42838.4768 | 4882 | 58.8512 | 38.836 | 29.2082 | 25.4829 | 22.8848 | 23.4766 | 23.4952 | 21.7222 | 35.3721 | 28.9119 | 23.858 | 21.8878 | 21.4727 | 23.0889 | 106.8197 | 135.5763 | 143.5341 | 530.5884 | 669.6664 | 681.4225 | 741.5163 | 798.8363 | 790.635 | 194.5092 | 742.9246 | 772.5556 | 805.7452 | 801.4255 | 798.5638 | 349.1533 | 711.6901 | 759.6269 | 509.9608 | 686.7474 | 729.6709 |  | 783.7494 |  | 804.4333 | 650.8566 | 611.246 | 778.9871 |  | 243.4104 | 434.6805 | 319.0526 | 501.7926 | 581.0061 | 709.6302 | 759.3155 | 27.397 | 140.1596 | 37.2106 | 281.7359 | 29.7609 | 47.2777 | 58.4549 | 80.3092 | 38.1632 |  |  | 1.2468 | -1.9537 | -66.884 | 1.1663 | 8.149 | -197.7757 | 29.8392 | -4.4477 | 3.3743 | 11.092 | 58.4985 | 0.0045554 | -0.00032034 | 0.00051912 | 925.9615 | 746.2969 | 318.4638 | 93.1518 | 27.6015 | 21.7063 | 20.8288 | 49.7601 | 31.7608 | 25.4762 | 23.1506 | 22.786 | 26.2572 | 23.2823 | 226.9202 | 211.1659 | 184.9788 | 133.8042 | 119.7644 | 269.3757 | 173.1612 | 95.9748 | 97.2688 | 101.3279 | 97.7238 | 119.8104 | 521.4567 | 206.146 | 628.4906 | 814.7105 | 845.7249 | 837.4268 | 777.9981 | 838.5909 | 10.0606 | 7.7727 | 755.3295 | 729.8973 | 101.3709 | 764.4067 | 865.9329 | 81.4107 | 472.5344 | 768.9848 | 768.6098 | 576.4601 | 723.6592 | 757.747 | 935.413 | 838.0659 | 719.118 | 725.6103 | 974.5933 |  | 881.7644 | 774.5916 | 829.0311 | 860.665 | 877.8919 | 799.9131 |  | 758.2938 |  |  | 954.7156 | 945.9337 | 958.8877 | [5 empty] | 89.432 | 780.2798 | 648.5728 | 47.0292 | 799.5368 | 710.6454 | 45.1241 | 885.6886 | 851.8653 | 899.5721 |  | 1022.0106 | 882.298 | 755.9748 | 852.6582 | 1107.1577 | 873.6848 | 894.1799 | 809.9083 | 863.6676 | 805.1663 | 961.6095 | 664.4571 | 827.0183 | 870.3538 | 774.3769 | 902.6312 | 828.6193 |  | 1040.6785 | 706.1653 | 793.5324 | 853.4972 | 888.0793 |  | 823.1009 | 803.1018 | 0.54023 | 19.2401 | 1.5041 | 1.4807 | -23.7172 | 3.0882 | 2281.4 | 0.92 | 2.5474 | -2.5915 | -15.1633 | 2.0024 | 6.2366 | -30.7243 | 11.9341 | 98.2961 | 85.187 | 100.0071 | 9.6293 | 0.93668 |  | 89.0588
42838.4768 | 4883 | 58.8904 | 38.8545 | 29.2047 | 25.4836 | 22.8835 | 23.4719 | 23.4993 | 21.7242 | 35.3757 | 28.9125 | 23.8588 | 21.8858 | 21.4703 | 23.0893 | 106.8508 | 135.8435 | 143.9409 | 530.6607 | 669.6233 | 681.2896 | 740.9737 | 797.9703 | 789.8903 | 195.0328 | 742.6404 | 771.9624 | 805.104 | 801.493 | 798.5117 | 349.4472 | 711.6086 | 759.1726 | 510.1659 | 686.6575 | 728.5448 |  | 783.5395 |  | 804.2917 | 649.726 | 611.1775 | 778.6974 |  | 243.6028 | 434.1188 | 318.6831 | 501.4092 | 579.6923 | 708.7844 | 758.2929 | 27.3544 | 140.0313 | 38.2926 | 281.4726 | 29.7694 | 47.2634 | 58.4413 | 80.2851 | 38.1665 |  |  | -2.138 | -2.3052 | -67.5411 | 1.2465 | 7.4913 | -197.7592 | 30.0765 | -5.0523 | 3.3106 | 11.07 | 57.8209 | 0.004585 | -0.00024313 | 0.00053226 | 943.7734 | 746.0125 | 318.6473 | 93.2468 | 27.6064 | 21.7045 | 20.8123 | 49.765 | 31.7629 | 25.4683 | 23.1501 | 22.7663 | 26.2566 | 23.2774 | 227.1809 | 213.2627 | 182.6931 | 132.6651 | 119.12 | 269.1741 | 172.9253 | 95.9801 | 97.2773 | 101.3521 | 97.7193 | 119.8887 | 521.653 | 206.2864 | 628.4719 | 814.3214 | 845.3423 | 837.1098 | 777.7658 | 838.2757 | 8.2781 | 6.7776 | 755.2108 | 729.4793 | 101.4044 | 764.412 | 865.8606 | 81.5358 | 472.9053 | 768.7303 | 768.115 | 576.4321 | 723.5065 | 757.1114 | 934.7477 | 838.0761 | 718.9972 | 725.4469 | 974.0567 |  | 881.2001 | 774.4568 | 828.5683 | 860.5434 | 877.4726 | 799.7258 |  | 758.1779 |  |  | 954.8165 | 945.9235 | 958.7406 | [5 empty] | 89.5116 | 780.2478 | 648.8928 | 47.055 | 799.4639 | 710.3171 | 45.1535 | 885.4368 | 851.8236 | 899.309 |  | 1021.7092 | 881.7709 | 756.3944 | 852.3014 | 1106.8146 | 873.3616 | 893.9493 | 809.3862 | 863.3712 | 804.5573 | 960.6374 | 664.3279 | 826.4556 | 870.3644 | 774.0961 | 902.1412 | 828.4779 |  | 1041.8541 | 705.9121 | 793.3298 | 853.821 | 887.9301 |  | 822.6485 | 802.8266 | -0.05671 | 19.2397 | 1.5039 | 1.48 | -23.8651 | 3.0882 | 2278.84 | 0.73 | -3.3358 | -2.8139 | -15.2315 | 2.0692 | 5.977 | -30.7098 | 11.9763 | 98.0983 | 85.0375 | 99.8538 | 9.5707 | 1.1597 |  | 88.9354
42838.4768 | 4884 | 58.9353 | 38.86 | 29.2064 | 25.488 | 22.8908 | 23.4792 | 23.5093 | 21.7305 | 35.3906 | 28.9243 | 23.8601 | 21.8925 | 21.4782 | 23.0971 | 106.8617 | 136.0986 | 144.3426 | 530.7185 | 669.6375 | 681.2479 | 740.6062 | 797.2337 | 789.3034 | 195.5562 | 742.3288 | 771.4215 | 804.9036 | 801.5465 | 798.3561 | 349.7637 | 711.5183 | 758.6909 | 510.3864 | 686.6059 | 727.5236 |  | 783.3275 |  | 804.1394 | 648.0235 | 611.0605 | 778.4113 |  | 243.2589 | 434.468 | 318.5458 | 498.8177 | 577.0559 | 707.8753 | 756.9833 | 27.135 | 139.9517 | 38.784 | 281.2039 | 29.7549 | 47.2698 | 58.4437 | 80.262 | 38.1642 |  |  | -0.48209 | -2.1363 | -67.9308 | 1.6611 | 7.486 | -197.7402 | 29.9549 | -4.4589 | 3.2754 | 11.1348 | 58.3401 | 0.0045325 | -0.00022342 | 0.00051912 | 953.8854 | 745.7381 | 318.8122 | 93.3507 | 27.6241 | 21.7117 | 20.8205 | 49.7772 | 31.7708 | 25.4847 | 23.1613 | 22.7855 | 26.2653 | 23.2797 | 224.8346 | 210.8901 | 179.5662 | 129.3568 | 116.0495 | 268.9234 | 172.644 | 95.9783 | 97.274 | 101.3683 | 97.72 | 119.9535 | 521.8283 | 206.4164 | 628.4499 | 814.2293 | 844.9636 | 836.7354 | 777.7694 | 837.8419 | 15.1907 | 7.1793 | 755.1173 | 729.2031 | 101.4555 | 764.2831 | 865.9391 | 81.6576 | 473.2884 | 768.3177 | 767.3083 | 576.4451 | 723.3652 | 756.8552 | 935.1046 | 838.0529 | 718.959 | 725.3954 | 973.8041 |  | 880.6152 | 774.3195 | 828.1909 | 860.4525 | 877.0231 | 799.5156 |  | 758.057 |  |  | 954.5196 | 945.2979 | 957.886 | [5 empty] | 89.5893 | 780.2159 | 649.0671 | 47.0801 | 799.392 | 710.0604 | 45.1882 | 885.1723 | 851.5297 | 899.049 |  | 1021.4041 | 881.3807 | 755.3223 | 851.9904 | 1106.4507 | 873.0515 | 893.695 | 808.9684 | 863.1372 | 804.2958 | 959.8402 | 663.9414 | 826.0101 | 869.7368 | 773.4151 | 902.3144 | 828.3346 |  | 1043.0515 | 705.3171 | 792.8542 | 854.0091 | 887.7242 |  | 822.4096 | 802.5176 | 0.1824 | 19.2384 | 1.5044 | 1.4807 | -23.8709 | 3.0882 | 2294.42 | 0.83 | -1.5839 | -2.7096 | -15.2792 | 2.3893 | 5.9722 | -30.6941 | 11.9465 | 97.8852 | 84.9164 | 99.6887 | 9.7945 | 1.4702 |  | 88.8168
42838.4768 | 4885 | 58.9767 | 38.8651 | 29.2152 | 25.496 | 22.8958 | 23.4882 | 23.5092 | 21.7321 | 35.398 | 28.9324 | 23.8664 | 21.8826 | 21.478 | 23.1022 | 106.8645 | 136.3495 | 144.7479 | 530.7366 | 669.6946 | 681.3393 | 740.4634 | 796.5855 | 788.5382 | 196.0767 | 742.0306 | 771.3286 | 805.324 | 801.6523 | 798.3465 | 350.127 | 711.4451 | 758.2278 | 510.6096 | 686.6434 | 727.001 |  | 783.1285 |  | 803.7667 | 647.1877 | 610.6614 | 778.146 |  | 242.8046 | 434.4752 | 317.9423 | 499.2142 | 578.1606 | 707.2084 | 756.4149 | 26.9182 | 139.9011 | 38.1851 | 280.9253 | 29.7508 | 47.2668 | 58.4322 | 80.2427 | 38.1668 |  |  | 2.4815 | -2.2014 | -67.5911 | 1.5862 | 7.9236 | -197.7658 | 30.2184 | -4.1855 | 3.3978 | 11.1866 | 57.8226 | 0.0045998 | -0.00029242 | 0.00055362 | 957.6105 | 745.4884 | 318.9919 | 93.4449 | 27.6329 | 21.7123 | 20.8209 | 49.7773 | 31.7779 | 25.4814 | 23.1571 | 22.782 | 26.2598 | 23.2819 | 226.6395 | 208.7274 | 180.2763 | 127.8143 | 117.015 | 268.8888 | 172.3629 | 95.9861 | 97.2727 | 101.3898 | 97.7207 | 120.0273 | 521.9851 | 206.5531 | 628.4352 | 813.9957 | 844.5963 | 836.3931 | 777.6182 | 837.3628 | 10.4375 | 7.6236 | 755.0106 | 728.871 | 101.4965 | 764.239 | 866.1075 | 81.7804 | 473.6764 | 768.0826 | 766.931 | 576.466 | 723.2058 | 755.3095 | 934.9859 | 838.0104 | 718.9011 | 725.3371 | 973.1584 |  | 879.91 | 774.1502 | 827.6485 | 860.3386 | 876.6144 | 799.3043 |  | 757.9152 |  |  | 953.7824 | 944.426 | 956.7076 | [5 empty] | 89.671 | 780.179 | 649.1538 | 47.1119 | 799.3139 | 709.8486 | 45.227 | 884.9132 | 851.2698 | 898.7685 |  | 1020.9752 | 881.0232 | 753.983 | 851.7617 | 1106.0629 | 872.7577 | 893.4339 | 808.603 | 862.6689 | 804.3805 | 958.4191 | 663.3286 | 825.7103 | 869.0922 | 773.0546 | 902.6284 | 828.1859 |  | 1033.7413 | 705.0433 | 792.3964 | 854.0525 | 887.4385 |  | 822.2115 | 802.1454 | 0.28146 | 19.2391 | 1.5045 | 1.4806 | -23.6921 | 3.0882 | 2295.48 | 1.16 | 3.5935 | -2.7505 | -15.241 | 2.3348 | 6.1422 | -30.6856 | 11.9949 | 97.6381 | 84.7418 | 99.5395 | 9.5888 | 1.3544 |  | 88.7035
42838.4768 | 4886 | 59.0059 | 38.8731 | 29.2222 | 25.4952 | 22.8903 | 23.4888 | 23.5084 | 21.7347 | 35.3968 | 28.9259 | 23.8675 | 21.8741 | 21.4747 | 23.0881 | 106.8759 | 136.621 | 145.174 | 530.7562 | 669.8362 | 681.4809 | 739.7679 | 796.237 | 787.9797 | 196.6107 | 741.7001 | 771.0962 | 805.0068 | 801.6155 | 798.4274 | 350.534 | 711.389 | 756.7148 | 510.8466 | 686.7688 | 725.3961 |  | 782.9201 |  | 803.5536 | 646.5974 | 610.589 | 777.8561 |  | 242.3337 | 434.4464 | 317.3011 | 499.0196 | 577.6888 | 706.6087 | 755.7303 | 26.531 | 139.8281 | 37.0306 | 280.6513 | 29.741 | 47.2557 | 58.4257 | 80.2323 | 38.167 |  |  | 4.2321 | -2.2599 | -67.6095 | 1.4062 | 7.9933 | -197.7875 | 29.9634 | -4.4687 | 3.1754 | 11.2939 | 57.2027 | 0.0045702 | -0.0002612 | 0.00053719 | 954.7384 | 745.2379 | 319.1788 | 93.5346 | 27.6472 | 21.7181 | 20.8254 | 49.7975 | 31.7856 | 25.4864 | 23.1611 | 22.7815 | 26.2653 | 23.2921 | 220.8544 | 207.5416 | 186.1676 | 128.5259 | 111.9087 | 268.7682 | 172.1379 | 95.9711 | 97.2672 | 101.4058 | 97.7179 | 120.0815 | 522.133 | 206.6735 | 628.4443 | 813.5231 | 844.2575 | 836.0497 | 777.3871 | 836.9181 | 12.213 | 9.3269 | 754.8993 | 728.394 | 101.5299 | 764.0112 | 866.1815 | 81.9091 | 474.132 | 767.5844 | 766.415 | 576.485 | 723.019 | 754.6676 | 934.6759 | 837.9751 | 718.8216 | 725.2406 | 972.7512 |  | 879.4154 | 773.9896 | 827.2474 | 860.2348 | 876.2285 | 799.1403 |  | 757.7809 |  |  | 952.9706 | 944.2137 | 956.2131 | [5 empty] | 89.7429 | 780.1362 | 649.2062 | 47.139 | 799.218 | 709.6871 | 45.2555 | 884.6657 | 850.9099 | 898.4967 |  | 1020.9962 | 880.5726 | 754.2044 | 851.485 | 1105.7539 | 872.4601 | 893.1836 | 808.3155 | 862.1061 | 803.7998 | 966.0627 | 662.5759 | 825.3214 | 868.6555 | 772.7359 | 902.3695 | 828.0589 |  | 1045.0357 | 704.0524 | 791.8253 | 853.8597 | 887.0463 |  | 821.9452 | 801.8209 | 0.074067 | 19.2391 | 1.5035 | 1.4814 | -23.7783 | 3.0882 | 2285.09 | 0.96 | 4.693 | -2.7868 | -15.2428 | 2.1983 | 6.1672 | -30.6779 | 11.9405 | 97.4639 | 84.6139 | 99.3987 | 10.2139 | 0.67032 |  | 88.5992
42838.4768 | 4887 | 59.0547 | 38.8857 | 29.2269 | 25.493 | 22.8875 | 23.4856 | 23.5064 | 21.73 | 35.405 | 28.9336 | 23.8692 | 21.8819 | 21.4724 | 23.0937 | 106.8876 | 136.8878 | 145.6057 | 530.8114 | 669.9931 | 681.6245 | 738.6638 | 795.4893 | 787.307 | 197.125 | 741.5869 | 770.8612 | 804.7189 | 801.5504 | 798.3021 | 350.9135 | 711.3494 | 756.5731 | 511.1022 | 686.8201 | 725.3781 |  | 782.6922 |  | 803.3361 | 647.4287 | 610.4484 | 777.5343 |  | 242.0035 | 434.6857 | 317.1712 | 495.965 | 577.2995 | 705.8244 | 756.2541 | 25.8442 | 139.7473 | 36.1601 | 280.4042 | 29.7341 | 47.2424 | 58.4202 | 80.2173 | 38.1604 |  |  | 5.7684 | -2.3972 | -67.6634 | 1.1512 | 7.7613 | -197.7763 | 29.8438 | -4.2637 | 3.246 | 11.1189 | 58.1674 | 0.0045867 | -0.00028584 | 0.00051748 | 950.6491 | 744.9826 | 319.344 | 93.6294 | 27.6528 | 21.7179 | 20.8277 | 49.8059 | 31.7866 | 25.488 | 23.1612 | 22.7787 | 26.2687 | 23.2886 | 223.3581 | 224.7126 | 198.5979 | 132.304 | 111.5079 | 268.8609 | 172.1832 | 95.9714 | 97.2696 | 101.4338 | 97.7198 | 120.1674 | 522.323 | 206.8118 | 628.4623 | 813.2349 | 843.9576 | 835.6903 | 777.5222 | 836.6882 | 11.4624 | 10.2223 | 754.7913 | 727.9358 | 101.5671 | 763.8319 | 866.3296 | 82.0345 | 474.4748 | 767.4281 | 766.1937 | 576.4981 | 722.9285 | 754.833 | 933.802 | 837.9772 | 718.7639 | 725.1643 | 972.829 |  | 878.951 | 773.8594 | 826.7672 | 860.1377 | 875.7767 | 799.153 |  | 757.665 |  |  | 952.3963 | 944.1647 | 956.1091 | [5 empty] | 89.8121 | 780.0899 | 649.0727 | 47.1573 | 799.1223 | 709.534 | 45.2823 | 884.4176 | 850.7162 | 898.2256 |  | 1020.3923 | 879.8933 | 752.8931 | 851.1885 | 1105.4735 | 872.1495 | 892.9473 | 808.0711 | 861.8136 | 803.1153 | 958.9599 | 663.2945 | 824.8261 | 868.0906 | 771.9157 | 902.0711 | 827.9002 |  | 1051.6749 | 702.311 | 790.9221 | 853.3618 | 886.6949 |  | 821.7689 | 801.5407 | 0.60627 | 19.2391 | 1.5037 | 1.4799 | -23.7082 | 3.0882 | 2256.12 | 0.8 | 5.4787 | -2.8707 | -15.2514 | 1.9894 | 6.0746 | -30.6648 | 11.9119 | 97.2876 | 84.4591 | 99.2334 | 9.9493 | -0.70488 |  | 88.5024
42838.4769 | 4888 | 59.0941 | 38.8946 | 29.2284 | 25.5073 | 22.8912 | 23.4845 | 23.5117 | 21.7274 | 35.4064 | 28.9349 | 23.8717 | 21.8794 | 21.4738 | 23.0998 | 106.8939 | 137.16 | 146.0385 | 530.88 | 670.1079 | 681.7662 | 737.6464 | 794.9343 | 786.7434 | 197.6515 | 741.2797 | 770.582 | 804.7156 | 801.4529 | 798.4082 | 351.2513 | 711.3034 | 756.5868 | 511.2886 | 686.8612 | 723.9996 |  | 782.4764 |  | 803.1335 | 646.6022 | 610.2374 | 777.2565 |  | 241.5819 | 434.4459 | 317.1488 | 497.9925 | 579.8846 | 706.0002 | 756.4249 | 25.7022 | 139.665 | 35.7594 | 280.1903 | 29.728 | 47.2187 | 58.4184 | 80.2012 | 38.1564 |  |  | 2.8324 | -2.0582 | -67.3617 | 1.3963 | 7.4913 | -197.8177 | 29.6743 | -4.4313 | 3.2838 | 11.1791 | 58.2641 | 0.0045998 | -0.00020042 | 0.00052569 | 945.6542 | 744.7095 | 319.4912 | 93.7045 | 27.6545 | 21.7037 | 20.8185 | 49.8075 | 31.784 | 25.4846 | 23.1524 | 22.7757 | 26.2631 | 23.2844 | 241.2137 | 239.464 | 204.3933 | 138.0965 | 115.1178 | 269.2015 | 172.3047 | 95.9749 | 97.2659 | 101.4597 | 97.7126 | 120.2362 | 522.5141 | 206.9523 | 628.4457 | 812.8614 | 843.7122 | 835.4398 | 777.4594 | 836.5352 | 16.1112 | 9.721 | 754.7042 | 727.569 | 101.5983 | 763.5958 | 866.5787 | 82.1575 | 474.8268 | 767.0874 | 765.8976 | 576.5073 | 722.7936 | 754.4677 | 933.3252 | 837.941 | 718.732 | 725.1297 | 972.6658 |  | 878.4715 | 773.7067 | 826.5073 | 860.0104 | 875.2268 | 799.2104 |  | 757.5208 |  |  | 951.7275 | 943.8416 | 955.6682 | [5 empty] | 89.8853 | 780.0415 | 648.8036 | 47.179 | 799.0506 | 709.3921 | 45.3065 | 884.165 | 850.4653 | 897.9973 |  | 1020.8436 | 879.262 | 752.0957 | 850.9236 | 1105.1294 | 871.8621 | 892.6773 | 807.9703 | 861.5627 | 802.0746 | 958.2211 | 662.8659 | 824.5088 | 867.536 | 770.6091 | 901.7308 | 827.7511 |  | 1075.3204 | 701.1344 | 790.1461 | 852.6942 | 886.3828 |  | 821.5288 | 801.2745 | 0.68715 | 19.2371 | 1.504 | 1.4801 | -23.8362 | 3.0882 | 2242.33 | 0.83 | 3.8393 | -2.6595 | -15.2148 | 2.1905 | 5.9686 | -30.6707 | 11.8791 | 97.1126 | 84.3777 | 99.0326 | 8.0155 | -1.3329 |  | 88.4223
42838.4769 | 4889 | 59.1339 | 38.9047 | 29.2376 | 25.5037 | 22.8897 | 23.4865 | 23.5176 | 21.7353 | 35.4178 | 28.9503 | 23.8724 | 21.8869 | 21.4764 | 23.0983 | 106.9149 | 137.4314 | 146.4859 | 530.972 | 670.1514 | 681.8662 | 736.8919 | 794.1666 | 786.5223 | 198.2199 | 741.0464 | 770.3067 | 804.5599 | 801.2807 | 798.3434 | 351.6287 | 711.2316 | 756.2418 | 511.5023 | 686.8785 | 723.8936 |  | 782.2697 |  | 802.9259 | 646.5836 | 609.9567 | 776.9765 |  | 241.5438 | 434.0105 | 316.6113 | 499.6438 | 581.3294 | 704.992 | 755.7233 | 25.4239 | 139.5826 | 34.6483 | 279.855 | 29.724 | 47.2011 | 58.4058 | 80.1755 | 38.1552 |  |  | -0.6444 | -2.3821 | -67.71 | 1.4798 | 7.8284 | -197.7882 | 30.2237 | -4.4773 | 3.644 | 11.0243 | 57.5178 | 0.0045834 | -0.00032034 | 0.00052405 | 938.9321 | 744.4449 | 319.6529 | 93.8053 | 27.6656 | 21.7053 | 20.8257 | 49.8132 | 31.7929 | 25.4848 | 23.1669 | 22.7844 | 26.2639 | 23.2904 | 255.7265 | 249.3076 | 204.9173 | 139.8641 | 115.4213 | 269.734 | 172.3185 | 95.9814 | 97.2689 | 101.4764 | 97.7241 | 120.3103 | 522.7028 | 207.0901 | 628.4318 | 812.8962 | 843.4683 | 835.1676 | 776.9855 | 836.2811 | 12.0447 | 6.5231 | 754.6146 | 727.362 | 101.6461 | 763.4641 | 866.8837 | 82.3046 | 475.2321 | 766.7258 | 765.7661 | 576.5341 | 722.6753 | 754.3775 | 932.5817 | 837.9408 | 718.7457 | 725.1363 | 972.7156 |  | 878.1654 | 773.5847 | 825.9302 | 859.9321 | 874.8264 | 799.3451 |  | 757.399 |  |  | 951.3028 | 943.9439 | 955.9859 | [5 empty] | 89.9644 | 779.9962 | 648.8749 | 47.2021 | 798.9987 | 709.4764 | 45.3298 | 883.913 | 849.6982 | 897.7724 |  | 1019.7827 | 878.7007 | 750.5486 | 850.6222 | 1104.6834 | 871.6158 | 892.428 | 807.6751 | 861.2201 | 801.6687 | 957.3976 | 662.5207 | 824.1771 | 867.5088 | 770.1802 | 900.9585 | 827.5952 |  | 1060.5051 | 700.7033 | 789.7629 | 852.2739 | 886.0261 |  | 821.4947 | 800.9777 | 0.094843 | 19.2377 | 1.5041 | 1.481 | -24.0138 | 3.0882 | 2186.95 | 0.89 | -1.8312 | -2.8603 | -15.2494 | 2.2544 | 6.0982 | -30.6527 | 11.9823 | 96.9968 | 84.1912 | 98.8862 | 6.4814 | -1.3893 |  | 88.3455
42838.4769 | 4890 | 59.178 | 38.9116 | 29.2439 | 25.4997 | 22.8905 | 23.4893 | 23.5133 | 21.7308 | 35.4309 | 28.9552 | 23.8784 | 21.8839 | 21.474 | 23.0954 | 106.9288 | 137.7175 | 146.9368 | 531.0623 | 670.1689 | 681.9594 | 736.6248 | 793.6064 | 786.3722 | 199.0639 | 740.8127 | 770.0425 | 803.786 | 800.97 | 797.9608 | 352.0102 | 711.1558 | 756.0327 | 511.6861 | 686.8767 | 723.3456 |  | 782.0596 |  | 802.6348 | 646.8931 | 609.8296 | 776.6945 |  | 241.3348 | 433.775 | 316.4224 | 501.6761 | 579.6174 | 704.4326 | 755.2439 | 25.2731 | 139.5354 | 33.7016 | 279.5591 | 29.7463 | 47.1502 | 58.3961 | 80.1515 | 38.1506 |  |  | 2.3757 | -2.3039 | -67.0529 | 1.255 | 7.5642 | -197.7468 | 30.4168 | -4.3334 | 3.4132 | 10.9703 | 57.5876 | 0.0044306 | -0.00025135 | 0.00048134 | 938.9033 | 744.2533 | 319.8542 | 93.9062 | 27.6862 | 21.722 | 20.8254 | 49.8239 | 31.8079 | 25.4959 | 23.1694 | 22.7823 | 26.282 | 23.2966 | 262.5323 | 247.1919 | 200.0505 | 138.9261 | 114.4978 | 270.0183 | 172.1858 | 95.976 | 97.2668 | 101.4962 | 97.7123 | 120.3791 | 522.8734 | 207.2116 | 628.3959 | 812.7516 | 843.1405 | 834.8167 | 776.6234 | 835.9777 | 8.9479 | 7.7908 | 754.5318 | 727.3495 | 101.6804 | 763.4839 | 867.2601 | 82.4259 | 475.6215 | 766.4553 | 765.461 | 576.5488 | 722.5139 | 753.6945 | 932.4868 | 837.9341 | 718.7609 | 725.1413 | 973.1336 |  | 877.8716 | 773.4558 | 825.5613 | 859.8356 | 874.5651 | 799.3337 |  | 757.2813 |  |  | 951.2867 | 944.3146 | 956.257 | [5 empty] | 90.0411 | 779.944 | 648.9871 | 47.2256 | 798.9411 | 709.5966 | 45.3596 | 883.6707 | 848.8842 | 897.5037 |  | 1019.3517 | 878.1309 | 750.7401 | 850.3326 | 1104.401 | 871.2997 | 892.1727 | 807.086 | 860.7015 | 801.1715 | 960.0247 | 661.6751 | 823.6731 | 867.375 | 770.6279 | 900.8353 | 827.4619 |  | 1056.3534 | 700.6661 | 789.4489 | 851.5045 | 885.6355 |  | 821.2846 | 800.6455 | 0.44674 | 19.2371 | 1.5043 | 1.4813 | -23.7061 | 3.0881 | 2179.39 | 0.8 | 3.5154 | -2.8125 | -15.1727 | 2.0758 | 5.9927 | -30.6407 | 12.0171 | 96.8753 | 84.0735 | 98.792 | 5.7672 | -0.86593 |  | 88.2414
42838.4769 | 4891 | 59.2096 | 38.9222 | 29.2394 | 25.4966 | 22.8849 | 23.4733 | 23.5026 | 21.7272 | 35.43 | 28.9549 | 23.868 | 21.8769 | 21.4666 | 23.0976 | 106.944 | 138.0141 | 147.4029 | 531.1634 | 670.2195 | 681.9555 | 736.3018 | 792.9911 | 785.8022 | 199.6216 | 740.3689 | 769.5302 | 804.2767 | 800.9261 | 797.8886 | 352.3917 | 711.0548 | 754.5058 | 511.8913 | 686.9264 | 722.2467 |  | 781.8581 |  | 802.3495 | 646.0114 | 609.839 | 776.4072 |  | 240.663 | 432.4673 | 315.7262 | 500.2764 | 577.5856 | 704.6545 | 755.076 | 25.2353 | 139.4887 | 33.1464 | 279.2272 | 29.7495 | 47.1147 | 58.3863 | 80.1262 | 38.1456 |  |  | 3.9495 | -2.0529 | -67.2803 | 1.4154 | 7.969 | -197.7579 | 30.1395 | -4.5404 | 3.4324 | 11.215 | 57.3291 | 0.0046787 | -0.00012321 | 0.00052077 | 950.614 | 744.029 | 320.0123 | 94.0092 | 27.6818 | 21.7127 | 20.8236 | 49.8229 | 31.8048 | 25.4965 | 23.1601 | 22.7774 | 26.2695 | 23.2941 | 258.6193 | 240.7124 | 199.9305 | 136.6672 | 110.6176 | 269.9786 | 172.1461 | 95.9439 | 97.2664 | 101.5113 | 97.7081 | 120.4402 | 523.0222 | 207.335 | 628.3665 | 812.6334 | 842.7954 | 834.4702 | 776.3984 | 835.4066 | 12.3544 | 9.3368 | 754.4691 | 727.2676 | 101.7188 | 763.4483 | 867.6608 | 82.5646 | 476.0503 | 766.1081 | 765.2241 | 576.535 | 722.3318 | 751.9835 | 931.7499 | 837.898 | 718.7251 | 725.0594 | 973.3019 |  | 877.5408 | 773.3281 | 824.9795 | 859.7313 | 874.2187 | 799.1948 |  | 757.1582 |  |  | 950.5572 | 944.5951 | 956.2867 | [5 empty] | 90.1109 | 779.9401 | 649.1747 | 47.2449 | 798.858 | 709.8965 | 45.3894 | 883.4064 | 848.6326 | 897.2197 |  | 1018.82 | 877.6237 | 750.3098 | 849.9746 | 1104.0465 | 870.9701 | 891.9065 | 806.6682 | 860.1037 | 800.0811 | 952.2008 | 661.3841 | 823.2444 | 867.1534 | 770.4634 | 901.2211 | 827.3293 |  | 1056.95 | 701.1136 | 789.1514 | 851.0484 | 885.1315 |  | 820.4819 | 800.1707 | -0.033522 | 19.2368 | 1.5046 | 1.4822 | -23.8184 | 3.0881 | 2167.47 | 0.61 | 4.5325 | -2.6524 | -15.1843 | 2.2024 | 6.1517 | -30.645 | 11.9636 | 96.7471 | 83.886 | 98.6666 | 6.1961 | -0.8578 |  | 88.1388
42838.4769 | 4892 | 59.2539 | 38.9358 | 29.2511 | 25.5064 | 22.8911 | 23.4769 | 23.5136 | 21.7292 | 35.4446 | 28.9608 | 23.883 | 21.8841 | 21.4681 | 23.0999 | 106.946 | 138.2904 | 147.8572 | 531.2329 | 670.2632 | 681.9517 | 736.4022 | 792.9432 | 785.7464 | 200.1344 | 740.1485 | 768.8785 | 803.0303 | 801.1462 | 797.5087 | 352.776 | 710.9424 | 753.8531 | 512.0884 | 686.9553 | 722.5668 |  | 781.6352 |  | 802.1384 | 646.0951 | 609.7646 | 776.1151 |  | 240.6572 | 431.4424 | 315.4668 | 495.7688 | 577.3734 | 704.1901 | 754.8198 | 25.3594 | 139.4074 | 32.5762 | 278.8826 | 29.7505 | 47.0874 | 58.3729 | 80.1096 | 38.1323 |  |  | 1.6857 | -2.344 | -67.8855 | 1.56 | 7.6812 | -197.7691 | 30.269 | -4.633 | 3.4556 | 11.0878 | 56.9237 | 0.004631 | -0.0002957 | 0.00051748 | 942.7914 | 743.7663 | 320.1685 | 94.0937 | 27.698 | 21.7163 | 20.8251 | 49.8393 | 31.814 | 25.4953 | 23.1638 | 22.7826 | 26.2759 | 23.2968 | 263.3509 | 243.8788 | 206.495 | 137.1531 | 110.1369 | 270.0798 | 172.2211 | 95.962 | 97.2727 | 101.5322 | 97.7158 | 120.534 | 523.1934 | 207.4869 | 628.3747 | 812.079 | 842.3753 | 833.9684 | 777.2584 | 834.6927 | 10.6701 | 9.1062 | 754.3953 | 727.1306 | 101.7552 | 763.3358 | 867.9564 | 82.7129 | 476.4387 | 765.7255 | 764.7943 | 576.5701 | 722.1501 | 751.9769 | 931.1953 | 837.8811 | 718.7079 | 725.0557 | 973.7014 |  | 877.1556 | 773.1961 | 824.9331 | 859.6273 | 873.9146 | 799.1968 |  | 757.0386 |  |  | 950.7899 | 945.096 | 956.6128 | [5 empty] | 90.2019 | 779.8889 | 649.2254 | 47.2738 | 798.784 | 709.7636 | 45.4241 | 883.1551 | 848.1436 | 897.0131 |  | 1020.0748 | 877.0109 | 751.3017 | 849.5884 | 1103.7883 | 870.6381 | 891.6489 | 806.2062 | 859.6468 | 800.007 | 952.5297 | 658.7122 | 823.0499 | 866.6337 | 770.5009 | 900.6421 | 827.174 |  | 1080.0035 | 702.1392 | 789.0832 | 850.6057 | 884.921 |  | 820.0138 | 799.8452 | 0.14753 | 19.2361 | 1.5048 | 1.4826 | -23.8295 | 3.0881 | 2162.6 | 0.96 | 2.9606 | -2.8321 | -15.2414 | 2.3104 | 6.0381 | -30.6386 | 11.9864 | 96.5923 | 83.8745 | 98.5569 | 5.6853 | -1.5774 |  | 88.0147
42838.4769 | 4893 | 59.2956 | 38.9455 | 29.2579 | 25.51 | 22.8966 | 23.4989 | 23.5154 | 21.7358 | 35.4538 | 28.9637 | 23.8867 | 21.8919 | 21.4796 | 23.1028 | 106.9585 | 138.5856 | 148.296 | 531.2978 | 670.3288 | 681.9715 | 736.6442 | 792.764 | 785.7606 | 200.6542 | 739.9471 | 768.5224 | 803.3297 | 801.2986 | 797.4458 | 353.1515 | 710.846 | 753.4582 | 512.2732 | 686.9873 | 723.4198 |  | 781.433 |  | 802.0229 | 645.9694 | 609.2136 | 775.816 |  | 240.3943 | 431.4272 | 314.856 | 492.3258 | 576.1351 | 703.6219 | 754.483 | 25.4776 | 139.3249 | 32.2797 | 278.5709 | 29.7463 | 47.0758 | 58.3646 | 80.0907 | 38.1241 |  |  | 2.5972 | -2.0154 | -67.4695 | 1.6197 | 8.0176 | -197.8079 | 29.972 | -4.6146 | 3.2793 | 11.2607 | 57.5654 | 0.0046852 | -0.00019056 | 0.00051912 | 939.8962 | 743.5517 | 320.3281 | 94.1727 | 27.7045 | 21.7123 | 20.8225 | 49.845 | 31.823 | 25.4964 | 23.1674 | 22.7875 | 26.2746 | 23.2931 | 263.6155 | 245.7241 | 209.5998 | 136.9264 | 110.9397 | 270.0997 | 172.2394 | 95.9643 | 97.2723 | 101.56 | 97.723 | 120.6047 | 523.332 | 207.6199 | 628.3754 | 811.4671 | 841.9247 | 833.5076 | 778.0652 | 834.2527 | 9.5274 | 7.6925 | 754.3449 | 727.0398 | 101.7925 | 763.3841 | 868.1042 | 82.8482 | 476.8435 | 765.5049 | 764.496 | 576.5572 | 721.9991 | 751.8261 | 930.9765 | 837.8946 | 718.7929 | 725.1648 | 973.7796 |  | 876.8971 | 773.0708 | 824.3484 | 859.5457 | 873.5344 | 799.2809 |  | 756.9285 |  |  | 949.7902 | 944.6635 | 956.3374 | [5 empty] | 90.2711 | 779.8452 | 649.4609 | 47.2901 | 798.7227 | 709.3321 | 45.4598 | 882.8675 | 848.0926 | 896.7684 |  | 1017.8635 | 876.6921 | 752.5708 | 849.2406 | 1103.4608 | 870.323 | 891.3598 | 805.898 | 859.3545 | 799.6043 | 962.6412 | 658.6953 | 822.9204 | 866.3813 | 771.1617 | 900.379 | 827.0199 |  | 1058.6901 | 701.5127 | 788.7297 | 850.2541 | 884.5825 |  | 819.6505 | 799.5221 | 0.23805 | 19.2363 | 1.5049 | 1.4819 | -23.7712 | 3.0881 | 2142.5 | 1.1 | 3.6748 | -2.6261 | -15.1945 | 2.3543 | 6.1672 | -30.6327 | 11.924 | 96.4937 | 83.6863 | 98.4185 | 5.6588 | -1.9199 |  | 87.8726
42838.4769 | 4894 | 59.3488 | 38.9625 | 29.2633 | 25.5127 | 22.893 | 23.4921 | 23.5177 | 21.7325 | 35.4589 | 28.9676 | 23.8857 | 21.8904 | 21.48 | 23.1128 | 106.9772 | 138.8867 | 148.746 | 531.3537 | 670.3594 | 682.037 | 736.3262 | 792.505 | 785.6252 | 201.1688 | 739.6834 | 768.4124 | 803.5188 | 801.3352 | 797.3637 | 353.5541 | 710.7648 | 753.487 | 512.4964 | 687.0264 | 723.1614 |  | 781.2078 |  | 801.6824 | 645.2244 | 609.0054 | 775.5216 |  | 239.5521 | 431.3434 | 314.2068 | 491.055 | 575.9641 | 702.8654 | 753.3698 | 25.1021 | 139.2725 | 32.1137 | 278.3484 | 29.7385 | 47.0743 | 58.3716 | 80.0671 | 38.1178 |  |  | 5.5548 | -2.1751 | -67.4183 | 1.65 | 8.036 | -197.7402 | 29.991 | -4.3465 | 3.5081 | 11.2336 | 57.5773 | 0.0046064 | -0.0002842 | 0.00053062 | 936.0761 | 743.3234 | 320.4731 | 94.2603 | 27.7133 | 21.716 | 20.8193 | 49.8486 | 31.8253 | 25.4973 | 23.1643 | 22.7911 | 26.2814 | 23.2844 | 266.6892 | 239.4369 | 203.3492 | 133.5133 | 108.0076 | 270.0093 | 172.0643 | 95.9705 | 97.2753 | 101.5795 | 97.7186 | 120.6809 | 523.4821 | 207.747 | 628.374 | 811.1227 | 841.5535 | 833.1062 | 778.0805 | 834.1232 | 10.5258 | 7.9939 | 754.2572 | 726.9749 | 101.8286 | 763.2934 | 868.083 | 82.9893 | 477.2347 | 765.189 | 764.3892 | 576.5557 | 721.8824 | 751.9812 | 931.0846 | 837.895 | 718.8659 | 725.2115 | 973.8945 |  | 876.6285 | 772.9726 | 824.0823 | 859.4589 | 873.0395 | 799.2861 |  | 756.8193 |  |  | 948.5402 | 944.4235 | 955.8248 | [5 empty] | 90.3453 | 779.8331 | 649.5186 | 47.3219 | 798.6864 | 708.7424 | 45.4829 | 882.6043 | 848.0709 | 896.5409 |  | 1017.4987 | 876.5251 | 752.2417 | 848.9644 | 1103.0819 | 870.064 | 891.0839 | 805.5397 | 858.7575 | 799.7013 | 956.6773 | 659.3366 | 822.7327 | 866.2286 | 771.0492 | 900.0605 | 826.8546 |  | 1060.3739 | 700.7462 | 788.5068 | 849.9254 | 884.1605 |  | 819.4011 | 799.1889 | -0.069695 | 19.2362 | 1.5053 | 1.482 | -23.8049 | 3.0881 | 2158.96 | 0.69 | 5.374 | -2.728 | -15.1878 | 2.376 | 6.1718 | -30.6156 | 11.9232 | 96.3905 | 83.6018 | 98.238 | 5.304 | -1.2484 |  | 87.7492
42838.4769 | 4895 | 59.3779 | 38.9588 | 29.2573 | 25.4961 | 22.89 | 23.4742 | 23.4978 | 21.7232 | 35.4487 | 28.9572 | 23.8695 | 21.8882 | 21.4734 | 23.0959 | 106.9934 | 139.1876 | 149.1849 | 531.4273 | 670.3348 | 682.1527 | 736.1138 | 792.6593 | 785.4929 | 201.6784 | 739.291 | 767.7956 | 803.8104 | 801.6321 | 797.4071 | 353.9205 | 710.7024 | 752.6466 | 512.6889 | 687.1054 | 723.6021 |  | 781.0027 |  | 801.5273 | 643.4333 | 608.7316 | 775.236 |  | 239.2912 | 431.0659 | 314.1651 | 490.9381 | 577.6362 | 702.1932 | 752.4398 | 24.7637 | 139.2073 | 32.6547 | 278.2238 | 29.7512 | 47.0811 | 58.3568 | 80.0439 | 38.1274 |  |  | 0.26899 | -1.8176 | -67.4327 | 1.374 | 7.3388 | -197.8197 | 30.2053 | -4.4543 | 3.5031 | 10.9842 | 56.7904 | 0.0046425 | -0.00015935 | 0.00054541 | 926.2316 | 743.1239 | 320.628 | 94.3493 | 27.7234 | 21.7197 | 20.8195 | 49.8636 | 31.8305 | 25.5056 | 23.1698 | 22.7912 | 26.2862 | 23.2924 | 265.9257 | 232.0684 | 200.7209 | 135.237 | 109.0236 | 269.8862 | 171.967 | 95.963 | 97.2762 | 101.5993 | 97.7134 | 120.7532 | 523.6316 | 207.8668 | 628.3484 | 810.9542 | 841.239 | 832.823 | 777.6045 | 834.0747 | 10.6131 | 7.3847 | 754.1867 | 726.6494 | 101.8698 | 763.7074 | 868.1661 | 83.134 | 477.6336 | 764.8838 | 763.8248 | 576.5312 | 721.7198 | 749.9238 | 931.3936 | 837.9142 | 718.9242 | 725.2097 | 974.2982 |  | 876.2679 | 772.8194 | 823.5973 | 859.3269 | 872.4709 | 799.2109 |  | 756.6938 |  |  | 946.75 | 944.2031 | 955.1251 | [5 empty] | 90.4212 | 779.8042 | 649.437 | 47.3359 | 798.6427 | 708.3483 | 45.5112 | 882.3165 | 847.9281 | 896.2902 |  | 1017.1303 | 875.9309 | 752.3398 | 848.7858 | 1102.7578 | 869.7928 | 890.8033 | 805.1848 | 858.222 | 799.6019 | 953.0388 | 659.7461 | 822.1984 | 865.7814 | 770.9343 | 899.4803 | 826.711 |  | 1062.2738 | 702.3636 | 788.023 | 849.6157 | 883.9727 |  | 819.4169 | 798.8978 | 0.67973 | 19.2353 | 1.5052 | 1.4819 | -23.8483 | 3.0881 | 2162.2 | 1.02 | 1.1826 | -2.4933 | -15.1864 | 2.1678 | 5.896 | -30.6112 | 11.9615 | 96.2449 | 83.4474 | 98.0319 | 5.3706 | -0.96911 |  | 87.6431
42838.4769 | 4896 | 59.421 | 38.9737 | 29.2684 | 25.5074 | 22.8924 | 23.4841 | 23.5071 | 21.7302 | 35.4694 | 28.9742 | 23.8868 | 21.889 | 21.4786 | 23.106 | 107.0101 | 139.4884 | 149.6308 | 531.528 | 670.2979 | 682.2804 | 736.005 | 792.3624 | 784.9933 | 202.2036 | 738.8643 | 767.4208 | 803.6664 | 801.7564 | 797.2616 | 354.2663 | 710.6114 | 751.2788 | 512.8966 | 687.1914 | 722.9749 |  | 780.7878 |  | 801.3257 | 643.0429 | 608.7078 | 774.9446 |  | 238.6133 | 430.5568 | 313.9009 | 492.2505 | 576.6086 | 701.1682 | 751.8807 | 24.6836 | 139.1236 | 33.5485 | 278.1469 | 29.7388 | 47.0806 | 58.3543 | 80.0378 | 38.1222 |  |  | 2.1168 | -2.8289 | -67.5858 | 1.4673 | 7.4722 | -197.7448 | 29.6329 | -4.5621 | 3.3126 | 10.9622 | 57.106 | 0.0047164 | -0.00029406 | 0.00054376 | 919.7507 | 742.9475 | 320.791 | 94.4413 | 27.7361 | 21.7173 | 20.8198 | 49.8673 | 31.8385 | 25.5064 | 23.1659 | 22.7928 | 26.2832 | 23.3005 | 258.2615 | 230.8845 | 195.8685 | 133.9285 | 110.7895 | 269.7172 | 171.7678 | 95.9673 | 97.2651 | 101.6294 | 97.7077 | 120.8224 | 523.8062 | 207.9992 | 628.3157 | 810.5914 | 840.899 | 832.5729 | 777.0637 | 833.8794 | 9.1453 | 7.2651 | 754.1334 | 726.2908 | 101.9034 | 763.5122 | 868.0676 | 83.2777 | 478.0282 | 764.5697 | 763.3425 | 576.5014 | 721.5577 | 749.3187 | 931.6696 | 837.905 | 718.8936 | 725.1642 | 974.5997 |  | 875.9744 | 772.703 | 822.8793 | 859.2398 | 872.0344 | 799.2454 |  | 756.5811 |  |  | 944.4257 | 943.7282 | 954.6824 | [5 empty] | 90.4952 | 779.7822 | 649.3504 | 47.3604 | 798.5762 | 708.2458 | 45.5433 | 882.041 | 847.6942 | 896.0548 |  | 1016.7573 | 875.2395 | 752.8057 | 848.5637 | 1102.4315 | 869.4702 | 890.5361 | 804.9538 | 858.0118 | 799.2165 | 955.3292 | 660.2406 | 821.5019 | 865.6117 | 770.5775 | 899.2588 | 826.5569 |  | 1063.7886 | 703.9003 | 787.4519 | 849.1422 | 883.704 |  | 818.5781 | 798.6025 | 0.2412 | 19.2351 | 1.5051 | 1.4814 | -23.6914 | 3.0881 | 2163.64 | 0.58 | 3.3173 | -3.1094 | -15.1981 | 2.2393 | 5.9462 | -30.5893 | 11.8414 | 96.1274 | 83.2161 | 97.8734 | 6.1973 | -0.45607 |  | 87.5324
42838.477 | 4897 | 59.4613 | 38.9851 | 29.267 | 25.5059 | 22.8899 | 23.48 | 23.5142 | 21.7308 | 35.4721 | 28.9826 | 23.8844 | 21.888 | 21.4758 | 23.1005 | 107.0234 | 139.7982 | 150.0567 | 531.6206 | 670.3045 | 682.3889 | 735.4582 | 791.8782 | 784.6644 | 202.7287 | 738.4618 | 767.2345 | 802.4766 | 801.6511 | 796.8555 | 354.6271 | 710.5496 | 751.1362 | 513.0906 | 687.2308 | 722.7784 |  | 780.5761 |  | 800.9731 | 643.2366 | 608.6418 | 774.6525 |  | 238.2427 | 430.6135 | 313.5394 | 491.3812 | 578.2706 | 701.0769 | 752.0165 | 24.776 | 139.0571 | 33.8194 | 277.9217 | 29.7327 | 47.0682 | 58.3572 | 80.023 | 38.1086 |  |  | 3.3068 | -2.1725 | -67.7895 | 1.3405 | 7.1726 | -197.8171 | 30.0574 | -4.5588 | 3.4254 | 11.1327 | 56.9111 | 0.0046113 | -0.00016263 | 0.00054212 | 932.2861 | 742.7064 | 320.9645 | 94.5262 | 27.7425 | 21.7237 | 20.8274 | 49.8732 | 31.8374 | 25.5154 | 23.1663 | 22.7982 | 26.2866 | 23.3028 | 260.3592 | 219.1934 | 191.6007 | 135.3314 | 110.6542 | 269.6381 | 171.5654 | 95.9699 | 97.27 | 101.6611 | 97.7156 | 120.914 | 524.0056 | 208.137 | 628.2783 | 810.6341 | 840.598 | 832.2507 | 776.0217 | 833.5446 | 8.7585 | 6.7645 | 754.1021 | 725.9997 | 101.9514 | 763.2885 | 867.804 | 83.4409 | 478.4263 | 763.9519 | 763.0969 | 576.4628 | 721.3965 | 748.9513 | 931.1605 | 837.9651 | 718.8958 | 725.1838 | 974.6982 |  | 875.6538 | 772.5908 | 822.3398 | 859.1539 | 871.7022 | 799.3071 |  | 756.4782 |  |  | 943.2105 | 942.8947 | 953.5181 | [5 empty] | 90.5814 | 779.7518 | 649.3345 | 47.3901 | 798.5009 | 708.2034 | 45.5745 | 881.7785 | 847.4648 | 895.8287 |  | 1016.5089 | 874.799 | 752.5806 | 848.2584 | 1102.0655 | 869.1576 | 890.2894 | 804.5799 | 857.9212 | 799.0878 | 953.8122 | 660.6186 | 820.7959 | 865.1368 | 770.2251 | 899.501 | 826.4057 |  | 1065.7169 | 703.3366 | 787.2578 | 848.5474 | 883.3541 |  | 817.9075 | 798.283 | 0.027692 | 19.2342 | 1.5052 | 1.4809 | -23.7228 | 3.0881 | 2179.88 | 0.54 | 4.1454 | -2.725 | -15.2216 | 2.1405 | 5.8255 | -30.5935 | 11.9254 | 96.0055 | 83.0433 | 97.7535 | 5.9526 | -0.0083934 |  | 87.439
42838.477 | 4898 | 59.4958 | 38.9913 | 29.2703 | 25.4989 | 22.8859 | 23.4719 | 23.5113 | 21.7268 | 35.4709 | 28.9811 | 23.8781 | 21.8851 | 21.4729 | 23.1084 | 107.0323 | 140.1193 | 150.4716 | 531.7205 | 670.319 | 682.4255 | 734.8054 | 791.3461 | 784.3691 | 203.253 | 738.2711 | 767.1349 | 802.3625 | 801.5833 | 796.6581 | 355.0209 | 710.4708 | 750.9729 | 513.2688 | 687.2544 | 722.2756 |  | 780.3666 |  | 800.7634 | 643.3748 | 608.3957 | 774.3644 |  | 238.1723 | 430.26 | 312.6922 | 487.5791 | 577.366 | 701.2319 | 752.2361 | 24.652 | 139.0021 | 33.6152 | 277.6963 | 29.7471 | 47.0757 | 58.3606 | 80.0044 | 38.1087 |  |  | 2.4434 | -1.7762 | -67.6068 | 1.2951 | 7.8553 | -197.7297 | 30.1422 | -4.6757 | 3.4825 | 11.0064 | 56.4673 | 0.0044076 | -0.0002037 | 0.00053226 | 930.5303 | 742.4298 | 321.1254 | 94.607 | 27.7412 | 21.7138 | 20.8165 | 49.8843 | 31.8395 | 25.5061 | 23.1665 | 22.7869 | 26.2793 | 23.2955 | 257.2526 | 219.6893 | 188.1874 | 136.3294 | 109.3999 | 269.4035 | 171.3048 | 95.9735 | 97.2805 | 101.6853 | 97.7114 | 120.9936 | 524.173 | 208.2616 | 628.2465 | 810.4737 | 840.2653 | 831.8615 | 775.5692 | 833.1223 | 7.1283 | 7.5152 | 754.0763 | 725.9009 | 101.9924 | 763.1055 | 867.8809 | 83.6063 | 478.8116 | 763.5525 | 762.7247 | 576.4081 | 721.2445 | 748.9985 | 931.4927 | 837.9999 | 718.9357 | 725.2186 | 974.6167 |  | 875.2921 | 772.45 | 821.9406 | 859.0727 | 871.2539 | 799.2166 |  | 756.3614 |  |  | 939.6235 | 940.9665 | 951.5819 | [5 empty] | 90.6606 | 779.717 | 649.2993 | 47.4064 | 798.431 | 707.8963 | 45.601 | 881.5225 | 847.276 | 895.5762 |  | 1016.2457 | 874.4717 | 751.7009 | 847.7398 | 1101.7275 | 868.8825 | 890.0542 | 804.1727 | 857.5432 | 798.8019 | 954.8349 | 660.8999 | 820.2905 | 864.8208 | 770.3603 | 899.513 | 826.2547 |  | 1066.6629 | 703.413 | 787.0673 | 848.0899 | 882.8898 |  | 817.7181 | 797.9465 | 0.88229 | 19.2329 | 1.5053 | 1.4813 | -23.6595 | 3.0881 | 2193.83 | 0.53 | 3.563 | -2.4633 | -15.1973 | 2.1034 | 6.097 | -30.5892 | 11.9431 | 95.8734 | 82.9171 | 97.5908 | 6.2632 | 0.33671 |  | 87.3373
42838.477 | 4899 | 59.5497 | 39.0055 | 29.2713 | 25.5199 | 22.8939 | 23.4864 | 23.5172 | 21.7234 | 35.4881 | 28.9849 | 23.8868 | 21.8873 | 21.4736 | 23.1061 | 107.0429 | 140.436 | 150.8859 | 531.8264 | 670.3143 | 682.3982 | 734.1358 | 791.1105 | 784 | 203.7931 | 738.0672 | 767.011 | 803.1507 | 801.4091 | 796.8629 | 355.4061 | 710.3919 | 750.9976 | 513.4564 | 687.2785 | 721.7263 |  | 780.1623 |  | 800.5286 | 643.8266 | 608.1288 | 774.0768 |  | 237.7386 | 429.2053 | 312.0416 | 488.031 | 580.1542 | 701.4285 | 753.1155 | 24.3996 | 138.9245 | 33.0698 | 277.3728 | 29.7255 | 47.0711 | 58.3568 | 79.9725 | 38.098 |  |  | 4.9089 | -2.1791 | -67.5372 | 1.2025 | 7.946 | -197.8151 | 29.8767 | -4.4517 | 3.2678 | 11.0167 | 56.4135 | 0.0045883 | -0.00020863 | 0.00052241 | 929.6854 | 742.1873 | 321.2821 | 94.697 | 27.759 | 21.7208 | 20.8182 | 49.8877 | 31.8496 | 25.5178 | 23.1703 | 22.7944 | 26.2841 | 23.2983 | 244.186 | 213.1372 | 189.5926 | 135.164 | 108.9154 | 268.9703 | 171.1302 | 95.9761 | 97.2731 | 101.7066 | 97.7157 | 121.0728 | 524.3111 | 208.3876 | 628.2413 | 810.1547 | 839.853 | 831.4435 | 775.5054 | 832.8047 | 8.7981 | 7.648 | 754.0479 | 725.862 | 102.022 | 763.0819 | 868.133 | 83.7546 | 479.2026 | 763.3365 | 762.5514 | 576.3632 | 721.0815 | 748.9708 | 931.2404 | 838.0217 | 718.9208 | 725.1744 | 974.2058 |  | 874.935 | 772.3049 | 821.6719 | 858.9521 | 870.6961 | 799.0357 |  | 756.2399 |  |  | 934.4857 | 938.8826 | 949.9702 | [5 empty] | 90.7384 | 779.6812 | 649.2136 | 47.4288 | 798.3517 | 707.5092 | 45.6268 | 881.2669 | 847.0879 | 895.3125 |  | 1015.8745 | 874.0701 | 750.7552 | 847.0279 | 1101.4041 | 868.5676 | 889.8204 | 803.6802 | 856.8991 | 798.3694 | 955.0111 | 660.3078 | 819.8785 | 864.4952 | 769.9113 | 899.5079 | 826.1069 |  | 1066.9197 | 703.5897 | 787.0362 | 847.3596 | 882.597 |  | 817.4525 | 797.6508 | -0.16578 | 19.2341 | 1.5054 | 1.482 | -23.8422 | 3.0881 | 2207.91 | 1.19 | 5.0507 | -2.7263 | -15.1781 | 2.0253 | 6.1327 | -30.5989 | 11.8916 | 95.7522 | 82.8337 | 97.3892 | 7.6512 | 0.15769 |  | 87.2056
42838.477 | 4900 | 59.5901 | 39.0212 | 29.2931 | 25.5309 | 22.9068 | 23.4979 | 23.5228 | 21.7326 | 35.5077 | 28.9952 | 23.899 | 21.8961 | 21.4864 | 23.1224 | 107.0507 | 140.7498 | 151.3 | 531.9224 | 670.2582 | 682.3463 | 733.2212 | 790.5 | 783.0446 | 204.333 | 737.7572 | 766.5115 | 803.0362 | 801.1786 | 796.9941 | 355.8101 | 710.2932 | 750.4703 | 513.6139 | 687.2303 | 720.7582 |  | 779.9568 |  | 800.2932 | 643.9511 | 607.9717 | 773.7791 |  | 237.3241 | 428.8235 | 311.8739 | 488.186 | 580.3055 | 701.5673 | 754.3445 | 24.3486 | 138.8714 | 32.5406 | 277.0443 | 29.74 | 47.0776 | 58.3607 | 79.9486 | 38.1014 |  |  | 4.7183 | -2.4367 | -67.4163 | 1.3838 | 7.2797 | -197.8204 | 30.1087 | -4.1809 | 3.2645 | 10.958 | 56.9083 | 0.0046294 | -0.00020042 | 0.00052569 | 930.5619 | 741.947 | 321.4489 | 94.779 | 27.7683 | 21.7242 | 20.8253 | 49.8978 | 31.857 | 25.5219 | 23.1744 | 22.7972 | 26.2906 | 23.3044 | 237.0489 | 211.7229 | 193.0818 | 136.4458 | 111.8858 | 268.6074 | 171.1158 | 95.962 | 97.2692 | 101.7195 | 97.7038 | 121.1441 | 524.4354 | 208.5078 | 628.2447 | 809.8193 | 839.4935 | 831.0376 | 775.3882 | 832.3646 | 8.383 | 7.7037 | 753.9907 | 725.804 | 102.0499 | 763.364 | 868.4106 | 83.9141 | 479.5853 | 762.9923 | 762.0711 | 576.3151 | 720.9459 | 748.6328 | 930.9124 | 838.032 | 718.882 | 725.0961 | 973.843 |  | 874.6482 | 772.1768 | 821.423 | 858.8729 | 870.19 | 798.8207 |  | 756.1254 |  |  | 930.0209 | 937.4375 | 948.8334 | [5 empty] | 90.8205 | 779.6494 | 649.1825 | 47.4538 | 798.2577 | 707.3325 | 45.6561 | 881.0192 | 847.0928 | 895.0761 |  | 1015.3657 | 873.5798 | 749.4463 | 846.4472 | 1101.1514 | 868.2607 | 889.5442 | 803.2583 | 856.1753 | 798.2791 | 953.6938 | 659.5452 | 819.5524 | 863.9603 | 769.3465 | 899.5376 | 825.9614 |  | 1067.9216 | 703.4126 | 787.0323 | 846.7868 | 882.2986 |  | 816.945 | 797.2822 | 0.54821 | 19.2327 | 1.5059 | 1.4813 | -23.7482 | 3.0881 | 2223.87 | 1.04 | 4.952 | -2.8822 | -15.1604 | 2.1721 | 5.8703 | -30.6014 | 11.9386 | 95.656 | 82.7562 | 97.2056 | 8.3908 | -0.23188 |  | 87.0955
42838.477 | 4901 | 59.6387 | 39.0248 | 29.2879 | 25.5327 | 22.8924 | 23.4769 | 23.5191 | 21.7404 | 35.4973 | 28.9983 | 23.8865 | 21.8891 | 21.475 | 23.12 | 107.07 | 141.0776 | 151.7235 | 532.0193 | 670.2645 | 682.3235 | 732.3197 | 790.017 | 782.5052 | 204.8597 | 737.4337 | 765.9373 | 803.1632 | 801.114 | 796.9168 | 356.2683 | 710.233 | 750.0645 | 513.8095 | 687.2186 | 718.8078 |  | 779.7232 |  | 800.1351 | 643.7604 | 607.3737 | 773.4757 |  | 237.2926 | 428.7197 | 311.3347 | 489.3917 | 578.7495 | 701.7421 | 754.4042 | 24.374 | 138.8042 | 32.0332 | 276.77 | 29.7511 | 47.0865 | 58.3551 | 79.9174 | 38.0859 |  |  | 0.86631 | -2.2375 | -67.7212 | 1.4496 | 7.1121 | -197.7586 | 29.9687 | -4.8216 | 3.376 | 10.9158 | 56.7755 | 0.0044947 | -0.00026284 | 0.00051912 | 941.0158 | 741.6815 | 321.6063 | 94.861 | 27.7808 | 21.7257 | 20.8263 | 49.9051 | 31.8617 | 25.5222 | 23.1716 | 22.7977 | 26.284 | 23.3045 | 226.9933 | 202.6799 | 187.5775 | 136.9274 | 110.8098 | 268.2803 | 170.97 | 95.9637 | 97.2709 | 101.7495 | 97.7126 | 121.2315 | 524.5546 | 208.6501 | 628.2731 | 809.0921 | 839.0775 | 830.6004 | 775.2334 | 831.7555 | 12.8881 | 6.3502 | 753.9534 | 725.6183 | 102.0982 | 763.2154 | 868.4888 | 84.0908 | 479.975 | 762.7624 | 761.522 | 576.2324 | 720.8466 | 748.0639 | 929.8324 | 838.0219 | 718.7246 | 724.8798 | 973.7154 |  | 874.3102 | 772.0288 | 821.0578 | 858.7735 | 869.8105 | 798.5551 |  | 756.0089 |  |  | 928.4189 | 936.8694 | 948.2636 | [5 empty] | 90.9006 | 779.6274 | 649.052 | 47.476 | 798.1546 | 707.1291 | 45.6883 | 880.7435 | 846.8678 | 894.8303 |  | 1014.9023 | 872.9842 | 749.6802 | 846.1156 | 1100.7841 | 868.0158 | 889.2778 | 802.8516 | 855.6163 | 797.9995 | 953.9581 | 658.2125 | 819.3535 | 863.6143 | 769.4233 | 899.0497 | 825.8176 |  | 1069.9098 | 702.6377 | 786.7321 | 846.4886 | 881.771 |  | 816.4547 | 796.9429 | 0.32746 | 19.2331 | 1.5054 | 1.4808 | -23.8753 | 3.0881 | 2234.59 | 0.85 | 2.1218 | -2.7617 | -15.1935 | 2.2229 | 5.8029 | -30.5994 | 11.9118 | 95.5342 | 82.6417 | 97.0693 | 9.46 | 0.36061 |  | 86.971
42838.477 | 4902 | 59.6638 | 39.0382 | 29.2864 | 25.5298 | 22.8902 | 23.4758 | 23.5207 | 21.7335 | 35.5045 | 28.9978 | 23.8966 | 21.8911 | 21.473 | 23.1227 | 107.081 | 141.406 | 152.1363 | 532.1388 | 670.3491 | 682.3538 | 732.255 | 789.8488 | 782.2558 | 205.381 | 737.0104 | 765.6648 | 803.5811 | 801.0564 | 796.9522 | 356.7364 | 710.1955 | 749.9532 | 513.9702 | 687.2416 | 719.1769 |  | 779.5068 |  | 799.9042 | 643.7516 | 607.3891 | 773.1989 |  | 237.5592 | 428.9329 | 310.6769 | 490.1711 | 575.7037 | 700.7994 | 752.2945 | 24.5791 | 138.6254 | 32.0082 | 276.4321 | 29.7697 | 47.1106 | 58.3522 | 79.8821 | 38.0913 |  |  | 2.5544 | -2.4038 | -67.6456 | 1.5718 | 7.4499 | -197.796 | 30.0653 | -4.2624 | 3.4235 | 11.0375 | 56.7824 | 0.0046261 | -0.00025463 | 0.00051091 | 935.0377 | 741.4582 | 321.7599 | 94.9362 | 27.7938 | 21.7257 | 20.8233 | 49.9118 | 31.8606 | 25.5289 | 23.1761 | 22.7952 | 26.2919 | 23.3069 | 236.7693 | 213.1287 | 186.8036 | 134.2038 | 111.2824 | 268.312 | 170.771 | 95.9699 | 97.2774 | 101.7829 | 97.7152 | 121.3265 | 524.7003 | 208.7747 | 628.2672 | 808.5461 | 838.6612 | 830.1844 | 774.8077 | 831.5289 | 11.66 | 10.1489 | 753.9382 | 725.3359 | 102.1517 | 763.176 | 868.4557 | 84.2825 | 480.3668 | 762.3118 | 761.3418 | 576.1632 | 720.7569 | 748.3483 | 930.0277 | 838.0506 | 718.6064 | 724.7359 | 973.6249 |  | 873.9294 | 771.8659 | 820.5115 | 858.6637 | 869.3476 | 798.2072 |  | 755.8683 |  |  | 927.0491 | 936.1633 | 947.5055 | [5 empty] | 90.9845 | 779.5963 | 649.0826 | 47.5006 | 798.0704 | 706.6863 | 45.7144 | 880.4414 | 846.639 | 894.5828 |  | 1014.4591 | 872.398 | 748.8394 | 845.8766 | 1100.4534 | 867.7669 | 889.0008 | 802.3499 | 855.1927 | 796.961 | 953.2932 | 657.8751 | 819.1315 | 863.4094 | 769.4283 | 898.5925 | 825.6737 |  | 1072.3066 | 702.6067 | 786.4465 | 846.2361 | 881.2156 |  | 816.2066 | 796.6718 | 0.1683 | 19.2321 | 1.5056 | 1.4801 | -23.8113 | 3.0881 | 2250.14 | 0.89 | 3.6436 | -2.8629 | -15.1873 | 2.315 | 5.9362 | -30.5875 | 11.9253 | 95.3957 | 82.4688 | 96.9028 | 8.3784 | 0.42053 |  | 86.8359
42838.477 | 4903 | 59.7143 | 39.0491 | 29.3003 | 25.5361 | 22.8972 | 23.4835 | 23.5273 | 21.7406 | 35.5139 | 29.0085 | 23.8916 | 21.8949 | 21.4767 | 23.1171 | 107.0992 | 141.743 | 152.5382 | 532.2444 | 670.3751 | 682.4665 | 732.2736 | 790.0634 | 782.6236 | 205.9327 | 736.6326 | 765.2332 | 802.2536 | 800.934 | 796.7026 | 357.1616 | 710.1808 | 750.0261 | 514.1475 | 687.2663 | 719.6975 |  | 779.3038 |  | 799.7389 | 642.8505 | 607.4857 | 772.9088 |  | 237.4598 | 428.8045 | 310.4597 | 491.1763 | 576.2726 | 700.6327 | 751.2188 | 24.7804 | 138.5018 | 31.9005 | 276.1732 | 29.7716 | 47.0844 | 58.3239 | 79.7881 | 38.075 |  |  | 3.9797 | -2.5615 | -67.7402 | 1.3648 | 8.0472 | -197.7829 | 30.0797 | -4.2447 | 3.3569 | 10.864 | 56.8779 | 0.0046277 | -0.00012485 | 0.00051912 | 929.9473 | 741.319 | 321.9111 | 95.0226 | 27.8033 | 21.725 | 20.8234 | 49.919 | 31.8766 | 25.5304 | 23.1811 | 22.7964 | 26.2982 | 23.315 | 244.1183 | 224.4659 | 192.7544 | 134.0732 | 114.9503 | 268.261 | 170.7044 | 95.9637 | 97.2785 | 101.8026 | 97.7085 | 121.4029 | 524.8536 | 208.8904 | 628.2427 | 808.2446 | 838.2664 | 829.786 | 774.5062 | 831.0886 | 9.6953 | 9.2862 | 753.9179 | 725.0499 | 102.1781 | 763.1807 | 868.4942 | 84.4656 | 480.7452 | 762.0102 | 761.2173 | 576.0928 | 720.6489 | 748.2625 | 929.7195 | 838.0631 | 718.5166 | 724.5945 | 973.313 |  | 873.6023 | 771.7134 | 820.0626 | 858.5737 | 868.9282 | 797.8263 |  | 755.75 |  |  | 922.6686 | 934.1793 | 946.0151 | [5 empty] | 91.0667 | 779.5693 | 649.1794 | 47.5293 | 797.9996 | 706.3125 | 45.7538 | 880.1737 | 846.3393 | 894.3477 |  | 1013.9506 | 871.9482 | 748.1213 | 845.6423 | 1100.167 | 867.5121 | 888.7229 | 802.1828 | 854.8514 | 796.7961 | 954.9281 | 657.6473 | 818.9771 | 863.3949 | 768.6357 | 898.3434 | 825.5214 |  | 1074.2191 | 702.5299 | 786.0231 | 846.5882 | 880.973 |  | 815.7902 | 796.3599 | 0.29685 | 19.2325 | 1.506 | 1.4794 | -23.8037 | 3.0881 | 2242.58 | 1.11 | 4.5473 | -2.9551 | -15.1965 | 2.157 | 6.1691 | -30.5839 | 11.9271 | 95.2834 | 82.3275 | 96.7519 | 7.5543 | -0.24938 |  | 86.7142
42838.477 | 4904 | 59.75 | 39.0613 | 29.3069 | 25.543 | 22.8978 | 23.4834 | 23.532 | 21.7362 | 35.5131 | 29.0089 | 23.8931 | 21.8909 | 21.475 | 23.1133 | 107.1071 | 142.0654 | 152.9277 | 532.3212 | 670.3234 | 682.4834 | 732.6051 | 789.7219 | 782.4587 | 206.4893 | 736.4368 | 764.6977 | 801.1221 | 800.768 | 796.2426 | 357.5018 | 710.1393 | 750.1011 | 514.3244 | 687.2363 | 720.4361 |  | 779.0969 |  | 799.4807 | 642.5861 | 607.4352 | 772.6266 |  | 237.3634 | 428.947 | 309.9396 | 492.2822 | 574.2417 | 699.6619 | 751.7675 | 25.1193 | 138.4321 | 31.9777 | 275.9495 | 29.7744 | 47.0835 | 58.2836 | 79.6384 | 38.0788 |  |  | 2.0688 | -2.4623 | -67.5037 | 1.4417 | 7.3027 | -197.7783 | 29.765 | -4.3156 | 3.3492 | 10.882 | 56.3965 | 0.0044125 | -0.00035813 | 0.00049448 | 928.3137 | 741.1753 | 322.0824 | 95.0955 | 27.8087 | 21.7338 | 20.8346 | 49.9313 | 31.8864 | 25.5362 | 23.178 | 22.8037 | 26.3001 | 23.3104 | 257.5268 | 224.6374 | 202.3451 | 136.9398 | 117.6955 | 268.3265 | 170.7287 | 95.9594 | 97.2728 | 101.8173 | 97.7008 | 121.4688 | 525.018 | 209.0089 | 628.2128 | 807.6674 | 837.8665 | 829.4023 | 774.5588 | 830.3946 | 9.3474 | 7.829 | 753.9001 | 724.8048 | 102.2262 | 763.4445 | 868.5264 | 84.669 | 481.1398 | 761.7491 | 760.9175 | 576.043 | 720.5679 | 748.5394 | 929.0076 | 838.0701 | 718.3737 | 724.414 | 973.0226 |  | 873.3265 | 771.5678 | 819.5119 | 858.5112 | 868.506 | 797.4132 |  | 755.6291 |  |  | 923.2631 | 934.1473 | 945.6225 | [5 empty] | 91.1387 | 779.5404 | 648.8266 | 47.5557 | 797.9063 | 706.1111 | 45.7744 | 879.9239 | 846.0173 | 894.0526 |  | 1013.682 | 871.4372 | 749.6994 | 845.2364 | 1099.791 | 867.2656 | 888.464 | 802.0773 | 854.5491 | 796.0952 | 956.1687 | 657.7608 | 818.5423 | 862.9975 | 767.2814 | 898.0329 | 825.367 |  | 1076.3456 | 702.1003 | 785.4879 | 847.4492 | 880.68 |  | 815.6576 | 796.0277 | 0.32802 | 19.2308 | 1.5061 | 1.4782 | -23.7188 | 3.0881 | 2248.76 | 0.74 | 3.2779 | -2.8976 | -15.1715 | 2.2172 | 5.8738 | -30.5683 | 11.8586 | 95.1895 | 82.1532 | 96.5993 | 6.0741 | -1.3118 |  | 86.5979
42838.477 | 4905 | 59.7941 | 39.0654 | 29.3069 | 25.5385 | 22.9018 | 23.4914 | 23.5304 | 21.7309 | 35.5224 | 29.0168 | 23.9 | 21.8847 | 21.4747 | 23.1164 | 107.1196 | 142.3952 | 153.3364 | 532.3872 | 670.2605 | 682.4203 | 731.8078 | 789.2935 | 782.1102 | 207.069 | 736.08 | 764.615 | 801.0147 | 801.0214 | 795.7516 | 357.7942 | 710.0579 | 750.0313 | 514.5137 | 687.2093 | 720.1916 |  | 778.8822 |  | 799.2141 | 643.1274 | 607.2766 | 772.3544 |  | 236.9841 | 428.9994 | 309.3586 | 493.2272 | 576.708 | 699.8971 | 753.2733 | 25.2061 | 138.3446 | 32.5587 | 275.8145 | 29.7629 | 47.0602 | 58.2051 | 79.4385 | 38.052 |  |  | 2.4526 | -2.1087 | -67.5332 | 1.6289 | 7.8244 | -197.7468 | 30.0298 | -4.6738 | 3.3134 | 10.5992 | 56.2238 | 0.0043715 | -0.00024477 | 0.00051584 | 950.2512 | 740.9559 | 322.2356 | 95.1812 | 27.8194 | 21.7207 | 20.8298 | 49.9347 | 31.8846 | 25.5307 | 23.1784 | 22.7993 | 26.2983 | 23.3122 | 261.2732 | 221.7256 | 204.3709 | 141.3486 | 123.1762 | 268.289 | 170.7126 | 95.9675 | 97.2775 | 101.8477 | 97.7055 | 121.5574 | 525.2055 | 209.1417 | 628.2104 | 807.1477 | 837.474 | 829.0289 | 775.111 | 829.9017 | 11.7681 | 8.9746 | 753.8769 | 724.537 | 102.2629 | 763.2 | 868.5245 | 84.8601 | 481.5295 | 761.5151 | 760.5854 | 575.9736 | 720.4062 | 748.4191 | 928.1281 | 838.0743 | 718.2257 | 724.2544 | 972.7155 |  | 872.992 | 771.39 | 818.921 | 858.4071 | 868.1427 | 796.9328 |  | 755.4846 |  |  | 923.7779 | 933.385 | 945.1794 | [5 empty] | 91.2257 | 779.5104 | 648.3137 | 47.5721 | 797.809 | 705.9015 | 45.8078 | 879.664 | 845.5841 | 893.7988 |  | 1013.4137 | 871.2171 | 750.1586 | 844.6975 | 1099.3829 | 867.0109 | 888.1894 | 801.4822 | 854.3643 | 796.2284 | 947.961 | 657.485 | 818.0715 | 862.3413 | 766.4704 | 898.0011 | 825.2126 |  | 1078.4965 | 701.7984 | 785.4376 | 847.5352 | 880.3605 |  | 814.6156 | 795.643 | 0.17869 | 19.2312 | 1.5058 | 1.4786 | -23.8176 | 3.0881 | 2250.89 | 0.42 | 3.5682 | -2.6816 | -15.1754 | 2.3569 | 6.0808 | -30.5695 | 11.9127 | 95.0745 | 81.967 | 96.4696 | 5.6524 | -1.539 |  | 86.4786
42838.4771 | 4906 | 59.8312 | 39.0723 | 29.3201 | 25.5456 | 22.9009 | 23.5009 | 23.5275 | 21.7341 | 35.5376 | 29.0244 | 23.9029 | 21.8867 | 21.4793 | 23.1261 | 107.1451 | 142.7476 | 153.7427 | 532.4801 | 670.157 | 682.3568 | 731.447 | 788.5861 | 782.0111 | 207.6868 | 735.821 | 764.3006 | 801.3913 | 800.9902 | 795.3322 | 358.106 | 709.9518 | 749.779 | 514.7179 | 687.2534 | 719.8133 |  | 778.674 |  | 799.0205 | 643.4085 | 607.2384 | 772.0695 |  | 236.516 | 428.9099 | 309.6659 | 492.8657 | 575.4214 | 700.0831 | 753.5373 | 25.1742 | 138.2473 | 33.7477 | 275.7132 | 29.7782 | 47.0689 | 58.1323 | 79.1912 | 38.0515 |  |  | -1.3028 | -2.139 | -67.5622 | 1.5613 | 7.396 | -197.7921 | 29.8977 | -4.6567 | 3.3754 | 10.9387 | 56.3243 | 0.0045489 | -0.0002957 | 0.00050762 | 941.688 | 740.7209 | 322.396 | 95.2621 | 27.8326 | 21.7325 | 20.8303 | 49.9506 | 31.8958 | 25.5352 | 23.1852 | 22.8015 | 26.3007 | 23.3134 | 265.2946 | 224.1315 | 209.4862 | 140.7083 | 124.9488 | 268.4815 | 170.6886 | 95.9674 | 97.2756 | 101.8769 | 97.7089 | 121.6525 | 525.3951 | 209.2799 | 628.1905 | 807.1982 | 837.122 | 828.56 | 775.5476 | 829.7293 | 11.9494 | 9.7988 | 753.8201 | 724.293 | 102.281 | 763.1171 | 868.5188 | 85.0519 | 481.9057 | 761.1023 | 760.2289 | 575.8975 | 720.2532 | 747.7736 | 927.7863 | 838.0875 | 718.1301 | 724.1335 | 972.2196 |  | 872.7086 | 771.2316 | 818.5525 | 858.3168 | 867.928 | 796.5028 |  | 755.3417 |  |  | 921.9202 | 932.3085 | 943.9017 | [5 empty] | 91.3143 | 779.4589 | 648.117 | 47.5987 | 797.7386 | 705.9086 | 45.8409 | 879.3929 | 845.0698 | 893.5259 |  | 1013.042 | 871.0695 | 750.2724 | 844.3491 | 1099.0212 | 866.736 | 887.9118 | 800.7664 | 854.2535 | 795.9358 | 949.2339 | 656.7334 | 817.7505 | 861.2365 | 766.3783 | 898.0583 | 825.0674 |  | 1080.4058 | 701.6138 | 785.1496 | 847.4012 | 880.0112 |  | 814.0951 | 795.3239 | 0.079076 | 19.2311 | 1.5062 | 1.4786 | -23.8182 | 3.0881 | 2252.35 | 0.81 | -2.6001 | -2.7006 | -15.1777 | 2.3072 | 5.9125 | -30.5759 | 11.8876 | 94.9836 | 81.8524 | 96.3938 | 5.2339 | -2.1105 |  | 86.3643
42838.4771 | 4907 | 59.8729 | 39.0781 | 29.322 | 25.546 | 22.9029 | 23.4896 | 23.5311 | 21.7397 | 35.5387 | 29.0303 | 23.8939 | 21.8919 | 21.4794 | 23.124 | 107.1612 | 143.0694 | 154.1401 | 532.5814 | 670.1001 | 682.3381 | 731.0831 | 787.9957 | 781.1539 | 208.2883 | 735.5046 | 763.9639 | 800.5854 | 800.6435 | 794.8955 | 358.4511 | 709.8801 | 749.1135 | 514.8952 | 687.2625 | 718.3187 |  | 778.4654 |  | 798.7821 | 643.195 | 607.0745 | 771.7802 |  | 236.1426 | 428.5925 | 309.245 | 492.9217 | 574.2465 | 699.8114 | 753.458 | 25.0351 | 138.1454 | 34.2264 | 275.631 | 29.7669 | 47.0767 | 58.0425 | 78.9005 | 38.0373 |  |  | 0.56601 | -2.1252 | -67.7501 | 1.1249 | 7.7758 | -197.7855 | 29.9588 | -4.3873 | 3.4241 | 10.6705 | 56.5743 | 0.0044372 | -0.00035484 | 0.00051091 | 930.6594 | 740.5067 | 322.5464 | 95.3461 | 27.8418 | 21.7374 | 20.8303 | 49.9592 | 31.9003 | 25.5408 | 23.1821 | 22.8028 | 26.3078 | 23.3151 | 267.127 | 228.6544 | 207.2631 | 137.7218 | 123.9739 | 268.5697 | 170.6606 | 95.9752 | 97.2807 | 101.9041 | 97.7143 | 121.7418 | 525.5356 | 209.4118 | 628.1715 | 807.4943 | 836.8199 | 828.1266 | 775.4914 | 829.7993 | 11.6877 | 8.4959 | 753.7556 | 724.01 | 102.3451 | 763.2176 | 868.481 | 85.2818 | 482.3034 | 760.6076 | 759.8303 | 575.8519 | 720.1215 | 746.9161 | 927.3783 | 838.1081 | 718.0705 | 724.0505 | 971.5695 |  | 872.4262 | 771.0621 | 818.2058 | 858.2239 | 867.5953 | 796.0796 |  | 755.2082 |  |  | 919.9413 | 930.9338 | 942.3264 | [5 empty] | 91.3924 | 779.4216 | 648.4174 | 47.6299 | 797.6925 | 705.8812 | 45.8852 | 879.1276 | 844.6728 | 893.2697 |  | 1012.6681 | 871.2939 | 749.6813 | 843.8444 | 1098.7231 | 866.4262 | 887.6604 | 800.0138 | 853.8928 | 794.9209 | 952.2993 | 655.8196 | 817.5702 | 860.4785 | 765.9761 | 898.0428 | 824.9124 |  | 1086.2019 | 700.9512 | 784.6642 | 847.7316 | 879.4974 |  | 814.2997 | 795.0466 | 0.19464 | 19.2316 | 1.5055 | 1.4774 | -23.8239 | 3.0881 | 2260.67 | 0.85 | 1.7135 | -2.6912 | -15.1954 | 1.958 | 6.0616 | -30.5712 | 11.8981 | 94.8975 | 81.7452 | 96.275 | 5.0432 | -1.8672 |  | 86.2603
42838.4771 | 4908 | 59.9154 | 39.0858 | 29.3214 | 25.5448 | 22.9045 | 23.5001 | 23.5256 | 21.7383 | 35.549 | 29.0274 | 23.912 | 21.8902 | 21.4723 | 23.1208 | 107.1648 | 143.3909 | 154.5124 | 532.6918 | 670.0734 | 682.32 | 730.6969 | 788.2388 | 780.6238 | 208.833 | 735.2711 | 763.2379 | 799.6998 | 800.5643 | 794.1702 | 358.8195 | 709.8087 | 748.434 | 515.0832 | 687.2233 | 717.3549 |  | 778.2431 |  | 798.3836 | 643.4523 | 606.8136 | 771.4868 |  | 235.7036 | 428.5353 | 308.3981 | 493.0088 | 572.6879 | 699.3928 | 752.934 | 25.1108 | 138.1195 | 34.4668 | 275.568 | 29.7621 | 47.0646 | 57.9535 | 78.5734 | 38.0358 |  |  | 3.0381 | -2.5372 | -67.5733 | 1.5074 | 7.6904 | -197.7901 | 29.6704 | -4.5404 | 3.4659 | 10.5841 | 56.3868 | 0.0044881 | -0.00027599 | 0.00053226 | 935.5288 | 740.2719 | 322.6961 | 95.4225 | 27.8503 | 21.7294 | 20.82 | 49.9629 | 31.9025 | 25.5387 | 23.1797 | 22.8017 | 26.3077 | 23.3123 | 271.35 | 227.5742 | 212.455 | 136.9493 | 121.9038 | 268.7525 | 170.7081 | 95.9638 | 97.2781 | 101.9271 | 97.7053 | 121.8141 | 525.6491 | 209.5302 | 628.1499 | 807.3364 | 836.5021 | 827.7596 | 775.1622 | 829.6058 | 11.371 | 8.5931 | 753.7181 | 723.6339 | 102.3789 | 763.1345 | 868.548 | 85.5047 | 482.6714 | 760.1652 | 759.4232 | 575.7953 | 719.9404 | 746.6454 | 927.2519 | 838.1319 | 717.9762 | 723.9018 | 971.0272 |  | 872.145 | 770.8885 | 817.795 | 858.1342 | 867.125 | 795.62 |  | 755.073 |  |  | 917.3334 | 928.8456 | 940.6663 | [5 empty] | 91.4705 | 779.393 | 648.5105 | 47.6556 | 797.6295 | 705.7746 | 45.902 | 878.8663 | 843.8026 | 893.0152 |  | 1012.2993 | 871.1062 | 749.9787 | 843.3301 | 1098.4328 | 866.1072 | 887.3922 | 799.3069 | 853.3978 | 793.685 | 948.5745 | 654.9083 | 817.1825 | 859.7896 | 765.177 | 897.4023 | 824.7581 |  | 1088.8813 | 699.4411 | 784.2 | 847.2058 | 879.1381 |  | 814.7234 | 794.7202 | 0.12174 | 19.2298 | 1.5049 | 1.4784 | -23.9114 | 3.0881 | 2243.77 | 0.96 | 3.9684 | -2.9405 | -15.1749 | 2.2665 | 6.0269 | -30.5649 | 11.8381 | 94.8089 | 81.6176 | 96.1062 | 4.6009 | -2.4379 |  | 86.1583
42838.4771 | 4909 | 59.9487 | 39.0944 | 29.3202 | 25.5539 | 22.8988 | 23.4893 | 23.5247 | 21.7295 | 35.5416 | 29.0252 | 23.8953 | 21.8884 | 21.4664 | 23.1107 | 107.1742 | 143.718 | 154.8901 | 532.8285 | 669.9558 | 682.2541 | 730.476 | 787.7369 | 780.0792 | 209.4053 | 735.0319 | 762.6196 | 800.0177 | 800.6288 | 794.1638 | 359.1841 | 709.7069 | 747.3586 | 515.2562 | 687.1314 | 716.4574 |  | 778.0068 |  | 798.1429 | 643.2718 | 606.6105 | 771.1771 |  | 235.0892 | 428.6335 | 307.9051 | 493.8056 | 574.0734 | 699.6932 | 753.0812 | 25.4648 | 138.0123 | 34.4501 | 275.4383 | 29.7458 | 47.0476 | 57.86 | 78.2409 | 38.0259 |  |  | 6.2829 | -2.7593 | -67.3065 | 1.4588 | 6.9406 | -197.7757 | 30.2565 | -4.5568 | 3.2209 | 10.9779 | 55.979 | 0.0044503 | -0.00026613 | 0.0004682 | 945.3028 | 740.0012 | 322.8467 | 95.4979 | 27.8586 | 21.736 | 20.8279 | 49.97 | 31.9012 | 25.5379 | 23.1842 | 22.8032 | 26.3072 | 23.32 | 267.2403 | 219.6296 | 209.8707 | 137.3264 | 122.598 | 268.7541 | 170.7243 | 95.9623 | 97.2849 | 101.956 | 97.7008 | 121.8938 | 525.7675 | 209.6538 | 628.1274 | 806.6899 | 836.1494 | 827.3802 | 774.8457 | 829.1898 | 7.4307 | 7.2056 | 753.6966 | 723.6692 | 102.4314 | 763.3146 | 868.7395 | 85.7245 | 483.0407 | 759.9545 | 758.8198 | 575.7561 | 719.7752 | 745.8709 | 927.9622 | 838.1573 | 717.8705 | 723.75 | 970.3099 |  | 871.8689 | 770.7219 | 817.233 | 858.0435 | 866.661 | 795.1651 |  | 754.9173 |  |  | 911.6946 | 925.7928 | 939.355 | [5 empty] | 91.5569 | 779.3688 | 648.601 | 47.6795 | 797.5848 | 705.2949 | 45.9345 | 878.6063 | 843.0457 | 892.7477 |  | 1011.9772 | 870.5726 | 750.8522 | 842.8782 | 1098.0785 | 865.78 | 887.1285 | 798.6312 | 852.9674 | 792.7641 | 954.6682 | 655.0368 | 816.7715 | 859.1434 | 764.7186 | 897.3821 | 824.6079 |  | 1093.1831 | 698.6257 | 783.476 | 846.2921 | 878.8708 |  | 813.7651 | 794.3777 | 0.22469 | 19.2297 | 1.5049 | 1.4788 | -23.8484 | 3.0881 | 2227.99 | 0.79 | 5.7068 | -3.0667 | -15.146 | 2.2298 | 5.7265 | -30.5685 | 11.9563 | 94.7272 | 81.4412 | 95.9399 | 5.0578 | -2.1486 |  | 86.0508
42838.4771 | 4910 | 60.0032 | 39.1124 | 29.327 | 25.5454 | 22.9053 | 23.4953 | 23.5305 | 21.735 | 35.556 | 29.0406 | 23.9063 | 21.8864 | 21.4745 | 23.1262 | 107.192 | 144.056 | 155.2702 | 532.9783 | 669.8996 | 682.2046 | 729.612 | 787.0283 | 779.3968 | 210.0151 | 734.7248 | 762.0997 | 799.8799 | 800.5956 | 794.0497 | 359.5392 | 709.65 | 747.3911 | 515.4268 | 687.1021 | 715.944 |  | 777.8038 |  | 798.0055 | 642.3864 | 606.1731 | 770.8964 |  | 234.4813 | 428.6058 | 307.6823 | 494.3699 | 574.8423 | 699.5899 | 751.6976 | 25.4448 | 137.9453 | 34.1828 | 275.3385 | 29.7452 | 47.0294 | 57.7796 | 77.9409 | 38.0334 |  |  | 3.5598 | -1.6698 | -67.7271 | 0.84107 | 7.5458 | -197.7803 | 29.3977 | -4.7533 | 3.4723 | 10.7664 | 55.4341 | 0.0044832 | -0.00043534 | 0.00047148 | 939.3477 | 739.7444 | 322.9896 | 95.5688 | 27.865 | 21.7344 | 20.8315 | 49.9771 | 31.9064 | 25.5433 | 23.1849 | 22.8001 | 26.3043 | 23.3165 | 255.3226 | 210.3543 | 201.2465 | 135.5118 | 121.5051 | 268.3704 | 170.5794 | 95.9701 | 97.2808 | 101.9779 | 97.6932 | 121.9812 | 525.9277 | 209.7739 | 628.1024 | 805.9533 | 835.7727 | 827.0238 | 774.6959 | 828.7509 | 7.7832 | 3.7633 | 753.6607 | 723.2818 | 102.4568 | 763.6155 | 869.2487 | 85.9386 | 483.4335 | 759.5521 | 758.3525 | 575.7318 | 719.6381 | 745.7584 | 927.7509 | 838.2015 | 717.72 | 723.5696 | 969.7162 |  | 871.6425 | 770.5488 | 816.7128 | 857.9464 | 866.2086 | 794.7464 |  | 754.7776 |  |  | 912.9061 | 925.234 | 939.3138 | [5 empty] | 91.6348 | 779.3358 | 648.7302 | 47.6926 | 797.5427 | 704.6091 | 45.9675 | 878.3405 | 842.2526 | 892.5124 |  | 1011.5945 | 869.9743 | 751.0058 | 842.2818 | 1097.7229 | 865.4375 | 886.888 | 798.152 | 852.6902 | 792.455 | 952.3748 | 654.1647 | 816.2313 | 858.535 | 764.1591 | 897.3556 | 824.4568 |  | 1095.3939 | 698.3319 | 783.0587 | 845.3571 | 878.5709 |  | 813.3034 | 793.9981 | -0.47093 | 19.2305 | 1.5051 | 1.4785 | -23.7951 | 3.0881 | 2211.51 | 0.61 | 4.2954 | -2.3856 | -15.1929 | 1.6931 | 5.9706 | -30.5673 | 11.7848 | 94.6603 | 81.2787 | 95.7782 | 6.3255 | -1.2093 |  | 85.936
42838.4771 | 4911 | 60.0395 | 39.1215 | 29.3303 | 25.5463 | 22.9055 | 23.4955 | 23.5287 | 21.7385 | 35.5671 | 29.0396 | 23.9071 | 21.8906 | 21.4754 | 23.1286 | 107.203 | 144.3862 | 155.646 | 533.1574 | 669.9726 | 682.1997 | 728.5676 | 786.5156 | 779.0638 | 210.5839 | 734.3834 | 761.4743 | 799.6243 | 800.6809 | 793.88 | 359.879 | 709.5971 | 746.9143 | 515.5998 | 687.1059 | 716.3253 |  | 777.5943 |  | 797.7588 | 640.4196 | 605.7431 | 770.6143 |  | 234.3278 | 428.4727 | 308.1664 | 493.5923 | 574.6501 | 699.6757 | 750.4432 | 25.3378 | 137.8997 | 33.9422 | 275.169 | 29.7419 | 47.0051 | 57.7065 | 77.6331 | 38.0201 |  |  | 2.0379 | -2.2638 | -67.321 | 1.0513 | 8.0229 | -197.7619 | 29.537 | -4.5772 | 3.2742 | 10.564 | 56.1906 | 0.0043041 | -0.00033348 | 0.00051748 | 944.3924 | 739.4732 | 323.146 | 95.6497 | 27.8847 | 21.7348 | 20.8333 | 49.9911 | 31.9185 | 25.5577 | 23.1938 | 22.8134 | 26.3233 | 23.3242 | 241.2937 | 205.6123 | 183.8284 | 129.1208 | 118.0793 | 267.8927 | 170.166 | 95.9627 | 97.28 | 101.9925 | 97.6951 | 122.075 | 526.1076 | 209.9025 | 628.0872 | 805.4514 | 835.3717 | 826.6589 | 774.6093 | 827.9683 | 6.4992 | 4.7322 | 753.6389 | 722.7024 | 102.5074 | 763.686 | 869.656 | 86.2013 | 483.8345 | 759.3029 | 757.7977 | 575.7065 | 719.4996 | 745.2294 | 927.893 | 838.239 | 717.6737 | 723.5028 | 969.1339 |  | 871.4467 | 770.3727 | 816.4497 | 857.8494 | 865.7171 | 794.3383 |  | 754.6393 |  |  | 910.9015 | 923.5003 | 937.9949 | [5 empty] | 91.7205 | 779.3161 | 648.612 | 47.7215 | 797.4812 | 704.0578 | 46.0004 | 878.0737 | 841.9117 | 892.2459 |  | 1011.1763 | 869.3279 | 749.9264 | 841.8363 | 1097.4832 | 865.1029 | 886.6273 | 797.7709 | 852.2258 | 793.0373 | 948.6426 | 653.3273 | 815.8652 | 857.9763 | 763.4788 | 897.0965 | 824.309 |  | 1095.1363 | 698.1392 | 782.5992 | 844.5805 | 878.3342 |  | 812.6915 | 793.6817 | 0.021571 | 19.2288 | 1.5052 | 1.4773 | -23.8017 | 3.088 | 2201.99 | 0.74 | 3.2498 | -2.7774 | -15.1459 | 1.8927 | 6.1567 | -30.5672 | 11.8132 | 94.6044 | 81.1991 | 95.6025 | 7.814 | 0.67192 |  | 85.8226
42838.4771 | 4912 | 60.0811 | 39.1276 | 29.3321 | 25.5295 | 22.8985 | 23.4862 | 23.5239 | 21.7333 | 35.5721 | 29.0405 | 23.9094 | 21.8844 | 21.4722 | 23.1246 | 107.227 | 144.7163 | 156.02 | 533.3521 | 670.044 | 682.2233 | 728.1975 | 786.6048 | 778.9306 | 211.1539 | 733.9646 | 761.2381 | 799.8832 | 800.6779 | 793.9998 | 360.2483 | 709.5356 | 746.6835 | 515.7911 | 687.1145 | 716.3076 |  | 777.3871 |  | 797.5354 | 638.3566 | 605.3074 | 770.3349 |  | 233.3605 | 427.0967 | 307.9435 | 493.7293 | 574.5484 | 699.3371 | 749.3016 | 25.2125 | 137.8185 | 33.8737 | 274.9319 | 29.7231 | 46.9927 | 57.6328 | 77.332 | 38.0245 |  |  | 4.6684 | -2.1528 | -67.5727 | 1.1098 | 7.3644 | -197.8322 | 29.7144 | -4.6639 | 3.4819 | 10.9808 | 55.9144 | 0.004544 | -0.00028092 | 0.00050434 | 941.2614 | 739.1749 | 323.305 | 95.7274 | 27.8831 | 21.7395 | 20.8255 | 49.9928 | 31.9269 | 25.5429 | 23.1835 | 22.8116 | 26.3209 | 23.3138 | 223.377 | 205.2383 | 174.4985 | 125.0905 | 111.8561 | 267.2838 | 169.7779 | 95.9742 | 97.2905 | 102.0256 | 97.7019 | 122.1647 | 526.2686 | 210.0351 | 628.0788 | 805.1746 | 835.0491 | 826.3066 | 774.7373 | 827.4425 | 11.0141 | 7.6712 | 753.5735 | 722.5859 | 102.5507 | 763.6692 | 869.7734 | 86.4528 | 484.2046 | 758.8137 | 757.392 | 575.644 | 719.3428 | 744.6431 | 927.7928 | 838.2911 | 717.6075 | 723.4072 | 968.9048 |  | 871.1819 | 770.1721 | 816.2414 | 857.7526 | 865.1594 | 793.8945 |  | 754.4675 |  |  | 910.7393 | 923.272 | 936.7608 | [5 empty] | 91.8061 | 779.2923 | 648.6272 | 47.7471 | 797.4414 | 703.4949 | 46.028 | 877.8146 | 841.8394 | 891.9805 |  | 1010.6226 | 868.7451 | 748.4465 | 841.583 | 1097.1329 | 864.7915 | 886.3682 | 797.4769 | 851.684 | 793.1849 | 947.9685 | 653.059 | 815.5266 | 857.4789 | 762.9303 | 897.052 | 824.1651 |  | 1096.6415 | 697.4134 | 782.062 | 844.1635 | 877.9803 |  | 812.0797 | 793.3311 | 0.39888 | 19.2268 | 1.5056 | 1.4778 | -23.6308 | 3.0881 | 2192.39 | 1.15 | 4.9188 | -2.7058 | -15.1593 | 1.9428 | 5.8976 | -30.5673 | 11.8466 | 94.5134 | 81.1378 | 95.403 | 9.7153 | 1.6578 |  | 85.7286
42838.4771 | 4913 | 60.1297 | 39.1353 | 29.34 | 25.5457 | 22.901 | 23.4953 | 23.5317 | 21.7348 | 35.5807 | 29.0515 | 23.9117 | 21.892 | 21.479 | 23.1259 | 107.2393 | 145.0395 | 156.3859 | 533.5351 | 670.0868 | 682.3018 | 727.7545 | 785.766 | 778.5226 | 211.7032 | 733.5637 | 760.9613 | 799.3848 | 800.4439 | 793.8542 | 360.661 | 709.4652 | 745.6328 | 515.977 | 687.1313 | 715.8461 |  | 777.1746 |  | 797.3487 | 636.6734 | 605.0224 | 770.0501 |  | 232.7954 | 425.8144 | 307.2196 | 493.9007 | 573.2124 | 699.2737 | 748.0567 | 25.0344 | 137.7445 | 33.8067 | 274.7107 | 29.7223 | 46.9788 | 57.574 | 77.0629 | 38.0263 |  |  | 3.5953 | -1.9438 | -67.8099 | 1.7393 | 6.9406 | -197.7257 | 29.5843 | -4.5995 | 3.362 | 11.0001 | 56.0665 | 0.0045325 | -0.00030391 | 0.00046984 | 929.6176 | 738.9312 | 323.4426 | 95.8026 | 27.8936 | 21.7389 | 20.8202 | 49.997 | 31.9269 | 25.5494 | 23.1832 | 22.8103 | 26.3131 | 23.3174 | 213.0295 | 210.9317 | 181.1766 | 123.7272 | 111.0943 | 266.8419 | 169.6098 | 95.973 | 97.2795 | 102.0387 | 97.7019 | 122.2473 | 526.4189 | 210.1468 | 628.0584 | 805.2503 | 834.7107 | 825.9191 | 774.9372 | 826.9563 | 9.6835 | 8.1417 | 753.5184 | 722.0017 | 102.5835 | 763.7649 | 869.7179 | 86.7037 | 484.5915 | 758.4666 | 757.4023 | 575.5777 | 719.1404 | 743.0695 | 928.7509 | 838.3571 | 717.5844 | 723.3555 | 968.6833 |  | 870.9292 | 769.9866 | 815.9901 | 857.6676 | 864.7688 | 793.5174 |  | 754.3177 |  |  | 910.1374 | 922.188 | 935.8826 | [5 empty] | 91.8852 | 779.2654 | 648.7298 | 47.7684 | 797.3919 | 702.8551 | 46.0544 | 877.5615 | 841.4947 | 891.7252 |  | 1010.1136 | 868.1921 | 746.7845 | 841.3724 | 1096.6613 | 864.499 | 886.1025 | 797.1002 | 851.2862 | 793.0116 | 947.2224 | 652.326 | 815.0583 | 856.8902 | 761.7457 | 896.8907 | 824.0138 |  | 1099.2883 | 697.0017 | 781.3196 | 844.0054 | 877.5633 |  | 812.7727 | 792.9738 | 0.34137 | 19.2264 | 1.5055 | 1.4784 | -23.7335 | 3.088 | 2198.95 | 0.69 | 4.3164 | -2.5687 | -15.1719 | 2.4299 | 5.7252 | -30.5581 | 11.8202 | 94.4267 | 81.0623 | 95.2639 | 10.8001 | 0.8938 |  | 85.6283
42838.4772 | 4914 | 60.1643 | 39.1538 | 29.3485 | 25.5595 | 22.9102 | 23.4956 | 23.5382 | 21.7379 | 35.5861 | 29.0502 | 23.9235 | 21.8962 | 21.4776 | 23.1304 | 107.2547 | 145.3743 | 156.7559 | 533.7142 | 670.1914 | 682.4318 | 727.2443 | 785.2313 | 777.9705 | 212.2444 | 733.1734 | 760.7983 | 799.541 | 800.2082 | 793.6685 | 361.0584 | 709.3703 | 744.3758 | 516.1321 | 687.1699 | 714.6598 |  | 776.9501 |  | 797.1102 | 637.0144 | 604.6879 | 769.7547 |  | 232.7469 | 425.6232 | 306.415 | 493.0963 | 573.9674 | 699.0228 | 746.6732 | 24.8689 | 137.6652 | 33.7507 | 274.379 | 29.7091 | 46.9782 | 57.5357 | 76.8193 | 38.0312 |  |  | 3.4632 | -2.2132 | -67.5332 | 1.4068 | 7.4643 | -197.7914 | 30.0416 | -4.6094 | 3.3215 | 10.9531 | 56.1106 | 0.0045029 | -0.00026284 | 0.00051584 | 932.1611 | 738.6985 | 323.5841 | 95.8586 | 27.9012 | 21.741 | 20.8161 | 50.0003 | 31.93 | 25.5508 | 23.1782 | 22.7963 | 26.3117 | 23.3198 | 221.1495 | 208.1644 | 183.5886 | 126.5373 | 115.7098 | 266.7553 | 169.4417 | 95.9712 | 97.2841 | 102.0639 | 97.6919 | 122.3403 | 526.562 | 210.2677 | 628.0413 | 805.2893 | 834.3998 | 825.586 | 775.316 | 826.6234 | 10.0996 | 8.1619 | 753.5194 | 721.3691 | 102.625 | 764.0372 | 869.4476 | 86.9793 | 484.9566 | 757.9727 | 756.9364 | 575.5356 | 718.9755 | 741.9365 | 927.5198 | 838.4185 | 717.5915 | 723.3523 | 968.38 |  | 870.6682 | 769.8246 | 815.7013 | 857.6036 | 864.507 | 793.1736 |  | 754.1809 |  |  | 908.8262 | 920.9708 | 934.867 | [5 empty] | 91.9708 | 779.2543 | 648.9112 | 47.7925 | 797.3467 | 702.4413 | 46.0871 | 877.2975 | 841.1216 | 891.4721 |  | 1009.7816 | 867.8262 | 746.0424 | 841.1578 | 1096.3698 | 864.2105 | 885.8165 | 796.7652 | 851.0768 | 791.9683 | 946.1032 | 651.77 | 814.5649 | 856.7328 | 761.1662 | 896.4602 | 823.8652 |  | 1100.9312 | 696.9189 | 780.5571 | 844.0503 | 877.2488 |  | 813.0092 | 792.6881 | 0.096142 | 19.2274 | 1.505 | 1.4782 | -23.6675 | 3.088 | 2193.07 | 0.92 | 4.236 | -2.7406 | -15.1389 | 2.185 | 5.9365 | -30.5592 | 11.9097 | 94.3393 | 80.9742 | 95.1709 | 9.8852 | 0.6038 |  | 85.5331
42838.4772 | 4915 | 60.2133 | 39.1529 | 29.3481 | 25.5637 | 22.9108 | 23.4975 | 23.528 | 21.7398 | 35.5799 | 29.0539 | 23.9172 | 21.892 | 21.4729 | 23.1322 | 107.2757 | 145.7041 | 157.1111 | 533.8979 | 670.259 | 682.5313 | 727.0799 | 784.6358 | 777.3103 | 212.8198 | 732.9278 | 760.6428 | 799.901 | 800.0985 | 793.5731 | 361.4247 | 709.32 | 743.9217 | 516.2947 | 687.1899 | 713.8338 |  | 776.7412 |  | 796.8337 | 637.8208 | 604.501 | 769.466 |  | 232.9397 | 425.675 | 306.3661 | 492.6276 | 575.821 | 698.9863 | 745.3635 | 24.7908 | 137.5755 | 33.7501 | 274.0654 | 29.7028 | 46.9845 | 57.4999 | 76.628 | 38.0306 |  |  | 3.3936 | -2.2264 | -67.1541 | 1.4101 | 7.9341 | -197.7454 | 29.7788 | -4.5555 | 3.2382 | 10.9559 | 55.8092 | 0.0045144 | -0.00037291 | 0.00051912 | 929.6818 | 738.4476 | 323.7422 | 95.9384 | 27.9192 | 21.7404 | 20.8282 | 50.0174 | 31.936 | 25.5607 | 23.1871 | 22.8101 | 26.316 | 23.3245 | 247.3574 | 217.4093 | 189.2869 | 129.734 | 115.2048 | 266.8573 | 169.3994 | 95.9648 | 97.2803 | 102.0901 | 97.6859 | 122.4309 | 526.7046 | 210.3901 | 628.0344 | 805.1331 | 834.0958 | 825.2921 | 775.894 | 826.4032 | 6.4312 | 6.6823 | 753.4515 | 720.9249 | 102.6625 | 763.5437 | 869.1431 | 87.2735 | 485.2988 | 757.5342 | 756.6327 | 575.5082 | 718.8453 | 741.4563 | 927.5279 | 838.4155 | 717.5488 | 723.3255 | 967.8423 |  | 870.3543 | 769.6256 | 815.2757 | 857.4936 | 864.0905 | 792.8205 |  | 754.0057 |  |  | 907.4514 | 919.6423 | 933.7262 | [5 empty] | 92.0537 | 779.2364 | 649.2006 | 47.8145 | 797.2946 | 702.4623 | 46.1179 | 877.0416 | 841.0972 | 891.2219 |  | 1009.5407 | 867.6769 | 745.2089 | 840.8283 | 1096.0771 | 863.8989 | 885.5418 | 796.2686 | 850.8631 | 791.1597 | 948.2949 | 651.4582 | 814.1846 | 856.4431 | 761.2471 | 896.0131 | 823.7065 |  | 1102.8342 | 696.2728 | 779.8197 | 844.2869 | 876.845 |  | 812.3687 | 792.3901 | 0.43023 | 19.2238 | 1.5055 | 1.4778 | -23.5621 | 3.088 | 2164.92 | 1.14 | 4.193 | -2.7488 | -15.0969 | 2.1877 | 6.1204 | -30.5551 | 11.8573 | 94.239 | 80.8433 | 95.0234 | 6.9882 | -0.034865 |  | 85.4372
42838.4772 | 4916 | 60.2612 | 39.1762 | 29.362 | 25.5652 | 22.9167 | 23.5043 | 23.5478 | 21.7382 | 35.5957 | 29.0672 | 23.927 | 21.8972 | 21.477 | 23.1328 | 107.2898 | 146.0135 | 157.4628 | 534.0481 | 670.319 | 682.567 | 726.767 | 783.8167 | 776.854 | 213.3767 | 732.7737 | 760.0197 | 799.814 | 799.7527 | 793.4822 | 361.8096 | 709.2482 | 743.0576 | 516.4713 | 687.1832 | 713.4864 |  | 776.5079 |  | 796.5515 | 636.8082 | 604.2103 | 769.1499 |  | 233.0464 | 425.6063 | 306.8583 | 492.789 | 573.9897 | 698.3712 | 744.3593 | 24.7542 | 137.4529 | 33.7785 | 273.8195 | 29.6933 | 46.9763 | 57.4717 | 76.4318 | 38.0182 |  |  | 1.877 | -2.1225 | -67.2809 | 1.1624 | 8.0071 | -197.796 | 29.6 | -4.4858 | 3.312 | 10.8501 | 55.8342 | 0.0045144 | -0.00028256 | 0.00052405 | 918.3925 | 738.2189 | 323.8912 | 96.0123 | 27.9341 | 21.7468 | 20.8359 | 50.0297 | 31.9457 | 25.5671 | 23.194 | 22.8183 | 26.3263 | 23.3313 | 240.3851 | 211.3543 | 185.5679 | 131.8372 | 116.3002 | 266.3926 | 169.2195 | 95.9603 | 97.2772 | 102.108 | 97.6858 | 122.529 | 526.833 | 210.5228 | 628.0344 | 804.6446 | 833.7381 | 825.025 | 776.0951 | 826.0999 | 7.1846 | 6.028 | 753.3958 | 720.5929 | 102.6955 | 763.1644 | 869.1554 | 87.5805 | 485.6546 | 757.0914 | 756.1212 | 575.4913 | 718.7082 | 740.1967 | 927.2366 | 838.4088 | 717.5234 | 723.2938 | 967.1566 |  | 870.0461 | 769.4441 | 814.951 | 857.4162 | 863.6742 | 792.5513 |  | 753.856 |  |  | 901.7169 | 916.0264 | 931.7209 | [5 empty] | 92.1499 | 779.2284 | 649.5735 | 47.8471 | 797.2585 | 702.6739 | 46.1584 | 876.7715 | 841.2631 | 890.9123 |  | 1009.2126 | 867.5378 | 746.0605 | 840.4605 | 1095.6718 | 863.5423 | 885.2479 | 795.8555 | 850.4718 | 790.2642 | 949.0059 | 651.1668 | 813.9127 | 856.0704 | 760.6536 | 895.4948 | 823.5637 |  | 1104.8409 | 695.648 | 779.2548 | 844.4243 | 876.3569 |  | 811.9837 | 792.0973 | 0.15606 | 19.2301 | 1.5055 | 1.4781 | -23.8798 | 3.088 | 2130.47 | 1.04 | 3.1182 | -2.6839 | -15.1104 | 1.9861 | 6.1465 | -30.5493 | 11.8179 | 94.145 | 80.7445 | 94.8752 | 7.6946 | 0.35483 |  | 85.3256
42838.4772 | 4917 | 60.3056 | 39.186 | 29.3647 | 25.5571 | 22.9218 | 23.5078 | 23.5394 | 21.7402 | 35.6094 | 29.071 | 23.9289 | 21.889 | 21.4834 | 23.1382 | 107.299 | 146.3416 | 157.8133 | 534.1917 | 670.3545 | 682.6298 | 726.1874 | 783.5658 | 776.7317 | 213.9283 | 732.9372 | 759.703 | 799.846 | 799.6187 | 793.5769 | 362.1812 | 709.1635 | 742.7829 | 516.6235 | 687.2435 | 714.017 |  | 776.2897 |  | 796.3374 | 637.9047 | 603.9403 | 768.8611 |  | 232.8094 | 424.708 | 307.0117 | 494.8461 | 574.8593 | 698.4479 | 744.9392 | 24.5743 | 137.3052 | 33.6473 | 273.5148 | 29.6863 | 46.9547 | 57.446 | 76.2657 | 38.0092 |  |  | 1.71 | -2.1547 | -67.4544 | 0.72344 | 7.8395 | -197.7652 | 29.7131 | -4.5042 | 3.3723 | 10.607 | 55.9526 | 0.0044125 | -0.00030063 | 0.00050434 | 917.9946 | 737.9439 | 324.0263 | 96.0746 | 27.9376 | 21.7418 | 20.8314 | 50.0316 | 31.9462 | 25.565 | 23.1887 | 22.8182 | 26.3225 | 23.3274 | 234.2107 | 205.7531 | 179.2166 | 132.2367 | 114.6702 | 265.9944 | 168.9563 | 95.9672 | 97.285 | 102.1355 | 97.6828 | 122.6165 | 526.9442 | 210.632 | 628.0363 | 803.7478 | 833.4151 | 824.7407 | 776.175 | 825.7751 | 10.8677 | 9.7272 | 753.2765 | 720.2573 | 102.7356 | 763.3206 | 869.361 | 87.8795 | 485.9903 | 756.803 | 755.7441 | 575.4678 | 718.6011 | 740.5627 | 926.1632 | 838.4151 | 717.4416 | 723.1655 | 966.1515 |  | 869.7945 | 769.269 | 814.6494 | 857.3327 | 863.2724 | 792.3113 |  | 753.7158 |  |  | 897.9373 | 913.4776 | 929.5486 | [5 empty] | 92.2259 | 779.2108 | 649.9135 | 47.8699 | 797.1864 | 702.9879 | 46.1772 | 876.4865 | 840.9283 | 890.6278 |  | 1008.8623 | 867.3037 | 745.7976 | 840.0365 | 1095.4002 | 863.2281 | 884.9614 | 795.386 | 849.9515 | 789.4035 | 946.5354 | 651.4911 | 813.6771 | 855.8836 | 759.7326 | 894.9982 | 823.42 |  | 1108.705 | 696.3869 | 778.8318 | 843.9002 | 876.0092 |  | 811.3392 | 791.7986 | -0.29415 | 19.2269 | 1.5055 | 1.4783 | -23.7286 | 3.088 | 2091.97 | 1.02 | 2.9764 | -2.7024 | -15.1201 | 1.5659 | 6.0821 | -30.5482 | 11.8409 | 94.0807 | 80.6529 | 94.7326 | 8.3223 | 1.0261 |  | 85.2263
42838.4772 | 4918 | 60.3462 | 39.1952 | 29.3636 | 25.5624 | 22.9191 | 23.5008 | 23.5385 | 21.7372 | 35.6132 | 29.0739 | 23.925 | 21.8911 | 21.4822 | 23.1367 | 107.3256 | 146.6672 | 158.1786 | 534.3725 | 670.351 | 682.686 | 726.1642 | 784.0133 | 776.7258 | 214.4781 | 732.9654 | 759.207 | 799.784 | 799.6482 | 793.7497 | 362.5402 | 709.0937 | 742.3149 | 516.7849 | 687.2762 | 714.2476 |  | 776.0702 |  | 796.1547 | 637.7699 | 603.8063 | 768.5682 |  | 232.4882 | 423.3932 | 306.5644 | 496.4676 | 573.1887 | 698.3551 | 745.63 | 24.4799 | 137.2062 | 33.4959 | 273.2449 | 29.6945 | 46.9197 | 57.4264 | 76.1371 | 38.001 |  |  | 0.52658 | -1.7644 | -67.4084 | 1.3293 | 7.7935 | -197.7711 | 29.2748 | -4.4398 | 3.3511 | 10.8363 | 55.6604 | 0.0045374 | -0.00019385 | 0.00053062 | 928.6254 | 737.669 | 324.1756 | 96.1483 | 27.9553 | 21.7528 | 20.8353 | 50.0459 | 31.9598 | 25.5811 | 23.2012 | 22.8268 | 26.331 | 23.3316 | 243.5641 | 210.0002 | 184.0272 | 134.1881 | 113.4676 | 265.9021 | 168.9826 | 95.975 | 97.2841 | 102.1594 | 97.6853 | 122.7084 | 527.0886 | 210.7343 | 628.0184 | 803.2269 | 833.0583 | 824.423 | 776.1776 | 825.2411 | 11.9372 | 9.375 | 753.1977 | 719.9916 | 102.7819 | 763.4315 | 869.5865 | 88.1949 | 486.3374 | 756.6486 | 755.2683 | 575.4632 | 718.4479 | 740.1244 | 925.5461 | 838.4287 | 717.354 | 723.0417 | 965.4442 |  | 869.4955 | 769.085 | 814.0774 | 857.2335 | 862.7947 | 792.0321 |  | 753.5476 |  |  | 895.2892 | 911.3283 | 927.6617 | [5 empty] | 92.3187 | 779.1849 | 650.1375 | 47.896 | 797.1306 | 703.077 | 46.2131 | 876.1994 | 840.2706 | 890.3904 |  | 1008.3964 | 866.9535 | 746.3349 | 839.5594 | 1095.1456 | 862.9342 | 884.7043 | 795.2107 | 849.3013 | 788.1125 | 947.4746 | 650.8085 | 813.1751 | 855.6043 | 759.4733 | 894.8734 | 823.2857 |  | 1112.3834 | 697.3526 | 778.0895 | 843.1372 | 875.6911 |  | 810.4847 | 791.4364 | 0.34137 | 19.2248 | 1.5056 | 1.4784 | -23.7752 | 3.088 | 2057.82 | 0.74 | 1.6518 | -2.4431 | -15.1007 | 2.1206 | 6.064 | -30.5472 | 11.7527 | 93.9908 | 80.4752 | 94.5631 | 7.2695 | 0.49505 |  | 85.1217
42838.4772 | 4919 | 60.3845 | 39.2054 | 29.3693 | 25.5692 | 22.9177 | 23.4995 | 23.5415 | 21.7388 | 35.6137 | 29.0747 | 23.926 | 21.8911 | 21.4778 | 23.135 | 107.3334 | 146.9844 | 158.5128 | 534.534 | 670.3166 | 682.6303 | 726.4245 | 783.2816 | 776.6973 | 215.0189 | 732.8879 | 759.0795 | 799.5646 | 799.6028 | 793.3961 | 362.9424 | 709.0283 | 742.2192 | 516.9359 | 687.2712 | 714.584 |  | 775.8688 |  | 795.9351 | 636.9883 | 603.8385 | 768.2887 |  | 232.2378 | 422.3353 | 306.3721 | 498.6637 | 570.6063 | 697.9794 | 745.1383 | 24.3657 | 137.1244 | 33.5249 | 272.9114 | 29.6949 | 46.9058 | 57.4126 | 76.0462 | 38.0001 |  |  | 1.0306 | -2.0345 | -67.1869 | 1.1841 | 7.553 | -197.7264 | 29.8892 | -4.2782 | 3.4319 | 10.6422 | 55.8189 | 0.0045554 | -0.00031377 | 0.00051748 | 934.4062 | 737.3571 | 324.3343 | 96.2239 | 27.9604 | 21.7469 | 20.8388 | 50.0501 | 31.9631 | 25.5759 | 23.1991 | 22.8203 | 26.3341 | 23.3378 | 245.3048 | 219.6525 | 192.3271 | 136.1814 | 115.576 | 265.8867 | 169.1411 | 95.9731 | 97.2833 | 102.1845 | 97.678 | 122.7931 | 527.2383 | 210.8513 | 628.0072 | 802.9037 | 832.7156 | 824.0401 | 775.9835 | 824.6815 | 9.8326 | 11.5014 | 753.126 | 719.5416 | 102.8252 | 763.2186 | 869.8655 | 88.5275 | 486.6796 | 756.3344 | 755.0166 | 575.4471 | 718.334 | 740.4898 | 925.368 | 838.4055 | 717.3185 | 722.9845 | 964.892 |  | 869.1863 | 768.9001 | 813.4063 | 857.1281 | 862.294 | 791.7825 |  | 753.3919 |  |  | 896.6004 | 910.6486 | 926.9384 | [5 empty] | 92.4094 | 779.1627 | 650.0772 | 47.9094 | 797.0898 | 703.0736 | 46.235 | 875.949 | 839.8004 | 890.143 |  | 1007.8782 | 866.3366 | 744.8599 | 839.088 | 1094.8033 | 862.6069 | 884.446 | 795.0438 | 848.5393 | 787.9452 | 944.4539 | 649.8718 | 812.6647 | 855.1562 | 759.8573 | 894.7884 | 823.1283 |  | 1111.5255 | 698.2824 | 777.41 | 842.6204 | 875.3761 |  | 810.6135 | 791.0509 | 0.032515 | 19.2236 | 1.5053 | 1.4783 | -23.8801 | 3.088 | 2063.64 | 0.77 | 2.3105 | -2.6214 | -15.0645 | 1.9999 | 5.9685 | -30.5378 | 11.8731 | 93.893 | 80.2663 | 94.3858 | 7.0738 | -0.40644 |  | 85.0225
42838.4772 | 4920 | 60.4271 | 39.2141 | 29.3774 | 25.5661 | 22.9179 | 23.4981 | 23.5427 | 21.7378 | 35.6192 | 29.0875 | 23.9289 | 21.8905 | 21.4801 | 23.1445 | 107.3544 | 147.3181 | 158.8775 | 534.6767 | 670.3722 | 682.5524 | 725.3562 | 782.7832 | 776.1904 | 215.6812 | 732.4399 | 758.7135 | 800.1334 | 799.4417 | 793.3623 | 363.3265 | 708.9538 | 742.3098 | 517.0907 | 687.2713 | 714.1165 |  | 775.6605 |  | 795.7317 | 636.7886 | 603.9801 | 767.9973 |  | 232.0423 | 421.637 | 306.3263 | 500.5938 | 569.5014 | 697.6264 | 744.9637 | 24.3886 | 137.0141 | 33.7757 | 272.6368 | 29.6828 | 46.8687 | 57.3954 | 75.9556 | 37.9878 |  |  | 2.5945 | -2.2724 | -67.1042 | 1.1703 | 8.4309 | -197.8296 | 29.5304 | -4.4944 | 3.3896 | 10.7381 | 55.9269 | 0.0044635 | -0.00025627 | 0.00050762 | 928.668 | 737.0814 | 324.4746 | 96.2815 | 27.9651 | 21.7402 | 20.8248 | 50.0529 | 31.9642 | 25.5727 | 23.202 | 22.8128 | 26.3273 | 23.3299 | 239.3034 | 225.5138 | 206.6054 | 136.9204 | 117.5537 | 265.6474 | 169.4528 | 95.9604 | 97.2682 | 102.2036 | 97.6694 | 122.8904 | 527.3686 | 210.9672 | 627.9598 | 802.3229 | 832.2486 | 823.4975 | 775.6248 | 824.261 | 7.8778 | 9.5956 | 753.0164 | 719.3798 | 102.8604 | 763.1099 | 870.2094 | 88.8657 | 487.0033 | 755.767 | 754.8514 | 575.429 | 718.1801 | 740.7414 | 925.4803 | 838.4018 | 717.2153 | 722.846 | 964.3636 |  | 868.8902 | 768.7243 | 812.9962 | 857.0415 | 861.8161 | 791.5329 |  | 753.2433 |  |  | 895.5216 | 909.4725 | 925.923 | [5 empty] | 92.501 | 779.1557 | 649.9304 | 47.9322 | 797.0093 | 703.3163 | 46.2682 | 875.6837 | 839.3816 | 889.8715 |  | 1007.3044 | 865.6992 | 741.8998 | 838.716 | 1094.4858 | 862.2832 | 884.169 | 794.5507 | 847.8853 | 788.1195 | 952.5138 | 648.1661 | 812.2531 | 855.1336 | 761.0585 | 894.526 | 822.9886 |  | 1114.3425 | 698.1985 | 776.9487 | 842.293 | 874.9713 |  | 810.2579 | 790.7416 | -0.22756 | 19.2257 | 1.5058 | 1.4787 | -23.6589 | 3.088 | 2072.45 | 1 | 3.6659 | -2.7691 | -15.0476 | 1.9872 | 6.3047 | -30.5402 | 11.7994 | 93.7994 | 80.1405 | 94.2164 | 7.7055 | -1.9522 |  | 84.8781
42838.4772 | 4921 | 60.4732 | 39.2284 | 29.3741 | 25.5643 | 22.9183 | 23.4963 | 23.5371 | 21.7367 | 35.6336 | 29.0905 | 23.9247 | 21.8909 | 21.4823 | 23.1426 | 107.3701 | 147.6398 | 159.2167 | 534.8516 | 670.4668 | 682.5302 | 725.0344 | 782.6695 | 775.9439 | 216.2671 | 731.7062 | 758.5526 | 799.4241 | 799.4382 | 793.2635 | 363.9075 | 708.8585 | 742.297 | 517.2519 | 687.3095 | 713.0009 |  | 775.4407 |  | 795.4603 | 636.0595 | 603.7237 | 767.6985 |  | 231.5035 | 420.6225 | 305.9815 | 501.5044 | 571.9502 | 697.5542 | 745.4839 | 24.4429 | 136.8332 | 34.6382 | 272.3941 | 29.686 | 46.8399 | 57.3781 | 75.8765 | 37.9685 |  |  | 3.4599 | -2.0503 | -66.6705 | 0.89429 | 7.7843 | -197.729 | 29.602 | -4.6363 | 3.3729 | 10.6118 | 55.5427 | 0.0045193 | -0.00025627 | 0.00053391 | 934.7245 | 736.8235 | 324.6319 | 96.3517 | 27.9723 | 21.7457 | 20.8226 | 50.055 | 31.9628 | 25.5747 | 23.1932 | 22.8111 | 26.3261 | 23.3284 | 229.8828 | 225.5666 | 211.3627 | 138.0813 | 115.7523 | 265.3186 | 169.6252 | 95.9696 | 97.2804 | 102.2381 | 97.6765 | 122.9869 | 527.533 | 211.0929 | 627.9295 | 802.0277 | 831.8384 | 823.1059 | 775.5936 | 823.9462 | 14.431 | 10.2693 | 752.9336 | 718.9605 | 102.9054 | 762.9802 | 870.5716 | 89.2031 | 487.3436 | 755.0032 | 754.4565 | 575.4307 | 718.0472 | 740.716 | 925.6544 | 838.4132 | 717.1016 | 722.7096 | 963.7899 |  | 868.5792 | 768.5451 | 812.6035 | 856.9681 | 861.3889 | 791.28 |  | 753.0917 |  |  | 888.9701 | 905.4691 | 924.2942 | [5 empty] | 92.5939 | 779.1324 | 650 | 47.9564 | 796.9929 | 703.0455 | 46.3068 | 875.3898 | 839.0804 | 889.5864 |  | 1006.8221 | 865.1477 | 742.6703 | 838.6341 | 1094.1439 | 861.9597 | 883.9081 | 794.0691 | 847.4072 | 787.2205 | 944.7453 | 648.1451 | 811.6965 | 854.7676 | 761.341 | 894.1617 | 822.8403 |  | 1113.6937 | 697.692 | 776.1163 | 841.4999 | 874.5302 |  | 808.9798 | 790.3799 | 0.1952 | 19.223 | 1.5059 | 1.479 | -23.7761 | 3.088 | 2096.7 | 0.68 | 4.2332 | -2.6283 | -14.9879 | 1.7359 | 6.0579 | -30.5313 | 11.8133 | 93.7016 | 80.0205 | 94.065 | 8.7041 | -2.4582 |  | 84.7498
42838.4772 | 4922 | 60.5019 | 39.2307 | 29.3769 | 25.5768 | 22.9121 | 23.5017 | 23.5368 | 21.7306 | 35.6345 | 29.0923 | 23.9248 | 21.8946 | 21.4819 | 23.146 | 107.386 | 147.9495 | 159.566 | 534.9993 | 670.5059 | 682.5691 | 725.7233 | 783.0693 | 776.1495 | 216.8608 | 731.2356 | 757.8443 | 799.1453 | 799.5891 | 792.906 | 364.319 | 708.7979 | 742.5285 | 517.4247 | 687.324 | 713.1586 |  | 775.2328 |  | 795.1393 | 636.9945 | 603.2702 | 767.4151 |  | 231.056 | 418.8712 | 305.1571 | 502.4596 | 573.4735 | 697.903 | 745.0479 | 24.4255 | 136.6442 | 35.1495 | 272.1494 | 29.7097 | 46.8572 | 57.3812 | 75.8184 | 37.9682 |  |  | 3.5565 | -1.7914 | -66.9123 | 1.2261 | 8.0491 | -197.819 | 29.8228 | -4.6817 | 3.2832 | 10.4991 | 55.3539 | 0.0045029 | -0.00022013 | 0.00051091 | 926.1437 | 736.617 | 324.7726 | 96.4151 | 27.978 | 21.7378 | 20.8161 | 50.0607 | 31.9679 | 25.5707 | 23.1928 | 22.8092 | 26.3252 | 23.3178 | 235.9936 | 238.9312 | 216.4993 | 137.1195 | 114.4035 | 265.4923 | 169.8853 | 95.9628 | 97.2855 | 102.2599 | 97.6745 | 123.0791 | 527.7015 | 211.2043 | 627.8678 | 801.9396 | 831.4836 | 822.8248 | 775.604 | 823.6502 | 11.2039 | 10.8608 | 752.8515 | 718.7113 | 102.9536 | 762.7101 | 870.9862 | 89.5569 | 487.6752 | 754.2995 | 753.6783 | 575.4278 | 717.9284 | 740.7669 | 925.7333 | 838.4185 | 717.0001 | 722.5983 | 962.8394 |  | 868.2638 | 768.3418 | 812.2122 | 856.8536 | 860.9544 | 791.0123 |  | 752.9202 |  |  | 887.3447 | 904.076 | 922.8864 | [5 empty] | 92.6747 | 779.1179 | 650.1432 | 47.9812 | 796.9214 | 702.8245 | 46.3321 | 875.1273 | 839.0146 | 889.3319 |  | 1006.4411 | 864.4648 | 741.5553 | 838.5141 | 1093.9016 | 861.5964 | 883.6437 | 793.5852 | 847.1317 | 787.2535 | 943.4074 | 647.7828 | 811.2812 | 854.3949 | 762.6153 | 893.8111 | 822.701 |  | 1114.7838 | 697.5114 | 775.8484 | 841.0854 | 874.3074 |  | 808.712 | 790.0258 | 0.24732 | 19.2235 | 1.507 | 1.4787 | -23.3809 | 3.088 | 2138.22 | 0.86 | 4.2911 | -2.4537 | -14.9961 | 2.03 | 6.1612 | -30.5438 | 11.8594 | 93.6129 | 79.9018 | 93.9123 | 8.0506 | -2.9949 |  | 84.6397
42838.4773 | 4923 | 60.5608 | 39.2527 | 29.3927 | 25.5903 | 22.9272 | 23.5029 | 23.5559 | 21.7446 | 35.6521 | 29.1072 | 23.9467 | 21.9053 | 21.491 | 23.1463 | 107.3956 | 148.2598 | 159.8894 | 535.1035 | 670.4457 | 682.5916 | 725.7631 | 783.3135 | 776.1576 | 217.5448 | 730.832 | 757.1722 | 798.7041 | 799.4843 | 792.5984 | 364.6348 | 708.7063 | 742.6947 | 517.5848 | 687.3311 | 713.4475 |  | 774.9955 |  | 794.8149 | 637.9987 | 603.2744 | 767.09 |  | 230.7584 | 417.3222 | 304.5184 | 503.4604 | 573.6247 | 697.8641 | 744.0794 | 24.3487 | 136.522 | 34.966 | 271.9972 | 29.7084 | 46.904 | 57.3767 | 75.7558 | 37.96 |  |  | 1.2041 | -1.9583 | -67.1889 | 1.0947 | 7.1292 | -197.731 | 29.8977 | -4.6409 | 3.1345 | 10.5468 | 55.1726 | 0.0044618 | -0.0003417 | 0.00053226 | 920.5046 | 736.4429 | 324.9265 | 96.4866 | 27.9886 | 21.7415 | 20.8245 | 50.0734 | 31.9774 | 25.5792 | 23.1958 | 22.8158 | 26.3323 | 23.3268 | 241.124 | 241.0495 | 220.1434 | 136.3696 | 116.1088 | 265.56 | 170.1633 | 95.968 | 97.283 | 102.2793 | 97.6647 | 123.1754 | 527.8677 | 211.3093 | 627.818 | 801.8325 | 831.0982 | 822.5335 | 775.767 | 823.445 | 12.3563 | 8.435 | 752.7608 | 718.5276 | 102.9948 | 762.5239 | 871.3803 | 89.9168 | 488.025 | 753.8312 | 753.001 | 575.4325 | 717.8037 | 741.0696 | 925.5672 | 838.4509 | 716.9545 | 722.5616 | 962.0096 |  | 867.9733 | 768.1709 | 811.9501 | 856.7783 | 860.6943 | 790.8252 |  | 752.7651 |  |  | 886.9022 | 903.6012 | 921.9666 | [5 empty] | 92.7646 | 779.0812 | 650.2277 | 48 | 796.8241 | 702.7045 | 46.3552 | 874.882 | 838.7722 | 889.0658 |  | 1006.211 | 864.013 | 740.947 | 838.2548 | 1093.4265 | 861.264 | 883.3895 | 793.1954 | 847.0485 | 787.6437 | 944.3595 | 649.0721 | 810.9561 | 854.2699 | 761.3824 | 893.4907 | 822.5622 |  | 1118.4649 | 697.9524 | 775.4463 | 840.9541 | 873.9911 |  | 808.5479 | 789.7333 | -0.3498 | 19.226 | 1.5066 | 1.4801 | -23.7591 | 3.088 | 2135.01 | 0.61 | 2.4964 | -2.5626 | -15.0103 | 1.916 | 5.7983 | -30.5363 | 11.874 | 93.5299 | 79.8233 | 93.8211 | 7.4904 | -3.3634 |  | 84.5169
42838.4773 | 4924 | 60.6031 | 39.2639 | 29.3976 | 25.5823 | 22.9259 | 23.5092 | 23.5539 | 21.739 | 35.6563 | 29.1046 | 23.9373 | 21.9021 | 21.4902 | 23.1475 | 107.409 | 148.5674 | 160.2287 | 535.2163 | 670.308 | 682.6202 | 725.7503 | 783.0357 | 776.0149 | 218.0432 | 730.4976 | 756.6595 | 799.6045 | 799.7723 | 792.6337 | 364.9761 | 708.6223 | 741.9093 | 517.7552 | 687.3513 | 713.5825 |  | 774.7822 |  | 794.731 | 637.7165 | 603.1167 | 766.7996 |  | 230.3998 | 415.2965 | 304.2913 | 504.4817 | 571.5659 | 697.4392 | 742.7924 | 24.3274 | 136.375 | 34.7496 | 271.8823 | 29.7097 | 46.9401 | 57.3633 | 75.6971 | 37.9535 |  |  | -1.084 | -2.2297 | -67.5569 | 1.4141 | 7.2659 | -197.8263 | 30.0173 | -4.202 | 3.2561 | 10.6131 | 54.9062 | 0.0044815 | -0.00025956 | 0.00052734 | 925.146 | 736.2393 | 325.0913 | 96.5597 | 28.0125 | 21.7508 | 20.8355 | 50.0933 | 31.9905 | 25.5907 | 23.2022 | 22.8237 | 26.34 | 23.3441 | 246.902 | 241.3615 | 214.0471 | 134.766 | 113.0915 | 265.6685 | 170.2544 | 95.9667 | 97.2944 | 102.3061 | 97.6687 | 123.2778 | 528.0304 | 211.4277 | 627.7799 | 801.5478 | 830.7133 | 822.2258 | 776.0449 | 822.9964 | 14.0306 | 8.405 | 752.6887 | 718.6456 | 103.0338 | 762.2366 | 871.7846 | 90.3127 | 488.3588 | 753.5272 | 752.5502 | 575.4309 | 717.6727 | 740.1344 | 925.0035 | 838.4887 | 717.0217 | 722.6209 | 961.5335 |  | 867.6941 | 768.0002 | 811.4557 | 856.6989 | 860.4516 | 790.7558 |  | 752.6235 |  |  | 888.1139 | 903.7819 | 921.594 | [5 empty] | 92.8596 | 779.0678 | 649.9537 | 48.0307 | 796.7615 | 702.606 | 46.3972 | 874.6252 | 838.6534 | 888.8198 |  | 1005.8283 | 863.9205 | 741.2735 | 837.6395 | 1092.954 | 860.977 | 883.1358 | 792.6847 | 846.9553 | 787.6974 | 943.2379 | 649.1722 | 810.6515 | 853.8459 | 760.7971 | 893.058 | 822.423 |  | 1119.6549 | 697.0207 | 775.2139 | 840.29 | 873.6417 |  | 807.7861 | 789.4572 | 0.47549 | 19.2238 | 1.5065 | 1.4805 | -23.8087 | 3.088 | 2116.11 | 0.71 | -2.3687 | -2.7304 | -15.0292 | 2.1744 | 5.8523 | -30.537 | 11.8952 | 93.4413 | 79.6711 | 93.7364 | 6.8643 | -2.6741 |  | 84.4012
42838.4773 | 4925 | 60.6407 | 39.2687 | 29.3897 | 25.5869 | 22.9217 | 23.4994 | 23.5458 | 21.7492 | 35.6628 | 29.104 | 23.9422 | 21.9036 | 21.4783 | 23.1468 | 107.426 | 148.8861 | 160.5596 | 535.3284 | 670.2137 | 682.6773 | 725.5017 | 782.6661 | 775.6578 | 218.5747 | 730.3039 | 756.3621 | 799.4733 | 799.9217 | 792.6649 | 365.3035 | 708.5429 | 740.888 | 517.8963 | 687.3255 | 712.5327 |  | 774.567 |  | 794.3962 | 637.1209 | 602.5578 | 766.5043 |  | 230.0411 | 413.3033 | 303.5763 | 504.6903 | 569.8166 | 697.1274 | 742.0523 | 24.2601 | 136.2522 | 34.6 | 271.8251 | 29.7113 | 46.9465 | 57.3641 | 75.636 | 37.9509 |  |  | 4.466 | -1.4398 | -67.8677 | 1.1709 | 7.0569 | -197.8158 | 29.5672 | -4.7263 | 3.0473 | 10.5142 | 54.7043 | 0.0045735 | -0.0003532 | 0.00050434 | 926.524 | 736.0339 | 325.2439 | 96.6256 | 28.0221 | 21.7588 | 20.8333 | 50.109 | 32.0016 | 25.593 | 23.2104 | 22.8267 | 26.3477 | 23.3476 | 254.6573 | 245.2921 | 212.8102 | 135.1082 | 109.5289 | 265.9014 | 170.389 | 95.9583 | 97.2747 | 102.3332 | 97.6647 | 123.3864 | 528.1889 | 211.5462 | 627.7321 | 801.4711 | 830.3505 | 821.8689 | 775.9617 | 822.6949 | 16.6308 | 8.4759 | 752.5599 | 718.4951 | 103.0717 | 762.3205 | 872.0537 | 90.7169 | 488.6951 | 753.3135 | 752.074 | 575.4322 | 717.538 | 739.5831 | 924.7608 | 838.5095 | 716.9659 | 722.5073 | 961.2551 |  | 867.3849 | 767.8093 | 810.8465 | 856.5964 | 860.0695 | 790.7108 |  | 752.4628 |  |  | 887.0304 | 903.2267 | 920.8825 | [5 empty] | 92.9449 | 779.0461 | 649.6877 | 48.053 | 796.7216 | 702.528 | 46.4316 | 874.3592 | 838.4896 | 888.586 |  | 1005.3765 | 863.8088 | 741.0343 | 836.965 | 1092.7438 | 860.6662 | 882.8825 | 792.1505 | 846.9062 | 787.3498 | 949.9991 | 648.9753 | 810.3386 | 853.0897 | 759.8055 | 892.6781 | 822.2759 |  | 1121.8156 | 697.2655 | 774.9694 | 840.0611 | 873.2091 |  | 807.4812 | 789.1621 | 0.51815 | 19.2229 | 1.5063 | 1.4797 | -23.6913 | 3.088 | 2111.81 | 0.76 | 4.808 | -2.1909 | -15.0419 | 1.9758 | 5.7666 | -30.5313 | 11.8037 | 93.3364 | 79.4834 | 93.6024 | 6.0368 | -2.5191 |  | 84.2889
42838.4773 | 4926 | 60.6759 | 39.2798 | 29.3938 | 25.5826 | 22.9196 | 23.497 | 23.5532 | 21.7345 | 35.6612 | 29.1098 | 23.9388 | 21.8902 | 21.4836 | 23.1466 | 107.4428 | 149.1912 | 160.8862 | 535.4373 | 670.19 | 682.7263 | 725.193 | 783.0552 | 775.8589 | 219.1392 | 730.0658 | 755.7028 | 799.1491 | 800.0016 | 792.563 | 365.6445 | 708.4656 | 740.866 | 518.0401 | 687.3476 | 712.7171 |  | 774.3567 |  | 794.0612 | 636.6102 | 602.4284 | 766.2153 |  | 229.8059 | 411.7859 | 302.4907 | 502.3083 | 568.6029 | 696.6068 | 740.852 | 24.1084 | 136.143 | 34.4812 | 271.7724 | 29.7159 | 46.9413 | 57.3623 | 75.596 | 37.9462 |  |  | 3.96 | -1.4602 | -67.9177 | 1.443 | 6.9307 | -197.7638 | 30.1139 | -4.221 | 3.1402 | 10.6607 | 55.2608 | 0.0043895 | -0.00031049 | 0.00050598 | 922.1662 | 735.7998 | 325.3875 | 96.6837 | 28.0345 | 21.7586 | 20.8282 | 50.0964 | 31.9972 | 25.5927 | 23.2122 | 22.8219 | 26.3437 | 23.35 | 263.7439 | 248.455 | 216.9015 | 135.1602 | 108.6985 | 266.5252 | 170.6129 | 95.9497 | 97.2823 | 102.3514 | 97.6643 | 123.4881 | 528.3216 | 211.6558 | 627.7105 | 801.4459 | 830.0757 | 821.6172 | 775.4468 | 822.6442 | 18.1879 | 10.4359 | 752.4409 | 717.9098 | 103.1126 | 762.4276 | 872.1955 | 91.1358 | 489.0186 | 753.039 | 751.6513 | 575.4406 | 717.4029 | 739.6569 | 924.4747 | 838.5323 | 716.9002 | 722.4226 | 961.1698 |  | 867.1011 | 767.63 | 810.4169 | 856.5215 | 859.7413 | 790.6153 |  | 752.314 |  |  | 889.7843 | 904.1853 | 921.1158 | [5 empty] | 93.0259 | 779.0257 | 649.6087 | 48.0788 | 796.6926 | 702.4542 | 46.4605 | 874.0796 | 838.1796 | 888.3037 |  | 1004.9825 | 863.512 | 740.4055 | 836.1986 | 1092.5101 | 860.3501 | 882.6053 | 791.5256 | 846.848 | 787.3715 | 950.8168 | 649.0973 | 809.915 | 852.478 | 759.2208 | 892.3764 | 822.1435 |  | 1124.8612 | 697.191 | 774.8533 | 840.1327 | 872.8063 |  | 807.1038 | 788.8426 | 0.27533 | 19.2222 | 1.5062 | 1.4792 | -23.7365 | 3.088 | 2132.11 | 0.9 | 4.5273 | -2.2039 | -15.0308 | 2.1909 | 5.7133 | -30.5191 | 11.9092 | 93.2354 | 79.3524 | 93.4871 | 5.1187 | -2.9444 |  | 84.1989
42838.4773 | 4927 | 60.7246 | 39.2861 | 29.4052 | 25.5871 | 22.9223 | 23.5081 | 23.5554 | 21.7375 | 35.6686 | 29.119 | 23.9454 | 21.8933 | 21.4886 | 23.1487 | 107.4621 | 149.5001 | 161.2183 | 535.5591 | 670.1272 | 682.7119 | 724.551 | 782.7988 | 775.6295 | 219.7191 | 729.6826 | 754.9588 | 799.353 | 800.0757 | 792.5377 | 365.9977 | 708.4003 | 741.0792 | 518.2002 | 687.3381 | 712.4902 |  | 774.1408 |  | 793.9195 | 636.3305 | 602.3592 | 765.9279 |  | 229.1528 | 411.204 | 301.9729 | 497.3869 | 567.1334 | 695.9922 | 739.5493 | 23.9618 | 136.0214 | 34.2927 | 271.7298 | 29.7212 | 46.9165 | 57.3613 | 75.5526 | 37.9371 |  |  | 3.8122 | -2.4899 | -67.3624 | 1.3858 | 7.1298 | -197.7612 | 29.7992 | -4.0607 | 3.2678 | 10.6905 | 55.3304 | 0.0044536 | -0.00034827 | 0.00051584 | 941.2412 | 735.5223 | 325.5518 | 96.7499 | 28.0325 | 21.7585 | 20.8226 | 50.1084 | 32.0051 | 25.5924 | 23.1999 | 22.8265 | 26.3452 | 23.3455 | 276.8584 | 256.025 | 220.2515 | 136.646 | 113.0806 | 267.3797 | 170.8253 | 95.9644 | 97.2818 | 102.3826 | 97.6668 | 123.5874 | 528.452 | 211.7679 | 627.6776 | 801.2621 | 829.7472 | 821.3387 | 775.0721 | 822.4052 | 14.1525 | 9.1726 | 752.3319 | 717.5199 | 103.1548 | 762.4282 | 872.2576 | 91.5703 | 489.3479 | 752.7358 | 751.1046 | 575.4456 | 717.3008 | 740.0979 | 924.0848 | 838.5531 | 716.8823 | 722.3623 | 960.8162 |  | 866.814 | 767.476 | 810.1451 | 856.4506 | 859.4169 | 790.5925 |  | 752.1795 |  |  | 891.0168 | 904.5184 | 921.1133 | [5 empty] | 93.1115 | 779.0034 | 649.7597 | 48.1041 | 796.6336 | 702.3722 | 46.49 | 873.8119 | 837.8145 | 888.0698 |  | 1004.6322 | 863.0691 | 738.9896 | 835.646 | 1092.1786 | 860.0636 | 882.3248 | 790.8682 | 846.475 | 787.4731 | 945.7354 | 648.758 | 809.5542 | 851.6242 | 758.5096 | 892.2643 | 822.0059 |  | 1127.3179 | 696.1887 | 774.6224 | 840.0544 | 872.5489 |  | 806.5628 | 788.497 | 0.3397 | 19.2227 | 1.5056 | 1.4789 | -23.7135 | 3.088 | 2135.98 | 1.01 | 4.4419 | -2.8767 | -14.9629 | 2.1461 | 5.793 | -30.5092 | 11.843 | 93.1408 | 79.2707 | 93.3731 | 3.787 | -3.2888 |  | 84.0965
42838.4773 | 4928 | 60.7649 | 39.2943 | 29.4194 | 25.5918 | 22.9367 | 23.5065 | 23.5556 | 21.7461 | 35.6777 | 29.1336 | 23.9476 | 21.8988 | 21.4873 | 23.1499 | 107.4746 | 149.8091 | 161.5389 | 535.7035 | 670.0732 | 682.6348 | 723.8279 | 782.0361 | 774.9331 | 220.3333 | 729.3044 | 754.2725 | 799.1236 | 800.2277 | 792.5728 | 366.3485 | 708.3183 | 740.8684 | 518.3596 | 687.3088 | 711.8386 |  | 773.9281 |  | 793.6645 | 637.0753 | 602.5275 | 765.6388 |  | 228.7625 | 411.5878 | 301.7374 | 496.1966 | 564.4437 | 695.5563 | 740.3414 | 24.0974 | 135.9195 | 34.1739 | 271.6925 | 29.7301 | 46.9027 | 57.3558 | 75.5173 | 37.9248 |  |  | 3.5467 | -1.9432 | -67.4038 | 1.5166 | 7.5721 | -197.7842 | 29.8038 | -4.219 | 3.1614 | 10.6898 | 55.1789 | 0.0045275 | -0.0002267 | 0.00051419 | 938.0644 | 735.2711 | 325.7035 | 96.8028 | 28.0479 | 21.7614 | 20.8277 | 50.1215 | 32.0105 | 25.607 | 23.2119 | 22.8324 | 26.3488 | 23.3491 | 287.2132 | 259.9026 | 222.6974 | 133.7396 | 109.2053 | 268.0977 | 170.9693 | 95.9631 | 97.276 | 102.4068 | 97.663 | 123.6901 | 528.5926 | 211.8653 | 627.6361 | 800.9044 | 829.4047 | 821.0242 | 774.7742 | 822.0187 | 12.9127 | 9.2422 | 752.2347 | 717.2088 | 103.1954 | 762.3906 | 872.1649 | 92.0337 | 489.6795 | 752.4272 | 750.675 | 575.4487 | 717.1841 | 739.037 | 924.414 | 838.5795 | 716.9082 | 722.3627 | 960.5015 |  | 866.5187 | 767.3307 | 809.9731 | 856.3578 | 859.0589 | 790.6553 |  | 752.0372 |  |  | 891.124 | 904.5648 | 921.1283 | [5 empty] | 93.1915 | 778.9782 | 649.9589 | 48.1203 | 796.5585 | 702.2464 | 46.5228 | 873.5488 | 837.4739 | 887.8298 |  | 1004.1696 | 862.6704 | 737.4238 | 835.3404 | 1091.8431 | 859.7374 | 882.0573 | 790.4039 | 845.9236 | 787.47 | 940.1632 | 648.2482 | 809.3278 | 850.8566 | 757.17 | 892.3002 | 821.8675 |  | 1128.1409 | 695.4857 | 774.2821 | 840.1241 | 872.2754 |  | 806.4475 | 788.1746 | 0.36846 | 19.2236 | 1.5061 | 1.4795 | -23.7269 | 3.088 | 2170.74 | 0.97 | 4.2845 | -2.542 | -14.9717 | 2.2458 | 5.9686 | -30.5041 | 11.8413 | 93.0421 | 79.2204 | 93.2479 | 2.742 | -3.5417 |  | 83.9935
42838.4773 | 4929 | 60.8076 | 39.3032 | 29.4104 | 25.5902 | 22.9262 | 23.5115 | 23.5532 | 21.743 | 35.6765 | 29.1263 | 23.9465 | 21.8952 | 21.4889 | 23.1474 | 107.5008 | 150.1274 | 161.8684 | 535.8952 | 670.0813 | 682.5971 | 723.5367 | 781.3562 | 774.3259 | 220.9076 | 729.0002 | 753.9454 | 799.5138 | 800.3707 | 792.6682 | 366.6401 | 708.2356 | 739.439 | 518.5134 | 687.2982 | 712.0112 |  | 773.7151 |  | 793.4334 | 636.9511 | 602.3357 | 765.3406 |  | 228.791 | 411.9331 | 301.8526 | 493.5526 | 562.2083 | 694.6469 | 740.6952 | 24.1482 | 135.8492 | 33.9919 | 271.5413 | 29.7312 | 46.8786 | 57.3586 | 75.481 | 37.9122 |  |  | 2.0425 | -1.9326 | -67.8776 | 1.5744 | 7.4827 | -197.7448 | 29.125 | -4.589 | 3.1479 | 10.8522 | 55.0206 | 0.0044733 | -0.00027434 | 0.00050269 | 938.623 | 735.054 | 325.8581 | 96.8712 | 28.0661 | 21.7646 | 20.839 | 50.1277 | 32.024 | 25.6064 | 23.2116 | 22.8348 | 26.3528 | 23.3479 | 279.0611 | 248.6036 | 228.3321 | 134.4763 | 110.3248 | 268.513 | 171.1829 | 95.9568 | 97.2693 | 102.4251 | 97.661 | 123.7895 | 528.7262 | 211.9757 | 627.6132 | 800.2843 | 829.0661 | 820.6941 | 774.6015 | 821.8387 | 10.9487 | 6.5695 | 752.113 | 716.7674 | 103.247 | 762.2262 | 871.9869 | 92.5498 | 489.9907 | 752.0738 | 750.2373 | 575.4522 | 717.0673 | 736.8721 | 924.0425 | 838.6021 | 716.8534 | 722.2701 | 960.1194 |  | 866.2111 | 767.1667 | 809.7103 | 856.2631 | 858.6261 | 790.5941 |  | 751.8875 |  |  | 891.4965 | 904.7137 | 921.2822 | [5 empty] | 93.2741 | 778.9552 | 650.1343 | 48.1549 | 796.5073 | 702.1282 | 46.556 | 873.2999 | 837.5057 | 887.5738 |  | 1003.7306 | 862.2585 | 736.9604 | 835.1227 | 1091.5651 | 859.422 | 881.8221 | 790.0267 | 845.5623 | 787.9383 | 940.5352 | 647.8346 | 809.0262 | 850.0167 | 755.9064 | 892.113 | 821.7241 |  | 1128.7705 | 695.2299 | 774.1859 | 840.1551 | 872.0449 |  | 806.0516 | 787.8839 | 0.33896 | 19.2226 | 1.5066 | 1.4795 | -23.6926 | 3.088 | 2186.4 | 0.68 | 3.2516 | -2.5358 | -15.028 | 2.2887 | 5.9305 | -30.4868 | 11.7002 | 92.941 | 79.1419 | 93.0961 | 3.7089 | -4.1398 |  | 83.8862
42838.4773 | 4930 | 60.8572 | 39.3228 | 29.4301 | 25.6102 | 22.9297 | 23.516 | 23.5637 | 21.7491 | 35.7026 | 29.1426 | 23.9579 | 21.9083 | 21.4908 | 23.1617 | 107.52 | 150.4394 | 162.1924 | 536.0786 | 670.064 | 682.6124 | 723.0404 | 781.1233 | 773.644 | 221.5321 | 728.7704 | 754.2202 | 799.5151 | 800.3135 | 792.6853 | 366.9567 | 708.203 | 738.3065 | 518.6766 | 687.2652 | 710.5585 |  | 773.4831 |  | 793.2111 | 635.5035 | 601.8281 | 765.0264 |  | 228.7908 | 411.8461 | 301.9556 | 489.5703 | 561.9457 | 694.1195 | 739.7104 | 24.1912 | 135.8269 | 33.7283 | 271.2624 | 29.7373 | 46.8646 | 57.3571 | 75.4519 | 37.8926 |  |  | 2.2318 | -1.838 | -68.0011 | 1.514 | 7.2921 | -197.8112 | 29.5232 | -4.064 | 3.0979 | 10.7989 | 54.7426 | 0.0043205 | -0.00025792 | 0.00051584 | 929.422 | 734.835 | 326.013 | 96.9315 | 28.0702 | 21.757 | 20.8355 | 50.1341 | 32.0271 | 25.6036 | 23.213 | 22.8281 | 26.3517 | 23.3542 | 268.0163 | 238.3208 | 215.9013 | 132.6974 | 111.1019 | 268.6648 | 171.125 | 95.968 | 97.2847 | 102.4576 | 97.669 | 123.9095 | 528.8747 | 212.1089 | 627.5903 | 800.1526 | 828.7165 | 820.3913 | 774.6442 | 821.6372 | 10.6836 | 9.5317 | 751.9922 | 716.1908 | 103.2873 | 761.9968 | 871.6801 | 93.082 | 490.3051 | 751.8431 | 750.1439 | 575.4534 | 716.9578 | 736.1589 | 924.0211 | 838.6558 | 716.8194 | 722.2067 | 959.7447 |  | 865.9144 | 767.0071 | 809.4044 | 856.1828 | 858.26 | 790.4624 |  | 751.7456 |  |  | 891.6074 | 904.8657 | 921.3034 | [5 empty] | 93.352 | 778.9358 | 648.7565 | 48.1883 | 796.4872 | 702.1353 | 46.5874 | 873.0511 | 837.5249 | 887.2969 |  | 1003.4015 | 861.7817 | 737.8121 | 834.8644 | 1091.4362 | 859.148 | 881.5473 | 790.1213 | 845.5256 | 787.8978 | 941.3459 | 647.837 | 808.7056 | 849.3726 | 754.7431 | 891.6978 | 821.5937 |  | 1129.7833 | 695.4064 | 773.6859 | 839.6004 | 871.7503 |  | 805.7662 | 787.6103 | 0.091875 | 19.222 | 1.5072 | 1.4795 | -23.7095 | 3.088 | 2220.49 | 0.94 | 3.3989 | -2.4728 | -15.0407 | 2.2442 | 5.8529 | -30.4836 | 11.7767 | 92.8437 | 79.0498 | 92.9678 | 4.9584 | -2.7662 |  | 83.776
42838.4773 | 4931 | 60.8965 | 39.3265 | 29.4276 | 25.6009 | 22.9282 | 23.5042 | 23.5555 | 21.7421 | 35.7033 | 29.1277 | 23.9459 | 21.8971 | 21.4809 | 23.1514 | 107.5306 | 150.7501 | 162.5118 | 536.2569 | 669.9586 | 682.6539 | 722.7408 | 781.5129 | 773.8601 | 222.1595 | 728.6002 | 753.7805 | 798.6026 | 800.0489 | 792.4067 | 367.3012 | 708.2029 | 737.8385 | 518.8401 | 687.3419 | 710.6819 |  | 773.26 |  | 792.9737 | 634.8752 | 601.8534 | 764.7377 |  | 228.7605 | 412.1659 | 301.6145 | 488.6521 | 562.6903 | 693.7875 | 738.5029 | 24.312 | 135.7591 | 33.4052 | 270.9659 | 29.7458 | 46.8774 | 57.3592 | 75.4248 | 37.8824 |  |  | 3.3003 | -2.0667 | -67.825 | 1.4029 | 7.6417 | -197.8059 | 30.2263 | -4.4576 | 3.1762 | 10.5772 | 54.6985 | 0.0044536 | -0.0002612 | 0.00051091 | 927.7943 | 734.6236 | 326.1672 | 96.9895 | 28.0789 | 21.7623 | 20.8303 | 50.1434 | 32.0295 | 25.6111 | 23.2201 | 22.8318 | 26.3514 | 23.3557 | 264.7327 | 238.5036 | 213.0011 | 131.3861 | 111.7175 | 268.7978 | 171.1592 | 95.9556 | 97.2777 | 102.4771 | 97.6645 | 124.0092 | 528.9741 | 212.2033 | 627.569 | 800.0895 | 828.3981 | 820.1654 | 774.8931 | 821.5382 | 12.1483 | 10.2706 | 751.9042 | 715.7546 | 103.3392 | 761.8044 | 871.4765 | 93.6332 | 490.6286 | 751.6739 | 749.8642 | 575.4477 | 716.8228 | 735.4335 | 924.3249 | 838.7122 | 716.8776 | 722.245 | 959.5602 |  | 865.613 | 766.8638 | 809.239 | 856.096 | 857.9096 | 790.3002 |  | 751.6172 |  |  | 892.1932 | 905.2294 | 921.3 | [5 empty] | 93.4317 | 778.9067 | 646.4325 | 48.2071 | 796.4464 | 702.0449 | 46.6175 | 872.7953 | 837.4808 | 887.059 |  | 1003.0009 | 861.3899 | 739.0486 | 834.6103 | 1090.9808 | 858.8288 | 881.2968 | 790.4262 | 845.3259 | 787.5024 | 940.1689 | 647.5863 | 808.3034 | 849.0453 | 755.1053 | 891.368 | 821.4693 |  | 1131.363 | 694.5662 | 773.2962 | 839.3323 | 871.4569 |  | 805.3914 | 787.3401 | -0.039644 | 19.2222 | 1.5077 | 1.4801 | -23.7786 | 3.088 | 2232.36 | 0.94 | 4.1327 | -2.6227 | -15.0248 | 2.1609 | 5.9905 | -30.478 | 11.914 | 92.7394 | 79.0016 | 92.8455 | 5.3428 | -2.4394 |  | 83.6733
42838.4774 | 4932 | 60.9414 | 39.3384 | 29.4371 | 25.591 | 22.9253 | 23.5044 | 23.556 | 21.741 | 35.7031 | 29.136 | 23.9468 | 21.9001 | 21.4831 | 23.1568 | 107.5405 | 151.0454 | 162.8247 | 536.4023 | 669.8584 | 682.6593 | 722.1715 | 781.435 | 773.7547 | 222.8329 | 728.645 | 753.5198 | 798.2904 | 799.9113 | 792.3928 | 367.663 | 708.1663 | 737.4684 | 518.9294 | 687.3081 | 710.7044 |  | 773.0448 |  | 792.743 | 634.1932 | 601.7998 | 764.4572 |  | 227.9184 | 412.1558 | 301.0384 | 487.0612 | 565.8392 | 694.0423 | 738.1471 | 24.3248 | 135.6193 | 33.0088 | 270.6975 | 29.7405 | 46.8927 | 57.3665 | 75.3873 | 37.8738 |  |  | 7.0774 | -2.2454 | -67.2389 | 1.2984 | 7.9447 | -197.75 | 30.0219 | -4.3728 | 3.2011 | 10.3353 | 54.8039 | 0.0043977 | -0.00027106 | 0.00052898 | 934.7874 | 734.4007 | 326.3085 | 97.0424 | 28.0838 | 21.7613 | 20.8315 | 50.1431 | 32.0324 | 25.6129 | 23.2152 | 22.8289 | 26.3502 | 23.3464 | 269.6887 | 241.707 | 216.9207 | 133.7851 | 113.3174 | 268.9786 | 171.2549 | 95.9586 | 97.2738 | 102.5022 | 97.6547 | 124.1103 | 529.059 | 212.3061 | 627.5345 | 799.5888 | 828.1003 | 819.8808 | 775.0018 | 821.1747 | 10.0722 | 8.0202 | 751.8013 | 715.0924 | 103.3776 | 761.8481 | 871.4431 | 94.1553 | 490.9471 | 751.4046 | 749.3641 | 575.4316 | 716.6992 | 735.0291 | 924.0397 | 838.7077 | 716.8841 | 722.2196 | 959.7834 |  | 865.29 | 766.6893 | 809.019 | 856.0057 | 857.3941 | 790.1772 |  | 751.4625 |  |  | 893.5413 | 905.5129 | 921.261 | [5 empty] | 93.503 | 778.8906 | 646.236 | 48.2249 | 796.3709 | 702.076 | 46.6515 | 872.5286 | 837.4297 | 886.7868 |  | 1002.6232 | 861.1682 | 739.6976 | 834.4265 | 1090.8329 | 858.5069 | 881.0319 | 790.291 | 844.9678 | 786.8396 | 938.1895 | 647.7967 | 807.8059 | 848.6407 | 754.4513 | 891.2026 | 821.3176 |  | 1133.5766 | 693.372 | 773.0742 | 838.5588 | 871.0862 |  | 805.121 | 787.0862 | 0.54876 | 19.2205 | 1.5082 | 1.4801 | -23.6573 | 3.088 | 2199.49 | 0.99 | 6.0519 | -2.7338 | -14.9596 | 2.0788 | 6.1089 | -30.4777 | 11.8752 | 92.6161 | 78.9371 | 92.6646 | 4.8188 | -2.8624 |  | 83.5849
42838.4774 | 4933 | 60.9843 | 39.3427 | 29.4247 | 25.5868 | 22.9233 | 23.5009 | 23.5623 | 21.7395 | 35.7058 | 29.1377 | 23.9403 | 21.8941 | 21.4806 | 23.1488 | 107.5638 | 151.3544 | 163.143 | 536.5414 | 669.7829 | 682.6175 | 721.3614 | 780.7797 | 773.1485 | 223.5738 | 728.65 | 752.8793 | 798.7963 | 800.237 | 792.4053 | 368.065 | 708.1861 | 737.35 | 519.0666 | 687.2118 | 709.8375 |  | 772.8271 |  | 792.4865 | 633.5998 | 601.5141 | 764.1652 |  | 228.1599 | 412.3621 | 300.5044 | 486.6286 | 567.2445 | 693.5658 | 739.2169 | 24.3222 | 135.453 | 32.8414 | 270.4006 | 29.743 | 46.9122 | 57.3712 | 75.3564 | 37.8642 |  |  | 5.7894 | -1.8643 | -67.3992 | 1.874 | 7.6286 | -197.7454 | 29.9785 | -4.1093 | 3.1472 | 10.47 | 54.5991 | 0.0043846 | -0.00027106 | 0.00047805 | 928.8493 | 734.22 | 326.4612 | 97.1016 | 28.1012 | 21.7661 | 20.8334 | 50.1552 | 32.0414 | 25.6113 | 23.2174 | 22.8276 | 26.3541 | 23.3525 | 268.6907 | 238.6858 | 213.5858 | 135.7467 | 114.9315 | 268.8857 | 171.1871 | 95.9593 | 97.2802 | 102.5325 | 97.6503 | 124.2097 | 529.1478 | 212.4042 | 627.4726 | 798.8379 | 827.8112 | 819.5865 | 774.8936 | 820.3312 | 8.9321 | 8.5354 | 751.6665 | 714.5953 | 103.4273 | 761.7663 | 871.5435 | 94.649 | 491.2541 | 751.274 | 749.2452 | 575.4121 | 716.5861 | 734.9993 | 923.8692 | 838.7078 | 716.8472 | 722.1295 | 959.5386 |  | 864.979 | 766.5449 | 808.386 | 855.9253 | 856.9676 | 790.0579 |  | 751.3334 |  |  | 892.8899 | 905.2451 | 921.0301 | [5 empty] | 93.5921 | 778.8595 | 646.8916 | 48.2486 | 796.299 | 701.916 | 46.6956 | 872.2411 | 837.0004 | 886.5211 |  | 1002.2806 | 860.801 | 740.4247 | 834.1122 | 1090.3997 | 858.2108 | 880.7413 | 790.0516 | 844.5873 | 786.2911 | 954.1443 | 647.0736 | 807.4057 | 847.9527 | 756.2693 | 890.9573 | 821.17 |  | 1136.8831 | 693.2673 | 772.7149 | 837.987 | 870.5469 |  | 805.3266 | 786.7979 | 0.32245 | 19.2224 | 1.5083 | 1.4795 | -23.7059 | 3.0879 | 2183.73 | 0.96 | 5.4736 | -2.4913 | -14.9797 | 2.4978 | 5.9846 | -30.4698 | 11.8637 | 92.5102 | 78.7418 | 92.5153 | 4.916 | -2.5007 |  | 83.5128
42838.4774 | 4934 | 61.0186 | 39.354 | 29.424 | 25.5962 | 22.9199 | 23.5043 | 23.5552 | 21.7382 | 35.7096 | 29.1416 | 23.9444 | 21.8938 | 21.478 | 23.1481 | 107.5769 | 151.6797 | 163.4849 | 536.7129 | 669.7511 | 682.5505 | 720.1714 | 779.492 | 772.1252 | 224.3014 | 728.6587 | 752.4977 | 798.0564 | 800.2626 | 792.2923 | 368.4475 | 708.1849 | 737.0279 | 519.2482 | 687.1907 | 708.4554 |  | 772.6077 |  | 792.2218 | 632.5741 | 601.3748 | 763.8745 |  | 228.1576 | 412.8442 | 300.4024 | 485.9839 | 564.6846 | 692.4183 | 739.1828 | 24.166 | 135.3284 | 33.0808 | 270.0483 | 29.7501 | 46.9324 | 57.3802 | 75.3279 | 37.8428 |  |  | 5.0554 | -2.1363 | -67.6581 | 1.2656 | 6.8092 | -197.7783 | 29.6802 | -4.1178 | 3.2902 | 10.5067 | 54.0758 | 0.004355 | -0.00033677 | 0.00054048 | 931.0309 | 734.0622 | 326.6274 | 97.1624 | 28.1126 | 21.7599 | 20.8274 | 50.162 | 32.0463 | 25.6089 | 23.2159 | 22.8282 | 26.3529 | 23.3606 | 260.8666 | 230.2405 | 213.4164 | 134.5134 | 116.3766 | 268.7768 | 171.1417 | 95.9528 | 97.2902 | 102.5662 | 97.6567 | 124.3324 | 529.2996 | 212.5179 | 627.4117 | 798.6056 | 827.4384 | 819.208 | 774.4522 | 819.5794 | 12.1918 | 8.8774 | 751.5549 | 714.2286 | 103.4672 | 761.4714 | 871.5812 | 95.0673 | 491.5626 | 751.0602 | 748.8163 | 575.3934 | 716.4918 | 734.8084 | 924.3991 | 838.6855 | 716.7389 | 722.0098 | 958.8599 |  | 864.6765 | 766.386 | 807.8342 | 855.8278 | 856.614 | 789.8982 |  | 751.1923 |  |  | 890.7241 | 904.2893 | 920.822 | [5 empty] | 93.6523 | 778.8222 | 647.4277 | 48.2661 | 796.1995 | 701.8091 | 46.707 | 871.9509 | 836.6034 | 886.2626 |  | 1001.9945 | 860.4248 | 738.8234 | 833.7779 | 1089.9455 | 857.9426 | 880.4413 | 789.5304 | 844.0504 | 786.3685 | 952.0603 | 646.7004 | 807.0573 | 847.2479 | 755.7429 | 890.6724 | 821.0321 |  | 1140.7285 | 693.3375 | 772.7371 | 837.5751 | 869.9817 |  | 805.1891 | 786.4902 | 0.0098845 | 19.2211 | 1.5082 | 1.4802 | -23.8005 | 3.088 | 2162.22 | 0.64 | 5.1146 | -2.6679 | -15.0137 | 2.0534 | 5.6507 | -30.4542 | 11.7976 | 92.4196 | 78.5726 | 92.3925 | 5.7693 | -2.4879 |  | 83.4105
42838.4774 | 4935 | 61.062 | 39.3623 | 29.4257 | 25.5996 | 22.9242 | 23.5005 | 23.553 | 21.7342 | 35.7149 | 29.1481 | 23.9445 | 21.8986 | 21.4712 | 23.1525 | 107.5935 | 151.981 | 163.7924 | 536.894 | 669.7711 | 682.4709 | 719.966 | 779.4976 | 771.9723 | 225.3069 | 728.5535 | 752.3772 | 797.2039 | 799.9235 | 791.682 | 368.8052 | 708.1457 | 737.0877 | 519.406 | 687.209 | 707.682 |  | 772.3919 |  | 791.994 | 631.6218 | 601.0874 | 763.5905 |  | 227.7042 | 412.7017 | 300.0649 | 487.988 | 564.5344 | 692.1401 | 739.4529 | 24.0457 | 135.2275 | 32.97 | 269.8291 | 29.7473 | 46.9702 | 57.386 | 75.3059 | 37.8279 |  |  | 3.7675 | -2.2822 | -67.6956 | 1.1716 | 7.5136 | -197.7658 | 29.6914 | -4.3018 | 3.2665 | 10.5965 | 54.1182 | 0.0042893 | -0.00037784 | 0.00050762 | 936.3226 | 733.8245 | 326.783 | 97.223 | 28.123 | 21.7668 | 20.8318 | 50.176 | 32.0583 | 25.6201 | 23.2209 | 22.836 | 26.3631 | 23.3618 | 264.7283 | 226.1611 | 210.9808 | 135.7628 | 120.0708 | 268.9952 | 171.0561 | 95.946 | 97.275 | 102.5919 | 97.654 | 124.452 | 529.4215 | 212.624 | 627.3716 | 798.4275 | 827.0366 | 818.8837 | 773.996 | 819.1374 | 13.1174 | 7.3014 | 751.4854 | 713.7518 | 103.521 | 761.195 | 871.5327 | 95.4479 | 491.8889 | 750.8691 | 748.7623 | 575.3768 | 716.4022 | 735.1246 | 924.5719 | 838.6662 | 716.6096 | 721.865 | 958.2085 |  | 864.3403 | 766.2235 | 807.4116 | 855.743 | 856.1584 | 789.7149 |  | 751.0495 |  |  | 889.5868 | 903.65 | 921.1269 | [5 empty] | 93.7389 | 778.7965 | 647.8692 | 48.2977 | 796.0856 | 701.654 | 46.7473 | 871.7039 | 836.0702 | 886.0037 |  | 1001.6074 | 860.0654 | 738.6784 | 833.3934 | 1089.8628 | 857.6348 | 880.1327 | 789.0582 | 843.4362 | 785.4845 | 939.4357 | 647.486 | 806.7167 | 846.9321 | 755.1911 | 890.4285 | 820.8885 |  | 1143.6257 | 692.2752 | 772.702 | 836.9581 | 869.737 |  | 805.0936 | 786.1122 | 0.28034 | 19.2206 | 1.5086 | 1.4788 | -23.6533 | 3.0879 | 2163.42 | 1.03 | 4.414 | -2.7572 | -15.0163 | 1.9755 | 5.935 | -30.4489 | 11.7981 | 92.3161 | 78.4444 | 92.2333 | 5.3724 | -2.2285 |  | 83.2902
42838.4774 | 4936 | 61.1131 | 39.3701 | 29.431 | 25.602 | 22.9244 | 23.506 | 23.5545 | 21.7449 | 35.7285 | 29.1563 | 23.9502 | 21.9039 | 21.4787 | 23.1565 | 107.603 | 152.2857 | 164.107 | 537.0412 | 669.7721 | 682.4464 | 720.1578 | 779.1639 | 771.6331 | 226.7819 | 728.2036 | 752.5061 | 798.0783 | 800.1336 | 791.7119 | 369.1589 | 708.0835 | 737.5081 | 519.5661 | 687.2379 | 707.0331 |  | 772.1784 |  | 791.7763 | 631.5212 | 600.6276 | 763.3027 |  | 227.032 | 412.0395 | 299.4476 | 489.7781 | 567.1898 | 691.7879 | 739.2226 | 23.9848 | 135.1366 | 32.6628 | 269.6452 | 29.7454 | 46.9931 | 57.3858 | 75.272 | 37.816 |  |  | 4.1499 | -2.5129 | -67.206 | 1.3792 | 7.1292 | -197.779 | 30.108 | -4.2972 | 3.2011 | 10.3374 | 54.5746 | 0.0043123 | -0.00035977 | 0.00049612 | 945.0725 | 733.5143 | 326.9182 | 97.2774 | 28.1301 | 21.7656 | 20.8353 | 50.1769 | 32.0573 | 25.6225 | 23.2159 | 22.8348 | 26.3544 | 23.358 | 260.4023 | 228.4318 | 207.5259 | 138.8734 | 118.4961 | 269.204 | 170.9855 | 95.9521 | 97.2851 | 102.6224 | 97.6615 | 124.5723 | 529.5197 | 212.7368 | 627.3507 | 798.0261 | 826.7367 | 818.62 | 773.9612 | 818.479 | 15.4408 | 10.5206 | 751.4215 | 713.1272 | 103.56 | 761.0282 | 871.2381 | 95.7808 | 492.1984 | 750.3826 | 748.6601 | 575.3286 | 716.3315 | 735.4114 | 925.2017 | 838.6238 | 716.4985 | 721.7394 | 957.6667 |  | 864.0035 | 766.0603 | 806.9118 | 855.6421 | 855.7821 | 789.5344 |  | 750.9139 |  |  | 889.2589 | 903.2609 | 920.961 | [5 empty] | 93.8108 | 778.7419 | 648.1191 | 48.3202 | 795.9703 | 701.3822 | 46.7841 | 871.4413 | 835.6914 | 885.7144 |  | 1001.0832 | 859.4423 | 738.4021 | 833.1306 | 1089.3569 | 857.3287 | 879.8649 | 788.912 | 842.838 | 785.2576 | 937.2245 | 646.6054 | 806.4342 | 846.6197 | 754.5053 | 890.3417 | 820.7663 |  | 1145.0301 | 693.1408 | 772.5123 | 836.493 | 869.4 |  | 804.2729 | 785.8468 | 0.12731 | 19.2194 | 1.5084 | 1.4778 | -23.6819 | 3.088 | 2108.74 | 0.69 | 4.6327 | -2.8917 | -14.9547 | 2.1424 | 5.7801 | -30.4443 | 11.8784 | 92.2094 | 78.2922 | 92.1028 | 5.8838 | -1.8538 |  | 83.2097
42838.4774 | 4937 | 61.1595 | 39.3841 | 29.444 | 25.609 | 22.928 | 23.5045 | 23.5605 | 21.749 | 35.7316 | 29.1587 | 23.9542 | 21.8938 | 21.4805 | 23.1575 | 107.6303 | 152.5981 | 164.4229 | 537.19 | 669.8393 | 682.4779 | 720.0729 | 778.3939 | 771.3537 | 227.8273 | 727.711 | 752.5438 | 798.2997 | 799.7647 | 791.6434 | 369.4993 | 708.0173 | 736.3559 | 519.7336 | 687.202 | 706.8229 |  | 771.9652 |  | 791.5251 | 630.8196 | 600.4338 | 763.0082 |  | 226.8478 | 412.1547 | 298.8339 | 488.2568 | 566.6408 | 690.8946 | 739.7615 | 24.0793 | 134.9927 | 32.5613 | 269.3656 | 29.7333 | 47.0209 | 57.3944 | 75.2339 | 37.806 |  |  | 4.7347 | -1.8328 | -67.5083 | 1.4739 | 7.5635 | -197.7862 | 29.3681 | -4.29 | 3.3396 | 10.2509 | 54.2321 | 0.0044585 | -0.00030063 | 0.00052241 | 935.551 | 733.2711 | 327.064 | 97.3229 | 28.1383 | 21.7725 | 20.8336 | 50.1836 | 32.0603 | 25.62 | 23.2204 | 22.8306 | 26.3574 | 23.3609 | 266.2652 | 243.4012 | 218.8751 | 141.7322 | 122.6491 | 269.7825 | 171.2145 | 95.9523 | 97.2844 | 102.6458 | 97.6608 | 124.6815 | 529.6325 | 212.8364 | 627.3178 | 797.7739 | 826.3965 | 818.3117 | 773.782 | 818.0668 | 11.59 | 12.6708 | 751.3753 | 712.7762 | 103.6096 | 761.2835 | 870.9381 | 96.0762 | 492.5103 | 749.8023 | 748.4455 | 575.2926 | 716.2374 | 734.1902 | 925.2428 | 838.5762 | 716.4393 | 721.6494 | 957.2544 |  | 863.7282 | 765.9076 | 806.3247 | 855.5685 | 855.4072 | 789.3754 |  | 750.7809 |  |  | 888.8556 | 903.2307 | 920.8724 | [5 empty] | 93.8833 | 778.7072 | 648.2075 | 48.3447 | 795.9012 | 701.2724 | 46.8227 | 871.1704 | 835.4017 | 885.4536 |  | 1000.6386 | 858.793 | 737.8618 | 832.9332 | 1089.0615 | 857.0497 | 879.6074 | 788.4255 | 842.2605 | 784.9607 | 941.109 | 645.7748 | 806.1376 | 846.4458 | 754.6829 | 890.2766 | 820.622 |  | 1144.558 | 691.8676 | 772.0805 | 836.2915 | 868.9488 |  | 804.0767 | 785.5606 | 0.2822 | 19.2193 | 1.5086 | 1.4761 | -23.6459 | 3.088 | 2100.15 | 0.64 | 4.9482 | -2.4698 | -14.9895 | 2.2148 | 5.9508 | -30.4308 | 11.7261 | 92.1214 | 78.1125 | 91.9721 | 5.3176 | -3.0849 |  | 83.109
42838.4774 | 4938 | 61.1993 | 39.3993 | 29.4577 | 25.622 | 22.9377 | 23.5165 | 23.5765 | 21.7505 | 35.7497 | 29.1734 | 23.9673 | 21.9082 | 21.4883 | 23.1686 | 107.6339 | 152.8931 | 164.7292 | 537.3253 | 669.8913 | 682.4717 | 719.3943 | 777.6532 | 770.6964 | 228.6754 | 727.1775 | 752.461 | 798.1868 | 799.4344 | 791.4839 | 369.8583 | 707.9169 | 735.1993 | 519.9001 | 687.1555 | 705.7061 |  | 771.7236 |  | 791.2632 | 631.9424 | 600.1969 | 762.7049 |  | 226.5218 | 412.3682 | 298.6676 | 487.9966 | 566.5925 | 690.6137 | 739.2683 | 24.2917 | 134.8407 | 33.2068 | 269.2162 | 29.725 | 47.056 | 57.3948 | 75.2062 | 37.793 |  |  | 3.1281 | -1.8669 | -67.1738 | 1.376 | 8.0873 | -197.7842 | 29.8898 | -4.6153 | 3.2357 | 10.2744 | 54.5888 | 0.0044224 | -0.00034334 | 0.00048462 | 950.7809 | 733.0495 | 327.2073 | 97.378 | 28.1482 | 21.7733 | 20.8315 | 50.1969 | 32.0624 | 25.6221 | 23.2196 | 22.8313 | 26.36 | 23.3583 | 270.7713 | 250.2938 | 223.5284 | 146.8687 | 126.5244 | 270.0159 | 171.4019 | 95.9526 | 97.2824 | 102.6697 | 97.6574 | 124.8017 | 529.7731 | 212.9367 | 627.2927 | 797.83 | 826.0699 | 818.008 | 773.4639 | 818.0056 | 9.7691 | 6.9066 | 751.3149 | 712.4679 | 103.6663 | 761.4572 | 870.8387 | 96.3328 | 492.8116 | 749.2754 | 748.3376 | 575.2712 | 716.1147 | 733.7185 | 925.2878 | 838.542 | 716.4239 | 721.6364 | 957.0048 |  | 863.4385 | 765.7514 | 805.7041 | 855.487 | 854.9778 | 789.2289 |  | 750.6413 |  |  | 887.475 | 902.8512 | 920.6573 | [5 empty] | 93.9508 | 778.6687 | 648.3151 | 48.3654 | 795.8363 | 701.025 | 46.853 | 870.9084 | 835.2936 | 885.1844 |  | 1000.1898 | 858.2019 | 737.1307 | 832.7437 | 1088.7826 | 856.7419 | 879.349 | 787.7629 | 841.7773 | 783.663 | 942.4897 | 645.7851 | 805.7804 | 846.1821 | 754.5531 | 889.978 | 820.4797 |  | 1146.0472 | 691.3006 | 771.8576 | 836.0711 | 868.3718 |  | 803.9844 | 785.1659 | 0.2527 | 19.2195 | 1.5085 | 1.476 | -23.6498 | 3.0879 | 2113.41 | 0.79 | 4.0217 | -2.4931 | -14.9547 | 2.1403 | 6.1525 | -30.4262 | 11.8281 | 92.0238 | 77.9227 | 91.8226 | 4.8514 | -3.5774 |  | 83.0032
42838.4774 | 4939 | 61.2437 | 39.4111 | 29.4643 | 25.6186 | 22.9418 | 23.5125 | 23.5713 | 21.7467 | 35.7608 | 29.1762 | 23.9668 | 21.9042 | 21.4898 | 23.1676 | 107.6518 | 153.1902 | 165.0473 | 537.4585 | 669.9377 | 682.4723 | 719.2308 | 777.5713 | 770.3623 | 229.3825 | 726.7536 | 752.2865 | 797.5143 | 799.2884 | 791.1822 | 370.1739 | 707.8611 | 735.1768 | 520.0519 | 687.1488 | 705.7582 |  | 771.5124 |  | 790.9935 | 630.5011 | 600.1475 | 762.4169 |  | 225.988 | 412.8413 | 298.4283 | 489.6939 | 564.4088 | 689.5929 | 738.3428 | 24.3301 | 134.7232 | 33.8024 | 269.1304 | 29.7133 | 47.0686 | 57.4082 | 75.176 | 37.7732 |  |  | 0.56798 | -1.7552 | -67.6482 | 0.87852 | 6.6377 | -197.8118 | 29.6125 | -4.3176 | 3.326 | 10.2681 | 54.2675 | 0.0043977 | -0.00034991 | 0.00051091 | 954.9969 | 732.8241 | 327.3486 | 97.4338 | 28.1579 | 21.7658 | 20.831 | 50.1969 | 32.0662 | 25.6266 | 23.2304 | 22.8353 | 26.3649 | 23.3616 | 264.6486 | 242.6002 | 218.5229 | 146.707 | 126.0234 | 269.9604 | 171.4983 | 95.9571 | 97.2827 | 102.693 | 97.6602 | 124.9219 | 529.9049 | 213.0573 | 627.2807 | 797.7109 | 825.7479 | 817.7082 | 773.2939 | 817.8792 | 11.1022 | 9.0893 | 751.2195 | 712.1513 | 103.7113 | 761.3864 | 870.8737 | 96.5513 | 493.1102 | 748.6795 | 748.196 | 575.2408 | 716.0115 | 733.7926 | 925.3939 | 838.5252 | 716.3272 | 721.5282 | 957.1365 |  | 863.1144 | 765.5814 | 805.2943 | 855.4027 | 854.4923 | 789.1251 |  | 750.4986 |  |  | 889.1803 | 903.4415 | 921.3066 | [5 empty] | 94.0165 | 778.6219 | 648.4279 | 48.3936 | 795.7959 | 700.6866 | 46.8832 | 870.6496 | 835.1844 | 884.9208 |  | 999.8631 | 857.8163 | 737.1154 | 832.533 | 1088.2825 | 856.3856 | 879.0937 | 787.2749 | 841.3374 | 781.9956 | 940.9554 | 644.7309 | 805.406 | 846.3176 | 754.4978 | 889.6044 | 820.347 |  | 1148.7254 | 690.5983 | 771.6379 | 835.9222 | 867.9892 |  | 803.7851 | 784.7928 | 0.20744 | 19.2193 | 1.5089 | 1.4767 | -23.6218 | 3.0879 | 2100.98 | 0.82 | 1.7134 | -2.4182 | -15.0126 | 1.7108 | 5.571 | -30.4122 | 11.7668 | 91.9033 | 77.7993 | 91.6534 | 5.5235 | -3.0085 |  | 82.9009
42838.4775 | 4940 | 61.2799 | 39.4113 | 29.4575 | 25.6163 | 22.9336 | 23.5063 | 23.5637 | 21.7395 | 35.7605 | 29.1748 | 23.9579 | 21.9016 | 21.4874 | 23.1615 | 107.6724 | 153.5042 | 165.3644 | 537.5942 | 669.9398 | 682.5346 | 718.8662 | 777.4844 | 770.0698 | 229.9659 | 726.5712 | 751.921 | 796.9244 | 799.3113 | 791.0258 | 370.5428 | 707.7727 | 735.5485 | 520.2023 | 687.1646 | 705.4998 |  | 771.2876 |  | 790.782 | 630.7707 | 599.9482 | 762.1296 |  | 225.0704 | 412.7743 | 297.8806 | 490.558 | 562.8031 | 688.5084 | 738.0486 | 24.3152 | 134.6214 | 33.5918 | 268.8912 | 29.6907 | 47.0666 | 57.4092 | 75.1466 | 37.7598 |  |  | 2.5755 | -2.4353 | -67.6036 | 1.7223 | 6.5647 | -197.7763 | 29.9253 | -4.6587 | 3.3408 | 10.3091 | 53.9512 | 0.0045456 | -0.00034334 | 0.00048791 | 956.1644 | 732.6454 | 327.4976 | 97.4758 | 28.1694 | 21.7678 | 20.8191 | 50.2055 | 32.0787 | 25.6285 | 23.225 | 22.8337 | 26.3611 | 23.3615 | 270.1578 | 233.8659 | 210.5252 | 152.5747 | 127.1422 | 270.0876 | 171.5453 | 95.9624 | 97.2904 | 102.731 | 97.6727 | 125.0524 | 530.0182 | 213.1626 | 627.2881 | 797.4314 | 825.4862 | 817.4121 | 773.3885 | 817.6825 | 9.5528 | 9.4697 | 751.1422 | 711.6952 | 103.7734 | 761.1615 | 871.0339 | 96.756 | 493.4191 | 748.2692 | 747.8729 | 575.2234 | 715.9007 | 733.8998 | 924.9352 | 838.5237 | 716.2356 | 721.4273 | 957.1216 |  | 862.8111 | 765.4294 | 804.8975 | 855.3189 | 854.093 | 789.0185 |  | 750.3606 |  |  | 889.2431 | 903.6855 | 921.3436 | [5 empty] | 94.087 | 778.5855 | 648.4382 | 48.4171 | 795.748 | 700.3882 | 46.9133 | 870.3979 | 834.6274 | 884.6621 |  | 999.5451 | 857.5047 | 736.4973 | 832.2157 | 1087.9949 | 856.0362 | 878.8281 | 786.9752 | 840.9407 | 781.3821 | 945.2266 | 644.3907 | 805.0154 | 846.7209 | 753.5328 | 889.4993 | 820.2035 |  | 1150.1349 | 690.0065 | 771.2259 | 835.7709 | 867.5196 |  | 803.3297 | 784.5228 | 0.62352 | 19.2179 | 1.5085 | 1.4763 | -23.6451 | 3.0879 | 2107.61 | 1.17 | 3.6484 | -2.8483 | -15.0069 | 2.3953 | 5.5371 | -30.3924 | 11.8222 | 91.7944 | 77.6797 | 91.5149 | 4.9301 | -2.1138 |  | 82.8203
42838.4775 | 4941 | 61.3241 | 39.423 | 29.463 | 25.6257 | 22.9326 | 23.505 | 23.5727 | 21.7454 | 35.7662 | 29.1802 | 23.9671 | 21.9056 | 21.4852 | 23.1733 | 107.6845 | 153.7999 | 165.6713 | 537.7232 | 669.9076 | 682.5669 | 718.2596 | 776.8557 | 769.5036 | 230.8172 | 726.3575 | 751.7031 | 796.2234 | 799.4195 | 790.7641 | 370.9182 | 707.6719 | 735.1911 | 520.3511 | 687.1342 | 704.8138 |  | 771.0801 |  | 790.5503 | 630.0608 | 599.6956 | 761.8422 |  | 224.8843 | 412.1034 | 297.0253 | 489.5864 | 559.9948 | 687.9841 | 737.9001 | 24.4963 | 134.504 | 33.2964 | 268.6231 | 29.6533 | 47.0781 | 57.4077 | 75.1023 | 37.7518 |  |  | 2.9816 | -2.1501 | -67.574 | 1.7275 | 7.4617 | -197.8039 | 29.9693 | -4.5358 | 3.2081 | 10.6124 | 54.1097 | 0.0044224 | -0.00028092 | 0.00049448 | 946.8575 | 732.4513 | 327.6655 | 97.5388 | 28.191 | 21.7775 | 20.8396 | 50.2177 | 32.0884 | 25.6385 | 23.2263 | 22.8439 | 26.3661 | 23.3639 | 260.007 | 232.533 | 209.7395 | 149.9486 | 124.6136 | 269.8493 | 171.5515 | 95.9547 | 97.2828 | 102.7482 | 97.6539 | 125.1588 | 530.1168 | 213.2456 | 627.274 | 797.4774 | 825.2559 | 817.2173 | 773.6995 | 817.4189 | 7.7753 | 7.6799 | 751.0953 | 711.1963 | 103.8323 | 760.9563 | 871.0551 | 96.9316 | 493.713 | 747.966 | 747.559 | 575.2125 | 715.7572 | 733.039 | 924.6569 | 838.5561 | 716.2234 | 721.4367 | 956.8669 |  | 862.4911 | 765.2802 | 804.6182 | 855.2244 | 853.5856 | 788.8892 |  | 750.2316 |  |  | 887.4667 | 902.8984 | 920.6997 | [5 empty] | 94.1545 | 778.5605 | 648.1612 | 48.4459 | 795.6938 | 700.0511 | 46.9388 | 870.15 | 833.9362 | 884.4064 |  | 999.2179 | 857.2619 | 735.0741 | 831.9396 | 1087.7845 | 855.738 | 878.5531 | 786.6482 | 840.6554 | 781.4357 | 949.7813 | 644.5985 | 804.5774 | 846.7083 | 753.7604 | 889.3517 | 820.0576 |  | 1153.1288 | 689.4388 | 770.7325 | 835.3771 | 867.0879 |  | 803.2784 | 784.2461 | 0.85836 | 19.2181 | 1.5086 | 1.4761 | -23.5207 | 3.0879 | 2113.1 | 0.84 | 3.925 | -2.675 | -14.9962 | 2.3977 | 5.9017 | -30.3862 | 11.8276 | 91.6862 | 77.5968 | 91.3387 | 6.0228 | -2.0257 |  | 82.752
42838.4775 | 4942 | 61.3676 | 39.436 | 29.4722 | 25.6282 | 22.9355 | 23.5142 | 23.5739 | 21.7478 | 35.778 | 29.1857 | 23.9711 | 21.9021 | 21.4813 | 23.1721 | 107.7055 | 154.1033 | 165.9838 | 537.8638 | 669.8887 | 682.5391 | 717.5243 | 776.1634 | 768.9926 | 231.797 | 726.1667 | 751.0784 | 796.5482 | 799.7145 | 790.567 | 371.3163 | 707.5736 | 734.8958 | 520.5031 | 687.1623 | 704.1769 |  | 770.8634 |  | 790.3009 | 628.4412 | 599.4605 | 761.5475 |  | 224.9088 | 411.066 | 297.1734 | 487.8875 | 555.5437 | 687.9344 | 738.1253 | 25.0162 | 134.3734 | 32.9751 | 268.3121 | 29.6656 | 47.1036 | 57.419 | 75.0792 | 37.7515 |  |  | 2.2962 | -2.0194 | -67.3946 | 1.5356 | 8.0386 | -197.7776 | 29.8116 | -4.5515 | 3.2569 | 10.3124 | 54.2605 | 0.0043025 | -0.00031706 | 0.00049612 | 933.3499 | 732.2499 | 327.8166 | 97.5918 | 28.1895 | 21.7678 | 20.8277 | 50.2221 | 32.0834 | 25.6384 | 23.2225 | 22.8293 | 26.3707 | 23.37 | 255.2956 | 234.3387 | 210.5126 | 147.9195 | 123.2519 | 269.5826 | 171.5743 | 95.9508 | 97.2816 | 102.7633 | 97.6511 | 125.2718 | 530.2219 | 213.3407 | 627.2786 | 797.2671 | 824.9962 | 816.9544 | 774.2666 | 816.8315 | 9.9932 | 8.6589 | 751.0208 | 710.7121 | 103.8805 | 760.9541 | 870.8832 | 97.0866 | 494.0119 | 747.6469 | 747.0798 | 575.2002 | 715.6208 | 732.885 | 924.3003 | 838.5667 | 716.2569 | 721.4485 | 956.5916 |  | 862.116 | 765.1047 | 804.3569 | 855.1195 | 853.0932 | 788.7254 |  | 750.0776 |  |  | 885.525 | 901.3743 | 919.6756 | [5 empty] | 94.2206 | 778.531 | 648.0139 | 48.4743 | 795.6416 | 699.9179 | 46.9749 | 869.8824 | 833.5833 | 884.135 |  | 998.9133 | 857.063 | 734.6221 | 831.6946 | 1087.4241 | 855.4158 | 878.2741 | 786.5307 | 840.3294 | 781.1484 | 945.5075 | 644.1078 | 804.1489 | 846.377 | 755.0109 | 889.1397 | 819.9142 |  | 1155.6175 | 689.7519 | 770.3388 | 835.1466 | 866.8531 |  | 803.2808 | 783.9755 | 0.25697 | 19.2193 | 1.5086 | 1.4743 | -23.6524 | 3.0879 | 2086.61 | 0.8 | 3.4442 | -2.5904 | -14.965 | 2.259 | 6.1255 | -30.3834 | 11.7962 | 91.5589 | 77.5202 | 91.1683 | 6.507 | -2.1086 |  | 82.6831
42838.4775 | 4943 | 61.408 | 39.4376 | 29.4745 | 25.6273 | 22.9302 | 23.5127 | 23.574 | 21.7416 | 35.7652 | 29.1915 | 23.9628 | 21.8999 | 21.4799 | 23.1687 | 107.7305 | 154.4203 | 166.2897 | 538.0162 | 669.8699 | 682.4956 | 717.0356 | 775.9017 | 768.7416 | 232.4374 | 725.975 | 750.7467 | 797.3055 | 799.9963 | 790.6143 | 371.7134 | 707.4873 | 735.3069 | 520.6505 | 687.1788 | 703.9578 |  | 770.6409 |  | 790.0165 | 625.8052 | 598.9456 | 761.249 |  | 225.0481 | 410.6583 | 297.1364 | 487.0459 | 557.0313 | 687.9225 | 738.2507 | 25.1343 | 134.2721 | 32.7763 | 268.1111 | 29.6828 | 47.1147 | 57.4225 | 75.0669 | 37.7407 |  |  | 1.093 | -1.6665 | -67.6325 | 1.579 | 7.7817 | -197.7855 | 29.7183 | -4.7204 | 3.3383 | 10.3151 | 54.1314 | 0.0045078 | -0.00018071 | 0.00053555 | 932.7686 | 732.0748 | 327.962 | 97.6413 | 28.2013 | 21.7696 | 20.8312 | 50.2317 | 32.0903 | 25.6413 | 23.2276 | 22.8407 | 26.3798 | 23.368 | 246.9167 | 227.7333 | 207.8074 | 147.9799 | 122.9839 | 269.3174 | 171.5569 | 95.9482 | 97.2771 | 102.8024 | 97.6559 | 125.4027 | 530.3278 | 213.4432 | 627.2606 | 796.7635 | 824.6869 | 816.6377 | 774.4428 | 816.4868 | 13.0163 | 7.3064 | 750.9117 | 710.3869 | 103.9318 | 760.9157 | 870.5211 | 97.2165 | 494.3073 | 747.2151 | 746.4882 | 575.1977 | 715.4768 | 733.5493 | 924.3861 | 838.5273 | 716.2351 | 721.4042 | 956.3457 |  | 861.7815 | 764.9571 | 803.9992 | 855.0381 | 852.7745 | 788.5629 |  | 749.9526 |  |  | 885.479 | 900.4786 | 918.7535 | [5 empty] | 94.2849 | 778.4892 | 648.1898 | 48.492 | 795.578 | 699.8892 | 47.005 | 869.5789 | 833.2881 | 883.8481 |  | 998.5379 | 856.6942 | 733.8336 | 831.5591 | 1087.1806 | 855.1022 | 877.9885 | 786.4729 | 839.8417 | 780.6957 | 946.35 | 643.3396 | 803.7705 | 846.0833 | 755.4042 | 889.1093 | 819.7691 |  | 1157.0239 | 690.1224 | 770.1412 | 834.6109 | 866.5585 |  | 803.6178 | 783.6517 | 0.20874 | 19.2176 | 1.5094 | 1.473 | -23.5637 | 3.088 | 2132.56 | 0.46 | 2.3763 | -2.3525 | -14.9869 | 2.29 | 6.0267 | -30.3838 | 11.7776 | 91.4455 | 77.413 | 91.0585 | 7.3989 | -1.8103 |  | 82.5912
42838.4775 | 4944 | 61.4476 | 39.4426 | 29.4772 | 25.6191 | 22.934 | 23.5092 | 23.5672 | 21.7372 | 35.7749 | 29.1902 | 23.9638 | 21.8992 | 21.4851 | 23.1665 | 107.7552 | 154.7208 | 166.5925 | 538.1682 | 669.8547 | 682.4961 | 717.0678 | 775.5543 | 768.251 | 232.9636 | 725.8471 | 750.5529 | 797.3313 | 799.8426 | 790.3545 | 372.1015 | 707.3607 | 735.4922 | 520.792 | 687.1534 | 703.492 |  | 770.4213 |  | 789.7649 | 621.8614 | 598.7082 | 760.9456 |  | 224.7517 | 410.7268 | 296.6626 | 484.604 | 555.9347 | 687.2213 | 738.3122 | 25.1912 | 134.1145 | 32.5477 | 267.8691 | 29.7158 | 47.1275 | 57.4262 | 75.051 | 37.7152 |  |  | 0.42735 | -2.114 | -67.3959 | 1.3608 | 7.4906 | -197.7763 | 30.0673 | -4.3156 | 3.3575 | 10.1723 | 54.0467 | 0.0045012 | -0.00027927 | 0.00049284 | 918.3195 | 731.919 | 328.1169 | 97.6926 | 28.2158 | 21.7743 | 20.832 | 50.2378 | 32.1035 | 25.6492 | 23.2303 | 22.8423 | 26.3747 | 23.3675 | 242.0706 | 226.4871 | 205.3236 | 143.7496 | 124.5291 | 269.2185 | 171.4585 | 95.9502 | 97.2772 | 102.8263 | 97.6596 | 125.5417 | 530.4767 | 213.5567 | 627.2391 | 795.9526 | 824.2915 | 816.2693 | 774.2334 | 815.6065 | 10.5024 | 9.857 | 750.8004 | 710.1878 | 103.9875 | 760.8917 | 870.0808 | 97.3349 | 494.6076 | 746.8539 | 746.3371 | 575.193 | 715.3307 | 733.5906 | 924.5135 | 838.5177 | 716.1207 | 721.2532 | 955.9095 |  | 861.4504 | 764.8073 | 803.5935 | 854.9659 | 852.4045 | 788.387 |  | 749.8268 |  |  | 884.1504 | 899.1261 | 917.6643 | [5 empty] | 94.3464 | 778.4531 | 648.3824 | 48.5129 | 795.5194 | 700.041 | 47.0378 | 869.2536 | 833.0584 | 883.5608 |  | 998.1115 | 856.1968 | 732.5683 | 831.4641 | 1086.8225 | 854.8249 | 877.7103 | 786.402 | 839.3671 | 780.8169 | 944.0473 | 642.5009 | 803.4343 | 845.6821 | 754.2967 | 888.9456 | 819.6246 |  | 1159.0175 | 689.4971 | 769.8496 | 834.0268 | 866.1864 |  | 803.441 | 783.3154 | 0.2809 | 19.2175 | 1.5087 | 1.4732 | -23.5486 | 3.088 | 2149.55 | 0.74 | 1.4857 | -2.6498 | -14.9614 | 2.126 | 5.9108 | -30.372 | 11.8422 | 91.3387 | 77.2909 | 90.9305 | 7.9228 | -1.5472 |  | 82.4861
42838.4775 | 4945 | 61.5026 | 39.4551 | 29.4775 | 25.6272 | 22.9337 | 23.5057 | 23.5791 | 21.7445 | 35.7791 | 29.2037 | 23.9722 | 21.8989 | 21.4807 | 23.1758 | 107.7594 | 155.021 | 166.8928 | 538.2524 | 669.7363 | 682.5619 | 717.0479 | 775.5821 | 768.2441 | 233.4793 | 725.6114 | 750.2069 | 797.8897 | 800.1393 | 790.5423 | 372.5192 | 707.2193 | 735.0311 | 520.9689 | 687.1749 | 703.5174 |  | 770.1797 |  | 789.6645 | 620.1234 | 598.2611 | 760.6326 |  | 224.3083 | 410.7888 | 295.7431 | 480.5729 | 557.1928 | 686.9449 | 738.7421 | 25.1962 | 133.9682 | 32.856 | 267.6825 | 29.7192 | 47.1302 | 57.4324 | 75.0293 | 37.7085 |  |  | 1.6594 | -1.9951 | -67.1469 | 1.1125 | 6.9583 | -197.7796 | 30.2611 | -4.5745 | 3.3531 | 10.1832 | 53.6448 | 0.0043961 | -0.00032691 | 0.00050598 | 915.4931 | 731.7353 | 328.2632 | 97.7376 | 28.223 | 21.7796 | 20.828 | 50.2445 | 32.1079 | 25.6487 | 23.236 | 22.8443 | 26.3761 | 23.3678 | 241.4034 | 231.5969 | 211.6459 | 141.8872 | 121.8835 | 269.0949 | 171.5598 | 95.9508 | 97.2903 | 102.8635 | 97.6553 | 125.6539 | 530.6182 | 213.6587 | 627.2117 | 795.2271 | 823.9046 | 815.868 | 774.1941 | 815.2936 | 10.2348 | 10.4924 | 750.6984 | 710.2094 | 104.0558 | 760.6658 | 869.754 | 97.4373 | 494.903 | 746.5872 | 746.0308 | 575.1885 | 715.1878 | 732.8982 | 924.8004 | 838.5074 | 715.9752 | 721.0762 | 955.0675 |  | 861.1001 | 764.6375 | 802.7637 | 854.8971 | 852.0278 | 788.167 |  | 749.6831 |  |  | 880.6894 | 897.2183 | 916.5368 | [5 empty] | 94.4121 | 778.4206 | 648.3883 | 48.5425 | 795.4516 | 700.3928 | 47.0778 | 868.9613 | 833.0547 | 883.289 |  | 997.7316 | 855.7994 | 731.6813 | 831.1973 | 1086.4754 | 854.5338 | 877.408 | 786.2073 | 839.2058 | 781.0906 | 938.9586 | 640.4247 | 803.1738 | 845.3158 | 753.7421 | 888.7513 | 819.4753 |  | 1161.8488 | 688.4513 | 769.5646 | 833.7264 | 865.8665 |  | 803.3757 | 783.0343 | 0.26866 | 19.2183 | 1.508 | 1.4737 | -23.6371 | 3.0879 | 2156.41 | 0.92 | 2.9279 | -2.5743 | -14.9344 | 1.9223 | 5.6961 | -30.3679 | 11.8786 | 91.2364 | 77.0379 | 90.8002 | 7.9787 | -2.2364 |  | 82.3681
42838.4775 | 4946 | 61.54 | 39.4627 | 29.4854 | 25.6283 | 22.93 | 23.5096 | 23.5742 | 21.7341 | 35.7942 | 29.1987 | 23.9737 | 21.8932 | 21.4851 | 23.1686 | 107.7676 | 155.3067 | 167.1824 | 538.3039 | 669.5694 | 682.643 | 716.9721 | 775.6265 | 768.1307 | 233.968 | 725.2637 | 749.8855 | 799.5467 | 800.6565 | 791.0559 | 372.9024 | 707.1483 | 734.3188 | 521.1505 | 687.1924 | 703.0464 |  | 769.9576 |  | 789.3219 | 620.829 | 598.0201 | 760.3266 |  | 224.4277 | 410.6755 | 295.4287 | 479.2469 | 557.6549 | 687.047 | 738.9243 | 25.3205 | 133.8163 | 33.7011 | 267.5634 | 29.7411 | 47.1288 | 57.4456 | 75.0034 | 37.5822 |  |  | 4.3339 | -2.0076 | -67.1646 | 1.3576 | 6.8814 | -197.8171 | 29.2629 | -4.426 | 3.1684 | 10.0346 | 53.7213 | 0.0044848 | -0.00028584 | 0.00050598 | 920.3369 | 731.5323 | 328.4112 | 97.7894 | 28.2324 | 21.7781 | 20.8339 | 50.2566 | 32.108 | 25.651 | 23.2348 | 22.8483 | 26.3765 | 23.3754 | 246.0959 | 231.6587 | 213.8 | 143.3309 | 123.5026 | 269.0694 | 171.6062 | 95.9511 | 97.2943 | 102.8934 | 97.6534 | 125.7754 | 530.7688 | 213.7561 | 627.1962 | 795.0465 | 823.5123 | 815.5106 | 774.2065 | 815.1867 | 10.488 | 7.7821 | 750.5977 | 710.2211 | 104.1207 | 760.5788 | 869.5815 | 97.5371 | 495.211 | 746.3242 | 745.7344 | 575.1839 | 715.052 | 732.1165 | 926.1498 | 838.5073 | 715.8924 | 720.9915 | 954.8619 |  | 860.774 | 764.4828 | 802.6899 | 854.8014 | 851.6609 | 787.9633 |  | 749.5569 |  |  | 880.9696 | 896.8966 | 916.3205 | [5 empty] | 94.4767 | 778.3868 | 648.5392 | 48.5737 | 795.3788 | 700.4536 | 47.1087 | 868.6582 | 833.1026 | 882.9906 |  | 997.4532 | 855.4782 | 733.1729 | 830.6548 | 1086.3058 | 854.2121 | 877.0751 | 785.928 | 839.1992 | 780.5159 | 941.4109 | 640.0162 | 802.925 | 844.8619 | 752.2145 | 888.589 | 819.3295 |  | 1163.445 | 687.6559 | 769.1959 | 833.9184 | 865.511 |  | 802.9032 | 782.7221 | 0.2412 | 19.2157 | 1.5081 | 1.4737 | -23.6578 | 3.088 | 2145.39 | 1.23 | 4.7328 | -2.5821 | -14.9352 | 2.1233 | 5.6648 | -30.3724 | 11.6817 | 91.1251 | 77.0193 | 90.6742 | 7.4536 | -2.4696 |  | 82.2428
42838.4775 | 4947 | 61.5833 | 39.4841 | 29.498 | 25.634 | 22.9428 | 23.5113 | 23.5762 | 21.7414 | 35.8018 | 29.2141 | 23.9812 | 21.9032 | 21.486 | 23.1756 | 107.7892 | 155.6065 | 167.4895 | 538.3868 | 669.5013 | 682.7146 | 716.3838 | 775.3273 | 767.3928 | 234.5853 | 725.2035 | 749.5459 | 798.9213 | 800.9828 | 791.3191 | 373.2804 | 707.0771 | 733.7643 | 521.326 | 687.181 | 702.6091 |  | 769.7437 |  | 789.0187 | 620.8855 | 597.8289 | 760.0357 |  | 224.4234 | 409.9758 | 295.7565 | 478.9345 | 557.3696 | 686.9132 | 739.0359 | 25.4334 | 133.6427 | 34.615 | 267.4582 | 29.7515 | 47.1332 | 57.4575 | 75.007 | 37.5724 |  |  | 6.0483 | -2.206 | -67.1653 | 1.4121 | 7.2967 | -197.7776 | 30.0719 | -4.771 | 3.205 | 10.0298 | 53.8951 | 0.0043961 | -0.00034498 | 0.00051748 | 918.9507 | 731.3412 | 328.5657 | 97.8338 | 28.2397 | 21.7775 | 20.8304 | 50.2605 | 32.1154 | 25.6516 | 23.2274 | 22.8482 | 26.3842 | 23.3762 | 252.3419 | 226.3903 | 210.4312 | 143.3807 | 128.0049 | 269.0106 | 171.5365 | 95.9413 | 97.2878 | 102.9128 | 97.6462 | 125.8985 | 530.8978 | 213.8448 | 627.1716 | 795.1094 | 823.1712 | 815.2169 | 774.3686 | 815.185 | 8.6583 | 8.071 | 750.4639 | 710.2234 | 104.1815 | 760.6283 | 869.347 | 97.6301 | 495.5276 | 746.1259 | 745.4169 | 575.1738 | 714.9446 | 731.8976 | 927.0467 | 838.5133 | 715.8352 | 720.8991 | 955.0066 |  | 860.4361 | 764.342 | 802.6162 | 854.7163 | 851.268 | 787.7745 |  | 749.4327 |  |  | 877.5698 | 896.1556 | 916.1595 | [5 empty] | 94.5366 | 778.3641 | 648.7756 | 48.5946 | 795.3448 | 700.3059 | 47.1405 | 868.3566 | 832.5672 | 882.7063 |  | 997.0816 | 855.1285 | 734.0456 | 830.106 | 1085.8115 | 853.9373 | 876.7764 | 785.7535 | 838.8506 | 780.1406 | 936.6145 | 639.6194 | 802.6784 | 844.4824 | 751.6854 | 888.5804 | 819.1888 |  | 1165.3972 | 686.7162 | 768.5139 | 833.9403 | 865.1618 |  | 802.098 | 782.4426 | -0.051887 | 19.2166 | 1.5074 | 1.4738 | -23.6476 | 3.088 | 2119.3 | 0.98 | 5.5918 | -2.7053 | -14.9276 | 2.1645 | 5.8329 | -30.3673 | 11.8412 | 91 | 77.0004 | 90.5388 | 6.7509 | -2.1045 |  | 82.1313
42838.4775 | 4948 | 61.6269 | 39.491 | 29.4931 | 25.6245 | 22.9348 | 23.5114 | 23.5826 | 21.744 | 35.8013 | 29.2101 | 23.98 | 21.9037 | 21.4821 | 23.1785 | 107.8129 | 155.9166 | 167.7991 | 538.5338 | 669.4956 | 682.7662 | 715.8044 | 774.7482 | 766.8038 | 235.1136 | 724.9987 | 749.2218 | 798.8771 | 801.2588 | 791.4604 | 373.6523 | 707.0401 | 733.8732 | 521.4785 | 687.1731 | 701.5745 |  | 769.5318 |  | 788.8348 | 620.5402 | 597.7083 | 759.7414 |  | 224.1549 | 409.2386 | 295.0552 | 478.6858 | 557.5778 | 686.9149 | 738.167 | 25.3016 | 133.4797 | 34.5411 | 267.3262 | 29.7579 | 47.1299 | 57.4609 | 75.0108 | 37.5752 |  |  | 2.1805 | -1.9793 | -67.3249 | 1.5534 | 7.0602 | -197.8223 | 29.8708 | -4.4878 | 3.3447 | 10.4521 | 53.4332 | 0.004516 | -0.00031706 | 0.00049777 | 926.1199 | 731.1158 | 328.7164 | 97.8812 | 28.2578 | 21.7842 | 20.8336 | 50.2688 | 32.1227 | 25.6512 | 23.2317 | 22.847 | 26.3868 | 23.3756 | 253.0193 | 227.2313 | 214.0349 | 146.4697 | 129.2133 | 268.9383 | 171.532 | 95.9274 | 97.2859 | 102.9367 | 97.6506 | 126.0277 | 531.023 | 213.9436 | 627.1267 | 795.151 | 822.866 | 815.0028 | 774.6063 | 815.3256 | 9.681 | 10.5689 | 750.3234 | 710.336 | 104.2538 | 760.4249 | 868.964 | 97.7158 | 495.8375 | 745.9873 | 745.1112 | 575.1652 | 714.8604 | 732.0891 | 926.3611 | 838.4896 | 715.7368 | 720.7619 | 954.3426 |  | 860.0843 | 764.1878 | 802.5216 | 854.6438 | 850.8998 | 787.5581 |  | 749.2954 |  |  | 870.2444 | 891.61 | 913.1338 | [5 empty] | 94.6012 | 778.3431 | 649.0801 | 48.6214 | 795.3348 | 700.0562 | 47.1772 | 868.0432 | 832.2201 | 882.45 |  | 996.6647 | 854.7675 | 733.3537 | 829.7353 | 1085.55 | 853.6069 | 876.4756 | 785.2095 | 838.3855 | 779.5517 | 936.6082 | 637.8741 | 802.3637 | 844.2504 | 750.4078 | 888.3346 | 819.0556 |  | 1168.8803 | 686.2379 | 768.1586 | 833.8053 | 864.7832 |  | 801.9915 | 782.0701 | 0.14437 | 19.2158 | 1.5072 | 1.4738 | -23.7145 | 3.088 | 2098.32 | 0.46 | 3.3577 | -2.5612 | -14.9373 | 2.2689 | 5.7375 | -30.3707 | 11.8016 | 90.8926 | 76.9753 | 90.412 | 6.665 | -2.5055 |  | 82.0278
42838.4776 | 4949 | 61.6749 | 39.5041 | 29.4957 | 25.6321 | 22.9402 | 23.5149 | 23.5846 | 21.7476 | 35.8128 | 29.2084 | 23.9755 | 21.8989 | 21.484 | 23.1781 | 107.8256 | 156.2245 | 168.0917 | 538.7206 | 669.494 | 682.8081 | 715.3904 | 774.215 | 766.4535 | 235.6675 | 725.0021 | 749.1928 | 796.9937 | 801.4731 | 791.1137 | 374.0255 | 706.9968 | 734.0449 | 521.6192 | 687.1867 | 701.2425 |  | 769.3096 |  | 788.5663 | 620.1801 | 597.5537 | 759.4381 |  | 223.9332 | 408.8285 | 294.4547 | 476.4445 | 557.6576 | 687.0638 | 737.2708 | 25.143 | 133.2924 | 33.8301 | 267.0936 | 29.7578 | 47.1412 | 57.468 | 75.0103 | 37.5791 |  |  | 3.4889 | -2.5562 | -67.413 | 1.5875 | 8.0038 | -197.8085 | 29.882 | -4.522 | 3.2768 | 10.2193 | 53.413 | 0.0045538 | -0.00025792 | 0.00049284 | 928.7889 | 730.8656 | 328.8767 | 97.9398 | 28.2667 | 21.783 | 20.8374 | 50.2853 | 32.1318 | 25.6555 | 23.242 | 22.8507 | 26.3902 | 23.3858 | 257.0766 | 232.184 | 214.1062 | 148.931 | 132.5623 | 268.9379 | 171.5397 | 95.9427 | 97.2952 | 102.9712 | 97.6486 | 126.1727 | 531.1523 | 214.0544 | 627.0844 | 795.2421 | 822.6019 | 814.7622 | 774.6426 | 815.3696 | 7.9366 | 7.7326 | 750.1978 | 710.465 | 104.3283 | 759.9373 | 868.63 | 97.807 | 496.1195 | 745.731 | 744.7873 | 575.1538 | 714.7729 | 732.3769 | 926.2188 | 838.4339 | 715.6009 | 720.6172 | 953.1587 |  | 859.7481 | 764.0194 | 802.2227 | 854.5644 | 850.4809 | 787.3579 |  | 749.1485 |  |  | 866.0602 | 888.231 | 910.3879 | [5 empty] | 94.6652 | 778.3112 | 649.7046 | 48.6359 | 795.2889 | 699.9724 | 47.2147 | 867.7313 | 831.9066 | 882.1566 |  | 996.3425 | 854.395 | 731.8014 | 829.3761 | 1085.1969 | 853.2749 | 876.1867 | 784.4013 | 837.9925 | 779.0312 | 935.7925 | 637.977 | 801.9976 | 843.8834 | 750.546 | 888.2655 | 818.8888 |  | 1171.1977 | 685.041 | 767.5748 | 833.2493 | 864.6123 |  | 801.9255 | 781.7682 | 0.87246 | 19.2166 | 1.5069 | 1.4732 | -23.6374 | 3.088 | 2087.13 | 0.83 | 4.2465 | -2.9097 | -14.9425 | 2.2931 | 6.1094 | -30.372 | 11.8047 | 90.8052 | 76.8874 | 90.2677 | 6.2141 | -2.5124 |  | 81.9404
42838.4776 | 4950 | 61.7173 | 39.5226 | 29.5071 | 25.644 | 22.9438 | 23.5186 | 23.5837 | 21.7533 | 35.8222 | 29.22 | 23.9766 | 21.9049 | 21.491 | 23.1769 | 107.8572 | 156.529 | 168.3982 | 538.8851 | 669.4731 | 682.9005 | 715.0845 | 773.3938 | 765.9812 | 236.4741 | 724.6539 | 748.7554 | 796.8222 | 801.6912 | 790.8984 | 374.391 | 706.8913 | 734.1772 | 521.7566 | 687.242 | 700.875 |  | 769.0799 |  | 788.2544 | 620.3536 | 597.2723 | 759.138 |  | 223.5415 | 408.7235 | 293.7434 | 477.4221 | 557.0647 | 686.5803 | 737.3717 | 24.9349 | 133.1239 | 33.2712 | 266.7991 | 29.7625 | 47.1453 | 57.4676 | 74.9664 | 37.554 |  |  | 3.3581 | -2.3322 | -67.438 | 1.4673 | 7.8468 | -197.7776 | 29.924 | -4.5358 | 3.2036 | 10.1846 | 53.1781 | 0.0044208 | -0.00028584 | 0.00051912 | 919.1448 | 730.6643 | 329.0289 | 97.976 | 28.2827 | 21.7871 | 20.8392 | 50.2871 | 32.1383 | 25.662 | 23.2411 | 22.8533 | 26.3972 | 23.3795 | 250.5997 | 227.8984 | 206.155 | 144.1256 | 128.4701 | 268.6922 | 171.4226 | 95.9431 | 97.29 | 102.9957 | 97.6462 | 126.3008 | 531.2208 | 214.1446 | 627.0532 | 794.7908 | 822.2804 | 814.4105 | 774.6317 | 814.8246 | 7.8829 | 7.1999 | 750.0768 | 710.3184 | 104.3975 | 759.6289 | 868.4315 | 97.8819 | 496.387 | 745.3401 | 744.426 | 575.1415 | 714.6606 | 732.2811 | 926.2308 | 838.3734 | 715.4187 | 720.3899 | 952.6304 |  | 859.4469 | 763.8726 | 801.8751 | 854.4874 | 850.0788 | 787.1272 |  | 749.015 |  |  | 870.0818 | 888.6882 | 910.2634 | [5 empty] | 94.7284 | 778.287 | 650.2243 | 48.6585 | 795.2303 | 699.9825 | 47.2398 | 867.4458 | 831.36 | 881.876 |  | 995.9261 | 854.0589 | 731.7976 | 829.1459 | 1084.8475 | 852.9982 | 875.917 | 783.7026 | 837.8604 | 779.2127 | 940.4208 | 638.7924 | 801.6818 | 843.477 | 749.8084 | 888.191 | 818.7514 |  | 1174.1764 | 684.1134 | 767.4832 | 832.5521 | 864.4503 |  | 802.0816 | 781.5177 | 0.83888 | 19.216 | 1.5075 | 1.4735 | -23.5737 | 3.088 | 2080.69 | 0.61 | 4.1658 | -2.7791 | -14.9441 | 2.2043 | 6.0476 | -30.362 | 11.81 | 90.7122 | 76.7838 | 90.1294 | 6.8976 | -1.6443 |  | 81.8507
42838.4776 | 4951 | 61.7652 | 39.5227 | 29.5055 | 25.6478 | 22.9394 | 23.5156 | 23.5746 | 21.7485 | 35.8277 | 29.2277 | 23.9806 | 21.9011 | 21.4859 | 23.1791 | 107.8709 | 156.8128 | 168.682 | 539.0095 | 669.4806 | 682.9159 | 715.1683 | 772.8809 | 765.9335 | 237.0282 | 724.2749 | 748.1072 | 796.9818 | 801.9624 | 790.5732 | 374.807 | 706.7928 | 733.5905 | 521.9093 | 687.2561 | 700.9873 |  | 768.8656 |  | 788.0446 | 621.0951 | 597.0783 | 758.8369 |  | 223.2094 | 408.7649 | 293.3196 | 477.2908 | 558.3435 | 685.8255 | 736.5508 | 24.7533 | 132.9465 | 32.9224 | 266.4908 | 29.7694 | 47.1712 | 57.473 | 74.9324 | 37.549 |  |  | 4.3819 | -2.1685 | -67.3926 | 1.5028 | 7.921 | -197.821 | 29.882 | -4.5239 | 3.1396 | 10.072 | 53.412 | 0.0043123 | -0.00033513 | 0.00053884 | 921.9623 | 730.4454 | 329.1704 | 98.0177 | 28.286 | 21.7786 | 20.8335 | 50.2902 | 32.1313 | 25.663 | 23.2409 | 22.8456 | 26.3962 | 23.3735 | 244.5313 | 227.3342 | 201.5845 | 139.3864 | 123.1066 | 268.2829 | 171.1775 | 95.9364 | 97.2888 | 103.0259 | 97.6412 | 126.4344 | 531.3055 | 214.2395 | 627.005 | 793.9236 | 821.9243 | 814.0083 | 774.373 | 814.1638 | 7.1049 | 7.5477 | 749.9579 | 710.109 | 104.4709 | 759.5246 | 868.2383 | 97.9595 | 496.6669 | 744.8651 | 744.0201 | 575.133 | 714.548 | 731.5956 | 925.6671 | 838.3411 | 715.1697 | 720.0917 | 952.2127 |  | 859.1382 | 763.7229 | 801.6149 | 854.4179 | 849.7632 | 786.8975 |  | 748.8844 |  |  | 870.5294 | 888.4105 | 909.8877 | [5 empty] | 94.7843 | 778.2589 | 650.5949 | 48.6815 | 795.1803 | 699.8829 | 47.2703 | 867.2019 | 830.627 | 881.6023 |  | 995.4558 | 853.8401 | 731.7606 | 828.9516 | 1084.4994 | 852.7192 | 875.6552 | 783.2896 | 837.6591 | 778.7861 | 942.6061 | 638.614 | 801.3458 | 843.1775 | 749.0527 | 888.0259 | 818.6255 |  | 1178.5227 | 683.3621 | 767.1435 | 832.1461 | 864.225 |  | 801.8001 | 781.2464 | -0.35221 | 19.2159 | 1.5066 | 1.473 | -23.6785 | 3.088 | 2082.33 | 0.87 | 4.7579 | -2.6799 | -14.9396 | 2.2309 | 6.0738 | -30.3534 | 11.7971 | 90.6135 | 76.7074 | 90.0211 | 7.5117 | -1.1685 |  | 81.7531
42838.4776 | 4952 | 61.8104 | 39.5385 | 29.5176 | 25.6439 | 22.9312 | 23.5126 | 23.5751 | 21.7429 | 35.827 | 29.2202 | 23.9858 | 21.9083 | 21.4791 | 23.1817 | 107.8867 | 157.1055 | 168.9769 | 539.1141 | 669.5437 | 682.9014 | 714.8951 | 772.6444 | 765.869 | 237.5386 | 723.9678 | 747.8274 | 796.5953 | 802.126 | 790.4645 | 375.2114 | 706.6573 | 733.1012 | 522.0052 | 687.2385 | 701.1236 |  | 768.6313 |  | 787.8068 | 622.2167 | 596.9643 | 758.5284 |  | 222.6467 | 408.8989 | 292.7583 | 477.917 | 560.366 | 685.1665 | 735.2999 | 24.4705 | 132.711 | 32.6258 | 266.0482 | 29.7661 | 47.1935 | 57.4765 | 74.8977 | 37.5349 |  |  | 4.5849 | -2.4255 | -67.2421 | 1.5534 | 7.3427 | -197.7586 | 30.2026 | -4.177 | 3.2326 | 10.3705 | 53.4788 | 0.0043041 | -0.00029734 | 0.00052077 | 916.9271 | 730.2103 | 329.3076 | 98.0646 | 28.2965 | 21.7777 | 20.8268 | 50.2914 | 32.143 | 25.6602 | 23.2367 | 22.849 | 26.3935 | 23.372 | 240.5839 | 222.849 | 201.5155 | 140.6052 | 123.6197 | 267.9368 | 171.0745 | 95.9354 | 97.2922 | 103.0597 | 97.6409 | 126.5658 | 531.4287 | 214.3451 | 626.9625 | 793.5203 | 821.6199 | 813.6496 | 774.2448 | 813.5967 | 10.0288 | 9.988 | 749.8406 | 709.9974 | 104.5371 | 759.3957 | 867.9687 | 98.0246 | 496.9487 | 744.4096 | 743.7868 | 575.1223 | 714.4384 | 730.8309 | 925.5536 | 838.2867 | 714.904 | 719.8019 | 951.2863 |  | 858.7891 | 763.546 | 801.3521 | 854.3235 | 849.2684 | 786.6232 |  | 748.7319 |  |  | 867.2719 | 886.5593 | 909.1256 | [5 empty] | 94.842 | 778.2308 | 650.8675 | 48.7093 | 795.1171 | 699.8607 | 47.3047 | 866.9445 | 830.0919 | 881.3184 |  | 995.0899 | 853.6157 | 731.6847 | 828.7258 | 1084.1335 | 852.4308 | 875.4093 | 782.9373 | 837.5754 | 778.9175 | 934.9934 | 638.1565 | 800.8336 | 842.4888 | 747.1059 | 887.697 | 818.484 |  | 1180.0381 | 683.0629 | 766.7016 | 831.8037 | 863.9147 |  | 802.7508 | 780.9489 | -0.89127 | 19.2157 | 1.5076 | 1.474 | -23.7423 | 3.0879 | 2090.33 | 1.19 | 4.8666 | -2.8345 | -14.9244 | 2.2684 | 5.8459 | -30.3382 | 11.8562 | 90.5147 | 76.6311 | 89.8512 | 7.8994 | -1.1744 |  | 81.6698
42838.4776 | 4953 | 61.8432 | 39.5453 | 29.5079 | 25.6372 | 22.9395 | 23.5077 | 23.585 | 21.7422 | 35.8292 | 29.2243 | 23.9757 | 21.8931 | 21.4832 | 23.1775 | 107.8974 | 157.3961 | 169.262 | 539.2026 | 669.6287 | 682.9131 | 714.5924 | 772.527 | 765.2189 | 238.0764 | 723.7109 | 747.7177 | 795.8672 | 801.9265 | 790.0788 | 375.6186 | 706.5773 | 732.1339 | 522.1471 | 687.2464 | 700.3768 |  | 768.3976 |  | 787.5494 | 623.1554 | 596.7629 | 758.1972 |  | 222.2988 | 408.8034 | 292.3813 | 475.8355 | 558.4817 | 683.801 | 735.1007 | 24.3038 | 132.54 | 32.4257 | 265.7704 | 29.7656 | 47.2081 | 57.4696 | 74.8727 | 37.5172 |  |  | 3.9574 | -1.8886 | -67.9985 | 1.1624 | 7.3513 | -197.7868 | 29.9174 | -4.775 | 3.1197 | 10.2157 | 53.6762 | 0.0043271 | -0.00022013 | 0.00048134 | 913.4133 | 729.9629 | 329.4428 | 98.1119 | 28.3051 | 21.7901 | 20.8335 | 50.303 | 32.1484 | 25.6654 | 23.2457 | 22.8529 | 26.3978 | 23.3819 | 243.0879 | 226.1306 | 201.2499 | 141.6541 | 126.2451 | 267.7874 | 171.0569 | 95.9376 | 97.2833 | 103.0898 | 97.6483 | 126.7076 | 531.571 | 214.443 | 626.9261 | 793.2803 | 821.3198 | 813.313 | 774.1653 | 813.239 | 10.1318 | 9.0631 | 749.7263 | 709.9284 | 104.6157 | 759.3253 | 867.7469 | 98.0953 | 497.2257 | 744.0394 | 743.699 | 575.1289 | 714.3405 | 730.2235 | 925.7117 | 838.2439 | 714.6894 | 719.5602 | 951.1687 |  | 858.4744 | 763.3853 | 800.8675 | 854.2303 | 848.9144 | 786.3863 |  | 748.6006 |  |  | 863.8771 | 885.0228 | 907.7814 | [5 empty] | 94.9058 | 778.2153 | 651.069 | 48.7464 | 795.0419 | 699.7526 | 47.348 | 866.7087 | 829.6777 | 881.0287 |  | 994.9245 | 853.484 | 731.3768 | 828.558 | 1083.8253 | 852.1193 | 875.1424 | 782.5181 | 837.5334 | 778.7866 | 935.4047 | 638.1153 | 800.3574 | 841.4741 | 747.9042 | 887.3605 | 818.3437 |  | 1183.1939 | 682.7312 | 766.2451 | 831.345 | 863.621 |  | 802.6123 | 780.5775 | 0.39535 | 19.214 | 1.5078 | 1.4737 | -23.6097 | 3.0879 | 2099.44 | 0.61 | 4.5205 | -2.501 | -15.007 | 1.9621 | 5.8451 | -30.3187 | 11.7916 | 90.4057 | 76.4858 | 89.7305 | 7.5992 | -1.1472 |  | 81.5821
42838.4776 | 4954 | 61.8929 | 39.5566 | 29.52 | 25.6336 | 22.943 | 23.5173 | 23.581 | 21.7427 | 35.8444 | 29.2365 | 23.987 | 21.9072 | 21.4865 | 23.1886 | 107.9136 | 157.6769 | 169.5503 | 539.2943 | 669.5934 | 683.0056 | 714.14 | 772.2805 | 764.5475 | 238.6072 | 723.4578 | 747.3764 | 796.5401 | 801.9432 | 790.1573 | 375.9979 | 706.5184 | 731.6174 | 522.2979 | 687.251 | 699.6383 |  | 768.1725 |  | 787.3316 | 623.2796 | 596.5958 | 757.9051 |  | 221.9782 | 409.0287 | 293.0073 | 473.9577 | 559.0558 | 683.427 | 735.439 | 24.2759 | 132.3749 | 32.3145 | 265.527 | 29.7803 | 47.2055 | 57.48 | 74.8498 | 37.4995 |  |  | 0.072514 | -2.6062 | -67.9985 | 1.1374 | 6.8933 | -197.7737 | 29.0717 | -5.0726 | 3.1499 | 9.9801 | 53.3365 | 0.0044487 | -0.00038605 | 0.00046327 | 916.2709 | 729.7519 | 329.5798 | 98.1542 | 28.3166 | 21.7892 | 20.8377 | 50.3117 | 32.1492 | 25.6708 | 23.2427 | 22.8501 | 26.3979 | 23.3876 | 245.1313 | 235.1252 | 204.4629 | 140.0745 | 127.4184 | 267.6257 | 171.0496 | 95.9461 | 97.2928 | 103.1243 | 97.6452 | 126.857 | 531.6996 | 214.5511 | 626.8812 | 793.1651 | 821.0555 | 812.9505 | 774.2777 | 813.0782 | 9.1331 | 9.3444 | 749.6136 | 707.7932 | 104.7078 | 759.4716 | 867.6677 | 98.1723 | 497.5132 | 743.7082 | 743.4301 | 575.1341 | 714.2507 | 729.8403 | 924.6126 | 838.191 | 714.5509 | 719.396 | 950.8932 |  | 858.1572 | 763.2421 | 800.4067 | 854.1613 | 848.5648 | 786.1628 |  | 748.4786 |  |  | 857.9929 | 882.1233 | 906.1754 | [5 empty] | 94.9551 | 778.1789 | 651.309 | 48.7644 | 794.9773 | 699.4483 | 47.3747 | 866.4667 | 829.4659 | 880.7801 |  | 994.8048 | 853.5271 | 729.2329 | 828.335 | 1083.4891 | 851.7555 | 874.8726 | 782.1223 | 837.2927 | 779.1187 | 937.7648 | 638.0881 | 799.9477 | 840.3741 | 747.4465 | 887.2673 | 818.1981 |  | 1183.9985 | 681.7911 | 765.773 | 831.144 | 863.2556 |  | 802.1008 | 780.2696 | 0.62222 | 19.2142 | 1.5088 | 1.4752 | -23.7051 | 3.0879 | 2079.97 | 0.85 | 0.61194 | -2.9385 | -15.0095 | 1.9412 | 5.659 | -30.3118 | 11.6215 | 90.3004 | 76.3476 | 89.6107 | 7.3484 | -1.5051 |  | 81.5006
42838.4776 | 4955 | 61.9384 | 39.5725 | 29.5309 | 25.6504 | 22.9476 | 23.5267 | 23.5823 | 21.752 | 35.8565 | 29.251 | 23.9895 | 21.911 | 21.4919 | 23.191 | 107.931 | 157.9681 | 169.8402 | 539.3834 | 669.5065 | 683.0523 | 713.2696 | 772.1112 | 764.3472 | 239.0615 | 723.1725 | 746.7286 | 796.45 | 802.0204 | 790.1777 | 376.4067 | 706.4745 | 730.8913 | 522.3901 | 687.2589 | 699.3722 |  | 767.9599 |  | 787.1232 | 624.8779 | 596.6405 | 757.602 |  | 221.2852 | 408.4867 | 293.4237 | 478.1942 | 562.8395 | 683.6169 | 737.1624 | 24.3178 | 132.1603 | 32.3153 | 265.3274 | 29.775 | 47.2129 | 57.4919 | 74.8 | 37.4887 |  |  | 0.23679 | -2.1837 | -67.9052 | 1.0645 | 7.2935 | -197.823 | 29.652 | -4.518 | 3.2209 | 9.8072 | 53.3965 | 0.0043977 | -0.00028092 | 0.00053062 | 921.4985 | 729.5292 | 329.7245 | 98.203 | 28.3297 | 21.7797 | 20.8344 | 50.3185 | 32.1583 | 25.6697 | 23.2341 | 22.8536 | 26.3993 | 23.3928 | 243.0797 | 234.8938 | 201.2694 | 140.5885 | 126.2826 | 267.5373 | 171.0127 | 95.9394 | 97.2875 | 103.1456 | 97.6411 | 126.9849 | 531.7892 | 214.6385 | 626.8592 | 792.9253 | 820.7626 | 812.6484 | 774.3744 | 812.7522 | 12.0467 | 9.2567 | 749.4921 | 704.5427 | 104.7994 | 759.4231 | 867.6083 | 98.2359 | 497.795 | 743.3316 | 743.0277 | 575.129 | 714.1579 | 729.0458 | 923.2341 | 838.1181 | 714.4561 | 719.2662 | 950.0119 |  | 857.8316 | 763.0745 | 800.127 | 854.0711 | 848.0891 | 785.9417 |  | 748.3261 |  |  | 856.644 | 880.2245 | 905.1379 | [5 empty] | 95.0125 | 778.1479 | 651.4572 | 48.7911 | 794.9156 | 699.3602 | 47.4147 | 866.2146 | 829.3473 | 880.5227 |  | 994.4787 | 853.1716 | 728.0521 | 828.0253 | 1083.1954 | 851.4324 | 874.6056 | 781.7161 | 836.925 | 779.1062 | 935.5365 | 637.8378 | 799.6458 | 839.3556 | 746.5251 | 887.0691 | 818.0551 |  | 1186.8321 | 680.1674 | 765.3733 | 830.5779 | 863.0093 |  | 801.8108 | 779.9479 | 0.44358 | 19.2131 | 1.5087 | 1.4752 | -23.6663 | 3.0879 | 2061.7 | 1.35 | 1.1058 | -2.6887 | -14.9932 | 1.8772 | 5.8215 | -30.3186 | 11.7381 | 90.2089 | 76.266 | 89.4479 | 7.5633 | -1.1551 |  | 81.4146
42838.4776 | 4956 | 61.9754 | 39.5849 | 29.5308 | 25.6559 | 22.9448 | 23.5207 | 23.5841 | 21.7513 | 35.8644 | 29.2501 | 23.9906 | 21.9061 | 21.4865 | 23.1877 | 107.9517 | 158.2691 | 170.1326 | 539.471 | 669.3994 | 683.0248 | 712.7647 | 771.6059 | 763.8879 | 239.5098 | 722.8484 | 746.0586 | 795.6856 | 801.9599 | 789.9762 | 376.817 | 706.3805 | 730.1867 | 522.5191 | 687.2663 | 698.8959 |  | 767.7394 |  | 786.8334 | 626.7577 | 596.5264 | 757.3006 |  | 221.2116 | 407.581 | 292.9073 | 480.9914 | 564.7858 | 683.3483 | 738.5399 | 24.3366 | 131.9314 | 32.3893 | 265.18 | 29.7759 | 47.2244 | 57.5062 | 74.7626 | 37.4708 |  |  | -1.8916 | -2.3723 | -67.8152 | 1.211 | 6.823 | -197.8079 | 29.3931 | -4.5029 | 3.1935 | 10.0388 | 52.8235 | 0.0042647 | -0.00044519 | 0.00051748 | 931.2887 | 729.292 | 329.8837 | 98.2443 | 28.3392 | 21.792 | 20.8389 | 50.336 | 32.1636 | 25.6678 | 23.2474 | 22.8553 | 26.4033 | 23.3878 | 245.1146 | 228.916 | 199.1277 | 140.9017 | 126.9315 | 267.5633 | 170.9317 | 95.9433 | 97.2902 | 103.1747 | 97.64 | 127.1136 | 531.8732 | 214.7333 | 626.8429 | 792.4982 | 820.4321 | 812.3569 | 774.5232 | 812.2548 | 12.4521 | 7.5784 | 749.3938 | 672.5024 | 104.9198 | 759.4607 | 867.5474 | 98.3028 | 498.0741 | 742.9404 | 742.5598 | 575.1154 | 714.069 | 728.109 | 922.7575 | 838.0658 | 714.3598 | 719.1329 | 949.2976 |  | 857.5339 | 762.9224 | 799.7511 | 853.9858 | 847.7714 | 785.7792 |  | 748.2005 |  |  | 858.7383 | 880.1156 | 904.795 | [5 empty] | 95.0707 | 778.1135 | 651.464 | 48.8145 | 794.859 | 699.3204 | 47.4533 | 865.9431 | 829.0768 | 880.2453 |  | 994.1364 | 852.6531 | 726.7535 | 827.6717 | 1082.8826 | 851.1241 | 874.353 | 781.2037 | 836.5608 | 778.5856 | 935.7573 | 637.7851 | 799.3092 | 838.6133 | 745.2829 | 886.7337 | 817.9174 |  | 1189.8865 | 678.9342 | 765.0807 | 830.032 | 862.8075 |  | 801.5801 | 779.6701 | 0.41798 | 19.2139 | 1.5092 | 1.4771 | -23.6253 | 3.0879 | 2041.87 | 0.85 | -3.1252 | -2.8005 | -14.9733 | 2.0009 | 5.6298 | -30.3131 | 11.6851 | 90.1229 | 76.1545 | 89.3399 | 7.3411 | -0.92775 |  | 81.3211
42838.4777 | 4957 | 62.0221 | 39.5892 | 29.5371 | 25.6556 | 22.9466 | 23.5174 | 23.5887 | 21.7378 | 35.8646 | 29.2442 | 23.9863 | 21.9021 | 21.4885 | 23.1834 | 107.9694 | 158.5645 | 170.4322 | 539.5744 | 669.3135 | 683.0167 | 712.3514 | 770.6977 | 763.2977 | 240.0071 | 722.6752 | 745.8277 | 795.7621 | 801.9052 | 789.8717 | 377.2779 | 706.2591 | 729.96 | 522.6577 | 687.281 | 698.3369 |  | 767.5134 |  | 786.6077 | 626.9704 | 596.2835 | 757.0005 |  | 220.9238 | 406.8086 | 292.4267 | 481.0874 | 562.5104 | 682.5615 | 737.748 | 24.3981 | 131.7328 | 32.4127 | 264.9935 | 29.7968 | 47.2554 | 57.5364 | 74.7228 | 37.465 |  |  | 1.189 | -2.1324 | -67.0398 | 1.3477 | 6.9754 | -197.775 | 29.6973 | -4.4503 | 2.9691 | 9.8819 | 53.0722 | 0.0043698 | -0.00027927 | 0.00054048 | 932.4066 | 729.0702 | 330.041 | 98.2932 | 28.36 | 21.7946 | 20.8422 | 50.3498 | 32.1772 | 25.6842 | 23.2518 | 22.8683 | 26.4124 | 23.3967 | 263.686 | 230.9052 | 202.4293 | 137.1425 | 123.6899 | 267.8335 | 170.9079 | 95.9377 | 97.2921 | 103.2119 | 97.6444 | 127.2603 | 531.9495 | 214.8203 | 626.8275 | 791.8877 | 820.0523 | 812.0188 | 774.7944 | 812.0226 | 9.5968 | 10.0418 | 749.3242 | 623.5106 | 105.0644 | 759.4847 | 867.5345 | 98.3566 | 498.3532 | 742.612 | 742.0926 | 575.096 | 713.9835 | 728.0232 | 922.527 | 838.0278 | 714.2537 | 719.0233 | 948.7508 |  | 857.2404 | 762.768 | 799.3182 | 853.919 | 847.3705 | 785.6586 |  | 748.0663 |  |  | 858.1333 | 879.1443 | 904.0503 | [5 empty] | 95.1234 | 778.0696 | 651.4783 | 48.838 | 794.7981 | 699.4091 | 47.4814 | 865.6745 | 828.8707 | 879.9846 |  | 993.6988 | 852.1467 | 726.6476 | 827.2936 | 1082.5599 | 850.8306 | 874.1018 | 780.9117 | 836.2383 | 778.1459 | 939.6765 | 637.4405 | 798.9405 | 838.3614 | 744.2195 | 886.2837 | 817.7872 |  | 1192.9582 | 678.5278 | 764.7311 | 829.5632 | 862.5651 |  | 802.7957 | 779.3787 | 0.2822 | 19.2139 | 1.5098 | 1.4767 | -23.6211 | 3.0879 | 2042.54 | 0.88 | 2.4775 | -2.6536 | -14.879 | 2.1096 | 5.69 | -30.2981 | 11.7406 | 90.0337 | 76.0256 | 89.2026 | 5.3173 | -1.2977 |  | 81.2044
42838.4777 | 4958 | 62.0719 | 39.6056 | 29.5475 | 25.6612 | 22.9474 | 23.5205 | 23.5922 | 21.7467 | 35.8765 | 29.2574 | 23.9991 | 21.9027 | 21.4902 | 23.1907 | 107.9803 | 158.8576 | 170.7186 | 539.6834 | 669.3161 | 683.0361 | 711.8403 | 770.4499 | 763.2702 | 240.5191 | 722.4573 | 745.2348 | 795.8889 | 801.8248 | 789.8108 | 377.7221 | 706.1545 | 729.6703 | 522.7904 | 687.2933 | 698.1936 |  | 767.29 |  | 786.3521 | 625.6213 | 595.9166 | 756.7025 |  | 220.7461 | 406.2956 | 291.8785 | 481.9853 | 560.1752 | 682.7856 | 736.4581 | 24.3342 | 131.5789 | 32.5344 | 264.7863 | 29.7919 | 47.2681 | 57.5456 | 74.6889 | 37.4405 |  |  | 2.9264 | -2.3788 | -66.4858 | 1.3871 | 7.0628 | -197.7921 | 29.882 | -4.4589 | 3.0479 | 10.3181 | 52.7749 | 0.0044667 | -0.00034991 | 0.00050105 | 932.8871 | 728.8432 | 330.1873 | 98.33 | 28.3629 | 21.7995 | 20.8423 | 50.3548 | 32.1873 | 25.6935 | 23.2575 | 22.8708 | 26.4153 | 23.4087 | 256.2152 | 234.8787 | 206.5531 | 139.2053 | 125.6229 | 267.5848 | 170.9444 | 95.9309 | 97.2841 | 103.2337 | 97.6451 | 127.4098 | 532.071 | 214.9207 | 626.7715 | 791.6237 | 819.5704 | 811.6056 | 774.7749 | 811.8881 | 7.252 | 8.4421 | 749.2415 | 597.6627 | 105.2278 | 759.2204 | 867.5596 | 98.4133 | 498.6363 | 742.2596 | 741.6587 | 575.0728 | 713.8837 | 727.8929 | 921.303 | 838.0137 | 714.1529 | 718.9287 | 948.1722 |  | 856.9127 | 762.6217 | 798.8825 | 853.8364 | 846.942 | 785.5899 |  | 747.9226 |  |  | 853.7968 | 876.9133 | 902.5253 | [5 empty] | 95.18 | 778.031 | 651.4702 | 48.859 | 794.7517 | 699.3904 | 47.5138 | 865.4143 | 828.7216 | 879.7405 |  | 993.2898 | 851.6848 | 726.7258 | 826.8981 | 1082.2785 | 850.537 | 873.8659 | 780.4492 | 835.7999 | 777.67 | 936.2404 | 636.6972 | 798.5346 | 838.0484 | 743.8812 | 885.7493 | 817.6522 |  | 1195.2435 | 678.4034 | 764.2307 | 828.9855 | 862.2579 |  | 802.3879 | 779.0995 | 0.35677 | 19.2132 | 1.5098 | 1.4764 | -23.646 | 3.0879 | 2058.88 | 0.91 | 3.8868 | -2.8017 | -14.8118 | 2.1395 | 5.7262 | -30.303 | 11.7784 | 89.9334 | 75.8957 | 89.0563 | 6.1108 | -1.7511 |  | 81.0521
42838.4777 | 4959 | 62.0999 | 39.6115 | 29.5475 | 25.6715 | 22.9513 | 23.5239 | 23.594 | 21.7442 | 35.872 | 29.256 | 24.0031 | 21.9085 | 21.4874 | 23.1918 | 108.0058 | 159.1459 | 171.0035 | 539.7785 | 669.3131 | 683.0627 | 711.4136 | 770.2801 | 763.049 | 241.0194 | 722.05 | 744.1135 | 796.4155 | 802.0253 | 790.1026 | 378.0819 | 706.0803 | 729.4835 | 522.9012 | 687.2565 | 698.0689 |  | 767.065 |  | 786.0603 | 623.3373 | 595.5285 | 756.3836 |  | 220.5579 | 406.3947 | 291.4542 | 481.8546 | 560.9277 | 683.4515 | 736.1643 | 24.0918 | 131.4241 | 32.5523 | 264.5288 | 29.7928 | 47.2622 | 57.5671 | 74.6619 | 37.4243 |  |  | 5.1422 | -2.5668 | -66.6678 | 1.1617 | 7.3671 | -197.7921 | 29.7341 | -4.3643 | 3.1658 | 9.9075 | 52.5422 | 0.0044323 | -0.00024313 | 0.00054869 | 925.2116 | 728.6494 | 330.325 | 98.3701 | 28.3705 | 21.7923 | 20.8342 | 50.3579 | 32.1772 | 25.6853 | 23.2522 | 22.8611 | 26.4074 | 23.3885 | 251.3775 | 234.7934 | 209.274 | 139.7044 | 124.4051 | 267.4077 | 170.9627 | 95.9325 | 97.2855 | 103.257 | 97.6429 | 127.5552 | 532.1613 | 215.0197 | 626.715 | 791.6175 | 819.1993 | 811.2577 | 774.6103 | 811.4246 | 10.1332 | 9.157 | 749.1283 | 583.8104 | 105.414 | 758.7965 | 867.535 | 98.4782 | 498.9177 | 741.761 | 740.9069 | 575.0505 | 713.7674 | 727.3383 | 919.9806 | 838.0086 | 714.0366 | 718.8179 | 946.8855 |  | 856.5892 | 762.4705 | 798.3983 | 853.7544 | 846.542 | 785.5488 |  | 747.7949 |  |  | 852.2275 | 875.2489 | 900.9558 | [5 empty] | 95.2372 | 778.0072 | 651.5283 | 48.8879 | 794.7258 | 699.1689 | 47.5451 | 865.1482 | 828.1364 | 879.4711 |  | 992.9775 | 851.1625 | 726.0839 | 826.4861 | 1081.9295 | 850.2497 | 873.625 | 779.9242 | 835.2169 | 777.2017 | 935.1021 | 635.9404 | 798.189 | 837.4657 | 743.9127 | 885.2444 | 817.5197 |  | 1196.7499 | 678.2023 | 763.8471 | 828.48 | 861.9386 |  | 801.3289 | 778.8502 | 0.66025 | 19.2117 | 1.5101 | 1.4765 | -23.5552 | 3.0879 | 2065.58 | 0.83 | 5.153 | -2.9105 | -14.8332 | 1.9581 | 5.8503 | -30.3136 | 11.7533 | 89.8543 | 75.7512 | 88.9201 | 6.6223 | -2.0511 |  | 80.9449
42838.4777 | 4960 | 62.1549 | 39.6223 | 29.5553 | 25.6801 | 22.9496 | 23.5381 | 23.5967 | 21.7541 | 35.8884 | 29.2673 | 24.0044 | 21.9056 | 21.4902 | 23.1903 | 108.0272 | 159.4391 | 171.2861 | 539.8618 | 669.231 | 683.0805 | 710.781 | 770.2081 | 762.8453 | 241.5872 | 721.6836 | 743.0907 | 795.9803 | 802.1321 | 790.1624 | 378.4971 | 706.0392 | 729.1305 | 523.0579 | 687.2916 | 697.1628 |  | 766.8179 |  | 785.755 | 623.4786 | 595.3446 | 756.059 |  | 220.3566 | 406.7635 | 291.6399 | 482.3538 | 560.7894 | 683.1541 | 734.9272 | 23.8914 | 131.2821 | 32.4665 | 264.1838 | 29.7776 | 47.2472 | 57.5795 | 74.617 | 37.4052 |  |  | 6.3953 | -1.9786 | -67.2421 | 1.1841 | 7.6299 | -197.7684 | 30.1481 | -4.0291 | 2.8479 | 10.0623 | 52.7898 | 0.0042647 | -0.00037948 | 0.00050598 | 925.3863 | 728.4437 | 330.4798 | 98.4088 | 28.3829 | 21.7928 | 20.8344 | 50.3573 | 32.1828 | 25.6848 | 23.2499 | 22.8652 | 26.4054 | 23.3861 | 252.7657 | 232.8326 | 210.1973 | 146.7206 | 124.4169 | 267.3752 | 171.0739 | 95.9327 | 97.283 | 103.2912 | 97.6394 | 127.6908 | 532.2361 | 215.1117 | 626.6714 | 791.3298 | 818.816 | 810.9244 | 774.7363 | 810.957 | 11.1392 | 7.4625 | 748.997 | 576.9339 | 105.6015 | 758.5454 | 867.349 | 98.5332 | 499.1864 | 741.2778 | 739.9397 | 575.038 | 713.6477 | 726.9089 | 919.808 | 837.9984 | 713.8916 | 718.6688 | 946.4256 |  | 856.3237 | 762.3447 | 798.0046 | 853.6841 | 846.284 | 785.5439 |  | 747.6786 |  |  | 855.8875 | 876.3127 | 900.8572 | [5 empty] | 95.2988 | 777.9951 | 651.5864 | 48.9154 | 794.6901 | 699.0479 | 47.5845 | 864.8782 | 827.5903 | 879.2125 |  | 992.6024 | 850.4962 | 725.6998 | 826.0608 | 1081.4458 | 849.968 | 873.3487 | 779.3684 | 834.5928 | 776.9933 | 941.6972 | 635.7742 | 797.8004 | 836.9686 | 743.6466 | 884.7107 | 817.3629 |  | 1198.9888 | 678.8894 | 763.3478 | 827.9503 | 861.6108 |  | 801.3486 | 778.5588 | -0.37299 | 19.213 | 1.5096 | 1.4765 | -23.7673 | 3.0879 | 2075.91 | 0.99 | 5.7468 | -2.5561 | -14.901 | 1.9774 | 5.9528 | -30.307 | 11.833 | 89.7729 | 75.634 | 88.8328 | 6.4633 | -2.1391 |  | 80.834
42838.4777 | 4961 | 62.1953 | 39.6357 | 29.556 | 25.6809 | 22.9594 | 23.5361 | 23.6024 | 21.7527 | 35.8984 | 29.2716 | 24.0034 | 21.9127 | 21.4905 | 23.1991 | 108.0465 | 159.7287 | 171.5817 | 539.9579 | 669.1784 | 683.0523 | 709.5534 | 769.6897 | 762.6956 | 242.2161 | 721.429 | 742.5925 | 794.9817 | 802.2429 | 790.4479 | 378.8077 | 705.9563 | 728.6503 | 523.1854 | 687.2578 | 697.1254 |  | 766.5904 |  | 785.5493 | 624.4522 | 595.4562 | 755.7493 |  | 220.2941 | 406.0504 | 291.3116 | 483.7869 | 559.8015 | 682.32 | 733.6285 | 23.8007 | 131.1639 | 32.4772 | 263.8886 | 29.7591 | 47.2344 | 57.6023 | 74.594 | 37.3921 |  |  | 5.1842 | -1.6507 | -67.1258 | 1.4857 | 7.4906 | -197.7822 | 29.6579 | -4.3866 | 2.8121 | 9.9039 | 52.2442 | 0.0044076 | -0.0002842 | 0.00051912 | 919.1799 | 728.1939 | 330.6272 | 98.4519 | 28.3947 | 21.7998 | 20.8377 | 50.3728 | 32.1943 | 25.6894 | 23.2539 | 22.8642 | 26.4065 | 23.396 | 253.6918 | 222.645 | 202.745 | 148.08 | 128.6112 | 267.3356 | 171.0026 | 95.9344 | 97.2839 | 103.3184 | 97.6363 | 127.8263 | 532.3246 | 215.1998 | 626.6209 | 790.8076 | 818.445 | 810.5646 | 774.7561 | 810.3481 | 11.5601 | 7.2845 | 748.904 | 574.2347 | 105.7849 | 758.3525 | 867.0383 | 98.5859 | 499.458 | 740.8293 | 739.3425 | 575.0465 | 713.5271 | 726.527 | 920.004 | 837.9704 | 713.7718 | 718.5592 | 946.1561 |  | 856.0304 | 762.2188 | 797.6569 | 853.6023 | 845.9184 | 785.5525 |  | 747.5651 |  |  | 858.5039 | 877.4999 | 901.6401 | [5 empty] | 95.3566 | 777.9697 | 651.6833 | 48.9466 | 794.6339 | 699.0441 | 47.6188 | 864.6175 | 827.431 | 878.9682 |  | 992.1711 | 849.8731 | 726.0244 | 825.5496 | 1081.2602 | 849.6481 | 873.0878 | 779.0036 | 834.0956 | 777.1284 | 936.6106 | 635.2311 | 797.2511 | 836.6054 | 743.5038 | 884.2998 | 817.2213 |  | 1201.8356 | 677.8331 | 762.7236 | 827.2188 | 861.3243 |  | 802.2369 | 778.2559 | 0.29184 | 19.2107 | 1.5096 | 1.4762 | -23.6776 | 3.0879 | 2077.05 | 0.7 | 5.1748 | -2.3335 | -14.8803 | 2.2138 | 5.8957 | -30.2949 | 11.7313 | 89.6764 | 75.531 | 88.7086 | 6.3546 | -1.3204 |  | 80.7311
42838.4777 | 4962 | 62.2312 | 39.6401 | 29.5573 | 25.6604 | 22.9483 | 23.5197 | 23.5933 | 21.7447 | 35.8986 | 29.2722 | 24.0049 | 21.9087 | 21.4873 | 23.1955 | 108.0669 | 160.0189 | 171.8646 | 540.064 | 669.2162 | 682.9556 | 709.055 | 769.355 | 762.4634 | 242.8026 | 721.1866 | 742.5475 | 794.1497 | 802.1395 | 789.7938 | 379.1099 | 705.8855 | 728.4528 | 523.3307 | 687.2569 | 697.2957 |  | 766.372 |  | 785.2625 | 625.2044 | 595.3574 | 755.4436 |  | 220.3867 | 404.9662 | 290.6804 | 481.1378 | 558.795 | 681.6991 | 734.5207 | 23.7715 | 131.0243 | 32.396 | 263.6055 | 29.7516 | 47.2285 | 57.6197 | 74.5626 | 37.3637 |  |  | 4.1453 | -1.8117 | -67.5819 | 1.5724 | 7.3257 | -197.7592 | 29.6027 | -4.1159 | 2.8261 | 9.9979 | 52.744 | 0.00436 | -0.0003647 | 0.00049448 | 912.1125 | 727.9474 | 330.7842 | 98.4951 | 28.4067 | 21.8024 | 20.8362 | 50.3834 | 32.2064 | 25.693 | 23.2577 | 22.8657 | 26.4141 | 23.3989 | 259.543 | 223.0278 | 199.716 | 146.7072 | 129.6873 | 267.3177 | 170.8936 | 95.9351 | 97.2865 | 103.3526 | 97.6362 | 127.9803 | 532.4408 | 215.2966 | 626.5697 | 790.5308 | 818.0731 | 810.159 | 774.5092 | 810.076 | 8.4672 | 6.634 | 748.766 | 573.9364 | 105.9675 | 758.0596 | 866.7475 | 98.6309 | 499.7299 | 740.4573 | 739.1779 | 575.063 | 713.4185 | 726.2028 | 919.6222 | 837.9512 | 713.5999 | 718.3775 | 945.8089 |  | 855.672 | 762.0458 | 797.1857 | 853.5215 | 845.4254 | 785.4521 |  | 747.4092 |  |  | 857.637 | 877.6779 | 902.1477 | [5 empty] | 95.4055 | 777.9373 | 651.738 | 48.9599 | 794.5634 | 698.7621 | 47.6486 | 864.3271 | 827.0311 | 878.6853 |  | 991.7154 | 849.2378 | 726.5363 | 825.1174 | 1080.9388 | 849.3432 | 872.7775 | 778.6189 | 833.6133 | 776.1976 | 932.5054 | 634.7717 | 796.6488 | 836.0482 | 743.043 | 884.4514 | 817.0615 |  | 1204.3451 | 675.9662 | 762.1748 | 826.2525 | 860.7702 |  | 800.816 | 777.9564 | 0.10171 | 19.2111 | 1.5099 | 1.4759 | -23.7588 | 3.0879 | 2085.95 | 0.84 | 4.626 | -2.4427 | -14.9188 | 2.2756 | 5.8285 | -30.2833 | 11.7166 | 89.5592 | 75.3916 | 88.5406 | 5.7018 | -0.99811 |  | 80.6187
42838.4777 | 4963 | 62.2796 | 39.6517 | 29.5597 | 25.6605 | 22.9467 | 23.5202 | 23.5927 | 21.7421 | 35.8993 | 29.28 | 24.0059 | 21.9115 | 21.4863 | 23.1918 | 108.0783 | 160.3258 | 172.1543 | 540.1838 | 669.1829 | 682.8793 | 709.0062 | 769.387 | 762.4192 | 243.4068 | 720.9347 | 742.3405 | 795.3284 | 802.2132 | 790.1403 | 379.438 | 705.8071 | 728.0403 | 523.4691 | 687.191 | 697.5707 |  | 766.1359 |  | 785.0132 | 626.2366 | 594.9348 | 755.1379 |  | 220.2089 | 404.45 | 290.7125 | 481.9915 | 560.3089 | 681.8483 | 735.9967 | 23.8245 | 130.928 | 32.1164 | 263.3874 | 29.7373 | 47.2219 | 57.6355 | 74.5457 | 37.3559 |  |  | 3.5414 | -1.403 | -67.5372 | 1.1072 | 7.7232 | -197.7882 | 29.4989 | -4.1336 | 2.9364 | 10.0644 | 52.4296 | 0.0043649 | -0.00034827 | 0.00052241 | 901.4543 | 727.7107 | 330.9262 | 98.5372 | 28.4136 | 21.7968 | 20.8408 | 50.3826 | 32.2046 | 25.6932 | 23.2478 | 22.8663 | 26.4163 | 23.398 | 253.5592 | 216.6775 | 195.2283 | 145.2365 | 128.0036 | 267.1807 | 170.7296 | 95.9304 | 97.2963 | 103.3918 | 97.642 | 128.1396 | 532.5907 | 215.3921 | 626.5092 | 790.4362 | 817.6987 | 809.7706 | 774.231 | 809.6778 | 14.2456 | 6.9617 | 748.6195 | 575.0892 | 106.1389 | 757.7565 | 866.5347 | 98.6865 | 499.9961 | 740.3395 | 739.035 | 575.093 | 713.3295 | 725.8191 | 919.2758 | 837.9347 | 713.4386 | 718.2028 | 945.2153 |  | 855.3995 | 761.9094 | 796.8745 | 853.4407 | 844.9991 | 785.3165 |  | 747.2926 |  |  | 856.845 | 877.0548 | 901.3929 | [5 empty] | 95.462 | 777.9327 | 651.8881 | 48.9838 | 794.5368 | 698.5232 | 47.68 | 864.0494 | 826.5124 | 878.4079 |  | 991.3143 | 848.6527 | 727.1321 | 824.6638 | 1080.7505 | 849.0585 | 872.5028 | 778.3527 | 833.0733 | 775.1798 | 937.1143 | 634.0672 | 796.1368 | 834.924 | 743.3303 | 884.2135 | 816.9099 |  | 1207.7276 | 675.8516 | 761.7249 | 825.4678 | 860.243 |  | 800.673 | 777.6545 | -0.016456 | 19.2108 | 1.5095 | 1.4753 | -23.892 | 3.0879 | 2074.76 | 0.87 | 4.2764 | -2.1487 | -14.9082 | 1.9088 | 5.985 | -30.2878 | 11.6969 | 89.4792 | 75.3002 | 88.3957 | 6.3466 | -0.52096 |  | 80.5091
42838.4777 | 4964 | 62.3345 | 39.6691 | 29.5683 | 25.6714 | 22.9547 | 23.522 | 23.594 | 21.7451 | 35.9128 | 29.2883 | 24.0084 | 21.9122 | 21.4959 | 23.1936 | 108.0916 | 160.6198 | 172.4438 | 540.2871 | 669.1703 | 682.8264 | 708.8627 | 769.1407 | 761.9329 | 244.0273 | 720.6315 | 741.7995 | 795.9725 | 802.4278 | 790.0731 | 379.7465 | 705.7246 | 727.6644 | 523.6047 | 687.1522 | 696.8755 |  | 765.9046 |  | 784.7601 | 626.1422 | 594.7195 | 754.8254 |  | 219.8719 | 403.1645 | 290.4879 | 484.552 | 560.2276 | 682.2286 | 738.5201 | 23.7378 | 130.8546 | 31.7859 | 263.1482 | 29.7444 | 47.216 | 57.6434 | 74.5212 | 37.3371 |  |  | 3.9127 | -1.656 | -67.641 | 1.05 | 7.7758 | -197.7507 | 29.5619 | -4.2959 | 2.9121 | 10.119 | 52.1138 | 0.0045226 | -0.00028092 | 0.00051091 | 910.7271 | 727.4648 | 331.0787 | 98.5587 | 28.4139 | 21.8026 | 20.8385 | 50.3899 | 32.2002 | 25.6882 | 23.2531 | 22.8554 | 26.409 | 23.3968 | 248.7447 | 214.1001 | 193.8836 | 142.1847 | 123.487 | 267.3745 | 170.6165 | 95.9345 | 97.2941 | 103.4278 | 97.6446 | 128.2747 | 532.7333 | 215.4839 | 626.452 | 790.163 | 817.3512 | 809.403 | 774.2356 | 809.4834 | 12.2215 | 7.4814 | 748.4765 | 577.1341 | 106.2899 | 757.6681 | 866.4528 | 98.7366 | 500.2602 | 740.07 | 738.7568 | 575.1255 | 713.2416 | 725.7154 | 918.9214 | 837.8903 | 713.2974 | 718.0478 | 944.49 |  | 855.1216 | 761.7777 | 796.6184 | 853.3635 | 844.5787 | 785.1208 |  | 747.1625 |  |  | 858.5984 | 876.8596 | 900.5295 | [5 empty] | 95.5071 | 777.9045 | 651.8915 | 49.0138 | 794.4699 | 698.3573 | 47.7152 | 863.7688 | 826.2689 | 878.1489 |  | 990.863 | 848.0996 | 727.1327 | 824.0658 | 1080.3148 | 848.7494 | 872.1799 | 777.7439 | 832.6908 | 774.5389 | 931.4852 | 633.6033 | 795.7682 | 834.1489 | 743.5594 | 883.7263 | 816.7419 |  | 1209.7216 | 675.3344 | 761.7119 | 825.0583 | 859.806 |  | 800.3406 | 777.1823 | 0.66266 | 19.2099 | 1.5091 | 1.4747 | -23.4013 | 3.0878 | 2067.06 | 0.38 | 4.4949 | -2.3322 | -14.9055 | 1.8571 | 6.0066 | -30.291 | 11.7117 | 89.4011 | 75.2256 | 88.253 | 6.91 | -0.38636 |  | 80.4025
42838.4777 | 4965 | 62.3721 | 39.6796 | 29.5717 | 25.6701 | 22.9548 | 23.5245 | 23.5878 | 21.7453 | 35.9286 | 29.2869 | 24.0099 | 21.915 | 21.484 | 23.2004 | 108.1058 | 160.9001 | 172.7124 | 540.3365 | 669.1181 | 682.8547 | 708.853 | 769.0793 | 761.75 | 244.5593 | 720.4976 | 741.1816 | 795.8593 | 802.5636 | 790.1422 | 380.1042 | 705.5923 | 727.5595 | 523.7413 | 687.1987 | 696.0962 |  | 765.6891 |  | 784.5219 | 624.6873 | 594.4913 | 754.5165 |  | 219.5183 | 402.874 | 290.1333 | 483.8283 | 556.8675 | 681.884 | 739.993 | 23.5037 | 130.8266 | 31.7546 | 262.9039 | 29.7562 | 47.2082 | 57.6552 | 74.5185 | 37.3261 |  |  | 4.0678 | -1.6054 | -67.3052 | 1.2511 | 7.6476 | -197.7901 | 29.6782 | -4.3938 | 2.944 | 10.0844 | 51.9949 | 0.0044602 | -0.00030227 | 0.00053226 | 918.6888 | 727.2558 | 331.2169 | 98.5958 | 28.4318 | 21.8065 | 20.8388 | 50.402 | 32.219 | 25.7011 | 23.2557 | 22.8682 | 26.4202 | 23.3963 | 253.0068 | 210.4545 | 198.5534 | 142.0282 | 121.3027 | 267.4816 | 170.5666 | 95.9289 | 97.2829 | 103.4475 | 97.6389 | 128.4169 | 532.8348 | 215.5659 | 626.4088 | 790.2398 | 816.9643 | 809.0169 | 774.2293 | 809.3965 | 7.7172 | 6.5281 | 748.3253 | 579.5354 | 106.4184 | 757.4491 | 866.3556 | 98.7807 | 500.5233 | 739.7447 | 738.2533 | 575.1576 | 713.146 | 725.7556 | 918.0334 | 837.8579 | 713.1522 | 717.8972 | 943.8922 |  | 854.8358 | 761.6327 | 796.298 | 853.28 | 844.1889 | 784.9267 |  | 747.0238 |  |  | 858.4425 | 876.8845 | 900.7902 | [5 empty] | 95.5669 | 777.8907 | 651.9613 | 49.0421 | 794.4505 | 698.3202 | 47.7526 | 863.53 | 825.8857 | 877.8828 |  | 990.3929 | 847.5809 | 726.8562 | 823.4623 | 1079.9157 | 848.4737 | 871.9212 | 777.3954 | 832.2783 | 774.8722 | 931.7606 | 633.7166 | 795.546 | 833.8623 | 743.5404 | 883.5519 | 816.5979 |  | 1213.5084 | 675.2303 | 761.4314 | 824.913 | 859.4798 |  | 800.3002 | 776.9032 | 0.61981 | 19.209 | 1.5089 | 1.474 | -23.6749 | 3.0878 | 2066.46 | 1.03 | 4.5832 | -2.2958 | -14.8653 | 2.0267 | 5.9558 | -30.2886 | 11.7326 | 89.3167 | 75.1318 | 88.1211 | 6.4521 | -0.91176 |  | 80.2805
42838.4778 | 4966 | 62.4165 | 39.686 | 29.5657 | 25.6793 | 22.9473 | 23.5255 | 23.5954 | 21.7547 | 35.9165 | 29.2906 | 24.005 | 21.9095 | 21.4897 | 23.2029 | 108.1294 | 161.184 | 172.9985 | 540.3711 | 669.0947 | 682.9396 | 708.7895 | 769.0004 | 761.6446 | 245.0924 | 720.3261 | 740.8623 | 795.7838 | 802.393 | 790.116 | 380.454 | 705.5452 | 727.1731 | 523.8666 | 687.1954 | 696.2253 |  | 765.4515 |  | 784.2741 | 622.7654 | 594.169 | 754.2066 |  | 219.1676 | 402.3657 | 289.3954 | 480.6676 | 555.3461 | 681.143 | 740.0737 | 23.4565 | 130.8122 | 31.742 | 262.7024 | 29.7702 | 47.2002 | 57.6601 | 74.5003 | 37.3088 |  |  | 3.5454 | -1.7808 | -67.737 | 1.1782 | 6.869 | -197.7724 | 29.3878 | -4.3505 | 3.1281 | 9.7927 | 52.036 | 0.0044848 | -0.0003762 | 0.00050434 | 921.8361 | 727.0326 | 331.3586 | 98.6354 | 28.4479 | 21.8045 | 20.8459 | 50.4119 | 32.223 | 25.713 | 23.2592 | 22.8684 | 26.4218 | 23.4058 | 237.1699 | 205.4351 | 193.5438 | 140.5964 | 120.9481 | 267.11 | 170.4155 | 95.9264 | 97.2856 | 103.4712 | 97.6302 | 128.5664 | 532.889 | 215.6603 | 626.398 | 790.2373 | 816.5917 | 808.6479 | 774.231 | 809.4163 | 10.9325 | 5.6064 | 748.2103 | 581.8325 | 106.5269 | 756.966 | 866.1986 | 98.8219 | 500.7861 | 739.4335 | 737.7615 | 575.196 | 713.0632 | 725.4851 | 917.1432 | 837.8069 | 713.0146 | 717.7806 | 943.7672 |  | 854.5121 | 761.4815 | 795.7981 | 853.1918 | 843.9105 | 784.7956 |  | 746.8958 |  |  | 858.5749 | 876.8635 | 900.4232 | [5 empty] | 95.6229 | 777.8704 | 651.9798 | 49.0699 | 794.4147 | 698.2144 | 47.7924 | 863.2965 | 825.4051 | 877.6352 |  | 989.877 | 847.0801 | 726.3778 | 823.0281 | 1079.6017 | 848.2171 | 871.6675 | 777.0754 | 832.0353 | 774.4355 | 934.7633 | 633.4463 | 795.1661 | 833.5219 | 743.3334 | 883.0537 | 816.4395 |  | 1216.7079 | 675.8266 | 760.8936 | 824.2356 | 859.2391 |  | 800.1605 | 776.6084 | 0.43987 | 19.2088 | 1.5079 | 1.4734 | -23.4701 | 3.0878 | 2073.53 | 0.87 | 4.2788 | -2.4171 | -14.9072 | 1.966 | 5.6423 | -30.2755 | 11.6706 | 89.2058 | 74.9836 | 88.0278 | 8.1572 | -0.37492 |  | 80.1602
42838.4778 | 4967 | 62.4512 | 39.7028 | 29.5737 | 25.6673 | 22.947 | 23.5136 | 23.5864 | 21.7508 | 35.9314 | 29.2979 | 24.0052 | 21.9024 | 21.4865 | 23.1999 | 108.1479 | 161.4781 | 173.2808 | 540.3913 | 669.0507 | 683.0268 | 708.7793 | 768.9675 | 761.5915 | 245.6259 | 720.1142 | 740.4568 | 795.6086 | 802.3809 | 790.0607 | 380.8239 | 705.4579 | 726.8264 | 524.0112 | 687.2086 | 696.5378 |  | 765.2144 |  | 783.994 | 620.0382 | 593.9179 | 753.8755 |  | 218.8277 | 402.1264 | 288.9259 | 480.2996 | 557.6029 | 680.5801 | 738.6166 | 23.296 | 130.7482 | 31.4963 | 262.5046 | 29.7757 | 47.1963 | 57.6744 | 74.4592 | 37.2974 |  |  | 3.8036 | -1.9543 | -67.6594 | 1.5869 | 7.689 | -197.7724 | 29.7269 | -4.5824 | 3.0678 | 9.8521 | 52.4461 | 0.0043698 | -0.0003417 | 0.00051419 | 927.1456 | 726.7919 | 331.4983 | 98.6814 | 28.4522 | 21.8046 | 20.8362 | 50.4145 | 32.2211 | 25.7057 | 23.257 | 22.8651 | 26.4191 | 23.4025 | 235.1223 | 207.9282 | 185.4297 | 137.5589 | 118.9718 | 266.9523 | 170.1541 | 95.9203 | 97.2775 | 103.4989 | 97.6331 | 128.7129 | 532.9137 | 215.7436 | 626.3816 | 790.1268 | 816.2101 | 808.3269 | 774.3133 | 809.5286 | 10.6449 | 9.0085 | 748.0946 | 583.9644 | 106.6265 | 756.7555 | 866.1516 | 98.8657 | 501.067 | 739.0145 | 737.0579 | 575.2419 | 712.9873 | 725.2674 | 917.2874 | 837.7421 | 712.9275 | 717.7057 | 943.6701 |  | 854.2327 | 761.3478 | 795.2192 | 853.1105 | 843.582 | 784.6961 |  | 746.7707 |  |  | 857.9452 | 876.886 | 900.4495 | [5 empty] | 95.6723 | 777.8536 | 652.0683 | 49.0899 | 794.4139 | 697.9372 | 47.8253 | 863.0371 | 824.9731 | 877.3762 |  | 989.428 | 846.7519 | 724.8623 | 822.6808 | 1079.2312 | 847.9501 | 871.4047 | 776.8621 | 831.9642 | 773.9067 | 935.2768 | 631.8064 | 794.6682 | 833.2625 | 742.502 | 882.6317 | 816.2774 |  | 1220.8383 | 675.696 | 760.4342 | 823.4523 | 858.8914 |  | 799.6612 | 776.3125 | 1.1502 | 19.2086 | 1.5077 | 1.4726 | -23.4324 | 3.0879 | 2097.96 | 0.98 | 4.4317 | -2.5317 | -14.8961 | 2.2813 | 5.9678 | -30.2665 | 11.7342 | 89.1099 | 74.8109 | 87.9171 | 8.3615 | 0.49245 |  | 80.0345
42838.4778 | 4968 | 62.5093 | 39.7136 | 29.5856 | 25.6815 | 22.9559 | 23.5218 | 23.5942 | 21.7523 | 35.9333 | 29.302 | 24.0157 | 21.9063 | 21.4886 | 23.2024 | 108.1687 | 161.7608 | 173.5586 | 540.4047 | 668.9956 | 683.0895 | 708.6494 | 768.9504 | 761.3954 | 246.1507 | 719.9846 | 740.3047 | 795.3998 | 802.3101 | 789.9199 | 381.1899 | 705.3085 | 726.9657 | 524.123 | 687.2171 | 696.8537 |  | 764.975 |  | 783.7441 | 618.0091 | 593.4007 | 753.5515 |  | 218.2502 | 401.2779 | 288.6756 | 480.8242 | 559.5623 | 679.9799 | 736.5569 | 23.1828 | 130.7067 | 32.4076 | 262.3494 | 29.7759 | 47.2093 | 57.6818 | 74.4432 | 37.2807 |  |  | 4.1394 | -1.7822 | -67.7941 | 1.2728 | 7.189 | -197.7954 | 29.6053 | -4.2151 | 3.1882 | 9.8135 | 52.191 | 0.0044717 | -0.00031213 | 0.00050269 | 921.1972 | 726.551 | 331.6352 | 98.7192 | 28.4666 | 21.8059 | 20.8309 | 50.4168 | 32.2226 | 25.7033 | 23.2592 | 22.8671 | 26.4271 | 23.4054 | 242.4559 | 219.1281 | 192.6959 | 137.9182 | 121.7335 | 266.9549 | 170.125 | 95.9212 | 97.2879 | 103.5416 | 97.6371 | 128.8848 | 532.9721 | 215.8499 | 626.3749 | 789.9377 | 815.9546 | 808.066 | 774.3452 | 809.276 | 17.7605 | 9.8124 | 747.9727 | 586.1169 | 106.7276 | 756.9108 | 866.2595 | 98.9064 | 501.3316 | 738.5818 | 736.6328 | 575.2759 | 712.9026 | 725.0446 | 917.3436 | 837.7175 | 712.9735 | 717.7373 | 943.1705 |  | 853.9546 | 761.2153 | 794.8614 | 853.0297 | 843.2392 | 784.6286 |  | 746.6528 |  |  | 858.8678 | 876.9968 | 900.5881 | [5 empty] | 95.7304 | 777.8477 | 651.9842 | 49.1166 | 794.488 | 697.7942 | 47.8581 | 862.8076 | 824.5455 | 877.1114 |  | 989.1112 | 846.5996 | 724.1352 | 822.4577 | 1078.8846 | 847.668 | 871.1347 | 776.576 | 831.7177 | 772.844 | 933.1743 | 630.6155 | 794.3233 | 832.6025 | 741.7899 | 882.467 | 816.131 |  | 1224.0204 | 676.6182 | 760.0525 | 823.067 | 858.4518 |  | 799.7106 | 776.0245 | 0.33284 | 19.207 | 1.5086 | 1.4742 | -23.5434 | 3.0878 | 2110.43 | 0.87 | 4.6229 | -2.4161 | -14.9015 | 2.0418 | 5.7687 | -30.2588 | 11.7065 | 89.0257 | 74.7058 | 87.8016 | 7.5471 | -0.31872 |  | 79.9595
42838.4778 | 4969 | 62.5459 | 39.719 | 29.5862 | 25.6951 | 22.958 | 23.5318 | 23.6105 | 21.7505 | 35.9451 | 29.3121 | 24.0159 | 21.9111 | 21.4886 | 23.2026 | 108.1845 | 162.0509 | 173.8349 | 540.4194 | 668.94 | 683.1352 | 708.5166 | 768.4182 | 761.1182 | 246.6686 | 719.7932 | 740.2025 | 795.5236 | 802.3707 | 789.7527 | 381.6283 | 705.1513 | 726.6125 | 524.2596 | 687.1987 | 696.298 |  | 764.7524 |  | 783.4792 | 617.5896 | 593.2123 | 753.2463 |  | 217.6828 | 399.8626 | 287.9607 | 478.4773 | 557.3087 | 678.2818 | 734.9307 | 23.1482 | 130.6959 | 33.7724 | 262.2144 | 29.7667 | 47.2165 | 57.6982 | 74.4436 | 37.2676 |  |  | 3.7432 | -0.94302 | -67.8013 | 1.2334 | 7.0884 | -197.773 | 29.3352 | -4.3669 | 3.0255 | 9.9171 | 51.9223 | 0.0043074 | -0.00026942 | 0.00050762 | 918.5233 | 726.3303 | 331.78 | 98.759 | 28.4821 | 21.8063 | 20.832 | 50.4302 | 32.23 | 25.7106 | 23.269 | 22.871 | 26.4283 | 23.4079 | 252.0394 | 237.8138 | 205.3056 | 139.3674 | 126.5333 | 267.3607 | 170.2358 | 95.9238 | 97.2872 | 103.5713 | 97.6332 | 129.0347 | 533.0455 | 215.9363 | 626.3722 | 789.453 | 815.6611 | 807.7388 | 774.5329 | 809.0785 | 16.0115 | 11.2437 | 747.8298 | 588.4061 | 106.8085 | 756.988 | 866.4142 | 98.9434 | 501.5901 | 738.2064 | 736.3117 | 575.2984 | 712.8031 | 724.7196 | 917.6947 | 837.6659 | 712.934 | 717.6523 | 942.6163 |  | 853.619 | 761.0608 | 794.5833 | 852.933 | 842.9052 | 784.5203 |  | 746.5162 |  |  | 859.2845 | 876.9572 | 900.3635 | [5 empty] | 95.7843 | 777.8326 | 651.9165 | 49.1392 | 794.5067 | 697.5615 | 47.8871 | 862.5795 | 824.2193 | 876.8464 |  | 988.735 | 846.2601 | 723.5486 | 822.1919 | 1078.5824 | 847.3797 | 870.8885 | 776.3859 | 831.3012 | 772.6863 | 932.2278 | 630.7101 | 794.0744 | 831.6514 | 742.1522 | 882.1967 | 815.9806 |  | 1226.3937 | 676.9462 | 759.5951 | 822.8714 | 858.0766 |  | 801.7274 | 775.6865 | -0.061162 | 19.2099 | 1.5098 | 1.4753 | -23.6979 | 3.0878 | 2097.56 | 1.33 | 4.3958 | -1.7557 | -14.8867 | 2.0078 | 5.7231 | -30.2301 | 11.6426 | 88.9229 | 74.6255 | 87.6897 | 6.5419 | -1.7053 |  | 79.8709
42838.4778 | 4970 | 62.5924 | 39.7252 | 29.5901 | 25.6885 | 22.9517 | 23.533 | 23.6103 | 21.7453 | 35.9458 | 29.3108 | 24.0166 | 21.9062 | 21.4851 | 23.1965 | 108.2025 | 162.3305 | 174.1139 | 540.4409 | 668.9031 | 683.1252 | 708.3883 | 768.1537 | 760.9795 | 247.1704 | 719.5821 | 739.9524 | 795.8053 | 802.3726 | 789.7211 | 381.9843 | 705.023 | 726.0835 | 524.3853 | 687.1974 | 696.4853 |  | 764.5252 |  | 783.2381 | 616.7897 | 592.8397 | 752.9407 |  | 217.7386 | 399.3112 | 287.1889 | 479.0836 | 558.2286 | 678.2005 | 733.845 | 23.227 | 130.6238 | 34.5603 | 262.0431 | 29.7542 | 47.209 | 57.7158 | 74.4423 | 37.2451 |  |  | 3.6978 | -1.6139 | -67.4833 | 1.4121 | 7.5129 | -197.7415 | 29.5856 | -4.3741 | 3.0709 | 9.7319 | 52.0246 | 0.0043912 | -0.00032034 | 0.00048134 | 920.3681 | 726.1183 | 331.9411 | 98.7909 | 28.4939 | 21.8074 | 20.8398 | 50.4389 | 32.2444 | 25.714 | 23.2649 | 22.8746 | 26.4283 | 23.4144 | 246.9116 | 252.5449 | 218.8437 | 140.2441 | 126.7176 | 267.6923 | 170.4393 | 95.9232 | 97.2893 | 103.6025 | 97.6423 | 129.1872 | 533.1187 | 216.0279 | 626.3696 | 789.2026 | 815.4078 | 807.4294 | 774.5036 | 808.8378 | 13.9329 | 8.435 | 747.7049 | 590.8668 | 106.8984 | 756.977 | 866.4597 | 98.9897 | 501.8547 | 737.9107 | 736.0546 | 575.3364 | 712.7046 | 724.1124 | 917.0521 | 837.6009 | 712.893 | 717.5475 | 941.9427 |  | 853.3432 | 760.939 | 794.3841 | 852.8827 | 842.6501 | 784.3847 |  | 746.3999 |  |  | 859.0776 | 876.6548 | 899.6714 | [5 empty] | 95.8363 | 777.8172 | 651.8914 | 49.1646 | 794.472 | 697.2591 | 47.9312 | 862.3369 | 824.0578 | 876.5786 |  | 988.2909 | 845.7695 | 722.8401 | 821.8116 | 1078.2314 | 847.1084 | 870.6445 | 776.2517 | 831.0248 | 773.2165 | 931.2486 | 630.6905 | 793.6465 | 830.8849 | 742.1162 | 881.9794 | 815.8222 |  | 1228.3542 | 676.7847 | 759.2546 | 822.9724 | 857.6949 |  | 802.425 | 775.3168 | 0.40685 | 19.2095 | 1.5099 | 1.4757 | -23.618 | 3.0878 | 2088.27 | 0.83 | 4.369 | -2.2959 | -14.8456 | 2.1475 | 5.8917 | -30.2264 | 11.6917 | 88.8445 | 74.5684 | 87.6036 | 7.1604 | -3.1829 |  | 79.7964
42838.4778 | 4971 | 62.638 | 39.7396 | 29.5979 | 25.6978 | 22.9545 | 23.5326 | 23.6116 | 21.7521 | 35.958 | 29.3147 | 24.0233 | 21.9118 | 21.4913 | 23.2066 | 108.2202 | 162.6189 | 174.383 | 540.4952 | 668.902 | 683.1031 | 707.6911 | 767.7645 | 760.7854 | 247.6735 | 719.3399 | 739.4714 | 795.9382 | 802.285 | 789.7212 | 382.3266 | 704.9462 | 724.6329 | 524.5036 | 687.2478 | 696.9294 |  | 764.2986 |  | 782.9985 | 615.8913 | 592.7263 | 752.6385 |  | 217.3759 | 399.1011 | 286.8861 | 477.0221 | 555.3596 | 678.1799 | 732.8595 | 23.3172 | 130.5398 | 34.1786 | 261.8539 | 29.7477 | 47.2158 | 57.7345 | 74.4492 | 37.2349 |  |  | 3.2976 | -1.587 | -67.114 | 1.2715 | 7.1331 | -197.7974 | 29.3806 | -4.451 | 3.0563 | 9.9979 | 51.4539 | 0.0045357 | -0.00023327 | 0.00050105 | 918.5058 | 725.8856 | 332.0997 | 98.8329 | 28.5084 | 21.8111 | 20.8412 | 50.452 | 32.251 | 25.7179 | 23.2724 | 22.8752 | 26.4381 | 23.4136 | 243.4318 | 249.6488 | 217.4038 | 140.3511 | 125.1548 | 267.9705 | 170.505 | 95.9066 | 97.2771 | 103.6248 | 97.6364 | 129.3219 | 533.1908 | 216.1095 | 626.3189 | 789.0033 | 815.1424 | 807.1292 | 774.0049 | 808.4991 | 11.347 | 8.9891 | 747.5835 | 593.5339 | 107.0252 | 756.9463 | 866.4499 | 99.0286 | 502.127 | 737.5935 | 735.6263 | 575.3591 | 712.6244 | 722.5623 | 916.4512 | 837.5425 | 712.8372 | 717.4477 | 941.9333 |  | 853.0647 | 760.8052 | 794.0795 | 852.8169 | 842.2484 | 784.2017 |  | 746.2833 |  |  | 856.9335 | 875.4243 | 898.3584 | [5 empty] | 95.8868 | 777.796 | 651.7929 | 49.1899 | 794.4049 | 696.9231 | 47.9663 | 862.0982 | 823.9474 | 876.3474 |  | 987.9522 | 845.3722 | 721.6912 | 821.4124 | 1077.8754 | 846.8578 | 870.3929 | 775.9721 | 830.8363 | 773.0359 | 930.7298 | 631.1598 | 793.1398 | 830.7852 | 741.8258 | 881.6665 | 815.6641 |  | 1231.4229 | 676.4771 | 758.8681 | 823.1161 | 857.5105 |  | 799.7856 | 775.0431 | 0.54097 | 19.2082 | 1.5094 | 1.4753 | -23.8139 | 3.0878 | 2050.12 | 1.07 | 4.1258 | -2.2763 | -14.8026 | 2.0374 | 5.7408 | -30.2303 | 11.651 | 88.7468 | 74.4796 | 87.4677 | 7.5879 | -3.0143 |  | 79.7209
42838.4778 | 4972 | 62.6821 | 39.7492 | 29.605 | 25.7056 | 22.9583 | 23.5348 | 23.608 | 21.7565 | 35.9652 | 29.3187 | 24.0275 | 21.9196 | 21.4919 | 23.2154 | 108.2327 | 162.9055 | 174.6522 | 540.5725 | 668.9586 | 683.0744 | 706.7626 | 767.2053 | 760.6239 | 248.1623 | 719.0977 | 739.0157 | 796.6281 | 802.3944 | 789.803 | 382.6713 | 704.8386 | 722.8947 | 524.6201 | 687.2043 | 697.1485 |  | 764.0712 |  | 782.7432 | 615.4333 | 592.4107 | 752.3434 |  | 216.7757 | 398.4692 | 286.2852 | 476.9953 | 554.9856 | 677.8521 | 732.5488 | 23.4409 | 130.3963 | 33.1516 | 261.531 | 29.7374 | 47.2261 | 57.7603 | 74.4549 | 37.2247 |  |  | 4.5238 | -2.1331 | -66.9077 | 1.5521 | 6.8532 | -197.7776 | 30.0732 | -4.3176 | 2.8549 | 9.996 | 51.2201 | 0.0044832 | -0.00027927 | 0.00052898 | 911.0929 | 725.6554 | 332.2502 | 98.8581 | 28.5175 | 21.8093 | 20.8405 | 50.4512 | 32.2536 | 25.7288 | 23.2655 | 22.8701 | 26.4326 | 23.4101 | 244.746 | 242.192 | 213.1972 | 140.5475 | 124.7885 | 268.0208 | 170.5692 | 95.9227 | 97.2931 | 103.675 | 97.642 | 129.4953 | 533.2673 | 216.2008 | 626.2298 | 788.5705 | 814.7653 | 806.7885 | 773.4052 | 807.8942 | 10.6644 | 9.2717 | 747.4553 | 596.4517 | 107.1806 | 757.0576 | 866.4208 | 99.057 | 502.3841 | 737.2956 | 735.3156 | 575.3113 | 712.5454 | 720.9431 | 915.3401 | 837.4879 | 712.6955 | 717.2611 | 941.5124 |  | 852.688 | 760.6561 | 793.8202 | 852.7317 | 841.8447 | 783.9739 |  | 746.1474 |  |  | 851.1455 | 872.2366 | 896.5959 | [5 empty] | 95.9394 | 777.775 | 651.7453 | 49.2142 | 794.3224 | 696.5401 | 47.9969 | 861.8538 | 823.549 | 876.1281 |  | 987.6366 | 845.0258 | 721.413 | 821.1095 | 1077.5937 | 846.5888 | 870.1445 | 775.8648 | 830.5754 | 772.3178 | 930.8787 | 631.3585 | 792.6505 | 830.7552 | 741.6914 | 881.4018 | 815.5143 |  | 1235.3246 | 675.801 | 758.4842 | 822.8335 | 857.3093 |  | 798.8334 | 774.7846 | -0.28246 | 19.2066 | 1.5097 | 1.4763 | -23.9565 | 3.0878 | 2043.1 | 1.2 | 4.8326 | -2.6377 | -14.7729 | 2.25 | 5.6261 | -30.2236 | 11.7855 | 88.626 | 74.4051 | 87.3319 | 7.4493 | -2.5385 |  | 79.617
42838.4778 | 4973 | 62.7219 | 39.7607 | 29.6065 | 25.7008 | 22.9652 | 23.5365 | 23.6132 | 21.7615 | 35.9714 | 29.3287 | 24.0257 | 21.9192 | 21.4913 | 23.2136 | 108.2545 | 163.1916 | 174.9177 | 540.6447 | 669.0119 | 683.0915 | 706.5225 | 766.2689 | 760.1393 | 248.6217 | 718.6974 | 738.3337 | 798.2701 | 803.0536 | 790.3 | 383.0196 | 704.7271 | 721.9168 | 524.7448 | 687.2272 | 696.7676 |  | 763.843 |  | 782.4941 | 615.4584 | 592.2906 | 752.0372 |  | 216.721 | 397.406 | 285.5338 | 473.3488 | 555.771 | 677.192 | 730.9937 | 23.6897 | 130.2826 | 32.542 | 261.3052 | 29.7163 | 47.2512 | 57.7802 | 74.4455 | 37.2076 |  |  | 5.5857 | -1.3708 | -66.2755 | 1.0803 | 7.233 | -197.775 | 29.6901 | -3.876 | 3.094 | 10.0422 | 51.7284 | 0.004332 | -0.00027763 | 0.00051584 | 920.2497 | 725.3934 | 332.384 | 98.8854 | 28.5245 | 21.808 | 20.8352 | 50.4607 | 32.2526 | 25.7226 | 23.2636 | 22.8728 | 26.4314 | 23.4135 | 240.9415 | 247.9469 | 217.274 | 140.1549 | 121.4279 | 268.1842 | 170.6892 | 95.9141 | 97.2882 | 103.7001 | 97.635 | 129.6477 | 533.3681 | 216.2912 | 626.1731 | 788.1019 | 814.3526 | 806.4662 | 773.2846 | 807.3756 | 8.3822 | 8.6286 | 747.3675 | 599.5138 | 107.3559 | 757.0857 | 866.2543 | 99.0859 | 502.6452 | 736.8985 | 734.703 | 575.2534 | 712.4646 | 720.2034 | 914.4509 | 837.4037 | 712.6158 | 717.1325 | 941.1008 |  | 852.3974 | 760.53 | 793.5957 | 852.6522 | 841.4638 | 783.8471 |  | 746.0298 |  |  | 848.9546 | 870.5384 | 895.2324 | [5 empty] | 95.9888 | 777.7548 | 651.651 | 49.2363 | 794.2042 | 696.2925 | 48.0292 | 861.5827 | 823.1941 | 875.87 |  | 987.2916 | 844.5464 | 722.0095 | 820.8197 | 1077.3434 | 846.2961 | 869.8589 | 775.7429 | 830.2283 | 771.5946 | 930.9217 | 630.7472 | 792.2511 | 830.2086 | 741.9356 | 881.1539 | 815.3582 |  | 1237.8247 | 674.5276 | 758.0023 | 822.3937 | 856.951 |  | 798.1723 | 774.4773 | 0.014151 | 19.2078 | 1.5095 | 1.4748 | -23.7731 | 3.0878 | 2057.52 | 0.92 | 5.3711 | -2.1129 | -14.6913 | 1.8756 | 5.7779 | -30.2129 | 11.7061 | 88.5354 | 74.3406 | 87.2038 | 7.896 | -2.9758 |  | 79.4995
42838.4778 | 4974 | 62.7684 | 39.7717 | 29.6107 | 25.6985 | 22.9577 | 23.5349 | 23.6152 | 21.7513 | 35.9704 | 29.3233 | 24.0253 | 21.9129 | 21.4828 | 23.2084 | 108.2734 | 163.4655 | 175.1835 | 540.6852 | 669.0853 | 683.1634 | 705.6928 | 765.3181 | 759.3248 | 249.0228 | 718.1876 | 738.094 | 798.7285 | 803.4394 | 790.826 | 383.3893 | 704.639 | 721.6651 | 524.8464 | 687.2307 | 695.1762 |  | 763.5946 |  | 782.2094 | 614.9393 | 591.9743 | 751.724 |  | 216.2842 | 396.0322 | 285.1919 | 472.5475 | 555.72 | 676.4565 | 729.9655 | 23.9944 | 130.1384 | 32.12 | 261.1276 | 29.7005 | 47.2753 | 57.7951 | 74.4359 | 37.1981 |  |  | 2.9737 | -1.8781 | -67.1035 | 1.1532 | 7.3296 | -197.7389 | 30.2092 | -4.1566 | 3.0935 | 10.0581 | 51.951 | 0.0044963 | -0.00019385 | 0.00049448 | 923.4791 | 725.1431 | 332.5358 | 98.9138 | 28.5391 | 21.8115 | 20.8367 | 50.4685 | 32.2626 | 25.724 | 23.2714 | 22.8771 | 26.4346 | 23.4151 | 242.8079 | 242.3848 | 215.3521 | 137.9351 | 121.1511 | 268.1418 | 170.6723 | 95.9164 | 97.2907 | 103.7343 | 97.641 | 129.8091 | 533.4814 | 216.3777 | 626.1514 | 787.7535 | 814.0336 | 806.1588 | 773.2918 | 807.0659 | 11.8562 | 8.415 | 747.2925 | 602.379 | 107.5292 | 757.0483 | 866.1331 | 99.1278 | 502.9149 | 736.4342 | 734.3558 | 575.2522 | 712.3781 | 720.1579 | 914.044 | 837.323 | 712.5667 | 717.0675 | 940.7649 |  | 852.1061 | 760.4017 | 793.1667 | 852.5851 | 841.0892 | 783.7526 |  | 745.9207 |  |  | 846.1609 | 868.8283 | 894.0403 | [5 empty] | 96.0436 | 777.7298 | 651.5538 | 49.2668 | 794.0877 | 695.8771 | 48.0699 | 861.3051 | 823.1283 | 875.6203 |  | 986.97 | 843.9996 | 722.4115 | 820.5241 | 1076.9748 | 845.9981 | 869.5921 | 775.4054 | 829.7776 | 771.4291 | 928.8026 | 630.5047 | 791.945 | 829.5969 | 741.2987 | 880.8256 | 815.211 |  | 1240.9987 | 673.8528 | 757.2959 | 821.8395 | 856.6054 |  | 797.8901 | 774.0263 | 0.73667 | 19.2056 | 1.5075 | 1.4721 | -23.6562 | 3.0879 | 2059.37 | 0.82 | 3.9199 | -2.4706 | -14.7677 | 1.9359 | 5.8141 | -30.1985 | 11.8034 | 88.4424 | 74.2142 | 87.0777 | 7.6824 | -2.7644 |  | 79.4062
42838.4779 | 4975 | 62.8198 | 39.7826 | 29.621 | 25.697 | 22.9617 | 23.5325 | 23.6093 | 21.755 | 35.9761 | 29.3375 | 24.0294 | 21.9099 | 21.4901 | 23.2076 | 108.2879 | 163.7511 | 175.4633 | 540.7555 | 669.136 | 683.1897 | 704.665 | 764.2187 | 758.9646 | 249.4465 | 717.7668 | 737.8203 | 798.1256 | 803.459 | 790.9781 | 383.7587 | 704.5689 | 721.3655 | 524.935 | 687.1558 | 695.1527 |  | 763.3566 |  | 781.9435 | 613.5877 | 591.3657 | 751.4091 |  | 216.2713 | 394.5763 | 284.8154 | 473.0814 | 553.3911 | 675.7259 | 729.3984 | 24.4328 | 129.9905 | 31.7142 | 260.9699 | 29.7059 | 47.2965 | 57.8113 | 74.4401 | 37.1954 |  |  | 2.6839 | -2.2461 | -67.6095 | 1.3017 | 6.7987 | -197.819 | 29.6953 | -4.2815 | 3.1293 | 9.9572 | 51.7119 | 0.0043994 | -0.00035813 | 0.00049612 | 914.0798 | 724.9168 | 332.6725 | 98.9403 | 28.5391 | 21.8068 | 20.835 | 50.4717 | 32.2688 | 25.7231 | 23.2655 | 22.8732 | 26.4374 | 23.4104 | 253.6195 | 240.8996 | 213.5218 | 136.9832 | 123.0979 | 268.2767 | 170.6722 | 95.9143 | 97.2899 | 103.7689 | 97.6331 | 129.9597 | 533.5796 | 216.463 | 626.148 | 787.1909 | 813.7309 | 805.8767 | 773.2938 | 806.6299 | 11.45 | 7.0087 | 747.1915 | 605.1745 | 107.6787 | 757.2306 | 866.1571 | 99.167 | 503.1822 | 736.0686 | 734.082 | 575.2607 | 712.2869 | 720.4157 | 913.7041 | 837.2693 | 712.5721 | 717.0653 | 939.9622 |  | 851.8204 | 760.2587 | 792.6126 | 852.4895 | 840.6879 | 783.7337 |  | 745.7802 |  |  | 846.4929 | 867.7839 | 892.6895 | [5 empty] | 96.1011 | 777.6951 | 651.4957 | 49.2937 | 793.9802 | 695.5788 | 48.1113 | 861.0043 | 822.6638 | 875.3676 |  | 986.6818 | 843.485 | 722.5724 | 820.1786 | 1076.657 | 845.6499 | 869.3393 | 774.905 | 829.279 | 770.7829 | 931.6324 | 629.559 | 791.6426 | 829.2607 | 740.7032 | 880.5989 | 815.0625 |  | 1245.1219 | 673.7279 | 756.7542 | 821.4889 | 856.0487 |  | 797.6117 | 773.593 | -0.016456 | 19.2074 | 1.5087 | 1.4719 | -23.6624 | 3.0879 | 2067.92 | 0.67 | 3.7243 | -2.6989 | -14.8071 | 2.0546 | 5.5974 | -30.193 | 11.6981 | 88.3645 | 74.0505 | 86.9434 | 6.501 | -2.5611 |  | 79.3217
42838.4779 | 4976 | 62.861 | 39.79 | 29.6194 | 25.6983 | 22.9617 | 23.5325 | 23.6086 | 21.7515 | 35.9892 | 29.3336 | 24.0233 | 21.9117 | 21.4873 | 23.2191 | 108.3016 | 164.0371 | 175.7281 | 540.8289 | 669.1799 | 683.1544 | 704.2628 | 763.7757 | 759.0312 | 250.0277 | 717.5649 | 737.825 | 797.4882 | 803.6499 | 790.9026 | 384.096 | 704.4545 | 721.1033 | 525.0466 | 687.1715 | 695.2992 |  | 763.1274 |  | 781.672 | 612.5577 | 590.9509 | 751.1039 |  | 215.7661 | 393.6908 | 284.7074 | 474.5798 | 553.5661 | 675.0978 | 728.5666 | 24.6491 | 129.8648 | 31.4265 | 260.8164 | 29.6972 | 47.32 | 57.8297 | 74.4148 | 37.1904 |  |  | 1.4965 | -2.0904 | -67.6226 | 1.3168 | 7.7081 | -197.7829 | 29.6086 | -4.4924 | 3.2024 | 9.9828 | 51.5157 | 0.0044158 | -0.0003187 | 0.00056019 | 910.5431 | 724.7018 | 332.8239 | 98.969 | 28.544 | 21.8081 | 20.8286 | 50.4797 | 32.2672 | 25.7257 | 23.2676 | 22.8715 | 26.4343 | 23.4111 | 259.5929 | 234.4252 | 207.7134 | 135.8811 | 120.778 | 268.4072 | 170.6314 | 95.913 | 97.2862 | 103.7908 | 97.6375 | 130.1207 | 533.6857 | 216.5499 | 626.1491 | 786.9406 | 813.4267 | 805.5801 | 773.181 | 806.3428 | 12.6587 | 8.0221 | 747.0609 | 607.8475 | 107.8182 | 757.3736 | 866.1054 | 99.1938 | 503.4297 | 735.7965 | 733.9044 | 575.267 | 712.1938 | 719.0728 | 914.9187 | 837.2594 | 712.6183 | 717.0784 | 939.536 |  | 851.5296 | 760.123 | 792.0598 | 852.4131 | 840.3894 | 783.9322 |  | 745.6583 |  |  | 844.9 | 866.534 | 891.8065 | [5 empty] | 96.1533 | 777.6669 | 651.385 | 49.3143 | 793.8999 | 695.3164 | 48.1519 | 860.7177 | 822.4985 | 875.1051 |  | 986.4943 | 842.9792 | 721.0084 | 819.757 | 1076.2898 | 845.3517 | 869.0923 | 774.6219 | 828.8237 | 770.2194 | 936.2842 | 629.0883 | 791.3452 | 829.0514 | 740.0267 | 880.6101 | 814.9144 |  | 1247.6717 | 674.1584 | 756.4125 | 821.303 | 855.5606 |  | 797.5541 | 773.2623 | -0.070251 | 19.2058 | 1.5099 | 1.4732 | -23.6681 | 3.0878 | 2076 | 0.86 | 2.7809 | -2.6019 | -14.7987 | 2.0651 | 5.958 | -30.1802 | 11.6771 | 88.2744 | 73.8873 | 86.8437 | 5.8564 | -1.9211 |  | 79.2327
42838.4779 | 4977 | 62.9089 | 39.8108 | 29.6286 | 25.7047 | 22.9717 | 23.5326 | 23.6155 | 21.7526 | 36.0009 | 29.3444 | 24.0269 | 21.9212 | 21.4928 | 23.2195 | 108.3161 | 164.3389 | 176.0065 | 540.899 | 669.2676 | 683.0641 | 704.9294 | 763.9959 | 758.82 | 250.611 | 717.4712 | 736.7312 | 796.552 | 803.9436 | 790.646 | 384.4159 | 704.3807 | 719.3887 | 525.1744 | 687.1338 | 694.7037 |  | 762.8984 |  | 781.4332 | 611.1693 | 590.5365 | 750.8077 |  | 215.1175 | 392.2398 | 284.3696 | 475.338 | 554.0963 | 674.6053 | 728.4621 | 24.7589 | 129.6755 | 31.3272 | 260.6754 | 29.6863 | 47.3544 | 57.8404 | 74.3893 | 37.1896 |  |  | 1.3335 | -2.2047 | -67.4689 | 1.4331 | 7.1535 | -197.752 | 29.7137 | -4.2434 | 2.9946 | 9.665 | 51.6255 | 0.0046244 | -0.00023163 | 0.00051255 | 908.1897 | 724.4827 | 332.9864 | 99.0027 | 28.5635 | 21.8211 | 20.8382 | 50.4971 | 32.2871 | 25.7381 | 23.2775 | 22.8799 | 26.4469 | 23.4294 | 276.8546 | 228.8241 | 201.9561 | 132.0342 | 117.2488 | 268.7177 | 170.5301 | 95.9148 | 97.2913 | 103.83 | 97.6468 | 130.303 | 533.7878 | 216.6435 | 626.1294 | 787.0798 | 813.1135 | 805.2365 | 773.1391 | 806.1946 | 10.5574 | 7.7539 | 746.9227 | 610.148 | 107.9315 | 757.4165 | 865.9533 | 99.2254 | 503.6755 | 735.5477 | 733.344 | 575.2783 | 712.1549 | 717.884 | 913.1973 | 837.2189 | 712.5614 | 716.9851 | 938.7135 |  | 851.2979 | 759.9989 | 791.6443 | 852.3454 | 840.093 | 783.9722 |  | 745.5465 |  |  | 846.9666 | 866.5673 | 891.9197 | [5 empty] | 96.2089 | 777.6384 | 651.3925 | 49.344 | 793.7953 | 695.0753 | 48.1801 | 860.4845 | 822.5614 | 874.8793 |  | 986.1816 | 842.5269 | 719.3312 | 819.3784 | 1075.9229 | 845.0619 | 868.8045 | 773.9037 | 828.388 | 770.3495 | 928.7635 | 628.2346 | 791.0085 | 828.7545 | 739.9458 | 880.5021 | 814.7725 |  | 1250.0041 | 673.4273 | 756.3371 | 821.2272 | 855.2245 |  | 797.3692 | 772.9422 | -0.24332 | 19.2057 | 1.5104 | 1.4738 | -23.8191 | 3.0878 | 2098.14 | 0.8 | 2.6248 | -2.6692 | -14.7658 | 2.152 | 5.7382 | -30.17 | 11.6948 | 88.2161 | 73.7653 | 86.7446 | 3.9842 | -1.2946 |  | 79.137
42838.4779 | 4978 | 62.9509 | 39.8162 | 29.6278 | 25.7056 | 22.9633 | 23.5291 | 23.6129 | 21.75 | 36.0015 | 29.3468 | 24.0318 | 21.9134 | 21.4904 | 23.2151 | 108.3371 | 164.6235 | 176.292 | 540.9303 | 669.2672 | 682.9666 | 704.4659 | 763.5192 | 758.3637 | 251.1143 | 717.3056 | 737.1161 | 798.3932 | 804.3338 | 791.0009 | 384.7843 | 704.3403 | 718.5185 | 525.2694 | 687.0751 | 694.4318 |  | 762.6745 |  | 781.1954 | 611.6628 | 590.4018 | 750.5067 |  | 214.7669 | 391.2894 | 283.6149 | 474.8844 | 551.6213 | 674.4008 | 728.6271 | 24.991 | 129.5382 | 31.3219 | 260.465 | 29.6832 | 47.3606 | 57.8593 | 74.3696 | 37.173 |  |  | 1.806 | -1.7624 | -67.3144 | 1.4686 | 7.8494 | -197.7829 | 29.6053 | -4.1165 | 2.9401 | 9.812 | 51.2291 | 0.0043501 | -0.00035484 | 0.00049941 | 913.0634 | 724.2174 | 333.1263 | 99.0226 | 28.571 | 21.8115 | 20.8253 | 50.4924 | 32.2791 | 25.7259 | 23.2722 | 22.8773 | 26.4334 | 23.4059 | 273.7424 | 224.5515 | 199.1442 | 131.0222 | 116.8337 | 268.7254 | 170.4579 | 95.9049 | 97.2822 | 103.8445 | 97.6358 | 130.4578 | 533.8475 | 216.7189 | 626.1045 | 786.6394 | 812.7915 | 804.9013 | 773.1211 | 805.8206 | 9.2903 | 7.6911 | 746.8215 | 612.2749 | 108.0308 | 757.1075 | 865.6219 | 99.2511 | 503.9265 | 735.2489 | 733.2123 | 575.273 | 712.0967 | 717.2566 | 913.6425 | 837.1698 | 712.3677 | 716.7572 | 938.3085 |  | 851.0549 | 759.8798 | 791.1756 | 852.2671 | 839.7452 | 783.9782 |  | 745.4325 |  |  | 850.0117 | 867.9492 | 893.1114 | [5 empty] | 96.2731 | 777.6229 | 651.4501 | 49.3775 | 793.6973 | 694.5942 | 48.2172 | 860.2565 | 822.0169 | 874.6278 |  | 985.6226 | 842.1554 | 718.1163 | 819.0634 | 1075.6077 | 844.7045 | 868.5497 | 773.2891 | 827.8394 | 769.9285 | 935.0137 | 627.8126 | 790.8636 | 827.9461 | 739.7997 | 880.5291 | 814.6202 |  | 1253.6621 | 673.8006 | 756.1891 | 820.7591 | 854.8462 |  | 797.2416 | 772.5456 | 0.036782 | 19.2057 | 1.5106 | 1.4752 | -23.7482 | 3.0878 | 2070.28 | 0.77 | 3.0551 | -2.3848 | -14.7383 | 2.1769 | 6.0102 | -30.1691 | 11.6722 | 88.1422 | 73.6274 | 86.6283 | 4.3311 | -0.99163 |  | 79.0449
42838.4779 | 4979 | 62.9966 | 39.8277 | 29.6384 | 25.7059 | 22.9691 | 23.5324 | 23.6237 | 21.7544 | 36.0078 | 29.3531 | 24.0392 | 21.9191 | 21.5042 | 23.2182 | 108.3708 | 164.908 | 176.5687 | 540.9489 | 669.299 | 682.9019 | 704.5906 | 763.3316 | 758.2563 | 251.5881 | 717.234 | 737.0138 | 799.9707 | 804.7794 | 791.3924 | 385.1416 | 704.2744 | 718.4705 | 525.3775 | 687.0187 | 694.3507 |  | 762.4413 |  | 780.9585 | 611.8039 | 590.4774 | 750.2145 |  | 214.3779 | 390.5127 | 282.9822 | 475.4307 | 550.8602 | 674.0095 | 728.4855 | 25.2707 | 129.4049 | 31.3866 | 260.2738 | 29.665 | 47.363 | 57.8782 | 74.3627 | 37.1652 |  |  | 2.6576 | -2.0332 | -66.9583 | 1.0067 | 7.6299 | -197.7895 | 29.6815 | -4.3919 | 3.0915 | 9.8114 | 51.3081 | 0.0042335 | -0.00037784 | 0.00049284 | 912.3015 | 723.9681 | 333.2641 | 99.0604 | 28.5899 | 21.8132 | 20.8339 | 50.5091 | 32.2895 | 25.7421 | 23.2757 | 22.8778 | 26.4445 | 23.4216 | 261.0585 | 220.5528 | 197.6292 | 134.0895 | 118.5424 | 268.3989 | 170.3842 | 95.9017 | 97.2825 | 103.8769 | 97.6368 | 130.6139 | 533.9512 | 216.8042 | 626.098 | 786.0742 | 812.4792 | 804.62 | 773.4358 | 805.4313 | 7.4346 | 6.9937 | 746.7611 | 614.3571 | 108.1231 | 756.6932 | 865.2024 | 99.2789 | 504.1831 | 734.9088 | 733.0785 | 575.2512 | 711.9989 | 717.3534 | 914.618 | 837.1377 | 712.1434 | 716.5252 | 937.9431 |  | 850.765 | 759.7357 | 790.766 | 852.1717 | 839.3065 | 783.922 |  | 745.3032 |  |  | 851.1257 | 868.4613 | 893.4618 | [5 empty] | 96.3145 | 777.5846 | 651.246 | 49.3885 | 793.5996 | 694.4376 | 48.243 | 859.9943 | 821.269 | 874.3578 |  | 985.1708 | 841.6409 | 716.9232 | 818.6334 | 1075.2817 | 844.3691 | 868.2607 | 772.6613 | 827.258 | 769.448 | 939.3925 | 628.3667 | 790.6165 | 826.6812 | 739.5814 | 880.2842 | 814.4593 |  | 1258.0851 | 673.9063 | 755.8139 | 820.2094 | 854.599 |  | 797.8795 | 772.0258 | 0.40314 | 19.2052 | 1.5091 | 1.4733 | -23.5744 | 3.0878 | 2074.77 | 1.25 | 3.7068 | -2.5599 | -14.6907 | 1.8013 | 5.9243 | -30.1634 | 11.6848 | 88.0509 | 73.5081 | 86.4817 | 5.6924 | -0.83295 |  | 78.9564
42838.4779 | 4980 | 63.0467 | 39.8416 | 29.6492 | 25.709 | 22.9615 | 23.5346 | 23.6199 | 21.7592 | 36.0216 | 29.3624 | 24.0403 | 21.9229 | 21.5038 | 23.2231 | 108.3804 | 165.1823 | 176.8384 | 540.9448 | 669.2251 | 682.8478 | 704.8763 | 762.8559 | 758.0085 | 252.0645 | 716.8701 | 736.7256 | 799.9696 | 804.9503 | 791.7865 | 385.489 | 704.2095 | 718.9695 | 525.489 | 687.0008 | 694.1022 |  | 762.2105 |  | 780.6761 | 611.3054 | 590.3747 | 749.9167 |  | 214.1374 | 390.5614 | 282.762 | 476.5198 | 553.3984 | 673.7559 | 727.6765 | 25.3151 | 129.2845 | 31.5007 | 260.0583 | 29.6553 | 47.3674 | 57.8959 | 74.3509 | 37.1564 |  |  | 2.8252 | -1.8472 | -67.7593 | 1.3135 | 7.4571 | -197.8177 | 29.1907 | -4.2526 | 3.1806 | 9.7789 | 51.3545 | 0.004429 | -0.00016263 | 0.00053391 | 922.4986 | 723.6733 | 333.4144 | 99.0837 | 28.6051 | 21.8259 | 20.8452 | 50.5187 | 32.2995 | 25.7444 | 23.2754 | 22.8836 | 26.455 | 23.4269 | 245.8064 | 216.7661 | 196.0472 | 135.5827 | 119.6172 | 267.9206 | 170.2721 | 95.9065 | 97.2808 | 103.9107 | 97.6407 | 130.785 | 534.0839 | 216.8976 | 626.0918 | 786.0026 | 812.2078 | 804.3282 | 773.9749 | 805.0218 | 11.3128 | 7.1687 | 746.6986 | 616.1888 | 108.2127 | 756.2255 | 864.9081 | 99.298 | 504.4463 | 734.5341 | 732.7479 | 575.2194 | 711.9131 | 717.7571 | 914.6008 | 837.0712 | 712.0924 | 716.4911 | 937.6977 |  | 850.5055 | 759.6098 | 790.4207 | 852.1033 | 838.8639 | 783.8274 |  | 745.1948 |  |  | 851.0889 | 868.4418 | 893.3762 | [5 empty] | 96.3767 | 777.5658 | 651.2369 | 49.4243 | 793.5172 | 694.4942 | 48.2841 | 859.7723 | 820.6233 | 874.1113 |  | 984.7571 | 841.0679 | 716.0497 | 818.2745 | 1074.9281 | 844.077 | 868.0196 | 772.1954 | 826.7793 | 769.291 | 932.0301 | 627.7268 | 790.1889 | 825.5585 | 738.9845 | 880.0098 | 814.3 |  | 1261.8969 | 674.1349 | 755.2248 | 819.755 | 854.3411 |  | 797.3244 | 771.6848 | 0.80215 | 19.2047 | 1.508 | 1.4719 | -23.5018 | 3.0878 | 2069.69 | 0.66 | 3.8225 | -2.4401 | -14.7789 | 2.0577 | 5.8561 | -30.1615 | 11.5862 | 87.967 | 73.4077 | 86.3332 | 7.3167 | -0.67185 |  | 78.8815
42838.4779 | 4981 | 63.0898 | 39.8547 | 29.6356 | 25.7079 | 22.9683 | 23.541 | 23.6175 | 21.7561 | 36.0273 | 29.3686 | 24.0395 | 21.919 | 21.4966 | 23.2267 | 108.3943 | 165.4642 | 177.1018 | 540.9241 | 669.2722 | 682.84 | 704.9882 | 762.4105 | 757.6847 | 252.4962 | 716.5689 | 736.1165 | 799.1378 | 805.1385 | 791.7681 | 385.8399 | 704.1473 | 719.5584 | 525.5966 | 687.031 | 693.9786 |  | 761.9808 |  | 780.4301 | 610.7177 | 590.1706 | 749.6201 |  | 213.7949 | 390.9867 | 282.5662 | 477.8046 | 555.4205 | 673.3174 | 727.9538 | 25.1224 | 129.1464 | 31.6323 | 259.869 | 29.6471 | 47.3843 | 57.9123 | 74.3542 | 37.1455 |  |  | 2.8101 | -1.6921 | -67.3558 | 1.2892 | 6.9412 | -197.7619 | 29.5954 | -4.2756 | 2.996 | 9.7734 | 51.4722 | 0.0043698 | -0.00044848 | 0.00051419 | 928.0091 | 723.3881 | 333.5517 | 99.1055 | 28.6145 | 21.8182 | 20.8409 | 50.522 | 32.2997 | 25.7413 | 23.2757 | 22.8796 | 26.4456 | 23.4215 | 242.8875 | 216.2448 | 192.4404 | 137.2859 | 120.0534 | 267.6876 | 170.0223 | 95.9117 | 97.2901 | 103.9584 | 97.6442 | 130.963 | 534.1714 | 216.984 | 626.0629 | 786.0256 | 811.9026 | 804.0641 | 774.0387 | 805.0301 | 9.1985 | 7.3967 | 746.6201 | 617.8673 | 108.2914 | 755.8369 | 864.7869 | 99.32 | 504.7084 | 734.2056 | 732.3081 | 575.1961 | 711.8381 | 717.9398 | 915.515 | 837.0155 | 712.1204 | 716.5316 | 937.1093 |  | 850.2415 | 759.4899 | 790.2129 | 852.034 | 838.4757 | 783.6785 |  | 745.0951 |  |  | 850.8186 | 868.3795 | 892.7988 | [5 empty] | 96.4252 | 777.525 | 651.1982 | 49.4459 | 793.4185 | 694.2769 | 48.3204 | 859.5064 | 820.5688 | 873.8493 |  | 984.3381 | 840.5784 | 715.7812 | 817.9478 | 1074.623 | 843.7776 | 867.7596 | 771.7854 | 826.3927 | 768.9644 | 927.7841 | 627.5521 | 789.8828 | 824.779 | 738.0582 | 879.6986 | 814.1513 |  | 1264.0515 | 674.4936 | 754.7077 | 819.7335 | 853.9905 |  | 797.195 | 771.3573 | 0.56175 | 19.2053 | 1.5096 | 1.4734 | -23.5951 | 3.0878 | 2054.66 | 1.09 | 3.8123 | -2.3362 | -14.7395 | 2.0392 | 5.6486 | -30.1503 | 11.6636 | 87.8911 | 73.3486 | 86.2033 | 7.6068 | -0.30377 |  | 78.7843
42838.4779 | 4982 | 63.1288 | 39.861 | 29.6469 | 25.72 | 22.9569 | 23.5376 | 23.6205 | 21.7481 | 36.0182 | 29.3622 | 24.0443 | 21.913 | 21.4931 | 23.2237 | 108.4217 | 165.7588 | 177.3704 | 540.9284 | 669.3764 | 682.9045 | 705.1693 | 761.7591 | 757.5214 | 252.9267 | 716.3086 | 735.3614 | 798.2596 | 805.4264 | 791.7536 | 386.237 | 704.0563 | 719.8028 | 525.6896 | 686.9559 | 694.3509 |  | 761.7294 |  | 780.0653 | 608.8037 | 589.495 | 749.3012 |  | 213.9562 | 390.5313 | 282.355 | 477.1182 | 554.6523 | 671.9483 | 728.8685 | 24.8575 | 128.9624 | 32.0837 | 259.5403 | 29.6386 | 47.4083 | 57.9205 | 74.3508 | 37.1255 |  |  | 2.8344 | -2.3019 | -67.4367 | 1.4174 | 7.0845 | -197.7356 | 29.8024 | -4.0127 | 2.994 | 9.5487 | 51.5678 | 0.0042252 | -0.00048134 | 0.00052077 | 926.9262 | 723.1689 | 333.6963 | 99.1392 | 28.6216 | 21.823 | 20.8411 | 50.5306 | 32.3096 | 25.7522 | 23.2791 | 22.8822 | 26.4476 | 23.4247 | 239.1973 | 211.5203 | 192.1179 | 135.7265 | 121.7377 | 267.4127 | 169.8139 | 95.8937 | 97.2823 | 103.9755 | 97.64 | 131.1361 | 534.2347 | 217.0731 | 626.0102 | 785.6032 | 811.5707 | 803.8102 | 773.4931 | 804.9522 | 9.6946 | 8.4263 | 746.5312 | 619.5315 | 108.3999 | 755.6738 | 864.7689 | 99.3462 | 504.9516 | 733.8871 | 731.7159 | 575.1982 | 711.759 | 717.9053 | 916.1541 | 836.9599 | 712.0261 | 716.4152 | 936.6662 |  | 849.9314 | 759.3473 | 790.0411 | 851.9417 | 838.1594 | 783.4506 |  | 744.9673 |  |  | 851.7134 | 869.068 | 893.1531 | [5 empty] | 96.4794 | 777.5159 | 651.171 | 49.4649 | 793.3358 | 693.9227 | 48.3532 | 859.2467 | 820.2097 | 873.5758 |  | 983.8166 | 840.106 | 714.8445 | 817.69 | 1074.3088 | 843.4708 | 867.5124 | 771.3931 | 825.9608 | 768.7668 | 931.602 | 627.4688 | 789.5712 | 824.0715 | 737.0584 | 879.3305 | 814.0005 |  | 1266.7048 | 673.5832 | 754.2045 | 819.2649 | 853.6232 |  | 796.8655 | 770.9106 | 0.10597 | 19.2036 | 1.5098 | 1.4753 | -23.5646 | 3.0877 | 2054.3 | 1.06 | 3.8287 | -2.7239 | -14.7433 | 2.1374 | 5.7024 | -30.1264 | 11.6958 | 87.7952 | 73.3009 | 86.0986 | 7.9764 | -0.29521 |  | 78.6812
42838.478 | 4983 | 63.1656 | 39.8667 | 29.6476 | 25.7155 | 22.9638 | 23.5415 | 23.6215 | 21.7454 | 36.0357 | 29.3651 | 24.0442 | 21.9099 | 21.4889 | 23.2228 | 108.4491 | 166.0444 | 177.6401 | 540.9309 | 669.4765 | 682.9375 | 704.6881 | 761.7629 | 757.3157 | 253.3462 | 716.1886 | 735.3482 | 798.2351 | 805.6063 | 792.0519 | 386.5888 | 703.9269 | 719.7215 | 525.7904 | 686.8854 | 693.7053 |  | 761.4964 |  | 779.8472 | 609.8005 | 589.11 | 749.0012 |  | 213.6539 | 390.3629 | 281.5013 | 473.0927 | 552.8505 | 670.8169 | 730.5498 | 24.5705 | 128.8001 | 32.311 | 259.3402 | 29.6473 | 47.4598 | 57.932 | 74.3592 | 37.1145 |  |  | 4.2669 | -2.114 | -67.9124 | 1.7183 | 6.9715 | -197.7875 | 29.6158 | -4.2986 | 3.032 | 9.5653 | 51.1463 | 0.0044191 | -0.00032034 | 0.00050105 | 922.5593 | 722.9963 | 333.8443 | 99.1629 | 28.6292 | 21.8184 | 20.8404 | 50.5325 | 32.3128 | 25.7459 | 23.277 | 22.8831 | 26.4497 | 23.4328 | 235.3674 | 217.6141 | 192.7681 | 136.1197 | 124.8516 | 267.1139 | 169.637 | 95.9007 | 97.2863 | 104.0086 | 97.6515 | 131.3091 | 534.3218 | 217.1544 | 625.9654 | 785.3711 | 811.2724 | 803.532 | 772.9629 | 804.5818 | 8.7412 | 7.2288 | 746.4272 | 620.8153 | 108.4846 | 755.6658 | 864.7312 | 99.3638 | 505.1983 | 733.5418 | 731.5248 | 575.1758 | 711.6685 | 718.3806 | 916.2099 | 836.9176 | 711.9486 | 716.3089 | 936.599 |  | 849.6403 | 759.2231 | 789.8054 | 851.8723 | 837.8678 | 783.2413 |  | 744.8556 |  |  | 853.0454 | 869.8668 | 893.3492 | [5 empty] | 96.5345 | 777.5182 | 651.2229 | 49.4915 | 793.2707 | 693.6503 | 48.3903 | 858.987 | 819.8958 | 873.3157 |  | 983.5118 | 839.5917 | 714.2658 | 817.471 | 1074.0566 | 843.1781 | 867.2384 | 771.1939 | 825.697 | 768.845 | 931.4574 | 627.138 | 789.3106 | 823.6769 | 736.2276 | 879.068 | 813.8417 |  | 1267.9654 | 672.4271 | 753.9603 | 818.8286 | 853.3332 |  | 796.8665 | 770.5531 | 0.000795 | 19.2011 | 1.5102 | 1.4752 | -23.5588 | 3.0878 | 2022.48 | 0.51 | 4.6983 | -2.61 | -14.7933 | 2.3531 | 5.6534 | -30.1124 | 11.6522 | 87.6955 | 73.2336 | 86.0017 | 8.3581 | -0.3906 |  | 78.5968
42838.478 | 4984 | 63.2115 | 39.8762 | 29.6477 | 25.7188 | 22.9681 | 23.5374 | 23.6201 | 21.7441 | 36.035 | 29.3719 | 24.0422 | 21.9094 | 21.489 | 23.2224 | 108.4583 | 166.312 | 177.8989 | 540.9388 | 669.5186 | 682.8951 | 704.8632 | 762.1104 | 757.3214 | 253.7192 | 716.0639 | 735.3183 | 798.3091 | 805.677 | 792.0591 | 386.9388 | 703.8631 | 719.7692 | 525.8858 | 686.8751 | 693.6016 |  | 761.2685 |  | 779.6157 | 610.3407 | 588.7943 | 748.7142 |  | 213.1475 | 389.7682 | 281.3471 | 471.7079 | 551.4421 | 670.5364 | 732.733 | 24.3441 | 128.6922 | 32.0494 | 259.12 | 29.6542 | 47.4951 | 57.939 | 74.3559 | 37.0967 |  |  | 2.9868 | -1.9609 | -67.7258 | 1.0329 | 7.0838 | -197.7763 | 29.1696 | -4.2236 | 3.0127 | 9.7478 | 51.2892 | 0.0044454 | -0.00021849 | 0.0004912 | 910.7144 | 722.8597 | 333.9944 | 99.1857 | 28.6399 | 21.8191 | 20.8395 | 50.5478 | 32.3166 | 25.7484 | 23.2779 | 22.8845 | 26.4542 | 23.4292 | 230.339 | 224.1459 | 187.8605 | 134.6706 | 123.9017 | 266.7723 | 169.4146 | 95.9016 | 97.2814 | 104.0312 | 97.6537 | 131.479 | 534.3746 | 217.2327 | 625.9218 | 785.3048 | 810.9009 | 803.1684 | 772.6971 | 804.4684 | 9.9324 | 7.5365 | 746.3356 | 621.774 | 108.5734 | 755.6774 | 864.6511 | 99.3888 | 505.4472 | 733.1787 | 731.2962 | 575.171 | 711.5946 | 718.1039 | 917.6614 | 836.9026 | 711.9116 | 716.255 | 936.7187 |  | 849.3432 | 759.1052 | 789.5991 | 851.805 | 837.4744 | 783.072 |  | 744.7524 |  |  | 851.5902 | 869.8567 | 893.2998 | [5 empty] | 96.5832 | 777.4821 | 651.2453 | 49.5092 | 793.2155 | 693.4307 | 48.4209 | 858.7351 | 819.7887 | 873.0624 |  | 983.2361 | 839.1341 | 714.8915 | 817.1514 | 1073.6773 | 842.8634 | 866.9781 | 771.2528 | 825.5656 | 768.5398 | 929.0625 | 626.2944 | 789.0688 | 823.5813 | 735.0726 | 878.7739 | 813.6909 |  | 1271.0549 | 672.5864 | 753.8736 | 818.5153 | 853.0171 |  | 796.185 | 770.1891 | 0.37699 | 19.204 | 1.5105 | 1.4751 | -23.5953 | 3.0878 | 2001.71 | 0.82 | 3.9309 | -2.5126 | -14.7664 | 1.8236 | 5.6979 | -30.107 | 11.5624 | 87.5885 | 73.175 | 85.8703 | 8.8666 | 0.12561 |  | 78.4823
42838.478 | 4985 | 63.2601 | 39.8953 | 29.6566 | 25.7244 | 22.9604 | 23.5396 | 23.6188 | 21.7472 | 36.0375 | 29.3775 | 24.0456 | 21.9096 | 21.4884 | 23.2227 | 108.4823 | 166.5878 | 178.1651 | 540.9237 | 669.5201 | 682.891 | 705.1289 | 762.0187 | 757.1032 | 254.1168 | 715.8291 | 735.1635 | 798.2707 | 806.0657 | 791.8487 | 387.2816 | 703.7633 | 719.0372 | 525.9955 | 686.8041 | 693.5973 |  | 761.044 |  | 779.3515 | 609.053 | 588.5343 | 748.4128 |  | 212.4726 | 388.1734 | 281.0156 | 474.106 | 551.1899 | 671.2561 | 731.5869 | 24.1231 | 128.575 | 31.7498 | 258.8762 | 29.6566 | 47.5101 | 57.951 | 74.3739 | 37.0848 |  |  | 5.0975 | -1.8472 | -67.7475 | 1.0126 | 7.3487 | -197.7678 | 29.123 | -4.2368 | 3.0742 | 9.5267 | 50.9666 | 0.0044503 | -0.0003187 | 0.00053062 | 914.4071 | 722.6698 | 334.156 | 99.2102 | 28.6513 | 21.8178 | 20.8287 | 50.5458 | 32.3202 | 25.748 | 23.2723 | 22.8859 | 26.4505 | 23.4228 | 232.1922 | 224.9212 | 190.3909 | 134.852 | 123.4517 | 266.5035 | 169.2961 | 95.9055 | 97.2795 | 104.0634 | 97.654 | 131.6611 | 534.3911 | 217.3147 | 625.9052 | 785.0368 | 810.5756 | 802.8449 | 772.4247 | 804.0271 | 15.3553 | 9.1977 | 746.2462 | 622.8884 | 108.6605 | 755.7971 | 864.5817 | 99.4153 | 505.6947 | 732.9694 | 731.0933 | 575.1593 | 711.5037 | 716.9632 | 918.7852 | 836.8484 | 711.9124 | 716.2333 | 936.31 |  | 849.0353 | 758.967 | 789.2923 | 851.7065 | 837.0862 | 782.8652 |  | 744.6298 |  |  | 852.982 | 870.2231 | 893.5506 | [5 empty] | 96.6365 | 777.4526 | 651.2652 | 49.5343 | 793.151 | 693.3679 | 48.4664 | 858.4923 | 819.8177 | 872.8088 |  | 982.9447 | 838.8095 | 714.9959 | 816.6726 | 1073.3269 | 842.5742 | 866.727 | 771.0897 | 825.3745 | 767.6389 | 929.7919 | 625.7054 | 788.6671 | 823.3436 | 734.1087 | 878.4306 | 813.537 |  | 1273.6719 | 672.1649 | 753.768 | 818.018 | 852.7293 |  | 795.3451 | 769.7917 | -0.49727 | 19.2048 | 1.5097 | 1.474 | -23.7897 | 3.0877 | 2012.15 | 0.89 | 5.1347 | -2.4358 | -14.751 | 1.8034 | 5.8056 | -30.1179 | 11.5575 | 87.4926 | 73.0868 | 85.7418 | 8.6212 | -0.17104 |  | 78.3915
42838.478 | 4986 | 63.3005 | 39.9005 | 29.6635 | 25.7182 | 22.9664 | 23.5375 | 23.6202 | 21.7492 | 36.0475 | 29.3816 | 24.0461 | 21.9131 | 21.4892 | 23.2259 | 108.4969 | 166.859 | 178.4224 | 540.8752 | 669.4108 | 682.9087 | 704.1906 | 761.9783 | 756.5776 | 254.5508 | 715.6584 | 734.8821 | 799.4643 | 806.5777 | 792.14 | 387.6146 | 703.6612 | 717.9587 | 526.1117 | 686.7394 | 692.4083 |  | 760.8135 |  | 779.0929 | 609.7593 | 588.4003 | 748.1218 |  | 211.98 | 387.3067 | 280.6269 | 473.6859 | 551.341 | 671.5296 | 729.9214 | 23.9269 | 128.4516 | 31.6536 | 258.7317 | 29.6521 | 47.5135 | 57.9673 | 74.3751 | 37.0639 |  |  | 5.93 | -2.3486 | -67.204 | 0.78849 | 7.3953 | -197.7882 | 29.646 | -4.1573 | 2.9018 | 9.8045 | 51.2463 | 0.0043846 | -0.00022178 | 0.00049612 | 926.7687 | 722.4524 | 334.3085 | 99.2424 | 28.664 | 21.827 | 20.8343 | 50.5539 | 32.3276 | 25.7601 | 23.2852 | 22.8906 | 26.4583 | 23.4342 | 234.5687 | 225.6065 | 194.1063 | 137.548 | 124.9236 | 266.4864 | 169.274 | 95.8889 | 97.2758 | 104.0898 | 97.6457 | 131.8419 | 534.437 | 217.405 | 625.8788 | 784.3567 | 810.2636 | 802.586 | 772.084 | 803.3773 | 10.0535 | 8.8061 | 746.1283 | 623.6523 | 108.7388 | 756.0364 | 864.4072 | 99.4353 | 505.939 | 732.6553 | 730.9358 | 575.136 | 711.4218 | 716.0093 | 920.4194 | 836.7568 | 711.8449 | 716.1413 | 936.0974 |  | 848.753 | 758.8374 | 788.9671 | 851.6291 | 836.7144 | 782.711 |  | 744.5197 |  |  | 854.1237 | 870.5634 | 893.8996 | [5 empty] | 96.6841 | 777.3934 | 651.2787 | 49.5571 | 793.0611 | 693.3529 | 48.4993 | 858.2548 | 819.6761 | 872.5592 |  | 982.7316 | 838.5094 | 716.0139 | 816.1606 | 1073.0555 | 842.3056 | 866.4653 | 770.8121 | 825.0559 | 766.6206 | 929.4047 | 624.9165 | 788.1954 | 822.74 | 733.4249 | 878.0984 | 813.3868 |  | 1276.1128 | 671.3225 | 753.4732 | 817.4371 | 852.5026 |  | 795.0426 | 769.499 | -0.27894 | 19.2034 | 1.5081 | 1.4732 | -23.8375 | 3.0878 | 2009.65 | 0.93 | 5.539 | -2.7447 | -14.6821 | 1.5903 | 5.8249 | -30.1238 | 11.6625 | 87.4002 | 72.993 | 85.6182 | 8.3547 | -0.58675 |  | 78.3109
42838.478 | 4987 | 63.3397 | 39.9078 | 29.6646 | 25.7198 | 22.9729 | 23.5331 | 23.6237 | 21.7468 | 36.0536 | 29.3842 | 24.0488 | 21.9173 | 21.4831 | 23.2303 | 108.5096 | 167.134 | 178.6862 | 540.871 | 669.2471 | 682.8617 | 703.2575 | 761.7805 | 756.1192 | 254.9817 | 715.414 | 734.5281 | 800.0988 | 806.9864 | 792.403 | 387.9515 | 703.5359 | 717.3986 | 526.2161 | 686.6924 | 691.4879 |  | 760.5882 |  | 778.8642 | 611.855 | 588.2015 | 747.8337 |  | 211.5009 | 386.8369 | 280.5512 | 473.3413 | 552.3598 | 671.2405 | 727.9267 | 23.9016 | 128.3148 | 31.6382 | 258.5115 | 29.6489 | 47.5094 | 57.9788 | 74.3744 | 37.0342 |  |  | 3.5526 | -2.2651 | -67.6062 | 1.0599 | 7.0116 | -197.7908 | 29.2097 | -4.1238 | 3.0222 | 9.7596 | 51.1069 | 0.0043205 | -0.00034498 | 0.00052898 | 923.1371 | 722.2231 | 334.4465 | 99.2677 | 28.6766 | 21.8218 | 20.84 | 50.5558 | 32.3345 | 25.7566 | 23.2837 | 22.8813 | 26.4558 | 23.4262 | 233.2459 | 228.4052 | 199.1966 | 138.0128 | 120.8496 | 266.2422 | 169.2597 | 95.883 | 97.2835 | 104.1295 | 97.6474 | 132.0166 | 534.5448 | 217.4874 | 625.8413 | 784.2567 | 809.9538 | 802.3563 | 772.1405 | 802.8248 | 7.2274 | 9.2078 | 746.0197 | 624.6846 | 108.8179 | 756.2416 | 863.997 | 99.443 | 506.1767 | 732.2705 | 730.6541 | 575.0463 | 711.3175 | 715.7372 | 921.0691 | 836.6776 | 711.7407 | 715.9907 | 935.8349 |  | 848.4634 | 758.7138 | 788.6546 | 851.5526 | 836.4296 | 782.6053 |  | 744.4115 |  |  | 852.6266 | 869.8983 | 893.2556 | [5 empty] | 96.734 | 777.3475 | 651.2669 | 49.5886 | 792.9908 | 693.1304 | 48.5358 | 857.975 | 819.4049 | 872.2947 |  | 982.4607 | 838.0993 | 715.9259 | 815.9458 | 1072.7889 | 842.0252 | 866.1861 | 770.5032 | 824.5966 | 765.5799 | 933.8215 | 624.1467 | 787.8315 | 822.1544 | 733.8594 | 877.8287 | 813.2437 |  | 1279.5313 | 670.2409 | 753.0655 | 816.8644 | 852.0302 |  | 794.914 | 769.1998 | 0.28517 | 19.202 | 1.509 | 1.4736 | -23.8181 | 3.0878 | 2011.37 | 1.06 | 4.2877 | -2.6945 | -14.7207 | 1.8432 | 5.6709 | -30.1194 | 11.5746 | 87.3068 | 72.9029 | 85.5242 | 8.4658 | -1.1542 |  | 78.2283
42838.478 | 4988 | 63.3929 | 39.9245 | 29.6644 | 25.7263 | 22.9731 | 23.5356 | 23.6191 | 21.7468 | 36.0632 | 29.3884 | 24.0463 | 21.9176 | 21.4892 | 23.2226 | 108.5305 | 167.4232 | 178.9575 | 540.9142 | 669.1579 | 682.825 | 703.1481 | 761.1139 | 755.7777 | 255.399 | 715.1454 | 733.9732 | 799.1186 | 807.1299 | 792.2385 | 388.2684 | 703.373 | 717.3054 | 526.3161 | 686.6096 | 691.2122 |  | 760.3507 |  | 778.6189 | 612.4066 | 588.0808 | 747.5395 |  | 211.3387 | 387.0421 | 280.6177 | 476.768 | 553.9824 | 671.5494 | 726.847 | 23.8752 | 128.2054 | 31.4703 | 258.2765 | 29.6613 | 47.5037 | 57.9985 | 74.3926 | 37.0022 |  |  | 1.2744 | -2.1639 | -67.7363 | 0.85881 | 7.279 | -197.7737 | 29.6171 | -3.9339 | 2.83 | 9.7271 | 51.0805 | 0.004268 | -0.00037948 | 0.00051255 | 918.9201 | 721.9761 | 334.587 | 99.3 | 28.69 | 21.8275 | 20.8422 | 50.57 | 32.3431 | 25.7623 | 23.2882 | 22.8805 | 26.4609 | 23.4264 | 229.122 | 225.9979 | 200.6621 | 138.6047 | 120.645 | 265.819 | 169.2848 | 95.8851 | 97.2816 | 104.1643 | 97.65 | 132.1863 | 534.6335 | 217.5663 | 625.8022 | 784.3909 | 809.6521 | 802.0624 | 772.2222 | 802.5579 | 9.6 | 9.9635 | 745.9118 | 625.8342 | 108.8861 | 756.0639 | 863.4677 | 99.468 | 506.4164 | 731.8518 | 730.3994 | 575.0245 | 711.2256 | 715.8173 | 921.6607 | 836.5728 | 711.6214 | 715.8793 | 935.6203 |  | 848.1609 | 758.5978 | 788.2941 | 851.4847 | 836.1263 | 782.5014 |  | 744.3036 |  |  | 849.4552 | 868.3915 | 892.2338 | [5 empty] | 96.7971 | 777.3211 | 651.2442 | 49.6192 | 792.8902 | 693.0383 | 48.5749 | 857.6861 | 819.0211 | 872.0171 |  | 982.1328 | 837.5788 | 715.867 | 815.9166 | 1072.4394 | 841.7268 | 865.9088 | 770.2247 | 824.2074 | 764.9479 | 933.672 | 624.8018 | 787.6085 | 821.7007 | 733.974 | 877.9164 | 813.1034 |  | 1284.8515 | 669.3193 | 752.8668 | 816.7057 | 851.6494 |  | 795.9918 | 768.9493 | -0.11366 | 19.2019 | 1.5099 | 1.4754 | -23.6822 | 3.0878 | 2001.71 | 0.92 | 2.5679 | -2.6341 | -14.7371 | 1.6594 | 5.779 | -30.123 | 11.657 | 87.2075 | 72.7982 | 85.4237 | 8.862 | -1.3138 |  | 78.1405
42838.478 | 4989 | 63.4413 | 39.938 | 29.6797 | 25.7305 | 22.9739 | 23.5397 | 23.6195 | 21.7555 | 36.0712 | 29.3971 | 24.0504 | 21.9118 | 21.4951 | 23.2289 | 108.5574 | 167.7046 | 179.2192 | 540.9481 | 669.1236 | 682.8571 | 702.7239 | 760.9604 | 755.306 | 255.7927 | 714.9304 | 733.9344 | 798.2226 | 807.4243 | 792.1079 | 388.6439 | 703.311 | 716.4622 | 526.4562 | 686.603 | 689.4991 |  | 760.1024 |  | 778.3468 | 613.033 | 587.887 | 747.2244 |  | 211.1682 | 387.2174 | 280.1931 | 476.9221 | 553.0079 | 671.8138 | 725.4262 | 23.8788 | 128.0976 | 31.1354 | 258.0055 | 29.6487 | 47.5059 | 58.0088 | 74.3873 | 36.9677 |  |  | 1.8888 | -2.0115 | -67.4235 | 1.2077 | 7.5773 | -197.7546 | 29.6237 | -4.0002 | 2.9216 | 9.6927 | 51.192 | 0.0045045 | -0.00023327 | 0.00050434 | 918.5677 | 721.7082 | 334.7128 | 99.3225 | 28.6971 | 21.8238 | 20.8342 | 50.5782 | 32.3432 | 25.7637 | 23.2781 | 22.8776 | 26.4572 | 23.4258 | 235.5693 | 236.786 | 204.5288 | 139.0562 | 121.1756 | 265.6852 | 169.3495 | 95.8801 | 97.2732 | 104.1869 | 97.6433 | 132.3555 | 534.6654 | 217.6402 | 625.7741 | 784.2247 | 809.2816 | 801.7076 | 772.2019 | 802.3045 | 7.5086 | 10.0593 | 745.7995 | 626.9699 | 108.9658 | 755.6536 | 863.0238 | 99.4863 | 506.6628 | 731.5045 | 730.1638 | 575.0237 | 711.134 | 715.2898 | 922.4366 | 836.4996 | 711.4677 | 715.69 | 935.1714 |  | 847.8622 | 758.462 | 787.7785 | 851.4004 | 835.774 | 782.3962 |  | 744.1951 |  |  | 848.9675 | 867.7033 | 892.0871 | [5 empty] | 96.8377 | 777.2715 | 651.1646 | 49.6425 | 792.7788 | 692.9256 | 48.6102 | 857.4288 | 818.2135 | 871.7437 |  | 981.9167 | 837.1418 | 715.7621 | 815.8109 | 1072.1593 | 841.4539 | 865.6012 | 770.0724 | 823.9053 | 764.4607 | 926.3761 | 624.8448 | 787.2447 | 822.1768 | 733.6491 | 877.958 | 812.9409 |  | 1290.922 | 668.5094 | 752.5186 | 816.992 | 851.3262 |  | 796.1643 | 768.678 | 0.602 | 19.2021 | 1.5108 | 1.4759 | -23.5293 | 3.0878 | 2009 | 1.03 | 3.126 | -2.5399 | -14.705 | 1.9681 | 5.897 | -30.1258 | 11.6599 | 87.1163 | 72.6479 | 85.3073 | 8.126 | -1.7349 |  | 78.0306
42838.478 | 4990 | 63.4907 | 39.9489 | 29.6804 | 25.7266 | 22.9639 | 23.5369 | 23.6291 | 21.7475 | 36.0713 | 29.4023 | 24.0545 | 21.9175 | 21.4953 | 23.2298 | 108.571 | 167.9706 | 179.4768 | 540.9473 | 669.002 | 682.933 | 702.3043 | 761.414 | 755.2302 | 256.155 | 714.8802 | 734.1376 | 798.5391 | 807.9003 | 791.9449 | 388.9649 | 703.2169 | 716.7933 | 526.5622 | 686.6478 | 689.66 |  | 759.8651 |  | 778.0617 | 614.6083 | 587.7108 | 746.9241 |  | 210.6498 | 387.7262 | 279.7069 | 475.9394 | 553.3585 | 671.9323 | 723.7532 | 24.0607 | 128.0204 | 30.9457 | 257.746 | 29.6462 | 47.5117 | 58.0287 | 74.3868 | 36.9472 |  |  | -1.1228 | -1.8498 | -67.8756 | 1.2406 | 7.6943 | -197.8289 | 29.3129 | -3.9247 | 2.9459 | 9.6698 | 51.2762 | 0.0044914 | -0.0002842 | 0.00053391 | 923.0248 | 721.4993 | 334.8487 | 99.3496 | 28.7116 | 21.8291 | 20.8413 | 50.5822 | 32.3541 | 25.7624 | 23.2823 | 22.8837 | 26.4641 | 23.4339 | 239.6867 | 236.2209 | 205.0272 | 143.6002 | 123.5175 | 265.37 | 169.3905 | 95.8804 | 97.2701 | 104.2228 | 97.6555 | 132.5393 | 534.6956 | 217.7216 | 625.765 | 783.6519 | 808.9303 | 801.3711 | 772.3328 | 801.8464 | 9.9446 | 6.3615 | 745.7263 | 628.1979 | 109.0375 | 755.3752 | 862.7257 | 99.5059 | 506.898 | 731.1851 | 730.3524 | 575.0217 | 711.0683 | 715.402 | 921.7955 | 836.4394 | 711.2844 | 715.4967 | 934.9121 |  | 847.6022 | 758.3501 | 787.299 | 851.3305 | 835.4228 | 782.277 |  | 744.0871 |  |  | 849.2117 | 867.3509 | 891.9825 | [5 empty] | 96.8779 | 777.2163 | 651.0236 | 49.6662 | 792.6968 | 692.7675 | 48.6463 | 857.1639 | 817.7105 | 871.4836 |  | 981.727 | 836.8904 | 716.2163 | 815.5774 | 1071.8455 | 841.1592 | 865.3206 | 769.7875 | 823.6664 | 764.0272 | 929.1414 | 625.0713 | 786.739 | 822.7975 | 733.0122 | 877.8017 | 812.7904 |  | 1296.0296 | 668.389 | 752.0306 | 816.6461 | 850.9128 |  | 795.8996 | 768.3619 | 0.23137 | 19.201 | 1.5109 | 1.4748 | -23.5405 | 3.0878 | 2014.88 | 1.07 | -2.41 | -2.4367 | -14.7599 | 1.9955 | 5.9427 | -30.1333 | 11.5993 | 87.0332 | 72.5079 | 85.1909 | 7.6223 | -1.785 |  | 77.9326
42838.478 | 4991 | 63.525 | 39.9505 | 29.6864 | 25.7305 | 22.964 | 23.5375 | 23.6284 | 21.7482 | 36.0779 | 29.4059 | 24.0503 | 21.9082 | 21.4907 | 23.2226 | 108.5993 | 168.2641 | 179.7386 | 540.9575 | 668.9143 | 683.01 | 701.3939 | 761.1959 | 754.8843 | 256.6816 | 714.7425 | 733.5421 | 798.3682 | 807.959 | 792.1422 | 389.2818 | 703.1554 | 716.5667 | 526.6901 | 686.655 | 689.2837 |  | 759.6318 |  | 777.8135 | 615.3218 | 587.6784 | 746.6335 |  | 210.0735 | 387.9537 | 279.8843 | 478.7623 | 555.991 | 672.018 | 722.6238 | 24.0963 | 127.9563 | 30.6992 | 257.4916 | 29.6354 | 47.494 | 58.0378 | 74.3786 | 36.9038 |  |  | 4.0973 | -2.5339 | -67.6988 | 1.2879 | 7.3059 | -197.7908 | 29.351 | -4.1408 | 2.9127 | 9.7963 | 51.0833 | 0.0044191 | -0.00027106 | 0.00051255 | 919.8811 | 721.2977 | 334.9769 | 99.3757 | 28.722 | 21.8279 | 20.8371 | 50.5885 | 32.3557 | 25.7656 | 23.282 | 22.8929 | 26.4616 | 23.4486 | 237.0916 | 230.0139 | 201.3721 | 140.542 | 118.0711 | 265.1969 | 169.3485 | 95.8777 | 97.2717 | 104.2608 | 97.655 | 132.741 | 534.774 | 217.8054 | 625.7365 | 782.9108 | 808.4873 | 800.9295 | 772.4633 | 801.1432 | 13.0079 | 8.4759 | 745.6449 | 629.3828 | 109.0975 | 755.1319 | 862.5281 | 99.5116 | 507.1611 | 730.9293 | 730.3211 | 574.9905 | 710.9783 | 715.1692 | 922.5962 | 836.3646 | 711.1762 | 715.4043 | 934.9116 |  | 847.3226 | 758.2355 | 786.9937 | 851.2426 | 835.0264 | 782.0999 |  | 743.9713 |  |  | 848.9256 | 867.7714 | 892.0056 | [5 empty] | 96.9252 | 777.1808 | 650.9874 | 49.6913 | 792.6403 | 692.5364 | 48.6828 | 856.9049 | 816.7396 | 871.21 |  | 981.4078 | 836.6172 | 714.9437 | 815.3447 | 1071.5498 | 840.8547 | 865.0463 | 769.6593 | 823.3962 | 763.5131 | 924.1209 | 625.1365 | 786.2511 | 822.3357 | 732.8266 | 877.3812 | 812.6542 |  | 1305.068 | 667.5441 | 751.5738 | 815.7865 | 850.6072 |  | 795.9201 | 768.1124 | -0.039087 | 19.2014 | 1.5108 | 1.4723 | -23.6098 | 3.0878 | 2053.21 | 0.72 | 4.6042 | -2.8523 | -14.7432 | 2.0335 | 5.7911 | -30.1318 | 11.6073 | 86.9362 | 72.4201 | 85.0599 | 7.8853 | -1.3843 |  | 77.8126
42838.4781 | 4992 | 63.5723 | 39.9636 | 29.6873 | 25.7387 | 22.9724 | 23.5381 | 23.6258 | 21.7558 | 36.086 | 29.411 | 24.0524 | 21.9098 | 21.4921 | 23.2293 | 108.6059 | 168.5484 | 180.0063 | 540.9758 | 668.8292 | 682.9315 | 700.5036 | 760.264 | 753.9715 | 257.21 | 714.5542 | 732.9423 | 798.6401 | 807.9915 | 792.2111 | 389.6043 | 703.0474 | 716.4652 | 526.8335 | 686.647 | 687.8696 |  | 759.4016 |  | 777.5989 | 614.2649 | 587.4298 | 746.3476 |  | 209.1999 | 388.0556 | 278.8182 | 479.9168 | 555.9119 | 671.533 | 722.6941 | 24.1896 | 127.8888 | 30.5128 | 257.2044 | 29.6423 | 47.5096 | 58.0557 | 74.3793 | 36.8972 |  |  | 2.6182 | -2.1035 | -67.3729 | 1.6572 | 7.2015 | -197.7671 | 29.1992 | -3.9976 | 2.9806 | 9.678 | 51.0656 | 0.0044848 | -0.00031049 | 0.00049612 | 921.7948 | 721.0978 | 335.1252 | 99.4022 | 28.7347 | 21.8258 | 20.8401 | 50.5983 | 32.3628 | 25.7801 | 23.2885 | 22.8901 | 26.4697 | 23.4446 | 242.8342 | 226.4422 | 194.8556 | 139.1042 | 116.1803 | 265.1431 | 169.2092 | 95.8882 | 97.2763 | 104.2942 | 97.664 | 132.9191 | 534.8589 | 217.8945 | 625.7197 | 782.4834 | 808.1331 | 800.6083 | 772.4691 | 800.6023 | 12.8071 | 8.254 | 745.5583 | 628.2375 | 109.1771 | 755.2152 | 862.356 | 99.536 | 507.3924 | 730.6563 | 729.8396 | 574.9526 | 710.8883 | 715.458 | 922.1678 | 836.3044 | 711.1346 | 715.3377 | 935.1537 |  | 847.0246 | 758.0918 | 786.8068 | 851.1491 | 834.6263 | 781.8977 |  | 743.8507 |  |  | 848.9976 | 867.8633 | 892.5891 | [5 empty] | 96.9798 | 777.151 | 650.9333 | 49.7215 | 792.5913 | 692.3624 | 48.7191 | 856.6361 | 816.1055 | 870.9448 |  | 981.2259 | 836.3073 | 715.3828 | 815.0491 | 1071.3169 | 840.5344 | 864.7738 | 769.5375 | 823.1235 | 763.0378 | 924.1003 | 624.4919 | 785.8804 | 821.5066 | 732.2267 | 876.9451 | 812.5172 |  | 1304.4766 | 666.9148 | 751.4447 | 815.18 | 850.2546 |  | 796.5037 | 767.7749 | 0.29741 | 19.1998 | 1.5098 | 1.4708 | -23.6697 | 3.0878 | 2050.23 | 0.81 | 3.6806 | -2.599 | -14.7088 | 2.3069 | 5.748 | -30.1222 | 11.5743 | 86.8262 | 72.3684 | 84.9279 | 7.2393 | -0.67848 |  | 77.7161
42838.4781 | 4993 | 63.6216 | 39.9773 | 29.6943 | 25.7387 | 22.9752 | 23.5334 | 23.625 | 21.7512 | 36.089 | 29.4162 | 24.0578 | 21.9169 | 21.4958 | 23.2349 | 108.6295 | 168.8329 | 180.2648 | 541.0413 | 668.8159 | 682.9137 | 700.0279 | 759.4617 | 753.2533 | 257.7013 | 714.1902 | 732.4672 | 798.0948 | 807.7504 | 791.9455 | 389.9202 | 702.9813 | 716.0946 | 526.9267 | 686.5962 | 686.182 |  | 759.1699 |  | 777.3415 | 614.3567 | 587.2391 | 746.0478 |  | 208.844 | 386.992 | 277.8216 | 480.2768 | 556.8813 | 671.563 | 723.2021 | 24.2377 | 127.789 | 30.4321 | 256.988 | 29.615 | 47.4955 | 58.0673 | 74.3783 | 36.8714 |  |  | 3.1833 | -2.2586 | -67.3033 | 1.326 | 7.281 | -197.7382 | 29.6375 | -4.0029 | 3.0672 | 9.6318 | 50.6865 | 0.004475 | -0.00028913 | 0.00051419 | 917.7297 | 720.8752 | 335.2725 | 99.425 | 28.7382 | 21.8332 | 20.831 | 50.6046 | 32.3614 | 25.7694 | 23.2836 | 22.8829 | 26.4588 | 23.4344 | 247.0848 | 221.9111 | 190.713 | 136.3769 | 116.0651 | 265.0774 | 169.0413 | 95.8882 | 97.2798 | 104.3333 | 97.6659 | 133.0929 | 534.9589 | 217.9759 | 625.7004 | 782.3439 | 807.8696 | 800.3338 | 772.5325 | 800.2425 | 8.3628 | 7.4669 | 745.4331 | 626.7456 | 109.2484 | 754.8353 | 862.0773 | 99.5567 | 507.6193 | 730.2561 | 729.3731 | 574.9114 | 710.7763 | 714.6571 | 922.6759 | 836.253 | 710.9518 | 715.1249 | 934.644 |  | 846.7911 | 757.9726 | 786.5304 | 851.0947 | 834.3134 | 781.7005 |  | 743.7561 |  |  | 849.4094 | 867.5048 | 892.8148 | [5 empty] | 97.024 | 777.1165 | 651.0433 | 49.7489 | 792.5339 | 692.2096 | 48.7551 | 856.3649 | 815.7396 | 870.6873 |  | 981.0118 | 835.8853 | 714.0812 | 814.4168 | 1070.9278 | 840.2216 | 864.4837 | 769.2385 | 822.6629 | 762.6829 | 925.2454 | 623.669 | 785.5754 | 820.8932 | 731.7237 | 876.5716 | 812.3757 |  | 1310.8173 | 665.9737 | 750.8672 | 815.0842 | 849.7714 |  | 795.1891 | 767.4182 | 0.22581 | 19.199 | 1.509 | 1.4699 | -23.4232 | 3.0878 | 2067 | 1.07 | 4.0579 | -2.6909 | -14.6894 | 2.0619 | 5.7798 | -30.1205 | 11.6611 | 86.7594 | 72.2894 | 84.8243 | 6.7574 | -0.24014 |  | 77.6433
42838.4781 | 4994 | 63.6641 | 39.9887 | 29.6957 | 25.7315 | 22.9699 | 23.533 | 23.6285 | 21.7464 | 36.1012 | 29.4211 | 24.0625 | 21.9154 | 21.4949 | 23.2302 | 108.6369 | 169.0939 | 180.5185 | 541.0957 | 668.7541 | 682.9637 | 699.7525 | 758.6746 | 752.8541 | 258.167 | 713.7774 | 731.6383 | 797.3804 | 807.4711 | 791.5505 | 390.2447 | 702.87 | 715.0626 | 527.0287 | 686.4808 | 685.0182 |  | 758.9413 |  | 777.0584 | 614.5948 | 587.2124 | 745.7677 |  | 209.0415 | 386.6572 | 277.4896 | 478.7631 | 554.8224 | 671.3034 | 724.7438 | 24.0826 | 127.6756 | 30.3524 | 256.7553 | 29.6098 | 47.4955 | 58.082 | 74.3911 | 36.8564 |  |  | 2.3639 | -2.3979 | -67.2645 | 1.5573 | 7.35 | -197.8013 | 29.7584 | -3.9253 | 2.8498 | 9.533 | 50.651 | 0.004314 | -0.00032034 | 0.0004912 | 910.4212 | 720.674 | 335.3948 | 99.4625 | 28.753 | 21.8422 | 20.8397 | 50.6119 | 32.373 | 25.7794 | 23.2925 | 22.8906 | 26.4636 | 23.4474 | 238.3536 | 211.3591 | 186.6491 | 134.9739 | 115.3029 | 264.797 | 168.8506 | 95.8812 | 97.276 | 104.3666 | 97.6636 | 133.2767 | 535.0416 | 218.0511 | 625.7068 | 782.0691 | 807.5662 | 800.0949 | 772.7229 | 800.101 | 7.3776 | 4.3311 | 745.3287 | 626.7847 | 109.2964 | 754.7662 | 861.8073 | 99.5601 | 507.8386 | 729.7397 | 728.8152 | 574.8844 | 710.6496 | 713.1362 | 923.3808 | 836.1666 | 710.8799 | 715.0781 | 934.2214 |  | 846.533 | 757.8659 | 786.2601 | 851.0307 | 834.0022 | 781.5311 |  | 743.6538 |  |  | 849.0567 | 866.457 | 892.0522 | [5 empty] | 97.0638 | 777.0756 | 651.1364 | 49.7687 | 792.4066 | 692.1611 | 48.8002 | 856.0837 | 814.861 | 870.4069 |  | 980.5644 | 835.4725 | 713.5832 | 813.8569 | 1070.5735 | 839.8745 | 864.2355 | 768.8115 | 822.3084 | 762.9734 | 923.2034 | 622.2908 | 785.37 | 820.6045 | 731.9161 | 876.2379 | 812.2197 |  | 1316.1364 | 665.2248 | 750.4087 | 814.5042 | 849.4661 |  | 796.0332 | 767.1433 | 0.0043195 | 19.2001 | 1.5087 | 1.4714 | -23.6425 | 3.0878 | 2077.7 | 0.73 | 3.4962 | -2.772 | -14.6814 | 2.2339 | 5.8063 | -30.1212 | 11.6832 | 86.6818 | 72.212 | 84.7217 | 7.6865 | 0.18647 |  | 77.5519
42838.4781 | 4995 | 63.708 | 40.0076 | 29.6994 | 25.7373 | 22.9789 | 23.5396 | 23.6276 | 21.7549 | 36.1156 | 29.4299 | 24.0605 | 21.922 | 21.4909 | 23.24 | 108.656 | 169.3736 | 180.7784 | 541.1325 | 668.7706 | 682.9446 | 699.0038 | 758.2124 | 752.6356 | 258.6584 | 713.7132 | 731.3828 | 797.5144 | 807.3236 | 791.3169 | 390.567 | 702.7222 | 714.4119 | 527.1302 | 686.3849 | 684.5905 |  | 758.703 |  | 776.7651 | 614.6799 | 587.2549 | 745.4625 |  | 209.0642 | 387.1533 | 277.7567 | 476.1798 | 554.1921 | 671.1702 | 726.1381 | 23.7688 | 127.5585 | 30.2479 | 256.5144 | 29.6053 | 47.4833 | 58.0889 | 74.394 | 36.8272 |  |  | 2.904 | -2.3847 | -67.1311 | 1.4831 | 7.5911 | -197.8355 | 29.673 | -4.1645 | 2.7741 | 9.5869 | 50.407 | 0.00447 | -0.00020863 | 0.00050762 | 914.4597 | 720.4514 | 335.5161 | 99.4852 | 28.77 | 21.8307 | 20.8395 | 50.6221 | 32.3713 | 25.7755 | 23.2957 | 22.8852 | 26.4719 | 23.4394 | 226.3914 | 199.6274 | 179.656 | 130.1523 | 114.497 | 264.3153 | 168.5006 | 95.883 | 97.2859 | 104.3887 | 97.659 | 133.466 | 535.1236 | 218.1252 | 625.7107 | 781.7652 | 807.269 | 799.8471 | 772.9037 | 799.514 | 5.402 | 4.1932 | 745.1972 | 627.3426 | 109.3624 | 754.7797 | 861.5912 | 99.5755 | 508.0652 | 729.3183 | 728.5468 | 574.8732 | 710.5468 | 712.7365 | 923.217 | 836.1128 | 710.7325 | 714.9009 | 934.2876 |  | 846.226 | 757.7403 | 786.0359 | 850.9395 | 833.6038 | 781.3851 |  | 743.5363 |  |  | 846.6811 | 865.7996 | 891.1502 | [5 empty] | 97.108 | 777.0484 | 651.1468 | 49.8025 | 792.3601 | 692.1762 | 48.8356 | 855.8314 | 814.5976 | 870.129 |  | 980.1389 | 835.3043 | 713.4223 | 813.4569 | 1070.3241 | 839.5203 | 863.96 | 768.5671 | 821.9452 | 763.0616 | 925.455 | 621.471 | 785.1374 | 820.2545 | 731.6448 | 875.7924 | 812.0745 |  | 1318.0555 | 664.1948 | 750.2631 | 814.0503 | 849.1871 |  | 800.2279 | 766.8588 | 0.049025 | 19.201 | 1.5099 | 1.4717 | -23.5736 | 3.0879 | 2078.82 | 0.8 | 3.8747 | -2.7654 | -14.6724 | 2.1808 | 5.9004 | -30.1216 | 11.6656 | 86.5737 | 72.1488 | 84.5906 | 8.9451 | 0.91776 |  | 77.4749
42838.4781 | 4996 | 63.7643 | 40.0167 | 29.7099 | 25.7508 | 22.979 | 23.5552 | 23.6482 | 21.7525 | 36.124 | 29.4334 | 24.0679 | 21.9299 | 21.5006 | 23.2413 | 108.6816 | 169.6495 | 181.0424 | 541.1727 | 668.7684 | 682.8342 | 698.5515 | 757.7657 | 752.5213 | 259.1206 | 713.6715 | 731.117 | 797.6174 | 807.1947 | 791.3032 | 390.9058 | 702.5516 | 714.5471 | 527.2351 | 686.2681 | 685.4377 |  | 758.4567 |  | 776.5081 | 614.1205 | 587.3041 | 745.1724 |  | 208.8438 | 387.7257 | 277.8916 | 476.9621 | 556.2784 | 671.1981 | 727.1903 | 23.547 | 127.4743 | 30.4088 | 256.2492 | 29.6202 | 47.4815 | 58.0962 | 74.4042 | 36.809 |  |  | 2.6195 | -2.2244 | -67.1784 | 1.4121 | 7.0076 | -197.7901 | 29.3109 | -4.34 | 2.7722 | 9.383 | 50.2674 | 0.0043452 | -0.00033513 | 0.00052241 | 915.7727 | 720.2221 | 335.6382 | 99.5121 | 28.7785 | 21.8396 | 20.8417 | 50.6302 | 32.379 | 25.786 | 23.2952 | 22.8917 | 26.468 | 23.4479 | 216.3506 | 188.5348 | 166.599 | 127.5778 | 113.7285 | 263.7035 | 167.9614 | 95.862 | 97.274 | 104.4253 | 97.66 | 133.6463 | 535.2054 | 218.2022 | 625.6579 | 781.5524 | 806.9207 | 799.5028 | 772.9987 | 799.2633 | 5.8742 | 3.2325 | 745.0774 | 628.2381 | 109.4254 | 754.7036 | 861.3602 | 99.6012 | 508.2913 | 729.0539 | 728.0823 | 574.8737 | 710.4239 | 712.8335 | 923.227 | 836.0488 | 710.5995 | 714.7637 | 934.1827 |  | 845.9336 | 757.608 | 785.8901 | 850.846 | 833.18 | 781.2117 |  | 743.4213 |  |  | 845.4709 | 864.7347 | 890.7106 | [5 empty] | 97.153 | 777.0286 | 651.1488 | 49.8323 | 792.3203 | 692.1168 | 48.8801 | 855.5966 | 814.7064 | 869.8529 |  | 979.6748 | 835.4889 | 712.1742 | 813.0314 | 1069.9869 | 839.2122 | 863.6828 | 768.0977 | 821.6159 | 762.8896 | 927.508 | 621.1087 | 784.5921 | 819.6181 | 731.5728 | 875.5252 | 811.9237 |  | 1320.4604 | 663.8487 | 750.1366 | 814.0829 | 848.9333 |  | 795.803 | 766.5754 | 0.20262 | 19.2011 | 1.5102 | 1.473 | -23.7377 | 3.0878 | 2062.08 | 1.01 | 3.6799 | -2.672 | -14.6839 | 2.1289 | 5.6692 | -30.1186 | 11.5944 | 86.4756 | 72.1091 | 84.4511 | 9.9713 | 2.2981 |  | 77.3726
42838.4781 | 4997 | 63.7963 | 40.0293 | 29.7109 | 25.7541 | 22.9666 | 23.5466 | 23.6374 | 21.7474 | 36.1227 | 29.4399 | 24.066 | 21.9176 | 21.4944 | 23.2321 | 108.7012 | 169.925 | 181.3007 | 541.202 | 668.8016 | 682.7905 | 698.1001 | 757.0629 | 752.0902 | 259.5694 | 713.5139 | 730.8773 | 797.4403 | 806.862 | 791.3418 | 391.2382 | 702.3796 | 714.2227 | 527.3349 | 686.2266 | 685.3997 |  | 758.2173 |  | 776.2134 | 612.9453 | 587.3625 | 744.86 |  | 208.6895 | 388.2217 | 277.912 | 478.4432 | 560.0269 | 671.4747 | 727.3911 | 23.6027 | 127.3559 | 30.7692 | 255.9973 | 29.6323 | 47.475 | 58.1072 | 74.3978 | 36.7994 |  |  | 3.7957 | -2.183 | -67.2908 | 1.4811 | 7.3349 | -197.7954 | 29.4154 | -4.2861 | 2.8434 | 9.6553 | 50.3526 | 0.0043304 | -0.00045505 | 0.00048462 | 924.2533 | 719.9455 | 335.7658 | 99.542 | 28.788 | 21.8406 | 20.8378 | 50.6355 | 32.3848 | 25.7893 | 23.2944 | 22.8927 | 26.4715 | 23.4486 | 209.7 | 182.349 | 155.5711 | 123.9656 | 112.7292 | 262.9593 | 167.417 | 95.8707 | 97.2763 | 104.4586 | 97.6573 | 133.8388 | 535.2756 | 218.2859 | 625.6275 | 781.2842 | 806.5812 | 799.1698 | 773.5627 | 799.0252 | 4.8035 | 4.4302 | 744.928 | 629.4399 | 109.4909 | 754.8212 | 861.0979 | 99.6161 | 508.506 | 728.769 | 727.9041 | 574.8648 | 710.2711 | 712.1075 | 924.3905 | 835.9718 | 710.6636 | 714.8062 | 933.7374 |  | 845.6426 | 757.4735 | 785.7655 | 850.7575 | 832.7951 | 781.0637 |  | 743.3107 |  |  | 847.0774 | 864.8991 | 890.4727 | [5 empty] | 97.1965 | 777.0122 | 651.2609 | 49.8496 | 792.3082 | 691.8756 | 48.9139 | 855.3591 | 814.8202 | 869.592 |  | 979.1691 | 835.3807 | 713.2903 | 812.5163 | 1069.5789 | 838.9148 | 863.4378 | 767.5785 | 821.2836 | 762.5258 | 933.351 | 620.711 | 784.0585 | 819.0478 | 731.564 | 875.341 | 811.79 |  | 1321.8527 | 663.937 | 749.8006 | 813.6505 | 848.4722 |  | 793.9496 | 766.3455 | -0.19138 | 19.2004 | 1.5105 | 1.4729 | -23.7173 | 3.0878 | 2063.75 | 0.65 | 4.4298 | -2.648 | -14.7017 | 2.1811 | 5.8009 | -30.1234 | 11.6167 | 86.3874 | 72.0758 | 84.3248 | 10.6015 | 3.4524 |  | 77.2728
42838.4781 | 4998 | 63.8453 | 40.0374 | 29.711 | 25.7465 | 22.968 | 23.5469 | 23.6327 | 21.755 | 36.1236 | 29.4349 | 24.0622 | 21.9228 | 21.4896 | 23.2422 | 108.7225 | 170.2042 | 181.5615 | 541.2397 | 668.8938 | 682.8548 | 697.4847 | 757.0443 | 751.6619 | 260.0336 | 713.3488 | 730.6008 | 797.1132 | 806.7004 | 791.3647 | 391.5537 | 702.206 | 713.8185 | 527.4425 | 686.2474 | 685.2191 |  | 757.9845 |  | 775.9999 | 610.7745 | 587.0598 | 744.5705 |  | 208.4998 | 388.3204 | 277.2087 | 478.718 | 562.3832 | 671.4475 | 728.2497 | 23.6269 | 127.2361 | 30.9292 | 255.7623 | 29.6331 | 47.4741 | 58.1109 | 74.3912 | 36.7747 |  |  | 3.4488 | -1.6705 | -68.1503 | 1.3267 | 7.601 | -197.7809 | 29.5186 | -4.2841 | 2.9197 | 9.7243 | 50.5625 | 0.0043863 | -0.00028749 | 0.00049612 | 929.5213 | 719.7251 | 335.8913 | 99.5741 | 28.8027 | 21.8415 | 20.8397 | 50.6473 | 32.3962 | 25.7904 | 23.2964 | 22.8983 | 26.4812 | 23.4468 | 198.9318 | 175.9076 | 150.3373 | 121.3624 | 109.898 | 262.0839 | 166.924 | 95.8786 | 97.2748 | 104.4976 | 97.6595 | 134.0119 | 535.3438 | 218.3592 | 625.5685 | 780.9382 | 806.2736 | 798.8487 | 774.1119 | 798.9431 | 4.0917 | 5.011 | 744.7524 | 630.3446 | 109.5532 | 754.7787 | 860.8223 | 99.6324 | 508.7367 | 728.4934 | 727.7242 | 574.8336 | 710.1282 | 712.1159 | 925.3759 | 835.906 | 710.5799 | 714.6581 | 933.8925 |  | 845.3422 | 757.3629 | 785.481 | 850.691 | 832.407 | 780.9094 |  | 743.2061 |  |  | 847.039 | 865.2567 | 890.2102 | [5 empty] | 97.2305 | 776.9835 | 651.428 | 49.868 | 792.2838 | 691.6161 | 48.9473 | 855.1182 | 814.6353 | 869.3169 |  | 978.7651 | 835.164 | 712.9374 | 812.025 | 1069.233 | 838.6041 | 863.1941 | 766.8456 | 820.88 | 761.9631 | 936.6031 | 619.8324 | 783.7313 | 817.9945 | 731.4636 | 875.1677 | 811.6495 |  | 1325.565 | 663.0432 | 749.1884 | 812.7078 | 848.1554 |  | 792.9022 | 766.1091 | 0.49923 | 19.1981 | 1.5112 | 1.4714 | -23.5469 | 3.0878 | 2077.49 | 0.98 | 4.2226 | -2.3165 | -14.7964 | 2.0644 | 5.9051 | -30.1219 | 11.6369 | 86.2794 | 71.9944 | 84.1968 | 11.6702 | 3.9696 |  | 77.1788
42838.4781 | 4999 | 63.8927 | 40.0585 | 29.7237 | 25.7548 | 22.9774 | 23.5477 | 23.6387 | 21.7551 | 36.1435 | 29.4382 | 24.0737 | 21.9226 | 21.4983 | 23.2513 | 108.7389 | 170.48 | 181.8179 | 541.2676 | 668.9005 | 682.9206 | 696.9689 | 757.2568 | 751.4208 | 260.4865 | 713.1547 | 730.1119 | 795.9447 | 806.5643 | 790.9426 | 391.8673 | 702.0433 | 713.9209 | 527.5294 | 686.2473 | 684.7488 |  | 757.7547 |  | 775.7487 | 609.7892 | 586.8941 | 744.2742 |  | 208.5304 | 387.5039 | 276.5785 | 479.0849 | 564.3332 | 670.7539 | 729.6346 | 23.3957 | 127.1609 | 30.8768 | 255.5034 | 29.6403 | 47.4721 | 58.1174 | 74.366 | 36.7679 |  |  | 3.8463 | -2.0365 | -67.7593 | 1.6033 | 7.5267 | -197.7934 | 29.6158 | -4.1027 | 2.7601 | 9.4963 | 50.388 | 0.0044208 | -0.00030063 | 0.00051584 | 923.9035 | 719.5768 | 336.0242 | 99.5941 | 28.8101 | 21.8378 | 20.8336 | 50.6588 | 32.4022 | 25.7906 | 23.2882 | 22.8934 | 26.4692 | 23.4536 | 189.5192 | 170.0545 | 147.8121 | 120.2402 | 110.006 | 261.139 | 166.3816 | 95.8777 | 97.2764 | 104.5235 | 97.6663 | 134.1939 | 535.4193 | 218.4322 | 625.5174 | 780.5376 | 805.9493 | 798.4869 | 774.0401 | 799.0113 | 4.1377 | 3.5621 | 744.6057 | 631.4371 | 109.6147 | 754.727 | 860.4294 | 99.6371 | 508.9551 | 728.1102 | 727.6533 | 574.8138 | 709.9939 | 712.3662 | 925.6083 | 835.8891 | 710.4509 | 714.4749 | 933.8197 |  | 845.0051 | 757.2178 | 785.0912 | 850.5939 | 831.9915 | 780.7195 |  | 743.0801 |  |  | 844.4365 | 864.1365 | 889.7295 | [5 empty] | 97.2723 | 776.9507 | 651.7554 | 49.8984 | 792.2727 | 691.3967 | 48.9843 | 854.8698 | 814.4838 | 869.0295 |  | 978.4465 | 834.8904 | 712.804 | 811.7731 | 1068.8866 | 838.3028 | 862.9276 | 766.1779 | 820.4694 | 761.133 | 927.6514 | 619.0316 | 783.5187 | 817.1464 | 731.0316 | 874.8174 | 811.5129 |  | 1330.5395 | 662.5247 | 748.6616 | 811.6208 | 847.9181 |  | 792.564 | 765.8558 | 0.43561 | 19.1997 | 1.5109 | 1.4715 | -23.489 | 3.0878 | 2071.61 | 1.12 | 4.4584 | -2.5562 | -14.7448 | 2.2681 | 5.874 | -30.1118 | 11.6518 | 86.1651 | 71.8828 | 84.0607 | 12.5782 | 4.1794 |  | 77.0754
42838.4781 | 5000 | 63.9447 | 40.0654 | 29.7344 | 25.7545 | 22.985 | 23.5507 | 23.6459 | 21.7533 | 36.1485 | 29.4508 | 24.0751 | 21.9263 | 21.4999 | 23.2545 | 108.7487 | 170.7466 | 182.0649 | 541.2984 | 668.7848 | 682.9981 | 696.6631 | 757.2757 | 751.3576 | 260.9081 | 712.9189 | 729.427 | 795.1551 | 806.5498 | 790.3302 | 392.1542 | 701.8952 | 714.1505 | 527.6148 | 686.2409 | 685.0443 |  | 757.5138 |  | 775.4872 | 608.2326 | 586.5644 | 743.9761 |  | 208.0962 | 387.0029 | 276.6073 | 477.515 | 561.1016 | 669.9761 | 730.4721 | 23.1461 | 127.1265 | 30.5515 | 255.2377 | 29.6348 | 47.4665 | 58.1065 | 74.3443 | 36.7474 |  |  | 3.297 | -2.2507 | -67.3322 | 1.6105 | 7.097 | -197.823 | 29.397 | -4.2151 | 2.8031 | 9.4831 | 50.2457 | 0.0044043 | -0.00037784 | 0.00048462 | 918.2587 | 719.4383 | 336.1797 | 99.6326 | 28.8296 | 21.8506 | 20.8442 | 50.6629 | 32.3987 | 25.8042 | 23.2968 | 22.9044 | 26.4832 | 23.4537 | 187.8152 | 167.4827 | 144.6619 | 116.3711 | 109.5029 | 260.35 | 165.8347 | 95.8845 | 97.2765 | 104.561 | 97.6643 | 134.3895 | 535.5422 | 218.5129 | 625.4414 | 780.2734 | 805.6223 | 798.0851 | 773.3132 | 799.0448 | 10.1642 | 8.4407 | 744.4915 | 632.6304 | 109.6833 | 754.8469 | 860.0056 | 99.6558 | 509.1741 | 727.7561 | 726.9849 | 574.8077 | 709.8622 | 712.3237 | 925.6914 | 835.8526 | 710.3487 | 714.361 | 933.1024 |  | 844.7268 | 757.1042 | 784.7573 | 850.5204 | 831.57 | 780.6598 |  | 742.9731 |  |  | 843.2199 | 862.6276 | 888.8825 | [5 empty] | 97.3089 | 776.9182 | 652.0787 | 49.926 | 792.2366 | 691.1964 | 49.022 | 854.6034 | 814.034 | 868.7453 |  | 978.1108 | 834.6851 | 711.4923 | 811.5787 | 1068.5545 | 838.005 | 862.6575 | 765.6746 | 820.2307 | 760.1889 | 929.097 | 618.7301 | 783.2993 | 816.8013 | 729.9737 | 874.3441 | 811.3729 |  | 1334.0514 | 663.4069 | 748.2415 | 810.734 | 847.6058 |  | 792.1897 | 765.5495 | 0.70792 | 19.1992 | 1.5108 | 1.4717 | -23.3858 | 3.0877 | 2068.27 | 1 | 4.1266 | -2.6863 | -14.6927 | 2.2724 | 5.7015 | -30.1016 | 11.6039 | 86.0891 | 71.787 | 83.9221 | 12.6527 | 4.4582 |  | 76.9723
42838.4782 | 5001 | 63.9903 | 40.0722 | 29.7339 | 25.7509 | 22.9871 | 23.5487 | 23.6451 | 21.7499 | 36.1521 | 29.4563 | 24.0704 | 21.9229 | 21.493 | 23.2562 | 108.7651 | 171.0061 | 182.3188 | 541.3468 | 668.7147 | 683.0558 | 696.8434 | 756.8387 | 751.1981 | 261.3238 | 712.6322 | 729.0359 | 794.2617 | 806.586 | 789.8685 | 392.4548 | 701.7597 | 713.9674 | 527.7007 | 686.1988 | 684.9743 |  | 757.2835 |  | 775.2573 | 605.5647 | 586.1932 | 743.6883 |  | 207.9936 | 386.7349 | 276.5309 | 478.3981 | 561.8714 | 669.8606 | 730.3574 | 23.0904 | 127.0498 | 30.2407 | 254.9822 | 29.6383 | 47.459 | 58.1063 | 74.3412 | 36.7194 |  |  | 2.9021 | -2.2073 | -67.4334 | 1.4864 | 7.1325 | -197.7698 | 30.0107 | -3.9194 | 2.7543 | 9.6885 | 49.9947 | 0.0043912 | -0.00035977 | 0.00053555 | 916.9679 | 719.2437 | 336.2835 | 99.6498 | 28.8329 | 21.8358 | 20.8293 | 50.6654 | 32.4073 | 25.7869 | 23.2887 | 22.8897 | 26.476 | 23.4384 | 197.3726 | 182.0836 | 155.0563 | 117.2466 | 108.7745 | 260.0122 | 165.561 | 95.879 | 97.2717 | 104.5862 | 97.6544 | 134.5716 | 535.6444 | 218.586 | 625.3941 | 779.8164 | 805.3084 | 797.7448 | 772.5835 | 798.6203 | 9.4854 | 8.8837 | 744.349 | 633.5643 | 109.7455 | 754.6977 | 859.6194 | 99.663 | 509.3987 | 727.4099 | 726.6282 | 574.7901 | 709.7486 | 711.9655 | 925.3827 | 835.729 | 710.3329 | 714.3299 | 932.599 |  | 844.4467 | 756.9862 | 784.4016 | 850.4488 | 831.1951 | 780.6025 |  | 742.8635 |  |  | 843.2777 | 862.3331 | 888.407 | [5 empty] | 97.348 | 776.9026 | 652.2755 | 49.9498 | 792.1522 | 690.9549 | 49.0543 | 854.3624 | 813.3514 | 868.4985 |  | 977.9004 | 834.4819 | 710.2568 | 811.3052 | 1068.2746 | 837.7216 | 862.405 | 765.2627 | 820.1244 | 759.8329 | 925.5227 | 618.0423 | 783.0678 | 816.751 | 730.2854 | 873.8603 | 811.2269 |  | 1338.532 | 664.0008 | 747.9077 | 810.3569 | 847.3159 |  | 792.0931 | 765.1875 | 0.10356 | 19.1996 | 1.5111 | 1.4723 | -23.5427 | 3.0878 | 2070.61 | 1.21 | 3.8707 | -2.6597 | -14.7007 | 2.1825 | 5.7154 | -30.0958 | 11.7237 | 86.0066 | 71.6849 | 83.7991 | 11.5416 | 3.2676 |  | 76.886
42838.4782 | 5002 | 64.0346 | 40.0841 | 29.7296 | 25.7587 | 22.9824 | 23.5439 | 23.6315 | 21.7554 | 36.1587 | 29.4506 | 24.0761 | 21.9231 | 21.4887 | 23.246 | 108.7938 | 171.2911 | 182.5792 | 541.349 | 668.7535 | 683.1126 | 696.5577 | 756.6035 | 751.1607 | 261.7885 | 712.412 | 728.7075 | 794.3298 | 806.862 | 789.6696 | 392.7733 | 701.6485 | 713.627 | 527.7751 | 686.1765 | 684.8337 |  | 757.0455 |  | 775.0129 | 603.6757 | 585.7175 | 743.3993 |  | 208.3342 | 387.1472 | 276.4742 | 480.5676 | 560.8859 | 669.9926 | 729.0083 | 23.3822 | 126.9786 | 30.2551 | 254.6885 | 29.621 | 47.4505 | 58.1097 | 74.3469 | 36.7099 |  |  | 2.8087 | -1.8584 | -67.4636 | 1.4969 | 7.4932 | -197.7678 | 29.4226 | -4.1993 | 2.7478 | 9.4147 | 49.727 | 0.0044405 | -0.00025463 | 0.00051419 | 911.5894 | 719.0928 | 336.4177 | 99.6838 | 28.849 | 21.8414 | 20.8353 | 50.6672 | 32.4063 | 25.7897 | 23.3003 | 22.8907 | 26.4754 | 23.4515 | 199.6488 | 184.3069 | 165.8906 | 122.7771 | 111.2702 | 259.5387 | 165.3862 | 95.8856 | 97.281 | 104.6251 | 97.6619 | 134.7533 | 535.7355 | 218.6665 | 625.3464 | 779.7362 | 804.9986 | 797.4355 | 772.2524 | 798.058 | 7.3737 | 8.0385 | 744.2009 | 634.6956 | 109.7833 | 754.129 | 859.1283 | 99.6758 | 509.6033 | 726.9389 | 726.3868 | 574.7634 | 709.6093 | 711.7198 | 924.2384 | 835.604 | 710.1993 | 714.2188 | 932.6354 |  | 844.1042 | 756.8664 | 783.9045 | 850.3538 | 830.8256 | 780.5638 |  | 742.7423 |  |  | 842.4691 | 862.4239 | 888.4181 | [5 empty] | 97.3862 | 776.8742 | 652.3961 | 49.977 | 792.0716 | 690.6927 | 49.094 | 854.115 | 813.1206 | 868.24 |  | 977.7314 | 834.1981 | 711.1209 | 810.9088 | 1067.9549 | 837.4375 | 862.1309 | 765.0858 | 819.8352 | 759.242 | 925.1015 | 617.5765 | 782.9147 | 816.5114 | 730.8938 | 873.5442 | 811.0719 |  | 1340.5051 | 664.1115 | 747.7535 | 810.3642 | 846.9456 |  | 791.6956 | 764.884 | 0.5879 | 19.1978 | 1.5112 | 1.4726 | -23.4855 | 3.0879 | 2039.34 | 0.93 | 3.8076 | -2.4412 | -14.7086 | 2.1909 | 5.8585 | -30.0977 | 11.609 | 85.8876 | 71.5412 | 83.6787 | 11.2198 | 2.041 |  | 76.8049
42838.4782 | 5003 | 64.081 | 40.0962 | 29.7415 | 25.756 | 22.9818 | 23.5477 | 23.6441 | 21.7529 | 36.1635 | 29.4627 | 24.0778 | 21.9232 | 21.4905 | 23.2483 | 108.8078 | 171.5659 | 182.8317 | 541.3216 | 668.7667 | 683.1517 | 696.37 | 756.5541 | 750.8136 | 262.2526 | 712.1271 | 728.3176 | 795.9531 | 807.5057 | 789.8179 | 393.1017 | 701.5365 | 713.7077 | 527.8483 | 686.1658 | 684.6741 |  | 756.8114 |  | 774.7666 | 604.599 | 585.4649 | 743.1045 |  | 208.157 | 387.6533 | 276.6787 | 480.1744 | 559.4458 | 669.5466 | 726.9213 | 23.5228 | 126.9198 | 30.46 | 254.3822 | 29.6268 | 47.4315 | 58.1061 | 74.3559 | 36.6915 |  |  | 2.8633 | -1.2808 | -67.6581 | 1.5146 | 7.2442 | -197.7776 | 29.8005 | -4.2664 | 2.9485 | 9.4327 | 50.2223 | 0.0043468 | -0.00031049 | 0.00051912 | 913.6402 | 718.9213 | 336.5532 | 99.7202 | 28.8567 | 21.8415 | 20.8385 | 50.6855 | 32.416 | 25.8021 | 23.2999 | 22.8975 | 26.4825 | 23.4516 | 201.996 | 189.8219 | 171.1667 | 127.3704 | 113.2415 | 258.9772 | 165.2 | 95.8772 | 97.2747 | 104.6503 | 97.6585 | 134.9312 | 535.7801 | 218.7354 | 625.302 | 779.4558 | 804.6958 | 797.1025 | 772.3277 | 797.6358 | 6.8368 | 7.9099 | 744.0776 | 635.7021 | 109.8446 | 753.4214 | 858.673 | 99.6834 | 509.8183 | 726.7673 | 726.1045 | 574.7534 | 709.4886 | 711.86 | 924.9528 | 835.4817 | 709.9741 | 713.9743 | 933.0921 |  | 843.7538 | 756.731 | 783.4166 | 850.2449 | 830.5438 | 780.4697 |  | 742.623 |  |  | 841.2031 | 862.5443 | 888.5408 | [5 empty] | 97.4235 | 776.8155 | 652.4645 | 49.9973 | 791.9818 | 690.5404 | 49.1331 | 853.8525 | 813.1513 | 867.9921 |  | 977.506 | 833.775 | 710.8367 | 810.278 | 1067.5656 | 837.1769 | 861.8247 | 764.8739 | 819.3945 | 758.9101 | 929.1027 | 617.4501 | 782.7074 | 816.5613 | 730.0475 | 873.1592 | 810.9205 |  | 1344.2857 | 664.8272 | 747.6838 | 810.1587 | 846.5748 |  | 791.5515 | 764.6333 | -0.14297 | 19.197 | 1.5104 | 1.4732 | -23.4906 | 3.0879 | 2045.26 | 0.89 | 3.8447 | -2.0274 | -14.7354 | 2.2047 | 5.759 | -30.0913 | 11.6806 | 85.7544 | 71.4008 | 83.5879 | 10.8774 | 1.4305 |  | 76.7222
42838.4782 | 5004 | 64.1127 | 40.096 | 29.7301 | 25.7578 | 22.9778 | 23.5385 | 23.6397 | 21.7578 | 36.1614 | 29.4584 | 24.0791 | 21.912 | 21.4885 | 23.244 | 108.8319 | 171.834 | 183.0828 | 541.2928 | 668.7159 | 683.126 | 696.4184 | 756.799 | 750.789 | 262.7108 | 711.9358 | 728.1449 | 796.6411 | 807.7629 | 790.2912 | 393.4348 | 701.3486 | 712.6373 | 527.9374 | 686.1141 | 684.8512 |  | 756.5583 |  | 774.5043 | 607.2126 | 584.9963 | 742.7886 |  | 207.8712 | 387.1736 | 276.4814 | 478.9687 | 556.6042 | 669.5696 | 725.7175 | 23.6418 | 126.8629 | 30.6291 | 254.1075 | 29.641 | 47.4102 | 58.1073 | 74.3498 | 36.6849 |  |  | 3.1077 | -1.7802 | -67.4406 | 1.8839 | 7.2356 | -197.7428 | 29.4719 | -4.1849 | 3.0325 | 9.5418 | 50.0351 | 0.0044996 | -0.00043698 | 0.00047805 | 920.0843 | 718.6803 | 336.6762 | 99.7538 | 28.8677 | 21.847 | 20.8348 | 50.6862 | 32.4179 | 25.809 | 23.3025 | 22.9002 | 26.4765 | 23.4496 | 199.3114 | 200.9064 | 178.8113 | 131.0698 | 112.672 | 258.3116 | 165.0943 | 95.8796 | 97.2759 | 104.6772 | 97.6672 | 135.108 | 535.8498 | 218.8053 | 625.2647 | 779.2265 | 804.4092 | 796.7959 | 772.4024 | 797.4457 | 8.4367 | 6.8364 | 744.0467 | 636.8047 | 109.9119 | 753.1271 | 858.2906 | 99.7056 | 510.0452 | 726.5324 | 725.8518 | 574.7637 | 709.3261 | 711.2017 | 925.6573 | 835.3786 | 709.8955 | 713.9151 | 933.7415 |  | 843.438 | 756.6263 | 783.2276 | 850.1875 | 830.3022 | 780.3528 |  | 742.5162 |  |  | 838.0216 | 862.0342 | 888.2623 | [5 empty] | 97.4847 | 776.7649 | 652.5895 | 50.0242 | 791.8907 | 690.4705 | 49.1687 | 853.5761 | 812.7257 | 867.7258 |  | 977.0568 | 833.1539 | 709.0131 | 809.7737 | 1067.2995 | 836.8941 | 861.534 | 764.6054 | 818.8109 | 759.607 | 929.4119 | 618.5258 | 782.3239 | 817.0237 | 730.1114 | 872.9297 | 810.7657 |  | 1353.2357 | 664.4958 | 747.2683 | 809.8807 | 846.2381 |  | 791.522 | 764.3379 | 0.52613 | 19.1971 | 1.5106 | 1.4729 | -23.5381 | 3.0879 | 2004.09 | 0.63 | 4.0063 | -2.3893 | -14.7064 | 2.458 | 5.7557 | -30.0891 | 11.6162 | 85.6279 | 71.3479 | 83.5091 | 11.079 | 0.56734 |  | 76.6382
42838.4782 | 5005 | 64.1654 | 40.1139 | 29.7449 | 25.764 | 22.9842 | 23.5476 | 23.6366 | 21.7547 | 36.1677 | 29.4629 | 24.0776 | 21.9218 | 21.4889 | 23.2534 | 108.8421 | 172.088 | 183.3294 | 541.3026 | 668.5705 | 683.0289 | 696.1891 | 756.3093 | 750.692 | 263.149 | 711.7903 | 727.795 | 797.097 | 807.9472 | 790.561 | 393.7397 | 701.2221 | 712.417 | 528.0089 | 686.0278 | 683.9404 |  | 756.3258 |  | 774.224 | 609.5014 | 584.8017 | 742.5004 |  | 208.0126 | 386.0383 | 276.4385 | 477.5671 | 554.1053 | 669.4435 | 726.0813 | 24.0412 | 126.7975 | 30.8924 | 253.8645 | 29.6531 | 47.3732 | 58.1064 | 74.3303 | 36.6657 |  |  | 2.5367 | -2.0963 | -67.6325 | 1.1834 | 7.2028 | -197.8348 | 29.3917 | -4.4648 | 3.0164 | 9.5792 | 49.9934 | 0.0043945 | -0.00024806 | 0.00052241 | 927.5497 | 718.4264 | 336.7987 | 99.796 | 28.8857 | 21.8472 | 20.8361 | 50.6889 | 32.4261 | 25.8131 | 23.3039 | 22.9013 | 26.4815 | 23.4496 | 207.6627 | 205.0967 | 181.3838 | 129.5262 | 112.322 | 258.0131 | 164.9227 | 95.8735 | 97.2721 | 104.7135 | 97.661 | 135.3013 | 535.9449 | 218.8872 | 625.1908 | 779.1581 | 804.0895 | 796.5185 | 772.4905 | 797.3279 | 8.1031 | 8.2966 | 744.0144 | 637.9386 | 109.9746 | 753.0054 | 858.0757 | 99.7281 | 510.2575 | 726.2546 | 725.4787 | 574.7533 | 709.1951 | 711.1658 | 926.0013 | 835.2716 | 709.7464 | 713.7752 | 934.1315 |  | 843.1488 | 756.5017 | 783.1493 | 850.1089 | 830.1036 | 780.2236 |  | 742.4028 |  |  | 837.3991 | 861.0135 | 888.1909 | [5 empty] | 97.5232 | 776.7163 | 652.7805 | 50.045 | 791.8003 | 690.3517 | 49.2041 | 853.2908 | 811.944 | 867.4785 |  | 976.541 | 832.5367 | 708.149 | 809.4743 | 1066.9039 | 836.6023 | 861.261 | 764.147 | 818.3301 | 759.6196 | 931.5871 | 618.5811 | 781.9351 | 817.1555 | 730.1515 | 872.7556 | 810.6216 |  | 1360.0358 | 665.2549 | 746.7622 | 809.4837 | 845.9225 |  | 791.3763 | 764.1044 | 0.44971 | 19.1962 | 1.5103 | 1.4717 | -23.4666 | 3.0879 | 1990.48 | 0.92 | 3.62 | -2.5906 | -14.7146 | 1.9464 | 5.7422 | -30.094 | 11.5996 | 85.5178 | 71.3283 | 83.4453 | 10.1078 | 0.25917 |  | 76.5419
42838.4782 | 5006 | 64.2127 | 40.1279 | 29.754 | 25.7751 | 22.9868 | 23.5553 | 23.6486 | 21.7599 | 36.1774 | 29.4747 | 24.0853 | 21.9222 | 21.4997 | 23.2498 | 108.8757 | 172.3827 | 183.5929 | 541.3516 | 668.504 | 682.9191 | 695.7409 | 755.8613 | 750.1301 | 263.6316 | 711.7829 | 727.7613 | 796.9039 | 807.9699 | 790.6087 | 394.0703 | 701.1023 | 712.5015 | 528.1214 | 685.9617 | 683.8608 |  | 756.1005 |  | 773.9537 | 610.6444 | 584.7763 | 742.2213 |  | 207.9676 | 385.4078 | 276.3521 | 477.004 | 553.1112 | 669.1635 | 726.4912 | 24.939 | 126.7115 | 30.7215 | 253.679 | 29.6489 | 47.3301 | 58.1055 | 74.2979 | 36.6614 |  |  | 2.5249 | -2.2546 | -67.2888 | 1.2872 | 6.9616 | -197.7816 | 29.6506 | -4.4661 | 3.0742 | 9.6048 | 49.5909 | 0.0042778 | -0.00034334 | 0.00049448 | 924.6215 | 718.2643 | 336.9217 | 99.8242 | 28.8826 | 21.8427 | 20.8313 | 50.6916 | 32.4299 | 25.8107 | 23.3056 | 22.8922 | 26.4831 | 23.4475 | 209.6078 | 210.5313 | 187.1353 | 128.9465 | 109.5461 | 257.6245 | 164.8745 | 95.8765 | 97.2761 | 104.7392 | 97.6627 | 135.4847 | 536.0409 | 218.9685 | 625.1711 | 778.8167 | 803.7699 | 796.3046 | 772.4119 | 796.9305 | 7.1871 | 9.8771 | 743.992 | 638.7041 | 110.0247 | 752.9294 | 857.968 | 99.7329 | 510.4652 | 726.105 | 725.4796 | 574.7227 | 709.0782 | 711.2254 | 925.1522 | 835.1456 | 709.6447 | 713.6772 | 933.7292 |  | 842.858 | 756.379 | 783.113 | 850.017 | 829.7965 | 780.0733 |  | 742.2961 |  |  | 837.0787 | 858.081 | 886.4466 | [5 empty] | 97.57 | 776.6827 | 653.0105 | 50.0736 | 791.7149 | 690.2658 | 49.2427 | 853.01 | 811.3018 | 867.2085 |  | 976.1397 | 832.0806 | 708.4885 | 809.1968 | 1066.6069 | 836.293 | 860.975 | 763.8533 | 818.0756 | 759.3905 | 930.5156 | 616.6753 | 781.6745 | 816.7609 | 730.529 | 872.6038 | 810.4588 |  | 1362.3494 | 666.2052 | 746.1008 | 809.0648 | 845.6297 |  | 792.8289 | 763.8437 | 0.006731 | 19.198 | 1.5097 | 1.4715 | -23.5253 | 3.0878 | 1970.68 | 0.47 | 3.6117 | -2.6854 | -14.6702 | 2.0291 | 5.6444 | -30.0855 | 11.6488 | 85.4291 | 71.3209 | 83.3458 | 9.8353 | -0.38616 |  | 76.4535
42838.4782 | 5007 | 64.247 | 40.1315 | 29.7558 | 25.772 | 22.9838 | 23.5511 | 23.6465 | 21.753 | 36.1783 | 29.4692 | 24.0858 | 21.9226 | 21.4959 | 23.2517 | 108.8878 | 172.6581 | 183.8307 | 541.3596 | 668.4773 | 682.843 | 695.2963 | 755.3955 | 749.8266 | 264.0893 | 711.5292 | 727.0385 | 795.7766 | 807.8259 | 790.4839 | 394.3935 | 700.9502 | 712.1692 | 528.2354 | 685.8688 | 683.5545 |  | 755.8597 |  | 773.6863 | 608.9014 | 584.5739 | 741.9201 |  | 207.5551 | 384.6061 | 276.397 | 477.4516 | 551.0526 | 669.3553 | 728.0584 | 25.876 | 126.5861 | 30.5285 | 253.5077 | 29.6626 | 47.308 | 58.1004 | 74.2648 | 36.6609 |  |  | 5.2834 | -1.9826 | -67.5162 | 1.1742 | 7.0194 | -197.773 | 29.1933 | -4.3879 | 2.9261 | 9.6746 | 49.4096 | 0.0043205 | -0.00037127 | 0.00051255 | 925.4493 | 718.1336 | 337.0703 | 99.868 | 28.9062 | 21.8462 | 20.8413 | 50.712 | 32.4301 | 25.8132 | 23.3052 | 22.9068 | 26.4889 | 23.4603 | 207.7399 | 212.9949 | 194.3391 | 132.4837 | 109.5899 | 257.1467 | 164.936 | 95.867 | 97.2681 | 104.7629 | 97.6603 | 135.6549 | 536.1027 | 219.0351 | 625.1348 | 778.8954 | 803.4547 | 796.0128 | 772.314 | 796.7768 | 10.3302 | 7.8347 | 743.9688 | 639.37 | 110.0832 | 753.1065 | 857.8907 | 99.7376 | 510.6789 | 725.7274 | 724.8035 | 574.7226 | 708.9356 | 710.7193 | 924.2982 | 835.113 | 709.6555 | 713.6667 | 933.625 |  | 842.6002 | 756.2702 | 783.0233 | 849.939 | 829.5078 | 779.8894 |  | 742.1937 |  |  | 836.8739 | 857.1066 | 885.6376 | [5 empty] | 97.6078 | 776.6218 | 653.2913 | 50.0996 | 791.669 | 690.2784 | 49.2748 | 852.7362 | 810.6138 | 866.9504 |  | 975.7497 | 831.7268 | 708.3065 | 808.785 | 1066.1506 | 835.974 | 860.7097 | 763.5358 | 817.8047 | 758.9703 | 924.4271 | 615.6921 | 781.1846 | 816.5652 | 729.5666 | 872.2 | 810.2961 |  | 1370.8418 | 667.3066 | 745.3992 | 809.1037 | 845.2927 |  | 790.3646 | 763.5445 | 0.60812 | 19.197 | 1.5097 | 1.4714 | -23.5241 | 3.0879 | 1966.15 | 0.94 | 5.2242 | -2.5166 | -14.686 | 1.9368 | 5.6684 | -30.0879 | 11.5598 | 85.3436 | 71.2975 | 83.2522 | 9.9736 | -1.1786 |  | 76.3597
42838.4782 | 5008 | 64.2949 | 40.1423 | 29.7512 | 25.768 | 22.9776 | 23.5372 | 23.6421 | 21.7561 | 36.1871 | 29.4763 | 24.088 | 21.9186 | 21.4951 | 23.2563 | 108.9035 | 172.9196 | 184.0886 | 541.3555 | 668.505 | 682.8621 | 694.8492 | 754.2906 | 749.2527 | 264.5548 | 711.4593 | 726.9002 | 795.455 | 807.7813 | 790.1317 | 394.7131 | 700.7973 | 712.0623 | 528.3358 | 685.774 | 683.1872 |  | 755.6279 |  | 773.4626 | 606.2506 | 584.137 | 741.6345 |  | 206.919 | 383.7709 | 276.3789 | 479.2337 | 551.4552 | 669.9348 | 728.9219 | 26.0771 | 126.4778 | 30.58 | 253.4139 | 29.6663 | 47.2989 | 58.1004 | 74.2561 | 36.6558 |  |  | 0.7822 | -2.4294 | -67.2625 | 1.56 | 7.5872 | -197.8072 | 29.5968 | -4.2953 | 2.778 | 9.6954 | 49.5891 | 0.0043813 | -0.00027434 | 0.00052734 | 921.5316 | 718.0059 | 337.2095 | 99.9052 | 28.9143 | 21.8392 | 20.8415 | 50.7151 | 32.4464 | 25.815 | 23.3082 | 22.9081 | 26.4933 | 23.4663 | 210.3957 | 207.5497 | 194.4579 | 134.9688 | 111.8891 | 256.8616 | 164.8666 | 95.8789 | 97.2748 | 104.8018 | 97.6689 | 135.8373 | 536.1349 | 219.1069 | 625.0992 | 778.7809 | 803.1686 | 795.6855 | 772.2725 | 796.6927 | 8.5513 | 7.5633 | 743.9123 | 640.0069 | 110.1354 | 752.9163 | 857.775 | 99.7536 | 510.8712 | 725.4774 | 724.3585 | 574.6934 | 708.7765 | 710.8012 | 924.2228 | 835.0636 | 709.647 | 713.6889 | 933.525 |  | 842.3434 | 756.1559 | 782.9381 | 849.8673 | 829.1888 | 779.671 |  | 742.0808 |  |  | 835.3453 | 855.6694 | 884.7023 | [5 empty] | 97.64 | 776.5811 | 653.3591 | 50.1348 | 791.6177 | 690.1164 | 49.3238 | 852.4549 | 810.0863 | 866.6798 |  | 975.2772 | 831.4924 | 705.7921 | 808.5266 | 1065.8922 | 835.6893 | 860.4472 | 763.1997 | 817.3944 | 758.7077 | 920.8461 | 614.9012 | 780.7599 | 817.9478 | 728.4726 | 872.0071 | 810.1675 |  | 1376.3718 | 666.0663 | 744.8609 | 808.998 | 844.9994 |  | 790.4118 | 763.2491 | 0.044758 | 19.196 | 1.5086 | 1.4707 | -23.5099 | 3.0878 | 1968.89 | 0.96 | 2.0098 | -2.784 | -14.6491 | 2.2309 | 5.895 | -30.0998 | 11.643 | 85.2584 | 71.2755 | 83.1483 | 9.6372 | -1.2008 |  | 76.2732
42838.4783 | 5009 | 64.34 | 40.1574 | 29.7516 | 25.7651 | 22.981 | 23.5472 | 23.6406 | 21.7486 | 36.1997 | 29.4838 | 24.0917 | 21.9183 | 21.491 | 23.25 | 108.9235 | 173.1882 | 184.3299 | 541.3748 | 668.5852 | 682.8677 | 694.4077 | 753.913 | 748.8514 | 265.0346 | 711.3955 | 726.7667 | 796.2276 | 808.0861 | 790.0646 | 395.0395 | 700.6506 | 711.7914 | 528.428 | 685.5943 | 682.7783 |  | 755.3985 |  | 773.2174 | 605.8428 | 583.893 | 741.3388 |  | 206.8287 | 382.4983 | 275.6021 | 478.0841 | 550.0055 | 669.778 | 727.3353 | 25.5132 | 126.3858 | 30.3084 | 253.3047 | 29.6505 | 47.2773 | 58.0912 | 74.239 | 36.6446 |  |  | -0.87308 | -2.5556 | -67.1876 | 1.3076 | 7.099 | -197.798 | 29.4791 | -4.1684 | 2.921 | 9.7527 | 49.4657 | 0.0043205 | -0.0003532 | 0.00051584 | 913.5622 | 717.8701 | 337.3458 | 99.954 | 28.9269 | 21.8457 | 20.8416 | 50.7274 | 32.4483 | 25.8205 | 23.3106 | 22.9049 | 26.4921 | 23.4553 | 202.4204 | 208.0302 | 196.4736 | 137.7308 | 115.2418 | 256.3703 | 164.8329 | 95.8753 | 97.2853 | 104.8449 | 97.6797 | 136.0294 | 536.1564 | 219.1861 | 625.0611 | 778.4312 | 802.8535 | 795.3333 | 772.129 | 796.4535 | 5.9041 | 8.0622 | 743.8985 | 640.6223 | 110.1885 | 753.0515 | 857.7085 | 99.7673 | 511.0796 | 725.1526 | 724.2397 | 574.6747 | 708.6362 | 709.9183 | 924.0416 | 835.0312 | 709.6649 | 713.6946 | 933.4714 |  | 842.0457 | 756.0294 | 782.6517 | 849.7666 | 828.7488 | 779.4006 |  | 741.9701 |  |  | 835.9198 | 855.5275 | 884.3526 | [5 empty] | 97.6671 | 776.534 | 653.4779 | 50.1468 | 791.5538 | 689.9533 | 49.359 | 852.225 | 809.7337 | 866.4096 |  | 974.9533 | 831.2764 | 704.6643 | 808.159 | 1065.5924 | 835.3965 | 860.2041 | 762.9562 | 817.0166 | 759.3517 | 920.3452 | 615.0879 | 780.4333 | 818.0292 | 728.737 | 871.7244 | 810.0188 |  | 1381.4859 | 667.3492 | 744.5228 | 808.6003 | 844.6134 |  | 790.0065 | 762.9596 | 0.28034 | 19.1972 | 1.5101 | 1.47 | -23.5731 | 3.0878 | 1980.78 | 0.69 | -2.1233 | -2.8526 | -14.6267 | 2.0405 | 5.7017 | -30.0966 | 11.6189 | 85.1579 | 71.1946 | 83.0053 | 10.4522 | -1.4292 |  | 76.182
42838.4783 | 5010 | 64.3899 | 40.1688 | 29.7662 | 25.777 | 22.9811 | 23.5452 | 23.6555 | 21.7591 | 36.2121 | 29.492 | 24.0857 | 21.9186 | 21.4942 | 23.2631 | 108.9465 | 173.4538 | 184.5763 | 541.3973 | 668.5718 | 682.8852 | 694.6445 | 753.9226 | 748.9112 | 265.5655 | 711.1846 | 726.8405 | 795.8619 | 808.1263 | 790.0517 | 395.3786 | 700.5033 | 711.5608 | 528.5259 | 685.6273 | 683.3272 |  | 755.1725 |  | 772.9088 | 606.2495 | 583.5476 | 741.061 |  | 206.515 | 380.863 | 274.4407 | 477.0107 | 551.0068 | 669.4458 | 727.2805 | 25.1274 | 126.3191 | 30.2072 | 253.1534 | 29.6557 | 47.2911 | 58.0891 | 74.2349 | 36.651 |  |  | 0.98787 | -2.5674 | -67.3 | 1.5481 | 7.8514 | -197.7494 | 29.3017 | -4.1211 | 2.8666 | 9.3616 | 49.7379 | 0.0045177 | -0.00027106 | 0.00050762 | 914.4112 | 717.6918 | 337.4918 | 100.0061 | 28.9447 | 21.8559 | 20.8513 | 50.7347 | 32.459 | 25.8251 | 23.316 | 22.9075 | 26.5002 | 23.4658 | 198.4173 | 205.5699 | 192.5831 | 137.6982 | 114.8091 | 255.8286 | 164.8036 | 95.8818 | 97.2824 | 104.877 | 97.6781 | 136.2349 | 536.2077 | 219.2604 | 625.0383 | 778.2156 | 802.548 | 794.9576 | 772.229 | 795.9585 | 8.2845 | 9.4115 | 743.8867 | 641.1781 | 110.2422 | 753.113 | 857.5581 | 99.7753 | 511.2778 | 724.7688 | 724.107 | 574.6396 | 708.487 | 710.2315 | 923.3826 | 835.0335 | 709.676 | 713.7084 | 933.4268 |  | 841.78 | 755.9177 | 782.4362 | 849.6895 | 828.3567 | 779.2217 |  | 741.8722 |  |  | 836.3267 | 854.932 | 883.9741 | [5 empty] | 97.6915 | 776.4876 | 653.5592 | 50.1724 | 791.4637 | 689.834 | 49.3837 | 851.9866 | 809.2029 | 866.1499 |  | 974.695 | 831.1893 | 703.4155 | 807.8103 | 1065.3405 | 835.1041 | 859.9448 | 762.8423 | 816.798 | 759.3951 | 920.4897 | 614.8069 | 780.0392 | 817.6017 | 728.5691 | 871.7147 | 809.8754 |  | 1387.0105 | 667.4446 | 744.5504 | 808.3341 | 844.2705 |  | 790.0913 | 762.6605 | 0.43561 | 19.1962 | 1.5104 | 1.4713 | -23.6027 | 3.0878 | 1971.2 | 0.74 | 2.2585 | -2.8557 | -14.6207 | 2.2175 | 5.9952 | -30.0876 | 11.5818 | 85.0682 | 71.1342 | 82.8776 | 10.8185 | -1.0007 |  | 76.101
42838.4783 | 5011 | 64.4387 | 40.185 | 29.7726 | 25.7785 | 22.9827 | 23.5486 | 23.6524 | 21.7502 | 36.211 | 29.4927 | 24.0879 | 21.9228 | 21.4938 | 23.254 | 108.9645 | 173.7166 | 184.8171 | 541.4036 | 668.5259 | 682.9331 | 694.2406 | 753.3118 | 748.696 | 266.0799 | 710.876 | 726.7692 | 796.6767 | 808.2903 | 790.2655 | 395.7173 | 700.4234 | 711.3931 | 528.6102 | 685.7165 | 683.5167 |  | 754.9149 |  | 772.6841 | 606.3653 | 583.4566 | 740.7417 |  | 206.6788 | 380.587 | 273.9841 | 476.1127 | 551.1898 | 669.076 | 726.2218 | 25.0832 | 126.2481 | 30.2155 | 253.0156 | 29.6667 | 47.3134 | 58.0857 | 74.2361 | 36.6466 |  |  | 2.5446 | -2.089 | -67.9117 | 1.1072 | 7.4807 | -197.7671 | 29.4621 | -3.9792 | 2.844 | 9.3146 | 49.7796 | 0.0044043 | -0.00025463 | 0.00052241 | 918.3932 | 717.4567 | 337.615 | 100.0598 | 28.9504 | 21.8572 | 20.8392 | 50.7408 | 32.4602 | 25.8266 | 23.3128 | 22.9042 | 26.4961 | 23.4661 | 214.6449 | 214.3308 | 191.9802 | 135.3732 | 112.9975 | 255.6055 | 164.7785 | 95.8728 | 97.275 | 104.8964 | 97.674 | 136.405 | 536.2732 | 219.3339 | 625.0151 | 778.1201 | 802.2758 | 794.6256 | 772.549 | 795.5022 | 10.6585 | 8.8537 | 743.8273 | 641.7571 | 110.3035 | 752.993 | 857.4473 | 99.7822 | 511.4946 | 724.4013 | 723.999 | 574.6198 | 708.3519 | 709.8216 | 922.3088 | 835.0042 | 709.7007 | 713.763 | 933.3689 |  | 841.5067 | 755.8183 | 782.1261 | 849.6159 | 828.0483 | 779.0607 |  | 741.7865 |  |  | 835.6427 | 854.331 | 883.4995 | [5 empty] | 97.7261 | 776.4617 | 653.5236 | 50.205 | 791.3949 | 689.6916 | 49.4309 | 851.7351 | 809.1476 | 865.8759 |  | 974.2395 | 831.0921 | 703.0408 | 807.6417 | 1064.9374 | 834.809 | 859.6904 | 762.5832 | 816.7013 | 759.1076 | 921.7138 | 614.0942 | 779.7947 | 817.2703 | 728.4492 | 871.4343 | 809.7299 |  | 1390.5329 | 666.8296 | 744.5178 | 808.2843 | 843.8918 |  | 790.4144 | 762.3188 | 0.65413 | 19.1965 | 1.512 | 1.4716 | -23.5045 | 3.0879 | 1955.16 | 0.87 | 3.6252 | -2.5754 | -14.6839 | 1.8749 | 5.8508 | -30.083 | 11.6112 | 84.9764 | 71.0457 | 82.7777 | 8.9832 | -0.93699 |  | 76.0293
42838.4783 | 5012 | 64.4839 | 40.1984 | 29.7721 | 25.7801 | 22.991 | 23.5454 | 23.6446 | 21.7591 | 36.2216 | 29.4998 | 24.0879 | 21.9216 | 21.4934 | 23.2635 | 108.9848 | 173.981 | 185.0644 | 541.4209 | 668.5501 | 682.9655 | 693.7623 | 752.8708 | 748.2818 | 266.6303 | 710.3871 | 726.3402 | 796.4349 | 808.2962 | 790.4317 | 396.0145 | 700.3671 | 711.0323 | 528.7098 | 685.6014 | 682.9688 |  | 754.6838 |  | 772.4397 | 607.3403 | 583.5668 | 740.4497 |  | 206.4925 | 381.1346 | 273.5449 | 476.0651 | 553.4565 | 669.5172 | 723.9903 | 25.2402 | 126.1621 | 30.3177 | 252.8349 | 29.6685 | 47.3253 | 58.0833 | 74.2343 | 36.6368 |  |  | -0.672 | -2.5096 | -67.5411 | 1.28 | 7.1134 | -197.7586 | 29.5094 | -4.2604 | 2.9568 | 9.1121 | 49.6006 | 0.004332 | -0.00044027 | 0.00049941 | 916.6347 | 717.2496 | 337.7431 | 100.1214 | 28.9577 | 21.8549 | 20.8342 | 50.748 | 32.4658 | 25.826 | 23.3072 | 22.9107 | 26.4975 | 23.4646 | 214.6615 | 220.295 | 193.0298 | 136.6187 | 112.3967 | 255.3673 | 164.754 | 95.8661 | 97.2764 | 104.93 | 97.6722 | 136.5899 | 536.326 | 219.3932 | 625.0437 | 778.0371 | 802.0137 | 794.2997 | 772.7763 | 795.3184 | 11.0686 | 8.87 | 743.7455 | 642.1125 | 110.365 | 752.7245 | 857.327 | 99.7996 | 511.695 | 724.0149 | 723.5444 | 574.6043 | 708.2432 | 709.7705 | 922.1071 | 834.9753 | 709.6396 | 713.6777 | 933.3847 |  | 841.1833 | 755.6962 | 781.6933 | 849.5363 | 827.6879 | 778.8901 |  | 741.6744 |  |  | 835.8886 | 854.0153 | 883.035 | [5 empty] | 97.753 | 776.4408 | 653.5326 | 50.2261 | 791.3313 | 692.7642 | 49.4688 | 851.484 | 809.0311 | 865.609 |  | 973.9134 | 831.0598 | 703.4468 | 807.4227 | 1064.5038 | 834.5005 | 859.42 | 762.4326 | 816.4217 | 758.7535 | 921.171 | 614.266 | 779.5862 | 817.0123 | 728.3694 | 871.1955 | 809.5879 |  | 1393.0847 | 666.1564 | 744.2579 | 808.3337 | 843.374 |  | 790.3272 | 762.0308 | 0.1414 | 19.1955 | 1.5116 | 1.471 | -23.4676 | 3.0878 | 1962.34 | 0.95 | -1.8631 | -2.8239 | -14.6499 | 2.0168 | 5.7067 | -30.0894 | 11.6232 | 84.8654 | 70.9218 | 82.6608 | 8.9469 | -1.0568 |  | 75.9532
42838.4783 | 5013 | 64.526 | 40.2061 | 29.7873 | 25.7846 | 22.9947 | 23.552 | 23.6536 | 21.7512 | 36.226 | 29.503 | 24.1022 | 21.9185 | 21.5009 | 23.2618 | 109.0023 | 174.2441 | 185.312 | 541.4256 | 668.5998 | 682.9488 | 693.5592 | 752.56 | 747.8986 | 267.1208 | 710.0989 | 725.9228 | 796.413 | 808.3061 | 790.5046 | 396.2395 | 700.2519 | 710.8979 | 528.7996 | 685.6345 | 682.4437 |  | 754.4545 |  | 772.2729 | 607.2091 | 583.4503 | 740.1733 |  | 206.2251 | 381.2226 | 273.5428 | 475.2434 | 554.8689 | 669.2875 | 722.1039 | 24.941 | 126.0681 | 30.6699 | 252.6799 | 29.6771 | 47.3476 | 58.0772 | 74.2595 | 36.6232 |  |  | 0.73817 | -2.7987 | -67.1758 | 1.692 | 7.7042 | -197.8204 | 29.5547 | -3.9667 | 2.8364 | 9.2655 | 49.3742 | 0.004263 | -0.00032691 | 0.00050434 | 914.7661 | 717.0829 | 337.8708 | 100.1746 | 28.9728 | 21.8523 | 20.8378 | 50.7557 | 32.4726 | 25.8272 | 23.315 | 22.9117 | 26.4994 | 23.4728 | 216.1709 | 221.9699 | 195.6 | 135.4625 | 112.5243 | 255.3978 | 164.7797 | 95.8615 | 97.2798 | 104.9748 | 97.6789 | 136.7794 | 536.3755 | 219.464 | 625.0726 | 777.8252 | 801.8101 | 794.0605 | 772.8956 | 795.4914 | 12.7132 | 8.027 | 743.6315 | 642.6064 | 110.4112 | 752.6195 | 857.2744 | 99.8043 | 512.1737 | 723.5803 | 722.8756 | 574.5734 | 708.0927 | 709.4596 | 922.8357 | 834.9198 | 709.5348 | 713.5758 | 933.6302 |  | 840.8796 | 755.5702 | 781.4429 | 849.4624 | 827.3831 | 778.7439 |  | 741.5755 |  |  | 836.3044 | 854.7632 | 883.1101 | [5 empty] | 97.7901 | 776.4001 | 653.6384 | 50.248 | 791.3316 | 709.8653 | 49.5162 | 851.2438 | 808.6036 | 865.3483 |  | 973.6927 | 830.7874 | 702.9785 | 807.1065 | 1064.2177 | 834.2112 | 859.1546 | 762.3474 | 816.077 | 758.6062 | 918.5801 | 614.4714 | 779.3611 | 816.5574 | 728.1589 | 871.0245 | 809.4453 |  | 1397.2865 | 664.9711 | 744.0626 | 808.2783 | 842.9291 |  | 790.7581 | 761.718 | 0.098554 | 19.1952 | 1.5113 | 1.471 | -23.5202 | 3.0878 | 1945.18 | 0.97 | 1.9527 | -2.9824 | -14.6112 | 2.3189 | 5.9382 | -30.0905 | 11.6307 | 84.7549 | 70.8517 | 82.5622 | 8.7836 | -1.339 |  | 75.8854
42838.4783 | 5014 | 64.57 | 40.2142 | 29.7845 | 25.7835 | 22.9916 | 23.5496 | 23.6537 | 21.7518 | 36.2255 | 29.5078 | 24.0984 | 21.9136 | 21.4966 | 23.2561 | 109.0203 | 174.5081 | 185.5528 | 541.4081 | 668.6101 | 682.9066 | 692.8675 | 752.4847 | 747.471 | 267.5247 | 710.0453 | 725.7501 | 796.1919 | 808.1145 | 790.336 | 396.4722 | 700.1571 | 710.3426 | 528.8833 | 685.5479 | 681.5598 |  | 754.2135 |  | 771.9476 | 607.1531 | 583.1848 | 739.8901 |  | 206.1418 | 381.4425 | 273.519 | 473.0709 | 553.9253 | 668.1451 | 720.2721 | 24.3603 | 125.9682 | 31.1381 | 252.502 | 29.6751 | 47.3633 | 58.0747 | 74.2704 | 36.6128 |  |  | 1.8375 | -2.3256 | -67.3801 | 1.0849 | 7.4098 | -197.7546 | 29.4969 | -4.3603 | 2.8915 | 9.3788 | 49.349 | 0.0043288 | -0.0003647 | 0.00051091 | 912.5854 | 716.8925 | 338.0073 | 100.2334 | 28.9857 | 21.8508 | 20.8419 | 50.7564 | 32.4753 | 25.8295 | 23.3147 | 22.9028 | 26.4969 | 23.4676 | 229.0523 | 230.5634 | 203.2027 | 139.8681 | 116.3997 | 255.6194 | 164.9482 | 95.8559 | 97.2746 | 105.0084 | 97.6786 | 136.9553 | 536.4305 | 219.5342 | 625.0309 | 777.4292 | 801.5535 | 793.8336 | 772.9676 | 795.4062 | 14.3097 | 8.3148 | 743.5399 | 643.2269 | 110.47 | 752.5942 | 857.1403 | 99.824 | 511.6513 | 723.2518 | 722.6868 | 574.5364 | 707.9328 | 708.7664 | 922.4702 | 834.8902 | 709.466 | 713.4953 | 933.6128 |  | 840.5575 | 755.4519 | 781.0994 | 849.3819 | 827.0074 | 778.6111 |  | 741.4729 |  |  | 836.7974 | 856.2186 | 883.5314 | [5 empty] | 97.8202 | 776.3533 | 653.6955 | 50.2773 | 791.2984 | 740.9731 | 49.552 | 850.9974 | 808.119 | 865.0753 |  | 973.4769 | 830.3499 | 703.3264 | 806.6811 | 1063.9536 | 833.914 | 858.8877 | 762.2303 | 815.7799 | 757.833 | 920.3836 | 614.0186 | 779.068 | 816.3249 | 727.4877 | 870.8848 | 809.3129 |  |  | 664.5071 | 743.8839 | 808.085 | 842.6701 |  | 791.0528 | 761.2887 | -0.035934 | 19.1946 | 1.5116 | 1.4712 | -23.4843 | 3.0877 | 1951.22 | 0.71 | 3.0807 | -2.7191 | -14.6359 | 1.8571 | 5.8201 | -30.0672 | 11.6123 | 84.6455 | 70.7541 | 82.4405 | 7.3844 | -2.1618 |  | 75.8084
42838.4783 | 5015 | 64.6215 | 40.2259 | 29.7928 | 25.7895 | 22.986 | 23.5448 | 23.6494 | 21.7525 | 36.2333 | 29.5102 | 24.0926 | 21.9191 | 21.4923 | 23.2612 | 109.0426 | 174.7844 | 185.7909 | 541.4189 | 668.5446 | 682.9309 | 692.0641 | 752.5964 | 747.1546 | 267.9604 | 709.9399 | 725.4899 | 796.0483 | 807.8866 | 790.3022 | 396.7293 | 700.045 | 709.7661 | 528.9596 | 685.4898 | 681.6666 |  | 753.9837 |  | 771.6882 | 606.4817 | 583.0458 | 739.6012 |  | 205.9559 | 381.5768 | 273.2966 | 472.4083 | 555.0193 | 667.6754 | 719.5551 | 23.8131 | 125.9082 | 31.9721 | 252.2489 | 29.6724 | 47.3837 | 58.0618 | 74.2843 | 36.6023 |  |  | 3.1899 | -2.4045 | -67.599 | 1.4206 | 7.1456 | -197.7875 | 29.8471 | -3.9109 | 3.0966 | 9.2869 | 49.206 | 0.0041809 | -0.00041398 | 0.00050762 | 911.5953 | 716.7025 | 338.137 | 100.3071 | 28.9949 | 21.8537 | 20.8384 | 50.7644 | 32.4818 | 25.8317 | 23.3096 | 22.9037 | 26.4958 | 23.4709 | 236.9083 | 221.6741 | 201.8647 | 140.8976 | 119.1879 | 255.8262 | 164.9926 | 95.8608 | 97.2799 | 105.0509 | 97.6788 | 137.1531 | 536.5242 | 219.6018 | 624.9932 | 777.0074 | 801.2392 | 793.5506 | 773.124 | 795.0511 | 12.0868 | 6.9901 | 743.4744 | 643.7585 | 110.5165 | 752.2139 | 856.9254 | 99.8265 | 512.3242 | 723.0966 | 722.3987 | 574.5101 | 707.75 | 708.1885 | 924.7557 | 834.8615 | 709.3565 | 713.4112 | 933.5689 |  | 840.2264 | 755.3356 | 780.628 | 849.3011 | 826.5462 | 778.4709 |  | 741.3734 |  |  | 834.4272 | 855.9524 | 883.0686 | [5 empty] | 97.8446 | 776.3183 | 653.6564 | 50.2996 | 791.2766 | 758.2387 | 49.6173 | 850.743 | 808.1195 | 864.8103 |  | 973.204 | 829.9017 | 703.8142 | 806.418 | 1063.5613 | 833.6092 | 858.6386 | 761.9201 | 815.5163 | 757.012 | 920.3168 | 613.1969 | 778.7665 | 816.4122 | 726.7746 | 870.7937 | 809.1746 |  |  | 664.025 | 743.5904 | 807.5215 | 842.3896 |  | 790.9095 | 760.8587 | -0.047064 | 19.1948 | 1.5117 | 1.4709 | -23.7278 | 3.0878 | 1951.75 | 0.63 | 4.0589 | -2.7651 | -14.6611 | 2.1254 | 5.714 | -30.0622 | 11.6781 | 84.5338 | 70.6191 | 82.2907 | 6.5414 | -2.0074 |  | 75.721
42838.4783 | 5016 | 64.6619 | 40.2374 | 29.7881 | 25.7842 | 22.9846 | 23.5419 | 23.6493 | 21.7534 | 36.236 | 29.5144 | 24.0939 | 21.9182 | 21.4842 | 23.2611 | 109.0605 | 175.0497 | 186.0328 | 541.4603 | 668.478 | 682.9915 | 691.0737 | 751.5875 | 746.359 | 268.3929 | 709.7671 | 724.9462 | 795.686 | 807.8992 | 790.1344 | 397.0303 | 699.9337 | 709.1693 | 529.0303 | 685.5183 | 679.9105 |  | 753.7478 |  | 771.4558 | 605.487 | 582.8655 | 739.3258 |  | 206.1537 | 381.7384 | 273.5795 | 471.7255 | 552.9127 | 667.5639 | 719.154 | 23.6611 | 125.8637 | 32.1103 | 252.1193 | 29.6647 | 47.4244 | 58.0519 | 74.3062 | 36.5902 |  |  | 0.29922 | -2.2251 | -67.5963 | 1.1992 | 6.8539 | -197.7684 | 29.7893 | -4.0351 | 2.8056 | 9.3864 | 49.5726 | 0.0042712 | -0.00040412 | 0.00049941 | 917.2537 | 716.473 | 338.2599 | 100.3733 | 29.0143 | 21.8564 | 20.8431 | 50.7772 | 32.4897 | 25.8335 | 23.3137 | 22.9128 | 26.5044 | 23.4767 | 246.4606 | 223.9866 | 198.8951 | 134.7137 | 112.3635 | 256.1782 | 164.924 | 95.8609 | 97.2779 | 105.089 | 97.6838 | 137.3346 | 536.6252 | 219.6746 | 624.9629 | 776.7523 | 800.9124 | 793.2296 | 773.2729 | 794.552 | 9.2581 | 7.2432 | 743.376 | 644.1607 | 110.5767 | 752.1648 | 856.6952 | 99.8401 | 512.4865 | 722.8008 | 721.8274 | 574.4909 | 707.5879 | 707.5733 | 923.8512 | 834.8419 | 709.2966 | 713.3154 | 934.08 |  | 839.8982 | 755.2198 | 780.237 | 849.2198 | 826.047 | 778.2863 |  | 741.2652 |  |  | 834.4944 | 856.4676 | 883.7184 | [5 empty] | 97.8772 | 776.2879 | 653.6008 | 50.3305 | 791.2514 | 768.0623 | 49.7008 | 850.4842 | 808.1522 | 864.5567 |  | 972.8617 | 829.4706 | 704.1535 | 806.379 | 1063.301 | 833.3078 | 858.3863 | 761.3907 | 815.1618 | 756.5642 | 922.563 | 612.0888 | 778.3877 | 816.2524 | 726.9604 | 870.7375 | 809.0434 |  |  | 662.9609 | 743.2558 | 807.2778 | 842.0382 |  | 790.7651 | 760.5311 | 0.18982 | 19.1932 | 1.5114 | 1.4706 | -23.6833 | 3.0878 | 1942 | 0.87 | 1.243 | -2.6602 | -14.6626 | 1.953 | 5.5958 | -30.059 | 11.6661 | 84.4078 | 70.5077 | 82.1286 | 5.531 | -1.6864 |  | 75.634
42838.4783 | 5017 | 64.7162 | 40.2534 | 29.8039 | 25.7872 | 22.9936 | 23.5515 | 23.6659 | 21.7578 | 36.2545 | 29.5228 | 24.1106 | 21.9362 | 21.4925 | 23.2664 | 109.0793 | 175.3133 | 186.2766 | 541.4934 | 668.4877 | 683.0289 | 690.5673 | 751.6322 | 746.3749 | 268.8319 | 709.5676 | 724.9013 | 796.367 | 807.6689 | 790.1591 | 397.3451 | 699.829 | 708.7956 | 529.1131 | 685.5207 | 679.8636 |  | 753.5233 |  | 771.2003 | 604.5506 | 582.5802 | 739.0369 |  | 205.9805 | 381.5316 | 273.3675 | 467.8322 | 551.4089 | 667.7169 | 718.9304 | 24.0895 | 125.8413 | 31.4457 | 251.9546 | 29.6567 | 47.4567 | 58.0387 | 74.3091 | 36.5762 |  |  | 0.7408 | -2.3624 | -67.6233 | 1.3116 | 6.6961 | -197.7882 | 29.4167 | -3.9661 | 2.9395 | 9.1604 | 49.2466 | 0.0041793 | -0.00042384 | 0.00050927 | 909.6386 | 716.2679 | 338.3757 | 100.4377 | 29.0143 | 21.8523 | 20.8326 | 50.7768 | 32.4916 | 25.8389 | 23.3108 | 22.9151 | 26.4979 | 23.4683 | 242.394 | 229.1794 | 199.7773 | 131.8815 | 108.1215 | 256.0834 | 164.8987 | 95.8596 | 97.28 | 105.1184 | 97.6785 | 137.5214 | 536.696 | 219.7446 | 624.9387 | 776.6637 | 800.6494 | 792.8968 | 773.5274 | 793.7783 | 7.7832 | 8.2195 | 743.2689 | 644.5684 | 110.629 | 752.1396 | 856.4246 | 99.8476 | 512.6621 | 722.5563 | 721.5705 | 574.473 | 707.4213 | 707.1213 | 922.6715 | 834.8031 | 709.177 | 713.1849 | 934.2835 |  | 839.6232 | 755.1133 | 779.9169 | 849.1465 | 825.6738 | 778.0973 |  | 741.1637 |  |  | 835.4857 | 857.0204 | 884.3363 | [5 empty] | 97.903 | 776.2095 | 653.7108 | 50.3579 | 791.1913 | 770.8224 | 49.7657 | 850.2415 | 807.8175 | 864.2989 |  | 972.4095 | 829.0751 | 703.4816 | 806.1605 | 1063.0858 | 833.0218 | 858.1242 | 760.7347 | 814.8006 | 756.7741 | 920.7358 | 611.7786 | 777.9896 | 816.509 | 726.921 | 870.7137 | 808.9139 |  |  | 661.9338 | 742.7898 | 806.8447 | 841.8546 |  | 790.7232 | 760.1418 | 0.72499 | 19.1932 | 1.5122 | 1.4699 | -23.3661 | 3.0877 | 1953.36 | 0.77 | 1.9559 | -2.7407 | -14.6632 | 2.0421 | 5.5315 | -30.0629 | 11.5939 | 84.3086 | 70.4169 | 82.0079 | 5.9691 | -1.7877 |  | 75.5743
42838.4784 | 5018 | 64.7497 | 40.2583 | 29.7964 | 25.7854 | 22.9806 | 23.541 | 23.6526 | 21.7551 | 36.2583 | 29.526 | 24.0992 | 21.9159 | 21.4844 | 23.2527 | 109.0985 | 175.5824 | 186.5169 | 541.5292 | 668.4399 | 683.003 | 690.6787 | 752.4516 | 746.8771 | 269.262 | 709.2709 | 724.6361 | 796.8252 | 807.5944 | 790.2688 | 397.6808 | 699.7124 | 708.0184 | 529.2055 | 685.4296 | 681.0967 |  | 753.2715 |  | 770.8547 | 603.4653 | 582.526 | 738.7432 |  | 205.262 | 380.252 | 273.0837 | 468.8027 | 552.2705 | 667.7064 | 718.9134 | 24.6048 | 125.803 | 30.7877 | 251.8578 | 29.6522 | 47.4856 | 58.0246 | 74.2852 | 36.5678 |  |  | 2.8383 | -2.1692 | -67.3755 | 1.1394 | 7.712 | -197.7744 | 29.3806 | -4.3012 | 2.8839 | 9.1486 | 49.2162 | 0.0044339 | -0.00043205 | 0.00051912 | 909.6634 | 716.07 | 338.5152 | 100.5072 | 29.0326 | 21.8601 | 20.8361 | 50.7938 | 32.4979 | 25.849 | 23.3147 | 22.9129 | 26.5062 | 23.4728 | 237.5944 | 224.261 | 199.253 | 133.5797 | 109.6912 | 255.9001 | 164.8817 | 95.8707 | 97.282 | 105.1602 | 97.6788 | 137.7025 | 536.7566 | 219.8147 | 624.9456 | 776.3991 | 800.3945 | 792.5946 | 773.7627 | 793.4434 | 8.4646 | 9.434 | 743.1808 | 644.9791 | 110.69 | 752.1144 | 856.3751 | 99.8531 | 512.8604 | 722.2202 | 721.4273 | 574.4438 | 707.269 | 706.6962 | 922.7845 | 834.8066 | 709.062 | 713.0377 | 934.1365 |  | 839.37 | 755.0028 | 779.4313 | 849.0755 | 825.4293 | 777.8679 |  | 741.0764 |  |  | 836.3858 | 857.4752 | 884.3933 | [5 empty] | 97.925 | 776.1463 | 653.8764 | 50.3799 | 791.1122 | 772.4371 | 49.8128 | 849.9755 | 807.4158 | 864.0402 |  | 971.9904 | 828.6942 | 702.9167 | 805.9035 | 1062.7628 | 832.7343 | 857.8775 | 760.2438 | 814.4896 | 757.1153 | 924.7876 | 611.4165 | 777.6776 | 816.5503 | 726.5226 | 870.5306 | 808.7804 |  |  | 660.9471 | 742.4898 | 806.2332 | 841.5163 |  | 790.5527 | 759.855 | 0.33841 | 19.1949 | 1.5105 | 1.4701 | -23.5735 | 3.0878 | 1976.31 | 0.84 | 3.8287 | -2.6237 | -14.6221 | 1.9015 | 5.9363 | -30.0617 | 11.5867 | 84.2265 | 70.278 | 81.9296 | 6.4759 | -1.7316 |  | 75.5049
42838.4784 | 5019 | 64.7976 | 40.2755 | 29.8119 | 25.7977 | 22.9849 | 23.5613 | 23.6615 | 21.7543 | 36.266 | 29.5285 | 24.1073 | 21.9177 | 21.4922 | 23.2746 | 109.1241 | 175.8535 | 186.7642 | 541.5474 | 668.2716 | 682.9763 | 690.5708 | 752.494 | 746.734 | 269.691 | 708.8807 | 724.8485 | 795.3811 | 807.2506 | 790.0836 | 397.998 | 699.5849 | 707.9112 | 529.2702 | 685.3736 | 680.3599 |  | 753.0268 |  | 770.6459 | 604.3701 | 582.2941 | 738.4412 |  | 204.7434 | 379.3274 | 272.6991 | 472.0467 | 552.8005 | 667.3303 | 719.0572 | 24.8564 | 125.7241 | 30.3475 | 251.832 | 29.6537 | 47.5167 | 58.0188 | 74.2982 | 36.5652 |  |  | 4.1946 | -2.0529 | -66.9616 | 1.2012 | 7.164 | -197.8164 | 29.6 | -4.0397 | 2.9364 | 9.5294 | 49.0893 | 0.0043583 | -0.0002842 | 0.00049941 | 915.0474 | 715.7914 | 338.6408 | 100.5726 | 29.0471 | 21.8689 | 20.8384 | 50.8039 | 32.5076 | 25.8517 | 23.3225 | 22.9183 | 26.5094 | 23.4889 | 231.4963 | 218.9276 | 200.0078 | 135.0317 | 111.1475 | 255.6363 | 164.9377 | 95.8688 | 97.2912 | 105.1809 | 97.6798 | 137.9028 | 536.8352 | 219.8752 | 624.9248 | 775.9654 | 800.0743 | 792.3061 | 773.8154 | 793.4965 | 11.9456 | 7.6529 | 743.1277 | 645.492 | 110.738 | 752.1327 | 856.3123 | 99.8589 | 513.0389 | 721.6512 | 721.2549 | 574.4234 | 707.1115 | 706.4215 | 922.7587 | 834.7462 | 709.0821 | 713.0486 | 933.2495 |  | 839.0522 | 754.8605 | 778.9416 | 848.9829 | 825.0497 | 777.5653 |  | 740.9495 |  |  | 838.3997 | 857.995 | 884.5087 | [5 empty] | 97.9698 | 776.1112 | 653.9745 | 50.4128 | 791.0728 | 800.7059 | 49.8639 | 849.721 | 806.8441 | 863.7914 |  | 971.8105 | 828.5395 | 701.834 | 805.6306 | 1062.4737 | 832.441 | 857.6123 | 759.925 | 814.2167 | 756.1735 | 925.0108 | 611.9273 | 777.3927 | 815.956 | 725.439 | 870.2098 | 808.6257 |  |  | 659.8975 | 742.2286 | 805.9228 | 841.1127 |  | 790.1622 | 759.6073 | 0.1121 | 19.1929 | 1.5105 | 1.4692 | -23.5527 | 3.0877 | 1987.66 | 0.97 | 4.654 | -2.5505 | -14.5667 | 1.951 | 5.7203 | -30.0589 | 11.6275 | 84.1431 | 70.1389 | 81.8075 | 7.1153 | -1.8082 |  | 75.4047
42838.4784 | 5020 | 64.8515 | 40.2928 | 29.8181 | 25.8125 | 22.9913 | 23.5665 | 23.6653 | 21.7557 | 36.2761 | 29.5415 | 24.1109 | 21.9257 | 21.4978 | 23.274 | 109.1365 | 176.1108 | 187.0114 | 541.5144 | 667.9987 | 682.8932 | 689.8144 | 750.7466 | 745.5553 | 270.152 | 708.6228 | 723.9417 | 795.6316 | 807.0738 | 789.9326 | 398.2947 | 699.5111 | 707.2795 | 529.3363 | 685.3142 | 679.1955 |  | 752.7971 |  | 770.4023 | 604.5981 | 582.2022 | 738.1673 |  | 204.8504 | 379.1899 | 272.5041 | 472.6304 | 550.6246 | 665.8065 | 719.5866 | 25.0776 | 125.6264 | 30.0884 | 251.7881 | 29.6427 | 47.5456 | 58.0091 | 74.2793 | 36.5472 |  |  | 2.333 | -1.9911 | -67.8211 | 1.2675 | 7.4085 | -197.7954 | 29.3464 | -4.064 | 2.8948 | 9.2282 | 48.9847 | 0.0044109 | -0.00029734 | 0.00052405 | 923.2514 | 715.4351 | 338.7699 | 100.638 | 29.0636 | 21.8686 | 20.8407 | 50.8099 | 32.5103 | 25.844 | 23.3258 | 22.9168 | 26.512 | 23.4818 | 228.0659 | 215.2864 | 200.2154 | 135.5705 | 111.4768 | 255.5222 | 164.9513 | 95.8712 | 97.2894 | 105.222 | 97.682 | 138.0936 | 536.9146 | 219.9433 | 624.8804 | 775.6981 | 799.7901 | 792.0233 | 773.6725 | 793.201 | 9.104 | 8.4445 | 743.0689 | 646.1204 | 110.8006 | 752.3008 | 856.188 | 99.8741 | 513.2139 | 721.2336 | 721.1886 | 574.4006 | 706.9446 | 705.7828 | 923.0667 | 834.6781 | 709.1652 | 713.1416 | 932.7459 |  | 838.7837 | 754.7538 | 778.7527 | 848.9178 | 824.6237 | 777.3438 |  | 740.8563 |  |  | 838.2744 | 857.6356 | 884.0286 | [5 empty] | 98.0001 | 776.0758 | 653.8603 | 50.4345 | 790.9881 | 800.3334 | 49.9007 | 849.4877 | 806.6282 | 863.5196 |  | 971.735 | 828.2702 | 699.7088 | 805.3437 | 1062.0943 | 832.1621 | 857.3398 | 759.6756 | 813.9009 | 754.8237 | 923.4656 | 612.3176 | 777.1395 | 815.1428 | 725.8148 | 869.6217 | 808.5032 |  |  | 659.1968 | 742.043 | 805.7789 | 840.8917 |  | 790.2043 | 759.3538 | 0.71033 | 19.1909 | 1.5118 | 1.4707 | -23.4204 | 3.0877 | 1993.12 | 0.89 | 3.4706 | -2.5116 | -14.6584 | 2.0039 | 5.8124 | -30.0329 | 11.5682 | 84.0659 | 70.0868 | 81.6696 | 7.4799 | -1.8295 |  | 75.3254
42838.4784 | 5021 | 64.8927 | 40.2979 | 29.819 | 25.812 | 22.9951 | 23.5607 | 23.6605 | 21.7525 | 36.2741 | 29.5422 | 24.1105 | 21.9185 | 21.4935 | 23.2675 | 109.1559 | 176.3889 | 187.2688 | 541.5057 | 667.9048 | 682.9158 | 690.1428 | 750.3934 | 745.1183 | 270.575 | 708.653 | 723.9524 | 796.4741 | 807.3961 | 789.9384 | 398.573 | 699.4418 | 707.4362 | 529.4127 | 685.2396 | 678.767 |  | 752.5673 |  | 770.2208 | 603.6256 | 581.9627 | 737.8872 |  | 204.7689 | 379.4581 | 272.3228 | 471.0971 | 549.0676 | 665.5301 | 719.2949 | 25.3525 | 125.505 | 30.4172 | 251.7196 | 29.6282 | 47.5667 | 57.9939 | 74.2455 | 36.5282 |  |  | -0.88293 | -2.2625 | -67.9577 | 1.6894 | 8.1839 | -197.8131 | 29.6211 | -4.196 | 2.8267 | 9.3794 | 49.1694 | 0.0043222 | -0.00041398 | 0.00050105 | 922.8927 | 714.9981 | 338.8868 | 100.7019 | 29.0748 | 21.8648 | 20.841 | 50.8155 | 32.5213 | 25.8528 | 23.3249 | 22.9172 | 26.5104 | 23.4802 | 232.5479 | 212.5917 | 197.111 | 139.428 | 117.4095 | 255.4125 | 164.9383 | 95.8634 | 97.2887 | 105.2626 | 97.6841 | 138.2796 | 537.0113 | 220.0158 | 624.8364 | 775.3166 | 799.4629 | 791.7037 | 773.7504 | 792.6574 | 11.7345 | 7.8654 | 742.9831 | 646.7029 | 110.8614 | 752.2093 | 856.0916 | 99.8684 | 513.3767 | 720.9019 | 720.727 | 574.3645 | 706.7789 | 706.3352 | 922.9406 | 834.6251 | 709.1971 | 713.1419 | 932.1831 |  | 838.5075 | 754.6358 | 778.6471 | 848.8427 | 824.2506 | 777.157 |  | 740.759 |  |  | 839.7836 | 858.5576 | 884.1878 | [5 empty] | 98.0262 | 776.0474 | 653.8286 | 50.4609 | 790.9423 | 819.5838 | 49.9487 | 849.2434 | 806.6355 | 863.2453 |  | 971.3899 | 827.9725 | 700.4212 | 805.1487 | 1061.8212 | 831.8916 | 857.0968 | 759.1556 | 813.4615 | 754.0668 | 918.1945 | 612.0608 | 776.8054 | 814.7097 | 725.8315 | 869.2575 | 808.3549 |  |  | 658.488 | 741.6996 | 805.2613 | 840.5077 |  | 790.1661 | 759.0891 | 0.32245 | 19.1913 | 1.5122 | 1.4716 | -23.4802 | 3.0878 | 2022.02 | 0.87 | -2.1351 | -2.6779 | -14.6762 | 2.314 | 6.1081 | -30.0299 | 11.6205 | 83.9878 | 70.0592 | 81.5494 | 6.9661 | -1.4863 |  | 75.2398
42838.4784 | 5022 | 64.9365 | 40.3074 | 29.8242 | 25.8044 | 22.997 | 23.5643 | 23.6641 | 21.7534 | 36.2827 | 29.5434 | 24.1136 | 21.9237 | 21.4986 | 23.2714 | 109.1758 | 176.6522 | 187.509 | 541.5324 | 667.8472 | 682.9743 | 690.4627 | 750.7552 | 745.2194 | 271.0173 | 708.646 | 723.7492 | 795.5431 | 807.2914 | 789.8059 | 398.8709 | 699.3669 | 707.4613 | 529.4774 | 685.1984 | 679.0686 |  | 752.3322 |  | 769.95 | 601.6749 | 581.577 | 737.5997 |  | 204.4014 | 379.6015 | 271.7063 | 471.0006 | 548.8842 | 664.8408 | 719.5662 | 25.4859 | 125.3355 | 30.5604 | 251.5692 | 29.6181 | 47.5932 | 57.9941 | 74.2292 | 36.5177 |  |  | 0.56272 | -1.9754 | -67.7218 | 1.5816 | 6.7487 | -197.8092 | 29.6092 | -4.3932 | 2.9549 | 9.3104 | 49.2072 | 0.0043189 | -0.00032034 | 0.00051091 | 913.3531 | 706.1073 | 339.0215 | 100.7611 | 29.0776 | 21.8645 | 20.8366 | 50.818 | 32.5189 | 25.8539 | 23.3224 | 22.9135 | 26.5124 | 23.4756 | 244.5908 | 218.5677 | 197.2439 | 138.4011 | 117.0174 | 255.6244 | 164.9568 | 95.8578 | 97.2839 | 105.2862 | 97.6906 | 138.461 | 537.0993 | 220.0818 | 624.8149 | 774.9636 | 799.1255 | 791.372 | 773.7307 | 792.2095 | 10.0677 | 9.3293 | 742.8945 | 647.3738 | 110.9112 | 752.1946 | 855.9968 | 99.8854 | 513.5643 | 720.6925 | 720.396 | 574.3384 | 706.6188 | 706.3443 | 922.729 | 834.5779 | 709.2002 | 713.1147 | 931.5965 |  | 838.2335 | 754.5158 | 778.3156 | 848.7649 | 823.931 | 777.0007 |  | 740.6458 |  |  | 842.0565 | 858.7196 | 883.9653 | [5 empty] | 98.0519 | 775.993 | 653.6881 | 50.4873 | 790.8513 | 813.407 | 49.9896 | 849.0093 | 806.2448 | 862.9812 |  | 970.8852 | 827.6126 | 699.9027 | 805.0214 | 1061.5106 | 831.6192 | 856.8645 | 758.6744 | 812.9612 | 754.5109 | 922.4892 | 610.1625 | 776.3656 | 814.5523 | 724.5927 | 868.9823 | 808.2105 |  |  | 657.8843 | 741.2944 | 804.4636 | 840.0657 |  | 790.1068 | 758.7938 | 0.12434 | 19.1922 | 1.5115 | 1.471 | -23.5617 | 3.0877 | 2047.91 | 1.24 | 1.7044 | -2.5024 | -14.6523 | 2.2392 | 5.5447 | -30.0185 | 11.614 | 83.9111 | 69.9659 | 81.447 | 5.6586 | -1.4986 |  | 75.1485
42838.4784 | 5023 | 64.9789 | 40.3133 | 29.8333 | 25.8109 | 22.9977 | 23.5615 | 23.6643 | 21.7601 | 36.2887 | 29.5445 | 24.1101 | 21.9282 | 21.4966 | 23.2761 | 109.1982 | 176.9191 | 187.7485 | 541.5497 | 667.6903 | 683.0409 | 690.341 | 750.9622 | 745.3027 | 271.4683 | 708.4859 | 723.255 | 796.5249 | 807.5921 | 790.0826 | 399.1999 | 699.2754 | 707.1559 | 529.5389 | 685.1162 | 679.9629 |  | 752.1072 |  | 769.6982 | 599.7964 | 581.142 | 737.3123 |  | 203.8194 | 378.9557 | 271.7368 | 472.2012 | 547.8325 | 664.7963 | 719.1785 | 25.5352 | 125.1971 | 31.0442 | 251.4474 | 29.5974 | 47.6014 | 57.983 | 74.2139 | 36.4876 |  |  | 1.9354 | -2.0746 | -67.5457 | 1.512 | 6.8985 | -197.7763 | 29.5475 | -4.1257 | 2.7498 | 9.1742 | 49.098 | 0.0043353 | -0.0003992 | 0.00050927 | 913.9588 | 689.6038 | 339.1574 | 100.814 | 29.0925 | 21.8615 | 20.8347 | 50.8275 | 32.5238 | 25.8585 | 23.3287 | 22.9238 | 26.5192 | 23.4832 | 249.445 | 220.1667 | 201.9642 | 139.2648 | 115.1053 | 255.6349 | 165.0713 | 95.8643 | 97.2816 | 105.3203 | 97.6823 | 138.6374 | 537.1701 | 220.1411 | 624.7779 | 774.6781 | 798.8162 | 791.0589 | 773.7856 | 791.7908 | 9.8947 | 7.888 | 742.8259 | 648.0069 | 110.9629 | 752.2449 | 855.7965 | 99.8941 | 513.7368 | 720.414 | 719.8001 | 574.3293 | 706.4612 | 705.7681 | 923.1941 | 834.5488 | 709.1638 | 713.0344 | 930.9326 |  | 837.9482 | 754.4005 | 777.9936 | 848.6876 | 823.6147 | 776.8682 |  | 740.5446 |  |  | 843.7466 | 859.4563 | 884.592 | [5 empty] | 98.0707 | 775.9437 | 653.781 | 50.5094 | 790.7717 | 822.8844 | 50.0701 | 848.7483 | 805.8344 | 862.7335 |  | 970.4614 | 827.2282 | 701.1206 | 804.8496 | 1061.0272 | 831.3422 | 856.6226 | 758.1531 | 812.5909 | 754.639 | 921.9279 | 609.7287 | 775.9074 | 814.2662 | 723.3211 | 868.8428 | 808.0745 |  |  | 657.4465 | 740.7764 | 804.0233 | 839.6642 |  | 789.7611 | 758.5335 | 0.12248 | 19.1932 | 1.5114 | 1.4709 | -23.5108 | 3.0877 | 2043.47 | 0.93 | 3.1613 | -2.5633 | -14.626 | 2.1883 | 5.6058 | -30.0153 | 11.6016 | 83.8328 | 69.8753 | 81.3457 | 5.1208 | -2.0082 |  | 75.0651
42838.4784 | 5024 | 65.0365 | 40.3364 | 29.8387 | 25.8051 | 23.0059 | 23.5635 | 23.6679 | 21.7659 | 36.2927 | 29.5575 | 24.1159 | 21.9288 | 21.5004 | 23.2727 | 109.2197 | 177.1741 | 187.9863 | 541.5583 | 667.5235 | 683.04 | 688.552 | 750.2664 | 744.8646 | 271.9086 | 708.3661 | 722.7659 | 796.2687 | 807.622 | 790.0655 | 399.5097 | 699.1912 | 707.1606 | 529.5851 | 685.2367 | 679.0675 |  | 751.8702 |  | 769.3833 | 599.6241 | 580.8419 | 737.0367 |  | 203.3384 | 378.1603 | 271.2516 | 472.7198 | 547.0521 | 664.7172 | 719.1213 | 25.6123 | 125.0476 | 31.6886 | 251.3833 | 29.5784 | 47.5925 | 57.9683 | 74.2016 | 36.4627 |  |  | 4.1138 | -2.4596 | -67.6745 | 0.9738 | 7.0779 | -197.7941 | 29.788 | -4.3662 | 2.8409 | 9.1935 | 48.4054 | 0.0044191 | -0.0004222 | 0.00053884 | 914.4063 | 678.4592 | 339.2827 | 100.8664 | 29.1043 | 21.8644 | 20.8361 | 50.836 | 32.5284 | 25.8619 | 23.3252 | 22.915 | 26.5179 | 23.4815 | 244.5619 | 220.1332 | 198.8006 | 139.0159 | 113.4082 | 255.5188 | 165.0272 | 95.8586 | 97.2774 | 105.3467 | 97.6756 | 138.8454 | 537.2444 | 220.203 | 624.7231 | 775.0308 | 798.5263 | 790.7633 | 773.9889 | 791.595 | 10.4578 | 8.9014 | 742.7686 | 648.4224 | 111.0396 | 751.9745 | 855.4415 | 99.9142 | 513.918 | 720.1819 | 719.4697 | 574.3033 | 706.3125 | 705.8684 | 923.5137 | 834.5235 | 709.2691 | 713.1317 | 930.5636 |  | 837.6771 | 754.2935 | 777.6302 | 848.6111 | 823.2385 | 776.7684 |  | 740.4426 |  |  | 843.6928 | 859.447 | 884.2008 | [5 empty] | 98.0961 | 775.9023 | 653.7402 | 50.5323 | 790.7147 | 842.2748 | 50.1646 | 848.4861 | 805.1509 | 862.4704 |  | 970.0439 | 826.8825 | 700.8734 | 804.6026 | 1060.5416 | 831.0558 | 856.3434 | 758.1604 | 812.4419 | 754.5777 | 924.0771 | 610.1444 | 775.5604 | 814.2455 | 721.9873 | 868.755 | 807.9346 |  |  | 657.7208 | 740.5481 | 803.9516 | 839.4724 |  | 789.6497 | 758.2559 | 0.45156 | 19.1921 | 1.5119 | 1.4695 | -23.4701 | 3.0877 | 2008.6 | 1.09 | 4.6089 | -2.7893 | -14.631 | 1.7551 | 5.6779 | -30.0154 | 11.6482 | 83.7512 | 69.7725 | 81.2248 | 5.6466 | -1.6624 |  | 74.9815
42838.4784 | 5025 | 65.0726 | 40.3291 | 29.828 | 25.8027 | 22.9888 | 23.548 | 23.6593 | 21.7473 | 36.2964 | 29.5464 | 24.1037 | 21.9138 | 21.484 | 23.2656 | 109.2434 | 177.4348 | 188.2249 | 541.6071 | 667.4715 | 682.969 | 687.1224 | 749.4457 | 744.4624 | 272.3642 | 708.3109 | 722.4044 | 795.5693 | 807.3776 | 789.8816 | 399.8205 | 699.092 | 707.1881 | 529.6447 | 685.264 | 677.3846 |  | 751.6363 |  | 769.1211 | 598.9735 | 580.544 | 736.7529 |  | 203.3335 | 377.5692 | 270.7198 | 473.431 | 543.4273 | 664.7775 | 718.3055 | 25.5731 | 124.9182 | 31.9055 | 251.2954 | 29.5746 | 47.5988 | 57.9721 | 74.1803 | 36.4354 |  |  | 5.3505 | -2.2205 | -67.5411 | 1.3319 | 6.754 | -197.777 | 29.9845 | -4.1592 | 2.7294 | 9.0167 | 48.506 | 0.0043517 | -0.00025956 | 0.00046984 | 914.9734 | 670.7656 | 339.4072 | 100.9247 | 29.1183 | 21.8743 | 20.8439 | 50.8449 | 32.5362 | 25.8662 | 23.3272 | 22.9192 | 26.5211 | 23.4866 | 245.9249 | 227.7697 | 201.5059 | 138.4857 | 112.2041 | 255.5562 | 165.0115 | 95.8653 | 97.2761 | 105.3771 | 97.6867 | 139.0377 | 537.2766 | 220.2757 | 624.694 | 775.313 | 798.2242 | 790.4116 | 774.0689 | 791.4404 | 9.0819 | 8.7165 | 742.671 | 648.6319 | 111.0823 | 751.7897 | 855.1253 | 99.917 | 514.1196 | 719.7804 | 719.096 | 574.2588 | 706.1569 | 706.0121 | 923.3629 | 834.5256 | 709.3214 | 713.183 | 930.8947 |  | 837.4034 | 754.1816 | 777.3908 | 848.5332 | 822.9485 | 776.6343 |  | 740.345 |  |  | 842.1132 | 860.0532 | 884.0978 | [5 empty] | 98.1234 | 775.8654 | 653.5964 | 50.5594 | 790.6659 | 854.7339 | 50.2204 | 848.2537 | 805.1314 | 862.229 |  | 969.8114 | 826.6994 | 700.7984 | 804.1135 | 1060.2024 | 830.8155 | 856.0775 | 758.1642 | 812.4391 | 754.4562 | 930.0684 | 610.7383 | 775.2522 | 814.6166 | 721.8976 | 868.6289 | 807.8047 |  |  | 656.4059 | 740.5737 | 804.0467 | 839.1151 |  | 789.3749 | 757.9592 | -0.027401 | 19.1902 | 1.5116 | 1.4688 | -23.6012 | 3.0877 | 2002.25 | 1.12 | 5.2558 | -2.649 | -14.6099 | 2.0517 | 5.5467 | -30.0151 | 11.6869 | 83.6494 | 69.706 | 81.1323 | 5.5005 | -1.9651 |  | 74.8931
42838.4784 | 5026 | 65.1209 | 40.3513 | 29.8392 | 25.8102 | 22.9976 | 23.5574 | 23.6624 | 21.7502 | 36.3054 | 29.5539 | 24.1122 | 21.9229 | 21.5014 | 23.2703 | 109.2554 | 177.7003 | 188.4533 | 541.6485 | 667.5006 | 682.9341 | 687.2154 | 748.5078 | 744.0313 | 272.8549 | 707.9584 | 721.8604 | 795.0095 | 807.2046 | 789.6476 | 400.1477 | 698.9664 | 706.7909 | 529.7449 | 685.1686 | 677.2365 |  | 751.3925 |  | 768.9438 | 598.725 | 580.4193 | 736.457 |  | 203.1525 | 377.7984 | 270.6535 | 473.9039 | 543.1949 | 664.9708 | 716.5082 | 25.6579 | 124.8496 | 31.82 | 251.1806 | 29.5746 | 47.6126 | 57.9727 | 74.1733 | 36.4138 |  |  | 5.9445 | -1.8314 | -67.5398 | 1.5021 | 7.0359 | -197.8631 | 29.6027 | -4.4175 | 2.871 | 9.2863 | 48.4644 | 0.0043665 | -0.00027434 | 0.00050105 | 913.4576 | 665.0924 | 339.5299 | 100.971 | 29.1272 | 21.8725 | 20.8414 | 50.845 | 32.5437 | 25.8717 | 23.3265 | 22.9222 | 26.5217 | 23.4828 | 246.8113 | 227.9741 | 203.4942 | 136.5043 | 111.847 | 255.4935 | 165.06 | 95.8621 | 97.2722 | 105.4081 | 97.6863 | 139.2193 | 537.2399 | 220.3291 | 624.6461 | 774.8851 | 797.871 | 789.9961 | 774.2119 | 791.1163 | 8.2222 | 7.9945 | 742.5768 | 648.9482 | 111.1398 | 751.8203 | 854.9792 | 99.9205 | 514.4546 | 719.0942 | 718.5255 | 574.2368 | 705.9658 | 705.498 | 923.1255 | 834.5332 | 709.4116 | 713.2606 | 930.4889 |  | 837.121 | 754.0558 | 777.2195 | 848.4539 | 822.5748 | 776.4416 |  | 740.2331 |  |  | 844.9055 | 860.1274 | 883.7823 | [5 empty] | 98.1625 | 775.8601 | 653.4809 | 50.5943 | 790.6321 | 844.4796 | 50.2867 | 848.0095 | 804.7271 | 861.9748 |  | 969.544 | 826.6402 | 700.7982 | 803.571 | 1059.8695 | 830.5578 | 855.8258 | 757.8867 | 812.1961 | 753.5702 | 928.4001 | 610.5622 | 774.7589 | 814.9615 | 722.4086 | 868.3222 | 807.6639 |  |  | 655.827 | 740.1904 | 803.3984 | 838.8989 |  | 789.3363 | 757.6801 | 0.39721 | 19.1905 | 1.5112 | 1.4668 | -23.5807 | 3.0878 | 1986.76 | 0.99 | 5.5392 | -2.4062 | -14.6124 | 2.1792 | 5.6618 | -30.0247 | 11.6135 | 83.5651 | 69.6597 | 81.0125 | 5.393 | -2.1797 |  | 74.7939
42838.4785 | 5027 | 65.1797 | 40.3749 | 29.8474 | 25.8169 | 22.9951 | 23.5654 | 23.6676 | 21.7576 | 36.3166 | 29.5624 | 24.114 | 21.9261 | 21.498 | 23.2811 | 109.2792 | 177.9685 | 188.6874 | 541.6777 | 667.5883 | 682.9753 | 687.499 | 748.0639 | 743.5374 | 273.2624 | 707.6349 | 721.6732 | 794.5291 | 807.1738 | 789.3225 | 400.4443 | 698.8263 | 705.9809 | 529.83 | 685.1603 | 676.8675 |  | 751.1571 |  | 768.6393 | 598.3898 | 579.8362 | 736.1689 |  | 202.8214 | 378.2711 | 270.165 | 474.463 | 544.8068 | 665.0614 | 714.6311 | 25.7362 | 124.7558 | 31.463 | 250.9682 | 29.57 | 47.624 | 57.972 | 74.1462 | 36.4038 |  |  | 8.224 | -2.1153 | -67.204 | 1.3221 | 7.0608 | -197.7638 | 29.5626 | -4.0318 | 2.8915 | 9.1992 | 48.3442 | 0.0042778 | -0.00041727 | 0.00051091 | 919.4295 | 660.9032 | 339.6576 | 101.0408 | 29.14 | 21.8675 | 20.8373 | 50.859 | 32.55 | 25.8649 | 23.3283 | 22.9227 | 26.5203 | 23.4845 | 251.268 | 227.0767 | 202.3235 | 130.5322 | 106.6507 | 255.4439 | 165.0775 | 95.8627 | 97.2837 | 105.4328 | 97.6882 | 139.4027 | 537.2539 | 220.4032 | 624.6314 | 773.9864 | 797.4907 | 789.6397 | 774.3178 | 790.8059 | 6.5297 | 7.0188 | 742.5001 | 649.1243 | 111.1889 | 751.527 | 854.8667 | 99.931 | 514.6891 | 718.6288 | 718.2245 | 574.2148 | 705.7843 | 704.2895 | 923.6062 | 834.5369 | 709.509 | 713.3393 | 930.215 |  | 836.8234 | 753.9419 | 776.8812 | 848.3753 | 822.2331 | 776.2594 |  | 740.1372 |  |  | 843.7346 | 858.943 | 882.3012 | [5 empty] | 98.1844 | 775.8237 | 653.3392 | 50.6157 | 790.5613 | 823.8583 | 50.323 | 847.7511 | 804.127 | 861.7234 |  | 969.1707 | 826.3837 | 700.9711 | 803.1351 | 1059.5185 | 830.2754 | 855.5688 | 757.5507 | 811.6992 | 752.5543 | 926.385 | 608.7679 | 774.1492 | 815.0477 | 723.0128 | 867.8144 | 807.5285 |  |  | 655.805 | 739.642 | 802.8819 | 838.5716 |  | 789.7693 | 757.3943 | 0.16218 | 19.1914 | 1.5096 | 1.4657 | -23.5425 | 3.0877 | 1976.88 | 0.9 | 6.5143 | -2.5869 | -14.5813 | 2.0452 | 5.6721 | -30.0186 | 11.6062 | 83.4721 | 69.5646 | 80.9033 | 4.8906 | -2.0473 |  | 74.686
42838.4785 | 5028 | 65.2175 | 40.3825 | 29.8531 | 25.8128 | 22.9978 | 23.5654 | 23.6707 | 21.7521 | 36.3225 | 29.564 | 24.1183 | 21.927 | 21.4906 | 23.278 | 109.299 | 178.2309 | 188.9241 | 541.6958 | 667.6263 | 682.9834 | 687.2765 | 746.8775 | 742.8399 | 273.6515 | 707.3957 | 721.2376 | 794.6978 | 807.3607 | 789.1431 | 400.7362 | 698.6844 | 704.9722 | 529.9717 | 685.0993 | 676.1189 |  | 750.9277 |  | 768.424 | 598.5087 | 579.4589 | 735.8878 |  | 202.7006 | 378.5471 | 269.7191 | 474.9886 | 545.3368 | 664.5839 | 713.1898 | 25.8183 | 124.5906 | 31.2609 | 250.6279 | 29.5619 | 47.6234 | 57.9678 | 74.1214 | 36.3926 |  |  | 6.5924 | -1.7296 | -67.6607 | 1.2734 | 7.3151 | -197.7678 | 29.3885 | -4.1638 | 2.7595 | 9.1914 | 48.1012 | 0.0043189 | -0.00031377 | 0.0004912 | 911.0426 | 657.6697 | 339.7805 | 101.1356 | 29.1579 | 21.8804 | 20.8377 | 50.8704 | 32.5569 | 25.8711 | 23.3248 | 22.9295 | 26.5272 | 23.4879 | 241.5473 | 218.0697 | 199.5399 | 129.5366 | 105.9342 | 255.0112 | 165.0402 | 95.8687 | 97.2799 | 105.4735 | 97.6922 | 139.5997 | 537.3472 | 220.4764 | 624.6109 | 773.6005 | 797.1378 | 789.27 | 774.5376 | 790.445 | 5.0866 | 7.1654 | 742.4175 | 649.0649 | 111.2437 | 751.6055 | 854.7687 | 99.93 | 514.8601 | 718.1724 | 717.8272 | 574.1708 | 705.5974 | 703.2985 | 923.5429 | 834.5599 | 709.6362 | 713.4471 | 930.1837 |  | 836.5505 | 753.8409 | 776.4786 | 848.2986 | 821.923 | 776.1191 |  | 740.044 |  |  | 842.1603 | 857.9247 | 881.7783 | [5 empty] | 98.2026 | 775.7835 | 653.1581 | 50.6462 | 790.5188 | 830.4843 | 50.3523 | 847.4732 | 803.6166 | 861.4607 |  | 968.8212 | 825.9173 | 700.0469 | 802.6286 | 1059.2858 | 829.97 | 855.2989 | 757.1065 | 811.1569 | 751.9311 | 930.1755 | 607.3833 | 773.6061 | 814.8993 | 722.5083 | 867.2459 | 807.4016 |  |  | 655.5905 | 739.2519 | 802.7518 | 838.1818 |  | 790.6434 | 757.1331 | 0.81124 | 19.191 | 1.5098 | 1.4655 | -23.3824 | 3.0878 | 1973.76 | 0.68 | 5.8319 | -2.3397 | -14.6338 | 2.0076 | 5.7719 | -30.0113 | 11.569 | 83.3808 | 69.4506 | 80.8045 | 5.9081 | -1.7429 |  | 74.588
42838.4785 | 5029 | 65.2594 | 40.3895 | 29.8565 | 25.8208 | 23.0031 | 23.5608 | 23.6669 | 21.7569 | 36.3289 | 29.5737 | 24.1192 | 21.9235 | 21.4927 | 23.2773 | 109.3175 | 178.4836 | 189.1572 | 541.6868 | 667.6554 | 683.0272 | 686.7056 | 746.0631 | 742.2103 | 273.912 | 707.2192 | 720.8279 | 795.6583 | 807.5107 | 789.268 | 401.0318 | 698.555 | 704.6971 | 530.0194 | 685.0662 | 675.4313 |  | 750.694 |  | 768.2041 | 598.2636 | 579.2323 | 735.6016 |  | 202.5292 | 378.4753 | 269.1835 | 474.2023 | 545.64 | 663.7923 | 712.0464 | 25.8831 | 124.4605 | 31.79 | 250.2859 | 29.5558 | 47.6259 | 57.9562 | 74.0669 | 36.2627 |  |  | 4.9115 | -2.3598 | -67.5208 | 1.4213 | 7.3165 | -197.7809 | 30.0475 | -4.0298 | 2.6838 | 9.3469 | 48.5998 | 0.0042499 | -0.0003417 | 0.00054705 | 906.5239 | 655.1458 | 339.8873 | 101.2422 | 29.1761 | 21.8743 | 20.8476 | 50.8849 | 32.5619 | 25.8746 | 23.3403 | 22.9334 | 26.5344 | 23.4923 | 226.6356 | 207.0248 | 200.5768 | 128.5396 | 104.1745 | 254.3958 | 165.0664 | 95.8578 | 97.2758 | 105.51 | 97.6884 | 139.8018 | 537.4358 | 220.5335 | 624.5875 | 773.0731 | 796.7737 | 788.8748 | 774.7756 | 790.1188 | 6.7454 | 7.2176 | 742.3661 | 648.0353 | 111.3056 | 751.6064 | 854.7016 | 99.9382 | 515.052 | 717.7573 | 717.5281 | 574.1401 | 705.4404 | 703.2324 | 923.5434 | 834.5937 | 709.7689 | 713.5529 | 929.8757 |  | 836.2421 | 753.7101 | 775.9748 | 848.2053 | 821.5483 | 776.049 |  | 739.9136 |  |  | 842.7414 | 858.0413 | 882.1586 | [5 empty] | 98.2355 | 775.7549 | 653.1274 | 50.6659 | 790.4803 | 847.4437 | 50.3816 | 847.2128 | 803.3166 | 861.2035 |  | 968.3738 | 825.4853 | 699.8454 | 802.1571 | 1058.9816 | 829.6489 | 855.0405 | 756.8706 | 810.6739 | 751.2237 | 932.7906 | 606.2752 | 773.0659 | 814.1394 | 722.6518 | 866.9184 | 807.2837 |  |  | 655.5766 | 738.8937 | 802.6085 | 837.8253 |  | 791.5512 | 756.8641 | 0.20076 | 19.1899 | 1.5103 | 1.4666 | -23.4455 | 3.0878 | 1988.91 | 0.87 | 5.0341 | -2.7328 | -14.6179 | 2.1208 | 5.77 | -29.9996 | 11.6931 | 83.2853 | 69.3082 | 80.6851 | 7.4761 | -1.8547 |  | 74.4858
42838.4785 | 5030 | 65.3035 | 40.397 | 29.8566 | 25.8238 | 22.9957 | 23.5516 | 23.6651 | 21.7532 | 36.3321 | 29.5731 | 24.1216 | 21.9198 | 21.4932 | 23.2798 | 109.3305 | 178.7343 | 189.3936 | 541.6721 | 667.6253 | 683.0719 | 686.4426 | 746.5161 | 741.8952 | 274.1743 | 707.1508 | 720.5011 | 795.6312 | 807.6674 | 789.439 | 401.3227 | 698.4825 | 705.0802 | 530.0507 | 685.0095 | 674.7171 |  | 750.4635 |  | 767.9528 | 598.6698 | 579.4088 | 735.3263 |  | 202.2716 | 378.3049 | 268.6614 | 473.6993 | 543.3979 | 663.0917 | 710.2266 | 26.2535 | 124.4082 | 32.8791 | 250.0098 | 29.5557 | 47.666 | 57.9534 | 74.0076 | 35.8584 |  |  | 4.5435 | -2.2789 | -67.298 | 1.5974 | 7.1397 | -197.8105 | 29.6658 | -4.2006 | 2.887 | 9.186 | 48.6857 | 0.004452 | -0.00023492 | 0.00052241 | 909.4919 | 653.2513 | 339.9703 | 101.3303 | 29.1773 | 21.8841 | 20.8428 | 50.8798 | 32.5628 | 25.8817 | 23.3326 | 22.9357 | 26.534 | 23.4974 | 216.4001 | 201.7462 | 196.0665 | 130.4912 | 107.152 | 253.8313 | 165.0292 | 95.8579 | 97.2772 | 105.5463 | 97.6943 | 139.9868 | 537.5205 | 220.5941 | 624.5547 | 772.1457 | 796.3755 | 788.4901 | 775.0349 | 789.8813 | 9.0055 | 4.4633 | 742.3265 | 645.1376 | 111.3595 | 751.6226 | 854.607 | 99.9533 | 515.2438 | 717.492 | 717.2576 | 574.1166 | 705.3163 | 703.9617 | 923.1357 | 834.5835 | 709.7867 | 713.5308 | 929.4507 |  | 835.987 | 753.6108 | 775.4608 | 848.1486 | 821.3231 | 776.0358 |  | 739.8271 |  |  | 844.1249 | 858.6104 | 882.6763 | [5 empty] | 98.2615 | 775.7291 | 653.0793 | 50.6931 | 790.4331 | 844.7809 | 50.4145 | 846.9601 | 803.0524 | 860.9461 |  | 967.9422 | 825.0719 | 697.9883 | 801.7095 | 1058.8804 | 829.3401 | 854.785 | 756.6383 | 810.2604 | 750.316 | 928.5186 | 605.7532 | 772.4514 | 812.8914 | 721.9901 | 866.6593 | 807.1614 |  |  | 656.2882 | 738.2887 | 802.3726 | 837.5048 |  | 792.6237 | 756.5686 | -0.21216 | 19.1903 | 1.5112 | 1.4679 | -23.5988 | 3.0878 | 1964.41 | 0.73 | 4.8422 | -2.6852 | -14.5918 | 2.2481 | 5.6977 | -29.9906 | 11.6142 | 83.211 | 69.1621 | 80.6135 | 8.5319 | -1.3584 |  | 74.3708
42838.4785 | 5031 | 65.3553 | 40.4113 | 29.8627 | 25.821 | 22.9921 | 23.5566 | 23.6751 | 21.7626 | 36.3343 | 29.5822 | 24.1264 | 21.9247 | 21.4979 | 23.2819 | 109.3609 | 178.9964 | 189.627 | 541.6736 | 667.5335 | 683.0313 | 686.4338 | 746.2901 | 741.1846 | 274.5938 | 707.2048 | 719.6798 | 795.8032 | 808.0285 | 789.6303 | 401.6308 | 698.4289 | 705.4598 | 530.083 | 684.8825 | 674.0251 |  | 750.2323 |  | 767.7093 | 599.8625 | 579.4169 | 735.0463 |  | 202.0437 | 378.1372 | 268.5641 | 472.0961 | 541.5951 | 662.6619 | 710.2347 | 26.4278 | 124.3674 | 33.5255 | 249.8383 | 29.5452 | 47.7085 | 57.9604 | 73.9993 | 35.8393 |  |  | 4.7472 | -2.2789 | -67.2796 | 0.99089 | 7.1489 | -197.8473 | 29.7893 | -4.0627 | 2.8646 | 9.1384 | 48.1875 | 0.0043665 | -0.00044027 | 0.00048134 | 915.507 | 651.9574 | 340.0597 | 101.4059 | 29.1972 | 21.8844 | 20.8516 | 50.8993 | 32.5781 | 25.885 | 23.3362 | 22.9314 | 26.5386 | 23.4989 | 222.6573 | 196.8766 | 187.1681 | 130.4134 | 109.5291 | 253.4997 | 164.819 | 95.8602 | 97.274 | 105.5688 | 97.6907 | 140.1679 | 537.6593 | 220.6593 | 624.5162 | 771.5236 | 796.0231 | 788.1599 | 775.3276 | 789.4712 | 6.7804 | 7.678 | 742.2957 | 642.9636 | 111.4153 | 751.746 | 854.4951 | 99.9542 | 515.43 | 717.2645 | 716.7486 | 574.0803 | 705.1891 | 704.4288 | 922.842 | 834.5963 | 709.7193 | 713.4353 | 929.3573 |  | 835.7239 | 753.4961 | 775.0717 | 848.074 | 820.9778 | 775.966 |  | 739.7305 |  |  | 844.76 | 858.9369 | 882.4797 | [5 empty] | 98.2844 | 775.7169 | 652.8694 | 50.7216 | 790.3766 | 845.6867 | 50.4508 | 846.698 | 802.7514 | 860.7005 |  | 967.4423 | 824.623 | 697.2179 | 801.169 | 1058.6978 | 829.001 | 854.5131 | 756.4642 | 809.91 | 749.3921 | 916.7404 | 605.2191 | 771.9909 | 811.8229 | 720.5828 | 865.9903 | 807.02 |  |  | 657.0528 | 737.9376 | 802.5688 | 837.1752 |  | 793.0585 | 756.2322 | 0.4204 | 19.1903 | 1.5121 | 1.4684 | -23.548 | 3.0877 | 1931.68 | 0.72 | 4.95 | -2.6849 | -14.588 | 1.7704 | 5.7001 | -29.9865 | 11.6357 | 83.1249 | 69.0528 | 80.5033 | 7.7888 | -0.39704 |  | 74.2747
42838.4785 | 5032 | 65.403 | 40.4299 | 29.8676 | 25.8168 | 23.0057 | 23.568 | 23.6748 | 21.759 | 36.3452 | 29.5921 | 24.123 | 21.9265 | 21.4964 | 23.2874 | 109.3754 | 179.2553 | 189.847 | 541.693 | 667.4121 | 683.0255 | 686.2141 | 745.6826 | 740.6195 | 275.027 | 707.139 | 719.3396 | 795.4365 | 808.3113 | 789.4158 | 401.9307 | 698.3679 | 705.4305 | 530.1424 | 684.8922 | 673.6379 |  | 750.0027 |  | 767.4388 | 600.8599 | 579.0349 | 734.7602 |  | 201.8062 | 378.1406 | 268.3986 | 470.5957 | 540.8466 | 661.7973 | 710.8584 | 26.431 | 124.3312 | 33.6576 | 249.6675 | 29.5442 | 47.7525 | 57.9662 | 73.9906 | 35.8453 |  |  | 0.71057 | -1.9819 | -67.6752 | 1.075 | 6.9748 | -197.8328 | 29.7282 | -4.3827 | 2.7325 | 9.258 | 48.251 | 0.004383 | -0.00030391 | 0.00047641 | 916.9968 | 650.7637 | 340.161 | 101.4633 | 29.2058 | 21.884 | 20.8429 | 50.8954 | 32.5753 | 25.8806 | 23.3335 | 22.9293 | 26.5351 | 23.4849 | 218.1922 | 209.2103 | 189.0445 | 127.8271 | 110.0755 | 253.1704 | 164.7608 | 95.861 | 97.2741 | 105.5965 | 97.6924 | 140.3487 | 537.8047 | 220.7223 | 624.4852 | 771.7052 | 795.7198 | 787.8065 | 775.4578 | 789.1166 | 12.7513 | 8.9459 | 742.2642 | 641.4006 | 111.4766 | 752.2061 | 854.463 | 99.9661 | 515.6098 | 717.1149 | 716.3715 | 574.0529 | 705.0468 | 704.2464 | 923.4431 | 834.6301 | 709.7394 | 713.4352 | 929.4352 |  | 835.4196 | 753.383 | 774.7638 | 847.9838 | 820.5334 | 775.8848 |  | 739.6317 |  |  | 845.6581 | 859.4887 | 882.4115 | [5 empty] | 98.3133 | 775.6942 | 652.674 | 50.742 | 790.3365 | 835.151 | 50.4869 | 846.4205 | 802.5474 | 860.4271 |  | 967.1087 | 824.2615 | 697.1056 | 800.5684 | 1058.2165 | 828.7014 | 854.2459 | 756.1709 | 809.696 | 749.1343 | 921.6806 | 604.6908 | 771.8266 | 811.6342 | 719.8827 | 865.3864 | 806.8829 |  |  | 656.5539 | 737.6432 | 802.7256 | 836.9114 |  | 793.4529 | 755.9122 | -0.10327 | 19.1891 | 1.5121 | 1.4685 | -23.5022 | 3.0878 | 1905.12 | 0.95 | 1.9149 | -2.5038 | -14.6308 | 1.844 | 5.6276 | -29.9716 | 11.6184 | 83.0202 | 68.967 | 80.3615 | 8.2374 | -0.61309 |  | 74.192
42838.4785 | 5033 | 65.4453 | 40.4388 | 29.8709 | 25.8253 | 23.0024 | 23.5589 | 23.6817 | 21.7532 | 36.358 | 29.5875 | 24.1312 | 21.9233 | 21.4935 | 23.2838 | 109.4094 | 179.5149 | 190.0968 | 541.7397 | 667.3051 | 683.1273 | 686.1103 | 745.2675 | 739.9998 | 275.4659 | 707.2268 | 719.5706 | 795.3601 | 808.7296 | 789.2969 | 402.2528 | 698.3148 | 705.0157 | 530.2019 | 684.9571 | 672.2707 |  | 749.7467 |  | 767.228 | 602.4731 | 578.9498 | 734.4443 |  | 201.1393 | 378.0369 | 268.518 | 470.9984 | 542.3355 | 661.2906 | 710.5766 | 26.0723 | 124.289 | 34.5627 | 249.4854 | 29.547 | 47.7915 | 57.9657 | 73.9642 | 35.8542 |  |  | -1.6439 | -1.9583 | -67.3361 | 1.1328 | 7.0004 | -197.8138 | 29.4706 | -4.2394 | 2.9339 | 9.074 | 48.1882 | 0.0043945 | -0.00029077 | 0.00048955 | 910.3801 | 649.829 | 340.2665 | 101.5089 | 29.2138 | 21.8811 | 20.8428 | 50.8993 | 32.576 | 25.8859 | 23.332 | 22.9304 | 26.5331 | 23.4923 | 229.8649 | 217.8934 | 192.1602 | 125.4976 | 112.3824 | 253.257 | 164.7631 | 95.8678 | 97.2751 | 105.629 | 97.6964 | 140.5557 | 537.8958 | 220.7899 | 624.4812 | 771.5361 | 795.3599 | 787.4084 | 775.5177 | 788.9684 | 11.4176 | 7.2425 | 742.2353 | 640.2 | 111.541 | 752.4103 | 854.3373 | 99.9841 | 515.7828 | 716.9617 | 716.3423 | 574.0208 | 704.8872 | 703.3908 | 924.0626 | 834.7281 | 709.7725 | 713.4356 | 929.2905 |  | 835.159 | 753.2742 | 774.4082 | 847.902 | 820.1414 | 775.8446 |  | 739.5242 |  |  | 847.0054 | 859.6641 | 882.1799 | [5 empty] | 98.3357 | 775.6858 | 652.3135 | 50.7741 | 790.3087 | 848.6653 | 50.5257 | 846.1832 | 802.3123 | 860.1811 |  | 966.6988 | 824.0073 | 698.1985 | 800.2858 | 1058.0197 | 828.433 | 853.9864 | 755.5943 | 809.5313 | 748.5607 | 922.8605 | 604.9869 | 771.6257 | 811.7515 | 719.7459 | 864.8473 | 806.7603 |  |  | 656.0062 | 737.1352 | 802.1796 | 836.6644 |  | 793.305 | 755.6324 | -0.10086 | 19.1895 | 1.5117 | 1.4683 | -23.4331 | 3.0878 | 1896.08 | 0.8 | -2.9124 | -2.4886 | -14.593 | 1.8928 | 5.6364 | -29.962 | 11.5648 | 82.9365 | 68.8674 | 80.2367 | 6.9529 | -0.95898 |  | 74.0865
42838.4785 | 5034 | 65.4931 | 40.4483 | 29.885 | 25.8275 | 23.0021 | 23.5526 | 23.6726 | 21.754 | 36.3631 | 29.5983 | 24.134 | 21.9301 | 21.4977 | 23.2888 | 109.4147 | 179.778 | 190.3208 | 541.7508 | 667.2007 | 683.2496 | 684.9571 | 744.6127 | 739.3739 | 275.8617 | 707.0448 | 719.6112 | 795.701 | 808.907 | 789.2221 | 402.5473 | 698.2306 | 703.7345 | 530.2542 | 684.9529 | 671.5944 |  | 749.5072 |  | 766.962 | 602.0555 | 578.9548 | 734.1606 |  | 200.8697 | 377.9674 | 268.5012 | 471.7124 | 544.098 | 661.3353 | 709.6693 | 25.775 | 124.211 | 34.4986 | 249.2541 | 29.5665 | 47.8127 | 57.9629 | 73.9394 | 35.8506 |  |  | 0.49109 | -2.3131 | -67.4728 | 1.4548 | 7.1936 | -197.7855 | 29.7748 | -4.3873 | 2.9216 | 9.1369 | 47.7719 | 0.0043895 | -0.00029734 | 0.00051912 | 909.1989 | 649.1327 | 340.3757 | 101.5614 | 29.2352 | 21.8795 | 20.8456 | 50.9144 | 32.5819 | 25.8888 | 23.3402 | 22.9352 | 26.5367 | 23.5019 | 242.151 | 217.2643 | 194.7631 | 124.8949 | 111.0532 | 253.4335 | 164.7091 | 95.8674 | 97.2798 | 105.6686 | 97.6958 | 140.7471 | 537.9694 | 220.8542 | 624.4347 | 771.4446 | 795.0193 | 787.0826 | 775.509 | 788.6124 | 8.1056 | 9.0981 | 742.1912 | 639.1617 | 111.5949 | 752.4314 | 854.1393 | 99.9938 | 515.9625 | 716.7116 | 716.4372 | 573.985 | 704.7298 | 702.2362 | 924.703 | 834.7952 | 709.8292 | 713.475 | 929.2669 |  | 834.8829 | 753.1701 | 774.1163 | 847.8405 | 819.8454 | 775.8065 |  | 739.4367 |  |  | 847.4641 | 860.7548 | 882.8899 | [5 empty] | 98.3642 | 775.6604 | 652.1056 | 50.8014 | 790.2649 | 860.4051 | 50.5815 | 845.9565 | 802.1228 | 859.9525 |  | 966.2451 | 823.6653 | 696.5737 | 800.0018 | 1057.5843 | 828.2158 | 853.7321 | 754.8135 | 809.2645 | 748.576 | 925.7451 | 603.6465 | 771.3478 | 811.7889 | 719.3063 | 864.276 | 806.6223 |  |  | 655.2547 | 736.755 | 801.1549 | 836.4471 |  | 793.0695 | 755.3565 | 0.087053 | 19.1882 | 1.5118 | 1.4677 | -23.5201 | 3.0878 | 1870.53 | 1.08 | 1.5918 | -2.7046 | -14.607 | 2.1449 | 5.7138 | -29.9606 | 11.6246 | 82.8443 | 68.7861 | 80.1425 | 5.6133 | -1.2552 |  | 73.9928
42838.4786 | 5035 | 65.542 | 40.4673 | 29.8782 | 25.823 | 23.003 | 23.5515 | 23.6717 | 21.7568 | 36.3648 | 29.6004 | 24.1337 | 21.9283 | 21.4909 | 23.2903 | 109.448 | 180.0561 | 190.5684 | 541.7431 | 667.1534 | 683.3169 | 684.8366 | 744.6315 | 739.2778 | 276.2871 | 706.69 | 719.1137 | 795.6178 | 808.7984 | 789.0658 | 402.8414 | 698.1783 | 702.6773 | 530.3155 | 684.9019 | 671.0461 |  | 749.284 |  | 766.7016 | 601.0605 | 578.5227 | 733.8906 |  | 200.6449 | 378.0054 | 268.6809 | 472.3283 | 545.1638 | 661.6163 | 708.825 | 25.6471 | 124.0886 | 35.2753 | 249.1052 | 29.5668 | 47.8241 | 57.9681 | 73.9094 | 35.8509 |  |  | 2.1411 | -2.068 | -67.7343 | 1.2307 | 7.5103 | -197.7744 | 29.3714 | -4.2289 | 2.9306 | 9.0754 | 47.5648 | 0.0044602 | -0.00025299 | 0.00054212 | 902.7506 | 648.5723 | 340.4718 | 101.6034 | 29.2464 | 21.8828 | 20.8407 | 50.9176 | 32.5914 | 25.8927 | 23.3369 | 22.929 | 26.5379 | 23.4934 | 243.2324 | 216.8678 | 199.0034 | 124.4891 | 108.5868 | 253.3235 | 164.7441 | 95.8665 | 97.28 | 105.7093 | 97.6979 | 140.9424 | 538.0506 | 220.9205 | 624.4092 | 771.3235 | 794.7462 | 786.735 | 775.6412 | 787.9835 | 6.6937 | 7.0739 | 742.118 | 638.5105 | 111.6475 | 752.2248 | 853.9185 | 99.9969 | 516.144 | 716.1963 | 716.2403 | 573.959 | 704.5864 | 701.3765 | 924.4894 | 834.8982 | 709.7802 | 713.3926 | 929.4014 |  | 834.5917 | 753.0577 | 773.8089 | 847.7558 | 819.4777 | 775.737 |  | 739.3367 |  |  | 847.5037 | 861.0282 | 883.0262 | [5 empty] | 98.396 | 775.6388 | 652.2355 | 50.8224 | 790.2357 | 849.3081 | 50.6291 | 845.6764 | 801.8496 | 859.6672 |  | 965.8233 | 823.2216 | 696.1429 | 799.5166 | 1057.3543 | 827.9599 | 853.436 | 754.1757 | 809.0336 | 748.7156 | 917.5002 | 601.859 | 770.9323 | 811.3865 | 718.4495 | 864.0271 | 806.4931 |  |  | 654.4728 | 736.5366 | 800.151 | 835.9096 |  | 792.7564 | 755.0857 | 0.46937 | 19.188 | 1.5128 | 1.468 | -23.417 | 3.0879 | 1856.6 | 1.09 | 3.3235 | -2.5573 | -14.6357 | 1.9728 | 5.8391 | -29.9643 | 11.5473 | 82.7426 | 68.7006 | 80.0258 | 5.4772 | -1.7218 |  | 73.9272
42838.4786 | 5036 | 65.5912 | 40.4768 | 29.8839 | 25.8288 | 23.0018 | 23.5506 | 23.6769 | 21.7627 | 36.37 | 29.6049 | 24.1385 | 21.93 | 21.4973 | 23.2916 | 109.4716 | 180.3115 | 190.8025 | 541.7155 | 667.0588 | 683.3006 | 684.7317 | 744.1095 | 739.3395 | 276.7207 | 706.4186 | 718.8897 | 795.3773 | 808.9933 | 789.1427 | 403.1169 | 698.1189 | 701.5571 | 530.3676 | 684.8845 | 670.8096 |  | 749.0538 |  | 766.4384 | 599.9154 | 577.9757 | 733.6041 |  | 200.7635 | 378.2913 | 268.0874 | 472.3646 | 546.3028 | 661.2945 | 708.0205 | 25.4822 | 123.9673 | 35.6466 | 249.0384 | 29.5707 | 47.8197 | 57.9851 | 73.9118 | 35.8514 |  |  | 3.2976 | -2.4642 | -67.7416 | 1.05 | 7.3611 | -197.7809 | 29.7026 | -4.4129 | 2.9138 | 9.1287 | 47.3492 | 0.0043468 | -0.00025956 | 0.00051912 | 903.0738 | 648.1187 | 340.57 | 101.6376 | 29.2514 | 21.8831 | 20.8348 | 50.9171 | 32.5932 | 25.8942 | 23.3345 | 22.9309 | 26.5402 | 23.5019 | 235.415 | 214.5703 | 198.538 | 124.7054 | 108.7053 | 253.0102 | 164.7517 | 95.8568 | 97.274 | 105.7353 | 97.6966 | 141.1268 | 538.0838 | 220.9765 | 624.374 | 771.5531 | 794.4086 | 786.3672 | 775.6137 | 787.6996 | 6.3645 | 8.4601 | 742.0342 | 638.0864 | 111.7158 | 752.0265 | 853.6566 | 100.0133 | 516.3311 | 715.7689 | 716.0955 | 573.933 | 704.4714 | 700.3445 | 924.2498 | 835.0301 | 709.7283 | 713.3312 | 929.5252 |  | 834.296 | 752.9317 | 773.3559 | 847.6749 | 818.9856 | 775.6608 |  | 739.23 |  |  | 846.099 | 860.6488 | 882.8551 | [5 empty] | 98.4203 | 775.6377 | 651.9924 | 50.8578 | 790.2004 | 850.6324 | 50.6639 | 845.4235 | 801.4793 | 859.3863 |  | 965.6717 | 822.9498 | 696.3704 | 799.1334 | 1057.082 | 827.6727 | 853.1644 | 753.7356 | 808.5559 | 747.7072 | 923.7435 | 601.1874 | 770.1945 | 810.8491 | 719.7471 | 863.6232 | 806.3562 |  |  | 654.349 | 736.3341 | 799.1297 | 835.5012 |  | 792.6076 | 754.7602 | -0.30454 | 19.1881 | 1.5124 | 1.4685 | -23.5641 | 3.0878 | 1879.59 | 0.91 | 4.1247 | -2.7922 | -14.6397 | 1.8227 | 5.7798 | -29.9596 | 11.6102 | 82.6399 | 68.5738 | 79.8689 | 6.3007 | -1.6691 |  | 73.8325
42838.4786 | 5037 | 65.6377 | 40.4872 | 29.893 | 25.829 | 23.0055 | 23.5539 | 23.6833 | 21.7655 | 36.3814 | 29.6134 | 24.1434 | 21.9325 | 21.5026 | 23.2923 | 109.4838 | 180.5611 | 191.0209 | 541.6833 | 666.946 | 683.2201 | 685.1955 | 744.4114 | 739.6435 | 277.1762 | 706.1338 | 718.9442 | 795.5243 | 809.0819 | 789.1873 | 403.388 | 698.0517 | 701.5105 | 530.4242 | 684.8249 | 671.5939 |  | 748.8167 |  | 766.1823 | 598.4137 | 577.7744 | 733.318 |  | 200.6134 | 378.4977 | 267.5371 | 473.9734 | 548.4818 | 660.7452 | 707.7337 | 25.0425 | 123.7999 | 34.9856 | 248.9437 | 29.5744 | 47.8153 | 58.001 | 73.9108 | 35.8691 |  |  | 2.8114 | -3.0333 | -67.5635 | 1.0908 | 7.1285 | -197.7711 | 29.3208 | -4.3984 | 2.712 | 9.1944 | 48.0635 | 0.0043057 | -0.00042712 | 0.00051912 | 907.0218 | 647.8086 | 340.6941 | 101.6925 | 29.2618 | 21.8908 | 20.8424 | 50.9301 | 32.6046 | 25.9012 | 23.3521 | 22.9317 | 26.5414 | 23.5078 | 228.7464 | 212.6841 | 197.9265 | 128.7335 | 112.0353 | 252.7672 | 164.8032 | 95.8583 | 97.278 | 105.7637 | 97.6959 | 141.3182 | 538.0878 | 221.0443 | 624.344 | 771.4213 | 794.0714 | 786.0371 | 775.7218 | 787.5237 | 12.364 | 9.7466 | 741.9893 | 637.6948 | 111.7772 | 751.6897 | 853.2989 | 100.0208 | 516.5047 | 715.4095 | 716.0547 | 573.9015 | 704.3212 | 700.286 | 924.5138 | 835.1753 | 709.7361 | 713.3222 | 929.3197 |  | 834.0341 | 752.8208 | 772.9607 | 847.6133 | 818.5496 | 775.6958 |  | 739.137 |  |  | 847.9671 | 861.6221 | 882.9784 | [5 empty] | 98.4457 | 775.6393 | 651.7626 | 50.8797 | 790.1889 | 839.2876 | 50.7081 | 845.1599 | 800.7141 | 859.1359 |  | 965.2497 | 822.6425 | 694.7261 | 798.6818 | 1056.8345 | 827.3527 | 852.9034 | 753.5136 | 808.0459 | 747.1063 | 919.582 | 601.2292 | 769.735 | 810.0487 | 719.0848 | 863.4759 | 806.2374 |  |  | 654.1145 | 736.1879 | 798.7382 | 835.1719 |  | 792.5061 | 754.4377 | 0.47475 | 19.1886 | 1.5124 | 1.4675 | -23.4242 | 3.0879 | 1927.94 | 0.63 | 3.8085 | -3.0984 | -14.6228 | 1.858 | 5.6861 | -29.95 | 11.532 | 82.5577 | 68.4632 | 79.7297 | 7.0066 | -1.5945 |  | 73.735
42838.4786 | 5038 | 65.681 | 40.4989 | 29.8957 | 25.8294 | 23.0004 | 23.5558 | 23.6788 | 21.7627 | 36.3838 | 29.6216 | 24.1414 | 21.9354 | 21.4979 | 23.2898 | 109.5035 | 180.8132 | 191.243 | 541.6588 | 666.8968 | 683.1409 | 684.992 | 744.4503 | 739.6635 | 277.6742 | 706.02 | 719.1271 | 794.7216 | 808.6902 | 788.9362 | 403.6572 | 697.946 | 701.1997 | 530.4801 | 684.7779 | 672.3065 |  | 748.5814 |  | 765.9275 | 596.2191 | 577.5246 | 733.0252 |  | 200.1347 | 378.5831 | 267.2779 | 473.9841 | 548.2122 | 660.5424 | 708.0539 | 24.5708 | 123.6452 | 34.2249 | 248.796 | 29.5599 | 47.805 | 58.0046 | 73.889 | 35.8586 |  |  | 4.878 | -2.3335 | -67.2789 | 1.2478 | 7.5951 | -197.8039 | 29.4364 | -4.4707 | 2.8601 | 9.3194 | 47.9783 | 0.0044257 | -0.00030063 | 0.00052077 | 907.381 | 647.5972 | 340.8016 | 101.7309 | 29.2837 | 21.8903 | 20.8486 | 50.9407 | 32.6124 | 25.9048 | 23.3528 | 22.9368 | 26.5457 | 23.5099 | 229.6926 | 222.4943 | 201.5993 | 132.5692 | 113.1692 | 252.8645 | 164.9693 | 95.8624 | 97.276 | 105.7983 | 97.6963 | 141.5286 | 538.1318 | 221.1095 | 624.3145 | 771.0289 | 793.7415 | 785.6921 | 775.8213 | 787.2786 | 9.1673 | 9.5443 | 741.9455 | 637.5507 | 111.8312 | 751.4957 | 852.978 | 100.0225 | 516.6662 | 715.0698 | 715.9468 | 573.8576 | 704.1814 | 699.9311 | 924.3287 | 835.3124 | 709.74 | 713.3128 | 928.9075 |  | 833.7775 | 752.7245 | 772.5857 | 847.5471 | 818.184 | 775.8449 |  | 739.0471 |  |  | 849.0363 | 862.0474 | 883.263 | [5 empty] | 98.4786 | 775.6624 | 651.6472 | 50.9063 | 790.2081 | 846.2057 | 50.7435 | 844.8891 | 800.1128 | 858.8839 |  | 964.6658 | 822.1663 | 695.505 | 798.4458 | 1056.2737 | 827.0302 | 852.6319 | 753.3208 | 807.6375 | 747.2631 | 916.9468 | 601.6293 | 769.4856 | 809.3065 | 717.8362 | 863.5925 | 806.1175 |  |  | 654.0666 | 735.7919 | 798.9439 | 834.7561 |  | 792.2248 | 754.0651 | 0.58976 | 19.1872 | 1.5131 | 1.4675 | -23.4171 | 3.0878 | 1938.56 | 0.86 | 5.0161 | -2.7177 | -14.5929 | 1.9874 | 5.8686 | -29.9493 | 11.5534 | 82.483 | 68.3581 | 79.6136 | 6.9155 | -1.9809 |  | 73.6418
42838.4786 | 5039 | 65.7289 | 40.5109 | 29.9039 | 25.8349 | 23.0041 | 23.5663 | 23.6744 | 21.7552 | 36.3885 | 29.6166 | 24.1442 | 21.9265 | 21.5004 | 23.2882 | 109.5278 | 181.071 | 191.479 | 541.6896 | 666.919 | 683.152 | 684.516 | 743.7864 | 739.2949 | 278.2041 | 705.9279 | 718.7284 | 794.6103 | 808.3912 | 788.5828 | 403.9187 | 697.8541 | 700.9718 | 530.5321 | 684.6911 | 671.9902 |  | 748.3422 |  | 765.7301 | 594.5793 | 577.0665 | 732.7368 |  | 200.0409 | 378.2378 | 267.4221 | 473.7523 | 548.4945 | 660.8357 | 709.0465 | 24.204 | 123.5181 | 33.8152 | 248.6088 | 29.5602 | 47.7963 | 58.0173 | 73.8498 | 35.8625 |  |  | 1.6246 | -2.0864 | -67.4321 | 1.2182 | 8.1628 | -197.7914 | 29.7788 | -4.2736 | 2.9029 | 9.1203 | 47.8432 | 0.0043665 | -0.00035484 | 0.00055526 | 912.5424 | 647.3968 | 340.8878 | 101.7817 | 29.2949 | 21.8889 | 20.8426 | 50.9413 | 32.6114 | 25.899 | 23.348 | 22.9395 | 26.5457 | 23.5024 | 221.8297 | 221.8811 | 204.0471 | 136.8059 | 114.1789 | 252.6254 | 165.0842 | 95.8493 | 97.2679 | 105.8266 | 97.6984 | 141.7201 | 538.1818 | 221.1677 | 624.2719 | 770.7634 | 793.3955 | 785.4408 | 775.8485 | 787.0388 | 9.4439 | 6.8683 | 741.916 | 637.4014 | 111.9022 | 751.7499 | 852.7441 | 100.0355 | 516.851 | 714.7387 | 715.7132 | 573.8292 | 704.0564 | 699.7888 | 924.4288 | 835.4014 | 709.7443 | 713.2754 | 928.7274 |  | 833.4621 | 752.5922 | 772.2897 | 847.4586 | 817.7119 | 775.9065 |  | 738.9283 |  |  | 849.5334 | 862.6945 | 883.2452 | [5 empty] | 98.4975 | 775.674 | 651.577 | 50.9277 | 790.205 | 837.8889 | 50.7737 | 844.615 | 800.0509 | 858.61 |  | 964.516 | 821.6562 | 695.6492 | 798.1856 | 1055.9446 | 826.7193 | 852.371 | 752.894 | 807.1983 | 746.7676 | 914.6115 | 601.7161 | 769.2946 | 808.5606 | 717.0168 | 863.5864 | 805.9954 |  |  | 654.0307 | 735.4204 | 798.5701 | 834.4436 |  | 792.1175 | 753.7739 | 0.035484 | 19.1872 | 1.5131 | 1.4674 | -23.6568 | 3.0878 | 1931.23 | 0.84 | 2.8943 | -2.5691 | -14.6056 | 1.9632 | 6.085 | -29.953 | 11.6223 | 82.3823 | 68.2768 | 79.4638 | 7.7547 | -2.2379 |  | 73.5436
42838.4786 | 5040 | 65.769 | 40.5173 | 29.9035 | 25.8419 | 22.9976 | 23.5593 | 23.6807 | 21.7509 | 36.3926 | 29.6242 | 24.1476 | 21.9269 | 21.4968 | 23.2914 | 109.5415 | 181.3235 | 191.7067 | 541.7124 | 666.9938 | 683.1691 | 684.0724 | 743.3991 | 738.9936 | 278.7235 | 705.6622 | 717.9484 | 793.8718 | 808.2158 | 788.1565 | 404.2267 | 697.7164 | 700.9025 | 530.6005 | 684.7041 | 672.294 |  | 748.111 |  | 765.4966 | 593.9727 | 576.7655 | 732.4375 |  | 200.2492 | 377.852 | 267.139 | 474.6704 | 550.493 | 660.4758 | 710.0009 | 23.9846 | 123.431 | 33.2346 | 248.3626 | 29.5382 | 47.7794 | 58.0216 | 73.822 | 35.8696 |  |  | 0.61135 | -1.9957 | -67.4721 | 1.2524 | 7.3329 | -197.7783 | 29.4318 | -4.4648 | 2.8467 | 9.13 | 47.554 | 0.0042515 | -0.0004222 | 0.00052405 | 911.6097 | 647.2286 | 340.9826 | 101.8216 | 29.298 | 21.889 | 20.8373 | 50.9467 | 32.6104 | 25.8983 | 23.336 | 22.9245 | 26.5418 | 23.5003 | 223.3057 | 225.8714 | 199.3065 | 138.4365 | 113.7851 | 252.6138 | 165.0801 | 95.8599 | 97.2763 | 105.8651 | 97.7059 | 141.9212 | 538.2698 | 221.2392 | 624.2503 | 770.8103 | 793.0854 | 785.1539 | 775.8691 | 786.7481 | 10.8217 | 9.4465 | 741.8924 | 636.1483 | 111.9687 | 751.7932 | 852.4925 | 100.046 | 517.0146 | 714.3071 | 715.0751 | 573.7967 | 703.9395 | 699.551 | 925.1352 | 835.4953 | 709.7452 | 713.2511 | 929.2261 |  | 833.2172 | 752.4914 | 772.1033 | 847.4073 | 817.3505 | 775.9614 |  | 738.8405 |  |  | 850.9323 | 863.9724 | 883.8504 | [5 empty] | 98.5241 | 775.6983 | 651.4294 | 50.9533 | 790.168 | 829.7987 | 50.8072 | 844.3577 | 799.958 | 858.3399 |  | 964.0157 | 821.1866 | 694.9686 | 797.9426 | 1055.6388 | 826.4571 | 852.1065 | 752.6393 | 806.831 | 746.0089 | 916.5259 | 601.5947 | 769.0413 | 808.0825 | 716.7949 | 863.7745 | 805.8859 |  |  | 653.8989 | 734.933 | 798.1883 | 834.1284 |  | 791.9471 | 753.4792 | 0.15309 | 19.1869 | 1.5121 | 1.4676 | -23.3787 | 3.0878 | 1931.48 | 1.03 | 1.7751 | -2.5119 | -14.6056 | 1.9899 | 5.7662 | -29.9463 | 11.5521 | 82.2864 | 68.2262 | 79.3489 | 7.589 | -1.7118 |  | 73.4577
42838.4786 | 5041 | 65.8218 | 40.5333 | 29.9041 | 25.8335 | 23.003 | 23.5559 | 23.6843 | 21.7562 | 36.4007 | 29.6322 | 24.1466 | 21.9245 | 21.5008 | 23.2996 | 109.5634 | 181.5709 | 191.9379 | 541.7147 | 667.0478 | 683.1662 | 683.6015 | 743.0968 | 738.7972 | 279.2015 | 705.584 | 717.4818 | 793.9578 | 808.2783 | 787.901 | 404.5338 | 697.617 | 700.561 | 530.6425 | 684.7074 | 671.9324 |  | 747.8671 |  | 765.2007 | 595.0475 | 576.7724 | 732.1475 |  | 200.372 | 377.9418 | 266.6057 | 475.184 | 551.2953 | 659.7488 | 708.4532 | 23.8719 | 123.3572 | 32.732 | 248.0767 | 29.5318 | 47.7567 | 58.029 | 73.7872 | 35.8669 |  |  | 3.1097 | -1.7513 | -67.4905 | 1.5987 | 7.1923 | -197.8046 | 29.3733 | -4.3334 | 2.8331 | 9.3469 | 47.482 | 0.0043616 | -0.0003417 | 0.00052569 | 911.3735 | 647.1475 | 341.0815 | 101.8653 | 29.3076 | 21.8864 | 20.8369 | 50.9536 | 32.6197 | 25.9031 | 23.3379 | 22.9192 | 26.5463 | 23.5026 | 230.8994 | 233.9217 | 204.3868 | 139.9011 | 113.9349 | 252.6524 | 165.1751 | 95.8404 | 97.2769 | 105.8803 | 97.7064 | 142.1035 | 538.3356 | 221.2971 | 624.2069 | 771.0163 | 792.8062 | 784.8973 | 775.9771 | 786.5637 | 9.6739 | 7.2834 | 741.8743 | 633.4686 | 112.0389 | 751.623 | 852.365 | 100.0553 | 517.1755 | 713.9984 | 714.5446 | 573.7671 | 703.8195 | 698.7629 | 924.8888 | 835.5766 | 709.815 | 713.339 | 929.8412 |  | 832.9587 | 752.3845 | 771.723 | 847.3489 | 817.0437 | 776.0846 |  | 738.7486 |  |  | 853.7938 | 866.2185 | 885.1628 | [5 empty] | 98.5443 | 775.7028 | 651.186 | 50.9774 | 790.1456 | 845.6494 | 50.8394 | 844.1144 | 799.761 | 858.0907 |  | 963.7322 | 820.6233 | 695.0989 | 797.6834 | 1055.3034 | 826.1828 | 851.8455 | 752.4133 | 806.5489 | 744.8723 | 929.2475 | 599.8093 | 768.6179 | 807.9689 | 716.1138 | 863.6801 | 805.7719 |  |  | 653.7039 | 734.547 | 797.8894 | 833.8925 |  | 791.5866 | 753.1606 | 0.38849 | 19.1874 | 1.5115 | 1.4687 | -23.5158 | 3.0878 | 1916.09 | 1.06 | 4.0031 | -2.3532 | -14.6086 | 2.2484 | 5.7084 | -29.9366 | 11.5362 | 82.1828 | 68.1201 | 79.2518 | 6.7508 | -2.2639 |  | 73.3784
42838.4786 | 5042 | 65.8666 | 40.5435 | 29.9149 | 25.8479 | 23.009 | 23.5596 | 23.6798 | 21.7663 | 36.4097 | 29.6438 | 24.1419 | 21.93 | 21.502 | 23.2975 | 109.5862 | 181.8301 | 192.1604 | 541.7196 | 667.0315 | 683.1998 | 683.4164 | 742.9681 | 738.4766 | 279.667 | 705.5299 | 717.2861 | 794.6594 | 808.3461 | 788.0867 | 404.7925 | 697.5353 | 699.3623 | 530.6887 | 684.7178 | 671.7988 |  | 747.636 |  | 764.9653 | 595.7422 | 576.5441 | 731.8519 |  | 200.467 | 377.8538 | 266.271 | 474.7903 | 549.3926 | 658.9383 | 707.0137 | 23.6642 | 123.2825 | 32.2165 | 247.7759 | 29.5222 | 47.7428 | 58.0454 | 73.755 | 35.864 |  |  | 4.5396 | -2.2737 | -67.1942 | 1.3162 | 7.4853 | -197.7809 | 29.671 | -4.5713 | 2.9166 | 9.1161 | 47.307 | 0.0043895 | -0.00031541 | 0.00056841 | 906.431 | 647.0787 | 341.1799 | 101.9154 | 29.3248 | 21.8941 | 20.8411 | 50.9621 | 32.6228 | 25.9115 | 23.3439 | 22.9319 | 26.5503 | 23.5077 | 232.0935 | 228.7593 | 198.9974 | 139.023 | 111.0438 | 252.6209 | 165.1293 | 95.8442 | 97.2849 | 105.9234 | 97.7076 | 142.3053 | 538.3618 | 221.3703 | 624.1961 | 770.8503 | 792.54 | 784.663 | 776.1823 | 785.8237 | 8.9905 | 6.1867 | 741.8259 | 632.4955 | 112.1123 | 751.3968 | 852.3904 | 100.0666 | 517.3371 | 713.7853 | 714.3318 | 573.7328 | 703.6706 | 697.3554 | 924.5529 | 835.636 | 709.9241 | 713.4711 | 930.5144 |  | 832.6382 | 752.284 | 771.2164 | 847.2699 | 816.6152 | 776.2483 |  | 738.6442 |  |  | 853.4069 | 866.7276 | 885.5699 | [5 empty] | 98.5787 | 775.6984 | 650.9461 | 51.0078 | 790.1232 | 845.8018 | 50.8791 | 843.8761 | 799.5352 | 857.8401 |  | 963.5052 | 820.1454 | 694.285 | 797.4336 | 1054.9867 | 825.8719 | 851.567 | 752.1679 | 806.2783 | 744.1435 | 931.4823 | 598.9596 | 768.2234 | 808.0048 | 715.5186 | 863.4774 | 805.6545 |  |  | 652.7902 | 734.432 | 797.2754 | 833.6276 |  | 791.3921 | 752.8763 | 0.22581 | 19.1868 | 1.5112 | 1.4681 | -23.4954 | 3.0879 | 1918.23 | 0.34 | 4.8371 | -2.6812 | -14.5755 | 2.0399 | 5.821 | -29.9218 | 11.5894 | 82.0568 | 67.9779 | 79.1162 | 6.6136 | -1.671 |  | 73.3184
42838.4786 | 5043 | 65.9119 | 40.5523 | 29.9142 | 25.8446 | 23.0099 | 23.5622 | 23.6891 | 21.7595 | 36.4177 | 29.6423 | 24.1454 | 21.9333 | 21.5025 | 23.301 | 109.605 | 182.0788 | 192.3893 | 541.7182 | 666.9835 | 683.291 | 683.1539 | 742.7709 | 737.9111 | 280.1045 | 705.3899 | 716.4299 | 794.4217 | 808.2669 | 788.0672 | 405.05 | 697.4435 | 698.9892 | 530.7488 | 684.6935 | 671.6332 |  | 747.4098 |  | 764.7111 | 596.2319 | 576.2772 | 731.5667 |  | 200.259 | 378.0859 | 265.7344 | 473.4225 | 547.5947 | 658.1974 | 706.4224 | 23.6166 | 123.2319 | 31.4493 | 247.4976 | 29.5228 | 47.7311 | 58.0593 | 73.7422 | 35.8655 |  |  | 3.4126 | -2.0253 | -67.5694 | 1.353 | 7.9433 | -197.7678 | 29.3293 | -4.5739 | 2.9666 | 8.8929 | 47.563 | 0.0044043 | -0.00043041 | 0.00052405 | 911.3292 | 647.049 | 341.2237 | 101.9676 | 29.3444 | 21.8935 | 20.8434 | 50.9689 | 32.6337 | 25.9137 | 23.348 | 22.9351 | 26.5513 | 23.5097 | 241.4177 | 225.9276 | 192.4065 | 134.5051 | 109.9211 | 252.6812 | 165.0675 | 95.8407 | 97.2723 | 105.9619 | 97.7062 | 142.5116 | 538.4115 | 221.422 | 624.1621 | 770.4451 | 792.1883 | 784.3518 | 776.3904 | 785.0081 | 8.6323 | 9.2166 | 741.7743 | 632.6871 | 112.1887 | 751.0981 | 852.4612 | 100.0803 | 517.4967 | 713.5887 | 713.8664 | 573.6874 | 703.5515 | 697.0998 | 924.9338 | 835.699 | 710.0142 | 713.6244 | 930.7818 |  | 832.3755 | 752.2017 | 770.6057 | 847.1972 | 816.1772 | 776.527 |  | 738.5675 |  |  | 854.3532 | 867.6855 | 886.5342 | [5 empty] | 98.6002 | 775.7277 | 650.7679 | 51.0301 | 790.1032 | 845.3001 | 50.9081 | 843.6094 | 799.2698 | 857.5844 |  | 963.1622 | 819.7981 | 693.1638 | 797.1297 | 1054.6594 | 825.5598 | 851.2958 | 751.6643 | 805.9726 | 743.6783 | 932.488 | 598.6619 | 767.8885 | 807.9384 | 715.4752 | 863.2057 | 805.5537 |  |  | 651.5556 | 734.1146 | 796.3476 | 833.2909 |  | 791.1854 | 752.5985 | 0.44173 | 19.185 | 1.5113 | 1.4687 | -23.4359 | 3.0879 | 1923.98 | 1.02 | 4.1939 | -2.5309 | -14.6188 | 2.0686 | 5.9941 | -29.9089 | 11.5179 | 81.9615 | 67.8056 | 78.9776 | 5.5863 | -0.94672 |  | 73.2348
42838.4787 | 5044 | 65.9628 | 40.5703 | 29.9185 | 25.8521 | 23.0132 | 23.5672 | 23.6897 | 21.7623 | 36.4224 | 29.6456 | 24.1536 | 21.9327 | 21.5056 | 23.3066 | 109.6159 | 182.3206 | 192.6082 | 541.7184 | 666.9196 | 683.393 | 682.7009 | 742.2755 | 737.6721 | 280.499 | 705.1883 | 715.7816 | 794.5305 | 808.5365 | 788.1388 | 405.2948 | 697.3609 | 699.0008 | 530.7916 | 684.5961 | 671.2158 |  | 747.1786 |  | 764.5736 | 596.2085 | 575.9028 | 731.2945 |  | 200.0489 | 377.4407 | 265.131 | 474.4776 | 547.2842 | 657.8108 | 705.6098 | 23.9328 | 123.1975 | 30.9325 | 247.2565 | 29.5178 | 47.7109 | 58.0791 | 73.7096 | 35.8548 |  |  | 3.0394 | -2.1186 | -67.2645 | 0.91269 | 7.6667 | -197.7671 | 29.5146 | -4.4615 | 2.8806 | 9.2945 | 47.3733 | 0.0044388 | -0.00035156 | 0.00052077 | 905.0666 | 646.9964 | 341.1607 | 102.0189 | 29.3517 | 21.8984 | 20.8502 | 50.9842 | 32.6439 | 25.9077 | 23.3522 | 22.9434 | 26.5511 | 23.5166 | 233.1997 | 223.9948 | 195.4741 | 132.0848 | 108.7556 | 252.4737 | 165.1678 | 95.8411 | 97.2756 | 105.9973 | 97.7076 | 142.7081 | 538.504 | 221.4936 | 624.144 | 769.7646 | 791.8949 | 784.0855 | 776.5572 | 784.5747 | 8.9109 | 8.8198 | 741.6928 | 633.0948 | 112.266 | 750.7206 | 852.4599 | 100.0943 | 517.6733 | 713.3956 | 713.2168 | 573.6496 | 703.4255 | 697.2043 | 924.9364 | 835.7967 | 710.1389 | 713.8333 | 931.0699 |  | 832.1102 | 752.152 | 770.3767 | 847.1372 | 815.8334 | 776.7182 |  | 738.514 |  |  | 856.0635 | 868.8757 | 887.1814 | [5 empty] | 98.6203 | 775.7328 | 650.9164 | 51.0586 | 790.0805 | 835.9953 | 50.9443 | 843.3388 | 799.1354 | 857.3318 |  | 962.7924 | 819.4189 | 691.8235 | 796.85 | 1054.4246 | 825.2855 | 851.0308 | 750.994 | 805.623 | 743.8892 | 933.4326 | 598.4707 | 767.4422 | 807.3555 | 715.4328 | 862.8638 | 805.441 |  |  | 650.4464 | 733.8945 | 795.8219 | 832.9381 |  | 790.9471 | 752.2462 | 0.69623 | 19.1859 | 1.5117 | 1.4701 | -23.4193 | 3.0878 | 1916.94 | 0.94 | 3.958 | -2.5873 | -14.5785 | 1.6982 | 5.8876 | -29.9027 | 11.5518 | 81.8649 | 67.7416 | 78.869 | 6.4695 | -1.2745 |  | 73.1583
42838.4787 | 5045 | 66.0105 | 40.5784 | 29.9282 | 25.8579 | 23.0188 | 23.5682 | 23.6865 | 21.7637 | 36.4267 | 29.6526 | 24.1501 | 21.9306 | 21.5031 | 23.3047 | 109.6441 | 182.5754 | 192.8347 | 541.7364 | 666.9065 | 683.4303 | 682.4698 | 741.2349 | 737.2029 | 280.9278 | 705.054 | 715.6668 | 795.2896 | 808.8893 | 788.3697 | 405.5201 | 697.2828 | 698.8885 | 530.8259 | 684.5839 | 670.6791 |  | 746.9564 |  | 764.5841 | 596.1663 | 575.5724 | 731.0173 |  | 199.5855 | 375.7656 | 264.6262 | 473.0478 | 546.8459 | 657.9248 | 705.1646 | 24.5123 | 123.1446 | 30.517 | 246.9816 | 29.5122 | 47.6874 | 58.0929 | 73.6746 | 35.8359 |  |  | 3.6551 | -2.2126 | -67.3223 | 1.4745 | 7.5918 | -197.7882 | 29.4463 | -4.0843 | 2.9345 | 9.0664 | 47.3474 | 0.0045489 | -0.00035648 | 0.00050762 | 904.3393 | 646.9543 | 341.1627 | 102.0597 | 29.36 | 21.8942 | 20.8471 | 50.9902 | 32.6432 | 25.9154 | 23.3533 | 22.9469 | 26.5562 | 23.5109 | 233.0483 | 219.647 | 198.0223 | 135.5953 | 108.4653 | 252.5527 | 165.2579 | 95.8449 | 97.2709 | 106.017 | 97.7101 | 142.8927 | 538.6091 | 221.5507 | 624.1402 | 769.025 | 791.5452 | 783.8235 | 776.6341 | 783.712 | 13.5986 | 5.5018 | 741.6109 | 633.6905 | 112.3404 | 750.3803 | 852.4041 | 100.1021 | 517.8392 | 713.1326 | 712.9535 | 573.6194 | 703.2951 | 696.8652 | 924.8017 | 835.8977 | 710.2384 | 713.9619 | 931.4388 |  | 831.8424 | 752.1066 | 770.1539 | 847.0697 | 815.5547 | 776.8152 |  | 738.4482 |  |  | 854.6492 | 869.1016 | 887.8519 | [5 empty] | 98.6439 | 775.7185 | 651.4966 | 51.0846 | 790.0546 | 821.6082 | 50.9842 | 843.0596 | 798.9054 | 857.0536 |  | 962.5502 | 818.9489 | 691.204 | 796.5448 | 1054.2473 | 824.9881 | 850.7356 | 750.3578 | 805.167 | 744.2688 | 929.1418 | 598.3243 | 766.9179 | 806.282 | 714.6802 | 862.1866 | 805.3221 |  |  | 649.5224 | 733.7887 | 795.6498 | 832.5627 |  | 790.5269 | 751.9136 | -0.0159 | 19.185 | 1.5122 | 1.4711 | -23.4335 | 3.0878 | 1939.68 | 0.89 | 4.3409 | -2.6406 | -14.566 | 2.1557 | 5.8591 | -29.9061 | 11.5392 | 81.7652 | 67.6792 | 78.7815 | 6.4977 | -1.5459 |  | 73.0768
42838.4787 | 5046 | 66.047 | 40.5856 | 29.9248 | 25.8447 | 23.0063 | 23.5607 | 23.6881 | 21.7491 | 36.4286 | 29.6558 | 24.1485 | 21.929 | 21.4976 | 23.2934 | 109.6667 | 182.8199 | 193.0586 | 541.7335 | 666.9824 | 683.4331 | 682.0009 | 740.8413 | 736.7504 | 281.3757 | 705.0958 | 715.341 | 795.134 | 808.9905 | 788.346 | 405.7557 | 697.144 | 698.7808 | 530.8525 | 684.6021 | 669.7384 |  | 746.7207 |  | 764.3839 | 595.6857 | 574.8085 | 730.7347 |  | 199.3643 | 374.1234 | 264.3269 | 470.825 | 544.327 | 657.7975 | 705.6101 | 24.5949 | 123.102 | 30.2476 | 246.7511 | 29.5181 | 47.6781 | 58.1178 | 73.6438 | 35.8294 |  |  | 3.4448 | -2.2605 | -67.3841 | 0.9646 | 8.0531 | -197.7809 | 29.9858 | -4.2342 | 2.9518 | 9.3767 | 47.4835 | 0.0042795 | -0.00029077 | 0.00048955 | 910.629 | 646.9397 | 341.2011 | 102.1053 | 29.3814 | 21.9009 | 20.8497 | 50.998 | 32.6518 | 25.9249 | 23.3557 | 22.9466 | 26.5552 | 23.5152 | 252.461 | 215.0016 | 185.4254 | 132.8901 | 109.2211 | 252.9783 | 165.0589 | 95.8466 | 97.2695 | 106.0521 | 97.7099 | 143.084 | 538.722 | 221.6123 | 624.1237 | 768.2899 | 791.1346 | 783.4891 | 776.7233 | 782.6839 | 11.3543 | 7.4142 | 741.5265 | 634.3792 | 112.4239 | 750.2662 | 852.3953 | 100.1112 | 517.9522 | 712.961 | 712.6992 | 573.5849 | 703.1557 | 697.1948 | 924.5518 | 835.9274 | 710.3335 | 714.0774 | 931.6418 |  | 831.56 | 752.0876 | 769.9784 | 847.0073 | 815.2005 | 776.9187 |  | 738.4022 |  |  | 854.8179 | 869.3295 | 888.2842 | [5 empty] | 98.6725 | 775.7399 | 652.2823 | 51.1132 | 790.0545 | 834.9533 | 51.022 | 842.7893 | 798.6807 | 856.7909 |  | 962.2842 | 818.4462 | 689.4251 | 796.1514 | 1053.8396 | 824.665 | 850.4498 | 750.3235 | 804.6444 | 744.584 | 933.8655 | 598.629 | 766.4386 | 805.1578 | 713.7182 | 861.5344 | 805.1967 |  |  | 649.9766 | 733.3314 | 795.3447 | 832.1797 |  | 790.0877 | 751.6114 | 0.2399 | 19.1861 | 1.513 | 1.4705 | -23.4193 | 3.0878 | 1931.72 | 0.8 | 4.2142 | -2.6657 | -14.5542 | 1.7413 | 6.0341 | -29.9035 | 11.6436 | 81.6654 | 67.6297 | 78.6698 | 4.4021 | -0.17217 |  | 72.9816
42838.4787 | 5047 | 66.0881 | 40.6002 | 29.9322 | 25.8553 | 23.0129 | 23.5638 | 23.6884 | 21.7627 | 36.436 | 29.6559 | 24.1523 | 21.9257 | 21.4986 | 23.3025 | 109.6895 | 183.0661 | 193.2836 | 541.7296 | 667.0045 | 683.3817 | 681.6922 | 741.254 | 736.7315 | 281.8329 | 705.0427 | 714.4436 | 796.1668 | 809.1448 | 789.0116 | 406.0002 | 696.9876 | 699.226 | 530.8713 | 684.6239 | 668.6904 |  | 746.4853 |  | 764.0476 | 593.9368 | 574.5624 | 730.4474 |  | 199.2977 | 372.8001 | 263.422 | 466.8172 | 540.2795 | 656.9562 | 706.4087 | 24.4179 | 123.0247 | 30.0185 | 246.547 | 29.5298 | 47.6815 | 58.1394 | 73.6275 | 35.8292 |  |  | 3.5585 | -2.5293 | -67.6272 | 1.2248 | 7.7107 | -197.7855 | 29.3227 | -4.2217 | 2.9133 | 9.2185 | 47.4007 | 0.0045785 | -0.00029734 | 0.0004337 | 904.9956 | 646.9995 | 341.2157 | 102.1466 | 29.3946 | 21.8952 | 20.8451 | 51.0053 | 32.6593 | 25.9239 | 23.3531 | 22.9456 | 26.5565 | 23.5188 | 262.5425 | 215.8588 | 186.8135 | 130.5802 | 109.9755 | 253.2396 | 164.9457 | 95.8516 | 97.273 | 106.08 | 97.7132 | 143.2883 | 538.8406 | 221.6804 | 624.1385 | 768.4634 | 790.8277 | 783.2074 | 776.7158 | 782.163 | 9.2367 | 6.7839 | 741.4379 | 635.0007 | 112.5033 | 750.211 | 852.3862 | 100.1228 | 518.0867 | 712.7856 | 712.2679 | 573.5539 | 702.9982 | 697.6732 | 924.2434 | 835.9188 | 710.3005 | 714.0548 | 932.0513 |  | 831.2846 | 752.0818 | 769.7209 | 846.9375 | 814.8501 | 777.0046 |  | 738.3721 |  |  | 854.8426 | 870.1499 | 888.5065 | [5 empty] | 98.7053 | 775.7603 | 652.9904 | 51.1405 | 790.0357 | 849.4418 | 51.0559 | 842.5276 | 798.4163 | 856.5177 |  | 962.0476 | 817.9006 | 688.3679 | 795.8677 | 1053.344 | 824.2979 | 850.1685 | 750.1413 | 804.0618 | 744.9779 | 931.3087 | 599.1844 | 766.0452 | 804.4637 | 712.9597 | 861.1067 | 805.0947 |  |  | 650.1178 | 732.8495 | 795.0347 | 831.7989 |  | 789.7398 | 751.3141 | 0.20318 | 19.1853 | 1.5128 | 1.4703 | -23.4344 | 3.0878 | 1916.62 | 0.73 | 4.2845 | -2.8169 | -14.5656 | 1.9602 | 5.9018 | -29.8903 | 11.5089 | 81.5622 | 67.5564 | 78.5596 | 3.3196 | -0.34114 |  | 72.9037
42838.4787 | 5048 | 66.1494 | 40.6236 | 29.9375 | 25.8602 | 23.0159 | 23.5596 | 23.6916 | 21.7605 | 36.4432 | 29.6615 | 24.157 | 21.9297 | 21.4964 | 23.3077 | 109.7014 | 183.3144 | 193.5157 | 541.7086 | 666.9615 | 683.214 | 681.864 | 741.4698 | 736.8199 | 282.2956 | 705.1434 | 714.4559 | 796.0448 | 809.5531 | 789.0137 | 406.2876 | 696.804 | 698.7548 | 530.9067 | 684.424 | 668.957 |  | 746.2338 |  | 763.7187 | 593.2657 | 574.2363 | 730.139 |  | 199.3205 | 371.2021 | 262.9634 | 464.5335 | 540.0222 | 656.9288 | 706.7173 | 24.1012 | 122.9443 | 29.901 | 246.4001 | 29.5177 | 47.6822 | 58.1558 | 73.6145 | 35.8165 |  |  | 3.479 | -2.0995 | -67.4537 | 1.1256 | 7.5057 | -197.802 | 28.9508 | -3.9358 | 2.7889 | 9.1875 | 47.6059 | 0.0044799 | -0.00029406 | 0.00050598 | 902.7534 | 647.0827 | 341.2551 | 102.1899 | 29.4128 | 21.9027 | 20.849 | 51.0122 | 32.6618 | 25.931 | 23.3573 | 22.9451 | 26.5609 | 23.5198 | 256.5062 | 215.0493 | 188.1477 | 134.9845 | 110.8622 | 253.2273 | 164.8248 | 95.8374 | 97.274 | 106.1296 | 97.7165 | 143.4997 | 538.9062 | 221.7489 | 624.1083 | 768.044 | 790.6073 | 782.9771 | 776.6529 | 782.1059 | 9.4899 | 7.6993 | 741.354 | 635.4384 | 112.5837 | 749.9755 | 852.2981 | 100.135 | 518.2223 | 712.6074 | 712.0921 | 573.5213 | 702.8398 | 697.4561 | 924.6449 | 835.9342 | 710.1997 | 713.9457 | 932.7559 |  | 831.0083 | 752.0929 | 769.3275 | 846.879 | 814.4882 | 777.0522 |  | 738.3467 |  |  | 853.0763 | 870.9872 | 888.5199 | [5 empty] | 98.72 | 775.8112 | 653.6685 | 51.1693 | 790.0033 | 844.4588 | 51.0898 | 842.2399 | 798.1934 | 856.2595 |  | 961.5068 | 817.2741 | 688.437 | 795.5163 | 1053.05 | 823.9492 | 849.8679 | 749.6174 | 803.5433 | 744.3588 | 925.0355 | 598.2738 | 765.6772 | 803.9656 | 712.8476 | 860.5567 | 804.9675 |  |  | 650.0802 | 732.5625 | 794.9016 | 831.5256 |  | 789.4457 | 750.9874 | -0.0023585 | 19.1846 | 1.5126 | 1.4705 | -23.5453 | 3.0878 | 1919.26 | 0.85 | 4.2363 | -2.5633 | -14.5289 | 1.8768 | 5.8227 | -29.8911 | 11.4356 | 81.4505 | 67.444 | 78.4455 | 3.9885 | -0.50511 |  | 72.8389
42838.4787 | 5049 | 66.1969 | 40.6336 | 29.9365 | 25.86 | 23.0128 | 23.5628 | 23.6899 | 21.7598 | 36.4484 | 29.6657 | 24.1546 | 21.9319 | 21.4945 | 23.305 | 109.7163 | 183.5801 | 193.7424 | 541.6588 | 666.8504 | 683.0247 | 681.7496 | 741.1026 | 736.2013 | 282.77 | 705.0584 | 714.946 | 795.4241 | 809.5942 | 788.5867 | 406.541 | 696.6624 | 698.5585 | 530.9243 | 684.3535 | 668.7375 |  | 745.996 |  | 763.4125 | 594.2141 | 574.0049 | 729.8812 |  | 198.9538 | 369.962 | 262.8828 | 464.2798 | 539.0019 | 656.7741 | 706.1392 | 23.709 | 122.8474 | 30.2275 | 246.3205 | 29.5301 | 47.6734 | 58.1757 | 73.5883 | 35.8134 |  |  | 2.5972 | -2.3157 | -67.5865 | 1.2623 | 7.7337 | -197.7737 | 29.5475 | -4.5345 | 2.7422 | 9.1092 | 47.1296 | 0.0044076 | -0.0003762 | 0.00047312 | 905.4781 | 647.1497 | 341.3034 | 102.2328 | 29.4234 | 21.9038 | 20.8522 | 51.0218 | 32.668 | 25.9367 | 23.3657 | 22.9501 | 26.5605 | 23.518 | 252.9649 | 213.0545 | 185.1465 | 138.7545 | 114.1431 | 253.214 | 164.7019 | 95.8361 | 97.2782 | 106.1528 | 97.7148 | 143.6815 | 538.9645 | 221.8029 | 624.0554 | 767.9873 | 790.4161 | 782.7125 | 776.674 | 781.8936 | 10.558 | 6.72 | 741.2833 | 635.594 | 112.6618 | 749.782 | 852.251 | 100.1494 | 518.3713 | 712.466 | 712.1819 | 573.4903 | 702.6882 | 697.069 | 924.9578 | 835.9316 | 710.1044 | 713.8369 | 933.144 |  | 830.666 | 752.0834 | 768.8176 | 846.8106 | 814.1843 | 777.1805 |  | 738.3136 |  |  | 850.0697 | 870.0222 | 887.6088 | [5 empty] | 98.7557 | 775.7949 | 654.3329 | 51.2051 | 789.9358 | 833.3461 | 51.171 | 841.9728 | 797.5336 | 856.0024 |  | 961.1562 | 816.8241 | 687.4492 | 795.0641 | 1052.7098 | 823.6203 | 849.6009 | 749.1107 | 803.2532 | 743.7095 | 919.8226 | 597.8099 | 765.3952 | 804.0963 | 714.2672 | 860.4661 | 804.8376 |  |  | 649.8876 | 732.3488 | 794.9491 | 831.2851 |  | 789.0386 | 750.6752 | 0.44971 | 19.1834 | 1.513 | 1.4699 | -23.4925 | 3.0878 | 1888.42 | 1.02 | 3.6595 | -2.6894 | -14.5291 | 1.9856 | 5.91 | -29.8865 | 11.5518 | 81.3258 | 67.2992 | 78.3503 | 4.3801 | -0.18765 |  | 72.7873
42838.4787 | 5050 | 66.2348 | 40.6367 | 29.9465 | 25.8662 | 23.013 | 23.5669 | 23.6953 | 21.7596 | 36.4574 | 29.6678 | 24.1633 | 21.9307 | 21.4965 | 23.3125 | 109.7391 | 183.8272 | 193.9717 | 541.6347 | 666.6988 | 682.9193 | 681.1943 | 740.1495 | 735.4241 | 283.2357 | 704.736 | 714.4412 | 794.7708 | 809.3757 | 788.1692 | 406.7864 | 696.5745 | 698.0092 | 530.9361 | 684.3319 | 668.4871 |  | 745.7669 |  | 763.1432 | 594.794 | 573.8831 | 729.5948 |  | 198.7319 | 369.1313 | 263.1042 | 463.814 | 536.0454 | 655.5587 | 704.6912 | 23.3703 | 122.7388 | 30.5172 | 246.2189 | 29.5266 | 47.6737 | 58.1965 | 73.549 | 35.8118 |  |  | 3.0933 | -1.8926 | -67.6266 | 1.5974 | 7.8487 | -197.7816 | 29.056 | -3.9785 | 2.626 | 9.2254 | 47.3337 | 0.0044881 | -0.00025135 | 0.00050105 | 906.3852 | 647.1965 | 341.3118 | 102.2707 | 29.4212 | 21.8956 | 20.8482 | 51.026 | 32.6685 | 25.9357 | 23.3539 | 22.9467 | 26.5647 | 23.5177 | 250.3303 | 215.7432 | 186.0184 | 138.736 | 112.8871 | 253.4829 | 164.5862 | 95.8379 | 97.278 | 106.1859 | 97.7206 | 143.8721 | 539.0531 | 221.8718 | 623.9876 | 768.0497 | 790.2127 | 782.3482 | 776.6829 | 781.763 | 13.9458 | 9.065 | 741.2178 | 635.5368 | 112.7427 | 749.7447 | 852.177 | 100.1622 | 518.526 | 712.1631 | 711.8635 | 573.4017 | 702.5331 | 696.4846 | 925.1754 | 835.8965 | 710.0425 | 713.7824 | 932.3966 |  | 830.4009 | 752.086 | 768.4112 | 846.7464 | 813.8711 | 777.2315 |  | 738.2786 |  |  | 848.3206 | 867.6296 | 886.8411 | [5 empty] | 98.7709 | 775.7957 | 655.053 | 51.2108 | 789.8562 | 840.7814 | 51.2385 | 841.663 | 797.3265 | 855.7076 |  | 961.0361 | 816.5747 | 686.9555 | 794.5291 | 1052.414 | 823.2919 | 849.2998 | 748.3046 | 802.9541 | 743.2168 | 924.0141 | 597.081 | 764.9251 | 803.4044 | 713.2675 | 860.2187 | 804.6849 |  |  | 648.7266 | 732.0908 | 795.1789 | 831.0375 |  | 788.8572 | 750.3427 | 0.050324 | 19.1849 | 1.5128 | 1.4685 | -23.5241 | 3.0878 | 1879.86 | 0.97 | 3.993 | -2.4297 | -14.5241 | 2.2322 | 5.9499 | -29.8676 | 11.4479 | 81.2584 | 67.1837 | 78.2521 | 4.7116 | -0.29958 |  | 72.7298
42838.4787 | 5051 | 66.2927 | 40.6581 | 29.9553 | 25.8753 | 23.018 | 23.5708 | 23.6997 | 21.7688 | 36.4757 | 29.6841 | 24.1693 | 21.937 | 21.508 | 23.3261 | 109.7598 | 184.0709 | 194.2023 | 541.6555 | 666.6666 | 682.9314 | 681.1977 | 740.5856 | 734.8013 | 283.7193 | 704.6465 | 714.4046 | 794.9235 | 809.399 | 788.2856 | 407.0291 | 696.5134 | 697.4066 | 530.9565 | 684.3479 | 667.1083 |  | 745.5352 |  | 762.8586 | 595.3938 | 573.6166 | 729.3125 |  | 198.5859 | 368.9688 | 262.8821 | 462.0242 | 533.4438 | 654.6195 | 703.0952 | 23.2452 | 122.6349 | 30.7841 | 246.115 | 29.5234 | 47.6615 | 58.2279 | 73.5226 | 35.8366 |  |  | 2.7844 | -1.9372 | -67.457 | 1.2564 | 7.2225 | -197.7882 | 29.2012 | -4.2092 | 2.8685 | 9.1438 | 47.3903 | 0.0046672 | -0.00032363 | 0.00050269 | 907.6236 | 647.2631 | 341.2772 | 102.3103 | 29.4343 | 21.9035 | 20.8336 | 51.0199 | 32.6656 | 25.9273 | 23.3563 | 22.94 | 26.5617 | 23.5129 | 265.6592 | 230.9742 | 191.6019 | 139.7745 | 118.3339 | 253.9246 | 164.5562 | 95.8307 | 97.2685 | 106.2195 | 97.719 | 144.0698 | 539.1024 | 221.9232 | 623.9313 | 768.4122 | 789.9829 | 782.0178 | 776.7598 | 781.8428 | 9.3157 | 8.4664 | 741.14 | 635.4594 | 112.8267 | 749.7062 | 852.0914 | 100.1687 | 518.7085 | 711.8593 | 711.4118 | 573.2727 | 702.3773 | 696.0227 | 925.5316 | 835.9006 | 710.0691 | 713.8118 | 931.4371 |  | 830.1272 | 752.0766 | 768.1036 | 846.6902 | 813.6259 | 777.2367 |  | 738.2544 |  |  | 848.9153 | 866.5155 | 886.2523 | [5 empty] | 98.7957 | 775.7784 | 655.6241 | 51.2406 | 789.814 | 834.0677 | 51.2939 | 841.3829 | 797.1891 | 855.4516 |  | 960.7476 | 816.3617 | 687.1464 | 794.196 | 1052.0639 | 823.012 | 848.9791 | 748.3217 | 802.7619 | 742.9111 | 914.799 | 596.7407 | 764.5461 | 802.2085 | 713.0586 | 860.0297 | 804.5522 |  |  | 647.5208 | 731.5228 | 794.2279 | 830.7561 |  | 788.6153 | 749.79 | 0.30965 | 19.1842 | 1.513 | 1.4673 | -23.456 | 3.0879 | 1898.93 | 0.58 | 3.7886 | -2.4579 | -14.504 | 1.9794 | 5.7047 | -29.8529 | 11.4706 | 81.194 | 67.0966 | 78.1755 | 3.0721 | -0.92388 |  | 72.6586
42838.4788 | 5052 | 66.337 | 40.6559 | 29.9506 | 25.8728 | 23.0115 | 23.562 | 23.6951 | 21.7622 | 36.4793 | 29.6889 | 24.1601 | 21.9341 | 21.5038 | 23.3168 | 109.7832 | 184.3206 | 194.4244 | 541.6408 | 666.5501 | 682.9175 | 680.5241 | 740.8071 | 734.3549 | 284.2008 | 704.5416 | 714.0106 | 793.9881 | 809.2993 | 787.973 | 407.2757 | 696.4031 | 696.3292 | 530.9838 | 684.3134 | 666.3821 |  | 745.3021 |  | 762.5918 | 595.4141 | 573.398 | 729.0304 |  | 198.1186 | 367.7451 | 262.086 | 461.3954 | 532.0541 | 654.4393 | 703.0213 | 23.3155 | 122.5126 | 30.6863 | 245.8552 | 29.5072 | 47.6526 | 58.2558 | 73.5023 | 35.8218 |  |  | 2.4946 | -1.7257 | -67.549 | 1.5935 | 7.3631 | -197.8026 | 29.2005 | -4.2144 | 2.8638 | 9.0104 | 47.037 | 0.0045407 | -0.00033513 | 0.00049284 | 907.0777 | 647.3526 | 341.3712 | 102.366 | 29.4589 | 21.9031 | 20.8412 | 51.0352 | 32.6777 | 25.9394 | 23.3603 | 22.9523 | 26.5655 | 23.5197 | 247.7051 | 232.9757 | 198.0067 | 135.995 | 115.0357 | 253.8564 | 164.5832 | 95.8307 | 97.2659 | 106.2558 | 97.7236 | 144.2744 | 539.1304 | 221.9905 | 623.9151 | 768.2319 | 789.7641 | 781.7262 | 776.874 | 781.6912 | 8.7585 | 6.4811 | 741.0631 | 635.3393 | 112.9052 | 749.6434 | 852.074 | 100.183 | 518.8804 | 711.5868 | 711.0447 | 573.1933 | 702.2137 | 695.1949 | 925.5008 | 835.9306 | 710.0835 | 713.832 | 931.4017 |  | 829.805 | 752.048 | 767.8546 | 846.6059 | 813.3313 | 777.4093 |  | 738.2268 |  |  | 847.4217 | 865.8798 | 885.08 | [5 empty] | 98.8221 | 775.8001 | 656.2701 | 51.2781 | 789.7862 | 849.0203 | 51.3422 | 841.106 | 797.0285 | 855.1791 |  | 960.377 | 816.1217 | 687.3265 | 793.8385 | 1051.7148 | 822.6811 | 848.7154 | 748.3536 | 802.4747 | 742.1295 | 914.3458 | 596.8745 | 764.2621 | 801.4343 | 713.0323 | 859.6063 | 804.4273 |  |  | 647.4034 | 731.1566 | 793.595 | 830.384 |  | 788.5112 | 749.5218 | 0.11877 | 19.1833 | 1.5134 | 1.4661 | -23.481 | 3.0878 | 1919.75 | 0.71 | 3.5855 | -2.3176 | -14.5001 | 2.2271 | 5.7594 | -29.8511 | 11.4694 | 81.088 | 67.0267 | 78.0839 | 5.0572 | -1.632 |  | 72.5971
42838.4788 | 5053 | 66.3834 | 40.678 | 29.9596 | 25.8653 | 23.016 | 23.5619 | 23.697 | 21.7652 | 36.4865 | 29.6871 | 24.1686 | 21.9398 | 21.5025 | 23.3217 | 109.8057 | 184.5598 | 194.6516 | 541.6444 | 666.3783 | 682.9919 | 680.1955 | 740.5039 | 733.6103 | 284.6525 | 704.3411 | 713.2436 | 794.7563 | 809.976 | 788.1814 | 407.5391 | 696.2658 | 695.6644 | 531.0296 | 684.2992 | 666.4308 |  | 745.0799 |  | 762.3371 | 595.6406 | 573.3774 | 728.7587 |  | 198.0775 | 367.2103 | 261.4737 | 459.9604 | 533.1846 | 654.8411 | 702.9717 | 23.3996 | 122.4127 | 30.5416 | 245.5558 | 29.5128 | 47.6422 | 58.2854 | 73.487 | 35.8091 |  |  | 3.9061 | -1.9169 | -67.6844 | 1.3549 | 7.116 | -197.7389 | 29.6152 | -4.4175 | 2.8985 | 9.1556 | 46.6669 | 0.0045374 | -0.00016592 | 0.00050598 | 903.2288 | 647.5627 | 341.4413 | 102.4041 | 29.4668 | 21.8981 | 20.8403 | 51.0391 | 32.6761 | 25.9297 | 23.3551 | 22.9423 | 26.5599 | 23.515 | 248.4429 | 228.9589 | 194.8239 | 134.211 | 112.9172 | 253.9472 | 164.5419 | 95.8365 | 97.2769 | 106.292 | 97.7233 | 144.4743 | 539.1385 | 222.0484 | 623.9293 | 767.7473 | 789.4621 | 781.4629 | 776.9825 | 781.1086 | 8.7017 | 8.7215 | 740.9924 | 635.2656 | 112.9908 | 749.7164 | 852.0656 | 100.1962 | 518.9992 | 711.3354 | 710.5448 | 573.1292 | 702.0644 | 694.4847 | 925.321 | 835.9628 | 710.1038 | 713.8489 | 931.1219 |  | 829.4965 | 752.0243 | 767.676 | 846.5402 | 813.0332 | 777.6414 |  | 738.192 |  |  | 840.3232 | 862.7845 | 883.2586 | [5 empty] | 98.8406 | 775.8173 | 656.7206 | 51.3068 | 789.7718 | 859.0052 | 51.3884 | 840.8506 | 796.6929 | 854.9112 |  | 960.1355 | 815.7904 | 686.2312 | 793.5307 | 1051.3971 | 822.3802 | 848.4512 | 748.1815 | 802.2565 | 741.7104 | 923.3377 | 596.32 | 763.9531 | 800.9523 | 712.8711 | 858.9648 | 804.2901 |  |  | 647.153 | 730.7702 | 793.4233 | 830.0534 |  | 788.3748 | 749.2471 | 0.20874 | 19.1826 | 1.5121 | 1.4666 | -23.446 | 3.0879 | 1948.62 | 0.86 | 4.4871 | -2.4416 | -14.5085 | 2.0528 | 5.6632 | -29.8528 | 11.553 | 80.9933 | 66.9767 | 77.9908 | 4.9883 | -1.2837 |  | 72.5227
42838.4788 | 5054 | 66.4202 | 40.6844 | 29.957 | 25.8566 | 23.0147 | 23.56 | 23.6913 | 21.7572 | 36.4826 | 29.6812 | 24.1565 | 21.9346 | 21.4927 | 23.3117 | 109.8206 | 184.808 | 194.8737 | 541.6186 | 666.2673 | 683.1054 | 680.1065 | 740.0633 | 733.5671 | 285.0557 | 704.1673 | 712.9347 | 794.9491 | 810.3347 | 788.1325 | 407.7953 | 696.117 | 695.1391 | 531.0729 | 684.262 | 666.65 |  | 744.851 |  | 762.1238 | 595.2513 | 573.2446 | 728.4782 |  | 197.6326 | 366.6249 | 261.0447 | 461.2041 | 535.6323 | 655.0955 | 701.9905 | 23.4462 | 122.3026 | 30.4263 | 245.2462 | 29.5198 | 47.633 | 58.3299 | 73.4509 | 35.7928 |  |  | 4.922 | -2.3013 | -67.9827 | 1.1953 | 7.7672 | -197.7717 | 29.3287 | -3.9647 | 2.7677 | 9.02 | 46.4692 | 0.0045456 | -0.00024149 | 0.00050434 | 904.1718 | 647.7764 | 341.5362 | 102.4565 | 29.4792 | 21.9086 | 20.8441 | 51.052 | 32.6871 | 25.934 | 23.3614 | 22.946 | 26.5636 | 23.5224 | 254.6905 | 235.0865 | 198.3624 | 135.3373 | 115.0704 | 254.072 | 164.5767 | 95.8455 | 97.2745 | 106.3355 | 97.7282 | 144.6626 | 539.1803 | 222.1092 | 623.925 | 767.4364 | 789.182 | 781.2271 | 777.0672 | 780.7947 | 8.6174 | 10.0787 | 740.9355 | 635.3781 | 113.0808 | 749.906 | 852.0337 | 100.211 | 519.1341 | 710.9926 | 710.0952 | 573.0779 | 701.9475 | 693.8754 | 925.5333 | 836.0296 | 710.2161 | 713.9669 | 930.3993 |  | 829.2327 | 751.9997 | 767.4638 | 846.4743 | 812.7116 | 777.7929 |  | 738.17 |  |  | 839.3957 | 860.8738 | 882.3382 | [5 empty] | 98.8635 | 775.851 | 657.042 | 51.3327 | 789.7666 | 868.0181 | 51.4285 | 840.5759 | 796.2563 | 854.6622 |  | 959.8607 | 815.5013 | 686.36 | 793.2418 | 1051.1104 | 822.0467 | 848.1613 | 747.8313 | 802.1252 | 742.6814 | 913.1018 | 596.7016 | 763.4709 | 800.9341 | 711.5977 | 858.5294 | 804.1683 |  |  | 646.5109 | 730.2771 | 793.6431 | 829.8627 |  | 788.2115 | 748.881 | 0.31151 | 19.1823 | 1.5117 | 1.4656 | -23.4241 | 3.0879 | 1971.67 | 1.09 | 5.0368 | -2.674 | -14.5338 | 1.9271 | 5.9174 | -29.8594 | 11.4986 | 80.9259 | 66.9173 | 77.8902 | 4.3121 | -1.6724 |  | 72.4474
42838.4788 | 5055 | 66.4835 | 40.7152 | 29.9712 | 25.875 | 23.0163 | 23.5675 | 23.695 | 21.7756 | 36.5028 | 29.7012 | 24.1697 | 21.9383 | 21.509 | 23.3254 | 109.8312 | 185.0464 | 195.082 | 541.5743 | 666.2361 | 683.2596 | 679.5324 | 739.7981 | 733.3442 | 285.4556 | 704.156 | 712.5135 | 795.8282 | 810.6048 | 788.2918 | 408.07 | 695.9683 | 694.3805 | 531.1183 | 684.3145 | 666.6291 |  | 744.6037 |  | 761.8461 | 594.5258 | 572.9925 | 728.1762 |  | 197.2588 | 364.9112 | 260.3391 | 464.4963 | 538.0203 | 654.1379 | 700.2448 | 23.7503 | 122.1829 | 30.2655 | 244.9834 | 29.5284 | 47.6438 | 58.3543 | 73.4276 | 35.7828 |  |  | 4.922 | -2.2737 | -67.2927 | 1.625 | 8.0603 | -197.7974 | 29.0829 | -4.0061 | 2.6017 | 8.7368 | 46.8655 | 0.0045834 | -0.00028584 | 0.00055198 | 902.7679 | 647.9509 | 341.6281 | 102.5022 | 29.4882 | 21.9067 | 20.8441 | 51.0557 | 32.69 | 25.938 | 23.3595 | 22.9495 | 26.5647 | 23.52 | 246.9173 | 232.3361 | 198.1796 | 135.9503 | 117.0067 | 253.8636 | 164.6031 | 95.8366 | 97.2732 | 106.3715 | 97.7271 | 144.8455 | 539.2002 | 222.1664 | 623.8793 | 767.0137 | 788.9039 | 780.9729 | 777.1405 | 780.7523 | 8.5344 | 7.858 | 740.8869 | 635.4488 | 113.1504 | 750.0343 | 851.9354 | 100.2235 | 519.2772 | 710.7204 | 709.5302 | 573.0326 | 701.7907 | 693.0391 | 925.6638 | 836.1086 | 710.3047 | 714.0226 | 929.5084 |  | 828.9647 | 751.9728 | 767.2103 | 846.4038 | 812.3703 | 777.8572 |  | 738.1363 |  |  | 843.3005 | 861.1436 | 882.4866 | [5 empty] | 98.8872 | 775.8616 | 657.3846 | 51.3575 | 789.7452 | 840.4339 | 51.4688 | 840.3 | 795.8522 | 854.3865 |  | 959.4886 | 815.3819 | 686.115 | 792.9527 | 1050.8406 | 821.7251 | 847.8833 | 747.6893 | 802.0089 | 742.9022 | 916.0503 | 596.035 | 762.9593 | 800.8657 | 711.1587 | 858.1046 | 804.0548 |  |  | 645.3118 | 729.7341 | 793.5616 | 829.6257 |  | 787.7981 | 748.4057 | 0.19279 | 19.1829 | 1.5129 | 1.4657 | -23.492 | 3.088 | 1974.93 | 0.94 | 5.0372 | -2.6544 | -14.4405 | 2.244 | 6.0249 | -29.8459 | 11.4444 | 80.8618 | 66.8462 | 77.7836 | 5.1457 | -1.6486 |  | 72.3653
42838.4788 | 5056 | 66.5312 | 40.7237 | 29.9765 | 25.8816 | 23.0262 | 23.5733 | 23.703 | 21.765 | 36.5022 | 29.7029 | 24.1802 | 21.9379 | 21.5033 | 23.3218 | 109.8538 | 185.2933 | 195.3084 | 541.5511 | 666.1791 | 683.3628 | 679.2583 | 739.5926 | 733.3853 | 285.924 | 704.1658 | 711.8619 | 796.3176 | 811.0056 | 788.8099 | 408.2974 | 695.8051 | 694.1244 | 531.1544 | 684.31 | 666.0077 |  | 744.3654 |  | 761.5696 | 592.6009 | 572.4804 | 727.885 |  | 196.988 | 363.6391 | 259.8468 | 462.5804 | 537.2655 | 653.4154 | 699.1277 | 23.906 | 122.0789 | 30.0914 | 244.7961 | 29.5105 | 47.6321 | 58.3791 | 73.3904 | 35.7645 |  |  | 2.7654 | -2.3033 | -67.2389 | 1.2715 | 7.5327 | -197.7783 | 29.3517 | -4.1106 | 2.6729 | 8.9399 | 46.7933 | 0.004475 | -0.00021028 | 0.00051091 | 900.5278 | 648.0688 | 341.7142 | 102.5545 | 29.4973 | 21.908 | 20.8386 | 51.0636 | 32.703 | 25.9497 | 23.3637 | 22.9513 | 26.5638 | 23.5204 | 240.1476 | 227.1023 | 203.8555 | 135.8985 | 118.092 | 253.7187 | 164.7538 | 95.843 | 97.2668 | 106.4046 | 97.7302 | 145.0325 | 539.2599 | 222.2239 | 623.8046 | 766.5574 | 788.6229 | 780.7401 | 777.2705 | 780.4945 | 8.5299 | 9.9115 | 740.842 | 635.5929 | 113.2253 | 750.2808 | 851.8655 | 100.2318 | 519.4126 | 710.5088 | 709.1316 | 572.98 | 701.604 | 692.8944 | 925.604 | 836.1652 | 710.2401 | 713.8803 | 929.4535 |  | 828.6796 | 751.9378 | 766.9979 | 846.3395 | 812.0632 | 777.8659 |  | 738.1037 |  |  | 845.4633 | 861.5706 | 883.1774 | [5 empty] | 98.9116 | 775.8717 | 657.6559 | 51.3791 | 789.7116 | 831.0432 | 51.5031 | 840.0247 | 795.1408 | 854.1106 |  | 959.3546 | 815.3317 | 686.1567 | 792.7052 | 1050.5481 | 821.4101 | 847.6053 | 747.5908 | 801.6594 | 741.9539 | 923.7967 | 595.0834 | 762.4912 | 800.5842 | 710.4601 | 857.5837 | 803.9284 |  |  | 644.5523 | 729.345 | 793.2823 | 829.1807 |  | 787.4069 | 747.9385 | 0.29982 | 19.1804 | 1.5134 | 1.4675 | -23.4288 | 3.0879 | 1970.24 | 1.2 | 3.7766 | -2.6689 | -14.4203 | 1.983 | 5.8221 | -29.8328 | 11.4927 | 80.7689 | 66.787 | 77.6878 | 5.877 | -2.2597 |  | 72.2883
42838.4788 | 5057 | 66.5706 | 40.7327 | 29.9833 | 25.8854 | 23.0233 | 23.5727 | 23.706 | 21.7626 | 36.5078 | 29.7061 | 24.1765 | 21.9364 | 21.5049 | 23.3157 | 109.8764 | 185.5345 | 195.5304 | 541.5332 | 666.1472 | 683.3537 | 679.3761 | 739.2133 | 733.2255 | 286.3586 | 704.1345 | 711.2129 | 794.9393 | 810.9598 | 788.7723 | 408.615 | 695.6664 | 694.4795 | 531.186 | 684.231 | 666.1971 |  | 744.1298 |  | 761.3219 | 591.0788 | 571.9508 | 727.5998 |  | 196.6592 | 362.9223 | 260.4061 | 462.4005 | 539.538 | 653.8391 | 698.7781 | 23.8555 | 121.9659 | 29.9717 | 244.4742 | 29.5193 | 47.6396 | 58.4141 | 73.3664 | 35.7606 |  |  | 6.051 | -2.0509 | -67.8342 | 0.6643 | 7.369 | -197.8223 | 28.7859 | -4.6179 | 2.6459 | 9.1245 | 46.8952 | 0.0046573 | -0.00022342 | 0.00048955 | 900.4875 | 648.2207 | 341.7942 | 102.5998 | 29.5085 | 21.9086 | 20.8435 | 51.0713 | 32.7079 | 25.9535 | 23.3656 | 22.9513 | 26.5707 | 23.526 | 233.7566 | 224.8416 | 208.446 | 137.2373 | 119.0527 | 253.5871 | 164.9346 | 95.8154 | 97.2685 | 106.4227 | 97.7251 | 145.2442 | 539.3556 | 222.2831 | 623.7176 | 766.2698 | 788.2884 | 780.5142 | 777.5012 | 780.2772 | 8.0429 | 7.1441 | 740.7981 | 635.8848 | 113.3054 | 750.4189 | 851.7842 | 100.2421 | 519.5518 | 710.2894 | 708.4691 | 572.9223 | 701.443 | 692.8759 | 925.2643 | 836.2088 | 710.2006 | 713.8583 | 929.5655 |  | 828.4455 | 751.9224 | 766.761 | 846.2773 | 811.7747 | 777.8625 |  | 738.0932 |  |  | 847.9106 | 863.0295 | 884.4649 | [5 empty] | 98.9498 | 775.8908 | 657.8263 | 51.4114 | 789.6752 | 824.2525 | 51.5473 | 839.7568 | 794.4722 | 853.7661 |  | 959.0651 | 815.0921 | 685.6621 | 792.4102 | 1050.1913 | 821.0676 | 847.3266 | 747.1964 | 801.1795 | 741.9331 | 920.1725 | 594.7275 | 762.1283 | 800.0193 | 711.0498 | 857.1982 | 803.7971 |  |  | 644.7661 | 728.9888 | 792.6042 | 828.6708 |  | 787.1496 | 747.591 | 0.19835 | 19.1802 | 1.514 | 1.4681 | -23.459 | 3.088 | 1961.1 | 1.03 | 5.5863 | -2.5171 | -14.4759 | 1.4325 | 5.7598 | -29.843 | 11.384 | 80.6883 | 66.7205 | 77.598 | 6.5681 | -2.7462 |  | 72.1943
42838.4788 | 5058 | 66.6168 | 40.7435 | 29.9874 | 25.8827 | 23.0249 | 23.5725 | 23.7091 | 21.769 | 36.5169 | 29.711 | 24.1762 | 21.9406 | 21.5069 | 23.3219 | 109.8867 | 185.7676 | 195.7484 | 541.5028 | 666.095 | 683.2115 | 679.0467 | 738.2756 | 732.5828 | 286.7401 | 703.9941 | 710.9932 | 793.948 | 810.8319 | 788.448 | 408.9738 | 695.498 | 694.059 | 531.2128 | 684.1469 | 665.6862 |  | 743.8965 |  | 761.103 | 590.8987 | 571.392 | 727.3264 |  | 196.087 | 362.0003 | 260.5818 | 464.3291 | 541.1339 | 653.8759 | 699.3481 | 23.6691 | 121.8188 | 30.0898 | 244.1635 | 29.5179 | 47.6341 | 58.4564 | 73.3432 | 35.7406 |  |  | 5.587 | -1.6698 | -67.4071 | 1.2169 | 7.484 | -197.7665 | 29.5278 | -4.1546 | 2.8364 | 8.9586 | 46.7693 | 0.0045571 | -0.00024806 | 0.00050762 | 899.1632 | 648.4291 | 341.8657 | 102.6354 | 29.5291 | 21.9101 | 20.842 | 51.0814 | 32.7168 | 25.9474 | 23.3563 | 22.9536 | 26.5684 | 23.5313 | 242.4505 | 228.85 | 202.7912 | 136.1701 | 117.5868 | 253.5172 | 164.879 | 95.8322 | 97.2758 | 106.457 | 97.7334 | 145.4437 | 539.45 | 222.3452 | 623.6693 | 766.32 | 788.032 | 780.3023 | 777.6461 | 780.2407 | 13.6944 | 7.9481 | 740.7544 | 636.2211 | 113.3806 | 750.1439 | 851.7105 | 100.2548 | 519.7044 | 710.0158 | 707.9856 | 572.8747 | 701.2648 | 692.5007 | 925.0506 | 836.2657 | 710.2425 | 713.9607 | 929.6469 |  | 828.194 | 751.9194 | 766.5435 | 846.2256 | 811.4497 | 777.9866 |  | 738.0816 |  |  | 850.302 | 864.305 | 884.972 | [5 empty] | 98.9815 | 775.8897 | 657.9171 | 51.4427 | 789.6331 | 815.4739 | 51.5869 | 839.5076 | 793.5839 | 853.4718 |  | 958.6866 | 814.7286 | 685.4778 | 792.1027 | 1049.8377 | 820.7023 | 847.0546 | 746.4737 | 800.7521 | 741.8545 | 920.1329 | 594.9476 | 761.885 | 799.6072 | 711.7876 | 856.8741 | 803.6651 |  |  | 644.3955 | 728.7764 | 792.2246 | 828.2534 |  | 786.8375 | 747.2177 | 0.8131 | 19.1825 | 1.5134 | 1.4676 | -23.4045 | 3.088 | 1953.72 | 1.2 | 5.3671 | -2.2695 | -14.4198 | 1.9375 | 5.8047 | -29.8393 | 11.53 | 80.6028 | 66.659 | 77.4963 | 5.5921 | -2.1251 |  | 72.1187
42838.4788 | 5059 | 66.6638 | 40.753 | 29.9837 | 25.8866 | 23.0228 | 23.566 | 23.7083 | 21.7703 | 36.5177 | 29.7118 | 24.1812 | 21.9362 | 21.5073 | 23.3239 | 109.9106 | 186.015 | 195.9655 | 541.4797 | 665.9851 | 683.0392 | 678.8182 | 737.2912 | 732.1822 | 287.1338 | 703.7481 | 710.8 | 793.7325 | 810.6736 | 788.1994 | 409.2356 | 695.3451 | 693.9435 | 531.2421 | 684.0275 | 664.7706 |  | 743.6663 |  | 760.8237 | 590.7882 | 571.1911 | 727.0432 |  | 195.5949 | 361.2172 | 260.2766 | 465.882 | 540.1284 | 653.1807 | 699.2098 | 23.6956 | 121.7172 | 30.5314 | 243.9478 | 29.5136 | 47.6485 | 58.4874 | 73.3141 | 35.7401 |  |  | 4.8366 | -1.838 | -67.2638 | 1.4279 | 7.8323 | -197.7665 | 29.2886 | -4.5167 | 2.8255 | 9.0408 | 46.3124 | 0.0044454 | -0.0003647 | 0.00051584 | 902.9475 | 648.716 | 341.9528 | 102.687 | 29.5428 | 21.9168 | 20.8391 | 51.0831 | 32.7161 | 25.9476 | 23.3641 | 22.9432 | 26.5802 | 23.5251 | 246.3703 | 228.7658 | 197.1467 | 137.0914 | 115.9916 | 253.8261 | 164.831 | 95.8311 | 97.2756 | 106.496 | 97.7274 | 145.6365 | 539.5043 | 222.402 | 623.6054 | 766.4111 | 787.7426 | 780.0487 | 777.6975 | 780.0552 | 11.7836 | 7.1749 | 740.6882 | 636.3427 | 113.4531 | 749.9387 | 851.6601 | 100.2706 | 519.8484 | 709.6964 | 707.6476 | 572.8377 | 701.103 | 692.515 | 925.2017 | 836.3401 | 710.3454 | 714.0669 | 929.7714 |  | 827.8792 | 751.8993 | 766.2812 | 846.1595 | 811.0347 | 778.1122 |  | 738.0484 |  |  | 850.499 | 864.8524 | 885.0399 | [5 empty] | 98.9962 | 775.8757 | 658.1952 | 51.4634 | 789.6124 | 807.9714 | 51.6102 | 839.251 | 793.1198 | 853.2324 |  | 958.3391 | 814.2806 | 686.7811 | 791.5813 | 1049.5278 | 820.3318 | 846.7919 | 745.7343 | 800.4205 | 741.446 | 916.5174 | 594.647 | 761.7043 | 799.3459 | 711.9143 | 856.4756 | 803.5212 |  |  | 644.2989 | 728.6952 | 792.017 | 827.9279 |  | 786.4222 | 746.8664 | 0.24417 | 19.1839 | 1.5129 | 1.4677 | -23.394 | 3.088 | 1943.01 | 1.02 | 4.9931 | -2.3796 | -14.3955 | 2.0974 | 5.936 | -29.8282 | 11.4789 | 80.4953 | 66.5855 | 77.3666 | 5.2011 | -1.5042 |  | 72.0374
42838.4788 | 5060 | 66.7031 | 40.7586 | 29.9908 | 25.8857 | 23.021 | 23.5671 | 23.7003 | 21.7648 | 36.522 | 29.7081 | 24.1786 | 21.9283 | 21.4963 | 23.3211 | 109.9322 | 186.2569 | 196.1879 | 541.4703 | 665.9252 | 682.9115 | 679.0959 | 737.4799 | 732.4008 | 287.5422 | 703.7034 | 710.538 | 793.958 | 810.5153 | 788.0781 | 409.4791 | 695.2354 | 694.0005 | 531.2626 | 683.9232 | 665.0962 |  | 743.4451 |  | 760.598 | 590.7648 | 570.9579 | 726.7714 |  | 195.0625 | 360.2711 | 260.0732 | 466.9117 | 537.7934 | 652.4646 | 697.4479 | 23.8689 | 121.6066 | 30.9005 | 243.6592 | 29.5231 | 47.6509 | 58.5263 | 73.3284 | 35.7246 |  |  | 4.8005 | -1.9077 | -67.5661 | 1.0855 | 7.235 | -197.8217 | 29.0257 | -4.085 | 2.8068 | 8.9164 | 46.715 | 0.0044733 | -0.00034334 | 0.00049777 | 903.4272 | 648.9632 | 342.024 | 102.7479 | 29.5563 | 21.9142 | 20.8415 | 51.0975 | 32.7196 | 25.9616 | 23.3595 | 22.9521 | 26.5824 | 23.5307 | 245.2333 | 225.8527 | 189.8982 | 134.1586 | 112.1853 | 253.8882 | 164.7127 | 95.8326 | 97.2699 | 106.517 | 97.7313 | 145.8247 | 539.5535 | 222.4659 | 623.5519 | 766.4857 | 787.4566 | 779.7458 | 777.707 | 779.3529 | 8.8234 | 7.7433 | 740.5922 | 636.403 | 113.5288 | 749.6978 | 851.5957 | 100.2892 | 520.0015 | 709.4378 | 707.2778 | 572.7913 | 700.9725 | 692.4651 | 925.5031 | 836.4116 | 710.3129 | 714.0223 | 929.5607 |  | 827.5825 | 751.8968 | 766.0593 | 846.1006 | 810.7702 | 778.2189 |  | 738.0334 |  |  | 851.944 | 865.8805 | 885.9126 | [5 empty] | 99.0105 | 775.8699 | 658.4906 | 51.4825 | 789.5964 | 804.8009 | 51.6471 | 838.9958 | 793.2017 | 853.0012 |  | 957.942 | 813.7787 | 687.0244 | 791.0762 | 1049.2944 | 819.9864 | 846.53 | 745.6359 | 800.0864 | 740.5304 | 911.3583 | 592.6421 | 761.353 | 799.2148 | 712.0339 | 856.2782 | 803.3833 |  |  | 644.5306 | 728.3786 | 791.7016 | 827.532 |  | 785.9832 | 746.5374 | 0.50053 | 19.1807 | 1.5136 | 1.4671 | -23.4365 | 3.0879 | 1942.87 | 0.64 | 4.9741 | -2.4225 | -14.4171 | 1.8274 | 5.703 | -29.8208 | 11.4228 | 80.4031 | 66.5229 | 77.2845 | 5.3364 | -0.71422 |  | 71.9715
42838.4789 | 5061 | 66.7528 | 40.7783 | 29.9974 | 25.8876 | 23.0255 | 23.5697 | 23.7024 | 21.7626 | 36.5345 | 29.7227 | 24.1782 | 21.9356 | 21.4995 | 23.3189 | 109.9502 | 186.506 | 196.4151 | 541.4468 | 665.9145 | 682.8151 | 679.3163 | 737.1139 | 732.4875 | 287.9666 | 703.7197 | 710.0765 | 793.6133 | 810.2312 | 787.816 | 409.7038 | 695.1108 | 694.1344 | 531.2801 | 683.7135 | 665.5036 |  | 743.2168 |  | 760.3299 | 591.2076 | 570.8939 | 726.501 |  | 195.0683 | 360.0096 | 259.657 | 466.6791 | 534.6613 | 651.843 | 696.1836 | 23.7416 | 121.4787 | 30.5767 | 243.4063 | 29.5258 | 47.6639 | 58.575 | 73.3754 | 35.7144 |  |  | 1.781 | -2.1462 | -67.708 | 1.1052 | 6.9281 | -197.8394 | 28.8904 | -4.3787 | 2.7587 | 8.9372 | 46.0878 | 0.0045308 | -0.00035977 | 0.00052241 | 907.1485 | 649.1361 | 342.0854 | 102.8062 | 29.5553 | 21.9162 | 20.8415 | 51.0978 | 32.7207 | 25.9625 | 23.3621 | 22.9503 | 26.5767 | 23.5302 | 246.3305 | 224.5202 | 187.6761 | 129.6762 | 108.9052 | 254.016 | 164.5927 | 95.8424 | 97.2692 | 106.5505 | 97.7408 | 146.0267 | 539.6009 | 222.5248 | 623.5049 | 766.396 | 787.1601 | 779.4527 | 777.6759 | 778.8124 | 13.903 | 7.6717 | 740.5187 | 636.5166 | 113.5998 | 749.3861 | 851.5251 | 100.3071 | 520.1416 | 709.1906 | 706.8763 | 572.7406 | 700.8244 | 692.6555 | 925.5572 | 836.4506 | 710.1155 | 713.7877 | 929.488 |  | 827.2597 | 751.8976 | 765.9241 | 846.0427 | 810.43 | 778.2487 |  | 738.0296 |  |  | 851.2592 | 866.098 | 885.4785 | [5 empty] | 99.0492 | 775.877 | 658.7813 | 51.512 | 789.5834 | 823.7921 | 51.6819 | 838.7252 | 793.1964 | 852.7977 |  | 957.716 | 813.2823 | 687.9007 | 790.7183 | 1048.9007 | 819.6382 | 846.2591 | 745.4792 | 799.6266 | 740.1045 | 910.2883 | 592.79 | 760.9099 | 799.3475 | 711.5132 | 856.0214 | 803.2367 |  |  | 644.2567 | 727.9163 | 791.3725 | 827.1151 |  | 785.725 | 746.1204 | 0.12731 | 19.1818 | 1.5132 | 1.4674 | -23.4297 | 3.088 | 1933.5 | 0.88 | 3.0294 | -2.569 | -14.4292 | 1.8435 | 5.5788 | -29.8121 | 11.3923 | 80.2985 | 66.4847 | 77.1784 | 5.2329 | -0.48293 |  | 71.8981
42838.4789 | 5062 | 66.8029 | 40.7776 | 29.9983 | 25.8918 | 23.0229 | 23.5742 | 23.7013 | 21.7621 | 36.5303 | 29.7224 | 24.1771 | 21.9325 | 21.4999 | 23.3279 | 109.9634 | 186.7355 | 196.6374 | 541.405 | 665.9683 | 682.7422 | 679.2903 | 737.2809 | 732.6672 | 288.349 | 703.6002 | 710.3744 | 794.2098 | 810.3819 | 787.9735 | 409.9776 | 694.9679 | 694.1986 | 531.3032 | 683.6401 | 666.208 |  | 742.9718 |  | 760.0793 | 592.1122 | 570.7578 | 726.1961 |  | 194.8626 | 359.7582 | 259.0281 | 465.7048 | 534.0506 | 651.4994 | 696.1554 | 23.3908 | 121.3992 | 30.152 | 243.0725 | 29.5099 | 47.668 | 58.6301 | 73.4257 | 35.6972 |  |  | 3.4218 | -1.9274 | -67.7816 | 1.5619 | 7.5083 | -197.775 | 29.3221 | -4.1106 | 2.771 | 8.9282 | 46.5577 | 0.0045949 | -0.00035484 | 0.00051912 | 913.1752 | 649.3767 | 342.1562 | 102.8854 | 29.5757 | 21.9172 | 20.841 | 51.108 | 32.7288 | 25.9622 | 23.3633 | 22.953 | 26.5819 | 23.5291 | 247.1184 | 229.1493 | 189.7118 | 131.0654 | 109.4462 | 254.4531 | 164.513 | 95.835 | 97.2685 | 106.5784 | 97.7389 | 146.2339 | 539.6392 | 222.5797 | 623.4539 | 766.0617 | 786.8932 | 779.1561 | 777.6638 | 778.4383 | 16.4812 | 7.6974 | 740.5183 | 636.7511 | 113.6723 | 749.3576 | 851.4909 | 100.3201 | 520.2714 | 708.9722 | 706.6223 | 572.6964 | 700.6688 | 692.6863 | 925.8232 | 836.5211 | 709.9384 | 713.5723 | 930.027 |  | 826.8839 | 751.9195 | 765.8096 | 845.9745 | 810.0267 | 778.2547 |  | 738.0204 |  |  | 846.7975 | 865.3481 | 885.5832 | [5 empty] | 99.0897 | 775.8821 | 658.817 | 51.5449 | 789.5776 | 839.8359 | 51.7182 | 838.4862 | 793.2587 | 852.5322 |  | 957.34 | 812.8714 | 688.5387 | 790.2622 | 1048.6343 | 819.3722 | 846.0173 | 745.035 | 799.2107 | 739.5192 | 911.8345 | 593.586 | 760.4459 | 799.1672 | 711.0304 | 855.5082 | 803.1038 |  |  | 643.9125 | 727.5941 | 791.6077 | 826.899 |  | 785.7932 | 745.7637 | 0.29073 | 19.1792 | 1.5129 | 1.467 | -23.2697 | 3.0881 | 1913.26 | 0.51 | 4.1993 | -2.434 | -14.4342 | 2.1911 | 5.8067 | -29.8017 | 11.475 | 80.1596 | 66.4518 | 77.0528 | 5.2085 | -0.7195 |  | 71.829
42838.4789 | 5063 | 66.8551 | 40.8014 | 30.0032 | 25.8922 | 23.0128 | 23.5724 | 23.7074 | 21.765 | 36.541 | 29.7257 | 24.1855 | 21.9354 | 21.5037 | 23.3277 | 109.9982 | 186.9819 | 196.8788 | 541.3946 | 666.0092 | 682.8056 | 678.6817 | 737.4042 | 732.5682 | 288.7372 | 703.4908 | 709.5302 | 793.2756 | 810.2195 | 787.8942 | 410.252 | 694.8262 | 693.8357 | 531.345 | 683.6276 | 666.6331 |  | 742.7217 |  | 759.8222 | 590.5036 | 570.4321 | 725.9118 |  | 194.7091 | 359.9067 | 258.7689 | 462.8581 | 531.1025 | 651.7327 | 695.8585 | 23.1048 | 121.3589 | 29.7557 | 242.8245 | 29.5083 | 47.6601 | 58.6902 | 73.4904 | 35.6812 |  |  | 4.5179 | -1.6921 | -67.8533 | 1.4542 | 7.4012 | -197.8158 | 29.4049 | -4.2808 | 2.6646 | 8.9821 | 46.3834 | 0.004723 | -0.00020042 | 0.00048134 | 913.1682 | 649.6009 | 342.2235 | 102.9659 | 29.5894 | 21.917 | 20.8405 | 51.1162 | 32.7334 | 25.9634 | 23.3674 | 22.956 | 26.5809 | 23.529 | 260.4834 | 244.4385 | 199.2067 | 129.9189 | 109.5649 | 255.0727 | 164.62 | 95.8344 | 97.269 | 106.6138 | 97.7517 | 146.424 | 539.6995 | 222.6445 | 623.4259 | 765.6973 | 786.5938 | 778.8454 | 777.6599 | 778.4339 | 10.5639 | 9.4596 | 740.5573 | 637.0809 | 113.7455 | 749.3133 | 851.5548 | 100.3329 | 520.414 | 708.8008 | 706.1933 | 572.6493 | 700.5144 | 692.0386 | 926.1662 | 836.5693 | 709.7716 | 713.3761 | 930.0651 |  | 826.5917 | 751.9592 | 765.6219 | 845.9108 | 809.7834 | 778.2963 |  | 738.0496 |  |  | 844.3834 | 863.9638 | 884.8409 | [5 empty] | 99.1203 | 775.8888 | 658.9522 | 51.576 | 789.5642 | 838.8959 | 51.7568 | 838.1729 | 793.156 | 852.2392 |  | 956.8786 | 812.5234 | 687.7041 | 789.9058 | 1048.3039 | 819.0663 | 845.7251 | 744.5288 | 798.9767 | 739.144 | 925.7504 | 593.2468 | 760.0499 | 799.1517 | 711.4458 | 855.0776 | 802.9775 |  |  | 643.0561 | 727.1888 | 791.579 | 826.6169 |  | 785.6934 | 745.4443 | 0.052735 | 19.1814 | 1.5134 | 1.4672 | -23.4092 | 3.0881 | 1914.69 | 0.72 | 4.8251 | -2.2809 | -14.4435 | 2.1144 | 5.7658 | -29.8085 | 11.4926 | 80.0623 | 66.3977 | 76.9777 | 3.813 | -1.7605 |  | 71.7399
42838.4789 | 5064 | 66.9004 | 40.8171 | 30.0157 | 25.8988 | 23.029 | 23.5799 | 23.7185 | 21.7728 | 36.554 | 29.7409 | 24.1963 | 21.9421 | 21.5108 | 23.3335 | 110.0135 | 187.2257 | 197.1193 | 541.3842 | 666.0465 | 682.8479 | 678.0511 | 737.0446 | 732.1462 | 289.1171 | 703.4061 | 708.8846 | 791.8903 | 809.6112 | 787.2037 | 410.5067 | 694.6756 | 693.441 | 531.3859 | 683.6068 | 666.7988 |  | 742.4995 |  | 759.5629 | 590.5388 | 570.1084 | 725.6391 |  | 194.7079 | 360.4194 | 258.7673 | 461.8836 | 531.2228 | 651.6793 | 695.9601 | 22.9381 | 121.3544 | 29.5328 | 242.5846 | 29.4984 | 47.6415 | 58.7554 | 73.5819 | 35.666 |  |  | 4.6257 | -1.8538 | -67.6193 | 1.3674 | 7.1942 | -197.7494 | 29.167 | -4.2085 | 2.7665 | 8.9745 | 46.4914 | 0.0045982 | -0.00022342 | 0.00052405 | 907.3013 | 649.7785 | 342.2996 | 103.054 | 29.6055 | 21.9212 | 20.8484 | 51.1159 | 32.7421 | 25.9626 | 23.375 | 22.9525 | 26.586 | 23.5294 | 259.0413 | 245.7622 | 198.4439 | 134.5292 | 108.8229 | 255.2971 | 164.5907 | 95.8247 | 97.2638 | 106.6379 | 97.7446 | 146.6169 | 539.7434 | 222.6974 | 623.3555 | 765.2297 | 786.256 | 778.5183 | 777.7596 | 778.5111 | 10.1868 | 4.6594 | 740.5786 | 635.0743 | 113.8172 | 749.3086 | 851.5559 | 100.3476 | 520.56 | 708.6394 | 705.5428 | 572.61 | 700.3618 | 691.6355 | 926.4241 | 836.5901 | 709.7591 | 713.388 | 930.0184 |  | 826.3479 | 752.0246 | 765.4647 | 845.8579 | 809.5318 | 778.2652 |  | 738.0564 |  |  | 847.2413 | 863.9939 | 884.9447 | [5 empty] | 99.1518 | 775.9057 | 659.1488 | 51.6058 | 789.5522 | 838.5187 | 51.8046 | 837.8732 | 792.9003 | 851.9307 |  | 956.7112 | 812.2117 | 686.7774 | 789.8094 | 1048.0059 | 818.7284 | 845.4427 | 743.8535 | 798.8849 | 738.0998 | 906.6133 | 593.0305 | 759.6775 | 799.6333 | 711.4313 | 854.7028 | 802.8474 |  |  | 642.5763 | 726.7012 | 791.214 | 826.2303 |  | 785.599 | 745.0509 | 0.73853 | 19.1801 | 1.5122 | 1.4682 | -23.4105 | 3.0881 | 1929.27 | 0.73 | 4.8807 | -2.3883 | -14.4245 | 2.0512 | 5.6845 | -29.8027 | 11.4457 | 79.9833 | 66.3516 | 76.8997 | 4.0057 | -1.6796 |  | 71.6373
42838.4789 | 5065 | 66.9527 | 40.8256 | 30.0222 | 25.905 | 23.0264 | 23.5763 | 23.721 | 21.7757 | 36.5616 | 29.7418 | 24.2012 | 21.9444 | 21.5124 | 23.3379 | 110.0176 | 187.4518 | 197.3296 | 541.3586 | 666.091 | 682.7791 | 677.5413 | 735.6362 | 731.8731 | 289.5143 | 703.3436 | 708.9022 | 792.6288 | 809.9426 | 787.4325 | 410.7503 | 694.5234 | 693.186 | 531.4279 | 683.5733 | 666.2718 |  | 742.2711 |  | 759.3277 | 590.47 | 570.0944 | 725.3621 |  | 194.5358 | 360.4853 | 257.9218 | 463.7481 | 533.1818 | 651.7361 | 695.8799 | 22.7914 | 121.3073 | 29.3746 | 242.3133 | 29.4964 | 47.6201 | 58.8216 | 73.6733 | 35.6404 |  |  | -0.86848 | -1.7204 | -67.6174 | 1.28 | 7.2041 | -197.7698 | 29.4844 | -4.4293 | 2.8062 | 9.1031 | 46.4149 | 0.004613 | -0.00033184 | 0.00046162 | 901.7083 | 649.8649 | 342.375 | 103.1289 | 29.6172 | 21.9174 | 20.8473 | 51.1264 | 32.7486 | 25.9744 | 23.3707 | 22.9513 | 26.5865 | 23.5394 | 255.0175 | 226.6917 | 184.2635 | 130.1962 | 107.1491 | 255.3477 | 164.3276 | 95.821 | 97.2587 | 106.6623 | 97.7465 | 146.7954 | 539.8041 | 222.7503 | 623.3139 | 764.9448 | 785.9001 | 778.2568 | 777.8913 | 778.4856 | 9.852 | 6.1728 | 740.5595 | 632.0964 | 113.8856 | 749.4242 | 851.389 | 100.3588 | 520.7161 | 708.4187 | 705.3346 | 572.5663 | 700.2123 | 691.054 | 926.463 | 836.6178 | 709.8284 | 713.4733 | 929.8761 |  | 826.0588 | 752.0604 | 765.1817 | 845.7866 | 809.2077 | 778.2374 |  | 738.0771 |  |  | 846.0736 | 863.4617 | 884.1902 | [5 empty] | 99.1873 | 775.9258 | 659.1582 | 51.6349 | 789.5411 | 841.2254 | 51.8392 | 837.5843 | 792.3094 | 851.6156 |  | 956.6841 | 811.9134 | 685.2165 | 789.5144 | 1047.6594 | 818.3752 | 845.1649 | 743.178 | 798.7267 | 737.9586 | 905.6524 | 593.2472 | 759.3766 | 800.3704 | 710.9294 | 854.2494 | 802.7021 |  |  | 642.0734 | 726.3034 | 790.8157 | 825.9359 |  | 785.2983 | 744.7058 | 0.32134 | 19.1803 | 1.5123 | 1.4679 | -23.3988 | 3.088 | 1919 | 0.87 | -2.115 | -2.3009 | -14.425 | 1.9847 | 5.6885 | -29.8051 | 11.5082 | 79.8921 | 66.2709 | 76.7995 | 4.4601 | -0.13824 |  | 71.5322
42838.4789 | 5066 | 66.9926 | 40.8353 | 30.0208 | 25.8949 | 23.026 | 23.576 | 23.7197 | 21.7727 | 36.5617 | 29.7421 | 24.1901 | 21.9378 | 21.5064 | 23.3302 | 110.0391 | 187.6909 | 197.5503 | 541.3824 | 666.2375 | 682.7184 | 677.268 | 735.9709 | 731.7838 | 289.8894 | 703.2376 | 708.515 | 792.3511 | 809.9262 | 787.1149 | 410.9788 | 694.3773 | 692.7104 | 531.4649 | 683.5411 | 666.0031 |  | 742.0424 |  | 759.1049 | 590.2917 | 570.0118 | 725.0901 |  | 194.5441 | 360.5121 | 257.471 | 465.557 | 532.4916 | 651.4832 | 695.3964 | 22.832 | 121.3148 | 29.2699 | 242.1617 | 29.5124 | 47.6117 | 58.8814 | 73.7555 | 35.6289 |  |  | -1.6222 | -2.2113 | -67.9551 | 1.2268 | 7.074 | -197.7928 | 29.3227 | -4.2802 | 2.8306 | 8.9061 | 46.3897 | 0.0046491 | -0.00020535 | 0.00049448 | 902.926 | 649.9392 | 342.455 | 103.2219 | 29.6357 | 21.9262 | 20.8488 | 51.142 | 32.7601 | 25.9798 | 23.379 | 22.9644 | 26.5937 | 23.5453 | 245.5225 | 220.0454 | 181.6863 | 127.3534 | 104.849 | 255.2969 | 164.1091 | 95.8276 | 97.2629 | 106.698 | 97.7584 | 147.0036 | 539.8841 | 222.8117 | 623.2707 | 764.6516 | 785.5916 | 777.9845 | 777.9587 | 778.1193 | 7.866 | 9.0574 | 740.5236 | 630.7305 | 113.951 | 749.5189 | 851.0821 | 100.3724 | 520.8607 | 708.1738 | 705.145 | 572.5211 | 700.0895 | 690.4918 | 926.238 | 836.6273 | 709.7735 | 713.3865 | 929.8816 |  | 825.7427 | 752.0953 | 764.812 | 845.7361 | 808.9007 | 778.2396 |  | 738.0743 |  |  | 846.6688 | 863.2781 | 884.1402 | [5 empty] | 99.219 | 775.9324 | 659.08 | 51.6594 | 789.5255 | 856.7925 | 51.8806 | 837.3119 | 791.9808 | 851.3814 |  | 956.5838 | 811.657 | 684.2478 | 789.2261 | 1047.3333 | 818.0688 | 844.9002 | 742.6676 | 798.4726 | 738.3457 | 908.8722 | 592.3126 | 759.1868 | 801.3402 | 709.7724 | 854.1602 | 802.5668 |  |  | 642.3699 | 726.093 | 791.4009 | 825.5318 |  | 785.2297 | 744.4311 | 0.17016 | 19.1795 | 1.5126 | 1.4675 | -23.4097 | 3.0881 | 1938.09 | 0.81 | -2.8902 | -2.6087 | -14.4613 | 1.943 | 5.6362 | -29.8028 | 11.475 | 79.788 | 66.1658 | 76.7041 | 5.5077 | 0.11968 |  | 71.4507
42838.4789 | 5067 | 67.0394 | 40.8488 | 30.0243 | 25.8946 | 23.0277 | 23.579 | 23.7144 | 21.7685 | 36.5685 | 29.749 | 24.1926 | 21.9447 | 21.5097 | 23.3342 | 110.0663 | 187.9328 | 197.7771 | 541.4262 | 666.2254 | 682.6171 | 677.5236 | 735.9192 | 732.3692 | 290.2365 | 703.1941 | 708.0922 | 792.7233 | 809.918 | 786.8514 | 411.2043 | 694.2423 | 692.305 | 531.4852 | 683.4253 | 666.7452 |  | 741.8121 |  | 758.8401 | 590.0171 | 569.6163 | 724.8171 |  | 193.9479 | 360.7073 | 256.981 | 465.5684 | 531.93 | 651.2003 | 694.3563 | 22.8887 | 121.2703 | 29.1672 | 241.9197 | 29.5206 | 47.6276 | 58.9504 | 73.8384 | 35.6193 |  |  | 0.35179 | -2.2198 | -67.8322 | 1.0809 | 7.2021 | -197.7527 | 28.9587 | -4.1901 | 2.8113 | 8.7215 | 46.3628 | 0.0046064 | -0.00022342 | 0.00053062 | 901.9805 | 650.1427 | 342.5167 | 103.2839 | 29.6488 | 21.924 | 20.8416 | 51.152 | 32.758 | 25.9804 | 23.3782 | 22.9596 | 26.5927 | 23.5455 | 247.906 | 224.9263 | 184.4137 | 126.873 | 106.4819 | 255.2675 | 163.9972 | 95.8096 | 97.2566 | 106.7235 | 97.7554 | 147.1994 | 539.96 | 222.8703 | 623.1991 | 764.393 | 785.2952 | 777.6803 | 778.0665 | 777.6313 | 6.7169 | 6.4035 | 740.4862 | 630.4307 | 114.0246 | 749.751 | 850.7304 | 100.398 | 520.993 | 707.9364 | 704.7865 | 572.4784 | 699.9589 | 689.967 | 926.1598 | 836.6564 | 709.7212 | 713.321 | 929.3634 |  | 825.4805 | 752.1236 | 764.509 | 845.6759 | 808.6423 | 778.2959 |  | 738.0832 |  |  | 848.166 | 863.0457 | 884.019 | [5 empty] | 99.2394 | 775.8792 | 659.0097 | 51.6837 | 789.4906 | 830.599 | 51.9171 | 837.0502 | 791.7541 | 851.1043 |  | 956.2843 | 811.4913 | 683.5959 | 788.936 | 1046.9807 | 817.7195 | 844.6204 | 742.3262 | 798.3156 | 738.0618 | 906.822 | 592.3543 | 758.9398 | 802.4087 | 709.7402 | 854.017 | 802.4381 |  |  | 641.9955 | 725.9343 | 791.1244 | 825.1323 |  | 785.0412 | 744.171 | 0.14011 | 19.1782 | 1.5132 | 1.4675 | -23.4154 | 3.088 | 1934.85 | 0.61 | 1.3457 | -2.6141 | -14.4504 | 1.8241 | 5.6861 | -29.7952 | 11.4018 | 79.7162 | 66.0798 | 76.6243 | 5.2386 | -0.19791 |  | 71.3763
42838.4789 | 5068 | 67.0812 | 40.8604 | 30.0179 | 25.8963 | 23.024 | 23.5642 | 23.7106 | 21.7642 | 36.5721 | 29.746 | 24.1973 | 21.9363 | 21.4988 | 23.3309 | 110.0923 | 188.1707 | 198.0007 | 541.4498 | 666.1896 | 682.5007 | 677.5239 | 735.6527 | 732.3394 | 290.5883 | 702.8653 | 708.198 | 792.9653 | 810.0784 | 786.7111 | 411.4346 | 694.1411 | 692.1678 | 531.5152 | 683.345 | 667.6388 |  | 741.5821 |  | 758.5288 | 588.8063 | 569.1962 | 724.5479 |  | 193.7018 | 361.0504 | 256.7937 | 466.3402 | 533.3198 | 651.7061 | 693.2513 | 22.942 | 121.2068 | 29.1678 | 241.7063 | 29.5176 | 47.6404 | 59.0034 | 73.919 | 35.6123 |  |  | 0.3531 | -2.2211 | -67.5589 | 0.89166 | 7.2133 | -197.7323 | 29.098 | -4.3669 | 2.7914 | 8.66 | 46.1626 | 0.0046606 | -0.00030391 | 0.00052898 | 904.1261 | 650.3621 | 342.5756 | 103.335 | 29.6595 | 21.9199 | 20.8364 | 51.1498 | 32.7636 | 25.9775 | 23.3766 | 22.9597 | 26.5893 | 23.545 | 244.3688 | 220.2514 | 178.4726 | 125.7575 | 109.0358 | 255.0067 | 163.7402 | 95.8241 | 97.262 | 106.7747 | 97.7579 | 147.4028 | 540.0414 | 222.931 | 623.1498 | 764.6771 | 785.0472 | 777.4211 | 778.2219 | 777.5911 | 7.3472 | 4.8142 | 740.4411 | 630.6289 | 114.0959 | 749.6197 | 850.3443 | 100.4157 | 521.1128 | 707.6091 | 704.6621 | 572.4288 | 699.8066 | 689.8846 | 926.1963 | 836.6503 | 709.633 | 713.2243 | 929.1494 |  | 825.1978 | 752.1476 | 764.3178 | 845.6178 | 808.3873 | 778.365 |  | 738.0944 |  |  | 848.5676 | 863.429 | 883.9629 | [5 empty] | 99.2745 | 775.8923 | 658.971 | 51.7101 | 789.4554 | 821.1405 | 51.9565 | 836.8146 | 791.7821 | 850.8495 |  | 955.8306 | 811.4316 | 681.2193 | 788.5993 | 1046.6396 | 817.3788 | 844.3849 | 742.1498 | 798.0396 | 738.3177 | 909.9766 | 591.8703 | 758.7339 | 803.0835 | 709.9726 | 853.7694 | 802.3092 |  |  | 642.8329 | 725.5921 | 790.5539 | 824.7902 |  | 784.8544 | 743.9147 | 0.19093 | 19.1788 | 1.5135 | 1.4677 | -23.3137 | 3.088 | 1928.57 | 0.81 | 1.3482 | -2.6156 | -14.4252 | 1.6572 | 5.6921 | -29.8018 | 11.4324 | 79.6293 | 66.0254 | 76.5457 | 5.594 | 0.42879 |  | 71.3038
42838.4789 | 5069 | 67.1322 | 40.8689 | 30.0362 | 25.9025 | 23.0302 | 23.5727 | 23.7146 | 21.7638 | 36.5848 | 29.756 | 24.2004 | 21.9416 | 21.5056 | 23.34 | 110.113 | 188.4047 | 198.2181 | 541.4667 | 666.1131 | 682.4141 | 677.4009 | 735.581 | 732.1448 | 290.9442 | 702.6467 | 707.8741 | 793.1471 | 810.5421 | 786.8318 | 411.6826 | 694.0386 | 692.0144 | 531.5629 | 683.2571 | 667.5801 |  | 741.3483 |  | 758.3219 | 587.8217 | 568.8391 | 724.2727 |  | 193.4478 | 361.5095 | 256.6516 | 466.3843 | 533.8009 | 651.8005 | 692.581 | 23.0289 | 121.1531 | 29.1258 | 241.575 | 29.4913 | 47.6601 | 59.0605 | 73.9845 | 35.6127 |  |  | 1.6174 | -2.2671 | -67.9058 | 1.6132 | 7.4262 | -197.7744 | 29.537 | -4.3866 | 2.8202 | 8.582 | 46.2426 | 0.0045768 | -0.00029899 | 0.00050434 | 906.3537 | 650.5016 | 342.6344 | 103.4001 | 29.6737 | 21.9315 | 20.84 | 51.1575 | 32.7662 | 25.9857 | 23.3721 | 22.9594 | 26.5859 | 23.5431 | 237.2896 | 210.7896 | 171.7773 | 121.7834 | 107.1109 | 254.6769 | 163.4136 | 95.8182 | 97.2604 | 106.8073 | 97.7585 | 147.5871 | 540.067 | 222.989 | 623.0945 | 764.6265 | 784.7858 | 777.1782 | 778.3573 | 777.5916 | 7.6723 | 6.9863 | 740.3756 | 631.1747 | 114.1606 | 749.5157 | 849.9583 | 100.4306 | 521.2267 | 707.2831 | 704.221 | 572.3756 | 699.6658 | 689.8569 | 926.2634 | 836.6305 | 709.507 | 713.0653 | 929.5596 |  | 824.9081 | 752.1589 | 764.2126 | 845.5635 | 808.0563 | 778.3991 |  | 738.1008 |  |  | 848.7829 | 864.2622 | 884.8321 | [5 empty] | 99.3096 | 775.9017 | 659.0154 | 51.7419 | 789.4004 | 818.1731 | 52.0019 | 836.5738 | 791.6337 | 850.6141 |  | 955.4308 | 811.3307 | 681.7386 | 788.4634 | 1046.3602 | 817.0753 | 844.1412 | 741.8411 | 797.7136 | 738.2793 | 909.8936 | 592.0008 | 758.5778 | 803.1592 | 709.4485 | 853.5356 | 802.1712 |  |  | 643.5997 | 725.2916 | 790.2147 | 824.6474 |  | 784.593 | 743.5724 | 0.56657 | 19.1781 | 1.5141 | 1.4676 | -23.4371 | 3.0881 | 1937.65 | 0.82 | 2.8855 | -2.6435 | -14.4674 | 2.2299 | 5.7758 | -29.8065 | 11.5189 | 79.5228 | 65.9955 | 76.4431 | 6.3329 | 1.1303 |  | 71.2263
42838.479 | 5070 | 67.1845 | 40.8905 | 30.0438 | 25.9144 | 23.0355 | 23.5781 | 23.7263 | 21.7704 | 36.5969 | 29.772 | 24.2085 | 21.947 | 21.5056 | 23.3433 | 110.1357 | 188.6311 | 198.4457 | 541.4662 | 665.9651 | 682.3741 | 677.3232 | 735.1346 | 731.5887 | 291.3114 | 702.5633 | 707.4653 | 793.5169 | 811.1831 | 787.0054 | 411.9477 | 693.9411 | 691.9176 | 531.6029 | 683.1202 | 666.31 |  | 741.0941 |  | 758.0655 | 588.2457 | 568.1916 | 723.9639 |  | 192.406 | 361.7601 | 256.5293 | 465.4924 | 534.1664 | 651.5918 | 691.8037 | 23.1731 | 121.07 | 29.2535 | 241.4778 | 29.4674 | 47.6692 | 59.1017 | 74.0216 | 35.6075 |  |  | 1.7541 | -2.112 | -67.7941 | 1.3306 | 7.2652 | -197.7566 | 28.9488 | -4.5594 | 2.8428 | 8.4913 | 45.775 | 0.0045752 | -0.00027434 | 0.00049612 | 904.1508 | 650.6553 | 342.69 | 103.4507 | 29.6774 | 21.9293 | 20.8426 | 51.1609 | 32.7741 | 25.9826 | 23.3818 | 22.9643 | 26.5868 | 23.5408 | 234.2469 | 208.5278 | 167.5645 | 119.1626 | 104.5253 | 254.4887 | 163.1076 | 95.8035 | 97.2556 | 106.8231 | 97.7499 | 147.7663 | 540.1002 | 223.0446 | 623.0679 | 764.4234 | 784.5175 | 776.9449 | 778.4718 | 777.2251 | 7.7437 | 7.3535 | 740.2793 | 631.6172 | 114.2277 | 749.6936 | 849.6132 | 100.4569 | 521.3442 | 707.1467 | 703.8242 | 572.3263 | 699.5302 | 690.0769 | 926.6618 | 836.6801 | 709.266 | 712.7154 | 929.6891 |  | 824.6243 | 752.1713 | 764.0836 | 845.5103 | 807.7598 | 778.4086 |  | 738.1059 |  |  | 850.8537 | 865.3956 | 885.9576 | [5 empty] | 99.3411 | 775.9051 | 658.9698 | 51.7647 | 789.3824 | 835.8965 | 52.0342 | 836.3381 | 791.3129 | 850.3558 |  | 955.1865 | 811.045 | 682.3538 | 788.3392 | 1046.0686 | 816.764 | 843.8826 | 741.5886 | 797.4077 | 738.1831 | 909.9995 | 591.2254 | 758.4364 | 802.1388 | 708.6315 | 853.3959 | 802.0135 |  |  | 642.8222 | 724.8823 | 790.2706 | 824.4795 |  | 784.2876 | 743.191 | 0.20689 | 19.1786 | 1.5139 | 1.4673 | -23.4409 | 3.088 | 1907.69 | 0.85 | 3.0052 | -2.552 | -14.4584 | 2.0256 | 5.7122 | -29.8018 | 11.4023 | 79.4262 | 65.9589 | 76.3514 | 6.6438 | 1.5586 |  | 71.157
42838.479 | 5071 | 67.2327 | 40.8981 | 30.0422 | 25.9211 | 23.0265 | 23.5859 | 23.7192 | 21.7633 | 36.5924 | 29.7686 | 24.2051 | 21.9407 | 21.5039 | 23.3417 | 110.1513 | 188.8557 | 198.6599 | 541.4226 | 665.8312 | 682.299 | 676.9917 | 734.9316 | 730.9394 | 291.6599 | 702.6205 | 707.2472 | 794.6368 | 811.76 | 787.3868 | 412.1792 | 693.8536 | 691.972 | 531.6358 | 683.0554 | 664.4896 |  | 740.8595 |  | 757.8123 | 587.2961 | 567.7774 | 723.702 |  | 191.9751 | 362.1331 | 256.213 | 465.4854 | 535.2255 | 651.2494 | 691.0839 | 23.2799 | 120.9649 | 29.4905 | 241.3385 | 29.4525 | 47.6878 | 59.1388 | 74.0444 | 35.6048 |  |  | 2.1635 | -2.4531 | -67.6732 | 1.5685 | 7.4282 | -197.7954 | 29.1381 | -4.4083 | 2.7786 | 8.9462 | 45.9906 | 0.0044536 | -0.00030227 | 0.00054212 | 904.4982 | 650.8676 | 342.7443 | 103.5097 | 29.6939 | 21.9268 | 20.8456 | 51.1659 | 32.7806 | 25.9873 | 23.38 | 22.9669 | 26.594 | 23.5543 | 231.6531 | 209.3034 | 170.7332 | 119.769 | 105.2504 | 254.1814 | 162.8888 | 95.8171 | 97.2704 | 106.8732 | 97.769 | 148.0112 | 540.1453 | 223.1198 | 623.0592 | 764.0536 | 784.2119 | 776.6777 | 778.6364 | 776.5416 | 10.3164 | 4.5392 | 740.2336 | 631.9357 | 114.3064 | 749.8556 | 849.2457 | 100.4816 | 521.4668 | 706.9919 | 703.3789 | 572.2897 | 699.3971 | 689.8871 | 926.9247 | 836.7298 | 709.0699 | 712.4867 | 930.083 |  | 824.3361 | 752.1726 | 763.8189 | 845.4544 | 807.477 | 778.4027 |  | 738.1155 |  |  | 851.8503 | 866.5218 | 887.03 | [5 empty] | 99.373 | 775.9157 | 658.8943 | 51.7929 | 789.3934 | 846.592 | 52.0779 | 836.0996 | 791.1214 | 850.0923 |  | 954.8538 | 810.7392 | 683.4332 | 788.0927 | 1045.7532 | 816.465 | 843.5941 | 741.4658 | 797.0567 | 737.9664 | 912.0741 | 590.5983 | 758.2199 | 800.4385 | 707.9217 | 853.2351 | 801.8716 |  |  | 642.4642 | 724.4415 | 790.1786 | 824.2462 |  | 784.1064 | 742.9031 | 0.20559 | 19.1784 | 1.5135 | 1.4678 | -23.4513 | 3.088 | 1903.01 | 1 | 3.3381 | -2.7511 | -14.4497 | 2.1998 | 5.7748 | -29.7992 | 11.4374 | 79.3208 | 65.8846 | 76.2641 | 6.8876 | 1.1781 |  | 71.0856
42838.479 | 5072 | 67.2787 | 40.9085 | 30.0416 | 25.9152 | 23.0224 | 23.5799 | 23.7164 | 21.7638 | 36.6036 | 29.7778 | 24.2044 | 21.9401 | 21.4999 | 23.3382 | 110.1734 | 189.0989 | 198.8727 | 541.4045 | 665.7326 | 682.2388 | 676.3476 | 734.3108 | 730.3661 | 291.9142 | 702.7694 | 706.993 | 794.5016 | 812.0483 | 787.5338 | 412.4015 | 693.7486 | 691.3138 | 531.662 | 683.0082 | 663.436 |  | 740.6369 |  | 757.6214 | 587.7674 | 567.6502 | 723.4295 |  | 191.8886 | 362.4478 | 256.1086 | 466.2774 | 535.8387 | 651.1082 | 690.7088 | 23.2209 | 120.8631 | 29.5447 | 241.1995 | 29.4565 | 47.7353 | 59.1693 | 74.0752 | 35.6082 |  |  | 3.6748 | -2.137 | -67.6423 | 1.1414 | 7.2691 | -197.8197 | 29.2997 | -4.294 | 2.7056 | 8.6579 | 46.364 | 0.0046885 | -0.0003532 | 0.00048955 | 906.3225 | 651.0668 | 342.8064 | 103.5707 | 29.7119 | 21.9285 | 20.8422 | 51.18 | 32.7928 | 25.9964 | 23.382 | 22.9719 | 26.6032 | 23.5487 | 240.8046 | 201.8721 | 163.9604 | 117.587 | 105.6943 | 254.1534 | 162.512 | 95.806 | 97.2564 | 106.8985 | 97.7685 | 148.1828 | 540.1781 | 223.1677 | 623.0215 | 763.7634 | 783.8694 | 776.3723 | 778.6575 | 776.3552 | 7.82 | 5.7355 | 740.2443 | 632.2466 | 114.3751 | 749.6336 | 848.8566 | 100.5052 | 521.5769 | 706.9465 | 703.0492 | 572.2488 | 699.2475 | 689.27 | 926.8035 | 836.7481 | 709.0118 | 712.4415 | 931.1342 |  | 824.0274 | 752.2129 | 763.6248 | 845.3971 | 807.1629 | 778.4282 |  | 738.1404 |  |  | 851.2115 | 868.5305 | 889.2155 | [5 empty] | 99.3969 | 775.9281 | 658.8849 | 51.8197 | 789.3978 | 857.7105 | 52.1065 | 835.8236 | 790.7492 | 849.8132 |  | 954.5788 | 810.4001 | 683.7953 | 787.8505 | 1045.4259 | 816.1688 | 843.3017 | 741.1316 | 796.6716 | 738.1783 | 915.224 | 591.0727 | 757.9431 | 799.2419 | 707.313 | 852.9052 | 801.7433 |  |  | 642.5729 | 724.0708 | 790.1824 | 823.8566 |  | 783.8252 | 742.6008 | 0.52613 | 19.1774 | 1.5136 | 1.4679 | -23.2935 | 3.0881 | 1883.42 | 0.57 | 4.3509 | -2.5684 | -14.45 | 1.877 | 5.7122 | -29.7988 | 11.4682 | 79.1905 | 65.829 | 76.1671 | 5.8667 | 1.8817 |  | 70.9894
42838.479 | 5073 | 67.3233 | 40.9253 | 30.0545 | 25.9119 | 23.0241 | 23.5767 | 23.723 | 21.7599 | 36.6097 | 29.7802 | 24.1976 | 21.9394 | 21.4996 | 23.3428 | 110.1969 | 189.331 | 199.0943 | 541.4391 | 665.6689 | 682.2333 | 675.4913 | 733.7185 | 729.763 | 292.2081 | 702.9093 | 706.1892 | 793.4232 | 812.0522 | 787.4881 | 412.6037 | 693.6618 | 690.8576 | 531.6867 | 682.9749 | 662.3916 |  | 740.4061 |  | 757.3211 | 588.1808 | 567.2812 | 723.1503 |  | 191.426 | 362.2291 | 255.5527 | 467.5977 | 535.9086 | 650.9452 | 691.7456 | 23.0017 | 120.7647 | 29.3154 | 241.0439 | 29.4547 | 47.7757 | 59.1972 | 74.0788 | 35.6108 |  |  | 3.665 | -2.2829 | -67.8861 | 1.7288 | 6.6804 | -197.756 | 28.9357 | -4.2756 | 2.7512 | 8.9019 | 45.9104 | 0.0046113 | -0.00021849 | 0.00050762 | 905.1115 | 651.3121 | 342.8477 | 103.6207 | 29.7269 | 21.9263 | 20.8416 | 51.1774 | 32.778 | 25.9989 | 23.3831 | 22.9606 | 26.5927 | 23.5452 | 244.7594 | 206.3151 | 170.3962 | 119.8695 | 100.5351 | 254.0945 | 162.4143 | 95.8051 | 97.2587 | 106.9328 | 97.7736 | 148.3714 | 540.2365 | 223.2267 | 623.0058 | 763.5342 | 783.5816 | 776.0646 | 778.7075 | 776.1302 | 10.7426 | 10.008 | 740.2509 | 632.478 | 114.4402 | 749.4199 | 848.595 | 100.5245 | 521.6791 | 706.8975 | 702.6368 | 572.2075 | 699.099 | 688.2706 | 926.5741 | 836.7529 | 708.9747 | 712.3913 | 931.6484 |  | 823.7157 | 752.26 | 763.4335 | 845.345 | 806.7596 | 778.4349 |  | 738.1411 |  |  | 851.1285 | 869.5449 | 890.1233 | [5 empty] | 99.4298 | 775.9453 | 658.8051 | 51.8533 | 789.4023 | 845.891 | 52.1512 | 835.5268 | 790.1874 | 849.5259 |  | 954.2894 | 809.9621 | 683.4663 | 787.4285 | 1045.0985 | 815.8731 | 843.0045 | 740.7832 | 796.2319 | 738.757 | 913.4999 | 590.7982 | 757.7067 | 798.9073 | 706.9836 | 852.5964 | 801.6045 |  |  | 642.7571 | 723.8835 | 790.1375 | 823.3978 |  | 783.5414 | 742.3379 | -0.0060685 | 19.1773 | 1.5137 | 1.4681 | -23.4645 | 3.088 | 1865.06 | 0.94 | 4.345 | -2.6541 | -14.4735 | 2.3097 | 5.4755 | -29.7913 | 11.3957 | 79.0742 | 65.774 | 76.0421 | 5.4188 | 1.1539 |  | 70.9106
42838.479 | 5074 | 67.3651 | 40.9362 | 30.0579 | 25.9181 | 23.0284 | 23.5813 | 23.7265 | 21.7563 | 36.6108 | 29.7811 | 24.196 | 21.9433 | 21.4993 | 23.3413 | 110.2169 | 189.5652 | 199.3101 | 541.4634 | 665.5856 | 682.1573 | 674.7046 | 733.0566 | 728.9245 | 292.5837 | 702.8476 | 706.3434 | 793.2702 | 812.1121 | 787.6168 | 412.8032 | 693.6185 | 689.7684 | 531.7064 | 682.9049 | 660.8586 |  | 740.1808 |  | 757.0871 | 587.6754 | 567.1583 | 722.8766 |  | 191.2243 | 361.7825 | 255.5987 | 467.7827 | 535.9486 | 651.0666 | 692.5979 | 22.8907 | 120.7014 | 29.1538 | 240.8439 | 29.449 | 47.8043 | 59.2178 | 74.0548 | 35.6047 |  |  | 3.617 | -2.5549 | -67.6811 | 1.4206 | 6.7487 | -197.7783 | 29.4226 | -4.129 | 2.7531 | 8.7022 | 45.4278 | 0.0045982 | -0.00025956 | 0.00052569 | 909.4891 | 651.6087 | 342.9107 | 103.6818 | 29.7425 | 21.936 | 20.845 | 51.1927 | 32.7945 | 25.9965 | 23.3872 | 22.9697 | 26.5972 | 23.5519 | 251.0134 | 211.7803 | 174.1754 | 125.4684 | 100.1773 | 254.1668 | 162.3718 | 95.8074 | 97.2514 | 106.9588 | 97.7657 | 148.5506 | 540.2798 | 223.2761 | 622.9841 | 763.2185 | 783.245 | 775.736 | 778.7472 | 776.174 | 7.5168 | 8.009 | 740.2437 | 632.8606 | 114.5075 | 749.1709 | 848.4218 | 100.5444 | 521.7773 | 706.6956 | 702.5554 | 572.1667 | 698.9795 | 687.5436 | 926.2255 | 836.7314 | 708.9495 | 712.3937 | 931.4076 |  | 823.4689 | 752.2931 | 763.2688 | 845.2915 | 806.4005 | 778.5042 |  | 738.148 |  |  | 853.8922 | 870.3848 | 890.2587 | [5 empty] | 99.455 | 775.9496 | 658.7486 | 51.8748 | 789.3875 | 840.123 | 52.1916 | 835.2262 | 789.7301 | 849.2343 |  | 953.9165 | 809.476 | 682.5077 | 786.8523 | 1044.8205 | 815.5681 | 842.7167 | 740.4835 | 795.7707 | 738.8596 | 910.2297 | 589.2972 | 757.5571 | 799.4624 | 705.8757 | 852.4381 | 801.4776 |  |  | 643.4128 | 723.8932 | 790.0658 | 822.9801 |  | 783.2072 | 742.0929 | 0.43134 | 19.1774 | 1.5139 | 1.4681 | -23.4642 | 3.0881 | 1875.32 | 0.85 | 4.3167 | -2.8069 | -14.4466 | 2.093 | 5.5038 | -29.795 | 11.492 | 79.0002 | 65.7269 | 75.9311 | 4.7344 | 0.72845 |  | 70.81
42838.479 | 5075 | 67.4235 | 40.9515 | 30.0678 | 25.9288 | 23.0325 | 23.5886 | 23.7314 | 21.7651 | 36.6199 | 29.7896 | 24.2037 | 21.9494 | 21.5035 | 23.3525 | 110.2437 | 189.7963 | 199.5298 | 541.4602 | 665.4779 | 682.1133 | 673.9527 | 732.7309 | 728.4944 | 292.9902 | 702.5469 | 706.6339 | 794.0077 | 812.3305 | 788.034 | 413.0195 | 693.6054 | 689.374 | 531.7243 | 682.806 | 660.0105 |  | 739.9588 |  | 756.8849 | 585.5066 | 567.0356 | 722.6032 |  | 191.1145 | 361.803 | 255.287 | 468.8951 | 536.5636 | 651.0154 | 691.7184 | 23.0774 | 120.5763 | 29.1639 | 240.6312 | 29.4313 | 47.8303 | 59.2369 | 73.9917 | 35.589 |  |  | 3.8864 | -2.4347 | -67.7028 | 1.6224 | 7.095 | -197.7454 | 29.2524 | -3.9398 | 2.78 | 8.7085 | 45.5337 | 0.0046327 | -0.00021685 | 0.00048791 | 906.3807 | 651.7928 | 342.9692 | 103.7431 | 29.7493 | 21.936 | 20.8459 | 51.2082 | 32.802 | 26.0005 | 23.3894 | 22.968 | 26.6069 | 23.5582 | 237.3419 | 212.0197 | 176.4664 | 122.8315 | 98.0032 | 253.8585 | 162.2522 | 95.8071 | 97.2593 | 106.9996 | 97.7678 | 148.7478 | 540.3252 | 223.3412 | 622.9681 | 762.8189 | 782.9055 | 775.4615 | 778.8914 | 775.9705 | 6.6302 | 6.8434 | 740.2288 | 633.0541 | 114.58 | 749.0824 | 848.2927 | 100.5689 | 521.8679 | 706.376 | 702.6732 | 572.1152 | 698.8743 | 687.9805 | 926.0265 | 836.7138 | 708.9671 | 712.4422 | 932.0071 |  | 823.155 | 752.3214 | 763.165 | 845.2332 | 806.1074 | 778.5473 |  | 738.1629 |  |  | 854.5105 | 871.5507 | 890.7622 | [5 empty] | 99.4777 | 775.962 | 658.8428 | 51.9025 | 789.3952 | 845.3752 | 52.2335 | 834.9323 | 789.2603 | 848.927 |  | 953.5622 | 809.0109 | 682.1882 | 786.2296 | 1044.5208 | 815.2292 | 842.4293 | 740.3148 | 795.4138 | 738.3768 | 908.9142 | 588.8475 | 757.3098 | 799.6516 | 705.6776 | 852.1187 | 801.3552 |  |  | 642.2035 | 723.6045 | 790.1429 | 822.6789 |  | 782.8444 | 741.8529 | -0.076373 | 19.1775 | 1.5135 | 1.4681 | -23.3666 | 3.088 | 1848.34 | 0.85 | 4.4755 | -2.7401 | -14.4491 | 2.2367 | 5.6431 | -29.7917 | 11.4584 | 78.881 | 65.6971 | 75.8409 | 6.2089 | 0.45837 |  | 70.7155
42838.479 | 5076 | 67.4639 | 40.9591 | 30.0696 | 25.928 | 23.0392 | 23.5857 | 23.7301 | 21.7706 | 36.6317 | 29.7896 | 24.206 | 21.9456 | 21.5039 | 23.3434 | 110.2645 | 190.0342 | 199.7395 | 541.4753 | 665.4204 | 682.1121 | 673.4329 | 732.6311 | 728.0283 | 293.8178 | 702.2882 | 705.9178 | 792.5501 | 812.4403 | 787.5449 | 413.2581 | 693.5694 | 689.7243 | 531.7489 | 682.7248 | 658.9436 |  | 739.7239 |  | 756.6847 | 583.1438 | 566.9247 | 722.3366 |  | 190.7828 | 361.7349 | 255.3104 | 468.8338 | 538.021 | 650.7337 | 690.7772 | 23.5633 | 120.4299 | 29.0945 | 240.4312 | 29.4251 | 47.8551 | 59.2543 | 73.9038 | 35.566 |  |  | 2.2752 | -2.3151 | -67.4511 | 1.5277 | 7.7561 | -197.779 | 29.2038 | -4.3117 | 2.7132 | 8.5308 | 45.6194 | 0.0047493 | -0.00029242 | 0.00052569 | 904.2743 | 651.9504 | 343.0158 | 103.7996 | 29.7593 | 21.9366 | 20.8421 | 51.205 | 32.8061 | 26.0008 | 23.3863 | 22.9661 | 26.6088 | 23.5503 | 228.8135 | 207.5369 | 178.3157 | 121.605 | 97.5414 | 253.4835 | 162.1399 | 95.8108 | 97.2516 | 107.0477 | 97.7739 | 148.9528 | 540.3795 | 223.402 | 622.9498 | 762.7124 | 782.6141 | 775.1839 | 779.0284 | 775.6631 | 9.012 | 9.1024 | 740.2067 | 633.4051 | 114.647 | 748.813 | 848.1903 | 100.5909 | 521.8447 | 706.1552 | 702.3334 | 572.0744 | 698.7367 | 687.851 | 926.1753 | 836.6836 | 708.9487 | 712.4308 | 931.8105 |  | 822.8519 | 752.3779 | 762.9017 | 845.1745 | 805.702 | 778.5396 |  | 738.1934 |  |  | 856.1724 | 871.8188 | 890.508 | [5 empty] | 99.5054 | 775.9844 | 658.8757 | 51.9255 | 789.3988 | 826.6731 | 52.2785 | 834.6535 | 788.8065 | 848.6425 |  | 953.2846 | 808.7405 | 683.0103 | 786.0053 | 1044.2342 | 814.9217 | 842.1412 | 740.367 | 795.1132 | 737.0137 | 913.1082 | 587.4363 | 757.0034 | 799.7941 | 705.4542 | 851.6931 | 801.2355 |  |  | 640.0389 | 723.2901 | 789.5912 | 822.2344 |  | 782.6466 | 741.5835 | 0.21412 | 19.1771 | 1.5133 | 1.4679 | -23.3985 | 3.0881 | 1869.49 | 0.95 | 3.4235 | -2.6718 | -14.4215 | 2.1704 | 5.8992 | -29.7897 | 11.4471 | 78.7875 | 65.6217 | 75.7158 | 7.1024 | 0.23831 |  | 70.6381
42838.479 | 5077 | 67.5179 | 40.9737 | 30.0738 | 25.9297 | 23.0362 | 23.5772 | 23.7326 | 21.7667 | 36.6348 | 29.8 | 24.2152 | 21.9448 | 21.5067 | 23.3425 | 110.2836 | 190.263 | 199.9567 | 541.4874 | 665.4419 | 682.0607 | 673.4068 | 731.2178 | 727.5793 | 294.4204 | 701.8207 | 705.8153 | 793.1603 | 813.1241 | 787.6877 | 413.5021 | 693.4935 | 688.7367 | 531.7646 | 682.6398 | 658.8015 |  | 739.484 |  | 756.4273 | 582.6303 | 566.4957 | 722.0447 |  | 191.2223 | 361.3868 | 255.515 | 466.4957 | 536.026 | 650.2528 | 689.7212 | 23.8123 | 120.2938 | 29.1432 | 240.1454 | 29.4202 | 47.8788 | 59.2747 | 73.8304 | 35.5319 |  |  | 2.5374 | -2.4261 | -67.346 | 1.6368 | 7.0641 | -197.7967 | 29.307 | -3.9555 | 2.6986 | 8.5211 | 45.4679 | 0.004516 | -0.0001922 | 0.00051912 | 900.1588 | 652.1241 | 343.0901 | 103.8579 | 29.7765 | 21.9373 | 20.8417 | 51.2123 | 32.8074 | 26.007 | 23.3906 | 22.9664 | 26.6056 | 23.5502 | 225.206 | 209.3985 | 187.9503 | 123.0357 | 98.2005 | 253.3375 | 162.2096 | 95.8069 | 97.2587 | 107.0821 | 97.7761 | 149.1413 | 540.4182 | 223.466 | 622.9361 | 762.3065 | 782.3799 | 774.9845 | 779.2215 | 775.1065 | 13.368 | 9.3801 | 740.166 | 633.695 | 114.7106 | 748.4978 | 848.1233 | 100.6146 | 521.9357 | 705.781 | 702.0294 | 572.0407 | 698.5767 | 687.7673 | 925.7011 | 836.6116 | 708.8973 | 712.3731 | 931.4747 |  | 822.6253 | 752.4403 | 762.7252 | 845.1339 | 805.3584 | 778.5677 |  | 738.2295 |  |  | 855.4525 | 871.7346 | 890.3459 | [5 empty] | 99.544 | 776.0002 | 658.918 | 51.9547 | 789.3866 | 818.0741 | 52.3129 | 834.3692 | 788.2432 | 848.3463 |  | 952.9699 | 808.6004 | 681.4479 | 785.9291 | 1043.8395 | 814.6216 | 841.8444 | 740.1428 | 794.7066 | 735.9843 | 916.1155 | 587.541 | 756.5644 | 800.345 | 705.2312 | 851.5236 | 801.096 |  |  | 640.0757 | 723.1115 | 788.5306 | 821.9592 |  | 782.4217 | 741.3384 | 0.2809 | 19.1765 | 1.5126 | 1.4672 | -23.3724 | 3.088 | 1868.68 | 1.16 | 3.6156 | -2.7343 | -14.4063 | 2.2459 | 5.6285 | -29.7833 | 11.4643 | 78.7229 | 65.5706 | 75.6096 | 7.4822 | -0.82315 |  | 70.5846
42838.4791 | 5078 | 67.5653 | 40.9824 | 30.075 | 25.9269 | 23.0354 | 23.5893 | 23.728 | 21.7689 | 36.6423 | 29.8027 | 24.2159 | 21.9439 | 21.512 | 23.3501 | 110.3053 | 190.5049 | 200.1825 | 541.4579 | 665.5902 | 682.0027 | 672.9797 | 731.2223 | 727.6675 | 294.8741 | 701.5273 | 705.9087 | 793.7209 | 813.9998 | 788.1779 | 413.7156 | 693.3813 | 688.9868 | 531.7762 | 682.5261 | 659.4441 |  | 739.2387 |  | 756.1466 | 582.594 | 566.2632 | 721.7623 |  | 191.7157 | 361.7221 | 255.3616 | 464.6682 | 532.8855 | 648.9808 | 688.8318 | 23.993 | 120.1739 | 29.3539 | 239.8432 | 29.4232 | 47.9101 | 59.2914 | 73.7759 | 35.5444 |  |  | 3.1958 | -2.3985 | -67.9518 | 1.4404 | 7.5011 | -197.7895 | 29.3425 | -4.0147 | 2.764 | 8.6028 | 45.9368 | 0.004567 | -0.00024313 | 0.00050269 | 897.9379 | 652.3071 | 343.1588 | 103.901 | 29.7881 | 21.9306 | 20.8392 | 51.2215 | 32.8152 | 26.0089 | 23.3885 | 22.9709 | 26.6021 | 23.5531 | 241.2583 | 218.505 | 193.5325 | 124.9045 | 99.0079 | 253.6606 | 162.3277 | 95.8056 | 97.2536 | 107.119 | 97.775 | 149.3266 | 540.4593 | 223.5152 | 622.8996 | 762.1052 | 782.1173 | 774.7498 | 779.3382 | 774.6145 | 7.7372 | 8.2753 | 740.1391 | 633.9724 | 114.7847 | 748.419 | 848.0419 | 100.6379 | 522.0304 | 705.3908 | 702.0016 | 571.9982 | 698.4138 | 687.9284 | 925.5084 | 836.5302 | 708.9188 | 712.4283 | 931.4305 |  | 822.4017 | 752.522 | 762.5854 | 845.0895 | 805.126 | 778.5778 |  | 738.2615 |  |  | 856.9256 | 872.4201 | 890.0295 | [5 empty] | 99.5767 | 776.0195 | 659.0259 | 51.9901 | 789.3582 | 821.0811 | 52.3602 | 834.0501 | 788.0989 | 848.0727 |  | 952.7467 | 808.4413 | 682.5338 | 785.7504 | 1043.5893 | 814.306 | 841.55 | 739.7504 | 794.3203 | 735.7291 | 906.4401 | 587.499 | 756.2529 | 800.1241 | 704.3616 | 851.3958 | 800.9386 |  |  | 640.8657 | 722.7918 | 787.3546 | 821.6982 |  | 782.1606 | 741.0865 | 0.053292 | 19.1761 | 1.5131 | 1.4677 | -23.3662 | 3.088 | 1851.62 | 1 | 4.0586 | -2.7195 | -14.4747 | 2.1074 | 5.796 | -29.7622 | 11.4633 | 78.6512 | 65.5292 | 75.5383 | 5.7452 | -1.4281 |  | 70.521
42838.4791 | 5079 | 67.6082 | 40.9981 | 30.0849 | 25.933 | 23.0311 | 23.5862 | 23.7273 | 21.7707 | 36.6486 | 29.7989 | 24.2116 | 21.9431 | 21.5047 | 23.3496 | 110.3319 | 190.7527 | 200.4061 | 541.4596 | 665.6136 | 682.0668 | 672.6458 | 731.6557 | 727.5939 | 295.3035 | 701.516 | 706.252 | 794.9253 | 814.4507 | 788.6969 | 413.9372 | 693.2583 | 688.9408 | 531.7915 | 682.431 | 659.7407 |  | 739.0139 |  | 755.8695 | 581.676 | 565.8947 | 721.4879 |  | 191.3218 | 361.7128 | 254.8487 | 461.2478 | 530.1548 | 647.7176 | 688.1052 | 24.2362 | 120.0801 | 29.8956 | 239.7202 | 29.4254 | 47.9367 | 59.313 | 73.7253 | 35.5348 |  |  | 3.1656 | -2.2415 | -67.5884 | 1.1013 | 7.4006 | -197.8453 | 29.1519 | -4.1132 | 2.8364 | 8.4832 | 45.3495 | 0.0046918 | -0.00018071 | 0.00051419 | 905.0969 | 652.5024 | 343.2238 | 103.9541 | 29.8034 | 21.9375 | 20.8394 | 51.2278 | 32.8236 | 26.0082 | 23.3876 | 22.971 | 26.605 | 23.553 | 243.3646 | 212.849 | 192.5277 | 125.9225 | 104.9495 | 253.5379 | 162.3719 | 95.8033 | 97.2535 | 107.147 | 97.7845 | 149.5087 | 540.5158 | 223.5739 | 622.8726 | 762.064 | 781.862 | 774.4942 | 779.491 | 774.3033 | 9.5483 | 7.2025 | 740.0817 | 634.1362 | 114.8418 | 748.4065 | 847.9606 | 100.6536 | 522.1099 | 705.1872 | 702.1951 | 571.9488 | 698.2356 | 687.8145 | 925.2909 | 836.4773 | 708.9538 | 712.4953 | 931.5668 |  | 822.1131 | 752.5751 | 762.2429 | 845.0363 | 804.7812 | 778.6161 |  | 738.2989 |  |  | 858.4623 | 871.839 | 889.752 | [5 empty] | 99.6032 | 776.0079 | 658.9777 | 52.009 | 789.3261 | 822.5305 | 52.5668 | 833.7491 | 787.824 | 847.7801 |  | 952.4563 | 808.2059 | 682.0203 | 785.5898 | 1043.2778 | 813.9593 | 841.251 | 739.1375 | 793.8559 | 734.9878 | 904.5665 | 586.9231 | 755.7622 | 798.9216 | 702.9827 | 851.4037 | 800.7987 |  |  | 640.369 | 722.385 | 787.0639 | 821.2618 |  | 781.9846 | 740.8093 | -0.11737 | 19.1773 | 1.514 | 1.4704 | -23.4935 | 3.0881 | 1868.39 | 0.38 | 4.0404 | -2.6289 | -14.4359 | 1.8427 | 5.7531 | -29.746 | 11.4182 | 78.5534 | 65.432 | 75.4322 | 5.4935 | -1.3107 |  | 70.4545
42838.4791 | 5080 | 67.6636 | 41.0142 | 30.0859 | 25.9299 | 23.0344 | 23.5867 | 23.7302 | 21.7697 | 36.657 | 29.8085 | 24.2173 | 21.9449 | 21.5049 | 23.3531 | 110.3491 | 190.9795 | 200.6004 | 541.4726 | 665.5195 | 682.1398 | 672.644 | 731.495 | 727.1691 | 295.6979 | 701.2213 | 706.2205 | 794.7229 | 814.8144 | 789.0741 | 414.1603 | 693.1232 | 688.5591 | 531.8121 | 682.3996 | 659.5871 |  | 738.7844 |  | 755.629 | 581.704 | 565.8084 | 721.2208 |  | 191.0761 | 360.8915 | 253.7702 | 458.465 | 527.8329 | 646.9305 | 688.7347 | 24.2077 | 119.9252 | 30.3865 | 239.5466 | 29.4117 | 47.9463 | 59.3268 | 73.676 | 35.0001 |  |  | 3.4665 | -2.0266 | -67.8611 | 1.1808 | 6.6239 | -197.8059 | 29.2032 | -4.3314 | 2.8306 | 8.6883 | 45.3889 | 0.0046475 | -0.00028092 | 0.00048955 | 907.946 | 652.7139 | 343.293 | 103.9987 | 29.8105 | 21.9475 | 20.8425 | 51.2324 | 32.8266 | 26.0128 | 23.3917 | 22.9736 | 26.6116 | 23.5586 | 239.6851 | 203.8816 | 187.1925 | 125.3302 | 106.8933 | 253.4743 | 162.2872 | 95.8023 | 97.2533 | 107.1833 | 97.7841 | 149.7028 | 540.5877 | 223.6322 | 622.851 | 762.141 | 781.5527 | 774.2245 | 779.5594 | 774.0684 | 13.5902 | 5.3344 | 739.9791 | 634.1161 | 114.9116 | 748.2879 | 847.9126 | 100.6804 | 522.2072 | 705.0332 | 702.0468 | 571.9065 | 698.0718 | 687.0872 | 925.3403 | 836.3867 | 708.7323 | 712.2264 | 931.4341 |  | 821.84 | 752.6171 | 761.9404 | 844.9777 | 804.4725 | 778.6598 |  | 738.2998 |  |  | 856.8183 | 871.3711 | 889.6616 | [5 empty] | 99.6341 | 776.0067 | 658.9048 | 52.0399 | 789.2998 | 817.6123 | 52.6681 | 833.4729 | 787.4805 | 847.5741 |  | 952.2219 | 808.017 | 681.7931 | 785.2468 | 1042.9161 | 813.6591 | 840.9804 | 738.5399 | 793.4812 | 733.9724 | 909.9082 | 586.5694 | 755.4091 | 797.6056 | 703.2337 | 851.6109 | 800.6716 |  |  | 640.0731 | 722.1407 | 786.6563 | 820.9593 |  | 781.5685 | 740.5535 | -0.042798 | 19.1756 | 1.5142 | 1.4702 | -23.5615 | 3.088 | 1911.98 | 0.65 | 4.2288 | -2.4981 | -14.4556 | 1.9068 | 5.4405 | -29.7303 | 11.4234 | 78.4681 | 65.3463 | 75.3376 | 5.8931 | -0.72887 |  | 70.3701
42838.4791 | 5081 | 67.7102 | 41.0245 | 30.09 | 25.9357 | 23.0363 | 23.5848 | 23.7384 | 21.7673 | 36.6633 | 29.8099 | 24.2174 | 21.9446 | 21.5052 | 23.3551 | 110.3771 | 191.2131 | 200.8125 | 541.4815 | 665.4106 | 682.2586 | 672.0912 | 731.7545 | 727.0532 | 296.0752 | 701.1177 | 706.2124 | 795.362 | 815.1717 | 789.312 | 414.3789 | 693.031 | 688.0944 | 531.8292 | 682.3805 | 659.5755 |  | 738.5516 |  | 755.3794 | 581.4907 | 565.7194 | 720.9441 |  | 190.9548 | 360.3838 | 253.6641 | 454.0476 | 525.2322 | 646.6044 | 688.7475 | 24.2927 | 119.8019 | 31.1793 | 239.3943 | 29.4239 | 47.9474 | 59.3475 | 73.622 | 34.4343 |  |  | 3.0933 | -1.9208 | -67.9025 | 1.0329 | 6.8624 | -197.7632 | 29.3753 | -3.9339 | 2.6978 | 8.5965 | 45.2974 | 0.0045029 | -0.00027763 | 0.00050269 | 909.9649 | 652.9812 | 343.3633 | 104.062 | 29.826 | 21.9414 | 20.8417 | 51.242 | 32.8359 | 26.0126 | 23.3925 | 22.9653 | 26.611 | 23.557 | 251.283 | 209.7653 | 181.0291 | 123.5922 | 103.937 | 253.9085 | 162.1241 | 95.7997 | 97.2461 | 107.2089 | 97.7731 | 149.8904 | 540.652 | 223.6835 | 622.8179 | 762.2837 | 781.2942 | 773.9657 | 779.6115 | 773.9011 | 10.9007 | 9.0497 | 739.9192 | 634.2102 | 114.9815 | 748.0665 | 847.9824 | 100.7117 | 522.3086 | 704.9316 | 701.9577 | 571.8707 | 697.9456 | 686.8298 | 924.9652 | 836.3195 | 708.5287 | 712.0108 | 931.0352 |  | 821.5659 | 752.6404 | 761.7726 | 844.9297 | 804.1634 | 778.6992 |  | 738.3161 |  |  | 856.6704 | 870.9018 | 889.2755 | [5 empty] | 99.6585 | 776.0129 | 658.8302 | 52.0695 | 789.2637 | 816.9468 | 52.7448 | 833.1563 | 787.3275 | 847.3103 |  | 952.0825 | 807.8134 | 682.0865 | 784.7962 | 1042.6088 | 813.3438 | 840.6681 | 738.4551 | 793.1988 | 732.8161 | 902.7633 | 585.8912 | 755.1791 | 797.1666 | 703.457 | 851.499 | 800.5451 |  |  | 639.2042 | 721.5807 | 786.2459 | 820.8148 |  | 781.2011 | 740.243 | 0.007473 | 19.1745 | 1.5142 | 1.4692 | -23.401 | 3.088 | 1947.43 | 0.63 | 3.9951 | -2.4311 | -14.4542 | 1.7827 | 5.5366 | -29.7218 | 11.455 | 78.39 | 65.2988 | 75.2426 | 4.6671 | -0.065232 |  | 70.2988
42838.4791 | 5082 | 67.7549 | 41.0302 | 30.0984 | 25.9394 | 23.0406 | 23.5928 | 23.7377 | 21.7692 | 36.6709 | 29.8164 | 24.2125 | 21.9403 | 21.4984 | 23.3518 | 110.3913 | 191.4357 | 201.0177 | 541.4652 | 665.3351 | 682.3375 | 670.8852 | 731.3567 | 726.4876 | 296.4436 | 700.946 | 705.8535 | 794.1909 | 815.5613 | 788.9095 | 414.5917 | 692.9653 | 687.6486 | 531.8432 | 682.3275 | 659.1879 |  | 738.3295 |  | 755.1354 | 580.887 | 565.5927 | 720.67 |  | 191.1294 | 360.6556 | 253.9262 | 450.824 | 525.6112 | 646.5255 | 688.4907 | 24.0695 | 119.6718 | 32.0601 | 239.2428 | 29.4348 | 47.9589 | 59.3707 | 73.5884 | 33.3716 |  |  | 3.5881 | -1.792 | -67.8552 | 1.1269 | 7.005 | -197.7776 | 28.9035 | -4.223 | 2.7716 | 8.6787 | 46.0654 | 0.0047247 | -0.00018235 | 0.00051748 | 908.9023 | 653.1993 | 343.4259 | 104.1047 | 29.8376 | 21.9459 | 20.8366 | 51.2475 | 32.8295 | 26.0093 | 23.3913 | 22.9658 | 26.6066 | 23.5589 | 254.9527 | 220.0242 | 190.164 | 125.5729 | 104.5469 | 254.1923 | 162.0945 | 95.7988 | 97.2515 | 107.2487 | 97.776 | 150.0777 | 540.7 | 223.7299 | 622.7925 | 761.8763 | 781.0261 | 773.7791 | 779.7212 | 773.4265 | 10.5445 | 7.749 | 739.8809 | 634.0802 | 115.0592 | 747.9552 | 848.1362 | 100.7348 | 522.4007 | 704.8387 | 701.753 | 571.8286 | 697.7988 | 686.2186 | 925.0097 | 836.2393 | 708.524 | 712.054 | 930.8217 |  | 821.3025 | 752.6747 | 761.5309 | 844.8691 | 803.8622 | 778.7564 |  | 738.338 |  |  | 852.6231 | 868.8499 | 888.1653 | [5 empty] | 99.6769 | 775.9906 | 658.6195 | 52.0953 | 789.2244 | 824.7478 | 52.7977 | 832.8424 | 787.0173 | 847.0129 |  | 951.8671 | 807.5462 | 681.6833 | 784.5498 | 1042.4314 | 813.076 | 840.3557 | 738.362 | 792.92 | 733.5418 | 901.2067 | 585.983 | 754.9551 | 798.1235 | 703.041 | 851.13 | 800.4157 |  |  | 637.9745 | 721.0959 | 785.4736 | 820.5662 |  | 780.8433 | 740.0018 | 0.17071 | 19.1746 | 1.5147 | 1.469 | -23.3831 | 3.0881 | 1959.62 | 1.05 | 4.302 | -2.3486 | -14.4523 | 1.8625 | 5.5936 | -29.7216 | 11.3621 | 78.3103 | 65.2303 | 75.1506 | 4.3004 | -1.0841 |  | 70.2333
42838.4791 | 5083 | 67.7943 | 41.0422 | 30.1041 | 25.9409 | 23.0371 | 23.5843 | 23.7403 | 21.7637 | 36.6693 | 29.8166 | 24.2205 | 21.9391 | 21.5047 | 23.3544 | 110.4032 | 191.6562 | 201.2195 | 541.4531 | 665.249 | 682.4021 | 669.7676 | 730.8707 | 725.9055 | 296.7357 | 700.9126 | 705.7413 | 794.6742 | 815.9997 | 788.9594 | 414.7999 | 692.8753 | 687.0749 | 531.8558 | 682.3435 | 658.3191 |  | 738.095 |  | 754.9259 | 581.191 | 565.4938 | 720.3917 |  | 191.4805 | 361.1071 | 253.7545 | 451.9408 | 527.9513 | 646.7663 | 688.0162 | 23.8029 | 119.6026 | 32.0587 | 239.1068 | 29.4403 | 47.9713 | 59.3791 | 73.5411 | 34.217 |  |  | 1.3644 | -1.5725 | -67.5063 | 1.2603 | 6.8506 | -197.775 | 28.9265 | -4.3735 | 2.5056 | 8.5965 | 45.4285 | 0.0046179 | -0.00021849 | 0.00049941 | 905.5639 | 653.3871 | 343.493 | 104.1551 | 29.8546 | 21.9463 | 20.8399 | 51.2616 | 32.8445 | 26.0181 | 23.3932 | 22.9714 | 26.6101 | 23.5646 | 261.4077 | 216.1522 | 193.3406 | 125.3411 | 105.1879 | 254.4951 | 162.0936 | 95.7964 | 97.2523 | 107.2854 | 97.7877 | 150.2618 | 540.7715 | 223.7851 | 622.7456 | 760.8936 | 780.7045 | 773.5118 | 779.788 | 772.9936 | 8.0695 | 6.6534 | 739.823 | 634.0152 | 115.1292 | 748.011 | 848.23 | 100.7622 | 522.5129 | 704.6028 | 701.7051 | 571.781 | 697.662 | 685.5909 | 925.0091 | 836.1685 | 708.5734 | 712.1091 | 930.815 |  | 821.04 | 752.7079 | 761.2347 | 844.8089 | 803.4639 | 778.7177 |  | 738.3655 |  |  | 852.6081 | 869.0313 | 888.5423 | [5 empty] | 99.7021 | 775.9862 | 658.4691 | 52.1226 | 789.1787 | 816.1055 | 52.8564 | 832.5408 | 786.7005 | 846.7147 |  | 951.7787 | 807.2261 | 681.461 | 784.5324 | 1042.1261 | 812.829 | 840.0838 | 738.1137 | 792.5774 | 734.2004 | 903.8719 | 585.9986 | 754.766 | 798.5263 | 702.3062 | 850.7025 | 800.253 |  |  | 637.1655 | 720.7329 | 784.5671 | 820.144 |  | 780.4075 | 739.7465 | 0.061268 | 19.1752 | 1.515 | 1.4688 | -23.3916 | 3.0881 | 1946.43 | 0.97 | 2.6529 | -2.2009 | -14.4202 | 1.9703 | 5.5323 | -29.7253 | 11.3681 | 78.2252 | 65.1468 | 75.0284 | 3.6269 | -1.4371 |  | 70.151
42838.4791 | 5084 | 67.8512 | 41.0684 | 30.1098 | 25.9409 | 23.0425 | 23.583 | 23.7359 | 21.7691 | 36.6779 | 29.8202 | 24.2324 | 21.9459 | 21.5127 | 23.3601 | 110.4319 | 191.8885 | 201.4383 | 541.4632 | 665.1178 | 682.4923 | 669.0263 | 730.1875 | 725.4363 | 296.9803 | 700.8704 | 705.1412 | 794.6242 | 816.0143 | 789.0155 | 415.0077 | 692.7954 | 686.2716 | 531.8503 | 682.3337 | 657.2768 |  | 737.8489 |  | 754.65 | 582.4754 | 565.7127 | 720.0954 |  | 191.4535 | 361.5811 | 254.0037 | 454.1426 | 528.8708 | 646.9632 | 687.5915 | 23.9701 | 119.5749 | 31.6966 | 238.9584 | 29.4506 | 47.9836 | 59.4026 | 73.507 | 34.4219 |  |  | 2.2929 | -1.336 | -67.4288 | 0.85355 | 6.9478 | -197.7625 | 29.1309 | -4.4937 | 2.928 | 8.5702 | 45.0653 | 0.0046524 | -0.0002267 | 0.00047641 | 906.7868 | 653.5553 | 343.5546 | 104.2019 | 29.8619 | 21.9454 | 20.8417 | 51.2625 | 32.8552 | 26.0197 | 23.3926 | 22.9703 | 26.6122 | 23.5646 | 267.105 | 217.3316 | 191.5387 | 128.881 | 108.0949 | 254.7008 | 162.0025 | 95.8043 | 97.2473 | 107.3225 | 97.7898 | 150.4377 | 540.899 | 223.8402 | 622.7186 | 760.5056 | 780.3354 | 773.152 | 779.8773 | 772.8072 | 11.761 | 6.2394 | 739.7455 | 634.0971 | 115.193 | 747.9382 | 848.2165 | 100.7831 | 522.5938 | 704.3693 | 701.4382 | 571.7331 | 697.5322 | 684.6185 | 924.9999 | 836.1288 | 708.4814 | 711.9666 | 930.7745 |  | 820.7849 | 752.7543 | 761.1597 | 844.7596 | 803.1433 | 778.6993 |  | 738.3796 |  |  | 855.6315 | 869.6729 | 889.3304 | [5 empty] | 99.735 | 775.974 | 658.3823 | 52.1507 | 789.1409 | 809.3963 | 52.9074 | 832.2352 | 786.0974 | 846.4369 |  | 951.5118 | 806.8388 | 679.7509 | 784.4624 | 1041.8848 | 812.5457 | 839.8009 | 737.4442 | 792.3791 | 734.729 | 902.0861 | 585.7272 | 754.4778 | 798.7233 | 701.6298 | 850.6291 | 800.1212 |  |  | 636.2176 | 720.426 | 783.8257 | 819.8091 |  | 779.9039 | 739.4974 | 0.28034 | 19.1748 | 1.5139 | 1.4681 | -23.4673 | 3.0881 | 1919.88 | 0.7 | 3.4392 | -2.0294 | -14.4173 | 1.6221 | 5.572 | -29.7276 | 11.4094 | 78.1434 | 65.1246 | 74.9301 | 3.0235 | -1.2487 |  | 70.048
42838.4791 | 5085 | 67.8996 | 41.0819 | 30.1087 | 25.9365 | 23.0449 | 23.5798 | 23.7343 | 21.7771 | 36.685 | 29.8336 | 24.2322 | 21.9421 | 21.4998 | 23.3599 | 110.4615 | 192.1208 | 201.6582 | 541.4898 | 665.0836 | 682.5689 | 668.4072 | 729.6617 | 725.3214 | 297.3254 | 700.639 | 704.4015 | 794.5021 | 816.1916 | 789.0898 | 415.2174 | 692.6621 | 685.6399 | 531.8749 | 682.2437 | 657.6892 |  | 737.5924 |  | 754.405 | 582.4692 | 565.5711 | 719.7903 |  | 191.1009 | 361.4923 | 253.8168 | 454.7298 | 530.0902 | 646.9713 | 687.1785 | 24.1693 | 119.5083 | 31.9212 | 238.7761 | 29.4356 | 47.9887 | 59.4168 | 73.475 | 34.9832 |  |  | 3.3522 | -1.842 | -67.7258 | 0.92715 | 6.9314 | -197.7619 | 29.0566 | -4.426 | 2.7556 | 8.5398 | 45.2226 | 0.0047592 | -0.00017413 | 0.00053391 | 905.7429 | 653.6666 | 343.622 | 104.2505 | 29.8771 | 21.9485 | 20.8493 | 51.2711 | 32.8562 | 26.0268 | 23.4017 | 22.9738 | 26.6179 | 23.5649 | 274.7674 | 223.7344 | 191.4489 | 127.699 | 109.8224 | 255.0238 | 161.9602 | 95.8 | 97.2558 | 107.3621 | 97.795 | 150.6459 | 540.9934 | 223.9052 | 622.669 | 760.8668 | 779.9609 | 772.815 | 780.0349 | 772.9673 | 9.6039 | 8.7922 | 739.6928 | 634.1957 | 115.2588 | 747.7927 | 848.1833 | 100.8102 | 522.6848 | 704.1723 | 700.8606 | 571.6768 | 697.3826 | 684.24 | 925.3477 | 836.0725 | 708.4732 | 711.9625 | 930.562 |  | 820.5438 | 752.7833 | 760.8699 | 844.7077 | 802.791 | 778.7002 |  | 738.3841 |  |  | 856.9962 | 869.7631 | 889.5307 | [5 empty] | 99.7614 | 775.9548 | 658.3579 | 52.1817 | 789.1068 | 827.3536 | 52.9571 | 831.9577 | 785.7124 | 846.1687 |  | 950.9551 | 806.4965 | 679.3998 | 784.395 | 1041.5062 | 812.2811 | 839.5033 | 736.9457 | 792.2728 | 735.8793 | 906.5063 | 585.7042 | 754.0522 | 798.5632 | 701.5088 | 850.3406 | 799.9901 |  |  | 636.1256 | 720.1005 | 783.1696 | 819.6119 |  | 779.4512 | 739.2058 | 0.71274 | 19.1747 | 1.513 | 1.4669 | -23.3282 | 3.0881 | 1904.3 | 0.79 | 4.1585 | -2.3827 | -14.448 | 1.6905 | 5.5654 | -29.7277 | 11.3949 | 78.071 | 65.0431 | 74.8222 | 2.2188 | -1.2443 |  | 69.9339
42838.4791 | 5086 | 67.9421 | 41.0909 | 30.1099 | 25.9443 | 23.0422 | 23.5887 | 23.7423 | 21.7714 | 36.6894 | 29.8355 | 24.2358 | 21.9449 | 21.5011 | 23.3633 | 110.4861 | 192.3556 | 201.8698 | 541.4989 | 665.1306 | 682.565 | 668.7805 | 729.0432 | 725.2837 | 297.6877 | 700.2854 | 704.2469 | 794.4214 | 816.1627 | 789.2679 | 415.4307 | 692.5533 | 685.2841 | 531.8814 | 682.1527 | 657.5706 |  | 737.3685 |  | 754.1737 | 582.1563 | 565.0013 | 719.5126 |  | 191.033 | 360.8287 | 253.5876 | 456.0928 | 531.4744 | 646.31 | 687.152 | 24.4209 | 119.4463 | 31.4069 | 238.575 | 29.4524 | 48.0124 | 59.4399 | 73.4512 | 35.7412 |  |  | 2.6924 | -1.865 | -67.9591 | 1.1302 | 6.6751 | -197.7947 | 29.0356 | -4.6876 | 2.6825 | 8.8971 | 45.103 | 0.0047789 | -0.00016756 | 0.00053226 | 902.6859 | 653.7786 | 343.679 | 104.3045 | 29.8909 | 21.9504 | 20.8458 | 51.2872 | 32.8599 | 26.0322 | 23.3959 | 22.9785 | 26.6164 | 23.569 | 258.6141 | 217.029 | 197.5299 | 130.579 | 112.3843 | 255.042 | 162.0548 | 95.7962 | 97.2479 | 107.3931 | 97.7878 | 150.834 | 540.9808 | 223.9668 | 622.6109 | 760.468 | 779.6391 | 772.5572 | 780.2033 | 772.3516 | 5.3218 | 7.0245 | 739.6467 | 634.3188 | 115.3248 | 747.8782 | 848.2708 | 100.8424 | 522.7766 | 703.8907 | 700.6184 | 571.6235 | 697.2659 | 683.665 | 925.5292 | 836.0436 | 708.5649 | 712.079 | 930.2415 |  | 820.2606 | 752.803 | 760.5469 | 844.6401 | 802.3635 | 778.6642 |  | 738.4021 |  |  | 858.1256 | 869.9697 | 889.1267 | [5 empty] | 99.7926 | 775.9404 | 658.1702 | 52.2063 | 789.0872 | 843.4025 | 53.0033 | 831.6741 | 785.6346 | 845.8854 |  | 950.9859 | 806.312 | 679.5984 | 784.1324 | 1041.2098 | 812.0166 | 839.1876 | 736.6378 | 792.1286 | 735.6764 | 908.7502 | 584.4612 | 753.5941 | 797.9585 | 701.16 | 849.9986 | 799.8668 |  |  | 637.0326 | 719.7151 | 782.6155 | 819.4411 |  | 779.0997 | 738.9135 | 0.31948 | 19.1736 | 1.5124 | 1.4673 | -23.4201 | 3.0881 | 1903.02 | 0.85 | 3.7272 | -2.3963 | -14.4653 | 1.8654 | 5.4596 | -29.7194 | 11.3867 | 77.9881 | 64.9526 | 74.6915 | 4.0163 | -1.9077 |  | 69.8568
42838.4792 | 5087 | 67.9875 | 41.1047 | 30.1147 | 25.9451 | 23.0469 | 23.5832 | 23.7341 | 21.7698 | 36.6935 | 29.8355 | 24.2292 | 21.9388 | 21.499 | 23.3642 | 110.5013 | 192.5859 | 202.068 | 541.4704 | 665.1672 | 682.4296 | 668.7839 | 728.9493 | 725.1811 | 298.029 | 700.095 | 703.9076 | 794.4706 | 816.0466 | 789.4876 | 415.6377 | 692.4325 | 685.2769 | 531.87 | 682.1491 | 656.9093 |  | 737.1424 |  | 753.9209 | 581.9057 | 564.6552 | 719.2362 |  | 191.0875 | 360.2132 | 252.8889 | 456.2575 | 531.7745 | 646.1749 | 688.2546 | 24.4161 | 119.3386 | 30.8243 | 238.3997 | 29.4566 | 48.0386 | 59.4593 | 73.4289 | 36.0577 |  |  | 2.7509 | -1.7716 | -67.9814 | 0.57296 | 6.246 | -197.6902 | 29.3904 | -3.9667 | 2.8158 | 8.7299 | 45.2271 | 0.0046376 | -0.00022013 | 0.00053555 | 902.4334 | 653.9251 | 343.7479 | 104.3514 | 29.9109 | 21.9508 | 20.8461 | 51.2866 | 32.8667 | 26.0334 | 23.4001 | 22.976 | 26.6167 | 23.5671 | 239.9397 | 211.3387 | 194.9793 | 132.0281 | 110.8288 | 254.692 | 162.0149 | 95.7962 | 97.2467 | 107.4321 | 97.7974 | 151.0176 | 541.025 | 224.0195 | 622.5608 | 759.5191 | 779.3491 | 772.3193 | 780.2482 | 771.3738 | 7.4146 | 6.1171 | 739.5721 | 634.5113 | 115.3907 | 747.7215 | 848.2518 | 100.8741 | 522.8815 | 703.6569 | 700.2742 | 571.5728 | 697.1255 | 683.2051 | 924.9874 | 836.0409 | 708.5985 | 712.0717 | 930.123 |  | 820.0125 | 752.8156 | 760.277 | 844.5975 | 802.0027 | 778.6951 |  | 738.4074 |  |  | 858.7086 | 870.1606 | 888.6657 | [5 empty] | 99.8206 | 775.9299 | 658.01 | 52.2282 | 789.0885 | 834.3784 | 53.0458 | 831.3876 | 785.6504 | 845.593 |  | 950.9954 | 806.2512 | 679.0029 | 783.5942 | 1040.9463 | 811.7432 | 838.8917 | 736.3173 | 791.9069 | 735.254 | 911.3118 | 583.4352 | 753.0808 | 797.5796 | 701.4681 | 849.7652 | 799.7424 |  |  | 637.1496 | 719.4043 | 782.3798 | 819.1701 |  | 778.7998 | 738.6364 | 0.39888 | 19.1732 | 1.5138 | 1.467 | -23.3721 | 3.0881 | 1895.92 | 0.9 | 3.7679 | -2.3344 | -14.4607 | 1.3276 | 5.2808 | -29.7094 | 11.4552 | 77.911 | 64.8772 | 74.5809 | 6.0406 | -1.6294 |  | 69.7992
42838.4792 | 5088 | 68.0362 | 41.1142 | 30.1189 | 25.9443 | 23.0422 | 23.5836 | 23.7351 | 21.7608 | 36.7035 | 29.8404 | 24.2315 | 21.9363 | 21.4983 | 23.3639 | 110.5288 | 192.8104 | 202.2787 | 541.4198 | 665.0732 | 682.2554 | 668.7516 | 728.9458 | 725.1456 | 298.413 | 699.85 | 703.2776 | 793.8988 | 816.1045 | 789.5894 | 415.8438 | 692.3365 | 685.3683 | 531.8556 | 681.9818 | 656.8204 |  | 736.9099 |  | 753.6952 | 580.3676 | 564.1731 | 718.9564 |  | 190.8934 | 360.3306 | 252.4653 | 457.0782 | 532.0335 | 646.0958 | 687.9991 | 24.4691 | 119.2127 | 30.6185 | 238.3346 | 29.4512 | 48.0595 | 59.4847 | 73.4197 | 36.105 |  |  | 3.0512 | -2.1738 | -67.6049 | 0.93635 | 6.9879 | -197.7638 | 29.3648 | -4.499 | 2.9306 | 8.7209 | 45.0379 | 0.0046655 | -0.00017742 | 0.00051419 | 905.4085 | 654.0819 | 343.8111 | 104.3971 | 29.9282 | 21.9561 | 20.8508 | 51.291 | 32.87 | 26.0424 | 23.4059 | 22.9772 | 26.6242 | 23.5706 | 232.3893 | 211.1264 | 193.0077 | 131.1618 | 108.3905 | 254.3743 | 161.9651 | 95.7994 | 97.2497 | 107.458 | 97.7999 | 151.1998 | 541.1007 | 224.0712 | 622.5043 | 759.552 | 779.0632 | 772.0337 | 780.3036 | 771.1006 | 7.4722 | 9.3018 | 739.5013 | 634.6817 | 115.4658 | 747.7067 | 848.1755 | 100.8974 | 522.9865 | 703.4208 | 700.0215 | 571.5441 | 697.0034 | 683.6513 | 925.119 | 836.0091 | 708.7922 | 712.3199 | 929.9525 |  | 819.7647 | 752.8477 | 760.1072 | 844.558 | 801.6056 | 778.7113 |  | 738.4396 |  |  | 858.4127 | 870.0905 | 888.4989 | [5 empty] | 99.8466 | 775.9243 | 657.8631 | 52.2615 | 789.087 | 828.924 | 53.0847 | 831.1144 | 785.7803 | 845.3181 |  | 950.8354 | 806.0931 | 678.3681 | 783.0727 | 1040.5958 | 811.4129 | 838.5925 | 735.8756 | 791.5526 | 735.0186 | 908.7586 | 583.387 | 752.6091 | 797.3318 | 701.0034 | 849.4913 | 799.616 |  |  | 636.6919 | 719.3627 | 782.3387 | 818.749 |  | 778.4103 | 738.2782 | 0.12675 | 19.1741 | 1.5145 | 1.4663 | -23.4064 | 3.0881 | 1895.27 | 1.01 | 3.9684 | -2.5861 | -14.4219 | 1.6973 | 5.5854 | -29.7137 | 11.4498 | 77.8354 | 64.8291 | 74.4591 | 6.8337 | -1.4168 |  | 69.7233
42838.4792 | 5089 | 68.0911 | 41.1277 | 30.1315 | 25.9538 | 23.0475 | 23.5905 | 23.7405 | 21.7727 | 36.7093 | 29.8473 | 24.2389 | 21.9464 | 21.5053 | 23.3653 | 110.5594 | 193.0503 | 202.4984 | 541.377 | 664.9896 | 682.1115 | 668.8092 | 728.6573 | 724.9005 | 298.7879 | 699.7012 | 702.5323 | 793.9449 | 816.2884 | 789.602 | 416.0518 | 692.2416 | 685.9096 | 531.8534 | 681.8656 | 656.9913 |  | 736.6809 |  | 753.4558 | 578.6753 | 563.8295 | 718.6716 |  | 190.5135 | 360.6709 | 252.3775 | 458.7016 | 532.7279 | 646.5523 | 687.5473 | 24.2344 | 119.1061 | 30.7788 | 238.2501 | 29.4473 | 48.0793 | 59.5031 | 73.4013 | 36.1237 |  |  | 2.724 | -2.1403 | -67.7225 | 1.0881 | 7.1042 | -197.7684 | 29.1309 | -4.4182 | 2.6626 | 8.5329 | 45.0389 | 0.0044963 | -0.00023656 | 0.00052077 | 901.2853 | 654.21 | 343.8668 | 104.4288 | 29.9305 | 21.9563 | 20.8426 | 51.2919 | 32.8719 | 26.034 | 23.3972 | 22.9716 | 26.6188 | 23.5674 | 228.8327 | 214.336 | 197.2852 | 129.8292 | 106.4699 | 254.1446 | 162.0924 | 95.797 | 97.2382 | 107.4857 | 97.7902 | 151.3731 | 541.1551 | 224.1128 | 622.4255 | 759.3974 | 778.7739 | 771.6896 | 780.4284 | 770.9933 | 10.2588 | 8.6532 | 739.4587 | 634.8541 | 115.5362 | 747.5539 | 848.1592 | 100.9344 | 523.0817 | 703.1468 | 699.3595 | 571.502 | 696.8564 | 684.4375 | 925.0203 | 836.0021 | 709.037 | 712.5318 | 930.4259 |  | 819.4433 | 752.8823 | 760.0362 | 844.4845 | 801.1228 | 778.7157 |  | 738.4467 |  |  | 857.8393 | 870.7704 | 889.2851 | [5 empty] | 99.8737 | 775.9288 | 657.8367 | 52.29 | 789.081 | 817.2563 | 53.1267 | 830.8295 | 785.4976 | 845.0523 |  | 950.4801 | 805.7785 | 677.0013 | 782.7842 | 1040.2099 | 811.0373 | 838.2489 | 735.4236 | 791.1459 | 734.2604 | 908.2123 | 582.7845 | 752.2278 | 796.2308 | 699.6228 | 849.0227 | 799.5017 |  |  | 636.0381 | 719.2166 | 782.5228 | 818.3697 |  | 777.9801 | 737.9568 | 0.30409 | 19.1735 | 1.515 | 1.466 | -23.4375 | 3.0881 | 1910.84 | 0.91 | 3.7496 | -2.5668 | -14.4383 | 1.8302 | 5.6331 | -29.7214 | 11.4069 | 77.7182 | 64.8084 | 74.3119 | 7.1957 | -1.8756 |  | 69.6418
42838.4792 | 5090 | 68.1323 | 41.1397 | 30.1375 | 25.9596 | 23.0522 | 23.5894 | 23.7401 | 21.767 | 36.7167 | 29.8508 | 24.2355 | 21.9399 | 21.5094 | 23.3652 | 110.5822 | 193.2666 | 202.6924 | 541.3327 | 664.9883 | 682.0687 | 667.4642 | 727.6005 | 723.967 | 299.1116 | 699.5371 | 701.8171 | 792.5744 | 816.2188 | 789.1369 | 416.2569 | 692.1058 | 686.1032 | 531.8733 | 681.802 | 655.9636 |  | 736.4598 |  | 753.2227 | 577.7754 | 563.6457 | 718.392 |  | 189.8 | 360.1473 | 252.3038 | 461.3117 | 534.5024 | 646.5574 | 686.4979 | 23.9772 | 118.9475 | 31.0916 | 238.1458 | 29.4405 | 48.1227 | 59.5265 | 73.3673 | 36.117 |  |  | 3.6177 | -1.6521 | -67.6601 | 1.0671 | 6.0955 | -197.775 | 29.2071 | -4.5226 | 2.6755 | 8.5383 | 45.1099 | 0.0046146 | -0.00021685 | 0.00049777 | 899.7879 | 654.3541 | 343.9226 | 104.4702 | 29.9466 | 21.9529 | 20.8424 | 51.3055 | 32.8811 | 26.0432 | 23.4038 | 22.9812 | 26.6268 | 23.5712 | 238.9691 | 218.1253 | 200.365 | 129.7649 | 105.25 | 254.2139 | 162.2038 | 95.7963 | 97.2436 | 107.5228 | 97.7951 | 151.5747 | 541.195 | 224.1813 | 622.3513 | 759.4333 | 778.3879 | 771.2318 | 780.5094 | 770.9283 | 10.3093 | 7.5283 | 739.4286 | 634.8843 | 115.6091 | 747.6255 | 848.1936 | 100.9649 | 523.184 | 702.9472 | 698.7039 | 571.469 | 696.712 | 684.1412 | 924.7755 | 835.9734 | 709.2959 | 712.7972 | 930.6869 |  | 819.1871 | 752.9053 | 760.0433 | 844.4387 | 800.8059 | 778.7274 |  | 738.459 |  |  | 859.2296 | 871.5405 | 889.8837 | [5 empty] | 99.9007 | 775.9126 | 657.857 | 52.3178 | 789.0558 | 803.1061 | 53.1741 | 830.551 | 785.3194 | 844.7777 |  | 950.124 | 805.4509 | 676.0618 | 782.5874 | 1039.942 | 810.7115 | 837.9797 | 735.1765 | 790.7777 | 733.5002 | 912.4198 | 582.5741 | 751.9202 | 794.8685 | 699.4118 | 848.7248 | 799.3656 |  |  | 635.4412 | 718.9998 | 783.3535 | 818.161 |  | 777.6821 | 737.6813 | 0.27533 | 19.174 | 1.5147 | 1.4657 | -23.4191 | 3.0881 | 1906.05 | 0.97 | 4.3202 | -2.2541 | -14.4257 | 1.8117 | 5.2179 | -29.722 | 11.4218 | 77.6281 | 64.8097 | 74.2153 | 6.0794 | -2.2033 |  | 69.5311
42838.4792 | 5091 | 68.1886 | 41.161 | 30.1419 | 25.964 | 23.0468 | 23.5873 | 23.7483 | 21.7724 | 36.7258 | 29.8584 | 24.2423 | 21.9453 | 21.5108 | 23.3683 | 110.6046 | 193.4915 | 202.9078 | 541.3297 | 664.9845 | 682.0708 | 666.8083 | 726.949 | 723.6881 | 299.4354 | 699.2228 | 701.2911 | 792.2013 | 815.9275 | 788.7986 | 416.449 | 691.9353 | 685.6088 | 531.8793 | 681.7328 | 655.678 |  | 736.2132 |  | 752.9827 | 577.4418 | 563.364 | 718.087 |  | 189.0814 | 359.3218 | 251.7879 | 463.3208 | 534.493 | 646.3257 | 685.5953 | 23.8205 | 118.8148 | 30.7474 | 237.9897 | 29.4528 | 48.1693 | 59.5377 | 73.3478 | 36.1171 |  |  | 3.8154 | -2.0923 | -67.5477 | 1.1834 | 6.6035 | -197.7763 | 29.33 | -4.2966 | 2.6646 | 8.4057 | 44.5386 | 0.0045834 | -0.00027434 | 0.00051091 | 897.112 | 654.4907 | 343.9783 | 104.5151 | 29.9564 | 21.9487 | 20.837 | 51.308 | 32.8787 | 26.037 | 23.4011 | 22.9758 | 26.6241 | 23.5694 | 248.8377 | 219.436 | 196.8015 | 134.5858 | 104.7354 | 254.2723 | 162.1835 | 95.7988 | 97.246 | 107.5663 | 97.8018 | 151.7619 | 541.2407 | 224.243 | 622.3074 | 759.4055 | 778.0578 | 770.8166 | 780.6801 | 770.8384 | 11.5149 | 5.5387 | 739.3737 | 634.7631 | 115.6709 | 747.9041 | 848.2527 | 100.9945 | 523.2756 | 702.7684 | 698.0322 | 571.4296 | 696.5453 | 683.5427 | 924.6258 | 835.9483 | 709.3884 | 712.8356 | 930.6888 |  | 818.9327 | 752.9264 | 759.989 | 844.3843 | 800.5248 | 778.7731 |  | 738.4583 |  |  | 860.099 | 871.7883 | 890.547 | [5 empty] | 99.9292 | 775.9025 | 657.7614 | 52.3408 | 789.0139 | 800.8497 | 53.2173 | 830.2689 | 785.3287 | 844.4873 |  | 949.7989 | 805.1069 | 677.1099 | 782.3876 | 1039.6546 | 810.399 | 837.7208 | 734.8741 | 790.5033 | 732.4064 | 905.1429 | 582.022 | 751.7443 | 794.1717 | 698.5248 | 848.2836 | 799.2394 |  |  | 634.9814 | 718.8586 | 784.5777 | 817.9681 |  | 777.4157 | 737.3118 | 0.21412 | 19.1719 | 1.5155 | 1.4662 | -23.3183 | 3.0881 | 1907.52 | 0.74 | 4.436 | -2.5351 | -14.4043 | 1.9066 | 5.4303 | -29.7183 | 11.4444 | 77.5458 | 64.794 | 74.1301 | 4.9913 | -1.81 |  | 69.4374
42838.4792 | 5092 | 68.2319 | 41.1628 | 30.142 | 25.9562 | 23.0374 | 23.5845 | 23.735 | 21.7593 | 36.7169 | 29.8605 | 24.2288 | 21.9444 | 21.5005 | 23.3618 | 110.6337 | 193.7215 | 203.1153 | 541.353 | 664.9958 | 682.0586 | 666.6325 | 727.1647 | 723.4291 | 299.7236 | 698.8702 | 701.2001 | 792.1195 | 816.0095 | 788.5779 | 416.6652 | 691.8224 | 685.3515 | 531.884 | 681.6325 | 655.1208 |  | 735.9652 |  | 752.7482 | 575.8558 | 563.027 | 717.7925 |  | 188.8855 | 359.0678 | 251.4038 | 464.0131 | 535.1027 | 645.9741 | 684.4785 | 23.5937 | 118.6571 | 30.4449 | 237.7881 | 29.4325 | 48.2107 | 59.5479 | 73.3338 | 36.1117 |  |  | 2.9448 | -2.3953 | -67.8322 | 1.2136 | 6.9248 | -197.802 | 29.3812 | -4.1586 | 2.5941 | 8.459 | 44.7011 | 0.0046787 | -0.00025463 | 0.00050105 | 899.3231 | 654.5983 | 344.0491 | 104.5623 | 29.9818 | 21.9557 | 20.8409 | 51.3208 | 32.8944 | 26.0428 | 23.4041 | 22.9809 | 26.6254 | 23.5794 | 244.6643 | 213.2735 | 189.6666 | 132.6648 | 105.3208 | 254.3446 | 161.9906 | 95.7961 | 97.2443 | 107.6019 | 97.8025 | 151.9394 | 541.2885 | 224.2932 | 622.2848 | 759.2739 | 777.7016 | 770.4682 | 780.8284 | 770.3345 | 11.9838 | 5.3011 | 739.3248 | 634.7196 | 115.7458 | 748.0257 | 848.1921 | 101.0352 | 523.3913 | 702.4535 | 697.768 | 571.3985 | 696.41 | 683.6736 | 924.3402 | 835.9495 | 709.415 | 712.7667 | 930.6254 |  | 818.6345 | 752.925 | 759.8387 | 844.3341 | 800.1914 | 778.6905 |  | 738.4606 |  |  | 859.6566 | 872.3058 | 890.729 | [5 empty] | 99.9566 | 775.8994 | 657.7138 | 52.3796 | 788.9909 | 810.556 | 53.2646 | 829.9799 | 785.029 | 844.2058 |  | 949.6767 | 804.7971 | 676.9957 | 782.1666 | 1039.3608 | 810.1334 | 837.4377 | 734.47 | 790.2704 | 732.0199 | 899.7676 | 582.232 | 751.45 | 793.4955 | 698.3228 | 847.9043 | 799.1071 |  |  | 635.3325 | 718.8277 | 785.4313 | 817.8805 |  | 777.2186 | 737.0074 | 0.37272 | 19.1726 | 1.5152 | 1.4669 | -23.3597 | 3.0881 | 1870.77 | 0.99 | 3.8967 | -2.7119 | -14.4317 | 1.9304 | 5.5598 | -29.7146 | 11.4522 | 77.4512 | 64.7523 | 74.0287 | 5.4655 | -1.0423 |  | 69.3477
42838.4792 | 5093 | 68.2856 | 41.1816 | 30.1464 | 25.962 | 23.0439 | 23.5839 | 23.7397 | 21.7682 | 36.7356 | 29.865 | 24.2383 | 21.9443 | 21.5079 | 23.3597 | 110.6569 | 193.9453 | 203.3249 | 541.3602 | 664.9203 | 682.0248 | 666.3175 | 727.0101 | 722.9476 | 300.0574 | 698.467 | 700.2341 | 790.7416 | 815.7283 | 787.9702 | 416.8495 | 691.6958 | 685.1433 | 531.8873 | 681.5277 | 655.0718 |  | 735.7378 |  | 752.4939 | 576.033 | 562.9096 | 717.4974 |  | 188.7496 | 358.3163 | 250.7313 | 463.9602 | 534.3971 | 645.5092 | 683.8828 | 23.1371 | 118.54 | 30.2165 | 237.542 | 29.4217 | 48.279 | 59.5615 | 73.3444 | 36.1117 |  |  | 2.4723 | -2.2474 | -67.6831 | 1.2274 | 7.2626 | -197.7954 | 29.4693 | -3.9904 | 2.6422 | 8.4611 | 44.3688 | 0.0046935 | -0.00021192 | 0.00052405 | 898.2438 | 654.7003 | 344.116 | 104.6101 | 29.993 | 21.9615 | 20.8395 | 51.3376 | 32.9017 | 26.0518 | 23.41 | 22.9842 | 26.6297 | 23.5846 | 251.6702 | 214.3257 | 188.1444 | 129.4413 | 101.1975 | 254.5977 | 161.8838 | 95.8019 | 97.2464 | 107.6332 | 97.8083 | 152.1217 | 541.3374 | 224.3436 | 622.257 | 759.0101 | 777.3296 | 770.139 | 780.9081 | 769.9117 | 10.0852 | 7.7577 | 739.2613 | 634.618 | 115.8116 | 748.1955 | 848.0049 | 101.0638 | 523.4816 | 701.9906 | 697.13 | 571.3402 | 696.2637 | 683.0494 | 924.1552 | 835.9272 | 709.2686 | 712.5485 | 930.4904 |  | 818.3442 | 752.915 | 759.6017 | 844.2762 | 799.8434 | 778.5409 |  | 738.4502 |  |  | 859.8996 | 872.8939 | 891.054 | [5 empty] | 99.9808 | 775.8781 | 657.6139 | 52.4003 | 788.8994 | 812.0555 | 53.2923 | 829.6572 | 784.3728 | 843.9029 |  | 949.6206 | 804.406 | 677.0788 | 781.8403 | 1039.064 | 809.8348 | 837.1424 | 733.8989 | 789.9884 | 731.3203 | 918.0063 | 582.1676 | 751.0662 | 792.4153 | 698.5575 | 847.2662 | 798.9861 |  |  | 635.018 | 718.4576 | 786.3611 | 817.5242 |  | 776.9899 | 736.7316 | 0.36475 | 19.1723 | 1.5154 | 1.4663 | -23.4982 | 3.0881 | 1896.42 | 0.83 | 3.5694 | -2.6253 | -14.4073 | 1.9402 | 5.6923 | -29.7066 | 11.4665 | 77.3613 | 64.6868 | 73.9231 | 4.7236 | -0.88701 |  | 69.2513
42838.4792 | 5094 | 68.3265 | 41.1917 | 30.1501 | 25.9604 | 23.0439 | 23.5833 | 23.7441 | 21.7688 | 36.7433 | 29.8697 | 24.2443 | 21.9436 | 21.5116 | 23.3643 | 110.6829 | 194.1655 | 203.5346 | 541.3648 | 664.8705 | 682.0593 | 666.1432 | 726.5673 | 722.7758 | 300.3184 | 698.2209 | 700.8515 | 791.6722 | 816.1966 | 788.3372 | 417.045 | 691.6079 | 684.3846 | 531.8927 | 681.5846 | 655.5223 |  | 735.5063 |  | 752.2344 | 575.1745 | 562.5961 | 717.2209 |  | 188.7335 | 357.2506 | 249.9755 | 460.3276 | 531.2049 | 645.1114 | 683.3146 | 22.7329 | 118.4692 | 29.9613 | 237.327 | 29.4232 | 48.3487 | 59.5702 | 73.3442 | 35.2605 |  |  | 2.605 | -2.135 | -67.8697 | 1.236 | 7.2238 | -197.7776 | 29.1637 | -4.2052 | 2.5511 | 8.5012 | 44.8903 | 0.0046557 | -0.00020535 | 0.00050105 | 897.1582 | 654.824 | 344.1816 | 104.6508 | 30.0019 | 21.9637 | 20.8428 | 51.3454 | 32.9022 | 26.0481 | 23.3993 | 22.9855 | 26.6257 | 23.5736 | 253.3872 | 217.6107 | 189.0403 | 130.2749 | 101.2628 | 254.7203 | 161.8353 | 95.7951 | 97.2462 | 107.6618 | 97.8017 | 152.295 | 541.3647 | 224.3972 | 622.1793 | 758.2906 | 776.9647 | 769.8085 | 780.9973 | 769.6698 | 10.7401 | 6.4216 | 739.2545 | 634.4738 | 115.8841 | 747.9818 | 847.7343 | 101.0992 | 523.5826 | 701.6556 | 697.3026 | 571.2849 | 696.1014 | 682.6266 | 923.9629 | 835.8741 | 709.2012 | 712.4927 | 930.2736 |  | 818.1003 | 752.9023 | 759.4762 | 844.233 | 799.5682 | 778.5431 |  | 738.4446 |  |  | 860.0158 | 872.9641 | 891.0733 | [5 empty] | 100.0125 | 775.862 | 657.6757 | 52.4366 | 788.8593 | 816.1585 | 53.3264 | 829.3416 | 783.6617 | 843.6346 |  | 949.6115 | 804.0342 | 675.5991 | 781.3775 | 1038.7673 | 809.5686 | 836.845 | 733.6605 | 789.6529 | 731.0462 | 913.9558 | 581.9681 | 750.6007 | 791.4179 | 698.5763 | 846.787 | 798.8645 |  |  | 634.4469 | 718.0356 | 787.3198 | 817.2063 |  | 776.5345 | 736.4526 | 0.41001 | 19.1725 | 1.5155 | 1.4658 | -23.3818 | 3.0881 | 1902.36 | 0.54 | 3.6646 | -2.5567 | -14.415 | 1.9453 | 5.6759 | -29.6988 | 11.4044 | 77.2886 | 64.6523 | 73.8395 | 4.5505 | -0.99284 |  | 69.152
42838.4792 | 5095 | 68.3739 | 41.2074 | 30.1575 | 25.9655 | 23.0506 | 23.5924 | 23.7541 | 21.7707 | 36.7546 | 29.8777 | 24.254 | 21.9438 | 21.5101 | 23.3751 | 110.7121 | 194.3966 | 203.7431 | 541.3762 | 664.8702 | 682.0688 | 665.9884 | 726.0949 | 722.3869 | 300.6471 | 698.0318 | 700.8099 | 790.5584 | 815.9968 | 788.2047 | 417.2319 | 691.5228 | 684.0464 | 531.8812 | 681.4527 | 655.0987 |  | 735.2682 |  | 752.0075 | 574.4757 | 562.2552 | 716.9262 |  | 188.1828 | 356.8239 | 249.704 | 459.1628 | 531.334 | 645.3362 | 683.278 | 22.7599 | 118.3769 | 29.7422 | 237.0641 | 29.4135 | 48.3959 | 59.5737 | 73.343 | 34.8212 |  |  | 3.3318 | -2.0056 | -67.8474 | 1.2905 | 6.9531 | -197.754 | 29.261 | -4.2926 | 2.5961 | 8.4437 | 44.745 | 0.0046819 | -0.0003187 | 0.00048462 | 896.486 | 654.9453 | 344.2435 | 104.6917 | 30.0125 | 21.9587 | 20.8347 | 51.3365 | 32.9098 | 26.051 | 23.4156 | 22.9842 | 26.6312 | 23.5786 | 257.1806 | 217.4774 | 184.0498 | 133.9853 | 101.5839 | 254.8588 | 161.6765 | 95.7959 | 97.2409 | 107.698 | 97.8117 | 152.4885 | 541.4668 | 224.4544 | 622.1023 | 757.9836 | 776.7063 | 769.4131 | 781.1019 | 768.7812 | 7.7073 | 4.9909 | 739.1685 | 634.3296 | 115.9518 | 747.9199 | 847.4617 | 101.1269 | 523.6628 | 701.3583 | 697.3512 | 571.2209 | 695.946 | 682.0172 | 923.7352 | 835.8394 | 708.9246 | 712.146 | 930.1748 |  | 817.8526 | 752.8635 | 759.5644 | 844.1904 | 799.2494 | 778.5108 |  | 738.4223 |  |  | 861.3301 | 873.0744 | 891.1526 | [5 empty] | 100.0383 | 775.8517 | 657.772 | 52.4587 | 788.8366 | 814.7184 | 53.3681 | 829.04 | 782.8522 | 843.3789 |  | 949.3739 | 803.6486 | 674.3537 | 781.0324 | 1038.4124 | 809.257 | 836.5488 | 733.054 | 789.1839 | 730.8796 | 916.5679 | 582.0969 | 750.1551 | 791.1986 | 697.9601 | 846.644 | 798.7416 |  |  | 635.3361 | 717.3046 | 787.2233 | 816.8652 |  | 776.1965 | 736.1158 | 0.44785 | 19.1719 | 1.516 | 1.4649 | -23.4302 | 3.0882 | 1896.12 | 0.85 | 4.1442 | -2.4771 | -14.4077 | 1.9871 | 5.5692 | -29.7006 | 11.4248 | 77.2115 | 64.6779 | 73.7427 | 4.1491 | -0.45895 |  | 69.1016
42838.4793 | 5096 | 68.4278 | 41.2213 | 30.1635 | 25.9691 | 23.0537 | 23.5904 | 23.7568 | 21.7687 | 36.7586 | 29.8867 | 24.2474 | 21.9554 | 21.5116 | 23.3851 | 110.7365 | 194.6175 | 203.9439 | 541.3817 | 664.859 | 682.0452 | 665.5483 | 725.9629 | 722.2622 | 300.9723 | 697.806 | 700.1992 | 790.3041 | 815.9444 | 788.0304 | 417.4388 | 691.434 | 683.6965 | 531.8852 | 681.4107 | 653.7275 |  | 735.0387 |  | 751.7675 | 575.6976 | 561.712 | 716.6445 |  | 187.7134 | 356.7004 | 249.3657 | 459.9467 | 532.6819 | 645.5381 | 682.7688 | 23.2645 | 118.2829 | 29.4381 | 236.8304 | 29.399 | 48.4528 | 59.5899 | 73.3455 | 35.2744 |  |  | 2.2449 | -1.9668 | -67.2343 | 1.0382 | 6.9176 | -197.7803 | 29.056 | -4.4122 | 2.4581 | 8.5612 | 44.1858 | 0.0046162 | -0.0002612 | 0.00048791 | 898.7429 | 655.0255 | 344.2956 | 104.7348 | 30.0286 | 21.9545 | 20.845 | 51.3517 | 32.9125 | 26.0581 | 23.4036 | 22.9812 | 26.6317 | 23.5809 | 246.9798 | 208.0698 | 174.4466 | 133.3047 | 102.9769 | 254.6611 | 161.4237 | 95.8085 | 97.2507 | 107.74 | 97.8184 | 152.6842 | 541.5628 | 224.5145 | 622.0427 | 757.8524 | 776.4365 | 769.0797 | 781.2068 | 768.4598 | 9.0157 | 4.4846 | 739.1011 | 633.9523 | 116.0247 | 747.8961 | 847.1076 | 101.171 | 523.7608 | 701.1577 | 697.1271 | 571.1767 | 695.7966 | 681.4499 | 923.3607 | 835.8006 | 708.764 | 711.9279 | 930.4536 |  | 817.5522 | 752.7995 | 759.9181 | 844.1312 | 798.852 | 778.4136 |  | 738.3831 |  |  | 862.1153 | 873.6256 | 891.7086 | [5 empty] | 100.0687 | 775.8533 | 657.8006 | 52.4954 | 788.823 | 832.1229 | 53.4163 | 828.7864 | 782.3905 | 843.114 |  | 948.9902 | 803.1058 | 673.1925 | 780.7558 | 1038.1301 | 808.9445 | 836.2756 | 732.763 | 788.7162 | 729.8741 | 919.7313 | 582.647 | 749.718 | 790.1076 | 697.2969 | 846.5215 | 798.6321 |  |  | 634.8352 | 716.7503 | 787.5968 | 816.3572 |  | 775.899 | 735.7832 | 0.16348 | 19.1723 | 1.5161 | 1.4655 | -23.4661 | 3.0882 | 1912.7 | 0.93 | 3.4014 | -2.4528 | -14.3411 | 1.7821 | 5.5556 | -29.7059 | 11.3859 | 77.107 | 64.7779 | 73.6222 | 5.2539 | 0.57528 |  | 69.0323
42838.4793 | 5097 | 68.4699 | 41.2323 | 30.1628 | 25.9779 | 23.0481 | 23.5943 | 23.7468 | 21.7682 | 36.7652 | 29.885 | 24.2443 | 21.9483 | 21.5146 | 23.3805 | 110.7571 | 194.8403 | 204.151 | 541.3957 | 664.8299 | 681.9848 | 664.3469 | 725.3958 | 721.402 | 301.3126 | 697.5513 | 698.9641 | 790.1786 | 815.8282 | 787.7467 | 417.6586 | 691.3315 | 683.3352 | 531.899 | 681.2445 | 652.3116 |  | 734.8128 |  | 751.551 | 575.9858 | 560.8722 | 716.362 |  | 187.1344 | 356.1952 | 249.1557 | 460.6485 | 532.4503 | 645.2197 | 681.7774 | 23.6171 | 118.2392 | 29.0326 | 236.6214 | 29.3978 | 48.5162 | 59.5874 | 73.3457 | 35.7871 |  |  | 2.5045 | -2.0785 | -67.6995 | 1.1966 | 6.5273 | -197.7763 | 29.171 | -4.0712 | 2.5153 | 8.5688 | 44.168 | 0.004746 | -0.00026942 | 0.00052405 | 902.5029 | 655.0836 | 344.359 | 104.7799 | 30.0468 | 21.9619 | 20.8446 | 51.3593 | 32.9204 | 26.0604 | 23.4108 | 22.9882 | 26.6451 | 23.5834 | 233.2225 | 203.2343 | 166.5276 | 126.0905 | 102.0353 | 254.4038 | 161.0879 | 95.8027 | 97.249 | 107.7687 | 97.8241 | 152.8493 | 541.6169 | 224.5681 | 621.9762 | 757.7926 | 776.1527 | 768.815 | 781.2656 | 768.3615 | 7.9749 | 5.7806 | 739.0124 | 633.7431 | 116.074 | 748.1128 | 846.7446 | 101.1901 | 523.842 | 700.938 | 696.2486 | 571.1233 | 695.6359 | 681.6646 | 922.8425 | 835.7633 | 708.7993 | 711.952 | 930.6248 |  | 817.2995 | 752.7505 | 759.9522 | 844.0936 | 798.5197 | 778.463 |  | 738.3475 |  |  | 862.9043 | 874.3567 | 892.182 | [5 empty] | 100.0987 | 775.8545 | 657.8191 | 52.5216 | 788.8024 | 849.2046 | 53.4524 | 828.5325 | 782.1122 | 842.8263 |  | 948.5485 | 802.6335 | 672.3398 | 780.3369 | 1037.8132 | 808.6383 | 836.0334 | 732.7025 | 788.4019 | 730.2249 | 920.8653 | 582.9563 | 749.2074 | 788.7832 | 696.6127 | 845.9914 | 798.5099 |  |  | 634.511 | 716.3158 | 786.8696 | 815.9362 |  | 775.5857 | 735.5422 | 0.37384 | 19.1715 | 1.5158 | 1.4653 | -23.4307 | 3.0882 | 1886.69 | 1.08 | 3.5922 | -2.5205 | -14.3848 | 1.9124 | 5.3956 | -29.7004 | 11.4065 | 77.0209 | 64.7887 | 73.5212 | 6.7454 | 1.4116 |  | 68.9527
42838.4793 | 5098 | 68.5202 | 41.2498 | 30.175 | 25.9717 | 23.0665 | 23.6005 | 23.7639 | 21.7802 | 36.7847 | 29.9018 | 24.2588 | 21.9612 | 21.5168 | 23.3822 | 110.7884 | 195.0656 | 204.3573 | 541.4102 | 664.737 | 681.9416 | 663.2763 | 724.7269 | 720.946 | 301.6536 | 697.369 | 698.1353 | 789.0244 | 815.4528 | 787.4318 | 417.8567 | 691.2211 | 683.3941 | 531.9119 | 681.1715 | 650.7154 |  | 734.5755 |  | 751.2674 | 573.7094 | 560.1818 | 716.0732 |  | 186.8796 | 355.509 | 248.7659 | 460.7407 | 530.2553 | 644.9535 | 680.9843 | 23.9369 | 118.1476 | 29.3357 | 236.5311 | 29.3952 | 48.5789 | 59.5966 | 73.3553 | 35.8241 |  |  | 2.5518 | -2.7107 | -68.3494 | 1.1565 | 6.4123 | -197.7579 | 29.6993 | -4.0587 | 2.4268 | 8.4651 | 44.1594 | 0.0045226 | -0.00023163 | 0.00050105 | 899.2935 | 655.1134 | 344.4227 | 104.829 | 30.0622 | 21.9686 | 20.8468 | 51.3665 | 32.9264 | 26.0565 | 23.4173 | 22.99 | 26.6425 | 23.5829 | 226.6281 | 201.8424 | 160.3061 | 120.8367 | 102.8007 | 254.0864 | 160.7397 | 95.8087 | 97.2386 | 107.8058 | 97.8243 | 153.0286 | 541.6718 | 224.6273 | 621.9283 | 757.7849 | 775.877 | 768.5603 | 781.3409 | 768.2325 | 6.1909 | 5.0379 | 738.9114 | 633.8174 | 116.1413 | 748.4202 | 846.4606 | 101.2333 | 523.937 | 700.7048 | 695.456 | 571.075 | 695.4992 | 681.8189 | 922.7649 | 835.7343 | 708.6598 | 711.7021 | 930.7505 |  | 817.0272 | 752.6938 | 759.9251 | 844.0345 | 798.186 | 778.4524 |  | 738.3058 |  |  | 863.241 | 874.4375 | 892.3013 | [5 empty] | 100.1233 | 775.844 | 657.6833 | 52.5483 | 788.7874 | 830.2363 | 53.484 | 828.2722 | 782.0818 | 842.5565 |  | 948.0908 | 802.4057 | 673.3512 | 779.9315 | 1037.4992 | 808.3567 | 835.7967 | 732.1172 | 788.1565 | 729.6005 | 919.032 | 582.9072 | 748.6684 | 787.3811 | 696.1881 | 845.5863 | 798.3662 |  |  | 633.8049 | 715.9291 | 786.165 | 815.7112 |  | 775.2855 | 735.2496 | 0.044758 | 19.1717 | 1.5158 | 1.4658 | -23.3107 | 3.0882 | 1906.26 | 0.99 | 3.6255 | -2.8768 | -14.4458 | 1.8791 | 5.3471 | -29.6948 | 11.5076 | 76.9298 | 64.7827 | 73.4205 | 7.4322 | 2.0577 |  | 68.8764
42838.4793 | 5099 | 68.5746 | 41.2586 | 30.1794 | 25.9762 | 23.0585 | 23.5886 | 23.757 | 21.7653 | 36.7842 | 29.8949 | 24.2584 | 21.9577 | 21.5206 | 23.384 | 110.8248 | 195.2987 | 204.5747 | 541.4645 | 664.6112 | 681.9278 | 662.4004 | 723.8664 | 720.5101 | 301.9808 | 697.1719 | 697.9886 | 789.6989 | 815.329 | 787.3854 | 418.0749 | 691.0961 | 682.9934 | 531.9499 | 681.0951 | 650.4585 |  | 734.3183 |  | 751.0598 | 570.5965 | 559.6263 | 715.761 |  | 186.9941 | 355.5098 | 248.2657 | 457.3664 | 527.135 | 644.4241 | 680.8668 | 24.1756 | 118.0357 | 29.7968 | 236.4047 | 29.3886 | 48.6602 | 59.5992 | 73.3822 | 35.9199 |  |  | 2.8396 | -2.5267 | -67.8013 | 1.0783 | 6.5785 | -197.7625 | 29.7058 | -4.154 | 2.6433 | 8.5434 | 44.8452 | 0.0045785 | -0.00027927 | 0.00052241 | 897.8835 | 655.1443 | 344.4742 | 104.8782 | 30.0787 | 21.9643 | 20.8471 | 51.3721 | 32.9376 | 26.0614 | 23.4183 | 22.9838 | 26.6361 | 23.5815 | 211.699 | 192.5395 | 156.4823 | 115.8448 | 102.335 | 253.559 | 160.3679 | 95.8084 | 97.2472 | 107.8445 | 97.8321 | 153.2172 | 541.6852 | 224.6876 | 621.8673 | 757.8056 | 775.5647 | 768.2177 | 781.4355 | 767.9855 | 5.632 | 7.1335 | 738.8374 | 633.9948 | 116.227 | 748.6377 | 845.9178 | 101.2854 | 524.0294 | 700.5098 | 694.6829 | 571.038 | 695.4018 | 681.1887 | 922.3724 | 835.6992 | 708.363 | 711.3525 | 930.9998 |  | 816.7262 | 752.615 | 759.7161 | 843.9692 | 797.7912 | 778.2734 |  | 738.248 |  |  | 863.0963 | 874.8721 | 892.5212 | [5 empty] | 100.1466 | 775.8227 | 657.6678 | 52.571 | 788.7486 | 822.2094 | 53.5273 | 828.0008 | 782.1237 | 842.2809 |  | 947.9236 | 802.4219 | 674.0161 | 779.6755 | 1037.1655 | 808.0551 | 835.5202 | 731.3895 | 787.8666 | 728.9877 | 916.2844 | 582.6507 | 748.1787 | 786.7563 | 695.3477 | 845.32 | 798.2528 |  |  | 633.2821 | 715.4822 | 786.5638 | 815.4513 |  | 775.0315 | 734.9736 | 0.30353 | 19.1713 | 1.5161 | 1.4653 | -23.3413 | 3.0882 | 1909.71 | 0.59 | 3.8244 | -2.7775 | -14.3878 | 1.8144 | 5.4144 | -29.6865 | 11.5056 | 76.8261 | 64.7269 | 73.3013 | 9.0149 | 2.4344 |  | 68.7929
42838.4793 | 5100 | 68.624 | 41.2767 | 30.1799 | 25.9733 | 23.0651 | 23.5955 | 23.7621 | 21.776 | 36.7881 | 29.9079 | 24.2558 | 21.9623 | 21.5153 | 23.379 | 110.8452 | 195.5137 | 204.7824 | 541.5128 | 664.5283 | 681.9201 | 661.6456 | 723.161 | 719.7907 | 302.2947 | 697.0823 | 698.4644 | 789.2862 | 815.3087 | 787.243 | 418.2648 | 691.0015 | 682.196 | 531.9499 | 681.0521 | 650.269 |  | 734.0897 |  | 750.7768 | 569.5716 | 559.2702 | 715.4671 |  | 186.8353 | 355.403 | 247.5149 | 454.7156 | 526.3056 | 644.0962 | 680.8671 | 24.8026 | 117.9433 | 29.7437 | 236.143 | 29.3903 | 48.7232 | 59.5967 | 73.4136 | 35.9421 |  |  | 2.954 | -1.8558 | -67.6647 | 1.0113 | 6.5351 | -197.7698 | 29.2564 | -4.1316 | 2.6216 | 8.4003 | 44.1891 | 0.0046195 | -0.00018728 | 0.00050434 | 899.7505 | 655.1788 | 344.5252 | 104.9196 | 30.0913 | 21.9633 | 20.8479 | 51.3771 | 32.9413 | 26.0694 | 23.4178 | 22.9884 | 26.6346 | 23.5854 | 204.6472 | 193.2755 | 161.7439 | 117.0163 | 100.1968 | 253.0223 | 160.1945 | 95.8006 | 97.2446 | 107.8758 | 97.8277 | 153.4015 | 541.6634 | 224.7414 | 621.8019 | 757.3919 | 775.2131 | 767.8451 | 781.5446 | 767.8372 | 10.5969 | 6.2506 | 738.7872 | 633.7199 | 116.2879 | 748.2594 | 845.3637 | 101.3173 | 524.1258 | 700.4925 | 694.5853 | 570.9782 | 695.2647 | 680.2825 | 921.6033 | 835.6353 | 708.1435 | 711.0857 | 931.2707 |  | 816.4276 | 752.5377 | 759.3615 | 843.9227 | 797.475 | 778.04 |  | 738.2002 |  |  | 864.8088 | 876.0809 | 893.4496 | [5 empty] | 100.1712 | 775.8092 | 657.7491 | 52.5993 | 788.7125 | 824.146 | 53.5935 | 827.7396 | 782.1071 | 842.0229 |  | 947.7672 | 802.2322 | 673.4369 | 779.5088 | 1036.7919 | 807.7807 | 835.2534 | 731.0343 | 787.5104 | 728.1363 | 909.6044 | 581.9967 | 747.7331 | 787.0339 | 694.3662 | 845.0382 | 798.116 |  |  | 632.5936 | 715.1339 | 786.3056 | 815.1872 |  | 774.7787 | 734.7192 | 0.31689 | 19.1707 | 1.5153 | 1.4647 | -23.3755 | 3.0882 | 1894.42 | 1.02 | 3.9003 | -2.3801 | -14.3721 | 1.757 | 5.3956 | -29.6818 | 11.4162 | 76.7226 | 64.6306 | 73.2057 | 9.7211 | 1.8273 |  | 68.6953
42838.4793 | 5101 | 68.6633 | 41.2814 | 30.1878 | 25.9812 | 23.063 | 23.5872 | 23.7644 | 21.7765 | 36.7884 | 29.9124 | 24.2575 | 21.9553 | 21.5149 | 23.3827 | 110.8615 | 195.7244 | 204.9838 | 541.5423 | 664.45 | 681.9614 | 661.2453 | 722.8218 | 719.2233 | 302.6209 | 697.088 | 698.6138 | 789.4142 | 815.4347 | 787.2854 | 418.4752 | 690.9136 | 680.5866 | 531.9694 | 681.0916 | 650.281 |  | 733.8698 |  | 750.5287 | 567.7343 | 558.9774 | 715.1941 |  | 186.7869 | 355.2974 | 247.4091 | 452.9921 | 524.804 | 643.5486 | 680.4154 | 24.979 | 117.8559 | 29.6539 | 235.8825 | 29.3984 | 48.7769 | 59.5958 | 73.433 | 35.9527 |  |  | 3.161 | -1.6869 | -67.7481 | 1.4568 | 6.8473 | -197.7849 | 29.1867 | -4.1172 | 2.5402 | 8.244 | 44.239 | 0.0046212 | -0.00033348 | 0.00052898 | 900.118 | 655.2007 | 344.5829 | 104.9692 | 30.1001 | 21.9682 | 20.8393 | 51.3837 | 32.9355 | 26.0672 | 23.4182 | 22.9906 | 26.634 | 23.5868 | 205.5704 | 194.1525 | 164.841 | 115.1627 | 99.3367 | 252.7554 | 159.9775 | 95.8019 | 97.243 | 107.9064 | 97.8289 | 153.5794 | 541.6725 | 224.7913 | 621.7663 | 757.012 | 774.8508 | 767.4381 | 781.6028 | 767.9184 | 9.9206 | 8.1124 | 738.7191 | 633.0109 | 116.3568 | 748.271 | 844.8804 | 101.3608 | 524.1992 | 700.3429 | 694.9365 | 570.9322 | 695.1312 | 677.9081 | 921.8166 | 835.5876 | 707.7926 | 710.6634 | 931.3053 |  | 816.1753 | 752.4595 | 758.7786 | 843.8781 | 797.1239 | 777.8167 |  | 738.1443 |  |  | 862.7516 | 876.1571 | 893.6331 | [5 empty] | 100.1905 | 775.797 | 657.6973 | 52.6232 | 788.6813 | 819.451 | 53.6493 | 827.4941 | 782.1403 | 841.757 |  | 947.286 | 801.82 | 672.8016 | 779.3367 | 1036.425 | 807.5332 | 835.0041 | 730.5758 | 787.126 | 727.2928 | 909.6004 | 580.9221 | 747.3761 | 787.6367 | 693.8917 | 844.8992 | 797.9808 |  |  | 631.6455 | 714.7922 | 786.1083 | 814.9784 |  | 774.5575 | 734.4021 | 0.35176 | 19.1707 | 1.5149 | 1.4646 | -23.3227 | 3.0882 | 1909.25 | 0.45 | 4.0348 | -2.269 | -14.3797 | 2.1086 | 5.5213 | -29.674 | 11.3992 | 76.6407 | 64.4712 | 73.0995 | 9.58 | 1.4551 |  | 68.5884
42838.4793 | 5102 | 68.7118 | 41.2936 | 30.1925 | 25.9897 | 23.0546 | 23.5982 | 23.7626 | 21.7734 | 36.797 | 29.9094 | 24.259 | 21.9465 | 21.5126 | 23.3813 | 110.8979 | 195.9494 | 205.1913 | 541.5791 | 664.3633 | 681.9991 | 661.1956 | 722.8181 | 718.6693 | 302.9523 | 697.145 | 698.4386 | 789.885 | 815.7368 | 787.3281 | 418.667 | 690.804 | 679.5957 | 531.9774 | 681.0586 | 650.1544 |  | 733.6303 |  | 750.2984 | 566.9303 | 558.685 | 714.9003 |  | 186.6498 | 355.4592 | 247.2157 | 452.8511 | 523.3178 | 643.3397 | 679.8662 | 25.0846 | 117.8016 | 30.0034 | 235.6107 | 29.4027 | 48.8182 | 59.5947 | 73.4286 | 35.9421 |  |  | 0.83083 | -2.4623 | -67.7777 | 1.2071 | 6.1034 | -197.7678 | 29.2183 | -4.2545 | 2.446 | 8.4576 | 44.1096 | 0.0045029 | -0.00020699 | 0.00050269 | 894.4622 | 655.2226 | 344.6439 | 105.0041 | 30.114 | 21.9775 | 20.8495 | 51.3935 | 32.9481 | 26.0678 | 23.422 | 22.9916 | 26.6444 | 23.5964 | 204.6615 | 190.523 | 170.0076 | 118.4743 | 103.7953 | 252.4337 | 159.9285 | 95.7919 | 97.2338 | 107.9306 | 97.8297 | 153.7488 | 541.6898 | 224.8346 | 621.7108 | 756.5866 | 774.5315 | 767.0733 | 781.6873 | 767.9329 | 8.811 | 4.1281 | 738.6813 | 631.2636 | 116.4227 | 748.385 | 844.3921 | 101.3968 | 524.3411 | 700.2994 | 695.165 | 570.8785 | 695.0016 | 677.1633 | 921.0587 | 835.4833 | 707.5724 | 710.4394 | 931.362 |  | 815.8901 | 752.3662 | 758.2424 | 843.8108 | 796.7293 | 777.7106 |  | 738.0748 |  |  | 861.4592 | 875.9004 | 893.1949 | [5 empty] | 100.2154 | 775.7815 | 657.558 | 52.6505 | 788.6687 | 807.7909 | 53.708 | 827.2379 | 781.8289 | 841.4919 |  | 946.8729 | 801.3997 | 672.4567 | 778.9502 | 1036.0724 | 807.2406 | 834.7463 | 730.0447 | 786.7895 | 725.9266 | 929.4057 | 580.4267 | 747.0986 | 787.9036 | 693.6647 | 844.4798 | 797.8648 |  |  | 629.7825 | 714.4578 | 786.6273 | 814.8132 |  | 774.3472 | 734.1271 | 0.4894 | 19.1722 | 1.5139 | 1.4651 | -23.3656 | 3.0882 | 1923 | 0.82 | 2.0686 | -2.7417 | -14.3847 | 1.9197 | 5.2122 | -29.6694 | 11.404 | 76.5476 | 64.3254 | 72.9808 | 9.6347 | 0.87468 |  | 68.4958
42838.4793 | 5103 | 68.7617 | 41.304 | 30.1976 | 25.9916 | 23.0511 | 23.595 | 23.7612 | 21.7707 | 36.803 | 29.9122 | 24.2607 | 21.9482 | 21.51 | 23.3892 | 110.9205 | 196.1598 | 205.3923 | 541.6129 | 664.2379 | 681.9633 | 661.0424 | 722.7569 | 718.2804 | 303.2504 | 696.9137 | 698.4248 | 790.6652 | 815.9487 | 787.716 | 418.8455 | 690.708 | 679.0944 | 531.9824 | 680.9772 | 649.7101 |  | 733.3909 |  | 750.0486 | 567.0045 | 558.5072 | 714.6016 |  | 186.9148 | 356.0037 | 247.1729 | 450.736 | 521.281 | 642.7829 | 679.0718 | 25.3749 | 117.7457 | 31.4241 | 235.3926 | 29.4165 | 48.8502 | 59.5916 | 73.4402 | 35.9433 |  |  | 3.0394 | -2.1396 | -67.6719 | 1.2051 | 6.7428 | -197.798 | 29.1926 | -4.2217 | 2.6793 | 8.5163 | 44.4304 | 0.0047575 | -0.00019056 | 0.00052241 | 889.5665 | 655.2332 | 344.697 | 105.0531 | 30.1335 | 21.968 | 20.8549 | 51.4012 | 32.9568 | 26.0758 | 23.4248 | 23.0024 | 26.6472 | 23.5958 | 213.6863 | 186.1283 | 165.3474 | 116.7677 | 103.6586 | 252.2923 | 159.6498 | 95.7985 | 97.2357 | 107.9731 | 97.8341 | 153.9231 | 541.7265 | 224.8882 | 621.644 | 756.2313 | 774.219 | 766.7463 | 781.7645 | 767.8081 | 6.8193 | 7.0627 | 738.6336 | 629.7605 | 116.4939 | 748.2802 | 843.9795 | 101.4459 | 524.3605 | 700.103 | 694.8009 | 570.8156 | 694.8636 | 676.6669 | 920.4235 | 835.4222 | 707.4385 | 710.2672 | 931.4853 |  | 815.5937 | 752.2605 | 757.6851 | 843.76 | 796.32 | 777.5421 |  | 738.0034 |  |  | 861.9235 | 876.0162 | 892.8302 | [5 empty] | 100.2475 | 775.7729 | 657.3939 | 52.6879 | 788.6541 | 814.572 | 53.7647 | 826.9666 | 781.596 | 841.2299 |  | 946.5603 | 801.0912 | 671.277 | 778.524 | 1035.829 | 806.943 | 834.4909 | 729.7946 | 786.5374 | 725.5473 | 937.7938 | 579.5742 | 746.8694 | 787.2352 | 693.8505 | 843.9581 | 797.7381 |  |  | 629.7904 | 714.3152 | 787.1904 | 814.5926 |  | 774.1079 | 733.8836 | 0.45156 | 19.1695 | 1.5138 | 1.4641 | -23.3051 | 3.0882 | 1941.64 | 0.82 | 3.9572 | -2.5569 | -14.3797 | 1.9189 | 5.4767 | -29.6626 | 11.3956 | 76.4491 | 64.1742 | 72.8572 | 8.6115 | 1.3564 |  | 68.4091
42838.4794 | 5104 | 68.8015 | 41.319 | 30.2049 | 25.9969 | 23.06 | 23.6006 | 23.7691 | 21.779 | 36.8155 | 29.9231 | 24.2664 | 21.9563 | 21.5218 | 23.3908 | 110.9501 | 196.3941 | 205.5952 | 541.6339 | 664.0799 | 681.9743 | 661.0119 | 721.8796 | 717.9898 | 303.5868 | 696.5847 | 697.9676 | 790.1937 | 815.7075 | 787.7251 | 419.0378 | 690.6098 | 678.4337 | 531.9815 | 680.9368 | 649.3065 |  | 733.1592 |  | 749.8025 | 567.1935 | 558.4591 | 714.3109 |  | 187.0357 | 356.4382 | 246.9594 | 451.8855 | 519.8803 | 642.698 | 678.6018 | 25.5545 | 117.6562 | 32.2867 | 235.1532 | 29.4155 | 48.868 | 59.5992 | 73.4441 | 35.9368 |  |  | 6.0457 | -2.0457 | -67.7856 | 1.4292 | 6.8328 | -197.7928 | 29.3444 | -4.1093 | 2.6249 | 8.4639 | 44.1235 | 0.0046409 | -0.00023656 | 0.00056019 | 893.281 | 655.2832 | 344.7608 | 105.0995 | 30.1405 | 21.9766 | 20.8531 | 51.4121 | 32.9588 | 26.0813 | 23.4273 | 22.9992 | 26.6518 | 23.5958 | 216.9394 | 195.5552 | 168.2966 | 118.753 | 101.4063 | 252.0378 | 159.5346 | 95.7901 | 97.2317 | 108.0094 | 97.8341 | 154.1197 | 541.7588 | 224.9593 | 621.5839 | 755.8346 | 773.9454 | 766.4702 | 781.8477 | 767.7156 | 6.7072 | 8.1788 | 738.5927 | 628.7786 | 116.5667 | 748.3361 | 843.5469 | 101.5155 | 524.4416 | 699.7279 | 694.8556 | 570.789 | 694.7503 | 676.1967 | 920.0629 | 835.3709 | 707.2621 | 710.0374 | 931.562 |  | 815.3094 | 752.16 | 757.2804 | 843.7043 | 795.9525 | 777.3792 |  | 737.9258 |  |  | 860.1332 | 875.5038 | 892.5667 | [5 empty] | 100.2595 | 775.76 | 657.1234 | 52.7158 | 788.6139 | 815.0663 | 53.815 | 826.6848 | 781.4767 | 840.9722 |  | 946.3457 | 801.1829 | 671.7596 | 777.9674 | 1035.5951 | 806.6557 | 834.2015 | 729.6189 | 786.3068 | 725.989 | 936.8853 | 579.3695 | 746.6193 | 786.6525 | 694.5833 | 843.6192 | 797.6257 |  |  | 629.1028 | 713.9764 | 787.1368 | 814.4204 |  | 773.7782 | 733.6234 | 0.34453 | 19.1694 | 1.514 | 1.4645 | -23.3483 | 3.0882 | 1942.91 | 1.01 | 5.5811 | -2.501 | -14.3967 | 2.0904 | 5.5129 | -29.6609 | 11.4246 | 76.3559 | 64.0653 | 72.7466 | 8.2134 | 1.0138 |  | 68.3328
42838.4794 | 5105 | 68.8572 | 41.3387 | 30.212 | 26.0021 | 23.0675 | 23.6084 | 23.7718 | 21.7823 | 36.8233 | 29.9314 | 24.2725 | 21.9592 | 21.5259 | 23.3964 | 110.9692 | 196.6081 | 205.7901 | 541.6047 | 664.0153 | 681.9539 | 660.7683 | 721.3018 | 717.6597 | 304.2427 | 696.1768 | 697.6685 | 788.7741 | 815.2504 | 787.4009 | 419.2269 | 690.4702 | 677.1363 | 531.9864 | 680.85 | 648.8982 |  | 732.9339 |  | 749.5799 | 565.4878 | 557.8744 | 714.0367 |  | 186.7373 | 355.6607 | 246.3006 | 451.5489 | 516.5699 | 642.0704 | 678.0942 | 26.1682 | 117.46 | 33.3825 | 234.8286 | 29.4206 | 48.8823 | 59.6025 | 73.453 | 35.2625 |  |  | 3.4185 | -2.0227 | -67.5484 | 1.2176 | 7.3073 | -197.8066 | 29.1756 | -4.453 | 2.6081 | 8.3864 | 43.9553 | 0.0047871 | -0.00018728 | 0.00053391 | 893.8167 | 655.3597 | 344.814 | 105.14 | 30.1562 | 21.9772 | 20.8487 | 51.415 | 32.9638 | 26.0828 | 23.4222 | 22.996 | 26.6542 | 23.5941 | 217.1311 | 200.9159 | 172.0833 | 119.1034 | 104.0231 | 251.7658 | 159.5116 | 95.7605 | 97.2205 | 108.0344 | 97.829 | 154.2772 | 541.7809 | 224.9954 | 621.5177 | 755.6804 | 773.6492 | 766.1551 | 781.905 | 767.3688 | 9.2042 | 11.2757 | 738.5951 | 627.8012 | 116.6254 | 748.0566 | 843.0783 | 101.5442 | 524.5183 | 699.408 | 694.4577 | 570.723 | 694.6101 | 674.6269 | 920.4053 | 835.3251 | 707.1608 | 709.9526 | 931.3442 |  | 815.0383 | 752.069 | 756.9894 | 843.6584 | 795.6159 | 777.3625 |  | 737.856 |  |  | 857.0019 | 874.1168 | 891.9326 | [5 empty] | 100.303 | 775.7516 | 656.935 | 52.7457 | 788.5829 | 808.7705 | 53.8696 | 826.3917 | 781.5156 | 840.7181 |  | 946.1699 | 801.1712 | 672.6531 | 777.5181 | 1035.2961 | 806.4126 | 833.9045 | 729.0777 | 785.9995 | 725.8808 | 932.6717 | 578.6889 | 746.2941 | 786.4314 | 694.1679 | 843.3431 | 797.4925 |  |  | 627.9964 | 713.5498 | 787.3939 | 814.1523 |  | 773.5159 | 733.3093 | 0.1542 | 19.17 | 1.515 | 1.4643 | -23.3862 | 3.0882 | 1936.39 | 0.7 | 4.1962 | -2.4854 | -14.3626 | 1.9283 | 5.6991 | -29.6517 | 11.3878 | 76.2752 | 63.9876 | 72.6453 | 8.153 | 0.59004 |  | 68.2571
42838.4794 | 5106 | 68.9118 | 41.3544 | 30.2117 | 25.9963 | 23.0655 | 23.5991 | 23.7621 | 21.7803 | 36.8227 | 29.9284 | 24.2618 | 21.9657 | 21.5185 | 23.3913 | 111.0085 | 196.8279 | 205.979 | 541.5552 | 663.9942 | 681.9345 | 660.2355 | 720.6093 | 717.4715 | 304.7051 | 695.7776 | 697.4371 | 787.2705 | 814.8616 | 786.7007 | 419.402 | 690.3468 | 675.5529 | 531.932 | 680.7174 | 649.0354 |  | 732.685 |  | 749.3124 | 564.9628 | 557.5083 | 713.7168 |  | 186.4385 | 354.6196 | 245.7656 | 449.4977 | 515.2617 | 641.3935 | 677.4093 | 26.5844 | 117.292 | 34.2327 | 234.6446 | 29.41 | 48.8933 | 59.5876 | 73.4352 | 35.1919 |  |  | 3.7018 | -1.8669 | -67.6824 | 1.3628 | 7.2718 | -197.7369 | 29.5508 | -3.9161 | 2.5433 | 8.5121 | 43.8376 | 0.004769 | -0.00020206 | 0.00051584 | 894.988 | 655.4099 | 344.8797 | 105.1856 | 30.1747 | 21.9822 | 20.8489 | 51.4269 | 32.9703 | 26.087 | 23.4232 | 23.001 | 26.6543 | 23.5958 | 223.8433 | 208.9256 | 186.3714 | 122.8519 | 105.7812 | 251.7578 | 159.6955 | 95.7707 | 97.2322 | 108.0737 | 97.8404 | 154.4522 | 541.821 | 225.0508 | 621.4868 | 755.4398 | 773.3645 | 765.8504 | 781.9916 | 766.7191 | 11.0116 | 7.3014 | 738.5922 | 627.2677 | 116.6943 | 747.7442 | 842.8751 | 101.5944 | 524.5881 | 699.0379 | 694.2006 | 570.6629 | 694.4735 | 673.2204 | 920.256 | 835.3567 | 707.2251 | 710.0737 | 931.0149 |  | 814.7573 | 751.9531 | 756.757 | 843.5915 | 795.2463 | 777.4009 |  | 737.7603 |  |  | 857.5924 | 873.4212 | 891.7224 | [5 empty] | 100.3165 | 775.7173 | 656.8828 | 52.7732 | 788.5435 | 807.8358 | 53.9035 | 826.101 | 781.5026 | 840.4248 |  | 946.0029 | 800.9224 | 673.1947 | 777.3145 | 1034.9339 | 806.1516 | 833.6038 | 728.7234 | 785.663 | 726.4847 | 933.9041 | 578.2773 | 746.0093 | 785.3758 | 693.8986 | 843.0095 | 797.3426 |  |  | 629.3738 | 713.145 | 787.8232 | 813.7454 |  | 773.3388 | 733.0124 | -0.006625 | 19.1698 | 1.5153 | 1.4633 | -23.4218 | 3.0882 | 1905.52 | 0.5 | 4.3651 | -2.3858 | -14.365 | 2.0384 | 5.6832 | -29.6356 | 11.4565 | 76.1944 | 63.9267 | 72.5346 | 7.406 | -0.9737 |  | 68.1932
42838.4794 | 5107 | 68.9513 | 41.3594 | 30.2134 | 26.0024 | 23.0587 | 23.6028 | 23.7658 | 21.7738 | 36.8348 | 29.9348 | 24.2679 | 21.9607 | 21.5151 | 23.3921 | 111.0298 | 197.0554 | 206.1793 | 541.5492 | 664.0587 | 681.928 | 659.7954 | 720.2503 | 717.2544 | 305.0926 | 695.6414 | 697.2537 | 787.7213 | 814.5092 | 786.3948 | 419.6047 | 690.2569 | 675.1411 | 531.9344 | 680.6206 | 647.993 |  | 732.4412 |  | 749.0587 | 564.9756 | 556.9434 | 713.4148 |  | 186.2927 | 353.7908 | 245.4293 | 446.9789 | 512.5932 | 640.1688 | 676.263 | 26.7455 | 117.1669 | 34.0308 | 234.529 | 29.4099 | 48.9219 | 59.5721 | 73.4436 | 35.1696 |  |  | 3.7957 | -2.2763 | -67.7915 | 1.0474 | 7.1101 | -197.7875 | 28.8884 | -4.1566 | 2.8177 | 8.3069 | 43.8112 | 0.0047953 | -0.00022013 | 0.00049612 | 896.1857 | 655.4338 | 344.937 | 105.2289 | 30.1881 | 21.9877 | 20.8561 | 51.4334 | 32.9777 | 26.0863 | 23.4329 | 23.0019 | 26.6553 | 23.603 | 247.4874 | 214.7715 | 191.066 | 123.374 | 109.1 | 251.9816 | 159.8094 | 95.7885 | 97.2411 | 108.1139 | 97.8514 | 154.6318 | 541.8751 | 225.1135 | 621.4657 | 755.2936 | 773.0862 | 765.6078 | 782.1064 | 765.9923 | 7.4346 | 9.3362 | 738.5788 | 626.7061 | 116.7721 | 747.5913 | 842.6246 | 101.6456 | 524.6678 | 698.8972 | 693.9433 | 570.6265 | 694.3306 | 672.8866 | 919.9783 | 835.3203 | 707.485 | 710.4391 | 930.2716 |  | 814.4837 | 751.8664 | 756.5729 | 843.548 | 794.9487 | 777.4 |  | 737.6889 |  |  | 856.6606 | 871.5544 | 891.06 | [5 empty] | 100.3425 | 775.7156 | 656.8015 | 52.8101 | 788.551 | 805.2836 | 53.9607 | 825.8271 | 781.4896 | 840.2064 |  | 945.7003 | 800.4296 | 672.2809 | 777.0755 | 1034.6469 | 805.8366 | 833.3109 | 728.465 | 785.2175 | 727.328 | 929.2986 | 578.2865 | 745.5816 | 783.7433 | 693.2221 | 842.415 | 797.1873 |  |  | 630.5868 | 712.9388 | 787.4867 | 813.2692 |  | 773.0825 | 732.7564 | 0.72554 | 19.1687 | 1.5161 | 1.4641 | -23.2623 | 3.0882 | 1887.24 | 0.7 | 4.4195 | -2.6327 | -14.3671 | 1.7858 | 5.6159 | -29.6195 | 11.3198 | 76.1276 | 63.8784 | 72.4453 | 4.8111 | -1.4806 |  | 68.1334
42838.4794 | 5108 | 68.9987 | 41.3699 | 30.2229 | 26.0009 | 23.0581 | 23.6053 | 23.7662 | 21.7699 | 36.8386 | 29.9389 | 24.2697 | 21.9484 | 21.5092 | 23.3886 | 111.0368 | 197.2556 | 206.3624 | 541.5179 | 664.0966 | 681.8491 | 659.7002 | 719.2643 | 716.9582 | 305.4431 | 695.4533 | 697.4214 | 787.4849 | 814.7553 | 786.327 | 419.7843 | 690.1666 | 675.3641 | 531.9346 | 680.5139 | 647.5958 |  | 732.2066 |  | 748.8263 | 564.6474 | 556.6847 | 713.1248 |  | 186.8759 | 353.8847 | 245.4024 | 443.9175 | 512.4632 | 639.4386 | 675.2154 | 26.614 | 117.0107 | 33.8184 | 234.4275 | 29.4022 | 48.9702 | 59.5587 | 73.4611 | 35.103 |  |  | 2.7187 | -2.4261 | -67.6279 | 1.1203 | 6.8676 | -197.7914 | 29.033 | -4.3511 | 2.5857 | 8.1783 | 43.9782 | 0.0046146 | -0.00013964 | 0.00051255 | 894.7279 | 655.4255 | 344.9625 | 105.2726 | 30.1974 | 21.9884 | 20.8526 | 51.4346 | 32.9789 | 26.095 | 23.4341 | 23.0009 | 26.6574 | 23.6048 | 245.6771 | 218.3152 | 199.0786 | 123.3968 | 112.2994 | 251.9386 | 159.9705 | 95.7894 | 97.2424 | 108.1523 | 97.856 | 154.811 | 541.9124 | 225.1686 | 621.4422 | 755.2174 | 772.8214 | 765.4054 | 782.2464 | 765.5739 | 9.0196 | 8.9101 | 738.5081 | 626.1717 | 116.8263 | 747.5474 | 842.5117 | 101.6844 | 524.7345 | 698.668 | 694.2099 | 570.5582 | 694.2247 | 673.7897 | 919.7555 | 835.2831 | 707.6165 | 710.5584 | 929.7825 |  | 814.2026 | 751.7744 | 756.2197 | 843.5022 | 794.6741 | 777.3891 |  | 737.6167 |  |  | 855.5659 | 870.1677 | 890.4268 | [5 empty] | 100.3761 | 775.6995 | 656.6549 | 52.8362 | 788.5309 | 810.4713 | 53.9928 | 825.5108 | 781.3412 | 839.9097 |  | 945.1811 | 799.839 | 670.7775 | 776.6968 | 1034.2588 | 805.5504 | 833.0102 | 728.3467 | 784.5795 | 726.3875 | 932.8779 | 577.8659 | 744.994 | 781.8481 | 692.7996 | 841.9949 | 797.034 |  |  | 631.8462 | 712.7573 | 787.4051 | 812.7372 |  | 772.7914 | 732.4541 | 0.05459 | 19.1683 | 1.5163 | 1.4645 | -23.2871 | 3.0882 | 1895.25 | 0.79 | 3.7402 | -2.7181 | -14.3508 | 1.8471 | 5.5171 | -29.6079 | 11.3436 | 76.0514 | 63.7838 | 72.3631 | 5.0061 | -2.35 |  | 68.0689
42838.4794 | 5109 | 69.0457 | 41.3756 | 30.2259 | 26.0021 | 23.0535 | 23.6004 | 23.7635 | 21.7683 | 36.8326 | 29.9401 | 24.2692 | 21.9461 | 21.5082 | 23.3892 | 111.0872 | 197.4915 | 206.5833 | 541.492 | 664.137 | 681.6155 | 658.831 | 719.07 | 716.5008 | 305.7943 | 695.4014 | 697.3103 | 787.8706 | 815.1152 | 786.3327 | 419.9634 | 690.0673 | 675.7883 | 531.9439 | 680.3619 | 647.0359 |  | 731.9766 |  | 748.6037 | 564.1393 | 556.3026 | 712.8341 |  | 187.1393 | 354.0758 | 245.5908 | 443.3987 | 512.6207 | 639.3582 | 674.826 | 26.7873 | 116.8534 | 33.9971 | 234.4019 | 29.3852 | 49.0194 | 59.5495 | 73.4686 | 35.3586 |  |  | 1.9926 | -2.6397 | -67.7816 | 1.1328 | 6.7803 | -197.8197 | 29.3694 | -3.9647 | 2.6587 | 8.1169 | 43.9049 | 0.0047822 | -0.00017249 | 0.00053555 | 897.3751 | 655.4148 | 344.9859 | 105.3135 | 30.2185 | 21.984 | 20.8581 | 51.4468 | 32.9863 | 26.094 | 23.4352 | 23.0032 | 26.6546 | 23.6028 | 250.5689 | 220.2976 | 205.8231 | 127.7688 | 112.7263 | 252.2005 | 160.1991 | 95.7868 | 97.2289 | 108.1802 | 97.8524 | 154.9977 | 541.93 | 225.2221 | 621.3594 | 755.1542 | 772.563 | 765.1339 | 782.3578 | 765.1852 | 8.129 | 7.2162 | 738.4273 | 625.9545 | 116.8973 | 747.4709 | 842.5049 | 101.7192 | 524.7763 | 698.5493 | 693.937 | 570.5038 | 694.09 | 674.1193 | 919.9525 | 835.2383 | 707.6308 | 710.5325 | 929.6818 |  | 813.91 | 751.6882 | 755.7424 | 843.4614 | 794.3582 | 777.4063 |  | 737.551 |  |  | 855.1806 | 870.4042 | 890.3874 | [5 empty] | 100.3958 | 775.6856 | 656.5568 | 52.853 | 788.512 | 812.2781 | 54.0344 | 825.1646 | 781.1477 | 839.622 |  | 944.8743 | 799.161 | 670.3523 | 776.2781 | 1033.9689 | 805.2423 | 832.6825 | 728.5291 | 784.0106 | 725.3629 | 929.4439 | 577.4832 | 744.6276 | 780.5439 | 692.68 | 841.3596 | 796.886 |  |  | 630.8051 | 712.519 | 786.7585 | 812.8894 |  | 772.4579 | 732.0969 | -0.19008 | 19.1694 | 1.5168 | 1.4646 | -23.5102 | 3.0882 | 1867.97 | 0.78 | 3.202 | -2.8357 | -14.3693 | 1.8576 | 5.4816 | -29.6088 | 11.4086 | 75.9608 | 63.6549 | 72.2682 | 4.5003 | -3.0698 |  | 68.0055
42838.4794 | 5110 | 69.094 | 41.3968 | 30.229 | 26.0046 | 23.0599 | 23.6047 | 23.7635 | 21.771 | 36.8406 | 29.9502 | 24.2705 | 21.9528 | 21.5163 | 23.3976 | 111.1021 | 197.7074 | 206.7646 | 541.4772 | 664.125 | 681.4901 | 658.5756 | 719.4813 | 716.188 | 306.1274 | 695.2579 | 697.4892 | 788.7578 | 815.122 | 786.1046 | 420.1285 | 689.9702 | 675.5925 | 531.9731 | 680.2766 | 646.6835 |  | 731.7427 |  | 748.3412 | 562.6284 | 555.9522 | 712.548 |  | 186.7543 | 354.0071 | 245.1886 | 440.603 | 511.492 | 638.67 | 674.1299 | 26.8372 | 116.7067 | 34.3638 | 234.3745 | 29.3853 | 49.0736 | 59.5232 | 73.4873 | 35.3528 |  |  | 2.0688 | -2.528 | -67.7613 | 1.1578 | 6.7448 | -197.756 | 29.3431 | -4.3117 | 2.6204 | 8.2247 | 43.8461 | 0.004654 | -0.0002957 | 0.00053719 | 895.9297 | 655.4569 | 345.0097 | 105.3563 | 30.2245 | 21.9791 | 20.8464 | 51.4457 | 32.9916 | 26.0964 | 23.427 | 22.9976 | 26.6511 | 23.5935 | 252.0552 | 213.6317 | 194.7905 | 124.59 | 111.1162 | 252.2041 | 160.1591 | 95.7823 | 97.2347 | 108.2173 | 97.8599 | 155.1782 | 541.9377 | 225.2732 | 621.2746 | 755.239 | 772.36 | 764.8808 | 782.4035 | 765.1855 | 6.237 | 7.8629 | 738.324 | 625.7076 | 116.9685 | 747.715 | 842.461 | 101.7553 | 524.8514 | 698.2886 | 693.9137 | 570.4403 | 693.9813 | 673.493 | 919.6342 | 835.1802 | 707.4802 | 710.3216 | 929.3106 |  | 813.6041 | 751.5882 | 755.5236 | 843.4031 | 794.0635 | 777.2703 |  | 737.4639 |  |  | 854.3051 | 869.4094 | 889.7728 | [5 empty] | 100.4205 | 775.6678 | 656.4795 | 52.8853 | 788.4719 | 829.5289 | 54.0724 | 824.8732 | 780.9389 | 839.3648 |  | 944.6309 | 798.6942 | 670.6057 | 775.7966 | 1033.6398 | 804.9624 | 832.3929 | 728.6507 | 783.6573 | 725.0667 | 914.3368 | 576.8837 | 744.328 | 779.7049 | 692.1249 | 840.8512 | 796.7481 |  |  | 629.7401 | 712.1209 | 786.1732 | 812.5766 |  | 772.2602 | 731.806 | 0.26068 | 19.1689 | 1.5164 | 1.4646 | -23.5664 | 3.0882 | 1861.84 | 0.84 | 3.2623 | -2.7749 | -14.3663 | 1.8779 | 5.4652 | -29.5928 | 11.3992 | 75.8735 | 63.5976 | 72.1804 | 4.3356 | -1.8491 |  | 67.9472
42838.4794 | 5111 | 69.1442 | 41.408 | 30.2313 | 26.0121 | 23.0618 | 23.6029 | 23.7682 | 21.7773 | 36.8538 | 29.9476 | 24.2751 | 21.9572 | 21.5168 | 23.3939 | 111.1355 | 197.9202 | 206.9534 | 541.459 | 664.015 | 681.432 | 658.5286 | 719.5888 | 715.9549 | 306.4556 | 695.1457 | 697.5706 | 788.4493 | 815.0443 | 786.2277 | 420.2841 | 689.8729 | 675.3155 | 531.9751 | 680.1867 | 646.8073 |  | 731.5061 |  | 748.0889 | 562.1804 | 555.6622 | 712.257 |  | 186.3252 | 352.8468 | 245.1553 | 438.9563 | 511.3694 | 637.84 | 673.6023 | 26.8058 | 116.6174 | 34.2836 | 234.3443 | 29.3715 | 49.1247 | 59.5019 | 73.5012 | 35.3506 |  |  | 2.2771 | -2.1304 | -67.9847 | 1.1006 | 6.34 | -197.7954 | 29.1131 | -4.0817 | 2.576 | 8.0948 | 44.1056 | 0.0046261 | -0.0002957 | 0.00048134 | 888.3783 | 655.4784 | 345.0679 | 105.4142 | 30.2524 | 21.9882 | 20.855 | 51.4586 | 32.9994 | 26.1104 | 23.433 | 23.0032 | 26.6625 | 23.6038 | 240.901 | 203.4146 | 192.3486 | 123.5013 | 110.077 | 251.9216 | 160.1361 | 95.7635 | 97.2304 | 108.2416 | 97.861 | 155.3416 | 541.9797 | 225.3198 | 621.2179 | 755.6979 | 772.1317 | 764.5951 | 782.4617 | 765.089 | 9.909 | 8.5229 | 738.2729 | 625.6213 | 117.0384 | 747.2486 | 842.2303 | 101.7941 | 524.8765 | 698.1366 | 693.9718 | 570.4049 | 693.8558 | 673.5117 | 918.7682 | 835.169 | 707.4533 | 710.3336 | 929.3616 |  | 813.2739 | 751.4991 | 755.2526 | 843.3528 | 793.7256 | 777.1575 |  | 737.3891 |  |  | 852.0867 | 868.9323 | 889.0863 | [5 empty] | 100.4452 | 775.656 | 656.436 | 52.9217 | 788.4523 | 819.5841 | 54.1296 | 824.5982 | 780.5986 | 839.0629 |  | 944.4676 | 798.3768 | 670.6749 | 775.5638 | 1033.3073 | 804.6632 | 832.1237 | 728.4672 | 783.4376 | 725.371 | 910.8076 | 576.6304 | 743.964 | 780.2598 | 691.1776 | 840.6896 | 796.6001 |  |  | 627.9987 | 711.7341 | 785.5094 | 812.1763 |  | 771.9017 | 731.5178 | -0.30157 | 19.1684 | 1.5163 | 1.4648 | -23.5893 | 3.0882 | 1867.78 | 0.62 | 3.4228 | -2.545 | -14.3767 | 1.8292 | 5.2962 | -29.5823 | 11.3493 | 75.7668 | 63.5256 | 72.0793 | 5.5343 | -1.5808 |  | 67.8844
42838.4794 | 5112 | 69.1937 | 41.4251 | 30.2355 | 26.003 | 23.0552 | 23.5968 | 23.7698 | 21.7754 | 36.8584 | 29.9495 | 24.2761 | 21.9535 | 21.509 | 23.3972 | 111.1637 | 198.1374 | 207.1507 | 541.4557 | 663.9293 | 681.3749 | 657.9662 | 719.9507 | 715.6535 | 306.7714 | 694.9837 | 697.0568 | 788.7249 | 815.0786 | 786.2969 | 420.4516 | 689.8044 | 675.2526 | 531.9581 | 680.148 | 646.1058 |  | 731.2746 |  | 747.882 | 563.0343 | 555.5546 | 711.9717 |  | 185.8816 | 351.7505 | 244.9647 | 440.0205 | 511.7348 | 637.0483 | 673.6054 | 26.7116 | 116.5083 | 34.1616 | 234.3065 | 29.3646 | 49.1773 | 59.485 | 73.5144 | 35.3482 |  |  | 2.0511 | -1.7776 | -67.9597 | 0.66299 | 6.637 | -197.7612 | 28.9475 | -4.2874 | 2.7331 | 8.3657 | 43.9456 | 0.0045341 | -0.0002382 | 0.0004912 | 888.8681 | 655.431 | 345.1144 | 105.4464 | 30.256 | 21.9889 | 20.8397 | 51.4621 | 32.9991 | 26.0995 | 23.4335 | 22.9928 | 26.6596 | 23.6065 | 249.2864 | 210.3354 | 196.535 | 121.23 | 109.3396 | 251.9607 | 160.207 | 95.7582 | 97.227 | 108.2725 | 97.8663 | 155.5016 | 541.9832 | 225.3726 | 621.1785 | 755.6635 | 771.8855 | 764.3057 | 782.5405 | 764.8184 | 11.1358 | 8.0628 | 738.1986 | 625.605 | 117.1007 | 746.9613 | 841.9096 | 101.8301 | 524.9457 | 698.0236 | 693.5948 | 570.3574 | 693.7334 | 673.1925 | 918.9452 | 835.0981 | 707.6384 | 710.5957 | 929.1471 |  | 812.9642 | 751.4144 | 755.0248 | 843.3099 | 793.3888 | 777.1747 |  | 737.3185 |  |  | 849.9965 | 868.3767 | 888.369 | [5 empty] | 100.4629 | 775.6317 | 656.3255 | 52.945 | 788.4188 | 815.2953 | 54.2089 | 824.3068 | 780.2682 | 838.7495 |  | 944.1304 | 798.1947 | 670.6837 | 775.4003 | 1033.0134 | 804.368 | 831.8345 | 727.7203 | 783.3314 | 724.978 | 912.2912 | 576.4377 | 743.6992 | 782.1798 | 690.4846 | 840.3803 | 796.4559 |  |  | 626.8494 | 711.4112 | 784.2822 | 811.7882 |  | 771.5771 | 731.1888 | -0.67888 | 19.1679 | 1.5154 | 1.465 | -23.7535 | 3.0882 | 1840.75 | 1.02 | 3.2486 | -2.3227 | -14.3614 | 1.4185 | 5.4165 | -29.5669 | 11.312 | 75.6742 | 63.4655 | 71.9784 | 4.6082 | -2.0367 |  | 67.8213
42838.4795 | 5113 | 69.2399 | 41.4436 | 30.2449 | 26.0096 | 23.0642 | 23.6073 | 23.7723 | 21.7768 | 36.875 | 29.9671 | 24.2834 | 21.9552 | 21.5217 | 23.4056 | 111.1894 | 198.3543 | 207.3323 | 541.4708 | 663.8078 | 681.4148 | 657.4834 | 719.6705 | 715.3258 | 307.0752 | 694.7571 | 696.6419 | 788.7216 | 815.2553 | 786.4998 | 420.6016 | 689.7645 | 675.6667 | 531.947 | 680.0396 | 645.7706 |  | 731.0285 |  | 747.5822 | 563.9213 | 555.3988 | 711.6592 |  | 185.5244 | 351.3563 | 244.7632 | 439.9262 | 512.1308 | 636.5373 | 674.2747 | 26.2256 | 116.3624 | 34.2501 | 234.2408 | 29.3547 | 49.2142 | 59.4582 | 73.51 | 35.3432 |  |  | 2.4762 | -2.1331 | -67.5858 | 0.7471 | 6.6547 | -197.7875 | 29.4088 | -4.1257 | 2.6972 | 8.128 | 43.3256 | 0.0046787 | -0.00024149 | 0.00048955 | 891.1062 | 655.3846 | 345.1779 | 105.4933 | 30.2701 | 21.9868 | 20.842 | 51.471 | 33.0028 | 26.1046 | 23.4358 | 23.0022 | 26.6608 | 23.6078 | 255.4035 | 210.8264 | 199.0755 | 124.5373 | 108.5535 | 252.2346 | 160.3697 | 95.7795 | 97.2287 | 108.3197 | 97.8705 | 155.6782 | 541.9588 | 225.4341 | 621.1374 | 755.2837 | 771.545 | 764.0232 | 782.636 | 764.4336 | 14.3436 | 8.754 | 738.1046 | 625.808 | 117.1817 | 746.724 | 841.5345 | 101.8748 | 525.0272 | 697.7794 | 692.9239 | 570.317 | 693.6313 | 673.3668 | 918.5518 | 835.0434 | 707.7703 | 710.6991 | 928.7937 |  | 812.636 | 751.3362 | 754.5656 | 843.2531 | 793.1372 | 777.1177 |  | 737.2342 |  |  | 851.3479 | 868.6348 | 888.09 | [5 empty] | 100.4926 | 775.6157 | 656.3914 | 52.9731 | 788.3757 | 819.7406 | 54.2811 | 823.9992 | 780.0597 | 838.4675 |  | 943.8653 | 798.1052 | 670.2384 | 775.0278 | 1032.6823 | 804.0654 | 831.5386 | 726.8099 | 783.2652 | 724.1212 | 907.5041 | 576.2455 | 743.4095 | 783.4566 | 690.3016 | 839.944 | 796.3004 |  |  | 627.2374 | 711.1457 | 782.7727 | 811.4619 |  | 771.3596 | 730.877 | 0.75504 | 19.1663 | 1.5161 | 1.4649 | -22.9927 | 3.0882 | 1841.81 | 1.31 | 3.5698 | -2.5435 | -14.3174 | 1.5053 | 5.4222 | -29.5605 | 11.3986 | 75.5795 | 63.3418 | 71.9038 | 3.968 | -2.2979 |  | 67.7344
42838.4795 | 5114 | 69.2925 | 41.462 | 30.2547 | 26.0239 | 23.077 | 23.6152 | 23.7826 | 21.7805 | 36.882 | 29.971 | 24.2882 | 21.9687 | 21.5219 | 23.4077 | 111.2251 | 198.5823 | 207.5285 | 541.4599 | 663.6484 | 681.4315 | 657.6453 | 719.4692 | 715.0452 | 307.3956 | 694.5516 | 696.522 | 789.0679 | 815.6396 | 786.8465 | 420.7747 | 689.6896 | 674.9813 | 531.9556 | 680.0026 | 646.5267 |  | 730.7884 |  | 747.3375 | 565.2068 | 555.3829 | 711.3411 |  | 185.1785 | 351.4874 | 245.0685 | 438.5032 | 512.2972 | 635.7669 | 675.7747 | 25.9203 | 116.2186 | 33.9317 | 234.2477 | 29.3662 | 49.2585 | 59.4413 | 73.5145 | 35.348 |  |  | 2.9454 | -1.8426 | -67.8966 | 0.81215 | 6.1507 | -197.7494 | 29.3885 | -4.3919 | 2.6967 | 8.1204 | 43.7117 | 0.0045719 | -0.00031377 | 0.00053555 | 893.7751 | 655.3254 | 345.2315 | 105.5335 | 30.2836 | 21.9826 | 20.8514 | 51.4808 | 33.0081 | 26.108 | 23.4438 | 23.0064 | 26.6597 | 23.6047 | 258.8809 | 220.2753 | 207.1322 | 126.775 | 107.8041 | 252.5614 | 160.5974 | 95.7835 | 97.2271 | 108.3543 | 97.8679 | 155.8615 | 541.9731 | 225.4838 | 621.0529 | 754.8664 | 771.2661 | 763.8058 | 782.7363 | 764.0679 | 7.9425 | 8.8099 | 737.9918 | 626.0482 | 117.242 | 747.2265 | 841.2291 | 101.9197 | 525.0731 | 697.5235 | 692.7304 | 570.2728 | 693.4976 | 672.1132 | 918.1548 | 835.0201 | 707.6221 | 710.4648 | 928.6741 |  | 812.32 | 751.2627 | 754.121 | 843.2026 | 792.8767 | 777.0523 |  | 737.1774 |  |  | 852.5537 | 868.9686 | 888.1603 | [5 empty] | 100.5081 | 775.5985 | 656.5237 | 52.9976 | 788.3229 | 820.2482 | 54.3384 | 823.7059 | 779.6962 | 838.1775 |  | 943.6996 | 798.1488 | 669.3882 | 774.7312 | 1032.4036 | 803.8092 | 831.2455 | 725.989 | 783.1793 | 724.0932 | 902.7682 | 575.6119 | 742.978 | 783.9659 | 690.6058 | 839.6256 | 796.161 |  |  | 628.7174 | 710.9208 | 781.0433 | 811.3146 |  | 771.0297 | 730.5954 | 0.8528 | 19.166 | 1.5156 | 1.4645 | -23.3299 | 3.0882 | 1838.3 | 0.73 | 3.894 | -2.3643 | -14.3518 | 1.5696 | 5.2107 | -29.5452 | 11.3898 | 75.4824 | 63.2221 | 71.8264 | 3.6287 | -3.1636 |  | 67.6648
42838.4795 | 5115 | 69.3372 | 41.4729 | 30.2653 | 26.0233 | 23.0781 | 23.6108 | 23.7863 | 21.7846 | 36.8819 | 29.9765 | 24.2901 | 21.9582 | 21.5163 | 23.4044 | 111.2522 | 198.7941 | 207.7299 | 541.4212 | 663.5293 | 681.4562 | 657.3679 | 718.4348 | 714.1521 | 307.7063 | 694.3196 | 696.1661 | 788.9852 | 815.6912 | 786.9964 | 420.9332 | 689.5842 | 673.946 | 531.968 | 679.8485 | 646.0525 |  | 730.5438 |  | 747.1086 | 563.6099 | 555.0887 | 711.0466 |  | 184.8284 | 351.5827 | 244.8735 | 439.8715 | 514.4717 | 635.8593 | 675.8531 | 25.929 | 116.0751 | 33.9633 | 234.1728 | 29.389 | 49.3142 | 59.4195 | 73.5116 | 35.351 |  |  | 2.4716 | -2.2973 | -67.9525 | 1.1466 | 6.0614 | -197.8013 | 28.9383 | -4.1954 | 2.5126 | 8.0843 | 43.6963 | 0.0046935 | -0.00019056 | 0.00048791 | 895.2494 | 655.2984 | 345.2958 | 105.5774 | 30.2978 | 21.9828 | 20.8429 | 51.4785 | 33.0073 | 26.1052 | 23.4419 | 23.0072 | 26.6625 | 23.6036 | 247.9077 | 221.9453 | 203.6408 | 127.4183 | 107.4113 | 252.4778 | 160.6678 | 95.7946 | 97.2266 | 108.3979 | 97.8728 | 156.0332 | 542.0281 | 225.5382 | 620.9901 | 754.7403 | 771.1187 | 763.655 | 782.8583 | 763.7046 | 11.3969 | 5.6571 | 738.028 | 626.1122 | 117.3112 | 746.9856 | 840.8929 | 101.9391 | 525.1568 | 697.3416 | 692.6374 | 570.2209 | 693.335 | 670.5356 | 917.6823 | 834.9734 | 707.5484 | 710.3658 | 928.5176 |  | 812.0095 | 751.228 | 753.8427 | 843.159 | 792.5623 | 776.9715 |  | 737.1225 |  |  | 851.2259 | 868.4272 | 887.6533 | [5 empty] | 100.5236 | 775.5792 | 656.46 | 53.0224 | 788.2876 | 818.7702 | 54.388 | 823.4047 | 779.2419 | 837.8676 |  | 943.69 | 798.3904 | 669.664 | 774.4995 | 1032.1359 | 803.5718 | 830.9565 | 725.6671 | 782.9448 | 723.9942 | 900.8174 | 574.4197 | 742.4785 | 784.0912 | 691.1992 | 839.2302 | 796.0382 |  |  | 628.7383 | 710.6375 | 779.3858 | 811.0813 |  | 770.6828 | 730.3083 | 0.46325 | 19.1655 | 1.5155 | 1.4625 | -23.1594 | 3.0882 | 1817.32 | 0.85 | 3.5673 | -2.6401 | -14.3588 | 1.8652 | 5.1729 | -29.5506 | 11.3028 | 75.3881 | 63.1469 | 71.7325 | 4.8359 | -2.7666 |  | 67.6327
42838.4795 | 5116 | 69.3764 | 41.4746 | 30.2632 | 26.0196 | 23.065 | 23.6015 | 23.7791 | 21.7743 | 36.8827 | 29.9743 | 24.2821 | 21.953 | 21.519 | 23.4028 | 111.2797 | 199.0063 | 207.9149 | 541.3952 | 663.4684 | 681.5003 | 656.9367 | 717.6851 | 713.2648 | 307.9913 | 694.0117 | 695.5089 | 789.4083 | 815.9214 | 787.1322 | 421.093 | 689.4803 | 672.0409 | 531.985 | 679.874 | 644.5395 |  | 730.3121 |  | 746.8587 | 563.8651 | 555.1803 | 710.7486 |  | 184.3551 | 350.7445 | 244.7349 | 441.0455 | 514.0337 | 635.9576 | 675.4322 | 26.0353 | 115.9336 | 33.8517 | 234.0599 | 29.4132 | 49.3813 | 59.4046 | 73.5164 | 35.352 |  |  | 2.6372 | -1.1349 | -67.7856 | 0.92057 | 6.3144 | -197.7816 | 29.1966 | -4.2434 | 2.6107 | 8.3 | 43.8249 | 0.0046524 | -0.00027434 | 0.00050598 | 893.5245 | 655.2853 | 345.3555 | 105.6258 | 30.3164 | 21.9984 | 20.8517 | 51.4913 | 33.022 | 26.1133 | 23.4458 | 23.0052 | 26.6635 | 23.6083 | 235.2874 | 209.5751 | 193.5096 | 126.6198 | 107.7027 | 252.2573 | 160.5438 | 95.7937 | 97.2297 | 108.4261 | 97.8766 | 156.1944 | 542.0945 | 225.5839 | 620.9348 | 754.4287 | 770.9507 | 763.5535 | 782.9753 | 763.3631 | 8.3791 | 5.2661 | 738.0893 | 626.2043 | 117.3724 | 747.0209 | 840.3276 | 101.9787 | 525.2075 | 697.009 | 692.1956 | 570.1665 | 693.1946 | 668.0564 | 918.1122 | 834.9231 | 707.8352 | 710.4141 | 927.8978 |  | 811.6697 | 751.1715 | 753.878 | 843.0925 | 792.1972 | 776.9577 |  | 737.0688 |  |  | 848.389 | 867.2929 | 886.9551 | [5 empty] | 100.5504 | 775.5609 | 656.1985 | 53.0507 | 788.2593 | 833.8568 | 54.4344 | 823.0713 | 778.9251 | 837.577 |  | 943.6045 | 798.3776 | 670.1111 | 774.313 | 1031.827 | 803.2962 | 830.6273 | 725.6758 | 782.5599 | 723.5162 | 894.0366 | 572.6943 | 741.9705 | 784.4938 | 690.895 | 838.88 | 795.9134 |  |  | 627.6859 | 710.3683 | 778.0812 | 810.7956 |  | 770.4203 | 729.9918 | 0.31633 | 19.1658 | 1.5157 | 1.4625 | -23.2932 | 3.0882 | 1815.14 | 0.79 | 3.6851 | -1.8544 | -14.3315 | 1.6701 | 5.2801 | -29.5507 | 11.3538 | 75.2974 | 63.1582 | 71.624 | 6.2064 | -1.6569 |  | 67.5941
42838.4795 | 5117 | 69.4174 | 41.4878 | 30.262 | 26.0179 | 23.0664 | 23.6038 | 23.7759 | 21.7738 | 36.8897 | 29.9765 | 24.2819 | 21.9583 | 21.5157 | 23.4013 | 111.3046 | 199.2274 | 208.0977 | 541.364 | 663.4423 | 681.6066 | 656.278 | 717.8984 | 712.7478 | 308.2827 | 693.9441 | 695.0885 | 790.6604 | 816.8504 | 787.6681 | 421.2478 | 689.372 | 670.5434 | 531.9938 | 679.8923 | 644.1797 |  | 730.0818 |  | 746.6008 | 564.9101 | 555.1701 | 710.4569 |  | 184.0426 | 350.1535 | 244.3873 | 442.2033 | 514.8927 | 635.4868 | 675.2178 | 26.1132 | 115.832 | 32.9807 | 233.8819 | 29.4169 | 49.441 | 59.381 | 73.5153 | 35.3719 |  |  | 4.215 | -1.5561 | -68.1299 | 1.0415 | 6.4037 | -197.7684 | 29.0796 | -4.2624 | 2.6299 | 8.2648 | 43.9411 | 0.004654 | -0.0002842 | 0.00055691 | 891.7518 | 655.2159 | 345.425 | 105.6692 | 30.3309 | 21.9904 | 20.8511 | 51.5042 | 33.0262 | 26.1239 | 23.4398 | 23.003 | 26.6665 | 23.6194 | 221.1159 | 203.698 | 186.7565 | 125.3546 | 105.9791 | 251.8891 | 160.3893 | 95.7901 | 97.2269 | 108.463 | 97.8829 | 156.3634 | 542.1781 | 225.6342 | 620.8946 | 754.3028 | 770.7137 | 763.4179 | 783.1483 | 762.9814 | 6.7558 | 5.2661 | 738.0611 | 626.2798 | 117.4466 | 746.8588 | 838.6168 | 102.0106 | 525.19 | 696.7687 | 691.555 | 570.1064 | 693.0698 | 668.2525 | 917.7614 | 834.9761 | 708.1847 | 710.5525 | 927.835 |  | 811.3942 | 751.1625 | 753.8782 | 843.0391 | 791.8485 | 776.8752 |  | 737.0353 |  |  | 849.4084 | 867.101 | 886.9466 | [5 empty] | 100.577 | 775.5433 | 655.9515 | 53.0848 | 788.2365 | 840.7614 | 54.4857 | 822.7497 | 778.9135 | 837.2641 |  | 943.3288 | 797.9469 | 669.4794 | 773.9522 | 1031.4811 | 803.0041 | 830.3241 | 725.7496 | 782.096 | 723.0865 | 892.3638 | 571.691 | 741.5387 | 784.5445 | 690.5499 | 838.5071 | 795.7722 |  |  | 626.0565 | 709.9918 | 776.8622 | 810.6086 |  | 770.1858 | 729.7191 | 0.63316 | 19.1647 | 1.5159 | 1.4632 | -23.3032 | 3.0882 | 1820.9 | 0.95 | 4.66 | -2.1704 | -14.361 | 1.7756 | 5.3159 | -29.5421 | 11.3281 | 75.2118 | 63.1585 | 71.5203 | 7.728 | -0.92662 |  | 67.537
42838.4795 | 5118 | 69.4791 | 41.5031 | 30.2608 | 26.0211 | 23.067 | 23.6034 | 23.7677 | 21.7725 | 36.8953 | 29.9755 | 24.2861 | 21.9532 | 21.5057 | 23.4014 | 111.3331 | 199.4414 | 208.2923 | 541.3589 | 663.4063 | 681.7055 | 655.6535 | 718.2196 | 712.8148 | 308.5824 | 693.9223 | 694.5717 | 791.1351 | 817.8245 | 788.0934 | 421.3974 | 689.2572 | 670.1981 | 531.9738 | 679.7877 | 643.8739 |  | 729.8388 |  | 746.3235 | 564.4873 | 554.7305 | 710.1627 |  | 184.0142 | 349.9206 | 244.4644 | 442.0019 | 516.8499 | 635.6863 | 674.8031 | 25.7736 | 115.7168 | 32.794 | 233.6814 | 29.4128 | 49.4848 | 59.3618 | 73.5164 | 35.5477 |  |  | 3.987 | -1.6422 | -67.9144 | 1.2564 | 6.2762 | -197.7757 | 29.054 | -4.1395 | 2.5947 | 8.0783 | 43.4406 | 0.0045916 | -0.00024806 | 0.00048791 | 896.2011 | 655.1998 | 345.4892 | 105.7212 | 30.3409 | 21.9967 | 20.8529 | 51.5106 | 33.0264 | 26.1132 | 23.446 | 23.0106 | 26.6657 | 23.6119 | 209.4819 | 193.0502 | 180.0725 | 123.6973 | 104.2804 | 251.4419 | 160.1511 | 95.7787 | 97.22 | 108.5021 | 97.8729 | 156.5344 | 542.2534 | 225.6844 | 620.842 | 753.9776 | 770.4623 | 763.1424 | 783.2007 | 762.5065 | 5.9656 | 5.5938 | 738.0616 | 626.4661 | 117.5097 | 747.0028 | 835.7522 | 102.0431 | 525.1888 | 696.7535 | 691.311 | 570.041 | 692.9571 | 668.1911 | 917.096 | 834.893 | 708.3974 | 710.5568 | 927.979 |  | 811.0996 | 751.1424 | 753.9339 | 842.9941 | 791.4723 | 776.7612 |  | 736.9849 |  |  | 850.4041 | 867.9045 | 887.373 | [5 empty] | 100.5921 | 775.5335 | 655.773 | 53.105 | 788.2379 | 855.0305 | 54.5226 | 822.4293 | 778.9329 | 836.9509 |  | 943.1045 | 797.3252 | 668.8027 | 773.6773 | 1031.1374 | 802.7329 | 830.0144 | 725.5967 | 781.6703 | 722.7007 | 899.6745 | 571.122 | 741.2179 | 784.5643 | 690.0303 | 837.9402 | 795.6381 |  |  | 625.3485 | 709.4985 | 775.8255 | 810.291 |  | 769.9667 | 729.4453 | 0.73908 | 19.1652 | 1.5157 | 1.4632 | -23.1785 | 3.0882 | 1820.72 | 0.77 | 4.5331 | -2.2292 | -14.3356 | 1.9498 | 5.2633 | -29.5458 | 11.3243 | 75.1144 | 63.1743 | 71.4081 | 8.9563 | -0.21481 |  | 67.4784
42838.4795 | 5119 | 69.5246 | 41.5109 | 30.2646 | 26.0176 | 23.0696 | 23.6009 | 23.7756 | 21.7694 | 36.8989 | 29.9852 | 24.2868 | 21.9501 | 21.5105 | 23.4004 | 111.3678 | 199.6565 | 208.4685 | 541.3579 | 663.3404 | 681.7339 | 655.5508 | 717.7463 | 712.7969 | 308.8531 | 693.8932 | 694.0966 | 791.6168 | 818.4835 | 788.723 | 421.5713 | 689.1357 | 670.0098 | 531.9625 | 679.7089 | 643.6984 |  | 729.6046 |  | 746.0581 | 563.7788 | 554.5446 | 709.879 |  | 183.834 | 349.9905 | 244.4304 | 443.8886 | 519.4142 | 636.3324 | 674.6511 | 25.1715 | 115.6279 | 33.1199 | 233.5305 | 29.4052 | 49.5147 | 59.3415 | 73.5107 | 35.7301 |  |  | 3.5933 | -1.4575 | -67.8191 | 1.3378 | 6.3439 | -197.7993 | 28.9245 | -4.1573 | 2.6313 | 8.0313 | 43.8181 | 0.0046737 | -0.00015935 | 0.00053555 | 895.0018 | 655.1626 | 345.5524 | 105.7632 | 30.3521 | 21.9976 | 20.8493 | 51.5142 | 33.0248 | 26.1204 | 23.4464 | 23.0155 | 26.6651 | 23.6143 | 202.9891 | 186.8736 | 173.5367 | 122.6933 | 103.6488 | 250.8574 | 159.8215 | 95.7686 | 97.2184 | 108.5342 | 97.883 | 156.7048 | 542.3298 | 225.7423 | 620.8178 | 753.9651 | 770.216 | 762.91 | 783.3093 | 762.0171 | 5.9143 | 3.9589 | 738.1093 | 626.5866 | 117.5844 | 747.247 | 832.1134 | 102.0819 | 525.1687 | 696.5978 | 690.7908 | 569.9909 | 692.8123 | 668.0386 | 916.6768 | 834.8331 | 708.6143 | 710.5359 | 927.7555 |  | 810.8015 | 751.1204 | 753.8673 | 842.9645 | 791.1601 | 776.7307 |  | 736.9486 |  |  | 848.2874 | 866.8232 | 886.4256 | [5 empty] | 100.6185 | 775.5398 | 655.6571 | 53.139 | 788.223 | 850.5725 | 54.5645 | 822.1385 | 778.6312 | 836.6534 |  | 942.7548 | 796.6844 | 668.4731 | 773.3671 | 1030.8632 | 802.4707 | 829.731 | 725.3233 | 781.3293 | 722.1438 | 907.2032 | 571.2229 | 740.9745 | 785.1365 | 690.7824 | 837.5914 | 795.5169 |  |  | 625.2009 | 709.1449 | 775.0326 | 810.0103 |  | 769.7862 | 729.1636 | 0.47846 | 19.1642 | 1.5159 | 1.4645 | -23.2331 | 3.0882 | 1830.22 | 0.97 | 4.3048 | -2.1003 | -14.3264 | 2.0122 | 5.2935 | -29.5581 | 11.3031 | 75.0262 | 63.1566 | 71.3148 | 9.5937 | 0.46869 |  | 67.4216
42838.4795 | 5120 | 69.568 | 41.5281 | 30.276 | 26.024 | 23.0718 | 23.6034 | 23.7748 | 21.7758 | 36.9047 | 29.9868 | 24.2847 | 21.9561 | 21.5025 | 23.4055 | 111.3966 | 199.875 | 208.6631 | 541.3438 | 663.2838 | 681.6548 | 655.5013 | 717.9083 | 712.2989 | 309.1586 | 693.7712 | 693.5449 | 790.7171 | 818.4781 | 788.5848 | 421.724 | 689.006 | 669.7452 | 531.9539 | 679.7128 | 643.303 |  | 729.373 |  | 745.8306 | 564.1588 | 554.4086 | 709.5837 |  | 183.2836 | 349.7537 | 243.5184 | 443.4397 | 522.6745 | 636.2836 | 674.5462 | 24.812 | 115.5323 | 32.7056 | 233.2582 | 29.4055 | 49.5216 | 59.3079 | 73.5112 | 35.8687 |  |  | 2.3047 | -2.2691 | -67.6752 | 1.3681 | 6.8604 | -197.7632 | 29.3418 | -4.1034 | 2.4966 | 8.0623 | 43.73 | 0.0046113 | -0.00031706 | 0.00049284 | 895.5873 | 655.1269 | 345.6209 | 105.8144 | 30.373 | 21.9992 | 20.8456 | 51.523 | 33.0449 | 26.1257 | 23.4504 | 23.0123 | 26.6721 | 23.6182 | 196.6711 | 181.2299 | 166.7511 | 120.9459 | 100.8511 | 250.2911 | 159.4847 | 95.773 | 97.216 | 108.5649 | 97.8857 | 156.8625 | 542.3386 | 225.7874 | 620.7805 | 753.8029 | 769.9622 | 762.6221 | 783.3998 | 761.8408 | 9.4523 | 6.2099 | 738.1373 | 626.7226 | 117.6504 | 747.2546 | 827.9733 | 102.1071 | 525.1762 | 696.5537 | 690.2451 | 569.9325 | 692.6995 | 667.7656 | 916.9771 | 834.7624 | 708.7895 | 710.6051 | 927.5719 |  | 810.4997 | 751.1016 | 753.8961 | 842.9093 | 790.8953 | 776.6405 |  | 736.9123 |  |  | 845.3068 | 865.8977 | 885.4554 | [5 empty] | 100.6337 | 775.5325 | 655.6078 | 53.1701 | 788.1748 | 841.9181 | 54.6003 | 821.8543 | 778.125 | 836.3364 |  | 942.3825 | 796.2972 | 667.7785 | 773.2594 | 1030.5365 | 802.2099 | 829.437 | 725.0311 | 781.0989 | 722.4086 | 907.2081 | 571.6212 | 740.7012 | 785.3105 | 689.8304 | 837.3071 | 795.3595 |  |  | 624.5353 | 708.9048 | 775.1581 | 809.8943 |  | 769.5113 | 728.8946 | 0.24899 | 19.1633 | 1.5152 | 1.4646 | -23.2638 | 3.0882 | 1796.28 | 0.85 | 3.4474 | -2.62 | -14.3084 | 2.0344 | 5.5046 | -29.5546 | 11.384 | 74.9357 | 63.1651 | 71.2366 | 10.2143 | 1.179 |  | 67.3541
42838.4795 | 5121 | 69.6295 | 41.5459 | 30.2875 | 26.0241 | 23.0793 | 23.607 | 23.7828 | 21.7791 | 36.9224 | 29.9918 | 24.2928 | 21.9549 | 21.5164 | 23.4109 | 111.4251 | 200.1081 | 208.8607 | 541.2883 | 663.1687 | 681.6634 | 655.0913 | 717.7683 | 711.9401 | 309.4766 | 693.6758 | 693.6247 | 790.7319 | 818.7028 | 788.5339 | 421.9194 | 688.882 | 669.4707 | 531.9502 | 679.7014 | 643.781 |  | 729.1251 |  | 745.5927 | 563.4748 | 554.1288 | 709.268 |  | 183.0067 | 349.6446 | 242.8705 | 439.1765 | 521.8921 | 635.6315 | 674.2056 | 24.6043 | 115.4479 | 32.4397 | 233.1232 | 29.412 | 49.5346 | 59.2826 | 73.5053 | 35.923 |  |  | 2.2173 | -2.0516 | -67.7488 | 1.1217 | 6.8256 | -197.7645 | 28.9272 | -4.2558 | 2.6396 | 8.137 | 43.5933 | 0.004498 | -0.00028092 | 0.00051584 | 897.0504 | 655.0876 | 345.6815 | 105.8621 | 30.3895 | 22.0018 | 20.8509 | 51.5306 | 33.0472 | 26.1331 | 23.447 | 23.018 | 26.6785 | 23.6214 | 197.9587 | 184.0411 | 171.3781 | 123.6181 | 102.7374 | 249.9697 | 159.2863 | 95.78 | 97.2225 | 108.6073 | 97.8906 | 157.0256 | 542.3211 | 225.8415 | 620.7296 | 753.7036 | 769.6673 | 762.3575 | 783.4551 | 762.0245 | 8.3726 | 5.2416 | 738.1457 | 627.0348 | 117.7108 | 747.1565 | 823.6337 | 102.1312 | 525.158 | 696.3969 | 689.8803 | 569.8663 | 692.5772 | 667.4656 | 916.7876 | 834.6722 | 708.7294 | 710.5319 | 927.407 |  | 810.2432 | 751.0876 | 753.6346 | 842.8552 | 790.6208 | 776.5493 |  | 736.8905 |  |  | 845.2427 | 864.732 | 884.8515 | [5 empty] | 100.6456 | 775.5125 | 655.5807 | 53.1964 | 788.1347 | 842.4361 | 54.6424 | 821.5978 | 777.7257 | 836.1006 |  | 941.9422 | 796.1025 | 668.5852 | 773.2278 | 1030.191 | 801.9322 | 829.1986 | 724.7076 | 780.9108 | 721.8224 | 903.7696 | 571.9943 | 740.4225 | 785.6719 | 689.3755 | 836.695 | 795.2178 |  |  | 624.3526 | 708.5647 | 775.6818 | 809.6778 |  | 769.2184 | 728.6046 | 0.011183 | 19.1652 | 1.5154 | 1.4651 | -23.3285 | 3.0882 | 1783.95 | 0.92 | 3.3813 | -2.4911 | -14.315 | 1.8419 | 5.4887 | -29.5441 | 11.2993 | 74.8592 | 63.0939 | 71.1555 | 10.0251 | 0.63924 |  | 67.2649
42838.4796 | 5122 | 69.6755 | 41.5583 | 30.2874 | 26.0352 | 23.0811 | 23.6174 | 23.7894 | 21.7804 | 36.9216 | 30.0021 | 24.2961 | 21.9617 | 21.5204 | 23.41 | 111.4545 | 200.3239 | 209.0521 | 541.2967 | 663.0669 | 681.7209 | 654.5037 | 717.2809 | 711.6505 | 309.7971 | 693.4266 | 693.2517 | 791.1775 | 818.3744 | 788.3958 | 422.0765 | 688.8054 | 669.2441 | 531.9395 | 679.7327 | 643.1107 |  | 728.8823 |  | 745.3233 | 562.9489 | 554.0907 | 708.9688 |  | 182.7793 | 349.5067 | 242.1319 | 438.91 | 521.2362 | 635.4076 | 673.5474 | 24.2212 | 115.3678 | 32.1305 | 233.0177 | 29.4046 | 49.5256 | 59.2576 | 73.4938 | 35.9349 |  |  | 1.1009 | -2.1955 | -67.3979 | 1.3135 | 7.5471 | -197.7454 | 28.7616 | -3.7617 | 2.4896 | 8.4299 | 43.6539 | 0.0045637 | -0.00028256 | 0.00052405 | 901.148 | 655.0218 | 345.7478 | 105.9115 | 30.4013 | 22.0053 | 20.852 | 51.5408 | 33.0544 | 26.1397 | 23.4478 | 23.0168 | 26.6836 | 23.6168 | 194.6408 | 188.8038 | 175.2483 | 124.4572 | 104.7217 | 249.5923 | 159.1759 | 95.7754 | 97.2122 | 108.6397 | 97.8874 | 157.1851 | 542.315 | 225.8857 | 620.6788 | 753.5559 | 769.3771 | 762.1135 | 783.5316 | 761.8887 | 8.0026 | 8.5385 | 738.1555 | 627.505 | 117.7891 | 747.1469 | 819.3554 | 102.1795 | 525.1658 | 696.2428 | 689.6259 | 569.8218 | 692.4814 | 666.7329 | 916.6429 | 834.6324 | 708.637 | 710.3889 | 927.1469 |  | 809.9715 | 751.0554 | 753.308 | 842.8027 | 790.32 | 776.4323 |  | 736.8458 |  |  | 846.719 | 865.1394 | 885.4936 | [5 empty] | 100.689 | 775.5065 | 655.3659 | 53.225 | 788.1061 | 828.9796 | 54.6759 | 821.333 | 777.7337 | 835.8129 |  | 941.6853 | 795.9169 | 668.3587 | 772.931 | 1029.8606 | 801.6532 | 828.9356 | 724.7939 | 780.7014 | 721.4734 | 897.2255 | 572.1357 | 740.1735 | 787.1068 | 689.8256 | 836.1388 | 795.065 |  |  | 624.401 | 708.2266 | 775.7204 | 809.424 |  | 769.1043 | 728.3126 | 0.364 | 19.1635 | 1.5156 | 1.4652 | -23.2942 | 3.0882 | 1798.16 | 0.88 | 2.3824 | -2.5767 | -14.2763 | 1.993 | 5.7708 | -29.539 | 11.2655 | 74.7805 | 63.0056 | 71.0665 | 10.3396 | 0.19492 |  | 67.186
42838.4796 | 5123 | 69.7212 | 41.5712 | 30.2948 | 26.0376 | 23.0741 | 23.6095 | 23.7859 | 21.7752 | 36.932 | 30.0062 | 24.2997 | 21.9566 | 21.51 | 23.4167 | 111.5093 | 200.5478 | 209.2479 | 541.3072 | 663.0104 | 681.7502 | 654.2353 | 716.1949 | 711.6174 | 310.1076 | 693.361 | 693.1498 | 790.3021 | 818.1879 | 788.2289 | 422.2222 | 688.7276 | 668.1347 | 531.9366 | 679.6281 | 643.1577 |  | 728.6475 |  | 745.0254 | 562.633 | 553.9001 | 708.6838 |  | 182.7435 | 349.4212 | 242.0543 | 438.9403 | 519.5063 | 635.0389 | 673.2776 | 24.1907 | 115.2689 | 31.6953 | 232.7571 | 29.3945 | 49.5284 | 59.2326 | 73.4921 | 36.0233 |  |  | 2.1267 | -1.9793 | -67.8106 | 0.88706 | 7.2869 | -197.7632 | 29.2334 | -4.0699 | 2.5978 | 8.4431 | 42.9432 | 0.0046803 | -0.00017578 | 0.00052241 | 901.4109 | 654.9416 | 345.7953 | 105.9597 | 30.4156 | 22.0084 | 20.8549 | 51.5462 | 33.0607 | 26.1358 | 23.4503 | 23.012 | 26.685 | 23.6256 | 196.578 | 196.6934 | 184.1398 | 125.4293 | 103.5178 | 249.1817 | 159.2129 | 95.7802 | 97.2081 | 108.6757 | 97.8854 | 157.3606 | 542.326 | 225.9391 | 620.6261 | 753.1949 | 769.071 | 761.8287 | 783.6996 | 761.3193 | 6.8757 | 7.2212 | 738.1357 | 627.9254 | 117.852 | 747.0775 | 815.1982 | 102.1955 | 525.1682 | 696.0752 | 689.5452 | 569.7552 | 692.3704 | 665.0996 | 916.5648 | 834.584 | 708.8115 | 710.4844 | 927.1048 |  | 809.689 | 751.0502 | 753.0864 | 842.7459 | 789.9232 | 776.393 |  | 736.8271 |  |  | 848.9621 | 865.8169 | 885.6404 | [5 empty] | 100.7016 | 775.4827 | 655.1643 | 53.257 | 788.1072 | 853.0585 | 54.7252 | 821.0671 | 777.4743 | 835.5218 |  | 941.5489 | 795.7819 | 667.2511 | 772.8213 | 1029.5208 | 801.3545 | 828.6768 | 724.6982 | 780.3139 | 721.5856 | 899.7618 | 571.7012 | 740.0084 | 787.3891 | 689.5157 | 835.8785 | 794.9002 |  |  | 625.2885 | 708.169 | 774.7481 | 809.2515 |  | 768.9521 | 728.0446 | -0.024433 | 19.1636 | 1.5157 | 1.466 | -23.3347 | 3.0882 | 1824.98 | 0.55 | 3.3109 | -2.4463 | -14.3189 | 1.6377 | 5.6693 | -29.5344 | 11.3552 | 74.6925 | 62.9453 | 70.9489 | 10.0654 | -0.78824 |  | 67.1147
42838.4796 | 5124 | 69.7693 | 41.5848 | 30.2903 | 26.0336 | 23.0771 | 23.6142 | 23.7909 | 21.7694 | 36.9375 | 30.0103 | 24.3011 | 21.9573 | 21.5124 | 23.4168 | 111.5457 | 200.7706 | 209.4441 | 541.3371 | 663.0066 | 681.6893 | 654.0912 | 714.7574 | 711.2888 | 310.4064 | 693.2858 | 692.784 | 788.0061 | 817.8306 | 787.6432 | 422.3824 | 688.6709 | 668.0363 | 531.952 | 679.5045 | 642.9528 |  | 728.42 |  | 744.7936 | 561.3665 | 553.5815 | 708.3999 |  | 182.985 | 349.8865 | 241.9297 | 437.8467 | 518.9096 | 634.1913 | 673.2511 | 24.0489 | 115.1748 | 31.2978 | 232.5128 | 29.3766 | 49.5356 | 59.2175 | 73.4934 | 36.1396 |  |  | 2.634 | -2.2849 | -67.6607 | 1.1736 | 6.7323 | -197.7908 | 29.4108 | -4.0574 | 2.4544 | 8.2669 | 43.1776 | 0.0046984 | -0.00032363 | 0.0004912 | 894.6039 | 654.8905 | 345.8535 | 106.0004 | 30.4267 | 22.0033 | 20.8386 | 51.5399 | 33.0655 | 26.1307 | 23.4428 | 23.0034 | 26.6757 | 23.6145 | 196.0957 | 197.0239 | 183.1651 | 125.8149 | 105.22 | 248.7379 | 159.1828 | 95.7724 | 97.2173 | 108.6981 | 97.8888 | 157.5185 | 542.3212 | 225.9924 | 620.5646 | 752.9498 | 768.825 | 761.605 | 783.7818 | 761.0197 | 7.6568 | 7.4631 | 738.1316 | 628.2143 | 117.9177 | 747.1172 | 811.2463 | 102.2247 | 525.1831 | 695.9325 | 689.318 | 569.6915 | 692.2565 | 665.1614 | 916.6939 | 834.5121 | 708.6137 | 710.22 | 927.7992 |  | 809.3985 | 751.0534 | 752.9834 | 842.6886 | 789.6252 | 776.3568 |  | 736.8137 |  |  | 851.1416 | 867.1125 | 886.817 | [5 empty] | 100.7248 | 775.4746 | 655.0316 | 53.281 | 788.0797 | 853.7919 | 54.7592 | 820.8041 | 777.3773 | 835.2462 |  | 941.2241 | 795.4998 | 667.9941 | 772.6516 | 1029.396 | 801.0387 | 828.4014 | 724.4822 | 779.9766 | 720.9591 | 902.2932 | 572.8238 | 739.7494 | 787.8537 | 688.221 | 835.3797 | 794.8469 |  |  | 625.206 | 707.9137 | 773.7036 | 808.9456 |  | 768.7618 | 727.7767 | 0.62834 | 19.1629 | 1.516 | 1.4659 | -23.2562 | 3.0882 | 1844.18 | 0.37 | 3.6837 | -2.6294 | -14.3084 | 1.8844 | 5.4467 | -29.5227 | 11.3843 | 74.5815 | 62.9171 | 70.8611 | 10.0554 | -0.68383 |  | 67.0531
42838.4796 | 5125 | 69.8232 | 41.6019 | 30.3015 | 26.037 | 23.0777 | 23.6171 | 23.7903 | 21.7691 | 36.9427 | 30.0224 | 24.3045 | 21.9597 | 21.5166 | 23.4139 | 111.5767 | 200.9856 | 209.6331 | 541.3395 | 663.0283 | 681.5789 | 653.419 | 714.9211 | 711.1579 | 310.6985 | 693.2315 | 692.3866 | 787.9543 | 818.2788 | 787.5482 | 422.5425 | 688.6059 | 668.0437 | 531.9584 | 679.361 | 642.9807 |  | 728.1893 |  | 744.561 | 561.4924 | 553.1202 | 708.1116 |  | 182.829 | 350.2913 | 241.7938 | 434.1744 | 519.434 | 634.0692 | 672.9631 | 23.4911 | 115.0902 | 30.8219 | 232.211 | 29.3758 | 49.5234 | 59.1837 | 73.4961 | 36.1546 |  |  | 2.6786 | -2.2356 | -67.8795 | 1.0875 | 7.4367 | -197.7566 | 29.5981 | -3.8793 | 2.5422 | 8.2711 | 43.3102 | 0.0046688 | -0.00029734 | 0.00051584 | 899.4827 | 654.8485 | 345.9235 | 106.0579 | 30.4372 | 22.0105 | 20.8576 | 51.5548 | 33.0706 | 26.1444 | 23.4587 | 23.0195 | 26.6841 | 23.6263 | 197.6869 | 196.639 | 183.5088 | 124.822 | 106.1636 | 248.3461 | 159.1884 | 95.7662 | 97.2105 | 108.7288 | 97.8943 | 157.6791 | 542.3285 | 226.0447 | 620.4984 | 752.3028 | 768.5488 | 761.4243 | 783.8617 | 760.4052 | 7.1289 | 6.317 | 738.1196 | 628.4795 | 118.0033 | 747.1914 | 807.5333 | 102.2697 | 525.2357 | 695.7886 | 688.8364 | 569.6456 | 692.1631 | 665.4368 | 916.7839 | 834.4622 | 708.4043 | 709.9033 | 928.1636 |  | 809.1256 | 751.0487 | 752.9449 | 842.6549 | 789.3369 | 776.2965 |  | 736.7997 |  |  | 850.377 | 867.2456 | 887.2258 | [5 empty] | 100.7376 | 775.4551 | 655.0254 | 53.3229 | 788.0632 | 846.587 | 54.7987 | 820.5328 | 777.1203 | 834.9637 |  | 941.0865 | 795.2459 | 666.167 | 772.1807 | 1028.896 | 800.7397 | 828.1569 | 724.2403 | 779.7286 | 721.0384 | 900.8549 | 572.4525 | 739.3595 | 788.3332 | 688.6619 | 834.9725 | 795.2579 |  |  | 625.3994 | 707.703 | 773.3863 | 808.5717 |  | 768.5585 | 727.4933 | 0.062566 | 19.1641 | 1.5164 | 1.4662 | -23.3004 | 3.0882 | 1856.31 | 0.47 | 3.7147 | -2.6017 | -14.3362 | 1.8146 | 5.7242 | -29.5181 | 11.4197 | 74.4853 | 62.9067 | 70.7755 | 9.8224 | -0.7213 |  | 66.9917
42838.4796 | 5126 | 69.8627 | 41.6143 | 30.3038 | 26.0396 | 23.0748 | 23.6093 | 23.7917 | 21.7694 | 36.9426 | 30.015 | 24.3004 | 21.9565 | 21.5137 | 23.4178 | 111.592 | 201.1975 | 209.8145 | 541.3628 | 663.0216 | 681.4659 | 653.1677 | 715.0304 | 710.8719 | 310.9769 | 693.1344 | 692.5652 | 788.3952 | 818.2827 | 787.629 | 422.6817 | 688.522 | 667.9522 | 531.9537 | 679.2897 | 642.2162 |  | 727.9536 |  | 744.3207 | 561.0147 | 552.7116 | 707.8264 |  | 182.4221 | 350.3552 | 241.5778 | 432.4395 | 519.6027 | 634.2224 | 673.1224 | 23.1747 | 115.0176 | 30.4233 | 231.9481 | 29.3736 | 49.5284 | 59.1577 | 73.488 | 36.1694 |  |  | 3.801 | -1.9248 | -67.9518 | 1.1111 | 7.1647 | -197.7382 | 28.9824 | -4.1073 | 2.5729 | 8.1259 | 43.3251 | 0.0048101 | -0.00035813 | 0.00051584 | 896.5977 | 654.7763 | 345.9606 | 106.0941 | 30.4507 | 22.0053 | 20.846 | 51.5602 | 33.0705 | 26.1377 | 23.453 | 23.0117 | 26.6814 | 23.629 | 196.8757 | 196.2277 | 177.7292 | 123.8732 | 106.9586 | 247.987 | 159.081 | 95.7791 | 97.2133 | 108.7654 | 97.8998 | 157.8388 | 542.364 | 226.0928 | 620.4046 | 752.1929 | 768.2988 | 761.2756 | 783.9409 | 760.0828 | 7.1529 | 4.8988 | 738.1062 | 628.6322 | 118.0657 | 747.5633 | 804.206 | 102.2984 | 525.2224 | 695.6575 | 688.8808 | 569.5768 | 692.0472 | 665.4244 | 916.6995 | 834.3944 | 708.2312 | 709.6175 | 927.9032 |  | 808.827 | 751.0337 | 752.9139 | 842.6245 | 789.0952 | 776.2591 |  | 736.7703 |  |  | 850.7484 | 866.8732 | 886.7432 | [5 empty] | 100.7711 | 775.4405 | 655.0765 | 53.3556 | 788.0437 | 848.5439 | 54.8431 | 820.2544 | 776.9554 | 834.6842 |  | 940.6851 | 794.9598 | 664.9421 | 771.73 | 1028.5962 | 800.4735 | 827.8918 | 724.0802 | 779.4506 | 721.1281 | 902.8392 | 572.0868 | 738.9813 | 788.0665 | 688.4341 | 834.9226 | 795.2481 |  |  | 625.9161 | 707.4787 | 773.9172 | 808.3361 |  | 768.3253 | 727.2305 | 0.29741 | 19.1613 | 1.5168 | 1.466 | -23.3698 | 3.0883 | 1862.97 | 1.02 | 4.4251 | -2.4142 | -14.3446 | 1.8343 | 5.619 | -29.5192 | 11.3013 | 74.3984 | 62.8987 | 70.7039 | 9.8611 | -0.093016 |  | 66.9296
42838.4796 | 5127 | 69.9021 | 41.6174 | 30.3095 | 26.0353 | 23.0754 | 23.6073 | 23.789 | 21.7649 | 36.9482 | 30.0145 | 24.3019 | 21.9515 | 21.5106 | 23.4154 | 111.6277 | 201.4078 | 210.0042 | 541.3841 | 663.0114 | 681.424 | 652.3375 | 715.2588 | 710.483 | 311.2692 | 692.9619 | 692.6085 | 788.3794 | 818.2082 | 787.7495 | 422.818 | 688.4626 | 667.1566 | 531.9505 | 679.2061 | 641.4711 |  | 727.7095 |  | 744.1338 | 562.2606 | 552.3761 | 707.527 |  | 181.7963 | 349.5892 | 241.4714 | 433.3504 | 520.1643 | 634.1525 | 672.7419 | 23.4519 | 114.8971 | 29.8918 | 231.6528 | 29.364 | 49.5401 | 59.1311 | 73.4623 | 36.1701 |  |  | 2.747 | -1.7979 | -68.0333 | 0.96066 | 7.3717 | -197.7908 | 29.1585 | -3.903 | 2.5324 | 8.3621 | 43.4647 | 0.0047674 | -0.00023492 | 0.00047641 | 894.0659 | 654.6996 | 346.016 | 106.1391 | 30.4677 | 22.0051 | 20.8483 | 51.5699 | 33.0841 | 26.1437 | 23.4541 | 23.0136 | 26.6846 | 23.6316 | 199.2003 | 193.0076 | 170.6421 | 119.7833 | 107.2494 | 247.61 | 158.867 | 95.7777 | 97.2165 | 108.8043 | 97.9094 | 158.0102 | 542.3712 | 226.1419 | 620.3018 | 751.9935 | 768.0282 | 761.0181 | 784.0495 | 759.5418 | 5.6992 | 7.794 | 738.1037 | 628.9899 | 118.1348 | 747.7913 | 801.2005 | 102.3315 | 525.2505 | 695.4904 | 688.8406 | 569.527 | 691.9566 | 664.9163 | 916.6053 | 834.3309 | 708.1907 | 709.4909 | 928.2261 |  | 808.5202 | 751.0147 | 752.9768 | 842.5612 | 788.8437 | 776.2957 |  | 736.7375 |  |  | 852.6287 | 868.0287 | 887.3676 | [5 empty] | 100.7965 | 775.4328 | 655.0966 | 53.38 | 788.018 | 840.8651 | 54.8899 | 819.971 | 776.8606 | 834.4076 |  | 940.5048 | 794.6039 | 665.5959 | 771.3795 | 1028.3216 | 800.1817 | 827.6179 | 724.0337 | 779.1009 | 721.2486 | 900.1466 | 571.3988 | 738.6306 | 786.736 | 686.8976 | 834.9995 | 795.073 |  |  | 626.5124 | 707.0947 | 774.8362 | 808.0086 |  | 768.0128 | 726.9323 | 0.18796 | 19.1618 | 1.5171 | 1.4661 | -23.2024 | 3.0882 | 1864.1 | 0.85 | 3.7621 | -2.3319 | -14.3444 | 1.7045 | 5.6994 | -29.522 | 11.3351 | 74.2928 | 62.9164 | 70.6304 | 9.5488 | 0.66674 |  | 66.8678
42838.4796 | 5128 | 69.9588 | 41.6426 | 30.3125 | 26.0537 | 23.0799 | 23.6153 | 23.8024 | 21.7755 | 36.9682 | 30.0385 | 24.3046 | 21.9592 | 21.516 | 23.4236 | 111.6686 | 201.6224 | 210.1957 | 541.4031 | 662.9217 | 681.4827 | 651.7452 | 715.2308 | 710.4206 | 311.5788 | 692.7873 | 692.2007 | 788.8313 | 818.4058 | 787.8211 | 422.9726 | 688.4163 | 667.5155 | 531.9319 | 679.1075 | 641.4404 |  | 727.4658 |  | 743.8534 | 564.6626 | 552.5413 | 707.2305 |  | 181.4038 | 349.1576 | 241.438 | 435.5153 | 519.7813 | 633.8036 | 672.6271 | 24.0279 | 114.7785 | 29.3804 | 231.318 | 29.3574 | 49.547 | 59.1081 | 73.4421 | 36.1552 |  |  | 2.4631 | -1.9813 | -67.9525 | 1.1177 | 6.7934 | -197.7783 | 28.7938 | -4.0232 | 2.4536 | 8.1722 | 43.0861 | 0.0047279 | -0.00024477 | 0.00051584 | 893.0609 | 654.6036 | 346.0704 | 106.1888 | 30.4809 | 22.0124 | 20.8461 | 51.5756 | 33.0943 | 26.1429 | 23.4512 | 23.0168 | 26.6868 | 23.6273 | 195.6286 | 194.793 | 173.8956 | 120.1998 | 107.7129 | 247.1746 | 158.799 | 95.774 | 97.2113 | 108.8405 | 97.9086 | 158.1807 | 542.3798 | 226.2005 | 620.1942 | 751.8001 | 767.6212 | 760.6527 | 784.0592 | 759.57 | 6.4035 | 8.3861 | 738.0726 | 629.2258 | 118.1967 | 747.5296 | 798.3815 | 102.3592 | 525.2518 | 695.3836 | 688.7208 | 569.4506 | 691.8263 | 665.7808 | 916.8723 | 834.2804 | 708.1528 | 709.3721 | 928.8573 |  | 808.25 | 750.9899 | 752.9102 | 842.5074 | 788.5353 | 776.3319 |  | 736.6964 |  |  | 852.7806 | 869.1308 | 888.4119 | [5 empty] | 100.8156 | 775.4227 | 655.046 | 53.4126 | 787.9808 | 838.8673 | 54.9364 | 819.7038 | 776.9052 | 834.1338 |  | 940.4161 | 794.2649 | 665.2805 | 771.121 | 1028.0245 | 799.9002 | 827.3588 | 723.8946 | 778.7846 | 720.6202 | 902.6878 | 571.3341 | 738.3351 | 786.165 | 685.9601 | 834.4633 | 794.9171 |  |  | 626.8128 | 706.7296 | 775.9483 | 807.7132 |  | 767.7272 | 726.6347 | 0.19891 | 19.1616 | 1.5176 | 1.4657 | -23.2105 | 3.0882 | 1875.08 | 0.79 | 3.5625 | -2.447 | -14.3309 | 1.838 | 5.4702 | -29.5154 | 11.2618 | 74.1903 | 62.8989 | 70.5395 | 9.8834 | 0.29644 |  | 66.7516
42838.4796 | 5129 | 70.0103 | 41.6572 | 30.3139 | 26.0407 | 23.0762 | 23.6028 | 23.7822 | 21.7784 | 36.9633 | 30.0296 | 24.3062 | 21.9497 | 21.5103 | 23.4143 | 111.694 | 201.8373 | 210.3712 | 541.4088 | 662.8007 | 681.4947 | 651.7431 | 714.7962 | 710.312 | 311.8847 | 692.6127 | 692.0197 | 788.3239 | 818.4521 | 787.8387 | 423.1114 | 688.3281 | 668.192 | 531.9152 | 679.1191 | 642.2497 |  | 727.223 |  | 743.5895 | 566.1617 | 552.7582 | 706.9271 |  | 181.152 | 348.9959 | 241.3018 | 437 | 521.2855 | 633.5349 | 672.4988 | 24.3614 | 114.6996 | 29.0273 | 231.0599 | 29.3457 | 49.5499 | 59.0787 | 73.434 | 36.1381 |  |  | 3.1557 | -1.953 | -67.8638 | 0.61765 | 6.5693 | -197.8046 | 28.7261 | -3.8491 | 2.3499 | 8.2946 | 42.8809 | 0.0046458 | -0.00022013 | 0.00051091 | 895.0411 | 654.5548 | 346.1319 | 106.2407 | 30.4976 | 22.0085 | 20.8472 | 51.5804 | 33.0975 | 26.1472 | 23.4556 | 23.0104 | 26.6837 | 23.627 | 195.2899 | 195.7884 | 178.0296 | 121.0289 | 105.6857 | 246.744 | 158.7807 | 95.7698 | 97.2086 | 108.8711 | 97.9137 | 158.335 | 542.4327 | 226.2527 | 620.108 | 751.5973 | 767.1976 | 760.3184 | 784.1213 | 759.3888 | 8.2242 | 5.5794 | 738.0628 | 629.2939 | 118.2658 | 747.3969 | 795.7562 | 102.3882 | 525.2655 | 695.2364 | 688.4083 | 569.3926 | 691.712 | 666.5284 | 917.0006 | 834.2588 | 708.0536 | 709.2533 | 929.0126 |  | 807.9784 | 750.9683 | 752.7765 | 842.463 | 788.2066 | 776.3793 |  | 736.6646 |  |  | 852.746 | 869.1085 | 888.6971 | [5 empty] | 100.8342 | 775.4084 | 654.9599 | 53.4352 | 787.944 | 829.4079 | 54.9731 | 819.4423 | 776.6294 | 833.83 |  | 940.2248 | 793.8902 | 663.1826 | 770.85 | 1027.7114 | 799.62 | 827.0794 | 723.7072 | 778.5562 | 719.8506 | 900.2458 | 571.4614 | 738.0801 | 786.3384 | 685.4537 | 834.0997 | 794.7734 |  |  | 627.343 | 706.3129 | 776.2617 | 807.5272 |  | 767.4565 | 726.299 | 0.096142 | 19.1618 | 1.5173 | 1.4664 | -23.266 | 3.0882 | 1884.4 | 1.08 | 4.0325 | -2.4292 | -14.3196 | 1.3661 | 5.3784 | -29.513 | 11.2469 | 74.1006 | 62.863 | 70.4425 | 9.8594 | -0.16526 |  | 66.6366
42838.4797 | 5130 | 70.0612 | 41.665 | 30.3173 | 26.0477 | 23.0748 | 23.6108 | 23.7938 | 21.7738 | 36.9733 | 30.0359 | 24.3136 | 21.9589 | 21.5117 | 23.4254 | 111.7206 | 202.0489 | 210.568 | 541.3923 | 662.7221 | 681.4444 | 651.9738 | 714.9569 | 710.0169 | 312.1975 | 692.391 | 691.7781 | 786.2257 | 818.0145 | 787.3271 | 423.26 | 688.2364 | 668.7681 | 531.9018 | 679.0555 | 641.7077 |  | 726.9827 |  | 743.3293 | 565.808 | 552.7468 | 706.6353 |  | 181.0506 | 348.8777 | 241.0391 | 439.1804 | 524.2838 | 633.2579 | 672.0116 | 24.2369 | 114.596 | 28.6609 | 230.7913 | 29.3364 | 49.5591 | 59.0506 | 73.4196 | 36.1307 |  |  | 2.3244 | -2.6502 | -67.7527 | 0.93635 | 6.5351 | -197.7803 | 29.2176 | -3.8327 | 2.3908 | 8.0671 | 42.8425 | 0.0046885 | -0.00029899 | 0.00053226 | 893.9752 | 654.4992 | 346.1873 | 106.2805 | 30.5166 | 22.0069 | 20.8487 | 51.5929 | 33.0958 | 26.1555 | 23.458 | 23.0229 | 26.6879 | 23.6302 | 199.994 | 200.3706 | 178.687 | 122.053 | 102.3762 | 246.4369 | 158.7118 | 95.7664 | 97.2085 | 108.9084 | 97.9139 | 158.4991 | 542.4874 | 226.2991 | 620.0289 | 751.3947 | 766.8387 | 759.9962 | 784.1565 | 759.0844 | 8.8739 | 7.9325 | 738.0618 | 629.3692 | 118.3417 | 747.2869 | 793.3636 | 102.4241 | 525.2644 | 695.0852 | 688.265 | 569.3402 | 691.6224 | 666.6538 | 916.6446 | 834.2116 | 707.9157 | 709.0689 | 929.1574 |  | 807.6879 | 750.9561 | 752.666 | 842.4238 | 787.9496 | 776.3974 |  | 736.6476 |  |  | 854.0199 | 869.8913 | 889.5624 | [5 empty] | 100.8635 | 775.3921 | 654.9529 | 53.4687 | 787.9262 | 832.5089 | 55.0218 | 819.1759 | 776.2244 | 833.5393 |  | 940.3275 | 793.588 | 662.7279 | 770.6244 | 1027.4301 | 799.3506 | 826.7752 | 723.4497 | 778.3593 | 719.4174 | 897.0116 | 571.4229 | 737.8492 | 785.6068 | 685.7796 | 833.7301 | 794.6026 |  |  | 627.2939 | 705.927 | 776.8549 | 807.2569 |  | 767.2069 | 725.9606 | 0.19947 | 19.1612 | 1.5177 | 1.4659 | -23.2842 | 3.0882 | 1843.42 | 0.57 | 3.46 | -2.8295 | -14.3066 | 1.6819 | 5.3636 | -29.5067 | 11.341 | 74.0052 | 62.8332 | 70.3668 | 9.2929 | -0.24722 |  | 66.5435
42838.4797 | 5131 | 70.1075 | 41.676 | 30.3234 | 26.0474 | 23.0751 | 23.6063 | 23.7948 | 21.7793 | 36.9798 | 30.0322 | 24.3052 | 21.9522 | 21.5091 | 23.4162 | 111.7651 | 202.2731 | 210.7579 | 541.3582 | 662.6082 | 681.4207 | 651.9733 | 714.5692 | 709.9263 | 312.4602 | 692.089 | 690.8976 | 785.9804 | 818.0569 | 786.9696 | 423.3963 | 688.1302 | 668.7052 | 531.8864 | 678.9957 | 641.4906 |  | 726.7455 |  | 743.1237 | 564.3895 | 552.5756 | 706.3473 |  | 180.851 | 348.9429 | 240.544 | 441.0856 | 525.1314 | 632.4911 | 671.2923 | 24.238 | 114.5449 | 28.8502 | 230.5303 | 29.3316 | 49.5641 | 59.0193 | 73.4033 | 36.1203 |  |  | 1.758 | -2.2967 | -67.572 | 1.1828 | 7.2402 | -197.7435 | 28.6919 | -3.9457 | 2.6729 | 8.0843 | 42.95 | 0.0047805 | -0.00020535 | 0.00047641 | 893.5623 | 654.3838 | 346.2444 | 106.3251 | 30.5232 | 22.0155 | 20.8424 | 51.5933 | 33.0987 | 26.1498 | 23.465 | 23.0195 | 26.6828 | 23.6249 | 201.0327 | 206.3394 | 186.7231 | 124.1726 | 101.21 | 246.1331 | 158.7741 | 95.7683 | 97.2025 | 108.9435 | 97.9158 | 158.6492 | 542.5152 | 226.3531 | 619.9763 | 751.0509 | 766.5271 | 759.6956 | 784.1874 | 759.0249 | 7.5221 | 9.1627 | 738.0426 | 629.4665 | 118.4128 | 747.3028 | 791.1926 | 102.4554 | 525.2734 | 694.8706 | 687.7126 | 569.2857 | 691.5168 | 666.1438 | 916.6832 | 834.1888 | 707.8369 | 708.9637 | 929.536 |  | 807.4543 | 750.9312 | 752.7615 | 842.375 | 787.5509 | 776.3738 |  | 736.6208 |  |  | 852.5566 | 870.0596 | 889.861 | [5 empty] | 100.8899 | 775.373 | 654.9087 | 53.5003 | 787.8709 | 839.2804 | 55.089 | 818.866 | 775.8159 | 833.1466 |  | 940.1345 | 793.3279 | 661.6816 | 770.3713 | 1027.1797 | 799.0936 | 826.4765 | 723.281 | 778.1184 | 718.8769 | 896.0345 | 571.3497 | 737.5922 | 784.3991 | 685.7427 | 833.4176 | 794.4601 |  |  | 625.8367 | 705.5946 | 777.1456 | 806.9281 |  | 766.9836 | 725.6641 | 0.20874 | 19.1612 | 1.5177 | 1.4651 | -23.3355 | 3.0882 | 1836.51 | 1 | 3.0085 | -2.6342 | -14.2882 | 1.8904 | 5.6431 | -29.4914 | 11.2338 | 73.9214 | 62.8599 | 70.2491 | 9.134 | -1.1321 |  | 66.457
42838.4797 | 5132 | 70.1665 | 41.693 | 30.3329 | 26.0559 | 23.0813 | 23.6124 | 23.8022 | 21.7815 | 36.9911 | 30.0486 | 24.3116 | 21.9585 | 21.5162 | 23.4234 | 111.7997 | 202.4963 | 210.9359 | 541.3281 | 662.5269 | 681.448 | 651.5571 | 714.039 | 709.786 | 312.685 | 691.6822 | 690.1236 | 786.1685 | 817.8434 | 786.8562 | 423.532 | 688.0545 | 668.638 | 531.868 | 678.9343 | 641.5189 |  | 726.5085 |  | 742.8984 | 562.4733 | 552.035 | 706.0659 |  | 180.8126 | 348.6167 | 240.3271 | 442.8172 | 525.8223 | 632.3911 | 670.6191 | 24.0569 | 114.4991 | 29.457 | 230.2098 | 29.3336 | 49.5605 | 58.9932 | 73.3983 | 36.1193 |  |  | 3.1918 | -2.2415 | -67.8158 | 0.90612 | 7.3493 | -197.7244 | 28.9692 | -3.8977 | 2.3729 | 8.0533 | 42.954 | 0.0047197 | -0.00026449 | 0.00048791 | 893.4892 | 654.2803 | 346.3076 | 106.387 | 30.5372 | 22.0204 | 20.8492 | 51.6132 | 33.1079 | 26.1618 | 23.4616 | 23.0183 | 26.6924 | 23.6376 | 201.1585 | 211.6721 | 192.3645 | 124.8894 | 101.2868 | 245.7728 | 158.8305 | 95.7629 | 97.1981 | 108.9719 | 97.9214 | 158.8215 | 542.589 | 226.4032 | 619.918 | 750.9148 | 766.2038 | 759.4162 | 784.2317 | 758.7209 | 11.4779 | 6.6209 | 737.9988 | 629.4061 | 118.4817 | 747.3593 | 789.1557 | 102.4842 | 525.3275 | 694.5807 | 687.2341 | 569.2351 | 691.4133 | 666.2391 | 916.5211 | 834.231 | 707.6837 | 708.7851 | 929.3793 |  | 807.2215 | 750.9168 | 752.6772 | 842.3212 | 787.139 | 776.3502 |  | 736.5886 |  |  | 851.6423 | 869.5175 | 889.4734 | [5 empty] | 100.9055 | 775.3515 | 654.8497 | 53.5203 | 787.8193 | 833.0373 | 55.1615 | 818.5465 | 775.1993 | 832.8269 |  | 939.8397 | 792.9242 | 661.078 | 769.9684 | 1026.8803 | 798.8103 | 826.1757 | 723.0706 | 777.8088 | 718.1839 | 896.5221 | 570.5424 | 737.3341 | 783.6795 | 685.4149 | 833.0084 | 794.302 |  |  | 625.4982 | 705.2483 | 776.1737 | 806.5261 |  | 766.7258 | 725.3744 | 0.67731 | 19.1593 | 1.5177 | 1.4641 | -23.0918 | 3.0883 | 1846.43 | 0.81 | 4.0536 | -2.6017 | -14.3102 | 1.6541 | 5.6852 | -29.4884 | 11.2873 | 73.8527 | 62.8374 | 70.1277 | 9.0686 | -1.7516 |  | 66.3741
42838.4797 | 5133 | 70.2152 | 41.7149 | 30.3384 | 26.0549 | 23.0813 | 23.6171 | 23.8001 | 21.7767 | 36.9959 | 30.0555 | 24.3223 | 21.9616 | 21.5136 | 23.4299 | 111.8389 | 202.7152 | 211.1371 | 541.3109 | 662.5283 | 681.4371 | 651.8097 | 714.1186 | 709.6403 | 312.919 | 691.4447 | 689.2014 | 785.7726 | 817.5415 | 786.597 | 423.6711 | 688.0198 | 668.4703 | 531.8471 | 678.8729 | 641.1768 |  | 726.2761 |  | 742.5605 | 561.8471 | 551.788 | 705.7774 |  | 180.8695 | 348.3377 | 240.2145 | 444.888 | 525.0848 | 631.6677 | 670.7106 | 23.5899 | 114.4139 | 29.9563 | 229.9489 | 29.3331 | 49.5391 | 58.9698 | 73.3621 | 36.1105 |  |  | 0.95371 | -2.4242 | -67.7718 | 1.098 | 7.4663 | -197.7638 | 29.3602 | -3.6388 | 2.4748 | 8.0871 | 42.9403 | 0.0046819 | -0.00011828 | 0.00050105 | 891.6651 | 654.1865 | 346.3867 | 106.4259 | 30.5458 | 22.0106 | 20.845 | 51.6153 | 33.1024 | 26.1563 | 23.4601 | 23.0151 | 26.6878 | 23.6291 | 216.81 | 216.4413 | 186.8881 | 123.3207 | 100.4985 | 245.9407 | 158.748 | 95.7664 | 97.2083 | 109.0089 | 97.9241 | 158.9814 | 542.6369 | 226.4604 | 619.869 | 750.8374 | 765.9005 | 759.1682 | 784.3073 | 758.2621 | 12.6438 | 10.0877 | 737.9166 | 629.4093 | 118.5499 | 747.1586 | 787.1837 | 102.5182 | 525.3128 | 694.3265 | 686.6578 | 569.1794 | 691.2916 | 666.3286 | 916.4264 | 834.1999 | 707.3845 | 708.5049 | 928.9515 |  | 806.963 | 750.8739 | 752.5707 | 842.2569 | 786.7461 | 776.3346 |  | 736.5441 |  |  | 851.8025 | 869.1588 | 889.1286 | [5 empty] | 100.9285 | 775.3252 | 654.7474 | 53.5588 | 787.7786 | 826.2005 | 55.2338 | 818.2323 | 774.9178 | 832.5005 |  | 939.6792 | 792.6033 | 660.2802 | 769.4986 | 1026.6093 | 798.5229 | 825.8929 | 722.8173 | 777.3323 | 717.9805 | 892.9352 | 569.9367 | 737.1331 | 783.0397 | 685.3271 | 832.5927 | 794.1676 |  |  | 625.785 | 704.7959 | 775.1081 | 806.2027 |  | 766.5007 | 725.0894 | 0.32375 | 19.1604 | 1.5173 | 1.4644 | -23.2357 | 3.0882 | 1834.54 | 0.87 | 2.2155 | -2.705 | -14.3024 | 1.8205 | 5.728 | -29.4796 | 11.3587 | 73.7834 | 62.8095 | 70.0124 | 7.3535 | -1.1538 |  | 66.3013
42838.4797 | 5134 | 70.2602 | 41.7227 | 30.3342 | 26.0561 | 23.0762 | 23.614 | 23.7999 | 21.7745 | 36.9989 | 30.0558 | 24.3223 | 21.9586 | 21.5148 | 23.4272 | 111.8678 | 202.9281 | 211.3243 | 541.2769 | 662.4571 | 681.3076 | 651.8097 | 714.0689 | 709.7047 | 313.2258 | 691.2381 | 688.0671 | 784.7358 | 817.3374 | 786.1019 | 423.8044 | 687.972 | 668.6186 | 531.8691 | 678.7627 | 641.164 |  | 726.043 |  | 742.3283 | 562.0423 | 551.8156 | 705.49 |  | 180.6722 | 348.4029 | 239.5157 | 445.4843 | 525.8264 | 630.9307 | 671.2526 | 23.2881 | 114.3517 | 30.8489 | 229.7574 | 29.3307 | 49.522 | 58.9426 | 73.3299 | 36.112 |  |  | -0.51626 | -2.3355 | -67.3893 | 1.2071 | 7.5143 | -197.7579 | 29.0461 | -3.9306 | 2.4857 | 7.9268 | 42.6516 | 0.0046672 | -0.0002382 | 0.00050434 | 890.9707 | 654.1074 | 346.4577 | 106.4744 | 30.5737 | 22.0224 | 20.8394 | 51.6166 | 33.1154 | 26.1657 | 23.4617 | 23.0183 | 26.6935 | 23.6319 | 238.4993 | 229.7642 | 197.7472 | 129.6362 | 104.4644 | 246.2373 | 158.9885 | 95.7724 | 97.2071 | 109.0444 | 97.9331 | 159.15 | 542.6579 | 226.5141 | 619.813 | 750.5518 | 765.5938 | 758.904 | 784.3481 | 757.5004 | 10.3734 | 6.9857 | 737.8545 | 629.4402 | 118.618 | 747.1197 | 785.3037 | 102.5455 | 525.2985 | 694.0673 | 685.7627 | 569.1222 | 691.1772 | 666.9346 | 916.4537 | 834.2075 | 707.1261 | 708.2168 | 929.3122 |  | 806.7177 | 750.8435 | 752.4549 | 842.2136 | 786.5091 | 776.3394 |  | 736.5189 |  |  | 853.495 | 870.4945 | 889.7429 | [5 empty] | 100.9446 | 775.3004 | 654.5607 | 53.587 | 787.7675 | 837.0397 | 55.2897 | 817.9323 | 774.4981 | 832.2363 |  | 939.3551 | 792.3107 | 659.7988 | 769.1424 | 1026.2875 | 798.244 | 825.597 | 722.3127 | 776.8267 | 717.7727 | 893.8391 | 570.0354 | 736.8633 | 782.5976 | 685.4044 | 832.077 | 794.0251 |  |  | 624.8357 | 704.4328 | 774.5383 | 805.9744 |  | 765.9841 | 724.8263 | 0.71163 | 19.1595 | 1.5176 | 1.4635 | -23.1836 | 3.0883 | 1824.63 | 0.66 | -1.6297 | -2.6552 | -14.2627 | 1.9089 | 5.744 | -29.4671 | 11.2931 | 73.6965 | 62.7788 | 69.9431 | 4.986 | -2.3292 |  | 66.2359
42838.4797 | 5135 | 70.3117 | 41.7387 | 30.3428 | 26.0603 | 23.0825 | 23.619 | 23.7974 | 21.7885 | 37.0063 | 30.0664 | 24.3228 | 21.9556 | 21.516 | 23.4305 | 111.9018 | 203.1346 | 211.5078 | 541.2431 | 662.3251 | 681.1789 | 652.0635 | 713.8216 | 709.5225 | 313.5169 | 691.0589 | 687.3563 | 784.9408 | 817.1735 | 785.6808 | 423.9556 | 687.897 | 668.9143 | 531.8707 | 678.6739 | 641.1316 |  | 725.8049 |  | 742.0661 | 561.764 | 551.2751 | 705.197 |  | 180.0967 | 347.8051 | 239.0066 | 441.9389 | 525.0438 | 630.286 | 671.3073 | 23.1074 | 114.2812 | 31.1438 | 229.6719 | 29.329 | 49.5065 | 58.9206 | 73.3121 | 36.1271 |  |  | 0.33207 | -2.3302 | -67.8441 | 0.73987 | 7.5123 | -197.8447 | 29.3188 | -4.0272 | 2.3608 | 7.9171 | 42.5738 | 0.0046475 | -0.00019713 | 0.00047477 | 889.2134 | 653.6103 | 346.5312 | 106.5304 | 30.5908 | 22.0228 | 20.8475 | 51.6283 | 33.1252 | 26.1721 | 23.4695 | 23.0209 | 26.6959 | 23.6377 | 236.2949 | 230.1882 | 195.5931 | 129.5871 | 105.7332 | 246.1728 | 159.0211 | 95.768 | 97.205 | 109.0764 | 97.9308 | 159.2999 | 542.6629 | 226.5651 | 619.7592 | 750.2356 | 765.3117 | 758.6681 | 784.3519 | 756.8814 | 7.982 | 10.1579 | 737.763 | 629.2998 | 118.6785 | 746.9148 | 783.5266 | 102.5736 | 525.3087 | 693.8391 | 684.831 | 569.0498 | 691.0239 | 666.7919 | 916.8075 | 834.2151 | 706.9589 | 708.0085 | 930.08 |  | 806.4618 | 750.8087 | 752.3176 | 842.1716 | 786.267 | 776.3811 |  | 736.4872 |  |  | 855.8646 | 871.9903 | 890.8771 | [5 empty] | 100.9671 | 775.2722 | 654.3703 | 53.6051 | 787.7713 | 837.4835 | 55.3373 | 817.6624 | 774.2124 | 831.6629 |  | 939.0553 | 792.0346 | 658.7368 | 768.8818 | 1026.0401 | 797.9559 | 825.3339 | 722.0427 | 776.4171 | 717.5125 | 895.7478 | 570.0378 | 736.5041 | 781.7965 | 684.705 | 831.3211 | 793.9049 |  |  | 624.0751 | 703.9871 | 774.0797 | 805.6597 |  | 765.4647 | 724.4827 | 0.41613 | 19.1588 | 1.5173 | 1.4636 | -23.2169 | 3.0883 | 1853.36 | 0.87 | 1.3068 | -2.6509 | -14.3039 | 1.4937 | 5.7412 | -29.4631 | 11.342 | 73.595 | 62.7424 | 69.8722 | 5.2217 | -2.0856 |  | 66.1736
42838.4797 | 5136 | 70.3637 | 41.757 | 30.3485 | 26.0648 | 23.0852 | 23.6221 | 23.8014 | 21.7824 | 37.0095 | 30.0608 | 24.3267 | 21.9663 | 21.5191 | 23.4407 | 111.9389 | 203.3603 | 211.7027 | 541.2194 | 662.1914 | 681.1524 | 651.7855 | 714.0367 | 709.3148 | 313.8618 | 691.1121 | 687.159 | 785.6922 | 817.6677 | 785.7782 | 424.1248 | 687.7766 | 668.5007 | 531.8859 | 678.6396 | 641.5649 |  | 725.5405 |  | 741.7806 | 561.5173 | 550.7293 | 704.8843 |  | 179.7727 | 346.8509 | 239.1032 | 440.3476 | 524.9057 | 630.1093 | 670.8197 | 23.1834 | 114.1726 | 30.6235 | 229.518 | 29.3115 | 49.4945 | 58.8926 | 73.2725 | 36.1323 |  |  | 4.2951 | -2.5904 | -67.9137 | 1.0809 | 7.2514 | -197.7974 | 29.1802 | -4.0002 | 2.5017 | 8.0864 | 42.5411 | 0.0048019 | -0.00017085 | 0.00050269 | 887.9968 | 652.1896 | 346.6065 | 106.581 | 30.605 | 22.0245 | 20.8503 | 51.6346 | 33.1295 | 26.1775 | 23.467 | 23.0218 | 26.692 | 23.6438 | 232.0922 | 228.3831 | 202.0283 | 131.3897 | 105.1024 | 246.0409 | 159.2355 | 95.7683 | 97.1988 | 109.1064 | 97.9366 | 159.4576 | 542.698 | 226.6121 | 619.7285 | 749.7182 | 764.983 | 758.4305 | 784.3974 | 756.6068 | 8.2081 | 8.0084 | 737.7054 | 629.2062 | 118.751 | 746.6952 | 781.8441 | 102.6074 | 525.3245 | 693.6775 | 684.5947 | 568.9923 | 690.8757 | 666.3739 | 916.6456 | 834.2207 | 706.9293 | 707.9566 | 930.7759 |  | 806.168 | 750.801 | 752.1283 | 842.1033 | 785.96 | 776.4372 |  | 736.4622 |  |  | 856.958 | 873.134 | 891.4967 | [5 empty] | 100.9901 | 775.2562 | 654.4299 | 53.6305 | 787.7534 | 823.881 | 55.3832 | 817.3566 | 773.7473 | 831.1508 |  | 938.6198 | 791.678 | 658.5127 | 768.5409 | 1025.6997 | 797.6395 | 825.0425 | 722.0563 | 776.0161 | 717.5829 | 893.7632 | 568.6706 | 736.2173 | 780.3616 | 683.9041 | 830.6367 | 793.7589 |  |  | 624.7474 | 703.5283 | 774.2731 | 805.4014 |  | 764.944 | 724.208 | 0.05997 | 19.1592 | 1.5172 | 1.4647 | -23.3506 | 3.0883 | 1835.9 | 0.87 | 4.6999 | -2.7929 | -14.3002 | 1.8041 | 5.6401 | -29.4567 | 11.314 | 73.4837 | 62.6911 | 69.7828 | 5.6698 | -2.7729 |  | 66.0886
42838.4797 | 5137 | 70.4119 | 41.7687 | 30.3572 | 26.0695 | 23.0879 | 23.6196 | 23.8032 | 21.785 | 37.0211 | 30.0723 | 24.331 | 21.9702 | 21.5211 | 23.4348 | 111.9755 | 203.5687 | 211.8844 | 541.2171 | 662.0403 | 681.1825 | 650.8671 | 713.769 | 708.8071 | 314.1569 | 690.9747 | 687.0843 | 785.1604 | 818.0466 | 785.7431 | 424.276 | 687.666 | 669.0252 | 531.8817 | 678.5083 | 641.4798 |  | 725.3093 |  | 741.5369 | 560.4155 | 550.6613 | 704.612 |  | 179.6662 | 345.5632 | 239.067 | 441.8507 | 524.5724 | 630.4621 | 670.4746 | 23.2569 | 114.0827 | 30.3606 | 229.3196 | 29.3125 | 49.4788 | 58.8685 | 73.2442 | 36.1317 |  |  | 4.5153 | -2.1547 | -68.0714 | 1.2189 | 7.5911 | -197.8013 | 28.9745 | -4.1954 | 2.4941 | 8.0596 | 42.7423 | 0.0047608 | -0.00014456 | 0.00051419 | 887.6099 | 650.6184 | 346.685 | 106.6388 | 30.6183 | 22.0251 | 20.851 | 51.6382 | 33.1389 | 26.1767 | 23.4701 | 23.0182 | 26.6977 | 23.6485 | 225.8023 | 224.1605 | 203.3488 | 132.7395 | 107.0712 | 245.7777 | 159.3568 | 95.7605 | 97.197 | 109.1373 | 97.9409 | 159.6326 | 542.7567 | 226.6753 | 619.6714 | 748.7931 | 764.664 | 758.1477 | 784.3636 | 756.5704 | 9.1997 | 5.8156 | 737.7145 | 629.2771 | 118.8237 | 746.5407 | 780.1689 | 102.6371 | 525.3443 | 693.575 | 684.5548 | 568.936 | 690.7366 | 667.1116 | 916.4868 | 834.2449 | 707.0171 | 708.0953 | 930.8278 |  | 805.9046 | 750.8428 | 751.9993 | 842.0741 | 785.6735 | 776.5024 |  | 736.4973 |  |  | 854.7795 | 872.7175 | 891.5603 | [5 empty] | 101.0266 | 775.2627 | 654.5196 | 53.6786 | 787.731 | 814.413 | 55.4573 | 817.1025 | 773.9 | 830.7662 |  | 938.4195 | 791.2744 | 659.423 | 768.1677 | 1025.3417 | 797.3453 | 824.8019 | 721.8168 | 775.5958 | 717.5727 | 895.7858 | 568.3167 | 735.7567 | 778.5292 | 683.2675 | 830.1423 | 793.6324 |  |  | 625.1013 | 703.2514 | 774.0526 | 805.2405 |  | 764.472 | 723.8877 | 0.44859 | 19.1597 | 1.5169 | 1.4644 | -23.2298 | 3.0883 | 1814.36 | 1 | 4.8188 | -2.5445 | -14.3019 | 1.9138 | 5.7718 | -29.4627 | 11.2763 | 73.3999 | 62.6548 | 69.6985 | 6.3311 | -2.9039 |  | 65.9999
42838.4797 | 5138 | 70.4552 | 41.7814 | 30.3607 | 26.0701 | 23.0845 | 23.6234 | 23.8018 | 21.7801 | 37.025 | 30.0745 | 24.3264 | 21.9659 | 21.5164 | 23.4353 | 112.0195 | 203.7855 | 212.0723 | 541.2553 | 661.8817 | 681.2756 | 650.695 | 713.7642 | 708.6943 | 314.4215 | 690.7802 | 687.5357 | 783.767 | 818.2126 | 785.8023 | 424.4245 | 687.5649 | 669.2217 | 531.8702 | 678.416 | 641.2136 |  | 725.0897 |  | 741.3332 | 560.3865 | 550.447 | 704.341 |  | 179.7229 | 344.4645 | 238.7326 | 442.2557 | 522.8268 | 630.1423 | 670.0791 | 23.0955 | 114.0146 | 30.2481 | 229.1504 | 29.3066 | 49.4751 | 58.8497 | 73.2198 | 36.1408 |  |  | 3.6269 | -2.1659 | -67.7455 | 1.1775 | 7.2264 | -197.7901 | 28.87 | -4.2066 | 2.5126 | 8.1506 | 42.3891 | 0.0049201 | -0.00024642 | 0.00047805 | 889.0973 | 649.3909 | 346.7455 | 106.6948 | 30.6316 | 22.0304 | 20.8505 | 51.6448 | 33.1405 | 26.1768 | 23.4729 | 23.0308 | 26.6996 | 23.6473 | 229.7014 | 219.5897 | 195.9413 | 130.8417 | 106.9758 | 245.939 | 159.2941 | 95.7607 | 97.2023 | 109.1747 | 97.9405 | 159.787 | 542.856 | 226.7261 | 619.6139 | 748.568 | 764.4146 | 757.9395 | 784.3399 | 756.3577 | 12.6581 | 9.1964 | 737.6952 | 629.4505 | 118.8926 | 746.3838 | 778.516 | 102.6693 | 525.3597 | 693.3495 | 684.6404 | 568.8771 | 690.5885 | 667.3668 | 916.796 | 834.2552 | 706.9767 | 708.1037 | 930.5058 |  | 805.6235 | 750.8733 | 751.868 | 842.019 | 785.3341 | 776.478 |  | 736.4826 |  |  | 853.5998 | 872.2637 | 891.4718 | [5 empty] | 101.0465 | 775.2582 | 654.4342 | 53.7039 | 787.7033 | 821.1228 | 55.4942 | 816.8571 | 774.0106 | 830.578 |  | 938.205 | 791.0113 | 660.0486 | 767.9435 | 1024.9725 | 797.0705 | 824.5344 | 721.3123 | 775.1249 | 716.3181 | 896.9711 | 568.5851 | 735.3394 | 777.0915 | 683.0077 | 829.5542 | 793.5118 |  |  | 624.0881 | 702.958 | 774.6195 | 804.9019 |  | 764.3453 | 723.5453 | -0.28135 | 19.1592 | 1.5167 | 1.4643 | -23.6009 | 3.0883 | 1821.98 | 0.78 | 4.3189 | -2.5489 | -14.255 | 1.8793 | 5.6305 | -29.4567 | 11.2539 | 73.3209 | 62.6182 | 69.5993 | 5.9209 | -2.089 |  | 65.9357
42838.4798 | 5139 | 70.5166 | 41.8029 | 30.3697 | 26.0769 | 23.091 | 23.6262 | 23.8064 | 21.7821 | 37.0292 | 30.0832 | 24.33 | 21.9679 | 21.5175 | 23.4412 | 112.0478 | 204.0014 | 212.2592 | 541.2454 | 661.7226 | 681.3594 | 650.6504 | 712.7837 | 708.1845 | 314.6895 | 690.6252 | 687.2403 | 784.5983 | 819.0941 | 786.0232 | 424.5648 | 687.4859 | 669.3119 | 531.8493 | 678.3602 | 640.6941 |  | 724.8543 |  | 741.0894 | 561.7478 | 550.4102 | 704.0592 |  | 179.507 | 344.2003 | 238.6168 | 441.6846 | 522.2195 | 629.4063 | 669.3186 | 23.2697 | 113.9458 | 29.8257 | 228.9692 | 29.2937 | 49.4553 | 58.8295 | 73.1869 | 36.1453 |  |  | 3.3693 | -2.1048 | -67.5457 | 1.3155 | 7.1818 | -197.7875 | 28.9272 | -4.4425 | 2.5569 | 7.9882 | 42.7156 | 0.0047148 | -0.00017413 | 0.00051091 | 884.5478 | 648.4278 | 346.8117 | 106.724 | 30.6378 | 22.0214 | 20.8463 | 51.6501 | 33.1459 | 26.17 | 23.4684 | 23.0211 | 26.6984 | 23.6404 | 237.6403 | 229.0941 | 200.9972 | 130.1047 | 105.7832 | 246.195 | 159.4746 | 95.7636 | 97.2039 | 109.2095 | 97.9451 | 159.9351 | 542.9168 | 226.7812 | 619.5361 | 748.7408 | 764.1908 | 757.76 | 784.2744 | 756.2235 | 8.0811 | 8.4664 | 737.648 | 629.6581 | 118.9635 | 746.327 | 777.0798 | 102.7102 | 525.3717 | 693.1269 | 684.5157 | 568.8155 | 690.4471 | 667.596 | 917.2811 | 834.2483 | 706.944 | 708.0825 | 930.3313 |  | 805.3677 | 750.925 | 751.8241 | 841.9689 | 785.0009 | 776.4722 |  | 736.4881 |  |  | 852.4415 | 871.8533 | 891.2403 | [5 empty] | 101.0664 | 775.2482 | 654.4945 | 53.7291 | 787.662 | 825.7035 | 55.5368 | 816.5942 | 773.7753 | 830.2741 |  | 937.929 | 790.7443 | 657.8612 | 767.5852 | 1024.667 | 796.819 | 824.2537 | 720.7719 | 774.6484 | 716.5394 | 900.7424 | 568.8871 | 734.9763 | 776.8324 | 682.9308 | 828.9225 | 793.3861 |  |  | 623.6007 | 702.427 | 775.1905 | 804.6601 |  | 764.2372 | 723.245 | 0.73296 | 19.1574 | 1.5173 | 1.463 | -22.9895 | 3.0883 | 1812.97 | 0.89 | 4.1631 | -2.5121 | -14.2309 | 1.986 | 5.6107 | -29.4445 | 11.2605 | 73.2459 | 62.6049 | 69.5018 | 5.0754 | -2.6274 |  | 65.8765
42838.4798 | 5140 | 70.5614 | 41.816 | 30.3708 | 26.0724 | 23.0913 | 23.6177 | 23.8069 | 21.778 | 37.0402 | 30.0892 | 24.3282 | 21.9669 | 21.5248 | 23.4371 | 112.0848 | 204.2161 | 212.4431 | 541.224 | 661.6187 | 681.3117 | 650.4636 | 712.568 | 707.9362 | 314.9902 | 690.6875 | 687.2914 | 784.675 | 819.1861 | 785.9018 | 424.7041 | 687.3589 | 669.4012 | 531.8298 | 678.2398 | 640.4177 |  | 724.6094 |  | 740.7923 | 562.9735 | 550.261 | 703.7687 |  | 179.5811 | 344.3097 | 238.4925 | 444.1545 | 523.135 | 629.0719 | 669.0172 | 23.484 | 113.8683 | 29.3489 | 228.6634 | 29.2734 | 49.4164 | 58.8047 | 73.1506 | 36.1386 |  |  | 3.3936 | -1.9911 | -67.6535 | 1.5442 | 6.8341 | -197.8033 | 29.1532 | -4.108 | 2.3717 | 8.2606 | 42.7984 | 0.0048183 | -0.00019878 | 0.00050269 | 884.5997 | 647.6365 | 346.8858 | 106.7943 | 30.6641 | 22.0272 | 20.8486 | 51.6606 | 33.1459 | 26.1853 | 23.4721 | 23.0336 | 26.7032 | 23.656 | 236.2255 | 222.4554 | 197.7244 | 131.5944 | 105.0797 | 246.2555 | 159.5257 | 95.764 | 97.1999 | 109.2329 | 97.9537 | 160.085 | 542.9479 | 226.8222 | 619.4127 | 748.4803 | 763.9743 | 757.5025 | 784.1851 | 756.2711 | 11.4286 | 6.7061 | 737.5825 | 629.7974 | 119.0306 | 746.3346 | 775.8193 | 102.7419 | 525.3879 | 693.1206 | 684.1708 | 568.7437 | 690.3033 | 667.2972 | 916.7025 | 834.2765 | 706.8478 | 707.9267 | 929.9764 |  | 805.1036 | 750.9551 | 751.7413 | 841.9228 | 784.8172 | 776.434 |  | 736.487 |  |  | 851.7654 | 871.5565 | 890.5964 | [5 empty] | 101.0936 | 775.2291 | 654.6379 | 53.759 | 787.611 | 830.9854 | 55.5811 | 816.3045 | 773.5711 | 829.9308 |  | 937.7172 | 790.3004 | 658.2235 | 767.2737 | 1024.3962 | 796.5771 | 823.9577 | 720.3263 | 774.3293 | 716.4398 | 896.8389 | 568.7084 | 734.6784 | 776.1562 | 682.6216 | 828.6184 | 793.2697 |  |  | 624.2886 | 702.0475 | 774.918 | 804.2131 |  | 764.179 | 722.9184 | 0.17628 | 19.1584 | 1.5167 | 1.4626 | -23.318 | 3.0884 | 1833.98 | 0.94 | 4.1779 | -2.4435 | -14.2435 | 2.1519 | 5.4722 | -29.4402 | 11.3023 | 73.1733 | 62.5815 | 69.4486 | 5.2412 | -2.2571 |  | 65.8143
42838.4798 | 5141 | 70.6102 | 41.8306 | 30.3765 | 26.0711 | 23.0989 | 23.6056 | 23.8108 | 21.7822 | 37.0457 | 30.0948 | 24.3322 | 21.9678 | 21.5199 | 23.4331 | 112.115 | 204.4241 | 212.6221 | 541.2047 | 661.5297 | 681.2034 | 650.5333 | 712.0608 | 707.5249 | 315.2863 | 690.5682 | 687.1817 | 786.1279 | 819.4876 | 786.3726 | 424.8481 | 687.2074 | 668.8628 | 531.8158 | 678.1127 | 639.5246 |  | 724.3704 |  | 740.5331 | 562.8611 | 550.2119 | 703.4887 |  | 179.5631 | 343.9518 | 238.0097 | 447.0296 | 523.9773 | 628.5975 | 668.7797 | 23.3832 | 113.8125 | 28.9156 | 228.4626 | 29.2685 | 49.3799 | 58.7772 | 73.1285 | 36.1483 |  |  | 3.3758 | -2.0345 | -67.8414 | 0.96395 | 6.9741 | -197.7415 | 29.1039 | -4.0272 | 2.4203 | 8.0783 | 42.0167 | 0.0046442 | -0.00018071 | 0.00050598 | 880.6818 | 646.9902 | 346.9354 | 106.8372 | 30.6707 | 22.0254 | 20.8476 | 51.6667 | 33.1538 | 26.1857 | 23.4668 | 23.03 | 26.6944 | 23.6404 | 240.4097 | 220.0467 | 197.5521 | 131.8634 | 105.8146 | 246.4073 | 159.6241 | 95.7692 | 97.2031 | 109.2743 | 97.953 | 160.242 | 542.9863 | 226.8802 | 619.3199 | 747.8786 | 763.785 | 757.237 | 784.1135 | 756.4103 | 7.9128 | 10.3384 | 737.547 | 629.9675 | 119.0991 | 746.5345 | 774.5954 | 102.7771 | 525.4095 | 693.1058 | 684.2164 | 568.6803 | 690.164 | 666.5176 | 916.7157 | 834.3077 | 706.7824 | 707.8011 | 929.8042 |  | 804.8542 | 750.9872 | 751.5874 | 841.8746 | 784.6549 | 776.4284 |  | 736.5013 |  |  | 852.4287 | 871.657 | 890.9178 | [5 empty] | 101.1132 | 775.2178 | 654.7306 | 53.7929 | 787.5872 | 845.7425 | 55.6154 | 815.9825 | 773.4579 | 829.5419 |  | 937.5877 | 789.9486 | 658.3752 | 766.9934 | 1024.0239 | 796.3238 | 823.6598 | 719.813 | 774.1841 | 716.2464 | 899.4582 | 568.1093 | 734.5346 | 775.623 | 681.9859 | 828.3425 | 793.1508 |  |  | 625.0679 | 701.7559 | 775.14 | 803.9898 |  | 764.0415 | 722.6409 | 0.70978 | 19.1576 | 1.5161 | 1.4615 | -23.2393 | 3.0884 | 1840.88 | 0.76 | 4.1679 | -2.4693 | -14.2591 | 1.6997 | 5.5265 | -29.4278 | 11.2898 | 73.1003 | 62.5388 | 69.4019 | 4.798 | -2.2253 |  | 65.7573
42838.4798 | 5142 | 70.6502 | 41.8392 | 30.3811 | 26.0848 | 23.0908 | 23.613 | 23.8067 | 21.7815 | 37.047 | 30.09 | 24.3366 | 21.9579 | 21.5143 | 23.4395 | 112.1601 | 204.6369 | 212.8083 | 541.1687 | 661.4738 | 681.1066 | 650.5828 | 712.4883 | 707.5739 | 315.7546 | 690.256 | 687.0916 | 786.287 | 819.9363 | 786.8801 | 424.9772 | 687.082 | 668.5377 | 531.7855 | 678.1017 | 639.4037 |  | 724.1312 |  | 740.2983 | 562.6258 | 550.0907 | 703.2084 |  | 179.1474 | 342.8136 | 237.3784 | 448.3789 | 521.9958 | 628.349 | 668.4757 | 23.3743 | 113.7334 | 28.5089 | 228.3654 | 29.2667 | 49.3248 | 58.7478 | 73.0867 | 36.1385 |  |  | 3.4751 | -2.2638 | -67.7389 | 1.5409 | 6.9123 | -197.8098 | 29.0376 | -4.1027 | 2.5371 | 8.1024 | 42.3273 | 0.004751 | -0.00025627 | 0.00052405 | 883.5316 | 646.4603 | 346.9953 | 106.892 | 30.6897 | 22.0284 | 20.8515 | 51.6763 | 33.1657 | 26.1871 | 23.4717 | 23.0292 | 26.7078 | 23.6474 | 240.2757 | 221.0904 | 211.4432 | 135.9646 | 110.665 | 246.3458 | 159.9955 | 95.7614 | 97.2006 | 109.3005 | 97.9625 | 160.395 | 543.072 | 226.9222 | 619.1931 | 748.2144 | 763.5727 | 756.979 | 784.0529 | 756.5463 | 7.1386 | 8.5975 | 737.5652 | 630.1792 | 119.1669 | 746.8259 | 773.374 | 102.8137 | 525.4189 | 692.7892 | 683.9484 | 568.6204 | 690.0411 | 666.3222 | 917.2609 | 834.354 | 706.7654 | 707.795 | 930.2385 |  | 804.6235 | 751.0291 | 751.5476 | 841.8205 | 784.4269 | 776.4279 |  | 736.5192 |  |  | 853.2958 | 872.5607 | 891.4075 | [5 empty] | 101.1331 | 775.2081 | 654.7174 | 53.8207 | 787.5759 | 854.2444 | 55.652 | 815.6603 | 773.1411 | 829.1103 |  | 937.5084 | 789.7436 | 657.6553 | 766.6079 | 1023.7442 | 796.0297 | 823.3801 | 719.3167 | 774.1118 | 716.3867 | 904.6915 | 567.8569 | 734.4158 | 775.5368 | 681.3279 | 828.2472 | 793.015 |  |  | 624.9343 | 701.7426 | 774.6565 | 803.7563 |  | 763.7436 | 722.4232 | 1.0064 | 19.1569 | 1.5161 | 1.4613 | -23.1348 | 3.0884 | 1846.28 | 1.04 | 4.2297 | -2.6024 | -14.2352 | 2.147 | 5.5013 | -29.4289 | 11.2753 | 73.0163 | 62.5268 | 69.3359 | 4.8041 | -3.7206 |  | 65.694
42838.4798 | 5143 | 70.7072 | 41.8511 | 30.386 | 26.0913 | 23.0961 | 23.6209 | 23.8165 | 21.7798 | 37.0666 | 30.102 | 24.3393 | 21.9675 | 21.5202 | 23.4453 | 112.1952 | 204.8475 | 212.9902 | 541.1194 | 661.4058 | 681.0132 | 651.0493 | 712.1424 | 707.5982 | 316.265 | 689.9023 | 687.4094 | 785.622 | 820.049 | 786.8954 | 425.115 | 687.0257 | 668.5438 | 531.7756 | 678.0068 | 639.9383 |  | 723.8827 |  | 740.0827 | 561.0732 | 549.9553 | 702.9155 |  | 179.0716 | 341.6129 | 236.6263 | 445.2611 | 519.2551 | 628.3222 | 668.0893 | 23.3583 | 113.6833 | 28.5642 | 228.1707 | 29.2612 | 49.2598 | 58.7171 | 73.0457 | 36.1416 |  |  | 2.335 | -2.4439 | -67.8434 | 0.96855 | 7.4472 | -197.7698 | 29.2997 | -3.9286 | 2.4357 | 7.9593 | 42.245 | 0.004654 | -0.00017413 | 0.00049284 | 885.1168 | 646.0059 | 347.0731 | 106.9456 | 30.7085 | 22.0323 | 20.8531 | 51.6828 | 33.1693 | 26.1858 | 23.4753 | 23.0372 | 26.7112 | 23.656 | 231.507 | 213.5432 | 211.5321 | 140.5226 | 116.5472 | 246.1664 | 160.1839 | 95.7586 | 97.192 | 109.3377 | 97.9658 | 160.5559 | 543.1163 | 226.9771 | 619.1105 | 748.4508 | 763.3569 | 756.7734 | 784.0816 | 756.3308 | 10.7646 | 8.6212 | 737.6069 | 630.4803 | 119.2378 | 746.8888 | 772.1443 | 102.8467 | 525.4327 | 692.4335 | 683.8202 | 568.5682 | 689.9282 | 666.3596 | 917.0403 | 834.3839 | 706.7524 | 707.7827 | 930.3376 |  | 804.3949 | 751.0642 | 751.5199 | 841.7751 | 784.0665 | 776.4096 |  | 736.5292 |  |  | 853.8106 | 872.6344 | 891.4291 | [5 empty] | 101.1585 | 775.2041 | 654.5934 | 53.8515 | 787.5708 | 867.2469 | 55.701 | 815.3283 | 772.9044 | 828.4882 |  | 937.494 | 789.7103 | 657.1289 | 766.2364 | 1023.4146 | 795.7439 | 823.0619 | 718.6819 | 774.0372 | 715.7519 | 904.5889 | 568.3118 | 734.2238 | 775.208 | 681.1796 | 828.1936 | 792.8824 |  |  | 625.0802 | 701.7649 | 773.4267 | 803.4147 |  | 763.4075 | 722.1951 | 0.44358 | 19.1573 | 1.5159 | 1.4603 | -23.2514 | 3.0884 | 1861.72 | 0.74 | 3.4671 | -2.7012 | -14.2323 | 1.7005 | 5.7101 | -29.4254 | 11.326 | 72.9423 | 62.5183 | 69.2305 | 5.7527 | -3.7061 |  | 65.6395
42838.4798 | 5144 | 70.7497 | 41.864 | 30.3878 | 26.0762 | 23.0931 | 23.6193 | 23.8119 | 21.7788 | 37.0686 | 30.0923 | 24.3373 | 21.9669 | 21.5217 | 23.4436 | 112.2218 | 205.0501 | 213.1714 | 541.086 | 661.3367 | 680.8855 | 651.2624 | 711.4108 | 707.5174 | 316.5469 | 689.5074 | 687.0736 | 785.4677 | 819.8788 | 786.79 | 425.256 | 686.9579 | 668.5859 | 531.7358 | 677.8724 | 641.0707 |  | 723.6472 |  | 739.8177 | 561.7526 | 549.9562 | 702.6265 |  | 178.965 | 341.5462 | 236.4161 | 444.4465 | 517.2992 | 627.1915 | 668.1805 | 23.3332 | 113.6856 | 28.2924 | 228.0142 | 29.2524 | 49.1911 | 58.6922 | 72.9997 | 36.1404 |  |  | 3.7806 | -2.5766 | -67.7179 | 1.2163 | 7.2613 | -197.796 | 29.0461 | -4.0738 | 2.6459 | 7.9786 | 42.5188 | 0.0048889 | -0.00018235 | 0.00048955 | 881.6845 | 645.6225 | 347.151 | 106.9976 | 30.724 | 22.0432 | 20.8576 | 51.6927 | 33.1731 | 26.1927 | 23.4809 | 23.0457 | 26.7161 | 23.6609 | 235.596 | 213.8331 | 208.3245 | 138.4918 | 117.8241 | 246.3604 | 160.3806 | 95.763 | 97.1901 | 109.3691 | 97.9663 | 160.704 | 543.1395 | 227.0232 | 619.0292 | 747.6967 | 763.0968 | 756.5239 | 784.0508 | 755.7854 | 13.1899 | 7.3208 | 737.6162 | 630.1478 | 119.3102 | 746.851 | 770.9608 | 102.8915 | 525.4568 | 692.0929 | 683.7843 | 568.5138 | 689.8388 | 666.4923 | 916.316 | 834.3898 | 706.8677 | 707.8774 | 930.2635 |  | 804.1538 | 751.084 | 751.5266 | 841.7262 | 783.8145 | 776.4291 |  | 736.5353 |  |  | 854.1067 | 872.9623 | 892.0019 | [5 empty] | 101.1864 | 775.2136 | 654.51 | 53.8842 | 787.5787 | 862.6791 | 55.74 | 815.0273 | 772.6779 | 827.9927 |  | 937.4512 | 789.6797 | 657.9727 | 766.0503 | 1023.097 | 795.5174 | 822.7371 | 717.9967 | 773.8435 | 715.4187 | 896.1735 | 568.1135 | 734.0112 | 774.4759 | 681.3841 | 828.0392 | 792.7667 |  |  | 624.3752 | 701.7651 | 773.3689 | 803.2236 |  | 763.1724 | 721.9525 | 0.35918 | 19.1566 | 1.516 | 1.4602 | -23.2719 | 3.0884 | 1848.13 | 1.03 | 4.4115 | -2.7735 | -14.2183 | 1.9055 | 5.6348 | -29.4089 | 11.2698 | 72.8692 | 62.5195 | 69.1573 | 5.3261 | -3.3242 |  | 65.5817
42838.4798 | 5145 | 70.8013 | 41.885 | 30.395 | 26.0888 | 23.0962 | 23.6189 | 23.8185 | 21.7835 | 37.0729 | 30.1038 | 24.338 | 21.9702 | 21.5176 | 23.4504 | 112.2606 | 205.2737 | 213.364 | 541.0845 | 661.3274 | 680.784 | 651.0068 | 711.381 | 707.438 | 316.8079 | 689.2949 | 687.0542 | 785.3348 | 819.7163 | 786.9757 | 425.3916 | 686.8867 | 668.8078 | 531.7353 | 677.763 | 640.9456 |  | 723.4133 |  | 739.5496 | 562.7566 | 549.7361 | 702.3466 |  | 178.302 | 341.9902 | 236.2171 | 444.5836 | 514.9552 | 626.3893 | 668.0946 | 23.1688 | 113.6557 | 28.4119 | 227.9071 | 29.2454 | 49.1323 | 58.6696 | 72.9672 | 36.135 |  |  | 3.7228 | -2.2527 | -68.0879 | 1.0178 | 7.5359 | -197.8092 | 29.3339 | -4.2611 | 2.3954 | 7.9704 | 42.4816 | 0.0047247 | -0.00032199 | 0.00053062 | 883.6991 | 645.3121 | 347.2144 | 107.0428 | 30.7288 | 22.0404 | 20.8498 | 51.6944 | 33.1736 | 26.1976 | 23.4848 | 23.0422 | 26.7081 | 23.6534 | 258.5532 | 211.7186 | 203.5916 | 132.8537 | 115.2503 | 246.9479 | 160.4136 | 95.7614 | 97.1942 | 109.3943 | 97.9713 | 160.8489 | 543.2106 | 227.0748 | 618.9261 | 747.5657 | 762.8453 | 756.2607 | 784.0615 | 755.3739 | 11.4268 | 5.676 | 737.5831 | 629.0378 | 119.3818 | 746.5751 | 769.8503 | 102.9202 | 525.4883 | 691.8571 | 683.5668 | 568.4488 | 689.7287 | 666.7361 | 916.8694 | 834.4136 | 706.943 | 707.9654 | 930.9386 |  | 803.9216 | 751.1319 | 751.5127 | 841.6909 | 783.6071 | 776.4332 |  | 736.5556 |  |  | 854.9126 | 874.6612 | 893.3782 | [5 empty] | 101.2079 | 775.2209 | 654.4409 | 53.9117 | 787.5628 | 843.8497 | 55.7835 | 814.7432 | 772.2899 | 827.5631 |  | 937.2296 | 789.4199 | 660.1377 | 765.9506 | 1022.8592 | 795.2659 | 822.4449 | 717.3689 | 773.5066 | 714.8934 | 895.8399 | 567.2879 | 733.7531 | 773.9351 | 681.318 | 827.9909 | 792.6419 |  |  | 623.0378 | 701.7491 | 773.357 | 802.9955 |  | 762.9518 | 721.6963 | -0.20418 | 19.1578 | 1.5151 | 1.4604 | -23.4805 | 3.0884 | 1856.54 | 0.79 | 4.378 | -2.5942 | -14.2623 | 1.7438 | 5.7378 | -29.3968 | 11.3204 | 72.7782 | 62.5144 | 69.097 | 2.8593 | -2.794 |  | 65.5227
42838.4798 | 5146 | 70.8446 | 41.8984 | 30.402 | 26.0931 | 23.0888 | 23.6227 | 23.8145 | 21.7848 | 37.0718 | 30.1088 | 24.3406 | 21.9663 | 21.51 | 23.4424 | 112.2977 | 205.4673 | 213.5435 | 541.0801 | 661.276 | 680.7895 | 650.1737 | 711.3493 | 707.1542 | 317.0384 | 689.2059 | 687.119 | 784.8263 | 819.7486 | 787.082 | 425.5216 | 686.7886 | 668.7196 | 531.7412 | 677.6933 | 640.5694 |  | 723.1835 |  | 739.3171 | 562.4106 | 549.4059 | 702.0831 |  | 178.0605 | 342.1573 | 236.0972 | 445.7853 | 513.7041 | 626.3807 | 667.1978 | 23.4529 | 113.571 | 28.7227 | 227.8149 | 29.2483 | 49.0894 | 58.6465 | 72.954 | 36.1344 |  |  | 2.7049 | -1.7289 | -68.1457 | 1.0211 | 5.8432 | -197.7619 | 29.144 | -4.1369 | 2.5517 | 8.1355 | 42.5898 | 0.0048429 | -0.00018399 | 0.00050762 | 885.9836 | 645.1097 | 347.2824 | 107.0894 | 30.747 | 22.0368 | 20.8484 | 51.7068 | 33.1838 | 26.1939 | 23.4815 | 23.0368 | 26.7104 | 23.6526 | 272.8818 | 212.5154 | 196.1248 | 128.0634 | 110.2458 | 247.4506 | 160.34 | 95.7434 | 97.1898 | 109.4133 | 97.9679 | 160.9994 | 543.265 | 227.1158 | 618.8002 | 748.0286 | 762.5532 | 756.0115 | 784.0771 | 755.2129 | 13.429 | 8.1851 | 737.5377 | 628.5242 | 119.4413 | 746.552 | 768.8011 | 102.9481 | 525.5199 | 691.7769 | 683.6433 | 568.386 | 689.5912 | 666.8002 | 917.6544 | 834.4692 | 706.8175 | 707.7959 | 931.7824 |  | 803.6457 | 751.1521 | 751.3495 | 841.6368 | 783.3186 | 776.465 |  | 736.5552 |  |  | 855.0117 | 875.534 | 893.9814 | [5 empty] | 101.2222 | 775.2282 | 654.3586 | 53.9414 | 787.5401 | 829.4053 | 55.8227 | 814.4698 | 772.2197 | 827.3108 |  | 936.8808 | 788.9878 | 660.91 | 765.9656 | 1022.6102 | 794.9774 | 822.163 | 716.8323 | 773.1209 | 713.8684 | 895.359 | 566.5664 | 733.4727 | 773.9565 | 680.6984 | 827.9114 | 792.5024 |  |  | 621.6524 | 701.4594 | 772.9963 | 802.5425 |  | 762.7624 | 721.4217 | -0.092326 | 19.1571 | 1.5166 | 1.4595 | -23.168 | 3.0884 | 1852.53 | 0.82 | 3.732 | -2.273 | -14.2703 | 1.7468 | 5.0524 | -29.3932 | 11.2837 | 72.669 | 62.4695 | 69.0133 | 1.3392 | -1.9739 |  | 65.4455
42838.4798 | 5147 | 70.9013 | 41.9079 | 30.4069 | 26.0983 | 23.0927 | 23.6292 | 23.8237 | 21.7836 | 37.0847 | 30.1234 | 24.3495 | 21.9608 | 21.5207 | 23.4444 | 112.3439 | 205.6839 | 213.733 | 541.0863 | 661.1873 | 680.891 | 649.6202 | 711.1604 | 706.6158 | 317.2827 | 689.0193 | 686.1154 | 783.7258 | 819.5487 | 786.8986 | 425.6422 | 686.68 | 668.5377 | 531.7945 | 677.6536 | 639.5346 |  | 722.9496 |  | 739.1216 | 561.2884 | 549.3821 | 701.8065 |  | 177.4564 | 341.4696 | 235.6071 | 446.6097 | 513.6594 | 626.5467 | 666.5304 | 23.91 | 113.4968 | 28.9791 | 227.6429 | 29.2478 | 49.0433 | 58.6151 | 72.9254 | 36.1226 |  |  | 1.7127 | -2.1475 | -67.6811 | 1.3168 | 7.0431 | -197.7928 | 29.1177 | -4.2946 | 2.2845 | 8.0684 | 42.5641 | 0.0047493 | -0.00022342 | 0.00048955 | 883.3724 | 644.8871 | 347.358 | 107.1305 | 30.7609 | 22.0403 | 20.8468 | 51.7101 | 33.1848 | 26.2005 | 23.4897 | 23.0381 | 26.716 | 23.6508 | 284.1083 | 217.5662 | 194.1292 | 128.3321 | 110.7781 | 247.9887 | 160.3494 | 95.7489 | 97.187 | 109.4525 | 97.983 | 161.1688 | 543.2961 | 227.1771 | 618.715 | 748.1453 | 762.3082 | 755.7894 | 784.0616 | 755.2266 | 12.9624 | 5.694 | 737.5345 | 628.5253 | 119.5116 | 746.5947 | 767.7934 | 102.9906 | 525.5288 | 691.6498 | 683.214 | 568.3315 | 689.4633 | 666.6802 | 917.7834 | 834.4995 | 706.6397 | 707.5624 | 931.3658 |  | 803.4202 | 751.1615 | 751.1389 | 841.5917 | 783.0573 | 776.4638 |  | 736.5518 |  |  | 853.6242 | 874.4663 | 893.0003 | [5 empty] | 101.2483 | 775.2377 | 654.3324 | 53.9784 | 787.5354 | 832.5389 | 55.8693 | 814.1848 | 772.0161 | 827.1348 |  | 936.467 | 788.6018 | 660.559 | 765.9715 | 1022.3489 | 794.694 | 821.8682 | 716.5717 | 772.847 | 713.0101 | 895.056 | 566.2071 | 733.2221 | 774.4534 | 681.0016 | 827.6535 | 792.3699 |  |  | 620.5161 | 701.1345 | 772.3874 | 802.2002 |  | 762.4843 | 721.1418 | -0.018312 | 19.1563 | 1.5176 | 1.4595 | -23.2066 | 3.0885 | 1862.05 | 0.58 | 2.9694 | -2.5319 | -14.2136 | 1.9826 | 5.5475 | -29.3982 | 11.2796 | 72.6104 | 62.4121 | 68.9375 | 0.16882 | -1.751 |  | 65.3766
42838.4799 | 5148 | 70.95 | 41.9252 | 30.4148 | 26.1016 | 23.0958 | 23.6255 | 23.8213 | 21.7824 | 37.0926 | 30.1293 | 24.3492 | 21.9656 | 21.5182 | 23.4468 | 112.3743 | 205.8967 | 213.9118 | 541.0687 | 661.0736 | 680.9146 | 650.0706 | 711.2633 | 706.4007 | 317.5114 | 688.7585 | 686.027 | 781.8177 | 819.1568 | 786.2286 | 425.7474 | 686.5908 | 668.1187 | 531.825 | 677.5995 | 638.8964 |  | 722.7155 |  | 738.8835 | 559.9868 | 549.0935 | 701.5257 |  | 177.1559 | 341.1878 | 235.1075 | 446.8602 | 513.992 | 626.5909 | 666.041 | 24.0133 | 113.434 | 28.9826 | 227.4567 | 29.2492 | 49.0207 | 58.5923 | 72.8817 | 36.1067 |  |  | 2.2535 | -2.3532 | -67.871 | 0.94357 | 6.6239 | -197.7579 | 28.4416 | -4.5798 | 2.5525 | 8.1024 | 42.3764 | 0.0046852 | -0.00021356 | 0.00051748 | 886.6713 | 644.7135 | 347.4188 | 107.1834 | 30.7834 | 22.0349 | 20.8548 | 51.7209 | 33.188 | 26.2037 | 23.4896 | 23.0396 | 26.7172 | 23.6531 | 287.8419 | 213.6758 | 186.9933 | 129.2691 | 109.5739 | 248.4135 | 160.2788 | 95.7432 | 97.1864 | 109.486 | 97.9845 | 161.321 | 543.3154 | 227.2295 | 618.6359 | 748.1943 | 762.0814 | 755.5857 | 784.1015 | 755.0701 | 11.8951 | 7.757 | 737.5909 | 628.5498 | 119.5803 | 746.654 | 766.764 | 103.0296 | 525.5347 | 691.4146 | 682.6736 | 568.2773 | 689.3594 | 665.9344 | 918.0914 | 834.5217 | 706.525 | 707.4076 | 930.7113 |  | 803.191 | 751.1634 | 751.1008 | 841.5481 | 782.796 | 776.4768 |  | 736.5533 |  |  | 854.1823 | 873.8992 | 892.5367 | [5 empty] | 101.2673 | 775.2309 | 654.2068 | 54.0052 | 787.5455 | 834.2478 | 55.9708 | 813.904 | 771.8093 | 826.8029 |  | 936.3085 | 788.4266 | 659.8611 | 765.8883 | 1022.0446 | 794.4228 | 821.5793 | 716.3544 | 772.748 | 712.4366 | 886.9565 | 566.801 | 733.0009 | 774.0666 | 681.1896 | 827.2599 | 792.2626 |  |  | 620.5453 | 700.7684 | 771.0629 | 801.8843 |  | 762.0904 | 720.8817 | 0.15179 | 19.1567 | 1.5181 | 1.459 | -23.2613 | 3.0885 | 1865.1 | 0.48 | 3.405 | -2.6497 | -14.2303 | 1.6779 | 5.38 | -29.3963 | 11.1481 | 72.5574 | 62.4017 | 68.8616 | -0.18516 | -0.96725 |  | 65.3175
42838.4799 | 5149 | 71.0011 | 41.9426 | 30.4144 | 26.0909 | 23.1003 | 23.6158 | 23.8171 | 21.789 | 37.099 | 30.1334 | 24.3522 | 21.9648 | 21.5237 | 23.4549 | 112.4146 | 206.1022 | 214.0733 | 540.997 | 660.9269 | 680.8706 | 650.3349 | 709.9856 | 706.5081 | 317.7461 | 688.6634 | 685.9031 | 782.5008 | 819.348 | 786.3352 | 425.8672 | 686.5173 | 667.1582 | 531.7979 | 677.5603 | 639.6365 |  | 722.4798 |  | 738.6134 | 558.1576 | 548.7804 | 701.2574 |  | 176.7873 | 341.1015 | 234.6878 | 448.7124 | 514.3942 | 627.0266 | 665.6048 | 23.821 | 113.3468 | 28.8402 | 227.2931 | 29.2481 | 48.9905 | 58.5629 | 72.8442 | 36.1016 |  |  | 1.9657 | -2.5602 | -67.6903 | 1.5705 | 7.095 | -197.8092 | 29.0461 | -4.5193 | 2.2781 | 8.0277 | 41.8183 | 0.0047657 | -0.00017249 | 0.00050762 | 884.7228 | 644.5466 | 347.4824 | 107.2367 | 30.7978 | 22.0448 | 20.85 | 51.7257 | 33.1913 | 26.2025 | 23.4872 | 23.0356 | 26.715 | 23.6605 | 276.0754 | 224.3195 | 195.9265 | 131.8005 | 110.1891 | 248.6628 | 160.3502 | 95.7538 | 97.1914 | 109.5162 | 97.9972 | 161.4692 | 543.3313 | 227.2811 | 618.5729 | 748.0013 | 761.8422 | 755.3645 | 784.112 | 754.918 | 14.0968 | 8.1237 | 737.62 | 628.6175 | 119.6467 | 746.7371 | 765.726 | 103.066 | 525.4969 | 691.22 | 682.4459 | 568.221 | 689.2555 | 665.0677 | 918.2904 | 834.5479 | 706.6192 | 707.4327 | 930.3989 |  | 802.9692 | 751.1591 | 751.1465 | 841.5091 | 782.4995 | 776.5171 |  | 736.532 |  |  | 855.0725 | 873.6374 | 892.4384 | [5 empty] | 101.2868 | 775.2323 | 654.0951 | 54.0355 | 787.5466 | 839.9581 | 56.0717 | 813.6072 | 771.8666 | 826.4825 |  | 936.1927 | 788.4453 | 659.4924 | 765.7107 | 1021.7775 | 794.1422 | 821.2886 | 716.0208 | 772.7215 | 712.4141 | 889.1877 | 566.5863 | 732.836 | 773.0925 | 681.2851 | 827.1702 | 792.1218 |  |  | 620.6964 | 700.5586 | 769.9698 | 801.5365 |  | 761.736 | 720.6005 | 0.28647 | 19.1562 | 1.5182 | 1.4585 | -23.2951 | 3.0884 | 1843.71 | 0.95 | 3.1803 | -2.7636 | -14.2103 | 2.1645 | 5.5694 | -29.4072 | 11.2687 | 72.4972 | 62.4142 | 68.7753 | 1.158 | -1.9506 |  | 65.2549
42838.4799 | 5150 | 71.0442 | 41.9499 | 30.4203 | 26.096 | 23.1011 | 23.6233 | 23.8198 | 21.7887 | 37.104 | 30.1212 | 24.3621 | 21.9642 | 21.5243 | 23.4535 | 112.4575 | 206.3293 | 214.2733 | 540.91 | 660.8772 | 680.8344 | 650.2393 | 709.4996 | 706.3458 | 317.8828 | 688.4251 | 685.7983 | 783.1454 | 819.6318 | 786.247 | 425.9965 | 686.4823 | 667.229 | 531.7711 | 677.3968 | 638.9864 |  | 722.2205 |  | 738.2873 | 557.7276 | 548.5185 | 700.9677 |  | 176.387 | 340.9942 | 234.3134 | 449.6451 | 515.5788 | 627.5849 | 664.9292 | 23.4421 | 113.2584 | 29.3197 | 227.1913 | 29.2584 | 48.9509 | 58.5317 | 72.8014 | 36.0863 |  |  | 4.0507 | -2.1797 | -67.7593 | 1.0507 | 7.1463 | -197.8052 | 28.9403 | -4.0738 | 2.505 | 7.8756 | 41.6383 | 0.0048807 | -0.00013799 | 0.00049612 | 879.786 | 644.416 | 347.5648 | 107.2899 | 30.8142 | 22.0486 | 20.8557 | 51.7389 | 33.2076 | 26.2103 | 23.4883 | 23.0431 | 26.7196 | 23.6641 | 287.4261 | 235.1811 | 202.1124 | 128.4879 | 110.4541 | 249.2948 | 160.4775 | 95.759 | 97.1866 | 109.5425 | 97.998 | 161.6143 | 543.3516 | 227.3227 | 618.5209 | 747.6752 | 761.5836 | 755.1123 | 784.1069 | 754.4758 | 10.3714 | 8.009 | 737.5903 | 628.9088 | 119.7228 | 746.6374 | 764.8041 | 103.1113 | 525.425 | 691.0291 | 682.1911 | 568.1635 | 689.1708 | 665.2738 | 918.4237 | 834.5719 | 706.7696 | 707.5545 | 930.1072 |  | 802.7811 | 751.1506 | 751.2591 | 841.4643 | 782.2808 | 776.5666 |  | 736.5294 |  |  | 853.4655 | 872.3548 | 891.6403 | [5 empty] | 101.3136 | 775.2491 | 654.0844 | 54.0624 | 787.5701 | 857.8086 | 56.1431 | 813.2839 | 771.7165 | 826.1996 |  | 936.3014 | 788.3399 | 659.2635 | 765.2212 | 1021.4238 | 793.8759 | 820.9924 | 715.5601 | 772.5898 | 712.4116 | 896.375 | 565.7696 | 732.5182 | 773.1738 | 680.3367 | 826.9296 | 792.0007 |  |  | 619.959 | 700.3607 | 768.9316 | 801.222 |  | 761.4043 | 720.3284 | 0.74038 | 19.1559 | 1.5175 | 1.4593 | -23.1112 | 3.0884 | 1842.32 | 0.71 | 4.5652 | -2.5498 | -14.2163 | 1.7703 | 5.5912 | -29.4161 | 11.2517 | 72.4469 | 62.445 | 68.7122 | -0.01261 | -2.6214 |  | 65.195
42838.4799 | 5151 | 71.0983 | 41.9725 | 30.4285 | 26.107 | 23.1026 | 23.6229 | 23.8237 | 21.7878 | 37.1142 | 30.1359 | 24.3541 | 21.9687 | 21.5176 | 23.4513 | 112.4977 | 206.5357 | 214.455 | 540.8374 | 660.8805 | 680.8059 | 650.0839 | 709.5225 | 706.1114 | 317.8887 | 688.5473 | 685.1061 | 782.247 | 819.9716 | 786.1506 | 426.1272 | 686.4364 | 667.3063 | 531.756 | 677.2999 | 638.8356 |  | 721.985 |  | 738.0657 | 558.0354 | 548.2332 | 700.6829 |  | 176.5147 | 340.1707 | 234.3266 | 449.1173 | 515.4084 | 627.749 | 664.5568 | 23.2592 | 113.1855 | 30.3728 | 227.1647 | 29.2565 | 48.939 | 58.5085 | 72.7699 | 36.0941 |  |  | 3.1196 | -2.1291 | -67.7363 | 0.983 | 7.3776 | -197.7395 | 28.665 | -3.9818 | 2.4844 | 7.7568 | 41.895 | 0.0047838 | -0.00024477 | 0.00051584 | 880.2591 | 644.2599 | 347.6252 | 107.3238 | 30.8274 | 22.0465 | 20.8537 | 51.7406 | 33.2115 | 26.2101 | 23.4871 | 23.0407 | 26.7181 | 23.6581 | 284.0456 | 241.2208 | 206.4504 | 128.9643 | 112.1675 | 249.5862 | 160.613 | 95.7479 | 97.1804 | 109.5745 | 97.9988 | 161.783 | 543.361 | 227.3861 | 618.448 | 748.0259 | 761.3495 | 754.8885 | 784.1319 | 754.1479 | 7.2791 | 6.8571 | 737.5954 | 629.1106 | 119.7935 | 746.6576 | 763.933 | 103.1546 | 525.3752 | 690.8171 | 681.6449 | 568.1019 | 689.0868 | 665.1206 | 917.8737 | 834.6039 | 706.9007 | 707.7121 | 929.9119 |  | 802.6718 | 751.1554 | 751.3813 | 841.436 | 782.0619 | 776.5746 |  | 736.5338 |  |  | 852.6501 | 871.7395 | 891.1488 | [5 empty] | 101.3248 | 775.2555 | 653.9462 | 54.0906 | 787.5681 | 838.1055 | 56.2156 | 812.9437 | 770.9625 | 825.6882 |  | 936.2853 | 788.0128 | 659.3805 | 764.8362 | 1021.1874 | 793.5236 | 820.6887 | 715.3305 | 772.3151 | 711.8837 | 893.9287 | 564.6601 | 732.138 | 773.242 | 679.7722 | 826.7682 | 791.8905 |  |  | 619.8588 | 700.1818 | 768.025 | 800.8198 |  | 761.1985 | 720.0783 | -0.10568 | 19.1555 | 1.5178 | 1.4605 | -23.2388 | 3.0884 | 1813.13 | 0.92 | 4.0061 | -2.5183 | -14.2044 | 1.7111 | 5.6815 | -29.4138 | 11.199 | 72.4185 | 62.4781 | 68.6485 | 0.40481 | -3.0858 |  | 65.1388
42838.4799 | 5152 | 71.1399 | 41.9732 | 30.4268 | 26.1008 | 23.0962 | 23.6183 | 23.8224 | 21.7807 | 37.1174 | 30.136 | 24.3468 | 21.9637 | 21.5172 | 23.4476 | 112.5414 | 206.7394 | 214.6412 | 540.8194 | 660.8723 | 680.6868 | 649.665 | 708.5411 | 705.379 | 317.9403 | 688.383 | 684.4146 | 780.4652 | 819.8292 | 785.7754 | 426.2414 | 686.3777 | 666.8755 | 531.732 | 677.2209 | 637.5591 |  | 721.7476 |  | 737.8201 | 559.1439 | 548.3432 | 700.4107 |  | 176.5947 | 339.3887 | 234.3691 | 449.6432 | 514.802 | 627.6611 | 664.7021 | 23.2374 | 113.1504 | 31.1901 | 227.1232 | 29.2455 | 48.9072 | 58.4895 | 72.7263 | 36.0932 |  |  | 3.0315 | -1.9524 | -68.0846 | 0.7011 | 7.6292 | -197.7803 | 28.9114 | -4.3478 | 2.4299 | 7.7927 | 41.7577 | 0.0047279 | -0.00019056 | 0.00054048 | 882.6802 | 644.1157 | 347.6915 | 107.377 | 30.8474 | 22.0554 | 20.8572 | 51.7487 | 33.2198 | 26.2238 | 23.4961 | 23.0456 | 26.7216 | 23.6659 | 270.4739 | 231.8646 | 201.6294 | 129.6185 | 111.4851 | 249.6098 | 160.6289 | 95.7506 | 97.1815 | 109.6089 | 98.004 | 161.9172 | 543.3276 | 227.4367 | 618.3916 | 748.2689 | 761.1602 | 754.6976 | 784.1647 | 753.7279 | 9.7936 | 8.346 | 737.6114 | 629.2412 | 119.8664 | 746.672 | 763.0972 | 103.1978 | 525.3363 | 690.6294 | 680.9202 | 568.0519 | 688.998 | 664.6396 | 917.2109 | 834.6329 | 706.9097 | 707.7311 | 929.7204 |  | 802.6008 | 751.1794 | 751.3201 | 841.4067 | 781.8544 | 776.597 |  | 736.5346 |  |  | 854.3788 | 872.3361 | 891.4373 | [5 empty] | 101.3427 | 775.2608 | 654.0646 | 54.1171 | 787.5513 | 839.4788 | 56.2713 | 812.668 | 770.4168 | 825.4999 |  | 936.4661 | 787.4925 | 659.5774 | 764.3703 | 1020.9072 | 793.2421 | 820.4304 | 715.2264 | 771.9495 | 711.8024 | 896.6845 | 565.4763 | 731.7602 | 771.4729 | 679.8901 | 826.5735 | 791.774 |  |  | 619.4366 | 700.0415 | 767.1981 | 800.5923 |  | 761.0089 | 719.6032 | 0.23508 | 19.1549 | 1.5169 | 1.461 | -23.2129 | 3.0884 | 1803.49 | 0.9 | 3.9485 | -2.41 | -14.2317 | 1.4442 | 5.7773 | -29.4154 | 11.2465 | 72.4017 | 62.4608 | 68.5883 | 1.9162 | -2.5481 |  | 65.0977
42838.4799 | 5153 | 71.1874 | 41.998 | 30.4377 | 26.1037 | 23.0968 | 23.6236 | 23.824 | 21.7875 | 37.1277 | 30.1486 | 24.3569 | 21.9693 | 21.5215 | 23.4535 | 112.5715 | 206.9361 | 214.8122 | 540.8122 | 660.8843 | 680.5986 | 648.8365 | 708.414 | 704.9187 | 318.0091 | 688.2246 | 683.8317 | 779.7987 | 819.6186 | 785.3473 | 426.3687 | 686.2868 | 666.6284 | 531.7247 | 677.134 | 637.3637 |  | 721.5224 |  | 737.5559 | 559.4115 | 548.0916 | 700.1525 |  | 176.257 | 338.3751 | 234.49 | 449.774 | 513.4963 | 627.1787 | 665.231 | 23.2162 | 113.0804 | 31.7034 | 227.0416 | 29.2505 | 48.8717 | 58.4603 | 72.6855 | 36.0855 |  |  | 3.1833 | -2.1363 | -68.0182 | 0.88838 | 6.9445 | -197.7422 | 28.7787 | -4.271 | 2.4332 | 7.8494 | 41.824 | 0.0047674 | -0.00028092 | 0.00051912 | 881.9596 | 643.9818 | 347.7589 | 107.4253 | 30.8564 | 22.0475 | 20.8491 | 51.7531 | 33.2185 | 26.2284 | 23.5002 | 23.0546 | 26.7184 | 23.6705 | 265.9572 | 220.4741 | 196.039 | 132.2281 | 112.552 | 249.6859 | 160.6672 | 95.7463 | 97.1763 | 109.6439 | 98.0141 | 162.0587 | 543.2695 | 227.4816 | 618.3305 | 747.9808 | 760.9314 | 754.4103 | 784.1853 | 753.2921 | 11.8135 | 7.0958 | 737.6185 | 629.4179 | 119.9354 | 746.7128 | 762.3324 | 103.2421 | 525.3016 | 690.3966 | 680.3982 | 567.9952 | 688.8973 | 664.7074 | 917.7063 | 834.6296 | 706.9168 | 707.698 | 930.0527 |  | 802.4302 | 751.1982 | 751.2539 | 841.3588 | 781.5985 | 776.5764 |  | 736.5344 |  |  | 853.6271 | 872.689 | 892.1066 | [5 empty] | 101.3689 | 775.2631 | 654.0524 | 54.149 | 787.5435 | 853.391 | 56.3314 | 812.3997 | 770.2027 | 825.1748 |  | 936.2429 | 786.9514 | 658.5815 | 764.1149 | 1020.6749 | 792.9631 | 820.1506 | 714.8071 | 771.5346 | 711.8418 | 890.2193 | 565.7536 | 731.4961 | 769.5458 | 679.7739 | 826.1181 | 791.6414 |  |  | 618.9448 | 699.6659 | 766.4305 | 800.3517 |  | 760.6976 | 719.2708 | 0.52502 | 19.1541 | 1.5161 | 1.461 | -23.1634 | 3.0885 | 1795.89 | 0.79 | 4.0453 | -2.5189 | -14.213 | 1.6243 | 5.5105 | -29.4047 | 11.2177 | 72.3397 | 62.4423 | 68.5144 | 2.4289 | -1.922 |  | 65.0461
42838.4799 | 5154 | 71.2381 | 42.0162 | 30.4419 | 26.1046 | 23.0988 | 23.619 | 23.8255 | 21.7832 | 37.1268 | 30.1506 | 24.3661 | 21.9711 | 21.5198 | 23.4586 | 112.6102 | 207.142 | 215.008 | 540.8292 | 660.8603 | 680.5521 | 648.48 | 708.4382 | 704.8321 | 318.1129 | 688.0575 | 683.3802 | 780.3517 | 819.5801 | 785.2726 | 426.5028 | 686.1863 | 666.9067 | 531.7079 | 677.0535 | 637.5083 |  | 721.2984 |  | 737.3057 | 558.4252 | 547.6993 | 699.8815 |  | 175.8175 | 337.4347 | 234.4798 | 450.864 | 511.7394 | 627.0929 | 665.4812 | 23.3113 | 113.0282 | 31.6532 | 226.904 | 29.2513 | 48.8489 | 58.4375 | 72.6505 | 36.0748 |  |  | 3.4015 | -2.2573 | -67.2619 | 1.0645 | 6.8328 | -197.8072 | 29.0717 | -4.4727 | 2.6241 | 8.0159 | 41.9292 | 0.0048199 | -0.00023163 | 0.00051091 | 877.6512 | 643.9051 | 347.8406 | 107.4751 | 30.8712 | 22.0531 | 20.8633 | 51.7651 | 33.2358 | 26.2283 | 23.4928 | 23.0473 | 26.7265 | 23.675 | 275.5257 | 220.9225 | 195.5041 | 132.5576 | 115.5106 | 250.1519 | 160.7315 | 95.7523 | 97.1879 | 109.6856 | 98.0211 | 162.1987 | 543.2167 | 227.5319 | 618.2735 | 747.0099 | 760.6427 | 754.0117 | 784.1491 | 753.3016 | 12.9514 | 9.0981 | 737.6359 | 629.4526 | 120.0063 | 746.9275 | 761.5815 | 103.292 | 525.2735 | 690.1242 | 680.0317 | 567.944 | 688.7811 | 664.7719 | 918.1618 | 834.6112 | 706.9847 | 707.7046 | 930.4222 |  | 802.3055 | 751.2162 | 751.094 | 841.3244 | 781.3301 | 776.5968 |  | 736.5265 |  |  | 853.8938 | 873.2024 | 891.8195 | [5 empty] | 101.3982 | 775.2814 | 654.0477 | 54.1775 | 787.5414 | 858.0296 | 56.3865 | 812.1199 | 770.0852 | 824.9026 |  | 935.8518 | 786.4243 | 657.8292 | 763.7966 | 1020.3675 | 792.7078 | 819.8734 | 714.4427 | 771.1713 | 711.9001 | 889.6965 | 565.1059 | 731.3656 | 768.173 | 680.688 | 825.892 | 791.5159 |  |  | 618.9438 | 699.3936 | 765.6432 | 800.0705 |  | 760.4047 | 718.9492 | 0.032515 | 19.155 | 1.5156 | 1.4602 | -23.2615 | 3.0885 | 1807.76 | 0.67 | 4.1815 | -2.5872 | -14.1229 | 1.7767 | 5.4657 | -29.4082 | 11.2741 | 72.2907 | 62.3984 | 68.4365 | 1.4327 | -1.8542 |  | 64.9654
42838.4799 | 5155 | 71.2897 | 42.0265 | 30.4462 | 26.1083 | 23.1006 | 23.6264 | 23.8218 | 21.7853 | 37.1375 | 30.1545 | 24.3631 | 21.9673 | 21.5182 | 23.4612 | 112.6532 | 207.3555 | 215.1927 | 540.8369 | 660.8065 | 680.4162 | 648.7383 | 708.5718 | 704.7929 | 318.2372 | 687.6846 | 683.0855 | 781.0522 | 819.749 | 785.3026 | 426.6374 | 686.0632 | 666.264 | 531.6726 | 676.9682 | 637.9264 |  | 721.048 |  | 737.0753 | 557.4227 | 547.2249 | 699.6102 |  | 175.783 | 337.2666 | 234.6515 | 451.3594 | 508.6955 | 626.9293 | 665.2324 | 23.2379 | 112.9625 | 31.3765 | 226.7372 | 29.2726 | 48.813 | 58.4176 | 72.6144 | 36.065 |  |  | 2.3599 | -2.116 | -67.5838 | 1.2964 | 6.7632 | -197.7316 | 28.6512 | -4.5036 | 2.3209 | 7.9081 | 41.4461 | 0.0047477 | -0.0002727 | 0.0004682 | 878.6322 | 643.8081 | 347.8816 | 107.5134 | 30.8824 | 22.0516 | 20.8539 | 51.7682 | 33.225 | 26.2256 | 23.489 | 23.0489 | 26.7275 | 23.6759 | 285.6659 | 228.1674 | 199.6787 | 131.3219 | 116.3596 | 250.7842 | 160.929 | 95.7471 | 97.1743 | 109.7124 | 98.0188 | 162.3306 | 543.2267 | 227.5775 | 618.1707 | 745.8203 | 760.3289 | 753.6056 | 784.1328 | 753.5155 | 11.4054 | 10.9843 | 737.6386 | 629.3633 | 120.081 | 746.9189 | 760.9302 | 103.3485 | 525.2558 | 689.7919 | 679.8668 | 567.8926 | 688.6749 | 663.9668 | 917.6715 | 834.5933 | 707.0919 | 707.8055 | 930.0675 |  | 802.1332 | 751.2323 | 750.885 | 841.285 | 781.0648 | 776.6049 |  | 736.5282 |  |  | 855.4341 | 873.3309 | 891.8554 | [5 empty] | 101.4201 | 775.2924 | 653.9824 | 54.2212 | 787.5232 | 857.2117 | 56.4358 | 811.8201 | 769.9472 | 824.6433 |  | 935.4927 | 786.0012 | 657.5001 | 763.4045 | 1020.0882 | 792.4228 | 819.5583 | 713.7372 | 770.8998 | 711.4808 | 892.5818 | 564.4088 | 731.2513 | 767.4951 | 680.2053 | 825.5763 | 791.3825 |  |  | 619.4811 | 699.0703 | 765.4528 | 799.7575 |  | 760.1402 | 718.6867 | 0.16162 | 19.1553 | 1.5167 | 1.4613 | -23.4269 | 3.0884 | 1847.55 | 1.3 | 3.483 | -2.5046 | -14.1547 | 1.9605 | 5.4373 | -29.3999 | 11.1912 | 72.2472 | 62.3412 | 68.3597 | 0.39684 | -2.2925 |  | 64.8722
42838.48 | 5156 | 71.3412 | 42.0368 | 30.4487 | 26.1176 | 23.1026 | 23.6301 | 23.8312 | 21.7927 | 37.1449 | 30.1569 | 24.3593 | 21.9691 | 21.5211 | 23.4649 | 112.6997 | 207.5611 | 215.3774 | 540.8116 | 660.6956 | 680.293 | 648.4267 | 708.1678 | 704.5593 | 318.3763 | 687.386 | 683.2819 | 781.0847 | 820.2006 | 785.4287 | 426.7638 | 685.9767 | 665.463 | 531.6517 | 676.8134 | 637.4797 |  | 720.8169 |  | 736.8187 | 558.2679 | 547.1238 | 699.3407 |  | 176.2413 | 337.5099 | 234.7895 | 449.0387 | 507.9435 | 626.7591 | 664.656 | 23.0233 | 112.8871 | 30.9264 | 226.5775 | 29.2596 | 48.7736 | 58.3928 | 72.5824 | 36.0597 |  |  | 3.5671 | -2.3703 | -67.8106 | 1.3398 | 6.4261 | -197.8223 | 29.1092 | -4.1165 | 2.5089 | 7.9075 | 41.9269 | 0.0047345 | -0.00010842 | 0.00049941 | 877.2259 | 643.6773 | 347.947 | 107.5633 | 30.9035 | 22.052 | 20.8571 | 51.772 | 33.2356 | 26.2297 | 23.496 | 23.0489 | 26.7309 | 23.6776 | 281.0461 | 234.5585 | 212.61 | 134.2424 | 118.5948 | 251.1258 | 161.3635 | 95.7331 | 97.1829 | 109.7484 | 98.0257 | 162.499 | 543.3425 | 227.6353 | 618.0903 | 746.276 | 760.0029 | 753.1647 | 784.1124 | 753.6131 | 8.7275 | 11.4932 | 737.6574 | 629.2772 | 120.1529 | 746.7871 | 760.3585 | 103.3981 | 525.2384 | 689.481 | 679.7507 | 567.8383 | 688.587 | 663.0964 | 917.4658 | 834.5654 | 707.0475 | 707.781 | 930.0372 |  | 801.7989 | 751.2588 | 750.9817 | 841.2379 | 780.7574 | 776.567 |  | 736.536 |  |  | 854.9732 | 873.4647 | 891.8113 | [5 empty] | 101.443 | 775.2951 | 653.7996 | 54.2484 | 787.5055 | 860.0861 | 56.4837 | 811.5048 | 769.7773 | 824.2745 |  | 935.2697 | 785.7142 | 656.0043 | 762.9795 | 1019.7744 | 792.1207 | 819.2416 | 713.3835 | 770.6381 | 711.3487 | 889.5653 | 563.9476 | 731.0496 | 766.7451 | 679.3385 | 825.2371 | 791.2582 |  |  | 619.6873 | 698.6851 | 765.6426 | 799.545 |  | 759.8388 | 718.4373 | 0.24473 | 19.156 | 1.5176 | 1.4625 | -23.2334 | 3.0884 | 1866.33 | 1.03 | 4.2824 | -2.6513 | -14.1813 | 1.9934 | 5.2995 | -29.4038 | 11.2793 | 72.1445 | 62.3667 | 68.2708 | 0.95925 | -3.6729 |  | 64.7788
42838.48 | 5157 | 71.3882 | 42.054 | 30.4469 | 26.1067 | 23.1045 | 23.6182 | 23.8239 | 21.7782 | 37.1436 | 30.169 | 24.3669 | 21.9704 | 21.5259 | 23.4658 | 112.7461 | 207.7613 | 215.5653 | 540.7886 | 660.5998 | 680.2087 | 647.8649 | 707.2443 | 703.8817 | 318.5317 | 687.3329 | 683.1589 | 781.5215 | 820.4477 | 785.8061 | 426.8822 | 685.9609 | 665.2298 | 531.6259 | 676.8486 | 638.0006 |  | 720.5806 |  | 736.588 | 558.3596 | 546.9032 | 699.0751 |  | 175.8989 | 337.6256 | 234.2816 | 448.4585 | 509.1458 | 626.3076 | 664.1049 | 22.8684 | 112.8398 | 30.3634 | 226.4145 | 29.2451 | 48.7376 | 58.3745 | 72.5528 | 36.0588 |  |  | 3.0341 | -2.2159 | -67.9696 | 1.6841 | 7.4295 | -197.7316 | 29.1072 | -4.3965 | 2.4659 | 7.8445 | 41.8641 | 0.0047033 | -0.00023163 | 0.00049448 | 877.2311 | 643.5404 | 348.0169 | 107.6149 | 30.9213 | 22.0571 | 20.8579 | 51.7871 | 33.2414 | 26.228 | 23.4949 | 23.0497 | 26.7363 | 23.6765 | 274.3902 | 236.6005 | 221.7128 | 135.9459 | 119.9322 | 251.2113 | 161.7284 | 95.7353 | 97.1792 | 109.7811 | 98.0379 | 162.6342 | 543.3438 | 227.6813 | 618.016 | 746.5948 | 759.7361 | 752.8332 | 784.1087 | 753.8319 | 7.324 | 8.1199 | 737.6983 | 629.3938 | 120.2207 | 747.016 | 759.8055 | 103.448 | 525.22 | 689.318 | 679.664 | 567.7899 | 688.5091 | 662.5368 | 917.6781 | 834.5498 | 706.9576 | 707.6624 | 930.687 |  | 801.5435 | 751.2718 | 750.905 | 841.1935 | 780.3777 | 776.4996 |  | 736.5332 |  |  | 852.1329 | 873.0827 | 891.5202 | [5 empty] | 101.4596 | 775.284 | 653.5968 | 54.2732 | 787.4925 | 860.9132 | 56.522 | 811.2109 | 769.6701 | 823.9532 |  | 934.9398 | 785.581 | 655.3743 | 762.6356 | 1019.4609 | 791.8375 | 818.9531 | 713.3218 | 770.3772 | 711.3245 | 890.2641 | 563.5234 | 730.7289 | 766.099 | 678.5357 | 825.0113 | 791.1378 |  |  | 619.725 | 698.3116 | 766.1185 | 799.3844 |  | 759.6537 | 718.202 | -0.089914 | 19.154 | 1.5192 | 1.4639 | -23.1579 | 3.0884 | 1889.44 | 0.69 | 3.9502 | -2.5638 | -14.1992 | 2.2351 | 5.6969 | -29.3897 | 11.2761 | 72.0475 | 62.3455 | 68.1607 | 1.7111 | -4.637 |  | 64.6986
42838.48 | 5158 | 71.4566 | 42.0643 | 30.4487 | 26.1026 | 23.0993 | 23.6061 | 23.8267 | 21.7781 | 37.1501 | 30.1606 | 24.3635 | 21.9701 | 21.5106 | 23.4581 | 112.7798 | 207.9592 | 215.7454 | 540.7624 | 660.5635 | 680.2205 | 647.3103 | 706.8295 | 703.483 | 318.6987 | 687.4438 | 682.9701 | 781.3606 | 820.1188 | 785.7718 | 427.0081 | 685.9753 | 664.7096 | 531.6365 | 676.661 | 636.3164 |  | 720.3247 |  | 736.3131 | 557.1722 | 546.8239 | 698.78 |  | 175.4443 | 336.7419 | 233.9421 | 446.1436 | 507.9724 | 625.2174 | 663.1572 | 22.8802 | 112.7997 | 30.1608 | 226.1916 | 29.2302 | 48.6993 | 58.3661 | 72.5129 | 36.0432 |  |  | 2.4749 | -2.3493 | -67.7968 | 1.1808 | 7.3283 | -197.8328 | 29.0954 | -4.0692 | 2.5396 | 8.0388 | 41.7846 | 0.0048429 | -3.614e-05 | 0.00051912 | 878.2425 | 643.3875 | 348.083 | 107.6547 | 30.9341 | 22.0561 | 20.8515 | 51.7904 | 33.2428 | 26.2229 | 23.4891 | 23.0456 | 26.7302 | 23.6693 | 260.4068 | 233.5323 | 215.663 | 133.287 | 116.2867 | 251.0691 | 161.896 | 95.7278 | 97.1807 | 109.8165 | 98.043 | 162.7877 | 543.3083 | 227.7412 | 617.9669 | 746.7427 | 759.4792 | 752.539 | 784.1006 | 753.8091 | 11.47 | 7.4494 | 737.7188 | 629.6258 | 120.2873 | 747.204 | 759.283 | 103.5013 | 525.1908 | 689.3313 | 679.6337 | 567.7278 | 688.4418 | 662.5351 | 917.4803 | 834.5212 | 706.9152 | 707.5686 | 930.7912 |  | 801.4426 | 751.2828 | 750.8034 | 841.157 | 780.1149 | 776.4427 |  | 736.5258 |  |  | 848.6405 | 870.9386 | 890.3595 | [5 empty] | 101.4727 | 775.2928 | 653.3384 | 54.3121 | 787.4794 | 854.5189 | 56.5693 | 810.9273 | 769.4216 | 823.733 |  | 934.8123 | 785.6111 | 655.1697 | 762.3923 | 1019.1571 | 791.5502 | 818.6786 | 713.2842 | 770.081 | 711.245 | 892.6496 | 563.1868 | 730.3801 | 765.6731 | 677.9203 | 824.9725 | 791.0017 |  |  | 618.9127 | 697.9431 | 766.2482 | 799.1337 |  | 759.557 | 717.9527 | 0.36475 | 19.1538 | 1.5195 | 1.4635 | -23.1399 | 3.0885 | 1865.56 | 0.95 | 3.5676 | -2.6379 | -14.1709 | 1.8702 | 5.6545 | -29.3794 | 11.2669 | 72.0133 | 62.3177 | 68.0848 | 3.2443 | -3.943 |  | 64.6279
42838.48 | 5159 | 71.5111 | 42.0821 | 30.4601 | 26.1083 | 23.1015 | 23.6202 | 23.8271 | 21.7855 | 37.1629 | 30.1716 | 24.3678 | 21.9749 | 21.5186 | 23.465 | 112.8209 | 208.1728 | 215.9255 | 540.7541 | 660.5069 | 680.2202 | 646.2388 | 706.8515 | 703.0465 | 318.8856 | 687.3092 | 682.3057 | 780.8582 | 819.6821 | 785.487 | 427.1275 | 685.9909 | 664.9471 | 531.6199 | 676.6312 | 635.2794 |  | 720.0952 |  | 736.075 | 555.9961 | 546.3223 | 698.5185 |  | 175.218 | 335.8246 | 233.6509 | 442.662 | 506.3148 | 624.5638 | 662.5926 | 22.7334 | 112.7359 | 30.2003 | 226.0135 | 29.2281 | 48.6834 | 58.3577 | 72.4824 | 36.0381 |  |  | 1.5635 | -2.3663 | -67.8717 | 1.1098 | 7.8987 | -197.7882 | 29.0422 | -3.8202 | 2.5215 | 7.9379 | 41.7297 | 0.0048479 | -0.00023163 | 0.00050927 | 880.8404 | 643.2723 | 348.1611 | 107.7062 | 30.9551 | 22.0616 | 20.8535 | 51.7966 | 33.2512 | 26.2358 | 23.4972 | 23.0481 | 26.738 | 23.6755 | 251.3815 | 234.6639 | 213.971 | 131.1043 | 111.7981 | 251.1788 | 162.0578 | 95.7199 | 97.1773 | 109.8352 | 98.0406 | 162.9228 | 543.2643 | 227.7831 | 617.9219 | 746.5599 | 759.2196 | 752.2573 | 784.0762 | 753.4363 | 10.2232 | 9.402 | 737.7212 | 629.7891 | 120.3625 | 747.1911 | 758.8094 | 103.5631 | 525.173 | 689.3007 | 679.0351 | 567.6647 | 688.3842 | 663.0568 | 916.8929 | 834.4797 | 706.8329 | 707.4296 | 930.1258 |  | 801.3441 | 751.2849 | 750.5185 | 841.0988 | 779.9214 | 776.4909 |  | 736.5228 |  |  | 847.4 | 869.2416 | 889.4762 | [5 empty] | 101.493 | 775.2947 | 653.1895 | 54.3426 | 787.4584 | 837.6622 | 56.6187 | 810.6391 | 769.4653 | 823.52 |  | 934.7853 | 785.6392 | 655.314 | 762.2055 | 1018.8451 | 791.2825 | 818.3977 | 713.0101 | 769.7481 | 710.9147 | 892.145 | 562.5309 | 730.0256 | 765.2038 | 677.1665 | 824.7331 | 790.8886 |  |  | 617.5636 | 697.4427 | 766.9108 | 798.9042 |  | 759.4152 | 717.708 | 0.37699 | 19.1543 | 1.5193 | 1.4632 | -23.1976 | 3.0884 | 1841.37 | 0.86 | 2.8352 | -2.6455 | -14.1681 | 1.8117 | 5.8683 | -29.3654 | 11.2525 | 72.0014 | 62.2403 | 68.0298 | 4.2629 | -3.734 |  | 64.5663
42838.48 | 5160 | 71.5396 | 42.0907 | 30.461 | 26.1188 | 23.0981 | 23.6194 | 23.8238 | 21.7781 | 37.1601 | 30.1688 | 24.3637 | 21.9646 | 21.5158 | 23.4575 | 112.8671 | 208.3736 | 216.1002 | 540.7561 | 660.3828 | 680.0512 | 644.778 | 706.5458 | 702.8177 | 319.0774 | 687.1901 | 681.808 | 781.2283 | 819.9925 | 785.7501 | 427.2378 | 685.9501 | 664.8925 | 531.6105 | 676.5114 | 634.6514 |  | 719.8599 |  | 735.817 | 554.5797 | 545.9845 | 698.2583 |  | 175.2391 | 335.4596 | 233.3866 | 440.3955 | 506.6869 | 624.9632 | 661.9265 | 22.4958 | 112.6844 | 29.7062 | 225.7574 | 29.2347 | 48.6656 | 58.3335 | 72.4364 | 36.016 |  |  | 2.4408 | -2.1574 | -67.7008 | 0.9416 | 6.9629 | -197.8092 | 29.1328 | -3.8865 | 2.419 | 7.931 | 41.6874 | 0.0048429 | -0.00020863 | 0.00048791 | 880.4826 | 643.1639 | 348.2383 | 107.752 | 30.9757 | 22.0638 | 20.8561 | 51.8103 | 33.2551 | 26.2435 | 23.5063 | 23.0562 | 26.7433 | 23.6807 | 253.4828 | 232.2077 | 208.574 | 134.6383 | 114.0339 | 251.3458 | 162.14 | 95.7355 | 97.1828 | 109.8715 | 98.0405 | 163.0676 | 543.2267 | 227.833 | 617.8792 | 746.1354 | 758.9948 | 751.9657 | 784.0385 | 753.2988 | 10.1947 | 8.6463 | 737.7152 | 629.8679 | 120.4324 | 747.3517 | 758.4191 | 103.6225 | 525.2056 | 689.218 | 678.5564 | 567.6039 | 688.3082 | 663.0096 | 916.1839 | 834.4331 | 706.8149 | 707.3731 | 929.2751 |  | 801.221 | 751.2718 | 750.0547 | 841.0566 | 779.7544 | 776.507 |  | 736.5011 |  |  | 848.7748 | 868.9254 | 889.0341 | [5 empty] | 101.5036 | 775.2824 | 653.0947 | 54.3651 | 787.4066 | 826.7837 | 56.6562 | 810.3638 | 769.4972 | 823.2899 |  | 934.6359 | 785.3785 | 656.1933 | 762.1274 | 1018.4656 | 791.0364 | 818.1053 | 712.6656 | 769.4406 | 710.0206 | 892.9004 | 562.7639 | 729.6787 | 764.6706 | 676.6734 | 824.0912 | 790.7672 |  |  | 616.6706 | 697.0818 | 768.3805 | 798.6679 |  | 759.1491 | 717.4759 | 0.6608 | 19.1538 | 1.5189 | 1.463 | -23.0807 | 3.0884 | 1803.96 | 1.1 | 3.5429 | -2.5252 | -14.146 | 1.6683 | 5.511 | -29.3735 | 11.2726 | 71.987 | 62.1151 | 67.9821 | 4.0535 | -3.1237 |  | 64.5078
42838.48 | 5161 | 71.5849 | 42.1062 | 30.4716 | 26.1231 | 23.0981 | 23.6245 | 23.8213 | 21.7782 | 37.1662 | 30.1727 | 24.3715 | 21.9631 | 21.5198 | 23.463 | 112.9155 | 208.5674 | 216.2828 | 540.7772 | 660.2718 | 679.884 | 644.9948 | 706.5845 | 702.608 | 319.2571 | 687.4146 | 681.5351 | 780.9113 | 819.9728 | 785.4095 | 427.3562 | 685.8854 | 664.2969 | 531.5987 | 676.4056 | 634.7705 |  | 719.6361 |  | 735.6079 | 554.1522 | 545.8906 | 698.0058 |  | 175.1806 | 335.8377 | 233.2994 | 439.5288 | 507.2572 | 624.2992 | 661.7152 | 22.1808 | 112.6272 | 29.2853 | 225.5724 | 29.2452 | 48.6475 | 58.315 | 72.3914 | 35.9776 |  |  | 1.0424 | -2.0306 | -67.9413 | 0.70964 | 6.9439 | -197.756 | 29.0119 | -4.4418 | 2.469 | 7.9882 | 41.5204 | 0.0050006 | -0.00017413 | 0.00051584 | 874.3502 | 643.1108 | 348.3199 | 107.7991 | 30.9854 | 22.0758 | 20.8636 | 51.8221 | 33.2747 | 26.2542 | 23.504 | 23.0622 | 26.7513 | 23.6931 | 255.8111 | 232.466 | 208.041 | 137.5062 | 119.457 | 251.367 | 162.3339 | 95.7419 | 97.1828 | 109.9143 | 98.062 | 163.2393 | 543.2633 | 227.8975 | 617.8062 | 746.01 | 758.7911 | 751.7016 | 784.0098 | 753.1908 | 7.0007 | 6.6059 | 737.7126 | 629.9948 | 120.4959 | 747.4124 | 758.0325 | 103.6745 | 525.1972 | 689.1821 | 678.3067 | 567.5395 | 688.2102 | 662.3478 | 916.064 | 834.4029 | 706.7925 | 707.3233 | 928.6475 |  | 801.0213 | 751.2523 | 749.7493 | 841.0234 | 779.5776 | 776.5464 |  | 736.4946 |  |  | 848.0306 | 868.4147 | 888.603 | [5 empty] | 101.5294 | 775.2745 | 652.967 | 54.3957 | 787.3823 | 834.2554 | 56.6988 | 810.0867 | 769.0022 | 823.0037 |  | 934.3063 | 784.8838 | 656.1516 | 761.9433 | 1018.1789 | 790.8222 | 817.8241 | 712.4673 | 769.178 | 709.0393 | 893.9161 | 563.0612 | 729.4014 | 764.4824 | 675.6826 | 823.5759 | 790.642 |  |  | 616.1157 | 696.8419 | 769.9395 | 798.3966 |  | 758.92 | 717.2359 | 0.81681 | 19.154 | 1.5188 | 1.4632 | -23.108 | 3.0885 | 1784.28 | 1.06 | 2.315 | -2.4506 | -14.1755 | 1.4487 | 5.5014 | -29.3587 | 11.245 | 71.9427 | 62.0329 | 67.9313 | 3.7978 | -3.0393 |  | 64.4543
42838.48 | 5162 | 71.6465 | 42.1247 | 30.4739 | 26.1306 | 23.1051 | 23.6261 | 23.8312 | 21.7806 | 37.1769 | 30.1827 | 24.3715 | 21.9722 | 21.5188 | 23.4665 | 112.9526 | 208.7745 | 216.4534 | 540.7617 | 660.1321 | 679.7655 | 644.8295 | 706.4314 | 702.1138 | 319.5617 | 687.456 | 681.6107 | 779.4727 | 819.6409 | 784.9757 | 427.4678 | 685.7961 | 663.7172 | 531.6015 | 676.3485 | 633.7872 |  | 719.3964 |  | 735.323 | 554.6377 | 545.7093 | 697.7412 |  | 174.5803 | 335.8334 | 232.8547 | 440.1188 | 509.3244 | 623.898 | 661.5003 | 21.9119 | 112.6206 | 28.9565 | 225.4104 | 29.2648 | 48.6617 | 58.3152 | 72.3768 | 35.9626 |  |  | 2.5328 | -2.0706 | -68.0511 | 0.95212 | 7.2954 | -197.8059 | 29.0428 | -4.294 | 2.3754 | 7.9794 | 41.7652 | 0.0050532 | -4.764e-05 | 0.00050762 | 876.6395 | 643.0502 | 348.3868 | 107.8422 | 30.9967 | 22.0709 | 20.8638 | 51.8266 | 33.2738 | 26.2495 | 23.5084 | 23.058 | 26.7528 | 23.6838 | 240.4078 | 219.8912 | 199.1306 | 134.2216 | 116.5689 | 251.0255 | 162.2559 | 95.7322 | 97.176 | 109.9432 | 98.0591 | 163.3783 | 543.2993 | 227.9427 | 617.7211 | 746.1234 | 758.6266 | 751.473 | 783.9686 | 753.0875 | 5.6546 | 5.5938 | 737.7044 | 630.0005 | 120.5655 | 747.2549 | 757.5631 | 103.7316 | 525.1539 | 689.0711 | 678.2098 | 567.4791 | 688.1147 | 661.6573 | 915.8426 | 834.3918 | 706.7871 | 707.3017 | 928.4973 |  | 800.7775 | 751.2341 | 749.4698 | 840.9782 | 779.3619 | 776.5743 |  | 736.463 |  |  | 850.2734 | 869.2413 | 888.8953 | [5 empty] | 101.5519 | 775.2699 | 652.8872 | 54.4287 | 787.3792 | 847.9488 | 56.737 | 809.8255 | 768.7279 | 822.7532 |  | 934.1998 | 784.4169 | 656.709 | 761.624 | 1017.9206 | 790.5944 | 817.5708 | 712.1743 | 768.9369 | 708.4494 | 897.1726 | 563.1802 | 729.0998 | 764.4245 | 675.3084 | 822.9862 | 790.5116 |  |  | 616.8772 | 696.5786 | 771.0214 | 798.1827 |  | 758.8201 | 716.9181 | 0.012852 | 19.1536 | 1.5182 | 1.462 | -23.4159 | 3.0885 | 1802.86 | 1.13 | 3.6077 | -2.4747 | -14.1869 | 1.6781 | 5.6377 | -29.3558 | 11.2485 | 71.8716 | 61.9579 | 67.8695 | 5.4602 | -2.0594 |  | 64.4117
42838.48 | 5163 | 71.6958 | 42.1463 | 30.4808 | 26.1249 | 23.099 | 23.6207 | 23.833 | 21.7779 | 37.1827 | 30.1894 | 24.3744 | 21.9694 | 21.517 | 23.4647 | 112.992 | 208.9755 | 216.6402 | 540.7558 | 659.9831 | 679.6795 | 644.0291 | 706.3937 | 701.3302 | 319.8606 | 687.2882 | 681.3287 | 779.2671 | 819.9917 | 785.143 | 427.5877 | 685.7494 | 663.1228 | 531.6313 | 676.2639 | 632.5763 |  | 719.1704 |  | 735.1035 | 555.0169 | 545.4024 | 697.4871 |  | 174.4241 | 335.3622 | 231.9142 | 442.8051 | 507.9512 | 623.5179 | 661.5973 | 21.7716 | 112.5972 | 28.3575 | 225.1643 | 29.2747 | 48.671 | 58.3396 | 72.4198 | 35.9512 |  |  | 4.5317 | -2.388 | -68.0064 | 1.4469 | 7.2383 | -197.7579 | 29.3043 | -4.0817 | 2.2345 | 7.7484 | 41.247 | 0.0048462 | -0.00013142 | 0.00050434 | 874.0494 | 643.0196 | 348.4461 | 107.8828 | 31.0145 | 22.0677 | 20.8568 | 51.8292 | 33.2771 | 26.2471 | 23.5041 | 23.0606 | 26.7399 | 23.6746 | 227.4455 | 207.5824 | 190.316 | 131.4787 | 114.217 | 250.6349 | 162.094 | 95.732 | 97.176 | 109.9715 | 98.0566 | 163.5154 | 543.3204 | 227.9829 | 617.6294 | 745.5751 | 758.4007 | 751.2716 | 783.883 | 752.7662 | 8.9951 | 4.5667 | 737.6945 | 630.0211 | 120.63 | 747.1881 | 757.042 | 103.7923 | 525.126 | 688.8847 | 678.0334 | 567.4157 | 688.0329 | 661.3392 | 914.9387 | 834.379 | 706.9163 | 707.3867 | 929.4841 |  | 800.258 | 751.211 | 749.336 | 840.9366 | 779.1042 | 776.5895 |  | 736.4706 |  |  | 849.2154 | 870.0382 | 888.6701 | [5 empty] | 101.5703 | 775.2731 | 652.8719 | 54.46 | 787.3681 | 832.8698 | 56.7748 | 809.5432 | 768.4772 | 822.5077 |  | 934.0988 | 784.0536 | 657.0468 | 761.4128 | 1017.6177 | 790.3546 | 817.3013 | 711.7866 | 768.7271 | 707.4079 | 902.0038 | 562.7745 | 729.0038 | 765.0017 | 675.0823 | 823.1324 | 790.3986 |  |  | 617.3462 | 696.39 | 771.0058 | 797.8916 |  | 758.7483 | 716.5439 | 0.18184 | 19.1528 | 1.5177 | 1.4614 | -23.1678 | 3.0885 | 1810.55 | 0.85 | 4.8261 | -2.6566 | -14.1767 | 2.0679 | 5.6144 | -29.3461 | 11.2966 | 71.6839 | 61.9223 | 67.7954 | 6.8443 | -1.101 |  | 64.3581
42838.48 | 5164 | 71.7361 | 42.1609 | 30.492 | 26.1376 | 23.1002 | 23.6318 | 23.8337 | 21.7807 | 37.1842 | 30.2035 | 24.3772 | 21.9702 | 21.5194 | 23.4821 | 113.0529 | 209.2006 | 216.8219 | 540.7757 | 659.8226 | 679.6952 | 643.999 | 705.6497 | 701.1191 | 320.1173 | 687.2471 | 681.069 | 778.7392 | 820.3182 | 784.9646 | 427.6851 | 685.6636 | 662.913 | 531.623 | 676.1999 | 632.7566 |  | 718.9356 |  | 734.8518 | 554.0859 | 545.2333 | 697.2222 |  | 174.2312 | 335.3402 | 231.595 | 442.0723 | 505.6549 | 623.4147 | 661.5261 | 21.6518 | 112.5379 | 28.0482 | 224.9652 | 29.2857 | 48.6706 | 58.3673 | 72.5226 | 35.9267 |  |  | 2.5682 | -2.204 | -67.8855 | 1.2951 | 7.07 | -197.796 | 29.0073 | -4.1192 | 2.4633 | 8.0961 | 41.2716 | 0.0048774 | -0.00011499 | 0.00052405 | 878.1338 | 642.9987 | 348.514 | 107.9255 | 31.0349 | 22.0734 | 20.8553 | 51.8394 | 33.286 | 26.2554 | 23.5067 | 23.0613 | 26.745 | 23.6913 | 235.3169 | 201.0494 | 178.5529 | 126.3608 | 110.1314 | 250.4959 | 161.8082 | 95.7312 | 97.1763 | 110.0042 | 98.0551 | 163.6584 | 543.3607 | 228.0295 | 617.5269 | 744.944 | 758.1437 | 751.0465 | 783.8124 | 752.1112 | 11.853 | 6.4855 | 737.6869 | 630.2199 | 120.6992 | 747.1103 | 756.4845 | 103.8503 | 525.1091 | 688.7639 | 677.8347 | 567.3599 | 687.9393 | 661.1882 | 915.3001 | 834.4051 | 707.027 | 707.4245 | 930.4515 |  | 799.954 | 751.2295 | 749.2139 | 840.8879 | 778.8764 | 776.5368 |  | 736.461 |  |  | 846.8337 | 869.7448 | 889.0865 | [5 empty] | 101.5894 | 775.264 | 652.7698 | 54.4853 | 787.3444 | 834.4991 | 56.8282 | 809.2841 | 767.8023 | 822.2923 |  | 934.2077 | 783.861 | 657.8959 | 761.1334 | 1017.3587 | 790.0929 | 817.081 | 711.5495 | 768.5386 | 707.3736 | 900.5869 | 562.9117 | 728.8507 | 766.4675 | 675.4038 | 822.9811 | 790.2729 |  |  | 617.3583 | 696.1141 | 771.1306 | 797.7526 |  | 758.3607 | 716.1546 | -0.06784 | 19.1526 | 1.5183 | 1.4606 | -23.2778 | 3.0885 | 1814.47 | 0.94 | 3.6329 | -2.5521 | -14.1639 | 1.9564 | 5.5484 | -29.3472 | 11.2386 | 71.5634 | 61.8888 | 67.7302 | 5.9497 | 0.1689 |  | 64.3051
42838.4801 | 5165 | 71.798 | 42.175 | 30.4961 | 26.1406 | 23.1083 | 23.6303 | 23.8475 | 21.791 | 37.1973 | 30.2034 | 24.3807 | 21.9749 | 21.5328 | 23.489 | 113.0867 | 209.4026 | 216.9949 | 540.7918 | 659.6812 | 679.7593 | 644.4255 | 705.1061 | 700.8998 | 320.3548 | 687.1054 | 680.9573 | 779.2294 | 820.7976 | 785.183 | 427.8083 | 685.5537 | 662.8392 | 531.6085 | 676.1864 | 632.9958 |  | 718.6814 |  | 734.6254 | 554.0987 | 545.058 | 696.9419 |  | 173.9863 | 335.2306 | 231.3387 | 441.2892 | 505.1827 | 623.8295 | 660.9391 | 21.5615 | 112.5202 | 27.9134 | 224.749 | 29.281 | 48.6617 | 58.3989 | 72.6421 | 35.9101 |  |  | 2.0327 | -2.2763 | -68.0603 | 1.5179 | 7.279 | -197.8013 | 29.0987 | -4.0186 | 2.4063 | 7.821 | 41.1355 | 0.0048774 | -0.00026777 | 0.00055034 | 879.1753 | 642.9569 | 348.5788 | 107.9679 | 31.0396 | 22.0751 | 20.8541 | 51.8433 | 33.285 | 26.2555 | 23.5085 | 23.0561 | 26.7509 | 23.6912 | 237.0947 | 201.6832 | 177.3665 | 122.8673 | 108.1086 | 250.536 | 161.6518 | 95.7325 | 97.1652 | 110.0411 | 98.0751 | 163.804 | 543.4204 | 228.0838 | 617.4268 | 744.7117 | 757.8673 | 750.826 | 783.8022 | 751.395 | 7.5603 | 7.1643 | 737.6923 | 630.3968 | 120.7649 | 747.1439 | 755.9184 | 103.9027 | 525.09 | 688.6753 | 677.9092 | 567.2945 | 687.839 | 661.4577 | 915.6178 | 834.4502 | 707.0873 | 707.4199 | 930.7722 |  | 799.8211 | 751.2482 | 749.1714 | 840.84 | 778.6851 | 776.4955 |  | 736.4564 |  |  | 841.1318 | 868.3854 | 888.2046 | [5 empty] | 101.6201 | 775.2726 | 652.846 | 54.5264 | 787.3536 | 841.2937 | 56.8954 | 809.0032 | 767.2537 | 821.9995 |  | 934.3962 | 783.5767 | 657.1399 | 760.9569 | 1017.0605 | 789.8502 | 816.8195 | 711.281 | 768.4389 | 707.5331 | 898.6788 | 562.4578 | 728.5435 | 767.2119 | 674.8809 | 822.7393 | 790.1292 |  |  | 616.908 | 695.8837 | 770.6685 | 797.5992 |  | 758.018 | 715.892 | 0.22711 | 19.1528 | 1.5191 | 1.4615 | -23.6356 | 3.0885 | 1802.17 | 0.92 | 3.2323 | -2.5934 | -14.1808 | 2.1178 | 5.6311 | -29.3544 | 11.2589 | 71.5135 | 61.8768 | 67.6758 | 5.758 | 0.28042 |  | 64.2486
42838.4801 | 5166 | 71.8384 | 42.1813 | 30.4908 | 26.1295 | 23.1078 | 23.6301 | 23.8317 | 21.7841 | 37.2048 | 30.201 | 24.3742 | 21.9757 | 21.5176 | 23.4751 | 113.1346 | 209.6179 | 217.1838 | 540.7796 | 659.5771 | 679.7889 | 644.4801 | 705.0477 | 700.7699 | 320.5827 | 686.8879 | 680.558 | 779.0115 | 820.7288 | 784.82 | 427.9301 | 685.4625 | 663.1826 | 531.5701 | 676.0767 | 633.397 |  | 718.4392 |  | 734.3288 | 553.5167 | 544.7541 | 696.6666 |  | 174.0864 | 335.4732 | 231.7117 | 438.8595 | 506.9583 | 624.1188 | 660.5216 | 21.5673 | 112.5099 | 27.8197 | 224.5615 | 29.2952 | 48.651 | 58.4579 | 72.8022 | 35.8927 |  |  | 2.2463 | -2.0292 | -67.7501 | 1.4213 | 6.4096 | -197.7862 | 28.8759 | -4.5239 | 2.2242 | 7.9551 | 41.6198 | 0.0049004 | -8.05e-05 | 0.00052405 | 878.168 | 642.9197 | 348.644 | 108.0085 | 31.0557 | 22.0769 | 20.8598 | 51.8495 | 33.2907 | 26.2595 | 23.5056 | 23.0556 | 26.7509 | 23.6879 | 239.0077 | 206.2558 | 177.258 | 124.8649 | 110.7795 | 250.3639 | 161.501 | 95.723 | 97.1808 | 110.0795 | 98.0739 | 163.9676 | 543.4555 | 228.1409 | 617.3682 | 744.6351 | 757.5941 | 750.6256 | 783.7545 | 750.9548 | 8.2586 | 6.5557 | 737.7523 | 630.542 | 120.8336 | 747.114 | 755.3386 | 103.9677 | 525.0844 | 688.4908 | 677.7893 | 567.2365 | 687.7505 | 661.3471 | 915.5594 | 834.4538 | 707.2063 | 707.5239 | 929.7799 |  | 799.7125 | 751.2608 | 748.9674 | 840.7989 | 778.4043 | 776.4412 |  | 736.465 |  |  | 842.206 | 866.6522 | 887.5433 | [5 empty] | 101.6345 | 775.2777 | 652.6956 | 54.5642 | 787.3362 | 830.4641 | 56.9379 | 808.7305 | 767.3044 | 821.6894 |  | 934.2995 | 783.3381 | 656.974 | 760.559 | 1016.7546 | 789.5842 | 816.5356 | 710.9745 | 768.3728 | 707.1496 | 897.6594 | 561.7623 | 728.3415 | 766.6119 | 675.2953 | 822.352 | 789.998 |  |  | 616.5802 | 695.7425 | 770.6787 | 797.3684 |  | 757.785 | 715.5113 | 0.034927 | 19.1526 | 1.5201 | 1.4625 | -23.1776 | 3.0884 | 1800.75 | 1.31 | 3.3973 | -2.4491 | -14.1513 | 2.0497 | 5.285 | -29.358 | 11.2175 | 71.5077 | 61.8214 | 67.595 | 5.5207 | 0.27292 |  | 64.1854
42838.4801 | 5167 | 71.8925 | 42.2022 | 30.5029 | 26.1411 | 23.1107 | 23.6263 | 23.8475 | 21.7852 | 37.215 | 30.2138 | 24.384 | 21.972 | 21.5283 | 23.4823 | 113.1855 | 209.8074 | 217.3548 | 540.7775 | 659.4968 | 679.715 | 642.942 | 704.3431 | 700.7855 | 320.8405 | 686.7363 | 680.1511 | 779.3571 | 821.0021 | 784.7669 | 428.0495 | 685.377 | 662.6297 | 531.5743 | 676.0101 | 633.3536 |  | 718.2169 |  | 734.0999 | 551.538 | 544.2501 | 696.4215 |  | 173.9842 | 335.5706 | 232.0002 | 438.3419 | 510.0472 | 624.3165 | 660.2438 | 21.6648 | 112.4945 | 27.71 | 224.3595 | 29.2918 | 48.6204 | 58.5085 | 72.9549 | 35.8784 |  |  | 5.8466 | -2.2697 | -67.7179 | 1.2399 | 6.9018 | -197.8006 | 28.5395 | -4.3682 | 2.2345 | 7.9096 | 41.3883 | 0.0049103 | -0.00016099 | 0.00053719 | 876.0294 | 642.8548 | 348.7116 | 108.0513 | 31.0806 | 22.0678 | 20.858 | 51.859 | 33.3031 | 26.2682 | 23.5152 | 23.0635 | 26.7542 | 23.6956 | 233.1655 | 215.0499 | 180.8947 | 125.4155 | 110.8049 | 250.1425 | 161.4361 | 95.715 | 97.176 | 110.0981 | 98.081 | 164.1027 | 543.4436 | 228.1918 | 617.305 | 744.2484 | 757.3548 | 750.4136 | 783.6231 | 750.572 | 9.2017 | 9.6396 | 737.8303 | 630.6626 | 120.9054 | 747.0939 | 754.7957 | 104.0342 | 525.0693 | 688.2954 | 677.1571 | 567.1722 | 687.6595 | 661.266 | 915.3134 | 834.4392 | 707.435 | 707.759 | 929.5415 |  | 799.5193 | 751.2888 | 749.3124 | 840.7545 | 778.1165 | 776.4008 |  | 736.4714 |  |  | 845.1715 | 867.3333 | 887.7055 | [5 empty] | 101.6508 | 775.2923 | 652.48 | 54.5863 | 787.333 | 826.9453 | 56.9804 | 808.4362 | 767.0529 | 821.3231 |  | 934.279 | 783.2072 | 655.3538 | 760.2308 | 1016.4872 | 789.3038 | 816.2634 | 710.6599 | 768.2596 | 707.2995 | 897.4409 | 562.4537 | 728.1621 | 765.7485 | 675.3754 | 822.0888 | 789.89 |  |  | 615.9752 | 695.4366 | 771.3874 | 797.1299 |  | 757.5867 | 715.1965 | 0.085197 | 19.152 | 1.5196 | 1.4627 | -23.3018 | 3.0884 | 1800.03 | 1.07 | 5.4808 | -2.5904 | -14.1491 | 1.9146 | 5.4848 | -29.3623 | 11.1532 | 71.4548 | 61.9138 | 67.5124 | 6.138 | -0.13958 |  | 64.13
42838.4801 | 5168 | 71.9342 | 42.2163 | 30.5073 | 26.1389 | 23.1097 | 23.6331 | 23.8423 | 21.7825 | 37.2164 | 30.2148 | 24.3836 | 21.9749 | 21.5183 | 23.4787 | 113.23 | 210.0076 | 217.5242 | 540.7936 | 659.4303 | 679.502 | 642.8211 | 703.8891 | 700.8155 | 321.0477 | 686.5313 | 679.4323 | 778.4835 | 821.4264 | 784.7128 | 428.149 | 685.2983 | 662.2303 | 531.5343 | 675.9243 | 633.9962 |  | 717.9813 |  | 733.8685 | 550.6967 | 544.0935 | 696.166 |  | 173.7596 | 335.6014 | 231.3011 | 440.4844 | 512.9225 | 624.3217 | 660.217 | 22.0726 | 112.4394 | 27.494 | 224.143 | 29.3021 | 48.6012 | 58.5649 | 73.1277 | 35.8677 |  |  | 3.6945 | -2.1153 | -67.6693 | 1.0527 | 7.0135 | -197.802 | 29.2229 | -4.0922 | 2.5215 | 8.0201 | 41.4511 | 0.0048692 | -0.00020206 | 0.0004912 | 876.8255 | 642.8102 | 348.7975 | 108.0919 | 31.0869 | 22.0772 | 20.8536 | 51.8638 | 33.3049 | 26.2684 | 23.5111 | 23.064 | 26.752 | 23.6957 | 224.3656 | 211.5867 | 186.2843 | 127.7625 | 111.2421 | 249.8531 | 161.462 | 95.7237 | 97.1774 | 110.1292 | 98.0854 | 164.2435 | 543.4663 | 228.2377 | 617.2308 | 743.8988 | 757.1709 | 750.2089 | 783.5251 | 750.2197 | 8.3097 | 4.9158 | 737.8875 | 630.6556 | 120.9786 | 747.2311 | 754.3559 | 104.0965 | 525.0483 | 688.0539 | 676.5232 | 567.108 | 687.5719 | 659.7919 | 915.5565 | 834.4157 | 707.6048 | 707.8954 | 929.7596 |  | 799.1521 | 751.3256 | 749.2088 | 840.7139 | 777.8175 | 776.3804 |  | 736.4726 |  |  | 843.4345 | 867.7426 | 887.5426 | [5 empty] | 101.6717 | 775.2928 | 652.3527 | 54.6136 | 787.3482 | 842.5409 | 57.0247 | 808.1802 | 766.9211 | 821.1015 |  | 934.0447 | 782.9935 | 655.3803 | 760.2014 | 1016.2167 | 789.0478 | 816.0078 | 710.3754 | 768.0492 | 707.0816 | 903.9296 | 562.5399 | 727.9392 | 765.0372 | 675.1102 | 821.9058 | 789.7748 |  |  | 615.337 | 695.18 | 771.9435 | 796.8558 |  | 757.3547 | 714.8601 | 0.55859 | 19.1518 | 1.52 | 1.4622 | -23.1848 | 3.0884 | 1776.5 | 1.18 | 4.3567 | -2.5008 | -14.1443 | 1.7641 | 5.529 | -29.3625 | 11.286 | 71.3358 | 61.8848 | 67.4265 | 7.0742 | -0.73507 |  | 64.089
42838.4801 | 5169 | 71.9823 | 42.2243 | 30.5119 | 26.1358 | 23.1064 | 23.626 | 23.8416 | 21.777 | 37.2223 | 30.2165 | 24.3853 | 21.9712 | 21.519 | 23.4845 | 113.2666 | 210.2044 | 217.6943 | 540.8023 | 659.3847 | 679.2691 | 642.8255 | 703.7289 | 700.7114 | 321.2447 | 686.4698 | 679.3334 | 779.0176 | 822.2272 | 784.9219 | 428.252 | 685.2722 | 659.8746 | 531.5084 | 675.7777 | 634.0246 |  | 717.7481 |  | 733.6161 | 550.1745 | 543.9057 | 695.9082 |  | 173.591 | 335.6755 | 231.0253 | 440.2259 | 513.0981 | 623.6624 | 660.049 | 22.5359 | 112.4013 | 27.4266 | 223.9579 | 29.304 | 48.5795 | 58.6154 | 73.3053 | 35.8551 |  |  | 3.3837 | -1.9405 | -68.145 | 1.1722 | 7.2685 | -197.7842 | 29.2491 | -4.2618 | 2.3402 | 7.8177 | 41.0846 | 0.0048216 | -0.00022835 | 0.00050105 | 875.7091 | 642.7611 | 348.907 | 108.1413 | 31.1091 | 22.0734 | 20.854 | 51.8674 | 33.3067 | 26.2657 | 23.5179 | 23.0594 | 26.7418 | 23.6918 | 224.0205 | 202.0063 | 178.0782 | 121.8157 | 106.0391 | 249.6025 | 161.233 | 95.7234 | 97.1823 | 110.1742 | 98.1005 | 164.3942 | 543.537 | 228.2871 | 617.174 | 743.397 | 756.9596 | 750.0323 | 783.4826 | 749.6856 | 10.2743 | 7.1919 | 737.9164 | 630.5549 | 121.0504 | 747.5034 | 754.0041 | 104.1564 | 525.0399 | 687.9609 | 676.2633 | 567.0504 | 687.4986 | 657.6375 | 915.3037 | 834.3934 | 707.9638 | 708.1376 | 929.975 |  | 798.8097 | 751.3453 | 748.6328 | 840.6748 | 777.4939 | 776.4266 |  | 736.4771 |  |  | 836.4879 | 865.4494 | 886.3997 | [5 empty] | 101.6901 | 775.2901 | 652.3365 | 54.6396 | 787.3586 | 838.203 | 57.0626 | 807.926 | 766.665 | 820.8749 |  | 933.7548 | 782.705 | 655.5055 | 759.9583 | 1015.9025 | 788.7762 | 815.7648 | 709.9124 | 767.7547 | 706.3144 | 902.3017 | 562.2462 | 727.7436 | 764.5257 | 674.5987 | 821.7015 | 789.6401 |  |  | 613.9295 | 694.9066 | 772.6076 | 796.57 |  | 757.1003 | 714.591 | 1.1422 | 19.1497 | 1.5195 | 1.4619 | -23.1248 | 3.0884 | 1778 | 1.02 | 4.1699 | -2.3954 | -14.1948 | 1.8618 | 5.6265 | -29.3504 | 11.2869 | 71.2246 | 61.7288 | 67.3334 | 7.0766 | 0.14702 |  | 64.0456
42838.4801 | 5170 | 72.0373 | 42.2372 | 30.5163 | 26.1447 | 23.1086 | 23.6277 | 23.8504 | 21.783 | 37.2334 | 30.2273 | 24.3945 | 21.9762 | 21.5275 | 23.4887 | 113.3115 | 210.3986 | 217.867 | 540.7809 | 659.2976 | 679.1082 | 642.0902 | 703.5564 | 700.288 | 321.4505 | 686.512 | 678.9438 | 779.6794 | 822.7294 | 785.4912 | 428.3421 | 685.2603 | 658.5848 | 531.4764 | 675.6614 | 633.3877 |  | 717.5188 |  | 733.3653 | 549.8687 | 543.5846 | 695.6447 |  | 173.3419 | 335.5213 | 230.9672 | 438.1875 | 511.9111 | 622.4549 | 659.4916 | 23.1434 | 112.3326 | 27.6432 | 223.7497 | 29.2946 | 48.5529 | 58.6697 | 73.4861 | 35.8476 |  |  | 2.3626 | -2.2579 | -68.0662 | 1.4574 | 6.9925 | -197.7717 | 28.8549 | -4.3045 | 2.455 | 7.8024 | 41.3843 | 0.0048068 | -0.00018071 | 0.00050927 | 875.4278 | 642.6938 | 349.0032 | 108.1836 | 31.127 | 22.0791 | 20.8556 | 51.8702 | 33.3113 | 26.2686 | 23.5171 | 23.0656 | 26.7486 | 23.6964 | 221.6261 | 199.968 | 178.9971 | 120.7319 | 101.6974 | 249.3892 | 161.1229 | 95.7076 | 97.1725 | 110.1927 | 98.0947 | 164.5442 | 543.6039 | 228.3268 | 617.0985 | 742.4009 | 756.5851 | 749.7972 | 783.3438 | 748.9551 | 9.0067 | 7.0878 | 737.9317 | 629.4271 | 121.1193 | 747.5363 | 753.6544 | 104.2165 | 525.0502 | 687.9075 | 675.9928 | 566.9906 | 687.4584 | 657.0044 | 914.8513 | 834.3892 | 708.1883 | 708.3274 | 929.7882 |  | 798.5527 | 751.3826 | 748.4106 | 840.6425 | 777.1987 | 776.4261 |  | 736.4999 |  |  | 833.4221 | 864.1348 | 885.5202 | [5 empty] | 101.7137 | 775.3154 | 652.2385 | 54.6743 | 787.3916 | 842.5621 | 57.1109 | 807.6722 | 766.4599 | 820.6503 |  | 933.5591 | 782.4957 | 654.8297 | 759.522 | 1015.509 | 788.5241 | 815.5125 | 709.4363 | 767.4539 | 706.0595 | 896.1466 | 561.4646 | 727.4497 | 764.5002 | 674.7407 | 821.1014 | 789.514 |  |  | 613.546 | 694.6132 | 772.874 | 796.2462 |  | 756.9374 | 714.3716 | 0.58864 | 19.1513 | 1.5188 | 1.461 | -23.2774 | 3.0885 | 1747.86 | 0.72 | 3.4852 | -2.5835 | -14.1848 | 2.0756 | 5.5149 | -29.3297 | 11.203 | 71.1509 | 61.6678 | 67.2485 | 7.3121 | 0.030641 |  | 63.9627
42838.4801 | 5171 | 72.0873 | 42.2627 | 30.5243 | 26.1385 | 23.1173 | 23.6313 | 23.8573 | 21.7801 | 37.2377 | 30.227 | 24.3935 | 21.9782 | 21.5249 | 23.485 | 113.3604 | 210.5971 | 218.0406 | 540.7975 | 659.1968 | 678.9842 | 641.7155 | 703.1933 | 699.8259 | 321.6389 | 686.4831 | 678.7595 | 779.6438 | 823.1592 | 785.7409 | 428.4523 | 685.2748 | 658.8991 | 531.4572 | 675.4919 | 632.8737 |  | 717.2908 |  | 733.1937 | 550.1127 | 543.2255 | 695.398 |  | 172.9475 | 334.6882 | 230.5917 | 438.7263 | 512.4085 | 621.9427 | 659.2438 | 23.5435 | 112.1776 | 28.0479 | 223.5321 | 29.296 | 48.5219 | 58.7143 | 73.6609 | 35.8492 |  |  | 1.0332 | -2.3985 | -68.0872 | 1.6217 | 6.9084 | -197.7908 | 28.8989 | -4.1192 | 2.6832 | 7.5764 | 41.569 | 0.0048216 | -0.00024642 | 0.00047312 | 876.044 | 642.629 | 349.0871 | 108.2284 | 31.1391 | 22.0791 | 20.8541 | 51.8798 | 33.3179 | 26.2755 | 23.5161 | 23.0647 | 26.7543 | 23.6996 | 217.4737 | 202.9109 | 182.8167 | 121.4016 | 100.987 | 249.0685 | 161.0442 | 95.7097 | 97.1708 | 110.2307 | 98.0963 | 164.6808 | 543.6804 | 228.3685 | 617.0089 | 742.3049 | 756.3581 | 749.6049 | 783.258 | 749.0012 | 7.7838 | 6.7099 | 737.9939 | 627.5297 | 121.1813 | 747.5527 | 753.2202 | 104.27 | 525.0617 | 687.8433 | 676.0514 | 566.9165 | 687.4045 | 657.3357 | 914.9715 | 834.3789 | 708.5183 | 708.7241 | 929.0063 |  | 798.3665 | 751.4041 | 748.3215 | 840.6167 | 776.9582 | 776.414 |  | 736.5402 |  |  | 831.1315 | 861.7472 | 884.14 | [5 empty] | 101.735 | 775.3335 | 652.1614 | 54.7073 | 787.4068 | 845.5365 | 57.1506 | 807.3945 | 766.3411 | 820.4179 |  | 933.5776 | 782.2274 | 655.1195 | 759.2307 | 1015.2343 | 788.2744 | 815.2469 | 709.2201 | 767.2151 | 705.7373 | 896.3066 | 560.5154 | 727.123 | 765.0523 | 675.2114 | 820.5077 | 789.3843 |  |  | 613.857 | 694.239 | 772.1987 | 796.0401 |  | 756.7779 | 714.1062 | 0.31633 | 19.1505 | 1.5184 | 1.4603 | -23.2637 | 3.0885 | 1725.28 | 0.7 | 2.3051 | -2.6609 | -14.1773 | 2.188 | 5.4801 | -29.3227 | 11.2084 | 71.1155 | 61.6432 | 67.1793 | 7.7274 | -0.40396 |  | 63.8989
42838.4801 | 5172 | 72.1337 | 42.2776 | 30.5251 | 26.1389 | 23.1118 | 23.6335 | 23.8481 | 21.7872 | 37.2393 | 30.2308 | 24.3901 | 21.9738 | 21.5212 | 23.4881 | 113.4111 | 210.8029 | 218.2247 | 540.8626 | 659.1109 | 678.862 | 641.755 | 702.6426 | 699.1836 | 321.8518 | 686.2465 | 678.4446 | 780.1788 | 823.432 | 785.9574 | 428.5632 | 685.3039 | 659.1337 | 531.4275 | 675.3263 | 631.3551 |  | 717.055 |  | 732.9064 | 549.5218 | 542.8083 | 695.128 |  | 172.7802 | 333.6676 | 229.8176 | 439.1617 | 510.6633 | 620.5355 | 658.9189 | 23.8635 | 112.0036 | 28.355 | 223.2766 | 29.2902 | 48.4926 | 58.7504 | 73.8228 | 35.838 |  |  | 1.7974 | -2.5089 | -67.7738 | 1.0776 | 7.6904 | -197.8151 | 29.372 | -4.1192 | 2.4505 | 7.9261 | 41.537 | 0.0048134 | -0.00017578 | 0.00050434 | 871.1888 | 642.5636 | 349.1688 | 108.2749 | 31.1497 | 22.0807 | 20.8571 | 51.8858 | 33.3286 | 26.281 | 23.5121 | 23.0629 | 26.7548 | 23.6988 | 214.7868 | 203.4546 | 182.2951 | 121.0752 | 105.2793 | 248.7815 | 160.8677 | 95.7189 | 97.169 | 110.2674 | 98.1025 | 164.8188 | 543.729 | 228.4214 | 616.9105 | 742.437 | 756.145 | 749.4432 | 783.1952 | 749.1243 | 10.4713 | 7.5139 | 738.0712 | 625.8085 | 121.2479 | 747.4786 | 752.7054 | 104.3365 | 525.0943 | 687.6484 | 675.7653 | 566.8471 | 687.3187 | 657.9253 | 915.3597 | 834.3184 | 708.7861 | 708.9886 | 928.4039 |  | 798.1865 | 751.4989 | 748.4162 | 840.5746 | 776.727 | 776.4424 |  | 736.5915 |  |  | 831.2539 | 860.8813 | 883.6129 | [5 empty] | 101.7573 | 775.3506 | 652.0496 | 54.7415 | 787.3992 | 837.7962 | 57.1938 | 807.1231 | 766.1046 | 820.1801 |  | 933.5637 | 781.942 | 654.9671 | 758.8295 | 1015.0011 | 788.0155 | 814.9609 | 709.1756 | 767.0131 | 706.4384 | 895.2771 | 559.9646 | 726.8693 | 765.4956 | 674.2953 | 819.907 | 789.2514 |  |  | 613.3559 | 693.8578 | 771.2865 | 795.7873 |  | 756.5332 | 713.8201 | -0.11681 | 19.1506 | 1.5182 | 1.4604 | -23.3559 | 3.0884 | 1738.86 | 0.98 | 3.0406 | -2.7192 | -14.1328 | 1.7821 | 5.7774 | -29.3014 | 11.2908 | 71.077 | 61.6661 | 67.1134 | 7.9848 | -0.3689 |  | 63.8368
42838.4802 | 5173 | 72.1881 | 42.2965 | 30.5323 | 26.147 | 23.1136 | 23.6277 | 23.8574 | 21.7953 | 37.2519 | 30.2403 | 24.3996 | 21.9838 | 21.5322 | 23.495 | 113.4484 | 211.0004 | 218.3959 | 540.9118 | 659.0356 | 678.7814 | 640.9458 | 702.2031 | 698.6312 | 322.093 | 685.9797 | 678.1026 | 779.0777 | 822.904 | 785.9165 | 428.6642 | 685.2245 | 659.8829 | 531.3873 | 675.244 | 629.8347 |  | 716.8009 |  | 732.6463 | 549.9989 | 542.6992 | 694.846 |  | 172.5399 | 332.453 | 229.0468 | 435.4101 | 507.8401 | 619.4332 | 658.6676 | 24.1636 | 111.8448 | 28.4501 | 223.0231 | 29.2798 | 48.4743 | 58.7772 | 73.9684 | 35.8398 |  |  | 3.1327 | -2.1653 | -67.9518 | 0.88772 | 6.4701 | -197.7566 | 28.9508 | -4.2828 | 2.3273 | 7.7589 | 40.9588 | 0.0048906 | -0.00023656 | 0.00052077 | 870.024 | 642.4712 | 349.2498 | 108.3129 | 31.1636 | 22.0824 | 20.8541 | 51.8937 | 33.3268 | 26.2759 | 23.5149 | 23.0635 | 26.7528 | 23.6949 | 226.0135 | 215.7287 | 187.641 | 120.1052 | 102.85 | 248.7422 | 160.8121 | 95.7214 | 97.1706 | 110.2994 | 98.1116 | 164.9675 | 543.7371 | 228.4667 | 616.8304 | 742.6423 | 755.9051 | 749.2952 | 783.1215 | 748.9876 | 10.0651 | 9.2321 | 738.1335 | 624.5265 | 121.3228 | 747.4405 | 752.2679 | 104.4005 | 525.1344 | 687.4273 | 675.4929 | 566.7898 | 687.2547 | 658.5873 | 915.5163 | 834.2757 | 708.9339 | 709.1263 | 928.4157 |  | 798.0048 | 751.5727 | 748.3917 | 840.5418 | 776.4107 | 776.3893 |  | 736.6091 |  |  | 834.9435 | 861.2757 | 883.4749 | [5 empty] | 101.7779 | 775.3578 | 651.9032 | 54.7714 | 787.3725 | 836.7978 | 57.2408 | 806.8275 | 765.697 | 819.8762 |  | 933.428 | 781.7694 | 654.5646 | 758.3752 | 1014.7378 | 787.7472 | 814.6517 | 709.2694 | 766.7779 | 706.9903 | 896.5285 | 560.0056 | 726.6065 | 766.0711 | 673.6864 | 819.6373 | 789.1135 |  |  | 612.84 | 693.6165 | 770.3405 | 795.4588 |  | 756.3368 | 713.5484 | 0.34564 | 19.1515 | 1.519 | 1.4626 | -23.2575 | 3.0884 | 1755.61 | 0.9 | 4.0141 | -2.5236 | -14.1371 | 1.6158 | 5.296 | -29.279 | 11.2027 | 71.021 | 61.6575 | 67.0225 | 6.7318 | -0.97008 |  | 63.7746
42838.4802 | 5174 | 72.2347 | 42.3064 | 30.5303 | 26.1559 | 23.1161 | 23.6388 | 23.8642 | 21.7864 | 37.26 | 30.2405 | 24.3969 | 21.9829 | 21.528 | 23.4886 | 113.4932 | 211.2026 | 218.5698 | 540.9259 | 658.9532 | 678.7276 | 640.8357 | 702.5236 | 698.6317 | 322.3246 | 686.0533 | 677.6864 | 778.1668 | 822.7203 | 785.4765 | 428.7595 | 685.1246 | 660.2489 | 531.3541 | 675.1646 | 630.221 |  | 716.5706 |  | 732.3941 | 550.2289 | 542.6332 | 694.5859 |  | 172.4636 | 332.357 | 228.6716 | 433.0677 | 506.6205 | 619.1632 | 658.5136 | 24.2593 | 111.7415 | 28.1807 | 222.8143 | 29.2653 | 48.4689 | 58.8007 | 74.1081 | 35.83 |  |  | 2.7154 | -2.3486 | -67.4925 | 1.3451 | 6.3932 | -197.7704 | 28.7057 | -4.246 | 2.3818 | 7.924 | 41.2322 | 0.0048889 | -5.75e-05 | 0.00053884 | 872.469 | 642.4101 | 349.3354 | 108.3623 | 31.184 | 22.0904 | 20.8529 | 51.9046 | 33.3326 | 26.2751 | 23.5198 | 23.0727 | 26.7621 | 23.7029 | 233.2989 | 229.0039 | 196.6842 | 122.7925 | 101.0801 | 248.8618 | 160.9057 | 95.7216 | 97.1688 | 110.3208 | 98.1136 | 165.0983 | 543.7279 | 228.5123 | 616.7325 | 742.1539 | 755.6416 | 749.0671 | 783.0315 | 748.905 | 11.8575 | 9.8269 | 738.1468 | 623.423 | 121.3926 | 747.5072 | 751.8667 | 104.461 | 525.1678 | 687.3169 | 675.2127 | 566.7413 | 687.1348 | 658.9456 | 915.2094 | 834.2395 | 708.9475 | 709.1433 | 928.8439 |  | 797.7984 | 751.5974 | 748.3821 | 840.5049 | 776.0935 | 776.381 |  | 736.6214 |  |  | 835.4299 | 861.588 | 883.6089 | [5 empty] | 101.8079 | 775.3632 | 651.6626 | 54.8054 | 787.3286 | 829.4386 | 57.278 | 806.5231 | 764.8535 | 819.6121 |  | 933.4385 | 781.4625 | 654.0099 | 758.1272 | 1014.4764 | 787.4954 | 814.3275 | 709.5718 | 766.4587 | 706.8134 | 897.3725 | 559.7378 | 726.2837 | 766.0328 | 674.3081 | 819.4013 | 788.9862 |  |  | 612.0882 | 693.5593 | 769.1066 | 795.1875 |  | 756.1239 | 713.2901 | 0.69753 | 19.1498 | 1.5195 | 1.4636 | -23.1449 | 3.0884 | 1760.69 | 0.95 | 3.7364 | -2.628 | -14.0882 | 1.9888 | 5.2636 | -29.2756 | 11.1535 | 70.9458 | 61.6542 | 66.9316 | 5.9394 | -1.9628 |  | 63.7045
42838.4802 | 5175 | 72.2868 | 42.3221 | 30.5472 | 26.1612 | 23.1155 | 23.6406 | 23.861 | 21.7922 | 37.2699 | 30.2456 | 24.4064 | 21.9866 | 21.529 | 23.4867 | 113.5429 | 211.4052 | 218.7397 | 540.8956 | 658.8241 | 678.73 | 641.0416 | 701.918 | 698.5853 | 322.5522 | 686.62 | 677.5553 | 776.5976 | 822.3793 | 784.7894 | 428.8656 | 684.9976 | 660.427 | 531.3249 | 675.0659 | 630.9558 |  | 716.3459 |  | 732.1532 | 549.8386 | 542.438 | 694.3356 |  | 172.5992 | 332.6069 | 228.5856 | 434.0294 | 507.351 | 619.1329 | 658.3057 | 24.4415 | 111.6634 | 27.9068 | 222.5635 | 29.2582 | 48.4665 | 58.821 | 74.2342 | 35.8228 |  |  | 3.778 | -2.185 | -67.8565 | 0.98629 | 6.7395 | -197.8447 | 28.9679 | -4.4168 | 2.4768 | 7.6566 | 40.7913 | 0.0048364 | -0.00019549 | 0.00048627 | 877.2544 | 642.3765 | 349.4123 | 108.4035 | 31.1887 | 22.0778 | 20.8493 | 51.8982 | 33.3333 | 26.2693 | 23.5209 | 23.0673 | 26.7527 | 23.6976 | 244.1108 | 235.4726 | 199.2802 | 123.6129 | 99.8413 | 249.1029 | 160.9938 | 95.7146 | 97.1674 | 110.3598 | 98.1254 | 165.2678 | 543.7758 | 228.5689 | 616.6358 | 742.2055 | 755.3317 | 748.8531 | 782.9341 | 748.8929 | 11.6936 | 6.6321 | 738.1949 | 622.4498 | 121.4661 | 747.6159 | 751.3749 | 104.5324 | 525.2244 | 687.43 | 675.0618 | 566.6957 | 686.9929 | 658.8891 | 914.9061 | 834.2156 | 708.9473 | 709.1058 | 929.104 |  | 797.5266 | 751.6279 | 748.3893 | 840.5037 | 775.8509 | 776.441 |  | 736.636 |  |  | 832.9178 | 861.8035 | 884.187 | [5 empty] | 101.8285 | 775.3719 | 651.4262 | 54.8391 | 787.2858 | 834.7445 | 57.3265 | 806.2108 | 764.227 | 819.3323 |  | 933.2403 | 780.9918 | 653.4635 | 757.733 | 1014.2242 | 787.2358 | 814.0067 | 709.6588 | 766.0968 | 706.6256 | 896.4522 | 559.5493 | 725.9973 | 765.584 | 675.1799 | 819.2019 | 788.8696 |  |  | 611.2952 | 693.5684 | 768.9151 | 795.0021 |  | 755.8742 | 713.0603 | 0.38422 | 19.1505 | 1.5197 | 1.464 | -23.2535 | 3.0884 | 1762.56 | 0.85 | 4.4058 | -2.5354 | -14.129 | 1.7034 | 5.4042 | -29.2806 | 11.2041 | 70.8554 | 61.6553 | 66.8613 | 4.7727 | -2.2398 |  | 63.6197
42838.4802 | 5176 | 72.3248 | 42.3292 | 30.5447 | 26.1605 | 23.1164 | 23.6317 | 23.848 | 21.7831 | 37.2686 | 30.245 | 24.4024 | 21.9787 | 21.5238 | 23.4826 | 113.5914 | 211.6 | 218.913 | 540.8609 | 658.7066 | 678.727 | 640.962 | 701.5636 | 698.3309 | 322.7572 | 687.1233 | 677.4507 | 776.5794 | 822.4678 | 784.446 | 428.9741 | 684.8509 | 660.3198 | 531.2859 | 674.9322 | 630.4328 |  | 716.1122 |  | 731.9048 | 549.5882 | 541.9883 | 694.0671 |  | 172.3777 | 332.5129 | 228.9426 | 432.7106 | 507.1961 | 618.4345 | 657.9757 | 24.8425 | 111.5851 | 27.7381 | 222.3093 | 29.2492 | 48.4594 | 58.8276 | 74.3332 | 35.8088 |  |  | 1.4557 | -2.3558 | -67.871 | 1.2826 | 6.9557 | -197.7566 | 29.0001 | -4.3768 | 2.4223 | 7.971 | 40.379 | 0.0046787 | -0.00020699 | 0.00048462 | 879.302 | 642.3394 | 349.487 | 108.4559 | 31.22 | 22.0944 | 20.8567 | 51.9195 | 33.3483 | 26.2873 | 23.5142 | 23.0661 | 26.7742 | 23.705 | 260.3537 | 232.535 | 196.8229 | 124.1566 | 102.9714 | 249.5753 | 161.009 | 95.7197 | 97.1699 | 110.3896 | 98.1322 | 165.3976 | 543.7977 | 228.6213 | 616.5461 | 742.104 | 755.1049 | 748.6733 | 782.8671 | 748.6722 | 12.8557 | 8.1105 | 738.2013 | 621.7723 | 121.5318 | 747.7436 | 750.8946 | 104.5967 | 525.2684 | 687.6501 | 674.7109 | 566.6351 | 686.8613 | 658.7063 | 914.7981 | 834.2002 | 709.0541 | 709.1973 | 929.309 |  | 797.2486 | 751.637 | 748.1871 | 840.5388 | 775.6474 | 776.5087 |  | 736.6512 |  |  | 833.6009 | 862.7897 | 884.8032 | [5 empty] | 101.8497 | 775.3701 | 651.2967 | 54.8628 | 787.2677 | 838.0541 | 57.3721 | 805.901 | 764.1829 | 818.9507 |  | 932.8472 | 780.7207 | 650.8992 | 757.4392 | 1013.9143 | 786.9908 | 813.6787 | 709.3656 | 765.8348 | 707.2352 | 893.1219 | 559.1277 | 725.7739 | 765.2599 | 674.7468 | 819.0163 | 788.75 |  |  | 610.6347 | 693.229 | 769.4697 | 794.718 |  | 755.6844 | 712.7904 | -0.20919 | 19.1498 | 1.5199 | 1.4637 | -23.2181 | 3.0884 | 1769.68 | 0.7 | 2.7344 | -2.6324 | -14.1294 | 1.9424 | 5.4881 | -29.2627 | 11.2059 | 70.7646 | 61.6005 | 66.8015 | 3.0357 | -1.9648 |  | 63.5637
42838.4802 | 5177 | 72.3696 | 42.3422 | 30.5455 | 26.1649 | 23.1116 | 23.6311 | 23.8507 | 21.7809 | 37.2715 | 30.2512 | 24.3997 | 21.9787 | 21.5182 | 23.487 | 113.6454 | 211.7999 | 219.0841 | 540.8288 | 658.6518 | 678.5568 | 640.3141 | 701.4117 | 697.8415 | 322.9662 | 687.2513 | 676.9858 | 774.9185 | 822.2812 | 783.7564 | 429.0835 | 684.7271 | 659.8863 | 531.2688 | 674.8095 | 629.6996 |  | 715.8843 |  | 731.639 | 549.2842 | 541.6953 | 693.8058 |  | 171.8784 | 332.1193 | 229.0262 | 432.6167 | 508.1041 | 617.7554 | 657.5479 | 25.06 | 111.4928 | 27.7304 | 222.1048 | 29.243 | 48.4473 | 58.8369 | 74.4189 | 35.8046 |  |  | 2.3034 | -2.2849 | -67.7534 | 1.1309 | 6.7185 | -197.8105 | 28.9764 | -4.4779 | 2.4536 | 7.9159 | 40.9503 | 0.0048709 | -0.00018728 | 0.00051912 | 875.9655 | 642.304 | 349.5618 | 108.4823 | 31.2279 | 22.0912 | 20.8543 | 51.9199 | 33.3497 | 26.2847 | 23.5205 | 23.0647 | 26.759 | 23.7065 | 272.4988 | 240.8991 | 204.806 | 127.4414 | 103.3025 | 250.0065 | 161.2287 | 95.7111 | 97.1615 | 110.42 | 98.1302 | 165.5291 | 543.8012 | 228.656 | 616.4479 | 741.8754 | 754.9007 | 748.4268 | 782.7866 | 748.265 | 7.6794 | 9.6677 | 738.1778 | 621.5122 | 121.6037 | 747.8215 | 750.5015 | 104.658 | 525.3134 | 687.6447 | 674.3216 | 566.5198 | 686.7201 | 657.991 | 914.0282 | 834.2286 | 709.0211 | 709.1318 | 930.1945 |  | 796.9381 | 751.652 | 748.0282 | 840.4602 | 775.4099 | 776.5192 |  | 736.6728 |  |  | 836.7524 | 864.2997 | 886.2074 | [5 empty] | 101.8818 | 775.3704 | 651.1754 | 54.8924 | 787.2553 | 825.6877 | 57.4695 | 805.5696 | 764.0138 | 818.4762 |  | 932.4929 | 780.6633 | 649.4328 | 757.3564 | 1013.6013 | 786.7528 | 813.3767 | 708.8589 | 765.6612 | 708.2374 | 893.0622 | 557.7545 | 725.565 | 764.7999 | 674.3634 | 819.1364 | 788.6154 |  |  | 609.9372 | 692.5795 | 769.7198 | 794.4034 |  | 755.2399 | 712.5577 | 0.31021 | 19.1491 | 1.5195 | 1.4623 | -23.0523 | 3.0884 | 1786.71 | 0.79 | 3.4385 | -2.5916 | -14.1126 | 1.8232 | 5.3916 | -29.2555 | 11.1971 | 70.645 | 61.5573 | 66.7349 | 1.7481 | -2.8233 |  | 63.5189
42838.4802 | 5178 | 72.416 | 42.3576 | 30.5485 | 26.1593 | 23.0998 | 23.632 | 23.8548 | 21.7785 | 37.273 | 30.2545 | 24.4043 | 21.9731 | 21.5164 | 23.4858 | 113.6799 | 211.9979 | 219.2572 | 540.8334 | 658.5651 | 678.2792 | 639.4014 | 700.9919 | 697.2155 | 323.1621 | 687.0259 | 676.7412 | 775.8658 | 823.3258 | 784.1172 | 429.1804 | 684.5923 | 659.2215 | 531.2534 | 674.7233 | 628.9082 |  | 715.6548 |  | 731.4189 | 549.6385 | 541.5038 | 693.5418 |  | 172.0919 | 332.2768 | 228.8189 | 434.5329 | 509.4417 | 617.3058 | 657.0853 | 25.3322 | 111.3465 | 28.2137 | 221.892 | 29.227 | 48.4175 | 58.8438 | 74.4866 | 35.7947 |  |  | 3.5848 | -2.1981 | -67.7724 | 1.1381 | 6.5667 | -197.7435 | 28.9771 | -4.1599 | 2.5106 | 7.68 | 40.7845 | 0.0048495 | -7.721e-05 | 0.00048955 | 870.5793 | 642.2487 | 349.6183 | 108.5218 | 31.24 | 22.0936 | 20.8476 | 51.9304 | 33.3491 | 26.2925 | 23.5239 | 23.0696 | 26.7618 | 23.7041 | 271.0133 | 235.4168 | 207.2221 | 130.0801 | 105.9285 | 250.1357 | 161.4133 | 95.7056 | 97.1694 | 110.4568 | 98.1419 | 165.6639 | 543.806 | 228.6979 | 616.3281 | 741.7112 | 754.6598 | 748.1738 | 782.7207 | 748.2246 | 10.1902 | 7.0682 | 738.1663 | 621.4094 | 121.6662 | 748.0313 | 750.1325 | 104.7201 | 525.3641 | 687.54 | 674.1325 | 566.4276 | 686.5898 | 657.5507 | 914.0702 | 834.2357 | 708.8816 | 708.9978 | 931.448 |  | 796.4974 | 751.6383 | 747.901 | 840.403 | 775.109 | 776.5455 |  | 736.6634 |  |  | 838.9194 | 866.2327 | 888.8946 | [5 empty] | 101.9064 | 775.3709 | 651.0091 | 54.9201 | 787.2534 | 822.3784 | 57.544 | 805.2564 | 764.006 | 818.1112 |  | 932.3441 | 780.6519 | 649.2374 | 757.226 | 1013.3244 | 786.5026 | 813.0952 | 708.2523 | 765.592 | 708.2095 | 893.6723 | 555.2728 | 725.3118 | 764.1963 | 674.4456 | 818.9721 | 788.4828 |  |  | 609.9454 | 692.1787 | 769.0846 | 794.1843 |  | 755.0143 | 712.2635 | 0.0024645 | 19.1495 | 1.519 | 1.4595 | -23.1374 | 3.0884 | 1789.28 | 0.97 | 4.2903 | -2.5423 | -14.1164 | 1.8293 | 5.329 | -29.2432 | 11.1944 | 70.4756 | 61.5234 | 66.6495 | 1.9317 | -3.0678 |  | 63.454
42838.4802 | 5179 | 72.4714 | 42.3773 | 30.5493 | 26.1618 | 23.115 | 23.629 | 23.8575 | 21.7783 | 37.2915 | 30.2606 | 24.4099 | 21.98 | 21.5173 | 23.493 | 113.7334 | 212.2072 | 219.4399 | 540.8396 | 658.4588 | 678.0925 | 638.8794 | 699.7444 | 696.3492 | 323.3574 | 686.99 | 676.3799 | 776.5777 | 823.9555 | 784.3059 | 429.3007 | 684.4961 | 659.0937 | 531.2307 | 674.5866 | 627.6956 |  | 715.423 |  | 731.1812 | 549.2445 | 541.3366 | 693.2913 |  | 172.2602 | 332.7353 | 228.6967 | 434.4851 | 508.8168 | 616.5623 | 656.689 | 25.2252 | 111.2423 | 28.9569 | 221.7084 | 29.2254 | 48.3878 | 58.8452 | 74.5383 | 35.7807 |  |  | 3.1629 | -2.3775 | -67.7665 | 1.4561 | 7.2514 | -197.8414 | 29.0908 | -4.2098 | 2.6249 | 7.7409 | 40.8685 | 0.0049563 | -0.00014785 | 0.00046655 | 868.3022 | 642.2322 | 349.6939 | 108.5622 | 31.2583 | 22.0928 | 20.8549 | 51.9401 | 33.3551 | 26.2953 | 23.5313 | 23.0693 | 26.7676 | 23.708 | 271.6015 | 229.5161 | 200.5289 | 127.0747 | 105.3752 | 250.279 | 161.384 | 95.7206 | 97.1634 | 110.491 | 98.1521 | 165.8091 | 543.8094 | 228.7529 | 616.2438 | 741.683 | 754.404 | 747.8536 | 782.6001 | 747.7243 | 10.2207 | 10.1634 | 738.215 | 621.4478 | 121.7318 | 748.0951 | 749.7311 | 104.7915 | 525.398 | 687.4133 | 673.7085 | 566.3619 | 686.4953 | 657.2293 | 914.3999 | 834.2513 | 708.7301 | 708.8822 | 932.0995 |  | 796.1366 | 751.6102 | 747.7625 | 840.3675 | 774.833 | 776.5927 |  | 736.6553 |  |  | 840.0882 | 867.2571 | 889.8269 | [5 empty] | 101.9331 | 775.402 | 650.8284 | 54.9568 | 787.2676 | 840.1669 | 57.6167 | 804.9586 | 763.787 | 817.7076 |  | 932.4441 | 780.6472 | 650.0608 | 756.9866 | 1013.005 | 786.2547 | 812.8298 | 707.6972 | 765.5339 | 707.9907 | 897.2334 | 554.8746 | 725.0097 | 763.1373 | 675.3865 | 819.0674 | 788.3583 |  |  | 610.8268 | 692.1064 | 767.52 | 793.9182 |  | 754.9059 | 711.995 | 0.4076 | 19.149 | 1.5181 | 1.4586 | -23.1075 | 3.0883 | 1764.37 | 0.92 | 4.0304 | -2.645 | -14.1211 | 2.07 | 5.5976 | -29.2382 | 11.2116 | 70.3474 | 61.487 | 66.5708 | 1.887 | -2.3279 |  | 63.3978
42838.4802 | 5180 | 72.53 | 42.3927 | 30.5659 | 26.1656 | 23.1215 | 23.6307 | 23.8577 | 21.7889 | 37.2942 | 30.2703 | 24.407 | 21.9766 | 21.5246 | 23.4968 | 113.7884 | 212.4018 | 219.6124 | 540.881 | 658.405 | 678.1063 | 638.0233 | 700.1492 | 696.0883 | 323.5615 | 687.1114 | 676.1791 | 775.4476 | 824.0128 | 784.0335 | 429.4003 | 684.3932 | 659.0532 | 531.1923 | 674.5648 | 626.8899 |  | 715.1673 |  | 730.9517 | 549.5273 | 541.0742 | 693.0026 |  | 172.3838 | 333.3914 | 228.4945 | 431.0513 | 508.5384 | 616.603 | 656.435 | 25.0539 | 111.1171 | 30.1204 | 221.5227 | 29.2129 | 48.3599 | 58.838 | 74.5632 | 35.7658 |  |  | 4.0494 | -2.1587 | -67.8914 | 1.3852 | 7.6174 | -197.7316 | 28.962 | -4.0206 | 2.3729 | 7.7063 | 40.6414 | 0.0047789 | -0.00020042 | 0.00050105 | 869.0996 | 642.25 | 349.7633 | 108.6105 | 31.2804 | 22.0966 | 20.8561 | 51.9386 | 33.3646 | 26.2972 | 23.5308 | 23.0719 | 26.7721 | 23.7135 | 269.752 | 224.6654 | 200.4083 | 128.6006 | 104.99 | 250.4431 | 161.4796 | 95.7179 | 97.1666 | 110.5228 | 98.1558 | 165.9595 | 543.7923 | 228.8133 | 616.1908 | 741.6344 | 754.0988 | 747.4785 | 782.4657 | 747.2887 | 8.5014 | 7.507 | 738.3109 | 621.5698 | 121.7988 | 748.1383 | 749.2097 | 104.8552 | 525.439 | 687.3937 | 673.2458 | 566.2943 | 686.3906 | 656.8556 | 915.2345 | 834.2849 | 708.5838 | 708.7006 | 931.7135 |  | 795.9744 | 751.582 | 747.6305 | 840.3238 | 774.5009 | 776.5559 |  | 736.6417 |  |  | 838.3819 | 865.8928 | 888.4187 | [5 empty] | 101.966 | 775.4204 | 650.6382 | 54.9918 | 787.3014 | 856.7713 | 57.6723 | 804.6211 | 763.5117 | 817.4483 |  | 932.5349 | 780.5705 | 650.1914 | 756.6967 | 1012.6933 | 785.9733 | 812.5195 | 707.566 | 765.2462 | 707.0444 | 893.3261 | 555.5938 | 724.5993 | 762.1026 | 675.3982 | 819.0755 | 788.2271 |  |  | 610.5545 | 692.0006 | 767.2251 | 793.7152 |  | 754.6164 | 711.6897 | -0.095294 | 19.1488 | 1.5187 | 1.4583 | -23.2709 | 3.0884 | 1771.24 | 0.99 | 4.5597 | -2.5217 | -14.1418 | 2.02 | 5.7373 | -29.2307 | 11.1871 | 70.3086 | 61.4522 | 66.4761 | 2.116 | -2.3021 |  | 63.3264
42838.4802 | 5181 | 72.5837 | 42.4075 | 30.5698 | 26.1688 | 23.1212 | 23.6329 | 23.8581 | 21.7884 | 37.3025 | 30.2693 | 24.4131 | 21.9827 | 21.5233 | 23.4967 | 113.8327 | 212.5909 | 219.7813 | 540.9239 | 658.2818 | 678.1748 | 637.5069 | 700.0983 | 695.7864 | 323.7574 | 686.9141 | 676.2979 | 776.8542 | 824.2017 | 784.2641 | 429.5016 | 684.3506 | 658.7229 | 531.1597 | 674.6076 | 626.6284 |  | 714.9385 |  | 730.692 | 549.2429 | 540.5635 | 692.7431 |  | 172.6099 | 333.8951 | 228.7667 | 426.8997 | 506.7741 | 616.6499 | 656.4725 | 24.6564 | 111.038 | 31.0046 | 221.4553 | 29.2076 | 48.3561 | 58.8301 | 74.5751 | 35.7492 |  |  | 1.9262 | -2.0332 | -67.8414 | 1.5954 | 6.7047 | -197.8039 | 29.0238 | -4.2079 | 2.3781 | 7.6406 | 40.6003 | 0.0048972 | -0.00012978 | 0.00049941 | 869.5907 | 642.2617 | 349.8362 | 108.6555 | 31.2969 | 22.1012 | 20.859 | 51.9476 | 33.3682 | 26.3058 | 23.5371 | 23.0829 | 26.7688 | 23.7165 | 257.9166 | 217.5744 | 195.18 | 127.8052 | 104.8052 | 250.3301 | 161.4109 | 95.7186 | 97.167 | 110.5555 | 98.1653 | 166.1043 | 543.7608 | 228.8578 | 616.157 | 741.2111 | 753.8771 | 747.2241 | 782.3582 | 747.0014 | 7.1826 | 4.6514 | 738.3659 | 621.7744 | 121.8657 | 748.3743 | 748.6063 | 104.9091 | 525.454 | 687.1904 | 673.1944 | 566.2344 | 686.2857 | 657.032 | 915.5708 | 834.2929 | 708.31 | 708.4349 | 931.1206 |  | 795.8153 | 751.5359 | 747.4887 | 840.2923 | 774.1901 | 776.5141 |  | 736.6163 |  |  | 842.5996 | 865.5043 | 887.9873 | [5 empty] | 101.9928 | 775.4516 | 650.4379 | 55.02 | 787.3471 | 844.8565 | 57.7436 | 804.3053 | 763.2907 | 817.0495 |  | 932.3531 | 780.3043 | 651.6041 | 756.4996 | 1012.4535 | 785.6399 | 812.2051 | 707.5765 | 764.7337 | 705.8039 | 896.3395 | 555.4124 | 724.2297 | 761.7752 | 674.4923 | 818.7099 | 788.1086 |  |  | 610.5576 | 691.9092 | 766.553 | 793.3239 |  | 754.2336 | 711.4403 | -0.14909 | 19.1484 | 1.5191 | 1.46 | -23.2397 | 3.0884 | 1761.64 | 0.98 | 3.1452 | -2.4483 | -14.1425 | 2.1688 | 5.3827 | -29.2369 | 11.1993 | 70.2766 | 61.4154 | 66.3873 | 3.4148 | -1.7301 |  | 63.2737
42838.4803 | 5182 | 72.6312 | 42.4247 | 30.573 | 26.176 | 23.1262 | 23.6387 | 23.8678 | 21.7852 | 37.3072 | 30.2787 | 24.4102 | 21.9874 | 21.5224 | 23.4951 | 113.8861 | 212.7977 | 219.9609 | 540.944 | 658.1189 | 678.1472 | 636.4189 | 700.2619 | 695.529 | 323.9578 | 686.5696 | 676.4829 | 777.0009 | 823.6142 | 784.0117 | 429.5938 | 684.2735 | 658.7058 | 531.1314 | 674.4973 | 626.2177 |  | 714.7097 |  | 730.4209 | 547.9524 | 540.3491 | 692.4754 |  | 172.7465 | 334.2579 | 229.2382 | 423.8881 | 504.9901 | 616.4096 | 656.3847 | 24.1239 | 110.9721 | 31.5794 | 221.4318 | 29.2087 | 48.3487 | 58.8264 | 74.5814 | 35.7309 |  |  | 3.1051 | -1.9806 | -68.0149 | 0.93306 | 6.8585 | -197.7934 | 28.916 | -4.0909 | 2.2351 | 7.6387 | 40.4166 | 0.0049694 | -0.00014785 | 0.00051255 | 864.0378 | 642.2445 | 349.8968 | 108.6905 | 31.299 | 22.0881 | 20.8514 | 51.9506 | 33.3656 | 26.2919 | 23.521 | 23.0692 | 26.7612 | 23.7026 | 245.7365 | 210.0322 | 188.8228 | 124.7212 | 104.2548 | 250.0729 | 161.2303 | 95.7187 | 97.1648 | 110.5788 | 98.1643 | 166.2345 | 543.7319 | 228.9044 | 616.0751 | 740.7671 | 753.6733 | 747.0115 | 782.2645 | 746.701 | 9.5365 | 9.3913 | 738.4451 | 621.9472 | 121.9456 | 748.3616 | 748.1031 | 104.9707 | 525.4576 | 687.0528 | 673.3616 | 566.1702 | 686.2122 | 656.9003 | 916.1086 | 834.2814 | 708.2106 | 708.2964 | 931.4279 |  | 795.6843 | 751.4796 | 747.4168 | 840.2649 | 773.8884 | 776.5169 |  | 736.5813 |  |  | 846.3214 | 866.6949 | 888.5633 | [5 empty] | 102.0127 | 775.4856 | 650.3355 | 55.0473 | 787.3691 | 847.6252 | 57.8136 | 803.9997 | 763.0116 | 816.607 |  | 932.0445 | 779.6945 | 651.486 | 756.4443 | 1012.1371 | 785.3832 | 811.8847 | 707.5034 | 764.162 | 705.4853 | 891.7785 | 555.5834 | 723.9094 | 761.7022 | 674.3287 | 818.2533 | 787.9886 |  |  | 609.9649 | 691.3786 | 765.4352 | 792.9944 |  | 754.0409 | 711.1601 | 0.4638 | 19.148 | 1.5192 | 1.46 | -23.1664 | 3.0884 | 1780.79 | 0.71 | 3.9928 | -2.4172 | -14.1648 | 1.6591 | 5.4434 | -29.2321 | 11.177 | 70.2281 | 61.3976 | 66.3011 | 4.7313 | -1.0472 |  | 63.2264
42838.4803 | 5183 | 72.6788 | 42.4381 | 30.5789 | 26.1753 | 23.1264 | 23.642 | 23.8724 | 21.7818 | 37.3154 | 30.2884 | 24.4099 | 21.988 | 21.5232 | 23.4967 | 113.9423 | 212.9889 | 220.1323 | 540.9763 | 657.9198 | 678.0458 | 636.7733 | 700.3625 | 695.2423 | 324.1387 | 686.1909 | 676.9367 | 776.4705 | 823.2157 | 783.8937 | 429.6668 | 684.2431 | 658.4122 | 531.1039 | 674.3773 | 626.4359 |  | 714.4762 |  | 730.205 | 547.4776 | 539.9739 | 692.21 |  | 172.203 | 333.4635 | 229.3298 | 422.8665 | 506.2858 | 616.1578 | 656.3806 | 23.281 | 110.8539 | 31.033 | 221.3028 | 29.215 | 48.3257 | 58.8176 | 74.5751 | 35.7264 |  |  | 2.2285 | -1.8452 | -67.8552 | 1.395 | 7.2613 | -197.7514 | 28.8043 | -3.8846 | 2.1557 | 7.6435 | 40.5968 | 0.0049382 | -9.857e-05 | 0.00051255 | 867.2735 | 642.2244 | 349.971 | 108.7393 | 31.3201 | 22.1003 | 20.8559 | 51.9726 | 33.3842 | 26.2963 | 23.5204 | 23.0755 | 26.7611 | 23.711 | 251.0677 | 219.7686 | 196.8253 | 124.7848 | 106.1265 | 250.0474 | 161.2971 | 95.7177 | 97.1691 | 110.6126 | 98.1728 | 166.37 | 543.751 | 228.9494 | 615.9668 | 740.2504 | 753.4284 | 746.8004 | 782.1344 | 746.2027 | 8.9866 | 7.3648 | 738.4939 | 622.327 | 122.0135 | 748.108 | 747.6356 | 105.0376 | 525.4845 | 686.8407 | 673.6251 | 566.1154 | 686.1273 | 656.5181 | 915.8882 | 834.279 | 708.3402 | 708.4245 | 932.2894 |  | 795.5011 | 751.4274 | 747.1677 | 840.2296 | 773.5353 | 776.4904 |  | 736.5677 |  |  | 847.6708 | 867.7029 | 889.5563 | [5 empty] | 102.0417 | 775.5023 | 650.2559 | 55.0805 | 787.3817 | 856.0233 | 57.8796 | 803.6728 | 762.5565 | 816.2968 |  | 931.6454 | 779.1352 | 650.7468 | 756.2731 | 1011.8716 | 785.1069 | 811.5838 | 707.0204 | 763.7857 | 705.2098 | 895.2305 | 555.0351 | 723.5424 | 761.5023 | 674.7135 | 818.0202 | 787.8516 |  |  | 609.4977 | 691.0019 | 764.4276 | 792.7267 |  | 753.8253 | 710.9136 | 0.14567 | 19.1489 | 1.5192 | 1.46 | -23.3008 | 3.0884 | 1778.93 | 1.09 | 3.3824 | -2.3316 | -14.1389 | 2.0273 | 5.6001 | -29.2249 | 11.1538 | 70.1484 | 61.3321 | 66.2004 | 4.1352 | -1.9277 |  | 63.1733
42838.4803 | 5184 | 72.7325 | 42.452 | 30.5754 | 26.173 | 23.1261 | 23.6396 | 23.8675 | 21.7846 | 37.3215 | 30.2887 | 24.4116 | 21.9855 | 21.5238 | 23.4979 | 113.9864 | 213.1839 | 220.2995 | 540.9984 | 657.6949 | 677.9094 | 637.2057 | 700.145 | 694.9866 | 324.3447 | 685.9575 | 677.1158 | 776.5337 | 822.9526 | 783.9299 | 429.7502 | 684.2271 | 658.3341 | 531.0806 | 674.3055 | 626.3215 |  | 714.24 |  | 729.9407 | 547.5536 | 539.43 | 691.9478 |  | 171.7816 | 332.4232 | 229.0547 | 422.677 | 504.587 | 615.9156 | 656.3006 | 22.8404 | 110.7883 | 30.4916 | 221.1193 | 29.2117 | 48.2843 | 58.7963 | 74.5671 | 35.7067 |  |  | 4.0671 | -2.2895 | -67.7435 | 1.1999 | 7.0444 | -197.777 | 29.257 | -4.2644 | 2.3787 | 7.7589 | 40.7586 | 0.0048495 | -0.00019056 | 0.00050105 | 869.7657 | 642.2274 | 350.0461 | 108.7805 | 31.341 | 22.1011 | 20.8509 | 51.9712 | 33.3838 | 26.3126 | 23.5346 | 23.0824 | 26.7679 | 23.7087 | 245.9755 | 219.6425 | 201.8137 | 123.6838 | 108.5203 | 249.9166 | 161.3641 | 95.7123 | 97.1688 | 110.6503 | 98.1921 | 166.5194 | 543.7803 | 229.0055 | 615.8422 | 739.8415 | 753.1682 | 746.5507 | 782.0099 | 745.9778 | 13.4451 | 9.9867 | 738.4825 | 622.5626 | 122.072 | 747.8136 | 747.222 | 105.101 | 525.5132 | 686.6755 | 673.6312 | 566.0516 | 686.047 | 656.6812 | 915.655 | 834.379 | 708.5028 | 708.6442 | 932.4359 |  | 795.2998 | 751.4414 | 747.097 | 840.2037 | 773.2298 | 776.5192 |  | 736.6037 |  |  | 846.5103 | 867.0889 | 888.698 | [5 empty] | 102.0656 | 775.5293 | 650.1998 | 55.1126 | 787.4143 | 852.8943 | 57.9376 | 803.3509 | 762.3308 | 816.0339 |  | 931.5378 | 778.8025 | 651.076 | 756.0578 | 1011.5905 | 784.796 | 811.2678 | 706.3947 | 763.5329 | 704.16 | 898.3572 | 554.7479 | 723.3089 | 761.4272 | 675.0272 | 817.8182 | 787.7325 |  |  | 608.7506 | 690.6816 | 763.9703 | 792.347 |  | 753.5816 | 710.6773 | 0.25345 | 19.1486 | 1.5195 | 1.4594 | -22.9482 | 3.0884 | 1787.18 | 0.85 | 4.5695 | -2.5949 | -14.1151 | 1.8785 | 5.5151 | -29.2228 | 11.2396 | 70.083 | 61.3127 | 66.1133 | 4.6823 | -2.4733 |  | 63.1085
42838.4803 | 5185 | 72.7798 | 42.4677 | 30.5935 | 26.1808 | 23.1255 | 23.6425 | 23.8668 | 21.787 | 37.3307 | 30.294 | 24.4139 | 21.9841 | 21.5265 | 23.5005 | 114.0394 | 213.3831 | 220.4756 | 541.0215 | 657.5299 | 677.7708 | 637.4392 | 699.7497 | 694.9445 | 324.5402 | 685.9702 | 677.2994 | 776.3967 | 822.718 | 784.0135 | 429.8445 | 684.2 | 657.9669 | 531.0751 | 674.2512 | 626.579 |  | 714.0168 |  | 729.7123 | 547.7396 | 539.591 | 691.6883 |  | 171.8068 | 332.4336 | 228.8793 | 422.0187 | 504.8234 | 615.4205 | 655.9555 | 22.7913 | 110.6954 | 29.7073 | 220.9151 | 29.2085 | 48.2301 | 58.783 | 74.5521 | 35.694 |  |  | 3.7386 | -2.2251 | -67.9689 | 1.1361 | 7.4683 | -197.7934 | 28.9732 | -3.9785 | 2.3491 | 7.9226 | 40.4019 | 0.0049086 | -3.614e-05 | 0.00050434 | 869.5919 | 642.2492 | 350.1114 | 108.8244 | 31.3519 | 22.1023 | 20.8521 | 51.9755 | 33.3899 | 26.3027 | 23.5356 | 23.0745 | 26.7719 | 23.7166 | 241.6782 | 220.0549 | 201.8994 | 124.9592 | 108.5588 | 249.9204 | 161.3231 | 95.7123 | 97.1604 | 110.6751 | 98.189 | 166.6583 | 543.7877 | 229.0489 | 615.7406 | 739.7236 | 752.9491 | 746.3485 | 781.8865 | 745.4351 | 6.8354 | 7.0125 | 738.4762 | 622.7476 | 122.1355 | 747.6798 | 746.8246 | 105.1727 | 525.5563 | 686.4959 | 673.623 | 565.9863 | 685.9672 | 655.8306 | 915.8743 | 834.3656 | 708.5862 | 708.7556 | 932.1938 |  | 795.1183 | 751.5232 | 747.0612 | 840.1849 | 772.9305 | 776.5284 |  | 736.6563 |  |  | 845.62 | 866.0027 | 887.8634 | [5 empty] | 102.0956 | 775.5537 | 650.1973 | 55.1482 | 787.4161 | 836.1899 | 57.9798 | 803.0616 | 762.1887 | 815.7543 |  | 931.4482 | 778.5994 | 651.0369 | 755.9531 | 1011.2904 | 784.5178 | 810.994 | 705.815 | 763.3133 | 703.5303 | 899.4402 | 555.3428 | 723.061 | 762.1667 | 674.612 | 817.5149 | 787.6175 |  |  | 607.6926 | 690.333 | 763.2864 | 792.0076 |  | 753.3994 | 710.4592 | 0.63687 | 19.148 | 1.5193 | 1.4574 | -23.3051 | 3.0884 | 1795.84 | 0.97 | 4.3812 | -2.5581 | -14.1387 | 1.8279 | 5.677 | -29.2159 | 11.1818 | 70.0345 | 61.3008 | 66.0277 | 5.1603 | -2.4881 |  | 63.0638
42838.4803 | 5186 | 72.8296 | 42.4843 | 30.5983 | 26.176 | 23.1126 | 23.649 | 23.863 | 21.7899 | 37.3396 | 30.3 | 24.4219 | 21.9776 | 21.5182 | 23.512 | 114.0962 | 213.5925 | 220.6534 | 541.0395 | 657.4207 | 677.6106 | 637.8532 | 699.6752 | 695.0237 | 324.6879 | 685.9425 | 677.3295 | 775.0047 | 822.2414 | 783.5827 | 429.9145 | 684.1858 | 656.9104 | 531.0268 | 674.0587 | 627.2655 |  | 713.7913 |  | 729.4619 | 547.444 | 539.2147 | 691.4336 |  | 172.1968 | 332.8704 | 228.9179 | 422.2198 | 505.2661 | 614.8025 | 655.6427 | 23.2406 | 110.6457 | 28.9793 | 220.7396 | 29.2066 | 48.1805 | 58.7678 | 74.5313 | 35.6758 |  |  | 3.0979 | -1.8255 | -67.85 | 1.3122 | 7.4183 | -197.7849 | 29.0691 | -4.1592 | 2.2831 | 7.6954 | 40.5631 | 0.0049185 | -0.00024149 | 0.00052241 | 868.1153 | 642.2481 | 350.1815 | 108.8788 | 31.3743 | 22.1033 | 20.8581 | 51.9917 | 33.3971 | 26.3126 | 23.5387 | 23.0818 | 26.7799 | 23.7214 | 227.1959 | 217.2877 | 191.7958 | 128.4201 | 110.1772 | 249.5698 | 161.1348 | 95.7175 | 97.1722 | 110.7162 | 98.1955 | 166.802 | 543.8021 | 229.0999 | 615.6739 | 739.4116 | 752.7595 | 746.1573 | 781.7751 | 744.8941 | 6.0757 | 6.6403 | 738.4602 | 622.9418 | 122.196 | 747.6339 | 746.4299 | 105.2376 | 525.5796 | 686.4311 | 673.6884 | 565.9224 | 685.899 | 655.2491 | 916.081 | 834.3216 | 708.8489 | 709.1154 | 932.1437 |  | 794.8969 | 751.6519 | 747.0572 | 840.1552 | 772.6635 | 776.5021 |  | 736.7428 |  |  | 846.7595 | 865.5786 | 887.5521 | [5 empty] | 102.1158 | 775.5792 | 650.197 | 55.1818 | 787.4208 | 824.885 | 58.0283 | 802.7641 | 762.2466 | 815.4967 |  | 931.2932 | 778.3416 | 650.2425 | 755.7748 | 1011.0652 | 784.2625 | 810.7144 | 705.4546 | 763.1618 | 703.1505 | 902.1653 | 555.5972 | 722.7871 | 763.2522 | 673.8292 | 817.3616 | 787.5054 |  |  | 606.8784 | 690.1709 | 762.1572 | 791.6582 |  | 753.2624 | 710.2526 | -0.083793 | 19.1476 | 1.518 | 1.4559 | -23.4162 | 3.0884 | 1816.48 | 0.95 | 3.9873 | -2.318 | -14.1314 | 1.9652 | 5.6561 | -29.2051 | 11.1964 | 69.9685 | 61.2962 | 65.9518 | 6.7191 | -1.3899 |  | 63.0271
42838.4803 | 5187 | 72.8762 | 42.5005 | 30.6024 | 26.179 | 23.1192 | 23.631 | 23.8657 | 21.7902 | 37.3413 | 30.3012 | 24.425 | 21.9856 | 21.5349 | 23.5149 | 114.1405 | 213.7789 | 220.8205 | 541.0144 | 657.2863 | 677.4396 | 637.9147 | 699.1879 | 694.5746 | 324.6965 | 685.8832 | 676.7259 | 775.1517 | 822.128 | 783.4374 | 429.9973 | 684.1858 | 656.407 | 530.9807 | 674.0609 | 627.0204 |  | 713.5275 |  | 729.2123 | 548.2502 | 538.8463 | 691.1392 |  | 172.441 | 333.0454 | 228.6305 | 423.4045 | 506.1385 | 615.0061 | 655.1118 | 23.437 | 110.6045 | 28.5644 | 220.6158 | 29.2049 | 48.115 | 58.7381 | 74.5 | 35.6478 |  |  | 1.4143 | -2.3874 | -68.0767 | 0.93109 | 7.3677 | -197.7868 | 28.8378 | -4.3965 | 2.3845 | 7.627 | 40.455 | 0.0050598 | -0.00017578 | 0.00047312 | 865.8751 | 642.1961 | 350.241 | 108.9296 | 31.3909 | 22.1023 | 20.8531 | 51.9908 | 33.3995 | 26.3183 | 23.5351 | 23.0834 | 26.7787 | 23.7193 | 218.5939 | 211.5791 | 185.1872 | 131.436 | 111.2169 | 249.0382 | 160.9682 | 95.7135 | 97.1659 | 110.746 | 98.2077 | 166.9398 | 543.7858 | 229.1462 | 615.6041 | 739.5642 | 752.5145 | 745.9772 | 781.657 | 744.4039 | 8.7709 | 5.8765 | 738.4158 | 623.1017 | 122.274 | 747.3607 | 746.1322 | 105.3117 | 525.6077 | 686.4451 | 673.0155 | 565.8713 | 685.829 | 654.2308 | 916.2309 | 834.3077 | 708.7828 | 709.0986 | 932.085 |  | 794.7158 | 751.7966 | 747.046 | 840.1409 | 772.3531 | 776.4141 |  | 736.7971 |  |  | 848.9672 | 866.2504 | 888.1173 | [5 empty] | 102.1471 | 775.6147 | 650.1432 | 55.2159 | 787.4226 | 823.5102 | 58.0698 | 802.4844 | 762.1991 | 815.2323 |  | 931.2043 | 778.233 | 649.7875 | 755.579 | 1010.7813 | 784.0105 | 810.4548 | 705.1069 | 763.0733 | 703.1392 | 908.2582 | 555.0983 | 722.5933 | 763.8806 | 673.1304 | 817.3517 | 787.3833 |  |  | 606.7959 | 690.1745 | 760.7723 | 791.4958 |  | 753.0672 | 710.0334 | -0.022021 | 19.1474 | 1.5191 | 1.4549 | -23.0632 | 3.0884 | 1825.37 | 0.97 | 2.694 | -2.6511 | -14.157 | 1.6557 | 5.6374 | -29.2086 | 11.153 | 69.9151 | 61.2891 | 65.8631 | 7.5986 | -0.67721 |  | 62.9739
42838.4803 | 5188 | 72.9395 | 42.53 | 30.6049 | 26.1829 | 23.1333 | 23.6332 | 23.8672 | 21.7932 | 37.3522 | 30.2995 | 24.4242 | 21.9894 | 21.5328 | 23.5112 | 114.192 | 213.9734 | 220.9969 | 541.0116 | 657.1386 | 677.373 | 637.8836 | 698.999 | 694.3818 | 324.8114 | 685.9157 | 676.1005 | 774.2348 | 821.9966 | 783.1334 | 430.0868 | 684.1558 | 655.2538 | 530.9439 | 674.0156 | 626.2883 |  | 713.2991 |  | 728.9746 | 548.4134 | 538.8979 | 690.8784 |  | 172.5563 | 333.1922 | 228.4637 | 424.9968 | 505.8005 | 615.5698 | 654.9022 | 23.6272 | 110.5154 | 28.406 | 220.5637 | 29.2058 | 48.0738 | 58.7234 | 74.4762 | 35.6375 |  |  | 2.7365 | -2.1041 | -67.8723 | 1.3286 | 7.2402 | -197.7921 | 29.006 | -3.9017 | 2.2647 | 7.7644 | 40.2177 | 0.0048774 | -0.00014128 | 0.00048791 | 865.955 | 642.1112 | 350.3096 | 108.981 | 31.4088 | 22.1142 | 20.8523 | 52.0021 | 33.4155 | 26.3196 | 23.5359 | 23.0795 | 26.7812 | 23.7217 | 218.7742 | 209.7717 | 181.1585 | 130.7535 | 112.974 | 248.8427 | 160.8172 | 95.7055 | 97.1603 | 110.766 | 98.2107 | 167.0724 | 543.7507 | 229.1944 | 615.5222 | 739.4052 | 752.2447 | 745.7374 | 781.5363 | 744.1164 | 9.8131 | 10.2442 | 738.4042 | 623.291 | 122.3493 | 747.3289 | 745.7147 | 105.3741 | 525.6172 | 686.3299 | 672.4549 | 565.8055 | 685.756 | 653.2225 | 916.0932 | 834.2871 | 708.515 | 708.8187 | 932.196 |  | 794.5368 | 751.8925 | 746.8915 | 840.118 | 772.0805 | 776.3114 |  | 736.8308 |  |  | 851.3612 | 867.6273 | 888.6185 | [5 empty] | 102.1724 | 775.6307 | 650.1126 | 55.2435 | 787.4318 | 834.0245 | 58.1078 | 802.2185 | 761.7881 | 814.9729 |  | 931.2437 | 778.2637 | 649.4635 | 755.2944 | 1010.4767 | 783.7543 | 810.201 | 704.7277 | 762.9504 | 703.5058 | 901.817 | 555.4916 | 722.3931 | 764.0073 | 672.7381 | 816.972 | 787.2601 |  |  | 606.5874 | 690.1886 | 760.1051 | 791.3651 |  | 752.7413 | 709.7542 | 0.42466 | 19.1469 | 1.52 | 1.4576 | -23.1157 | 3.0884 | 1834.9 | 0.94 | 3.7467 | -2.4892 | -14.1375 | 1.978 | 5.5902 | -29.2182 | 11.1891 | 69.8577 | 61.245 | 65.7856 | 7.5505 | -0.24916 |  | 62.9084
42838.4803 | 5189 | 72.9814 | 42.5387 | 30.6025 | 26.1859 | 23.1294 | 23.6438 | 23.8689 | 21.79 | 37.3559 | 30.3038 | 24.4269 | 21.9826 | 21.5298 | 23.5119 | 114.2438 | 214.1741 | 221.1686 | 541.0171 | 657.0257 | 677.338 | 637.5728 | 698.7203 | 694.3854 | 325.052 | 686.1578 | 675.6971 | 775.2001 | 822.2575 | 783.4601 | 430.1801 | 684.1251 | 654.6264 | 530.9221 | 673.9232 | 626.3201 |  | 713.0757 |  | 728.7563 | 548.9369 | 539.3565 | 690.6223 |  | 172.6589 | 333.4914 | 227.9687 | 424.7618 | 505.0428 | 615.5871 | 655.1619 | 23.8156 | 110.4533 | 28.6681 | 220.5353 | 29.2143 | 48.0173 | 58.7085 | 74.4488 | 35.6269 |  |  | 3.3739 | -2.0792 | -67.9775 | 1.1972 | 7.0687 | -197.7921 | 28.8398 | -3.8681 | 2.3851 | 7.6228 | 40.2578 | 0.0050006 | -0.00017906 | 0.00055034 | 868.1924 | 642.0643 | 350.3726 | 109.0316 | 31.4281 | 22.1079 | 20.8543 | 52.0032 | 33.4159 | 26.3216 | 23.541 | 23.0806 | 26.7823 | 23.7299 | 232.052 | 215.7863 | 187.8296 | 131.263 | 115.3043 | 248.7305 | 160.8519 | 95.7062 | 97.1546 | 110.8058 | 98.2142 | 167.222 | 543.7425 | 229.2447 | 615.4559 | 740.0441 | 751.9395 | 745.3776 | 781.3775 | 744.3805 | 6.1949 | 8.1387 | 738.3878 | 623.478 | 122.4033 | 747.6365 | 745.3376 | 105.4439 | 525.638 | 686.2584 | 672.0556 | 565.7558 | 685.7312 | 652.276 | 916.2933 | 834.2706 | 708.2261 | 708.4518 | 932.7376 |  | 794.2789 | 751.9706 | 746.7462 | 840.0913 | 771.835 | 776.1827 |  | 736.858 |  |  | 850.7064 | 867.988 | 888.6818 | [5 empty] | 102.201 | 775.6419 | 650.074 | 55.2753 | 787.4541 | 836.7084 | 58.1553 | 801.9668 | 761.4673 | 814.6871 |  | 931.3076 | 778.2282 | 647.2373 | 754.8507 | 1010.2064 | 783.4907 | 809.9475 | 704.6947 | 762.7255 | 703.2219 | 900.8874 | 555.7429 | 722.1727 | 763.1964 | 672.9233 | 816.6601 | 787.135 |  |  | 606.3316 | 690.1878 | 760.4627 | 791.16 |  | 752.2923 | 709.4553 | 0.73723 | 19.1466 | 1.5209 | 1.4583 | -23.1403 | 3.0884 | 1852.11 | 0.71 | 4.1609 | -2.475 | -14.1519 | 1.8781 | 5.5236 | -29.2185 | 11.1571 | 69.7643 | 61.2038 | 65.7159 | 6.0591 | -0.98588 |  | 62.818
42838.4803 | 5190 | 73.0307 | 42.5456 | 30.6064 | 26.1866 | 23.1314 | 23.6486 | 23.8727 | 21.7873 | 37.3561 | 30.3117 | 24.4288 | 21.9806 | 21.5323 | 23.5055 | 114.2908 | 214.3546 | 221.3336 | 541.002 | 656.9056 | 677.2274 | 637.8587 | 698.7568 | 694.1093 | 325.2808 | 686.1524 | 675.3285 | 775.4317 | 822.1717 | 783.7442 | 430.2655 | 684.0877 | 654.3045 | 530.9641 | 673.8127 | 626.1334 |  | 712.836 |  | 728.5283 | 549.1515 | 539.2548 | 690.3596 |  | 172.33 | 333.2481 | 227.5253 | 424.6134 | 505.8125 | 616.447 | 655.0542 | 23.9971 | 110.4451 | 28.6494 | 220.3711 | 29.2076 | 47.9388 | 58.6835 | 74.4121 | 35.5927 |  |  | 3.1748 | -1.9024 | -68.1338 | 1.5146 | 6.3551 | -197.7625 | 28.6886 | -4.3051 | 2.3049 | 7.5936 | 40.5213 | 0.0048347 | -0.00014621 | 0.00048791 | 872.9403 | 642.1061 | 350.4457 | 109.101 | 31.436 | 22.1163 | 20.8616 | 52.0139 | 33.4226 | 26.3267 | 23.5433 | 23.0787 | 26.7912 | 23.7386 | 230.5327 | 209.4544 | 186.1137 | 129.1613 | 113.4039 | 248.327 | 160.777 | 95.7034 | 97.154 | 110.8362 | 98.2207 | 167.3604 | 543.6804 | 229.2803 | 615.3875 | 740.1638 | 751.7283 | 745.1045 | 781.2994 | 744.6905 | 8.8999 | 8.2509 | 738.3332 | 623.8669 | 122.4771 | 747.9655 | 745.1395 | 105.5197 | 525.6556 | 686.1986 | 671.9619 | 565.6952 | 685.634 | 651.9753 | 916.3299 | 834.2694 | 708.1115 | 708.2813 | 932.9136 |  | 794.0359 | 752.0246 | 746.4651 | 840.0707 | 771.5407 | 776.1813 |  | 736.9029 |  |  | 850.447 | 868.2901 | 889.065 | [5 empty] | 102.2325 | 775.6536 | 650.0778 | 55.3085 | 787.45 | 840.3847 | 58.1998 | 801.7189 | 761.2275 | 814.4088 |  | 931.2194 | 777.9098 | 645.8409 | 754.3948 | 1009.9181 | 783.2276 | 809.7073 | 704.4517 | 762.3509 | 702.3653 | 897.8809 | 554.7386 | 721.8493 | 762.3269 | 673.1776 | 816.2367 | 787.0275 |  |  | 606.3104 | 690.1636 | 761.0759 | 791.0347 |  | 751.9142 | 709.2155 | -0.26299 | 19.1472 | 1.5205 | 1.4582 | -23.1963 | 3.0884 | 1865.89 | 0.98 | 4.0368 | -2.367 | -14.1654 | 2.112 | 5.2399 | -29.2305 | 11.1332 | 69.6856 | 61.1269 | 65.6322 | 6.1701 | -0.80494 |  | 62.752
42838.4804 | 5191 | 73.0772 | 42.5531 | 30.6043 | 26.1897 | 23.1209 | 23.6399 | 23.8676 | 21.787 | 37.3597 | 30.3159 | 24.4239 | 21.9759 | 21.5208 | 23.501 | 114.3421 | 214.5548 | 221.5048 | 540.9673 | 656.7521 | 677.0859 | 637.2966 | 698.551 | 693.5007 | 325.5048 | 685.9697 | 674.7713 | 776.6536 | 822.9462 | 784.046 | 430.3423 | 684.034 | 654.5383 | 531.0204 | 673.6889 | 624.7833 |  | 712.6057 |  | 728.2513 | 548.7746 | 538.9923 | 690.0932 |  | 172.4405 | 332.5102 | 227.2997 | 425.3637 | 506.0421 | 616.8651 | 654.6338 | 24.257 | 110.3965 | 28.6338 | 220.1204 | 29.1959 | 47.8978 | 58.6721 | 74.4138 | 35.58 |  |  | 2.1654 | -2.4268 | -67.8684 | 1.3661 | 7.0168 | -197.7632 | 28.9508 | -4.2243 | 2.3466 | 7.7092 | 40.5013 | 0.0047789 | -0.00014949 | 0.00047312 | 873.0403 | 642.1323 | 350.5165 | 109.1686 | 31.4516 | 22.1058 | 20.8533 | 52.022 | 33.4194 | 26.3205 | 23.5325 | 23.085 | 26.7737 | 23.7259 | 228.8095 | 215.1578 | 192.1813 | 127.7358 | 112.638 | 248.1668 | 160.7512 | 95.7055 | 97.1556 | 110.875 | 98.2304 | 167.4925 | 543.6453 | 229.3318 | 615.2935 | 739.6445 | 751.5278 | 744.8707 | 781.2058 | 744.5076 | 8.2456 | 7.5377 | 738.2442 | 624.0607 | 122.5398 | 747.8082 | 745.0272 | 105.5954 | 525.6762 | 686.0062 | 671.4768 | 565.629 | 685.5587 | 652.6457 | 916.501 | 834.2607 | 708.0612 | 708.2126 | 932.8563 |  | 793.8449 | 752.0719 | 746.3591 | 840.0569 | 771.3509 | 776.1681 |  | 736.938 |  |  | 851.9806 | 869.0228 | 889.4679 | [5 empty] | 102.2532 | 775.6716 | 650.1607 | 55.3357 | 787.4451 | 843.5986 | 58.2335 | 801.4371 | 761.0482 | 813.9437 |  | 931.0121 | 777.375 | 645.8476 | 754.1159 | 1009.5717 | 782.9646 | 809.4105 | 703.9575 | 761.9419 | 701.4186 | 898.9593 | 553.8371 | 721.5737 | 761.5064 | 673.0522 | 815.5547 | 786.9139 |  |  | 606.6657 | 689.9188 | 761.2209 | 790.7753 |  | 751.6504 | 708.8837 | 0.16403 | 19.1461 | 1.5205 | 1.4578 | -23.143 | 3.0884 | 1854.1 | 0.33 | 3.3344 | -2.6718 | -14.1291 | 2.0046 | 5.5073 | -29.2374 | 11.1865 | 69.6293 | 61.0971 | 65.5782 | 6.3387 | -1.4825 |  | 62.7026
42838.4804 | 5192 | 73.1245 | 42.5652 | 30.6079 | 26.1888 | 23.1214 | 23.6312 | 23.8695 | 21.7847 | 37.3646 | 30.3161 | 24.4198 | 21.9744 | 21.5187 | 23.511 | 114.3897 | 214.7511 | 221.6652 | 540.9578 | 656.5943 | 677.0067 | 637.0457 | 698.6605 | 693.3078 | 325.7236 | 685.9351 | 673.9734 | 778.0366 | 823.7615 | 784.4892 | 430.4234 | 683.9781 | 655.233 | 531.0727 | 673.5283 | 624.3655 |  | 712.3822 |  | 727.9961 | 548.0597 | 538.6138 | 689.8266 |  | 172.1406 | 331.2362 | 227.1631 | 424.2862 | 505.3075 | 616.0257 | 654.2108 | 24.3742 | 110.3053 | 28.4562 | 219.8641 | 29.1801 | 47.8492 | 58.6585 | 74.3823 | 35.5652 |  |  | 1.5142 | -2.5201 | -67.5372 | 1.0461 | 7.2494 | -197.7238 | 29.0178 | -4.2933 | 2.3935 | 7.5454 | 40.5151 | 0.0048577 | -0.00022506 | 0.00049448 | 870.9829 | 642.0711 | 350.5782 | 109.2441 | 31.4689 | 22.1171 | 20.8655 | 52.0318 | 33.4394 | 26.3366 | 23.5488 | 23.0891 | 26.7872 | 23.7354 | 229.9558 | 215.1083 | 190.0881 | 126.3882 | 111.735 | 248.0403 | 160.6876 | 95.7006 | 97.1499 | 110.9043 | 98.234 | 167.6242 | 543.6275 | 229.3728 | 615.1769 | 739.1442 | 751.283 | 744.6047 | 781.0392 | 744.3381 | 10.0587 | 6.8134 | 738.1713 | 624.2319 | 122.6021 | 747.4278 | 744.8737 | 105.6534 | 525.6839 | 685.8242 | 670.9066 | 565.5564 | 685.4635 | 653.3561 | 916.2445 | 834.2957 | 707.9643 | 708.0978 | 933.1169 |  | 793.5043 | 752.1338 | 746.3167 | 840.0283 | 771.0963 | 776.151 |  | 736.9907 |  |  | 852.8116 | 869.7763 | 889.831 | [5 empty] | 102.2718 | 775.6989 | 650.2576 | 55.3629 | 787.4691 | 834.8163 | 58.2636 | 801.1353 | 760.8953 | 813.5876 |  | 930.6623 | 776.9105 | 645.6216 | 753.8625 | 1009.3217 | 782.6919 | 809.1122 | 703.8065 | 761.5954 | 700.8923 | 894.3268 | 552.9971 | 721.2697 | 760.0514 | 672.279 | 814.9859 | 786.7784 |  |  | 607.5157 | 689.5221 | 761.9101 | 790.4384 |  | 751.3941 | 708.603 | 0.17442 | 19.147 | 1.52 | 1.4582 | -23.1356 | 3.0884 | 1854.48 | 0.62 | 2.7889 | -2.7198 | -14.0798 | 1.7523 | 5.5952 | -29.2207 | 11.1942 | 69.5188 | 61.0841 | 65.5062 | 6.1932 | -1.2581 |  | 62.6407
42838.4804 | 5193 | 73.1659 | 42.5837 | 30.6239 | 26.194 | 23.1282 | 23.6374 | 23.8747 | 21.7955 | 37.3699 | 30.3321 | 24.4347 | 21.9824 | 21.5264 | 23.5182 | 114.4468 | 214.9522 | 221.8483 | 540.9541 | 656.3946 | 676.9079 | 636.3184 | 697.4807 | 693.2282 | 325.9519 | 686.082 | 674.7396 | 775.5867 | 822.4467 | 784.2796 | 430.5214 | 683.9017 | 655.7049 | 531.1318 | 673.4176 | 624.6769 |  | 712.1511 |  | 727.7844 | 547.9803 | 538.1964 | 689.5683 |  | 172.1887 | 330.5776 | 227.2002 | 424.6924 | 505.8357 | 615.7553 | 653.5851 | 24.4633 | 110.2572 | 28.5283 | 219.5792 | 29.1614 | 47.8024 | 58.6494 | 74.3522 | 35.5597 |  |  | 0.52921 | -2.2921 | -67.9321 | 1.1052 | 7.1049 | -197.7882 | 28.939 | -4.2401 | 2.3094 | 7.6054 | 40.2149 | 0.0048873 | -0.00015278 | 0.00048791 | 868.8043 | 637.3335 | 350.6335 | 109.3075 | 31.4824 | 22.1208 | 20.8531 | 52.0311 | 33.4313 | 26.3314 | 23.5472 | 23.0862 | 26.7892 | 23.7258 | 239.3119 | 215.7621 | 186.3095 | 129.436 | 111.5052 | 248.0885 | 160.5762 | 95.7077 | 97.1536 | 110.9451 | 98.2513 | 167.7562 | 543.6392 | 229.4235 | 615.0258 | 738.4377 | 751.043 | 744.3595 | 780.9216 | 743.9349 | 8.5034 | 8.8719 | 738.1441 | 624.3677 | 122.6798 | 747.6066 | 744.688 | 105.7184 | 525.711 | 685.7702 | 671.2289 | 565.5153 | 685.3602 | 653.8928 | 916.981 | 834.3036 | 707.8928 | 707.9373 | 934.0021 |  | 793.1285 | 752.211 | 746.2112 | 840.0099 | 770.7962 | 776.1032 |  | 737.0363 |  |  | 852.6525 | 870.5409 | 890.7949 | [5 empty] | 102.3063 | 775.7213 | 650.1148 | 55.3986 | 787.4972 | 819.5119 | 58.3162 | 800.8164 | 760.8804 | 813.2021 |  | 930.4366 | 776.3934 | 645.0774 | 753.2327 | 1008.9784 | 782.4107 | 808.7874 | 703.6823 | 761.3572 | 700.6356 | 895.5879 | 552.9098 | 720.9222 | 758.7286 | 671.2171 | 814.4765 | 786.6644 |  |  | 607.419 | 689.042 | 763.3392 | 790.1388 |  | 751.0331 | 708.3908 | 0.55674 | 19.145 | 1.5197 | 1.457 | -23.053 | 3.0884 | 1840.74 | 0.55 | 1.6486 | -2.5924 | -14.1132 | 1.8002 | 5.5383 | -29.221 | 11.1773 | 69.3804 | 61.0536 | 65.4209 | 5.1605 | -0.85272 |  | 62.5868
42838.4804 | 5194 | 73.2223 | 42.6062 | 30.6258 | 26.1997 | 23.1334 | 23.6406 | 23.8687 | 21.7905 | 37.3888 | 30.3353 | 24.4414 | 21.9797 | 21.5204 | 23.5072 | 114.4963 | 215.1539 | 222.0168 | 540.9733 | 656.2889 | 676.9263 | 635.186 | 697.8148 | 692.8456 | 326.1651 | 685.9399 | 674.189 | 774.7805 | 822.8127 | 783.4294 | 430.6167 | 683.8046 | 655.8458 | 531.1594 | 673.4117 | 623.7994 |  | 711.9061 |  | 727.5111 | 546.9077 | 538.1728 | 689.2891 |  | 172.4489 | 330.5591 | 227.1624 | 425.166 | 506.8963 | 615.8798 | 653.139 | 24.1795 | 110.1738 | 28.9658 | 219.353 | 29.1532 | 47.7385 | 58.6372 | 74.3144 | 35.5479 |  |  | 1.5753 | -2.4432 | -67.6456 | 0.92912 | 7.2678 | -197.7684 | 28.9626 | -4.4503 | 2.2183 | 7.6511 | 40.0456 | 0.0048216 | -0.0002267 | 0.00046327 | 868.8489 | 620.8024 | 350.7011 | 109.3655 | 31.5007 | 22.117 | 20.8536 | 52.0404 | 33.4286 | 26.3326 | 23.5449 | 23.0831 | 26.7905 | 23.7304 | 242.3559 | 215.5489 | 191.2194 | 129.6954 | 110.0849 | 248.0575 | 160.6608 | 95.6986 | 97.1541 | 110.9604 | 98.2519 | 167.8995 | 543.6846 | 229.4627 | 614.8783 | 738.5148 | 750.7944 | 744.0794 | 780.76 | 743.7473 | 8.3687 | 10.1811 | 738.101 | 624.5885 | 122.7487 | 747.7125 | 744.5558 | 105.8122 | 525.7336 | 685.7079 | 670.9884 | 565.4644 | 685.254 | 653.3954 | 917.0698 | 834.3544 | 707.8693 | 707.794 | 933.8979 |  | 792.888 | 752.2346 | 746.0878 | 839.9936 | 770.5601 | 776.1035 |  | 737.0459 |  |  | 849.7036 | 869.0262 | 889.6772 | [5 empty] | 102.3378 | 775.751 | 649.9575 | 55.4333 | 787.5331 | 830.2361 | 58.3662 | 800.4796 | 760.9873 | 812.7397 |  | 930.7453 | 776.0097 | 643.4495 | 752.7509 | 1008.6677 | 782.0633 | 808.4896 | 703.4359 | 761.1295 | 701.5629 | 894.8135 | 552.6699 | 720.6234 | 757.2733 | 671.5898 | 813.9367 | 786.5632 |  |  | 607.1203 | 688.3671 | 763.8728 | 789.7999 |  | 750.7924 | 708.1247 | 0.11395 | 19.1459 | 1.5184 | 1.4563 | -23.1507 | 3.0884 | 1822.93 | 0.65 | 2.8432 | -2.6765 | -14.0832 | 1.6505 | 5.6018 | -29.2216 | 11.1826 | 69.3105 | 61.0199 | 65.3539 | 4.8178 | -1.3873 |  | 62.5245
42838.4804 | 5195 | 73.2769 | 42.6327 | 30.6301 | 26.198 | 23.1302 | 23.6351 | 23.8787 | 21.7969 | 37.3958 | 30.3437 | 24.4354 | 21.9848 | 21.5267 | 23.5176 | 114.5577 | 215.3528 | 222.1957 | 541.0158 | 656.154 | 676.9234 | 634.2524 | 697.3905 | 692.5796 | 326.3845 | 685.8969 | 673.3142 | 773.8329 | 823.9098 | 783.0756 | 430.6963 | 683.7219 | 655.3991 | 531.1781 | 673.3925 | 623.8371 |  | 711.6728 |  | 727.3515 | 545.6798 | 537.7176 | 689.014 |  | 172.5759 | 330.4973 | 227.0379 | 425.7467 | 505.8564 | 616.4764 | 652.9136 | 24.1654 | 110.1061 | 29.485 | 219.16 | 29.1434 | 47.684 | 58.6173 | 74.2679 | 35.5182 |  |  | 1.9847 | -2.3033 | -67.9459 | 1.2636 | 7.1574 | -197.8256 | 28.7925 | -4.0416 | 2.2228 | 7.5363 | 39.938 | 0.0047772 | -0.00022506 | 0.0004682 | 867.5662 | 602.7042 | 350.7587 | 109.4222 | 31.5169 | 22.112 | 20.8564 | 52.0477 | 33.4401 | 26.3363 | 23.5531 | 23.0857 | 26.7928 | 23.7348 | 240.7725 | 212.3765 | 189.4806 | 132.2578 | 110.7409 | 247.9619 | 160.7022 | 95.6963 | 97.1554 | 111.0111 | 98.2645 | 168.0369 | 543.6979 | 229.5084 | 614.7996 | 738.6012 | 750.5154 | 743.7858 | 780.6621 | 743.6841 | 7.228 | 6.0651 | 738.0632 | 624.8109 | 122.8084 | 747.991 | 744.408 | 105.876 | 525.7393 | 685.5034 | 670.1477 | 565.4044 | 685.1253 | 653.5725 | 917.2302 | 834.4048 | 707.8562 | 707.754 | 933.4977 |  | 792.6469 | 752.2476 | 746.0914 | 839.9844 | 770.279 | 776.1503 |  | 737.0603 |  |  | 851.1478 | 869.4667 | 889.3552 | [5 empty] | 102.3591 | 775.7484 | 649.9004 | 55.4698 | 787.5522 | 824.9991 | 58.4579 | 800.1833 | 760.9436 | 812.3242 |  | 930.832 | 775.678 | 644.1331 | 752.6329 | 1008.3486 | 781.797 | 808.1845 | 703.6163 | 760.8665 | 700.7029 | 896.0312 | 552.6514 | 720.3704 | 756.1667 | 672.8506 | 813.6703 | 786.4652 |  |  | 607.1908 | 688.1133 | 763.268 | 789.6406 |  | 750.6831 | 707.8693 | 0.18611 | 19.1449 | 1.5201 | 1.4568 | -23.1451 | 3.0884 | 1805.62 | 0.99 | 3.1908 | -2.5985 | -14.1137 | 1.9247 | 5.561 | -29.2356 | 11.1535 | 69.2487 | 61.0205 | 65.2739 | 4.9801 | -1.1887 |  | 62.4506
42838.4804 | 5196 | 73.3322 | 42.638 | 30.6337 | 26.2017 | 23.1259 | 23.6218 | 23.8715 | 21.7909 | 37.3982 | 30.3415 | 24.4318 | 21.9815 | 21.5203 | 23.5104 | 114.6012 | 215.5366 | 222.3643 | 541.0471 | 656.0255 | 676.8579 | 632.8982 | 697.0788 | 692.3756 | 326.5859 | 686.0649 | 673.371 | 771.2388 | 823.5691 | 782.6248 | 430.7763 | 683.6312 | 655.2999 | 531.1952 | 673.2758 | 623.7926 |  | 711.4417 |  | 727.0539 | 545.2737 | 537.2103 | 688.7532 |  | 172.6124 | 330.8452 | 227.0732 | 424.7558 | 504.8352 | 616.3957 | 652.756 | 24.0274 | 110.0563 | 30.2849 | 218.961 | 29.1459 | 47.658 | 58.6065 | 74.2312 | 35.5166 |  |  | 1.0148 | -1.999 | -67.6929 | 1.4088 | 6.8782 | -197.7711 | 28.801 | -3.8425 | 2.3863 | 7.5107 | 40.0611 | 0.0048643 | -0.00031049 | 0.00048627 | 867.2977 | 588.4213 | 350.8318 | 109.4777 | 31.5341 | 22.1205 | 20.861 | 52.0537 | 33.4592 | 26.3407 | 23.5497 | 23.0882 | 26.7926 | 23.7366 | 239.2964 | 205.1377 | 183.2845 | 128.4448 | 107.6153 | 247.7202 | 160.5602 | 95.7079 | 97.1501 | 111.0359 | 98.2751 | 168.1709 | 543.682 | 229.5596 | 614.7484 | 738.5432 | 750.2468 | 743.5497 | 780.5176 | 743.8604 | 9.589 | 7.9257 | 738.0456 | 625.0812 | 122.8833 | 748.3068 | 744.2651 | 105.954 | 525.7459 | 685.5537 | 670.0657 | 565.3542 | 685.0096 | 653.3619 | 917.6466 | 834.4545 | 707.9597 | 707.8572 | 933.4722 |  | 792.2874 | 752.2718 | 746.1903 | 839.9705 | 770.0255 | 776.2149 |  | 737.0884 |  |  | 853.3787 | 870.7705 | 890.426 | [5 empty] | 102.3874 | 775.7812 | 649.7137 | 55.5029 | 787.5789 | 826.9606 | 58.5622 | 799.8811 | 760.9739 | 811.9238 |  | 930.6602 | 775.3668 | 642.8597 | 752.4814 | 1008.0849 | 781.5282 | 807.909 | 703.4969 | 760.5781 | 700.4627 | 897.3773 | 552.9519 | 720.204 | 755.6818 | 672.8126 | 813.3641 | 786.322 |  |  | 606.8517 | 687.7962 | 763.2625 | 789.4061 |  | 750.4908 | 707.5942 | 0.21672 | 19.1451 | 1.5202 | 1.4593 | -23.0556 | 3.0883 | 1776.52 | 0.65 | 2.2811 | -2.4215 | -14.0914 | 2.0329 | 5.4511 | -29.2302 | 11.1546 | 69.1408 | 61.0463 | 65.2019 | 5.1095 | -0.51868 |  | 62.3729
42838.4804 | 5197 | 73.3779 | 42.6477 | 30.6416 | 26.2012 | 23.1281 | 23.6342 | 23.873 | 21.7874 | 37.4083 | 30.3494 | 24.4365 | 21.9887 | 21.5296 | 23.5167 | 114.6472 | 215.7211 | 222.5206 | 541.0896 | 655.8895 | 676.7367 | 633.1086 | 697.1705 | 692.3976 | 326.787 | 686.023 | 673.1289 | 771.5905 | 824.023 | 782.6688 | 430.8571 | 683.5443 | 654.7634 | 531.2106 | 673.1732 | 624.3122 |  | 711.2095 |  | 726.7702 | 544.2181 | 537.1807 | 688.4917 |  | 172.4337 | 331.0235 | 227.0055 | 423.4927 | 505.0662 | 616.2458 | 652.6817 | 23.8146 | 110.0155 | 29.9573 | 218.738 | 29.1556 | 47.6122 | 58.5975 | 74.1927 | 35.4963 |  |  | 2.0025 | -1.9083 | -68.0773 | 1.2156 | 7.2107 | -197.754 | 28.8752 | -3.9102 | 2.2831 | 7.6918 | 39.9776 | 0.0046507 | -0.00014949 | 0.00048298 | 863.8858 | 577.7125 | 350.9009 | 109.5356 | 31.5544 | 22.122 | 20.8625 | 52.0676 | 33.4618 | 26.3443 | 23.5481 | 23.0946 | 26.7901 | 23.7431 | 232.6472 | 205.0417 | 179.5588 | 131.8039 | 108.5459 | 247.4749 | 160.4975 | 95.6945 | 97.1482 | 111.0537 | 98.2745 | 168.2951 | 543.6237 | 229.6037 | 614.6749 | 738.1027 | 749.9862 | 743.3661 | 780.399 | 743.5006 | 8.3545 | 7.7952 | 738.0108 | 625.2487 | 122.9432 | 748.0094 | 743.9811 | 106.0112 | 525.7452 | 685.6501 | 669.9861 | 565.2772 | 684.875 | 652.4659 | 917.5313 | 834.513 | 707.9584 | 707.8473 | 934.1198 |  | 791.9844 | 752.2911 | 746.1805 | 839.9621 | 769.8482 | 776.2081 |  | 737.1132 |  |  | 852.6857 | 871.6145 | 891.2844 | [5 empty] | 102.4151 | 775.8317 | 649.5466 | 55.5371 | 787.6003 | 820.0679 | 58.6505 | 799.5854 | 760.7874 | 811.5826 |  | 930.2548 | 775.0085 | 643.7068 | 752.4782 | 1007.8199 | 781.2614 | 807.6248 | 703.0006 | 760.3298 | 699.5539 | 895.1522 | 552.9207 | 720.0756 | 755.5065 | 672.1282 | 813.1096 | 786.1892 |  |  | 607.0209 | 687.3611 | 762.648 | 789.1418 |  | 750.1259 | 707.2652 | 0.18537 | 19.1439 | 1.5212 | 1.4604 | -23.0059 | 3.0884 | 1779.2 | 0.84 | 3.2044 | -2.3663 | -14.1335 | 1.8886 | 5.5809 | -29.2265 | 11.1681 | 69.0313 | 61.0432 | 65.1516 | 5.8132 | -0.11285 |  | 62.3124
42838.4804 | 5198 | 73.4295 | 42.6663 | 30.6438 | 26.1945 | 23.1296 | 23.6349 | 23.8835 | 21.7909 | 37.4118 | 30.3566 | 24.4403 | 21.9857 | 21.532 | 23.5274 | 114.7052 | 215.9247 | 222.6911 | 541.1299 | 655.7601 | 676.6279 | 633.7715 | 697.3341 | 692.4649 | 326.9868 | 685.7641 | 673.1206 | 771.0847 | 823.5406 | 782.4859 | 430.9516 | 683.4653 | 653.9165 | 531.2339 | 673.0741 | 624.8708 |  | 710.9823 |  | 726.5573 | 543.5833 | 536.9156 | 688.2363 |  | 172.1143 | 331.2095 | 226.8237 | 422.3158 | 504.1387 | 615.1635 | 652.7038 | 23.5039 | 109.9632 | 29.348 | 218.5224 | 29.1842 | 47.5583 | 58.5892 | 74.1371 | 35.4907 |  |  | 3.1603 | -2.2336 | -67.9209 | 1.0231 | 7.597 | -197.775 | 29.1788 | -4.0653 | 2.353 | 7.6876 | 40.0781 | 0.0048544 | -0.00017085 | 0.00048955 | 859.0608 | 567.7464 | 350.9593 | 109.5766 | 31.5653 | 22.1213 | 20.8535 | 52.0634 | 33.4566 | 26.3417 | 23.5496 | 23.0839 | 26.7939 | 23.7358 | 216.3186 | 199.8745 | 181.5771 | 134.8332 | 112.9584 | 247.049 | 160.4553 | 95.6969 | 97.1454 | 111.0963 | 98.2794 | 168.4372 | 543.6013 | 229.6534 | 614.6143 | 738.0017 | 749.7351 | 743.1627 | 780.2742 | 742.975 | 6.5051 | 7.4481 | 738.0074 | 625.4461 | 123.0178 | 747.7073 | 743.6355 | 106.0953 | 525.7782 | 685.4168 | 669.9844 | 565.177 | 684.787 | 651.6026 | 917.4856 | 834.5509 | 707.8643 | 707.6871 | 933.9517 |  | 791.7663 | 752.3143 | 746.1611 | 839.9489 | 769.5832 | 776.1614 |  | 737.1331 |  |  | 851.2531 | 871.1402 | 891.4517 | [5 empty] | 102.4514 | 775.8778 | 649.5133 | 55.5685 | 787.63 | 817.588 | 58.722 | 799.3027 | 760.5297 | 811.2332 |  | 930.0306 | 774.6989 | 642.2037 | 752.4392 | 1007.5637 | 780.9972 | 807.3498 | 702.5425 | 760.1408 | 700.4034 | 906.3347 | 552.9424 | 719.8608 | 755.0419 | 670.5722 | 812.7743 | 786.0662 |  |  | 605.9469 | 687.2011 | 762.4665 | 788.9775 |  | 749.8845 | 706.9029 | 0.56286 | 19.1444 | 1.5207 | 1.4603 | -23.1214 | 3.0884 | 1762.41 | 1.3 | 4.0252 | -2.5605 | -14.1194 | 1.7329 | 5.725 | -29.2103 | 11.2198 | 68.9701 | 61.0373 | 65.0764 | 7.5665 | -0.34257 |  | 62.259
42838.4805 | 5199 | 73.4795 | 42.6824 | 30.6501 | 26.1989 | 23.1329 | 23.6374 | 23.885 | 21.7926 | 37.4164 | 30.3609 | 24.4462 | 21.9891 | 21.5287 | 23.5274 | 114.7615 | 216.1173 | 222.8633 | 541.1719 | 655.6046 | 676.5519 | 633.8378 | 697.0767 | 692.1496 | 327.1868 | 685.7704 | 673.2448 | 770.5418 | 823.3194 | 782.2685 | 431.0447 | 683.45 | 653.8666 | 531.244 | 672.9588 | 624.675 |  | 710.7526 |  | 726.2901 | 544.9021 | 536.7372 | 687.9784 |  | 171.7464 | 330.9401 | 226.5175 | 423.139 | 503.9392 | 613.9269 | 652.838 | 23.5538 | 109.9124 | 28.7066 | 218.3726 | 29.1862 | 47.5007 | 58.5755 | 74.0945 | 35.4733 |  |  | 2.2916 | -2.2185 | -68.0425 | 0.9554 | 7.2455 | -197.8217 | 28.868 | -3.922 | 2.3435 | 7.6828 | 40.3194 | 0.0047953 | -9.035e-05 | 0.00051255 | 862.7823 | 559.7809 | 351.0372 | 109.6462 | 31.582 | 22.1244 | 20.8591 | 52.0754 | 33.4709 | 26.3542 | 23.559 | 23.0941 | 26.8064 | 23.7455 | 206.252 | 197.3564 | 183.1703 | 137.3249 | 116.7528 | 246.4803 | 160.4011 | 95.6925 | 97.151 | 111.132 | 98.2882 | 168.5688 | 543.6228 | 229.6962 | 614.5568 | 738.2454 | 749.5171 | 742.9379 | 780.1397 | 742.9699 | 5.9694 | 7.5019 | 737.9936 | 625.931 | 123.0757 | 747.5008 | 743.3385 | 106.1743 | 525.793 | 685.2481 | 669.8546 | 565.1089 | 684.7284 | 651.7451 | 917.7516 | 834.5912 | 707.6889 | 707.5053 | 933.3748 |  | 791.5924 | 752.3329 | 745.9085 | 839.9483 | 769.2523 | 776.107 |  | 737.1479 |  |  | 852.6026 | 871.4769 | 891.3922 | [5 empty] | 102.4726 | 775.9086 | 649.4012 | 55.5931 | 787.6671 | 824.3248 | 58.7751 | 799.0271 | 760.0432 | 810.8255 |  | 929.6778 | 774.5188 | 642.7368 | 752.3947 | 1007.2498 | 780.7791 | 807.0802 | 701.9602 | 759.9814 | 700.3985 | 915.3729 | 552.4854 | 719.5805 | 754.4528 | 669.3829 | 812.7218 | 785.9117 |  |  | 606.0926 | 686.9719 | 761.8156 | 788.7233 |  | 749.6745 | 706.6045 | 0.62704 | 19.1445 | 1.5206 | 1.4581 | -23.0372 | 3.0883 | 1744.06 | 0.81 | 3.4273 | -2.5512 | -14.1289 | 1.6742 | 5.587 | -29.1934 | 11.1521 | 68.9337 | 60.9692 | 64.9822 | 8.6037 | -0.52661 |  | 62.2002
42838.4805 | 5200 | 73.5239 | 42.7 | 30.6516 | 26.1993 | 23.1296 | 23.6379 | 23.8766 | 21.7882 | 37.4208 | 30.3596 | 24.4424 | 21.9911 | 21.5263 | 23.5204 | 114.8111 | 216.3028 | 223.0265 | 541.2048 | 655.4544 | 676.4896 | 633.5005 | 696.674 | 691.6408 | 327.3788 | 685.8463 | 673.0346 | 770.8596 | 823.6844 | 782.2946 | 431.1216 | 683.4629 | 653.0182 | 531.2458 | 672.9013 | 624.3757 |  | 710.5279 |  | 726.0889 | 545.5469 | 536.833 | 687.7111 |  | 171.2707 | 330.0101 | 225.9963 | 423.0571 | 503.5419 | 613.5542 | 652.7303 | 23.5565 | 109.8348 | 28.1584 | 218.2114 | 29.1848 | 47.4746 | 58.5625 | 74.0695 | 35.4734 |  |  | 0.75854 | -2.0463 | -67.9163 | 1.2314 | 7.1259 | -197.777 | 28.6932 | -4.2394 | 2.2543 | 7.6179 | 40.0198 | 0.0048939 | -0.00021849 | 0.00051091 | 862.8544 | 553.228 | 351.0958 | 109.69 | 31.5973 | 22.1243 | 20.8587 | 52.08 | 33.4694 | 26.3483 | 23.5601 | 23.0963 | 26.8024 | 23.7405 | 196.5158 | 195.6306 | 181.6443 | 134.0793 | 115.9961 | 245.8972 | 160.2515 | 95.6798 | 97.1445 | 111.1624 | 98.2919 | 168.6965 | 543.6009 | 229.7347 | 614.4808 | 738.1947 | 749.3135 | 742.7235 | 780.0057 | 742.9263 | 10.4072 | 7.8874 | 737.9722 | 626.2278 | 123.1297 | 747.5987 | 742.8571 | 106.2475 | 525.798 | 685.1322 | 670.0455 | 565.0405 | 684.6348 | 650.6062 | 918.0809 | 834.6262 | 707.4665 | 707.2181 | 933.2791 |  | 791.3732 | 752.3308 | 745.6297 | 839.9475 | 768.969 | 776.0545 |  | 737.1492 |  |  | 853.5942 | 871.3828 | 890.9313 | [5 empty] | 102.4908 | 775.9544 | 649.3318 | 55.6284 | 787.7155 | 839.0214 | 58.8345 | 798.765 | 759.4073 | 810.3782 |  | 929.4229 | 774.3439 | 642.6846 | 752.3438 | 1006.9447 | 780.4777 | 806.8351 | 701.2567 | 759.802 | 699.713 | 910.9934 | 551.9486 | 719.2864 | 754.1712 | 670.1284 | 812.5925 | 785.7466 |  |  | 606.3466 | 686.85 | 761.1774 | 788.4159 |  | 749.3401 | 706.3491 | 0.062566 | 19.1451 | 1.5192 | 1.4567 | -23.0684 | 3.0883 | 1738.67 | 1.06 | 1.9719 | -2.4483 | -14.1049 | 1.8992 | 5.5396 | -29.184 | 11.1159 | 68.8703 | 60.8946 | 64.9016 | 9.6022 | -0.37645 |  | 62.1464
42838.4805 | 5201 | 73.5703 | 42.7136 | 30.6474 | 26.2093 | 23.125 | 23.6339 | 23.8807 | 21.7946 | 37.4211 | 30.3642 | 24.4417 | 21.9834 | 21.5173 | 23.5223 | 114.8602 | 216.4926 | 223.1929 | 541.24 | 655.3326 | 676.4572 | 633.4061 | 695.706 | 691.1111 | 327.6065 | 685.7685 | 672.231 | 770.834 | 824.5105 | 782.4521 | 431.196 | 683.4477 | 651.8295 | 531.2317 | 672.8524 | 623.9253 |  | 710.2888 |  | 725.8426 | 545.0816 | 536.6084 | 687.4438 |  | 170.9061 | 328.5373 | 225.4002 | 422.9229 | 501.9041 | 613.3271 | 652.4557 | 23.5812 | 109.7538 | 27.7866 | 218.0836 | 29.1633 | 47.4329 | 58.5486 | 74.0223 | 35.4673 |  |  | 0.52001 | -2.2408 | -67.595 | 1.2445 | 7.3079 | -197.7619 | 28.9548 | -4.267 | 2.13 | 7.5896 | 40.1536 | 0.0047838 | -0.00011828 | 0.00049284 | 863.526 | 547.545 | 351.1627 | 109.7413 | 31.6228 | 22.1371 | 20.8626 | 52.0917 | 33.4783 | 26.3617 | 23.5643 | 23.1037 | 26.8084 | 23.748 | 195.7198 | 205.6897 | 188.3659 | 131.5356 | 110.8153 | 245.6463 | 160.2822 | 95.6966 | 97.1386 | 111.1983 | 98.3053 | 168.8228 | 543.5854 | 229.7825 | 614.425 | 737.4083 | 749.128 | 742.4759 | 779.8681 | 743.0171 | 11.2965 | 11.25 | 737.9494 | 626.4828 | 123.2175 | 747.623 | 742.526 | 106.3277 | 525.7991 | 685.0243 | 668.6578 | 564.9841 | 684.5688 | 649.6605 | 918.2136 | 834.6543 | 707.4317 | 707.1091 | 933.2542 |  | 791.1848 | 752.3325 | 745.4122 | 839.9327 | 768.7109 | 776.0484 |  | 737.1576 |  |  | 853.1475 | 870.8401 | 891.0403 | [5 empty] | 102.5195 | 776.0115 | 649.2596 | 55.6617 | 787.7604 | 836.6072 | 58.8949 | 798.5164 | 759.026 | 809.9573 |  | 929.1115 | 774.2054 | 642.2262 | 752.1072 | 1006.6611 | 780.1656 | 806.597 | 700.656 | 759.5331 | 698.5452 | 913.7755 | 551.8661 | 719.0066 | 753.8063 | 670.5027 | 812.1561 | 785.5929 |  |  | 606.1963 | 686.5903 | 760.5327 | 788.2076 |  | 749.1413 | 706.0685 | 0.15365 | 19.1435 | 1.5215 | 1.4569 | -23.0668 | 3.0883 | 1711.55 | 0.37 | 1.6328 | -2.5589 | -14.0543 | 1.907 | 5.6092 | -29.1791 | 11.1651 | 68.8142 | 60.8363 | 64.8286 | 9.6548 | -1.1193 |  | 62.0938
42838.4805 | 5202 | 73.6159 | 42.7312 | 30.6687 | 26.2185 | 23.1276 | 23.6461 | 23.8774 | 21.789 | 37.4194 | 30.3662 | 24.438 | 21.9807 | 21.5203 | 23.5253 | 114.9129 | 216.6923 | 223.3578 | 541.2632 | 655.2126 | 676.4652 | 633.8036 | 695.3631 | 690.9079 | 327.8841 | 685.7975 | 671.6611 | 771.5148 | 825.4862 | 782.8216 | 431.281 | 683.3753 | 651.4668 | 531.223 | 672.7945 | 624.241 |  | 710.0426 |  | 725.6095 | 544.7296 | 536.6258 | 687.1581 |  | 170.946 | 327.6139 | 225.2959 | 420.6327 | 500.2769 | 612.5618 | 652.0369 | 23.6047 | 109.6853 | 27.725 | 217.9234 | 29.1617 | 47.3879 | 58.5258 | 73.9838 | 35.4528 |  |  | 0.59689 | -2.1002 | -67.6791 | 1.1696 | 6.9754 | -197.7849 | 28.9692 | -4.3735 | 2.3639 | 7.4665 | 39.8958 | 0.0049612 | -0.0002382 | 0.00051584 | 863.7424 | 542.4441 | 351.2163 | 109.7858 | 31.6317 | 22.1326 | 20.8492 | 52.0957 | 33.4791 | 26.3561 | 23.5577 | 23.0944 | 26.8005 | 23.7455 | 208.7623 | 218.2396 | 199.7597 | 138.0416 | 111.9075 | 245.7106 | 160.5123 | 95.7011 | 97.132 | 111.2144 | 98.2987 | 168.9366 | 543.6341 | 229.8191 | 614.3362 | 736.4632 | 748.8905 | 742.25 | 779.7178 | 743.0786 | 10.1572 | 9.7461 | 737.8849 | 626.6055 | 123.2586 | 747.5307 | 742.3238 | 106.3882 | 525.8268 | 684.8765 | 668.6595 | 564.8999 | 684.4754 | 649.529 | 918.3796 | 834.6675 | 707.4664 | 707.1126 | 933.2909 |  | 790.9702 | 752.3211 | 745.2599 | 839.9363 | 768.434 | 776.02 |  | 737.1477 |  |  | 855.0429 | 871.7908 | 891.8906 | [5 empty] | 102.5476 | 776.0579 | 649.2697 | 55.693 | 787.7915 | 824.1118 | 58.9428 | 798.2836 | 758.896 | 809.5964 |  | 928.8842 | 774.103 | 641.5858 | 751.7546 | 1006.3845 | 779.8938 | 806.3457 | 700.3314 | 759.2209 | 697.7873 | 914.6065 | 551.687 | 718.6925 | 753.0917 | 669.4088 | 811.5515 | 785.4192 |  |  | 606.0218 | 686.241 | 760.8933 | 787.9385 |  | 748.9982 | 705.8016 | 0.25641 | 19.1434 | 1.5223 | 1.4582 | -23.1116 | 3.0884 | 1688.28 | 1.22 | 1.7496 | -2.4754 | -14.0523 | 1.8473 | 5.4777 | -29.1682 | 11.163 | 68.7486 | 60.796 | 64.7498 | 8.2148 | -2.3555 |  | 62.0279
42838.4805 | 5203 | 73.677 | 42.738 | 30.669 | 26.2185 | 23.1331 | 23.6396 | 23.8871 | 21.7867 | 37.4392 | 30.374 | 24.4435 | 21.978 | 21.5244 | 23.522 | 114.9683 | 216.8818 | 223.5281 | 541.2483 | 655.0964 | 676.4414 | 633.7131 | 695.2964 | 690.8447 | 328.1422 | 685.8408 | 671.3082 | 772.1547 | 825.9628 | 783.1853 | 431.3535 | 683.3419 | 651.3198 | 531.2349 | 672.7437 | 623.5097 |  | 709.8139 |  | 725.3305 | 544.9493 | 536.5419 | 686.9004 |  | 170.8449 | 326.9014 | 225.3048 | 420.5062 | 498.6333 | 612.3049 | 651.4955 | 23.8348 | 109.5977 | 27.84 | 217.7983 | 29.1528 | 47.3441 | 58.51 | 73.9452 | 35.4415 |  |  | 0.43984 | -2.2474 | -68.0386 | 1.3024 | 6.7481 | -197.7678 | 28.7451 | -4.2762 | 2.3337 | 7.5267 | 40.1394 | 0.0049201 | -0.00022999 | 0.00053884 | 864.1023 | 537.9689 | 351.2906 | 109.8431 | 31.6454 | 22.128 | 20.8506 | 52.103 | 33.4799 | 26.3574 | 23.5578 | 23.0929 | 26.7954 | 23.7468 | 222.9853 | 225.2064 | 199.0371 | 140.125 | 114.0399 | 245.7733 | 160.6052 | 95.7023 | 97.1423 | 111.2622 | 98.3281 | 169.0933 | 543.7464 | 229.8691 | 614.2309 | 736.2656 | 748.6285 | 741.9871 | 779.5637 | 742.6923 | 6.7947 | 7.4155 | 737.871 | 626.7087 | 123.3374 | 747.3023 | 742.1638 | 106.4817 | 525.8691 | 684.8797 | 668.4565 | 564.8352 | 684.4166 | 649.5814 | 918.7865 | 834.6711 | 707.4355 | 707.0084 | 933.2702 |  | 790.684 | 752.2744 | 745.0689 | 839.9228 | 768.1687 | 776.0301 |  | 737.1246 |  |  | 855.2672 | 872.4815 | 892.0155 | [5 empty] | 102.5799 | 776.0998 | 649.231 | 55.7297 | 787.7953 | 811.9366 | 58.9954 | 798.0458 | 758.6162 | 809.2721 |  | 928.8633 | 773.8704 | 641.5228 | 751.4425 | 1006.1381 | 779.6326 | 806.112 | 700.164 | 758.8651 | 697.7528 | 911.2128 | 551.1465 | 718.3244 | 752.3217 | 668.4639 | 810.9365 | 785.2508 |  |  | 605.9001 | 685.9557 | 760.9608 | 787.7033 |  | 748.7637 | 705.5534 | -0.077672 | 19.1434 | 1.5208 | 1.4582 | -23.1649 | 3.0883 | 1692.36 | 1.17 | 1.5022 | -2.5592 | -14.0812 | 1.9482 | 5.3869 | -29.1627 | 11.1181 | 68.663 | 60.7462 | 64.6749 | 6.6435 | -2.2632 |  | 61.968
42838.4805 | 5204 | 73.7319 | 42.7606 | 30.6733 | 26.2198 | 23.1284 | 23.634 | 23.8838 | 21.7926 | 37.4491 | 30.3746 | 24.4499 | 21.9845 | 21.5225 | 23.5226 | 115.0168 | 217.0704 | 223.6927 | 541.2057 | 654.9821 | 676.4534 | 633.9498 | 695.4903 | 690.7325 | 327.8802 | 685.7352 | 670.8967 | 771.7661 | 824.9814 | 783.4127 | 431.4276 | 683.3135 | 651.0656 | 531.2771 | 672.784 | 623.5392 |  | 709.5851 |  | 725.1337 | 544.9142 | 535.9319 | 686.6359 |  | 170.2563 | 326.5566 | 225.0053 | 417.9105 | 499.7569 | 612.4006 | 651.5346 | 23.9435 | 109.5184 | 28.1657 | 217.7464 | 29.1499 | 47.2945 | 58.486 | 73.9074 | 35.4279 |  |  | 2.1352 | -2.3059 | -68.0195 | 1.3628 | 6.8144 | -197.7711 | 28.3358 | -4.4628 | 2.3806 | 7.5074 | 39.7837 | 0.0049054 | -0.00021356 | 0.00051419 | 856.923 | 534.149 | 351.3623 | 109.8975 | 31.6707 | 22.1381 | 20.8612 | 52.1098 | 33.5012 | 26.3681 | 23.5646 | 23.0977 | 26.8033 | 23.7573 | 228.4513 | 218.0581 | 192.2186 | 135.8436 | 111.8756 | 245.5856 | 160.4818 | 95.7017 | 97.1487 | 111.2898 | 98.3307 | 169.2143 | 543.7976 | 229.915 | 614.107 | 735.7431 | 748.3573 | 741.6979 | 779.3815 | 742.76 | 7.3084 | 6.2361 | 737.7874 | 626.8638 | 123.4095 | 747.5748 | 741.9337 | 106.555 | 525.879 | 684.7175 | 667.7616 | 564.7781 | 684.3378 | 648.8536 | 918.5654 | 834.6564 | 707.3924 | 706.9569 | 933.507 |  | 790.4719 | 752.2457 | 744.9151 | 839.9153 | 767.9643 | 776.0435 |  | 737.1264 |  |  | 855.0635 | 872.6728 | 892.2974 | [5 empty] | 102.614 | 776.1405 | 649.3629 | 55.7701 | 787.8024 | 811.4216 | 59.0477 | 797.8034 | 758.3357 | 808.9921 |  | 928.7404 | 773.5505 | 642.2385 | 751.1177 | 1005.8538 | 779.365 | 805.8869 | 699.9109 | 758.5327 | 697.5476 | 910.5876 | 550.8044 | 717.9808 | 751.8363 | 667.497 | 810.462 | 785.0783 |  |  | 605.9944 | 685.6645 | 760.0141 | 787.4047 |  | 748.4768 | 705.3072 | 0.66934 | 19.1421 | 1.5207 | 1.4565 | -23.0416 | 3.0884 | 1688.35 | 0.81 | 3.31 | -2.5915 | -14.0752 | 1.9923 | 5.4136 | -29.1645 | 11.0393 | 68.5926 | 60.7059 | 64.6171 | 6.0093 | -1.5215 |  | 61.893
42838.4805 | 5205 | 73.7804 | 42.7826 | 30.6796 | 26.2194 | 23.1331 | 23.6488 | 23.8846 | 21.7947 | 37.455 | 30.3819 | 24.4559 | 21.9863 | 21.5212 | 23.5284 | 115.0762 | 217.2632 | 223.8654 | 541.1604 | 654.8429 | 676.4659 | 633.828 | 694.4144 | 690.0797 | 327.9081 | 685.7291 | 670.8525 | 770.32 | 824.6999 | 783.0943 | 431.5041 | 683.3231 | 650.9232 | 531.2534 | 672.8085 | 622.9241 |  | 709.3599 |  | 724.8835 | 545.4885 | 535.6434 | 686.3845 |  | 169.5859 | 325.2174 | 224.6613 | 418.2639 | 500.459 | 612.5303 | 651.6689 | 24.0343 | 109.4665 | 28.6753 | 217.5564 | 29.1367 | 47.2454 | 58.4664 | 73.8689 | 35.4128 |  |  | 0.56863 | -2.526 | -67.7639 | 1.1026 | 6.9794 | -197.7928 | 28.9423 | -4.2447 | 2.4242 | 7.4507 | 40.1205 | 0.0047411 | -0.00015442 | 0.00048627 | 849.6302 | 530.3803 | 351.4218 | 109.9445 | 31.678 | 22.1395 | 20.8652 | 52.119 | 33.5033 | 26.365 | 23.56 | 23.1036 | 26.8048 | 23.7572 | 235.5562 | 215.7506 | 185.4729 | 131.3227 | 107.3257 | 245.5441 | 160.2716 | 95.7075 | 97.1479 | 111.3186 | 98.3406 | 169.3428 | 543.8824 | 229.9627 | 614.0062 | 735.4966 | 748.1231 | 741.4722 | 779.2273 | 742.4929 | 9.4983 | 7.2301 | 737.7838 | 626.8785 | 123.4796 | 747.477 | 741.6963 | 106.6275 | 525.8859 | 684.6203 | 667.4619 | 564.703 | 684.2573 | 649.2316 | 918.4176 | 834.6927 | 707.7162 | 707.2513 | 933.252 |  | 790.2682 | 752.2558 | 744.7341 | 839.9151 | 767.7593 | 776.0897 |  | 737.146 |  |  | 856.1024 | 872.8246 | 892.5415 | [5 empty] | 102.6396 | 776.1699 | 649.5319 | 55.7975 | 787.8155 | 819.3162 | 59.0941 | 797.5637 | 758.1145 | 808.7467 |  | 928.7031 | 773.3876 | 642.7545 | 750.6171 | 1005.5625 | 779.1145 | 805.6543 | 699.6644 | 758.257 | 697.5359 | 915.4874 | 550.6354 | 717.6843 | 751.4302 | 666.2225 | 810.2491 | 784.92 |  |  | 605.0029 | 685.5499 | 758.4627 | 787.1823 |  | 748.3048 | 705.0665 | 0.61925 | 19.1424 | 1.5193 | 1.4559 | -23.0845 | 3.0884 | 1673.17 | 0.7 | 1.7079 | -2.7094 | -14.033 | 1.79 | 5.4792 | -29.1683 | 11.1576 | 68.5385 | 60.6573 | 64.5589 | 5.214 | -0.79925 |  | 61.8373
42838.4805 | 5206 | 73.8318 | 42.7975 | 30.6863 | 26.2283 | 23.1364 | 23.646 | 23.886 | 21.7922 | 37.4566 | 30.3925 | 24.4598 | 21.9911 | 21.526 | 23.5268 | 115.1232 | 217.4575 | 224.0337 | 541.111 | 654.704 | 676.417 | 632.6905 | 693.982 | 689.5476 | 328.1328 | 685.8116 | 670.8473 | 770.6905 | 824.8966 | 783.1741 | 431.5804 | 683.3067 | 650.9559 | 531.2181 | 672.784 | 621.7889 |  | 709.1397 |  | 724.5965 | 545.355 | 535.5841 | 686.1245 |  | 169.3903 | 323.79 | 224.3195 | 420.158 | 498.5576 | 611.9976 | 651.2615 | 23.8889 | 109.3761 | 29.1461 | 217.3426 | 29.1379 | 47.2315 | 58.4572 | 73.8278 | 35.4068 |  |  | 3.0637 | -2.3486 | -67.9137 | 1.167 | 7.5129 | -197.796 | 29.0408 | -4.5627 | 2.3191 | 7.3532 | 40.0943 | 0.0048676 | -0.0002612 | 0.00049941 | 860.7768 | 527.2314 | 351.496 | 109.9981 | 31.7018 | 22.1364 | 20.8638 | 52.1308 | 33.5031 | 26.3809 | 23.5667 | 23.0955 | 26.8116 | 23.7561 | 232.4663 | 216.8341 | 189.3635 | 132.7964 | 107.1023 | 245.5189 | 160.1867 | 95.7027 | 97.1424 | 111.3437 | 98.3444 | 169.4664 | 543.9826 | 230.0053 | 613.9193 | 735.21 | 747.9077 | 741.2449 | 779.1077 | 741.8425 | 8.8506 | 10.0582 | 737.7878 | 626.8176 | 123.532 | 747.1398 | 741.4204 | 106.7125 | 525.8758 | 684.6479 | 667.4891 | 564.6606 | 684.1568 | 649.0449 | 918.7185 | 834.6987 | 707.903 | 707.4415 | 933.2036 |  | 790.0444 | 752.2588 | 744.3855 | 839.9104 | 767.5561 | 776.0105 |  | 737.1263 |  |  | 855.8463 | 872.9706 | 892.5679 | [5 empty] | 102.6716 | 776.2116 | 649.6131 | 55.8335 | 787.8761 | 842.1173 | 59.1435 | 797.3289 | 757.8414 | 808.4844 |  | 928.6086 | 773.0481 | 642.5049 | 750.0073 | 1005.2325 | 778.8679 | 805.3745 | 699.243 | 758.0181 | 697.6463 | 917.9328 | 548.6716 | 717.3549 | 750.8959 | 665.9939 | 810.2037 | 784.7924 |  |  | 603.5351 | 685.3628 | 757.4389 | 786.9448 |  | 748.3031 | 704.8103 | 0.14085 | 19.1415 | 1.5212 | 1.4569 | -23.0389 | 3.0883 | 1665.53 | 1.14 | 3.9645 | -2.6094 | -14.0317 | 1.8394 | 5.683 | -29.1597 | 11.1732 | 68.4726 | 60.5642 | 64.5015 | 5.5537 | -1.2425 |  | 61.7973
42838.4805 | 5207 | 73.8775 | 42.8102 | 30.6916 | 26.2281 | 23.1351 | 23.6421 | 23.888 | 21.7909 | 37.4603 | 30.3897 | 24.4582 | 21.9826 | 21.525 | 23.5276 | 115.1849 | 217.6505 | 224.2033 | 541.1144 | 654.5235 | 676.376 | 632.0925 | 694.3342 | 689.3234 | 328.3751 | 685.9145 | 671.1667 | 771.436 | 824.7868 | 783.4632 | 431.6458 | 683.2529 | 651.1455 | 531.1854 | 672.6166 | 621.4321 |  | 708.898 |  | 724.3173 | 545.3239 | 535.597 | 685.8685 |  | 168.9983 | 323.4648 | 224.0847 | 420.2823 | 497.6801 | 611.2218 | 650.6081 | 23.8042 | 109.2789 | 30.2127 | 217.1394 | 29.1344 | 47.2101 | 58.4351 | 73.7858 | 35.3886 |  |  | 1.2862 | -2.1948 | -67.7383 | 1.1946 | 7.1824 | -197.752 | 28.891 | -4.5778 | 2.1812 | 7.4679 | 39.9981 | 0.004751 | -0.00024477 | 0.00049941 | 865.8732 | 524.5916 | 351.5509 | 110.0356 | 31.7039 | 22.1227 | 20.8579 | 52.1298 | 33.5045 | 26.3683 | 23.5592 | 23.0924 | 26.8052 | 23.7479 | 226.2997 | 218.729 | 190.1501 | 135.934 | 109.6269 | 245.2916 | 160.159 | 95.6915 | 97.1312 | 111.3752 | 98.3521 | 169.59 | 544.0453 | 230.0435 | 613.8196 | 734.5119 | 747.6066 | 740.949 | 778.9756 | 741.5456 | 7.0674 | 5.5799 | 737.8183 | 626.7414 | 123.606 | 747.3411 | 741.1386 | 106.7979 | 525.9378 | 684.6463 | 667.6134 | 564.6111 | 684.0564 | 649.4308 | 918.4609 | 834.7298 | 707.8034 | 707.2566 | 933.4388 |  | 789.8159 | 752.2472 | 744.0092 | 839.9128 | 767.2172 | 775.9034 |  | 737.1198 |  |  | 856.2257 | 873.1701 | 892.27 | [5 empty] | 102.7154 | 776.26 | 649.6791 | 55.8618 | 787.9166 | 845.8272 | 59.2023 | 797.0922 | 757.4702 | 808.2021 |  | 928.768 | 772.5337 | 640.4023 | 749.5588 | 1005.0265 | 778.6619 | 805.1286 | 698.4593 | 757.8233 | 697.569 | 918.6292 | 548.0583 | 716.8937 | 750.668 | 665.6005 | 809.9013 | 784.6548 |  |  | 603.4595 | 684.9113 | 757.6275 | 786.7302 |  | 748.3019 | 704.5741 | 0.60812 | 19.1419 | 1.5212 | 1.4588 | -23.148 | 3.0884 | 1651.51 | 1.33 | 2.5691 | -2.5218 | -14.0098 | 1.8605 | 5.5542 | -29.1437 | 11.1395 | 68.3975 | 60.4642 | 64.4054 | 6.2064 | -1.3335 |  | 61.7246
42838.4806 | 5208 | 73.9349 | 42.8384 | 30.7036 | 26.2319 | 23.1374 | 23.6441 | 23.8872 | 21.7893 | 37.4761 | 30.3979 | 24.4629 | 21.9894 | 21.5385 | 23.5382 | 115.2422 | 217.8466 | 224.3718 | 541.1754 | 654.2899 | 676.2909 | 631.9081 | 694.1246 | 689.267 | 328.648 | 685.9972 | 671.0622 | 772.1093 | 826.89 | 784.5903 | 431.7476 | 683.1729 | 651.1832 | 531.171 | 672.4576 | 621.6107 |  | 708.6779 |  | 724.2171 | 545.31 | 535.4837 | 685.6011 |  | 168.6765 | 323.3915 | 224.1213 | 420.1542 | 498.5261 | 611.5912 | 649.8397 | 23.7214 | 109.2086 | 31.2724 | 217.0065 | 29.1352 | 47.2069 | 58.4169 | 73.7721 | 35.3756 |  |  | 0.38333 | -1.9734 | -67.848 | 0.82989 | 6.9846 | -197.7947 | 29.0073 | -4.6238 | 2.3127 | 7.5357 | 39.5257 | 0.0048889 | -0.00012978 | 0.00049612 | 864.1565 | 522.3534 | 351.6345 | 110.0901 | 31.7321 | 22.143 | 20.8623 | 52.146 | 33.5225 | 26.3804 | 23.569 | 23.1024 | 26.8132 | 23.7617 | 210.7543 | 207.6214 | 182.6638 | 131.773 | 110.1001 | 244.8303 | 159.9293 | 95.7059 | 97.1402 | 111.4095 | 98.3643 | 169.7364 | 544.1272 | 230.1038 | 613.726 | 734.2396 | 747.2994 | 740.5774 | 778.8118 | 740.9966 | 8.2975 | 6.8853 | 737.865 | 626.9181 | 123.665 | 747.7217 | 740.9123 | 106.8748 | 525.9282 | 684.5238 | 667.6382 | 564.542 | 683.964 | 649.2801 | 918.336 | 834.7272 | 707.8985 | 707.2383 | 934.1609 |  | 789.5328 | 752.2275 | 743.682 | 839.9132 | 766.8824 | 775.8201 |  | 737.1011 |  |  | 855.3317 | 873.8302 | 892.2422 | [5 empty] | 102.7501 | 776.2899 | 649.6641 | 55.8951 | 787.9484 | 849.5074 | 59.2507 | 796.817 | 756.8342 | 807.9123 |  | 928.8542 | 772.014 | 640.1772 | 749.1678 | 1004.8664 | 778.4203 | 804.8586 | 697.8735 | 757.5479 | 697.3777 | 927.2579 | 547.6977 | 716.4022 | 750.8704 | 666.8026 | 809.7368 | 784.4896 |  |  | 603.6665 | 684.5885 | 757.2529 | 786.5666 |  | 748.2409 | 704.2788 | 0.44729 | 19.1411 | 1.5209 | 1.4588 | -23.2056 | 3.0884 | 1653.3 | 0.64 | 1.4033 | -2.3911 | -14.0203 | 1.5506 | 5.4783 | -29.1529 | 11.1642 | 68.2924 | 60.3776 | 64.3106 | 7.8679 | -0.53147 |  | 61.6572
42838.4806 | 5209 | 73.9863 | 42.8486 | 30.7177 | 26.2336 | 23.1411 | 23.648 | 23.8928 | 21.7948 | 37.4824 | 30.3984 | 24.4716 | 21.9875 | 21.5276 | 23.541 | 115.291 | 218.0435 | 224.5398 | 541.2312 | 654.1155 | 676.253 | 631.7213 | 693.4663 | 688.7433 | 328.913 | 685.9505 | 671.103 | 772.2384 | 826.7777 | 784.7034 | 431.8211 | 683.0077 | 651.1762 | 531.1738 | 672.3861 | 620.3542 |  | 708.4299 |  | 723.957 | 544.8666 | 535.097 | 685.3243 |  | 168.5825 | 323.7613 | 224.0113 | 420.6209 | 499.718 | 611.7046 | 649.0022 | 23.6537 | 109.1329 | 31.5019 | 216.9792 | 29.137 | 47.1821 | 58.401 | 73.7475 | 35.3478 |  |  | 1.944 | -1.9938 | -67.9801 | 0.89429 | 7.1272 | -197.775 | 28.5644 | -3.9503 | 2.2139 | 7.5412 | 39.5715 | 0.0048429 | -0.00018728 | 0.00051091 | 865.9323 | 520.2475 | 351.6969 | 110.1414 | 31.7498 | 22.14 | 20.8645 | 52.1535 | 33.5204 | 26.3835 | 23.5649 | 23.1038 | 26.8126 | 23.7679 | 209.8357 | 208.2662 | 186.6153 | 130.455 | 107.4506 | 244.5523 | 159.9505 | 95.7036 | 97.1501 | 111.4381 | 98.376 | 169.8542 | 544.1828 | 230.1454 | 613.6237 | 733.9984 | 747.0428 | 740.3065 | 778.6549 | 740.5453 | 11.3568 | 7.0177 | 737.8956 | 626.9211 | 123.7313 | 747.8855 | 740.8919 | 106.9703 | 525.9257 | 684.5254 | 667.704 | 564.4859 | 683.8426 | 649.1445 | 918.495 | 834.735 | 708.045 | 707.2603 | 935.9481 |  | 789.1242 | 752.1907 | 743.3366 | 839.9126 | 766.5389 | 775.7483 |  | 737.086 |  |  | 855.4898 | 875.5877 | 892.872 | [5 empty] | 102.7906 | 776.3236 | 649.5145 | 55.9217 | 787.9707 | 856.6042 | 59.2995 | 796.5719 | 756.9397 | 807.6519 |  | 928.8976 | 771.7115 | 640.1959 | 748.451 | 1004.5437 | 778.1807 | 804.6086 | 697.3979 | 757.2719 | 697.045 | 927.1497 | 547.7785 | 715.959 | 751.6602 | 667.1315 | 809.5677 | 784.3476 |  |  | 602.685 | 684.3653 | 756.8599 | 786.4079 |  | 748.1541 | 703.9613 | 0.47605 | 19.1415 | 1.5215 | 1.4575 | -23.1221 | 3.0885 | 1705.77 | 0.87 | 3.1603 | -2.4041 | -14.0382 | 1.6101 | 5.5343 | -29.1534 | 11.0794 | 68.1203 | 60.2867 | 64.2135 | 7.9303 | -0.96778 |  | 61.6008
42838.4806 | 5210 | 74.0323 | 42.8644 | 30.7059 | 26.2379 | 23.1413 | 23.6472 | 23.8961 | 21.7884 | 37.4846 | 30.4072 | 24.4664 | 21.9873 | 21.5303 | 23.5348 | 115.3444 | 218.2165 | 224.6913 | 541.2505 | 653.9774 | 676.2294 | 632.065 | 693.3935 | 688.8568 | 329.161 | 685.7922 | 669.8891 | 769.9069 | 825.9877 | 783.8926 | 431.9029 | 682.8832 | 650.9269 | 531.1831 | 672.1937 | 620.4076 |  | 708.1893 |  | 723.5992 | 543.8505 | 534.8956 | 685.0635 |  | 168.35 | 324.1416 | 224.184 | 420.094 | 498.661 | 611.5454 | 648.1354 | 23.3014 | 109.0163 | 30.7867 | 216.814 | 29.1482 | 47.1839 | 58.3846 | 73.7103 | 35.337 |  |  | 3.2615 | -2.3315 | -67.8408 | 1.1801 | 7.1528 | -197.7809 | 28.8049 | -4.2039 | 2.2499 | 7.4375 | 39.1341 | 0.0049119 | -0.00016921 | 0.00046984 | 867.0368 | 518.4649 | 351.7566 | 110.1966 | 31.7615 | 22.145 | 20.8628 | 52.1519 | 33.5281 | 26.3905 | 23.5673 | 23.1008 | 26.8131 | 23.7652 | 211.0901 | 213.3258 | 189.1464 | 132.1681 | 108.063 | 244.4479 | 159.9642 | 95.7037 | 97.1492 | 111.4711 | 98.3836 | 169.9758 | 544.2157 | 230.1854 | 613.5367 | 733.7247 | 746.8151 | 740.0981 | 778.4711 | 739.8992 | 6.7532 | 8.4571 | 737.9364 | 626.9008 | 123.7832 | 747.846 | 740.7744 | 107.0492 | 525.9176 | 684.4923 | 667.1074 | 564.4164 | 683.7143 | 648.9472 | 918.5304 | 834.6968 | 708.3146 | 707.5023 | 937.2522 |  | 788.7039 | 752.1505 | 743.2337 | 839.9238 | 766.2858 | 775.6802 |  | 737.0584 |  |  | 853.481 | 874.9968 | 892.7851 | [5 empty] | 102.8355 | 776.3563 | 649.3254 | 55.9604 | 787.9733 | 835.4199 | 59.3372 | 796.322 | 756.6617 | 807.4109 |  | 928.5832 | 771.4973 | 640.7312 | 748.1248 | 1004.2516 | 777.9493 | 804.33 | 697.0016 | 757.015 | 696.3261 | 926.3093 | 547.6306 | 715.5547 | 751.5866 | 666.7546 | 809.3145 | 784.1964 |  |  | 603.6463 | 683.9807 | 757.1174 | 786.3449 |  | 747.8134 | 703.7251 | 0.2668 | 19.1421 | 1.5202 | 1.4569 | -23.2137 | 3.0884 | 1708.56 | 0.71 | 4.0919 | -2.6006 | -14.0283 | 1.8502 | 5.5437 | -29.1512 | 11.1249 | 67.9582 | 60.2605 | 64.1417 | 7.776 | -1.2472 |  | 61.5576
42838.4806 | 5211 | 74.0903 | 42.8909 | 30.7213 | 26.2456 | 23.142 | 23.6504 | 23.904 | 21.7994 | 37.4945 | 30.416 | 24.4687 | 21.9946 | 21.5367 | 23.5466 | 115.4129 | 218.4123 | 224.8534 | 541.2585 | 653.8417 | 676.1535 | 632.1664 | 693.2537 | 688.8654 | 329.4106 | 685.6271 | 668.8641 | 769.558 | 826.3026 | 783.6508 | 431.972 | 682.7586 | 650.6286 | 531.1962 | 672.1037 | 619.9563 |  | 707.9616 |  | 723.3007 | 545.4954 | 534.7119 | 684.8016 |  | 168.0895 | 323.8091 | 224.2219 | 421.7635 | 499.5767 | 611.0774 | 648.3984 | 22.9953 | 108.9238 | 30.1361 | 216.5566 | 29.1408 | 47.1826 | 58.3679 | 73.6586 | 35.3112 |  |  | 3.6742 | -1.9583 | -67.8914 | 1.0126 | 6.9031 | -197.779 | 28.7767 | -4.1967 | 2.3145 | 7.4742 | 39.7448 | 0.004861 | -8.871e-05 | 0.00048955 | 863.3188 | 516.8983 | 351.8188 | 110.2359 | 31.7786 | 22.1437 | 20.8567 | 52.1546 | 33.5262 | 26.3822 | 23.569 | 23.0956 | 26.8111 | 23.7546 | 203.5558 | 210.9314 | 189.1108 | 132.0582 | 107.3995 | 244.0102 | 159.9742 | 95.6935 | 97.1478 | 111.4951 | 98.3903 | 170.0898 | 544.2405 | 230.2345 | 613.482 | 733.764 | 746.5402 | 739.8793 | 778.2951 | 738.9463 | 8.7884 | 5.5938 | 738.0136 | 626.0924 | 123.8588 | 747.98 | 740.5285 | 107.1514 | 525.937 | 684.455 | 666.0379 | 564.37 | 683.6112 | 648.683 | 918.4562 | 834.6296 | 708.5427 | 707.6867 | 937.592 |  | 788.5009 | 752.1166 | 743.0653 | 839.9167 | 766.0668 | 775.6148 |  | 737.0345 |  |  | 852.3099 | 874.6076 | 894.3153 | [5 empty] | 102.8773 | 776.3839 | 649.0839 | 55.9851 | 787.9741 | 835.4267 | 59.3799 | 796.039 | 756.4662 | 807.1664 |  | 928.3543 | 771.2991 | 640.6087 | 748.1284 | 1003.9054 | 777.7242 | 804.0021 | 696.5028 | 756.786 | 696.1646 | 917.2064 | 546.5114 | 715.1648 | 751.0449 | 668.363 | 808.9535 | 784.0297 |  |  | 604.9816 | 683.5964 | 757.9684 | 786.1375 |  | 747.4849 | 703.4867 | 0.13528 | 19.1401 | 1.5209 | 1.4587 | -23.1837 | 3.0884 | 1708.93 | 0.83 | 4.3425 | -2.3827 | -14.0296 | 1.7134 | 5.4447 | -29.1433 | 11.1165 | 67.888 | 60.2166 | 64.08 | 8.5508 | -1.242 |  | 61.5103
42838.4806 | 5212 | 74.1388 | 42.899 | 30.7218 | 26.2519 | 23.1483 | 23.6472 | 23.9024 | 21.8048 | 37.507 | 30.4247 | 24.4713 | 21.9988 | 21.5362 | 23.5491 | 115.4687 | 218.6088 | 225.0187 | 541.2514 | 653.7337 | 676.0166 | 632.0375 | 692.6342 | 688.5379 | 329.6626 | 685.4849 | 668.4437 | 770.2061 | 827.3191 | 784.0559 | 432.0507 | 682.6821 | 650.2123 | 531.2064 | 672.004 | 619.6124 |  | 707.7416 |  | 723.1001 | 545.9634 | 534.3235 | 684.5468 |  | 168.2819 | 323.5429 | 223.9966 | 424.8879 | 499.5138 | 610.0618 | 648.4098 | 23.0171 | 108.8645 | 29.4801 | 216.2724 | 29.1419 | 47.1786 | 58.3471 | 73.6049 | 35.2997 |  |  | 3.368 | -2.3 | -67.8552 | 1.3227 | 6.8223 | -197.796 | 28.5677 | -4.3281 | 2.4326 | 7.4423 | 39.5658 | 0.0047887 | -0.00024149 | 0.00051255 | 855.4608 | 515.6812 | 351.8947 | 110.3052 | 31.8037 | 22.1569 | 20.8717 | 52.1795 | 33.5414 | 26.3964 | 23.5844 | 23.1098 | 26.8335 | 23.7688 | 201.5594 | 210.322 | 181.8357 | 128.396 | 106.3736 | 243.7011 | 159.8194 | 95.6915 | 97.1439 | 111.5226 | 98.3972 | 170.2168 | 544.2318 | 230.2805 | 613.4079 | 733.95 | 746.248 | 739.6096 | 778.1139 | 738.8046 | 8.846 | 6.9925 | 738.0389 | 625.0873 | 123.936 | 748.0142 | 740.2824 | 107.2206 | 525.9369 | 684.2295 | 665.7204 | 564.3065 | 683.5095 | 648.0971 | 918.1476 | 834.5563 | 708.7513 | 707.814 | 937.493 |  | 788.3361 | 752.0909 | 742.8532 | 839.9257 | 765.8984 | 775.559 |  | 737.018 |  |  | 853.4605 | 875.0011 | 895.0435 | [5 empty] | 102.9288 | 776.4192 | 648.7976 | 56.0164 | 787.96 | 828.176 | 59.4221 | 795.7506 | 756.2079 | 806.8837 |  | 928.3607 | 771.0739 | 640.6973 | 747.8979 | 1003.6793 | 777.4556 | 803.6984 | 696.1001 | 756.6108 | 695.7661 | 918.3429 | 545.3103 | 714.8874 | 750.8242 | 667.1751 | 808.4611 | 783.8775 |  |  | 604.4938 | 683.4823 | 758.6928 | 785.8518 |  | 747.1597 | 703.256 | 0.60701 | 19.1409 | 1.522 | 1.4598 | -23.0808 | 3.0884 | 1740.15 | 0.72 | 4.1584 | -2.5817 | -14.0228 | 1.9578 | 5.4096 | -29.1278 | 11.0697 | 67.8415 | 60.161 | 64.0322 | 8.7286 | -0.45369 |  | 61.4359
42838.4806 | 5213 | 74.1829 | 42.9118 | 30.7261 | 26.2482 | 23.1479 | 23.6543 | 23.9085 | 21.8048 | 37.5064 | 30.4241 | 24.4734 | 21.9979 | 21.5308 | 23.5436 | 115.5198 | 218.7921 | 225.1795 | 541.2682 | 653.6428 | 675.8264 | 631.7184 | 692.5231 | 688.0281 | 329.9061 | 685.4697 | 667.9578 | 770.5796 | 828.3801 | 784.187 | 432.1209 | 682.6132 | 649.6097 | 531.1608 | 671.8768 | 619.3902 |  | 707.5113 |  | 722.8628 | 544.4871 | 534.0882 | 684.2877 |  | 168.3946 | 323.7374 | 223.7489 | 427.598 | 498.5458 | 609.8711 | 648.0282 | 23.3873 | 108.7703 | 29.1919 | 215.9801 | 29.1388 | 47.1947 | 58.3415 | 73.5577 | 35.2893 |  |  | 2.8482 | -1.5075 | -68.0504 | 1.5133 | 6.9182 | -197.7803 | 28.8161 | -4.0607 | 2.2255 | 7.5978 | 39.4818 | 0.0048561 | -0.00018399 | 0.00051091 | 857.167 | 514.4339 | 351.9527 | 110.3504 | 31.8116 | 22.1445 | 20.8527 | 52.1685 | 33.545 | 26.389 | 23.5632 | 23.113 | 26.8149 | 23.7667 | 206.3269 | 200.7539 | 180.9156 | 126.1125 | 104.0728 | 243.4102 | 159.7084 | 95.6985 | 97.1436 | 111.5589 | 98.4111 | 170.3524 | 544.1831 | 230.3281 | 613.3262 | 734.0444 | 745.9811 | 739.3387 | 777.9739 | 738.224 | 8.2185 | 5.7755 | 738.064 | 624.6328 | 123.9885 | 748.0308 | 740.1156 | 107.3047 | 525.9345 | 684.2156 | 665.2569 | 564.2461 | 683.4223 | 647.7405 | 917.6777 | 834.5141 | 708.9031 | 707.9241 | 937.5654 |  | 788.0925 | 752.0456 | 742.7827 | 839.9257 | 765.6561 | 775.4639 |  | 736.9933 |  |  | 854.9656 | 875.5186 | 895.2401 | [5 empty] | 102.9773 | 776.4416 | 648.4937 | 56.0501 | 787.9651 | 838.1244 | 59.4891 | 795.4774 | 756.1299 | 806.6208 |  | 928.4738 | 770.9362 | 640.1401 | 747.4672 | 1003.3935 | 777.2083 | 803.4193 | 695.791 | 756.4636 | 695.3456 | 923.1373 | 544.9936 | 714.7084 | 749.782 | 666.3892 | 807.8848 | 783.725 |  |  | 604.5725 | 683.5644 | 757.7771 | 785.4609 |  | 746.9644 | 702.9998 | 0.14882 | 19.1395 | 1.5222 | 1.459 | -22.9025 | 3.0884 | 1728.54 | 0.95 | 3.8243 | -2.0905 | -14.0452 | 2.0945 | 5.4469 | -29.1235 | 11.1166 | 67.7666 | 60.1435 | 63.9639 | 8.1575 | -0.36584 |  | 61.3805
42838.4806 | 5214 | 74.2294 | 42.9234 | 30.7268 | 26.243 | 23.1427 | 23.651 | 23.8999 | 21.7989 | 37.5072 | 30.416 | 24.4718 | 21.9888 | 21.5164 | 23.5428 | 115.577 | 218.9795 | 225.3331 | 541.3026 | 653.5133 | 675.6622 | 631.4371 | 692.3275 | 687.751 | 330.0348 | 685.4356 | 667.4206 | 770.8556 | 829.1041 | 784.0177 | 432.2073 | 682.6024 | 648.2109 | 531.1368 | 671.8152 | 619.3078 |  | 707.2808 |  | 722.6429 | 542.1588 | 533.9726 | 684.0324 |  | 167.8141 | 323.2237 | 223.503 | 428.3431 | 499.1326 | 609.7834 | 647.3559 | 23.2113 | 108.7175 | 29.0887 | 215.7518 | 29.1312 | 47.1945 | 58.3222 | 73.5028 | 35.2672 |  |  | 2.63 | -2.3407 | -67.938 | 1.3096 | 5.9911 | -197.8197 | 28.8628 | -4.1093 | 2.1543 | 7.6123 | 39.3045 | 0.0048922 | -0.00014785 | 0.00051584 | 856.1918 | 513.5855 | 352.0013 | 110.4012 | 31.8201 | 22.1438 | 20.8537 | 52.1723 | 33.5437 | 26.3876 | 23.5679 | 23.0992 | 26.8131 | 23.757 | 206.6279 | 198.2517 | 175.6657 | 123.6173 | 103.2459 | 243.2128 | 159.4954 | 95.6958 | 97.1425 | 111.5879 | 98.4233 | 170.4684 | 544.1357 | 230.3733 | 613.2423 | 733.6854 | 745.73 | 739.0917 | 777.8256 | 737.8622 | 13.7386 | 7.9688 | 738.1226 | 624.5905 | 124.0634 | 748.152 | 739.8554 | 107.397 | 525.9467 | 684.1223 | 664.8907 | 564.1873 | 683.391 | 646.3475 | 917.7843 | 834.4382 | 709.1681 | 708.269 | 937.5883 |  | 787.85 | 752.0098 | 742.6349 | 839.9409 | 765.398 | 775.3872 |  | 736.9863 |  |  | 853.079 | 875.187 | 895.1726 | [5 empty] | 103.0307 | 776.4636 | 648.2717 | 56.0875 | 787.9765 | 835.705 | 59.5513 | 795.2108 | 756.0641 | 806.3562 |  | 928.4426 | 770.6467 | 639.3075 | 747.0929 | 1003.1781 | 776.9757 | 803.1668 | 695.1968 | 756.2171 | 695.0734 | 922.6172 | 545.0088 | 714.4562 | 748.8102 | 666.4388 | 807.7443 | 783.5726 |  |  | 603.993 | 683.6436 | 756.9125 | 785.0773 |  | 746.8419 | 702.7104 | 0.42151 | 19.1406 | 1.5217 | 1.4582 | -23.037 | 3.0883 | 1731.22 | 0.6 | 3.6747 | -2.6038 | -14.0276 | 1.9476 | 5.0685 | -29.125 | 11.125 | 67.6936 | 60.1053 | 63.8907 | 8.0959 | 0.18991 |  | 61.3233
42838.4806 | 5215 | 74.2822 | 42.9443 | 30.7288 | 26.2456 | 23.1457 | 23.6519 | 23.8925 | 21.7976 | 37.511 | 30.4216 | 24.4681 | 21.9858 | 21.5264 | 23.5415 | 115.64 | 219.1761 | 225.4963 | 541.3147 | 653.3812 | 675.537 | 631.3198 | 691.8944 | 687.5958 | 330.2883 | 685.4384 | 667.2818 | 771.4218 | 829.2655 | 784.1028 | 432.2928 | 682.6478 | 647.711 | 531.1089 | 671.8004 | 620.0227 |  | 707.0604 |  | 722.477 | 541.7149 | 533.8534 | 683.7819 |  | 167.3452 | 322.4222 | 223.252 | 428.7774 | 498.5945 | 609.5535 | 646.1714 | 23.1227 | 108.6743 | 28.6819 | 215.4943 | 29.1358 | 47.2093 | 58.3119 | 73.4593 | 35.2571 |  |  | 3.4869 | -1.8571 | -67.6765 | 1.2465 | 6.9695 | -197.7159 | 28.9587 | -4.3814 | 2.1993 | 7.5565 | 39.6755 | 0.0047148 | -0.00021028 | 0.00050598 | 858.5809 | 512.7737 | 352.0535 | 110.4575 | 31.84 | 22.1449 | 20.8508 | 52.1806 | 33.5467 | 26.3895 | 23.57 | 23.095 | 26.8083 | 23.7615 | 209.0505 | 210.9464 | 181.3172 | 122.0727 | 101.5502 | 243.1769 | 159.439 | 95.6997 | 97.1452 | 111.623 | 98.4348 | 170.5898 | 544.1113 | 230.4205 | 613.1546 | 733.0186 | 745.5141 | 738.9019 | 777.6824 | 738.0465 | 7.6833 | 6.9049 | 738.1762 | 624.5357 | 124.1176 | 747.8983 | 739.5683 | 107.4743 | 525.9504 | 684.1306 | 664.6085 | 564.1153 | 683.3183 | 646.1935 | 917.8057 | 834.35 | 709.2858 | 708.3296 | 937.2876 |  | 787.6434 | 751.9843 | 742.5237 | 839.9411 | 765.0918 | 775.3454 |  | 736.9718 |  |  | 851.5813 | 874.9253 | 895.1151 | [5 empty] | 103.072 | 776.4794 | 648.1361 | 56.1145 | 787.9615 | 817.7904 | 59.5973 | 794.957 | 756.0022 | 806.1168 |  | 928.233 | 770.2517 | 639.5259 | 746.8498 | 1002.9027 | 776.7169 | 802.913 | 694.7961 | 755.8868 | 694.3263 | 921.084 | 545.072 | 714.1462 | 748.0939 | 666.1208 | 807.4731 | 783.4294 |  |  | 603.2644 | 683.4992 | 756.5833 | 784.9515 |  | 746.6697 | 702.4065 | 0.77952 | 19.1405 | 1.5204 | 1.4567 | -23.0872 | 3.0883 | 1737.71 | 0.64 | 4.2313 | -2.3177 | -13.9911 | 1.8988 | 5.4661 | -29.1136 | 11.142 | 67.6402 | 60.0765 | 63.8044 | 7.8216 | -0.44534 |  | 61.2604
42838.4806 | 5216 | 74.3445 | 42.9619 | 30.7309 | 26.241 | 23.1486 | 23.642 | 23.8996 | 21.7955 | 37.5292 | 30.436 | 24.4742 | 21.9877 | 21.5278 | 23.5506 | 115.6917 | 219.3555 | 225.6559 | 541.2823 | 653.2755 | 675.4345 | 631.1274 | 691.3328 | 687.4543 | 330.741 | 685.3888 | 667.195 | 769.8915 | 829.0389 | 783.8732 | 432.356 | 682.6175 | 647.542 | 531.1059 | 671.6948 | 619.7781 |  | 706.8268 |  | 722.1793 | 541.7666 | 533.3643 | 683.5049 |  | 167.1967 | 322.0709 | 223.1055 | 428.1304 | 497.1196 | 609.0434 | 645.2543 | 23.1411 | 108.614 | 28.4044 | 215.3107 | 29.1441 | 47.215 | 58.2964 | 73.4034 | 35.2431 |  |  | 3.2424 | -2.1087 | -68.0938 | 0.89035 | 7.185 | -197.8164 | 29.008 | -4.3183 | 2.2178 | 7.5101 | 39.2742 | 0.0048002 | -0.00023327 | 0.00050762 | 860.4346 | 512.0893 | 352.123 | 110.5102 | 31.8582 | 22.1482 | 20.8544 | 52.1896 | 33.5541 | 26.3897 | 23.5716 | 23.1018 | 26.8121 | 23.7672 | 205.7137 | 206.0364 | 178.1865 | 123.6835 | 101.0539 | 242.9242 | 159.2706 | 95.6877 | 97.1353 | 111.6461 | 98.4376 | 170.7077 | 544.1434 | 230.4535 | 613.0492 | 732.4865 | 745.2622 | 738.6952 | 777.5382 | 738.0267 | 8.1129 | 7.0076 | 738.1857 | 624.6348 | 124.1964 | 747.8589 | 739.3089 | 107.5551 | 525.962 | 684.1236 | 664.6274 | 564.0479 | 683.2378 | 646.2158 | 917.9636 | 834.2744 | 709.6172 | 708.6152 | 937.3494 |  | 787.4374 | 752.018 | 742.4352 | 839.9397 | 764.7626 | 775.3672 |  | 736.9919 |  |  | 853.2685 | 875.3214 | 895.3067 | [5 empty] | 103.1114 | 776.4843 | 648.0195 | 56.1421 | 787.9597 | 808.2423 | 59.6413 | 794.6915 | 755.8969 | 805.8772 |  | 928.123 | 769.8487 | 638.8097 | 746.8621 | 1002.5978 | 776.451 | 802.6532 | 694.4796 | 755.509 | 693.6387 | 919.994 | 545.0251 | 713.8047 | 747.4328 | 665.4991 | 807.1721 | 783.2895 |  |  | 603.0363 | 683.0533 | 756.1935 | 784.5011 |  | 746.4657 | 702.1049 | 0.61313 | 19.14 | 1.522 | 1.4583 | -23.1074 | 3.0883 | 1715.54 | 1 | 4.0799 | -2.469 | -14.0301 | 1.6043 | 5.5483 | -29.1125 | 11.1483 | 67.577 | 60.052 | 63.7118 | 8.1564 | -0.11929 |  | 61.1936
42838.4807 | 5217 | 74.3895 | 42.9795 | 30.7441 | 26.2474 | 23.1497 | 23.649 | 23.9089 | 21.7977 | 37.5426 | 30.4414 | 24.4816 | 21.9917 | 21.5328 | 23.5487 | 115.7477 | 219.5287 | 225.809 | 541.2459 | 653.194 | 675.3926 | 631.4031 | 691.7028 | 687.647 | 331.1404 | 685.4573 | 667.0175 | 769.9575 | 829.1939 | 783.8732 | 432.4073 | 682.542 | 648.1471 | 531.1063 | 671.6698 | 620.0876 |  | 706.5875 |  | 721.9243 | 540.4768 | 533.303 | 683.2366 |  | 166.9884 | 322.3779 | 223.2356 | 427.304 | 497.4697 | 609.3022 | 644.7698 | 23.1804 | 108.5327 | 28.3199 | 215.1419 | 29.1463 | 47.2088 | 58.2838 | 73.3558 | 35.2304 |  |  | 2.3133 | -2.0141 | -67.8349 | 1.1203 | 6.913 | -197.7573 | 28.479 | -4.1783 | 2.2172 | 7.3435 | 39.6431 | 0.0047214 | -0.00024806 | 0.0004682 | 862.5262 | 511.5064 | 352.1957 | 110.5589 | 31.8871 | 22.1545 | 20.8641 | 52.201 | 33.5667 | 26.4003 | 23.5765 | 23.1039 | 26.8251 | 23.7737 | 203.3942 | 206.3487 | 175.662 | 123.133 | 100.2526 | 242.6114 | 159.0762 | 95.6882 | 97.1432 | 111.6845 | 98.4509 | 170.8221 | 544.2208 | 230.508 | 612.9375 | 732.235 | 745.0103 | 738.5014 | 777.3742 | 737.6906 | 11.5951 | 6.2279 | 738.166 | 624.6994 | 124.2572 | 747.9708 | 739.0589 | 107.6493 | 526.0464 | 683.9639 | 664.5463 | 563.9883 | 683.1405 | 646.91 | 917.9954 | 834.2722 | 709.8605 | 708.8182 | 937.3392 |  | 787.2392 | 752.0588 | 742.2119 | 839.9415 | 764.51 | 775.3478 |  | 737.0104 |  |  | 855.7451 | 876.1088 | 895.6968 | [5 empty] | 103.1524 | 776.4919 | 647.8271 | 56.1782 | 787.9726 | 805.6759 | 59.6922 | 794.4392 | 755.5844 | 805.641 |  | 928.144 | 769.395 | 637.6538 | 746.8647 | 1002.3452 | 776.1608 | 802.3901 | 694.1258 | 755.1254 | 693.3747 | 922.2527 | 544.9914 | 713.3819 | 747.1942 | 664.4661 | 806.8092 | 783.1634 |  |  | 602.66 | 682.442 | 755.5295 | 784.1207 |  | 746.2518 | 701.7854 | 0.074067 | 19.1404 | 1.5224 | 1.459 | -23.1207 | 3.0883 | 1720.98 | 0.97 | 3.4461 | -2.4136 | -14.007 | 1.8001 | 5.4431 | -29.1125 | 11.0478 | 67.5182 | 59.9917 | 63.6407 | 8.3696 | 0.13605 |  | 61.1356
42838.4807 | 5218 | 74.444 | 42.9947 | 30.7564 | 26.258 | 23.15 | 23.6521 | 23.9092 | 21.7947 | 37.5441 | 30.4474 | 24.4851 | 21.9934 | 21.5265 | 23.5524 | 115.8012 | 219.7189 | 225.9339 | 541.2405 | 653.084 | 675.3632 | 631.0654 | 690.6377 | 687.3097 | 331.4696 | 685.6293 | 666.9292 | 770.0733 | 828.8529 | 783.8148 | 432.4652 | 682.4338 | 648.4348 | 531.1088 | 671.6129 | 620.1972 |  | 706.3611 |  | 721.7026 | 540.2364 | 533.0795 | 682.9826 |  | 166.7074 | 322.3575 | 223.3967 | 427.2524 | 496.8529 | 608.9739 | 644.6961 | 22.9333 | 108.4648 | 28.0112 | 214.9473 | 29.148 | 47.1862 | 58.2663 | 73.3182 | 35.1533 |  |  | 1.3894 | -1.5785 | -67.7659 | 0.85815 | 6.3459 | -197.8637 | 28.9824 | -4.1816 | 2.4184 | 7.4382 | 39.173 | 0.0050319 | -4.928e-05 | 0.00050927 | 859.2975 | 511.1617 | 352.2525 | 110.607 | 31.899 | 22.1542 | 20.8555 | 52.2081 | 33.5642 | 26.4038 | 23.5787 | 23.111 | 26.8285 | 23.7713 | 212.776 | 210.5633 | 175.5609 | 120.5039 | 100.2523 | 242.6854 | 158.8991 | 95.6844 | 97.1402 | 111.7242 | 98.4637 | 170.9492 | 544.2781 | 230.5623 | 612.8417 | 732.4441 | 744.8019 | 738.3367 | 777.1958 | 737.2092 | 14.9569 | 9.8864 | 738.1772 | 624.8254 | 124.3187 | 748.0112 | 738.796 | 107.733 | 526.0246 | 683.8667 | 664.2635 | 563.9223 | 683.0099 | 647.1258 | 917.5001 | 834.2069 | 709.7715 | 708.7323 | 937.524 |  | 786.9977 | 752.0939 | 741.9443 | 839.9382 | 764.2577 | 775.292 |  | 737.0098 |  |  | 858.0469 | 877.401 | 896.1083 | [5 empty] | 103.1992 | 776.5113 | 647.6531 | 56.2112 | 787.9923 | 814.1745 | 59.7397 | 794.1878 | 755.2978 | 805.4056 |  | 927.9589 | 768.9436 | 637.4135 | 746.7617 | 1002.1287 | 775.8696 | 802.1096 | 693.5271 | 754.8185 | 693.2907 | 925.2852 | 545.5141 | 713.0641 | 746.9083 | 663.4775 | 806.2406 | 783.0273 |  |  | 601.6348 | 682.0181 | 754.7911 | 783.8072 |  | 745.9328 | 701.5118 | 0.28572 | 19.139 | 1.5221 | 1.459 | -22.9691 | 3.0883 | 1699.46 | 0.99 | 2.6706 | -2.1366 | -13.9996 | 1.5754 | 5.2141 | -29.1149 | 11.1429 | 67.4411 | 59.9197 | 63.5699 | 7.3377 | 0.12436 |  | 61.0934
42838.4807 | 5219 | 74.4999 | 43.0097 | 30.7644 | 26.2708 | 23.1566 | 23.6549 | 23.9119 | 21.8033 | 37.5533 | 30.4561 | 24.4905 | 22.001 | 21.5322 | 23.551 | 115.8536 | 219.8994 | 226.0589 | 541.2485 | 652.959 | 675.2736 | 630.3699 | 690.6795 | 687.0419 | 331.7692 | 685.969 | 666.3508 | 770.4346 | 828.8531 | 783.6955 | 432.5112 | 682.3156 | 648.6529 | 531.1033 | 671.4617 | 619.6056 |  | 706.1351 |  | 721.4832 | 539.9076 | 532.8248 | 682.7237 |  | 166.1939 | 322.1964 | 223.0855 | 428.2362 | 497.2448 | 608.7956 | 644.8891 | 22.9158 | 108.3903 | 27.8323 | 214.7657 | 29.1482 | 47.1558 | 58.2443 | 73.2778 | 34.8859 |  |  | 3.2431 | -2.1041 | -67.8283 | 1.2321 | 6.2112 | -197.7566 | 28.4396 | -4.4293 | 2.1395 | 7.4929 | 39.0523 | 0.0050943 | -6.571e-05 | 0.00051091 | 855.5682 | 510.7875 | 352.3237 | 110.6618 | 31.9191 | 22.1555 | 20.8632 | 52.2198 | 33.5766 | 26.4089 | 23.5872 | 23.1196 | 26.8308 | 23.7749 | 223.2095 | 223.8141 | 187.7824 | 123.8641 | 101.8175 | 242.9464 | 158.9878 | 95.6746 | 97.1409 | 111.751 | 98.4701 | 171.0618 | 544.2834 | 230.6047 | 612.7498 | 732.5063 | 744.6005 | 738.1823 | 777.033 | 737.0509 | 7.2565 | 6.6196 | 738.2031 | 624.9767 | 124.3956 | 747.9367 | 738.4361 | 107.8256 | 526.0202 | 684.0141 | 663.7817 | 563.8809 | 682.8943 | 647.4432 | 917.2157 | 834.2134 | 709.6315 | 708.5651 | 937.7469 |  | 786.7304 | 752.1036 | 741.911 | 839.9338 | 764.063 | 775.229 |  | 737.0026 |  |  | 856.0697 | 877.4178 | 896.1217 | [5 empty] | 103.2425 | 776.5386 | 647.5739 | 56.2527 | 788.025 | 822.3304 | 59.7976 | 793.931 | 755.1574 | 805.1613 |  | 927.9463 | 768.6051 | 636.8799 | 746.4735 | 1001.8457 | 775.6192 | 801.8444 | 693.2181 | 754.5005 | 693.3731 | 926.4139 | 545.577 | 712.8779 | 746.1727 | 663.0678 | 805.9995 | 782.8795 |  |  | 600.6515 | 681.7734 | 754.2301 | 783.4677 |  | 745.6474 | 701.2764 | -0.024433 | 19.1382 | 1.5212 | 1.4596 | -23.0526 | 3.0883 | 1700.2 | 0.72 | 4.0799 | -2.4666 | -14.0042 | 1.8874 | 5.1579 | -29.104 | 11.037 | 67.3552 | 59.9107 | 63.5153 | 6.2156 | -1.2221 |  | 61.044
42838.4807 | 5220 | 74.5459 | 43.0227 | 30.76 | 26.2669 | 23.1535 | 23.6558 | 23.9139 | 21.7971 | 37.557 | 30.4613 | 24.4889 | 21.9985 | 21.5277 | 23.5504 | 115.9057 | 220.0733 | 226.2015 | 541.2679 | 652.8071 | 675.1411 | 630.1836 | 690.5483 | 686.8871 | 332.0343 | 686.3355 | 666.3034 | 769.9376 | 828.6239 | 783.486 | 432.559 | 682.2238 | 649.2309 | 531.0766 | 671.3011 | 618.9578 |  | 705.9075 |  | 721.1926 | 539.9678 | 532.6217 | 682.4692 |  | 165.8655 | 322.291 | 222.9236 | 429.3923 | 497.3073 | 609.0868 | 645.4032 | 22.9988 | 108.2981 | 27.8426 | 214.5863 | 29.1536 | 47.1295 | 58.2335 | 73.2568 | 34.8796 |  |  | 3.4724 | -1.7815 | -67.9577 | 1.1814 | 6.7803 | -197.8302 | 28.5953 | -4.3321 | 2.3248 | 7.3167 | 39.158 | 0.0049727 | -0.00012814 | 0.00053555 | 856.3743 | 510.4235 | 352.4003 | 110.7039 | 31.9337 | 22.1635 | 20.8708 | 52.2262 | 33.5791 | 26.421 | 23.5881 | 23.1148 | 26.8259 | 23.7843 | 214.2718 | 214.0037 | 181.581 | 126.3426 | 106.2788 | 242.7311 | 158.831 | 95.6841 | 97.1424 | 111.7755 | 98.4772 | 171.1788 | 544.2723 | 230.6477 | 612.6664 | 732.6481 | 744.4089 | 738.0709 | 776.8711 | 737.3684 | 8.245 | 5.333 | 738.2123 | 625.1732 | 124.4527 | 747.6496 | 738.2104 | 107.9057 | 526.0165 | 684.2907 | 663.5158 | 563.8091 | 682.7614 | 647.9982 | 917.5677 | 834.2031 | 709.5836 | 708.4339 | 938.0138 |  | 786.4386 | 752.1115 | 741.8175 | 839.9479 | 763.8808 | 775.209 |  | 737.0034 |  |  | 854.9713 | 877.3499 | 896.4955 | [5 empty] | 103.2747 | 776.563 | 647.4167 | 56.2897 | 788.0558 | 827.5083 | 59.8453 | 793.6527 | 755.1412 | 804.9011 |  | 928.1466 | 768.2629 | 637.0656 | 746.0789 | 1001.6265 | 775.3522 | 801.5397 | 692.8585 | 754.1223 | 693.1747 | 926.0965 | 545.3799 | 712.7506 | 745.8861 | 663.0882 | 805.8556 | 782.7292 |  |  | 600.2842 | 681.5838 | 754.0315 | 783.1186 |  | 745.3687 | 700.9201 | 0.49868 | 19.1397 | 1.5203 | 1.4579 | -22.8258 | 3.0883 | 1698.6 | 0.84 | 4.2213 | -2.2698 | -14.0186 | 1.8484 | 5.3899 | -29.1143 | 11.069 | 67.261 | 59.8857 | 63.4637 | 7.178 | -0.55335 |  | 60.984
42838.4807 | 5221 | 74.5924 | 43.0332 | 30.7573 | 26.2522 | 23.1484 | 23.6521 | 23.9118 | 21.7872 | 37.5536 | 30.4476 | 24.4803 | 21.9891 | 21.5248 | 23.5517 | 115.9646 | 220.2484 | 226.3396 | 541.2547 | 652.6542 | 675.1036 | 630.2576 | 690.008 | 686.8731 | 332.302 | 686.3527 | 666.1067 | 768.7492 | 827.6017 | 782.7444 | 432.6215 | 682.1611 | 649.7579 | 531.088 | 671.2012 | 618.8043 |  | 705.6794 |  | 720.9409 | 541.1759 | 532.4494 | 682.2178 |  | 165.0896 | 322.0195 | 222.5948 | 427.8962 | 496.924 | 609.1362 | 645.7532 | 23.1651 | 108.2022 | 28.2113 | 214.377 | 29.1657 | 47.1243 | 58.2282 | 73.2211 | 34.8728 |  |  | 2.7765 | -2.2789 | -67.7948 | 1.4239 | 7.0365 | -197.7619 | 28.6518 | -4.2131 | 2.2466 | 7.4402 | 39.102 | 0.0048413 | -0.00018892 | 0.00047641 | 856.5939 | 510.2833 | 352.4565 | 110.7575 | 31.9563 | 22.1631 | 20.8591 | 52.2289 | 33.5831 | 26.4141 | 23.5823 | 23.1165 | 26.8286 | 23.7823 | 201.7801 | 202.7975 | 175.9496 | 122.0105 | 103.7211 | 242.3641 | 158.6038 | 95.6849 | 97.1386 | 111.8064 | 98.4879 | 171.2913 | 544.2461 | 230.6986 | 612.5623 | 732.4768 | 744.2795 | 737.9586 | 776.7216 | 737.7443 | 6.3126 | 8.2403 | 738.2418 | 625.3195 | 124.5136 | 747.6492 | 738.0603 | 107.9871 | 526.0014 | 684.3907 | 663.2758 | 563.7521 | 682.6603 | 648.4564 | 917.5778 | 834.2302 | 709.7691 | 708.5531 | 938.2563 |  | 786.1911 | 752.1258 | 741.9351 | 839.9501 | 763.658 | 775.2557 |  | 737.0391 |  |  | 856.4869 | 877.3543 | 896.527 | [5 empty] | 103.3129 | 776.6022 | 647.467 | 56.321 | 788.0938 | 839.2674 | 59.9031 | 793.3538 | 754.7976 | 804.629 |  | 928.1488 | 767.8287 | 635.512 | 745.7728 | 1001.3668 | 775.1108 | 801.2475 | 692.5497 | 753.8101 | 692.7045 | 927.5257 | 545.0596 | 712.6649 | 745.5153 | 663.7252 | 805.5019 | 782.5664 |  |  | 599.6217 | 681.5082 | 754.4875 | 782.819 |  | 745.1261 | 700.6448 | 0.74205 | 19.1371 | 1.5201 | 1.4582 | -23.0551 | 3.0883 | 1692.16 | 0.88 | 3.7734 | -2.5666 | -13.9986 | 2.0288 | 5.491 | -29.1101 | 11.0802 | 67.1806 | 59.9164 | 63.4011 | 8.5138 | 0.042963 |  | 60.9391
42838.4807 | 5222 | 74.6423 | 43.0619 | 30.7661 | 26.2599 | 23.1495 | 23.6507 | 23.9111 | 21.797 | 37.5609 | 30.4617 | 24.4897 | 21.9953 | 21.525 | 23.5584 | 116.0307 | 220.4491 | 226.5063 | 541.2181 | 652.5377 | 675.0808 | 630.4104 | 689.7765 | 686.5405 | 332.602 | 686.0824 | 665.4769 | 769.7767 | 827.5015 | 782.4924 | 432.7065 | 682.1691 | 649.7225 | 531.1015 | 671.1311 | 619.0983 |  | 705.4577 |  | 720.7854 | 541.164 | 532.511 | 681.966 |  | 164.6682 | 321.7036 | 222.0146 | 428.1804 | 497.6777 | 609.3859 | 645.3579 | 23.4475 | 108.0652 | 28.582 | 214.1546 | 29.1759 | 47.1303 | 58.2185 | 73.1774 | 34.8582 |  |  | 2.2022 | -2.162 | -67.5313 | 0.98629 | 6.5969 | -197.7619 | 29.1696 | -4.3485 | 2.4248 | 7.5204 | 39.2941 | 0.0048594 | -9.364e-05 | 0.00051748 | 857.2182 | 510.0974 | 352.5167 | 110.8022 | 31.9636 | 22.1585 | 20.8571 | 52.2293 | 33.5829 | 26.4158 | 23.5807 | 23.1157 | 26.8301 | 23.7765 | 189.7819 | 202.3624 | 177.402 | 125.3077 | 105.9184 | 241.8962 | 158.5789 | 95.6839 | 97.1372 | 111.8425 | 98.5113 | 171.4191 | 544.2782 | 230.7461 | 612.3928 | 731.9836 | 744.0953 | 737.7134 | 776.5723 | 737.9088 | 5.4136 | 7.3948 | 738.28 | 625.2827 | 124.5726 | 747.9174 | 737.8942 | 108.0735 | 526.0041 | 684.3348 | 663.1004 | 563.6922 | 682.5942 | 647.8635 | 917.6579 | 834.2412 | 710.072 | 708.7332 | 938.5839 |  | 785.9901 | 752.1928 | 742.1411 | 839.9608 | 763.3907 | 775.2782 |  | 737.0934 |  |  | 857.2705 | 877.6741 | 896.4219 | [5 empty] | 103.3475 | 776.6402 | 647.4164 | 56.356 | 788.1153 | 849.2935 | 59.9649 | 793.0581 | 754.3589 | 804.3899 |  | 927.931 | 767.4266 | 636.9007 | 745.654 | 1001.0569 | 774.8883 | 800.9181 | 692.1626 | 753.5397 | 691.0535 | 929.1358 | 545.575 | 712.4204 | 744.91 | 663.1712 | 805.1599 | 782.4061 |  |  | 599.786 | 681.1334 | 755.5324 | 782.5799 |  | 744.9132 | 700.421 | 0.54208 | 19.1398 | 1.5214 | 1.4605 | -23.0835 | 3.0883 | 1703 | 0.69 | 3.3601 | -2.4992 | -13.9677 | 1.688 | 5.3175 | -29.1142 | 11.1815 | 67.1117 | 59.9692 | 63.3259 | 9.7804 | -0.12163 |  | 60.8854
42838.4807 | 5223 | 74.6922 | 43.075 | 30.7738 | 26.2602 | 23.1502 | 23.6477 | 23.9092 | 21.791 | 37.5714 | 30.4625 | 24.4851 | 21.9921 | 21.529 | 23.5605 | 116.0701 | 220.6102 | 226.6509 | 541.2064 | 652.4144 | 675.0328 | 630.514 | 690.2923 | 686.2711 | 332.8744 | 685.9583 | 665.606 | 769.2188 | 827.1343 | 781.9868 | 432.7674 | 682.2378 | 649.4032 | 531.1051 | 671.0177 | 618.9413 |  | 705.2356 |  | 720.5356 | 540.1398 | 532.4334 | 681.7133 |  | 164.7772 | 320.3896 | 221.6251 | 426.3256 | 497.7396 | 609.5642 | 644.6091 | 23.7812 | 107.9084 | 28.763 | 213.8747 | 29.1897 | 47.1476 | 58.2029 | 73.1426 | 34.8532 |  |  | 2.6353 | -2.3407 | -67.8874 | 1.5205 | 7.2422 | -197.7816 | 29.0408 | -4.3012 | 2.1479 | 7.367 | 39.2341 | 0.0048544 | -0.00021685 | 0.00046984 | 858.4877 | 510.021 | 352.5862 | 110.8452 | 31.9798 | 22.1634 | 20.8581 | 52.2363 | 33.5869 | 26.4114 | 23.5813 | 23.1123 | 26.8299 | 23.7739 | 191.4533 | 204.9773 | 176.1901 | 124.6794 | 104.6624 | 241.4784 | 158.4722 | 95.67 | 97.1313 | 111.8763 | 98.5086 | 171.5314 | 544.3267 | 230.7906 | 612.2961 | 731.8198 | 743.876 | 737.5104 | 776.4049 | 737.7688 | 7.2384 | 7.507 | 738.3089 | 624.5294 | 124.6358 | 747.7686 | 737.7284 | 108.1551 | 526.0063 | 684.0845 | 662.7847 | 563.6203 | 682.547 | 647.2118 | 917.8871 | 834.2625 | 710.0487 | 708.649 | 938.7248 |  | 785.7661 | 752.2623 | 742.1015 | 839.9573 | 763.0623 | 775.2417 |  | 737.1147 |  |  | 855.4916 | 876.486 | 895.9386 | [5 empty] | 103.3974 | 776.6807 | 647.2378 | 56.3868 | 788.1545 | 849.4788 | 60.0216 | 792.7241 | 754.0016 | 804.1189 |  | 927.8209 | 767.1783 | 636.2012 | 745.4236 | 1000.8858 | 774.5972 | 800.584 | 692.5118 | 753.269 | 690.8649 | 932.3344 | 545.5708 | 712.0778 | 744.6465 | 663.9017 | 805.1579 | 782.256 |  |  | 600.3932 | 680.9995 | 755.0722 | 782.2609 |  | 744.7872 | 700.1643 | 0.58864 | 19.1417 | 1.5224 | 1.4605 | -22.9804 | 3.0883 | 1727.15 | 0.59 | 3.6748 | -2.5976 | -13.989 | 2.0936 | 5.572 | -29.1186 | 11.1579 | 67.0413 | 59.9567 | 63.234 | 9.5354 | -0.00076731 |  | 60.8309
42838.4807 | 5224 | 74.7383 | 43.0861 | 30.7669 | 26.2585 | 23.1445 | 23.6518 | 23.9081 | 21.781 | 37.5689 | 30.4604 | 24.4877 | 21.9844 | 21.5212 | 23.5491 | 116.1475 | 220.8016 | 226.8268 | 541.2074 | 652.2821 | 675.0285 | 629.5212 | 690.0606 | 686.0131 | 333.1564 | 685.8685 | 665.606 | 767.0853 | 826.2431 | 781.3811 | 432.8305 | 682.2837 | 648.7499 | 531.0944 | 670.9504 | 618.7828 |  | 704.9818 |  | 720.2285 | 540.0677 | 532.2754 | 681.4332 |  | 164.7269 | 319.4316 | 221.2353 | 424.6087 | 497.1664 | 609.5928 | 644.1965 | 23.7136 | 107.8134 | 29.0935 | 213.7166 | 29.1894 | 47.1348 | 58.187 | 73.098 | 34.8423 |  |  | 2.793 | -2.4485 | -67.9558 | 1.0034 | 7.1187 | -197.8079 | 28.6479 | -4.4615 | 2.1825 | 7.4264 | 38.8048 | 0.0048988 | -0.00019713 | 0.00050269 | 860.5396 | 510.1137 | 352.6618 | 110.9027 | 32.0052 | 22.1711 | 20.8649 | 52.2537 | 33.6033 | 26.43 | 23.5885 | 23.1179 | 26.8401 | 23.7854 | 201.3231 | 201.4431 | 172.9007 | 123.505 | 106.5732 | 241.1985 | 158.3135 | 95.6771 | 97.1284 | 111.9009 | 98.518 | 171.642 | 544.361 | 230.832 | 612.2166 | 731.4876 | 743.6576 | 737.3004 | 776.2544 | 737.0301 | 6.1475 | 6.2055 | 738.3903 | 623.9399 | 124.7114 | 748.0717 | 737.4816 | 108.2498 | 526.0222 | 684.0242 | 662.9959 | 563.574 | 682.5154 | 646.7858 | 917.7999 | 834.3146 | 710.1223 | 708.7111 | 938.5186 |  | 785.5675 | 752.3118 | 741.9417 | 839.9701 | 762.863 | 775.1921 |  | 737.1482 |  |  | 854.1175 | 876.4249 | 896.2316 | [5 empty] | 103.4349 | 776.7127 | 647.1355 | 56.4178 | 788.1941 | 857.7352 | 60.076 | 792.4285 | 753.8455 | 803.8354 |  | 927.8413 | 766.9872 | 635.5512 | 745.3205 | 1000.5562 | 774.3466 | 800.1916 | 692.569 | 752.9809 | 690.235 | 929.9518 | 544.9476 | 711.7184 | 745.547 | 663.7357 | 804.8949 | 782.1217 |  |  | 599.6444 | 680.6792 | 755.2171 | 782.0145 |  | 744.7291 | 699.9278 | 0.689 | 19.1414 | 1.522 | 1.4594 | -22.9853 | 3.0883 | 1735.07 | 0.99 | 3.7821 | -2.6545 | -13.9847 | 1.6993 | 5.5244 | -29.121 | 11.0823 | 66.988 | 59.913 | 63.1778 | 8.399 | 0.34419 |  | 60.7932
42838.4808 | 5225 | 74.7913 | 43.1004 | 30.7758 | 26.271 | 23.1508 | 23.6475 | 23.9089 | 21.7932 | 37.5797 | 30.4716 | 24.4845 | 21.9889 | 21.5295 | 23.5503 | 116.1903 | 220.9845 | 226.9677 | 541.2107 | 652.1045 | 675.0203 | 629.2352 | 689.5745 | 685.5701 | 333.4315 | 685.6392 | 665.5553 | 766.7948 | 825.4753 | 781.1059 | 432.9151 | 682.3142 | 647.9816 | 531.0952 | 670.8826 | 618.0048 |  | 704.7643 |  | 720.0679 | 540.4109 | 532.0188 | 681.1799 |  | 164.5347 | 318.5422 | 220.8027 | 423.3315 | 493.8467 | 609.132 | 643.8483 | 23.5392 | 107.7313 | 29.5321 | 213.4973 | 29.1857 | 47.1387 | 58.1692 | 73.0545 | 34.8324 |  |  | 0.41159 | -2.2047 | -68.0077 | 1.0757 | 6.5943 | -197.7389 | 28.5966 | -4.474 | 2.194 | 7.2544 | 39.1862 | 0.0049004 | -0.00024149 | 0.00048627 | 857.6535 | 510.2673 | 352.7248 | 110.9481 | 32.0209 | 22.1663 | 20.8603 | 52.2529 | 33.6113 | 26.424 | 23.5883 | 23.1251 | 26.8325 | 23.7879 | 203.0537 | 196.1443 | 172.7177 | 123.251 | 107.7022 | 240.7883 | 158.1373 | 95.6791 | 97.1284 | 111.9268 | 98.5329 | 171.7542 | 544.3984 | 230.8698 | 612.1427 | 730.8691 | 743.458 | 737.1159 | 776.1171 | 736.3373 | 6.3425 | 6.5595 | 738.4755 | 623.4697 | 124.7745 | 748.2048 | 737.207 | 108.3454 | 526.0204 | 683.7946 | 662.987 | 563.5299 | 682.4548 | 646.2714 | 917.5496 | 834.3498 | 710.3472 | 708.8532 | 938.1439 |  | 785.3471 | 752.3674 | 741.707 | 839.977 | 762.6772 | 775.1683 |  | 737.1866 |  |  | 858.2127 | 877.2541 | 896.5499 | [5 empty] | 103.4672 | 776.752 | 647.1004 | 56.4415 | 788.2173 | 862.1845 | 60.1434 | 792.1224 | 753.8147 | 803.5775 |  | 927.8002 | 766.7467 | 636.3257 | 745.2414 | 1000.3082 | 774.113 | 799.8955 | 692.5204 | 752.6526 | 690.3887 | 926.3262 | 544.2875 | 711.5379 | 746.3101 | 663.6238 | 804.5536 | 781.9777 |  |  | 599.2842 | 680.1002 | 754.4653 | 781.7514 |  | 744.6389 | 699.6821 | 0.5495 | 19.1382 | 1.5221 | 1.4583 | -22.9984 | 3.0883 | 1743.71 | 0.51 | 1.4517 | -2.517 | -13.9796 | 1.7581 | 5.3156 | -29.1083 | 11.0695 | 66.933 | 59.8493 | 63.1256 | 8.1485 | 0.34173 |  | 60.7594
42838.4808 | 5226 | 74.8458 | 43.1198 | 30.7841 | 26.2716 | 23.1539 | 23.6474 | 23.9154 | 21.7908 | 37.592 | 30.4813 | 24.4985 | 21.9843 | 21.5242 | 23.5561 | 116.2469 | 221.1646 | 227.1205 | 541.2182 | 651.9645 | 674.9733 | 629.2703 | 689.8965 | 685.8138 | 333.6974 | 685.4836 | 665.4011 | 765.602 | 824.3598 | 780.5486 | 432.992 | 682.2956 | 647.5501 | 531.0677 | 670.7689 | 618.0983 |  | 704.5347 |  | 719.8046 | 538.767 | 531.8305 | 680.9215 |  | 164.3044 | 318.0799 | 220.3433 | 422.8817 | 492.352 | 609.1575 | 643.9164 | 23.3057 | 107.6697 | 30.0598 | 213.2955 | 29.1729 | 47.1477 | 58.1639 | 73.0074 | 34.8342 |  |  | 0.84003 | -1.9136 | -67.597 | 1.1999 | 6.7099 | -197.8006 | 28.8155 | -4.3386 | 2.2845 | 7.3704 | 39.0638 | 0.0049957 | -8.214e-05 | 0.00051584 | 856.7007 | 510.377 | 352.7955 | 110.9952 | 32.0371 | 22.1685 | 20.862 | 52.2597 | 33.6172 | 26.428 | 23.596 | 23.1169 | 26.8387 | 23.7862 | 200.6694 | 193.9971 | 174.2796 | 124.2238 | 106.2856 | 240.3999 | 157.9837 | 95.676 | 97.1423 | 111.9596 | 98.542 | 171.8831 | 544.4483 | 230.936 | 612.0695 | 730.4353 | 743.2468 | 736.8881 | 775.9701 | 735.7943 | 8.0396 | 7.1962 | 738.507 | 623.3422 | 124.8263 | 748.3486 | 736.9991 | 108.428 | 526.0216 | 683.6099 | 662.9242 | 563.4802 | 682.3714 | 645.925 | 917.8288 | 834.4497 | 710.3755 | 708.8141 | 937.9814 |  | 785.1209 | 752.4357 | 741.4682 | 839.9886 | 762.4622 | 775.1275 |  | 737.2257 |  |  | 856.9232 | 876.7245 | 896.3218 | [5 empty] | 103.5178 | 776.8109 | 647.02 | 56.4889 | 788.347 | 841.2673 | 60.2285 | 791.8146 | 753.5506 | 803.3115 |  | 927.673 | 766.4043 | 636.1422 | 745.1086 | 1000.0817 | 773.8669 | 799.6162 | 692.3659 | 752.3295 | 690.2255 | 922.9086 | 544.1593 | 711.5192 | 745.9947 | 662.1459 | 804.102 | 781.8275 |  |  | 599.5348 | 679.7598 | 754.1589 | 781.5284 |  | 744.4179 | 699.4482 | 0.10096 | 19.1397 | 1.5222 | 1.4589 | -23.0789 | 3.0883 | 1754.16 | 0.85 | 2.0733 | -2.3441 | -13.9319 | 1.8561 | 5.3621 | -29.1133 | 11.1119 | 66.8704 | 59.7842 | 63.0651 | 8.3583 | 0.14832 |  | 60.7183
42838.4808 | 5227 | 74.8959 | 43.1475 | 30.7936 | 26.2769 | 23.1582 | 23.6522 | 23.9185 | 21.7973 | 37.6034 | 30.4876 | 24.5002 | 21.9905 | 21.5273 | 23.5626 | 116.3032 | 221.3445 | 227.2794 | 541.2156 | 651.8258 | 674.9265 | 629.1717 | 689.7436 | 685.6967 | 333.9559 | 685.6551 | 665.0728 | 765.4472 | 824.119 | 780.0827 | 433.0661 | 682.2601 | 647.3819 | 531.0335 | 670.6802 | 617.8901 |  | 704.3114 |  | 719.5117 | 536.6286 | 531.4618 | 680.6751 |  | 164.2987 | 317.8557 | 220.0405 | 422.2592 | 492.2659 | 608.9086 | 643.9481 | 23.3604 | 107.5942 | 30.2518 | 213.1453 | 29.153 | 47.1375 | 58.1539 | 72.9593 | 34.8298 |  |  | 2.6767 | -1.7979 | -67.9761 | 1.2366 | 5.8143 | -197.7724 | 28.6111 | -4.382 | 2.128 | 7.2462 | 38.8544 | 0.005045 | -0.00018071 | 0.00056019 | 861.2185 | 510.5465 | 352.8586 | 111.0396 | 32.0503 | 22.173 | 20.8619 | 52.2711 | 33.6208 | 26.4237 | 23.5893 | 23.1222 | 26.8345 | 23.7827 | 205.7011 | 200.5428 | 178.5875 | 124.72 | 103.7874 | 240.2941 | 157.9386 | 95.6802 | 97.1401 | 111.9965 | 98.5564 | 172.0084 | 544.5081 | 230.9778 | 611.9932 | 730.1531 | 742.9456 | 736.6247 | 775.7598 | 735.1453 | 10.9015 | 8.0822 | 738.5631 | 622.9771 | 124.9018 | 748.7566 | 736.8711 | 108.5288 | 526.02 | 683.7666 | 662.7664 | 563.3767 | 682.3166 | 645.3925 | 917.8846 | 834.5121 | 710.4248 | 708.806 | 937.4362 |  | 784.876 | 752.4985 | 741.2984 | 839.9955 | 762.2456 | 775.0969 |  | 737.2717 |  |  | 856.8009 | 876.381 | 895.9515 | [5 empty] | 103.5657 | 776.8766 | 646.8726 | 56.5194 | 788.6556 | 841.0495 | 60.2952 | 791.5419 | 752.9237 | 803.0496 |  | 927.5434 | 765.9633 | 635.991 | 744.9795 | 999.8357 | 773.6302 | 799.3599 | 692.2445 | 752.0956 | 689.7371 | 922.362 | 542.4117 | 711.4735 | 746.2136 | 661.1338 | 804.0065 | 781.6709 |  |  | 599.3005 | 679.3759 | 754.1706 | 781.3049 |  | 744.1255 | 699.1828 | 0.2221 | 19.1377 | 1.5217 | 1.4591 | -23.1663 | 3.0883 | 1720.93 | 0.55 | 3.7002 | -2.2717 | -13.9682 | 1.884 | 4.9907 | -29.1071 | 11.0709 | 66.8129 | 59.7375 | 63.0044 | 7.7842 | -0.33616 |  | 60.6562
42838.4808 | 5228 | 74.9457 | 43.1637 | 30.7954 | 26.2768 | 23.1664 | 23.6589 | 23.9189 | 21.8023 | 37.6063 | 30.4951 | 24.5063 | 21.9896 | 21.5337 | 23.5727 | 116.3539 | 221.5211 | 227.4346 | 541.205 | 651.6686 | 674.8331 | 629.077 | 688.5217 | 685.4983 | 334.2051 | 685.9448 | 665.0233 | 765.7249 | 824.5194 | 779.7287 | 433.1464 | 682.2036 | 646.6397 | 531.0041 | 670.6769 | 617.9958 |  | 704.0929 |  | 719.281 | 535.8924 | 530.7572 | 680.4219 |  | 164.3653 | 316.9875 | 219.8743 | 421.6576 | 492.0139 | 607.8123 | 644.0587 | 23.4549 | 107.4589 | 30.0902 | 212.9147 | 29.1588 | 47.1287 | 58.1471 | 72.9296 | 34.8298 |  |  | 3.2819 | -2.3834 | -67.8381 | 1.5337 | 7.0227 | -197.7652 | 28.9797 | -4.1198 | 2.189 | 7.4782 | 39.0631 | 0.0049579 | -9.857e-05 | 0.00048791 | 861.3161 | 510.8612 | 352.911 | 111.081 | 32.0629 | 22.1664 | 20.856 | 52.2744 | 33.6176 | 26.4304 | 23.5824 | 23.104 | 26.831 | 23.7787 | 211.7953 | 205.9243 | 183.5805 | 125.3824 | 103.6376 | 240.2442 | 158.0444 | 95.6754 | 97.1318 | 112.0247 | 98.5637 | 172.111 | 544.5302 | 231.0145 | 611.8819 | 730.1348 | 742.6867 | 736.389 | 775.5895 | 734.9152 | 9.7944 | 8.1663 | 738.5988 | 621.9815 | 124.9713 | 748.7015 | 736.8013 | 108.6295 | 526.037 | 684.0998 | 662.7588 | 563.2671 | 682.2284 | 644.9042 | 917.8308 | 834.5731 | 710.4884 | 708.8135 | 937.3473 |  | 784.6271 | 752.5586 | 741.2053 | 840.0141 | 762.0625 | 775.0854 |  | 737.3036 |  |  | 856.6466 | 876.3118 | 895.717 | [5 empty] | 103.6173 | 776.9458 | 646.9393 | 56.5509 | 788.7927 | 845.6576 | 60.3502 | 791.2855 | 752.3571 | 802.7834 |  | 927.6066 | 765.6671 | 635.4118 | 744.635 | 999.639 | 773.397 | 799.1188 | 692.2815 | 751.9794 | 689.0255 | 923.6869 | 541.1479 | 711.4033 | 747.0199 | 661.0929 | 803.9198 | 781.5268 |  |  | 599.5873 | 679.06 | 753.4476 | 781.0758 |  | 743.859 | 698.9048 | 0.45898 | 19.1376 | 1.5221 | 1.4582 | -23.0344 | 3.0884 | 1734.56 | 1.04 | 4.0965 | -2.6136 | -13.9438 | 2.0966 | 5.4815 | -29.0884 | 11.1351 | 66.7416 | 59.7112 | 62.9527 | 7.1 | -0.87725 |  | 60.5939
42838.4808 | 5229 | 74.9949 | 43.1779 | 30.805 | 26.2787 | 23.1603 | 23.6579 | 23.9255 | 21.7977 | 37.6114 | 30.4951 | 24.5087 | 21.9915 | 21.5308 | 23.5763 | 116.4063 | 221.6985 | 227.5861 | 541.1885 | 651.5616 | 674.7176 | 629.0112 | 687.8365 | 685.2007 | 334.45 | 686.0829 | 664.9874 | 765.2847 | 825.2107 | 779.7094 | 433.2127 | 682.1552 | 646.4791 | 530.9711 | 670.6785 | 617.7742 |  | 703.8651 |  | 719.0952 | 536.6745 | 530.5835 | 680.1732 |  | 164.1448 | 316.2943 | 219.7286 | 422.9039 | 489.9346 | 607.774 | 644.2442 | 23.7103 | 107.3415 | 30.0142 | 212.7856 | 29.1374 | 47.1226 | 58.1335 | 72.8972 | 34.8224 |  |  | 5.3518 | -2.2559 | -67.8769 | 0.96132 | 7.0753 | -197.7901 | 28.8293 | -4.0686 | 2.3337 | 7.3628 | 39.3377 | 0.0049136 | -0.00016756 | 0.00052734 | 857.9426 | 511.0653 | 352.9694 | 111.1273 | 32.0808 | 22.1763 | 20.8642 | 52.2843 | 33.6227 | 26.4369 | 23.5842 | 23.121 | 26.8365 | 23.7868 | 221.0668 | 209.3531 | 180.8814 | 126.1677 | 105.1592 | 240.2654 | 158.0026 | 95.6785 | 97.1298 | 112.055 | 98.573 | 172.221 | 544.5319 | 231.0657 | 611.7715 | 730.5904 | 742.4816 | 736.2162 | 775.4406 | 735.0356 | 7.6717 | 9.0003 | 738.5718 | 620.7754 | 125.0384 | 748.7842 | 736.7524 | 108.7253 | 526.0503 | 684.2837 | 662.6019 | 563.1862 | 682.1276 | 644.9591 | 917.7674 | 834.5909 | 710.5568 | 708.8642 | 937.2697 |  | 784.4317 | 752.58 | 740.9892 | 840.0251 | 761.8048 | 775.0843 |  | 737.3106 |  |  | 856.4121 | 876.5563 | 896.2346 | [5 empty] | 103.6867 | 776.9998 | 647.041 | 56.578 | 788.8622 | 837.6787 | 60.3979 | 791.03 | 752.0995 | 802.5013 |  | 927.7392 | 765.559 | 634.6375 | 744.1472 | 999.3799 | 773.1704 | 798.8974 | 692.5147 | 751.8943 | 689.2071 | 926.5357 | 540.1735 | 711.3944 | 747.0246 | 660.541 | 803.8869 | 781.3864 |  |  | 599.4572 | 678.8212 | 752.0597 | 780.802 |  | 743.581 | 698.5884 | 0.042903 | 19.1387 | 1.5218 | 1.4583 | -23.0668 | 3.0883 | 1710.21 | 0.73 | 5.2312 | -2.5413 | -13.9396 | 1.6589 | 5.5018 | -29.0897 | 11.1059 | 66.6859 | 59.6535 | 62.8804 | 6.0728 | -0.58276 |  | 60.5361
42838.4808 | 5230 | 75.0515 | 43.1962 | 30.8192 | 26.2793 | 23.1572 | 23.6505 | 23.9226 | 21.7994 | 37.6167 | 30.508 | 24.5168 | 22.0007 | 21.5319 | 23.5715 | 116.4588 | 221.8776 | 227.7361 | 541.1491 | 651.4716 | 674.6665 | 628.6073 | 688.3878 | 684.8848 | 334.6951 | 686.0542 | 664.6586 | 764.8817 | 826.2311 | 779.8781 | 433.2882 | 682.0449 | 646.128 | 530.9288 | 670.6571 | 617.272 |  | 703.6474 |  | 718.8379 | 537.2608 | 531.0102 | 679.9304 |  | 163.7446 | 315.5108 | 219.4105 | 423.8633 | 488.6686 | 606.7626 | 644.0411 | 23.6028 | 107.2183 | 30.3593 | 212.6405 | 29.1314 | 47.1093 | 58.1241 | 72.8723 | 34.8216 |  |  | 3.2635 | -1.9162 | -67.8487 | 1.4811 | 7.0891 | -197.8263 | 28.4593 | -4.3334 | 2.1831 | 7.3001 | 38.8464 | 0.0049694 | -0.00012649 | 0.00051748 | 856.2874 | 511.4207 | 353.0251 | 111.1823 | 32.1047 | 22.177 | 20.8611 | 52.2933 | 33.6257 | 26.4428 | 23.5963 | 23.13 | 26.8337 | 23.789 | 223.938 | 211.5589 | 183.2964 | 129.5834 | 105.1006 | 240.1383 | 158.0212 | 95.683 | 97.1321 | 112.0966 | 98.5888 | 172.3306 | 544.5213 | 231.1155 | 611.6756 | 730.4547 | 742.2962 | 736.0858 | 775.3094 | 734.8056 | 9.6079 | 6.7525 | 738.5406 | 620.8142 | 125.0996 | 748.7131 | 736.6952 | 108.8123 | 526.0544 | 684.3371 | 662.2797 | 563.108 | 682.0048 | 644.6489 | 917.4273 | 834.6017 | 710.6273 | 708.9935 | 937.3774 |  | 784.1798 | 752.6025 | 740.6549 | 840.0489 | 761.4658 | 775.1588 |  | 737.338 |  |  | 859.0865 | 877.4175 | 896.9398 | [5 empty] | 103.7603 | 777.0571 | 646.8077 | 56.6069 | 788.9054 | 827.1577 | 60.4491 | 790.7935 | 751.8482 | 802.1944 |  | 927.798 | 765.4638 | 633.893 | 743.6893 | 999.171 | 772.9649 | 798.6742 | 692.4554 | 751.7194 | 689.5426 | 922.9215 | 540.0673 | 711.2288 | 746.3864 | 659.3241 | 803.9823 | 781.2355 |  |  | 598.4412 | 678.6516 | 751.0757 | 780.5034 |  | 743.3734 | 698.2728 | 0.6608 | 19.1369 | 1.5219 | 1.4565 | -23.1229 | 3.0884 | 1691.18 | 1.15 | 4.0853 | -2.3406 | -13.9274 | 2.0577 | 5.504 | -29.0756 | 11.0281 | 66.6084 | 59.5645 | 62.7851 | 5.7358 | -0.84869 |  | 60.4933
42838.4808 | 5231 | 75.0943 | 43.2051 | 30.8087 | 26.2749 | 23.1535 | 23.6486 | 23.9216 | 21.7918 | 37.6165 | 30.4934 | 24.5002 | 21.9926 | 21.5211 | 23.5673 | 116.5121 | 222.0671 | 227.8935 | 541.1306 | 651.3437 | 674.6919 | 627.9146 | 688.4002 | 684.4129 | 334.9339 | 686.0085 | 664.0443 | 765.0128 | 826.6799 | 779.9082 | 433.3225 | 681.8872 | 645.3727 | 530.8686 | 670.5249 | 617.1564 |  | 703.3944 |  | 718.5637 | 536.9306 | 531.7035 | 679.6417 |  | 163.5423 | 314.2925 | 218.9255 | 424.5048 | 486.453 | 606.9662 | 643.8085 | 23.0042 | 107.1016 | 30.9891 | 212.5571 | 29.1125 | 47.1 | 58.112 | 72.8442 | 34.8196 |  |  | 2.6333 | -2.2599 | -67.9216 | 1.2741 | 7.0503 | -197.8118 | 29.079 | -4.1599 | 2.0512 | 7.1832 | 38.9145 | 0.0048429 | -0.00025135 | 0.00050105 | 851.8848 | 511.725 | 353.0687 | 111.2299 | 32.1285 | 22.1788 | 20.8652 | 52.3047 | 33.6372 | 26.4488 | 23.6004 | 23.122 | 26.8442 | 23.7961 | 228.542 | 213.1447 | 184.976 | 132.5911 | 104.9443 | 240.2235 | 157.9929 | 95.6784 | 97.1271 | 112.1139 | 98.594 | 172.4469 | 544.515 | 231.1564 | 611.5758 | 729.7296 | 742.0753 | 735.9501 | 775.1512 | 734.298 | 11.3484 | 8.2501 | 738.4917 | 620.8494 | 125.1548 | 748.4228 | 736.5352 | 108.9029 | 526.049 | 684.2752 | 661.6698 | 563.0315 | 681.8876 | 643.9258 | 917.8353 | 834.6233 | 710.4047 | 708.7925 | 937.3713 |  | 783.9482 | 752.6219 | 740.6202 | 840.0753 | 761.128 | 775.2133 |  | 737.3632 |  |  | 860.899 | 878.4692 | 897.2688 | [5 empty] | 103.834 | 777.1126 | 646.4894 | 56.6495 | 788.9249 | 832.3348 | 60.5106 | 790.5372 | 751.6194 | 801.864 |  | 927.7882 | 765.2232 | 633.7078 | 743.4361 | 998.9333 | 772.7511 | 798.4118 | 691.9298 | 751.4421 | 689.8298 | 918.5401 | 539.8144 | 711.0014 | 746.4277 | 659.406 | 804.071 | 781.0956 |  |  | 597.6471 | 678.3862 | 751.1083 | 780.2279 |  | 743.0809 | 698.0383 | -0.18767 | 19.1381 | 1.521 | 1.4562 | -23.1748 | 3.0884 | 1704.28 | 0.96 | 3.6698 | -2.5392 | -13.9205 | 1.9066 | 5.4896 | -29.0779 | 11.1488 | 66.5401 | 59.5548 | 62.6902 | 5.2363 | -1.039 |  | 60.4488
42838.4808 | 5232 | 75.163 | 43.2281 | 30.8259 | 26.2866 | 23.1682 | 23.664 | 23.9273 | 21.7961 | 37.6365 | 30.5058 | 24.511 | 21.9882 | 21.5302 | 23.574 | 116.5721 | 222.241 | 228.045 | 541.117 | 651.1886 | 674.6906 | 627.4208 | 687.6416 | 684.0627 | 335.1783 | 686.0118 | 664.2933 | 764.2967 | 826.4712 | 779.5715 | 433.3852 | 681.7206 | 644.5979 | 530.8295 | 670.3627 | 616.3027 |  | 703.1729 |  | 718.3246 | 537.1492 | 531.8884 | 679.3949 |  | 163.6745 | 313.7208 | 218.9281 | 421.7437 | 485.4668 | 607.1001 | 643.6968 | 22.5759 | 107.0296 | 31.4673 | 212.4656 | 29.1095 | 47.1047 | 58.1121 | 72.8123 | 34.8343 |  |  | 3.2135 | -2.2809 | -67.8533 | 0.9692 | 6.8289 | -197.7822 | 28.9331 | -4.3807 | 2.3114 | 7.3559 | 38.9294 | 0.004976 | -0.00012321 | 0.00051091 | 848.3389 | 512.0611 | 353.1375 | 111.2797 | 32.1381 | 22.1839 | 20.8691 | 52.3076 | 33.6445 | 26.452 | 23.6016 | 23.1255 | 26.8581 | 23.8002 | 227.6077 | 214.179 | 187.6938 | 131.4903 | 103.7477 | 240.2801 | 157.9458 | 95.6752 | 97.1358 | 112.1586 | 98.612 | 172.5757 | 544.5541 | 231.1991 | 611.4882 | 729.0738 | 741.8172 | 735.7451 | 774.9793 | 733.697 | 10.2731 | 6.218 | 738.4614 | 620.915 | 125.2223 | 748.5829 | 736.3107 | 108.9815 | 526.0575 | 684.2541 | 661.4534 | 562.9265 | 681.7838 | 643.2095 | 918.1836 | 834.6027 | 710.0762 | 708.4289 | 937.5876 |  | 783.6849 | 752.6246 | 740.5824 | 840.0848 | 760.8489 | 775.2012 |  | 737.3624 |  |  | 861.8835 | 879.5586 | 897.8498 | [5 empty] | 103.9052 | 777.1743 | 646.2901 | 56.6948 | 788.9442 | 842.9639 | 60.5885 | 790.256 | 751.3671 | 801.5229 |  | 927.8405 | 764.9512 | 633.9385 | 743.3289 | 998.6564 | 772.5101 | 798.115 | 691.4156 | 751.2308 | 689.3301 | 916.4742 | 539.438 | 710.7127 | 747.6199 | 659.3738 | 803.9802 | 780.962 |  |  | 597.5781 | 678.0896 | 751.0086 | 779.9489 |  | 742.8934 | 697.7704 | 0.50294 | 19.1356 | 1.5202 | 1.4562 | -23.0787 | 3.0883 | 1715.9 | 0.83 | 4.0534 | -2.5497 | -13.9067 | 1.6621 | 5.4031 | -29.0779 | 11.1216 | 66.4562 | 59.5447 | 62.6122 | 5.3482 | -1.347 |  | 60.3971
42838.4808 | 5233 | 75.2004 | 43.2435 | 30.8248 | 26.2945 | 23.1649 | 23.662 | 23.9291 | 21.7977 | 37.6427 | 30.5139 | 24.5125 | 21.9953 | 21.5308 | 23.5765 | 116.6292 | 222.4193 | 228.2001 | 541.091 | 651.043 | 674.6091 | 627.2067 | 687.2273 | 683.9617 | 335.4288 | 686.1358 | 664.9154 | 763.9857 | 826.8134 | 779.4054 | 433.4502 | 681.5694 | 644.225 | 530.8102 | 670.2687 | 616.2137 |  | 702.9406 |  | 718.0941 | 537.4517 | 531.9391 | 679.1467 |  | 163.7643 | 314.3208 | 219.2101 | 418.0254 | 486.6616 | 607.0177 | 643.2338 | 22.3796 | 106.9874 | 32.0735 | 212.3196 | 29.0953 | 47.0995 | 58.1039 | 72.7858 | 34.8317 |  |  | 1.6549 | -2.1607 | -67.8841 | 1.3306 | 7.279 | -197.7481 | 28.8049 | -4.1244 | 2.2287 | 7.3339 | 38.9367 | 0.0049826 | -0.00018563 | 0.00052569 | 854.8975 | 512.2911 | 353.2113 | 111.3182 | 32.1546 | 22.1848 | 20.8593 | 52.3152 | 33.6483 | 26.4517 | 23.5973 | 23.1278 | 26.8466 | 23.7864 | 231.6084 | 204.4049 | 178.0289 | 126.4646 | 97.9241 | 240.3312 | 157.7568 | 95.6645 | 97.1225 | 112.1692 | 98.6107 | 172.6757 | 544.6278 | 231.2333 | 611.364 | 728.7178 | 741.5933 | 735.5472 | 774.8284 | 733.3207 | 6.9223 | 4.6751 | 738.4381 | 621.0803 | 125.2803 | 748.6655 | 736.0942 | 109.0625 | 526.0625 | 684.278 | 661.8295 | 562.8355 | 681.6919 | 642.9219 | 918.3206 | 834.5815 | 709.885 | 708.1951 | 938.6051 |  | 783.4075 | 752.6132 | 740.3074 | 840.1152 | 760.5721 | 775.1895 |  | 737.3798 |  |  | 860.3402 | 879.9258 | 897.9447 | [5 empty] | 103.9604 | 777.2186 | 646.0805 | 56.7167 | 788.9611 | 845.699 | 60.6661 | 789.9704 | 751.0336 | 801.1963 |  | 928.0366 | 764.6961 | 634.2084 | 743.1834 | 998.4395 | 772.2895 | 797.8123 | 690.8162 | 751.0509 | 689.3332 | 920.7255 | 537.6298 | 710.3775 | 748.6015 | 659.2463 | 803.6856 | 780.8169 |  |  | 597.8922 | 677.9371 | 750.1784 | 779.688 |  | 742.8352 | 697.5152 | 0.66748 | 19.1368 | 1.5194 | 1.456 | -23.0632 | 3.0883 | 1715.47 | 0.43 | 2.9085 | -2.4829 | -13.917 | 1.9484 | 5.5781 | -29.0741 | 11.0964 | 66.346 | 59.4725 | 62.5343 | 4.9109 | -0.29759 |  | 60.3483
42838.4809 | 5234 | 75.2456 | 43.2559 | 30.8309 | 26.3001 | 23.1607 | 23.6641 | 23.9307 | 21.7967 | 37.6478 | 30.5158 | 24.5161 | 21.9978 | 21.533 | 23.5778 | 116.6796 | 222.6025 | 228.3572 | 541.0895 | 650.912 | 674.481 | 627.6203 | 688.0359 | 684.3718 | 335.6802 | 686.2131 | 664.6879 | 764.389 | 827.2676 | 779.6511 | 433.5157 | 681.4394 | 644.503 | 530.7849 | 670.1657 | 616.0268 |  | 702.7245 |  | 717.8769 | 535.5031 | 531.8506 | 678.9042 |  | 163.6294 | 314.48 | 218.9048 | 417.8642 | 488.9712 | 606.5376 | 643.3376 | 22.7741 | 106.9238 | 31.7377 | 212.1812 | 29.0764 | 47.0761 | 58.0881 | 72.756 | 34.8157 |  |  | 1.1193 | -2.2021 | -67.7534 | 1.3687 | 7.1522 | -197.7474 | 28.6656 | -4.4398 | 2.3935 | 7.3372 | 39.17 | 0.0049957 | -0.00013471 | 0.00049612 | 860.1501 | 512.5336 | 353.2789 | 111.3769 | 32.1733 | 22.1859 | 20.8644 | 52.3182 | 33.647 | 26.4561 | 23.6009 | 23.1188 | 26.8527 | 23.7969 | 228.5231 | 194.2654 | 167.807 | 124.0305 | 95.6544 | 240.184 | 157.4745 | 95.6596 | 97.1263 | 112.203 | 98.6227 | 172.7705 | 544.6921 | 231.2727 | 611.2526 | 728.5106 | 741.3507 | 735.3503 | 774.6537 | 733.3291 | 9.0475 | 5.1082 | 738.4479 | 621.3196 | 125.3466 | 748.726 | 735.865 | 109.1655 | 526.0315 | 684.4639 | 661.9147 | 562.7678 | 681.5453 | 643.0329 | 918.8696 | 834.5855 | 709.8675 | 708.1445 | 938.677 |  | 783.4914 | 752.5972 | 740.1794 | 840.1413 | 760.2893 | 775.1578 |  | 737.3724 |  |  | 860.0503 | 879.6074 | 898.2935 | [5 empty] | 104.0112 | 777.2598 | 645.8055 | 56.7543 | 788.9828 | 853.2456 | 60.7466 | 789.6858 | 750.7813 | 800.7901 |  | 928.2659 | 764.4208 | 634.4332 | 743.0917 | 998.201 | 772.0675 | 797.4973 | 690.3994 | 750.8016 | 689.4399 | 926.1871 | 537.1891 | 710.0763 | 749.5332 | 659.6039 | 803.5246 | 780.6749 |  |  | 597.1785 | 677.8918 | 749.6661 | 779.4609 |  | 742.7992 | 697.2703 | 0.5176 | 19.1356 | 1.5192 | 1.4557 | -23.0084 | 3.0883 | 1731.57 | 0.53 | 2.3923 | -2.5069 | -13.9054 | 1.9764 | 5.5278 | -29.0661 | 11.0665 | 66.3688 | 59.4391 | 62.4549 | 5.2328 | 0.8017 |  | 60.2838
42838.4809 | 5235 | 75.3049 | 43.2797 | 30.8441 | 26.2968 | 23.1668 | 23.6672 | 23.9381 | 21.8004 | 37.6501 | 30.528 | 24.5188 | 22.0039 | 21.5354 | 23.5786 | 116.7322 | 222.7804 | 228.5076 | 541.0485 | 650.7456 | 674.3925 | 627.4005 | 687.7333 | 684.1064 | 335.9227 | 686.2211 | 664.0306 | 764.6663 | 827.0531 | 779.7832 | 433.5756 | 681.394 | 644.8328 | 530.7663 | 670.073 | 615.9794 |  | 702.5078 |  | 717.6965 | 534.8302 | 531.6599 | 678.6539 |  | 163.5362 | 314.7373 | 218.9566 | 417.0063 | 490.2793 | 606.3196 | 643.4202 | 22.9363 | 106.8266 | 31.0148 | 211.9894 | 29.0796 | 47.0625 | 58.0797 | 72.7245 | 34.8087 |  |  | 1.8881 | -2.1206 | -67.7856 | 1.2281 | 7.0359 | -197.779 | 28.801 | -4.0318 | 2.3639 | 7.2766 | 38.7778 | 0.0049957 | -7.721e-05 | 0.00054705 | 858.4599 | 513.0071 | 353.3443 | 111.4159 | 32.1886 | 22.1862 | 20.8641 | 52.326 | 33.6589 | 26.4463 | 23.6006 | 23.123 | 26.8514 | 23.7943 | 225.5866 | 189.0476 | 162.943 | 121.209 | 97.3581 | 239.9821 | 157.152 | 95.6735 | 97.1304 | 112.2373 | 98.6369 | 172.8884 | 544.7701 | 231.3168 | 611.1438 | 728.4195 | 741.0921 | 735.1423 | 774.5113 | 732.9508 | 6.8077 | 5.0455 | 738.4197 | 621.4373 | 125.4148 | 748.543 | 735.562 | 109.2535 | 525.9804 | 684.6055 | 661.4665 | 562.6957 | 681.4965 | 643.0168 | 918.702 | 834.6083 | 709.7705 | 708.017 | 938.5539 |  | 784.2078 | 752.5865 | 740.016 | 840.1597 | 760.0516 | 775.1228 |  | 737.3729 |  |  | 862.9218 | 880.619 | 898.9529 | [5 empty] | 104.0553 | 777.2903 | 645.739 | 56.7757 | 789.0351 | 835.8659 | 60.8113 | 789.3685 | 750.877 | 800.4295 |  | 928.5615 | 764.0528 | 635.0328 | 743.0474 | 997.9239 | 771.7595 | 797.1371 | 690.2596 | 750.5765 | 688.3544 | 927.1948 | 537.1144 | 709.9092 | 749.5064 | 659.026 | 803.4338 | 780.547 |  |  | 597.4455 | 677.8064 | 748.9014 | 779.2357 |  | 742.648 | 696.9558 | 0.45638 | 19.136 | 1.5186 | 1.4555 | -23.0503 | 3.0882 | 1721.21 | 1.15 | 3.1073 | -2.4606 | -13.9118 | 1.8725 | 5.482 | -29.0648 | 11.0913 | 66.584 | 59.3963 | 62.3883 | 5.5305 | 1.3005 |  | 60.2259
42838.4809 | 5236 | 75.3553 | 43.3021 | 30.8455 | 26.2949 | 23.1699 | 23.6674 | 23.9376 | 21.8008 | 37.6549 | 30.5281 | 24.5241 | 22.0001 | 21.5357 | 23.5774 | 116.7906 | 222.9732 | 228.6652 | 540.9855 | 650.5674 | 674.4157 | 627.3473 | 687.685 | 683.9403 | 336.1823 | 686.246 | 664.0418 | 764.9861 | 827.0649 | 780.3262 | 433.6237 | 681.4233 | 644.6879 | 530.7558 | 670.0199 | 615.7938 |  | 702.2776 |  | 717.5101 | 534.2317 | 531.479 | 678.3994 |  | 162.9739 | 314.7142 | 218.8201 | 418.1662 | 491.1088 | 605.9262 | 643.1935 | 22.9509 | 106.736 | 30.2549 | 211.7919 | 29.078 | 47.0402 | 58.0823 | 72.6843 | 34.7954 |  |  | 1.1384 | -2.3558 | -68.0701 | 1.3359 | 7.0332 | -197.7546 | 28.78 | -4.2322 | 2.2396 | 7.3567 | 38.6589 | 0.0049497 | -9.86e-06 | 0.00049612 | 856.5221 | 513.3524 | 353.4086 | 111.4645 | 32.2053 | 22.1939 | 20.8617 | 52.3286 | 33.6623 | 26.454 | 23.603 | 23.1234 | 26.8521 | 23.7981 | 214.1113 | 189.3744 | 158.5096 | 116.7441 | 100.6028 | 239.6943 | 156.8169 | 95.6631 | 97.1254 | 112.2779 | 98.6534 | 173.004 | 544.8125 | 231.3715 | 611.0417 | 728.3791 | 740.8082 | 734.8724 | 774.3212 | 732.3294 | 8.7963 | 7.3322 | 738.3664 | 621.559 | 125.476 | 748.4299 | 735.3337 | 109.3492 | 525.9399 | 684.6894 | 660.9988 | 562.6226 | 681.4484 | 642.9573 | 918.5934 | 834.6406 | 709.7198 | 707.9506 | 938.2862 |  | 784.9515 | 752.5712 | 739.9575 | 840.182 | 759.7959 | 775.1401 |  | 737.386 |  |  | 863.2073 | 880.9946 | 898.693 | [5 empty] | 104.1144 | 777.3519 | 645.6704 | 56.8135 | 789.0904 | 820.9439 | 60.9057 | 789.0041 | 750.9481 | 800.035 |  | 928.491 | 763.7839 | 635.5851 | 742.658 | 997.642 | 771.4938 | 796.798 | 689.9527 | 750.3915 | 687.528 | 923.2068 | 538.5196 | 709.7623 | 748.4929 | 658.7363 | 802.6269 | 780.4266 |  |  | 598.0454 | 677.436 | 748.1793 | 778.8911 |  | 742.5448 | 696.5831 | -0.31622 | 19.1357 | 1.5183 | 1.4563 | -23.2975 | 3.0883 | 1702.5 | 0.96 | 2.4133 | -2.5934 | -13.9407 | 1.9529 | 5.4797 | -29.0565 | 11.0847 | 66.8117 | 59.3814 | 62.3166 | 6.7647 | 1.7498 |  | 60.1681
42838.4809 | 5237 | 75.4139 | 43.3173 | 30.8486 | 26.3032 | 23.1638 | 23.6636 | 23.9308 | 21.8044 | 37.664 | 30.54 | 24.5203 | 22.0053 | 21.5421 | 23.5881 | 116.8484 | 223.1646 | 228.8252 | 540.9297 | 650.3678 | 674.4501 | 626.6386 | 686.9744 | 683.8087 | 336.436 | 686.2674 | 663.2087 | 764.1557 | 826.4344 | 780.0836 | 433.6864 | 681.4656 | 644.5843 | 530.7449 | 669.939 | 616.3311 |  | 702.0552 |  | 717.2396 | 533.2831 | 531.4974 | 678.154 |  | 162.8611 | 314.7306 | 218.4869 | 418.8922 | 490.8984 | 605.4544 | 642.8787 | 23.2302 | 106.6795 | 29.6974 | 211.6244 | 29.0851 | 47.0171 | 58.0801 | 72.6504 | 34.7767 |  |  | 2.4467 | -2.1482 | -68.0123 | 1.0139 | 6.9209 | -197.8164 | 28.5749 | -4.5167 | 2.2325 | 7.4354 | 38.1676 | 0.0051797 | -0.00020535 | 0.00054541 | 857.9983 | 513.6758 | 353.4764 | 111.5164 | 32.2313 | 22.1945 | 20.8635 | 52.3391 | 33.6764 | 26.4695 | 23.614 | 23.1389 | 26.8554 | 23.8051 | 221.8272 | 201.066 | 162.3014 | 113.4747 | 99.1808 | 239.6679 | 156.6232 | 95.6693 | 97.1268 | 112.2938 | 98.66 | 173.1225 | 544.8209 | 231.4219 | 610.9558 | 727.5172 | 740.626 | 734.6916 | 774.1257 | 731.8853 | 11.0698 | 6.4786 | 738.3376 | 621.8222 | 125.533 | 748.432 | 735.2834 | 109.4416 | 525.8964 | 684.7064 | 660.7131 | 562.5539 | 681.3622 | 643.0199 | 918.4424 | 834.6311 | 709.5671 | 707.7658 | 938.3024 |  | 785.4291 | 752.559 | 739.8522 | 840.197 | 759.5102 | 775.114 |  | 737.3796 |  |  | 863.3954 | 881.3954 | 899.5047 | [5 empty] | 104.1677 | 777.4034 | 645.6571 | 56.8582 | 789.1153 | 817.7899 | 60.9679 | 788.7115 | 750.804 | 799.6076 |  | 928.4317 | 763.5988 | 634.8102 | 742.4107 | 997.4119 | 771.3067 | 796.5214 | 689.6213 | 750.2381 | 687.3095 | 925.1319 | 537.572 | 709.6292 | 747.4696 | 658.553 | 801.9217 | 780.2701 |  |  | 598.681 | 677.217 | 749.1357 | 778.6544 |  | 742.314 | 696.2926 | -0.15224 | 19.1349 | 1.5189 | 1.4562 | -23.2576 | 3.0883 | 1707.34 | 0.33 | 3.5377 | -2.4765 | -13.9349 | 1.7014 | 5.4343 | -29.0533 | 11.0422 | 66.9529 | 59.3539 | 62.2369 | 5.9037 | 1.3035 |  | 60.1323
42838.4809 | 5238 | 75.4536 | 43.3305 | 30.8492 | 26.2989 | 23.1607 | 23.6645 | 23.93 | 21.7943 | 37.677 | 30.5381 | 24.52 | 21.993 | 21.5333 | 23.5884 | 116.8954 | 223.3312 | 228.9688 | 540.8992 | 650.2142 | 674.3902 | 627.0443 | 686.8921 | 684.0383 | 336.6727 | 686.5246 | 663.204 | 762.3006 | 825.576 | 779.3414 | 433.7519 | 681.4035 | 644.2522 | 530.7193 | 669.8346 | 616.9821 |  | 701.8229 |  | 717.008 | 532.9326 | 531.4158 | 677.8989 |  | 162.6706 | 313.883 | 218.4599 | 419.5494 | 492.5168 | 606.4752 | 642.9036 | 23.5117 | 106.5755 | 29.2434 | 211.4691 | 29.0662 | 46.9771 | 58.0713 | 72.6069 | 34.7623 |  |  | 3.1294 | -1.8906 | -67.9262 | 0.89232 | 7.2337 | -197.8171 | 28.4251 | -4.3748 | 2.3228 | 7.4851 | 38.6549 | 0.0051107 | -7.228e-05 | 0.00051748 | 855.2003 | 513.9377 | 353.5368 | 111.562 | 32.2441 | 22.1905 | 20.8658 | 52.3519 | 33.6833 | 26.4659 | 23.6119 | 23.1376 | 26.8521 | 23.8092 | 226.5527 | 205.1668 | 167.6132 | 113.6843 | 101.3608 | 239.7225 | 156.4444 | 95.6632 | 97.1244 | 112.3288 | 98.6719 | 173.2196 | 544.9048 | 231.4632 | 610.8654 | 727.5741 | 740.4928 | 734.5365 | 773.958 | 731.5277 | 10.3113 | 6.9128 | 738.3119 | 620.5946 | 125.5952 | 748.2184 | 735.2574 | 109.538 | 525.8518 | 684.7331 | 660.4852 | 562.4974 | 681.2617 | 642.7746 | 918.5315 | 834.6306 | 709.4403 | 707.677 | 938.6305 |  | 785.7441 | 752.5359 | 739.834 | 840.2163 | 759.3032 | 775.0601 |  | 737.3619 |  |  | 862.3494 | 881.1214 | 899.9881 | [5 empty] | 104.2167 | 777.46 | 645.6209 | 56.8923 | 789.1507 | 821.681 | 61.0298 | 788.3978 | 750.6237 | 799.2156 |  | 928.459 | 763.3975 | 633.9693 | 742.207 | 997.125 | 771.0393 | 796.1755 | 689.2791 | 750.153 | 686.6927 | 926.6398 | 536.9161 | 709.4405 | 747.7119 | 657.8101 | 801.7503 | 780.144 |  |  | 597.9862 | 677.0681 | 749.6432 | 778.3795 |  | 741.9924 | 695.997 | 0.21913 | 19.1346 | 1.5195 | 1.4556 | -23.0454 | 3.0883 | 1691.49 | 0.71 | 3.9995 | -2.3217 | -13.9161 | 1.595 | 5.559 | -29.0702 | 11.0196 | 67.0373 | 59.3498 | 62.1789 | 5.3863 | 0.69017 |  | 60.1071
42838.4809 | 5239 | 75.5079 | 43.354 | 30.8593 | 26.3079 | 23.1728 | 23.672 | 23.9394 | 21.8015 | 37.6836 | 30.5432 | 24.5241 | 22.0034 | 21.5364 | 23.5889 | 116.9539 | 223.5012 | 229.1216 | 540.854 | 650.0974 | 674.3068 | 626.9332 | 687.0688 | 684.082 | 336.9191 | 686.9137 | 662.5517 | 761.6031 | 825.7876 | 778.8985 | 433.8102 | 681.2877 | 644.4769 | 530.6777 | 669.7236 | 617.2537 |  | 701.5922 |  | 716.6919 | 532.462 | 530.9532 | 677.6271 |  | 162.5405 | 312.8027 | 217.932 | 420.7244 | 492.4706 | 606.8343 | 642.9009 | 23.8375 | 106.4656 | 29.172 | 211.3337 | 29.0574 | 46.9442 | 58.0699 | 72.5953 | 34.7414 |  |  | 4.1092 | -1.9346 | -67.8474 | 0.91072 | 7.0924 | -197.7908 | 28.964 | -4.1954 | 2.2421 | 7.3297 | 38.1442 | 0.0050335 | -0.00013471 | 0.00052405 | 851.1505 | 514.2712 | 353.5844 | 111.6043 | 32.2581 | 22.1888 | 20.8643 | 52.3572 | 33.6891 | 26.4605 | 23.6107 | 23.1306 | 26.8528 | 23.8047 | 225.8322 | 209.5935 | 172.9148 | 116.445 | 102.6886 | 239.7671 | 156.3538 | 95.675 | 97.1363 | 112.3595 | 98.699 | 173.3333 | 544.9625 | 231.506 | 610.7705 | 727.6261 | 740.3489 | 734.3878 | 773.8083 | 731.7365 | 13.0273 | 7.7703 | 738.3119 | 617.51 | 125.6615 | 747.8972 | 735.1669 | 109.6358 | 525.8273 | 684.8377 | 660.1062 | 562.4592 | 681.1695 | 642.9154 | 918.4145 | 834.6254 | 709.4012 | 707.6895 | 938.952 |  | 785.9269 | 752.5144 | 739.7927 | 840.2318 | 759.1145 | 775.0441 |  | 737.353 |  |  | 859.5789 | 880.9236 | 900.1006 | [5 empty] | 104.2602 | 777.5027 | 645.6327 | 56.9225 | 789.1564 | 822.9399 | 61.0837 | 788.0859 | 750.5745 | 798.8458 |  | 928.4749 | 763.2289 | 633.1531 | 741.7541 | 996.855 | 770.804 | 795.8604 | 689.034 | 750.0535 | 687.2121 | 927.7327 | 537.8229 | 709.1757 | 748.8867 | 657.5278 | 801.613 | 780.0076 |  |  | 597.5852 | 676.8384 | 748.5695 | 778.1395 |  | 741.6022 | 695.7046 | 0.13231 | 19.1343 | 1.52 | 1.4553 | -23.2485 | 3.0882 | 1682.68 | 0.73 | 4.5821 | -2.3464 | -13.8952 | 1.6099 | 5.5055 | -29.0742 | 11.1259 | 67.0827 | 59.3395 | 62.1261 | 5.4727 | 0.089416 |  | 60.0633
42838.4809 | 5240 | 75.5516 | 43.3536 | 30.8556 | 26.3007 | 23.1686 | 23.6585 | 23.9332 | 21.7937 | 37.6834 | 30.5408 | 24.5113 | 21.9923 | 21.5264 | 23.5845 | 117.0146 | 223.669 | 229.2809 | 540.7939 | 649.985 | 674.1856 | 627.1437 | 686.7929 | 684.0114 | 337.1627 | 687.1105 | 662.014 | 762.6746 | 826.6544 | 779.1476 | 433.8789 | 681.1762 | 644.2536 | 530.6412 | 669.6143 | 617.2243 |  | 701.3659 |  | 716.3967 | 532.341 | 530.5532 | 677.3928 |  | 162.1203 | 311.7023 | 217.866 | 420.3243 | 490.132 | 606.4615 | 642.8612 | 23.97 | 106.3779 | 29.1487 | 211.2479 | 29.0399 | 46.8976 | 58.0706 | 72.5884 | 34.7324 |  |  | 3.1301 | -1.7204 | -67.8401 | 1.4693 | 6.9465 | -197.7671 | 28.7274 | -4.0456 | 2.2896 | 7.2848 | 38.2774 | 0.0049957 | -5.421e-05 | 0.00049448 | 848.6473 | 514.666 | 353.6493 | 111.6526 | 32.2803 | 22.2027 | 20.8632 | 52.3655 | 33.689 | 26.4689 | 23.6154 | 23.1321 | 26.8602 | 23.8061 | 230.1552 | 213.2199 | 180.4319 | 121.2135 | 103.9349 | 239.9546 | 156.3407 | 95.6695 | 97.1312 | 112.38 | 98.6997 | 173.431 | 544.9836 | 231.5481 | 610.6585 | 727.8964 | 740.1333 | 734.1969 | 773.6331 | 731.5904 | 10.9675 | 7.6185 | 738.2975 | 616.6684 | 125.7227 | 747.6213 | 735.0356 | 109.7342 | 525.7962 | 684.957 | 659.6681 | 562.4426 | 681.0832 | 642.5852 | 918.3562 | 834.6262 | 709.393 | 707.6966 | 938.4487 |  | 786.0245 | 752.5275 | 739.6895 | 840.2731 | 758.9245 | 775.0234 |  | 737.355 |  |  | 858.868 | 880.379 | 899.9396 | [5 empty] | 104.3127 | 777.5489 | 645.5418 | 56.9582 | 789.166 | 827.5321 | 61.1466 | 787.7759 | 750.1951 | 798.521 |  | 928.5297 | 763.0583 | 632.1967 | 741.4398 | 996.6414 | 770.6086 | 795.6204 | 688.7942 | 749.8735 | 687.3003 | 925.2565 | 538.1002 | 708.9053 | 749.1683 | 657.1264 | 801.6247 | 779.8687 |  |  | 598.8145 | 676.1639 | 747.4968 | 777.9224 |  | 741.3005 | 695.4623 | 0.20132 | 19.1337 | 1.5199 | 1.4542 | -23.0966 | 3.0883 | 1716.57 | 1.1 | 3.9996 | -2.2106 | -13.8814 | 2.0429 | 5.4475 | -29.0663 | 11.078 | 67.1257 | 59.3119 | 62.0723 | 5.019 | -0.7475 |  | 60.0105
42838.4809 | 5241 | 75.6028 | 43.3693 | 30.859 | 26.3016 | 23.1673 | 23.6577 | 23.9324 | 21.7945 | 37.689 | 30.5481 | 24.5262 | 21.9917 | 21.5257 | 23.5855 | 117.0693 | 223.8524 | 229.4343 | 540.7326 | 649.8688 | 674.0963 | 626.9958 | 686.2046 | 683.6733 | 337.4181 | 687.0935 | 662.0957 | 762.605 | 826.4436 | 779.0933 | 433.9493 | 681.1063 | 643.4984 | 530.5995 | 669.4854 | 617.4203 |  | 701.1391 |  | 716.1817 | 531.9435 | 530.6286 | 677.1533 |  | 161.8946 | 310.9077 | 218.2717 | 418.5569 | 488.8912 | 605.8431 | 642.5293 | 23.8517 | 106.2825 | 29.0701 | 211.1232 | 29.0361 | 46.8531 | 58.0674 | 72.5749 | 34.714 |  |  | 3.1274 | -2.3118 | -67.9643 | 1.3963 | 7.4512 | -197.8092 | 28.5933 | -4.2828 | 2.1999 | 7.1052 | 38.4289 | 0.0051074 | -0.00015114 | 0.00050105 | 851.6473 | 515.0582 | 353.7197 | 111.705 | 32.2981 | 22.2003 | 20.8676 | 52.3672 | 33.6977 | 26.474 | 23.6164 | 23.1311 | 26.8687 | 23.8137 | 234.9598 | 218.7984 | 188.537 | 125.1727 | 110.4827 | 240.0864 | 156.4462 | 95.6623 | 97.1263 | 112.4133 | 98.7175 | 173.5516 | 544.9536 | 231.598 | 610.5474 | 728.0131 | 739.8376 | 733.9585 | 773.4683 | 731.3413 | 7.9755 | 10.4154 | 738.2411 | 616.5922 | 125.7758 | 747.6422 | 734.8388 | 109.8274 | 525.7608 | 684.9567 | 659.4845 | 562.4115 | 680.9815 | 641.9994 | 918.1044 | 834.6351 | 709.0743 | 707.3707 | 938.3969 |  | 785.9464 | 752.5114 | 739.4584 | 840.2957 | 758.7475 | 774.9959 |  | 737.3357 |  |  | 859.4152 | 880.6162 | 900.1136 | [5 empty] | 104.3557 | 777.6002 | 645.4288 | 56.9874 | 789.1823 | 819.7846 | 61.2147 | 787.5073 | 750.073 | 798.209 |  | 928.572 | 762.8223 | 632.2788 | 741.2421 | 996.423 | 770.3919 | 795.3834 | 688.8508 | 749.5872 | 686.759 | 918.98 | 537.852 | 708.6078 | 747.8867 | 656.6656 | 801.6138 | 779.7295 |  |  | 597.8106 | 675.6278 | 747.8208 | 777.687 |  | 741.089 | 695.233 | 0.37272 | 19.1344 | 1.5204 | 1.4545 | -23.0885 | 3.0882 | 1715.72 | 1.11 | 3.9978 | -2.5608 | -13.8847 | 1.9902 | 5.6399 | -29.0592 | 11.0482 | 67.1039 | 59.2516 | 62.0227 | 4.5038 | -1.6345 |  | 59.9395
42838.4809 | 5242 | 75.6519 | 43.3958 | 30.8705 | 26.3099 | 23.1715 | 23.6626 | 23.9388 | 21.7988 | 37.6979 | 30.5491 | 24.5293 | 21.9945 | 21.5368 | 23.5841 | 117.1178 | 224.023 | 229.5794 | 540.6891 | 649.7517 | 674.0271 | 626.4753 | 685.5646 | 683.2214 | 337.6402 | 687.1514 | 662.3225 | 763.5774 | 826.528 | 779.3562 | 434.0037 | 681.0619 | 643.5423 | 530.5818 | 669.3389 | 617.4364 |  | 700.921 |  | 715.9524 | 531.5734 | 530.4021 | 676.9066 |  | 161.593 | 310.5865 | 218.2152 | 416.5584 | 488.7658 | 605.0866 | 641.8719 | 23.508 | 106.177 | 29.3573 | 211.0105 | 29.0318 | 46.8199 | 58.065 | 72.5459 | 34.6957 |  |  | 3.1564 | -2.0549 | -67.9341 | 1.3247 | 7.3887 | -197.7658 | 28.8746 | -4.3248 | 2.2935 | 7.0802 | 38.4695 | 0.0049366 | -5.093e-05 | 0.00051912 | 843.0896 | 515.6961 | 353.8003 | 111.7492 | 32.3116 | 22.2001 | 20.8629 | 52.378 | 33.6908 | 26.4782 | 23.6143 | 23.1361 | 26.8622 | 23.8112 | 234.653 | 225.3685 | 198.3658 | 131.4625 | 116.4965 | 240.0971 | 156.725 | 95.6638 | 97.1249 | 112.442 | 98.7251 | 173.6528 | 544.921 | 231.6426 | 610.4795 | 728.3805 | 739.6375 | 733.8113 | 773.2814 | 731.5146 | 8.1866 | 10.6128 | 738.1654 | 616.7099 | 125.844 | 747.817 | 734.6339 | 109.9238 | 525.7316 | 684.9494 | 659.6007 | 562.374 | 680.8802 | 642.4015 | 918.0308 | 834.6355 | 708.6603 | 706.9468 | 939.3598 |  | 785.7927 | 752.4873 | 739.2431 | 840.3194 | 758.5927 | 775.0475 |  | 737.3141 |  |  | 858.2856 | 881.2753 | 901.1784 | [5 empty] | 104.3991 | 777.6451 | 645.3518 | 57.024 | 789.1909 | 821.7232 | 61.2695 | 787.2589 | 749.7155 | 797.9077 |  | 928.5423 | 762.54 | 631.4622 | 741.0495 | 996.2069 | 770.155 | 795.1438 | 688.6015 | 749.1979 | 686.9925 | 918.4772 | 538.1517 | 708.342 | 746.4846 | 656.1124 | 801.7241 | 779.61 |  |  | 596.8868 | 675.052 | 749.3791 | 777.4239 |  | 740.8487 | 695.0298 | 0.18537 | 19.134 | 1.5206 | 1.4554 | -22.9967 | 3.0883 | 1724.75 | 0.56 | 4.0167 | -2.4136 | -13.8778 | 1.9379 | 5.6138 | -29.0435 | 11.0976 | 67.0315 | 59.1955 | 61.9791 | 4.5394 | -2.6905 |  | 59.882
42838.481 | 5243 | 75.7065 | 43.4212 | 30.8819 | 26.3198 | 23.1705 | 23.6612 | 23.9426 | 21.8038 | 37.7101 | 30.5638 | 24.5356 | 21.9998 | 21.5375 | 23.5928 | 117.1724 | 224.1979 | 229.7274 | 540.6747 | 649.6228 | 673.9768 | 626.4734 | 685.5213 | 683.0955 | 337.8671 | 687.51 | 662.1799 | 763.6056 | 826.8605 | 779.3362 | 434.0664 | 681.0556 | 643.8746 | 530.5692 | 669.2059 | 617.9059 |  | 700.6988 |  | 715.7389 | 531.0718 | 530.348 | 676.6559 |  | 161.1289 | 310.1592 | 218.0476 | 416.9053 | 488.7232 | 604.598 | 640.9857 | 23.3119 | 106.104 | 29.9637 | 210.9829 | 29.0316 | 46.7857 | 58.0568 | 72.5235 | 34.6846 |  |  | 4.098 | -1.9688 | -67.7889 | 1.1788 | 6.6534 | -197.7468 | 28.6959 | -4.2782 | 2.3184 | 6.9199 | 38.2362 | 0.0051551 | -0.00011335 | 0.00054541 | 845.592 | 516.2438 | 353.853 | 111.8011 | 32.3297 | 22.197 | 20.8648 | 52.3756 | 33.7053 | 26.4822 | 23.6222 | 23.1399 | 26.8579 | 23.8072 | 242.8941 | 227.7614 | 201.4397 | 135.7784 | 118.9139 | 240.2034 | 157.0061 | 95.6665 | 97.129 | 112.4756 | 98.7393 | 173.7655 | 544.8498 | 231.6869 | 610.3836 | 728.7579 | 739.4663 | 733.665 | 773.1236 | 731.8118 | 7.1586 | 7.9356 | 738.0802 | 616.9109 | 125.9105 | 747.6662 | 734.5425 | 110.0172 | 525.7068 | 685.0527 | 659.5437 | 562.3367 | 680.7902 | 642.5995 | 918.4371 | 834.627 | 708.3762 | 706.638 | 939.4702 |  | 785.5711 | 752.4349 | 739.1043 | 840.3279 | 758.366 | 775.0894 |  | 737.2783 |  |  | 856.3727 | 879.5819 | 900.5669 | [5 empty] | 104.4459 | 777.6888 | 645.2679 | 57.0636 | 789.186 | 823.2557 | 61.3233 | 786.9874 | 749.3862 | 797.6059 |  | 928.4226 | 762.2219 | 630.5792 | 740.7639 | 995.8694 | 769.8858 | 794.884 | 688.1715 | 748.8193 | 687.9671 | 917.5185 | 537.5512 | 708.0439 | 745.4934 | 655.6005 | 801.6208 | 779.4845 |  |  | 596.1169 | 674.8277 | 749.4153 | 777.1798 |  | 740.5969 | 694.8041 | -0.05671 | 19.1326 | 1.5208 | 1.4561 | -22.9809 | 3.0883 | 1718.4 | 0.58 | 4.5768 | -2.3617 | -13.8578 | 1.8274 | 5.3257 | -29.034 | 11.0602 | 66.9626 | 59.1605 | 61.9162 | 3.6388 | -2.9958 |  | 59.8286
42838.481 | 5244 | 75.7645 | 43.4416 | 30.8879 | 26.3281 | 23.1792 | 23.6687 | 23.9442 | 21.8078 | 37.7107 | 30.5707 | 24.5377 | 22.0049 | 21.535 | 23.5924 | 117.2228 | 224.3709 | 229.8818 | 540.6494 | 649.4734 | 673.9417 | 626.0164 | 685.6326 | 683.012 | 338.1047 | 687.6927 | 661.7944 | 763.085 | 826.8844 | 779.0942 | 434.1253 | 680.9872 | 643.6736 | 530.5495 | 669.0915 | 617.9021 |  | 700.4801 |  | 715.5398 | 531.2946 | 530.6518 | 676.4112 |  | 160.881 | 310.0783 | 218.0213 | 416.0049 | 488.0818 | 604.1053 | 640.4846 | 23.1831 | 106.0621 | 30.3407 | 210.9821 | 29.039 | 46.7848 | 58.041 | 72.4949 | 34.6757 |  |  | 3.5861 | -2.595 | -67.7514 | 1.1033 | 7.0562 | -197.7974 | 28.6853 | -4.3735 | 2.2113 | 6.9585 | 38.4393 | 0.0049563 | -4.764e-05 | 0.00051419 | 847.7379 | 516.644 | 353.9235 | 111.8545 | 32.3514 | 22.2088 | 20.8722 | 52.3909 | 33.7061 | 26.4893 | 23.6215 | 23.1402 | 26.8698 | 23.8144 | 249.4714 | 218.1919 | 194.2547 | 136.2099 | 120.4378 | 240.3012 | 157.1117 | 95.672 | 97.1276 | 112.5073 | 98.7527 | 173.8694 | 544.7841 | 231.7257 | 610.2866 | 728.8382 | 739.2994 | 733.52 | 772.9566 | 731.859 | 8.2851 | 6.4868 | 737.9902 | 617.1184 | 125.9805 | 747.4732 | 734.4712 | 110.1138 | 525.6844 | 685.1704 | 659.338 | 562.2843 | 680.69 | 642.2784 | 918.4869 | 834.6255 | 708.2443 | 706.4562 | 939.1041 |  | 785.3603 | 752.3816 | 738.9295 | 840.3563 | 758.0663 | 775.0615 |  | 737.2514 |  |  | 853.7539 | 877.6664 | 900.2563 | [5 empty] | 104.5077 | 777.7222 | 645.1376 | 57.0946 | 789.1799 | 811.9633 | 61.376 | 786.728 | 749.2119 | 797.3186 |  | 928.2235 | 761.8899 | 628.9924 | 740.5302 | 995.5798 | 769.6329 | 794.6448 | 687.9015 | 748.539 | 688.6575 | 917.578 | 537.1674 | 707.695 | 744.6115 | 655.7067 | 801.224 | 779.3526 |  |  | 595.2364 | 674.7708 | 749.2633 | 776.919 |  | 740.2942 | 694.591 | 0.62834 | 19.1321 | 1.5208 | 1.4563 | -23.0224 | 3.0883 | 1696.34 | 1.23 | 4.2809 | -2.7112 | -13.8531 | 1.7678 | 5.483 | -29.0295 | 11.055 | 66.9102 | 59.116 | 61.8325 | 2.9218 | -2.1838 |  | 59.7834
42838.481 | 5245 | 75.8211 | 43.456 | 30.8886 | 26.322 | 23.168 | 23.667 | 23.9438 | 21.7995 | 37.7134 | 30.5589 | 24.5274 | 21.9996 | 21.5309 | 23.5832 | 117.277 | 224.5318 | 230.0282 | 540.6224 | 649.3174 | 673.8771 | 625.3769 | 685.4503 | 682.6954 | 338.2966 | 687.6443 | 661.2342 | 762.9343 | 826.7636 | 778.7898 | 434.1618 | 680.9573 | 643.6723 | 530.5431 | 668.9905 | 617.6452 |  | 700.2579 |  | 715.34 | 532.6162 | 530.438 | 676.1673 |  | 161.2938 | 310.1335 | 218.1747 | 415.931 | 489.5377 | 604.0665 | 640.003 | 23.0847 | 105.9844 | 30.4441 | 211.0111 | 29.0374 | 46.7818 | 58.0255 | 72.4739 | 34.6693 |  |  | 2.931 | -1.9984 | -67.8487 | 1.2058 | 7.0516 | -197.7974 | 28.6315 | -4.2158 | 2.2255 | 7.1251 | 38.0767 | 0.0050154 | -0.00018728 | 0.00050434 | 853.0373 | 517.0727 | 353.9897 | 111.8974 | 32.3684 | 22.2069 | 20.8642 | 52.3989 | 33.712 | 26.4861 | 23.6232 | 23.1397 | 26.8645 | 23.8177 | 250.6952 | 210.33 | 189.169 | 130.2132 | 116.0549 | 240.2654 | 157.1009 | 95.6533 | 97.1269 | 112.5373 | 98.762 | 173.9766 | 544.751 | 231.7697 | 610.1908 | 728.9272 | 739.1433 | 733.3871 | 772.8062 | 732.2229 | 8.4969 | 6.584 | 737.9032 | 617.3836 | 126.0344 | 747.4357 | 734.2894 | 110.2102 | 525.7047 | 685.2867 | 658.9346 | 562.2209 | 680.618 | 642.2055 | 918.4697 | 834.5956 | 708.1897 | 706.3729 | 938.9537 |  | 785.1696 | 752.3549 | 738.9708 | 840.3759 | 757.8322 | 775.0168 |  | 737.2415 |  |  | 857.0471 | 879.0155 | 903.7865 | [5 empty] | 104.5705 | 777.7615 | 644.9669 | 57.1188 | 789.1812 | 816.0438 | 61.4233 | 786.4673 | 748.5897 | 797.0366 |  | 928.2794 | 761.5574 | 627.9676 | 740.1507 | 995.3834 | 769.3576 | 794.4076 | 687.703 | 748.3572 | 688.6225 | 915.1998 | 537.0305 | 707.3732 | 743.9928 | 655.8908 | 801.3077 | 779.2122 |  |  | 594.6401 | 674.7722 | 749.1919 | 776.6338 |  | 739.8926 | 694.3674 | 0.046614 | 19.133 | 1.5207 | 1.4552 | -23.0348 | 3.0882 | 1692.69 | 0.68 | 3.8696 | -2.3793 | -13.8636 | 1.8482 | 5.4811 | -29.0289 | 11.0444 | 66.8578 | 59.1276 | 61.7672 | 2.7808 | -1.6201 |  | 59.7322
42838.481 | 5246 | 75.8701 | 43.4696 | 30.9018 | 26.3266 | 23.1711 | 23.6716 | 23.9532 | 21.8091 | 37.7176 | 30.5769 | 24.5374 | 22.0111 | 21.5414 | 23.5982 | 117.3272 | 224.7012 | 230.1848 | 540.5965 | 649.141 | 673.8074 | 625.3573 | 685.5891 | 682.5248 | 338.4719 | 687.4286 | 660.739 | 762.9624 | 826.691 | 778.7201 | 434.1985 | 680.8528 | 643.9237 | 530.5428 | 668.9156 | 616.6129 |  | 700.0062 |  | 715.0291 | 531.6333 | 530.3793 | 675.9127 |  | 161.3308 | 310.3897 | 218.1136 | 416.9784 | 489.4381 | 603.2087 | 639.527 | 22.893 | 105.9181 | 30.1753 | 210.981 | 29.0451 | 46.7771 | 58.0146 | 72.4547 | 34.6569 |  |  | 3.2543 | -2.003 | -67.9052 | 0.91006 | 7.4413 | -197.8 | 28.4034 | -4.0778 | 2.0954 | 7.186 | 38.1163 | 0.0049317 | -0.00011828 | 0.00046984 | 846.8011 | 517.5956 | 354.0502 | 111.9393 | 32.3801 | 22.2044 | 20.86 | 52.3999 | 33.7145 | 26.4805 | 23.6162 | 23.1362 | 26.8593 | 23.8135 | 237.9052 | 210.4972 | 190.7039 | 126.3219 | 111.687 | 240.0582 | 157.1352 | 95.6549 | 97.1296 | 112.5742 | 98.7762 | 174.0872 | 544.7118 | 231.8106 | 610.0842 | 728.6351 | 739.0128 | 733.2261 | 772.6189 | 732.4845 | 7.4801 | 9.793 | 737.8291 | 617.6618 | 126.0934 | 747.2648 | 734.0481 | 110.3055 | 525.7361 | 685.417 | 658.588 | 562.1559 | 680.5259 | 642.3077 | 918.5636 | 834.601 | 708.0134 | 706.134 | 939.3808 |  | 784.9383 | 752.3492 | 738.8987 | 840.3957 | 757.6276 | 774.9769 |  | 737.2408 |  |  | 860.9874 | 881.5239 | 909.1918 | [5 empty] | 104.6345 | 777.8117 | 644.93 | 57.1563 | 789.2024 | 816.7845 | 61.4732 | 786.194 | 747.9594 | 796.7649 |  | 928.1708 | 761.1948 | 628.847 | 739.9242 | 995.1541 | 769.09 | 794.1332 | 687.7124 | 748.2046 | 688.5997 | 918.5788 | 537.0062 | 707.0686 | 744.1666 | 656.2105 | 801.4103 | 779.0853 |  |  | 594.0693 | 674.6892 | 748.6206 | 776.3816 |  | 739.5019 | 694.1603 | 0.66507 | 19.1335 | 1.5214 | 1.4555 | -22.9859 | 3.0882 | 1677.8 | 0.81 | 4.0773 | -2.3825 | -13.8725 | 1.606 | 5.6277 | -29.0149 | 10.995 | 66.7774 | 59.1088 | 61.7102 | 4.1725 | -1.7862 |  | 59.6906
42838.481 | 5247 | 75.9187 | 43.4865 | 30.8877 | 26.3212 | 23.1729 | 23.6566 | 23.9412 | 21.7952 | 37.7223 | 30.5794 | 24.5378 | 21.9969 | 21.5308 | 23.5922 | 117.3765 | 224.8696 | 230.3359 | 540.5227 | 648.9356 | 673.7138 | 625.2653 | 685.544 | 682.1491 | 338.8109 | 687.4986 | 660.3006 | 761.3612 | 826.6761 | 778.4039 | 434.2447 | 680.7329 | 644.2662 | 530.5273 | 668.847 | 616.2779 |  | 699.794 |  | 714.8334 | 532.1653 | 530.6001 | 675.6721 |  | 161.0754 | 310.603 | 217.8925 | 418.6835 | 491.0774 | 603.133 | 639.2335 | 22.8431 | 105.8487 | 29.8575 | 210.8778 | 29.0566 | 46.7967 | 58.0117 | 72.4455 | 34.6569 |  |  | 3.0282 | -2.3506 | -67.9052 | 1.284 | 6.8335 | -197.8131 | 28.8575 | -3.9976 | 2.1121 | 7.2363 | 38.4897 | 0.0050828 | -4.764e-05 | 0.00051748 | 844.2217 | 518.1146 | 354.1138 | 111.9929 | 32.3992 | 22.2122 | 20.8666 | 52.4156 | 33.7261 | 26.486 | 23.6231 | 23.1451 | 26.8688 | 23.8168 | 227.3516 | 209.0804 | 196.2361 | 129.7885 | 116.6133 | 239.894 | 157.3173 | 95.6568 | 97.1313 | 112.5971 | 98.7881 | 174.1778 | 544.7247 | 231.8498 | 609.9929 | 727.9967 | 738.8535 | 733.0727 | 772.4307 | 732.3676 | 13.6317 | 7.7596 | 737.7985 | 617.9101 | 126.1635 | 747.1096 | 733.7845 | 110.4087 | 525.7086 | 685.5198 | 658.2245 | 562.1089 | 680.4241 | 642.3466 | 918.7196 | 834.62 | 707.8027 | 705.8872 | 940.4689 |  | 784.6435 | 752.3656 | 738.7326 | 840.4085 | 757.3882 | 774.8928 |  | 737.223 |  |  | 862.2969 | 883.897 | 913.6714 | [5 empty] | 104.7059 | 777.859 | 644.8445 | 57.1946 | 789.2306 | 810.6198 | 61.5217 | 785.9035 | 747.8111 | 796.4756 |  | 928.0611 | 761.0069 | 628.7923 | 739.9515 | 994.9538 | 768.8424 | 793.8505 | 687.7002 | 748.0788 | 688.4467 | 917.4865 | 535.5159 | 706.8292 | 744.7897 | 656.5204 | 801.1808 | 778.9547 |  |  | 593.2383 | 674.6027 | 747.5228 | 776.1399 |  | 739.2695 | 693.9682 | 0.083899 | 19.1318 | 1.5214 | 1.4549 | -23.0336 | 3.0882 | 1688.68 | 0.9 | 3.9326 | -2.5815 | -13.875 | 1.9079 | 5.3927 | -29.0146 | 11.082 | 66.6598 | 59.0647 | 61.6437 | 5.3219 | -2.3774 |  | 59.652
42838.481 | 5248 | 75.9679 | 43.5011 | 30.9005 | 26.3237 | 23.1751 | 23.6601 | 23.946 | 21.7977 | 37.7389 | 30.5843 | 24.5409 | 22.0029 | 21.5407 | 23.5917 | 117.428 | 225.0439 | 230.4855 | 540.4584 | 648.7252 | 673.6059 | 624.358 | 685.4148 | 682.0064 | 339.2074 | 687.8693 | 660.2559 | 761.0964 | 826.4589 | 778.021 | 434.2958 | 680.6399 | 644.3086 | 530.4972 | 668.7325 | 615.3651 |  | 699.5735 |  | 714.5927 | 533.6184 | 530.5438 | 675.4263 |  | 160.9544 | 310.5262 | 217.388 | 420.1382 | 490.6323 | 603.1625 | 639.074 | 22.6908 | 105.7309 | 29.7442 | 210.7405 | 29.0561 | 46.8306 | 57.9984 | 72.4181 | 34.6435 |  |  | 2.8482 | -2.2454 | -68.2534 | 1.2616 | 6.9498 | -197.7941 | 28.8838 | -4.1172 | 2.2049 | 7.0769 | 38.5353 | 0.0049629 | -0.00013635 | 0.00051912 | 848.9593 | 518.533 | 354.1752 | 112.0395 | 32.4128 | 22.2096 | 20.8607 | 52.4173 | 33.726 | 26.4929 | 23.6219 | 23.1372 | 26.8683 | 23.8175 | 228.1519 | 214.7313 | 195.067 | 128.3984 | 115.288 | 240.1009 | 157.3618 | 95.6663 | 97.1419 | 112.6332 | 98.7998 | 174.2855 | 544.7817 | 231.9056 | 609.9182 | 727.4036 | 738.7247 | 732.8663 | 772.2771 | 732.3075 | 10.1473 | 7.1767 | 737.8007 | 618.0866 | 126.219 | 747.0584 | 733.4649 | 110.5041 | 525.6778 | 685.7912 | 657.6852 | 562.0524 | 680.3423 | 642.1737 | 918.8727 | 834.616 | 707.6463 | 705.7368 | 941.5222 |  | 784.3845 | 752.3711 | 738.6041 | 840.4414 | 757.2059 | 774.7757 |  | 737.202 |  |  | 863.1621 | 885.8757 | 916.5514 | [5 empty] | 104.764 | 777.9059 | 644.6311 | 57.2354 | 789.2553 | 806.7684 | 61.5678 | 785.6439 | 747.4656 | 796.2061 |  | 928.205 | 760.9256 | 628.1398 | 739.9544 | 994.7059 | 768.5768 | 793.5971 | 687.2534 | 747.93 | 688.462 | 916.0429 | 534.8549 | 706.7816 | 744.6535 | 657.6761 | 801.0368 | 778.8188 |  |  | 593.1855 | 674.5647 | 746.4299 | 775.8601 |  | 738.9648 | 693.7494 | 0.62704 | 19.1314 | 1.5223 | 1.4542 | -23.1287 | 3.0882 | 1675.02 | 0.69 | 3.8132 | -2.5229 | -13.9096 | 1.8911 | 5.4385 | -29.0137 | 11.0872 | 66.5538 | 59.0308 | 61.5925 | 5.2623 | -2.2418 |  | 59.6198
42838.481 | 5249 | 76.0126 | 43.5108 | 30.9135 | 26.3226 | 23.1742 | 23.6648 | 23.9442 | 21.7926 | 37.7433 | 30.5908 | 24.5453 | 22.001 | 21.5338 | 23.5898 | 117.4743 | 225.2125 | 230.6193 | 540.3738 | 648.5298 | 673.519 | 624.0427 | 685.7762 | 681.9821 | 339.5067 | 688.4206 | 660.1894 | 760.4682 | 826.3742 | 777.641 | 434.3776 | 680.5645 | 644.1266 | 530.4802 | 668.6548 | 615.2909 |  | 699.3536 |  | 714.3551 | 533.7185 | 530.063 | 675.188 |  | 160.7033 | 309.8591 | 216.8523 | 420.1584 | 491.2042 | 603.8177 | 639.1312 | 22.5431 | 105.6314 | 29.6362 | 210.6417 | 29.0563 | 46.8573 | 57.9944 | 72.3799 | 34.6135 |  |  | 2.6412 | -2.2743 | -68.3665 | 1.0106 | 7.1101 | -197.846 | 28.6439 | -4.4076 | 2.0076 | 7.2827 | 38.5096 | 0.005137 | -6.242e-05 | 0.00051255 | 847.6988 | 518.8634 | 354.2369 | 112.0779 | 32.4313 | 22.212 | 20.865 | 52.42 | 33.7307 | 26.4928 | 23.6251 | 23.1358 | 26.8697 | 23.817 | 236.1172 | 209.401 | 185.1164 | 127.5725 | 113.4729 | 240.2099 | 157.2097 | 95.6574 | 97.1408 | 112.6635 | 98.8115 | 174.3857 | 544.8331 | 231.9421 | 609.8338 | 727.3501 | 738.5644 | 732.6605 | 772.1503 | 732.2864 | 6.4176 | 4.0741 | 737.819 | 618.2486 | 126.2768 | 747.1 | 733.1743 | 110.5981 | 525.6517 | 686.1731 | 657.5086 | 561.9914 | 680.2608 | 642.1122 | 919.1271 | 834.6235 | 707.4678 | 705.5648 | 942.6297 |  | 784.1058 | 752.3639 | 738.5552 | 840.4577 | 757.0192 | 774.6955 |  | 737.1857 |  |  | 867.1672 | 888.8467 | 919.8773 | [5 empty] | 104.8289 | 777.9535 | 644.4709 | 57.2748 | 789.2848 | 810.8614 | 61.6369 | 785.4004 | 747.2193 | 795.9229 |  | 928.4785 | 760.6519 | 629.3974 | 739.9456 | 994.3737 | 768.3276 | 793.3279 | 686.6703 | 747.6875 | 687.3668 | 916.8223 | 535.2848 | 706.8274 | 744.3939 | 658.1486 | 801.0001 | 778.6781 |  |  | 594.6295 | 674.5716 | 745.801 | 775.6779 |  | 738.7045 | 693.5288 | 0.60627 | 19.1301 | 1.5227 | 1.454 | -22.9805 | 3.0883 | 1654.09 | 0.77 | 3.6713 | -2.5377 | -13.9132 | 1.6916 | 5.503 | -29.0284 | 11.0452 | 66.4406 | 59.0181 | 61.5406 | 4.3927 | -1.1558 |  | 59.5783
42838.481 | 5250 | 76.0714 | 43.5391 | 30.9172 | 26.3228 | 23.1779 | 23.6668 | 23.9513 | 21.8 | 37.7481 | 30.6005 | 24.5502 | 22.0063 | 21.5374 | 23.5989 | 117.5288 | 225.3853 | 230.7662 | 540.3144 | 648.306 | 673.4526 | 623.5005 | 685.5494 | 681.76 | 339.8005 | 688.6313 | 659.686 | 760.7022 | 826.477 | 777.5091 | 434.4661 | 680.443 | 644.1301 | 530.454 | 668.5606 | 615.5674 |  | 699.1347 |  | 714.1346 | 532.7322 | 529.556 | 674.9449 |  | 160.3629 | 308.684 | 216.0712 | 421.0046 | 492.3197 | 603.6317 | 639.1494 | 22.0688 | 105.5285 | 29.156 | 210.4619 | 29.0389 | 46.88 | 57.9873 | 72.3497 | 34.6076 |  |  | 2.9119 | -2.3157 | -67.9959 | 0.94555 | 6.8085 | -197.7901 | 29.0008 | -4.3209 | 1.9877 | 7.2586 | 38.5159 | 0.0050121 | -8.542e-05 | 0.00050927 | 846.2716 | 519.3772 | 354.3047 | 112.1344 | 32.4518 | 22.2076 | 20.8664 | 52.4258 | 33.736 | 26.497 | 23.622 | 23.1455 | 26.8534 | 23.8158 | 226.8113 | 198.51 | 177.8877 | 120.9241 | 108.0138 | 240.0486 | 156.9236 | 95.6507 | 97.1231 | 112.6918 | 98.822 | 174.4925 | 544.8226 | 231.9846 | 609.715 | 727.1688 | 738.4052 | 732.4439 | 771.9885 | 732.0406 | 9.6338 | 6.0613 | 737.8349 | 618.3295 | 126.3427 | 747.1495 | 732.959 | 110.7026 | 525.6128 | 686.3975 | 657.4076 | 561.9311 | 680.1569 | 642.2351 | 919.2961 | 834.6323 | 707.1952 | 705.2783 | 944.011 |  | 783.7654 | 752.3394 | 738.5908 | 840.4864 | 756.8015 | 774.5928 |  | 737.1598 |  |  | 870.6193 | 891.175 | 922.4661 | [5 empty] | 104.8819 | 778.0023 | 644.3432 | 57.3026 | 789.3212 | 812.5875 | 61.6853 | 785.1346 | 746.8454 | 795.6283 |  | 928.5902 | 760.2233 | 628.065 | 739.8222 | 994.097 | 768.11 | 793.0548 | 686.3071 | 747.378 | 687.0994 | 915.6114 | 533.7503 | 706.7806 | 743.9175 | 657.5226 | 800.4595 | 778.5552 |  |  | 594.4862 | 674.282 | 745.2047 | 775.4996 |  | 738.5676 | 693.2823 | 0.24361 | 19.1307 | 1.5231 | 1.4544 | -22.7639 | 3.0882 | 1643.34 | 1.12 | 3.8547 | -2.5581 | -13.8614 | 1.6346 | 5.3844 | -29.0212 | 11.1126 | 66.3016 | 59.0282 | 61.4797 | 5.4038 | -0.38956 |  | 59.5433
42838.4811 | 5251 | 76.1108 | 43.5502 | 30.9139 | 26.324 | 23.1708 | 23.6676 | 23.9467 | 21.8003 | 37.7457 | 30.5954 | 24.5442 | 22.0057 | 21.5353 | 23.6014 | 117.5764 | 225.5488 | 230.9233 | 540.2557 | 648.0499 | 673.3406 | 623.7603 | 686.0775 | 682.0284 | 340.0663 | 688.3141 | 659.6349 | 760.4882 | 825.7237 | 777.2861 | 434.5368 | 680.3324 | 644.3484 | 530.4499 | 668.4664 | 615.7351 |  | 698.9193 |  | 713.8865 | 532.928 | 529.2503 | 674.7177 |  | 160.367 | 308.7977 | 215.9816 | 420.2225 | 491.2687 | 602.9488 | 639.3287 | 21.785 | 105.4194 | 28.6988 | 210.2597 | 29.0246 | 46.8807 | 57.9812 | 72.3166 | 34.5967 |  |  | 3.3509 | -2.4511 | -68.1444 | 0.65839 | 6.9472 | -197.8039 | 28.5289 | -4.175 | 1.9037 | 7.2074 | 38.2357 | 0.0050795 | -9.528e-05 | 0.00048791 | 840.1661 | 519.7968 | 354.3693 | 112.185 | 32.4711 | 22.2126 | 20.871 | 52.4408 | 33.7409 | 26.5022 | 23.6336 | 23.138 | 26.8711 | 23.8265 | 227.6761 | 195.0116 | 174.5429 | 122.3139 | 107.6937 | 240.0219 | 156.6951 | 95.6682 | 97.13 | 112.7241 | 98.8421 | 174.6016 | 544.7951 | 232.0453 | 609.5932 | 726.579 | 738.2314 | 732.2219 | 771.851 | 731.7822 | 7.4858 | 5.0097 | 737.8017 | 618.2507 | 126.4051 | 747.2105 | 732.7648 | 110.8039 | 525.5805 | 686.3164 | 657.2361 | 561.8684 | 680.0472 | 642.2667 | 919.6101 | 834.6355 | 707.0576 | 705.0694 | 944.8606 |  | 783.476 | 752.3134 | 738.5169 | 840.5056 | 756.6153 | 774.5245 |  | 737.1448 |  |  | 872.8954 | 893.1051 | 924.3216 | [5 empty] | 104.9527 | 778.0638 | 644.2658 | 57.3322 | 789.375 | 821.074 | 61.7354 | 784.809 | 746.7582 | 795.3596 |  | 928.6461 | 759.8575 | 628.6302 | 739.4786 | 993.7888 | 767.8618 | 792.7737 | 685.7744 | 747.052 | 686.2744 | 912.7684 | 534.2407 | 706.6542 | 744.0838 | 656.4785 | 800.1475 | 778.418 |  |  | 595.3692 | 673.8374 | 744.4181 | 775.3063 |  | 738.287 | 693.0426 | 0.022128 | 19.1303 | 1.5231 | 1.4549 | -22.9521 | 3.0883 | 1633.75 | 0.87 | 4.1346 | -2.632 | -13.8779 | 1.3641 | 5.4368 | -29.0109 | 11.0176 | 66.1925 | 59.0095 | 61.4279 | 5.304 | -0.047422 |  | 59.5048
42838.4811 | 5252 | 76.1576 | 43.567 | 30.9185 | 26.3298 | 23.1665 | 23.6594 | 23.9495 | 21.7992 | 37.7547 | 30.6043 | 24.5391 | 21.9987 | 21.5298 | 23.5986 | 117.6356 | 225.7369 | 231.0795 | 540.2005 | 647.8321 | 673.2275 | 623.8844 | 685.574 | 681.6753 | 340.3486 | 688.0434 | 659.2706 | 761.0942 | 825.9043 | 777.4691 | 434.5965 | 680.2903 | 644.3376 | 530.4364 | 668.4139 | 614.9308 |  | 698.6963 |  | 713.6762 | 533.2172 | 529.2577 | 674.481 |  | 160.1661 | 309.4144 | 216.0398 | 420.3831 | 491.7249 | 602.4904 | 639.5124 | 21.4327 | 105.3208 | 28.5434 | 210.0499 | 29.0077 | 46.8787 | 57.9816 | 72.2969 | 34.5917 |  |  | 4.0244 | -2.273 | -67.8421 | 0.85552 | 6.704 | -197.7776 | 28.1669 | -4.3676 | 2.0998 | 7.1266 | 38.3392 | 0.0049497 | -0.00011171 | 0.00050927 | 840.0995 | 520.2003 | 354.4291 | 112.2414 | 32.4878 | 22.2197 | 20.8689 | 52.442 | 33.7517 | 26.5003 | 23.6298 | 23.135 | 26.875 | 23.8268 | 225.2139 | 192.7913 | 169.9583 | 123.032 | 104.6909 | 239.8025 | 156.3912 | 95.6581 | 97.1294 | 112.7577 | 98.8536 | 174.6965 | 544.7907 | 232.0882 | 609.5072 | 726.4772 | 738.026 | 731.9937 | 771.6774 | 731.6268 | 8.5332 | 7.0251 | 737.7295 | 617.9224 | 126.4624 | 747.0572 | 732.5918 | 110.8981 | 525.5487 | 686.1488 | 657.0158 | 561.8165 | 679.9271 | 642.01 | 919.8055 | 834.6969 | 707.1896 | 705.1356 | 946.1147 |  | 783.1628 | 752.2938 | 738.3401 | 840.5125 | 756.4295 | 774.4705 |  | 737.1356 |  |  | 870.3342 | 893.4007 | 923.8582 | [5 empty] | 105.0013 | 778.1162 | 644.3316 | 57.3683 | 789.4084 | 812.9044 | 61.7945 | 784.5209 | 746.6451 | 795.0813 |  | 928.3065 | 759.6058 | 627.3947 | 739.3667 | 993.5201 | 767.6262 | 792.4954 | 685.1327 | 746.7979 | 685.8086 | 911.7044 | 534.2014 | 706.4653 | 743.2783 | 655.9599 | 799.989 | 778.3024 |  |  | 594.3541 | 673.7148 | 744.2829 | 775.1673 |  | 737.8362 | 692.8191 | 0.071656 | 19.1295 | 1.5239 | 1.455 | -22.8294 | 3.0883 | 1651.99 | 0.92 | 4.5315 | -2.536 | -13.8544 | 1.5558 | 5.3395 | -29.0014 | 10.9446 | 66.0652 | 58.9636 | 61.3766 | 5.5464 | 0.42275 |  | 59.4553
42838.4811 | 5253 | 76.2271 | 43.5904 | 30.9241 | 26.3392 | 23.1876 | 23.6641 | 23.9555 | 21.8084 | 37.7628 | 30.6144 | 24.5522 | 22.007 | 21.5368 | 23.605 | 117.6774 | 225.8924 | 231.2221 | 540.0883 | 647.5886 | 673.1122 | 623.2675 | 684.8625 | 681.3915 | 340.6123 | 688.1486 | 659.2545 | 762.3406 | 826.6458 | 777.7659 | 434.6656 | 680.1516 | 644.0109 | 530.3833 | 668.3013 | 614.4225 |  | 698.462 |  | 713.3984 | 533.3723 | 529.0253 | 674.2269 |  | 159.916 | 309.2788 | 215.8066 | 421.8693 | 490.6374 | 601.4281 | 639.1927 | 21.0913 | 105.2472 | 28.0192 | 209.7919 | 28.9837 | 46.8706 | 57.9755 | 72.2775 | 34.5893 |  |  | 3.2129 | -2.25 | -67.8782 | 1.2123 | 6.6942 | -197.7947 | 28.6669 | -4.0055 | 2.3236 | 7.1866 | 38.0973 | 0.0049464 | -0.00013471 | 0.00050269 | 843.888 | 520.6196 | 354.4978 | 112.2844 | 32.5097 | 22.2201 | 20.8682 | 52.4499 | 33.7554 | 26.5083 | 23.6328 | 23.1465 | 26.8775 | 23.8307 | 214.4011 | 186.6145 | 169.1014 | 124.2815 | 101.9211 | 239.5139 | 156.2324 | 95.6583 | 97.1357 | 112.7826 | 98.8672 | 174.7998 | 544.7782 | 232.1248 | 609.4134 | 726.0118 | 737.8235 | 731.7262 | 771.5391 | 731.2812 | 9.2445 | 3.8411 | 737.6406 | 617.634 | 126.5225 | 746.976 | 732.4862 | 111.0002 | 525.5239 | 686.1029 | 656.6503 | 561.7666 | 679.8047 | 641.7211 | 919.8364 | 834.7418 | 707.3253 | 705.2065 | 947.3001 |  | 782.8086 | 752.3088 | 738.1456 | 840.5364 | 756.2375 | 774.4078 |  | 737.1391 |  |  | 868.7028 | 893.198 | 923.3805 | [5 empty] | 105.0534 | 778.1606 | 644.4109 | 57.4078 | 789.4614 | 810.2587 | 61.8499 | 784.2382 | 746.419 | 794.7974 |  | 928.2876 | 759.596 | 627.964 | 739.0495 | 993.2728 | 767.3896 | 792.2068 | 684.9288 | 746.5305 | 685.4457 | 915.3019 | 533.2395 | 706.2164 | 742.8331 | 654.9784 | 799.7947 | 778.1621 |  |  | 593.9817 | 673.65 | 743.7219 | 775.025 |  | 737.3256 | 692.5875 | 0.59291 | 19.1303 | 1.5241 | 1.4555 | -22.9664 | 3.0883 | 1648.56 | 0.96 | 4.0495 | -2.5228 | -13.8565 | 1.8518 | 5.3323 | -28.985 | 11.0346 | 65.9278 | 58.9121 | 61.3231 | 6.707 | 0.49746 |  | 59.4118
42838.4811 | 5254 | 76.2813 | 43.6141 | 30.932 | 26.3425 | 23.182 | 23.6653 | 23.9556 | 21.8032 | 37.777 | 30.6163 | 24.5532 | 21.9993 | 21.5379 | 23.5999 | 117.7239 | 226.0564 | 231.3669 | 540.0382 | 647.3904 | 673.0141 | 622.7203 | 683.3803 | 680.5706 | 340.8474 | 688.3943 | 659.307 | 761.4057 | 827.4382 | 777.8428 | 434.7131 | 680.0236 | 643.6698 | 530.3362 | 668.2892 | 613.1823 |  | 698.239 |  | 713.1975 | 533.1624 | 528.2911 | 673.9818 |  | 160.163 | 309.3793 | 215.4308 | 423.4371 | 489.9818 | 601.0176 | 638.8484 | 20.9759 | 105.1914 | 28.0871 | 209.5626 | 28.9494 | 46.8542 | 57.9726 | 72.2717 | 34.5843 |  |  | 4.2597 | -2.1265 | -67.666 | 0.76878 | 6.5647 | -197.7678 | 28.6847 | -3.9378 | 2.1191 | 7.0588 | 37.8743 | 0.0049612 | -0.0001922 | 0.00050105 | 841.5035 | 521.0509 | 354.5668 | 112.3264 | 32.5169 | 22.2222 | 20.8684 | 52.4568 | 33.7558 | 26.5101 | 23.6381 | 23.1522 | 26.8769 | 23.836 | 209.5252 | 186.3377 | 162.112 | 122.4457 | 101.2592 | 239.2273 | 155.9704 | 95.6575 | 97.1275 | 112.8138 | 98.8649 | 174.8943 | 544.7773 | 232.1684 | 609.3131 | 726.1581 | 737.6099 | 731.38 | 771.4126 | 731.044 | 8.0895 | 8.3416 | 737.5616 | 617.5301 | 126.5905 | 747.0346 | 732.4114 | 111.105 | 525.5049 | 686.1775 | 656.5076 | 561.7165 | 679.6985 | 641.2995 | 919.9977 | 834.7376 | 707.4084 | 705.2205 | 947.8581 |  | 782.4714 | 752.3213 | 738.0114 | 840.5809 | 756.0805 | 774.336 |  | 737.1387 |  |  | 868.0089 | 892.1584 | 923.3342 | [5 empty] | 105.099 | 778.2063 | 644.4653 | 57.4322 | 789.5095 | 813.3175 | 61.8968 | 783.9499 | 745.8439 | 794.5275 |  | 928.4839 | 759.6302 | 626.722 | 738.7266 | 993.0094 | 767.129 | 791.9395 | 684.7127 | 746.2667 | 685.2652 | 916.9616 | 532.3318 | 706.0737 | 743.2491 | 654.1063 | 799.4957 | 778.0596 |  |  | 593.5302 | 673.1929 | 743.0544 | 774.8028 |  | 736.607 | 692.3461 | -0.0042135 | 19.13 | 1.5239 | 1.4555 | -23.0998 | 3.0882 | 1650.23 | 0.74 | 4.6629 | -2.4528 | -13.836 | 1.4748 | 5.2793 | -28.9762 | 11.0354 | 65.8129 | 58.8766 | 61.2786 | 7.2081 | 1.2402 |  | 59.3624
42838.4811 | 5255 | 76.3225 | 43.626 | 30.9427 | 26.3451 | 23.1854 | 23.6673 | 23.9594 | 21.8066 | 37.7786 | 30.6193 | 24.556 | 22.005 | 21.5338 | 23.6046 | 117.7877 | 226.2354 | 231.5178 | 540.0194 | 647.2575 | 672.9584 | 622.3408 | 682.8206 | 680.1896 | 341.0775 | 688.5127 | 659.409 | 761.1986 | 828.497 | 778.1276 | 434.7563 | 679.9587 | 642.9517 | 530.3143 | 668.2615 | 612.3185 |  | 698.0262 |  | 712.9608 | 531.8365 | 527.7626 | 673.7455 |  | 159.6926 | 309.4543 | 215.2101 | 425.4274 | 490.8457 | 601.6164 | 638.66 | 21.1386 | 105.133 | 28.6007 | 209.3344 | 28.933 | 46.8447 | 57.9671 | 72.2805 | 34.5744 |  |  | 2.5991 | -2.162 | -67.9262 | 0.85289 | 6.6804 | -197.7901 | 28.5408 | -3.9463 | 2.3748 | 7.1514 | 37.8222 | 0.0049119 | -0.00020535 | 0.00047312 | 845.9403 | 521.5663 | 354.643 | 112.3807 | 32.5407 | 22.2279 | 20.8723 | 52.4673 | 33.7667 | 26.5203 | 23.6303 | 23.144 | 26.8796 | 23.8411 | 209.1079 | 195.6606 | 172.8563 | 124.317 | 103.232 | 238.9932 | 155.9768 | 95.6626 | 97.1351 | 112.852 | 98.8872 | 175.005 | 544.7499 | 232.2246 | 609.2328 | 726.1884 | 737.4401 | 731.154 | 771.2332 | 731.0772 | 6.6773 | 10.0901 | 737.4987 | 617.393 | 126.6532 | 746.75 | 732.2563 | 111.2075 | 525.4913 | 686.2948 | 656.375 | 561.6619 | 679.6062 | 640.685 | 920.1912 | 834.7418 | 707.491 | 705.248 | 948.3175 |  | 782.1431 | 752.3437 | 737.9811 | 840.5964 | 755.8302 | 774.2896 |  | 737.1397 |  |  | 868.5494 | 892.2808 | 923.8358 | [5 empty] | 105.1509 | 778.2588 | 644.4172 | 57.4629 | 789.5695 | 821.4607 | 61.957 | 783.7033 | 745.589 | 794.2299 |  | 928.4759 | 759.494 | 627.4142 | 738.585 | 992.8017 | 766.8647 | 791.6939 | 684.5378 | 746.0771 | 684.7864 | 910.1889 | 532.299 | 705.9331 | 743.3802 | 652.5144 | 799.209 | 777.9343 |  |  | 592.7203 | 673.0104 | 741.8302 | 774.5913 |  | 736.0605 | 692.0518 | 0.31448 | 19.1286 | 1.5241 | 1.4554 | -23.0324 | 3.0882 | 1678.38 | 1.13 | 3.6428 | -2.4733 | -13.8635 | 1.5535 | 5.3274 | -28.9878 | 11.0115 | 65.7035 | 58.868 | 61.2094 | 7.2213 | 0.047265 |  | 59.317
42838.4811 | 5256 | 76.3687 | 43.6373 | 30.946 | 26.3515 | 23.1789 | 23.667 | 23.9586 | 21.8031 | 37.7821 | 30.6221 | 24.5603 | 22.0053 | 21.5312 | 23.6073 | 117.8301 | 226.403 | 231.6556 | 539.987 | 647.1149 | 672.9455 | 621.5309 | 682.9331 | 679.7879 | 341.326 | 688.3792 | 659.0218 | 762.2795 | 828.792 | 778.3394 | 434.81 | 679.9114 | 641.9474 | 530.2967 | 668.2102 | 611.9197 |  | 697.8069 |  | 712.7219 | 531.8038 | 527.7673 | 673.52 |  | 159.3502 | 309.5954 | 214.7248 | 426.9223 | 492.1162 | 601.5333 | 638.5458 | 21.7278 | 105.1025 | 28.9109 | 209.1045 | 28.9247 | 46.8319 | 57.9744 | 72.2783 | 34.5642 |  |  | 4.2012 | -2.2619 | -68.1319 | 1.0566 | 6.6659 | -197.8085 | 28.4448 | -4.0377 | 2.1339 | 7.1016 | 37.8423 | 0.0049333 | -0.00016428 | 0.00050105 | 851.6527 | 522.1321 | 354.7045 | 112.4386 | 32.5622 | 22.2281 | 20.8763 | 52.4792 | 33.7823 | 26.5178 | 23.6504 | 23.1597 | 26.8859 | 23.8322 | 207.9827 | 206.2483 | 181.0805 | 127.6744 | 105.3311 | 238.7777 | 156.0536 | 95.6569 | 97.1312 | 112.8788 | 98.8985 | 175.1019 | 544.7449 | 232.2609 | 609.1501 | 726.076 | 737.3142 | 731.0609 | 771.0539 | 730.9658 | 9.3299 | 6.7211 | 737.4275 | 617.3625 | 126.7205 | 746.426 | 731.9156 | 111.317 | 525.4835 | 686.3509 | 656.136 | 561.6036 | 679.4972 | 639.7002 | 920.5449 | 834.7391 | 707.5313 | 705.199 | 948.7573 |  | 781.7992 | 752.3502 | 737.8249 | 840.6223 | 755.5607 | 774.2004 |  | 737.1198 |  |  | 868.7344 | 892.352 | 923.8543 | [5 empty] | 105.1924 | 778.3099 | 644.3058 | 57.4953 | 789.6343 | 836.5634 | 62.0184 | 783.4224 | 745.4542 | 793.955 |  | 928.7979 | 759.702 | 626.5447 | 738.3706 | 992.6095 | 766.6563 | 791.4433 | 684.5544 | 745.9253 | 685.0452 | 909.0996 | 532.5743 | 705.7629 | 743.0362 | 651.6334 | 798.8719 | 777.8042 |  |  | 591.6265 | 672.9967 | 741.056 | 774.3504 |  | 735.8186 | 691.8193 | 0.93479 | 19.128 | 1.5239 | 1.4558 | -22.8639 | 3.0882 | 1685.51 | 1.1 | 4.6319 | -2.5301 | -13.8861 | 1.7293 | 5.3214 | -28.9878 | 10.9924 | 65.5901 | 58.8269 | 61.1346 | 7.3159 | -0.85662 |  | 59.2871
42838.4811 | 5257 | 76.4207 | 43.6629 | 30.9515 | 26.3535 | 23.1877 | 23.6726 | 23.9602 | 21.8033 | 37.7963 | 30.6297 | 24.5651 | 22.0082 | 21.5382 | 23.6135 | 117.8741 | 226.5712 | 231.7989 | 539.9468 | 646.9573 | 672.982 | 620.9525 | 683.003 | 679.4683 | 341.5659 | 688.283 | 659.038 | 762.8047 | 828.2972 | 778.5974 | 434.8485 | 679.7989 | 640.43 | 530.2353 | 668.1097 | 611.6877 |  | 697.5758 |  | 712.5094 | 531.0238 | 527.3708 | 673.2741 |  | 159.3433 | 309.5971 | 214.3409 | 427.0278 | 493.1945 | 601.5623 | 638.6863 | 22.2228 | 105.0329 | 29.7724 | 209.01 | 28.91 | 46.8341 | 57.9752 | 72.2584 | 34.5678 |  |  | 2.1214 | -1.8183 | -67.8631 | 1.4312 | 6.428 | -197.7592 | 28.2674 | -3.9332 | 2.1242 | 7.2378 | 37.6135 | 0.0050466 | -0.00011171 | 0.00048298 | 853.2055 | 522.599 | 354.7753 | 112.4909 | 32.5757 | 22.2258 | 20.8645 | 52.4743 | 33.7739 | 26.5179 | 23.6297 | 23.1528 | 26.8718 | 23.8352 | 225.4577 | 206.1492 | 181.5199 | 127.6605 | 105.9566 | 238.7992 | 155.9657 | 95.6499 | 97.1313 | 112.9024 | 98.9164 | 175.1881 | 544.7377 | 232.2965 | 609.0503 | 725.9077 | 737.1038 | 730.903 | 770.8709 | 730.8198 | 7.9723 | 6.6591 | 737.3481 | 617.3669 | 126.7774 | 746.674 | 731.4764 | 111.4141 | 525.4678 | 686.3402 | 655.8675 | 561.5446 | 679.3756 | 638.8133 | 920.5897 | 834.7228 | 707.5907 | 705.1469 | 948.7017 |  | 781.4644 | 752.33 | 737.6802 | 840.6482 | 755.301 | 774.1448 |  | 737.1001 |  |  | 869.4764 | 892.5355 | 924.3313 | [5 empty] | 105.247 | 778.3784 | 644.1759 | 57.5348 | 789.7102 | 842.3066 | 62.1106 | 783.1248 | 745.2769 | 793.691 |  | 929.0419 | 759.7109 | 627.0357 | 738.0147 | 992.3581 | 766.4349 | 791.2002 | 684.3486 | 745.6791 | 684.6477 | 908.2872 | 531.9522 | 705.5278 | 742.4242 | 650.8485 | 798.4206 | 777.6809 |  |  | 590.7181 | 672.8864 | 740.798 | 774.1298 |  | 735.532 | 691.6148 | 0.3666 | 19.1289 | 1.5246 | 1.4557 | -22.9533 | 3.0882 | 1683.63 | 1.06 | 3.2918 | -2.2685 | -13.8587 | 2.0126 | 5.2256 | -28.9846 | 10.9583 | 65.4932 | 58.7895 | 61.0626 | 5.3772 | -0.9168 |  | 59.2361
42838.4811 | 5258 | 76.4741 | 43.6832 | 30.9542 | 26.3512 | 23.1868 | 23.6684 | 23.96 | 21.8031 | 37.8008 | 30.6278 | 24.5645 | 22.0091 | 21.5391 | 23.6142 | 117.9201 | 226.7353 | 231.9354 | 539.9207 | 646.7652 | 672.9903 | 620.7607 | 683.1057 | 679.4041 | 341.8171 | 688.2158 | 659.079 | 762.635 | 828.0634 | 778.4364 | 434.8956 | 679.6748 | 639.8702 | 530.178 | 667.9853 | 612.0175 |  | 697.3633 |  | 712.2612 | 530.5598 | 526.8839 | 673.0421 |  | 159.1754 | 309.5421 | 214.0879 | 426.5165 | 494.82 | 601.6527 | 638.5393 | 22.7917 | 104.9545 | 30.3726 | 208.8573 | 28.91 | 46.8206 | 57.9778 | 72.2424 | 34.5737 |  |  | 2.404 | -2.7718 | -67.8887 | 1.3497 | 6.3965 | -197.8374 | 28.6242 | -3.9128 | 2.2633 | 7.1541 | 37.7536 | 0.0050204 | -0.00017249 | 0.00051584 | 853.8884 | 523.0159 | 354.8418 | 112.5424 | 32.5987 | 22.2311 | 20.8693 | 52.4891 | 33.7878 | 26.5241 | 23.6367 | 23.1532 | 26.8858 | 23.8365 | 226.0932 | 206.137 | 183.0499 | 127.7013 | 107.3888 | 238.6405 | 155.8477 | 95.653 | 97.1317 | 112.9313 | 98.9209 | 175.2831 | 544.7157 | 232.3419 | 608.9362 | 725.8138 | 736.8593 | 730.6997 | 770.6914 | 730.9006 | 10.3268 | 7.6392 | 737.2853 | 617.3856 | 126.8356 | 746.8333 | 731.1809 | 111.5187 | 525.4573 | 686.3036 | 655.8291 | 561.4893 | 679.2804 | 638.3244 | 920.5297 | 834.7075 | 707.6559 | 705.1163 | 948.9417 |  | 781.1341 | 752.3252 | 737.5314 | 840.6839 | 755.0752 | 774.1869 |  | 737.0972 |  |  | 869.4235 | 892.3319 | 923.4894 | [5 empty] | 105.2985 | 778.4381 | 644.0511 | 57.5726 | 789.77 | 832.7574 | 62.1997 | 782.901 | 745.0252 | 793.4358 |  | 929.2457 | 759.4143 | 627.5386 | 737.8531 | 992.0935 | 766.1788 | 790.9386 | 683.7449 | 745.416 | 684.2264 | 906.1583 | 531.3674 | 705.2238 | 742.1117 | 651.1071 | 797.6419 | 777.5528 |  |  | 589.4847 | 672.6737 | 740.854 | 773.9677 |  | 735.2374 | 691.412 | 0.42763 | 19.1279 | 1.5241 | 1.4555 | -23.0413 | 3.0882 | 1689 | 0.84 | 3.5039 | -2.8007 | -13.8607 | 1.9543 | 5.2131 | -28.9919 | 11.0278 | 65.3896 | 58.7507 | 60.9996 | 5.2842 | -1.102 |  | 59.1699
42838.4811 | 5259 | 76.5357 | 43.6992 | 30.9708 | 26.3609 | 23.1916 | 23.6796 | 23.9733 | 21.8155 | 37.8168 | 30.6393 | 24.5693 | 22.0102 | 21.5451 | 23.6201 | 117.9685 | 226.9061 | 232.0784 | 539.9082 | 646.5729 | 672.9696 | 620.1071 | 682.7268 | 679.2426 | 342.1041 | 688.2643 | 659.0142 | 763.0079 | 828.4912 | 778.589 | 434.9466 | 679.5295 | 639.1796 | 530.1406 | 667.8973 | 611.1423 |  | 697.1449 |  | 712.0161 | 530.6379 | 526.5976 | 672.8087 |  | 159.1153 | 309.9557 | 213.9883 | 425.0269 | 493.5637 | 601.5376 | 638.248 | 23.2142 | 104.8799 | 30.0382 | 208.6821 | 28.8926 | 46.8004 | 57.9756 | 72.2323 | 34.564 |  |  | 3.0263 | -2.1455 | -67.915 | 0.9462 | 6.6837 | -197.7849 | 28.6768 | -4.0883 | 2.1594 | 7.0097 | 37.5718 | 0.0049809 | -9.692e-05 | 0.00051255 | 851.4554 | 523.3833 | 354.9146 | 112.5852 | 32.6096 | 22.2295 | 20.8651 | 52.4888 | 33.7843 | 26.5259 | 23.6327 | 23.1492 | 26.8837 | 23.8385 | 224.1802 | 203.187 | 186.0532 | 130.2343 | 110.3057 | 238.5425 | 155.8857 | 95.6499 | 97.1257 | 112.9641 | 98.9293 | 175.3802 | 544.7086 | 232.3886 | 608.8186 | 725.6977 | 736.5955 | 730.4237 | 770.5207 | 730.9219 | 8.0901 | 8.343 | 737.2572 | 617.2702 | 126.9036 | 746.7458 | 730.9848 | 111.6238 | 525.4518 | 686.2607 | 655.8685 | 561.4313 | 679.1879 | 637.0602 | 920.6685 | 834.7182 | 707.6725 | 705.0459 | 949.9894 |  | 780.8248 | 752.3037 | 737.2956 | 840.7045 | 754.8241 | 774.1482 |  | 737.075 |  |  | 866.755 | 891.3287 | 921.2946 | [5 empty] | 105.3412 | 778.4998 | 643.9001 | 57.6072 | 789.8208 | 826.9444 | 62.2697 | 782.6567 | 744.9285 | 793.166 |  | 929.2228 | 758.99 | 627.9064 | 737.6572 | 991.8443 | 765.9163 | 790.6383 | 683.1968 | 745.1723 | 684.3145 | 904.0798 | 530.3496 | 704.9865 | 741.9654 | 651.4679 | 796.9777 | 777.431 |  |  | 589.0127 | 672.6093 | 741.0916 | 773.7821 |  | 735.0698 | 691.1889 | 0.47178 | 19.1277 | 1.5237 | 1.4545 | -22.9547 | 3.0882 | 1691.15 | 0.84 | 3.9316 | -2.465 | -13.8683 | 1.6369 | 5.3284 | -28.9861 | 11.0372 | 65.2697 | 58.6896 | 60.9302 | 5.4829 | -1.4308 |  | 59.1004
42838.4812 | 5260 | 76.5749 | 43.7075 | 30.9658 | 26.3588 | 23.187 | 23.6775 | 23.9797 | 21.8089 | 37.8096 | 30.6418 | 24.5666 | 22.0084 | 21.5333 | 23.6162 | 118.0168 | 227.0713 | 232.2246 | 539.873 | 646.4148 | 672.928 | 620.3489 | 682.2334 | 679.1443 | 342.3893 | 688.2849 | 658.5699 | 763.3103 | 828.9239 | 778.7964 | 434.9753 | 679.407 | 637.8431 | 530.0996 | 667.7686 | 612.0424 |  | 696.9088 |  | 711.7888 | 531.177 | 526.4234 | 672.5629 |  | 159.3791 | 310.4158 | 214.1122 | 421.7285 | 489.6209 | 600.8657 | 637.7426 | 23.1424 | 104.7696 | 30.3378 | 208.5285 | 28.8918 | 46.7969 | 57.9733 | 72.2198 | 34.5619 |  |  | 2.5236 | -2.5937 | -67.8809 | 0.75038 | 6.7592 | -197.7901 | 28.5447 | -3.9266 | 2.1761 | 6.9378 | 37.7987 | 0.0049727 | -0.00024313 | 0.00048955 | 851.8225 | 523.6794 | 354.9852 | 112.6366 | 32.6258 | 22.234 | 20.8639 | 52.4913 | 33.7877 | 26.5291 | 23.635 | 23.1509 | 26.8836 | 23.8368 | 221.4446 | 204.8948 | 190.5883 | 131.0869 | 110.262 | 238.5044 | 156.0341 | 95.6586 | 97.1268 | 113.0069 | 98.9576 | 175.4904 | 544.7309 | 232.4371 | 608.7142 | 725.5753 | 736.3836 | 730.1857 | 770.3537 | 730.8478 | 8.7625 | 8.4175 | 737.2279 | 617.1822 | 126.9645 | 746.8381 | 730.7825 | 111.7188 | 525.4467 | 686.3373 | 655.6129 | 561.3655 | 679.0961 | 635.7611 | 920.7452 | 834.6784 | 707.7648 | 705.0603 | 950.2319 |  | 780.4468 | 752.2597 | 737.2363 | 840.7409 | 754.4688 | 774.1647 |  | 737.0458 |  |  | 864.4401 | 889.8455 | 920.0423 | [5 empty] | 105.388 | 778.5557 | 643.7483 | 57.643 | 789.8652 | 816.4574 | 62.3327 | 782.3904 | 745.0582 | 792.912 |  | 929.2357 | 758.6506 | 628.689 | 737.3454 | 991.6059 | 765.6887 | 790.3161 | 682.8636 | 745.0214 | 683.9763 | 898.1567 | 530.1606 | 704.7424 | 742.586 | 651.9172 | 796.5681 | 777.3157 |  |  | 589.0572 | 672.6283 | 741.5669 | 773.6145 |  | 734.9855 | 690.907 | 0.10041 | 19.1276 | 1.522 | 1.4541 | -23.1828 | 3.0882 | 1737.75 | 0.92 | 3.5906 | -2.7113 | -13.8703 | 1.4583 | 5.3564 | -28.9754 | 11.0075 | 65.1522 | 58.6752 | 60.8318 | 5.7814 | -1.9156 |  | 59.0471
42838.4812 | 5261 | 76.618 | 43.7246 | 30.9671 | 26.347 | 23.1787 | 23.6634 | 23.9586 | 21.799 | 37.8161 | 30.6381 | 24.5583 | 21.9953 | 21.5316 | 23.6115 | 118.0655 | 227.2317 | 232.3639 | 539.8114 | 646.283 | 672.8855 | 620.0526 | 682.2919 | 679.091 | 342.6743 | 688.3317 | 657.9927 | 762.4546 | 828.754 | 779.1642 | 435.0382 | 679.3535 | 636.8638 | 529.865 | 667.6471 | 612.1006 |  | 696.6839 |  | 711.5904 | 530.8956 | 526.0943 | 672.3264 |  | 159.4157 | 310.1672 | 214.2496 | 420.9146 | 487.3402 | 600.7423 | 637.023 | 22.6765 | 104.6758 | 29.8318 | 208.3971 | 28.9037 | 46.7992 | 57.9861 | 72.1998 | 34.566 |  |  | 3.5966 | -2.3624 | -67.7455 | 0.80427 | 7.097 | -197.75 | 28.8279 | -4.1021 | 2.2569 | 7.2088 | 37.5581 | 0.0049809 | -0.00023163 | 0.00047477 | 851.0792 | 524.0727 | 355.0534 | 112.6857 | 32.6482 | 22.2376 | 20.8654 | 52.503 | 33.7947 | 26.528 | 23.644 | 23.1562 | 26.8874 | 23.8425 | 222.1734 | 207.5035 | 190.894 | 132.4125 | 109.1111 | 238.5535 | 156.1115 | 95.6501 | 97.1287 | 113.039 | 98.9549 | 175.5796 | 544.7294 | 232.4868 | 608.6343 | 725.5419 | 736.2445 | 729.9691 | 770.1652 | 730.3029 | 12.0188 | 7.9194 | 737.1731 | 617.2361 | 127.0259 | 746.7035 | 730.6351 | 111.8151 | 525.4559 | 686.6359 | 655.1277 | 561.2962 | 679.0258 | 634.7011 | 920.798 | 834.6236 | 707.9646 | 705.1959 | 949.9131 |  | 780.1315 | 752.2117 | 737.1965 | 840.7537 | 754.2143 | 774.1129 |  | 737.0125 |  |  | 866.0026 | 889.3932 | 920.3329 | [5 empty] | 105.433 | 778.6113 | 643.7155 | 57.6817 | 789.9104 | 806.2896 | 62.3896 | 782.113 | 745.0917 | 792.6601 |  | 929.33 | 758.4657 | 628.8629 | 736.8852 | 991.4069 | 765.4842 | 789.9861 | 682.6695 | 744.9535 | 684.1862 | 890.9847 | 531.241 | 704.42 | 742.8967 | 651.8499 | 796.1774 | 777.1951 |  |  | 589.0853 | 672.5719 | 741.8515 | 773.3924 |  | 734.8204 | 690.6395 | 0.37884 | 19.1269 | 1.522 | 1.4536 | -22.9037 | 3.0883 | 1736.7 | 0.98 | 4.2873 | -2.587 | -13.8535 | 1.5095 | 5.4882 | -28.9704 | 11.0612 | 65.0686 | 58.6662 | 60.7618 | 5.7074 | -1.9395 |  | 59.0259
42838.4812 | 5262 | 76.6711 | 43.7482 | 30.9761 | 26.3549 | 23.1918 | 23.6718 | 23.9733 | 21.8063 | 37.824 | 30.6485 | 24.5701 | 22.008 | 21.5372 | 23.616 | 118.1252 | 227.4165 | 232.5124 | 539.7744 | 646.1578 | 672.8252 | 619.6905 | 682.1159 | 678.9913 | 342.9331 | 688.2432 | 657.6522 | 762.3708 | 827.9673 | 779.0125 | 435.0827 | 679.278 | 636.1912 | 529.6936 | 667.4872 | 612.1291 |  | 696.4623 |  | 711.3196 | 529.7908 | 526.0413 | 672.0878 |  | 159.3834 | 309.6731 | 214.0357 | 418.7278 | 484.5689 | 601.0318 | 636.8772 | 22.6133 | 104.6187 | 29.2081 | 208.2518 | 28.9129 | 46.7653 | 57.9703 | 72.1858 | 34.5533 |  |  | 2.9454 | -2.6298 | -68.1417 | 0.93897 | 7.1246 | -197.7855 | 28.7596 | -4.1198 | 2.1345 | 7.1065 | 37.5935 | 0.0050729 | -0.00018892 | 0.0004797 | 852.4423 | 524.399 | 355.1157 | 112.7367 | 32.6605 | 22.2237 | 20.8652 | 52.5001 | 33.7959 | 26.5268 | 23.6377 | 23.1561 | 26.8762 | 23.8334 | 227.8232 | 217.9035 | 192.5495 | 130.1931 | 107.0235 | 238.7015 | 156.1896 | 95.6498 | 97.1331 | 113.0687 | 98.9734 | 175.6753 | 544.7397 | 232.5287 | 608.5571 | 725.3813 | 736.1028 | 729.7415 | 769.9978 | 730.1774 | 6.57 | 6.7588 | 737.1099 | 617.3169 | 127.0923 | 746.2636 | 730.5212 | 111.9314 | 525.4576 | 686.7729 | 654.7979 | 561.2417 | 678.9502 | 633.5563 | 920.9786 | 834.5843 | 708.1412 | 705.324 | 950.2243 |  | 779.8363 | 752.1887 | 737.1623 | 840.784 | 754.0548 | 774.0891 |  | 737.0084 |  |  | 867.1899 | 889.7722 | 920.0064 | [5 empty] | 105.4742 | 778.6492 | 643.9142 | 57.7084 | 789.9106 | 807.0344 | 62.442 | 781.7977 | 744.8275 | 792.3807 |  | 929.5508 | 758.3589 | 629.5152 | 736.4799 | 991.1444 | 765.3032 | 789.6534 | 682.6636 | 744.7925 | 684.7504 | 885.4936 | 531.0506 | 704.1365 | 742.7072 | 652.5591 | 795.7654 | 777.0766 |  |  | 589.0522 | 672.3682 | 742.4527 | 773.0242 |  | 734.5014 | 690.3987 | 0.5495 | 19.1268 | 1.5232 | 1.4551 | -22.983 | 3.0882 | 1764.3 | 0.58 | 3.8796 | -2.7284 | -13.8881 | 1.6303 | 5.4998 | -28.9778 | 11.0499 | 64.9736 | 58.6579 | 60.7173 | 5.1006 | -2.1134 |  | 58.9924
42838.4812 | 5263 | 76.7224 | 43.7681 | 30.9781 | 26.3525 | 23.1982 | 23.6735 | 23.97 | 21.8078 | 37.8257 | 30.6544 | 24.5661 | 22.0046 | 21.5337 | 23.6163 | 118.1688 | 227.5823 | 232.6494 | 539.734 | 646.0181 | 672.6923 | 619.0342 | 681.0748 | 678.3627 | 343.1455 | 688.2681 | 657.5774 | 762.1252 | 827.3314 | 778.8401 | 435.1242 | 679.1511 | 635.2434 | 529.6059 | 667.3575 | 610.99 |  | 696.2481 |  | 711.1053 | 528.9962 | 525.8611 | 671.8578 |  | 159.4264 | 309.9262 | 213.6812 | 415.1776 | 482.6558 | 600.8743 | 636.7048 | 22.6243 | 104.4718 | 28.4104 | 208.134 | 28.9217 | 46.7401 | 57.9675 | 72.1653 | 34.5564 |  |  | 3.9002 | -2.3992 | -68.26 | 0.91992 | 6.4169 | -197.8223 | 28.8621 | -4.2092 | 2.1884 | 7.1845 | 37.7359 | 0.0051239 | -3.285e-05 | 0.00048134 | 846.4312 | 524.9045 | 355.1914 | 112.7804 | 32.6795 | 22.2324 | 20.8631 | 52.5118 | 33.8041 | 26.5327 | 23.6449 | 23.1577 | 26.8882 | 23.8408 | 219.2873 | 207.7416 | 184.2835 | 130.5245 | 105.6613 | 238.4676 | 156.078 | 95.6478 | 97.1213 | 113.0961 | 98.9855 | 175.7696 | 544.7536 | 232.5617 | 608.4606 | 725.338 | 735.9093 | 729.5533 | 769.8558 | 729.923 | 6.5466 | 5.4434 | 737.0602 | 617.3665 | 127.1527 | 745.9307 | 730.3824 | 112.0459 | 525.4572 | 686.7473 | 654.5966 | 561.1869 | 678.853 | 633.2358 | 921.1393 | 834.5247 | 708.2424 | 705.3761 | 950.6799 |  | 779.5336 | 752.1937 | 737.1352 | 840.8156 | 753.842 | 774.1121 |  | 737.0167 |  |  | 867.231 | 889.6772 | 919.8231 | [5 empty] | 105.5148 | 778.6885 | 644.0498 | 57.7397 | 789.9182 | 811.9397 | 62.5048 | 781.4896 | 744.4881 | 792.1037 |  | 929.8662 | 758.062 | 630.6736 | 736.3612 | 990.8602 | 765.0678 | 789.3147 | 682.4872 | 744.4788 | 684.1853 | 880.4826 | 530.7523 | 703.7841 | 743.7311 | 652.0645 | 795.4143 | 776.9605 |  |  | 588.678 | 671.9785 | 742.5955 | 772.6696 |  | 734.2769 | 690.169 | -0.0005035 | 19.1273 | 1.5241 | 1.4569 | -23.0608 | 3.0882 | 1762.31 | 1.17 | 4.4639 | -2.6065 | -13.9031 | 1.614 | 5.219 | -28.9779 | 11.0686 | 64.8724 | 58.6506 | 60.6582 | 6.0159 | -1.2094 |  | 58.949
42838.4812 | 5264 | 76.7851 | 43.7873 | 30.9912 | 26.371 | 23.1964 | 23.6699 | 23.9721 | 21.8153 | 37.8415 | 30.6651 | 24.5797 | 22.0162 | 21.5412 | 23.6249 | 118.2163 | 227.7441 | 232.7859 | 539.7182 | 645.8541 | 672.5341 | 618.2787 | 680.7615 | 678.1864 | 343.3586 | 688.4122 | 657.6348 | 760.8477 | 826.7397 | 778.3699 | 435.164 | 678.9903 | 634.9837 | 529.5121 | 667.2548 | 609.8107 |  | 696.0386 |  | 710.8941 | 529.5953 | 525.5966 | 671.6281 |  | 159.3786 | 310.0712 | 213.6025 | 414.5424 | 484.3214 | 600.8488 | 636.5512 | 22.7732 | 104.3902 | 27.7081 | 208.149 | 28.9411 | 46.7353 | 57.9627 | 72.15 | 34.5589 |  |  | 3.5165 | -2.2185 | -68.0892 | 0.94095 | 6.5227 | -197.7566 | 28.6919 | -4.2328 | 2.2228 | 6.8702 | 37.7147 | 0.0050401 | -0.00013471 | 0.00049448 | 845.9426 | 525.2879 | 355.2758 | 112.8369 | 32.7031 | 22.2406 | 20.8626 | 52.5257 | 33.8096 | 26.5314 | 23.6478 | 23.1525 | 26.8913 | 23.8461 | 219.5982 | 200.8064 | 176.5967 | 130.0846 | 105.7518 | 238.3685 | 155.9291 | 95.6458 | 97.1248 | 113.135 | 99.006 | 175.8776 | 544.7784 | 232.6126 | 608.3677 | 724.6206 | 735.6814 | 729.3286 | 769.6999 | 729.4799 | 6.7001 | 6.0682 | 737.0461 | 617.4125 | 127.2112 | 745.7429 | 730.2568 | 112.1464 | 525.4568 | 686.7157 | 654.3348 | 561.1248 | 678.7363 | 633.018 | 921.3082 | 834.496 | 708.2905 | 705.3623 | 950.4833 |  | 779.2333 | 752.2049 | 737.1324 | 840.8421 | 753.5994 | 774.0895 |  | 737.0154 |  |  | 867.187 | 889.0511 | 919.8891 | [5 empty] | 105.5599 | 778.7134 | 644.0703 | 57.7759 | 789.9442 | 819.4409 | 62.56 | 781.2622 | 744.2407 | 791.8391 |  | 929.7991 | 757.6231 | 631.7362 | 736.4274 | 990.655 | 764.8505 | 789.0316 | 682.3042 | 744.1615 | 683.906 | 866.8624 | 530.6387 | 703.5099 | 745.3898 | 651.6527 | 794.9367 | 776.8516 |  |  | 588.2927 | 671.6168 | 741.3473 | 772.5393 |  | 734.2905 | 689.9392 | 0.17145 | 19.1255 | 1.5248 | 1.4562 | -23.0454 | 3.0883 | 1743.9 | 0.88 | 4.2377 | -2.5068 | -13.8875 | 1.6325 | 5.2618 | -28.9726 | 11.0358 | 64.7901 | 58.6496 | 60.5912 | 5.9673 | -0.37449 |  | 58.9019
42838.4812 | 5265 | 76.8292 | 43.8032 | 30.9978 | 26.3739 | 23.1883 | 23.6714 | 23.9732 | 21.811 | 37.8488 | 30.6681 | 24.5821 | 22.012 | 21.5404 | 23.6224 | 118.2807 | 227.9244 | 232.9434 | 539.709 | 645.6745 | 672.3183 | 617.9972 | 680.8776 | 677.778 | 343.6332 | 688.3072 | 656.5758 | 759.837 | 827.5534 | 777.899 | 435.213 | 678.8427 | 635.1435 | 529.4132 | 667.1458 | 609.0751 |  | 695.8218 |  | 710.6578 | 530.6121 | 525.3641 | 671.396 |  | 159.0611 | 309.6396 | 213.5227 | 415.8111 | 486.5011 | 600.8807 | 636.5545 | 22.8923 | 104.2982 | 27.3278 | 208.1806 | 28.9353 | 46.7216 | 57.9603 | 72.1409 | 34.55 |  |  | 3.0433 | -2.049 | -67.8979 | 0.91006 | 5.8517 | -197.8118 | 28.7281 | -4.2618 | 2.2999 | 7.0679 | 37.86 | 0.0050631 | -0.00017578 | 0.00051255 | 848.1731 | 525.7832 | 355.3388 | 112.8916 | 32.7162 | 22.2351 | 20.8613 | 52.5241 | 33.8171 | 26.5449 | 23.6434 | 23.1558 | 26.8894 | 23.8465 | 218.416 | 195.8694 | 174.5365 | 129.8635 | 106.9848 | 238.1636 | 155.8008 | 95.6451 | 97.1262 | 113.1639 | 99.0101 | 175.9642 | 544.8049 | 232.6543 | 608.2493 | 724.2648 | 735.4469 | 729.0796 | 769.5598 | 729.254 | 7.6472 | 7.725 | 737.0939 | 617.4621 | 127.2805 | 745.6072 | 730.1585 | 112.259 | 525.4557 | 686.5634 | 653.7679 | 561.0687 | 678.6454 | 632.9298 | 921.3573 | 834.4669 | 708.3201 | 705.3288 | 950.2489 |  | 778.9504 | 752.2148 | 737.1922 | 840.8707 | 753.3696 | 774.0226 |  | 737.0167 |  |  | 865.6707 | 888.4624 | 919.1711 | [5 empty] | 105.6032 | 778.7669 | 643.9748 | 57.8111 | 789.975 | 805.5015 | 62.6254 | 780.9555 | 744.0893 | 791.5557 |  | 929.7301 | 757.1759 | 631.8491 | 736.2589 | 990.3816 | 764.6141 | 788.723 | 682.1858 | 743.7558 | 683.1692 | 867.1698 | 530.027 | 703.2804 | 745.5991 | 651.6608 | 794.4363 | 776.7171 |  |  | 588.588 | 671.3656 | 739.7628 | 772.2776 |  | 734.0498 | 689.7184 | -0.18712 | 19.1263 | 1.5243 | 1.4558 | -23.1009 | 3.0883 | 1738.75 | 0.94 | 3.9414 | -2.4082 | -13.8628 | 1.6049 | 4.9839 | -28.9772 | 11.0429 | 64.714 | 58.665 | 60.5276 | 6.0697 | -0.16214 |  | 58.8471
42838.4812 | 5266 | 76.8768 | 43.8181 | 30.9973 | 26.3724 | 23.1872 | 23.6706 | 23.977 | 21.8044 | 37.849 | 30.6738 | 24.5734 | 22.0153 | 21.5327 | 23.6256 | 118.3285 | 228.0905 | 233.0757 | 539.6626 | 645.5055 | 672.165 | 618.3064 | 679.8467 | 677.3763 | 343.8602 | 688.2045 | 657.1621 | 761.1504 | 827.6343 | 777.86 | 435.2549 | 678.7223 | 635.0598 | 529.301 | 667.0082 | 608.6583 |  | 695.5924 |  | 710.428 | 530.05 | 525.252 | 671.1591 |  | 158.8462 | 309.4691 | 212.8528 | 417.3291 | 486.5827 | 600.4583 | 636.3995 | 23.0747 | 104.194 | 27.3505 | 208.1009 | 28.9253 | 46.699 | 57.9478 | 72.1151 | 34.5408 |  |  | 2.1575 | -1.6402 | -67.938 | 1.4588 | 6.8374 | -197.7698 | 28.7589 | -4.0502 | 2.1101 | 7.0914 | 37.5203 | 0.0050499 | -0.00016428 | 0.00051912 | 849.6162 | 526.2427 | 355.4106 | 112.9501 | 32.7405 | 22.2481 | 20.8756 | 52.5392 | 33.8248 | 26.5457 | 23.6544 | 23.1641 | 26.8917 | 23.8494 | 217.09 | 197.1593 | 177.1448 | 135.4052 | 110.1247 | 237.9137 | 155.79 | 95.648 | 97.1297 | 113.1923 | 99.0224 | 176.0507 | 544.8153 | 232.7016 | 608.1536 | 723.8654 | 735.2467 | 728.853 | 769.3976 | 728.8187 | 7.2506 | 6.0668 | 737.1518 | 617.3733 | 127.3403 | 745.5658 | 730.0503 | 112.3634 | 525.427 | 686.4454 | 653.7645 | 561.0131 | 678.5255 | 632.4528 | 921.4027 | 834.4191 | 708.3945 | 705.3438 | 950.8747 |  | 778.6206 | 752.2435 | 736.9527 | 840.8966 | 753.1425 | 773.9403 |  | 737.031 |  |  | 864.3446 | 887.8146 | 916.8248 | [5 empty] | 105.6439 | 778.7856 | 643.7962 | 57.8463 | 789.9918 | 814.7874 | 62.8336 | 780.6236 | 743.9018 | 791.2668 |  | 929.9909 | 756.782 | 629.7608 | 736.0438 | 990.1026 | 764.3446 | 788.392 | 681.9463 | 743.3754 | 683.6 | 870.5942 | 530.0072 | 703.1329 | 744.6844 | 650.6958 | 793.8349 | 776.5922 |  |  | 587.591 | 670.9109 | 738.6773 | 772.1427 |  | 733.7891 | 689.512 | 0.087609 | 19.1254 | 1.5238 | 1.4555 | -22.8374 | 3.0882 | 1723.77 | 1.2 | 3.3186 | -2.1543 | -13.8649 | 2.0317 | 5.3861 | -28.9671 | 11.0462 | 64.6004 | 58.6015 | 60.4648 | 6.1817 | -0.45334 |  | 58.807
42838.4812 | 5267 | 76.9279 | 43.8338 | 30.9995 | 26.3714 | 23.1944 | 23.6714 | 23.9759 | 21.8022 | 37.856 | 30.6709 | 24.5759 | 22.0132 | 21.534 | 23.6262 | 118.3718 | 228.2662 | 233.2146 | 539.6062 | 645.3352 | 672.0981 | 618.0834 | 679.5656 | 676.9209 | 344.1054 | 688.0747 | 657.3547 | 761.2762 | 827.5098 | 777.7548 | 435.305 | 678.5959 | 634.7354 | 529.2144 | 666.8849 | 607.7336 |  | 695.3681 |  | 710.1722 | 529.3091 | 525.344 | 670.9137 |  | 158.7582 | 309.7386 | 212.3435 | 415.2828 | 484.6493 | 599.7968 | 636.1747 | 23.2228 | 104.099 | 27.4693 | 207.9132 | 28.9187 | 46.6973 | 57.9512 | 72.1 | 34.5399 |  |  | 2.009 | -2.1968 | -68.1076 | 1.1814 | 6.5128 | -197.7323 | 28.4389 | -4.1527 | 2.2555 | 7.0299 | 37.4769 | 0.005091 | -6.407e-05 | 0.00049777 | 847.6398 | 526.6255 | 355.471 | 113.0025 | 32.7602 | 22.2449 | 20.8708 | 52.5426 | 33.8252 | 26.5471 | 23.6451 | 23.1644 | 26.8922 | 23.8466 | 203.2948 | 194.3357 | 177.9045 | 129.9164 | 109.8563 | 237.4988 | 155.7688 | 95.6443 | 97.1261 | 113.2172 | 99.0325 | 176.1394 | 544.8327 | 232.742 | 608.0566 | 723.3636 | 735.0232 | 728.5954 | 769.2124 | 728.506 | 5.0328 | 7.8637 | 737.1776 | 617.3518 | 127.3972 | 745.5931 | 729.8888 | 112.4629 | 525.3954 | 686.4101 | 653.9048 | 560.9437 | 678.4088 | 631.9431 | 921.2678 | 834.4121 | 708.5404 | 705.4475 | 950.9283 |  | 778.3032 | 752.2754 | 736.6259 | 840.9172 | 752.8844 | 773.8576 |  | 737.0277 |  |  | 863.131 | 886.601 | 916.9364 | [5 empty] | 105.68 | 778.8227 | 643.6049 | 57.8843 | 790.044 | 819.5917 | 63.1907 | 780.3317 | 743.6693 | 790.9813 |  | 930.0897 | 756.3497 | 630.1661 | 735.9776 | 989.8593 | 764.1071 | 788.0379 | 681.3906 | 743.1052 | 683.2417 | 868.067 | 529.9573 | 702.9613 | 743.1786 | 651.5521 | 793.5159 | 776.4805 |  |  | 587.585 | 670.5608 | 738.1293 | 771.8371 |  | 733.5852 | 689.2675 | -0.43661 | 19.1272 | 1.5239 | 1.4555 | -23.122 | 3.0882 | 1707.77 | 0.49 | 3.2022 | -2.4938 | -13.8854 | 1.8288 | 5.2547 | -28.9534 | 10.9804 | 64.5064 | 58.5152 | 60.3939 | 7.6559 | -0.54048 |  | 58.7576
42838.4812 | 5268 | 76.9781 | 43.8507 | 31.0079 | 26.3734 | 23.1912 | 23.6654 | 23.9665 | 21.7986 | 37.863 | 30.6689 | 24.5742 | 22.0126 | 21.5354 | 23.6197 | 118.4295 | 228.4383 | 233.3587 | 539.5464 | 645.1669 | 672.0505 | 617.7716 | 679.898 | 677.1028 | 344.4227 | 687.9342 | 657.2956 | 761.7583 | 828.2574 | 777.9273 | 435.4156 | 678.5263 | 634.7176 | 529.1495 | 666.767 | 608.1939 |  | 695.1469 |  | 709.9347 | 528.5158 | 525.3774 | 670.667 |  | 158.2093 | 309.1115 | 211.7153 | 415.5903 | 485.0749 | 599.7451 | 636.1117 | 23.4679 | 104.0081 | 28.216 | 207.734 | 28.9095 | 46.6939 | 57.9483 | 72.0782 | 34.5265 |  |  | 1.9092 | -2.2264 | -68.0879 | 1.1138 | 6.821 | -197.7875 | 28.3121 | -4.0331 | 2.1255 | 6.9462 | 37.9612 | 0.005183 | -0.00013635 | 0.00049941 | 847.7308 | 526.9447 | 355.5368 | 113.0568 | 32.7729 | 22.2474 | 20.8665 | 52.5503 | 33.8308 | 26.5482 | 23.6476 | 23.1629 | 26.8981 | 23.8443 | 197.0864 | 190.7086 | 181.3968 | 127.5321 | 108.9686 | 237.0873 | 155.8103 | 95.6443 | 97.1272 | 113.2495 | 99.0465 | 176.2304 | 544.874 | 232.7893 | 607.9789 | 723.1909 | 734.7498 | 728.3537 | 769.0523 | 728.1041 | 10.8592 | 7.7351 | 737.1573 | 617.5513 | 127.4551 | 745.7333 | 729.7344 | 112.5674 | 525.3864 | 686.3241 | 653.6895 | 560.8679 | 678.313 | 632.4239 | 921.2176 | 834.3724 | 708.734 | 705.6469 | 950.7126 |  | 778.06 | 752.3141 | 736.5498 | 840.9531 | 752.6698 | 773.8296 |  | 737.0587 |  |  | 864.5143 | 886.7949 | 917.3011 | [5 empty] | 105.714 | 778.8677 | 643.2964 | 57.9191 | 790.0626 | 816.7824 | 63.4271 | 780.024 | 743.0427 | 790.6916 |  | 930.0226 | 755.9829 | 630.5139 | 735.8484 | 989.6358 | 763.819 | 787.7272 | 681.0287 | 742.9082 | 683.3686 | 872.6243 | 530.1619 | 702.7676 | 742.1139 | 650.6831 | 792.5915 | 776.3606 |  |  | 587.021 | 670.5174 | 738.3218 | 771.5289 |  | 733.2475 | 689.0251 | 0.055703 | 19.1256 | 1.5237 | 1.4544 | -23.0148 | 3.0882 | 1745.54 | 0.84 | 3.1218 | -2.5091 | -13.8759 | 1.7747 | 5.3774 | -28.9566 | 10.9555 | 64.4415 | 58.4942 | 60.3343 | 8.2875 | -0.92317 |  | 58.6976
42838.4813 | 5269 | 77.0377 | 43.8676 | 31.0176 | 26.3739 | 23.1923 | 23.68 | 23.9694 | 21.803 | 37.8758 | 30.6813 | 24.5849 | 22.008 | 21.5337 | 23.6252 | 118.4727 | 228.6067 | 233.4901 | 539.4892 | 644.9932 | 671.9655 | 616.9654 | 679.9985 | 677.0861 | 344.6921 | 687.9111 | 656.9205 | 762.1545 | 828.3693 | 778.1103 | 435.4838 | 678.4308 | 635.4431 | 529.0989 | 666.7446 | 607.4724 |  | 694.9256 |  | 709.7406 | 527.3701 | 525.4123 | 670.4464 |  | 158.0633 | 308.1013 | 211.1828 | 415.0676 | 484.4056 | 599.4347 | 635.9594 | 23.7571 | 103.9838 | 28.9433 | 207.5963 | 28.9187 | 46.6967 | 57.9582 | 72.0638 | 34.5198 |  |  | 1.6542 | -2.026 | -67.9683 | 1.0126 | 6.9314 | -197.8309 | 28.757 | -4.4891 | 2.289 | 7.1176 | 38.0453 | 0.0051222 | -2.3e-05 | 0.00047148 | 845.57 | 527.222 | 355.6005 | 113.1203 | 32.8022 | 22.258 | 20.8752 | 52.561 | 33.8424 | 26.5588 | 23.6545 | 23.1708 | 26.9035 | 23.8589 | 200.7065 | 196.2232 | 179.5988 | 127.4809 | 107.386 | 236.8858 | 155.8194 | 95.6413 | 97.124 | 113.2805 | 99.0666 | 176.3322 | 544.9124 | 232.8307 | 607.8938 | 722.8278 | 734.4729 | 728.0995 | 768.8689 | 727.6258 | 8.8661 | 7.299 | 737.0967 | 617.8938 | 127.5219 | 745.4508 | 729.6973 | 112.6768 | 525.3776 | 686.2892 | 653.6424 | 560.802 | 678.2228 | 633.0745 | 921.2943 | 834.3186 | 708.9112 | 705.8178 | 950.3482 |  | 777.7961 | 752.3634 | 736.4625 | 840.9778 | 752.5372 | 773.7723 |  | 737.1001 |  |  | 864.5784 | 886.2915 | 916.808 | [5 empty] | 105.7587 | 778.9063 | 643.0995 | 57.9553 | 790.0742 | 828.5614 | 63.609 | 779.738 | 742.9345 | 790.4167 |  | 930.1051 | 755.8293 | 630.9978 | 735.7292 | 989.4244 | 763.5227 | 787.4199 | 680.8244 | 742.7534 | 683.8255 | 877.5097 | 529.4988 | 702.4986 | 741.9153 | 649.9966 | 791.891 | 776.2494 |  |  | 586.7967 | 670.3148 | 738.4719 | 771.2027 |  | 732.9554 | 688.8108 | 0.38497 | 19.1253 | 1.5225 | 1.4537 | -22.9302 | 3.0882 | 1756.73 | 0.84 | 2.9061 | -2.3915 | -13.8517 | 1.6907 | 5.4198 | -28.9546 | 11.0393 | 64.3748 | 58.4701 | 60.2975 | 7.8569 | -0.72222 |  | 58.639
42838.4813 | 5270 | 77.0855 | 43.8888 | 31.0168 | 26.3712 | 23.1928 | 23.6768 | 23.9659 | 21.8001 | 37.8782 | 30.6846 | 24.5763 | 22.0096 | 21.5373 | 23.6266 | 118.5238 | 228.776 | 233.6309 | 539.457 | 644.7973 | 671.8558 | 617.1388 | 679.9565 | 676.9489 | 344.9288 | 687.9166 | 656.8504 | 761.3418 | 827.9742 | 777.5415 | 435.5524 | 678.2892 | 635.7757 | 529.0486 | 666.7415 | 607.4756 |  | 694.7073 |  | 709.5651 | 527.8096 | 525.2218 | 670.2108 |  | 157.9976 | 307.3278 | 210.8798 | 412.2506 | 482.6452 | 598.8718 | 635.9163 | 24.0721 | 103.9451 | 29.811 | 207.4636 | 28.9127 | 46.6839 | 57.9591 | 72.0419 | 34.4938 |  |  | 2.0629 | -1.8479 | -68.0491 | 1.1033 | 6.4478 | -197.7619 | 28.5933 | -4.0574 | 2.3491 | 6.9808 | 37.633 | 0.0052438 | 4.93e-06 | 0.0004797 | 846.6869 | 527.5709 | 355.6688 | 113.1765 | 32.814 | 22.2545 | 20.8717 | 52.5725 | 33.8502 | 26.5597 | 23.6596 | 23.1758 | 26.9068 | 23.8561 | 213.2518 | 207.6755 | 181.4064 | 129.6035 | 107.7026 | 236.8825 | 155.8548 | 95.6366 | 97.1203 | 113.3122 | 99.0785 | 176.4188 | 544.9332 | 232.8763 | 607.7782 | 722.6754 | 734.2846 | 727.8366 | 768.7039 | 727.3076 | 8.1996 | 8.0447 | 737.0349 | 617.9778 | 127.5809 | 745.4577 | 729.8283 | 112.7788 | 525.3569 | 686.2815 | 653.4314 | 560.7401 | 678.1211 | 633.6831 | 921.0501 | 834.2587 | 709.0386 | 705.9073 | 950.7754 |  | 777.4623 | 752.4171 | 736.5797 | 841.0166 | 752.4322 | 773.7 |  | 737.1195 |  |  | 864.3287 | 886.4768 | 915.7975 | [5 empty] | 105.8019 | 778.9436 | 642.8673 | 57.9917 | 790.0759 | 828.0986 | 63.7417 | 779.4404 | 742.8149 | 790.1489 |  | 929.9801 | 755.7722 | 630.5251 | 735.6956 | 989.1403 | 763.2611 | 787.1015 | 680.5358 | 742.5939 | 683.7394 | 878.4058 | 530.5053 | 702.1826 | 742.4463 | 649.5001 | 791.4208 | 776.1364 |  |  | 587.6898 | 669.839 | 738.5168 | 771.0446 |  | 732.639 | 688.5929 | 0.16645 | 19.1225 | 1.5234 | 1.4545 | -22.9961 | 3.0882 | 1761.83 | 0.69 | 3.2445 | -2.2824 | -13.8507 | 1.7636 | 5.2256 | -28.9402 | 11.0043 | 64.2658 | 58.4992 | 60.2678 | 6.4625 | -0.91849 |  | 58.5989
42838.4813 | 5271 | 77.1389 | 43.9092 | 31.0243 | 26.3728 | 23.2018 | 23.6779 | 23.9779 | 21.8083 | 37.8824 | 30.6875 | 24.5813 | 22.0113 | 21.5415 | 23.6306 | 118.575 | 228.943 | 233.7694 | 539.4427 | 644.5867 | 671.8173 | 617.1999 | 679.4193 | 676.6089 | 345.1418 | 688.3152 | 656.5591 | 760.0859 | 827.5386 | 777.0756 | 435.6087 | 678.1347 | 635.8085 | 529.0106 | 666.6889 | 607.4025 |  | 694.4935 |  | 709.3203 | 527.7513 | 524.6771 | 669.9798 |  | 158.3476 | 307.5381 | 210.5558 | 408.9677 | 481.9903 | 598.3479 | 635.7783 | 24.3723 | 103.9236 | 30.683 | 207.2973 | 28.9258 | 46.6903 | 57.9609 | 72.0345 | 34.4835 |  |  | 3.546 | -2.4971 | -68.0892 | 1.0257 | 6.5167 | -197.7803 | 28.8739 | -3.9996 | 2.3826 | 6.9378 | 37.5185 | 0.005068 | -0.00012814 | 0.00048955 | 848.4182 | 527.9122 | 355.7366 | 113.2332 | 32.8275 | 22.2517 | 20.8623 | 52.5735 | 33.8437 | 26.5583 | 23.6424 | 23.1558 | 26.8997 | 23.8547 | 229.7266 | 213.6635 | 186.9734 | 129.7409 | 107.4277 | 237.0768 | 155.9396 | 95.6366 | 97.1176 | 113.3418 | 99.0906 | 176.5129 | 544.9411 | 232.9228 | 607.6614 | 722.7275 | 734.1197 | 727.5887 | 768.5396 | 727.1287 | 7.5947 | 6.5062 | 736.9834 | 618.0554 | 127.6496 | 745.65 | 730.0444 | 112.8845 | 525.3359 | 686.5663 | 653.1858 | 560.6713 | 677.9799 | 633.6319 | 920.8445 | 834.2042 | 709.1416 | 705.9596 | 950.644 |  | 777.1114 | 752.4672 | 736.6666 | 841.0286 | 752.3064 | 773.6467 |  | 737.1507 |  |  | 860.7662 | 884.7034 | 913.5247 | [5 empty] | 105.8381 | 778.9723 | 642.7047 | 58.0239 | 790.0899 | 819.9879 | 63.8451 | 779.1432 | 742.7899 | 789.8794 |  | 930.0206 | 755.7843 | 629.8526 | 735.6402 | 988.8757 | 762.9998 | 786.8224 | 680.1881 | 742.4106 | 683.6122 | 875.0329 | 530.8274 | 701.9449 | 743.7196 | 648.5875 | 791.1282 | 776.0377 |  |  | 587.7549 | 669.4097 | 737.7096 | 770.8495 |  | 732.4195 | 688.3477 | 0.61239 | 19.1234 | 1.5245 | 1.4566 | -22.8553 | 3.0882 | 1758.39 | 0.84 | 4.2528 | -2.6537 | -13.8573 | 1.7008 | 5.2519 | -28.9329 | 11.0549 | 64.1675 | 58.5205 | 60.2332 | 4.6594 | -1.5261 |  | 58.561
42838.4813 | 5272 | 77.1887 | 43.9259 | 31.0286 | 26.3857 | 23.2013 | 23.6759 | 23.9867 | 21.8103 | 37.8905 | 30.6975 | 24.5913 | 22.0129 | 21.5467 | 23.6347 | 118.6177 | 229.1147 | 233.903 | 539.4105 | 644.3986 | 671.7754 | 616.9024 | 679.4263 | 676.2124 | 345.3489 | 688.6624 | 655.995 | 759.9706 | 827.3826 | 777.1231 | 435.6562 | 677.9575 | 635.9536 | 528.9772 | 666.601 | 606.6414 |  | 694.2808 |  | 709.0695 | 526.4178 | 524.4267 | 669.7537 |  | 158.3328 | 307.6405 | 210.2821 | 408.1585 | 481.9682 | 598.2952 | 635.8385 | 24.6175 | 103.9039 | 31.2404 | 207.1614 | 28.9243 | 46.6905 | 57.9588 | 72.0114 | 34.4728 |  |  | 3.0998 | -2.0963 | -67.938 | 1.374 | 6.2769 | -197.7908 | 28.4435 | -4.225 | 2.3972 | 6.9455 | 37.5095 | 0.0050664 | -0.00013635 | 0.00049448 | 845.5478 | 528.4438 | 355.8175 | 113.2966 | 32.849 | 22.2558 | 20.8661 | 52.5765 | 33.8527 | 26.5642 | 23.6538 | 23.1626 | 26.9095 | 23.8597 | 232.5357 | 205.2291 | 182.9716 | 126.6332 | 106.0229 | 237.0778 | 155.8279 | 95.628 | 97.1122 | 113.3636 | 99.099 | 176.6022 | 544.9414 | 232.9631 | 607.5658 | 722.723 | 733.99 | 727.4277 | 768.3583 | 726.9723 | 7.6729 | 5.2085 | 736.9246 | 618.2727 | 127.7039 | 745.9573 | 730.1616 | 112.9825 | 525.3218 | 687.0922 | 652.8574 | 560.6046 | 677.8183 | 633.828 | 920.6435 | 834.1721 | 709.1608 | 705.9121 | 950.0702 |  | 776.8398 | 752.5156 | 736.6137 | 841.0607 | 752.1208 | 773.576 |  | 737.1671 |  |  | 859.3395 | 883.033 | 912.4323 | [5 empty] | 105.8756 | 779.0093 | 642.441 | 58.0492 | 790.1259 | 821.3054 | 63.9377 | 778.8737 | 742.8245 | 789.6123 |  | 930.0596 | 755.8952 | 627.9758 | 735.399 | 988.6538 | 762.7845 | 786.5534 | 679.8776 | 742.1663 | 683.9308 | 873.2711 | 530.0786 | 701.8222 | 745.3028 | 647.6625 | 790.7509 | 775.9263 |  |  | 587.9197 | 669.0979 | 736.4404 | 770.6942 |  | 732.2064 | 688.0466 | 0.005618 | 19.1237 | 1.524 | 1.4567 | -23.0337 | 3.0882 | 1731.1 | 0.74 | 3.9764 | -2.4316 | -13.8431 | 1.9686 | 5.1542 | -28.9328 | 10.9718 | 64.1046 | 58.5053 | 60.1818 | 4.3474 | -1.0959 |  | 58.5317
42838.4813 | 5273 | 77.2349 | 43.9456 | 31.0385 | 26.3939 | 23.1984 | 23.6786 | 23.981 | 21.8098 | 37.8984 | 30.6997 | 24.5945 | 22.0159 | 21.5445 | 23.6357 | 118.6639 | 229.2816 | 234.0338 | 539.3656 | 644.2113 | 671.7745 | 616.6097 | 678.9711 | 675.6952 | 345.575 | 688.7686 | 655.8721 | 759.5105 | 827.5912 | 776.9094 | 435.7041 | 677.7823 | 636.5181 | 528.9404 | 666.5495 | 606.0418 |  | 694.0604 |  | 708.8209 | 527.1874 | 524.1448 | 669.5197 |  | 157.9639 | 306.8601 | 210.1312 | 408.0042 | 481.9214 | 598.689 | 636.1508 | 24.9616 | 103.859 | 31.9673 | 207.0951 | 28.9401 | 46.69 | 57.9603 | 71.9944 | 34.4645 |  |  | 2.6359 | -2.1271 | -67.8914 | 1.1447 | 6.7297 | -197.7724 | 28.1268 | -4.2381 | 2.2421 | 6.8612 | 37.8399 | 0.0049054 | -0.00012649 | 0.00049612 | 843.3216 | 528.8624 | 355.8847 | 113.3443 | 32.8656 | 22.259 | 20.8658 | 52.5897 | 33.8596 | 26.5675 | 23.6548 | 23.1714 | 26.9014 | 23.8624 | 231.5975 | 199.0838 | 177.2937 | 121.6852 | 104.5928 | 236.9673 | 155.6729 | 95.6257 | 97.1101 | 113.3814 | 99.1068 | 176.6888 | 544.9429 | 232.9965 | 607.4612 | 722.1516 | 733.8421 | 727.2391 | 768.1766 | 726.9516 | 12.0311 | 5.7429 | 736.8744 | 618.3786 | 127.771 | 746.1193 | 730.2535 | 113.0842 | 525.3296 | 687.5638 | 652.7305 | 560.552 | 677.6813 | 634.2485 | 920.5446 | 834.1298 | 709.1454 | 705.8242 | 949.5099 |  | 776.5545 | 752.544 | 736.4694 | 841.0778 | 751.8974 | 773.5014 |  | 737.1755 |  |  | 860.7021 | 883.9009 | 914.376 | [5 empty] | 105.9199 | 779.0429 | 641.9656 | 58.0919 | 790.1945 | 819.9891 | 64.0235 | 778.6102 | 742.6959 | 789.3472 |  | 930.1857 | 756.023 | 627.2712 | 734.8603 | 988.4142 | 762.5821 | 786.2999 | 679.8812 | 741.9332 | 683.5777 | 869.261 | 529.2525 | 701.7089 | 745.7972 | 647.6856 | 790.1903 | 775.8143 |  |  | 587.7771 | 668.8239 | 735.3348 | 770.514 |  | 731.8693 | 687.8171 | 0.29426 | 19.1253 | 1.5245 | 1.4571 | -23.0776 | 3.0882 | 1716.63 | 0.92 | 3.6664 | -2.4478 | -13.829 | 1.7956 | 5.338 | -28.938 | 10.913 | 64.0373 | 58.4669 | 60.1205 | 4.436 | -0.48499 |  | 58.4939
42838.4813 | 5274 | 77.2873 | 43.9638 | 31.0417 | 26.3919 | 23.2009 | 23.6813 | 23.9867 | 21.8025 | 37.9001 | 30.7069 | 24.6007 | 22.0137 | 21.5438 | 23.6364 | 118.7156 | 229.4396 | 234.1743 | 539.3077 | 644.0195 | 671.7895 | 615.7076 | 678.3707 | 674.9863 | 345.8091 | 689.0382 | 655.57 | 759.2212 | 828.5295 | 777.0589 | 435.7532 | 677.6411 | 636.5665 | 528.9006 | 666.4765 | 605.2626 |  | 693.8499 |  | 708.5935 | 528.2873 | 523.8927 | 669.2932 |  | 157.6611 | 305.8475 | 209.8703 | 408.4753 | 482.5051 | 598.2577 | 636.3813 | 25.1897 | 103.7789 | 31.9075 | 207.1022 | 28.9451 | 46.69 | 57.9628 | 71.9751 | 34.4588 |  |  | 2.4861 | -2.3387 | -68.0116 | 0.88969 | 7.1088 | -197.7868 | 28.391 | -3.9437 | 2.1345 | 6.7244 | 37.4111 | 0.0050664 | -0.00013964 | 0.00053555 | 839.9397 | 529.2745 | 355.9567 | 113.4041 | 32.8905 | 22.2621 | 20.8687 | 52.5957 | 33.8629 | 26.5716 | 23.6598 | 23.1688 | 26.9043 | 23.866 | 241.71 | 194.9407 | 171.6037 | 119.6665 | 100.8016 | 237.2052 | 155.4901 | 95.6398 | 97.1348 | 113.4345 | 99.1371 | 176.8023 | 545.0121 | 233.0583 | 607.3538 | 721.9324 | 733.6582 | 727.0105 | 767.984 | 726.7962 | 9.9421 | 9.1865 | 736.8253 | 618.3432 | 127.8352 | 746.3534 | 730.2766 | 113.1823 | 525.3441 | 687.7648 | 652.4034 | 560.4883 | 677.5435 | 633.689 | 920.851 | 834.1015 | 709.2259 | 705.8571 | 950.0762 |  | 776.2834 | 752.525 | 736.266 | 841.0902 | 751.7146 | 773.4127 |  | 737.1737 |  |  | 861.3087 | 886.6702 | 916.765 | [5 empty] | 105.9549 | 779.0733 | 641.4891 | 58.1312 | 790.2436 | 809.057 | 64.0999 | 778.3171 | 742.5376 | 789.0892 |  | 930.4099 | 755.7911 | 626.2494 | 734.4017 | 988.1428 | 762.3192 | 785.9993 | 679.7456 | 741.7204 | 683.2022 | 868.9561 | 529.1012 | 701.5663 | 745.0354 | 647.989 | 789.7609 | 775.7045 |  |  | 587.5625 | 668.6882 | 735.1636 | 770.3644 |  | 731.5487 | 687.582 | 0.50053 | 19.1246 | 1.5244 | 1.4564 | -22.9373 | 3.0882 | 1690.89 | 0.97 | 3.5609 | -2.5645 | -13.8292 | 1.5817 | 5.485 | -28.9319 | 10.9614 | 63.943 | 58.4143 | 60.0705 | 3.346 | 0.12365 |  | 58.4505
42838.4813 | 5275 | 77.3324 | 43.9877 | 31.0412 | 26.3956 | 23.1965 | 23.6822 | 23.9817 | 21.8113 | 37.9067 | 30.7077 | 24.5917 | 22.012 | 21.5395 | 23.6373 | 118.7582 | 229.6026 | 234.3116 | 539.2612 | 643.8266 | 671.8402 | 614.7219 | 678.647 | 674.7923 | 346.0757 | 689.3748 | 655.3268 | 759.6996 | 829.3854 | 777.5195 | 435.7977 | 677.5113 | 634.9276 | 528.8725 | 666.4118 | 604.5587 |  | 693.6206 |  | 708.3204 | 527.4532 | 523.9513 | 669.0534 |  | 157.3322 | 304.9717 | 209.4089 | 408.885 | 480.8034 | 597.7398 | 636.2258 | 25.1543 | 103.6863 | 31.4878 | 207.1241 | 28.9606 | 46.7013 | 57.9624 | 71.9566 | 34.4557 |  |  | 3.4442 | -2.388 | -68.1332 | 1.1065 | 6.5877 | -197.7967 | 28.0565 | -4.039 | 2.1236 | 6.9082 | 37.9251 | 0.0051074 | -7.557e-05 | 0.00051419 | 841.205 | 529.6514 | 356.0298 | 113.4581 | 32.9111 | 22.2669 | 20.878 | 52.6046 | 33.8749 | 26.5773 | 23.6727 | 23.1737 | 26.9086 | 23.8656 | 252.128 | 204.7264 | 178.9638 | 119.3845 | 100.8771 | 237.4044 | 155.4327 | 95.6329 | 97.1246 | 113.4609 | 99.1475 | 176.8743 | 545.0305 | 233.0953 | 607.229 | 722.0645 | 733.4386 | 726.7617 | 767.8205 | 726.9419 | 12.7507 | 5.7604 | 736.7517 | 618.3221 | 127.883 | 745.986 | 730.3168 | 113.2854 | 525.404 | 688.0936 | 652.0268 | 560.4202 | 677.418 | 632.7302 | 921.021 | 834.0819 | 709.3343 | 705.9492 | 949.9199 |  | 776.0396 | 752.5314 | 736.1151 | 841.1168 | 751.5861 | 773.3916 |  | 737.1916 |  |  | 864.6279 | 889.6198 | 918.7772 | [5 empty] | 105.9865 | 779.1088 | 641.1331 | 58.1662 | 790.2478 | 805.1214 | 64.1767 | 778.0364 | 742.4514 | 788.8346 |  | 930.8272 | 755.5173 | 625.3251 | 734.3577 | 987.9069 | 762.0592 | 785.7075 | 679.5305 | 741.4773 | 683.1773 | 865.9281 | 529.8696 | 701.4036 | 744.5242 | 647.896 | 789.2546 | 775.59 |  |  | 586.5961 | 668.5073 | 735.6288 | 770.2157 |  | 731.1646 | 687.3549 | 0.44915 | 19.1194 | 1.5241 | 1.4541 | -22.8744 | 3.0882 | 1659.76 | 0.89 | 4.1922 | -2.5894 | -13.8311 | 1.7626 | 5.2786 | -28.924 | 10.8934 | 63.8767 | 58.3747 | 60.0348 | 2.2166 | -0.70154 |  | 58.3896
42838.4813 | 5276 | 77.3902 | 44.0068 | 31.0488 | 26.4014 | 23.1965 | 23.68 | 23.993 | 21.8144 | 37.9186 | 30.7245 | 24.594 | 22.0226 | 21.5456 | 23.6407 | 118.8119 | 229.771 | 234.4457 | 539.2239 | 643.6306 | 671.8484 | 614.7766 | 679.0674 | 675.0269 | 345.977 | 689.4097 | 655.127 | 760.4366 | 828.7308 | 777.3284 | 435.8318 | 677.3673 | 634.7124 | 528.8169 | 666.3184 | 605.5138 |  | 693.3975 |  | 708.0682 | 527.1546 | 523.7472 | 668.8087 |  | 157.2198 | 305.1972 | 209.3104 | 405.4064 | 480.0613 | 597.17 | 635.8762 | 25.208 | 103.5763 | 30.8151 | 207.1064 | 28.9678 | 46.6891 | 57.9543 | 71.9088 | 34.452 |  |  | 2.404 | -2.1639 | -67.8086 | 1.0251 | 6.9399 | -197.7875 | 28.5874 | -4.0042 | 2.3217 | 6.9896 | 37.2715 | 0.0051157 | -0.00010678 | 0.00053062 | 840.801 | 529.9749 | 356.0931 | 113.5085 | 32.9202 | 22.2654 | 20.8718 | 52.6074 | 33.8801 | 26.5718 | 23.6693 | 23.1756 | 26.9095 | 23.8572 | 252.7237 | 208.3865 | 178.0282 | 118.8159 | 100.8116 | 237.6893 | 155.3606 | 95.6242 | 97.118 | 113.4947 | 99.1563 | 176.9583 | 545.0257 | 233.1339 | 607.1291 | 721.912 | 733.208 | 726.4808 | 767.6554 | 726.6704 | 10.0121 | 7.497 | 736.6919 | 618.3169 | 127.9472 | 745.6442 | 730.3431 | 113.3899 | 525.3639 | 688.2216 | 651.9812 | 560.3556 | 677.2919 | 632.9354 | 920.7662 | 834.0572 | 709.326 | 705.896 | 949.7367 |  | 775.7638 | 752.5437 | 736.0274 | 841.1405 | 751.4207 | 773.3474 |  | 737.2002 |  |  | 866.4757 | 891.102 | 919.2572 | [5 empty] | 106.0251 | 779.1307 | 640.8371 | 58.1989 | 790.2433 | 811.2986 | 64.2406 | 777.7319 | 742.2831 | 788.5794 |  | 931.1432 | 755.1836 | 624.2824 | 734.1413 | 987.6885 | 761.8299 | 785.422 | 679.4254 | 741.2439 | 682.9289 | 864.6168 | 529.8524 | 701.1083 | 744.7815 | 648.5746 | 788.5343 | 775.4902 |  |  | 586.183 | 668.3795 | 735.6644 | 770.0597 |  | 730.8973 | 687.1284 | 0.41427 | 19.1218 | 1.5225 | 1.4538 | -23.0457 | 3.0882 | 1653.62 | 0.48 | 3.5021 | -2.4654 | -13.8008 | 1.6968 | 5.4161 | -28.9138 | 10.9924 | 63.8019 | 58.3515 | 59.9892 | 2.1907 | -0.60688 |  | 58.3374
42838.4814 | 5277 | 77.4441 | 44.0158 | 31.0548 | 26.395 | 23.2017 | 23.6765 | 23.99 | 21.8074 | 37.92 | 30.7263 | 24.594 | 22.0164 | 21.5449 | 23.6362 | 118.8613 | 229.949 | 234.5887 | 539.2098 | 643.4092 | 671.7611 | 615.1701 | 679.0425 | 675.1673 | 345.8973 | 689.2075 | 655.0524 | 759.8629 | 828.4824 | 777.0247 | 435.8683 | 677.2378 | 634.8764 | 528.7722 | 666.1824 | 605.7151 |  | 693.1754 |  | 707.8448 | 526.95 | 523.2684 | 668.5905 |  | 157.275 | 305.5031 | 209.6469 | 404.7375 | 482.3691 | 597.5781 | 635.7429 | 25.2243 | 103.4146 | 30.2782 | 207.0497 | 28.9637 | 46.6884 | 57.9379 | 71.8656 | 34.4424 |  |  | 3.2569 | -2.1541 | -67.8933 | 1.0579 | 6.411 | -197.6981 | 28.2819 | -4.1967 | 2.18 | 6.8929 | 37.4974 | 0.0049826 | 1.64e-06 | 0.00050927 | 842.7321 | 530.3594 | 356.1608 | 113.566 | 32.9397 | 22.2617 | 20.8732 | 52.6133 | 33.8768 | 26.579 | 23.6673 | 23.1708 | 26.9156 | 23.8701 | 248.9088 | 210.9229 | 182.4426 | 116.8966 | 98.8998 | 237.7708 | 155.3147 | 95.6225 | 97.1119 | 113.521 | 99.1657 | 177.0437 | 545.0237 | 233.1818 | 607.032 | 721.4339 | 732.9558 | 726.2009 | 767.4802 | 726.3043 | 8.4296 | 6.7217 | 736.6744 | 618.4034 | 128.0208 | 745.5822 | 730.2947 | 113.4987 | 525.3531 | 688.1556 | 651.9273 | 560.3052 | 677.1993 | 633.0405 | 921.409 | 834.0527 | 709.0841 | 705.5907 | 950.0812 |  | 775.4814 | 752.5093 | 736.0368 | 841.1595 | 751.1676 | 773.2923 |  | 737.1719 |  |  | 865.531 | 891.966 | 918.8478 | [5 empty] | 106.0591 | 779.1371 | 640.561 | 58.2218 | 790.2632 | 800.8848 | 64.2986 | 777.4364 | 742.1335 | 788.3103 |  | 931.3712 | 754.8353 | 623.1217 | 733.7481 | 987.463 | 761.6315 | 785.1386 | 679.0554 | 741.0182 | 683.395 | 859.0782 | 529.3336 | 700.7741 | 744.6836 | 648.3831 | 788.036 | 775.3982 |  |  | 585.9907 | 668.0642 | 735.8324 | 769.9481 |  | 730.777 | 686.9042 | -0.26966 | 19.1317 | 1.5221 | 1.4531 | -23.2025 | 3.0882 | 1653.9 | 0.73 | 4.0757 | -2.4604 | -13.8131 | 1.7243 | 5.2068 | -28.9141 | 10.9361 | 63.7106 | 58.3549 | 59.9199 | 2.6261 | -1.1033 |  | 58.2823
42838.4814 | 5278 | 77.5001 | 44.0394 | 31.0592 | 26.3941 | 23.2053 | 23.6782 | 23.9939 | 21.8047 | 37.9372 | 30.7301 | 24.6017 | 22.0171 | 21.5409 | 23.6412 | 118.8985 | 230.0977 | 234.7048 | 539.1319 | 643.1732 | 671.6138 | 615.0823 | 678.9534 | 675.2068 | 345.9685 | 689.2304 | 654.6248 | 758.6549 | 828.8766 | 776.76 | 435.9154 | 677.1316 | 634.3201 | 528.7413 | 666.0887 | 605.4382 |  | 692.9585 |  | 707.6208 | 527.1679 | 522.9478 | 668.3652 |  | 156.9104 | 305.3724 | 209.7606 | 406.981 | 483.0699 | 597.9535 | 635.365 | 25.3349 | 103.2466 | 30.0217 | 206.9576 | 28.9622 | 46.6987 | 57.9356 | 71.8252 | 34.4394 |  |  | 1.9722 | -1.957 | -67.7915 | 0.95146 | 6.1231 | -197.8079 | 28.4849 | -4.267 | 2.2376 | 6.9143 | 37.5357 | 0.005252 | -9.528e-05 | 0.00050434 | 847.2822 | 530.7732 | 356.2433 | 113.6143 | 32.9537 | 22.2571 | 20.8656 | 52.6153 | 33.8808 | 26.5734 | 23.6631 | 23.1713 | 26.9067 | 23.8624 | 237.7765 | 206.938 | 182.1843 | 115.8424 | 98.8927 | 237.6348 | 155.2478 | 95.6225 | 97.1146 | 113.5454 | 99.1765 | 177.1297 | 545.0252 | 233.2236 | 606.9426 | 721.2073 | 732.6835 | 725.9306 | 767.3167 | 726.208 | 8.8163 | 8.0316 | 736.7304 | 618.4228 | 128.0852 | 745.9378 | 730.1247 | 113.6139 | 525.3153 | 688.1408 | 651.5867 | 560.251 | 677.0865 | 631.9965 | 921.8773 | 834.0888 | 709.028 | 705.4766 | 949.5678 |  | 775.2479 | 752.4839 | 736.0168 | 841.1878 | 750.9436 | 773.2702 |  | 737.1674 |  |  | 866.813 | 892.4903 | 919.4798 | [5 empty] | 106.1037 | 779.1858 | 640.235 | 58.2662 | 790.2954 | 808.9848 | 64.3721 | 777.1691 | 741.9704 | 788.0522 |  | 931.6848 | 754.533 | 624.0077 | 733.4864 | 987.2203 | 761.4127 | 784.8617 | 679.0379 | 740.8157 | 683.231 | 863.1134 | 528.7346 | 700.5252 | 743.6605 | 648.3784 | 787.8159 | 775.2874 |  |  | 585.6541 | 667.8992 | 736.0496 | 769.7987 |  | 730.5983 | 686.6889 | -0.086761 | 19.1135 | 1.5232 | 1.4528 | -23.0487 | 3.0882 | 1656.27 | 1.25 | 3.1712 | -2.3449 | -13.8011 | 1.635 | 5.0897 | -28.9283 | 10.9777 | 63.6573 | 58.3504 | 59.8583 | 3.8438 | -1.0832 |  | 58.2145
42838.4814 | 5279 | 77.5451 | 44.0569 | 31.0756 | 26.3999 | 23.2057 | 23.6842 | 23.9918 | 21.8124 | 37.9436 | 30.7318 | 24.6007 | 22.0143 | 21.5431 | 23.6512 | 118.9605 | 230.2849 | 234.8566 | 539.0554 | 642.9615 | 671.4588 | 614.9751 | 678.0665 | 674.92 | 346.0394 | 689.4303 | 654.4282 | 758.0564 | 828.5523 | 776.1827 | 435.9554 | 677.0327 | 633.6743 | 528.6953 | 665.9895 | 605.3578 |  | 692.74 |  | 707.3735 | 527.7043 | 522.601 | 668.1418 |  | 156.7463 | 305.2672 | 209.7263 | 408.1156 | 484.5186 | 597.8719 | 635.0844 | 25.3353 | 103.1534 | 30.357 | 206.9224 | 28.9697 | 46.7002 | 57.9297 | 71.7953 | 34.4355 |  |  | 2.4973 | -1.497 | -67.7133 | 1.1558 | 6.4057 | -197.7763 | 27.9671 | -4.1704 | 2.0889 | 6.9413 | 37.2304 | 0.0051206 | -9.199e-05 | 0.00049284 | 845.9718 | 531.1618 | 356.3024 | 113.6807 | 32.9694 | 22.2611 | 20.8608 | 52.6229 | 33.8792 | 26.5741 | 23.6588 | 23.1609 | 26.9075 | 23.8597 | 224.5764 | 206.1781 | 184.8377 | 114.3345 | 98.7309 | 237.3892 | 155.2731 | 95.6175 | 97.1173 | 113.5733 | 99.1915 | 177.2207 | 544.9953 | 233.2711 | 606.8597 | 720.4936 | 732.3552 | 725.5724 | 767.1327 | 725.8757 | 9.5054 | 6.8459 | 736.7536 | 618.5853 | 128.1481 | 746.0217 | 729.872 | 113.7214 | 525.2956 | 688.1241 | 651.429 | 560.1914 | 676.9903 | 631.6695 | 921.1622 | 834.1224 | 709.0234 | 705.4074 | 948.8714 |  | 774.9283 | 752.4444 | 735.9611 | 841.2034 | 750.6941 | 773.2334 |  | 737.1513 |  |  | 868.732 | 891.3544 | 917.0155 | [5 empty] | 106.1326 | 779.2276 | 639.9222 | 58.3009 | 790.3147 | 804.111 | 64.4381 | 776.9046 | 741.6126 | 787.7909 |  | 932.0885 | 754.1933 | 623.4702 | 733.3235 | 986.9714 | 761.157 | 784.5874 | 679.2545 | 740.525 | 682.322 | 858.6572 | 527.6537 | 700.1869 | 742.7325 | 648.3139 | 787.6586 | 775.1931 |  |  | 584.8665 | 667.7665 | 736.3914 | 769.6719 |  | 730.3275 | 686.4935 | -0.089173 | 19.1133 | 1.5239 | 1.4547 | -22.9199 | 3.0882 | 1644.11 | 0.79 | 3.5674 | -2.0507 | -13.7919 | 1.8019 | 5.2055 | -28.9247 | 10.8769 | 63.5843 | 58.3369 | 59.7902 | 5.2758 | -1.3748 |  | 58.1389
42838.4814 | 5280 | 77.5885 | 44.0708 | 31.0736 | 26.4022 | 23.1953 | 23.6801 | 23.991 | 21.81 | 37.9369 | 30.7305 | 24.6046 | 22.0137 | 21.5398 | 23.6408 | 118.9988 | 230.4371 | 234.993 | 539.0082 | 642.7402 | 671.338 | 614.9003 | 677.3505 | 674.7552 | 346.1515 | 689.2765 | 654.9473 | 757.8038 | 827.8106 | 776.2175 | 435.9924 | 676.9468 | 633.4112 | 528.6593 | 665.8858 | 605.2032 |  | 692.5339 |  | 707.1514 | 527.484 | 522.5731 | 667.9275 |  | 156.5287 | 304.2915 | 209.2901 | 407.8703 | 484.1031 | 597.5719 | 634.5305 | 25.4066 | 103.1062 | 31.0026 | 206.8689 | 28.9751 | 46.6851 | 57.925 | 71.7637 | 34.4359 |  |  | 2.1917 | -2.0076 | -67.8756 | 1.3576 | 6.9169 | -197.8361 | 28.5073 | -4.1737 | 2.1742 | 6.738 | 37.3505 | 0.0052224 | -8.05e-05 | 0.00049284 | 843.8024 | 531.5167 | 356.3728 | 113.7435 | 32.9912 | 22.2716 | 20.8686 | 52.6356 | 33.8946 | 26.5879 | 23.6657 | 23.1717 | 26.9133 | 23.8712 | 218.8284 | 202.0107 | 182.8967 | 116.2577 | 97.3119 | 237.3027 | 155.2487 | 95.6197 | 97.1199 | 113.6144 | 99.2111 | 177.312 | 545.0104 | 233.3177 | 606.7686 | 719.2738 | 732.0857 | 725.3179 | 766.9634 | 725.4492 | 12.4068 | 8.4795 | 736.7208 | 618.6065 | 128.2053 | 746.1291 | 729.6331 | 113.8173 | 525.2864 | 688.0952 | 651.5372 | 560.1268 | 676.8704 | 631.3473 | 921.3762 | 834.1328 | 709.1184 | 705.4941 | 949.2186 |  | 774.596 | 752.3971 | 735.8908 | 841.2416 | 750.4406 | 773.2002 |  | 737.1382 |  |  | 864.3007 | 887.2654 | 911.2321 | [5 empty] | 106.1827 | 779.2797 | 639.6005 | 58.3359 | 790.3921 | 808.4324 | 64.5043 | 776.6256 | 741.5416 | 787.5224 |  | 932.1746 | 753.7886 | 623.659 | 733.2017 | 986.7599 | 760.9295 | 784.3104 | 679.1515 | 740.2223 | 681.92 | 859.997 | 526.8788 | 699.8109 | 741.5607 | 648.0731 | 787.3934 | 775.0823 |  |  | 584.9772 | 667.5465 | 736.3201 | 769.5194 |  | 730.3147 | 686.2152 | 5.3e-05 | 19.1234 | 1.5247 | 1.4554 | -22.8928 | 3.0882 | 1644 | 0.81 | 3.3421 | -2.3728 | -13.7968 | 1.9512 | 5.4083 | -28.9241 | 10.9795 | 63.4787 | 58.3199 | 59.7204 | 5.9022 | -1.1623 |  | 58.0812
42838.4814 | 5281 | 77.6359 | 44.0905 | 31.0748 | 26.4077 | 23.1983 | 23.6903 | 23.9949 | 21.8044 | 37.9389 | 30.7341 | 24.6129 | 22.0133 | 21.5384 | 23.6394 | 119.0503 | 230.6037 | 235.1032 | 538.9742 | 642.5344 | 671.2219 | 614.7288 | 676.2683 | 674.5051 | 346.3069 | 689.3516 | 654.6455 | 757.9839 | 828.4692 | 776.2957 | 436.0247 | 676.8203 | 633.1939 | 528.6201 | 665.819 | 604.9494 |  | 692.3139 |  | 706.9464 | 528.3003 | 522.2274 | 667.7042 |  | 156.4461 | 303.5676 | 208.3154 | 404.9463 | 484.1001 | 597.4649 | 634.3425 | 25.36 | 103.0143 | 31.1422 | 206.8266 | 28.98 | 46.6618 | 57.9152 | 71.7463 | 34.4264 |  |  | 2.4762 | -2.4419 | -67.8204 | 1.1768 | 5.9411 | -197.773 | 28.6453 | -4.2138 | 2.1613 | 6.9932 | 37.4288 | 0.0052191 | -2.135e-05 | 0.00048462 | 846.5433 | 531.807 | 356.4456 | 113.8028 | 33.0138 | 22.2748 | 20.8704 | 52.6443 | 33.9067 | 26.5903 | 23.6656 | 23.1812 | 26.9139 | 23.8752 | 221.3319 | 201.3691 | 185.8264 | 120.8036 | 98.3852 | 237.3579 | 155.2803 | 95.6192 | 97.1077 | 113.6423 | 99.22 | 177.3955 | 545.0993 | 233.3606 | 606.6534 | 719.0772 | 731.8845 | 725.0909 | 766.8104 | 724.7912 | 10.8437 | 6.3921 | 736.644 | 618.5629 | 128.2604 | 745.8902 | 729.5135 | 113.925 | 525.2886 | 688.1583 | 651.5005 | 560.0608 | 676.7507 | 631.1658 | 921.5519 | 834.1476 | 709.2349 | 705.5617 | 948.7121 |  | 774.34 | 752.3841 | 735.7555 | 841.2657 | 750.1799 | 773.1822 |  | 737.1439 |  |  | 861.765 | 883.3738 | 908.0125 | [5 empty] | 106.2211 | 779.3186 | 639.2957 | 58.3669 | 790.459 | 815.1132 | 64.5711 | 776.3287 | 741.3286 | 787.2682 |  | 931.7433 | 753.4033 | 622.9238 | 732.9659 | 986.4663 | 760.7053 | 784.033 | 679.0174 | 740.0619 | 682.6418 | 857.1905 | 525.4522 | 699.6438 | 740.2261 | 648.8248 | 786.91 | 774.9739 |  |  | 584.6995 | 667.1983 | 736.4568 | 769.4179 |  | 730.2354 | 685.9617 | -0.18341 | 19.126 | 1.525 | 1.4558 | -22.9764 | 3.0881 | 1662.42 | 0.77 | 3.5526 | -2.6153 | -13.7825 | 1.8156 | 5.012 | -28.9177 | 11.0054 | 63.4189 | 58.285 | 59.6491 | 5.6318 | -1.4837 |  | 58.0475
42838.4814 | 5282 | 77.6972 | 44.1222 | 31.0834 | 26.4065 | 23.2083 | 23.6773 | 24.0006 | 21.8099 | 37.9576 | 30.7374 | 24.6123 | 22.017 | 21.5418 | 23.6434 | 119.0982 | 230.7745 | 235.236 | 538.9416 | 642.3567 | 671.1154 | 614.5864 | 676.1359 | 674.01 | 346.4678 | 689.6041 | 654.0199 | 758.8025 | 827.4561 | 776.2879 | 436.0892 | 676.6981 | 633.2753 | 528.5786 | 665.725 | 604.4866 |  | 692.0907 |  | 706.7188 | 528.9596 | 521.8228 | 667.4696 |  | 156.356 | 303.7317 | 208.0962 | 401.1129 | 482.2449 | 596.5421 | 634.1061 | 24.9563 | 102.9116 | 30.4105 | 206.674 | 28.9845 | 46.6348 | 57.9128 | 71.726 | 34.4251 |  |  | 2.5617 | -2.4925 | -67.7041 | 1.1729 | 6.3827 | -197.8177 | 28.3095 | -4.38 | 2.0895 | 6.9904 | 37.3602 | 0.0053456 | -0.00010021 | 0.00050762 | 845.6069 | 532.2474 | 356.5096 | 113.8553 | 33.0305 | 22.2782 | 20.8706 | 52.6474 | 33.9101 | 26.5989 | 23.6689 | 23.178 | 26.9137 | 23.8812 | 220.711 | 198.5935 | 189.0205 | 127.9621 | 102.4795 | 237.3749 | 155.3002 | 95.6172 | 97.1099 | 113.6786 | 99.2305 | 177.4843 | 545.1391 | 233.4072 | 606.5684 | 719.3174 | 731.6905 | 724.8431 | 766.631 | 724.4045 | 6.5051 | 5.7599 | 736.5881 | 618.4326 | 128.3226 | 745.587 | 729.4396 | 114.0585 | 525.2865 | 688.2956 | 651.0358 | 560.002 | 676.6412 | 632.0408 | 921.9313 | 834.1973 | 709.2471 | 705.5418 | 947.7311 |  | 774.0587 | 752.4012 | 735.6234 | 841.2952 | 749.8709 | 773.1386 |  | 737.1502 |  |  | 861.7719 | 880.6621 | 905.7134 | [5 empty] | 106.2559 | 779.3783 | 639.0112 | 58.4035 | 790.4981 | 818.4188 | 64.6469 | 776.0523 | 741.1735 | 787.0131 |  | 931.4908 | 753.277 | 623.2452 | 732.7224 | 986.2774 | 760.4518 | 783.7539 | 678.9065 | 739.9349 | 683.0291 | 858.7347 | 525.497 | 699.3574 | 738.848 | 648.9845 | 786.5271 | 774.852 |  |  | 584.2749 | 666.8672 | 736.452 | 769.2277 |  | 729.9105 | 685.7097 | 0.021571 | 19.1167 | 1.5247 | 1.4554 | -22.9848 | 3.0882 | 1659.3 | 0.93 | 3.6133 | -2.6426 | -13.7727 | 1.8128 | 5.1922 | -28.9056 | 10.9349 | 63.365 | 58.2501 | 59.5646 | 5.7032 | -1.836 |  | 58.0082
42838.4814 | 5283 | 77.7462 | 44.132 | 31.0947 | 26.414 | 23.1985 | 23.6759 | 23.9883 | 21.8074 | 37.9562 | 30.7472 | 24.6084 | 22.0155 | 21.5362 | 23.6429 | 119.1492 | 230.9416 | 235.3691 | 538.8902 | 642.1863 | 671.0034 | 614.4236 | 675.5679 | 673.3734 | 346.5795 | 689.8202 | 654.0111 | 757.9597 | 826.969 | 776.0812 | 436.1228 | 676.6004 | 633.8796 | 528.5245 | 665.6131 | 604.2257 |  | 691.8613 |  | 706.4688 | 529.9189 | 521.2254 | 667.2354 |  | 156.2619 | 304.057 | 208.2582 | 401.6472 | 482.0446 | 596.624 | 633.9755 | 24.2368 | 102.8169 | 29.8253 | 206.407 | 28.9872 | 46.6047 | 57.9074 | 71.689 | 34.4171 |  |  | 2.6248 | -1.9451 | -67.8283 | 1.3753 | 7.3335 | -197.7382 | 28.573 | -3.8267 | 2.0358 | 6.8486 | 37.028 | 0.0049711 | -0.00019056 | 0.00049612 | 839.5555 | 532.6225 | 356.5815 | 113.9096 | 33.0497 | 22.2784 | 20.8722 | 52.6536 | 33.9147 | 26.5966 | 23.6715 | 23.1764 | 26.9168 | 23.8809 | 221.8828 | 191.7187 | 183.2193 | 129.1864 | 104.7514 | 237.3161 | 155.1152 | 95.624 | 97.1262 | 113.7097 | 99.2559 | 177.5933 | 545.1417 | 233.4775 | 606.4915 | 719.2272 | 731.452 | 724.5848 | 766.4574 | 723.9617 | 9.7148 | 5.1514 | 736.5453 | 618.388 | 128.3794 | 745.3849 | 729.3726 | 114.1961 | 525.2919 | 688.47 | 650.9145 | 559.9411 | 676.5467 | 632.0957 | 921.8955 | 834.2154 | 709.3612 | 705.6539 | 947.0513 |  | 773.7631 | 752.4124 | 735.4914 | 841.3107 | 749.607 | 773.0888 |  | 737.1579 |  |  | 859.0843 | 878.2436 | 903.7264 | [5 empty] | 106.2991 | 779.4537 | 638.9001 | 58.4384 | 790.545 | 814.2084 | 64.7124 | 775.7733 | 741.0679 | 786.7523 |  | 931.6041 | 753.0464 | 624.1602 | 732.6575 | 986.0947 | 760.1831 | 783.4815 | 678.6372 | 739.59 | 682.189 | 861.3867 | 525.5056 | 699.0409 | 737.6677 | 648.7932 | 786.2547 | 774.7526 |  |  | 584.0188 | 666.6266 | 737.0754 | 768.8761 |  | 729.594 | 685.4187 | 0.10468 | 19.1225 | 1.5252 | 1.4547 | -22.966 | 3.0881 | 1705.57 | 1.11 | 3.6572 | -2.3351 | -13.7892 | 1.9635 | 5.5658 | -28.9012 | 10.9862 | 63.2987 | 58.2154 | 59.4928 | 5.5647 | -1.2153 |  | 57.959
42838.4814 | 5284 | 77.7898 | 44.1567 | 31.0906 | 26.4186 | 23.2024 | 23.6787 | 23.9934 | 21.8118 | 37.969 | 30.7464 | 24.615 | 22.0144 | 21.538 | 23.6489 | 119.1903 | 231.0962 | 235.5005 | 538.8546 | 641.9969 | 670.9846 | 614.2761 | 675.2855 | 673.129 | 346.781 | 689.8864 | 654.4772 | 756.6241 | 827.0796 | 775.7907 | 436.1655 | 676.4999 | 633.2665 | 528.5013 | 665.5467 | 604.2845 |  | 691.6418 |  | 706.2592 | 530.0378 | 521.2428 | 667.0183 |  | 156.1229 | 304.3164 | 208.1645 | 403.1461 | 481.7528 | 596.3921 | 633.8453 | 23.8084 | 102.7451 | 29.535 | 206.2214 | 28.993 | 46.5807 | 57.9066 | 71.6575 | 34.4058 |  |  | 2.6221 | -1.9957 | -68.0596 | 1.3963 | 6.6002 | -197.7842 | 28.6571 | -4.0738 | 2.2818 | 6.8251 | 36.7294 | 0.0051469 | -0.00010514 | 0.00048791 | 839.4237 | 532.9205 | 356.6365 | 113.965 | 33.0738 | 22.2773 | 20.8701 | 52.6663 | 33.9193 | 26.6002 | 23.6734 | 23.1828 | 26.9207 | 23.8864 | 225.2162 | 187.337 | 177.3479 | 126.1648 | 103.28 | 237.25 | 154.9728 | 95.6236 | 97.1146 | 113.7427 | 99.265 | 177.675 | 545.1338 | 233.5193 | 606.4077 | 719.0301 | 731.2107 | 724.3274 | 766.3025 | 723.5899 | 8.4813 | 6.0594 | 736.4782 | 618.3743 | 128.4389 | 744.9878 | 729.177 | 114.3396 | 525.3087 | 688.6656 | 651.1227 | 559.8777 | 676.4136 | 631.1576 | 922.279 | 834.2232 | 709.2864 | 705.5487 | 946.0805 |  | 773.4826 | 752.4631 | 735.3089 | 841.3541 | 749.3748 | 773.0413 |  | 737.1836 |  |  | 858.5601 | 876.1224 | 901.8351 | [5 empty] | 106.3334 | 779.5305 | 638.7739 | 58.4697 | 790.5946 | 819.1014 | 64.7708 | 775.488 | 740.8123 | 786.4804 |  | 931.8592 | 752.6883 | 624.7798 | 732.6974 | 985.8834 | 759.9304 | 783.2274 | 678.5763 | 739.1784 | 681.5804 | 860.7566 | 524.7352 | 698.7095 | 736.8367 | 647.8299 | 786.0407 | 774.6419 |  |  | 583.4236 | 666.2692 | 736.5645 | 768.37 |  | 729.3437 | 685.1077 | 0.31689 | 19.1216 | 1.5255 | 1.4544 | -22.8928 | 3.0881 | 1695.4 | 0.78 | 3.6548 | -2.3658 | -13.8158 | 1.9789 | 5.2795 | -28.9007 | 11.0009 | 63.245 | 58.1664 | 59.4288 | 5.185 | -0.58129 |  | 57.9072
42838.4814 | 5285 | 77.8497 | 44.1677 | 31.1014 | 26.4226 | 23.2046 | 23.6785 | 24.001 | 21.8119 | 37.9795 | 30.7531 | 24.6158 | 22.0202 | 21.5429 | 23.6499 | 119.2351 | 231.2621 | 235.6272 | 538.8066 | 641.8143 | 670.9756 | 613.572 | 675.0015 | 673.1596 | 346.9966 | 689.9105 | 654.6661 | 757.5063 | 827.4852 | 775.8792 | 436.1971 | 676.3657 | 632.3811 | 528.4626 | 665.5448 | 604.3101 |  | 691.4312 |  | 706.0619 | 529.539 | 521.2597 | 666.804 |  | 156.1053 | 304.6509 | 208.1419 | 404.4127 | 481.0224 | 596.114 | 633.4986 | 23.6749 | 102.6165 | 28.9932 | 206.001 | 28.9967 | 46.558 | 57.9065 | 71.6266 | 34.4067 |  |  | 1.3283 | -2.0358 | -67.9407 | 1.7216 | 6.7954 | -197.7822 | 28.3758 | -4.0666 | 2.23 | 6.9703 | 36.9497 | 0.0050516 | -0.00010842 | 0.00048462 | 843.7868 | 533.1648 | 356.6785 | 114.0306 | 33.1029 | 22.2819 | 20.8788 | 52.6689 | 33.9278 | 26.6165 | 23.6783 | 23.1901 | 26.9292 | 23.8878 | 231.4469 | 191.5428 | 175.6714 | 131.0721 | 106.9049 | 237.314 | 154.8629 | 95.628 | 97.1254 | 113.7668 | 99.2815 | 177.7621 | 545.1255 | 233.5526 | 606.3079 | 719.1191 | 730.9449 | 724.0378 | 766.149 | 723.4836 | 11.1138 | 7.2219 | 736.436 | 618.3851 | 128.5017 | 744.7601 | 728.8829 | 114.474 | 525.3229 | 688.8666 | 651.1621 | 559.8171 | 676.2798 | 630.3218 | 921.8284 | 834.2213 | 708.9948 | 705.2472 | 945.4151 |  | 773.2246 | 752.4924 | 735.1868 | 841.3728 | 749.1541 | 772.9687 |  | 737.1806 |  |  | 858.1823 | 874.7054 | 900.2509 | [5 empty] | 106.3661 | 779.584 | 638.5368 | 58.5141 | 790.6398 | 834.1764 | 64.8481 | 775.1949 | 740.5959 | 786.2376 |  | 932.1652 | 752.3535 | 624.0425 | 732.575 | 985.6797 | 759.7196 | 782.9618 | 678.5886 | 738.9597 | 681.0097 | 861.3738 | 523.4695 | 698.2949 | 736.5015 | 646.3331 | 785.4784 | 774.5246 |  |  | 583.5212 | 665.8963 | 736.0446 | 768.4603 |  | 729.1037 | 684.7509 | 0.13528 | 19.1227 | 1.5246 | 1.4534 | -22.9868 | 3.0881 | 1711.48 | 0.92 | 2.6014 | -2.3901 | -13.8077 | 2.198 | 5.3561 | -28.8959 | 10.945 | 63.1892 | 58.1339 | 59.3687 | 4.5017 | -0.40918 |  | 57.8417
42838.4815 | 5286 | 77.8979 | 44.1848 | 31.1024 | 26.4181 | 23.2032 | 23.6777 | 24.0011 | 21.8069 | 37.9816 | 30.76 | 24.6125 | 22.0149 | 21.5393 | 23.6464 | 119.2825 | 231.4273 | 235.7655 | 538.7444 | 641.6378 | 670.889 | 613.4758 | 675.1049 | 672.9379 | 347.2207 | 690.1764 | 654.367 | 757.6342 | 827.6844 | 775.7856 | 436.2278 | 676.2141 | 632.2211 | 528.4181 | 665.4174 | 603.5543 |  | 691.212 |  | 705.782 | 528.0537 | 521.0385 | 666.5869 |  | 155.817 | 304.3165 | 207.854 | 405.6387 | 481.6802 | 595.5922 | 633.3494 | 23.6858 | 102.4707 | 28.5007 | 205.7313 | 28.9942 | 46.5408 | 57.9129 | 71.59 | 34.3895 |  |  | 3.1925 | -2.4025 | -67.9814 | 1.3641 | 7.1798 | -197.7744 | 28.5381 | -4.104 | 2.0319 | 7.0326 | 37.0606 | 0.0050844 | -0.00012485 | 0.00045505 | 844.6373 | 533.3623 | 356.7511 | 114.0822 | 33.117 | 22.2856 | 20.8767 | 52.6811 | 33.9369 | 26.6061 | 23.6853 | 23.1917 | 26.9305 | 23.8866 | 241.6536 | 201.5461 | 178.3655 | 131.6497 | 107.6492 | 237.6156 | 154.818 | 95.6357 | 97.1249 | 113.7932 | 99.3074 | 177.8408 | 545.0999 | 233.5972 | 606.2116 | 718.7429 | 730.6409 | 723.7472 | 765.9846 | 723.2657 | 10.4908 | 6.9418 | 736.4394 | 618.4411 | 128.5626 | 744.7664 | 728.5106 | 114.6102 | 525.3294 | 689.2125 | 650.9819 | 559.7574 | 676.1716 | 630.4656 | 921.7319 | 834.2305 | 708.8127 | 705.0695 | 944.7613 |  | 772.9185 | 752.4965 | 735.0189 | 841.4017 | 748.9112 | 772.8643 |  | 737.1737 |  |  | 855.1828 | 872.5293 | 898.0401 | [5 empty] | 106.3979 | 779.6279 | 638.2315 | 58.5479 | 790.655 | 836.1498 | 64.9213 | 774.913 | 740.3986 | 785.9815 |  | 932.384 | 752.0415 | 622.607 | 732.2684 | 985.4969 | 759.4995 | 782.6828 | 678.3166 | 738.8031 | 680.8858 | 869.5961 | 523.7293 | 697.9823 | 737.6756 | 645.5489 | 785.1344 | 774.4196 |  |  | 583.2698 | 665.6268 | 735.5631 | 768.309 |  | 728.7071 | 684.4318 | 0.21245 | 19.1188 | 1.5247 | 1.4532 | -22.8934 | 3.0882 | 1713.61 | 1.31 | 4.0328 | -2.5957 | -13.8078 | 1.956 | 5.5039 | -28.8867 | 10.973 | 63.1194 | 58.09 | 59.3023 | 3.4103 | -0.71431 |  | 57.7695
42838.4815 | 5287 | 77.9501 | 44.2039 | 31.1138 | 26.4216 | 23.2059 | 23.6767 | 24.0053 | 21.8068 | 37.9905 | 30.7625 | 24.6232 | 22.0182 | 21.5403 | 23.6543 | 119.3314 | 231.5916 | 235.9072 | 538.7048 | 641.4557 | 670.7696 | 614.006 | 675.5676 | 673.0839 | 347.4381 | 690.3864 | 654.0491 | 757.7213 | 827.6433 | 775.4991 | 436.2654 | 676.0825 | 632.0885 | 528.3778 | 665.2256 | 603.8939 |  | 691.0038 |  | 705.5843 | 527.3331 | 520.9655 | 666.3949 |  | 155.7645 | 303.4419 | 207.9115 | 406.3733 | 482.7513 | 595.5192 | 633.3622 | 23.6498 | 102.3858 | 28.226 | 205.4954 | 28.9922 | 46.5395 | 57.9049 | 71.5496 | 34.3728 |  |  | 2.7779 | -2.0825 | -67.9564 | 1.2642 | 6.7428 | -197.7632 | 28.0545 | -4.2098 | 2.3927 | 7.0893 | 37.1057 | 0.0051124 | -0.00020206 | 0.00051255 | 845.0223 | 533.6419 | 356.8221 | 114.1472 | 33.1316 | 22.2787 | 20.8782 | 52.6899 | 33.9387 | 26.6099 | 23.6834 | 23.1854 | 26.9241 | 23.8921 | 244.8443 | 212.4755 | 182.2886 | 130.5517 | 105.1017 | 237.8144 | 154.8154 | 95.6204 | 97.1098 | 113.8173 | 99.3073 | 177.9185 | 545.1073 | 233.6259 | 606.094 | 718.1619 | 730.301 | 723.4093 | 765.8149 | 723.2591 | 10.1851 | 8.8362 | 736.4074 | 618.5667 | 128.6314 | 744.4669 | 728.2548 | 114.7483 | 525.339 | 689.4007 | 650.379 | 559.6931 | 676.0755 | 630.3375 | 921.9386 | 834.2531 | 708.6376 | 704.8943 | 943.7706 |  | 772.6337 | 752.491 | 734.7393 | 841.4391 | 748.6984 | 772.7748 |  | 737.1657 |  |  | 853.3098 | 870.6963 | 896.5799 | [5 empty] | 106.4457 | 779.6599 | 637.9783 | 58.5894 | 790.7138 | 839.7601 | 64.9878 | 774.6127 | 740.0602 | 785.72 |  | 932.4891 | 751.8073 | 621.4714 | 732.0059 | 985.2221 | 759.2519 | 782.3883 | 677.7988 | 738.5539 | 680.1627 | 873.5659 | 523.7709 | 697.7381 | 739.595 | 645.1965 | 784.9639 | 774.3094 |  |  | 583.7041 | 665.2002 | 734.4474 | 768.0466 |  | 728.2463 | 684.1218 | 0.3525 | 19.12 | 1.5241 | 1.4513 | -23.0933 | 3.0881 | 1712.11 | 1.28 | 3.7613 | -2.4148 | -13.7948 | 1.8816 | 5.3335 | -28.8846 | 10.8792 | 63.0651 | 58.0175 | 59.2439 | 3.0839 | -1.1506 |  | 57.6824
42838.4815 | 5288 | 77.9958 | 44.2299 | 31.1112 | 26.4219 | 23.2055 | 23.6836 | 23.9971 | 21.8076 | 37.998 | 30.7639 | 24.6241 | 22.0199 | 21.5412 | 23.651 | 119.3797 | 231.7592 | 236.045 | 538.6649 | 641.2428 | 670.6608 | 614.1561 | 675.8048 | 673.1801 | 347.6515 | 690.6093 | 653.8064 | 756.5294 | 826.8446 | 774.951 | 436.276 | 675.936 | 632.1998 | 528.2197 | 665.0547 | 603.208 |  | 690.7834 |  | 705.3628 | 527.0019 | 520.8454 | 666.1789 |  | 155.877 | 302.9811 | 207.7409 | 407.5816 | 481.1388 | 594.3048 | 633.3447 | 23.3322 | 102.2756 | 28.4941 | 205.3386 | 28.9717 | 46.5532 | 57.9032 | 71.5087 | 34.3529 |  |  | 3.113 | -2.2067 | -68.0583 | 1.2794 | 6.9071 | -197.8092 | 28.7353 | -4.018 | 2.246 | 6.8169 | 36.834 | 0.0050631 | -0.0001922 | 0.00050762 | 839.7576 | 533.9578 | 356.89 | 114.2039 | 33.1447 | 22.2847 | 20.8759 | 52.6901 | 33.9413 | 26.6136 | 23.6736 | 23.1879 | 26.9266 | 23.884 | 239.3747 | 213.5322 | 187.5341 | 131.4883 | 105.1409 | 237.806 | 154.8834 | 95.6221 | 97.112 | 113.8528 | 99.3223 | 178.0074 | 545.1677 | 233.6762 | 605.9873 | 718.1277 | 729.9919 | 723.0733 | 765.5834 | 723.086 | 6.6048 | 8.2859 | 736.375 | 618.5386 | 128.6914 | 744.3291 | 728.07 | 114.8816 | 525.3404 | 689.5063 | 650.4451 | 559.6408 | 675.9536 | 630.2399 | 922.1082 | 834.2573 | 708.349 | 704.5942 | 943.1882 |  | 772.4252 | 752.4623 | 734.4403 | 841.4689 | 748.5268 | 772.7052 |  | 737.1526 |  |  | 854.9668 | 870.3879 | 896.4617 | [5 empty] | 106.4812 | 779.6848 | 637.7902 | 58.618 | 790.7351 | 837.4496 | 65.0493 | 774.3061 | 739.6256 | 785.4698 |  | 932.4732 | 751.6183 | 620.9829 | 731.6811 | 984.99 | 758.9919 | 782.092 | 677.4039 | 738.246 | 679.2688 | 871.1786 | 523.5287 | 697.5294 | 741.2145 | 645.1188 | 784.6215 | 774.2141 |  |  | 584.4495 | 664.9393 | 733.0687 | 767.8539 |  | 727.6879 | 683.7669 | 0.28943 | 19.1216 | 1.5231 | 1.4507 | -22.9949 | 3.0882 | 1711.89 | 0.82 | 3.9807 | -2.4848 | -13.7997 | 1.892 | 5.3943 | -28.8678 | 11.0027 | 63.0214 | 57.9406 | 59.1968 | 3.6904 | -1.7246 |  | 57.6078
42838.4815 | 5289 | 78.0437 | 44.2353 | 31.1156 | 26.4264 | 23.1995 | 23.675 | 24.004 | 21.8087 | 37.994 | 30.7776 | 24.6188 | 22.0169 | 21.5417 | 23.6486 | 119.4228 | 231.9239 | 236.1855 | 538.5974 | 641.0224 | 670.5139 | 614.2038 | 675.4791 | 672.9104 | 347.8338 | 690.6148 | 654.0173 | 754.2155 | 826.041 | 773.8553 | 436.3124 | 675.7299 | 632.1475 | 528.0103 | 664.9124 | 603.113 |  | 690.5571 |  | 705.1536 | 525.9144 | 520.8246 | 665.9688 |  | 155.8132 | 303.3029 | 207.6841 | 407.9312 | 478.8131 | 594.0453 | 633.3407 | 23.2123 | 102.1641 | 29.026 | 205.2447 | 28.9918 | 46.5758 | 57.9125 | 71.4627 | 34.283 |  |  | 0.53972 | -2.4255 | -67.8868 | 1.3674 | 6.7908 | -197.7671 | 28.5447 | -4.2085 | 2.0965 | 6.7479 | 37.271 | 0.0049826 | -0.00010842 | 0.0004912 | 839.8059 | 534.2527 | 356.9593 | 114.2577 | 33.1639 | 22.2907 | 20.8794 | 52.6979 | 33.9459 | 26.6153 | 23.6837 | 23.1881 | 26.9286 | 23.8875 | 225.2521 | 209.0803 | 186.3321 | 127.8943 | 106.2569 | 237.4997 | 154.9096 | 95.6288 | 97.1093 | 113.8884 | 99.3339 | 178.1004 | 545.2197 | 233.7149 | 605.9038 | 718.006 | 729.7562 | 722.8174 | 765.4265 | 723.0184 | 4.9156 | 6.421 | 736.3341 | 618.4444 | 128.7414 | 744.3855 | 727.9666 | 115.0067 | 525.3335 | 689.7886 | 650.3647 | 559.5771 | 675.8044 | 630.7479 | 922.333 | 834.2734 | 708.1618 | 704.4074 | 943.1412 |  | 772.2291 | 752.4023 | 734.2681 | 841.4928 | 748.3206 | 772.7226 |  | 737.1208 |  |  | 854.2803 | 869.8506 | 895.6287 | [5 empty] | 106.5175 | 779.7209 | 637.6059 | 58.6444 | 790.7115 | 821.2655 | 65.1111 | 774.0263 | 739.362 | 785.2181 |  | 932.5313 | 751.3361 | 620.0929 | 731.3141 | 984.783 | 758.7529 | 781.7996 | 676.8047 | 737.9793 | 678.5406 | 876.8105 | 523.4907 | 697.349 | 742.1459 | 645.8831 | 784.1026 | 774.1162 |  |  | 583.5792 | 664.7557 | 731.7487 | 767.6644 |  | 727.3137 | 683.4337 | 0.72629 | 19.1191 | 1.5232 | 1.4504 | -22.8242 | 3.0881 | 1690.05 | 0.96 | 1.6566 | -2.6058 | -13.7861 | 1.9566 | 5.3479 | -28.8604 | 10.9645 | 62.9664 | 57.8975 | 59.1405 | 5.2163 | -1.5877 |  | 57.5492
42838.4815 | 5290 | 78.0952 | 44.2613 | 31.1287 | 26.4262 | 23.2128 | 23.6747 | 24.0113 | 21.8162 | 38.0114 | 30.7792 | 24.622 | 22.021 | 21.5477 | 23.6552 | 119.4795 | 232.0872 | 236.3218 | 538.5156 | 640.8161 | 670.401 | 613.9033 | 674.5112 | 672.4471 | 348.0518 | 690.2895 | 653.5209 | 752.8915 | 825.9596 | 773.2887 | 436.366 | 675.537 | 632.2086 | 527.8845 | 664.8284 | 603.1085 |  | 690.3363 |  | 704.8359 | 525.5779 | 520.5782 | 665.7532 |  | 156.0691 | 303.9368 | 207.9806 | 405.7475 | 477.7991 | 593.943 | 633.1729 | 23.2974 | 102.0304 | 29.5006 | 205.2339 | 28.9995 | 46.5741 | 57.9037 | 71.4281 | 34.1676 |  |  | 2.7404 | -1.9655 | -67.7961 | 1.4436 | 6.8585 | -197.7783 | 28.8555 | -3.8386 | 2.3024 | 6.6718 | 36.9255 | 0.0050023 | 9.86e-06 | 0.00049941 | 838.0482 | 534.6815 | 357.0391 | 114.3165 | 33.1837 | 22.2951 | 20.877 | 52.7083 | 33.9539 | 26.6175 | 23.6812 | 23.1901 | 26.9282 | 23.8898 | 222.2983 | 198.8602 | 180.3551 | 125.719 | 106.8557 | 237.1825 | 154.8561 | 95.6254 | 97.1121 | 113.9233 | 99.3541 | 178.1895 | 545.2719 | 233.7611 | 605.837 | 717.234 | 729.554 | 722.6023 | 765.2812 | 722.4062 | 6.2771 | 6.7907 | 736.2703 | 618.5009 | 128.821 | 744.5422 | 727.9221 | 115.1582 | 525.3378 | 689.7122 | 650.1516 | 559.501 | 675.67 | 630.4853 | 922.5944 | 834.3383 | 708.169 | 704.4204 | 942.9168 |  | 772.0147 | 752.344 | 734.1353 | 841.5294 | 748.0719 | 772.7196 |  | 737.0942 |  |  | 854.7289 | 869.7926 | 895.2464 | [5 empty] | 106.5563 | 779.7512 | 637.5669 | 58.6895 | 790.6722 | 807.4327 | 65.1849 | 773.7738 | 739.3448 | 784.9606 |  | 932.7497 | 751.0218 | 619.0869 | 731.0939 | 984.5253 | 758.5207 | 781.5429 | 676.3577 | 737.7481 | 679.003 | 874.9748 | 523.5206 | 697.2119 | 742.1311 | 645.9662 | 783.5687 | 774.0183 |  |  | 581.7819 | 664.6558 | 730.9286 | 767.4352 |  | 726.9241 | 683.1836 | -0.49857 | 19.1211 | 1.5229 | 1.4504 | -23.2497 | 3.0881 | 1667.21 | 0.96 | 3.7319 | -2.3471 | -13.7845 | 2.0115 | 5.3742 | -28.8595 | 11.0234 | 62.9112 | 57.8646 | 59.0725 | 5.4997 | -0.93046 |  | 57.5143
42838.4815 | 5291 | 78.1582 | 44.2852 | 31.138 | 26.432 | 23.2212 | 23.6873 | 24.0144 | 21.8174 | 38.0163 | 30.7851 | 24.6319 | 22.0168 | 21.5442 | 23.6617 | 119.517 | 232.2517 | 236.4488 | 538.4201 | 640.6123 | 670.3151 | 612.718 | 674.3294 | 672.1975 | 348.277 | 690.114 | 652.9599 | 753.7286 | 826.2564 | 773.3755 | 436.4144 | 675.3656 | 631.656 | 527.8198 | 664.7058 | 602.5115 |  | 690.1153 |  | 704.597 | 523.7467 | 520.5795 | 665.5442 |  | 156.0629 | 304.2759 | 207.9251 | 404.9561 | 477.2662 | 593.0304 | 632.5104 | 23.3391 | 101.92 | 29.7157 | 205.1907 | 28.9971 | 46.6031 | 57.8981 | 71.4097 | 34.1587 |  |  | 3.1524 | -2.3604 | -67.7751 | 1.3779 | 7.1351 | -197.7836 | 28.2339 | -3.8425 | 2.1459 | 6.6663 | 36.6339 | 0.0050204 | -0.00015278 | 0.0004797 | 833.4222 | 535.0665 | 357.1159 | 114.3639 | 33.2014 | 22.2945 | 20.8716 | 52.709 | 33.9534 | 26.6161 | 23.6828 | 23.1819 | 26.926 | 23.8874 | 210.5886 | 192.1047 | 176.4195 | 123.5198 | 104.6535 | 236.8352 | 154.7756 | 95.6169 | 97.1134 | 113.9495 | 99.3605 | 178.2668 | 545.3381 | 233.7984 | 605.7644 | 717.0311 | 729.3553 | 722.3849 | 765.1243 | 721.5937 | 6.3872 | 6.4936 | 736.1641 | 618.3274 | 128.8847 | 744.358 | 727.8666 | 115.3028 | 525.3262 | 689.8245 | 649.8505 | 559.4361 | 675.5217 | 630.1568 | 922.8505 | 834.3818 | 708.0432 | 704.2625 | 942.5002 |  | 771.7827 | 752.2942 | 733.9977 | 841.5572 | 747.9069 | 772.6748 |  | 737.0631 |  |  | 856.3427 | 870.1542 | 895.0061 | [5 empty] | 106.5933 | 779.7773 | 637.4785 | 58.7202 | 790.6615 | 807.7533 | 65.2431 | 773.5118 | 739.2304 | 784.7041 |  | 932.9002 | 751.0693 | 619.8812 | 730.8206 | 984.2646 | 758.2783 | 781.2843 | 676.0659 | 737.5262 | 678.1514 | 877.4061 | 523.906 | 697.0424 | 742.6257 | 645.9378 | 783.162 | 773.9208 |  |  | 581.1955 | 664.3536 | 730.4867 | 767.1326 |  | 726.5143 | 682.9526 | -0.19509 | 19.1194 | 1.5227 | 1.4494 | -23.2615 | 3.0882 | 1639.78 | 1.07 | 4.0028 | -2.5728 | -13.7864 | 1.9658 | 5.4786 | -28.8447 | 10.8982 | 62.8562 | 57.8303 | 59.0273 | 6.7517 | -0.50355 |  | 57.4859
42838.4815 | 5292 | 78.1946 | 44.3067 | 31.1378 | 26.4332 | 23.2193 | 23.6853 | 24.0156 | 21.8103 | 38.0222 | 30.7907 | 24.6303 | 22.0203 | 21.54 | 23.663 | 119.5585 | 232.4178 | 236.5976 | 538.3859 | 640.4278 | 670.2366 | 612.4265 | 674.4595 | 672.3371 | 348.5061 | 690.588 | 652.4946 | 753.5178 | 825.9102 | 772.7596 | 436.4618 | 675.1928 | 631.4065 | 527.7733 | 664.5626 | 602.492 |  | 689.8971 |  | 704.3718 | 523.396 | 520.5759 | 665.3406 |  | 156.22 | 304.578 | 208.0748 | 403.9635 | 477.3221 | 591.6103 | 631.8038 | 23.2643 | 101.8188 | 29.7375 | 205.1196 | 28.9907 | 46.6254 | 57.8879 | 71.3856 | 34.1471 |  |  | 3.2871 | -2.6903 | -67.7481 | 1.3773 | 6.6567 | -197.8151 | 28.3988 | -4.2677 | 2.1384 | 6.8438 | 36.6974 | 0.0051912 | -0.00013471 | 0.00052077 | 839.0931 | 535.3351 | 357.1815 | 114.4125 | 33.224 | 22.2953 | 20.8746 | 52.7196 | 33.959 | 26.6223 | 23.685 | 23.1884 | 26.9326 | 23.8918 | 200.9147 | 188.7784 | 177.2908 | 124.4377 | 106.7959 | 236.571 | 154.7585 | 95.6173 | 97.1102 | 113.9907 | 99.385 | 178.3586 | 545.3411 | 233.8525 | 605.6954 | 717.2644 | 729.1616 | 722.174 | 764.9489 | 720.9914 | 8.1465 | 5.8038 | 736.0601 | 618.1141 | 128.9432 | 744.2793 | 727.5503 | 115.4417 | 525.3039 | 690.1086 | 649.4566 | 559.3735 | 675.3849 | 629.6406 | 922.975 | 834.4053 | 707.6155 | 703.7707 | 942.3414 |  | 771.5269 | 752.2401 | 733.9182 | 841.5957 | 747.6891 | 772.6216 |  | 737.0361 |  |  | 856.8652 | 869.8129 | 894.2998 | [5 empty] | 106.6266 | 779.7959 | 637.3467 | 58.7571 | 790.6383 | 807.862 | 65.3056 | 773.2441 | 739.082 | 784.4373 |  | 933.0675 | 750.9331 | 618.9258 | 730.4566 | 984.0305 | 758.0219 | 781.0197 | 676.0229 | 737.3393 | 677.9867 | 879.5348 | 523.6566 | 696.7888 | 742.6427 | 645.4047 | 782.8355 | 773.8219 |  |  | 581.6553 | 664.1786 | 729.7528 | 766.8723 |  | 726.2016 | 682.6838 | 0.17999 | 19.1196 | 1.5237 | 1.4498 | -22.8432 | 3.0881 | 1634.44 | 0.99 | 4.0862 | -2.7474 | -13.7872 | 1.9658 | 5.2874 | -28.8234 | 10.9211 | 62.7874 | 57.8112 | 58.9676 | 7.7893 | -0.60258 |  | 57.453
42838.4815 | 5293 | 78.2401 | 44.3183 | 31.1393 | 26.4303 | 23.2117 | 23.6815 | 24.0093 | 21.8045 | 38.0238 | 30.7901 | 24.6263 | 22.0183 | 21.535 | 23.6665 | 119.6032 | 232.5795 | 236.7139 | 538.2961 | 640.1971 | 670.1477 | 612.228 | 674.3262 | 672.2669 | 348.7087 | 690.8536 | 652.6077 | 751.9685 | 825.4374 | 772.3003 | 436.5188 | 675.0162 | 630.698 | 527.7273 | 664.4392 | 602.2753 |  | 689.6865 |  | 704.1342 | 522.4014 | 520.4205 | 665.1423 |  | 156.2972 | 304.8354 | 207.6467 | 401.5605 | 477.8932 | 590.8701 | 631.2398 | 23.3929 | 101.6933 | 29.4306 | 205.0011 | 29.0124 | 46.6465 | 57.8818 | 71.3397 | 34.1338 |  |  | 3.0131 | -2.3972 | -67.7632 | 1.5856 | 6.9051 | -197.802 | 28.3279 | -4.3623 | 2.3158 | 6.9455 | 36.9754 | 0.0050828 | -0.00019878 | 0.00050762 | 837.8807 | 535.6336 | 357.2586 | 114.4731 | 33.2374 | 22.2873 | 20.8694 | 52.7157 | 33.9626 | 26.6238 | 23.6727 | 23.1865 | 26.9291 | 23.8988 | 202.5667 | 185.516 | 170.9444 | 122.5211 | 109.5991 | 236.3642 | 154.6011 | 95.6141 | 97.1111 | 114.0177 | 99.3892 | 178.4411 | 545.3031 | 233.891 | 605.6213 | 716.2844 | 728.8782 | 721.9327 | 764.7536 | 720.6031 | 5.9643 | 4.1525 | 736.0821 | 618.0824 | 129.0073 | 743.9766 | 727.1229 | 115.5863 | 525.3003 | 690.2582 | 649.144 | 559.3025 | 675.2592 | 628.9488 | 923.1733 | 834.4357 | 707.289 | 703.4194 | 942.1127 |  | 771.2622 | 752.1781 | 733.9668 | 841.6167 | 747.4534 | 772.5448 |  | 736.9882 |  |  | 856.904 | 869.8932 | 894.4678 | [5 empty] | 106.672 | 779.8191 | 637.2579 | 58.7927 | 790.6318 | 813.8565 | 65.3721 | 772.9805 | 738.6997 | 784.1881 |  | 933.4702 | 750.7331 | 618.5479 | 729.9279 | 983.8553 | 757.7598 | 780.7497 | 676.119 | 737.217 | 678.5567 | 878.0685 | 525.3648 | 696.5356 | 741.9411 | 644.8478 | 782.3946 | 773.7165 |  |  | 581.2055 | 664.02 | 728.5891 | 766.6963 |  | 725.7114 | 682.4223 | 0.39888 | 19.1183 | 1.5236 | 1.4484 | -23.0279 | 3.0881 | 1631.89 | 0.48 | 3.9113 | -2.5941 | -13.7918 | 2.1097 | 5.3829 | -28.8101 | 10.9027 | 62.7179 | 57.8255 | 58.9036 | 7.5766 | 0.082304 |  | 57.3913
42838.4816 | 5294 | 78.2923 | 44.3382 | 31.1501 | 26.4413 | 23.2187 | 23.6871 | 24.0147 | 21.8075 | 38.0354 | 30.8017 | 24.636 | 22.0223 | 21.5397 | 23.6712 | 119.6527 | 232.7682 | 236.8636 | 538.2311 | 639.9656 | 670.0971 | 611.921 | 674.4646 | 671.9037 | 348.9513 | 690.9405 | 651.8571 | 752.6774 | 826.0436 | 772.387 | 436.5737 | 674.8884 | 630.9608 | 527.6708 | 664.3518 | 601.661 |  | 689.4767 |  | 703.8989 | 521.598 | 519.9831 | 664.9397 |  | 156.275 | 305.0848 | 207.63 | 397.8858 | 477.5696 | 590.7343 | 631.2946 | 23.6704 | 101.5956 | 28.8189 | 204.8498 | 29.0026 | 46.6408 | 57.8684 | 71.2994 | 34.1179 |  |  | 2.8179 | -2.5852 | -67.9236 | 1.558 | 6.662 | -197.8013 | 28.178 | -4.0324 | 2.1485 | 6.9995 | 36.5344 | 0.0050056 | -0.00010842 | 0.00047641 | 839.0633 | 535.8811 | 357.356 | 114.5214 | 33.2589 | 22.3041 | 20.8681 | 52.7355 | 33.9682 | 26.6344 | 23.6799 | 23.1859 | 26.9383 | 23.8968 | 195.6198 | 175.1575 | 160.0626 | 118.2081 | 107.3604 | 235.9007 | 154.2809 | 95.6128 | 97.1069 | 114.0388 | 99.3981 | 178.5254 | 545.368 | 233.9264 | 605.5277 | 716.0671 | 728.6563 | 721.7568 | 764.5968 | 720.1464 | 4.1363 | 4.7678 | 736.1043 | 618.0912 | 129.0611 | 743.9848 | 726.6309 | 115.7187 | 525.2974 | 690.4974 | 648.7508 | 559.2329 | 675.1389 | 629.5774 | 923.0358 | 834.4889 | 707.3078 | 703.3785 | 941.9204 |  | 771.049 | 752.142 | 734.011 | 841.6561 | 747.2656 | 772.4551 |  | 736.9784 |  |  | 858.6408 | 870.7588 | 894.7118 | [5 empty] | 106.7165 | 779.8974 | 637.1554 | 58.8306 | 790.6192 | 814.6306 | 65.4238 | 772.6723 | 738.7031 | 783.923 |  | 933.5295 | 750.5669 | 619.1141 | 729.5422 | 983.5232 | 757.5212 | 780.4683 | 676.3268 | 737.0923 | 677.8507 | 873.8818 | 525.7086 | 696.3115 | 741.1076 | 644.2975 | 781.7507 | 773.613 |  |  | 582.0007 | 663.7933 | 727.6134 | 766.4209 |  | 725.4131 | 682.1821 | -0.069695 | 19.1194 | 1.5241 | 1.4485 | -23.2371 | 3.0882 | 1643.26 | 0.9 | 3.7827 | -2.6944 | -13.8111 | 2.0917 | 5.2868 | -28.8077 | 10.873 | 62.6623 | 57.838 | 58.852 | 8.283 | 1.2501 |  | 57.3472
42838.4816 | 5295 | 78.3422 | 44.3528 | 31.157 | 26.45 | 23.2174 | 23.6828 | 24.0149 | 21.8144 | 38.0434 | 30.8048 | 24.6345 | 22.0264 | 21.5442 | 23.6686 | 119.7018 | 232.9247 | 237.0046 | 538.1554 | 639.7646 | 670.0757 | 611.7522 | 674.0741 | 671.7237 | 349.1662 | 690.7684 | 651.4591 | 752.983 | 826.459 | 772.3239 | 436.5889 | 674.7424 | 631.48 | 527.6134 | 664.2237 | 602.0071 |  | 689.2504 |  | 703.6695 | 521.7454 | 519.711 | 664.7344 |  | 156.0463 | 305.3767 | 207.6564 | 396.7195 | 478.1558 | 590.7886 | 631.1442 | 24.039 | 101.4715 | 28.2547 | 204.7009 | 29.0052 | 46.6359 | 57.8561 | 71.2697 | 34.1028 |  |  | 2.9921 | -2.2599 | -67.7475 | 1.4594 | 6.8236 | -197.8013 | 28.5828 | -3.8629 | 2.2767 | 6.8964 | 36.4813 | 0.005022 | -0.00020863 | 0.0004682 | 840.0489 | 536.226 | 357.4424 | 114.5751 | 33.272 | 22.302 | 20.8764 | 52.7341 | 33.9745 | 26.6255 | 23.6855 | 23.1905 | 26.9332 | 23.8979 | 186.1754 | 166.8231 | 155.3188 | 115.612 | 104.0094 | 235.2451 | 153.9783 | 95.6213 | 97.1151 | 114.0752 | 99.4198 | 178.6153 | 545.4325 | 233.9757 | 605.4397 | 716.5315 | 728.4279 | 721.5675 | 764.4464 | 719.8994 | 5.6261 | 4.8431 | 736.0756 | 618.1335 | 129.1249 | 744.2786 | 726.3112 | 115.8673 | 525.3139 | 690.4919 | 648.3141 | 559.1704 | 674.9901 | 629.8864 | 923.1694 | 834.5182 | 707.3232 | 703.3149 | 942.0471 |  | 770.8462 | 752.1145 | 733.9898 | 841.6762 | 747.0058 | 772.3394 |  | 736.941 |  |  | 857.7871 | 870.4302 | 894.3502 | [5 empty] | 106.7428 | 779.9512 | 637.0422 | 58.8626 | 790.6086 | 816.6662 | 65.4859 | 772.377 | 738.8398 | 783.6354 |  | 933.7925 | 750.4774 | 617.3758 | 729.5227 | 983.3035 | 757.2754 | 780.1771 | 675.8595 | 736.8456 | 677.8176 | 879.2093 | 525.7265 | 696.0841 | 740.2017 | 644.6867 | 781.1792 | 773.5183 |  |  | 582.3967 | 663.6099 | 726.9287 | 766.2422 |  | 725.374 | 681.9449 | 0.26383 | 19.1193 | 1.5249 | 1.4483 | -23.1635 | 3.0881 | 1689.61 | 0.76 | 3.8977 | -2.5198 | -13.7967 | 2.025 | 5.3508 | -28.8087 | 10.9512 | 62.6008 | 57.8333 | 58.7817 | 9.24 | 1.7383 |  | 57.2956
42838.4816 | 5296 | 78.3956 | 44.3783 | 31.1613 | 26.4476 | 23.2164 | 23.694 | 24.0119 | 21.8128 | 38.0466 | 30.8061 | 24.6385 | 22.0258 | 21.5415 | 23.6662 | 119.7326 | 233.0734 | 237.1303 | 538.0442 | 639.5332 | 670.0438 | 611.3283 | 673.8256 | 671.3883 | 349.4157 | 690.7343 | 651.3202 | 751.3505 | 826.1237 | 771.7576 | 436.6208 | 674.5562 | 631.4251 | 527.5643 | 664.1476 | 602.0466 |  | 689.0385 |  | 703.4454 | 523.0807 | 519.515 | 664.5366 |  | 156.3389 | 305.603 | 207.7317 | 396.9396 | 477.8242 | 591.062 | 630.8667 | 24.1418 | 101.3369 | 27.9291 | 204.5492 | 29.005 | 46.6325 | 57.8588 | 71.2444 | 34.1054 |  |  | 2.7509 | -2.3979 | -68.0241 | 1.5238 | 6.8493 | -197.8171 | 28.7668 | -4.1533 | 2.1012 | 6.7588 | 36.7398 | 0.0049924 | -5.585e-05 | 0.00052241 | 839.2208 | 536.5603 | 357.5328 | 114.6396 | 33.3028 | 22.3134 | 20.8808 | 52.7468 | 33.9906 | 26.6362 | 23.6965 | 23.1979 | 26.9391 | 23.8993 | 190.1761 | 160.6566 | 146.0675 | 115.0043 | 101.7339 | 234.7077 | 153.547 | 95.6174 | 97.1153 | 114.108 | 99.437 | 178.693 | 545.4377 | 234.0267 | 605.3496 | 716.7318 | 728.2643 | 721.3752 | 764.282 | 719.8564 | 6.1158 | 4.2696 | 736.0232 | 618.1555 | 129.1814 | 744.2844 | 726.0767 | 115.9947 | 525.3185 | 690.6134 | 647.9343 | 559.1275 | 674.8536 | 629.2605 | 923.3433 | 834.5679 | 707.2487 | 703.1789 | 942.4523 |  | 770.6196 | 752.0646 | 733.9479 | 841.7114 | 746.8095 | 772.2435 |  | 736.8943 |  |  | 857.9268 | 870.6738 | 893.9281 | [5 empty] | 106.7799 | 779.9921 | 636.8516 | 58.8902 | 790.6122 | 812.3217 | 65.5515 | 772.0857 | 738.6792 | 783.4035 |  | 934.0796 | 750.1659 | 616.9547 | 729.5673 | 983.0999 | 757.0431 | 779.9126 | 675.0697 | 736.5339 | 678.4215 | 875.3605 | 524.1098 | 695.8032 | 738.9103 | 644.6889 | 780.9252 | 773.4134 |  |  | 583.8109 | 663.4776 | 726.7102 | 765.9615 |  | 725.3259 | 681.7085 | -0.00106 | 19.1193 | 1.5247 | 1.4493 | -22.9428 | 3.0882 | 1685.94 | 0.69 | 3.7363 | -2.5961 | -13.8275 | 2.0696 | 5.3617 | -28.8144 | 10.9881 | 62.5248 | 57.8238 | 58.728 | 8.7198 | 2.7106 |  | 57.255
42838.4816 | 5297 | 78.4516 | 44.3967 | 31.1533 | 26.4388 | 23.2169 | 23.6858 | 24.0124 | 21.8035 | 38.045 | 30.8154 | 24.6375 | 22.0221 | 21.5435 | 23.6687 | 119.7911 | 233.2426 | 237.2663 | 537.9802 | 639.3138 | 669.9895 | 610.8365 | 673.424 | 671.0304 | 349.6425 | 691.0033 | 651.4129 | 750.0493 | 825.6941 | 771.2067 | 436.672 | 674.3526 | 631.1642 | 527.5317 | 664.1361 | 600.8413 |  | 688.8061 |  | 703.198 | 521.3024 | 519.2495 | 664.3146 |  | 156.0966 | 305.6912 | 207.3217 | 396.5429 | 477.3891 | 590.8858 | 630.8022 | 24.207 | 101.2559 | 27.7934 | 204.3738 | 28.9936 | 46.6155 | 57.8453 | 71.2031 | 34.0915 |  |  | 2.605 | -2.0871 | -67.6252 | 1.1539 | 6.5634 | -197.8184 | 28.6959 | -3.9582 | 2.0158 | 6.8004 | 37.0938 | 0.0051124 | -0.00013964 | 0.00053555 | 838.2163 | 536.8812 | 357.5997 | 114.6817 | 33.3164 | 22.3093 | 20.8727 | 52.7502 | 33.9839 | 26.6355 | 23.6899 | 23.193 | 26.9351 | 23.8971 | 189.7084 | 166.02 | 144.8914 | 112.1805 | 97.3643 | 234.1897 | 153.1741 | 95.6085 | 97.1087 | 114.1431 | 99.4437 | 178.7744 | 545.3863 | 234.0659 | 605.262 | 716.8798 | 728.0454 | 721.1528 | 764.1317 | 720.1044 | 7.2895 | 7.4041 | 735.9505 | 618.0112 | 129.2446 | 744.347 | 725.9155 | 116.1275 | 525.3284 | 691.0221 | 648.0479 | 559.0729 | 674.7431 | 629.4071 | 922.8748 | 834.5864 | 707.1871 | 703.0744 | 942.4668 |  | 770.3004 | 751.9852 | 733.7976 | 841.7341 | 746.6531 | 772.1692 |  | 736.8279 |  |  | 859.5709 | 870.4677 | 893.8462 | [5 empty] | 106.824 | 780.026 | 636.7573 | 58.9365 | 790.5983 | 808.5432 | 65.6164 | 771.8042 | 738.4569 | 783.1379 |  | 933.9993 | 749.7245 | 617.6457 | 729.3885 | 982.9563 | 756.797 | 779.6389 | 674.5688 | 736.2465 | 677.7066 | 881.1152 | 524.617 | 695.5972 | 737.6479 | 645.09 | 780.795 | 773.3279 |  |  | 583.0815 | 663.2245 | 726.7408 | 765.7026 |  | 725.2545 | 681.4741 | 0.74205 | 19.1186 | 1.5256 | 1.4495 | -22.9786 | 3.0882 | 1701.5 | 1.02 | 3.635 | -2.4222 | -13.788 | 1.801 | 5.248 | -28.8115 | 10.9734 | 62.4332 | 57.787 | 58.6854 | 8.6988 | 2.7933 |  | 57.1922
42838.4816 | 5298 | 78.4972 | 44.4108 | 31.1694 | 26.4434 | 23.2184 | 23.6823 | 24.0091 | 21.8081 | 38.0516 | 30.8144 | 24.6365 | 22.013 | 21.5399 | 23.6653 | 119.8369 | 233.4002 | 237.3929 | 537.9069 | 639.099 | 669.8944 | 610.5956 | 672.9996 | 670.6362 | 349.8653 | 690.9029 | 650.3076 | 750.1051 | 825.2349 | 770.839 | 436.707 | 674.1948 | 631.2133 | 527.4662 | 664.1113 | 600.6722 |  | 688.5846 |  | 702.975 | 519.2604 | 518.8539 | 664.1147 |  | 156.0613 | 305.6696 | 206.562 | 396.3992 | 476.611 | 591.4065 | 630.7232 | 24.3354 | 101.16 | 27.5744 | 204.1405 | 28.9854 | 46.6015 | 57.8386 | 71.1889 | 34.0727 |  |  | 2.8876 | -1.8268 | -67.8191 | 0.89298 | 6.1028 | -197.7928 | 28.7077 | -3.9463 | 2.094 | 6.8847 | 36.6551 | 0.0050039 | -0.00010021 | 0.00052569 | 840.4044 | 537.0922 | 357.6731 | 114.7288 | 33.3242 | 22.3068 | 20.8661 | 52.7595 | 33.983 | 26.6345 | 23.6848 | 23.1889 | 26.935 | 23.8935 | 195.3276 | 174.0845 | 154.0691 | 115.9403 | 102.0569 | 233.9616 | 153.0163 | 95.6139 | 97.1134 | 114.1854 | 99.4692 | 178.8648 | 545.3478 | 234.1208 | 605.1811 | 716.0614 | 727.811 | 720.9209 | 763.9895 | 720.0561 | 11.5039 | 9.8318 | 735.8533 | 617.6584 | 129.2936 | 744.0551 | 725.7999 | 116.2672 | 525.3343 | 691.1776 | 647.4525 | 559.0263 | 674.6236 | 629.1294 | 923.099 | 834.5791 | 707.0943 | 702.934 | 942.2599 |  | 770.0822 | 751.8984 | 733.5802 | 841.7653 | 746.4788 | 772.1515 |  | 736.7505 |  |  | 856.4865 | 869.5567 | 893.1694 | [5 empty] | 106.8571 | 780.0767 | 636.831 | 58.9776 | 790.5972 | 811.8338 | 65.6806 | 771.5361 | 738.5156 | 782.8733 |  | 934.1365 | 749.4153 | 616.2837 | 729.1851 | 982.7317 | 756.5673 | 779.3664 | 674.2957 | 735.9791 | 676.8956 | 880.6764 | 524.2806 | 695.3774 | 736.9968 | 644.836 | 780.6422 | 773.2319 |  |  | 583.436 | 663.0807 | 726.432 | 765.448 |  | 725.1746 | 681.1648 | 0.91717 | 19.1175 | 1.5251 | 1.4493 | -22.8659 | 3.0882 | 1710.3 | 1.07 | 3.8263 | -2.2662 | -13.8075 | 1.5844 | 5.0621 | -28.8183 | 10.979 | 62.3767 | 57.733 | 58.6378 | 8.0424 | 1.7533 |  | 57.1337
42838.4816 | 5299 | 78.5507 | 44.4427 | 31.1829 | 26.4543 | 23.2286 | 23.6939 | 24.0237 | 21.8182 | 38.0723 | 30.8311 | 24.6507 | 22.0229 | 21.5519 | 23.6769 | 119.8853 | 233.5549 | 237.5269 | 537.8468 | 638.9017 | 669.7748 | 611.0713 | 672.6658 | 670.4258 | 350.0873 | 690.7072 | 650.1831 | 748.9419 | 824.8284 | 770.075 | 436.7447 | 674.0391 | 630.2102 | 527.4162 | 664.028 | 600.2289 |  | 688.3734 |  | 702.7533 | 519.6419 | 518.495 | 663.9151 |  | 156.0778 | 306.027 | 206.1768 | 393.5216 | 473.9801 | 591.1343 | 630.5091 | 24.227 | 101.1118 | 27.4872 | 203.9713 | 28.97 | 46.5942 | 57.8303 | 71.1904 | 34.0637 |  |  | 3.1616 | -2.3092 | -67.7251 | 1.1722 | 6.7343 | -197.777 | 28.8266 | -4.1139 | 2.2415 | 6.6566 | 36.8238 | 0.0052274 | -0.00017742 | 0.00050598 | 839.4607 | 537.3259 | 357.7475 | 114.7814 | 33.3512 | 22.3 | 20.866 | 52.7661 | 33.9978 | 26.6337 | 23.6933 | 23.1863 | 26.9304 | 23.8934 | 203.1325 | 189.9903 | 171.4746 | 120.8961 | 106.2668 | 234.037 | 153.1164 | 95.6186 | 97.1129 | 114.2204 | 99.4846 | 178.9481 | 545.3537 | 234.1615 | 605.1016 | 715.9822 | 727.6259 | 720.6889 | 763.8206 | 719.8022 | 6.7863 | 7.5778 | 735.8235 | 617.4539 | 129.3679 | 743.6695 | 725.7645 | 116.4136 | 525.3488 | 691.3013 | 647.4204 | 558.981 | 674.5188 | 627.912 | 922.9537 | 834.5748 | 706.8518 | 702.6297 | 942.0811 |  | 769.8276 | 751.8097 | 733.3109 | 841.7888 | 746.2527 | 772.1673 |  | 736.6852 |  |  | 856.3632 | 869.3106 | 892.9886 | [5 empty] | 106.8958 | 780.1041 | 636.8853 | 59.0107 | 790.6114 | 829.2594 | 65.7436 | 771.2743 | 738.5162 | 782.6088 |  | 934.2696 | 749.2587 | 615.7773 | 729.096 | 982.5939 | 756.3331 | 779.1049 | 674.1743 | 735.6716 | 676.7229 | 874.4459 | 523.2284 | 695.0796 | 736.3474 | 645.6162 | 780.5024 | 773.13 |  |  | 582.6592 | 662.8604 | 725.8225 | 765.2133 |  | 725.0588 | 680.9266 | 0.45768 | 19.1177 | 1.5252 | 1.4496 | -22.8441 | 3.0882 | 1720.61 | 0.71 | 4.0023 | -2.5486 | -13.8022 | 1.8159 | 5.3167 | -28.8126 | 11 | 62.3091 | 57.6657 | 58.5765 | 7.1858 | -0.1678 |  | 57.0935
42838.4816 | 5300 | 78.5912 | 44.457 | 31.1764 | 26.4471 | 23.2252 | 23.6898 | 24.0227 | 21.8121 | 38.0738 | 30.8253 | 24.6452 | 22.0209 | 21.5447 | 23.6762 | 119.9284 | 233.7226 | 237.6613 | 537.7463 | 638.7118 | 669.6784 | 611.171 | 672.7457 | 670.3497 | 350.298 | 690.6635 | 650.2996 | 748.0122 | 825.4689 | 769.5733 | 436.7913 | 673.9125 | 629.9802 | 527.3516 | 663.9211 | 599.7521 |  | 688.154 |  | 702.5497 | 519.5593 | 518.2999 | 663.727 |  | 155.5555 | 305.8515 | 206.1333 | 393.6423 | 473.5613 | 590.5657 | 630.2107 | 24.229 | 101.0514 | 27.557 | 203.8003 | 28.973 | 46.5902 | 57.8233 | 71.1776 | 34.0578 |  |  | 3.3042 | -2.0536 | -67.7448 | 1.4187 | 6.4727 | -197.8098 | 28.7419 | -3.9404 | 2.1127 | 6.819 | 36.2909 | 0.0051206 | -0.00010349 | 0.00051584 | 840.1605 | 537.5843 | 357.8337 | 114.8395 | 33.3732 | 22.3076 | 20.8707 | 52.7693 | 34.0105 | 26.6406 | 23.6975 | 23.1905 | 26.9434 | 23.8974 | 201.101 | 188.324 | 171.4545 | 124.2296 | 106.5646 | 233.7339 | 152.9963 | 95.6179 | 97.1118 | 114.2484 | 99.4988 | 179.0212 | 545.3611 | 234.1988 | 605.0202 | 716.0084 | 727.4388 | 720.4337 | 763.6303 | 719.2835 | 8.3628 | 6.0029 | 735.825 | 617.452 | 129.4266 | 743.4729 | 725.4287 | 116.5421 | 525.3605 | 691.4836 | 647.4886 | 558.916 | 674.4246 | 628.4021 | 922.8534 | 834.5782 | 706.5677 | 702.1791 | 941.7383 |  | 769.5597 | 751.7101 | 732.9713 | 841.8292 | 745.9108 | 772.1171 |  | 736.6068 |  |  | 855.6481 | 868.9319 | 892.7897 | [5 empty] | 106.9356 | 780.1429 | 636.7781 | 59.0333 | 790.6294 | 824.3389 | 65.807 | 771.0084 | 738.2501 | 782.3531 |  | 934.2418 | 749.021 | 615.7871 | 728.9546 | 982.3621 | 756.101 | 778.8516 | 673.9826 | 735.4264 | 676.3306 | 870.9956 | 523.0654 | 694.8791 | 735.3927 | 645.081 | 780.5871 | 773.0252 |  |  | 582.9706 | 662.5203 | 725.6093 | 765.113 |  | 724.9309 | 680.6325 | 0.22024 | 19.1186 | 1.5253 | 1.4501 | -22.9686 | 3.0881 | 1719.59 | 0.67 | 4.0906 | -2.403 | -13.8021 | 1.9973 | 5.2107 | -28.8056 | 10.9802 | 62.2423 | 57.5806 | 58.4838 | 7.3688 | -0.18101 |  | 57.0602
42838.4816 | 5301 | 78.647 | 44.4767 | 31.184 | 26.4547 | 23.2176 | 23.6916 | 24.0243 | 21.8167 | 38.0803 | 30.8363 | 24.6438 | 22.0205 | 21.5394 | 23.6776 | 119.9775 | 233.8792 | 237.7947 | 537.6302 | 638.5237 | 669.5825 | 610.9139 | 672.3323 | 670.0025 | 350.4399 | 690.9486 | 650.3506 | 749.0156 | 826.1752 | 769.691 | 436.8371 | 673.7653 | 629.8644 | 527.2828 | 663.8611 | 599.7844 |  | 687.9398 |  | 702.3114 | 519.9523 | 517.8168 | 663.5303 |  | 155.2513 | 305.5622 | 205.9162 | 394.5241 | 473.7512 | 590.6435 | 630.1171 | 23.923 | 100.9765 | 27.6539 | 203.6089 | 28.9659 | 46.5639 | 57.8114 | 71.1484 | 34.0445 |  |  | 3.0046 | -1.8518 | -67.8487 | 1.3904 | 6.3643 | -197.7599 | 28.7267 | -4.1908 | 2.0613 | 6.5578 | 36.2377 | 0.0052421 | -0.00017578 | 0.00048134 | 835.2744 | 537.945 | 357.9229 | 114.9091 | 33.3994 | 22.3193 | 20.8839 | 52.7829 | 34.0187 | 26.6634 | 23.7003 | 23.2044 | 26.9533 | 23.916 | 203.8622 | 190.3003 | 169.7417 | 123.625 | 105.3878 | 233.6393 | 152.8393 | 95.6133 | 97.1111 | 114.2784 | 99.506 | 179.1054 | 545.3579 | 234.2414 | 604.9186 | 715.8936 | 727.2329 | 720.2044 | 763.4418 | 718.9288 | 10.5323 | 7.7433 | 735.8648 | 617.4352 | 129.4845 | 743.95 | 724.8926 | 116.6709 | 525.3394 | 691.6613 | 647.1133 | 558.849 | 674.3003 | 627.587 | 923.2784 | 834.5825 | 706.4182 | 701.8994 | 941.6235 |  | 769.369 | 751.6044 | 732.6374 | 841.8558 | 745.6225 | 772.0546 |  | 736.5347 |  |  | 854.4272 | 868.4411 | 892.315 | [5 empty] | 106.9772 | 780.1699 | 636.7635 | 59.0742 | 790.6529 | 814.1835 | 65.8832 | 770.7119 | 738.1062 | 782.1014 |  | 934.433 | 748.7527 | 615.02 | 728.6396 | 982.1501 | 755.8674 | 778.567 | 673.8035 | 735.211 | 675.9026 | 873.6596 | 523.6952 | 694.6885 | 734.6254 | 643.981 | 780.2221 | 772.9393 |  |  | 582.9484 | 662.3157 | 725.76 | 765.0015 |  | 724.8778 | 680.3166 | 0.2809 | 19.1179 | 1.5259 | 1.4506 | -22.9117 | 3.0881 | 1703.96 | 0.77 | 3.9009 | -2.2814 | -13.8092 | 1.9768 | 5.1671 | -28.8032 | 10.9778 | 62.1911 | 57.4972 | 58.4058 | 7.0488 | -0.010897 |  | 57.0176
42838.4816 | 5302 | 78.7032 | 44.4956 | 31.1953 | 26.4569 | 23.2241 | 23.6842 | 24.0166 | 21.8155 | 38.0883 | 30.8398 | 24.6441 | 22.0249 | 21.5436 | 23.6776 | 120.0251 | 234.0307 | 237.9327 | 537.5383 | 638.325 | 669.4879 | 610.4576 | 671.886 | 669.5025 | 350.5976 | 691.1106 | 650.4581 | 749.2701 | 825.9816 | 769.8007 | 436.875 | 673.6048 | 629.0408 | 527.2608 | 663.7224 | 599.2222 |  | 687.7305 |  | 702.0671 | 520.6541 | 517.7629 | 663.337 |  | 155.2974 | 305.4876 | 205.5276 | 392.5514 | 474.3828 | 591.1219 | 629.9864 | 23.7594 | 100.8993 | 27.8644 | 203.4889 | 28.9771 | 46.5379 | 57.8221 | 71.1466 | 34.036 |  |  | 2.2252 | -1.9589 | -67.4682 | 1.3129 | 6.775 | -197.7461 | 29.0461 | -3.9306 | 2.2172 | 6.7913 | 36.2011 | 0.0050237 | -0.00012157 | 0.00049284 | 840.7663 | 538.181 | 357.9877 | 114.9578 | 33.4072 | 22.3115 | 20.8779 | 52.7825 | 34.0142 | 26.6525 | 23.6955 | 23.1911 | 26.9394 | 23.9066 | 215.3091 | 204.2708 | 177.9905 | 123.2216 | 100.903 | 233.7441 | 152.8332 | 95.6031 | 97.1099 | 114.319 | 99.5158 | 179.1926 | 545.3743 | 234.2983 | 604.8414 | 715.6394 | 727.0063 | 719.9923 | 763.2285 | 718.5935 | 5.4531 | 6.374 | 735.8832 | 617.3371 | 129.5451 | 744.1625 | 724.4567 | 116.8171 | 525.355 | 691.7661 | 647.6107 | 558.7936 | 674.1973 | 626.2516 | 922.8414 | 834.5753 | 706.4323 | 701.788 | 941.6229 |  | 769.1712 | 751.4954 | 732.4985 | 841.8806 | 745.3948 | 772.0179 |  | 736.4707 |  |  | 855.5693 | 868.5757 | 892.3398 | [5 empty] | 107.0146 | 780.1914 | 636.6552 | 59.1137 | 790.6557 | 808.7931 | 65.9466 | 770.4259 | 738.1358 | 781.8666 |  | 934.6038 | 748.5199 | 614.9106 | 728.3421 | 981.9671 | 755.6242 | 778.2732 | 673.5421 | 734.9703 | 675.9049 | 878.3132 | 523.9787 | 694.4994 | 734.1775 | 643.6126 | 779.9848 | 772.8442 |  |  | 583.2589 | 662.0415 | 725.4305 | 764.6167 |  | 724.8316 | 680.1004 | 0.45768 | 19.1179 | 1.5256 | 1.4519 | -23.0605 | 3.0881 | 1718.72 | 0.83 | 3.3573 | -2.3463 | -13.7696 | 1.9208 | 5.3327 | -28.8102 | 11.0417 | 62.1348 | 57.4643 | 58.3442 | 5.7916 | -0.92822 |  | 56.9691
42838.4817 | 5303 | 78.7467 | 44.5093 | 31.1875 | 26.4633 | 23.2249 | 23.6886 | 24.0216 | 21.8101 | 38.0843 | 30.8424 | 24.6434 | 22.0241 | 21.5389 | 23.6803 | 120.0751 | 234.1969 | 238.0765 | 537.4618 | 638.1341 | 669.4523 | 609.9479 | 671.6997 | 669.0146 | 350.8245 | 691.2237 | 650.8261 | 748.8627 | 825.9653 | 769.8351 | 436.9087 | 673.4376 | 628.4288 | 527.2227 | 663.4984 | 598.9305 |  | 687.5102 |  | 701.8225 | 520.3058 | 517.8316 | 663.1518 |  | 155.0735 | 305.0336 | 205.2278 | 391.6971 | 474.5656 | 591.0869 | 629.8142 | 23.5106 | 100.8138 | 28.0928 | 203.3471 | 28.9808 | 46.4981 | 57.8145 | 71.1251 | 34.0303 |  |  | 2.77 | -1.8696 | -67.6266 | 1.5232 | 6.9557 | -197.7868 | 28.6827 | -3.9943 | 2.0831 | 6.9814 | 36.5893 | 0.0051206 | -3.943e-05 | 0.00051419 | 840.3174 | 538.5046 | 358.0581 | 115.0131 | 33.4263 | 22.313 | 20.8713 | 52.7889 | 34.0149 | 26.6507 | 23.6963 | 23.1903 | 26.9394 | 23.9078 | 212.1391 | 193.4227 | 171.7081 | 123.788 | 104.058 | 233.5449 | 152.6359 | 95.6047 | 97.1121 | 114.3407 | 99.53 | 179.2731 | 545.3997 | 234.328 | 604.7702 | 715.4336 | 726.7904 | 719.7951 | 763.0285 | 717.9768 | 5.4751 | 4.1732 | 735.8489 | 614.724 | 129.6009 | 743.9271 | 724.0878 | 116.9361 | 525.3493 | 691.669 | 647.712 | 558.7131 | 674.0589 | 626.009 | 923.0992 | 834.6536 | 706.5198 | 701.7874 | 941.3662 |  | 768.9573 | 751.3887 | 732.309 | 841.9064 | 745.1577 | 771.9546 |  | 736.3859 |  |  | 855.3748 | 868.3856 | 892.1313 | [5 empty] | 107.0515 | 780.2382 | 636.4553 | 59.1477 | 790.6381 | 802.2419 | 66.0117 | 770.1533 | 737.6285 | 781.6142 |  | 934.8552 | 748.2356 | 615.3226 | 727.9266 | 981.7127 | 755.3864 | 778.0002 | 673.2896 | 734.7108 | 676.3713 | 875.9342 | 523.7606 | 694.2853 | 734.6255 | 643.1019 | 779.9247 | 772.7489 |  |  | 582.9677 | 661.6297 | 724.8601 | 764.4291 |  | 724.7635 | 679.8615 | 0.33284 | 19.1174 | 1.5257 | 1.4524 | -22.8886 | 3.0881 | 1736.43 | 0.77 | 3.7458 | -2.2912 | -13.7803 | 2.0681 | 5.4032 | -28.8126 | 10.9722 | 62.0811 | 57.4183 | 58.2802 | 6.1158 | -0.25554 |  | 56.9313
42838.4817 | 5304 | 78.8028 | 44.5323 | 31.1985 | 26.4583 | 23.2245 | 23.6794 | 24.0217 | 21.8177 | 38.0898 | 30.8394 | 24.648 | 22.0217 | 21.5442 | 23.6766 | 120.1181 | 234.3517 | 238.2029 | 537.3745 | 637.9223 | 669.4455 | 609.0481 | 671.5198 | 668.6814 | 351.049 | 691.267 | 650.3584 | 749.9367 | 826.5522 | 770.244 | 436.9455 | 673.2361 | 628.5869 | 527.1871 | 663.3374 | 597.825 |  | 687.2784 |  | 701.5801 | 519.0377 | 518.0301 | 662.9468 |  | 155.0504 | 304.4769 | 204.9455 | 390.6997 | 473.0264 | 590.3412 | 629.84 | 23.2984 | 100.7706 | 28.2205 | 203.1803 | 28.9828 | 46.4491 | 57.8127 | 71.1129 | 34.0154 |  |  | 2.0386 | -2.3355 | -67.7067 | 1.56 | 6.3682 | -197.8098 | 28.6768 | -3.8714 | 2.0146 | 6.7941 | 36.4372 | 0.0050762 | -8.542e-05 | 0.00049941 | 837.1012 | 538.8015 | 358.1379 | 115.0638 | 33.4519 | 22.3198 | 20.8746 | 52.7936 | 34.023 | 26.6593 | 23.6981 | 23.1974 | 26.9426 | 23.9109 | 213.1024 | 187.1589 | 164.0114 | 119.2415 | 101.4435 | 233.2684 | 152.3863 | 95.6047 | 97.111 | 114.3749 | 99.5503 | 179.351 | 545.4146 | 234.3659 | 604.702 | 715.1726 | 726.6493 | 719.6248 | 762.8715 | 717.5419 | 6.6638 | 5.7755 | 735.7953 | 612.6281 | 129.6668 | 744.0263 | 723.9264 | 117.0658 | 525.3528 | 691.6479 | 647.508 | 558.6767 | 673.9344 | 626.1163 | 923.1171 | 834.651 | 706.5647 | 701.7233 | 941.1848 |  | 768.7279 | 751.2883 | 731.9582 | 841.9349 | 744.9612 | 771.8524 |  | 736.3118 |  |  | 854.6811 | 868.1248 | 891.9687 | [5 empty] | 107.1 | 780.2885 | 636.3354 | 59.1886 | 790.6234 | 802.3095 | 66.0844 | 769.8852 | 737.2919 | 781.3626 |  | 935.1596 | 747.847 | 616.1775 | 727.6036 | 981.521 | 755.1435 | 777.7225 | 673.1081 | 734.3847 | 676.2218 | 869.0249 | 523.3509 | 694.0685 | 735.3932 | 641.9619 | 779.4946 | 772.6572 |  |  | 582.0248 | 661.2505 | 724.0172 | 764.2949 |  | 724.5555 | 679.5675 | 0.11451 | 19.1171 | 1.5259 | 1.4527 | -22.866 | 3.0882 | 1717.59 | 0.89 | 3.2141 | -2.5596 | -13.7818 | 2.0919 | 5.1678 | -28.8018 | 10.9663 | 62.0209 | 57.3305 | 58.2269 | 5.9699 | 0.56754 |  | 56.9075
42838.4817 | 5305 | 78.8575 | 44.5607 | 31.2088 | 26.4679 | 23.2225 | 23.6979 | 24.0278 | 21.8124 | 38.1053 | 30.8583 | 24.6599 | 22.0231 | 21.5487 | 23.6869 | 120.1637 | 234.5097 | 238.3322 | 537.2995 | 637.7054 | 669.4229 | 608.5781 | 671.7039 | 668.7887 | 351.2843 | 691.2344 | 650.3157 | 750.601 | 827.9318 | 770.8971 | 436.9673 | 673.0429 | 628.2967 | 527.1356 | 663.2556 | 598.0341 |  | 687.047 |  | 701.3664 | 518.8034 | 517.7026 | 662.7469 |  | 155.3463 | 304.7818 | 204.9961 | 388.4028 | 472.6956 | 589.0142 | 629.6285 | 23.2488 | 100.7092 | 27.8652 | 203.0447 | 28.9716 | 46.4062 | 57.8148 | 71.097 | 33.9949 |  |  | 3.8917 | -2.0969 | -67.9085 | 1.6743 | 6.7993 | -197.7868 | 28.5158 | -4.0561 | 2.2172 | 6.835 | 36.3131 | 0.0050828 | -0.00011335 | 0.00050269 | 835.0953 | 539.1498 | 358.2021 | 115.1158 | 33.4705 | 22.3217 | 20.8768 | 52.808 | 34.0234 | 26.6553 | 23.6987 | 23.1932 | 26.9403 | 23.9114 | 212.4607 | 184.2862 | 162.7478 | 117.5107 | 98.0341 | 233.0024 | 152.192 | 95.6043 | 97.1143 | 114.409 | 99.5686 | 179.4275 | 545.4323 | 234.4092 | 604.6266 | 714.9782 | 726.5333 | 719.4787 | 762.7029 | 716.8915 | 6.5505 | 6.2593 | 735.7077 | 610.9003 | 129.7283 | 744.0622 | 723.8292 | 117.1913 | 525.3789 | 691.8368 | 647.5472 | 558.6076 | 673.7737 | 626.5203 | 923.4627 | 834.6799 | 706.451 | 701.4878 | 941.0844 |  | 768.4592 | 751.1899 | 731.7052 | 841.9548 | 744.8068 | 771.7108 |  | 736.2337 |  |  | 855.1321 | 868.1654 | 891.6055 | [5 empty] | 107.1451 | 780.3278 | 636.2686 | 59.2242 | 790.6217 | 801.0876 | 66.1449 | 769.6017 | 737.3918 | 781.101 |  | 935.3998 | 747.4878 | 616.1302 | 727.4159 | 981.323 | 754.8056 | 777.4456 | 672.7027 | 734.0511 | 675.8632 | 872.0598 | 522.9923 | 693.832 | 735.4463 | 641.0668 | 779.1755 | 772.559 |  |  | 581.5893 | 661.0068 | 723.1279 | 764.1217 |  | 724.2442 | 679.318 | 0.51036 | 19.1183 | 1.5257 | 1.4521 | -22.8356 | 3.0881 | 1694.93 | 0.87 | 4.4422 | -2.426 | -13.806 | 2.1678 | 5.3357 | -28.778 | 10.9271 | 61.9473 | 57.268 | 58.1851 | 6.0038 | 0.68295 |  | 56.896
42838.4817 | 5306 | 78.9008 | 44.5819 | 31.2043 | 26.4696 | 23.224 | 23.6964 | 24.0241 | 21.8147 | 38.1109 | 30.8569 | 24.6594 | 22.0263 | 21.5457 | 23.6831 | 120.2157 | 234.669 | 238.4644 | 537.2232 | 637.4878 | 669.3679 | 608.1682 | 671.7279 | 668.9112 | 351.5164 | 691.169 | 649.9657 | 751.5236 | 828.3638 | 771.3546 | 436.9955 | 672.8507 | 628.5949 | 527.1042 | 663.0939 | 598.4777 |  | 686.8339 |  | 701.1337 | 518.245 | 517.7381 | 662.5603 |  | 155.2395 | 305.0954 | 205.1455 | 387.265 | 474.488 | 588.1445 | 629.5325 | 23.4657 | 100.6288 | 27.5543 | 202.9346 | 28.9639 | 46.3642 | 57.81 | 71.0771 | 33.9857 |  |  | 2.77 | -2.254 | -67.6358 | 1.257 | 7.0372 | -197.7783 | 28.4797 | -4.1757 | 2.2647 | 6.7651 | 36.0107 | 0.0051469 | -0.00011007 | 0.00051255 | 835.9126 | 539.4588 | 358.2705 | 115.1755 | 33.4932 | 22.3292 | 20.8865 | 52.8145 | 34.0358 | 26.6641 | 23.705 | 23.2015 | 26.9509 | 23.9181 | 209.0221 | 187.3687 | 162.7987 | 119.9421 | 102.2099 | 232.656 | 152.0131 | 95.6111 | 97.1084 | 114.4392 | 99.5839 | 179.5101 | 545.4437 | 234.461 | 604.5461 | 714.4008 | 726.3502 | 719.3597 | 762.5287 | 716.0812 | 5.5361 | 7.8804 | 735.6518 | 609.8747 | 129.7896 | 743.6797 | 723.6206 | 117.3164 | 525.398 | 692.0357 | 647.4755 | 558.5424 | 673.6143 | 626.5639 | 923.2763 | 834.6781 | 706.4417 | 701.3598 | 941.2379 |  | 768.1973 | 751.0903 | 731.3288 | 841.975 | 744.6233 | 771.5692 |  | 736.1572 |  |  | 856.5756 | 868.9147 | 891.4228 | [5 empty] | 107.1815 | 780.3654 | 636.1365 | 59.2574 | 790.6345 | 799.1501 | 66.2133 | 769.302 | 737.4272 | 780.8327 |  | 935.5436 | 747.1394 | 615.893 | 727.2664 | 981.1026 | 754.5178 | 777.1977 | 672.5975 | 733.8045 | 674.2248 | 876.3064 | 522.4312 | 693.6204 | 734.7978 | 640.463 | 778.8375 | 772.4582 |  |  | 580.5801 | 660.5086 | 722.4059 | 763.458 |  | 724.0517 | 679.071 | -0.18582 | 19.1176 | 1.5264 | 1.4524 | -23.0931 | 3.0881 | 1676.87 | 0.85 | 3.7485 | -2.5159 | -13.782 | 1.8789 | 5.4255 | -28.7629 | 10.9147 | 61.8687 | 57.1737 | 58.1355 | 6.3372 | 0.6543 |  | 56.872
42838.4817 | 5307 | 78.9514 | 44.5968 | 31.211 | 26.4657 | 23.2226 | 23.6918 | 24.0264 | 21.8167 | 38.118 | 30.8614 | 24.6555 | 22.0273 | 21.5417 | 23.6827 | 120.2537 | 234.8313 | 238.5877 | 537.1111 | 637.2637 | 669.259 | 608.8466 | 670.8216 | 668.6428 | 351.7509 | 691.3466 | 650.4299 | 751.3745 | 828.0394 | 771.4765 | 437.0401 | 672.6412 | 628.2548 | 527.0804 | 662.9583 | 598.8089 |  | 686.6241 |  | 700.8812 | 518.4881 | 517.5437 | 662.3722 |  | 155.009 | 304.9653 | 205.3578 | 388.2861 | 475.6766 | 587.6711 | 629.2043 | 23.5575 | 100.5649 | 27.3303 | 202.8528 | 28.9844 | 46.3358 | 57.8174 | 71.0606 | 33.9779 |  |  | 3.916 | -1.9202 | -67.8638 | 1.2261 | 6.0955 | -197.7724 | 28.4731 | -4.177 | 2.1107 | 6.3615 | 36.2028 | 0.0053177 | -0.00010185 | 0.00052405 | 833.0513 | 539.6651 | 358.3322 | 115.2165 | 33.5018 | 22.3226 | 20.8707 | 52.8234 | 34.0341 | 26.6597 | 23.702 | 23.1954 | 26.9465 | 23.9147 | 206.1022 | 188.1122 | 169.0581 | 119.8633 | 104.3091 | 232.2849 | 151.9954 | 95.6019 | 97.1037 | 114.4698 | 99.5875 | 179.5926 | 545.4625 | 234.5014 | 604.4393 | 714.3637 | 726.1541 | 719.2482 | 762.3245 | 715.8536 | 8.015 | 5.1263 | 735.5791 | 609.2728 | 129.852 | 743.632 | 723.2855 | 117.4402 | 525.3861 | 692.2054 | 647.6115 | 558.4797 | 673.4265 | 626.0684 | 923.2327 | 834.6954 | 706.3224 | 701.117 | 941.3753 |  | 767.9753 | 750.995 | 730.9246 | 842.0108 | 744.404 | 771.482 |  | 736.0788 |  |  | 858.5335 | 869.853 | 891.8663 | [5 empty] | 107.2261 | 780.4089 | 635.9234 | 59.2919 | 790.6314 | 811.9606 | 66.2724 | 769.0117 | 736.9991 | 780.5678 |  | 935.5034 | 746.8198 | 616.2504 | 727.0119 | 980.9021 | 754.2856 | 776.933 | 672.6902 | 733.6501 | 673.1722 | 871.3074 | 522.6064 | 693.3238 | 733.8829 | 640.1532 | 778.618 | 772.3607 |  |  | 579.4278 | 660.221 | 722.0346 | 763.1139 |  | 723.8127 | 678.8095 | 1.0767 | 19.1162 | 1.526 | 1.4511 | -22.8919 | 3.0881 | 1656.07 | 0.69 | 4.4573 | -2.3219 | -13.8036 | 1.8554 | 5.0481 | -28.7545 | 10.9104 | 61.8019 | 57.0723 | 58.076 | 6.6096 | -0.043465 |  | 56.8285
42838.4817 | 5308 | 79.0025 | 44.616 | 31.2216 | 26.469 | 23.2345 | 23.6939 | 24.0331 | 21.8249 | 38.1258 | 30.8711 | 24.6666 | 22.026 | 21.5466 | 23.6906 | 120.3091 | 234.9943 | 238.7275 | 536.985 | 637.0466 | 669.1508 | 608.7832 | 671.0933 | 668.4532 | 351.9981 | 691.5754 | 650.1444 | 751.1745 | 828.4961 | 771.9285 | 437.0764 | 672.4363 | 627.5325 | 527.0521 | 662.8284 | 599.0109 |  | 686.4087 |  | 700.6831 | 518.7429 | 517.3727 | 662.1915 |  | 154.9425 | 304.919 | 205.2527 | 390.4083 | 475.4528 | 587.6462 | 628.8567 | 23.483 | 100.5042 | 27.1539 | 202.7481 | 28.9832 | 46.3113 | 57.8057 | 71.0337 | 33.9589 |  |  | 2.6274 | -1.8229 | -67.8395 | 1.3043 | 5.8182 | -197.8079 | 28.4172 | -4.2545 | 2.2446 | 6.5765 | 36.1049 | 0.0050647 | -0.00010185 | 0.00052241 | 832.0391 | 539.9023 | 358.4224 | 115.2808 | 33.5313 | 22.3294 | 20.8827 | 52.8327 | 34.056 | 26.6693 | 23.7222 | 23.2051 | 26.9576 | 23.9235 | 200.2024 | 179.1554 | 165.0194 | 119.1689 | 106.2039 | 231.9903 | 151.832 | 95.6104 | 97.1107 | 114.504 | 99.6077 | 179.6798 | 545.4663 | 234.5493 | 604.3526 | 714.2989 | 725.972 | 719.0711 | 762.1878 | 715.6099 | 6.8543 | 6.3771 | 735.4723 | 608.5298 | 129.9117 | 743.6068 | 722.8427 | 117.5698 | 525.3913 | 692.4084 | 647.1546 | 558.4144 | 673.2988 | 625.2514 | 923.5708 | 834.7805 | 706.2554 | 700.9131 | 941.4812 |  | 767.7954 | 750.9171 | 730.6104 | 842.0271 | 744.2111 | 771.4257 |  | 736.0254 |  |  | 858.2092 | 869.7261 | 891.9546 | [5 empty] | 107.2804 | 780.4624 | 635.6853 | 59.3276 | 790.6697 | 823.5392 | 66.3408 | 768.7607 | 736.7105 | 780.3114 |  | 935.7848 | 746.8182 | 616.0014 | 726.4844 | 980.7041 | 754.064 | 776.6758 | 672.32 | 733.5182 | 673.6217 | 875.5591 | 522.1913 | 693.0283 | 732.8935 | 640.1055 | 778.2151 | 772.2622 |  |  | 579.1047 | 660.1439 | 722.0843 | 762.8998 |  | 723.5721 | 678.6036 | 0.70736 | 19.1165 | 1.5262 | 1.4503 | -22.9407 | 3.0882 | 1641.44 | 0.68 | 3.6518 | -2.2622 | -13.8006 | 1.9136 | 4.9319 | -28.7567 | 10.8995 | 61.7479 | 56.9936 | 58.0241 | 7.2237 | 0.38428 |  | 56.789
42838.4817 | 5309 | 79.0504 | 44.6355 | 31.2281 | 26.4833 | 23.2314 | 23.6989 | 24.0351 | 21.8186 | 38.1303 | 30.8716 | 24.667 | 22.024 | 21.544 | 23.6943 | 120.3583 | 235.1573 | 238.8595 | 536.8811 | 636.8258 | 669.0563 | 608.523 | 670.7368 | 667.861 | 352.2364 | 691.349 | 649.5944 | 749.9541 | 828.377 | 771.5343 | 437.1185 | 672.2672 | 627.4493 | 527.0222 | 662.7414 | 598.4031 |  | 686.1955 |  | 700.4683 | 518.7806 | 517.0919 | 662.0111 |  | 154.7748 | 304.6859 | 205.0699 | 391.9493 | 474.3203 | 587.5286 | 628.5698 | 23.3299 | 100.4322 | 27.1892 | 202.7066 | 28.9814 | 46.298 | 57.7974 | 71.0062 | 33.9393 |  |  | 2.6964 | -1.7776 | -67.7948 | 0.92386 | 6.3124 | -197.8394 | 28.5782 | -3.8103 | 2.1325 | 6.7015 | 36.5247 | 0.0051699 | -0.00012485 | 0.0004912 | 829.8724 | 540.164 | 358.4883 | 115.3354 | 33.5531 | 22.3324 | 20.8781 | 52.8315 | 34.0542 | 26.6772 | 23.7104 | 23.207 | 26.9526 | 23.9176 | 201.0047 | 176.7795 | 163.7611 | 118.1946 | 105.7481 | 231.7429 | 151.6543 | 95.6027 | 97.1028 | 114.5285 | 99.617 | 179.7561 | 545.4372 | 234.5907 | 604.2563 | 714.4624 | 725.7664 | 718.8857 | 762.0276 | 715.9894 | 6.246 | 7.287 | 735.4031 | 608.2689 | 129.9709 | 743.1381 | 722.3692 | 117.7019 | 525.428 | 692.5415 | 646.4269 | 558.3396 | 673.1786 | 625.2782 | 923.6736 | 834.8188 | 706.2685 | 700.842 | 941.4705 |  | 767.6154 | 750.8869 | 730.3683 | 842.0604 | 744.0071 | 771.363 |  | 735.9846 |  |  | 857.2172 | 869.7684 | 891.7478 | [5 empty] | 107.3187 | 780.5148 | 635.3969 | 59.3587 | 790.7176 | 827.2848 | 66.4019 | 768.4531 | 736.7666 | 780.0429 |  | 935.8304 | 746.7721 | 615.7429 | 726.1165 | 980.5051 | 753.8123 | 776.3538 | 671.8316 | 733.3732 | 673.4861 | 870.9304 | 521.5494 | 692.8504 | 731.9239 | 640.6228 | 778.2189 | 772.1462 |  |  | 578.8814 | 660.0902 | 723.0429 | 762.6089 |  | 723.419 | 678.3338 | 0.5176 | 19.1172 | 1.5259 | 1.4515 | -23.003 | 3.0881 | 1634.09 | 0.92 | 3.6987 | -2.2335 | -13.7933 | 1.6102 | 5.1367 | -28.757 | 10.9296 | 61.6971 | 56.9322 | 57.9688 | 7.0999 | 0.50126 |  | 56.7262
42838.4817 | 5310 | 79.0993 | 44.6531 | 31.2391 | 26.4885 | 23.2373 | 23.7109 | 24.0395 | 21.8194 | 38.1399 | 30.8724 | 24.6711 | 22.0313 | 21.5534 | 23.7028 | 120.4048 | 235.3163 | 238.9941 | 536.7663 | 636.608 | 669.0161 | 608.2413 | 670.4886 | 667.6966 | 352.4612 | 691.4118 | 649.543 | 750.9734 | 828.3683 | 771.3868 | 437.1349 | 672.0794 | 627.5421 | 526.9689 | 662.6834 | 597.7556 |  | 685.9681 |  | 700.1888 | 518.1126 | 516.9421 | 661.816 |  | 154.4836 | 303.7917 | 205.0928 | 393.2862 | 474.8544 | 587.1813 | 628.252 | 23.4857 | 100.3658 | 27.3702 | 202.6269 | 28.9811 | 46.2914 | 57.7933 | 70.9879 | 33.9284 |  |  | 3.5079 | -2.3578 | -68.0011 | 1.2261 | 6.2802 | -197.7796 | 28.7215 | -3.8563 | 2.1549 | 6.6331 | 36.1667 | 0.0052093 | -8.871e-05 | 0.00052241 | 826.0741 | 540.3922 | 358.548 | 115.3861 | 33.5716 | 22.3254 | 20.8799 | 52.8446 | 34.06 | 26.675 | 23.7164 | 23.2012 | 26.9551 | 23.9079 | 199.376 | 175.0208 | 163.5182 | 118.5984 | 105.5106 | 231.3986 | 151.521 | 95.5894 | 97.1064 | 114.5609 | 99.6254 | 179.8316 | 545.4191 | 234.6285 | 604.1591 | 714.1075 | 725.5333 | 718.7152 | 761.8564 | 716.2743 | 5.6487 | 5.82 | 735.3433 | 607.8329 | 130.0392 | 742.911 | 721.8199 | 117.8232 | 525.4089 | 692.7741 | 646.1965 | 558.2717 | 673.039 | 625.4393 | 923.4907 | 834.8407 | 706.3852 | 700.8919 | 941.349 |  | 767.3563 | 750.8696 | 730.2854 | 842.0974 | 743.7532 | 771.2174 |  | 735.9298 |  |  | 857.9261 | 869.5504 | 891.7976 | [5 empty] | 107.3767 | 780.5869 | 635.2936 | 59.3983 | 790.7616 | 812.8233 | 66.4786 | 768.1675 | 736.4931 | 779.8007 |  | 935.9251 | 746.6348 | 614.9874 | 725.9521 | 980.3224 | 753.5887 | 776.0974 | 671.5655 | 733.1791 | 673.0103 | 874.3366 | 521.2651 | 692.5148 | 730.9819 | 640.3934 | 778.3551 | 772.0271 |  |  | 579.3983 | 659.8086 | 723.0352 | 762.419 |  | 722.8771 | 677.9414 | 0.3091 | 19.1159 | 1.5264 | 1.4513 | -22.9037 | 3.0881 | 1636.07 | 0.76 | 4.2185 | -2.5703 | -13.8036 | 1.8535 | 5.1225 | -28.7469 | 10.9548 | 61.6271 | 56.9114 | 57.9002 | 7.2325 | 0.51112 |  | 56.6592
42838.4817 | 5311 | 79.1418 | 44.6713 | 31.2403 | 26.4808 | 23.2372 | 23.701 | 24.0438 | 21.8202 | 38.1437 | 30.8789 | 24.67 | 22.0279 | 21.5496 | 23.6952 | 120.4609 | 235.4677 | 239.127 | 536.6386 | 636.391 | 668.993 | 607.7932 | 669.9995 | 667.4997 | 352.6772 | 691.5611 | 648.7467 | 751.0122 | 828.007 | 771.1121 | 437.1665 | 671.8882 | 627.6212 | 526.9072 | 662.5875 | 597.2366 |  | 685.7487 |  | 699.9558 | 518.6368 | 516.9343 | 661.6256 |  | 154.4693 | 303.605 | 205.3151 | 394.9112 | 474.3704 | 586.0076 | 627.669 | 23.6768 | 100.2523 | 27.3224 | 202.5048 | 28.9734 | 46.2681 | 57.7834 | 70.9693 | 33.918 |  |  | 3.1518 | -2.0995 | -67.6331 | 1.2794 | 6.8683 | -197.7704 | 28.4258 | -3.7761 | 2.0467 | 6.7292 | 36.3948 | 0.0053095 | -0.00010185 | 0.00054212 | 826.8815 | 540.6753 | 358.6151 | 115.4344 | 33.5828 | 22.3271 | 20.8718 | 52.849 | 34.0606 | 26.6686 | 23.7151 | 23.2053 | 26.9571 | 23.9091 | 200.8174 | 172.3834 | 165.8555 | 118.1402 | 106.9642 | 231.0263 | 151.4697 | 95.5915 | 97.1023 | 114.5991 | 99.6398 | 179.9165 | 545.4452 | 234.6701 | 604.0569 | 713.7547 | 725.3093 | 718.4996 | 761.6917 | 716.3267 | 5.1203 | 8.2403 | 735.24 | 607.8844 | 130.0993 | 742.5854 | 721.2611 | 117.953 | 525.3912 | 692.8279 | 645.6629 | 558.2106 | 672.9214 | 625.3767 | 923.863 | 834.8914 | 706.3201 | 700.7386 | 941.5481 |  | 767.1528 | 750.8194 | 730.0296 | 842.1271 | 743.5689 | 771.0669 |  | 735.8655 |  |  | 856.9549 | 869.362 | 891.7168 | [5 empty] | 107.4097 | 780.631 | 635.17 | 59.4344 | 790.8102 | 815.2449 | 66.5419 | 767.8728 | 736.1422 | 779.5347 |  | 936.264 | 746.4512 | 613.9084 | 725.7591 | 980.0622 | 753.31 | 775.8139 | 671.2153 | 732.8429 | 672.8858 | 879.4802 | 520.3075 | 692.2287 | 729.948 | 639.3154 | 777.9813 | 771.964 |  |  | 580.0765 | 659.603 | 722.9804 | 762.2122 |  | 722.4267 | 677.7699 | 0.10597 | 19.1172 | 1.5259 | 1.4504 | -22.9578 | 3.0881 | 1617.93 | 0.72 | 3.998 | -2.4251 | -13.7639 | 1.893 | 5.3534 | -28.7266 | 10.8908 | 61.564 | 56.8471 | 57.8503 | 7.0202 | 0.24483 |  | 56.6009
42838.4818 | 5312 | 79.203 | 44.6992 | 31.249 | 26.497 | 23.2325 | 23.7028 | 24.037 | 21.8204 | 38.1577 | 30.8859 | 24.6761 | 22.0316 | 21.5495 | 23.699 | 120.508 | 235.6246 | 239.267 | 536.5143 | 636.1612 | 668.9256 | 607.6004 | 669.5187 | 667.527 | 352.9089 | 691.9307 | 648.8863 | 750.1607 | 827.2215 | 770.6629 | 437.1958 | 671.6522 | 627.8249 | 526.851 | 662.5053 | 597.2863 |  | 685.5189 |  | 699.6799 | 519.5629 | 517.0015 | 661.4355 |  | 154.5214 | 303.7238 | 205.2232 | 395.4685 | 472.0745 | 585.4651 | 627.1584 | 23.6187 | 100.2135 | 27.2801 | 202.3948 | 28.9714 | 46.2644 | 57.7819 | 70.9471 | 33.9036 |  |  | 4.2564 | -1.8071 | -67.8933 | 1.2143 | 6.6948 | -197.7645 | 28.5473 | -3.991 | 2.1242 | 6.8281 | 35.8562 | 0.0050762 | -5.257e-05 | 0.00053226 | 830.2788 | 540.9594 | 358.6873 | 115.4849 | 33.5975 | 22.3309 | 20.8675 | 52.8533 | 34.0654 | 26.677 | 23.71 | 23.2059 | 26.9511 | 23.9162 | 199.5443 | 174.8033 | 173.4059 | 122.8227 | 110.0668 | 230.5916 | 151.551 | 95.5884 | 97.108 | 114.6204 | 99.65 | 179.9931 | 545.4328 | 234.715 | 603.9665 | 713.4844 | 725.0581 | 718.2926 | 761.5001 | 715.7807 | 8.5804 | 4.4226 | 735.191 | 607.7497 | 130.1622 | 742.6186 | 720.5572 | 118.0911 | 525.3751 | 692.9749 | 645.586 | 558.1546 | 672.7713 | 625.5905 | 924.0241 | 834.9667 | 706.1817 | 700.506 | 941.4776 |  | 766.9779 | 750.7751 | 729.7703 | 842.163 | 743.3747 | 770.9532 |  | 735.8098 |  |  | 857.4837 | 869.4868 | 891.9059 | [5 empty] | 107.4456 | 780.702 | 635.0253 | 59.4688 | 790.838 | 810.3714 | 66.6052 | 767.5842 | 736.1444 | 779.2849 |  | 936.4358 | 746.1376 | 614.1104 | 725.6506 | 979.8735 | 753.0708 | 775.5178 | 670.8195 | 732.5418 | 672.3259 | 878.8937 | 519.5943 | 691.8416 | 729.0319 | 638.464 | 777.6782 | 771.8711 |  |  | 579.8763 | 659.1338 | 723.2875 | 762.053 |  | 722.24 | 677.5328 | 0.51148 | 19.1158 | 1.5257 | 1.4503 | -22.8412 | 3.0881 | 1640.86 | 0.8 | 4.6451 | -2.2501 | -13.7918 | 1.8445 | 5.2837 | -28.7171 | 10.9106 | 61.5164 | 56.7818 | 57.7976 | 7.1007 | -0.58366 |  | 56.5524
42838.4818 | 5313 | 79.2517 | 44.7182 | 31.2524 | 26.4904 | 23.2333 | 23.7018 | 24.0457 | 21.8209 | 38.1609 | 30.8914 | 24.6757 | 22.0338 | 21.5441 | 23.6945 | 120.5624 | 235.7779 | 239.4024 | 536.3746 | 635.9444 | 668.8028 | 607.2751 | 669.4052 | 667.4683 | 353.1375 | 691.913 | 648.6671 | 749.304 | 826.9781 | 770.3735 | 437.2256 | 671.4628 | 627.546 | 526.8088 | 662.4907 | 597.8804 |  | 685.3013 |  | 699.474 | 519.4228 | 516.449 | 661.2936 |  | 154.4732 | 303.9951 | 205.3052 | 395.3408 | 471.4761 | 585.5281 | 626.8416 | 23.1878 | 100.1268 | 27.3485 | 202.2766 | 28.9406 | 46.2441 | 57.7655 | 70.9275 | 33.89 |  |  | 5.6941 | -1.5535 | -67.7981 | 1.146 | 6.227 | -197.8171 | 28.5999 | -3.6966 | 1.8332 | 6.7175 | 36.161 | 0.0052241 | -1.807e-05 | 0.0004797 | 834.8906 | 541.2092 | 358.7651 | 115.5406 | 33.6204 | 22.3403 | 20.8772 | 52.8674 | 34.075 | 26.6924 | 23.717 | 23.2085 | 26.9581 | 23.9273 | 206.9339 | 179.0705 | 168.5441 | 121.7004 | 111.3214 | 230.4633 | 151.4231 | 95.5892 | 97.1054 | 114.6545 | 99.6645 | 180.0624 | 545.4004 | 234.7659 | 603.8967 | 713.2969 | 724.8409 | 718.1095 | 761.3404 | 715.5832 | 10.4688 | 7.581 | 735.1018 | 607.8003 | 130.2103 | 742.4272 | 719.8354 | 118.2073 | 525.3633 | 692.9914 | 645.4309 | 558.0915 | 672.6262 | 624.8459 | 923.3763 | 835.0731 | 706.1105 | 700.4158 | 942.0339 |  | 766.76 | 750.7298 | 729.6047 | 842.1993 | 743.2094 | 770.8621 |  | 735.776 |  |  | 859.3599 | 870.5856 | 892.4997 | [5 empty] | 107.4944 | 780.7694 | 634.941 | 59.5092 | 790.8793 | 812.353 | 66.6733 | 767.3068 | 736.2239 | 779.039 |  | 936.669 | 745.8322 | 613.9531 | 725.4516 | 979.6441 | 752.8514 | 775.21 | 670.5969 | 732.3218 | 672.5873 | 874.3831 | 520.1606 | 691.4059 | 728.333 | 637.6694 | 777.4588 | 771.7801 |  |  | 579.0596 | 658.8212 | 724.297 | 761.7997 |  | 722.1619 | 677.2452 | 0.20633 | 19.1159 | 1.5261 | 1.4504 | -23.0664 | 3.0881 | 1656.78 | 0.51 | 5.372 | -2.0867 | -13.7854 | 1.7922 | 5.0959 | -28.722 | 10.9211 | 61.4393 | 56.7405 | 57.7526 | 6.2617 | -0.0599 |  | 56.5029
42838.4818 | 5314 | 79.2975 | 44.734 | 31.2668 | 26.4855 | 23.2391 | 23.7011 | 24.0397 | 21.8185 | 38.1644 | 30.8984 | 24.6744 | 22.0305 | 21.5484 | 23.7044 | 120.6174 | 235.9365 | 239.5301 | 536.2286 | 635.7373 | 668.7277 | 607.1436 | 669.3921 | 667.3503 | 353.3643 | 691.5813 | 648.4956 | 749.7299 | 827.3422 | 770.6361 | 437.2526 | 671.2767 | 626.9736 | 526.7639 | 662.4035 | 597.8156 |  | 685.0947 |  | 699.2482 | 519.7614 | 516.1473 | 661.1466 |  | 154.1503 | 303.8019 | 205.2938 | 395.8906 | 473.1096 | 585.7142 | 626.5016 | 22.6653 | 100.0676 | 27.954 | 202.0895 | 28.9244 | 46.2467 | 57.7632 | 70.9123 | 33.8837 |  |  | 3.4258 | -2.0194 | -67.7455 | 1.2353 | 6.7973 | -197.7849 | 28.7938 | -4.0666 | 1.9087 | 6.6462 | 35.9117 | 0.0050483 | -0.00010514 | 0.00051912 | 837.6867 | 541.3846 | 358.8449 | 115.5984 | 33.6448 | 22.3456 | 20.8815 | 52.8741 | 34.0813 | 26.6935 | 23.72 | 23.2124 | 26.967 | 23.9312 | 207.887 | 183.7873 | 173.7258 | 123.5879 | 109.4896 | 230.2808 | 151.4689 | 95.5938 | 97.1068 | 114.6801 | 99.6862 | 180.1405 | 545.3832 | 234.8055 | 603.8152 | 713.3334 | 724.6251 | 717.9311 | 761.1347 | 715.3626 | 5.6532 | 5.5744 | 734.9998 | 608.0283 | 130.2718 | 742.2015 | 719.1297 | 118.3342 | 525.3488 | 692.7682 | 644.917 | 558.0224 | 672.5163 | 624.4646 | 923.4449 | 835.1688 | 705.9671 | 700.214 | 942.4403 |  | 766.5336 | 750.6844 | 729.4445 | 842.2247 | 743.0428 | 770.7138 |  | 735.7123 |  |  | 856.8233 | 869.5291 | 891.7256 | [5 empty] | 107.5356 | 780.8572 | 634.96 | 59.5422 | 790.9227 | 815.0898 | 66.7415 | 767.0165 | 736.135 | 778.7738 |  | 937.1369 | 745.5659 | 614.0294 | 725.3476 | 979.3966 | 752.6124 | 774.9056 | 670.3646 | 732.1428 | 672.7888 | 873.4599 | 520.2699 | 691.0271 | 728.4418 | 637.9851 | 777.1676 | 771.6741 |  |  | 578.8015 | 658.4093 | 724.5359 | 761.616 |  | 721.9821 | 676.9631 | 0.80215 | 19.1145 | 1.5256 | 1.4494 | -22.623 | 3.0881 | 1673.71 | 1.12 | 4.1673 | -2.3787 | -13.7777 | 1.8605 | 5.3247 | -28.7227 | 10.9592 | 61.364 | 56.7007 | 57.7076 | 6.1302 | -0.62976 |  | 56.4544
42838.4818 | 5315 | 79.3502 | 44.7568 | 31.2735 | 26.4919 | 23.242 | 23.6935 | 24.0467 | 21.821 | 38.1742 | 30.9079 | 24.681 | 22.033 | 21.5539 | 23.7036 | 120.6727 | 236.088 | 239.6601 | 536.0618 | 635.5211 | 668.6513 | 606.757 | 668.889 | 667.0972 | 353.5851 | 691.2632 | 648.4669 | 750.0333 | 827.8147 | 771.102 | 437.2728 | 671.0702 | 626.9406 | 526.704 | 662.2974 | 597.517 |  | 684.8663 |  | 699.0108 | 519.5825 | 516.1414 | 660.9876 |  | 154.0848 | 303.7616 | 205.5247 | 397.1406 | 474.1506 | 585.555 | 626.526 | 22.2233 | 100.0116 | 28.9024 | 201.8792 | 28.8972 | 46.243 | 57.7599 | 70.8957 | 33.873 |  |  | 2.5538 | -2.2191 | -67.6653 | 1.326 | 7.4794 | -197.8125 | 28.7169 | -3.8287 | 2.0017 | 6.5473 | 35.9294 | 0.0051781 | -0.00014292 | 0.00051912 | 840.9008 | 541.5873 | 358.9001 | 115.6393 | 33.6498 | 22.332 | 20.8703 | 52.8622 | 34.0761 | 26.6821 | 23.7079 | 23.2044 | 26.958 | 23.9265 | 202.6632 | 180.0025 | 167.9612 | 121.1697 | 107.2442 | 229.9409 | 151.3323 | 95.5931 | 97.1078 | 114.7167 | 99.7049 | 180.2222 | 545.3487 | 234.8468 | 603.7451 | 713.4825 | 724.4676 | 717.7987 | 760.9596 | 715.0562 | 7.149 | 5.4352 | 734.9418 | 608.0146 | 130.3461 | 742.0306 | 718.5175 | 118.4589 | 525.3595 | 692.6124 | 644.997 | 557.9608 | 672.3748 | 624.666 | 923.7514 | 835.2591 | 705.8879 | 700.0856 | 942.2497 |  | 766.3221 | 750.6366 | 729.2515 | 842.2494 | 742.8214 | 770.5811 |  | 735.6763 |  |  | 855.456 | 868.2465 | 891.0242 | [5 empty] | 107.578 | 780.9297 | 634.9625 | 59.5725 | 790.9637 | 816.8846 | 66.8038 | 766.7178 | 735.7284 | 778.4925 |  | 937.5202 | 745.2908 | 614.6323 | 725.2573 | 979.2046 | 752.3969 | 774.5619 | 670.1812 | 731.9537 | 672.1156 | 868.0664 | 519.2868 | 690.7146 | 729.6769 | 638.8153 | 776.7501 | 771.5652 |  |  | 578.1325 | 657.8889 | 723.8774 | 761.4211 |  | 721.7461 | 676.7432 | 0.24417 | 19.1148 | 1.526 | 1.4487 | -22.7757 | 3.0881 | 1672.21 | 0.97 | 3.5988 | -2.4935 | -13.7691 | 1.9275 | 5.585 | -28.7221 | 10.9435 | 61.3095 | 56.6526 | 57.6481 | 6.6631 | -0.0067928 |  | 56.423
42838.4818 | 5316 | 79.4031 | 44.7793 | 31.2726 | 26.4953 | 23.235 | 23.6974 | 24.0443 | 21.823 | 38.1777 | 30.9123 | 24.6788 | 22.0321 | 21.552 | 23.6994 | 120.7281 | 236.2452 | 239.7942 | 535.9236 | 635.326 | 668.5765 | 606.3469 | 668.6551 | 666.8251 | 353.8062 | 691.0466 | 647.9792 | 749.5807 | 828.3946 | 771.2646 | 437.2969 | 670.8355 | 626.7071 | 526.6544 | 662.177 | 597.3714 |  | 684.6456 |  | 698.764 | 519.8719 | 516.0803 | 660.8165 |  | 153.7317 | 303.2787 | 205.5434 | 399.1364 | 472.2303 | 585.5026 | 626.3783 | 22.0609 | 99.9475 | 28.9518 | 201.5958 | 28.8951 | 46.2363 | 57.7473 | 70.8734 | 33.8595 |  |  | 1.0562 | -1.865 | -67.8368 | 0.9232 | 6.8841 | -197.7842 | 28.4948 | -3.7249 | 1.9562 | 6.6172 | 35.6098 | 0.0051863 | -0.00014949 | 0.00048462 | 838.3287 | 541.7796 | 358.9679 | 115.6939 | 33.6771 | 22.3366 | 20.8777 | 52.8743 | 34.0862 | 26.6847 | 23.7161 | 23.2078 | 26.9531 | 23.9263 | 206.6489 | 179.3592 | 163.8583 | 118.8576 | 106.3712 | 229.8256 | 151.1541 | 95.5776 | 97.1054 | 114.7498 | 99.714 | 180.3004 | 545.2954 | 234.8915 | 603.6477 | 713.3876 | 724.3175 | 717.6289 | 760.7944 | 714.5485 | 8.6868 | 4.5616 | 734.8801 | 608.1422 | 130.4115 | 741.8915 | 717.9945 | 118.5931 | 525.3668 | 692.6472 | 644.6174 | 557.8825 | 672.2067 | 624.8453 | 923.9471 | 835.3858 | 705.8571 | 700.053 | 941.9722 |  | 766.107 | 750.6038 | 729.0826 | 842.2824 | 742.5655 | 770.4521 |  | 735.6475 |  |  | 855.3026 | 867.8182 | 890.624 | [5 empty] | 107.6255 | 781.0139 | 634.9063 | 59.6044 | 791.0183 | 814.3995 | 66.8718 | 766.3968 | 735.3111 | 778.216 |  | 937.8066 | 744.9955 | 614.3813 | 725.2089 | 979.0326 | 752.1937 | 774.2571 | 669.9896 | 731.73 | 671.5375 | 865.0105 | 518.2161 | 690.4573 | 730.8802 | 638.3257 | 776.3679 | 771.456 |  |  | 577.4346 | 657.5057 | 722.7771 | 761.0693 |  | 721.6158 | 676.4873 | 0.27663 | 19.1148 | 1.5256 | 1.4481 | -22.8458 | 3.0882 | 1675.65 | 1.04 | 2.3146 | -2.2849 | -13.7807 | 1.6076 | 5.3579 | -28.7191 | 10.9008 | 61.2565 | 56.6102 | 57.5793 | 6.2041 | 0.42619 |  | 56.3992
42838.4818 | 5317 | 79.4461 | 44.7934 | 31.2714 | 26.4969 | 23.2321 | 23.702 | 24.0452 | 21.819 | 38.1855 | 30.9107 | 24.6737 | 22.0302 | 21.5414 | 23.6903 | 120.7749 | 236.4068 | 239.9166 | 535.8094 | 635.1274 | 668.5472 | 606.3873 | 668.6646 | 666.7605 | 354.0256 | 690.9281 | 647.8447 | 749.1631 | 828.9307 | 771.2554 | 437.329 | 670.5919 | 626.7105 | 526.6216 | 662.0395 | 597.4008 |  | 684.4331 |  | 698.5475 | 519.7392 | 516.1339 | 660.6521 |  | 153.3845 | 302.6515 | 205.3908 | 400.167 | 470.0723 | 584.9111 | 626.2508 | 22.2839 | 99.9187 | 28.1885 | 201.4226 | 28.8856 | 46.2297 | 57.7389 | 70.8597 | 33.8451 |  |  | 2.5144 | -2.0437 | -68.0221 | 1.146 | 6.503 | -197.7527 | 28.4678 | -3.9805 | 2.1465 | 6.5232 | 35.8133 | 0.0051633 | -7.392e-05 | 0.0004912 | 839.9187 | 542.0503 | 359.0281 | 115.7492 | 33.7014 | 22.348 | 20.8841 | 52.8874 | 34.0942 | 26.6941 | 23.7242 | 23.2126 | 26.9685 | 23.9301 | 208.304 | 175.3177 | 164.4437 | 116.3639 | 103.6869 | 229.6656 | 150.9768 | 95.5903 | 97.1079 | 114.795 | 99.7287 | 180.3794 | 545.3232 | 234.9385 | 603.5751 | 713.123 | 724.1389 | 717.3896 | 760.6355 | 714.5297 | 5.1474 | 5.8707 | 734.7785 | 608.3046 | 130.4586 | 741.7414 | 717.5102 | 118.7091 | 525.3575 | 692.8595 | 644.5158 | 557.8149 | 672.0473 | 624.8951 | 923.7641 | 835.5027 | 705.8384 | 700.0359 | 941.7395 |  | 765.8579 | 750.6068 | 728.9717 | 842.3202 | 742.2801 | 770.3395 |  | 735.6254 |  |  | 853.1215 | 867.1262 | 890.4747 | [5 empty] | 107.6667 | 781.1053 | 634.8238 | 59.6463 | 791.075 | 805.3744 | 66.9406 | 766.0594 | 734.5795 | 777.9429 |  | 938.077 | 744.8649 | 613.2653 | 725.0322 | 978.7875 | 751.9673 | 773.9552 | 669.8197 | 731.4828 | 672.1641 | 867.2711 | 517.6198 | 690.2864 | 731.4527 | 638.0879 | 775.8936 | 771.3443 |  |  | 576.3922 | 657.3851 | 721.6792 | 760.7108 |  | 721.2528 | 676.2571 | 0.57566 | 19.1139 | 1.5257 | 1.4481 | -22.8168 | 3.0881 | 1661.28 | 0.85 | 3.5712 | -2.3906 | -13.792 | 1.7901 | 5.2057 | -28.707 | 10.8919 | 61.1926 | 56.5817 | 57.5025 | 5.9978 | 0.33837 |  | 56.3545
42838.4818 | 5318 | 79.4963 | 44.8041 | 31.2754 | 26.482 | 23.2251 | 23.6875 | 24.0386 | 21.8103 | 38.1841 | 30.9033 | 24.6775 | 22.0239 | 21.5438 | 23.6921 | 120.8328 | 236.5601 | 240.0312 | 535.661 | 634.9225 | 668.5385 | 606.2871 | 668.8523 | 666.7308 | 354.2451 | 690.8788 | 647.884 | 750.0155 | 829.4318 | 771.6473 | 437.3451 | 670.3746 | 626.9306 | 526.5931 | 661.9907 | 596.9274 |  | 684.2098 |  | 698.287 | 518.9855 | 515.7504 | 660.4817 |  | 152.9958 | 302.0255 | 205.1099 | 398.8431 | 471.3205 | 584.3943 | 625.9072 | 22.4559 | 99.8718 | 27.6649 | 201.1661 | 28.8856 | 46.2218 | 57.735 | 70.8347 | 33.825 |  |  | 2.4072 | -2.0299 | -68.0747 | 1.1972 | 6.365 | -197.7684 | 28.2773 | -3.9503 | 2.0806 | 6.6311 | 35.7516 | 0.0049596 | -0.00010678 | 0.00050434 | 839.9417 | 542.1798 | 359.096 | 115.7946 | 33.7205 | 22.3541 | 20.8833 | 52.8957 | 34.1004 | 26.6935 | 23.7239 | 23.2114 | 26.9711 | 23.9342 | 198.1094 | 178.3561 | 162.5185 | 116.1199 | 102.6907 | 229.2092 | 150.7457 | 95.5925 | 97.0998 | 114.8257 | 99.7434 | 180.4531 | 545.361 | 234.9788 | 603.5033 | 712.4174 | 723.9246 | 717.1524 | 760.4658 | 714.6824 | 5.7103 | 3.6989 | 734.6803 | 608.5349 | 130.5195 | 741.4557 | 717.0483 | 118.8265 | 525.3694 | 693.1219 | 644.5086 | 557.7401 | 671.9078 | 625.2589 | 923.5523 | 835.597 | 705.7773 | 699.9757 | 941.5711 |  | 765.6067 | 750.6083 | 728.8028 | 842.3547 | 742.111 | 770.2157 |  | 735.5925 |  |  | 851.7997 | 866.4472 | 889.7287 | [5 empty] | 107.7034 | 781.1881 | 634.8709 | 59.6897 | 791.139 | 802.8608 | 67.0086 | 765.7549 | 734.0986 | 777.6629 |  | 938.2621 | 744.7309 | 613.1908 | 724.8528 | 978.6174 | 751.737 | 773.6704 | 669.6858 | 731.1671 | 671.5183 | 866.1775 | 516.9412 | 690.1046 | 731.7629 | 638.3442 | 775.6561 | 771.2357 |  |  | 575.2997 | 656.9997 | 720.7 | 760.1288 |  | 720.8417 | 676.0525 | 0.39776 | 19.1157 | 1.5259 | 1.4493 | -22.9618 | 3.0881 | 1651.51 | 0.73 | 3.495 | -2.3812 | -13.7899 | 1.8288 | 5.1486 | -28.6995 | 10.8521 | 61.1265 | 56.5385 | 57.4567 | 7.0666 | 0.52261 |  | 56.2962
42838.4818 | 5319 | 79.5553 | 44.839 | 31.2924 | 26.5099 | 23.2531 | 23.7053 | 24.0476 | 21.8268 | 38.2015 | 30.9212 | 24.6942 | 22.0451 | 21.5551 | 23.7211 | 120.8841 | 236.7094 | 240.1554 | 535.4774 | 634.7158 | 668.4683 | 606.4467 | 668.5548 | 666.6774 | 354.4661 | 690.7471 | 647.4671 | 751.4018 | 829.6035 | 771.7261 | 437.3883 | 670.1063 | 626.9461 | 526.5554 | 661.9267 | 597.1305 |  | 683.9853 |  | 698.0552 | 518.2684 | 515.6987 | 660.2982 |  | 152.7588 | 301.4495 | 204.8618 | 399.5058 | 472.4654 | 584.4056 | 625.6951 | 22.6812 | 99.8163 | 27.2861 | 200.9621 | 28.882 | 46.2191 | 57.7362 | 70.8316 | 33.8159 |  |  | 1.4544 | -2.6936 | -67.8368 | 1.0849 | 6.5056 | -197.7941 | 28.4665 | -4.2374 | 2.0414 | 6.7091 | 35.735 | 0.0050943 | -0.00014785 | 0.00047477 | 838.3392 | 542.3872 | 359.1625 | 115.8494 | 33.7413 | 22.3614 | 20.8858 | 52.9114 | 34.1131 | 26.7055 | 23.7278 | 23.217 | 26.9744 | 23.9434 | 189.9032 | 174.494 | 157.3866 | 115.9836 | 103.3362 | 228.7401 | 150.5097 | 95.5868 | 97.0959 | 114.8532 | 99.7532 | 180.5214 | 545.3875 | 235.0149 | 603.4033 | 711.9433 | 723.7313 | 716.9732 | 760.2853 | 714.6361 | 5.9572 | 6.6547 | 734.5806 | 608.8008 | 130.5764 | 741.2009 | 716.506 | 118.9445 | 525.3693 | 693.2706 | 644.1231 | 557.6573 | 671.7141 | 625.3846 | 923.2073 | 835.6362 | 705.7733 | 699.9962 | 941.204 |  | 765.3635 | 750.63 | 728.6483 | 842.4016 | 741.9384 | 770.124 |  | 735.5881 |  |  | 850.5284 | 865.7482 | 888.4407 | [5 empty] | 107.7366 | 781.2547 | 634.9475 | 59.7163 | 791.1678 | 807.3669 | 67.0658 | 765.4672 | 733.9516 | 777.3979 |  | 938.6664 | 744.4109 | 612.669 | 724.5999 | 978.4418 | 751.4958 | 773.3648 | 669.4726 | 730.8436 | 671.0891 | 863.9015 | 516.6384 | 689.8393 | 732.1534 | 638.6489 | 775.4357 | 771.1474 |  |  | 574.9887 | 656.6116 | 719.8377 | 759.6775 |  | 720.6463 | 675.7664 | 0.30223 | 19.1154 | 1.5258 | 1.4487 | -22.934 | 3.0881 | 1640.73 | 0.63 | 2.7167 | -2.7417 | -13.7589 | 1.7399 | 5.2052 | -28.7015 | 10.8884 | 61.0681 | 56.4984 | 57.4096 | 7.9128 | 1.0625 |  | 56.2486
42838.4819 | 5320 | 79.5983 | 44.8585 | 31.2952 | 26.5082 | 23.2379 | 23.6996 | 24.0556 | 21.8209 | 38.2044 | 30.9249 | 24.6784 | 22.0301 | 21.5467 | 23.7068 | 120.9361 | 236.8635 | 240.2937 | 535.275 | 634.5187 | 668.3881 | 606.7262 | 668.3195 | 666.2787 | 354.6851 | 690.6307 | 647.1794 | 751.4679 | 829.278 | 772.0056 | 437.4231 | 669.8518 | 626.6682 | 526.5178 | 661.8485 | 597.1164 |  | 683.7668 |  | 697.7963 | 517.9364 | 515.434 | 660.1409 |  | 152.4856 | 300.8984 | 204.5619 | 400.4671 | 473.8664 | 584.6133 | 625.5294 | 22.7906 | 99.7465 | 27.5221 | 200.8561 | 28.8813 | 46.2099 | 57.7321 | 70.8178 | 33.7977 |  |  | 1.8986 | -2.2007 | -67.7567 | 1.213 | 6.9439 | -197.7796 | 28.7662 | -4.3255 | 1.8383 | 6.3373 | 35.9638 | 0.0051058 | -0.00011992 | 0.00046162 | 835.9892 | 542.6283 | 359.2162 | 115.8906 | 33.7643 | 22.3605 | 20.8838 | 52.9069 | 34.1118 | 26.7043 | 23.728 | 23.2178 | 26.9704 | 23.9355 | 187.8879 | 176.8867 | 163.1882 | 118.7205 | 103.6457 | 228.3921 | 150.4676 | 95.5872 | 97.0972 | 114.8854 | 99.7659 | 180.5913 | 545.4232 | 235.0446 | 603.2785 | 711.799 | 723.5303 | 716.762 | 760.1333 | 714.3323 | 9.1472 | 7.6261 | 734.4671 | 608.9391 | 130.6373 | 740.9032 | 715.9098 | 119.0733 | 525.389 | 693.3729 | 643.7307 | 557.5812 | 671.5303 | 624.8677 | 922.5528 | 835.7158 | 705.8419 | 700.1229 | 940.8495 |  | 765.0684 | 750.6703 | 728.4925 | 842.4181 | 741.7481 | 770.0336 |  | 735.614 |  |  | 847.2232 | 864.2288 | 887.65 | [5 empty] | 107.7916 | 781.318 | 634.9473 | 59.7525 | 791.1839 | 800.7082 | 67.142 | 765.1874 | 733.5758 | 777.1357 |  | 938.5599 | 743.9897 | 612.4983 | 723.9101 | 978.242 | 751.2897 | 773.1057 | 668.9445 | 730.5586 | 671.119 | 867.1434 | 516.6894 | 689.6182 | 732.6669 | 638.4009 | 775.1907 | 771.0533 |  |  | 575.9341 | 656.3533 | 719.1145 | 759.2303 |  | 720.511 | 675.542 | 0.47363 | 19.115 | 1.5251 | 1.4479 | -22.9077 | 3.0881 | 1617.65 | 0.45 | 3.1044 | -2.477 | -13.7441 | 1.8389 | 5.3784 | -28.7039 | 10.9469 | 60.9948 | 56.4574 | 57.3587 | 8.0881 | 0.4125 |  | 56.2063
42838.4819 | 5321 | 79.6393 | 44.8742 | 31.2918 | 26.5071 | 23.234 | 23.6991 | 24.045 | 21.8133 | 38.2029 | 30.9239 | 24.6827 | 22.0315 | 21.5448 | 23.7037 | 120.9881 | 237.0065 | 240.4164 | 535.0443 | 634.3146 | 668.3704 | 607.3189 | 668.527 | 666.4212 | 354.9015 | 690.7321 | 646.1592 | 751.3823 | 828.9292 | 772.0929 | 437.4523 | 669.6071 | 626.1868 | 526.4688 | 661.7167 | 596.6553 |  | 683.5462 |  | 697.5529 | 517.8011 | 514.9647 | 659.978 |  | 152.1216 | 300.362 | 204.3415 | 400.5658 | 472.5986 | 584.6381 | 625.2732 | 22.6783 | 99.6287 | 28.3071 | 200.67 | 28.8626 | 46.1946 | 57.7283 | 70.8026 | 33.78 |  |  | 1.9039 | -1.7276 | -67.7862 | 1.2715 | 6.6015 | -197.8118 | 28.0302 | -3.9378 | 2.0761 | 6.5266 | 35.9232 | 0.0051419 | -8.21e-06 | 0.00052405 | 836.193 | 542.8897 | 359.274 | 115.933 | 33.7763 | 22.3542 | 20.8816 | 52.9101 | 34.1092 | 26.6992 | 23.73 | 23.2132 | 26.9647 | 23.9273 | 198.3026 | 188.1323 | 169.7033 | 120.6877 | 102.0333 | 228.3431 | 150.5037 | 95.5892 | 97.0962 | 114.915 | 99.7781 | 180.6695 | 545.4485 | 235.0951 | 603.1865 | 711.8322 | 723.2713 | 716.5364 | 759.8956 | 714.0354 | 10.0657 | 7.7552 | 734.3404 | 608.9894 | 130.706 | 740.6722 | 715.3591 | 119.2007 | 525.4082 | 693.4131 | 643.1176 | 557.5101 | 671.3587 | 624.1853 | 922.9217 | 835.7807 | 706.2534 | 700.6715 | 940.6966 |  | 764.89 | 750.8391 | 728.5011 | 842.4709 | 741.5846 | 770.0082 |  | 735.7721 |  |  | 846.5668 | 863.4127 | 887.3063 | [5 empty] | 107.8284 | 781.3789 | 634.9259 | 59.7935 | 791.2138 | 798.1665 | 67.205 | 764.9353 | 733.2561 | 776.861 |  | 938.5342 | 743.6199 | 611.6821 | 723.5387 | 978.0524 | 751.0722 | 772.8726 | 668.2946 | 730.2868 | 669.7146 | 871.661 | 517.7518 | 689.4101 | 732.6824 | 638.2834 | 774.9885 | 770.9555 |  |  | 576.3559 | 656.1293 | 718.36 | 758.8773 |  | 720.2755 | 675.2992 | -0.22756 | 19.1136 | 1.5239 | 1.4472 | -23.1143 | 3.0881 | 1610.82 | 0.66 | 3.1088 | -2.1936 | -13.7407 | 1.8819 | 5.2442 | -28.7067 | 10.8061 | 60.9489 | 56.4549 | 57.314 | 6.9241 | -0.30676 |  | 56.1492
42838.4819 | 5322 | 79.6939 | 44.898 | 31.3036 | 26.5165 | 23.2426 | 23.6995 | 24.05 | 21.8166 | 38.2178 | 30.9325 | 24.6905 | 22.0331 | 21.5509 | 23.7042 | 121.0525 | 237.1811 | 240.5455 | 534.8249 | 634.0863 | 668.3631 | 607.8402 | 668.1609 | 666.214 | 355.1161 | 691.0356 | 645.2873 | 749.1228 | 828.8593 | 771.5788 | 437.488 | 669.4176 | 625.5562 | 526.4174 | 661.6618 | 596.5414 |  | 683.3359 |  | 697.347 | 518.5895 | 514.6089 | 659.8265 |  | 152.5592 | 300.2843 | 204.0842 | 400.1457 | 472.0395 | 584.7306 | 624.7051 | 22.4344 | 99.5419 | 29.1996 | 200.4883 | 28.8711 | 46.2089 | 57.7268 | 70.7866 | 33.7699 |  |  | 1.1075 | -2.3499 | -67.777 | 1.2695 | 5.9549 | -197.8105 | 28.686 | -4.1139 | 1.9062 | 6.6055 | 35.7041 | 0.0050992 | -7.064e-05 | 0.00052077 | 834.8938 | 542.9569 | 359.3363 | 115.983 | 33.7945 | 22.3504 | 20.877 | 52.9267 | 34.1243 | 26.711 | 23.7246 | 23.2098 | 26.9712 | 23.9356 | 202.9832 | 193.1869 | 176.2037 | 122.9494 | 103.4195 | 228.2976 | 150.5978 | 95.5933 | 97.0992 | 114.9492 | 99.7971 | 180.7432 | 545.465 | 235.1382 | 603.1112 | 711.1958 | 723.0491 | 716.4013 | 759.6792 | 713.6534 | 6.4015 | 6.3909 | 734.1773 | 609.093 | 130.7574 | 740.2632 | 714.9514 | 119.3179 | 525.4216 | 693.5548 | 642.3123 | 557.4259 | 671.2266 | 623.3686 | 922.8968 | 835.8663 | 706.4494 | 700.9257 | 940.2671 |  | 764.695 | 751.0483 | 728.4475 | 842.5037 | 741.4006 | 769.9188 |  | 735.859 |  |  | 847.0997 | 862.6558 | 886.8962 | [5 empty] | 107.8755 | 781.45 | 634.8947 | 59.8325 | 791.2477 | 810.6893 | 67.2813 | 764.6793 | 733.2469 | 776.5965 |  | 938.6746 | 743.2987 | 609.5367 | 723.2562 | 977.8831 | 750.8792 | 772.6352 | 668.0131 | 730.0669 | 670.2922 | 874.8591 | 517.6405 | 689.1198 | 731.9042 | 637.8736 | 774.8191 | 770.8447 |  |  | 575.6038 | 656.0554 | 717.8764 | 758.6541 |  | 720.117 | 675.0443 | 0.13287 | 19.1148 | 1.524 | 1.4476 | -22.8955 | 3.0881 | 1605.75 | 0.6 | 2.3705 | -2.5582 | -13.7388 | 1.8803 | 4.981 | -28.7081 | 10.9324 | 60.9059 | 56.4354 | 57.2644 | 6.3977 | -1.0169 |  | 56.1039
42838.4819 | 5323 | 79.7439 | 44.9093 | 31.3092 | 26.5138 | 23.2459 | 23.6997 | 24.0501 | 21.8149 | 38.2194 | 30.9404 | 24.687 | 22.0344 | 21.5478 | 23.7055 | 121.1148 | 237.3274 | 240.6742 | 534.59 | 633.8519 | 668.3105 | 607.7276 | 667.6731 | 666.2276 | 355.3309 | 691.1552 | 644.8077 | 749.486 | 828.6293 | 771.6741 | 437.517 | 669.2209 | 625.4651 | 526.3635 | 661.5494 | 597.1083 |  | 683.1209 |  | 697.1252 | 518.7933 | 514.2898 | 659.6689 |  | 152.7347 | 300.2445 | 203.6935 | 401.4257 | 471.5128 | 584.6124 | 624.0041 | 22.2665 | 99.4616 | 29.7851 | 200.3185 | 28.8863 | 46.2126 | 57.7185 | 70.7687 | 33.7654 |  |  | 2.3264 | -2.2835 | -67.9065 | 1.2373 | 7.0871 | -197.7875 | 28.8588 | -3.7584 | 2.0652 | 6.763 | 35.8746 | 0.0052421 | -5.093e-05 | 0.00048462 | 836.3484 | 543.2219 | 359.4103 | 116.0328 | 33.8115 | 22.3577 | 20.881 | 52.9272 | 34.1201 | 26.707 | 23.7283 | 23.2113 | 26.9656 | 23.9338 | 199.5201 | 191.7784 | 175.4458 | 122.0055 | 104.0177 | 228.106 | 150.5597 | 95.5785 | 97.0944 | 114.973 | 99.8066 | 180.8131 | 545.474 | 235.1699 | 603.0274 | 711.4725 | 722.8735 | 716.2323 | 759.4991 | 713.4355 | 4.8087 | 5.8226 | 734.0269 | 609.2391 | 130.8224 | 740.3552 | 714.5999 | 119.4542 | 525.4261 | 693.6075 | 641.8984 | 557.358 | 671.1092 | 623.5294 | 921.891 | 836.0229 | 706.3431 | 700.8043 | 939.8205 |  | 764.4238 | 751.2269 | 728.2585 | 842.5385 | 741.2124 | 769.786 |  | 735.9157 |  |  | 847.8224 | 863.225 | 886.602 | [5 empty] | 107.9019 | 781.5109 | 634.8832 | 59.848 | 791.2785 | 814.6661 | 67.3332 | 764.3609 | 732.8243 | 776.3392 |  | 939.2013 | 743.1106 | 608.478 | 722.725 | 977.7087 | 750.6905 | 772.3003 | 667.6403 | 729.93 | 670.7809 | 869.9958 | 516.7986 | 688.7764 | 731.0865 | 637.3171 | 774.6083 | 770.7234 |  |  | 574.2868 | 655.8477 | 717.7271 | 758.4106 |  | 719.7784 | 674.8168 | 0.61369 | 19.1135 | 1.5247 | 1.448 | -22.8289 | 3.0881 | 1603.87 | 0.85 | 3.4358 | -2.5217 | -13.7515 | 1.8562 | 5.4336 | -28.7045 | 10.9645 | 60.842 | 56.3821 | 57.2136 | 6.7557 | -0.93763 |  | 56.0657
42838.4819 | 5324 | 79.7884 | 44.9319 | 31.3137 | 26.5078 | 23.2446 | 23.7011 | 24.048 | 21.816 | 38.2254 | 30.9416 | 24.694 | 22.031 | 21.5484 | 23.7103 | 121.1775 | 237.4945 | 240.813 | 534.426 | 633.6394 | 668.1918 | 606.7451 | 667.5499 | 665.9713 | 355.5551 | 691.1486 | 644.5609 | 749.6489 | 828.4642 | 771.6049 | 437.5406 | 669.0318 | 625.4965 | 526.3214 | 661.4473 | 597.2804 |  | 682.9026 |  | 696.8652 | 518.8382 | 513.849 | 659.5031 |  | 152.5914 | 300.2374 | 203.603 | 399.9868 | 469.5895 | 584.3474 | 623.5846 | 22.0825 | 99.3844 | 29.364 | 200.1066 | 28.9237 | 46.2333 | 57.7222 | 70.7509 | 33.762 |  |  | 3.6315 | -1.9911 | -67.7744 | 1.2347 | 7.0589 | -197.7468 | 28.6321 | -4.0462 | 2.0126 | 6.826 | 36.2605 | 0.0051288 | -0.00014621 | 0.00047312 | 835.8944 | 543.4378 | 359.4808 | 116.0833 | 33.8371 | 22.3696 | 20.8858 | 52.9397 | 34.1282 | 26.7097 | 23.7352 | 23.2194 | 26.9795 | 23.9468 | 190.4608 | 186.1937 | 173.9171 | 121.77 | 103.7721 | 227.6863 | 150.4959 | 95.5864 | 97.0857 | 115.0064 | 99.818 | 180.8869 | 545.4199 | 235.209 | 602.924 | 711.6775 | 722.7615 | 716.134 | 759.3548 | 713.3272 | 7.4838 | 5.8519 | 733.9147 | 609.6789 | 130.8874 | 740.0209 | 714.3421 | 119.5945 | 525.4356 | 693.6171 | 641.4056 | 557.2863 | 671.0289 | 623.3445 | 922.0544 | 836.1949 | 706.3099 | 700.7963 | 940.2801 |  | 764.1096 | 751.4402 | 728.0607 | 842.5877 | 741.0191 | 769.6719 |  | 736.0229 |  |  | 848.4408 | 864.2779 | 888.2051 | [5 empty] | 107.9448 | 781.6143 | 634.8803 | 59.8887 | 791.362 | 830.0187 | 67.4112 | 763.9391 | 732.2328 | 776.0691 |  | 939.6448 | 743.0472 | 607.9038 | 722.2357 | 977.5541 | 750.4538 | 771.9777 | 667.2815 | 729.8162 | 670.7547 | 868.3529 | 516.5599 | 688.6151 | 730.566 | 637.0396 | 774.5644 | 770.6301 |  |  | 574.9908 | 655.6263 | 717.968 | 758.1536 |  | 719.4016 | 674.5209 | 0.70848 | 19.1147 | 1.5251 | 1.4469 | -22.7046 | 3.0881 | 1609.89 | 0.99 | 4.2925 | -2.3547 | -13.738 | 1.8542 | 5.4219 | -28.6971 | 10.9197 | 60.741 | 56.3257 | 57.1611 | 7.7037 | -0.77596 |  | 56.0405
42838.4819 | 5325 | 79.843 | 44.9455 | 31.3081 | 26.5192 | 23.2498 | 23.7048 | 24.0562 | 21.8236 | 38.2389 | 30.9375 | 24.6954 | 22.0396 | 21.5524 | 23.7156 | 121.2249 | 237.6415 | 240.9283 | 534.2762 | 633.4014 | 667.9835 | 606.8405 | 667.1929 | 665.7463 | 355.76 | 690.9387 | 644.3415 | 750.1851 | 828.113 | 771.3514 | 437.5666 | 668.8526 | 625.3216 | 526.2734 | 661.3619 | 596.8396 |  | 682.6833 |  | 696.6391 | 518.1288 | 513.1713 | 659.3546 |  | 152.3255 | 299.8995 | 203.8571 | 399.2176 | 469.093 | 584.3063 | 623.4868 | 21.8696 | 99.3055 | 28.5349 | 199.9301 | 28.9546 | 46.2579 | 57.7124 | 70.7278 | 33.7556 |  |  | 3.9285 | -2.137 | -67.8349 | 1.0093 | 6.9767 | -197.8204 | 28.2398 | -4.0613 | 1.8408 | 6.8694 | 35.7629 | 0.0051879 | 6.57e-06 | 0.00049448 | 834.2638 | 543.7637 | 359.5425 | 116.1215 | 33.8597 | 22.3659 | 20.887 | 52.9452 | 34.1374 | 26.7129 | 23.7384 | 23.2239 | 26.9834 | 23.9464 | 190.4894 | 187.2755 | 173.779 | 121.8152 | 104.5773 | 227.4362 | 150.433 | 95.5861 | 97.0936 | 115.0462 | 99.8339 | 180.9567 | 545.363 | 235.2425 | 602.8077 | 711.6143 | 722.6734 | 716.0314 | 759.2145 | 713.0417 | 8.8293 | 7.4737 | 733.7985 | 610.2066 | 130.9374 | 739.8325 | 714.1985 | 119.7241 | 525.4711 | 693.6638 | 641.2954 | 557.2053 | 670.9352 | 623.1945 | 922.4035 | 836.2976 | 706.316 | 700.8303 | 939.7783 |  | 763.8757 | 751.6339 | 728.0406 | 842.6258 | 740.8272 | 769.5764 |  | 736.1465 |  |  | 847.5812 | 864.1472 | 887.8278 | [5 empty] | 107.9851 | 781.7012 | 634.9991 | 59.9272 | 791.4535 | 826.3015 | 67.4711 | 763.6258 | 732.2087 | 775.8097 |  | 940.0272 | 743.0292 | 607.5875 | 722.2747 | 977.3954 | 750.2469 | 771.6627 | 666.9948 | 729.6658 | 670.2394 | 868.4738 | 516.6689 | 688.4841 | 730.4707 | 636.5067 | 774.5889 | 770.5185 |  |  | 575.0403 | 655.66 | 718.2191 | 757.7904 |  | 718.9742 | 674.1421 | 0.77081 | 19.1132 | 1.5263 | 1.447 | -22.8008 | 3.0881 | 1600.37 | 0.7 | 4.4641 | -2.4387 | -13.7401 | 1.676 | 5.3901 | -28.7018 | 10.8444 | 60.6892 | 56.3151 | 57.1094 | 7.6656 | -0.76868 |  | 56.0262
42838.4819 | 5326 | 79.9014 | 44.9755 | 31.3314 | 26.5178 | 23.2536 | 23.7002 | 24.0536 | 21.8145 | 38.2437 | 30.955 | 24.6991 | 22.0321 | 21.5468 | 23.7195 | 121.2824 | 237.7936 | 241.0607 | 534.105 | 633.1695 | 667.8323 | 606.3786 | 666.6164 | 665.357 | 355.9793 | 690.7867 | 643.6883 | 748.5368 | 828.0423 | 771.1188 | 437.5246 | 668.667 | 625.2082 | 526.2462 | 661.2421 | 596.075 |  | 682.4638 |  | 696.4163 | 517.0071 | 512.6219 | 659.1884 |  | 152.2398 | 299.57 | 203.7012 | 399.8227 | 468.4289 | 584.3409 | 623.2069 | 21.6881 | 99.2086 | 27.6956 | 199.7671 | 28.9575 | 46.2677 | 57.7106 | 70.7156 | 33.748 |  |  | 3.822 | -2.0634 | -68.0044 | 0.80689 | 6.4037 | -197.7822 | 28.184 | -4.0994 | 1.9286 | 6.6021 | 35.8305 | 0.0050384 | -0.00014949 | 0.00048462 | 836.3484 | 543.9941 | 359.599 | 116.1729 | 33.8798 | 22.3669 | 20.8867 | 52.9507 | 34.1483 | 26.7236 | 23.7379 | 23.219 | 26.9775 | 23.9495 | 191.0718 | 195.6214 | 180.4279 | 122.5559 | 107.1874 | 227.355 | 150.451 | 95.5854 | 97.0911 | 115.0708 | 99.8589 | 181.0432 | 545.3482 | 235.2894 | 602.6981 | 711.3227 | 722.4944 | 715.8693 | 759.052 | 713.25 | 9.5949 | 7.9801 | 733.6664 | 609.546 | 131.001 | 739.7052 | 714.1283 | 119.8579 | 525.5362 | 693.5935 | 641.1362 | 557.1342 | 670.8289 | 622.9845 | 921.8378 | 836.4358 | 706.2459 | 700.737 | 940.1227 |  | 763.6585 | 751.8791 | 728.1381 | 842.6671 | 740.6049 | 769.5024 |  | 736.2866 |  |  | 851.7562 | 865.5979 | 888.4807 | [5 empty] | 108.0233 | 781.8016 | 634.9 | 59.9578 | 791.5247 | 808.8785 | 67.5414 | 763.3128 | 732.0937 | 775.5499 |  | 940.364 | 742.7802 | 608.0981 | 721.9655 | 977.2407 | 750.0371 | 771.3507 | 666.5745 | 729.4423 | 669.0053 | 869.4861 | 516.3865 | 688.3587 | 730.4817 | 636.4565 | 774.3281 | 770.4278 |  |  | 575.4603 | 655.5319 | 718.0046 | 757.6963 |  | 718.7069 | 673.8216 | 0.084456 | 19.1145 | 1.5265 | 1.4474 | -22.8115 | 3.0881 | 1590.34 | 0.78 | 4.4027 | -2.3957 | -13.7533 | 1.4981 | 5.1641 | -28.6996 | 10.8338 | 60.6187 | 56.3332 | 57.0495 | 7.5896 | -1.5051 |  | 55.9754
42838.4819 | 5327 | 79.942 | 44.9966 | 31.3394 | 26.5227 | 23.2566 | 23.71 | 24.0666 | 21.8276 | 38.2571 | 30.9599 | 24.7069 | 22.0396 | 21.5513 | 23.7295 | 121.3336 | 237.9438 | 241.1838 | 533.9242 | 632.9356 | 667.6827 | 606.1152 | 666.6271 | 665.222 | 356.1822 | 690.8007 | 644.1139 | 747.5268 | 828.4307 | 770.4376 | 437.5304 | 668.4705 | 624.9428 | 526.1821 | 661.0838 | 595.9537 |  | 682.2341 |  | 696.1666 | 517.4287 | 512.7077 | 659.0029 |  | 152.0989 | 299.2988 | 203.2147 | 402.2133 | 469.6563 | 584.2304 | 623.0265 | 21.6764 | 99.16 | 27.1992 | 199.6542 | 28.9523 | 46.293 | 57.699 | 70.7122 | 33.7398 |  |  | 2.8219 | -2.275 | -67.7659 | 1.0776 | 6.4267 | -197.8184 | 28.6315 | -3.9779 | 2.0171 | 6.6726 | 36.0982 | 0.0050779 | -0.00017742 | 0.00047805 | 839.024 | 544.1721 | 359.6524 | 116.2178 | 33.8951 | 22.361 | 20.8746 | 52.9498 | 34.1475 | 26.7277 | 23.7337 | 23.2171 | 26.9754 | 23.9459 | 190.1671 | 200.3758 | 181.6246 | 119.6792 | 105.5178 | 227.2163 | 150.4678 | 95.5845 | 97.0854 | 115.1113 | 99.8666 | 181.1117 | 545.3573 | 235.3342 | 602.592 | 710.7858 | 722.2768 | 715.6582 | 758.9112 | 713.3232 | 7.3356 | 8.6889 | 733.5659 | 609.6917 | 131.0616 | 739.4872 | 714.0672 | 120.0009 | 525.4972 | 693.5892 | 641.1791 | 557.0674 | 670.7232 | 622.6552 | 922.0399 | 836.5731 | 706.1119 | 700.5259 | 940.8474 |  | 763.4541 | 752.1409 | 728.0367 | 842.704 | 740.3252 | 769.3483 |  | 736.4095 |  |  | 852.2516 | 866.2842 | 889.4242 | [5 empty] | 108.0757 | 781.8873 | 634.6189 | 60.0112 | 791.6335 | 800.9449 | 67.618 | 763.0138 | 731.8757 | 775.2793 |  | 940.7047 | 742.4477 | 609.9233 | 721.7191 | 977.0343 | 749.8156 | 771.0359 | 666.1449 | 729.2519 | 668.0394 | 872.4637 | 516.9115 | 688.2696 | 730.3665 | 636.6561 | 774.0272 | 770.3251 |  |  | 575.5171 | 655.3881 | 717.3895 | 757.5084 |  | 718.588 | 673.4538 | -0.17432 | 19.1126 | 1.5266 | 1.4487 | -23.0907 | 3.0881 | 1600.83 | 0.89 | 3.7818 | -2.5149 | -13.7259 | 1.7309 | 5.1731 | -28.7003 | 10.9188 | 60.5413 | 56.3001 | 56.9747 | 7.6707 | -1.636 |  | 55.9186
42838.4819 | 5328 | 79.9956 | 45.0153 | 31.3382 | 26.5292 | 23.2499 | 23.7016 | 24.0588 | 21.8219 | 38.2552 | 30.9626 | 24.7035 | 22.0377 | 21.5502 | 23.7199 | 121.4006 | 238.1027 | 241.3166 | 533.7469 | 632.7025 | 667.5567 | 605.6988 | 666.4929 | 665.0447 | 356.3892 | 691.1986 | 644.1243 | 747.0986 | 828.5284 | 770.2317 | 437.568 | 668.3247 | 624.7408 | 526.1361 | 660.9409 | 595.9929 |  | 682.0274 |  | 695.9296 | 517.6712 | 512.4047 | 658.8269 |  | 151.7974 | 298.7456 | 202.6601 | 402.3307 | 468.9786 | 584.1665 | 622.9495 | 21.5773 | 99.1145 | 26.7224 | 199.5104 | 28.942 | 46.2948 | 57.6935 | 70.7162 | 33.7234 |  |  | 2.7575 | -2.2757 | -67.8743 | 0.83318 | 7.4078 | -197.7822 | 28.3745 | -3.9306 | 2.0979 | 6.5383 | 36.0289 | 0.0051846 | -0.00010842 | 0.00050434 | 834.6767 | 544.312 | 359.711 | 116.2661 | 33.9142 | 22.3716 | 20.8822 | 52.9626 | 34.1414 | 26.7257 | 23.7345 | 23.2177 | 26.9797 | 23.9519 | 195.0012 | 202.1712 | 186.2323 | 117.8291 | 102.252 | 227.1561 | 150.5332 | 95.5799 | 97.0821 | 115.1315 | 99.8746 | 181.1818 | 545.3796 | 235.366 | 602.4649 | 710.4809 | 722.0636 | 715.4715 | 758.7438 | 713.201 | 8.7794 | 7.6324 | 733.5039 | 610.0219 | 131.1366 | 739.4392 | 714.0144 | 120.1479 | 525.4767 | 693.6755 | 641.2352 | 557.0035 | 670.6296 | 622.653 | 922.1021 | 836.7056 | 705.9525 | 700.2898 | 940.9925 |  | 763.2528 | 752.3341 | 727.9465 | 842.7491 | 740.1575 | 769.2644 |  | 736.5247 |  |  | 849.7156 | 865.2999 | 888.4171 | [5 empty] | 108.115 | 781.9904 | 634.4192 | 60.0444 | 791.6829 | 797.7983 | 67.6955 | 762.6666 | 731.612 | 774.9993 |  | 941.0979 | 742.2916 | 610.927 | 721.5275 | 976.8023 | 749.5733 | 770.7043 | 665.6738 | 729.0872 | 667.6622 | 878.6598 | 516.9753 | 688.0913 | 729.6194 | 636.3684 | 773.7716 | 770.2179 |  |  | 575.7922 | 655.136 | 717.5179 | 757.298 |  | 718.366 | 673.2223 | 0.033814 | 19.1132 | 1.5265 | 1.4487 | -22.9084 | 3.0881 | 1606.61 | 1.08 | 3.7381 | -2.5141 | -13.7302 | 1.5212 | 5.5537 | -28.6967 | 10.8693 | 60.4808 | 56.2717 | 56.9292 | 7.1252 | -2.1395 |  | 55.8684
42838.482 | 5329 | 80.0426 | 45.0346 | 31.3493 | 26.5297 | 23.2437 | 23.7016 | 24.0631 | 21.8257 | 38.2669 | 30.9661 | 24.7109 | 22.0318 | 21.5546 | 23.7201 | 121.4692 | 238.2541 | 241.444 | 533.5576 | 632.4791 | 667.4897 | 605.4374 | 666.455 | 664.7963 | 356.5713 | 691.2504 | 643.6457 | 746.4207 | 828.5336 | 769.9136 | 437.5852 | 668.1587 | 624.8845 | 526.0995 | 660.8824 | 595.3695 |  | 681.8091 |  | 695.6813 | 517.214 | 512.1246 | 658.6394 |  | 151.4699 | 298.3712 | 202.6418 | 402.2872 | 469.4697 | 584.022 | 622.7031 | 21.5021 | 99.0823 | 26.2941 | 199.3493 | 28.9331 | 46.2951 | 57.6861 | 70.7054 | 33.7148 |  |  | 2.2279 | -2.4675 | -67.8467 | 1.7676 | 6.503 | -197.7875 | 28.3528 | -4.1441 | 1.914 | 6.7271 | 35.397 | 0.0051304 | -4.271e-05 | 0.00050762 | 833.0446 | 544.4338 | 359.7653 | 116.3214 | 33.944 | 22.3728 | 20.889 | 52.9749 | 34.1594 | 26.7317 | 23.7383 | 23.229 | 26.9774 | 23.9482 | 206.2878 | 210.8551 | 188.4783 | 117.0243 | 100.8811 | 227.3758 | 150.5567 | 95.5746 | 97.0756 | 115.1503 | 99.8854 | 181.2464 | 545.3916 | 235.3987 | 602.3477 | 710.5434 | 721.8933 | 715.3173 | 758.5659 | 713.304 | 10.0646 | 7.6073 | 733.4636 | 610.4189 | 131.2004 | 739.3335 | 713.7687 | 120.273 | 525.4847 | 693.8074 | 640.8728 | 556.9274 | 670.5283 | 623.0727 | 922.1953 | 836.7837 | 705.7653 | 700.0024 | 941.2115 |  | 763.0453 | 752.5071 | 727.9658 | 842.7945 | 739.9697 | 769.1366 |  | 736.6103 |  |  | 848.2626 | 865.5465 | 888.3821 | [5 empty] | 108.146 | 782.0787 | 634.2334 | 60.0751 | 791.6949 | 805.8433 | 67.7522 | 762.3366 | 731.5148 | 774.7104 |  | 941.361 | 742.1362 | 610.3632 | 721.4677 | 976.6204 | 749.3257 | 770.3888 | 665.279 | 728.9025 | 667.7071 | 885.5964 | 516.782 | 687.7643 | 729.248 | 637.5349 | 773.3615 | 770.0968 |  |  | 575.838 | 654.9703 | 718.5142 | 757.0558 |  | 718.0415 | 673.0355 | 0.75615 | 19.1118 | 1.527 | 1.4481 | -22.9068 | 3.0881 | 1612.37 | 0.67 | 3.3594 | -2.6171 | -13.723 | 2.215 | 5.203 | -28.6946 | 10.8642 | 60.4166 | 56.2718 | 56.8784 | 5.9018 | -2.3861 |  | 55.8227
42838.482 | 5330 | 80.0876 | 45.0537 | 31.3531 | 26.5401 | 23.2472 | 23.7023 | 24.0668 | 21.8256 | 38.2712 | 30.9731 | 24.7153 | 22.0365 | 21.5572 | 23.7198 | 121.5237 | 238.4059 | 241.5647 | 533.3483 | 632.2519 | 667.4088 | 605.475 | 666.3244 | 664.6595 | 356.7413 | 691.1647 | 643.3864 | 745.1746 | 829.461 | 769.7044 | 437.61 | 667.9924 | 625.0232 | 526.0666 | 660.7837 | 594.9188 |  | 681.5919 |  | 695.4471 | 517.2366 | 511.973 | 658.464 |  | 151.1468 | 297.7817 | 202.5008 | 401.125 | 470.0756 | 583.5328 | 622.0254 | 21.3918 | 99.0636 | 26.1026 | 199.2091 | 28.9262 | 46.3054 | 57.6823 | 70.6988 | 33.7088 |  |  | 2.2923 | -2.227 | -67.7002 | 1.1368 | 6.3814 | -197.7928 | 28.2582 | -3.8819 | 1.8196 | 6.647 | 35.5595 | 0.0051584 | -0.00012157 | 0.00048462 | 830.8461 | 544.5605 | 359.8318 | 116.3765 | 33.9635 | 22.3779 | 20.8944 | 52.9833 | 34.1669 | 26.7382 | 23.7475 | 23.232 | 26.9863 | 23.9533 | 209.3964 | 210.8032 | 189.7311 | 116.941 | 102.8059 | 227.4542 | 150.6452 | 95.5849 | 97.0822 | 115.1863 | 99.913 | 181.3275 | 545.413 | 235.4562 | 602.2578 | 710.5101 | 721.7119 | 715.1927 | 758.396 | 713.4003 | 7.7993 | 8.388 | 733.4135 | 610.7122 | 131.2568 | 739.4837 | 713.443 | 120.4064 | 525.5 | 693.8456 | 640.6432 | 556.8554 | 670.4368 | 622.8544 | 921.8871 | 836.8526 | 705.5772 | 699.7165 | 941.3139 |  | 762.8202 | 752.6147 | 727.8115 | 842.8458 | 739.7294 | 768.969 |  | 736.6874 |  |  | 850.0942 | 866.4911 | 888.6723 | [5 empty] | 108.1801 | 782.1541 | 634.0997 | 60.1139 | 791.7286 | 798.8118 | 67.8214 | 762.0516 | 731.6182 | 774.4303 |  | 941.3818 | 742.0169 | 610.4391 | 721.3743 | 976.4242 | 749.1054 | 770.1314 | 664.8285 | 728.7517 | 667.1413 | 884.4232 | 517.4175 | 687.4881 | 728.9858 | 638.4758 | 773.1717 | 769.9916 |  |  | 575.1559 | 654.8376 | 718.4597 | 756.7895 |  | 717.696 | 672.8446 | 0.17145 | 19.1135 | 1.5275 | 1.4481 | -22.854 | 3.0881 | 1628.96 | 0.81 | 3.4073 | -2.485 | -13.7011 | 1.7754 | 5.1527 | -28.6868 | 10.843 | 60.3507 | 56.2294 | 56.8136 | 5.5673 | -2.5139 |  | 55.7745
42838.482 | 5331 | 80.1383 | 45.0741 | 31.3586 | 26.533 | 23.2455 | 23.7033 | 24.0667 | 21.8218 | 38.2767 | 30.9731 | 24.7113 | 22.0381 | 21.5553 | 23.725 | 121.59 | 238.5594 | 241.6876 | 533.1278 | 632.0317 | 667.3667 | 605.4639 | 666.2071 | 664.4666 | 356.9503 | 690.9625 | 643.5406 | 746.1264 | 831.239 | 770.1631 | 437.6495 | 667.833 | 624.8453 | 526.0461 | 660.7133 | 595.035 |  | 681.3837 |  | 695.2128 | 516.9126 | 511.9994 | 658.303 |  | 151.1299 | 297.8766 | 202.368 | 396.504 | 469.2663 | 582.5057 | 621.37 | 21.1574 | 99.0628 | 26.2539 | 199.0695 | 28.9302 | 46.3097 | 57.6888 | 70.698 | 33.7107 |  |  | 2.4151 | -1.8893 | -67.8447 | 1.1177 | 6.0443 | -197.8447 | 28.5979 | -4.246 | 1.8914 | 6.5446 | 35.5274 | 0.005321 | -1.478e-05 | 0.00047805 | 825.289 | 544.7134 | 359.8819 | 116.4152 | 33.9783 | 22.3803 | 20.8882 | 52.9887 | 34.1688 | 26.7413 | 23.7491 | 23.2236 | 26.9882 | 23.9607 | 213.0883 | 210.659 | 192.1321 | 117.2561 | 104.8813 | 227.5067 | 150.8364 | 95.5806 | 97.0724 | 115.2214 | 99.9184 | 181.4028 | 545.4176 | 235.4956 | 602.1891 | 710.3498 | 721.5509 | 715.0471 | 758.1913 | 712.9322 | 7.042 | 7.6712 | 733.372 | 610.959 | 131.3048 | 739.6614 | 713.1309 | 120.5299 | 525.5021 | 693.8636 | 640.7785 | 556.7728 | 670.3398 | 622.5787 | 921.8661 | 836.9203 | 705.3773 | 699.4216 | 941.4185 |  | 762.6599 | 752.6624 | 727.6766 | 842.8787 | 739.4736 | 768.8448 |  | 736.7525 |  |  | 848.5075 | 866.4858 | 888.4174 | [5 empty] | 108.2173 | 782.229 | 634.0427 | 60.1497 | 791.7627 | 791.1013 | 67.894 | 761.776 | 731.6573 | 774.1454 |  | 941.6519 | 741.8533 | 610.3897 | 721.1453 | 976.2531 | 748.8984 | 769.886 | 664.3891 | 728.5898 | 666.4721 | 878.8231 | 517.5883 | 687.2581 | 728.7419 | 638.259 | 773.0549 | 769.8859 |  |  | 574.6238 | 654.8094 | 717.7397 | 756.5536 |  | 717.42 | 672.6088 | 0.47734 | 19.1124 | 1.5276 | 1.4478 | -22.8879 | 3.0881 | 1632.97 | 0.82 | 3.4982 | -2.289 | -13.7168 | 1.7606 | 5.0117 | -28.6734 | 10.9014 | 60.3029 | 56.1937 | 56.7453 | 5.1644 | -2.7561 |  | 55.7471
42838.482 | 5332 | 80.1814 | 45.0956 | 31.3627 | 26.5428 | 23.2488 | 23.7168 | 24.0669 | 21.8215 | 38.2873 | 30.9863 | 24.7099 | 22.0379 | 21.5493 | 23.7255 | 121.6479 | 238.6966 | 241.8037 | 532.8979 | 631.7997 | 667.3729 | 605.4305 | 666.3925 | 664.6301 | 357.1562 | 690.8602 | 643.6311 | 747.6319 | 831.7118 | 770.5204 | 437.6722 | 667.6223 | 624.7376 | 526.0164 | 660.5863 | 595.1744 |  | 681.1652 |  | 694.9998 | 516.7268 | 511.9761 | 658.1339 |  | 150.8117 | 297.9279 | 202.2211 | 395.4276 | 470.8085 | 582.9741 | 621.5429 | 21.0092 | 99.0104 | 26.4947 | 198.9513 | 28.9061 | 46.3133 | 57.6863 | 70.6965 | 33.7088 |  |  | 2.4887 | -2.0752 | -68.0405 | 1.2373 | 7.1384 | -197.848 | 28.3818 | -4.1152 | 1.9332 | 6.4976 | 35.5984 | 0.0051107 | -0.00010678 | 0.00050434 | 824.9801 | 544.9692 | 359.9291 | 116.4526 | 33.9891 | 22.3704 | 20.8765 | 52.9859 | 34.1642 | 26.7306 | 23.7351 | 23.2158 | 26.9803 | 23.9486 | 216.7643 | 210.9945 | 189.6013 | 116.7374 | 104.7536 | 227.5079 | 150.8767 | 95.5846 | 97.0822 | 115.2544 | 99.9331 | 181.4713 | 545.41 | 235.539 | 602.1296 | 709.8575 | 721.3587 | 714.8435 | 758.0241 | 712.4821 | 10.6494 | 6.9385 | 733.349 | 611.2001 | 131.3589 | 739.6824 | 712.8048 | 120.6528 | 525.5097 | 693.9711 | 640.9814 | 556.7002 | 670.2217 | 622.3076 | 922.0222 | 836.9806 | 705.2818 | 699.241 | 941.4851 |  | 762.5078 | 752.7021 | 727.675 | 842.9306 | 739.2436 | 768.7219 |  | 736.8067 |  |  | 847.6563 | 866.3815 | 888.0067 | [5 empty] | 108.2637 | 782.3082 | 633.9154 | 60.1895 | 791.7974 | 791.2885 | 67.968 | 761.5273 | 731.6554 | 773.8748 |  | 942.061 | 741.5825 | 609.8339 | 721.1754 | 976.1151 | 748.6761 | 769.6628 | 664.0365 | 728.3406 | 666.6054 | 872.9202 | 517.6385 | 687.0441 | 728.767 | 637.3285 | 772.71 | 769.7719 |  |  | 574.2393 | 654.7436 | 717.1575 | 756.3526 |  | 717.1916 | 672.3592 | 0.40314 | 19.1117 | 1.5273 | 1.4489 | -22.7934 | 3.0881 | 1640.61 | 0.74 | 3.5517 | -2.3991 | -13.7372 | 1.8525 | 5.448 | -28.6815 | 10.8631 | 60.2585 | 56.1922 | 56.6834 | 4.7562 | -2.4698 |  | 55.7114
42838.482 | 5333 | 80.238 | 45.1141 | 31.3664 | 26.544 | 23.2601 | 23.7119 | 24.0765 | 21.8229 | 38.2914 | 30.9938 | 24.7162 | 22.0377 | 21.5514 | 23.7282 | 121.7082 | 238.8362 | 241.9335 | 532.661 | 631.5816 | 667.3215 | 605.5238 | 665.865 | 664.593 | 357.3743 | 691.1416 | 643.3928 | 746.7633 | 831.4454 | 770.5358 | 437.7101 | 667.4214 | 623.8318 | 525.9928 | 660.4527 | 595.4336 |  | 680.9452 |  | 694.8132 | 517.6164 | 511.66 | 657.9818 |  | 150.5655 | 297.3543 | 202.0443 | 397.8981 | 471.3306 | 582.9859 | 621.4272 | 20.9283 | 98.9771 | 26.6298 | 198.7641 | 28.8802 | 46.3223 | 57.6816 | 70.6796 | 33.7028 |  |  | 2.8344 | -2.2231 | -67.9216 | 0.94423 | 7.3303 | -197.773 | 28.4186 | -4.0285 | 1.9377 | 6.3193 | 35.5326 | 0.0052339 | -8.05e-05 | 0.00049941 | 826.6381 | 545.2227 | 359.9922 | 116.502 | 34.015 | 22.3749 | 20.8921 | 53.0019 | 34.1761 | 26.738 | 23.7458 | 23.2291 | 26.9868 | 23.9533 | 222.5206 | 214.4284 | 188.7537 | 116.4676 | 105.4082 | 227.7631 | 150.9555 | 95.5875 | 97.0884 | 115.2874 | 99.9508 | 181.5478 | 545.4181 | 235.5815 | 602.0418 | 709.4174 | 721.1744 | 714.6298 | 757.8512 | 712.6163 | 10.8399 | 8.2083 | 733.3263 | 611.1933 | 131.4205 | 739.7608 | 712.4346 | 120.7802 | 525.5323 | 694.0473 | 640.9407 | 556.6337 | 670.1131 | 621.2461 | 921.9213 | 837.0507 | 705.1907 | 699.0392 | 940.9747 |  | 762.3346 | 752.7403 | 727.4764 | 842.965 | 739.0412 | 768.5732 |  | 736.8445 |  |  | 849.7048 | 866.5582 | 887.9627 | [5 empty] | 108.3121 | 782.3813 | 633.8046 | 60.2325 | 791.8452 | 794.2482 | 68.0375 | 761.2797 | 731.6643 | 773.6176 |  | 941.9283 | 741.2161 | 610.1091 | 721.1613 | 975.9483 | 748.4675 | 769.4232 | 663.761 | 728.1078 | 666.7302 | 870.6543 | 516.7648 | 686.8134 | 729.4407 | 637.4714 | 772.7107 | 769.6532 |  |  | 573.5541 | 654.5825 | 716.7271 | 756.1446 |  | 716.9612 | 672.1214 | -0.017569 | 19.1111 | 1.5258 | 1.4483 | -22.942 | 3.0881 | 1656.63 | 0.66 | 3.7904 | -2.4818 | -13.7183 | 1.6175 | 5.5207 | -28.6762 | 10.8702 | 60.2243 | 56.1404 | 56.6292 | 4.1522 | -2.3655 |  | 55.6614
42838.482 | 5334 | 80.2886 | 45.1308 | 31.3694 | 26.5478 | 23.2627 | 23.7246 | 24.0714 | 21.8255 | 38.3052 | 30.9989 | 24.719 | 22.0408 | 21.5568 | 23.729 | 121.7761 | 238.9923 | 242.0567 | 532.405 | 631.3679 | 667.2121 | 605.1381 | 665.1478 | 664.191 | 357.5802 | 691.3768 | 643.3449 | 746.2023 | 831.3415 | 770.3358 | 437.7301 | 667.1982 | 623.0238 | 525.9446 | 660.3728 | 595.1663 |  | 680.7104 |  | 694.5013 | 519.601 | 511.8871 | 657.7998 |  | 150.3931 | 297.1395 | 201.7133 | 398.492 | 469.385 | 582.4724 | 621.2183 | 20.9909 | 98.9596 | 26.5199 | 198.6089 | 28.8727 | 46.3299 | 57.6837 | 70.6787 | 33.7087 |  |  | 2.6083 | -1.9826 | -67.8362 | 1.3628 | 6.777 | -197.8243 | 28.3752 | -3.9726 | 2.1946 | 6.5066 | 35.7654 | 0.0051567 | -3.285e-05 | 0.0004912 | 827.0417 | 545.4636 | 360.0544 | 116.5486 | 34.0418 | 22.3847 | 20.8876 | 53.0059 | 34.185 | 26.7472 | 23.7511 | 23.2274 | 26.9909 | 23.9611 | 241.2791 | 220.3818 | 193.4513 | 117.7542 | 103.018 | 228.1299 | 151.1447 | 95.5765 | 97.0787 | 115.3181 | 99.9625 | 181.6159 | 545.4259 | 235.6209 | 601.9442 | 709.1076 | 721.0111 | 714.4557 | 757.6626 | 712.5172 | 8.2204 | 6.8628 | 733.3139 | 611.2482 | 131.4925 | 739.866 | 712.0386 | 120.906 | 525.5695 | 694.1856 | 640.7498 | 556.5729 | 670.0218 | 620.9585 | 921.8068 | 837.1555 | 705.1081 | 698.8802 | 940.4831 |  | 762.1145 | 752.7626 | 727.4326 | 842.9976 | 738.8286 | 768.4302 |  | 736.88 |  |  | 849.492 | 865.819 | 887.4964 | [5 empty] | 108.3436 | 782.4533 | 633.6432 | 60.2675 | 791.8807 | 791.5342 | 68.1031 | 760.9162 | 731.5439 | 773.3399 |  | 942.022 | 740.8562 | 610.2208 | 720.923 | 975.7943 | 748.2602 | 769.1657 | 663.5472 | 727.9385 | 666.2545 | 869.7302 | 514.3109 | 686.5812 | 729.8984 | 637.4739 | 772.6103 | 769.5467 |  |  | 573.1553 | 654.275 | 716.0149 | 755.9686 |  | 716.8386 | 671.9226 | 1.2212 | 19.1105 | 1.5262 | 1.4474 | -22.7847 | 3.0881 | 1657.47 | 1.03 | 3.6357 | -2.3433 | -13.7071 | 1.9428 | 5.3067 | -28.6713 | 10.8587 | 60.1764 | 56.1286 | 56.5724 | 2.1192 | -2.8631 |  | 55.6232
42838.482 | 5335 | 80.3395 | 45.1448 | 31.3695 | 26.5422 | 23.2581 | 23.7056 | 24.0645 | 21.8231 | 38.2992 | 30.992 | 24.7153 | 22.0383 | 21.548 | 23.7235 | 121.8319 | 239.1295 | 242.1836 | 532.1622 | 631.144 | 667.1374 | 604.6882 | 664.7448 | 663.7551 | 357.8064 | 691.6275 | 643.7233 | 747.5861 | 831.6608 | 770.7349 | 437.7625 | 666.9914 | 623.251 | 525.9029 | 660.2347 | 594.3213 |  | 680.5034 |  | 694.2453 | 519.787 | 512.022 | 657.6346 |  | 150.1437 | 297.299 | 201.341 | 395.7575 | 469.2082 | 582.6354 | 621.1206 | 21.2007 | 98.9301 | 26.3495 | 198.5453 | 28.8674 | 46.3363 | 57.693 | 70.67 | 33.7035 |  |  | 2.5945 | -1.8958 | -67.9196 | 0.84369 | 6.5365 | -197.8066 | 28.5559 | -3.7742 | 2.0998 | 6.6304 | 35.6721 | 0.0052783 | 7.886e-05 | 0.00050269 | 828.9714 | 545.6125 | 360.1143 | 116.5984 | 34.0581 | 22.3886 | 20.8861 | 53.0156 | 34.1978 | 26.751 | 23.7519 | 23.2315 | 26.9904 | 23.9587 | 244.2422 | 223.7233 | 198.2721 | 120.3799 | 104.1799 | 228.3392 | 151.3486 | 95.5675 | 97.0816 | 115.3474 | 99.9778 | 181.7031 | 545.4393 | 235.6616 | 601.8189 | 708.5453 | 720.7674 | 714.2793 | 757.467 | 712.4838 | 6.121 | 8.009 | 733.2795 | 611.2666 | 131.5491 | 739.9221 | 711.5561 | 121.0196 | 525.5945 | 694.2674 | 640.7471 | 556.5097 | 669.8756 | 621.0044 | 921.587 | 837.239 | 704.9165 | 698.5981 | 940.9014 |  | 761.8815 | 752.7573 | 727.3642 | 843.037 | 738.6306 | 768.2911 |  | 736.8963 |  |  | 847.7369 | 866.2558 | 887.3235 | [5 empty] | 108.3871 | 782.5168 | 633.4259 | 60.2973 | 791.9436 | 785.7785 | 68.1841 | 760.595 | 731.5303 | 773.0935 |  | 942.4223 | 740.571 | 608.862 | 720.548 | 975.6706 | 748.044 | 768.8595 | 663.2144 | 727.798 | 667.2908 | 868.7227 | 513.5875 | 686.3477 | 729.4603 | 637.0472 | 772.4227 | 769.4336 |  |  | 573.0919 | 653.9962 | 715.3093 | 755.7999 |  | 716.6394 | 671.7271 | 0.21412 | 19.111 | 1.5251 | 1.4462 | -22.8045 | 3.0881 | 1661.57 | 0.7 | 3.6268 | -2.2918 | -13.7174 | 1.5289 | 5.2122 | -28.6728 | 10.8942 | 60.0997 | 56.1114 | 56.5192 | 1.8191 | -3.3726 |  | 55.5631
42838.482 | 5336 | 80.386 | 45.1631 | 31.3762 | 26.5401 | 23.2522 | 23.7031 | 24.0688 | 21.8251 | 38.3065 | 30.9971 | 24.7235 | 22.0378 | 21.5498 | 23.7285 | 121.9025 | 239.2897 | 242.3139 | 531.9258 | 630.9427 | 667.1377 | 604.1887 | 664.9805 | 663.512 | 358.0046 | 691.8911 | 643.4132 | 747.3932 | 831.6119 | 770.8983 | 437.7949 | 666.7516 | 623.1083 | 525.8588 | 660.0624 | 594.3298 |  | 680.2898 |  | 694.0268 | 519.8741 | 512.1317 | 657.477 |  | 149.6843 | 297.3456 | 201.2775 | 395.1666 | 470.7928 | 582.6112 | 620.8565 | 21.4322 | 98.8957 | 26.1223 | 198.5304 | 28.8706 | 46.3681 | 57.7006 | 70.671 | 33.6978 |  |  | 3.2168 | -1.9589 | -67.8263 | 1.1092 | 6.6074 | -197.6942 | 28.4547 | -3.8478 | 2.0504 | 6.6013 | 35.4301 | 0.0051584 | -0.00013142 | 0.00050269 | 828.0283 | 545.7617 | 360.1836 | 116.6548 | 34.0842 | 22.3919 | 20.8931 | 53.0276 | 34.2092 | 26.76 | 23.75 | 23.2457 | 26.9925 | 23.9674 | 228.4691 | 214.9189 | 197.4894 | 120.1792 | 103.9051 | 228.1159 | 151.486 | 95.5725 | 97.0745 | 115.3884 | 99.9909 | 181.7748 | 545.4756 | 235.7072 | 601.722 | 707.2389 | 720.5408 | 714.096 | 757.3213 | 712.3109 | 5.2174 | 4.9998 | 733.2697 | 611.2227 | 131.612 | 740.0619 | 711.1292 | 121.1346 | 525.6264 | 694.466 | 640.7211 | 556.4397 | 669.7118 | 620.5723 | 921.7438 | 837.2692 | 704.8369 | 698.4849 | 941.5868 |  | 761.6873 | 752.7525 | 727.1912 | 843.0911 | 738.4634 | 768.1976 |  | 736.9126 |  |  | 846.7321 | 867.0085 | 888.2333 | [5 empty] | 108.4265 | 782.5923 | 633.1448 | 60.333 | 791.9857 | 788.6044 | 68.248 | 760.2679 | 731.4479 | 772.8283 |  | 942.6987 | 740.2123 | 608.341 | 719.7561 | 975.4995 | 747.8374 | 768.5953 | 663.3532 | 727.5163 | 668.6089 | 868.0353 | 513.7999 | 686.14 | 729.4341 | 636.2796 | 772.1683 | 769.3225 |  |  | 572.7362 | 653.826 | 715.0912 | 755.6479 |  | 716.3436 | 671.53 | 0.74205 | 19.1112 | 1.5253 | 1.4462 | -22.7843 | 3.088 | 1627.24 | 0.94 | 4.0387 | -2.3297 | -13.7086 | 1.753 | 5.2403 | -28.6642 | 10.8748 | 60.0264 | 56.0674 | 56.4738 | 3.5405 | -3.268 |  | 55.5112
42838.482 | 5337 | 80.4295 | 45.1882 | 31.3846 | 26.5443 | 23.2526 | 23.708 | 24.069 | 21.8264 | 38.3164 | 31.0035 | 24.7193 | 22.0366 | 21.5467 | 23.7287 | 121.9789 | 239.4205 | 242.4348 | 531.7113 | 630.7117 | 667.0942 | 603.5516 | 665.1751 | 663.3199 | 358.2026 | 691.9593 | 643.5379 | 745.9367 | 831.3511 | 770.6478 | 437.8279 | 666.5164 | 622.9275 | 525.7986 | 659.9737 | 593.8566 |  | 680.0744 |  | 693.8283 | 519.5402 | 512.0118 | 657.3371 |  | 149.2942 | 296.9953 | 200.8699 | 395.8404 | 471.4233 | 582.6195 | 620.7537 | 21.3928 | 98.8588 | 26.0864 | 198.4886 | 28.8589 | 46.3891 | 57.6951 | 70.6413 | 33.6846 |  |  | 4.4469 | -1.9852 | -67.459 | 1.4167 | 6.2881 | -197.7868 | 28.7044 | -3.6257 | 2.0613 | 6.6124 | 35.7258 | 0.0054179 | -2.957e-05 | 0.00049777 | 832.3755 | 545.869 | 360.2438 | 116.6941 | 34.1048 | 22.3993 | 20.8988 | 53.037 | 34.2065 | 26.7647 | 23.7573 | 23.2378 | 26.9984 | 23.9691 | 214.9698 | 205.4668 | 188.3282 | 118.0975 | 103.0796 | 227.8145 | 151.47 | 95.5648 | 97.0748 | 115.4141 | 99.9999 | 181.8372 | 545.5828 | 235.7414 | 601.638 | 707.3626 | 720.3868 | 713.8934 | 757.1659 | 711.7457 | 6.4275 | 6.421 | 733.2207 | 611.2142 | 131.6678 | 739.9007 | 710.7449 | 121.2404 | 525.6476 | 694.6704 | 640.7741 | 556.3665 | 669.5686 | 620.5774 | 921.4444 | 837.3568 | 704.836 | 698.4804 | 941.4128 |  | 761.5006 | 752.7918 | 727.2975 | 843.1341 | 738.2845 | 768.1475 |  | 736.958 |  |  | 852.1796 | 868.6304 | 889.1835 | [5 empty] | 108.4683 | 782.6708 | 632.9051 | 60.3686 | 792.0313 | 786.0176 | 68.3123 | 759.9369 | 731.0847 | 772.5513 |  | 942.9443 | 739.8953 | 607.6268 | 719.045 | 975.3126 | 747.6269 | 768.3003 | 663.6914 | 727.1918 | 668.8705 | 874.997 | 514.1244 | 685.9576 | 729.138 | 635.8287 | 771.4825 | 769.2128 |  |  | 572.2281 | 653.6622 | 714.5212 | 755.3713 |  | 715.9276 | 671.3298 | -0.047621 | 19.1121 | 1.5256 | 1.4465 | -22.9983 | 3.0881 | 1618.6 | 1.05 | 4.7479 | -2.3446 | -13.6672 | 1.9806 | 5.1122 | -28.6711 | 10.9224 | 59.9792 | 56.0934 | 56.4257 | 4.9984 | -2.2521 |  | 55.4883
42838.4821 | 5338 | 80.4711 | 45.2022 | 31.386 | 26.5439 | 23.2602 | 23.7081 | 24.0647 | 21.8189 | 38.3139 | 31.0024 | 24.714 | 22.0356 | 21.5406 | 23.7288 | 122.0497 | 239.5749 | 242.5592 | 531.5039 | 630.5013 | 667.0308 | 603.2902 | 664.4698 | 662.7756 | 358.3909 | 691.9555 | 642.8769 | 746.9921 | 832.6196 | 771.3287 | 437.8645 | 666.2926 | 623.0268 | 525.7541 | 659.9666 | 593.1989 |  | 679.8592 |  | 693.6095 | 518.3157 | 511.9072 | 657.212 |  | 149.1662 | 296.6972 | 200.4368 | 395.1719 | 469.1354 | 582.4689 | 620.7716 | 21.4771 | 98.8458 | 26.1365 | 198.371 | 28.8678 | 46.4223 | 57.689 | 70.6284 | 33.6837 |  |  | 3.6321 | -2.2697 | -67.8749 | 1.2945 | 6.0134 | -197.7882 | 28.5506 | -4.1205 | 2.1037 | 6.7353 | 36.0541 | 0.0051452 | -0.00020863 | 0.0004912 | 831.0589 | 546.0511 | 360.2923 | 116.7363 | 34.1165 | 22.3929 | 20.8891 | 53.0334 | 34.2087 | 26.7567 | 23.7552 | 23.2323 | 26.9965 | 23.9698 | 205.0509 | 196.7299 | 181.8027 | 117.285 | 102.0762 | 227.4958 | 151.4143 | 95.566 | 97.0688 | 115.448 | 100.0122 | 181.9076 | 545.6105 | 235.7782 | 601.5495 | 707.5784 | 720.2358 | 713.6972 | 756.9973 | 711.4386 | 7.5758 | 3.5484 | 733.1416 | 611.1755 | 131.725 | 739.7581 | 710.3803 | 121.3467 | 525.6692 | 694.6753 | 640.6223 | 556.3024 | 669.4348 | 620.6604 | 921.2143 | 837.4524 | 704.8936 | 698.5889 | 941.0293 |  | 761.3002 | 752.8407 | 727.3079 | 843.1708 | 738.1034 | 768.0644 |  | 736.9918 |  |  | 850.4088 | 867.6093 | 888.6638 | [5 empty] | 108.5153 | 782.76 | 632.9486 | 60.4157 | 792.1429 | 796.2721 | 68.4027 | 759.6106 | 730.9052 | 772.2659 |  | 943.5058 | 739.6668 | 607.0079 | 718.6448 | 975.1899 | 747.3977 | 768.0444 | 663.9347 | 726.97 | 668.7979 | 877.9228 | 513.5215 | 685.7733 | 729.5461 | 635.063 | 771.4727 | 769.1192 |  |  | 572.3936 | 653.4797 | 713.9302 | 755.1539 |  | 715.3814 | 671.0872 | 0.38664 | 19.1101 | 1.527 | 1.4459 | -22.8501 | 3.0881 | 1593.35 | 0.74 | 4.2924 | -2.5063 | -13.7057 | 1.8927 | 4.9988 | -28.6687 | 10.8922 | 59.9339 | 56.0947 | 56.3771 | 6.056 | -1.5342 |  | 55.4591
42838.4821 | 5339 | 80.5237 | 45.2239 | 31.3933 | 26.5512 | 23.2615 | 23.7075 | 24.0789 | 21.8196 | 38.3282 | 31.0087 | 24.7224 | 22.0353 | 21.5487 | 23.7346 | 122.1062 | 239.7187 | 242.6769 | 531.2799 | 630.287 | 667.0286 | 603.3533 | 663.774 | 662.6208 | 358.5816 | 691.8717 | 642.5655 | 746.5397 | 832.177 | 771.1563 | 437.8782 | 666.0754 | 623.2208 | 525.7161 | 659.8947 | 592.3383 |  | 679.649 |  | 693.3641 | 517.6146 | 511.5738 | 657.0776 |  | 149.5203 | 296.716 | 200.185 | 391.5222 | 468.3217 | 582.2353 | 620.657 | 21.7264 | 98.8361 | 26.1134 | 198.2553 | 28.8626 | 46.4484 | 57.6814 | 70.6203 | 33.6864 |  |  | 1.6864 | -2.1554 | -67.9761 | 0.92517 | 6.3288 | -197.8138 | 28.4087 | -4.1119 | 2.2242 | 6.5669 | 35.6109 | 0.0051961 | -3.28e-06 | 0.00049612 | 826.9389 | 546.1763 | 360.3426 | 116.7841 | 34.1404 | 22.401 | 20.8904 | 53.0477 | 34.217 | 26.7689 | 23.7602 | 23.2415 | 26.9992 | 23.9735 | 207.4291 | 192.0673 | 171.3995 | 111.651 | 98.2964 | 227.4811 | 151.1969 | 95.5694 | 97.0741 | 115.4803 | 100.028 | 181.9869 | 545.6318 | 235.8198 | 601.4514 | 707.5109 | 720.0892 | 713.5298 | 756.8813 | 710.8824 | 8.5948 | 8.4713 | 733.0406 | 611.244 | 131.7869 | 739.6203 | 710.108 | 121.4497 | 525.6841 | 694.8216 | 640.13 | 556.2324 | 669.3039 | 620.8352 | 921.2721 | 837.5019 | 704.8585 | 698.5703 | 940.9941 |  | 761.0804 | 752.881 | 727.1356 | 843.2266 | 737.8864 | 767.9361 |  | 736.9926 |  |  | 847.6527 | 866.997 | 888.4806 | [5 empty] | 108.5442 | 782.8335 | 632.843 | 60.447 | 792.2015 | 792.4694 | 68.4605 | 759.3319 | 730.4059 | 771.984 |  | 943.6748 | 739.4442 | 606.1376 | 718.4215 | 974.9513 | 747.1798 | 767.7726 | 663.5979 | 726.8014 | 668.8067 | 886.5614 | 513.6157 | 685.4662 | 730.9808 | 635.6443 | 771.3808 | 769.0029 |  |  | 570.9231 | 653.1516 | 713.6203 | 754.9435 |  | 714.8627 | 670.8793 | 0.43078 | 19.1096 | 1.5265 | 1.4473 | -22.8858 | 3.0881 | 1598.19 | 0.81 | 2.9246 | -2.4424 | -13.7161 | 1.6002 | 5.1275 | -28.6666 | 10.8636 | 59.8736 | 56.0497 | 56.3187 | 5.7897 | -0.40621 |  | 55.4379
42838.4821 | 5340 | 80.5803 | 45.2534 | 31.4037 | 26.5604 | 23.2596 | 23.7182 | 24.0829 | 21.823 | 38.342 | 31.0154 | 24.7351 | 22.0452 | 21.5543 | 23.7356 | 122.1861 | 239.8634 | 242.8105 | 531.0384 | 630.0832 | 666.91 | 603.5048 | 664.0092 | 662.4793 | 358.7685 | 691.596 | 642.3301 | 746.5981 | 832.0892 | 771.2 | 437.8866 | 665.8403 | 623.3842 | 525.6743 | 659.7259 | 592.18 |  | 679.4255 |  | 693.1275 | 516.8113 | 511.1726 | 656.9309 |  | 149.7102 | 297.1842 | 200.4126 | 390.6882 | 470.1688 | 581.4942 | 620.3015 | 22.0176 | 98.7899 | 26.0647 | 198.1813 | 28.8771 | 46.4699 | 57.6876 | 70.6288 | 33.6883 |  |  | 2.0327 | -2.2875 | -67.9439 | 1.1762 | 6.5154 | -197.8 | 28.3673 | -4.1297 | 1.9825 | 6.3856 | 35.3558 | 0.0052619 | -0.00018399 | 0.00048298 | 825.3717 | 546.2515 | 360.3977 | 116.8271 | 34.1535 | 22.3991 | 20.8841 | 53.0432 | 34.2114 | 26.7584 | 23.758 | 23.238 | 26.9934 | 23.9671 | 222.2298 | 203.1188 | 181.6054 | 117.5475 | 103.3746 | 227.6852 | 151.3174 | 95.5759 | 97.0748 | 115.5213 | 100.0392 | 182.0707 | 545.6676 | 235.8687 | 601.3112 | 708.1596 | 719.9144 | 713.251 | 756.7264 | 710.5941 | 9.4763 | 10.1202 | 732.9696 | 611.2457 | 131.8498 | 739.6637 | 709.8394 | 121.5523 | 525.697 | 694.8858 | 639.7952 | 556.1639 | 669.1721 | 620.6273 | 921.493 | 837.5902 | 704.809 | 698.4908 | 940.2377 |  | 760.8277 | 752.8959 | 726.9666 | 843.2754 | 737.6523 | 767.825 |  | 736.9968 |  |  | 845.6076 | 865.8968 | 888.0836 | [5 empty] | 108.5846 | 782.9098 | 632.8077 | 60.4841 | 792.2268 | 786.6671 | 68.5331 | 759.0338 | 730.0453 | 771.7336 |  | 943.7854 | 739.4032 | 607.1775 | 718.4891 | 974.7848 | 746.956 | 767.4418 | 663.4901 | 726.6105 | 668.0711 | 879.9143 | 513.2441 | 685.1869 | 731.5511 | 634.7067 | 771.2163 | 768.9099 |  |  | 570.3235 | 652.8235 | 713.083 | 754.6463 |  | 714.5631 | 670.6624 | 0.648 | 19.109 | 1.5265 | 1.4483 | -22.6999 | 3.0881 | 1596.97 | 0.98 | 3.2109 | -2.5172 | -13.7185 | 1.805 | 5.2003 | -28.6532 | 10.851 | 59.8242 | 56.0062 | 56.256 | 4.1736 | -1.5247 |  | 55.4022
42838.4821 | 5341 | 80.6336 | 45.2815 | 31.4166 | 26.5594 | 23.2602 | 23.7283 | 24.0805 | 21.8284 | 38.3479 | 31.0225 | 24.7347 | 22.0526 | 21.5518 | 23.7495 | 122.2564 | 239.9964 | 242.9245 | 530.7883 | 629.864 | 666.7651 | 603.1657 | 663.9823 | 662.177 | 358.9513 | 691.3649 | 642.1766 | 748.0989 | 831.5882 | 771.2196 | 437.9253 | 665.5999 | 622.2271 | 525.6195 | 659.5456 | 591.9359 |  | 679.2078 |  | 692.8674 | 514.4947 | 511.1334 | 656.7885 |  | 149.6275 | 297.1021 | 200.3281 | 391.5788 | 471.0733 | 580.8378 | 619.8124 | 22.3541 | 98.7663 | 26.1881 | 198.0659 | 28.8761 | 46.4718 | 57.6808 | 70.6131 | 33.6754 |  |  | 3.4153 | -2.0555 | -67.7107 | 1.305 | 6.8151 | -197.7678 | 28.0026 | -3.6927 | 1.9087 | 6.6386 | 35.3279 | 0.0052109 | -1.478e-05 | 0.0004912 | 827.7132 | 546.3363 | 360.4599 | 116.8718 | 34.1732 | 22.3951 | 20.8836 | 53.0549 | 34.2141 | 26.7651 | 23.7535 | 23.2386 | 26.9924 | 23.9629 | 233.3744 | 212.5869 | 190.0235 | 120.4177 | 108.4538 | 227.9508 | 151.5041 | 95.5787 | 97.0815 | 115.5471 | 100.0602 | 182.1363 | 545.6142 | 235.9121 | 601.2417 | 708.1305 | 719.7624 | 713.0666 | 756.557 | 710.2514 | 10.1086 | 8.0183 | 732.9026 | 611.088 | 131.9065 | 739.5182 | 709.5487 | 121.6542 | 525.7155 | 694.8243 | 639.4221 | 556.0979 | 669.0667 | 619.4275 | 921.5298 | 837.6747 | 704.7259 | 698.3932 | 939.6656 |  | 760.6267 | 752.8871 | 726.7325 | 843.325 | 737.4639 | 767.69 |  | 736.9909 |  |  | 848.2978 | 866.0546 | 887.8002 | [5 empty] | 108.6257 | 782.9776 | 632.7609 | 60.5138 | 792.2792 | 800.5084 | 68.6097 | 758.7207 | 729.8381 | 771.4685 |  | 943.8487 | 739.3473 | 606.8608 | 718.4996 | 974.6383 | 746.7216 | 766.9834 | 663.1469 | 726.4463 | 667.0872 | 879.9928 | 513.3087 | 684.9533 | 731.4668 | 633.3085 | 770.6632 | 768.8106 |  |  | 570.1923 | 652.8164 | 712.5572 | 754.3675 |  | 714.173 | 670.4296 | 0.5445 | 19.1105 | 1.5268 | 1.4484 | -22.8825 | 3.0882 | 1602.66 | 1.24 | 4.162 | -2.386 | -13.694 | 1.9011 | 5.3165 | -28.6398 | 10.7769 | 59.7842 | 55.9468 | 56.2053 | 2.9724 | -2.4361 |  | 55.3737
42838.4821 | 5342 | 80.6838 | 45.2956 | 31.4194 | 26.5655 | 23.2616 | 23.7124 | 24.0814 | 21.8323 | 38.3596 | 31.0296 | 24.7376 | 22.0496 | 21.5571 | 23.7519 | 122.3288 | 240.1404 | 243.0491 | 530.5599 | 629.6417 | 666.6956 | 603.0724 | 663.7727 | 662.0228 | 359.1288 | 691.1997 | 642.0233 | 748.8467 | 831.1764 | 771.302 | 437.9325 | 665.376 | 621.5914 | 525.5768 | 659.4438 | 592.0458 |  | 678.9689 |  | 692.6299 | 512.3298 | 511.267 | 656.656 |  | 149.766 | 297.0815 | 199.9517 | 391.8983 | 470.9227 | 580.6744 | 619.6726 | 22.4705 | 98.7113 | 26.3443 | 197.9383 | 28.8824 | 46.4913 | 57.6808 | 70.6079 | 33.6796 |  |  | 4.3819 | -2.0266 | -67.869 | 1.0527 | 6.7993 | -197.8342 | 28.6472 | -3.8754 | 1.9858 | 6.7362 | 35.1312 | 0.0053949 | -9.528e-05 | 0.0004567 | 827.6688 | 546.3998 | 360.5211 | 116.9278 | 34.2087 | 22.4076 | 20.8992 | 53.0686 | 34.2324 | 26.7766 | 23.7612 | 23.2435 | 27.0028 | 23.973 | 244.6243 | 215.1108 | 186.2793 | 120.4826 | 110.2504 | 228.3893 | 151.5568 | 95.5744 | 97.0783 | 115.5713 | 100.0726 | 182.2112 | 545.5732 | 235.9488 | 601.1684 | 707.3875 | 719.5151 | 712.8659 | 756.3906 | 709.5777 | 10.1961 | 8.5297 | 732.8354 | 610.8867 | 131.9618 | 739.5285 | 709.2616 | 121.7532 | 525.7271 | 694.7881 | 639.2871 | 556.0217 | 668.9722 | 619.025 | 921.859 | 837.7383 | 704.6617 | 698.3085 | 939.7476 |  | 760.4676 | 752.8493 | 726.575 | 843.3692 | 737.2676 | 767.5717 |  | 736.9776 |  |  | 849.2915 | 866.5126 | 887.7026 | [5 empty] | 108.6645 | 783.0571 | 632.7637 | 60.5652 | 792.3607 | 805.4224 | 68.6839 | 758.3963 | 729.2447 | 771.2037 |  | 944.0822 | 739.1814 | 606.0113 | 718.4198 | 974.4678 | 746.4946 | 766.6535 | 662.5895 | 726.3635 | 666.0332 | 880.4371 | 513.4958 | 684.7134 | 731.744 | 633.0617 | 770.0497 | 768.6892 |  |  | 569.6633 | 652.7896 | 712.3893 | 754.1368 |  | 713.6464 | 670.189 | 0.30112 | 19.1101 | 1.5264 | 1.4481 | -22.9522 | 3.0882 | 1612.45 | 0.49 | 4.7146 | -2.3691 | -13.7097 | 1.7074 | 5.3099 | -28.6419 | 10.8991 | 59.7376 | 55.9078 | 56.1526 | 1.7837 | -2.0133 |  | 55.3307
42838.4821 | 5343 | 80.7321 | 45.3193 | 31.4235 | 26.5608 | 23.2645 | 23.7144 | 24.0803 | 21.8304 | 38.3575 | 31.0349 | 24.7362 | 22.0454 | 21.558 | 23.7498 | 122.3998 | 240.2806 | 243.1773 | 530.3451 | 629.4134 | 666.6064 | 603.135 | 663.0243 | 661.5946 | 359.3099 | 690.9654 | 641.7603 | 747.5641 | 831.4065 | 771.1421 | 437.9574 | 665.1848 | 621.8231 | 525.5448 | 659.3184 | 591.7665 |  | 678.7625 |  | 692.4089 | 511.9491 | 511.0556 | 656.5267 |  | 149.8526 | 297.3784 | 199.7438 | 393.1881 | 472.5178 | 581.1687 | 619.4395 | 22.4179 | 98.6076 | 26.5025 | 197.7861 | 28.8846 | 46.491 | 57.6676 | 70.5788 | 33.657 |  |  | 2.8298 | -2.135 | -67.7895 | 1.4568 | 6.5969 | -197.8059 | 28.2208 | -3.719 | 1.9467 | 6.6455 | 35.0413 | 0.0052323 | -5.75e-05 | 0.00046655 | 827.5977 | 546.541 | 360.5753 | 116.9729 | 34.226 | 22.3975 | 20.892 | 53.064 | 34.23 | 26.7762 | 23.7578 | 23.2324 | 26.996 | 23.971 | 251.0463 | 215.2835 | 192.2403 | 121.7166 | 107.9991 | 228.8418 | 151.7799 | 95.5712 | 97.0755 | 115.604 | 100.0865 | 182.2853 | 545.5912 | 235.9916 | 601.1086 | 707.3891 | 719.3223 | 712.6314 | 756.2276 | 709.2287 | 8.2975 | 6.3947 | 732.7644 | 610.775 | 132.0171 | 739.3406 | 709.0049 | 121.8316 | 525.738 | 694.6048 | 639.1581 | 555.954 | 668.8687 | 619.4994 | 922.0755 | 837.8023 | 704.5948 | 698.2191 | 940.0008 |  | 760.3115 | 752.8399 | 726.3346 | 843.4118 | 737.0279 | 767.4794 |  | 736.9865 |  |  | 850.9652 | 867.7352 | 888.5958 | [5 empty] | 108.7101 | 783.1339 | 632.757 | 60.5989 | 792.4334 | 814.9805 | 68.7461 | 758.0845 | 729.0689 | 770.9423 |  | 944.7774 | 739.0549 | 605.5613 | 718.195 | 974.3259 | 746.2569 | 766.3527 | 662.2875 | 726.2668 | 665.5683 | 878.2974 | 513.1119 | 684.5149 | 732.6096 | 632.6223 | 769.5715 | 768.5743 |  |  | 569.2144 | 652.6879 | 712.2057 | 753.8777 |  | 713.3138 | 669.9451 | 0.40073 | 19.1082 | 1.5267 | 1.4486 | -22.8871 | 3.0881 | 1614.58 | 1.01 | 3.7884 | -2.4322 | -13.7052 | 2.0091 | 5.2318 | -28.6481 | 10.8208 | 59.6872 | 55.8469 | 56.0887 | 1.1334 | -2.647 |  | 55.2923
42838.4821 | 5344 | 80.7774 | 45.3451 | 31.4304 | 26.5627 | 23.2656 | 23.7207 | 24.0858 | 21.8317 | 38.3594 | 31.033 | 24.7333 | 22.0452 | 21.555 | 23.7461 | 122.4738 | 240.4216 | 243.3011 | 530.1277 | 629.1862 | 666.5118 | 602.6721 | 662.5122 | 661.4817 | 359.5012 | 690.8147 | 641.7645 | 747.4688 | 831.4354 | 771.3832 | 437.9813 | 664.9758 | 621.7871 | 525.5052 | 659.1566 | 591.5351 |  | 678.5524 |  | 692.184 | 510.9743 | 510.6646 | 656.3752 |  | 149.9107 | 297.8453 | 199.8237 | 394.1539 | 473.1909 | 581.9336 | 619.6077 | 22.3398 | 98.545 | 26.5647 | 197.6422 | 28.9013 | 46.5023 | 57.6679 | 70.5606 | 33.6628 |  |  | 2.3192 | -2.1653 | -67.9965 | 1.1828 | 6.7862 | -197.7546 | 28.3082 | -3.7689 | 1.8832 | 6.4873 | 34.8326 | 0.0054113 | -6.571e-05 | 0.0004912 | 825.2697 | 546.6892 | 360.6396 | 117.0218 | 34.2369 | 22.409 | 20.8892 | 53.0723 | 34.2363 | 26.7805 | 23.7683 | 23.2403 | 27.0028 | 23.9821 | 253.0042 | 207.5347 | 187.6734 | 125.6338 | 111.4558 | 229.0802 | 151.809 | 95.5686 | 97.0687 | 115.6429 | 100.0968 | 182.3619 | 545.5892 | 236.036 | 601.0249 | 707.4804 | 719.1956 | 712.4322 | 756.0424 | 709.5765 | 9.7439 | 5.0493 | 732.6886 | 610.7785 | 132.0898 | 739.1529 | 708.7737 | 121.9235 | 525.7844 | 694.5337 | 639.1195 | 555.8919 | 668.7454 | 619.4003 | 922.1393 | 837.8921 | 704.4825 | 698.0746 | 940.0391 |  | 760.0992 | 752.8694 | 726.1926 | 843.4673 | 736.8454 | 767.373 |  | 736.9942 |  |  | 853.0688 | 868.2169 | 889.0949 | [5 empty] | 108.7489 | 783.216 | 632.6951 | 60.6302 | 792.4965 | 805.5625 | 68.8176 | 757.793 | 728.9064 | 770.6751 |  | 945.3288 | 738.9476 | 605.8417 | 717.9574 | 974.1948 | 745.995 | 766.0521 | 662.1915 | 726.0663 | 665.7948 | 874.8908 | 513.1929 | 684.33 | 733.0221 | 631.5954 | 769.1307 | 768.4738 |  |  | 568.8884 | 652.5432 | 711.7356 | 753.6272 |  | 713.0058 | 669.7371 | 0.52928 | 19.1074 | 1.5274 | 1.448 | -22.7883 | 3.0881 | 1646.23 | 0.92 | 3.43 | -2.4504 | -13.7318 | 1.8111 | 5.3086 | -28.6573 | 10.8424 | 59.6271 | 55.81 | 56.0395 | 0.94917 | -2.1358 |  | 55.251
42838.4821 | 5345 | 80.8241 | 45.3625 | 31.4354 | 26.5695 | 23.2641 | 23.7177 | 24.0877 | 21.8276 | 38.3627 | 31.0368 | 24.733 | 22.0445 | 21.5542 | 23.7394 | 122.5455 | 240.5556 | 243.4135 | 529.8928 | 628.9689 | 666.4185 | 602.0679 | 662.5316 | 661.5829 | 359.6833 | 690.7463 | 641.6562 | 748.5565 | 831.3643 | 771.6366 | 438.0028 | 664.7584 | 621.2958 | 525.4836 | 659.0298 | 591.5801 |  | 678.338 |  | 691.9692 | 510.1443 | 510.316 | 656.2207 |  | 149.9112 | 297.8474 | 199.8065 | 394.3813 | 473.5119 | 581.8121 | 619.2218 | 22.5706 | 98.5177 | 26.6633 | 197.5167 | 28.8941 | 46.5169 | 57.6687 | 70.5557 | 33.6749 |  |  | 2.1247 | -2.1745 | -68.0603 | 1.4252 | 6.6607 | -197.7566 | 28.4876 | -4.0245 | 1.9196 | 6.4479 | 35.3084 | 0.0051781 | -6.407e-05 | 0.00048955 | 827.1943 | 546.9626 | 360.7012 | 117.0782 | 34.2635 | 22.4173 | 20.8901 | 53.0824 | 34.2451 | 26.784 | 23.7684 | 23.2417 | 27.0064 | 23.9832 | 256.0909 | 208.0531 | 183.2882 | 123.4077 | 110.0718 | 229.3562 | 151.8334 | 95.5677 | 97.0733 | 115.6807 | 100.1156 | 182.433 | 545.5697 | 236.0851 | 600.9288 | 707.6971 | 719.0361 | 712.2774 | 755.8763 | 709.9576 | 8.1426 | 9.3449 | 732.636 | 610.7789 | 132.1512 | 739.0802 | 708.507 | 122.0115 | 525.8362 | 694.6363 | 639.0165 | 555.829 | 668.6145 | 618.8383 | 922.2443 | 837.9822 | 704.3364 | 697.9066 | 940.5597 |  | 759.9152 | 752.8876 | 725.9383 | 843.5022 | 736.7059 | 767.2716 |  | 736.9909 |  |  | 852.7626 | 868.5071 | 889.4003 | [5 empty] | 108.7886 | 783.2999 | 632.6804 | 60.6675 | 792.5508 | 800.3314 | 68.8865 | 757.5353 | 728.7589 | 770.4012 |  | 945.8596 | 738.7346 | 606.6419 | 717.6913 | 974.0656 | 745.7504 | 765.747 | 661.882 | 725.8239 | 666.177 | 880.5231 | 513.1568 | 684.1295 | 732.43 | 630.9434 | 768.4255 | 768.3587 |  |  | 568.8669 | 652.3521 | 711.2221 | 753.3153 |  | 712.8659 | 669.4568 | 0.41112 | 19.1104 | 1.5279 | 1.4487 | -22.7679 | 3.0881 | 1661.13 | 1.09 | 3.2834 | -2.4556 | -13.7382 | 1.9881 | 5.259 | -28.6554 | 10.876 | 59.5615 | 55.7449 | 56.002 | 0.64481 | -1.6454 |  | 55.2007
42838.4822 | 5346 | 80.8792 | 45.3773 | 31.4468 | 26.5816 | 23.2668 | 23.7205 | 24.0841 | 21.8309 | 38.3834 | 31.0509 | 24.7415 | 22.0466 | 21.5569 | 23.7526 | 122.6214 | 240.6847 | 243.5386 | 529.639 | 628.7616 | 666.3394 | 601.8148 | 662.7252 | 661.3575 | 359.8655 | 690.8245 | 640.9066 | 748.3355 | 831.5755 | 771.564 | 438.0353 | 664.5504 | 620.5898 | 525.4518 | 658.9077 | 590.545 |  | 678.122 |  | 691.7314 | 509.3575 | 509.8612 | 656.0597 |  | 149.7221 | 297.5483 | 199.4559 | 395.2162 | 473.9104 | 582.0865 | 619.2824 | 23.1189 | 98.4659 | 26.59 | 197.2957 | 28.8852 | 46.5196 | 57.6614 | 70.5701 | 33.6733 |  |  | 1.7955 | -1.9248 | -67.8664 | 1.1611 | 6.9734 | -197.7836 | 28.2562 | -3.8852 | 2.1029 | 6.5308 | 35.29 | 0.0052241 | -0.00010678 | 0.0004452 | 824.8327 | 547.2078 | 360.7473 | 117.104 | 34.2679 | 22.4029 | 20.8726 | 53.0741 | 34.2473 | 26.7782 | 23.7546 | 23.2307 | 26.9986 | 23.9773 | 249.7835 | 211.2056 | 191.0147 | 123.8652 | 109.3046 | 229.3629 | 152.0579 | 95.5608 | 97.0697 | 115.7149 | 100.1193 | 182.5067 | 545.5184 | 236.1208 | 600.8261 | 707.9093 | 718.8438 | 712.081 | 755.7133 | 710.0688 | 5.2168 | 6.631 | 732.5991 | 610.7922 | 132.2123 | 739.0567 | 708.1956 | 121.7714 | 525.8537 | 694.7634 | 638.478 | 555.767 | 668.4952 | 618.6881 | 922.5571 | 838.0758 | 704.2592 | 697.8308 | 940.6154 |  | 759.7142 | 752.8711 | 725.7732 | 843.539 | 736.5593 | 767.1589 |  | 736.9792 |  |  | 853.5861 | 869.3665 | 889.3482 | [5 empty] | 108.8357 | 783.3905 | 632.8053 | 60.712 | 792.6004 | 796.2603 | 68.9646 | 757.2497 | 728.5627 | 770.1378 |  | 946.2129 | 738.3656 | 606.9394 | 717.605 | 973.9156 | 745.5193 | 765.4319 | 661.5545 | 725.5672 | 666.099 | 876.1534 | 513.1784 | 683.9528 | 731.1427 | 630.7503 | 767.9651 | 768.2574 |  |  | 568.0824 | 652.3022 | 710.7488 | 753.0739 |  | 712.7738 | 669.1579 | 0.2681 | 19.1091 | 1.5276 | 1.4477 | -22.7791 | 3.0881 | 1672.17 | 0.72 | 3.0182 | -2.3097 | -13.7151 | 1.7939 | 5.3819 | -28.6619 | 10.8335 | 59.5041 | 55.7035 | 55.9627 | 1.3466 | -2.4751 |  | 55.1496
42838.4822 | 5347 | 80.9323 | 45.3978 | 31.4413 | 26.5702 | 23.2675 | 23.7096 | 24.094 | 21.829 | 38.384 | 31.0511 | 24.7424 | 22.0484 | 21.5549 | 23.7503 | 122.7065 | 240.8367 | 243.6659 | 529.3893 | 628.558 | 666.25 | 601.6087 | 662.8874 | 661.3946 | 360.0384 | 690.8588 | 640.2776 | 748.4363 | 831.8983 | 771.4334 | 438.06 | 664.3359 | 620.5208 | 525.4201 | 658.7606 | 590.6359 |  | 677.9161 |  | 691.4992 | 509.5972 | 509.3307 | 655.8934 |  | 149.4327 | 297.1495 | 199.2083 | 395.816 | 474.486 | 582.5039 | 619.4406 | 23.4109 | 98.4097 | 26.5604 | 197.1003 | 28.8758 | 46.5209 | 57.6572 | 70.5559 | 33.6626 |  |  | 2.1109 | -2.0122 | -68.0846 | 0.84895 | 7.0365 | -197.7842 | 28.276 | -4.2013 | 2.1409 | 6.5335 | 35.2753 | 0.0052503 | 4.93e-06 | 0.00045834 | 829.0343 | 547.2858 | 360.8114 | 117.1603 | 34.2977 | 22.4135 | 20.8785 | 53.0938 | 34.2519 | 26.7875 | 23.7616 | 23.2422 | 27.0064 | 23.9831 | 232.6653 | 201.6566 | 190.6081 | 125.8536 | 109.4167 | 229.0784 | 152.1301 | 95.5587 | 97.0747 | 115.7537 | 100.1401 | 182.5789 | 545.4335 | 236.1486 | 600.7391 | 707.9392 | 718.6242 | 711.829 | 755.5176 | 709.8079 | 8.0571 | 6.7137 | 732.538 | 610.8528 | 132.2661 | 738.9078 | 707.8947 | 121.066 | 525.8683 | 694.6959 | 637.7846 | 555.6938 | 668.3615 | 618.6734 | 922.7289 | 838.1832 | 704.1894 | 697.7538 | 941.2288 |  | 759.433 | 752.9123 | 725.9865 | 843.5766 | 736.4093 | 767.0669 |  | 737.0113 |  |  | 855.8216 | 870.5949 | 889.7373 | [5 empty] | 108.8791 | 783.4858 | 632.9701 | 60.7488 | 792.6876 | 796.1905 | 69.0417 | 756.9466 | 728.0788 | 769.8663 |  | 946.5539 | 737.9791 | 607.3179 | 717.602 | 973.7255 | 745.2764 | 765.1168 | 660.8836 | 725.273 | 666.0594 | 869.6637 | 512.7562 | 683.7134 | 730.5716 | 630.582 | 767.7516 | 768.149 |  |  | 567.0946 | 652.3276 | 710.5421 | 752.8864 |  | 712.5221 | 668.9331 | 0.071656 | 19.1077 | 1.5273 | 1.4485 | -23.0936 | 3.0881 | 1678.42 | 0.78 | 3.2724 | -2.3607 | -13.7323 | 1.5334 | 5.4075 | -28.669 | 10.8399 | 59.409 | 55.7565 | 55.9225 | 3.2088 | -2.4206 |  | 55.1022
42838.4822 | 5348 | 80.9731 | 45.4229 | 31.4556 | 26.5722 | 23.2781 | 23.7167 | 24.0962 | 21.8225 | 38.3897 | 31.0563 | 24.7398 | 22.0423 | 21.5522 | 23.7527 | 122.7821 | 240.9743 | 243.7713 | 529.1387 | 628.3464 | 666.1494 | 601.9681 | 662.4575 | 661.0158 | 360.2153 | 690.7833 | 639.8576 | 748.0738 | 831.6388 | 771.1854 | 438.0922 | 664.096 | 620.5375 | 525.3777 | 658.6662 | 590.6991 |  | 677.689 |  | 691.2209 | 508.5098 | 508.9257 | 655.7197 |  | 149.4525 | 297.2323 | 199.0729 | 395.5681 | 473.2847 | 582.5098 | 619.3917 | 23.4425 | 98.3366 | 26.6031 | 196.8337 | 28.8597 | 46.538 | 57.6548 | 70.5469 | 33.6637 |  |  | 2.2968 | -2.4879 | -67.9492 | 1.1236 | 6.5279 | -197.7967 | 28.4291 | -4.0429 | 2.0012 | 6.4846 | 35.2512 | 0.0053834 | -5.093e-05 | 0.00047805 | 830.6082 | 547.3565 | 360.8672 | 117.2044 | 34.3195 | 22.4125 | 20.8811 | 53.0995 | 34.2513 | 26.7795 | 23.7614 | 23.2416 | 27.0027 | 23.9774 | 234.6756 | 208.3227 | 190.5276 | 124.0717 | 106.7504 | 229.1215 | 152.1948 | 95.5653 | 97.0733 | 115.7766 | 100.162 | 182.6504 | 545.3652 | 236.1848 | 600.642 | 707.9608 | 718.4063 | 711.5798 | 755.3296 | 709.9597 | 6.5167 | 7.2212 | 732.4779 | 610.8145 | 132.328 | 738.8031 | 707.6758 | 120.3828 | 525.8808 | 694.6022 | 637.4832 | 555.627 | 668.2272 | 618.5978 | 922.9351 | 838.2981 | 704.1166 | 697.6627 | 941.7774 |  | 759.2484 | 752.9554 | 725.988 | 843.6293 | 736.2577 | 766.9691 |  | 737.0168 |  |  | 856.9247 | 871.4136 | 890.0636 | [5 empty] | 108.9141 | 783.5911 | 633.106 | 60.7768 | 792.7844 | 803.8903 | 69.1077 | 756.6597 | 727.769 | 769.5966 |  | 946.9017 | 737.5919 | 607.3441 | 717.4381 | 973.6022 | 745.0454 | 764.8211 | 660.2056 | 725.0093 | 665.6373 | 867.9784 | 512.3097 | 683.4802 | 730.4241 | 630.1147 | 767.6681 | 768.027 |  |  | 567.1928 | 652.1031 | 710.4012 | 752.6116 |  | 712.2655 | 668.7256 | -0.18396 | 19.1086 | 1.527 | 1.4454 | -22.8218 | 3.088 | 1670.82 | 0.99 | 3.4131 | -2.6252 | -13.7196 | 1.7643 | 5.2084 | -28.67 | 10.8692 | 59.3426 | 55.7557 | 55.8814 | 2.9915 | -2.4033 |  | 55.0437
42838.4822 | 5349 | 81.023 | 45.4332 | 31.4525 | 26.5775 | 23.2591 | 23.7024 | 24.0823 | 21.8187 | 38.3916 | 31.0502 | 24.7396 | 22.0392 | 21.5445 | 23.7437 | 122.8676 | 241.1182 | 243.8733 | 528.8413 | 628.1305 | 666.0871 | 601.3627 | 661.8719 | 660.24 | 360.4124 | 690.8054 | 639.0815 | 748.7516 | 831.8746 | 771.1313 | 438.1427 | 663.8669 | 620.6357 | 525.3533 | 658.58 | 589.9678 |  | 677.4681 |  | 690.9697 | 509.0575 | 508.9706 | 655.5576 |  | 149.4717 | 297.5641 | 199.042 | 394.8215 | 472.3245 | 582.3836 | 619.1129 | 23.3145 | 98.2744 | 26.6802 | 196.6136 | 28.8617 | 46.5594 | 57.6555 | 70.5484 | 33.6684 |  |  | 2.3803 | -2.2632 | -67.9045 | 1.0757 | 5.8931 | -197.7908 | 27.9671 | -3.7328 | 1.9473 | 6.792 | 34.963 | 0.0051682 | -0.00010349 | 0.00047805 | 830.6753 | 547.4193 | 360.9224 | 117.2454 | 34.3314 | 22.4124 | 20.8822 | 53.102 | 34.2573 | 26.7859 | 23.7644 | 23.2379 | 26.9968 | 23.9795 | 226.3963 | 204.2473 | 186.0903 | 122.8579 | 104.7372 | 229.0285 | 152.1694 | 95.5494 | 97.0621 | 115.8116 | 100.1638 | 182.7103 | 545.3004 | 236.2246 | 600.5219 | 707.8299 | 718.2286 | 711.3343 | 755.1446 | 709.7676 | 7.4431 | 6.1503 | 732.416 | 610.6407 | 132.3897 | 738.7297 | 707.5088 | 119.8407 | 525.8788 | 694.5847 | 637.1892 | 555.5623 | 668.0995 | 618.514 | 922.9222 | 838.4288 | 703.9141 | 697.4119 | 942.3079 |  | 759.0623 | 752.958 | 725.9682 | 843.68 | 736.0917 | 766.8323 |  | 736.9963 |  |  | 857.6653 | 872.0224 | 890.8562 | [5 empty] | 108.96 | 783.7224 | 633.1151 | 60.8177 | 792.8915 | 809.9067 | 69.1891 | 756.39 | 727.6388 | 769.3148 |  | 947.1009 | 737.3905 | 607.7697 | 717.3317 | 973.3874 | 744.8127 | 764.5214 | 659.5829 | 724.8381 | 664.3573 | 867.6215 | 512.4944 | 683.2822 | 729.6019 | 630.2717 | 767.4212 | 767.9301 |  |  | 567.3462 | 651.7734 | 710.0692 | 752.3953 |  | 712.0306 | 668.4797 | -0.15354 | 19.1078 | 1.5255 | 1.4436 | -22.8301 | 3.0881 | 1691.61 | 1.02 | 3.4745 | -2.5046 | -13.7191 | 1.7267 | 4.9483 | -28.6674 | 10.7798 | 59.2762 | 55.7505 | 55.8367 | 3.8984 | -1.9136 |  | 55.0048
42838.4822 | 5350 | 81.0836 | 45.4676 | 31.4724 | 26.5859 | 23.2687 | 23.7259 | 24.1029 | 21.8333 | 38.4097 | 31.0741 | 24.754 | 22.0473 | 21.5616 | 23.7558 | 122.9555 | 241.2658 | 243.998 | 528.5636 | 627.9236 | 666.0585 | 601.499 | 662.0468 | 659.9218 | 360.6097 | 690.8886 | 638.5765 | 747.9807 | 832.2908 | 770.9206 | 438.172 | 663.6301 | 620.5703 | 525.3279 | 658.5184 | 589.5341 |  | 677.2564 |  | 690.7429 | 508.7613 | 508.7982 | 655.3876 |  | 149.3956 | 297.951 | 198.8486 | 393.6206 | 472.5024 | 581.9434 | 618.8876 | 23.063 | 98.209 | 26.7212 | 196.4215 | 28.8716 | 46.5731 | 57.6549 | 70.5482 | 33.6711 |  |  | 2.7503 | -2.2527 | -67.9052 | 0.98037 | 6.4806 | -197.7941 | 28.0256 | -3.8129 | 2.0504 | 6.4991 | 35.0659 | 0.0053407 | -0.00010349 | 0.00052569 | 822.7391 | 547.5334 | 360.9828 | 117.2975 | 34.3492 | 22.4115 | 20.8865 | 53.1079 | 34.2611 | 26.7842 | 23.768 | 23.24 | 27.0075 | 23.9826 | 227.9383 | 202.7748 | 182.0538 | 122.9676 | 103.8076 | 228.9699 | 152.0714 | 95.5596 | 97.0639 | 115.8529 | 100.1795 | 182.7861 | 545.27 | 236.276 | 600.4107 | 707.6041 | 718.0015 | 711.0842 | 755.0351 | 709.6668 | 6.0362 | 5.4961 | 732.3665 | 610.5851 | 132.4553 | 738.7837 | 707.2453 | 119.4182 | 525.8825 | 694.5992 | 636.6675 | 555.4948 | 667.9615 | 618.3936 | 923.0901 | 838.5476 | 703.6216 | 697.0508 | 943.4579 |  | 758.8522 | 752.9218 | 725.7708 | 843.7406 | 735.8756 | 766.7062 |  | 736.9682 |  |  | 854.0199 | 872.6154 | 891.8654 | [5 empty] | 108.9978 | 783.8531 | 633.0382 | 60.8544 | 792.9955 | 801.4478 | 69.2576 | 756.1031 | 727.0709 | 769.0622 |  | 947.5452 | 737.3217 | 608.3967 | 717.342 | 973.3516 | 744.5801 | 764.2281 | 659.1832 | 724.7467 | 663.7217 | 869.6207 | 512.4915 | 683.1255 | 728.6303 | 630.5466 | 767.1003 | 767.8229 |  |  | 567.4436 | 651.561 | 710.06 | 752.1632 |  | 711.7504 | 668.2441 | 0.12434 | 19.1074 | 1.5257 | 1.4445 | -22.7517 | 3.088 | 1674.14 | 0.99 | 3.7344 | -2.4996 | -13.7238 | 1.649 | 5.1878 | -28.6603 | 10.7883 | 59.1861 | 55.7014 | 55.7786 | 3.7189 | -1.4777 |  | 54.9512
42838.4822 | 5351 | 81.1245 | 45.4839 | 31.4734 | 26.5891 | 23.2699 | 23.7204 | 24.096 | 21.8311 | 38.4145 | 31.0759 | 24.7577 | 22.0466 | 21.5572 | 23.7516 | 123.043 | 241.4064 | 244.069 | 528.2872 | 627.7025 | 665.9877 | 601.2949 | 662.1097 | 659.6885 | 360.7956 | 690.7207 | 638.6913 | 747.452 | 832.1968 | 770.5417 | 438.2044 | 663.3872 | 620.378 | 525.2893 | 658.4137 | 588.9093 |  | 677.0407 |  | 690.5347 | 509.7302 | 508.5788 | 655.2171 |  | 149.2439 | 298.0769 | 198.6334 | 393.5138 | 473.4091 | 581.3321 | 618.7148 | 22.724 | 98.1669 | 26.6482 | 196.199 | 28.8729 | 46.575 | 57.6549 | 70.5436 | 33.6644 |  |  | 3.2162 | -2.3098 | -67.9735 | 0.76878 | 6.8157 | -197.8033 | 28.4028 | -3.88 | 1.8614 | 6.4334 | 34.9887 | 0.0051124 | -0.00015442 | 0.00047312 | 821.5105 | 547.7463 | 361.0388 | 117.3414 | 34.382 | 22.4257 | 20.8923 | 53.1218 | 34.2733 | 26.7942 | 23.7628 | 23.2413 | 27.0043 | 23.9882 | 215.3837 | 199.8921 | 176.7988 | 124.2275 | 107.3242 | 228.6211 | 151.9155 | 95.5602 | 97.0654 | 115.8841 | 100.191 | 182.8493 | 545.2965 | 236.31 | 600.3079 | 707.1405 | 717.777 | 710.7986 | 754.8965 | 709.4148 | 5.9792 | 4.4952 | 732.353 | 610.6306 | 132.521 | 738.9006 | 706.9018 | 119.0973 | 525.9036 | 694.6138 | 636.4776 | 555.4275 | 667.8194 | 618.1988 | 923.5178 | 838.6394 | 703.4473 | 696.8045 | 943.9333 |  | 758.7131 | 752.8559 | 725.5193 | 843.7879 | 735.6913 | 766.5807 |  | 736.9336 |  |  | 853.2836 | 872.6755 | 892.9023 | [5 empty] | 109.0431 | 783.9739 | 632.9157 | 60.8927 | 793.0426 | 808.4518 | 69.337 | 755.8131 | 726.64 | 768.787 |  | 948.1058 | 737.3167 | 608.5149 | 717.297 | 973.1984 | 744.3417 | 763.8928 | 659.0314 | 724.647 | 663.3877 | 872.3 | 512.9221 | 682.9997 | 727.7618 | 630.0217 | 766.1521 | 767.7126 |  |  | 567.6133 | 651.3057 | 710.611 | 751.9439 |  | 711.3262 | 668.032 | 0.19093 | 19.1076 | 1.526 | 1.4454 | -22.8386 | 3.0881 | 1656.11 | 1.15 | 4.0376 | -2.5314 | -13.7322 | 1.4604 | 5.3183 | -28.6507 | 10.8567 | 59.1343 | 55.6395 | 55.7293 | 5.065 | -0.91381 |  | 54.9024
42838.4822 | 5352 | 81.1757 | 45.4922 | 31.4745 | 26.5836 | 23.2648 | 23.7183 | 24.0922 | 21.8287 | 38.4121 | 31.0741 | 24.7494 | 22.0473 | 21.5452 | 23.7491 | 123.1314 | 241.5448 | 244.1453 | 527.9822 | 627.4623 | 665.9472 | 601.4084 | 661.8444 | 659.6637 | 360.9288 | 690.5211 | 638.5775 | 748.2 | 833.0357 | 770.4999 | 438.2219 | 663.1452 | 620 | 525.2396 | 658.2659 | 588.5756 |  | 676.8244 |  | 690.3223 | 510.4998 | 508.0489 | 655.0548 |  | 148.8055 | 297.6667 | 198.5267 | 395.7221 | 473.9131 | 580.5591 | 618.4057 | 22.5865 | 98.1362 | 26.7087 | 195.983 | 28.8788 | 46.5688 | 57.6499 | 70.5266 | 33.667 |  |  | 4.0119 | -2.2113 | -67.9157 | 1.1401 | 6.7665 | -197.7967 | 28.3371 | -3.6257 | 2.0959 | 6.3919 | 34.4587 | 0.0051271 | -2.464e-05 | 0.00048134 | 816.9109 | 547.8996 | 361.111 | 117.3882 | 34.3983 | 22.4186 | 20.8963 | 53.1303 | 34.2854 | 26.8024 | 23.7744 | 23.2555 | 27.0165 | 23.9905 | 210.8871 | 191.3201 | 169.5739 | 124.1547 | 106.6195 | 228.2957 | 151.682 | 95.5598 | 97.0664 | 115.9116 | 100.2032 | 182.9119 | 545.304 | 236.3441 | 600.2325 | 706.8574 | 717.5306 | 710.5604 | 754.7325 | 709.0857 | 7.4462 | 3.8259 | 732.3469 | 610.7484 | 132.58 | 739.0752 | 706.5701 | 118.8421 | 525.9198 | 694.5396 | 636.408 | 555.3518 | 667.6764 | 617.8397 | 923.6825 | 838.7156 | 703.4127 | 696.7184 | 943.9976 |  | 758.5264 | 752.7788 | 725.3652 | 843.8441 | 735.5537 | 766.4822 |  | 736.8945 |  |  | 857.6118 | 873.8995 | 893.5179 | [5 empty] | 109.0801 | 784.0699 | 632.8693 | 60.9117 | 793.0998 | 819.6135 | 69.4124 | 755.461 | 726.7363 | 768.5091 |  | 948.2538 | 737.3462 | 608.8912 | 717.1113 | 973.1092 | 744.113 | 763.5543 | 658.7265 | 724.4845 | 663.7106 | 866.3992 | 511.9978 | 682.8533 | 727.7154 | 629.0308 | 765.6697 | 767.6127 |  |  | 568.7026 | 650.9468 | 711.1047 | 751.6718 |  | 710.8922 | 667.7247 | 0.8272 | 19.1068 | 1.527 | 1.4456 | -22.8253 | 3.0881 | 1631.97 | 0.88 | 4.5094 | -2.4759 | -13.7215 | 1.7778 | 5.2967 | -28.6373 | 10.8393 | 59.0809 | 55.6025 | 55.6918 | 5.5192 | -0.14106 |  | 54.8503
42838.4822 | 5353 | 81.2261 | 45.5252 | 31.4861 | 26.5852 | 23.2717 | 23.7191 | 24.1007 | 21.8304 | 38.4212 | 31.0805 | 24.7531 | 22.0544 | 21.5509 | 23.7584 | 123.2171 | 241.6886 | 244.2617 | 527.691 | 627.2394 | 665.904 | 601.4422 | 661.8893 | 659.7174 | 361.1067 | 690.7058 | 638.6241 | 747.8842 | 832.3959 | 770.4771 | 438.2315 | 662.8931 | 619.9451 | 525.187 | 658.0933 | 588.8192 |  | 676.6003 |  | 690.0698 | 511.7238 | 507.6654 | 654.8937 |  | 149.0444 | 297.3216 | 198.4179 | 396.0068 | 473.0959 | 579.6856 | 618.206 | 22.4435 | 98.1059 | 26.774 | 195.8014 | 28.903 | 46.5554 | 57.6537 | 70.4901 | 33.6664 |  |  | 2.1352 | -2.3282 | -67.7199 | 1.0776 | 6.5299 | -197.7224 | 28.069 | -3.7302 | 1.9062 | 6.4473 | 34.366 | 0.005137 | -9.035e-05 | 0.00049612 | 820.9806 | 547.9296 | 361.1736 | 117.4252 | 34.4111 | 22.4182 | 20.8877 | 53.1315 | 34.2868 | 26.7949 | 23.7668 | 23.2453 | 27.0032 | 23.9892 | 212.1711 | 182.8329 | 159.1274 | 118.5015 | 104.6712 | 228.0344 | 151.3614 | 95.5673 | 97.0615 | 115.9531 | 100.2109 | 182.9812 | 545.2907 | 236.3851 | 600.1741 | 706.0241 | 717.3108 | 710.3816 | 754.5674 | 708.8112 | 4.7847 | 6.6266 | 732.3126 | 610.8629 | 132.6356 | 739.3383 | 706.2521 | 118.6423 | 525.9357 | 694.428 | 636.2196 | 555.2812 | 667.5313 | 617.8575 | 923.8999 | 838.7874 | 703.3944 | 696.6712 | 944.4216 |  | 758.3194 | 752.6767 | 725.2383 | 843.8906 | 735.3798 | 766.383 |  | 736.8426 |  |  | 857.3119 | 873.9048 | 893.794 | [5 empty] | 109.1215 | 784.1839 | 632.7287 | 60.9565 | 793.1998 | 813.4172 | 69.4845 | 755.1222 | 726.577 | 768.2274 |  | 948.7792 | 737.1537 | 607.5415 | 716.8219 | 972.8967 | 743.8491 | 763.2174 | 658.4284 | 724.2517 | 663.0035 | 869.6256 | 511.2651 | 682.7371 | 727.3226 | 629.4024 | 765.1869 | 767.5005 |  |  | 567.9945 | 650.9076 | 711.0279 | 751.3586 |  | 710.6641 | 667.49 | 0.062566 | 19.1072 | 1.5275 | 1.446 | -22.9316 | 3.0881 | 1622.15 | 0.94 | 3.2897 | -2.5398 | -13.6975 | 1.7279 | 5.2006 | -28.6172 | 10.7823 | 59.0118 | 55.5732 | 55.6453 | 5.34 | 0.97848 |  | 54.8034
42838.4822 | 5354 | 81.2686 | 45.5451 | 31.48 | 26.5938 | 23.2774 | 23.7245 | 24.0927 | 21.8274 | 38.4311 | 31.0811 | 24.7478 | 22.0441 | 21.5452 | 23.7539 | 123.2998 | 241.8161 | 244.3594 | 527.3975 | 626.9967 | 665.8484 | 601.2218 | 661.4078 | 659.4493 | 361.2647 | 691.0543 | 637.9766 | 747.8903 | 831.5546 | 770.1085 | 438.2574 | 662.6595 | 620.0399 | 525.1406 | 657.9651 | 588.1748 |  | 676.3949 |  | 689.958 | 511.832 | 507.5875 | 654.7427 |  | 148.9539 | 296.6628 | 198.1853 | 396.3488 | 473.5971 | 579.7079 | 618.1028 | 22.329 | 98.0705 | 27.0619 | 195.6549 | 28.9219 | 46.5361 | 57.6575 | 70.478 | 33.6602 |  |  | 2.6248 | -1.8676 | -67.9564 | 1.0126 | 6.3058 | -197.7809 | 28.1189 | -3.7341 | 2.1094 | 6.5012 | 34.3545 | 0.0052126 | -0.00011664 | 0.00054212 | 818.1026 | 548.122 | 361.2323 | 117.4743 | 34.4412 | 22.4235 | 20.8847 | 53.1415 | 34.2846 | 26.8057 | 23.7709 | 23.2511 | 27.0117 | 23.9868 | 199.8293 | 176.1856 | 157.2866 | 118.6013 | 103.8455 | 227.5814 | 151.1433 | 95.563 | 97.0584 | 115.9945 | 100.2305 | 183.0645 | 545.345 | 236.4292 | 600.1028 | 705.6818 | 717.1061 | 710.2641 | 754.3627 | 708.6222 | 5.4421 | 3.9406 | 732.2502 | 610.873 | 132.6892 | 739.4193 | 706.0033 | 118.4985 | 525.9684 | 694.3411 | 635.9443 | 555.2057 | 667.3824 | 617.3571 | 924.0395 | 838.8594 | 703.3504 | 696.6022 | 944.6265 |  | 758.1112 | 752.5635 | 725.2485 | 843.9492 | 735.225 | 766.2817 |  | 736.7964 |  |  | 858.4255 | 874.1546 | 893.9055 | [5 empty] | 109.1701 | 784.277 | 632.7208 | 60.9942 | 793.2496 | 805.637 | 69.555 | 754.812 | 726.5685 | 767.9529 |  | 949.1628 | 736.7526 | 606.1228 | 716.5605 | 972.7322 | 743.5988 | 762.9367 | 658.1634 | 724.0103 | 663.9582 | 872.9812 | 510.5407 | 682.4836 | 726.8857 | 630.1114 | 764.84 | 767.3921 |  |  | 568.777 | 650.9039 | 710.8467 | 751.1533 |  | 710.5013 | 667.2664 | -0.16931 | 19.1071 | 1.5276 | 1.4467 | -22.9807 | 3.0881 | 1604.65 | 1.1 | 3.6468 | -2.2734 | -13.7135 | 1.674 | 5.1106 | -28.6218 | 10.7921 | 58.9485 | 55.5789 | 55.6033 | 6.6481 | 1.155 |  | 54.7578
42838.4823 | 5355 | 81.307 | 45.5507 | 31.4912 | 26.5879 | 23.2676 | 23.7124 | 24.0917 | 21.8275 | 38.43 | 31.0828 | 24.7576 | 22.036 | 21.554 | 23.7468 | 123.3904 | 241.9704 | 244.491 | 527.1049 | 626.771 | 665.7401 | 601.2087 | 661.145 | 659.479 | 361.4418 | 691.3527 | 637.453 | 747.5748 | 831.1867 | 769.8951 | 438.2735 | 662.4005 | 618.7952 | 525.1234 | 657.8578 | 588.396 |  | 676.1758 |  | 689.5956 | 511.2257 | 507.5949 | 654.5857 |  | 149.0923 | 296.3184 | 198.3587 | 396.8275 | 472.8492 | 579.8421 | 618.1923 | 22.4615 | 98.0142 | 27.0701 | 195.5266 | 28.9414 | 46.518 | 57.6929 | 70.4914 | 33.6604 |  |  | 1.6529 | -2.2612 | -67.8427 | 1.0132 | 6.5575 | -197.7855 | 28.5243 | -3.7518 | 2.1524 | 6.5473 | 34.9515 | 0.0051386 | -7.721e-05 | 0.00051091 | 819.6477 | 548.2618 | 361.29 | 117.5111 | 34.4665 | 22.4286 | 20.8877 | 53.1512 | 34.2954 | 26.8085 | 23.7723 | 23.2446 | 27.016 | 23.9975 | 191.9215 | 176.0761 | 156.9427 | 114.9602 | 103.1897 | 227.0945 | 150.9323 | 95.5545 | 97.0674 | 116.021 | 100.2399 | 183.1236 | 545.3581 | 236.4738 | 600.0533 | 705.2564 | 716.9594 | 710.1603 | 754.1747 | 708.3736 | 4.3683 | 6.6296 | 732.1868 | 610.8288 | 132.7475 | 739.1019 | 705.8762 | 118.4095 | 525.9905 | 694.3333 | 635.8215 | 555.116 | 667.2276 | 616.326 | 924.3133 | 838.9347 | 703.301 | 696.5451 | 944.797 |  | 757.8901 | 752.4858 | 725.4145 | 843.9874 | 734.986 | 766.2282 |  | 736.7641 |  |  | 859.4455 | 875.1089 | 894.4289 | [5 empty] | 109.2028 | 784.3788 | 632.6817 | 61.0273 | 793.3259 | 799.3632 | 69.6286 | 754.4772 | 726.5955 | 767.6867 |  | 949.6043 | 736.2617 | 606.7207 | 716.3957 | 972.6222 | 743.3631 | 762.6142 | 658.2021 | 723.6347 | 663.6094 | 864.0121 | 510.558 | 682.2384 | 726.6042 | 629.4613 | 764.1467 | 767.2843 |  |  | 568.344 | 650.7939 | 711.1619 | 750.9032 |  | 710.3949 | 667.071 | -0.006625 | 19.1057 | 1.5276 | 1.4469 | -22.7915 | 3.0881 | 1600.75 | 0.93 | 2.8936 | -2.5008 | -13.6979 | 1.674 | 5.212 | -28.6244 | 10.8704 | 58.8826 | 55.6231 | 55.5401 | 7.4588 | 1.1661 |  | 54.7284
42838.4823 | 5356 | 81.3724 | 45.58 | 31.4915 | 26.5975 | 23.2691 | 23.7233 | 24.1042 | 21.8335 | 38.4439 | 31.0906 | 24.7651 | 22.0493 | 21.5468 | 23.7541 | 123.4727 | 242.1 | 244.5984 | 526.813 | 626.5425 | 665.6104 | 600.6659 | 660.9403 | 659.2944 | 361.6005 | 691.3946 | 637.1561 | 746.5311 | 830.5648 | 769.2136 | 438.3077 | 662.1446 | 618.0309 | 525.0732 | 657.7936 | 588.271 |  | 675.9508 |  | 689.3313 | 509.9718 | 507.7977 | 654.421 |  | 148.5987 | 295.8337 | 198.5279 | 396.8628 | 471.6451 | 579.8288 | 618.1854 | 22.8539 | 97.9332 | 26.7997 | 195.4009 | 28.9484 | 46.4788 | 57.6985 | 70.5268 | 33.6446 |  |  | 3.2135 | -2.0641 | -67.9499 | 1.5212 | 6.4031 | -197.7658 | 28.7018 | -3.6434 | 2.0113 | 6.5648 | 34.9652 | 0.0052684 | 8.22e-06 | 0.00047312 | 821.776 | 548.3928 | 361.3428 | 117.5467 | 34.4845 | 22.4314 | 20.8882 | 53.1559 | 34.2978 | 26.8118 | 23.7778 | 23.2491 | 27.0131 | 24 | 181.2262 | 174.0736 | 158.1763 | 117.6064 | 102.283 | 226.5425 | 150.7936 | 95.5589 | 97.0731 | 116.0685 | 100.2581 | 183.1988 | 545.3661 | 236.5183 | 599.9697 | 705.307 | 716.8211 | 710.0255 | 754.0188 | 707.8407 | 5.3391 | 4.5373 | 732.1305 | 610.7886 | 132.8102 | 738.8039 | 705.8151 | 118.3557 | 525.9849 | 694.3053 | 635.799 | 554.9704 | 667.0932 | 615.5725 | 924.8586 | 839.0137 | 703.2057 | 696.4298 | 944.9794 |  | 757.702 | 752.4818 | 725.4788 | 844.0435 | 734.7202 | 766.1684 |  | 736.7444 |  |  | 858.5283 | 874.9448 | 894.8289 | [5 empty] | 109.2499 | 784.4798 | 632.6601 | 61.0645 | 793.3942 | 795.7837 | 69.7074 | 754.053 | 726.5894 | 767.4208 |  | 950.2356 | 735.8577 | 606.7089 | 716.1021 | 972.455 | 743.1146 | 762.2176 | 658.5069 | 723.2515 | 663.5138 | 860.7615 | 510.6591 | 682.1285 | 726.7513 | 629.8169 | 763.8934 | 767.153 |  |  | 567.7396 | 650.4344 | 711.3223 | 750.5808 |  | 710.4678 | 666.8424 | 0.64986 | 19.1058 | 1.5281 | 1.4462 | -22.7993 | 3.088 | 1613.99 | 1.18 | 4.0334 | -2.3882 | -13.7029 | 2.0503 | 5.1503 | -28.6228 | 10.9041 | 58.8256 | 55.6396 | 55.4694 | 8.5702 | 1.0112 |  | 54.7089
42838.4823 | 5357 | 81.4161 | 45.6045 | 31.507 | 26.6081 | 23.2771 | 23.72 | 24.1046 | 21.8295 | 38.4553 | 31.0952 | 24.7717 | 22.0519 | 21.5535 | 23.7663 | 123.5619 | 242.2381 | 244.7152 | 526.5558 | 626.3235 | 665.498 | 600.3666 | 661.0124 | 659.2847 | 361.7663 | 691.5977 | 637.4202 | 745.7353 | 830.2154 | 768.3633 | 438.3335 | 661.9096 | 617.6384 | 525.0279 | 657.6639 | 588.5196 |  | 675.7316 |  | 689.1218 | 509.1053 | 507.7531 | 654.2472 |  | 148.3189 | 295.275 | 198.3369 | 396.3664 | 471.9371 | 579.0725 | 617.8298 | 23.2463 | 97.8438 | 26.6203 | 195.3277 | 28.9446 | 46.4593 | 57.73 | 70.5804 | 33.6291 |  |  | 2.0005 | -2.1751 | -67.8657 | 0.6827 | 6.7165 | -197.7744 | 28.3305 | -3.6132 | 2.1152 | 6.3566 | 34.9196 | 0.0051288 | -0.00010349 | 0.00049941 | 824.0686 | 548.5267 | 361.3971 | 117.5861 | 34.5038 | 22.4295 | 20.8891 | 53.1575 | 34.2997 | 26.8101 | 23.771 | 23.2498 | 27.0174 | 23.9962 | 178.819 | 168.4576 | 153.3346 | 115.5357 | 101.1187 | 226.0244 | 150.5412 | 95.5526 | 97.0612 | 116.0983 | 100.271 | 183.2627 | 545.3511 | 236.544 | 599.9018 | 705.1772 | 716.6235 | 709.7849 | 753.8793 | 707.245 | 7.5518 | 4.818 | 732.0725 | 610.7808 | 132.8695 | 738.746 | 705.7338 | 118.3249 | 525.9865 | 694.288 | 635.7414 | 554.8098 | 666.9757 | 615.4812 | 925.1152 | 839.0633 | 703.0521 | 696.2324 | 945.5379 |  | 757.473 | 752.4204 | 725.3432 | 844.1154 | 734.442 | 766.0787 |  | 736.6716 |  |  | 860.9352 | 876.6395 | 896.1733 | [5 empty] | 109.2901 | 784.5768 | 632.6081 | 61.1069 | 793.4666 | 793.5382 | 69.7851 | 753.6359 | 726.5109 | 767.1302 |  | 950.7068 | 735.3857 | 607.0148 | 715.966 | 972.2871 | 742.8855 | 761.761 | 658.7229 | 723.0019 | 663.2064 | 858.541 | 509.9065 | 682.0354 | 726.9508 | 629.8813 | 763.9772 | 767.039 |  |  | 566.7914 | 650.1209 | 710.8037 | 750.2987 |  | 710.4804 | 666.6277 | -0.092883 | 19.1067 | 1.5279 | 1.4469 | -22.9143 | 3.0881 | 1592.5 | 0.88 | 3.181 | -2.4504 | -13.6876 | 1.3728 | 5.2725 | -28.6107 | 10.8286 | 58.7469 | 55.6069 | 55.3951 | 8.7654 | 1.5168 |  | 54.6765
42838.4823 | 5358 | 81.4771 | 45.625 | 31.5129 | 26.6112 | 23.2792 | 23.7209 | 24.1054 | 21.8288 | 38.4542 | 31.1116 | 24.7641 | 22.0473 | 21.5574 | 23.7673 | 123.656 | 242.3649 | 244.8302 | 526.3001 | 626.1027 | 665.3971 | 600.2229 | 660.8862 | 659.1077 | 361.98 | 691.9158 | 637.6253 | 744.7641 | 829.1371 | 767.4229 | 438.3546 | 661.6834 | 617.4387 | 524.9981 | 657.5438 | 588.6173 |  | 675.5158 |  | 688.8928 | 507.5181 | 507.4692 | 654.0891 |  | 147.9461 | 294.5814 | 198.0888 | 395.855 | 470.0978 | 578.2847 | 617.604 | 23.3999 | 97.7545 | 26.573 | 195.2561 | 28.947 | 46.4337 | 57.7592 | 70.6374 | 33.6096 |  |  | 2.1681 | -2.0358 | -68.17 | 0.86406 | 6.8263 | -197.8164 | 28.4383 | -3.9312 | 1.9922 | 6.4693 | 34.9201 | 0.0051633 | -4.271e-05 | 0.00047641 | 825.2594 | 548.6742 | 361.4542 | 117.6189 | 34.5248 | 22.4298 | 20.8873 | 53.1607 | 34.3001 | 26.808 | 23.7774 | 23.255 | 27.0194 | 23.995 | 189.7848 | 168.3595 | 148.3176 | 115.7758 | 101.3979 | 225.8097 | 150.2156 | 95.554 | 97.059 | 116.1297 | 100.2828 | 183.3356 | 545.3513 | 236.587 | 599.8113 | 704.371 | 716.3369 | 709.4939 | 753.7063 | 707.1527 | 7.0344 | 5.8978 | 732.0014 | 610.8184 | 132.927 | 738.5942 | 705.5917 | 118.304 | 525.996 | 694.5423 | 635.7551 | 554.6942 | 666.8737 | 615.3756 | 924.914 | 839.0836 | 702.9376 | 696.0987 | 946.157 |  | 757.3136 | 752.351 | 725.1172 | 844.1708 | 734.2857 | 766.0265 |  | 736.6191 |  |  | 862.8256 | 877.986 | 897.054 | [5 empty] | 109.3322 | 784.6531 | 632.5276 | 61.1361 | 793.5225 | 788.7937 | 69.8503 | 753.2722 | 726.5887 | 766.8391 |  | 950.9887 | 735.0575 | 606.6719 | 716.0549 | 972.2162 | 742.6527 | 761.4076 | 658.8256 | 722.8406 | 662.4424 | 863.6416 | 509.5073 | 681.9055 | 726.4383 | 630.1601 | 763.7839 | 766.9246 |  |  | 566.3732 | 649.9108 | 710.1623 | 750.0634 |  | 710.496 | 666.4004 | -0.010335 | 19.1054 | 1.5273 | 1.4466 | -22.7774 | 3.0881 | 1595.04 | 0.75 | 3.3101 | -2.3692 | -13.7099 | 1.5435 | 5.3129 | -28.6005 | 10.8441 | 58.6857 | 55.5515 | 55.353 | 7.5171 | 2.0325 |  | 54.6081
42838.4823 | 5359 | 81.5241 | 45.6518 | 31.5202 | 26.6156 | 23.2881 | 23.7238 | 24.1143 | 21.8384 | 38.4609 | 31.1178 | 24.7729 | 22.0526 | 21.5595 | 23.7658 | 123.7486 | 242.5034 | 244.9585 | 526.02 | 625.8958 | 665.32 | 600.0446 | 660.7621 | 658.8766 | 362.2457 | 691.9351 | 637.691 | 742.0183 | 827.9984 | 766.387 | 438.3728 | 661.4453 | 617.3795 | 524.9724 | 657.5035 | 588.5288 |  | 675.3043 |  | 688.6475 | 506.9065 | 507.2129 | 653.9653 |  | 147.4939 | 293.4966 | 197.9193 | 396.0534 | 470.0171 | 578.7064 | 617.3803 | 23.3062 | 97.681 | 26.8922 | 195.223 | 28.9493 | 46.4132 | 57.7797 | 70.7028 | 33.6032 |  |  | 2.404 | -1.8163 | -68.0018 | 1.1939 | 6.8151 | -197.8046 | 27.9605 | -3.673 | 2.253 | 6.3594 | 35.2427 | 0.0052372 | -5.257e-05 | 0.00054376 | 825.7051 | 548.9105 | 361.5104 | 117.6652 | 34.5454 | 22.4381 | 20.8876 | 53.1786 | 34.3096 | 26.8223 | 23.7855 | 23.2505 | 27.0211 | 23.9979 | 193.4754 | 177.4143 | 148.4115 | 114.9838 | 102.5125 | 225.5863 | 149.9005 | 95.5563 | 97.0646 | 116.1669 | 100.2915 | 183.4006 | 545.4071 | 236.6236 | 599.6898 | 704.2185 | 716.094 | 709.2366 | 753.4993 | 706.6863 | 6.8692 | 2.5757 | 731.9135 | 610.8997 | 132.9955 | 738.5186 | 705.4311 | 118.2894 | 526.0122 | 694.8687 | 635.891 | 554.588 | 666.7454 | 615.4446 | 924.7742 | 839.1105 | 702.7683 | 695.8961 | 946.7679 |  | 757.1278 | 752.281 | 725.0255 | 844.2351 | 734.0968 | 765.9361 |  | 736.5589 |  |  | 861.1335 | 877.9125 | 897.3722 | [5 empty] | 109.3744 | 784.7232 | 632.5226 | 61.1733 | 793.5386 | 791.4855 | 69.9225 | 752.9731 | 726.4514 | 766.5524 |  | 951.4806 | 734.8296 | 606.0506 | 716.0431 | 972.0607 | 742.4079 | 761.1058 | 658.8012 | 722.686 | 662.3215 | 869.7341 | 509.3112 | 681.7766 | 725.7501 | 631.1677 | 763.4735 | 766.8152 |  |  | 566.4752 | 649.7683 | 709.666 | 749.8469 |  | 710.4536 | 666.1556 | 0.67861 | 19.1049 | 1.528 | 1.4471 | -22.7446 | 3.0881 | 1581.13 | 1.05 | 3.4838 | -2.2357 | -13.6799 | 1.8126 | 5.3099 | -28.6067 | 10.7553 | 58.6174 | 55.5302 | 55.3021 | 7.0759 | 1.9816 |  | 54.561
42838.4823 | 5360 | 81.5645 | 45.6698 | 31.5201 | 26.614 | 23.2787 | 23.7243 | 24.1049 | 21.831 | 38.4661 | 31.12 | 24.7715 | 22.0487 | 21.5569 | 23.7644 | 123.8391 | 242.6442 | 245.0813 | 525.7145 | 625.6884 | 665.2501 | 599.9438 | 660.6091 | 658.683 | 362.465 | 691.5424 | 637.2665 | 740.5078 | 827.2329 | 765.5551 | 438.3905 | 661.1982 | 617.7353 | 524.9265 | 657.5168 | 588.1481 |  | 675.0916 |  | 688.4212 | 506.6701 | 507.0026 | 653.833 |  | 147.2332 | 292.5301 | 197.6622 | 396.6561 | 469.4325 | 578.5732 | 617.2448 | 23.2521 | 97.6005 | 27.4524 | 195.2125 | 28.9326 | 46.3872 | 57.7883 | 70.7541 | 33.5917 |  |  | 1.7462 | -1.955 | -67.9229 | 0.88969 | 6.3341 | -197.777 | 28.0821 | -3.6349 | 1.9716 | 6.3545 | 35.1711 | 0.0052503 | -4.928e-05 | 0.00051255 | 822.0806 | 549.1513 | 361.5736 | 117.7127 | 34.5667 | 22.4473 | 20.8997 | 53.184 | 34.3309 | 26.8213 | 23.7957 | 23.2577 | 27.0312 | 24.0085 | 195.9665 | 174.6075 | 141.0131 | 108.7486 | 102.3187 | 225.3148 | 149.4634 | 95.5593 | 97.0566 | 116.2009 | 100.3028 | 183.4666 | 545.4594 | 236.6572 | 599.5866 | 704.2687 | 715.9421 | 709.0002 | 753.3382 | 706.6229 | 8.0305 | 5.7328 | 731.8166 | 610.9084 | 133.0592 | 738.4119 | 705.2503 | 118.2853 | 526.0336 | 695.1224 | 635.5654 | 554.4876 | 666.5901 | 615.6508 | 924.8052 | 839.1443 | 702.5704 | 695.6428 | 946.6719 |  | 756.8641 | 752.2028 | 725.0522 | 844.2866 | 733.892 | 765.8231 |  | 736.5038 |  |  | 861.1877 | 878.2103 | 897.5618 | [5 empty] | 109.4246 | 784.781 | 632.5307 | 61.2099 | 793.5647 | 793.5313 | 69.9965 | 752.6492 | 726.1249 | 766.2491 |  | 951.9947 | 734.6141 | 605.7443 | 715.9731 | 971.9339 | 742.192 | 760.8067 | 658.5926 | 722.5133 | 661.8614 | 874.7534 | 509.6705 | 681.6821 | 725.5959 | 631.0998 | 763.2668 | 766.7029 |  |  | 566.6413 | 649.5159 | 709.0882 | 749.4217 |  | 710.3728 | 665.8833 | 0.43802 | 19.1047 | 1.5286 | 1.4468 | -22.7594 | 3.0881 | 1578.22 | 0.87 | 2.968 | -2.3175 | -13.6603 | 1.5634 | 5.1187 | -28.6025 | 10.7778 | 58.5474 | 55.5392 | 55.2475 | 6.7614 | 2.7476 |  | 54.5251
42838.4823 | 5361 | 81.6173 | 45.6848 | 31.5296 | 26.616 | 23.2852 | 23.7258 | 24.1114 | 21.8296 | 38.4829 | 31.1229 | 24.7784 | 22.0531 | 21.5569 | 23.776 | 123.9349 | 242.7714 | 245.1998 | 525.3884 | 625.4716 | 665.1426 | 599.8434 | 659.9755 | 658.382 | 362.6502 | 691.4459 | 637.0365 | 739.5224 | 826.0259 | 764.6272 | 438.4092 | 660.9507 | 617.7409 | 524.8766 | 657.4647 | 587.9432 |  | 674.8802 |  | 688.2519 | 507.8029 | 506.9226 | 653.6977 |  | 147.2329 | 291.8801 | 197.5601 | 397.9822 | 469.4994 | 577.8292 | 617.3344 | 23.1075 | 97.4871 | 28.0204 | 195.1921 | 28.9362 | 46.3734 | 57.8072 | 70.7879 | 33.5857 |  |  | 0.61003 | -2.1094 | -67.6739 | 0.78455 | 6.6396 | -197.7941 | 28.0703 | -3.9332 | 1.9126 | 6.2759 | 34.6811 | 0.0052421 | -8.542e-05 | 0.00051748 | 821.3378 | 549.4133 | 361.6137 | 117.7516 | 34.5892 | 22.4422 | 20.8959 | 53.1934 | 34.3297 | 26.8269 | 23.7924 | 23.2573 | 27.0292 | 24.007 | 202.6535 | 178.781 | 144.7875 | 108.3422 | 99.1935 | 225.0816 | 149.1764 | 95.5494 | 97.0569 | 116.2275 | 100.3164 | 183.5429 | 545.4922 | 236.7031 | 599.4768 | 704.3144 | 715.7972 | 708.8217 | 753.1884 | 706.4535 | 6.0335 | 6.3959 | 731.7253 | 610.8865 | 133.1172 | 738.3347 | 705.037 | 118.293 | 526.0614 | 695.3979 | 635.2573 | 554.3877 | 666.4599 | 615.8653 | 925.1041 | 839.1856 | 702.4003 | 695.4298 | 946.8039 |  | 756.618 | 752.1222 | 724.9134 | 844.331 | 733.6321 | 765.731 |  | 736.4389 |  |  | 860.7798 | 878.6115 | 897.774 | [5 empty] | 109.4592 | 784.823 | 632.3525 | 61.2401 | 793.582 | 799.1468 | 70.0676 | 752.3268 | 725.9478 | 765.9463 |  | 952.367 | 734.3924 | 605.8954 | 715.9123 | 971.797 | 741.9581 | 760.4833 | 658.0523 | 722.3623 | 660.9273 | 875.6094 | 510.0172 | 681.6287 | 725.6963 | 630.1281 | 763.1162 | 766.5925 |  |  | 566.9737 | 649.307 | 708.5727 | 749.0297 |  | 710.176 | 665.6497 | 0.30409 | 19.1054 | 1.5287 | 1.4465 | -22.8736 | 3.0881 | 1572.1 | 0.87 | 1.7535 | -2.4059 | -13.6274 | 1.4673 | 5.2384 | -28.5912 | 10.7708 | 58.4759 | 55.5063 | 55.1789 | 5.9859 | 2.2914 |  | 54.494
42838.4823 | 5362 | 81.6633 | 45.7088 | 31.5313 | 26.6205 | 23.283 | 23.7237 | 24.1146 | 21.8378 | 38.4767 | 31.1137 | 24.7846 | 22.0476 | 21.5494 | 23.7809 | 124.0289 | 242.9016 | 245.2955 | 525.0535 | 625.2651 | 665.0537 | 600.2774 | 659.8911 | 658.334 | 362.8409 | 691.7899 | 637.0321 | 740.0557 | 825.4489 | 764.3071 | 438.4161 | 660.7056 | 617.8413 | 524.8227 | 657.3794 | 588.0538 |  | 674.6633 |  | 688.0293 | 508.0971 | 506.5845 | 653.5534 |  | 147.0007 | 291.4042 | 197.5632 | 399.4584 | 469.2509 | 577.4427 | 617.4943 | 23.0133 | 97.4246 | 28.0012 | 195.1185 | 28.9336 | 46.348 | 57.8108 | 70.8184 | 33.5718 |  |  | 2.7069 | -2.1383 | -67.9183 | 1.1972 | 6.6265 | -197.7527 | 28.2457 | -3.8438 | 1.964 | 6.4424 | 34.5238 | 0.0051945 | -7.228e-05 | 0.00050762 | 821.6675 | 549.6744 | 361.6613 | 117.7766 | 34.6089 | 22.4441 | 20.8939 | 53.1955 | 34.3342 | 26.8276 | 23.7875 | 23.2642 | 27.032 | 24.0034 | 191.7062 | 183.7997 | 150.6714 | 109.9706 | 101.3318 | 224.5978 | 148.9748 | 95.5503 | 97.055 | 116.2649 | 100.3299 | 183.6086 | 545.4933 | 236.7408 | 599.3893 | 704.5504 | 715.6448 | 708.6631 | 753.0365 | 706.3268 | 5.319 | 6.4737 | 731.67 | 611.0345 | 133.1762 | 738.1984 | 704.8492 | 118.3034 | 526.0946 | 695.5814 | 635.0203 | 554.2941 | 666.305 | 615.8647 | 925.3533 | 839.2212 | 702.256 | 695.2455 | 946.6622 |  | 756.4346 | 752.0765 | 724.7753 | 844.383 | 733.4207 | 765.6663 |  | 736.4075 |  |  | 861.0351 | 878.5645 | 898.2564 | [5 empty] | 109.495 | 784.8884 | 632.1227 | 61.2783 | 793.6115 | 807.5176 | 70.1425 | 752.0182 | 725.7629 | 765.6549 |  | 952.7799 | 734.2251 | 604.483 | 715.8329 | 971.6691 | 741.7226 | 760.1573 | 657.6658 | 722.2605 | 661.0303 | 876.0061 | 509.7043 | 681.5699 | 725.9144 | 629.38 | 763.0154 | 766.4754 |  |  | 567.523 | 649.1596 | 708.0998 | 748.8087 |  | 710.134 | 665.4568 | 0.11451 | 19.1044 | 1.5287 | 1.4464 | -22.7343 | 3.088 | 1555.69 | 0.74 | 3.6931 | -2.4213 | -13.6462 | 1.8118 | 5.232 | -28.5818 | 10.802 | 58.4294 | 55.4726 | 55.1227 | 7.1349 | 1.6118 |  | 54.4599
42838.4823 | 5363 | 81.7163 | 45.735 | 31.5399 | 26.619 | 23.2839 | 23.7255 | 24.1072 | 21.8331 | 38.4922 | 31.1292 | 24.7833 | 22.0551 | 21.5588 | 23.7706 | 124.1427 | 243.0655 | 245.4013 | 524.7254 | 625.061 | 665.0132 | 600.2471 | 660.0032 | 658.7771 | 363.0118 | 691.8645 | 636.2996 | 739.6356 | 825.275 | 764.2119 | 438.4377 | 660.4404 | 617.5732 | 524.7811 | 657.2542 | 588.5007 |  | 674.4353 |  | 687.7148 | 508.0628 | 505.9683 | 653.4216 |  | 146.6436 | 291.2003 | 197.5245 | 400.2233 | 470.2328 | 575.8858 | 617.3274 | 22.8464 | 97.3352 | 27.6389 | 194.9483 | 28.944 | 46.3286 | 57.8184 | 70.8215 | 33.5609 |  |  | 2.839 | -2.1758 | -67.7383 | 0.81281 | 6.7888 | -197.7671 | 28.3634 | -4.0443 | 1.9146 | 6.237 | 34.7297 | 0.0052405 | -3.614e-05 | 0.00047641 | 824.2691 | 549.8803 | 361.7134 | 117.8118 | 34.6223 | 22.4406 | 20.8894 | 53.2007 | 34.3324 | 26.8285 | 23.7884 | 23.2607 | 27.025 | 24.0006 | 183.9676 | 183.6825 | 153.0775 | 113.5838 | 102.4548 | 224.05 | 148.7833 | 95.5488 | 97.0508 | 116.2962 | 100.3461 | 183.6936 | 545.4551 | 236.7803 | 599.3162 | 704.8057 | 715.384 | 708.5292 | 752.8504 | 706.2192 | 4.1369 | 6.1646 | 731.6228 | 611.2843 | 133.235 | 738.1645 | 704.7239 | 118.3121 | 526.1183 | 695.7153 | 634.3612 | 554.2028 | 666.1436 | 615.3586 | 925.2785 | 839.2281 | 702.0642 | 694.9984 | 946.8453 |  | 756.2651 | 752.014 | 724.7198 | 844.4209 | 733.1962 | 765.5824 |  | 736.3329 |  |  | 864.1325 | 878.9711 | 898.4103 | [5 empty] | 109.5389 | 784.9475 | 631.9183 | 61.3152 | 793.6592 | 801.482 | 70.2257 | 751.705 | 725.3608 | 765.3502 |  | 953.2678 | 734.1472 | 602.6199 | 715.493 | 971.5421 | 741.4544 | 759.8449 | 657.6473 | 722.1174 | 662.6586 | 883.4495 | 509.3751 | 681.5018 | 725.6265 | 628.0479 | 762.7415 | 766.3485 |  |  | 567.6868 | 648.98 | 707.6633 | 748.5748 |  | 710.2396 | 665.2726 | 0.24473 | 19.1033 | 1.5288 | 1.4464 | -22.6671 | 3.088 | 1571.6 | 1.18 | 3.7819 | -2.442 | -13.6257 | 1.4926 | 5.2909 | -28.5566 | 10.8146 | 58.3776 | 55.4602 | 55.0635 | 7.9186 | 1.3199 |  | 54.3985
42838.4824 | 5364 | 81.7543 | 45.7432 | 31.5519 | 26.6182 | 23.2851 | 23.7203 | 24.107 | 21.828 | 38.4922 | 31.1372 | 24.7826 | 22.0436 | 21.5563 | 23.7671 | 124.262 | 243.1929 | 245.4424 | 524.4007 | 624.8441 | 664.9725 | 600.4181 | 659.3011 | 658.6925 | 363.1589 | 691.8707 | 635.6679 | 739.181 | 825.5906 | 764.1142 | 438.4349 | 660.189 | 617.3023 | 524.7504 | 657.1966 | 588.6933 |  | 674.2121 |  | 687.4704 | 508.3653 | 505.4567 | 653.2846 |  | 146.5062 | 290.5658 | 197.0359 | 400.9276 | 470.2251 | 575.7882 | 617.1917 | 22.9157 | 97.2401 | 27.4884 | 194.7988 | 28.9594 | 46.3065 | 57.8173 | 70.8341 | 33.5484 |  |  | 3.8582 | -1.9813 | -67.9479 | 0.87721 | 6.43 | -197.8105 | 28.0506 | -3.8386 | 1.7569 | 6.4099 | 34.2872 | 0.0051748 | -7.885e-05 | 0.00045834 | 825.9553 | 549.9626 | 361.7571 | 117.8534 | 34.6451 | 22.445 | 20.8864 | 53.208 | 34.3374 | 26.8356 | 23.7869 | 23.2552 | 27.0221 | 24.0001 | 178.3443 | 181.8651 | 156.5238 | 113.3939 | 101.3095 | 223.5184 | 148.6289 | 95.5406 | 97.0534 | 116.3267 | 100.3602 | 183.7557 | 545.3733 | 236.8086 | 599.2483 | 704.7017 | 715.1995 | 708.4075 | 752.6725 | 706.8647 | 5.7433 | 7.2719 | 731.559 | 611.4017 | 133.2946 | 738.206 | 704.5788 | 118.3256 | 526.1438 | 695.6166 | 633.8719 | 554.1077 | 666.0031 | 615.4182 | 925.4495 | 839.2142 | 701.8426 | 694.6967 | 947.397 |  | 756.0752 | 751.9264 | 724.7572 | 844.4849 | 733.0199 | 765.5173 |  | 736.2585 |  |  | 863.9886 | 879.0364 | 897.9002 | [5 empty] | 109.5816 | 785.0084 | 631.7307 | 61.3534 | 793.6925 | 787.5135 | 70.2957 | 751.3802 | 725.1012 | 765.0679 |  | 953.9269 | 734.1603 | 602.7959 | 715.1344 | 971.4962 | 741.2003 | 759.562 | 657.6032 | 721.9456 | 663.6885 | 887.4325 | 509.611 | 681.3818 | 725.3182 | 628.5536 | 762.5109 | 766.2423 |  |  | 567.1588 | 648.7857 | 707.4404 | 748.3069 |  | 710.1703 | 665.0892 | -0.068953 | 19.1045 | 1.5282 | 1.4464 | -22.7765 | 3.088 | 1606.16 | 0.98 | 4.4086 | -2.329 | -13.6391 | 1.5497 | 5.1489 | -28.5581 | 10.7541 | 58.31 | 55.4721 | 55.0161 | 8.4696 | 0.91721 |  | 54.335
42838.4824 | 5365 | 81.8076 | 45.7708 | 31.5482 | 26.6251 | 23.2855 | 23.7269 | 24.1164 | 21.8329 | 38.4963 | 31.1384 | 24.7801 | 22.0511 | 21.5557 | 23.768 | 124.3711 | 243.3313 | 245.5339 | 524.0653 | 624.6383 | 664.8317 | 600.5779 | 659.2836 | 659.0656 | 363.3546 | 691.8713 | 635.5048 | 738.0735 | 826.0653 | 763.8496 | 438.4416 | 659.9632 | 617.6192 | 524.7053 | 657.1483 | 589.3666 |  | 674.006 |  | 687.296 | 508.9016 | 505.3416 | 653.1375 |  | 146.5113 | 290.6048 | 197.0304 | 400.0408 | 468.5639 | 575.7041 | 617.1853 | 23.1088 | 97.1927 | 27.216 | 194.647 | 28.9489 | 46.2766 | 57.8118 | 70.8183 | 33.5387 |  |  | 2.4401 | -2.2001 | -67.7711 | 1.1512 | 6.7901 | -197.7737 | 28.3476 | -3.9904 | 1.9338 | 6.3491 | 34.4181 | 0.0053325 | -9.364e-05 | 0.00049777 | 820.1337 | 550.1106 | 361.826 | 117.8997 | 34.6714 | 22.4518 | 20.8929 | 53.2225 | 34.3489 | 26.8434 | 23.798 | 23.2633 | 27.0307 | 24.0192 | 175.7786 | 180.0929 | 163.0762 | 114.698 | 101.2243 | 223.0278 | 148.5078 | 95.5369 | 97.051 | 116.3575 | 100.369 | 183.8223 | 545.3451 | 236.8489 | 599.1518 | 704.624 | 715.057 | 708.2781 | 752.5029 | 707.2842 | 6.3917 | 5.7418 | 731.4863 | 611.4467 | 133.3525 | 738.1069 | 704.4476 | 118.3408 | 526.173 | 695.5194 | 633.7512 | 554.0127 | 665.8696 | 615.7826 | 925.5523 | 839.2049 | 701.6891 | 694.4971 | 947.5262 |  | 755.8714 | 751.8258 | 724.5353 | 844.5296 | 732.8487 | 765.4663 |  | 736.1867 |  |  | 862.6335 | 879.1854 | 898.1717 | [5 empty] | 109.6311 | 785.0762 | 631.6329 | 61.3923 | 793.7214 | 782.9671 | 70.384 | 751.076 | 724.776 | 764.7617 |  | 954.492 | 734.1151 | 602.8961 | 714.9296 | 971.3777 | 741.0037 | 759.2819 | 657.3976 | 721.7286 | 662.7909 | 893.123 | 508.4692 | 681.222 | 725.5433 | 628.9715 | 762.5414 | 766.1231 |  |  | 567.3259 | 648.6786 | 707.1897 | 748.1306 |  | 710.1892 | 664.9373 | 0.29741 | 19.1039 | 1.5289 | 1.4451 | -22.7946 | 3.088 | 1621.09 | 0.55 | 3.5056 | -2.4543 | -13.6218 | 1.7754 | 5.2908 | -28.5541 | 10.8104 | 58.2504 | 55.4188 | 54.9705 | 8.6865 | 0.17364 |  | 54.2882
42838.4824 | 5366 | 81.8655 | 45.7984 | 31.5499 | 26.6286 | 23.2923 | 23.7271 | 24.1195 | 21.8322 | 38.5026 | 31.1386 | 24.7842 | 22.0548 | 21.5497 | 23.7783 | 124.4746 | 243.4565 | 245.635 | 523.6998 | 624.4219 | 664.6716 | 600.198 | 659.068 | 658.8807 | 363.5618 | 692.3724 | 635.8687 | 738.9877 | 826.0251 | 763.6702 | 438.4412 | 659.7519 | 617.682 | 524.6493 | 657.1132 | 589.6125 |  | 673.7924 |  | 687.082 | 507.5303 | 505.2707 | 652.9752 |  | 146.1899 | 290.4878 | 196.839 | 400.9173 | 470.5773 | 576.1747 | 617.1088 | 23.1957 | 97.1638 | 26.6795 | 194.4653 | 28.9138 | 46.2456 | 57.7957 | 70.7958 | 33.5201 |  |  | 2.8685 | -2.0279 | -67.8993 | 1.0586 | 6.7724 | -197.7612 | 28.3712 | -3.8852 | 2.0023 | 6.3373 | 34.9498 | 0.0051616 | -3.285e-05 | 0.00050434 | 818.0924 | 550.3256 | 361.8852 | 117.9427 | 34.6801 | 22.4485 | 20.8939 | 53.2261 | 34.3488 | 26.843 | 23.792 | 23.264 | 27.03 | 24.008 | 171.774 | 173.4473 | 161.8696 | 115.6076 | 101.9142 | 222.556 | 148.3367 | 95.5484 | 97.0572 | 116.399 | 100.3812 | 183.887 | 545.3415 | 236.8891 | 599.0536 | 704.2427 | 714.957 | 708.1647 | 752.3367 | 707.548 | 4.9966 | 4.1255 | 731.418 | 611.4183 | 133.4136 | 737.9673 | 704.2823 | 118.3646 | 526.2503 | 695.5964 | 633.8553 | 553.9266 | 665.7517 | 615.8886 | 925.354 | 839.2094 | 701.493 | 694.272 | 947.3052 |  | 755.6923 | 751.7392 | 724.1937 | 844.5712 | 732.6768 | 765.4196 |  | 736.1272 |  |  | 864.0429 | 879.2906 | 898.1106 | [5 empty] | 109.6591 | 785.1119 | 631.4894 | 61.4166 | 793.7692 | 778.9674 | 70.4434 | 750.7684 | 724.4622 | 764.4751 |  | 954.8986 | 733.8945 | 602.9644 | 714.8065 | 971.1782 | 740.7838 | 758.9932 | 657.1951 | 721.5126 | 661.7398 | 894.7298 | 506.6277 | 681.0814 | 726.4855 | 628.8772 | 762.7072 | 765.9908 |  |  | 567.833 | 648.6549 | 706.7294 | 747.9147 |  | 710.0674 | 664.7443 | -0.41844 | 19.1026 | 1.5287 | 1.4445 | -22.5768 | 3.0881 | 1618.28 | 1.03 | 3.8006 | -2.3561 | -13.6333 | 1.7023 | 5.2854 | -28.5611 | 10.8179 | 58.2073 | 55.3348 | 54.9249 | 9.066 | 0.28579 |  | 54.2562
42838.4824 | 5367 | 81.9029 | 45.8114 | 31.5556 | 26.6276 | 23.277 | 23.7188 | 24.1112 | 21.8299 | 38.5057 | 31.1342 | 24.7828 | 22.0469 | 21.5449 | 23.7705 | 124.5844 | 243.6013 | 245.7511 | 523.3781 | 624.2221 | 664.5676 | 600.1795 | 658.9899 | 658.6692 | 363.7293 | 693.0081 | 636.0784 | 740.1053 | 825.9385 | 763.2525 | 438.4523 | 659.5533 | 617.3272 | 524.6001 | 657.1366 | 589.7891 |  | 673.5807 |  | 686.8101 | 506.5356 | 505.2257 | 652.8156 |  | 146.1318 | 290.1239 | 196.6826 | 402.0707 | 469.9669 | 576.3587 | 616.8446 | 23.2591 | 97.1526 | 26.3775 | 194.341 | 28.87 | 46.2091 | 57.7791 | 70.7532 | 33.5028 |  |  | 3.023 | -2.0838 | -67.9551 | 0.94686 | 6.6357 | -197.7264 | 28.3824 | -4.0397 | 1.9305 | 6.4804 | 34.6594 | 0.0052241 | -0.00016099 | 0.00048627 | 823.8321 | 550.409 | 361.935 | 117.9929 | 34.7086 | 22.4525 | 20.8891 | 53.2275 | 34.3521 | 26.8443 | 23.7898 | 23.2607 | 27.026 | 24.0039 | 167.2884 | 166.4506 | 156.2323 | 114.9837 | 103.3056 | 222.1397 | 148.0324 | 95.5493 | 97.0499 | 116.4247 | 100.391 | 183.9529 | 545.3467 | 236.9223 | 598.9476 | 703.9567 | 714.8101 | 707.9729 | 752.1758 | 707.4731 | 7.3045 | 5.3532 | 731.3525 | 611.3314 | 133.4779 | 737.734 | 704.0245 | 118.3986 | 526.3251 | 695.9047 | 633.8144 | 553.8387 | 665.6342 | 614.8115 | 925.48 | 839.2292 | 701.2512 | 693.9805 | 947.4098 |  | 755.498 | 751.6166 | 723.9565 | 844.6194 | 732.4318 | 765.3945 |  | 736.034 |  |  | 865.0416 | 879.9736 | 898.6132 | [5 empty] | 109.7049 | 785.1741 | 631.3536 | 61.4653 | 793.817 | 782.0164 | 70.5257 | 750.4313 | 724.2758 | 764.1678 |  | 955.4052 | 733.6358 | 602.7591 | 714.6092 | 971.063 | 740.5377 | 758.6871 | 657.1463 | 721.3398 | 661.9822 | 897.6368 | 506.1315 | 680.884 | 726.9675 | 628.6531 | 762.7396 | 765.8737 |  |  | 567.2788 | 648.5392 | 706.2025 | 747.7386 |  | 709.9873 | 664.535 | 1.0053 | 19.1022 | 1.5281 | 1.4445 | -22.4517 | 3.088 | 1639.83 | 0.95 | 3.9007 | -2.3876 | -13.6345 | 1.6094 | 5.2323 | -28.5616 | 10.8212 | 58.1511 | 55.2783 | 54.8603 | 9.5067 | 0.87318 |  | 54.2221
42838.4824 | 5368 | 81.956 | 45.8372 | 31.5739 | 26.6383 | 23.2815 | 23.7227 | 24.1212 | 21.8405 | 38.517 | 31.1564 | 24.7869 | 22.0533 | 21.5453 | 23.7778 | 124.6918 | 243.7241 | 245.8638 | 523.0564 | 624.0199 | 664.5318 | 599.7163 | 658.3587 | 657.9129 | 363.8684 | 692.7109 | 636.3116 | 740.5461 | 826.3379 | 763.3242 | 438.4619 | 659.3391 | 616.6608 | 524.5622 | 657.1343 | 588.832 |  | 673.3716 |  | 686.5488 | 506.0026 | 505.0614 | 652.6554 |  | 145.9434 | 290.016 | 196.5164 | 402.3734 | 469.643 | 576.542 | 616.3524 | 23.528 | 97.1228 | 25.9856 | 194.2119 | 28.8493 | 46.1798 | 57.7571 | 70.6986 | 33.5007 |  |  | 2.8784 | -1.6869 | -67.9183 | 1.0211 | 7.1982 | -197.7816 | 28.0065 | -3.9319 | 2.2069 | 6.4852 | 34.6422 | 0.0052569 | -4.764e-05 | 0.00050434 | 827.0128 | 550.5089 | 361.9756 | 118.0259 | 34.7263 | 22.4561 | 20.8901 | 53.2361 | 34.3586 | 26.8526 | 23.7949 | 23.2655 | 27.0299 | 24.0116 | 168.8086 | 168.9923 | 154.435 | 116.7299 | 103.9791 | 221.7924 | 147.766 | 95.5446 | 97.0498 | 116.4739 | 100.4067 | 184.0271 | 545.3374 | 236.9709 | 598.8176 | 703.55 | 714.5599 | 707.72 | 752.0015 | 707.2405 | 5.4201 | 4.6719 | 731.3065 | 611.2449 | 133.5349 | 737.6431 | 703.8005 | 118.4293 | 526.31 | 696.0684 | 633.988 | 553.7473 | 665.525 | 614.1307 | 925.4926 | 839.2385 | 701.1185 | 693.8195 | 947.6776 |  | 755.3294 | 751.5109 | 723.8227 | 844.6712 | 732.2038 | 765.3955 |  | 735.9584 |  |  | 864.9258 | 880.6745 | 899.2835 | [5 empty] | 109.7173 | 785.2226 | 631.4314 | 61.4902 | 793.8405 | 795.8165 | 70.5942 | 750.1659 | 724.1987 | 763.8872 |  | 955.9902 | 733.3959 | 602.7389 | 714.5461 | 970.907 | 740.3228 | 758.4467 | 657.1768 | 721.2188 | 661.4416 | 897.2823 | 506.1904 | 680.7306 | 727.3385 | 628.7123 | 762.5194 | 765.7553 |  |  | 567.1032 | 648.5634 | 705.9327 | 747.5493 |  | 709.9038 | 664.365 | 0.069245 | 19.1038 | 1.5276 | 1.4458 | -22.9874 | 3.088 | 1609.11 | 1.09 | 3.8065 | -2.148 | -13.6295 | 1.6712 | 5.4502 | -28.5687 | 10.7505 | 58.0973 | 55.2474 | 54.7999 | 9.2896 | 1.0388 |  | 54.1669
42838.4824 | 5369 | 82.0032 | 45.8547 | 31.572 | 26.6258 | 23.2847 | 23.7131 | 24.1168 | 21.8257 | 38.5253 | 31.1508 | 24.7893 | 22.05 | 21.5489 | 23.7749 | 124.7994 | 243.8544 | 245.9947 | 522.7399 | 623.8205 | 664.5653 | 598.6559 | 658.0578 | 657.6804 | 364.0213 | 693.0363 | 636.4564 | 740.7276 | 826.3752 | 763.4286 | 438.4732 | 659.1272 | 616.7898 | 524.5208 | 657.0364 | 587.9737 |  | 673.1667 |  | 686.3398 | 506.4113 | 504.784 | 652.4913 |  | 146.0116 | 290.1806 | 196.5058 | 402.6544 | 470.3876 | 576.0706 | 615.9283 | 23.3534 | 97.0751 | 25.9768 | 194.13 | 28.8113 | 46.1321 | 57.7272 | 70.6291 | 33.4808 |  |  | 1.988 | -1.8498 | -67.8927 | 1.1821 | 6.8453 | -197.798 | 28.0821 | -3.9483 | 1.9101 | 6.5253 | 34.9458 | 0.0053029 | -0.00011664 | 0.00054212 | 833.2815 | 550.6111 | 361.9268 | 120.0779 | 34.7491 | 22.4607 | 20.8924 | 53.2482 | 34.3677 | 26.8475 | 23.8002 | 23.2616 | 27.0374 | 24.0116 | 169.8035 | 165.9557 | 151.0323 | 117.1584 | 105.5981 | 221.3443 | 147.5158 | 95.5428 | 97.0504 | 116.4999 | 100.4167 | 184.0956 | 545.2898 | 237.0143 | 598.7255 | 703.4064 | 714.3709 | 707.561 | 751.8196 | 707.2005 | 7.5719 | 6.5914 | 731.2616 | 611.1068 | 133.5964 | 737.4739 | 703.6429 | 118.4607 | 526.2814 | 696.4717 | 634.0729 | 553.6586 | 665.4466 | 614.2771 | 925.5405 | 839.236 | 701.0755 | 693.7793 | 948.1781 |  | 755.1722 | 751.4028 | 723.7407 | 844.7159 | 732.0057 | 765.4304 |  | 735.8815 |  |  | 864.0925 | 881.0376 | 899.7418 | [5 empty] | 109.702 | 785.2722 | 631.3821 | 61.5294 | 793.9032 | 798.7076 | 70.6779 | 749.9145 | 723.9222 | 763.6171 |  | 956.4402 | 733.1578 | 602.729 | 714.2316 | 970.7039 | 740.1121 | 758.1873 | 656.9052 | 721.1256 | 660.5426 | 896.9209 | 505.2875 | 680.5634 | 727.3708 | 628.0298 | 761.8132 | 765.642 |  |  | 567.4213 | 648.3414 | 705.6418 | 747.3428 |  | 709.5459 | 664.1803 | -0.40675 | 19.1029 | 1.527 | 1.4454 | -22.9668 | 3.088 | 1612.82 | 0.96 | 3.1636 | -2.2497 | -13.6289 | 1.7984 | 5.3134 | -28.562 | 10.762 | 58.0403 | 55.2297 | 54.7476 | 9.117 | 1.3848 |  | 54.1215
42838.4824 | 5370 | 82.05 | 45.8712 | 31.5727 | 26.6281 | 23.2876 | 23.7243 | 24.1158 | 21.8325 | 38.5341 | 31.1495 | 24.7899 | 22.0561 | 21.547 | 23.7808 | 124.901 | 243.9832 | 246.1113 | 522.4287 | 623.608 | 664.5731 | 598.6144 | 657.9004 | 657.3417 | 364.15 | 693.1254 | 636.8845 | 739.8022 | 825.4427 | 762.8538 | 438.4967 | 658.9241 | 616.8503 | 524.4731 | 656.8767 | 587.2784 |  | 672.9457 |  | 686.122 | 506.7689 | 504.5685 | 652.3272 |  | 145.8352 | 290.0873 | 196.2918 | 402.7184 | 470.6607 | 575.7574 | 615.8534 | 23.0809 | 97.0281 | 26.2985 | 194.0096 | 28.7827 | 46.0991 | 57.7038 | 70.5719 | 33.4728 |  |  | 2.8666 | -2.1731 | -67.6062 | 0.92386 | 6.8433 | -197.7599 | 27.9895 | -3.8379 | 2.0652 | 6.3684 | 34.5649 | 0.0050762 | -0.00012814 | 0.00051091 | 831.4732 | 550.7446 | 361.7636 | 126.4948 | 34.7677 | 22.4588 | 20.8978 | 53.2535 | 34.3702 | 26.8541 | 23.8 | 23.267 | 27.0373 | 24.0045 | 175.326 | 165.6978 | 154.8883 | 120.0282 | 106.6313 | 221.1759 | 147.4323 | 95.5338 | 97.0437 | 116.5267 | 100.4234 | 184.1572 | 545.2662 | 237.0414 | 598.6375 | 703.338 | 714.2206 | 707.4171 | 751.6242 | 706.93 | 10.073 | 5.4922 | 731.197 | 611.1511 | 133.6571 | 737.4592 | 703.5347 | 118.4998 | 526.2752 | 696.6167 | 634.1707 | 553.5592 | 665.374 | 614.1725 | 925.7137 | 839.2426 | 700.9892 | 693.6613 | 948.558 |  | 755.0341 | 751.2918 | 723.6795 | 844.771 | 731.6605 | 765.4172 |  | 735.7878 |  |  | 862.0282 | 880.8764 | 899.9158 | [5 empty] | 109.6802 | 785.3237 | 631.2528 | 61.5594 | 793.9304 | 794.4732 | 70.7516 | 749.6337 | 723.5134 | 763.344 |  | 956.877 | 733.1045 | 602.2138 | 713.8659 | 970.599 | 739.9207 | 757.9086 | 656.4016 | 721.0389 | 660.1938 | 900.983 | 504.6245 | 680.2989 | 727.0507 | 627.2768 | 761.4016 | 765.5324 |  |  | 567.5616 | 648.1127 | 705.4211 | 747.1391 |  | 709.0612 | 663.9615 | 0.51945 | 19.1017 | 1.5279 | 1.4438 | -22.6464 | 3.088 | 1579.1 | 0.57 | 3.7978 | -2.4381 | -13.599 | 1.5897 | 5.3117 | -28.554 | 10.7422 | 57.9918 | 55.2173 | 54.657 | 8.48 | 0.94569 |  | 54.092
42838.4824 | 5371 | 82.1088 | 45.9066 | 31.596 | 26.6509 | 23.2956 | 23.7318 | 24.1332 | 21.8347 | 38.5437 | 31.1685 | 24.7953 | 22.0628 | 21.5614 | 23.7829 | 125.0136 | 244.1147 | 246.2116 | 522.0917 | 623.3939 | 664.5492 | 598.3324 | 657.6821 | 657.0213 | 364.2818 | 692.676 | 637.4867 | 739.0893 | 824.5863 | 762.3838 | 438.5189 | 658.722 | 616.807 | 524.4052 | 656.8079 | 586.363 |  | 672.7222 |  | 685.823 | 507.836 | 504.2588 | 652.1522 |  | 145.4144 | 289.7393 | 195.87 | 401.916 | 470.7708 | 575.7586 | 615.8475 | 23.0291 | 96.989 | 26.5155 | 193.8574 | 28.7807 | 46.0768 | 57.6842 | 70.5029 | 33.4651 |  |  | 2.542 | -1.9116 | -67.7829 | 1.1381 | 6.4497 | -197.8131 | 28.3187 | -3.8655 | 1.8274 | 6.5335 | 34.3174 | 0.0052257 | -0.00016921 | 0.00050927 | 828.5563 | 550.8232 | 361.7374 | 129.8664 | 34.7958 | 22.4624 | 20.8945 | 53.2599 | 34.3752 | 26.8592 | 23.7999 | 23.2694 | 27.0392 | 24.0156 | 189.2843 | 170.7785 | 151.5275 | 124.3888 | 108.8307 | 221.2695 | 147.2147 | 95.5427 | 97.0548 | 116.5665 | 100.4439 | 184.2214 | 545.2679 | 237.0821 | 598.5537 | 703.2572 | 714.1001 | 707.2949 | 751.4684 | 706.5388 | 9.554 | 6.0269 | 731.1372 | 611.1978 | 133.7162 | 737.332 | 703.3383 | 118.5425 | 526.2773 | 696.3875 | 634.3906 | 553.4688 | 665.2954 | 614.5995 | 925.9105 | 839.2327 | 700.9283 | 693.5441 | 948.2259 |  | 754.8848 | 751.1572 | 723.6473 | 844.8247 | 731.4107 | 765.4435 |  | 735.7044 |  |  | 863.0801 | 881.1615 | 899.9119 | [5 empty] | 109.7144 | 785.3873 | 631.1925 | 61.6008 | 793.9938 | 794.0125 | 70.8341 | 749.3562 | 722.7333 | 763.0646 |  | 957.4121 | 733.0116 | 602.3108 | 713.3308 | 970.458 | 739.6753 | 757.6444 | 655.9171 | 720.8715 | 659.6684 | 904.0863 | 504.8145 | 680.0589 | 726.6982 | 626.8644 | 760.9456 | 765.4196 |  |  | 567.5649 | 647.966 | 705.2226 | 746.899 |  | 708.6136 | 663.7695 | 0.22284 | 19.1023 | 1.529 | 1.4449 | -22.8491 | 3.088 | 1611.58 | 1.09 | 3.5755 | -2.286 | -13.6125 | 1.7639 | 5.1567 | -28.5578 | 10.8052 | 57.9601 | 55.213 | 54.5911 | 6.9421 | 1.2913 |  | 54.0732
42838.4825 | 5372 | 82.1509 | 45.913 | 31.5987 | 26.6447 | 23.2912 | 23.736 | 24.1256 | 21.8335 | 38.5544 | 31.1652 | 24.7951 | 22.0602 | 21.5568 | 23.7844 | 125.1317 | 244.2562 | 246.3036 | 521.7414 | 623.1875 | 664.4434 | 597.8213 | 657.5715 | 656.9737 | 364.4406 | 692.0835 | 637.5044 | 738.5502 | 824.6181 | 762.295 | 438.5368 | 658.5465 | 616.9777 | 524.3509 | 656.7658 | 586.3875 |  | 672.5085 |  | 685.6227 | 507.6696 | 504.0057 | 651.9946 |  | 145.3774 | 289.6779 | 195.5843 | 398.5056 | 469.528 | 574.9561 | 615.5302 | 22.7564 | 96.9353 | 26.3707 | 193.7431 | 28.791 | 46.0641 | 57.6566 | 70.4225 | 33.4625 |  |  | 2.448 | -1.8275 | -67.9722 | 1.119 | 6.1994 | -197.7533 | 28.4784 | -4.0909 | 1.9621 | 6.4473 | 34.3049 | 0.0052717 | -7.392e-05 | 0.00052241 | 829.6481 | 550.9565 | 361.7575 | 129.8045 | 34.8071 | 22.4627 | 20.8824 | 53.26 | 34.3723 | 26.8605 | 23.7965 | 23.2601 | 27.0368 | 24.0131 | 198.5851 | 177.1148 | 158.5907 | 123.8045 | 108.0883 | 221.3163 | 147.1372 | 95.5369 | 97.0457 | 116.6026 | 100.4544 | 184.2917 | 545.2568 | 237.1203 | 598.4763 | 702.6245 | 713.9282 | 707.2059 | 751.3107 | 705.9407 | 9.2658 | 7.5597 | 731.0751 | 611.2086 | 133.7716 | 737.2112 | 703.0931 | 118.5721 | 526.2848 | 695.929 | 634.4701 | 553.383 | 665.1608 | 614.7541 | 925.8662 | 839.2132 | 700.9174 | 693.4956 | 947.849 |  | 754.7022 | 751.0502 | 723.6151 | 844.8678 | 731.1862 | 765.451 |  | 735.62 |  |  | 864.5092 | 881.3358 | 899.5544 | [5 empty] | 109.7336 | 785.4403 | 631.1298 | 61.6411 | 794.0793 | 796.7609 | 70.9088 | 749.0775 | 722.3863 | 762.7942 |  | 957.8268 | 732.5975 | 603.6025 | 713.0208 | 970.313 | 739.4587 | 757.3986 | 655.3222 | 720.6463 | 658.9105 | 901.4792 | 505.2932 | 679.8621 | 726.3388 | 626.4718 | 760.6418 | 765.3029 |  |  | 567.4628 | 647.8061 | 705.3026 | 746.6868 |  | 708.1869 | 663.5874 | 0.4191 | 19.101 | 1.5289 | 1.4458 | -22.8542 | 3.0879 | 1623.95 | 0.91 | 3.5086 | -2.235 | -13.6308 | 1.7489 | 5.0532 | -28.54 | 10.8305 | 57.9205 | 55.2078 | 54.532 | 5.9151 | 0.49655 |  | 54.0475
42838.4825 | 5373 | 82.2026 | 45.9412 | 31.607 | 26.6456 | 23.2916 | 23.7249 | 24.1288 | 21.8321 | 38.5532 | 31.1764 | 24.7982 | 22.0556 | 21.5559 | 23.7895 | 125.252 | 244.3914 | 246.4159 | 521.4123 | 622.9843 | 664.2986 | 597.4769 | 657.2907 | 657.0543 | 364.595 | 691.5586 | 637.4811 | 738.7408 | 824.5897 | 762.2217 | 438.5361 | 658.3279 | 616.1881 | 524.2968 | 656.6152 | 586.7032 |  | 672.3063 |  | 685.4044 | 506.849 | 503.7279 | 651.8379 |  | 145.3349 | 289.8323 | 195.3857 | 394.8489 | 468.5937 | 574.6845 | 615.3649 | 22.638 | 96.854 | 26.3367 | 193.6293 | 28.7954 | 46.0388 | 57.6324 | 70.339 | 33.4465 |  |  | 2.6471 | -1.9064 | -67.9959 | 1.0448 | 6.5627 | -197.8144 | 28.4744 | -4.0239 | 1.9568 | 6.3837 | 34.175 | 0.0052241 | -0.00012649 | 0.00046655 | 828.208 | 551.1986 | 361.8045 | 129.2471 | 34.8357 | 22.4746 | 20.8954 | 53.2703 | 34.3914 | 26.8614 | 23.8062 | 23.2645 | 27.0442 | 24.0205 | 209.6558 | 191.3773 | 165.55 | 123.3318 | 108.1567 | 221.5024 | 147.1493 | 95.5339 | 97.0505 | 116.6334 | 100.4653 | 184.3573 | 545.321 | 237.1594 | 598.3717 | 701.8828 | 713.7081 | 707.0961 | 751.2027 | 705.4284 | 6.2305 | 8.432 | 731.0034 | 611.2226 | 133.8322 | 737.2162 | 702.9054 | 118.6165 | 526.3039 | 695.447 | 634.4648 | 553.3084 | 665.0219 | 613.7956 | 925.5693 | 839.1998 | 700.9324 | 693.5131 | 948.0012 |  | 754.5217 | 750.939 | 723.4523 | 844.913 | 730.9035 | 765.4696 |  | 735.5334 |  |  | 864.2245 | 881.3325 | 899.3045 | [5 empty] | 109.7428 | 785.4888 | 631.1743 | 61.6789 | 794.154 | 796.1421 | 70.987 | 748.7735 | 722.0455 | 762.5272 |  | 958.0298 | 732.1022 | 604.8863 | 712.9558 | 970.2474 | 739.2161 | 757.0701 | 654.7678 | 720.4452 | 658.8629 | 901.6999 | 505.7578 | 679.6752 | 726.8265 | 626.6819 | 760.4511 | 765.1999 |  |  | 567.374 | 647.4948 | 705.453 | 746.5527 |  | 707.7636 | 663.3379 | 0.45954 | 19.1013 | 1.5304 | 1.4469 | -22.6182 | 3.088 | 1607 | 0.75 | 3.6484 | -2.2831 | -13.635 | 1.6901 | 5.1983 | -28.5398 | 10.828 | 57.8669 | 55.1698 | 54.458 | 4.7109 | -0.27515 |  | 54.0077
42838.4825 | 5374 | 82.2534 | 45.9642 | 31.6061 | 26.6439 | 23.291 | 23.723 | 24.1298 | 21.8385 | 38.5587 | 31.1803 | 24.8009 | 22.0565 | 21.5581 | 23.7901 | 125.369 | 244.5251 | 246.5343 | 521.1046 | 622.7807 | 664.1796 | 597.766 | 657.1573 | 656.978 | 364.7495 | 691.7557 | 637.3829 | 738.2302 | 823.5722 | 761.6494 | 438.5488 | 658.1216 | 615.3024 | 524.2521 | 656.4827 | 587.0061 |  | 672.0884 |  | 685.1468 | 507.6126 | 503.2099 | 651.6709 |  | 145.3086 | 290.3223 | 195.1135 | 394.4829 | 469.932 | 574.3407 | 615.0794 | 22.4086 | 96.7964 | 26.1819 | 193.4874 | 28.7942 | 46.0054 | 57.6151 | 70.2597 | 33.4433 |  |  | 1.9059 | -2.3867 | -67.9479 | 1.1401 | 6.8539 | -197.7954 | 28.2181 | -4.0305 | 1.9146 | 6.6566 | 34.4135 | 0.0052536 | 3.45e-05 | 0.00048298 | 824.9741 | 551.4322 | 361.844 | 128.5909 | 34.8557 | 22.4751 | 20.8924 | 53.2784 | 34.4056 | 26.865 | 23.7953 | 23.2723 | 27.0423 | 24.0269 | 204.6775 | 191.8876 | 165.5215 | 122.9505 | 107.464 | 221.3694 | 147.1296 | 95.536 | 97.0466 | 116.6715 | 100.4743 | 184.4238 | 545.3651 | 237.1955 | 598.2879 | 701.98 | 713.5165 | 706.8871 | 751.0635 | 705.1816 | 4.8165 | 8.3918 | 730.8935 | 611.2757 | 133.8945 | 736.9115 | 702.8276 | 118.6647 | 526.3206 | 695.3333 | 634.3847 | 553.2244 | 664.9162 | 612.9603 | 925.7975 | 839.2132 | 701.0812 | 693.7097 | 948.5707 |  | 754.3477 | 750.8492 | 723.3428 | 844.9678 | 730.6843 | 765.5003 |  | 735.4876 |  |  | 860.2866 | 880.2186 | 899.4409 | [5 empty] | 109.7433 | 785.5452 | 631.1934 | 61.7119 | 794.1958 | 803.512 | 71.066 | 748.5217 | 721.9696 | 762.2663 |  | 958.3664 | 732.0044 | 605.0042 | 713.0035 | 970.1283 | 738.9914 | 756.7054 | 654.6159 | 720.2857 | 658.84 | 907.219 | 505.3086 | 679.4302 | 727.3325 | 627.0584 | 760.023 | 765.0846 |  |  | 566.5974 | 647.3563 | 705.0992 | 746.3871 |  | 707.5625 | 663.0284 | 0.38422 | 19.1024 | 1.5304 | 1.4464 | -22.7802 | 3.088 | 1599.11 | 0.98 | 3.0949 | -2.5557 | -13.6361 | 1.7663 | 5.3113 | -28.5327 | 10.777 | 57.8034 | 55.1447 | 54.4001 | 5.2456 | -0.27451 |  | 53.9674
42838.4825 | 5375 | 82.3082 | 45.9847 | 31.6105 | 26.6473 | 23.2965 | 23.7333 | 24.1334 | 21.8409 | 38.5686 | 31.1855 | 24.8016 | 22.0548 | 21.5541 | 23.791 | 125.4779 | 244.6551 | 246.663 | 520.798 | 622.5781 | 664.095 | 597.9615 | 657.2018 | 656.716 | 364.8928 | 692.3936 | 637.2927 | 737.9945 | 823.4139 | 761.1238 | 438.5764 | 657.9374 | 615.3284 | 524.2188 | 656.3836 | 586.9694 |  | 671.8834 |  | 684.9272 | 507.4774 | 503.1056 | 651.5286 |  | 145.0453 | 290.1095 | 195.3152 | 396.0199 | 470.7972 | 574.3035 | 614.7714 | 22.0153 | 96.7529 | 26.097 | 193.3686 | 28.7942 | 45.9644 | 57.5962 | 70.1848 | 33.4268 |  |  | 3.7957 | -2.3611 | -67.8657 | 1.4226 | 6.4037 | -197.8217 | 28.1524 | -3.9306 | 1.7992 | 6.322 | 34.2922 | 0.0053029 | -7.392e-05 | 0.00049448 | 823.1799 | 551.6816 | 361.9083 | 128.0334 | 34.8758 | 22.474 | 20.8893 | 53.2775 | 34.3932 | 26.8688 | 23.8047 | 23.2735 | 27.0417 | 24.0266 | 191.4056 | 193.2114 | 171.9033 | 124.2167 | 106.5674 | 220.988 | 147.19 | 95.5405 | 97.0485 | 116.705 | 100.4904 | 184.4869 | 545.3451 | 237.2295 | 598.2034 | 701.8763 | 713.342 | 706.6813 | 750.8886 | 705.1613 | 7.7118 | 6.3251 | 730.7501 | 611.3971 | 133.9587 | 736.5796 | 702.7803 | 118.7146 | 526.338 | 695.4791 | 634.3298 | 553.1409 | 664.8277 | 613.0419 | 926.335 | 839.2338 | 701.2344 | 693.9048 | 948.2997 |  | 754.2164 | 750.8011 | 723.2735 | 845.0166 | 730.4967 | 765.4797 |  | 735.4118 |  |  | 857.7327 | 878.6067 | 899.3632 | [5 empty] | 109.7489 | 785.608 | 631.047 | 61.7477 | 794.2481 | 807.1956 | 71.1497 | 748.278 | 721.9967 | 762.0162 |  | 958.7843 | 732.0602 | 605.2361 | 712.8803 | 970.0358 | 738.7987 | 756.4305 | 654.4436 | 720.1666 | 657.9298 | 911.1208 | 505.3031 | 679.2183 | 726.8982 | 627.0511 | 759.583 | 764.9703 |  |  | 566.6638 | 647.1728 | 704.5216 | 746.186 |  | 707.4591 | 662.784 | 0.44599 | 19.1009 | 1.53 | 1.4462 | -22.6627 | 3.0879 | 1604.13 | 0.71 | 4.3665 | -2.5414 | -13.6253 | 1.9727 | 5.1338 | -28.5339 | 10.7642 | 57.775 | 55.1285 | 54.3505 | 6.6674 | -0.97588 |  | 53.9251
42838.4825 | 5376 | 82.3467 | 46.0063 | 31.6182 | 26.6563 | 23.3001 | 23.7375 | 24.1325 | 21.8369 | 38.5818 | 31.1885 | 24.801 | 22.0585 | 21.5545 | 23.7896 | 125.5911 | 244.7784 | 246.7736 | 520.4814 | 622.3719 | 664.0124 | 597.8317 | 656.8829 | 656.4533 | 365.0506 | 692.3481 | 637.3086 | 737.8582 | 824.0703 | 761.3784 | 438.6068 | 657.7606 | 615.3561 | 524.1969 | 656.2957 | 586.7316 |  | 671.6829 |  | 684.7539 | 506.9534 | 503.0361 | 651.4032 |  | 144.6481 | 289.4727 | 195.1884 | 397.3989 | 469.4878 | 573.4819 | 614.8405 | 21.8597 | 96.6898 | 26.0261 | 193.2424 | 28.7987 | 45.9251 | 57.5863 | 70.1234 | 33.4238 |  |  | 3.8871 | -1.9622 | -67.8644 | 0.98366 | 6.5437 | -197.779 | 28.1432 | -4.0075 | 1.985 | 6.4326 | 34.4066 | 0.0052076 | -6.078e-05 | 0.0004912 | 817.9719 | 551.9246 | 361.9718 | 127.5815 | 34.9055 | 22.4829 | 20.8973 | 53.2996 | 34.4112 | 26.8704 | 23.8129 | 23.2787 | 27.0523 | 24.039 | 188.8711 | 191.5318 | 168.4047 | 122.3139 | 105.6049 | 220.802 | 147.1458 | 95.5337 | 97.0457 | 116.7359 | 100.4959 | 184.5457 | 545.3602 | 237.2575 | 598.1248 | 701.6733 | 713.1778 | 706.5033 | 750.7483 | 705.0689 | 9.8689 | 5.38 | 730.5937 | 611.4341 | 134.0154 | 736.3822 | 702.611 | 118.7533 | 526.3622 | 695.4558 | 634.2188 | 553.0528 | 664.7215 | 613.1888 | 926.35 | 839.2652 | 701.3072 | 693.9893 | 947.8849 |  | 754.0411 | 750.7367 | 723.3599 | 845.0544 | 730.2887 | 765.4689 |  | 735.3545 |  |  | 859.4757 | 878.4703 | 898.9578 | [5 empty] | 109.7507 | 785.6704 | 630.852 | 61.7826 | 794.3191 | 802.8957 | 71.2281 | 748.0437 | 721.86 | 761.7642 |  | 959.2653 | 731.9379 | 604.4365 | 712.5181 | 969.888 | 738.6149 | 756.1891 | 653.9401 | 720.0262 | 657.1319 | 911.8975 | 505.5505 | 679.0164 | 726.4461 | 627.1492 | 759.5958 | 764.8584 |  |  | 566.7474 | 646.7083 | 704.3137 | 745.9369 |  | 707.1093 | 662.5681 | 0.18425 | 19.1003 | 1.5292 | 1.4467 | -22.8528 | 3.0879 | 1588.58 | 0.71 | 4.4193 | -2.3155 | -13.6175 | 1.6394 | 5.1871 | -28.517 | 10.7572 | 57.7385 | 55.1521 | 54.296 | 6.9233 | -0.59279 |  | 53.8874
42838.4825 | 5377 | 82.4061 | 46.0234 | 31.6242 | 26.6489 | 23.2955 | 23.7243 | 24.1215 | 21.8273 | 38.5742 | 31.1947 | 24.806 | 22.0631 | 21.5561 | 23.7858 | 125.7115 | 244.9135 | 246.9066 | 520.2056 | 622.1628 | 663.9629 | 597.4672 | 656.8092 | 656.3554 | 365.2228 | 692.4527 | 637.4475 | 737.2552 | 824.3878 | 761.5391 | 438.6252 | 657.5501 | 615.5284 | 524.1635 | 656.1604 | 586.9238 |  | 671.458 |  | 684.5388 | 505.8594 | 502.9461 | 651.2646 |  | 144.7536 | 289.5629 | 195.0427 | 398.4466 | 468.9477 | 573.3142 | 614.5275 | 21.9091 | 96.6548 | 26.0524 | 193.1872 | 28.7815 | 45.8957 | 57.5649 | 70.072 | 33.4037 |  |  | 3.9692 | -1.8413 | -67.9413 | 1.1184 | 6.2473 | -197.8197 | 27.998 | -3.9891 | 1.9587 | 6.4403 | 34.4128 | 0.0053226 | 4.93e-06 | 0.00053226 | 816.4999 | 552.0945 | 362.0269 | 127.1648 | 34.9173 | 22.4758 | 20.8946 | 53.2965 | 34.4115 | 26.8749 | 23.812 | 23.2704 | 27.0508 | 24.0345 | 192.305 | 192.9996 | 168.6739 | 120.1725 | 101.0361 | 220.8204 | 147.088 | 95.5318 | 97.0413 | 116.7707 | 100.5083 | 184.5995 | 545.3686 | 237.293 | 598.0207 | 701.8643 | 713.0441 | 706.2844 | 750.5904 | 704.7615 | 11.1999 | 8.9333 | 730.4528 | 611.3058 | 134.076 | 736.2413 | 702.3424 | 118.8117 | 526.3977 | 695.494 | 634.3463 | 552.9771 | 664.6177 | 613.3025 | 926.4169 | 839.3012 | 701.3822 | 694.0927 | 947.6803 |  | 753.8532 | 750.7157 | 723.4801 | 845.1234 | 730.0809 | 765.4602 |  | 735.3111 |  |  | 859.1106 | 878.1265 | 898.5276 | [5 empty] | 109.7524 | 785.7402 | 630.7975 | 61.8173 | 794.3673 | 807.8056 | 71.3101 | 747.8125 | 721.5702 | 761.5148 |  | 959.7769 | 731.7081 | 602.5749 | 712.1085 | 969.7024 | 738.3974 | 755.9306 | 653.6626 | 719.8233 | 657.8213 | 913.2134 | 505.1358 | 678.7444 | 725.6674 | 626.8966 | 759.7901 | 764.7372 |  |  | 566.5205 | 646.1314 | 704.5538 | 745.7245 |  | 706.5451 | 662.3238 | 0.13046 | 19.1008 | 1.5291 | 1.4465 | -22.8531 | 3.0879 | 1588.01 | 1.05 | 4.4661 | -2.2432 | -13.6263 | 1.7482 | 5.0678 | -28.5171 | 10.7284 | 57.6928 | 55.183 | 54.2407 | 6.5443 | -0.6301 |  | 53.8631
42838.4825 | 5378 | 82.4582 | 46.0582 | 31.6258 | 26.6539 | 23.3046 | 23.7269 | 24.1373 | 21.8347 | 38.5933 | 31.2011 | 24.808 | 22.0538 | 21.5618 | 23.8017 | 125.8318 | 245.04 | 247.0402 | 519.9149 | 621.9526 | 663.8936 | 597.5218 | 656.397 | 655.8013 | 365.3879 | 692.4467 | 637.5779 | 736.3317 | 825.471 | 761.3637 | 438.6374 | 657.3232 | 615.0306 | 524.1338 | 656.0456 | 586.4581 |  | 671.2166 |  | 684.2794 | 506.2335 | 503.1 | 651.1008 |  | 144.9788 | 289.6837 | 194.9284 | 400.2086 | 470.9115 | 573.4716 | 614.0595 | 21.8626 | 96.5719 | 26.2104 | 193.2212 | 28.7684 | 45.8599 | 57.5484 | 70.0218 | 33.3944 |  |  | 2.1378 | -1.8045 | -68.0471 | 1.192 | 6.0009 | -197.7724 | 28.3443 | -4.0482 | 1.9428 | 6.3759 | 34.3974 | 0.0054491 | 3.286e-05 | 0.00047641 | 818.5109 | 552.234 | 362.0871 | 126.7753 | 34.934 | 22.4831 | 20.8951 | 53.3001 | 34.4167 | 26.8815 | 23.813 | 23.2661 | 27.0462 | 24.029 | 195.3764 | 196.2361 | 175.513 | 119.6894 | 99.9917 | 220.8888 | 147.1289 | 95.5341 | 97.04 | 116.8046 | 100.5234 | 184.6676 | 545.3194 | 237.5499 | 597.9116 | 701.9876 | 712.8923 | 706.1052 | 750.4093 | 704.8359 | 8.4872 | 7.7577 | 730.305 | 611.3022 | 134.1399 | 735.9363 | 702.0635 | 118.8599 | 526.4299 | 695.5163 | 634.5268 | 552.8983 | 664.4776 | 613.0773 | 926.6386 | 839.3335 | 701.4108 | 694.1433 | 947.8821 |  | 753.7051 | 750.7023 | 723.4951 | 845.1776 | 729.9428 | 765.4692 |  | 735.2859 |  |  | 856.7799 | 878.1568 | 899.4724 | [5 empty] | 109.745 | 785.8073 | 630.8284 | 61.8519 | 794.4145 | 800.5396 | 71.3837 | 747.5607 | 721.4353 | 761.2659 |  | 960.4136 | 731.508 | 602.4407 | 711.7913 | 969.62 | 738.1818 | 755.683 | 653.5618 | 719.5707 | 657.9982 | 916.6628 | 504.7408 | 678.4789 | 725.0093 | 626.2404 | 759.978 | 764.619 |  |  | 566.0746 | 645.8684 | 704.879 | 745.54 |  | 706.2678 | 661.9814 | 0.26921 | 19.1003 | 1.5291 | 1.446 | -22.7167 | 3.0879 | 1572.3 | 0.52 | 3.2773 | -2.2209 | -13.6384 | 1.805 | 4.9673 | -28.5164 | 10.7955 | 57.6467 | 55.1872 | 54.2037 | 6.2125 | -1.3848 |  | 53.8238
42838.4825 | 5379 | 82.5058 | 46.0762 | 31.633 | 26.6605 | 23.2996 | 23.7338 | 24.1447 | 21.8408 | 38.5965 | 31.2062 | 24.801 | 22.0582 | 21.559 | 23.7968 | 125.9552 | 245.1662 | 247.1614 | 519.5836 | 621.7451 | 663.8634 | 597.479 | 656.2511 | 655.6517 | 365.5605 | 692.4229 | 636.921 | 736.8223 | 825.6548 | 761.192 | 438.6567 | 657.1262 | 614.8316 | 524.0942 | 656.0052 | 585.9335 |  | 671.0219 |  | 684.0104 | 506.9511 | 503.0644 | 650.9548 |  | 145.0186 | 289.6398 | 194.6628 | 401.1227 | 471.2796 | 573.4101 | 613.6854 | 21.7762 | 96.5052 | 26.0536 | 193.1024 | 28.7704 | 45.8311 | 57.5335 | 69.9791 | 33.3716 |  |  | 1.7639 | -1.9819 | -68.1739 | 1.3878 | 6.4136 | -197.7691 | 28.0486 | -3.9109 | 1.9895 | 6.2467 | 34.1641 | 0.0052405 | -0.00010678 | 0.00048462 | 817.2433 | 552.3343 | 362.1405 | 126.4384 | 34.9579 | 22.4861 | 20.892 | 53.3071 | 34.4205 | 26.8813 | 23.8141 | 23.2748 | 27.0491 | 24.0373 | 195.5178 | 192.2642 | 176.4589 | 123.4084 | 102.0814 | 220.7848 | 147.173 | 95.5303 | 97.0369 | 116.839 | 100.5375 | 184.7233 | 545.2617 | 238.5779 | 597.8332 | 701.5201 | 712.7383 | 705.9221 | 750.2712 | 704.8233 | 5.0562 | 7.0351 | 730.1521 | 611.4218 | 134.1941 | 735.6265 | 701.8422 | 118.901 | 526.4372 | 695.6766 | 634.2238 | 552.8038 | 664.3552 | 612.7519 | 926.8428 | 839.39 | 701.4085 | 694.1505 | 947.961 |  | 753.5328 | 750.6873 | 723.4634 | 845.2229 | 729.7661 | 765.4305 |  | 735.251 |  |  | 856.475 | 877.9247 | 898.8665 | [5 empty] | 109.7448 | 785.8641 | 630.8433 | 61.8842 | 794.4724 | 796.3347 | 71.4695 | 747.2999 | 721.4369 | 761.0098 |  | 960.7252 | 731.2614 | 601.398 | 711.2933 | 969.4682 | 738.0123 | 755.4376 | 653.4273 | 719.303 | 657.8141 | 918.1691 | 503.6526 | 678.251 | 724.9326 | 625.5949 | 759.6814 | 764.5238 |  |  | 565.718 | 645.3796 | 704.7326 | 745.3532 |  | 706.1564 | 661.7269 | 0.89138 | 19.0999 | 1.5283 | 1.4449 | -22.6191 | 3.0879 | 1567.55 | 0.64 | 2.9767 | -2.3275 | -13.6505 | 1.9476 | 5.1351 | -28.5151 | 10.7387 | 57.5974 | 55.1796 | 54.1571 | 6.1824 | -1.4842 |  | 53.7864
42838.4825 | 5380 | 82.5959 | 46.0969 | 31.6495 | 26.6671 | 23.3055 | 23.7369 | 24.143 | 21.8412 | 38.6083 | 31.2145 | 24.8103 | 22.0621 | 21.5621 | 23.8016 | 126.0979 | 245.3246 | 247.3122 | 519.2637 | 621.5439 | 663.8131 | 597.0588 | 656.3673 | 655.6646 | 365.7518 | 692.4725 | 636.2098 | 736.659 | 825.6632 | 760.9456 | 438.6681 | 656.8947 | 614.6736 | 524.0526 | 655.9227 | 585.571 |  | 670.8124 |  | 683.7764 | 507.0716 | 502.7416 | 650.8127 |  | 144.8743 | 289.5883 | 194.4321 | 402.4332 | 471.4757 | 572.8704 | 613.3834 | 21.6463 | 96.448 | 25.9287 | 192.9488 | 28.769 | 45.8048 | 57.5224 | 69.9363 | 33.3642 |  |  | 2.4046 | -1.819 | -67.8033 | 1.399 | 6.1961 | -197.7336 | 27.4992 | -3.83 | 1.7531 | 6.365 | 34.1795 | 0.0052569 | -0.00012814 | 0.00045834 | 813.8486 | 552.4562 | 362.2017 | 126.1903 | 34.9798 | 22.4824 | 20.8957 | 53.3161 | 34.4174 | 26.8803 | 23.8139 | 23.2743 | 27.0503 | 24.0329 | 185.7595 | 186.2878 | 171.3049 | 124.8442 | 103.0645 | 220.3439 | 147.0927 | 95.527 | 97.0345 | 116.8714 | 100.5447 | 184.7854 | 545.2777 | 239.454 | 597.757 | 701.3853 | 712.5433 | 705.7298 | 750.1339 | 704.4739 | 4.1487 | 5.3024 | 729.9866 | 611.539 | 134.2575 | 735.5469 | 701.6025 | 118.952 | 526.4571 | 695.791 | 633.7188 | 552.7263 | 664.2088 | 612.4181 | 926.948 | 839.4198 | 701.3431 | 694.106 | 947.8592 |  | 753.3408 | 750.6552 | 723.4397 | 845.2695 | 729.5684 | 765.3621 |  | 735.1892 |  |  | 859.3962 | 878.5485 | 898.9106 | [5 empty] | 109.7372 | 785.937 | 630.7904 | 61.924 | 794.4989 | 791.4929 | 71.5456 | 747.035 | 721.5226 | 760.7948 |  | 961.1144 | 730.9748 | 600.8626 | 710.781 | 969.3926 | 737.8084 | 755.2073 | 653.5533 | 719.1206 | 657.576 | 917.4077 | 502.6916 | 678.0263 | 725.2732 | 625.1117 | 759.2122 | 764.4105 |  |  | 564.7558 | 645.1833 | 704.2779 | 745.1559 |  | 705.9963 | 661.5097 | 0.12545 | 19.0987 | 1.5267 | 1.4441 | -22.6924 | 3.0879 | 1575 | 0.85 | 3.4751 | -2.2296 | -13.6127 | 1.9553 | 5.0456 | -28.5035 | 10.6296 | 57.5478 | 55.1745 | 54.1051 | 7.2056 | -0.92182 |  | 53.7484
42838.4826 | 5381 | 82.6975 | 46.1178 | 31.6552 | 26.6637 | 23.3074 | 23.7395 | 24.1393 | 21.8386 | 38.6172 | 31.2168 | 24.8209 | 22.061 | 21.5633 | 23.8042 | 126.2148 | 245.4533 | 247.4413 | 518.9667 | 621.3304 | 663.7605 | 596.5205 | 656.2841 | 655.396 | 365.8989 | 691.9214 | 636.6797 | 736.3147 | 825.7313 | 760.7915 | 438.6804 | 656.6753 | 614.2509 | 523.9952 | 655.8599 | 585.1835 |  | 670.5972 |  | 683.5613 | 507.5321 | 502.0577 | 650.6575 |  | 144.7177 | 289.2622 | 194.4622 | 404.543 | 470.9509 | 572.3206 | 613.0134 | 21.6269 | 96.3774 | 25.9003 | 192.7699 | 28.7661 | 45.7795 | 57.5062 | 69.8894 | 33.3484 |  |  | 2.6044 | -2.0306 | -67.963 | 0.89955 | 6.3091 | -197.7868 | 28.1347 | -3.8655 | 1.9453 | 6.2156 | 34.0486 | 0.005436 | -8.378e-05 | 0.00050269 | 814.4334 | 552.6317 | 362.2785 | 126.0317 | 35.005 | 22.49 | 20.8997 | 53.3185 | 34.4272 | 26.8894 | 23.8177 | 23.2788 | 27.0455 | 24.0388 | 178.4033 | 177.684 | 167.7143 | 122.9122 | 102.2412 | 219.884 | 146.948 | 95.5319 | 97.0367 | 116.9031 | 100.5616 | 184.8528 | 545.2754 | 239.9919 | 597.6991 | 700.7978 | 712.3776 | 705.5787 | 749.9782 | 703.808 | 7.932 | 5.7612 | 729.8183 | 611.8598 | 134.3148 | 735.2004 | 701.3606 | 118.9942 | 526.48 | 695.4583 | 633.7951 | 552.6472 | 664.0892 | 611.8596 | 926.9805 | 839.41 | 701.1046 | 693.8618 | 947.6545 |  | 753.1521 | 750.6149 | 723.3875 | 845.3271 | 729.3977 | 765.3378 |  | 735.1297 |  |  | 859.9342 | 878.6482 | 898.748 | [5 empty] | 109.7342 | 786.0243 | 630.6799 | 61.9576 | 794.5112 | 783.2762 | 71.6131 | 746.7684 | 721.1098 | 760.5302 |  | 962.0663 | 730.7208 | 601.09 | 710.8665 | 969.1809 | 737.5745 | 754.9347 | 654.0114 | 718.94 | 657.0135 | 919.6883 | 502.0396 | 677.892 | 725.0109 | 624.5622 | 759.0883 | 764.2901 |  |  | 563.4873 | 645.0732 | 703.8567 | 744.9906 |  | 705.6102 | 661.2403 | -0.21105 | 19.0991 | 1.5274 | 1.4444 | -22.7955 | 3.0879 | 1569.65 | 0.81 | 3.6163 | -2.3551 | -13.6248 | 1.5675 | 5.0898 | -28.498 | 10.7482 | 57.502 | 55.1625 | 54.0598 | 7.9593 | -0.54139 |  | 53.7263
42838.4826 | 5382 | 82.7315 | 46.1371 | 31.6519 | 26.6614 | 23.2985 | 23.7287 | 24.1373 | 21.8309 | 38.6135 | 31.2163 | 24.8155 | 22.0609 | 21.5589 | 23.8008 | 126.3465 | 245.5769 | 247.5581 | 518.6653 | 621.1234 | 663.6945 | 596.3545 | 656.6031 | 655.387 | 366.0137 | 691.4286 | 635.7833 | 735.4563 | 826.3698 | 761.261 | 438.7122 | 656.4808 | 614.1374 | 523.9516 | 655.7498 | 585.2265 |  | 670.395 |  | 683.3518 | 508.0441 | 501.7567 | 650.5116 |  | 144.6372 | 289.3826 | 194.4616 | 404.965 | 468.3612 | 571.4805 | 612.5571 | 21.7706 | 96.3126 | 26.3069 | 192.5765 | 28.7822 | 45.7814 | 57.5067 | 69.8552 | 33.3416 |  |  | 2.9007 | -1.8899 | -67.9788 | 1.0947 | 5.648 | -197.8282 | 27.0964 | -4.0535 | 1.8978 | 6.2641 | 34.4026 | 0.0053013 | -6.735e-05 | 0.0004912 | 819.4891 | 552.8393 | 362.3348 | 125.9533 | 35.0245 | 22.4985 | 20.9041 | 53.3387 | 34.4327 | 26.8901 | 23.8246 | 23.2847 | 27.047 | 24.0466 | 194.3932 | 181.9633 | 168.1997 | 122.4448 | 104.3719 | 219.9437 | 146.809 | 95.5293 | 97.0474 | 116.9436 | 100.568 | 184.9209 | 545.2936 | 240.3671 | 597.6336 | 699.9444 | 712.1596 | 705.4383 | 749.7716 | 703.1712 | 12.4179 | 6.7869 | 729.6882 | 612.1169 | 134.3763 | 735.0049 | 701.1599 | 119.0349 | 526.5114 | 695.2607 | 633.2292 | 552.5582 | 663.9673 | 612.0538 | 927.211 | 839.4268 | 700.9813 | 693.7341 | 947.4785 |  | 752.9665 | 750.5523 | 723.4043 | 845.3783 | 729.1878 | 765.2832 |  | 735.0714 |  |  | 859.4083 | 878.5299 | 898.7382 | [5 empty] | 109.7329 | 786.0645 | 630.4979 | 61.9906 | 794.5273 | 789.6655 | 71.6929 | 746.546 | 720.5424 | 760.3066 |  | 962.4326 | 730.5668 | 599.7042 | 710.7941 | 969.1354 | 737.3356 | 754.7306 | 654.4259 | 718.7081 | 656.6122 | 916.4567 | 500.1374 | 677.7277 | 723.968 | 623.8439 | 758.9465 | 764.1894 |  |  | 563.3991 | 644.9781 | 703.8139 | 744.8046 |  | 705.0404 | 661.0353 | 0.069245 | 19.099 | 1.5282 | 1.4449 | -22.7246 | 3.0879 | 1576.96 | 1.03 | 3.8174 | -2.2723 | -13.6279 | 1.7294 | 4.8134 | -28.4869 | 10.5428 | 57.4562 | 55.1684 | 54.0046 | 6.1909 | -0.61311 |  | 53.6906
42838.4826 | 5383 | 82.7771 | 46.1604 | 31.6553 | 26.6625 | 23.303 | 23.7312 | 24.1409 | 21.8288 | 38.6229 | 31.2288 | 24.8166 | 22.0617 | 21.5603 | 23.8005 | 126.4814 | 245.7052 | 247.6869 | 518.352 | 620.9201 | 663.635 | 596.5634 | 656.2888 | 655.0674 | 366.1234 | 691.3331 | 635.8022 | 735.3684 | 827.2014 | 762.0363 | 438.7249 | 656.2735 | 614.4272 | 523.8911 | 655.6318 | 584.6103 |  | 670.1876 |  | 683.1263 | 507.8292 | 501.7797 | 650.3645 |  | 144.3126 | 288.7847 | 194.488 | 405.91 | 468.0916 | 570.9812 | 611.957 | 21.8895 | 96.2479 | 27.0125 | 192.4089 | 28.7813 | 45.7856 | 57.4899 | 69.8027 | 33.3215 |  |  | 2.3639 | -1.5075 | -68.0235 | 1.3983 | 5.1703 | -197.7803 | 28.0263 | -3.8005 | 1.7743 | 6.2882 | 34.6354 | 0.0054541 | 8.22e-06 | 0.0004797 | 817.2864 | 552.9228 | 362.3932 | 125.8958 | 35.0484 | 22.497 | 20.8985 | 53.3389 | 34.4439 | 26.8916 | 23.8284 | 23.2815 | 27.0558 | 24.0445 | 205.3679 | 190.909 | 171.696 | 124.7767 | 104.9775 | 220.2608 | 146.7927 | 95.5269 | 97.0389 | 116.9886 | 100.5853 | 184.9828 | 545.3234 | 240.6163 | 597.5578 | 700.2008 | 711.933 | 705.2793 | 749.6173 | 702.5348 | 9.0371 | 7.3686 | 729.5529 | 612.4354 | 134.4416 | 734.8387 | 701.0523 | 119.0977 | 526.5408 | 695.519 | 633.1193 | 552.4877 | 663.8552 | 612.4418 | 927.4383 | 839.462 | 700.8149 | 693.5233 | 947.4975 |  | 752.7726 | 750.4594 | 723.3176 | 845.4198 | 729.0074 | 765.2326 |  | 735.014 |  |  | 859.8701 | 879.0931 | 899.0687 | [5 empty] | 109.7334 | 786.1258 | 630.4121 | 62.0357 | 794.5713 | 796.4916 | 71.7822 | 746.2821 | 720.5383 | 760.0621 |  | 963.0334 | 730.3415 | 599.5733 | 710.7867 | 968.926 | 737.1048 | 754.4537 | 654.2349 | 718.4861 | 656.6644 | 917.5126 | 500.6499 | 677.5294 | 722.6984 | 623.9165 | 758.6056 | 764.0726 |  |  | 562.785 | 644.6418 | 704.054 | 744.5602 |  | 704.766 | 660.7882 | 0.19947 | 19.0998 | 1.5289 | 1.4458 | -22.838 | 3.0879 | 1567.65 | 1.05 | 3.4474 | -2.0283 | -13.6251 | 1.9535 | 4.604 | -28.475 | 10.719 | 57.4028 | 55.1491 | 53.9572 | 5.0154 | -1.0037 |  | 53.6528
42838.4826 | 5384 | 82.8154 | 46.1723 | 31.6609 | 26.6721 | 23.3004 | 23.7331 | 24.1362 | 21.8347 | 38.6257 | 31.2288 | 24.8146 | 22.0516 | 21.5528 | 23.8007 | 126.6095 | 245.8388 | 247.8076 | 518.0087 | 620.7048 | 663.5782 | 596.0324 | 656.4387 | 655.088 | 366.2588 | 691.5439 | 635.7293 | 736.0827 | 827.2837 | 762.3004 | 438.7303 | 656.062 | 614.2202 | 523.8177 | 655.5478 | 584.3784 |  | 669.9766 |  | 682.8767 | 507.9924 | 501.7957 | 650.2225 |  | 143.9605 | 287.9498 | 194.3218 | 407.4306 | 467.6551 | 570.315 | 611.5157 | 22.0887 | 96.2084 | 27.6805 | 192.1953 | 28.784 | 45.7824 | 57.4747 | 69.7703 | 33.3143 |  |  | 2.4408 | -1.7289 | -68.0629 | 0.93503 | 3.8127 | -197.8177 | 28.2194 | -4.0318 | 2.0954 | 6.385 | 34.0349 | 0.0054672 | -8.21e-06 | 0.00048298 | 814.8381 | 553.0064 | 362.458 | 125.8317 | 35.0675 | 22.492 | 20.9012 | 53.3501 | 34.4476 | 26.8919 | 23.8224 | 23.2802 | 27.0549 | 24.0409 | 208.6827 | 196.3329 | 173.2927 | 127.438 | 104.9882 | 220.5015 | 146.7594 | 95.5288 | 97.0365 | 117.0246 | 100.5959 | 185.0476 | 545.2818 | 240.7926 | 597.4503 | 700.0378 | 711.7603 | 705.0659 | 749.4513 | 701.9711 | 9.6468 | 8.9246 | 729.4001 | 612.5567 | 134.4965 | 734.6198 | 700.8894 | 119.1464 | 526.5607 | 695.7267 | 633.3553 | 552.3986 | 663.7177 | 611.8009 | 927.5574 | 839.4532 | 700.6677 | 693.3315 | 947.7276 |  | 752.6099 | 750.3666 | 723.2966 | 845.4897 | 728.76 | 765.2293 |  | 734.9589 |  |  | 860.8414 | 879.4847 | 899.108 | [5 empty] | 109.7248 | 786.1897 | 630.2858 | 62.0627 | 794.6568 | 810.8365 | 71.8602 | 746.0487 | 720.5389 | 759.8125 |  | 963.2058 | 730.2278 | 598.7159 | 710.4804 | 968.8404 | 736.8683 | 754.1994 | 653.9269 | 718.2948 | 656.7372 | 920.2904 | 501.7936 | 677.2305 | 721.6111 | 623.9411 | 758.209 | 763.9564 |  |  | 562.7519 | 644.3439 | 704.6524 | 744.3436 |  | 704.6161 | 660.5659 | 0.69011 | 19.0954 | 1.5295 | 1.4454 | -22.5848 | 3.0879 | 1586.41 | 1.02 | 3.5034 | -2.1706 | -13.6189 | 1.5962 | 3.952 | -28.4664 | 10.7516 | 57.3521 | 55.1464 | 53.8919 | 4.6804 | -1.1853 |  | 53.6263
42838.4826 | 5385 | 82.8711 | 46.2073 | 31.6677 | 26.6779 | 23.3011 | 23.7399 | 24.1483 | 21.8345 | 38.6358 | 31.2271 | 24.8101 | 22.0609 | 21.5559 | 23.8031 | 126.7417 | 245.9756 | 247.9355 | 517.6797 | 620.4992 | 663.4766 | 596.0319 | 656.3235 | 655.1188 | 366.5015 | 691.4924 | 635.2816 | 735.6577 | 826.9017 | 762.0828 | 438.7409 | 655.8563 | 613.7627 | 523.7496 | 655.5275 | 584.7507 |  | 669.7517 |  | 682.6389 | 506.6785 | 501.684 | 650.0617 |  | 143.8529 | 287.533 | 194.0784 | 407.3653 | 467.0547 | 569.631 | 611.0581 | 22.1992 | 96.1559 | 28.203 | 191.9591 | 28.7945 | 45.766 | 57.4768 | 69.7605 | 33.3123 |  |  | 2.3803 | -2.0358 | -68.0149 | 0.83843 | 6.5667 | -197.8374 | 27.8009 | -3.7788 | 1.9556 | 6.2593 | 34.2316 | 0.0053719 | -4.435e-05 | 0.00052405 | 812.729 | 553.1157 | 362.5145 | 125.7882 | 35.0895 | 22.4922 | 20.8991 | 53.3511 | 34.4494 | 26.897 | 23.822 | 23.2832 | 27.0534 | 24.0481 | 216.1187 | 206.1206 | 177.1626 | 129.0803 | 108.5309 | 220.8087 | 146.8044 | 95.5278 | 97.0364 | 117.0633 | 100.6128 | 185.1138 | 545.2569 | 240.9278 | 597.3608 | 699.7457 | 711.5916 | 704.9231 | 749.3091 | 701.4558 | 7.2681 | 6.8301 | 729.2656 | 612.6619 | 134.549 | 734.2311 | 700.6632 | 119.1921 | 526.5833 | 695.7423 | 633.0589 | 552.3231 | 663.5887 | 610.981 | 927.8257 | 839.524 | 700.6141 | 693.2183 | 947.6815 |  | 752.438 | 750.3396 | 723.3627 | 845.5424 | 728.6141 | 765.2487 |  | 734.9367 |  |  | 860.491 | 879.5893 | 899.3356 | [5 empty] | 109.727 | 786.2548 | 630.0581 | 62.1001 | 794.7625 | 824.7421 | 71.9388 | 745.8308 | 720.1518 | 759.5679 |  | 963.5228 | 730.1867 | 598.6294 | 710.1548 | 968.7285 | 736.6891 | 753.9949 | 653.8504 | 718.1206 | 655.9437 | 921.2906 | 501.9054 | 676.8676 | 720.9575 | 623.5434 | 758.095 | 763.8427 |  |  | 562.8947 | 644.0177 | 705.2647 | 744.0253 |  | 704.1865 | 660.318 | -0.0090365 | 19.0987 | 1.5299 | 1.4453 | -22.697 | 3.0879 | 1579.06 | 0.98 | 3.4594 | -2.3545 | -13.609 | 1.511 | 5.1844 | -28.4563 | 10.6673 | 57.3065 | 55.1639 | 53.8531 | 3.8967 | -1.6096 |  | 53.5993
42838.4826 | 5386 | 82.9195 | 46.2271 | 31.6828 | 26.6764 | 23.3039 | 23.7427 | 24.1416 | 21.8385 | 38.6418 | 31.2349 | 24.8262 | 22.0616 | 21.5567 | 23.8121 | 126.8822 | 246.1041 | 248.0604 | 517.3553 | 620.2901 | 663.3808 | 596.4676 | 656.4353 | 655.0434 | 366.6382 | 691.3094 | 635.0636 | 734.819 | 826.9299 | 761.8727 | 438.7587 | 655.6507 | 613.3779 | 523.6742 | 655.4948 | 585.2103 |  | 669.5404 |  | 682.3951 | 504.9442 | 501.8164 | 649.915 |  | 143.6689 | 287.1568 | 193.7987 | 406.3641 | 468.0861 | 569.3513 | 610.638 | 22.4481 | 96.0847 | 28.4725 | 191.7114 | 28.7786 | 45.7475 | 57.4658 | 69.7396 | 33.2881 |  |  | 2.5512 | -1.9938 | -67.988 | 1.2064 | 6.8243 | -197.8052 | 28.2799 | -3.8445 | 1.8953 | 6.2696 | 34.2373 | 0.0053604 | -4.93e-06 | 0.00046984 | 811.3865 | 553.1951 | 362.5736 | 125.7699 | 35.1096 | 22.4971 | 20.8934 | 53.3525 | 34.4543 | 26.901 | 23.8224 | 23.2841 | 27.0565 | 24.0462 | 216.1903 | 201.7154 | 171.8232 | 125.1705 | 106.5755 | 220.8849 | 146.7434 | 95.5272 | 97.0306 | 117.0946 | 100.62 | 185.1724 | 545.2839 | 241.0425 | 597.2695 | 700.0814 | 711.4545 | 704.8115 | 749.1691 | 700.9166 | 4.7931 | 5.5875 | 729.1411 | 612.7926 | 134.6151 | 734.131 | 700.4613 | 119.2442 | 526.6021 | 695.7917 | 632.7689 | 552.2459 | 663.4764 | 610.9151 | 928.049 | 839.6136 | 700.4763 | 692.9996 | 947.9154 |  | 752.2358 | 750.3069 | 723.3533 | 845.5847 | 728.4433 | 765.224 |  | 734.8769 |  |  | 863.1409 | 880.7333 | 899.6783 | [5 empty] | 109.7297 | 786.3421 | 630.0435 | 62.1342 | 794.8467 | 830.0228 | 72.0202 | 745.6212 | 720.0903 | 759.3379 |  | 964.0175 | 730.2329 | 599.1097 | 710.1875 | 968.6213 | 736.4667 | 753.7862 | 653.7709 | 717.9256 | 655.6241 | 920.9423 | 502.5262 | 676.5563 | 720.9582 | 623.2284 | 758.2262 | 763.7346 |  |  | 562.9609 | 643.8092 | 705.0738 | 743.7811 |  | 703.6311 | 660.065 | 0.15179 | 19.0992 | 1.5296 | 1.4453 | -22.8781 | 3.0879 | 1569.77 | 1.08 | 3.581 | -2.3292 | -13.6018 | 1.8119 | 5.2842 | -28.4493 | 10.757 | 57.2449 | 55.1624 | 53.8083 | 3.8993 | -1.0241 |  | 53.5808
42838.4826 | 5387 | 82.9688 | 46.249 | 31.6857 | 26.6821 | 23.3033 | 23.742 | 24.1486 | 21.8408 | 38.6486 | 31.2451 | 24.8268 | 22.0617 | 21.5569 | 23.8104 | 127.0307 | 246.2315 | 248.1835 | 517.0237 | 620.0836 | 663.31 | 596.508 | 656.119 | 654.7442 | 366.7739 | 691.1689 | 634.5839 | 735.6588 | 827.5286 | 762.3482 | 438.7722 | 655.4653 | 613.6636 | 523.6126 | 655.4342 | 585.2946 |  | 669.3349 |  | 682.1856 | 502.6891 | 501.6552 | 649.7791 |  | 144.0309 | 287.137 | 193.7479 | 406.3481 | 468.2433 | 569.5375 | 610.7032 | 22.5484 | 95.9812 | 28.8497 | 191.5469 | 28.7788 | 45.7431 | 57.4675 | 69.7215 | 33.293 |  |  | 3.3988 | -1.8065 | -67.9643 | 1.2537 | 6.5266 | -197.7783 | 28.0249 | -3.8918 | 2.0031 | 6.3476 | 34.2568 | 0.0055231 | 7.228e-05 | 0.00049777 | 807.3533 | 553.3657 | 362.6299 | 125.7793 | 35.1298 | 22.4959 | 20.8976 | 53.3641 | 34.4623 | 26.9024 | 23.826 | 23.2868 | 27.0607 | 24.0441 | 210.402 | 193.094 | 170.3319 | 122.1635 | 104.8861 | 220.7549 | 146.7162 | 95.5229 | 97.0308 | 117.1188 | 100.6231 | 185.2368 | 545.2148 | 241.1305 | 597.1802 | 700.2033 | 711.3304 | 704.6596 | 748.9948 | 700.8071 | 7.3356 | 7.8342 | 729.0281 | 612.0346 | 134.6678 | 734.0679 | 700.2404 | 119.2743 | 526.6147 | 695.4306 | 632.4264 | 552.1408 | 663.3341 | 611.3503 | 928.2091 | 839.7053 | 700.3597 | 692.8309 | 948.0234 |  | 752.0067 | 750.247 | 723.0252 | 845.6449 | 728.2035 | 765.1894 |  | 734.8278 |  |  | 863.2506 | 880.8037 | 899.9088 | [5 empty] | 109.7307 | 786.4375 | 630.0944 | 62.1674 | 794.9255 | 826.2104 | 72.0958 | 745.4067 | 719.9545 | 759.1125 |  | 964.7488 | 730.2149 | 599.5095 | 710.2252 | 968.5441 | 736.2039 | 753.5274 | 653.7138 | 717.7401 | 655.5933 | 922.8676 | 502.6281 | 676.3216 | 720.3175 | 623.2634 | 758.2516 | 763.6258 |  |  | 562.7492 | 643.637 | 705.2855 | 743.572 |  | 703.1965 | 659.8698 | 0.055147 | 19.0982 | 1.5293 | 1.4434 | -22.8052 | 3.088 | 1561.14 | 1.04 | 4.1343 | -2.2171 | -13.5992 | 1.847 | 5.1683 | -28.4505 | 10.7096 | 57.1796 | 55.0813 | 53.7453 | 4.5244 | -0.86188 |  | 53.5536
42838.4826 | 5388 | 83.0217 | 46.2695 | 31.6896 | 26.6816 | 23.3089 | 23.7444 | 24.1514 | 21.8467 | 38.6604 | 31.2527 | 24.8348 | 22.0667 | 21.5641 | 23.811 | 127.1772 | 246.354 | 248.3053 | 516.6934 | 619.8679 | 663.2237 | 596.4555 | 655.8949 | 654.6471 | 366.9017 | 691.3574 | 633.9866 | 736.5081 | 827.9978 | 762.7523 | 438.7677 | 655.2522 | 613.8467 | 523.56 | 655.2641 | 585.2527 |  | 669.1284 |  | 681.9761 | 500.9054 | 501.533 | 649.6304 |  | 144.2654 | 286.9733 | 193.6744 | 406.3374 | 467.5862 | 569.4195 | 610.7157 | 22.6361 | 95.8917 | 29.0425 | 191.4205 | 28.7734 | 45.7358 | 57.4587 | 69.7 | 33.2929 |  |  | 2.931 | -1.6586 | -67.7514 | 1.5166 | 6.1448 | -197.7671 | 28.1695 | -4.1487 | 1.7799 | 6.2668 | 34.0063 | 0.0055001 | 4.107e-05 | 0.00050434 | 808.3572 | 553.5147 | 362.6908 | 125.8053 | 35.1563 | 22.5076 | 20.8996 | 53.3722 | 34.4665 | 26.9038 | 23.8341 | 23.2899 | 27.0558 | 24.0534 | 214.8642 | 194.6063 | 175.1058 | 122.8991 | 104.4121 | 220.7817 | 146.7455 | 95.5141 | 97.0307 | 117.1656 | 100.6403 | 185.3031 | 545.1521 | 241.2134 | 597.0928 | 699.1591 | 711.2053 | 704.5463 | 748.7856 | 701.0798 | 7.9354 | 7.7263 | 728.9487 | 611.387 | 134.733 | 734.1765 | 700.0867 | 119.3262 | 526.6547 | 695.2416 | 631.5409 | 552.0566 | 663.2093 | 611.6768 | 928.1543 | 839.7974 | 700.3297 | 692.7703 | 947.9719 |  | 751.8267 | 750.1996 | 722.9568 | 845.6901 | 727.9713 | 765.1374 |  | 734.7661 |  |  | 864.5165 | 880.9559 | 899.874 | [5 empty] | 109.7258 | 786.521 | 629.9733 | 62.2043 | 795.0001 | 811.6851 | 72.1712 | 745.1682 | 719.7112 | 758.8855 |  | 965.6688 | 729.979 | 598.7018 | 710.2054 | 968.4311 | 735.9531 | 753.2629 | 653.8072 | 717.5701 | 655.9126 | 923.4508 | 502.7151 | 676.1228 | 719.9748 | 623.0129 | 758.1154 | 763.512 |  |  | 561.6149 | 643.4377 | 706.3145 | 743.3919 |  | 702.9671 | 659.6822 | 0.062566 | 19.0981 | 1.5284 | 1.4431 | -22.734 | 3.088 | 1594.47 | 0.91 | 3.84 | -2.1241 | -13.5759 | 2.0311 | 5.0145 | -28.4477 | 10.7364 | 57.132 | 55.0654 | 53.6848 | 4.0323 | -1.3886 |  | 53.5154
42838.4827 | 5389 | 83.0717 | 46.2981 | 31.6948 | 26.6873 | 23.3163 | 23.7438 | 24.1547 | 21.8469 | 38.6648 | 31.2561 | 24.8382 | 22.0692 | 21.5717 | 23.8158 | 127.3259 | 246.494 | 248.4393 | 516.3647 | 619.662 | 663.1412 | 596.7136 | 655.8084 | 654.7996 | 367.0195 | 691.3063 | 633.4952 | 737.1655 | 828.0632 | 762.7315 | 438.7718 | 655.0536 | 613.6918 | 523.4997 | 655.0912 | 585.2746 |  | 668.9231 |  | 681.7438 | 500.7238 | 501.5939 | 649.4772 |  | 144.1838 | 287.0192 | 193.2521 | 406.6079 | 467.9563 | 569.543 | 610.4341 | 23.0009 | 95.7621 | 29.4949 | 191.3267 | 28.7723 | 45.729 | 57.4546 | 69.6838 | 33.2841 |  |  | 2.1405 | -2.1278 | -67.7935 | 1.2748 | 6.5391 | -197.8204 | 28.228 | -3.7886 | 1.8517 | 6.2536 | 34.2425 | 0.0054245 | -2.957e-05 | 0.00049612 | 811.8904 | 553.82 | 362.7449 | 125.8435 | 35.1858 | 22.5126 | 20.907 | 53.394 | 34.4821 | 26.9237 | 23.841 | 23.3016 | 27.0637 | 24.0517 | 215.4275 | 192.3188 | 174.9893 | 121.8662 | 103.0819 | 220.9041 | 146.7076 | 95.5224 | 97.0327 | 117.2 | 100.6454 | 185.3674 | 545.1691 | 241.2839 | 597.0047 | 698.0716 | 711.032 | 704.4527 | 748.5946 | 700.7178 | 11.2778 | 8.0546 | 728.8463 | 611.1995 | 134.7982 | 734.1216 | 699.9452 | 119.3815 | 526.6914 | 695.0077 | 631.0923 | 551.9914 | 663.0969 | 611.3593 | 928.3698 | 839.8553 | 700.2976 | 692.7436 | 948.1569 |  | 751.6549 | 750.1365 | 722.9257 | 845.7394 | 727.8241 | 765.0812 |  | 734.7189 |  |  | 863.4615 | 881.0892 | 900.7341 | [5 empty] | 109.7246 | 786.5952 | 629.7641 | 62.2408 | 795.0179 | 796.4655 | 72.2427 | 744.888 | 719.5619 | 758.6525 |  | 966.4796 | 729.6686 | 597.9076 | 710.1198 | 968.319 | 735.6963 | 752.9706 | 653.7505 | 717.3642 | 656.1414 | 924.367 | 501.9231 | 675.9621 | 720.3817 | 623.1385 | 757.8914 | 763.407 |  |  | 560.3009 | 643.1162 | 706.7889 | 743.2023 |  | 702.8346 | 659.4411 | 0.069245 | 19.0972 | 1.5278 | 1.4425 | -22.7935 | 3.088 | 1598.95 | 0.8 | 3.2815 | -2.406 | -13.5806 | 1.8623 | 5.1732 | -28.4536 | 10.7483 | 57.0802 | 55.0594 | 53.6458 | 3.9867 | -1.3805 |  | 53.4832
42838.4827 | 5390 | 83.1028 | 46.3109 | 31.6941 | 26.686 | 23.3021 | 23.7352 | 24.1482 | 21.8365 | 38.6641 | 31.2481 | 24.8299 | 22.0582 | 21.5523 | 23.8072 | 127.4685 | 246.623 | 248.5628 | 516.0132 | 619.4522 | 663.0286 | 596.8474 | 655.1554 | 654.4937 | 367.1122 | 691.0567 | 633.6518 | 736.2279 | 827.6136 | 762.375 | 438.7876 | 654.8568 | 613.3027 | 523.4469 | 654.8846 | 585.0904 |  | 668.7108 |  | 681.5084 | 501.0039 | 501.4575 | 649.3233 |  | 143.9941 | 287.0215 | 193.0113 | 406.6952 | 466.5114 | 568.7338 | 610.418 | 23.3228 | 95.6531 | 29.9908 | 191.2333 | 28.7721 | 45.7348 | 57.4483 | 69.6522 | 33.2842 |  |  | 4.2524 | -2.3289 | -67.9998 | 0.88443 | 6.2861 | -197.8131 | 27.9763 | -4.0673 | 1.9953 | 6.2614 | 34.1486 | 0.0053752 | -1.15e-05 | 0.00050434 | 822.4689 | 553.9549 | 362.7814 | 125.8701 | 35.1947 | 22.5127 | 20.8995 | 53.389 | 34.4838 | 26.9187 | 23.8288 | 23.2921 | 27.059 | 24.0522 | 234.4271 | 196.3975 | 179.8866 | 123.1871 | 99.7878 | 221.4933 | 146.7404 | 95.5218 | 97.0386 | 117.2358 | 100.663 | 185.431 | 545.2598 | 241.3451 | 596.9256 | 698.1401 | 710.8569 | 704.3398 | 748.4326 | 700.3744 | 9.5658 | 6.3696 | 728.7492 | 611.2744 | 134.8511 | 733.965 | 699.7478 | 119.4239 | 526.723 | 694.974 | 631.0859 | 551.9088 | 662.965 | 611.225 | 928.3802 | 839.9135 | 700.3531 | 692.8184 | 948.233 |  | 751.5111 | 750.1356 | 722.8554 | 845.7958 | 727.725 | 765.0489 |  | 734.7187 |  |  | 863.3409 | 882.2517 | 901.8063 | [5 empty] | 109.7246 | 786.6637 | 629.5776 | 62.2773 | 795.0577 | 799.2918 | 72.3219 | 744.5815 | 719.3162 | 758.4275 |  | 967.1901 | 729.3737 | 598.0319 | 710.0326 | 968.1994 | 735.4396 | 752.6681 | 653.4637 | 717.1244 | 656.1456 | 926.1388 | 501.6006 | 675.8337 | 720.8378 | 622.9977 | 757.5017 | 763.3136 |  |  | 560.0831 | 642.7607 | 706.2995 | 743.0024 |  | 702.4356 | 659.2293 | 0.49627 | 19.0955 | 1.5286 | 1.442 | -22.7592 | 3.088 | 1619.36 | 1.4 | 4.6245 | -2.5171 | -13.6013 | 1.5512 | 5.0697 | -28.4394 | 10.6952 | 57.039 | 55.0416 | 53.619 | 1.9572 | -1.9204 |  | 53.45
42838.4827 | 5391 | 83.155 | 46.3366 | 31.7186 | 26.6969 | 23.3113 | 23.7422 | 24.1581 | 21.8396 | 38.6785 | 31.2629 | 24.8403 | 22.0557 | 21.5594 | 23.8199 | 127.6073 | 246.7428 | 248.6773 | 515.6691 | 619.2329 | 662.9256 | 596.3132 | 654.848 | 654.1614 | 367.1866 | 690.819 | 633.5439 | 736.3454 | 827.3341 | 762.1806 | 438.7976 | 654.654 | 613.2807 | 523.407 | 654.6867 | 584.5595 |  | 668.5088 |  | 681.3305 | 502.175 | 501.1789 | 649.1787 |  | 143.8281 | 286.9997 | 192.7774 | 403.5775 | 463.8417 | 568.4586 | 610.6753 | 23.4521 | 95.5225 | 30.5246 | 191.1979 | 28.7747 | 45.7329 | 57.4497 | 69.6387 | 33.2871 |  |  | 2.4519 | -2.3539 | -68.0465 | 1.1867 | 6.3176 | -197.8322 | 28.2017 | -4.0259 | 1.9729 | 6.215 | 33.8993 | 0.0055411 | 3.45e-05 | 0.00055034 | 822.6167 | 554.0603 | 362.833 | 125.9061 | 35.2223 | 22.5176 | 20.9021 | 53.3962 | 34.4879 | 26.9194 | 23.8304 | 23.296 | 27.0648 | 24.0612 | 246.4027 | 205.6438 | 177.9846 | 122.6387 | 97.5599 | 221.87 | 146.6991 | 95.5135 | 97.0255 | 117.2582 | 100.6671 | 185.4931 | 545.263 | 241.4004 | 596.83 | 697.8175 | 710.6689 | 704.1844 | 748.2704 | 700.5108 | 5.7991 | 6.3019 | 728.6153 | 611.4964 | 134.9072 | 733.7502 | 699.6051 | 119.4652 | 526.738 | 694.7283 | 631.3404 | 551.8211 | 662.8125 | 611.362 | 928.3704 | 839.9726 | 700.2928 | 692.7443 | 948.3958 |  | 751.3339 | 750.2134 | 722.641 | 845.8595 | 727.5896 | 765.0445 |  | 734.7482 |  |  | 863.8915 | 882.5238 | 901.4389 | [5 empty] | 109.7376 | 786.732 | 629.3853 | 62.3137 | 795.1354 | 801.3264 | 72.4067 | 744.2748 | 719.2783 | 758.1887 |  | 967.8501 | 729.0696 | 597.1514 | 709.8178 | 968.1813 | 735.1508 | 752.3811 | 653.0031 | 716.8595 | 655.8904 | 925.5798 | 501.7148 | 675.6935 | 720.3937 | 623.3178 | 757.2268 | 763.2291 |  |  | 560.5513 | 642.668 | 705.5382 | 742.8117 |  | 702.1959 | 659.053 | 0.15235 | 19.0956 | 1.5296 | 1.4437 | -22.7651 | 3.0879 | 1630.35 | 0.78 | 3.5112 | -2.5305 | -13.6057 | 1.7968 | 5.0816 | -28.4361 | 10.7364 | 56.9863 | 54.9855 | 53.5827 | 0.6788 | -1.7144 |  | 53.4004
42838.4827 | 5392 | 83.2207 | 46.364 | 31.7253 | 26.7005 | 23.3124 | 23.7514 | 24.1595 | 21.8493 | 38.6883 | 31.277 | 24.8561 | 22.0683 | 21.5682 | 23.8211 | 127.7653 | 246.8768 | 248.8003 | 515.3401 | 619.0253 | 662.9055 | 595.6046 | 654.5427 | 653.7086 | 367.2848 | 690.7005 | 633.251 | 735.9389 | 826.6894 | 761.7029 | 438.7985 | 654.4404 | 612.9206 | 523.3745 | 654.5535 | 583.4464 |  | 668.2907 |  | 681.0711 | 503.0284 | 500.7786 | 649.0242 |  | 143.7538 | 287.0969 | 192.4892 | 402.039 | 463.5724 | 568.6642 | 610.7217 | 23.6325 | 95.451 | 30.8942 | 191.1477 | 28.7732 | 45.7357 | 57.4471 | 69.6457 | 33.2901 |  |  | 2.3678 | -2.3585 | -67.8152 | 1.2925 | 6.8545 | -197.7803 | 28.2516 | -4.0824 | 1.9467 | 6.197 | 33.9622 | 0.0055723 | -5.257e-05 | 0.00047641 | 822.8494 | 554.2755 | 362.8844 | 125.9526 | 35.2394 | 22.5155 | 20.9053 | 53.4038 | 34.4864 | 26.9249 | 23.8317 | 23.2959 | 27.0633 | 24.0506 | 234.9128 | 199.9842 | 174.8035 | 120.381 | 98.1965 | 221.7943 | 146.6571 | 95.5183 | 97.0314 | 117.3065 | 100.6858 | 185.5625 | 545.2711 | 241.4625 | 596.7539 | 698.2642 | 710.5155 | 704.0434 | 748.1631 | 700.2916 | 9.9867 | 5.2322 | 728.5294 | 611.6106 | 134.9756 | 733.5842 | 699.5216 | 119.5307 | 526.7862 | 694.5566 | 630.852 | 551.7459 | 662.6701 | 610.8145 | 928.7532 | 840.0519 | 700.3382 | 692.7919 | 948.4944 |  | 751.1839 | 750.3172 | 722.3832 | 845.9061 | 727.4878 | 765.0026 |  | 734.7728 |  |  | 861.1845 | 881.2145 | 901.6842 | [5 empty] | 109.7406 | 786.815 | 629.361 | 62.3554 | 795.1999 | 796.6854 | 72.4883 | 743.9836 | 719.2596 | 757.9603 |  | 968.2879 | 728.7351 | 596.3474 | 709.5664 | 968.072 | 734.934 | 752.1249 | 652.6869 | 716.6338 | 655.385 | 926.4034 | 502.0804 | 675.5635 | 719.6435 | 623.0074 | 756.8192 | 763.1346 |  |  | 560.3635 | 642.4287 | 705.1334 | 742.5951 |  | 702.1395 | 658.8519 | 0.64058 | 19.0969 | 1.5303 | 1.4448 | -22.7547 | 3.0879 | 1641.04 | 0.66 | 3.4497 | -2.5332 | -13.5838 | 1.8753 | 5.2937 | -28.4359 | 10.7472 | 56.9428 | 54.9177 | 53.5554 | 1.945 | -1.3663 |  | 53.3691
42838.4827 | 5393 | 83.2605 | 46.3777 | 31.7191 | 26.6873 | 23.3194 | 23.7436 | 24.1476 | 21.8426 | 38.6903 | 31.2677 | 24.8422 | 22.0614 | 21.5604 | 23.8202 | 127.9217 | 247.0106 | 248.9238 | 515.0101 | 618.8253 | 662.8915 | 594.875 | 654.5191 | 653.6215 | 367.5656 | 690.7011 | 633.6399 | 736.665 | 827.0771 | 761.985 | 438.8064 | 654.2347 | 612.6179 | 523.3468 | 654.3686 | 583.2001 |  | 668.0754 |  | 680.8238 | 502.5586 | 500.5665 | 648.9047 |  | 143.6425 | 287.2443 | 192.1497 | 399.3985 | 463.2175 | 568.337 | 610.6475 | 23.6375 | 95.3924 | 31.3347 | 190.985 | 28.7747 | 45.7471 | 57.4553 | 69.6402 | 33.2905 |  |  | 2.2686 | -2.0246 | -68.078 | 0.88115 | 6.7119 | -197.8039 | 28.3042 | -3.8294 | 2.0504 | 6.3268 | 33.9445 | 0.005482 | 8.214e-05 | 0.00048791 | 824.1532 | 554.4842 | 362.9447 | 126.0173 | 35.2641 | 22.5192 | 20.9042 | 53.4184 | 34.4961 | 26.9303 | 23.8405 | 23.2985 | 27.0686 | 24.0524 | 226.7225 | 195.0924 | 170.2756 | 118.9328 | 97.2909 | 221.9622 | 146.5598 | 95.522 | 97.0268 | 117.3452 | 100.6965 | 185.6291 | 545.2673 | 241.5181 | 596.69 | 698.6417 | 710.4045 | 703.887 | 747.9896 | 700.0788 | 11.1521 | 7.2514 | 728.3978 | 611.7758 | 135.0231 | 733.5874 | 699.4279 | 119.5674 | 526.8216 | 694.3582 | 631.3198 | 551.6541 | 662.5229 | 610.4055 | 929.0651 | 840.0973 | 700.2604 | 692.6487 | 948.7368 |  | 751.0443 | 750.3726 | 722.0762 | 845.9629 | 727.3749 | 764.9029 |  | 734.7528 |  |  | 857.9226 | 880.5875 | 902.5704 | [5 empty] | 109.7533 | 786.8924 | 629.4016 | 62.3897 | 795.2771 | 796.2076 | 72.5697 | 743.6978 | 719.056 | 757.7324 |  | 968.9809 | 728.4275 | 595.8361 | 709.4456 | 968.0186 | 734.7388 | 751.8171 | 652.4228 | 716.4599 | 654.6823 | 928.1131 | 501.7584 | 675.4593 | 718.8804 | 622.5473 | 756.4831 | 763.0427 |  |  | 560.5631 | 642.1168 | 704.8417 | 742.3872 |  | 701.94 | 658.64 | 0.26254 | 19.0952 | 1.5303 | 1.4456 | -22.7569 | 3.088 | 1639.06 | 0.52 | 3.3771 | -2.3474 | -13.6119 | 1.5486 | 5.2374 | -28.432 | 10.7551 | 56.8982 | 54.839 | 53.525 | 2.8783 | -0.87562 |  | 53.348
42838.4827 | 5394 | 83.3013 | 46.3989 | 31.7242 | 26.6969 | 23.3147 | 23.7373 | 24.154 | 21.843 | 38.6978 | 31.273 | 24.8403 | 22.0589 | 21.5581 | 23.8204 | 128.0933 | 247.1418 | 249.057 | 514.6784 | 618.6141 | 662.8008 | 594.1541 | 654.2213 | 653.465 | 367.7186 | 690.5261 | 633.4785 | 735.3554 | 826.7485 | 761.2678 | 438.8032 | 654.0241 | 612.2465 | 523.2949 | 654.3121 | 582.8844 |  | 667.8653 |  | 680.5849 | 501.1618 | 500.2509 | 648.7843 |  | 143.4845 | 286.8038 | 191.7493 | 397.5445 | 460.6264 | 568.4691 | 610.7801 | 23.4442 | 95.317 | 32.0511 | 190.8267 | 28.768 | 45.7767 | 57.4444 | 69.6249 | 33.285 |  |  | 2.1661 | -2.0674 | -67.9926 | 1.1663 | 6.6679 | -197.7507 | 28.3134 | -4.0114 | 2.0576 | 5.8923 | 34.0143 | 0.005615 | 6.078e-05 | 0.00051419 | 823.89 | 554.6655 | 362.9966 | 126.0827 | 35.2846 | 22.518 | 20.9056 | 53.4219 | 34.5022 | 26.9247 | 23.8404 | 23.2888 | 27.0622 | 24.0597 | 246.0977 | 204.7828 | 177.836 | 120.0331 | 99.2665 | 222.4018 | 146.6123 | 95.522 | 97.0346 | 117.3743 | 100.7067 | 185.6889 | 545.2046 | 241.5675 | 596.6334 | 698.4688 | 710.2427 | 703.6297 | 747.7934 | 700.2777 | 8.5759 | 8.2528 | 728.3207 | 611.7878 | 135.09 | 733.4399 | 699.2879 | 119.612 | 526.8233 | 694.4409 | 631.2815 | 551.5815 | 662.3795 | 609.7775 | 930.0504 | 840.1487 | 700.2415 | 692.5838 | 949.2869 |  | 750.8502 | 750.3652 | 721.6271 | 846.0278 | 727.2084 | 764.8332 |  | 734.7103 |  |  | 858.8329 | 882.308 | 906.9853 | [5 empty] | 109.7395 | 786.9949 | 629.4204 | 62.4227 | 795.316 | 794.9162 | 72.6474 | 743.3753 | 718.9314 | 757.4976 |  | 969.8583 | 728.0851 | 594.8587 | 709.3613 | 967.7975 | 734.4835 | 751.5237 | 652.3694 | 716.2903 | 654.2633 | 929.351 | 501.4203 | 675.3405 | 718.0325 | 622.0364 | 756.2326 | 762.9141 |  |  | 561.05 | 641.9396 | 704.6959 | 742.1723 |  | 701.8101 | 658.4214 | 0.05459 | 19.0964 | 1.5306 | 1.4457 | -22.8482 | 3.0879 | 1625.57 | 0.95 | 3.2988 | -2.3711 | -13.598 | 1.781 | 5.2206 | -28.4305 | 10.7577 | 56.8302 | 54.7264 | 53.4808 | 0.78644 | -1.709 |  | 53.3031
42838.4827 | 5395 | 83.3531 | 46.428 | 31.734 | 26.6971 | 23.3147 | 23.7414 | 24.1581 | 21.842 | 38.7038 | 31.2776 | 24.8413 | 22.0688 | 21.563 | 23.8237 | 128.2588 | 247.28 | 249.1935 | 514.3462 | 618.403 | 662.7189 | 593.8888 | 653.7443 | 653.0851 | 367.8222 | 690.542 | 632.92 | 735.513 | 826.4067 | 760.9502 | 438.8107 | 653.822 | 612.0195 | 523.2227 | 654.2428 | 582.0807 |  | 667.6576 |  | 680.3771 | 501.2763 | 500.1556 | 648.6402 |  | 143.3552 | 286.0754 | 191.6825 | 396.1953 | 459.5982 | 568.2932 | 610.739 | 23.3201 | 95.2613 | 32.1479 | 190.7982 | 28.7747 | 45.7946 | 57.4371 | 69.6142 | 33.2839 |  |  | 0.36033 | -1.8104 | -67.9768 | 1.2675 | 6.6212 | -197.7862 | 28.0525 | -3.8511 | 1.9453 | 6.1632 | 33.9594 | 0.0056068 | -1.64e-06 | 0.00049284 | 824.0776 | 554.7892 | 363.0557 | 126.1542 | 35.3027 | 22.5179 | 20.9118 | 53.4288 | 34.5065 | 26.9307 | 23.8382 | 23.2905 | 27.0712 | 24.0587 | 242.2159 | 210.6973 | 183.5146 | 121.4093 | 104.9037 | 222.5377 | 146.714 | 95.5123 | 97.0283 | 117.4167 | 100.7126 | 185.7503 | 545.1848 | 241.5922 | 596.5687 | 698.5903 | 710.0798 | 703.4083 | 747.6296 | 700.4518 | 7.3277 | 6.1515 | 728.2262 | 611.9709 | 135.1517 | 733.3765 | 699.1182 | 119.6593 | 526.8416 | 694.469 | 630.8684 | 551.5845 | 662.2757 | 609.6383 | 931.2721 | 840.1874 | 700.2619 | 692.5965 | 949.6142 |  | 750.693 | 750.3411 | 721.3386 | 846.0767 | 727.0534 | 764.7801 |  | 734.6975 |  |  | 862.6312 | 885.1627 | 910.1617 | [5 empty] | 109.7515 | 787.0742 | 629.3826 | 62.4505 | 795.348 | 795.4938 | 72.7297 | 743.0816 | 718.2703 | 757.2446 |  | 970.5052 | 727.8394 | 594.9232 | 708.961 | 967.6698 | 734.2224 | 751.2475 | 652.5203 | 716.1668 | 653.4318 | 930.124 | 501.7575 | 675.2308 | 717.4875 | 622.4242 | 756.0153 | 762.7931 |  |  | 561.6429 | 641.7998 | 704.4943 | 741.9751 |  | 701.3188 | 658.0883 | 0.26866 | 19.0949 | 1.5305 | 1.4452 | -22.694 | 3.088 | 1601.34 | 0.91 | 1.3452 | -2.2174 | -13.5875 | 1.8554 | 5.2017 | -28.43 | 10.7069 | 56.7785 | 54.6547 | 53.4399 | 1.2366 | -2.3269 |  | 53.2586
42838.4827 | 5396 | 83.4095 | 46.4544 | 31.7452 | 26.7098 | 23.3223 | 23.7478 | 24.1651 | 21.8461 | 38.7199 | 31.2888 | 24.8512 | 22.0732 | 21.57 | 23.8295 | 128.4215 | 247.3917 | 249.2951 | 514.0161 | 618.1883 | 662.6332 | 593.2917 | 653.0802 | 652.8324 | 367.889 | 690.563 | 632.7407 | 734.0061 | 825.5221 | 760.1188 | 438.8161 | 653.6291 | 611.5916 | 523.1753 | 654.1207 | 581.553 |  | 667.4563 |  | 680.1726 | 501.2418 | 500.1293 | 648.5091 |  | 143.2272 | 285.0714 | 191.646 | 397.356 | 457.3856 | 567.8838 | 610.7604 | 23.2381 | 95.1571 | 31.446 | 190.7325 | 28.7924 | 45.8054 | 57.4413 | 69.5946 | 33.2831 |  |  | 2.2647 | -1.9938 | -67.8993 | 1.2774 | 6.1422 | -197.727 | 28.6604 | -4.0765 | 1.8838 | 6.1949 | 34.155 | 0.0054754 | -4.764e-05 | 0.00050269 | 818.2126 | 554.904 | 363.1051 | 126.227 | 35.3217 | 22.5235 | 20.8951 | 53.4349 | 34.5123 | 26.9342 | 23.8412 | 23.3001 | 27.0648 | 24.0597 | 230.6117 | 199.207 | 178.4327 | 121.4026 | 105.2833 | 222.431 | 146.674 | 95.5148 | 97.0338 | 117.4551 | 100.7249 | 185.8267 | 545.1577 | 241.6351 | 596.4733 | 698.4069 | 709.9176 | 703.1962 | 747.4672 | 700.5734 | 6.9345 | 4.8701 | 728.143 | 612.0539 | 135.2168 | 733.1906 | 699.0173 | 119.7114 | 526.8614 | 694.6237 | 630.5045 | 551.5303 | 662.1664 | 609.2941 | 931.7292 | 840.2366 | 700.3223 | 692.6839 | 950.5066 |  | 750.5419 | 750.3291 | 721.0472 | 846.1245 | 726.9059 | 764.7481 |  | 734.6906 |  |  | 866.8201 | 889.265 | 913.5034 | [5 empty] | 109.7676 | 787.1443 | 629.341 | 62.4982 | 795.4421 | 801.108 | 72.8044 | 742.8288 | 718.0857 | 757.0029 |  | 971.0573 | 727.7505 | 594.1964 | 708.6016 | 967.6079 | 734.0252 | 750.9939 | 652.4407 | 716.0622 | 653.0145 | 930.8021 | 501.7676 | 675.2182 | 717.7521 | 621.5577 | 755.8657 | 762.6813 |  |  | 561.361 | 641.6922 | 704.0477 | 741.8025 |  | 700.9309 | 657.8755 | 0.53726 | 19.0948 | 1.5307 | 1.4445 | -22.7133 | 3.0879 | 1584.76 | 1.09 | 3.3711 | -2.3249 | -13.5676 | 1.8609 | 5.0088 | -28.4189 | 10.8197 | 56.7127 | 54.582 | 53.4011 | 2.5112 | -1.7674 |  | 53.2157
42838.4827 | 5397 | 83.4507 | 46.4715 | 31.7417 | 26.7089 | 23.3192 | 23.7426 | 24.1627 | 21.841 | 38.725 | 31.2897 | 24.8464 | 22.0649 | 21.5592 | 23.8302 | 128.5907 | 247.5216 | 249.4174 | 513.6893 | 617.9889 | 662.5595 | 593.3435 | 653.0686 | 652.4894 | 368.0084 | 690.3122 | 632.4475 | 733.9603 | 825.4837 | 759.5918 | 438.8231 | 653.4525 | 610.7589 | 523.113 | 654.0331 | 581.434 |  | 667.2474 |  | 679.9685 | 501.7163 | 499.9784 | 648.3824 |  | 143.2033 | 284.6478 | 191.4605 | 396.9785 | 457.6025 | 568.2696 | 610.7187 | 23.1471 | 95.069 | 30.4942 | 190.5863 | 28.8092 | 45.795 | 57.4349 | 69.5695 | 33.2666 |  |  | 3.4376 | -2.1035 | -67.9223 | 0.99286 | 7.1443 | -197.8144 | 28.6709 | -3.949 | 2.0165 | 6.4244 | 33.7582 | 0.0053752 | 8.871e-05 | 0.00047641 | 816.6257 | 555.0343 | 363.1762 | 126.3189 | 35.3434 | 22.5283 | 20.9016 | 53.4399 | 34.5274 | 26.9396 | 23.843 | 23.2952 | 27.0791 | 24.0649 | 216.8492 | 193.1554 | 172.8496 | 117.4267 | 104.1444 | 222.3062 | 146.55 | 95.5086 | 97.0249 | 117.4885 | 100.7376 | 185.8835 | 545.1542 | 241.6762 | 596.396 | 698.3252 | 709.6831 | 702.9745 | 747.2974 | 700.5455 | 9.2121 | 4.9646 | 728.0038 | 612.07 | 135.2757 | 733.1671 | 698.8886 | 119.7547 | 526.869 | 694.522 | 630.0937 | 551.4326 | 662.0582 | 608.8304 | 932.3763 | 840.3336 | 700.2378 | 692.5373 | 951.3371 |  | 750.3217 | 750.2828 | 720.7111 | 846.1835 | 726.7304 | 764.6674 |  | 734.6652 |  |  | 866.8366 | 891.2411 | 917.8524 | [5 empty] | 109.7746 | 787.2098 | 629.2124 | 62.5346 | 795.4823 | 791.1364 | 72.8788 | 742.5692 | 717.8211 | 756.7503 |  | 971.9461 | 727.7048 | 592.4352 | 708.5116 | 967.4668 | 733.792 | 750.732 | 652.3795 | 715.8903 | 653.8803 | 930.2572 | 501.5365 | 675.1593 | 717.2787 | 622.1823 | 755.693 | 762.591 |  |  | 561.2119 | 641.4148 | 703.414 | 741.5716 |  | 700.7065 | 657.5727 | 0.38126 | 19.0947 | 1.5304 | 1.4451 | -22.6817 | 3.088 | 1559.33 | 0.73 | 4.1523 | -2.3871 | -13.5647 | 1.64 | 5.4032 | -28.4317 | 10.8242 | 56.63 | 54.499 | 53.3547 | 4.023 | -1.1629 |  | 53.1595
42838.4828 | 5398 | 83.4973 | 46.4868 | 31.761 | 26.7108 | 23.3232 | 23.7514 | 24.1652 | 21.8378 | 38.73 | 31.3034 | 24.8464 | 22.0702 | 21.5594 | 23.8328 | 128.7549 | 247.6537 | 249.5506 | 513.3542 | 617.7934 | 662.4784 | 593.0417 | 653.4117 | 652.5875 | 368.1309 | 689.6513 | 632.8257 | 733.841 | 825.8245 | 759.1614 | 438.8365 | 653.3009 | 610.2772 | 523.0752 | 653.9683 | 581.3834 |  | 667.0457 |  | 679.7015 | 501.9906 | 499.9492 | 648.2334 |  | 143.1084 | 284.7517 | 191.4569 | 395.8203 | 457.1754 | 567.6051 | 610.3415 | 23.1124 | 94.9892 | 29.5256 | 190.4548 | 28.8172 | 45.8145 | 57.4357 | 69.5677 | 33.2689 |  |  | 3.797 | -1.9938 | -67.7337 | 1.5547 | 6.9807 | -197.7967 | 27.973 | -3.9371 | 1.9626 | 6.2419 | 33.9033 | 0.0055346 | -6.9e-05 | 0.00050434 | 817.9582 | 555.311 | 363.2352 | 126.3821 | 35.3609 | 22.5289 | 20.9039 | 53.4469 | 34.5268 | 26.9387 | 23.8392 | 23.295 | 27.0706 | 24.0647 | 227.2131 | 195.567 | 169.8546 | 116.2196 | 105.2031 | 222.6514 | 146.4142 | 95.5105 | 97.0229 | 117.5276 | 100.7453 | 185.9529 | 545.1301 | 241.7156 | 596.3284 | 698.4132 | 709.4724 | 702.77 | 747.1378 | 700.1442 | 11.4384 | 6.1585 | 727.9133 | 612.2636 | 135.3272 | 732.9696 | 698.6606 | 119.8118 | 526.8883 | 694.0732 | 630.393 | 551.3852 | 661.9736 | 608.5025 | 933.2345 | 840.332 | 700.248 | 692.5111 | 951.8726 |  | 750.0874 | 750.3022 | 720.5531 | 846.2411 | 726.5905 | 764.6663 |  | 734.6986 |  |  | 866.8329 | 892.2673 | 919.7825 | [5 empty] | 109.7829 | 787.2743 | 629.0508 | 62.5704 | 795.5069 | 791.9837 | 72.9612 | 742.3154 | 717.9999 | 756.5029 |  | 972.4967 | 727.6713 | 592.2427 | 708.5587 | 967.4247 | 733.5982 | 750.5017 | 652.2457 | 715.6943 | 655.3806 | 931.6771 | 501.2398 | 674.9311 | 717.6473 | 622.281 | 755.8646 | 762.4791 |  |  | 560.8143 | 640.8693 | 702.5995 | 741.3042 |  | 700.7191 | 657.3054 | -0.24332 | 19.0964 | 1.5304 | 1.4448 | -22.8272 | 3.088 | 1549.07 | 1.01 | 4.3631 | -2.3242 | -13.5472 | 2.0524 | 5.3389 | -28.4192 | 10.6874 | 56.5517 | 54.4589 | 53.3175 | 2.9194 | -0.84747 |  | 53.1194
42838.4828 | 5399 | 83.5528 | 46.5132 | 31.7676 | 26.7215 | 23.3253 | 23.7488 | 24.1644 | 21.8377 | 38.7431 | 31.306 | 24.8581 | 22.0649 | 21.5662 | 23.8318 | 128.9365 | 247.7752 | 249.6704 | 513.0125 | 617.5941 | 662.3812 | 592.6703 | 653.0525 | 652.3848 | 368.2236 | 689.2889 | 632.6729 | 733.6695 | 825.6766 | 759.1853 | 438.861 | 653.1348 | 609.7763 | 523.0438 | 653.9448 | 581.8934 |  | 666.846 |  | 679.5212 | 501.264 | 499.9733 | 648.0857 |  | 142.7856 | 284.7645 | 191.5261 | 396.2726 | 457.8026 | 567.4767 | 610.1545 | 23.0367 | 94.9211 | 28.8138 | 190.3561 | 28.8154 | 45.8414 | 57.45 | 69.562 | 33.2577 |  |  | 3.1294 | -2.3085 | -68.0537 | 1.2189 | 6.8171 | -197.8066 | 28.1734 | -4.1822 | 1.9741 | 6.2018 | 33.5603 | 0.0056627 | 1.971e-05 | 0.00052569 | 813.9652 | 555.5061 | 363.2891 | 126.4552 | 35.3878 | 22.5298 | 20.9062 | 53.4487 | 34.5316 | 26.9399 | 23.8433 | 23.2966 | 27.0727 | 24.0687 | 233.5283 | 192.6846 | 165.9872 | 115.4681 | 104.2728 | 222.9397 | 146.2943 | 95.5068 | 97.0212 | 117.5577 | 100.7501 | 186.0125 | 545.0512 | 241.7483 | 596.2381 | 697.8251 | 709.2556 | 702.5405 | 746.9579 | 699.871 | 7.8044 | 6.253 | 727.8402 | 612.1413 | 135.3883 | 732.6992 | 698.5655 | 119.848 | 526.9094 | 693.8765 | 630.0096 | 551.2793 | 661.8842 | 608.0909 | 933.6389 | 840.3599 | 700.2476 | 692.4921 | 952.5025 |  | 749.8952 | 750.3721 | 720.5102 | 846.2927 | 726.3511 | 764.6525 |  | 734.71 |  |  | 872.5831 | 895.7845 | 920.9802 | [5 empty] | 109.7838 | 787.3398 | 628.944 | 62.5998 | 795.5616 | 800.4263 | 73.04 | 742.063 | 717.83 | 756.257 |  | 972.8709 | 727.554 | 593.7428 | 708.6249 | 967.3498 | 733.4045 | 750.2364 | 651.8629 | 715.5112 | 655.0057 | 932.3396 | 501.0191 | 674.6423 | 718.2499 | 622.9446 | 756.1709 | 762.3554 |  |  | 560.4338 | 640.5016 | 701.9418 | 741.0314 |  | 700.7721 | 657.0719 | 0.26736 | 19.0946 | 1.5305 | 1.445 | -22.811 | 3.088 | 1550.98 | 0.93 | 3.961 | -2.501 | -13.5793 | 1.8173 | 5.2755 | -28.4177 | 10.7248 | 56.4821 | 54.4463 | 53.2552 | 2.2577 | -0.43309 |  | 53.0744
42838.4828 | 5400 | 83.594 | 46.536 | 31.7663 | 26.7185 | 23.3198 | 23.7402 | 24.1674 | 21.8377 | 38.7361 | 31.3079 | 24.8533 | 22.0624 | 21.5545 | 23.8286 | 129.1112 | 247.9039 | 249.798 | 512.6783 | 617.4018 | 662.3297 | 592.5322 | 652.8173 | 652.2426 | 368.3277 | 689.664 | 632.354 | 731.9853 | 825.1992 | 758.9381 | 438.8585 | 652.9564 | 609.8462 | 522.9866 | 653.8407 | 581.9331 |  | 666.6217 |  | 679.2626 | 499.566 | 499.3892 | 647.9192 |  | 142.4818 | 284.0462 | 191.3314 | 396.6482 | 459.5004 | 567.4997 | 610.1574 | 23.2148 | 94.8568 | 28.2927 | 190.2835 | 28.8089 | 45.8606 | 57.4509 | 69.5447 | 33.2506 |  |  | 2.5972 | -2.2566 | -68.195 | 0.83647 | 6.6311 | -197.7954 | 28.4816 | -4.3084 | 2.0004 | 6.2924 | 33.8936 | 0.0055641 | -1.314e-05 | 0.00052734 | 810.9673 | 555.5884 | 363.349 | 126.5342 | 35.4157 | 22.5388 | 20.9128 | 53.4603 | 34.5344 | 26.9494 | 23.8481 | 23.2984 | 27.0855 | 24.0787 | 229.8951 | 187.7331 | 164.9124 | 117.3487 | 103.0828 | 222.9273 | 146.1945 | 95.505 | 97.024 | 117.591 | 100.7661 | 186.0724 | 544.9897 | 241.7798 | 596.1233 | 696.9043 | 709.0725 | 702.3088 | 746.7859 | 699.8452 | 11.6722 | 6.9423 | 727.7597 | 612.1726 | 135.4416 | 732.6476 | 698.5237 | 119.9078 | 526.9324 | 693.6014 | 629.8664 | 551.1746 | 661.8135 | 608.0171 | 933.5113 | 840.3674 | 700.2416 | 692.4621 | 952.8859 |  | 749.6923 | 750.4357 | 720.5031 | 846.3443 | 726.1081 | 764.6458 |  | 734.7454 |  |  | 874.1604 | 897.4288 | 921.725 | [5 empty] | 109.7935 | 787.4101 | 629.0494 | 62.6382 | 795.6228 | 798.3426 | 73.1286 | 741.8066 | 717.5539 | 756.0272 |  | 973.4769 | 727.4724 | 593.8941 | 708.5866 | 967.3005 | 733.209 | 749.9954 | 651.5457 | 715.436 | 654.4358 | 932.952 | 500.8885 | 674.4956 | 718.6017 | 623.0577 | 756.2275 | 762.25 |  |  | 560.2867 | 640.364 | 701.4165 | 740.8343 |  | 700.7045 | 656.891 | 0.2796 | 19.0949 | 1.5296 | 1.4445 | -22.6173 | 3.088 | 1534.13 | 0.69 | 3.6081 | -2.4711 | -13.5846 | 1.5045 | 5.2032 | -28.4173 | 10.7834 | 56.4166 | 54.4427 | 53.192 | 2.6596 | -0.32642 |  | 53.0306
42838.4828 | 5401 | 83.6355 | 46.5551 | 31.7631 | 26.7211 | 23.3152 | 23.7422 | 24.1687 | 21.8403 | 38.7445 | 31.3043 | 24.8532 | 22.0686 | 21.5597 | 23.828 | 129.2859 | 248.0283 | 249.9231 | 512.3458 | 617.2051 | 662.287 | 592.6018 | 652.7408 | 652.2563 | 368.4728 | 690.1952 | 632.1221 | 731.3376 | 824.8874 | 758.4852 | 438.8711 | 652.8193 | 610.1535 | 522.9342 | 653.7474 | 581.9763 |  | 666.4142 |  | 679.0197 | 499.1342 | 499.4214 | 647.764 |  | 142.4633 | 283.1818 | 190.9868 | 395.7523 | 458.2066 | 566.6232 | 609.8998 | 23.5456 | 94.7431 | 27.8816 | 190.1648 | 28.8031 | 45.8725 | 57.4575 | 69.5332 | 33.2401 |  |  | 2.7542 | -2.0095 | -67.8474 | 1.2918 | 6.3827 | -197.8158 | 27.768 | -4.1277 | 2.0537 | 6.5045 | 33.5751 | 0.0056726 | 0.00012485 | 0.00048627 | 811.1427 | 555.7027 | 363.4065 | 126.602 | 35.4292 | 22.5369 | 20.9096 | 53.4663 | 34.5376 | 26.9492 | 23.8489 | 23.3062 | 27.0725 | 24.0736 | 228.9084 | 193.7729 | 176.4778 | 119.4937 | 104.567 | 223.2863 | 146.3001 | 95.5072 | 97.0305 | 117.6388 | 100.7862 | 186.1483 | 545.0412 | 241.8359 | 596.0288 | 696.285 | 708.8738 | 702.1365 | 746.6075 | 699.5443 | 13.3971 | 9.5888 | 727.7123 | 612.1799 | 135.5092 | 732.501 | 698.4201 | 119.9525 | 526.9782 | 694.121 | 629.6555 | 551.0828 | 661.7275 | 608.4378 | 933.9863 | 840.3697 | 700.3751 | 692.5792 | 953.2402 |  | 749.5404 | 750.5784 | 720.4496 | 846.4149 | 725.9313 | 764.6275 |  | 734.8689 |  |  | 872.9111 | 898.0367 | 922.1155 | [5 empty] | 109.7997 | 787.4641 | 629.0287 | 62.6766 | 795.6688 | 809.331 | 73.2082 | 741.5453 | 717.4779 | 755.7879 |  | 974.2652 | 727.5191 | 593.1946 | 708.3605 | 967.1747 | 732.9767 | 749.7262 | 651.4101 | 715.3798 | 654.5809 | 932.4271 | 501.5944 | 674.3888 | 718.3572 | 622.5704 | 755.8259 | 762.1417 |  |  | 559.8184 | 640.2961 | 701.0402 | 740.6716 |  | 700.4409 | 656.6951 | 0.21301 | 19.0944 | 1.5293 | 1.4434 | -22.7897 | 3.088 | 1545.11 | 0.6 | 3.7147 | -2.3301 | -13.5394 | 1.8683 | 5.1021 | -28.4039 | 10.6419 | 56.3657 | 54.4254 | 53.1452 | 2.8191 | -1.598 |  | 52.9908
42838.4828 | 5402 | 83.6898 | 46.5841 | 31.7781 | 26.7212 | 23.322 | 23.7431 | 24.1703 | 21.849 | 38.7581 | 31.3166 | 24.8605 | 22.076 | 21.5651 | 23.8359 | 129.4759 | 248.156 | 250.0505 | 512.0256 | 617.0119 | 662.2583 | 592.9018 | 652.7069 | 652.276 | 368.6289 | 690.5671 | 632.1394 | 732.2781 | 824.7206 | 757.9883 | 438.8767 | 652.6891 | 610.0016 | 522.8788 | 653.6599 | 582.1077 |  | 666.2076 |  | 678.7985 | 499.4567 | 499.5183 | 647.6178 |  | 142.3711 | 282.5759 | 190.5375 | 395.3206 | 457.8727 | 566.027 | 609.72 | 23.8927 | 94.6559 | 27.575 | 190.0922 | 28.8124 | 45.8974 | 57.4623 | 69.5128 | 33.2329 |  |  | 2.5282 | -2.1567 | -67.8993 | 0.77995 | 6.7218 | -197.7658 | 28.1064 | -4.1395 | 1.9595 | 6.4976 | 33.9412 | 0.005574 | 4.271e-05 | 0.00047477 | 812.0357 | 555.928 | 363.4586 | 126.672 | 35.4475 | 22.5365 | 20.8978 | 53.4747 | 34.5421 | 26.9593 | 23.8409 | 23.3086 | 27.0684 | 24.0828 | 240.5255 | 207.7333 | 192.5446 | 122.3223 | 107.2565 | 223.9674 | 146.5559 | 95.5208 | 97.0312 | 117.6696 | 100.804 | 186.2277 | 545.0873 | 241.8828 | 595.9415 | 696.2313 | 708.7167 | 702.0265 | 746.4638 | 699.6621 | 11.9767 | 8.603 | 727.6222 | 612.2705 | 135.5665 | 732.8657 | 698.3115 | 119.9917 | 527.0561 | 694.1328 | 629.9092 | 550.9828 | 661.6159 | 607.8295 | 934.6071 | 840.3672 | 700.4217 | 692.6021 | 953.468 |  | 749.4275 | 750.7102 | 720.2181 | 846.4763 | 725.7449 | 764.5456 |  | 734.9168 |  |  | 874.7585 | 898.6465 | 922.0758 | [5 empty] | 109.8114 | 787.5216 | 628.8918 | 62.7118 | 795.701 | 806.2777 | 73.2957 | 741.294 | 717.3916 | 755.5564 |  | 975.0266 | 727.5923 | 593.3594 | 708.0703 | 967.1079 | 732.7377 | 749.4577 | 651.2143 | 715.3166 | 654.3882 | 930.8614 | 502.0914 | 674.1236 | 717.7785 | 622.2999 | 755.1412 | 762.044 |  |  | 559.3529 | 640.0937 | 701.1406 | 740.4981 |  | 700.0447 | 656.4524 | 0.13102 | 19.0934 | 1.529 | 1.4426 | -22.7703 | 3.088 | 1551.67 | 0.75 | 3.5582 | -2.4126 | -13.5372 | 1.4509 | 5.234 | -28.3903 | 10.7028 | 56.3288 | 54.3638 | 53.0961 | 1.6229 | -3.3505 |  | 52.9494
42838.4828 | 5403 | 83.7448 | 46.6048 | 31.7867 | 26.719 | 23.3232 | 23.745 | 24.1693 | 21.8456 | 38.7707 | 31.3199 | 24.8663 | 22.0746 | 21.5592 | 23.8342 | 129.6556 | 248.289 | 250.1811 | 511.6923 | 616.8016 | 662.2351 | 592.6699 | 652.6456 | 651.9435 | 368.8516 | 690.9639 | 631.7893 | 732.2928 | 824.008 | 757.6389 | 438.8927 | 652.511 | 609.6424 | 522.8306 | 653.5943 | 581.5758 |  | 665.9996 |  | 678.5614 | 499.048 | 499.2169 | 647.4818 |  | 142.3481 | 282.763 | 190.3672 | 393.8069 | 458.9314 | 565.9801 | 609.665 | 23.9471 | 94.5706 | 27.3605 | 190.0252 | 28.805 | 45.9211 | 57.4632 | 69.4806 | 33.227 |  |  | 2.4736 | -2.5773 | -67.9413 | 1.0395 | 6.4977 | -197.7612 | 27.6754 | -4.1454 | 2.0311 | 6.2322 | 33.6643 | 0.0056397 | 0.00015114 | 0.00050598 | 818.0098 | 556.1527 | 363.5147 | 126.758 | 35.4774 | 22.5362 | 20.9059 | 53.4844 | 34.554 | 26.9602 | 23.8516 | 23.2969 | 27.0798 | 24.0826 | 245.9664 | 218.2038 | 197.265 | 126.2154 | 107.9 | 224.3937 | 146.7376 | 95.5166 | 97.0244 | 117.7015 | 100.8076 | 186.2906 | 545.1004 | 241.9086 | 595.8492 | 695.7706 | 708.548 | 701.9224 | 746.2715 | 699.2691 | 9.4472 | 6.4442 | 727.5387 | 612.4989 | 135.6257 | 732.8998 | 698.2571 | 120.0684 | 527.0773 | 694.4717 | 629.2922 | 550.9056 | 661.4784 | 607.2047 | 934.9493 | 840.3846 | 700.5855 | 692.7726 | 954.0604 |  | 749.2626 | 750.8804 | 720.0121 | 846.5341 | 725.5618 | 764.514 |  | 735.055 |  |  | 876.8804 | 899.8446 | 922.8222 | [5 empty] | 109.8204 | 787.5823 | 628.7645 | 62.7492 | 795.7398 | 805.5173 | 73.374 | 741.0491 | 717.0686 | 755.3197 |  | 975.8607 | 727.5289 | 594.0577 | 707.8184 | 966.9419 | 732.4847 | 749.1965 | 651.0045 | 715.2411 | 654.0348 | 929.9282 | 501.0719 | 673.8257 | 717.7193 | 621.7178 | 754.7127 | 761.9459 |  |  | 558.9078 | 639.9976 | 701.4731 | 740.2348 |  | 699.8601 | 656.2437 | 0.29314 | 19.0928 | 1.5288 | 1.4422 | -22.6652 | 3.088 | 1558.17 | 0.59 | 3.519 | -2.6379 | -13.5437 | 1.6753 | 5.1459 | -28.3891 | 10.6201 | 56.2678 | 54.3075 | 53.0481 | 1.0777 | -3.8517 |  | 52.9194
42838.4828 | 5404 | 83.7873 | 46.6267 | 31.7878 | 26.7245 | 23.3211 | 23.7416 | 24.1745 | 21.8456 | 38.7706 | 31.3221 | 24.868 | 22.0707 | 21.5645 | 23.8415 | 129.8362 | 248.4118 | 250.3083 | 511.3484 | 616.5972 | 662.2215 | 592.1611 | 652.0804 | 651.7354 | 369.0453 | 690.765 | 631.5369 | 731.8025 | 823.6273 | 757.4682 | 438.9056 | 652.3289 | 609.782 | 522.7888 | 653.405 | 581.5044 |  | 665.7942 |  | 678.3649 | 498.8724 | 498.7534 | 647.3489 |  | 142.3112 | 283.1183 | 190.4451 | 394.292 | 460.9772 | 566.6651 | 609.6885 | 23.945 | 94.4743 | 27.6798 | 189.9075 | 28.8113 | 45.9474 | 57.4614 | 69.4528 | 33.214 |  |  | 3.2786 | -2.1929 | -67.871 | 0.88115 | 6.7343 | -197.8066 | 28.0085 | -4.0245 | 1.9344 | 6.2979 | 33.7221 | 0.0056233 | 3.943e-05 | 0.00051091 | 816.1584 | 556.2432 | 363.5587 | 126.8366 | 35.4926 | 22.5358 | 20.8961 | 53.4847 | 34.547 | 26.9488 | 23.8516 | 23.2966 | 27.0706 | 24.0714 | 234.2933 | 210.8972 | 188.3235 | 125.6892 | 109.0985 | 224.4926 | 146.6443 | 95.5164 | 97.0283 | 117.7372 | 100.822 | 186.3496 | 545.1165 | 241.9359 | 595.781 | 696.101 | 708.4216 | 701.8068 | 746.1076 | 699.3711 | 9.1667 | 7.3241 | 727.4838 | 612.4442 | 135.6964 | 732.5445 | 698.1079 | 120.1123 | 527.0876 | 694.6542 | 629.1228 | 550.8226 | 661.3731 | 607.7352 | 935.381 | 840.3972 | 700.6444 | 692.8243 | 954.5742 |  | 749.1156 | 751.116 | 719.7722 | 846.5853 | 725.3683 | 764.4648 |  | 735.1644 |  |  | 876.367 | 900.4267 | 924.3614 | [5 empty] | 109.8263 | 787.6393 | 628.5768 | 62.7818 | 795.7881 | 803.6078 | 73.4512 | 740.8063 | 716.8632 | 755.0857 |  | 976.3429 | 727.4703 | 594.8135 | 707.5521 | 966.8034 | 732.2611 | 748.9533 | 650.7985 | 715.1285 | 653.4498 | 928.992 | 500.4124 | 673.5871 | 717.8002 | 621.2189 | 754.4313 | 761.8322 |  |  | 558.7765 | 639.7712 | 701.293 | 739.9721 |  | 699.5877 | 656.0431 | 0.47234 | 19.093 | 1.5288 | 1.4419 | -22.6368 | 3.088 | 1542.44 | 0.95 | 4.051 | -2.434 | -13.541 | 1.5429 | 5.2409 | -28.404 | 10.6882 | 56.2138 | 54.241 | 52.9976 | 2.3884 | -2.8701 |  | 52.886
42838.4828 | 5405 | 83.8401 | 46.6578 | 31.8064 | 26.7405 | 23.3258 | 23.7564 | 24.1924 | 21.8537 | 38.7798 | 31.3309 | 24.8771 | 22.0827 | 21.5713 | 23.844 | 130.0271 | 248.536 | 250.4366 | 511.0188 | 616.4022 | 662.1544 | 591.9119 | 651.1924 | 651.4183 | 369.1912 | 690.229 | 631.7897 | 729.406 | 823.1605 | 756.8719 | 438.9165 | 652.1625 | 609.7668 | 522.7332 | 653.2954 | 580.9788 |  | 665.5847 |  | 678.1301 | 499.5699 | 498.3039 | 647.2146 |  | 142.2411 | 283.3041 | 190.1493 | 396.2464 | 462.1704 | 567.0605 | 609.6742 | 23.9053 | 94.3795 | 28.2963 | 189.7947 | 28.8078 | 45.9738 | 57.4629 | 69.4482 | 33.1958 |  |  | 2.7936 | -2.4176 | -67.8434 | 0.97249 | 6.3873 | -197.8105 | 27.9461 | -3.8984 | 1.9755 | 6.1066 | 33.4042 | 0.0055428 | 0.00011664 | 0.00050598 | 817.1226 | 556.377 | 363.6181 | 126.9254 | 35.521 | 22.5453 | 20.9009 | 53.4921 | 34.559 | 26.9534 | 23.8591 | 23.3048 | 27.0779 | 24.0762 | 230.6192 | 207.4945 | 186.8994 | 124.687 | 107.9489 | 224.5333 | 146.6366 | 95.5071 | 97.0195 | 117.7641 | 100.828 | 186.407 | 545.0127 | 241.9601 | 595.6839 | 697.015 | 708.2603 | 701.6409 | 745.9453 | 699.8823 | 9.4834 | 5.4791 | 727.3927 | 612.5728 | 135.7448 | 732.5157 | 697.9346 | 120.1554 | 527.0796 | 694.2541 | 629.3235 | 550.7256 | 661.2633 | 607.6885 | 935.6835 | 840.3943 | 700.6579 | 692.7808 | 954.8677 |  | 748.9855 | 751.2741 | 719.4363 | 846.6272 | 725.2033 | 764.3904 |  | 735.2359 |  |  | 877.2106 | 900.4698 | 925.0444 | [5 empty] | 109.8472 | 787.7073 | 628.406 | 62.8234 | 795.8203 | 792.0421 | 73.5439 | 740.5589 | 716.7201 | 754.8495 |  | 976.7769 | 727.2504 | 594.3156 | 707.1283 | 966.7411 | 732.0426 | 748.6983 | 650.5168 | 714.9426 | 653.5377 | 929.9607 | 500.3273 | 673.3062 | 717.4436 | 620.6342 | 754.336 | 761.733 |  |  | 557.892 | 639.6253 | 700.8743 | 739.7251 |  | 699.3481 | 655.8461 | 0.48161 | 19.0929 | 1.5286 | 1.4413 | -22.6151 | 3.088 | 1542.32 | 1.35 | 3.7383 | -2.5561 | -13.5405 | 1.6212 | 5.1053 | -28.4109 | 10.6788 | 56.1705 | 54.1528 | 52.9546 | 2.8023 | -2.7129 |  | 52.8327
42838.4828 | 5406 | 83.8888 | 46.6659 | 31.8059 | 26.7395 | 23.3265 | 23.7499 | 24.1875 | 21.8481 | 38.781 | 31.3381 | 24.8732 | 22.0793 | 21.5637 | 23.8473 | 130.2063 | 248.6537 | 250.5469 | 510.6819 | 616.1912 | 662.027 | 591.476 | 651.2492 | 651.2039 | 369.3295 | 689.8756 | 631.6977 | 728.5305 | 822.5313 | 755.8984 | 438.9412 | 651.9859 | 609.4967 | 522.6822 | 653.227 | 580.3267 |  | 665.3884 |  | 677.8796 | 499.3487 | 498.0207 | 647.0711 |  | 141.8904 | 283.3551 | 189.9564 | 398.4161 | 460.9995 | 567.0446 | 609.7513 | 23.6063 | 94.263 | 28.4647 | 189.6663 | 28.8193 | 45.9869 | 57.4668 | 69.4364 | 33.1842 |  |  | 3.4402 | -1.9445 | -67.8631 | 1.2833 | 5.4194 | -197.7901 | 28.0052 | -4.2926 | 2.0774 | 6.1521 | 33.6797 | 0.0056052 | -2.628e-05 | 0.00048627 | 816.3475 | 556.5435 | 363.6716 | 127.0083 | 35.54 | 22.5435 | 20.9044 | 53.4999 | 34.5649 | 26.9653 | 23.8596 | 23.3071 | 27.08 | 24.0765 | 227.89 | 196.8108 | 175.5382 | 127.0578 | 108.4156 | 224.6391 | 146.4006 | 95.5058 | 97.0185 | 117.796 | 100.8334 | 186.4867 | 544.8448 | 241.9986 | 595.5816 | 697.1382 | 708.122 | 701.5342 | 745.7629 | 699.8418 | 5.8036 | 4.1137 | 727.309 | 612.6507 | 135.812 | 732.5372 | 697.6799 | 120.2111 | 527.0853 | 694.1834 | 629.2455 | 550.6519 | 661.1522 | 607.0835 | 936.1432 | 840.3823 | 700.4458 | 692.4386 | 955.3302 |  | 748.8511 | 751.4082 | 719.2478 | 846.688 | 725.0032 | 764.288 |  | 735.2917 |  |  | 879.024 | 901.649 | 925.5907 | [5 empty] | 109.8577 | 787.7417 | 628.2496 | 62.8601 | 795.8565 | 785.5988 | 73.6298 | 740.296 | 716.3855 | 754.6077 |  | 977.296 | 726.9012 | 594.3196 | 706.797 | 966.5923 | 731.8141 | 748.4387 | 650.2123 | 714.7252 | 653.4575 | 930.3203 | 499.3101 | 673.0196 | 717.4021 | 619.892 | 754.2544 | 761.6306 |  |  | 558.2523 | 639.5538 | 700.5306 | 739.4962 |  | 699.1018 | 655.6728 | -0.49783 | 19.0932 | 1.5287 | 1.4412 | -22.858 | 3.088 | 1526.51 | 0.73 | 4.1465 | -2.2925 | -13.5431 | 1.8624 | 4.7025 | -28.4092 | 10.69 | 56.1214 | 54.102 | 52.9022 | 3.1203 | -1.4807 |  | 52.8003
42838.4829 | 5407 | 83.9327 | 46.6878 | 31.8127 | 26.7322 | 23.3359 | 23.7503 | 24.1807 | 21.8482 | 38.7843 | 31.3376 | 24.8747 | 22.0848 | 21.5641 | 23.8409 | 130.3976 | 248.7833 | 250.6788 | 510.3556 | 615.9996 | 661.8712 | 591.2961 | 651.2572 | 650.8098 | 369.4588 | 690.0476 | 630.7381 | 729.321 | 822.2863 | 755.3112 | 438.9578 | 651.8207 | 608.9686 | 522.6508 | 653.2156 | 579.6788 |  | 665.1598 |  | 677.6521 | 499.1847 | 497.713 | 646.9112 |  | 141.599 | 283.2754 | 189.8637 | 399.3643 | 461.6601 | 566.9567 | 609.8387 | 23.2998 | 94.1578 | 28.86 | 189.5623 | 28.8362 | 46.0115 | 57.4821 | 69.4307 | 33.1762 |  |  | 3.3003 | -2.1298 | -67.9354 | 1.1072 | 6.6547 | -197.7592 | 28.2162 | -3.9792 | 1.8626 | 6.0463 | 33.4933 | 0.0055378 | 0.00018564 | 0.00052077 | 810.7682 | 556.7349 | 363.7319 | 127.0913 | 35.5635 | 22.5499 | 20.9076 | 53.5073 | 34.5721 | 26.9716 | 23.8564 | 23.3083 | 27.0861 | 24.0878 | 212.4904 | 191.3657 | 163.7167 | 120.8421 | 103.5717 | 224.45 | 146.0735 | 95.509 | 97.0268 | 117.8406 | 100.8468 | 186.5516 | 544.815 | 242.0387 | 595.4994 | 696.7623 | 708.0055 | 701.4388 | 745.619 | 700.1454 | 7.2196 | 4.0197 | 727.2929 | 612.5942 | 135.8842 | 732.7603 | 697.3464 | 120.2643 | 527.1111 | 693.7118 | 628.6593 | 550.5723 | 661.0803 | 606.6637 | 936.202 | 840.4273 | 700.2469 | 692.086 | 955.9107 |  | 748.6458 | 751.4709 | 719.2697 | 846.7312 | 724.8312 | 764.1799 |  | 735.3162 |  |  | 879.6718 | 902.5668 | 925.9916 | [5 empty] | 109.869 | 787.7832 | 628.2293 | 62.8955 | 795.8969 | 790.6053 | 73.7156 | 740.0378 | 716.086 | 754.3693 |  | 978.0327 | 726.8726 | 595.8647 | 706.7921 | 966.4134 | 731.5684 | 748.1986 | 650.1443 | 714.5527 | 653.3958 | 930.1112 | 499.7626 | 672.8661 | 717.2368 | 618.3605 | 753.9688 | 761.5246 |  |  | 558.5715 | 639.3727 | 700.187 | 739.3046 |  | 698.7123 | 655.461 | 0.1811 | 19.0921 | 1.5289 | 1.4414 | -22.7517 | 3.0879 | 1522.81 | 1.22 | 4.0601 | -2.399 | -13.5494 | 1.7297 | 5.2107 | -28.4055 | 10.7296 | 56.0499 | 54.1058 | 52.8574 | 4.8051 | -0.20904 |  | 52.7637
42838.4829 | 5408 | 83.9786 | 46.7151 | 31.8118 | 26.7306 | 23.3248 | 23.7418 | 24.1774 | 21.8383 | 38.7945 | 31.3398 | 24.8687 | 22.0634 | 21.5646 | 23.8379 | 130.5803 | 248.9106 | 250.7923 | 510.0321 | 615.8082 | 661.7861 | 590.5435 | 651.4589 | 650.4762 | 369.5916 | 689.9345 | 630.6207 | 728.7742 | 821.8804 | 754.8451 | 438.9773 | 651.6934 | 609.0025 | 522.6234 | 653.2571 | 579.4768 |  | 664.9634 |  | 677.4543 | 499.2294 | 497.5979 | 646.756 |  | 141.5937 | 283.662 | 189.6961 | 397.999 | 462.4444 | 566.6951 | 609.7244 | 23.0138 | 94.0351 | 28.9916 | 189.4953 | 28.8473 | 46.0239 | 57.494 | 69.4177 | 33.1667 |  |  | 2.559 | -1.9438 | -67.8427 | 1.1341 | 6.7888 | -197.7415 | 27.8199 | -4.1606 | 1.905 | 6.1687 | 33.6934 | 0.0056052 | 6.243e-05 | 0.00051255 | 813.2172 | 556.859 | 363.7772 | 127.1669 | 35.5863 | 22.5504 | 20.9049 | 53.509 | 34.5701 | 26.9686 | 23.8535 | 23.3014 | 27.0887 | 24.0836 | 201.8812 | 191.0723 | 156.2301 | 117.8223 | 101.8842 | 224.1953 | 145.7337 | 95.5031 | 97.0194 | 117.877 | 100.8559 | 186.6154 | 544.7955 | 242.0659 | 595.4059 | 696.7464 | 707.8007 | 701.2971 | 745.4774 | 700.1524 | 4.9298 | 7.5377 | 727.2872 | 612.5937 | 135.9258 | 732.8397 | 696.9787 | 120.3128 | 527.1466 | 694.0103 | 628.1862 | 550.4912 | 660.9727 | 606.802 | 936.6506 | 840.3917 | 700.0956 | 691.8083 | 956.2145 |  | 748.5051 | 751.4874 | 719.11 | 846.7858 | 724.6442 | 764.1084 |  | 735.3441 |  |  | 879.9298 | 902.9914 | 925.7209 | [5 empty] | 109.8848 | 787.8362 | 628.218 | 62.9344 | 795.9212 | 784.9251 | 73.8005 | 739.7962 | 716.203 | 754.1411 |  | 978.5586 | 726.9364 | 596.5621 | 706.8352 | 966.3208 | 731.3409 | 747.9603 | 650.1352 | 714.451 | 652.7591 | 931.6375 | 499.4122 | 672.7147 | 716.9186 | 617.9646 | 753.8931 | 761.4248 |  |  | 558.018 | 639.15 | 700.3101 | 739.0779 |  | 698.5899 | 655.2472 | -0.018868 | 19.0943 | 1.5283 | 1.4419 | -22.8197 | 3.088 | 1529.43 | 0.95 | 3.5744 | -2.2927 | -13.5448 | 1.7513 | 5.2621 | -28.3998 | 10.6523 | 56.0035 | 54.0655 | 52.8086 | 5.9484 | 0.57939 |  | 52.714
42838.4829 | 5409 | 84.033 | 46.7269 | 31.8202 | 26.7374 | 23.3297 | 23.7471 | 24.1825 | 21.8405 | 38.7952 | 31.3452 | 24.8703 | 22.0697 | 21.5596 | 23.8468 | 130.7925 | 249.0453 | 250.9267 | 509.698 | 615.592 | 661.8168 | 589.9534 | 651.1153 | 650.4085 | 369.7145 | 689.8433 | 631.4359 | 728.7807 | 820.7896 | 754.3239 | 438.9953 | 651.5642 | 609.3107 | 522.5844 | 653.1842 | 579.6854 |  | 664.7613 |  | 677.2636 | 499.5337 | 496.9582 | 646.6121 |  | 141.4598 | 283.7965 | 189.8236 | 397.051 | 463.6745 | 567.0338 | 609.3236 | 22.5877 | 93.9383 | 28.5752 | 189.3655 | 28.8556 | 46.0234 | 57.4989 | 69.398 | 33.1491 |  |  | 1.9617 | -2.0877 | -67.6548 | 1.1611 | 6.6613 | -197.7895 | 27.8889 | -3.9214 | 1.9377 | 6.2454 | 33.7684 | 0.0055723 | 6.9e-05 | 0.00050598 | 817.0633 | 556.9763 | 363.8295 | 127.2508 | 35.6093 | 22.5564 | 20.9043 | 53.5188 | 34.5723 | 26.9765 | 23.8542 | 23.3031 | 27.0835 | 24.0916 | 191.3078 | 185.1963 | 164.4485 | 121.0271 | 103.0863 | 223.7641 | 145.6526 | 95.5079 | 97.0162 | 117.9036 | 100.8719 | 186.675 | 544.7534 | 242.0916 | 595.3204 | 696.3735 | 707.5467 | 701.0784 | 745.2846 | 700.0974 | 4.3869 | 5.4032 | 727.2837 | 612.847 | 135.9939 | 732.9487 | 696.6281 | 120.3554 | 527.1737 | 693.7324 | 628.4865 | 550.4025 | 660.8431 | 607.1661 | 936.7548 | 840.3768 | 700.0338 | 691.6487 | 956.5213 |  | 748.371 | 751.4629 | 718.8973 | 846.8373 | 724.5042 | 764.0699 |  | 735.3445 |  |  | 880.9828 | 903.9167 | 927.138 | [5 empty] | 109.8805 | 787.8602 | 628.2348 | 62.9476 | 795.9612 | 790.7623 | 73.8564 | 739.5821 | 716.2983 | 753.9144 |  | 979.3171 | 726.8188 | 596.5212 | 706.8184 | 966.179 | 731.1226 | 747.7106 | 649.99 | 714.2924 | 652.3722 | 932.2857 | 498.6865 | 672.5667 | 716.7818 | 617.0602 | 753.7916 | 761.3067 |  |  | 557.075 | 639.1477 | 701.0412 | 738.8359 |  | 698.5968 | 655.0377 | -0.079527 | 19.0904 | 1.5279 | 1.4413 | -22.7724 | 3.0879 | 1510.67 | 0.82 | 3.1288 | -2.3763 | -13.5277 | 1.7722 | 5.2136 | -28.409 | 10.6677 | 55.9588 | 54.0131 | 52.7717 | 7.0633 | -0.34412 |  | 52.6541
42838.4829 | 5410 | 84.0771 | 46.7504 | 31.8204 | 26.7395 | 23.3262 | 23.7455 | 24.1859 | 21.8375 | 38.8031 | 31.3446 | 24.8743 | 22.0698 | 21.5559 | 23.8464 | 130.974 | 249.1688 | 251.0474 | 509.3856 | 615.3817 | 661.7611 | 589.4699 | 650.4064 | 649.9913 | 369.8051 | 689.697 | 631.9251 | 727.7149 | 820.082 | 753.6834 | 439.0085 | 651.4089 | 609.4425 | 522.5428 | 653.0813 | 579.4936 |  | 664.5602 |  | 677.0402 | 498.9132 | 496.4169 | 646.4657 |  | 141.4267 | 283.5333 | 189.8327 | 397.4331 | 462.9306 | 566.589 | 608.9337 | 22.4559 | 93.8787 | 28.1453 | 189.2216 | 28.839 | 46.0131 | 57.5087 | 69.3817 | 33.1286 |  |  | 2.2916 | -2.2126 | -67.8572 | 0.83252 | 6.6626 | -197.8098 | 28.2017 | -4.0186 | 1.9659 | 6.2337 | 33.7849 | 0.0057136 | 0.00015442 | 0.00050434 | 817.8822 | 557.0679 | 363.899 | 127.327 | 35.6282 | 22.5605 | 20.9077 | 53.5324 | 34.5848 | 26.9802 | 23.859 | 23.3079 | 27.0852 | 24.0942 | 182.2973 | 175.2559 | 161.0513 | 119.5597 | 104.9042 | 223.2661 | 145.4493 | 95.5017 | 97.0099 | 117.942 | 100.8865 | 186.7461 | 544.6942 | 242.1205 | 595.2316 | 696.3005 | 707.3373 | 700.8469 | 745.1084 | 700.1065 | 5.9708 | 4.4908 | 727.2727 | 613.0427 | 136.0471 | 732.9456 | 696.369 | 120.4117 | 527.2215 | 693.8156 | 628.7456 | 550.3183 | 660.7463 | 607.0765 | 936.8902 | 840.3628 | 700.0744 | 691.6787 | 956.6799 |  | 748.2084 | 751.4033 | 718.5986 | 846.879 | 724.3669 | 764.0294 |  | 735.3424 |  |  | 881.4427 | 905.1896 | 928.6042 | [5 empty] | 109.9079 | 787.9084 | 628.201 | 63.0074 | 796.0052 | 806.0818 | 73.9523 | 739.3118 | 715.506 | 753.6723 |  | 980.0466 | 726.6907 | 594.1444 | 706.4119 | 966.0726 | 730.9143 | 747.4295 | 650.2312 | 714.0595 | 652.0554 | 932.3296 | 497.3476 | 672.4337 | 716.6588 | 616.3351 | 753.2796 | 761.1773 |  |  | 557.2268 | 639.1481 | 701.4419 | 738.5566 |  | 697.9717 | 654.8189 | 0.87858 | 19.0967 | 1.5285 | 1.4409 | -22.6399 | 3.088 | 1524.73 | 0.73 | 3.3805 | -2.4458 | -13.5447 | 1.5003 | 5.2127 | -28.4029 | 10.7245 | 55.9106 | 53.9404 | 52.7358 | 7.9953 | 0.0073643 |  | 52.6032
42838.4829 | 5411 | 84.1253 | 46.781 | 31.835 | 26.7489 | 23.3329 | 23.7508 | 24.1922 | 21.8443 | 38.818 | 31.3582 | 24.8794 | 22.0785 | 21.5629 | 23.8486 | 131.18 | 249.2958 | 251.1626 | 509.0749 | 615.1826 | 661.7171 | 589.9062 | 650.4787 | 650.3015 | 369.9513 | 689.3229 | 632.2328 | 725.99 | 820.0968 | 753.3058 | 439.0259 | 651.2493 | 609.4855 | 522.4982 | 653.013 | 580.0002 |  | 664.3578 |  | 676.7542 | 498.9452 | 496.083 | 646.3211 |  | 141.2296 | 283.522 | 189.7561 | 396.6127 | 462.1146 | 565.6604 | 608.3452 | 22.394 | 93.7984 | 27.9725 | 189.0949 | 28.833 | 46.001 | 57.5257 | 69.363 | 33.1167 |  |  | 2.8961 | -2.1442 | -67.6607 | 0.94752 | 6.6804 | -197.8309 | 28.0322 | -3.853 | 1.9235 | 6.2268 | 33.7787 | 0.0057678 | 0.00011171 | 0.00047148 | 811.2773 | 557.2671 | 363.9471 | 127.4083 | 35.6591 | 22.5621 | 20.9085 | 53.5393 | 34.5955 | 26.9796 | 23.8719 | 23.3167 | 27.0889 | 24.0886 | 184.4214 | 176.8848 | 155.5048 | 117.8169 | 103.5682 | 222.9827 | 145.21 | 95.4998 | 97.0153 | 117.9836 | 100.8945 | 186.8148 | 544.6887 | 242.1546 | 595.1402 | 695.9833 | 707.1752 | 700.6717 | 744.9624 | 699.6427 | 7.0888 | 6.0305 | 727.2151 | 613.0008 | 136.1204 | 732.8311 | 696.1415 | 120.4666 | 527.2697 | 693.4567 | 628.8928 | 550.2453 | 660.6177 | 607.0974 | 936.4052 | 840.356 | 699.9809 | 691.5274 | 957.281 |  | 748.0782 | 751.3475 | 718.4297 | 846.9433 | 724.1799 | 763.9787 |  | 735.3296 |  |  | 882.8443 | 906.0478 | 929.2664 | [5 empty] | 109.9137 | 787.9591 | 628.1157 | 63.043 | 796.0077 | 800.4124 | 74.0407 | 739.0748 | 714.816 | 753.4256 |  | 980.6746 | 726.8757 | 593.275 | 706.2153 | 965.9621 | 730.6826 | 747.1866 | 650.2948 | 713.878 | 652.1871 | 931.6959 | 497.7443 | 672.2662 | 716.2717 | 616.1411 | 752.9001 | 761.0791 |  |  | 557.4367 | 639.0239 | 701.3582 | 738.3577 |  | 697.2533 | 654.5997 | 0.31819 | 19.0836 | 1.5287 | 1.4398 | -22.6151 | 3.088 | 1551.48 | 0.81 | 3.7997 | -2.4077 | -13.5249 | 1.6005 | 5.2167 | -28.3887 | 10.6863 | 55.8589 | 53.8999 | 52.6868 | 7.72 | 0.59307 |  | 52.577
42838.4829 | 5412 | 84.1669 | 46.7962 | 31.8411 | 26.7461 | 23.3344 | 23.7529 | 24.1837 | 21.8444 | 38.8207 | 31.362 | 24.8804 | 22.0657 | 21.557 | 23.8481 | 131.3665 | 249.4225 | 251.2735 | 508.7373 | 614.973 | 661.7083 | 590.4334 | 650.2217 | 650.2245 | 370.0717 | 690.588 | 632.28 | 726.4891 | 820.2828 | 753.3605 | 439.0328 | 651.1016 | 609.587 | 522.4267 | 652.8842 | 580.1409 |  | 664.1522 |  | 676.5245 | 499.3583 | 495.876 | 646.1758 |  | 141.3529 | 283.6431 | 189.5957 | 395.5868 | 462.7505 | 565.3176 | 608.2876 | 22.3629 | 93.7611 | 27.6825 | 188.9814 | 28.8226 | 45.9887 | 57.5414 | 69.3555 | 33.1007 |  |  | 2.5117 | -2.277 | -67.7797 | 1.2071 | 6.1061 | -197.8394 | 27.9868 | -3.652 | 2.0537 | 6.1873 | 33.3738 | 0.005735 | 9.2e-05 | 0.00047641 | 810.5735 | 557.3334 | 363.9854 | 127.4855 | 35.6726 | 22.5634 | 20.9056 | 53.5393 | 34.5928 | 26.9792 | 23.8653 | 23.3155 | 27.0907 | 24.0891 | 192.3931 | 180.0974 | 158.689 | 119.3377 | 105.6798 | 222.7926 | 145.0632 | 95.4957 | 97.0127 | 118.0247 | 100.9025 | 186.8764 | 544.69 | 242.1921 | 595.0746 | 696.5882 | 707.009 | 700.4553 | 744.8126 | 699.5384 | 7.4535 | 4.6525 | 727.2208 | 613.1947 | 136.1775 | 732.7299 | 695.9929 | 120.5241 | 527.2668 | 693.8782 | 629.0393 | 550.1518 | 660.5007 | 607.0691 | 936.3211 | 840.36 | 699.9597 | 691.4675 | 957.2662 |  | 747.9163 | 751.2903 | 718.2248 | 846.998 | 724.005 | 763.9205 |  | 735.3087 |  |  | 879.5365 | 904.99 | 929.0546 | [5 empty] | 109.9406 | 787.9855 | 628.1389 | 63.0824 | 796.0082 | 797.1132 | 74.1235 | 738.8121 | 714.5708 | 753.1833 |  | 981.1903 | 727.0447 | 592.5909 | 705.9493 | 965.8744 | 730.4632 | 746.9324 | 649.9611 | 713.6725 | 651.4195 | 933.0968 | 497.8254 | 672.1516 | 716.2068 | 616.6266 | 752.8147 | 760.9883 |  |  | 558.398 | 638.8102 | 700.9847 | 738.2048 |  | 696.9203 | 654.3864 | 0.49311 | 19.0894 | 1.5293 | 1.4406 | -22.753 | 3.088 | 1557.43 | 0.81 | 3.5386 | -2.4814 | -13.5383 | 1.8067 | 4.9864 | -28.3835 | 10.6755 | 55.8157 | 53.8505 | 52.641 | 6.8078 | 0.22052 |  | 52.5397
42838.4829 | 5413 | 84.2179 | 46.8275 | 31.8504 | 26.7524 | 23.3295 | 23.7519 | 24.1921 | 21.84 | 38.8242 | 31.3646 | 24.8853 | 22.0761 | 21.5656 | 23.8521 | 131.5639 | 249.5493 | 251.365 | 508.3898 | 614.7765 | 661.7148 | 590.5906 | 650.0188 | 649.9737 | 370.2014 | 691.5976 | 631.601 | 726.8871 | 820.1563 | 753.4428 | 439.039 | 650.95 | 609.0589 | 522.3737 | 652.6654 | 580.135 |  | 663.9521 |  | 676.3153 | 498.6927 | 495.8177 | 646.0403 |  | 141.2493 | 283.2239 | 189.5854 | 396.1644 | 464.0828 | 564.8869 | 608.2247 | 22.3497 | 93.7511 | 27.5684 | 188.8915 | 28.8061 | 45.9921 | 57.5654 | 69.3472 | 33.0867 |  |  | 2.0669 | -2.0076 | -67.8237 | 0.94555 | 6.359 | -197.8184 | 28.0723 | -3.7827 | 2.1485 | 6.2952 | 33.7169 | 0.0057301 | 9.2e-05 | 0.00050105 | 809.0561 | 557.5075 | 364.0325 | 127.5556 | 35.6903 | 22.5657 | 20.9076 | 53.5441 | 34.5994 | 26.9809 | 23.8632 | 23.3155 | 27.0911 | 24.0935 | 192.273 | 182.8514 | 157.3694 | 117.3574 | 105.8144 | 222.5712 | 144.859 | 95.4894 | 97.0128 | 118.0599 | 100.9099 | 186.9489 | 544.6052 | 242.2285 | 594.9965 | 696.8511 | 706.8563 | 700.2279 | 744.662 | 699.6636 | 10.1131 | 7.2025 | 727.1852 | 613.4896 | 136.2388 | 732.5987 | 695.8447 | 120.5664 | 527.2785 | 694.8657 | 628.4404 | 550.0768 | 660.3809 | 606.1592 | 936.2599 | 840.3467 | 699.9859 | 691.4822 | 956.625 |  | 747.7783 | 751.2138 | 717.8682 | 847.0356 | 723.8352 | 763.8476 |  | 735.2769 |  |  | 878.9284 | 904.3973 | 927.1322 | [5 empty] | 109.9419 | 788.0106 | 628.0437 | 63.1091 | 796.0117 | 795.5828 | 74.2053 | 738.5494 | 714.2492 | 752.961 |  | 982.1829 | 726.9113 | 592.282 | 705.8283 | 965.7721 | 730.2694 | 746.6922 | 649.4174 | 713.4197 | 651.1929 | 934.4736 | 497.7434 | 671.9026 | 716.0694 | 616.5993 | 752.8066 | 760.8934 |  |  | 557.8733 | 638.6488 | 700.5051 | 737.9855 |  | 696.6677 | 654.1688 | 0.61424 | 19.0905 | 1.5296 | 1.4406 | -22.5465 | 3.088 | 1551.81 | 1.02 | 3.2101 | -2.3291 | -13.5376 | 1.5984 | 5.0874 | -28.3747 | 10.689 | 55.7963 | 53.7639 | 52.5971 | 6.7905 | 0.34106 |  | 52.4994
42838.4829 | 5414 | 84.277 | 46.8575 | 31.8607 | 26.7514 | 23.3447 | 23.7576 | 24.1924 | 21.8487 | 38.8397 | 31.3759 | 24.8804 | 22.0827 | 21.5663 | 23.8548 | 131.7809 | 249.683 | 251.3961 | 508.0466 | 614.58 | 661.6817 | 590.3675 | 649.7257 | 649.6397 | 370.3362 | 691.757 | 631.2878 | 728.0384 | 820.2641 | 753.7301 | 439.0454 | 650.7876 | 608.6145 | 522.2989 | 652.5943 | 579.7759 |  | 663.7465 |  | 676.0766 | 499.4271 | 495.8485 | 645.8837 |  | 141.0318 | 282.9892 | 189.5437 | 396.6664 | 463.5402 | 564.2794 | 607.813 | 22.1916 | 93.7035 | 27.5394 | 188.7651 | 28.7966 | 45.9995 | 57.5709 | 69.3402 | 33.0806 |  |  | 2.5991 | -2.0555 | -67.7711 | 1.2123 | 6.5411 | -197.7638 | 28.4797 | -3.8261 | 1.9224 | 6.2849 | 33.6563 | 0.005776 | 0.00010185 | 0.00048462 | 810.9503 | 557.5885 | 364.0831 | 127.6395 | 35.7207 | 22.5692 | 20.9122 | 53.5552 | 34.6067 | 26.9879 | 23.8642 | 23.3167 | 27.0883 | 24.0979 | 201.1551 | 183.7416 | 160.6538 | 117.1602 | 104.4388 | 222.5903 | 144.79 | 95.493 | 97.0158 | 118.0945 | 100.9238 | 187.0222 | 544.5182 | 242.2663 | 594.9183 | 696.6095 | 706.7065 | 700.0733 | 744.502 | 699.5224 | 6.7648 | 6.2525 | 727.1405 | 613.5682 | 136.2969 | 732.5324 | 695.6887 | 120.6159 | 527.2829 | 694.7077 | 628.0197 | 550.0005 | 660.2682 | 606.0994 | 935.7927 | 840.366 | 700.0089 | 691.4831 | 956.6593 |  | 747.592 | 751.2075 | 717.5845 | 847.0927 | 723.642 | 763.7865 |  | 735.2807 |  |  | 880.3823 | 904.8536 | 926.3152 | [5 empty] | 109.965 | 788.0365 | 628.0242 | 63.1458 | 796.0196 | 791.7574 | 74.2807 | 738.2768 | 714.2795 | 752.7467 |  | 982.8945 | 726.6731 | 592.2123 | 705.7571 | 965.7395 | 730.0485 | 746.4539 | 649.0732 | 713.2176 | 652.3029 | 934.2719 | 497.2713 | 671.5789 | 716.205 | 616.8622 | 752.9386 | 760.8035 |  |  | 557.7785 | 638.4088 | 700.0041 | 737.777 |  | 696.645 | 653.9623 | -0.23609 | 19.0905 | 1.5293 | 1.441 | -22.7632 | 3.088 | 1566.46 | 0.9 | 3.6003 | -2.3562 | -13.5295 | 1.8095 | 5.1578 | -28.3605 | 10.7624 | 55.7453 | 53.6936 | 52.5467 | 5.8062 | -0.032673 |  | 52.4672
42838.483 | 5415 | 84.3275 | 46.876 | 31.8584 | 26.7624 | 23.339 | 23.7422 | 24.1994 | 21.8462 | 38.8436 | 31.3802 | 24.8888 | 22.0756 | 21.5627 | 23.862 | 131.9919 | 249.8079 | 251.4557 | 507.7254 | 614.3827 | 661.6738 | 590.5664 | 649.6644 | 649.4969 | 370.472 | 691.4803 | 631.2798 | 727.831 | 819.8918 | 753.3365 | 439.0606 | 650.632 | 608.6865 | 522.251 | 652.5165 | 579.5207 |  | 663.5412 |  | 675.8546 | 500.7668 | 495.5884 | 645.7505 |  | 140.8973 | 283.1014 | 189.3677 | 396.5193 | 462.2081 | 563.9606 | 607.2219 | 21.9986 | 93.6655 | 27.6969 | 188.6702 | 28.7755 | 46.0062 | 57.5871 | 69.3267 | 33.0706 |  |  | 2.8817 | -2.4616 | -68.1667 | 1.211 | 6.7316 | -197.7665 | 28.0512 | -3.8589 | 1.8902 | 6.2633 | 33.8749 | 0.0056955 | 0.00011664 | 0.00049612 | 809.0471 | 557.7278 | 364.1266 | 127.7131 | 35.7345 | 22.5658 | 20.9047 | 53.5565 | 34.606 | 26.9834 | 23.8625 | 23.3114 | 27.0888 | 24.0915 | 203.5443 | 184.2589 | 166.4958 | 117.2666 | 104.1876 | 222.4649 | 144.745 | 95.4988 | 97.0119 | 118.1263 | 100.9302 | 187.0836 | 544.4575 | 242.3067 | 594.8255 | 695.7486 | 706.534 | 699.9247 | 744.3361 | 699.2482 | 5.1028 | 5.8276 | 727.0953 | 613.5614 | 136.3508 | 732.5113 | 695.5437 | 120.6619 | 527.2936 | 694.6363 | 627.806 | 549.9275 | 660.1911 | 606.316 | 935.3966 | 840.348 | 699.9286 | 691.3521 | 957.0007 |  | 747.3809 | 751.1689 | 717.3569 | 847.1373 | 723.523 | 763.654 |  | 735.2323 |  |  | 879.2278 | 904.7052 | 926.7983 | [5 empty] | 109.9767 | 788.0596 | 627.9473 | 63.181 | 796.0296 | 798.5726 | 74.3583 | 738.026 | 714.1755 | 752.5246 |  | 983.721 | 726.4073 | 591.9226 | 705.5711 | 965.5886 | 729.8384 | 746.2438 | 648.6008 | 713.0741 | 652.8659 | 933.6014 | 496.818 | 671.3866 | 717.19 | 616.8587 | 752.8462 | 760.6997 |  |  | 557.5497 | 638.1866 | 699.7154 | 737.5453 |  | 696.4621 | 653.7593 | -0.10568 | 19.0903 | 1.5294 | 1.4415 | -22.6049 | 3.088 | 1563.69 | 0.76 | 3.7902 | -2.5788 | -13.5703 | 1.8088 | 5.2314 | -28.3553 | 10.6791 | 55.679 | 53.6382 | 52.5155 | 5.5233 | -0.68753 |  | 52.4332
42838.483 | 5416 | 84.3659 | 46.8993 | 31.8634 | 26.7561 | 23.334 | 23.7395 | 24.1925 | 21.8466 | 38.8472 | 31.3755 | 24.8911 | 22.0759 | 21.5625 | 23.8562 | 132.1974 | 249.9253 | 251.539 | 507.3998 | 614.1828 | 661.7137 | 590.3573 | 649.3968 | 649.2773 | 370.6129 | 691.1288 | 631.3586 | 727.9279 | 819.5318 | 753.1254 | 439.078 | 650.4842 | 608.7012 | 522.1841 | 652.3896 | 579.1967 |  | 663.3415 |  | 675.6376 | 501.6461 | 495.6622 | 645.638 |  | 140.4985 | 282.7588 | 189.0067 | 395.198 | 462.5815 | 563.4072 | 606.7253 | 21.8058 | 93.6523 | 27.7476 | 188.491 | 28.7602 | 46.0231 | 57.594 | 69.3207 | 33.0595 |  |  | 2.5025 | -2.2237 | -67.9407 | 0.97643 | 6.6745 | -197.8039 | 28.4547 | -3.7794 | 1.9344 | 6.237 | 33.5929 | 0.0056939 | -1.971e-05 | 0.00048462 | 811.7385 | 557.8934 | 364.1796 | 127.7893 | 35.7664 | 22.5707 | 20.9099 | 53.5681 | 34.6111 | 26.9929 | 23.8751 | 23.3202 | 27.0964 | 24.0928 | 193.1577 | 183.4358 | 164.5455 | 116.5531 | 100.6403 | 222.0578 | 144.661 | 95.4967 | 97.0139 | 118.1642 | 100.9407 | 187.1477 | 544.4731 | 242.3348 | 594.7417 | 695.3124 | 706.3512 | 699.8013 | 744.2134 | 698.6153 | 6.408 | 6.5431 | 727.076 | 613.5227 | 136.4179 | 732.5317 | 695.4119 | 120.7238 | 527.3271 | 694.734 | 627.9897 | 549.8523 | 660.0892 | 606.3602 | 935.4268 | 840.335 | 699.9641 | 691.3565 | 957.1051 |  | 747.1915 | 751.1183 | 717.1345 | 847.1764 | 723.3437 | 763.5338 |  | 735.1909 |  |  | 877.8553 | 903.74 | 926.9854 | [5 empty] | 109.9895 | 788.0962 | 627.9017 | 63.2136 | 796.0496 | 791.5826 | 74.4469 | 737.7879 | 714.0768 | 752.2951 |  | 984.5347 | 726.1215 | 591.1392 | 705.2491 | 965.493 | 729.6473 | 746.002 | 648.0602 | 713.0072 | 652.9208 | 933.3069 | 496.6991 | 671.2373 | 717.4774 | 616.891 | 752.4993 | 760.596 |  |  | 557.7178 | 638.1654 | 699.4576 | 737.368 |  | 696.2595 | 653.5702 | -0.14742 | 19.0916 | 1.5294 | 1.4409 | -22.6388 | 3.088 | 1564.5 | 0.84 | 3.5317 | -2.4503 | -13.5436 | 1.6236 | 5.2074 | -28.3486 | 10.7521 | 55.6252 | 53.5844 | 52.4691 | 6.621 | -0.48156 |  | 52.4068
42838.483 | 5417 | 84.4233 | 46.9164 | 31.8781 | 26.7649 | 23.3431 | 23.7514 | 24.1975 | 21.8531 | 38.8599 | 31.3906 | 24.8949 | 22.0776 | 21.571 | 23.8602 | 132.3962 | 250.0379 | 251.629 | 507.0563 | 613.9847 | 661.731 | 590.5319 | 648.9901 | 649.036 | 370.7306 | 690.9139 | 631.4512 | 728.4227 | 819.4622 | 753.1994 | 439.0929 | 650.3627 | 608.5291 | 522.1216 | 652.2147 | 578.6856 |  | 663.1496 |  | 675.449 | 502.1526 | 495.8094 | 645.5019 |  | 140.3161 | 281.9533 | 188.7224 | 394.2405 | 462.6777 | 562.932 | 606.3173 | 21.6984 | 93.6588 | 27.4841 | 188.3009 | 28.7361 | 46.0416 | 57.6073 | 69.3093 | 33.0492 |  |  | 2.653 | -2.3703 | -67.8664 | 0.92846 | 6.6324 | -197.7855 | 28.5329 | -3.8221 | 1.9671 | 6.385 | 33.7575 | 0.0056052 | 0.000138 | 0.00048134 | 808.7947 | 558.0516 | 364.2377 | 127.8633 | 35.7856 | 22.5797 | 20.9093 | 53.5808 | 34.6269 | 27.0007 | 23.8694 | 23.3185 | 27.0978 | 24.0987 | 189.3192 | 184.5724 | 164.728 | 116.9185 | 98.5126 | 221.797 | 144.5371 | 95.4845 | 97.0044 | 118.1947 | 100.95 | 187.2089 | 544.5081 | 242.3659 | 594.6744 | 695.1204 | 706.2085 | 699.7226 | 744.0532 | 697.9904 | 7.8815 | 5.8426 | 727.0286 | 613.8433 | 136.4697 | 732.7723 | 695.2944 | 120.7617 | 527.3612 | 694.6138 | 628.0477 | 549.7728 | 659.9827 | 606.0273 | 935.372 | 840.3515 | 699.9148 | 691.2605 | 957.1483 |  | 747.0223 | 751.0344 | 716.7223 | 847.2395 | 723.1326 | 763.3641 |  | 735.1362 |  |  | 878.952 | 903.569 | 926.7996 | [5 empty] | 110.0102 | 788.1432 | 627.84 | 63.2507 | 796.0518 | 788.8202 | 74.5368 | 737.5265 | 713.9701 | 752.0667 |  | 985.2985 | 725.8118 | 590.2909 | 705.0447 | 965.4122 | 729.4353 | 745.6994 | 647.6818 | 712.9463 | 653.6946 | 932.7053 | 496.9423 | 671.0981 | 717.3669 | 616.5343 | 752.2809 | 760.4934 |  |  | 557.0668 | 638.2192 | 699.4874 | 737.2349 |  | 696.0499 | 653.3882 | 0.92069 | 19.0916 | 1.5299 | 1.4392 | -22.5598 | 3.088 | 1581.12 | 1.02 | 3.6365 | -2.5279 | -13.5264 | 1.5821 | 5.1895 | -28.3393 | 10.7638 | 55.5786 | 53.4846 | 52.4142 | 7.0113 | -0.51764 |  | 52.3898
42838.483 | 5418 | 84.4766 | 46.9447 | 31.8854 | 26.7626 | 23.3487 | 23.7601 | 24.201 | 21.8619 | 38.8705 | 31.4002 | 24.9037 | 22.0898 | 21.5758 | 23.8602 | 132.5939 | 250.1649 | 251.6859 | 506.7252 | 613.8011 | 661.7224 | 590.4956 | 648.0036 | 648.8177 | 370.83 | 690.8477 | 631.369 | 728.5944 | 819.789 | 753.4789 | 439.0973 | 650.2269 | 608.4458 | 522.0538 | 652.0778 | 578.3742 |  | 662.9483 |  | 675.2489 | 500.8391 | 495.7564 | 645.3217 |  | 140.2601 | 280.9796 | 188.8589 | 393.7367 | 462.5975 | 562.2885 | 606.1516 | 21.6794 | 93.6489 | 27.1928 | 188.1181 | 28.7237 | 46.0733 | 57.6305 | 69.2996 | 33.0418 |  |  | 3.2221 | -2.0739 | -67.8914 | 1.0803 | 6.4747 | -197.8059 | 28.1734 | -3.7775 | 2.203 | 6.0891 | 33.7049 | 0.0055674 | -8.21e-06 | 0.0004797 | 800.447 | 558.1446 | 364.2855 | 127.9422 | 35.8023 | 22.5719 | 20.9109 | 53.5793 | 34.6291 | 26.9987 | 23.879 | 23.3088 | 27.0994 | 24.1045 | 192.4173 | 190.5735 | 166.4998 | 118.8884 | 99.5978 | 221.5728 | 144.471 | 95.4891 | 97.0045 | 118.236 | 100.9691 | 187.282 | 544.4926 | 242.3962 | 594.5969 | 694.0524 | 705.9953 | 699.5601 | 743.8609 | 697.3437 | 4.7996 | 6.75 | 726.9671 | 614.0536 | 136.5268 | 732.7939 | 695.2348 | 120.8186 | 527.3737 | 694.6417 | 628.185 | 549.7055 | 659.8411 | 606.1412 | 935.3278 | 840.2959 | 699.92 | 691.2433 | 957.6335 |  | 746.8873 | 750.9392 | 716.3416 | 847.2891 | 722.9807 | 763.2165 |  | 735.078 |  |  | 879.197 | 903.4738 | 927.8621 | [5 empty] | 110.0297 | 788.1692 | 627.7229 | 63.2902 | 796.044 | 792.8368 | 74.6189 | 737.2496 | 714.0662 | 751.8331 |  | 986.2578 | 725.5047 | 589.6285 | 704.809 | 965.3136 | 729.2175 | 745.4006 | 647.2957 | 712.7925 | 653.5097 | 930.4977 | 496.4635 | 670.9381 | 717.2177 | 616.6254 | 752.2567 | 760.3961 |  |  | 556.1642 | 638.352 | 699.3621 | 737.0584 |  | 696.0084 | 653.1227 | 0.10468 | 19.0913 | 1.5299 | 1.4391 | -22.7659 | 3.088 | 1583.92 | 0.87 | 4.0081 | -2.3625 | -13.517 | 1.705 | 5.1255 | -28.3298 | 10.6916 | 55.5288 | 53.393 | 52.3745 | 6.636 | -0.72295 |  | 52.3564
42838.483 | 5419 | 84.5121 | 46.9693 | 31.8842 | 26.7634 | 23.3443 | 23.757 | 24.2028 | 21.855 | 38.8772 | 31.4056 | 24.9078 | 22.0769 | 21.5703 | 23.8617 | 132.8941 | 250.3286 | 251.5861 | 506.4355 | 613.6357 | 661.7569 | 590.6282 | 648.0549 | 649.0154 | 370.9202 | 690.7019 | 631.6082 | 729.664 | 819.6132 | 753.6865 | 439.1015 | 650.091 | 608.3228 | 522.0051 | 651.9293 | 578.4097 |  | 662.755 |  | 675.0221 | 499.7024 | 495.4697 | 645.1581 |  | 140.046 | 280.0052 | 188.7133 | 392.6883 | 460.9096 | 562.535 | 606.2353 | 22.0073 | 93.6299 | 26.952 | 187.9654 | 28.7155 | 46.1153 | 57.6443 | 69.2799 | 33.0306 |  |  | 2.9927 | -2.1659 | -68.0859 | 1.1197 | 6.4182 | -197.7691 | 27.9559 | -3.8149 | 1.9959 | 6.2226 | 33.4195 | 0.0055756 | 3.45e-05 | 0.00048134 | 798.3977 | 558.2286 | 364.3409 | 128.0176 | 35.8291 | 22.5772 | 20.9089 | 53.5864 | 34.6319 | 27.0075 | 23.8735 | 23.3262 | 27.1017 | 24.1066 | 182.3571 | 182.3621 | 165.3658 | 121.8619 | 103.5591 | 221.1102 | 144.4111 | 95.4911 | 97.0046 | 118.2705 | 100.9756 | 187.3456 | 544.5228 | 242.4256 | 594.52 | 693.3772 | 705.7855 | 699.3455 | 743.7051 | 696.7968 | 5.9208 | 3.9933 | 726.8924 | 614.1479 | 136.5816 | 732.7126 | 695.36 | 120.862 | 527.3999 | 694.5963 | 628.1713 | 549.6406 | 659.7368 | 605.9046 | 935.323 | 840.2788 | 699.9454 | 691.269 | 957.6173 |  | 746.7255 | 750.8466 | 716.1405 | 847.3305 | 722.806 | 763.0792 |  | 735.0156 |  |  | 877.7385 | 903.1741 | 926.9943 | [5 empty] | 110.0413 | 788.2016 | 627.4826 | 63.3286 | 796.0571 | 797.5387 | 74.7024 | 736.9787 | 714.2398 | 751.6022 |  | 987.2444 | 725.1537 | 589.4744 | 704.5469 | 965.1973 | 729.0166 | 745.1519 | 646.6579 | 712.5348 | 653.1084 | 930.411 | 496.4089 | 670.7478 | 716.6611 | 617.2047 | 752.223 | 760.2976 |  |  | 555.8953 | 638.4033 | 698.8275 | 736.8885 |  | 696.0244 | 652.8384 | 0.055147 | 19.0909 | 1.5304 | 1.4395 | -22.6523 | 3.088 | 1605.93 | 0.77 | 3.8632 | -2.4122 | -13.5244 | 1.7344 | 5.1038 | -28.3314 | 10.6519 | 55.4858 | 53.3458 | 52.3294 | 7.6897 | -0.6046 |  | 52.3211
42838.483 | 5420 | 84.5487 | 46.987 | 31.8823 | 26.7665 | 23.346 | 23.7521 | 24.1953 | 21.848 | 38.8769 | 31.4094 | 24.8949 | 22.0682 | 21.5598 | 23.8542 | 133.1545 | 250.4616 | 251.4073 | 506.1311 | 613.4576 | 661.7516 | 591.2126 | 648.0093 | 649.1594 | 370.9918 | 690.0473 | 631.7494 | 729.8364 | 819.4651 | 753.5165 | 439.1102 | 649.9479 | 608.2056 | 521.9568 | 651.7784 | 578.9297 |  | 662.5564 |  | 674.7919 | 498.6347 | 494.8689 | 645.0049 |  | 139.8956 | 279.2474 | 188.4719 | 389.7547 | 458.4437 | 562.5595 | 606.3673 | 22.3355 | 93.5852 | 26.8195 | 187.8124 | 28.6978 | 46.1512 | 57.6573 | 69.2596 | 33.0253 |  |  | 1.8737 | -2.4715 | -67.8611 | 1.5245 | 6.4938 | -197.8177 | 27.8035 | -3.9437 | 2.0344 | 6.3636 | 33.2732 | 0.005758 | 8.05e-05 | 0.00050105 | 801.1755 | 558.4539 | 364.3876 | 128.0797 | 35.8431 | 22.5782 | 20.9071 | 53.5927 | 34.6285 | 27.005 | 23.8746 | 23.3175 | 27.096 | 24.0973 | 188.0405 | 176.8187 | 159.0844 | 117.6238 | 103.5035 | 220.8583 | 144.2317 | 95.4865 | 97.0066 | 118.3175 | 100.9873 | 187.4211 | 544.5792 | 242.4675 | 594.4464 | 693.7095 | 705.61 | 699.1573 | 743.5832 | 696.4789 | 6.174 | 6.208 | 726.8194 | 614.2168 | 136.6467 | 732.5628 | 695.4798 | 120.9154 | 527.4074 | 694.126 | 628.3037 | 549.5663 | 659.6223 | 605.8273 | 935.2534 | 840.2645 | 699.9913 | 691.3799 | 957.5016 |  | 746.4994 | 750.7293 | 715.8637 | 847.3707 | 722.6263 | 762.9434 |  | 734.9471 |  |  | 877.7975 | 902.9012 | 926.6359 | [5 empty] | 110.058 | 788.227 | 627.2559 | 63.3628 | 796.0585 | 793.212 | 74.7808 | 736.7282 | 713.7499 | 751.3685 |  | 987.9547 | 724.7492 | 590.123 | 704.3994 | 965.1649 | 728.7578 | 744.89 | 646.0685 | 712.2192 | 652.6577 | 931.7585 | 495.8829 | 670.4979 | 716.0056 | 617.4578 | 751.8857 | 760.2099 |  |  | 555.5717 | 638.1616 | 698.5476 | 736.7264 |  | 695.7802 | 652.6271 | 0.41798 | 19.09 | 1.5306 | 1.44 | -22.6737 | 3.088 | 1629.55 | 1.05 | 3.0565 | -2.575 | -13.4928 | 2.0223 | 5.1338 | -28.3353 | 10.6229 | 55.4284 | 53.2806 | 52.283 | 7.0233 | 0.070445 |  | 52.2877
42838.483 | 5421 | 84.6088 | 47.0079 | 31.9034 | 26.7748 | 23.3404 | 23.7569 | 24.2046 | 21.865 | 38.8855 | 31.4137 | 24.8997 | 22.0762 | 21.5656 | 23.8666 | 133.3625 | 250.5604 | 251.2607 | 505.8141 | 613.2623 | 661.6977 | 591.1379 | 647.9428 | 648.8075 | 371.0424 | 689.163 | 630.7713 | 728.1243 | 818.9838 | 752.8012 | 439.1149 | 649.7996 | 607.8464 | 521.8907 | 651.7064 | 578.9541 |  | 662.3612 |  | 674.5374 | 498.7088 | 494.353 | 644.8427 |  | 139.8661 | 279.478 | 188.6407 | 389.3721 | 459.1815 | 562.8819 | 606.4449 | 22.1763 | 93.5066 | 26.7602 | 187.6565 | 28.6804 | 46.1845 | 57.6703 | 69.2511 | 33.013 |  |  | 2.7838 | -2.0371 | -67.7652 | 0.96263 | 6.8184 | -197.8085 | 27.6826 | -3.9891 | 2.0068 | 6.2889 | 33.4442 | 0.0056446 | 0.00011828 | 0.00047641 | 806.9388 | 558.6214 | 364.4427 | 128.145 | 35.8678 | 22.5834 | 20.9131 | 53.6077 | 34.6375 | 27.0129 | 23.8803 | 23.323 | 27.1024 | 24.1056 | 189.5961 | 180.6651 | 163.6617 | 119.6582 | 102.9023 | 220.5504 | 144.2041 | 95.4861 | 97.0055 | 118.3467 | 100.9969 | 187.4812 | 544.5568 | 242.5021 | 594.3534 | 693.5482 | 705.4765 | 698.9791 | 743.4789 | 696.1494 | 5.6501 | 7.1554 | 726.7457 | 614.3108 | 136.7191 | 732.4726 | 695.6448 | 120.9689 | 527.4361 | 693.5763 | 627.8736 | 549.4893 | 659.5511 | 605.7198 | 935.1872 | 840.259 | 700.0849 | 691.5995 | 957.1335 |  | 746.3168 | 750.6224 | 715.7124 | 847.428 | 722.4528 | 762.8355 |  | 734.8866 |  |  | 879.1603 | 903.5343 | 926.3785 | [5 empty] | 110.0797 | 788.2486 | 627.1156 | 63.4009 | 796.094 | 792.955 | 74.8725 | 736.4753 | 713.1543 | 751.137 |  | 988.6057 | 724.3436 | 588.8473 | 704.0237 | 965.108 | 728.5499 | 744.6623 | 645.7112 | 711.9353 | 653.0596 | 932.316 | 495.3526 | 670.2343 | 715.4739 | 617.6233 | 751.5528 | 760.1126 |  |  | 554.9379 | 637.9635 | 698.6402 | 736.5378 |  | 695.4712 | 652.4282 | 0.21672 | 19.0891 | 1.5308 | 1.4402 | -22.6317 | 3.088 | 1631.65 | 1.05 | 3.7243 | -2.3383 | -13.4861 | 1.6074 | 5.2616 | -28.3401 | 10.6019 | 55.3897 | 53.2462 | 52.2378 | 6.8079 | -0.44166 |  | 52.2648
42838.483 | 5422 | 84.6644 | 47.0407 | 31.9076 | 26.7748 | 23.3381 | 23.7501 | 24.2045 | 21.8495 | 38.8836 | 31.4082 | 24.9016 | 22.0737 | 21.5582 | 23.8653 | 133.566 | 250.6613 | 251.1552 | 505.4991 | 613.0754 | 661.724 | 591.5545 | 647.9232 | 648.7735 | 371.1072 | 688.5643 | 629.888 | 726.8863 | 819.126 | 752.3463 | 439.12 | 649.6339 | 608.1335 | 521.8398 | 651.5416 | 579.5636 |  | 662.1454 |  | 674.305 | 497.7016 | 494.5739 | 644.7111 |  | 139.4281 | 279.5808 | 188.5959 | 390.7881 | 460.4306 | 563.3035 | 606.1808 | 22.3431 | 93.4554 | 26.8357 | 187.5452 | 28.687 | 46.2154 | 57.6885 | 69.2539 | 33.0084 |  |  | 2.7542 | -2.3046 | -67.57 | 1.1841 | 5.9247 | -197.8125 | 27.9842 | -4.432 | 2.1068 | 6.1611 | 33.3183 | 0.0056512 | -2.628e-05 | 0.00052734 | 805.6927 | 558.6783 | 364.4827 | 128.2131 | 35.8917 | 22.5874 | 20.9116 | 53.6125 | 34.6429 | 27.0114 | 23.8774 | 23.3249 | 27.1071 | 24.1114 | 182.551 | 177.7594 | 169.5503 | 123.2284 | 107.7923 | 220.1006 | 144.2353 | 95.484 | 97.0077 | 118.3877 | 101.0071 | 187.5432 | 544.5302 | 242.5366 | 594.275 | 693.7718 | 705.3214 | 698.7666 | 743.3584 | 696.1517 | 4.6805 | 6.1176 | 726.6381 | 614.5149 | 136.7701 | 732.284 | 695.8377 | 121.012 | 527.4475 | 692.9729 | 627.3008 | 549.3788 | 659.4447 | 605.9772 | 934.6684 | 840.2678 | 700.1794 | 691.8288 | 957.0073 |  | 746.1911 | 750.5912 | 715.6209 | 847.46 | 722.3032 | 762.7538 |  | 734.8493 |  |  | 879.4932 | 902.9856 | 924.9847 | [5 empty] | 110.0942 | 788.2687 | 626.9468 | 63.438 | 796.139 | 792.9047 | 74.9514 | 736.2488 | 712.7995 | 750.9084 |  | 989.1621 | 723.952 | 588.2223 | 703.7044 | 965.0559 | 728.365 | 744.4408 | 645.4634 | 711.728 | 653.708 | 934.6608 | 495.4857 | 670.1055 | 715.6993 | 618.3363 | 751.4194 | 760.0135 |  |  | 554.7305 | 637.9471 | 698.5668 | 736.3509 |  | 695.2949 | 652.1619 | 0.13046 | 19.0893 | 1.5307 | 1.4403 | -22.6873 | 3.088 | 1647.16 | 0.77 | 3.7037 | -2.4872 | -13.4679 | 1.7828 | 4.9059 | -28.3475 | 10.6621 | 55.3595 | 53.2244 | 52.1992 | 7.5284 | -1.092 |  | 52.2274
42838.483 | 5423 | 84.7089 | 47.0594 | 31.9062 | 26.7647 | 23.3425 | 23.7507 | 24.1991 | 21.8491 | 38.898 | 31.4157 | 24.9023 | 22.0781 | 21.5635 | 23.8673 | 133.7816 | 250.779 | 251.0815 | 505.1852 | 612.8742 | 661.6884 | 591.1017 | 647.6481 | 648.553 | 371.2033 | 688.2696 | 629.2459 | 728.8069 | 819.0756 | 752.4625 | 439.1293 | 649.4881 | 607.6275 | 521.7996 | 651.3577 | 579.7194 |  | 661.9536 |  | 674.1026 | 496.453 | 494.3831 | 644.5475 |  | 139.1561 | 279.3471 | 188.4 | 389.9155 | 458.9783 | 562.7679 | 605.8026 | 22.9609 | 93.4211 | 26.9259 | 187.4297 | 28.6911 | 46.233 | 57.7102 | 69.2625 | 33.0041 |  |  | 2.5282 | -2.3249 | -67.6377 | 1.3602 | 6.9564 | -197.775 | 28.0125 | -3.8589 | 1.9786 | 6.2482 | 33.1114 | 0.0055855 | 5.421e-05 | 0.00050269 | 801.1596 | 558.7118 | 364.5207 | 128.2763 | 35.9151 | 22.5848 | 20.9 | 53.6113 | 34.6533 | 27.009 | 23.8742 | 23.3198 | 27.1041 | 24.1068 | 179.6886 | 177.9172 | 169.6391 | 123.7738 | 109.9172 | 219.6931 | 144.1945 | 95.4764 | 96.9993 | 118.4162 | 101.0159 | 187.6044 | 544.4691 | 242.5614 | 594.2045 | 693.9976 | 705.1851 | 698.5708 | 743.2169 | 696.0861 | 7.8654 | 10.6008 | 726.5405 | 614.6136 | 136.8458 | 732.1171 | 695.9145 | 121.0689 | 527.4842 | 692.6482 | 626.673 | 549.2807 | 659.299 | 605.4745 | 933.2942 | 840.2736 | 700.1864 | 691.8864 | 957.6831 |  | 746.0202 | 750.573 | 715.6301 | 847.4982 | 722.1959 | 762.6357 |  | 734.7936 |  |  | 877.4461 | 901.3387 | 925.7135 | [5 empty] | 110.1222 | 788.3075 | 626.8728 | 63.473 | 796.1489 | 807.2455 | 75.0428 | 736.0144 | 711.9263 | 750.6386 |  | 990.095 | 723.7635 | 588.1967 | 703.505 | 964.926 | 728.1413 | 744.1844 | 645.126 | 711.5301 | 652.8928 | 935.9921 | 495.7623 | 669.9358 | 715.9089 | 617.7478 | 750.9036 | 759.9072 |  |  | 554.0117 | 637.732 | 698.0079 | 736.1463 |  | 694.8354 | 651.9148 | 0.22711 | 19.0895 | 1.5308 | 1.4415 | -22.6506 | 3.0881 | 1635.89 | 0.76 | 3.5486 | -2.4977 | -13.4718 | 1.9104 | 5.3142 | -28.3357 | 10.6641 | 55.2949 | 53.2272 | 52.1712 | 7.7901 | -1.107 |  | 52.1965
42838.4831 | 5424 | 84.7594 | 47.0834 | 31.9192 | 26.7768 | 23.3466 | 23.7651 | 24.2081 | 21.8609 | 38.9107 | 31.4285 | 24.9052 | 22.0785 | 21.5687 | 23.8672 | 133.98 | 250.893 | 251.0493 | 504.8755 | 612.6671 | 661.6287 | 590.6481 | 647.58 | 648.3616 | 371.3047 | 688.5121 | 628.6026 | 727.5112 | 818.4416 | 751.696 | 439.1341 | 649.3174 | 607.1708 | 521.7633 | 651.2938 | 578.8166 |  | 661.766 |  | 673.8964 | 496.0603 | 494.1287 | 644.3972 |  | 139.0843 | 279.6543 | 188.519 | 386.3662 | 456.5705 | 562.1449 | 605.5042 | 23.4364 | 93.362 | 26.9178 | 187.2498 | 28.7021 | 46.2288 | 57.7253 | 69.2554 | 32.9976 |  |  | 2.4999 | -1.8814 | -67.7475 | 0.90349 | 6.9327 | -197.7875 | 28.115 | -3.673 | 1.9922 | 5.996 | 33.2749 | 0.0056791 | 3.779e-05 | 0.00047477 | 797.981 | 558.7591 | 364.5651 | 128.3375 | 35.9343 | 22.5861 | 20.9074 | 53.6221 | 34.6529 | 27.0114 | 23.8754 | 23.3222 | 27.1035 | 24.1013 | 188.2893 | 187.2335 | 176.7763 | 129.3636 | 111.7968 | 219.5669 | 144.3016 | 95.4855 | 97.0061 | 118.4592 | 101.0221 | 187.676 | 544.3847 | 242.608 | 594.1295 | 693.6091 | 705.0227 | 698.3605 | 743.0617 | 695.6517 | 7.2805 | 7.1974 | 726.4546 | 614.7469 | 136.903 | 732.0361 | 695.8902 | 121.1154 | 527.5203 | 692.9783 | 626.5393 | 549.2064 | 659.1489 | 604.9843 | 932.0094 | 840.2965 | 700.0252 | 691.6763 | 959.0054 |  | 745.79 | 750.4941 | 715.5027 | 847.5409 | 721.9933 | 762.5389 |  | 734.6921 |  |  | 872.4386 | 900.617 | 925.7966 | [5 empty] | 110.1362 | 788.3396 | 626.9276 | 63.5068 | 796.1568 | 811.1134 | 75.1197 | 735.7593 | 711.7692 | 750.3488 |  | 990.7755 | 723.7054 | 586.2124 | 703.0928 | 964.7975 | 727.9263 | 743.947 | 644.7773 | 711.3101 | 653.1258 | 937.496 | 496.1664 | 669.7841 | 715.952 | 617.7381 | 750.6472 | 759.8145 |  |  | 553.9172 | 637.5433 | 697.3386 | 735.9726 |  | 694.8034 | 651.7179 | 0.39962 | 19.0907 | 1.5307 | 1.4426 | -22.6674 | 3.088 | 1634.3 | 0.98 | 3.5274 | -2.2475 | -13.4865 | 1.5575 | 5.3032 | -28.3261 | 10.6796 | 55.1965 | 53.1979 | 52.1191 | 6.817 | -1.8864 |  | 52.1696
42838.4831 | 5425 | 84.8034 | 47.1106 | 31.9277 | 26.787 | 23.3485 | 23.7588 | 24.2128 | 21.8592 | 38.9109 | 31.4272 | 24.9117 | 22.0839 | 21.5642 | 23.8659 | 134.1697 | 250.9919 | 251.0375 | 504.5713 | 612.4657 | 661.448 | 589.2853 | 647.8286 | 648.0605 | 371.3399 | 688.7684 | 628.1453 | 726.088 | 818.3864 | 751.4791 | 439.1475 | 649.1772 | 606.7234 | 521.7379 | 651.3053 | 578.2482 |  | 661.5737 |  | 673.6837 | 495.4183 | 493.7562 | 644.2586 |  | 139.3266 | 280.0837 | 188.8601 | 385.846 | 456.5842 | 562.1696 | 605.7014 | 23.4724 | 93.2897 | 26.932 | 187.0977 | 28.7332 | 46.2186 | 57.7391 | 69.2546 | 32.9859 |  |  | 2.6754 | -1.6383 | -68.0169 | 1.1177 | 6.8696 | -197.7415 | 27.9047 | -3.8169 | 1.8646 | 6.1674 | 33.4933 | 0.0055608 | -4.6e-05 | 0.00048955 | 798.9368 | 558.8483 | 364.6314 | 128.4169 | 35.9639 | 22.5905 | 20.9171 | 53.6315 | 34.6655 | 27.0225 | 23.8888 | 23.3262 | 27.1106 | 24.1206 | 193.164 | 193.0571 | 173.4105 | 126.601 | 110.2746 | 219.3366 | 144.3099 | 95.4743 | 97.0017 | 118.5055 | 101.0386 | 187.7429 | 544.3694 | 242.6312 | 594.0556 | 693.486 | 704.8371 | 698.1062 | 742.9418 | 695.4211 | 4.5704 | 3.5591 | 726.4218 | 614.927 | 136.9581 | 731.9152 | 695.7434 | 121.1664 | 527.5625 | 693.0009 | 626.0657 | 549.1244 | 659.066 | 604.6071 | 932.2321 | 840.333 | 699.8836 | 691.5257 | 959.454 |  | 745.6107 | 750.4088 | 715.375 | 847.5931 | 721.8632 | 762.4587 |  | 734.6281 |  |  | 869.73 | 898.0905 | 926.3894 | [5 empty] | 110.1556 | 788.3758 | 627.0007 | 63.5525 | 796.1859 | 802.9215 | 75.2121 | 735.5396 | 711.9674 | 750.0872 |  | 991.7065 | 723.6773 | 586.06 | 702.7863 | 964.7804 | 727.6944 | 743.7026 | 644.617 | 711.1182 | 653.7344 | 938.214 | 495.2169 | 669.6775 | 715.7931 | 617.7813 | 750.7017 | 759.7062 |  |  | 553.2061 | 637.5676 | 696.7422 | 735.7583 |  | 694.8687 | 651.5426 | 0.72128 | 19.0892 | 1.5302 | 1.4423 | -22.5295 | 3.088 | 1624.16 | 1.37 | 3.6487 | -2.098 | -13.5185 | 1.7329 | 5.2791 | -28.3232 | 10.6398 | 55.1361 | 53.1688 | 52.0849 | 6.2436 | -1.5114 |  | 52.1315
42838.4831 | 5426 | 84.8503 | 47.1266 | 31.9285 | 26.7873 | 23.3423 | 23.75 | 24.2098 | 21.8505 | 38.9144 | 31.4297 | 24.9127 | 22.0801 | 21.5637 | 23.8663 | 134.3576 | 251.104 | 251.0463 | 504.2693 | 612.2648 | 661.2168 | 588.9646 | 647.7802 | 648.0467 | 371.3943 | 690.0324 | 627.7466 | 724.5499 | 818.715 | 751.2744 | 439.1591 | 649.0644 | 605.8389 | 521.7076 | 651.3506 | 578.6736 |  | 661.3856 |  | 673.4651 | 495.2876 | 493.7433 | 644.1053 |  | 139.6794 | 280.2937 | 188.8023 | 385.3773 | 457.8516 | 562.7978 | 606.1388 | 23.5912 | 93.2401 | 27.1897 | 186.9898 | 28.7577 | 46.2037 | 57.7481 | 69.2522 | 32.9805 |  |  | 3.0506 | -1.8972 | -68.0879 | 1.3635 | 6.9314 | -197.756 | 28.2378 | -3.9286 | 1.8914 | 6.1189 | 33.1016 | 0.0056364 | 1.807e-05 | 0.00049941 | 801.3434 | 558.82 | 364.684 | 128.49 | 35.9795 | 22.598 | 20.9195 | 53.6384 | 34.6701 | 27.0288 | 23.8858 | 23.3285 | 27.1079 | 24.1221 | 185.5827 | 181.9255 | 161.7105 | 120.399 | 107.3053 | 218.842 | 144.05 | 95.4804 | 97.0009 | 118.5407 | 101.0494 | 187.8093 | 544.3464 | 242.6641 | 593.9681 | 693.1582 | 704.6728 | 697.94 | 742.7859 | 695.5015 | 3.3617 | 2.2248 | 726.3689 | 615.0404 | 137.0172 | 732.0507 | 695.4666 | 121.2098 | 527.5848 | 693.4793 | 625.7483 | 549.0486 | 659.0176 | 603.6495 | 932.2417 | 840.3802 | 699.5725 | 691.1403 | 959.3645 |  | 745.4507 | 750.3011 | 715.2715 | 847.6332 | 721.6978 | 762.339 |  | 734.538 |  |  | 868.3402 | 896.6333 | 926.0449 | [5 empty] | 110.1759 | 788.4274 | 627.0974 | 63.5723 | 796.196 | 784.8877 | 75.2974 | 735.2823 | 711.8805 | 749.8634 |  | 992.4224 | 723.4896 | 587.5431 | 702.7982 | 964.6751 | 727.4974 | 743.4303 | 644.7326 | 710.9261 | 653.4264 | 938.3724 | 495.5467 | 669.6354 | 716.0933 | 617.8474 | 750.4001 | 759.6263 |  |  | 553.011 | 637.4305 | 696.3423 | 735.5001 |  | 694.4855 | 651.3125 | 0.6736 | 19.0883 | 1.5304 | 1.4418 | -22.569 | 3.0881 | 1597.22 | 0.86 | 3.8958 | -2.2582 | -13.5282 | 1.9144 | 5.3048 | -28.3349 | 10.7071 | 55.0958 | 53.1462 | 52.0423 | 7.0176 | -0.24452 |  | 52.0898
42838.4831 | 5427 | 84.9004 | 47.1426 | 31.937 | 26.7865 | 23.3467 | 23.7496 | 24.211 | 21.8538 | 38.9254 | 31.4375 | 24.9179 | 22.0799 | 21.5657 | 23.8684 | 134.5587 | 251.2291 | 251.0713 | 503.9726 | 612.0692 | 661.0957 | 589.1719 | 647.5528 | 647.9022 | 371.4753 | 690.5065 | 627.5287 | 724.4074 | 819.0865 | 751.0468 | 439.1735 | 648.9467 | 605.2975 | 521.6603 | 651.2924 | 578.5812 |  | 661.1906 |  | 673.2702 | 495.2514 | 493.2321 | 643.949 |  | 139.697 | 280.7358 | 188.8101 | 383.7685 | 455.7057 | 562.8882 | 606.1744 | 23.6664 | 93.2381 | 27.004 | 186.9227 | 28.7806 | 46.2049 | 57.7588 | 69.2462 | 32.9651 |  |  | 2.4513 | -1.9563 | -67.6831 | 1.1263 | 6.8138 | -197.7533 | 28.4744 | -3.6552 | 1.8793 | 6.1632 | 33.3407 | 0.0054656 | 0 | 0.0004682 | 802.725 | 558.861 | 364.7431 | 128.5579 | 36.0147 | 22.6088 | 20.9214 | 53.657 | 34.6814 | 27.0416 | 23.9013 | 23.3423 | 27.119 | 24.126 | 176.8628 | 168.967 | 146.3027 | 114.2782 | 105.8818 | 218.2786 | 143.7022 | 95.4753 | 97.0007 | 118.5733 | 101.063 | 187.8739 | 544.3317 | 242.6943 | 593.884 | 692.4616 | 704.5222 | 697.8083 | 742.6231 | 695.1522 | 4.694 | 3.9733 | 726.3215 | 615.105 | 137.0694 | 732.5334 | 695.0886 | 121.2534 | 527.5908 | 694.326 | 625.5139 | 548.964 | 658.9268 | 603.3872 | 931.7287 | 840.3651 | 699.2653 | 690.7903 | 959.2279 |  | 745.1991 | 750.1463 | 715.0914 | 847.6812 | 721.5361 | 762.2023 |  | 734.4378 |  |  | 870.9555 | 896.8248 | 923.8745 | [5 empty] | 110.1873 | 788.4612 | 627.2407 | 63.6095 | 796.2119 | 781.378 | 75.3761 | 735.0156 | 711.8268 | 749.6331 |  | 993.4335 | 723.2639 | 588.1708 | 702.9967 | 964.666 | 727.2982 | 743.154 | 644.6293 | 710.729 | 653.9174 | 938.687 | 494.7975 | 669.4761 | 715.9442 | 617.4925 | 750.2238 | 759.5278 |  |  | 552.4965 | 636.9557 | 695.9404 | 735.3145 |  | 694.0123 | 650.8606 | 0.19038 | 19.0884 | 1.5307 | 1.4417 | -22.6103 | 3.0881 | 1573.91 | 0.72 | 3.4918 | -2.294 | -13.4933 | 1.7406 | 5.2599 | -28.3362 | 10.7524 | 55.0323 | 53.1061 | 52.0003 | 7.9087 | 1.4231 |  | 52.0634
42838.4831 | 5428 | 84.9566 | 47.1689 | 31.9448 | 26.793 | 23.3457 | 23.7642 | 24.2189 | 21.8558 | 38.9361 | 31.4415 | 24.9192 | 22.0853 | 21.5706 | 23.8737 | 134.7507 | 251.3466 | 251.1126 | 503.6633 | 611.8661 | 661.0032 | 588.8826 | 647.5879 | 648.009 | 371.5521 | 689.7159 | 627.44 | 723.8449 | 819.0286 | 750.4937 | 439.1868 | 648.8211 | 605.7951 | 521.6228 | 651.2505 | 578.1376 |  | 661.0068 |  | 673.0385 | 496.1087 | 492.9094 | 643.803 |  | 139.4113 | 280.7474 | 188.8375 | 383.5682 | 456.4681 | 562.9246 | 605.9677 | 23.3223 | 93.1967 | 27.1263 | 186.7489 | 28.7867 | 46.1999 | 57.7657 | 69.2243 | 32.9564 |  |  | 2.701 | -1.7322 | -67.7836 | 0.87786 | 6.7822 | -197.7967 | 27.9481 | -3.8103 | 2.1082 | 6.2771 | 33.4292 | 0.0055806 | -4.764e-05 | 0.00051748 | 800.809 | 558.9108 | 364.7796 | 128.6096 | 36.0262 | 22.6002 | 20.9123 | 53.657 | 34.6839 | 27.0313 | 23.8913 | 23.3347 | 27.114 | 24.1122 | 171.822 | 165.649 | 142.2819 | 110.7876 | 103.1898 | 217.8979 | 143.3846 | 95.4696 | 97.0049 | 118.6127 | 101.0661 | 187.929 | 544.3557 | 242.7287 | 593.8155 | 691.8283 | 704.3268 | 697.6867 | 742.4336 | 694.3865 | 5.8827 | 5.726 | 726.2659 | 615.1203 | 137.1367 | 732.3964 | 694.7543 | 121.3 | 527.6095 | 693.9021 | 625.6775 | 548.9031 | 658.8492 | 603.9432 | 931.5439 | 840.3989 | 698.9672 | 690.4964 | 959.8318 |  | 745.0265 | 750.006 | 714.7654 | 847.7234 | 721.3861 | 762.2093 |  | 734.3466 |  |  | 869.0856 | 895.3496 | 922.7969 | [5 empty] | 110.2207 | 788.5164 | 627.2711 | 63.6544 | 796.2327 | 783.6823 | 75.4617 | 734.7516 | 711.8904 | 749.3906 |  | 994.0813 | 723.092 | 587.6795 | 703.0659 | 964.5777 | 727.1108 | 742.9027 | 644.0091 | 710.5624 | 653.9614 | 938.857 | 493.6226 | 669.3249 | 715.8528 | 616.8663 | 750.1335 | 759.4328 |  |  | 552.3952 | 636.4955 | 695.791 | 735.108 |  | 693.7663 | 650.5366 | 0.42466 | 19.0879 | 1.5307 | 1.4409 | -22.6761 | 3.0881 | 1556.5 | 1 | 3.6644 | -2.1587 | -13.5034 | 1.5367 | 5.2478 | -28.3399 | 10.6528 | 54.9694 | 53.0296 | 51.9615 | 8.4162 | 1.8293 |  | 52.0379
42838.4831 | 5429 | 85.0015 | 47.199 | 31.9473 | 26.7902 | 23.3567 | 23.7654 | 24.2147 | 21.8584 | 38.9397 | 31.445 | 24.9263 | 22.0839 | 21.5688 | 23.8845 | 134.9413 | 251.4579 | 251.1687 | 503.3574 | 611.6624 | 660.9336 | 589.098 | 647.4692 | 647.854 | 371.6289 | 689.0069 | 627.3565 | 724.2818 | 819.4026 | 750.7188 | 439.2044 | 648.7002 | 606.1082 | 521.5747 | 651.0964 | 578.3751 |  | 660.7964 |  | 672.8416 | 496.7885 | 492.6601 | 643.6396 |  | 139.3238 | 280.5626 | 189.2426 | 383.8873 | 456.4596 | 562.1824 | 605.9147 | 22.8801 | 93.1609 | 28.1933 | 186.6056 | 28.7994 | 46.1931 | 57.7764 | 69.213 | 32.9498 |  |  | 3.1058 | -2.3341 | -68.0024 | 0.90612 | 6.9872 | -197.7829 | 28.3883 | -3.8248 | 1.9498 | 5.9897 | 33.0793 | 0.0056298 | -2.464e-05 | 0.00049941 | 806.1356 | 559.053 | 364.8242 | 128.6711 | 36.0485 | 22.6051 | 20.9129 | 53.6588 | 34.6872 | 27.0273 | 23.8885 | 23.3321 | 27.1095 | 24.12 | 182.0094 | 168.3316 | 144.8852 | 108.4327 | 100.8686 | 217.6332 | 143.1733 | 95.4854 | 97.0051 | 118.663 | 101.0867 | 187.9999 | 544.3764 | 242.7618 | 593.7339 | 691.4503 | 704.1524 | 697.4958 | 742.2276 | 693.675 | 6.5167 | 5.7167 | 726.2107 | 615.0558 | 137.2012 | 732.2325 | 694.4111 | 121.3505 | 527.6324 | 693.3546 | 625.5524 | 548.8195 | 658.727 | 604.1254 | 931.5666 | 840.4358 | 698.7148 | 690.2287 | 959.8881 |  | 744.9115 | 749.881 | 714.6819 | 847.7599 | 721.2194 | 762.1848 |  | 734.2647 |  |  | 869.2102 | 893.7839 | 922.6302 | [5 empty] | 110.2363 | 788.5758 | 627.1614 | 63.6879 | 796.2501 | 785.2238 | 75.5509 | 734.5019 | 711.909 | 749.135 |  | 994.6303 | 723.0679 | 586.5436 | 702.9538 | 964.5233 | 726.9071 | 742.667 | 643.5625 | 710.4732 | 652.7633 | 939.2333 | 493.3263 | 669.1999 | 715.218 | 616.5218 | 750.1256 | 759.3219 |  |  | 552.4761 | 636.3494 | 695.9543 | 734.8865 |  | 693.5636 | 650.3093 | 0.22822 | 19.0887 | 1.5303 | 1.4406 | -22.6592 | 3.088 | 1559.6 | 0.95 | 3.9298 | -2.5054 | -13.5229 | 1.561 | 5.3241 | -28.3264 | 10.7317 | 54.9371 | 53.0125 | 51.9187 | 7.2478 | 1.5132 |  | 52.0158
42838.4831 | 5430 | 85.055 | 47.2144 | 31.9552 | 26.8013 | 23.3503 | 23.7648 | 24.2227 | 21.8686 | 38.9516 | 31.4568 | 24.926 | 22.087 | 21.5688 | 23.8885 | 135.1292 | 251.5777 | 251.2249 | 503.0481 | 611.4564 | 660.8573 | 588.6503 | 647.6838 | 647.6374 | 371.7042 | 689.0254 | 627.423 | 724.0486 | 819.5356 | 750.6578 | 439.2139 | 648.5634 | 606.2483 | 521.5348 | 650.9334 | 577.8123 |  | 660.5962 |  | 672.6372 | 496.4764 | 492.6148 | 643.4805 |  | 139.2805 | 280.3932 | 189.2389 | 383.5476 | 455.4239 | 561.7297 | 605.8203 | 22.6282 | 93.1507 | 29.1365 | 186.5023 | 28.7968 | 46.1735 | 57.7839 | 69.218 | 32.9452 |  |  | 3.3509 | -2.0536 | -67.9558 | 1.3674 | 6.8795 | -197.7763 | 28.3916 | -4.1086 | 1.8632 | 6.0768 | 33.0079 | 0.0056266 | 8.22e-06 | 0.00050269 | 809.7004 | 559.1531 | 364.8821 | 128.7363 | 36.0811 | 22.6189 | 20.9172 | 53.6707 | 34.6989 | 27.0387 | 23.8916 | 23.3421 | 27.1165 | 24.1319 | 183.4281 | 172.4951 | 148.4404 | 107.0167 | 98.8469 | 217.3407 | 143.0195 | 95.4839 | 97.0055 | 118.6941 | 101.0963 | 188.0727 | 544.3934 | 242.8006 | 593.6594 | 691.3536 | 703.9785 | 697.3318 | 742.0431 | 693.545 | 5.9417 | 5.9704 | 726.1444 | 615.2011 | 137.2608 | 732.1815 | 694.1896 | 121.3935 | 527.6502 | 693.151 | 625.58 | 548.7515 | 658.606 | 604.3498 | 930.7169 | 840.4387 | 698.5496 | 690.0823 | 959.82 |  | 744.7496 | 749.7324 | 714.7504 | 847.8016 | 721.0519 | 762.1392 |  | 734.1558 |  |  | 868.1872 | 893.2036 | 922.1397 | [5 empty] | 110.2532 | 788.6213 | 627.0726 | 63.7187 | 796.2733 | 798.7428 | 75.6249 | 734.2594 | 711.7939 | 748.8984 |  | 995.4865 | 723.059 | 585.6019 | 702.7614 | 964.4298 | 726.7087 | 742.4055 | 643.3031 | 710.3621 | 652.5882 | 939.331 | 494.196 | 669.058 | 714.6021 | 616.6459 | 749.8621 | 759.2244 |  |  | 552.7641 | 636.1908 | 696.466 | 734.6041 |  | 693.4519 | 649.969 | 0.32301 | 19.0878 | 1.5299 | 1.4401 | -22.5513 | 3.0881 | 1532.68 | 1.09 | 4.0818 | -2.3496 | -13.5162 | 1.9173 | 5.2815 | -28.3182 | 10.7294 | 54.8958 | 53.0335 | 51.8756 | 7.0498 | 1.0985 |  | 51.9778
42838.4831 | 5431 | 85.0938 | 47.2368 | 31.9624 | 26.7999 | 23.3504 | 23.7588 | 24.2198 | 21.8589 | 38.9489 | 31.4562 | 24.932 | 22.0799 | 21.5698 | 23.8814 | 135.3159 | 251.6927 | 251.294 | 502.734 | 611.249 | 660.7813 | 588.3262 | 647.8352 | 647.5822 | 371.8009 | 689.5541 | 627.1702 | 723.7338 | 819.5002 | 750.3036 | 439.2356 | 648.4105 | 605.9147 | 521.495 | 650.8807 | 577.9056 |  | 660.4115 |  | 672.4275 | 496.6304 | 492.5692 | 643.3325 |  | 138.9519 | 279.5206 | 188.7622 | 381.5859 | 452.7013 | 561.6692 | 605.6189 | 22.5023 | 93.0982 | 29.5495 | 186.3932 | 28.8038 | 46.1615 | 57.798 | 69.222 | 32.9304 |  |  | 2.2449 | -2.3341 | -67.8671 | 1.1742 | 6.8637 | -197.7638 | 27.9172 | -3.9923 | 2.0677 | 6.1135 | 33.1131 | 0.0056216 | -1.971e-05 | 0.00049941 | 807.1489 | 559.1994 | 364.9322 | 128.7939 | 36.1039 | 22.614 | 20.9158 | 53.669 | 34.7013 | 27.0379 | 23.8923 | 23.3353 | 27.1202 | 24.1266 | 181.1604 | 170.3242 | 155.0246 | 107.5845 | 97.8696 | 216.9358 | 142.946 | 95.4855 | 96.9986 | 118.7364 | 101.0986 | 188.1329 | 544.4074 | 242.8217 | 593.5719 | 690.852 | 703.8588 | 697.23 | 741.877 | 693.4493 | 5.7305 | 6.2367 | 726.0493 | 615.7132 | 137.3169 | 731.9974 | 694.1812 | 121.4419 | 527.6861 | 693.413 | 625.2979 | 548.6879 | 658.4469 | 604.1969 | 930.166 | 840.4342 | 698.375 | 689.9051 | 959.4677 |  | 744.5616 | 749.5566 | 714.9053 | 847.8424 | 720.8576 | 762.0946 |  | 734.0283 |  |  | 863.9696 | 891.4207 | 920.7357 | [5 empty] | 110.2798 | 788.664 | 627.0285 | 63.759 | 796.3181 | 803.8061 | 75.7047 | 733.972 | 711.5632 | 748.6653 |  | 996.4033 | 722.8349 | 585.5554 | 702.5444 | 964.3758 | 726.4992 | 742.0918 | 643.0708 | 710.1635 | 652.436 | 938.9664 | 494.3479 | 668.9046 | 714.3155 | 615.8503 | 749.5256 | 759.1403 |  |  | 553.3421 | 635.8867 | 696.771 | 734.3566 |  | 693.4317 | 649.6641 | 0.18611 | 19.0889 | 1.5297 | 1.4393 | -22.7134 | 3.0881 | 1544.92 | 0.76 | 3.3404 | -2.503 | -13.4968 | 1.7753 | 5.2752 | -28.3163 | 10.639 | 54.8554 | 53.0766 | 51.8257 | 7.246 | 0.35757 |  | 51.9518
42838.4831 | 5432 | 85.1359 | 47.2558 | 31.9696 | 26.7986 | 23.3511 | 23.7635 | 24.2221 | 21.8553 | 38.9578 | 31.4577 | 24.9296 | 22.0808 | 21.5664 | 23.8805 | 135.5083 | 251.8077 | 251.3748 | 502.4206 | 611.0517 | 660.7854 | 588.4656 | 647.7178 | 647.382 | 371.9094 | 690.624 | 627.0038 | 724.0323 | 819.3526 | 750.0865 | 439.2409 | 648.239 | 605.6991 | 521.452 | 650.8075 | 577.6468 |  | 660.2199 |  | 672.2138 | 495.9703 | 492.3231 | 643.182 |  | 138.6778 | 279.0617 | 188.7924 | 382.1444 | 451.3376 | 561.862 | 605.4257 | 22.4966 | 93.0312 | 29.4478 | 186.3123 | 28.8052 | 46.1709 | 57.8036 | 69.2242 | 32.9308 |  |  | 2.676 | -1.8282 | -68.1871 | 0.89692 | 6.3998 | -197.8026 | 27.7739 | -3.807 | 1.9621 | 6.1605 | 32.8534 | 0.0059288 | 0.00012157 | 0.00048791 | 808.418 | 559.3068 | 364.9802 | 128.8521 | 36.1118 | 22.6095 | 20.9121 | 53.6811 | 34.6982 | 27.0325 | 23.8954 | 23.3356 | 27.1105 | 24.1252 | 181.4795 | 168.9066 | 156.4733 | 108.3768 | 97.6398 | 216.5892 | 142.8128 | 95.485 | 96.9984 | 118.7673 | 101.1079 | 188.1903 | 544.4313 | 242.8524 | 593.5028 | 690.8045 | 703.7381 | 697.151 | 741.7286 | 693.3485 | 8.9516 | 6.4041 | 725.9626 | 615.8366 | 137.3739 | 731.699 | 694.2057 | 121.4919 | 527.7329 | 694.0008 | 624.8795 | 548.6236 | 658.3178 | 604.0603 | 930.4747 | 840.4124 | 698.2936 | 689.8372 | 958.8829 |  | 744.4424 | 749.4175 | 714.8705 | 847.8976 | 720.7313 | 762.0349 |  | 733.9393 |  |  | 861.0251 | 888.6246 | 920.4972 | [5 empty] | 110.306 | 788.7091 | 626.8455 | 63.7957 | 796.3795 | 799.452 | 75.799 | 733.6412 | 711.4484 | 748.4304 |  | 996.9396 | 722.5196 | 584.9455 | 702.4304 | 964.2732 | 726.2771 | 741.7593 | 642.7151 | 709.977 | 652.085 | 938.5287 | 493.7179 | 668.7559 | 714.7258 | 615.2523 | 749.4627 | 759.0519 |  |  | 553.587 | 635.7063 | 696.4317 | 734.169 |  | 693.4518 | 649.459 | 0.48514 | 19.0864 | 1.5301 | 1.4389 | -22.6036 | 3.088 | 1569.48 | 0.68 | 3.6467 | -2.2143 | -13.5229 | 1.5509 | 5.0944 | -28.3224 | 10.6128 | 54.8398 | 53.0718 | 51.7926 | 7.1628 | 0.17963 |  | 51.9258
42838.4832 | 5433 | 85.1874 | 47.2837 | 31.9736 | 26.805 | 23.3548 | 23.771 | 24.2261 | 21.8613 | 38.9706 | 31.4701 | 24.9325 | 22.0904 | 21.5648 | 23.8797 | 135.7011 | 251.9352 | 251.4544 | 502.11 | 610.852 | 660.7923 | 588.5786 | 647.2626 | 647.3469 | 372.0279 | 691.3601 | 626.9768 | 724.2068 | 819.5307 | 750.4754 | 439.2535 | 648.0771 | 605.5346 | 521.4082 | 650.7246 | 577.1911 |  | 660.0309 |  | 672.005 | 494.9565 | 492.2156 | 643.048 |  | 138.5162 | 278.8869 | 188.5243 | 384.6462 | 451.1442 | 561.8898 | 605.1763 | 22.5137 | 92.9639 | 29.0025 | 186.2504 | 28.7928 | 46.1806 | 57.8025 | 69.2122 | 32.927 |  |  | 2.3645 | -1.8794 | -67.9558 | 1.0789 | 6.4333 | -197.8315 | 28.0631 | -4.0541 | 2.0666 | 6.0319 | 33.0971 | 0.0058861 | 6.571e-05 | 0.00052077 | 807.2871 | 559.4321 | 365.036 | 128.9425 | 36.1479 | 22.619 | 20.9267 | 53.6903 | 34.7176 | 27.05 | 23.8989 | 23.3368 | 27.1254 | 24.1394 | 187.6993 | 174.1091 | 161.22 | 109.0416 | 95.2601 | 216.4952 | 142.7865 | 95.4855 | 97.0018 | 118.8064 | 101.1187 | 188.2734 | 544.4385 | 242.8837 | 593.4423 | 690.4068 | 703.6059 | 697.0512 | 741.5644 | 692.888 | 9.1875 | 9.7367 | 725.8813 | 615.9271 | 137.432 | 731.5419 | 694.1828 | 121.5352 | 527.787 | 694.5929 | 624.9034 | 548.5534 | 658.2066 | 603.6053 | 930.414 | 840.3802 | 698.2512 | 689.8098 | 958.5101 |  | 744.277 | 749.3017 | 714.8834 | 847.9358 | 720.6104 | 761.9711 |  | 733.8654 |  |  | 862.6771 | 887.8907 | 920.7053 | [5 empty] | 110.325 | 788.7566 | 626.6899 | 63.832 | 796.4236 | 795.1719 | 75.8908 | 733.3381 | 711.3171 | 748.1836 |  | 997.8897 | 722.271 | 585.0403 | 702.2497 | 964.1843 | 726.0486 | 741.4505 | 642.3728 | 709.8827 | 651.8819 | 939.0951 | 493.7277 | 668.586 | 715.2902 | 616.2125 | 749.4471 | 758.9552 |  |  | 553.0179 | 635.4076 | 695.7926 | 733.9199 |  | 693.4084 | 649.2585 | 0.68028 | 19.0873 | 1.5297 | 1.4406 | -22.6337 | 3.0881 | 1585.23 | 0.82 | 3.4285 | -2.2447 | -13.4978 | 1.7008 | 5.1078 | -28.3249 | 10.6681 | 54.806 | 53.0782 | 51.7612 | 6.4587 | -0.35113 |  | 51.9069
42838.4832 | 5434 | 85.2373 | 47.3076 | 31.9782 | 26.8045 | 23.3575 | 23.7665 | 24.2286 | 21.85 | 38.976 | 31.4734 | 24.9376 | 22.0927 | 21.5707 | 23.8834 | 135.8833 | 252.0607 | 251.5203 | 501.7937 | 610.644 | 660.7208 | 588.7605 | 646.5119 | 647.1755 | 372.1689 | 691.3402 | 626.9226 | 723.5449 | 819.678 | 750.4754 | 439.2551 | 647.9291 | 605.3086 | 521.3403 | 650.5642 | 576.7043 |  | 659.8445 |  | 671.7408 | 495.2376 | 492.3068 | 642.8971 |  | 138.376 | 279.0734 | 188.1703 | 386.2926 | 452.6175 | 561.1862 | 604.8811 | 22.7198 | 92.8946 | 28.3595 | 186.1896 | 28.7915 | 46.1972 | 57.8031 | 69.2242 | 32.9121 |  |  | 2.9619 | -2.1068 | -67.7363 | 1.0343 | 6.269 | -197.775 | 28.4514 | -4.0896 | 1.8684 | 6.2033 | 33.0536 | 0.0057678 | 0.00015442 | 0.00049612 | 804.9844 | 559.5748 | 365.0803 | 128.9919 | 36.1696 | 22.6199 | 20.9123 | 53.6958 | 34.7204 | 27.0557 | 23.9074 | 23.3379 | 27.1248 | 24.1408 | 188.0623 | 181.8566 | 176.3258 | 112.919 | 97.9109 | 216.4766 | 143.0077 | 95.4748 | 97.0021 | 118.8456 | 101.1282 | 188.3403 | 544.4545 | 242.9171 | 593.3633 | 690.8756 | 703.4905 | 696.9175 | 741.3779 | 692.9626 | 9.4018 | 6.5106 | 725.8038 | 615.884 | 137.4944 | 731.4401 | 694.0863 | 121.5822 | 527.8136 | 694.5037 | 624.8869 | 548.4805 | 658.0959 | 603.2824 | 929.5201 | 840.3654 | 698.206 | 689.797 | 958.8528 |  | 744.0639 | 749.2243 | 714.9152 | 847.9671 | 720.4126 | 761.8834 |  | 733.8029 |  |  | 861.8859 | 887.8418 | 919.4693 | [5 empty] | 110.3547 | 788.802 | 626.6541 | 63.8686 | 796.448 | 790.2599 | 75.9811 | 733.0417 | 711.1749 | 747.9286 |  | 998.7403 | 722.0847 | 585.4062 | 702.0237 | 964.1585 | 725.8096 | 741.1538 | 642.0295 | 709.8102 | 651.4031 | 939.8516 | 494.0812 | 668.3463 | 715.5524 | 616.3278 | 749.2347 | 758.8642 |  |  | 551.8975 | 635.1715 | 695.0912 | 733.698 |  | 693.3537 | 649.0806 | 0.26383 | 19.0873 | 1.5297 | 1.4404 | -22.6903 | 3.088 | 1577.24 | 0.94 | 3.8372 | -2.377 | -13.4783 | 1.6655 | 5.0401 | -28.3089 | 10.7372 | 54.7397 | 53.0882 | 51.7108 | 6.4158 | -2.0014 |  | 51.8773
42838.4832 | 5435 | 85.2889 | 47.3344 | 31.9805 | 26.8014 | 23.356 | 23.7552 | 24.224 | 21.8547 | 38.9773 | 31.4718 | 24.9243 | 22.0859 | 21.5667 | 23.8804 | 136.0706 | 252.1845 | 251.6041 | 501.4652 | 610.4412 | 660.5529 | 588.4275 | 646.1053 | 646.8701 | 372.3447 | 691.3636 | 627.0705 | 724.3413 | 819.7031 | 750.5813 | 439.2666 | 647.8099 | 605.5247 | 521.2921 | 650.3609 | 576.2003 |  | 659.6643 |  | 671.583 | 495.6189 | 492.5527 | 642.7724 |  | 138.3843 | 279.3125 | 188.0571 | 387.1388 | 454.0744 | 561.1972 | 604.4571 | 22.6482 | 92.8053 | 27.9385 | 186.1542 | 28.7826 | 46.2172 | 57.7966 | 69.2193 | 32.9022 |  |  | 2.6596 | -1.7927 | -67.9104 | 0.80624 | 6.313 | -197.7527 | 27.9776 | -4.0948 | 2.0562 | 6.1707 | 33.0747 | 0.005914 | 0.00021685 | 0.00052734 | 799.5437 | 559.624 | 365.1423 | 129.0525 | 36.1863 | 22.6192 | 20.9138 | 53.6987 | 34.7244 | 27.0538 | 23.9051 | 23.3381 | 27.1271 | 24.139 | 194.6776 | 181.0445 | 175.291 | 115.533 | 99.4695 | 216.5349 | 143.058 | 95.4718 | 96.9976 | 118.8781 | 101.1331 | 188.4059 | 544.4078 | 242.941 | 593.2953 | 691.4767 | 703.3542 | 696.8121 | 741.2105 | 693.2843 | 6.154 | 7.5065 | 725.7269 | 615.762 | 137.5666 | 731.2311 | 693.9448 | 121.6389 | 527.849 | 694.4486 | 624.8147 | 548.4097 | 658.014 | 603.6038 | 928.0979 | 840.3827 | 698.0175 | 689.6129 | 959.1315 |  | 743.8684 | 749.1754 | 714.6808 | 847.9954 | 720.2342 | 761.7656 |  | 733.7204 |  |  | 859.7778 | 887.7117 | 918.901 | [5 empty] | 110.3769 | 788.868 | 626.7254 | 63.9041 | 796.5019 | 785.8295 | 76.067 | 732.7592 | 711.2071 | 747.6741 |  | 999.6735 | 721.8814 | 585.6027 | 701.9389 | 964.0569 | 725.5905 | 740.9075 | 641.6835 | 709.6902 | 651.083 | 940.0881 | 494.4766 | 668.0708 | 715.7428 | 615.6331 | 748.8535 | 758.7647 |  |  | 551.0672 | 635.2206 | 694.6131 | 733.4989 |  | 693.3214 | 648.8903 | 0.12786 | 19.0863 | 1.5291 | 1.4393 | -22.6822 | 3.088 | 1564.45 | 0.63 | 3.6364 | -2.1932 | -13.4985 | 1.4708 | 5.0578 | -28.3075 | 10.6475 | 54.6799 | 53.0318 | 51.6654 | 5.6888 | -1.88 |  | 51.8358
42838.4832 | 5436 | 85.338 | 47.3558 | 31.9947 | 26.8061 | 23.3627 | 23.7577 | 24.2278 | 21.849 | 38.9896 | 31.4856 | 24.9415 | 22.082 | 21.5638 | 23.8943 | 136.2494 | 252.3023 | 251.6914 | 501.1431 | 610.2282 | 660.3281 | 587.5997 | 645.3932 | 646.4422 | 372.475 | 691.8856 | 626.967 | 726.325 | 820.0455 | 751.0975 | 439.2828 | 647.6773 | 605.6829 | 521.2395 | 650.181 | 575.9054 |  | 659.4673 |  | 671.3155 | 493.9481 | 492.3216 | 642.5949 |  | 138.4436 | 279.5282 | 187.9566 | 387.7742 | 454.3695 | 561.1864 | 604.2655 | 22.3679 | 92.7105 | 27.7065 | 186.0732 | 28.7541 | 46.2246 | 57.7775 | 69.2102 | 32.8858 |  |  | 3.1662 | -1.7585 | -68.0589 | 1.4187 | 6.6206 | -197.8066 | 28.2536 | -3.9963 | 1.8914 | 5.9234 | 32.9312 | 0.005868 | 0.00011992 | 0.00049612 | 801.8214 | 559.6828 | 365.1946 | 129.1188 | 36.2044 | 22.6249 | 20.913 | 53.7016 | 34.7194 | 27.0507 | 23.9023 | 23.3315 | 27.1204 | 24.1336 | 194.3017 | 174.9533 | 174.5787 | 117.6961 | 102.2869 | 216.286 | 143.1003 | 95.4667 | 96.9911 | 118.9116 | 101.1376 | 188.4659 | 544.3119 | 242.9591 | 593.2151 | 691.2527 | 703.2126 | 696.6936 | 741.0724 | 693.4613 | 4.569 | 4.647 | 725.6421 | 615.7458 | 137.6207 | 731.1735 | 693.7737 | 121.6934 | 527.8883 | 694.4451 | 624.7855 | 548.3447 | 657.9345 | 603.5002 | 927.685 | 840.4002 | 697.9042 | 689.5195 | 958.9356 |  | 743.6343 | 749.085 | 714.4973 | 848.0373 | 720.053 | 761.61 |  | 733.6211 |  |  | 860.7512 | 887.7995 | 919.9395 | [5 empty] | 110.3988 | 788.9113 | 626.6577 | 63.9372 | 796.5432 | 809.8851 | 76.1517 | 732.5254 | 711.2982 | 747.4372 |  | 1000.4674 | 721.7223 | 585.5975 | 701.7599 | 964.03 | 725.361 | 740.7044 | 641.5536 | 709.467 | 650.5893 | 940.0699 | 493.8878 | 667.9459 | 716.0893 | 615.2605 | 748.8772 | 758.6695 |  |  | 550.8841 | 635.4171 | 694.3711 | 733.3264 |  | 693.144 | 648.6769 | 0.094287 | 19.0871 | 1.53 | 1.4394 | -22.7405 | 3.0881 | 1556.12 | 1.12 | 3.9686 | -2.1726 | -13.5159 | 1.9514 | 5.1795 | -28.3112 | 10.6998 | 54.623 | 52.9891 | 51.619 | 5.6963 | -1.7954 |  | 51.797
42838.4832 | 5437 | 85.383 | 47.3684 | 31.9914 | 26.8092 | 23.3571 | 23.7643 | 24.2248 | 21.8563 | 38.99 | 31.4852 | 24.9337 | 22.0867 | 21.5701 | 23.8865 | 136.4534 | 252.4332 | 251.7268 | 500.8308 | 610.0251 | 660.2191 | 587.2443 | 645.4295 | 646.4402 | 372.6061 | 692.5709 | 627.4845 | 727.2771 | 819.8635 | 751.0933 | 439.2877 | 647.5531 | 605.6413 | 521.235 | 650.0028 | 575.9189 |  | 659.2635 |  | 671.1045 | 491.9109 | 492.1662 | 642.4298 |  | 138.07 | 278.8532 | 187.863 | 386.8774 | 454.4143 | 561.3132 | 604.2073 | 22.3195 | 92.6541 | 27.6018 | 185.9885 | 28.7261 | 46.2313 | 57.7702 | 69.2215 | 32.8793 |  |  | 1.5307 | -1.8446 | -67.8316 | 1.0428 | 6.6626 | -197.7408 | 27.6898 | -3.7387 | 1.9235 | 5.902 | 32.7911 | 0.0058237 | 0.00018728 | 0.00047805 | 807.3397 | 559.7109 | 365.2494 | 129.187 | 36.2315 | 22.6318 | 20.9275 | 53.7138 | 34.7306 | 27.0552 | 23.909 | 23.3432 | 27.1249 | 24.1407 | 189.4937 | 164.6367 | 165.1459 | 117.4816 | 100.4626 | 215.9167 | 143.0295 | 95.4683 | 96.9931 | 118.9482 | 101.1479 | 188.5297 | 544.2798 | 242.9947 | 593.1494 | 691.1941 | 703.0763 | 696.5478 | 740.9134 | 693.3837 | 5.9403 | 3.898 | 725.5458 | 615.8314 | 137.6822 | 731.0355 | 693.5949 | 121.7448 | 527.972 | 694.603 | 624.7531 | 548.2743 | 657.8156 | 603.043 | 928.0903 | 840.3407 | 697.9433 | 689.5753 | 958.4306 |  | 743.4314 | 748.9754 | 714.3464 | 848.084 | 719.7898 | 761.4906 |  | 733.5653 |  |  | 855.7132 | 884.6271 | 918.0616 | [5 empty] | 110.424 | 788.9678 | 626.638 | 63.9724 | 796.572 | 798.5267 | 76.2428 | 732.2775 | 711.2679 | 747.2056 |  | 1001.0817 | 721.4498 | 586.0353 | 701.3417 | 964.0153 | 725.1493 | 740.4916 | 641.9567 | 709.2111 | 650.7453 | 940.1589 | 493.1044 | 667.8239 | 716.1971 | 614.8204 | 748.9623 | 758.5695 |  |  | 550.4506 | 635.3307 | 693.9591 | 733.1539 |  | 692.8472 | 648.4665 | 0.071656 | 19.0875 | 1.5303 | 1.4401 | -22.747 | 3.088 | 1543.44 | 0.97 | 2.7594 | -2.2238 | -13.4851 | 1.672 | 5.1963 | -28.3086 | 10.5933 | 54.583 | 52.955 | 51.5519 | 6.1797 | -0.75637 |  | 51.7666
42838.4832 | 5438 | 85.4339 | 47.3943 | 32.0052 | 26.8172 | 23.3562 | 23.7632 | 24.2249 | 21.8518 | 38.9949 | 31.4907 | 24.942 | 22.0814 | 21.5597 | 23.8896 | 136.6823 | 252.5883 | 251.7356 | 500.5066 | 609.8097 | 660.2338 | 586.4189 | 645.0797 | 645.7884 | 372.7492 | 692.7315 | 627.4045 | 726.6022 | 818.652 | 750.7353 | 439.2881 | 647.4217 | 605.0992 | 521.2078 | 649.9369 | 575.4972 |  | 659.0807 |  | 670.853 | 491.4191 | 492.1065 | 642.2782 |  | 137.846 | 278.184 | 187.8737 | 387.0389 | 454.6495 | 561.3467 | 604.1991 | 22.3307 | 92.596 | 27.4353 | 185.9711 | 28.7036 | 46.2147 | 57.7506 | 69.2175 | 32.8661 |  |  | 1.8789 | -1.7894 | -68.0478 | 1.2248 | 6.108 | -197.7487 | 27.9053 | -3.8997 | 2.0839 | 6.1036 | 33.1605 | 0.0057974 | 0.00010514 | 0.00047477 | 808.1821 | 559.7606 | 365.3094 | 129.2544 | 36.267 | 22.6396 | 20.93 | 53.7281 | 34.7404 | 27.0658 | 23.9166 | 23.3504 | 27.1348 | 24.1481 | 187.061 | 161.6511 | 159.2408 | 115.4022 | 97.7162 | 215.623 | 142.8769 | 95.4742 | 96.9902 | 119.0025 | 101.1673 | 188.6033 | 544.242 | 243.0357 | 593.0868 | 691.0998 | 702.9329 | 696.4199 | 740.7432 | 693.2319 | 9.0819 | 7.6368 | 725.4571 | 615.8101 | 137.7392 | 730.7111 | 693.4658 | 121.7833 | 528.0377 | 694.6894 | 624.7998 | 548.1895 | 657.6755 | 602.6147 | 928.5244 | 840.3146 | 698.0852 | 689.8251 | 957.7461 |  | 743.2734 | 748.9671 | 714.465 | 848.1114 | 719.5356 | 761.4287 |  | 733.6024 |  |  | 852.507 | 881.7299 | 915.6551 | [5 empty] | 110.4485 | 789.0011 | 626.5451 | 64.0074 | 796.6104 | 794.2073 | 76.341 | 732.0153 | 711.008 | 746.9668 |  | 1002.0673 | 721.0197 | 586.2909 | 701.167 | 963.9734 | 724.9273 | 740.1903 | 642.2196 | 708.927 | 651.7062 | 940.3961 | 491.8565 | 667.6299 | 715.442 | 614.2724 | 748.8324 | 758.4733 |  |  | 550.7065 | 635.0027 | 693.3164 | 732.935 |  | 692.3426 | 648.1909 | 0.19223 | 19.0865 | 1.531 | 1.4404 | -22.6545 | 3.088 | 1514.23 | 0.72 | 3.0567 | -2.1889 | -13.4984 | 1.811 | 4.9754 | -28.3098 | 10.6346 | 54.56 | 52.9844 | 51.4876 | 6.4096 | -0.1197 |  | 51.7366
42838.4832 | 5439 | 85.4787 | 47.4183 | 32.0101 | 26.8139 | 23.3569 | 23.7678 | 24.2321 | 21.8511 | 39.0078 | 31.4895 | 24.9399 | 22.0847 | 21.5639 | 23.8909 | 136.8636 | 252.7126 | 251.8262 | 500.1914 | 609.5914 | 660.226 | 586.0944 | 644.9191 | 645.7878 | 372.8579 | 693.1255 | 627.2096 | 725.4653 | 817.7197 | 749.9311 | 439.2803 | 647.2596 | 605.3098 | 521.1357 | 649.8696 | 575.5934 |  | 658.8973 |  | 670.6583 | 490.5056 | 491.9746 | 642.1299 |  | 137.7119 | 277.6501 | 187.8256 | 387.4797 | 453.6769 | 561.3837 | 604.0831 | 21.9723 | 92.5092 | 27.1863 | 185.8381 | 28.6832 | 46.1925 | 57.7336 | 69.2086 | 32.858 |  |  | 3.5631 | -1.98 | -68.1345 | 0.89692 | 6.4878 | -197.7448 | 27.9901 | -3.8813 | 1.8184 | 5.9863 | 32.9982 | 0.0057218 | 5.586e-05 | 0.00050269 | 795.3147 | 559.8578 | 365.3485 | 129.303 | 36.28 | 22.6305 | 20.9214 | 53.7249 | 34.737 | 27.056 | 23.906 | 23.3407 | 27.1241 | 24.1393 | 191.5427 | 166.3226 | 165.4308 | 119.1186 | 96.6219 | 215.5368 | 142.893 | 95.4642 | 96.9826 | 119.0385 | 101.1728 | 188.6736 | 544.1771 | 243.0645 | 592.9829 | 690.9726 | 702.8146 | 696.3177 | 740.5452 | 693.4196 | 5.9597 | 7.391 | 725.3763 | 615.6802 | 137.8026 | 730.4713 | 693.4139 | 121.8364 | 528.0738 | 694.5301 | 624.7143 | 548.1169 | 657.548 | 603.0991 | 928.9239 | 840.3166 | 698.1672 | 690.015 | 957.3536 |  | 743.1561 | 749.0164 | 714.3723 | 848.1484 | 719.3508 | 761.3236 |  | 733.5835 |  |  | 852.3161 | 879.8762 | 915.7537 | [5 empty] | 110.4778 | 789.0325 | 626.3839 | 64.0472 | 796.5806 | 791.1864 | 76.4249 | 731.7232 | 710.6049 | 746.7085 |  | 1002.7247 | 720.5473 | 585.5561 | 701.2262 | 963.8779 | 724.6768 | 739.9123 | 642.1932 | 708.6279 | 652.0323 | 940.5395 | 491.5893 | 667.3273 | 714.2528 | 613.7253 | 748.6928 | 758.381 |  |  | 550.3309 | 634.3552 | 693.1119 | 732.7508 |  | 691.891 | 647.9639 | 0.15495 | 19.0856 | 1.5309 | 1.4417 | -22.6737 | 3.0881 | 1496.84 | 1.04 | 4.2076 | -2.3014 | -13.5004 | 1.549 | 5.1279 | -28.3101 | 10.651 | 54.5397 | 52.9603 | 51.4405 | 5.8998 | -0.80542 |  | 51.7032
42838.4832 | 5440 | 85.5328 | 47.4404 | 32.0185 | 26.8207 | 23.363 | 23.7751 | 24.2295 | 21.855 | 39.0161 | 31.4944 | 24.9477 | 22.0863 | 21.562 | 23.8941 | 137.0454 | 252.8343 | 251.919 | 499.9036 | 609.3837 | 660.1664 | 585.997 | 644.7224 | 645.5501 | 372.9586 | 692.4345 | 626.3936 | 725.1453 | 817.6257 | 749.5862 | 439.3057 | 647.1317 | 605.6173 | 521.0721 | 649.8337 | 575.5387 |  | 658.723 |  | 670.4955 | 490.3547 | 491.8104 | 641.9849 |  | 137.7371 | 277.538 | 187.7403 | 388.4515 | 453.7521 | 561.3952 | 603.9363 | 21.84 | 92.4639 | 27.0339 | 185.7313 | 28.6713 | 46.1824 | 57.7176 | 69.1935 | 32.8413 |  |  | 2.4401 | -1.8873 | -68.0175 | 1.0645 | 5.6947 | -197.7934 | 27.703 | -4.1402 | 1.9735 | 6.2358 | 32.8369 | 0.0057498 | 0.00013964 | 0.00050434 | 794.9524 | 559.892 | 365.3936 | 129.363 | 36.3054 | 22.6302 | 20.9186 | 53.7365 | 34.7425 | 27.0667 | 23.9039 | 23.3459 | 27.1281 | 24.1368 | 182.1331 | 162.7601 | 164.5192 | 119.8294 | 98.8136 | 215.2053 | 142.7801 | 95.4626 | 96.9874 | 119.0772 | 101.1797 | 188.7372 | 544.1387 | 243.0959 | 592.8917 | 690.9177 | 702.7533 | 696.2289 | 740.3493 | 693.528 | 7.147 | 4.8324 | 725.2875 | 615.5348 | 137.8646 | 730.3182 | 693.353 | 121.8852 | 528.1087 | 694.4257 | 624.2391 | 548.0429 | 657.4124 | 603.4724 | 929.2239 | 840.3028 | 698.0625 | 689.9088 | 956.8486 |  | 743.0282 | 749.03 | 713.9149 | 848.2061 | 719.1955 | 761.2385 |  | 733.5567 |  |  | 855.1146 | 881.2411 | 916.0094 | [5 empty] | 110.5045 | 789.062 | 626.4505 | 64.0895 | 796.5757 | 784.4979 | 76.5171 | 731.4461 | 710.341 | 746.4604 |  | 1003.3428 | 720.2166 | 586.8904 | 701.1562 | 963.8189 | 724.455 | 739.6451 | 641.9461 | 708.4529 | 650.2774 | 940.4219 | 490.904 | 666.918 | 713.3212 | 613.753 | 748.4997 | 758.3101 |  |  | 549.7177 | 633.9537 | 693.4252 | 732.5769 |  | 691.7258 | 647.7504 | 0.3397 | 19.0857 | 1.5312 | 1.4421 | -22.6582 | 3.0881 | 1465.01 | 1.1 | 3.4814 | -2.2467 | -13.4875 | 1.6873 | 4.8043 | -28.3138 | 10.5963 | 54.5198 | 52.8473 | 51.4002 | 6.8997 | -0.71851 |  | 51.6855
42838.4833 | 5441 | 85.5844 | 47.4704 | 32.0275 | 26.8241 | 23.3664 | 23.7683 | 24.2304 | 21.8614 | 39.0251 | 31.5096 | 24.9476 | 22.0844 | 21.5625 | 23.8975 | 137.2239 | 252.952 | 252.03 | 499.6349 | 609.1705 | 660.1335 | 585.5906 | 644.4063 | 645.5082 | 373.0702 | 691.2912 | 626.0927 | 725.4209 | 817.8468 | 749.4294 | 439.3109 | 647.0011 | 605.5356 | 521.0274 | 649.741 | 575.7286 |  | 658.5403 |  | 670.2912 | 491.534 | 491.7196 | 641.8314 |  | 137.7396 | 277.6139 | 187.5738 | 390.1824 | 454.8849 | 561.4735 | 603.6755 | 21.7526 | 92.4032 | 26.795 | 185.5523 | 28.6555 | 46.204 | 57.6869 | 69.1858 | 32.8336 |  |  | 2.2305 | -2.0476 | -68.4151 | 1.1604 | 6.4294 | -197.7238 | 28.2372 | -3.8741 | 1.6421 | 5.98 | 32.6751 | 0.0058565 | 0.00013964 | 0.00049284 | 800.0275 | 559.8822 | 365.4411 | 129.4229 | 36.3257 | 22.6406 | 20.9166 | 53.7416 | 34.7475 | 27.0674 | 23.9102 | 23.3428 | 27.1299 | 24.1413 | 176.5656 | 166.3802 | 158.8776 | 116.4722 | 99.5885 | 214.9684 | 142.6124 | 95.4581 | 96.9871 | 119.1177 | 101.1874 | 188.7959 | 544.0924 | 243.1255 | 592.8029 | 690.5942 | 702.638 | 696.1291 | 740.1893 | 693.4061 | 9.3474 | 5.2423 | 725.2174 | 615.2698 | 137.9167 | 730.4656 | 693.1743 | 121.9219 | 528.1506 | 693.7043 | 623.8913 | 547.9595 | 657.2731 | 603.1315 | 929.2626 | 840.3229 | 697.9284 | 689.6796 | 956.8146 |  | 742.8291 | 748.9863 | 713.4119 | 848.2396 | 719.0114 | 761.0438 |  | 733.4874 |  |  | 856.8718 | 881.8714 | 917.4872 | [5 empty] | 110.5263 | 789.088 | 626.2838 | 64.1253 | 796.5784 | 781.4958 | 76.6131 | 731.213 | 709.913 | 746.2303 |  | 1004.1594 | 720.0333 | 587.222 | 700.9955 | 963.7871 | 724.2492 | 739.4106 | 641.8733 | 708.3631 | 648.9033 | 940.0825 | 490.8112 | 666.6743 | 712.8264 | 613.3129 | 748.2628 | 758.2273 |  |  | 549.8011 | 633.6619 | 693.417 | 732.4062 |  | 691.5841 | 647.5133 | 0.17683 | 19.0856 | 1.5314 | 1.442 | -22.6661 | 3.0881 | 1458.84 | 0.65 | 3.3282 | -2.3403 | -13.5278 | 1.7618 | 5.105 | -28.3101 | 10.6985 | 54.4678 | 52.7249 | 51.3533 | 7.4857 | -0.11305 |  | 51.6614
42838.4833 | 5442 | 85.6381 | 47.4995 | 32.0303 | 26.8233 | 23.3634 | 23.7701 | 24.2342 | 21.8612 | 39.0377 | 31.5132 | 24.9503 | 22.0896 | 21.5696 | 23.9057 | 137.4066 | 253.091 | 252.1427 | 499.3467 | 608.9658 | 660.0425 | 585.8383 | 643.9737 | 645.4866 | 373.183 | 690.1511 | 626.4607 | 725.4345 | 818.0021 | 749.4039 | 439.3249 | 646.8385 | 604.9603 | 520.9912 | 649.6467 | 575.5926 |  | 658.3572 |  | 670.0691 | 492.9614 | 491.5842 | 641.6844 |  | 137.6505 | 277.7601 | 187.341 | 389.7832 | 456.0812 | 561.2575 | 603.4422 | 21.8285 | 92.3514 | 26.5263 | 185.3972 | 28.6434 | 46.2187 | 57.6648 | 69.1947 | 32.8259 |  |  | 3.3318 | -1.8091 | -67.9689 | 1.2031 | 6.9064 | -197.8013 | 28.1196 | -3.7111 | 1.8151 | 6.1066 | 32.906 | 0.0057054 | 9.035e-05 | 0.0004797 | 801.1441 | 559.8602 | 365.4967 | 129.4891 | 36.3442 | 22.6417 | 20.9222 | 53.7486 | 34.7524 | 27.0711 | 23.9076 | 23.3465 | 27.1369 | 24.141 | 175.6323 | 171.4204 | 156.1016 | 114.4608 | 96.7213 | 214.83 | 142.4737 | 95.4582 | 96.9876 | 119.1496 | 101.1956 | 188.8642 | 544.0839 | 243.1652 | 592.6903 | 690.3844 | 702.4479 | 695.9568 | 740.0686 | 693.2421 | 5.3171 | 7.1799 | 725.1356 | 615.2054 | 137.9776 | 730.6269 | 692.9328 | 121.9814 | 528.1952 | 692.8428 | 624.0599 | 547.8836 | 657.1365 | 602.3467 | 929.1465 | 840.3514 | 697.9404 | 689.6319 | 956.7737 |  | 742.6666 | 748.936 | 713.0288 | 848.2743 | 718.8832 | 760.865 |  | 733.4422 |  |  | 853.8988 | 880.6475 | 918.004 | [5 empty] | 110.5542 | 789.1307 | 626.1593 | 64.1673 | 796.6126 | 778.9588 | 76.693 | 730.9797 | 709.6018 | 745.9728 |  | 1005.3709 | 720.0061 | 586.6342 | 700.5915 | 963.6885 | 724.0388 | 739.1826 | 641.5972 | 708.2172 | 647.8799 | 941.1987 | 491.0454 | 666.4412 | 711.9113 | 613.0755 | 748.0421 | 758.1341 |  |  | 548.7911 | 633.4044 | 693.141 | 732.1526 |  | 691.188 | 647.2533 | 0.46677 | 19.0852 | 1.5311 | 1.4419 | -22.6265 | 3.0882 | 1460.24 | 0.98 | 4.0677 | -2.2001 | -13.4854 | 1.7942 | 5.2903 | -28.312 | 10.6748 | 54.4258 | 52.6323 | 51.3204 | 7.5704 | 0.17772 |  | 51.6206
42838.4833 | 5443 | 85.6879 | 47.5174 | 32.0359 | 26.8341 | 23.3701 | 23.7664 | 24.2341 | 21.8581 | 39.0376 | 31.5248 | 24.9579 | 22.1016 | 21.5705 | 23.9045 | 137.5849 | 253.2139 | 252.2617 | 499.0416 | 608.758 | 659.9303 | 585.9954 | 643.919 | 645.5802 | 373.2916 | 689.495 | 626.3904 | 724.8655 | 818.0028 | 749.2541 | 439.3251 | 646.7066 | 604.3976 | 521.0054 | 649.6331 | 575.5797 |  | 658.174 |  | 669.8414 | 493.062 | 491.3674 | 641.523 |  | 137.346 | 277.7567 | 187.2377 | 388.4274 | 454.7356 | 560.3214 | 603.1965 | 21.904 | 92.3273 | 26.1854 | 185.2438 | 28.6289 | 46.2207 | 57.6113 | 69.2022 | 32.8054 |  |  | 1.3986 | -1.9701 | -68.191 | 1.008 | 7.0398 | -197.8184 | 27.9329 | -3.784 | 2.0165 | 5.98 | 32.6183 | 0.0057448 | -7.064e-05 | 0.00051748 | 802.945 | 559.9641 | 365.556 | 129.5466 | 36.3723 | 22.6495 | 20.9269 | 53.7554 | 34.7637 | 27.0797 | 23.9133 | 23.3556 | 27.1394 | 24.1464 | 174.8161 | 170.7812 | 161.6234 | 116.0332 | 96.6146 | 214.5858 | 142.4979 | 95.4575 | 96.9766 | 119.1994 | 101.1982 | 188.9363 | 544.0556 | 243.2056 | 592.556 | 691.0238 | 702.2601 | 695.7993 | 739.9433 | 693.1158 | 9.5514 | 5.4966 | 725.0637 | 615.3669 | 138.044 | 730.5467 | 692.7307 | 122.0616 | 528.2357 | 692.2898 | 624.0553 | 547.8233 | 657.0145 | 602.1326 | 929.305 | 840.385 | 698.0565 | 689.7411 | 956.9797 |  | 742.5117 | 748.8849 | 712.8109 | 848.3118 | 718.7518 | 760.7266 |  | 733.416 |  |  | 849.6196 | 879.1642 | 918.2877 | [5 empty] | 110.5802 | 789.1637 | 626.0385 | 64.1915 | 796.6399 | 773.9461 | 76.781 | 730.7575 | 709.1819 | 745.725 |  | 1006.4855 | 720.0918 | 584.9582 | 699.8777 | 963.6232 | 723.8527 | 738.9644 | 641.2659 | 707.991 | 647.4474 | 941.3763 | 491.324 | 666.1233 | 711.3024 | 613.255 | 748.155 | 758.0401 |  |  | 548.56 | 632.9045 | 692.9337 | 731.9454 |  | 690.9796 | 646.9974 | 0.2937 | 19.0846 | 1.5307 | 1.4417 | -22.6399 | 3.0881 | 1485.72 | 1.07 | 2.6352 | -2.2959 | -13.5073 | 1.6422 | 5.3382 | -28.2973 | 10.6334 | 54.3789 | 52.5803 | 51.2866 | 7.6275 | -0.43272 |  | 51.5794
42838.4833 | 5444 | 85.7345 | 47.5531 | 32.0478 | 26.8312 | 23.3627 | 23.772 | 24.2403 | 21.8634 | 39.0431 | 31.5184 | 24.9565 | 22.0937 | 21.5634 | 23.9002 | 137.7602 | 253.3325 | 252.3816 | 498.7309 | 608.5552 | 659.8588 | 585.7264 | 644.1234 | 645.4037 | 373.4098 | 689.2301 | 626.5884 | 723.81 | 817.7616 | 748.773 | 439.3283 | 646.5674 | 604.3818 | 520.9552 | 649.5299 | 575.4605 |  | 657.9802 |  | 669.5787 | 490.8986 | 491.1454 | 641.3649 |  | 137.2433 | 277.0346 | 187.1378 | 389.132 | 453.546 | 559.9058 | 602.7899 | 22.1063 | 92.2951 | 26.0722 | 185.0877 | 28.6348 | 46.2446 | 57.5778 | 69.1989 | 32.8015 |  |  | 2.2338 | -1.8479 | -68.2088 | 0.92189 | 6.6718 | -197.8046 | 28.0328 | -3.9851 | 1.8352 | 5.9828 | 32.6475 | 0.0058155 | 7.393e-05 | 0.00052241 | 806.0931 | 560.091 | 365.6073 | 129.6035 | 36.3963 | 22.6528 | 20.9224 | 53.7686 | 34.7698 | 27.0843 | 23.9185 | 23.3541 | 27.137 | 24.151 | 192.1972 | 171.2343 | 158.1546 | 112.8731 | 93.6609 | 214.6857 | 142.3942 | 95.456 | 96.9815 | 119.2404 | 101.2163 | 188.9998 | 543.9449 | 243.2304 | 592.4498 | 690.9751 | 702.0834 | 695.6315 | 739.8111 | 692.8102 | 8.2515 | 6.3451 | 724.9852 | 615.4889 | 138.1011 | 730.3308 | 692.6338 | 122.1299 | 528.2636 | 692.1784 | 623.9769 | 547.7342 | 656.9038 | 601.8866 | 929.7332 | 840.4183 | 698.1184 | 689.7839 | 958.779 |  | 742.3724 | 748.9331 | 712.7737 | 848.3583 | 718.564 | 760.6743 |  | 733.4642 |  |  | 845.2134 | 877.2523 | 918.779 | [5 empty] | 110.604 | 789.1952 | 626.0362 | 64.226 | 796.679 | 779.6015 | 76.8649 | 730.5325 | 708.9436 | 745.4834 |  | 1007.5218 | 720.2234 | 585.0187 | 699.5188 | 963.552 | 723.6473 | 738.7262 | 641.0785 | 707.7351 | 647.5051 | 940.5248 | 491.447 | 665.7495 | 711.585 | 612.984 | 748.2446 | 757.9571 |  |  | 548.7365 | 632.3396 | 692.8262 | 731.7325 |  | 690.8827 | 646.7687 | 0.45527 | 19.0854 | 1.5301 | 1.4412 | -22.6386 | 3.0881 | 1495.22 | 1.28 | 3.3296 | -2.2221 | -13.5002 | 1.5695 | 5.1955 | -28.2893 | 10.6497 | 54.292 | 52.5698 | 51.2386 | 5.71 | -0.060507 |  | 51.5458
42838.4833 | 5445 | 85.774 | 47.5633 | 32.0431 | 26.8307 | 23.3621 | 23.7606 | 24.2343 | 21.8546 | 39.0445 | 31.5178 | 24.9533 | 22.087 | 21.5596 | 23.8995 | 137.9373 | 253.4602 | 252.4931 | 498.4189 | 608.3417 | 659.8329 | 585.5671 | 644.2568 | 645.3344 | 373.5258 | 688.8835 | 626.3603 | 723.7742 | 818.1386 | 748.7356 | 439.3369 | 646.4556 | 604.0896 | 520.9079 | 649.42 | 574.9186 |  | 657.801 |  | 669.4109 | 491.531 | 490.8643 | 641.2224 |  | 137.233 | 276.0425 | 186.873 | 390.6858 | 454.5622 | 560.1806 | 602.589 | 22.2038 | 92.2524 | 26.0792 | 184.9906 | 28.6368 | 46.2881 | 57.5392 | 69.1995 | 32.7962 |  |  | 3.2944 | -1.7263 | -68.2554 | 0.86472 | 6.0351 | -197.7691 | 27.9941 | -3.9667 | 1.8114 | 6.0954 | 32.5966 | 0.0058122 | 0.0001035 | 0.00050927 | 801.8115 | 560.2432 | 365.6521 | 129.6574 | 36.4198 | 22.6537 | 20.9231 | 53.7714 | 34.7728 | 27.0833 | 23.9232 | 23.3515 | 27.1371 | 24.1575 | 193.2418 | 181.5622 | 166.039 | 111.1364 | 93.2295 | 214.6104 | 142.4024 | 95.46 | 96.9864 | 119.2783 | 101.2249 | 189.0709 | 543.8652 | 243.2664 | 592.3561 | 690.6297 | 701.9194 | 695.4432 | 739.6761 | 692.5138 | 10.0178 | 6.0556 | 724.9127 | 615.4904 | 138.1608 | 730.1633 | 692.5317 | 122.199 | 528.2889 | 692.1689 | 623.646 | 547.6428 | 656.7976 | 601.6618 | 929.9135 | 840.4292 | 698.2144 | 689.8867 | 960.5401 |  | 742.2345 | 748.979 | 712.7608 | 848.3861 | 718.36 | 760.5852 |  | 733.4563 |  |  | 846.5304 | 876.797 | 919.4512 | [5 empty] | 110.632 | 789.2364 | 626.0908 | 64.2668 | 796.7067 | 787.6615 | 76.9491 | 730.29 | 708.7605 | 745.2312 |  | 1008.6088 | 720.2815 | 585.5923 | 699.4511 | 963.5397 | 723.4183 | 738.456 | 640.7582 | 707.5113 | 646.9365 | 940.4826 | 491.4421 | 665.4518 | 711.7779 | 612.8604 | 748.0797 | 757.8588 |  |  | 549.5586 | 631.9026 | 692.5687 | 731.5296 |  | 690.8351 | 646.5638 | -0.059864 | 19.0833 | 1.5297 | 1.4409 | -22.6755 | 3.0882 | 1516.06 | 1.2 | 4.0435 | -2.1458 | -13.4927 | 1.5187 | 4.9422 | -28.2914 | 10.6441 | 54.2065 | 52.5654 | 51.187 | 5.5836 | -0.93551 |  | 51.515
42838.4833 | 5446 | 85.8309 | 47.5821 | 32.0536 | 26.8334 | 23.364 | 23.7669 | 24.2421 | 21.8538 | 39.0575 | 31.5248 | 24.9579 | 22.0912 | 21.5675 | 23.9083 | 138.1164 | 253.5962 | 252.5976 | 498.1056 | 608.1277 | 659.7639 | 585.8999 | 644.3567 | 645.3946 | 373.6268 | 688.8054 | 625.5301 | 724.7661 | 818.2332 | 748.577 | 439.3339 | 646.3365 | 603.848 | 520.8575 | 649.219 | 575.5946 |  | 657.6226 |  | 669.2099 | 491.7063 | 491.0156 | 641.0742 |  | 136.9177 | 274.975 | 186.5334 | 391.4907 | 455.9347 | 560.286 | 602.7227 | 22.3955 | 92.1649 | 26.5622 | 184.8045 | 28.6185 | 46.3016 | 57.4804 | 69.1966 | 32.7729 |  |  | 3.1491 | -1.4805 | -67.9834 | 0.93766 | 5.9924 | -197.8164 | 28.2595 | -3.692 | 1.8377 | 6.1135 | 32.7878 | 0.0057596 | 0.00015278 | 0.00050927 | 801.0518 | 560.4086 | 365.6942 | 129.7209 | 36.4373 | 22.6545 | 20.9132 | 53.7728 | 34.7748 | 27.0784 | 23.9245 | 23.3481 | 27.1301 | 24.1503 | 198.8244 | 183.125 | 163.9033 | 112.0475 | 92.6481 | 214.8076 | 142.3419 | 95.4625 | 96.9831 | 119.3131 | 101.2323 | 189.1387 | 543.8483 | 243.2857 | 592.2799 | 690.73 | 701.6827 | 695.1926 | 739.5518 | 692.5932 | 12.7942 | 7.0783 | 724.8307 | 615.5174 | 138.2226 | 730.0511 | 692.3889 | 122.2622 | 528.3251 | 691.9806 | 623.0389 | 547.5653 | 656.6811 | 601.3915 | 929.5613 | 840.4742 | 698.3392 | 690.0349 | 962.4533 |  | 742.0984 | 749.0456 | 712.8249 | 848.4326 | 718.1843 | 760.4866 |  | 733.4556 |  |  | 849.9787 | 878.3002 | 920.727 | [5 empty] | 110.6589 | 789.2789 | 626.0808 | 64.2985 | 796.7627 | 793.2145 | 77.0399 | 730.0362 | 708.4475 | 744.9861 |  | 1009.7179 | 720.0931 | 586.084 | 699.4058 | 963.4659 | 723.2099 | 738.1742 | 640.3237 | 707.3394 | 646.294 | 941.0216 | 491.4602 | 665.2202 | 711.0469 | 612.679 | 747.9856 | 757.7555 |  |  | 549.929 | 631.571 | 692.3962 | 731.3461 |  | 690.719 | 646.3865 | 0.46065 | 19.0846 | 1.531 | 1.4407 | -22.5988 | 3.0882 | 1546.03 | 0.98 | 3.953 | -1.9853 | -13.4527 | 1.5799 | 4.925 | -28.2966 | 10.6951 | 54.1173 | 52.5793 | 51.142 | 4.9904 | -0.70592 |  | 51.4564
42838.4833 | 5447 | 85.884 | 47.6048 | 32.0635 | 26.8344 | 23.3611 | 23.7668 | 24.2441 | 21.8603 | 39.0649 | 31.5357 | 24.955 | 22.0897 | 21.5679 | 23.9058 | 138.2967 | 253.728 | 252.716 | 497.7974 | 607.9165 | 659.6806 | 586.0046 | 644.0314 | 645.4307 | 373.7393 | 689.0292 | 625.0845 | 725.1965 | 817.6657 | 748.3869 | 439.335 | 646.1977 | 603.3872 | 520.7975 | 649.0901 | 575.8309 |  | 657.44 |  | 668.9701 | 491.7643 | 490.9511 | 640.9307 |  | 136.815 | 274.1199 | 186.1274 | 391.4931 | 455.4513 | 559.527 | 602.6047 | 22.3207 | 92.0752 | 27.2599 | 184.6747 | 28.6289 | 46.3396 | 57.4236 | 69.2105 | 32.7604 |  |  | 2.8344 | -1.6994 | -67.9827 | 0.97249 | 6.8814 | -197.7974 | 28.0335 | -3.6651 | 1.8562 | 6.0056 | 32.6111 | 0.0058516 | 4.764e-05 | 0.00046162 | 796.5404 | 558.5949 | 365.7578 | 129.7863 | 36.4595 | 22.6641 | 20.9332 | 53.7904 | 34.7866 | 27.0904 | 23.9362 | 23.3603 | 27.1456 | 24.1657 | 215.3544 | 196.5818 | 164.3952 | 111.0805 | 93.4917 | 215.3465 | 142.295 | 95.4622 | 96.9814 | 119.3495 | 101.2457 | 189.2091 | 543.8336 | 243.3046 | 592.2179 | 690.9659 | 701.4956 | 694.9292 | 739.3953 | 692.443 | 10.8321 | 8.8812 | 724.7442 | 615.4517 | 138.277 | 729.9297 | 692.3182 | 122.3119 | 528.4199 | 691.9051 | 622.6691 | 547.4881 | 656.5418 | 600.6431 | 928.8443 | 840.5056 | 698.4075 | 690.1233 | 963.9488 |  | 741.8753 | 749.06 | 712.6469 | 848.4643 | 718.0276 | 760.327 |  | 733.4276 |  |  | 849.5879 | 880.1357 | 920.5222 | [5 empty] | 110.687 | 789.3263 | 626.0385 | 64.3386 | 796.82 | 799.6187 | 77.1311 | 729.7613 | 708.1027 | 744.7304 |  | 1010.4087 | 719.9114 | 586.0162 | 699.3148 | 964.4939 | 722.9757 | 737.9024 | 639.9883 | 707.1238 | 646.7395 | 941.6023 | 490.8226 | 665.1181 | 709.9534 | 612.3897 | 747.5797 | 757.6663 |  |  | 549.7962 | 631.3028 | 692.3813 | 731.1848 |  | 690.3939 | 646.2012 | 0.006731 | 19.0841 | 1.5318 | 1.442 | -22.5781 | 3.0882 | 1564.09 | 0.94 | 3.7499 | -2.1253 | -13.4421 | 1.6077 | 5.2753 | -28.2824 | 10.6474 | 54.0166 | 52.5352 | 51.1022 | 3.2278 | -0.76655 |  | 51.4161
42838.4833 | 5448 | 85.9515 | 47.6331 | 32.0695 | 26.8375 | 23.3596 | 23.7565 | 24.2396 | 21.8592 | 39.0652 | 31.5377 | 24.9593 | 22.091 | 21.5704 | 23.9006 | 138.4654 | 253.8601 | 252.8308 | 497.4951 | 607.6983 | 659.5978 | 586.1459 | 643.4429 | 645.3498 | 373.8333 | 688.961 | 624.4034 | 724.6773 | 817.3494 | 747.9996 | 439.3472 | 646.071 | 602.6969 | 520.7462 | 648.9739 | 576.2963 |  | 657.264 |  | 668.7913 | 490.8871 | 490.7562 | 640.7922 |  | 136.9278 | 273.8261 | 185.8921 | 391.0923 | 455.2599 | 558.5708 | 602.0287 | 22.1108 | 91.9639 | 28.0936 | 184.5329 | 28.6391 | 46.3766 | 57.3673 | 69.2044 | 32.7473 |  |  | 2.9776 | -1.907 | -68.0721 | 0.81347 | 6.1455 | -197.8072 | 28.1117 | -4.0042 | 1.7715 | 5.8439 | 32.8471 | 0.0058204 | 9.035e-05 | 0.00046327 | 793.715 | 554.7031 | 365.7996 | 129.8515 | 36.4875 | 22.6558 | 20.925 | 53.7856 | 34.7807 | 27.0925 | 23.922 | 23.3475 | 27.1325 | 24.1566 | 216.0158 | 201.5162 | 174.3136 | 112.8678 | 95.2451 | 215.5265 | 142.5116 | 95.4578 | 96.9832 | 119.3953 | 101.2523 | 189.2781 | 543.7126 | 243.3387 | 592.1453 | 690.8818 | 701.3244 | 694.6994 | 739.2295 | 692.2115 | 6.6425 | 6.9035 | 724.6487 | 615.2806 | 138.3435 | 729.8573 | 692.286 | 122.3549 | 528.4648 | 691.9623 | 622.2672 | 547.4164 | 656.4184 | 600.0147 | 928.8275 | 840.4902 | 698.4371 | 690.1478 | 964.2198 |  | 741.7386 | 749.0718 | 712.4396 | 848.5052 | 717.8687 | 760.2107 |  | 733.4302 |  |  | 848.2694 | 879.8291 | 920.2993 | [5 empty] | 110.7127 | 789.3677 | 626.081 | 64.369 | 796.877 | 807.4926 | 77.2254 | 729.509 | 707.7549 | 744.4916 |  | 1010.7783 | 719.6698 | 586.0842 | 699.2248 | 964 | 722.7296 | 737.6811 | 639.7766 | 706.8718 | 646.7386 | 941.7561 | 490.7786 | 664.9732 | 708.8213 | 612.1325 | 747.092 | 757.5823 |  |  | 549.7042 | 631.0515 | 692.3705 | 730.9657 |  | 690.0847 | 645.9951 | 0.54691 | 19.084 | 1.5321 | 1.4424 | -22.5252 | 3.0882 | 1567.52 | 1.03 | 3.8428 | -2.2508 | -13.4473 | 1.47 | 4.9823 | -28.2668 | 10.6561 | 53.9729 | 52.4841 | 51.0615 | 3.1791 | -1.841 |  | 51.3818
42838.4833 | 5449 | 86.0377 | 47.6533 | 32.0784 | 26.8456 | 23.3718 | 23.7796 | 24.2466 | 21.8689 | 39.0843 | 31.5512 | 24.974 | 22.102 | 21.576 | 23.909 | 138.6445 | 253.9838 | 252.949 | 497.19 | 607.4947 | 659.5653 | 586.5723 | 643.3741 | 644.9786 | 373.9218 | 688.7889 | 624.2944 | 723.8729 | 817.0561 | 747.4271 | 439.3538 | 645.9377 | 602.1697 | 520.6847 | 648.8281 | 576.1951 |  | 657.0857 |  | 668.5732 | 489.6825 | 490.6797 | 640.6727 |  | 137.057 | 273.6041 | 185.6523 | 391.7251 | 455.9587 | 558.127 | 601.5382 | 21.8596 | 91.886 | 28.0207 | 184.4106 | 28.6519 | 46.3915 | 57.3021 | 69.2231 | 32.7395 |  |  | 2.6044 | -2.0391 | -68.1398 | 1.4476 | 6.4977 | -197.7928 | 28.4376 | -3.8281 | 1.919 | 6.0291 | 32.7128 | 0.0057793 | 1.314e-05 | 0.00048791 | 802.0742 | 551.8703 | 365.8515 | 129.9116 | 36.5129 | 22.6609 | 20.9296 | 53.7986 | 34.7864 | 27.0951 | 23.9225 | 23.3508 | 27.1373 | 24.1568 | 208.8847 | 193.9906 | 171.7056 | 117.373 | 97.1899 | 215.4975 | 142.5777 | 95.4607 | 96.9878 | 119.4327 | 101.2624 | 189.3463 | 543.6401 | 243.3538 | 592.0706 | 690.2221 | 701.1905 | 694.5221 | 739.0851 | 691.7646 | 4.6649 | 6.4109 | 724.5633 | 615.2996 | 138.4072 | 729.7155 | 692.3269 | 122.4091 | 528.4295 | 691.8693 | 621.8721 | 547.3545 | 656.3168 | 599.9866 | 929.122 | 840.4839 | 698.4682 | 690.1223 | 963.9585 |  | 741.6697 | 749.1353 | 712.3587 | 848.5422 | 717.7176 | 760.185 |  | 733.4747 |  |  | 849.0848 | 878.9953 | 921.7494 | [5 empty] | 110.7408 | 789.4013 | 626.024 | 64.4055 | 796.9275 | 812.9039 | 77.3161 | 729.272 | 707.4943 | 744.2468 |  | 1011.4893 | 719.5023 | 586.5613 | 699.1452 | 963.4205 | 722.488 | 737.4641 | 639.4625 | 706.6522 | 645.9456 | 941.81 | 491.3997 | 664.8116 | 707.7903 | 611.8316 | 747.0065 | 757.4831 |  |  | 550.1624 | 630.7822 | 692.4166 | 730.7659 |  | 689.9057 | 645.8177 | 0.43078 | 19.0819 | 1.5312 | 1.4413 | -22.5965 | 3.0882 | 1567.18 | 0.73 | 3.5929 | -2.3269 | -13.4513 | 1.9606 | 5.1218 | -28.2582 | 10.7149 | 53.9619 | 52.4626 | 51.023 | 3.9675 | -1.5428 |  | 51.3624
42838.4834 | 5450 | 86.0988 | 47.684 | 32.0794 | 26.8521 | 23.3752 | 23.7668 | 24.2426 | 21.863 | 39.0895 | 31.5514 | 24.9655 | 22.0974 | 21.5788 | 23.9116 | 138.8115 | 254.1163 | 253.0641 | 496.8788 | 607.2973 | 659.5625 | 586.279 | 643.5493 | 644.7226 | 373.9875 | 688.8064 | 624.1893 | 723.5645 | 816.416 | 747.0322 | 439.3627 | 645.8272 | 602.4863 | 520.6415 | 648.6581 | 575.7754 |  | 656.9198 |  | 668.34 | 489.6947 | 490.934 | 640.5379 |  | 136.7509 | 273.0861 | 185.5925 | 391.3353 | 454.7637 | 557.5261 | 601.1928 | 21.6673 | 91.8307 | 27.7268 | 184.3642 | 28.6661 | 46.3884 | 57.2375 | 69.223 | 32.7342 |  |  | 3.5046 | -1.8761 | -67.9788 | 1.5422 | 6.3801 | -197.7744 | 27.7122 | -3.7551 | 1.8877 | 5.9026 | 32.957 | 0.0058467 | 0.00020535 | 0.00049777 | 809.1497 | 549.959 | 365.9014 | 129.9727 | 36.53 | 22.6652 | 20.9304 | 53.8049 | 34.7935 | 27.0961 | 23.9281 | 23.3558 | 27.1396 | 24.1619 | 208.6856 | 192.7335 | 169.932 | 117.2569 | 98.1099 | 215.3598 | 142.6235 | 95.4615 | 96.9777 | 119.4746 | 101.272 | 189.417 | 543.6456 | 243.3812 | 592.0049 | 690.1193 | 701.0361 | 694.3298 | 738.953 | 691.3494 | 5.2984 | 8.1499 | 724.5057 | 615.3708 | 138.4637 | 729.6012 | 692.3999 | 122.4627 | 528.4749 | 691.6331 | 621.7368 | 547.2892 | 656.2228 | 600.3151 | 929.5067 | 840.5279 | 698.5776 | 690.2035 | 963.9871 |  | 741.5575 | 749.177 | 712.2197 | 848.5736 | 717.6023 | 760.1122 |  | 733.4676 |  |  | 850.9292 | 879.4656 | 922.4999 | [5 empty] | 110.7711 | 789.4618 | 625.9148 | 64.4484 | 796.9644 | 816.1704 | 77.4086 | 729.0538 | 707.4377 | 744.0199 |  | 1012.2778 | 719.4282 | 587.5885 | 699.0414 | 963.3665 | 722.2779 | 737.275 | 639.0533 | 706.5201 | 645.5168 | 941.6741 | 492.8641 | 664.6285 | 707.7826 | 611.5718 | 746.9979 | 757.3981 |  |  | 550.2937 | 630.3752 | 692.3286 | 730.5775 |  | 689.7242 | 645.6199 | 0.27904 | 19.0826 | 1.5309 | 1.4409 | -22.6042 | 3.0882 | 1563.93 | 0.94 | 4.167 | -2.2309 | -13.429 | 2.0227 | 5.0734 | -28.2467 | 10.5735 | 53.9314 | 52.4274 | 50.9934 | 3.9706 | -1.3399 |  | 51.3373
42838.4834 | 5451 | 86.1541 | 47.7032 | 32.0822 | 26.8543 | 23.3688 | 23.7673 | 24.2523 | 21.8634 | 39.0908 | 31.561 | 24.9693 | 22.0938 | 21.5663 | 23.9118 | 138.9848 | 254.2434 | 253.1785 | 496.5756 | 607.0794 | 659.5812 | 585.7049 | 643.408 | 644.5113 | 374.0502 | 688.3676 | 624.2197 | 723.9373 | 816.0206 | 747.02 | 439.3547 | 645.6964 | 602.4733 | 520.5836 | 648.4423 | 575.1559 |  | 656.7306 |  | 668.1186 | 490.4505 | 491.1153 | 640.3619 |  | 136.5299 | 272.2864 | 185.4902 | 390.0861 | 453.2866 | 556.5378 | 600.54 | 21.4868 | 91.777 | 27.3724 | 184.2508 | 28.6753 | 46.3793 | 57.1633 | 69.222 | 32.7189 |  |  | 3.8634 | -2.0358 | -67.9433 | 1.284 | 6.52 | -197.8118 | 28.0249 | -4.0673 | 1.805 | 5.8577 | 33.1657 | 0.0056463 | -4.93e-06 | 0.00050105 | 806.8795 | 548.6167 | 365.9629 | 130.0362 | 36.5584 | 22.6732 | 20.9311 | 53.8148 | 34.8025 | 27.1039 | 23.9333 | 23.3622 | 27.148 | 24.1651 | 204.4617 | 191.6297 | 173.5603 | 116.965 | 97.9183 | 215.1014 | 142.717 | 95.4469 | 96.9742 | 119.5167 | 101.2776 | 189.4803 | 543.5958 | 243.3905 | 591.9249 | 689.7168 | 700.8679 | 694.1024 | 738.8245 | 691.3076 | 5.4228 | 6.3664 | 724.4308 | 615.4405 | 138.523 | 729.5531 | 692.4448 | 122.5085 | 528.5124 | 691.4385 | 621.5338 | 547.2174 | 656.1166 | 600.0525 | 929.9699 | 840.5796 | 698.6887 | 690.3079 | 963.6293 |  | 741.4043 | 749.1685 | 712.0272 | 848.6091 | 717.4073 | 759.9837 |  | 733.4447 |  |  | 854.5058 | 881.5587 | 922.3823 | [5 empty] | 110.7981 | 789.5091 | 625.8547 | 64.4859 | 796.9917 | 804.5419 | 77.4995 | 728.8198 | 707.4609 | 743.7895 |  | 1013.2541 | 719.2559 | 588.1756 | 698.8007 | 963.2634 | 722.0727 | 737.0577 | 638.8245 | 706.3934 | 645.185 | 941.4062 | 492.2495 | 664.3804 | 708.345 | 611.2179 | 747.0132 | 757.311 |  |  | 549.2672 | 629.9975 | 692.1425 | 730.4139 |  | 689.5408 | 645.4066 | 0.17683 | 19.0829 | 1.5303 | 1.4407 | -22.5948 | 3.0882 | 1561.56 | 1.02 | 4.3751 | -2.3222 | -13.4157 | 1.8442 | 5.1257 | -28.2326 | 10.6267 | 53.9008 | 52.3805 | 50.944 | 4.4044 | -1.7311 |  | 51.2985
42838.4834 | 5452 | 86.2067 | 47.7224 | 32.0991 | 26.8587 | 23.369 | 23.7713 | 24.2508 | 21.8567 | 39.0961 | 31.5582 | 24.9708 | 22.1031 | 21.5717 | 23.913 | 139.1643 | 254.3969 | 253.2991 | 496.2605 | 606.8612 | 659.5725 | 586.2728 | 643.0561 | 644.5578 | 374.1305 | 687.5358 | 623.9701 | 724.3268 | 815.5875 | 747.1209 | 439.3705 | 645.5687 | 601.9622 | 520.5255 | 648.2619 | 574.9845 |  | 656.5574 |  | 667.935 | 491.0769 | 490.5375 | 640.2095 |  | 136.4312 | 272.317 | 185.4681 | 390.5007 | 454.0427 | 556.8766 | 600.2365 | 21.4391 | 91.72 | 27.0853 | 184.1325 | 28.6775 | 46.3811 | 57.072 | 69.2173 | 32.7195 |  |  | 2.1825 | -2.4432 | -67.8657 | 0.82135 | 6.2933 | -197.7645 | 27.9776 | -4.175 | 1.7525 | 6.1217 | 32.9334 | 0.005758 | 0.00017578 | 0.00049612 | 800.9416 | 547.732 | 366.0094 | 130.0984 | 36.5842 | 22.6779 | 20.9294 | 53.8201 | 34.8138 | 27.1061 | 23.9317 | 23.3599 | 27.1466 | 24.166 | 201.3947 | 184.0744 | 170.5922 | 116.3766 | 97.9056 | 214.8968 | 142.7448 | 95.4494 | 96.9766 | 119.5519 | 101.2872 | 189.5563 | 543.5462 | 243.4046 | 591.8644 | 689.4561 | 700.6944 | 693.8484 | 738.6669 | 691.3881 | 7.5007 | 7.0565 | 724.3381 | 615.5285 | 138.5863 | 729.6203 | 692.4822 | 122.5535 | 528.5567 | 691.1586 | 621.4692 | 547.1486 | 655.9944 | 599.5342 | 930.0309 | 840.6011 | 698.7101 | 690.3037 | 962.8935 |  | 741.2121 | 749.1375 | 711.9091 | 848.6452 | 717.2324 | 759.8669 |  | 733.4182 |  |  | 855.2232 | 883.0251 | 922.4646 | [5 empty] | 110.8303 | 789.5488 | 625.7221 | 64.5209 | 797.0182 | 796.0877 | 77.5838 | 728.6081 | 707.4161 | 743.5768 |  | 1014.2907 | 719.1109 | 587.0792 | 698.8073 | 963.1975 | 721.9191 | 736.8804 | 638.5377 | 706.2255 | 644.8075 | 940.188 | 492.6678 | 664.1378 | 708.5395 | 611.6236 | 746.3987 | 757.2298 |  |  | 548.5031 | 629.7074 | 692.0396 | 730.1926 |  | 689.2118 | 645.2208 | 0.27292 | 19.0837 | 1.5294 | 1.4404 | -22.6698 | 3.0882 | 1563.13 | 0.99 | 3.2885 | -2.5441 | -13.4084 | 1.4751 | 5.0368 | -28.235 | 10.6199 | 53.8704 | 52.3525 | 50.8996 | 4.7171 | -1.3978 |  | 51.2551
42838.4834 | 5453 | 86.2456 | 47.7424 | 32.102 | 26.8613 | 23.3716 | 23.7714 | 24.2462 | 21.8543 | 39.1001 | 31.5521 | 24.9668 | 22.0892 | 21.5649 | 23.9126 | 139.3328 | 254.5146 | 253.4154 | 495.9458 | 606.6341 | 659.5849 | 586.2604 | 642.8355 | 644.4675 | 374.2221 | 686.9613 | 623.9845 | 723.7707 | 815.3114 | 746.8262 | 439.369 | 645.4359 | 601.5508 | 520.4854 | 648.135 | 575.031 |  | 656.3802 |  | 667.7071 | 491.0665 | 490.37 | 640.056 |  | 136.354 | 272.5734 | 185.4716 | 391.1737 | 455.8164 | 557.4119 | 600.0846 | 21.4522 | 91.6621 | 26.9018 | 184.0163 | 28.6685 | 46.3674 | 56.9903 | 69.2291 | 32.7053 |  |  | 1.6095 | -2.0641 | -67.9794 | 0.91203 | 6.5982 | -197.8276 | 27.8764 | -3.9339 | 1.8492 | 5.9247 | 32.9586 | 0.005896 | 4.271e-05 | 0.00047477 | 792.5454 | 547.3056 | 366.0519 | 130.1666 | 36.6021 | 22.6759 | 20.9304 | 53.8252 | 34.8219 | 27.1115 | 23.9331 | 23.362 | 27.1426 | 24.1585 | 201.358 | 181.5084 | 170.5842 | 118.4885 | 99.6585 | 214.7211 | 142.7979 | 95.4449 | 96.9747 | 119.595 | 101.2972 | 189.6331 | 543.5203 | 243.4189 | 591.7695 | 688.404 | 700.4713 | 693.5508 | 738.4737 | 691.5229 | 5.0043 | 5.3243 | 724.2437 | 615.5796 | 138.6575 | 729.8479 | 692.4707 | 122.6012 | 528.6121 | 690.8615 | 621.3727 | 547.0806 | 655.8941 | 599.1388 | 929.6934 | 840.6372 | 698.6531 | 690.2118 | 962.316 |  | 741.002 | 749.0708 | 712.0319 | 848.6805 | 717.0927 | 759.7886 |  | 733.3823 |  |  | 853.6405 | 883.3562 | 922.0405 | [5 empty] | 110.868 | 789.5939 | 625.6895 | 64.5612 | 797.0279 | 780.2762 | 77.6847 | 728.385 | 707.2676 | 743.3297 |  | 1015.3256 | 718.9252 | 588.0521 | 698.7242 | 963.2117 | 721.7163 | 736.6536 | 637.9434 | 706.015 | 645.1008 | 939.7649 | 492.6519 | 663.9116 | 709.1954 | 612.067 | 745.6856 | 757.1519 |  |  | 547.4208 | 629.45 | 691.529 | 730.0283 |  | 688.7705 | 645.0225 | 0.32301 | 19.0836 | 1.531 | 1.4417 | -22.6087 | 3.0882 | 1566.07 | 0.9 | 2.8236 | -2.3389 | -13.4228 | 1.5547 | 5.159 | -28.2486 | 10.604 | 53.8308 | 52.3844 | 50.864 | 4.697 | -1.3901 |  | 51.1985
42838.4834 | 5454 | 86.2947 | 47.7663 | 32.1065 | 26.8515 | 23.367 | 23.7681 | 24.252 | 21.8603 | 39.1011 | 31.5621 | 24.9715 | 22.092 | 21.5674 | 23.9083 | 139.5067 | 254.6396 | 253.536 | 495.6459 | 606.4323 | 659.535 | 586.4518 | 642.9162 | 644.5009 | 374.3206 | 686.5666 | 623.1953 | 723.3338 | 814.977 | 746.8656 | 439.3726 | 645.3093 | 600.2006 | 520.4434 | 648.1049 | 575.202 |  | 656.2107 |  | 667.4767 | 490.7681 | 489.8924 | 639.901 |  | 136.3302 | 272.4203 | 185.2898 | 391.5494 | 456.5419 | 557.7339 | 600.023 | 21.4167 | 91.6058 | 26.8238 | 183.8889 | 28.662 | 46.3521 | 56.91 | 69.2587 | 32.7049 |  |  | 1.8921 | -2.0588 | -68.0721 | 1.1828 | 6.8926 | -197.7376 | 28.3114 | -4.0061 | 1.8537 | 5.8756 | 32.6253 | 0.005666 | 1.15e-05 | 0.00046327 | 790.2186 | 546.9532 | 366.0979 | 130.2198 | 36.6214 | 22.6826 | 20.9276 | 53.8319 | 34.8165 | 27.1159 | 23.9345 | 23.36 | 27.1467 | 24.1695 | 190.5894 | 174.2976 | 163.9075 | 119.3642 | 100.8138 | 214.3682 | 142.657 | 95.4562 | 96.9741 | 119.6386 | 101.3114 | 189.7059 | 543.5506 | 243.4449 | 591.69 | 688.5411 | 700.2981 | 693.334 | 738.3293 | 691.5375 | 4.7632 | 4.2033 | 724.1456 | 615.6797 | 138.7171 | 729.8603 | 692.4767 | 122.6518 | 528.6496 | 690.5886 | 620.9565 | 547.0148 | 655.8074 | 597.5922 | 929.7177 | 840.687 | 698.6118 | 690.1691 | 961.6091 |  | 740.7743 | 748.9901 | 712.148 | 848.7236 | 716.9359 | 759.7448 |  | 733.3608 |  |  | 848.6234 | 881.9067 | 921.6001 | [5 empty] | 110.8937 | 789.6269 | 625.6362 | 64.5944 | 797.0157 | 777.288 | 77.7727 | 728.1486 | 707.3999 | 743.1066 |  | 1016.2771 | 718.5492 | 587.6492 | 698.5033 | 963.1151 | 721.5631 | 736.4534 | 637.9213 | 705.7969 | 644.8736 | 939.7581 | 492.5059 | 663.7115 | 709.8644 | 612.518 | 745.5842 | 757.0521 |  |  | 548.2306 | 629.023 | 691.0307 | 729.8667 |  | 688.7513 | 644.7565 | 0.38237 | 19.0812 | 1.5315 | 1.4432 | -22.5563 | 3.0882 | 1583.61 | 0.8 | 3.0615 | -2.3356 | -13.43 | 1.7703 | 5.2739 | -28.2476 | 10.6885 | 53.7903 | 52.415 | 50.8239 | 5.845 | -0.66624 |  | 51.157
42838.4834 | 5455 | 86.3429 | 47.7926 | 32.1123 | 26.8584 | 23.3698 | 23.7668 | 24.2539 | 21.8624 | 39.1087 | 31.5711 | 24.9754 | 22.0922 | 21.5684 | 23.9094 | 139.6861 | 254.777 | 253.6581 | 495.3405 | 606.2329 | 659.5288 | 586.1829 | 642.8694 | 644.3702 | 374.4205 | 686.4384 | 622.6382 | 722.6692 | 814.7614 | 746.6142 | 439.3809 | 645.1994 | 599.0535 | 520.4102 | 648.1437 | 574.787 |  | 656.0488 |  | 667.2713 | 491.277 | 489.512 | 639.7591 |  | 136.6404 | 272.1299 | 184.9715 | 391.7848 | 455.7006 | 558.2042 | 600.2826 | 21.3699 | 91.5545 | 27.32 | 183.7789 | 28.6603 | 46.3281 | 56.8119 | 69.2516 | 32.6779 |  |  | 2.0051 | -2.1337 | -67.9702 | 1.2472 | 6.8249 | -197.7928 | 28.0867 | -3.7334 | 1.9159 | 5.9074 | 32.2736 | 0.0058122 | 7.393e-05 | 0.00047641 | 791.6136 | 547.2461 | 366.1608 | 130.2944 | 36.6512 | 22.6826 | 20.9376 | 53.8451 | 34.8243 | 27.1212 | 23.9346 | 23.3579 | 27.1485 | 24.1715 | 190.5664 | 172.9312 | 159.6868 | 120.1744 | 103.0545 | 214.087 | 142.5123 | 95.4513 | 96.9755 | 119.6798 | 101.3167 | 189.7692 | 543.5367 | 243.468 | 591.6052 | 689.0409 | 700.1312 | 693.1519 | 738.1646 | 691.6224 | 5.4669 | 5.7498 | 724.0551 | 615.7571 | 138.77 | 729.4598 | 692.5731 | 122.6951 | 528.6028 | 690.5985 | 620.2804 | 546.9426 | 655.7204 | 596.6424 | 930.1773 | 840.7413 | 698.5498 | 690.0677 | 960.6983 |  | 740.602 | 748.9754 | 712.094 | 848.7502 | 716.7742 | 759.7214 |  | 733.3866 |  |  | 844.4389 | 878.9691 | 920.9798 | [5 empty] | 110.9218 | 789.6606 | 625.5777 | 64.6307 | 797.0117 | 778.958 | 77.8645 | 727.9276 | 707.2222 | 742.8919 |  | 1017.1047 | 718.1187 | 587.1848 | 698.2511 | 963.2233 | 721.3695 | 736.2335 | 637.8095 | 705.6072 | 646.2179 | 940.1082 | 492.9688 | 663.6432 | 710.3187 | 612.5578 | 745.5577 | 756.9697 |  |  | 548.1975 | 628.7311 | 690.6604 | 729.7254 |  | 688.5533 | 644.5003 | -0.26243 | 19.0817 | 1.5309 | 1.4445 | -22.9039 | 3.0882 | 1569.25 | 1.02 | 3.1513 | -2.3771 | -13.4164 | 1.8173 | 5.2494 | -28.2595 | 10.649 | 53.7701 | 52.4022 | 50.7831 | 5.8089 | -0.21572 |  | 51.1151
42838.4834 | 5456 | 86.3967 | 47.8183 | 32.1208 | 26.8594 | 23.3724 | 23.7721 | 24.2582 | 21.8675 | 39.1219 | 31.5777 | 24.976 | 22.0979 | 21.569 | 23.9238 | 139.8548 | 254.9126 | 253.7761 | 495.0483 | 606.0187 | 659.4554 | 585.5889 | 642.6844 | 644.3683 | 374.5237 | 686.1802 | 622.3579 | 722.3619 | 814.5907 | 746.2697 | 439.3856 | 645.1004 | 599.2117 | 520.3663 | 648.1761 | 574.2763 |  | 655.8894 |  | 667.0636 | 490.6812 | 489.318 | 639.6157 |  | 136.43 | 271.3154 | 184.2895 | 390.0853 | 455.6387 | 558.016 | 600.8767 | 21.2394 | 91.5266 | 27.4771 | 183.7003 | 28.6586 | 46.3111 | 56.7279 | 69.254 | 32.6713 |  |  | 1.9151 | -1.9077 | -68.0097 | 0.74053 | 6.5535 | -197.8348 | 28.5519 | -3.9516 | 1.7998 | 5.9261 | 32.4263 | 0.0057875 | 0.00012157 | 0.00049448 | 793.6998 | 547.8686 | 366.2015 | 130.3498 | 36.6697 | 22.6753 | 20.9279 | 53.8417 | 34.8213 | 27.111 | 23.9271 | 23.3545 | 27.1423 | 24.1686 | 188.4929 | 168.5641 | 158.3216 | 123.3701 | 106.1198 | 213.7737 | 142.388 | 95.4551 | 96.9672 | 119.7255 | 101.3188 | 189.8351 | 543.4486 | 243.4842 | 591.5037 | 689.2185 | 699.98 | 693.0653 | 738.0422 | 691.7466 | 6.4469 | 3.4086 | 723.9962 | 615.8211 | 138.83 | 729.2315 | 692.6126 | 122.7386 | 528.5033 | 690.704 | 619.9185 | 546.8742 | 655.6497 | 597.0774 | 930.4434 | 840.7905 | 698.3588 | 689.7471 | 960.2248 |  | 740.4234 | 749.0145 | 711.8838 | 848.782 | 716.6291 | 759.6793 |  | 733.3801 |  |  | 842.723 | 877.0686 | 920.3262 | [5 empty] | 110.951 | 789.7052 | 625.6097 | 64.6589 | 797.0401 | 785.1844 | 77.9589 | 727.6953 | 706.8833 | 742.6766 |  | 1018.2384 | 717.6499 | 586.7034 | 698.087 | 963.1513 | 721.1363 | 735.9951 | 637.4669 | 705.431 | 647.377 | 940.4579 | 493.8518 | 663.6971 | 710.3462 | 612.9118 | 745.5512 | 756.871 |  |  | 547.8186 | 628.6217 | 690.3266 | 729.5463 |  | 688.3817 | 644.1956 | 0.26254 | 19.0822 | 1.531 | 1.4432 | -22.5555 | 3.0882 | 1565.61 | 1.25 | 3.0792 | -2.246 | -13.4103 | 1.3993 | 5.1434 | -28.2594 | 10.7357 | 53.7361 | 52.3497 | 50.7463 | 5.9963 | -0.079862 |  | 51.0758
42838.4834 | 5457 | 86.439 | 47.8436 | 32.1297 | 26.8618 | 23.3743 | 23.7786 | 24.2598 | 21.8689 | 39.1339 | 31.58 | 24.9777 | 22.096 | 21.5706 | 23.9152 | 140.0228 | 255.0408 | 253.8921 | 494.7536 | 605.8021 | 659.3408 | 585.3219 | 642.6822 | 644.2433 | 374.6252 | 685.9202 | 622.6455 | 720.6525 | 814.6167 | 745.7192 | 439.3911 | 645.0039 | 599.6029 | 520.2995 | 648.0711 | 573.9588 |  | 655.7164 |  | 666.8617 | 491.0673 | 489.2091 | 639.4637 |  | 136.2365 | 270.4489 | 184.2855 | 389.8179 | 455.6703 | 557.7986 | 601.1178 | 21.0666 | 91.4992 | 27.2204 | 183.5505 | 28.6687 | 46.2856 | 56.6282 | 69.2322 | 32.6672 |  |  | 2.0399 | -1.9405 | -67.942 | 1.0001 | 6.7704 | -197.775 | 27.6563 | -3.9181 | 1.8679 | 6.0069 | 32.2531 | 0.005891 | 6.243e-05 | 0.00047477 | 800.1456 | 548.3102 | 366.2689 | 130.4143 | 36.7019 | 22.685 | 20.9319 | 53.8565 | 34.8294 | 27.1266 | 23.9335 | 23.3634 | 27.1516 | 24.1756 | 194.1939 | 166.9474 | 150.1497 | 121.9909 | 105.0341 | 213.6754 | 142.1034 | 95.446 | 96.9669 | 119.775 | 101.3221 | 189.9103 | 543.3941 | 243.5105 | 591.4135 | 689.2074 | 699.8474 | 692.9905 | 737.9203 | 691.5595 | 6.9494 | 5.0299 | 723.9563 | 615.8389 | 138.8975 | 729.2884 | 692.4069 | 122.7931 | 528.41 | 690.623 | 620.006 | 546.8095 | 655.5591 | 597.749 | 930.6755 | 840.8238 | 698.1596 | 689.423 | 959.4477 |  | 740.2338 | 749.0043 | 711.7138 | 848.823 | 716.4575 | 759.5701 |  | 733.3236 |  |  | 844.1239 | 876.9312 | 919.0216 | [5 empty] | 110.977 | 789.7515 | 625.5855 | 64.6925 | 797.067 | 795.019 | 78.036 | 727.4717 | 706.3625 | 742.4705 |  | 1019.4059 | 717.2598 | 586.5577 | 698.0928 | 963.1903 | 720.9516 | 735.7848 | 637.0959 | 705.2632 | 647.269 | 940.1578 | 493.7843 | 663.6695 | 710.2147 | 613.3346 | 745.467 | 756.7681 |  |  | 547.8058 | 628.5784 | 690.0939 | 729.3325 |  | 687.9326 | 643.9269 | 0.14753 | 19.0816 | 1.5299 | 1.4415 | -22.5517 | 3.0882 | 1548.55 | 0.6 | 3.1771 | -2.2634 | -13.3929 | 1.6249 | 5.2271 | -28.2514 | 10.5646 | 53.7076 | 52.3084 | 50.7026 | 5.3494 | 0.79189 |  | 51.0496
42838.4834 | 5458 | 86.486 | 47.8581 | 32.1316 | 26.8642 | 23.3748 | 23.7704 | 24.2542 | 21.8643 | 39.1383 | 31.5902 | 24.9835 | 22.1006 | 21.574 | 23.9211 | 140.194 | 255.1699 | 254.0069 | 494.4618 | 605.591 | 659.31 | 585.0909 | 642.4895 | 643.8943 | 374.7313 | 685.6812 | 622.8648 | 721.1611 | 814.7289 | 745.735 | 439.3924 | 644.8807 | 600.2981 | 520.2392 | 647.8841 | 573.8757 |  | 655.5337 |  | 666.6531 | 491.7295 | 489.2522 | 639.3008 |  | 136.1536 | 269.8028 | 184.4499 | 389.3979 | 455.9068 | 557.9914 | 601.236 | 20.8849 | 91.4865 | 26.9633 | 183.3651 | 28.6724 | 46.2675 | 56.5303 | 69.2169 | 32.6597 |  |  | 2.2752 | -1.8617 | -68.0123 | 1.1309 | 6.6331 | -197.7356 | 27.3054 | -3.4956 | 1.6703 | 5.6849 | 32.1672 | 0.0058418 | 0.00011335 | 0.00049777 | 795.8958 | 548.7658 | 366.3186 | 130.4805 | 36.7223 | 22.6921 | 20.9351 | 53.8667 | 34.8405 | 27.1273 | 23.9403 | 23.3602 | 27.1511 | 24.1796 | 196.434 | 172.1691 | 150.2248 | 118.313 | 101.7273 | 213.6281 | 141.9277 | 95.448 | 96.9801 | 119.8125 | 101.345 | 189.9959 | 543.3755 | 243.5443 | 591.3494 | 688.5874 | 699.7133 | 692.8759 | 737.7402 | 691.2283 | 9.5864 | 7.5215 | 723.9031 | 615.7324 | 138.95 | 729.2845 | 692.0559 | 122.8313 | 528.3137 | 690.3132 | 620.0759 | 546.7275 | 655.4585 | 598.3765 | 930.7746 | 840.8404 | 698.099 | 689.3053 | 958.5233 |  | 740.0805 | 748.9406 | 711.5419 | 848.8739 | 716.3055 | 759.4583 |  | 733.2969 |  |  | 847.2108 | 878.147 | 917.4906 | [5 empty] | 111.0111 | 789.7874 | 625.494 | 64.743 | 797.1033 | 803.7451 | 78.1294 | 727.2584 | 705.7136 | 742.2595 |  | 1020.3371 | 716.9563 | 586.4691 | 698.0541 | 963.1695 | 720.7265 | 735.5715 | 636.7877 | 705.1171 | 646.3865 | 940.4497 | 493.1504 | 663.5959 | 709.7377 | 613.2597 | 745.3443 | 756.6563 |  |  | 548.3961 | 628.5824 | 689.8122 | 729.1797 |  | 687.1603 | 643.7254 | 0.52372 | 19.0812 | 1.5301 | 1.4414 | -22.621 | 3.0882 | 1554.27 | 1.07 | 3.3553 | -2.2156 | -13.3919 | 1.7268 | 5.1744 | -28.2518 | 10.4985 | 53.6929 | 52.2682 | 50.6636 | 5.094 | 0.76116 |  | 51.0271
42838.4835 | 5459 | 86.5433 | 47.8912 | 32.1378 | 26.8768 | 23.3817 | 23.7877 | 24.2669 | 21.8716 | 39.1484 | 31.5983 | 24.9921 | 22.0975 | 21.5783 | 23.9325 | 140.366 | 255.3033 | 254.1285 | 494.1729 | 605.3825 | 659.2954 | 585.1835 | 642.3541 | 643.6921 | 374.8366 | 685.4355 | 623.1385 | 721.0788 | 814.5406 | 745.6412 | 439.4032 | 644.7757 | 600.7735 | 520.1812 | 647.6161 | 573.6808 |  | 655.3558 |  | 666.4431 | 492.1606 | 489.3341 | 639.1435 |  | 135.8415 | 269.3142 | 184.1265 | 390.7557 | 456.4022 | 558.3299 | 601.2775 | 20.8 | 91.4492 | 26.655 | 183.1848 | 28.6817 | 46.2535 | 56.4214 | 69.2109 | 32.6552 |  |  | 2.2857 | -2.0831 | -67.9991 | 1.1565 | 6.7901 | -197.8 | 27.7266 | -3.604 | 1.7869 | 6.0539 | 32.4371 | 0.0058023 | 9.528e-05 | 0.00048955 | 789.4792 | 549.3154 | 366.3699 | 130.5362 | 36.7412 | 22.6845 | 20.9324 | 53.8704 | 34.8416 | 27.1265 | 23.9404 | 23.365 | 27.147 | 24.1746 | 197.7677 | 175.5867 | 158.2054 | 117.3147 | 100.0578 | 213.658 | 141.8955 | 95.4523 | 96.9803 | 119.8541 | 101.3517 | 190.0673 | 543.3883 | 243.573 | 591.2474 | 687.8071 | 699.5161 | 692.7608 | 737.5525 | 690.6491 | 11.2512 | 6.3213 | 723.8281 | 615.7045 | 139.0057 | 729.1601 | 691.8036 | 122.875 | 528.2287 | 689.9918 | 620.3256 | 546.6493 | 655.3566 | 598.92 | 930.8569 | 840.9021 | 698.1394 | 689.2855 | 958.3129 |  | 739.8993 | 748.8734 | 711.3891 | 848.9069 | 716.1547 | 759.3516 |  | 733.263 |  |  | 848.7529 | 878.7596 | 917.152 | [5 empty] | 111.0511 | 789.8307 | 625.3093 | 64.7862 | 797.165 | 795.8601 | 78.2308 | 727.0247 | 705.1897 | 742.0348 |  | 1021.2998 | 716.7115 | 585.9146 | 697.9094 | 963.1771 | 720.4814 | 735.2978 | 636.6272 | 704.9517 | 645.2196 | 940.8494 | 492.6089 | 663.4851 | 708.7921 | 612.8148 | 745.1329 | 756.5513 |  |  | 549.3295 | 628.435 | 689.4358 | 728.9288 |  | 686.4755 | 643.494 | -0.069695 | 19.0791 | 1.5313 | 1.4424 | -22.6852 | 3.0882 | 1566.72 | 0.7 | 3.3629 | -2.3427 | -13.3846 | 1.7455 | 5.2364 | -28.2622 | 10.5814 | 53.651 | 52.2327 | 50.6254 | 4.9499 | -0.12967 |  | 50.9965
42838.4835 | 5460 | 86.5834 | 47.9104 | 32.1494 | 26.8718 | 23.3785 | 23.7826 | 24.2673 | 21.8665 | 39.1541 | 31.5971 | 24.9926 | 22.1054 | 21.5791 | 23.9229 | 140.5268 | 255.4342 | 254.2455 | 493.874 | 605.1684 | 659.2676 | 584.9792 | 642.4959 | 643.7595 | 374.9338 | 685.4691 | 623.1685 | 721.561 | 814.8414 | 745.7347 | 439.4235 | 644.6577 | 601.0944 | 520.1492 | 647.3926 | 574.4122 |  | 655.1904 |  | 666.2389 | 492.0384 | 489.3766 | 638.9993 |  | 135.6795 | 268.4545 | 183.921 | 391.6027 | 456.7766 | 558.4739 | 601.0853 | 20.7584 | 91.4435 | 26.4488 | 183.0644 | 28.6859 | 46.2307 | 56.3167 | 69.1946 | 32.6443 |  |  | 3.0565 | -2.1968 | -68.2364 | 1.2899 | 6.4846 | -197.7842 | 28.0309 | -3.7775 | 1.9422 | 6.0283 | 32.6871 | 0.0056758 | 1.15e-05 | 0.00047477 | 790.8428 | 549.8325 | 366.4133 | 130.5892 | 36.7631 | 22.6864 | 20.9276 | 53.8732 | 34.849 | 27.1306 | 23.939 | 23.3688 | 27.1543 | 24.1717 | 205.6988 | 188.4199 | 162.7877 | 117.3421 | 99.0834 | 213.7966 | 141.8694 | 95.4518 | 96.9684 | 119.8918 | 101.3553 | 190.1235 | 543.4095 | 243.593 | 591.1566 | 686.9888 | 699.3396 | 692.6666 | 737.3933 | 689.8539 | 6.8472 | 7.3315 | 723.7427 | 615.8597 | 139.0643 | 729.0335 | 691.624 | 122.9273 | 528.1574 | 689.7557 | 620.4346 | 546.5747 | 655.219 | 599.2028 | 930.8683 | 840.943 | 698.0889 | 689.0867 | 958.5352 |  | 739.7197 | 748.8248 | 711.0594 | 848.9404 | 716.0018 | 759.2227 |  | 733.2253 |  |  | 848.4985 | 879.0653 | 918.3135 | [5 empty] | 111.0701 | 789.876 | 625.0941 | 64.8157 | 797.2007 | 783.7085 | 78.3153 | 726.7668 | 704.7602 | 741.8173 |  | 1022.366 | 716.521 | 584.1837 | 697.6527 | 963.1058 | 720.2412 | 735.0131 | 636.8266 | 704.7906 | 644.3642 | 941.7716 | 492.6406 | 663.2688 | 707.8398 | 612.2379 | 745.1087 | 756.4557 |  |  | 549.5863 | 628.2278 | 689.3391 | 728.6582 |  | 686.0474 | 643.136 | 0.58178 | 19.0809 | 1.531 | 1.441 | -22.568 | 3.0882 | 1571.06 | 0.77 | 3.889 | -2.4038 | -13.3973 | 1.842 | 5.1176 | -28.2635 | 10.6402 | 53.5975 | 52.1536 | 50.5866 | 4.0877 | -0.64214 |  | 50.9769
42838.4835 | 5461 | 86.6337 | 47.9334 | 32.1564 | 26.8731 | 23.3825 | 23.7804 | 24.2638 | 21.8639 | 39.1621 | 31.5997 | 24.9903 | 22.0991 | 21.5722 | 23.9247 | 140.6914 | 255.5663 | 254.3629 | 493.5878 | 604.9605 | 659.2038 | 584.5562 | 642.2384 | 643.8966 | 375.0336 | 685.3192 | 622.5999 | 720.8231 | 815.4066 | 745.7642 | 439.4388 | 644.5078 | 601.1653 | 520.1319 | 647.3021 | 575.1746 |  | 655.0286 |  | 666.0595 | 492.2327 | 489.3516 | 638.8569 |  | 135.6497 | 267.8892 | 183.2951 | 389.5577 | 455.3088 | 557.712 | 600.6347 | 20.6591 | 91.4235 | 26.3955 | 182.9874 | 28.6728 | 46.206 | 56.2078 | 69.1775 | 32.6446 |  |  | 3.5927 | -2.2987 | -67.8631 | 1.1558 | 6.5384 | -197.7441 | 27.6648 | -4.0896 | 1.7908 | 6.065 | 32.5303 | 0.0058385 | 7.886e-05 | 0.00048298 | 791.8827 | 550.309 | 366.4649 | 130.6487 | 36.7909 | 22.696 | 20.9353 | 53.8757 | 34.851 | 27.1313 | 23.9522 | 23.367 | 27.1482 | 24.1759 | 209.2049 | 196.0628 | 165.9409 | 116.2443 | 98.3189 | 213.8572 | 141.9084 | 95.4561 | 96.9738 | 119.935 | 101.3707 | 190.2003 | 543.4533 | 243.6277 | 591.1018 | 686.4909 | 699.1699 | 692.5547 | 737.2302 | 688.7105 | 11.1352 | 9.5618 | 723.6854 | 615.9606 | 139.1214 | 728.8694 | 691.5002 | 122.976 | 528.1035 | 689.6349 | 620.1128 | 546.5078 | 655.0967 | 599.1569 | 930.8706 | 840.9612 | 698.0463 | 688.9232 | 958.7662 |  | 739.5397 | 748.7947 | 710.9912 | 848.9687 | 715.8206 | 759.1312 |  | 733.2881 |  |  | 849.1524 | 879.3944 | 918.9698 | [5 empty] | 111.0914 | 789.9091 | 624.9449 | 64.8434 | 797.2337 | 793.509 | 78.3989 | 726.5102 | 704.3547 | 741.5966 |  | 1023.433 | 716.4508 | 583.2182 | 697.425 | 963.0625 | 719.9864 | 734.7384 | 637.0023 | 704.6516 | 643.8931 | 941.5169 | 492.5537 | 662.9433 | 707.2093 | 611.1189 | 745.1726 | 756.3616 |  |  | 549.8832 | 627.999 | 689.2358 | 728.4 |  | 685.6019 | 642.7866 | -0.050774 | 19.0814 | 1.5315 | 1.4397 | -22.6651 | 3.0883 | 1555.32 | 0.79 | 4.2164 | -2.4576 | -13.3536 | 1.7427 | 5.1365 | -28.2477 | 10.5656 | 53.5437 | 52.1378 | 50.5411 | 3.7064 | -0.98753 |  | 50.9686
42838.4835 | 5462 | 86.6841 | 47.9498 | 32.1583 | 26.88 | 23.3789 | 23.7746 | 24.266 | 21.8607 | 39.1707 | 31.6028 | 24.9914 | 22.0989 | 21.5725 | 23.9318 | 140.8625 | 255.702 | 254.4813 | 493.3038 | 604.7513 | 659.1007 | 584.9151 | 641.9615 | 643.8932 | 375.15 | 684.9062 | 622.1552 | 720.9075 | 815.7592 | 745.6626 | 439.454 | 644.3566 | 601.0955 | 520.088 | 647.3091 | 575.2922 |  | 654.8583 |  | 665.8631 | 492.3323 | 489.2241 | 638.7141 |  | 135.5534 | 267.9405 | 183.2065 | 388.1896 | 455.401 | 556.9853 | 600.204 | 20.4685 | 91.3956 | 26.4036 | 182.8943 | 28.6637 | 46.184 | 56.0926 | 69.1441 | 32.6358 |  |  | 2.3172 | -1.9662 | -67.9801 | 1.2478 | 6.319 | -197.7822 | 28.3029 | -3.7308 | 1.8299 | 6.1307 | 31.9745 | 0.0057563 | 0.00016264 | 0.00052241 | 781.3998 | 550.5497 | 366.512 | 130.7034 | 36.8038 | 22.6956 | 20.9309 | 53.8853 | 34.8533 | 27.1351 | 23.9356 | 23.3679 | 27.147 | 24.1709 | 216.8358 | 211.9597 | 175.7012 | 116.7151 | 96.5408 | 214.1192 | 142.1215 | 95.4477 | 96.9676 | 119.9785 | 101.3809 | 190.2726 | 543.4734 | 243.6578 | 591.0118 | 686.5831 | 698.9314 | 692.3876 | 737.0587 | 688.1352 | 8.098 | 9.8463 | 723.6611 | 615.8504 | 139.1833 | 728.6861 | 691.4099 | 123.019 | 528.0625 | 689.2839 | 619.9142 | 546.4314 | 655.0052 | 598.8501 | 931.1063 | 841.0023 | 698.0733 | 688.9022 | 958.4685 |  | 739.4446 | 748.9163 | 711.2006 | 849.0157 | 715.6475 | 759.1062 |  | 733.3649 |  |  | 851.4467 | 880.1565 | 918.3571 | [5 empty] | 111.1214 | 789.9613 | 624.9778 | 64.8809 | 797.2745 | 791.7243 | 78.4839 | 726.2591 | 704.07 | 741.3563 |  | 1024.3057 | 716.4812 | 583.4624 | 697.336 | 963.0458 | 719.75 | 734.4793 | 637.0445 | 704.5016 | 643.3471 | 941.4604 | 491.8204 | 662.6286 | 706.7503 | 610.2405 | 745.2125 | 756.2651 |  |  | 549.8337 | 627.6861 | 689.0365 | 728.1752 |  | 685.3631 | 642.5583 | 0.42596 | 19.0809 | 1.5306 | 1.4388 | -22.4765 | 3.0883 | 1561.52 | 0.77 | 3.3861 | -2.2731 | -13.3657 | 1.8108 | 5.0474 | -28.2381 | 10.6821 | 53.5269 | 52.1855 | 50.497 | 2.8945 | -2.0449 |  | 50.9282
42838.4835 | 5463 | 86.7282 | 47.9761 | 32.1689 | 26.8897 | 23.3803 | 23.7797 | 24.2679 | 21.8636 | 39.1758 | 31.6083 | 24.9922 | 22.1042 | 21.5692 | 23.9327 | 141.0347 | 255.8348 | 254.5982 | 493.003 | 604.5472 | 658.9666 | 584.6344 | 641.3573 | 643.6297 | 375.2584 | 684.7575 | 621.481 | 720.7033 | 815.6829 | 745.4316 | 439.4534 | 644.2309 | 600.3383 | 520.0404 | 647.3176 | 574.9073 |  | 654.6813 |  | 665.6708 | 493.2041 | 488.9131 | 638.5622 |  | 135.4293 | 267.9224 | 183.1726 | 385.2261 | 454.5369 | 556.594 | 599.7658 | 20.5322 | 91.3736 | 26.2701 | 182.7752 | 28.6627 | 46.1678 | 55.9726 | 69.1148 | 32.6211 |  |  | 2.6681 | -2.4031 | -68.0294 | 1.326 | 6.8295 | -197.8171 | 27.5374 | -3.8267 | 1.9447 | 6.0388 | 32.1803 | 0.0057892 | 8.214e-05 | 0.00047805 | 787.122 | 550.7514 | 366.5605 | 130.7666 | 36.8248 | 22.6976 | 20.9185 | 53.8873 | 34.8565 | 27.127 | 23.9323 | 23.3578 | 27.1516 | 24.1698 | 209.1442 | 213.1873 | 183.3453 | 122.0894 | 98.9733 | 214.1491 | 142.3807 | 95.448 | 96.9631 | 120.0237 | 101.3882 | 190.3519 | 543.4781 | 243.6887 | 590.9343 | 686.5723 | 698.6889 | 692.2774 | 736.9058 | 688.0102 | 6.7863 | 8.2916 | 723.6077 | 615.7485 | 139.2444 | 728.8027 | 691.4051 | 123.0548 | 528.0271 | 688.9287 | 619.6541 | 546.3539 | 654.8795 | 598.0289 | 931.2981 | 841.0161 | 698.1344 | 688.957 | 958.5196 |  | 739.349 | 748.973 | 711.2954 | 849.0531 | 715.4785 | 759.0043 |  | 733.3428 |  |  | 855.5431 | 882.2374 | 917.9065 | [5 empty] | 111.1638 | 790.0188 | 625.0475 | 64.9122 | 797.3261 | 794.514 | 78.5792 | 726.0068 | 703.9742 | 741.1299 |  | 1025.2079 | 716.4494 | 584.1025 | 697.071 | 963.0519 | 719.5489 | 734.2183 | 636.9565 | 704.3341 | 643.0018 | 941.665 | 490.9635 | 662.3226 | 706.2128 | 609.8411 | 745.1746 | 756.1692 |  |  | 549.8114 | 627.5008 | 689.113 | 727.9857 |  | 685.3968 | 642.32 | 0.11636 | 19.0824 | 1.531 | 1.4389 | -22.5494 | 3.0882 | 1574.89 | 0.6 | 3.633 | -2.513 | -13.3704 | 1.8667 | 5.2461 | -28.2339 | 10.5342 | 53.5003 | 52.2071 | 50.4542 | 3.7533 | -2.8612 |  | 50.8745
42838.4835 | 5464 | 86.7772 | 48.0024 | 32.1746 | 26.8998 | 23.3882 | 23.7838 | 24.2788 | 21.8715 | 39.1826 | 31.6165 | 24.9921 | 22.0993 | 21.5792 | 23.9415 | 141.2097 | 255.9728 | 254.7276 | 492.7157 | 604.3417 | 658.8567 | 584.7296 | 641.4307 | 643.4284 | 375.3729 | 684.7097 | 621.1376 | 721.2127 | 815.7152 | 745.2363 | 439.4568 | 644.1012 | 599.9085 | 520.0057 | 647.2596 | 574.6154 |  | 654.5211 |  | 665.4794 | 493.6824 | 488.1012 | 638.4141 |  | 135.3818 | 267.6573 | 183.026 | 381.9969 | 451.6471 | 556.3455 | 599.5115 | 20.8092 | 91.3259 | 26.1354 | 182.6545 | 28.6726 | 46.1274 | 55.8496 | 69.0961 | 32.6164 |  |  | 2.2318 | -2.0279 | -67.7816 | 1.5908 | 6.7178 | -197.7277 | 27.8344 | -3.6336 | 1.8313 | 5.9945 | 32.4972 | 0.0056216 | 1.15e-05 | 0.00051748 | 790.4756 | 551.0101 | 366.6195 | 130.8308 | 36.8597 | 22.7084 | 20.9316 | 53.9008 | 34.8697 | 27.147 | 23.9452 | 23.3662 | 27.1594 | 24.1817 | 202.593 | 206.7367 | 185.1239 | 126.2971 | 100.2615 | 213.9858 | 142.4847 | 95.4436 | 96.9577 | 120.045 | 101.3882 | 190.4162 | 543.4715 | 243.7031 | 590.8493 | 687.0427 | 698.5185 | 692.18 | 736.7557 | 687.9527 | 6.5051 | 6.1378 | 723.5119 | 615.8023 | 139.306 | 729.0222 | 691.4989 | 123.0833 | 527.9929 | 688.6354 | 619.2589 | 546.2858 | 654.761 | 597.8202 | 931.477 | 841.0189 | 698.1567 | 688.9365 | 958.8879 |  | 739.2523 | 748.9598 | 710.9733 | 849.1015 | 715.3231 | 758.8392 |  | 733.2971 |  |  | 859.7653 | 884.4292 | 918.1165 | [5 empty] | 111.1996 | 790.0669 | 624.9509 | 64.9562 | 797.3559 | 795.6684 | 78.6769 | 725.755 | 703.9704 | 740.8996 |  | 1026.2389 | 716.2968 | 585.0119 | 696.8288 | 963.0233 | 719.3488 | 733.9738 | 636.5458 | 704.1591 | 642.7032 | 940.5434 | 490.2383 | 661.9826 | 705.886 | 609.9479 | 745.1018 | 756.069 |  |  | 550.2936 | 627.3774 | 689.4028 | 727.7392 |  | 685.4331 | 642.1079 | 0.051437 | 19.0787 | 1.5324 | 1.4417 | -22.6157 | 3.0883 | 1581.79 | 0.94 | 3.3224 | -2.3079 | -13.3427 | 2.0441 | 5.2022 | -28.2233 | 10.5892 | 53.4646 | 52.1288 | 50.4145 | 4.4587 | -3.0456 |  | 50.8359
42838.4835 | 5465 | 86.8219 | 48.0301 | 32.1919 | 26.8984 | 23.3868 | 23.7868 | 24.2779 | 21.88 | 39.1912 | 31.6232 | 24.9948 | 22.1055 | 21.574 | 23.9381 | 141.3898 | 256.1126 | 254.856 | 492.4326 | 604.1427 | 658.8321 | 583.6311 | 641.5637 | 643.2831 | 375.4885 | 684.2898 | 621.3663 | 720.7229 | 815.5316 | 745.0135 | 439.4498 | 643.9576 | 599.7799 | 519.9485 | 647.2097 | 574.2417 |  | 654.3515 |  | 665.2704 | 493.1178 | 487.7471 | 638.2607 |  | 135.5882 | 267.4121 | 182.9146 | 380.8567 | 452.0605 | 556.4654 | 599.2067 | 21.0742 | 91.2848 | 25.9674 | 182.5783 | 28.6783 | 46.0767 | 55.7179 | 69.0502 | 32.5964 |  |  | 2.2377 | -2.2172 | -67.8999 | 1.0408 | 6.4188 | -197.7369 | 28.0269 | -3.6658 | 2.037 | 6.0816 | 32.2399 | 0.0059321 | 0.00011335 | 0.00051419 | 794.4546 | 551.2876 | 366.666 | 130.8838 | 36.8807 | 22.7065 | 20.9279 | 53.9099 | 34.8733 | 27.14 | 23.9434 | 23.3683 | 27.1599 | 24.1823 | 199.8216 | 199.6441 | 182.5797 | 125.2869 | 101.5878 | 213.781 | 142.5488 | 95.4415 | 96.9596 | 120.0863 | 101.3999 | 190.4833 | 543.4334 | 243.8137 | 590.7748 | 687.4852 | 698.4285 | 692.053 | 736.5757 | 687.8896 | 7.9108 | 7.1266 | 723.4191 | 615.8405 | 139.3708 | 728.9281 | 691.6528 | 123.1197 | 527.9844 | 688.4012 | 619.215 | 546.2268 | 654.7073 | 598.1703 | 931.6768 | 841.0324 | 698.0822 | 688.7693 | 959.1837 |  | 739.1851 | 748.9391 | 710.7141 | 849.1323 | 715.1861 | 758.7334 |  | 733.2877 |  |  | 862.0435 | 886.7772 | 918.7657 | [5 empty] | 111.2362 | 790.1088 | 624.7067 | 64.9915 | 797.3822 | 790.3812 | 78.7803 | 725.5087 | 703.9029 | 740.6623 |  | 1026.9447 | 716.249 | 585.6047 | 696.3746 | 962.9634 | 719.1461 | 733.7532 | 636.2462 | 704.0465 | 641.9537 | 940.3025 | 490.9564 | 661.7166 | 706.1077 | 610.037 | 745.3443 | 755.981 |  |  | 549.4843 | 627.1009 | 689.7791 | 727.438 |  | 685.3523 | 641.9126 | 0.3219 | 19.0786 | 1.5324 | 1.4409 | -22.5079 | 3.0883 | 1596.46 | 0.99 | 3.3264 | -2.4126 | -13.3513 | 1.653 | 5.0855 | -28.226 | 10.6266 | 53.4387 | 52.0662 | 50.3798 | 4.7386 | -2.7547 |  | 50.8164
42838.4835 | 5466 | 86.8661 | 48.0498 | 32.1749 | 26.8821 | 23.3795 | 23.7844 | 24.2763 | 21.864 | 39.1924 | 31.6168 | 24.9906 | 22.0962 | 21.5665 | 23.9324 | 141.5528 | 256.2382 | 254.9645 | 492.1262 | 603.916 | 658.7654 | 583.2062 | 641.3582 | 642.8902 | 375.602 | 684.2838 | 621.2913 | 721.7134 | 816.0121 | 745.5855 | 439.4639 | 643.8247 | 600.01 | 519.9043 | 647.2254 | 573.3537 |  | 654.1706 |  | 665.006 | 493.0489 | 487.3664 | 638.1089 |  | 135.5594 | 267.4167 | 182.6415 | 381.329 | 451.8056 | 556.613 | 598.865 | 21.3132 | 91.2475 | 26.0784 | 182.5134 | 28.6963 | 46.033 | 55.5913 | 69.0109 | 32.5863 |  |  | 2.1483 | -2.4695 | -67.9597 | 0.86143 | 6.75 | -197.8315 | 27.5972 | -4.1021 | 1.8704 | 5.8647 | 32.1409 | 0.0058582 | 1.643e-05 | 0.00051748 | 799.6315 | 551.3696 | 366.7073 | 130.938 | 36.8995 | 22.7078 | 20.9246 | 53.9147 | 34.8805 | 27.1405 | 23.9446 | 23.3675 | 27.154 | 24.1854 | 196.4081 | 197.4142 | 180.8214 | 126.8282 | 102.6797 | 213.5982 | 142.5916 | 95.4457 | 96.9662 | 120.1379 | 101.4134 | 190.5633 | 543.369 | 243.9545 | 590.7274 | 687.6727 | 698.2977 | 691.8589 | 736.4045 | 687.9439 | 8.8331 | 5.5906 | 723.3492 | 615.8461 | 139.4352 | 728.7895 | 691.7715 | 123.1619 | 527.9691 | 688.371 | 619.2514 | 546.1561 | 654.5868 | 598.148 | 931.8847 | 841.0555 | 697.9548 | 688.5265 | 959.4921 |  | 739.1016 | 748.9173 | 710.4654 | 849.1631 | 715.0356 | 758.6691 |  | 733.2948 |  |  | 863.8208 | 888.8831 | 919.3878 | [5 empty] | 111.2666 | 790.1424 | 624.7382 | 65.0236 | 797.4109 | 784.9822 | 78.8542 | 725.2647 | 703.8802 | 740.442 |  | 1027.8579 | 716.2589 | 585.5899 | 696.1199 | 962.91 | 718.9671 | 733.5243 | 635.9431 | 703.9328 | 640.7412 | 941.2882 | 490.6265 | 661.5771 | 706.4918 | 609.6383 | 745.468 | 755.8873 |  |  | 548.9784 | 627.0385 | 689.5728 | 727.2247 |  | 685.2917 | 641.6795 | 0.3512 | 19.0788 | 1.531 | 1.4398 | -22.5911 | 3.0883 | 1607.62 | 0.9 | 3.2602 | -2.5462 | -13.3573 | 1.5038 | 5.2155 | -28.2353 | 10.5457 | 53.4082 | 52.0062 | 50.3418 | 5.0927 | -2.5539 |  | 50.784
42838.4836 | 5467 | 86.9139 | 48.0713 | 32.1983 | 26.8843 | 23.3802 | 23.7789 | 24.2725 | 21.8639 | 39.2001 | 31.6284 | 25.0036 | 22.091 | 21.575 | 23.9339 | 141.7321 | 256.3858 | 255.0934 | 491.8395 | 603.7049 | 658.7153 | 582.7102 | 641.3379 | 642.4336 | 375.7227 | 685.357 | 621.4374 | 720.8593 | 816.3119 | 745.8933 | 439.4744 | 643.6874 | 599.946 | 519.88 | 647.1521 | 573.0048 |  | 654.0108 |  | 664.818 | 492.148 | 487.3062 | 637.9567 |  | 135.2377 | 267.8543 | 182.427 | 381.1517 | 451.014 | 556.2041 | 598.7045 | 21.5738 | 91.2288 | 26.6635 | 182.4717 | 28.7036 | 45.9928 | 55.4606 | 68.9631 | 32.5816 |  |  | 2.6701 | -2.3236 | -67.9531 | 1.0211 | 6.0134 | -197.777 | 27.8528 | -4.1665 | 1.9819 | 5.9295 | 32.1472 | 0.0057843 | 5.586e-05 | 0.00052241 | 802.9138 | 551.4281 | 366.7579 | 131.0034 | 36.9276 | 22.7129 | 20.9277 | 53.9227 | 34.8827 | 27.149 | 23.9487 | 23.3681 | 27.1601 | 24.1838 | 189.6939 | 195.7747 | 171.2747 | 126.0148 | 104.0555 | 213.3547 | 142.4431 | 95.4443 | 96.9652 | 120.1842 | 101.4176 | 190.6384 | 543.3239 | 244.0391 | 590.6588 | 687.4342 | 698.1491 | 691.695 | 736.2658 | 688.1636 | 5.2193 | 3.4512 | 723.2934 | 615.8925 | 139.5036 | 728.9857 | 691.7478 | 123.2 | 527.9654 | 688.7757 | 619.2467 | 546.0866 | 654.4451 | 597.9757 | 931.9671 | 841.0783 | 697.7072 | 688.1484 | 960.2401 |  | 738.9703 | 748.9048 | 710.1004 | 849.2012 | 714.8568 | 758.5685 |  | 733.2722 |  |  | 868.9097 | 893.1612 | 920.2322 | [5 empty] | 111.305 | 790.1999 | 624.8737 | 65.0689 | 797.4304 | 792.225 | 78.9598 | 725.0291 | 703.6897 | 740.2075 |  | 1028.6237 | 716.1213 | 585.3546 | 695.7581 | 962.8985 | 718.7547 | 733.3033 | 635.5759 | 703.7473 | 640.0061 | 941.6139 | 490.564 | 661.5273 | 706.1049 | 609.3543 | 745.2948 | 755.7796 |  |  | 549.624 | 627.0763 | 689.0905 | 727.064 |  | 685.0648 | 641.4511 | 0.44915 | 19.0779 | 1.5309 | 1.4392 | -22.6342 | 3.0883 | 1616.66 | 1.03 | 3.6352 | -2.4709 | -13.362 | 1.638 | 4.9215 | -28.2244 | 10.5918 | 53.3529 | 51.9177 | 50.2967 | 5.8054 | -1.5121 |  | 50.7429
42838.4836 | 5468 | 86.9675 | 48.0978 | 32.1996 | 26.8892 | 23.3831 | 23.7749 | 24.2708 | 21.8685 | 39.2084 | 31.6295 | 25.0054 | 22.1007 | 21.5764 | 23.9386 | 141.898 | 256.5048 | 255.2095 | 491.5671 | 603.5025 | 658.7347 | 582.5703 | 641.2693 | 642.5722 | 375.7981 | 685.9785 | 621.2017 | 720.1956 | 816.3337 | 745.7862 | 439.5017 | 643.5529 | 599.6634 | 519.8355 | 647.0117 | 573.3468 |  | 653.8398 |  | 664.6204 | 491.7474 | 487.3589 | 637.8125 |  | 134.7759 | 267.8026 | 181.8575 | 381.8126 | 451.8375 | 556.0371 | 598.6178 | 22.0303 | 91.2147 | 27.0941 | 182.4078 | 28.6922 | 45.961 | 55.3416 | 68.9131 | 32.5696 |  |  | 2.147 | -2.0759 | -67.8296 | 1.4574 | 6.3065 | -197.7599 | 27.5446 | -3.9956 | 1.8992 | 6.0201 | 32.3114 | 0.0056906 | 7.886e-05 | 0.00048627 | 792.5969 | 551.6503 | 366.8158 | 131.0529 | 36.9556 | 22.7137 | 20.932 | 53.9221 | 34.8911 | 27.1557 | 23.9514 | 23.368 | 27.1562 | 24.1877 | 179.48 | 184.8762 | 159.5909 | 119.5189 | 103.4177 | 212.9419 | 142.1563 | 95.443 | 96.9647 | 120.2174 | 101.4192 | 190.7191 | 543.297 | 244.0851 | 590.5815 | 687.0746 | 698.0289 | 691.6079 | 736.1177 | 687.9147 | 5.3255 | 6.3339 | 723.2636 | 615.9439 | 139.5603 | 729.0011 | 691.5882 | 123.2203 | 527.952 | 689.3882 | 619.0461 | 546.012 | 654.3611 | 597.261 | 931.8997 | 841.1329 | 697.4799 | 687.8267 | 960.7892 |  | 738.7729 | 748.8759 | 709.7504 | 849.2413 | 714.7 | 758.4657 |  | 733.2474 |  |  | 871.4021 | 893.8613 | 921.5107 | [5 empty] | 111.3337 | 790.2362 | 624.8786 | 65.1037 | 797.4641 | 799.676 | 79.0568 | 724.7945 | 703.4963 | 739.9765 |  | 1029.473 | 715.9273 | 584.9244 | 695.5166 | 962.8417 | 718.5285 | 733.0854 | 635.139 | 703.4757 | 640.592 | 941.997 | 490.9866 | 661.4379 | 705.9875 | 608.3451 | 745.4012 | 755.6755 |  |  | 551.325 | 626.9476 | 688.7256 | 726.8373 |  | 684.8958 | 641.2145 | 0.32857 | 19.0785 | 1.533 | 1.4413 | -22.5578 | 3.0883 | 1619.93 | 0.96 | 3.2596 | -2.3353 | -13.3492 | 1.9568 | 5.0395 | -28.2203 | 10.532 | 53.2858 | 51.8333 | 50.2569 | 6.8836 | -0.25041 |  | 50.7215
42838.4836 | 5469 | 87.021 | 48.1228 | 32.2126 | 26.9015 | 23.3921 | 23.78 | 24.2783 | 21.8731 | 39.2179 | 31.6356 | 25.0099 | 22.105 | 21.5768 | 23.9467 | 142.0683 | 256.6457 | 255.334 | 491.2755 | 603.294 | 658.7662 | 582.6286 | 640.9314 | 641.9274 | 375.9152 | 686.1884 | 621.7306 | 720.4697 | 815.9458 | 745.2212 | 439.4998 | 643.4424 | 598.6154 | 519.795 | 646.9031 | 572.9798 |  | 653.6662 |  | 664.3902 | 491.3821 | 487.3719 | 637.6612 |  | 134.9251 | 267.88 | 181.7148 | 380.0785 | 451.2681 | 555.3363 | 598.1632 | 22.4933 | 91.1662 | 26.8144 | 182.3438 | 28.6793 | 45.9346 | 55.2166 | 68.8809 | 32.5609 |  |  | 1.4281 | -1.9688 | -67.8736 | 1.3484 | 6.0903 | -197.844 | 27.9152 | -3.9463 | 1.9825 | 5.9177 | 31.9173 | 0.0057744 | 0.00023492 | 0.00046984 | 795.4379 | 551.8129 | 366.8732 | 131.1203 | 36.987 | 22.7248 | 20.9395 | 53.9379 | 34.9009 | 27.161 | 23.9574 | 23.3833 | 27.1672 | 24.1941 | 168.4975 | 175.837 | 158.1375 | 114.4871 | 99.5809 | 212.4806 | 141.9673 | 95.4343 | 96.9595 | 120.2567 | 101.4318 | 190.7913 | 543.2662 | 244.1202 | 590.4977 | 686.6512 | 697.8452 | 691.4645 | 735.9669 | 687.7273 | 5.6877 | 3.6311 | 723.2343 | 616.0085 | 139.6067 | 728.6306 | 691.4802 | 123.2421 | 527.917 | 689.403 | 619.118 | 545.9457 | 654.2856 | 596.0308 | 932.1174 | 841.176 | 697.3299 | 687.5908 | 960.9306 |  | 738.6391 | 748.8684 | 709.6444 | 849.2714 | 714.4833 | 758.3909 |  | 733.2429 |  |  | 871.7436 | 894.9796 | 922.7774 | [5 empty] | 111.365 | 790.2765 | 624.688 | 65.1347 | 797.4922 | 796.3281 | 79.1457 | 724.604 | 703.6368 | 739.7618 |  | 1030.0928 | 715.7008 | 583.9886 | 695.3145 | 962.8641 | 718.3179 | 732.8853 | 634.811 | 703.197 | 641.2039 | 942.1033 | 490.9179 | 661.3279 | 705.8423 | 607.3464 | 745.3331 | 755.5674 |  |  | 551.2266 | 626.9911 | 688.4784 | 726.5849 |  | 684.72 | 641.0347 | 0.7465 | 19.0775 | 1.5327 | 1.4406 | -22.6284 | 3.0883 | 1633.15 | 1.03 | 2.6577 | -2.2745 | -13.3545 | 1.8823 | 4.9503 | -28.2144 | 10.5981 | 53.2467 | 51.8078 | 50.2027 | 8.0406 | -0.11298 |  | 50.6835
42838.4836 | 5470 | 87.0647 | 48.1418 | 32.2156 | 26.9007 | 23.3895 | 23.7777 | 24.2719 | 21.866 | 39.2182 | 31.64 | 25.0045 | 22.0999 | 21.5735 | 23.9465 | 142.222 | 256.7711 | 255.4434 | 490.9864 | 603.0873 | 658.8075 | 582.1673 | 640.7245 | 641.3393 | 376.0035 | 685.9202 | 621.1198 | 721.8051 | 815.5267 | 744.9308 | 439.5006 | 643.3476 | 597.7331 | 519.7651 | 646.8611 | 572.3023 |  | 653.5046 |  | 664.1933 | 490.9127 | 487.2426 | 637.5193 |  | 135.1451 | 268.5508 | 181.6692 | 379.4877 | 450.4106 | 555.0929 | 597.5951 | 22.7661 | 91.1625 | 26.4338 | 182.2794 | 28.6598 | 45.8917 | 55.0892 | 68.8457 | 32.5518 |  |  | 1.068 | -2.0391 | -67.7731 | 1.3122 | 6.319 | -197.7855 | 27.6721 | -3.9325 | 1.8196 | 5.8915 | 31.9276 | 0.0056923 | -2.464e-05 | 0.00050434 | 796.3216 | 551.9372 | 366.913 | 131.1798 | 36.9997 | 22.7217 | 20.9297 | 53.9442 | 34.9011 | 27.1568 | 23.9446 | 23.3774 | 27.1581 | 24.1948 | 161.2854 | 166.6732 | 150.7519 | 109.8828 | 98.3705 | 212.0578 | 141.6925 | 95.4223 | 96.9543 | 120.2957 | 101.434 | 190.859 | 543.2388 | 244.1405 | 590.4062 | 686.5901 | 697.6453 | 691.3369 | 735.8216 | 687.4512 | 4.613 | 6.4153 | 723.2059 | 615.9982 | 139.6698 | 728.4452 | 691.4015 | 123.2645 | 527.8967 | 689.1496 | 618.7224 | 545.8843 | 654.197 | 595.5606 | 932.3956 | 841.1941 | 697.1308 | 687.2909 | 961.5783 |  | 738.5297 | 748.862 | 709.7882 | 849.3059 | 714.1833 | 758.293 |  | 733.2024 |  |  | 873.1315 | 897.5095 | 922.9437 | [5 empty] | 111.4002 | 790.3295 | 624.4073 | 65.1751 | 797.5092 | 789.0692 | 79.2365 | 724.3907 | 703.6284 | 739.5504 |  | 1031.2558 | 715.3545 | 584.6525 | 695.2844 | 962.7543 | 718.0948 | 732.652 | 634.7738 | 702.9921 | 642.2213 | 942.1574 | 490.9665 | 661.2301 | 705.6151 | 606.6065 | 744.9953 | 755.4708 |  |  | 550.6989 | 626.9718 | 688.2061 | 726.3399 |  | 684.6663 | 640.8398 | 0.099852 | 19.0788 | 1.5318 | 1.4389 | -22.5658 | 3.0883 | 1627.15 | 1.01 | 2.298 | -2.3161 | -13.3529 | 1.858 | 5.0416 | -28.2061 | 10.5503 | 53.1999 | 51.8429 | 50.1279 | 8.784 | 0.67266 |  | 50.6441
42838.4836 | 5471 | 87.1163 | 48.1674 | 32.2196 | 26.9087 | 23.3931 | 23.7779 | 24.2823 | 21.8676 | 39.2283 | 31.6474 | 25.0096 | 22.1064 | 21.5701 | 23.944 | 142.3919 | 256.906 | 255.5562 | 490.7032 | 602.8798 | 658.8151 | 581.9676 | 640.4484 | 641.1649 | 376.1075 | 685.4267 | 620.6803 | 722.1982 | 815.3341 | 745.1013 | 439.5102 | 643.2431 | 597.7908 | 519.7265 | 646.7313 | 572.0013 |  | 653.3337 |  | 664.0014 | 490.7513 | 486.9528 | 637.3823 |  | 134.995 | 268.5222 | 181.5058 | 379.3608 | 450.2845 | 554.4511 | 597.2284 | 23.0281 | 91.1478 | 26.0972 | 182.2123 | 28.6444 | 45.8829 | 54.9648 | 68.8129 | 32.5493 |  |  | 2.0616 | -1.4536 | -67.8073 | 1.0658 | 6.3801 | -197.7855 | 27.565 | -3.784 | 1.7268 | 5.9108 | 32.3571 | 0.00585 | 0.00017742 | 0.00051255 | 797.6989 | 552.0885 | 366.9637 | 131.232 | 37.0293 | 22.7288 | 20.9297 | 53.9471 | 34.902 | 27.1626 | 23.9514 | 23.3681 | 27.159 | 24.1973 | 158.1479 | 166.4525 | 149.7895 | 108.2783 | 95.1259 | 211.6193 | 141.5109 | 95.4281 | 96.9547 | 120.3418 | 101.4454 | 190.9327 | 543.2054 | 244.1742 | 590.3088 | 686.4069 | 697.4268 | 691.1653 | 735.695 | 687.2236 | 4.5191 | 6.4065 | 723.168 | 615.8954 | 139.7277 | 728.417 | 691.2223 | 123.2844 | 527.8841 | 688.7816 | 618.2261 | 545.8139 | 654.0914 | 595.5027 | 932.721 | 841.1825 | 696.8308 | 686.9162 | 962.7177 |  | 738.3572 | 748.7885 | 709.8537 | 849.3827 | 713.9394 | 758.2232 |  | 733.1435 |  |  | 875.5568 | 899.8259 | 923.2738 | [5 empty] | 111.4306 | 790.3706 | 624.2448 | 65.203 | 797.5187 | 800.1985 | 79.3224 | 724.1405 | 703.4556 | 739.3392 |  | 1032.465 | 715.0235 | 584.3836 | 695.184 | 962.7845 | 717.8771 | 732.3874 | 634.421 | 702.7942 | 641.7732 | 942.826 | 490.7268 | 661.119 | 705.6322 | 607.2115 | 744.5627 | 755.3793 |  |  | 550.0654 | 626.7974 | 687.7969 | 726.1532 |  | 684.7062 | 640.6609 | 0.64485 | 19.0796 | 1.5315 | 1.4387 | -22.5179 | 3.0882 | 1624.23 | 0.98 | 3.193 | -1.9555 | -13.3559 | 1.6745 | 5.064 | -28.1952 | 10.5258 | 53.123 | 51.8609 | 50.0658 | 9.0726 | 0.75647 |  | 50.599
42838.4836 | 5472 | 87.1599 | 48.1915 | 32.2217 | 26.9008 | 23.3895 | 23.7706 | 24.2698 | 21.8682 | 39.2322 | 31.6455 | 25.0114 | 22.1014 | 21.5669 | 23.9424 | 142.5648 | 257.0411 | 255.6694 | 490.4147 | 602.6772 | 658.7683 | 581.7474 | 640.4001 | 641.2802 | 376.2096 | 685.1632 | 621.1659 | 721.39 | 815.3185 | 745.2625 | 439.4931 | 643.1207 | 597.5223 | 519.6816 | 646.6138 | 572.3374 |  | 653.1637 |  | 663.8155 | 489.8725 | 486.7282 | 637.2289 |  | 134.9797 | 268.502 | 181.3544 | 378.0191 | 449.5505 | 553.8267 | 596.9901 | 23.1332 | 91.1233 | 25.8661 | 182.1094 | 28.6232 | 45.8751 | 54.8482 | 68.779 | 32.5424 |  |  | 2.885 | -1.8958 | -67.9177 | 0.97446 | 6.3301 | -197.8348 | 27.5939 | -4.0508 | 1.7562 | 6.1473 | 32.4086 | 0.0059042 | 0.00016099 | 0.00049941 | 791.4236 | 552.2255 | 367.0117 | 131.2851 | 37.0479 | 22.7322 | 20.9418 | 53.9589 | 34.9135 | 27.1651 | 23.9634 | 23.3781 | 27.1712 | 24.2033 | 156.2569 | 165.6429 | 149.4312 | 107.3168 | 94.2188 | 211.1227 | 141.3884 | 95.4333 | 96.954 | 120.3905 | 101.4519 | 191.0054 | 543.183 | 244.2063 | 590.1865 | 685.9996 | 697.1003 | 690.8435 | 735.5397 | 687.5132 | 5.1688 | 4.2145 | 723.1494 | 615.8164 | 139.7912 | 728.4195 | 690.9791 | 123.3197 | 527.8819 | 688.3021 | 618.3489 | 545.7475 | 654.0206 | 595.6821 | 932.8461 | 841.1404 | 696.5319 | 686.5514 | 963.9511 |  | 738.1991 | 748.6995 | 709.8597 | 849.3994 | 713.7558 | 758.1315 |  | 733.1005 |  |  | 876.0807 | 900.868 | 924.8556 | [5 empty] | 111.465 | 790.4133 | 624.208 | 65.2421 | 797.5329 | 810.8121 | 79.418 | 723.8576 | 703.4683 | 739.1128 |  | 1033.3847 | 714.8619 | 584.2602 | 694.9431 | 962.8594 | 717.6831 | 732.0661 | 633.9968 | 702.629 | 641.5187 | 942.9534 | 489.7537 | 660.9579 | 705.5964 | 607.5453 | 744.6661 | 755.2713 |  |  | 549.2757 | 626.6341 | 687.5308 | 725.9316 |  | 684.6253 | 640.4685 | 0.1811 | 19.0798 | 1.5324 | 1.4398 | -22.6368 | 3.0883 | 1609.38 | 0.92 | 3.7775 | -2.2332 | -13.3665 | 1.6011 | 5.0422 | -28.188 | 10.5274 | 53.0472 | 51.8648 | 50.0202 | 9.2147 | 0.78069 |  | 50.5142
42838.4836 | 5473 | 87.2128 | 48.2056 | 32.2305 | 26.9043 | 23.3883 | 23.7792 | 24.2724 | 21.8615 | 39.2329 | 31.6542 | 25.0076 | 22.096 | 21.5697 | 23.9369 | 142.7479 | 257.1798 | 255.7916 | 490.145 | 602.4761 | 658.6636 | 581.9264 | 640.275 | 641.5011 | 376.3102 | 685.1374 | 621.438 | 721.0042 | 815.1505 | 745.4125 | 439.5023 | 643.0434 | 597.8507 | 519.6491 | 646.5211 | 571.9764 |  | 652.9941 |  | 663.588 | 489.3013 | 486.4933 | 637.0848 |  | 134.7918 | 268.3522 | 181.2067 | 376.3065 | 450.7808 | 553.5778 | 596.9903 | 23.1554 | 91.0755 | 25.8028 | 182.0075 | 28.6141 | 45.8449 | 54.7313 | 68.7316 | 32.5364 |  |  | 2.6523 | -1.6941 | -67.9886 | 1.1 | 5.5429 | -197.7553 | 27.9901 | -3.972 | 2.1043 | 6.0512 | 32.4034 | 0.005919 | 0.00022014 | 0.00052569 | 782.4454 | 552.3626 | 367.052 | 131.3381 | 37.065 | 22.7241 | 20.9323 | 53.9581 | 34.9146 | 27.1668 | 23.9588 | 23.3707 | 27.1596 | 24.1989 | 159.4613 | 172.1624 | 149.0611 | 106.2669 | 92.9435 | 210.7339 | 141.2151 | 95.4287 | 96.95 | 120.4311 | 101.4628 | 191.0757 | 543.1968 | 244.2293 | 590.1206 | 685.5823 | 696.8743 | 690.615 | 735.3537 | 687.1385 | 7.3951 | 5.8025 | 723.1014 | 615.7305 | 139.8507 | 728.4526 | 690.7976 | 123.3477 | 527.877 | 688.071 | 618.7078 | 545.675 | 653.9506 | 595.8383 | 932.4954 | 841.1198 | 696.2216 | 686.1265 | 964.6104 |  | 738.0123 | 748.5944 | 709.8887 | 849.4128 | 713.6238 | 758.0546 |  | 733.0363 |  |  | 875.1831 | 900.7998 | 926.021 | [5 empty] | 111.5021 | 790.4623 | 624.2689 | 65.2836 | 797.5536 | 815.7331 | 79.5204 | 723.5629 | 703.4816 | 738.8886 |  | 1034.5329 | 714.9637 | 584.0747 | 694.5724 | 962.8287 | 717.4777 | 731.7921 | 633.513 | 702.5679 | 641.4932 | 942.8613 | 489.2174 | 660.8802 | 705.3885 | 607.6856 | 744.5762 | 755.181 |  |  | 547.9569 | 626.5896 | 687.3462 | 725.6976 |  | 684.5007 | 640.246 | 0.14938 | 19.0768 | 1.5323 | 1.4399 | -22.6319 | 3.0883 | 1581.77 | 1.21 | 3.6222 | -2.1108 | -13.3717 | 1.7008 | 4.7176 | -28.1781 | 10.6011 | 52.9799 | 51.8748 | 49.9874 | 8.8054 | 0.79976 |  | 50.4716
42838.4836 | 5474 | 87.2529 | 48.2241 | 32.2388 | 26.9039 | 23.3823 | 23.7693 | 24.2716 | 21.8596 | 39.2415 | 31.6551 | 25.0005 | 22.0955 | 21.5663 | 23.9427 | 142.9228 | 257.3197 | 255.9235 | 489.8683 | 602.2774 | 658.5172 | 582.3545 | 639.8075 | 641.4319 | 376.4163 | 685.0598 | 621.5926 | 720.7798 | 815.243 | 745.2081 | 439.4992 | 642.9608 | 597.8364 | 519.5962 | 646.4608 | 571.9325 |  | 652.8211 |  | 663.3768 | 489.5611 | 486.5976 | 636.9405 |  | 134.5098 | 267.8348 | 181.3602 | 374.5108 | 449.9919 | 553.8816 | 597.1041 | 22.9783 | 91.01 | 25.8003 | 181.8753 | 28.608 | 45.8147 | 54.623 | 68.6961 | 32.532 |  |  | 2.6793 | -2.2159 | -67.8855 | 1.2169 | 6.0916 | -197.754 | 27.9159 | -4.1579 | 2.0691 | 6.0098 | 32.1684 | 0.0059157 | 5.093e-05 | 0.00052734 | 781.6205 | 552.4508 | 367.1058 | 131.3972 | 37.0926 | 22.7316 | 20.9335 | 53.9711 | 34.9282 | 27.1708 | 23.9668 | 23.3762 | 27.1622 | 24.2039 | 165.7368 | 181.2246 | 154.2438 | 107.1765 | 96.0432 | 210.4596 | 141.1243 | 95.43 | 96.9572 | 120.4759 | 101.4657 | 191.1621 | 543.2011 | 244.2524 | 590.0776 | 685.5475 | 696.6685 | 690.3984 | 735.1917 | 686.3861 | 7.2506 | 6.9142 | 723.0688 | 615.6931 | 139.9148 | 728.3844 | 690.585 | 123.3836 | 527.895 | 687.8768 | 618.9095 | 545.6116 | 653.9106 | 595.8865 | 932.4601 | 841.1395 | 696.0569 | 685.8926 | 964.3688 |  | 737.8078 | 748.4918 | 709.8708 | 849.4438 | 713.4858 | 757.9785 |  | 732.9756 |  |  | 872.6937 | 899.6933 | 926.1917 | [5 empty] | 111.5341 | 790.5141 | 624.3256 | 65.3221 | 797.6015 | 805.9768 | 79.6079 | 723.2907 | 703.5925 | 738.6662 |  | 1035.9542 | 715.0645 | 582.7203 | 694.353 | 962.7811 | 717.273 | 731.5269 | 633.2359 | 702.4627 | 642.4916 | 943.0124 | 488.5099 | 660.8226 | 704.9847 | 608.6641 | 744.4204 | 755.0807 |  |  | 546.886 | 626.3983 | 687.0333 | 725.5142 |  | 684.5645 | 640.0479 | 0.76654 | 19.0752 | 1.5322 | 1.4389 | -22.4802 | 3.0883 | 1559.1 | 0.85 | 3.6402 | -2.4129 | -13.3551 | 1.7881 | 4.9464 | -28.1832 | 10.589 | 52.933 | 51.8733 | 49.9526 | 8.0706 | 0.21235 |  | 50.4442
42838.4836 | 5475 | 87.309 | 48.2534 | 32.2474 | 26.9047 | 23.3843 | 23.7837 | 24.2753 | 21.8697 | 39.2582 | 31.6647 | 25.0115 | 22.1038 | 21.5752 | 23.9506 | 143.098 | 257.4541 | 256.045 | 489.5848 | 602.0782 | 658.4166 | 582.801 | 639.4452 | 641.25 | 376.5286 | 684.9822 | 621.6716 | 721.4167 | 815.2865 | 745.175 | 439.4998 | 642.8927 | 598.1659 | 519.5458 | 646.3508 | 571.2547 |  | 652.6525 |  | 663.1725 | 489.708 | 486.383 | 636.7952 |  | 134.3769 | 267.331 | 181.0579 | 374.2091 | 448.406 | 553.4849 | 597.2263 | 22.6771 | 90.9707 | 25.8526 | 181.7642 | 28.5864 | 45.7949 | 54.5212 | 68.6453 | 32.5269 |  |  | 3.1728 | -2.1068 | -68.1371 | 1.4614 | 6.6567 | -197.8296 | 28.0157 | -3.9937 | 1.8204 | 5.9054 | 32.2748 | 0.0060126 | 0.0003072 | 0.00052077 | 784.3727 | 552.5852 | 367.1622 | 131.4611 | 37.1213 | 22.7398 | 20.945 | 53.9857 | 34.9374 | 27.1796 | 23.9664 | 23.3818 | 27.1721 | 24.2052 | 166.684 | 184.8453 | 158.654 | 107.6741 | 97.5386 | 210.2209 | 141.0894 | 95.4311 | 96.9534 | 120.5151 | 101.4797 | 191.2415 | 543.1456 | 244.2733 | 590.0207 | 685.8032 | 696.4779 | 690.1691 | 735.0333 | 686.1091 | 4.6616 | 5.892 | 723.0194 | 615.6469 | 139.9644 | 728.2917 | 690.2658 | 123.4197 | 527.9082 | 687.7803 | 618.8127 | 545.5456 | 653.8298 | 596.3191 | 932.6424 | 841.1703 | 695.9918 | 685.7403 | 964.0178 |  | 737.6623 | 748.3831 | 709.718 | 849.4744 | 713.2839 | 757.8812 |  | 732.898 |  |  | 871.2974 | 898.5186 | 926.2415 | [5 empty] | 111.5731 | 790.5654 | 624.4113 | 65.3583 | 797.6686 | 798.5653 | 79.69 | 723.018 | 703.6901 | 738.4315 |  | 1037.3481 | 714.9055 | 582.6208 | 694.2421 | 962.8168 | 717.0797 | 731.2645 | 633.2344 | 702.2665 | 643.5469 | 943.1447 | 488.6395 | 660.7462 | 704.5877 | 608.7845 | 744.209 | 754.9752 |  |  | 546.5652 | 626.3897 | 686.7894 | 725.3552 |  | 684.6862 | 639.8814 | 0.492 | 19.0771 | 1.5322 | 1.4392 | -22.5226 | 3.0883 | 1544.51 | 0.73 | 3.9612 | -2.3516 | -13.3736 | 1.9586 | 5.1696 | -28.1818 | 10.6053 | 52.9046 | 51.8391 | 49.9022 | 7.9328 | -0.28211 |  | 50.4072
42838.4837 | 5476 | 87.3612 | 48.2846 | 32.2549 | 26.91 | 23.3939 | 23.7838 | 24.292 | 21.876 | 39.2677 | 31.6735 | 25.025 | 22.1127 | 21.5813 | 23.9586 | 143.2513 | 257.57 | 256.149 | 489.2991 | 601.869 | 658.3984 | 582.7728 | 639.3284 | 641.263 | 376.6222 | 685.0168 | 621.6374 | 721.114 | 814.7681 | 744.7522 | 439.5003 | 642.8001 | 598.701 | 519.5057 | 646.1577 | 571.4742 |  | 652.4833 |  | 663.0056 | 488.6348 | 486.1422 | 636.6683 |  | 134.4804 | 266.7784 | 180.7638 | 373.3374 | 447.789 | 552.5805 | 597.2473 | 22.3278 | 90.9261 | 25.8954 | 181.6321 | 28.5724 | 45.7687 | 54.413 | 68.5776 | 32.5091 |  |  | 1.756 | -2.0812 | -67.8947 | 1.2353 | 6.5811 | -197.8217 | 28.3331 | -3.8892 | 1.9177 | 5.8867 | 32.2576 | 0.0057875 | 4.271e-05 | 0.00052405 | 784.9598 | 552.8802 | 367.2081 | 131.5242 | 37.1403 | 22.7309 | 20.9339 | 53.9786 | 34.9307 | 27.1827 | 23.9633 | 23.3853 | 27.1649 | 24.2066 | 163.7403 | 175.7903 | 151.9457 | 106.8624 | 98.7368 | 209.8007 | 140.9484 | 95.4373 | 96.9553 | 120.5545 | 101.4908 | 191.3182 | 543.0641 | 244.2981 | 589.947 | 685.631 | 696.3388 | 689.9683 | 734.8478 | 686.3337 | 4.79 | 3.3892 | 722.973 | 615.6082 | 140.0152 | 728.1765 | 689.905 | 123.4478 | 527.9266 | 687.8459 | 618.8531 | 545.4762 | 653.7391 | 596.7558 | 932.5555 | 841.175 | 695.859 | 685.5143 | 963.3957 |  | 737.5502 | 748.2645 | 709.7833 | 849.4997 | 713.1018 | 757.7722 |  | 732.8154 |  |  | 871.3298 | 897.8328 | 925.4604 | [5 empty] | 111.6111 | 790.6243 | 624.4188 | 65.401 | 797.7379 | 789.0579 | 79.7893 | 722.7728 | 703.6747 | 738.1878 |  | 1038.6056 | 714.555 | 582.5627 | 694.2902 | 962.8103 | 716.8834 | 731.0433 | 633.0836 | 702.0558 | 644.2976 | 943.2433 | 488.8766 | 660.6741 | 704.6789 | 608.5673 | 744.0944 | 754.8736 |  |  | 546.6783 | 626.3835 | 686.6208 | 725.1797 |  | 684.7977 | 639.7338 | 0.73111 | 19.0765 | 1.5337 | 1.4405 | -22.4283 | 3.0883 | 1526.6 | 0.44 | 2.9464 | -2.3361 | -13.343 | 1.7998 | 5.1373 | -28.1659 | 10.6594 | 52.8925 | 51.8583 | 49.8568 | 8.2024 | 0.44531 |  | 50.3683
42838.4837 | 5477 | 87.4031 | 48.3044 | 32.253 | 26.913 | 23.3995 | 23.7756 | 24.2934 | 21.872 | 39.2744 | 31.6729 | 25.025 | 22.105 | 21.5776 | 23.9515 | 143.4125 | 257.7058 | 256.2525 | 489.0236 | 601.6667 | 658.352 | 582.5031 | 639.0055 | 640.9371 | 376.7202 | 685.5014 | 620.9224 | 720.1127 | 814.1312 | 743.9468 | 439.4964 | 642.6943 | 598.9372 | 519.4518 | 645.9858 | 571.1441 |  | 652.3237 |  | 662.809 | 487.9434 | 485.6029 | 636.5225 |  | 134.4984 | 266.1073 | 180.984 | 370.7063 | 446.5004 | 551.8447 | 596.9465 | 21.9888 | 90.8866 | 25.8363 | 181.4846 | 28.5548 | 45.7385 | 54.2909 | 68.4923 | 32.4922 |  |  | 2.1102 | -2.0595 | -67.8388 | 1.2603 | 6.683 | -197.8006 | 27.4638 | -3.9877 | 1.862 | 5.855 | 31.9672 | 0.0058565 | 9.035e-05 | 0.00049612 | 780.5184 | 553.2382 | 367.2646 | 131.5913 | 37.1759 | 22.7452 | 20.9432 | 54.0027 | 34.9414 | 27.1864 | 23.9751 | 23.3956 | 27.179 | 24.2073 | 162.1639 | 167.4382 | 145.8999 | 106.608 | 99.0146 | 209.4359 | 140.7407 | 95.4383 | 96.9487 | 120.6128 | 101.4959 | 191.3925 | 543.0668 | 244.3331 | 589.8671 | 685.6216 | 696.1233 | 689.7327 | 734.6923 | 686.834 | 7.9814 | 4.2227 | 722.9407 | 615.6243 | 140.0867 | 728.0833 | 689.7171 | 123.4912 | 527.9475 | 688.1073 | 618.5273 | 545.4159 | 653.6131 | 596.8969 | 932.7248 | 841.1999 | 695.6934 | 685.2797 | 962.9792 |  | 737.4306 | 748.1507 | 709.607 | 849.5403 | 712.8951 | 757.7118 |  | 732.7508 |  |  | 870.632 | 896.9527 | 924.8362 | [5 empty] | 111.6437 | 790.6793 | 624.2911 | 65.4295 | 797.7834 | 778.3453 | 79.8857 | 722.5123 | 703.702 | 737.9486 |  | 1039.853 | 714.2123 | 582.7481 | 694.4287 | 962.7922 | 716.708 | 730.7684 | 632.7402 | 701.8704 | 643.7385 | 943.1952 | 489.0567 | 660.5438 | 704.5788 | 608.0401 | 744.249 | 754.7709 |  |  | 547.444 | 626.1525 | 686.4749 | 725.0368 |  | 684.9243 | 639.5323 | 0.055147 | 19.0761 | 1.5333 | 1.4402 | -22.6614 | 3.0883 | 1552.33 | 0.96 | 3.2286 | -2.3224 | -13.3292 | 1.8168 | 5.1746 | -28.1518 | 10.4899 | 52.8728 | 51.8186 | 49.805 | 8.3277 | 1.0907 |  | 50.3039
42838.4837 | 5478 | 87.4476 | 48.3285 | 32.2594 | 26.92 | 23.401 | 23.7865 | 24.2924 | 21.8655 | 39.2773 | 31.6798 | 25.0203 | 22.1044 | 21.5752 | 23.9503 | 143.5851 | 257.8331 | 256.3758 | 488.7448 | 601.4686 | 658.2428 | 582.47 | 639.0814 | 640.7544 | 376.7871 | 685.5758 | 620.2765 | 720.4964 | 813.4891 | 743.3028 | 439.4991 | 642.5804 | 599.0018 | 519.4003 | 645.8879 | 570.848 |  | 652.1636 |  | 662.5917 | 486.9189 | 485.228 | 636.3832 |  | 134.2516 | 265.8239 | 181.2666 | 370.5554 | 446.8588 | 552.101 | 596.756 | 21.7449 | 90.8242 | 25.7615 | 181.3187 | 28.5553 | 45.7135 | 54.1909 | 68.4197 | 32.4912 |  |  | 2.5768 | -2.0818 | -67.9919 | 1.0619 | 6.4228 | -197.7783 | 27.6386 | -4.2276 | 2.1236 | 5.9475 | 32.2107 | 0.0057958 | 9.528e-05 | 0.00051091 | 780.9247 | 553.4294 | 367.3071 | 131.6573 | 37.1912 | 22.7434 | 20.934 | 53.996 | 34.9345 | 27.1807 | 23.9618 | 23.3784 | 27.1667 | 24.2032 | 162.4242 | 166.7395 | 144.3739 | 106.3883 | 97.1541 | 209.15 | 140.5206 | 95.4285 | 96.9481 | 120.6518 | 101.5072 | 191.4742 | 543.06 | 244.3538 | 589.7911 | 685.6956 | 695.9601 | 689.5486 | 734.5498 | 686.8387 | 6.5226 | 3.8949 | 722.8962 | 615.5373 | 140.1492 | 728.1766 | 689.5214 | 123.5328 | 527.962 | 688.1343 | 617.92 | 545.3509 | 653.5166 | 597.039 | 932.359 | 841.2604 | 695.5776 | 685.1147 | 962.3407 |  | 737.2207 | 748.0229 | 709.3634 | 849.5812 | 712.8059 | 757.5972 |  | 732.6461 |  |  | 869.6597 | 895.8836 | 925.0716 | [5 empty] | 111.6752 | 790.7287 | 624.245 | 65.4609 | 797.8071 | 775.6357 | 79.9703 | 722.2443 | 703.7687 | 737.718 |  | 1040.8936 | 714.0002 | 581.6685 | 694.285 | 962.7889 | 716.5076 | 730.5248 | 632.6454 | 701.7507 | 643.2102 | 942.8345 | 488.6166 | 660.3682 | 703.9572 | 607.3548 | 744.1851 | 754.6809 |  |  | 547.6109 | 626.063 | 686.2674 | 724.8378 |  | 685.136 | 639.3273 | 0.95686 | 19.077 | 1.5322 | 1.4386 | -22.522 | 3.0883 | 1543.97 | 0.76 | 3.5666 | -2.3344 | -13.3407 | 1.6672 | 5.0737 | -28.1546 | 10.5249 | 52.8356 | 51.763 | 49.782 | 8.2597 | 1.2322 |  | 50.2655
42838.4837 | 5479 | 87.4978 | 48.3446 | 32.2642 | 26.9262 | 23.4005 | 23.7815 | 24.2899 | 21.8559 | 39.287 | 31.6862 | 25.0165 | 22.1037 | 21.5687 | 23.9523 | 143.759 | 257.9775 | 256.487 | 488.4622 | 601.2538 | 658.1566 | 582.3897 | 639.0593 | 640.6769 | 376.8804 | 685.6798 | 620.3861 | 720.1609 | 812.8473 | 742.8193 | 439.5047 | 642.4691 | 599.1721 | 519.3406 | 645.728 | 571.3167 |  | 652.0116 |  | 662.3967 | 486.7408 | 484.8182 | 636.241 |  | 134.3359 | 266.2084 | 181.3269 | 372.962 | 446.9899 | 552.8126 | 596.9361 | 21.5581 | 90.7456 | 25.5898 | 181.1506 | 28.5444 | 45.6636 | 54.078 | 68.3459 | 32.4705 |  |  | 2.5183 | -2.0338 | -67.9676 | 0.9738 | 6.2046 | -197.7849 | 27.4861 | -3.968 | 1.8998 | 5.6876 | 31.8219 | 0.0058467 | 0.0001035 | 0.00049448 | 787.3485 | 553.6589 | 367.3539 | 131.7192 | 37.2106 | 22.7453 | 20.9331 | 54.0036 | 34.9425 | 27.1884 | 23.9648 | 23.3777 | 27.1633 | 24.2057 | 161.6644 | 160.8755 | 141.5554 | 106.5613 | 95.081 | 208.8559 | 140.2852 | 95.4156 | 96.9555 | 120.6972 | 101.513 | 191.549 | 543.0511 | 244.3726 | 589.6949 | 685.4426 | 695.8554 | 689.4089 | 734.392 | 686.6548 | 7.2695 | 5.1765 | 722.8184 | 615.5218 | 140.2025 | 728.148 | 689.4039 | 123.5655 | 527.9631 | 687.8355 | 617.8145 | 545.2679 | 653.3937 | 597.028 | 932.1829 | 841.312 | 695.5068 | 685.0606 | 962.2587 |  | 737.023 | 747.8814 | 709.1049 | 849.6181 | 712.7444 | 757.5507 |  | 732.5518 |  |  | 867.6685 | 895.0821 | 925.6171 | [5 empty] | 111.7116 | 790.7827 | 624.1416 | 65.5093 | 797.8233 | 780.0191 | 80.0762 | 722.0139 | 703.5019 | 737.478 |  | 1042.212 | 714.019 | 582.0457 | 693.8839 | 962.8115 | 716.3359 | 730.3164 | 633.1408 | 701.6737 | 644.1987 | 943.0114 | 487.9968 | 660.209 | 703.5618 | 606.6626 | 744.0102 | 754.5875 |  |  | 547.2055 | 626.07 | 686.0241 | 724.6357 |  | 685.2049 | 639.0787 | -0.22255 | 19.0744 | 1.5325 | 1.4392 | -22.6209 | 3.0883 | 1526.11 | 1.02 | 3.525 | -2.3082 | -13.3431 | 1.5971 | 4.9889 | -28.1672 | 10.5004 | 52.7861 | 51.7041 | 49.7659 | 8.304 | 1.5155 |  | 50.2461
42838.4837 | 5480 | 87.5586 | 48.3692 | 32.2852 | 26.9307 | 23.4006 | 23.783 | 24.288 | 21.87 | 39.3026 | 31.6899 | 25.0351 | 22.1087 | 21.5745 | 23.9524 | 143.9879 | 258.1371 | 256.61 | 488.2011 | 601.0651 | 658.1693 | 582.3853 | 638.726 | 640.3707 | 376.9788 | 685.3904 | 620.4529 | 720.0006 | 812.5913 | 742.7649 | 439.489 | 642.3337 | 598.8487 | 519.2688 | 645.5067 | 571.305 |  | 651.8277 |  | 662.1702 | 486.6569 | 484.6753 | 636.0822 |  | 134.0748 | 266.2286 | 181.0232 | 374.775 | 448.4909 | 553.1365 | 597.0292 | 21.4538 | 90.7058 | 25.457 | 181.0207 | 28.5419 | 45.6199 | 53.9725 | 68.2725 | 32.4688 |  |  | 3.0512 | -1.9918 | -68.0471 | 1.2662 | 6.1842 | -197.8125 | 27.7187 | -4.0554 | 1.8601 | 5.9406 | 32.2588 | 0.0058713 | 0.00010021 | 0.00052077 | 788.5229 | 553.7614 | 367.3942 | 131.7864 | 37.2352 | 22.7402 | 20.9303 | 54.0103 | 34.9473 | 27.1826 | 23.9656 | 23.3748 | 27.1665 | 24.2049 | 164.6071 | 160.4161 | 141.076 | 105.4993 | 96.0929 | 208.6015 | 140.114 | 95.424 | 96.9486 | 120.7435 | 101.5184 | 191.6153 | 543.0651 | 244.4065 | 589.6136 | 685.1224 | 695.7089 | 689.264 | 734.2395 | 686.6384 | 6.8517 | 6.7883 | 722.7299 | 615.5909 | 140.2698 | 728.0971 | 689.2883 | 123.6159 | 527.9785 | 687.8904 | 617.5816 | 545.2445 | 653.2752 | 596.7091 | 932.6179 | 841.3821 | 695.4154 | 684.9657 | 961.8813 |  | 736.8639 | 747.7448 | 708.959 | 849.6408 | 712.6487 | 757.4731 |  | 732.4549 |  |  | 866.1011 | 893.4961 | 925.5101 | [5 empty] | 111.7428 | 790.8339 | 624.0922 | 65.5351 | 797.8135 | 800.6301 | 80.159 | 721.7296 | 703.3109 | 737.2493 |  | 1044.356 | 713.9102 | 581.9782 | 693.7973 | 962.8352 | 716.1425 | 730.0612 | 633.8434 | 701.5131 | 644.1853 | 942.6859 | 487.7637 | 660.0704 | 703.7042 | 606.9026 | 744.1254 | 754.4899 |  |  | 546.8351 | 625.9359 | 685.7645 | 724.4671 |  | 685.1211 | 638.7612 | 0.54876 | 19.0764 | 1.5332 | 1.4396 | -22.615 | 3.0883 | 1525.15 | 0.68 | 3.88 | -2.2842 | -13.3512 | 1.8212 | 4.9817 | -28.1747 | 10.5468 | 52.755 | 51.6725 | 49.7418 | 7.9423 | 1.547 |  | 50.2123
42838.4837 | 5481 | 87.6116 | 48.4097 | 32.2945 | 26.9449 | 23.4093 | 23.7945 | 24.3028 | 21.8699 | 39.2984 | 31.7052 | 25.0426 | 22.1168 | 21.5827 | 23.9615 | 144.1848 | 258.2674 | 256.7247 | 487.9034 | 600.8509 | 658.1177 | 582.3046 | 638.1417 | 639.8959 | 377.0859 | 686.0121 | 620.2998 | 720.6245 | 812.8537 | 742.8544 | 439.5083 | 642.2251 | 598.4767 | 519.2225 | 645.3642 | 570.6977 |  | 651.6533 |  | 661.9946 | 484.2845 | 484.3899 | 635.933 |  | 133.9625 | 266.5101 | 180.8313 | 374.8636 | 446.7259 | 552.8718 | 596.6464 | 21.4566 | 90.6471 | 25.3145 | 180.9256 | 28.554 | 45.5627 | 53.874 | 68.1987 | 32.4676 |  |  | 3.1886 | -1.8341 | -67.8795 | 0.99811 | 6.6317 | -197.796 | 27.8232 | -4.0778 | 1.8902 | 6.0629 | 32.0265 | 0.0060882 | 0.00022835 | 0.00045177 | 791.4052 | 553.8873 | 367.4497 | 131.8616 | 37.263 | 22.7453 | 20.9318 | 54.0192 | 34.9541 | 27.1873 | 23.9691 | 23.3806 | 27.171 | 24.2084 | 170.9255 | 166.9246 | 144.8048 | 104.2829 | 96.2648 | 208.4051 | 140.0415 | 95.4096 | 96.945 | 120.78 | 101.5193 | 191.6949 | 543.088 | 244.4369 | 589.5341 | 685.0184 | 695.4972 | 689.108 | 734.0762 | 686.031 | 8.1925 | 7.4737 | 722.6329 | 615.7581 | 140.3324 | 727.8596 | 689.1518 | 123.6543 | 527.9887 | 687.7094 | 617.4382 | 545.1771 | 653.176 | 596.6167 | 932.737 | 841.4487 | 695.1478 | 684.6488 | 961.6296 |  | 736.7087 | 747.5921 | 708.9013 | 849.6978 | 712.4365 | 757.4032 |  | 732.3497 |  |  | 865.9338 | 892.6345 | 925.9031 | [5 empty] | 111.7746 | 790.8964 | 623.9688 | 65.5636 | 797.8459 | 791.0457 | 80.2389 | 721.4517 | 702.8213 | 737.0122 |  | 1045.4291 | 713.6983 | 581.5704 | 693.8156 | 962.8481 | 715.9047 | 729.823 | 634.0827 | 701.2655 | 643.7155 | 942.3948 | 487.3309 | 659.8413 | 703.9501 | 606.9994 | 744.3772 | 754.373 |  |  | 546.2891 | 625.7076 | 685.5655 | 724.1822 |  | 684.7419 | 638.454 | -0.17246 | 19.0779 | 1.5323 | 1.4393 | -22.6987 | 3.0883 | 1523.63 | 1.08 | 3.9665 | -2.1925 | -13.3382 | 1.6174 | 5.1579 | -28.169 | 10.5649 | 52.7214 | 51.6628 | 49.6882 | 7.2135 | 1.1234 |  | 50.1796
42838.4837 | 5482 | 87.6653 | 48.4284 | 32.2927 | 26.9428 | 23.3983 | 23.7855 | 24.3 | 21.8738 | 39.3146 | 31.7058 | 25.0441 | 22.1105 | 21.5738 | 23.9665 | 144.3763 | 258.395 | 256.852 | 487.6452 | 600.663 | 658.0084 | 581.9293 | 637.749 | 639.5664 | 377.1809 | 686.2367 | 619.6565 | 720.4832 | 813.1524 | 742.9398 | 439.539 | 642.1289 | 598.162 | 519.1955 | 645.2204 | 570.0843 |  | 651.4988 |  | 661.7926 | 484.3561 | 483.766 | 635.7936 |  | 133.5461 | 266.8022 | 180.4073 | 373.126 | 447.4048 | 552.7862 | 596.1678 | 21.6186 | 90.62 | 25.2301 | 180.8495 | 28.5461 | 45.4899 | 53.7778 | 68.1203 | 32.4504 |  |  | 2.352 | -2.2638 | -67.9525 | 1.0796 | 6.5332 | -197.7704 | 27.6445 | -3.9582 | 1.7223 | 5.9725 | 31.8299 | 0.0058533 | 0.00010843 | 0.00050762 | 789.6415 | 554.1026 | 367.5051 | 131.9424 | 37.2952 | 22.7611 | 20.9469 | 54.0315 | 34.9669 | 27.2008 | 23.9808 | 23.3889 | 27.1786 | 24.22 | 171.5871 | 169.6417 | 152.4845 | 108.1927 | 99.8708 | 208.2863 | 140.0317 | 95.4288 | 96.9529 | 120.8309 | 101.5383 | 191.7808 | 543.0904 | 244.4674 | 589.481 | 684.7621 | 695.3753 | 688.966 | 733.9338 | 685.5642 | 8.0514 | 5.35 | 722.5688 | 615.7391 | 140.3843 | 727.6946 | 689.0066 | 123.6982 | 528.0072 | 687.9949 | 617.0663 | 545.1063 | 653.1277 | 595.9704 | 932.7671 | 841.5676 | 694.9499 | 684.3985 | 961.4714 |  | 736.5689 | 747.4605 | 708.997 | 849.7433 | 712.2323 | 757.3137 |  | 732.2583 |  |  | 865.8231 | 892.6325 | 925.0971 | [5 empty] | 111.8317 | 790.9885 | 623.8653 | 65.6181 | 797.8867 | 785.6381 | 80.3476 | 721.2059 | 702.4914 | 736.7685 |  | 1046.2618 | 713.4684 | 581.0897 | 693.2245 | 962.853 | 715.69 | 729.5574 | 634.3994 | 701.0805 | 644.0707 | 942.1475 | 487.3484 | 659.6267 | 704.0661 | 607.2491 | 744.3334 | 754.2706 |  |  | 546.665 | 625.3657 | 685.5808 | 724.0209 |  | 684.5091 | 638.1637 | -0.11551 | 19.0782 | 1.5318 | 1.4377 | -22.7755 | 3.0883 | 1540.4 | 1.01 | 3.4069 | -2.4365 | -13.349 | 1.6826 | 5.1192 | -28.1657 | 10.5304 | 52.6893 | 51.6897 | 49.6369 | 7.1238 | 0.26887 |  | 50.1641
42838.4837 | 5483 | 87.7079 | 48.4486 | 32.302 | 26.9349 | 23.3958 | 23.7784 | 24.3014 | 21.8706 | 39.3128 | 31.6981 | 25.0331 | 22.104 | 21.5761 | 23.9639 | 144.5501 | 258.5297 | 256.9702 | 487.3715 | 600.4641 | 657.9893 | 581.0954 | 637.5983 | 639.4731 | 377.1817 | 686.9144 | 619.9007 | 719.8839 | 813.4485 | 742.8517 | 439.5723 | 642.0407 | 597.2303 | 519.1707 | 645.0704 | 569.7341 |  | 651.3406 |  | 661.5889 | 483.0362 | 483.1944 | 635.6587 |  | 133.1375 | 266.28 | 179.9256 | 374.0001 | 448.5025 | 552.7808 | 595.8375 | 21.6708 | 90.5665 | 25.1323 | 180.7352 | 28.5505 | 45.3956 | 53.6896 | 68.0404 | 32.4483 |  |  | 2.3534 | -2.1955 | -68.009 | 0.99811 | 6.2519 | -197.7796 | 27.8856 | -3.9444 | 1.7184 | 5.9068 | 32.1462 | 0.0059502 | 0.00028749 | 0.00047641 | 785.2032 | 554.2283 | 367.5506 | 132.0014 | 37.3121 | 22.7584 | 20.9475 | 54.0316 | 34.9633 | 27.2023 | 23.9749 | 23.3863 | 27.1768 | 24.212 | 176.2494 | 172.7108 | 157.204 | 106.5765 | 99.5687 | 208.2255 | 140.0111 | 95.4229 | 96.9491 | 120.885 | 101.5488 | 191.8577 | 543.085 | 244.4876 | 589.4224 | 684.4803 | 695.2516 | 688.7318 | 733.7844 | 685.8096 | 5.4732 | 6.4975 | 722.4854 | 615.5224 | 140.4365 | 727.7064 | 688.8268 | 123.7416 | 528.0296 | 688.5645 | 617.2431 | 545.0272 | 653.0361 | 595.032 | 932.9513 | 841.6053 | 694.7975 | 684.1452 | 961.4547 |  | 736.4185 | 747.3245 | 708.9612 | 849.7691 | 712.0611 | 757.2292 |  | 732.1487 |  |  | 864.7785 | 891.8796 | 925.6913 | [5 empty] | 111.853 | 791.0538 | 623.7634 | 65.6561 | 797.9506 | 785.4537 | 80.4528 | 720.9341 | 702.4329 | 736.5362 |  | 1047.1755 | 713.1985 | 580.5317 | 693.0517 | 962.7671 | 715.4844 | 729.2801 | 634.2711 | 700.9293 | 644.4679 | 942.3262 | 487.3745 | 659.4744 | 704.1832 | 606.7595 | 744.1398 | 754.1854 |  |  | 546.4961 | 625.29 | 685.7999 | 723.8675 |  | 684.5362 | 637.9783 | 0.4907 | 19.0764 | 1.5341 | 1.4385 | -22.5589 | 3.0884 | 1535.88 | 0.99 | 3.4077 | -2.3983 | -13.348 | 1.6171 | 5.0078 | -28.1663 | 10.5762 | 52.6505 | 51.6848 | 49.5943 | 6.5974 | -0.25812 |  | 50.1283
42838.4837 | 5484 | 87.7533 | 48.4741 | 32.3083 | 26.9392 | 23.4026 | 23.7876 | 24.2995 | 21.8693 | 39.3196 | 31.7023 | 25.0329 | 22.1053 | 21.577 | 23.967 | 144.7185 | 258.6538 | 257.0824 | 487.0978 | 600.253 | 657.9174 | 580.8667 | 637.4933 | 639.5534 | 377.2544 | 687.4411 | 619.7682 | 718.3324 | 813.7996 | 742.5413 | 439.5816 | 641.9416 | 596.9997 | 519.1273 | 644.9849 | 569.5322 |  | 651.1745 |  | 661.3906 | 482.2797 | 483.2129 | 635.5114 |  | 133.1398 | 265.5926 | 179.6945 | 374.0443 | 447.9695 | 552.7401 | 595.7486 | 21.7038 | 90.5286 | 25.1044 | 180.6416 | 28.546 | 45.2911 | 53.6053 | 67.9551 | 32.4399 |  |  | 2.5788 | -2.2211 | -67.9781 | 1.098 | 6.4326 | -197.7461 | 27.996 | -4.2565 | 1.8651 | 5.9165 | 32.1746 | 0.0060356 | 5.257e-05 | 0.00050598 | 788.9935 | 554.3491 | 367.6103 | 132.0867 | 37.3474 | 22.7622 | 20.953 | 54.0446 | 34.979 | 27.2082 | 23.9885 | 23.3982 | 27.1827 | 24.2258 | 176.0341 | 175.2548 | 158.6829 | 107.7172 | 97.7047 | 208.0148 | 139.9742 | 95.4152 | 96.9406 | 120.9188 | 101.5539 | 191.9296 | 543.0672 | 244.5029 | 589.3154 | 684.4029 | 695.1328 | 688.4831 | 733.6341 | 686.0413 | 7.5557 | 4.7992 | 722.4347 | 615.3135 | 140.4985 | 727.6489 | 688.7932 | 123.8044 | 528.0669 | 688.8165 | 617.3894 | 544.9643 | 652.932 | 594.8832 | 932.6693 | 841.6602 | 694.7028 | 683.9697 | 960.6325 |  | 736.2693 | 747.1761 | 708.3656 | 849.8168 | 711.9553 | 757.1631 |  | 732.0364 |  |  | 864.2275 | 890.9347 | 923.4226 | [5 empty] | 111.8918 | 791.1289 | 623.7075 | 65.6862 | 797.9875 | 789.7144 | 80.5631 | 720.6177 | 701.9235 | 736.2858 |  | 1048.4424 | 713.1189 | 580.2612 | 693.1993 | 962.8333 | 715.2841 | 728.9655 | 634.0264 | 700.695 | 644.0012 | 942.0692 | 487.7659 | 659.3189 | 704.4126 | 605.7408 | 743.7142 | 754.0998 |  |  | 545.5991 | 625.1665 | 685.5924 | 723.6906 |  | 684.3414 | 637.8181 | 0.25215 | 19.0736 | 1.534 | 1.4377 | -22.5716 | 3.0883 | 1547.93 | 1.29 | 3.5666 | -2.4107 | -13.3365 | 1.695 | 5.0795 | -28.1632 | 10.5968 | 52.6344 | 51.5445 | 49.5671 | 6.5926 | -0.42714 |  | 50.0941
42838.4838 | 5485 | 87.8024 | 48.5046 | 32.3141 | 26.9491 | 23.4094 | 23.7874 | 24.3057 | 21.8708 | 39.3281 | 31.7215 | 25.0395 | 22.1131 | 21.582 | 23.9725 | 144.8971 | 258.7886 | 257.1997 | 486.8397 | 600.0597 | 657.8244 | 581.1716 | 637.182 | 639.4049 | 377.3696 | 687.6441 | 620.0452 | 717.822 | 813.8481 | 742.3858 | 439.5866 | 641.8407 | 597.0312 | 519.0703 | 645.007 | 569.721 |  | 651.0147 |  | 661.1793 | 482.6154 | 483.3484 | 635.371 |  | 133.2134 | 264.8428 | 179.6831 | 372.3282 | 447.026 | 552.52 | 595.751 | 21.723 | 90.5037 | 25.1509 | 180.5715 | 28.5481 | 45.1804 | 53.5212 | 67.8604 | 32.4312 |  |  | 2.2791 | -2.1258 | -67.7875 | 1.1814 | 6.0495 | -197.7652 | 27.881 | -3.8077 | 1.5915 | 5.7948 | 32.2908 | 0.0058976 | 0.0002727 | 0.00049448 | 788.6047 | 554.5977 | 367.663 | 132.1598 | 37.3612 | 22.7651 | 20.9331 | 54.0438 | 34.979 | 27.2026 | 23.9731 | 23.3903 | 27.1794 | 24.2178 | 174.0876 | 177.4915 | 156.7831 | 108.6389 | 97.1637 | 207.8826 | 139.8779 | 95.423 | 96.9459 | 120.9664 | 101.5579 | 192.0033 | 543.0467 | 244.5332 | 589.1997 | 684.1964 | 695.0156 | 688.3007 | 733.5213 | 685.9367 | 9.0241 | 7.2394 | 722.3751 | 615.1589 | 140.5611 | 727.7539 | 688.7289 | 123.8648 | 528.0953 | 688.6306 | 617.4429 | 544.8909 | 652.821 | 595.0521 | 932.8308 | 841.7501 | 694.5968 | 683.8088 | 960.0374 |  | 736.1575 | 747.0262 | 707.9381 | 849.8535 | 711.7831 | 757.034 |  | 731.9285 |  |  | 863.397 | 890.0663 | 922.5769 | [5 empty] | 111.9304 | 791.2079 | 623.7087 | 65.7202 | 798.0421 | 794.9685 | 80.664 | 720.3494 | 701.5399 | 736.0347 |  | 1049.404 | 713.1323 | 580.0164 | 693.1545 | 962.7859 | 715.0881 | 728.6943 | 633.4291 | 700.4387 | 643.7367 | 941.9738 | 487.4555 | 659.119 | 704.2582 | 605.866 | 743.0285 | 754.0083 |  |  | 545.1017 | 624.7288 | 685.063 | 723.5221 |  | 684.237 | 637.6057 | 0.36048 | 19.074 | 1.5332 | 1.4361 | -22.6188 | 3.0883 | 1526.75 | 0.84 | 3.3527 | -2.3568 | -13.3085 | 1.757 | 4.9253 | -28.1608 | 10.5736 | 52.6217 | 51.4452 | 49.524 | 6.7909 | -0.22829 |  | 50.0697
42838.4838 | 5486 | 87.8628 | 48.5258 | 32.3251 | 26.9496 | 23.4249 | 23.7944 | 24.3104 | 21.8726 | 39.3349 | 31.7343 | 25.0509 | 22.1222 | 21.5872 | 23.9728 | 145.0654 | 258.9147 | 257.3141 | 486.5699 | 599.8587 | 657.7883 | 581.2581 | 636.6845 | 638.975 | 377.4661 | 688.1296 | 620.0428 | 717.4145 | 813.7819 | 741.9669 | 439.603 | 641.7594 | 597.3881 | 519.0355 | 644.9537 | 568.9132 |  | 650.859 |  | 660.9857 | 482.9247 | 483.4623 | 635.2366 |  | 133.2 | 264.282 | 179.8069 | 370.5521 | 444.9703 | 552.1479 | 595.9287 | 21.7134 | 90.4675 | 25.3327 | 180.5265 | 28.5571 | 45.0772 | 53.4524 | 67.7602 | 32.4308 |  |  | 2.7903 | -1.9694 | -67.9196 | 1.0034 | 6.1501 | -197.8164 | 27.7036 | -3.9726 | 1.71 | 5.8472 | 32.0946 | 0.0060767 | 0.00016099 | 0.00048791 | 785.9035 | 554.9431 | 367.7147 | 132.2621 | 37.3875 | 22.7714 | 20.9421 | 54.0557 | 34.9842 | 27.2127 | 23.986 | 23.3921 | 27.1802 | 24.2235 | 176.1433 | 183.3124 | 159.049 | 107.9997 | 98.3154 | 207.7913 | 139.8406 | 95.4224 | 96.948 | 121.019 | 101.5684 | 192.0799 | 543.0136 | 244.5526 | 589.1181 | 683.9987 | 694.8811 | 688.0631 | 733.3231 | 685.5457 | 7.1264 | 6.5764 | 722.3108 | 615.026 | 140.614 | 727.6947 | 688.6345 | 123.8962 | 528.137 | 688.8409 | 617.4634 | 544.8158 | 652.7251 | 595.6017 | 933.0431 | 841.8194 | 694.4435 | 683.6799 | 960.4907 |  | 736.0289 | 746.8979 | 707.7194 | 849.899 | 711.5975 | 756.9461 |  | 731.8293 |  |  | 863.7782 | 890.7185 | 923.2751 | [5 empty] | 111.9557 | 791.2784 | 623.7133 | 65.7484 | 798.119 | 785.6756 | 80.7553 | 720.0895 | 701.4075 | 735.7872 |  | 1050.3169 | 713.0375 | 578.7782 | 692.9291 | 962.7797 | 714.8549 | 728.4396 | 632.8777 | 700.2188 | 642.9376 | 941.6071 | 486.7942 | 658.9315 | 703.7346 | 605.7503 | 742.627 | 753.9334 |  |  | 545.02 | 624.5038 | 684.5105 | 723.3876 |  | 684.1775 | 637.3134 | 0.2093 | 19.0757 | 1.5329 | 1.4363 | -22.5938 | 3.0884 | 1501.89 | 0.68 | 3.709 | -2.2673 | -13.3145 | 1.6183 | 4.9649 | -28.1581 | 10.5376 | 52.5756 | 51.3958 | 49.4774 | 6.55 | -0.4848 |  | 50.0491
42838.4838 | 5487 | 87.8957 | 48.5369 | 32.3325 | 26.9506 | 23.4043 | 23.7888 | 24.3112 | 21.8676 | 39.342 | 31.7275 | 25.0436 | 22.1062 | 21.5787 | 23.9684 | 145.2395 | 259.0446 | 257.4387 | 486.3016 | 599.6512 | 657.7625 | 580.7712 | 636.4169 | 638.5701 | 377.5562 | 688.2513 | 619.9869 | 717.4315 | 813.8234 | 741.8384 | 439.618 | 641.6665 | 597.8945 | 518.9839 | 644.8334 | 568.3987 |  | 650.695 |  | 660.8136 | 483.4423 | 483.4818 | 635.0793 |  | 133.164 | 264.2933 | 179.9026 | 371.4024 | 443.7888 | 552.3791 | 596.0595 | 21.725 | 90.4359 | 25.6442 | 180.4357 | 28.5559 | 44.9804 | 53.378 | 67.6522 | 32.4227 |  |  | 2.243 | -2.0214 | -67.8355 | 1.328 | 6.3078 | -197.798 | 27.8883 | -3.9095 | 1.6293 | 5.7866 | 31.7411 | 0.0058615 | 0.00022506 | 0.00050434 | 781.3392 | 555.1217 | 367.7617 | 132.3513 | 37.417 | 22.7725 | 20.9455 | 54.0606 | 34.9907 | 27.2111 | 23.9858 | 23.3977 | 27.179 | 24.2267 | 179.37 | 184.8099 | 161.2336 | 109.4384 | 101.7452 | 207.6657 | 139.8559 | 95.4225 | 96.9442 | 121.0661 | 101.578 | 192.162 | 543.0172 | 244.5807 | 589.0238 | 683.5399 | 694.7615 | 687.7752 | 733.1659 | 685.3072 | 6.316 | 6.0294 | 722.216 | 615.1157 | 140.6582 | 727.4156 | 688.5761 | 123.9263 | 528.1648 | 689.0082 | 617.6473 | 544.7337 | 652.6344 | 595.9261 | 933.3209 | 841.8989 | 694.36 | 683.6354 | 960.5522 |  | 735.8494 | 746.77 | 707.7233 | 849.9366 | 711.3791 | 756.8771 |  | 731.736 |  |  | 864.0293 | 891.3105 | 923.3046 | [5 empty] | 111.9939 | 791.3679 | 623.8439 | 65.7827 | 798.1719 | 774.3199 | 80.8644 | 719.8526 | 701.3602 | 735.5401 |  | 1051.4321 | 713.0533 | 577.8144 | 692.6775 | 962.8371 | 714.617 | 728.2212 | 632.6097 | 700.0405 | 641.9445 | 941.456 | 486.8621 | 658.7471 | 703.4348 | 604.9953 | 742.3935 | 753.8357 |  |  | 544.1422 | 624.336 | 684.15 | 723.2317 |  | 684.2101 | 636.97 | 0.24176 | 19.0758 | 1.5342 | 1.4388 | -22.6518 | 3.0884 | 1506.12 | 0.94 | 3.3251 | -2.297 | -13.3064 | 1.8618 | 5.0289 | -28.1607 | 10.5741 | 52.527 | 51.4003 | 49.423 | 6.1744 | -0.72559 |  | 50.0278
42838.4838 | 5488 | 87.9486 | 48.5715 | 32.3302 | 26.953 | 23.4053 | 23.7862 | 24.2982 | 21.8614 | 39.3468 | 31.7265 | 25.04 | 22.1126 | 21.5695 | 23.9666 | 145.4216 | 259.178 | 257.5619 | 486.042 | 599.459 | 657.7239 | 580.449 | 636.2646 | 638.2234 | 377.6663 | 687.4058 | 620.1813 | 718.3597 | 814.1115 | 742.1319 | 439.6194 | 641.5512 | 597.9713 | 518.9251 | 644.8894 | 567.5237 |  | 650.5137 |  | 660.5875 | 483.895 | 483.1345 | 634.9024 |  | 133.0793 | 264.414 | 179.742 | 371.9501 | 442.7045 | 552.1372 | 595.8264 | 21.5564 | 90.4016 | 25.4726 | 180.3265 | 28.5682 | 44.8619 | 53.3165 | 67.5477 | 32.4192 |  |  | 2.469 | -2.0949 | -68.0149 | 1.1933 | 6.7513 | -197.8013 | 27.9218 | -4.0107 | 1.8908 | 5.9129 | 31.9024 | 0.0059896 | 0.00011664 | 0.00050598 | 783.2637 | 555.3236 | 367.8084 | 132.4227 | 37.4362 | 22.7668 | 20.943 | 54.0634 | 34.9964 | 27.2152 | 23.9826 | 23.3927 | 27.1801 | 24.2267 | 176.4487 | 181.8928 | 158.6881 | 109.432 | 101.0425 | 207.4027 | 139.7335 | 95.4286 | 96.9465 | 121.1218 | 101.5906 | 192.2334 | 543.0444 | 244.6073 | 588.9362 | 683.6901 | 694.5949 | 687.5068 | 733.0363 | 685.3937 | 5.6222 | 5.508 | 722.1303 | 615.2012 | 140.7344 | 727.0734 | 688.5203 | 123.9845 | 528.2312 | 688.7235 | 617.6886 | 544.6777 | 652.5555 | 595.6858 | 933.2529 | 841.952 | 694.3135 | 683.5935 | 960.353 |  | 735.6664 | 746.7234 | 707.8305 | 849.9775 | 711.1917 | 756.8603 |  | 731.7042 |  |  | 864.0095 | 891.3824 | 922.9344 | [5 empty] | 112.0348 | 791.462 | 624.0017 | 65.8288 | 798.2364 | 767.2396 | 80.9654 | 719.6204 | 701.3317 | 735.2951 |  | 1052.7727 | 713.1561 | 576.9503 | 692.6314 | 962.8471 | 714.3992 | 727.99 | 632.6271 | 699.9133 | 641.6049 | 941.2494 | 486.6939 | 658.6091 | 703.4977 | 604.6025 | 742.2298 | 753.7383 |  |  | 544.1069 | 624.2776 | 683.8376 | 723.0578 |  | 684.3731 | 636.7932 | 0.20744 | 19.0733 | 1.5338 | 1.4382 | -22.6321 | 3.0883 | 1511.15 | 1.26 | 3.4892 | -2.3387 | -13.3255 | 1.765 | 5.2019 | -28.1569 | 10.5789 | 52.4849 | 51.4275 | 49.3761 | 6.4631 | -0.45832 |  | 49.9865
42838.4838 | 5489 | 87.9997 | 48.5841 | 32.3384 | 26.9478 | 23.4035 | 23.7895 | 24.3079 | 21.8693 | 39.3556 | 31.7312 | 25.0431 | 22.1103 | 21.5655 | 23.972 | 145.607 | 259.3184 | 257.683 | 485.7902 | 599.2721 | 657.6938 | 580.2857 | 636.2812 | 638.2068 | 377.7634 | 686.8739 | 620.1869 | 718.6146 | 814.1473 | 742.2706 | 439.6335 | 641.4245 | 597.7957 | 518.8627 | 644.9134 | 567.8163 |  | 650.3506 |  | 660.3871 | 485.2488 | 482.9362 | 634.748 |  | 132.7623 | 263.9917 | 179.5422 | 369.2947 | 440.3352 | 551.6556 | 595.4906 | 21.4117 | 90.3515 | 25.2768 | 180.1812 | 28.5684 | 44.7208 | 53.2557 | 67.4339 | 32.4045 |  |  | 2.2042 | -2.296 | -68.1726 | 0.96263 | 6.3479 | -197.7192 | 27.7936 | -3.7952 | 1.7536 | 5.884 | 31.7767 | 0.005914 | 0.00015442 | 0.00050269 | 783.6935 | 555.4491 | 367.8564 | 132.5004 | 37.4631 | 22.7735 | 20.9486 | 54.0733 | 35.0032 | 27.2214 | 23.9862 | 23.395 | 27.1865 | 24.2248 | 173.411 | 178.31 | 159.2938 | 111.1354 | 98.3898 | 207.1299 | 139.657 | 95.4162 | 96.9444 | 121.156 | 101.5884 | 192.3009 | 543.0218 | 244.6401 | 588.8557 | 683.1144 | 694.4261 | 687.2019 | 732.8903 | 685.2544 | 8.5649 | 8.4112 | 722.0332 | 615.1869 | 140.7821 | 726.895 | 688.3237 | 124.035 | 528.2765 | 688.4182 | 617.6866 | 544.601 | 652.4529 | 595.6304 | 933.2718 | 841.9837 | 694.1199 | 683.3711 | 960.3613 |  | 735.5262 | 746.751 | 707.6158 | 850.0258 | 711.0331 | 756.8179 |  | 731.6752 |  |  | 863.5013 | 891.4495 | 923.5238 | [5 empty] | 112.0778 | 791.5415 | 624.0554 | 65.8652 | 798.3075 | 775.9957 | 81.0676 | 719.3742 | 701.465 | 735.0638 |  | 1054.2523 | 713.3716 | 576.3595 | 692.6733 | 962.8215 | 714.2047 | 727.7391 | 632.5604 | 699.8416 | 641.1925 | 941.2798 | 486.9841 | 658.3898 | 703.5619 | 604.3217 | 742.0078 | 753.6437 |  |  | 544.2608 | 624.3301 | 683.4363 | 722.9247 |  | 684.5269 | 636.5983 | 0.43746 | 19.0743 | 1.5324 | 1.4368 | -22.5302 | 3.0884 | 1525.96 | 0.44 | 3.297 | -2.4474 | -13.3357 | 1.5847 | 5.0426 | -28.1428 | 10.5515 | 52.4481 | 51.3748 | 49.336 | 6.7635 | -0.53532 |  | 49.951
42838.4838 | 5490 | 88.0468 | 48.6083 | 32.3396 | 26.9439 | 23.4062 | 23.7849 | 24.3055 | 21.863 | 39.3622 | 31.7402 | 25.0463 | 22.1089 | 21.5761 | 23.9741 | 145.7833 | 259.4416 | 257.7954 | 485.5295 | 599.068 | 657.6688 | 579.2876 | 636.13 | 638.033 | 377.8207 | 686.4576 | 620.28 | 718.0578 | 814.3767 | 742.2908 | 439.6409 | 641.2948 | 597.3723 | 518.821 | 644.8489 | 568.0758 |  | 650.1823 |  | 660.1962 | 485.687 | 482.4919 | 634.579 |  | 132.7498 | 263.875 | 179.4555 | 367.8832 | 441.0776 | 550.9858 | 595.217 | 21.6848 | 90.3359 | 25.2816 | 180.0718 | 28.5846 | 44.5893 | 53.2121 | 67.3326 | 32.4005 |  |  | 2.6287 | -2.0194 | -68.1266 | 0.89626 | 6.8617 | -197.7934 | 27.8955 | -3.9647 | 1.9031 | 5.9379 | 32.0804 | 0.005914 | 0.00016921 | 0.00050434 | 785.5367 | 555.4433 | 367.915 | 132.5625 | 37.4876 | 22.7784 | 20.9429 | 54.0823 | 35.0072 | 27.2216 | 23.9877 | 23.3941 | 27.1844 | 24.2283 | 172.4329 | 183.8213 | 168.3327 | 115.1321 | 98.699 | 206.9159 | 139.7789 | 95.4248 | 96.9476 | 121.2148 | 101.5974 | 192.3808 | 543.0388 | 244.6852 | 588.7918 | 682.4011 | 694.3197 | 686.9503 | 732.7513 | 685.0211 | 6.9113 | 8.1174 | 721.9755 | 615.2263 | 140.8525 | 727.0854 | 687.9508 | 124.1077 | 528.3209 | 688.2338 | 617.8271 | 544.5384 | 652.3754 | 594.6521 | 932.6639 | 842.0231 | 694.0679 | 683.2587 | 960.2838 |  | 735.3822 | 746.7913 | 707.4511 | 850.0758 | 710.8834 | 756.7657 |  | 731.6385 |  |  | 864.2783 | 891.701 | 923.6657 | [5 empty] | 112.1121 | 791.6096 | 624.0776 | 65.8938 | 798.3473 | 784.1507 | 81.1572 | 719.0951 | 701.4159 | 734.8289 |  | 1055.6185 | 713.4867 | 576.4225 | 692.7068 | 962.8477 | 713.9879 | 727.4993 | 632.5945 | 699.7895 | 641.0082 | 941.3032 | 487.2823 | 658.1167 | 703.4813 | 603.9823 | 741.7475 | 753.5478 |  |  | 543.9798 | 624.3058 | 682.9982 | 722.7776 |  | 684.5071 | 636.4092 | 0.38237 | 19.0728 | 1.5334 | 1.4384 | -22.3832 | 3.0884 | 1514.43 | 0.39 | 3.6005 | -2.295 | -13.3298 | 1.5289 | 5.2406 | -28.1366 | 10.5666 | 52.4127 | 51.3339 | 49.2981 | 6.843 | -1.5242 |  | 49.9327
42838.4838 | 5491 | 88.1016 | 48.6411 | 32.3498 | 26.9572 | 23.4095 | 23.7821 | 24.307 | 21.8674 | 39.3672 | 31.7439 | 25.0491 | 22.1155 | 21.5806 | 23.977 | 145.9617 | 259.5681 | 257.9054 | 485.262 | 598.8656 | 657.6414 | 579.2333 | 636.2627 | 637.9869 | 377.8883 | 685.7651 | 620.3465 | 718.0638 | 814.3731 | 742.2373 | 439.6494 | 641.1814 | 596.6248 | 518.7817 | 644.7491 | 568.4652 |  | 650.0227 |  | 660.0178 | 486.6181 | 482.4264 | 634.4236 |  | 132.7824 | 264.1669 | 179.5788 | 366.6202 | 442.1093 | 550.8763 | 594.8004 | 22.0637 | 90.2652 | 25.2487 | 179.9927 | 28.591 | 44.4553 | 53.1729 | 67.2424 | 32.3962 |  |  | 3.6518 | -1.8544 | -67.963 | 1.1696 | 6.5365 | -197.819 | 27.6228 | -3.8136 | 1.5703 | 5.7209 | 31.7778 | 0.0058713 | 0.00016592 | 0.00049777 | 793.8422 | 555.5233 | 367.9477 | 132.6328 | 37.5012 | 22.7776 | 20.942 | 54.0808 | 35.0109 | 27.2172 | 23.9857 | 23.3946 | 27.1799 | 24.2201 | 168.5802 | 182.1615 | 171.0737 | 115.3128 | 101.689 | 206.6229 | 139.7981 | 95.41 | 96.9367 | 121.2601 | 101.6061 | 192.4642 | 543.0916 | 244.7155 | 588.7234 | 681.9851 | 694.0987 | 686.7653 | 732.6014 | 684.7816 | 9.012 | 6.5313 | 721.8953 | 615.2517 | 140.9029 | 727.1326 | 687.6618 | 124.1556 | 528.3757 | 688.1551 | 617.5407 | 544.4621 | 652.2908 | 593.9737 | 932.2266 | 842.0321 | 694.1454 | 683.2895 | 960.3369 |  | 735.1643 | 746.7847 | 707.2457 | 850.1167 | 710.6634 | 756.6716 |  | 731.5851 |  |  | 863.0725 | 890.8733 | 923.3244 | [5 empty] | 112.1513 | 791.6812 | 624.0309 | 65.9425 | 798.3776 | 779.5663 | 81.2617 | 718.8592 | 701.3878 | 734.5988 |  | 1057.1129 | 713.3788 | 576.4711 | 692.5208 | 962.8584 | 713.789 | 727.2763 | 632.7174 | 699.7405 | 640.7525 | 941.3417 | 487.043 | 657.8993 | 703.3359 | 603.4158 | 741.5908 | 753.4646 |  |  | 544.3323 | 623.9783 | 682.7564 | 722.5894 |  | 684.4071 | 636.2336 | 0.56713 | 19.0743 | 1.5336 | 1.44 | -22.6755 | 3.0884 | 1530.23 | 0.93 | 4.2436 | -2.1998 | -13.3174 | 1.747 | 5.1146 | -28.1366 | 10.5141 | 52.3545 | 51.2845 | 49.2434 | 7.2311 | -1.8263 |  | 49.8878
42838.4838 | 5492 | 88.1503 | 48.6645 | 32.3632 | 26.9675 | 23.4114 | 23.7916 | 24.3114 | 21.8795 | 39.3744 | 31.7521 | 25.0602 | 22.1149 | 21.5807 | 23.9791 | 146.1418 | 259.7087 | 258.0343 | 485.0134 | 598.6674 | 657.6025 | 579.5404 | 636.2119 | 638.0905 | 377.9921 | 685.2475 | 620.4319 | 717.5524 | 814.4154 | 742.1055 | 439.6641 | 641.0902 | 595.804 | 518.7362 | 644.5972 | 568.5393 |  | 649.8603 |  | 659.8276 | 486.7336 | 482.5277 | 634.264 |  | 132.6613 | 264.0942 | 179.3653 | 366.9647 | 444.6858 | 551.2602 | 594.549 | 22.3395 | 90.1739 | 25.7964 | 179.9013 | 28.5806 | 44.3166 | 53.1357 | 67.135 | 32.3878 |  |  | 3.0584 | -1.9215 | -67.9039 | 0.80952 | 6.5917 | -197.773 | 27.747 | -3.6901 | 1.603 | 6.0442 | 31.8939 | 0.0058467 | 7.393e-05 | 0.00049941 | 796.9368 | 555.8128 | 368.0189 | 132.7002 | 37.5406 | 22.7893 | 20.9526 | 54.0995 | 35.0219 | 27.2354 | 23.9973 | 23.4072 | 27.1977 | 24.2378 | 180.2176 | 187.6541 | 170.3476 | 117.3148 | 103.2104 | 206.7091 | 139.8239 | 95.4116 | 96.938 | 121.3054 | 101.6158 | 192.5353 | 543.0978 | 244.7322 | 588.6479 | 681.9674 | 693.9139 | 686.599 | 732.4528 | 684.7385 | 10.904 | 8.672 | 721.8261 | 615.3504 | 140.9539 | 726.9885 | 687.5398 | 124.1952 | 528.4067 | 688.131 | 617.3543 | 544.3961 | 652.1988 | 592.9325 | 932.2894 | 842.0179 | 694.264 | 683.3927 | 960.0366 |  | 735.0112 | 746.7795 | 706.9874 | 850.1735 | 710.547 | 756.579 |  | 731.5376 |  |  | 861.9274 | 890.5221 | 923.0191 | [5 empty] | 112.1859 | 791.74 | 624.0928 | 65.9745 | 798.4139 | 788.7369 | 81.3591 | 718.626 | 701.4483 | 734.3692 |  | 1058.313 | 713.0681 | 576.1921 | 692.3245 | 962.8778 | 713.6261 | 727.0697 | 632.7819 | 699.6032 | 640.3662 | 941.5963 | 485.9638 | 657.789 | 703.3517 | 602.9014 | 741.3564 | 753.3843 |  |  | 543.8462 | 623.6344 | 682.6344 | 722.4388 |  | 684.3785 | 635.9725 | 0.18908 | 19.0743 | 1.5327 | 1.438 | -22.6465 | 3.0885 | 1541.3 | 0.87 | 3.8833 | -2.2391 | -13.3107 | 1.4533 | 5.1373 | -28.1399 | 10.5401 | 52.3231 | 51.2223 | 49.2134 | 5.9498 | -1.7423 |  | 49.846
42838.4839 | 5493 | 88.2037 | 48.6857 | 32.3782 | 26.9674 | 23.4178 | 23.7995 | 24.3187 | 21.8779 | 39.3863 | 31.7586 | 25.0662 | 22.1177 | 21.5874 | 23.9917 | 146.3218 | 259.8387 | 258.1493 | 484.7397 | 598.4612 | 657.5465 | 579.0222 | 635.6532 | 637.5678 | 378.1264 | 684.5153 | 619.6987 | 716.8203 | 813.9247 | 741.5061 | 439.6585 | 640.986 | 595.152 | 518.6852 | 644.3839 | 567.6756 |  | 649.6918 |  | 659.6112 | 486.7069 | 482.5389 | 634.1033 |  | 132.4297 | 263.4888 | 179.3592 | 367.1788 | 445.4569 | 551.4333 | 594.5824 | 22.4839 | 90.1116 | 26.5245 | 179.7484 | 28.5679 | 44.1856 | 53.1073 | 67.0203 | 32.3801 |  |  | 2.5347 | -2.1462 | -67.8138 | 1.0119 | 5.631 | -197.8013 | 27.2246 | -3.6539 | 1.5678 | 5.6089 | 31.9946 | 0.0058286 | 0.00020535 | 0.00050269 | 793.3197 | 555.9733 | 368.0664 | 132.7524 | 37.5586 | 22.7869 | 20.9432 | 54.0985 | 35.0202 | 27.2237 | 23.9934 | 23.3903 | 27.1859 | 24.2301 | 184.6945 | 193.2384 | 173.7416 | 121.6916 | 106.3299 | 206.8486 | 139.9069 | 95.4106 | 96.9439 | 121.3576 | 101.6297 | 192.6158 | 543.093 | 244.7531 | 588.5758 | 682.2384 | 693.7363 | 686.4691 | 732.2997 | 684.6052 | 10.4053 | 7.7613 | 721.7412 | 615.2924 | 141.0252 | 726.7105 | 687.4704 | 124.221 | 528.4627 | 687.493 | 617.0489 | 544.325 | 652.1278 | 592.3656 | 931.8926 | 842.0446 | 694.392 | 683.5951 | 960.0197 |  | 734.8237 | 746.7418 | 706.7554 | 850.218 | 710.4648 | 756.4561 |  | 731.4762 |  |  | 862.0603 | 890.4003 | 923.0332 | [5 empty] | 112.2263 | 791.7956 | 624.2848 | 66.0162 | 798.4367 | 801.1511 | 81.4588 | 718.4161 | 701.1864 | 734.1522 |  | 1059.309 | 712.6649 | 576.2035 | 692.3311 | 962.8777 | 713.4565 | 726.8824 | 632.8024 | 699.3751 | 639.8009 | 941.6501 | 485.5035 | 657.747 | 703.5299 | 602.8364 | 741.4253 | 753.2973 |  |  | 544.1867 | 623.3172 | 682.3916 | 722.289 |  | 683.971 | 635.7856 | 0.21727 | 19.0734 | 1.5321 | 1.4369 | -22.6105 | 3.0884 | 1553.64 | 1.11 | 3.5342 | -2.3651 | -13.2944 | 1.624 | 4.7487 | -28.1448 | 10.4415 | 52.2747 | 51.1674 | 49.1922 | 5.4714 | -2.1089 |  | 49.8083
42838.4839 | 5494 | 88.2453 | 48.7185 | 32.3844 | 26.9655 | 23.4231 | 23.7987 | 24.324 | 21.8762 | 39.392 | 31.7658 | 25.0659 | 22.1182 | 21.5887 | 23.9848 | 146.5276 | 259.9717 | 258.2725 | 484.4796 | 598.2726 | 657.5201 | 578.7014 | 635.3044 | 637.4298 | 378.1947 | 684.0362 | 619.0853 | 716.4473 | 813.1929 | 740.7627 | 439.6626 | 640.8994 | 595.1832 | 518.6901 | 644.2591 | 567.2221 |  | 649.529 |  | 659.4328 | 486.4129 | 482.2366 | 633.959 |  | 132.0936 | 262.7482 | 179.3698 | 367.6472 | 446.2101 | 551.0387 | 594.373 | 22.5798 | 90.0805 | 26.917 | 179.6134 | 28.568 | 44.0675 | 53.0908 | 66.9123 | 32.3804 |  |  | 4.2491 | -2.2244 | -68.1161 | 1.1736 | 6.4524 | -197.7809 | 27.2062 | -3.7466 | 1.7735 | 5.7249 | 31.7069 | 0.0059436 | 5.093e-05 | 0.00049941 | 788.3239 | 556.1155 | 368.1114 | 132.8043 | 37.589 | 22.7948 | 20.9527 | 54.1138 | 35.0333 | 27.2276 | 23.9902 | 23.3972 | 27.1905 | 24.2374 | 194.2638 | 197.0908 | 178.774 | 123.514 | 105.2966 | 207.2205 | 140.0804 | 95.4139 | 96.9397 | 121.4015 | 101.6474 | 192.6939 | 543.0453 | 244.7643 | 588.4817 | 682.5051 | 693.5752 | 686.376 | 732.1459 | 684.4651 | 12.3465 | 10.6328 | 721.6175 | 615.2595 | 141.081 | 726.727 | 687.472 | 124.2473 | 528.5019 | 686.8746 | 616.3077 | 544.2627 | 652.0206 | 592.6425 | 931.8158 | 842.0463 | 694.3536 | 683.5781 | 959.8109 |  | 734.6168 | 746.6782 | 706.645 | 850.2529 | 710.2998 | 756.4122 |  | 731.4426 |  |  | 861.7517 | 889.6221 | 923.8057 | [5 empty] | 112.2668 | 791.8591 | 624.3399 | 66.0727 | 798.4561 | 797.7842 | 81.5838 | 718.209 | 701.0683 | 733.9375 |  | 1060.2263 | 712.2745 | 576.6296 | 692.2554 | 962.8981 | 713.2794 | 726.7003 | 632.6662 | 699.1373 | 639.6141 | 941.7466 | 484.8185 | 657.6771 | 703.1661 | 603.3844 | 741.2796 | 753.2068 |  |  | 545.4289 | 622.9365 | 682.0576 | 722.0995 |  | 683.6607 | 635.6367 | 0.22098 | 19.074 | 1.5334 | 1.4384 | -22.7181 | 3.0884 | 1544.86 | 0.89 | 4.5742 | -2.4061 | -13.3148 | 1.7477 | 5.0821 | -28.1367 | 10.4355 | 52.2267 | 51.1425 | 49.151 | 4.4588 | -2.646 |  | 49.7747
42838.4839 | 5495 | 88.3187 | 48.7437 | 32.3933 | 26.9772 | 23.4229 | 23.8033 | 24.3286 | 21.8727 | 39.4093 | 31.7717 | 25.0751 | 22.1297 | 21.5833 | 23.9902 | 146.7146 | 260.1173 | 258.3933 | 484.2312 | 598.0755 | 657.4172 | 578.84 | 635.3615 | 637.4595 | 378.2787 | 683.919 | 618.8065 | 717.3507 | 812.7336 | 740.7768 | 439.6641 | 640.789 | 595.4957 | 518.6555 | 644.0841 | 567.7463 |  | 649.3454 |  | 659.2538 | 485.5451 | 482.1371 | 633.7919 |  | 131.8093 | 261.9809 | 179.2948 | 369.1079 | 446.3002 | 550.48 | 594.0411 | 22.4874 | 90.023 | 27.4817 | 179.5228 | 28.5533 | 43.9329 | 53.0765 | 66.7917 | 32.3671 |  |  | 3.9988 | -1.9287 | -68.1286 | 1.1946 | 6.5726 | -197.7619 | 27.2226 | -3.8267 | 1.6698 | 5.7174 | 31.9533 | 0.0058615 | 0.00016757 | 0.00049448 | 789.8124 | 556.2271 | 368.1639 | 132.8624 | 37.608 | 22.7917 | 20.9468 | 54.1148 | 35.0313 | 27.229 | 23.9913 | 23.4027 | 27.1931 | 24.2405 | 210.4357 | 207.1071 | 187.6569 | 129.9113 | 110.0363 | 207.8115 | 140.4302 | 95.4071 | 96.9294 | 121.4434 | 101.6436 | 192.7694 | 542.9599 | 244.7809 | 588.3826 | 682.5966 | 693.4132 | 686.2953 | 731.9818 | 684.1248 | 10.595 | 9.3312 | 721.5125 | 615.02 | 141.1391 | 726.4479 | 687.4042 | 124.2655 | 528.5376 | 686.6624 | 615.9039 | 544.1973 | 651.9001 | 592.9874 | 932.0644 | 842.0152 | 694.1332 | 683.3553 | 959.6346 |  | 734.4227 | 746.6281 | 706.4003 | 850.3028 | 710.1442 | 756.3491 |  | 731.392 |  |  | 860.8236 | 890.2826 | 923.4109 | [5 empty] | 112.2955 | 791.9029 | 624.367 | 66.1231 | 798.4737 | 791.6985 | 81.6838 | 718.0076 | 701.0156 | 733.7139 |  | 1061.4811 | 711.9087 | 577.5113 | 692.1531 | 962.9561 | 713.0567 | 726.532 | 632.4787 | 698.9642 | 639.171 | 941.785 | 484.2007 | 657.5924 | 702.4672 | 603.9113 | 741.2101 | 753.1292 |  |  | 546.1396 | 622.8213 | 682.2337 | 721.9233 |  | 683.5196 | 635.495 | 0.093731 | 19.073 | 1.5331 | 1.4374 | -22.5952 | 3.0884 | 1547.12 | 0.5 | 4.4375 | -2.2389 | -13.3064 | 1.762 | 5.1275 | -28.1258 | 10.4351 | 52.1812 | 51.0849 | 49.1117 | 2.7425 | -3.5885 |  | 49.7465
42838.4839 | 5496 | 88.3768 | 48.7494 | 32.3907 | 26.974 | 23.417 | 23.8005 | 24.3185 | 21.8729 | 39.4077 | 31.7704 | 25.0679 | 22.1079 | 21.579 | 23.9854 | 146.9134 | 260.2636 | 258.5123 | 483.9726 | 597.8694 | 657.3805 | 578.8461 | 635.0601 | 637.1564 | 378.3593 | 683.719 | 618.1451 | 717.8038 | 812.3064 | 740.6696 | 439.6596 | 640.6765 | 595.5739 | 518.5608 | 643.9819 | 567.646 |  | 649.1793 |  | 659.0582 | 483.4 | 481.893 | 633.63 |  | 131.7435 | 260.9551 | 179.0771 | 370.8956 | 446.2762 | 550.3873 | 593.7236 | 22.2799 | 89.982 | 28.2885 | 179.4251 | 28.5578 | 43.7928 | 53.0619 | 66.6728 | 32.3486 |  |  | 3.3042 | -1.9708 | -67.9932 | 0.83384 | 6.9189 | -197.7954 | 27.5722 | -3.8517 | 1.653 | 5.8017 | 31.6194 | 0.0059272 | 8.378e-05 | 0.00052569 | 787.9768 | 556.2283 | 368.2157 | 132.9234 | 37.6304 | 22.7925 | 20.9491 | 54.1218 | 35.0352 | 27.2367 | 23.9979 | 23.3949 | 27.1844 | 24.2387 | 207.9825 | 201.6127 | 191.3096 | 131.8611 | 111.0206 | 208.0748 | 140.7527 | 95.4124 | 96.9377 | 121.5001 | 101.6522 | 192.8465 | 542.9289 | 244.8021 | 588.3174 | 682.3842 | 693.2753 | 686.2297 | 731.7894 | 684.0836 | 13.4942 | 6.3953 | 721.4201 | 615.0357 | 141.1881 | 726.2759 | 687.2646 | 124.2977 | 528.5858 | 686.8659 | 615.5162 | 544.1382 | 651.7897 | 593.084 | 931.8508 | 841.9856 | 694.073 | 683.2693 | 959.9839 |  | 734.2355 | 746.5574 | 706.2952 | 850.341 | 709.9878 | 756.2811 |  | 731.3332 |  |  | 862.9383 | 891.2635 | 924.2385 | [5 empty] | 112.3371 | 791.9523 | 624.2888 | 66.1478 | 798.4946 | 785.0042 | 81.785 | 717.7857 | 701.0445 | 733.4982 |  | 1062.5928 | 711.5554 | 576.2436 | 692.017 | 962.8014 | 712.7917 | 726.3314 | 632.6575 | 698.862 | 639.4457 | 941.7714 | 484.5093 | 657.4798 | 702.3003 | 605.2317 | 741.3903 | 753.0508 |  |  | 545.7909 | 622.5123 | 682.6628 | 721.7178 |  | 683.3713 | 635.2961 | 0.31819 | 19.0714 | 1.5321 | 1.4363 | -22.5451 | 3.0885 | 1553.82 | 1.16 | 4.0335 | -2.261 | -13.2805 | 1.4707 | 5.2605 | -28.1266 | 10.5013 | 52.1229 | 51.0616 | 49.0726 | 3.051 | -3.9533 |  | 49.7156
42838.4839 | 5497 | 88.4279 | 48.7734 | 32.3992 | 26.9759 | 23.4157 | 23.7993 | 24.3257 | 21.879 | 39.4194 | 31.7732 | 25.0738 | 22.1156 | 21.5821 | 23.9853 | 147.1034 | 260.39 | 258.6301 | 483.717 | 597.6763 | 657.394 | 578.0473 | 635.0604 | 637.37 | 378.45 | 683.5037 | 617.2108 | 718.3597 | 811.9821 | 740.6192 | 439.6566 | 640.5821 | 595.7482 | 518.486 | 643.9261 | 567.6256 |  | 649.0148 |  | 658.8496 | 483.9301 | 481.6732 | 633.4755 |  | 131.7541 | 259.9893 | 178.7989 | 372.1693 | 446.1929 | 550.5966 | 593.4541 | 21.924 | 89.9103 | 28.6921 | 179.2976 | 28.5687 | 43.6731 | 53.0595 | 66.5655 | 32.343 |  |  | 2.2955 | -2.2178 | -68.0517 | 0.96197 | 5.8353 | -197.7612 | 27.6648 | -3.8708 | 1.807 | 5.9544 | 31.7281 | 0.0060192 | 0.00023821 | 0.00047148 | 790.4479 | 556.1155 | 368.2738 | 132.9828 | 37.6514 | 22.7901 | 20.9478 | 54.1294 | 35.0429 | 27.233 | 23.9989 | 23.3987 | 27.191 | 24.2321 | 210.8719 | 198.4029 | 185.6284 | 129.4887 | 108.656 | 208.6718 | 140.8574 | 95.4032 | 96.9285 | 121.5359 | 101.6465 | 192.9105 | 542.9059 | 244.8163 | 588.2351 | 682.2718 | 693.1097 | 686.1368 | 731.608 | 683.8699 | 15.0244 | 7.7157 | 721.3456 | 615.1544 | 141.2568 | 726.1624 | 687.157 | 124.3205 | 528.6324 | 686.5234 | 615.0359 | 544.0736 | 651.6744 | 593.2645 | 931.4943 | 841.9631 | 693.9735 | 683.1201 | 960.2519 |  | 734.0402 | 746.4532 | 706.3394 | 850.3779 | 709.8374 | 756.2137 |  | 731.2667 |  |  | 863.0715 | 890.9829 | 924.5233 | [5 empty] | 112.3754 | 792.0072 | 624.2402 | 66.185 | 798.5047 | 776.6343 | 81.8782 | 717.6025 | 700.8129 | 733.2949 |  | 1064.2515 | 711.2467 | 575.7235 | 691.6513 | 962.8345 | 712.5859 | 726.1319 | 632.8419 | 698.7917 | 639.6875 | 941.253 | 484.9553 | 657.2199 | 701.6069 | 606.5323 | 741.2046 | 752.9505 |  |  | 545.8708 | 622.2288 | 682.7825 | 721.5504 |  | 683.3569 | 635.055 | 0.1811 | 19.0724 | 1.5337 | 1.4386 | -22.6963 | 3.0885 | 1558.35 | 0.94 | 3.3619 | -2.3964 | -13.2742 | 1.5782 | 4.8317 | -28.1277 | 10.5203 | 52.0648 | 51.0751 | 49.035 | 2.8114 | -3.3088 |  | 49.683
42838.4839 | 5498 | 88.4681 | 48.7895 | 32.3992 | 26.9722 | 23.4129 | 23.7933 | 24.3252 | 21.8666 | 39.4208 | 31.7772 | 25.0669 | 22.1079 | 21.5775 | 23.9801 | 147.3112 | 260.5298 | 258.7455 | 483.4665 | 597.4704 | 657.4323 | 578.5804 | 635.2652 | 637.6986 | 378.5304 | 683.5834 | 616.6239 | 716.6388 | 812.0204 | 740.364 | 439.6746 | 640.4937 | 595.9091 | 518.4255 | 643.8266 | 568.5964 |  | 648.8486 |  | 658.6695 | 484.6643 | 481.8899 | 633.3314 |  | 131.535 | 259.3243 | 178.719 | 372.2959 | 445.7954 | 549.9998 | 592.9694 | 21.7522 | 89.8486 | 28.3456 | 179.1921 | 28.6059 | 43.5708 | 53.0783 | 66.4701 | 32.3367 |  |  | 2.7259 | -1.8939 | -68.172 | 0.88575 | 6.6948 | -197.7842 | 27.8088 | -4.0574 | 1.7145 | 5.9351 | 31.7967 | 0.0060389 | 0.00011828 | 0.00049777 | 789.6835 | 556.2645 | 368.3173 | 133.0266 | 37.6658 | 22.7826 | 20.9385 | 54.1312 | 35.0385 | 27.2355 | 23.99 | 23.3977 | 27.1822 | 24.2247 | 237.7966 | 210.3058 | 191.1719 | 130.4183 | 108.0076 | 209.7793 | 141.1137 | 95.4064 | 96.9334 | 121.5757 | 101.662 | 192.9921 | 542.8936 | 244.839 | 588.177 | 681.9747 | 692.95 | 686.0579 | 731.4541 | 683.5832 | 13.8389 | 9.6207 | 721.2684 | 615.2622 | 141.3084 | 725.8502 | 687.1113 | 124.3454 | 528.6819 | 686.874 | 614.4025 | 544.0066 | 651.5444 | 593.8126 | 931.3619 | 841.9457 | 693.8089 | 682.8744 | 959.7971 |  | 733.8268 | 746.3618 | 706.3649 | 850.4138 | 709.6951 | 756.1444 |  | 731.2104 |  |  | 861.9308 | 890.9674 | 923.2338 | [5 empty] | 112.4067 | 792.0435 | 624.1625 | 66.2154 | 798.5158 | 776.6261 | 81.97 | 717.3807 | 700.2274 | 733.0892 |  | 1065.4725 | 710.962 | 574.7043 | 691.293 | 962.891 | 712.3767 | 725.8827 | 632.7098 | 698.6937 | 639.0144 | 941.4156 | 484.5204 | 656.896 | 701.2026 | 606.1407 | 740.5657 | 752.8466 |  |  | 545.0538 | 621.932 | 682.6332 | 721.3668 |  | 683.0219 | 634.8342 | 0.25586 | 19.074 | 1.534 | 1.4373 | -22.5792 | 3.0884 | 1573.65 | 0.69 | 3.663 | -2.2131 | -13.2776 | 1.5135 | 5.1734 | -28.1192 | 10.5438 | 52.022 | 51.0838 | 48.9994 | -0.029014 | -3.8921 |  | 49.6539
42838.4839 | 5499 | 88.5247 | 48.8224 | 32.4129 | 26.9812 | 23.4163 | 23.7963 | 24.3283 | 21.8762 | 39.4315 | 31.7888 | 25.0699 | 22.1195 | 21.5867 | 23.9881 | 147.5178 | 260.6728 | 258.8625 | 483.2211 | 597.2786 | 657.4313 | 579.2542 | 635.1689 | 637.7214 | 378.6258 | 683.6831 | 616.7201 | 717.0694 | 812.5239 | 740.6535 | 439.6821 | 640.3846 | 595.8555 | 518.3608 | 643.7026 | 569.6284 |  | 648.6888 |  | 658.4957 | 484.6568 | 481.9902 | 633.185 |  | 130.9876 | 258.6453 | 178.8942 | 372.7437 | 446.7399 | 550.0773 | 592.9725 | 21.6653 | 89.8038 | 27.5775 | 179.1018 | 28.6267 | 43.4663 | 53.0986 | 66.3629 | 32.3369 |  |  | 2.8856 | -2.0936 | -68.3395 | 1.1611 | 6.457 | -197.7763 | 27.8377 | -3.8024 | 1.8344 | 6.0035 | 31.8545 | 0.0057843 | 2.464e-05 | 0.0004567 | 787.2423 | 556.5187 | 368.3808 | 133.1024 | 37.7061 | 22.8022 | 20.9412 | 54.1468 | 35.0517 | 27.2498 | 23.9994 | 23.4058 | 27.1841 | 24.2371 | 249.3288 | 216.6188 | 191.8918 | 128.447 | 109.5625 | 210.708 | 141.3426 | 95.402 | 96.936 | 121.6309 | 101.669 | 193.0684 | 542.8772 | 244.8588 | 588.1009 | 681.7356 | 692.8221 | 685.9401 | 731.3356 | 682.9139 | 11.1488 | 9.4121 | 721.2595 | 615.2358 | 141.3808 | 725.9127 | 686.9955 | 124.3842 | 528.743 | 686.5451 | 614.5875 | 543.9588 | 651.4879 | 593.406 | 930.8086 | 841.9935 | 693.6978 | 682.7869 | 959.6619 |  | 733.6264 | 746.2954 | 706.1791 | 850.469 | 709.5771 | 756.1064 |  | 731.1559 |  |  | 862.6868 | 890.2013 | 923.6068 | [5 empty] | 112.4443 | 792.0878 | 624.0963 | 66.2483 | 798.5402 | 783.8234 | 82.0707 | 717.1336 | 699.9365 | 732.8835 |  | 1067.1157 | 710.6321 | 575.7985 | 691.0342 | 962.9739 | 712.1682 | 725.6431 | 632.2737 | 698.5812 | 639.4366 | 941.7474 | 483.5145 | 656.5988 | 701.4416 | 605.2261 | 739.8525 | 752.7652 |  |  | 544.9522 | 621.4448 | 682.4046 | 721.2239 |  | 682.5501 | 634.5308 | 0.65097 | 19.0723 | 1.5325 | 1.4364 | -22.718 | 3.0884 | 1595.89 | 0.94 | 3.7693 | -2.3254 | -13.2854 | 1.7317 | 5.0809 | -28.1199 | 10.5498 | 51.9738 | 51.0409 | 48.9692 | -1.1834 | -3.943 |  | 49.6428
42838.4839 | 5500 | 88.5821 | 48.8496 | 32.416 | 26.9871 | 23.4191 | 23.8014 | 24.3271 | 21.8838 | 39.4351 | 31.7956 | 25.077 | 22.1171 | 21.5813 | 23.9941 | 147.7213 | 260.8083 | 258.9765 | 482.968 | 597.0889 | 657.4805 | 579.8067 | 634.7206 | 637.4954 | 378.6304 | 683.9198 | 615.8866 | 717.1928 | 812.4181 | 740.6803 | 439.6953 | 640.2825 | 595.2877 | 518.3108 | 643.6334 | 570.0252 |  | 648.5445 |  | 658.3103 | 483.4126 | 481.6905 | 633.0364 |  | 130.6808 | 258.255 | 178.6357 | 372.8028 | 446.9479 | 549.4634 | 592.9637 | 21.5671 | 89.7616 | 27.0923 | 179.0057 | 28.6342 | 43.361 | 53.1117 | 66.2531 | 32.3268 |  |  | 2.0623 | -1.842 | -68.1917 | 0.91861 | 7.0582 | -197.8473 | 28.2477 | -4.2085 | 1.7178 | 5.7008 | 31.7144 | 0.0059978 | 0.00017085 | 0.00051419 | 789.5519 | 556.6237 | 368.4256 | 133.1745 | 37.7264 | 22.7971 | 20.9442 | 54.1473 | 35.0501 | 27.2515 | 23.998 | 23.4044 | 27.196 | 24.2377 | 257.9583 | 214.3903 | 200.0198 | 127.5986 | 107.9289 | 211.3479 | 141.7045 | 95.408 | 96.9208 | 121.6858 | 101.6757 | 193.1556 | 542.8641 | 244.8817 | 587.9987 | 682.0511 | 692.6973 | 685.8237 | 731.2104 | 682.893 | 8.6459 | 7.0835 | 721.1966 | 615.0826 | 141.4249 | 725.6481 | 686.8861 | 124.3967 | 528.7868 | 686.4284 | 613.9582 | 543.8884 | 651.3919 | 592.4599 | 930.9644 | 841.9394 | 693.6675 | 682.7318 | 959.5965 |  | 733.4464 | 746.242 | 706.0002 | 850.5122 | 709.4225 | 756.0318 |  | 731.0934 |  |  | 860.3681 | 888.9912 | 923.332 | [5 empty] | 112.4973 | 792.1451 | 624.0819 | 66.2922 | 798.579 | 790.5881 | 82.1781 | 716.8902 | 699.7278 | 732.6551 |  | 1068.7896 | 710.3993 | 577.3655 | 690.8418 | 963.0192 | 711.939 | 725.3805 | 631.5462 | 698.4033 | 639.2702 | 941.372 | 483.3149 | 656.3506 | 701.4176 | 604.4867 | 739.5238 | 752.6818 |  |  | 543.902 | 620.907 | 681.8748 | 721.0532 |  | 682.1995 | 634.3226 | 0.19464 | 19.0729 | 1.5339 | 1.4384 | -22.5597 | 3.0885 | 1598.02 | 0.69 | 3.1866 | -2.1803 | -13.2662 | 1.5397 | 5.3102 | -28.1145 | 10.6232 | 51.929 | 50.9993 | 48.9304 | -2.0546 | -4.8 |  | 49.6144
42838.4839 | 5501 | 88.6294 | 48.8754 | 32.4187 | 26.9819 | 23.4231 | 23.8044 | 24.3369 | 21.877 | 39.4352 | 31.7944 | 25.0771 | 22.1186 | 21.5777 | 23.9914 | 147.9299 | 260.9442 | 259.0909 | 482.724 | 596.905 | 657.4656 | 579.5315 | 634.429 | 637.1066 | 378.5565 | 684.074 | 615.1367 | 717.1183 | 812.2051 | 740.2906 | 439.7062 | 640.1847 | 594.9918 | 518.2694 | 643.5648 | 569.4376 |  | 648.4079 |  | 658.1336 | 482.8018 | 481.3432 | 632.9105 |  | 130.3044 | 258.1637 | 178.5926 | 372.9286 | 446.4705 | 548.2864 | 592.7417 | 21.4177 | 89.7044 | 26.8879 | 178.8567 | 28.6511 | 43.2566 | 53.1447 | 66.1356 | 32.3166 |  |  | 2.3691 | -2.2218 | -67.8979 | 1.2314 | 6.5148 | -197.7947 | 27.8574 | -3.8957 | 1.6779 | 5.8556 | 31.6536 | 0.0059223 | 0.00012485 | 0.00049941 | 789.7161 | 556.6299 | 368.469 | 133.236 | 37.751 | 22.7984 | 20.9405 | 54.1516 | 35.0569 | 27.2476 | 23.9999 | 23.4062 | 27.1918 | 24.237 | 259.2615 | 201.9152 | 198.7301 | 127.1667 | 109.0374 | 211.8828 | 141.918 | 95.4063 | 96.9263 | 121.7368 | 101.6857 | 193.2248 | 542.8185 | 244.9109 | 587.9321 | 682.0569 | 692.6236 | 685.745 | 731.0329 | 682.9102 | 7.7604 | 6.5707 | 721.1679 | 614.9773 | 141.4815 | 725.6056 | 686.7594 | 124.4265 | 528.8347 | 686.1113 | 613.2887 | 543.8192 | 651.3126 | 592.4978 | 930.864 | 841.9072 | 693.5576 | 682.6227 | 958.5044 |  | 733.2594 | 746.1776 | 705.6913 | 850.5418 | 709.2383 | 755.9681 |  | 731.0713 |  |  | 858.8699 | 888.1017 | 922.0874 | [5 empty] | 112.5374 | 792.1779 | 624.0548 | 66.3256 | 798.6049 | 786.8253 | 82.269 | 716.677 | 699.5589 | 732.4312 |  | 1069.4517 | 710.1684 | 577.9638 | 690.8811 | 963.0363 | 711.7326 | 725.1283 | 630.9623 | 698.2058 | 638.1401 | 940.9963 | 483.572 | 656.1005 | 701.1437 | 603.941 | 739.233 | 752.5949 |  |  | 542.8383 | 620.8948 | 681.3164 | 720.8824 |  | 681.9594 | 634.1514 | 0.58067 | 19.0715 | 1.5337 | 1.437 | -22.4785 | 3.0884 | 1540.54 | 0.93 | 3.4148 | -2.3944 | -13.2364 | 1.7825 | 5.098 | -28.0906 | 10.542 | 51.9109 | 50.9267 | 48.8849 | -2.1262 | -4.6296 |  | 49.5968
42838.484 | 5502 | 88.678 | 48.8809 | 32.4326 | 26.9875 | 23.4175 | 23.7928 | 24.3312 | 21.8713 | 39.4487 | 31.795 | 25.0711 | 22.1206 | 21.5824 | 23.9896 | 148.1319 | 261.0817 | 259.1954 | 482.4702 | 596.705 | 657.4248 | 579.2817 | 634.6751 | 637.0571 | 378.6136 | 683.8816 | 614.6518 | 716.8584 | 811.7962 | 739.7918 | 439.712 | 640.0826 | 595.1843 | 518.2138 | 643.5928 | 569.1811 |  | 648.2571 |  | 657.8861 | 482.1932 | 481.0536 | 632.7493 |  | 129.7551 | 257.9443 | 178.5849 | 372.5311 | 445.8884 | 547.7328 | 592.4371 | 21.2959 | 89.6532 | 26.7549 | 178.7195 | 28.6791 | 43.1766 | 53.1907 | 66.0206 | 32.3143 |  |  | 2.2699 | -2.0503 | -67.9788 | 1.3983 | 6.612 | -197.7941 | 27.5216 | -3.9128 | 1.8235 | 5.8764 | 31.2964 | 0.0059896 | 8.871e-05 | 0.00049612 | 788.0288 | 556.652 | 368.5325 | 133.3054 | 37.7747 | 22.8096 | 20.9467 | 54.162 | 35.0661 | 27.2507 | 24.0049 | 23.4052 | 27.1946 | 24.2482 | 251.9738 | 193.7791 | 186.7011 | 125.0703 | 110.2251 | 212.1628 | 141.9376 | 95.4026 | 96.9194 | 121.7734 | 101.6925 | 193.3006 | 542.809 | 244.9254 | 587.8631 | 681.9023 | 692.5283 | 685.6416 | 730.8607 | 682.5447 | 9.5955 | 8.0396 | 721.1377 | 614.8563 | 141.5434 | 725.4944 | 686.7397 | 124.4631 | 528.8781 | 685.7995 | 612.4024 | 543.7483 | 651.1939 | 592.5848 | 930.7148 | 841.8704 | 693.7304 | 682.8674 | 957.803 |  | 733.1035 | 746.2042 | 705.5605 | 850.5778 | 709.1169 | 755.9318 |  | 731.0855 |  |  | 858.2539 | 887.5654 | 921.3057 | [5 empty] | 112.5691 | 792.2092 | 623.931 | 66.358 | 798.6225 | 790.5048 | 82.3616 | 716.4426 | 699.3611 | 732.2139 |  | 1070.5248 | 709.8361 | 578.4051 | 690.7693 | 963.0325 | 711.5435 | 724.8793 | 630.2648 | 698.0245 | 636.7747 | 940.9229 | 483.5963 | 655.7128 | 700.5177 | 603.8649 | 739.0344 | 752.5004 |  |  | 542.452 | 621.0093 | 680.8486 | 720.6953 |  | 681.7949 | 633.9466 | -0.013303 | 19.0723 | 1.5329 | 1.4352 | -22.6627 | 3.0884 | 1519.58 | 0.99 | 3.3417 | -2.2996 | -13.2416 | 1.8991 | 5.1342 | -28.0811 | 10.4748 | 51.89 | 50.8946 | 48.8544 | -1.2781 | -3.2905 |  | 49.5848
42838.484 | 5503 | 88.7372 | 48.9189 | 32.4397 | 26.9937 | 23.4232 | 23.798 | 24.33 | 21.8686 | 39.4583 | 31.8115 | 25.0797 | 22.119 | 21.5825 | 23.9936 | 148.3392 | 261.2165 | 259.3054 | 482.2183 | 596.5096 | 657.3837 | 578.8945 | 634.5854 | 636.9299 | 378.6986 | 683.7221 | 614.4205 | 716.4783 | 810.9446 | 739.1678 | 439.7157 | 639.9534 | 595.3021 | 518.1421 | 643.5398 | 569.2121 |  | 648.0994 |  | 657.6793 | 480.5459 | 480.7166 | 632.5836 |  | 129.7248 | 257.9992 | 178.1781 | 372.9218 | 444.6661 | 547.686 | 592.0133 | 21.2307 | 89.6094 | 26.4357 | 178.577 | 28.6794 | 43.0868 | 53.2307 | 65.8936 | 32.3076 |  |  | 2.1227 | -2.5799 | -67.9518 | 0.92977 | 6.8131 | -197.7809 | 27.9559 | -3.9562 | 1.7318 | 5.7933 | 31.2946 | 0.0059797 | 0.00015114 | 0.00048955 | 791.4666 | 556.6771 | 368.5823 | 133.3595 | 37.8033 | 22.8058 | 20.943 | 54.1696 | 35.0705 | 27.2554 | 23.998 | 23.4011 | 27.1914 | 24.2463 | 243.2216 | 199.3017 | 190.7443 | 122.8975 | 108.9904 | 212.4094 | 142.1623 | 95.4036 | 96.9185 | 121.8274 | 101.6984 | 193.3747 | 542.8077 | 244.9507 | 587.8052 | 681.6383 | 692.4425 | 685.5245 | 730.7207 | 682.4957 | 5.4325 | 8.2389 | 721.0307 | 614.8019 | 141.6084 | 725.4863 | 686.5778 | 124.4821 | 528.9021 | 685.7223 | 612.1998 | 543.6707 | 651.0551 | 592.7607 | 930.6017 | 841.8227 | 693.7549 | 682.9386 | 957.0164 |  | 732.9669 | 746.266 | 705.5111 | 850.6054 | 709.0024 | 755.9085 |  | 731.1075 |  |  | 857.5197 | 886.5072 | 920.3126 | [5 empty] | 112.6038 | 792.2408 | 623.7945 | 66.3909 | 798.4052 | 801.6021 | 82.4552 | 716.1856 | 699.1466 | 731.9803 |  | 1071.9581 | 709.5395 | 578.4178 | 690.4952 | 963.0507 | 711.3125 | 724.622 | 629.6619 | 697.8918 | 636.5876 | 940.9417 | 483.8794 | 655.4183 | 699.7001 | 603.5894 | 738.9571 | 752.4072 |  |  | 541.5313 | 621.0089 | 680.6464 | 720.4869 |  | 681.764 | 633.7159 | 0.69623 | 19.0719 | 1.534 | 1.436 | -22.5845 | 3.0884 | 1514.24 | 0.9 | 3.2305 | -2.5797 | -13.2396 | 1.5487 | 5.2116 | -28.0794 | 10.5568 | 51.8765 | 50.881 | 48.8258 | -0.27183 | -3.7111 |  | 49.5663
42838.484 | 5504 | 88.7886 | 48.9329 | 32.4358 | 26.9943 | 23.4139 | 23.7956 | 24.3176 | 21.8747 | 39.4525 | 31.8103 | 25.0759 | 22.1225 | 21.5788 | 23.9922 | 148.5532 | 261.3582 | 259.4356 | 481.9745 | 596.328 | 657.3394 | 577.965 | 634.4328 | 636.8448 | 378.7943 | 684.337 | 614.6927 | 715.1592 | 810.3613 | 738.4237 | 439.7238 | 639.8509 | 595.5189 | 518.1064 | 643.3943 | 568.4775 |  | 647.9699 |  | 657.4632 | 478.6652 | 480.6799 | 632.4445 |  | 129.755 | 257.5789 | 177.7629 | 370.1957 | 444.4603 | 547.4558 | 591.6369 | 21.3816 | 89.6005 | 26.0741 | 178.3934 | 28.6976 | 43.0035 | 53.2923 | 65.7887 | 32.297 |  |  | 1.7652 | -2.4669 | -67.7751 | 1.1847 | 6.4859 | -197.8204 | 27.7128 | -4.1763 | 1.7497 | 5.7396 | 31.0653 | 0.0059995 | 0.00020042 | 0.00051584 | 786.5582 | 556.7684 | 368.6342 | 133.4203 | 37.8324 | 22.8123 | 20.9498 | 54.1776 | 35.0817 | 27.2605 | 24.0062 | 23.4079 | 27.1936 | 24.2476 | 232.1866 | 198.7862 | 189.5353 | 121.5633 | 107.1192 | 212.3873 | 142.2424 | 95.4062 | 96.9247 | 121.8746 | 101.7004 | 193.4538 | 542.8041 | 244.9782 | 587.74 | 681.0562 | 692.2858 | 685.3816 | 730.6067 | 682.6146 | 7.6153 | 7.5057 | 720.9483 | 614.8241 | 141.6649 | 725.4076 | 686.3326 | 124.5183 | 528.9555 | 685.9762 | 612.1191 | 543.6165 | 651.0072 | 593.2424 | 930.395 | 841.8229 | 693.9125 | 683.1113 | 956.9872 |  | 732.8457 | 746.3826 | 705.549 | 850.6401 | 708.8624 | 755.8423 |  | 731.1172 |  |  | 855.4601 | 885.3298 | 919.9684 | [5 empty] | 112.6439 | 792.2755 | 623.7444 | 66.4305 | 798.2137 | 800.718 | 82.5487 | 715.9312 | 698.8945 | 731.7411 |  | 1073.6986 | 709.3252 | 578.9725 | 690.2365 | 963.0626 | 711.0926 | 724.3647 | 629.3331 | 697.8082 | 636.8407 | 940.8592 | 484.2785 | 655.301 | 698.7845 | 603.0427 | 738.8813 | 752.3106 |  |  | 541.3751 | 620.9664 | 680.5443 | 720.2523 |  | 681.5114 | 633.5272 | 0.41984 | 19.0716 | 1.5334 | 1.4343 | -22.503 | 3.0884 | 1473.04 | 0.91 | 2.9449 | -2.5216 | -13.2172 | 1.7475 | 5.0841 | -28.0782 | 10.5093 | 51.8459 | 50.8869 | 48.7909 | 0.95126 | -3.5666 |  | 49.5266
42838.484 | 5505 | 88.8376 | 48.9603 | 32.4488 | 26.9967 | 23.4203 | 23.7994 | 24.3206 | 21.875 | 39.4666 | 31.8127 | 25.0733 | 22.1204 | 21.5784 | 23.9936 | 148.7641 | 261.4877 | 259.5455 | 481.7229 | 596.1318 | 657.2754 | 577.7975 | 634.6397 | 636.9281 | 378.8906 | 684.8191 | 615.1797 | 715.1427 | 810.3292 | 738.1608 | 439.7267 | 639.7508 | 595.3104 | 518.0633 | 643.1991 | 568.8609 |  | 647.8286 |  | 657.2783 | 476.9937 | 480.658 | 632.2846 |  | 129.667 | 257.3421 | 177.628 | 367.216 | 442.9729 | 547.1532 | 591.5067 | 21.4229 | 89.558 | 25.7325 | 178.2606 | 28.7051 | 42.9093 | 53.3592 | 65.6707 | 32.2938 |  |  | 2.1871 | -2.227 | -67.8927 | 1.1006 | 6.5069 | -197.7829 | 27.3613 | -4.3308 | 2.0126 | 5.9102 | 31.1551 | 0.00596 | 5.75e-05 | 0.00051584 | 786.0302 | 556.8743 | 368.6839 | 133.4987 | 37.8591 | 22.8224 | 20.9526 | 54.1884 | 35.0884 | 27.2618 | 24.0207 | 23.414 | 27.2039 | 24.2635 | 231.0409 | 198.0453 | 186.4837 | 120.4992 | 105.5021 | 212.4744 | 142.27 | 95.3999 | 96.9215 | 121.9354 | 101.7186 | 193.5471 | 542.8306 | 245.004 | 587.6458 | 680.4992 | 692.0883 | 685.2742 | 730.4565 | 682.2589 | 5.2809 | 8.3192 | 720.853 | 614.7642 | 141.7162 | 725.5708 | 686.2841 | 124.5437 | 528.9971 | 685.8374 | 612.5142 | 543.5504 | 650.9499 | 592.6165 | 930.1247 | 841.8783 | 693.9076 | 683.0839 | 956.687 |  | 732.6962 | 746.4245 | 705.5126 | 850.6664 | 708.7006 | 755.7273 |  | 731.0941 |  |  | 855.1718 | 884.4388 | 920.123 | [5 empty] | 112.6836 | 792.3136 | 623.7381 | 66.47 | 798.2551 | 799.6474 | 82.6471 | 715.6776 | 698.6285 | 731.5165 |  | 1075.2419 | 709.1367 | 578.6558 | 690.1366 | 963.1739 | 710.9098 | 724.1239 | 629.3674 | 697.7156 | 635.7964 | 940.6263 | 484.1679 | 655.1533 | 698.0211 | 602.7763 | 739.0246 | 752.2215 |  |  | 542.8407 | 620.904 | 680.4057 | 719.9911 |  | 681.2828 | 633.2997 | 0.35176 | 19.0701 | 1.5329 | 1.4346 | -22.4392 | 3.0885 | 1475.22 | 1.07 | 3.2775 | -2.3954 | -13.2257 | 1.6839 | 5.0914 | -28.0704 | 10.4405 | 51.8156 | 50.8769 | 48.7509 | 1.0905 | -3.224 |  | 49.4907
42838.484 | 5506 | 88.8826 | 48.9824 | 32.4548 | 26.9949 | 23.4243 | 23.7968 | 24.3267 | 21.8718 | 39.4786 | 31.8095 | 25.076 | 22.1209 | 21.5768 | 23.9907 | 148.981 | 261.6105 | 259.6644 | 481.4869 | 595.9424 | 657.2454 | 577.7271 | 634.6853 | 636.8684 | 378.9945 | 684.7835 | 615.1432 | 714.9951 | 809.8451 | 737.7941 | 439.7295 | 639.6533 | 594.8336 | 518.0168 | 643.0023 | 568.7271 |  | 647.6744 |  | 657.0937 | 477.4404 | 480.5665 | 632.132 |  | 129.575 | 257.6452 | 177.5508 | 367.1044 | 444.6253 | 547.9445 | 591.5465 | 21.3789 | 89.5001 | 25.4453 | 178.1423 | 28.7062 | 42.8094 | 53.4262 | 65.5616 | 32.281 |  |  | 2.4881 | -1.9294 | -68.1214 | 0.99549 | 6.3584 | -197.8046 | 27.1562 | -3.88 | 1.7371 | 5.7692 | 31.2952 | 0.006103 | 0.0003532 | 0.00051912 | 786.9608 | 557.0022 | 368.7355 | 133.5718 | 37.8878 | 22.8166 | 20.9595 | 54.1875 | 35.0914 | 27.2683 | 24.0083 | 23.4104 | 27.2004 | 24.2558 | 223.8063 | 193.2087 | 185.0457 | 124.5685 | 104.0947 | 212.3204 | 142.296 | 95.396 | 96.9256 | 121.9851 | 101.7241 | 193.6162 | 542.8615 | 245.0274 | 587.5638 | 680.2475 | 691.8744 | 685.1827 | 730.3133 | 681.7269 | 4.3637 | 4.7027 | 720.7616 | 614.642 | 141.7714 | 725.6529 | 686.1504 | 124.5696 | 529.0308 | 685.9826 | 612.6399 | 543.485 | 650.8963 | 592.2772 | 930.1184 | 841.8916 | 693.6422 | 682.7603 | 956.4642 |  | 732.5301 | 746.4118 | 705.1607 | 850.6935 | 708.5197 | 755.6081 |  | 731.056 |  |  | 852.5362 | 882.7585 | 920.539 | [5 empty] | 112.7197 | 792.3592 | 623.7461 | 66.4992 | 798.3045 | 800.6567 | 82.7407 | 715.4159 | 698.437 | 731.2723 |  | 1076.5583 | 708.928 | 578.556 | 690.1581 | 963.1482 | 710.686 | 723.9011 | 629.5246 | 697.6054 | 635.2971 | 940.6052 | 482.3536 | 655.0138 | 697.9501 | 603.2755 | 739.1393 | 752.1384 |  |  | 543.3866 | 620.6568 | 680.6298 | 719.7442 |  | 681.2047 | 633.0804 | 0.1542 | 19.0711 | 1.5335 | 1.4358 | -22.6106 | 3.0884 | 1485.19 | 0.8 | 3.4951 | -2.2302 | -13.2517 | 1.6019 | 5.0354 | -28.0855 | 10.4063 | 51.7789 | 50.7927 | 48.7063 | 1.8732 | -3.0609 |  | 49.4559
42838.484 | 5507 | 88.9361 | 49.0058 | 32.4584 | 26.9975 | 23.4248 | 23.7968 | 24.3297 | 21.8731 | 39.4834 | 31.8203 | 25.0815 | 22.1236 | 21.5772 | 23.9944 | 149.2039 | 261.7571 | 259.7866 | 481.2402 | 595.7424 | 657.2122 | 577.3399 | 634.2355 | 636.4091 | 379.0979 | 684.4065 | 615.0598 | 713.7548 | 809.1269 | 737.5166 | 439.7235 | 639.5674 | 594.2695 | 517.9623 | 642.7838 | 568.1161 |  | 647.516 |  | 656.9207 | 477.5973 | 480.3653 | 631.9862 |  | 129.4403 | 258.0225 | 177.3466 | 369.1898 | 447.338 | 548.7106 | 591.6425 | 21.3372 | 89.4642 | 25.4182 | 178.0605 | 28.7039 | 42.7008 | 53.506 | 65.4587 | 32.2731 |  |  | 3.063 | -1.999 | -67.9991 | 0.85749 | 6.7678 | -197.7704 | 27.2975 | -3.9582 | 1.6703 | 5.7174 | 31.4479 | 0.0060044 | 0.00010021 | 0.00054376 | 791.2309 | 557.0603 | 368.7874 | 133.6328 | 37.9066 | 22.8227 | 20.9538 | 54.1982 | 35.0943 | 27.27 | 24.0177 | 23.4087 | 27.199 | 24.2622 | 205.0556 | 175.8861 | 170.9075 | 121.7902 | 102.1204 | 211.9325 | 142.1065 | 95.3976 | 96.9183 | 122.034 | 101.7302 | 193.6856 | 542.8683 | 245.0504 | 587.4686 | 680.0329 | 691.6978 | 685.1012 | 730.149 | 680.9032 | 3.8286 | 4.2628 | 720.7405 | 614.4808 | 141.8396 | 725.8909 | 685.9511 | 124.6058 | 529.0762 | 685.6578 | 612.9257 | 543.4345 | 650.8507 | 591.5116 | 930.0458 | 841.9106 | 693.2803 | 682.3407 | 956.3259 |  | 732.3564 | 746.3752 | 705.0443 | 850.7429 | 708.3623 | 755.5186 |  | 731.0301 |  |  | 852.0963 | 882.9647 | 919.7538 | [5 empty] | 112.7656 | 792.4177 | 623.6718 | 66.5394 | 798.371 | 802.0771 | 82.8348 | 715.1839 | 698.4644 | 731.044 |  | 1077.9763 | 708.6366 | 577.8641 | 690.189 | 963.1988 | 710.4654 | 723.6859 | 629.5318 | 697.4561 | 635.4714 | 940.5153 | 481.7522 | 654.8565 | 698.2792 | 603.7339 | 739.1926 | 752.052 |  |  | 542.9247 | 620.2712 | 681.1131 | 719.5643 |  | 681.1936 | 632.8396 | 0.17387 | 19.0725 | 1.5328 | 1.4346 | -22.6004 | 3.0885 | 1509.3 | 0.84 | 3.8775 | -2.2709 | -13.2445 | 1.4873 | 5.1974 | -28.0961 | 10.4382 | 51.7378 | 50.7658 | 48.6668 | 3.9035 | -1.5141 |  | 49.438
42838.484 | 5508 | 88.9825 | 49.0293 | 32.4694 | 27.0067 | 23.4285 | 23.7998 | 24.3416 | 21.8782 | 39.4898 | 31.8278 | 25.0876 | 22.1165 | 21.5819 | 24.0002 | 149.4397 | 261.8991 | 259.8952 | 481.0056 | 595.553 | 657.2291 | 576.8886 | 633.9022 | 636.0441 | 379.2112 | 683.7506 | 614.5884 | 712.8543 | 809.2059 | 737.0052 | 439.7089 | 639.5019 | 593.6061 | 517.909 | 642.6293 | 567.4321 |  | 647.3652 |  | 656.7646 | 477.9759 | 479.9916 | 631.8329 |  | 129.1794 | 258.1787 | 177.1467 | 370.4378 | 448.9023 | 549.2024 | 591.5297 | 21.4821 | 89.4165 | 25.8425 | 178.0159 | 28.7154 | 42.6004 | 53.6101 | 65.3619 | 32.2705 |  |  | 2.8751 | -2.2323 | -67.6811 | 1.1184 | 6.6363 | -197.7316 | 27.6583 | -3.8438 | 1.8235 | 5.7526 | 31.5576 | 0.0060537 | 0.00015114 | 0.00046162 | 794.896 | 557.096 | 368.842 | 133.7104 | 37.9369 | 22.8276 | 20.9549 | 54.2071 | 35.1023 | 27.2782 | 24.0192 | 23.4173 | 27.207 | 24.2626 | 189.7545 | 166.8332 | 160.2861 | 117.0879 | 100.646 | 211.4598 | 141.8772 | 95.3995 | 96.9232 | 122.0849 | 101.7357 | 193.7632 | 542.857 | 245.0683 | 587.3996 | 680.2825 | 691.5995 | 685.0529 | 729.9671 | 680.5061 | 4.3468 | 4.8958 | 720.7249 | 614.1536 | 141.8829 | 726.1978 | 685.6258 | 124.616 | 529.0962 | 685.0681 | 612.528 | 543.3525 | 650.7679 | 591.045 | 929.6155 | 841.9441 | 692.9061 | 681.908 | 956.3032 |  | 732.1505 | 746.2976 | 704.9458 | 850.7787 | 708.1379 | 755.4066 |  | 730.9816 |  |  | 851.7695 | 883.1368 | 919.3821 | [5 empty] | 112.8031 | 792.479 | 623.6959 | 66.5704 | 798.433 | 809.6231 | 82.9279 | 714.9475 | 698.4919 | 730.8115 |  | 1079.0172 | 708.3382 | 577.3486 | 690.027 | 963.2062 | 710.2396 | 723.4688 | 628.9178 | 697.2091 | 635.1046 | 940.3755 | 481.6127 | 654.757 | 698.6287 | 604.4327 | 739.5876 | 751.9635 |  |  | 542.0334 | 619.8402 | 681.2902 | 719.3841 |  | 681.1505 | 632.5897 | -0.29415 | 19.0708 | 1.5326 | 1.4346 | -22.6372 | 3.0885 | 1510.57 | 0.72 | 3.7557 | -2.4001 | -13.2155 | 1.6988 | 5.1483 | -28.1018 | 10.5101 | 51.6853 | 50.7443 | 48.6115 | 5.5389 | -0.36319 |  | 49.4262
42838.484 | 5509 | 89.0402 | 49.0578 | 32.4761 | 27.0068 | 23.4249 | 23.7936 | 24.3399 | 21.8777 | 39.5017 | 31.8305 | 25.088 | 22.1256 | 21.5869 | 24.0078 | 149.6702 | 262.0221 | 260.0258 | 480.7612 | 595.3639 | 657.2036 | 576.306 | 633.751 | 636.0388 | 379.337 | 683.5027 | 613.7906 | 713.4125 | 809.4486 | 737.2968 | 439.702 | 639.3916 | 593.2626 | 517.8513 | 642.5787 | 566.937 |  | 647.2079 |  | 656.5881 | 478.5286 | 479.4646 | 631.6827 |  | 129.1515 | 258.1877 | 176.9269 | 371.1354 | 448.3794 | 548.8125 | 590.9638 | 21.5848 | 89.3894 | 26.2533 | 178.0202 | 28.7234 | 42.509 | 53.698 | 65.2629 | 32.2535 |  |  | 2.5597 | -1.9905 | -67.9453 | 1.1525 | 6.43 | -197.8059 | 27.9527 | -3.7597 | 1.7351 | 5.7541 | 31.6332 | 0.006034 | 0.00017249 | 0.00050105 | 792.6192 | 557.2087 | 368.8941 | 133.7866 | 37.969 | 22.8419 | 20.9637 | 54.2138 | 35.1149 | 27.2799 | 24.0225 | 23.4223 | 27.2006 | 24.2637 | 179.3106 | 162.9533 | 155.6392 | 115.3321 | 98.6074 | 211.0617 | 141.6666 | 95.3963 | 96.9108 | 122.1272 | 101.7316 | 193.8272 | 542.794 | 245.0953 | 587.3375 | 680.65 | 691.486 | 684.9502 | 729.7527 | 680.5664 | 5.404 | 6.8672 | 720.7177 | 614.0085 | 141.9409 | 726.4716 | 685.3754 | 124.6497 | 529.147 | 684.9521 | 611.6722 | 543.2765 | 650.672 | 590.8232 | 929.4286 | 841.9475 | 692.6548 | 681.652 | 955.999 |  | 731.9797 | 746.212 | 704.7566 | 850.814 | 707.9516 | 755.3136 |  | 730.9291 |  |  | 850.7002 | 882.1396 | 918.7624 | [5 empty] | 112.8431 | 792.5503 | 623.6308 | 66.6073 | 798.4747 | 800.0333 | 83.0248 | 714.7009 | 697.874 | 730.5892 |  | 1080.2934 | 708.0321 | 578.4034 | 689.7447 | 963.2048 | 710.0052 | 723.251 | 628.3187 | 696.9554 | 634.9646 | 940.3282 | 480.6403 | 654.5567 | 698.4519 | 604.1695 | 739.6156 | 751.8849 |  |  | 541.5905 | 619.5106 | 681.1041 | 719.2306 |  | 680.8165 | 632.3954 | 0.43449 | 19.0712 | 1.5336 | 1.4358 | -22.4365 | 3.0884 | 1524.36 | 0.92 | 3.5442 | -2.2664 | -13.2413 | 1.7246 | 5.0664 | -28.1004 | 10.5634 | 51.6496 | 50.7013 | 48.5654 | 6.6448 | 0.12632 |  | 49.3983
42838.4841 | 5510 | 89.0947 | 49.0765 | 32.4888 | 27.0129 | 23.4275 | 23.8025 | 24.3388 | 21.8803 | 39.5118 | 31.8408 | 25.0932 | 22.123 | 21.5764 | 24.013 | 149.9105 | 262.1675 | 260.1316 | 480.5087 | 595.1626 | 657.0524 | 576.7589 | 633.8097 | 635.7747 | 379.4126 | 683.6729 | 613.4635 | 714.4021 | 809.1956 | 737.3211 | 439.6994 | 639.2927 | 593.1403 | 517.8131 | 642.5203 | 566.4472 |  | 647.046 |  | 656.3838 | 478.9884 | 479.0367 | 631.5222 |  | 129.3224 | 258.6123 | 176.8789 | 371.0132 | 447.5202 | 548.7189 | 590.6775 | 21.548 | 89.3435 | 25.9856 | 177.9816 | 28.7315 | 42.423 | 53.8103 | 65.1761 | 32.2456 |  |  | 3.2076 | -2.0286 | -67.8947 | 1.19 | 6.4399 | -197.8164 | 28.0315 | -3.6474 | 1.7126 | 5.8894 | 31.2695 | 0.006126 | 0.00030885 | 0.00051419 | 792.2379 | 557.4538 | 368.9406 | 133.8471 | 37.9897 | 22.842 | 20.9658 | 54.2232 | 35.1129 | 27.2785 | 24.0219 | 23.4186 | 27.2043 | 24.2655 | 183.3617 | 173.6773 | 161.6166 | 115.3938 | 95.8594 | 210.857 | 141.6385 | 95.3891 | 96.9089 | 122.1811 | 101.745 | 193.9195 | 542.7189 | 245.1133 | 587.2797 | 681.4004 | 691.3727 | 684.841 | 729.6094 | 680.9472 | 6.3329 | 8.7477 | 720.663 | 613.8012 | 142.0055 | 726.7335 | 685.1514 | 124.679 | 529.2081 | 685.282 | 611.6275 | 543.2104 | 650.6441 | 590.8185 | 929.5371 | 841.9532 | 692.3585 | 681.3151 | 955.4364 |  | 731.8261 | 746.1061 | 704.701 | 850.8445 | 707.7354 | 755.2608 |  | 730.8704 |  |  | 851.892 | 882.5342 | 918.2182 | [5 empty] | 112.8833 | 792.6209 | 623.5939 | 66.6437 | 798.5563 | 786.417 | 83.1235 | 714.464 | 697.5807 | 730.3614 |  | 1081.4359 | 707.7054 | 578.9346 | 689.5966 | 963.2833 | 709.7767 | 722.9837 | 627.8113 | 696.7424 | 634.4963 | 940.4308 | 479.5228 | 654.2844 | 698.3508 | 603.8385 | 739.1925 | 751.802 |  |  | 540.9846 | 619.3956 | 680.6912 | 719.0097 |  | 680.6547 | 632.2335 | 0.41724 | 19.0693 | 1.5326 | 1.4343 | -22.5329 | 3.0884 | 1546.52 | 0.93 | 3.9675 | -2.2889 | -13.2417 | 1.7531 | 5.07 | -28.0996 | 10.5777 | 51.6256 | 50.6909 | 48.5123 | 6.1667 | -0.54141 |  | 49.3615
42838.4841 | 5511 | 89.1487 | 49.0995 | 32.4966 | 27.0157 | 23.4277 | 23.8021 | 24.34 | 21.8734 | 39.5048 | 31.838 | 25.0942 | 22.1182 | 21.5769 | 24.0095 | 150.126 | 262.3024 | 260.2527 | 480.2662 | 594.9765 | 656.9934 | 576.8731 | 633.941 | 635.6463 | 379.4931 | 683.7681 | 613.4575 | 713.4693 | 809.1242 | 737.1922 | 439.6991 | 639.2143 | 593.167 | 517.7688 | 642.4223 | 566.2002 |  | 646.8987 |  | 656.2281 | 478.6191 | 478.9794 | 631.3868 |  | 129.1518 | 258.5494 | 176.7634 | 369.7801 | 446.7218 | 548.0142 | 590.6273 | 21.5685 | 89.2761 | 25.7011 | 177.9428 | 28.7366 | 42.3669 | 53.9269 | 65.1012 | 32.2521 |  |  | 2.5571 | -2.321 | -67.9715 | 1.0803 | 6.3393 | -197.7474 | 27.6846 | -3.9444 | 1.7832 | 5.8038 | 31.2431 | 0.0060192 | 0.00018235 | 0.00053555 | 788.783 | 557.7461 | 368.9778 | 133.8989 | 38.0094 | 22.8385 | 20.9558 | 54.2264 | 35.1126 | 27.2802 | 24.017 | 23.4125 | 27.2103 | 24.2608 | 180.8249 | 178.1127 | 164.9338 | 115.4367 | 94.8852 | 210.562 | 141.6581 | 95.3898 | 96.909 | 122.2285 | 101.7479 | 193.9901 | 542.6301 | 245.1459 | 587.2408 | 681.5933 | 691.3145 | 684.754 | 729.4541 | 681.0037 | 4.705 | 5.8759 | 720.599 | 613.7597 | 142.0513 | 726.4799 | 685.0892 | 124.702 | 529.199 | 685.1182 | 611.5464 | 543.1405 | 650.5587 | 590.8015 | 929.2686 | 841.9368 | 692.1303 | 681.05 | 955.3343 |  | 731.6237 | 745.9713 | 704.9429 | 850.8872 | 707.5223 | 755.1981 |  | 730.8048 |  |  | 851.4093 | 882.1653 | 918.4146 | [5 empty] | 112.9248 | 792.6892 | 623.6789 | 66.6885 | 798.6536 | 788.7968 | 83.2265 | 714.2009 | 697.6376 | 730.121 |  | 1082.3457 | 707.5779 | 578.6538 | 689.2296 | 963.3031 | 709.5338 | 722.7275 | 627.5301 | 696.6174 | 633.7445 | 940.0043 | 480.09 | 654.0655 | 698.3395 | 602.4412 | 739.1939 | 751.7136 |  |  | 539.3795 | 619.2862 | 680.2933 | 718.7031 |  | 680.4096 | 631.6917 | 0.32375 | 19.0693 | 1.5326 | 1.4332 | -22.5561 | 3.0884 | 1583.4 | 0.93 | 3.5422 | -2.4481 | -13.2484 | 1.6702 | 5.0281 | -28.0826 | 10.5075 | 51.5763 | 50.7527 | 48.4596 | 6.4082 | -0.90749 |  | 49.3465
42838.4841 | 5512 | 89.1993 | 49.133 | 32.4981 | 27.0215 | 23.4265 | 23.8028 | 24.346 | 21.8751 | 39.5197 | 31.8454 | 25.1024 | 22.1208 | 21.5746 | 24.0112 | 150.3645 | 262.4421 | 260.377 | 480.0251 | 594.7824 | 656.939 | 576.8669 | 634.0368 | 635.842 | 379.5721 | 683.7174 | 613.7295 | 714.1163 | 809.2873 | 737.1414 | 439.7039 | 639.1239 | 593.2021 | 517.7246 | 642.3061 | 566.4079 |  | 646.7513 |  | 656.0285 | 477.8016 | 478.7987 | 631.2398 |  | 129.0135 | 258.3437 | 176.8065 | 367.4693 | 444.5659 | 547.9524 | 591.0102 | 21.7837 | 89.2261 | 25.5007 | 177.9197 | 28.7276 | 42.3043 | 54.0505 | 64.9998 | 32.2361 |  |  | 2.335 | -2.0141 | -67.8454 | 1.2945 | 6.5969 | -197.7954 | 28.1583 | -3.8511 | 1.9224 | 5.902 | 31.5479 | 0.0059255 | 0.00015442 | 0.00050598 | 784.7624 | 557.918 | 369.0252 | 133.9569 | 38.0369 | 22.84 | 20.9564 | 54.2269 | 35.1197 | 27.2812 | 24.0249 | 23.4152 | 27.2131 | 24.2534 | 178.4691 | 176.068 | 160.2064 | 113.2911 | 96.606 | 210.1806 | 141.515 | 95.3947 | 96.912 | 122.2761 | 101.7649 | 194.0603 | 542.529 | 245.1766 | 587.1632 | 680.9987 | 691.1744 | 684.6661 | 729.3085 | 680.7808 | 5.1417 | 5.6929 | 720.5399 | 613.8572 | 142.1035 | 726.4126 | 685.0101 | 124.7303 | 529.0819 | 685.2299 | 611.7585 | 543.0668 | 650.4707 | 590.87 | 929.038 | 841.9433 | 691.7021 | 680.5377 | 955.4655 |  | 731.4673 | 745.8433 | 704.8141 | 850.9287 | 707.3476 | 755.0786 |  | 730.7155 |  |  | 850.4406 | 881.5566 | 918.9615 | [5 empty] | 112.9579 | 792.7347 | 623.5667 | 66.7251 | 798.7086 | 781.3918 | 83.3197 | 713.9683 | 697.3717 | 729.8972 |  | 1083.8013 | 707.6232 | 578.8774 | 689.269 | 963.3892 | 709.316 | 722.5206 | 626.9282 | 696.5049 | 633.7188 | 939.8375 | 480.7411 | 653.8914 | 698.1838 | 602.5709 | 738.8492 | 751.6274 |  |  | 538.69 | 619.1798 | 679.9395 | 718.4844 |  | 679.907 | 631.5167 | 0.33841 | 19.07 | 1.5335 | 1.4347 | -22.565 | 3.0884 | 1571.34 | 0.76 | 3.3848 | -2.2801 | -13.2335 | 1.8279 | 5.129 | -28.085 | 10.5967 | 51.5323 | 50.7253 | 48.4162 | 6.6178 | -0.40045 |  | 49.3203
42838.4841 | 5513 | 89.2523 | 49.1539 | 32.5042 | 27.0251 | 23.4313 | 23.8044 | 24.3466 | 21.8772 | 39.529 | 31.8531 | 25.1027 | 22.1194 | 21.5769 | 24.0156 | 150.6007 | 262.5748 | 260.4975 | 479.7964 | 594.6021 | 656.8635 | 577.5104 | 634.1418 | 635.8803 | 379.6666 | 684.1333 | 613.7595 | 714.0743 | 809.3844 | 737.2032 | 439.7027 | 639.0488 | 593.3676 | 517.6745 | 642.2626 | 566.8761 |  | 646.609 |  | 655.8305 | 477.6146 | 478.5122 | 631.0943 |  | 128.8239 | 258.0811 | 176.9172 | 367.0848 | 442.8344 | 547.8173 | 591.3736 | 21.7795 | 89.1632 | 25.313 | 177.8352 | 28.716 | 42.2423 | 54.1835 | 64.9158 | 32.2374 |  |  | 2.0471 | -1.8853 | -67.8638 | 0.91532 | 6.3709 | -197.7468 | 28.0433 | -4.0705 | 1.5536 | 5.8189 | 31.3129 | 0.0060685 | 0.00021849 | 0.00050762 | 785.2372 | 558.0636 | 369.0741 | 134.0283 | 38.0591 | 22.8466 | 20.9534 | 54.2396 | 35.1253 | 27.2817 | 24.0202 | 23.418 | 27.1991 | 24.2688 | 180.3725 | 179.7805 | 153.9194 | 112.2817 | 96.9315 | 209.8827 | 141.3349 | 95.3918 | 96.915 | 122.3281 | 101.7694 | 194.1351 | 542.5126 | 245.1982 | 587.0942 | 680.8705 | 691.0435 | 684.5932 | 729.2079 | 680.4392 | 8.986 | 5.5337 | 720.5179 | 613.8497 | 142.168 | 726.7197 | 684.8311 | 124.7598 | 528.9271 | 685.1412 | 611.8554 | 543.0036 | 650.4207 | 590.99 | 929.1267 | 841.9488 | 691.3623 | 680.0654 | 955.1967 |  | 731.3139 | 745.7006 | 704.626 | 850.957 | 707.2195 | 755.0009 |  | 730.616 |  |  | 849.641 | 881.0841 | 919.0612 | [5 empty] | 112.9946 | 792.7775 | 623.4653 | 66.7572 | 798.739 | 787.766 | 83.4037 | 713.7381 | 697.0519 | 729.6823 |  | 1085.1021 | 707.7536 | 578.4994 | 689.2714 | 963.3524 | 709.0809 | 722.322 | 627.1027 | 696.3719 | 633.4077 | 939.5983 | 480.7749 | 653.869 | 698.087 | 602.9014 | 738.5238 | 751.546 |  |  | 539.0433 | 619.1337 | 679.6985 | 718.2672 |  | 679.3787 | 631.3802 | -0.18396 | 19.0698 | 1.5331 | 1.4331 | -22.7031 | 3.0884 | 1582.34 | 0.65 | 3.1694 | -2.2055 | -13.2321 | 1.5367 | 5.04 | -28.0792 | 10.5741 | 51.5002 | 50.6842 | 48.3845 | 6.3656 | 0.2752 |  | 49.2995
42838.4841 | 5514 | 89.3056 | 49.1751 | 32.5163 | 27.0275 | 23.4315 | 23.8011 | 24.3476 | 21.8795 | 39.54 | 31.8583 | 25.1035 | 22.1193 | 21.582 | 24.017 | 150.8311 | 262.7057 | 260.6163 | 479.5615 | 594.4185 | 656.8036 | 578.0584 | 634.3378 | 635.7628 | 379.737 | 684.7784 | 614.1075 | 714.5153 | 809.3239 | 737.0317 | 439.696 | 638.9671 | 593.151 | 517.6233 | 642.234 | 566.8326 |  | 646.4666 |  | 655.6474 | 477.204 | 478.2458 | 630.9372 |  | 129.1554 | 257.7893 | 176.8983 | 367.3205 | 440.5901 | 547.2956 | 591.222 | 21.5665 | 89.0987 | 25.1782 | 177.6897 | 28.707 | 42.1808 | 54.3175 | 64.8351 | 32.2301 |  |  | 2.6142 | -2.1252 | -67.9104 | 1.0034 | 6.5989 | -197.7862 | 27.7476 | -4.334 | 1.7774 | 5.7547 | 31.5113 | 0.0062163 | 0.00015114 | 0.00051584 | 787.6994 | 558.2469 | 369.138 | 134.1011 | 38.0946 | 22.8511 | 20.9601 | 54.2465 | 35.1314 | 27.2905 | 24.0299 | 23.4219 | 27.2126 | 24.2731 | 182.5841 | 186.4922 | 153.9158 | 112.5836 | 100.2258 | 209.8964 | 141.2477 | 95.3894 | 96.9029 | 122.3862 | 101.7693 | 194.2093 | 542.4724 | 245.2174 | 587.0352 | 681.2102 | 690.8944 | 684.4672 | 729.0208 | 680.3657 | 9.0591 | 7.3954 | 720.5004 | 613.8411 | 142.219 | 727.0789 | 684.6373 | 124.7864 | 528.7547 | 685.6802 | 612.0641 | 542.9499 | 650.378 | 590.9128 | 928.8138 | 841.9511 | 691.0684 | 679.6716 | 955.1813 |  | 731.1349 | 745.5769 | 704.4536 | 851.0067 | 707.0761 | 754.949 |  | 730.5245 |  |  | 850.4484 | 881.6536 | 918.106 | [5 empty] | 113.0392 | 792.8185 | 623.3383 | 66.7866 | 798.7851 | 801.2286 | 83.5086 | 713.5217 | 697.0414 | 729.4632 |  | 1087.0779 | 707.7392 | 576.2066 | 689.2138 | 963.4952 | 708.8651 | 722.1243 | 627.4803 | 696.2487 | 634.0384 | 939.5353 | 481.3043 | 653.8088 | 698.0164 | 603.0543 | 738.1135 | 751.464 |  |  | 539.3747 | 619.242 | 679.5798 | 718.086 |  | 679.1817 | 631.2217 | 0.48161 | 19.0695 | 1.5327 | 1.4329 | -22.6089 | 3.0885 | 1565.57 | 0.59 | 3.5813 | -2.3409 | -13.233 | 1.6085 | 5.1278 | -28.0731 | 10.5149 | 51.4546 | 50.6463 | 48.3485 | 6.1217 | 0.26449 |  | 49.2671
42838.4841 | 5515 | 89.3491 | 49.1997 | 32.5232 | 27.0266 | 23.436 | 23.8059 | 24.3536 | 21.8789 | 39.5441 | 31.863 | 25.1069 | 22.1279 | 21.5848 | 24.01 | 151.0685 | 262.8384 | 260.7218 | 479.3243 | 594.2325 | 656.8113 | 578.1673 | 634.4532 | 635.5212 | 379.7648 | 684.9003 | 614.4891 | 714.7501 | 809.4888 | 737.3508 | 439.7014 | 638.8905 | 593.1705 | 517.5897 | 642.2256 | 566.7403 |  | 646.3347 |  | 655.48 | 476.3242 | 478.2247 | 630.7969 |  | 129.0161 | 257.1581 | 176.8018 | 366.9727 | 440.6143 | 547.3883 | 590.9481 | 21.4234 | 89.0798 | 25.4971 | 177.5713 | 28.6919 | 42.1257 | 54.4575 | 64.774 | 32.2236 |  |  | 3 | -2.043 | -67.7849 | 0.89101 | 6.6922 | -197.7665 | 27.7713 | -3.9319 | 1.9023 | 5.9074 | 31.3278 | 0.0061522 | 0.00018564 | 0.00050105 | 786.2197 | 558.4189 | 369.1834 | 134.1721 | 38.1135 | 22.8553 | 20.9572 | 54.2527 | 35.1364 | 27.2948 | 24.0277 | 23.4214 | 27.2141 | 24.2752 | 189.4483 | 183.3935 | 152.8765 | 111.9335 | 100.9603 | 210.0366 | 141.1443 | 95.3921 | 96.9047 | 122.4408 | 101.781 | 194.2972 | 542.3502 | 245.2398 | 586.9823 | 681.1535 | 690.826 | 684.3484 | 728.8573 | 680.9801 | 8.6608 | 5.4879 | 720.5228 | 613.8235 | 142.2913 | 726.9663 | 684.527 | 124.8126 | 528.6046 | 685.9445 | 612.4848 | 542.9016 | 650.2995 | 591.237 | 928.4199 | 841.9827 | 691.007 | 679.5302 | 954.8675 |  | 730.9289 | 745.4057 | 703.9462 | 851.029 | 706.9595 | 754.8655 |  | 730.4037 |  |  | 849.6361 | 881.3685 | 917.4971 | [5 empty] | 113.0804 | 792.8803 | 623.1505 | 66.8283 | 798.8539 | 815.5571 | 83.6015 | 713.3118 | 697.0285 | 729.2461 |  | 1088.6884 | 707.6209 | 574.803 | 689.0705 | 963.5994 | 708.6838 | 721.957 | 627.6934 | 696.1386 | 635.2111 | 939.3062 | 482.1632 | 653.7507 | 698.3073 | 603.1202 | 737.8579 | 751.3812 |  |  | 538.7184 | 619.3441 | 679.5149 | 717.9113 |  | 679.1514 | 631.0486 | 0.50535 | 19.0698 | 1.5341 | 1.4348 | -22.5529 | 3.0885 | 1552.83 | 0.64 | 3.837 | -2.2939 | -13.2129 | 1.5149 | 5.1642 | -28.0733 | 10.52 | 51.4103 | 50.5295 | 48.3197 | 5.3782 | 0.36682 |  | 49.2342
42838.4841 | 5516 | 89.4019 | 49.2206 | 32.5212 | 27.025 | 23.435 | 23.7979 | 24.3543 | 21.8774 | 39.5415 | 31.8608 | 25.1063 | 22.1187 | 21.5831 | 24.0132 | 151.3132 | 262.9747 | 260.8336 | 479.0943 | 594.0502 | 656.8629 | 577.8753 | 634.3449 | 635.3051 | 379.8126 | 685.3778 | 614.5855 | 714.3524 | 809.6042 | 737.4317 | 439.6913 | 638.7817 | 593.4317 | 517.5285 | 642.131 | 566.9275 |  | 646.1912 |  | 655.3436 | 476.1323 | 478.1664 | 630.6591 |  | 128.7913 | 256.4327 | 176.8196 | 367.3044 | 441.5767 | 547.5579 | 590.8526 | 21.3661 | 89.031 | 25.7506 | 177.4572 | 28.6654 | 42.0901 | 54.6095 | 64.7143 | 32.2222 |  |  | 3.6801 | -2.0246 | -67.9637 | 1.0849 | 6.2105 | -197.8066 | 27.1589 | -4.0758 | 1.7025 | 5.7354 | 31.2316 | 0.0061227 | 0.00025463 | 0.00048955 | 786.1977 | 558.5337 | 369.2257 | 134.242 | 38.139 | 22.862 | 20.9651 | 54.2689 | 35.1385 | 27.3031 | 24.0357 | 23.4241 | 27.2121 | 24.2703 | 194.1912 | 181.0917 | 150.3171 | 109.7011 | 101.0767 | 210.1358 | 141.0444 | 95.3872 | 96.9037 | 122.4944 | 101.8 | 194.3696 | 542.2616 | 245.2695 | 586.9181 | 680.5651 | 690.7239 | 684.2706 | 728.6995 | 680.8342 | 9.2787 | 7.9631 | 720.4951 | 613.7127 | 142.3375 | 726.753 | 684.488 | 124.8352 | 528.4585 | 686.353 | 612.4839 | 542.8281 | 650.1871 | 591.3829 | 927.948 | 841.9864 | 691.0161 | 679.5009 | 954.1825 |  | 730.7291 | 745.2682 | 703.9724 | 851.069 | 706.8286 | 754.8278 |  | 730.3128 |  |  | 846.9665 | 879.725 | 915.4878 | [5 empty] | 113.1195 | 792.9412 | 623.0433 | 66.8738 | 798.9184 | 822.5247 | 83.6943 | 713.0894 | 696.737 | 729.0513 |  | 1090.4227 | 707.5962 | 574.9322 | 689.0158 | 963.6407 | 708.5168 | 721.7333 | 627.7554 | 696.0289 | 636.3145 | 939.0329 | 482.0689 | 653.7507 | 699.0577 | 602.7611 | 737.7527 | 751.2995 |  |  | 537.7653 | 619.4324 | 679.3189 | 717.7378 |  | 679.0126 | 630.891 | 0.58364 | 19.07 | 1.534 | 1.4343 | -22.5355 | 3.0886 | 1540.22 | 0.81 | 4.2499 | -2.282 | -13.2212 | 1.6704 | 4.9754 | -28.079 | 10.4044 | 51.3779 | 50.5396 | 48.287 | 4.8647 | 0.63848 |  | 49.2147
42838.4841 | 5517 | 89.452 | 49.2453 | 32.5335 | 27.0288 | 23.4372 | 23.8021 | 24.3423 | 21.8792 | 39.5512 | 31.8681 | 25.1033 | 22.1212 | 21.5818 | 24.0185 | 151.5572 | 263.1102 | 260.9472 | 478.8593 | 593.8602 | 656.9229 | 577.3053 | 633.588 | 634.9044 | 379.9424 | 685.4853 | 614.4889 | 713.6712 | 809.6176 | 737.0362 | 439.679 | 638.6598 | 593.1319 | 517.4167 | 641.9691 | 566.7137 |  | 646.034 |  | 655.1645 | 475.601 | 477.7818 | 630.4976 |  | 128.7417 | 256.1176 | 176.7286 | 368.5683 | 441.7704 | 547.1002 | 590.6411 | 21.5334 | 88.9641 | 25.5693 | 177.3881 | 28.6337 | 42.0406 | 54.763 | 64.6629 | 32.2125 |  |  | 1.9466 | -1.93 | -67.9558 | 0.96132 | 5.9884 | -197.8269 | 27.3356 | -4.3196 | 1.8531 | 5.5466 | 31.4056 | 0.0062886 | 0.00019221 | 0.00050105 | 779.9836 | 558.6418 | 369.2753 | 134.2975 | 38.1614 | 22.8623 | 20.9569 | 54.2693 | 35.1444 | 27.3013 | 24.0268 | 23.4221 | 27.2122 | 24.2666 | 196.5 | 184.5992 | 155.5567 | 113.6327 | 105.0798 | 210.2758 | 141.0158 | 95.383 | 96.9035 | 122.5467 | 101.8097 | 194.4456 | 542.2915 | 245.2923 | 586.8298 | 679.9788 | 690.6214 | 684.155 | 728.5685 | 680.4581 | 9.648 | 6.2612 | 720.4821 | 613.6907 | 142.3955 | 726.8008 | 684.625 | 124.863 | 528.3644 | 686.8497 | 612.3426 | 542.7363 | 650.0701 | 591.0967 | 927.9116 | 842.0258 | 691.076 | 679.5726 | 953.7396 |  | 730.5331 | 745.1382 | 704.0313 | 851.1023 | 706.6142 | 754.782 |  | 730.2299 |  |  | 844.5455 | 877.5285 | 913.8449 | [5 empty] | 113.1618 | 792.9999 | 623.0118 | 66.9124 | 798.9804 | 815.4101 | 83.7912 | 712.8564 | 696.1891 | 728.864 |  | 1091.7843 | 707.7014 | 574.8926 | 688.9656 | 963.7269 | 708.3566 | 721.4645 | 627.9678 | 695.9072 | 635.7787 | 938.7427 | 481.6754 | 653.7581 | 699.6224 | 602.1545 | 737.5598 | 751.2142 |  |  | 537.2968 | 619.4055 | 679.0715 | 717.5212 |  | 678.5482 | 630.7209 | 0.22395 | 19.0668 | 1.5334 | 1.4328 | -22.3093 | 3.0885 | 1510 | 0.76 | 3.0903 | -2.2273 | -13.2165 | 1.5719 | 4.8842 | -28.0726 | 10.4353 | 51.3398 | 50.5573 | 48.2344 | 4.6274 | 0.052671 |  | 49.2015
42838.4841 | 5518 | 89.5121 | 49.2793 | 32.5444 | 27.0348 | 23.4344 | 23.8036 | 24.3516 | 21.8805 | 39.5662 | 31.8727 | 25.1114 | 22.1267 | 21.588 | 24.0253 | 151.8003 | 263.2405 | 261.0795 | 478.6192 | 593.6666 | 656.9318 | 576.9306 | 632.7974 | 634.4657 | 380.1109 | 685.4324 | 614.5404 | 713.5465 | 809.6826 | 736.8107 | 439.6742 | 638.565 | 592.8381 | 517.3477 | 641.7848 | 566.213 |  | 645.8953 |  | 655 | 476.1012 | 477.5775 | 630.3462 |  | 128.6746 | 256.1069 | 176.4673 | 368.3402 | 443.3623 | 546.7862 | 590.2826 | 21.7563 | 88.9017 | 25.4436 | 177.3211 | 28.6065 | 42.0031 | 54.9294 | 64.6218 | 32.215 |  |  | 2.2535 | -1.9721 | -68.3185 | 0.91861 | 6.731 | -197.7849 | 27.5761 | -3.9812 | 1.8428 | 5.6809 | 31.012 | 0.0061325 | 0.00027763 | 0.00051912 | 779.0472 | 558.7037 | 369.3241 | 134.3563 | 38.1898 | 22.8651 | 20.9619 | 54.2758 | 35.1475 | 27.3059 | 24.0253 | 23.427 | 27.2163 | 24.2698 | 202.8657 | 192.7624 | 160.5705 | 117.8277 | 107.4334 | 210.6105 | 141.0039 | 95.3781 | 96.909 | 122.5966 | 101.81 | 194.5041 | 542.3329 | 245.3135 | 586.7511 | 678.9382 | 690.484 | 683.9734 | 728.4109 | 680.3283 | 11.2945 | 10.233 | 720.4487 | 613.7114 | 142.4559 | 726.4495 | 685.0643 | 124.8898 | 528.2622 | 686.7632 | 612.0722 | 542.6567 | 650.0021 | 590.6714 | 927.6279 | 842.059 | 691.0018 | 679.4974 | 952.8531 |  | 730.3163 | 745.037 | 704.1628 | 851.16 | 706.4218 | 754.7231 |  | 730.1627 |  |  | 844.2524 | 876.325 | 913.0614 | [5 empty] | 113.2009 | 793.0721 | 622.9412 | 66.9478 | 799.063 | 802.391 | 83.8786 | 712.6104 | 695.6571 | 728.653 |  | 1093.2417 | 707.6978 | 573.534 | 688.9625 | 963.7706 | 708.1468 | 721.2047 | 628.237 | 695.7298 | 635.2854 | 938.5284 | 481.4929 | 653.7443 | 699.7289 | 601.7254 | 737.166 | 751.1462 |  |  | 537.2302 | 619.3107 | 678.6834 | 717.3463 |  | 678.0843 | 630.5325 | 0.40148 | 19.0689 | 1.5331 | 1.4334 | -22.5743 | 3.0884 | 1488.52 | 0.83 | 3.3247 | -2.2514 | -13.2516 | 1.5366 | 5.1772 | -28.0643 | 10.4791 | 51.3087 | 50.5916 | 48.1864 | 3.9658 | -0.50593 |  | 49.1734
42838.4842 | 5519 | 89.5587 | 49.2975 | 32.5475 | 27.0326 | 23.4293 | 23.8038 | 24.3511 | 21.8786 | 39.5699 | 31.8801 | 25.1087 | 22.124 | 21.5813 | 24.0344 | 152.051 | 263.3736 | 261.2194 | 478.3894 | 593.475 | 656.927 | 576.9911 | 632.3188 | 634.0125 | 380.2244 | 685.2545 | 614.6683 | 714.1977 | 809.2754 | 736.4935 | 439.6826 | 638.4792 | 592.8043 | 517.2829 | 641.6281 | 566.2076 |  | 645.7628 |  | 654.8617 | 476.8628 | 477.688 | 630.2126 |  | 128.6647 | 255.8442 | 176.283 | 368.7323 | 445.3612 | 546.7035 | 590.1082 | 21.8123 | 88.8076 | 25.3625 | 177.1972 | 28.5812 | 41.9642 | 55.0863 | 64.5673 | 32.2118 |  |  | 2.0294 | -1.9077 | -68.0885 | 0.65839 | 6.0449 | -197.7638 | 27.0301 | -4.0351 | 1.8383 | 5.718 | 31.6783 | 0.0062919 | 0.00015278 | 0.00049941 | 784.2953 | 558.7145 | 369.3702 | 134.4292 | 38.2056 | 22.86 | 20.9567 | 54.2798 | 35.1511 | 27.308 | 24.0292 | 23.4248 | 27.2103 | 24.272 | 218.1748 | 204.8912 | 177.3524 | 120.4246 | 109.2567 | 211.0664 | 141.3042 | 95.3761 | 96.9058 | 122.6641 | 101.8097 | 194.5969 | 542.4155 | 245.3563 | 586.6689 | 678.2886 | 690.2864 | 683.7922 | 728.2453 | 679.7657 | 8.0235 | 6.8841 | 720.4406 | 613.6651 | 142.5138 | 726.1221 | 685.3171 | 124.9132 | 528.177 | 687.0281 | 612.0541 | 542.5843 | 649.913 | 590.524 | 927.4808 | 842.078 | 690.8908 | 679.3315 | 952.0271 |  | 730.1357 | 744.9611 | 704.4808 | 851.1885 | 706.2475 | 754.611 |  | 730.0706 |  |  | 844.0812 | 875.8423 | 910.826 | [5 empty] | 113.2409 | 793.1341 | 622.7951 | 66.9811 | 799.1328 | 796.8272 | 83.9675 | 712.3703 | 695.2993 | 728.4238 |  | 1094.3269 | 707.5192 | 572.2206 | 688.5727 | 963.7312 | 707.8915 | 720.9605 | 628.3238 | 695.5422 | 635.7409 | 938.4673 | 481.7411 | 653.5925 | 699.5176 | 601.0907 | 736.6247 | 751.0633 |  |  | 536.7726 | 619.3126 | 678.23 | 717.1982 |  | 677.8259 | 630.3506 | -0.072107 | 19.0678 | 1.5347 | 1.4353 | -22.6152 | 3.0885 | 1491.71 | 1.11 | 3.1545 | -2.2138 | -13.226 | 1.3006 | 4.906 | -28.0614 | 10.3743 | 51.2852 | 50.6699 | 48.1436 | 2.3272 | -2.3324 |  | 49.1435
42838.4842 | 5520 | 89.609 | 49.3153 | 32.5482 | 27.035 | 23.4289 | 23.8036 | 24.35 | 21.877 | 39.5675 | 31.8828 | 25.1125 | 22.1171 | 21.575 | 24.0232 | 152.3081 | 263.4972 | 261.3296 | 478.1573 | 593.2856 | 656.8921 | 576.7692 | 632.4715 | 633.9223 | 380.3315 | 684.7996 | 614.8851 | 714.7811 | 808.7468 | 736.3451 | 439.6828 | 638.3573 | 592.4888 | 517.2218 | 641.4523 | 565.793 |  | 645.6249 |  | 654.6979 | 477.2747 | 477.7662 | 630.0731 |  | 128.6509 | 255.3009 | 176.2245 | 371.3296 | 446.1187 | 546.7714 | 590.1497 | 21.8077 | 88.7267 | 25.3268 | 177.0561 | 28.5615 | 41.922 | 55.2607 | 64.5123 | 32.2086 |  |  | 2.2364 | -2.0345 | -67.7691 | 0.96526 | 6.0141 | -197.7566 | 27.3698 | -3.8938 | 1.8646 | 5.6731 | 31.1887 | 0.0061621 | 0.00032856 | 0.00048298 | 780.0068 | 558.8566 | 369.4221 | 134.4926 | 38.2477 | 22.8748 | 20.9645 | 54.2869 | 35.1687 | 27.3119 | 24.0311 | 23.4234 | 27.2174 | 24.2738 | 220.9206 | 197.2437 | 174.0746 | 121.7087 | 109.8954 | 211.2746 | 141.3462 | 95.3847 | 96.9059 | 122.7152 | 101.8249 | 194.6735 | 542.4509 | 245.388 | 586.5909 | 677.718 | 690.1166 | 683.6725 | 728.1291 | 679.7975 | 7.0285 | 4.957 | 720.4401 | 613.7194 | 142.562 | 725.8805 | 685.3078 | 124.9254 | 528.1178 | 686.4401 | 612.089 | 542.5095 | 649.8036 | 590.1571 | 927.4028 | 842.0936 | 690.735 | 679.1591 | 951.9882 |  | 729.9531 | 744.8495 | 704.6359 | 851.2296 | 706.1348 | 754.4952 |  | 729.9766 |  |  | 845.5908 | 876.4317 | 909.4695 | [5 empty] | 113.2781 | 793.1781 | 622.7329 | 67.0154 | 799.1877 | 798.8467 | 84.0603 | 712.1418 | 694.9525 | 728.2082 |  | 1095.4773 | 707.2121 | 572.2495 | 688.2895 | 963.7835 | 707.6642 | 720.7395 | 628.2385 | 695.3841 | 635.8633 | 938.2365 | 481.9276 | 653.4209 | 699.3241 | 601.4268 | 736.2677 | 750.9695 |  |  | 535.8265 | 619.2857 | 677.7945 | 716.9916 |  | 677.4976 | 630.1891 | -0.09956 | 19.0689 | 1.5352 | 1.4343 | -22.6027 | 3.0885 | 1508.62 | 1.25 | 3.3113 | -2.2851 | -13.1882 | 1.574 | 4.8937 | -28.062 | 10.4397 | 51.2394 | 50.7102 | 48.1154 | 2.0506 | -1.9628 |  | 49.1034
42838.4842 | 5521 | 89.6556 | 49.3353 | 32.5509 | 27.0397 | 23.4239 | 23.7998 | 24.3482 | 21.8722 | 39.5769 | 31.8884 | 25.1136 | 22.1124 | 21.5713 | 24.016 | 152.5722 | 263.6333 | 261.4463 | 477.9354 | 593.1069 | 656.8487 | 576.2942 | 632.6965 | 633.9326 | 380.4373 | 684.0077 | 614.8351 | 714.5103 | 807.881 | 736.2726 | 439.6766 | 638.2341 | 592.2997 | 517.1746 | 641.2797 | 565.2324 |  | 645.4922 |  | 654.5137 | 478.0574 | 477.7268 | 629.934 |  | 128.7237 | 255.2938 | 176.2985 | 373.9663 | 446.7991 | 546.8476 | 590.2753 | 21.8261 | 88.6595 | 25.3038 | 176.8917 | 28.5517 | 41.8789 | 55.4289 | 64.466 | 32.1962 |  |  | 2.1339 | -2.4097 | -67.5608 | 1.0408 | 5.5232 | -197.8506 | 27.3961 | -3.7545 | 1.9224 | 5.6406 | 31.5118 | 0.0061062 | 0.00016757 | 0.00047477 | 784.2304 | 558.9535 | 369.4781 | 134.5719 | 38.2714 | 22.8623 | 20.9548 | 54.2944 | 35.1631 | 27.3087 | 24.0266 | 23.4264 | 27.2191 | 24.2804 | 216.0247 | 190.5036 | 166.3899 | 116.3316 | 107.4049 | 211.3307 | 141.2316 | 95.3794 | 96.8987 | 122.7689 | 101.8299 | 194.7511 | 542.4528 | 245.4839 | 586.5339 | 677.3721 | 689.9449 | 683.5273 | 727.9814 | 679.5211 | 7.5343 | 5.3325 | 720.4333 | 613.578 | 142.6231 | 726.1023 | 685.2951 | 124.9366 | 528.0537 | 685.6306 | 612.0566 | 542.4496 | 649.6688 | 590.3955 | 927.3296 | 842.1535 | 690.8262 | 679.2904 | 951.857 |  | 729.7456 | 744.7072 | 703.9955 | 851.2689 | 705.9762 | 754.3924 |  | 729.8621 |  |  | 846.3042 | 876.5959 | 907.7422 | [5 empty] | 113.317 | 793.2243 | 622.6605 | 67.0552 | 799.2403 | 798.2664 | 84.1541 | 711.9222 | 694.7518 | 727.9988 |  | 1097.1131 | 706.8363 | 570.7722 | 688.0164 | 963.8621 | 707.4419 | 720.5262 | 628.08 | 695.1942 | 636.4121 | 938.2155 | 481.7603 | 653.2531 | 699.1637 | 602.5138 | 736.0927 | 750.879 |  |  | 535.3593 | 619.305 | 677.4299 | 716.7644 |  | 677.2028 | 630.0308 | 0.36104 | 19.0676 | 1.5346 | 1.4335 | -22.506 | 3.0885 | 1517.07 | 1.12 | 3.2344 | -2.4868 | -13.1678 | 1.6344 | 4.69 | -28.07 | 10.4452 | 51.1898 | 50.5607 | 48.0761 | 2.6023 | -1.1236 |  | 49.0715
42838.4842 | 5522 | 89.7156 | 49.3683 | 32.5631 | 27.0523 | 23.438 | 23.8044 | 24.3569 | 21.8791 | 39.5854 | 31.8951 | 25.1139 | 22.1262 | 21.5826 | 24.0246 | 152.8343 | 263.7732 | 261.5679 | 477.7138 | 592.9213 | 656.7938 | 575.683 | 632.3093 | 633.9872 | 380.5178 | 682.8629 | 614.9579 | 713.2569 | 808.3409 | 735.7489 | 439.6801 | 638.1061 | 592.4852 | 517.1401 | 641.1774 | 565.1292 |  | 645.3649 |  | 654.3334 | 479.1105 | 477.8247 | 629.793 |  | 128.9054 | 255.4481 | 176.1032 | 376.5397 | 447.373 | 546.5495 | 590.4029 | 21.9826 | 88.5858 | 25.6721 | 176.7627 | 28.5664 | 41.8486 | 55.6106 | 64.4257 | 32.19 |  |  | 1.2008 | -2.1607 | -68.3402 | 0.7379 | 6.5634 | -197.8006 | 27.2213 | -3.7525 | 1.8114 | 5.6544 | 31.3198 | 0.006195 | 0.00023492 | 0.00051255 | 787.1472 | 559.0615 | 369.5326 | 134.6623 | 38.2972 | 22.8814 | 20.9647 | 54.3117 | 35.1826 | 27.3274 | 24.038 | 23.4333 | 27.2234 | 24.2877 | 215.2648 | 188.8029 | 166.2313 | 114.3452 | 104.2884 | 211.3676 | 141.1851 | 95.3805 | 96.8961 | 122.8254 | 101.8473 | 194.8245 | 542.4649 | 245.6237 | 586.4762 | 677.073 | 689.7658 | 683.2951 | 727.817 | 679.1512 | 7.2371 | 8.5065 | 720.3525 | 613.4682 | 142.6877 | 726.1623 | 685.4492 | 124.9584 | 528.0112 | 684.9524 | 612.1541 | 542.397 | 649.5581 | 590.6891 | 927.197 | 842.153 | 691.0205 | 679.5703 | 951.9106 |  | 729.5378 | 744.6124 | 703.6063 | 851.3174 | 705.8532 | 754.3323 |  | 729.7904 |  |  | 847.8369 | 876.5341 | 907.8505 | [5 empty] | 113.3637 | 793.2699 | 622.7156 | 67.0917 | 799.2778 | 798.6904 | 84.2449 | 711.6958 | 694.229 | 727.7917 |  | 1098.5209 | 706.3848 | 570.651 | 687.9255 | 963.924 | 707.2154 | 720.299 | 627.9685 | 694.9536 | 635.9692 | 938.1677 | 481.4265 | 653.0521 | 699.0222 | 602.4329 | 736.0533 | 750.8 |  |  | 536.1856 | 619.1478 | 677.1067 | 716.5377 |  | 676.7105 | 629.8426 | 0.30483 | 19.0674 | 1.5343 | 1.4328 | -22.4117 | 3.0886 | 1515.63 | 0.86 | 2.4256 | -2.3552 | -13.2455 | 1.3763 | 5.1116 | -28.0613 | 10.41 | 51.135 | 50.4702 | 48.0451 | 2.6918 | -1.1119 |  | 49.0406
42838.4842 | 5523 | 89.7766 | 49.3978 | 32.5791 | 27.0582 | 23.4392 | 23.8094 | 24.3593 | 21.8832 | 39.597 | 31.9038 | 25.1237 | 22.1374 | 21.5874 | 24.0322 | 153.0949 | 263.8988 | 261.6876 | 477.4836 | 592.7327 | 656.7101 | 575.0373 | 632.1175 | 634.0193 | 380.5964 | 683.0821 | 615.0263 | 712.8697 | 808.7411 | 735.4227 | 439.6807 | 637.9775 | 592.5697 | 517.1056 | 641.1596 | 565.7052 |  | 645.2371 |  | 654.1804 | 478.5627 | 477.8617 | 629.6598 |  | 128.9959 | 255.2825 | 176.2572 | 378.2909 | 448.5026 | 546.6238 | 590.4511 | 22.1292 | 88.4964 | 26.0068 | 176.7454 | 28.5672 | 41.8336 | 55.7874 | 64.4118 | 32.1823 |  |  | 1.6233 | -1.9819 | -68.1792 | 0.7471 | 6.2894 | -197.7816 | 27.2443 | -3.9181 | 1.8967 | 5.5508 | 31.4639 | 0.0062081 | 0.00018235 | 0.0004797 | 779.4675 | 559.2998 | 369.5735 | 134.7244 | 38.3238 | 22.8722 | 20.9655 | 54.3115 | 35.1828 | 27.3232 | 24.0377 | 23.4271 | 27.2185 | 24.2852 | 215.2027 | 190.1277 | 168.1794 | 116.3265 | 103.2584 | 211.3854 | 141.2322 | 95.3835 | 96.9039 | 122.8757 | 101.8468 | 194.9035 | 542.4642 | 245.6861 | 586.3731 | 676.9513 | 689.5576 | 683.0319 | 727.6761 | 678.8884 | 9.0365 | 8.843 | 720.2379 | 613.3765 | 142.7376 | 726.0724 | 685.6087 | 124.9681 | 527.9702 | 685.2662 | 612.3847 | 542.3388 | 649.437 | 590.5831 | 926.951 | 842.0968 | 691.217 | 679.8533 | 951.9195 |  | 729.3363 | 744.5128 | 703.3382 | 851.3605 | 705.7765 | 754.2607 |  | 729.7385 |  |  | 847.1153 | 876.2882 | 907.5267 | [5 empty] | 113.4015 | 793.3087 | 622.6738 | 67.1289 | 799.3225 | 789.8512 | 84.3361 | 711.4547 | 693.8774 | 727.5811 |  | 1100.1462 | 705.9415 | 570.8489 | 687.8989 | 963.9958 | 706.972 | 720.0479 | 627.7548 | 694.7753 | 635.3104 | 938.0436 | 481.4747 | 652.9335 | 698.8674 | 601.5501 | 735.8505 | 750.7112 |  |  | 535.7175 | 618.9145 | 676.7556 | 716.3515 |  | 676.2241 | 629.6789 | 0.14753 | 19.0679 | 1.5341 | 1.4332 | -22.5896 | 3.0886 | 1519.43 | 0.69 | 2.8198 | -2.2553 | -13.2278 | 1.3847 | 5.004 | -28.0612 | 10.4148 | 51.0831 | 50.4089 | 48.0255 | 2.7011 | -1.3223 |  | 48.9999
42838.4842 | 5524 | 89.8206 | 49.4259 | 32.585 | 27.0577 | 23.4496 | 23.815 | 24.3681 | 21.8869 | 39.6043 | 31.9111 | 25.1353 | 22.1304 | 21.5912 | 24.0383 | 153.3648 | 264.027 | 261.7882 | 477.2398 | 592.5338 | 656.7214 | 575.1424 | 631.7668 | 633.8586 | 380.6586 | 683.8303 | 615.0061 | 711.9113 | 808.8604 | 734.9575 | 439.6919 | 637.8346 | 592.554 | 517.0667 | 641.1553 | 566.1146 |  | 645.1097 |  | 654.0287 | 478.4946 | 477.9344 | 629.5091 |  | 128.7901 | 254.3856 | 176.097 | 379.08 | 449.568 | 546.6046 | 589.9559 | 22.036 | 88.3977 | 26.1717 | 176.6805 | 28.5606 | 41.813 | 55.9756 | 64.4055 | 32.171 |  |  | 1.9828 | -2.1403 | -68.1726 | 1.0697 | 6.7973 | -197.7875 | 27.377 | -3.6861 | 1.8087 | 5.5695 | 31.0773 | 0.006149 | 0.00019056 | 0.00048627 | 767.7927 | 559.562 | 369.6162 | 134.8029 | 38.3527 | 22.8813 | 20.9643 | 54.3249 | 35.1816 | 27.3211 | 24.0407 | 23.4302 | 27.2239 | 24.2851 | 216.4279 | 193.2835 | 173.7908 | 120.5658 | 105.3494 | 211.4589 | 141.3923 | 95.3843 | 96.8935 | 122.9351 | 101.863 | 194.9978 | 542.4771 | 245.7353 | 586.2812 | 676.956 | 689.3259 | 682.7581 | 727.5145 | 678.7392 | 10.1033 | 6.0758 | 720.0891 | 613.3433 | 142.7853 | 725.9068 | 685.8872 | 124.9748 | 527.9104 | 685.895 | 612.3408 | 542.2954 | 649.2797 | 590.4376 | 926.9337 | 842.0531 | 691.3033 | 679.9549 | 951.2068 |  | 729.1274 | 744.5073 | 703.1228 | 851.4064 | 705.6924 | 754.1839 |  | 729.788 |  |  | 845.4307 | 875.4225 | 906.3869 | [5 empty] | 113.4526 | 793.3511 | 622.6286 | 67.1725 | 799.3273 | 793.6396 | 84.4383 | 711.2095 | 693.544 | 727.372 |  | 1101.5866 | 705.6912 | 570.797 | 687.5994 | 964.0716 | 706.7558 | 719.8329 | 627.4348 | 694.6869 | 634.908 | 937.8176 | 481.4267 | 652.6971 | 698.8581 | 601.3016 | 735.5017 | 750.616 |  |  | 534.372 | 618.6467 | 676.4532 | 716.1819 |  | 675.9476 | 629.5027 | 0.085197 | 19.0679 | 1.5349 | 1.4348 | -22.6307 | 3.0886 | 1501.83 | 0.92 | 3.1157 | -2.3417 | -13.2159 | 1.6555 | 5.2021 | -28.0613 | 10.44 | 51.0494 | 50.3576 | 48.004 | 2.575 | -1.9254 |  | 48.9508
42838.4842 | 5525 | 89.8715 | 49.4426 | 32.5873 | 27.052 | 23.4395 | 23.8134 | 24.354 | 21.876 | 39.6101 | 31.9122 | 25.1299 | 22.1305 | 21.5843 | 24.0336 | 153.64 | 264.1578 | 261.9049 | 477.0187 | 592.3523 | 656.6971 | 574.7556 | 631.7927 | 633.5646 | 380.7116 | 684.2803 | 613.781 | 711.8639 | 809.1108 | 735.3161 | 439.7092 | 637.7187 | 592.4565 | 517.0217 | 641.198 | 565.8776 |  | 644.9933 |  | 653.8936 | 479.0867 | 477.9491 | 629.3644 |  | 128.7557 | 253.8561 | 175.8659 | 379.4766 | 449.5967 | 546.2568 | 589.4346 | 21.978 | 88.3056 | 26.2846 | 176.6609 | 28.5491 | 41.8055 | 56.171 | 64.4111 | 32.1766 |  |  | 2.3317 | -1.978 | -67.9052 | 0.85223 | 5.8701 | -197.7816 | 27.2883 | -3.9444 | 1.8324 | 5.6849 | 31.2837 | 0.0064135 | 0.00025792 | 0.00048298 | 769.6672 | 559.7504 | 369.6538 | 134.8953 | 38.3792 | 22.8862 | 20.9686 | 54.3342 | 35.1862 | 27.327 | 24.0469 | 23.4363 | 27.2302 | 24.2854 | 211.8418 | 188.0841 | 171.5224 | 119.4821 | 107.8816 | 211.435 | 141.3923 | 95.3708 | 96.8926 | 122.9886 | 101.8656 | 195.0559 | 542.4488 | 245.7545 | 586.1985 | 676.9657 | 689.0948 | 682.5375 | 727.3399 | 678.4163 | 4.1699 | 5.548 | 719.9752 | 613.4369 | 142.8418 | 725.8923 | 686.1761 | 124.9827 | 527.8653 | 686.1332 | 611.9545 | 542.2434 | 649.1958 | 590.3926 | 926.5892 | 842.0115 | 691.2619 | 679.8759 | 950.8961 |  | 728.8822 | 744.5425 | 702.9948 | 851.4416 | 705.5843 | 754.0623 |  | 729.7494 |  |  | 841.9512 | 872.5598 | 905.8798 | [5 empty] | 113.481 | 793.3751 | 622.5038 | 67.2028 | 799.345 | 781.9333 | 84.5174 | 710.9476 | 693.405 | 727.1447 |  | 1102.9068 | 705.7721 | 570.7474 | 687.4643 | 964.0483 | 706.5043 | 719.62 | 626.6652 | 694.6933 | 633.8311 | 937.4736 | 481.7057 | 652.4238 | 698.4987 | 601.3869 | 735.4333 | 750.5125 |  |  | 534.1192 | 618.4313 | 676.273 | 716.0233 |  | 675.6696 | 629.3132 | 0.39647 | 19.0681 | 1.5355 | 1.4364 | -22.6043 | 3.0887 | 1493.8 | 0.81 | 3.3793 | -2.25 | -13.1834 | 1.4769 | 4.8333 | -28.055 | 10.4209 | 50.9952 | 50.3261 | 47.977 | 3.0813 | -1.6734 |  | 48.9066
42838.4842 | 5526 | 89.9253 | 49.4699 | 32.5934 | 27.053 | 23.4443 | 23.8174 | 24.3645 | 21.8821 | 39.6216 | 31.9221 | 25.1288 | 22.1322 | 21.5784 | 24.0395 | 153.935 | 264.3047 | 261.9104 | 476.8006 | 592.1804 | 656.6354 | 574.8716 | 631.9448 | 633.7122 | 380.745 | 684.8688 | 613.4438 | 710.6104 | 809.8597 | 734.9598 | 439.6931 | 637.6169 | 592.1733 | 516.9895 | 641.1407 | 566.2422 |  | 644.8763 |  | 653.7455 | 479.2048 | 477.9686 | 629.2298 |  | 128.7777 | 253.9886 | 175.9584 | 381.1065 | 450.4666 | 545.9998 | 589.6163 | 22.0155 | 88.207 | 26.3038 | 176.5657 | 28.5656 | 41.8092 | 56.3557 | 64.4173 | 32.1672 |  |  | 2.4178 | -2.3545 | -68.0925 | 0.99351 | 6.0831 | -197.7691 | 27.5262 | -3.9339 | 1.7787 | 5.7767 | 31.0499 | 0.0061079 | 0.00025463 | 0.00049941 | 775.119 | 559.9451 | 369.7011 | 134.9708 | 38.4072 | 22.8832 | 20.9738 | 54.3332 | 35.1962 | 27.3354 | 24.0439 | 23.4356 | 27.2268 | 24.281 | 200.8014 | 182.3057 | 167.7794 | 117.2054 | 108.0358 | 211.0611 | 141.3365 | 95.3768 | 96.894 | 123.0396 | 101.8632 | 195.1322 | 542.41 | 245.7812 | 586.1287 | 676.6908 | 688.9303 | 682.3969 | 727.1997 | 678.2271 | 4.9966 | 5.236 | 719.9088 | 613.5237 | 142.9079 | 725.7954 | 686.2033 | 125.0061 | 527.8326 | 686.2329 | 611.4171 | 542.2134 | 649.118 | 590.3482 | 926.4467 | 841.998 | 691.2362 | 679.815 | 950.4019 |  | 728.6822 | 744.5208 | 702.8005 | 851.4785 | 705.4642 | 753.9233 |  | 729.6771 |  |  | 837.0901 | 870.1625 | 905.8442 | [5 empty] | 113.5373 | 793.4195 | 622.5152 | 67.2469 | 799.3871 | 798.6264 | 84.6231 | 710.7246 | 693.4608 | 726.9438 |  | 1104.2996 | 706.0859 | 570.9832 | 686.9594 | 964.039 | 706.3391 | 719.4158 | 626.2945 | 694.627 | 633.49 | 937.2413 | 481.4659 | 652.2865 | 698.608 | 601.2622 | 735.3139 | 750.4105 |  |  | 534.2688 | 618.4959 | 676.0708 | 715.8436 |  | 675.4736 | 629.1203 | 0.64615 | 19.0669 | 1.5355 | 1.4367 | -22.4409 | 3.0886 | 1470.2 | 0.88 | 3.4405 | -2.4552 | -13.2032 | 1.5948 | 4.9194 | -28.0497 | 10.4646 | 50.9578 | 50.2803 | 47.9471 | 4.2569 | -1.2646 |  | 48.8741
42838.4842 | 5527 | 89.972 | 49.4916 | 32.5983 | 27.0584 | 23.439 | 23.8055 | 24.3557 | 21.8743 | 39.621 | 31.9167 | 25.1299 | 22.1243 | 21.5807 | 24.0352 | 154.2263 | 264.4403 | 262.0217 | 476.5881 | 592.0002 | 656.5728 | 574.4895 | 631.9838 | 633.7985 | 380.6509 | 684.9846 | 613.0047 | 711.5099 | 810.3751 | 735.0928 | 439.6776 | 637.5032 | 592.4221 | 516.9471 | 641.0313 | 566.1345 |  | 644.7607 |  | 653.6022 | 479.1316 | 477.9509 | 629.0937 |  | 129.0037 | 254.5556 | 175.9844 | 381.0895 | 450.5702 | 545.5714 | 589.7307 | 22.0728 | 88.1417 | 26.2641 | 176.5129 | 28.5738 | 41.8119 | 56.5628 | 64.418 | 32.1604 |  |  | 2.4953 | -2.0174 | -67.8513 | 1.2518 | 6.3952 | -197.8348 | 27.5505 | -3.8011 | 2.1166 | 5.5917 | 30.7931 | 0.0062393 | 0.00023656 | 0.00051419 | 777.7148 | 560.1074 | 369.7374 | 135.0382 | 38.4287 | 22.8965 | 20.9674 | 54.3352 | 35.1927 | 27.3249 | 24.0417 | 23.4325 | 27.2254 | 24.2866 | 188.8729 | 177.8808 | 163.6557 | 115.3291 | 104.3737 | 210.6231 | 141.2119 | 95.3775 | 96.8909 | 123.0872 | 101.8767 | 195.2148 | 542.4161 | 245.8025 | 586.0647 | 676.2839 | 688.8158 | 682.2874 | 727.0853 | 677.9072 | 3.1932 | 4.17 | 719.8045 | 613.4686 | 142.9637 | 725.8818 | 686.1573 | 125.0103 | 527.7936 | 685.6956 | 610.8191 | 542.1692 | 648.9967 | 590.3525 | 926.0955 | 841.9842 | 691.1899 | 679.6665 | 949.1152 |  | 728.4875 | 744.4657 | 702.7102 | 851.5006 | 705.3415 | 753.7925 |  | 729.6221 |  |  | 836.3977 | 869.1704 | 904.3531 | [5 empty] | 113.5732 | 793.4589 | 622.6136 | 67.2821 | 799.4251 | 800.2782 | 84.7108 | 710.499 | 693.428 | 726.7415 |  | 1106.1192 | 706.0596 | 571.0917 | 686.6822 | 964.0663 | 706.1447 | 719.1902 | 625.6869 | 694.5098 | 633.4341 | 937.0384 | 481.4071 | 652.1558 | 698.3116 | 600.851 | 735.4027 | 750.3179 |  |  | 533.7724 | 618.4543 | 675.6551 | 715.6431 |  | 675.3059 | 628.9067 | 0.16032 | 19.0673 | 1.5352 | 1.4367 | -22.5689 | 3.0887 | 1463.86 | 1.25 | 3.4955 | -2.2738 | -13.1869 | 1.7911 | 5.0427 | -28.047 | 10.4665 | 50.9437 | 50.2603 | 47.917 | 5.5223 | -0.82227 |  | 48.8566
42838.4843 | 5528 | 90.0207 | 49.5117 | 32.6035 | 27.0584 | 23.4476 | 23.8028 | 24.365 | 21.8808 | 39.631 | 31.9245 | 25.1393 | 22.127 | 21.5842 | 24.0392 | 154.5125 | 264.5696 | 262.1392 | 476.3566 | 591.8184 | 656.4785 | 574.8224 | 631.8805 | 633.723 | 380.67 | 684.2815 | 612.3855 | 713.0134 | 810.4698 | 735.6655 | 439.6849 | 637.399 | 591.8712 | 516.9059 | 640.8062 | 566.2703 |  | 644.6592 |  | 653.4641 | 478.6854 | 477.7147 | 628.958 |  | 129.2398 | 255.2156 | 176.146 | 380.3349 | 450.4748 | 545.7866 | 589.6849 | 21.9991 | 88.0875 | 25.9974 | 176.4295 | 28.577 | 41.8098 | 56.7516 | 64.4223 | 32.1553 |  |  | 3.0033 | -2.043 | -68.0879 | 0.99286 | 6.6843 | -197.7481 | 27.3146 | -3.9529 | 1.8978 | 5.7463 | 30.9452 | 0.0062935 | 0.00026285 | 0.00054705 | 777.5355 | 560.4264 | 369.795 | 135.1095 | 38.4491 | 22.9022 | 20.9699 | 54.3439 | 35.2109 | 27.3432 | 24.0496 | 23.4426 | 27.2241 | 24.2961 | 177.0341 | 169.0125 | 155.0371 | 113.4109 | 103.7185 | 210.0639 | 140.928 | 95.3639 | 96.8818 | 123.1355 | 101.8834 | 195.2988 | 542.4406 | 245.826 | 585.9782 | 676.9021 | 688.6356 | 682.2254 | 726.9367 | 677.9913 | 4.4939 | 2.7136 | 719.7297 | 613.3784 | 143.0248 | 726.0735 | 686.2332 | 125.006 | 527.7752 | 684.8316 | 610.4698 | 542.1103 | 648.8708 | 589.242 | 925.3398 | 841.9806 | 691.1354 | 679.5394 | 948.6438 |  | 728.2533 | 744.3902 | 702.65 | 851.5401 | 705.2272 | 753.6817 |  | 729.5458 |  |  | 836.172 | 868.9592 | 904.6942 | [5 empty] | 113.6164 | 793.5059 | 622.5312 | 67.3224 | 799.4492 | 792.3739 | 84.8045 | 710.2589 | 693.4753 | 726.5364 |  | 1107.6262 | 705.9026 | 570.552 | 686.3829 | 964.0789 | 705.9689 | 718.9836 | 625.8092 | 694.3076 | 632.8671 | 936.8742 | 481.0525 | 651.9867 | 697.8134 | 600.3344 | 735.1428 | 750.2246 |  |  | 534.1964 | 618.4249 | 675.2076 | 715.4441 |  | 675.1163 | 628.7228 | 0.32672 | 19.0672 | 1.5348 | 1.4365 | -22.5766 | 3.0886 | 1470.31 | 0.79 | 3.8359 | -2.2897 | -13.2181 | 1.5962 | 5.1561 | -28.0445 | 10.4229 | 50.897 | 50.248 | 47.8885 | 6.7613 | 0.099239 |  | 48.8129
42838.4843 | 5529 | 90.0684 | 49.5446 | 32.6096 | 27.0592 | 23.4448 | 23.8006 | 24.3738 | 21.8838 | 39.6449 | 31.9377 | 25.1406 | 22.1299 | 21.5886 | 24.0388 | 154.8017 | 264.7062 | 262.2538 | 476.1385 | 591.6431 | 656.4296 | 574.4498 | 631.6351 | 633.4374 | 380.7797 | 683.8739 | 612.4333 | 714.0412 | 810.4644 | 735.8114 | 439.685 | 637.2962 | 591.1903 | 516.8609 | 640.5964 | 565.5441 |  | 644.5542 |  | 653.3429 | 478.9565 | 477.4776 | 628.825 |  | 129.461 | 255.8668 | 176.1741 | 381.4482 | 449.7129 | 546.2752 | 589.5943 | 22.2658 | 88.0309 | 25.6605 | 176.2965 | 28.5895 | 41.8267 | 56.9427 | 64.4382 | 32.1532 |  |  | 2.5249 | -2.1462 | -67.9952 | 0.97709 | 6.4589 | -197.8026 | 27.4835 | -3.9917 | 1.7223 | 5.5143 | 31.0606 | 0.0065383 | 0.00030885 | 0.00051091 | 778.3527 | 560.6055 | 369.8308 | 135.1935 | 38.4876 | 22.9033 | 20.9615 | 54.3625 | 35.2152 | 27.3414 | 24.0575 | 23.4384 | 27.229 | 24.2896 | 168.3802 | 161.6058 | 145.2703 | 107.2595 | 100.7886 | 209.5656 | 140.5865 | 95.3755 | 96.8967 | 123.2046 | 101.8966 | 195.3854 | 542.3849 | 245.8607 | 585.8797 | 677.0548 | 688.4788 | 682.1653 | 726.7558 | 678.3931 | 5.8322 | 4.4433 | 719.6892 | 613.3902 | 143.0779 | 726.067 | 686.0714 | 125.0111 | 527.7654 | 684.4453 | 610.4581 | 542.0623 | 648.7759 | 588.5894 | 924.0957 | 841.948 | 690.8559 | 679.1846 | 948.7841 |  | 728.0461 | 744.3144 | 702.6138 | 851.576 | 705.055 | 753.5827 |  | 729.496 |  |  | 834.3828 | 869.0344 | 904.0593 | [5 empty] | 113.6498 | 793.535 | 622.3875 | 67.353 | 799.4444 | 791.5528 | 84.8918 | 710.0582 | 693.2266 | 726.3444 |  | 1109.4455 | 705.668 | 569.9158 | 686.2987 | 964.0539 | 705.7786 | 718.7918 | 625.8071 | 694.0309 | 632.5639 | 936.5773 | 480.3894 | 651.7906 | 697.5373 | 600.4004 | 734.9909 | 750.1327 |  |  | 534.0151 | 618.3727 | 674.8819 | 715.2074 |  | 674.8594 | 628.4859 | 0.16107 | 19.0673 | 1.5344 | 1.4345 | -22.5566 | 3.0886 | 1468.42 | 0.54 | 3.5174 | -2.3482 | -13.2172 | 1.5844 | 5.0699 | -28.0568 | 10.4582 | 50.8401 | 50.2415 | 47.8461 | 7.6547 | 1.141 |  | 48.7658
42838.4843 | 5530 | 90.1201 | 49.5771 | 32.6207 | 27.0662 | 23.4512 | 23.8076 | 24.3728 | 21.8897 | 39.6456 | 31.9332 | 25.146 | 22.1274 | 21.5845 | 24.0477 | 155.0882 | 264.8358 | 262.3764 | 475.9161 | 591.4614 | 656.4024 | 574.0445 | 631.4295 | 633.1477 | 380.9177 | 682.7338 | 612.2781 | 712.6709 | 810.336 | 735.6582 | 439.6697 | 637.1703 | 590.5072 | 516.8062 | 640.475 | 565.1775 |  | 644.4337 |  | 653.2005 | 478.5688 | 477.1634 | 628.6903 |  | 129.1549 | 255.7513 | 176.0397 | 381.3627 | 450.4612 | 546.1416 | 589.0289 | 22.4021 | 87.97 | 25.5435 | 176.1555 | 28.5865 | 41.8432 | 57.1364 | 64.4601 | 32.1527 |  |  | 2.1339 | -2.6226 | -67.9518 | 1.05 | 6.4142 | -197.7671 | 27.17 | -4.2453 | 1.6069 | 5.5556 | 31.2134 | 0.0062623 | 0.00029406 | 0.00052898 | 786.5425 | 560.793 | 369.8696 | 135.2566 | 38.5106 | 22.8973 | 20.9634 | 54.3679 | 35.2156 | 27.3445 | 24.0534 | 23.4432 | 27.2306 | 24.2937 | 160.246 | 159.9194 | 139.061 | 106.7011 | 100.9902 | 209.1548 | 140.3042 | 95.3803 | 96.8876 | 123.2556 | 101.9041 | 195.467 | 542.3464 | 245.8856 | 585.7963 | 676.9918 | 688.3435 | 682.0517 | 726.6244 | 678.6275 | 6.0724 | 4.6932 | 719.7082 | 613.5118 | 143.1294 | 725.9017 | 685.7519 | 125.0099 | 527.7555 | 684.0547 | 610.3873 | 542.011 | 648.6624 | 588.23 | 924.3353 | 841.9252 | 690.7324 | 679.0053 | 948.5881 |  | 727.8774 | 744.279 | 702.7223 | 851.6113 | 704.8974 | 753.5408 |  | 729.4946 |  |  | 832.9331 | 868.0544 | 903.4365 | [5 empty] | 113.6989 | 793.5676 | 622.2041 | 67.398 | 799.4432 | 784.372 | 84.9983 | 709.8251 | 692.4102 | 726.1422 |  | 1110.6078 | 705.3985 | 569.6206 | 686.174 | 964.0892 | 705.5337 | 718.5493 | 625.6471 | 693.8226 | 632.2163 | 936.2754 | 480.0591 | 651.5253 | 697.0626 | 600.6246 | 734.8268 | 750.033 |  |  | 533.6831 | 618.0215 | 674.7596 | 715.0127 |  | 674.4262 | 628.2516 | 0.19891 | 19.0668 | 1.5334 | 1.4343 | -22.6028 | 3.0887 | 1465.96 | 1.25 | 3.2334 | -2.5955 | -13.2116 | 1.6423 | 5.0519 | -28.052 | 10.3976 | 50.8025 | 50.2684 | 47.8073 | 8.5024 | 1.795 |  | 48.7282
42838.4843 | 5531 | 90.1772 | 49.5871 | 32.6246 | 27.0823 | 23.456 | 23.8189 | 24.3702 | 21.8886 | 39.6565 | 31.9423 | 25.1371 | 22.1398 | 21.5937 | 24.0453 | 155.3699 | 264.9591 | 262.4976 | 475.6957 | 591.2771 | 656.353 | 573.9748 | 631.0565 | 632.9113 | 380.9867 | 681.8019 | 612.2186 | 709.5911 | 810.3968 | 735.3763 | 439.6493 | 637.0559 | 590.403 | 516.7685 | 640.304 | 565.0232 |  | 644.3322 |  | 653.0606 | 478.8228 | 477.0611 | 628.5467 |  | 128.9526 | 255.8403 | 175.8938 | 381.862 | 451.9152 | 546.3935 | 588.5098 | 22.7363 | 87.9321 | 25.73 | 176.0168 | 28.5886 | 41.8586 | 57.3417 | 64.4932 | 32.1538 |  |  | 2.1497 | -1.9261 | -67.9801 | 1.0711 | 6.6133 | -197.7684 | 27.839 | -4.11 | 1.6633 | 5.5613 | 30.8572 | 0.0064102 | 0.00025135 | 0.00049284 | 787.9752 | 560.9549 | 369.9128 | 135.3241 | 38.5376 | 22.8993 | 20.9636 | 54.3656 | 35.2136 | 27.3487 | 24.0519 | 23.4335 | 27.2323 | 24.2965 | 162.8385 | 164.7917 | 142.4205 | 105.8862 | 101.3767 | 208.8683 | 140.0762 | 95.3663 | 96.8789 | 123.2985 | 101.9011 | 195.5381 | 542.273 | 245.8884 | 585.6995 | 677.1329 | 688.2246 | 681.914 | 726.4739 | 678.917 | 5.205 | 5.1659 | 719.7156 | 613.5294 | 143.1861 | 725.5606 | 685.5125 | 124.9941 | 527.7593 | 683.777 | 610.1499 | 541.9498 | 648.5164 | 588.2616 | 924.5246 | 841.9224 | 690.7335 | 678.9825 | 948.1328 |  | 727.678 | 744.3175 | 702.5826 | 851.6401 | 704.7359 | 753.5055 |  | 729.4928 |  |  | 833.9959 | 867.6132 | 903.5166 | [5 empty] | 113.7369 | 793.5955 | 622.13 | 67.4278 | 799.4615 | 782.9542 | 85.1042 | 709.6003 | 692.0945 | 725.9423 |  | 1112.1797 | 705.2773 | 568.4179 | 685.9563 | 964.1224 | 705.3124 | 718.3054 | 625.5665 | 693.6953 | 631.5314 | 936.0767 | 479.6542 | 651.3065 | 696.5214 | 600.7074 | 734.3389 | 749.9486 |  |  | 533.2484 | 617.701 | 674.8244 | 714.8439 |  | 674.1246 | 628.0844 | 0.3525 | 19.0678 | 1.5339 | 1.4345 | -22.5654 | 3.0887 | 1481.76 | 0.34 | 3.2449 | -2.2245 | -13.2154 | 1.6588 | 5.1305 | -28.0564 | 10.5264 | 50.7643 | 50.234 | 47.7678 | 8.1752 | 1.3928 |  | 48.6929
42838.4843 | 5532 | 90.2431 | 49.6262 | 32.6396 | 27.0742 | 23.4477 | 23.8182 | 24.372 | 21.8842 | 39.6683 | 31.9487 | 25.1446 | 22.1364 | 21.5832 | 24.0449 | 155.6502 | 265.0794 | 262.6163 | 475.4755 | 591.0938 | 656.2759 | 573.882 | 630.6994 | 632.7845 | 380.7102 | 681.4335 | 612.38 | 709.3793 | 810.8564 | 735.3445 | 439.6498 | 636.9218 | 590.404 | 516.7145 | 640.2553 | 564.3676 |  | 644.2106 |  | 652.916 | 477.1169 | 476.8214 | 628.3813 |  | 128.8024 | 255.9809 | 175.6787 | 382.7877 | 451.9445 | 545.8529 | 588.264 | 23.1035 | 87.9047 | 25.7401 | 175.8415 | 28.5898 | 41.8959 | 57.5301 | 64.5154 | 32.1512 |  |  | 2.5282 | -2.2678 | -67.6969 | 1.004 | 6.292 | -197.7882 | 27.4401 | -4.3472 | 1.855 | 5.5764 | 30.5329 | 0.0063937 | 0.00033513 | 0.00050762 | 783.3343 | 560.9407 | 369.9595 | 135.4028 | 38.5615 | 22.9059 | 20.9696 | 54.3729 | 35.2175 | 27.3464 | 24.057 | 23.4395 | 27.2312 | 24.3032 | 159.1543 | 162.3999 | 143.2001 | 104.1751 | 99.0934 | 208.483 | 139.8567 | 95.3724 | 96.8864 | 123.3462 | 101.9092 | 195.6165 | 542.2157 | 245.9129 | 585.6133 | 676.7371 | 688.1027 | 681.7933 | 726.3184 | 679.1345 | 4.5851 | 4.9526 | 719.6963 | 613.4342 | 143.256 | 725.5109 | 685.3404 | 124.9746 | 527.7741 | 683.8237 | 610.3233 | 541.8947 | 648.4457 | 588.0991 | 924.5834 | 841.884 | 690.6329 | 678.8753 | 948.0462 |  | 727.4996 | 744.3129 | 702.289 | 851.6539 | 704.6143 | 753.4344 |  | 729.4474 |  |  | 836.2883 | 868.0776 | 904.5782 | [5 empty] | 113.7744 | 793.6294 | 622.259 | 67.465 | 799.5144 | 794.8515 | 85.2014 | 709.3842 | 691.8753 | 725.7402 |  | 1113.5367 | 705.1702 | 567.6664 | 685.8007 | 964.186 | 705.1144 | 718.077 | 625.2844 | 693.5708 | 631.1778 | 935.9186 | 479.6551 | 651.1002 | 695.9388 | 600.8042 | 733.9973 | 749.8703 |  |  | 533.0883 | 617.5584 | 674.9293 | 714.6992 |  | 674.1207 | 627.8946 | 0.29259 | 19.0652 | 1.5353 | 1.4357 | -22.4859 | 3.0887 | 1499.52 | 1.02 | 3.5189 | -2.4141 | -13.1896 | 1.6063 | 5.0027 | -28.0485 | 10.4473 | 50.7212 | 50.1641 | 47.7382 | 8.532 | 1.2782 |  | 48.6589
42838.4843 | 5533 | 90.2899 | 49.6468 | 32.649 | 27.0716 | 23.4479 | 23.8146 | 24.3729 | 21.8894 | 39.6747 | 31.9503 | 25.1472 | 22.1357 | 21.5872 | 24.0461 | 155.9387 | 265.2137 | 262.7371 | 475.2635 | 590.9145 | 656.1533 | 574.2551 | 630.7125 | 632.5757 | 380.4925 | 681.3662 | 612.6615 | 709.7974 | 810.9465 | 735.2357 | 439.6488 | 636.814 | 590.7074 | 516.6888 | 640.2787 | 564.3888 |  | 644.1131 |  | 652.7835 | 474.9067 | 476.3891 | 628.2479 |  | 128.8117 | 256.2035 | 175.4496 | 382.4128 | 450.9132 | 545.3156 | 587.5245 | 23.2431 | 87.8755 | 25.6818 | 175.714 | 28.5833 | 41.9431 | 57.7342 | 64.546 | 32.1387 |  |  | 3.4534 | -2.2967 | -67.8296 | 1.3102 | 6.2848 | -197.7849 | 27.5078 | -4.1658 | 1.7883 | 5.6228 | 30.7834 | 0.006512 | 0.00029899 | 0.00050927 | 781.3318 | 560.808 | 370.0139 | 135.4742 | 38.5845 | 22.9059 | 20.9681 | 54.3809 | 35.2267 | 27.3462 | 24.0666 | 23.4425 | 27.2334 | 24.3014 | 155.5847 | 166.1691 | 143.3429 | 105.8221 | 99.6831 | 208.0669 | 139.6311 | 95.3714 | 96.8845 | 123.41 | 101.915 | 195.7156 | 542.2084 | 245.9392 | 585.5205 | 676.8041 | 687.9615 | 681.6242 | 726.1834 | 678.6946 | 6.5731 | 5.8839 | 719.6551 | 613.4524 | 143.3087 | 725.591 | 685.2586 | 124.9558 | 527.7812 | 683.7824 | 610.2273 | 541.8322 | 648.3991 | 588.3837 | 924.5929 | 841.8348 | 690.5525 | 678.7395 | 948.0498 |  | 727.3348 | 744.2742 | 702.2709 | 851.6777 | 704.4812 | 753.329 |  | 729.4045 |  |  | 837.1925 | 868.4318 | 904.7156 | [5 empty] | 113.8217 | 793.6707 | 622.3822 | 67.5085 | 799.561 | 790.3171 | 85.2941 | 709.1606 | 691.7278 | 725.527 |  | 1115.1423 | 704.9217 | 567.9721 | 685.6793 | 964.2098 | 704.9222 | 717.812 | 625.0323 | 693.4165 | 630.7663 | 935.7031 | 479.6574 | 650.9657 | 695.6185 | 600.7728 | 733.9406 | 749.7878 |  |  | 533.3203 | 617.5603 | 675.0527 | 714.5358 |  | 674.0794 | 627.7264 | 0.40444 | 19.067 | 1.5349 | 1.4357 | -22.5664 | 3.0887 | 1496.37 | 0.82 | 4.1125 | -2.4299 | -13.2053 | 1.8353 | 4.9982 | -28.0391 | 10.4567 | 50.6791 | 50.1609 | 47.7057 | 8.8719 | 1.2337 |  | 48.6388
42838.4843 | 5534 | 90.3399 | 49.6641 | 32.6548 | 27.0823 | 23.4526 | 23.8161 | 24.3742 | 21.8829 | 39.6771 | 31.9495 | 25.1467 | 22.1313 | 21.5828 | 24.0401 | 156.2325 | 265.3331 | 262.8641 | 475.0447 | 590.7355 | 656.058 | 573.697 | 630.3999 | 632.1865 | 380.5655 | 681.2525 | 612.4121 | 707.2661 | 810.599 | 734.463 | 439.6381 | 636.7228 | 590.9758 | 516.6686 | 640.3325 | 563.8548 |  | 644.0133 |  | 652.6622 | 475.0168 | 476.1688 | 628.1061 |  | 128.8053 | 256.3083 | 175.1019 | 382.8706 | 450.4416 | 544.9162 | 586.5665 | 23.2495 | 87.8218 | 25.5918 | 175.5428 | 28.5989 | 42.0269 | 57.9341 | 64.5969 | 32.1345 |  |  | 3.3903 | -2.6693 | -67.9492 | 1.1545 | 6.7178 | -197.7829 | 27.9921 | -4.0916 | 1.928 | 5.6863 | 30.5398 | 0.006305 | 0.00027763 | 0.00053555 | 777.9589 | 560.896 | 370.0625 | 135.5385 | 38.6084 | 22.9086 | 20.9621 | 54.3799 | 35.2324 | 27.3495 | 24.0545 | 23.4439 | 27.2337 | 24.3002 | 164.0701 | 170.8444 | 143.8722 | 109.7828 | 102.4843 | 207.9164 | 139.4341 | 95.3693 | 96.8778 | 123.4604 | 101.9216 | 195.7789 | 542.1823 | 245.9519 | 585.4355 | 676.8824 | 687.7768 | 681.4934 | 726.0365 | 678.4131 | 6.6807 | 7.4325 | 719.5952 | 613.3416 | 143.3615 | 725.7929 | 685.2962 | 124.9387 | 527.7772 | 683.6666 | 610.1558 | 541.7662 | 648.2926 | 588.4631 | 924.1784 | 841.7849 | 690.395 | 678.5304 | 948.0781 |  | 727.1178 | 744.2042 | 702.2112 | 851.7024 | 704.3623 | 753.229 |  | 729.3483 |  |  | 837.5773 | 868.4381 | 903.7249 | [5 empty] | 113.8589 | 793.6991 | 622.266 | 67.5457 | 799.6106 | 785.9899 | 85.3799 | 708.9293 | 691.4403 | 725.3079 |  | 1116.7799 | 704.5987 | 568.7535 | 685.7037 | 964.2943 | 704.7983 | 717.549 | 624.6992 | 693.2499 | 630.6764 | 935.5787 | 479.6356 | 650.8174 | 695.4603 | 600.2395 | 733.6738 | 749.6989 |  |  | 533.7531 | 617.3858 | 675.2331 | 714.3794 |  | 674.0089 | 627.5208 | -0.13573 | 19.0678 | 1.5349 | 1.4353 | -22.5895 | 3.0887 | 1499.78 | 0.78 | 4.0732 | -2.6199 | -13.2183 | 1.723 | 5.1663 | -28.0321 | 10.5458 | 50.623 | 50.1486 | 47.6765 | 7.9085 | 1.1499 |  | 48.6043
42838.4843 | 5535 | 90.3878 | 49.6857 | 32.6554 | 27.0856 | 23.4475 | 23.8117 | 24.375 | 21.8747 | 39.6848 | 31.9522 | 25.1469 | 22.1301 | 21.5868 | 24.046 | 156.5312 | 265.467 | 262.9858 | 474.8267 | 590.554 | 656.0295 | 573.2344 | 630.2963 | 632.2077 | 380.7136 | 680.7512 | 611.8069 | 707.2587 | 810.9103 | 734.2118 | 439.6322 | 636.6343 | 590.8068 | 516.6054 | 640.1655 | 563.9032 |  | 643.9222 |  | 652.5513 | 475.681 | 475.7064 | 627.9592 |  | 128.6228 | 256.4205 | 175.0898 | 380.3991 | 450.7406 | 545.1148 | 585.9416 | 23.1234 | 87.7873 | 25.5846 | 175.3985 | 28.6172 | 42.1143 | 58.1214 | 64.6514 | 32.1334 |  |  | 3.2753 | -2.0667 | -67.8106 | 1.464 | 6.3847 | -197.7928 | 27.496 | -4.2539 | 1.9864 | 5.6773 | 30.7971 | 0.0064595 | 0.00028585 | 0.00049284 | 773.6988 | 560.9886 | 370.1008 | 135.5956 | 38.6338 | 22.9107 | 20.9734 | 54.3865 | 35.2259 | 27.3534 | 24.0581 | 23.445 | 27.2358 | 24.3017 | 172.6388 | 173.8245 | 151.4264 | 114.3006 | 101.4762 | 207.8167 | 139.4586 | 95.3681 | 96.8702 | 123.5097 | 101.9281 | 195.8547 | 542.1466 | 245.9727 | 585.3687 | 676.873 | 687.6171 | 681.4275 | 725.8895 | 677.8786 | 7.8563 | 6.0242 | 719.5639 | 613.3006 | 143.4111 | 725.8004 | 685.3831 | 124.9306 | 527.7828 | 683.3621 | 609.8156 | 541.6985 | 648.1967 | 588.1701 | 923.57 | 841.7442 | 690.2281 | 678.3073 | 948.4509 |  | 726.8615 | 744.1219 | 702.1484 | 851.7368 | 704.2158 | 753.1366 |  | 729.2909 |  |  | 836.8147 | 868.5566 | 903.5489 | [5 empty] | 113.8998 | 793.7253 | 622.2489 | 67.5847 | 799.6263 | 799.4318 | 85.4754 | 708.7045 | 691.2769 | 725.0864 |  | 1118.7709 | 704.3435 | 570.3114 | 685.6161 | 964.2861 | 704.6447 | 717.3397 | 624.1744 | 693.0923 | 630.4916 | 935.4613 | 480.1368 | 650.6301 | 695.1677 | 599.5168 | 733.2232 | 749.6192 |  |  | 534.3037 | 617.15 | 675.2364 | 714.2081 |  | 673.8608 | 627.2837 | 0.68956 | 19.066 | 1.5352 | 1.4352 | -22.482 | 3.0888 | 1494.13 | 1.52 | 4.003 | -2.3055 | -13.2062 | 1.9404 | 5.0371 | -28.0362 | 10.4532 | 50.5473 | 50.1359 | 47.6404 | 6.9428 | 0.31361 |  | 48.5826
42838.4844 | 5536 | 90.4409 | 49.7142 | 32.6676 | 27.084 | 23.4474 | 23.8115 | 24.3803 | 21.8801 | 39.6896 | 31.961 | 25.1576 | 22.1343 | 21.5905 | 24.0566 | 156.8339 | 265.5984 | 263.1266 | 474.6125 | 590.3806 | 656.0279 | 573.3076 | 630.1223 | 632.1637 | 380.8518 | 679.5204 | 611.2901 | 708.1492 | 811.263 | 734.3951 | 439.6277 | 636.5493 | 589.9135 | 516.5728 | 639.9301 | 563.9833 |  | 643.8229 |  | 652.4135 | 475.2738 | 475.2061 | 627.8224 |  | 128.5055 | 256.201 | 174.9388 | 379.6854 | 451.5856 | 545.0928 | 585.7159 | 23.082 | 87.7363 | 25.9886 | 175.2849 | 28.6342 | 42.2088 | 58.3136 | 64.7151 | 32.1295 |  |  | 2.3356 | -2.0135 | -67.9315 | 1.2432 | 6.4261 | -197.775 | 27.3797 | -4.0541 | 1.8011 | 5.6704 | 31.0579 | 0.0063379 | 0.0002957 | 0.00053391 | 779.3643 | 560.9969 | 370.1403 | 135.6725 | 38.671 | 22.9207 | 20.9729 | 54.4006 | 35.2486 | 27.3648 | 24.0682 | 23.4438 | 27.2346 | 24.3099 | 174.1433 | 171.2749 | 153.4 | 112.6611 | 100.939 | 207.6344 | 139.384 | 95.3674 | 96.8762 | 123.5675 | 101.9442 | 195.9363 | 542.1032 | 246.0048 | 585.327 | 676.7456 | 687.4553 | 681.31 | 725.7567 | 677.2422 | 4.0138 | 4.4081 | 719.5584 | 613.2238 | 143.4603 | 726.0118 | 685.4875 | 124.9229 | 527.8006 | 682.7269 | 609.3944 | 541.6341 | 648.1074 | 587.217 | 923.2493 | 841.7357 | 689.9987 | 678.02 | 948.5332 |  | 726.6652 | 744.0237 | 702.0851 | 851.7645 | 704.0706 | 753.0771 |  | 729.2299 |  |  | 834.8833 | 867.809 | 903.8354 | [5 empty] | 113.9459 | 793.7553 | 622.1945 | 67.6212 | 799.6419 | 802.9842 | 85.5911 | 708.4721 | 691.1686 | 724.8663 |  | 1120.2825 | 704.2534 | 571.2418 | 685.4309 | 964.4034 | 704.419 | 717.0983 | 623.6895 | 692.9927 | 629.7544 | 935.1499 | 479.6898 | 650.484 | 694.8531 | 599.6117 | 732.8992 | 749.5235 |  |  | 534.4158 | 616.8902 | 674.9462 | 713.9915 |  | 673.6212 | 627.0685 | 0.50053 | 19.0657 | 1.5345 | 1.4344 | -22.4341 | 3.0888 | 1495.27 | 0.89 | 3.3807 | -2.2752 | -13.2152 | 1.7878 | 5.0534 | -28.0346 | 10.4309 | 50.4951 | 50.1236 | 47.6049 | 6.7508 | 0.084859 |  | 48.5632
42838.4844 | 5537 | 90.5527 | 49.7451 | 32.6811 | 27.0909 | 23.4537 | 23.8146 | 24.3888 | 21.8908 | 39.7021 | 31.9716 | 25.1534 | 22.1422 | 21.588 | 24.0585 | 157.1475 | 265.7279 | 263.2559 | 474.4214 | 590.212 | 655.9688 | 573.8229 | 630.1558 | 632.0697 | 381.07 | 678.6443 | 610.6526 | 708.7749 | 811.3097 | 734.2276 | 439.6223 | 636.4516 | 588.7173 | 516.5249 | 639.7852 | 563.8355 |  | 643.7378 |  | 652.3313 | 474.5427 | 474.8878 | 627.6902 |  | 128.5255 | 255.8622 | 174.683 | 379.2963 | 450.8951 | 544.642 | 586.0278 | 23.1197 | 87.6665 | 26.8748 | 175.1895 | 28.6494 | 42.295 | 58.5056 | 64.7848 | 32.1219 |  |  | 2.3764 | -2.0338 | -68.0471 | 1.2629 | 6.4596 | -197.7724 | 27.6846 | -4.0121 | 1.6966 | 5.5577 | 31.1945 | 0.0063904 | 0.0003877 | 0.00048462 | 781.8579 | 561.0996 | 370.1468 | 135.7221 | 38.6916 | 22.9137 | 20.9725 | 54.4036 | 35.2417 | 27.3588 | 24.0542 | 23.4401 | 27.2317 | 24.3023 | 169.0443 | 168.2256 | 147.7858 | 110.594 | 100.8994 | 207.2206 | 139.165 | 95.3761 | 96.8872 | 123.6241 | 101.9523 | 196.0305 | 542.06 | 246.0289 | 585.2622 | 676.5349 | 687.281 | 681.0997 | 725.6235 | 676.8338 | 6.0828 | 5.2397 | 719.5548 | 613.1018 | 143.5253 | 726.0265 | 685.4336 | 124.9106 | 527.8268 | 681.8434 | 609.0238 | 541.5745 | 648.0102 | 586.2793 | 922.7413 | 841.7186 | 689.8118 | 677.7468 | 948.455 |  | 726.4569 | 743.9204 | 702.0561 | 851.8003 | 703.912 | 753.0168 |  | 729.1598 |  |  | 834.7132 | 867.5436 | 903.6174 | [5 empty] | 113.9792 | 793.7643 | 621.9655 | 67.6498 | 799.6434 | 801.316 | 85.6795 | 708.2282 | 691.0563 | 724.6442 |  | 1122.226 | 704.3714 | 569.9118 | 685.3979 | 964.5442 | 704.2154 | 716.8545 | 623.4282 | 692.8969 | 629.0209 | 935.0351 | 480.0959 | 650.4235 | 694.6701 | 599.2902 | 732.6511 | 749.4317 |  |  | 533.9667 | 616.6023 | 674.6045 | 713.7953 |  | 673.5199 | 626.8639 | 0.23805 | 19.066 | 1.5339 | 1.434 | -22.5162 | 3.0887 | 1483.34 | 0.56 | 3.4097 | -2.2859 | -13.2222 | 1.8013 | 5.0651 | -28.0267 | 10.4859 | 50.4443 | 50.1195 | 47.5659 | 7.261 | 0.68082 |  | 48.5347
42838.4844 | 5538 | 90.6325 | 49.7632 | 32.6783 | 27.0842 | 23.4581 | 23.8104 | 24.3862 | 21.8833 | 39.7097 | 31.9723 | 25.1598 | 22.1404 | 21.5876 | 24.0579 | 157.4709 | 265.8537 | 263.3675 | 474.1876 | 590.024 | 655.8731 | 572.6585 | 629.8756 | 631.6818 | 381.2646 | 678.0059 | 610.4825 | 709.282 | 811.6454 | 734.202 | 439.6095 | 636.3637 | 588.4488 | 516.3692 | 639.6483 | 563.2407 |  | 643.7061 |  | 652.1316 | 473.7287 | 474.7973 | 627.5397 |  | 128.5866 | 255.6145 | 174.3195 | 377.0349 | 449.8153 | 543.5931 | 586.1175 | 23.0226 | 87.5975 | 27.3953 | 175.0951 | 28.6513 | 42.374 | 58.682 | 64.8588 | 32.1239 |  |  | 2.3047 | -2.3992 | -68.076 | 1.2452 | 6.1146 | -197.7356 | 27.6767 | -3.991 | 1.7998 | 5.7788 | 30.9634 | 0.0063034 | 0.00029735 | 0.00053555 | 783.6381 | 561.2279 | 370.1437 | 135.7609 | 38.7086 | 22.9224 | 20.9673 | 54.4111 | 35.2473 | 27.362 | 24.0545 | 23.4377 | 27.2264 | 24.3038 | 169.5462 | 168.6109 | 150.3805 | 108.0688 | 97.8133 | 206.9586 | 139.0102 | 95.3641 | 96.8722 | 123.6767 | 101.9482 | 196.1145 | 541.9737 | 246.0456 | 585.1774 | 676.6578 | 687.1404 | 680.876 | 725.426 | 676.7248 | 7.241 | 4.3286 | 719.5297 | 613.0102 | 143.5881 | 726.1697 | 685.3058 | 124.9002 | 527.846 | 681.0343 | 608.6352 | 541.5106 | 647.9206 | 586.37 | 922.2475 | 841.7087 | 689.7428 | 677.5797 | 947.9317 |  | 726.2217 | 743.7882 | 702.2563 | 851.8183 | 703.724 | 752.9493 |  | 729.0646 |  |  | 832.4299 | 867.7328 | 901.7782 | [5 empty] | 114.0325 | 793.7918 | 621.6303 | 67.6943 | 799.6907 | 790.2299 | 85.7662 | 708.0111 | 691.2054 | 724.4372 |  | 1123.6372 | 704.4408 | 569.9884 | 685.3075 | 964.7214 | 704.0447 | 716.6417 | 622.9825 | 692.6864 | 628.8412 | 934.7686 | 479.6867 | 650.3645 | 694.4223 | 599.0703 | 732.2864 | 749.3511 |  |  | 533.7322 | 616.5699 | 674.3446 | 713.6439 |  | 673.4904 | 626.6172 | 0.74762 | 19.0651 | 1.535 | 1.4344 | -22.4056 | 3.0888 | 1491.65 | 0.45 | 3.3579 | -2.4822 | -13.2219 | 1.7882 | 4.9249 | -28.0061 | 10.4777 | 50.399 | 50.1709 | 47.5204 | 7.1695 | 0.37288 |  | 48.5056
42838.4844 | 5539 | 90.6836 | 49.7848 | 32.6843 | 27.0902 | 23.4579 | 23.8139 | 24.3829 | 21.8825 | 39.7148 | 31.9803 | 25.1651 | 22.1351 | 21.5889 | 24.0576 | 157.7839 | 265.9721 | 263.4742 | 473.9551 | 589.8299 | 655.7414 | 572.6441 | 630.2561 | 632.0183 | 381.3926 | 677.6439 | 609.9774 | 710.1023 | 811.858 | 734.4488 | 439.5998 | 636.2572 | 588.6717 | 516.3517 | 639.5388 | 563.8737 |  | 643.6541 |  | 652.0211 | 473.2282 | 474.2257 | 627.3875 |  | 128.5297 | 255.4306 | 174.364 | 370.7032 | 446.4891 | 543.3463 | 586.2713 | 22.8662 | 87.5057 | 27.1538 | 174.9144 | 28.6533 | 42.4932 | 58.8659 | 64.9331 | 32.1209 |  |  | 2.471 | -2.1429 | -67.9676 | 0.98629 | 6.8414 | -197.7921 | 28.0723 | -3.945 | 1.8204 | 5.5869 | 30.7931 | 0.0064496 | 0.00025628 | 0.00052241 | 781.4361 | 561.354 | 370.1641 | 135.7704 | 38.7378 | 22.9226 | 20.9672 | 54.4206 | 35.2559 | 27.3707 | 24.0598 | 23.4381 | 27.232 | 24.3127 | 179.7241 | 167.0638 | 145.5757 | 105.8155 | 95.716 | 206.8965 | 138.7862 | 95.3634 | 96.8759 | 123.737 | 101.9676 | 196.1919 | 541.8862 | 246.0769 | 585.1217 | 676.5987 | 687.0372 | 680.6797 | 725.2603 | 676.4693 | 7.8219 | 8.2245 | 719.4742 | 613.033 | 143.6288 | 726.2729 | 685.2949 | 124.8762 | 527.8591 | 680.4953 | 608.3671 | 541.4434 | 647.8129 | 586.7591 | 922.6393 | 841.689 | 689.6407 | 677.42 | 947.5186 |  | 726.0407 | 743.6627 | 702.3677 | 851.8513 | 703.56 | 752.9163 |  | 728.9856 |  |  | 833.5872 | 867.8687 | 900.8834 | [5 empty] | 114.0739 | 793.8176 | 621.4979 | 67.7358 | 799.6889 | 798.6724 | 85.8563 | 707.7997 | 691.4547 | 724.2171 |  | 1125.6024 | 704.2084 | 570.9312 | 685.1008 | 964.6934 | 703.8461 | 716.4396 | 622.9028 | 692.4224 | 627.5334 | 934.3122 | 479.1705 | 650.3096 | 694.3073 | 598.5539 | 732.2473 | 749.2553 |  |  | 532.8209 | 616.4253 | 674.0364 | 713.4219 |  | 673.6302 | 626.1385 | 0.3347 | 19.0654 | 1.5355 | 1.4344 | -22.4011 | 3.0888 | 1473.93 | 1.11 | 3.4773 | -2.3454 | -13.2091 | 1.5912 | 5.2085 | -28.0058 | 10.5507 | 50.3645 | 50.2009 | 47.4803 | 6.0302 | 0.8783 |  | 48.4891
42838.4844 | 5540 | 90.736 | 49.814 | 32.6905 | 27.0893 | 23.4517 | 23.8067 | 24.3878 | 21.882 | 39.7149 | 31.9829 | 25.1598 | 22.1368 | 21.5864 | 24.0598 | 158.1017 | 266.1079 | 263.5992 | 473.7597 | 589.6573 | 655.6274 | 572.6408 | 629.7217 | 631.8154 | 381.5335 | 677.278 | 609.9438 | 709.0601 | 812.0647 | 734.3642 | 439.5988 | 636.1379 | 588.9513 | 516.3314 | 639.5184 | 563.9226 |  | 643.6028 |  | 651.9272 | 473.5401 | 473.9017 | 627.2627 |  | 128.6695 | 255.6051 | 174.4087 | 367.745 | 446.2706 | 543.4001 | 586.45 | 22.8317 | 87.4521 | 26.9562 | 174.7822 | 28.6268 | 42.583 | 59.0407 | 64.9956 | 32.109 |  |  | 2.3231 | -1.7526 | -67.7383 | 0.70175 | 6.359 | -197.7842 | 27.4237 | -4.1224 | 1.8377 | 5.5342 | 31.1488 | 0.0065005 | 0.00032856 | 0.00050598 | 773.9203 | 561.587 | 370.2146 | 135.7939 | 38.7673 | 22.9257 | 20.9709 | 54.4264 | 35.2686 | 27.37 | 24.0639 | 23.4443 | 27.2366 | 24.3166 | 186.9308 | 178.1196 | 153.089 | 108.7196 | 92.2859 | 206.9185 | 138.7854 | 95.356 | 96.8707 | 123.7828 | 101.9645 | 196.2649 | 541.855 | 246.0966 | 585.0619 | 676.3566 | 686.9178 | 680.4648 | 725.0942 | 676.5422 | 8.5857 | 7.7326 | 719.3997 | 613.1717 | 143.6855 | 726.2887 | 685.3977 | 124.8514 | 527.8724 | 680.3039 | 608.0271 | 541.3908 | 647.7043 | 587.1161 | 923.817 | 841.6868 | 689.455 | 677.193 | 948.2062 |  | 725.8966 | 743.5336 | 702.1911 | 851.8803 | 703.4161 | 752.8901 |  | 728.897 |  |  | 836.3621 | 868.8777 | 900.8912 | [5 empty] | 114.1228 | 793.866 | 621.5453 | 67.7861 | 799.7402 | 795.9169 | 85.9493 | 707.6081 | 691.6392 | 724.0025 |  | 1127.2433 | 703.9262 | 570.7961 | 684.8119 | 964.7482 | 703.6575 | 716.2067 | 622.754 | 692.2265 | 627.0692 | 934.0502 | 479.2053 | 650.2319 | 694.1518 | 598.2188 | 731.7218 | 749.1684 |  |  | 532.5445 | 616.2651 | 673.6939 | 713.231 |  | 673.7325 | 625.7864 | 0.23434 | 19.0654 | 1.5358 | 1.4345 | -22.4765 | 3.0888 | 1484.88 | 1.21 | 3.3716 | -2.1215 | -13.189 | 1.3424 | 5.0217 | -28.0062 | 10.4285 | 50.3088 | 50.1624 | 47.4451 | 5.2324 | 0.043384 |  | 48.4598
42838.4844 | 5541 | 90.7917 | 49.8357 | 32.7073 | 27.0954 | 23.4681 | 23.8154 | 24.3924 | 21.8887 | 39.7398 | 31.9938 | 25.1646 | 22.1414 | 21.5924 | 24.0694 | 158.406 | 266.2419 | 263.7221 | 473.5635 | 589.4983 | 655.5092 | 572.7606 | 629.2372 | 631.3054 | 381.6746 | 676.9271 | 609.9044 | 709.026 | 811.9628 | 734.0544 | 439.6023 | 636.0134 | 588.9369 | 516.3017 | 639.4259 | 563.2965 |  | 643.5241 |  | 651.7456 | 473.9062 | 473.6201 | 627.1239 |  | 128.6793 | 255.5211 | 174.4433 | 367.4618 | 445.8725 | 543.5587 | 586.4474 | 22.7704 | 87.4056 | 27.4796 | 174.6465 | 28.6206 | 42.6769 | 59.2208 | 65.0667 | 32.1095 |  |  | 2.8521 | -2.2047 | -67.8855 | 0.91072 | 6.5825 | -197.819 | 27.4736 | -3.6598 | 1.8101 | 5.539 | 30.9836 | 0.0064627 | 0.00034992 | 0.00049448 | 779.1421 | 561.7736 | 370.2751 | 135.8481 | 38.7989 | 22.9364 | 20.9825 | 54.4412 | 35.2714 | 27.3776 | 24.0768 | 23.4527 | 27.2475 | 24.3295 | 203.8378 | 192.3433 | 162.9619 | 112.4327 | 94.011 | 207.2685 | 138.8475 | 95.3534 | 96.8654 | 123.8445 | 101.968 | 196.3429 | 541.8652 | 246.1228 | 584.9852 | 676.1985 | 686.81 | 680.3068 | 724.9699 | 676.7447 | 9.2361 | 6.9688 | 719.357 | 613.1203 | 143.7426 | 726.0193 | 685.4023 | 124.8211 | 527.8778 | 680.1291 | 607.8554 | 541.3337 | 647.598 | 587.318 | 924.9031 | 841.6696 | 689.3266 | 677.0437 | 949.5915 |  | 725.7719 | 743.4041 | 702.1085 | 851.9202 | 703.2282 | 752.8916 |  | 728.8012 |  |  | 840.4674 | 871.0203 | 901.9631 | [5 empty] | 114.1506 | 793.8881 | 621.7339 | 67.8143 | 799.7863 | 794.872 | 86.0245 | 707.3643 | 691.7607 | 723.797 |  | 1129.1217 | 703.7302 | 571.7897 | 684.5287 | 964.8534 | 703.4694 | 715.9688 | 622.6438 | 692.0994 | 627.0385 | 933.95 | 479.2372 | 650.1331 | 693.965 | 598.0059 | 731.6274 | 749.0823 |  |  | 532.8784 | 615.8973 | 673.3738 | 713.0543 |  | 673.7803 | 625.556 | 0.59903 | 19.0659 | 1.5358 | 1.4346 | -22.6777 | 3.0888 | 1453.66 | 1.54 | 3.7352 | -2.3792 | -13.2023 | 1.5292 | 5.1097 | -28.0114 | 10.439 | 50.2387 | 50.1464 | 47.3991 | 3.4016 | -1.0457 |  | 48.4295
42838.4844 | 5542 | 90.8424 | 49.858 | 32.7101 | 27.0959 | 23.4618 | 23.812 | 24.3902 | 21.8894 | 39.7364 | 31.9988 | 25.1629 | 22.1357 | 21.5919 | 24.0673 | 158.7126 | 266.3681 | 263.8382 | 473.3459 | 589.3172 | 655.3925 | 572.4935 | 629.1332 | 631.187 | 381.7978 | 677.6317 | 609.6807 | 708.4509 | 811.3234 | 733.9429 | 439.603 | 635.9079 | 588.951 | 516.2684 | 639.3823 | 562.8187 |  | 643.4366 |  | 651.6199 | 474.0648 | 473.5581 | 626.982 |  | 128.6466 | 255.1368 | 174.4049 | 367.6446 | 444.4418 | 543.4027 | 586.3647 | 22.7611 | 87.3365 | 28.2985 | 174.5659 | 28.6225 | 42.7729 | 59.3942 | 65.1738 | 32.1018 |  |  | 2.4743 | -1.9786 | -67.9794 | 0.51842 | 6.3308 | -197.8 | 27.2233 | -3.8359 | 1.8858 | 5.5164 | 31.0591 | 0.0064266 | 0.00024313 | 0.00048134 | 780.2689 | 561.83 | 370.325 | 135.9024 | 38.8264 | 22.9353 | 20.9764 | 54.4467 | 35.275 | 27.3837 | 24.0756 | 23.4543 | 27.2535 | 24.3322 | 207.4952 | 201.2326 | 170.1051 | 111.9048 | 97.2419 | 207.4807 | 138.8862 | 95.3602 | 96.8691 | 123.9052 | 101.9754 | 196.4271 | 541.8745 | 246.15 | 584.8903 | 675.7242 | 686.6868 | 680.1236 | 724.8401 | 676.7277 | 6.5525 | 4.7189 | 719.3298 | 613.1159 | 143.8006 | 725.6738 | 685.2799 | 124.802 | 527.9119 | 680.2161 | 607.7281 | 541.2835 | 647.5045 | 587.4294 | 925.6574 | 841.6712 | 689.2747 | 676.9779 | 951.1997 |  | 725.6162 | 743.2804 | 702.1884 | 851.934 | 703.0176 | 752.829 |  | 728.7047 |  |  | 844.0753 | 873.3173 | 903.0931 | [5 empty] | 114.1927 | 793.9176 | 621.7703 | 67.8484 | 799.8052 | 786.8736 | 86.1062 | 707.1204 | 691.8289 | 723.5768 |  | 1130.7146 | 703.6387 | 572.1919 | 684.2287 | 965.0182 | 703.2573 | 715.7379 | 622.371 | 691.9916 | 627.0665 | 933.7459 | 479.2876 | 650.0091 | 694.0314 | 597.8229 | 731.4942 | 748.9844 |  |  | 531.6427 | 615.5789 | 673.2662 | 712.8611 |  | 673.6914 | 625.287 | 0.53411 | 19.0668 | 1.5359 | 1.4337 | -22.5774 | 3.0888 | 1429.21 | 0.75 | 3.4788 | -2.2531 | -13.2066 | 1.1533 | 5.0106 | -28.0074 | 10.3903 | 50.1545 | 50.1688 | 47.3484 | 3.0241 | -1.8345 |  | 48.4019
42838.4844 | 5543 | 90.8851 | 49.8807 | 32.709 | 27.0912 | 23.4531 | 23.8049 | 24.3843 | 21.8826 | 39.7366 | 32.0002 | 25.1593 | 22.1307 | 21.5872 | 24.0594 | 159.004 | 266.4798 | 263.9501 | 473.1227 | 589.1367 | 655.2947 | 572.1809 | 629.0438 | 631.0904 | 381.8984 | 678.8304 | 609.7512 | 709.1487 | 810.6342 | 733.9463 | 439.5986 | 635.8121 | 589.0482 | 516.2347 | 639.3571 | 562.6639 |  | 643.3394 |  | 651.4939 | 473.2163 | 473.3987 | 626.8343 |  | 128.7365 | 254.7749 | 174.6266 | 366.9785 | 443.0457 | 542.9551 | 585.8715 | 22.9857 | 87.2962 | 28.4476 | 174.5842 | 28.6426 | 42.8828 | 59.5582 | 65.282 | 32.1052 |  |  | 2.8041 | -1.8774 | -67.9715 | 0.76287 | 6.0035 | -197.7698 | 27.289 | -4.0094 | 1.8556 | 5.5839 | 31.357 | 0.0065449 | 0.00033677 | 0.00049284 | 784.3831 | 561.9082 | 370.3816 | 135.9477 | 38.8494 | 22.9349 | 20.9637 | 54.4508 | 35.2818 | 27.3782 | 24.0692 | 23.4429 | 27.2318 | 24.3112 | 213.5184 | 192.2851 | 162.9662 | 107.6164 | 95.648 | 207.636 | 138.7467 | 95.356 | 96.8668 | 123.9671 | 101.9877 | 196.5196 | 541.9049 | 246.1889 | 584.787 | 675.0697 | 686.4855 | 679.8732 | 724.6992 | 676.2878 | 8.2566 | 6.9092 | 719.2776 | 613.1059 | 143.8513 | 725.4265 | 685.2039 | 124.7942 | 527.9414 | 680.5373 | 607.768 | 541.2206 | 647.4089 | 587.7472 | 926.4301 | 841.6693 | 689.196 | 676.8844 | 953.1136 |  | 725.4803 | 743.1864 | 702.026 | 851.9689 | 702.9255 | 752.7832 |  | 728.6399 |  |  | 845.1079 | 875.3593 | 905.6077 | [5 empty] | 114.2346 | 793.9411 | 621.7861 | 67.8804 | 799.8195 | 792.3372 | 86.1938 | 706.8755 | 691.8569 | 723.3633 |  | 1132.2052 | 703.4685 | 572.1526 | 684.1979 | 965.1363 | 703.023 | 715.5092 | 622.3455 | 691.8875 | 627.0151 | 933.578 | 479.2548 | 649.8424 | 694.0301 | 597.6582 | 730.9923 | 748.8923 |  |  | 531.5413 | 615.53 | 673.2049 | 712.6432 |  | 673.4859 | 625.0018 | 0.62834 | 19.0637 | 1.5344 | 1.4326 | -22.5806 | 3.0888 | 1419.78 | 0.26 | 3.7034 | -2.194 | -13.2013 | 1.3985 | 4.878 | -27.9975 | 10.4 | 50.0668 | 50.1328 | 47.3255 | 2.376 | -1.059 |  | 48.3681
42838.4844 | 5544 | 90.9407 | 49.9087 | 32.721 | 27.1042 | 23.4551 | 23.8093 | 24.3843 | 21.886 | 39.7454 | 32.0012 | 25.1672 | 22.1376 | 21.5921 | 24.0624 | 159.3006 | 266.6021 | 264.0679 | 472.919 | 588.9611 | 655.2195 | 572.0581 | 628.7764 | 630.9359 | 382.0161 | 679.3155 | 610.1727 | 708.4915 | 809.782 | 733.5698 | 439.5778 | 635.72 | 589.0998 | 516.2007 | 639.2404 | 562.4734 |  | 643.2459 |  | 651.3741 | 472.9709 | 473.2169 | 626.6968 |  | 128.5854 | 254.1015 | 174.7353 | 368.1047 | 443.6297 | 542.2969 | 585.5669 | 23.0088 | 87.2052 | 27.899 | 174.5644 | 28.6547 | 43.0096 | 59.7161 | 65.4009 | 32.1014 |  |  | 2.3304 | -1.9366 | -68.0741 | 1.2136 | 6.4162 | -197.7711 | 27.379 | -3.7702 | 1.8377 | 5.4312 | 30.7994 | 0.0064118 | 0.00019221 | 0.00054869 | 787.0182 | 561.9665 | 370.4401 | 135.9958 | 38.8835 | 22.9437 | 20.973 | 54.4665 | 35.2905 | 27.3831 | 24.0758 | 23.4555 | 27.2455 | 24.3226 | 212.5596 | 195.5141 | 170.1841 | 108.7624 | 92.8073 | 207.7399 | 138.8306 | 95.356 | 96.8669 | 124.024 | 101.9885 | 196.5951 | 541.9374 | 246.2117 | 584.7022 | 674.8609 | 686.289 | 679.6516 | 724.5642 | 675.8958 | 6.2959 | 7.2012 | 719.2407 | 613.1129 | 143.9075 | 725.1983 | 685.2456 | 124.7736 | 527.9406 | 680.7634 | 607.8682 | 541.1596 | 647.3127 | 587.5034 | 927.5098 | 841.6963 | 689.1659 | 676.8521 | 954.4451 |  | 725.3125 | 743.0949 | 701.8118 | 851.9958 | 702.7766 | 752.7364 |  | 728.5691 |  |  | 843.5211 | 876.4003 | 907.4697 | [5 empty] | 114.2754 | 793.9707 | 621.7396 | 67.9217 | 799.8436 | 799.4374 | 86.2782 | 706.6357 | 691.7939 | 723.1625 |  | 1133.8 | 703.2979 | 571.9021 | 684.2952 | 965.2163 | 702.8244 | 715.2929 | 622.5721 | 691.7624 | 626.8883 | 933.2424 | 479.6806 | 649.6865 | 694.0246 | 597.9463 | 730.6249 | 748.81 |  |  | 531.2904 | 615.5988 | 673.0096 | 712.5144 |  | 673.2152 | 624.7715 | 0.91401 | 19.0634 | 1.5357 | 1.4332 | -22.4316 | 3.0888 | 1444.81 | 0.88 | 3.3755 | -2.2269 | -13.2028 | 1.7629 | 5.0409 | -27.9863 | 10.4129 | 49.9873 | 50.0843 | 47.2892 | 2.4967 | -1.8503 |  | 48.3342
42838.4845 | 5545 | 90.995 | 49.9389 | 32.7341 | 27.1059 | 23.4583 | 23.8146 | 24.3889 | 21.8906 | 39.7541 | 32.0149 | 25.1742 | 22.1402 | 21.5882 | 24.0684 | 159.6009 | 266.7339 | 264.1895 | 472.7222 | 588.7818 | 655.1367 | 572.0546 | 628.4081 | 630.7905 | 382.1378 | 679.0519 | 610.201 | 707.4373 | 809.0248 | 732.763 | 439.5534 | 635.6131 | 588.7805 | 516.1282 | 639.1238 | 562.2182 |  | 643.1504 |  | 651.2571 | 473.3956 | 473.3625 | 626.5519 |  | 128.5242 | 253.8388 | 174.6528 | 371.1057 | 444.8157 | 542.1848 | 585.6987 | 23.0145 | 87.1305 | 27.9879 | 174.4506 | 28.6683 | 43.1288 | 59.8624 | 65.5008 | 32.0866 |  |  | 2.0918 | -1.8019 | -67.9617 | 1.1203 | 5.8642 | -197.8236 | 27.3711 | -3.7913 | 1.8492 | 5.7914 | 30.8325 | 0.0064381 | 0.00019385 | 0.00051584 | 785.7318 | 562.2116 | 370.499 | 136.0443 | 38.9173 | 22.9463 | 20.9788 | 54.4746 | 35.2966 | 27.3932 | 24.0756 | 23.4511 | 27.246 | 24.3286 | 212.6117 | 198.0915 | 175.2717 | 114.8699 | 95.7416 | 207.8739 | 138.9573 | 95.3578 | 96.8617 | 124.073 | 101.9963 | 196.6711 | 541.9193 | 246.2274 | 584.619 | 674.6705 | 686.1019 | 679.4153 | 724.4487 | 675.7104 | 9.6273 | 7.6368 | 719.1983 | 613.0304 | 143.9704 | 725.1067 | 685.2554 | 124.7627 | 527.9585 | 680.7899 | 608.0772 | 541.1116 | 647.2467 | 586.7991 | 928.6794 | 841.7448 | 689.1833 | 676.8825 | 955.4822 |  | 725.2112 | 743.0332 | 701.8077 | 852.0198 | 702.5999 | 752.6673 |  | 728.4891 |  |  | 845.167 | 877.834 | 907.7198 | [5 empty] | 114.3165 | 793.9956 | 621.7313 | 67.9579 | 799.8771 | 796.6048 | 86.3629 | 706.3782 | 691.3162 | 722.9521 |  | 1136.4659 | 703.1367 | 570.8556 | 684.0622 | 965.1932 | 702.6244 | 715.0634 | 623.0427 | 691.6065 | 627.7201 | 932.9367 | 479.1952 | 649.5788 | 693.7982 | 598.3231 | 730.5701 | 748.7362 |  |  | 532.155 | 615.6221 | 672.6357 | 712.3415 |  | 672.8221 | 624.4611 | 0.2093 | 19.0648 | 1.5363 | 1.4354 | -22.6848 | 3.0888 | 1454.36 | 0.15 | 3.1968 | -2.1475 | -13.1886 | 1.6933 | 4.8188 | -27.9881 | 10.4107 | 49.9328 | 50.0851 | 47.2464 | 2.5092 | -2.3995 |  | 48.2967
42838.4845 | 5546 | 91.0455 | 49.9624 | 32.7455 | 27.1113 | 23.4518 | 23.8073 | 24.4038 | 21.8991 | 39.7709 | 32.0168 | 25.1727 | 22.1406 | 21.5927 | 24.0745 | 159.8908 | 266.8582 | 264.3085 | 472.5164 | 588.6012 | 655.0715 | 572.4674 | 628.1648 | 630.832 | 382.2465 | 678.4127 | 610.2314 | 706.9654 | 808.5616 | 731.8803 | 439.5335 | 635.5128 | 588.4825 | 516.0805 | 639.0445 | 561.928 |  | 643.0305 |  | 651.1181 | 472.781 | 473.1812 | 626.384 |  | 128.4081 | 253.8821 | 174.4454 | 373.2849 | 444.1475 | 542.5842 | 585.8038 | 22.9749 | 87.082 | 28.9072 | 174.3411 | 28.6916 | 43.2796 | 60.0132 | 65.6148 | 32.0871 |  |  | 2.3297 | -2.0687 | -68.3336 | 1.0172 | 6.3544 | -197.7882 | 27.193 | -4.0206 | 1.6941 | 5.5439 | 30.8091 | 0.0064956 | 0.00033842 | 0.00050105 | 784.1557 | 562.351 | 370.5537 | 136.0991 | 38.9359 | 22.9472 | 20.9781 | 54.4796 | 35.2973 | 27.3918 | 24.0761 | 23.4542 | 27.2513 | 24.3249 | 213.7556 | 201.369 | 175.1982 | 115.8166 | 97.015 | 208.1607 | 139.0671 | 95.3478 | 96.8607 | 124.1321 | 102.0041 | 196.7574 | 541.9159 | 246.2463 | 584.5374 | 674.2923 | 685.9586 | 679.2051 | 724.3039 | 675.4267 | 7.7079 | 6.2492 | 719.1168 | 612.8115 | 144.0277 | 725.1586 | 685.1159 | 124.7478 | 527.9808 | 680.4651 | 608.0378 | 541.0471 | 647.1616 | 586.5718 | 929.2165 | 841.7267 | 689.1388 | 676.8263 | 956.156 |  | 725.0872 | 742.957 | 701.5735 | 852.0382 | 702.4766 | 752.5579 |  | 728.3943 |  |  | 850.5416 | 879.7107 | 908.4543 | [5 empty] | 114.364 | 794.0367 | 621.6382 | 67.9956 | 799.9263 | 796.922 | 86.4532 | 706.1408 | 690.9253 | 722.7516 |  | 1138.2694 | 702.9344 | 570.9405 | 683.6841 | 965.3161 | 702.4224 | 714.841 | 623.5868 | 691.4084 | 628.4025 | 932.6877 | 478.4823 | 649.4107 | 693.5015 | 598.1705 | 730.3459 | 748.6334 |  |  | 533.0363 | 615.4364 | 672.2401 | 712.1475 |  | 672.3806 | 624.1822 | 0.97096 | 19.0646 | 1.5367 | 1.4343 | -22.4062 | 3.0888 | 1457.92 | 0.99 | 3.3722 | -2.3011 | -13.2252 | 1.6135 | 5.0174 | -27.9925 | 10.3793 | 49.8827 | 50.0315 | 47.2165 | 2.4212 | -2.3774 |  | 48.2719
42838.4845 | 5547 | 91.0877 | 49.9784 | 32.7361 | 27.0994 | 23.4527 | 23.8066 | 24.3877 | 21.8832 | 39.7649 | 32.0227 | 25.1671 | 22.1278 | 21.5816 | 24.0667 | 160.179 | 266.9778 | 264.4199 | 472.3055 | 588.4325 | 655.0137 | 572.8176 | 627.9268 | 630.9778 | 382.3166 | 677.6806 | 610.1958 | 706.4904 | 808.3544 | 731.4469 | 439.5227 | 635.4019 | 588.3996 | 516.0491 | 639.2681 | 562.8467 |  | 642.9261 |  | 650.9987 | 472.8895 | 473.2293 | 626.2302 |  | 128.2631 | 253.9575 | 174.1168 | 373.0968 | 444.7275 | 542.7112 | 585.7276 | 22.9551 | 87.0422 | 29.4872 | 174.2342 | 28.7009 | 43.4175 | 60.1653 | 65.7363 | 32.085 |  |  | 2.2509 | -2.1475 | -68.193 | 1.0697 | 6.4445 | -197.7573 | 27.22 | -3.8931 | 1.9459 | 5.7092 | 30.3419 | 0.0065547 | 0.00031049 | 0.00051584 | 785.6421 | 562.4384 | 370.596 | 136.1427 | 38.9588 | 22.9431 | 20.9716 | 54.4757 | 35.2911 | 27.3888 | 24.0711 | 23.4523 | 27.2451 | 24.3197 | 216.2235 | 197.638 | 171.4432 | 115.1978 | 97.5457 | 208.4371 | 139.0795 | 95.3535 | 96.8663 | 124.1899 | 102.0081 | 196.8362 | 541.8905 | 246.2715 | 584.4266 | 674.8801 | 685.9229 | 679.0447 | 724.1301 | 675.2143 | 8.221 | 6.6108 | 719.0197 | 612.6376 | 144.0813 | 725.3376 | 684.959 | 124.7486 | 527.9938 | 680.3071 | 607.894 | 540.9895 | 647.0441 | 586.4599 | 929.3873 | 841.7196 | 689.0547 | 676.7664 | 957.4902 |  | 724.941 | 742.8594 | 701.4551 | 852.0653 | 702.3271 | 752.4431 |  | 728.3229 |  |  | 854.3998 | 881.2887 | 911.0416 | [5 empty] | 114.4105 | 794.0645 | 621.458 | 68.0348 | 799.9386 | 791.6308 | 86.5347 | 705.9016 | 690.7997 | 722.5392 |  | 1139.6863 | 702.6519 | 571.3735 | 683.6201 | 965.3956 | 702.233 | 714.6003 | 623.5543 | 691.2064 | 628.149 | 932.3836 | 477.9404 | 649.1224 | 693.411 | 597.838 | 730.4559 | 748.5382 |  |  | 533.2683 | 615.243 | 672.0196 | 711.9597 |  | 672.0942 | 623.9428 | 0.31948 | 19.0639 | 1.5355 | 1.4338 | -22.5053 | 3.0889 | 1473.41 | 0.81 | 3.3139 | -2.3447 | -13.2125 | 1.6548 | 5.0532 | -27.9925 | 10.3853 | 49.8086 | 50.006 | 47.1801 | 2.1847 | -1.9586 |  | 48.2696
42838.4845 | 5548 | 91.1419 | 50.0052 | 32.7463 | 27.1011 | 23.4521 | 23.8055 | 24.3905 | 21.8787 | 39.7764 | 32.0199 | 25.1696 | 22.1388 | 21.5888 | 24.0662 | 160.4748 | 267.1051 | 264.5369 | 472.1036 | 588.2625 | 654.9481 | 572.7283 | 627.7513 | 630.9022 | 382.3826 | 676.4291 | 610.4986 | 707.3233 | 808.2026 | 731.623 | 439.514 | 635.2755 | 588.26 | 515.9975 | 639.3358 | 563.4843 |  | 642.8316 |  | 650.8786 | 473.1682 | 473.2163 | 626.0891 |  | 127.9582 | 253.4694 | 173.8586 | 373.6795 | 445.2818 | 542.8593 | 585.4451 | 22.7914 | 86.9761 | 29.0473 | 174.0952 | 28.6987 | 43.5664 | 60.3081 | 65.8634 | 32.0796 |  |  | 2.4197 | -2.2632 | -68.2462 | 0.67679 | 6.7474 | -197.8098 | 27.5604 | -3.9858 | 1.8087 | 5.5839 | 30.4556 | 0.0065169 | 0.00022506 | 0.00048791 | 784.1628 | 562.5081 | 370.6537 | 136.193 | 38.9813 | 22.9531 | 20.9794 | 54.4809 | 35.3041 | 27.4002 | 24.0801 | 23.4564 | 27.253 | 24.3291 | 220.7671 | 193.4371 | 172.9014 | 115.3536 | 97.9833 | 208.6907 | 139.1488 | 95.3558 | 96.8575 | 124.2441 | 102.0137 | 196.9127 | 541.7948 | 246.3041 | 584.3366 | 675.506 | 685.9165 | 678.9083 | 724.0067 | 675.6171 | 10.2212 | 6.8101 | 718.9092 | 612.5831 | 144.1358 | 725.3713 | 685.0152 | 124.7591 | 528.005 | 680.0154 | 608.0736 | 540.9311 | 646.93 | 586.2732 | 929.9118 | 841.7541 | 689.0238 | 676.7947 | 959.068 |  | 724.7763 | 742.8139 | 701.3481 | 852.1 | 702.2262 | 752.3983 |  | 728.2997 |  |  | 853.6352 | 882.7172 | 912.5023 | [5 empty] | 114.4456 | 794.1006 | 621.4101 | 68.0705 | 799.9352 | 792.4016 | 86.6202 | 705.6842 | 690.6572 | 722.3284 |  | 1140.6989 | 702.3626 | 571.4478 | 683.5665 | 965.6128 | 702.0567 | 714.3547 | 623.3405 | 691.0364 | 628.138 | 932.2193 | 477.6813 | 648.8147 | 693.2803 | 596.9462 | 730.8336 | 748.4539 |  |  | 533.581 | 614.951 | 671.8798 | 711.7623 |  | 671.8637 | 623.7477 | 0.23137 | 19.065 | 1.5356 | 1.4335 | -22.4273 | 3.0888 | 1480.75 | 0.71 | 3.4362 | -2.4059 | -13.2116 | 1.3157 | 5.1711 | -27.9987 | 10.451 | 49.7231 | 49.9819 | 47.1551 | 1.7145 | -2.1119 |  | 48.257
42838.4845 | 5549 | 91.1936 | 50.0309 | 32.7548 | 27.11 | 23.4655 | 23.8089 | 24.3956 | 21.8826 | 39.7826 | 32.034 | 25.1761 | 22.1364 | 21.5908 | 24.0748 | 160.7654 | 267.2292 | 264.6624 | 471.9107 | 588.0864 | 654.8728 | 572.5113 | 627.8406 | 630.5883 | 382.468 | 675.3496 | 609.7676 | 707.9089 | 807.8457 | 731.7757 | 439.5089 | 635.1671 | 587.9941 | 515.9415 | 639.2861 | 563.5553 |  | 642.7267 |  | 650.766 | 473.6197 | 473.0357 | 625.9467 |  | 128.0333 | 252.8338 | 173.4728 | 375.1822 | 445.736 | 542.1322 | 584.9163 | 22.5939 | 86.9295 | 28.5009 | 173.96 | 28.6823 | 43.7205 | 60.4321 | 65.9803 | 32.0713 |  |  | 2.4532 | -2.2382 | -67.9137 | 1.4147 | 6.5667 | -197.7822 | 27.3488 | -3.7577 | 1.9011 | 5.6074 | 30.5947 | 0.0065038 | 0.00035484 | 0.00050269 | 774.8374 | 562.501 | 370.7199 | 136.2543 | 39.0225 | 22.9771 | 20.9858 | 54.4953 | 35.3185 | 27.4065 | 24.0919 | 23.4574 | 27.2592 | 24.3428 | 223.8924 | 197.2534 | 171.9442 | 118.0296 | 96.9003 | 209.0468 | 139.213 | 95.3424 | 96.8554 | 124.2928 | 102.0214 | 196.9883 | 541.6917 | 246.3231 | 584.2479 | 675.4957 | 685.8542 | 678.8078 | 723.8978 | 675.5573 | 7.9366 | 8.0303 | 718.8064 | 612.4544 | 144.1902 | 724.9968 | 685.2732 | 124.7562 | 528.0089 | 679.1108 | 607.904 | 540.8763 | 646.8293 | 586.1039 | 930.638 | 841.8019 | 688.9448 | 676.731 | 958.9495 |  | 724.6367 | 742.7723 | 701.1793 | 852.1132 | 702.1445 | 752.3359 |  | 728.2318 |  |  | 854.9188 | 883.8547 | 912.3201 | [5 empty] | 114.4888 | 794.1356 | 621.4984 | 68.1087 | 799.9624 | 798.4125 | 86.6983 | 705.4756 | 690.236 | 722.1256 |  | 1142.4619 | 702.2379 | 571.0545 | 683.4491 | 965.7952 | 701.8683 | 714.1554 | 623.0709 | 690.9243 | 628.0451 | 932.0272 | 478.2421 | 648.5626 | 693.3463 | 596.2914 | 731.2325 | 748.3617 |  |  | 534.2445 | 614.5094 | 671.8438 | 711.5609 |  | 671.432 | 623.3952 | 0.34397 | 19.0637 | 1.5355 | 1.4322 | -22.4351 | 3.0888 | 1503.56 | 1.7 | 3.4602 | -2.3911 | -13.1714 | 1.901 | 5.0991 | -27.9843 | 10.4061 | 49.691 | 49.9429 | 47.1353 | 1.4158 | -1.9973 |  | 48.2445
42838.4845 | 5550 | 91.2437 | 50.052 | 32.7598 | 27.1159 | 23.468 | 23.813 | 24.4017 | 21.8918 | 39.7934 | 32.0322 | 25.1846 | 22.1374 | 21.5881 | 24.079 | 161.0491 | 267.3562 | 264.7831 | 471.7009 | 587.9121 | 654.8141 | 571.8514 | 627.8474 | 630.7537 | 382.5618 | 674.8776 | 609.7513 | 707.3538 | 807.5054 | 731.5622 | 439.5037 | 635.071 | 588.0301 | 515.9074 | 639.1026 | 563.6587 |  | 642.6117 |  | 650.6478 | 473.3538 | 472.8591 | 625.8006 |  | 127.821 | 252.3559 | 173.1218 | 375.094 | 446.0321 | 541.0785 | 584.7565 | 22.7195 | 86.9155 | 27.887 | 173.794 | 28.6749 | 43.8786 | 60.5563 | 66.0961 | 32.0523 |  |  | 2.3488 | -2.4879 | -68.0721 | 0.79375 | 6.5299 | -197.8092 | 27.5584 | -4.1205 | 1.7671 | 5.5095 | 30.4426 | 0.0065744 | 0.00037291 | 0.00051912 | 778.8178 | 562.6049 | 370.7793 | 136.3019 | 39.0568 | 22.9699 | 20.9849 | 54.5081 | 35.3267 | 27.4093 | 24.0824 | 23.4582 | 27.2568 | 24.3382 | 218.7318 | 192.4442 | 177.4515 | 117.9105 | 96.9408 | 209.295 | 139.3803 | 95.3459 | 96.8504 | 124.3453 | 102.0286 | 197.0742 | 541.6147 | 246.355 | 584.1735 | 675.0031 | 685.7463 | 678.6686 | 723.7697 | 675.5219 | 9.4809 | 7.4699 | 718.716 | 612.2871 | 144.2431 | 724.8192 | 685.4196 | 124.7471 | 528.0139 | 678.1866 | 607.6758 | 540.819 | 646.7213 | 586.1688 | 931.3984 | 841.8233 | 688.8135 | 676.6068 | 959.4152 |  | 724.4934 | 742.7219 | 700.8925 | 852.1292 | 702.0779 | 752.2854 |  | 728.173 |  |  | 856.392 | 885.1846 | 913.1354 | [5 empty] | 114.5458 | 794.1748 | 621.6051 | 68.1481 | 799.9988 | 804.7598 | 86.7855 | 705.2641 | 689.6819 | 721.9171 |  | 1144.6546 | 702.1692 | 569.8855 | 683.35 | 965.9589 | 701.7158 | 713.9498 | 622.5009 | 690.8318 | 627.5895 | 931.8594 | 478.2967 | 648.4747 | 693.3682 | 595.9915 | 731.5092 | 748.277 |  |  | 534.4463 | 614.2017 | 671.995 | 711.3866 |  | 671.0859 | 623.0234 | 0.31689 | 19.064 | 1.5341 | 1.4315 | -22.496 | 3.0888 | 1508.95 | 0.64 | 3.3854 | -2.5198 | -13.1808 | 1.4233 | 5.0815 | -27.9681 | 10.4392 | 49.6418 | 49.8762 | 47.1189 | 2.0231 | -2.588 |  | 48.2209
42838.4845 | 5551 | 91.2968 | 50.0801 | 32.7692 | 27.1204 | 23.4631 | 23.8222 | 24.4025 | 21.8965 | 39.8086 | 32.0363 | 25.1832 | 22.1448 | 21.5885 | 24.0791 | 161.3228 | 267.4828 | 264.8865 | 471.5031 | 587.738 | 654.7437 | 571.379 | 627.7323 | 630.7024 | 382.6537 | 675.1021 | 609.6358 | 707.1238 | 807.5218 | 731.6082 | 439.5073 | 634.9574 | 588.3621 | 515.8627 | 638.8929 | 563.6135 |  | 642.505 |  | 650.5279 | 472.4679 | 472.8289 | 625.6489 |  | 127.5268 | 251.8677 | 172.9878 | 375.6161 | 445.9635 | 540.4615 | 584.4652 | 22.7206 | 86.8963 | 27.2703 | 173.644 | 28.674 | 44.0575 | 60.6858 | 66.2291 | 32.0595 |  |  | 2.3369 | -1.9103 | -67.7442 | 0.52631 | 6.2979 | -197.773 | 27.4053 | -3.922 | 1.7511 | 5.5986 | 30.4483 | 0.0065071 | 0.00042877 | 0.00051748 | 783.2329 | 562.7024 | 370.8238 | 136.3512 | 39.0648 | 22.9668 | 20.9877 | 54.5044 | 35.3131 | 27.4011 | 24.0824 | 23.456 | 27.2544 | 24.3324 | 217.9004 | 191.1184 | 177.8942 | 122.8736 | 100.8752 | 209.5961 | 139.4624 | 95.3464 | 96.8495 | 124.3967 | 102.035 | 197.1428 | 541.5775 | 246.3722 | 584.0717 | 675.1818 | 685.582 | 678.5189 | 723.61 | 675.472 | 9.6 | 7.9369 | 718.6247 | 612.2366 | 144.2941 | 724.789 | 685.4341 | 124.7386 | 528.0226 | 677.7534 | 607.9103 | 540.7555 | 646.6171 | 586.5813 | 931.8646 | 841.8539 | 688.7346 | 676.5588 | 959.8058 |  | 724.3206 | 742.6863 | 700.6363 | 852.1529 | 702.0033 | 752.2508 |  | 728.1412 |  |  | 859.5625 | 886.8463 | 913.5159 | [5 empty] | 114.5822 | 794.2155 | 621.5284 | 68.1833 | 800.0232 | 816.8788 | 86.8674 | 705.0821 | 689.531 | 721.7197 |  | 1146.5122 | 702.1288 | 568.9348 | 683.3741 | 966.0951 | 701.5398 | 713.7535 | 622.039 | 690.7572 | 627.2153 | 931.7745 | 477.2658 | 648.2946 | 692.9552 | 596.2897 | 731.4283 | 748.1855 |  |  | 535.2352 | 614.1155 | 672.1172 | 711.2104 |  | 670.8981 | 622.7585 | 0.4204 | 19.0642 | 1.5347 | 1.4311 | -22.5391 | 3.0889 | 1511.74 | 0.91 | 3.3769 | -2.207 | -13.1429 | 1.1584 | 4.9886 | -27.955 | 10.4062 | 49.5872 | 49.8164 | 47.1005 | 2.1566 | -2.6268 |  | 48.1849
42838.4845 | 5552 | 91.3464 | 50.0959 | 32.7717 | 27.1256 | 23.4631 | 23.8193 | 24.396 | 21.8925 | 39.8103 | 32.0394 | 25.1773 | 22.1399 | 21.5828 | 24.0725 | 161.6244 | 267.6081 | 265.0122 | 471.3116 | 587.5698 | 654.6266 | 571.5925 | 627.7012 | 630.5596 | 382.7541 | 675.6142 | 609.3318 | 706.4723 | 807.2732 | 731.1885 | 439.5052 | 634.8529 | 588.3879 | 515.8072 | 638.6875 | 563.3756 |  | 642.3953 |  | 650.409 | 472.1289 | 472.5946 | 625.5068 |  | 127.4008 | 251.8284 | 173.133 | 375.7295 | 445.1452 | 540.5903 | 584.2396 | 22.4271 | 86.8566 | 26.7421 | 173.5487 | 28.6668 | 44.2211 | 60.7978 | 66.3418 | 32.0473 |  |  | 2.2285 | -1.8774 | -68.1917 | 1.1979 | 6.0725 | -197.7612 | 27.2607 | -4.1638 | 1.7422 | 5.5143 | 30.4506 | 0.0065137 | 0.00023492 | 0.00050105 | 778.5104 | 562.8156 | 370.8761 | 136.4112 | 39.0967 | 22.9711 | 20.9849 | 54.5163 | 35.3248 | 27.4088 | 24.0883 | 23.4636 | 27.2538 | 24.3363 | 223.4703 | 195.3428 | 182.4977 | 124.8019 | 104.6856 | 209.9651 | 139.6933 | 95.3432 | 96.8457 | 124.4638 | 102.036 | 197.2431 | 541.4988 | 246.4038 | 583.9623 | 675.037 | 685.3752 | 678.2856 | 723.4177 | 675.6038 | 9.058 | 5.0004 | 718.5141 | 612.241 | 144.3466 | 724.644 | 685.4833 | 124.7154 | 528.0322 | 677.7252 | 607.8744 | 540.6918 | 646.5125 | 586.5216 | 932.0754 | 841.898 | 688.5548 | 676.3588 | 960.8312 |  | 724.1466 | 742.6553 | 700.4199 | 852.1831 | 701.8733 | 752.165 |  | 728.083 |  |  | 860.168 | 887.794 | 914.34 | [5 empty] | 114.6172 | 794.2645 | 621.2647 | 68.2326 | 800.0946 | 818.337 | 86.952 | 704.8956 | 689.5198 | 721.52 |  | 1148.1366 | 702.0735 | 568.535 | 683.2788 | 966.0613 | 701.3953 | 713.5553 | 622.15 | 690.7185 | 627.1777 | 931.6444 | 477.0777 | 648.1771 | 692.9478 | 596.1949 | 731.3083 | 748.0791 |  |  | 534.5265 | 613.9383 | 672.1577 | 710.9889 |  | 670.9426 | 622.5353 | 0.12731 | 19.0626 | 1.5364 | 1.4337 | -22.5222 | 3.0888 | 1479.83 | 0.82 | 3.297 | -2.1879 | -13.1857 | 1.7476 | 4.8989 | -27.9563 | 10.3796 | 49.5148 | 49.7659 | 47.0687 | 1.5882 | -3.1089 |  | 48.1341
42838.4845 | 5553 | 91.3976 | 50.1349 | 32.7823 | 27.1265 | 23.4601 | 23.8049 | 24.4012 | 21.8877 | 39.8179 | 32.0472 | 25.1906 | 22.1382 | 21.5813 | 24.0743 | 161.9103 | 267.7366 | 265.1302 | 471.0905 | 587.3737 | 654.4595 | 571.913 | 627.6634 | 630.5936 | 382.8339 | 675.8761 | 609.4106 | 706.5378 | 806.8397 | 730.9261 | 439.5151 | 634.7312 | 588.3792 | 515.773 | 638.5683 | 563.3011 |  | 642.2983 |  | 650.2967 | 472.6012 | 472.4962 | 625.3634 |  | 127.2699 | 251.5057 | 173.0545 | 377.4818 | 445.6601 | 540.1991 | 584.211 | 22.1739 | 86.7667 | 26.6364 | 173.4512 | 28.6698 | 44.3996 | 60.916 | 66.4838 | 32.0457 |  |  | 2.6615 | -1.9865 | -68.6037 | 1.3549 | 6.1277 | -197.7606 | 27.1556 | -4.0521 | 1.8358 | 5.5737 | 30.6428 | 0.0066812 | 0.00045505 | 0.00053555 | 779.4913 | 562.9755 | 370.9302 | 136.4769 | 39.1278 | 22.9766 | 20.9942 | 54.5296 | 35.3409 | 27.4219 | 24.0891 | 23.4719 | 27.2666 | 24.3414 | 220.6811 | 190.1774 | 175.258 | 124.4077 | 108.4295 | 210.1433 | 139.6698 | 95.3399 | 96.8487 | 124.5181 | 102.0446 | 197.3126 | 541.4521 | 246.4304 | 583.8624 | 674.3748 | 685.1865 | 678.0905 | 723.2658 | 675.5011 | 6.9028 | 4.2978 | 718.4106 | 612.1514 | 144.4021 | 724.6238 | 685.5578 | 124.6897 | 528.0412 | 677.9037 | 607.618 | 540.6321 | 646.4166 | 586.4371 | 932.7575 | 841.9331 | 688.2408 | 676.0048 | 961.477 |  | 723.9926 | 742.596 | 700.1298 | 852.2025 | 701.7145 | 752.1011 |  | 728.0329 |  |  | 858.4327 | 888.5335 | 915.3084 | [5 empty] | 114.6604 | 794.3144 | 620.9218 | 68.2635 | 800.1405 | 800.1356 | 87.0265 | 704.666 | 689.4663 | 721.303 |  | 1149.9151 | 701.8576 | 568.6647 | 682.6864 | 966.2963 | 701.2153 | 713.3124 | 622.3831 | 690.6207 | 627.1215 | 931.356 | 476.126 | 648.0616 | 693.1187 | 595.7568 | 731.3593 | 748.0045 |  |  | 534.4091 | 613.7568 | 672.1517 | 710.8326 |  | 670.6309 | 622.3268 | 0.94165 | 19.0632 | 1.5363 | 1.4334 | -22.2798 | 3.0889 | 1493.11 | 0.9 | 3.6026 | -2.2498 | -13.2214 | 1.8581 | 4.9199 | -27.9496 | 10.357 | 49.4579 | 49.6988 | 47.0304 | 1.9225 | -2.3075 |  | 48.0941
42838.4846 | 5554 | 91.4509 | 50.1592 | 32.7908 | 27.1227 | 23.4626 | 23.8136 | 24.4004 | 21.8856 | 39.821 | 32.0472 | 25.1885 | 22.1448 | 21.581 | 24.0806 | 162.192 | 267.8626 | 265.2524 | 470.8962 | 587.2112 | 654.3435 | 571.5728 | 627.5682 | 630.6658 | 382.9393 | 675.6075 | 609.0774 | 705.3358 | 806.4785 | 730.295 | 439.5021 | 634.5897 | 588.52 | 515.7266 | 638.3734 | 563.7687 |  | 642.1835 |  | 650.1814 | 471.8025 | 472.2906 | 625.1903 |  | 126.9831 | 250.8554 | 172.83 | 379.4963 | 445.3917 | 540.1424 | 584.4523 | 22.2566 | 86.7125 | 27.1169 | 173.4248 | 28.6574 | 44.5497 | 61.009 | 66.606 | 32.0276 |  |  | 2.674 | -1.7243 | -68.4342 | 0.68861 | 6.6337 | -197.7638 | 27.2035 | -4.0613 | 1.6871 | 5.4576 | 30.5758 | 0.0065728 | 0.0003187 | 0.00052569 | 781.5115 | 563.0656 | 370.9766 | 136.5404 | 39.1612 | 22.978 | 20.9926 | 54.534 | 35.3444 | 27.4252 | 24.0914 | 23.465 | 27.2625 | 24.3407 | 213.7522 | 186.0556 | 167.2398 | 120.089 | 103.6368 | 210.1709 | 139.5658 | 95.3472 | 96.8447 | 124.5751 | 102.0549 | 197.3931 | 541.4829 | 246.4566 | 583.782 | 673.9365 | 685.1037 | 677.9377 | 723.1188 | 674.9636 | 6.4066 | 7.5101 | 718.3463 | 612.034 | 144.4543 | 724.5913 | 685.619 | 124.6716 | 528.0544 | 678.1424 | 607.2683 | 540.5779 | 646.3384 | 586.5211 | 933.3418 | 841.9436 | 687.9667 | 675.6923 | 961.4096 |  | 723.8297 | 742.5453 | 699.9648 | 852.2441 | 701.5506 | 752.0538 |  | 727.9845 |  |  | 861.3492 | 889.0158 | 915.7136 | [5 empty] | 114.7176 | 794.3764 | 620.74 | 68.3108 | 800.2104 | 784.6884 | 87.1285 | 704.4428 | 689.1448 | 721.1076 |  | 1150.2797 | 701.5623 | 567.9467 | 682.3304 | 966.2051 | 700.9817 | 713.0964 | 622.4513 | 690.3461 | 627.3967 | 931.0832 | 476.6716 | 647.8014 | 692.9921 | 595.6729 | 731.0183 | 747.9134 |  |  | 533.9393 | 613.5249 | 671.9502 | 710.7176 |  | 670.1752 | 622.122 | -0.045766 | 19.0629 | 1.5356 | 1.4337 | -22.5486 | 3.0889 | 1492.64 | 1.19 | 3.6099 | -2.0948 | -13.1969 | 1.3238 | 5.1188 | -27.9488 | 10.3658 | 49.4186 | 49.6612 | 46.9903 | 2.6961 | -1.4298 |  | 48.0902
42838.4846 | 5555 | 91.5045 | 50.1835 | 32.8016 | 27.1325 | 23.4607 | 23.8167 | 24.4075 | 21.8798 | 39.8315 | 32.0472 | 25.1897 | 22.1378 | 21.5847 | 24.0824 | 162.4722 | 268.0037 | 265.3713 | 470.7084 | 587.0445 | 654.1812 | 570.4866 | 627.6556 | 630.8025 | 383.0451 | 675.3678 | 608.6044 | 705.261 | 806.6444 | 730.1928 | 439.505 | 634.5069 | 588.3784 | 515.7006 | 638.25 | 564.1935 |  | 642.1022 |  | 650.0817 | 472.0078 | 471.7219 | 625.07 |  | 126.8609 | 250.2872 | 172.6535 | 379.6455 | 446.0733 | 540.528 | 584.522 | 22.2471 | 86.6919 | 27.114 | 173.4648 | 28.6698 | 44.7152 | 61.1165 | 66.7705 | 32.0154 |  |  | 2.4184 | -1.9951 | -68.3369 | 0.47702 | 6.8289 | -197.8236 | 27.1299 | -3.9457 | 1.6941 | 5.6074 | 30.6067 | 0.0064792 | 0.0003877 | 0.00049941 | 776.2742 | 563.1227 | 371.0297 | 136.616 | 39.1874 | 22.9763 | 20.9886 | 54.5339 | 35.341 | 27.4215 | 24.0919 | 23.4645 | 27.2521 | 24.3429 | 204.8902 | 182.4921 | 168.7788 | 119.3762 | 100.3858 | 210.1384 | 139.6663 | 95.3435 | 96.8533 | 124.637 | 102.0661 | 197.4836 | 541.5267 | 246.495 | 583.72 | 674.0886 | 685.0547 | 677.8216 | 722.9425 | 674.4541 | 9.7984 | 7.6586 | 718.2902 | 611.9185 | 144.5082 | 724.4271 | 685.6159 | 124.6509 | 528.0697 | 678.2555 | 606.8515 | 540.5103 | 646.24 | 586.5369 | 933.5507 | 841.9579 | 687.7512 | 675.4361 | 962.2984 |  | 723.666 | 742.4672 | 699.7375 | 852.276 | 701.4779 | 751.9353 |  | 727.9156 |  |  | 864.8275 | 890.8326 | 918.5039 | [5 empty] | 114.7579 | 794.4071 | 620.8012 | 68.3462 | 800.2091 | 781.5922 | 87.2112 | 704.1983 | 688.5293 | 720.9062 |  | 1154.0353 | 701.2453 | 568.1153 | 682.1413 | 966.4126 | 700.7317 | 712.9134 | 622.5088 | 690.1513 | 627.232 | 930.7858 | 476.6551 | 647.6775 | 692.6806 | 595.6448 | 730.7976 | 747.8258 |  |  | 534.2611 | 613.405 | 671.6571 | 710.5441 |  | 669.555 | 621.9606 | 0.045315 | 19.0628 | 1.5356 | 1.4329 | -22.5673 | 3.0888 | 1503.1 | 1.33 | 3.4329 | -2.2521 | -13.1803 | 1.1012 | 5.1948 | -27.9597 | 10.3542 | 49.3526 | 49.6095 | 46.9721 | 3.6763 | -1.588 |  | 48.0932
42838.4846 | 5556 | 91.5532 | 50.2058 | 32.8126 | 27.1404 | 23.4708 | 23.8251 | 24.4082 | 21.8857 | 39.8377 | 32.0564 | 25.1905 | 22.1404 | 21.5865 | 24.0868 | 162.7372 | 268.106 | 265.4798 | 470.5044 | 586.867 | 654.0069 | 570.2423 | 627.6621 | 630.9103 | 383.0693 | 674.5523 | 608.7462 | 704.1921 | 806.767 | 729.8573 | 439.5069 | 634.4106 | 588.544 | 515.6513 | 638.1963 | 564.2972 |  | 642.0065 |  | 649.9709 | 473.5976 | 471.7432 | 624.9163 |  | 126.757 | 250.0297 | 172.3121 | 381.0514 | 447.5586 | 540.6506 | 584.4706 | 22.3012 | 86.7061 | 26.6595 | 173.3901 | 28.6758 | 44.878 | 61.2143 | 66.9164 | 32.0135 |  |  | 2.1825 | -2.4229 | -68.4749 | 0.041354 | 5.8997 | -197.8171 | 27.1687 | -3.9858 | 1.7287 | 5.4333 | 30.4539 | 0.0065137 | 0.00030063 | 0.00049612 | 773.3832 | 563.1823 | 371.082 | 136.712 | 39.2091 | 22.9754 | 20.9828 | 54.5466 | 35.3477 | 27.4208 | 24.0983 | 23.4587 | 27.2551 | 24.3469 | 199.5371 | 183.693 | 172.0546 | 120.1433 | 100.5128 | 210.2463 | 139.7435 | 95.3412 | 96.8515 | 124.6879 | 102.0685 | 197.5685 | 541.4985 | 246.5145 | 583.6635 | 674.5558 | 685.0023 | 677.7095 | 722.7803 | 674.3819 | 10.2582 | 6.6447 | 718.2085 | 611.7874 | 144.5618 | 724.3394 | 685.4206 | 124.6352 | 528.0862 | 678.0964 | 606.8022 | 540.4341 | 646.138 | 586.748 | 933.5193 | 841.9994 | 687.6056 | 675.3149 | 963.6841 |  | 723.5228 | 742.4047 | 699.4484 | 852.3107 | 701.4152 | 751.8612 |  | 727.8663 |  |  | 866.1028 | 892.8851 | 920.3255 | [5 empty] | 114.7921 | 794.4508 | 620.8694 | 68.3781 | 800.2547 | 790.3825 | 87.2856 | 703.9996 | 688.2863 | 720.7161 |  | 1154.4564 | 701.0274 | 568.0983 | 681.9816 | 966.5906 | 700.4747 | 712.7192 | 622.4476 | 690.055 | 627.3249 | 930.5954 | 476.9372 | 647.5789 | 692.4419 | 597.3566 | 730.9843 | 747.7291 |  |  | 533.7976 | 613.0365 | 671.3831 | 710.3171 |  | 669.1673 | 621.7333 | 0.71831 | 19.0626 | 1.535 | 1.4314 | -22.3687 | 3.0889 | 1521.92 | 0.74 | 3.2606 | -2.4812 | -13.1904 | 0.32415 | 4.8288 | -27.9613 | 10.3624 | 49.278 | 49.5429 | 46.9562 | 4.2859 | -1.9422 |  | 48.0833
42838.4846 | 5557 | 91.6083 | 50.2285 | 32.8112 | 27.1401 | 23.469 | 23.8205 | 24.4064 | 21.8845 | 39.8426 | 32.0612 | 25.1926 | 22.1377 | 21.583 | 24.0838 | 163.0056 | 268.2294 | 265.5921 | 470.3026 | 586.6949 | 653.8739 | 570.7639 | 627.4197 | 630.9525 | 382.9903 | 674.2988 | 608.8604 | 704.9727 | 807.0796 | 730.0723 | 439.5108 | 634.3167 | 588.7225 | 515.592 | 638.2029 | 564.4522 |  | 641.9012 |  | 649.8539 | 474.8464 | 471.854 | 624.7791 |  | 126.4238 | 249.2676 | 172.1469 | 383.5586 | 449.562 | 541.5542 | 584.4265 | 22.4467 | 86.6841 | 26.5388 | 173.2983 | 28.6685 | 45.041 | 61.2935 | 67.0578 | 32.004 |  |  | 2.6517 | -2.5102 | -68.1621 | 0.32589 | 6.0732 | -197.7974 | 27.5104 | -4.1606 | 1.8607 | 5.62 | 30.673 | 0.0065367 | 0.00036799 | 0.00049448 | 771.3242 | 563.2953 | 371.1404 | 136.8366 | 39.2387 | 22.9928 | 20.9926 | 54.5525 | 35.359 | 27.4307 | 24.0996 | 23.4715 | 27.2646 | 24.3519 | 202.5658 | 194.5215 | 175.8673 | 119.7907 | 100.5332 | 210.5829 | 139.9126 | 95.3459 | 96.8523 | 124.7461 | 102.0786 | 197.652 | 541.4031 | 246.5443 | 583.6084 | 674.8586 | 684.9256 | 677.5926 | 722.6061 | 674.5697 | 12.0758 | 9.1745 | 718.1123 | 611.7268 | 144.615 | 724.1986 | 685.1891 | 124.617 | 528.0919 | 677.9798 | 606.8322 | 540.3775 | 646.0676 | 586.8431 | 933.5891 | 842.059 | 687.5429 | 675.3027 | 964.7783 |  | 723.3453 | 742.3776 | 699.2443 | 852.3279 | 701.274 | 751.8064 |  | 727.8465 |  |  | 867.1169 | 894.4343 | 920.3411 | [5 empty] | 114.8471 | 794.5188 | 620.9334 | 68.423 | 800.3158 | 793.6444 | 87.3806 | 703.8092 | 688.0094 | 720.5315 |  | 1158.2935 | 700.8843 | 567.997 | 681.785 | 966.5784 | 700.2389 | 712.5234 | 622.1258 | 689.9251 | 626.5299 | 930.3255 | 477.0613 | 647.5314 | 692.0798 | 597.5218 | 731.2621 | 747.6473 |  |  | 532.9738 | 612.425 | 671.2114 | 710.1369 |  | 668.7953 | 621.4068 | 0.29871 | 19.0643 | 1.5342 | 1.4308 | -22.3221 | 3.0888 | 1534.01 | 0.6 | 3.5944 | -2.5237 | -13.1507 | 0.9093 | 4.902 | -27.9755 | 10.4332 | 49.2028 | 49.4954 | 46.9222 | 3.9954 | -2.3443 |  | 48.0606
42838.4846 | 5558 | 91.6646 | 50.2523 | 32.8222 | 27.1481 | 23.4712 | 23.8247 | 24.413 | 21.8875 | 39.8526 | 32.0725 | 25.2033 | 22.1442 | 21.5857 | 24.0899 | 163.2983 | 268.3685 | 265.7116 | 470.1216 | 586.5328 | 653.7223 | 571.0757 | 627.5981 | 631.0629 | 383.0519 | 674.4674 | 608.3909 | 705.9993 | 807.3734 | 730.5197 | 439.5091 | 634.2045 | 588.7173 | 515.5518 | 638.1844 | 565.0574 |  | 641.8046 |  | 649.7662 | 475.7812 | 471.8427 | 624.6398 |  | 126.152 | 248.7309 | 172.0734 | 385.6951 | 450.7811 | 541.937 | 584.5639 | 22.6741 | 86.6635 | 26.6095 | 173.2318 | 28.6723 | 45.2165 | 61.3741 | 67.2257 | 32.0005 |  |  | 3.1163 | -2.5155 | -68.3586 | 0.58282 | 6.3098 | -197.8197 | 27.4473 | -3.945 | 1.7748 | 5.5059 | 30.3756 | 0.0065761 | 0.00035484 | 0.00047805 | 771.1338 | 563.488 | 371.1814 | 136.9456 | 39.2644 | 22.991 | 20.9883 | 54.5538 | 35.3575 | 27.4305 | 24.0933 | 23.4648 | 27.257 | 24.338 | 220.796 | 207.2301 | 182.8574 | 121.0403 | 102.4155 | 211.2873 | 140.1843 | 95.3399 | 96.84 | 124.7865 | 102.0807 | 197.7229 | 541.3078 | 246.5613 | 583.5358 | 674.4579 | 684.764 | 677.4273 | 722.4609 | 674.44 | 10.4285 | 8.3962 | 718.0048 | 611.687 | 144.6695 | 723.9546 | 685.1327 | 124.5997 | 528.0922 | 678.1067 | 606.5725 | 540.3279 | 645.9335 | 586.6559 | 934.1323 | 842.0932 | 687.3406 | 675.1103 | 964.9064 |  | 723.1988 | 742.346 | 699.0688 | 852.3614 | 701.1379 | 751.718 |  | 727.7983 |  |  | 865.2349 | 894.6952 | 920.4727 | [5 empty] | 114.8877 | 794.5673 | 621.0127 | 68.4505 | 800.371 | 794.2129 | 87.4499 | 703.5953 | 687.7039 | 720.3592 |  | 1158.4126 | 700.7317 | 568.5515 | 681.6474 | 966.6664 | 700.0247 | 712.2854 | 621.6507 | 689.7472 | 625.5966 | 929.994 | 476.9352 | 647.439 | 691.6298 | 597.2205 | 731.0883 | 747.5572 |  |  | 533.6538 | 611.9363 | 671.2161 | 709.9935 |  | 668.5344 | 620.9426 | 0.31763 | 19.0635 | 1.5345 | 1.4327 | -22.3607 | 3.0888 | 1513.75 | 0.98 | 3.8974 | -2.525 | -13.1628 | 1.2154 | 4.9978 | -27.9836 | 10.4236 | 49.1623 | 49.4548 | 46.8889 | 2.0662 | -3.0865 |  | 48.0275
42838.4846 | 5559 | 91.7233 | 50.2845 | 32.8316 | 27.1552 | 23.4678 | 23.8294 | 24.42 | 21.8892 | 39.8571 | 32.0771 | 25.211 | 22.1532 | 21.5883 | 24.0976 | 163.5848 | 268.4949 | 265.8312 | 469.9379 | 586.3586 | 653.5643 | 571.5775 | 627.5075 | 630.9792 | 383.1532 | 675.1018 | 607.7611 | 707.275 | 807.8582 | 730.9305 | 439.5046 | 634.1018 | 588.422 | 515.5156 | 638.0979 | 565.4215 |  | 641.7154 |  | 649.6421 | 476.8934 | 471.9363 | 624.5022 |  | 125.8542 | 248.0563 | 171.7246 | 386.0578 | 450.0884 | 541.4345 | 584.4833 | 22.8382 | 86.6437 | 26.5886 | 173.1016 | 28.6637 | 45.4025 | 61.4392 | 67.3849 | 31.987 |  |  | 3.0033 | -2.5641 | -68.0635 | 0.61699 | 6.4984 | -197.754 | 27.7181 | -4.2158 | 1.8461 | 5.2944 | 30.4386 | 0.0065169 | 0.00040741 | 0.00054212 | 774.0172 | 563.5655 | 371.2324 | 137.044 | 39.2951 | 22.9885 | 20.9895 | 54.5623 | 35.3706 | 27.4291 | 24.0981 | 23.4692 | 27.2588 | 24.3434 | 222.7705 | 207.3553 | 185.8825 | 126.4166 | 104.0338 | 211.6005 | 140.4807 | 95.332 | 96.8371 | 124.8417 | 102.0846 | 197.7964 | 541.2771 | 246.5867 | 583.4577 | 674.2849 | 684.583 | 677.281 | 722.3032 | 673.9183 | 8.3357 | 5.1651 | 717.9209 | 611.6577 | 144.7311 | 723.7225 | 685.0273 | 124.5922 | 528.094 | 678.0546 | 606.1152 | 540.2718 | 645.8191 | 586.5732 | 934.5475 | 842.1056 | 686.992 | 674.7559 | 964.7704 |  | 723.0875 | 742.2807 | 698.8207 | 852.3848 | 700.9567 | 751.6058 |  | 727.7425 |  |  | 865.4954 | 893.9523 | 919.8514 | [5 empty] | 114.934 | 794.612 | 621.1828 | 68.4897 | 800.4543 | 799.3546 | 87.5272 | 703.3692 | 687.4601 | 720.163 |  | 1160.1948 | 700.6496 | 568.4821 | 681.6301 | 966.7297 | 699.8192 | 712.0427 | 621.2944 | 689.6176 | 625.0574 | 929.7835 | 476.7942 | 647.2117 | 691.049 | 596.6533 | 731.0913 | 747.465 |  |  | 534.6011 | 611.4815 | 671.474 | 709.8294 |  | 668.2691 | 620.6568 | 0.66637 | 19.0629 | 1.536 | 1.4338 | -22.4993 | 3.0889 | 1507.03 | 1.75 | 3.8269 | -2.5477 | -13.1259 | 1.2497 | 5.0703 | -27.9703 | 10.4717 | 49.1381 | 49.3981 | 46.8452 | 1.8897 | -3.3849 |  | 48.0009
42838.4846 | 5560 | 91.7839 | 50.3083 | 32.8353 | 27.1485 | 23.4677 | 23.8214 | 24.4175 | 21.8942 | 39.8679 | 32.0891 | 25.2015 | 22.1494 | 21.5921 | 24.0891 | 163.8429 | 268.6073 | 265.9449 | 469.7411 | 586.1836 | 653.4284 | 571.8712 | 627.1893 | 630.8181 | 383.244 | 675.8599 | 607.1997 | 706.8471 | 808.2489 | 730.847 | 439.4972 | 634.0253 | 588.4562 | 515.467 | 638.138 | 564.8884 |  | 641.6185 |  | 649.5362 | 476.9883 | 472.2955 | 624.3616 |  | 125.6025 | 247.5765 | 171.4461 | 385.0001 | 448.74 | 540.873 | 583.8598 | 22.7648 | 86.591 | 26.9001 | 172.9937 | 28.6583 | 45.6001 | 61.5091 | 67.5326 | 31.9882 |  |  | 3.1741 | -1.9136 | -67.9367 | 0.76747 | 6.2631 | -197.7533 | 27.3166 | -4.0094 | 1.8005 | 5.564 | 30.2447 | 0.0066566 | 0.00030227 | 0.00052898 | 773.497 | 563.5469 | 371.2848 | 137.1307 | 39.326 | 22.9917 | 20.9929 | 54.5738 | 35.3785 | 27.4424 | 24.1035 | 23.4707 | 27.2593 | 24.3516 | 219.8683 | 196.5126 | 180.9006 | 126.1882 | 103.0447 | 211.7982 | 140.5401 | 95.3339 | 96.8393 | 124.8968 | 102.094 | 197.8837 | 541.2734 | 246.6263 | 583.3872 | 674.2481 | 684.3991 | 677.1526 | 722.1599 | 673.5533 | 8.9036 | 7.7476 | 717.8513 | 611.5732 | 144.7881 | 723.5497 | 684.8765 | 124.5763 | 528.0992 | 678.1207 | 605.7981 | 540.2164 | 645.7879 | 586.5891 | 934.6109 | 842.0782 | 686.6171 | 674.3963 | 964.8623 |  | 722.9546 | 742.2186 | 698.7354 | 852.4125 | 700.7695 | 751.518 |  | 727.7027 |  |  | 866.0926 | 893.215 | 918.5426 | [5 empty] | 114.974 | 794.6613 | 621.3121 | 68.5338 | 800.5374 | 798.3807 | 87.6064 | 703.128 | 687.3542 | 719.9646 |  | 1161.1949 | 700.6274 | 569.2792 | 681.5768 | 966.9281 | 699.6184 | 711.7819 | 620.9708 | 689.539 | 624.7206 | 929.5739 | 476.5228 | 646.948 | 690.2905 | 596.1754 | 730.9447 | 747.3748 |  |  | 534.2589 | 611.3251 | 671.9445 | 709.6683 |  | 668.1005 | 620.4293 | 0.17572 | 19.0618 | 1.536 | 1.4342 | -22.542 | 3.0889 | 1513.5 | 1.1 | 3.9341 | -2.1999 | -13.1076 | 1.3932 | 4.976 | -27.9606 | 10.392 | 49.102 | 49.3796 | 46.8 | 2.2392 | -2.8238 |  | 47.9693
42838.4846 | 5561 | 91.828 | 50.3345 | 32.839 | 27.148 | 23.467 | 23.8165 | 24.4089 | 21.8811 | 39.8688 | 32.0786 | 25.2039 | 22.1359 | 21.5821 | 24.0881 | 164.1009 | 268.7233 | 266.0556 | 469.5428 | 586.0141 | 653.3208 | 572.2789 | 627.1167 | 630.8432 | 383.3301 | 675.858 | 607.2153 | 707.0814 | 808.1672 | 730.6726 | 439.4936 | 633.9232 | 588.4265 | 515.4113 | 638.2024 | 565.2623 |  | 641.5155 |  | 649.3937 | 477.1349 | 472.5989 | 624.205 |  | 125.3855 | 247.2297 | 171.3903 | 383.6581 | 449.1383 | 540.5458 | 583.5365 | 22.2906 | 86.5527 | 27.5396 | 172.9348 | 28.6287 | 45.7934 | 61.5721 | 67.6658 | 31.9827 |  |  | 2.812 | -2.0522 | -67.9321 | 0.95015 | 6.1264 | -197.7303 | 27.0899 | -4.3327 | 1.7318 | 5.47 | 30.2103 | 0.006581 | 0.00037456 | 0.00052734 | 774.006 | 563.5212 | 371.3356 | 137.1998 | 39.3556 | 23.0028 | 20.9923 | 54.5808 | 35.3796 | 27.4467 | 24.1083 | 23.4749 | 27.2639 | 24.3511 | 214.239 | 196.1923 | 180.9946 | 129.4289 | 105.2491 | 211.9111 | 140.7277 | 95.3542 | 96.8462 | 124.9658 | 102.1044 | 197.9728 | 541.2406 | 246.6564 | 583.308 | 674.0964 | 684.2059 | 677.0561 | 721.9691 | 673.2736 | 9.0411 | 7.9915 | 717.7814 | 611.6198 | 144.8383 | 723.3667 | 684.7617 | 124.5487 | 528.1071 | 677.981 | 605.6737 | 540.1494 | 645.692 | 586.5123 | 934.7098 | 842.0511 | 686.3416 | 674.1253 | 965.7118 |  | 722.8044 | 742.2022 | 698.5221 | 852.4573 | 700.6576 | 751.4203 |  | 727.6973 |  |  | 866.6159 | 892.7209 | 917.8804 | [5 empty] | 115.016 | 794.7092 | 621.3206 | 68.566 | 800.5757 | 793.0435 | 87.6902 | 702.8836 | 687.2437 | 719.7734 |  | 1162.9289 | 700.5148 | 570.3418 | 681.4783 | 967.1272 | 699.4387 | 711.5481 | 620.5199 | 689.4476 | 624.7188 | 929.4079 | 475.7877 | 646.6891 | 689.5617 | 595.7488 | 730.632 | 747.2927 |  |  | 534.1047 | 611.4191 | 672.0576 | 709.5071 |  | 667.9491 | 620.2354 | 0.67175 | 19.0611 | 1.5363 | 1.4342 | -22.4778 | 3.0889 | 1513.05 | 0.49 | 3.7026 | -2.2774 | -13.1028 | 1.5496 | 4.9204 | -27.9534 | 10.3467 | 49.0406 | 49.3298 | 46.7722 | 2.8802 | -2.8104 |  | 47.9333
42838.4847 | 5562 | 91.8881 | 50.351 | 32.8528 | 27.1492 | 23.4649 | 23.8243 | 24.4189 | 21.8869 | 39.8824 | 32.0961 | 25.209 | 22.145 | 21.58 | 24.0912 | 164.3528 | 268.8432 | 266.1644 | 469.3446 | 585.8411 | 653.2229 | 572.5574 | 627.0262 | 630.6596 | 383.403 | 675.1489 | 607.1056 | 707.5661 | 807.8934 | 730.616 | 439.4944 | 633.7805 | 588.3021 | 515.3637 | 638.017 | 565.1233 |  | 641.4229 |  | 649.2685 | 477.5157 | 472.6875 | 624.0585 |  | 125.2964 | 246.7136 | 171.0586 | 383.9175 | 450.0451 | 540.1307 | 583.594 | 22.0159 | 86.5198 | 27.9836 | 172.8763 | 28.6052 | 45.9684 | 61.63 | 67.8111 | 31.9809 |  |  | 2.4348 | -2.1429 | -68.0287 | 0.82924 | 5.8971 | -197.7875 | 27.4473 | -3.6881 | 1.6248 | 5.4769 | 30.1761 | 0.0065301 | 0.0003302 | 0.00048955 | 766.1586 | 562.847 | 371.3725 | 137.2589 | 39.3746 | 22.9964 | 20.9837 | 54.5814 | 35.376 | 27.4361 | 24.0973 | 23.461 | 27.2612 | 24.3476 | 218.0785 | 202.205 | 178.2018 | 126.6456 | 104.9584 | 212.2758 | 140.8379 | 95.3443 | 96.8421 | 125.0133 | 102.112 | 198.0603 | 541.1963 | 246.6781 | 583.2229 | 673.711 | 684.0587 | 676.9488 | 721.7776 | 673.0069 | 13.9555 | 7.9757 | 717.6793 | 611.617 | 144.885 | 723.2509 | 684.6973 | 124.5199 | 528.1106 | 677.2892 | 605.5468 | 540.0786 | 645.5503 | 586.4414 | 935.195 | 842.0329 | 686.1049 | 673.8789 | 965.8793 |  | 722.6248 | 742.1819 | 698.6847 | 852.4898 | 700.5222 | 751.3186 |  | 727.6752 |  |  | 865.9626 | 891.6318 | 916.2359 | [5 empty] | 115.0548 | 794.7534 | 621.1983 | 68.6033 | 800.5994 | 794.3808 | 87.7748 | 702.6477 | 687.0798 | 719.5704 |  | 1165.8408 | 700.2977 | 569.4285 | 681.2952 | 967.3352 | 699.2543 | 711.3173 | 620.0345 | 689.2845 | 624.8032 | 929.1592 | 475.6032 | 646.5521 | 689.0017 | 595.4584 | 730.442 | 747.2125 |  |  | 533.8914 | 611.5305 | 672.0525 | 709.3605 |  | 667.7781 | 620.0085 | -0.045209 | 19.0628 | 1.536 | 1.434 | -22.5199 | 3.0889 | 1524.68 | 0.7 | 3.4452 | -2.326 | -13.1056 | 1.4469 | 4.8262 | -27.9503 | 10.4121 | 48.9907 | 49.3687 | 46.7392 | 2.5035 | -2.4861 |  | 47.9073
42838.4847 | 5563 | 91.9388 | 50.3692 | 32.8577 | 27.1468 | 23.4654 | 23.822 | 24.4056 | 21.8841 | 39.8826 | 32.0894 | 25.2025 | 22.1494 | 21.5846 | 24.0929 | 164.6035 | 268.9624 | 266.2813 | 469.1535 | 585.6736 | 653.091 | 572.3753 | 626.8383 | 630.3423 | 383.4945 | 674.662 | 606.5126 | 707.1604 | 807.5753 | 730.0549 | 439.4847 | 633.6656 | 588.1824 | 515.3163 | 637.8642 | 564.8318 |  | 641.3306 |  | 649.1547 | 477.3218 | 472.8017 | 623.9261 |  | 125.18 | 246.2063 | 170.7337 | 384.0904 | 450.0122 | 539.672 | 583.3924 | 22.0885 | 86.4759 | 28.1856 | 172.8208 | 28.5854 | 46.1357 | 61.6809 | 67.9873 | 31.982 |  |  | 2.4309 | -2.2855 | -67.9374 | 1.257 | 6.4287 | -197.733 | 27.8521 | -3.6382 | 1.7902 | 5.533 | 30.0463 | 0.0065284 | 0.00038113 | 0.00053555 | 758.9549 | 558.738 | 371.4218 | 137.3259 | 39.4059 | 23.0078 | 20.9907 | 54.5871 | 35.386 | 27.4432 | 24.1031 | 23.4664 | 27.2664 | 24.3511 | 227.6514 | 205.2644 | 179.0942 | 127.4922 | 104.3362 | 212.8157 | 140.9665 | 95.3291 | 96.8349 | 125.069 | 102.1036 | 198.1285 | 541.1338 | 246.6951 | 583.1459 | 673.82 | 683.9214 | 676.854 | 721.5881 | 672.5932 | 7.5758 | 6.1034 | 717.5582 | 611.5601 | 144.9426 | 723.2227 | 684.6377 | 124.5062 | 528.1147 | 676.5919 | 605.2457 | 540.0137 | 645.4626 | 586.3681 | 935.5421 | 842.0243 | 685.8774 | 673.6763 | 965.7789 |  | 722.4605 | 742.1942 | 699.125 | 852.5106 | 700.3424 | 751.2547 |  | 727.6541 |  |  | 862.2052 | 889.2073 | 914.1089 | [5 empty] | 115.0973 | 794.7914 | 621.0297 | 68.6423 | 800.617 | 792.3572 | 87.8599 | 702.4132 | 686.8013 | 719.3592 |  | 1168.0105 | 700.0164 | 568.7776 | 680.8865 | 967.2878 | 699.06 | 711.0684 | 619.7827 | 689.0998 | 624.9235 | 928.9929 | 475.3997 | 646.4745 | 688.6465 | 595.0315 | 730.565 | 747.1247 |  |  | 533.6244 | 611.4944 | 672.0209 | 709.189 |  | 667.7807 | 619.7973 | 0.73538 | 19.0617 | 1.5347 | 1.4331 | -22.3868 | 3.0888 | 1541.71 | 1 | 3.4415 | -2.401 | -13.0904 | 1.7806 | 5.0376 | -27.9386 | 10.4856 | 48.9522 | 49.4723 | 46.696 | 1.5139 | -2.5689 |  | 47.8877
42838.4847 | 5564 | 91.9911 | 50.3999 | 32.8622 | 27.1489 | 23.4751 | 23.8091 | 24.4048 | 21.8828 | 39.8858 | 32.0893 | 25.208 | 22.1442 | 21.5867 | 24.096 | 164.861 | 269.0941 | 266.4016 | 468.9624 | 585.508 | 652.9341 | 572.1811 | 626.7866 | 630.1624 | 383.6171 | 674.1092 | 606.3662 | 707.8099 | 807.1023 | 729.5032 | 439.4741 | 633.5732 | 587.0506 | 515.2654 | 637.7185 | 564.4714 |  | 641.2344 |  | 649.0312 | 477.3394 | 472.6953 | 623.7764 |  | 125.1755 | 246.6259 | 170.6382 | 382.2692 | 448.6627 | 539.5403 | 583.0432 | 22.3442 | 86.437 | 28.3127 | 172.7761 | 28.5572 | 46.3136 | 61.7303 | 68.1329 | 31.9729 |  |  | 2.2975 | -2.4064 | -67.9873 | 1.2189 | 6.7073 | -197.7895 | 27.9145 | -4.0186 | 1.6818 | 5.3754 | 30.4048 | 0.0066385 | 0.00027763 | 0.00050927 | 772.1455 | 552.9554 | 371.47 | 137.389 | 39.4395 | 23.0107 | 20.9921 | 54.5995 | 35.392 | 27.4556 | 24.1039 | 23.4731 | 27.269 | 24.3615 | 223.4967 | 200.3979 | 174.3544 | 128.4349 | 104.3988 | 212.9207 | 140.9758 | 95.327 | 96.8324 | 125.1234 | 102.1145 | 198.218 | 541.0866 | 246.7229 | 583.0846 | 673.6032 | 683.8585 | 676.7484 | 721.4397 | 672.3785 | 7.2404 | 6.1815 | 717.4474 | 611.512 | 144.9972 | 722.9602 | 684.5442 | 124.4916 | 528.1242 | 676.0891 | 604.868 | 539.9502 | 645.3816 | 584.9229 | 935.5608 | 842.0087 | 685.7215 | 673.6029 | 964.8608 |  | 722.2932 | 742.2163 | 699.3396 | 852.5417 | 700.1922 | 751.2163 |  | 727.644 |  |  | 860.0627 | 886.9937 | 912.9273 | [5 empty] | 115.1334 | 794.8293 | 620.8801 | 68.6779 | 800.6607 | 793.34 | 87.9374 | 702.1831 | 686.6256 | 719.1621 |  | 1169.9514 | 699.7591 | 570.1436 | 680.296 | 967.5294 | 698.8841 | 710.8477 | 619.9766 | 688.9784 | 624.6963 | 928.9151 | 474.5957 | 646.3926 | 688.2264 | 595.3128 | 730.7439 | 747.0405 |  |  | 533.9917 | 611.3668 | 672.1582 | 709.0251 |  | 667.5324 | 619.5607 | 0.26198 | 19.0618 | 1.5352 | 1.4324 | -22.4707 | 3.0889 | 1581.66 | 0.98 | 3.3448 | -2.4647 | -13.1005 | 1.7541 | 5.1452 | -27.9403 | 10.4965 | 48.9356 | 49.5224 | 46.6596 | 1.9899 | -2.0411 |  | 47.8794
42838.4847 | 5565 | 92.0395 | 50.4245 | 32.8562 | 27.1554 | 23.4787 | 23.8094 | 24.4164 | 21.8835 | 39.8988 | 32.0972 | 25.2117 | 22.1474 | 21.5833 | 24.0979 | 165.1101 | 269.2024 | 266.5152 | 468.7816 | 585.3379 | 652.761 | 571.735 | 626.06 | 629.84 | 383.7243 | 674.3518 | 605.7164 | 706.4806 | 806.4803 | 728.8566 | 439.4753 | 633.4918 | 585.5359 | 515.2211 | 637.5704 | 563.8894 |  | 641.1409 |  | 648.9285 | 476.7892 | 472.3456 | 623.6368 |  | 125.0941 | 246.7895 | 170.6859 | 381.0013 | 449.0409 | 539.7645 | 583.0236 | 22.473 | 86.4229 | 27.6358 | 172.6983 | 28.5333 | 46.4817 | 61.7718 | 68.2754 | 31.9643 |  |  | 3.8989 | -2.3026 | -67.9144 | 0.88575 | 6.6791 | -197.727 | 27.3534 | -4.0213 | 1.8414 | 5.5674 | 30.9035 | 0.0065679 | 0.00036963 | 0.00052241 | 777.1731 | 547.2761 | 371.5217 | 137.4486 | 39.4611 | 23.0114 | 20.9829 | 54.6081 | 35.3966 | 27.4528 | 24.1046 | 23.4708 | 27.2662 | 24.3581 | 218.2531 | 198.1403 | 171.3836 | 125.8969 | 104.4508 | 212.9716 | 140.998 | 95.3174 | 96.8272 | 125.1686 | 102.1173 | 198.2827 | 541.0499 | 246.7345 | 583.0198 | 673.3323 | 683.7626 | 676.6567 | 721.3172 | 672.6796 | 8.2722 | 6.2882 | 717.327 | 611.5364 | 145.0508 | 722.7155 | 684.4522 | 124.4694 | 528.1433 | 676.0987 | 604.322 | 539.8955 | 645.2912 | 583.9933 | 935.5247 | 841.9917 | 685.6119 | 673.5803 | 964.605 |  | 722.1242 | 742.2546 | 699.3857 | 852.572 | 700.0685 | 751.1961 |  | 727.6566 |  |  | 860.5262 | 886.9374 | 912.8655 | [5 empty] | 115.1787 | 794.869 | 620.8373 | 68.7161 | 800.7165 | 795.1753 | 88.0182 | 701.9629 | 686.2661 | 718.9677 |  | 1172.0179 | 699.5325 | 571.3298 | 679.8668 | 967.7013 | 698.6676 | 710.6355 | 620.4002 | 688.9069 | 624.1359 | 928.7513 | 475.2726 | 646.2859 | 688.0529 | 595.6492 | 730.7238 | 746.9594 |  |  | 533.5011 | 611.314 | 672.2441 | 708.8758 |  | 667.0795 | 619.2883 | 0.053292 | 19.0611 | 1.5371 | 1.4348 | -22.5263 | 3.0889 | 1596.37 | 0.92 | 4.3559 | -2.4113 | -13.0956 | 1.4955 | 5.1351 | -27.9397 | 10.3919 | 48.9002 | 49.5322 | 46.6294 | 2.5796 | -1.7081 |  | 47.8493
42838.4847 | 5566 | 92.0953 | 50.4512 | 32.8768 | 27.1663 | 23.4785 | 23.826 | 24.4227 | 21.883 | 39.9166 | 32.1078 | 25.2107 | 22.1448 | 21.5869 | 24.098 | 165.3697 | 269.3454 | 266.6399 | 468.5941 | 585.1739 | 652.5629 | 570.5981 | 626.0714 | 629.7064 | 383.7926 | 675.429 | 605.0197 | 705.4786 | 806.2527 | 728.3397 | 439.4766 | 633.3937 | 585.3609 | 515.1795 | 637.4267 | 563.6169 |  | 641.0308 |  | 648.8535 | 476.8176 | 472.0302 | 623.5049 |  | 124.9333 | 246.6815 | 170.5714 | 380.3036 | 449.0702 | 539.7511 | 583.2619 | 22.6561 | 86.3956 | 27.6986 | 172.5785 | 28.5007 | 46.6545 | 61.7911 | 68.4153 | 31.9589 |  |  | 2.8225 | -2.1166 | -67.9945 | 0.98497 | 6.4721 | -197.7776 | 27.1608 | -3.9523 | 1.7671 | 5.5909 | 30.4362 | 0.0067469 | 0.0003417 | 0.00050269 | 776.5183 | 543.2898 | 371.5741 | 137.5018 | 39.4906 | 23.0223 | 20.9962 | 54.6206 | 35.3998 | 27.4543 | 24.11 | 23.4684 | 27.2672 | 24.36 | 220.9554 | 195.2255 | 167.5297 | 126.7117 | 106.1269 | 213.205 | 140.9304 | 95.3328 | 96.833 | 125.2394 | 102.1343 | 198.381 | 541.0372 | 246.775 | 582.9083 | 672.0563 | 683.5891 | 676.6025 | 721.1686 | 673.1671 | 11.3859 | 5.4422 | 717.1995 | 611.5827 | 145.0988 | 722.411 | 684.2991 | 124.4434 | 528.1557 | 676.8018 | 603.784 | 539.8283 | 645.1938 | 583.8379 | 936.2493 | 842.0057 | 685.4665 | 673.4867 | 964.2584 |  | 721.9784 | 742.3495 | 699.6506 | 852.6031 | 699.9418 | 751.1823 |  | 727.7104 |  |  | 860.5629 | 886.8474 | 913.441 | [5 empty] | 115.2243 | 794.9118 | 620.7412 | 68.761 | 800.7728 | 804.7762 | 88.1189 | 701.7584 | 686.0387 | 718.749 |  | 1173.9738 | 699.2855 | 572.2033 | 679.8377 | 967.6859 | 698.4631 | 710.4408 | 620.4128 | 688.7972 | 622.7955 | 928.5667 | 474.9898 | 646.1394 | 688.3152 | 595.7869 | 730.618 | 746.8738 |  |  | 532.949 | 611.3767 | 672.3073 | 708.699 |  | 666.6014 | 619.0886 | 0.0826 | 19.0613 | 1.5368 | 1.4342 | -22.442 | 3.0889 | 1600.21 | 0.79 | 3.7052 | -2.3116 | -13.1019 | 1.5769 | 5.0548 | -27.9431 | 10.3552 | 48.8732 | 49.5923 | 46.5986 | 2.3113 | -1.2885 |  | 47.7964
42838.4847 | 5567 | 92.1454 | 50.484 | 32.8815 | 27.1638 | 23.4879 | 23.8204 | 24.4157 | 21.8895 | 39.9205 | 32.1127 | 25.215 | 22.1388 | 21.5915 | 24.0988 | 165.6212 | 269.4702 | 266.7591 | 468.3887 | 584.9957 | 652.3724 | 569.308 | 625.7298 | 629.2964 | 383.8762 | 676.3927 | 604.4702 | 705.7911 | 806.2041 | 728.5074 | 439.4777 | 633.3246 | 585.3447 | 515.1341 | 637.2875 | 563.0324 |  | 640.9348 |  | 648.738 | 475.9919 | 471.9389 | 623.3537 |  | 124.8449 | 246.4759 | 170.5329 | 377.0302 | 446.164 | 539.002 | 583.3121 | 22.8448 | 86.3751 | 28.3083 | 172.4852 | 28.4856 | 46.8241 | 61.8081 | 68.551 | 31.9536 |  |  | 2.6057 | -2.4452 | -68.0616 | 0.99483 | 6.0601 | -197.7422 | 27.5926 | -3.8839 | 1.5935 | 5.4077 | 30.6266 | 0.0067338 | 0.00040248 | 0.00051584 | 773.8183 | 539.8702 | 371.6222 | 137.5516 | 39.5135 | 23.0252 | 20.99 | 54.6275 | 35.4065 | 27.4604 | 24.1106 | 23.4744 | 27.2747 | 24.3601 | 233.3489 | 197.8366 | 167.0836 | 124.5163 | 104.675 | 213.7575 | 140.8974 | 95.3304 | 96.8219 | 125.2891 | 102.1363 | 198.4617 | 541.0874 | 246.7404 | 582.8044 | 671.8423 | 683.4451 | 676.4859 | 721.0289 | 673.4638 | 8.9581 | 7.7018 | 717.1048 | 611.6186 | 145.1573 | 722.1149 | 684.0356 | 124.423 | 528.1727 | 677.6079 | 603.2421 | 539.7678 | 645.1214 | 583.6441 | 937.2086 | 842.0115 | 685.2834 | 673.2915 | 963.2777 |  | 721.858 | 742.4711 | 699.9706 | 852.6297 | 699.7772 | 751.1402 |  | 727.7436 |  |  | 859.5952 | 884.5452 | 912.3345 | [5 empty] | 115.2679 | 794.9681 | 620.6003 | 68.7963 | 800.8271 | 804.2408 | 88.1945 | 701.5742 | 686.19 | 718.5602 |  | 1175.7081 | 699.0596 | 570.3956 | 679.8961 | 967.9106 | 698.2699 | 710.2912 | 620.2031 | 688.6584 | 623.2947 | 928.1902 | 474.0522 | 646.1154 | 688.5675 | 596.3217 | 730.835 | 746.8033 |  |  | 532.7036 | 611.2342 | 672.1941 | 708.5674 |  | 666.4659 | 618.9333 | 0.30594 | 19.0617 | 1.5364 | 1.4335 | -22.429 | 3.0889 | 1605.12 | 1.17 | 3.5603 | -2.4841 | -13.1058 | 1.5845 | 4.889 | -27.9277 | 10.4323 | 48.8702 | 49.6646 | 46.5589 | 1.0101 | -1.2432 |  | 47.7556
42838.4847 | 5568 | 92.2074 | 50.5022 | 32.8968 | 27.1693 | 23.4806 | 23.8301 | 24.4277 | 21.8916 | 39.9255 | 32.1193 | 25.2173 | 22.1423 | 21.5883 | 24.1075 | 165.8591 | 269.5786 | 266.8711 | 468.1972 | 584.8282 | 652.1777 | 569.3558 | 625.9577 | 629.3407 | 383.9568 | 676.114 | 604.73 | 704.1862 | 806.0141 | 728.2815 | 439.4757 | 633.2443 | 585.5988 | 515.0872 | 637.1069 | 562.67 |  | 640.845 |  | 648.6239 | 475.449 | 471.9137 | 623.1943 |  | 124.8938 | 247.0002 | 170.4842 | 374.9476 | 445.1947 | 538.6219 | 583.4582 | 22.8568 | 86.3567 | 28.6299 | 172.3424 | 28.4918 | 46.9845 | 61.8224 | 68.6878 | 31.954 |  |  | 2.9099 | -1.9957 | -67.9039 | 0.97315 | 5.4818 | -197.752 | 27.6497 | -3.7702 | 1.7601 | 5.3215 | 30.4042 | 0.0066779 | 0.00035649 | 0.00054376 | 772.9677 | 536.9922 | 371.671 | 137.6092 | 39.5433 | 23.0346 | 20.9958 | 54.6344 | 35.4151 | 27.4618 | 24.1187 | 23.4827 | 27.2772 | 24.3676 | 235.8656 | 199.3876 | 170.2603 | 128.732 | 109.2 | 214.0813 | 140.8941 | 95.3313 | 96.8304 | 125.353 | 102.1464 | 198.5495 | 541.1144 | 246.5071 | 582.7227 | 672.2021 | 683.3588 | 676.3452 | 720.8585 | 673.4175 | 10.3437 | 5.1181 | 717.0206 | 611.6139 | 145.2066 | 721.9128 | 683.6744 | 124.396 | 528.1812 | 677.9101 | 603.0126 | 539.7061 | 645.0359 | 583.6826 | 937.7383 | 841.9905 | 685.0679 | 673.0758 | 963.2179 |  | 721.7248 | 742.5656 | 700.0241 | 852.664 | 699.5927 | 751.0781 |  | 727.752 |  |  | 861.1878 | 884.7851 | 912.4215 | [5 empty] | 115.3083 | 795.0167 | 620.518 | 68.8316 | 800.8787 | 795.0518 | 88.2801 | 701.3683 | 686.1715 | 718.3615 |  | 1177.9729 | 698.7984 | 570.4616 | 680.0267 | 968.0068 | 698.0775 | 710.072 | 619.9164 | 688.3893 | 622.2355 | 927.7973 | 474.1279 | 646.1919 | 688.9653 | 596.1433 | 730.9229 | 746.7172 |  |  | 532.0129 | 611.0225 | 671.805 | 708.3407 |  | 666.0909 | 618.652 | 0.23619 | 19.0606 | 1.5351 | 1.4328 | -22.4399 | 3.0889 | 1569.67 | 1.15 | 3.762 | -2.2453 | -13.0972 | 1.5679 | 4.6488 | -27.9219 | 10.4407 | 48.8384 | 49.6746 | 46.5143 | 0.77491 | -1.5965 |  | 47.7374
42838.4847 | 5569 | 92.2678 | 50.5337 | 32.9064 | 27.1799 | 23.4841 | 23.8288 | 24.4294 | 21.8863 | 39.9417 | 32.1301 | 25.2296 | 22.1516 | 21.5912 | 24.1131 | 166.1069 | 269.7158 | 267.0016 | 468.013 | 584.666 | 652.0227 | 569.1699 | 625.7215 | 629.0894 | 384.0642 | 675.4961 | 604.3789 | 703.8722 | 805.689 | 728.2529 | 439.4679 | 633.1482 | 585.7074 | 515.0465 | 637.0426 | 562.3314 |  | 640.7458 |  | 648.4779 | 475.2244 | 471.9222 | 623.0356 |  | 124.8781 | 247.4115 | 170.457 | 374.3621 | 445.0367 | 538.1138 | 583.802 | 22.8407 | 86.3551 | 29.2562 | 172.1964 | 28.4819 | 47.1576 | 61.8242 | 68.7993 | 31.9379 |  |  | 2.3369 | -2.1488 | -67.9472 | 0.7425 | 6.5555 | -197.7461 | 27.6228 | -3.6743 | 1.7069 | 5.4444 | 30.3746 | 0.0065925 | 0.00036799 | 0.00051912 | 772.2415 | 534.6021 | 371.7187 | 137.6595 | 39.5696 | 23.0308 | 20.9943 | 54.6358 | 35.4166 | 27.4509 | 24.1128 | 23.4787 | 27.2753 | 24.3678 | 243.23 | 199.4444 | 167.7939 | 128.119 | 109.4838 | 214.5348 | 140.8066 | 95.3298 | 96.8211 | 125.4115 | 102.1486 | 198.6292 | 541.0901 | 246.2318 | 582.6345 | 672.5249 | 683.2213 | 676.1779 | 720.7309 | 673.0997 | 10.9856 | 6.2085 | 716.9235 | 611.5294 | 145.2637 | 722.032 | 683.4499 | 124.3794 | 528.1953 | 677.9324 | 603.0286 | 539.6512 | 644.9366 | 583.8569 | 937.5523 | 841.9822 | 684.7776 | 672.7623 | 964.0732 |  | 721.6069 | 742.5925 | 699.7462 | 852.6815 | 699.4454 | 750.9545 |  | 727.7449 |  |  | 866.4728 | 887.0576 | 914.4282 | [5 empty] | 115.3547 | 795.0697 | 620.4853 | 68.8756 | 800.9252 | 787.0727 | 88.3662 | 701.1715 | 686.0295 | 718.1741 |  | 1179.9268 | 698.5535 | 569.7872 | 680.0921 | 968.0923 | 697.8813 | 709.8921 | 619.0024 | 688.1576 | 623.133 | 927.61 | 473.8107 | 646.2045 | 689.4006 | 596 | 730.9672 | 746.6285 |  |  | 532.0294 | 610.7892 | 671.3078 | 708.1767 |  | 666.0262 | 618.4104 | 0.28517 | 19.0599 | 1.5347 | 1.4326 | -22.4996 | 3.089 | 1559.59 | 1.3 | 3.3713 | -2.3308 | -13.1066 | 1.3701 | 5.0822 | -27.9127 | 10.4323 | 48.785 | 49.6081 | 46.4789 | 0.018947 | -1.3336 |  | 47.7151
42838.4847 | 5570 | 92.3166 | 50.5542 | 32.9117 | 27.1848 | 23.489 | 23.8286 | 24.4272 | 21.8922 | 39.946 | 32.1289 | 25.2297 | 22.1481 | 21.5936 | 24.1119 | 166.3373 | 269.8393 | 267.1164 | 467.8321 | 584.4922 | 651.8488 | 568.5615 | 625.5491 | 628.98 | 384.1621 | 675.7733 | 604.4973 | 703.6136 | 805.4739 | 727.7975 | 439.4643 | 633.0347 | 585.8233 | 514.9958 | 636.9694 | 561.987 |  | 640.6519 |  | 648.3503 | 474.7499 | 471.7038 | 622.8987 |  | 125.0573 | 247.4095 | 170.7456 | 373.903 | 443.854 | 537.8571 | 583.9424 | 22.6676 | 86.3527 | 29.4167 | 172.1082 | 28.4888 | 47.317 | 61.8324 | 68.9123 | 31.9263 |  |  | 2.0557 | -2.1685 | -67.9163 | 0.84763 | 7.0188 | -197.7448 | 27.2311 | -4.0594 | 1.7857 | 5.5122 | 30.4706 | 0.0065613 | 0.0003187 | 0.00049448 | 778.4797 | 532.4707 | 371.7636 | 137.7078 | 39.5969 | 23.0278 | 20.997 | 54.6423 | 35.4214 | 27.4599 | 24.1089 | 23.4878 | 27.2765 | 24.3662 | 253.3609 | 203.2524 | 168.7717 | 125.4478 | 107.6608 | 215.0293 | 140.7686 | 95.3282 | 96.8228 | 125.457 | 102.1569 | 198.7163 | 541.0377 | 246.0817 | 582.5646 | 672.4637 | 683.0734 | 676.0501 | 720.6187 | 672.5916 | 5.9649 | 7.0791 | 716.8489 | 611.4324 | 145.3241 | 722.1977 | 683.1628 | 124.3666 | 528.2088 | 677.9773 | 603.0675 | 539.5919 | 644.8297 | 583.7697 | 937.7342 | 842.0209 | 684.4419 | 672.3909 | 964.6334 |  | 721.4682 | 742.5898 | 699.4455 | 852.7129 | 699.3628 | 750.832 |  | 727.7346 |  |  | 866.3262 | 888.1597 | 915.2256 | [5 empty] | 115.3882 | 795.0989 | 620.4473 | 68.9079 | 800.9275 | 798.6238 | 88.4426 | 701.0035 | 685.8011 | 717.9905 |  | 1181.4688 | 698.4088 | 569.5477 | 680.1232 | 968.3139 | 697.7135 | 709.7411 | 618.4867 | 688.0089 | 624.6731 | 927.4914 | 473.636 | 645.9221 | 689.3632 | 595.0615 | 730.8785 | 746.5652 |  |  | 530.8949 | 610.4543 | 670.8471 | 708.0008 |  | 665.7587 | 618.216 | 0.44544 | 19.0602 | 1.5367 | 1.4347 | -22.4263 | 3.089 | 1527.42 | 0.77 | 3.1612 | -2.3415 | -13.1036 | 1.4639 | 5.2579 | -27.9082 | 10.3565 | 48.7346 | 49.5371 | 46.4585 | -1.0387 | -1.4471 |  | 47.6958
42838.4848 | 5571 | 92.3674 | 50.5789 | 32.9223 | 27.1811 | 23.4877 | 23.8288 | 24.4349 | 21.8964 | 39.955 | 32.1367 | 25.2342 | 22.1445 | 21.5936 | 24.1125 | 166.5585 | 269.9513 | 267.2271 | 467.6507 | 584.3234 | 651.6482 | 568.7259 | 625.2558 | 628.686 | 384.2512 | 675.922 | 605.0389 | 704.0362 | 805.439 | 727.8594 | 439.4583 | 632.9314 | 585.7861 | 514.9507 | 636.9627 | 561.8258 |  | 640.5519 |  | 648.2443 | 473.7811 | 471.3649 | 622.7464 |  | 125.0106 | 247.1801 | 170.9492 | 374.9598 | 442.3397 | 537.9328 | 583.7632 | 22.3788 | 86.3033 | 29.324 | 172.0139 | 28.5061 | 47.481 | 61.8368 | 69.0443 | 31.9276 |  |  | 2.3015 | -1.8728 | -68.1391 | 1.257 | 6.2546 | -197.8118 | 27.31 | -4.133 | 1.6262 | 5.5197 | 30.2458 | 0.0065186 | 0.00040248 | 0.00051419 | 785.0387 | 530.7411 | 371.8063 | 137.7656 | 39.6272 | 23.0326 | 21.0009 | 54.6521 | 35.4288 | 27.4738 | 24.123 | 23.4848 | 27.2708 | 24.3714 | 242.8879 | 196.1048 | 167.5024 | 124.1312 | 107.8994 | 215.0629 | 140.7228 | 95.3262 | 96.82 | 125.522 | 102.1505 | 198.8068 | 540.9881 | 245.9876 | 582.4857 | 671.7403 | 682.845 | 675.8482 | 720.4774 | 672.142 | 5.6935 | 4.9277 | 716.7911 | 611.3314 | 145.3733 | 722.1915 | 682.8196 | 124.3476 | 528.2154 | 678.083 | 603.3002 | 539.5309 | 644.7064 | 583.6915 | 937.5482 | 842.0288 | 684.2038 | 672.1369 | 964.9566 |  | 721.3141 | 742.55 | 699.1579 | 852.7388 | 699.2426 | 750.7604 |  | 727.7207 |  |  | 866.1841 | 888.4619 | 915.3905 | [5 empty] | 115.4508 | 795.1513 | 620.4648 | 68.9609 | 800.9613 | 804.4254 | 88.5346 | 700.8166 | 685.4223 | 717.813 |  | 1183.2258 | 698.4412 | 568.5658 | 680.0207 | 968.4415 | 697.533 | 709.544 | 618.6626 | 687.893 | 624.7245 | 927.4579 | 473.3266 | 645.7379 | 689.1374 | 594.18 | 730.7471 | 746.4866 |  |  | 530.6687 | 610.24 | 670.4564 | 707.8539 |  | 665.6421 | 617.8883 | 0.38422 | 19.0601 | 1.5375 | 1.4352 | -22.3364 | 3.0889 | 1504.7 | 0.81 | 3.3449 | -2.1755 | -13.1221 | 1.7823 | 4.9636 | -27.9142 | 10.372 | 48.687 | 49.4702 | 46.4294 | 0.12955 | -1.3119 |  | 47.6566
42838.4848 | 5572 | 92.4203 | 50.61 | 32.9243 | 27.1808 | 23.485 | 23.8293 | 24.4348 | 21.8975 | 39.9606 | 32.1464 | 25.2269 | 22.1468 | 21.593 | 24.1148 | 166.7913 | 270.0695 | 267.3337 | 467.4594 | 584.1551 | 651.4688 | 568.8548 | 624.9122 | 628.2337 | 384.3346 | 675.7304 | 605.5369 | 702.6086 | 805.1605 | 727.2582 | 439.4564 | 632.8172 | 585.8849 | 514.899 | 636.9916 | 561.7235 |  | 640.45 |  | 648.1342 | 473.7259 | 471.1142 | 622.6152 |  | 124.9374 | 246.8195 | 170.6838 | 376.6137 | 442.7662 | 537.9398 | 583.407 | 21.792 | 86.234 | 28.8919 | 171.8385 | 28.5177 | 47.6186 | 61.8324 | 69.1861 | 31.9247 |  |  | 2.5216 | -2.3065 | -68.1963 | 1.1953 | 6.7185 | -197.7868 | 27.4105 | -4.0535 | 1.6396 | 5.5143 | 30.06 | 0.0066007 | 0.00042548 | 0.00050927 | 788.2117 | 529.2434 | 371.8663 | 137.8249 | 39.6693 | 23.043 | 20.9984 | 54.6633 | 35.4447 | 27.4802 | 24.1218 | 23.4928 | 27.2804 | 24.3828 | 235.4982 | 187.1375 | 159.5084 | 121.7184 | 106.9275 | 215.0359 | 140.5372 | 95.323 | 96.8185 | 125.5708 | 102.1589 | 198.8944 | 540.9887 | 245.9414 | 582.3927 | 671.6429 | 682.6529 | 675.6241 | 720.3386 | 672.1851 | 8.6064 | 5.3952 | 716.7235 | 611.3867 | 145.4351 | 722.0843 | 682.6242 | 124.3287 | 528.2355 | 677.992 | 603.6619 | 539.4764 | 644.6182 | 583.7659 | 937.1803 | 842.0331 | 684.017 | 671.9413 | 965.2501 |  | 721.1522 | 742.506 | 699.1274 | 852.7607 | 699.1908 | 750.7204 |  | 727.7003 |  |  | 865.0758 | 888.0635 | 915.2413 | [5 empty] | 115.4923 | 795.1955 | 620.6883 | 68.9882 | 801.0355 | 799.0633 | 88.6084 | 700.6223 | 685.0576 | 717.6296 |  | 1185.4186 | 698.4917 | 567.9655 | 679.8381 | 968.5742 | 697.3486 | 709.3538 | 619.0306 | 687.7702 | 624.0405 | 927.1491 | 472.7584 | 645.5914 | 689.0803 | 593.8502 | 730.3302 | 746.3876 |  |  | 530.1262 | 609.9789 | 670.2075 | 707.6565 |  | 665.5743 | 617.5962 | 0.10894 | 19.0596 | 1.5369 | 1.4332 | -22.4085 | 3.0889 | 1517.67 | 1.14 | 3.5002 | -2.4134 | -13.1231 | 1.7373 | 5.1444 | -27.9126 | 10.3911 | 48.6382 | 49.4642 | 46.4166 | 0.94692 | -0.44728 |  | 47.612
42838.4848 | 5573 | 92.4663 | 50.6325 | 32.9284 | 27.1914 | 23.4856 | 23.8273 | 24.4398 | 21.8937 | 39.9668 | 32.1453 | 25.2314 | 22.1535 | 21.5901 | 24.1199 | 167.0203 | 270.1896 | 267.4492 | 467.2825 | 583.9931 | 651.3257 | 568.885 | 624.6941 | 628.0925 | 384.4263 | 675.1065 | 605.3988 | 701.5368 | 805.4606 | 727.0524 | 439.4495 | 632.7266 | 586.0823 | 514.8457 | 636.921 | 561.7745 |  | 640.3475 |  | 648.0248 | 474.438 | 470.9198 | 622.4813 |  | 124.7277 | 246.4891 | 170.5965 | 377.2453 | 441.6297 | 537.0141 | 582.6352 | 21.3218 | 86.2028 | 28.6913 | 171.6842 | 28.537 | 47.7516 | 61.8206 | 69.3235 | 31.9248 |  |  | 3.3916 | -1.9767 | -68.0813 | 1.2005 | 6.7297 | -197.7901 | 27.8094 | -3.8504 | 1.6511 | 5.4155 | 30.1405 | 0.0065958 | 0.00035649 | 0.00051584 | 781.017 | 528.0066 | 371.8973 | 137.872 | 39.6806 | 23.0358 | 20.9904 | 54.6653 | 35.44 | 27.4745 | 24.1156 | 23.4796 | 27.2771 | 24.3701 | 234.5189 | 189.5078 | 156.4898 | 123.2698 | 107.7381 | 215.155 | 140.4467 | 95.3217 | 96.8117 | 125.6265 | 102.1703 | 198.9828 | 540.9409 | 245.9046 | 582.2792 | 672.2287 | 682.4873 | 675.4332 | 720.1969 | 672.3761 | 7.3951 | 8.5849 | 716.64 | 611.6509 | 145.4764 | 721.9371 | 682.5124 | 124.304 | 528.2458 | 677.866 | 603.7586 | 539.4222 | 644.5501 | 584.0537 | 937.1674 | 842.0449 | 683.8518 | 671.7572 | 965.7812 |  | 721.0131 | 742.4936 | 699.3307 | 852.7918 | 699.1481 | 750.6849 |  | 727.7298 |  |  | 863.8639 | 887.922 | 914.9695 | [5 empty] | 115.5368 | 795.248 | 620.959 | 69.0281 | 801.1077 | 796.0684 | 88.6931 | 700.4235 | 684.647 | 717.4424 |  | 1187.6752 | 698.4822 | 567.0379 | 679.8636 | 968.7099 | 697.1302 | 709.1537 | 619.0858 | 687.6732 | 623.7743 | 927.0011 | 472.3574 | 645.4279 | 688.9399 | 593.9302 | 729.6062 | 746.3016 |  |  | 530.7765 | 609.9212 | 669.8691 | 707.4315 |  | 665.1924 | 617.3644 | 0.20021 | 19.0607 | 1.5363 | 1.4317 | -22.5136 | 3.0889 | 1516.92 | 1.26 | 4.0589 | -2.2335 | -13.1079 | 1.7406 | 5.1458 | -27.8969 | 10.4604 | 48.5886 | 49.5126 | 46.4056 | 1.0721 | -0.1234 |  | 47.5694
42838.4848 | 5574 | 92.5153 | 50.6557 | 32.9369 | 27.1867 | 23.4768 | 23.8297 | 24.4343 | 21.8969 | 39.9641 | 32.1482 | 25.2293 | 22.1505 | 21.59 | 24.1127 | 167.2605 | 270.31 | 267.568 | 467.1088 | 583.8343 | 651.1796 | 568.9603 | 624.5796 | 628.1298 | 384.5232 | 673.9775 | 605.1405 | 702.4477 | 805.3622 | 726.9433 | 439.4431 | 632.6532 | 586.3813 | 514.7872 | 636.8024 | 561.7311 |  | 640.2412 |  | 647.9338 | 474.1974 | 470.6764 | 622.3265 |  | 124.437 | 246.1294 | 170.5843 | 377.0173 | 440.0165 | 536.4315 | 582.1073 | 21.0554 | 86.17 | 28.6751 | 171.5691 | 28.5276 | 47.8832 | 61.8038 | 69.4178 | 31.9138 |  |  | 3.2227 | -2.5405 | -68.2134 | 0.69913 | 6.4018 | -197.7947 | 27.1405 | -3.811 | 1.7209 | 5.282 | 29.8611 | 0.0065892 | 0.0003417 | 0.00051912 | 778.9475 | 527.196 | 371.9484 | 137.9262 | 39.7126 | 23.0451 | 20.9992 | 54.6723 | 35.4422 | 27.478 | 24.1177 | 23.4892 | 27.2859 | 24.3745 | 230.1747 | 192.0994 | 165.7762 | 127.3812 | 111.3051 | 215.2736 | 140.5804 | 95.3221 | 96.8177 | 125.6795 | 102.1771 | 199.0714 | 540.8463 | 245.889 | 582.1772 | 671.9316 | 682.345 | 675.2865 | 720.0506 | 672.0718 | 10.1933 | 7.8724 | 716.5499 | 611.9476 | 145.5237 | 722.177 | 682.4862 | 124.2997 | 528.2657 | 677.4515 | 603.5906 | 539.3625 | 644.4748 | 584.2385 | 937.3153 | 842.0708 | 683.6931 | 671.5836 | 966.4606 |  | 720.8568 | 742.5366 | 699.6527 | 852.8158 | 698.9886 | 750.6701 |  | 727.7842 |  |  | 864.0267 | 888.4448 | 914.8739 | [5 empty] | 115.578 | 795.3078 | 621.016 | 69.0643 | 801.1693 | 800.2239 | 88.7767 | 700.2064 | 684.1093 | 717.2585 |  | 1189.8586 | 698.3794 | 567.4388 | 679.819 | 968.8072 | 696.9492 | 708.9665 | 619.6065 | 687.601 | 623.453 | 926.7319 | 472.1076 | 645.2557 | 689.0676 | 593.8958 | 729.2182 | 746.2182 |  |  | 531.4256 | 609.8493 | 669.4393 | 707.2376 |  | 664.5754 | 617.1191 | 0.44062 | 19.0586 | 1.5358 | 1.4302 | -22.4353 | 3.0889 | 1507.95 | 0.81 | 3.9564 | -2.5312 | -13.116 | 1.3278 | 5.017 | -27.8872 | 10.3301 | 48.5306 | 49.5875 | 46.3673 | 1.5711 | -1.1382 |  | 47.5457
42838.4848 | 5575 | 92.5677 | 50.6774 | 32.9449 | 27.2008 | 23.4899 | 23.8342 | 24.4379 | 21.8963 | 39.9827 | 32.1583 | 25.2342 | 22.1531 | 21.5903 | 24.1145 | 167.4882 | 270.424 | 267.6663 | 466.9227 | 583.6643 | 651.0246 | 568.667 | 624.417 | 628.1109 | 384.6096 | 673.3017 | 605.0835 | 703.1599 | 805.0017 | 726.4411 | 439.4438 | 632.5955 | 586.3574 | 514.7295 | 636.6884 | 561.9484 |  | 640.1283 |  | 647.8075 | 473.9581 | 470.6532 | 622.1826 |  | 124.1819 | 245.6719 | 170.5502 | 377.3485 | 440.4439 | 536.7249 | 581.9667 | 20.8517 | 86.1474 | 27.7675 | 171.5049 | 28.5232 | 48.0134 | 61.7842 | 69.5264 | 31.9159 |  |  | 2.5893 | -2.1685 | -68.3238 | 0.6505 | 6.5338 | -197.7599 | 27.4112 | -3.8267 | 1.7902 | 5.2766 | 30.0027 | 0.0066582 | 0.00047312 | 0.00052734 | 775.0187 | 526.5611 | 372.005 | 137.9832 | 39.7478 | 23.0571 | 21.0037 | 54.6784 | 35.4537 | 27.4843 | 24.1323 | 23.4936 | 27.2836 | 24.3821 | 232.6462 | 196.528 | 173.1899 | 128.5404 | 111.4074 | 215.5423 | 140.7556 | 95.3232 | 96.8185 | 125.7318 | 102.1811 | 199.159 | 540.8067 | 245.8802 | 582.0755 | 671.6552 | 682.1367 | 675.1013 | 719.9137 | 671.6124 | 4.8987 | 4.9081 | 716.461 | 611.9778 | 145.5791 | 722.0347 | 682.5277 | 124.2813 | 528.2856 | 676.6316 | 603.3233 | 539.2923 | 644.3808 | 584.1452 | 937.9252 | 842.1034 | 683.55 | 671.4373 | 966.3342 |  | 720.7374 | 742.6039 | 700.0403 | 852.8524 | 698.8061 | 750.618 |  | 727.7923 |  |  | 864.104 | 888.255 | 914.4102 | [5 empty] | 115.6208 | 795.3796 | 620.9527 | 69.1095 | 801.2482 | 807.7452 | 88.8541 | 699.9727 | 683.9573 | 717.074 |  | 1192.0582 | 698.346 | 567.3088 | 679.5784 | 968.951 | 696.7642 | 708.7488 | 620.4685 | 687.494 | 623.4452 | 926.4062 | 472.5721 | 645.0766 | 689.5378 | 593.4625 | 729.0647 | 746.1456 |  |  | 531.3061 | 609.953 | 669.0098 | 707.0735 |  | 664.2952 | 616.9699 | -0.10086 | 19.06 | 1.536 | 1.4313 | -22.4627 | 3.0889 | 1488.4 | 0.42 | 3.5454 | -2.3375 | -13.1209 | 1.2803 | 5.0694 | -27.8898 | 10.3834 | 48.5042 | 49.6774 | 46.3232 | 1.3335 | -1.9397 |  | 47.5115
42838.4848 | 5576 | 92.6264 | 50.6971 | 32.9556 | 27.1948 | 23.4872 | 23.8255 | 24.4413 | 21.8874 | 39.9942 | 32.1607 | 25.2493 | 22.1439 | 21.5884 | 24.1182 | 167.7313 | 270.5628 | 267.8123 | 466.7331 | 583.5015 | 650.8727 | 568.2452 | 624.1635 | 627.9309 | 384.6989 | 673.3152 | 604.8964 | 704.0353 | 804.4799 | 726.1527 | 439.4399 | 632.4967 | 585.8699 | 514.6807 | 636.6121 | 561.2524 |  | 640.0152 |  | 647.6852 | 473.8347 | 470.6785 | 622.031 |  | 124.048 | 245.0918 | 170.4634 | 378.0571 | 440.3727 | 537.2036 | 581.6999 | 20.6953 | 86.1545 | 26.8367 | 171.3933 | 28.5154 | 48.1409 | 61.761 | 69.65 | 31.922 |  |  | 2.3547 | -2.3006 | -68.055 | 0.19775 | 6.6758 | -197.7816 | 27.1753 | -3.7965 | 1.6089 | 5.499 | 29.9324 | 0.0068652 | 0.00040248 | 0.0004567 | 770.6517 | 525.992 | 372.0529 | 138.0453 | 39.7754 | 23.0605 | 21.0048 | 54.693 | 35.4566 | 27.4911 | 24.1376 | 23.495 | 27.2821 | 24.3818 | 224.5705 | 185.0209 | 166.9609 | 124.6641 | 109.6677 | 215.4232 | 140.6711 | 95.3283 | 96.8153 | 125.7918 | 102.1892 | 199.2542 | 540.7839 | 245.8916 | 582.0066 | 671.8615 | 681.9758 | 674.9304 | 719.753 | 671.0091 | 5.6377 | 5.3819 | 716.3695 | 611.9267 | 145.6384 | 721.7867 | 682.6624 | 124.2582 | 528.29 | 676.1641 | 603.3426 | 539.2255 | 644.26 | 583.2305 | 938.2231 | 842.1237 | 683.4883 | 671.41 | 965.6813 |  | 720.6307 | 742.624 | 700.0794 | 852.8801 | 698.6565 | 750.5771 |  | 727.7746 |  |  | 866.1443 | 888.692 | 914.1222 | [5 empty] | 115.6706 | 795.4432 | 620.9311 | 69.1461 | 801.3275 | 804.791 | 88.9278 | 699.7447 | 684.032 | 716.897 |  | 1193.7267 | 698.3219 | 567.313 | 679.403 | 969.0562 | 696.583 | 708.54 | 620.7981 | 687.379 | 623.5005 | 926.0808 | 472.7433 | 644.8533 | 689.5515 | 592.9361 | 729.1387 | 746.0611 |  |  | 531.0623 | 609.5097 | 668.5317 | 706.8855 |  | 664.2487 | 616.7582 | 0.077777 | 19.0585 | 1.5373 | 1.4326 | -22.4072 | 3.0889 | 1498.43 | 1.3 | 3.3805 | -2.4063 | -13.0877 | 0.70548 | 5.1257 | -27.8995 | 10.3417 | 48.4956 | 49.6861 | 46.2871 | 2.2144 | -1.2583 |  | 47.4919
42838.4848 | 5577 | 92.6854 | 50.7369 | 32.9675 | 27.205 | 23.4963 | 23.8331 | 24.4431 | 21.8948 | 39.998 | 32.1702 | 25.2484 | 22.1568 | 21.5925 | 24.1249 | 167.9783 | 270.6995 | 267.9338 | 466.5412 | 583.3366 | 650.7176 | 567.9111 | 624.0904 | 627.7866 | 384.7752 | 673.6526 | 604.4177 | 703.8686 | 803.6647 | 725.6604 | 439.444 | 632.3676 | 584.5395 | 514.6404 | 636.5726 | 561.1545 |  | 639.9113 |  | 647.5856 | 474.3844 | 470.6485 | 621.8787 |  | 123.982 | 244.5967 | 170.1269 | 378.6944 | 441.1885 | 537.6304 | 581.3956 | 20.5866 | 86.1484 | 26.4993 | 171.2641 | 28.5014 | 48.2531 | 61.7201 | 69.7484 | 31.9139 |  |  | 2.1976 | -2.4051 | -68.1463 | 0.93635 | 6.2276 | -197.7717 | 27.5512 | -3.6539 | 1.7357 | 5.2655 | 29.8381 | 0.0066746 | 0.0003302 | 0.00050927 | 769.5465 | 525.6244 | 372.0915 | 138.1029 | 39.8016 | 23.062 | 21.0008 | 54.7011 | 35.4616 | 27.4986 | 24.1404 | 23.4917 | 27.2913 | 24.3881 | 217.3965 | 187.2583 | 167.1416 | 120.5704 | 107.348 | 215.3305 | 140.6836 | 95.3197 | 96.8162 | 125.8434 | 102.192 | 199.3344 | 540.7134 | 245.8884 | 581.9483 | 671.4829 | 681.7997 | 674.7753 | 719.5875 | 670.9589 | 10.639 | 8.6939 | 716.2774 | 611.7233 | 145.6897 | 721.714 | 682.8412 | 124.2527 | 528.2933 | 676.0219 | 602.7154 | 539.1639 | 644.2209 | 582.5593 | 938.6287 | 842.1547 | 683.383 | 671.3089 | 965.8068 |  | 720.4993 | 742.6375 | 699.8084 | 852.9108 | 698.5346 | 750.5318 |  | 727.7805 |  |  | 866.2538 | 888.6359 | 914.2542 | [5 empty] | 115.7131 | 795.5112 | 620.8797 | 69.1858 | 801.4104 | 804.4825 | 89.0109 | 699.5491 | 684.1557 | 716.7196 |  | 1195.1888 | 698.2111 | 567.2096 | 679.2235 | 969.114 | 696.4257 | 708.3378 | 620.6761 | 687.2536 | 622.8513 | 925.7662 | 473.1472 | 644.5964 | 688.9652 | 593.1294 | 729.3286 | 745.9633 |  |  | 530.7231 | 608.8298 | 668.1161 | 706.6825 |  | 664.2196 | 616.377 | 0.58252 | 19.059 | 1.5371 | 1.4329 | -22.5136 | 3.0889 | 1476.68 | 1.19 | 3.265 | -2.4592 | -13.0902 | 1.5344 | 4.952 | -27.9062 | 10.4157 | 48.4592 | 49.6216 | 46.2575 | 2.9987 | -1.2768 |  | 47.4537
42838.4848 | 5578 | 92.7317 | 50.76 | 32.9707 | 27.2051 | 23.495 | 23.8328 | 24.4464 | 21.8977 | 40.0099 | 32.1797 | 25.2518 | 22.1545 | 21.5955 | 24.1238 | 168.2201 | 270.8268 | 268.0169 | 466.3477 | 583.175 | 650.5504 | 567.8419 | 623.8278 | 627.4302 | 384.8497 | 674.4017 | 604.7214 | 704.5151 | 803.0312 | 725.4568 | 439.4545 | 632.2565 | 584.0557 | 514.5933 | 636.4162 | 560.9446 |  | 639.8005 |  | 647.4662 | 473.898 | 470.948 | 621.7402 |  | 123.8643 | 244.3114 | 170.0375 | 379.5157 | 442.3088 | 537.6079 | 581.5101 | 20.7661 | 86.135 | 26.2314 | 171.2011 | 28.477 | 48.3754 | 61.6905 | 69.8672 | 31.9147 |  |  | 2.4335 | -2.0128 | -67.7659 | 1.0743 | 6.3512 | -197.7665 | 27.743 | -3.5876 | 1.7324 | 5.4278 | 29.8118 | 0.0067091 | 0.00053391 | 0.00048462 | 777.3667 | 525.4357 | 372.1361 | 138.1629 | 39.8313 | 23.0657 | 21.0105 | 54.7019 | 35.4698 | 27.4985 | 24.1369 | 23.4983 | 27.2868 | 24.3936 | 223.126 | 197.4678 | 172.6303 | 118.0715 | 106.111 | 215.6649 | 140.8184 | 95.3222 | 96.8134 | 125.8979 | 102.2082 | 199.4254 | 540.6738 | 245.8969 | 581.8992 | 671.3612 | 681.6261 | 674.6386 | 719.4056 | 671.197 | 12.1088 | 8.1518 | 716.1992 | 611.4509 | 145.7379 | 721.5228 | 683.0974 | 124.2347 | 528.3067 | 676.3476 | 602.7893 | 539.0972 | 644.0952 | 582.3688 | 938.7826 | 842.1808 | 683.2423 | 671.1794 | 966.626 |  | 720.3093 | 742.668 | 699.5908 | 852.9443 | 698.3518 | 750.4948 |  | 727.786 |  |  | 863.6934 | 887.9304 | 914.508 | [5 empty] | 115.7479 | 795.5836 | 620.7842 | 69.2159 | 801.4676 | 798.1884 | 89.0872 | 699.3389 | 683.8053 | 716.5437 |  | 1196.9241 | 698.0336 | 565.8246 | 679.0033 | 969.2572 | 696.2354 | 708.1333 | 620.141 | 687.1527 | 622.4611 | 925.5136 | 472.8658 | 644.4093 | 688.2954 | 593.0607 | 729.4929 | 745.8787 |  |  | 530.4922 | 608.424 | 667.9731 | 706.42 |  | 664.1771 | 615.9925 | 0.21542 | 19.0585 | 1.5373 | 1.4319 | -22.4618 | 3.089 | 1450.47 | 0.73 | 3.4354 | -2.2491 | -13.05 | 1.6432 | 5.0008 | -27.9054 | 10.4518 | 48.3889 | 49.5692 | 46.2135 | 2.4081 | -1.8695 |  | 47.408
42838.4848 | 5579 | 92.7819 | 50.7796 | 32.9774 | 27.2084 | 23.4851 | 23.8351 | 24.4453 | 21.8908 | 40.0094 | 32.1732 | 25.2511 | 22.1551 | 21.5919 | 24.1238 | 168.4373 | 270.9376 | 268.0941 | 466.1651 | 583.0097 | 650.3654 | 568.0174 | 623.3277 | 627.3442 | 384.9328 | 674.5949 | 605.0452 | 702.7436 | 802.8097 | 724.8995 | 439.4604 | 632.1695 | 584.1541 | 514.544 | 636.2611 | 560.6587 |  | 639.6903 |  | 647.3546 | 473.5178 | 471.0703 | 621.5979 |  | 123.7531 | 244.1394 | 170.0215 | 380.854 | 443.3603 | 537.1156 | 581.4771 | 21.6428 | 86.0913 | 25.9539 | 171.1282 | 28.4725 | 48.4917 | 61.6503 | 69.9666 | 31.9133 |  |  | 2.4762 | -2.1521 | -67.9039 | 0.86998 | 6.5798 | -197.7638 | 27.5676 | -3.8957 | 1.6972 | 5.1438 | 30.3397 | 0.0067059 | 0.00043205 | 0.00050105 | 770.0023 | 525.3285 | 372.1775 | 138.2269 | 39.8617 | 23.0724 | 21.0155 | 54.7063 | 35.4759 | 27.5024 | 24.14 | 23.5024 | 27.2917 | 24.3899 | 233.5237 | 206.761 | 182.1559 | 119.2302 | 105.0726 | 216.1483 | 141.0426 | 95.3242 | 96.8158 | 125.9515 | 102.2137 | 199.5102 | 540.6323 | 245.9084 | 581.8384 | 671.4541 | 681.4432 | 674.4382 | 719.2385 | 671.4678 | 7.4333 | 7.9344 | 716.116 | 611.1544 | 145.7847 | 721.3152 | 683.1141 | 124.2062 | 528.3149 | 676.483 | 603.1341 | 539.0184 | 643.9298 | 582.2091 | 939.3837 | 842.1815 | 683.0047 | 670.9051 | 967.1524 |  | 720.1706 | 742.7107 | 699.3082 | 852.9797 | 698.1768 | 750.4369 |  | 727.8096 |  |  | 861.3498 | 887.7246 | 913.9214 | [5 empty] | 115.7914 | 795.6325 | 620.7645 | 69.2591 | 801.5067 | 808.1871 | 89.1662 | 699.124 | 683.5052 | 716.3482 |  | 1198.9224 | 697.8157 | 565.0833 | 678.9072 | 969.3798 | 696.05 | 707.9057 | 619.5925 | 687.0366 | 622.6148 | 925.3213 | 472.5469 | 644.3648 | 687.6905 | 592.3892 | 729.3491 | 745.7993 |  |  | 530.1245 | 608.455 | 668.0413 | 706.2324 |  | 664.0882 | 615.5715 | 0.492 | 19.0592 | 1.5361 | 1.4313 | -22.4114 | 3.0889 | 1423.68 | 1.2 | 3.4645 | -2.3252 | -13.0611 | 1.4784 | 5.0885 | -27.8968 | 10.4155 | 48.3396 | 49.5012 | 46.1712 | 1.3194 | -2.8994 |  | 47.3593
42838.4849 | 5580 | 92.8318 | 50.8063 | 32.991 | 27.2116 | 23.4889 | 23.8346 | 24.4479 | 21.8959 | 40.0198 | 32.1783 | 25.2494 | 22.16 | 21.5939 | 24.1271 | 168.6762 | 271.0726 | 268.1994 | 465.9868 | 582.8562 | 650.1749 | 568.1526 | 623.4267 | 627.3053 | 385.0248 | 674.0452 | 605.3126 | 701.4724 | 802.8632 | 724.576 | 439.4558 | 632.0446 | 583.8681 | 514.4907 | 636.1836 | 561.1754 |  | 639.5785 |  | 647.2704 | 473.5388 | 471.0623 | 621.445 |  | 123.7835 | 244.245 | 169.8962 | 381.4841 | 442.9887 | 536.2866 | 581.1839 | 22.1587 | 86.04 | 25.6457 | 171.1408 | 28.4791 | 48.5982 | 61.6007 | 70.0673 | 31.9055 |  |  | 3.5151 | -1.9997 | -67.8651 | 1.1046 | 6.3742 | -197.7658 | 27.3639 | -3.7755 | 1.7536 | 5.1492 | 30.2504 | 0.0065646 | 0.00038934 | 0.00050762 | 769.6708 | 525.313 | 372.2148 | 138.262 | 39.8884 | 23.065 | 21.0009 | 54.711 | 35.4682 | 27.4967 | 24.1288 | 23.4879 | 27.2847 | 24.3941 | 238.87 | 210.9106 | 192.6869 | 122.9045 | 107.1605 | 216.434 | 141.4185 | 95.3156 | 96.8067 | 126.0143 | 102.2185 | 199.5962 | 540.572 | 245.926 | 581.7111 | 671.5237 | 681.2703 | 674.206 | 719.0762 | 671.5335 | 7.2001 | 9.5355 | 716.0673 | 610.9585 | 145.8432 | 721.3423 | 682.8606 | 124.1944 | 528.343 | 676.2905 | 603.2398 | 538.9599 | 643.7728 | 581.5916 | 939.0037 | 842.2041 | 682.7255 | 670.5879 | 967.2471 |  | 720.0622 | 742.7314 | 698.8371 | 853.0136 | 698 | 750.3127 |  | 727.7951 |  |  | 863.6413 | 887.5383 | 913.5233 | [5 empty] | 115.8359 | 795.6998 | 620.6596 | 69.2966 | 801.5449 | 812.803 | 89.2404 | 698.891 | 683.1017 | 716.1613 |  | 1201.3122 | 697.5633 | 562.9648 | 678.9732 | 969.5666 | 695.8543 | 707.6982 | 619.1562 | 686.8384 | 622.7789 | 925.2373 | 472.688 | 644.2404 | 687.199 | 592.0739 | 728.9386 | 745.7228 |  |  | 531.3208 | 608.525 | 667.9434 | 706.1444 |  | 663.7424 | 615.3373 | 0.26921 | 19.0585 | 1.5376 | 1.4331 | -22.422 | 3.0889 | 1399.95 | 0.98 | 4.1271 | -2.2416 | -13.0587 | 1.666 | 5.0058 | -27.8826 | 10.3716 | 48.3099 | 49.3894 | 46.1286 | 0.76467 | -4.0217 |  | 47.3185
42838.4849 | 5581 | 92.8702 | 50.8298 | 32.9886 | 27.2016 | 23.4936 | 23.823 | 24.4454 | 21.8895 | 40.0143 | 32.1746 | 25.2453 | 22.1486 | 21.5885 | 24.1204 | 168.9535 | 271.2241 | 268.2986 | 465.8101 | 582.6937 | 649.9544 | 567.7858 | 623.0804 | 627.1674 | 385.1197 | 673.4083 | 604.9356 | 700.5403 | 802.4658 | 724.1377 | 439.4454 | 631.9081 | 583.8316 | 514.4429 | 636.1171 | 561.1275 |  | 639.4658 |  | 647.1951 | 473.5258 | 470.7836 | 621.2987 |  | 123.7749 | 244.1688 | 169.7749 | 381.1728 | 440.6345 | 535.5168 | 580.8579 | 22.3251 | 86.0058 | 25.3798 | 171.2304 | 28.4995 | 48.6891 | 61.5509 | 70.1535 | 31.9015 |  |  | 2.4973 | -2.3177 | -68.0031 | 1.2189 | 6.2854 | -197.7803 | 27.6162 | -3.9069 | 1.7916 | 5.2384 | 30.1824 | 0.0068176 | 0.00032035 | 0.00048134 | 766.7775 | 525.2803 | 372.2606 | 138.324 | 39.9206 | 23.0751 | 21.0065 | 54.7201 | 35.478 | 27.5102 | 24.1322 | 23.4895 | 27.2903 | 24.389 | 235.2131 | 209.4996 | 198.9306 | 123.9273 | 105.4269 | 216.5739 | 141.7271 | 95.3126 | 96.8018 | 126.0661 | 102.2162 | 199.6791 | 540.5563 | 245.942 | 581.6037 | 671.3052 | 681.093 | 673.9866 | 718.8949 | 671.7094 | 6.7668 | 7.2094 | 716.0002 | 610.8619 | 145.8973 | 721.7696 | 682.5697 | 124.1756 | 528.3708 | 676.1053 | 603.1293 | 538.9025 | 643.6244 | 581.529 | 939.0936 | 842.2179 | 682.4906 | 670.2827 | 967.3905 |  | 719.9259 | 742.6993 | 698.4035 | 853.0397 | 697.81 | 750.2306 |  | 727.7625 |  |  | 863.1652 | 887.4321 | 913.9962 | [5 empty] | 115.8806 | 795.7511 | 620.5133 | 69.3333 | 801.5731 | 815.0225 | 89.3231 | 698.6778 | 682.94 | 715.984 |  | 1203.505 | 697.2754 | 563.0202 | 678.7445 | 969.6549 | 695.6852 | 707.5102 | 618.7435 | 686.5813 | 622.3569 | 924.8641 | 473.1758 | 644.0289 | 686.5549 | 591.5432 | 728.5333 | 745.6444 |  |  | 531.5902 | 608.4554 | 667.9482 | 705.9905 |  | 663.6239 | 615.1517 | 0.29555 | 19.0575 | 1.5384 | 1.4329 | -22.3939 | 3.089 | 1425.05 | 0.73 | 3.4778 | -2.4131 | -13.071 | 1.75 | 4.9684 | -27.8704 | 10.4144 | 48.2718 | 49.288 | 46.0832 | 1.1903 | -4.6761 |  | 47.2738
42838.4849 | 5582 | 92.9377 | 50.8553 | 33.0062 | 27.203 | 23.4932 | 23.8291 | 24.4456 | 21.895 | 40.0314 | 32.1856 | 25.2584 | 22.1538 | 21.59 | 24.1277 | 169.1704 | 271.3309 | 268.3906 | 465.6138 | 582.521 | 649.7417 | 567.7441 | 623.3003 | 627.5316 | 385.2087 | 672.9345 | 604.5889 | 700.2594 | 802.7921 | 724.2162 | 439.4274 | 631.7751 | 583.7959 | 514.3789 | 636.0666 | 561.6411 |  | 639.3435 |  | 647.0878 | 472.8869 | 470.2927 | 621.1485 |  | 123.6965 | 244.5349 | 169.553 | 378.6787 | 440.2125 | 535.4879 | 580.6552 | 22.3792 | 85.9642 | 25.2845 | 171.2874 | 28.5109 | 48.7556 | 61.496 | 70.2351 | 31.8904 |  |  | 2.8147 | -2.6397 | -67.9696 | 1.1125 | 6.4504 | -197.7724 | 27.6491 | -3.8189 | 1.6684 | 5.4507 | 30.2841 | 0.0068521 | 0.00040577 | 0.00050927 | 768.2881 | 525.2288 | 372.3061 | 138.3801 | 39.9432 | 23.0753 | 21.0062 | 54.7236 | 35.486 | 27.5009 | 24.1379 | 23.4972 | 27.2875 | 24.3955 | 228.5141 | 201.6347 | 195.4768 | 123.8171 | 105.4797 | 216.555 | 141.8296 | 95.3086 | 96.7965 | 126.1115 | 102.2247 | 199.7561 | 540.5422 | 245.9497 | 581.5051 | 671.1881 | 680.9652 | 673.8042 | 718.7538 | 671.6011 | 8.4912 | 5.6495 | 715.9192 | 611.0027 | 145.9466 | 721.9128 | 682.4445 | 124.1596 | 528.3958 | 675.9046 | 602.8519 | 538.8425 | 643.5048 | 581.2748 | 939.508 | 842.2363 | 682.2356 | 669.9725 | 967.3174 |  | 719.8032 | 742.6416 | 698.246 | 853.0806 | 697.6639 | 750.1687 |  | 727.7312 |  |  | 861.3856 | 886.7697 | 913.2025 | [5 empty] | 115.9377 | 795.8037 | 620.7118 | 69.3723 | 801.6373 | 798.5886 | 89.4003 | 698.4714 | 682.8597 | 715.7895 |  | 1205.8639 | 696.9641 | 563.2471 | 678.4138 | 969.9523 | 695.5276 | 707.2174 | 618.3523 | 686.3848 | 621.6499 | 924.804 | 474.2843 | 643.8262 | 685.8694 | 592.4288 | 728.2782 | 745.5372 |  |  | 532.3103 | 608.4514 | 668.0674 | 705.716 |  | 663.5165 | 614.9534 | 0.31336 | 19.0565 | 1.5375 | 1.4314 | -22.3727 | 3.0889 | 1450.48 | 0.73 | 3.6924 | -2.5762 | -13.0724 | 1.6724 | 5.0331 | -27.8694 | 10.4204 | 48.2432 | 49.2525 | 46.0477 | 1.932 | -4.2793 |  | 47.248
42838.4849 | 5583 | 92.9716 | 50.873 | 32.9977 | 27.2116 | 23.4891 | 23.8243 | 24.4418 | 21.8914 | 40.0368 | 32.1819 | 25.2502 | 22.1559 | 21.5852 | 24.1243 | 169.3825 | 271.4522 | 268.4981 | 465.432 | 582.3523 | 649.5128 | 567.4592 | 623.09 | 627.2095 | 385.2963 | 672.1634 | 604.2364 | 699.5283 | 803.3812 | 724.4648 | 439.4228 | 631.6529 | 583.4966 | 514.33 | 635.9735 | 561.554 |  | 639.2123 |  | 647.0024 | 471.5204 | 470.3234 | 620.9853 |  | 123.3707 | 244.4453 | 169.4696 | 377.3794 | 440.7557 | 535.5266 | 580.1647 | 22.6039 | 85.9209 | 25.5359 | 171.3008 | 28.5314 | 48.8519 | 61.4369 | 70.3045 | 31.897 |  |  | 2.2739 | -2.4432 | -68.0064 | 1.3076 | 6.3531 | -197.8092 | 27.4362 | -4.0068 | 1.6645 | 5.2697 | 29.9416 | 0.0066385 | 0.00039756 | 0.00048955 | 768.905 | 525.3535 | 372.3502 | 138.4482 | 39.9718 | 23.085 | 21.0072 | 54.7432 | 35.4947 | 27.5074 | 24.1469 | 23.5051 | 27.2924 | 24.3974 | 221.1273 | 195.1063 | 187.6515 | 120.8505 | 103.7463 | 216.4891 | 141.8823 | 95.3127 | 96.7944 | 126.1594 | 102.2315 | 199.8299 | 540.4885 | 245.9614 | 581.4102 | 670.9352 | 680.8277 | 673.6427 | 718.6418 | 671.0408 | 5.5951 | 7.5903 | 715.8772 | 610.7839 | 146.0005 | 721.7223 | 682.3145 | 124.1325 | 528.4151 | 675.6226 | 602.6608 | 538.7806 | 643.4158 | 580.861 | 940.1522 | 842.2398 | 682.055 | 669.7524 | 966.8209 |  | 719.6983 | 742.5761 | 698.3077 | 853.1052 | 697.5537 | 750.1295 |  | 727.6958 |  |  | 862.7496 | 886.5228 | 913.0985 | [5 empty] | 115.9717 | 795.8489 | 620.799 | 69.4114 | 801.6883 | 789.168 | 89.486 | 698.1878 | 682.897 | 715.588 |  | 1208.1318 | 696.7413 | 562.4453 | 678.1647 | 969.97 | 695.3375 | 706.917 | 617.6974 | 686.2263 | 622.5016 | 924.7285 | 475.2057 | 643.6734 | 685.4967 | 591.7243 | 728.1742 | 745.4601 |  |  | 532.634 | 608.4721 | 668.2865 | 705.594 |  | 663.5535 | 614.7619 | 0.41186 | 19.0585 | 1.5361 | 1.4304 | -22.4312 | 3.0889 | 1445.11 | 0.69 | 3.3192 | -2.4782 | -13.0749 | 1.813 | 4.9951 | -27.8726 | 10.3804 | 48.2308 | 49.2689 | 46.0211 | 2.7437 | -3.4031 |  | 47.2327
42838.4849 | 5584 | 93.0292 | 50.9047 | 33.0165 | 27.2116 | 23.4935 | 23.8299 | 24.451 | 21.8926 | 40.0457 | 32.1976 | 25.2518 | 22.1552 | 21.5929 | 24.1355 | 169.5838 | 271.5535 | 268.5966 | 465.257 | 582.1901 | 649.2869 | 566.3085 | 622.8985 | 626.8585 | 385.3812 | 671.7128 | 604.0166 | 701.143 | 803.6687 | 724.9942 | 439.4329 | 631.5607 | 582.9217 | 514.2944 | 636.0047 | 560.9106 |  | 639.1 |  | 646.853 | 470.4187 | 469.785 | 620.8344 |  | 123.3556 | 244.5305 | 169.5002 | 377.5746 | 440.9073 | 535.2482 | 579.8056 | 22.9478 | 85.8923 | 26.0161 | 171.2905 | 28.5441 | 48.9565 | 61.3741 | 70.3659 | 31.8869 |  |  | 2.7943 | -2.5043 | -67.8171 | 1.3346 | 6.3275 | -197.7303 | 27.3054 | -3.876 | 1.6234 | 5.1983 | 30.0817 | 0.0065531 | 0.00036634 | 0.00051419 | 766.83 | 525.437 | 372.3876 | 138.5127 | 40.0016 | 23.0893 | 21.0116 | 54.7484 | 35.501 | 27.5121 | 24.1512 | 23.5088 | 27.2914 | 24.3987 | 209.9072 | 186.9543 | 179.7413 | 118.9679 | 103.4057 | 216.1482 | 141.8713 | 95.3106 | 96.7991 | 126.2162 | 102.2365 | 199.921 | 540.4245 | 245.9836 | 581.3323 | 670.8249 | 680.773 | 673.5375 | 718.4673 | 670.5486 | 4.5218 | 3.8736 | 715.8438 | 610.6734 | 146.0583 | 721.8125 | 682.2012 | 124.1201 | 528.4276 | 675.4767 | 602.4645 | 538.7342 | 643.3296 | 580.0175 | 939.9773 | 842.2833 | 681.954 | 669.5944 | 966.2199 |  | 719.5753 | 742.5182 | 698.1692 | 853.1376 | 697.3737 | 750.0946 |  | 727.6645 |  |  | 864.9218 | 887.6664 | 913.8012 | [5 empty] | 116.0232 | 795.8894 | 620.7243 | 69.4526 | 801.7066 | 785.1972 | 89.5663 | 697.9462 | 682.7321 | 715.3853 |  | 1210.5113 | 696.4902 | 562.658 | 677.7052 | 970.1752 | 695.1279 | 706.6754 | 617.1307 | 686.0658 | 623.004 | 924.6323 | 474.2379 | 643.4754 | 685.2658 | 591.3823 | 728.0935 | 745.3887 |  |  | 532.5501 | 608.412 | 668.3168 | 705.4161 |  | 663.5243 | 614.5914 | 0.23193 | 19.0575 | 1.5379 | 1.4327 | -22.3996 | 3.0889 | 1456.26 | 0.3 | 3.6804 | -2.5092 | -13.0577 | 1.8318 | 4.9842 | -27.8623 | 10.3539 | 48.2168 | 49.2378 | 45.9778 | 3.9434 | -2.5256 |  | 47.2341
42838.4849 | 5585 | 93.0858 | 50.9286 | 33.0198 | 27.2187 | 23.4993 | 23.8253 | 24.461 | 21.887 | 40.0485 | 32.2021 | 25.2511 | 22.1582 | 21.5916 | 24.1303 | 169.7952 | 271.673 | 268.7148 | 465.0789 | 582.0344 | 649.0758 | 565.4785 | 622.7503 | 626.5522 | 385.467 | 671.5124 | 603.8743 | 702.261 | 803.7285 | 725.2474 | 439.4139 | 631.471 | 582.5003 | 514.2527 | 635.9149 | 560.1855 |  | 638.9915 |  | 646.7495 | 469.5935 | 469.2872 | 620.6915 |  | 123.2373 | 244.4073 | 169.0863 | 378.1785 | 440.8892 | 535.0782 | 579.6041 | 23.0263 | 85.8892 | 26.6069 | 171.2441 | 28.5372 | 49.0388 | 61.3197 | 70.4125 | 31.8798 |  |  | 2.7069 | -2.3164 | -67.827 | 1.1558 | 6.3571 | -197.7763 | 27.4565 | -3.7919 | 1.5709 | 5.436 | 29.9987 | 0.0066599 | 0.0003877 | 0.00051748 | 769.6301 | 525.6565 | 372.4181 | 138.5657 | 40.0291 | 23.0882 | 21.0203 | 54.7533 | 35.5021 | 27.5182 | 24.1452 | 23.5083 | 27.2995 | 24.4073 | 194.1115 | 177.0649 | 166.7105 | 116.441 | 100.4349 | 215.6534 | 141.6715 | 95.3085 | 96.7976 | 126.2717 | 102.2374 | 200.0075 | 540.349 | 246.0055 | 581.2342 | 670.6121 | 680.7592 | 673.4095 | 718.2633 | 670.2875 | 4.722 | 3.0778 | 715.7792 | 610.5984 | 146.1069 | 721.7416 | 682.2435 | 124.1005 | 528.4558 | 675.1472 | 602.2254 | 538.6756 | 643.2306 | 579.6837 | 939.727 | 842.2688 | 681.7989 | 669.4067 | 965.608 |  | 719.4405 | 742.4258 | 697.9051 | 853.1608 | 697.1705 | 750.0038 |  | 727.6137 |  |  | 864.7212 | 887.5147 | 913.3615 | [5 empty] | 116.0659 | 795.9261 | 620.6415 | 69.4931 | 801.7402 | 780.5227 | 89.6436 | 697.7239 | 682.4703 | 715.1828 |  | 1213.1726 | 696.2091 | 563.0002 | 677.3649 | 970.4126 | 694.9418 | 706.448 | 616.7266 | 685.9138 | 622.9235 | 924.5655 | 473.1543 | 643.3172 | 685.0568 | 591.7927 | 727.4608 | 745.3129 |  |  | 532.872 | 608.328 | 668.338 | 705.296 |  | 663.0186 | 614.4249 | 0.22636 | 19.0563 | 1.5386 | 1.4323 | -22.4061 | 3.0888 | 1495.24 | 0.82 | 3.6229 | -2.413 | -13.0571 | 1.7045 | 4.9953 | -27.8626 | 10.3814 | 48.2001 | 49.1782 | 45.9294 | 5.6304 | -1.1032 |  | 47.2382
42838.4849 | 5586 | 93.1398 | 50.9616 | 33.0284 | 27.2205 | 23.4969 | 23.8289 | 24.4633 | 21.8942 | 40.0626 | 32.2095 | 25.2546 | 22.1516 | 21.5871 | 24.1373 | 169.9935 | 271.7904 | 268.8179 | 464.9031 | 581.8708 | 648.8657 | 564.0979 | 622.5921 | 626.1852 | 385.5464 | 671.7864 | 604.0289 | 702.8051 | 803.4369 | 724.9658 | 439.4068 | 631.3796 | 582.1006 | 514.1584 | 635.8226 | 559.0959 |  | 638.8924 |  | 646.636 | 469.4359 | 469.3467 | 620.5408 |  | 123.3576 | 244.3865 | 168.8722 | 376.6148 | 440.4379 | 535.0926 | 579.4046 | 23.0638 | 85.8693 | 27.4949 | 171.1628 | 28.5329 | 49.1056 | 61.2512 | 70.4695 | 31.8708 |  |  | 2.5104 | -1.8682 | -67.9111 | 0.85158 | 6.4793 | -197.7665 | 27.5781 | -3.8865 | 1.7824 | 5.3538 | 29.9919 | 0.0066139 | 0.00031542 | 0.00049777 | 767.8968 | 525.8754 | 372.4559 | 138.6943 | 40.0594 | 23.0945 | 21.0187 | 54.764 | 35.5109 | 27.5235 | 24.1461 | 23.5003 | 27.3037 | 24.406 | 185.9455 | 166.8573 | 153.7993 | 114.8452 | 98.2263 | 215.1683 | 141.3604 | 95.3019 | 96.7931 | 126.3285 | 102.238 | 200.0908 | 540.3229 | 246.0246 | 581.1566 | 670.9089 | 680.7147 | 673.3358 | 718.1369 | 670.3868 | 4.9343 | 3.6912 | 715.7473 | 610.519 | 146.1638 | 721.5983 | 682.1342 | 124.0741 | 528.4643 | 674.8367 | 602.2752 | 538.6082 | 643.1615 | 579.402 | 940.0631 | 842.2586 | 681.7484 | 669.33 | 965.5787 |  | 719.3217 | 742.3238 | 697.6607 | 853.1782 | 697.0069 | 749.9072 |  | 727.5501 |  |  | 863.7383 | 886.66 | 913.1391 | [5 empty] | 116.0945 | 795.9519 | 620.6039 | 69.529 | 801.7561 | 781.9206 | 89.7201 | 697.4795 | 682.1136 | 714.9841 |  | 1215.5914 | 695.9557 | 563.8328 | 677.031 | 970.5611 | 694.7332 | 706.1944 | 616.2965 | 685.7851 | 622.3118 | 924.273 | 472.2851 | 643.1651 | 684.9636 | 591.7341 | 726.9671 | 745.2386 |  |  | 532.351 | 608.1186 | 668.2071 | 705.174 |  | 662.4404 | 614.2854 | 0.23007 | 19.0572 | 1.5381 | 1.4312 | -22.5064 | 3.0889 | 1502.67 | 0.1 | 3.4884 | -2.167 | -13.065 | 1.463 | 5.0431 | -27.8621 | 10.4045 | 48.1713 | 49.1235 | 45.8905 | 6.471 | 0.29178 |  | 47.2255
42838.4849 | 5587 | 93.1929 | 50.9897 | 33.0329 | 27.221 | 23.4927 | 23.8255 | 24.4626 | 21.8926 | 40.0681 | 32.2162 | 25.2662 | 22.1548 | 21.593 | 24.1323 | 170.2003 | 271.9016 | 268.9239 | 464.7339 | 581.7162 | 648.6668 | 564.0633 | 622.3666 | 625.7282 | 385.6237 | 672.1225 | 604.0647 | 703.2994 | 802.8506 | 724.5238 | 439.3932 | 631.3205 | 581.8646 | 514.1186 | 635.6524 | 558.3686 |  | 638.7882 |  | 646.5355 | 469.9073 | 469.5496 | 620.3828 |  | 123.2179 | 243.995 | 169.0683 | 372.9485 | 438.5287 | 534.4801 | 579.3595 | 23.083 | 85.8451 | 28.4364 | 171.1376 | 28.5281 | 49.1884 | 61.1887 | 70.5128 | 31.8739 |  |  | 2.0905 | -2.0779 | -67.8986 | 0.81084 | 6.1547 | -197.754 | 27.0465 | -3.9135 | 1.7819 | 5.396 | 30.4791 | 0.006788 | 0.00029077 | 0.00050434 | 763.8413 | 526.1895 | 372.4919 | 139.0125 | 40.0859 | 23.0973 | 21.0075 | 54.7622 | 35.5138 | 27.5265 | 24.1506 | 23.5004 | 27.2879 | 24.3936 | 178.2261 | 160.2915 | 147.6823 | 111.5986 | 96.0176 | 214.6574 | 141.0753 | 95.3007 | 96.7932 | 126.3816 | 102.2531 | 200.1802 | 540.2866 | 246.0495 | 581.0909 | 670.6746 | 680.6242 | 673.2681 | 717.9845 | 670.2893 | 5.0167 | 5.2448 | 715.6809 | 610.4778 | 146.1989 | 721.6915 | 681.9625 | 124.0382 | 528.461 | 675.3553 | 602.3447 | 538.5474 | 643.1279 | 578.9817 | 940.5445 | 842.2542 | 681.6057 | 669.1234 | 965.4783 |  | 719.2078 | 742.2259 | 697.4507 | 853.2083 | 696.8301 | 749.8397 |  | 727.4882 |  |  | 863.8021 | 887.281 | 913.6728 | [5 empty] | 116.1381 | 796.0112 | 620.5953 | 69.5622 | 801.8049 | 801.8384 | 89.7955 | 697.2052 | 682.033 | 714.7737 |  | 1217.7906 | 695.8044 | 563.6638 | 676.8396 | 970.6794 | 694.5188 | 705.9174 | 615.9652 | 685.6594 | 622.2085 | 923.8846 | 471.5911 | 643.061 | 685.0563 | 591.8118 | 726.7075 | 745.1578 |  |  | 533.0195 | 608.0858 | 667.8646 | 705.0231 |  | 662.0882 | 614.0895 | 0.070358 | 19.0562 | 1.5369 | 1.4312 | -22.5101 | 3.0889 | 1516.89 | 0.73 | 3.1826 | -2.2845 | -13.0588 | 1.4271 | 4.9133 | -27.8507 | 10.2998 | 48.1457 | 49.0768 | 45.8482 | 7.2584 | 0.93518 |  | 47.2079
42838.485 | 5588 | 93.236 | 51.0076 | 33.0457 | 27.2251 | 23.5001 | 23.8251 | 24.4608 | 21.8877 | 40.0693 | 32.2191 | 25.2685 | 22.1576 | 21.5946 | 24.1356 | 170.4079 | 272.0173 | 269.0361 | 464.5609 | 581.5618 | 648.4691 | 564.0311 | 622.2191 | 625.5407 | 385.704 | 671.9045 | 603.9506 | 703.3744 | 802.0853 | 724.2556 | 439.3748 | 631.2788 | 581.8623 | 514.0888 | 635.4066 | 557.9694 |  | 638.6804 |  | 646.431 | 469.0447 | 469.2724 | 620.2332 |  | 123.2877 | 243.5601 | 169.3348 | 369.9697 | 438.2904 | 534.0353 | 579.5062 | 22.858 | 85.7956 | 29.0095 | 171.155 | 28.502 | 49.2611 | 61.1158 | 70.5465 | 31.8676 |  |  | 2.2016 | -2.089 | -67.8381 | 0.89955 | 6.2302 | -197.8184 | 26.8283 | -3.6309 | 1.6312 | 5.4459 | 30.0022 | 0.0067354 | 0.00042713 | 0.00050762 | 765.1928 | 526.7274 | 372.5326 | 139.1789 | 40.1112 | 23.1018 | 21.012 | 54.7668 | 35.5092 | 27.5207 | 24.1399 | 23.5003 | 27.2927 | 24.4066 | 170.3801 | 158.2414 | 147.8961 | 109.1294 | 92.3969 | 214.1548 | 140.8558 | 95.3009 | 96.7884 | 126.4415 | 102.265 | 200.2658 | 540.2647 | 246.0709 | 580.9902 | 669.9744 | 680.4988 | 673.2006 | 717.8209 | 670.5031 | 6.3146 | 4.9414 | 715.6689 | 610.2718 | 146.2611 | 721.5881 | 681.7327 | 124.0149 | 528.4861 | 674.8881 | 602.3189 | 538.4954 | 643.1633 | 579.0376 | 940.4981 | 842.3045 | 681.3679 | 668.8493 | 965.8822 |  | 719.0659 | 742.1004 | 697.1926 | 853.2589 | 696.6299 | 749.7815 |  | 727.4152 |  |  | 866.1555 | 889.1827 | 915.1007 | [5 empty] | 116.1805 | 796.0596 | 620.5522 | 69.5962 | 801.8443 | 809.7895 | 89.8726 | 696.9563 | 682.0007 | 714.5618 |  | 1220.0568 | 695.7122 | 562.6627 | 676.8205 | 970.8573 | 694.2901 | 705.6649 | 615.5835 | 685.4814 | 622.0699 | 923.5798 | 470.6879 | 642.9255 | 685.3627 | 592.3774 | 726.5432 | 745.0682 |  |  | 532.9368 | 607.862 | 667.3858 | 704.8067 |  | 661.9477 | 613.8884 | 0.11933 | 19.0569 | 1.5391 | 1.4329 | -22.464 | 3.0888 | 1520.98 | 0.52 | 3.2656 | -2.2896 | -13.0475 | 1.5025 | 4.942 | -27.8475 | 10.2553 | 48.0991 | 49.0196 | 45.7998 | 8.0612 | 0.88349 |  | 47.1738
42838.485 | 5589 | 93.2914 | 51.0311 | 33.0593 | 27.2375 | 23.5018 | 23.8364 | 24.4691 | 21.8943 | 40.0904 | 32.2236 | 25.2705 | 22.1559 | 21.6064 | 24.145 | 170.61 | 272.1367 | 269.1517 | 464.3866 | 581.4031 | 648.2713 | 563.9431 | 622.2847 | 625.5937 | 385.7851 | 671.4414 | 603.8474 | 702.602 | 801.48 | 724.0427 | 439.3647 | 631.2277 | 581.5115 | 514.0695 | 635.131 | 558.091 |  | 638.5793 |  | 646.3331 | 469.09 | 469.1519 | 620.0924 |  | 123.3046 | 243.2417 | 169.5179 | 371.4289 | 439.5241 | 534.222 | 579.2757 | 22.6552 | 85.7643 | 29.3163 | 171.0571 | 28.4789 | 49.3386 | 61.0519 | 70.5677 | 31.8563 |  |  | 2.8055 | -1.5831 | -68.1332 | 1.347 | 6.0942 | -197.8164 | 27.3705 | -3.6454 | 1.6357 | 5.1528 | 29.968 | 0.0067814 | 0.00049448 | 0.00052898 | 766.961 | 526.9701 | 372.5779 | 139.2959 | 40.1434 | 23.1006 | 21.0163 | 54.7771 | 35.5224 | 27.5279 | 24.1547 | 23.505 | 27.2958 | 24.4101 | 168.8973 | 167.2328 | 147.7348 | 106.4777 | 89.933 | 213.8071 | 140.6395 | 95.2995 | 96.7839 | 126.4927 | 102.2691 | 200.3518 | 540.2703 | 246.09 | 580.9153 | 669.3153 | 680.348 | 673.0887 | 717.6135 | 669.8915 | 8.2961 | 6.317 | 715.6911 | 610.1215 | 146.3021 | 721.4191 | 681.318 | 124.0067 | 528.5047 | 674.1413 | 602.1768 | 538.4384 | 643.1215 | 578.4356 | 941.0745 | 842.3084 | 681.1201 | 668.5571 | 966.0715 |  | 718.9524 | 741.9833 | 697.1129 | 853.2816 | 696.4188 | 749.7426 |  | 727.3402 |  |  | 868.3722 | 890.7047 | 915.9247 | [5 empty] | 116.2275 | 796.1156 | 620.4646 | 69.6317 | 801.8934 | 800.6638 | 89.9479 | 696.7324 | 681.8361 | 714.3482 |  | 1221.8448 | 695.6665 | 561.8276 | 676.6846 | 971.0205 | 694.0765 | 705.4436 | 615.1904 | 685.2938 | 621.9378 | 923.3064 | 470.2415 | 642.6762 | 685.6123 | 591.8253 | 726.483 | 744.9784 |  |  | 532.3893 | 607.5108 | 667.0884 | 704.6039 |  | 661.8155 | 613.6041 | 0.24176 | 19.0567 | 1.5391 | 1.4326 | -22.4088 | 3.0888 | 1526.03 | 0.59 | 3.686 | -1.9925 | -13.0718 | 1.838 | 4.8884 | -27.8506 | 10.3596 | 48.0655 | 49.0042 | 45.7496 | 8.1782 | 0.87391 |  | 47.1569
42838.485 | 5590 | 93.3389 | 51.0619 | 33.0506 | 27.233 | 23.4997 | 23.8364 | 24.4544 | 21.8902 | 40.0893 | 32.2247 | 25.2638 | 22.1587 | 21.5943 | 24.1445 | 170.8129 | 272.2538 | 269.2691 | 464.2084 | 581.2447 | 648.0705 | 564.0598 | 622.0506 | 625.3518 | 385.8528 | 670.9579 | 603.7392 | 700.6742 | 801.3084 | 723.4334 | 439.3513 | 631.1468 | 581.1217 | 514.0409 | 634.9129 | 558.0554 |  | 638.4771 |  | 646.2395 | 468.7949 | 468.5763 | 619.9356 |  | 123.2186 | 243.2656 | 169.3031 | 373.6902 | 439.4762 | 534.6196 | 579.2258 | 22.6184 | 85.7366 | 29.1195 | 170.9917 | 28.473 | 49.4153 | 60.9731 | 70.6094 | 31.8521 |  |  | 3.1964 | -1.9951 | -68.0057 | 0.95146 | 6.4195 | -197.7816 | 27.1713 | -3.5396 | 1.719 | 5.336 | 29.973 | 0.0066352 | 0.0003992 | 0.00052734 | 766.5069 | 527.258 | 372.6099 | 139.3698 | 40.176 | 23.1018 | 21.0122 | 54.7871 | 35.5273 | 27.5332 | 24.1515 | 23.4967 | 27.2949 | 24.4109 | 174.7359 | 174.7727 | 152.2111 | 106.8938 | 90.2606 | 213.6897 | 140.4836 | 95.3017 | 96.7864 | 126.555 | 102.2797 | 200.4385 | 540.3262 | 246.1248 | 580.8617 | 667.8127 | 680.1181 | 672.9253 | 717.4558 | 668.9294 | 5.8268 | 5.8207 | 715.7195 | 610.328 | 146.3658 | 721.4695 | 680.9024 | 123.9874 | 528.5207 | 673.8746 | 602.2363 | 538.3784 | 643.0411 | 578.4145 | 940.606 | 842.3244 | 681.0445 | 668.4403 | 965.943 |  | 718.8353 | 741.8597 | 696.9664 | 853.3058 | 696.2746 | 749.6756 |  | 727.2636 |  |  | 868.4693 | 891.0634 | 916.2164 | [5 empty] | 116.281 | 796.1741 | 620.3892 | 69.6805 | 801.9671 | 803.7973 | 90.0295 | 696.5095 | 681.733 | 714.1345 |  | 1223.4521 | 695.66 | 560.4285 | 676.5484 | 971.0571 | 693.8612 | 705.2248 | 614.7888 | 685.1522 | 622.2527 | 923.1522 | 470.297 | 642.4075 | 686.2388 | 591.6341 | 726.3566 | 744.8955 |  |  | 532.3633 | 607.1857 | 666.9641 | 704.3915 |  | 661.7154 | 613.2337 | 0.50962 | 19.0553 | 1.5375 | 1.4315 | -22.4035 | 3.0888 | 1542.87 | 1.09 | 3.9333 | -2.2369 | -13.0599 | 1.5448 | 5.0184 | -27.855 | 10.3244 | 48.0399 | 48.9732 | 45.7151 | 7.5133 | 0.35671 |  | 47.1321
42838.485 | 5591 | 93.3971 | 51.0898 | 33.0716 | 27.2336 | 23.5038 | 23.8407 | 24.4722 | 21.899 | 40.11 | 32.2315 | 25.2728 | 22.1663 | 21.6001 | 24.1457 | 171.0159 | 272.3675 | 269.3812 | 464.0341 | 581.0783 | 647.8738 | 564.2802 | 621.8253 | 625.1442 | 385.9381 | 670.7986 | 603.2601 | 699.7673 | 801.4729 | 723.0872 | 439.3367 | 631.0434 | 581.3909 | 513.9941 | 634.8591 | 557.218 |  | 638.3598 |  | 646.1474 | 470.2172 | 468.658 | 619.7668 |  | 123.054 | 243.0927 | 169.1083 | 374.4283 | 439.02 | 534.5913 | 579.1886 | 22.4908 | 85.677 | 28.1758 | 170.9019 | 28.4855 | 49.4882 | 60.9042 | 70.6603 | 31.8471 |  |  | 2.2673 | -2.1666 | -67.9124 | 1.029 | 6.0903 | -197.7146 | 26.9026 | -3.8497 | 1.8441 | 5.4306 | 29.9072 | 0.0067042 | 0.00042384 | 0.00051584 | 763.9358 | 527.616 | 372.6467 | 139.4263 | 40.2119 | 23.1086 | 21.0115 | 54.7999 | 35.5354 | 27.5444 | 24.1572 | 23.508 | 27.2982 | 24.4103 | 172.4357 | 174.3216 | 151.3553 | 107.0674 | 91.5642 | 213.3824 | 140.2934 | 95.3007 | 96.7872 | 126.6098 | 102.2798 | 200.516 | 540.3991 | 246.1438 | 580.8105 | 667.4555 | 679.9772 | 672.7192 | 717.33 | 668.4993 | 5.7122 | 4.3769 | 715.6979 | 610.4325 | 146.413 | 721.525 | 680.6912 | 123.9754 | 528.5379 | 673.7516 | 601.5966 | 538.3163 | 642.9148 | 578.6826 | 940.6866 | 842.3344 | 680.9057 | 668.2584 | 966.1599 |  | 718.6959 | 741.7383 | 696.9046 | 853.3456 | 696.0937 | 749.5904 |  | 727.1797 |  |  | 868.0526 | 891.0122 | 916.642 | [5 empty] | 116.3217 | 796.219 | 620.2137 | 69.7271 | 802.0184 | 798.4337 | 90.103 | 696.3025 | 681.7374 | 713.9089 |  | 1225.4372 | 695.6358 | 559.1898 | 676.5605 | 971.2725 | 693.6984 | 705.0064 | 614.4915 | 685.0227 | 622.031 | 923.0574 | 470.0458 | 642.2253 | 686.6898 | 592.3907 | 726.1371 | 744.8188 |  |  | 532.9487 | 606.9308 | 666.7428 | 704.2349 |  | 661.6653 | 612.9185 | 0.6033 | 19.055 | 1.5374 | 1.4315 | -22.4332 | 3.0888 | 1547.99 | 0.93 | 3.3121 | -2.3307 | -13.0487 | 1.6062 | 4.8879 | -27.8498 | 10.2731 | 47.9991 | 48.962 | 45.6716 | 7.7267 | 0.42761 |  | 47.1124
42838.485 | 5592 | 93.4455 | 51.1083 | 33.0751 | 27.2389 | 23.498 | 23.8346 | 24.464 | 21.8927 | 40.1105 | 32.2271 | 25.2694 | 22.1575 | 21.5898 | 24.1442 | 171.2131 | 272.4734 | 269.4831 | 463.8664 | 580.9167 | 647.6799 | 564.5475 | 621.8381 | 625.1486 | 386.0262 | 670.5897 | 603.1801 | 700.9445 | 801.4096 | 722.9847 | 439.3193 | 630.927 | 581.0656 | 513.9888 | 634.8864 | 557.134 |  | 638.2712 |  | 646.0302 | 470.8526 | 468.6198 | 619.6115 |  | 122.9185 | 243.1946 | 169.027 | 374.6903 | 438.8003 | 533.7633 | 578.5054 | 22.2449 | 85.618 | 27.4711 | 170.7366 | 28.4838 | 49.5488 | 60.8276 | 70.6763 | 31.8378 |  |  | 2.216 | -2.6837 | -67.9577 | 1.0934 | 6.066 | -197.7908 | 27.3613 | -3.6618 | 1.6678 | 5.479 | 29.7243 | 0.0067256 | 0.0003532 | 0.00051419 | 763.1455 | 527.8689 | 372.6765 | 139.4666 | 40.2276 | 23.102 | 21.0072 | 54.797 | 35.5365 | 27.5414 | 24.1472 | 23.506 | 27.2968 | 24.4015 | 178.2068 | 173.2664 | 149.2367 | 106.5008 | 92.2838 | 213.2338 | 140.12 | 95.3099 | 96.7902 | 126.667 | 102.2921 | 200.5977 | 540.4489 | 246.17 | 580.7445 | 667.2209 | 679.8512 | 672.489 | 717.1852 | 668.8177 | 10.8637 | 7.2588 | 715.7318 | 610.4757 | 146.4833 | 721.6799 | 680.5177 | 123.9587 | 528.5638 | 673.9457 | 601.6884 | 538.2598 | 642.7996 | 578.1928 | 940.632 | 842.3772 | 680.8322 | 668.1158 | 966.264 |  | 718.5618 | 741.5979 | 697.0713 | 853.3675 | 695.9051 | 749.4668 |  | 727.0853 |  |  | 867.5909 | 891.3713 | 916.246 | [5 empty] | 116.3668 | 796.2765 | 619.9839 | 69.7639 | 802.057 | 791.3502 | 90.179 | 696.0955 | 681.6568 | 713.697 |  | 1228.0355 | 695.5662 | 558.546 | 676.5629 | 971.4142 | 693.5153 | 704.7757 | 614.5515 | 684.89 | 622.21 | 922.9001 | 469.8616 | 642.044 | 686.692 | 591.6688 | 725.9499 | 744.7277 |  |  | 532.2461 | 606.7917 | 666.3655 | 704.0321 |  | 661.4996 | 612.7148 | 0.18425 | 19.0546 | 1.5385 | 1.4323 | -22.3698 | 3.0889 | 1530.61 | 1.22 | 3.2743 | -2.5942 | -13.0544 | 1.6559 | 4.8756 | -27.8409 | 10.355 | 47.9629 | 49.0051 | 45.6268 | 7.0651 | 0.64097 |  | 47.0754
42838.485 | 5593 | 93.4951 | 51.1316 | 33.0756 | 27.2379 | 23.505 | 23.8306 | 24.4637 | 21.8939 | 40.112 | 32.2324 | 25.2773 | 22.1593 | 21.5862 | 24.1472 | 171.4142 | 272.5962 | 269.604 | 463.6958 | 580.764 | 647.4927 | 564.9818 | 621.6584 | 625.203 | 386.0821 | 670.6706 | 603.0887 | 700.3488 | 801.2359 | 722.7775 | 439.3093 | 630.8168 | 580.6835 | 514.0127 | 634.9567 | 557.2115 |  | 638.1704 |  | 645.9365 | 470.5363 | 468.4045 | 619.4584 |  | 122.9672 | 243.4808 | 168.7868 | 375.5669 | 437.8717 | 533.5271 | 577.9431 | 22.2933 | 85.5489 | 26.9556 | 170.6429 | 28.4959 | 49.6005 | 60.7585 | 70.703 | 31.8213 |  |  | 2.5965 | -2.5438 | -67.9492 | 1.0954 | 5.7203 | -197.7586 | 27.4835 | -3.9772 | 1.5402 | 5.3435 | 30.0206 | 0.0067091 | 0.00039756 | 0.00052405 | 759.9329 | 528.2562 | 372.7254 | 139.5192 | 40.2657 | 23.1141 | 21.0184 | 54.8038 | 35.5435 | 27.5518 | 24.1625 | 23.5104 | 27.3038 | 24.4151 | 193.1347 | 181.9312 | 156.6532 | 108.1224 | 92.3326 | 213.4202 | 140.1091 | 95.3081 | 96.7909 | 126.714 | 102.2989 | 200.6835 | 540.4684 | 246.1898 | 580.6639 | 667.0847 | 679.7151 | 672.3074 | 717.095 | 668.6837 | 10.5405 | 6.3088 | 715.7024 | 610.38 | 146.5247 | 721.9864 | 680.7634 | 123.9351 | 528.563 | 673.6802 | 601.491 | 538.1911 | 642.6584 | 577.5578 | 940.7214 | 842.3674 | 680.9377 | 668.1993 | 966.0762 |  | 718.4294 | 741.4758 | 697.33 | 853.3852 | 695.7842 | 749.3712 |  | 727.0115 |  |  | 866.2614 | 890.9311 | 916.3576 | [5 empty] | 116.4134 | 796.3308 | 619.9237 | 69.8024 | 802.1002 | 789.6144 | 90.2542 | 695.8563 | 681.6396 | 713.4771 |  | 1230.4413 | 695.4097 | 558.16 | 676.531 | 971.7481 | 693.3105 | 704.5489 | 614.7455 | 684.7191 | 622.7442 | 922.7228 | 469.4272 | 641.8502 | 686.2331 | 590.5981 | 725.9146 | 744.6527 |  |  | 531.4421 | 606.6695 | 665.9753 | 703.8408 |  | 661.3889 | 612.6211 | 0.55247 | 19.0542 | 1.5376 | 1.4317 | -22.3541 | 3.0888 | 1503.81 | 1 | 3.5438 | -2.5264 | -13.0572 | 1.6578 | 4.734 | -27.8346 | 10.3765 | 47.9351 | 49.0693 | 45.598 | 5.432 | -0.18446 |  | 47.0486
42838.485 | 5594 | 93.5431 | 51.1616 | 33.0879 | 27.2409 | 23.5095 | 23.8341 | 24.4674 | 21.893 | 40.1212 | 32.2449 | 25.2814 | 22.1593 | 21.5935 | 24.1485 | 171.6099 | 272.7077 | 269.7231 | 463.5253 | 580.6044 | 647.3036 | 565.3416 | 621.3852 | 625.2245 | 386.1116 | 670.5311 | 603.1117 | 700.004 | 801.1844 | 722.8965 | 439.3064 | 630.7082 | 580.62 | 513.9733 | 634.9691 | 556.8801 |  | 638.0702 |  | 645.8443 | 470.3491 | 468.4308 | 619.2983 |  | 123.0424 | 243.7727 | 168.7223 | 376.4058 | 437.6209 | 533.8623 | 577.705 | 22.4576 | 85.5219 | 26.8242 | 170.533 | 28.5002 | 49.6307 | 60.6767 | 70.7388 | 31.8182 |  |  | 2.883 | -1.7362 | -67.9834 | 1.1795 | 5.4759 | -197.7632 | 26.7653 | -3.6677 | 1.4728 | 5.4333 | 29.7312 | 0.0067239 | 0.00041234 | 0.00048791 | 766.369 | 528.7824 | 372.7638 | 139.5573 | 40.2899 | 23.1184 | 21.013 | 54.8168 | 35.556 | 27.5436 | 24.1571 | 23.5056 | 27.3001 | 24.4175 | 200.5351 | 193.1881 | 163.4499 | 112.1494 | 95.1326 | 213.7001 | 140.2054 | 95.2946 | 96.777 | 126.7619 | 102.2962 | 200.7599 | 540.4697 | 246.2009 | 580.5545 | 666.9251 | 679.5579 | 672.1149 | 716.9788 | 668.289 | 11.8302 | 7.9688 | 715.6279 | 610.3856 | 146.5759 | 721.8285 | 681.1918 | 123.921 | 528.5744 | 673.2982 | 601.4471 | 538.1442 | 642.6007 | 577.4838 | 941.8166 | 842.3693 | 681.0354 | 668.2632 | 965.9809 |  | 718.3032 | 741.3627 | 697.4231 | 853.4212 | 695.6588 | 749.3058 |  | 726.926 |  |  | 865.0171 | 890.561 | 916.8018 | [5 empty] | 116.4579 | 796.3747 | 619.9544 | 69.8372 | 802.1675 | 796.8107 | 90.3275 | 695.6289 | 681.6962 | 713.2613 |  | 1232.3129 | 695.1885 | 557.9653 | 676.5914 | 971.7908 | 693.1027 | 704.2948 | 614.8716 | 684.5031 | 624.3103 | 922.3832 | 468.9806 | 641.6843 | 686.0133 | 590.6706 | 725.8815 | 744.5593 |  |  | 531.4645 | 606.5076 | 665.783 | 703.7039 |  | 661.5284 | 612.519 | 0.55859 | 19.0555 | 1.536 | 1.4293 | -22.2305 | 3.0888 | 1509.02 | 1 | 3.7345 | -2.0877 | -13.0641 | 1.7208 | 4.6327 | -27.8407 | 10.2422 | 47.9064 | 49.0943 | 45.5677 | 4.6482 | -0.92742 |  | 47.0243
42838.485 | 5595 | 93.5867 | 51.1808 | 33.0957 | 27.2423 | 23.4967 | 23.8301 | 24.4649 | 21.8908 | 40.1209 | 32.2485 | 25.2785 | 22.1607 | 21.5912 | 24.1469 | 171.802 | 272.8249 | 269.84 | 463.3456 | 580.4475 | 647.0954 | 565.1903 | 621.2829 | 626.2668 | 386.3171 | 669.9324 | 602.7099 | 699.9215 | 801.5832 | 723.029 | 439.3003 | 630.6142 | 580.7505 | 513.9226 | 634.7749 | 556.3739 |  | 637.956 |  | 645.756 | 470.851 | 468.2182 | 619.1394 |  | 122.8128 | 244.2801 | 168.8034 | 377.4701 | 437.7378 | 533.9086 | 577.3902 | 22.4735 | 85.4936 | 26.6309 | 170.4341 | 28.5138 | 49.6628 | 60.5948 | 70.7705 | 31.8177 |  |  | 2.7772 | -2.0227 | -68.3192 | 0.91203 | 6.0936 | -197.7704 | 27.1405 | -3.7236 | 1.612 | 5.5017 | 29.6283 | 0.0068701 | 0.00035484 | 0.00051584 | 767.6012 | 529.2239 | 372.8 | 139.6038 | 40.3258 | 23.12 | 21.0159 | 54.8224 | 35.555 | 27.5422 | 24.1644 | 23.5112 | 27.3039 | 24.4161 | 212.5075 | 208.0998 | 170.435 | 112.1345 | 98.9218 | 214.1793 | 140.3229 | 95.2969 | 96.7723 | 126.8198 | 102.3067 | 200.8468 | 540.4463 | 246.2087 | 580.4676 | 666.9671 | 679.4043 | 671.994 | 716.8281 | 668.2057 | 10.1857 | 8.3097 | 715.5847 | 610.4385 | 146.6379 | 721.3617 | 681.3835 | 123.9236 | 528.5886 | 672.8627 | 601.2129 | 538.0833 | 642.5261 | 578.0477 | 942.4107 | 842.3559 | 681.199 | 668.4768 | 965.9252 |  | 718.1413 | 741.2627 | 697.5187 | 853.4437 | 695.5133 | 749.2841 |  | 726.8872 |  |  | 866.0828 | 891.4061 | 916.3357 | [5 empty] | 116.4932 | 796.4274 | 619.9647 | 69.8613 | 802.2338 | 812.728 | 90.397 | 695.3924 | 681.8113 | 713.0354 |  | 1234.8793 | 695.0398 | 557.7881 | 676.0955 | 972.1283 | 692.8784 | 704.0658 | 614.5049 | 684.2712 | 625.5262 | 922.1637 | 468.7951 | 641.4381 | 685.7113 | 590.9343 | 725.9655 | 744.4814 |  |  | 531.47 | 606.1728 | 665.6923 | 703.5513 |  | 661.5759 | 612.2085 | 0.66025 | 19.0543 | 1.538 | 1.4298 | -22.3173 | 3.0888 | 1498.06 | 1.12 | 3.6656 | -2.2545 | -13.1028 | 1.5139 | 4.8871 | -27.842 | 10.314 | 47.8676 | 49.1195 | 45.533 | 3.3837 | -1.6886 |  | 46.9923
42838.485 | 5596 | 93.641 | 51.2203 | 33.1043 | 27.2485 | 23.4988 | 23.8344 | 24.4738 | 21.8973 | 40.1374 | 32.256 | 25.2806 | 22.1661 | 21.5935 | 24.1554 | 172.0328 | 272.9403 | 269.9544 | 463.1655 | 580.2711 | 646.8763 | 565.1208 | 620.8651 | 626.043 | 386.5312 | 670.1289 | 602.5377 | 699.2856 | 801.9826 | 722.5786 | 439.2944 | 630.531 | 581.1517 | 513.8782 | 634.6063 | 556.0092 |  | 637.8477 |  | 645.6736 | 470.4816 | 467.9909 | 618.9828 |  | 122.8636 | 244.4599 | 168.5896 | 376.6761 | 437.0265 | 533.7884 | 577.3309 | 22.4571 | 85.4713 | 26.1864 | 170.3043 | 28.5285 | 49.6805 | 60.5244 | 70.794 | 31.8119 |  |  | 2.1582 | -2.1501 | -67.9163 | 0.91663 | 6.2677 | -197.7441 | 27.471 | -3.9805 | 1.8025 | 5.5556 | 29.6654 | 0.0067387 | 0.00040577 | 0.00050762 | 768.1172 | 529.6772 | 372.8349 | 139.6445 | 40.3512 | 23.1295 | 21.0161 | 54.8291 | 35.5629 | 27.5543 | 24.1627 | 23.5127 | 27.3025 | 24.4162 | 220.7796 | 216.082 | 175.8835 | 112.6491 | 98.3609 | 214.5737 | 140.4496 | 95.304 | 96.7764 | 126.8726 | 102.3156 | 200.9402 | 540.4114 | 246.2316 | 580.4138 | 666.9279 | 679.3073 | 671.9398 | 716.6519 | 668.2711 | 8.5501 | 8.0672 | 715.5245 | 610.3714 | 146.683 | 721.1137 | 681.5006 | 123.8867 | 528.5897 | 672.5702 | 600.861 | 538.0197 | 642.4234 | 578.7078 | 942.4439 | 842.2692 | 681.3289 | 668.5972 | 966.2799 |  | 718.0314 | 741.2363 | 697.481 | 853.4806 | 695.4248 | 749.2519 |  | 726.8565 |  |  | 865.6912 | 891.7174 | 916.6289 | [5 empty] | 116.5434 | 796.4774 | 619.9748 | 69.9123 | 802.2766 | 805.8386 | 90.4779 | 695.1765 | 681.8164 | 712.8236 |  | 1236.8448 | 694.9918 | 558.1935 | 675.6659 | 972.2427 | 692.7147 | 703.8532 | 614.133 | 684.0461 | 625.644 | 921.9693 | 469.2739 | 641.2313 | 685.3121 | 590.9744 | 725.7863 | 744.4009 |  |  | 531.2554 | 605.9117 | 665.4375 | 703.294 |  | 661.3827 | 612.0609 | 0.090021 | 19.0533 | 1.5384 | 1.4297 | -22.3569 | 3.0888 | 1507.2 | 0.8 | 3.2306 | -2.3249 | -13.0664 | 1.518 | 4.9561 | -27.8381 | 10.3759 | 47.8305 | 49.1114 | 45.5113 | 2.5188 | -2.2779 |  | 46.9688
42838.4851 | 5597 | 93.6926 | 51.2395 | 33.1084 | 27.2435 | 23.5086 | 23.835 | 24.4767 | 21.8929 | 40.1463 | 32.2635 | 25.2901 | 22.1642 | 21.6002 | 24.1652 | 172.2299 | 273.0549 | 270.0627 | 462.9993 | 580.1246 | 646.688 | 565.3784 | 620.879 | 626.0108 | 386.6886 | 670.5247 | 603.2738 | 700.2932 | 802.0332 | 722.4114 | 439.2773 | 630.4497 | 581.0947 | 513.8291 | 634.4664 | 555.9273 |  | 637.7336 |  | 645.5588 | 470.1933 | 467.7976 | 618.8193 |  | 122.7842 | 244.3243 | 168.3963 | 374.9217 | 436.9617 | 533.85 | 577.3147 | 22.05 | 85.4091 | 25.8126 | 170.1907 | 28.5489 | 49.715 | 60.4412 | 70.8163 | 31.8029 |  |  | 2.2528 | -2.1133 | -68.0977 | 0.93372 | 6.1442 | -197.8177 | 27.2594 | -4.1678 | 1.5896 | 5.5164 | 29.642 | 0.0069408 | 0.0004337 | 0.00053884 | 765.0261 | 530.1643 | 372.8706 | 139.6907 | 40.3828 | 23.1308 | 21.0183 | 54.8407 | 35.5661 | 27.5572 | 24.1632 | 23.5154 | 27.307 | 24.4219 | 218.2504 | 212.667 | 183.2929 | 115.4914 | 101.4232 | 214.6783 | 140.6465 | 95.2977 | 96.7738 | 126.918 | 102.3234 | 201.0178 | 540.3955 | 246.2413 | 580.3193 | 666.746 | 679.2074 | 671.8642 | 716.5299 | 668.3352 | 9.2147 | 5.5725 | 715.4741 | 610.3529 | 146.727 | 720.9193 | 681.6068 | 123.8694 | 528.6535 | 672.7116 | 601.2126 | 537.9509 | 642.2931 | 578.2346 | 943.0149 | 842.2045 | 681.3307 | 668.575 | 966.7905 |  | 717.9403 | 741.1945 | 697.3391 | 853.4982 | 695.328 | 749.2088 |  | 726.7855 |  |  | 866.2607 | 891.8939 | 916.7019 | [5 empty] | 116.5843 | 796.537 | 620.0182 | 69.9396 | 802.3571 | 810.9384 | 90.5632 | 694.9404 | 681.6129 | 712.5838 |  | 1239.916 | 694.8611 | 558.8432 | 675.2047 | 972.5787 | 692.5083 | 703.5594 | 614.1601 | 683.8237 | 625.4398 | 921.7213 | 469.0984 | 641.0735 | 684.648 | 589.8541 | 725.4843 | 744.3009 |  |  | 531.7844 | 605.8229 | 665.0428 | 703.1616 |  | 661.317 | 611.7875 | 0.68399 | 19.0539 | 1.5381 | 1.4291 | -22.3717 | 3.0889 | 1515.06 | 0.92 | 3.3004 | -2.3046 | -13.0821 | 1.5319 | 4.9072 | -27.8443 | 10.3362 | 47.7936 | 49.0792 | 45.4882 | 2.8142 | -3.0761 |  | 46.9446
42838.4851 | 5598 | 93.7515 | 51.2819 | 33.1295 | 27.2681 | 23.5178 | 23.8366 | 24.4826 | 21.9021 | 40.1543 | 32.2722 | 25.2888 | 22.1656 | 21.6054 | 24.1585 | 172.4273 | 273.1669 | 270.1769 | 462.8417 | 579.9693 | 646.4891 | 565.2314 | 620.9036 | 625.9814 | 386.8395 | 670.7959 | 603.7716 | 701.5448 | 801.6007 | 722.2625 | 439.2642 | 630.3198 | 580.5863 | 513.7939 | 634.3058 | 555.8466 |  | 637.6138 |  | 645.4745 | 470.4523 | 468.1216 | 618.6282 |  | 122.6887 | 243.991 | 168.285 | 375.3774 | 437.6131 | 533.9833 | 577.511 | 21.5778 | 85.3655 | 25.5355 | 170.0824 | 28.5666 | 49.7354 | 60.3681 | 70.8261 | 31.8069 |  |  | 3.2313 | -1.6902 | -67.9623 | 0.94883 | 6.1337 | -197.8342 | 27.0334 | -3.8557 | 1.5044 | 5.439 | 29.8828 | 0.0068061 | 0.00039263 | 0.00051748 | 765.1719 | 530.661 | 372.9057 | 139.7288 | 40.4134 | 23.1306 | 21.0205 | 54.8462 | 35.5723 | 27.561 | 24.1613 | 23.5151 | 27.3106 | 24.4199 | 229.756 | 210.411 | 176.8792 | 115.3404 | 101.7605 | 215.1112 | 140.6718 | 95.2964 | 96.7735 | 126.9688 | 102.3254 | 201.0963 | 540.425 | 246.2586 | 580.2354 | 667.3771 | 679.094 | 671.7725 | 716.4129 | 668.2119 | 10.5393 | 8.1275 | 715.4657 | 610.2565 | 146.7907 | 720.7957 | 681.3235 | 123.8502 | 528.6709 | 672.8952 | 601.5269 | 537.8948 | 642.1527 | 578.1231 | 942.9413 | 842.1271 | 681.2472 | 668.4566 | 966.525 |  | 717.8 | 741.1145 | 697.2621 | 853.5314 | 695.2146 | 749.1538 |  | 726.7115 |  |  | 866.4427 | 891.9378 | 916.2898 | [5 empty] | 116.6309 | 796.5896 | 619.9824 | 69.9897 | 802.4477 | 817.0749 | 90.6233 | 694.6926 | 681.586 | 712.3468 |  | 1242.0362 | 694.6736 | 558.6681 | 675.0452 | 972.6255 | 692.3148 | 703.2886 | 613.9783 | 683.6673 | 624.9197 | 921.7109 | 468.3312 | 640.8695 | 683.8138 | 588.7378 | 724.9867 | 744.2099 |  |  | 531.5158 | 605.8026 | 664.9557 | 703.0037 |  | 661.3173 | 611.4814 | 0.79789 | 19.0516 | 1.537 | 1.428 | -22.3078 | 3.0888 | 1500.55 | 0.91 | 3.9523 | -2.0603 | -13.0649 | 1.5437 | 4.9034 | -27.8478 | 10.2941 | 47.7661 | 49.0633 | 45.4607 | 1.5953 | -2.3602 |  | 46.9227
42838.4851 | 5599 | 93.7942 | 51.3003 | 33.1352 | 27.2684 | 23.5139 | 23.8423 | 24.4773 | 21.8963 | 40.1625 | 32.2799 | 25.2914 | 22.1613 | 21.6023 | 24.1538 | 172.6095 | 273.278 | 270.2867 | 462.6638 | 579.8032 | 646.2748 | 564.9958 | 620.7587 | 625.9023 | 386.9556 | 671.1624 | 604.0155 | 701.5226 | 800.7516 | 721.832 | 439.262 | 630.1716 | 580.5067 | 513.757 | 634.1671 | 555.9201 |  | 637.5128 |  | 645.4189 | 470.9859 | 468.6202 | 618.4849 |  | 122.5789 | 243.3041 | 168.0394 | 376.8363 | 437.1158 | 533.8893 | 577.7737 | 21.3933 | 85.3164 | 25.3346 | 169.9314 | 28.575 | 49.7661 | 60.2958 | 70.8096 | 31.7944 |  |  | 2.7943 | -2.1804 | -67.9512 | 1.2951 | 6.6547 | -197.7356 | 27.6418 | -3.9884 | 1.7787 | 5.3118 | 29.6888 | 0.0068537 | 0.00038606 | 0.00052898 | 764.9983 | 530.9955 | 372.9462 | 139.777 | 40.4388 | 23.1351 | 21.0214 | 54.8479 | 35.5728 | 27.556 | 24.1664 | 23.5143 | 27.3065 | 24.422 | 236.4373 | 212.3899 | 180.3787 | 117.5847 | 97.8546 | 215.5565 | 140.8432 | 95.2986 | 96.7693 | 127.0288 | 102.3307 | 201.1864 | 540.3534 | 246.1159 | 580.1586 | 667.447 | 678.9279 | 671.5792 | 716.2287 | 667.9363 | 9.0747 | 6.2637 | 715.4515 | 610.16 | 146.825 | 720.9148 | 681.0602 | 123.829 | 528.6679 | 673.2508 | 601.9165 | 537.8252 | 641.9964 | 577.6457 | 941.841 | 842.0978 | 681.224 | 668.352 | 966.448 |  | 717.6543 | 741.0243 | 697.2081 | 853.566 | 695.1506 | 749.0641 |  | 726.6412 |  |  | 865.7748 | 890.8624 | 915.6974 | [5 empty] | 116.6713 | 796.6408 | 620.0504 | 70.0281 | 802.4842 | 804.5348 | 90.6978 | 694.4503 | 681.5675 | 712.1048 |  | 1244.6868 | 694.5155 | 558.6089 | 675.0075 | 972.511 | 692.0775 | 703.0122 | 613.6242 | 683.4859 | 624.4728 | 921.2976 | 468.8418 | 640.8251 | 683.2601 | 588.908 | 724.8543 | 744.1251 |  |  | 531.1009 | 605.6901 | 665.0402 | 702.7892 |  | 661.2028 | 611.1325 | 0.092989 | 19.0541 | 1.5382 | 1.43 | -22.3863 | 3.0888 | 1487 | 0.86 | 3.6746 | -2.3386 | -13.0551 | 1.8024 | 5.1072 | -27.8392 | 10.4087 | 47.7321 | 49.0531 | 45.4448 | 0.91417 | -2.7273 |  | 46.8932
42838.4851 | 5600 | 93.8421 | 51.3189 | 33.1276 | 27.2593 | 23.5072 | 23.8407 | 24.4791 | 21.8954 | 40.1617 | 32.2731 | 25.2826 | 22.1586 | 21.5917 | 24.152 | 172.8095 | 273.396 | 270.3967 | 462.494 | 579.6512 | 646.0503 | 564.8807 | 620.9195 | 626.0347 | 387.067 | 672.2554 | 603.8202 | 700.3167 | 800.5131 | 721.391 | 439.2558 | 630.0393 | 580.2656 | 513.7129 | 634.1205 | 556.4261 |  | 637.4152 |  | 645.2978 | 470.8825 | 468.8613 | 618.3226 |  | 122.5106 | 242.8907 | 167.7785 | 376.5353 | 435.8936 | 533.1745 | 577.7714 | 21.6054 | 85.2827 | 25.1001 | 169.7573 | 28.5931 | 49.7865 | 60.2189 | 70.7899 | 31.7864 |  |  | 2.6018 | -2.185 | -67.9972 | 1.2669 | 6.8558 | -197.823 | 27.8823 | -3.9063 | 1.5921 | 5.4155 | 30.1178 | 0.0066878 | 0.00046162 | 0.00053719 | 759.8259 | 531.3433 | 372.9896 | 139.8304 | 40.4645 | 23.1365 | 21.014 | 54.8561 | 35.5762 | 27.5543 | 24.1713 | 23.5161 | 27.3082 | 24.4235 | 230.2342 | 206.3963 | 180.9416 | 117.5906 | 98.7305 | 215.7023 | 140.9823 | 95.2886 | 96.7571 | 127.0711 | 102.3307 | 201.2598 | 540.2935 | 245.5578 | 580.057 | 667.4185 | 678.7548 | 671.4171 | 716.0682 | 667.9934 | 6.7416 | 7.0584 | 715.4158 | 610.1085 | 146.8806 | 721.1464 | 680.9717 | 123.8027 | 528.6735 | 674.1087 | 601.7242 | 537.7536 | 641.8522 | 577.4136 | 941.1558 | 842.1173 | 681.2754 | 668.3923 | 966.2581 |  | 717.5181 | 740.9577 | 697.2144 | 853.584 | 695.0769 | 749.037 |  | 726.5879 |  |  | 861.6192 | 889.3387 | 915.0469 | [5 empty] | 116.7128 | 796.6852 | 620.1636 | 70.0636 | 802.536 | 801.672 | 90.7678 | 694.2116 | 681.3899 | 711.857 |  | 1247.1666 | 694.355 | 559.5264 | 674.7965 | 972.8519 | 691.8716 | 702.7629 | 613.6632 | 683.3079 | 624.677 | 921.1084 | 467.3934 | 640.7096 | 682.7529 | 589.4709 | 724.9233 | 744.0407 |  |  | 530.2139 | 605.5177 | 665.0499 | 702.6453 |  | 660.8467 | 610.8364 | 0.65709 | 19.0562 | 1.539 | 1.4306 | -22.4037 | 3.0889 | 1491.12 | 0.9 | 3.545 | -2.3401 | -13.0543 | 1.7819 | 5.1815 | -27.833 | 10.4493 | 47.7035 | 49.0565 | 45.4271 | 1.6235 | -2.7721 |  | 46.8529
42838.4851 | 5601 | 93.889 | 51.3395 | 33.1402 | 27.2614 | 23.5056 | 23.8315 | 24.4709 | 21.8923 | 40.1731 | 32.2761 | 25.2845 | 22.1547 | 21.5955 | 24.1555 | 173 | 273.5093 | 270.5213 | 462.3331 | 579.5026 | 645.8303 | 564.8075 | 620.7028 | 625.9545 | 387.1796 | 672.5694 | 604.1792 | 699.0056 | 800.336 | 720.8636 | 439.246 | 629.9294 | 580.2908 | 513.6749 | 634.1117 | 556.4115 |  | 637.3061 |  | 645.1678 | 470.093 | 469.0083 | 618.1544 |  | 122.4121 | 242.8394 | 167.8421 | 375.4145 | 435.1695 | 533.2728 | 577.6009 | 21.8312 | 85.2232 | 24.7211 | 169.6228 | 28.6161 | 49.8108 | 60.1506 | 70.76 | 31.7825 |  |  | 2.4454 | -2.0641 | -68.0005 | 1.1289 | 6.7421 | -197.7928 | 27.795 | -4.0942 | 1.6108 | 5.2363 | 29.6901 | 0.006811 | 0.00039756 | 0.00052569 | 754.2474 | 531.9522 | 373.0393 | 139.8841 | 40.4925 | 23.1429 | 21.0176 | 54.8583 | 35.5849 | 27.5699 | 24.1723 | 23.5151 | 27.3098 | 24.4323 | 225.3126 | 207.9553 | 189.2486 | 116.5651 | 98.7526 | 215.7285 | 141.2472 | 95.2871 | 96.7615 | 127.1346 | 102.3385 | 201.338 | 540.2807 | 245.1918 | 579.9633 | 667.2803 | 678.629 | 671.2973 | 715.9265 | 667.5198 | 9.1791 | 7.8323 | 715.3843 | 609.9349 | 146.9378 | 721.3857 | 681.0017 | 123.805 | 528.7099 | 674.3777 | 602.1457 | 537.6935 | 641.7326 | 577.4197 | 940.5908 | 842.0259 | 681.3434 | 668.4359 | 965.3182 |  | 717.367 | 740.8741 | 697.0975 | 853.6158 | 694.9011 | 748.9676 |  | 726.5266 |  |  | 859.727 | 887.7204 | 913.8706 | [5 empty] | 116.7532 | 796.7314 | 620.2807 | 70.0978 | 802.5858 | 797.6056 | 90.8389 | 693.941 | 681.2557 | 711.6131 |  | 1249.2738 | 694.1853 | 560.3154 | 674.7723 | 973.0655 | 691.6552 | 702.4686 | 613.3694 | 683.1497 | 624.065 | 920.7676 | 466.6879 | 640.5154 | 682.1345 | 588.9105 | 724.6801 | 743.9622 |  |  | 529.6276 | 605.1152 | 664.8641 | 702.5154 |  | 660.595 | 610.7173 | 0.4063 | 19.051 | 1.5392 | 1.4302 | -22.2844 | 3.0888 | 1479.57 | 1.21 | 3.4359 | -2.2743 | -13.054 | 1.6819 | 5.1386 | -27.8326 | 10.4335 | 47.6921 | 49.0313 | 45.3852 | 2.1739 | -3.6614 |  | 46.838
42838.4851 | 5602 | 93.9373 | 51.3727 | 33.1527 | 27.2668 | 23.5133 | 23.8383 | 24.477 | 21.8975 | 40.1891 | 32.2882 | 25.2899 | 22.1627 | 21.5997 | 24.1631 | 173.1966 | 273.6186 | 270.6436 | 462.163 | 579.3445 | 645.5997 | 564.4113 | 620.4187 | 625.6777 | 387.2729 | 672.2421 | 603.9057 | 699.5459 | 800.3275 | 720.7743 | 439.2416 | 629.815 | 580.3013 | 513.629 | 633.9938 | 555.9374 |  | 637.2007 |  | 645.0674 | 468.9961 | 469.3523 | 617.9954 |  | 122.2136 | 242.7354 | 167.7872 | 375.6685 | 435.1246 | 533.4164 | 577.4112 | 21.8639 | 85.1257 | 24.8526 | 169.4931 | 28.6316 | 49.8152 | 60.0723 | 70.7468 | 31.7783 |  |  | 2.4789 | -1.9425 | -67.9834 | 1.0849 | 6.4924 | -197.7665 | 26.9111 | -4.0673 | 1.4024 | 5.3504 | 29.821 | 0.0067404 | 0.00036634 | 0.00052405 | 759.6351 | 532.4677 | 373.0769 | 139.9331 | 40.5234 | 23.1466 | 21.019 | 54.8707 | 35.5902 | 27.5728 | 24.1685 | 23.5188 | 27.3132 | 24.4331 | 224.5226 | 203.1487 | 189.49 | 120.2609 | 96.4066 | 215.847 | 141.4623 | 95.2877 | 96.7581 | 127.1878 | 102.3405 | 201.417 | 540.2855 | 244.9475 | 579.9105 | 667.2353 | 678.4828 | 671.1928 | 715.7339 | 667.1958 | 8.4121 | 5.7173 | 715.323 | 609.8132 | 146.9899 | 721.4536 | 680.9115 | 123.7853 | 528.7133 | 674.0287 | 601.9003 | 537.63 | 641.6453 | 577.4056 | 939.3067 | 841.9595 | 681.2456 | 668.3341 | 964.5066 |  | 717.238 | 740.7845 | 697.1802 | 853.6473 | 694.7079 | 748.9215 |  | 726.463 |  |  | 858.3446 | 886.5725 | 913.2242 | [5 empty] | 116.7958 | 796.773 | 620.3304 | 70.1417 | 802.62 | 802.0915 | 90.915 | 693.6591 | 681.1664 | 711.363 |  | 1251.8215 | 694.1552 | 560.2847 | 674.751 | 973.2233 | 691.4042 | 702.1964 | 613.0657 | 683.0053 | 623.8325 | 920.6647 | 467.1836 | 640.3159 | 681.8739 | 588.2368 | 724.4507 | 743.889 |  |  | 529.1121 | 604.832 | 664.6648 | 702.3823 |  | 660.4837 | 610.5906 | 0.10838 | 19.0492 | 1.5382 | 1.4285 | -22.3198 | 3.0888 | 1473.33 | 0.65 | 3.4592 | -2.2061 | -13.051 | 1.6487 | 5.043 | -27.8332 | 10.2672 | 47.6827 | 49.0533 | 45.3392 | 2.278 | -3.6609 |  | 46.8144
42838.4851 | 5603 | 93.9935 | 51.3968 | 33.159 | 27.2764 | 23.5198 | 23.8407 | 24.4873 | 21.8989 | 40.1942 | 32.2947 | 25.2972 | 22.1663 | 21.5978 | 24.1632 | 173.3866 | 273.7365 | 270.7482 | 461.991 | 579.1823 | 645.3638 | 564.7582 | 620.531 | 625.4371 | 387.3608 | 671.8467 | 603.5136 | 700.3641 | 800.2435 | 721.0491 | 439.2316 | 629.7008 | 580.3099 | 513.5747 | 633.9683 | 555.5497 |  | 637.0921 |  | 644.9953 | 468.3722 | 469.7288 | 617.837 |  | 122.1263 | 242.6765 | 167.6539 | 375.812 | 435.443 | 533.1602 | 577.3225 | 21.872 | 85.0453 | 25.2802 | 169.4021 | 28.6373 | 49.8016 | 59.9971 | 70.7455 | 31.7804 |  |  | 3.3548 | -2.0463 | -67.8835 | 1.1046 | 6.5246 | -197.8033 | 27.7141 | -3.9417 | 1.5242 | 5.5342 | 29.969 | 0.0068209 | 0.00038113 | 0.00049777 | 760.6448 | 532.8605 | 373.1148 | 139.9935 | 40.5538 | 23.1474 | 21.0248 | 54.8815 | 35.5943 | 27.5707 | 24.1797 | 23.5189 | 27.3215 | 24.433 | 216.0765 | 195.1913 | 181.2775 | 118.0569 | 95.7934 | 215.7676 | 141.4935 | 95.282 | 96.763 | 127.2437 | 102.3505 | 201.4987 | 540.2501 | 244.7657 | 579.8475 | 667.4095 | 678.2882 | 671.0734 | 715.5233 | 666.9844 | 7.4476 | 5.3205 | 715.2839 | 609.7762 | 147.0371 | 721.4483 | 680.766 | 123.7381 | 528.734 | 673.3253 | 601.5538 | 537.56 | 641.5337 | 577.5864 | 939.7512 | 841.9082 | 681.2459 | 668.3873 | 964.5762 |  | 717.1357 | 740.7419 | 697.4842 | 853.6742 | 694.5769 | 748.8887 |  | 726.4672 |  |  | 857.0065 | 885.3397 | 912.1744 | [5 empty] | 116.8426 | 796.8048 | 620.2059 | 70.1831 | 802.6478 | 806.1718 | 90.9868 | 693.3982 | 680.9572 | 711.1294 |  | 1253.9248 | 694.2481 | 559.9188 | 674.5725 | 973.4022 | 691.1941 | 701.9656 | 612.7123 | 682.896 | 624.3943 | 920.4756 | 467.6541 | 640.1155 | 681.9892 | 587.9032 | 724.4981 | 743.8073 |  |  | 528.9688 | 604.5816 | 664.4559 | 702.203 |  | 660.4714 | 610.4601 | 0.36159 | 19.0546 | 1.5363 | 1.4271 | -22.3986 | 3.0888 | 1502.3 | 0.66 | 4.0247 | -2.2642 | -13.0407 | 1.6635 | 5.0547 | -27.8314 | 10.4176 | 47.6554 | 49.1259 | 45.3079 | 3.2055 | -2.7444 |  | 46.7768
42838.4851 | 5604 | 94.0515 | 51.4307 | 33.1707 | 27.2704 | 23.5268 | 23.8381 | 24.4889 | 21.9002 | 40.2098 | 32.2991 | 25.302 | 22.1673 | 21.5983 | 24.168 | 173.579 | 273.8526 | 270.8652 | 461.8261 | 579.028 | 645.1359 | 564.987 | 620.4898 | 625.248 | 387.4617 | 671.6987 | 603.7024 | 700.2374 | 800.1099 | 721.3271 | 439.2241 | 629.5709 | 580.4063 | 513.526 | 633.9252 | 555.7866 |  | 636.9793 |  | 644.9157 | 468.104 | 469.8079 | 617.6766 |  | 122.175 | 242.9719 | 167.5389 | 377.0168 | 436.086 | 532.5732 | 577.1433 | 21.5805 | 85.0061 | 25.4499 | 169.2393 | 28.6191 | 49.7526 | 59.9227 | 70.7207 | 31.7677 |  |  | 2.7404 | -2.0503 | -67.8625 | 1.1394 | 5.6894 | -197.7796 | 27.0728 | -3.9115 | 1.5536 | 5.4625 | 29.6465 | 0.0067683 | 0.00036963 | 0.00051748 | 761.1892 | 533.3887 | 373.1581 | 140.0524 | 40.58 | 23.1553 | 21.025 | 54.8847 | 35.6035 | 27.575 | 24.178 | 23.5214 | 27.3183 | 24.431 | 211.6977 | 190.9899 | 177.2493 | 118.8157 | 95.2737 | 215.7033 | 141.4805 | 95.2858 | 96.7529 | 127.3075 | 102.347 | 201.5979 | 540.2138 | 244.6349 | 579.7556 | 667.1954 | 678.1095 | 670.9521 | 715.3873 | 666.4759 | 9.7115 | 4.8412 | 715.2279 | 609.9162 | 147.0801 | 721.1661 | 680.6561 | 123.7001 | 528.7341 | 672.8124 | 601.6218 | 537.4976 | 641.5346 | 577.7145 | 939.8243 | 841.8694 | 681.2654 | 668.3639 | 964.6042 |  | 717.0278 | 740.7802 | 698.1394 | 853.7096 | 694.4562 | 748.8934 |  | 726.4827 |  |  | 857.7803 | 884.7465 | 911.1188 | [5 empty] | 116.8965 | 796.8404 | 619.9581 | 70.2226 | 802.6729 | 801.8451 | 91.0595 | 693.1502 | 680.6004 | 710.8973 |  | 1256.4199 | 694.2104 | 560.1606 | 674.4547 | 973.5295 | 691.0295 | 701.7472 | 612.3414 | 682.8088 | 623.8195 | 920.1417 | 468.1646 | 639.8903 | 681.9487 | 587.9512 | 724.4119 | 743.7349 |  |  | 528.1178 | 604.391 | 664.1443 | 702.0208 |  | 660.4636 | 610.2992 | 0.24473 | 19.0511 | 1.5372 | 1.4261 | -22.3327 | 3.0888 | 1503.54 | 0.57 | 3.6381 | -2.267 | -13.0424 | 1.69 | 4.7184 | -27.8196 | 10.2926 | 47.6278 | 49.2791 | 45.2787 | 3.6832 | -2.2985 |  | 46.7511
42838.4852 | 5605 | 94.0843 | 51.4453 | 33.1742 | 27.2709 | 23.5157 | 23.8316 | 24.4823 | 21.8944 | 40.2072 | 32.297 | 25.2984 | 22.1615 | 21.5931 | 24.166 | 173.7912 | 273.9681 | 270.9884 | 461.6642 | 578.873 | 644.9365 | 564.3611 | 620.1765 | 625.1846 | 387.5472 | 671.9969 | 603.7665 | 698.3133 | 800.0613 | 721.0627 | 439.207 | 629.4701 | 580.625 | 513.4837 | 633.5992 | 555.8499 |  | 636.8588 |  | 644.7698 | 468.9777 | 469.9144 | 617.4905 |  | 122.0233 | 243.5864 | 167.6155 | 378.2882 | 436.2938 | 532.2504 | 577.0022 | 21.3799 | 84.9531 | 25.2316 | 169.1541 | 28.6022 | 49.7006 | 59.8553 | 70.6985 | 31.7667 |  |  | 2.402 | -2.0614 | -68.1785 | 1.0389 | 6.2716 | -197.7244 | 27.6064 | -3.7223 | 1.6505 | 5.4106 | 29.646 | 0.0068701 | 0.00040084 | 0.00048134 | 757.8445 | 533.9061 | 373.1899 | 140.1034 | 40.6074 | 23.1586 | 21.015 | 54.8881 | 35.6018 | 27.5789 | 24.1747 | 23.5156 | 27.3175 | 24.4269 | 220.5561 | 192.256 | 173.2889 | 116.4491 | 94.1021 | 215.992 | 141.4261 | 95.2801 | 96.7539 | 127.3575 | 102.3568 | 201.6766 | 540.2077 | 244.5387 | 579.6799 | 666.8747 | 677.977 | 670.8945 | 715.2754 | 665.9857 | 9.7276 | 9.3269 | 715.2094 | 609.9707 | 147.1355 | 721.025 | 680.5585 | 123.6702 | 528.7664 | 672.2726 | 601.6108 | 537.447 | 641.4437 | 577.5804 | 939.0717 | 841.8347 | 681.2538 | 668.3273 | 964.2483 |  | 716.865 | 740.831 | 698.5891 | 853.7593 | 694.3113 | 748.9002 |  | 726.4974 |  |  | 857.7786 | 884.7569 | 911.2218 | [5 empty] | 116.9422 | 796.8894 | 619.7469 | 70.2602 | 802.7247 | 801.6652 | 91.1313 | 692.9143 | 680.5655 | 710.6805 |  | 1259.1964 | 694.0122 | 558.6771 | 674.3324 | 973.6758 | 690.8315 | 701.5437 | 612.0725 | 682.6886 | 623.6354 | 919.8083 | 468.3402 | 639.6159 | 682.1998 | 588.435 | 724.2572 | 743.6732 |  |  | 527.0986 | 604.4051 | 663.867 | 701.8707 |  | 660.2961 | 610.1594 | 0.38979 | 19.0524 | 1.5382 | 1.428 | -22.2557 | 3.0888 | 1501.68 | 0.82 | 3.4056 | -2.2745 | -13.0805 | 1.6147 | 4.9529 | -27.8101 | 10.3915 | 47.5973 | 49.3837 | 45.2436 | 2.7387 | -1.8654 |  | 46.7351
42838.4852 | 5606 | 94.1271 | 51.4687 | 33.1823 | 27.2682 | 23.508 | 23.8321 | 24.4821 | 21.8901 | 40.2119 | 32.302 | 25.2913 | 22.1621 | 21.5894 | 24.1612 | 173.9984 | 274.0613 | 270.9501 | 461.4925 | 578.7152 | 644.7332 | 563.837 | 619.7456 | 625.0679 | 387.6051 | 672.0417 | 603.417 | 698.7958 | 800.4244 | 720.8517 | 439.1916 | 629.3908 | 580.2972 | 513.4772 | 633.3918 | 555.9657 |  | 636.7454 |  | 644.6651 | 469.3475 | 470.03 | 617.3285 |  | 121.8337 | 243.6855 | 167.2942 | 379.5424 | 437.7089 | 532.5472 | 577.1335 | 21.3764 | 84.9125 | 25.091 | 169.1095 | 28.6025 | 49.6968 | 59.7829 | 70.677 | 31.7728 |  |  | 2.4513 | -2.2132 | -68.0248 | 1.1105 | 6.0187 | -197.7868 | 27.2725 | -3.9687 | 1.5812 | 5.2709 | 29.571 | 0.0067913 | 0.00051255 | 0.00050762 | 760.5766 | 534.3595 | 373.2341 | 140.1683 | 40.6435 | 23.1661 | 21.0289 | 54.8997 | 35.6087 | 27.5862 | 24.1876 | 23.5206 | 27.3207 | 24.4381 | 223.825 | 197.4231 | 179.3107 | 118.3994 | 95.5668 | 216.2024 | 141.5955 | 95.2829 | 96.7497 | 127.4086 | 102.363 | 201.757 | 540.1716 | 244.4731 | 579.5797 | 666.308 | 677.8056 | 670.8009 | 715.118 | 665.7418 | 5.1779 | 5.501 | 715.1977 | 609.8101 | 147.1878 | 720.7617 | 680.3761 | 123.6267 | 528.7798 | 672.0345 | 601.4816 | 537.3771 | 641.3501 | 576.916 | 937.9345 | 841.8031 | 681.2496 | 668.3492 | 964.2421 |  | 716.6972 | 740.9114 | 698.6844 | 853.7948 | 694.1512 | 748.8656 |  | 726.5093 |  |  | 855.2154 | 884.3105 | 911.7653 | [5 empty] | 116.9729 | 796.9269 | 619.7538 | 70.2923 | 802.7553 | 799.0976 | 91.1984 | 692.631 | 680.4299 | 710.4596 |  | 1261.9442 | 693.7479 | 557.9361 | 674.0121 | 973.9883 | 690.6619 | 701.3166 | 611.953 | 682.5303 | 623.6194 | 919.5771 | 468.2453 | 639.5398 | 683.2105 | 588.8694 | 724.2378 | 743.6024 |  |  | 526.9853 | 604.4316 | 663.6236 | 701.7206 |  | 660.0283 | 610.0487 | 0.052735 | 19.0527 | 1.5387 | 1.4292 | -22.4372 | 3.0888 | 1501 | 0.53 | 3.44 | -2.357 | -13.067 | 1.6695 | 4.8529 | -27.8196 | 10.3304 | 47.5559 | 49.4039 | 45.2052 | 2.4044 | -2.5129 |  | 46.7037
42838.4852 | 5607 | 94.1857 | 51.5014 | 33.1941 | 27.2787 | 23.5226 | 23.8432 | 24.495 | 21.9004 | 40.2214 | 32.3084 | 25.2984 | 22.1686 | 21.5931 | 24.1704 | 174.1913 | 274.1629 | 270.9217 | 461.3347 | 578.5645 | 644.5419 | 563.63 | 619.703 | 624.9623 | 387.7303 | 671.8589 | 603.6485 | 698.6979 | 800.6036 | 720.6488 | 439.1811 | 629.2947 | 580.0288 | 513.4433 | 633.3726 | 555.5468 |  | 636.6358 |  | 644.5698 | 469.523 | 470.2013 | 617.1599 |  | 121.8097 | 243.2603 | 166.7613 | 379.524 | 436.6875 | 532.6288 | 577.3691 | 21.3229 | 84.8556 | 24.8974 | 169.0081 | 28.5919 | 49.6661 | 59.7057 | 70.6529 | 31.7665 |  |  | 2.5229 | -2.1429 | -67.6995 | 1.4266 | 5.8235 | -197.7507 | 27.2325 | -3.8642 | 1.6153 | 5.4188 | 29.7946 | 0.0068784 | 0.00040906 | 0.00051748 | 764.1783 | 534.7123 | 373.2686 | 140.2175 | 40.6721 | 23.1632 | 21.0316 | 54.9105 | 35.6156 | 27.5938 | 24.1798 | 23.5227 | 27.3207 | 24.4401 | 216.0971 | 191.1401 | 175.7127 | 115.9941 | 98.138 | 215.9646 | 141.5708 | 95.2916 | 96.7635 | 127.4633 | 102.374 | 201.837 | 540.1644 | 244.4293 | 579.4945 | 665.9191 | 677.6107 | 670.651 | 714.9664 | 665.6062 | 5.1818 | 5.8997 | 715.1862 | 609.8561 | 147.238 | 720.5731 | 680.1713 | 123.574 | 528.7996 | 672.1723 | 601.447 | 537.3088 | 641.2653 | 576.9563 | 936.7445 | 841.8008 | 681.2116 | 668.3149 | 964.5372 |  | 716.5614 | 740.955 | 698.5634 | 853.8146 | 694.0409 | 748.7885 |  | 726.4772 |  |  | 852.308 | 883.8298 | 911.8695 | [5 empty] | 117.014 | 796.9662 | 619.7434 | 70.3235 | 802.7709 | 801.9409 | 91.272 | 692.3482 | 680.3361 | 710.2261 |  | 1264.4847 | 693.5571 | 557.7908 | 673.767 | 974.1963 | 690.512 | 701.1058 | 611.7202 | 682.4118 | 623.769 | 919.2224 | 467.2041 | 639.4752 | 683.7976 | 589.6047 | 724.215 | 743.5323 |  |  | 526.8988 | 604.476 | 663.384 | 701.5211 |  | 659.8042 | 609.9075 | 0.32134 | 19.0505 | 1.5393 | 1.4299 | -22.3887 | 3.0889 | 1488.98 | 0.93 | 3.4895 | -2.3183 | -13.0304 | 1.8915 | 4.7738 | -27.8185 | 10.3233 | 47.5141 | 49.3742 | 45.179 | 3.2304 | -2.1163 |  | 46.6641
42838.4852 | 5608 | 94.232 | 51.5259 | 33.2006 | 27.286 | 23.5176 | 23.8407 | 24.4921 | 21.9046 | 40.2311 | 32.3199 | 25.3056 | 22.1746 | 21.5917 | 24.1702 | 174.3817 | 274.2615 | 270.9478 | 461.1797 | 578.4096 | 644.3373 | 563.6658 | 619.682 | 624.7331 | 387.7681 | 671.2663 | 603.4924 | 699.356 | 800.6736 | 720.6573 | 439.1684 | 629.1895 | 579.9985 | 513.4072 | 633.3715 | 555.4985 |  | 636.5301 |  | 644.4623 | 468.7983 | 470.2003 | 617.0022 |  | 122.0395 | 243.5752 | 166.8224 | 377.0001 | 435.8766 | 532.6303 | 577.2499 | 21.1736 | 84.792 | 24.7254 | 168.9378 | 28.591 | 49.6179 | 59.6305 | 70.6259 | 31.7621 |  |  | 2.7818 | -2.5865 | -68.0221 | 1.284 | 6.5351 | -197.7895 | 27.4132 | -3.7466 | 1.546 | 5.3941 | 29.6963 | 0.0067814 | 0.00039099 | 0.00050105 | 764.8282 | 535.0411 | 373.3138 | 140.2804 | 40.6988 | 23.1772 | 21.0328 | 54.9224 | 35.6258 | 27.5985 | 24.189 | 23.5258 | 27.3183 | 24.4493 | 206.0891 | 185.303 | 173.9884 | 113.5699 | 98.9249 | 215.6528 | 141.5456 | 95.2934 | 96.7605 | 127.5239 | 102.3826 | 201.9228 | 540.1876 | 244.399 | 579.4446 | 666.0374 | 677.3955 | 670.4664 | 714.8249 | 665.4742 | 7.7358 | 4.8701 | 715.1321 | 609.771 | 147.2867 | 720.9408 | 680.2289 | 123.5336 | 528.8173 | 672.3188 | 601.4381 | 537.2395 | 641.155 | 577.1178 | 936.0754 | 841.806 | 681.045 | 668.1038 | 965.1642 |  | 716.3944 | 740.955 | 698.3188 | 853.8309 | 693.8778 | 748.7262 |  | 726.4481 |  |  | 850.005 | 883.3545 | 912.3318 | [5 empty] | 117.0675 | 797.0237 | 619.6656 | 70.3712 | 802.816 | 803.7046 | 91.3494 | 692.1401 | 680.2364 | 709.9948 |  | 1267.1917 | 693.4897 | 557.6673 | 673.6983 | 974.3476 | 690.3245 | 700.9237 | 611.2696 | 682.3255 | 623.1689 | 919.0706 | 466.1364 | 639.3166 | 684.2199 | 589.676 | 724.0113 | 743.4579 |  |  | 527.447 | 604.4766 | 663.2617 | 701.3238 |  | 659.6427 | 609.7545 | 0.10597 | 19.0537 | 1.5397 | 1.4298 | -22.4009 | 3.0888 | 1486.92 | 0.73 | 3.6642 | -2.5477 | -13.0654 | 1.795 | 5.0571 | -27.8213 | 10.3575 | 47.4553 | 49.3165 | 45.1405 | 4.2994 | -1.9279 |  | 46.6198
42838.4852 | 5609 | 94.2795 | 51.5476 | 33.2074 | 27.2818 | 23.5083 | 23.838 | 24.4903 | 21.8989 | 40.2428 | 32.3238 | 25.3094 | 22.1624 | 21.5902 | 24.1771 | 174.5651 | 274.355 | 271.0184 | 461.0131 | 578.2621 | 644.1223 | 564.2641 | 619.9797 | 624.8639 | 387.7765 | 670.6788 | 603.0007 | 698.9186 | 800.2866 | 720.4113 | 439.1521 | 629.0716 | 580.0475 | 513.3671 | 633.2781 | 555.8407 |  | 636.4197 |  | 644.3682 | 468.0237 | 469.8505 | 616.8424 |  | 122.0982 | 243.533 | 166.4952 | 376.4284 | 435.2781 | 532.7752 | 576.8198 | 21.0204 | 84.7293 | 24.7833 | 168.8587 | 28.5827 | 49.574 | 59.5562 | 70.5785 | 31.7591 |  |  | 2.5098 | -2.2954 | -67.9163 | 1.1157 | 6.3656 | -197.7691 | 27.8672 | -3.9845 | 1.5781 | 5.3538 | 30.0286 | 0.0068734 | 0.00048462 | 0.00052077 | 763.7665 | 535.4814 | 373.3596 | 140.3578 | 40.7376 | 23.1802 | 21.0366 | 54.9332 | 35.6351 | 27.6022 | 24.1962 | 23.5307 | 27.3317 | 24.4511 | 207.7418 | 179.5551 | 165.4049 | 112.3828 | 99.2934 | 215.6086 | 141.3983 | 95.2896 | 96.7541 | 127.5713 | 102.3904 | 202.0045 | 540.1265 | 244.3701 | 579.3721 | 665.7322 | 677.2095 | 670.2748 | 714.6535 | 665.3189 | 9.7704 | 5.587 | 715.1156 | 609.8174 | 147.336 | 721.3587 | 680.1949 | 123.4924 | 528.8399 | 672.6448 | 601.3467 | 537.1894 | 641.0693 | 577.104 | 935.6278 | 841.8068 | 680.9741 | 667.9977 | 964.9724 |  | 716.2465 | 740.9152 | 698.2631 | 853.8527 | 693.6916 | 748.6712 |  | 726.4143 |  |  | 851.482 | 884.0035 | 912.2562 | [5 empty] | 117.1164 | 797.0835 | 619.6267 | 70.4211 | 802.8901 | 793.052 | 91.4354 | 691.9344 | 679.9333 | 709.7835 |  | 1269.4354 | 693.3841 | 555.7926 | 673.4979 | 974.5493 | 690.1292 | 700.74 | 611.2479 | 682.2701 | 622.6981 | 918.6128 | 465.7082 | 639.1841 | 684.5475 | 588.9531 | 724.0298 | 743.3861 |  |  | 527.2691 | 604.2799 | 663.1659 | 700.9067 |  | 659.4086 | 609.6432 | 0.41724 | 19.0504 | 1.54 | 1.4301 | -22.2876 | 3.0888 | 1481.79 | 0.96 | 3.48 | -2.4 | -13.0547 | 1.6732 | 4.9915 | -27.8223 | 10.4439 | 47.4241 | 49.3045 | 45.0966 | 4.1097 | -0.99291 |  | 46.5827
42838.4852 | 5610 | 94.3254 | 51.5707 | 33.2212 | 27.289 | 23.5145 | 23.8441 | 24.4958 | 21.9012 | 40.2566 | 32.3315 | 25.3142 | 22.1686 | 21.5965 | 24.1809 | 174.7575 | 274.4563 | 271.1008 | 460.8353 | 578.1106 | 643.9114 | 563.715 | 619.9639 | 624.7496 | 387.8013 | 670.3711 | 602.3318 | 697.9312 | 800.238 | 719.7317 | 439.1377 | 628.9752 | 579.969 | 513.3288 | 633.3337 | 556.2687 |  | 636.3006 |  | 644.2736 | 468.1958 | 469.6765 | 616.6714 |  | 122.1714 | 243.4993 | 166.4997 | 377.3267 | 434.5354 | 532.2691 | 576.4024 | 21.052 | 84.709 | 25.0878 | 168.7929 | 28.5764 | 49.5473 | 59.4788 | 70.538 | 31.7552 |  |  | 2.3724 | -1.9865 | -67.9919 | 0.92912 | 6.5844 | -197.7803 | 27.7483 | -3.6855 | 1.4921 | 5.4417 | 29.4533 | 0.0067831 | 0.0003877 | 0.00051584 | 767.9618 | 535.9501 | 373.3911 | 140.3988 | 40.7648 | 23.1734 | 21.0293 | 54.9331 | 35.6329 | 27.6009 | 24.1941 | 23.5275 | 27.3212 | 24.4474 | 215.7294 | 187.2055 | 165.0203 | 110.5742 | 99.3462 | 215.7167 | 141.2889 | 95.2917 | 96.7554 | 127.627 | 102.3934 | 202.0811 | 540.1049 | 244.3579 | 579.3094 | 666.139 | 677.0128 | 670.0429 | 714.5144 | 665.4787 | 6.8718 | 5.1864 | 715.077 | 609.9049 | 147.3942 | 721.5667 | 680.4553 | 123.4481 | 528.8486 | 673.1526 | 600.6126 | 537.1206 | 641.0108 | 577.2543 | 935.4311 | 841.7612 | 680.9097 | 667.8676 | 964.125 |  | 716.1058 | 740.8684 | 698.3541 | 853.88 | 693.5289 | 748.569 |  | 726.3829 |  |  | 850.3819 | 882.7229 | 911.6457 | [5 empty] | 117.1564 | 797.1229 | 618.3154 | 70.4478 | 802.9426 | 791.6425 | 91.4981 | 691.7249 | 679.4102 | 709.5757 |  | 1272.6333 | 693.232 | 554.745 | 673.0797 | 974.7671 | 689.9362 | 700.515 | 611.6025 | 682.1959 | 622.046 | 918.2405 | 466.2427 | 639.0816 | 684.4342 | 589.0564 | 723.7078 | 743.3125 |  |  | 527.6695 | 603.9364 | 662.9748 | 700.8569 |  | 659.1806 | 609.5018 | 0.72313 | 19.05 | 1.539 | 1.4301 | -22.3776 | 3.0888 | 1491.27 | 1.06 | 3.3823 | -2.2326 | -13.0615 | 1.5269 | 5.075 | -27.8144 | 10.4183 | 47.4128 | 49.3272 | 45.058 | 3.2371 | -0.96411 |  | 46.5346
42838.4852 | 5611 | 94.3677 | 51.6045 | 33.2285 | 27.2951 | 23.512 | 23.8456 | 24.4904 | 21.9032 | 40.2558 | 32.3286 | 25.3172 | 22.1692 | 21.5995 | 24.1762 | 174.9623 | 274.5826 | 271.2111 | 460.6873 | 577.9665 | 643.7133 | 563.4016 | 619.7435 | 624.3568 | 387.8623 | 671.0944 | 602.0388 | 698.5266 | 799.6846 | 719.3363 | 439.1306 | 628.9109 | 580.0923 | 513.3263 | 633.346 | 555.9139 |  | 636.1929 |  | 644.1877 | 467.1292 | 469.8177 | 616.511 |  | 122.4119 | 243.8993 | 166.6419 | 377.2363 | 434.2458 | 532.0708 | 576.1661 | 21.1462 | 84.6673 | 25.4489 | 168.6876 | 28.5835 | 49.5148 | 59.4059 | 70.4962 | 31.7609 |  |  | 3.2063 | -2.1823 | -67.9827 | 1.0566 | 6.3052 | -197.8322 | 27.2594 | -3.6598 | 1.3876 | 5.3435 | 29.6941 | 0.0069868 | 0.00044355 | 0.00051584 | 766.1006 | 536.2903 | 373.429 | 140.4603 | 40.7944 | 23.1856 | 21.0336 | 54.9396 | 35.6436 | 27.6036 | 24.1973 | 23.5332 | 27.3255 | 24.4529 | 223.7651 | 191.0164 | 163.1302 | 107.4669 | 98.2195 | 215.8741 | 141.116 | 95.2856 | 96.7484 | 127.676 | 102.3951 | 202.1528 | 540.0731 | 244.3484 | 579.2546 | 666.6615 | 676.8446 | 669.815 | 714.3831 | 665.584 | 7.0725 | 5.1394 | 715.0684 | 609.7783 | 147.4369 | 721.4014 | 680.452 | 123.4126 | 528.8569 | 673.6305 | 600.4856 | 537.0522 | 640.9119 | 577.5002 | 934.8222 | 841.7025 | 680.681 | 667.6109 | 962.9579 |  | 715.9658 | 740.8098 | 698.5308 | 853.9088 | 693.3385 | 748.5187 |  | 726.3667 |  |  | 851.3465 | 881.7682 | 911.8459 | [5 empty] | 117.1985 | 797.1747 | 617.7129 | 70.4902 | 802.9815 | 807.5945 | 91.5723 | 691.4575 | 679.2461 | 709.3567 |  | 1274.6615 | 692.9819 | 555.283 | 672.9514 | 974.8649 | 689.7835 | 700.2534 | 611.383 | 682.0939 | 621.8225 | 917.9201 | 465.6399 | 639.0559 | 684.0066 | 589.3978 | 723.2688 | 743.2404 |  |  | 527.8485 | 603.9493 | 662.765 | 700.7159 |  | 659.0426 | 609.369 | 0.38979 | 19.0512 | 1.5395 | 1.4303 | -22.3721 | 3.0888 | 1499.58 | 0.66 | 3.9313 | -2.341 | -13.0657 | 1.6289 | 4.9656 | -27.8146 | 10.3248 | 47.4106 | 49.3705 | 45.0129 | 2.3659 | -0.77608 |  | 46.4943
42838.4852 | 5612 | 94.4271 | 51.6331 | 33.2324 | 27.2992 | 23.5281 | 23.8453 | 24.4989 | 21.8984 | 40.2699 | 32.3449 | 25.3246 | 22.173 | 21.5988 | 24.1791 | 175.1301 | 274.6698 | 271.3019 | 460.5183 | 577.7982 | 643.503 | 563.0364 | 619.3415 | 624.2223 | 387.8881 | 671.3829 | 601.6413 | 697.8599 | 799.0847 | 719.2099 | 439.1092 | 628.8403 | 579.4359 | 513.2999 | 633.2021 | 555.8443 |  | 636.0862 |  | 644.0986 | 465.2858 | 469.3126 | 616.3505 |  | 122.6845 | 244.3198 | 166.4418 | 377.0958 | 434.4293 | 531.5829 | 575.8334 | 21.3894 | 84.5438 | 25.4806 | 168.5586 | 28.5814 | 49.4703 | 59.3231 | 70.4356 | 31.7468 |  |  | 2.6254 | -1.8078 | -67.9183 | 1.2373 | 6.4077 | -197.7737 | 27.4349 | -3.5002 | 1.4043 | 5.2667 | 29.4687 | 0.0068521 | 0.00051584 | 0.00050105 | 764.4082 | 536.6875 | 373.456 | 140.5071 | 40.8153 | 23.1858 | 21.0357 | 54.9465 | 35.6462 | 27.6022 | 24.1945 | 23.5287 | 27.3229 | 24.4445 | 226.9367 | 195.2757 | 162.4532 | 106.2749 | 97.5606 | 215.998 | 140.9656 | 95.2815 | 96.7515 | 127.7196 | 102.3867 | 202.224 | 539.9876 | 244.3386 | 579.2219 | 666.5549 | 676.7097 | 669.6216 | 714.2414 | 665.089 | 6.6962 | 8.7941 | 715.1457 | 609.7753 | 147.4935 | 721.3313 | 680.3694 | 123.3777 | 528.8884 | 674.1723 | 600.2554 | 536.9958 | 640.8171 | 576.546 | 934.3048 | 841.6446 | 680.623 | 667.5148 | 962.4931 |  | 715.8149 | 740.7729 | 698.7371 | 853.9486 | 693.1517 | 748.4732 |  | 726.3386 |  |  | 853.0574 | 882.027 | 911.0191 | [5 empty] | 117.2489 | 797.2249 | 617.4669 | 70.5291 | 803.0412 | 831.9101 | 91.6522 | 691.1865 | 679.1909 | 709.1352 |  | 1277.2763 | 692.6635 | 553.6432 | 672.8305 | 975.0761 | 689.606 | 699.9923 | 611.0787 | 681.9372 | 622.5676 | 917.782 | 466.3499 | 638.9988 | 683.2032 | 589.4495 | 723.1153 | 743.1814 |  |  | 527.1789 | 603.846 | 662.5274 | 700.6135 |  | 659.2036 | 609.2083 | 0.42411 | 19.0518 | 1.5391 | 1.4303 | -22.4653 | 3.0888 | 1479.06 | 0.66 | 3.5571 | -2.1315 | -13.0648 | 1.7634 | 5.0043 | -27.8021 | 10.3549 | 47.3862 | 49.4202 | 44.9684 | 2.0305 | -0.71999 |  | 46.478
42838.4852 | 5613 | 94.4714 | 51.6618 | 33.2432 | 27.2954 | 23.5224 | 23.8421 | 24.4998 | 21.8978 | 40.2703 | 32.3469 | 25.3193 | 22.1676 | 21.5989 | 24.1804 | 175.3054 | 274.771 | 271.3947 | 460.3616 | 577.6456 | 643.3018 | 562.9608 | 619.3017 | 624.335 | 387.911 | 670.9675 | 601.6525 | 696.421 | 799.0977 | 718.8753 | 439.0991 | 628.747 | 578.6892 | 513.2682 | 633.0718 | 556.0394 |  | 635.9587 |  | 643.9866 | 465.6805 | 468.9899 | 616.181 |  | 122.7981 | 244.4261 | 166.3722 | 376.5696 | 434.1372 | 531.5899 | 575.3621 | 21.3796 | 84.4523 | 25.17 | 168.5017 | 28.5749 | 49.411 | 59.2431 | 70.3819 | 31.7267 |  |  | 2.3015 | -1.8216 | -67.9354 | 1.2564 | 6.589 | -197.7717 | 27.3429 | -3.464 | 1.6357 | 5.2875 | 29.3446 | 0.0067699 | 0.00037291 | 0.00046655 | 759.9923 | 537.1135 | 373.5 | 140.5597 | 40.8463 | 23.1889 | 21.0349 | 54.9516 | 35.6528 | 27.5979 | 24.1919 | 23.532 | 27.3258 | 24.4541 | 227.1531 | 192.9516 | 171.8581 | 111.8964 | 98.9216 | 216.0217 | 141.0266 | 95.2767 | 96.7473 | 127.7751 | 102.4011 | 202.3188 | 539.9036 | 244.3411 | 579.1915 | 666.096 | 676.5359 | 669.3882 | 714.1229 | 664.249 | 5.9733 | 6.01 | 715.1591 | 609.6568 | 147.5384 | 721.1193 | 680.4889 | 123.346 | 528.9094 | 674.035 | 600.0909 | 536.9184 | 640.7073 | 576.0846 | 934.0116 | 841.6383 | 680.571 | 667.4433 | 962.4473 |  | 715.6908 | 740.7248 | 698.8061 | 853.9682 | 692.9801 | 748.4315 |  | 726.294 |  |  | 852.6756 | 881.2395 | 909.4036 | [5 empty] | 117.2888 | 797.263 | 617.2484 | 70.5707 | 803.0812 | 838.6985 | 91.7222 | 690.9498 | 679.1388 | 708.927 |  | 1279.2484 | 692.3614 | 554.4609 | 672.6638 | 975.3343 | 689.435 | 699.7329 | 610.7986 | 681.7391 | 622.4464 | 917.7366 | 465.9096 | 638.766 | 682.6233 | 588.7617 | 722.6682 | 743.0993 |  |  | 527.055 | 603.8218 | 662.4839 | 700.5073 |  | 659.3221 | 608.9097 | 0.59532 | 19.0502 | 1.5389 | 1.4296 | -22.3387 | 3.0889 | 1452.91 | 0.95 | 3.3299 | -2.1398 | -13.0678 | 1.7771 | 5.0746 | -27.8021 | 10.3375 | 47.3568 | 49.4378 | 44.9279 | 2.0098 | -1.7572 |  | 46.4628
42838.4853 | 5614 | 94.5179 | 51.6777 | 33.2415 | 27.306 | 23.5248 | 23.8421 | 24.5021 | 21.9021 | 40.2755 | 32.3413 | 25.3169 | 22.166 | 21.6024 | 24.1804 | 175.4803 | 274.8814 | 271.5208 | 460.2095 | 577.4948 | 643.1009 | 563.2217 | 619.1868 | 624.0163 | 387.9593 | 671.0996 | 601.5427 | 696.1601 | 799.5775 | 718.4185 | 439.0872 | 628.6484 | 578.2499 | 513.2199 | 632.9332 | 555.4826 |  | 635.8398 |  | 643.8992 | 465.9368 | 469.0935 | 616.0204 |  | 122.8327 | 244.3464 | 166.0932 | 377.1793 | 434.8874 | 531.3417 | 574.8189 | 21.4397 | 84.3548 | 24.9265 | 168.4213 | 28.5865 | 49.3579 | 59.1767 | 70.3256 | 31.7325 |  |  | 2.2555 | -1.9307 | -67.8815 | 0.983 | 6.5733 | -197.7415 | 27.6221 | -3.6106 | 1.3409 | 5.2543 | 29.0267 | 0.0067716 | 0.00030063 | 0.00049612 | 761.0885 | 537.4506 | 373.5473 | 140.6147 | 40.8769 | 23.1956 | 21.0378 | 54.9647 | 35.6558 | 27.608 | 24.1937 | 23.5349 | 27.3284 | 24.4568 | 220.2328 | 190.266 | 169.486 | 112.655 | 97.8271 | 215.819 | 140.9617 | 95.2788 | 96.745 | 127.8185 | 102.4106 | 202.3985 | 539.8559 | 244.3431 | 579.1477 | 666.2596 | 676.3882 | 669.1971 | 714.0116 | 664.2032 | 4.8346 | 4.9778 | 715.1612 | 609.5562 | 147.5963 | 721.0407 | 680.4663 | 123.3096 | 528.9363 | 674.0332 | 599.8185 | 536.8507 | 640.6607 | 575.7425 | 933.5519 | 841.5277 | 680.5642 | 667.4181 | 962.4242 |  | 715.5674 | 740.6715 | 698.9057 | 853.9947 | 692.8062 | 748.3851 |  | 726.2574 |  |  | 850.9639 | 879.7005 | 909.0504 | [5 empty] | 117.3266 | 797.3031 | 617.0766 | 70.6062 | 803.1076 | 822.7401 | 91.7912 | 690.7138 | 678.9421 | 708.7098 |  | 1281.9351 | 692.0447 | 555.0589 | 672.7136 | 975.6766 | 689.2219 | 699.4526 | 610.6982 | 681.5564 | 622.0597 | 917.4717 | 465.0488 | 638.5079 | 682.4356 | 588.6507 | 722.4149 | 743.0258 |  |  | 527.0103 | 603.6161 | 662.8131 | 700.3693 |  | 659.299 | 608.6454 | 0.008586 | 19.0508 | 1.5385 | 1.429 | -22.4315 | 3.0889 | 1448.88 | 0.93 | 3.2957 | -2.2028 | -13.0616 | 1.5718 | 5.0678 | -27.7956 | 10.3886 | 47.327 | 49.4628 | 44.8868 | 2.7508 | -1.5019 |  | 46.4312
42838.4853 | 5615 | 94.5615 | 51.7051 | 33.2573 | 27.3015 | 23.526 | 23.8388 | 24.4965 | 21.8958 | 40.2885 | 32.3499 | 25.326 | 22.1679 | 21.5974 | 24.1813 | 175.6528 | 274.9844 | 271.6349 | 460.0465 | 577.3452 | 642.9091 | 562.8189 | 618.9468 | 623.5989 | 388.0216 | 671.0072 | 601.4954 | 694.9578 | 799.7485 | 718.1433 | 439.0869 | 628.562 | 578.4543 | 513.198 | 632.6876 | 554.8856 |  | 635.7456 |  | 643.813 | 466.6646 | 469.193 | 615.8566 |  | 122.7954 | 244.1671 | 165.9329 | 377.1739 | 433.412 | 530.7618 | 574.6583 | 21.5447 | 84.3023 | 24.9706 | 168.4043 | 28.5781 | 49.2829 | 59.1021 | 70.2494 | 31.7299 |  |  | 2.4894 | -2.1153 | -67.7613 | 1.3273 | 6.7678 | -197.7783 | 27.5597 | -3.7735 | 1.4082 | 5.4146 | 29.4206 | 0.006765 | 0.00037456 | 0.0004797 | 750.5194 | 537.8007 | 373.592 | 140.6812 | 40.9179 | 23.2023 | 21.0403 | 54.9782 | 35.6542 | 27.6188 | 24.1995 | 23.5297 | 27.3234 | 24.4544 | 208.6006 | 183.5062 | 164.2019 | 112.9558 | 95.9517 | 215.4521 | 140.8028 | 95.2788 | 96.7431 | 127.8689 | 102.4097 | 202.4759 | 539.7872 | 244.3522 | 579.091 | 666.0562 | 676.2951 | 669.0569 | 713.859 | 664.4646 | 5.0218 | 4.5009 | 715.1561 | 609.5099 | 147.6556 | 721.0425 | 680.4239 | 123.294 | 528.9818 | 674.3339 | 599.8874 | 536.8023 | 640.5356 | 576.1477 | 933.3499 | 841.4254 | 680.5292 | 667.3719 | 961.9997 |  | 715.435 | 740.5785 | 699.1902 | 854.0229 | 692.6109 | 748.2962 |  | 726.1995 |  |  | 850.4111 | 879.7038 | 908.5281 | [5 empty] | 117.3761 | 797.3327 | 616.8787 | 70.6441 | 803.1107 | 804.436 | 91.8582 | 690.4487 | 678.4847 | 708.4869 |  | 1284.6775 | 691.7527 | 556.4111 | 672.9646 | 975.9036 | 688.9972 | 699.1782 | 610.7764 | 681.4568 | 621.4212 | 917.2014 | 463.8214 | 638.2819 | 682.0042 | 587.9089 | 722.3708 | 742.9574 |  |  | 526.9177 | 603.5211 | 662.9707 | 700.1417 |  | 658.8918 | 608.507 | 0.47605 | 19.0495 | 1.5384 | 1.4278 | -22.3647 | 3.0888 | 1436.28 | 0.83 | 3.4619 | -2.3053 | -13.0478 | 1.8261 | 5.1404 | -27.7882 | 10.3731 | 47.306 | 49.5326 | 44.8407 | 3.9928 | -0.93501 |  | 46.4033
42838.4853 | 5616 | 94.6146 | 51.7386 | 33.2667 | 27.3033 | 23.53 | 23.8452 | 24.5088 | 21.9047 | 40.3023 | 32.3563 | 25.3306 | 22.1645 | 21.6007 | 24.188 | 175.8181 | 275.0793 | 271.7409 | 459.8865 | 577.1907 | 642.7061 | 562.0837 | 618.8133 | 623.4563 | 388.0615 | 670.9384 | 601.026 | 695.0653 | 799.6325 | 717.9478 | 439.0899 | 628.4758 | 578.765 | 513.1752 | 632.4857 | 554.5897 |  | 635.6352 |  | 643.7229 | 467.3333 | 469.119 | 615.6859 |  | 122.9094 | 244.445 | 166.0928 | 376.7258 | 431.5697 | 530.3202 | 574.62 | 21.4942 | 84.2519 | 24.9865 | 168.4035 | 28.5846 | 49.2114 | 59.0418 | 70.1933 | 31.7329 |  |  | 2.3152 | -2.1547 | -68.0491 | 0.54273 | 6.4438 | -197.8072 | 27.6497 | -3.903 | 1.4158 | 5.3989 | 29.4081 | 0.0068291 | 0.00046655 | 0.00049448 | 761.2726 | 538.1931 | 373.641 | 140.7577 | 40.9417 | 23.1986 | 21.0346 | 54.9659 | 35.6662 | 27.6119 | 24.1958 | 23.5359 | 27.3296 | 24.4547 | 204.758 | 181.375 | 158.8243 | 110.9633 | 93.3129 | 215.2383 | 140.6291 | 95.2782 | 96.7375 | 127.9265 | 102.4137 | 202.5523 | 539.7508 | 244.3679 | 579.0216 | 665.948 | 676.1799 | 668.9407 | 713.7055 | 664.5777 | 7.796 | 6.4729 | 715.1303 | 609.5703 | 147.6939 | 721.2338 | 680.165 | 123.2604 | 528.9865 | 674.4296 | 599.5962 | 536.7341 | 640.4058 | 576.2867 | 933.3075 | 841.3352 | 680.5842 | 667.4216 | 961.8629 |  | 715.3219 | 740.5109 | 699.1151 | 854.0436 | 692.4564 | 748.2412 |  | 726.1668 |  |  | 849.8562 | 879.2937 | 907.0159 | [5 empty] | 117.4235 | 797.3648 | 616.5543 | 70.6829 | 803.1347 | 799.2369 | 91.944 | 690.1564 | 678.0172 | 708.2599 |  | 1287.4089 | 691.5301 | 557.3351 | 673.0039 | 975.9575 | 688.7666 | 698.9145 | 610.7579 | 681.3812 | 620.5054 | 916.8841 | 464.1362 | 638.0306 | 681.5722 | 587.692 | 722.4667 | 742.8826 |  |  | 526.8115 | 603.6107 | 662.9686 | 699.955 |  | 658.4143 | 608.3491 | -0.37002 | 19.0517 | 1.5367 | 1.4267 | -22.33 | 3.0888 | 1422.92 | 0.68 | 3.3383 | -2.3273 | -13.079 | 1.168 | 5.0144 | -27.7826 | 10.3872 | 47.2819 | 49.5167 | 44.8043 | 4.3903 | -0.3596 |  | 46.3746
42838.4853 | 5617 | 94.6619 | 51.7607 | 33.2728 | 27.3062 | 23.5345 | 23.8457 | 24.5138 | 21.9055 | 40.3111 | 32.3604 | 25.3355 | 22.174 | 21.5966 | 24.1923 | 175.9871 | 275.1902 | 271.8573 | 459.7286 | 577.0361 | 642.502 | 561.3542 | 618.7542 | 623.1986 | 388.1024 | 671.3344 | 601.042 | 696.4336 | 799.6839 | 717.7433 | 439.0885 | 628.3759 | 578.9001 | 513.1374 | 632.3529 | 554.3833 |  | 635.5235 |  | 643.6398 | 467.215 | 468.6518 | 615.5191 |  | 122.7711 | 244.3757 | 166.0041 | 374.4861 | 430.2219 | 529.9412 | 574.5841 | 21.1097 | 84.2024 | 24.8342 | 168.4163 | 28.578 | 49.1418 | 58.9718 | 70.1207 | 31.7196 |  |  | 2.4289 | -2.2408 | -68.2646 | 1.1131 | 5.7657 | -197.8059 | 27.0734 | -4.0153 | 1.5044 | 5.2703 | 29.4852 | 0.0068718 | 0.00047805 | 0.00051255 | 760.5486 | 538.6544 | 373.692 | 140.8117 | 40.9757 | 23.2055 | 21.0393 | 54.984 | 35.6707 | 27.6212 | 24.2004 | 23.5368 | 27.3321 | 24.4632 | 207.8007 | 185.9595 | 162.2016 | 113.6484 | 96.2341 | 215.09 | 140.5927 | 95.2713 | 96.7385 | 127.9739 | 102.4227 | 202.6214 | 539.6894 | 244.3775 | 578.9503 | 665.9354 | 676.0832 | 668.7865 | 713.5099 | 664.6573 | 6.1774 | 7.116 | 715.0801 | 609.4487 | 147.7443 | 721.0218 | 679.9323 | 123.2329 | 528.9974 | 674.3839 | 599.2017 | 536.6735 | 640.2954 | 576.1886 | 933.2906 | 841.2679 | 680.7416 | 667.592 | 961.4804 |  | 715.1897 | 740.4455 | 698.8599 | 854.0633 | 692.3039 | 748.154 |  | 726.1217 |  |  | 849.4425 | 878.4275 | 905.5236 | [5 empty] | 117.463 | 797.3944 | 616.0823 | 70.7218 | 803.1573 | 794.3544 | 92.009 | 689.8833 | 677.7878 | 708.0316 |  | 1290.2073 | 691.3903 | 556.8149 | 672.9093 | 976.1673 | 688.5418 | 698.6858 | 610.6008 | 681.2424 | 620.8872 | 916.561 | 463.8523 | 637.8142 | 681.1874 | 587.6876 | 722.4319 | 742.8203 |  |  | 525.6344 | 603.5563 | 662.7296 | 699.5543 |  | 658.3174 | 608.1917 | 0.20689 | 19.0507 | 1.5368 | 1.4277 | -22.4076 | 3.0888 | 1405.29 | 0.84 | 3.4189 | -2.3732 | -13.0988 | 1.6726 | 4.7421 | -27.776 | 10.2759 | 47.2599 | 49.4583 | 44.7684 | 4.0319 | -0.73948 |  | 46.351
42838.4853 | 5618 | 94.7004 | 51.7776 | 33.2837 | 27.3073 | 23.5352 | 23.8408 | 24.5096 | 21.9127 | 40.3073 | 32.3617 | 25.3369 | 22.1688 | 21.5963 | 24.1941 | 176.1594 | 275.2934 | 271.9713 | 459.5722 | 576.8832 | 642.3047 | 560.8081 | 618.7592 | 623.1733 | 388.1574 | 671.8238 | 601.5124 | 695.224 | 798.8122 | 717.057 | 439.0828 | 628.2871 | 579.0927 | 513.1019 | 632.3665 | 554.5377 |  | 635.4182 |  | 643.5545 | 467.367 | 468.2601 | 615.3495 |  | 122.5186 | 243.8454 | 165.4702 | 372.7781 | 430.5738 | 529.3477 | 574.6106 | 21.0433 | 84.1535 | 24.6572 | 168.475 | 28.577 | 49.099 | 58.9153 | 70.044 | 31.7272 |  |  | 2.3475 | -2.3335 | -68.1917 | 0.78455 | 5.7124 | -197.8125 | 27.2081 | -3.6677 | 1.5921 | 5.2869 | 29.2102 | 0.0067979 | 0.00029735 | 0.00049941 | 757.3029 | 539.1327 | 373.7407 | 140.8718 | 41.0052 | 23.2078 | 21.0334 | 54.9885 | 35.6735 | 27.6196 | 24.2006 | 23.5303 | 27.3241 | 24.4564 | 201.0813 | 186.6692 | 164.7878 | 117.5226 | 97.0031 | 214.7385 | 140.603 | 95.2617 | 96.736 | 128.0336 | 102.4324 | 202.7142 | 539.6121 | 244.3882 | 578.8434 | 665.5986 | 675.9193 | 668.6678 | 713.3396 | 664.8138 | 8.232 | 7.9782 | 715.0203 | 609.2284 | 147.7986 | 721.1281 | 679.7336 | 123.2045 | 528.9962 | 674.5112 | 599.7044 | 536.6074 | 640.2057 | 576.6403 | 933.2853 | 841.2392 | 680.7633 | 667.59 | 960.5814 |  | 715.1038 | 740.3717 | 698.6218 | 854.0915 | 692.0953 | 748.0854 |  | 726.0811 |  |  | 850.1373 | 877.8463 | 904.9921 | [5 empty] | 117.5082 | 797.4193 | 615.6972 | 70.7602 | 803.1885 | 797.0642 | 92.0783 | 689.6655 | 677.6961 | 707.8141 |  | 1292.9489 | 691.2193 | 556.8111 | 672.8635 | 976.4745 | 688.358 | 698.498 | 610.4956 | 681.0293 | 621.6502 | 916.3987 | 463.3075 | 637.6808 | 681.0954 | 587.973 | 722.4362 | 742.7606 |  |  | 524.457 | 603.4455 | 662.47 | 699.1894 |  | 658.4105 | 608.1164 | 0.254 | 19.0488 | 1.5371 | 1.4269 | -22.3387 | 3.0888 | 1416.04 | 0.89 | 3.3599 | -2.4205 | -13.0851 | 1.4035 | 4.7185 | -27.7662 | 10.2977 | 47.2637 | 49.4041 | 44.7192 | 4.7301 | -1.0255 |  | 46.3103
42838.4853 | 5619 | 94.7419 | 51.806 | 33.2813 | 27.3215 | 23.5307 | 23.849 | 24.5053 | 21.9098 | 40.3107 | 32.37 | 25.3323 | 22.1653 | 21.5988 | 24.1872 | 176.3354 | 275.4038 | 272.0954 | 459.424 | 576.7364 | 642.1046 | 560.5596 | 618.6099 | 623.2652 | 388.2343 | 671.5887 | 601.9395 | 693.9789 | 798.0869 | 716.5083 | 439.0613 | 628.2218 | 579.082 | 512.965 | 632.4832 | 554.6984 |  | 635.3034 |  | 643.4533 | 466.7571 | 468.1786 | 615.1736 |  | 122.0672 | 243.265 | 165.1855 | 373.3686 | 432.0646 | 529.5064 | 574.7224 | 21.1071 | 84.0971 | 24.7743 | 168.4958 | 28.5608 | 49.0433 | 58.8511 | 69.9478 | 31.7136 |  |  | 2.628 | -2.4813 | -67.9794 | 0.94489 | 6.267 | -197.7757 | 27.7713 | -3.7446 | 1.6268 | 5.3676 | 29.2399 | 0.0069046 | 0.00051584 | 0.00049448 | 754.6213 | 539.5659 | 373.7913 | 140.9411 | 41.0288 | 23.2104 | 21.0406 | 54.9963 | 35.6809 | 27.6211 | 24.202 | 23.5379 | 27.3275 | 24.4614 | 203.4301 | 192.6435 | 170.8265 | 119.3574 | 99.6138 | 214.6483 | 140.7056 | 95.2674 | 96.7365 | 128.0777 | 102.4364 | 202.7908 | 539.5799 | 244.3958 | 578.7812 | 665.6126 | 675.8134 | 668.5815 | 713.1756 | 664.4216 | 8.6783 | 7.7613 | 715.007 | 609.2532 | 147.843 | 720.9193 | 679.7278 | 123.1698 | 529.0013 | 674.609 | 599.9416 | 536.541 | 640.1461 | 576.8557 | 933.3364 | 841.1677 | 680.808 | 667.6295 | 960.005 |  | 715.0073 | 740.3134 | 698.6472 | 854.1117 | 691.9489 | 748.027 |  | 726.0294 |  |  | 851.9222 | 878.4188 | 905.1929 | [5 empty] | 117.5464 | 797.453 | 615.4221 | 70.7989 | 803.2425 | 798.1672 | 92.1458 | 689.4717 | 677.651 | 707.6006 |  | 1295.5877 | 690.9409 | 556.2358 | 672.5755 | 976.7294 | 688.1762 | 698.3108 | 610.4782 | 680.7348 | 621.3998 | 916.2766 | 463.4389 | 637.652 | 681.1435 | 587.9192 | 722.4195 | 742.6968 |  |  | 523.7428 | 603.2868 | 662.1944 | 699.0744 |  | 658.4199 | 607.9519 | -0.0060685 | 19.0503 | 1.538 | 1.4265 | -22.4744 | 3.0888 | 1414.85 | 0.88 | 3.5541 | -2.4946 | -13.0574 | 1.5394 | 4.9427 | -27.7663 | 10.4047 | 47.2559 | 49.4118 | 44.6847 | 4.4568 | -1.6834 |  | 46.2977
42838.4853 | 5620 | 94.8034 | 51.8468 | 33.3039 | 27.3291 | 23.5379 | 23.8499 | 24.5133 | 21.9101 | 40.332 | 32.3818 | 25.3348 | 22.1734 | 21.6035 | 24.199 | 176.5082 | 275.5131 | 272.2194 | 459.2716 | 576.5918 | 641.897 | 560.51 | 618.5074 | 623.0074 | 388.3034 | 670.8565 | 602.2212 | 693.4215 | 798.5025 | 716.3365 | 439.0444 | 628.1348 | 579.3602 | 512.9503 | 632.337 | 554.7506 |  | 635.1796 |  | 643.3464 | 466.527 | 468.4057 | 614.9803 |  | 121.6913 | 242.9339 | 165.1331 | 374.9583 | 432.0922 | 529.4683 | 574.9217 | 20.9757 | 84.0296 | 24.7119 | 168.4456 | 28.5694 | 48.9798 | 58.7926 | 69.8904 | 31.7138 |  |  | 2.9586 | -2.3131 | -67.9722 | 1.0776 | 6.3137 | -197.7829 | 27.425 | -3.9279 | 1.4787 | 5.1335 | 29.0981 | 0.0068833 | 0.00040577 | 0.00048298 | 753.0574 | 539.9243 | 373.8344 | 140.9953 | 41.059 | 23.2114 | 21.042 | 55.0016 | 35.6894 | 27.6231 | 24.2065 | 23.5407 | 27.3297 | 24.4625 | 207.3848 | 202.3081 | 174.2427 | 121.0991 | 102.0057 | 214.7492 | 140.811 | 95.2722 | 96.7384 | 128.1354 | 102.4482 | 202.8779 | 539.5572 | 244.4269 | 578.712 | 665.4642 | 675.7039 | 668.4764 | 712.9964 | 663.9551 | 10.3327 | 5.3106 | 714.9879 | 609.1679 | 147.8889 | 720.5887 | 679.8623 | 123.136 | 529.0051 | 673.9504 | 600.2336 | 536.4822 | 640.0894 | 576.9032 | 933.1496 | 841.101 | 680.9734 | 667.8378 | 959.4794 |  | 714.8852 | 740.2415 | 698.8612 | 854.1311 | 691.8069 | 747.9656 |  | 725.9762 |  |  | 852.5062 | 878.6129 | 904.5961 | [5 empty] | 117.5875 | 797.4948 | 615.2436 | 70.838 | 803.295 | 799.451 | 92.2156 | 689.2569 | 677.2614 | 707.3833 |  | 1298.0979 | 690.6259 | 556.1816 | 672.0145 | 976.8761 | 687.9897 | 698.0842 | 610.4923 | 680.4428 | 620.9645 | 916.124 | 463.3918 | 637.5958 | 681.2519 | 587.7281 | 722.3234 | 742.6249 |  |  | 524.1785 | 603.0715 | 661.8549 | 698.8665 |  | 658.0362 | 607.7648 | 0.22822 | 19.0494 | 1.5381 | 1.4269 | -22.4887 | 3.0888 | 1419.75 | 1.15 | 3.7706 | -2.4078 | -13.0525 | 1.6435 | 4.9609 | -27.7662 | 10.3394 | 47.2404 | 49.4643 | 44.6513 | 4.0312 | -2.0496 |  | 46.2864
42838.4853 | 5621 | 94.8434 | 51.8727 | 33.3139 | 27.3351 | 23.5311 | 23.8464 | 24.51 | 21.9076 | 40.3342 | 32.3864 | 25.337 | 22.1791 | 21.603 | 24.1983 | 176.681 | 275.6176 | 272.3401 | 459.1178 | 576.447 | 641.694 | 560.6735 | 618.2464 | 622.8671 | 388.3904 | 670.3313 | 602.2206 | 693.4008 | 798.7703 | 716.1992 | 439.0331 | 628.0276 | 579.3624 | 512.9279 | 632.0872 | 554.84 |  | 635.0721 |  | 643.2534 | 464.6048 | 468.6351 | 614.8072 |  | 121.5973 | 242.8378 | 164.9836 | 374.265 | 429.5638 | 529.1402 | 574.8154 | 20.7892 | 83.9927 | 24.6228 | 168.3983 | 28.574 | 48.9179 | 58.7304 | 69.8406 | 31.7123 |  |  | 3.5592 | -1.9681 | -68.1516 | 1.0724 | 6.3952 | -197.7908 | 27.4 | -3.8846 | 1.6754 | 5.1522 | 29.0404 | 0.0068948 | 0.00041563 | 0.00053062 | 752.4553 | 540.3026 | 373.8786 | 141.0603 | 41.087 | 23.2128 | 21.0369 | 55.0089 | 35.6878 | 27.6312 | 24.2076 | 23.5375 | 27.3306 | 24.4654 | 217.7416 | 205.4454 | 173.4618 | 118.1384 | 101.8062 | 215.0054 | 140.7696 | 95.2688 | 96.7343 | 128.182 | 102.4467 | 202.9427 | 539.5404 | 244.4456 | 578.6154 | 665.5047 | 675.5593 | 668.3477 | 712.8672 | 663.8148 | 9.9149 | 6.4956 | 714.9118 | 609.0042 | 147.9397 | 720.5601 | 679.8936 | 123.1111 | 529.012 | 673.2961 | 600.3793 | 536.4127 | 640.028 | 576.5945 | 933.1143 | 841.0818 | 681.2504 | 668.22 | 959.2553 |  | 714.7397 | 740.1616 | 698.9779 | 854.1577 | 691.652 | 747.9233 |  | 725.925 |  |  | 851.0625 | 878.0785 | 904.1504 | [5 empty] | 117.6282 | 797.5404 | 615.0749 | 70.8684 | 803.3568 | 801.9461 | 92.2799 | 689.0081 | 676.5162 | 707.176 |  | 1301.0318 | 690.434 | 555.9672 | 671.7348 | 977.1223 | 687.7996 | 697.8492 | 610.2679 | 680.2412 | 620.8907 | 915.8625 | 463.6237 | 637.5161 | 681.3797 | 587.1087 | 722.2654 | 742.5605 |  |  | 524.377 | 602.6091 | 661.4849 | 698.7022 |  | 657.4676 | 607.6033 | 0.21356 | 19.049 | 1.5385 | 1.4278 | -22.3254 | 3.0888 | 1409.6 | 1.3 | 4.1354 | -2.2208 | -13.0685 | 1.6393 | 4.9918 | -27.761 | 10.3326 | 47.2108 | 49.494 | 44.6147 | 2.9157 | -1.9681 |  | 46.2583
42838.4853 | 5622 | 94.884 | 51.8953 | 33.3198 | 27.335 | 23.5342 | 23.8499 | 24.515 | 21.9108 | 40.3395 | 32.3936 | 25.3397 | 22.1782 | 21.6063 | 24.2009 | 176.8449 | 275.723 | 272.4645 | 458.9632 | 576.2896 | 641.481 | 560.8957 | 618.0837 | 623.0479 | 388.4626 | 669.5374 | 602.096 | 694.28 | 798.4064 | 716.1675 | 439.0055 | 627.9337 | 579.0123 | 512.8919 | 631.9851 | 555.2286 |  | 634.9791 |  | 643.1528 | 463.1719 | 468.4391 | 614.6301 |  | 121.6899 | 242.2388 | 164.8367 | 372.1913 | 429.1422 | 528.8101 | 574.3361 | 20.6209 | 83.9646 | 24.3387 | 168.4065 | 28.5732 | 48.8528 | 58.6692 | 69.7726 | 31.7007 |  |  | 3.0466 | -2.066 | -67.8947 | 1.2202 | 5.9595 | -197.7671 | 27.1858 | -3.903 | 1.7408 | 5.3215 | 29.3212 | 0.0068915 | 0.00033184 | 0.00048627 | 752.0131 | 540.8971 | 373.9338 | 141.1173 | 41.1175 | 23.2324 | 21.0469 | 55.0241 | 35.7021 | 27.641 | 24.2119 | 23.5366 | 27.3345 | 24.4775 | 222.9125 | 206.1103 | 174.1715 | 115.091 | 101.2728 | 215.2502 | 140.6963 | 95.2654 | 96.7189 | 128.2293 | 102.4456 | 203.0163 | 539.5099 | 244.4445 | 578.5371 | 664.8544 | 675.3855 | 668.2336 | 712.71 | 663.3232 | 9.2801 | 5.085 | 714.8187 | 608.8158 | 147.9888 | 720.3729 | 679.9979 | 123.0828 | 529.0096 | 672.5901 | 600.3602 | 536.3445 | 639.9483 | 576.0025 | 933.2003 | 841.0971 | 681.5426 | 668.5987 | 958.4693 |  | 714.6085 | 740.1382 | 698.9629 | 854.1872 | 691.5049 | 747.9105 |  | 725.9018 |  |  | 850.4961 | 877.2808 | 903.2706 | [5 empty] | 117.6783 | 797.5767 | 614.9987 | 70.9055 | 803.3859 | 802.2874 | 92.3393 | 688.7734 | 675.7945 | 706.9551 |  | 1303.3971 | 690.5144 | 555.0089 | 671.8868 | 977.4228 | 687.5867 | 697.6384 | 610.093 | 680.0863 | 621.6209 | 915.6276 | 462.8292 | 637.3857 | 681.2332 | 587.0937 | 722.3104 | 742.5043 |  |  | 523.9351 | 602.3648 | 661.0747 | 698.5496 |  | 656.643 | 607.4004 | 0.41372 | 19.0492 | 1.5385 | 1.4284 | -22.3367 | 3.0888 | 1422.19 | 1.17 | 3.826 | -2.2741 | -13.0362 | 1.7476 | 4.8178 | -27.7537 | 10.29 | 47.2003 | 49.4911 | 44.5799 | 2.3748 | -2.0563 |  | 46.2335
42838.4854 | 5623 | 94.9312 | 51.9162 | 33.3285 | 27.3345 | 23.5325 | 23.8465 | 24.5234 | 21.9087 | 40.352 | 32.3997 | 25.3507 | 22.1805 | 21.6076 | 24.2081 | 177.0086 | 275.8168 | 272.5795 | 458.8051 | 576.1369 | 641.2591 | 561.2444 | 618.1337 | 623.27 | 388.5142 | 668.8722 | 601.4365 | 694.8297 | 797.9487 | 715.827 | 438.9833 | 627.8472 | 578.024 | 512.8596 | 631.9861 | 555.0781 |  | 634.8681 |  | 643.045 | 462.844 | 468.3454 | 614.4707 |  | 121.8345 | 241.69 | 164.9475 | 372.2446 | 429.1252 | 528.5812 | 574.1113 | 20.54 | 83.9351 | 24.1024 | 168.4229 | 28.5753 | 48.7918 | 58.6154 | 69.7175 | 31.6909 |  |  | 2.881 | -1.7749 | -67.8526 | 0.82201 | 6.5516 | -197.7737 | 27.4723 | -3.696 | 1.6941 | 5.1874 | 29.1142 | 0.0067338 | 0.00034334 | 0.00049284 | 760.3543 | 541.3892 | 373.9698 | 141.1844 | 41.1491 | 23.2339 | 21.0413 | 55.0204 | 35.6982 | 27.6421 | 24.211 | 23.5466 | 27.3316 | 24.4808 | 226.3811 | 198.5174 | 165.8773 | 113.8919 | 97.8949 | 215.4973 | 140.5583 | 95.2726 | 96.7373 | 128.2964 | 102.4544 | 203.1162 | 539.5028 | 244.4667 | 578.4494 | 663.9235 | 675.1913 | 668.0844 | 712.5603 | 662.8949 | 8.3622 | 6.9442 | 714.7303 | 608.7471 | 148.054 | 720.2165 | 680.0322 | 123.0546 | 529.0208 | 671.6637 | 600.1208 | 536.2867 | 639.8348 | 575.3385 | 933.0263 | 841.0945 | 681.754 | 668.9015 | 958.1182 |  | 714.4827 | 740.1207 | 698.9459 | 854.2215 | 691.3767 | 747.8884 |  | 725.8687 |  |  | 849.9265 | 876.6884 | 902.696 | [5 empty] | 117.7277 | 797.6402 | 614.7558 | 70.9473 | 803.4191 | 800.0356 | 92.422 | 688.5528 | 675.2573 | 706.7427 |  | 1306.3408 | 690.6746 | 555.4373 | 672.0063 | 977.3547 | 687.3698 | 697.3517 | 610.3011 | 679.8832 | 621.0982 | 915.537 | 462.0066 | 637.2599 | 680.9552 | 586.9029 | 722.3088 | 742.434 |  |  | 523.2345 | 602.4022 | 660.6496 | 698.373 |  | 655.8926 | 607.198 | 0.31392 | 19.0504 | 1.5387 | 1.4287 | -22.2919 | 3.0888 | 1411.44 | 1.05 | 3.7199 | -2.1067 | -13.0253 | 1.4336 | 5.0507 | -27.7502 | 10.3426 | 47.179 | 49.4876 | 44.5492 | 2.0234 | -1.1523 |  | 46.2024
42838.4854 | 5624 | 94.9729 | 51.9352 | 33.3285 | 27.3282 | 23.5324 | 23.8404 | 24.5162 | 21.9018 | 40.3549 | 32.3961 | 25.344 | 22.1738 | 21.6002 | 24.2048 | 177.1946 | 275.943 | 272.6942 | 458.6591 | 575.9927 | 641.0548 | 561.0834 | 617.9267 | 622.9708 | 388.5818 | 668.5976 | 600.6735 | 693.923 | 797.5336 | 715.6193 | 438.9615 | 627.7712 | 577.2934 | 512.8103 | 631.9463 | 554.7981 |  | 634.7462 |  | 642.9207 | 462.2107 | 468.1685 | 614.3004 |  | 121.6078 | 241.3102 | 165.0869 | 371.2791 | 427.8219 | 528.8436 | 574.1363 | 20.433 | 83.9285 | 23.8904 | 168.5223 | 28.5822 | 48.7341 | 58.5618 | 69.6605 | 31.6907 |  |  | 2.471 | -1.7966 | -67.8999 | 0.95015 | 6.0469 | -197.7665 | 27.3882 | -4.039 | 1.6665 | 5.0582 | 29.3628 | 0.0067009 | 0.0003647 | 0.00049612 | 765.788 | 541.7308 | 374.0221 | 141.2474 | 41.1803 | 23.2267 | 21.0464 | 55.0316 | 35.7069 | 27.64 | 24.2091 | 23.5506 | 27.3424 | 24.4693 | 233.4852 | 193.6281 | 168.4776 | 117.4111 | 97.5593 | 215.8493 | 140.5949 | 95.2719 | 96.7293 | 128.3416 | 102.4635 | 203.1868 | 539.5053 | 244.4845 | 578.38 | 664.1923 | 674.9838 | 667.9227 | 712.4338 | 662.998 | 7.2164 | 5.1099 | 714.6365 | 608.7219 | 148.1015 | 720.2787 | 680.0146 | 123.0478 | 529.0438 | 671.0181 | 599.2677 | 536.2355 | 639.8054 | 575.0972 | 933.2505 | 841.1013 | 681.8822 | 669.0713 | 957.808 |  | 714.354 | 740.099 | 698.7355 | 854.2471 | 691.2919 | 747.8233 |  | 725.85 |  |  | 851.6124 | 876.5847 | 902.8909 | [5 empty] | 117.7729 | 797.7027 | 614.5322 | 71.0069 | 803.5108 | 814.2307 | 92.4844 | 688.3106 | 674.9653 | 706.5324 |  | 1308.9006 | 690.6676 | 556.5985 | 671.8101 | 977.8166 | 687.1464 | 697.1105 | 610.3294 | 679.6623 | 620.7503 | 915.3795 | 461.2948 | 637.1737 | 680.3757 | 586.1634 | 722.2443 | 742.3562 |  |  | 523.6354 | 602.4036 | 660.2631 | 698.2052 |  | 655.4067 | 607.0796 | 0.1696 | 19.0495 | 1.5389 | 1.4289 | -22.2436 | 3.0889 | 1414.54 | 0.74 | 3.4447 | -2.1187 | -13.025 | 1.5408 | 4.8531 | -27.7542 | 10.3284 | 47.156 | 49.4386 | 44.5289 | 1.2825 | -1.4365 |  | 46.1536
42838.4854 | 5625 | 95.0163 | 51.9704 | 33.3411 | 27.337 | 23.533 | 23.8489 | 24.5298 | 21.9048 | 40.3657 | 32.4068 | 25.3439 | 22.1737 | 21.6016 | 24.1989 | 177.369 | 276.0376 | 272.8239 | 458.5013 | 575.8298 | 640.8251 | 559.9596 | 617.5388 | 622.9887 | 388.645 | 668.2995 | 599.6159 | 694.6794 | 797.0597 | 715.5508 | 438.9442 | 627.682 | 577.7119 | 512.7642 | 631.8065 | 555.1753 |  | 634.6378 |  | 642.831 | 462.1316 | 468.1324 | 614.1319 |  | 121.5912 | 241.4567 | 165.2258 | 370.5965 | 427.7976 | 529.5343 | 574.1012 | 20.5489 | 83.9068 | 23.8642 | 168.5773 | 28.5839 | 48.6705 | 58.5162 | 69.6184 | 31.6906 |  |  | 2.331 | -1.7927 | -67.9393 | 1.1959 | 6.3229 | -197.8184 | 27.4368 | -3.9194 | 1.6793 | 5.1513 | 29.3321 | 0.0067174 | 0.00035649 | 0.00049777 | 768.6818 | 541.9634 | 374.0544 | 141.3134 | 41.2122 | 23.2265 | 21.0443 | 55.0396 | 35.7106 | 27.6433 | 24.209 | 23.5472 | 27.3333 | 24.4756 | 232.9271 | 189.7468 | 165.5777 | 116.3457 | 98.1326 | 215.8715 | 140.4779 | 95.2659 | 96.7239 | 128.3848 | 102.4667 | 203.2589 | 539.4574 | 244.5028 | 578.3392 | 664.2585 | 674.8263 | 667.7648 | 712.2605 | 662.9599 | 4.9286 | 5.753 | 714.5206 | 608.6018 | 148.1422 | 720.5449 | 679.9831 | 123.014 | 529.0592 | 670.5976 | 598.7927 | 536.1664 | 639.7244 | 575.5419 | 932.7983 | 841.0928 | 681.7999 | 668.97 | 957.8223 |  | 714.2018 | 740.0824 | 698.2874 | 854.2768 | 691.1438 | 747.7396 |  | 725.8069 |  |  | 851.2341 | 877.0555 | 902.5602 | [5 empty] | 117.8125 | 797.763 | 614.5119 | 71.0646 | 803.5807 | 818.5311 | 92.5529 | 688.0678 | 674.8047 | 706.3167 |  | 1311.743 | 690.6195 | 556.9279 | 671.5715 | 978.0293 | 686.9359 | 696.8831 | 610.1196 | 679.5169 | 620.4928 | 915.1037 | 460.9578 | 637.1581 | 679.7268 | 584.99 | 722.155 | 742.3057 |  |  | 523.6125 | 602.429 | 660.0143 | 698.0734 |  | 655.0183 | 606.8015 | 0.6864 | 19.0496 | 1.5395 | 1.429 | -22.2864 | 3.0889 | 1414.47 | 0.92 | 3.3456 | -2.1167 | -13.0306 | 1.7288 | 4.9648 | -27.7698 | 10.342 | 47.1181 | 49.3333 | 44.4939 | 1.3475 | -1.1292 |  | 46.1199
42838.4854 | 5626 | 95.0565 | 51.9855 | 33.3386 | 27.3345 | 23.538 | 23.8562 | 24.5195 | 21.9038 | 40.3715 | 32.4076 | 25.348 | 22.172 | 21.6025 | 24.2038 | 177.5459 | 276.1427 | 272.954 | 458.349 | 575.6815 | 640.6037 | 559.656 | 617.5596 | 622.8283 | 388.7158 | 667.8733 | 598.8997 | 694.3075 | 796.6382 | 715.3385 | 438.9411 | 627.5974 | 577.7742 | 512.716 | 631.5152 | 555.4856 |  | 634.5634 |  | 642.7563 | 462.2151 | 468.1522 | 613.9505 |  | 121.8168 | 241.7653 | 165.0465 | 370.3809 | 428.1419 | 529.7819 | 574.0501 | 20.9549 | 83.8909 | 24.0183 | 168.5669 | 28.5891 | 48.6024 | 58.4649 | 69.561 | 31.6821 |  |  | 2.2804 | -2.02 | -67.9321 | 1.0737 | 5.9589 | -197.7954 | 27.1056 | -4.1586 | 1.6427 | 5.2399 | 29.1771 | 0.0068258 | 0.00034663 | 0.00050927 | 768.1591 | 542.2174 | 374.0977 | 141.3781 | 41.2474 | 23.2372 | 21.0519 | 55.0496 | 35.7231 | 27.6499 | 24.2254 | 23.5498 | 27.3374 | 24.4797 | 222.9275 | 185.2781 | 162.1217 | 111.674 | 96.9196 | 215.6958 | 140.3148 | 95.2658 | 96.7224 | 128.434 | 102.4768 | 203.3422 | 539.391 | 244.5246 | 578.2862 | 664.2471 | 674.6799 | 667.5912 | 712.0819 | 662.4839 | 8.4768 | 4.8355 | 714.448 | 608.5923 | 148.2054 | 720.4366 | 680.1226 | 122.9933 | 529.1076 | 670.2172 | 598.1727 | 536.1081 | 639.6827 | 575.3506 | 931.92 | 841.0868 | 681.9148 | 669.1519 | 958.1958 |  | 714.0609 | 740.0631 | 698.0064 | 854.3097 | 690.9777 | 747.6931 |  | 725.8197 |  |  | 850.1789 | 877.6001 | 902.5102 | [5 empty] | 117.8603 | 797.8251 | 614.3024 | 71.1101 | 803.6395 | 816.7071 | 92.6226 | 687.8595 | 674.4978 | 706.0829 |  | 1314.8372 | 690.449 | 556.6358 | 671.2968 | 978.1571 | 686.7173 | 696.7123 | 609.9486 | 679.4521 | 619.7725 | 914.7331 | 460.9341 | 637.0944 | 679.3066 | 585.0614 | 722.1584 | 742.2268 |  |  | 523.4976 | 602.411 | 659.9451 | 697.9329 |  | 654.5709 | 606.5828 | 0.26996 | 19.0495 | 1.5391 | 1.4278 | -22.2978 | 3.0888 | 1423.91 | 0.95 | 3.3087 | -2.2476 | -13.0338 | 1.6386 | 4.8205 | -27.7725 | 10.281 | 47.0731 | 49.2676 | 44.4546 | 2.4344 | -0.76593 |  | 46.1007
42838.4854 | 5627 | 95.1032 | 52.0226 | 33.3535 | 27.3411 | 23.5423 | 23.8632 | 24.5193 | 21.9102 | 40.3807 | 32.4235 | 25.3547 | 22.1779 | 21.6008 | 24.2013 | 177.7015 | 276.2428 | 273.0652 | 458.1932 | 575.5295 | 640.3841 | 559.7816 | 617.545 | 622.6265 | 388.771 | 667.4393 | 598.6412 | 694.3909 | 796.8071 | 715.5145 | 438.9107 | 627.5296 | 577.2156 | 512.6665 | 631.3404 | 555.4796 |  | 634.4866 |  | 642.6434 | 462.4251 | 467.7374 | 613.746 |  | 121.9116 | 242.0779 | 164.8235 | 372.2885 | 428.9276 | 529.5905 | 574.2206 | 21.6275 | 83.8602 | 24.5742 | 168.5723 | 28.5673 | 48.5331 | 58.4102 | 69.4989 | 31.6728 |  |  | 2.1937 | -2.5898 | -67.5129 | 1.2511 | 6.3847 | -197.7849 | 27.1418 | -4.0173 | 1.4781 | 5.1838 | 29.0604 | 0.0067551 | 0.0004222 | 0.00046984 | 758.71 | 542.49 | 374.1407 | 141.4339 | 41.2737 | 23.2404 | 21.0439 | 55.0535 | 35.7261 | 27.6474 | 24.2201 | 23.5451 | 27.3339 | 24.4775 | 214.3905 | 182.7504 | 159.9856 | 108.8314 | 96.0313 | 215.684 | 140.1673 | 95.2752 | 96.7276 | 128.4889 | 102.4829 | 203.4243 | 539.3529 | 244.5432 | 578.2084 | 663.7503 | 674.5753 | 667.4229 | 711.9199 | 661.8543 | 6.5511 | 6.4843 | 714.3632 | 608.5624 | 148.255 | 720.0155 | 680.4261 | 122.9794 | 529.1357 | 670.0858 | 597.9639 | 536.0454 | 639.593 | 574.9195 | 931.8583 | 841.0466 | 682.1433 | 669.4372 | 958.2425 |  | 713.914 | 740.1296 | 697.8558 | 854.327 | 690.8202 | 747.6757 |  | 725.8877 |  |  | 848.383 | 877.4052 | 902.0055 | [5 empty] | 117.9042 | 797.8752 | 614.1089 | 71.1437 | 803.7229 | 813.4072 | 92.6901 | 687.6838 | 674.2803 | 705.8728 |  | 1317.7001 | 690.2583 | 555.8518 | 670.8218 | 978.3713 | 686.4521 | 696.5445 | 609.6211 | 679.3778 | 619.1487 | 914.4948 | 460.7884 | 637.0027 | 678.6847 | 585.0104 | 722.0608 | 742.1732 |  |  | 523.2434 | 602.3478 | 659.9805 | 697.819 |  | 654.0552 | 606.4793 | 0.30038 | 19.0494 | 1.5394 | 1.4283 | -22.3386 | 3.0889 | 1454.68 | 0.92 | 3.2455 | -2.5456 | -12.9975 | 1.7693 | 4.9891 | -27.7684 | 10.2866 | 47.0356 | 49.2303 | 44.4177 | 3.3814 | -0.54734 |  | 46.0951
42838.4854 | 5628 | 95.1472 | 52.0391 | 33.3633 | 27.345 | 23.537 | 23.8496 | 24.5286 | 21.904 | 40.3915 | 32.4137 | 25.3582 | 22.1759 | 21.6022 | 24.2043 | 177.8623 | 276.3486 | 273.1845 | 458.0435 | 575.3849 | 640.1621 | 560.0766 | 617.4673 | 622.649 | 388.8412 | 667.1519 | 598.456 | 694.9724 | 796.5516 | 715.7046 | 438.8922 | 627.4487 | 576.876 | 512.6238 | 631.2927 | 555.3474 |  | 634.3632 |  | 642.5312 | 463.1086 | 467.0043 | 613.5501 |  | 122.2429 | 242.5043 | 164.5641 | 372.5477 | 428.7399 | 529.5442 | 574.2096 | 21.7747 | 83.8244 | 25.1181 | 168.5331 | 28.5424 | 48.4755 | 58.3578 | 69.4212 | 31.669 |  |  | 2.5834 | -2.2625 | -67.829 | 1.1387 | 6.5752 | -197.8144 | 27.3225 | -3.9523 | 1.603 | 5.1404 | 29.1873 | 0.0069244 | 0.00044848 | 0.00049612 | 756.891 | 542.7849 | 374.1853 | 141.4983 | 41.3012 | 23.2464 | 21.0497 | 55.0592 | 35.7291 | 27.6568 | 24.2302 | 23.5541 | 27.3389 | 24.4822 | 207.8091 | 184.7263 | 164.042 | 107.1328 | 93.9922 | 215.5393 | 140.1005 | 95.2607 | 96.7172 | 128.538 | 102.4872 | 203.5038 | 539.3888 | 244.5668 | 578.1168 | 663.7713 | 674.4627 | 667.3114 | 711.7588 | 661.7872 | 6.0809 | 5.4152 | 714.2945 | 608.4441 | 148.2924 | 719.6967 | 680.442 | 122.9547 | 529.17 | 670.2946 | 597.7015 | 535.9823 | 639.5167 | 574.6518 | 932.0939 | 840.9971 | 682.2584 | 669.5175 | 957.0813 |  | 713.7737 | 740.238 | 697.7948 | 854.3624 | 690.7053 | 747.6621 |  | 725.9199 |  |  | 848.0559 | 875.7888 | 901.3387 | [5 empty] | 117.9402 | 797.9258 | 613.7912 | 71.1808 | 803.7806 | 814.3566 | 92.7596 | 687.5148 | 674.0697 | 705.665 |  | 1320.7362 | 690.0317 | 555.9503 | 670.6193 | 978.6103 | 686.2067 | 696.3671 | 609.2068 | 679.2988 | 619.9942 | 914.1528 | 459.9809 | 636.8844 | 678.0935 | 584.4774 | 721.9235 | 742.1065 |  |  | 523.1941 | 602.2941 | 660.0161 | 697.6777 |  | 653.8212 | 606.2977 | 0.47234 | 19.0483 | 1.5397 | 1.4293 | -22.3558 | 3.0889 | 1477.69 | 0.6 | 3.5223 | -2.3804 | -13.0333 | 1.6887 | 5.0629 | -27.7697 | 10.3205 | 47.0334 | 49.213 | 44.3902 | 4.0927 | -1.0065 |  | 46.0721
42838.4854 | 5629 | 95.1902 | 52.0684 | 33.3616 | 27.3446 | 23.5422 | 23.8517 | 24.5249 | 21.9071 | 40.3993 | 32.4199 | 25.3592 | 22.1805 | 21.6004 | 24.2113 | 178.0268 | 276.4596 | 273.3073 | 457.8968 | 575.2388 | 639.9419 | 559.8157 | 617.4117 | 622.7087 | 388.9066 | 666.5761 | 598.1187 | 695.5292 | 796.2747 | 715.6794 | 438.883 | 627.3578 | 577.0618 | 512.5695 | 631.3285 | 555.1234 |  | 634.2531 |  | 642.4212 | 463.1023 | 466.9544 | 613.3717 |  | 122.0952 | 243.2558 | 164.8819 | 370.45 | 429.3223 | 529.2474 | 574.2951 | 21.9359 | 83.7814 | 25.1221 | 168.4873 | 28.541 | 48.4243 | 58.3106 | 69.3446 | 31.6539 |  |  | 2.519 | -2.6877 | -67.616 | 1.236 | 6.3275 | -197.8072 | 27.6464 | -4.0548 | 1.6159 | 5.2992 | 29.4154 | 0.0068685 | 0.00051255 | 0.00050269 | 763.7708 | 543.0691 | 374.2286 | 141.5603 | 41.3295 | 23.2472 | 21.0551 | 55.0721 | 35.738 | 27.663 | 24.2275 | 23.5547 | 27.3436 | 24.4881 | 199.8705 | 183.1115 | 158.9049 | 105.2509 | 92.9176 | 215.255 | 139.9014 | 95.2662 | 96.7168 | 128.5898 | 102.499 | 203.5891 | 539.3709 | 244.5918 | 578.0277 | 663.8912 | 674.3193 | 667.2173 | 711.6094 | 662.1431 | 5.9869 | 4.7634 | 714.2507 | 608.3178 | 148.3424 | 719.6546 | 680.3251 | 122.9294 | 529.1993 | 670.0799 | 597.4199 | 535.9126 | 639.4065 | 574.5618 | 932.3467 | 840.9517 | 682.1964 | 669.3977 | 956.3849 |  | 713.6753 | 740.3208 | 697.7723 | 854.3928 | 690.5654 | 747.644 |  | 725.9409 |  |  | 850.3498 | 875.5921 | 901.8514 | [5 empty] | 117.9846 | 797.9822 | 613.3817 | 71.2142 | 803.8076 | 801.209 | 92.8222 | 687.3121 | 674.0795 | 705.4745 |  | 1323.1495 | 689.8302 | 556.2037 | 670.6266 | 978.6626 | 686.0322 | 696.1182 | 608.6513 | 679.2054 | 619.8822 | 913.7119 | 459.5953 | 636.8061 | 677.5294 | 584.6594 | 722.1786 | 742.0246 |  |  | 523.0781 | 602.2855 | 659.8946 | 697.5552 |  | 653.7933 | 606.0109 | 0.33599 | 19.0492 | 1.5397 | 1.4296 | -22.3211 | 3.0889 | 1470.21 | 0.99 | 3.4781 | -2.5963 | -13.0223 | 1.7606 | 4.9657 | -27.764 | 10.3796 | 47.0286 | 49.2054 | 44.357 | 4.9357 | -0.46107 |  | 46.0306
42838.4854 | 5630 | 95.2275 | 52.0923 | 33.367 | 27.3503 | 23.5432 | 23.8505 | 24.5236 | 21.9071 | 40.4036 | 32.428 | 25.3591 | 22.1772 | 21.6035 | 24.2142 | 178.1889 | 276.5725 | 273.4351 | 457.7474 | 575.0882 | 639.7128 | 559.9228 | 617.2002 | 622.7793 | 388.9512 | 665.9571 | 598.033 | 694.9348 | 795.7927 | 715.1866 | 438.8696 | 627.2691 | 577.112 | 512.5206 | 631.327 | 555.3015 |  | 634.1392 |  | 642.3094 | 463.7972 | 466.862 | 613.192 |  | 122.0932 | 243.8389 | 165.3504 | 366.1954 | 429.4093 | 529.1093 | 573.9976 | 21.8619 | 83.731 | 25.0583 | 168.4217 | 28.5449 | 48.382 | 58.279 | 69.2858 | 31.6601 |  |  | 2.4296 | -2.5576 | -67.6962 | 1.4305 | 6.7198 | -197.7494 | 27.7654 | -3.9109 | 1.5882 | 5.1914 | 29.4515 | 0.0069096 | 0.00039591 | 0.00047312 | 763.966 | 543.2875 | 374.2705 | 141.6151 | 41.3596 | 23.2518 | 21.0582 | 55.0746 | 35.7371 | 27.6541 | 24.229 | 23.5473 | 27.3431 | 24.4878 | 197.9146 | 175.9116 | 150.7951 | 100.9035 | 93.0039 | 214.9594 | 139.6515 | 95.2549 | 96.7076 | 128.6369 | 102.4945 | 203.6488 | 539.3103 | 244.6108 | 577.9392 | 663.5902 | 674.1885 | 667.1306 | 711.4828 | 661.8489 | 3.1836 | 4.472 | 714.2456 | 608.2992 | 148.4008 | 719.7866 | 680.0517 | 122.9136 | 529.2272 | 669.6553 | 597.298 | 535.8548 | 639.2886 | 574.323 | 932.2501 | 840.9598 | 682.0157 | 669.1076 | 955.8889 |  | 713.6014 | 740.3755 | 697.6136 | 854.4235 | 690.4192 | 747.5795 |  | 725.94 |  |  | 849.4116 | 874.8442 | 901.4458 | [5 empty] | 118.0366 | 798.0258 | 613.0861 | 71.2632 | 803.8301 | 803.9693 | 92.8966 | 687.0608 | 673.9808 | 705.274 |  | 1325.9965 | 689.6258 | 555.6207 | 670.3662 | 978.7316 | 685.8429 | 695.8509 | 608.0896 | 679.0986 | 620.2932 | 913.3283 | 459.2308 | 636.6259 | 677.4222 | 585.1991 | 722.5079 | 741.9606 |  |  | 522.7679 | 602.2118 | 659.8986 | 697.4137 |  | 653.753 | 605.8458 | 0.59532 | 19.0478 | 1.5401 | 1.4295 | -22.3116 | 3.0889 | 1468.17 | 0.94 | 3.415 | -2.5341 | -13.0374 | 1.8952 | 5.1168 | -27.7576 | 10.401 | 47.0242 | 49.1665 | 44.3225 | 5.1123 | 0.40827 |  | 46.0099
42838.4855 | 5631 | 95.2729 | 52.12 | 33.3769 | 27.3512 | 23.5452 | 23.8484 | 24.5264 | 21.9068 | 40.4077 | 32.4402 | 25.3591 | 22.1829 | 21.6061 | 24.2153 | 178.3591 | 276.6779 | 273.5632 | 457.6005 | 574.942 | 639.4931 | 559.324 | 617.0574 | 622.6648 | 389.0272 | 665.2875 | 598.1187 | 694.7941 | 794.9218 | 714.5814 | 438.8624 | 627.1997 | 576.8872 | 512.4828 | 631.3095 | 555.0966 |  | 634.0277 |  | 642.2046 | 463.9567 | 466.5462 | 613.0148 |  | 122.418 | 244.5796 | 165.9726 | 364.6029 | 428.0909 | 528.5346 | 573.7924 | 21.7023 | 83.6638 | 25.0567 | 168.3633 | 28.5322 | 48.3185 | 58.2457 | 69.2283 | 31.6677 |  |  | 2.3126 | -2.2842 | -67.6739 | 1.008 | 6.2638 | -197.7974 | 27.243 | -3.9339 | 1.5563 | 5.3068 | 29.3069 | 0.0067929 | 0.00042548 | 0.00053555 | 757.9157 | 543.575 | 374.3199 | 141.6751 | 41.3911 | 23.2505 | 21.0508 | 55.0859 | 35.7478 | 27.6662 | 24.2252 | 23.5568 | 27.3502 | 24.4927 | 191.1214 | 167.0331 | 146.918 | 99.0065 | 91.0505 | 214.4293 | 139.4094 | 95.257 | 96.7141 | 128.6863 | 102.5025 | 203.7329 | 539.2639 | 244.6245 | 577.866 | 662.8535 | 674.0374 | 667.0771 | 711.353 | 660.9804 | 4.6881 | 4.9152 | 714.293 | 608.3339 | 148.4474 | 720.1885 | 679.6602 | 122.8912 | 529.266 | 669.3122 | 597.2024 | 535.7974 | 639.2077 | 573.8275 | 932.4564 | 840.9861 | 681.8149 | 668.7837 | 955.472 |  | 713.4909 | 740.3833 | 697.2634 | 854.4516 | 690.292 | 747.4834 |  | 725.9384 |  |  | 849.0005 | 874.5845 | 901.1845 | [5 empty] | 118.081 | 798.0771 | 612.8329 | 71.3041 | 803.8927 | 811.9344 | 92.9677 | 686.8024 | 673.9758 | 705.0593 |  | 1328.5568 | 689.3865 | 554.1217 | 670.3442 | 979.1934 | 685.6745 | 695.5943 | 607.5274 | 678.975 | 621.3571 | 913.0288 | 458.4985 | 636.4296 | 677.6157 | 585.9028 | 722.6414 | 741.8935 |  |  | 522.2925 | 602.0233 | 659.8649 | 697.2826 |  | 653.9103 | 605.7072 | 0.05088 | 19.0478 | 1.5399 | 1.4278 | -22.3706 | 3.0889 | 1463.29 | 0.99 | 3.3307 | -2.3965 | -13.0445 | 1.592 | 4.9384 | -27.751 | 10.299 | 47.0086 | 49.084 | 44.2923 | 5.7943 | 0.80831 |  | 46.0007
42838.4855 | 5632 | 95.3135 | 52.1373 | 33.387 | 27.3527 | 23.5403 | 23.8501 | 24.5277 | 21.9025 | 40.4193 | 32.4381 | 25.3572 | 22.1831 | 21.5988 | 24.2118 | 178.5212 | 276.7852 | 273.6797 | 457.4531 | 574.8025 | 639.2693 | 558.7469 | 617.0832 | 622.6174 | 389.0921 | 665.1165 | 598.2439 | 694.8287 | 794.0245 | 714.3776 | 438.8455 | 627.1323 | 576.5355 | 512.4389 | 631.2312 | 555.1034 |  | 633.9025 |  | 642.0915 | 462.7976 | 466.0198 | 612.8328 |  | 122.2129 | 244.7446 | 165.642 | 363.7801 | 426.1815 | 528.1139 | 573.51 | 21.4178 | 83.5959 | 25.0983 | 168.278 | 28.5284 | 48.2287 | 58.21 | 69.1386 | 31.6527 |  |  | 2.0478 | -2.2343 | -67.8611 | 1.2662 | 6.1415 | -197.7914 | 27.5814 | -3.7617 | 1.7198 | 5.289 | 29.2217 | 0.0068669 | 0.00033513 | 0.00046491 | 761.061 | 543.8908 | 374.3552 | 141.7328 | 41.4188 | 23.2571 | 21.0514 | 55.0904 | 35.7522 | 27.6677 | 24.2229 | 23.5502 | 27.3383 | 24.4946 | 186.4134 | 163.2022 | 147.149 | 100.3076 | 91.3631 | 213.9621 | 139.2825 | 95.2622 | 96.7132 | 128.7425 | 102.5062 | 203.8168 | 539.25 | 244.6508 | 577.7728 | 661.4529 | 673.8895 | 667.0401 | 711.2182 | 660.6849 | 5.3585 | 4.3625 | 714.3368 | 608.3459 | 148.4971 | 720.3382 | 679.3488 | 122.8717 | 529.2829 | 669.0164 | 597.1428 | 535.7388 | 639.1633 | 573.4396 | 932.7241 | 841.0201 | 681.7269 | 668.5873 | 955.0321 |  | 713.3657 | 740.3818 | 696.981 | 854.4828 | 690.1883 | 747.4292 |  | 725.9329 |  |  | 848.3247 | 874.541 | 901.5721 | [5 empty] | 118.1245 | 798.1458 | 612.6792 | 71.3323 | 803.9713 | 825.6177 | 93.0288 | 686.5806 | 674.17 | 704.8458 |  | 1331.2974 | 689.1563 | 554.1415 | 670.4125 | 979.5037 | 685.4954 | 695.357 | 606.8526 | 678.8125 | 622.0654 | 912.7979 | 457.9512 | 636.2098 | 677.8053 | 586.0934 | 722.5261 | 741.8278 |  |  | 521.9329 | 601.773 | 659.6467 | 697.1706 |  | 653.9922 | 605.5489 | 0.405 | 19.0481 | 1.5392 | 1.4265 | -22.2748 | 3.0889 | 1458.61 | 0.98 | 3.1339 | -2.3706 | -13.0647 | 1.7846 | 4.8887 | -27.7433 | 10.3601 | 46.9901 | 49.0176 | 44.2676 | 6.2532 | 0.76651 |  | 45.9763
42838.4855 | 5633 | 95.348 | 52.1543 | 33.3878 | 27.3476 | 23.5392 | 23.84 | 24.5251 | 21.8988 | 40.4161 | 32.431 | 25.3531 | 22.1724 | 21.594 | 24.2 | 178.6811 | 276.8983 | 273.8018 | 457.3065 | 574.6554 | 639.0457 | 558.5871 | 617.1844 | 622.7615 | 389.1575 | 665.2547 | 598.3059 | 694.6682 | 793.5535 | 714.45 | 438.8307 | 627.0727 | 576.4268 | 512.3975 | 631.1025 | 555.3738 |  | 633.805 |  | 642.0003 | 462.0829 | 465.873 | 612.6518 |  | 122.3258 | 244.9812 | 165.3584 | 361.5203 | 425.4793 | 527.473 | 573.1318 | 21.1091 | 83.5073 | 25.1148 | 168.1857 | 28.5264 | 48.1493 | 58.1782 | 69.0692 | 31.6534 |  |  | 2.3527 | -2.6141 | -67.8822 | 0.98103 | 6.2125 | -197.7251 | 27.2548 | -3.7492 | 1.5536 | 5.2655 | 28.9231 | 0.0068554 | 0.00042056 | 0.0004797 | 766.4601 | 544.2231 | 374.3985 | 141.7979 | 41.4501 | 23.2617 | 21.0541 | 55.0974 | 35.7541 | 27.6693 | 24.2309 | 23.5605 | 27.3479 | 24.4958 | 177.4717 | 161.1267 | 141.0064 | 103.7082 | 93.4189 | 213.4431 | 139.0632 | 95.2594 | 96.7129 | 128.8004 | 102.5119 | 203.8998 | 539.2585 | 244.6736 | 577.6807 | 660.895 | 673.7613 | 666.9389 | 711.0723 | 660.9544 | 4.3352 | 3.9269 | 714.364 | 608.2926 | 148.5451 | 720.3973 | 679.1446 | 122.8588 | 529.3016 | 668.5157 | 597.3338 | 535.6734 | 639.0785 | 573.4553 | 932.7589 | 841.0823 | 681.7749 | 668.5326 | 955.303 |  | 713.3104 | 740.3723 | 696.8769 | 854.5177 | 690.0631 | 747.395 |  | 725.926 |  |  | 847.3948 | 874.721 | 902.2453 | [5 empty] | 118.1643 | 798.212 | 612.6386 | 71.3672 | 804.051 | 817.4967 | 93.0868 | 686.3595 | 674.0383 | 704.6382 |  | 1334.211 | 688.9043 | 556.0578 | 670.2798 | 979.6924 | 685.3136 | 695.1275 | 606.4853 | 678.607 | 621.2878 | 912.7601 | 457.9553 | 635.9609 | 678.0095 | 586.7898 | 722.0817 | 741.7628 |  |  | 520.9419 | 601.4414 | 659.3468 | 697.0432 |  | 653.8109 | 605.3842 | 0.34508 | 19.0479 | 1.5378 | 1.426 | -22.2551 | 3.0889 | 1451.85 | 0.7 | 3.3592 | -2.5648 | -13.0697 | 1.5712 | 4.9149 | -27.7276 | 10.2944 | 46.969 | 48.9935 | 44.2377 | 7.1755 | 1.4212 |  | 45.9406
42838.4855 | 5634 | 95.3979 | 52.1962 | 33.403 | 27.3524 | 23.5455 | 23.8488 | 24.5255 | 21.9071 | 40.4321 | 32.4459 | 25.3522 | 22.1769 | 21.5967 | 24.2161 | 178.8373 | 277.002 | 273.9124 | 457.1617 | 574.507 | 638.8149 | 558.1678 | 616.8768 | 622.5036 | 389.2217 | 665.121 | 598.4983 | 693.8522 | 793.4012 | 714.4844 | 438.8031 | 626.9942 | 576.2997 | 512.3447 | 630.9555 | 555.0072 |  | 633.74 |  | 641.9095 | 462.516 | 465.9449 | 612.4653 |  | 122.4088 | 245.2002 | 165.2289 | 358.3018 | 424.3238 | 527.2976 | 573.2646 | 20.8409 | 83.426 | 25.1015 | 168.0839 | 28.5229 | 48.0721 | 58.1501 | 68.985 | 31.6408 |  |  | 1.9768 | -2.3683 | -67.8152 | 1.1144 | 5.9648 | -197.8328 | 27.262 | -3.8458 | 1.6485 | 5.3013 | 29.0056 | 0.0069441 | 0.00047477 | 0.00050269 | 762.6226 | 544.6045 | 374.4435 | 141.86 | 41.4841 | 23.2725 | 21.0584 | 55.1095 | 35.7648 | 27.6822 | 24.2377 | 23.562 | 27.3453 | 24.4999 | 165.0798 | 160.9117 | 134.6336 | 103.5344 | 93.7033 | 212.8205 | 138.7898 | 95.2624 | 96.7137 | 128.8523 | 102.5227 | 203.9791 | 539.2851 | 244.6988 | 577.5879 | 661.0391 | 673.6566 | 666.7941 | 710.9387 | 661.2758 | 3.01 | 2.7819 | 714.3589 | 608.3973 | 148.5871 | 720.7859 | 678.9925 | 122.8453 | 529.3185 | 668.1048 | 597.2911 | 535.6123 | 639.0019 | 573.0614 | 932.5115 | 841.1673 | 681.8039 | 668.4505 | 955.7397 |  | 713.2534 | 740.3263 | 696.8893 | 854.5323 | 689.9404 | 747.3107 |  | 725.9027 |  |  | 846.7772 | 875.0792 | 902.6295 | [5 empty] | 118.2071 | 798.2952 | 612.6289 | 71.4087 | 804.1386 | 809.7736 | 93.1603 | 686.1461 | 673.6926 | 704.4357 |  | 1337.4666 | 688.6561 | 557.3866 | 670.151 | 979.7772 | 685.1376 | 694.9133 | 606.71 | 678.3724 | 619.9342 | 912.5525 | 458.1728 | 635.7335 | 678.0218 | 586.6975 | 721.6474 | 741.694 |  |  | 521.0198 | 601.1598 | 659.0824 | 696.8884 |  | 653.2763 | 605.2538 | 0.22896 | 19.049 | 1.5375 | 1.4271 | -22.3824 | 3.0889 | 1445.34 | 0.92 | 3.0793 | -2.4417 | -13.066 | 1.675 | 4.8154 | -27.7321 | 10.2947 | 46.9429 | 48.9977 | 44.2091 | 8.467 | 2.0945 |  | 45.9086
42838.4855 | 5635 | 95.4424 | 52.2236 | 33.4111 | 27.3592 | 23.5407 | 23.8504 | 24.5334 | 21.909 | 40.4456 | 32.4504 | 25.3671 | 22.1814 | 21.6036 | 24.2214 | 179.0001 | 277.1098 | 274.0368 | 457.0173 | 574.3621 | 638.581 | 557.4815 | 616.5078 | 621.9042 | 389.2869 | 664.7485 | 599.0873 | 694.0553 | 792.9674 | 714.258 | 438.7691 | 626.8837 | 575.8617 | 512.2703 | 630.7657 | 553.8629 |  | 633.5986 |  | 641.7606 | 462.9456 | 465.4433 | 612.265 |  | 122.1524 | 245.2082 | 165.3765 | 355.6642 | 422.7168 | 526.9503 | 573.2726 | 20.6536 | 83.377 | 24.8834 | 167.9862 | 28.5129 | 48.0152 | 58.1244 | 68.9174 | 31.6346 |  |  | 2.3291 | -2.3059 | -67.8158 | 1.0507 | 6.1008 | -197.8164 | 27.3691 | -3.8005 | 1.4178 | 5.1922 | 29.0243 | 0.006857 | 0.00048298 | 0.00046984 | 756.8 | 544.93 | 374.4785 | 141.915 | 41.5123 | 23.2735 | 21.0564 | 55.1161 | 35.7688 | 27.6798 | 24.2313 | 23.5587 | 27.3441 | 24.4958 | 155.9567 | 154.4432 | 127.5223 | 104.529 | 93.1868 | 212.171 | 138.477 | 95.2608 | 96.706 | 128.8926 | 102.5224 | 204.0484 | 539.2609 | 244.7174 | 577.5216 | 661.7418 | 673.5529 | 666.6568 | 710.7904 | 661.3173 | 6.0004 | 2.3307 | 714.3628 | 608.4426 | 148.6319 | 721.0334 | 678.7081 | 122.8333 | 529.3294 | 667.7209 | 597.5556 | 535.5509 | 638.9736 | 572.336 | 932.2474 | 841.1812 | 681.8788 | 668.4307 | 955.957 |  | 713.1789 | 740.2679 | 696.9594 | 854.5617 | 689.7447 | 747.2227 |  | 725.873 |  |  | 846.1636 | 875.2179 | 902.868 | [5 empty] | 118.25 | 798.3854 | 612.5498 | 71.448 | 804.2058 | 797.1545 | 93.2338 | 685.9253 | 673.5563 | 704.2166 |  | 1340.6291 | 688.4616 | 557.0091 | 669.9165 | 980.0605 | 684.9372 | 694.6829 | 607.2747 | 678.1375 | 619.2158 | 912.2704 | 457.1418 | 635.5337 | 677.7454 | 586.5135 | 721.1889 | 741.6213 |  |  | 521.506 | 600.8626 | 658.7959 | 696.7458 |  | 652.7745 | 605.0582 | 0.25883 | 19.0481 | 1.5379 | 1.4266 | -22.3692 | 3.0889 | 1433.74 | 1.01 | 3.342 | -2.4094 | -13.0661 | 1.6264 | 4.8689 | -27.7249 | 10.3126 | 46.9186 | 49.0157 | 44.1632 | 9.3916 | 2.845 |  | 45.8846
42838.4855 | 5636 | 95.4887 | 52.2565 | 33.4236 | 27.3713 | 23.5471 | 23.8523 | 24.5363 | 21.9096 | 40.4514 | 32.4608 | 25.3789 | 22.1875 | 21.6086 | 24.2234 | 179.171 | 277.2277 | 274.1638 | 456.8619 | 574.2285 | 638.356 | 556.7647 | 616.346 | 621.493 | 389.3687 | 664.5355 | 599.3239 | 692.7402 | 792.4871 | 713.6584 | 438.7247 | 626.775 | 574.9591 | 512.2195 | 630.6294 | 553.307 |  | 633.4737 |  | 641.6381 | 462.2043 | 465.7108 | 612.0769 |  | 122.4635 | 245.5793 | 165.1977 | 353.7879 | 421.5756 | 526.6253 | 573.2041 | 20.5587 | 83.3011 | 24.576 | 167.8638 | 28.5078 | 47.9568 | 58.1009 | 68.8559 | 31.6383 |  |  | 2.2469 | -2.0706 | -68.0852 | 1.0671 | 6.0686 | -197.8171 | 27.3737 | -3.715 | 1.4261 | 5.2531 | 28.9156 | 0.0067404 | 0.00034499 | 0.00048462 | 760.5678 | 545.2208 | 374.5134 | 141.9759 | 41.5347 | 23.2683 | 21.0551 | 55.1147 | 35.7645 | 27.6726 | 24.2299 | 23.5516 | 27.3466 | 24.4894 | 158.0963 | 150.0626 | 122.1405 | 103.0161 | 92.6613 | 211.7712 | 138.1403 | 95.2528 | 96.6996 | 128.9535 | 102.5327 | 204.1347 | 539.1817 | 244.7337 | 577.4701 | 662.1844 | 673.4666 | 666.462 | 710.64 | 661.2812 | 6.7719 | 5.6263 | 714.3852 | 608.386 | 148.688 | 721.0541 | 678.4321 | 122.8267 | 529.3546 | 667.6391 | 597.7141 | 535.5005 | 638.9308 | 571.4385 | 931.771 | 841.1703 | 682.0253 | 668.5198 | 956.4246 |  | 713.106 | 740.2292 | 697.1211 | 854.5975 | 689.5862 | 747.2038 |  | 725.8636 |  |  | 844.3275 | 875.3096 | 902.5948 | [5 empty] | 118.2929 | 798.4795 | 612.452 | 71.4899 | 804.2996 | 806.8441 | 93.2976 | 685.6783 | 673.3688 | 704.0003 |  | 1343.3057 | 688.4046 | 557.0173 | 669.7284 | 980.2817 | 684.7348 | 694.4056 | 607.487 | 677.9288 | 618.3919 | 912.1417 | 456.4439 | 635.3889 | 677.4512 | 586.314 | 720.8633 | 741.557 |  |  | 520.527 | 600.6304 | 658.4802 | 696.6239 |  | 652.5744 | 604.9073 | 0.451 | 19.0464 | 1.5386 | 1.4277 | -22.2023 | 3.0889 | 1448.91 | 1.29 | 3.2815 | -2.284 | -13.0968 | 1.6396 | 4.8551 | -27.7193 | 10.3114 | 46.8877 | 49.0548 | 44.1257 | 9.0991 | 3.4002 |  | 45.8666
42838.4855 | 5637 | 95.5329 | 52.2797 | 33.432 | 27.3703 | 23.5485 | 23.8574 | 24.5331 | 21.9075 | 40.462 | 32.4656 | 25.373 | 22.1877 | 21.6073 | 24.221 | 179.325 | 277.3301 | 274.2778 | 456.7163 | 574.0712 | 638.1115 | 556.5666 | 616.2496 | 621.3864 | 389.4354 | 664.2025 | 599.0984 | 692.239 | 792.5243 | 713.2187 | 438.6989 | 626.6898 | 574.6283 | 512.1509 | 630.4903 | 553.1289 |  | 633.3503 |  | 641.552 | 461.4549 | 465.9403 | 611.8855 |  | 122.5913 | 246.367 | 165.0695 | 353.9976 | 422.2318 | 526.6458 | 573.4199 | 20.2688 | 83.2055 | 24.4026 | 167.7972 | 28.4907 | 47.8932 | 58.0719 | 68.7865 | 31.6267 |  |  | 2.9034 | -2.3236 | -67.9505 | 1.1177 | 5.9214 | -197.754 | 27.6806 | -3.8419 | 1.4781 | 5.1859 | 29.3835 | 0.0067946 | 0.00048298 | 0.00050105 | 754.8339 | 545.5955 | 374.5558 | 142.0317 | 41.5677 | 23.2777 | 21.0515 | 55.1298 | 35.7658 | 27.6809 | 24.2309 | 23.555 | 27.3466 | 24.5018 | 159.3848 | 151.8781 | 128.4478 | 101.7716 | 91.0543 | 211.3489 | 137.9879 | 95.2559 | 96.6966 | 129.0045 | 102.5314 | 204.222 | 539.086 | 244.762 | 577.4169 | 662.3809 | 673.2803 | 666.261 | 710.4532 | 661.053 | 5.4279 | 5.9573 | 714.3866 | 608.2924 | 148.7379 | 721.1045 | 678.4362 | 122.8149 | 529.3707 | 667.6363 | 597.579 | 535.4412 | 638.7787 | 571.2265 | 931.4165 | 841.1174 | 682.1713 | 668.6225 | 956.608 |  | 713.0445 | 740.1787 | 697.1409 | 854.628 | 689.4783 | 747.192 |  | 725.8347 |  |  | 843.7299 | 874.9765 | 901.9071 | [5 empty] | 118.3506 | 798.5642 | 612.3876 | 71.5363 | 804.3723 | 814.4123 | 93.3622 | 685.3931 | 673.3283 | 703.7847 |  | 1345.8756 | 688.3835 | 557.3042 | 669.6851 | 980.5149 | 684.547 | 694.1209 | 607.2189 | 677.7592 | 616.8442 | 911.8814 | 456.2577 | 635.2848 | 677.1029 | 585.5044 | 720.6853 | 741.4897 |  |  | 520.1782 | 600.4759 | 658.1927 | 696.4493 |  | 652.7263 | 604.6951 | 0.6161 | 19.0472 | 1.5393 | 1.4291 | -22.2853 | 3.0889 | 1419.63 | 0.74 | 3.7294 | -2.4213 | -13.0937 | 1.6793 | 4.7959 | -27.7153 | 10.3692 | 46.8675 | 49.0608 | 44.1 | 8.8981 | 2.6801 |  | 45.8319
42838.4855 | 5638 | 95.574 | 52.3057 | 33.4354 | 27.3756 | 23.5509 | 23.8587 | 24.5392 | 21.9043 | 40.4673 | 32.4689 | 25.3697 | 22.1829 | 21.6019 | 24.219 | 179.4802 | 277.4182 | 274.3935 | 456.5691 | 573.9317 | 637.8906 | 556.7824 | 615.9482 | 620.7415 | 389.5122 | 664.3562 | 598.4784 | 692.2934 | 792.6542 | 713.0578 | 438.6778 | 626.5874 | 574.5453 | 512.1065 | 630.3161 | 552.9367 |  | 633.2246 |  | 641.4578 | 461.542 | 465.7838 | 611.6989 |  | 122.6552 | 246.9613 | 165.0551 | 353.9728 | 421.7885 | 525.8711 | 573.5143 | 20.2909 | 83.0999 | 24.3232 | 167.7853 | 28.5004 | 47.8418 | 58.0493 | 68.716 | 31.6244 |  |  | 1.254 | -2.4853 | -67.5865 | 1.2136 | 6.2795 | -197.8243 | 27.2581 | -3.7058 | 1.6125 | 5.1811 | 29.0163 | 0.0070032 | 0.00045505 | 0.00047312 | 761.4301 | 545.9132 | 374.6016 | 142.0925 | 41.5983 | 23.2821 | 21.0589 | 55.1216 | 35.7845 | 27.6876 | 24.2366 | 23.5533 | 27.3488 | 24.4992 | 157.8044 | 159.2619 | 135.2491 | 101.7026 | 90.2665 | 211.0557 | 137.9004 | 95.2509 | 96.7007 | 129.0537 | 102.5384 | 204.297 | 539.0259 | 244.7847 | 577.3669 | 661.92 | 673.13 | 666.0878 | 710.2978 | 660.9877 | 9.4199 | 7.8604 | 714.3859 | 608.1301 | 148.7835 | 721.1744 | 678.52 | 122.8045 | 529.3758 | 667.2985 | 597.4133 | 535.3844 | 638.6463 | 570.907 | 931.1325 | 841.0655 | 682.241 | 668.649 | 956.8173 |  | 712.9479 | 740.1146 | 696.8284 | 854.6533 | 689.3242 | 747.1351 |  | 725.792 |  |  | 845.1334 | 875.0413 | 901.7153 | [5 empty] | 118.3933 | 798.6475 | 612.4526 | 71.5765 | 804.4371 | 800.9961 | 93.4334 | 685.0995 | 673.4236 | 703.5642 |  | 1348.5995 | 688.2623 | 556.7608 | 669.798 | 980.8109 | 684.3904 | 693.8515 | 606.8157 | 677.6168 | 615.6589 | 911.812 | 455.8876 | 635.2043 | 677.1731 | 585.1712 | 720.2623 | 741.4134 |  |  | 518.9149 | 600.4493 | 657.9044 | 696.3209 |  | 652.5538 | 604.4561 | 0.50294 | 19.0469 | 1.54 | 1.4296 | -22.331 | 3.089 | 1436.34 | 0.8 | 2.4508 | -2.5055 | -13.0661 | 1.7509 | 4.9364 | -27.7068 | 10.2848 | 46.838 | 48.9892 | 44.0639 | 9.0336 | 1.9133 |  | 45.8007
42838.4855 | 5639 | 95.6188 | 52.3354 | 33.4462 | 27.3816 | 23.5564 | 23.8606 | 24.5431 | 21.9089 | 40.4824 | 32.4752 | 25.3768 | 22.1826 | 21.6035 | 24.2197 | 179.6551 | 277.5368 | 274.5327 | 456.4173 | 573.7833 | 637.6566 | 556.2954 | 615.8925 | 620.5491 | 389.5998 | 664.451 | 598.3389 | 690.8107 | 792.8821 | 712.8945 | 438.6457 | 626.4628 | 573.9082 | 512.0561 | 630.395 | 552.5131 |  | 633.1108 |  | 641.3741 | 462.1148 | 465.6903 | 611.5174 |  | 122.6587 | 247.5143 | 164.8056 | 354.1468 | 422.5474 | 525.4564 | 573.3089 | 20.5629 | 83.0384 | 24.7672 | 167.7682 | 28.5085 | 47.7844 | 58.0337 | 68.6523 | 31.6289 |  |  | 2.538 | -2.0253 | -67.9814 | 1.4404 | 6.3728 | -197.7895 | 27.7536 | -3.4561 | 1.5499 | 5.0588 | 29.105 | 0.0067617 | 0.00033842 | 0.00048627 | 767.6566 | 546.333 | 374.6418 | 142.1504 | 41.6279 | 23.2843 | 21.0541 | 55.1354 | 35.7808 | 27.6824 | 24.24 | 23.5568 | 27.3439 | 24.4946 | 176.0006 | 169.267 | 149.1864 | 106.103 | 91.9295 | 211.1941 | 137.9198 | 95.255 | 96.7032 | 129.1085 | 102.55 | 204.3821 | 538.9968 | 244.8152 | 577.3353 | 661.8113 | 672.9658 | 665.9333 | 710.1617 | 660.8959 | 8.4776 | 7.6122 | 714.3987 | 607.9674 | 148.8382 | 721.3009 | 678.5683 | 122.797 | 529.3992 | 667.3576 | 597.1436 | 535.3263 | 638.5335 | 570.2769 | 930.6442 | 841.0209 | 682.2387 | 668.6163 | 956.7623 |  | 712.8775 | 740.035 | 696.4909 | 854.6848 | 689.199 | 747.0626 |  | 725.749 |  |  | 846.6454 | 875.0101 | 901.9222 | [5 empty] | 118.4284 | 798.7178 | 612.3684 | 71.6058 | 804.4849 | 801.8113 | 93.4954 | 684.8269 | 673.4122 | 703.3504 |  | 1351.5486 | 688.1129 | 556.7227 | 669.612 | 981.0677 | 684.1959 | 693.6225 | 607.163 | 677.4925 | 616.3583 | 911.3667 | 454.3777 | 635.1656 | 677.0917 | 585.4406 | 720.0418 | 741.3286 |  |  | 517.6646 | 600.342 | 657.8022 | 696.1585 |  | 652.5212 | 604.2242 | -0.043354 | 19.047 | 1.54 | 1.43 | -22.2896 | 3.0889 | 1424.96 | 0.92 | 3.4863 | -2.263 | -13.1112 | 1.9084 | 4.9716 | -27.6971 | 10.3751 | 46.8223 | 48.9122 | 44.0342 | 7.0307 | 0.36715 |  | 45.7671
42838.4856 | 5640 | 95.6585 | 52.3632 | 33.458 | 27.3805 | 23.5573 | 23.854 | 24.5456 | 21.912 | 40.4868 | 32.4795 | 25.3864 | 22.1786 | 21.6027 | 24.2326 | 179.8288 | 277.6314 | 274.6585 | 456.2766 | 573.6528 | 637.4252 | 556.0534 | 615.5355 | 620.2752 | 389.6792 | 664.8231 | 598.5751 | 690.5092 | 793.0615 | 712.5002 | 438.6153 | 626.3116 | 573.6212 | 511.9914 | 630.5272 | 551.9594 |  | 632.9931 |  | 641.2553 | 461.6088 | 465.8301 | 611.3244 |  | 122.9151 | 247.9318 | 164.7794 | 354.1988 | 421.616 | 525.5001 | 572.9506 | 20.7039 | 82.9855 | 25.0894 | 167.6689 | 28.5019 | 47.7161 | 58.0148 | 68.5844 | 31.6183 |  |  | 2.5288 | -1.7099 | -67.9689 | 1.1447 | 6.0824 | -197.8217 | 27.6451 | -3.7026 | 1.6916 | 5.2543 | 28.7682 | 0.0067601 | 0.00044848 | 0.00051584 | 766.0223 | 546.789 | 374.6765 | 142.2153 | 41.666 | 23.2992 | 21.0626 | 55.1435 | 35.7906 | 27.691 | 24.2418 | 23.565 | 27.347 | 24.5004 | 182.9671 | 170.7474 | 154.6113 | 112.9346 | 94.7954 | 211.134 | 137.894 | 95.25 | 96.7022 | 129.1472 | 102.5502 | 204.461 | 538.9367 | 244.8311 | 577.2737 | 661.626 | 672.8321 | 665.7701 | 709.9735 | 661.2153 | 6.7817 | 4.0604 | 714.3992 | 607.8623 | 148.8931 | 721.3148 | 678.441 | 122.7846 | 529.4201 | 667.7667 | 597.222 | 535.2632 | 638.4069 | 570.0849 | 930.1451 | 840.9292 | 682.2133 | 668.5595 | 956.895 |  | 712.8493 | 739.9511 | 696.2472 | 854.716 | 689.0337 | 747.0615 |  | 725.7069 |  |  | 844.7144 | 875.3794 | 902.4524 | [5 empty] | 118.4796 | 798.7929 | 612.2222 | 71.6499 | 804.5681 | 801.8312 | 93.5686 | 684.5708 | 673.3279 | 703.1113 |  | 1355.1012 | 688.0017 | 557.7324 | 669.7503 | 981.3809 | 684.0001 | 693.4047 | 606.952 | 677.3418 | 615.8267 | 910.9399 | 453.9493 | 635.1182 | 676.9472 | 585.7185 | 719.7676 | 741.2582 |  |  | 517.3711 | 600.1872 | 657.7463 | 696.0327 |  | 652.2903 | 603.9552 | 0.44599 | 19.0469 | 1.5394 | 1.4283 | -22.2624 | 3.089 | 1448.39 | 0.92 | 3.4793 | -2.0802 | -13.1152 | 1.702 | 4.8572 | -27.7002 | 10.3551 | 46.8117 | 48.8575 | 43.9953 | 6.2484 | -0.23889 |  | 45.7289
42838.4856 | 5641 | 95.6931 | 52.3815 | 33.4651 | 27.3855 | 23.5535 | 23.8468 | 24.5404 | 21.9119 | 40.4861 | 32.4823 | 25.3809 | 22.186 | 21.6027 | 24.2236 | 179.9789 | 277.7253 | 274.7678 | 456.1384 | 573.5003 | 637.1978 | 555.5758 | 615.0975 | 619.7906 | 389.7525 | 665.1863 | 598.5429 | 690.4621 | 792.5414 | 711.8861 | 438.6043 | 626.1903 | 573.3962 | 511.964 | 630.533 | 551.3249 |  | 632.8868 |  | 641.1681 | 461.2154 | 465.7696 | 611.1379 |  | 122.8639 | 248.1276 | 164.8074 | 353.4598 | 420.2406 | 525.456 | 572.469 | 20.6189 | 82.9191 | 25.0776 | 167.5253 | 28.516 | 47.669 | 58.003 | 68.5126 | 31.6137 |  |  | 2.6169 | -2.2914 | -67.7718 | 1.5737 | 5.97 | -197.7941 | 27.2265 | -3.8478 | 1.6826 | 5.1679 | 29.2045 | 0.0067831 | 0.0004107 | 0.00050269 | 757.7731 | 547.2131 | 374.71 | 142.2735 | 41.6947 | 23.3024 | 21.0645 | 55.1558 | 35.8017 | 27.6969 | 24.2436 | 23.5598 | 27.3443 | 24.5029 | 181.7809 | 170.4652 | 151.2797 | 113.5415 | 94.6238 | 210.8318 | 137.7 | 95.2478 | 96.7013 | 129.2046 | 102.5574 | 204.531 | 538.8594 | 244.8553 | 577.1801 | 661.8938 | 672.7316 | 665.6309 | 709.8334 | 661.7136 | 5.6306 | 5.4778 | 714.4024 | 607.8947 | 148.9322 | 721.1263 | 678.3399 | 122.7673 | 529.4312 | 668.0751 | 597.3361 | 535.1956 | 638.2924 | 570.0311 | 929.7867 | 840.8261 | 682.1067 | 668.4355 | 956.9681 |  | 712.8303 | 739.8894 | 696.2079 | 854.742 | 688.8992 | 747.0794 |  | 725.6648 |  |  | 845.9959 | 876.25 | 902.86 | [5 empty] | 118.5223 | 798.8332 | 612.0274 | 71.6882 | 804.6279 | 811.9037 | 93.6433 | 684.3618 | 673.0881 | 702.8966 |  | 1357.5179 | 687.9259 | 557.9696 | 669.7837 | 981.7386 | 683.805 | 693.1898 | 607.348 | 677.256 | 614.786 | 910.8861 | 453.8133 | 634.9316 | 677.2055 | 586.513 | 719.5959 | 741.1753 |  |  | 516.1648 | 600.1289 | 657.8774 | 695.7848 |  | 651.6941 | 603.8444 | 0.61128 | 19.0456 | 1.5381 | 1.4258 | -22.1537 | 3.089 | 1474.8 | 1.13 | 3.5382 | -2.4085 | -13.0986 | 1.996 | 4.812 | -27.6975 | 10.2761 | 46.805 | 48.8499 | 43.9637 | 6.3389 | 0.10668 |  | 45.6929
42838.4856 | 5642 | 95.7365 | 52.4052 | 33.4757 | 27.3939 | 23.5532 | 23.8617 | 24.5409 | 21.913 | 40.5048 | 32.4892 | 25.3848 | 22.1841 | 21.6012 | 24.2344 | 180.1328 | 277.828 | 274.8923 | 455.9906 | 573.3491 | 636.9741 | 555.3437 | 614.7551 | 619.686 | 389.8369 | 666.0395 | 599.3357 | 690.5461 | 791.8932 | 711.4927 | 438.5663 | 626.0593 | 573.6574 | 511.909 | 630.5247 | 551.6199 |  | 632.7612 |  | 641.0097 | 458.601 | 465.3588 | 610.928 |  | 122.7846 | 248.0085 | 165.133 | 351.5656 | 419.7506 | 524.9995 | 572.2583 | 20.5663 | 82.8634 | 24.8303 | 167.4087 | 28.5257 | 47.6121 | 57.9961 | 68.4275 | 31.606 |  |  | 2.4631 | -2.6344 | -68.0103 | 1.0198 | 6.1632 | -197.7796 | 27.0682 | -3.9463 | 1.6972 | 5.2046 | 29.1359 | 0.0069309 | 0.0003992 | 0.00049941 | 757.1439 | 547.5143 | 374.7467 | 142.3331 | 41.7249 | 23.3006 | 21.0564 | 55.1597 | 35.8034 | 27.6912 | 24.2406 | 23.5657 | 27.3505 | 24.4985 | 178.5247 | 175.4141 | 149.6787 | 112.8617 | 93.0522 | 210.607 | 137.541 | 95.2467 | 96.6982 | 129.2554 | 102.5532 | 204.6175 | 538.7516 | 244.8748 | 577.0998 | 662.0938 | 672.583 | 665.4229 | 709.6431 | 661.8726 | 10.0561 | 5.5449 | 714.4461 | 608.0228 | 148.9814 | 720.9756 | 678.1155 | 122.7512 | 529.4531 | 668.3682 | 597.4335 | 535.1341 | 638.1871 | 570.2974 | 929.4505 | 840.7519 | 681.9505 | 668.2263 | 956.8741 |  | 712.7536 | 739.8104 | 696.2689 | 854.7683 | 688.8437 | 747.0652 |  | 725.6074 |  |  | 847.0201 | 876.8099 | 902.7682 | [5 empty] | 118.5558 | 798.8804 | 611.8957 | 71.7164 | 804.6839 | 807.5131 | 93.7042 | 684.1332 | 672.7228 | 702.665 |  | 1360.3547 | 687.8146 | 556.4772 | 669.7571 | 981.861 | 683.5232 | 692.9549 | 607.2463 | 677.1186 | 614.9993 | 910.5274 | 452.7556 | 634.7777 | 677.4298 | 587.0478 | 719.5741 | 741.1011 |  |  | 515.5188 | 600.0109 | 657.8779 | 695.6141 |  | 651.3848 | 603.6024 | 0.4625 | 19.0455 | 1.5382 | 1.4255 | -22.2911 | 3.089 | 1494.47 | 0.58 | 3.432 | -2.5822 | -13.1202 | 1.6066 | 4.8878 | -27.6885 | 10.2433 | 46.7888 | 48.8664 | 43.9502 | 6.6699 | 0.2644 |  | 45.6559
42838.4856 | 5643 | 95.7769 | 52.4328 | 33.4826 | 27.3878 | 23.5533 | 23.8597 | 24.5427 | 21.9116 | 40.5081 | 32.4911 | 25.3882 | 22.186 | 21.5999 | 24.232 | 180.2802 | 277.9303 | 275.0126 | 455.8422 | 573.1954 | 636.7518 | 555.6387 | 614.2773 | 619.4991 | 389.8903 | 666.1784 | 599.9707 | 688.3012 | 791.6916 | 710.9543 | 438.5474 | 625.9908 | 573.626 | 511.865 | 630.4558 | 551.7059 |  | 632.6738 |  | 640.8893 | 456.7091 | 465.2427 | 610.7547 |  | 122.7434 | 247.285 | 164.9963 | 353.2058 | 419.0576 | 524.0334 | 572.021 | 20.8271 | 82.8294 | 24.7071 | 167.3753 | 28.5396 | 47.5479 | 57.9802 | 68.3385 | 31.6003 |  |  | 2.4184 | -2.5963 | -68.0031 | 1.0592 | 6.8184 | -197.7987 | 27.4125 | -3.924 | 1.6793 | 5.1459 | 29.1554 | 0.0067091 | 0.00039756 | 0.0004682 | 766.0291 | 547.8082 | 374.7911 | 142.4009 | 41.7477 | 23.2979 | 21.0537 | 55.165 | 35.8051 | 27.6923 | 24.242 | 23.5625 | 27.3504 | 24.5021 | 194.3179 | 184.8066 | 153.1071 | 110.2128 | 92.2746 | 210.9152 | 137.4275 | 95.2468 | 96.6946 | 129.3089 | 102.5654 | 204.6981 | 538.6668 | 244.896 | 577.0421 | 661.933 | 672.4344 | 665.2467 | 709.4584 | 661.7895 | 9.7309 | 8.0284 | 714.4883 | 608.0234 | 149.0274 | 721.0334 | 677.8125 | 122.7318 | 529.4591 | 668.7969 | 597.8435 | 535.0666 | 638.0903 | 570.2732 | 929.4151 | 840.7294 | 681.8468 | 668.0438 | 957.2218 |  | 712.6603 | 739.7278 | 696.2918 | 854.8012 | 688.7805 | 747.0455 |  | 725.555 |  |  | 848.0671 | 877.2541 | 903.2469 | [5 empty] | 118.6052 | 798.9532 | 611.7323 | 71.7591 | 804.7649 | 796.9294 | 93.7717 | 683.9153 | 672.3701 | 702.4539 |  | 1363.7058 | 687.6644 | 557.0662 | 669.88 | 981.9726 | 683.3054 | 692.7356 | 607.1334 | 676.9678 | 615.4968 | 910.24 | 451.8164 | 634.6417 | 677.285 | 587.4601 | 719.2721 | 741.0324 |  |  | 515.1679 | 599.852 | 657.5737 | 695.466 |  | 651.0072 | 603.4222 | 0.3922 | 19.046 | 1.5392 | 1.4262 | -22.222 | 3.089 | 1512.15 | 0.94 | 3.3998 | -2.5617 | -13.1104 | 1.6362 | 5.1379 | -27.6731 | 10.302 | 46.7563 | 48.8741 | 43.9348 | 4.9573 | -0.13092 |  | 45.6255
42838.4856 | 5644 | 95.8203 | 52.4615 | 33.4853 | 27.3905 | 23.556 | 23.8559 | 24.5469 | 21.9167 | 40.5164 | 32.4942 | 25.3878 | 22.1797 | 21.6046 | 24.2299 | 180.4403 | 278.0317 | 275.1348 | 455.6997 | 573.0569 | 636.5281 | 555.512 | 614.0571 | 619.2329 | 389.9304 | 665.7542 | 600.065 | 689.649 | 791.6287 | 710.745 | 438.5193 | 625.8944 | 573.1289 | 511.8242 | 630.2723 | 551.1702 |  | 632.5517 |  | 640.7786 | 455.7665 | 465.0609 | 610.5723 |  | 122.8247 | 246.6198 | 164.7083 | 351.5535 | 417.2259 | 522.9003 | 571.8738 | 21.1358 | 82.8061 | 24.5567 | 167.301 | 28.559 | 47.4718 | 57.9647 | 68.2723 | 31.592 |  |  | 2.7549 | -2.3151 | -68.034 | 0.84895 | 6.1475 | -197.7652 | 27.6123 | -4.0607 | 1.7525 | 5.2323 | 29.4286 | 0.0068406 | 0.00053062 | 0.00048955 | 760.5816 | 548.2153 | 374.8439 | 142.4624 | 41.787 | 23.3133 | 21.0714 | 55.183 | 35.8138 | 27.7054 | 24.2492 | 23.5753 | 27.3654 | 24.5167 | 212.4394 | 190.2681 | 158.6378 | 110.8748 | 93.774 | 211.2841 | 137.3858 | 95.2412 | 96.696 | 129.3607 | 102.5704 | 204.7721 | 538.601 | 244.9132 | 576.994 | 662.4296 | 672.3999 | 665.1496 | 709.3058 | 661.9168 | 9.0346 | 7.7201 | 714.5179 | 607.8793 | 149.0745 | 721.2088 | 677.5687 | 122.7175 | 529.4662 | 669.0964 | 598.0447 | 535.0014 | 637.9979 | 570.1843 | 929.1917 | 840.7278 | 681.7528 | 667.88 | 957.7291 |  | 712.5699 | 739.6325 | 696.4762 | 854.8227 | 688.6456 | 747.0176 |  | 725.488 |  |  | 847.9756 | 877.2701 | 903.6868 | [5 empty] | 118.6515 | 799.0297 | 611.6553 | 71.802 | 804.8475 | 800.9336 | 93.8306 | 683.6883 | 672.0321 | 702.2413 |  | 1366.2405 | 687.5261 | 557.5864 | 670.0258 | 982.2277 | 683.1104 | 692.5148 | 606.8996 | 676.816 | 614.6377 | 909.8692 | 452.6163 | 634.5451 | 676.9221 | 588.2853 | 718.9776 | 740.9569 |  |  | 515.5412 | 599.6061 | 657.2084 | 695.3144 |  | 650.4602 | 603.3389 | 0.451 | 19.0458 | 1.5401 | 1.4273 | -22.2692 | 3.0889 | 1547.9 | 0.76 | 3.6282 | -2.4174 | -13.105 | 1.4639 | 4.8751 | -27.6511 | 10.3321 | 46.72 | 48.92 | 43.9032 | 2.9943 | -0.75073 |  | 45.6144
42838.4856 | 5645 | 95.8531 | 52.4819 | 33.4877 | 27.3895 | 23.5548 | 23.8465 | 24.5423 | 21.9134 | 40.5189 | 32.4938 | 25.3829 | 22.1776 | 21.5999 | 24.2288 | 180.5968 | 278.1365 | 275.2572 | 455.5601 | 572.9184 | 636.2995 | 555.7039 | 614.214 | 619.2717 | 389.9723 | 665.6777 | 599.9086 | 690.7831 | 791.1258 | 710.4889 | 438.4954 | 625.7915 | 572.9843 | 511.8005 | 630.0774 | 551.2027 |  | 632.4957 |  | 640.6735 | 454.904 | 464.7534 | 610.3798 |  | 122.7417 | 246.7894 | 164.585 | 348.7966 | 418.4711 | 522.782 | 571.7768 | 21.0591 | 82.756 | 24.4408 | 167.2875 | 28.5748 | 47.3865 | 57.9519 | 68.2169 | 31.59 |  |  | 2.3928 | -1.7151 | -68.2515 | 0.93306 | 5.8872 | -197.798 | 27.4362 | -3.8097 | 1.6172 | 5.2128 | 29.3531 | 0.0068833 | 0.00046327 | 0.00050598 | 767.879 | 548.5408 | 374.8819 | 142.5323 | 41.8212 | 23.3132 | 21.0691 | 55.1958 | 35.8199 | 27.7077 | 24.2513 | 23.5718 | 27.3562 | 24.5228 | 219.5055 | 192.4816 | 162.6974 | 110.3701 | 95.1373 | 211.4931 | 137.4273 | 95.2427 | 96.696 | 129.4199 | 102.5847 | 204.8556 | 538.4976 | 244.9382 | 576.9094 | 662.7956 | 672.3706 | 665.0817 | 709.1683 | 662.2398 | 6.0628 | 6.0632 | 714.5576 | 607.6203 | 149.1292 | 721.3842 | 677.3333 | 122.716 | 529.4946 | 669.2673 | 598.2128 | 534.9463 | 637.9162 | 570.16 | 928.8578 | 840.7379 | 681.6731 | 667.7498 | 957.4546 |  | 712.4532 | 739.5162 | 696.6352 | 854.862 | 688.4598 | 747.0155 |  | 725.4159 |  |  | 847.819 | 877.2496 | 903.3885 | [5 empty] | 118.701 | 799.1015 | 611.5371 | 71.8441 | 804.9218 | 795.2363 | 93.8985 | 683.4446 | 671.7314 | 702.0186 |  | 1369.6526 | 687.425 | 556.3418 | 669.9641 | 982.459 | 682.928 | 692.2949 | 606.7413 | 676.647 | 613.7774 | 909.5101 | 453.1239 | 634.4796 | 676.5717 | 587.4246 | 718.7429 | 740.879 |  |  | 515.6167 | 599.3283 | 656.8382 | 695.1898 |  | 650.121 | 603.2393 | 0.50721 | 19.0448 | 1.5401 | 1.4283 | -22.3168 | 3.089 | 1553.6 | 0.64 | 3.3809 | -2.0811 | -13.128 | 1.535 | 4.7705 | -27.6513 | 10.2983 | 46.699 | 48.9605 | 43.8595 | 2.2378 | -1.1965 |  | 45.599
42838.4856 | 5646 | 95.8927 | 52.5123 | 33.5051 | 27.4006 | 23.5587 | 23.857 | 24.5509 | 21.9162 | 40.5296 | 32.5059 | 25.3901 | 22.1908 | 21.6058 | 24.244 | 180.745 | 278.2422 | 275.3722 | 455.4187 | 572.7752 | 636.0798 | 556.0654 | 614.265 | 619.3222 | 389.8837 | 666.0824 | 599.2244 | 690.6253 | 790.6836 | 710.0899 | 438.4672 | 625.6953 | 572.8288 | 511.7622 | 629.9546 | 551.1374 |  | 632.499 |  | 640.5511 | 455.133 | 464.5585 | 610.1895 |  | 122.6974 | 247.0423 | 164.8199 | 349.9476 | 420.5819 | 522.7441 | 571.7361 | 21.0713 | 82.7083 | 24.3844 | 167.2427 | 28.6139 | 47.3281 | 57.9481 | 68.1572 | 31.5964 |  |  | 2.492 | -2.2789 | -68.4644 | 0.99286 | 6.0298 | -197.7836 | 27.0268 | -3.6355 | 1.6312 | 5.4203 | 29.0477 | 0.0068143 | 0.00044355 | 0.00055198 | 755.1 | 548.8224 | 374.9127 | 142.5852 | 41.8505 | 23.3197 | 21.0648 | 55.191 | 35.8209 | 27.7096 | 24.2507 | 23.5667 | 27.3611 | 24.5225 | 217.5633 | 190.5196 | 163.0831 | 111.9251 | 94.6705 | 211.3475 | 137.4442 | 95.2492 | 96.6958 | 129.485 | 102.5839 | 204.9445 | 538.3669 | 244.9719 | 576.824 | 663.3964 | 672.2292 | 664.9588 | 709.0159 | 662.6178 | 5.1468 | 5.983 | 714.588 | 607.5424 | 149.177 | 721.4798 | 677.176 | 122.7173 | 529.5211 | 669.2801 | 597.8334 | 534.8959 | 637.8217 | 569.8855 | 928.8702 | 840.778 | 681.7382 | 667.7691 | 956.8997 |  | 712.3664 | 739.4274 | 697.0149 | 854.8869 | 688.388 | 747.0703 |  | 725.3914 |  |  | 846.9155 | 876.3183 | 902.7032 | [5 empty] | 118.7389 | 799.1785 | 611.4573 | 71.8763 | 804.9897 | 800.8224 | 93.9645 | 683.2174 | 671.5733 | 701.8117 |  | 1373.0569 | 687.2867 | 554.9062 | 669.9476 | 982.6187 | 682.7276 | 692.1211 | 606.7727 | 676.4498 | 613.9988 | 909.1541 | 453.5051 | 634.4082 | 676.2551 | 586.8172 | 718.5416 | 740.7953 |  |  | 515.4144 | 598.9717 | 656.5046 | 695.0607 |  | 649.9861 | 603.1177 | -0.006625 | 19.0455 | 1.5401 | 1.4285 | -22.4237 | 3.089 | 1554.91 | 0.82 | 3.4496 | -2.3995 | -13.1517 | 1.5838 | 4.8278 | -27.6497 | 10.221 | 46.6932 | 49.0521 | 43.8423 | 2.4336 | -1.2373 |  | 45.5575
42838.4856 | 5647 | 95.9327 | 52.5366 | 33.5122 | 27.4004 | 23.5572 | 23.862 | 24.5579 | 21.9059 | 40.543 | 32.5136 | 25.3922 | 22.1918 | 21.6101 | 24.2408 | 180.8927 | 278.3428 | 275.493 | 455.281 | 572.6362 | 635.8553 | 556.2228 | 613.9735 | 619.0948 | 389.8219 | 667.2593 | 598.7058 | 689.4151 | 790.405 | 709.7089 | 438.4465 | 625.6056 | 572.5747 | 511.7197 | 629.8184 | 551.1784 |  | 632.4442 |  | 640.4381 | 456.3111 | 464.5649 | 610.0072 |  | 122.3308 | 247.0265 | 164.6686 | 352.255 | 422.5386 | 522.2385 | 571.5999 | 21.2772 | 82.6796 | 24.4835 | 167.1582 | 28.6279 | 47.2625 | 57.9423 | 68.1023 | 31.5977 |  |  | 2.6386 | -2.3887 | -68.0872 | 1.3148 | 6.3847 | -197.7776 | 27.6123 | -3.8024 | 1.6807 | 5.2772 | 29.1337 | 0.0067897 | 0.00050434 | 0.00051584 | 751.7652 | 549.15 | 374.945 | 142.6332 | 41.8701 | 23.3079 | 21.054 | 55.185 | 35.8171 | 27.7045 | 24.239 | 23.5545 | 27.3503 | 24.5065 | 209.2909 | 181.4601 | 163.1152 | 113.8472 | 98.305 | 211.058 | 137.4226 | 95.2525 | 96.6906 | 129.5424 | 102.598 | 205.0271 | 538.24 | 244.9923 | 576.7482 | 663.0568 | 672.1049 | 664.8211 | 708.8751 | 662.4025 | 5.8198 | 5.7524 | 714.6128 | 607.607 | 149.2239 | 721.3785 | 677.0017 | 122.7069 | 529.5214 | 669.3178 | 597.1869 | 534.8416 | 637.6886 | 569.3915 | 928.3669 | 840.8384 | 681.7641 | 667.7478 | 956.4238 |  | 712.307 | 739.4232 | 697.2245 | 854.921 | 688.2841 | 747.1117 |  | 725.387 |  |  | 847.0869 | 876.1764 | 902.0841 | [5 empty] | 118.7837 | 799.2715 | 611.4809 | 71.9176 | 805.0808 | 802.4901 | 94.0388 | 683.0214 | 671.5243 | 701.6165 |  | 1375.9352 | 687.0523 | 554.0491 | 669.9894 | 982.9462 | 682.5496 | 691.9499 | 606.8994 | 676.1998 | 614.0315 | 908.7649 | 451.9265 | 634.2061 | 675.8059 | 587.1086 | 718.34 | 740.7051 |  |  | 515.0224 | 598.7343 | 656.2152 | 694.9512 |  | 649.9488 | 602.8389 | 0.34212 | 19.0463 | 1.5388 | 1.4271 | -22.307 | 3.089 | 1517.14 | 0.84 | 3.5489 | -2.4565 | -13.1152 | 1.8226 | 4.9662 | -27.6405 | 10.3278 | 46.6919 | 49.1015 | 43.8176 | 3.3132 | -1.2436 |  | 45.5362
42838.4856 | 5648 | 95.9687 | 52.5556 | 33.5162 | 27.4045 | 23.5573 | 23.8583 | 24.5533 | 21.9022 | 40.5509 | 32.5119 | 25.3993 | 22.1806 | 21.6006 | 24.2397 | 181.0522 | 278.4455 | 275.6218 | 455.1488 | 572.5004 | 635.6319 | 555.4265 | 613.8737 | 618.8482 | 389.9087 | 668.1776 | 598.439 | 689.2452 | 790.1588 | 709.5746 | 438.4243 | 625.5177 | 572.0804 | 511.6754 | 629.6222 | 550.3519 |  | 632.3633 |  | 640.3302 | 456.7501 | 464.6495 | 609.8298 |  | 122.2119 | 247.0431 | 164.4718 | 353.4627 | 422.467 | 521.9867 | 571.121 | 21.5021 | 82.6467 | 24.8585 | 167.1096 | 28.6179 | 47.1987 | 57.9282 | 68.0417 | 31.5888 |  |  | 2.6175 | -2.1265 | -67.8881 | 0.83975 | 6.4333 | -197.7783 | 28.0052 | -3.7242 | 1.6807 | 5.4037 | 29.1656 | 0.0067946 | 0.00036306 | 0.00050105 | 757.5799 | 549.4527 | 374.9864 | 142.6994 | 41.9059 | 23.3198 | 21.0601 | 55.207 | 35.8271 | 27.7161 | 24.2469 | 23.565 | 27.3538 | 24.5101 | 197.0839 | 181.078 | 162.4683 | 110.5495 | 95.2367 | 210.7347 | 137.401 | 95.2504 | 96.6869 | 129.5956 | 102.593 | 205.1032 | 538.1631 | 245.0103 | 576.7049 | 662.8676 | 671.9733 | 664.6565 | 708.7264 | 662.32 | 6.5057 | 5.1463 | 714.6588 | 607.64 | 149.2812 | 721.2631 | 676.6692 | 122.7081 | 529.5253 | 669.4984 | 596.7511 | 534.7892 | 637.5874 | 568.9691 | 927.1138 | 840.9085 | 681.6885 | 667.62 | 956.0838 |  | 712.2271 | 739.3857 | 697.1214 | 854.9484 | 688.1471 | 747.0796 |  | 725.3312 |  |  | 847.0934 | 876.2908 | 902.1043 | [5 empty] | 118.8231 | 799.3617 | 611.7039 | 71.9488 | 805.1525 | 801.9224 | 94.1012 | 682.8169 | 671.3486 | 701.4133 |  | 1379.2314 | 686.8072 | 553.2781 | 669.964 | 983.1752 | 682.3784 | 691.7271 | 606.8603 | 675.9316 | 613.8498 | 908.4495 | 451.4125 | 633.9037 | 675.2311 | 587.3633 | 718.1263 | 740.6055 |  |  | 514.461 | 598.5044 | 656.0042 | 694.8358 |  | 649.9384 | 602.613 | 0.23935 | 19.0434 | 1.5385 | 1.4271 | -22.3357 | 3.089 | 1520.77 | 1.03 | 3.5345 | -2.3178 | -13.0962 | 1.4565 | 4.9843 | -27.6361 | 10.3994 | 46.6818 | 49.0783 | 43.7854 | 4.6253 | -1.1744 |  | 45.5096
42838.4857 | 5649 | 96.0127 | 52.591 | 33.5357 | 27.4104 | 23.574 | 23.8589 | 24.5663 | 21.9114 | 40.5579 | 32.5296 | 25.4069 | 22.1984 | 21.6089 | 24.2489 | 181.2089 | 278.5488 | 275.7437 | 455.0044 | 572.3479 | 635.4097 | 553.9719 | 613.8175 | 618.4945 | 389.9984 | 669.8692 | 597.9882 | 688.0264 | 790.1202 | 709.1295 | 438.3969 | 625.4453 | 571.8549 | 511.6291 | 629.3507 | 549.7497 |  | 632.2332 |  | 640.2204 | 457.3554 | 464.652 | 609.6311 |  | 122.3659 | 247.4172 | 164.2504 | 352.372 | 421.9382 | 521.3091 | 570.7228 | 21.435 | 82.596 | 24.981 | 167.0931 | 28.6382 | 47.1421 | 57.9205 | 68.0059 | 31.5782 |  |  | 2.4887 | -2.4301 | -67.685 | 1.1946 | 6.0233 | -197.7619 | 28.2352 | -3.7282 | 1.6017 | 5.2474 | 29.0193 | 0.0066894 | 0.00028749 | 0.00053062 | 756.1283 | 549.6847 | 375.022 | 142.7639 | 41.9398 | 23.3293 | 21.0667 | 55.214 | 35.8311 | 27.7187 | 24.2502 | 23.5725 | 27.358 | 24.5199 | 195.7256 | 180.5636 | 163.3729 | 105.8463 | 93.2972 | 210.6039 | 137.3915 | 95.2427 | 96.6834 | 129.6399 | 102.5917 | 205.1781 | 538.0999 | 245.0262 | 576.6634 | 662.6028 | 671.8644 | 664.487 | 708.5952 | 662.4153 | 7.1574 | 5.3677 | 714.7136 | 607.4995 | 149.3311 | 721.38 | 676.2573 | 122.6993 | 529.5427 | 669.9102 | 596.2447 | 534.7307 | 637.5324 | 568.908 | 926.3297 | 840.9499 | 681.5869 | 667.4768 | 957.2447 |  | 712.1233 | 739.3484 | 697.2629 | 854.9879 | 688.0348 | 747.017 |  | 725.277 |  |  | 844.9904 | 876.7029 | 902.913 | [5 empty] | 118.8704 | 799.4511 | 611.9943 | 71.9885 | 805.2065 | 805.9133 | 94.1689 | 682.5749 | 671.2475 | 701.2126 |  | 1382.7363 | 686.5959 | 553.9554 | 669.7376 | 983.5035 | 682.1944 | 691.4846 | 606.4928 | 675.7021 | 613.0798 | 908.2703 | 452.6988 | 633.6407 | 674.5936 | 587.0426 | 717.8983 | 740.5084 |  |  | 514.3223 | 598.3207 | 655.8681 | 694.6915 |  | 650.0138 | 602.3359 | 0.41427 | 19.0434 | 1.5391 | 1.4276 | -22.2072 | 3.089 | 1506.36 | 0.74 | 3.4457 | -2.4787 | -13.0813 | 1.7379 | 4.8208 | -27.6232 | 10.4375 | 46.6241 | 49.1126 | 43.7585 | 4.7583 | -1.2761 |  | 45.4831
42838.4857 | 5650 | 96.0442 | 52.6164 | 33.5384 | 27.4115 | 23.5606 | 23.8562 | 24.551 | 21.9097 | 40.562 | 32.5292 | 25.4009 | 22.1859 | 21.6008 | 24.2355 | 181.3653 | 278.6565 | 275.8646 | 454.8597 | 572.2111 | 635.1785 | 553.3143 | 613.9229 | 618.3468 | 390.0842 | 670.6319 | 597.3886 | 687.9637 | 790.1037 | 709.0178 | 438.3682 | 625.3615 | 571.8909 | 511.5932 | 629.3911 | 549.3888 |  | 632.1015 |  | 640.1215 | 459.0882 | 464.7495 | 609.4448 |  | 122.4267 | 247.7362 | 163.9356 | 351.1122 | 421.7634 | 520.4899 | 570.5531 | 21.1423 | 82.542 | 25.0308 | 167.0471 | 28.6424 | 47.0849 | 57.9053 | 67.955 | 31.573 |  |  | 2.3047 | -1.8965 | -67.8927 | 1.2623 | 6.1586 | -197.8013 | 27.2311 | -3.6414 | 1.4248 | 5.2067 | 29.0404 | 0.006926 | 0.00053226 | 0.00050105 | 756.9908 | 549.9154 | 375.0546 | 142.824 | 41.9694 | 23.332 | 21.0702 | 55.2185 | 35.843 | 27.722 | 24.2534 | 23.5695 | 27.3553 | 24.523 | 201.0817 | 179.1781 | 163.8649 | 103.8812 | 94.7687 | 210.5613 | 137.3383 | 95.2329 | 96.6821 | 129.701 | 102.5973 | 205.2626 | 538.0212 | 245.0601 | 576.6118 | 662.0731 | 671.7426 | 664.3039 | 708.504 | 662.1835 | 5.0444 | 6.0463 | 714.7646 | 607.3393 | 149.3797 | 721.417 | 675.9586 | 122.6901 | 529.5619 | 670.5535 | 595.7515 | 534.6687 | 637.4871 | 568.7685 | 926.6444 | 840.9981 | 681.5394 | 667.4209 | 957.5001 |  | 711.9742 | 739.2881 | 697.2784 | 855.015 | 687.8782 | 746.966 |  | 725.2305 |  |  | 843.0586 | 876.1851 | 902.8571 | [5 empty] | 118.9216 | 799.5436 | 612.2814 | 72.0268 | 805.2889 | 803.1393 | 94.2476 | 682.3253 | 671.2222 | 701.0005 |  | 1386.0485 | 686.505 | 554.2698 | 669.0975 | 983.6378 | 682.0248 | 691.2349 | 606.31 | 675.5391 | 612.3645 | 908.1215 | 452.7727 | 633.4417 | 673.9139 | 586.1403 | 717.4421 | 740.4183 |  |  | 514.9401 | 598.1283 | 655.7632 | 694.5277 |  | 650.0567 | 602.1301 | 0.48087 | 19.0445 | 1.5393 | 1.4279 | -22.3435 | 3.089 | 1503.45 | 1.23 | 3.3157 | -2.1904 | -13.1054 | 1.787 | 4.8721 | -27.6117 | 10.245 | 46.5805 | 49.1179 | 43.7219 | 4.1573 | -1.3376 |  | 45.4629
42838.4857 | 5651 | 96.0861 | 52.6439 | 33.5474 | 27.4178 | 23.5668 | 23.8671 | 24.5597 | 21.911 | 40.5693 | 32.5332 | 25.4058 | 22.1897 | 21.6036 | 24.2419 | 181.521 | 278.7469 | 276.0008 | 454.7197 | 572.0636 | 634.9507 | 553.4924 | 613.8003 | 618.3802 | 390.1712 | 671.896 | 597.1258 | 686.7999 | 789.8065 | 708.2792 | 438.3489 | 625.2818 | 571.6704 | 511.5386 | 629.3362 | 549.2531 |  | 631.9336 |  | 640.005 | 460.3812 | 464.8167 | 609.2612 |  | 122.4 | 248.0986 | 163.9741 | 350.3542 | 422.3003 | 520.0536 | 570.4376 | 20.7759 | 82.4667 | 25.3628 | 167.0402 | 28.6517 | 47.0212 | 57.8994 | 67.8961 | 31.5642 |  |  | 2.6635 | -2.2908 | -67.9262 | 1.261 | 5.7933 | -197.7744 | 27.7844 | -3.6881 | 1.5261 | 5.3366 | 28.7578 | 0.0068882 | 0.00048134 | 0.00050105 | 754.1943 | 550.1735 | 375.0938 | 142.881 | 41.9987 | 23.3376 | 21.0699 | 55.2277 | 35.8522 | 27.7236 | 24.2607 | 23.5661 | 27.3621 | 24.524 | 199.6174 | 174.788 | 162.6959 | 104.2603 | 96.232 | 210.3664 | 137.3055 | 95.235 | 96.6756 | 129.7556 | 102.6096 | 205.3413 | 537.9475 | 245.0797 | 576.5539 | 661.4594 | 671.5844 | 664.1321 | 708.3323 | 661.5258 | 7.3782 | 5.4898 | 714.795 | 607.2369 | 149.4233 | 721.2138 | 675.6886 | 122.6815 | 529.5698 | 671.2503 | 595.3932 | 534.6019 | 637.3941 | 568.522 | 926.7254 | 841.0537 | 681.6261 | 667.5183 | 956.9974 |  | 711.8205 | 739.3037 | 697.3489 | 855.0523 | 687.6874 | 746.9627 |  | 725.2932 |  |  | 844.3659 | 875.9472 | 903.3168 | [5 empty] | 118.962 | 799.6403 | 612.4112 | 72.0638 | 805.364 | 800.2829 | 94.3105 | 682.0954 | 671.1226 | 700.7877 |  | 1389.5811 | 686.5182 | 553.9788 | 668.5647 | 984.037 | 681.8707 | 690.9834 | 606.3626 | 675.4087 | 611.9931 | 907.8824 | 452.3784 | 633.3068 | 673.4856 | 585.3844 | 717.0057 | 740.3256 |  |  | 515.6627 | 597.8681 | 655.7191 | 694.3481 |  | 650.0508 | 601.9497 | 0.021571 | 19.0446 | 1.5394 | 1.4285 | -22.3257 | 3.089 | 1475.48 | 0.99 | 3.5631 | -2.4081 | -13.1132 | 1.7867 | 4.7241 | -27.6022 | 10.3457 | 46.5569 | 49.134 | 43.6772 | 4.2934 | -1.2118 |  | 45.4465
42838.4857 | 5652 | 96.1289 | 52.6712 | 33.5547 | 27.4215 | 23.5664 | 23.8617 | 24.5561 | 21.9152 | 40.5806 | 32.5398 | 25.4054 | 22.1922 | 21.6078 | 24.2427 | 181.6735 | 278.8419 | 276.1311 | 454.5766 | 571.9273 | 634.7337 | 553.5568 | 613.2602 | 618.2119 | 390.2627 | 672.5988 | 597.221 | 687.6419 | 788.7043 | 708.0105 | 438.3335 | 625.1801 | 571.1006 | 511.5285 | 629.16 | 549.2909 |  | 631.7565 |  | 639.8995 | 459.8993 | 464.7663 | 609.0817 |  | 122.359 | 248.4414 | 163.8432 | 350.8898 | 423.2178 | 519.9674 | 569.992 | 20.6755 | 82.4209 | 25.5627 | 167.031 | 28.6632 | 46.9551 | 57.8902 | 67.8339 | 31.5593 |  |  | 2.8758 | -1.9037 | -67.9801 | 1.3983 | 6.3722 | -197.8026 | 27.6721 | -3.7065 | 1.6575 | 5.1423 | 28.5903 | 0.0068619 | 0.00043205 | 0.0004682 | 747.8763 | 550.3937 | 375.1353 | 142.9366 | 42.0324 | 23.3355 | 21.0646 | 55.2206 | 35.8505 | 27.7222 | 24.2534 | 23.5611 | 27.3551 | 24.5208 | 208.4651 | 178.3555 | 158.0978 | 105.3628 | 99.3965 | 210.4077 | 137.1885 | 95.2496 | 96.6831 | 129.8253 | 102.6266 | 205.4276 | 537.9087 | 245.1161 | 576.5144 | 661.1877 | 671.4212 | 663.9475 | 708.2313 | 661.0857 | 5.7647 | 5.2429 | 714.7997 | 607.2219 | 149.4682 | 721.1304 | 675.3425 | 122.6733 | 529.5739 | 671.379 | 595.4037 | 534.5363 | 637.2882 | 567.8366 | 926.7573 | 841.0985 | 681.7017 | 667.5747 | 956.8243 |  | 711.6505 | 739.4067 | 697.2767 | 855.091 | 687.4647 | 746.9535 |  | 725.3135 |  |  | 844.4652 | 875.6473 | 904.4608 | [5 empty] | 119.0023 | 799.728 | 612.4726 | 72.1052 | 805.4448 | 793.4604 | 94.3644 | 681.8676 | 670.7213 | 700.5819 |  | 1392.2453 | 686.4501 | 553.7733 | 668.3559 | 984.1941 | 681.6796 | 690.7658 | 606.3886 | 675.2744 | 611.701 | 907.8394 | 452.7148 | 633.1497 | 673.4286 | 586.3201 | 716.7471 | 740.2263 |  |  | 515.5185 | 597.7321 | 655.7043 | 694.2038 |  | 649.717 | 601.7935 | 0.52001 | 19.0445 | 1.5396 | 1.4284 | -22.2036 | 3.0891 | 1469.29 | 0.91 | 3.7018 | -2.196 | -13.1227 | 1.8821 | 4.9543 | -27.6027 | 10.3242 | 46.5202 | 49.1142 | 43.6251 | 3.316 | -0.71576 |  | 45.423
42838.4857 | 5653 | 96.1638 | 52.6955 | 33.5591 | 27.42 | 23.5673 | 23.855 | 24.5609 | 21.9123 | 40.5882 | 32.5437 | 25.4059 | 22.1866 | 21.604 | 24.248 | 181.8166 | 278.9418 | 276.2203 | 454.4231 | 571.7674 | 634.485 | 553.4974 | 612.9932 | 617.9966 | 390.3321 | 672.1993 | 597.3346 | 687.8362 | 787.9542 | 707.6811 | 438.3242 | 625.0729 | 570.5589 | 511.5086 | 628.9869 | 549.0524 |  | 631.5795 |  | 639.799 | 458.6335 | 464.36 | 608.8899 |  | 122.2042 | 248.3427 | 163.7666 | 349.714 | 422.5735 | 519.5517 | 569.8019 | 20.8938 | 82.3826 | 25.1958 | 166.9941 | 28.6812 | 46.9007 | 57.8834 | 67.7867 | 31.5609 |  |  | 2.7463 | -2.2375 | -67.9617 | 1.2163 | 5.7959 | -197.7435 | 27.2725 | -3.7012 | 1.603 | 5.2329 | 28.7488 | 0.0068619 | 0.00044848 | 0.00048462 | 753.8445 | 550.7294 | 375.1811 | 143.0095 | 42.0648 | 23.3421 | 21.0662 | 55.2336 | 35.8562 | 27.7315 | 24.2653 | 23.5734 | 27.3598 | 24.5273 | 208.2804 | 180.0668 | 155.275 | 105.0149 | 100.4277 | 210.2734 | 137.0504 | 95.2402 | 96.6856 | 129.8733 | 102.6272 | 205.4987 | 537.8231 | 245.1321 | 576.4607 | 661.2708 | 671.2408 | 663.7358 | 708.1065 | 660.6666 | 5.306 | 6.4084 | 714.7949 | 607.1937 | 149.5131 | 721.3265 | 675.038 | 122.6687 | 529.5796 | 670.9191 | 595.4968 | 534.4814 | 637.2056 | 567.5494 | 926.8919 | 841.1251 | 681.7389 | 667.5589 | 956.8429 |  | 711.5116 | 739.4367 | 697.1642 | 855.1297 | 687.3356 | 746.8906 |  | 725.2937 |  |  | 844.7494 | 875.7983 | 904.719 | [5 empty] | 119.05 | 799.816 | 612.8623 | 72.1401 | 805.5321 | 795.7158 | 94.431 | 681.6284 | 670.3993 | 700.3649 |  | 1396.3754 | 686.2587 | 553.8876 | 668.1803 | 984.6195 | 681.496 | 690.5513 | 606.3282 | 675.1031 | 611.1655 | 907.5545 | 452.1403 | 632.9192 | 673.8942 | 586.8431 | 716.7515 | 740.1319 |  |  | 515.5679 | 597.211 | 655.8045 | 694.065 |  | 649.3813 | 601.6368 | 0.20744 | 19.044 | 1.5379 | 1.4268 | -22.2319 | 3.089 | 1476.52 | 0.75 | 3.6169 | -2.3805 | -13.1197 | 1.7551 | 4.7237 | -27.5914 | 10.2467 | 46.4857 | 49.0869 | 43.5945 | 3.3181 | -0.41962 |  | 45.3951
42838.4857 | 5654 | 96.198 | 52.7224 | 33.5624 | 27.4131 | 23.5703 | 23.8572 | 24.5688 | 21.9112 | 40.5934 | 32.5459 | 25.4061 | 22.1873 | 21.6023 | 24.2425 | 181.9879 | 279.0608 | 276.2765 | 454.2929 | 571.6304 | 634.2577 | 553.6694 | 612.8959 | 618.0198 | 390.3783 | 671.6949 | 597.1754 | 687.596 | 788.4569 | 707.4369 | 438.3117 | 624.9884 | 570.6939 | 511.4809 | 629.0177 | 548.8558 |  | 631.4381 |  | 639.7019 | 457.3964 | 463.9159 | 608.7122 |  | 122.0298 | 247.7859 | 163.6015 | 350.0533 | 422.9583 | 519.2703 | 569.7117 | 21.4276 | 82.3327 | 24.8261 | 166.9383 | 28.6997 | 46.8396 | 57.8744 | 67.7362 | 31.5554 |  |  | 3.6597 | -1.9957 | -68.3297 | 0.80821 | 6.3794 | -197.7974 | 27.2535 | -3.6881 | 1.5941 | 5.3636 | 28.6229 | 0.0067535 | 0.00037456 | 0.00047312 | 755.4341 | 551.046 | 375.2218 | 143.0738 | 42.0947 | 23.3517 | 21.0714 | 55.2466 | 35.8634 | 27.741 | 24.2638 | 23.5796 | 27.3721 | 24.5386 | 200.937 | 184.3378 | 160.3621 | 108.7796 | 100.5384 | 210.0614 | 137.0794 | 95.2382 | 96.6847 | 129.9267 | 102.6318 | 205.5658 | 537.7234 | 245.147 | 576.4117 | 661.1528 | 671.0962 | 663.5809 | 708.0107 | 660.2734 | 7.0039 | 6.5056 | 714.804 | 607.0766 | 149.5633 | 721.3927 | 674.9998 | 122.6673 | 529.5943 | 670.6564 | 595.2343 | 534.4345 | 637.1443 | 567.7734 | 926.776 | 841.1635 | 681.7346 | 667.5076 | 957.0513 |  | 711.3611 | 739.4462 | 697.194 | 855.1673 | 687.2502 | 746.8672 |  | 725.2893 |  |  | 846.474 | 876.6534 | 905.6758 | [5 empty] | 119.0883 | 799.894 | 613.1876 | 72.1805 | 805.6147 | 794.9815 | 94.5004 | 681.4229 | 670.3473 | 700.1568 |  | 1399.5791 | 686.0225 | 553.545 | 668.1903 | 984.6556 | 681.3313 | 690.3681 | 606.154 | 674.8352 | 611.2464 | 907.2618 | 451.7439 | 632.5729 | 674.3397 | 586.9976 | 717.175 | 740.0391 |  |  | 516.1016 | 596.7876 | 655.6542 | 693.882 |  | 649.2063 | 601.5016 | 0.50294 | 19.0439 | 1.5385 | 1.4265 | -22.1885 | 3.089 | 1478.16 | 1.09 | 4.1748 | -2.247 | -13.1481 | 1.43 | 4.9549 | -27.5902 | 10.2413 | 46.4432 | 49.0937 | 43.5739 | 4.1051 | -0.98117 |  | 45.3744
42838.4857 | 5655 | 96.2369 | 52.7428 | 33.5803 | 27.4306 | 23.5693 | 23.8625 | 24.569 | 21.9137 | 40.6053 | 32.5514 | 25.4126 | 22.19 | 21.6002 | 24.2469 | 182.1506 | 279.1586 | 276.3852 | 454.1557 | 571.5105 | 634.0275 | 553.7162 | 613.0851 | 617.9905 | 390.4751 | 672.2415 | 596.4198 | 686.8783 | 788.4086 | 707.1014 | 438.2884 | 624.9164 | 570.6933 | 511.4385 | 629.0428 | 548.9409 |  | 631.2888 |  | 639.597 | 456.6449 | 463.7581 | 608.528 |  | 121.8 | 247.2521 | 163.3258 | 350.298 | 423.0154 | 518.5852 | 569.5158 | 21.7355 | 82.2628 | 24.65 | 166.8617 | 28.7118 | 46.7883 | 57.8746 | 67.6806 | 31.556 |  |  | 3.7721 | -2.0969 | -68.2153 | 1.0198 | 6.2105 | -197.7658 | 27.5972 | -3.6342 | 1.6972 | 5.1769 | 28.5731 | 0.0067206 | 0.00034663 | 0.00050434 | 757.1755 | 551.3682 | 375.253 | 143.1322 | 42.1162 | 23.3392 | 21.064 | 55.2518 | 35.8626 | 27.7345 | 24.2588 | 23.5655 | 27.3655 | 24.5227 | 205.901 | 190.8922 | 163.9473 | 112.7257 | 100.0661 | 210.0854 | 137.1023 | 95.2274 | 96.6694 | 129.979 | 102.6296 | 205.6392 | 537.6331 | 245.1582 | 576.3439 | 661.1997 | 670.9498 | 663.4594 | 707.8739 | 659.8103 | 6.9398 | 5.6796 | 714.8376 | 606.9109 | 149.6168 | 721.0836 | 675.1168 | 122.6697 | 529.5948 | 670.7084 | 594.6007 | 534.3784 | 637.0876 | 567.8433 | 926.6803 | 841.2159 | 681.7374 | 667.4886 | 956.263 |  | 711.169 | 739.4813 | 697.2766 | 855.2103 | 687.0793 | 746.8493 |  | 725.294 |  |  | 847.4786 | 877.5131 | 905.5321 | [5 empty] | 119.1262 | 799.9825 | 613.3507 | 72.2074 | 805.6726 | 793.7005 | 94.5645 | 681.2021 | 670.4776 | 699.956 |  |  | 685.6827 | 553.7058 | 668.2738 | 985.0461 | 681.1874 | 690.1564 | 606.1495 | 674.5664 | 611.0253 | 906.978 | 452.179 | 632.3468 | 674.6947 | 586.5943 | 717.4716 | 739.9483 |  |  | 516.5705 | 596.4074 | 655.572 | 693.7009 |  | 649.1461 | 601.3366 | 0.30539 | 19.0443 | 1.5397 | 1.4282 | -22.2929 | 3.0891 | 1473.5 | 0.76 | 4.2377 | -2.3021 | -13.1304 | 1.6054 | 4.8868 | -27.5761 | 10.3012 | 46.4182 | 49.1121 | 43.5337 | 3.5568 | -1.3766 |  | 45.3553
42838.4857 | 5656 | 96.2711 | 52.7641 | 33.5817 | 27.4253 | 23.563 | 23.8514 | 24.5662 | 21.9073 | 40.6035 | 32.5534 | 25.4045 | 22.1749 | 21.5933 | 24.2452 | 182.3055 | 279.2585 | 276.5074 | 454.0162 | 571.3633 | 633.8079 | 553.9594 | 612.878 | 617.5604 | 390.5568 | 671.81 | 595.5431 | 686.9821 | 788.3919 | 706.6991 | 438.2749 | 624.8459 | 570.5662 | 511.3938 | 628.9344 | 548.7801 |  | 631.1308 |  | 639.4758 | 456.4298 | 463.6008 | 608.3378 |  | 121.476 | 246.5411 | 163.149 | 351.2964 | 422.9337 | 517.7185 | 569.2901 | 21.8298 | 82.1868 | 24.4231 | 166.8182 | 28.726 | 46.7359 | 57.866 | 67.6234 | 31.5499 |  |  | 2.3297 | -1.8229 | -67.9163 | 0.98235 | 6.2789 | -197.7665 | 27.2522 | -3.5764 | 1.7235 | 5.0706 | 28.5995 | 0.0067157 | 0.00048462 | 0.00048627 | 748.6081 | 551.6931 | 375.2967 | 143.1892 | 42.1569 | 23.349 | 21.0721 | 55.2641 | 35.8755 | 27.7411 | 24.2694 | 23.5775 | 27.3703 | 24.531 | 207.0312 | 185.7665 | 160.4169 | 112.6489 | 98.4396 | 210.0277 | 136.9796 | 95.2451 | 96.6799 | 130.051 | 102.6362 | 205.7333 | 537.5232 | 245.1909 | 576.2632 | 660.8739 | 670.8154 | 663.3287 | 707.7005 | 659.5136 | 5.781 | 6.7613 | 714.8724 | 606.7646 | 149.6641 | 721.0405 | 675.1181 | 122.668 | 529.5961 | 670.3211 | 593.7729 | 534.3207 | 637.0095 | 567.977 | 926.8798 | 841.2564 | 681.7799 | 667.5151 | 956.5441 |  | 711.0194 | 739.4885 | 697.197 | 855.2431 | 687.0098 | 746.7999 |  | 725.2852 |  |  | 848.2857 | 877.9971 | 906.3343 | [5 empty] | 119.1813 | 800.0844 | 613.6028 | 72.2684 | 805.7687 | 791.9532 | 94.6334 | 680.9853 | 670.5634 | 699.7483 |  |  | 685.3758 | 552.6697 | 668.3182 | 985.1898 | 681.0756 | 689.9246 | 606.4356 | 674.3732 | 610.6422 | 906.8426 | 451.5937 | 632.1534 | 674.9941 | 585.3585 | 717.5574 | 739.8728 |  |  | 516.4324 | 596.2975 | 655.3821 | 693.5635 |  | 649.2705 | 601.2232 | -0.091027 | 19.0441 | 1.5405 | 1.4286 | -22.2573 | 3.0891 | 1483.36 | 1.35 | 3.3296 | -2.145 | -13.0926 | 1.5746 | 4.9109 | -27.561 | 10.231 | 46.3739 | 49.0932 | 43.5169 | 3.4233 | -0.99991 |  | 45.3341
42838.4858 | 5657 | 96.32 | 52.8033 | 33.5922 | 27.4322 | 23.5708 | 23.863 | 24.5671 | 21.9103 | 40.6244 | 32.5621 | 25.4193 | 22.1917 | 21.5986 | 24.2591 | 182.4581 | 279.3602 | 276.6275 | 453.8881 | 571.2204 | 633.5902 | 553.8624 | 612.8644 | 617.3578 | 390.6381 | 670.2089 | 595.0535 | 686.5913 | 788.1211 | 706.5324 | 438.2449 | 624.7708 | 570.7738 | 511.3595 | 628.8187 | 549.5381 |  | 630.9714 |  | 639.3613 | 455.5239 | 463.1079 | 608.1408 |  | 121.4041 | 246.2226 | 162.9849 | 349.5045 | 422.8764 | 516.731 | 568.7357 | 21.8252 | 82.1174 | 24.3226 | 166.7769 | 28.7448 | 46.6932 | 57.8638 | 67.573 | 31.5371 |  |  | 3.4172 | -2.4196 | -68.078 | 1.0086 | 6.2907 | -197.7665 | 27.2844 | -3.6322 | 1.7248 | 5.0712 | 28.9036 | 0.0068159 | 0.00034334 | 0.00051748 | 750.5361 | 551.9349 | 375.3339 | 143.2406 | 42.1833 | 23.3564 | 21.0773 | 55.271 | 35.8759 | 27.7511 | 24.2757 | 23.5752 | 27.3662 | 24.5316 | 203.1564 | 185.4842 | 162.7864 | 116.2877 | 101.1848 | 209.892 | 137.0025 | 95.2371 | 96.6788 | 130.1126 | 102.6469 | 205.8011 | 537.4437 | 245.2137 | 576.1877 | 660.4126 | 670.629 | 663.1532 | 707.5363 | 659.4283 | 6.7306 | 9.5656 | 714.8857 | 606.701 | 149.7142 | 721.1041 | 675.1487 | 122.6658 | 529.6178 | 669.2244 | 593.4632 | 534.2686 | 636.9442 | 567.8939 | 927.0318 | 841.3763 | 681.7768 | 667.4677 | 956.8198 |  | 710.8812 | 739.4862 | 697.2487 | 855.281 | 686.9282 | 746.7292 |  | 725.2764 |  |  | 848.2594 | 878.467 | 906.3022 | [5 empty] | 119.2256 | 800.1536 | 613.747 | 72.3247 | 805.8263 | 798.2287 | 94.6954 | 680.749 | 670.4614 | 699.5453 |  |  | 685.2508 | 552.2448 | 668.1376 | 985.5534 | 680.9233 | 689.7 | 606.5725 | 674.2806 | 611.3039 | 906.6407 | 450.9727 | 631.992 | 674.7818 | 584.4958 | 717.1757 | 739.7705 |  |  | 516.411 | 596.2429 | 655.1135 | 693.3614 |  | 649.1635 | 600.9663 | 0.34453 | 19.0428 | 1.5408 | 1.4277 | -22.2099 | 3.0891 | 1479.55 | 0.81 | 4.0322 | -2.4704 | -13.1042 | 1.595 | 4.9124 | -27.5438 | 10.2307 | 46.3325 | 49.1054 | 43.4972 | 3.8353 | -1.2603 |  | 45.2958
42838.4858 | 5658 | 96.362 | 52.8245 | 33.5867 | 27.4254 | 23.5695 | 23.8623 | 24.573 | 21.909 | 40.6161 | 32.5679 | 25.4115 | 22.1888 | 21.5953 | 24.2526 | 182.6003 | 279.4702 | 276.7439 | 453.7464 | 571.0874 | 633.3687 | 554.094 | 612.766 | 617.1969 | 390.7236 | 668.6221 | 594.8063 | 686.2019 | 787.9139 | 706.608 | 438.2235 | 624.6851 | 570.7923 | 511.3392 | 628.7061 | 549.1087 |  | 630.8382 |  | 639.2734 | 454.4195 | 462.8502 | 607.9524 |  | 121.5174 | 246.541 | 163.0176 | 348.8465 | 423.3862 | 516.2337 | 568.0124 | 21.9927 | 82.0556 | 24.4076 | 166.7925 | 28.7634 | 46.6657 | 57.8655 | 67.5253 | 31.5285 |  |  | 3.1445 | -2.3841 | -68.0189 | 1.4029 | 5.5777 | -197.7862 | 27.1569 | -3.8103 | 1.655 | 5.2537 | 29.1696 | 0.0066319 | 0.00040906 | 0.00050762 | 760.4612 | 552.1921 | 375.3723 | 143.2978 | 42.2195 | 23.3624 | 21.0784 | 55.2794 | 35.885 | 27.7533 | 24.2708 | 23.5844 | 27.3681 | 24.5384 | 211.3448 | 192.4189 | 171.8017 | 124.0158 | 102.3737 | 210.0057 | 137.1865 | 95.2396 | 96.6799 | 130.1723 | 102.6562 | 205.8804 | 537.4026 | 245.2297 | 576.1384 | 659.9365 | 670.4879 | 663.0101 | 707.3575 | 659.0177 | 7.4366 | 8.5229 | 714.8932 | 606.6414 | 149.7632 | 721.1849 | 675.3685 | 122.6624 | 529.6369 | 668.0935 | 593.3193 | 534.2054 | 636.885 | 567.9076 | 926.9618 | 841.4343 | 681.7982 | 667.425 | 957.1731 |  | 710.7747 | 739.4715 | 697.1285 | 855.3311 | 686.8534 | 746.6448 |  | 725.2634 |  |  | 848.4511 | 878.6662 | 907.7368 | [5 empty] | 119.2682 | 800.2165 | 613.8753 | 72.3569 | 805.8701 | 802.8623 | 94.7537 | 680.4865 | 670.1055 | 699.3465 |  |  | 685.1859 | 552.474 | 667.8183 | 985.8333 | 680.7498 | 689.461 | 606.6528 | 674.1979 | 611.2175 | 906.3589 | 450.5431 | 631.8198 | 674.3805 | 583.0981 | 716.7828 | 739.6848 |  |  | 515.9899 | 596.1432 | 654.8529 | 693.2117 |  | 648.9526 | 600.7048 | 0.65097 | 19.043 | 1.5394 | 1.4244 | -22.1982 | 3.089 | 1478.31 | 0.81 | 3.8682 | -2.453 | -13.1025 | 1.8817 | 4.6242 | -27.5365 | 10.2035 | 46.2967 | 49.0776 | 43.4787 | 2.941 | -2.2387 |  | 45.2764
42838.4858 | 5659 | 96.3973 | 52.8531 | 33.6024 | 27.4365 | 23.5623 | 23.8614 | 24.5657 | 21.9128 | 40.631 | 32.568 | 25.4149 | 22.1856 | 21.6016 | 24.2567 | 182.7845 | 279.6026 | 276.8779 | 453.617 | 570.9482 | 633.1423 | 554.3529 | 612.8446 | 617.4714 | 390.8274 | 667.2585 | 594.9976 | 685.2208 | 787.7069 | 706.3833 | 438.1971 | 624.627 | 571.0212 | 511.3084 | 628.5373 | 549.7509 |  | 630.7363 |  | 639.1891 | 454.0167 | 462.7007 | 607.7699 |  | 121.435 | 246.6251 | 163.0208 | 348.9343 | 425.4573 | 516.6905 | 567.683 | 22.041 | 81.9849 | 24.7626 | 166.8201 | 28.7805 | 46.6287 | 57.876 | 67.4657 | 31.5264 |  |  | 3.2378 | -2.3348 | -68.1536 | 1.2458 | 6.4635 | -197.8414 | 27.1891 | -3.8649 | 1.7824 | 5.302 | 28.9014 | 0.0069244 | 0.00040248 | 0.00053062 | 757.3405 | 552.5199 | 375.4042 | 143.3369 | 42.2421 | 23.3661 | 21.0742 | 55.2706 | 35.8925 | 27.7425 | 24.2652 | 23.5869 | 27.3678 | 24.5355 | 219.6831 | 196.0767 | 176.2648 | 127.8136 | 107.1934 | 210.0114 | 137.37 | 95.2348 | 96.6756 | 130.2295 | 102.6587 | 205.9626 | 537.3558 | 245.2497 | 576.0386 | 659.7722 | 670.2891 | 662.8149 | 707.1893 | 658.8441 | 5.2013 | 6.2061 | 714.9061 | 606.6241 | 149.8118 | 721.3475 | 675.524 | 122.6571 | 529.6446 | 667.2123 | 593.0972 | 534.1441 | 636.7943 | 568.0171 | 926.9309 | 841.444 | 681.8329 | 667.3874 | 957.086 |  | 710.6679 | 739.4117 | 697.2438 | 855.3643 | 686.7486 | 746.5051 |  | 725.2268 |  |  | 847.3822 | 878.6069 | 907.8725 | [5 empty] | 119.3087 | 800.2851 | 614.0309 | 72.3987 | 805.907 | 809.3705 | 94.8269 | 680.2306 | 670.0368 | 699.1466 |  |  | 685.0889 | 552.5685 | 667.3309 | 986.1752 | 680.6032 | 689.2169 | 606.6694 | 674.0785 | 611.3042 | 906.01 | 451.5389 | 631.6573 | 673.9836 | 582.2847 | 716.3864 | 739.5969 |  |  | 515.3475 | 595.7755 | 654.7222 | 693.0582 |  | 648.8651 | 600.5992 | 0.21727 | 19.043 | 1.539 | 1.4247 | -22.212 | 3.089 | 1471.99 | 0.74 | 3.9247 | -2.4277 | -13.1165 | 1.7734 | 4.9793 | -27.5483 | 10.2125 | 46.2731 | 49.1063 | 43.4538 | 2.0153 | -2.7113 |  | 45.2378
42838.4858 | 5660 | 96.4431 | 52.8816 | 33.6193 | 27.4445 | 23.5721 | 23.8638 | 24.5719 | 21.9145 | 40.6468 | 32.5702 | 25.4265 | 22.1909 | 21.6055 | 24.2644 | 182.9862 | 279.7215 | 277.0083 | 453.483 | 570.8173 | 632.9231 | 554.2527 | 612.6703 | 617.3011 | 390.9248 | 666.1276 | 594.925 | 684.7351 | 787.4224 | 706.0877 | 438.1771 | 624.5585 | 570.8402 | 511.2395 | 628.3936 | 549.7593 |  | 630.6328 |  | 639.0829 | 454.7946 | 462.8572 | 607.5736 |  | 121.5558 | 246.8983 | 163.0492 | 348.4033 | 425.9346 | 517.0194 | 567.8797 | 21.8893 | 81.9075 | 25.0379 | 166.8605 | 28.7971 | 46.592 | 57.8807 | 67.4262 | 31.5248 |  |  | 3.0308 | -2.1889 | -67.9551 | 1.1611 | 6.29 | -197.7671 | 27.5866 | -3.807 | 1.6197 | 5.1652 | 28.5731 | 0.0066763 | 0.00048298 | 0.00050105 | 751.3969 | 552.8474 | 375.4383 | 143.3635 | 42.2788 | 23.3715 | 21.0793 | 55.2834 | 35.8961 | 27.7544 | 24.2734 | 23.5789 | 27.3704 | 24.5385 | 204.4496 | 188.5537 | 172.0093 | 126.1237 | 108.3711 | 209.7284 | 137.3644 | 95.2331 | 96.6665 | 130.2939 | 102.6589 | 206.0372 | 537.3104 | 245.2758 | 575.9588 | 659.6116 | 670.0997 | 662.626 | 706.998 | 658.5711 | 4.9213 | 6.0876 | 714.9313 | 606.8082 | 149.858 | 721.2125 | 675.7444 | 122.6661 | 529.6471 | 666.8157 | 593.0022 | 534.0935 | 636.73 | 567.8705 | 926.9357 | 841.4674 | 681.7963 | 667.2677 | 957.2848 |  | 710.565 | 739.349 | 697.571 | 855.398 | 686.5702 | 746.3862 |  | 725.1969 |  |  | 845.4159 | 877.8304 | 909.0471 | [5 empty] | 119.3532 | 800.3726 | 613.9803 | 72.4377 | 805.9614 | 813.1692 | 94.889 | 680.0055 | 669.8858 | 698.9396 |  |  | 684.977 | 552.5682 | 667.0591 | 986.4021 | 680.4503 | 688.9917 | 606.6983 | 673.948 | 610.9331 | 905.7187 | 451.892 | 631.5563 | 673.7383 | 581.6407 | 716.1716 | 739.5051 |  |  | 514.94 | 595.3892 | 654.5605 | 692.9549 |  | 648.5653 | 600.3936 | -0.010335 | 19.0433 | 1.5396 | 1.4269 | -22.3761 | 3.0891 | 1456.16 | 0.87 | 3.7966 | -2.3513 | -13.1009 | 1.7125 | 4.9131 | -27.5489 | 10.2891 | 46.2425 | 49.185 | 43.4122 | 3.6693 | -2.2392 |  | 45.2041
42838.4858 | 5661 | 96.4785 | 52.899 | 33.6221 | 27.4443 | 23.5643 | 23.8574 | 24.5688 | 21.9084 | 40.6475 | 32.5762 | 25.4181 | 22.1927 | 21.6023 | 24.2527 | 183.1532 | 279.8201 | 277.1405 | 453.3385 | 570.6777 | 632.7003 | 553.8259 | 612.0612 | 617.0229 | 391.0233 | 665.2286 | 594.8834 | 685.9568 | 786.9348 | 705.8657 | 438.153 | 624.5108 | 570.7025 | 511.1678 | 628.1917 | 549.4001 |  | 630.5344 |  | 638.9788 | 455.1103 | 463.027 | 607.3789 |  | 121.542 | 247.1418 | 162.7675 | 346.7869 | 426.1741 | 517.1663 | 568.0802 | 21.7718 | 81.8374 | 25.4993 | 166.8717 | 28.8116 | 46.5557 | 57.8822 | 67.3865 | 31.5163 |  |  | 2.5939 | -2.049 | -68.0248 | 1.0165 | 5.905 | -197.775 | 27.5058 | -3.9378 | 1.5082 | 5.1058 | 28.6629 | 0.0068126 | 0.0003532 | 0.00049448 | 751.8838 | 553.1412 | 375.4805 | 143.3987 | 42.3126 | 23.368 | 21.0783 | 55.2991 | 35.8952 | 27.7607 | 24.2757 | 23.5755 | 27.3688 | 24.5427 | 193.9341 | 182.527 | 171.6753 | 122.6332 | 106.784 | 209.3576 | 137.3633 | 95.2327 | 96.6703 | 130.3657 | 102.6611 | 206.1182 | 537.2789 | 245.3053 | 575.8974 | 658.8881 | 669.9009 | 662.4696 | 706.8102 | 658.3328 | 6.406 | 4.0566 | 714.9775 | 606.8759 | 149.9095 | 721.3059 | 675.9588 | 122.6721 | 529.6537 | 666.3255 | 593.0026 | 534.0414 | 636.7027 | 567.7752 | 927.2491 | 841.5242 | 681.781 | 667.1775 | 957.5297 |  | 710.5055 | 739.2755 | 697.6914 | 855.4435 | 686.3856 | 746.274 |  | 725.1609 |  |  | 844.1868 | 878.4295 | 909.7205 | [5 empty] | 119.4026 | 800.4477 | 613.9138 | 72.4737 | 806.0045 | 818.7269 | 94.9523 | 679.7929 | 669.7446 | 698.7312 |  |  | 684.8061 | 551.7673 | 666.763 | 986.6466 | 680.317 | 688.7938 | 606.7165 | 673.7792 | 610.7473 | 905.6186 | 451.8098 | 631.4486 | 673.5623 | 580.8414 | 715.8086 | 739.4141 |  |  | 513.9146 | 595.0475 | 654.3654 | 692.8651 |  | 648.1946 | 600.0581 | 0.12545 | 19.0442 | 1.5407 | 1.4272 | -22.0891 | 3.089 | 1466.18 | 0.87 | 3.5118 | -2.2754 | -13.1106 | 1.6027 | 4.7608 | -27.552 | 10.275 | 46.2212 | 49.2154 | 43.3688 | 4.787 | -2.2022 |  | 45.1673
42838.4858 | 5662 | 96.5184 | 52.9295 | 33.6359 | 27.4515 | 23.5719 | 23.8691 | 24.5833 | 21.9229 | 40.6632 | 32.5911 | 25.4327 | 22.1941 | 21.6114 | 24.2678 | 183.3092 | 279.9249 | 277.2743 | 453.2052 | 570.5387 | 632.4821 | 553.2608 | 611.724 | 616.939 | 391.118 | 664.5397 | 594.9492 | 685.6865 | 786.7585 | 705.4021 | 438.1294 | 624.4747 | 570.8724 | 511.1272 | 628.0327 | 549.0025 |  | 630.4266 |  | 638.873 | 454.5845 | 462.7619 | 607.183 |  | 121.267 | 247.3859 | 162.4947 | 345.3974 | 426.7972 | 516.9184 | 568.4059 | 21.5689 | 81.7704 | 26.3161 | 166.8872 | 28.827 | 46.5294 | 57.8934 | 67.3454 | 31.5057 |  |  | 2.31 | -2.0713 | -67.7034 | 1.211 | 6.5286 | -197.779 | 27.3514 | -3.4798 | 1.5402 | 5.255 | 28.7675 | 0.0066763 | 0.00038934 | 0.00049941 | 752.532 | 553.3858 | 375.5218 | 143.4416 | 42.3434 | 23.3772 | 21.085 | 55.3073 | 35.9042 | 27.7675 | 24.28 | 23.5785 | 27.3733 | 24.5418 | 191.406 | 173.9126 | 161.1388 | 120.1232 | 106.9731 | 209.16 | 137.1863 | 95.2332 | 96.6644 | 130.4338 | 102.6684 | 206.1993 | 537.2537 | 245.323 | 575.8061 | 658.7678 | 669.7077 | 662.3198 | 706.6721 | 658.0211 | 7.3479 | 5.38 | 715.0169 | 606.7235 | 149.952 | 721.4574 | 675.9233 | 122.662 | 529.671 | 665.6814 | 592.9206 | 533.98 | 636.6271 | 567.8799 | 927.4451 | 841.5943 | 681.8463 | 667.2182 | 957.2114 |  | 710.4495 | 739.2022 | 697.827 | 855.4892 | 686.1953 | 746.205 |  | 725.1243 |  |  | 845.0625 | 879.2505 | 908.9397 | [5 empty] | 119.4443 | 800.5294 | 614.0334 | 72.5095 | 806.0612 | 823.2454 | 95.0103 | 679.5898 | 669.3348 | 698.5321 |  |  | 684.5621 | 550.8899 | 666.5213 | 986.9769 | 680.1985 | 688.596 | 606.6542 | 673.5731 | 610.5944 | 905.5549 | 451.9306 | 631.3202 | 673.4594 | 580.2589 | 715.3595 | 739.3307 |  |  | 513.3255 | 594.8649 | 654.1264 | 692.7127 |  | 647.849 | 599.8141 | 0.19891 | 19.0427 | 1.5407 | 1.4268 | -22.1234 | 3.089 | 1486.17 | 0.7 | 3.3133 | -2.2883 | -13.0827 | 1.7497 | 5.0051 | -27.548 | 10.2445 | 46.2164 | 49.2493 | 43.3241 | 5.0409 | -1.0539 |  | 45.1339
42838.4858 | 5663 | 96.5484 | 52.9587 | 33.6404 | 27.4469 | 23.5736 | 23.8531 | 24.5758 | 21.9106 | 40.6647 | 32.5821 | 25.4269 | 22.1832 | 21.5957 | 24.2583 | 183.4556 | 280.0346 | 277.4036 | 453.0743 | 570.4088 | 632.2664 | 552.8284 | 611.5943 | 616.8508 | 391.2118 | 664.4561 | 594.7547 | 683.9238 | 786.9523 | 705.0163 | 438.0994 | 624.4003 | 570.9215 | 511.0963 | 627.9467 | 548.978 |  | 630.2917 |  | 638.7333 | 453.8698 | 463.0217 | 606.9855 |  | 121.243 | 247.3484 | 162.3095 | 342.8774 | 426.3432 | 516.9851 | 568.4108 | 21.7183 | 81.7287 | 26.8222 | 166.8458 | 28.8313 | 46.477 | 57.8908 | 67.3124 | 31.5011 |  |  | 2.4473 | -1.8998 | -67.852 | 1.3208 | 6.3452 | -197.7967 | 27.4664 | -3.9634 | 1.7307 | 5.2164 | 28.8957 | 0.0068044 | 0.00042056 | 0.00050105 | 751.1842 | 553.5756 | 375.5578 | 143.4976 | 42.375 | 23.3842 | 21.0817 | 55.3111 | 35.9113 | 27.7718 | 24.277 | 23.5819 | 27.3762 | 24.5464 | 195.1605 | 174.9259 | 161.4107 | 118.8291 | 102.4502 | 209.0677 | 137.0927 | 95.2326 | 96.6565 | 130.4979 | 102.6711 | 206.2817 | 537.2025 | 245.3424 | 575.7288 | 658.6478 | 669.5669 | 662.1935 | 706.5287 | 657.7418 | 6.0168 | 4.3273 | 715.0434 | 606.4719 | 150.0112 | 721.3974 | 675.7215 | 122.662 | 529.695 | 665.5996 | 592.8151 | 533.928 | 636.5614 | 567.9014 | 927.0262 | 841.6532 | 682.0326 | 667.3905 | 956.4619 |  | 710.3635 | 739.1531 | 697.8994 | 855.5247 | 686.0407 | 746.1198 |  | 725.0916 |  |  | 847.0058 | 879.2555 | 909.02 | [5 empty] | 119.4846 | 800.6289 | 614.1851 | 72.5447 | 806.1645 | 826.2143 | 95.0673 | 679.3689 | 668.8614 | 698.3431 |  |  | 684.3051 | 550.8741 | 666.4415 | 987.2263 | 680.0732 | 688.4071 | 606.4526 | 673.3748 | 610.2729 | 905.4136 | 452.0983 | 631.2027 | 673.3917 | 579.7457 | 715.2018 | 739.2443 |  |  | 513.2947 | 594.5272 | 653.7904 | 692.5653 |  | 647.5646 | 599.5837 | 0.75374 | 19.0419 | 1.5386 | 1.425 | -22.3259 | 3.089 | 1504.35 | 1.01 | 3.4097 | -2.1914 | -13.0966 | 1.8272 | 4.9345 | -27.5504 | 10.2664 | 46.2163 | 49.2677 | 43.2879 | 4.6111 | -1.096 |  | 45.111
42838.4858 | 5664 | 96.5855 | 52.9865 | 33.6445 | 27.4427 | 23.5725 | 23.8657 | 24.5781 | 21.9033 | 40.6804 | 32.5887 | 25.4308 | 22.1896 | 21.5997 | 24.2603 | 183.5966 | 280.1323 | 277.525 | 452.9318 | 570.2684 | 632.0405 | 552.2598 | 611.4164 | 616.5533 | 391.3002 | 664.3646 | 594.0874 | 684.1004 | 787.303 | 704.7641 | 438.0801 | 624.3142 | 570.8525 | 511.0518 | 627.8629 | 548.7439 |  | 630.1569 |  | 638.6318 | 454.3309 | 462.7637 | 606.7832 |  | 121.2398 | 247.7387 | 162.205 | 341.4924 | 426.0729 | 517.401 | 568.3167 | 22.0321 | 81.697 | 26.5256 | 166.773 | 28.8254 | 46.4434 | 57.9046 | 67.2797 | 31.5041 |  |  | 2.9178 | -2.2586 | -67.8749 | 1.5225 | 6.2316 | -197.7435 | 27.6938 | -3.9339 | 1.5055 | 5.302 | 28.5886 | 0.0065465 | 0.00034992 | 0.00051419 | 750.0617 | 553.8115 | 375.5868 | 143.5536 | 42.4018 | 23.3871 | 21.082 | 55.3198 | 35.9114 | 27.7608 | 24.2769 | 23.5813 | 27.3706 | 24.5406 | 198.9002 | 168.1628 | 155.9137 | 117.8583 | 100.5435 | 208.9263 | 136.9146 | 95.2266 | 96.6611 | 130.5688 | 102.6788 | 206.3582 | 537.137 | 245.3779 | 575.6655 | 657.4179 | 669.4674 | 662.0844 | 706.4263 | 657.33 | 7.3926 | 4.5567 | 715.047 | 606.3832 | 150.0619 | 721.3855 | 675.4457 | 122.6474 | 529.6946 | 666.007 | 592.3388 | 533.8667 | 636.4562 | 567.52 | 926.9348 | 841.7065 | 682.1519 | 667.4485 | 956.4959 |  | 710.3199 | 739.1084 | 697.7457 | 855.5498 | 685.8974 | 746.0274 |  | 725.0515 |  |  | 846.7522 | 879.4722 | 909.0327 | [5 empty] | 119.5237 | 800.7108 | 614.4306 | 72.576 | 806.2533 | 815.7073 | 95.1218 | 679.1283 | 668.5432 | 698.1395 |  |  | 684.0935 | 551.467 | 666.1735 | 987.5975 | 679.9237 | 688.2168 | 606.1328 | 673.188 | 610.1888 | 905.2555 | 451.0168 | 631.0753 | 673.1967 | 579.6905 | 715.0488 | 739.152 |  |  | 513.343 | 594.218 | 653.4217 | 692.4521 |  | 647.4206 | 599.4088 | 0.59903 | 19.041 | 1.5397 | 1.4259 | -22.0772 | 3.089 | 1515.11 | 1.04 | 3.7226 | -2.3903 | -13.1037 | 1.9625 | 4.8914 | -27.5539 | 10.3115 | 46.2047 | 49.2328 | 43.2545 | 4.1763 | -0.5078 |  | 45.1007
42838.4858 | 5665 | 96.6299 | 53.02 | 33.6621 | 27.4645 | 23.5785 | 23.8779 | 24.5945 | 21.9169 | 40.6852 | 32.602 | 25.4317 | 22.1992 | 21.6105 | 24.2694 | 183.744 | 280.2412 | 277.6562 | 452.793 | 570.1268 | 631.8098 | 552.2307 | 611.0287 | 616.2282 | 391.381 | 664.064 | 593.3686 | 683.1088 | 787.3247 | 704.4346 | 438.0588 | 624.2285 | 570.4906 | 511.018 | 627.7559 | 548.6624 |  | 630.0065 |  | 638.5357 | 454.9185 | 462.592 | 606.5865 |  | 121.2685 | 248.2215 | 162.308 | 340.0956 | 426.4381 | 517.6028 | 568.2247 | 22.0905 | 81.6658 | 25.913 | 166.6798 | 28.8101 | 46.4281 | 57.9189 | 67.2597 | 31.504 |  |  | 2.4854 | -1.9786 | -67.9216 | 1.2334 | 6.292 | -197.7836 | 27.356 | -3.9187 | 1.7422 | 5.3179 | 28.5554 | 0.0067026 | 0.0002957 | 0.00049777 | 752.0263 | 554.1025 | 375.6337 | 143.6124 | 42.4341 | 23.3997 | 21.0887 | 55.3315 | 35.9223 | 27.7705 | 24.2823 | 23.5862 | 27.3743 | 24.5464 | 209.4699 | 170.6067 | 154.1119 | 114.4608 | 95.7749 | 209.1115 | 136.7241 | 95.2304 | 96.6615 | 130.6421 | 102.6854 | 206.4454 | 537.1158 | 245.3912 | 575.5748 | 657.6236 | 669.3371 | 661.9748 | 706.2817 | 657.0979 | 8.1186 | 5.9892 | 715.0758 | 606.3321 | 150.1034 | 721.5843 | 675.2304 | 122.6353 | 529.6835 | 666.4507 | 591.78 | 533.8092 | 636.3195 | 567.207 | 927.0337 | 841.7534 | 682.2086 | 667.4184 | 956.3657 |  | 710.2897 | 739.0444 | 697.4836 | 855.5948 | 685.6979 | 745.9075 |  | 725.0051 |  |  | 847.7782 | 879.9979 | 908.4584 | [5 empty] | 119.5796 | 800.8066 | 614.7633 | 72.6154 | 806.3336 | 823.2558 | 95.1957 | 678.9086 | 668.4381 | 697.9463 |  |  | 683.9466 | 551.496 | 666.0722 | 987.8405 | 679.7884 | 688.033 | 606.0427 | 673.047 | 610.8759 | 905.0654 | 450.6774 | 630.8321 | 672.8825 | 579.3048 | 714.8716 | 739.0725 |  |  | 513.4526 | 594.0539 | 653.0623 | 692.3261 |  | 647.3715 | 599.2752 | 0.0061745 | 19.0427 | 1.54 | 1.4281 | -22.5929 | 3.089 | 1543.33 | 0.83 | 3.4352 | -2.2383 | -13.1143 | 1.7672 | 4.9157 | -27.5602 | 10.2498 | 46.201 | 49.1729 | 43.2078 | 3.0272 | -0.33174 |  | 45.0788
42838.4859 | 5666 | 96.6644 | 53.0432 | 33.6715 | 27.471 | 23.5781 | 23.8735 | 24.5956 | 21.9173 | 40.6996 | 32.6158 | 25.4384 | 22.2069 | 21.6117 | 24.2735 | 183.8809 | 280.3417 | 277.7743 | 452.6603 | 569.9806 | 631.575 | 551.7652 | 610.588 | 616.1506 | 391.4494 | 663.8385 | 593.3017 | 684.2408 | 787.1839 | 704.3352 | 438.0258 | 624.1404 | 570.1775 | 510.9811 | 627.6998 | 548.4633 |  | 629.8576 |  | 638.4454 | 455.1623 | 462.4019 | 606.3899 |  | 120.9612 | 248.0745 | 162.3945 | 339.8339 | 426.4506 | 517.5918 | 568.1425 | 22.0907 | 81.6334 | 25.5034 | 166.6034 | 28.7782 | 46.4239 | 57.9165 | 67.228 | 31.4946 |  |  | 2.2311 | -2.0141 | -67.9538 | 1.0421 | 6.0246 | -197.8072 | 27.2706 | -3.7847 | 1.5793 | 5.3697 | 29.0106 | 0.0067617 | 0.00038934 | 0.00048134 | 751.4028 | 554.3946 | 375.6765 | 143.6824 | 42.4641 | 23.3925 | 21.0955 | 55.3352 | 35.9339 | 27.7867 | 24.2876 | 23.5968 | 27.3854 | 24.5469 | 221.4919 | 173.6702 | 156.814 | 116.1054 | 94.7744 | 209.2815 | 136.7342 | 95.2256 | 96.6551 | 130.7043 | 102.6871 | 206.5226 | 537.0209 | 245.4056 | 575.4988 | 657.9792 | 669.1679 | 661.9245 | 706.1174 | 657.3693 | 5.8068 | 7.7307 | 715.1273 | 606.3065 | 150.1476 | 721.5237 | 674.9438 | 122.6202 | 529.7015 | 666.7863 | 591.6805 | 533.7486 | 636.2063 | 566.9362 | 927.1136 | 841.7848 | 682.333 | 667.5017 | 956.2783 |  | 710.2308 | 738.9886 | 697.5186 | 855.6313 | 685.5216 | 745.8407 |  | 724.9676 |  |  | 848.484 | 879.5778 | 908.9725 | [5 empty] | 119.6144 | 800.8905 | 614.9297 | 72.6558 | 806.4189 | 815.9293 | 95.2529 | 678.6847 | 668.3822 | 697.7548 |  |  | 683.9356 | 551.5464 | 665.932 | 988.2524 | 679.6563 | 687.8178 | 605.7599 | 672.89 | 610.488 | 904.7575 | 450.4885 | 630.5035 | 672.5648 | 578.9641 | 714.6317 | 738.987 |  |  | 513.6326 | 593.5867 | 652.7176 | 692.2139 |  | 647.4733 | 599.144 | 0.52372 | 19.0411 | 1.5405 | 1.4279 | -22.314 | 3.089 | 1544.08 | 1.1 | 3.2545 | -2.258 | -13.1155 | 1.6242 | 4.81 | -27.5617 | 10.2337 | 46.189 | 49.1827 | 43.1667 | 1.7146 | -0.63069 |  | 45.0345
42838.4859 | 5667 | 96.6896 | 53.0624 | 33.6762 | 27.4647 | 23.5693 | 23.867 | 24.589 | 21.9122 | 40.7065 | 32.6102 | 25.4344 | 22.194 | 21.6019 | 24.2666 | 184.0214 | 280.4464 | 277.9063 | 452.5231 | 569.8456 | 631.3466 | 550.743 | 610.7769 | 616.1322 | 391.5376 | 662.757 | 593.0595 | 683.2145 | 787.0369 | 704.1241 | 437.9927 | 624.0585 | 569.7109 | 510.9454 | 627.6897 | 548.1585 |  | 629.7166 |  | 638.3568 | 455.5209 | 462.5856 | 606.19 |  | 120.7995 | 247.5551 | 162.2655 | 339.7017 | 425.0674 | 517.1261 | 568.1257 | 22.1106 | 81.5793 | 25.7928 | 166.474 | 28.7537 | 46.4221 | 57.9248 | 67.2077 | 31.4962 |  |  | 2.9448 | -2.0483 | -68.1575 | 1.4016 | 6.1974 | -197.7822 | 27.3113 | -3.8044 | 1.5633 | 5.1962 | 28.8837 | 0.0068849 | 0.00045013 | 0.0004682 | 747.2254 | 554.7581 | 375.7175 | 143.7629 | 42.5038 | 23.4046 | 21.092 | 55.3463 | 35.9421 | 27.7818 | 24.2904 | 23.5973 | 27.3833 | 24.5639 | 216.2382 | 177.906 | 163.6263 | 118.8432 | 94.4317 | 209.1516 | 136.8073 | 95.2249 | 96.6499 | 130.7705 | 102.6936 | 206.6052 | 536.9124 | 245.438 | 575.4494 | 657.8106 | 669.029 | 661.8902 | 705.9588 | 657.6474 | 5.3308 | 6.6108 | 715.184 | 606.3733 | 150.2 | 721.3119 | 674.8033 | 122.6216 | 529.7232 | 666.7506 | 591.4738 | 533.699 | 636.0916 | 566.666 | 927.0809 | 841.7924 | 682.5384 | 667.6995 | 956.3747 |  | 710.1937 | 738.9585 | 697.5287 | 855.6619 | 685.3266 | 745.7673 |  | 724.9432 |  |  | 849.3822 | 880.5928 | 909.9232 | [5 empty] | 119.6611 | 800.9613 | 614.9465 | 72.6895 | 806.4945 | 799.4906 | 95.3135 | 678.4371 | 668.3484 | 697.5538 |  |  | 683.8542 | 552.2809 | 665.7669 | 988.557 | 679.5325 | 687.5737 | 604.9921 | 672.7114 | 609.6909 | 904.6111 | 450.7193 | 630.1832 | 672.2834 | 578.8074 | 714.5019 | 738.9056 |  |  | 512.2612 | 593.1699 | 652.3567 | 692.0579 |  | 647.4018 | 598.9048 | 0.87617 | 19.0407 | 1.5403 | 1.4249 | -22.0592 | 3.089 | 1554.94 | 1.03 | 3.7385 | -2.2759 | -13.1286 | 1.8827 | 4.8771 | -27.5518 | 10.2383 | 46.1773 | 49.1859 | 43.1214 | 2.2806 | -1.3784 |  | 44.9965
42838.4859 | 5668 | 96.7237 | 53.0917 | 33.6881 | 27.4651 | 23.5736 | 23.8678 | 24.5865 | 21.9147 | 40.7149 | 32.6146 | 25.4359 | 22.192 | 21.6023 | 24.2659 | 184.1773 | 280.5587 | 278.0443 | 452.377 | 569.7051 | 631.1059 | 550.4743 | 610.7969 | 616.1904 | 391.6005 | 661.4782 | 592.6427 | 685.3 | 787.4489 | 704.9415 | 437.9539 | 623.9699 | 569.7238 | 510.8996 | 627.7382 | 547.9814 |  | 629.5817 |  | 638.2189 | 455.2709 | 462.7627 | 605.99 |  | 120.8427 | 247.1113 | 162.142 | 340.0585 | 424.4695 | 517.3288 | 567.781 | 22.1358 | 81.534 | 26.4993 | 166.3222 | 28.7376 | 46.4399 | 57.9343 | 67.1807 | 31.4914 |  |  | 2.8975 | -1.9655 | -68.126 | 1.2886 | 6.3518 | -197.8309 | 27.1904 | -3.8051 | 1.4921 | 5.1838 | 28.4731 | 0.0067798 | 0.0003762 | 0.00048462 | 747.2651 | 555.0509 | 375.7391 | 143.8064 | 42.5264 | 23.4013 | 21.0813 | 55.3432 | 35.9227 | 27.7706 | 24.2783 | 23.58 | 27.3686 | 24.5432 | 206.7927 | 173.7836 | 160.6062 | 117.2561 | 95.1453 | 208.8694 | 136.6774 | 95.2319 | 96.6567 | 130.8453 | 102.7079 | 206.6872 | 536.8049 | 245.4668 | 575.3695 | 657.6088 | 668.9249 | 661.8716 | 705.7717 | 657.536 | 7.103 | 4.9138 | 715.1958 | 606.3892 | 150.2415 | 721.4899 | 674.4028 | 122.6106 | 529.7231 | 666.2827 | 591.3063 | 533.6316 | 635.9935 | 566.9892 | 926.8195 | 841.7705 | 682.6555 | 667.7936 | 956.5607 |  | 710.1226 | 738.9472 | 697.1892 | 855.7132 | 685.1701 | 745.6803 |  | 724.9039 |  |  | 849.0106 | 881.2033 | 910.2407 | [5 empty] | 119.7055 | 801.0189 | 615.0138 | 72.7313 | 806.5269 | 794.5268 | 95.3828 | 678.1582 | 668.3201 | 697.3698 |  |  | 683.535 | 550.6183 | 665.7125 | 988.8583 | 679.3911 | 687.3242 | 604.1237 | 672.5394 | 609.992 | 904.5136 | 450.4258 | 629.8546 | 671.7228 | 577.7253 | 713.8793 | 738.8161 |  |  | 511.4742 | 593.1664 | 652.1801 | 691.9296 |  | 647.1884 | 598.5772 | 0.67676 | 19.0407 | 1.5394 | 1.423 | -22.215 | 3.089 | 1513.18 | 1.02 | 3.7099 | -2.2285 | -13.12 | 1.8044 | 4.9381 | -27.5587 | 10.2169 | 46.1549 | 49.1064 | 43.0844 | 3.2916 | -1.0592 |  | 44.977
42838.4859 | 5669 | 96.7612 | 53.1085 | 33.6948 | 27.4599 | 23.5772 | 23.8656 | 24.5806 | 21.9184 | 40.7209 | 32.6219 | 25.435 | 22.1934 | 21.6034 | 24.2729 | 184.317 | 280.6532 | 278.1673 | 452.2583 | 569.5755 | 630.874 | 550.721 | 610.7242 | 616.1092 | 391.6519 | 660.769 | 592.7001 | 686.4629 | 787.5066 | 705.1594 | 437.9254 | 623.8957 | 569.887 | 510.8531 | 627.6304 | 548.2336 |  | 629.4539 |  | 638.0906 | 454.1662 | 462.8389 | 605.7871 |  | 120.7368 | 246.5984 | 161.7119 | 338.2797 | 423.9494 | 517.6569 | 567.4336 | 22.1575 | 81.5006 | 26.4771 | 166.1569 | 28.7216 | 46.4473 | 57.9462 | 67.1477 | 31.4796 |  |  | 3.086 | -1.9701 | -67.8953 | 1.0389 | 6.5273 | -197.7849 | 26.8178 | -3.439 | 1.61 | 5.2489 | 28.6715 | 0.0067354 | 0.00033349 | 0.00047148 | 747.1442 | 555.2217 | 375.7806 | 143.8744 | 42.5545 | 23.4076 | 21.083 | 55.3593 | 35.9388 | 27.7823 | 24.2815 | 23.5914 | 27.3746 | 24.5628 | 208.5195 | 176.0433 | 159.9547 | 113.7753 | 94.7876 | 208.8361 | 136.5828 | 95.2355 | 96.6635 | 130.9161 | 102.7091 | 206.756 | 536.7117 | 245.4827 | 575.2699 | 657.2808 | 668.8877 | 661.8396 | 705.6031 | 657.0518 | 7.0143 | 5.8262 | 715.2278 | 606.2997 | 150.2942 | 721.6143 | 673.9828 | 122.6087 | 529.7264 | 665.8393 | 591.2722 | 533.5812 | 635.8929 | 566.7715 | 926.8383 | 841.7863 | 682.7857 | 667.883 | 956.8886 |  | 710.0387 | 738.9016 | 696.6225 | 855.7504 | 685.0889 | 745.5625 |  | 724.8527 |  |  | 849.4474 | 881.0038 | 910.5862 | [5 empty] | 119.758 | 801.0659 | 615.0493 | 72.7712 | 806.5842 | 798.7711 | 95.4342 | 677.861 | 667.9986 | 697.1635 |  |  | 683.1898 | 548.9766 | 665.8368 | 989.031 | 679.2389 | 687.0029 | 603.9753 | 672.4007 | 610.5947 | 904.4144 | 450.3051 | 629.5092 | 671.0849 | 577.0521 | 713.2426 | 738.7247 |  |  | 511.5907 | 592.9817 | 652.1366 | 691.7694 |  | 647.0111 | 598.3611 | -0.17005 | 19.0397 | 1.541 | 1.4239 | -22.3281 | 3.089 | 1487.84 | 0.93 | 3.8292 | -2.23 | -13.0913 | 1.6194 | 5.0069 | -27.5612 | 10.1488 | 46.1253 | 48.9746 | 43.065 | 3.0952 | -0.99884 |  | 44.9823
42838.4859 | 5670 | 96.7997 | 53.1422 | 33.7062 | 27.4725 | 23.5893 | 23.8627 | 24.5914 | 21.9155 | 40.7255 | 32.6347 | 25.4507 | 22.1967 | 21.6098 | 24.2795 | 184.4468 | 280.75 | 278.3045 | 452.1245 | 569.4297 | 630.6412 | 550.833 | 610.7021 | 616.1144 | 391.703 | 659.9555 | 593.1284 | 686.5317 | 787.2593 | 705.3597 | 437.8765 | 623.7951 | 569.6007 | 510.8052 | 627.3861 | 548.3856 |  | 629.3188 |  | 637.955 | 453.9368 | 462.7327 | 605.5818 |  | 120.8522 | 246.4405 | 161.4825 | 338.0495 | 424.9211 | 517.6579 | 567.1814 | 22.0026 | 81.466 | 26.1503 | 165.9697 | 28.6966 | 46.4406 | 57.9574 | 67.1215 | 31.4595 |  |  | 2.929 | -1.7933 | -67.9334 | 0.89692 | 5.7052 | -197.777 | 27.0307 | -3.8925 | 1.7883 | 5.1209 | 28.97 | 0.0067502 | 0.00039756 | 0.00046984 | 749.1292 | 555.4674 | 375.8181 | 143.938 | 42.5904 | 23.4144 | 21.0863 | 55.3723 | 35.9464 | 27.7872 | 24.2909 | 23.5974 | 27.3865 | 24.5651 | 212.2498 | 181.4545 | 163.0668 | 111.5083 | 94.3836 | 208.8719 | 136.5886 | 95.2259 | 96.6508 | 130.9917 | 102.7165 | 206.846 | 536.6353 | 245.4959 | 575.1687 | 657.1127 | 668.7 | 661.7402 | 705.4633 | 656.9673 | 9.3318 | 6.9035 | 715.2493 | 606.1789 | 150.3466 | 721.5155 | 673.756 | 122.6034 | 529.7399 | 665.2725 | 591.5262 | 533.5316 | 635.7695 | 566.6974 | 926.6778 | 841.7878 | 682.9094 | 667.9734 | 957.4796 |  | 709.9831 | 738.8522 | 696.2464 | 855.7911 | 685.0128 | 745.4405 |  | 724.7995 |  |  | 848.9416 | 881.531 | 911.3571 | [5 empty] | 119.7944 | 801.1155 | 614.434 | 72.8119 | 806.6053 | 800.8541 | 95.4906 | 677.5744 | 667.7368 | 696.9552 |  |  | 682.949 | 548.1767 | 666.0793 | 989.2856 | 679.1066 | 686.6988 | 604.2831 | 672.3126 | 610.2982 | 904.1345 | 449.4032 | 629.3374 | 670.6851 | 577.5142 | 712.9517 | 738.613 |  |  | 511.3878 | 593.0711 | 652.0687 | 691.5528 |  | 646.4547 | 598.2543 | -0.10754 | 19.0427 | 1.5412 | 1.4247 | -22.4122 | 3.089 | 1480.45 | 1.03 | 3.7309 | -2.1273 | -13.093 | 1.5044 | 4.681 | -27.5607 | 10.189 | 46.0954 | 48.8878 | 43.0465 | 2.6856 | -1.3439 |  | 44.9439
42838.4859 | 5671 | 96.8238 | 53.1669 | 33.7098 | 27.4693 | 23.5837 | 23.8618 | 24.594 | 21.9128 | 40.7376 | 32.6268 | 25.4384 | 22.1985 | 21.6 | 24.2742 | 184.594 | 280.8647 | 278.422 | 451.9942 | 569.3024 | 630.4127 | 550.6807 | 610.5854 | 616.0461 | 391.7839 | 659.7223 | 593.191 | 685.9596 | 787.2559 | 705.3068 | 437.8434 | 623.6655 | 569.3264 | 510.7608 | 627.226 | 548.3914 |  | 629.1819 |  | 637.8265 | 453.5238 | 462.8075 | 605.3711 |  | 120.9277 | 246.2833 | 161.747 | 341.0615 | 426.3116 | 517.869 | 566.9903 | 22.0629 | 81.4386 | 26.3185 | 165.8205 | 28.6924 | 46.4271 | 57.9746 | 67.1137 | 31.4611 |  |  | 2.4703 | -1.8919 | -67.9834 | 1.0954 | 5.8176 | -197.8256 | 27.1812 | -3.6211 | 1.5851 | 5.3055 | 28.5818 | 0.0068274 | 0.0003302 | 0.00050105 | 747.9889 | 555.7415 | 375.8613 | 144.0081 | 42.6256 | 23.4172 | 21.0877 | 55.3761 | 35.9528 | 27.7833 | 24.2921 | 23.5969 | 27.3873 | 24.5627 | 209.4335 | 185.9106 | 165.8502 | 112.1677 | 94.4198 | 208.9137 | 136.5731 | 95.2217 | 96.6495 | 131.0611 | 102.7138 | 206.9163 | 536.5537 | 245.5113 | 575.0674 | 657.0179 | 668.5523 | 661.6564 | 705.3057 | 656.9208 | 6.9675 | 6.5068 | 715.2803 | 606.1514 | 150.3914 | 721.5664 | 673.4419 | 122.6054 | 529.7597 | 664.8172 | 591.5878 | 533.4816 | 635.6628 | 566.5248 | 925.6413 | 841.7924 | 683.0852 | 668.165 | 956.933 |  | 709.8761 | 738.8052 | 695.8302 | 855.8299 | 684.8159 | 745.3556 |  | 724.7771 |  |  | 848.4566 | 881.5223 | 910.9453 | [5 empty] | 119.8403 | 801.1674 | 614.1298 | 72.8497 | 806.6335 | 800.9492 | 95.5495 | 677.3232 | 667.6439 | 696.7523 |  |  | 682.7609 | 547.5376 | 665.9927 | 989.7421 | 678.9784 | 686.4767 | 604.6685 | 672.1777 | 609.8726 | 903.9419 | 449.7341 | 629.2073 | 670.5644 | 577.7465 | 712.8257 | 738.5304 |  |  | 512.3251 | 593.1416 | 652.0249 | 691.4047 |  | 646.1856 | 598.0403 | 0.41001 | 19.0402 | 1.5416 | 1.425 | -22.1979 | 3.089 | 1483.15 | 0.84 | 3.4262 | -2.1846 | -13.0958 | 1.6623 | 4.7275 | -27.5678 | 10.2187 | 46.0845 | 48.7916 | 43.0007 | 3.0042 | -1.6551 |  | 44.9131
42838.4859 | 5672 | 96.8649 | 53.1896 | 33.7127 | 27.4787 | 23.5822 | 23.8623 | 24.5897 | 21.9109 | 40.7414 | 32.639 | 25.4451 | 22.1931 | 21.6064 | 24.2821 | 184.7332 | 280.9535 | 278.5347 | 451.8533 | 569.1589 | 630.1746 | 550.5385 | 610.4271 | 615.9955 | 391.8556 | 660.5041 | 593.6452 | 685.0008 | 786.9536 | 704.7596 | 437.808 | 623.557 | 569.4567 | 510.7111 | 627.2493 | 548.5924 |  | 629.0552 |  | 637.7179 | 454.2728 | 462.3992 | 605.1538 |  | 120.9289 | 246.0611 | 161.8749 | 341.4433 | 426.3887 | 518.3481 | 566.447 | 22.0166 | 81.3797 | 26.2406 | 165.5975 | 28.6995 | 46.4054 | 57.9873 | 67.0883 | 31.4606 |  |  | 2.2515 | -1.8374 | -68.3836 | 0.86801 | 6.108 | -197.7954 | 27.22 | -3.9043 | 1.6517 | 5.2371 | 28.3193 | 0.0067847 | 0.0004107 | 0.00049777 | 744.7 | 555.9879 | 375.8978 | 144.0749 | 42.6487 | 23.4168 | 21.0855 | 55.3747 | 35.9525 | 27.7904 | 24.2895 | 23.5928 | 27.3764 | 24.5605 | 203.1403 | 184.9312 | 171.2189 | 113.4797 | 95.112 | 208.7731 | 136.7121 | 95.225 | 96.6471 | 131.1311 | 102.7246 | 206.992 | 536.4593 | 245.5356 | 574.9788 | 656.5067 | 668.4097 | 661.5625 | 705.129 | 656.6778 | 6.9359 | 7.4237 | 715.3071 | 606.0484 | 150.4317 | 721.34 | 673.1109 | 122.5933 | 529.7703 | 664.7606 | 591.8313 | 533.4248 | 635.562 | 566.6127 | 925.0362 | 841.8114 | 683.4759 | 668.6568 | 956.4243 |  | 709.781 | 738.8655 | 695.5842 | 855.8773 | 684.6302 | 745.3437 |  | 724.8511 |  |  | 845.5539 | 879.8777 | 910.0015 | [5 empty] | 119.8841 | 801.2277 | 613.8165 | 72.8925 | 806.6787 | 805.3635 | 95.6062 | 677.0941 | 667.6082 | 696.5312 |  |  | 682.4887 | 546.6903 | 665.7646 | 990.0133 | 678.8591 | 686.2315 | 605.1433 | 671.9902 | 608.9116 | 903.8873 | 449.709 | 628.9954 | 670.5481 | 577.756 | 712.957 | 738.4298 |  |  | 512.9584 | 593.2548 | 652.0003 | 691.2997 |  | 645.9875 | 597.8718 | -0.35165 | 19.0405 | 1.54 | 1.4239 | -22.3662 | 3.0889 | 1454.46 | 0.54 | 3.27 | -2.1525 | -13.1315 | 1.4795 | 4.8455 | -27.574 | 10.2291 | 46.0755 | 48.7323 | 42.9572 | 3.6843 | -2.234 |  | 44.8889
42838.4859 | 5673 | 96.9047 | 53.2234 | 33.7272 | 27.4817 | 23.5868 | 23.8648 | 24.5976 | 21.9146 | 40.7536 | 32.6462 | 25.4495 | 22.1975 | 21.6092 | 24.2809 | 184.8722 | 281.0596 | 278.6681 | 451.7296 | 569.0335 | 629.9498 | 551.0732 | 610.4651 | 616.1587 | 391.9341 | 661.5332 | 594.1308 | 685.1806 | 786.5507 | 704.5052 | 437.7767 | 623.4831 | 569.5047 | 510.673 | 627.5935 | 548.9818 |  | 628.9114 |  | 637.5934 | 454.3455 | 462.2622 | 604.9613 |  | 120.7812 | 245.4501 | 161.7469 | 341.8879 | 426.4317 | 518.3233 | 566.0012 | 21.6933 | 81.336 | 25.8684 | 165.4379 | 28.7075 | 46.3753 | 58.0087 | 67.075 | 31.459 |  |  | 1.733 | -2.0194 | -68.4427 | 0.85881 | 5.8603 | -197.8282 | 26.6614 | -3.6027 | 1.6108 | 5.1541 | 28.5457 | 0.0068981 | 0.0003762 | 0.00047641 | 739.1558 | 556.1248 | 375.9345 | 144.1398 | 42.6753 | 23.4153 | 21.0856 | 55.3751 | 35.958 | 27.7917 | 24.2901 | 23.583 | 27.3767 | 24.5535 | 200.9241 | 188.4046 | 175.5468 | 115.6121 | 95.8566 | 208.6416 | 136.8702 | 95.2271 | 96.6447 | 131.2 | 102.7256 | 207.084 | 536.399 | 245.5573 | 574.9088 | 656.9027 | 668.238 | 661.4483 | 704.9835 | 656.8542 | 5.8962 | 7.341 | 715.2965 | 605.9146 | 150.4822 | 721.2179 | 673.1084 | 122.5878 | 529.8109 | 665.1409 | 592.2391 | 533.3681 | 635.4466 | 566.8014 | 924.9188 | 841.8015 | 683.7096 | 668.8967 | 955.5078 |  | 709.6765 | 738.956 | 695.6194 | 855.9177 | 684.4506 | 745.3311 |  | 724.8727 |  |  | 845 | 879.0572 | 908.8251 | [5 empty] | 119.9281 | 801.2807 | 613.5504 | 72.931 | 806.733 | 795.6941 | 95.6629 | 676.8648 | 667.5294 | 696.3228 |  |  | 682.1789 | 545.0901 | 665.235 | 990.281 | 678.6806 | 686.0291 | 605.6259 | 671.8128 | 609.0369 | 903.7637 | 449.4336 | 628.7682 | 670.4025 | 577.3867 | 713.1291 | 738.349 |  |  | 512.9704 | 593.088 | 651.8714 | 691.1958 |  | 645.8223 | 597.7048 | 0.72258 | 19.0398 | 1.5388 | 1.4224 | -22.1992 | 3.0889 | 1445.75 | 0.9 | 2.8686 | -2.2552 | -13.1295 | 1.4707 | 4.7462 | -27.5759 | 10.1234 | 46.0756 | 48.7381 | 42.9153 | 3.9126 | -2.6949 |  | 44.8467
42838.4859 | 5674 | 96.9359 | 53.2469 | 33.7346 | 27.4797 | 23.5858 | 23.8613 | 24.5966 | 21.9165 | 40.7634 | 32.6502 | 25.4544 | 22.1953 | 21.6095 | 24.2861 | 185.0043 | 281.16 | 278.7929 | 451.5968 | 568.8977 | 629.7118 | 551.3382 | 610.4816 | 616.1053 | 392.0149 | 662.0336 | 594.1465 | 684.091 | 786.4371 | 704.1733 | 437.7343 | 623.4032 | 569.559 | 510.6316 | 627.6208 | 548.8009 |  | 628.7711 |  | 637.484 | 454.5679 | 462.3537 | 604.7583 |  | 120.5277 | 244.4154 | 161.4555 | 344.2094 | 426.4141 | 518.5313 | 565.4772 | 21.3574 | 81.3098 | 25.6881 | 165.2352 | 28.7092 | 46.3319 | 58.0172 | 67.0691 | 31.4545 |  |  | 2.1385 | -1.9064 | -67.9328 | 0.96657 | 5.8846 | -197.8197 | 27.3829 | -3.4187 | 1.5633 | 5.1893 | 28.4223 | 0.0067206 | 0.00038441 | 0.00051091 | 744.0893 | 556.3462 | 375.9847 | 144.204 | 42.7201 | 23.4267 | 21.1007 | 55.3959 | 35.9719 | 27.797 | 24.2987 | 23.5984 | 27.3828 | 24.5688 | 201.1428 | 184.5905 | 177.7213 | 118.4387 | 98.3253 | 208.4523 | 137.0395 | 95.2161 | 96.6387 | 131.2818 | 102.7278 | 207.1635 | 536.2839 | 245.573 | 574.8469 | 657.9303 | 668.1287 | 661.2825 | 704.8143 | 657.4389 | 5.584 | 6.8252 | 715.3306 | 605.7697 | 150.5284 | 721.3451 | 673.2085 | 122.5893 | 529.8245 | 665.5549 | 592.2044 | 533.3177 | 635.3301 | 567.06 | 924.0801 | 841.7958 | 683.8548 | 669.0211 | 954.7442 |  | 709.5873 | 739.0377 | 695.6731 | 855.9467 | 684.2949 | 745.2722 |  | 724.8759 |  |  | 844.616 | 878.0905 | 907.9131 | [5 empty] | 119.9665 | 801.3319 | 613.4634 | 72.9654 | 806.761 | 793.7289 | 95.7154 | 676.6755 | 667.3891 | 696.1193 |  |  | 681.9248 | 544.5915 | 665.0076 | 990.6009 | 678.5331 | 685.8411 | 605.9891 | 671.7123 | 609.2388 | 903.6516 | 448.5099 | 628.6179 | 670.2169 | 577.6579 | 713.3126 | 738.2533 |  |  | 513.4295 | 592.9005 | 651.6649 | 691.0955 |  | 645.8377 | 597.4549 | 0.23675 | 19.0402 | 1.5403 | 1.4244 | -22.1337 | 3.089 | 1424.14 | 1.31 | 3.186 | -2.189 | -13.0674 | 1.5587 | 4.7566 | -27.5789 | 10.2608 | 46.0751 | 48.7484 | 42.8792 | 3.8624 | -2.915 |  | 44.8068
42838.486 | 5675 | 96.9685 | 53.2767 | 33.7391 | 27.4782 | 23.5871 | 23.8666 | 24.5988 | 21.9125 | 40.7696 | 32.6509 | 25.4507 | 22.1971 | 21.6048 | 24.2817 | 185.1299 | 281.2577 | 278.9146 | 451.462 | 568.7582 | 629.4708 | 551.3141 | 610.4765 | 616.1085 | 392.0816 | 662.5882 | 594.0778 | 683.8932 | 786.6214 | 703.9341 | 437.6991 | 623.3436 | 569.5544 | 510.5898 | 627.4671 | 549.071 |  | 628.6271 |  | 637.3773 | 455.2189 | 462.42 | 604.542 |  | 120.8121 | 243.8634 | 161.3869 | 345.2827 | 425.643 | 517.9059 | 564.8379 | 21.0218 | 81.266 | 26.0336 | 164.9985 | 28.7194 | 46.3005 | 58.0196 | 67.072 | 31.4423 |  |  | 2.1536 | -2.137 | -68.0169 | 1.0717 | 6.3157 | -197.7303 | 27.0504 | -3.8819 | 1.5024 | 5.0429 | 28.3341 | 0.0068143 | 0.00043534 | 0.00048134 | 736.3978 | 556.6364 | 376.0317 | 144.2946 | 42.7475 | 23.4361 | 21.097 | 55.4038 | 35.9748 | 27.7995 | 24.2988 | 23.605 | 27.3839 | 24.5697 | 196.7022 | 178.2457 | 176.1931 | 120.3959 | 99.9414 | 208.1471 | 137.1316 | 95.2135 | 96.6367 | 131.3452 | 102.7357 | 207.2422 | 536.1048 | 245.5925 | 574.7502 | 658.1366 | 667.993 | 661.1241 | 704.6779 | 657.8789 | 5.1325 | 5.9278 | 715.3577 | 605.6741 | 150.5749 | 721.3484 | 673.3432 | 122.5897 | 529.8588 | 666.0949 | 592.3544 | 533.263 | 635.3236 | 567.0676 | 922.6964 | 841.795 | 684.1122 | 669.3268 | 955.0159 |  | 709.4567 | 739.1447 | 695.8129 | 855.9953 | 684.1304 | 745.2176 |  | 724.8922 |  |  | 841.7973 | 877.8811 | 908.1898 | [5 empty] | 120.0093 | 801.388 | 613.5159 | 73.0047 | 806.7879 | 799.9578 | 95.7804 | 676.4691 | 667.0909 | 695.9004 |  |  | 681.8229 | 544.6392 | 664.7548 | 990.8902 | 678.3894 | 685.6208 | 606.2056 | 671.6152 | 610.1867 | 903.5316 | 448.5778 | 628.5303 | 670.0105 | 577.5437 | 713.4359 | 738.1553 |  |  | 514.0158 | 592.8076 | 651.5255 | 690.9784 |  | 645.8238 | 597.3044 | -0.30769 | 19.0386 | 1.5413 | 1.4246 | -22.2147 | 3.0889 | 1392.74 | 0.9 | 3.1968 | -2.3164 | -13.0685 | 1.6404 | 4.9258 | -27.5618 | 10.1943 | 46.0358 | 48.7781 | 42.8405 | 4.3142 | -2.7336 |  | 44.7651
42838.486 | 5676 | 96.9955 | 53.3069 | 33.7458 | 27.4854 | 23.5857 | 23.8718 | 24.5977 | 21.9138 | 40.7743 | 32.6588 | 25.4559 | 22.195 | 21.6039 | 24.2759 | 185.282 | 281.3678 | 279.0402 | 451.3442 | 568.6306 | 629.2431 | 551.9173 | 610.3714 | 616.3138 | 392.1442 | 663.0685 | 594.1646 | 684.7898 | 786.6157 | 703.8772 | 437.6823 | 623.274 | 569.5498 | 510.557 | 627.3633 | 549.7229 |  | 628.4843 |  | 637.2671 | 455.1525 | 462.4032 | 604.338 |  | 120.7577 | 243.8412 | 161.4274 | 346.4755 | 425.9551 | 517.5173 | 564.435 | 20.8661 | 81.2227 | 26.0293 | 164.7964 | 28.7307 | 46.262 | 58.0315 | 67.0651 | 31.4358 |  |  | 2.2226 | -2.1659 | -67.7317 | 1.3424 | 6.5739 | -197.7954 | 26.8303 | -3.7407 | 1.51 | 5.0968 | 28.3141 | 0.0067206 | 0.00033349 | 0.00049448 | 737.305 | 556.9364 | 376.0702 | 144.4878 | 42.778 | 23.4448 | 21.0889 | 55.4134 | 35.98 | 27.808 | 24.2979 | 23.5955 | 27.3881 | 24.5667 | 187.1452 | 178.3738 | 172.3119 | 119.4764 | 100.4627 | 207.8211 | 137.2175 | 95.2141 | 96.6391 | 131.4256 | 102.7449 | 207.3254 | 535.959 | 245.6144 | 574.7067 | 658.0911 | 667.9207 | 661.0603 | 704.4966 | 657.6646 | 6.919 | 6.4674 | 715.3507 | 605.5615 | 150.6265 | 721.1609 | 673.525 | 122.5918 | 529.8863 | 666.5133 | 592.346 | 533.2016 | 635.3312 | 566.9048 | 921.4474 | 841.8032 | 684.416 | 669.6819 | 955.6798 |  | 709.3773 | 739.2867 | 695.7868 | 856.0281 | 683.9905 | 745.1461 |  | 724.9474 |  |  | 839.0084 | 878.5071 | 908.2002 | [5 empty] | 120.055 | 801.4516 | 613.6502 | 73.0471 | 806.8413 | 802.5781 | 95.8377 | 676.2276 | 666.8142 | 695.6933 |  |  | 681.7921 | 545.6155 | 664.4179 | 991.0987 | 678.239 | 685.3729 | 606.0127 | 671.4928 | 610.4416 | 903.374 | 448.9114 | 628.3974 | 669.5838 | 577.1597 | 713.2719 | 738.0632 |  |  | 514.3438 | 592.6631 | 651.5031 | 690.8276 |  | 645.6574 | 597.1919 | 0.14808 | 19.0397 | 1.5407 | 1.425 | -22.2414 | 3.0889 | 1386.62 | 0.64 | 3.2475 | -2.332 | -13.0408 | 1.8359 | 5.0243 | -27.5595 | 10.1502 | 45.9981 | 48.768 | 42.8079 | 5.3316 | -2.2914 |  | 44.7554
42838.486 | 5677 | 97.0317 | 53.3365 | 33.7623 | 27.4942 | 23.5876 | 23.8697 | 24.6083 | 21.9172 | 40.7899 | 32.6682 | 25.4599 | 22.1991 | 21.6098 | 24.2923 | 185.4174 | 281.4735 | 279.1688 | 451.2155 | 568.4974 | 629.0134 | 552.6522 | 610.1098 | 616.3111 | 392.1915 | 663.4855 | 594.6683 | 686.0741 | 786.2097 | 703.9308 | 437.6494 | 623.1909 | 569.5508 | 510.5246 | 627.1944 | 549.8502 |  | 628.3498 |  | 637.138 | 455.1208 | 462.1407 | 604.124 |  | 120.6056 | 243.8386 | 161.3095 | 348.7619 | 427.6636 | 517.2193 | 564.1843 | 20.871 | 81.1714 | 25.673 | 164.5891 | 28.7558 | 46.2253 | 58.0466 | 67.0255 | 31.4369 |  |  | 2.6418 | -2.2099 | -67.8381 | 0.67744 | 6.1869 | -197.7987 | 26.691 | -3.878 | 1.5935 | 5.2067 | 28.5412 | 0.006857 | 0.00046984 | 0.00048627 | 736.5326 | 557.2369 | 376.1021 | 144.6373 | 42.8128 | 23.4409 | 21.0906 | 55.4135 | 35.974 | 27.8032 | 24.3021 | 23.592 | 27.382 | 24.5719 | 185.7883 | 176.3537 | 166.9856 | 117.6299 | 98.7263 | 207.6466 | 137.1595 | 95.2145 | 96.6362 | 131.4981 | 102.7489 | 207.3985 | 535.8301 | 245.6336 | 574.6484 | 657.879 | 667.797 | 661.0172 | 704.2867 | 657.2362 | 7.3245 | 5.8074 | 715.3384 | 605.3429 | 150.6774 | 721.0857 | 674.091 | 122.5865 | 529.8887 | 666.7384 | 592.5531 | 533.1403 | 635.2985 | 566.6726 | 921.5413 | 841.8778 | 684.5399 | 669.8047 | 955.1932 |  | 709.2801 | 739.3961 | 695.7098 | 856.0569 | 683.8104 | 745.0411 |  | 724.9693 |  |  | 838.4107 | 877.31 | 907.4787 | [5 empty] | 120.0983 | 801.5217 | 613.7802 | 73.0844 | 806.9194 | 801.0408 | 95.8948 | 675.9727 | 666.4337 | 695.4904 |  |  | 681.7114 | 546.2787 | 664.2133 | 991.4008 | 678.0714 | 685.1079 | 605.7699 | 671.3742 | 609.5726 | 903.1934 | 449.3777 | 628.2299 | 668.9988 | 577.0508 | 712.9178 | 737.9783 |  |  | 513.7178 | 592.3171 | 651.5337 | 690.6676 |  | 645.2289 | 597.0516 | -0.029812 | 19.0412 | 1.5395 | 1.4246 | -22.2559 | 3.0889 | 1370.08 | 1.07 | 3.5407 | -2.3556 | -13.051 | 1.3042 | 4.8732 | -27.5546 | 10.122 | 45.988 | 48.747 | 42.7663 | 5.4586 | -1.707 |  | 44.7405
42838.486 | 5678 | 97.06 | 53.3601 | 33.7661 | 27.4963 | 23.5779 | 23.8652 | 24.606 | 21.9088 | 40.7952 | 32.6684 | 25.4545 | 22.2004 | 21.6051 | 24.2866 | 185.5491 | 281.5766 | 279.2924 | 451.0859 | 568.3666 | 628.7774 | 552.9513 | 610.1488 | 615.998 | 392.2422 | 663.0001 | 594.2664 | 686.7792 | 785.9809 | 704.1999 | 437.621 | 623.0923 | 569.5195 | 510.4876 | 627.0484 | 549.9027 |  | 628.2135 |  | 637.0414 | 455.1341 | 462.0156 | 603.9172 |  | 120.4387 | 243.8382 | 161.2823 | 351.1881 | 428.5106 | 516.9943 | 564.1752 | 20.7684 | 81.116 | 25.4434 | 164.5004 | 28.7676 | 46.186 | 58.0533 | 66.9689 | 31.4322 |  |  | 2.9586 | -2.1521 | -67.9571 | 1.1019 | 6.4504 | -197.8 | 27.4217 | -3.7091 | 1.4575 | 5.0622 | 28.4742 | 0.0069161 | 0.00050105 | 0.00047148 | 736.3309 | 557.4234 | 376.1366 | 144.7156 | 42.8433 | 23.4401 | 21.0913 | 55.4215 | 35.9783 | 27.7995 | 24.3058 | 23.596 | 27.39 | 24.5673 | 192.3859 | 181.7505 | 168.9194 | 115.5454 | 96.6943 | 207.6067 | 137.1902 | 95.2105 | 96.6352 | 131.5686 | 102.7509 | 207.4837 | 535.715 | 245.6596 | 574.5513 | 657.9578 | 667.6814 | 660.9876 | 704.0829 | 656.9329 | 7.5461 | 7.0922 | 715.3531 | 605.0951 | 150.7224 | 721.0096 | 674.49 | 122.5883 | 529.9042 | 666.4594 | 592.4794 | 533.0948 | 635.1971 | 566.8308 | 921.627 | 841.8947 | 684.6213 | 669.8023 | 953.8031 |  | 709.1444 | 739.4727 | 695.7319 | 856.1013 | 683.64 | 744.9221 |  | 724.9837 |  |  | 838.1906 | 874.7624 | 906.0311 | [5 empty] | 120.1434 | 801.5833 | 614.0067 | 73.1231 | 806.9768 | 803.2176 | 95.9568 | 675.7158 | 666.0625 | 695.2805 |  |  | 681.6675 | 546.4781 | 664.0377 | 991.7765 | 677.9352 | 684.8387 | 605.3647 | 671.23 | 608.4102 | 902.9986 | 449.4214 | 628.0816 | 668.6207 | 576.904 | 712.7884 | 737.8913 |  |  | 512.5619 | 591.8091 | 651.5115 | 690.5148 |  | 644.8916 | 596.7944 | 0.13157 | 19.0389 | 1.539 | 1.4229 | -22.2983 | 3.0889 | 1376.78 | 0.78 | 3.7474 | -2.3246 | -13.0625 | 1.6634 | 4.9752 | -27.5507 | 10.2581 | 45.9937 | 48.75 | 42.7265 | 4.7201 | -1.9179 |  | 44.7239
42838.486 | 5679 | 97.0993 | 53.3853 | 33.7688 | 27.4943 | 23.5868 | 23.8667 | 24.6082 | 21.9173 | 40.7915 | 32.6685 | 25.4557 | 22.1953 | 21.5988 | 24.2908 | 185.6847 | 281.6731 | 279.414 | 450.9532 | 568.2325 | 628.5364 | 552.7087 | 609.8755 | 615.6898 | 392.2991 | 662.3215 | 594.1008 | 687.2247 | 785.8375 | 704.5662 | 437.5898 | 622.9793 | 569.7861 | 510.4329 | 626.7455 | 549.1452 |  | 628.0395 |  | 636.9272 | 454.4955 | 462.0101 | 603.6857 |  | 120.4195 | 244.1348 | 161.4334 | 352.5223 | 427.8734 | 516.5328 | 564.0869 | 20.8124 | 81.0552 | 25.1498 | 164.4251 | 28.7904 | 46.1697 | 58.0696 | 66.929 | 31.4342 |  |  | 2.2633 | -2.1639 | -68.0596 | 1.0973 | 6.5641 | -197.7461 | 27.5117 | -3.6382 | 1.4851 | 5.1992 | 28.3971 | 0.0067946 | 0.00042877 | 0.00051091 | 739.49 | 557.7174 | 376.1725 | 144.7604 | 42.8689 | 23.4365 | 21.0906 | 55.4243 | 35.982 | 27.801 | 24.2988 | 23.5963 | 27.3788 | 24.5715 | 191.0052 | 182.1465 | 171.1964 | 117.2547 | 97.9455 | 207.4475 | 137.2458 | 95.2204 | 96.6425 | 131.6579 | 102.7706 | 207.57 | 535.5912 | 245.6915 | 574.4921 | 658.2237 | 667.5929 | 660.9272 | 703.9227 | 656.5642 | 4.9103 | 4.927 | 715.3914 | 605.0558 | 150.7729 | 721.5545 | 674.4875 | 122.6 | 529.922 | 665.6813 | 592.3533 | 533.0368 | 635.1415 | 566.7053 | 921.6012 | 841.918 | 684.5572 | 669.6374 | 952.7539 |  | 709.0078 | 739.4992 | 695.7779 | 856.1364 | 683.4745 | 744.7413 |  | 724.9863 |  |  | 837.8035 | 873.2401 | 905.0976 | [5 empty] | 120.1882 | 801.671 | 614.0061 | 73.1596 | 807.0671 | 799.8677 | 96.0114 | 675.4457 | 665.7379 | 695.0622 |  |  | 681.63 | 545.1297 | 663.8399 | 992.0336 | 677.7876 | 684.5704 | 604.8163 | 671.0497 | 608.2579 | 902.8078 | 449.4689 | 627.8051 | 668.738 | 576.703 | 712.7834 | 737.799 |  |  | 513.1584 | 591.5406 | 651.5415 | 690.3943 |  | 644.5478 | 596.5512 | 0.31151 | 19.0382 | 1.5402 | 1.4231 | -22.2429 | 3.0889 | 1384.33 | 0.83 | 3.2783 | -2.3316 | -13.076 | 1.6604 | 5.0174 | -27.5389 | 10.2719 | 45.9897 | 48.7601 | 42.688 | 4.8518 | -2.1639 |  | 44.7149
42838.486 | 5680 | 97.1361 | 53.4167 | 33.7935 | 27.5101 | 23.5971 | 23.8702 | 24.6164 | 21.9251 | 40.8099 | 32.6782 | 25.4648 | 22.198 | 21.6055 | 24.2939 | 185.8142 | 281.7635 | 279.5366 | 450.8184 | 568.0996 | 628.2981 | 552.5871 | 609.7437 | 615.5949 | 392.3674 | 662.0282 | 594.275 | 688.0266 | 785.5751 | 704.6518 | 437.5718 | 622.9306 | 569.7388 | 510.4013 | 626.6274 | 548.837 |  | 627.9172 |  | 636.8137 | 452.7631 | 461.9184 | 603.4806 |  | 120.3181 | 244.104 | 161.4789 | 352.4778 | 427.7013 | 516.6201 | 564.0899 | 20.6999 | 80.9516 | 24.8361 | 164.3301 | 28.7817 | 46.1382 | 58.0782 | 66.8788 | 31.4291 |  |  | 2.3343 | -2.0187 | -67.9334 | 1.1755 | 6.3413 | -197.7757 | 27.3889 | -3.6421 | 1.6717 | 5.1776 | 28.437 | 0.0068751 | 0.00033842 | 0.00050762 | 744.8803 | 558.0204 | 376.2216 | 144.7859 | 42.9028 | 23.4469 | 21.092 | 55.4256 | 35.9948 | 27.8163 | 24.2975 | 23.5998 | 27.3849 | 24.575 | 184.2733 | 179.5736 | 162.3376 | 116.5533 | 99.635 | 207.082 | 137.1118 | 95.2173 | 96.643 | 131.7445 | 102.7691 | 207.6514 | 535.4507 | 245.7082 | 574.4373 | 658.0521 | 667.507 | 660.859 | 703.781 | 656.4918 | 6.0394 | 4.3912 | 715.4473 | 605.1444 | 150.802 | 721.9178 | 674.3659 | 122.5892 | 529.9249 | 664.9463 | 592.3892 | 532.9759 | 635.0645 | 566.6549 | 920.628 | 841.9529 | 684.4007 | 669.3888 | 952.3771 |  | 708.8496 | 739.5052 | 695.4379 | 856.1765 | 683.3239 | 744.577 |  | 724.9913 |  |  | 837.9225 | 873.5485 | 904.8486 | [5 empty] | 120.2356 | 801.7712 | 613.8412 | 73.1984 | 807.192 | 802.0628 | 96.0634 | 675.1842 | 665.4241 | 694.8502 |  |  | 681.5268 | 544.714 | 663.473 | 992.2945 | 677.6441 | 684.3168 | 604.4965 | 670.8375 | 608.4511 | 902.8085 | 449.4852 | 627.653 | 669.0035 | 576.3004 | 712.8749 | 737.6968 |  |  | 512.868 | 591.6568 | 651.6033 | 690.267 |  | 644.1686 | 596.4158 | 0.4063 | 19.039 | 1.5405 | 1.4257 | -22.3013 | 3.0889 | 1385.77 | 0.68 | 3.3294 | -2.2519 | -13.0635 | 1.7185 | 4.9318 | -27.5425 | 10.2495 | 45.9618 | 48.6804 | 42.6528 | 5.55 | -1.1966 |  | 44.6983
42838.486 | 5681 | 97.1633 | 53.4416 | 33.7965 | 27.5081 | 23.5995 | 23.8713 | 24.6182 | 21.9256 | 40.8228 | 32.6869 | 25.4651 | 22.2042 | 21.6092 | 24.2918 | 185.9449 | 281.8725 | 279.6667 | 450.6943 | 567.9807 | 628.0665 | 552.658 | 609.9223 | 615.574 | 392.4321 | 661.8644 | 593.7572 | 687.7202 | 785.1747 | 704.8269 | 437.5459 | 622.8718 | 569.417 | 510.3553 | 626.68 | 549.0657 |  | 627.7758 |  | 636.7123 | 452.7742 | 461.7557 | 603.2778 |  | 120.1955 | 243.6191 | 161.0536 | 352.8486 | 428.2751 | 516.943 | 564.4355 | 20.4905 | 80.9082 | 24.6903 | 164.301 | 28.778 | 46.104 | 58.0931 | 66.8378 | 31.4215 |  |  | 2.0005 | -2.2375 | -67.8986 | 1.1663 | 5.6671 | -197.7895 | 27.2423 | -3.7144 | 1.6408 | 5.2357 | 28.4953 | 0.0069145 | 0.00038441 | 0.00048134 | 751.6128 | 558.4083 | 376.2682 | 144.8096 | 42.9241 | 23.4515 | 21.093 | 55.4366 | 35.9934 | 27.8212 | 24.3027 | 23.6006 | 27.3811 | 24.5745 | 180.845 | 178.0136 | 160.2841 | 116.5619 | 99.4471 | 206.7865 | 136.9576 | 95.2078 | 96.6314 | 131.8177 | 102.7783 | 207.7282 | 535.3104 | 245.7248 | 574.3591 | 658.0487 | 667.3946 | 660.7398 | 703.6857 | 656.5564 | 7.9238 | 5.6883 | 715.521 | 605.1603 | 150.8644 | 722.434 | 674.4286 | 122.5935 | 529.9482 | 664.2157 | 591.9175 | 532.92 | 635.004 | 565.8836 | 920.6367 | 842.007 | 684.3346 | 669.1959 | 952.5171 |  | 708.725 | 739.4822 | 695.0967 | 856.2157 | 683.1635 | 744.4093 |  | 724.9914 |  |  | 837.1446 | 872.7345 | 904.7943 | [5 empty] | 120.2677 | 801.8598 | 613.7217 | 73.2411 | 807.2936 | 814.1629 | 96.1126 | 674.9263 | 665.2135 | 694.6405 |  |  | 681.324 | 545.2442 | 663.4972 | 992.8229 | 677.4786 | 684.1075 | 604.0808 | 670.6418 | 608.4495 | 902.7982 | 449.0722 | 627.5752 | 668.7919 | 575.969 | 713.0239 | 737.6083 |  |  | 513.5485 | 591.707 | 651.5051 | 690.1677 |  | 643.8375 | 596.3133 | 0.19835 | 19.04 | 1.5405 | 1.4264 | -22.4975 | 3.0889 | 1403.32 | 1.09 | 3.0825 | -2.3697 | -13.0541 | 1.7109 | 4.6632 | -27.5491 | 10.2242 | 45.9277 | 48.6012 | 42.6155 | 5.8907 | -0.98794 |  | 44.6722
42838.486 | 5682 | 97.1931 | 53.466 | 33.7992 | 27.5123 | 23.5945 | 23.8673 | 24.6169 | 21.919 | 40.8315 | 32.6847 | 25.4694 | 22.2011 | 21.6049 | 24.29 | 186.0706 | 281.9712 | 279.7946 | 450.5531 | 567.8279 | 627.8148 | 552.5625 | 609.7758 | 615.6615 | 392.5056 | 662.4757 | 593.6888 | 686.4909 | 785.0363 | 704.4338 | 437.5133 | 622.8084 | 568.6066 | 510.3139 | 626.67 | 549.1772 |  | 627.6281 |  | 636.6198 | 452.5872 | 461.5935 | 603.068 |  | 120.3276 | 243.205 | 160.9143 | 350.5998 | 426.6333 | 517.1022 | 564.526 | 20.2965 | 80.8636 | 24.3694 | 164.228 | 28.7865 | 46.0873 | 58.1072 | 66.8229 | 31.4265 |  |  | 2.2568 | -2.3046 | -67.8217 | 1.2097 | 5.8669 | -197.7487 | 26.9276 | -3.6322 | 1.4024 | 4.9717 | 28.265 | 0.0070065 | 0.00055362 | 0.00049448 | 750.651 | 558.6573 | 376.314 | 144.8093 | 42.9672 | 23.4567 | 21.094 | 55.447 | 36.0025 | 27.812 | 24.3066 | 23.6045 | 27.3831 | 24.5693 | 187.621 | 184.7797 | 163.2968 | 116.4234 | 99.6988 | 206.7595 | 136.8738 | 95.209 | 96.6315 | 131.8901 | 102.7818 | 207.7982 | 535.1752 | 245.7437 | 574.2967 | 658.1434 | 667.2785 | 660.6031 | 703.5552 | 656.5656 | 6.259 | 8.2684 | 715.5801 | 605.2001 | 150.9144 | 722.6887 | 674.5333 | 122.5993 | 529.9781 | 664.4887 | 591.4478 | 532.86 | 634.9772 | 565.3288 | 920.8542 | 842.0289 | 684.2922 | 669.1174 | 952.2226 |  | 708.6429 | 739.4397 | 694.9601 | 856.2629 | 682.994 | 744.2495 |  | 724.9948 |  |  | 837.0112 | 872.0485 | 903.965 | [5 empty] | 120.3185 | 801.976 | 613.6924 | 73.2874 | 807.4439 | 811.7162 | 96.1711 | 674.7282 | 665.0156 | 694.4232 |  |  | 681.1227 | 545.6821 | 663.4295 | 993.1067 | 677.3312 | 683.947 | 603.6589 | 670.4936 | 609.2386 | 902.8152 | 449.2734 | 627.499 | 668.4079 | 575.1496 | 713.0743 | 737.5278 |  |  | 512.6303 | 591.3815 | 651.4062 | 690.0559 |  | 643.771 | 596.2317 | 0.04346 | 19.0385 | 1.5398 | 1.4248 | -22.4445 | 3.089 | 1399.98 | 0.98 | 3.2733 | -2.404 | -13.0414 | 1.7417 | 4.7452 | -27.5491 | 10.166 | 45.9159 | 48.5705 | 42.5758 | 5.1341 | -1.3333 |  | 44.6468
42838.4861 | 5683 | 97.2222 | 53.4955 | 33.8065 | 27.5171 | 23.5996 | 23.8685 | 24.6128 | 21.9198 | 40.8442 | 32.694 | 25.4747 | 22.208 | 21.6111 | 24.3001 | 186.2188 | 282.0782 | 279.9123 | 450.4171 | 567.6873 | 627.5699 | 552.79 | 609.809 | 615.893 | 392.5724 | 661.828 | 593.8653 | 686.8202 | 785.1604 | 704.3856 | 437.4872 | 622.7348 | 568.2723 | 510.2779 | 626.615 | 549.6624 |  | 627.494 |  | 636.5216 | 452.6213 | 461.6723 | 602.8593 |  | 120.4652 | 243.3044 | 160.9266 | 350.435 | 426.4381 | 516.8456 | 564.6038 | 20.1953 | 80.8338 | 24.1463 | 164.1295 | 28.7975 | 46.0691 | 58.12 | 66.7953 | 31.4196 |  |  | 2.68 | -2.1791 | -67.8841 | 0.76221 | 6.0725 | -197.8079 | 27.0235 | -3.6263 | 1.6248 | 5.1127 | 28.3158 | 0.0069046 | 0.00038934 | 0.00050269 | 751.2715 | 558.952 | 376.3566 | 144.8165 | 43.0094 | 23.4606 | 21.1027 | 55.4548 | 36.0137 | 27.8278 | 24.3055 | 23.6085 | 27.3901 | 24.5796 | 185.0091 | 188.7304 | 171.1916 | 118.4594 | 100.548 | 206.576 | 136.985 | 95.2197 | 96.6323 | 131.9691 | 102.7822 | 207.8855 | 535.034 | 245.7736 | 574.2553 | 658.1188 | 667.12 | 660.4863 | 703.4051 | 656.3538 | 7.4767 | 5.956 | 715.6205 | 605.0908 | 150.9591 | 722.488 | 674.323 | 122.5975 | 529.9888 | 664.5904 | 591.5661 | 532.8046 | 634.8933 | 565.0941 | 921.118 | 842.2471 | 684.2046 | 668.9748 | 952.0689 |  | 708.5228 | 739.4261 | 695.1673 | 856.3073 | 682.8301 | 744.1203 |  | 725.0045 |  |  | 838.1316 | 872.2396 | 903.0321 | [5 empty] | 120.3634 | 802.1087 | 613.6171 | 73.3222 | 807.535 | 809.4244 | 96.2256 | 674.5407 | 665.0329 | 694.2098 |  |  | 681.0634 | 546.0845 | 663.1779 | 993.3209 | 677.1497 | 683.7647 | 603.1124 | 670.3853 | 608.5516 | 902.8686 | 449.8492 | 627.46 | 668.1615 | 574.3983 | 712.8859 | 737.4337 |  |  | 512.0328 | 591.1518 | 651.3593 | 689.8823 |  | 643.7611 | 596.0888 | 0.059413 | 19.0379 | 1.5397 | 1.4238 | -22.3956 | 3.089 | 1407.81 | 0.57 | 3.5669 | -2.3379 | -13.0487 | 1.3827 | 4.8269 | -27.5487 | 10.1824 | 45.8911 | 48.6193 | 42.5376 | 5.3993 | -2.1964 |  | 44.6184
42838.4861 | 5684 | 97.2559 | 53.5278 | 33.8273 | 27.5198 | 23.6088 | 23.8755 | 24.6234 | 21.9276 | 40.8517 | 32.6999 | 25.4822 | 22.2121 | 21.6151 | 24.3072 | 186.3553 | 282.1849 | 280.0184 | 450.2985 | 567.5618 | 627.3342 | 553.1247 | 609.732 | 616.0674 | 392.6438 | 661.3162 | 593.5057 | 687.4166 | 785.0298 | 704.5212 | 437.5272 | 622.6399 | 568.4964 | 510.2327 | 626.4085 | 549.9188 |  | 627.3559 |  | 636.4205 | 453.2537 | 461.8352 | 602.6432 |  | 120.6123 | 243.804 | 160.8856 | 350.0875 | 424.6739 | 516.6256 | 564.4975 | 20.2439 | 80.8145 | 23.9118 | 164.0261 | 28.7991 | 46.0732 | 58.1429 | 66.7844 | 31.4277 |  |  | 2.7575 | -2.1317 | -67.9821 | 0.77535 | 5.6073 | -197.779 | 26.9946 | -3.8294 | 1.6402 | 5.1887 | 28.4223 | 0.0069096 | 0.00039427 | 0.00046655 | 751.211 | 559.2285 | 376.4071 | 144.8222 | 43.0337 | 23.4654 | 21.1007 | 55.4646 | 36.0131 | 27.8321 | 24.3087 | 23.6093 | 27.3917 | 24.5786 | 186.6104 | 184.8487 | 167.7674 | 116.9669 | 100.2754 | 206.5199 | 136.9552 | 95.2099 | 96.6273 | 132.0584 | 102.7842 | 207.9706 | 534.8957 | 245.792 | 574.184 | 657.6298 | 666.9623 | 660.372 | 703.2233 | 655.7156 | 10.8451 | 7.4218 | 715.683 | 605.2595 | 151.0001 | 722.6094 | 674.0373 | 122.6068 | 530.005 | 664.3758 | 591.4988 | 532.7377 | 634.7663 | 565.1826 | 920.9665 | 842.7207 | 684.1933 | 668.907 | 952.2145 |  | 708.4501 | 739.4027 | 695.2363 | 856.345 | 682.7444 | 743.9939 |  | 724.9982 |  |  | 838.6484 | 871.7927 | 903.9076 | [5 empty] | 120.4022 | 802.3799 | 613.6654 | 73.3637 | 807.7489 | 813.1291 | 96.2789 | 674.381 | 664.6663 | 694.0091 |  |  | 681.1271 | 545.7156 | 663.0342 | 993.6769 | 676.9876 | 683.5902 | 602.9842 | 670.3564 | 609.4072 | 902.6038 | 449.5924 | 627.2765 | 668.0732 | 574.6622 | 712.8473 | 737.3325 |  |  | 510.7848 | 590.8989 | 651.4116 | 689.74 |  | 643.5334 | 595.9549 | 0.22711 | 19.0367 | 1.5409 | 1.4258 | -22.4005 | 3.089 | 1405.99 | 0.37 | 3.6184 | -2.3135 | -13.0644 | 1.3952 | 4.6376 | -27.5429 | 10.1755 | 45.8694 | 48.6361 | 42.5172 | 5.2138 | -1.8197 |  | 44.602
42838.4861 | 5685 | 97.2915 | 53.5459 | 33.8228 | 27.5049 | 23.5912 | 23.8676 | 24.6175 | 21.9181 | 40.8475 | 32.7051 | 25.4761 | 22.2048 | 21.6009 | 24.2881 | 186.488 | 282.2831 | 280.1434 | 450.1687 | 567.4328 | 627.0999 | 552.6727 | 609.592 | 616.0308 | 392.6988 | 660.7496 | 592.902 | 686.0595 | 784.7991 | 704.2641 | 437.5466 | 622.5459 | 568.6104 | 510.1996 | 626.2549 | 550.208 |  | 627.2136 |  | 636.311 | 454.0326 | 461.7586 | 602.4294 |  | 120.5881 | 244.1243 | 160.8794 | 350.8961 | 424.2544 | 516.4888 | 564.2153 | 20.7421 | 80.7773 | 23.8317 | 163.9372 | 28.8083 | 46.086 | 58.1665 | 66.7777 | 31.4254 |  |  | 2.2765 | -2.0233 | -68.1706 | 0.95869 | 6.0292 | -197.7829 | 27.2213 | -3.6336 | 1.7215 | 5.0034 | 28.3061 | 0.006811 | 0.00050105 | 0.00049612 | 755.2242 | 559.4139 | 376.4445 | 144.8233 | 43.0598 | 23.4702 | 21.0961 | 55.4728 | 36.0138 | 27.8293 | 24.3134 | 23.6038 | 27.3872 | 24.58 | 207.1009 | 189.001 | 171.6208 | 115.2644 | 98.5102 | 206.9516 | 137.0471 | 95.2058 | 96.6303 | 132.1383 | 102.7886 | 208.0395 | 534.7949 | 245.8118 | 574.0979 | 657.6254 | 666.8065 | 660.2993 | 703.1049 | 655.4347 | 8.6337 | 6.7713 | 715.7163 | 605.3435 | 151.0547 | 722.4909 | 673.8653 | 122.6112 | 530.0268 | 664.0996 | 590.9853 | 532.6885 | 634.6523 | 565.444 | 920.5878 | 843.1901 | 684.2016 | 668.8286 | 952.6962 |  | 708.3184 | 739.4008 | 695.5956 | 856.3858 | 682.6525 | 743.8438 |  | 724.9896 |  |  | 837.7475 | 871.9089 | 905.0167 | [5 empty] | 120.4497 | 802.7677 | 613.7144 | 73.3977 | 808.0122 | 816.021 | 96.3345 | 674.1783 | 664.5155 | 693.8083 |  |  | 681.1203 | 546.603 | 662.9739 | 994.0637 | 676.8629 | 683.3392 | 602.6799 | 670.251 | 609.2135 | 902.4162 | 449.3268 | 627.1186 | 668.1574 | 574.6061 | 712.7329 | 737.2463 |  |  | 510.8492 | 590.5937 | 651.3523 | 689.6323 |  | 643.6929 | 595.7962 | 0.26439 | 19.0377 | 1.5412 | 1.4261 | -22.2895 | 3.089 | 1401.45 | 0.91 | 3.2873 | -2.2546 | -13.0866 | 1.5519 | 4.8085 | -27.5407 | 10.2173 | 45.8241 | 48.7201 | 42.4953 | 2.9958 | -2.2362 |  | 44.5761
42838.4861 | 5686 | 97.3117 | 53.568 | 33.8296 | 27.5047 | 23.5907 | 23.8698 | 24.6116 | 21.9085 | 40.8541 | 32.6939 | 25.4773 | 22.1966 | 21.6072 | 24.2959 | 186.6079 | 282.3769 | 280.2606 | 450.041 | 567.2957 | 626.8586 | 552.3444 | 609.3894 | 616.0323 | 392.7583 | 660.1601 | 593.0304 | 686.3944 | 784.5699 | 703.9337 | 437.4986 | 622.4531 | 568.7777 | 510.163 | 626.0809 | 550.2094 |  | 627.0737 |  | 636.1772 | 454.4552 | 461.7273 | 602.2124 |  | 120.6201 | 244.0933 | 160.9637 | 351.8869 | 425.2691 | 516.1803 | 564.0749 | 21.1366 | 80.7398 | 23.8918 | 163.911 | 28.7894 | 46.0891 | 58.1893 | 66.7602 | 31.4201 |  |  | 2.3888 | -2.2921 | -68.0944 | 1.1959 | 6.1153 | -197.8125 | 27.1891 | -3.7853 | 1.5466 | 5.0471 | 28.4525 | 0.0068011 | 0.00045341 | 0.00047312 | 753.526 | 559.6045 | 376.5015 | 144.8467 | 43.093 | 23.4823 | 21.104 | 55.4778 | 36.0275 | 27.8293 | 24.3161 | 23.6065 | 27.3891 | 24.5812 | 218.5331 | 185.6457 | 169.7599 | 114.5263 | 96.4685 | 207.2394 | 137.0467 | 95.2055 | 96.6244 | 132.2209 | 102.7839 | 208.1104 | 534.6608 | 245.8238 | 573.9977 | 657.2139 | 666.689 | 660.1555 | 702.9648 | 655.216 | 9.8396 | 7.4424 | 715.7724 | 605.4933 | 151.1028 | 722.4335 | 673.3798 | 122.6038 | 530.0468 | 663.9161 | 590.8627 | 532.6395 | 634.6096 | 565.2232 | 920.1425 | 843.6598 | 684.2007 | 668.7625 | 952.8364 |  | 708.2262 | 739.4022 | 696.0207 | 856.434 | 682.5358 | 743.7103 |  | 724.9841 |  |  | 837.1132 | 872.2197 | 903.6396 | [5 empty] | 120.4936 | 803.1945 | 613.8934 | 73.4393 | 808.2682 | 810.2101 | 96.3834 | 673.9299 | 664.3494 | 693.5989 |  |  | 680.9477 | 547.871 | 662.7351 | 994.3343 | 676.7024 | 683.0764 | 602.0394 | 670.1213 | 609.1246 | 902.354 | 448.8193 | 627.0234 | 668.4571 | 574.2344 | 712.6633 | 737.159 |  |  | 511.2973 | 590.4304 | 651.2012 | 689.4986 |  | 643.5918 | 595.6803 | 0.38608 | 19.0381 | 1.5413 | 1.4249 | -22.1659 | 3.0889 | 1398.15 | 0.9 | 3.3669 | -2.3995 | -13.0789 | 1.7333 | 4.8418 | -27.5374 | 10.2092 | 45.7979 | 48.8196 | 42.4676 | 1.7648 | -2.0295 |  | 44.5568
42838.4861 | 5687 | 97.3497 | 53.6035 | 33.8391 | 27.5204 | 23.5991 | 23.8758 | 24.6217 | 21.9193 | 40.8684 | 32.7124 | 25.4813 | 22.2034 | 21.6149 | 24.3058 | 186.7439 | 282.4755 | 280.3838 | 449.9111 | 567.171 | 626.6186 | 551.3264 | 609.3652 | 615.9677 | 392.8226 | 659.6012 | 593.3884 | 686.3133 | 784.2677 | 703.8514 | 437.4533 | 622.355 | 568.5359 | 510.1229 | 626.1133 | 549.5871 |  | 626.9425 |  | 636.0648 | 455.4905 | 461.4644 | 602.0044 |  | 120.3778 | 243.5003 | 160.7589 | 353.6492 | 425.5325 | 516.2589 | 564.2693 | 21.6769 | 80.7406 | 24.0087 | 163.9625 | 28.7866 | 46.0873 | 58.2091 | 66.7527 | 31.4191 |  |  | 2.2535 | -2.2546 | -68.0425 | 1.1493 | 6.6225 | -197.7638 | 27.5558 | -3.8655 | 1.6217 | 5.0974 | 28.0797 | 0.0068669 | 0.0004567 | 0.0004682 | 743.5582 | 559.8154 | 376.5465 | 144.8683 | 43.1204 | 23.4872 | 21.1029 | 55.4797 | 36.0316 | 27.8331 | 24.32 | 23.6048 | 27.3885 | 24.5864 | 227.8533 | 192.7091 | 173.5456 | 115.9254 | 96.621 | 207.6214 | 137.1196 | 95.2119 | 96.6214 | 132.3071 | 102.7946 | 208.1917 | 534.5445 | 245.8504 | 573.9238 | 657.1234 | 666.5883 | 659.9845 | 702.811 | 655.0501 | 10.8677 | 6.4204 | 715.8119 | 605.5205 | 151.152 | 722.3544 | 673.0938 | 122.6076 | 530.0746 | 663.6226 | 591.2393 | 532.5965 | 634.4892 | 565.3035 | 920.1534 | 844.2394 | 684.2349 | 668.7213 | 952.3568 |  | 708.1605 | 739.3991 | 696.4221 | 856.4872 | 682.4107 | 743.6083 |  | 724.9762 |  |  | 837.6581 | 871.8648 | 902.5726 | [5 empty] | 120.5413 | 803.6409 | 614.0606 | 73.4904 | 808.5464 | 801.8977 | 96.4442 | 673.6869 | 664.2541 | 693.3932 |  |  | 680.705 | 549.3073 | 662.8324 | 994.7302 | 676.5251 | 682.8556 | 601.1999 | 669.9533 | 609.006 | 902.0976 | 447.8339 | 627.0218 | 668.5313 | 574.4935 | 712.505 | 737.0759 |  |  | 511.1401 | 590.3634 | 650.983 | 689.3678 |  | 643.035 | 595.4613 | 0.27775 | 19.0379 | 1.5396 | 1.4233 | -22.2292 | 3.089 | 1395.93 | 1.06 | 3.27 | -2.3785 | -13.0664 | 1.6981 | 5.0388 | -27.5354 | 10.2784 | 45.7953 | 48.9138 | 42.4379 | 0.78128 | -2.4409 |  | 44.5397
42838.4861 | 5688 | 97.3741 | 53.6397 | 33.8467 | 27.5239 | 23.6032 | 23.8725 | 24.6212 | 21.9208 | 40.8771 | 32.723 | 25.4884 | 22.2088 | 21.6053 | 24.3061 | 186.8734 | 282.5712 | 280.5018 | 449.7768 | 567.0328 | 626.3653 | 550.3136 | 609.4558 | 615.935 | 392.8825 | 659.3931 | 593.7234 | 685.7035 | 783.8492 | 703.662 | 437.4104 | 622.2186 | 568.4836 | 510.0727 | 626.1538 | 549.1915 |  | 626.8531 |  | 635.9837 | 456.0452 | 461.428 | 601.796 |  | 120.1167 | 242.4835 | 160.6077 | 354.9522 | 425.4814 | 516.5686 | 564.3893 | 22.0625 | 80.7234 | 24.0323 | 163.9865 | 28.8014 | 46.0982 | 58.2197 | 66.7291 | 31.4153 |  |  | 1.4505 | -2.0884 | -68.281 | 1.0251 | 5.6645 | -197.8184 | 27.3928 | -3.9247 | 1.7299 | 4.9573 | 28.0758 | 0.0070262 | 0.00043698 | 0.00048955 | 739.8121 | 560.0546 | 376.5892 | 144.8904 | 43.154 | 23.4827 | 21.1039 | 55.4909 | 36.0391 | 27.8366 | 24.3224 | 23.6035 | 27.3927 | 24.5888 | 226.8589 | 191.2179 | 170.8999 | 118.2079 | 97.3494 | 207.9894 | 137.0805 | 95.2049 | 96.6216 | 132.3925 | 102.8028 | 208.2599 | 534.4254 | 245.8729 | 573.8466 | 656.7848 | 666.4588 | 659.7971 | 702.6484 | 654.789 | 7.4236 | 7.0791 | 715.8839 | 605.3174 | 151.2028 | 722.1348 | 673.139 | 122.6226 | 530.0982 | 663.3501 | 591.4409 | 532.5561 | 634.3606 | 565.2402 | 920.2193 | 844.628 | 684.2777 | 668.7353 | 952.0561 |  | 708.0704 | 739.4039 | 696.6224 | 856.5398 | 682.293 | 743.4959 |  | 724.9955 |  |  | 838.2168 | 871.3492 | 901.9638 | [5 empty] | 120.5801 | 804.0834 | 614.1146 | 73.5201 | 808.8574 | 805.1381 | 96.4949 | 673.4524 | 664.0896 | 693.1963 |  |  | 680.4452 | 549.6715 | 662.6894 | 994.9524 | 676.3355 | 682.6341 | 600.5874 | 669.7219 | 609.6206 | 902.0021 | 447.3884 | 626.948 | 668.4098 | 573.8467 | 712.4107 | 736.991 |  |  | 510.9665 | 590.3558 | 650.7057 | 689.2322 |  | 642.4729 | 595.3183 | 0.31874 | 19.0374 | 1.5416 | 1.4251 | -22.229 | 3.0889 | 1385.81 | 0.91 | 2.6232 | -2.2869 | -13.0764 | 1.6022 | 4.661 | -27.5446 | 10.2499 | 45.7819 | 48.9606 | 42.4099 | 0.94194 | -2.1519 |  | 44.519
42838.4861 | 5689 | 97.4067 | 53.664 | 33.8635 | 27.5362 | 23.6083 | 23.8794 | 24.632 | 21.9299 | 40.8878 | 32.7322 | 25.4901 | 22.211 | 21.6093 | 24.3114 | 187.0048 | 282.6665 | 280.6196 | 449.6502 | 566.9061 | 626.1163 | 550.1582 | 609.72 | 615.9237 | 392.9481 | 659.4595 | 593.9438 | 685.4143 | 783.4914 | 703.1966 | 437.3757 | 622.1 | 568.4011 | 510.0325 | 626.1345 | 549.2682 |  | 626.7618 |  | 635.8741 | 456.4463 | 461.4617 | 601.5891 |  | 119.765 | 241.608 | 160.3555 | 356.1359 | 424.3543 | 516.4245 | 564.4009 | 22.2038 | 80.6681 | 24.1116 | 164.0047 | 28.8005 | 46.1075 | 58.2348 | 66.7122 | 31.4158 |  |  | 2.1043 | -2.1396 | -68.0405 | 1.1085 | 6.3124 | -197.7744 | 27.2167 | -3.7118 | 1.6645 | 5.0871 | 28.1528 | 0.0067995 | 0.00039263 | 0.00045998 | 738.7911 | 560.3636 | 376.635 | 144.9094 | 43.1935 | 23.4936 | 21.1022 | 55.5035 | 36.0411 | 27.8418 | 24.3227 | 23.6036 | 27.3956 | 24.594 | 228.2521 | 195.9975 | 174.5308 | 117.6959 | 97.2343 | 208.3355 | 137.1626 | 95.2056 | 96.6211 | 132.4886 | 102.815 | 208.3473 | 534.3226 | 245.9046 | 573.7979 | 655.9894 | 666.2951 | 659.6248 | 702.5075 | 654.9122 | 8.7283 | 7.4475 | 715.9086 | 605.1953 | 151.2432 | 722.4321 | 673.1425 | 122.6202 | 530.095 | 663.0004 | 591.6353 | 532.4938 | 634.2628 | 565.1637 | 919.7344 | 844.98 | 684.1385 | 668.5062 | 951.7781 |  | 708.0118 | 739.4274 | 696.7624 | 856.5906 | 682.1094 | 743.329 |  | 724.9822 |  |  | 838.0956 | 871.157 | 901.441 | [5 empty] | 120.6236 | 804.5052 | 614.0892 | 73.5671 | 809.1356 | 805.4115 | 96.5427 | 673.2198 | 664.088 | 693.0003 |  |  | 680.2646 | 549.4479 | 662.4408 | 995.2389 | 676.1434 | 682.4269 | 599.9971 | 669.5711 | 610.0673 | 901.8001 | 447.0097 | 626.8962 | 668.2366 | 573.1347 | 712.365 | 736.9167 |  |  | 511.5635 | 590.387 | 650.4742 | 689.0725 |  | 642.1934 | 595.1775 | 0.49868 | 19.0382 | 1.5424 | 1.4261 | -22.1799 | 3.089 | 1399.18 | 1.05 | 3.1588 | -2.3128 | -13.0422 | 1.6647 | 4.9199 | -27.539 | 10.216 | 45.7754 | 48.9928 | 42.367 | 0.83435 | -2.5449 |  | 44.4802
42838.4861 | 5690 | 97.4391 | 53.6841 | 33.8755 | 27.5376 | 23.6015 | 23.8755 | 24.6333 | 21.9199 | 40.8952 | 32.7295 | 25.4874 | 22.2057 | 21.6046 | 24.3098 | 187.131 | 282.7514 | 280.7327 | 449.5224 | 566.7752 | 625.8584 | 550.4316 | 609.6858 | 615.9346 | 393.0076 | 659.3503 | 594.162 | 685.0018 | 783.2301 | 702.6495 | 437.3341 | 622.0042 | 568.4797 | 509.9844 | 626.0303 | 549.5423 |  | 626.6321 |  | 635.7217 | 457.1396 | 461.4738 | 601.3709 |  | 119.5359 | 241.3828 | 160.0276 | 354.9779 | 423.0457 | 516.368 | 564.428 | 22.1379 | 80.6096 | 24.2302 | 163.9686 | 28.7973 | 46.1023 | 58.246 | 66.7058 | 31.4073 |  |  | 1.1587 | -2.2658 | -67.9814 | 1.188 | 6.315 | -197.8164 | 27.4782 | -3.8905 | 1.5972 | 5.0699 | 28.1037 | 0.0067749 | 0.00035813 | 0.00047477 | 738.3153 | 560.6996 | 376.6823 | 144.9404 | 43.2202 | 23.4971 | 21.1055 | 55.5072 | 36.0518 | 27.8428 | 24.3236 | 23.6105 | 27.3977 | 24.5962 | 238.7644 | 193.1358 | 175.9873 | 119.5221 | 96.0134 | 208.7847 | 137.2254 | 95.21 | 96.6195 | 132.5737 | 102.8211 | 208.4278 | 534.2522 | 245.9189 | 573.7357 | 655.8428 | 666.164 | 659.5006 | 702.3457 | 654.8172 | 6.7603 | 7.6468 | 716.0108 | 605.0712 | 151.2846 | 722.4369 | 672.736 | 122.6288 | 530.1213 | 662.5561 | 591.6734 | 532.4311 | 634.1674 | 565.2833 | 919.3167 | 845.273 | 684.026 | 668.3358 | 952.113 |  | 707.942 | 739.4103 | 696.8912 | 856.6305 | 681.9682 | 743.1638 |  | 724.9638 |  |  | 837.5456 | 870.6516 | 900.6447 | [5 empty] | 120.672 | 804.8648 | 614.0069 | 73.6042 | 809.3682 | 810.8274 | 96.59 | 672.9807 | 664.2227 | 692.8001 |  |  | 680.1656 | 549.9456 | 662.1119 | 995.6596 | 675.9978 | 682.2285 | 599.8917 | 669.5136 | 608.9707 | 901.5862 | 447.43 | 626.9457 | 668.1619 | 573.2825 | 712.2625 | 736.8386 |  |  | 511.5955 | 590.4361 | 650.2058 | 688.9058 |  | 642.149 | 594.9878 | 0.041049 | 19.0378 | 1.5427 | 1.4263 | -22.2506 | 3.089 | 1391.75 | 1.15 | 2.3434 | -2.3795 | -13.0337 | 1.723 | 4.9208 | -27.541 | 10.2646 | 45.7492 | 49.0236 | 42.3341 | -0.27239 | -2.6988 |  | 44.4546
42838.4861 | 5691 | 97.4704 | 53.7153 | 33.8792 | 27.5433 | 23.6094 | 23.8752 | 24.6345 | 21.9188 | 40.9059 | 32.7434 | 25.4915 | 22.2071 | 21.609 | 24.3138 | 187.268 | 282.8093 | 280.8548 | 449.3981 | 566.6475 | 625.6013 | 550.8859 | 609.5219 | 615.9779 | 393.0757 | 659.1268 | 594.429 | 684.3751 | 782.9204 | 702.1961 | 437.2966 | 621.9177 | 568.3603 | 509.9491 | 625.8368 | 549.6103 |  | 626.5026 |  | 635.6206 | 457.976 | 461.5828 | 601.1623 |  | 119.3281 | 241.0418 | 159.8663 | 354.4016 | 421.9806 | 516.3435 | 564.2277 | 21.9286 | 80.5476 | 24.3627 | 163.9058 | 28.7999 | 46.0969 | 58.2606 | 66.7171 | 31.4038 |  |  | 0.97342 | -2.1837 | -67.5424 | 0.81018 | 6.1534 | -197.7987 | 27.3166 | -3.8649 | 1.5435 | 5.1459 | 28.1488 | 0.0067831 | 0.0004452 | 0.00050762 | 732.5728 | 560.8873 | 376.7125 | 144.9678 | 43.246 | 23.4958 | 21.1018 | 55.5094 | 36.0446 | 27.8451 | 24.3206 | 23.6107 | 27.3905 | 24.5921 | 241.3546 | 191.4394 | 176.6401 | 117.3052 | 92.0275 | 208.9854 | 137.285 | 95.2121 | 96.6222 | 132.665 | 102.8207 | 208.5061 | 534.1621 | 245.9432 | 573.6596 | 655.6826 | 666.0453 | 659.3747 | 702.2106 | 654.6793 | 6.3879 | 5.268 | 716.0625 | 604.9067 | 151.3399 | 722.5957 | 672.5063 | 122.6356 | 530.1292 | 662.2655 | 591.9772 | 532.3853 | 634.0126 | 564.9692 | 919.118 | 845.5092 | 684.1451 | 668.392 | 952.355 |  | 707.8502 | 739.404 | 696.9111 | 856.6765 | 681.8008 | 743.0545 |  | 724.97 |  |  | 836.2154 | 869.438 | 899.4964 | [5 empty] | 120.708 | 805.1706 | 613.9679 | 73.6425 | 809.6002 | 808.145 | 96.6423 | 672.7641 | 664.2743 | 692.6032 |  |  | 680.0838 | 549.6979 | 661.9192 | 996.1326 | 675.873 | 682.0315 | 599.86 | 669.4133 | 607.9534 | 901.2455 | 448.0976 | 626.928 | 668.2525 | 573.7167 | 712.0433 | 736.744 |  |  | 510.368 | 590.3463 | 649.858 | 688.781 |  | 642.0097 | 594.8382 | 0.026394 | 19.0378 | 1.5412 | 1.4252 | -22.2537 | 3.0889 | 1394.64 | 0.87 | 2.1473 | -2.3352 | -12.9873 | 1.4224 | 4.8573 | -27.5393 | 10.2342 | 45.7203 | 49.0284 | 42.2951 | -0.53278 | -2.7638 |  | 44.4328
42838.4862 | 5692 | 97.5059 | 53.742 | 33.8842 | 27.546 | 23.6052 | 23.8838 | 24.6309 | 21.9134 | 40.9114 | 32.7402 | 25.4881 | 22.2154 | 21.6058 | 24.3214 | 187.4235 | 282.8777 | 280.9844 | 449.2724 | 566.5217 | 625.3577 | 551.2354 | 609.2815 | 615.7418 | 393.1449 | 658.9417 | 593.5629 | 684.7402 | 782.563 | 702.0115 | 437.2531 | 621.778 | 567.8552 | 509.9143 | 625.6698 | 549.0026 |  | 626.3704 |  | 635.5335 | 457.7773 | 461.2577 | 600.956 |  | 119.3445 | 240.766 | 159.62 | 352.7549 | 421.3937 | 516.1526 | 564.0027 | 21.5977 | 80.5096 | 24.5738 | 163.7684 | 28.7784 | 46.0772 | 58.2726 | 66.7088 | 31.3952 |  |  | 2.1175 | -2.1922 | -67.9098 | 0.74973 | 6.8788 | -197.7671 | 27.0846 | -3.878 | 1.6703 | 5.0664 | 28.3547 | 0.0069145 | 0.00046984 | 0.00050762 | 730.0319 | 561.1378 | 376.7684 | 145.0055 | 43.2861 | 23.5105 | 21.1132 | 55.5207 | 36.0618 | 27.8578 | 24.3276 | 23.6139 | 27.4002 | 24.5934 | 235.3043 | 189.9254 | 172.6218 | 114.5624 | 92.6476 | 208.9864 | 137.259 | 95.2043 | 96.614 | 132.7465 | 102.8219 | 208.5684 | 534.033 | 245.9577 | 573.5759 | 655.8371 | 665.9227 | 659.2283 | 702.0835 | 654.9155 | 5.2654 | 5.768 | 716.0987 | 604.5486 | 151.3866 | 722.5472 | 672.3852 | 122.6275 | 530.1413 | 661.9665 | 591.1883 | 532.3259 | 633.8924 | 564.5716 | 919.135 | 845.813 | 684.2866 | 668.5156 | 951.4529 |  | 707.76 | 739.4258 | 696.672 | 856.7479 | 681.7111 | 742.9394 |  | 724.9722 |  |  | 835.8451 | 868.4216 | 898.3543 | [5 empty] | 120.7578 | 805.4837 | 613.9536 | 73.6863 | 809.8155 | 809.2729 | 96.6928 | 672.551 | 664.278 | 692.4092 |  |  | 679.9401 | 548.5884 | 661.9181 | 996.5178 | 675.7416 | 681.8037 | 599.4523 | 669.2141 | 607.6401 | 900.9915 | 448.0081 | 626.757 | 668.0796 | 574.0717 | 711.8825 | 736.6435 |  |  | 509.8048 | 590.024 | 649.5587 | 688.6491 |  | 641.7439 | 594.6987 | -0.075817 | 19.0363 | 1.5391 | 1.424 | -22.243 | 3.0889 | 1373.03 | 0.79 | 3.1667 | -2.3391 | -13.019 | 1.3679 | 5.1351 | -27.5338 | 10.1894 | 45.7236 | 48.9717 | 42.2729 | 0.1396 | -2.3206 |  | 44.3998
42838.4862 | 5693 | 97.5456 | 53.777 | 33.9051 | 27.5466 | 23.6145 | 23.8892 | 24.6412 | 21.932 | 40.9206 | 32.751 | 25.5035 | 22.2137 | 21.6226 | 24.327 | 187.5766 | 282.9563 | 281.1093 | 449.1348 | 566.3914 | 625.0931 | 551.6433 | 609.1383 | 615.5715 | 393.2072 | 658.7332 | 592.4029 | 685.3178 | 782.3331 | 701.9297 | 437.2157 | 621.6454 | 567.9098 | 509.8664 | 625.4642 | 548.5206 |  | 626.2132 |  | 635.4289 | 456.2944 | 461.2539 | 600.7247 |  | 119.3295 | 241.0864 | 159.6816 | 350.1203 | 420.5892 | 515.8606 | 564.065 | 21.4059 | 80.4775 | 24.8882 | 163.6949 | 28.7593 | 46.071 | 58.2866 | 66.7097 | 31.3979 |  |  | 2.8107 | -2.3637 | -68.0143 | 0.93372 | 6.5082 | -197.7803 | 26.8816 | -3.9969 | 1.4543 | 4.8956 | 28.0339 | 0.0067929 | 0.00048955 | 0.00049612 | 738.6667 | 561.4406 | 376.8111 | 145.038 | 43.3133 | 23.5092 | 21.1061 | 55.5298 | 36.0713 | 27.8574 | 24.3305 | 23.6161 | 27.4001 | 24.5955 | 223.9169 | 184.541 | 168.4301 | 115.6874 | 95.6151 | 208.8256 | 137.1416 | 95.1982 | 96.611 | 132.8365 | 102.826 | 208.6499 | 533.8736 | 245.9829 | 573.469 | 655.3075 | 665.7976 | 659.0955 | 701.9515 | 654.3368 | 6.8912 | 5.1965 | 716.1315 | 604.5556 | 151.4358 | 722.2836 | 672.2168 | 122.6356 | 530.1435 | 661.8286 | 590.4497 | 532.2751 | 633.7695 | 564.6215 | 918.6759 | 846.1819 | 684.4002 | 668.5783 | 951.031 |  | 707.6813 | 739.4301 | 696.5904 | 856.8113 | 681.6244 | 742.8607 |  | 724.9694 |  |  | 835.2296 | 867.9588 | 898.7491 | [5 empty] | 120.8046 | 805.8374 | 613.8931 | 73.7217 | 810.0481 | 813.0586 | 96.7321 | 672.3224 | 664.2228 | 692.2113 |  |  | 679.8216 | 547.3535 | 661.8769 | 996.7686 | 675.601 | 681.5857 | 599.0661 | 669.03 | 608.3557 | 900.8042 | 447.0881 | 626.5203 | 667.7065 | 573.8785 | 711.6166 | 736.5482 |  |  | 508.5608 | 589.6283 | 649.2988 | 688.5334 |  | 641.4612 | 594.3637 | 0.055703 | 19.0361 | 1.5405 | 1.4255 | -22.1313 | 3.0889 | 1357.72 | 0.91 | 3.6483 | -2.4297 | -13.0331 | 1.5271 | 4.9939 | -27.5296 | 10.1493 | 45.7162 | 48.9524 | 42.2516 | 1.3829 | -1.8697 |  | 44.3889
42838.4862 | 5694 | 97.5529 | 53.796 | 33.8988 | 27.5436 | 23.6118 | 23.8762 | 24.6337 | 21.9244 | 40.9245 | 32.7568 | 25.4968 | 22.2039 | 21.6098 | 24.319 | 187.7261 | 283.0456 | 281.2335 | 449.0188 | 566.2637 | 624.8452 | 551.8902 | 609.2797 | 615.6502 | 393.2842 | 658.4333 | 591.9616 | 685.2593 | 782.3401 | 701.8082 | 437.1707 | 621.5272 | 567.5582 | 509.8064 | 625.3943 | 548.6759 |  | 626.0699 |  | 635.3181 | 453.3508 | 461.326 | 600.5024 |  | 119.0323 | 241.5432 | 160.0052 | 350.8793 | 420.9907 | 515.0314 | 564.1514 | 21.3411 | 80.4385 | 25.1459 | 163.6728 | 28.7392 | 46.0631 | 58.2945 | 66.7126 | 31.388 |  |  | 2.7818 | -2.1797 | -67.8993 | 1.2294 | 5.9398 | -197.7934 | 26.6424 | -3.8557 | 1.5729 | 4.7284 | 28.0471 | 0.0068471 | 0.00041234 | 0.00050434 | 739.8156 | 561.6248 | 376.8627 | 145.0645 | 43.3466 | 23.5096 | 21.1088 | 55.5378 | 36.077 | 27.862 | 24.3362 | 23.6168 | 27.4006 | 24.5995 | 213.1266 | 176.8735 | 163.7931 | 112.9093 | 95.8723 | 208.6055 | 136.9818 | 95.206 | 96.6132 | 132.9323 | 102.8339 | 208.7356 | 533.7348 | 246.008 | 573.4053 | 655.0508 | 665.6709 | 658.9751 | 701.7784 | 653.458 | 5.1319 | 5.1233 | 716.1801 | 604.5458 | 151.4827 | 722.2547 | 671.8903 | 122.635 | 530.1508 | 661.6204 | 589.9795 | 532.22 | 633.6407 | 564.2988 | 918.231 | 846.5412 | 684.4879 | 668.584 | 950.9329 |  | 707.581 | 739.4452 | 696.5223 | 856.8753 | 681.4544 | 742.7738 |  | 724.9712 |  |  | 833.5671 | 867.4123 | 898.2345 | [5 empty] | 120.8439 | 806.2089 | 613.8473 | 73.7731 | 810.3015 | 809.8898 | 96.7858 | 672.1027 | 664.2834 | 692.0257 |  |  | 679.7817 | 547.6287 | 661.9094 | 996.9475 | 675.4592 | 681.3646 | 598.78 | 668.8973 | 608.82 | 900.6925 | 446.1596 | 626.37 | 667.2464 | 573.6053 | 711.4115 | 736.4572 |  |  | 508.1443 | 589.6377 | 649.131 | 688.424 |  | 641.4398 | 594.1848 | -0.013303 | 19.0369 | 1.5411 | 1.4273 | -22.1357 | 3.089 | 1359.47 | 0.85 | 3.6293 | -2.3342 | -13.0279 | 1.753 | 4.7683 | -27.516 | 10.0987 | 45.6947 | 48.936 | 42.2116 | 2.5518 | -1.3748 |  | 44.386
42838.4862 | 5695 | 97.5802 | 53.8174 | 33.9131 | 27.5484 | 23.6113 | 23.8763 | 24.6356 | 21.9207 | 40.9378 | 32.757 | 25.4986 | 22.2047 | 21.5988 | 24.3224 | 187.8546 | 283.1254 | 281.3471 | 448.89 | 566.1344 | 624.5778 | 552.4714 | 608.6821 | 615.3768 | 393.267 | 658.174 | 591.3532 | 684.3431 | 782.0228 | 701.7551 | 437.1452 | 621.4264 | 567.2387 | 509.7778 | 625.3472 | 548.15 |  | 625.9463 |  | 635.2219 | 452.351 | 461.4925 | 600.2908 |  | 118.8489 | 241.9304 | 160.0772 | 353.0866 | 421.2261 | 514.7115 | 563.8868 | 21.2505 | 80.4245 | 24.967 | 163.6116 | 28.7348 | 46.066 | 58.2976 | 66.7179 | 31.3807 |  |  | 2.356 | -2.3755 | -67.9702 | 1.7768 | 6.6607 | -197.7277 | 27.2627 | -3.9785 | 1.4024 | 4.7416 | 28.3056 | 0.0067453 | 0.00045013 | 0.00045998 | 738.8292 | 561.8149 | 376.9168 | 145.1038 | 43.3794 | 23.5179 | 21.1157 | 55.5486 | 36.0804 | 27.867 | 24.3333 | 23.6253 | 27.4079 | 24.6022 | 202.8794 | 166.2844 | 158.8158 | 110.1655 | 96.8274 | 208.2625 | 136.8724 | 95.2044 | 96.612 | 133.0204 | 102.8447 | 208.816 | 533.6568 | 246.0296 | 573.3258 | 654.913 | 665.6025 | 658.8764 | 701.6168 | 652.8123 | 4.5786 | 5.2566 | 716.2116 | 604.3096 | 151.5142 | 722.6866 | 671.6167 | 122.6383 | 530.1565 | 661.6265 | 589.8925 | 532.1647 | 633.5797 | 563.8055 | 918.7873 | 846.8854 | 684.514 | 668.5197 | 950.0015 |  | 707.4276 | 739.4249 | 696.7043 | 856.9331 | 681.2684 | 742.6297 |  | 724.9495 |  |  | 835.1341 | 867.7935 | 897.393 | [5 empty] | 120.8914 | 806.5819 | 613.7066 | 73.8218 | 810.5295 | 810.9572 | 96.8321 | 671.8787 | 664.2973 | 691.8232 |  |  | 679.8028 | 547.3929 | 662.0706 | 997.4821 | 675.301 | 681.1197 | 598.6685 | 668.806 | 607.8781 | 900.4941 | 446.4249 | 626.3147 | 666.9202 | 572.6677 | 711.3881 | 736.3766 |  |  | 507.9619 | 589.7041 | 648.9855 | 688.261 |  | 641.569 | 594.0957 | -0.041499 | 19.036 | 1.5414 | 1.4268 | -22.1524 | 3.089 | 1340.63 | 0.62 | 3.3399 | -2.4377 | -13.0396 | 2.1083 | 5.0484 | -27.5059 | 10.2135 | 45.6835 | 48.9793 | 42.1681 | 3.6436 | -0.8356 |  | 44.3892
42838.4862 | 5696 | 97.617 | 53.8467 | 33.9238 | 27.5585 | 23.6106 | 23.875 | 24.6385 | 21.9211 | 40.948 | 32.7641 | 25.5017 | 22.2092 | 21.5996 | 24.3235 | 187.9867 | 283.2221 | 281.4519 | 448.763 | 566.0031 | 624.3144 | 552.0107 | 608.2292 | 614.7723 | 393.3324 | 657.8847 | 591.288 | 684.0026 | 781.7308 | 701.7844 | 437.1163 | 621.3206 | 566.9537 | 509.7422 | 625.4297 | 547.8135 |  | 625.805 |  | 635.1287 | 451.741 | 461.3992 | 600.0714 |  | 118.9848 | 241.857 | 160.0261 | 355.4802 | 421.9186 | 514.4241 | 563.5341 | 21.152 | 80.3665 | 24.7707 | 163.5236 | 28.7434 | 46.0688 | 58.2989 | 66.7092 | 31.3888 |  |  | 2.2305 | -2.024 | -67.8447 | 0.99943 | 6.6133 | -197.7737 | 27.0051 | -3.8274 | 1.4524 | 5.0435 | 28.4874 | 0.0068833 | 0.00039263 | 0.00047148 | 738.4643 | 562.0474 | 376.96 | 145.153 | 43.4164 | 23.5287 | 21.1174 | 55.5575 | 36.0905 | 27.8714 | 24.3429 | 23.6199 | 27.4024 | 24.6073 | 189.8471 | 167.358 | 156.4591 | 109.5056 | 96.3115 | 207.792 | 136.7511 | 95.1939 | 96.6069 | 133.1136 | 102.8414 | 208.8886 | 533.5647 | 246.0526 | 573.2175 | 654.881 | 665.5526 | 658.7594 | 701.4739 | 652.4646 | 4.8832 | 5.2861 | 716.2644 | 604.1946 | 151.5709 | 723.2109 | 671.4882 | 122.6394 | 530.1813 | 661.7838 | 589.842 | 532.1143 | 633.4792 | 563.819 | 918.6688 | 847.2508 | 684.4978 | 668.4231 | 949.4315 |  | 707.3195 | 739.3999 | 696.7767 | 856.9864 | 681.1564 | 742.5174 |  | 724.941 |  |  | 835.8189 | 866.8637 | 896.516 | [5 empty] | 120.9464 | 806.9646 | 613.6269 | 73.865 | 810.8205 | 801.1089 | 96.8815 | 671.6471 | 664.2114 | 691.6297 |  |  | 679.7597 | 546.337 | 662.0151 | 997.9158 | 675.1543 | 680.9083 | 598.5515 | 668.7661 | 607.8078 | 900.5207 | 446.2986 | 626.0428 | 667.0758 | 571.9395 | 711.5292 | 736.316 |  |  | 507.6703 | 589.7431 | 649.029 | 688.1046 |  | 641.6662 | 593.8694 | -0.4086 | 19.0365 | 1.5401 | 1.4246 | -22.4352 | 3.089 | 1362.62 | 0.86 | 3.2498 | -2.25 | -13.0266 | 1.5811 | 5.0295 | -27.5041 | 10.1633 | 45.6732 | 48.997 | 42.1414 | 5.0275 | -0.58912 |  | 44.3881
42838.4862 | 5697 | 97.6468 | 53.873 | 33.9281 | 27.5579 | 23.6107 | 23.8744 | 24.6402 | 21.9194 | 40.9545 | 32.7669 | 25.5028 | 22.2058 | 21.6051 | 24.3213 | 188.1133 | 283.3247 | 281.5731 | 448.62 | 565.8667 | 624.0194 | 552.1561 | 608.4583 | 614.7444 | 393.405 | 657.4806 | 591.9038 | 683.3556 | 781.5909 | 701.2143 | 437.078 | 621.2518 | 566.9983 | 509.6981 | 625.4813 | 547.736 |  | 625.6698 |  | 635.0065 | 451.94 | 460.9985 | 599.8562 |  | 119.4005 | 241.9832 | 159.9209 | 357.2843 | 422.8768 | 514.1453 | 563.2613 | 21.1309 | 80.3173 | 24.5416 | 163.4104 | 28.757 | 46.0772 | 58.3029 | 66.7127 | 31.3781 |  |  | 1.8724 | -2.392 | -68.1693 | 1.1019 | 6.3485 | -197.8052 | 27.1759 | -3.8307 | 1.3973 | 5.0139 | 28.079 | 0.0067551 | 0.00035977 | 0.00047641 | 734.7537 | 562.2528 | 377.0035 | 145.1898 | 43.4385 | 23.5207 | 21.1114 | 55.56 | 36.0853 | 27.8628 | 24.3312 | 23.618 | 27.4 | 24.6109 | 176.8691 | 162.2315 | 153.9694 | 107.5858 | 94.6268 | 207.281 | 136.6207 | 95.2049 | 96.6035 | 133.2162 | 102.8563 | 208.9637 | 533.4635 | 246.0639 | 573.1128 | 655.1696 | 665.4935 | 658.6596 | 701.3497 | 652.2002 | 4.0386 | 5.2762 | 716.3293 | 604.0121 | 151.6238 | 723.0028 | 671.2221 | 122.6534 | 530.1776 | 661.7453 | 589.8178 | 532.0612 | 633.4057 | 564.1109 | 918.4402 | 847.9723 | 684.4962 | 668.3746 | 948.3427 |  | 707.2427 | 739.3685 | 696.6346 | 857.0529 | 681.0356 | 742.4177 |  | 724.9318 |  |  | 836.2216 | 865.89 | 895.2019 | [5 empty] | 120.9799 | 807.4312 | 613.6461 | 73.9061 | 811.1737 | 793.9098 | 96.9185 | 671.3996 | 664.2722 | 691.4191 |  |  | 679.586 | 546.078 | 661.6809 | 998.2658 | 674.9682 | 680.6651 | 598.857 | 668.6684 | 607.3231 | 900.1657 | 446.2159 | 625.8674 | 667.2091 | 571.5562 | 711.1574 | 736.2442 |  |  | 508.2731 | 589.8807 | 649.121 | 687.9551 |  | 641.7181 | 593.6415 | 0.42707 | 19.0369 | 1.5393 | 1.424 | -22.2931 | 3.0891 | 1350.99 | 0.74 | 2.9766 | -2.4463 | -13.0593 | 1.6604 | 4.9269 | -27.5014 | 10.1936 | 45.6849 | 48.9645 | 42.1124 | 6.3998 | -0.32901 |  | 44.3827
42838.4862 | 5698 | 97.677 | 53.907 | 33.9365 | 27.5575 | 23.6075 | 23.8712 | 24.6359 | 21.9204 | 40.9585 | 32.7643 | 25.5039 | 22.2104 | 21.6094 | 24.3231 | 188.2384 | 283.4108 | 281.6936 | 448.4985 | 565.7456 | 623.751 | 552.2646 | 608.4426 | 614.7413 | 393.4957 | 657.3148 | 592.5132 | 682.9691 | 781.4165 | 700.8598 | 437.0418 | 621.1703 | 567.1501 | 509.6383 | 625.3157 | 547.8098 |  | 625.5396 |  | 634.8948 | 452.373 | 460.7519 | 599.6371 |  | 119.663 | 241.9906 | 159.5845 | 359.5779 | 423.6845 | 514.2759 | 562.8493 | 21.0932 | 80.3047 | 24.3928 | 163.2999 | 28.7684 | 46.0795 | 58.3113 | 66.7188 | 31.3703 |  |  | 2.9218 | -2.4242 | -68.1227 | 0.60056 | 6.1796 | -197.7836 | 27.3527 | -3.5954 | 1.6005 | 5.02 | 28.2764 | 0.0068981 | 0.00040084 | 0.00049777 | 736.8629 | 562.5226 | 377.0492 | 145.2276 | 43.4677 | 23.523 | 21.1175 | 55.57 | 36.0898 | 27.8719 | 24.3313 | 23.6184 | 27.3992 | 24.608 | 168.404 | 157.5859 | 152.7286 | 106.3631 | 93.262 | 206.8242 | 136.4507 | 95.1979 | 96.6014 | 133.3247 | 102.8515 | 209.0422 | 533.2786 | 246.0896 | 572.9795 | 655.1798 | 665.3548 | 658.4828 | 701.2112 | 652.4579 | 3.8125 | 3.3886 | 716.3874 | 603.611 | 151.6721 | 723.2332 | 671.024 | 122.6639 | 530.1852 | 661.7714 | 590.1132 | 532.0174 | 633.2762 | 564.6606 | 917.7854 | 848.7198 | 684.5537 | 668.4081 | 947.6783 |  | 707.1448 | 739.3289 | 696.4162 | 857.1291 | 680.9624 | 742.3218 |  | 724.9293 |  |  | 834.3229 | 864.1753 | 894.1737 | [5 empty] | 121.0287 | 807.9904 | 613.7791 | 73.9376 | 811.5179 | 794.588 | 96.9713 | 671.1646 | 664.1147 | 691.2117 |  |  | 679.3871 | 545.0063 | 661.4532 | 998.4623 | 674.7875 | 680.4517 | 599.6068 | 668.5295 | 607.8105 | 900.1757 | 446.6523 | 625.7957 | 667.0162 | 570.8836 | 710.7261 | 736.1603 |  |  | 508.4727 | 589.8023 | 649.0398 | 687.774 |  | 641.5804 | 593.5416 | -0.14983 | 19.0368 | 1.5397 | 1.4245 | -22.3996 | 3.089 | 1376.14 | 0.98 | 3.7177 | -2.4627 | -13.055 | 1.2258 | 4.8613 | -27.5022 | 10.2276 | 45.6797 | 48.9144 | 42.0939 | 7.2781 | -0.21268 |  | 44.3457
42838.4862 | 5699 | 97.7076 | 53.9234 | 33.9474 | 27.5621 | 23.6121 | 23.8751 | 24.6386 | 21.9226 | 40.9698 | 32.7743 | 25.5086 | 22.2043 | 21.6075 | 24.3323 | 188.3671 | 283.5062 | 281.8209 | 448.3815 | 565.6252 | 623.4844 | 552.1407 | 608.5076 | 614.7118 | 393.5738 | 657.5587 | 592.5223 | 682.9105 | 781.493 | 700.5298 | 437.0005 | 621.0718 | 567.4397 | 509.5904 | 625.1066 | 547.9411 |  | 625.4257 |  | 634.8135 | 452.1731 | 460.7911 | 599.4207 |  | 119.3697 | 241.3491 | 159.1988 | 359.8528 | 424.0971 | 513.9418 | 562.6757 | 21.0779 | 80.2691 | 24.277 | 163.1498 | 28.7721 | 46.1074 | 58.3264 | 66.7292 | 31.3606 |  |  | 2.6813 | -2.3539 | -68.0813 | 0.83252 | 6.6988 | -197.8079 | 27.2712 | -3.7584 | 1.3158 | 4.9365 | 28.2261 | 0.0067699 | 0.00035484 | 0.00049284 | 739.4815 | 562.8804 | 377.1041 | 145.2973 | 43.5057 | 23.5321 | 21.119 | 55.5738 | 36.0964 | 27.8802 | 24.3377 | 23.625 | 27.4031 | 24.6104 | 165.0974 | 155.4931 | 145.2321 | 106.4218 | 92.031 | 206.3554 | 136.1998 | 95.1935 | 96.5965 | 133.4266 | 102.8546 | 209.1171 | 533.1378 | 246.1027 | 572.8895 | 655.1355 | 665.246 | 658.3265 | 701.0336 | 652.5278 | 4.4959 | 5.5217 | 716.4164 | 603.6861 | 151.7046 | 723.1369 | 670.9666 | 122.6535 | 530.1795 | 662.2734 | 590.1967 | 531.9594 | 633.1667 | 564.7021 | 917.9279 | 849.3894 | 684.5573 | 668.4046 | 947.4358 |  | 707.0128 | 739.3349 | 696.6998 | 857.1907 | 680.8801 | 742.2281 |  | 724.9255 |  |  | 831.2616 | 863.6472 | 893.6117 | [5 empty] | 121.0727 | 808.5519 | 613.8179 | 73.9801 | 811.9212 | 788.0042 | 97.0108 | 670.9311 | 663.4519 | 691.0163 |  |  | 679.1515 | 545.9044 | 661.4409 | 998.8993 | 674.6346 | 680.2621 | 600.3779 | 668.3542 | 608.4256 | 900.2167 | 446.0309 | 625.7546 | 666.8632 | 570.1987 | 710.5462 | 736.0921 |  |  | 509.1785 | 589.6217 | 648.9036 | 687.6356 |  | 640.9492 | 593.308 | 0.45212 | 19.0362 | 1.5408 | 1.4243 | -22.1177 | 3.0891 | 1389.38 | 0.74 | 3.5608 | -2.4252 | -13.0429 | 1.4423 | 5.0603 | -27.498 | 10.2101 | 45.6546 | 48.9807 | 42.0736 | 7.5817 | 0.58847 |  | 44.3204
42838.4863 | 5700 | 97.7356 | 53.9546 | 33.9556 | 27.5591 | 23.6082 | 23.8678 | 24.6438 | 21.9155 | 40.9705 | 32.7759 | 25.5161 | 22.2028 | 21.6062 | 24.3245 | 188.4831 | 283.599 | 281.9415 | 448.2576 | 565.4941 | 623.2088 | 552.2397 | 608.6366 | 614.8669 | 393.6471 | 657.0035 | 592.2442 | 682.5937 | 781.623 | 700.4774 | 436.9596 | 620.973 | 567.1864 | 509.5516 | 624.9841 | 548.428 |  | 625.2912 |  | 634.7184 | 452.7969 | 461.1974 | 599.2067 |  | 118.909 | 240.4723 | 159.0061 | 357.0187 | 423.7112 | 513.4813 | 562.5848 | 21.2509 | 80.2481 | 24.0967 | 163.0118 | 28.7907 | 46.1153 | 58.3268 | 66.7274 | 31.3619 |  |  | 1.643 | -2.4058 | -68.1056 | 0.97249 | 6.9964 | -197.8302 | 27.2798 | -3.6986 | 1.5787 | 5.0353 | 27.9247 | 0.0070574 | 0.00055198 | 0.00050269 | 745.2182 | 563.1225 | 377.148 | 145.4569 | 43.5359 | 23.5363 | 21.1205 | 55.5808 | 36.0955 | 27.8767 | 24.3397 | 23.6163 | 27.4022 | 24.6104 | 167.4794 | 159.698 | 144.0466 | 107.0397 | 90.4322 | 205.9006 | 136.0422 | 95.1963 | 96.5977 | 133.5229 | 102.8614 | 209.1926 | 533.028 | 246.1288 | 572.8222 | 654.9504 | 665.1434 | 658.1953 | 700.8898 | 652.5999 | 8.105 | 5.939 | 716.4862 | 603.6823 | 151.7646 | 722.9325 | 671.1094 | 122.6574 | 530.1889 | 662.0362 | 590.1321 | 531.8995 | 633.0874 | 564.0692 | 918.5942 | 849.9785 | 684.5701 | 668.4712 | 948.0271 |  | 706.9074 | 739.3317 | 696.6885 | 857.2465 | 680.7824 | 742.1105 |  | 724.9042 |  |  | 830.8082 | 863.4295 | 893.7631 | [5 empty] | 121.115 | 809.0786 | 613.7087 | 74.017 | 812.2501 | 788.6013 | 97.0539 | 670.7227 | 663.3874 | 690.8159 |  |  | 678.93 | 546.4348 | 661.3472 | 999.2256 | 674.5284 | 680.0594 | 600.6498 | 668.1773 | 608.0752 | 900.3254 | 446.3975 | 625.6944 | 667.0897 | 571.004 | 710.5595 | 736.0022 |  |  | 507.7988 | 589.1452 | 648.742 | 687.4637 |  | 640.6745 | 593.1823 | 0.09744 | 19.0348 | 1.5407 | 1.425 | -22.2061 | 3.0891 | 1410.55 | 0.73 | 2.7873 | -2.4497 | -13.0341 | 1.5575 | 5.17 | -27.4915 | 10.2088 | 45.6128 | 48.9781 | 42.0501 | 7.2552 | 0.70024 |  | 44.2963
42838.4863 | 5701 | 97.762 | 53.9792 | 33.9548 | 27.5644 | 23.6137 | 23.872 | 24.6395 | 21.9215 | 40.9859 | 32.784 | 25.5133 | 22.2026 | 21.5984 | 24.3245 | 188.6146 | 283.6936 | 282.0592 | 448.1329 | 565.362 | 622.9377 | 552.2344 | 608.5901 | 614.9166 | 393.7299 | 656.7855 | 591.8226 | 681.9793 | 781.32 | 700.2792 | 436.9196 | 620.8849 | 566.9324 | 509.4991 | 624.8797 | 548.7892 |  | 625.1885 |  | 634.6 | 451.4986 | 461.1216 | 598.9755 |  | 118.6817 | 239.7903 | 158.9341 | 355.7549 | 423.2326 | 513.2303 | 562.5512 | 21.3044 | 80.2332 | 23.8796 | 162.8745 | 28.8064 | 46.1427 | 58.3325 | 66.7275 | 31.3456 |  |  | 2.3658 | -2.1758 | -68.2587 | 0.99417 | 6.317 | -197.7888 | 27.538 | -3.6684 | 1.5267 | 4.9503 | 28.0636 | 0.0069309 | 0.00043534 | 0.00049777 | 741.5488 | 563.3279 | 377.185 | 145.6473 | 43.5601 | 23.5395 | 21.1194 | 55.5859 | 36.0979 | 27.8702 | 24.3357 | 23.6151 | 27.3959 | 24.6069 | 181.272 | 167.7918 | 151.7143 | 106.8557 | 89.7838 | 205.8535 | 136.1116 | 95.1958 | 96.6005 | 133.6261 | 102.8698 | 209.2682 | 532.9414 | 246.1472 | 572.7519 | 654.9152 | 665.0681 | 658.076 | 700.7204 | 652.486 | 6.3166 | 7.4563 | 716.4924 | 603.8412 | 151.818 | 722.8654 | 671.3167 | 122.666 | 530.1927 | 661.4534 | 589.5291 | 531.8407 | 632.9688 | 563.6705 | 919.1045 | 850.5922 | 684.5999 | 668.587 | 948.7647 |  | 706.8424 | 739.3156 | 696.399 | 857.3184 | 680.6386 | 742.0348 |  | 724.8989 |  |  | 833.4973 | 865.0148 | 894.8542 | [5 empty] | 121.1467 | 809.6194 | 613.572 | 74.0512 | 812.6126 | 791.1237 | 97.0868 | 670.5213 | 663.2327 | 690.6217 |  |  | 678.7011 | 545.3949 | 660.9817 | 999.5928 | 674.4169 | 679.8387 | 600.3162 | 668.0132 | 608.0154 | 900.1342 | 446.6336 | 625.6274 | 666.9597 | 571.3534 | 710.7297 | 735.9172 |  |  | 507.1324 | 588.8679 | 648.5258 | 687.2696 |  | 640.4379 | 592.9267 | -0.34368 | 19.0344 | 1.5409 | 1.4244 | -22.1381 | 3.089 | 1411.05 | 0.6 | 3.3444 | -2.3281 | -13.0401 | 1.5737 | 4.9118 | -27.4843 | 10.2553 | 45.5766 | 48.9107 | 42.0159 | 5.7162 | -0.14294 |  | 44.2833
42838.4863 | 5702 | 97.7801 | 54.008 | 33.9694 | 27.567 | 23.6157 | 23.8789 | 24.647 | 21.9167 | 40.9895 | 32.7897 | 25.5137 | 22.2132 | 21.6096 | 24.3319 | 188.7438 | 283.7831 | 282.188 | 448.0135 | 565.2402 | 622.6659 | 552.145 | 608.5585 | 614.9549 | 393.8138 | 657.1734 | 591.6932 | 682.2916 | 781.1758 | 700.3578 | 436.8853 | 620.7826 | 566.8809 | 509.4436 | 624.7327 | 549.043 |  | 625.0475 |  | 634.4728 | 449.2916 | 461.1786 | 598.7652 |  | 118.3498 | 238.8703 | 158.602 | 356.5558 | 422.983 | 513.4133 | 562.9407 | 21.0588 | 80.2005 | 23.7885 | 162.7106 | 28.8195 | 46.179 | 58.3438 | 66.7351 | 31.349 |  |  | 2.1102 | -2.135 | -68.2653 | 1.0862 | 6.8709 | -197.8085 | 27.632 | -3.6546 | 1.4619 | 5.0181 | 27.8063 | 0.0068718 | 0.00035649 | 0.0004912 | 737.7603 | 563.5294 | 377.2308 | 145.758 | 43.5934 | 23.5381 | 21.1178 | 55.5928 | 36.1036 | 27.8709 | 24.3326 | 23.6149 | 27.3977 | 24.6082 | 201.3862 | 179.26 | 160.18 | 108.58 | 90.7959 | 206.0012 | 136.1783 | 95.1996 | 96.6046 | 133.7309 | 102.8764 | 209.3444 | 532.8428 | 246.171 | 572.6661 | 654.7178 | 664.9513 | 657.9502 | 700.5794 | 652.3924 | 6.9695 | 7.3385 | 716.4852 | 603.8247 | 151.8664 | 722.8927 | 671.299 | 122.6666 | 530.1984 | 661.3684 | 589.1367 | 531.7869 | 632.9364 | 563.6144 | 919.331 | 851.1124 | 684.6747 | 668.7388 | 949.3939 |  | 706.7309 | 739.2904 | 695.8237 | 857.3726 | 680.5284 | 741.964 |  | 724.9016 |  |  | 836.5237 | 866.0171 | 896.0722 | [5 empty] | 121.2023 | 810.1741 | 613.6469 | 74.1038 | 812.9695 | 807.7005 | 97.1303 | 670.3081 | 663.1379 | 690.4212 |  |  | 678.5372 | 545.8261 | 661.0005 | 999.9773 | 674.2696 | 679.6241 | 599.9009 | 667.8954 | 607.8064 | 900.0601 | 446.1897 | 625.5509 | 666.56 | 571.3281 | 710.8901 | 735.8299 |  |  | 507.1738 | 588.8327 | 648.2514 | 687.0664 |  | 640.3552 | 592.6885 | -0.15651 | 19.0357 | 1.5402 | 1.4229 | -22.3021 | 3.089 | 1424.03 | 0.76 | 3.1587 | -2.3042 | -13.029 | 1.6435 | 5.1232 | -27.4888 | 10.274 | 45.5322 | 48.7766 | 41.9896 | 3.5014 | -1.0751 |  | 44.2607
42838.4863 | 5703 | 97.81 | 54.0389 | 33.9788 | 27.5738 | 23.6096 | 23.8803 | 24.6574 | 21.922 | 41.0056 | 32.7955 | 25.5208 | 22.2139 | 21.6086 | 24.3369 | 188.863 | 283.876 | 282.3137 | 447.8922 | 565.1138 | 622.394 | 552.0179 | 608.4514 | 614.8947 | 393.9158 | 657.6841 | 591.6182 | 683.4389 | 781.579 | 700.7995 | 436.8474 | 620.7012 | 566.7043 | 509.3921 | 624.5881 | 548.7897 |  | 624.894 |  | 634.4086 | 449.1645 | 461.0217 | 598.5504 |  | 118.1856 | 238.2186 | 158.6038 | 355.9739 | 421.5967 | 512.9791 | 563.1425 | 20.87 | 80.1723 | 24.1204 | 162.623 | 28.8389 | 46.2166 | 58.3504 | 66.7361 | 31.3396 |  |  | 2.4342 | -2.0043 | -67.9768 | 1.0875 | 6.8939 | -197.8197 | 27.4973 | -3.8596 | 1.5717 | 4.8895 | 27.6341 | 0.0069819 | 0.00044355 | 0.00046491 | 739.6787 | 563.7122 | 377.2845 | 145.8407 | 43.6278 | 23.5465 | 21.1177 | 55.6034 | 36.1125 | 27.8912 | 24.3445 | 23.6171 | 27.4071 | 24.6168 | 212.9372 | 191.3168 | 165.0805 | 110.0728 | 90.6876 | 206.1314 | 136.2915 | 95.1982 | 96.6029 | 133.8461 | 102.8821 | 209.4209 | 532.7065 | 246.1908 | 572.5793 | 655.2029 | 664.8111 | 657.8219 | 700.3787 | 652.4056 | 8.1937 | 7.418 | 716.4374 | 603.6602 | 151.9011 | 722.7686 | 671.3472 | 122.6663 | 530.2039 | 661.7867 | 588.9636 | 531.7363 | 632.8116 | 563.5587 | 919.0874 | 851.6077 | 684.5924 | 668.6879 | 950.3963 |  | 706.5953 | 739.2862 | 695.4838 | 857.4423 | 680.3817 | 741.8971 |  | 724.8983 |  |  | 838.7517 | 867.2722 | 897.6215 | [5 empty] | 121.2448 | 810.6912 | 613.682 | 74.1377 | 813.3051 | 811.1375 | 97.169 | 670.0906 | 663.0735 | 690.2307 |  |  | 678.4548 | 545.4447 | 661.176 | 1000.3518 | 674.1194 | 679.4242 | 599.5906 | 667.8284 | 606.7754 | 899.9289 | 445.9281 | 625.404 | 666.1598 | 571.9601 | 710.705 | 735.7395 |  |  | 506.9376 | 588.5822 | 648.0642 | 686.9028 |  | 640.3187 | 592.4827 | 0.1427 | 19.0348 | 1.5408 | 1.4232 | -22.1913 | 3.089 | 1408.95 | 0.84 | 3.3932 | -2.2311 | -12.9931 | 1.6434 | 5.1304 | -27.482 | 10.2461 | 45.4717 | 48.6972 | 41.9547 | 2.2357 | -1.6053 |  | 44.2302
42838.4863 | 5704 | 97.8416 | 54.0685 | 33.9899 | 27.5839 | 23.6184 | 23.8879 | 24.653 | 21.9318 | 41.0214 | 32.8129 | 25.5263 | 22.2154 | 21.6102 | 24.3442 | 188.9777 | 283.9683 | 282.4353 | 447.7726 | 564.9875 | 622.1254 | 551.4982 | 608.2836 | 614.6602 | 394.0235 | 657.8629 | 591.378 | 683.1524 | 782.0565 | 700.9201 | 436.8122 | 620.6327 | 566.4056 | 509.3374 | 624.4234 | 548.1243 |  | 624.745 |  | 634.2733 | 449.8733 | 460.6299 | 598.3351 |  | 118.107 | 237.8182 | 158.4636 | 356.9096 | 421.0383 | 512.8703 | 563.0543 | 20.6887 | 80.126 | 24.8598 | 162.556 | 28.8529 | 46.2302 | 58.3567 | 66.7378 | 31.3268 |  |  | 3.1209 | -2.1028 | -67.9472 | 0.91663 | 6.5917 | -197.8414 | 27.2075 | -3.7026 | 1.546 | 4.8666 | 27.5398 | 0.0069588 | 0.00049284 | 0.00048298 | 747.1104 | 563.9044 | 377.3275 | 145.8893 | 43.6616 | 23.5485 | 21.1203 | 55.6073 | 36.1179 | 27.886 | 24.342 | 23.6219 | 27.4024 | 24.6168 | 216.3661 | 195.8719 | 171.5544 | 109.6584 | 89.4953 | 206.2741 | 136.452 | 95.1959 | 96.6005 | 133.9395 | 102.8858 | 209.4896 | 532.5445 | 246.2159 | 572.5141 | 654.9879 | 664.6545 | 657.6891 | 700.2272 | 652.476 | 9.1272 | 5.7869 | 716.423 | 603.6885 | 151.9461 | 723.037 | 671.231 | 122.6786 | 530.2115 | 661.9837 | 588.8485 | 531.6828 | 632.6932 | 563.2877 | 919.2008 | 852.0778 | 684.263 | 668.3537 | 950.9572 |  | 706.4728 | 739.2837 | 695.2322 | 857.5049 | 680.2081 | 741.8406 |  | 724.8968 |  |  | 839.5847 | 868.2351 | 898.8814 | [5 empty] | 121.2843 | 811.2103 | 613.6532 | 74.1737 | 813.6468 | 816.0604 | 97.2093 | 669.8658 | 662.9248 | 690.0307 |  |  | 678.3855 | 544.348 | 661.2072 | 1000.7638 | 673.9612 | 679.2069 | 599.2928 | 667.7603 | 606.8791 | 899.7634 | 446.3351 | 625.291 | 665.7551 | 572.5462 | 710.4599 | 735.6486 |  |  | 506.6336 | 588.2201 | 648.0158 | 686.7516 |  | 640.1476 | 592.2833 | 0.24658 | 19.0347 | 1.542 | 1.4246 | -22.1312 | 3.0891 | 1424.08 | 0.94 | 3.8424 | -2.2844 | -12.9852 | 1.5082 | 5.0163 | -27.4816 | 10.1913 | 45.4266 | 48.6384 | 41.9141 | 1.8741 | -2.3043 |  | 44.1946
42838.4863 | 5705 | 97.8615 | 54.0956 | 33.996 | 27.5883 | 23.6218 | 23.8837 | 24.6535 | 21.9266 | 41.0279 | 32.8165 | 25.5219 | 22.2162 | 21.6093 | 24.3407 | 189.1012 | 284.0606 | 282.5492 | 447.6451 | 564.8552 | 621.8557 | 550.6519 | 608.0862 | 614.4548 | 394.0938 | 657.6852 | 590.7447 | 681.4701 | 782.3275 | 700.2451 | 436.7811 | 620.5687 | 566.194 | 509.2899 | 624.4568 | 547.7717 |  | 624.6061 |  | 634.1434 | 450.2793 | 460.6087 | 598.1235 |  | 117.9114 | 237.1701 | 158.2534 | 357.9768 | 420.0736 | 512.9278 | 563.0046 | 20.5272 | 80.1127 | 25.4873 | 162.4591 | 28.8625 | 46.2559 | 58.3615 | 66.7518 | 31.3287 |  |  | 2.9435 | -1.9727 | -67.8033 | 0.86341 | 6.8276 | -197.75 | 27.5978 | -3.7032 | 1.5485 | 4.9109 | 28.0773 | 0.0068324 | 0.00046163 | 0.0004797 | 744.0348 | 564.051 | 377.3828 | 145.9273 | 43.6919 | 23.5609 | 21.1186 | 55.6115 | 36.1204 | 27.8852 | 24.3428 | 23.6289 | 27.4031 | 24.6239 | 215.5253 | 193.6241 | 168.1077 | 107.7744 | 91.8669 | 206.5264 | 136.485 | 95.1874 | 96.6021 | 134.0441 | 102.895 | 209.5685 | 532.3916 | 246.2321 | 572.4306 | 654.6083 | 664.4968 | 657.5444 | 700.0685 | 652.6831 | 10.5283 | 6.2831 | 716.5059 | 603.512 | 151.9874 | 722.7451 | 671.3591 | 122.6893 | 530.2158 | 661.8965 | 588.5229 | 531.6199 | 632.5649 | 562.9685 | 919.2406 | 852.5347 | 684.0176 | 668.138 | 951.0742 |  | 706.4083 | 739.3252 | 694.9685 | 857.5704 | 680.0349 | 741.7665 |  | 724.9118 |  |  | 841.1606 | 869.536 | 899.8652 | [5 empty] | 121.3301 | 811.7469 | 613.6226 | 74.2124 | 814.0311 | 813.6971 | 97.2577 | 669.6231 | 662.8023 | 689.8361 |  |  | 678.2948 | 543.8054 | 661.331 | 1001.1487 | 673.8097 | 678.9568 | 599.1164 | 667.6958 | 607.5001 | 899.692 | 447.0894 | 625.132 | 665.2406 | 572.0539 | 710.5621 | 735.5573 |  |  | 506.7194 | 588.0558 | 647.9297 | 686.5876 |  | 640.032 | 592.1018 | 0.27775 | 19.0357 | 1.5418 | 1.425 | -22.1945 | 3.089 | 1443.67 | 0.79 | 3.7303 | -2.2112 | -12.9632 | 1.4628 | 5.1054 | -27.4763 | 10.2645 | 45.4078 | 48.5756 | 41.8734 | 2.0019 | -1.9171 |  | 44.155
42838.4863 | 5706 | 97.8919 | 54.1197 | 34.0061 | 27.5839 | 23.6269 | 23.8834 | 24.657 | 21.9275 | 41.0341 | 32.8174 | 25.524 | 22.2144 | 21.6157 | 24.3447 | 189.2226 | 284.1492 | 282.6734 | 447.5179 | 564.7272 | 621.5809 | 550.4134 | 607.929 | 614.5401 | 394.1748 | 657.4916 | 590.1997 | 679.1772 | 782.6185 | 699.4575 | 436.7489 | 620.4656 | 565.3724 | 509.2524 | 624.4294 | 548.2671 |  | 624.4649 |  | 634.0244 | 450.2554 | 460.3915 | 597.9055 |  | 117.8098 | 236.8415 | 158.1085 | 358.1149 | 419.1512 | 513.1983 | 563.0452 | 20.4272 | 80.0928 | 25.4296 | 162.4337 | 28.8784 | 46.2894 | 58.3624 | 66.7622 | 31.3136 |  |  | 2.5604 | -2.4084 | -67.8059 | 1.2412 | 6.501 | -197.7737 | 26.762 | -3.8898 | 1.7229 | 4.9088 | 28.0476 | 0.0070311 | 0.00054541 | 0.00048134 | 742.9756 | 564.1386 | 377.4385 | 145.9663 | 43.7275 | 23.563 | 21.1298 | 55.6221 | 36.125 | 27.8922 | 24.3471 | 23.6292 | 27.4093 | 24.6198 | 214.2185 | 197.0784 | 168.3123 | 106.1347 | 91.8894 | 206.9079 | 136.5286 | 95.192 | 96.595 | 134.1502 | 102.8929 | 209.64 | 532.2812 | 246.2518 | 572.3526 | 653.8422 | 664.3625 | 657.4301 | 699.9251 | 652.8669 | 8.2547 | 6.3997 | 716.5285 | 603.5007 | 152.0276 | 722.6925 | 671.2768 | 122.6936 | 530.2401 | 662.2596 | 588.072 | 531.5537 | 632.4266 | 561.8475 | 919.5569 | 852.8843 | 683.7755 | 667.919 | 950.8955 |  | 706.3184 | 739.3736 | 694.8306 | 857.6481 | 679.8833 | 741.6883 |  | 724.9335 |  |  | 843.2151 | 870.8945 | 901.0732 | [5 empty] | 121.3823 | 812.2434 | 613.5579 | 74.2557 | 814.3945 | 816.6825 | 97.3002 | 669.372 | 662.7878 | 689.6415 |  |  | 678.161 | 543.152 | 661.1643 | 1001.4617 | 673.6696 | 678.7248 | 599.2666 | 667.5957 | 607.8984 | 899.5726 | 447.2622 | 624.9575 | 664.8287 | 571.109 | 710.8255 | 735.4707 |  |  | 507.0586 | 588.1847 | 647.8663 | 686.4434 |  | 640.075 | 591.8724 | 0.39405 | 19.0348 | 1.5418 | 1.4252 | -22.1507 | 3.0891 | 1463.11 | 1.2 | 3.4776 | -2.4424 | -12.9593 | 1.7534 | 4.9827 | -27.4827 | 10.1096 | 45.3911 | 48.5421 | 41.8373 | 2.199 | -1.9343 |  | 44.1211
42838.4863 | 5707 | 97.9205 | 54.1482 | 34.0205 | 27.5918 | 23.6223 | 23.8864 | 24.6543 | 21.9319 | 41.0355 | 32.8142 | 25.5238 | 22.2189 | 21.6059 | 24.3352 | 189.3412 | 284.2412 | 282.7981 | 447.3978 | 564.5975 | 621.3115 | 550.4445 | 607.6873 | 614.452 | 394.2561 | 657.8231 | 590.2216 | 678.0629 | 783.0334 | 698.9948 | 436.7091 | 620.3658 | 565.1702 | 509.2424 | 624.3216 | 548.3796 |  | 624.3463 |  | 633.9009 | 450.8877 | 460.5587 | 597.6768 |  | 117.9761 | 237.0626 | 158.3517 | 358.6867 | 418.1667 | 513.1104 | 563.2737 | 20.3358 | 80.0927 | 25.0023 | 162.3829 | 28.8838 | 46.3201 | 58.37 | 66.7575 | 31.3116 |  |  | 2.8633 | -2.4649 | -67.8336 | 1.0132 | 6.6837 | -197.819 | 26.6371 | -3.717 | 1.6229 | 4.5473 | 27.9304 | 0.0069572 | 0.0004337 | 0.00050434 | 744.4569 | 564.3096 | 377.4839 | 146.0136 | 43.7623 | 23.5746 | 21.1352 | 55.634 | 36.139 | 27.9029 | 24.3579 | 23.6273 | 27.4112 | 24.6302 | 218.5867 | 198.4987 | 170.8534 | 106.6879 | 92.1964 | 207.2411 | 136.5786 | 95.1767 | 96.5811 | 134.2547 | 102.8923 | 209.7132 | 532.1996 | 246.2544 | 572.2473 | 654.1065 | 664.2479 | 657.304 | 699.7793 | 652.9275 | 7.0583 | 6.3377 | 716.5769 | 603.4187 | 152.093 | 722.7456 | 671.2063 | 122.7052 | 530.2473 | 662.4363 | 588.1559 | 531.5143 | 632.3646 | 561.7193 | 919.7603 | 853.281 | 683.6407 | 667.7737 | 951.4622 |  | 706.1828 | 739.4076 | 694.9213 | 857.7067 | 679.7497 | 741.5808 |  | 724.9333 |  |  | 847.3979 | 872.3967 | 901.9904 | [5 empty] | 121.4254 | 812.7263 | 613.5068 | 74.297 | 814.7595 | 826.8076 | 97.3358 | 669.1316 | 662.9199 | 689.4461 |  |  | 677.9895 | 542.3495 | 660.6876 | 1001.7718 | 673.5212 | 678.5049 | 599.5739 | 667.4237 | 608.6201 | 899.3123 | 447.5617 | 624.8885 | 664.9172 | 569.7515 | 710.9402 | 735.3867 |  |  | 506.8672 | 588.2406 | 647.8553 | 686.3023 |  | 640.1883 | 591.6637 | 0.42893 | 19.0328 | 1.5421 | 1.4252 | -22.0739 | 3.0891 | 1490.2 | 0.94 | 3.6768 | -2.4714 | -12.9648 | 1.5845 | 5.0519 | -27.4843 | 10.0854 | 45.3427 | 48.5623 | 41.8057 | 1.7591 | -2.2103 |  | 44.0948
42838.4863 | 5708 | 97.947 | 54.1778 | 34.0208 | 27.5876 | 23.6246 | 23.8801 | 24.6554 | 21.9247 | 41.0538 | 32.8185 | 25.5343 | 22.2164 | 21.6086 | 24.3445 | 189.4677 | 284.336 | 282.9265 | 447.2788 | 564.4631 | 621.0462 | 549.9506 | 607.6466 | 614.3449 | 394.3375 | 658.6405 | 590.2504 | 679.4552 | 783.2691 | 698.8816 | 436.7011 | 620.2939 | 565.0494 | 509.2099 | 624.3018 | 548.5608 |  | 624.1975 |  | 633.8262 | 451.2075 | 460.6101 | 597.4557 |  | 118.161 | 237.3988 | 158.5272 | 359.3332 | 417.8176 | 513.0089 | 563.2012 | 20.2609 | 80.0847 | 24.7343 | 162.4063 | 28.8941 | 46.336 | 58.3719 | 66.7435 | 31.3057 |  |  | 1.6194 | -2.3217 | -67.6233 | 1.3122 | 6.2887 | -197.7658 | 27.2469 | -3.4456 | 1.5485 | 4.9212 | 28.0145 | 0.0069704 | 0.0004682 | 0.00048627 | 748.1206 | 564.416 | 377.5364 | 146.0557 | 43.7978 | 23.578 | 21.1339 | 55.6484 | 36.1446 | 27.9052 | 24.3564 | 23.6367 | 27.4127 | 24.6314 | 212.9444 | 194.0088 | 170.0395 | 108.7744 | 91.2792 | 207.3636 | 136.5715 | 95.1853 | 96.5887 | 134.3897 | 102.8998 | 209.7871 | 532.0711 | 246.2826 | 572.1521 | 654.5784 | 664.1393 | 657.1421 | 699.6352 | 652.6301 | 5.5439 | 7.2025 | 716.5651 | 603.4502 | 152.1241 | 723.302 | 671.0556 | 122.7052 | 530.2733 | 662.7847 | 588.342 | 531.4621 | 632.2703 | 561.4358 | 919.8702 | 853.7331 | 683.3854 | 667.486 | 952.353 |  | 706.0217 | 739.4118 | 695.2758 | 857.7699 | 679.6363 | 741.4665 |  | 724.9167 |  |  | 849.9052 | 873.3983 | 903.1018 | [5 empty] | 121.4767 | 813.2218 | 613.4118 | 74.339 | 815.1509 | 822.1503 | 97.3793 | 668.896 | 662.9248 | 689.2393 |  |  | 677.7745 | 542.7476 | 660.235 | 1002.1625 | 673.3611 | 678.3006 | 599.6543 | 667.261 | 608.4165 | 898.9446 | 447.5696 | 624.8563 | 665.0223 | 568.9242 | 710.9185 | 735.3044 |  |  | 505.8151 | 588.1575 | 647.8286 | 686.0956 |  | 640.2483 | 591.4991 | 0.20744 | 19.0344 | 1.5397 | 1.4235 | -22.1624 | 3.0891 | 1504.43 | 0.68 | 2.7649 | -2.3993 | -12.9489 | 1.8038 | 4.9001 | -27.4788 | 10.1995 | 45.2792 | 48.6451 | 41.7785 | 2.4027 | -2.1208 |  | 44.0797
42838.4864 | 5709 | 97.9776 | 54.2094 | 34.0334 | 27.5966 | 23.6222 | 23.8835 | 24.6584 | 21.9205 | 41.064 | 32.8244 | 25.5351 | 22.2176 | 21.6133 | 24.3441 | 189.5815 | 284.4236 | 283.0663 | 447.155 | 564.3355 | 620.7716 | 549.8161 | 607.4539 | 613.9014 | 394.4212 | 659.1928 | 589.6496 | 678.7993 | 783.3871 | 698.731 | 436.6731 | 620.214 | 564.8325 | 509.1437 | 624.158 | 547.8942 |  | 624.1037 |  | 633.7375 | 451.6313 | 460.4894 | 597.2343 |  | 118.2919 | 237.664 | 158.624 | 359.0787 | 417.6935 | 512.9637 | 563.1248 | 20.344 | 80.0918 | 24.6081 | 162.381 | 28.8859 | 46.3415 | 58.372 | 66.7294 | 31.3066 |  |  | 2.2555 | -2.0062 | -67.9393 | 0.93832 | 6.4261 | -197.7606 | 27.17 | -3.6664 | 1.5254 | 5.0242 | 28.0466 | 0.0069572 | 0.00035813 | 0.00048134 | 743.031 | 564.5262 | 377.5768 | 146.0892 | 43.8226 | 23.5808 | 21.1249 | 55.6462 | 36.1451 | 27.9059 | 24.3525 | 23.6325 | 27.4085 | 24.6339 | 206.9215 | 188.3247 | 170.4006 | 112.2091 | 93.893 | 207.2402 | 136.5883 | 95.1927 | 96.5849 | 134.5017 | 102.9111 | 209.8727 | 531.9194 | 246.305 | 572.0432 | 654.391 | 664.0802 | 657.0284 | 699.512 | 652.6155 | 6.2143 | 5.3175 | 716.5927 | 603.4468 | 152.1813 | 723.4731 | 671.0506 | 122.7165 | 530.2906 | 663.1685 | 588.0719 | 531.4083 | 632.14 | 561.2568 | 919.9872 | 854.1614 | 683.1883 | 667.2673 | 953.1323 |  | 705.8841 | 739.4089 | 695.6004 | 857.8511 | 679.5456 | 741.3491 |  | 724.9106 |  |  | 850.9832 | 874.2493 | 904.5558 | [5 empty] | 121.5184 | 813.7378 | 613.2636 | 74.3842 | 815.4949 | 813.6838 | 97.4139 | 668.6832 | 662.8067 | 689.055 |  |  | 677.6207 | 543.341 | 659.9377 | 1002.4825 | 673.2164 | 678.1116 | 599.514 | 667.1333 | 607.9274 | 898.944 | 447.5781 | 624.7192 | 664.9019 | 568.4946 | 710.5801 | 735.2142 |  |  | 505.3821 | 587.9881 | 647.6957 | 685.9289 |  | 640.2071 | 591.3082 | 0.28572 | 19.0335 | 1.5396 | 1.4231 | -22.1453 | 3.0891 | 1509.78 | 0.97 | 3.2628 | -2.231 | -12.9825 | 1.5257 | 4.9532 | -27.4776 | 10.1849 | 45.2244 | 48.721 | 41.756 | 3.0551 | -2.1588 |  | 44.0675
42838.4864 | 5710 | 98.0004 | 54.2321 | 34.0431 | 27.5951 | 23.6214 | 23.8845 | 24.6608 | 21.9289 | 41.0648 | 32.8333 | 25.5388 | 22.2202 | 21.6126 | 24.347 | 189.7126 | 284.522 | 283.1872 | 447.0311 | 564.2209 | 620.5158 | 549.1446 | 607.4594 | 613.534 | 394.4933 | 658.8765 | 589.7179 | 680.4031 | 783.2744 | 698.7827 | 436.6439 | 620.1255 | 564.8566 | 509.0969 | 624.0175 | 547.3259 |  | 623.9937 |  | 633.5917 | 449.8991 | 460.1657 | 597.0225 |  | 118.2842 | 238.0241 | 158.4817 | 359.0462 | 417.8398 | 513.3716 | 562.8987 | 20.4987 | 80.0645 | 24.6809 | 162.3268 | 28.8763 | 46.3413 | 58.3804 | 66.7358 | 31.2945 |  |  | 3.1859 | -1.9208 | -67.7186 | 0.93897 | 5.6579 | -197.7652 | 27.2975 | -3.8879 | 1.4549 | 4.9925 | 27.8126 | 0.0069457 | 0.00037456 | 0.00050598 | 736.8742 | 564.6447 | 377.6317 | 146.1368 | 43.8546 | 23.5935 | 21.1318 | 55.6499 | 36.1488 | 27.9152 | 24.3652 | 23.6337 | 27.4172 | 24.6356 | 201.3239 | 184.6623 | 167.5096 | 111.4724 | 96.1647 | 207.1426 | 136.5431 | 95.1955 | 96.5847 | 134.6189 | 102.9191 | 209.9478 | 531.7981 | 246.3202 | 571.936 | 654.1498 | 663.9939 | 656.9437 | 699.3711 | 652.759 | 7.7164 | 6.9562 | 716.6355 | 603.1257 | 152.2348 | 723.6731 | 671.1795 | 122.7248 | 530.3165 | 662.8747 | 587.9682 | 531.3634 | 632.106 | 561.4045 | 920.3916 | 854.5378 | 682.8511 | 666.8449 | 954.0016 |  | 705.806 | 739.3725 | 695.4719 | 857.9181 | 679.5125 | 741.2447 |  | 724.8998 |  |  | 853.3271 | 875.448 | 906.5104 | [5 empty] | 121.5585 | 814.2291 | 613.1994 | 74.4216 | 815.8236 | 804.6573 | 97.455 | 668.4991 | 662.587 | 688.8721 |  |  | 677.529 | 543.055 | 659.5011 | 1003.0136 | 673.0917 | 677.9511 | 598.8924 | 667.0288 | 609.324 | 898.83 | 448.1288 | 624.6284 | 664.7938 | 566.8542 | 710.27 | 735.1192 |  |  | 505.6317 | 587.7671 | 647.4424 | 685.7623 |  | 640.114 | 590.9948 | 0.12304 | 19.0334 | 1.5406 | 1.4246 | -22.1728 | 3.0891 | 1502.01 | 1.16 | 3.878 | -2.1837 | -12.966 | 1.5268 | 4.6489 | -27.4851 | 10.2114 | 45.1815 | 48.692 | 41.7467 | 3.6637 | -1.8433 |  | 44.045
42838.4864 | 5711 | 98.0203 | 54.2594 | 34.0464 | 27.5994 | 23.6238 | 23.8792 | 24.6602 | 21.9283 | 41.0707 | 32.8343 | 25.5382 | 22.2158 | 21.6046 | 24.3443 | 189.841 | 284.6278 | 283.3052 | 446.9014 | 564.0883 | 620.2426 | 548.2234 | 607.3254 | 613.4722 | 394.5602 | 659.6055 | 589.8567 | 681.3209 | 783.8006 | 698.9683 | 436.6121 | 620.0652 | 564.9097 | 509.0534 | 623.9281 | 547.0451 |  | 623.8709 |  | 633.4848 | 449.523 | 459.9826 | 596.8067 |  | 118.1353 | 237.9599 | 157.9898 | 360.7486 | 418.7461 | 513.5888 | 562.6257 | 20.6638 | 80.0476 | 24.8091 | 162.2849 | 28.87 | 46.3267 | 58.3801 | 66.7197 | 31.2915 |  |  | 2.9566 | -1.9773 | -68.0747 | 1.1138 | 6.1678 | -197.848 | 27.3179 | -3.5968 | 1.4415 | 4.8452 | 27.9681 | 0.0069819 | 0.00041398 | 0.00051255 | 734.0693 | 564.8018 | 377.6708 | 146.1757 | 43.8869 | 23.5792 | 21.1328 | 55.6582 | 36.1513 | 27.9118 | 24.3536 | 23.6398 | 27.4071 | 24.6274 | 197.6932 | 187.2708 | 169.2759 | 114.0992 | 98.1319 | 207.1308 | 136.5633 | 95.1816 | 96.5865 | 134.724 | 102.9128 | 210.0126 | 531.6859 | 246.3315 | 571.822 | 654.041 | 663.8923 | 656.8443 | 699.2406 | 653.1719 | 7.8064 | 6.4216 | 716.7371 | 602.8816 | 152.2842 | 723.5285 | 670.911 | 122.7278 | 530.3193 | 662.7905 | 587.9218 | 531.3102 | 632.039 | 561.4928 | 920.6596 | 854.8399 | 682.5483 | 666.4534 | 954.3364 |  | 705.7088 | 739.3293 | 695.2374 | 857.9927 | 679.4563 | 741.1241 |  | 724.8876 |  |  | 855.8248 | 877.4262 | 906.8245 | [5 empty] | 121.6013 | 814.6896 | 613.1312 | 74.4547 | 816.1451 | 797.8311 | 97.4854 | 668.2993 | 662.5249 | 688.6874 |  |  | 677.5613 | 542.6378 | 659.5363 | 1003.4248 | 672.9402 | 677.6943 | 598.2074 | 666.9687 | 610.4898 | 898.588 | 447.9457 | 624.4314 | 664.9118 | 566.1202 | 710.3248 | 735.0316 |  |  | 505.7722 | 587.4766 | 647.333 | 685.5867 |  | 639.955 | 590.6375 | 0.3935 | 19.0342 | 1.5407 | 1.4255 | -22.2524 | 3.089 | 1501.9 | 0.53 | 3.7361 | -2.2155 | -12.9992 | 1.6627 | 4.8545 | -27.4946 | 10.2166 | 45.1488 | 48.6384 | 41.7321 | 4.0655 | -2.037 |  | 44.0117
42838.4864 | 5712 | 98.051 | 54.2828 | 34.0556 | 27.6055 | 23.6312 | 23.8806 | 24.665 | 21.9293 | 41.0775 | 32.8392 | 25.5393 | 22.212 | 21.6073 | 24.3468 | 189.97 | 284.7252 | 283.4167 | 446.7758 | 563.9635 | 619.9746 | 548.5723 | 606.9633 | 613.3565 | 394.6148 | 660.2102 | 590.719 | 679.746 | 783.9513 | 698.5594 | 436.5716 | 620.0036 | 564.8926 | 508.9986 | 623.9137 | 546.9912 |  | 623.7476 |  | 633.3901 | 449.6804 | 459.9462 | 596.5953 |  | 117.8215 | 237.3971 | 157.376 | 359.7797 | 418.1652 | 512.9183 | 562.0903 | 20.6421 | 79.9853 | 25.0102 | 162.2327 | 28.8564 | 46.3269 | 58.3793 | 66.7277 | 31.2902 |  |  | 3.0998 | -1.978 | -68.0616 | 1.1433 | 6.2276 | -197.8006 | 27.8403 | -3.4594 | 1.394 | 4.8121 | 27.9968 | 0.0067995 | 0.00046984 | 0.00049777 | 734.9618 | 565.0132 | 377.7114 | 146.2347 | 43.9174 | 23.5867 | 21.1276 | 55.6654 | 36.1698 | 27.918 | 24.359 | 23.6355 | 27.4116 | 24.6409 | 198.3512 | 193.0401 | 165.9407 | 114.7259 | 98.7648 | 207.1814 | 136.5602 | 95.185 | 96.5799 | 134.8576 | 102.9169 | 210.1004 | 531.5401 | 246.3622 | 571.7259 | 653.5135 | 663.7667 | 656.6645 | 699.0797 | 653.502 | 4.3242 | 5.8827 | 716.772 | 602.9494 | 152.3264 | 723.8586 | 670.8355 | 122.7394 | 530.3543 | 663.2942 | 588.4598 | 531.26 | 631.986 | 561.4755 | 920.6936 | 855.0275 | 682.397 | 666.2113 | 954.6375 |  | 705.6025 | 739.2659 | 695.4335 | 858.0828 | 679.3479 | 740.9998 |  | 724.872 |  |  | 855.9767 | 877.9465 | 907.3683 | [5 empty] | 121.6469 | 815.152 | 613.1252 | 74.5041 | 816.5118 | 796.5758 | 97.5149 | 668.052 | 662.244 | 688.4891 |  |  | 677.6381 | 541.8141 | 659.6547 | 1003.9153 | 672.803 | 677.4189 | 597.4148 | 666.9467 | 611.3084 | 898.4499 | 447.2494 | 624.1827 | 664.9151 | 565.9367 | 710.0993 | 734.947 |  |  | 504.8567 | 587.4966 | 647.1688 | 685.4024 |  | 639.208 | 590.4075 | 0.036782 | 19.0335 | 1.5411 | 1.4255 | -22.1787 | 3.0891 | 1492.73 | 0.88 | 3.8248 | -2.2146 | -12.9908 | 1.6837 | 4.8759 | -27.4796 | 10.3094 | 45.1149 | 48.686 | 41.7053 | 3.9993 | -1.6668 |  | 43.9756
42838.4864 | 5713 | 98.077 | 54.3146 | 34.0705 | 27.6036 | 23.6331 | 23.877 | 24.6664 | 21.9307 | 41.0859 | 32.8479 | 25.537 | 22.2156 | 21.6108 | 24.3517 | 190.0864 | 284.8349 | 283.5382 | 446.6584 | 563.8355 | 619.7207 | 548.2558 | 606.8724 | 613.09 | 394.6794 | 659.9295 | 591.077 | 679.7351 | 784.2775 | 698.8028 | 436.6003 | 619.9474 | 564.3931 | 508.9489 | 623.8585 | 546.5776 |  | 623.611 |  | 633.277 | 449.9911 | 459.9073 | 596.3788 |  | 117.6169 | 236.7531 | 157.0688 | 355.1647 | 416.9727 | 512.85 | 561.9101 | 20.3892 | 79.9223 | 25.4754 | 162.1838 | 28.8386 | 46.3375 | 58.3666 | 66.7312 | 31.2716 |  |  | 2.9881 | -2.0056 | -67.8033 | 1.2537 | 6.2874 | -197.7698 | 27.2962 | -3.5705 | 1.4999 | 4.738 | 27.4586 | 0.006811 | 0.00037456 | 0.00049284 | 739.7209 | 565.2036 | 377.7567 | 146.2791 | 43.9473 | 23.592 | 21.1316 | 55.6821 | 36.1628 | 27.9159 | 24.3598 | 23.6333 | 27.4114 | 24.6361 | 190.5885 | 188.1659 | 162.656 | 115.104 | 101.2244 | 206.9358 | 136.5283 | 95.1857 | 96.5848 | 134.9843 | 102.9273 | 210.1791 | 531.4003 | 246.3819 | 571.6084 | 653.518 | 663.6223 | 656.4268 | 698.9376 | 653.3678 | 4.1453 | 3.8215 | 716.7687 | 602.8241 | 152.3696 | 723.883 | 670.602 | 122.7438 | 530.3646 | 663.5394 | 588.5675 | 531.2134 | 631.9071 | 560.6102 | 921.3295 | 855.1276 | 682.3209 | 666.1104 | 955.6938 |  | 705.5396 | 739.2067 | 695.3475 | 858.1674 | 679.2336 | 740.8854 |  | 724.855 |  |  | 857.9003 | 879.9149 | 908.7913 | [5 empty] | 121.6897 | 815.4883 | 613.1964 | 74.5443 | 816.7827 | 794.4438 | 97.5459 | 667.7815 | 661.8358 | 688.295 |  |  | 677.5645 | 540.4483 | 659.0013 | 1004.1123 | 672.6525 | 677.1055 | 597.2139 | 666.9389 | 611.7533 | 898.4259 | 447.7352 | 623.8965 | 664.7473 | 565.8053 | 709.6311 | 734.8596 |  |  | 504.4045 | 587.4867 | 646.9515 | 685.3209 |  | 638.8108 | 590.2499 | 0.53726 | 19.0321 | 1.5411 | 1.4254 | -22.0705 | 3.0891 | 1467.52 | 0.84 | 3.7557 | -2.2286 | -12.958 | 1.762 | 4.8991 | -27.4763 | 10.2077 | 45.0704 | 48.6675 | 41.6774 | 4.8284 | -1.3059 |  | 43.9484
42838.4864 | 5714 | 98.0976 | 54.3354 | 34.071 | 27.6049 | 23.6306 | 23.8832 | 24.6714 | 21.9297 | 41.0915 | 32.8478 | 25.5329 | 22.2175 | 21.6064 | 24.3494 | 190.2043 | 284.9302 | 283.6646 | 446.5389 | 563.7153 | 619.4637 | 547.8624 | 606.7905 | 612.8799 | 394.6865 | 659.3657 | 591.1055 | 679.7504 | 784.4281 | 698.6191 | 436.628 | 619.8575 | 564.1732 | 508.9049 | 623.6379 | 545.7405 |  | 623.4652 |  | 633.1651 | 449.8513 | 459.8597 | 596.1735 |  | 117.4955 | 236.794 | 157.1214 | 351.5864 | 416.1704 | 512.8927 | 561.8096 | 20.35 | 79.8602 | 25.5898 | 162.118 | 28.8347 | 46.355 | 58.3585 | 66.7364 | 31.269 |  |  | 1.7942 | -2.2297 | -67.9124 | 0.60319 | 6.5917 | -197.8092 | 27.5998 | -3.0947 | 1.4851 | 4.8389 | 27.9579 | 0.006903 | 0.00047148 | 0.0004797 | 741.6127 | 565.4031 | 377.8087 | 146.3252 | 43.9798 | 23.5987 | 21.1375 | 55.6846 | 36.1642 | 27.9251 | 24.3679 | 23.6319 | 27.4202 | 24.633 | 187.0276 | 175.9675 | 152.9839 | 110.6099 | 99.8406 | 206.5707 | 136.3141 | 95.1788 | 96.5792 | 135.1006 | 102.9265 | 210.2491 | 531.2577 | 246.4016 | 571.4911 | 653.7686 | 663.4669 | 656.23 | 698.8075 | 653.2545 | 2.9612 | 4.9603 | 716.7869 | 602.9034 | 152.4287 | 723.9403 | 670.1872 | 122.7511 | 530.3928 | 663.2823 | 588.6883 | 531.1616 | 631.8124 | 560.5855 | 921.4907 | 855.2214 | 682.3242 | 666.1213 | 956.8195 |  | 705.4352 | 739.1529 | 695.5041 | 858.2612 | 679.1519 | 740.7835 |  | 724.8267 |  |  | 862.1181 | 882.5924 | 910.2996 | [5 empty] | 121.7429 | 815.8066 | 613.2536 | 74.5849 | 817.0465 | 797.4153 | 97.5953 | 667.5329 | 661.6319 | 688.0998 |  |  | 677.4034 | 540.8474 | 658.4876 | 1004.5311 | 672.4355 | 676.8866 | 597.1432 | 666.8885 | 611.7361 | 898.2551 | 448.3159 | 623.6534 | 664.5007 | 566.5323 | 709.0702 | 734.783 |  |  | 505.5852 | 587.2444 | 646.7344 | 685.204 |  | 638.4891 | 590.1249 | 0.28813 | 19.033 | 1.541 | 1.4257 | -22.0506 | 3.0891 | 1472.71 | 1.08 | 2.9099 | -2.3499 | -12.9689 | 1.2222 | 5.0163 | -27.4798 | 10.2646 | 45.014 | 48.7056 | 41.6565 | 5.1743 | -0.25835 |  | 43.9183
42838.4864 | 5715 | 98.1266 | 54.3718 | 34.0851 | 27.6183 | 23.6307 | 23.888 | 24.6647 | 21.9245 | 41.1048 | 32.8574 | 25.5456 | 22.2131 | 21.6037 | 24.3554 | 190.3116 | 285.0121 | 283.7897 | 446.4164 | 563.5929 | 619.2174 | 547.3785 | 606.6352 | 612.6311 | 394.7385 | 658.9328 | 590.9158 | 678.6448 | 784.2818 | 698.1493 | 436.5887 | 619.754 | 564.2029 | 508.8446 | 623.5956 | 545.3844 |  | 623.305 |  | 633.0385 | 448.7863 | 459.4046 | 595.9421 |  | 117.1996 | 236.7416 | 157.0941 | 348.161 | 414.762 | 512.5218 | 561.6094 | 20.3501 | 79.8264 | 25.2401 | 162.0263 | 28.8154 | 46.3687 | 58.3293 | 66.7098 | 31.2621 |  |  | 2.3383 | -2.0601 | -68.1897 | 1.1006 | 6.6843 | -197.8335 | 27.0682 | -3.2623 | 1.5729 | 4.8287 | 28.0002 | 0.0069523 | 0.00048298 | 0.00047641 | 744.571 | 565.5882 | 377.8501 | 146.374 | 44.0115 | 23.6043 | 21.13 | 55.6855 | 36.1713 | 27.9228 | 24.3658 | 23.6377 | 27.4196 | 24.6419 | 181.5772 | 168.9414 | 149.3069 | 107.4504 | 95.844 | 206.0946 | 136.1141 | 95.1756 | 96.5704 | 135.2176 | 102.9269 | 210.3194 | 531.0974 | 246.4145 | 571.3622 | 652.8191 | 663.3102 | 656.0168 | 698.6618 | 652.9709 | 4.2159 | 4.5974 | 716.77 | 602.8802 | 152.4773 | 724.1817 | 670.0319 | 122.7525 | 530.3859 | 663.2538 | 588.5085 | 531.1065 | 631.7229 | 560.521 | 921.7707 | 855.3364 | 682.275 | 666.0204 | 957.6626 |  | 705.3751 | 739.0647 | 695.9275 | 858.3634 | 679.0172 | 740.6732 |  | 724.7921 |  |  | 864.4844 | 883.994 | 910.8716 | [5 empty] | 121.7904 | 816.1078 | 613.2246 | 74.6268 | 817.3108 | 799.5611 | 97.6322 | 667.3111 | 661.5325 | 687.8987 |  |  | 677.1611 | 540.9187 | 657.9282 | 1004.9299 | 672.2494 | 676.676 | 596.9493 | 666.7879 | 610.9239 | 898.238 | 447.9797 | 623.3936 | 664.3636 | 567.0001 | 708.7638 | 734.7011 |  |  | 504.9448 | 587.0372 | 646.5121 | 685.083 |  | 638.2771 | 589.9841 | 0.083899 | 19.033 | 1.541 | 1.4245 | -22.1985 | 3.0892 | 1446.03 | 0.67 | 3.3212 | -2.2587 | -12.9947 | 1.6509 | 5.0503 | -27.475 | 10.1629 | 44.9762 | 48.8072 | 41.6235 | 5.7151 | 0.12487 |  | 43.8926
42838.4864 | 5716 | 98.1505 | 54.4097 | 34.0976 | 27.6223 | 23.6391 | 23.8944 | 24.6792 | 21.9338 | 41.1177 | 32.8661 | 25.5526 | 22.2239 | 21.6096 | 24.3652 | 190.425 | 285.1022 | 283.9098 | 446.2931 | 563.4652 | 618.96 | 547.1928 | 606.4168 | 612.5021 | 394.8133 | 658.0943 | 590.7353 | 677.1484 | 784.2526 | 697.5231 | 436.5582 | 619.6692 | 564.3246 | 508.7939 | 623.5061 | 545.0239 |  | 623.1386 |  | 632.9897 | 449.2434 | 459.0818 | 595.7202 |  | 116.8549 | 236.3116 | 157.1478 | 347.5101 | 414.4051 | 512.2344 | 561.6769 | 20.3743 | 79.7519 | 24.7387 | 161.9791 | 28.8065 | 46.3658 | 58.2914 | 66.6442 | 31.2532 |  |  | 2.4815 | -2.3309 | -67.758 | 1.008 | 5.8629 | -197.7671 | 26.9946 | -3.4272 | 1.4248 | 4.8037 | 27.9355 | 0.0068882 | 0.00046163 | 0.00050105 | 744.2772 | 565.8393 | 377.891 | 146.4228 | 44.0432 | 23.6048 | 21.1319 | 55.6923 | 36.1771 | 27.9309 | 24.3647 | 23.6418 | 27.4172 | 24.6457 | 179.4574 | 161.653 | 145.497 | 108.6578 | 95.8025 | 205.7415 | 135.8982 | 95.1751 | 96.5693 | 135.3379 | 102.9338 | 210.3925 | 530.9857 | 246.4313 | 571.2516 | 651.8769 | 663.1452 | 655.8297 | 698.5097 | 652.197 | 7.6303 | 7.4155 | 716.7989 | 603.0194 | 152.5145 | 724.2889 | 669.9398 | 122.7633 | 530.4106 | 662.6709 | 588.4785 | 531.0466 | 631.6192 | 560.7712 | 922.0128 | 855.4857 | 682.2211 | 665.9683 | 958.6202 |  | 705.2913 | 739.0064 | 696.0823 | 858.4231 | 678.8477 | 740.6039 |  | 724.7776 |  |  | 866.0235 | 885.9267 | 912.5403 | [5 empty] | 121.83 | 816.4027 | 613.2014 | 74.6629 | 817.5184 | 806.72 | 97.6612 | 667.0732 | 661.4101 | 687.6926 |  |  | 676.848 | 540.8993 | 657.8405 | 1005.5231 | 672.0771 | 676.4634 | 596.3795 | 666.6539 | 610.0088 | 897.9587 | 447.8513 | 623.3187 | 664.2006 | 566.8568 | 708.5482 | 734.6172 |  |  | 504.5099 | 586.9081 | 646.2567 | 684.9497 |  | 638.2799 | 589.8365 | 0.47605 | 19.0316 | 1.5407 | 1.4233 | -22.1866 | 3.0891 | 1428.59 | 1.04 | 3.4203 | -2.4015 | -12.948 | 1.5792 | 4.729 | -27.4654 | 10.1472 | 44.9294 | 48.845 | 41.584 | 5.9026 | 0.52084 |  | 43.8788
42838.4864 | 5717 | 98.1709 | 54.4337 | 34.0989 | 27.6219 | 23.6335 | 23.885 | 24.6717 | 21.9288 | 41.1228 | 32.872 | 25.5487 | 22.2201 | 21.6069 | 24.3602 | 190.5449 | 285.1972 | 284.0267 | 446.1777 | 563.3442 | 618.7096 | 546.9284 | 606.2258 | 612.4383 | 394.8899 | 657.4137 | 590.3551 | 677.8645 | 784.4684 | 697.6869 | 436.5437 | 619.5358 | 564.0123 | 508.7411 | 623.3628 | 544.7746 |  | 622.9842 |  | 632.8689 | 449.3631 | 458.8536 | 595.5065 |  | 116.6727 | 236.0025 | 156.9233 | 348.3669 | 414.1976 | 511.6868 | 561.8093 | 20.5077 | 79.6721 | 24.1634 | 161.9884 | 28.8147 | 46.3865 | 58.2409 | 66.5503 | 31.2686 |  |  | 2.6274 | -1.6665 | -67.9729 | 1.2445 | 6.5759 | -197.775 | 27.1648 | -3.4312 | 1.5697 | 4.7871 | 27.7313 | 0.0068373 | 0.00022506 | 0.00047148 | 739.0046 | 566.0282 | 377.9395 | 146.4739 | 44.0809 | 23.6195 | 21.1392 | 55.7027 | 36.1829 | 27.9309 | 24.3671 | 23.6395 | 27.4252 | 24.6466 | 190.7328 | 171.1237 | 150.7145 | 110.9183 | 96.7007 | 205.7976 | 135.8447 | 95.1757 | 96.5773 | 135.4901 | 102.9475 | 210.4798 | 530.882 | 246.4531 | 571.1495 | 651.3088 | 662.9631 | 655.6417 | 698.3423 | 651.0957 | 11.3588 | 7.9481 | 716.8124 | 602.5983 | 152.5574 | 724.3158 | 670.0152 | 122.7758 | 530.4954 | 662.096 | 588.3385 | 530.992 | 631.4544 | 560.4736 | 920.9671 | 855.6235 | 682.2416 | 666.0169 | 959.6111 |  | 705.1747 | 738.9538 | 695.8978 | 858.4895 | 678.7157 | 740.5342 |  | 724.7596 |  |  | 866.6895 | 887.1667 | 914.593 | [5 empty] | 121.8698 | 816.6861 | 613.1455 | 74.7017 | 817.7456 | 807.0583 | 97.6947 | 666.8393 | 661.5379 | 687.4845 |  |  | 676.6005 | 540.7722 | 657.7049 | 1005.9456 | 671.9403 | 676.2621 | 595.7082 | 666.4954 | 610.2241 | 897.689 | 448.1975 | 623.271 | 663.9661 | 567.2381 | 708.0359 | 734.5336 |  |  | 504.6847 | 586.8346 | 645.9989 | 684.8383 |  | 638.3537 | 589.7481 | 0.42151 | 19.0312 | 1.54 | 1.4225 | -22.1504 | 3.0891 | 1410.88 | 1.19 | 3.5197 | -2.03 | -12.9646 | 1.7543 | 5.0065 | -27.4563 | 10.1756 | 44.8739 | 48.8033 | 41.5527 | 4.6574 | -0.065653 |  | 43.8705
42838.4865 | 5718 | 98.1961 | 54.4608 | 34.1053 | 27.6269 | 23.6315 | 23.8864 | 24.6718 | 21.9372 | 41.1323 | 32.872 | 25.5541 | 22.2164 | 21.612 | 24.357 | 190.661 | 285.2946 | 284.1558 | 446.0631 | 563.227 | 618.4687 | 546.6725 | 606.2806 | 612.474 | 394.9709 | 656.6254 | 589.9915 | 678.7181 | 784.6677 | 697.8252 | 436.5407 | 619.4042 | 563.9044 | 508.7124 | 623.2513 | 545.0026 |  | 622.8358 |  | 632.7216 | 449.1834 | 459.105 | 595.292 |  | 116.6623 | 235.9165 | 156.7692 | 347.8475 | 412.5889 | 511.4814 | 561.6538 | 20.5445 | 79.6038 | 23.8475 | 161.9777 | 28.7986 | 46.4008 | 58.169 | 66.4269 | 31.2591 |  |  | 3.1025 | -1.8906 | -68.0202 | 0.77864 | 6.2237 | -197.7579 | 27.2568 | -3.7748 | 1.5627 | 4.6745 | 27.5107 | 0.0067831 | 0.00039756 | 0.00048955 | 735.0654 | 566.1566 | 377.9737 | 146.5194 | 44.1093 | 23.6196 | 21.1323 | 55.7097 | 36.1783 | 27.9232 | 24.3649 | 23.632 | 27.417 | 24.6398 | 209.5284 | 179.7903 | 156.1463 | 113.8183 | 98.117 | 206.2833 | 135.7909 | 95.1804 | 96.5743 | 135.6299 | 102.9524 | 210.5554 | 530.7658 | 246.4846 | 571.0561 | 651.9989 | 662.8573 | 655.4895 | 698.2014 | 650.7264 | 13.7327 | 8.2007 | 716.812 | 602.4695 | 152.6115 | 724.2273 | 670.1244 | 122.7847 | 530.4662 | 661.2421 | 588.1366 | 530.9413 | 631.3632 | 560.2126 | 921.3627 | 855.7449 | 682.2803 | 666.1268 | 960.2877 |  | 705.1215 | 738.916 | 695.3689 | 858.5683 | 678.5734 | 740.4645 |  | 724.7367 |  |  | 867.2302 | 888.2875 | 915.4933 | [5 empty] | 121.91 | 816.9528 | 613.0579 | 74.7397 | 817.9338 | 805.144 | 97.7313 | 666.6321 | 661.5935 | 687.279 |  |  | 676.4533 | 541.3189 | 657.6715 | 1006.1527 | 671.7638 | 676.0523 | 595.065 | 666.3425 | 610.0657 | 897.4702 | 448.1435 | 623.197 | 663.7514 | 567.3883 | 707.7949 | 734.4477 |  |  | 505.1646 | 586.7301 | 645.6848 | 684.7102 |  | 638.0826 | 589.6741 | 0.088165 | 19.0316 | 1.54 | 1.423 | -22.1995 | 3.0891 | 1410.61 | 1.07 | 3.8249 | -2.162 | -12.968 | 1.3875 | 4.8699 | -27.4515 | 10.1915 | 44.8423 | 48.6806 | 41.5187 | 2.6351 | -0.67599 |  | 43.8581
42838.4865 | 5719 | 98.2271 | 54.4842 | 34.1178 | 27.6224 | 23.6291 | 23.8783 | 24.6717 | 21.9275 | 41.143 | 32.8761 | 25.5536 | 22.2174 | 21.6117 | 24.3549 | 190.7775 | 285.3854 | 284.2746 | 445.937 | 563.0969 | 618.2198 | 546.2853 | 606.1237 | 612.3722 | 395.052 | 655.8714 | 589.4682 | 678.8541 | 784.6484 | 697.6732 | 436.5265 | 619.316 | 563.9355 | 508.6623 | 623.1395 | 545.0305 |  | 622.68 |  | 632.5898 | 448.3346 | 458.9159 | 595.0699 |  | 116.5521 | 235.478 | 156.5755 | 349.2445 | 411.1036 | 511.4223 | 561.3941 | 20.3523 | 79.5228 | 23.771 | 161.9075 | 28.787 | 46.4236 | 58.0837 | 66.2729 | 31.2393 |  |  | 2.789 | -2.0365 | -68.0865 | 0.91269 | 5.9851 | -197.7277 | 26.6003 | -3.6723 | 1.7025 | 4.6566 | 27.5508 | 0.0068784 | 0.00045834 | 0.00047805 | 732.4956 | 566.3405 | 378.0267 | 146.587 | 44.14 | 23.6207 | 21.1342 | 55.7129 | 36.1913 | 27.9283 | 24.3761 | 23.6408 | 27.4247 | 24.644 | 229.9751 | 188.6979 | 167.7887 | 115.1673 | 99.188 | 207.0345 | 135.8786 | 95.1884 | 96.5832 | 135.7687 | 102.9645 | 210.6399 | 530.6346 | 246.5106 | 570.9734 | 651.9357 | 662.7255 | 655.2946 | 698.0891 | 650.6442 | 8.0054 | 8.8487 | 716.7872 | 602.5343 | 152.6667 | 724.1321 | 670.2156 | 122.7896 | 530.4796 | 660.6861 | 587.9789 | 530.8855 | 631.2898 | 560.3965 | 921.6965 | 855.7886 | 682.2695 | 666.1581 | 960.5719 |  | 705.0227 | 738.8861 | 695.534 | 858.6435 | 678.3985 | 740.3875 |  | 724.7241 |  |  | 868.6995 | 889.3146 | 914.9774 | [5 empty] | 121.9627 | 817.1935 | 613.0281 | 74.784 | 818.1286 | 809.3082 | 97.7729 | 666.4157 | 661.5972 | 687.0798 |  |  | 676.3619 | 540.9212 | 657.7504 | 1006.4677 | 671.5409 | 675.8239 | 594.8842 | 666.1903 | 608.6813 | 897.2548 | 448.1055 | 623.1286 | 663.4669 | 567.6358 | 708.0173 | 734.3722 |  |  | 506.0832 | 586.772 | 645.3796 | 684.5724 |  | 637.9175 | 589.5818 | 0.13899 | 19.033 | 1.5406 | 1.4226 | -22.2293 | 3.0891 | 1426.04 | 0.68 | 3.6263 | -2.2429 | -12.9687 | 1.5015 | 4.7755 | -27.4484 | 10.0676 | 44.8107 | 48.72 | 41.4775 | 0.46555 | -1.9585 |  | 43.8322
42838.4865 | 5720 | 98.2555 | 54.517 | 34.1356 | 27.631 | 23.6369 | 23.888 | 24.6809 | 21.9362 | 41.1571 | 32.888 | 25.5631 | 22.2289 | 21.6238 | 24.3599 | 190.8869 | 285.4737 | 284.3939 | 445.8045 | 562.9662 | 617.9713 | 546.3654 | 605.9264 | 612.3227 | 395.1171 | 655.8254 | 588.8194 | 678.3323 | 784.4907 | 697.3889 | 436.5102 | 619.2382 | 564.0842 | 508.6155 | 623.1298 | 545.0003 |  | 622.5341 |  | 632.4735 | 446.7714 | 458.5951 | 594.8696 |  | 116.2845 | 234.8556 | 156.4726 | 348.0148 | 410.937 | 511.1586 | 560.892 | 20.2611 | 79.4954 | 23.9234 | 161.8139 | 28.7846 | 46.4471 | 58.013 | 66.1211 | 31.2419 |  |  | 3.6249 | -2.1639 | -68.2219 | 1.2353 | 6.0173 | -197.7744 | 27.015 | -3.6184 | 1.4325 | 4.9178 | 27.5239 | 0.0068143 | 0.00042384 | 0.00048627 | 734.4148 | 566.5245 | 378.0843 | 146.6444 | 44.1798 | 23.6336 | 21.1361 | 55.7281 | 36.1988 | 27.9367 | 24.3807 | 23.6417 | 27.4271 | 24.6558 | 237.5864 | 192.5433 | 178.3763 | 119.7821 | 101.3229 | 207.4755 | 136.0855 | 95.1891 | 96.5723 | 135.908 | 102.9653 | 210.7061 | 530.5159 | 246.5238 | 570.8677 | 652.3304 | 662.5448 | 655.0822 | 697.9536 | 650.7118 | 7.3635 | 9.1218 | 716.8105 | 602.4169 | 152.7155 | 723.9255 | 670.1313 | 122.8064 | 530.48 | 660.491 | 587.2354 | 530.8217 | 631.1899 | 560.3525 | 922.0745 | 855.8278 | 682.3629 | 666.3288 | 960.737 |  | 704.902 | 738.9023 | 695.936 | 858.7112 | 678.2447 | 740.3442 |  | 724.7391 |  |  | 871.4089 | 889.9223 | 914.5109 | [5 empty] | 122.0129 | 817.4154 | 612.9879 | 74.8265 | 818.3392 | 800.1381 | 97.802 | 666.2018 | 661.5943 | 686.8789 |  |  | 676.2588 | 539.6365 | 657.8119 | 1006.9491 | 671.3383 | 675.6065 | 595.1007 | 665.9845 | 608.2441 | 897.1619 | 447.912 | 623.066 | 663.0913 | 567.9325 | 707.9803 | 734.2924 |  |  | 507.1499 | 586.7169 | 645.0979 | 684.4134 |  | 637.8938 | 589.4311 | 0.1683 | 19.033 | 1.5405 | 1.4239 | -22.1894 | 3.0891 | 1444.97 | 0.7 | 4.1335 | -2.3106 | -12.9737 | 1.7458 | 4.7875 | -27.447 | 10.1441 | 44.7772 | 48.8137 | 41.4413 | -0.32006 | -3.1087 |  | 43.7917
42838.4865 | 5721 | 98.2778 | 54.5446 | 34.1379 | 27.6363 | 23.6421 | 23.8875 | 24.6877 | 21.9349 | 41.1587 | 32.8918 | 25.5621 | 22.2231 | 21.6196 | 24.3666 | 191.0069 | 285.5699 | 284.4816 | 445.6886 | 562.8527 | 617.7313 | 546.5449 | 605.9842 | 612.3565 | 395.1931 | 656.2226 | 588.6805 | 679.5657 | 784.5575 | 697.6616 | 436.4718 | 619.1676 | 564.0273 | 508.5639 | 623.0552 | 544.9867 |  | 622.3841 |  | 632.3714 | 445.9257 | 458.5465 | 594.6622 |  | 116.3897 | 235.107 | 156.4215 | 345.4267 | 410.3396 | 511.0326 | 560.5383 | 20.2756 | 79.4633 | 23.9875 | 161.7286 | 28.7934 | 46.4814 | 57.9356 | 65.9679 | 31.2382 |  |  | 2.651 | -2.2053 | -67.8303 | 1.3681 | 6.064 | -197.8217 | 27.2449 | -3.4443 | 1.4538 | 4.7733 | 27.5216 | 0.0069161 | 0.00032199 | 0.00046984 | 734.4086 | 566.6889 | 378.1213 | 146.7034 | 44.2024 | 23.6302 | 21.1348 | 55.7318 | 36.1956 | 27.9386 | 24.3722 | 23.6418 | 27.4196 | 24.6445 | 234.4747 | 193.5169 | 184.4233 | 121.3971 | 101.5371 | 207.704 | 136.3722 | 95.1803 | 96.5732 | 136.0435 | 102.9691 | 210.7893 | 530.3498 | 246.5337 | 570.7628 | 652.3146 | 662.3533 | 654.8792 | 697.7916 | 650.8957 | 6.9469 | 7.2845 | 716.8157 | 602.5893 | 152.7594 | 723.845 | 670.221 | 122.8078 | 530.4972 | 660.7256 | 586.9021 | 530.7603 | 631.0631 | 560.1567 | 921.542 | 855.8677 | 682.438 | 666.4469 | 960.8953 |  | 704.7696 | 738.9623 | 695.9992 | 858.7787 | 678.1152 | 740.274 |  | 724.773 |  |  | 872.0978 | 889.8222 | 914.0468 | [5 empty] | 122.0547 | 817.6302 | 613.0613 | 74.8619 | 818.5061 | 801.3892 | 97.8371 | 665.9991 | 661.5684 | 686.6717 |  |  | 676.1065 | 539.3913 | 657.8493 | 1007.3461 | 671.1501 | 675.4018 | 595.0885 | 665.7445 | 608.4627 | 897.0129 | 448.6242 | 622.9927 | 662.5762 | 567.699 | 707.5368 | 734.2144 |  |  | 506.9057 | 586.72 | 644.8583 | 684.2597 |  | 637.9037 | 589.2704 | 0.38664 | 19.0313 | 1.541 | 1.4247 | -22.0404 | 3.0891 | 1441.72 | 0.68 | 3.5354 | -2.3332 | -12.9396 | 1.8377 | 4.8057 | -27.4481 | 10.1863 | 44.741 | 48.8268 | 41.4106 | 0.056838 | -3.7443 |  | 43.7457
42838.4865 | 5722 | 98.2981 | 54.569 | 34.1387 | 27.6328 | 23.6237 | 23.8828 | 24.6789 | 21.9197 | 41.1648 | 32.8875 | 25.5563 | 22.2198 | 21.6116 | 24.3652 | 191.1243 | 285.6736 | 284.5099 | 445.5752 | 562.7303 | 617.4924 | 546.3528 | 605.9341 | 612.2701 | 395.2729 | 656.7126 | 587.9537 | 679.5473 | 784.86 | 697.5934 | 436.4325 | 619.0735 | 563.8884 | 508.5213 | 623.0085 | 545.0771 |  | 622.2357 |  | 632.2418 | 446.5181 | 458.4328 | 594.4315 |  | 116.411 | 235.4017 | 156.1845 | 346.3326 | 411.511 | 511.2214 | 560.4373 | 20.522 | 79.3688 | 23.8568 | 161.7061 | 28.7974 | 46.5139 | 57.8548 | 65.8108 | 31.2199 |  |  | 2.7404 | -2.1961 | -67.7862 | 1.514 | 6.0811 | -197.7468 | 27.1155 | -3.6467 | 1.5863 | 4.7802 | 27.3128 | 0.0068159 | 0.00039756 | 0.00047477 | 730.606 | 566.9124 | 378.1621 | 146.7626 | 44.24 | 23.6338 | 21.1417 | 55.742 | 36.204 | 27.9463 | 24.3767 | 23.6481 | 27.421 | 24.6579 | 223.0817 | 190.2111 | 183.0968 | 121.6356 | 103.4332 | 207.6886 | 136.5404 | 95.1759 | 96.5707 | 136.1887 | 102.9661 | 210.8579 | 530.1751 | 246.556 | 570.6369 | 651.7899 | 662.1809 | 654.7031 | 697.6224 | 650.6379 | 5.0172 | 4.3368 | 716.8135 | 602.4611 | 152.8061 | 723.7654 | 670.3174 | 122.8184 | 530.4952 | 660.7262 | 586.5678 | 530.708 | 630.9654 | 559.8608 | 921.2185 | 855.8791 | 682.3936 | 666.4183 | 960.6913 |  | 704.6818 | 739.0045 | 696.2609 | 858.8681 | 678.0136 | 740.1756 |  | 724.7607 |  |  | 870.6757 | 889.7974 | 913.5394 | [5 empty] | 122.1008 | 817.8318 | 613.0939 | 74.9032 | 818.6905 | 808.6368 | 97.8713 | 665.7897 | 661.5076 | 686.4635 |  |  | 675.9475 | 540.2848 | 657.9125 | 1007.8592 | 670.9633 | 675.1978 | 595.0826 | 665.5406 | 608.6586 | 896.7612 | 448.4461 | 622.8548 | 662.0583 | 567.6394 | 707.4211 | 734.1302 |  |  | 505.9459 | 586.5987 | 644.7419 | 684.1269 |  | 638.0832 | 589.1302 | -0.13388 | 19.0311 | 1.5409 | 1.4244 | -22.3332 | 3.0892 | 1440.12 | 0.94 | 3.5944 | -2.329 | -12.9391 | 1.9337 | 4.813 | -27.4462 | 10.1633 | 44.7256 | 48.887 | 41.3854 | 1.3206 | -3.5756 |  | 43.7161
42838.4865 | 5723 | 98.3331 | 54.5947 | 34.1544 | 27.6418 | 23.6498 | 23.8919 | 24.6863 | 21.9378 | 41.179 | 32.897 | 25.564 | 22.2267 | 21.6147 | 24.3674 | 191.2404 | 285.7605 | 284.5948 | 445.4543 | 562.6083 | 617.2558 | 546.0048 | 605.7078 | 612.0506 | 395.3603 | 656.3202 | 587.79 | 679.4298 | 784.7094 | 697.4855 | 436.3924 | 618.9874 | 563.4892 | 508.4775 | 623.0833 | 544.84 |  | 622.1001 |  | 632.1366 | 446.5999 | 458.4678 | 594.2064 |  | 116.4237 | 235.7087 | 156.2322 | 346.8914 | 410.7923 | 510.8108 | 560.2755 | 21.0345 | 79.3187 | 23.8601 | 161.7396 | 28.8189 | 46.5274 | 57.7749 | 65.6485 | 31.2151 |  |  | 2.8731 | -1.8452 | -67.9177 | 1.0264 | 5.6526 | -197.8125 | 27.2811 | -3.4515 | 1.662 | 4.8654 | 27.5839 | 0.0068028 | 0.00043041 | 0.00049612 | 724.0737 | 567.157 | 378.209 | 146.8144 | 44.2789 | 23.641 | 21.1448 | 55.7475 | 36.2173 | 27.949 | 24.3772 | 23.6484 | 27.4197 | 24.6623 | 214.9842 | 181.4799 | 170.0263 | 116.9736 | 101.9904 | 207.6708 | 136.4521 | 95.1763 | 96.5718 | 136.3327 | 102.9803 | 210.9349 | 530.0452 | 246.5746 | 570.5367 | 651.0352 | 662.0162 | 654.5939 | 697.4893 | 649.6594 | 9.5489 | 4.3493 | 716.8133 | 602.0302 | 152.854 | 723.9109 | 670.3271 | 122.827 | 530.5106 | 660.2827 | 586.1169 | 530.6531 | 630.8999 | 559.2418 | 921.3676 | 855.8302 | 682.4198 | 666.4408 | 960.7111 |  | 704.5953 | 739.0046 | 696.3618 | 858.9252 | 677.9282 | 740.0821 |  | 724.7367 |  |  | 871.2496 | 889.6451 | 913.2133 | [5 empty] | 122.1448 | 818.0084 | 613.1171 | 74.9461 | 818.8679 | 809.3715 | 97.9068 | 665.5902 | 661.4294 | 686.2722 |  |  | 675.7938 | 541.0497 | 657.9903 | 1008.2802 | 670.8003 | 674.9601 | 594.8832 | 665.3438 | 608.1193 | 896.4671 | 448.1907 | 622.6104 | 661.7517 | 567.6911 | 707.6293 | 734.0303 |  |  | 505.5958 | 586.4014 | 644.6697 | 683.9969 |  | 638.1767 | 589.0306 | 0.40927 | 19.0305 | 1.542 | 1.4237 | -22.063 | 3.0892 | 1453.67 | 0.95 | 3.6802 | -2.1355 | -12.9556 | 1.5926 | 4.6392 | -27.4436 | 10.1917 | 44.7043 | 48.9106 | 41.3648 | 2.2179 | -2.1345 |  | 43.7081
42838.4865 | 5724 | 98.3553 | 54.6249 | 34.1679 | 27.6459 | 23.6415 | 23.8862 | 24.6876 | 21.9301 | 41.1894 | 32.9052 | 25.5662 | 22.2299 | 21.6144 | 24.3696 | 191.3633 | 285.852 | 284.7421 | 445.3402 | 562.4935 | 617.0147 | 545.6785 | 605.3576 | 611.7715 | 395.47 | 656.1818 | 587.9034 | 678.584 | 784.3669 | 697.1328 | 436.3548 | 618.9409 | 562.7844 | 508.4287 | 623.1942 | 544.5167 |  | 621.9552 |  | 632.0306 | 447.0041 | 458.402 | 594 |  | 116.3123 | 236.197 | 156.606 | 347.0085 | 411.4463 | 510.2873 | 559.815 | 21.4846 | 79.2923 | 24.5893 | 161.7809 | 28.827 | 46.5421 | 57.7164 | 65.4919 | 31.2165 |  |  | 3.6124 | -2.4399 | -67.9748 | 1.006 | 5.4121 | -197.7842 | 27.423 | -3.372 | 1.5049 | 5.0278 | 27.9225 | 0.0068192 | 0.00048627 | 0.00052405 | 723.6488 | 567.3597 | 378.2505 | 146.8685 | 44.302 | 23.6434 | 21.1408 | 55.7513 | 36.2142 | 27.9492 | 24.3794 | 23.6446 | 27.4181 | 24.6585 | 224.03 | 180.1655 | 164.0102 | 113.1489 | 96.9081 | 207.9881 | 136.365 | 95.1755 | 96.5618 | 136.4694 | 102.9767 | 211.0062 | 529.9358 | 246.5886 | 570.4351 | 650.6981 | 661.9081 | 654.4823 | 697.3321 | 648.829 | 8.2431 | 7.7739 | 716.7924 | 601.7375 | 152.8885 | 723.9154 | 670.3923 | 122.8278 | 530.5168 | 659.713 | 586.0956 | 530.5839 | 630.8038 | 558.7608 | 921.4538 | 855.8561 | 682.4221 | 666.4677 | 961.6825 |  | 704.4836 | 739.0425 | 696.1961 | 859.0009 | 677.9005 | 740.0385 |  | 724.7719 |  |  | 871.6731 | 890.4511 | 914.1666 | [5 empty] | 122.1811 | 818.1349 | 613.1165 | 74.9869 | 818.972 | 809.7763 | 97.9336 | 665.346 | 661.2387 | 686.0569 |  |  | 675.6077 | 541.3518 | 657.8685 | 1008.6911 | 670.6136 | 674.7 | 594.4523 | 665.1144 | 607.5283 | 896.3443 | 448.3127 | 622.3753 | 661.5435 | 568.3814 | 707.6734 | 733.9433 |  |  | 505.6282 | 586.2988 | 644.6218 | 683.87 |  | 638.1436 | 588.8122 | 0.14753 | 19.0314 | 1.5419 | 1.4242 | -22.213 | 3.0891 | 1456.32 | 0.96 | 4.1259 | -2.4568 | -12.9673 | 1.5775 | 4.5379 | -27.4325 | 10.2147 | 44.6505 | 48.8707 | 41.3565 | 1.2561 | -1.477 |  | 43.7082
42838.4865 | 5725 | 98.3776 | 54.6481 | 34.1686 | 27.6405 | 23.6344 | 23.8804 | 24.6858 | 21.926 | 41.1937 | 32.904 | 25.5648 | 22.2226 | 21.6143 | 24.3712 | 191.4747 | 285.9499 | 284.8822 | 445.2189 | 562.3714 | 616.7714 | 545.5177 | 605.3786 | 611.871 | 395.553 | 656.1343 | 588.4616 | 678.7755 | 783.4843 | 696.9075 | 436.3139 | 618.8945 | 562.5443 | 508.3865 | 623.305 | 544.6519 |  | 621.8354 |  | 631.9418 | 447.44 | 458.2583 | 593.7944 |  | 116.2072 | 236.2621 | 156.3977 | 346.6313 | 413.1247 | 510.2784 | 559.3073 | 21.8914 | 79.2985 | 25.0257 | 161.7797 | 28.8302 | 46.5454 | 57.6577 | 65.348 | 31.2032 |  |  | 3.0913 | -2.2027 | -67.9571 | 1.0816 | 6.0351 | -197.8059 | 27.6898 | -3.5159 | 1.6589 | 4.8784 | 27.6891 | 0.0069309 | 0.00040084 | 0.00048298 | 724.6033 | 567.5069 | 378.299 | 146.9303 | 44.3413 | 23.6612 | 21.155 | 55.7667 | 36.2278 | 27.9621 | 24.3951 | 23.6548 | 27.4352 | 24.6565 | 232.0344 | 187.5833 | 166.6046 | 113.8935 | 96.9454 | 208.3241 | 136.3816 | 95.1702 | 96.5679 | 136.6122 | 102.9769 | 211.0815 | 529.8199 | 246.6081 | 570.3313 | 650.6323 | 661.8091 | 654.3705 | 697.1691 | 648.7208 | 6.1774 | 6.6774 | 716.8104 | 601.7325 | 152.9481 | 723.7017 | 670.4136 | 122.8399 | 530.5193 | 659.156 | 586.399 | 530.5297 | 630.828 | 558.3511 | 921.2651 | 855.8242 | 682.4433 | 666.5034 | 962.1888 |  | 704.3315 | 739.1116 | 696.1359 | 859.0688 | 677.736 | 739.9939 |  | 724.8034 |  |  | 873.84 | 890.5614 | 914.5754 | [5 empty] | 122.2327 | 818.2637 | 613.0772 | 75.0354 | 819.0904 | 803.881 | 97.9687 | 665.1177 | 660.7159 | 685.8459 |  |  | 675.4063 | 541.7766 | 657.6334 | 1008.9491 | 670.4689 | 674.4695 | 594.0663 | 664.8762 | 607.0286 | 896.1657 | 447.4446 | 622.1365 | 661.4087 | 567.3017 | 707.5236 | 733.8639 |  |  | 506.4815 | 586.1358 | 644.5685 | 683.6982 |  | 638.0239 | 588.7125 | -0.0097785 | 19.0308 | 1.5425 | 1.4255 | -22.1462 | 3.0892 | 1470.06 | 0.8 | 3.8162 | -2.3344 | -12.9664 | 1.6358 | 4.7919 | -27.4338 | 10.2642 | 44.6 | 48.8547 | 41.318 | 0.41254 | -1.7632 |  | 43.6901
42838.4866 | 5726 | 98.3991 | 54.6723 | 34.1781 | 27.6445 | 23.6329 | 23.8783 | 24.6846 | 21.926 | 41.1976 | 32.9085 | 25.5672 | 22.2196 | 21.6048 | 24.3676 | 191.5977 | 286.0453 | 285.0202 | 445.1005 | 562.2487 | 616.5407 | 545.1545 | 605.1404 | 611.5524 | 395.6448 | 656.145 | 588.2024 | 677.3167 | 783.3622 | 696.7419 | 436.264 | 618.8336 | 562.2752 | 508.3365 | 623.2468 | 544.3819 |  | 621.7129 |  | 631.8357 | 446.8985 | 458.2473 | 593.5737 |  | 116.079 | 236.1896 | 156.3582 | 343.9041 | 412.3781 | 510.0832 | 558.8665 | 22.1729 | 79.2943 | 25.7317 | 161.6788 | 28.8309 | 46.5524 | 57.6169 | 65.2288 | 31.1874 |  |  | 2.0156 | -2.0292 | -67.7882 | 1.211 | 6.1803 | -197.7599 | 27.2969 | -3.5061 | 1.4767 | 4.7928 | 27.2676 | 0.0068192 | 0.0004682 | 0.00050762 | 728.1005 | 567.6355 | 378.3349 | 146.9874 | 44.3636 | 23.641 | 21.148 | 55.7738 | 36.2301 | 27.958 | 24.3835 | 23.6398 | 27.425 | 24.6448 | 227.4513 | 190.2592 | 166.9005 | 112.8043 | 96.288 | 208.3818 | 136.3778 | 95.1766 | 96.5666 | 136.7716 | 102.9891 | 211.1597 | 529.6841 | 246.6364 | 570.202 | 650.8976 | 661.6863 | 654.2225 | 697.0432 | 648.9662 | 5.448 | 7.0682 | 716.8428 | 601.7318 | 152.9963 | 723.5939 | 670.2666 | 122.8496 | 530.5346 | 658.8528 | 586.5844 | 530.4782 | 630.7951 | 558.3283 | 921.511 | 855.8029 | 682.4753 | 666.5435 | 962.1434 |  | 704.2276 | 739.1724 | 696.0044 | 859.1267 | 677.5414 | 739.9143 |  | 724.8208 |  |  | 871.8991 | 890.7586 | 914.1998 | [5 empty] | 122.2712 | 818.3731 | 613.096 | 75.0662 | 819.1813 | 802.2676 | 97.9951 | 664.8991 | 660.507 | 685.6195 |  |  | 675.1719 | 540.2726 | 657.1844 | 1009.4529 | 670.3176 | 674.2015 | 593.7127 | 664.6824 | 607.6636 | 895.9635 | 446.4324 | 621.9903 | 661.211 | 566.5861 | 707.4523 | 733.7724 |  |  | 508.7242 | 586.0151 | 644.6538 | 683.5595 |  | 638.1797 | 588.4988 | 0.17925 | 19.0312 | 1.5425 | 1.4245 | -22.1997 | 3.0892 | 1480.68 | 0.95 | 3.0813 | -2.2405 | -12.9493 | 1.7308 | 4.8486 | -27.4272 | 10.1899 | 44.5764 | 48.8222 | 41.2731 | 0.92965 | -1.7966 |  | 43.6571
42838.4866 | 5727 | 98.4264 | 54.7019 | 34.1825 | 27.6433 | 23.6362 | 23.8812 | 24.6847 | 21.9292 | 41.2084 | 32.9191 | 25.5688 | 22.2251 | 21.6124 | 24.3696 | 191.7072 | 286.1315 | 285.1565 | 444.9855 | 562.1222 | 616.2987 | 544.8747 | 605.0981 | 611.5634 | 395.715 | 656.0868 | 588.9615 | 677.0035 | 783.3041 | 696.731 | 436.2258 | 618.7782 | 562.4895 | 508.2879 | 623.0328 | 544.4284 |  | 621.5936 |  | 631.7141 | 446.6796 | 458.1186 | 593.3647 |  | 116.1589 | 236.0363 | 156.3415 | 341.167 | 410.835 | 510.0877 | 558.3562 | 21.9916 | 79.2799 | 26.687 | 161.5874 | 28.8373 | 46.5573 | 57.5793 | 65.1168 | 31.1849 |  |  | 2.8692 | -2.0713 | -68.1135 | 1.3194 | 6.29 | -197.7868 | 27.4059 | -3.4726 | 1.5005 | 4.8287 | 27.6456 | 0.0069786 | 0.00049448 | 0.00051748 | 729.6759 | 567.8176 | 378.3784 | 147.0561 | 44.4002 | 23.6542 | 21.1516 | 55.7794 | 36.2388 | 27.9564 | 24.379 | 23.649 | 27.431 | 24.6526 | 222.7485 | 190.5214 | 167.4238 | 112.29 | 96.801 | 208.3756 | 136.3648 | 95.176 | 96.5665 | 136.9327 | 103.0035 | 211.246 | 529.5382 | 246.6642 | 570.101 | 651.21 | 661.5428 | 654.0509 | 696.8886 | 648.8213 | 7.5668 | 6.5671 | 716.8335 | 601.7822 | 153.0392 | 723.5889 | 670.0734 | 122.8557 | 530.5616 | 658.6552 | 586.6804 | 530.4285 | 630.7368 | 558.672 | 921.1297 | 855.8387 | 682.4481 | 666.4636 | 962.6658 |  | 704.1322 | 739.2177 | 695.8743 | 859.1922 | 677.406 | 739.8123 |  | 724.828 |  |  | 871.9662 | 890.9027 | 914.5268 | [5 empty] | 122.32 | 818.5125 | 613.1424 | 75.1108 | 819.2597 | 807.6858 | 98.0287 | 664.6276 | 660.5852 | 685.4187 |  |  | 675.027 | 539.7515 | 656.5462 | 1009.9116 | 670.1724 | 673.9193 | 593.6853 | 664.541 | 608.5412 | 895.7016 | 446.4559 | 621.7873 | 661.0681 | 567.5501 | 707.4506 | 733.6729 |  |  | 508.7951 | 585.645 | 644.7105 | 683.441 |  | 638.2224 | 588.3338 | 0.51574 | 19.0305 | 1.5431 | 1.4243 | -22.2167 | 3.0892 | 1469.97 | 1.06 | 3.6763 | -2.2632 | -12.9784 | 1.8063 | 4.8915 | -27.4292 | 10.2102 | 44.539 | 48.7905 | 41.2411 | 1.4513 | -1.8564 |  | 43.6305
42838.4866 | 5728 | 98.4571 | 54.739 | 34.1956 | 27.6571 | 23.642 | 23.8922 | 24.6962 | 21.9361 | 41.2261 | 32.9367 | 25.5717 | 22.2251 | 21.6138 | 24.378 | 191.8231 | 286.2249 | 285.2775 | 444.8601 | 561.9961 | 616.0697 | 544.6462 | 604.8757 | 611.4099 | 395.7863 | 656.1847 | 588.6815 | 677.0721 | 783.0288 | 696.6493 | 436.1883 | 618.7148 | 562.4726 | 508.2397 | 622.8605 | 544.368 |  | 621.4582 |  | 631.5812 | 447.091 | 457.8715 | 593.1578 |  | 115.915 | 235.4466 | 156.6337 | 338.3446 | 410.1952 | 509.7384 | 558.3774 | 21.6088 | 79.2523 | 26.8187 | 161.4887 | 28.8486 | 46.5725 | 57.5362 | 65.0125 | 31.1711 |  |  | 2.8639 | -2.1015 | -68.007 | 0.59136 | 6.2999 | -197.8269 | 27.2594 | -3.445 | 1.5133 | 4.8985 | 27.6348 | 0.0068997 | 0.0003762 | 0.00048627 | 726.931 | 567.9522 | 378.4128 | 147.1066 | 44.4315 | 23.6559 | 21.146 | 55.7808 | 36.2368 | 27.9622 | 24.3851 | 23.646 | 27.4276 | 24.6589 | 219.448 | 192.828 | 166.5977 | 116.6792 | 99.8977 | 208.3593 | 136.3332 | 95.1647 | 96.5543 | 137.0767 | 102.9966 | 211.3073 | 529.3846 | 246.6748 | 569.9984 | 651.2387 | 661.3618 | 653.932 | 696.7326 | 648.8527 | 6.0024 | 7.0308 | 716.8358 | 601.4754 | 153.0875 | 723.626 | 669.8823 | 122.8692 | 530.565 | 658.602 | 586.6636 | 530.3748 | 630.657 | 558.6644 | 921.3894 | 855.8455 | 682.3221 | 666.314 | 962.8085 |  | 704.0605 | 739.2302 | 695.5554 | 859.2577 | 677.2626 | 739.7369 |  | 724.8429 |  |  | 872.2784 | 890.9863 | 914.2216 | [5 empty] | 122.3633 | 818.6668 | 613.3733 | 75.1576 | 819.3521 | 819.1769 | 98.0639 | 664.3766 | 660.8245 | 685.2 |  |  | 674.975 | 540.6986 | 656.1178 | 1010.2842 | 670.0035 | 673.6521 | 593.6839 | 664.3215 | 607.8586 | 895.5037 | 445.4026 | 621.638 | 661.1048 | 567.4893 | 707.4057 | 733.5967 |  |  | 507.7658 | 585.3706 | 644.7317 | 683.3259 |  | 638.3195 | 588.2753 | 0.52001 | 19.0292 | 1.5425 | 1.4239 | -22.1695 | 3.0892 | 1458.71 | 0.96 | 3.6727 | -2.2784 | -12.9608 | 1.2086 | 4.8942 | -27.4258 | 10.1806 | 44.5179 | 48.7155 | 41.2074 | 1.8158 | -1.7686 |  | 43.5911
42838.4866 | 5729 | 98.4695 | 54.7654 | 34.2075 | 27.651 | 23.638 | 23.886 | 24.6929 | 21.9275 | 41.2298 | 32.9293 | 25.5753 | 22.2346 | 21.6112 | 24.3756 | 191.9319 | 286.3184 | 285.404 | 444.7422 | 561.8723 | 615.8381 | 544.9259 | 605.0043 | 611.3951 | 395.8597 | 657.4072 | 589.1503 | 677.7109 | 782.7673 | 696.5685 | 436.1431 | 618.6267 | 562.511 | 508.2537 | 622.7482 | 544.5334 |  | 621.3235 |  | 631.4873 | 447.2321 | 457.8806 | 592.9564 |  | 115.7294 | 234.7883 | 156.6985 | 337.1917 | 409.3087 | 509.5235 | 558.2215 | 20.9964 | 79.2421 | 26.722 | 161.4156 | 28.8489 | 46.6121 | 57.513 | 64.9192 | 31.1677 |  |  | 2.7003 | -2.1429 | -67.9676 | 1.1867 | 6.3242 | -197.7389 | 26.4873 | -3.7781 | 1.5281 | 4.8778 | 27.3758 | 0.0068899 | 0.00037949 | 0.00050762 | 733.2132 | 568.0752 | 378.4524 | 147.1768 | 44.4575 | 23.6646 | 21.1469 | 55.7863 | 36.2381 | 27.966 | 24.3812 | 23.6492 | 27.4205 | 24.6601 | 206.2512 | 189.5931 | 169.044 | 118.3595 | 101.01 | 208.1002 | 136.4064 | 95.162 | 96.5512 | 137.2211 | 102.9973 | 211.3795 | 529.2342 | 246.6939 | 569.8802 | 651.4974 | 661.2004 | 653.7953 | 696.5714 | 649.0478 | 6.2053 | 7.4418 | 716.8668 | 601.0281 | 153.1387 | 723.5042 | 669.6146 | 122.8767 | 530.564 | 659.1462 | 587.0505 | 530.3207 | 630.5727 | 558.8437 | 921.5374 | 855.8803 | 682.3505 | 666.3328 | 963.2148 |  | 703.9273 | 739.2931 | 695.6696 | 859.3188 | 677.1226 | 739.6692 |  | 724.8904 |  |  | 874.0201 | 891.8099 | 914.2306 | [5 empty] | 122.413 | 818.8003 | 613.624 | 75.189 | 819.4213 | 810.976 | 98.0881 | 664.1451 | 661.0401 | 684.9886 |  |  | 674.9654 | 540.7067 | 655.8821 | 1010.6826 | 669.8755 | 673.4189 | 593.7395 | 664.1552 | 607.8294 | 895.2948 | 445.3139 | 621.4547 | 661.2211 | 566.5519 | 707.2928 | 733.5077 |  |  | 506.9317 | 585.1759 | 644.8065 | 683.2166 |  | 638.4989 | 588.18 | 0.20559 | 19.0294 | 1.5414 | 1.4232 | -22.14 | 3.0892 | 1448.63 | 0.76 | 3.5661 | -2.2992 | -12.9486 | 1.711 | 4.903 | -27.416 | 10.034 | 44.4747 | 48.7405 | 41.1745 | 3.2468 | -2.0311 |  | 43.5513
42838.4866 | 5730 | 98.5114 | 54.7947 | 34.2176 | 27.6667 | 23.6487 | 23.8917 | 24.7059 | 21.9371 | 41.2484 | 32.9375 | 25.5795 | 22.2308 | 21.6238 | 24.3878 | 192.0471 | 286.404 | 285.5318 | 444.6228 | 561.7496 | 615.6029 | 545.0379 | 605.053 | 611.501 | 395.9211 | 658.8306 | 589.3631 | 678.0445 | 782.8405 | 696.7581 | 436.0976 | 618.5489 | 562.4291 | 508.2323 | 622.6966 | 544.8256 |  | 621.1555 |  | 631.3485 | 447.7113 | 457.2431 | 592.732 |  | 115.7236 | 234.2815 | 156.4956 | 338.8975 | 410.109 | 509.3302 | 557.7879 | 20.3857 | 79.1972 | 26.4679 | 161.3102 | 28.856 | 46.64 | 57.4807 | 64.8304 | 31.1595 |  |  | 2.9875 | -2.1961 | -67.9236 | 0.97183 | 6.5233 | -197.7678 | 27.0058 | -3.4686 | 1.4267 | 4.9856 | 27.5249 | 0.0067469 | 0.00041234 | 0.0004797 | 731.0737 | 568.1852 | 378.504 | 147.2433 | 44.5021 | 23.6705 | 21.149 | 55.7961 | 36.2404 | 27.9667 | 24.3882 | 23.6532 | 27.427 | 24.6647 | 202.8856 | 186.9731 | 171.5333 | 118.1039 | 101.1074 | 207.8821 | 136.5467 | 95.1682 | 96.5518 | 137.3697 | 103.0065 | 211.4461 | 529.089 | 246.7117 | 569.7546 | 651.3375 | 661.0283 | 653.6133 | 696.4378 | 649.0857 | 7.5266 | 6.1585 | 716.8592 | 600.7939 | 153.193 | 723.322 | 669.4992 | 122.8851 | 530.579 | 659.7518 | 587.0397 | 530.2683 | 630.5648 | 558.9698 | 921.9748 | 855.9766 | 682.4257 | 666.4063 | 963.2924 |  | 703.8113 | 739.3472 | 695.876 | 859.368 | 677.042 | 739.6079 |  | 724.911 |  |  | 876.2068 | 892.2046 | 914.3566 | [5 empty] | 122.4525 | 818.9685 | 613.7514 | 75.2383 | 819.5283 | 806.905 | 98.1205 | 663.8767 | 661.0824 | 684.7665 |  |  | 674.9154 | 540.0779 | 655.7993 | 1011.0118 | 669.6749 | 673.1615 | 593.9911 | 663.9866 | 607.363 | 894.9818 | 445.6098 | 621.2933 | 661.4148 | 566.2123 | 707.2028 | 733.4191 |  |  | 506.2418 | 584.9767 | 644.8623 | 683.098 |  | 638.561 | 588.0692 | 0.37013 | 19.0304 | 1.5413 | 1.4222 | -22.0942 | 3.0892 | 1436.88 | 0.96 | 3.7513 | -2.3264 | -12.938 | 1.5476 | 4.979 | -27.4146 | 10.1305 | 44.4448 | 48.7873 | 41.1552 | 3.591 | -2.2899 |  | 43.5137
42838.4866 | 5731 | 98.5243 | 54.8283 | 34.2295 | 27.6731 | 23.6512 | 23.8971 | 24.7045 | 21.9457 | 41.2573 | 32.9513 | 25.5907 | 22.2301 | 21.6204 | 24.3773 | 192.1627 | 286.5006 | 285.6721 | 444.5113 | 561.6321 | 615.3756 | 545.058 | 604.9188 | 611.5041 | 395.981 | 660.4018 | 589.6122 | 678.262 | 782.6171 | 696.6361 | 436.0609 | 618.5238 | 562.5411 | 508.2049 | 622.5957 | 544.7769 |  | 621.0141 |  | 631.2426 | 448.618 | 457.3172 | 592.5342 |  | 115.6171 | 233.6624 | 156.4636 | 341.0077 | 410.8451 | 509.2126 | 557.8728 | 19.9865 | 79.1595 | 26.2809 | 161.1797 | 28.855 | 46.6793 | 57.4593 | 64.7702 | 31.1551 |  |  | 2.971 | -2.3 | -67.8802 | 1.0888 | 6.7743 | -197.8236 | 27.1832 | -3.7913 | 1.4901 | 4.8784 | 27.7338 | 0.0069408 | 0.00036799 | 0.0004797 | 727.6943 | 568.3794 | 378.5412 | 147.2969 | 44.5322 | 23.6778 | 21.1501 | 55.8018 | 36.2507 | 27.9681 | 24.3881 | 23.6535 | 27.4228 | 24.656 | 198.2713 | 184.0352 | 166.394 | 116.0991 | 99.7365 | 207.7731 | 136.5128 | 95.1659 | 96.5501 | 137.5451 | 103.0172 | 211.5368 | 528.9316 | 246.7368 | 569.6077 | 650.688 | 660.8602 | 653.4607 | 696.2908 | 648.613 | 5.7258 | 3.9356 | 716.8247 | 600.6553 | 153.2357 | 723.4666 | 669.5535 | 122.8968 | 530.5962 | 660.2213 | 587.2375 | 530.2128 | 630.5135 | 559.2597 | 922.2864 | 856.0901 | 682.4988 | 666.4684 | 963.2365 |  | 703.7032 | 739.4108 | 695.9615 | 859.4115 | 676.9488 | 739.5498 |  | 724.9358 |  |  | 877.7348 | 891.8838 | 914.2163 | [5 empty] | 122.4955 | 819.1592 | 613.8092 | 75.284 | 819.6379 | 812.2916 | 98.1394 | 663.6053 | 660.876 | 684.5464 |  |  | 674.7961 | 539.3887 | 655.6837 | 1011.258 | 669.462 | 672.847 | 593.822 | 663.8278 | 607.2751 | 894.6935 | 445.5437 | 621.1286 | 661.6498 | 565.3653 | 707.1046 | 733.3418 |  |  | 506.0536 | 584.6457 | 644.7816 | 682.9542 |  | 638.4025 | 587.9642 | 0.17312 | 19.0301 | 1.5402 | 1.4223 | -22.0713 | 3.0893 | 1415.72 | 0.78 | 3.7408 | -2.3793 | -12.9259 | 1.6371 | 5.0735 | -27.4164 | 10.163 | 44.4205 | 48.8055 | 41.1333 | 4.0888 | -1.7232 |  | 43.4911
42838.4866 | 5732 | 98.5459 | 54.8488 | 34.2363 | 27.6699 | 23.6453 | 23.8838 | 24.6993 | 21.9296 | 41.2527 | 32.9458 | 25.5821 | 22.2163 | 21.6064 | 24.3755 | 192.28 | 286.6067 | 285.8035 | 444.3951 | 561.5159 | 615.1581 | 544.9688 | 604.9314 | 611.3961 | 396.0432 | 661.5319 | 589.608 | 678.4039 | 782.3802 | 696.7158 | 436.0221 | 618.4618 | 562.7101 | 508.1571 | 622.4742 | 544.9496 |  | 620.8747 |  | 631.1152 | 449.0965 | 457.4711 | 592.3253 |  | 115.5871 | 233.2919 | 156.4681 | 343.0043 | 412.0055 | 508.8095 | 557.8321 | 19.7044 | 79.14 | 25.5693 | 161.0402 | 28.839 | 46.7031 | 57.4317 | 64.7212 | 31.1451 |  |  | 2.6819 | -2.1193 | -68.1036 | 1.096 | 6.6705 | -197.7822 | 27.2088 | -3.2879 | 1.5536 | 4.7997 | 27.9063 | 0.0068044 | 0.00032035 | 0.00045341 | 729.9682 | 568.5164 | 378.5835 | 147.3672 | 44.5669 | 23.6826 | 21.1531 | 55.8169 | 36.2621 | 27.978 | 24.3915 | 23.6523 | 27.4294 | 24.6655 | 199.5169 | 187.2449 | 161.2407 | 111.7069 | 97.8481 | 207.6521 | 136.4273 | 95.1573 | 96.5512 | 137.6931 | 103.0148 | 211.6022 | 528.8013 | 246.7538 | 569.4847 | 650.5932 | 660.7154 | 653.3691 | 696.1859 | 647.9361 | 7.5673 | 7.6619 | 716.7935 | 600.5706 | 153.2814 | 723.7399 | 669.7611 | 122.8966 | 530.587 | 660.7227 | 587.2178 | 530.1578 | 630.425 | 559.3805 | 921.7475 | 856.2296 | 682.6359 | 666.5841 | 962.9542 |  | 703.5855 | 739.4604 | 695.8421 | 859.4789 | 676.7916 | 739.4909 |  | 724.9792 |  |  | 876.2529 | 891.1521 | 913.5942 | [5 empty] | 122.5373 | 819.3645 | 613.7215 | 75.3227 | 819.7928 | 815.5063 | 98.1597 | 663.3122 | 660.6568 | 684.305 |  |  | 674.5709 | 539.3661 | 655.6403 | 1012.0354 | 669.293 | 672.5338 | 593.3112 | 663.6376 | 606.3079 | 894.4276 | 445.3465 | 620.9207 | 661.6606 | 564.4743 | 706.7422 | 733.2603 |  |  | 505.5223 | 584.3622 | 644.6067 | 682.7835 |  | 638.0874 | 587.8473 | 0.81625 | 19.0296 | 1.5408 | 1.4212 | -22.0373 | 3.0892 | 1415.88 | 0.76 | 3.5542 | -2.2831 | -12.9425 | 1.6419 | 5.0331 | -27.4064 | 10.1652 | 44.4002 | 48.7762 | 41.0965 | 3.934 | -1.1614 |  | 43.4791
42838.4866 | 5733 | 98.5805 | 54.8846 | 34.2432 | 27.6742 | 23.6525 | 23.8899 | 24.704 | 21.9313 | 41.2682 | 32.9551 | 25.5924 | 22.2298 | 21.6091 | 24.3885 | 192.397 | 286.7044 | 285.9264 | 444.2846 | 561.3982 | 614.9336 | 544.9917 | 604.897 | 611.2527 | 396.1136 | 661.6066 | 589.9727 | 678.9793 | 782.0847 | 696.731 | 435.9889 | 618.3878 | 562.4571 | 508.1004 | 622.2156 | 545.1648 |  | 620.7212 |  | 630.9986 | 449.3008 | 457.5046 | 592.1113 |  | 115.597 | 233.3802 | 156.6728 | 343.8941 | 411.3125 | 508.0632 | 557.7532 | 19.6559 | 79.1381 | 24.8409 | 160.997 | 28.832 | 46.7378 | 57.4153 | 64.6872 | 31.1371 |  |  | 3.592 | -2.3834 | -67.8263 | 0.98891 | 6.428 | -197.7717 | 27.2331 | -3.2859 | 1.7472 | 4.8859 | 27.6805 | 0.0071034 | 0.00056512 | 0.00045834 | 733.4685 | 568.6458 | 378.6081 | 147.43 | 44.5933 | 23.6802 | 21.1481 | 55.8088 | 36.2597 | 27.9699 | 24.3928 | 23.6517 | 27.4243 | 24.6633 | 200.0218 | 192.496 | 167.9982 | 114.3719 | 100.1161 | 207.5983 | 136.5929 | 95.1619 | 96.55 | 137.8529 | 103.0253 | 211.674 | 528.6655 | 246.7786 | 569.3523 | 650.5431 | 660.5956 | 653.2573 | 696.0469 | 647.7223 | 6.4591 | 7.5314 | 716.7674 | 600.5829 | 153.3254 | 723.7966 | 669.7712 | 122.916 | 530.5713 | 660.7372 | 587.3716 | 530.114 | 630.3356 | 558.8883 | 921.3117 | 856.3729 | 682.8419 | 666.7617 | 963.3583 |  | 703.4508 | 739.4864 | 695.603 | 859.5262 | 676.6197 | 739.4341 |  | 725.0016 |  |  | 873.7403 | 890.6268 | 913.1679 | [5 empty] | 122.585 | 819.581 | 613.6304 | 75.3703 | 819.9595 | 814.2593 | 98.1945 | 663.0443 | 660.3671 | 684.0749 |  |  | 674.3348 | 540.2042 | 655.5284 | 1012.593 | 669.1207 | 672.2776 | 592.9796 | 663.4727 | 604.8768 | 894.2828 | 445.2349 | 620.6999 | 661.2696 | 564.965 | 706.567 | 733.1855 |  |  | 505.2315 | 584.2814 | 644.2886 | 682.6432 |  | 637.7592 | 587.7667 | 0.020272 | 19.0305 | 1.5411 | 1.4221 | -22.2387 | 3.0892 | 1413.7 | 1 | 4.1134 | -2.4214 | -12.9172 | 1.5597 | 4.9385 | -27.3926 | 10.1648 | 44.3568 | 48.7195 | 41.057 | 3.8705 | -1.8913 |  | 43.4596
42838.4866 | 5734 | 98.6036 | 54.9101 | 34.2516 | 27.6775 | 23.6512 | 23.8912 | 24.7003 | 21.9374 | 41.2758 | 32.9577 | 25.588 | 22.2335 | 21.6144 | 24.3887 | 192.508 | 286.7943 | 286.0385 | 444.1673 | 561.2755 | 614.7121 | 545.2935 | 604.9791 | 611.1806 | 396.1706 | 660.8422 | 590.4414 | 679.8593 | 781.9162 | 696.8777 | 435.9518 | 618.3223 | 562.3587 | 508.052 | 621.966 | 545.3395 |  | 620.5895 |  | 630.897 | 449.4819 | 457.3209 | 591.9075 |  | 115.529 | 233.4529 | 156.7555 | 344.7083 | 411.0495 | 507.4974 | 557.7435 | 19.6339 | 79.1224 | 24.3239 | 161.0719 | 28.8223 | 46.7626 | 57.3941 | 64.6517 | 31.1309 |  |  | 2.3067 | -2.3368 | -68.0307 | 0.97183 | 6.0877 | -197.7487 | 26.986 | -3.3589 | 1.5845 | 4.8819 | 27.8383 | 0.0069441 | 0.00045505 | 0.00050269 | 733.1367 | 568.7291 | 378.6635 | 147.4979 | 44.6273 | 23.6792 | 21.1519 | 55.8316 | 36.2682 | 27.9781 | 24.3958 | 23.6486 | 27.4353 | 24.6694 | 204.854 | 191.8217 | 171.2081 | 118.7345 | 99.7672 | 207.545 | 136.7259 | 95.1644 | 96.5464 | 138.0047 | 103.0194 | 211.7374 | 528.5192 | 246.796 | 569.228 | 650.5247 | 660.4657 | 653.1457 | 695.891 | 647.535 | 4.2489 | 3.7439 | 716.7289 | 600.7486 | 153.3669 | 723.8426 | 669.6428 | 122.9195 | 530.5535 | 660.7608 | 587.7187 | 530.0629 | 630.2734 | 558.6743 | 921.7068 | 856.5071 | 682.9031 | 666.7749 | 963.5716 |  | 703.3156 | 739.5092 | 695.5658 | 859.5707 | 676.4889 | 739.3533 |  | 725.0112 |  |  | 874.3256 | 891.2631 | 913.8206 | [5 empty] | 122.6171 | 819.7731 | 613.5678 | 75.4108 | 820.1052 | 813.9044 | 98.218 | 662.7852 | 660.1515 | 683.8365 |  |  | 674.128 | 540.4298 | 655.2311 | 1013.1399 | 668.9466 | 672.0707 | 592.605 | 663.306 | 603.3682 | 894.1254 | 445.1379 | 620.4746 | 660.6753 | 566.4295 | 706.7053 | 733.1017 |  |  | 504.7047 | 584.2819 | 643.9476 | 682.4898 |  | 637.3672 | 587.6994 | 0.13769 | 19.0271 | 1.542 | 1.4223 | -22.2074 | 3.0893 | 1415.57 | 0.95 | 3.2965 | -2.3978 | -12.9376 | 1.5463 | 4.8042 | -27.3811 | 10.115 | 44.3186 | 48.7102 | 41.0267 | 3.3264 | -2.2311 |  | 43.4372
42838.4867 | 5735 | 98.634 | 54.9369 | 34.2659 | 27.6814 | 23.6506 | 23.8928 | 24.7053 | 21.9362 | 41.2867 | 32.9636 | 25.5886 | 22.2361 | 21.6183 | 24.3891 | 192.6191 | 286.8859 | 286.1559 | 444.0456 | 561.1549 | 614.493 | 544.6284 | 604.7051 | 610.9359 | 396.2413 | 660.7318 | 589.7866 | 679.5782 | 781.8635 | 697.1515 | 435.9063 | 618.2573 | 562.4659 | 508.0067 | 621.7863 | 545.1949 |  | 620.4622 |  | 630.7662 | 449.6678 | 457.0852 | 591.7027 |  | 115.2502 | 233.6649 | 156.4935 | 345.5192 | 410.9075 | 507.7649 | 557.6585 | 19.5794 | 79.1078 | 24.0654 | 161.0567 | 28.8131 | 46.7823 | 57.3753 | 64.6124 | 31.1218 |  |  | 2.7982 | -2.4675 | -68.0471 | 1.1585 | 6.29 | -197.7974 | 27.0393 | -3.4417 | 1.6125 | 4.8329 | 27.7171 | 0.0070262 | 0.00046655 | 0.00052569 | 726.8795 | 568.8217 | 378.7071 | 147.5676 | 44.6626 | 23.6986 | 21.1569 | 55.8366 | 36.2694 | 27.9784 | 24.3963 | 23.6569 | 27.4366 | 24.673 | 202.5131 | 185.0064 | 163.3091 | 119.9045 | 100.6786 | 207.2596 | 136.5924 | 95.1546 | 96.5479 | 138.1639 | 103.0316 | 211.8053 | 528.3553 | 246.809 | 569.0911 | 650.8095 | 660.3452 | 653.0119 | 695.7639 | 647.6565 | 6.9974 | 7.6272 | 716.717 | 600.6852 | 153.4182 | 724.0049 | 669.4704 | 122.9249 | 530.5375 | 660.8453 | 587.4534 | 530.0117 | 630.1962 | 558.9496 | 921.5014 | 856.6855 | 682.9177 | 666.7618 | 963.7169 |  | 703.2063 | 739.5139 | 695.3481 | 859.6326 | 676.3667 | 739.2579 |  | 725.025 |  |  | 876.9325 | 892.2912 | 914.9282 | [5 empty] | 122.6632 | 819.9494 | 613.5139 | 75.4454 | 820.2399 | 810.7919 | 98.2442 | 662.5505 | 660.0053 | 683.6129 |  |  | 673.9425 | 539.4924 | 655.0595 | 1013.4456 | 668.7847 | 671.8576 | 592.128 | 663.1384 | 602.8978 | 893.9374 | 444.7464 | 620.3056 | 660.1169 | 566.7496 | 706.5376 | 733.0216 |  |  | 504.0879 | 584.3251 | 643.6397 | 682.3608 |  | 637.1159 | 587.6507 | 0.24658 | 19.027 | 1.5421 | 1.4237 | -22.1084 | 3.0893 | 1418.74 | 0.95 | 3.6313 | -2.4645 | -12.9419 | 1.6886 | 4.8842 | -27.3892 | 10.1267 | 44.2884 | 48.6591 | 40.9979 | 3.5475 | -1.3703 |  | 43.4082
42838.4867 | 5736 | 98.6462 | 54.9633 | 34.2619 | 27.6714 | 23.6377 | 23.8864 | 24.7107 | 21.9265 | 41.2845 | 32.9707 | 25.5867 | 22.23 | 21.6076 | 24.388 | 192.733 | 286.9826 | 286.2859 | 443.9373 | 561.0493 | 614.2771 | 544.1854 | 604.445 | 610.7668 | 396.3193 | 660.9322 | 589.1348 | 678.5993 | 781.925 | 696.8776 | 435.8681 | 618.1734 | 562.6455 | 507.9654 | 621.7491 | 545.069 |  | 620.3083 |  | 630.6829 | 450.0435 | 456.9446 | 591.4979 |  | 115.0377 | 233.3897 | 156.0641 | 346.4872 | 410.5748 | 507.8276 | 557.4054 | 19.5469 | 79.1064 | 24.1028 | 161.0105 | 28.8247 | 46.8042 | 57.3704 | 64.6032 | 31.1218 |  |  | 3.0841 | -2.2625 | -68.0839 | 1.33 | 6.48 | -197.777 | 27.3383 | -3.3983 | 1.6044 | 4.926 | 27.7475 | 0.0068357 | 0.00045341 | 0.00051748 | 723.7725 | 568.9657 | 378.7426 | 147.6308 | 44.6978 | 23.7038 | 21.1593 | 55.8428 | 36.2814 | 27.9847 | 24.3976 | 23.6614 | 27.432 | 24.6775 | 200.4188 | 187.2742 | 167.7167 | 121.7934 | 102.0107 | 207.1524 | 136.684 | 95.1674 | 96.5447 | 138.344 | 103.0405 | 211.8936 | 528.154 | 246.8411 | 568.9835 | 650.9321 | 660.2996 | 652.8988 | 695.5962 | 647.6646 | 5.6295 | 6.5908 | 716.6832 | 600.6007 | 153.4631 | 724.2583 | 669.3298 | 122.9324 | 530.5286 | 660.896 | 586.9603 | 529.9679 | 630.0891 | 559.2487 | 921.0733 | 856.7822 | 682.8165 | 666.6362 | 964.1543 |  | 703.1101 | 739.4844 | 695.1474 | 859.686 | 676.2114 | 739.1629 |  | 725.0359 |  |  | 876.2138 | 892.1694 | 915.3867 | [5 empty] | 122.7189 | 820.1439 | 613.5604 | 75.4837 | 820.428 | 809.3845 | 98.2784 | 662.3261 | 659.757 | 683.3953 |  |  | 673.7601 | 539.4477 | 654.8151 | 1013.7542 | 668.6354 | 671.6452 | 591.5509 | 663.0233 | 603.5141 | 893.7829 | 444.957 | 620.1472 | 660.1995 | 566.8224 | 706.2597 | 732.9405 |  |  | 504.1352 | 584.3428 | 643.4725 | 682.1681 |  | 636.9355 | 587.581 | 0.69939 | 19.0294 | 1.5424 | 1.4238 | -22.2445 | 3.0893 | 1400.06 | 1.02 | 3.8117 | -2.3592 | -12.9418 | 1.8088 | 4.9576 | -27.3889 | 10.1829 | 44.2533 | 48.613 | 40.9619 | 3.7656 | -1.8485 |  | 43.3983
42838.4867 | 5737 | 98.6668 | 54.9853 | 34.2717 | 27.679 | 23.6456 | 23.8896 | 24.7035 | 21.9285 | 41.2893 | 32.9642 | 25.5874 | 22.2263 | 21.6017 | 24.384 | 192.8422 | 287.0708 | 286.397 | 443.8177 | 560.9303 | 614.0701 | 544.2128 | 604.5004 | 611.0422 | 396.3831 | 660.2829 | 588.9724 | 676.1078 | 781.8683 | 696.5201 | 435.8322 | 618.0774 | 563.0186 | 507.9223 | 621.697 | 545.2563 |  | 620.1756 |  | 630.5837 | 450.6521 | 456.5815 | 591.2749 |  | 114.9836 | 233.1786 | 155.7848 | 344.3537 | 409.926 | 508.1288 | 557.2429 | 19.4781 | 79.0596 | 24.1031 | 160.9886 | 28.833 | 46.8199 | 57.3593 | 64.5995 | 31.1156 |  |  | 2.5222 | -2.2073 | -67.7324 | 0.95803 | 5.8465 | -197.798 | 27.0886 | -3.4009 | 1.769 | 4.9654 | 28.0568 | 0.0069457 | 0.00048134 | 0.00051912 | 728.3109 | 569.1189 | 378.784 | 147.6867 | 44.7217 | 23.7117 | 21.1539 | 55.8515 | 36.2794 | 27.9858 | 24.401 | 23.6584 | 27.4357 | 24.6841 | 195.2229 | 186.8179 | 168.0039 | 122.906 | 104.5102 | 206.8959 | 136.7301 | 95.1606 | 96.5498 | 138.4986 | 103.0428 | 211.9595 | 527.9922 | 246.8572 | 568.8834 | 650.4196 | 660.2541 | 652.8381 | 695.4457 | 647.4289 | 6.2014 | 6.3521 | 716.6657 | 600.5897 | 153.5063 | 724.4512 | 669.2166 | 122.945 | 530.5205 | 660.4673 | 586.722 | 529.9198 | 629.9896 | 559.6208 | 920.5592 | 856.8641 | 682.5893 | 666.3527 | 964.5662 |  | 702.9764 | 739.4477 | 695.1499 | 859.741 | 676.1382 | 739.0617 |  | 725.0271 |  |  | 874.0012 | 891.7762 | 915.7558 | [5 empty] | 122.7632 | 820.3515 | 613.5231 | 75.5223 | 820.6431 | 808.1342 | 98.3032 | 662.095 | 659.4887 | 683.1764 |  |  | 673.6291 | 539.0042 | 654.5949 | 1014.1553 | 668.4984 | 671.4585 | 591.4484 | 662.9517 | 604.1037 | 893.5415 | 445.2479 | 620.0624 | 660.9009 | 566.1472 | 705.8537 | 732.8514 |  |  | 503.8415 | 584.3918 | 643.511 | 681.989 |  | 636.6388 | 587.3951 | -0.00477 | 19.0284 | 1.5428 | 1.4249 | -22.2263 | 3.0892 | 1387 | 0.89 | 3.4465 | -2.3298 | -12.9057 | 1.5349 | 4.71 | -27.3956 | 10.1382 | 44.2099 | 48.6146 | 40.9442 | 4.308 | -1.8745 |  | 43.3952
42838.4867 | 5738 | 98.7064 | 55.0164 | 34.2762 | 27.6764 | 23.6452 | 23.8884 | 24.7081 | 21.9303 | 41.3004 | 32.9738 | 25.5868 | 22.2298 | 21.6111 | 24.3797 | 192.9588 | 287.1652 | 286.5085 | 443.7033 | 560.8067 | 613.8566 | 544.1487 | 604.2628 | 610.8648 | 396.4575 | 658.8291 | 588.889 | 676.4679 | 782.0783 | 696.4803 | 435.7782 | 617.9913 | 563.2492 | 507.8831 | 621.4437 | 545.0276 |  | 620.0121 |  | 630.456 | 449.675 | 456.1345 | 591.0554 |  | 114.9968 | 232.937 | 155.8969 | 342.6659 | 409.5012 | 508.7552 | 557.2669 | 19.366 | 79.0115 | 24.0449 | 160.9785 | 28.8383 | 46.806 | 57.3479 | 64.5847 | 31.1118 |  |  | 2.2528 | -2.4833 | -68.0011 | 1.1512 | 5.9943 | -197.7638 | 27.3672 | -3.3247 | 1.4524 | 4.9241 | 27.6091 | 0.0069194 | 0.00044848 | 0.00052734 | 730.8671 | 569.2952 | 378.8204 | 147.7487 | 44.756 | 23.7063 | 21.157 | 55.8567 | 36.2856 | 27.9915 | 24.3978 | 23.6574 | 27.4341 | 24.6763 | 193.3717 | 184.4697 | 165.0716 | 122.9075 | 103.098 | 206.7056 | 136.7492 | 95.1652 | 96.5445 | 138.6567 | 103.0469 | 212.0283 | 527.8563 | 246.8762 | 568.7968 | 650.2199 | 660.1874 | 652.8034 | 695.2923 | 647.0881 | 6.362 | 6.3276 | 716.6734 | 600.5576 | 153.5644 | 724.5859 | 669.0419 | 122.9578 | 530.5186 | 660.0048 | 586.6625 | 529.8728 | 629.882 | 559.9395 | 920.0708 | 856.9619 | 682.288 | 666.0493 | 965.525 |  | 702.8329 | 739.3792 | 695.1815 | 859.7928 | 676.0165 | 738.9603 |  | 725.0145 |  |  | 871.5645 | 892.3654 | 916.9313 | [5 empty] | 122.8027 | 820.5354 | 613.5742 | 75.567 | 820.806 | 797.9885 | 98.3283 | 661.8875 | 659.5406 | 682.9678 |  |  | 673.5101 | 538.642 | 654.3961 | 1014.6983 | 668.3427 | 671.2455 | 592.0867 | 662.8503 | 604.3244 | 893.266 | 445.3687 | 620.0124 | 661.2942 | 566.3368 | 705.5861 | 732.7731 |  |  | 503.0723 | 584.4853 | 643.5213 | 681.8191 |  | 636.5528 | 587.1924 | 0.1121 | 19.0288 | 1.5431 | 1.4258 | -22.1066 | 3.0893 | 1368.58 | 0.92 | 3.2571 | -2.4706 | -12.9282 | 1.6821 | 4.7711 | -27.4042 | 10.1943 | 44.149 | 48.6239 | 40.9157 | 4.4878 | -1.5463 |  | 43.3905
42838.4867 | 5739 | 98.7342 | 55.0444 | 34.2879 | 27.6854 | 23.6482 | 23.8907 | 24.7111 | 21.9299 | 41.313 | 32.9795 | 25.5942 | 22.2301 | 21.6167 | 24.3893 | 193.0558 | 287.2454 | 286.6308 | 443.584 | 560.6837 | 613.6334 | 544.3187 | 604.3443 | 610.6192 | 396.5298 | 657.5365 | 588.6339 | 677.3372 | 782.4911 | 696.5222 | 435.7406 | 617.9051 | 563.5765 | 507.8546 | 621.3399 | 544.6201 |  | 619.8643 |  | 630.3254 | 449.0153 | 456.1745 | 590.844 |  | 114.9398 | 232.7603 | 155.8862 | 342.7913 | 409.6281 | 508.5385 | 557.3714 | 19.4914 | 78.9726 | 24.0221 | 160.9537 | 28.8481 | 46.8132 | 57.3474 | 64.57 | 31.105 |  |  | 2.9888 | -2.2172 | -68.0149 | 0.87392 | 6.405 | -197.8269 | 27.3967 | -3.531 | 1.4826 | 4.857 | 27.5381 | 0.0069835 | 0.00053391 | 0.00050762 | 732.3016 | 569.4566 | 378.8579 | 147.8246 | 44.7874 | 23.7164 | 21.1603 | 55.8637 | 36.2969 | 27.9993 | 24.4042 | 23.6668 | 27.4401 | 24.6793 | 194.2436 | 184.5982 | 164.8163 | 122.7401 | 101.1354 | 206.54 | 136.7835 | 95.1612 | 96.5442 | 138.8222 | 103.0531 | 212.1026 | 527.7086 | 246.8977 | 568.719 | 650.3034 | 660.1424 | 652.81 | 695.1465 | 646.6171 | 10.2187 | 6.696 | 716.7016 | 600.3741 | 153.6142 | 724.448 | 669.0148 | 122.9678 | 530.5403 | 659.4624 | 586.413 | 529.8158 | 629.7911 | 560.2777 | 920.3277 | 857.0613 | 682.0248 | 665.8225 | 965.5379 |  | 702.6818 | 739.3334 | 694.8912 | 859.8594 | 675.9129 | 738.9348 |  | 725.0172 |  |  | 868.5654 | 892.8498 | 917.0859 | [5 empty] | 122.8487 | 820.695 | 613.5695 | 75.6117 | 820.8693 | 792.049 | 98.3537 | 661.6696 | 659.5824 | 682.7516 |  |  | 673.3903 | 539.6845 | 654.3797 | 1015.1574 | 668.1995 | 671.0334 | 592.0568 | 662.729 | 604.4102 | 892.9211 | 444.7387 | 619.9768 | 661.2861 | 566.7275 | 705.1461 | 732.6903 |  |  | 501.699 | 584.3898 | 643.4109 | 681.6602 |  | 636.6205 | 586.7962 | 0.17999 | 19.0294 | 1.543 | 1.4261 | -22.1847 | 3.0893 | 1373.61 | 0.86 | 3.7517 | -2.334 | -12.9272 | 1.4653 | 4.9311 | -27.4048 | 10.1984 | 44.1126 | 48.5574 | 40.8909 | 4.3684 | -1.5136 |  | 43.3941
42838.4867 | 5740 | 98.7556 | 55.074 | 34.3058 | 27.6904 | 23.6523 | 23.8896 | 24.7103 | 21.9328 | 41.3237 | 32.9818 | 25.6039 | 22.2319 | 21.6134 | 24.3894 | 193.1792 | 287.349 | 286.7664 | 443.4596 | 560.5652 | 613.4116 | 544.5848 | 604.4681 | 610.72 | 396.5928 | 656.4588 | 587.7569 | 678.1967 | 782.5078 | 696.5874 | 435.6975 | 617.8577 | 563.774 | 507.8198 | 621.3935 | 544.5517 |  | 619.7227 |  | 630.1965 | 448.0637 | 456.0892 | 590.6419 |  | 114.8175 | 232.9055 | 155.8866 | 342.8593 | 409.29 | 508.5494 | 557.779 | 19.955 | 78.9384 | 23.7666 | 160.976 | 28.8475 | 46.8268 | 57.3401 | 64.549 | 31.0972 |  |  | 3.1945 | -2.135 | -67.8559 | 1.2445 | 6.0627 | -197.7882 | 26.8441 | -3.5744 | 1.5575 | 4.738 | 27.7817 | 0.0068816 | 0.00048462 | 0.00052241 | 733.8946 | 569.584 | 378.9094 | 147.8926 | 44.8184 | 23.7191 | 21.162 | 55.8761 | 36.3038 | 27.9983 | 24.4097 | 23.6638 | 27.4362 | 24.6824 | 204.4336 | 185.2315 | 163.3814 | 124.2702 | 100.0882 | 206.8044 | 136.8028 | 95.158 | 96.5421 | 138.9939 | 103.0596 | 212.1799 | 527.5364 | 246.9099 | 568.6219 | 650.0661 | 660.1006 | 652.7865 | 694.9462 | 646.15 | 12.9717 | 6.7675 | 716.7469 | 600.1975 | 153.6644 | 724.0672 | 668.7867 | 122.9806 | 530.598 | 658.8688 | 585.9955 | 529.7639 | 629.7351 | 560.5154 | 921.239 | 857.2065 | 681.8706 | 665.7615 | 965.355 |  | 702.5408 | 739.3031 | 694.1338 | 859.9116 | 675.7755 | 738.8969 |  | 725.0075 |  |  | 873.6853 | 893.8288 | 917.0147 | [5 empty] | 122.8903 | 820.8415 | 613.446 | 75.6508 | 820.9184 | 792.1459 | 98.3754 | 661.4084 | 659.5547 | 682.5281 |  |  | 673.197 | 538.9057 | 654.4048 | 1015.5774 | 668.0212 | 670.7853 | 592.1574 | 662.5925 | 602.4745 | 892.5886 | 443.8999 | 619.9094 | 661.1514 | 566.2153 | 704.7359 | 732.5833 |  |  | 501.7286 | 584.1693 | 643.1845 | 681.5082 |  | 636.7259 | 586.6863 | -0.17784 | 19.0231 | 1.5435 | 1.4258 | -21.9794 | 3.0893 | 1409.48 | 1.16 | 3.8788 | -2.2907 | -12.914 | 1.7489 | 4.7975 | -27.4023 | 10.0951 | 44.0841 | 48.3815 | 40.859 | 3.2722 | -1.3517 |  | 43.3982
42838.4867 | 5741 | 98.7845 | 55.1041 | 34.3113 | 27.6941 | 23.6525 | 23.8922 | 24.7142 | 21.9328 | 41.3313 | 32.9908 | 25.6035 | 22.2338 | 21.6143 | 24.3984 | 193.3265 | 287.3267 | 286.9032 | 443.3528 | 560.4553 | 613.1993 | 543.9743 | 603.9657 | 610.6354 | 396.6654 | 655.2388 | 587.3359 | 679.1784 | 782.116 | 696.8638 | 435.6537 | 617.8102 | 563.6809 | 507.7774 | 621.478 | 544.4695 |  | 619.5756 |  | 630.0814 | 447.1827 | 455.7569 | 590.4312 |  | 114.7875 | 233.2835 | 156.0561 | 343.2084 | 409.5416 | 508.8963 | 557.9879 | 20.4288 | 78.9357 | 23.6044 | 161.0936 | 28.8537 | 46.8275 | 57.3413 | 64.5237 | 31.0887 |  |  | 2.7917 | -2.1633 | -67.758 | 1.2807 | 6.0331 | -197.7941 | 27.4533 | -3.2603 | 1.6991 | 5.1287 | 27.41 | 0.0069572 | 0.00050927 | 0.00050762 | 738.972 | 569.6451 | 378.9442 | 147.9656 | 44.848 | 23.7229 | 21.1629 | 55.8705 | 36.3087 | 28.0034 | 24.4019 | 23.6629 | 27.4299 | 24.68 | 218.3273 | 196.2783 | 164.0705 | 120.2361 | 96.8058 | 207.4634 | 136.8164 | 95.1585 | 96.5387 | 139.1661 | 103.0606 | 212.241 | 527.3588 | 246.9395 | 568.4664 | 650.1676 | 659.9849 | 652.708 | 694.7879 | 645.8618 | 14.3306 | 9.2321 | 716.7402 | 600.0796 | 153.7098 | 723.721 | 668.4274 | 122.9866 | 530.633 | 658.3071 | 585.5594 | 529.7133 | 629.631 | 560.0321 | 921.6102 | 857.3569 | 681.6893 | 665.6214 | 965.9209 |  | 702.4094 | 739.2599 | 693.454 | 859.9443 | 675.6924 | 738.8428 |  | 724.999 |  |  | 875.7284 | 894.4814 | 917.395 | [5 empty] | 122.9351 | 821.0233 | 613.4224 | 75.6944 | 821.0614 | 808.3519 | 98.3995 | 661.1674 | 659.4663 | 682.315 |  |  | 673.0403 | 537.0297 | 653.8497 | 1016.1405 | 667.8971 | 670.5644 | 592.3538 | 662.5066 | 603.5777 | 892.5609 | 444.3379 | 619.905 | 660.9524 | 565.3158 | 704.4603 | 732.4961 |  |  | 502.8438 | 584.2189 | 642.9216 | 681.3924 |  | 636.7859 | 586.554 | 0.095586 | 19.0277 | 1.5432 | 1.4251 | -22.2726 | 3.0894 | 1440.34 | 0.68 | 3.6265 | -2.3067 | -12.9095 | 1.7748 | 4.7869 | -27.4088 | 10.2113 | 44.037 | 48.2245 | 40.8397 | 1.8182 | -1.4265 |  | 43.3816
42838.4867 | 5742 | 98.806 | 55.1272 | 34.3156 | 27.6987 | 23.6543 | 23.8905 | 24.7096 | 21.9351 | 41.3402 | 32.9947 | 25.6022 | 22.232 | 21.6136 | 24.3939 | 193.4707 | 287.3066 | 287.0367 | 443.2338 | 560.3389 | 612.9962 | 544.1295 | 603.8116 | 610.4808 | 396.7256 | 654.5784 | 586.6815 | 677.8076 | 781.9489 | 696.5189 | 435.6162 | 617.7169 | 563.1827 | 507.7423 | 621.6361 | 544.6537 |  | 619.4378 |  | 629.9702 | 447.2598 | 455.4768 | 590.2281 |  | 114.7827 | 233.2378 | 156.108 | 344.2345 | 409.5101 | 508.9641 | 557.9393 | 20.8478 | 78.9016 | 23.7492 | 161.1987 | 28.86 | 46.8377 | 57.3304 | 64.5226 | 31.0745 |  |  | 3.0302 | -2.066 | -68.1595 | 0.90809 | 6.1875 | -197.754 | 27.2679 | -3.5435 | 1.4518 | 4.9054 | 27.4593 | 0.0069326 | 0.00042384 | 0.00049612 | 734.2709 | 569.6965 | 378.993 | 148.1674 | 44.8859 | 23.7181 | 21.161 | 55.8823 | 36.3112 | 28.0096 | 24.4068 | 23.6633 | 27.4285 | 24.6812 | 235.7924 | 206.8115 | 174.2954 | 121.4571 | 97.0333 | 208.1842 | 137.0305 | 95.1506 | 96.5389 | 139.3265 | 103.0662 | 212.3038 | 527.1954 | 246.9528 | 568.3255 | 649.9323 | 659.8719 | 652.6105 | 694.6632 | 645.5421 | 7.2811 | 9.2379 | 716.768 | 600.1428 | 153.7526 | 723.3617 | 668.1244 | 122.9922 | 530.6411 | 658.0369 | 585.18 | 529.6575 | 629.5212 | 559.4489 | 921.0697 | 857.4536 | 681.4595 | 665.4152 | 967.7037 |  | 702.2703 | 739.2223 | 692.6818 | 860.0179 | 675.5552 | 738.808 |  | 725.0029 |  |  | 874.3092 | 895.2611 | 918.9727 | [5 empty] | 122.9876 | 821.2206 | 613.4078 | 75.7479 | 821.2322 | 816.7282 | 98.4297 | 660.949 | 659.3888 | 682.0982 |  |  | 672.9299 | 537.3904 | 653.5627 | 1016.6231 | 667.7306 | 670.3512 | 592.3931 | 662.4456 | 602.7939 | 892.2374 | 444.2891 | 619.8061 | 660.9108 | 566.2137 | 704.3956 | 732.4248 |  |  | 502.2512 | 583.7981 | 642.794 | 681.2755 |  | 636.8007 | 586.4019 | 0.4332 | 19.0261 | 1.5423 | 1.4244 | -22.2994 | 3.0894 | 1456.57 | 1.16 | 3.7776 | -2.2541 | -12.9471 | 1.4944 | 4.848 | -27.4072 | 10.1772 | 43.9544 | 48.0461 | 40.8073 | -0.024103 | -2.5355 |  | 43.3666
42838.4867 | 5743 | 98.8449 | 55.1619 | 34.3247 | 27.699 | 23.6481 | 23.8927 | 24.7132 | 21.937 | 41.3497 | 32.9999 | 25.606 | 22.2329 | 21.6107 | 24.3987 | 193.5969 | 287.3412 | 287.1656 | 443.1225 | 560.224 | 612.7776 | 544.1541 | 603.5603 | 610.2776 | 396.7592 | 654.3853 | 586.1893 | 676.5694 | 781.5983 | 695.9159 | 435.5813 | 617.6282 | 563.0548 | 507.7082 | 621.5716 | 544.3789 |  | 619.2982 |  | 629.8631 | 448.269 | 455.7211 | 590.0139 |  | 114.706 | 232.5976 | 155.9006 | 343.6453 | 408.8262 | 508.6273 | 557.5145 | 21.1628 | 78.8831 | 24.1284 | 161.2544 | 28.8637 | 46.8589 | 57.3187 | 64.5248 | 31.0715 |  |  | 3.0545 | -2.2132 | -68.1398 | 1.1617 | 6.1435 | -197.8177 | 27.3258 | -3.5711 | 1.4043 | 4.9503 | 27.7063 | 0.0069079 | 0.00042548 | 0.00047805 | 740.5575 | 569.8298 | 379.0279 | 148.4172 | 44.9185 | 23.7233 | 21.1677 | 55.8959 | 36.314 | 28.0066 | 24.415 | 23.6651 | 27.4357 | 24.6856 | 239.1971 | 206.6426 | 181.8184 | 125.5259 | 100.0234 | 208.4722 | 137.2278 | 95.1478 | 96.541 | 139.4987 | 103.0695 | 212.3747 | 527.0432 | 246.9725 | 568.2009 | 649.9664 | 659.7653 | 652.505 | 694.5291 | 645.7364 | 6.6618 | 5.2642 | 716.8058 | 600.212 | 153.7948 | 723.3014 | 667.7956 | 123.0006 | 530.6314 | 658.1813 | 584.681 | 529.6057 | 629.4585 | 559.4883 | 920.535 | 857.5967 | 681.2899 | 665.3054 | 968.7494 |  | 702.1418 | 739.2116 | 691.8668 | 860.0616 | 675.3954 | 738.7709 |  | 725.0056 |  |  | 872.8384 | 896.7671 | 919.4589 | [5 empty] | 123.0261 | 821.4337 | 613.3733 | 75.7839 | 821.4025 | 811.8402 | 98.4525 | 660.734 | 659.2489 | 681.8968 |  |  | 672.8745 | 536.1459 | 653.8124 | 1017.0576 | 667.5602 | 670.1099 | 592.5122 | 662.3569 | 603.0965 | 891.9328 | 443.6275 | 619.5761 | 660.8142 | 566.2844 | 704.5752 | 732.3403 |  |  | 502.3113 | 583.4634 | 642.6549 | 681.1711 |  | 636.7802 | 586.2809 | 0.049581 | 19.0276 | 1.542 | 1.4232 | -22.1997 | 3.0894 | 1432.57 | 0.75 | 3.7915 | -2.3316 | -12.937 | 1.6892 | 4.8297 | -27.4057 | 10.1858 | 43.8947 | 47.8574 | 40.7707 | -0.36311 | -3.3464 |  | 43.3386
42838.4868 | 5744 | 98.87 | 55.1909 | 34.3309 | 27.6977 | 23.6547 | 23.8862 | 24.7072 | 21.9331 | 41.3567 | 33.0015 | 25.6089 | 22.2317 | 21.6112 | 24.4036 | 193.7115 | 287.4097 | 287.2966 | 443.0029 | 560.0994 | 612.5649 | 543.7886 | 603.21 | 610.0284 | 396.8181 | 654.0286 | 585.6461 | 675.5691 | 781.5189 | 695.5179 | 435.528 | 617.5495 | 562.8689 | 507.6849 | 621.5128 | 544.0711 |  | 619.1386 |  | 629.7385 | 449.3333 | 455.9706 | 589.7968 |  | 114.6014 | 231.9339 | 155.8671 | 343.0407 | 408.1077 | 508.6151 | 557.2163 | 21.2937 | 78.8617 | 24.4929 | 161.2843 | 28.883 | 46.8501 | 57.3134 | 64.5298 | 31.0802 |  |  | 3.5717 | -1.9898 | -68.0419 | 0.98826 | 6.5923 | -197.8269 | 27.0531 | -3.3615 | 1.3216 | 4.9516 | 27.7989 | 0.0068931 | 0.00040577 | 0.00052241 | 743.2236 | 569.9858 | 379.0675 | 148.5361 | 44.948 | 23.7293 | 21.1626 | 55.9051 | 36.3188 | 28.0051 | 24.4136 | 23.6675 | 27.4349 | 24.6843 | 233.1366 | 195.5344 | 176.6694 | 124.9125 | 101.0965 | 208.635 | 137.2068 | 95.1576 | 96.541 | 139.6684 | 103.0736 | 212.4542 | 526.8972 | 247.0033 | 568.0774 | 650.1056 | 659.6821 | 652.41 | 694.4005 | 646.2777 | 8.1556 | 5.2956 | 716.8145 | 600.1933 | 153.8401 | 723.2835 | 667.6151 | 123.0127 | 530.6199 | 658.1959 | 584.464 | 529.5552 | 629.4293 | 559.2469 | 920.2564 | 857.7758 | 681.1658 | 665.2827 | 967.6415 |  | 702.0141 | 739.2479 | 691.4421 | 860.0987 | 675.3144 | 738.7594 |  | 725.0499 |  |  | 870.0162 | 896.2583 | 918.9208 | [5 empty] | 123.0674 | 821.6637 | 613.3667 | 75.819 | 821.6254 | 803.473 | 98.4723 | 660.4982 | 659.1683 | 681.6739 |  |  | 672.8178 | 537.032 | 654.1549 | 1017.398 | 667.3641 | 669.8123 | 592.3607 | 662.2623 | 602.8452 | 891.65 | 443.0702 | 619.4227 | 660.5554 | 566.0579 | 704.5298 | 732.2656 |  |  | 502.1278 | 582.9694 | 642.5312 | 681.0505 |  | 636.3891 | 586.1038 | 0.092989 | 19.027 | 1.5419 | 1.4237 | -22.2975 | 3.0894 | 1438.78 | 1.3 | 4.0991 | -2.2093 | -12.9192 | 1.557 | 5.0029 | -27.4061 | 10.1348 | 43.8951 | 47.7581 | 40.7517 | 0.33249 | -2.7769 |  | 43.3059
42838.4868 | 5745 | 98.9056 | 55.2172 | 34.3421 | 27.7092 | 23.6621 | 23.8895 | 24.7144 | 21.9296 | 41.3667 | 33.0114 | 25.6073 | 22.2356 | 21.6138 | 24.3988 | 193.8197 | 287.4873 | 287.4233 | 442.8893 | 559.9823 | 612.3553 | 543.6499 | 602.9494 | 609.8781 | 396.8399 | 653.4266 | 585.3434 | 674.7154 | 781.4612 | 695.2155 | 435.5004 | 617.522 | 562.6272 | 507.6581 | 621.3689 | 544.1134 |  | 619.006 |  | 629.6423 | 450.3592 | 456.1005 | 589.5877 |  | 114.6189 | 231.1988 | 155.9551 | 343.996 | 409.1687 | 508.3226 | 556.8737 | 21.4742 | 78.84 | 24.4301 | 161.2272 | 28.8712 | 46.8394 | 57.2994 | 64.5294 | 31.0581 |  |  | 3.1255 | -1.7979 | -68.1319 | 0.72935 | 5.2393 | -197.8118 | 25.8249 | -3.8353 | 1.4018 | 5.0395 | 27.4065 | 0.0069079 | 0.00042877 | 0.00054212 | 742.8693 | 570.1197 | 379.1064 | 148.6063 | 44.978 | 23.7386 | 21.1645 | 55.9115 | 36.328 | 28.0124 | 24.4179 | 23.6681 | 27.4434 | 24.6861 | 230.6243 | 189.7238 | 171.2142 | 122.4051 | 99.5295 | 208.8277 | 137.1684 | 95.1533 | 96.5382 | 139.851 | 103.0836 | 212.5318 | 526.721 | 247.0198 | 567.9205 | 650.0886 | 659.576 | 652.2619 | 694.2854 | 646.6731 | 6.3496 | 6.9712 | 716.8101 | 599.9556 | 153.8845 | 723.3186 | 667.8625 | 123.0193 | 530.6172 | 657.7318 | 584.1687 | 529.4996 | 629.3936 | 559.0373 | 919.4117 | 857.955 | 681.0636 | 665.2751 | 965.7814 |  | 701.8989 | 739.3157 | 691.1582 | 860.1544 | 675.2344 | 738.7198 |  | 725.0858 |  |  | 869.1696 | 894.572 | 918.4098 | [5 empty] | 123.1049 | 821.8844 | 613.3795 | 75.855 | 821.8028 | 803.2029 | 98.4919 | 660.2698 | 658.7674 | 681.4447 |  |  | 672.7486 | 537.6101 | 654.2205 | 1017.9364 | 667.1778 | 669.552 | 592.374 | 662.1756 | 602.1075 | 891.5118 | 443.1416 | 619.2804 | 660.4287 | 565.4152 | 704.5995 | 732.1902 |  |  | 501.9708 | 582.4226 | 642.3521 | 680.8985 |  | 635.8832 | 585.7636 | 0.011183 | 19.0274 | 1.5422 | 1.4222 | -22.1303 | 3.0894 | 1424.16 | 0.7 | 3.8339 | -2.0985 | -12.9184 | 1.3366 | 4.4592 | -27.4 | 9.9002 | 43.9193 | 47.6906 | 40.7325 | 0.63794 | -2.1757 |  | 43.2725
42838.4868 | 5746 | 98.9337 | 55.2581 | 34.3467 | 27.7105 | 23.6606 | 23.8983 | 24.7237 | 21.9362 | 41.379 | 33.0153 | 25.6152 | 22.2308 | 21.6153 | 24.4079 | 193.9288 | 287.5755 | 287.5425 | 442.769 | 559.8709 | 612.1501 | 543.7844 | 602.9862 | 609.9791 | 396.8522 | 653.0591 | 585.4965 | 675.2738 | 781.5911 | 695.0184 | 435.5005 | 617.4662 | 562.49 | 507.6341 | 621.1282 | 544.3086 |  | 618.8664 |  | 629.513 | 450.6809 | 455.8731 | 589.3856 |  | 114.4913 | 230.6681 | 155.8252 | 345.6188 | 410.2011 | 508.3806 | 556.3301 | 21.5342 | 78.82 | 24.4458 | 161.1501 | 28.8657 | 46.8459 | 57.2988 | 64.5422 | 31.0583 |  |  | 3.0959 | -1.9662 | -67.8322 | 1.3332 | 5.5685 | -197.8131 | 27.0932 | -3.6428 | 1.3465 | 4.8715 | 27.2602 | 0.0070311 | 0.00044355 | 0.00048134 | 735.3794 | 570.2315 | 379.1523 | 148.6622 | 45.0085 | 23.7486 | 21.1708 | 55.9139 | 36.334 | 28.0188 | 24.4149 | 23.6663 | 27.4485 | 24.6871 | 228.8736 | 187.7614 | 169.8204 | 124.9711 | 101.4815 | 208.8248 | 137.1524 | 95.1519 | 96.5317 | 140.0219 | 103.0905 | 212.6014 | 526.5665 | 247.0281 | 567.7814 | 649.7229 | 659.4486 | 652.1181 | 694.1181 | 646.5402 | 8.9925 | 6.0469 | 716.7723 | 599.6561 | 153.9345 | 723.3672 | 668.145 | 123.0248 | 530.6354 | 657.164 | 583.8519 | 529.4438 | 629.3575 | 558.8473 | 918.358 | 858.1289 | 680.9852 | 665.2257 | 963.9699 |  | 701.7546 | 739.3553 | 690.8483 | 860.2236 | 675.1169 | 738.6674 |  | 725.0882 |  |  | 865.0411 | 893.0169 | 918.1398 | [5 empty] | 123.1608 | 822.1013 | 613.3613 | 75.9002 | 821.9721 | 800.7793 | 98.5248 | 660.0534 | 658.3695 | 681.2154 |  |  | 672.6226 | 537.2683 | 654.2158 | 1018.2899 | 666.999 | 669.3646 | 592.5265 | 662.0719 | 601.6577 | 891.2732 | 442.8818 | 619.0697 | 660.4083 | 564.6814 | 704.8224 | 732.112 |  |  | 501.8382 | 582.1055 | 642.1705 | 680.7584 |  | 635.4865 | 585.4031 | 0.033072 | 19.0265 | 1.5422 | 1.422 | -22.1226 | 3.0894 | 1414.53 | 0.62 | 3.8154 | -2.1934 | -12.8831 | 1.8062 | 4.5974 | -27.4011 | 10.1407 | 43.9353 | 47.6179 | 40.7046 | 0.83206 | -2.0228 |  | 43.2492
42838.4868 | 5747 | 98.9597 | 55.2846 | 34.3626 | 27.7174 | 23.6628 | 23.9001 | 24.7249 | 21.9418 | 41.3858 | 33.0291 | 25.6201 | 22.2311 | 21.6199 | 24.4145 | 194.0345 | 287.6748 | 287.6689 | 442.6561 | 559.7529 | 611.9498 | 543.8188 | 602.9217 | 610.1191 | 396.9411 | 652.8323 | 585.4028 | 675.9822 | 781.5651 | 694.7487 | 435.4669 | 617.4079 | 562.621 | 507.5893 | 621.049 | 544.7722 |  | 618.725 |  | 629.394 | 450.3318 | 455.7406 | 589.1825 |  | 114.2803 | 230.0884 | 155.6786 | 347.4758 | 410.0023 | 508.3265 | 555.5941 | 21.5898 | 78.7668 | 24.6957 | 161.039 | 28.8727 | 46.8458 | 57.2874 | 64.5407 | 31.0535 |  |  | 2.4289 | -1.7933 | -68.1437 | 1.0579 | 5.7538 | -197.7599 | 27.2725 | -3.4542 | 1.6017 | 4.888 | 27.3928 | 0.006857 | 0.00049777 | 0.00047641 | 729.8136 | 570.3826 | 379.1938 | 148.7149 | 45.0526 | 23.7562 | 21.1803 | 55.9239 | 36.339 | 28.0293 | 24.4222 | 23.6721 | 27.4421 | 24.7011 | 225.9725 | 189.3618 | 170.3891 | 124.113 | 101.7709 | 208.9933 | 137.1791 | 95.151 | 96.533 | 140.1895 | 103.098 | 212.6638 | 526.431 | 247.052 | 567.6411 | 649.1298 | 659.3462 | 651.9944 | 693.9606 | 646.3891 | 7.9108 | 7.5251 | 716.7355 | 599.4762 | 153.9758 | 723.3363 | 668.2266 | 123.0338 | 530.6506 | 656.8871 | 583.8533 | 529.3886 | 629.3347 | 559.0487 | 918.0146 | 858.307 | 680.9902 | 665.2551 | 961.728 |  | 701.6219 | 739.3791 | 690.5331 | 860.2645 | 675.0586 | 738.6087 |  | 725.0879 |  |  | 861.1629 | 891.5892 | 916.2523 | [5 empty] | 123.2085 | 822.3017 | 613.3749 | 75.9417 | 822.1132 | 802.5481 | 98.5486 | 659.8474 | 658.1127 | 680.995 |  |  | 672.4396 | 536.1036 | 654.345 | 1018.6098 | 666.8132 | 669.1684 | 592.312 | 661.9096 | 601.2229 | 890.987 | 442.9707 | 618.8292 | 660.3392 | 563.0087 | 704.9017 | 732.0236 |  |  | 502.2046 | 582.0481 | 641.9949 | 680.5782 |  | 635.1657 | 585.1246 | 0.45471 | 19.0272 | 1.5417 | 1.4233 | -22.0545 | 3.0894 | 1419.9 | 0.84 | 3.379 | -2.0936 | -12.9053 | 1.608 | 4.6731 | -27.3964 | 10.1739 | 43.966 | 47.5444 | 40.6905 | 1.1774 | -2.0826 |  | 43.2317
42838.4868 | 5748 | 98.9859 | 55.3038 | 34.3775 | 27.7128 | 23.6573 | 23.8966 | 24.7216 | 21.9302 | 41.3939 | 33.0364 | 25.6224 | 22.2355 | 21.6168 | 24.4153 | 194.1456 | 287.7865 | 287.8019 | 442.5447 | 559.6345 | 611.7403 | 543.4912 | 602.9118 | 610.1855 | 397.0377 | 652.6148 | 585.5813 | 676.8524 | 781.5488 | 694.6717 | 435.4338 | 617.3545 | 562.6462 | 507.5461 | 621.0672 | 545.0892 |  | 618.5918 |  | 629.2715 | 449.2035 | 455.5662 | 588.9789 |  | 113.9237 | 229.9423 | 155.5442 | 348.7939 | 411.3001 | 508.1324 | 555.3921 | 21.4032 | 78.72 | 24.7595 | 160.8279 | 28.8913 | 46.8553 | 57.286 | 64.5481 | 31.0578 |  |  | 2.3251 | -2.0299 | -68.1194 | 0.70899 | 5.9161 | -197.7967 | 27.3008 | -3.579 | 1.4466 | 4.9289 | 27.2539 | 0.0070098 | 0.00035813 | 0.00045998 | 722.8185 | 570.5455 | 379.2352 | 148.7605 | 45.0858 | 23.751 | 21.1707 | 55.9308 | 36.3406 | 28.0259 | 24.4136 | 23.6698 | 27.4447 | 24.6906 | 226.655 | 188.5984 | 174.0678 | 124.8656 | 103.6346 | 209.2395 | 137.3207 | 95.1486 | 96.5252 | 140.3532 | 103.0962 | 212.7338 | 526.2963 | 247.0765 | 567.4964 | 648.7603 | 659.2488 | 651.8598 | 693.8107 | 646.296 | 5.0554 | 6.3057 | 716.6873 | 599.3074 | 154.0213 | 723.3399 | 668.431 | 123.0429 | 530.6645 | 656.8125 | 583.9003 | 529.342 | 629.2565 | 559.131 | 918.4277 | 858.471 | 680.9269 | 665.1604 | 958.1829 |  | 701.5009 | 739.3791 | 690.3805 | 860.3204 | 675.0035 | 738.536 |  | 725.0873 |  |  | 860.3294 | 889.3789 | 914.4882 | [5 empty] | 123.2516 | 822.5083 | 613.3248 | 75.9847 | 822.2942 | 809.3113 | 98.5707 | 659.6416 | 657.8179 | 680.7726 |  |  | 672.2543 | 534.7156 | 654.4365 | 1019.1382 | 666.6383 | 668.943 | 591.7283 | 661.7616 | 601.3912 | 890.7942 | 442.9902 | 618.6423 | 660.1894 | 562.0978 | 704.7005 | 731.9389 |  |  | 502.4343 | 582.0802 | 641.7355 | 680.4244 |  | 634.9848 | 584.8781 | 0.05088 | 19.0259 | 1.5414 | 1.4241 | -22.134 | 3.0894 | 1415.05 | 0.62 | 3.3059 | -2.227 | -12.9011 | 1.3162 | 4.7379 | -27.3956 | 10.1779 | 44.0357 | 47.5092 | 40.6768 | 1.1352 | -2.4734 |  | 43.2137
42838.4868 | 5749 | 99.0145 | 55.3337 | 34.3894 | 27.7175 | 23.661 | 23.9005 | 24.7257 | 21.9337 | 41.4008 | 33.0437 | 25.6231 | 22.2376 | 21.6194 | 24.4158 | 194.2485 | 287.9031 | 287.9271 | 442.4399 | 559.5153 | 611.5365 | 543.4165 | 602.8555 | 610.1498 | 397.127 | 652.1982 | 585.0365 | 677.7249 | 781.522 | 694.9811 | 435.3941 | 617.2804 | 562.4517 | 507.4975 | 620.9485 | 545.2021 |  | 618.4601 |  | 629.1602 | 447.6446 | 455.4485 | 588.7794 |  | 113.812 | 229.6866 | 155.4718 | 349.7117 | 411.7029 | 508.244 | 555.5826 | 21.2283 | 78.6896 | 24.7592 | 160.6311 | 28.9021 | 46.8708 | 57.2724 | 64.5554 | 31.044 |  |  | 3.2168 | -2.0614 | -67.9794 | 0.89166 | 6.6009 | -197.7763 | 27.0945 | -3.5613 | 1.4927 | 5.0091 | 27.1807 | 0.0067765 | 0.0004222 | 0.00048955 | 731.1621 | 570.6533 | 379.2786 | 148.808 | 45.1154 | 23.7537 | 21.1621 | 55.9343 | 36.3303 | 28.0249 | 24.4165 | 23.6615 | 27.4455 | 24.6934 | 217.2889 | 184.6347 | 170.2739 | 124.6981 | 105.4209 | 209.0246 | 137.2924 | 95.1495 | 96.5282 | 140.5123 | 103.1003 | 212.8028 | 526.1607 | 247.0911 | 567.3661 | 648.408 | 659.1488 | 651.6924 | 693.6611 | 646.6143 | 5.9883 | 5.2166 | 716.6539 | 599.1481 | 154.073 | 723.3224 | 668.5455 | 123.0541 | 530.682 | 656.4721 | 583.6223 | 529.3018 | 629.1568 | 558.7026 | 917.9232 | 858.6459 | 680.801 | 664.9986 | 956.2257 |  | 701.337 | 739.3584 | 690.8231 | 860.3989 | 674.8812 | 738.451 |  | 725.0909 |  |  | 859.6443 | 886.9407 | 913.1949 | [5 empty] | 123.297 | 822.7218 | 613.2349 | 76.025 | 822.5091 | 807.6847 | 98.5954 | 659.4297 | 657.6389 | 680.5554 |  |  | 672.0967 | 533.4484 | 654.2436 | 1019.51 | 666.4972 | 668.7421 | 591.0055 | 661.6886 | 602.0689 | 890.5844 | 443.0744 | 618.5028 | 660.0489 | 563.2618 | 704.5406 | 731.862 |  |  | 502.5568 | 582.0747 | 641.5002 | 680.298 |  | 634.8849 | 584.726 | -0.099004 | 19.0256 | 1.5412 | 1.4234 | -22.1654 | 3.0894 | 1407.87 | 0.76 | 3.8891 | -2.2437 | -12.8845 | 1.4756 | 5.005 | -27.3961 | 10.1401 | 44.0511 | 47.6119 | 40.6476 | 2.1465 | -2.0555 |  | 43.1836
42838.4868 | 5750 | 99.042 | 55.3562 | 34.3866 | 27.7252 | 23.6616 | 23.9023 | 24.7217 | 21.9415 | 41.4073 | 33.0332 | 25.6124 | 22.2306 | 21.6207 | 24.4132 | 194.3483 | 288.013 | 288.0607 | 442.325 | 559.3974 | 611.3432 | 543.4944 | 602.6964 | 609.9622 | 397.2054 | 652.1203 | 584.6339 | 678.0591 | 781.3272 | 695.2669 | 435.3346 | 617.209 | 561.935 | 507.4554 | 620.7897 | 545.0344 |  | 618.3662 |  | 629.0632 | 446.3912 | 455.1009 | 588.577 |  | 113.9926 | 229.8322 | 155.4523 | 350.9523 | 412.7106 | 507.7606 | 555.449 | 21.1241 | 78.651 | 25.4798 | 160.4055 | 28.8952 | 46.8775 | 57.2634 | 64.5498 | 31.0268 |  |  | 3.2628 | -2.1324 | -67.9604 | 0.89823 | 5.9023 | -197.7967 | 27.0485 | -4.0278 | 1.4538 | 4.828 | 27.3288 | 0.0069194 | 0.00044684 | 0.00045341 | 732.4358 | 570.759 | 379.3283 | 148.863 | 45.1473 | 23.7643 | 21.1704 | 55.9462 | 36.3472 | 28.0319 | 24.4203 | 23.6694 | 27.4482 | 24.6994 | 210.1599 | 179.8859 | 166.2849 | 120.4455 | 104.3793 | 208.862 | 137.2489 | 95.1445 | 96.5282 | 140.6976 | 103.1024 | 212.8703 | 526.0165 | 247.1084 | 567.1929 | 648.5431 | 659.0332 | 651.5622 | 693.5092 | 646.7149 | 6.9929 | 7.6261 | 716.6391 | 599.0252 | 154.1193 | 723.4056 | 668.6146 | 123.0627 | 530.6976 | 656.4475 | 583.2871 | 529.2533 | 629.0526 | 558.1702 | 916.6573 | 858.8318 | 680.7914 | 664.9883 | 955.7108 |  | 701.1847 | 739.3806 | 690.9412 | 860.4471 | 674.7328 | 738.4258 |  | 725.1025 |  |  | 859.0751 | 886.2802 | 912.8306 | [5 empty] | 123.3364 | 822.9032 | 613.1432 | 76.0607 | 822.7171 | 802.1638 | 98.6108 | 659.2104 | 657.4623 | 680.333 |  |  | 671.9955 | 533.2808 | 653.9559 | 1019.8889 | 666.3387 | 668.5461 | 590.385 | 661.6393 | 602.001 | 890.3361 | 443.3519 | 618.368 | 659.8673 | 564.3536 | 704.5643 | 731.7907 |  |  | 502.5434 | 582.0266 | 641.328 | 680.1849 |  | 634.6923 | 584.5353 | 0.17257 | 19.0254 | 1.5411 | 1.4232 | -22.1222 | 3.0894 | 1404.78 | 0.76 | 3.9174 | -2.2823 | -12.8846 | 1.4813 | 4.7313 | -27.3891 | 10.1284 | 44.0292 | 47.6386 | 40.6135 | 2.9164 | -1.6178 |  | 43.1564
42838.4868 | 5751 | 99.0696 | 55.3892 | 34.4028 | 27.7268 | 23.6654 | 23.9102 | 24.7364 | 21.9358 | 41.4216 | 33.0407 | 25.6248 | 22.2411 | 21.62 | 24.4231 | 194.4585 | 288.1227 | 288.1804 | 442.2079 | 559.289 | 611.1399 | 543.3885 | 602.3985 | 609.737 | 397.2838 | 652.7797 | 584.3825 | 676.659 | 781.0064 | 694.9474 | 435.2884 | 617.1383 | 561.697 | 507.4304 | 620.5636 | 544.7488 |  | 618.2241 |  | 628.9598 | 446.3049 | 454.6765 | 588.377 |  | 113.7492 | 229.7986 | 155.3655 | 351.7554 | 412.258 | 507.0725 | 555.3832 | 21.0989 | 78.6301 | 25.7866 | 160.2445 | 28.8985 | 46.9159 | 57.2584 | 64.5598 | 31.0324 |  |  | 2.3718 | -1.8098 | -68.0583 | 0.82332 | 6.0693 | -197.8013 | 26.9131 | -3.6651 | 1.4672 | 4.8895 | 27.2168 | 0.0067174 | 0.0004337 | 0.00049777 | 727.5835 | 570.8539 | 379.3716 | 148.9321 | 45.1844 | 23.7731 | 21.1785 | 55.959 | 36.3543 | 28.0418 | 24.4262 | 23.68 | 27.4503 | 24.709 | 215.4203 | 182.328 | 168.3802 | 120.4077 | 104.7611 | 208.9671 | 137.3264 | 95.1431 | 96.5261 | 140.8597 | 103.1097 | 212.935 | 525.8714 | 247.1252 | 567.0577 | 648.3372 | 658.9131 | 651.4471 | 693.3367 | 646.3646 | 8.2417 | 7.7376 | 716.6079 | 599.2477 | 154.1642 | 723.6692 | 668.8922 | 123.0669 | 530.7275 | 656.8458 | 583.0412 | 529.1997 | 628.959 | 558.0112 | 916.4818 | 858.9875 | 680.8656 | 665.0865 | 955.796 |  | 701.0539 | 739.4813 | 691.1567 | 860.4961 | 674.6167 | 738.3813 |  | 725.1123 |  |  | 858.4084 | 886.9205 | 913.8641 | [5 empty] | 123.3756 | 823.0814 | 612.9837 | 76.1013 | 822.8144 | 798.6233 | 98.6338 | 658.9928 | 657.3166 | 680.112 |  |  | 671.9914 | 533.2282 | 653.67 | 1020.3778 | 666.1563 | 668.3527 | 589.9329 | 661.609 | 601.4743 | 890.272 | 443.0951 | 618.1462 | 659.6853 | 564.7161 | 704.8347 | 731.7153 |  |  | 502.4255 | 582.1017 | 641.1574 | 680.068 |  | 634.3983 | 584.3234 | 0.23805 | 19.0252 | 1.5424 | 1.4229 | -22.1692 | 3.0894 | 1390.91 | 1.2 | 3.3394 | -2.1025 | -12.8935 | 1.4181 | 4.7956 | -27.3773 | 10.0985 | 43.9958 | 47.6856 | 40.5865 | 2.3463 | -1.8407 |  | 43.1407
42838.4869 | 5752 | 99.1031 | 55.4276 | 34.4133 | 27.7352 | 23.6695 | 23.8997 | 24.7346 | 21.9359 | 41.4356 | 33.0493 | 25.6293 | 22.2398 | 21.6248 | 24.4247 | 194.5657 | 288.2207 | 288.2997 | 442.0953 | 559.1714 | 610.9367 | 542.6975 | 602.25 | 609.4833 | 397.3595 | 652.5538 | 584.0251 | 675.8869 | 780.8785 | 694.4908 | 435.2329 | 617.0379 | 561.6906 | 507.3825 | 620.24 | 543.9479 |  | 618.0645 |  | 628.823 | 445.3695 | 454.2504 | 588.1534 |  | 113.8959 | 230.1026 | 155.2105 | 352.1853 | 411.6315 | 506.5734 | 555.3173 | 21.0419 | 78.5883 | 25.481 | 160.0368 | 28.9038 | 46.9669 | 57.2544 | 64.5519 | 31.0254 |  |  | 2.2003 | -1.7493 | -68.1555 | 0.92255 | 6.0916 | -197.7586 | 26.9203 | -3.7926 | 1.7525 | 4.8543 | 27.581 | 0.0070131 | 0.00041563 | 0.00048627 | 721.3295 | 570.9912 | 379.4116 | 148.9931 | 45.2148 | 23.7791 | 21.1804 | 55.965 | 36.357 | 28.0399 | 24.4301 | 23.677 | 27.4451 | 24.709 | 227.5158 | 186.8247 | 170.8479 | 122.9967 | 106.6256 | 209.2996 | 137.4711 | 95.1413 | 96.5177 | 141.0205 | 103.1163 | 213.0081 | 525.7393 | 247.1436 | 566.9282 | 648.6085 | 658.7911 | 651.3085 | 693.1598 | 646.2472 | 6.2311 | 6.3664 | 716.619 | 599.4871 | 154.2155 | 723.6955 | 669.0353 | 123.0726 | 530.746 | 656.9611 | 582.7154 | 529.1455 | 628.873 | 557.9161 | 917.4478 | 859.0937 | 680.9002 | 665.1865 | 955.1219 |  | 700.9076 | 739.4887 | 691.1629 | 860.5497 | 674.4708 | 738.319 |  | 725.1068 |  |  | 857.2062 | 886.4417 | 912.6809 | [5 empty] | 123.4281 | 823.2342 | 612.7923 | 76.1397 | 822.904 | 796.4666 | 98.6322 | 658.773 | 656.9097 | 679.8922 |  |  | 671.9798 | 533.4538 | 653.4382 | 1020.8384 | 665.9382 | 668.1373 | 589.9222 | 661.5556 | 601.67 | 889.9249 | 442.7062 | 618.0862 | 659.3033 | 564.6116 | 705.1956 | 731.6522 |  |  | 502.9311 | 582.037 | 640.9099 | 679.9475 |  | 634.0423 | 584.1502 | 0.28034 | 19.0254 | 1.5422 | 1.4229 | -22.0983 | 3.0893 | 1389.01 | 1.31 | 3.2156 | -2.0677 | -12.9066 | 1.5016 | 4.8029 | -27.3656 | 10.0967 | 43.9798 | 47.6868 | 40.5527 | 1.0478 | -2.0966 |  | 43.1182
42838.4869 | 5753 | 99.133 | 55.4471 | 34.416 | 27.7346 | 23.6657 | 23.8928 | 24.7334 | 21.9336 | 41.4403 | 33.0529 | 25.6278 | 22.2332 | 21.6197 | 24.4196 | 194.6639 | 288.3283 | 288.4239 | 441.9853 | 559.0533 | 610.7412 | 542.4977 | 602.2185 | 609.3168 | 397.4355 | 652.0192 | 584.4955 | 675.5529 | 780.4298 | 694.0858 | 435.1845 | 616.939 | 561.1954 | 507.3453 | 620.2442 | 543.4763 |  | 617.9216 |  | 628.6937 | 445.0149 | 454.3801 | 587.9556 |  | 113.7841 | 230.1653 | 155.1939 | 352.7259 | 411.9802 | 506.7548 | 555.3672 | 21.059 | 78.5242 | 25.0316 | 159.8444 | 28.8967 | 47.0099 | 57.2465 | 64.5532 | 31.0166 |  |  | 2.1602 | -2.0864 | -68.0616 | 0.95277 | 5.8209 | -197.7553 | 27.1884 | -3.7604 | 1.4935 | 4.7768 | 27.4317 | 0.0069588 | 0.00047477 | 0.00051748 | 724.7963 | 571.1275 | 379.4474 | 149.1033 | 45.2411 | 23.7801 | 21.1723 | 55.9716 | 36.3613 | 28.0364 | 24.423 | 23.6696 | 27.4386 | 24.6997 | 223.1233 | 182.5089 | 164.7088 | 119.3711 | 107.116 | 209.2311 | 137.4441 | 95.1509 | 96.5225 | 141.1826 | 103.123 | 213.0781 | 525.591 | 247.1678 | 566.8044 | 648.691 | 658.6674 | 651.126 | 693.0208 | 645.7693 | 6.0478 | 4.3982 | 716.6941 | 599.4796 | 154.2646 | 723.6287 | 668.7492 | 123.0883 | 530.7667 | 656.7738 | 582.8234 | 529.1002 | 628.77 | 557.4272 | 917.8954 | 859.1952 | 680.8772 | 665.2403 | 954.3879 |  | 700.8036 | 739.4715 | 690.9787 | 860.6097 | 674.3552 | 738.2621 |  | 725.1204 |  |  | 860.2929 | 886.1172 | 912.3589 | [5 empty] | 123.4614 | 823.385 | 612.6246 | 76.1795 | 823.0982 | 788.5508 | 98.6525 | 658.5724 | 656.6539 | 679.6953 |  |  | 671.8935 | 535.7287 | 653.0848 | 1021.2406 | 665.7701 | 667.9613 | 590.0857 | 661.4805 | 600.1949 | 889.6782 | 443.3639 | 618.0646 | 658.8163 | 565.5391 | 704.9927 | 731.5726 |  |  | 504.3402 | 581.7701 | 640.6744 | 679.8085 |  | 633.5926 | 583.9779 | 0.46325 | 19.0258 | 1.5425 | 1.4236 | -22.0493 | 3.0894 | 1387.58 | 1 | 3.1855 | -2.2583 | -12.8985 | 1.5261 | 4.6955 | -27.3686 | 10.148 | 43.9755 | 47.6447 | 40.5255 | 1.5265 | -1.4179 |  | 43.1054
42838.4869 | 5754 | 99.1622 | 55.4739 | 34.4259 | 27.7344 | 23.674 | 23.9021 | 24.7403 | 21.9396 | 41.4504 | 33.0586 | 25.6404 | 22.2396 | 21.619 | 24.4211 | 194.7868 | 288.4508 | 288.5758 | 441.868 | 558.9353 | 610.5449 | 542.582 | 602.1905 | 609.0525 | 397.518 | 652.5137 | 583.8504 | 675.7298 | 780.0431 | 694.0725 | 435.1405 | 616.8397 | 560.7832 | 507.3005 | 620.179 | 543.0218 |  | 617.774 |  | 628.5541 | 445.0101 | 454.5525 | 587.7531 |  | 113.6828 | 230.0466 | 155.0258 | 354.0387 | 412.3884 | 507.2142 | 555.351 | 21.2221 | 78.4746 | 24.9501 | 159.7267 | 28.88 | 47.0605 | 57.2351 | 64.5382 | 31.0162 |  |  | 2.172 | -2.2408 | -68.0057 | 1.4147 | 6.0824 | -197.8098 | 27.3461 | -3.4627 | 1.6133 | 4.9468 | 27.2203 | 0.007041 | 0.00039591 | 0.00048462 | 724.5065 | 571.3041 | 379.4846 | 149.2178 | 45.2735 | 23.7871 | 21.178 | 55.9806 | 36.3734 | 28.046 | 24.4292 | 23.6754 | 27.4466 | 24.7118 | 214.0787 | 173.4828 | 161.5788 | 115.0811 | 105.1103 | 209.1662 | 137.3382 | 95.1478 | 96.5189 | 141.3396 | 103.1238 | 213.1484 | 525.4243 | 247.1819 | 566.6718 | 648.1458 | 658.5555 | 650.9876 | 692.8897 | 645.3712 | 7.515 | 6.164 | 716.7441 | 599.4553 | 154.3094 | 723.6355 | 668.5587 | 123.1007 | 530.7981 | 656.8804 | 582.7125 | 529.0515 | 628.6667 | 557.2056 | 917.6709 | 859.2977 | 680.8889 | 665.3621 | 954.5522 |  | 700.6957 | 739.4549 | 690.6865 | 860.65 | 674.1977 | 738.2115 |  | 725.1297 |  |  | 859.3892 | 885.0308 | 912.0053 | [5 empty] | 123.5102 | 823.5266 | 612.3522 | 76.2217 | 823.1868 | 795.2353 | 98.6762 | 658.3811 | 656.3087 | 679.482 |  |  | 671.7342 | 536.6665 | 653.154 | 1021.3268 | 665.6112 | 667.7578 | 590.613 | 661.3876 | 600.1037 | 889.5908 | 443.2965 | 617.9598 | 658.2982 | 565.686 | 704.7097 | 731.5158 |  |  | 503.6616 | 581.4869 | 640.6242 | 679.6109 |  | 633.3574 | 583.8365 | 0.11265 | 19.025 | 1.5425 | 1.425 | -22.1367 | 3.0894 | 1363.47 | 0.72 | 3.1942 | -2.3401 | -12.8917 | 1.8594 | 4.8012 | -27.3804 | 10.1804 | 43.9453 | 47.5777 | 40.4897 | 2.5226 | -1.0836 |  | 43.0928
42838.4869 | 5755 | 99.1854 | 55.5022 | 34.4405 | 27.7379 | 23.678 | 23.9043 | 24.7415 | 21.9435 | 41.4552 | 33.0669 | 25.6427 | 22.2402 | 21.6178 | 24.4211 | 194.8937 | 288.5666 | 288.6997 | 441.7492 | 558.8264 | 610.3498 | 541.4979 | 601.8736 | 608.6379 | 397.6017 | 653.2845 | 582.883 | 674.1534 | 780.0678 | 693.5504 | 435.1075 | 616.755 | 560.867 | 507.261 | 619.9336 | 542.5559 |  | 617.643 |  | 628.4498 | 444.8831 | 454.7306 | 587.5559 |  | 113.684 | 229.9172 | 154.6781 | 355.0722 | 411.7372 | 507.6213 | 555.1701 | 21.1825 | 78.4222 | 24.8499 | 159.6175 | 28.8826 | 47.0915 | 57.2339 | 64.5238 | 31.0168 |  |  | 2.2469 | -2.0286 | -67.9078 | 0.58282 | 6.1652 | -197.7652 | 27.2147 | -3.5738 | 1.3133 | 4.7775 | 27.0802 | 0.0067601 | 0.00037127 | 0.0004912 | 725.1933 | 571.504 | 379.5378 | 149.3004 | 45.314 | 23.7846 | 21.1755 | 55.9827 | 36.3705 | 28.0447 | 24.4239 | 23.6719 | 27.4504 | 24.7008 | 209.7779 | 176.9465 | 164.5495 | 117.4876 | 105.2963 | 209.1523 | 137.3491 | 95.1417 | 96.516 | 141.5082 | 103.133 | 213.2206 | 525.2736 | 247.1942 | 566.52 | 648.2571 | 658.439 | 650.9168 | 692.7092 | 645.8489 | 6.3445 | 6.1891 | 716.7733 | 599.3105 | 154.352 | 723.5323 | 668.7265 | 123.1088 | 530.8135 | 657.2235 | 582.0919 | 528.9913 | 628.5696 | 557.4532 | 917.3732 | 859.4059 | 680.9265 | 665.5212 | 954.7623 |  | 700.595 | 739.5256 | 690.4383 | 860.7128 | 674.106 | 738.2076 |  | 725.2171 |  |  | 859.0808 | 885.1752 | 911.506 | [5 empty] | 123.5666 | 823.6717 | 611.9389 | 76.2574 | 823.2982 | 799.9056 | 98.6989 | 658.1634 | 656.2209 | 679.2628 |  |  | 671.5352 | 537.2937 | 652.731 | 1021.9786 | 665.4857 | 667.4996 | 590.1896 | 661.2647 | 600.1882 | 889.6266 | 443.2394 | 617.8181 | 657.7892 | 565.5519 | 704.1409 | 731.45 |  |  | 502.1928 | 581.1175 | 640.6237 | 679.4434 |  | 632.8601 | 583.6148 | 0.48031 | 19.0237 | 1.5424 | 1.4246 | -22.0863 | 3.0894 | 1352.99 | 1.04 | 3.2479 | -2.2263 | -12.8807 | 1.1933 | 4.8351 | -27.3844 | 10.1585 | 43.9156 | 47.5185 | 40.4677 | 2.9985 | -1.4122 |  | 43.0549
42838.4869 | 5756 | 99.2076 | 55.523 | 34.445 | 27.738 | 23.6665 | 23.8928 | 24.7414 | 21.9296 | 41.4553 | 33.0684 | 25.6382 | 22.2379 | 21.6074 | 24.4188 | 194.9989 | 288.6717 | 288.8448 | 441.6476 | 558.7105 | 610.1505 | 541.7919 | 601.313 | 608.2633 | 397.6726 | 654.9912 | 581.9137 | 674.4262 | 780.1769 | 693.3903 | 435.0629 | 616.6792 | 561.2247 | 507.2306 | 619.7335 | 542.0985 |  | 617.5105 |  | 628.3377 | 443.8393 | 454.7695 | 587.3634 |  | 113.715 | 229.6886 | 154.5163 | 354.0765 | 410.0752 | 507.6843 | 555.0181 | 21.0106 | 78.3823 | 24.7159 | 159.529 | 28.8895 | 47.1239 | 57.2246 | 64.5225 | 31.0031 |  |  | 2.6004 | -2.2402 | -67.9807 | 1.1736 | 6.3498 | -197.8105 | 27.0018 | -3.5402 | 1.3646 | 4.9115 | 27.1218 | 0.0066894 | 0.00037949 | 0.00050598 | 729.5602 | 571.7376 | 379.5817 | 149.3726 | 45.3524 | 23.7995 | 21.1921 | 55.9954 | 36.3877 | 28.0564 | 24.432 | 23.6818 | 27.4474 | 24.7127 | 211.6197 | 177.1098 | 165.1636 | 119.5325 | 109.1471 | 209.2241 | 137.3504 | 95.1423 | 96.514 | 141.6728 | 103.1363 | 213.2899 | 525.1319 | 247.2166 | 566.3745 | 647.712 | 658.3256 | 650.8799 | 692.5592 | 645.7434 | 5.0574 | 5.4884 | 716.8184 | 599.0626 | 154.3951 | 723.3973 | 668.7348 | 123.1197 | 530.8258 | 657.7769 | 581.3054 | 528.9347 | 628.4961 | 557.8613 | 917.1291 | 859.474 | 680.9126 | 665.5811 | 955.2511 |  | 700.4737 | 739.6229 | 690.1385 | 860.779 | 674.0066 | 738.1857 |  | 725.266 |  |  | 859.7862 | 884.4938 | 911.9564 | [5 empty] | 123.6053 | 823.7844 | 611.7277 | 76.3042 | 823.4161 | 796.2585 | 98.7111 | 657.9228 | 655.9166 | 679.044 |  |  | 671.261 | 537.4399 | 652.0551 | 1022.2901 | 665.3327 | 667.2547 | 589.867 | 661.0738 | 600.0608 | 889.2803 | 442.8155 | 617.6083 | 657.7059 | 563.6805 | 703.4723 | 731.3639 |  |  | 501.8522 | 580.8906 | 640.4812 | 679.3273 |  | 632.4998 | 583.4217 | 0.24899 | 19.0243 | 1.5428 | 1.4241 | -22.1128 | 3.0895 | 1353.21 | 0.75 | 3.4938 | -2.339 | -12.8847 | 1.6929 | 4.9071 | -27.3887 | 10.1191 | 43.8732 | 47.4466 | 40.444 | 2.8037 | -1.4803 |  | 43.0339
42838.4869 | 5757 | 99.2375 | 55.5599 | 34.4545 | 27.7438 | 23.6683 | 23.9016 | 24.7494 | 21.9332 | 41.4705 | 33.0762 | 25.6403 | 22.2405 | 21.6185 | 24.4252 | 195.1168 | 288.7872 | 288.9514 | 441.526 | 558.5976 | 609.9536 | 542.0962 | 601.0541 | 608.0942 | 397.7487 | 656.2371 | 582.4459 | 674.6696 | 780.047 | 693.3877 | 435.0264 | 616.6167 | 561.6104 | 507.1939 | 619.5778 | 541.5831 |  | 617.3706 |  | 628.2293 | 443.7552 | 454.5388 | 587.1708 |  | 113.6018 | 229.0792 | 154.3992 | 353.4726 | 409.7577 | 507.6512 | 554.7574 | 21.0246 | 78.3151 | 24.5492 | 159.4092 | 28.8845 | 47.1625 | 57.2266 | 64.5245 | 31.0075 |  |  | 3.069 | -2.4458 | -68.0504 | 1.0881 | 6.7395 | -197.8144 | 27.3915 | -3.4568 | 1.432 | 4.888 | 27.1692 | 0.0067831 | 0.00041891 | 0.00051584 | 728.4269 | 571.9444 | 379.6236 | 149.4408 | 45.3803 | 23.8034 | 21.1879 | 56.002 | 36.3876 | 28.0547 | 24.4431 | 23.6813 | 27.4599 | 24.7252 | 212.1405 | 172.2887 | 163.2408 | 118.4878 | 110.3364 | 209.1828 | 137.3832 | 95.1376 | 96.5204 | 141.8417 | 103.1429 | 213.36 | 525.0062 | 247.2412 | 566.236 | 646.784 | 658.2263 | 650.7983 | 692.429 | 645.2094 | 6.5991 | 7.0338 | 716.8524 | 598.9032 | 154.4425 | 723.5229 | 668.7479 | 123.133 | 530.8467 | 658.4682 | 581.2463 | 528.883 | 628.431 | 558.2352 | 917.0769 | 859.5243 | 680.8692 | 665.5841 | 956.8579 |  | 700.3223 | 739.6832 | 689.8771 | 860.818 | 673.8656 | 738.1462 |  | 725.2793 |  |  | 858.924 | 884.2803 | 911.8337 | [5 empty] | 123.6467 | 823.8905 | 611.5917 | 76.3481 | 823.5065 | 795.8588 | 98.7425 | 657.6636 | 655.669 | 678.8409 |  |  | 670.9592 | 538.1458 | 652.2005 | 1022.9099 | 665.2024 | 667.0185 | 589.6005 | 660.8676 | 599.5904 | 889.1979 | 442.9173 | 617.3321 | 657.8358 | 563.657 | 702.8939 | 731.288 |  |  | 501.5787 | 580.7566 | 640.3887 | 679.153 |  | 631.939 | 583.0496 | -0.11793 | 19.0248 | 1.5431 | 1.4237 | -22.2183 | 3.0894 | 1350.14 | 0.47 | 3.7955 | -2.4425 | -12.8835 | 1.6291 | 5.0554 | -27.3884 | 10.1917 | 43.7927 | 47.3847 | 40.4118 | 2.7402 | -1.2625 |  | 43.0278
42838.4869 | 5758 | 99.2614 | 55.5901 | 34.456 | 27.7381 | 23.6628 | 23.8977 | 24.742 | 21.9418 | 41.488 | 33.0821 | 25.6406 | 22.243 | 21.6164 | 24.4253 | 195.2319 | 288.8989 | 289.0698 | 441.4154 | 558.4868 | 609.7686 | 542.1256 | 601.0186 | 608.1131 | 397.8222 | 656.6708 | 582.2917 | 674.6216 | 779.7952 | 693.2265 | 434.9874 | 616.5397 | 561.6803 | 507.1413 | 619.4511 | 542.0959 |  | 617.223 |  | 628.1072 | 443.4948 | 454.2484 | 586.9687 |  | 113.6686 | 228.6343 | 154.1313 | 354.5835 | 409.8759 | 507.1814 | 554.1462 | 20.9994 | 78.2087 | 24.3714 | 159.2919 | 28.885 | 47.1866 | 57.2191 | 64.5134 | 30.9838 |  |  | 2.7509 | -2.459 | -68.0097 | 1.0599 | 5.558 | -197.8138 | 27.2555 | -3.42 | 1.4287 | 4.8467 | 27.1378 | 0.0069408 | 0.00049284 | 0.00050269 | 728.3162 | 572.1079 | 379.6588 | 149.4859 | 45.4065 | 23.8016 | 21.187 | 55.9999 | 36.3881 | 28.0535 | 24.4338 | 23.6818 | 27.4531 | 24.7185 | 215.5088 | 185.0512 | 171.1066 | 119.9217 | 106.5753 | 209.3084 | 137.4714 | 95.1361 | 96.5162 | 142.0012 | 103.1417 | 213.4215 | 524.8909 | 247.2572 | 566.0862 | 646.1875 | 658.0875 | 650.6983 | 692.3404 | 644.7146 | 6.441 | 6.3421 | 716.9075 | 598.8028 | 154.4906 | 723.5577 | 668.8627 | 123.146 | 530.8651 | 658.7846 | 581.4219 | 528.8371 | 628.3581 | 558.287 | 917.1439 | 859.6063 | 680.7922 | 665.564 | 957.8889 |  | 700.2095 | 739.7661 | 689.7485 | 860.8717 | 673.7486 | 738.1197 |  | 725.3342 |  |  | 856.7082 | 883.8968 | 911.189 | [5 empty] | 123.698 | 824.0372 | 611.4334 | 76.3896 | 823.6227 | 802.8821 | 98.7625 | 657.4358 | 655.5941 | 678.6398 |  |  | 670.6831 | 537.4251 | 652.3092 | 1023.2275 | 665.0464 | 666.8288 | 589.3357 | 660.6577 | 599.7227 | 889.0485 | 443.0439 | 617.0373 | 657.953 | 563.7571 | 702.3719 | 731.2112 |  |  | 501.8819 | 580.545 | 640.2749 | 678.7994 |  | 631.6279 | 582.9011 | 0.33043 | 19.0248 | 1.5431 | 1.4236 | -22.1482 | 3.0894 | 1321.3 | 0.74 | 3.5932 | -2.448 | -12.8739 | 1.6071 | 4.5895 | -27.3801 | 10.1633 | 43.7374 | 47.3528 | 40.3845 | 2.3831 | -2.1253 |  | 43.0122
42838.4869 | 5759 | 99.2832 | 55.6108 | 34.4619 | 27.7454 | 23.661 | 23.8953 | 24.7379 | 21.9349 | 41.4953 | 33.0752 | 25.6349 | 22.2295 | 21.6082 | 24.4212 | 195.3441 | 289.0137 | 289.2004 | 441.308 | 558.377 | 609.586 | 542.5315 | 600.9422 | 608.1123 | 397.8991 | 656.2066 | 582.2031 | 675.1494 | 779.6177 | 693.1139 | 434.9533 | 616.4649 | 561.6111 | 507.0885 | 619.3178 | 542.1059 |  | 617.0796 |  | 628.038 | 444.1022 | 454.4426 | 586.7531 |  | 113.7791 | 228.8057 | 154.1514 | 355.8897 | 409.4385 | 506.9929 | 553.3409 | 20.8611 | 78.1321 | 24.2595 | 159.2034 | 28.8668 | 47.1978 | 57.2114 | 64.4965 | 30.9764 |  |  | 2.9408 | -2.4045 | -67.9952 | 0.84895 | 6.3814 | -197.7205 | 27.2647 | -3.4259 | 1.3094 | 4.7747 | 27.3215 | 0.00688 | 0.00038113 | 0.00049612 | 725.0032 | 572.2185 | 379.6908 | 149.5213 | 45.4368 | 23.7939 | 21.1809 | 56.0101 | 36.3946 | 28.0508 | 24.4301 | 23.6781 | 27.443 | 24.7121 | 220.6239 | 191.3217 | 173.2626 | 121.021 | 106.1328 | 209.4686 | 137.5206 | 95.1283 | 96.5026 | 142.181 | 103.1491 | 213.502 | 524.7596 | 247.2811 | 565.9412 | 646.624 | 657.9889 | 650.5843 | 692.2069 | 644.5913 | 9.3519 | 6.6892 | 716.9469 | 598.7616 | 154.5308 | 723.5618 | 668.8937 | 123.1583 | 530.8572 | 658.5946 | 581.3309 | 528.7979 | 628.2844 | 558.0277 | 917.2668 | 859.7066 | 680.6568 | 665.466 | 957.8099 |  | 700.0723 | 739.8764 | 690.0289 | 860.9367 | 673.6006 | 738.0612 |  | 725.3732 |  |  | 857.3558 | 883.915 | 910.8341 | [5 empty] | 123.7381 | 824.1711 | 611.2686 | 76.4232 | 823.741 | 798.5001 | 98.778 | 657.2372 | 655.4538 | 678.4451 |  |  | 670.4145 | 537.5427 | 651.904 | 1023.8409 | 664.9164 | 666.657 | 588.9914 | 660.4645 | 599.9759 | 888.7953 | 442.7889 | 616.7468 | 657.8791 | 564.1751 | 702.2862 | 731.1548 |  |  | 502.9575 | 580.1757 | 640.1663 | 678.8617 |  | 631.2865 | 582.696 | -0.031668 | 19.0241 | 1.5433 | 1.4234 | -22.1094 | 3.0894 | 1347.55 | 0.86 | 3.7149 | -2.4211 | -12.8748 | 1.4386 | 4.9171 | -27.3703 | 10.1638 | 43.707 | 47.4143 | 40.3501 | 1.8366 | -2.3586 |  | 42.9949
42838.4869 | 5760 | 99.3219 | 55.6479 | 34.4787 | 27.7569 | 23.6644 | 23.9027 | 24.7436 | 21.9387 | 41.5079 | 33.0972 | 25.6491 | 22.241 | 21.6191 | 24.4285 | 195.4541 | 289.1152 | 289.3231 | 441.1955 | 558.2605 | 609.388 | 542.7219 | 600.8901 | 608.1549 | 397.966 | 655.1882 | 582.7261 | 674.5741 | 779.4828 | 693.1348 | 434.9193 | 616.4248 | 561.4372 | 507.0448 | 619.2443 | 542.2603 |  | 616.9799 |  | 627.9158 | 444.0971 | 454.6925 | 586.5593 |  | 113.5913 | 229.0485 | 154.152 | 356.5194 | 410.9708 | 507.4489 | 553.0908 | 20.8917 | 78.1203 | 24.3924 | 159.113 | 28.8635 | 47.2089 | 57.2131 | 64.4852 | 30.9655 |  |  | 2.7082 | -2.2691 | -67.8132 | 0.83975 | 6.3669 | -197.8158 | 26.9486 | -3.2012 | 1.4619 | 4.857 | 27.4152 | 0.0069933 | 0.00045341 | 0.0004682 | 722.5992 | 572.3905 | 379.7371 | 149.58 | 45.4661 | 23.8062 | 21.1851 | 56.0272 | 36.4073 | 28.0572 | 24.4372 | 23.6745 | 27.4492 | 24.7116 | 224.5624 | 193.9031 | 178.2736 | 120.0761 | 104.544 | 209.6684 | 137.6149 | 95.1316 | 96.5062 | 142.3462 | 103.1516 | 213.5728 | 524.5991 | 247.2988 | 565.8045 | 646.5247 | 657.9265 | 650.5026 | 692.0266 | 644.6131 | 7.5662 | 4.8237 | 716.9497 | 598.5779 | 154.583 | 723.8506 | 668.9927 | 123.1699 | 530.8548 | 658.1732 | 581.4275 | 528.744 | 628.2233 | 557.5974 | 917.417 | 859.8082 | 680.5128 | 665.352 | 957.3276 |  | 699.9398 | 739.9112 | 690.8075 | 860.9885 | 673.5151 | 737.9943 |  | 725.3977 |  |  | 857.6193 | 884.1916 | 910.2775 | [5 empty] | 123.7899 | 824.3159 | 611.2342 | 76.4729 | 823.8584 | 806.8139 | 98.7974 | 657.0346 | 655.3052 | 678.2458 |  |  | 670.1275 | 537.4214 | 651.2162 | 1024.3186 | 664.7656 | 666.4717 | 588.6578 | 660.2843 | 599.5266 | 888.5385 | 442.739 | 616.5582 | 657.8583 | 564.1574 | 702.1993 | 731.09 |  |  | 503.1195 | 580.1501 | 640.0153 | 678.7696 |  | 631.1637 | 582.6013 | 0.64244 | 19.0233 | 1.5432 | 1.4223 | -22.0642 | 3.0895 | 1370.36 | 0.66 | 3.565 | -2.3525 | -12.8606 | 1.4311 | 4.913 | -27.3849 | 10.1076 | 43.6891 | 47.593 | 40.3298 | 1.4263 | -2.9034 |  | 42.9811
42838.487 | 5761 | 99.3415 | 55.6761 | 34.492 | 27.7559 | 23.6667 | 23.8997 | 24.7444 | 21.9375 | 41.5097 | 33.0953 | 25.6445 | 22.2448 | 21.6179 | 24.4333 | 195.5648 | 289.218 | 289.4432 | 441.081 | 558.1436 | 609.2081 | 542.563 | 600.932 | 608.0878 | 398.0033 | 654.1456 | 582.8152 | 674.1239 | 779.3656 | 693.1915 | 434.8896 | 616.3564 | 561.2206 | 507.0049 | 619.1894 | 542.0575 |  | 616.8762 |  | 627.8273 | 444.6403 | 454.9222 | 586.3561 |  | 113.4891 | 228.8286 | 153.8734 | 356.6834 | 411.877 | 507.4472 | 552.8082 | 20.8256 | 78.0757 | 24.2235 | 158.9921 | 28.8546 | 47.2261 | 57.2107 | 64.4643 | 30.9696 |  |  | 2.6754 | -1.6218 | -67.8106 | 1.0573 | 6.0535 | -197.7395 | 27.3041 | -3.3786 | 1.4409 | 4.8398 | 27.298 | 0.0069868 | 0.0004912 | 0.00050598 | 722.8761 | 572.5741 | 379.7742 | 149.6447 | 45.5084 | 23.82 | 21.1949 | 56.0295 | 36.4134 | 28.0649 | 24.4445 | 23.6834 | 27.4519 | 24.7249 | 225.8879 | 182.5304 | 170.6746 | 120.1304 | 104.8999 | 209.7011 | 137.4908 | 95.1275 | 96.4982 | 142.5069 | 103.1518 | 213.6329 | 524.4417 | 247.3104 | 565.67 | 646.6787 | 657.8203 | 650.4373 | 691.889 | 644.5783 | 6.6988 | 4.5367 | 716.9559 | 598.2248 | 154.6357 | 723.9496 | 668.7754 | 123.1812 | 530.8515 | 657.5911 | 581.3595 | 528.6932 | 628.1479 | 557.3989 | 917.2848 | 859.8881 | 680.3534 | 665.1928 | 956.4837 |  | 699.7892 | 739.9257 | 691.343 | 861.0406 | 673.3846 | 737.9291 |  | 725.4164 |  |  | 857.9572 | 883.7424 | 909.5788 | [5 empty] | 123.8312 | 824.4458 | 611.3243 | 76.5196 | 823.934 | 815.083 | 98.8182 | 656.8094 | 655.0673 | 678.04 |  |  | 669.916 | 537.7132 | 650.8421 | 1024.5231 | 664.5876 | 666.2454 | 588.1929 | 660.1644 | 598.7629 | 888.2844 | 442.0436 | 616.3383 | 657.8041 | 564.0287 | 702.099 | 731.024 |  |  | 502.6329 | 580.2368 | 639.8568 | 678.6106 |  | 631.1649 | 582.4382 | 0.31633 | 19.0247 | 1.5428 | 1.423 | -22.1665 | 3.0894 | 1386.01 | 0.71 | 3.5434 | -1.9884 | -12.8575 | 1.6055 | 4.7905 | -27.3796 | 10.1741 | 43.6769 | 47.7163 | 40.2997 | 1.2835 | -2.0748 |  | 42.9597
42838.487 | 5762 | 99.3722 | 55.6961 | 34.4939 | 27.7588 | 23.6698 | 23.8972 | 24.7456 | 21.9372 | 41.5172 | 33.0981 | 25.6444 | 22.244 | 21.6111 | 24.4355 | 195.6697 | 289.3253 | 289.5682 | 440.9728 | 558.0314 | 609.0147 | 542.021 | 600.9076 | 608.0607 | 398.0295 | 653.396 | 582.5247 | 674.4761 | 779.2581 | 693.3363 | 434.869 | 616.3225 | 561.1942 | 506.9659 | 619.1777 | 541.7811 |  | 616.7666 |  | 627.7108 | 444.2289 | 455.0392 | 586.1692 |  | 113.3656 | 228.8505 | 153.557 | 355.6498 | 412.4494 | 507.0518 | 552.8461 | 20.8607 | 78.0446 | 23.8606 | 158.9515 | 28.8396 | 47.2533 | 57.214 | 64.4414 | 30.9636 |  |  | 2.2351 | -1.8978 | -67.9367 | 1.1939 | 5.8294 | -197.7875 | 27.2955 | -3.3944 | 1.544 | 4.747 | 27.4558 | 0.0069933 | 0.00055198 | 0.00048955 | 718.8314 | 572.7332 | 379.8039 | 149.6773 | 45.5311 | 23.815 | 21.1835 | 56.0255 | 36.4067 | 28.0612 | 24.4272 | 23.6655 | 27.442 | 24.7066 | 224.9329 | 177.0019 | 163.7036 | 118.9767 | 103.6455 | 209.7574 | 137.3364 | 95.1308 | 96.5028 | 142.6791 | 103.164 | 213.7089 | 524.2864 | 247.3321 | 565.5261 | 646.8453 | 657.6845 | 650.3461 | 691.7696 | 644.6577 | 9.012 | 5.1044 | 716.9944 | 598.1651 | 154.6774 | 723.9989 | 668.2597 | 123.2004 | 530.8547 | 657.2012 | 581.0866 | 528.6453 | 628.0677 | 557.2396 | 916.9747 | 859.9568 | 680.2198 | 665.0172 | 956.1015 |  | 699.6479 | 739.9403 | 691.6811 | 861.11 | 673.1992 | 737.8621 |  | 725.4434 |  |  | 857.4576 | 883.0752 | 909.0099 | [5 empty] | 123.8726 | 824.5584 | 611.2916 | 76.55 | 823.9785 | 808.4303 | 98.8366 | 656.5776 | 654.8908 | 677.8413 |  |  | 669.8784 | 537.5487 | 650.6289 | 1024.8782 | 664.4483 | 666.0261 | 587.811 | 660.1116 | 597.4955 | 888.0291 | 441.978 | 616.0879 | 657.8098 | 563.9944 | 702.0548 | 730.9517 |  |  | 501.699 | 580.2694 | 639.7692 | 678.467 |  | 631.0101 | 582.2107 | -0.13332 | 19.024 | 1.5426 | 1.4232 | -22.1734 | 3.0895 | 1387.87 | 0.73 | 3.239 | -2.151 | -12.8698 | 1.7061 | 4.6998 | -27.376 | 10.1699 | 43.654 | 47.7941 | 40.2569 | 1.3973 | -1.3199 |  | 42.9288
42838.487 | 5763 | 99.3957 | 55.7266 | 34.5022 | 27.765 | 23.6714 | 23.898 | 24.7494 | 21.9356 | 41.5255 | 33.1037 | 25.6454 | 22.2366 | 21.6165 | 24.439 | 195.7793 | 289.4262 | 289.6939 | 440.8667 | 557.9228 | 608.827 | 541.5581 | 600.5001 | 607.8774 | 398.1093 | 652.9799 | 582.6759 | 675.1741 | 779.3239 | 693.2123 | 434.8417 | 616.2824 | 561.0044 | 506.9203 | 619.1336 | 541.7173 |  | 616.6359 |  | 627.5717 | 443.8817 | 455.3316 | 585.9799 |  | 113.2566 | 228.8517 | 153.2825 | 353.6225 | 411.0108 | 506.3023 | 552.8833 | 20.8858 | 78.0246 | 24.0095 | 159.0129 | 28.8223 | 47.264 | 57.2166 | 64.4349 | 30.9607 |  |  | 2.5163 | -2.2172 | -68.0925 | 1.3516 | 6.6363 | -197.7882 | 27.032 | -3.7479 | 1.5505 | 4.7057 | 27.3803 | 0.0069917 | 0.00038606 | 0.00051584 | 716.1105 | 572.9364 | 379.8505 | 149.7531 | 45.5732 | 23.829 | 21.1851 | 56.0517 | 36.4228 | 28.0768 | 24.445 | 23.6904 | 27.4479 | 24.728 | 226.4712 | 183.2001 | 162.3922 | 117.7666 | 103.0817 | 209.9171 | 137.1913 | 95.1271 | 96.5054 | 142.8394 | 103.1733 | 213.7914 | 524.1271 | 247.3605 | 565.3811 | 647.0581 | 657.54 | 650.2168 | 691.6488 | 644.6897 | 8.7224 | 4.5473 | 717.0369 | 598.1262 | 154.7208 | 724.2052 | 667.7977 | 123.215 | 530.8724 | 656.6922 | 581.1443 | 528.5956 | 627.996 | 556.8996 | 916.8709 | 860.0374 | 680.0836 | 664.805 | 955.7948 |  | 699.5222 | 739.9282 | 691.9406 | 861.165 | 673.0921 | 737.7931 |  | 725.4537 |  |  | 856.4045 | 883.1486 | 908.6117 | [5 empty] | 123.9201 | 824.6879 | 611.1387 | 76.5919 | 824.0471 | 798.7292 | 98.8567 | 656.3556 | 654.7984 | 677.6382 |  |  | 669.9925 | 537.947 | 650.353 | 1025.5867 | 664.2948 | 665.819 | 588.0078 | 660.0595 | 596.3417 | 887.8084 | 442.1066 | 615.9101 | 657.8094 | 563.9487 | 701.7329 | 730.886 |  |  | 501.3377 | 580.3349 | 639.6416 | 678.3296 |  | 630.817 | 582.0216 | -0.046322 | 19.0241 | 1.5425 | 1.4239 | -22.2269 | 3.0895 | 1398.83 | 0.9 | 3.4365 | -2.325 | -12.8845 | 1.8153 | 5.0122 | -27.3629 | 10.1158 | 43.6328 | 47.8546 | 40.2319 | 1.2482 | -1.1925 |  | 42.8975
42838.487 | 5764 | 99.4247 | 55.7631 | 34.5078 | 27.7601 | 23.673 | 23.8979 | 24.7461 | 21.9315 | 41.5305 | 33.1054 | 25.6501 | 22.2358 | 21.6138 | 24.4373 | 195.8899 | 289.522 | 289.8084 | 440.7601 | 557.8157 | 608.6464 | 541.0169 | 600.3485 | 607.6305 | 398.1852 | 652.423 | 583.2999 | 674.1594 | 779.1233 | 692.7307 | 434.801 | 616.2241 | 560.4881 | 506.8623 | 619.1324 | 541.6048 |  | 616.5062 |  | 627.4377 | 442.9195 | 455.2747 | 585.7833 |  | 113.3271 | 228.8255 | 153.1156 | 351.9815 | 409.6245 | 505.709 | 552.6003 | 20.9726 | 77.9906 | 24.5486 | 159.0926 | 28.8059 | 47.2513 | 57.2099 | 64.4095 | 30.9456 |  |  | 2.241 | -2.4531 | -67.8329 | 1.1847 | 6.2092 | -197.775 | 27.2233 | -3.7597 | 1.6363 | 4.8507 | 27.1293 | 0.0069901 | 0.00046491 | 0.00053226 | 723.6613 | 573.1162 | 379.8842 | 149.7903 | 45.5956 | 23.8241 | 21.1861 | 56.0576 | 36.4167 | 28.0711 | 24.4458 | 23.6814 | 27.4541 | 24.7207 | 232.2374 | 185.7062 | 159.6969 | 114.7286 | 101.042 | 210.1719 | 137.0698 | 95.1273 | 96.5051 | 143.0309 | 103.1885 | 213.8645 | 523.9541 | 247.3706 | 565.2077 | 646.4719 | 657.404 | 650.0742 | 691.5103 | 644.4525 | 7.7177 | 6.1791 | 717.0716 | 598.001 | 154.7709 | 724.4918 | 667.4758 | 123.2296 | 530.9021 | 656.0672 | 581.584 | 528.5477 | 627.9028 | 556.4076 | 916.1642 | 860.0945 | 679.9253 | 664.6185 | 955.5247 |  | 699.4091 | 739.8947 | 691.9956 | 861.205 | 672.9994 | 737.72 |  | 725.4622 |  |  | 856.6161 | 882.5984 | 908.6462 | [5 empty] | 123.9679 | 824.8046 | 610.9849 | 76.6366 | 824.1934 | 799.2981 | 98.8711 | 656.1413 | 654.7806 | 677.4373 |  |  | 670.0709 | 538.7005 | 650.3528 | 1025.9578 | 664.1407 | 665.629 | 588.2499 | 659.9699 | 596.4955 | 887.6345 | 441.3984 | 615.8063 | 657.666 | 563.6674 | 701.195 | 730.8091 |  |  | 501.6273 | 580.5399 | 639.606 | 678.1913 |  | 630.4651 | 581.8338 | 0.74892 | 19.0226 | 1.5425 | 1.4234 | -22.0249 | 3.0894 | 1428.13 | 1.06 | 3.2423 | -2.4455 | -12.8596 | 1.6995 | 4.8464 | -27.3516 | 10.1477 | 43.6136 | 47.8683 | 40.2103 | 0.64234 | -0.90849 |  | 42.8755
42838.487 | 5765 | 99.4455 | 55.7825 | 34.517 | 27.7588 | 23.6664 | 23.8978 | 24.7509 | 21.9304 | 41.5411 | 33.1118 | 25.6541 | 22.2335 | 21.6097 | 24.4354 | 196.1021 | 289.6217 | 289.9238 | 440.6533 | 557.7042 | 608.4666 | 540.2413 | 600.3332 | 607.5233 | 398.2586 | 651.6931 | 583.6887 | 673.1554 | 779.3034 | 692.5763 | 434.7602 | 616.1071 | 560.1638 | 506.827 | 619.0824 | 541.3444 |  | 616.3469 |  | 627.3134 | 441.3473 | 455.2547 | 585.587 |  | 113.3892 | 229.0752 | 152.9042 | 351.0774 | 409.4037 | 505.6321 | 552.3694 | 21.311 | 77.9779 | 24.672 | 159.1284 | 28.8092 | 47.2496 | 57.2287 | 64.3983 | 30.9458 |  |  | 2.9967 | -2.4307 | -67.965 | 0.83187 | 6.6521 | -197.7711 | 27.3231 | -3.6579 | 1.5505 | 4.7823 | 26.9822 | 0.0069161 | 0.00037784 | 0.00047477 | 725.524 | 573.3128 | 379.9282 | 149.8481 | 45.632 | 23.8372 | 21.1882 | 56.0603 | 36.4256 | 28.0782 | 24.45 | 23.6907 | 27.4659 | 24.7289 | 228.5249 | 189.8438 | 159.3626 | 110.0976 | 100.1901 | 210.232 | 136.9879 | 95.1337 | 96.5136 | 143.1983 | 103.1961 | 213.937 | 523.8199 | 247.3969 | 565.0552 | 645.8184 | 657.2729 | 649.8798 | 691.3779 | 643.8986 | 8.258 | 8.1185 | 717.1114 | 597.9215 | 154.8209 | 724.4925 | 667.1914 | 123.2446 | 530.9249 | 655.441 | 581.7331 | 528.4979 | 627.7931 | 556.3221 | 915.2592 | 860.1561 | 679.7288 | 664.3973 | 955.6177 |  | 699.2487 | 739.8522 | 692.3831 | 861.2575 | 672.8668 | 737.6548 |  | 725.4642 |  |  | 855.3262 | 881.6906 | 909.4596 | [5 empty] | 124.0071 | 824.9178 | 610.9195 | 76.6691 | 824.3364 | 801.2512 | 98.8741 | 655.943 | 654.7213 | 677.2639 |  |  | 669.9724 | 539.1367 | 650.3967 | 1026.6009 | 664.0045 | 665.4381 | 588.297 | 659.8246 | 597.2075 | 887.5625 | 441.1825 | 615.6678 | 657.5428 | 563.7911 | 701.0276 | 730.734 |  |  | 501.9345 | 580.6779 | 639.6934 | 678.0796 |  | 630.0683 | 581.7301 | 0.58679 | 19.0223 | 1.5431 | 1.4231 | -22.0587 | 3.0894 | 1437.67 | 0.55 | 3.749 | -2.4349 | -12.8753 | 1.4244 | 5.016 | -27.3499 | 10.1658 | 43.5731 | 47.9593 | 40.1797 | 1.0631 | -0.88171 |  | 42.8633
42838.487 | 5766 | 99.4648 | 55.8037 | 34.5197 | 27.7615 | 23.6689 | 23.8947 | 24.7473 | 21.9299 | 41.5537 | 33.1141 | 25.6568 | 22.2397 | 21.6101 | 24.4427 | 196.3651 | 289.7074 | 290.0473 | 440.54 | 557.5856 | 608.2784 | 539.4919 | 600.2301 | 607.6254 | 398.3132 | 650.8577 | 583.9859 | 673.0022 | 779.361 | 692.5291 | 434.7069 | 615.9909 | 560.187 | 506.778 | 619.0814 | 541.3522 |  | 616.1861 |  | 627.1934 | 440.682 | 454.9625 | 585.3916 |  | 113.3949 | 229.5426 | 152.9516 | 347.5157 | 407.9467 | 505.3728 | 551.8867 | 21.7603 | 77.9447 | 24.7166 | 159.0709 | 28.8212 | 47.2365 | 57.2333 | 64.369 | 30.9338 |  |  | 2.701 | -2.3486 | -67.984 | 0.90481 | 6.5069 | -197.802 | 27.3488 | -3.6901 | 1.6986 | 4.8895 | 27.0732 | 0.0069063 | 0.00044191 | 0.00047312 | 727.8597 | 573.4665 | 379.9561 | 149.8921 | 45.6625 | 23.8345 | 21.1842 | 56.0636 | 36.4229 | 28.0805 | 24.4441 | 23.6888 | 27.4534 | 24.7247 | 233.2771 | 194.4004 | 170.4599 | 112.9207 | 101.5788 | 210.4596 | 137.1352 | 95.1271 | 96.508 | 143.36 | 103.1921 | 213.9973 | 523.7088 | 247.4124 | 564.8981 | 645.4218 | 657.1641 | 649.6552 | 691.2287 | 643.9854 | 9.1932 | 6.8967 | 717.1481 | 597.8377 | 154.852 | 724.5973 | 666.9576 | 123.2438 | 530.9408 | 654.6947 | 581.954 | 528.4331 | 627.7346 | 556.5312 | 915.0159 | 860.1791 | 679.5234 | 664.1569 | 954.6617 |  | 699.0838 | 739.7944 | 692.4769 | 861.3174 | 672.7797 | 737.5973 |  | 725.4597 |  |  | 851.7869 | 880.6669 | 909.2026 | [5 empty] | 124.0534 | 825.0303 | 610.9962 | 76.7095 | 824.4584 | 803.0935 | 98.8864 | 655.6989 | 654.6511 | 677.0897 |  |  | 669.7688 | 538.9389 | 650.4155 | 1027.0319 | 663.829 | 665.2122 | 588.0716 | 659.6785 | 596.4511 | 887.6418 | 439.8825 | 615.5089 | 657.4703 | 563.7307 | 700.8039 | 730.6636 |  |  | 501.509 | 580.6742 | 639.7317 | 677.9335 |  | 629.9735 | 581.5761 | 0.34694 | 19.0239 | 1.5439 | 1.4229 | -22.1053 | 3.0895 | 1433.08 | 0.58 | 3.5591 | -2.3945 | -12.8831 | 1.4863 | 4.9601 | -27.3475 | 10.1688 | 43.5607 | 47.9826 | 40.1589 | 0.56616 | -2.0961 |  | 42.8379
42838.487 | 5767 | 99.509 | 55.8473 | 34.5467 | 27.7746 | 23.6767 | 23.9045 | 24.7601 | 21.939 | 41.5592 | 33.1292 | 25.6623 | 22.2475 | 21.6196 | 24.4423 | 196.6081 | 289.8074 | 290.1698 | 440.4347 | 557.4694 | 608.093 | 539.4406 | 599.6952 | 607.2364 | 398.3657 | 650.5356 | 584.4537 | 673.4321 | 779.348 | 692.425 | 434.6703 | 615.9144 | 560.2255 | 506.7511 | 619.006 | 540.5067 |  | 616.1502 |  | 627.0578 | 440.1386 | 454.5906 | 585.1862 |  | 113.345 | 230.0424 | 152.8958 | 345.3664 | 408.0385 | 505.0135 | 551.5244 | 22.1345 | 77.8933 | 24.871 | 158.9449 | 28.8211 | 47.2367 | 57.2345 | 64.357 | 30.9364 |  |  | 2.4362 | -2.2389 | -67.8947 | 1.2347 | 6.4077 | -197.7895 | 27.103 | -3.7137 | 1.5396 | 4.7934 | 26.9949 | 0.0069999 | 0.00042877 | 0.00048791 | 727.1146 | 573.6241 | 379.9903 | 149.9505 | 45.6863 | 23.8335 | 21.1864 | 56.0706 | 36.4307 | 28.0727 | 24.4393 | 23.6835 | 27.4537 | 24.7212 | 236.9062 | 188.1043 | 169.8647 | 117.6981 | 102.5261 | 210.6895 | 137.2023 | 95.1246 | 96.5055 | 143.5247 | 103.1953 | 214.0736 | 523.5937 | 247.4287 | 564.7691 | 645.6184 | 657.0968 | 649.4941 | 691.0737 | 644.2857 | 9.9472 | 7.2531 | 717.1866 | 597.6657 | 154.8967 | 724.4201 | 666.8089 | 123.2591 | 530.9315 | 654.2152 | 582.2455 | 528.3851 | 627.6863 | 556.5046 | 914.6562 | 860.1982 | 679.3734 | 663.9775 | 954.4616 |  | 698.95 | 739.7296 | 692.3461 | 861.3556 | 672.6434 | 737.5341 |  | 725.4436 |  |  | 850.1026 | 879.576 | 908.3229 | [5 empty] | 124.0925 | 825.1373 | 611.1855 | 76.7517 | 824.5703 | 796.0163 | 98.8969 | 655.4828 | 654.4349 | 676.9105 |  |  | 669.5751 | 538.5227 | 650.6849 | 1027.7419 | 663.6861 | 664.9532 | 588.0718 | 659.6111 | 595.7793 | 887.3995 | 439.4275 | 615.4373 | 657.2564 | 563.232 | 700.4464 | 730.5893 |  |  | 501.2608 | 580.5816 | 639.5556 | 677.8001 |  | 629.8245 | 581.4916 | 0.28813 | 19.0226 | 1.5436 | 1.4223 | -22.0259 | 3.0894 | 1450.58 | 0.83 | 3.38 | -2.3391 | -12.8811 | 1.737 | 4.921 | -27.3403 | 10.1207 | 43.5346 | 47.9541 | 40.1279 | 0.19438 | -2.0214 |  | 42.8154
42838.487 | 5768 | 99.5347 | 55.8781 | 34.553 | 27.7859 | 23.6824 | 23.9002 | 24.7666 | 21.9455 | 41.5832 | 33.1421 | 25.6643 | 22.2472 | 21.6254 | 24.4539 | 196.8173 | 289.8907 | 290.2946 | 440.3354 | 557.3535 | 607.9056 | 538.9866 | 599.2832 | 606.6059 | 398.4364 | 650.3392 | 584.6367 | 672.0673 | 779.7173 | 692.2876 | 434.6199 | 615.8508 | 559.9943 | 506.7202 | 618.847 | 539.7263 |  | 616.1021 |  | 626.9449 | 439.6221 | 454.5814 | 584.9899 |  | 112.9746 | 229.9862 | 152.5852 | 346.1006 | 409.4227 | 504.6014 | 551.4724 | 22.2475 | 77.8649 | 24.7441 | 158.8088 | 28.8228 | 47.2531 | 57.2372 | 64.3534 | 30.9458 |  |  | 2.4454 | -1.8689 | -68.0511 | 0.98235 | 5.7867 | -197.7678 | 26.6627 | -3.9431 | 1.5723 | 4.6822 | 27.1236 | 0.0069474 | 0.00047312 | 0.00047641 | 731.224 | 573.8349 | 380.0219 | 150.0091 | 45.7282 | 23.8544 | 21.1875 | 56.0766 | 36.441 | 28.0843 | 24.4463 | 23.6862 | 27.4554 | 24.7236 | 244.9399 | 191.0538 | 169.4861 | 119.88 | 101.7852 | 211.0493 | 137.323 | 95.1214 | 96.4971 | 143.6817 | 103.1899 | 214.1372 | 523.4934 | 247.4504 | 564.6208 | 645.8673 | 657.004 | 649.339 | 690.9154 | 644.4917 | 9.7205 | 8.1756 | 717.2464 | 597.5131 | 154.9456 | 723.982 | 666.6498 | 123.2772 | 530.9192 | 653.6241 | 582.4861 | 528.3357 | 627.5981 | 556.2607 | 914.2746 | 860.2192 | 679.2797 | 663.9198 | 954.5722 |  | 698.8534 | 739.663 | 692.4947 | 861.4014 | 672.5349 | 737.4526 |  | 725.4262 |  |  | 846.9125 | 878.2164 | 907.9804 | [5 empty] | 124.1354 | 825.267 | 611.3831 | 76.794 | 824.6913 | 797.6684 | 98.9208 | 655.2257 | 654.2806 | 676.7209 |  |  | 669.4291 | 538.503 | 650.6209 | 1028.4411 | 663.5108 | 664.6684 | 588.1836 | 659.539 | 595.3103 | 887.0475 | 439.2208 | 615.3486 | 656.9872 | 562.757 | 700.0814 | 730.5144 |  |  | 501.0568 | 580.3666 | 639.2878 | 677.619 |  | 629.3121 | 581.4249 | -0.11496 | 19.0237 | 1.5436 | 1.4222 | -22.0991 | 3.0895 | 1429.17 | 0.78 | 3.3861 | -2.137 | -12.8952 | 1.5493 | 4.6752 | -27.3316 | 10.0355 | 43.5088 | 47.9904 | 40.1028 | -0.64903 | -1.9641 |  | 42.7902
42838.487 | 5769 | 99.5638 | 55.9017 | 34.5545 | 27.7764 | 23.68 | 23.8914 | 24.7601 | 21.9375 | 41.582 | 33.1379 | 25.6677 | 22.2423 | 21.6135 | 24.4449 | 196.9868 | 289.9774 | 290.4148 | 440.2185 | 557.2361 | 607.7202 | 538.0535 | 598.9742 | 606.2036 | 398.4984 | 650.0905 | 584.6281 | 672.2174 | 780.0198 | 692.0069 | 434.5839 | 615.7861 | 559.7356 | 506.6736 | 618.7557 | 539.2356 |  | 615.9704 |  | 626.8281 | 439.6087 | 454.666 | 584.797 |  | 112.635 | 229.5862 | 152.5331 | 347.0809 | 409.5796 | 504.5096 | 551.4318 | 22.3016 | 77.8465 | 24.5783 | 158.678 | 28.8179 | 47.2723 | 57.2424 | 64.3333 | 30.9423 |  |  | 2.4677 | -1.9445 | -68.0649 | 0.48097 | 5.8977 | -197.7934 | 26.9308 | -3.625 | 1.5152 | 4.801 | 27.2013 | 0.0070131 | 0.00035484 | 0.00049612 | 732.0313 | 574.1405 | 380.0616 | 150.0636 | 45.7633 | 23.8548 | 21.191 | 56.0777 | 36.4394 | 28.0861 | 24.4439 | 23.687 | 27.4657 | 24.7281 | 245.3521 | 201.7805 | 175.9991 | 121.0919 | 102.2754 | 211.45 | 137.5338 | 95.1307 | 96.4973 | 143.8591 | 103.2067 | 214.2088 | 523.362 | 247.4654 | 564.4699 | 646.1576 | 656.9221 | 649.1945 | 690.7832 | 644.3856 | 5.6236 | 8.603 | 717.2792 | 597.5967 | 154.9876 | 723.9749 | 666.3321 | 123.2872 | 530.9212 | 653.1211 | 582.4101 | 528.2832 | 627.5842 | 556.1125 | 913.4995 | 860.2458 | 679.2721 | 663.8917 | 954.0133 |  | 698.728 | 739.5904 | 692.3635 | 861.4583 | 672.3915 | 737.377 |  | 725.4056 |  |  | 848.4817 | 877.9564 | 907.1465 | [5 empty] | 124.1899 | 825.3888 | 611.55 | 76.8376 | 824.8419 | 791.9804 | 98.9468 | 654.9735 | 654.2831 | 676.5141 |  |  | 669.3274 | 537.3108 | 650.548 | 1028.8137 | 663.324 | 664.4164 | 588.3806 | 659.4116 | 596.0977 | 886.8319 | 437.9128 | 615.2424 | 656.6104 | 563.5205 | 700.2847 | 730.4466 |  |  | 500.774 | 580.2972 | 639.0639 | 677.4288 |  | 629.0817 | 581.3528 | 0.37198 | 19.0226 | 1.5441 | 1.4223 | -22.1002 | 3.0895 | 1397.09 | 0.83 | 3.401 | -2.1789 | -12.8914 | 1.0837 | 4.7196 | -27.3318 | 10.0853 | 43.4947 | 47.962 | 40.0698 | -0.63998 | -2.661 |  | 42.7759
42838.4871 | 5770 | 99.5853 | 55.935 | 34.5722 | 27.7784 | 23.6739 | 23.8966 | 24.7575 | 21.9351 | 41.59 | 33.1339 | 25.6686 | 22.2457 | 21.615 | 24.4487 | 197.1297 | 290.0671 | 290.5412 | 440.1215 | 557.1273 | 607.5405 | 537.2762 | 598.8189 | 605.9602 | 398.5646 | 650.3615 | 585.2097 | 672.7755 | 780.0129 | 691.982 | 434.5482 | 615.7605 | 559.6678 | 506.6355 | 618.6674 | 538.9246 |  | 615.8127 |  | 626.7182 | 439.0938 | 454.3253 | 584.6049 |  | 112.4686 | 228.8943 | 152.4404 | 347.561 | 408.8598 | 503.9256 | 551.3544 | 22.1071 | 77.767 | 24.4588 | 158.5414 | 28.8185 | 47.2961 | 57.2407 | 64.3228 | 30.9213 |  |  | 2.4513 | -1.7375 | -67.8848 | 0.58873 | 6.1521 | -197.7776 | 26.7889 | -3.56 | 1.6332 | 4.9115 | 27.2407 | 0.0066286 | 0.00046984 | 0.00046491 | 726.1557 | 574.4623 | 380.1035 | 150.1479 | 45.8067 | 23.8633 | 21.1998 | 56.1002 | 36.4533 | 28.1016 | 24.4551 | 23.6953 | 27.4534 | 24.7392 | 239.3927 | 200.3589 | 178.7567 | 122.6348 | 106.6588 | 211.5222 | 137.6422 | 95.1259 | 96.5036 | 144.0152 | 103.2138 | 214.2856 | 523.1995 | 247.4748 | 564.3437 | 646.2286 | 656.8194 | 649.0839 | 690.593 | 644.2288 | 6.5725 | 3.5891 | 717.3023 | 597.7619 | 155.0347 | 724.1319 | 666.0495 | 123.296 | 530.9501 | 653.1913 | 582.5861 | 528.2268 | 627.6354 | 555.9529 | 912.4433 | 860.2585 | 679.2289 | 663.7968 | 953.0302 |  | 698.6258 | 739.5135 | 692.2395 | 861.5092 | 672.3062 | 737.3197 |  | 725.3738 |  |  | 846.2409 | 876.7195 | 906.3497 | [5 empty] | 124.2232 | 825.5364 | 611.4556 | 76.8778 | 824.9416 | 800.2262 | 98.9606 | 654.7229 | 654.1706 | 676.3376 |  |  | 669.1482 | 538.0584 | 650.3234 | 1029.2804 | 663.1772 | 664.2498 | 588.3772 | 659.2521 | 596.3839 | 886.7108 | 438.0016 | 615.1701 | 656.2703 | 563.6148 | 700.3653 | 730.3669 |  |  | 499.5478 | 579.9885 | 638.8649 | 677.3112 |  | 628.7442 | 581.2082 | 0.082044 | 19.0223 | 1.5438 | 1.4215 | -22.0896 | 3.0895 | 1400.66 | 0.95 | 3.3897 | -2.0582 | -12.8654 | 1.1981 | 4.8185 | -27.3204 | 10.0549 | 43.4979 | 47.9354 | 40.0496 | 0.032059 | -2.9537 |  | 42.7587
42838.4871 | 5771 | 99.6045 | 55.9588 | 34.5704 | 27.7833 | 23.679 | 23.8946 | 24.7607 | 21.9313 | 41.5914 | 33.1425 | 25.6661 | 22.2422 | 21.6126 | 24.446 | 197.2589 | 290.1597 | 290.6664 | 440.0231 | 557.0244 | 607.3542 | 537.0066 | 599.0965 | 606.0654 | 398.6524 | 650.3381 | 585.3141 | 671.7366 | 779.881 | 691.4831 | 434.4941 | 615.7327 | 559.6073 | 506.5671 | 618.5354 | 538.8108 |  | 615.6487 |  | 626.5926 | 439.3946 | 453.6748 | 584.4034 |  | 112.4054 | 228.7876 | 152.399 | 349.1137 | 409.8314 | 503.8019 | 551.535 | 21.7373 | 77.6906 | 24.4939 | 158.4023 | 28.8232 | 47.314 | 57.253 | 64.3131 | 30.8865 |  |  | 2.586 | -2.3552 | -67.9577 | 0.91532 | 5.8018 | -197.7724 | 26.6036 | -3.9049 | 1.3242 | 4.6157 | 27.0194 | 0.0067897 | 0.00040577 | 0.00048134 | 723.4228 | 574.7757 | 380.1395 | 150.2078 | 45.8304 | 23.8674 | 21.2053 | 56.1065 | 36.4595 | 28.0963 | 24.4543 | 23.6932 | 27.4581 | 24.7392 | 225.996 | 188.816 | 167.736 | 119.1381 | 104.5843 | 211.3564 | 137.4606 | 95.1258 | 96.4996 | 144.1667 | 103.2204 | 214.3583 | 523.0336 | 247.4946 | 564.1929 | 645.8413 | 656.6708 | 648.9092 | 690.4304 | 644.2505 | 4.0203 | 2.5232 | 717.335 | 597.463 | 155.0817 | 724.1729 | 665.7014 | 123.2993 | 530.9878 | 653.2576 | 582.8141 | 528.175 | 627.5776 | 556.0086 | 912.3552 | 860.32 | 679.219 | 663.7919 | 952.2099 |  | 698.4461 | 739.4394 | 692.0603 | 861.5573 | 672.1931 | 737.2753 |  | 725.3549 |  |  | 844.2326 | 875.8913 | 906.5513 | [5 empty] | 124.2727 | 825.6928 | 611.3207 | 76.9238 | 825.1175 | 803.1338 | 98.9759 | 654.5241 | 653.8848 | 676.1606 |  |  | 668.923 | 536.2861 | 650.24 | 1029.4793 | 663.0381 | 664.0663 | 588.0537 | 659.0635 | 595.6603 | 886.4308 | 438.5187 | 615.1479 | 656.0438 | 562.3493 | 700.0315 | 730.3021 |  |  | 500.225 | 579.9358 | 638.786 | 677.23 |  | 628.2936 | 581.0105 | 0.66934 | 19.0219 | 1.544 | 1.4205 | -21.92 | 3.0895 | 1387.11 | 0.67 | 3.4807 | -2.3961 | -12.871 | 1.4937 | 4.6789 | -27.3179 | 10.0192 | 43.4783 | 47.8959 | 40.0235 | 1.4979 | -1.7522 |  | 42.7269
42838.4871 | 5772 | 99.6305 | 55.9799 | 34.58 | 27.7872 | 23.6836 | 23.9034 | 24.7639 | 21.9346 | 41.6092 | 33.1448 | 25.6679 | 22.2464 | 21.6114 | 24.4461 | 197.3635 | 290.2434 | 290.7887 | 439.9223 | 556.9097 | 607.1698 | 536.8053 | 599.2279 | 606.1799 | 398.7202 | 650.7724 | 584.5867 | 671.0777 | 779.825 | 691.1013 | 434.4553 | 615.6962 | 559.8335 | 506.5116 | 618.4757 | 539.056 |  | 615.4918 |  | 626.4637 | 439.3128 | 453.4573 | 584.2074 |  | 112.6455 | 229.2273 | 152.3766 | 349.0712 | 410.7418 | 503.8637 | 551.5357 | 21.4746 | 77.646 | 24.5565 | 158.266 | 28.8141 | 47.3234 | 57.2496 | 64.2912 | 30.8721 |  |  | 2.6596 | -2.1679 | -67.8408 | 0.64524 | 6.1567 | -197.7901 | 27.2482 | -3.489 | 1.4325 | 4.7519 | 27.3564 | 0.0068143 | 0.00048955 | 0.00047641 | 718.3216 | 575.0522 | 380.1762 | 150.2721 | 45.8639 | 23.8682 | 21.2005 | 56.1043 | 36.4568 | 28.1036 | 24.4595 | 23.6886 | 27.4555 | 24.7394 | 210.5793 | 176.1974 | 157.7485 | 114.6445 | 101.7193 | 210.9525 | 137.1886 | 95.1227 | 96.4953 | 144.3278 | 103.2216 | 214.4229 | 522.883 | 247.5138 | 564.0452 | 645.7149 | 656.5799 | 648.7535 | 690.272 | 644.3145 | 4.2523 | 4.5449 | 717.3741 | 597.4938 | 155.1325 | 724.0533 | 665.353 | 123.3267 | 531.0341 | 653.3662 | 582.4501 | 528.1327 | 627.4964 | 556.3742 | 912.4698 | 860.3644 | 679.1575 | 663.6979 | 952.0285 |  | 698.2824 | 739.4158 | 692.2488 | 861.6286 | 671.9899 | 737.2574 |  | 725.3533 |  |  | 843.8732 | 875.9492 | 905.752 | [5 empty] | 124.3193 | 825.8158 | 611.2254 | 76.9729 | 825.153 | 809.541 | 98.9883 | 654.3103 | 653.8804 | 675.9702 |  |  | 668.7532 | 534.955 | 649.8789 | 1030.3403 | 662.9112 | 663.8704 | 587.6618 | 658.9326 | 596.6696 | 886.2022 | 438.3699 | 615.1048 | 655.9642 | 561.4917 | 699.7675 | 730.2188 |  |  | 500.7654 | 579.7493 | 638.6514 | 677.152 |  | 627.9779 | 580.8802 | 0.53299 | 19.0224 | 1.5439 | 1.4208 | -21.9273 | 3.0895 | 1375.17 | 0.96 | 3.5291 | -2.2999 | -12.8655 | 1.2547 | 4.8201 | -27.3202 | 10.1403 | 43.4448 | 47.9403 | 39.9769 | 3.1556 | -0.67693 |  | 42.706
42838.4871 | 5773 | 99.664 | 56.0128 | 34.6014 | 27.7954 | 23.684 | 23.9046 | 24.7694 | 21.9393 | 41.6237 | 33.1615 | 25.6714 | 22.2512 | 21.6209 | 24.4556 | 197.4444 | 290.3322 | 290.896 | 439.8108 | 556.8032 | 606.9903 | 537.4233 | 599.2066 | 606.2023 | 398.7866 | 652.4409 | 584.38 | 672.1312 | 779.706 | 690.9408 | 434.4195 | 615.6292 | 560.1064 | 506.4819 | 618.4723 | 539.1897 |  | 615.3304 |  | 626.3428 | 439.9467 | 453.3549 | 584.0253 |  | 112.6763 | 229.2069 | 152.2184 | 350.4363 | 412.2089 | 503.7112 | 551.1081 | 21.2718 | 77.6091 | 24.5823 | 158.1349 | 28.8124 | 47.3372 | 57.2512 | 64.2656 | 30.8547 |  |  | 2.8278 | -2.1061 | -67.8684 | 0.73001 | 6.4642 | -197.7671 | 27.3521 | -3.397 | 1.4639 | 4.8603 | 27.3791 | 0.0069983 | 0.00034663 | 0.00050762 | 722.9332 | 575.2837 | 380.215 | 150.3284 | 45.8908 | 23.8795 | 21.2063 | 56.1166 | 36.4599 | 28.1086 | 24.4572 | 23.6941 | 27.4574 | 24.7403 | 195.2416 | 171.6862 | 157.2192 | 109.2669 | 97.0563 | 210.4481 | 137.034 | 95.1229 | 96.4848 | 144.4976 | 103.2228 | 214.4962 | 522.7291 | 247.5303 | 563.8766 | 645.5488 | 656.4509 | 648.6064 | 690.1236 | 644.4084 | 3.0772 | 4.1036 | 717.4381 | 597.2626 | 155.1774 | 723.7863 | 665.1213 | 123.3396 | 531.067 | 653.9734 | 581.9973 | 528.0697 | 627.3809 | 556.5184 | 912.3953 | 860.3995 | 679.0919 | 663.6329 | 951.4102 |  | 698.1415 | 739.3615 | 692.0996 | 861.6762 | 671.8426 | 737.2177 |  | 725.3138 |  |  | 844.6451 | 875.746 | 904.7294 | [5 empty] | 124.3717 | 825.9198 | 611.1828 | 77.0174 | 825.2052 | 805.9598 | 99.0152 | 654.1038 | 653.6491 | 675.7803 |  |  | 668.6707 | 534.871 | 649.7236 | 1030.7442 | 662.7907 | 663.658 | 587.4309 | 658.8497 | 596.7255 | 886.1113 | 438.5708 | 614.9164 | 655.8809 | 561.0622 | 699.617 | 730.1376 |  |  | 500.5224 | 579.5937 | 638.4251 | 677.0526 |  | 627.6364 | 580.7844 | 0.22469 | 19.0238 | 1.5433 | 1.4193 | -22.0058 | 3.0895 | 1364.93 | 1.11 | 3.6387 | -2.2668 | -12.8679 | 1.3346 | 4.9385 | -27.3159 | 10.1586 | 43.4287 | 47.9072 | 39.9433 | 4.7908 | -0.63772 |  | 42.6763
42838.4871 | 5774 | 99.6958 | 56.0493 | 34.6073 | 27.8029 | 23.686 | 23.9101 | 24.7768 | 21.9472 | 41.632 | 33.1699 | 25.6833 | 22.2609 | 21.6211 | 24.4577 | 197.5214 | 290.4164 | 291.0228 | 439.7156 | 556.6936 | 606.8117 | 537.7075 | 599.0562 | 606.0318 | 398.8743 | 653.8303 | 583.5449 | 674.2058 | 779.4629 | 691.4527 | 434.3836 | 615.5167 | 559.8999 | 506.4478 | 618.4559 | 539.3005 |  | 615.1743 |  | 626.2653 | 441.113 | 453.0446 | 583.818 |  | 112.6311 | 228.8927 | 152.251 | 350.3213 | 411.3584 | 503.6725 | 550.9179 | 21.0728 | 77.5647 | 24.6101 | 158.0235 | 28.8072 | 47.3471 | 57.2623 | 64.2597 | 30.8489 |  |  | 3.1629 | -2.0969 | -68.1352 | 1.3569 | 5.9838 | -197.8177 | 26.2849 | -3.4417 | 1.3703 | 4.5786 | 27.1789 | 0.0069835 | 0.00047312 | 0.00049448 | 727.5637 | 575.4719 | 380.2556 | 150.3943 | 45.9281 | 23.8815 | 21.2059 | 56.1275 | 36.4678 | 28.1101 | 24.4604 | 23.6974 | 27.4619 | 24.7438 | 181.0415 | 169.5808 | 151.753 | 107.6654 | 95.6602 | 209.9088 | 136.8214 | 95.1217 | 96.4912 | 144.6746 | 103.2308 | 214.5761 | 522.5779 | 247.5617 | 563.7029 | 644.9235 | 656.3034 | 648.4822 | 689.9992 | 644.3376 | 4.2023 | 5.738 | 717.4878 | 596.9657 | 155.2171 | 723.6911 | 665.2157 | 123.3474 | 531.0982 | 654.5245 | 581.5644 | 528.0147 | 627.2007 | 556.28 | 912.63 | 860.4444 | 678.9352 | 663.4329 | 950.7794 |  | 698.0304 | 739.2994 | 691.5446 | 861.7217 | 671.7473 | 737.1591 |  | 725.2856 |  |  | 843.6364 | 875.4898 | 904.4533 | [5 empty] | 124.4159 | 826.028 | 611.084 | 77.0565 | 825.3013 | 807.9437 | 99.0287 | 653.8994 | 653.2854 | 675.6019 |  |  | 668.6451 | 534.2412 | 649.3154 | 1031.2466 | 662.6414 | 663.4452 | 587.1332 | 658.7507 | 597.3467 | 885.8608 | 439.0319 | 614.7597 | 655.5855 | 562.7145 | 699.6457 | 730.0604 |  |  | 499.8553 | 579.3405 | 638.1907 | 676.8948 |  | 627.2991 | 580.6502 | 0.41613 | 19.0226 | 1.5433 | 1.4195 | -22.2152 | 3.0895 | 1351.42 | 0.8 | 3.8493 | -2.2611 | -12.8891 | 1.8189 | 4.7514 | -27.3187 | 9.9582 | 43.4201 | 47.7804 | 39.9212 | 6.2948 | -0.057308 |  | 42.6473
42838.4871 | 5775 | 99.7127 | 56.0685 | 34.6196 | 27.7924 | 23.6779 | 23.8975 | 24.7698 | 21.9368 | 41.6349 | 33.1636 | 25.6756 | 22.2496 | 21.6089 | 24.4542 | 197.5957 | 290.5097 | 291.1525 | 439.6149 | 556.5849 | 606.6443 | 537.5944 | 598.7357 | 605.768 | 398.9625 | 654.815 | 583.1027 | 674.9695 | 779.0943 | 691.7347 | 434.3519 | 615.3898 | 559.6897 | 506.4155 | 618.2244 | 539.2111 |  | 615.0066 |  | 626.1669 | 441.8468 | 453.2865 | 583.6269 |  | 112.5131 | 228.7953 | 152.4058 | 349.8689 | 411.5252 | 503.7217 | 550.6597 | 21.0782 | 77.5108 | 24.2708 | 157.9413 | 28.7962 | 47.355 | 57.2711 | 64.2581 | 30.8555 |  |  | 2.6714 | -2.3394 | -67.8868 | 0.91663 | 6.386 | -197.7829 | 27.2923 | -3.6467 | 1.5908 | 4.7982 | 27.4616 | 0.006903 | 0.0004337 | 0.0004912 | 727.5312 | 575.6074 | 380.2906 | 150.4452 | 45.961 | 23.8817 | 21.2089 | 56.1298 | 36.471 | 28.1096 | 24.4577 | 23.6922 | 27.4649 | 24.7409 | 175.5378 | 169.9239 | 151.2735 | 107.0795 | 94.9563 | 209.4597 | 136.6669 | 95.1126 | 96.4845 | 144.8332 | 103.2284 | 214.6354 | 522.458 | 247.5892 | 563.5614 | 645.1223 | 656.2387 | 648.3609 | 689.8616 | 643.8106 | 5.7167 | 4.1017 | 717.5409 | 596.6477 | 155.2675 | 723.9347 | 665.4504 | 123.3634 | 531.1247 | 654.6833 | 581.2479 | 527.9627 | 627.0207 | 556.2059 | 912.9623 | 860.5197 | 678.8771 | 663.4005 | 951.2682 |  | 697.934 | 739.2577 | 690.9809 | 861.7803 | 671.628 | 737.1093 |  | 725.2718 |  |  | 844.7786 | 875.2365 | 904.3662 | [5 empty] | 124.4552 | 826.1277 | 610.9713 | 77.0958 | 825.3617 | 810.0513 | 99.0455 | 653.6973 | 653.199 | 675.4118 |  |  | 668.5424 | 534.2163 | 648.9095 | 1031.8458 | 662.4756 | 663.2382 | 586.726 | 658.5573 | 598.0915 | 885.7101 | 438.4024 | 614.6045 | 655.2094 | 563.4905 | 699.7018 | 729.9872 |  |  | 499.357 | 578.9744 | 638.0162 | 676.764 |  | 627.1558 | 580.4739 | -0.14056 | 19.0233 | 1.543 | 1.4194 | -22.1307 | 3.0895 | 1347.48 | 0.92 | 3.5381 | -2.3881 | -12.8643 | 1.4948 | 4.9086 | -27.3172 | 10.1476 | 43.3838 | 47.6512 | 39.8934 | 6.845 | -0.023607 |  | 42.6484
42838.4871 | 5776 | 99.7381 | 56.0991 | 34.6225 | 27.792 | 23.6782 | 23.9007 | 24.7648 | 21.9366 | 41.6382 | 33.1676 | 25.6799 | 22.2439 | 21.6151 | 24.4567 | 197.6651 | 290.5985 | 291.2715 | 439.5092 | 556.48 | 606.4667 | 537.6991 | 598.5705 | 605.673 | 399.0274 | 655.5948 | 582.698 | 674.7816 | 778.3792 | 691.5902 | 434.3153 | 615.2628 | 559.5725 | 506.3861 | 618.0387 | 538.7471 |  | 614.8517 |  | 626.0318 | 441.8921 | 453.2278 | 583.4379 |  | 112.3848 | 228.7092 | 152.3575 | 350.7812 | 411.9012 | 503.4589 | 550.5398 | 21.0735 | 77.478 | 24.0228 | 157.9065 | 28.792 | 47.3667 | 57.2757 | 64.2459 | 30.8549 |  |  | 2.3823 | -2.3039 | -68.0254 | 1.1065 | 6.4484 | -197.7895 | 27.2969 | -3.5172 | 1.646 | 4.741 | 27.5152 | 0.0069474 | 0.00056019 | 0.00049777 | 723.3503 | 575.7429 | 380.3321 | 150.5091 | 45.9888 | 23.8914 | 21.2057 | 56.1375 | 36.4734 | 28.098 | 24.456 | 23.6877 | 27.4566 | 24.7404 | 169.892 | 169.0955 | 148.0907 | 104.6551 | 92.7578 | 208.9736 | 136.4839 | 95.1093 | 96.4823 | 144.9972 | 103.2287 | 214.7124 | 522.3198 | 247.618 | 563.4357 | 645.3563 | 656.228 | 648.2178 | 689.7345 | 643.6711 | 5.0186 | 4.6795 | 717.5376 | 596.5311 | 155.3136 | 724.2571 | 665.8665 | 123.3806 | 531.1704 | 654.7363 | 580.4392 | 527.9121 | 626.8789 | 556.165 | 913.6317 | 860.5011 | 678.8652 | 663.4395 | 951.5934 |  | 697.7928 | 739.2174 | 690.3017 | 861.8159 | 671.4498 | 737.0612 |  | 725.2544 |  |  | 845.1808 | 875.9086 | 904.52 | [5 empty] | 124.5001 | 826.2001 | 610.786 | 77.138 | 825.4229 | 808.9012 | 99.0646 | 653.495 | 653.1313 | 675.2212 |  |  | 668.278 | 534.0442 | 648.6295 | 1032.4455 | 662.2575 | 663.0384 | 586.3284 | 658.3101 | 598.1657 | 885.5187 | 437.8516 | 614.4218 | 654.8178 | 563.2264 | 699.5768 | 729.9132 |  |  | 498.8152 | 578.585 | 637.9044 | 676.652 |  | 626.9722 | 580.263 | 0.32672 | 19.0241 | 1.5427 | 1.4189 | -22.1044 | 3.0895 | 1337.35 | 0.98 | 3.3409 | -2.3697 | -12.8764 | 1.6423 | 4.9317 | -27.313 | 10.1467 | 43.3415 | 47.4955 | 39.8534 | 7.4059 | 0.30685 |  | 42.65
42838.4871 | 5777 | 99.7716 | 56.1284 | 34.6323 | 27.8051 | 23.6864 | 23.904 | 24.7663 | 21.9391 | 41.6523 | 33.1737 | 25.6783 | 22.2452 | 21.617 | 24.4591 | 197.7445 | 290.6983 | 291.3967 | 439.4071 | 556.3706 | 606.2907 | 538.1279 | 598.495 | 605.6389 | 399.0957 | 655.4605 | 582.9128 | 673.7927 | 777.9263 | 691.3307 | 434.2764 | 615.1848 | 559.654 | 506.3463 | 617.9592 | 538.7434 |  | 614.6986 |  | 625.9211 | 441.8819 | 452.9323 | 583.2571 |  | 112.2851 | 228.3569 | 152.0801 | 351.9848 | 411.4249 | 502.4453 | 550.5637 | 20.921 | 77.4239 | 23.9957 | 157.8145 | 28.804 | 47.3753 | 57.28 | 64.2403 | 30.856 |  |  | 2.3218 | -2.3979 | -67.8979 | 1.2859 | 6.9222 | -197.8322 | 27.0537 | -3.3641 | 1.6125 | 4.8383 | 26.8382 | 0.0070656 | 0.00047477 | 0.00052077 | 715.7811 | 575.9006 | 380.3781 | 150.5789 | 46.0218 | 23.8988 | 21.2122 | 56.1478 | 36.4878 | 28.1135 | 24.4679 | 23.6904 | 27.4629 | 24.7486 | 164.0264 | 163.9302 | 148.0096 | 104.0073 | 92.5749 | 208.4242 | 136.3523 | 95.115 | 96.4847 | 145.1657 | 103.2532 | 214.785 | 522.179 | 247.6449 | 563.3006 | 645.6922 | 656.1876 | 648.0577 | 689.6368 | 643.9087 | 5.7828 | 5.3055 | 717.533 | 596.5649 | 155.3503 | 724.076 | 666.0881 | 123.3918 | 531.1905 | 654.795 | 580.3161 | 527.8628 | 626.8333 | 556.5828 | 913.7825 | 860.4475 | 678.8292 | 663.4279 | 950.5504 |  | 697.6374 | 739.242 | 689.9981 | 861.8617 | 671.3367 | 737.0384 |  | 725.2684 |  |  | 847.0787 | 876.3589 | 903.5464 | [5 empty] | 124.5437 | 826.2596 | 610.6085 | 77.1767 | 825.5272 | 808.5355 | 99.0786 | 653.2971 | 652.9543 | 675.0476 |  |  | 667.9577 | 533.6655 | 648.1138 | 1033.0521 | 662.0702 | 662.8301 | 585.8847 | 658.0922 | 597.5493 | 885.2104 | 437.7037 | 614.221 | 654.5303 | 563.4072 | 699.3107 | 729.84 |  |  | 498.1895 | 578.4499 | 637.8153 | 676.5484 |  | 626.5175 | 580.1567 | 0.30965 | 19.0225 | 1.542 | 1.4192 | -22.0557 | 3.0895 | 1355.73 | 0.85 | 3.2978 | -2.4167 | -12.8598 | 1.7698 | 5.1063 | -27.2981 | 10.0948 | 43.3339 | 47.4249 | 39.8274 | 7.9826 | 0.29919 |  | 42.6349
42838.4872 | 5778 | 99.7962 | 56.1553 | 34.6386 | 27.8119 | 23.6888 | 23.8974 | 24.7743 | 21.9329 | 41.6617 | 33.1809 | 25.6827 | 22.2421 | 21.6181 | 24.4637 | 197.8202 | 290.791 | 291.513 | 439.2966 | 556.2557 | 606.1077 | 538.3608 | 598.4901 | 605.7136 | 399.1581 | 654.2996 | 583.3186 | 674.3509 | 777.8191 | 691.3371 | 434.249 | 615.1131 | 559.7172 | 506.3099 | 617.8768 | 538.9845 |  | 614.5379 |  | 625.7855 | 442.1777 | 452.5671 | 583.0646 |  | 112.1481 | 228.2541 | 151.8142 | 351.8022 | 411.1644 | 501.8821 | 550.287 | 20.7092 | 77.3787 | 23.9823 | 157.6805 | 28.8264 | 47.3855 | 57.296 | 64.2346 | 30.862 |  |  | 2.609 | -2.5365 | -67.7475 | 1.1289 | 5.9687 | -197.7592 | 27.1004 | -3.5554 | 1.5261 | 4.7865 | 27.3317 | 0.0068406 | 0.00052077 | 0.00050105 | 726.1334 | 576.0822 | 380.4146 | 150.6378 | 46.0667 | 23.9044 | 21.2076 | 56.1564 | 36.484 | 28.1214 | 24.47 | 23.693 | 27.4603 | 24.7497 | 159.2413 | 160.2619 | 146.7445 | 103.8483 | 93.124 | 207.9274 | 136.226 | 95.1025 | 96.4778 | 145.3343 | 103.2496 | 214.8458 | 521.994 | 247.6584 | 563.125 | 645.5986 | 656.0756 | 647.8678 | 689.462 | 643.8007 | 6.1125 | 5.8344 | 717.5377 | 596.6021 | 155.3951 | 724.061 | 666.5663 | 123.4164 | 531.2191 | 654.541 | 580.7893 | 527.8119 | 626.7388 | 556.718 | 913.6663 | 860.3798 | 678.7964 | 663.4215 | 949.5703 |  | 697.4794 | 739.2305 | 690.0533 | 861.9187 | 671.2817 | 736.9996 |  | 725.2509 |  |  | 848.4709 | 875.9303 | 902.6296 | [5 empty] | 124.5956 | 826.2855 | 610.557 | 77.2213 | 825.553 | 805.2675 | 99.0889 | 653.0896 | 652.5057 | 674.861 |  |  | 667.7021 | 533.3239 | 647.698 | 1033.396 | 661.8933 | 662.6308 | 585.4531 | 657.9229 | 597.2327 | 884.9617 | 437.8858 | 614.0862 | 654.5317 | 563.6854 | 699.1471 | 729.7673 |  |  | 498.454 | 578.3584 | 637.6931 | 676.4633 |  | 626.1679 | 580.0997 | 0.18481 | 19.0224 | 1.542 | 1.4196 | -22.0215 | 3.0895 | 1376.63 | 0.92 | 3.4958 | -2.4853 | -12.8442 | 1.658 | 4.7399 | -27.2832 | 10.0998 | 43.324 | 47.4379 | 39.8137 | 8.4466 | 0.42375 |  | 42.6144
42838.4872 | 5779 | 99.8199 | 56.1808 | 34.6474 | 27.805 | 23.679 | 23.9014 | 24.7729 | 21.9344 | 41.6621 | 33.1892 | 25.6834 | 22.2461 | 21.6165 | 24.4636 | 197.8949 | 290.8758 | 291.6377 | 439.1916 | 556.1411 | 605.9337 | 538.3331 | 598.2885 | 605.8727 | 399.2157 | 653.153 | 583.5078 | 674.9349 | 777.6658 | 691.5604 | 434.2338 | 615.0053 | 559.5087 | 506.27 | 617.8716 | 539.4196 |  | 614.3802 |  | 625.6654 | 442.3262 | 452.5017 | 582.8769 |  | 112.2045 | 228.4702 | 151.6323 | 351.8492 | 411.4737 | 501.6391 | 549.9587 | 20.5138 | 77.362 | 23.935 | 157.615 | 28.8489 | 47.3842 | 57.2962 | 64.2345 | 30.8589 |  |  | 2.3816 | -2.5608 | -67.8598 | 1.2682 | 6.1271 | -197.8079 | 27.1227 | -3.5665 | 1.5773 | 4.9241 | 27.2447 | 0.0070656 | 0.00044684 | 0.0004912 | 722.141 | 576.2133 | 380.4554 | 150.7057 | 46.0922 | 23.9047 | 21.2118 | 56.1647 | 36.4969 | 28.1217 | 24.4777 | 23.7012 | 27.4651 | 24.7516 | 162.0705 | 168.0138 | 153.4699 | 107.173 | 95.6685 | 207.6604 | 136.2169 | 95.1081 | 96.4759 | 145.4943 | 103.2476 | 214.9207 | 521.8349 | 247.6827 | 562.96 | 645.3538 | 655.9613 | 647.7197 | 689.3268 | 643.7196 | 10.1648 | 6.9161 | 717.5586 | 596.623 | 155.4394 | 724.0965 | 667.0773 | 123.4304 | 531.2399 | 654.0462 | 580.8928 | 527.7559 | 626.5923 | 556.2379 | 913.3286 | 860.3585 | 678.7958 | 663.4648 | 949.4363 |  | 697.3574 | 739.219 | 690.3063 | 862.0085 | 671.3771 | 736.9457 |  | 725.2154 |  |  | 847.0914 | 875.6335 | 902.9526 | [5 empty] | 124.6351 | 826.2963 | 610.7838 | 77.2533 | 825.662 | 801.629 | 99.0982 | 652.8805 | 652.2506 | 674.6807 |  |  | 667.5804 | 533.2358 | 647.5469 | 1033.8343 | 661.7549 | 662.4389 | 584.9992 | 657.8256 | 596.9352 | 884.6668 | 438.1511 | 613.9069 | 654.575 | 563.5639 | 699.015 | 729.6947 |  |  | 498.6162 | 578.3371 | 637.4302 | 676.3718 |  | 626.1314 | 579.954 | 0.32672 | 19.0228 | 1.5422 | 1.4207 | -22.0599 | 3.0895 | 1404.52 | 0.56 | 3.3404 | -2.4977 | -12.8576 | 1.7577 | 4.8016 | -27.2823 | 10.1024 | 43.299 | 47.4965 | 39.8321 | 8.0958 | -0.32467 |  | 42.5927
42838.4872 | 5780 | 99.8586 | 56.2233 | 34.6601 | 27.8231 | 23.6898 | 23.915 | 24.7802 | 21.9461 | 41.6838 | 33.199 | 25.6972 | 22.2559 | 21.6271 | 24.4681 | 197.9825 | 290.9655 | 291.7559 | 439.0941 | 556.0409 | 605.7655 | 538.2437 | 598.0891 | 605.8918 | 399.2741 | 653.181 | 583.925 | 674.8477 | 777.6601 | 691.1919 | 434.2094 | 614.881 | 559.2869 | 506.2344 | 617.8042 | 539.7955 |  | 614.226 |  | 625.5551 | 441.2054 | 452.2064 | 582.6999 |  | 112.2577 | 229.1908 | 151.541 | 352.4064 | 411.264 | 502.0027 | 549.296 | 20.3663 | 77.3634 | 24.1669 | 157.6007 | 28.8575 | 47.386 | 57.3046 | 64.2261 | 30.8642 |  |  | 1.5622 | -2.438 | -68.1017 | 1.1447 | 6.612 | -197.8092 | 27.3461 | -3.4818 | 1.553 | 4.8024 | 27.4449 | 0.0068619 | 0.00048627 | 0.0004912 | 722.2927 | 576.3428 | 380.4899 | 150.7641 | 46.125 | 23.9092 | 21.207 | 56.1712 | 36.4983 | 28.1239 | 24.4643 | 23.699 | 27.4686 | 24.7556 | 177.8071 | 176.0981 | 162.0017 | 111.6737 | 96.2384 | 207.7685 | 136.2622 | 95.1131 | 96.4825 | 145.6593 | 103.2595 | 214.9972 | 521.7042 | 247.7111 | 562.8011 | 645.0173 | 655.8506 | 647.5575 | 689.1888 | 643.9012 | 9.8599 | 6.7831 | 717.5676 | 596.4637 | 155.4876 | 723.9711 | 667.1653 | 123.4414 | 531.2658 | 654.1253 | 581.139 | 527.7082 | 626.4933 | 555.8153 | 913.5522 | 860.3036 | 678.7624 | 663.462 | 949.1277 |  | 697.2363 | 739.1999 | 690.3987 | 862.0367 | 671.4857 | 736.8938 |  | 725.1964 |  |  | 846.3829 | 875.5521 | 902.2087 | [5 empty] | 124.677 | 826.1538 | 611.1964 | 77.3053 | 825.742 | 792.8356 | 99.1179 | 652.6895 | 652.2389 | 674.484 |  |  | 667.5194 | 532.9456 | 647.4489 | 1034.5445 | 661.5861 | 662.2298 | 584.8888 | 657.7342 | 597.1842 | 884.7084 | 438.5992 | 613.5922 | 654.6174 | 562.9895 | 698.9755 | 729.6114 |  |  | 498.487 | 578.2647 | 637.1277 | 676.2488 |  | 626.257 | 579.7996 | 0.2106 | 19.0214 | 1.5425 | 1.4203 | -22.0816 | 3.0895 | 1407.69 | 0.99 | 2.7049 | -2.4388 | -12.8898 | 1.6711 | 4.9892 | -27.2888 | 10.1463 | 43.2791 | 47.5184 | 39.8551 | 6.362 | -1.2669 |  | 42.5645
42838.4872 | 5781 | 99.8841 | 56.2536 | 34.671 | 27.827 | 23.6932 | 23.913 | 24.7833 | 21.9361 | 41.6941 | 33.2028 | 25.6976 | 22.2558 | 21.6232 | 24.4704 | 198.07 | 291.0564 | 291.8702 | 438.9807 | 555.9287 | 605.5923 | 538.2728 | 598.2119 | 605.7666 | 399.3227 | 652.4628 | 584.375 | 674.8232 | 777.3485 | 691.0738 | 434.1632 | 614.7527 | 558.7513 | 506.1644 | 617.6058 | 539.4242 |  | 614.0466 |  | 625.468 | 441.5127 | 452.4423 | 582.4902 |  | 112.4766 | 229.7823 | 151.527 | 351.1733 | 409.5311 | 502.0446 | 549.1022 | 20.3717 | 77.3626 | 24.0946 | 157.6167 | 28.8827 | 47.3807 | 57.3178 | 64.2196 | 30.869 |  |  | 2.3317 | -2.0864 | -68.1325 | 1.2327 | 6.0982 | -197.823 | 27.9737 | -3.7058 | 1.5921 | 4.6482 | 27.0046 | 0.0069605 | 0.00043041 | 0.00048462 | 730.2705 | 576.5442 | 380.5231 | 150.8249 | 46.1526 | 23.9134 | 21.2086 | 56.1791 | 36.5037 | 28.1256 | 24.4648 | 23.6962 | 27.4693 | 24.7515 | 190.8616 | 181.3623 | 169.3404 | 112.3415 | 96.9212 | 207.9166 | 136.3029 | 95.1077 | 96.4739 | 145.82 | 103.265 | 215.0723 | 521.5598 | 247.7219 | 562.6292 | 644.9532 | 655.7077 | 647.3453 | 689.049 | 644.1615 | 8.5584 | 4.5785 | 717.588 | 596.1654 | 155.5376 | 723.7826 | 667.0485 | 123.4517 | 531.2991 | 654.0845 | 581.4732 | 527.6564 | 626.3625 | 555.1145 | 913.3918 | 860.2345 | 678.747 | 663.4788 | 948.1764 |  | 697.1104 | 739.1849 | 690.4521 | 862.0975 | 671.4743 | 736.8475 |  | 725.2045 |  |  | 845.8761 | 875.4861 | 901.7914 | [5 empty] | 124.7143 | 825.959 | 611.3873 | 77.3352 | 825.726 | 789.2178 | 99.1225 | 652.4831 | 652.1938 | 674.3008 |  |  | 667.4123 | 533.3562 | 647.2852 | 1034.9275 | 661.4161 | 662.0031 | 584.8407 | 657.6136 | 596.4599 | 884.465 | 438.5665 | 613.2836 | 654.4925 | 562.019 | 698.6226 | 729.5299 |  |  | 498.2889 | 578.1647 | 636.9964 | 676.1227 |  | 626.0931 | 579.6067 | 0.31151 | 19.0219 | 1.5428 | 1.4195 | -22.0117 | 3.0896 | 1414.84 | 1.01 | 3.3044 | -2.2575 | -12.9003 | 1.7352 | 4.7915 | -27.2905 | 10.2624 | 43.276 | 47.5311 | 39.8509 | 4.9317 | -2.0772 |  | 42.5273
42838.4872 | 5782 | 99.9003 | 56.2782 | 34.6798 | 27.8195 | 23.6916 | 23.9073 | 24.775 | 21.9261 | 41.6971 | 33.1945 | 25.6932 | 22.2461 | 21.6215 | 24.469 | 198.1489 | 291.1479 | 291.992 | 438.8759 | 555.8254 | 605.4142 | 539.1112 | 598.1087 | 605.6757 | 399.3695 | 651.5394 | 584.3059 | 675.2686 | 777.2373 | 691.0492 | 434.141 | 614.6749 | 558.5477 | 506.1415 | 617.464 | 539.5915 |  | 613.89 |  | 625.3008 | 441.0637 | 452.3887 | 582.3096 |  | 112.5435 | 230.4512 | 151.4996 | 349.613 | 408.8498 | 502.2671 | 549.1697 | 20.5561 | 77.3548 | 23.9884 | 157.649 | 28.8835 | 47.3442 | 57.326 | 64.215 | 30.8666 |  |  | 2.9211 | -1.7572 | -68.0872 | 0.59925 | 5.9175 | -197.7658 | 27.5249 | -3.3365 | 1.6184 | 4.8362 | 26.9486 | 0.0068471 | 0.00037949 | 0.00048298 | 738.0895 | 576.7472 | 380.5714 | 150.8923 | 46.1963 | 23.9214 | 21.2171 | 56.1908 | 36.518 | 28.1392 | 24.4806 | 23.7062 | 27.473 | 24.7568 | 199.5912 | 179.1803 | 162.0432 | 110.2198 | 97.7256 | 208.0943 | 136.1763 | 95.1101 | 96.4829 | 145.9723 | 103.2704 | 215.1365 | 521.4162 | 247.7392 | 562.4646 | 644.9018 | 655.6023 | 647.1322 | 688.914 | 644.526 | 8.3227 | 4.9196 | 717.5862 | 596.1164 | 155.5787 | 723.8577 | 667.1127 | 123.4798 | 531.3148 | 653.3305 | 581.4733 | 527.6064 | 626.2208 | 554.4351 | 913.2536 | 860.2609 | 678.655 | 663.3593 | 948.2735 |  | 696.9554 | 739.2174 | 690.8578 | 862.1754 | 671.4174 | 736.8273 |  | 725.2356 |  |  | 846.977 | 876.5626 | 903.0321 | [5 empty] | 124.7716 | 825.8192 | 611.2146 | 77.3871 | 825.7096 | 789.733 | 99.1493 | 652.2593 | 651.396 | 674.1137 |  |  | 667.2724 | 532.6934 | 647.0473 | 1035.6772 | 661.1406 | 661.7161 | 584.7505 | 657.4869 | 597.158 | 884.1786 | 438.111 | 612.9852 | 654.2307 | 561.4705 | 698.3628 | 729.4378 |  |  | 497.6684 | 577.9607 | 637.0621 | 675.9656 |  | 625.8365 | 579.4318 | 0.48885 | 19.0213 | 1.5442 | 1.4184 | -22.0819 | 3.0896 | 1424.28 | 1.47 | 3.6985 | -2.0731 | -12.9046 | 1.2106 | 4.7207 | -27.2904 | 10.1812 | 43.2369 | 47.6239 | 39.8363 | 3.986 | -1.2824 |  | 42.4951
42838.4872 | 5783 | 99.9263 | 56.3044 | 34.6867 | 27.8309 | 23.692 | 23.9057 | 24.7751 | 21.9363 | 41.7091 | 33.2121 | 25.6923 | 22.2518 | 21.6191 | 24.4699 | 198.2588 | 291.2425 | 292.1247 | 438.7691 | 555.709 | 605.2447 | 537.6391 | 598.1346 | 605.5161 | 399.4055 | 651.2884 | 584.7759 | 675.8619 | 777.4089 | 691.2181 | 434.1074 | 614.5822 | 557.5811 | 506.106 | 617.33 | 539.3576 |  | 613.7292 |  | 625.1744 | 441.4772 | 452.3721 | 582.1374 |  | 112.6509 | 231.0438 | 151.4132 | 348.2144 | 409.1354 | 502.5077 | 549.3815 | 20.9167 | 77.321 | 23.8863 | 157.622 | 28.8948 | 47.3055 | 57.3457 | 64.2276 | 30.8691 |  |  | 2.6418 | -2.2941 | -68.0353 | 0.9876 | 6.112 | -197.7652 | 27.2798 | -4.0061 | 1.5158 | 4.6931 | 26.8354 | 0.0070279 | 0.00043534 | 0.0004567 | 736.9685 | 576.8456 | 380.6085 | 150.9408 | 46.2258 | 23.9272 | 21.2188 | 56.1903 | 36.5231 | 28.1293 | 24.4781 | 23.6941 | 27.4672 | 24.7594 | 209.4743 | 179.0805 | 155.0003 | 109.8206 | 99.8871 | 208.2439 | 136.008 | 95.1126 | 96.4815 | 146.1391 | 103.2653 | 215.2243 | 521.2483 | 247.7584 | 562.276 | 644.7359 | 655.443 | 646.9253 | 688.764 | 644.8668 | 6.0464 | 6.4562 | 717.6022 | 595.9713 | 155.6159 | 724.0494 | 666.9833 | 123.4862 | 531.3218 | 652.5914 | 581.7304 | 527.5409 | 626.0485 | 553.1938 | 911.8808 | 860.3417 | 678.5575 | 663.2702 | 947.5762 |  | 696.8325 | 739.2464 | 691.4655 | 862.2344 | 671.3017 | 736.8042 |  | 725.2373 |  |  | 845.7986 | 876.6947 | 904.1771 | [5 empty] | 124.8108 | 825.7561 | 610.9996 | 77.4291 | 825.6822 | 796.8265 | 99.1574 | 652.0142 | 651.1041 | 673.9168 |  |  | 667.0955 | 533.747 | 646.9473 | 1035.8454 | 660.9699 | 661.4132 | 584.499 | 657.362 | 598.4216 | 883.9213 | 437.4643 | 612.9007 | 654.1224 | 560.9988 | 698.2565 | 729.3684 |  |  | 497.4318 | 577.8885 | 637.0933 | 675.8233 |  | 625.5707 | 579.3036 | 0.2937 | 19.0211 | 1.5441 | 1.4193 | -22.0521 | 3.0897 | 1422.13 | 0.86 | 3.5176 | -2.3701 | -12.9072 | 1.5551 | 4.7984 | -27.2946 | 10.1373 | 43.2274 | 47.7635 | 39.8093 | 2.9083 | -0.52116 |  | 42.4522
42838.4872 | 5784 | 99.9509 | 56.3287 | 34.6959 | 27.8315 | 23.6889 | 23.9032 | 24.7815 | 21.9365 | 41.7205 | 33.2172 | 25.6984 | 22.2498 | 21.621 | 24.4653 | 198.347 | 291.336 | 292.2517 | 438.653 | 555.6004 | 605.0742 | 536.3253 | 597.9289 | 605.4711 | 399.4247 | 650.9662 | 584.4314 | 675.8567 | 777.2351 | 690.9687 | 434.062 | 614.4752 | 556.8684 | 506.0842 | 617.3758 | 539.5184 |  | 613.5681 |  | 625.0506 | 441.7915 | 452.4702 | 581.9594 |  | 112.403 | 230.818 | 151.1096 | 347.5808 | 409.2371 | 502.4096 | 549.4738 | 21.21 | 77.2779 | 23.8073 | 157.5696 | 28.8889 | 47.2734 | 57.3526 | 64.225 | 30.8589 |  |  | 2.5814 | -2.2954 | -67.8671 | 1.0073 | 6.0653 | -197.802 | 27.4316 | -3.6999 | 1.4954 | 4.7154 | 27.3511 | 0.0069276 | 0.00050598 | 0.00050105 | 734.1542 | 576.8642 | 380.6414 | 151.0149 | 46.255 | 23.9316 | 21.2149 | 56.1962 | 36.5203 | 28.1403 | 24.4693 | 23.7007 | 27.4693 | 24.7681 | 206.6828 | 177.2192 | 155.5213 | 109.2591 | 98.6414 | 208.0768 | 135.9003 | 95.1076 | 96.4761 | 146.2795 | 103.2691 | 215.2952 | 521.1038 | 247.7731 | 562.0963 | 644.3914 | 655.3114 | 646.7924 | 688.6647 | 644.5656 | 5.3521 | 4.694 | 717.608 | 595.7696 | 155.6529 | 724.0323 | 666.9697 | 123.4998 | 531.3273 | 652.1327 | 581.7123 | 527.4778 | 625.8954 | 553.0491 | 912.3684 | 860.4436 | 678.4563 | 663.1813 | 946.1598 |  | 696.692 | 739.2572 | 691.9942 | 862.2873 | 671.2085 | 736.7533 |  | 725.2252 |  |  | 843.9384 | 877.4294 | 904.1017 | [5 empty] | 124.8536 | 825.7254 | 610.7612 | 77.4699 | 825.6362 | 799.4779 | 99.1704 | 651.7732 | 650.9646 | 673.7082 |  |  | 666.9736 | 533.9268 | 646.7061 | 1036.8854 | 660.8008 | 661.1661 | 584.4433 | 657.1979 | 599.1895 | 883.624 | 437.2905 | 612.6534 | 654.0932 | 560.6077 | 698.1649 | 729.2722 |  |  | 497.7234 | 577.6533 | 637.1605 | 675.6643 |  | 625.3117 | 579.1736 | 0.18425 | 19.0229 | 1.5438 | 1.4191 | -21.9449 | 3.0897 | 1421.15 | 0.62 | 3.4766 | -2.3703 | -12.8884 | 1.5702 | 4.7797 | -27.2954 | 10.1648 | 43.2337 | 47.8856 | 39.7875 | 3.1957 | -0.5927 |  | 42.4331
42838.4872 | 5785 | 99.981 | 56.3585 | 34.7067 | 27.8371 | 23.6928 | 23.904 | 24.7881 | 21.9372 | 41.729 | 33.2216 | 25.7013 | 22.2516 | 21.6224 | 24.4713 | 198.4492 | 291.3849 | 292.3697 | 438.5459 | 555.489 | 604.9018 | 536.0876 | 597.7224 | 605.1943 | 399.455 | 651.0777 | 583.7055 | 674.6204 | 777.4732 | 690.7995 | 434.0197 | 614.378 | 556.7644 | 506.0471 | 617.4781 | 538.9957 |  | 613.4228 |  | 624.9537 | 441.856 | 451.9677 | 581.78 |  | 112.5639 | 230.7786 | 150.8727 | 344.2083 | 408.3798 | 502.0262 | 549.8189 | 21.4122 | 77.2271 | 23.9726 | 157.5094 | 28.8829 | 47.2528 | 57.3665 | 64.2322 | 30.8672 |  |  | 2.6129 | -2.3479 | -67.9965 | 1.3451 | 6.1363 | -197.8309 | 27.4598 | -3.7203 | 1.5223 | 4.9151 | 27.0652 | 0.0070624 | 0.0006144 | 0.0004682 | 723.4543 | 576.9606 | 380.6914 | 151.0801 | 46.3003 | 23.9389 | 21.2226 | 56.2085 | 36.5315 | 28.1409 | 24.4824 | 23.7102 | 27.4726 | 24.7686 | 205.53 | 173.718 | 153.2851 | 107.7705 | 97.0976 | 207.8912 | 135.7393 | 95.1065 | 96.4725 | 146.4239 | 103.2804 | 215.373 | 520.9681 | 247.7896 | 561.9265 | 644.4825 | 655.196 | 646.6642 | 688.5442 | 644.6559 | 3.8196 | 4.2126 | 717.6159 | 595.4683 | 155.7104 | 723.9082 | 666.9275 | 123.5186 | 531.3496 | 652.1943 | 581.3876 | 527.4251 | 625.8293 | 553.2457 | 912.8765 | 860.5496 | 678.4688 | 663.2277 | 942.7591 |  | 696.4994 | 739.25 | 692.48 | 862.3388 | 671.0675 | 736.7175 |  | 725.2304 |  |  | 842.0093 | 874.728 | 901.0239 | [5 empty] | 124.896 | 825.7312 | 610.5667 | 77.5091 | 825.5784 | 804.3194 | 99.1867 | 651.5693 | 650.7712 | 673.5285 |  |  | 666.9021 | 534.2498 | 646.5533 | 1037.2635 | 660.6725 | 660.9243 | 584.5293 | 657.0839 | 598.4584 | 883.3477 | 437.0047 | 612.4272 | 654.0138 | 560.3047 | 698.2199 | 729.1916 |  |  | 497.1704 | 577.4263 | 637.2605 | 675.4835 |  | 624.6311 | 579.0783 | 0.12304 | 19.0217 | 1.544 | 1.4194 | -22.1878 | 3.0897 | 1398.5 | 1.25 | 3.4975 | -2.3971 | -12.9002 | 1.8144 | 4.8064 | -27.2907 | 10.1675 | 43.283 | 47.9985 | 39.7552 | 3.2984 | -0.36462 |  | 42.4064
42838.4872 | 5786 | 100.0121 | 56.3958 | 34.7211 | 27.8441 | 23.6944 | 23.906 | 24.7944 | 21.9431 | 41.7378 | 33.2288 | 25.7039 | 22.2526 | 21.626 | 24.4817 | 198.5368 | 291.446 | 292.4923 | 438.4364 | 555.3896 | 604.731 | 536.0966 | 597.5807 | 605.1662 | 399.4905 | 651.6458 | 583.1365 | 674.4891 | 777.4743 | 690.5409 | 433.9803 | 614.3103 | 556.552 | 506.0133 | 617.3707 | 538.7488 |  | 613.2683 |  | 624.8391 | 441.5044 | 451.6439 | 581.607 |  | 112.3832 | 230.7216 | 151.113 | 342.1373 | 406.978 | 501.9105 | 550.0863 | 21.0951 | 77.1675 | 24.1029 | 157.4768 | 28.9037 | 47.2455 | 57.3825 | 64.2254 | 30.8706 |  |  | 2.7621 | -2.0509 | -68.0576 | 1.0099 | 6.4024 | -197.7934 | 27.151 | -3.7341 | 1.4127 | 4.6491 | 26.8404 | 0.0069523 | 0.00055526 | 0.00046491 | 726.0379 | 577.0249 | 380.7271 | 151.1385 | 46.333 | 23.9404 | 21.2128 | 56.218 | 36.5342 | 28.1395 | 24.4958 | 23.7114 | 27.4729 | 24.7654 | 201.366 | 171.8839 | 151.1391 | 108.2127 | 97.51 | 207.604 | 135.5781 | 95.1074 | 96.4655 | 146.5799 | 103.2875 | 215.4429 | 520.8098 | 247.8172 | 561.7555 | 644.6257 | 655.0756 | 646.5711 | 688.3902 | 644.6567 | 5.0113 | 3.8679 | 717.6254 | 595.1989 | 155.7517 | 724.0526 | 666.8408 | 123.5377 | 531.3731 | 651.9256 | 580.8922 | 527.3755 | 625.7034 | 553.048 | 912.1825 | 860.7169 | 678.4488 | 663.2091 | 942.4016 |  | 696.335 | 739.2681 | 692.5133 | 862.4031 | 670.8752 | 736.6773 |  | 725.2344 |  |  | 842.6574 | 873.9729 | 901.0349 | [5 empty] | 124.9432 | 825.7515 | 610.363 | 77.5496 | 825.5791 | 804.6073 | 99.2093 | 651.3413 | 650.5509 | 673.344 |  |  | 666.8207 | 534.0078 | 646.4306 | 1037.872 | 660.4652 | 660.6827 | 584.4753 | 656.8965 | 597.7106 | 883.3316 | 437.1355 | 612.3273 | 653.8075 | 560.045 | 697.9647 | 729.1129 |  |  | 496.3774 | 577.0893 | 637.0997 | 675.093 |  | 624.1124 | 578.9785 | 0.33655 | 19.0213 | 1.5442 | 1.4198 | -22.0214 | 3.0897 | 1383.65 | 1.07 | 3.5955 | -2.2403 | -12.9052 | 1.5721 | 4.9092 | -27.2861 | 10.1094 | 43.2544 | 48.0057 | 39.7114 | 3.7219 | -0.14658 |  | 42.3812
42838.4873 | 5787 | 100.0375 | 56.4222 | 34.7268 | 27.8388 | 23.6933 | 23.9077 | 24.7936 | 21.9452 | 41.7447 | 33.2282 | 25.7043 | 22.2524 | 21.6184 | 24.481 | 198.6599 | 291.4801 | 292.6129 | 438.3213 | 555.2811 | 604.5509 | 536.0706 | 597.4448 | 605.0662 | 399.5253 | 651.4542 | 583.5386 | 674.1902 | 777.4107 | 690.2751 | 433.9456 | 614.2491 | 556.2517 | 505.9732 | 617.2212 | 538.5301 |  | 613.1156 |  | 624.7038 | 441.1075 | 451.7698 | 581.4444 |  | 112.2015 | 230.2072 | 151.4012 | 341.6325 | 406.8973 | 501.9437 | 550.2926 | 20.6999 | 77.1226 | 24.4029 | 157.398 | 28.944 | 47.2504 | 57.4 | 64.2176 | 30.8673 |  |  | 2.423 | -2.3598 | -68.0254 | 1.0001 | 6.5174 | -197.7928 | 26.8724 | -3.7308 | 1.5172 | 4.8335 | 26.5894 | 0.007018 | 0.00048627 | 0.00048791 | 727.2308 | 577.0701 | 380.7599 | 151.2139 | 46.3629 | 23.945 | 21.2219 | 56.2207 | 36.5349 | 28.1348 | 24.488 | 23.7048 | 27.4768 | 24.7639 | 196.5096 | 169.039 | 145.6039 | 106.7168 | 96.402 | 207.3463 | 135.3672 | 95.1115 | 96.4722 | 146.732 | 103.2959 | 215.5188 | 520.6534 | 247.8411 | 561.5931 | 644.6309 | 654.9952 | 646.4834 | 688.2217 | 644.1278 | 6.2771 | 4.6858 | 717.6273 | 594.8458 | 155.7944 | 724.3923 | 666.5745 | 123.5567 | 531.465 | 651.8692 | 581.0452 | 527.3379 | 625.5814 | 552.8201 | 912.0557 | 860.7627 | 678.4283 | 663.1399 | 941.9778 |  | 696.2295 | 739.2665 | 692.2677 | 862.4642 | 670.635 | 736.6217 |  | 725.2347 |  |  | 841.2897 | 873.5082 | 901.6978 | [5 empty] | 124.9923 | 825.7902 | 610.2807 | 77.5935 | 825.6725 | 798.8005 | 99.2238 | 651.1172 | 650.6622 | 673.1481 |  |  | 666.7118 | 533.7222 | 646.4948 | 1038.2995 | 660.2762 | 660.4399 | 584.1659 | 656.7009 | 596.3977 | 883.0317 | 437.2446 | 612.1267 | 653.7218 | 559.9012 | 697.9269 | 729.0439 |  |  | 495.4161 | 576.6603 | 636.98 | 674.7871 |  | 623.9838 | 578.8273 | 0.2681 | 19.0217 | 1.5439 | 1.4205 | -22.0254 | 3.0897 | 1360.39 | 0.81 | 3.3671 | -2.4018 | -12.8956 | 1.5636 | 4.9532 | -27.2866 | 10.0577 | 43.2414 | 47.9488 | 39.6572 | 4.2264 | 0.44174 |  | 42.3791
42838.4873 | 5788 | 100.0555 | 56.4456 | 34.7366 | 27.8388 | 23.6896 | 23.8966 | 24.7854 | 21.9412 | 41.7614 | 33.2283 | 25.6983 | 22.2442 | 21.6071 | 24.4742 | 198.8303 | 291.4821 | 292.7406 | 438.2181 | 555.1883 | 604.3917 | 535.2488 | 597.217 | 604.8667 | 399.5838 | 651.194 | 583.4536 | 673.7182 | 777.0559 | 690.1129 | 433.9192 | 614.2229 | 555.9063 | 505.9232 | 617.1547 | 538.6911 |  | 612.9715 |  | 624.57 | 438.8968 | 451.6374 | 581.252 |  | 112.0171 | 229.4384 | 151.2913 | 341.9548 | 406.9707 | 501.6835 | 550.4648 | 20.4427 | 77.1052 | 25.1318 | 157.332 | 28.9826 | 47.2388 | 57.4215 | 64.2228 | 30.8693 |  |  | 2.793 | -2.4544 | -68.2502 | 0.77733 | 5.8202 | -197.7428 | 26.9887 | -3.5468 | 1.537 | 4.6061 | 26.7496 | 0.0069966 | 0.00047641 | 0.00050598 | 720.1334 | 577.1688 | 380.7963 | 151.266 | 46.3946 | 23.9526 | 21.2197 | 56.2291 | 36.5348 | 28.1407 | 24.4801 | 23.702 | 27.4709 | 24.762 | 196.6793 | 172.0082 | 146.4209 | 107.506 | 96.9537 | 207.1538 | 135.2317 | 95.1037 | 96.4711 | 146.888 | 103.2911 | 215.5936 | 520.4901 | 247.8528 | 561.4073 | 644.3481 | 654.8545 | 646.4015 | 688.069 | 643.5747 | 6.3341 | 7.391 | 717.6299 | 594.6524 | 155.8369 | 724.5245 | 666.4625 | 123.5622 | 531.3615 | 652.4208 | 580.9449 | 527.2848 | 625.5703 | 552.5687 | 912.5348 | 860.837 | 678.206 | 662.7436 | 942.1326 |  | 696.0661 | 739.2435 | 692.2671 | 862.511 | 670.479 | 736.5622 |  | 725.2319 |  |  | 841.7849 | 873.5777 | 901.7318 | [5 empty] | 125.0374 | 825.8081 | 610.2496 | 77.6441 | 825.7308 | 798.9803 | 99.2354 | 650.8842 | 650.6317 | 672.9511 |  |  | 666.5791 | 532.2701 | 646.5583 | 1038.8261 | 660.0665 | 660.1835 | 584.0388 | 656.5596 | 595.5719 | 882.7001 | 436.5261 | 612.0468 | 653.5934 | 559.4674 | 697.6211 | 728.9614 |  |  | 494.8415 | 576.3623 | 636.8366 | 674.6073 |  | 623.9595 | 578.5686 | 0.26866 | 19.0208 | 1.5442 | 1.42 | -22.1071 | 3.0897 | 1356.09 | 0.77 | 3.6147 | -2.4476 | -12.907 | 1.3774 | 4.6799 | -27.2786 | 10.0777 | 43.1989 | 47.9493 | 39.6218 | 4.1813 | 0.33382 |  | 42.365
42838.4873 | 5789 | 100.0928 | 56.4883 | 34.7479 | 27.8517 | 23.7029 | 23.912 | 24.7948 | 21.953 | 41.7722 | 33.2463 | 25.7153 | 22.2593 | 21.6174 | 24.4908 | 198.9744 | 291.5387 | 292.8714 | 438.1147 | 555.0891 | 604.2354 | 534.8767 | 596.7397 | 604.4665 | 399.6364 | 650.6115 | 583.0811 | 673.6282 | 776.6557 | 689.8587 | 433.8779 | 614.1963 | 555.5618 | 505.8724 | 617.037 | 538.2567 |  | 612.8028 |  | 624.4527 | 438.3908 | 451.3715 | 581.0724 |  | 111.8368 | 228.8057 | 151.2168 | 342.9964 | 407.4579 | 501.3245 | 550.7188 | 20.3659 | 77.0933 | 26.0454 | 157.3263 | 29.0116 | 47.2074 | 57.435 | 64.2077 | 30.8676 |  |  | 2.4657 | -2.3217 | -67.9295 | 1.0901 | 6.0574 | -197.8512 | 27.4329 | -3.9207 | 1.537 | 4.6732 | 26.8456 | 0.0069966 | 0.00051912 | 0.0004797 | 722.3016 | 577.2669 | 380.8354 | 151.3313 | 46.4295 | 23.9562 | 21.2183 | 56.2384 | 36.544 | 28.152 | 24.4837 | 23.7074 | 27.4657 | 24.765 | 192.3026 | 173.9013 | 152.9957 | 108.7114 | 95.5148 | 206.9364 | 135.2445 | 95.105 | 96.4744 | 147.0376 | 103.3018 | 215.6656 | 520.3516 | 247.8744 | 561.2571 | 644.2287 | 654.7609 | 646.3444 | 687.9195 | 643.1958 | 6.6412 | 5.7328 | 717.7136 | 594.3176 | 155.8865 | 724.1971 | 666.1441 | 123.5874 | 531.2432 | 652.5693 | 580.8229 | 527.2323 | 625.5155 | 552.5306 | 913.0754 | 860.9186 | 678.0764 | 662.6037 | 942.6026 |  | 695.876 | 739.2028 | 692.4507 | 862.5691 | 670.3446 | 736.4942 |  | 725.2266 |  |  | 842.722 | 873.4202 | 902.0635 | [5 empty] | 125.0909 | 825.836 | 610.191 | 77.6978 | 825.7628 | 798.5467 | 99.2538 | 650.6547 | 650.4375 | 672.7674 |  |  | 666.4793 | 532.7076 | 646.7201 | 1039.1981 | 659.8333 | 659.9381 | 583.8539 | 656.4836 | 594.0059 | 882.3159 | 436.4424 | 611.9681 | 653.4315 | 559.2777 | 697.2966 | 728.8847 |  |  | 495.7368 | 576.1903 | 636.6617 | 674.4682 |  | 623.8404 | 578.4059 | 0.30223 | 19.0219 | 1.5443 | 1.4205 | -22.0604 | 3.0897 | 1380.37 | 0.89 | 3.3959 | -2.379 | -12.8685 | 1.6302 | 4.7733 | -27.2797 | 10.158 | 43.1413 | 47.993 | 39.5909 | 4.638 | -0.3951 |  | 42.356
42838.4873 | 5790 | 100.1124 | 56.5088 | 34.7454 | 27.8475 | 23.6944 | 23.9091 | 24.792 | 21.9476 | 41.776 | 33.2485 | 25.7094 | 22.2544 | 21.6187 | 24.4871 | 199.093 | 291.5966 | 292.9924 | 438.0027 | 554.9836 | 604.0662 | 534.8048 | 596.5225 | 604.2498 | 399.6818 | 650.0634 | 582.6545 | 672.9477 | 776.2613 | 689.5027 | 433.8505 | 614.1033 | 555.6349 | 505.8162 | 616.8593 | 537.8196 |  | 612.6422 |  | 624.3108 | 437.9493 | 451.3153 | 580.8997 |  | 111.724 | 228.4563 | 151.0916 | 342.8851 | 407.7548 | 501.232 | 550.8201 | 20.5953 | 77.0435 | 26.1107 | 157.2926 | 29.0312 | 47.1933 | 57.4487 | 64.1995 | 30.8407 |  |  | 2.5886 | -2.3079 | -67.8822 | 1.1841 | 6.062 | -197.7579 | 26.9118 | -3.7729 | 1.5351 | 4.8169 | 26.9503 | 0.0069326 | 0.00052077 | 0.00046984 | 719.1988 | 577.3885 | 380.8698 | 151.3937 | 46.4651 | 23.9646 | 21.2242 | 56.2498 | 36.5568 | 28.1595 | 24.4889 | 23.7079 | 27.4697 | 24.7744 | 198.6177 | 174.465 | 151.4894 | 108.0135 | 94.3743 | 206.9048 | 135.1279 | 95.0962 | 96.4563 | 147.1783 | 103.3002 | 215.7261 | 520.1996 | 247.8889 | 561.0816 | 644.2789 | 654.6305 | 646.224 | 687.7699 | 643.2664 | 6.1204 | 4.9703 | 717.7457 | 594.1163 | 155.9411 | 723.9291 | 665.9981 | 123.6107 | 531.1771 | 652.328 | 580.4933 | 527.1835 | 625.3729 | 552.2823 | 913.1677 | 861.0649 | 678.009 | 662.4821 | 941.1304 |  | 695.7218 | 739.1554 | 692.4505 | 862.6103 | 670.2422 | 736.4634 |  | 725.2135 |  |  | 842.1935 | 873.4121 | 899.8679 | [5 empty] | 125.1386 | 825.8837 | 610.1898 | 77.7367 | 825.779 | 798.8841 | 99.2615 | 650.4125 | 650.2147 | 672.5873 |  |  | 666.3362 | 531.7841 | 646.9544 | 1039.6806 | 659.6322 | 659.7061 | 583.5733 | 656.3525 | 592.9762 | 882.0049 | 436.1616 | 611.7735 | 653.4548 | 558.6626 | 696.9052 | 728.8206 |  |  | 495.4059 | 576.0996 | 636.5369 | 674.407 |  | 623.7189 | 578.356 | 0.12619 | 19.0202 | 1.5443 | 1.4206 | -22.138 | 3.0896 | 1382.51 | 1.4 | 3.4788 | -2.3711 | -12.8596 | 1.6984 | 4.7748 | -27.2717 | 10.0604 | 43.1461 | 47.9942 | 39.5674 | 3.932 | -0.24249 |  | 42.3268
42838.4873 | 5791 | 100.1488 | 56.5404 | 34.7609 | 27.8568 | 23.6972 | 23.9089 | 24.792 | 21.9441 | 41.7869 | 33.2576 | 25.7191 | 22.256 | 21.6289 | 24.4926 | 199.2188 | 291.6651 | 293.1102 | 437.8985 | 554.8783 | 603.8952 | 535.0658 | 596.474 | 604.318 | 399.7405 | 650.4413 | 582.5529 | 672.6333 | 775.7491 | 689.216 | 433.8066 | 614.0107 | 555.4445 | 505.765 | 616.6811 | 538.0805 |  | 612.4827 |  | 624.1956 | 437.8798 | 451.33 | 580.7422 |  | 111.5397 | 228.661 | 151.0721 | 339.6095 | 406.9554 | 500.8344 | 550.6059 | 20.8935 | 77.0233 | 25.8354 | 157.2466 | 29.0564 | 47.1813 | 57.4682 | 64.2014 | 30.8483 |  |  | 2.6287 | -2.0871 | -68.2456 | 1.2918 | 6.4905 | -197.7822 | 26.739 | -3.7755 | 1.6203 | 4.7934 | 27.0979 | 0.0070591 | 0.00050762 | 0.00048134 | 711.5562 | 577.6122 | 380.9037 | 151.4508 | 46.4874 | 23.9627 | 21.2224 | 56.2422 | 36.5561 | 28.1505 | 24.4833 | 23.7117 | 27.4677 | 24.7729 | 195.2907 | 172.3859 | 149.3043 | 105.9687 | 94.4975 | 206.6978 | 134.9963 | 95.0942 | 96.4573 | 147.3228 | 103.3047 | 215.7896 | 520.0418 | 247.9106 | 560.9115 | 644.5257 | 654.4754 | 646.1288 | 687.6286 | 643.3955 | 3.83 | 3.6637 | 717.8086 | 594.2575 | 155.9756 | 723.9588 | 665.881 | 123.628 | 531.0884 | 652.471 | 580.4758 | 527.1124 | 625.2614 | 551.941 | 912.1281 | 861.1119 | 677.8888 | 662.3257 | 939.8353 |  | 695.5816 | 739.107 | 692.5694 | 862.6645 | 670.0812 | 736.4106 |  | 725.1998 |  |  | 840.2766 | 871.8455 | 899.1335 | [5 empty] | 125.1775 | 825.9366 | 610.2997 | 77.7728 | 825.805 | 796.299 | 99.2661 | 650.1712 | 650.1163 | 672.4034 |  |  | 666.0952 | 531.8965 | 647.1255 | 1040.2524 | 659.4466 | 659.4796 | 583.3288 | 656.1964 | 592.1463 | 881.8975 | 435.5411 | 611.5833 | 653.5783 | 558.009 | 696.7011 | 728.7439 |  |  | 494.3123 | 576.057 | 636.4502 | 674.2884 |  | 623.5947 | 578.2612 | 0.33284 | 19.0206 | 1.5438 | 1.4195 | -22.1687 | 3.0897 | 1377.03 | 0.97 | 3.5052 | -2.2553 | -12.8966 | 1.7744 | 4.9394 | -27.2663 | 10.0255 | 43.1493 | 48.0232 | 39.5308 | 4.2735 | -0.016356 |  | 42.2908
42838.4873 | 5792 | 100.1724 | 56.5654 | 34.7675 | 27.8536 | 23.6973 | 23.9051 | 24.7988 | 21.9413 | 41.7966 | 33.2629 | 25.7214 | 22.2594 | 21.6253 | 24.493 | 199.3259 | 291.7284 | 293.2269 | 437.7824 | 554.7626 | 603.727 | 535.216 | 596.3763 | 604.3407 | 399.7857 | 651.0649 | 582.2616 | 673.2303 | 775.2403 | 688.7418 | 433.7769 | 613.9296 | 555.1951 | 505.718 | 616.4372 | 538.131 |  | 612.3335 |  | 624.076 | 438.2518 | 451.1099 | 580.5807 |  | 111.5905 | 229.1672 | 151.1599 | 338.8327 | 407.1071 | 500.68 | 550.0988 | 20.8776 | 76.9978 | 25.4324 | 157.1432 | 29.0541 | 47.175 | 57.4824 | 64.2094 | 30.8469 |  |  | 1.6792 | -2.0549 | -67.9071 | 0.72278 | 6.3019 | -197.773 | 27.2095 | -3.671 | 1.4935 | 4.7187 | 26.8885 | 0.0070771 | 0.00053062 | 0.0004682 | 712.8191 | 577.9312 | 380.949 | 151.5126 | 46.5235 | 23.9681 | 21.2203 | 56.2542 | 36.5625 | 28.1587 | 24.4846 | 23.7139 | 27.4663 | 24.7699 | 190.5388 | 166.4646 | 143.9182 | 107.0452 | 95.4997 | 206.3914 | 134.7977 | 95.0976 | 96.4627 | 147.4918 | 103.3204 | 215.8723 | 519.87 | 247.9241 | 560.75 | 644.4974 | 654.3327 | 646.0349 | 687.5123 | 643.0106 | 5.7213 | 4.8745 | 717.8445 | 594.3379 | 156.0128 | 723.9102 | 665.7091 | 123.6314 | 531.0335 | 652.8326 | 579.9842 | 527.0537 | 625.1043 | 551.5295 | 912.089 | 861.138 | 677.8225 | 662.2856 | 937.1538 |  | 695.392 | 739.0557 | 692.7166 | 862.6526 | 669.9174 | 736.3619 |  | 725.1925 |  |  | 835.8366 | 870.1279 | 899.2009 | [5 empty] | 125.2087 | 825.9634 | 610.3929 | 77.8161 | 825.8061 | 793.1454 | 99.2755 | 649.95 | 650.0302 | 672.2186 |  |  | 665.8253 | 531.4484 | 647.0344 | 1040.7267 | 659.2586 | 659.297 | 583.3416 | 656.0381 | 590.4919 | 881.8346 | 435.2867 | 611.4326 | 653.4355 | 558.1789 | 696.7958 | 728.6686 |  |  | 493.9126 | 576.0678 | 636.2628 | 674.1403 |  | 623.6909 | 578.1738 | 0.30835 | 19.0199 | 1.5433 | 1.4196 | -21.9821 | 3.0897 | 1373.96 | 0.62 | 2.8008 | -2.239 | -12.871 | 1.3279 | 4.8666 | -27.263 | 10.1123 | 43.1794 | 48.0588 | 39.4954 | 4.7598 | 0.55698 |  | 42.2717
42838.4873 | 5793 | 100.1971 | 56.5952 | 34.7771 | 27.8562 | 23.7033 | 23.9043 | 24.8014 | 21.9419 | 41.8003 | 33.2639 | 25.7229 | 22.2607 | 21.6193 | 24.4861 | 199.4463 | 291.7954 | 293.3485 | 437.6771 | 554.6525 | 603.5555 | 535.0672 | 596.1104 | 604.2263 | 399.837 | 651.9543 | 581.5927 | 673.376 | 774.8853 | 688.5731 | 433.743 | 613.857 | 554.9579 | 505.6657 | 616.2838 | 538.3726 |  | 612.1863 |  | 623.949 | 436.6452 | 451.244 | 580.4119 |  | 111.79 | 229.6383 | 151.2347 | 339.7075 | 407.7532 | 500.6332 | 549.2331 | 20.7227 | 76.9626 | 25.2075 | 157.0294 | 29.0538 | 47.1746 | 57.5042 | 64.2136 | 30.8453 |  |  | 2.3166 | -1.8978 | -67.9893 | 1.1019 | 6.177 | -197.8079 | 27.2114 | -3.7656 | 1.5555 | 4.7871 | 26.6432 | 0.0070311 | 0.00050762 | 0.00051255 | 716.4904 | 578.1846 | 380.9764 | 151.5734 | 46.5533 | 23.9705 | 21.2176 | 56.2603 | 36.5654 | 28.1606 | 24.4922 | 23.7031 | 27.4718 | 24.7784 | 187.9748 | 167.7105 | 146.2388 | 107.2045 | 94.2924 | 206.0523 | 134.6444 | 95.0986 | 96.4662 | 147.6498 | 103.3173 | 215.9503 | 519.7062 | 247.9429 | 560.5744 | 644.0087 | 654.2245 | 645.8743 | 687.343 | 642.1276 | 4.3087 | 5.5624 | 717.8441 | 594.2214 | 156.0595 | 723.9833 | 665.6224 | 123.6487 | 531.0082 | 653.3638 | 579.7269 | 526.9944 | 625.0455 | 551.3922 | 912.7602 | 861.1285 | 677.6528 | 662.1479 | 933.0581 |  | 695.2406 | 738.9975 | 692.9443 | 862.6002 | 669.8031 | 736.3136 |  | 725.1742 |  |  | 833.8279 | 868.367 | 897.7387 | [5 empty] | 125.2539 | 825.9784 | 610.299 | 77.8562 | 825.8186 | 792.3002 | 99.2861 | 649.7708 | 649.9519 | 672.0374 |  |  | 665.6476 | 530.0903 | 646.8385 | 1041.5246 | 659.0845 | 659.1105 | 583.524 | 655.9162 | 591.0763 | 881.7528 | 435.2105 | 611.1373 | 653.2061 | 558.7466 | 697.088 | 728.5938 |  |  | 493.5873 | 576.107 | 635.9938 | 674.0101 |  | 623.757 | 577.9984 | 0.27719 | 19.0205 | 1.5433 | 1.4172 | -22.0359 | 3.0897 | 1361.92 | 0.99 | 3.2894 | -2.1527 | -12.8849 | 1.6404 | 4.818 | -27.2646 | 10.1124 | 43.2577 | 48.1133 | 39.4719 | 4.9985 | 0.27975 |  | 42.2736
42838.4873 | 5794 | 100.2164 | 56.6205 | 34.7829 | 27.8672 | 23.6949 | 23.9131 | 24.8021 | 21.9381 | 41.8013 | 33.2669 | 25.7164 | 22.2567 | 21.6215 | 24.4833 | 199.5845 | 291.8826 | 293.4888 | 437.5787 | 554.5563 | 603.3933 | 535.3553 | 596.1922 | 604.3115 | 399.8999 | 653.9326 | 581.1427 | 672.1958 | 774.6987 | 688.6035 | 433.6955 | 613.7879 | 555.0426 | 505.6197 | 616.1716 | 538.7744 |  | 612.0314 |  | 623.812 | 435.3877 | 451.3716 | 580.2457 |  | 111.7485 | 230.0147 | 151.0511 | 340.3405 | 408.0925 | 500.2579 | 548.9032 | 20.5711 | 76.941 | 25.3581 | 156.9331 | 29.04 | 47.1843 | 57.5166 | 64.2185 | 30.8392 |  |  | 1.5464 | -2.1876 | -68.0839 | 0.80624 | 6.1658 | -197.821 | 26.7199 | -3.832 | 1.5837 | 4.7741 | 26.8965 | 0.0070081 | 0.00038606 | 0.00044027 | 721.7 | 578.3524 | 381.0196 | 151.6342 | 46.5868 | 23.976 | 21.2244 | 56.2729 | 36.5687 | 28.1621 | 24.4925 | 23.7041 | 27.474 | 24.7767 | 178.9192 | 166.3269 | 148.3281 | 107.4926 | 95.7397 | 205.6025 | 134.4967 | 95.0992 | 96.4559 | 147.7941 | 103.3201 | 216.0132 | 519.556 | 247.9517 | 560.406 | 643.1614 | 654.0791 | 645.7394 | 687.1857 | 641.7401 | 3.784 | 2.7939 | 717.84 | 593.7542 | 156.0998 | 724.0694 | 665.3167 | 123.6629 | 531.0065 | 654.052 | 579.5237 | 526.9447 | 624.8838 | 551.9939 | 912.2309 | 861.0204 | 677.6762 | 662.2853 | 932.4041 |  | 695.0956 | 738.9715 | 693.2723 | 862.5668 | 669.6859 | 736.2754 |  | 725.1882 |  |  | 834.6791 | 867.1984 | 896.3804 | [5 empty] | 125.2996 | 825.9527 | 610.1623 | 77.9039 | 825.7499 | 803.0373 | 99.2982 | 649.568 | 649.6828 | 671.8544 |  |  | 665.5589 | 530.685 | 646.7478 | 1042.8994 | 658.8884 | 658.9189 | 583.7422 | 655.807 | 591.8188 | 881.6704 | 434.9713 | 610.8947 | 652.8498 | 558.4685 | 697.2969 | 728.511 |  |  | 493.0957 | 576.0775 | 635.6943 | 673.828 |  | 623.5671 | 577.8287 | 0.14808 | 19.0198 | 1.5424 | 1.4169 | -22.1982 | 3.0896 | 1340.4 | 1.25 | 2.6876 | -2.3121 | -12.8987 | 1.4036 | 4.8125 | -27.2588 | 10.0182 | 43.242 | 48.1902 | 39.4473 | 5.9435 | 0.028915 |  | 42.2541
42838.4873 | 5795 | 100.2521 | 56.6544 | 34.7956 | 27.8692 | 23.7131 | 23.9141 | 24.811 | 21.9495 | 41.8285 | 33.2765 | 25.7218 | 22.264 | 21.6251 | 24.4951 | 199.7053 | 291.9643 | 293.6129 | 437.4709 | 554.461 | 603.2265 | 535.3891 | 596.1118 | 604.163 | 399.9467 | 656.0288 | 580.4449 | 671.4763 | 774.7756 | 688.4793 | 433.6525 | 613.7163 | 555.3927 | 505.591 | 616.1101 | 538.0916 |  | 611.8686 |  | 623.7112 | 435.5122 | 451.3019 | 580.0801 |  | 111.8063 | 230.0308 | 150.8026 | 341.5882 | 408.7429 | 500.2163 | 548.8924 | 20.7055 | 76.8806 | 25.2065 | 156.7957 | 29.0089 | 47.195 | 57.5299 | 64.2137 | 30.8379 |  |  | 2.3264 | -2.1547 | -68.2889 | 1.3043 | 6.0134 | -197.7606 | 27.2173 | -3.6474 | 1.4518 | 4.6801 | 26.7067 | 0.0071149 | 0.00056184 | 0.00046655 | 723.2569 | 578.4705 | 381.06 | 151.6926 | 46.62 | 23.9805 | 21.225 | 56.2763 | 36.5754 | 28.1637 | 24.4912 | 23.7106 | 27.4721 | 24.7719 | 171.9176 | 160.2828 | 142.6757 | 106.2163 | 95.1733 | 205.0494 | 134.252 | 95.0973 | 96.4564 | 147.9502 | 103.3253 | 216.0848 | 519.4287 | 247.9683 | 560.2538 | 643.1041 | 653.9708 | 645.6522 | 687.039 | 641.5446 | 3.6874 | 4.0001 | 717.8321 | 593.4078 | 156.1548 | 724.1887 | 664.9907 | 123.6937 | 531.0577 | 655.4045 | 579.0292 | 526.9022 | 624.7796 | 552.2038 | 911.1267 | 861.0108 | 677.6358 | 662.3318 | 934.1851 |  | 694.9133 | 738.9916 | 693.2503 | 862.5457 | 669.5185 | 736.2554 |  | 725.2019 |  |  | 837.2979 | 869.1179 | 896.5854 | [5 empty] | 125.3602 | 825.9206 | 610.1316 | 77.96 | 825.686 | 814.454 | 99.3226 | 649.3682 | 649.5549 | 671.677 |  |  | 665.5042 | 530.856 | 646.4442 | 1042.9092 | 658.7269 | 658.7629 | 583.8213 | 655.6842 | 591.8054 | 881.4871 | 435.2606 | 610.704 | 652.38 | 557.4486 | 697.0652 | 728.4304 |  |  | 492.6803 | 575.9296 | 635.4324 | 673.6193 |  | 623.3734 | 577.731 | 0.87116 | 19.0198 | 1.5419 | 1.4157 | -21.8747 | 3.0897 | 1340.67 | 1.12 | 3.2962 | -2.2947 | -12.9183 | 1.7853 | 4.7525 | -27.2539 | 10.1107 | 43.15 | 48.1845 | 39.4114 | 6.6463 | 0.62601 |  | 42.2369
42838.4874 | 5796 | 100.2786 | 56.6851 | 34.8105 | 27.8693 | 23.6998 | 23.9054 | 24.802 | 21.939 | 41.8316 | 33.2757 | 25.7235 | 22.253 | 21.6145 | 24.4901 | 199.8232 | 292.0573 | 293.732 | 437.374 | 554.3537 | 603.0717 | 534.9935 | 596.1414 | 604.1962 | 399.9961 | 656.4596 | 579.7472 | 673.2166 | 774.3962 | 688.4902 | 433.6115 | 613.68 | 555.6318 | 505.5346 | 615.9696 | 538.1059 |  | 611.7005 |  | 623.5986 | 434.0936 | 450.8616 | 579.8992 |  | 111.5641 | 229.4023 | 150.5835 | 342.2315 | 408.1988 | 500.1497 | 548.9605 | 20.6427 | 76.8758 | 24.8434 | 156.6989 | 28.9983 | 47.2132 | 57.5588 | 64.2349 | 30.8437 |  |  | 2.9941 | -2.3558 | -68.5748 | 0.58282 | 6.3728 | -197.7855 | 26.8664 | -3.2426 | 1.5812 | 4.6849 | 26.6151 | 0.0070886 | 0.00047641 | 0.00048134 | 725.094 | 578.541 | 381.1081 | 151.7644 | 46.6603 | 23.995 | 21.2324 | 56.291 | 36.5845 | 28.1747 | 24.4946 | 23.722 | 27.4796 | 24.7787 | 164.5137 | 156.5706 | 140.1679 | 108.1456 | 96.6952 | 204.5143 | 134.0227 | 95.0937 | 96.4549 | 148.1041 | 103.3321 | 216.1566 | 519.2963 | 247.995 | 560.1 | 643.1452 | 653.8526 | 645.5975 | 686.8871 | 641.3614 | 5.6515 | 3.922 | 717.8084 | 593.2012 | 156.2047 | 724.4475 | 665.1646 | 123.7051 | 531.0327 | 655.9068 | 578.2326 | 526.8496 | 624.8278 | 552.6691 | 910.6127 | 861.0144 | 677.5416 | 662.2796 | 934.815 |  | 694.7365 | 738.9905 | 693.2596 | 862.5261 | 669.2858 | 736.195 |  | 725.1828 |  |  | 837.7681 | 869.984 | 896.7784 | [5 empty] | 125.3974 | 825.9139 | 610.1674 | 77.9962 | 825.6858 | 803.2552 | 99.3333 | 649.1828 | 649.3885 | 671.4938 |  |  | 665.3908 | 529.3241 | 646.106 | 1043.1979 | 658.5327 | 658.5871 | 583.9671 | 655.4864 | 592.3655 | 881.1637 | 435.7023 | 610.5941 | 651.9695 | 557.9598 | 696.904 | 728.3435 |  |  | 493.1874 | 575.5972 | 635.2837 | 673.4638 |  | 623.1008 | 577.6381 | 0.24788 | 19.0205 | 1.5415 | 1.417 | -22.1868 | 3.0897 | 1331.79 | 0.99 | 3.7394 | -2.3979 | -12.9372 | 1.1927 | 4.8922 | -27.2545 | 10.0449 | 43.0912 | 48.1867 | 39.3613 | 7.3962 | 0.87568 |  | 42.2174
42838.4874 | 5797 | 100.3068 | 56.7146 | 34.8289 | 27.8746 | 23.7035 | 23.9088 | 24.8025 | 21.946 | 41.8439 | 33.2815 | 25.7299 | 22.2618 | 21.6299 | 24.4982 | 199.9469 | 292.1349 | 293.8464 | 437.2608 | 554.2395 | 602.8976 | 534.1431 | 596.0281 | 603.9167 | 400.0448 | 657.0142 | 579.266 | 672.9514 | 774.0518 | 688.3408 | 433.5723 | 613.627 | 555.9905 | 505.4931 | 615.8151 | 537.9251 |  | 611.5495 |  | 623.4492 | 434.869 | 450.8851 | 579.7389 |  | 111.4872 | 229.2693 | 150.451 | 339.9156 | 407.6366 | 499.4184 | 549.1209 | 20.5599 | 76.8368 | 24.447 | 156.6272 | 28.9813 | 47.245 | 57.5671 | 64.248 | 30.8373 |  |  | 3.6702 | -2.0654 | -68.007 | 0.89955 | 6.4307 | -197.7829 | 27.0123 | -3.2761 | 1.3594 | 4.6745 | 26.5951 | 0.0069835 | 0.00049612 | 0.00050434 | 724.9 | 578.5883 | 381.1433 | 151.8304 | 46.6878 | 24.004 | 21.2305 | 56.2974 | 36.5844 | 28.1843 | 24.4964 | 23.7192 | 27.4836 | 24.7848 | 169.9628 | 157.6549 | 140.5468 | 107.5569 | 95.7169 | 204.1823 | 133.8112 | 95.0882 | 96.4625 | 148.2946 | 103.3407 | 216.2299 | 519.1187 | 248.0118 | 559.9317 | 642.5817 | 653.7351 | 645.5033 | 686.7025 | 640.927 | 6.13 | 6.2192 | 717.7701 | 593.2444 | 156.2424 | 724.3107 | 665.4785 | 123.7267 | 531.0332 | 656.5638 | 577.7628 | 526.7931 | 624.735 | 553.1981 | 909.9693 | 861.0158 | 677.3651 | 662.0909 | 932.9496 |  | 694.5628 | 738.9625 | 693.2902 | 862.5241 | 669.1141 | 736.1226 |  | 725.1701 |  |  | 831.8188 | 867.0808 | 898.2495 | [5 empty] | 125.441 | 825.9268 | 610.1729 | 78.0427 | 825.7802 | 787.3744 | 99.3478 | 648.9941 | 649.1058 | 671.3245 |  |  | 665.2084 | 529.383 | 646.11 | 1043.7576 | 658.3824 | 658.362 | 584.1307 | 655.2713 | 592.6349 | 880.8641 | 434.877 | 610.5507 | 651.88 | 559.0966 | 696.7006 | 728.2835 |  |  | 494.2827 | 575.3344 | 635.1674 | 673.2923 |  | 622.8986 | 577.6016 | 0.51648 | 19.0201 | 1.5418 | 1.4166 | -22.0825 | 3.0896 | 1329.98 | 0.88 | 4.1399 | -2.2449 | -12.8818 | 1.4815 | 4.9121 | -27.2414 | 10.0674 | 43.1025 | 48.1946 | 39.324 | 6.7457 | 0.80683 |  | 42.2049
42838.4874 | 5798 | 100.3226 | 56.7438 | 34.8204 | 27.8786 | 23.71 | 23.9051 | 24.803 | 21.9432 | 41.8472 | 33.2832 | 25.7345 | 22.2609 | 21.6207 | 24.4912 | 200.0652 | 292.2199 | 293.9759 | 437.1466 | 554.1308 | 602.7251 | 534.5305 | 595.7816 | 603.7318 | 400.1019 | 657.8204 | 579.0636 | 670.4458 | 774.1874 | 687.9509 | 433.547 | 613.5482 | 556.1017 | 505.4368 | 615.7581 | 537.8246 |  | 611.401 |  | 623.3364 | 433.7503 | 451.0403 | 579.575 |  | 111.4393 | 229.3074 | 150.3514 | 338.8059 | 408.1509 | 498.8291 | 549.0764 | 20.4994 | 76.7886 | 24.185 | 156.573 | 28.9829 | 47.2843 | 57.592 | 64.2593 | 30.8395 |  |  | 3.5388 | -2.5694 | -67.827 | 0.90677 | 6.1862 | -197.8026 | 26.9538 | -3.5172 | 1.2344 | 4.6807 | 26.7187 | 0.0070393 | 0.00040248 | 0.00050762 | 716.1165 | 578.6576 | 381.1754 | 151.9059 | 46.7314 | 24.0063 | 21.2379 | 56.3062 | 36.5918 | 28.1891 | 24.5016 | 23.7198 | 27.4829 | 24.7825 | 170.7284 | 163.1539 | 151.8945 | 108.5019 | 96.2792 | 203.854 | 133.8914 | 95.095 | 96.4532 | 148.4454 | 103.3451 | 216.2945 | 518.9711 | 248.0298 | 559.7597 | 642.5095 | 653.6179 | 645.3934 | 686.582 | 640.7291 | 5.0581 | 7.2834 | 717.7611 | 593.15 | 156.2944 | 724.1957 | 665.2339 | 123.742 | 531.0477 | 657.1829 | 577.334 | 526.7529 | 624.5926 | 553.2573 | 908.7354 | 860.9504 | 677.2073 | 661.963 | 930.2459 |  | 694.3194 | 738.9191 | 693.3696 | 862.5171 | 669.0075 | 736.045 |  | 725.1401 |  |  | 828.0946 | 867.3242 | 899.8331 | [5 empty] | 125.4881 | 825.9158 | 610.1511 | 78.0845 | 825.8195 | 785.3273 | 99.3567 | 648.7613 | 648.927 | 671.1196 |  |  | 664.9878 | 528.2829 | 646.0707 | 1044.1435 | 658.2196 | 658.109 | 584.5704 | 655.0354 | 591.9132 | 880.5769 | 434.5708 | 610.3827 | 651.7728 | 559.7903 | 696.5941 | 728.1909 |  |  | 494 | 575.0078 | 635.0307 | 673.0916 |  | 622.5946 | 577.4494 | 0.05997 | 19.0192 | 1.5418 | 1.4171 | -22.0245 | 3.0896 | 1351.77 | 0.68 | 4.0642 | -2.504 | -12.8652 | 1.4875 | 4.816 | -27.2324 | 10.0526 | 43.1208 | 48.2143 | 39.301 | 6.616 | -0.44389 |  | 42.186
42838.4874 | 5799 | 100.3463 | 56.7703 | 34.8296 | 27.8815 | 23.7062 | 23.9057 | 24.8082 | 21.9419 | 41.8539 | 33.2849 | 25.7296 | 22.2561 | 21.6166 | 24.4994 | 200.1795 | 292.3136 | 294.1038 | 437.0606 | 554.0343 | 602.573 | 535.1919 | 595.7839 | 603.916 | 400.1681 | 658.0992 | 579.1025 | 670.7965 | 774.2985 | 687.5883 | 433.5134 | 613.458 | 556.1065 | 505.3935 | 615.7634 | 538.1879 |  | 611.2433 |  | 623.2304 | 432.5442 | 451.1003 | 579.4016 |  | 111.358 | 229.2287 | 149.9315 | 339.1354 | 408.7307 | 498.9234 | 548.5476 | 20.5475 | 76.7713 | 24.0544 | 156.5276 | 28.9828 | 47.2887 | 57.6143 | 64.2578 | 30.8329 |  |  | 3.0578 | -2.5398 | -67.9407 | 0.91663 | 5.675 | -197.7514 | 27.0163 | -3.5389 | 1.4524 | 4.6919 | 26.4316 | 0.0068882 | 0.00052734 | 0.00049777 | 717.5289 | 578.7342 | 381.2091 | 151.978 | 46.7512 | 24.0157 | 21.2427 | 56.3129 | 36.5964 | 28.1833 | 24.5057 | 23.7267 | 27.4789 | 24.7901 | 167.6663 | 165.7606 | 155.3107 | 108.3338 | 95.3868 | 203.4429 | 133.9404 | 95.0951 | 96.4632 | 148.6 | 103.3494 | 216.3649 | 518.8175 | 248.045 | 559.6 | 642.428 | 653.4848 | 645.3229 | 686.472 | 640.2267 | 8.5171 | 4.2358 | 717.7346 | 592.8403 | 156.3254 | 723.8569 | 665.3265 | 123.7668 | 531.0107 | 657.3114 | 577.4338 | 526.6904 | 624.433 | 552.9514 | 908.1686 | 860.929 | 676.9779 | 661.7489 | 927.5609 |  | 694.0989 | 738.8466 | 693.2223 | 862.5123 | 668.9281 | 735.9581 |  | 725.1046 |  |  | 825.8397 | 867.3497 | 900.6948 | [5 empty] | 125.5183 | 825.8928 | 610.0297 | 78.1216 | 825.864 | 786.3713 | 99.359 | 648.5493 | 648.8142 | 670.9157 |  |  | 664.7649 | 527.6629 | 646.0386 | 1044.8427 | 658.0522 | 657.8833 | 584.5667 | 654.7763 | 591.4071 | 880.4284 | 434.0268 | 610.0792 | 651.5125 | 559.7273 | 696.4261 | 728.121 |  |  | 495.4303 | 574.6796 | 634.8179 | 672.9409 |  | 622.5941 | 577.3813 | 0.56601 | 19.0186 | 1.5431 | 1.4175 | -21.9441 | 3.0896 | 1338.9 | 0.8 | 3.7772 | -2.4893 | -12.875 | 1.4955 | 4.6129 | -27.2305 | 10.0649 | 43.144 | 48.1821 | 39.2839 | 6.9005 | -0.81728 |  | 42.1723
42838.4874 | 5800 | 100.3784 | 56.8027 | 34.8419 | 27.8829 | 23.7019 | 23.9053 | 24.8101 | 21.9417 | 41.8664 | 33.2987 | 25.7282 | 22.2591 | 21.6176 | 24.4934 | 200.2865 | 292.3982 | 294.225 | 436.956 | 553.9324 | 602.4104 | 534.6346 | 595.5981 | 603.476 | 400.2091 | 658.4454 | 578.7877 | 669.6612 | 774.2189 | 687.0033 | 433.478 | 613.3668 | 555.8524 | 505.3497 | 615.7225 | 537.8914 |  | 611.0913 |  | 623.08 | 432.4332 | 450.9141 | 579.2192 |  | 111.6803 | 229.4232 | 149.9561 | 338.6802 | 407.7832 | 498.8475 | 548.1443 | 20.649 | 76.7374 | 23.7482 | 156.4656 | 28.9834 | 47.2905 | 57.639 | 64.2436 | 30.8312 |  |  | 3.0105 | -2.2658 | -68.0116 | 0.97775 | 6.0936 | -197.7974 | 27.2962 | -3.1729 | 1.3465 | 4.7097 | 26.5226 | 0.0071198 | 0.00046655 | 0.0004682 | 712.0321 | 578.8167 | 381.2379 | 152.0384 | 46.7891 | 24.0195 | 21.2366 | 56.3186 | 36.5936 | 28.1782 | 24.5061 | 23.7227 | 27.4833 | 24.7849 | 174.6401 | 170.1732 | 152.0292 | 105.4215 | 92.7192 | 203.4457 | 133.8324 | 95.0896 | 96.4535 | 148.7515 | 103.3493 | 216.4211 | 518.6613 | 248.0591 | 559.437 | 642.2657 | 653.3301 | 645.2534 | 686.3392 | 640.1742 | 9.0741 | 7.0865 | 717.7014 | 592.4684 | 156.374 | 724.0615 | 665.875 | 123.7864 | 530.9877 | 657.3957 | 577.3771 | 526.6434 | 624.2524 | 552.7601 | 908.3035 | 860.876 | 676.8037 | 661.6482 | 926.0251 |  | 693.9243 | 738.775 | 692.8768 | 862.5104 | 668.8714 | 735.9045 |  | 725.0827 |  |  | 827.4762 | 866.0449 | 898.5692 | [5 empty] | 125.5734 | 825.8591 | 609.9275 | 78.1679 | 825.7826 | 791.3844 | 99.3797 | 648.3612 | 648.7911 | 670.7534 |  |  | 664.5441 | 527.2897 | 645.6826 | 1045.3422 | 657.893 | 657.696 | 584.0541 | 654.592 | 590.6422 | 880.1112 | 433.6253 | 609.8494 | 651.1254 | 559.389 | 696.1496 | 728.0425 |  |  | 495.1478 | 574.3546 | 634.4412 | 672.7757 |  | 622.7579 | 577.3129 | 0.036782 | 19.0202 | 1.5429 | 1.4182 | -22.1317 | 3.0897 | 1338.67 | 0.48 | 3.7468 | -2.3517 | -12.8842 | 1.5448 | 4.7798 | -27.2324 | 10.1164 | 43.146 | 48.1038 | 39.2716 | 6.126 | -0.46631 |  | 42.1415
42838.4874 | 5801 | 100.4165 | 56.8362 | 34.8542 | 27.8938 | 23.7132 | 23.9135 | 24.8215 | 21.9551 | 41.8788 | 33.3103 | 25.7362 | 22.2639 | 21.6265 | 24.5046 | 200.3915 | 292.4833 | 294.3432 | 436.8473 | 553.8338 | 602.2468 | 534.5731 | 595.5463 | 603.3466 | 400.2532 | 658.2487 | 578.2235 | 669.927 | 774.2145 | 686.8623 | 433.4576 | 613.2995 | 555.7296 | 505.3061 | 615.6684 | 537.7109 |  | 610.9504 |  | 622.9875 | 432.1522 | 450.5304 | 579.0472 |  | 112.1088 | 229.6313 | 149.935 | 337.7605 | 407.0103 | 497.9596 | 548.1816 | 20.8001 | 76.7109 | 23.5538 | 156.4008 | 28.9886 | 47.2777 | 57.6685 | 64.2237 | 30.8369 |  |  | 2.515 | -2.0982 | -68.1529 | 0.84567 | 6.0213 | -197.7888 | 27.0728 | -3.5455 | 1.4049 | 4.7145 | 26.6323 | 0.0071839 | 0.0004912 | 0.00049777 | 720.9043 | 578.9638 | 381.2761 | 152.1034 | 46.8194 | 24.0112 | 21.2323 | 56.3198 | 36.6025 | 28.1847 | 24.502 | 23.7161 | 27.4828 | 24.7863 | 181.7225 | 179.0144 | 166.4422 | 111.2467 | 93.1942 | 203.4477 | 134.0869 | 95.0959 | 96.4567 | 148.9171 | 103.3559 | 216.5008 | 518.5141 | 248.0858 | 559.2691 | 641.99 | 653.2081 | 645.2012 | 686.2177 | 640.116 | 7.1696 | 6.7921 | 717.6363 | 592.0782 | 156.4231 | 724.0996 | 666.1829 | 123.8005 | 531.0138 | 656.6291 | 576.9496 | 526.6021 | 624.1577 | 552.5485 | 907.8226 | 860.8354 | 676.5166 | 661.2933 | 927.8407 |  | 693.789 | 738.6911 | 692.9394 | 862.5089 | 668.8054 | 735.8493 |  | 725.0507 |  |  | 829.7856 | 867.1499 | 898.5762 | [5 empty] | 125.6125 | 825.8272 | 609.657 | 78.2127 | 825.7083 | 788.1668 | 99.3836 | 648.1487 | 648.5832 | 670.5663 |  |  | 664.3162 | 527.6772 | 645.4799 | 1045.9859 | 657.7415 | 657.4282 | 583.3894 | 654.4488 | 591.1136 | 879.9679 | 433.3296 | 609.6925 | 650.5702 | 558.5746 | 695.911 | 727.9667 |  |  | 495.8988 | 573.962 | 634.065 | 672.6109 |  | 622.8933 | 577.2031 | 0.44173 | 19.0181 | 1.5431 | 1.4195 | -22.0146 | 3.0897 | 1353.51 | 0.75 | 3.4243 | -2.2635 | -12.9003 | 1.437 | 4.7486 | -27.2161 | 10.0691 | 43.0641 | 48.1206 | 39.2573 | 5.3393 | -2.0356 |  | 42.1177
42838.4874 | 5802 | 100.4445 | 56.8735 | 34.8708 | 27.8927 | 23.7219 | 23.9239 | 24.8282 | 21.9502 | 41.8954 | 33.3169 | 25.7432 | 22.2724 | 21.6258 | 24.5113 | 200.52 | 292.5438 | 294.4688 | 436.7494 | 553.7335 | 602.0915 | 533.8182 | 595.3116 | 603.0382 | 400.3242 | 657.8779 | 578.293 | 668.5575 | 774.1836 | 686.5623 | 433.4192 | 613.23 | 555.5122 | 505.2613 | 615.6488 | 537.5015 |  | 610.7923 |  | 622.8992 | 432.1951 | 450.171 | 578.8709 |  | 111.9573 | 229.3609 | 149.727 | 337.97 | 406.6487 | 497.6903 | 547.9147 | 20.9573 | 76.664 | 23.5331 | 156.288 | 28.9898 | 47.267 | 57.6832 | 64.2101 | 30.8236 |  |  | 2.9481 | -2.3598 | -68.0576 | 1.0605 | 6.3163 | -197.8236 | 27.2397 | -3.5435 | 1.4678 | 4.7955 | 26.4288 | 0.0072217 | 0.00052898 | 0.00047148 | 717.1319 | 579.1625 | 381.3117 | 152.1742 | 46.852 | 24.0195 | 21.2358 | 56.3303 | 36.6065 | 28.192 | 24.4989 | 23.7207 | 27.4816 | 24.7882 | 186.0048 | 176.9895 | 166.2304 | 113.3702 | 95.7643 | 203.5805 | 134.1375 | 95.0886 | 96.4527 | 149.0967 | 103.3621 | 216.5766 | 518.3529 | 248.1054 | 559.0935 | 642.0368 | 653.1234 | 645.1298 | 686.0325 | 639.5631 | 12.6691 | 6.6528 | 717.6341 | 591.913 | 156.4763 | 724.0569 | 666.094 | 123.821 | 531.0525 | 655.8962 | 576.7685 | 526.5508 | 624.0573 | 552.3255 | 908.5371 | 860.8541 | 676.312 | 661.1024 | 929.5224 |  | 693.6705 | 738.6359 | 692.9193 | 862.5205 | 668.6863 | 735.8074 |  | 725.0132 |  |  | 831.6975 | 868.2478 | 898.7152 | [5 empty] | 125.6595 | 825.7913 | 609.3992 | 78.2469 | 825.6262 | 788.8898 | 99.394 | 647.9002 | 648.3245 | 670.3767 |  |  | 664.0928 | 528.0023 | 645.402 | 1046.661 | 657.5816 | 657.1787 | 583.1005 | 654.3319 | 590.9496 | 879.6619 | 432.673 | 609.5113 | 650.3006 | 557.5338 | 695.9462 | 727.8843 |  |  | 495.3739 | 573.5518 | 633.8388 | 672.4673 |  | 622.6201 | 576.9335 | 0.76969 | 19.0199 | 1.5435 | 1.4194 | -21.8373 | 3.0897 | 1384.91 | 0.98 | 3.7069 | -2.3998 | -12.8878 | 1.6088 | 4.8627 | -27.2137 | 10.0983 | 42.9898 | 48.1175 | 39.2311 | 4.8816 | -2.0057 |  | 42.1155
42838.4874 | 5803 | 100.4635 | 56.8958 | 34.8772 | 27.8867 | 23.7062 | 23.9114 | 24.8171 | 21.9452 | 41.8998 | 33.3156 | 25.7371 | 22.2567 | 21.614 | 24.5107 | 200.6837 | 292.5507 | 294.5861 | 436.642 | 553.6392 | 601.9347 | 533.4433 | 595.2925 | 603.0517 | 400.4294 | 657.1962 | 578.6691 | 667.8299 | 774.1627 | 686.2874 | 433.3771 | 613.1529 | 555.2838 | 505.2091 | 615.5783 | 537.6309 |  | 610.627 |  | 622.6894 | 432.9108 | 450.2088 | 578.6819 |  | 111.8537 | 229.2228 | 149.6808 | 337.6651 | 404.7962 | 496.9523 | 547.1715 | 21.1434 | 76.6261 | 23.6451 | 156.2411 | 28.9831 | 47.2692 | 57.7165 | 64.1999 | 30.8209 |  |  | 2.8791 | -2.2027 | -68.0918 | 0.81084 | 5.8465 | -197.8046 | 27.4716 | -3.623 | 1.3537 | 4.544 | 26.3864 | 0.0071658 | 0.00057498 | 0.00047477 | 713.8702 | 579.379 | 381.341 | 152.2427 | 46.8876 | 24.0263 | 21.2393 | 56.3406 | 36.6132 | 28.1888 | 24.5069 | 23.7267 | 27.4821 | 24.7877 | 213.8342 | 185.8716 | 168.5339 | 112.5147 | 96.1126 | 204.3766 | 134.2067 | 95.0911 | 96.4559 | 149.2516 | 103.3679 | 216.6446 | 518.1971 | 248.1233 | 558.9311 | 642.506 | 653.0945 | 645.072 | 685.9358 | 639.3603 | 9.7276 | 7.4218 | 717.5875 | 591.5827 | 156.5057 | 724.26 | 665.8088 | 123.8437 | 531.081 | 655.5424 | 577.1826 | 526.4954 | 624.0178 | 551.6641 | 909.4553 | 860.9233 | 676.0571 | 660.7838 | 929.2642 |  | 693.5476 | 738.5255 | 692.8418 | 862.5207 | 668.5028 | 735.7375 |  | 724.9623 |  |  | 832.3876 | 867.5917 | 897.7418 | [5 empty] | 125.7142 | 825.7885 | 609.2813 | 78.2905 | 825.5975 | 796.0653 | 99.4057 | 647.6634 | 648.0742 | 670.2021 |  |  | 663.9083 | 528.6134 | 645.2939 | 1047.2378 | 657.3994 | 656.9654 | 583.0131 | 654.2219 | 590.5636 | 879.6092 | 431.4664 | 609.3478 | 650.4365 | 556.9235 | 696.1001 | 727.8086 |  |  | 495.0806 | 573.2673 | 633.7876 | 672.3101 |  | 622.1928 | 576.6808 | 0.051437 | 19.0163 | 1.5437 | 1.4191 | -22.1299 | 3.0897 | 1391.11 | 0.87 | 3.6627 | -2.3182 | -12.8892 | 1.4065 | 4.6762 | -27.1994 | 10.1364 | 42.9683 | 48.1026 | 39.1912 | 1.8975 | -2.2528 |  | 42.1151
42838.4875 | 5804 | 100.4958 | 56.9237 | 34.8821 | 27.8984 | 23.7079 | 23.9062 | 24.8158 | 21.9368 | 41.903 | 33.316 | 25.7383 | 22.255 | 21.6162 | 24.5003 | 200.8388 | 292.6332 | 294.7169 | 436.5415 | 553.545 | 601.7794 | 532.9879 | 595.4022 | 603.1211 | 400.5307 | 655.7327 | 579.0475 | 667.6441 | 773.9223 | 686.0526 | 433.323 | 613.0966 | 554.6993 | 505.1595 | 615.5484 | 537.3473 |  | 610.4684 |  | 622.5677 | 434.0517 | 450.4235 | 578.5074 |  | 111.8139 | 229.0093 | 149.7024 | 336.1103 | 404.0616 | 496.3989 | 546.5842 | 21.2824 | 76.6023 | 23.5364 | 156.1957 | 28.979 | 47.2661 | 57.7371 | 64.2006 | 30.817 |  |  | 2.9743 | -2.4163 | -68.1082 | 1.0251 | 6.3282 | -197.8026 | 27.402 | -3.4607 | 1.4049 | 4.503 | 26.3446 | 0.0071494 | 0.00046984 | 0.00047805 | 715.6803 | 579.6159 | 381.3691 | 152.3216 | 46.9175 | 24.0359 | 21.2338 | 56.3484 | 36.6185 | 28.1925 | 24.5119 | 23.729 | 27.4838 | 24.7926 | 224.8028 | 188.4143 | 167.7756 | 116.2494 | 97.5453 | 204.8204 | 134.2677 | 95.0874 | 96.4551 | 149.4111 | 103.3722 | 216.7058 | 518.0461 | 248.1393 | 558.7568 | 642.5801 | 653.0592 | 645.0559 | 685.8659 | 639.2401 | 8.949 | 6.2323 | 717.5611 | 591.6067 | 156.5453 | 724.2047 | 665.6175 | 123.8607 | 531.0423 | 655.1356 | 577.167 | 526.4338 | 623.8666 | 551.0526 | 909.6904 | 860.8196 | 675.8628 | 660.5646 | 930.339 |  | 693.4034 | 738.4345 | 692.227 | 862.5188 | 668.3436 | 735.6857 |  | 724.9191 |  |  | 831.9691 | 867.1217 | 897.8672 | [5 empty] | 125.7594 | 825.7791 | 609.2358 | 78.3386 | 825.5824 | 786.7345 | 99.4146 | 647.4317 | 647.8055 | 670.02 |  |  | 663.7802 | 529.24 | 645.1738 | 1047.6221 | 657.2083 | 656.7239 | 582.9519 | 654.0841 | 590.4191 | 879.5233 | 430.5213 | 609.1949 | 650.3959 | 556.7203 | 696.2835 | 727.738 |  |  | 495.3515 | 573.1494 | 633.7989 | 672.1055 |  | 621.8124 | 576.5357 | -0.35536 | 19.0141 | 1.5441 | 1.4192 | -22.0596 | 3.0897 | 1413.57 | 0.55 | 3.7224 | -2.4275 | -12.8881 | 1.5811 | 4.8632 | -27.1895 | 10.1199 | 42.9049 | 47.9624 | 39.1567 | 0.73902 | -2.1609 |  | 42.1111
42838.4875 | 5805 | 100.5155 | 56.9467 | 34.8821 | 27.896 | 23.7087 | 23.9125 | 24.8151 | 21.9385 | 41.9132 | 33.3256 | 25.7433 | 22.2556 | 21.617 | 24.5098 | 200.9652 | 292.71 | 294.8425 | 436.4362 | 553.4457 | 601.6246 | 532.1268 | 595.1398 | 602.8714 | 400.6174 | 653.599 | 579.4782 | 667.9109 | 773.7644 | 685.6926 | 433.2767 | 613.0245 | 554.433 | 505.1133 | 615.4564 | 537.0966 |  | 610.31 |  | 622.4456 | 434.4121 | 450.39 | 578.3373 |  | 111.6736 | 229.0359 | 149.5666 | 335.6207 | 404.7293 | 496.3873 | 546.4064 | 21.5483 | 76.569 | 23.5395 | 156.1685 | 28.9659 | 47.2687 | 57.7547 | 64.2122 | 30.8142 |  |  | 2.6957 | -2.0411 | -67.9426 | 1.1841 | 5.901 | -197.7376 | 26.8448 | -3.4988 | 1.553 | 4.6862 | 26.3458 | 0.0070361 | 0.00043041 | 0.00046984 | 722.0203 | 579.8212 | 381.3996 | 152.3983 | 46.9531 | 24.0384 | 21.2353 | 56.3538 | 36.6269 | 28.1966 | 24.5075 | 23.7234 | 27.4821 | 24.7944 | 231.6933 | 188.4846 | 163.4001 | 116.3662 | 98.3141 | 205.2582 | 134.2775 | 95.0834 | 96.4491 | 149.5598 | 103.369 | 216.7716 | 517.8851 | 248.1534 | 558.5898 | 641.7416 | 652.9593 | 645.0052 | 685.729 | 639.0815 | 7.6588 | 4.6951 | 717.5403 | 591.7325 | 156.5925 | 724.1293 | 665.5513 | 123.8869 | 531.0475 | 654.3642 | 577.4406 | 526.3985 | 623.8332 | 550.6466 | 910.1233 | 860.8764 | 675.6947 | 660.3392 | 930.2975 |  | 693.2202 | 738.3245 | 691.9691 | 862.5367 | 668.2212 | 735.6143 |  | 724.8678 |  |  | 831.4737 | 866.495 | 897.8727 | [5 empty] | 125.807 | 825.7804 | 609.1158 | 78.3882 | 825.5719 | 785.8924 | 99.4277 | 647.1816 | 647.6205 | 669.8348 |  |  | 663.684 | 529.923 | 645.1795 | 1048.3101 | 657.0653 | 656.4584 | 583.1675 | 653.9111 | 590.9606 | 879.4529 | 430.288 | 609.0866 | 650.4067 | 556.5599 | 696.1569 | 727.6604 |  |  | 495.2189 | 573.0178 | 633.6046 | 671.9184 |  | 621.5005 | 576.3845 | 0.24176 | 19.014 | 1.5442 | 1.4192 | -21.9614 | 3.0897 | 1411.74 | 1.07 | 3.5431 | -2.2311 | -12.8727 | 1.6994 | 4.6962 | -27.1848 | 10.0164 | 42.8635 | 47.9057 | 39.1297 | 0.032914 | -1.6735 |  | 42.0947
42838.4875 | 5806 | 100.5426 | 56.98 | 34.8949 | 27.8996 | 23.7148 | 23.9048 | 24.8168 | 21.9408 | 41.9192 | 33.3306 | 25.744 | 22.2575 | 21.6238 | 24.5053 | 201.0689 | 292.7891 | 294.9536 | 436.3267 | 553.3493 | 601.4639 | 531.5258 | 595.0559 | 602.607 | 400.6528 | 652.0498 | 579.3939 | 669.1787 | 773.7485 | 685.6495 | 433.238 | 612.9376 | 554.3564 | 505.0699 | 615.4219 | 536.6908 |  | 610.1509 |  | 622.3302 | 433.9155 | 450.3315 | 578.1642 |  | 111.7631 | 229.3519 | 149.6931 | 336.1541 | 404.0007 | 496.3427 | 546.2687 | 21.616 | 76.5307 | 23.6457 | 156.1825 | 28.9494 | 47.2661 | 57.7708 | 64.2071 | 30.8132 |  |  | 2.5117 | -2.1495 | -67.9545 | 1.5133 | 6.3577 | -197.7908 | 27.1687 | -3.6927 | 1.6024 | 4.7775 | 26.3309 | 0.0072135 | 0.00052077 | 0.00047148 | 715.768 | 579.9546 | 381.4422 | 152.4805 | 46.9849 | 24.0381 | 21.2403 | 56.3672 | 36.6305 | 28.1925 | 24.5094 | 23.7186 | 27.4842 | 24.7992 | 227.2899 | 180.7759 | 158.0107 | 113.6895 | 97.5566 | 205.4181 | 134.1907 | 95.082 | 96.4483 | 149.7371 | 103.3731 | 216.8398 | 517.7371 | 248.1672 | 558.4189 | 641.3897 | 652.8206 | 644.9277 | 685.5261 | 639.7071 | 6.9948 | 5.6678 | 717.5329 | 591.5215 | 156.6474 | 724.2047 | 665.6453 | 123.9032 | 531.0644 | 653.5122 | 577.6021 | 526.3479 | 623.6879 | 550.7268 | 910.122 | 860.9318 | 675.52 | 660.1639 | 931.0653 |  | 693.0446 | 738.221 | 691.5593 | 862.5435 | 668.0787 | 735.571 |  | 724.8321 |  |  | 831.7511 | 865.84 | 898.3493 | [5 empty] | 125.8449 | 825.8182 | 608.9281 | 78.4298 | 825.5872 | 787.447 | 99.4402 | 646.9314 | 647.3358 | 669.6437 |  |  | 663.6164 | 530.5929 | 645.1997 | 1048.7791 | 656.8801 | 656.2201 | 583.2214 | 653.7806 | 591.2566 | 879.2199 | 430.0814 | 608.9611 | 650.466 | 555.8255 | 695.7449 | 727.5834 |  |  | 495.3819 | 572.8409 | 633.2928 | 671.7526 |  | 621.1678 | 576.124 | 0.21245 | 19.0151 | 1.5448 | 1.4204 | -22.0142 | 3.0897 | 1404 | 0.53 | 3.4199 | -2.2904 | -12.8779 | 1.9218 | 4.8744 | -27.1877 | 10.0764 | 42.8013 | 47.8137 | 39.0986 | 0.54392 | -1.0856 |  | 42.0485
42838.4875 | 5807 | 100.574 | 57.0135 | 34.9142 | 27.908 | 23.7215 | 23.9113 | 24.8208 | 21.9442 | 41.9314 | 33.337 | 25.7555 | 22.2665 | 21.6275 | 24.5196 | 201.1662 | 292.8821 | 295.0163 | 436.2276 | 553.2478 | 601.3117 | 531.457 | 594.7992 | 602.2882 | 400.689 | 651.243 | 579.6081 | 670.4629 | 773.7806 | 685.8411 | 433.1899 | 612.8601 | 554.3287 | 505.0254 | 615.4838 | 536.2665 |  | 610.0013 |  | 622.2364 | 433.6692 | 450.5662 | 577.9908 |  | 111.67 | 229.0883 | 149.7751 | 335.973 | 403.1506 | 496.0522 | 546.182 | 21.6204 | 76.4746 | 23.9558 | 156.1643 | 28.9395 | 47.2576 | 57.7989 | 64.2061 | 30.8054 |  |  | 2.8731 | -2.0614 | -68.0267 | 1.1138 | 6.3571 | -197.7619 | 27.2679 | -3.6224 | 1.4524 | 4.6579 | 26.722 | 0.0070771 | 0.00047148 | 0.00051091 | 722.4295 | 580.1542 | 381.4965 | 152.5686 | 47.0297 | 24.0572 | 21.2474 | 56.3837 | 36.6467 | 28.2179 | 24.5192 | 23.7409 | 27.4907 | 24.8126 | 217.7858 | 176.6663 | 155.1837 | 110.8631 | 95.3646 | 205.3894 | 134.1391 | 95.085 | 96.4501 | 149.9053 | 103.3871 | 216.9054 | 517.581 | 248.1809 | 558.2398 | 641.2614 | 652.6314 | 644.8392 | 685.3804 | 639.5439 | 6.0529 | 2.9255 | 717.5121 | 591.3946 | 156.685 | 723.8969 | 666.0291 | 123.9239 | 531.0813 | 652.9778 | 577.7979 | 526.2885 | 623.5797 | 550.7898 | 910.1647 | 860.9993 | 675.4197 | 660.0744 | 932.597 |  | 692.9069 | 738.1517 | 691.0579 | 862.5516 | 667.9517 | 735.5236 |  | 724.7886 |  |  | 830.5122 | 865.502 | 898.986 | [5 empty] | 125.8942 | 825.8918 | 608.8557 | 78.4717 | 825.6092 | 790.9046 | 99.446 | 646.6936 | 647.0851 | 669.4555 |  |  | 663.5837 | 530.0123 | 645.001 | 1049.3005 | 656.6833 | 655.9919 | 583.2472 | 653.6939 | 590.4828 | 878.991 | 430.4029 | 608.822 | 650.426 | 555.47 | 695.4009 | 727.495 |  |  | 495.8746 | 572.7446 | 633.0502 | 671.6392 |  | 620.8417 | 575.8538 | 0.36233 | 19.019 | 1.5455 | 1.4197 | -21.9927 | 3.0897 | 1408.34 | 1.22 | 3.6581 | -2.2424 | -12.8814 | 1.6482 | 4.8732 | -27.1806 | 10.0928 | 42.7268 | 47.6997 | 39.0708 | 1.596 | -0.77803 |  | 42.0137
42838.4875 | 5808 | 100.6019 | 57.0428 | 34.9271 | 27.9104 | 23.7149 | 23.9124 | 24.8307 | 21.9494 | 41.9413 | 33.3382 | 25.7547 | 22.2639 | 21.6213 | 24.5259 | 201.274 | 292.9631 | 295.1055 | 436.1252 | 553.1425 | 601.1566 | 531.6702 | 594.7752 | 602.2843 | 400.7409 | 650.3656 | 580.0622 | 671.418 | 773.4472 | 686.3642 | 433.1446 | 612.8239 | 554.2008 | 504.9884 | 615.412 | 536.3183 |  | 609.8567 |  | 622.1 | 433.3503 | 450.5798 | 577.8161 |  | 111.6013 | 228.4716 | 149.4101 | 335.4007 | 402.2397 | 495.847 | 546.0772 | 21.6682 | 76.4454 | 24.2369 | 156.098 | 28.9367 | 47.2572 | 57.8217 | 64.2166 | 30.8096 |  |  | 2.722 | -2.1475 | -67.8329 | 0.82595 | 5.901 | -197.8204 | 27.2778 | -3.6296 | 1.432 | 4.7699 | 26.4408 | 0.0072611 | 0.00050269 | 0.00048134 | 712.7872 | 580.2697 | 381.5126 | 152.6364 | 47.0581 | 24.0553 | 21.2488 | 56.3834 | 36.6422 | 28.2101 | 24.5125 | 23.7315 | 27.485 | 24.8063 | 206.952 | 166.3745 | 148.0189 | 107.3203 | 94.4814 | 205.1941 | 133.9294 | 95.0874 | 96.4525 | 150.0676 | 103.3924 | 216.9769 | 517.4384 | 248.2024 | 558.0562 | 641.2858 | 652.4299 | 644.7238 | 685.2504 | 639.4107 | 4.9777 | 5.963 | 717.5182 | 591.3581 | 156.7288 | 723.5185 | 666.2291 | 123.9394 | 531.0794 | 652.6785 | 578.0862 | 526.2421 | 623.5473 | 550.7168 | 910.8589 | 861.0433 | 675.2797 | 659.9221 | 932.8273 |  | 692.7246 | 738.1004 | 690.5104 | 862.5658 | 667.8111 | 735.4778 |  | 724.7392 |  |  | 831.2183 | 865.9362 | 897.9439 | [5 empty] | 125.9423 | 825.9481 | 608.8415 | 78.5125 | 825.6517 | 789.1368 | 99.4603 | 646.4636 | 646.8499 | 669.2743 |  |  | 663.5747 | 528.7344 | 644.6622 | 1049.9407 | 656.4993 | 655.7683 | 582.9759 | 653.5635 | 590.6778 | 878.9657 | 431.4803 | 608.6765 | 650.3941 | 556.7585 | 695.3532 | 727.4164 |  |  | 495.8792 | 572.7832 | 632.8936 | 671.5493 |  | 620.4406 | 575.698 | 0.3206 | 19.0167 | 1.5457 | 1.4187 | -22.0284 | 3.0897 | 1404.22 | 0.77 | 3.5615 | -2.2873 | -12.8551 | 1.4185 | 4.6945 | -27.181 | 10.0933 | 42.6781 | 47.5747 | 39.0399 | 2.7732 | -0.0084586 |  | 41.9756
42838.4875 | 5809 | 100.6206 | 57.0659 | 34.9257 | 27.9106 | 23.7168 | 23.9109 | 24.8298 | 21.9382 | 41.948 | 33.3431 | 25.743 | 22.2573 | 21.6244 | 24.5159 | 201.3732 | 293.0453 | 295.2165 | 436.024 | 553.0392 | 600.9859 | 532.0871 | 595.1211 | 602.1872 | 400.8 | 649.2341 | 580.174 | 672.1203 | 773.2783 | 686.4408 | 433.1262 | 612.7594 | 553.8826 | 504.9595 | 615.2792 | 536.7604 |  | 609.7135 |  | 621.9664 | 433.0042 | 450.3025 | 577.6439 |  | 111.6621 | 227.9523 | 149.3592 | 334.4203 | 401.5912 | 495.8016 | 545.9944 | 21.912 | 76.4006 | 24.1951 | 155.9911 | 28.9226 | 47.2514 | 57.836 | 64.2218 | 30.8084 |  |  | 1.8816 | -1.9754 | -67.9545 | 1.1782 | 6.248 | -197.7796 | 27.0458 | -3.788 | 1.5678 | 4.772 | 26.455 | 0.0069342 | 0.00055526 | 0.00048791 | 710.3978 | 580.3596 | 381.541 | 152.7106 | 47.0876 | 24.0556 | 21.246 | 56.3889 | 36.6396 | 28.2101 | 24.5116 | 23.7268 | 27.4818 | 24.8038 | 203.6399 | 168.0932 | 152.5265 | 112.1054 | 94.9423 | 205.0383 | 133.8804 | 95.0832 | 96.4441 | 150.2268 | 103.3935 | 217.034 | 517.2839 | 248.209 | 557.8864 | 640.9033 | 652.2746 | 644.6222 | 685.0669 | 639.486 | 5.566 | 5.0329 | 717.5081 | 591.5299 | 156.7718 | 723.539 | 666.5857 | 123.9598 | 531.0941 | 651.8948 | 578.1358 | 526.1915 | 623.41 | 550.4577 | 911.7574 | 861.0908 | 675.22 | 659.8953 | 932.6246 |  | 692.5146 | 738.0184 | 690.6284 | 862.5745 | 667.7142 | 735.4133 |  | 724.6917 |  |  | 832.3158 | 866.2442 | 897.4308 | [5 empty] | 125.9869 | 826.0048 | 608.8873 | 78.5538 | 825.6815 | 790.113 | 99.4665 | 646.2413 | 646.7845 | 669.0928 |  |  | 663.484 | 527.1258 | 644.18 | 1050.6074 | 656.3254 | 655.5494 | 582.5675 | 653.3819 | 591.1092 | 878.449 | 431.8167 | 608.5205 | 650.3288 | 556.4267 | 695.2696 | 727.3454 |  |  | 495.1089 | 572.6216 | 632.7159 | 671.4372 |  | 620.2617 | 575.5783 | -0.050774 | 19.0178 | 1.5451 | 1.4185 | -22.0105 | 3.0897 | 1407.54 | 1.13 | 2.9612 | -2.1926 | -12.8599 | 1.6933 | 4.8304 | -27.1774 | 10.05 | 42.635 | 47.6042 | 39.0187 | 3.1201 | -0.5155 |  | 41.9413
42838.4875 | 5810 | 100.6553 | 57.1087 | 34.9316 | 27.9151 | 23.7147 | 23.9134 | 24.8301 | 21.9446 | 41.9646 | 33.3527 | 25.7594 | 22.2686 | 21.6226 | 24.5215 | 201.4611 | 293.1313 | 295.33 | 435.92 | 552.9395 | 600.8369 | 532.6655 | 595.1157 | 602.0976 | 400.8749 | 648.3012 | 579.8966 | 672.4872 | 773.2945 | 686.2142 | 433.1058 | 612.6461 | 554.0621 | 504.9141 | 615.0552 | 536.8574 |  | 609.5457 |  | 621.8282 | 433.1414 | 449.9367 | 577.4548 |  | 111.7059 | 228.0101 | 149.3794 | 334.0785 | 402.1052 | 496.0688 | 545.9035 | 21.8391 | 76.334 | 23.9215 | 155.8584 | 28.9154 | 47.2704 | 57.8699 | 64.2281 | 30.8067 |  |  | 2.3842 | -1.9484 | -67.8894 | 0.78127 | 6.1271 | -197.756 | 27.1805 | -4.0134 | 1.6287 | 4.6656 | 26.3578 | 0.0071872 | 0.00049941 | 0.00049612 | 716.8612 | 580.4851 | 381.5809 | 152.7814 | 47.1204 | 24.0689 | 21.2523 | 56.3954 | 36.6542 | 28.219 | 24.5203 | 23.7237 | 27.4859 | 24.8055 | 203.2046 | 169.1701 | 151.9387 | 113.9399 | 98.7191 | 204.9092 | 133.7851 | 95.0771 | 96.4423 | 150.3926 | 103.3956 | 217.1093 | 517.1501 | 248.2285 | 557.7226 | 640.2035 | 652.1984 | 644.5913 | 684.9343 | 639.2458 | 4.6325 | 4.6375 | 717.4975 | 591.1553 | 156.8222 | 723.7917 | 666.69 | 123.9722 | 531.1321 | 651.3318 | 578.0585 | 526.1499 | 623.2451 | 550.5741 | 912.595 | 861.2057 | 675.1658 | 659.8255 | 932.987 |  | 692.3921 | 737.9597 | 691.1668 | 862.5919 | 667.6283 | 735.3588 |  | 724.6569 |  |  | 832.7092 | 866.4409 | 897.3149 | [5 empty] | 126.0342 | 826.1092 | 608.8783 | 78.5955 | 825.7988 | 795.3281 | 99.4792 | 646.0367 | 646.4299 | 668.9129 |  |  | 663.2689 | 526.6469 | 644.0892 | 1051.1607 | 656.1377 | 655.3723 | 582.2592 | 653.2195 | 590.9664 | 878.1716 | 431.9146 | 608.4394 | 650.2359 | 555.5402 | 695.2805 | 727.2577 |  |  | 494.7105 | 572.447 | 632.5242 | 671.3254 |  | 620.1049 | 575.4028 | 0.18054 | 19.0185 | 1.5453 | 1.4185 | -21.9488 | 3.0897 | 1400.1 | 0.8 | 3.333 | -2.1777 | -12.8545 | 1.379 | 4.7843 | -27.1805 | 10.0768 | 42.5965 | 47.7302 | 38.9996 | 3.1509 | -0.46223 |  | 41.9321
42838.4875 | 5811 | 100.6834 | 57.1384 | 34.9502 | 27.9124 | 23.7215 | 23.9214 | 24.8334 | 21.9531 | 41.969 | 33.3612 | 25.7696 | 22.2629 | 21.6258 | 24.527 | 201.5578 | 293.2151 | 295.4515 | 435.8248 | 552.8373 | 600.6859 | 533.0749 | 595.0737 | 602.0573 | 400.9313 | 647.5854 | 579.3334 | 672.694 | 773.077 | 686.6083 | 433.0768 | 612.5169 | 554.0869 | 504.881 | 614.8849 | 537.4578 |  | 609.3874 |  | 621.6925 | 433.6802 | 449.8794 | 577.2778 |  | 111.4583 | 227.9145 | 149.4393 | 334.1739 | 403.2438 | 496.3481 | 545.8499 | 21.5481 | 76.3117 | 23.6843 | 155.7479 | 28.9036 | 47.2898 | 57.9008 | 64.2373 | 30.8108 |  |  | 2.5393 | -1.7506 | -68.0044 | 0.81347 | 5.8189 | -197.796 | 26.9473 | -3.9477 | 1.5627 | 4.4072 | 26.7925 | 0.0071921 | 0.00048791 | 0.00048462 | 717.3339 | 580.6457 | 381.6207 | 152.8582 | 47.1579 | 24.0816 | 21.2627 | 56.407 | 36.6626 | 28.2241 | 24.5308 | 23.7335 | 27.4847 | 24.8097 | 203.3849 | 164.1877 | 148.725 | 114.2765 | 101.9428 | 204.6828 | 133.6251 | 95.0805 | 96.4561 | 150.5839 | 103.4135 | 217.2285 | 517.002 | 248.2487 | 557.5345 | 640.823 | 652.1202 | 644.5228 | 684.7777 | 638.9223 | 5.1773 | 3.8761 | 717.502 | 590.9772 | 156.8647 | 723.7006 | 666.6066 | 124.0063 | 531.1632 | 650.9463 | 577.5841 | 526.1028 | 623.0928 | 550.4211 | 913.1417 | 861.3613 | 675.0426 | 659.665 | 933.6597 |  | 692.2745 | 737.9082 | 691.5803 | 862.6163 | 667.4635 | 735.3024 |  | 724.6197 |  |  | 835.6338 | 868.1878 | 897.3602 | [5 empty] | 126.0735 | 826.2415 | 608.7262 | 78.639 | 825.9173 | 796.2031 | 99.488 | 645.8587 | 646.1012 | 668.7335 |  |  | 663.0968 | 525.9335 | 643.991 | 1051.9029 | 655.9586 | 655.2179 | 581.7153 | 653.169 | 590.0039 | 878.0699 | 431.3529 | 608.3712 | 650.3205 | 555.9528 | 695.4044 | 727.1804 |  |  | 493.6585 | 572.5905 | 632.3808 | 671.1535 |  | 619.5215 | 575.2555 | 0.20503 | 19.0156 | 1.5449 | 1.418 | -21.9423 | 3.0897 | 1400.99 | 0.72 | 3.4404 | -2.064 | -12.8642 | 1.407 | 4.6633 | -27.1881 | 10.0352 | 42.5505 | 47.8273 | 38.9632 | 3.1001 | -0.12538 |  | 41.9249
42838.4875 | 5812 | 100.7133 | 57.1594 | 34.9531 | 27.9157 | 23.7261 | 23.9166 | 24.8319 | 21.947 | 41.9767 | 33.3608 | 25.762 | 22.2587 | 21.6165 | 24.525 | 201.6313 | 293.2886 | 295.5697 | 435.7098 | 552.7294 | 600.5083 | 532.5757 | 595.0015 | 601.9993 | 400.9836 | 647.4841 | 579.479 | 671.469 | 773.0473 | 686.661 | 433.0485 | 612.3888 | 553.9508 | 504.8241 | 614.7697 | 537.3357 |  | 609.2375 |  | 621.5671 | 433.6695 | 449.8218 | 577.0979 |  | 111.217 | 227.8355 | 149.5181 | 335.2142 | 402.3512 | 496.3044 | 545.7133 | 21.3431 | 76.2877 | 23.5166 | 155.6717 | 28.8899 | 47.2886 | 57.9184 | 64.2344 | 30.8025 |  |  | 2.5847 | -1.9609 | -68.3428 | 0.99943 | 6.4379 | -197.8269 | 26.7574 | -3.5665 | 1.7184 | 4.6503 | 26.279 | 0.0071806 | 0.00056841 | 0.00049777 | 716.4729 | 580.7968 | 381.6444 | 152.9251 | 47.183 | 24.0814 | 21.2543 | 56.4149 | 36.6589 | 28.2144 | 24.5241 | 23.7292 | 27.4817 | 24.8073 | 198.8781 | 167.1052 | 142.3739 | 110.1884 | 99.9341 | 204.4969 | 133.3717 | 95.0792 | 96.4397 | 150.7541 | 103.417 | 217.3299 | 516.8442 | 248.2606 | 557.3534 | 641.2807 | 651.9582 | 644.3992 | 684.6155 | 639.0279 | 7.3536 | 5.4647 | 717.4962 | 590.7152 | 156.9092 | 723.7518 | 666.4377 | 124.0165 | 531.1728 | 650.9229 | 577.3762 | 526.0552 | 622.9571 | 550.1082 | 912.6111 | 861.5864 | 674.9453 | 659.5933 | 934.6161 |  | 692.1319 | 737.8216 | 692.3701 | 862.6318 | 667.3022 | 735.2247 |  | 724.5593 |  |  | 837.9819 | 869.5385 | 897.5024 | [5 empty] | 126.1159 | 826.4345 | 608.6903 | 78.6814 | 826.049 | 806.0722 | 99.4876 | 645.6939 | 645.7997 | 668.5537 |  |  | 663.0069 | 527.0603 | 643.4639 | 1051.9866 | 655.7421 | 655.0753 | 581.3067 | 653.1576 | 590.5979 | 877.61 | 430.7002 | 608.1575 | 650.6091 | 556.8957 | 695.4424 | 727.1124 |  |  | 493.3534 | 572.8108 | 632.2489 | 670.8672 |  | 618.9077 | 575.0039 | 0.092432 | 19.0166 | 1.5451 | 1.4166 | -22.0113 | 3.0897 | 1423.69 | 1.11 | 3.4711 | -2.1843 | -12.8951 | 1.5594 | 4.9049 | -27.1895 | 9.9995 | 42.4909 | 48.0127 | 38.9279 | 3.5756 | 0.54828 |  | 41.8883
42838.4876 | 5813 | 100.7392 | 57.1913 | 34.9641 | 27.9274 | 23.7228 | 23.9167 | 24.8357 | 21.9504 | 41.9844 | 33.3685 | 25.7632 | 22.2639 | 21.6186 | 24.5241 | 201.7216 | 293.38 | 295.6876 | 435.6138 | 552.6296 | 600.3602 | 531.2746 | 594.6798 | 601.782 | 401.0484 | 648.7668 | 578.9745 | 673.1604 | 772.781 | 686.9781 | 433.0194 | 612.2717 | 553.7436 | 504.7719 | 614.6228 | 537.2158 |  | 609.0818 |  | 621.4337 | 434.3047 | 449.3482 | 576.9286 |  | 111.037 | 227.8896 | 149.2347 | 334.7922 | 402.4969 | 496.1085 | 545.5184 | 21.4661 | 76.2717 | 23.5843 | 155.5932 | 28.8832 | 47.2944 | 57.9441 | 64.2575 | 30.7973 |  |  | 2.5906 | -2.4688 | -67.9919 | 1.0093 | 6.3505 | -197.7829 | 26.9762 | -3.445 | 1.3979 | 4.5343 | 26.0662 | 0.0071527 | 0.00051419 | 0.00045834 | 715.8265 | 580.9283 | 381.6824 | 152.9966 | 47.2197 | 24.0889 | 21.2514 | 56.4209 | 36.6723 | 28.2242 | 24.5298 | 23.7331 | 27.4929 | 24.8123 | 199.4347 | 167.2692 | 145.0552 | 108.4569 | 96.519 | 204.5217 | 133.2687 | 95.0791 | 96.4426 | 150.9273 | 103.4248 | 217.4392 | 516.6907 | 248.2754 | 557.1904 | 641.4939 | 651.8782 | 644.2921 | 684.4657 | 639.4348 | 6.7674 | 5.3639 | 717.4651 | 590.6456 | 156.9482 | 723.9958 | 666.6959 | 124.0379 | 531.1523 | 651.3269 | 577.1783 | 526.004 | 622.7838 | 550.1499 | 911.7396 | 861.8031 | 674.8387 | 659.492 | 935.6395 |  | 691.9899 | 737.7507 | 692.4861 | 862.6721 | 667.1509 | 735.1656 |  | 724.5077 |  |  | 837.9026 | 870.4028 | 898.5897 | [5 empty] | 126.1653 | 826.6499 | 608.7897 | 78.7216 | 826.1177 | 813.2667 | 99.5088 | 645.5167 | 645.7577 | 668.3606 |  |  | 662.9932 | 528.2398 | 642.7501 | 1052.7934 | 655.5551 | 654.8905 | 580.8916 | 653.0485 | 590.6311 | 877.2526 | 430.9517 | 607.9819 | 650.6324 | 557.1578 | 695.351 | 727.0355 |  |  | 493.0552 | 572.8889 | 632.127 | 670.9038 |  | 618.6868 | 574.9039 | 0.039935 | 19.0181 | 1.5448 | 1.4161 | -22.0693 | 3.0897 | 1423.65 | 0.92 | 3.4756 | -2.451 | -12.8627 | 1.5671 | 4.8709 | -27.183 | 10.0391 | 42.4296 | 48.0415 | 38.894 | 3.5171 | 0.23734 |  | 41.8604
42838.4876 | 5814 | 100.76 | 57.2152 | 34.978 | 27.9308 | 23.7248 | 23.9204 | 24.8376 | 21.9483 | 41.9954 | 33.3782 | 25.764 | 22.2674 | 21.6221 | 24.5229 | 201.8049 | 293.4704 | 295.8185 | 435.5092 | 552.5286 | 600.2041 | 530.9087 | 594.5108 | 601.612 | 401.0954 | 649.9934 | 578.7124 | 672.2058 | 772.0815 | 687.2852 | 432.9936 | 612.1531 | 553.5555 | 504.7232 | 614.3922 | 537.0459 |  | 608.9447 |  | 621.314 | 434.4908 | 449.284 | 576.7701 |  | 110.9193 | 227.6899 | 149.0409 | 333.3225 | 402.0675 | 495.9318 | 545.3328 | 21.517 | 76.2432 | 23.8047 | 155.5357 | 28.8959 | 47.3118 | 57.9706 | 64.3067 | 30.804 |  |  | 3.1169 | -2.0628 | -67.9505 | 1.1657 | 6.4517 | -197.8598 | 27.2016 | -3.1131 | 1.4063 | 4.5798 | 26.1016 | 0.0072398 | 0.00054212 | 0.00050105 | 706.4033 | 580.975 | 381.7166 | 153.0798 | 47.2596 | 24.0853 | 21.2554 | 56.4259 | 36.6702 | 28.2291 | 24.5298 | 23.7212 | 27.4904 | 24.8154 | 202.6419 | 171.223 | 147.0279 | 108.9379 | 93.8017 | 204.4399 | 133.1859 | 95.0933 | 96.4511 | 151.1067 | 103.4396 | 217.5462 | 516.5454 | 248.3013 | 557.0313 | 641.4922 | 651.8429 | 644.2057 | 684.3097 | 639.9051 | 5.9434 | 5.6602 | 717.4438 | 590.4987 | 156.9954 | 723.9749 | 667.0982 | 124.0488 | 531.1085 | 652.0399 | 576.8516 | 525.9574 | 622.5881 | 550.0511 | 911.3673 | 861.918 | 674.7839 | 659.493 | 935.534 |  | 691.8551 | 737.6791 | 692.8566 | 862.7076 | 666.9748 | 735.1057 |  | 724.4666 |  |  | 834.0927 | 870.1574 | 900.1546 | [5 empty] | 126.2034 | 826.8225 | 608.827 | 78.7632 | 826.243 | 803.7573 | 99.5163 | 645.3236 | 645.7178 | 668.2002 |  |  | 662.9 | 528.4277 | 642.1677 | 1053.4795 | 655.3941 | 654.7054 | 580.7735 | 652.8793 | 589.9274 | 877.0779 | 430.948 | 607.9798 | 650.4233 | 556.9945 | 695.0549 | 726.9621 |  |  | 493.067 | 572.9258 | 631.935 | 670.6935 |  | 618.5403 | 574.7025 | 0.41056 | 19.0156 | 1.5437 | 1.416 | -21.9872 | 3.0897 | 1425.61 | 0.85 | 3.813 | -2.24 | -12.8562 | 1.6839 | 4.909 | -27.1852 | 10.0798 | 42.4013 | 48.1295 | 38.855 | 3.1496 | 0.0076938 |  | 41.8401
42838.4876 | 5815 | 100.7848 | 57.2405 | 34.9839 | 27.937 | 23.7222 | 23.9186 | 24.8399 | 21.9465 | 42.0008 | 33.3737 | 25.7644 | 22.2643 | 21.6234 | 24.5242 | 201.8959 | 293.5601 | 295.9395 | 435.4047 | 552.4343 | 600.06 | 530.5386 | 594.3564 | 601.4983 | 401.1439 | 650.7042 | 578.3158 | 670.369 | 772.0153 | 686.3902 | 432.9493 | 612.0573 | 553.4996 | 504.6633 | 614.2254 | 536.7604 |  | 608.7946 |  | 621.2291 | 432.8978 | 449.0509 | 576.6024 |  | 110.9693 | 227.897 | 148.9013 | 332.7501 | 402.5262 | 495.6995 | 545.0758 | 21.2242 | 76.2072 | 24.1288 | 155.472 | 28.8943 | 47.3235 | 57.9922 | 64.3262 | 30.7941 |  |  | 3.2503 | -2.1705 | -68.0077 | 0.83449 | 5.9023 | -197.7441 | 26.6989 | -3.5067 | 1.2755 | 4.7139 | 26.3144 | 0.0072069 | 0.00044684 | 0.00047805 | 704.7129 | 581.0287 | 381.7608 | 153.1578 | 47.2869 | 24.0933 | 21.2607 | 56.4396 | 36.6799 | 28.2321 | 24.5246 | 23.7327 | 27.4912 | 24.8224 | 201.8354 | 169.6656 | 146.1136 | 107.5797 | 90.4598 | 204.3934 | 133.0777 | 95.081 | 96.4418 | 151.2685 | 103.4325 | 217.6293 | 516.3924 | 248.3065 | 556.8626 | 641.1876 | 651.7867 | 644.088 | 684.1573 | 640.1152 | 6.6756 | 5.4502 | 717.4215 | 590.5581 | 157.0337 | 723.8539 | 666.9987 | 124.0835 | 531.1039 | 652.4095 | 576.6648 | 525.9035 | 622.5706 | 550.3722 | 911.478 | 861.9667 | 674.5805 | 659.264 | 933.3392 |  | 691.7514 | 737.5904 | 693.3398 | 862.7387 | 666.8322 | 735.0161 |  | 724.4165 |  |  | 830.5685 | 870.7701 | 900.7837 | [5 empty] | 126.2534 | 826.9475 | 608.8734 | 78.8074 | 826.3273 | 790.4931 | 99.5281 | 645.1279 | 645.5676 | 668.0385 |  |  | 662.7332 | 529.6366 | 641.9667 | 1054.0886 | 655.2242 | 654.5121 | 580.6833 | 652.6527 | 589.2964 | 876.9617 | 430.2191 | 607.9447 | 650.2609 | 556.5106 | 694.5789 | 726.8837 |  |  | 492.8351 | 573.1312 | 631.7729 | 670.5299 |  | 618.3564 | 574.4747 | 0.41984 | 19.0164 | 1.5434 | 1.4159 | -22.0352 | 3.0897 | 1416.27 | 1 | 3.8919 | -2.2982 | -12.8643 | 1.425 | 4.6946 | -27.1731 | 9.9847 | 42.4382 | 48.2443 | 38.8233 | 3.233 | 0.09561 |  | 41.8226
42838.4876 | 5816 | 100.8187 | 57.2786 | 35.0007 | 27.9471 | 23.7238 | 23.92 | 24.844 | 21.9581 | 42.0211 | 33.3881 | 25.7749 | 22.2702 | 21.6292 | 24.5266 | 201.9846 | 293.6534 | 296.0462 | 435.3081 | 552.3356 | 599.8991 | 530.4457 | 594.3921 | 601.593 | 401.1946 | 651.4834 | 578.5995 | 669.1687 | 771.8727 | 685.9491 | 432.9162 | 611.9591 | 553.7789 | 504.6228 | 614.1995 | 536.4471 |  | 608.6271 |  | 621.2 | 432.9096 | 448.8433 | 576.4251 |  | 110.9196 | 228.0413 | 148.81 | 332.8066 | 404.0359 | 495.8042 | 544.8515 | 20.9281 | 76.1882 | 24.3239 | 155.4164 | 28.8928 | 47.3346 | 58.014 | 64.3338 | 30.7884 |  |  | 3.2398 | -2.1041 | -67.8585 | 0.98235 | 5.5462 | -197.7776 | 26.4117 | -3.6704 | 1.4652 | 4.6856 | 26.2778 | 0.0071757 | 0.0006144 | 0.00051419 | 712.5292 | 581.1002 | 381.7916 | 153.2245 | 47.3167 | 24.1028 | 21.2542 | 56.4501 | 36.6783 | 28.2336 | 24.5307 | 23.7362 | 27.4904 | 24.8171 | 202.8532 | 168.1265 | 147.2235 | 108.2178 | 89.9764 | 204.3281 | 132.9549 | 95.0812 | 96.4396 | 151.4742 | 103.4346 | 217.7177 | 516.2301 | 248.3342 | 556.6647 | 641.2712 | 651.6027 | 643.8879 | 683.9964 | 640.2299 | 5.6605 | 5.028 | 717.411 | 590.3896 | 157.0791 | 723.9014 | 666.5376 | 124.0971 | 531.1014 | 652.6887 | 576.6976 | 525.8456 | 622.4395 | 550.6561 | 911.5838 | 861.9414 | 674.4221 | 659.1283 | 932.6197 |  | 691.6087 | 737.4893 | 694.0873 | 862.7644 | 666.6593 | 734.9262 |  | 724.3622 |  |  | 830.8025 | 869.3367 | 901.1426 | [5 empty] | 126.3012 | 827.0263 | 608.8189 | 78.8558 | 826.3963 | 788.2391 | 99.5425 | 644.9243 | 645.6044 | 667.8674 |  |  | 662.4865 | 530.1897 | 641.9432 | 1054.7546 | 655.084 | 654.2554 | 580.2447 | 652.4745 | 588.783 | 877.0509 | 431.159 | 607.808 | 650.037 | 556.0862 | 694.2182 | 726.8152 |  |  | 492.339 | 573.2188 | 631.7498 | 670.389 |  | 618.1787 | 574.2207 | 0.008586 | 19.0167 | 1.544 | 1.4156 | -22.1019 | 3.0897 | 1394.59 | 1.31 | 3.8847 | -2.2631 | -12.852 | 1.5463 | 4.5511 | -27.1773 | 9.9315 | 42.4252 | 48.4211 | 38.7852 | 3.111 | -0.043217 |  | 41.7813
42838.4876 | 5817 | 100.8476 | 57.3178 | 35.0077 | 27.9422 | 23.7311 | 23.9183 | 24.8421 | 21.9587 | 42.0359 | 33.395 | 25.7687 | 22.2667 | 21.619 | 24.5394 | 202.0734 | 293.745 | 296.1424 | 435.1965 | 552.2241 | 599.7426 | 530.6609 | 594.161 | 601.5642 | 401.242 | 652.5497 | 578.5717 | 668.3829 | 771.7876 | 685.3447 | 432.8975 | 611.8761 | 553.7942 | 504.5842 | 614.2726 | 536.3529 |  | 608.4858 |  | 621.1624 | 433.6518 | 448.8389 | 576.2527 |  | 110.8472 | 228.0886 | 148.7014 | 332.8506 | 405.312 | 495.83 | 544.1573 | 20.6711 | 76.1573 | 24.5381 | 155.3571 | 28.8825 | 47.3542 | 58.0403 | 64.3442 | 30.791 |  |  | 2.6793 | -1.932 | -67.9512 | 1.0421 | 5.4371 | -197.777 | 27.2732 | -3.3963 | 1.5318 | 4.6449 | 26.5682 | 0.0073153 | 0.00057826 | 0.00050598 | 715.1886 | 581.224 | 381.8276 | 153.2971 | 47.3564 | 24.1081 | 21.2584 | 56.4541 | 36.6858 | 28.239 | 24.5385 | 23.7376 | 27.4952 | 24.8154 | 203.4457 | 172.1102 | 147.0354 | 107.3318 | 87.2937 | 204.2169 | 132.7829 | 95.0857 | 96.4444 | 151.6452 | 103.4396 | 217.8005 | 516.0829 | 248.345 | 556.5039 | 641.1463 | 651.4022 | 643.7154 | 683.8616 | 640.2903 | 4.8832 | 5.2754 | 717.3925 | 590.1102 | 157.121 | 723.9558 | 666.35 | 124.1295 | 531.0812 | 652.9784 | 576.65 | 525.8074 | 622.2786 | 550.5565 | 911.8035 | 861.958 | 674.2943 | 659.0235 | 933.3706 |  | 691.4597 | 737.4107 | 694.649 | 862.7875 | 666.5014 | 734.8495 |  | 724.3157 |  |  | 830.4853 | 868.1586 | 900.8411 | [5 empty] | 126.3518 | 827.1285 | 608.7044 | 78.9009 | 826.4721 | 790.7027 | 99.5535 | 644.7145 | 645.5864 | 667.6965 |  |  | 662.2127 | 531.0402 | 641.8 | 1055.0671 | 654.9464 | 653.9772 | 579.6194 | 652.3314 | 589.3184 | 876.9301 | 431.5856 | 607.5654 | 649.854 | 555.6714 | 694.0407 | 726.7601 |  |  | 492.6172 | 573.2245 | 631.8071 | 670.2546 |  | 617.962 | 574.0098 | 0.4204 | 19.0161 | 1.5449 | 1.4163 | -21.952 | 3.0897 | 1391.13 | 0.67 | 3.5316 | -2.1687 | -12.8614 | 1.5928 | 4.5062 | -27.1777 | 10.0924 | 42.3699 | 48.5542 | 38.7504 | 3.0301 | -0.04405 |  | 41.7381
42838.4876 | 5818 | 100.8808 | 57.3496 | 35.0097 | 27.9507 | 23.7308 | 23.9145 | 24.8512 | 21.9502 | 42.0382 | 33.3989 | 25.7728 | 22.2648 | 21.6222 | 24.536 | 202.1594 | 293.8316 | 296.2498 | 435.0971 | 552.1375 | 599.5931 | 531.1123 | 594.1379 | 601.5364 | 401.2943 | 653.8756 | 578.1129 | 668.4419 | 771.6434 | 684.9841 | 432.8605 | 611.7671 | 553.801 | 504.519 | 614.2422 | 536.0357 |  | 608.3223 |  | 621.0157 | 434.8839 | 449.1336 | 576.0609 |  | 110.689 | 227.6859 | 148.3685 | 329.3395 | 403.5079 | 495.2343 | 543.8233 | 20.5199 | 76.105 | 24.7275 | 155.28 | 28.8753 | 47.3902 | 58.0666 | 64.3604 | 30.7947 |  |  | 2.289 | -1.8939 | -67.9472 | 1.1433 | 5.811 | -197.8532 | 27.1779 | -3.5363 | 1.3602 | 4.6745 | 26.2773 | 0.0072086 | 0.00052734 | 0.00048134 | 716.6803 | 581.3435 | 381.8606 | 153.3685 | 47.3855 | 24.1132 | 21.2625 | 56.4592 | 36.6923 | 28.2421 | 24.5368 | 23.7407 | 27.496 | 24.8185 | 200.7941 | 172.8126 | 149.3644 | 108.1302 | 86.1512 | 204.0461 | 132.6907 | 95.0798 | 96.4397 | 151.821 | 103.4451 | 217.8802 | 515.9429 | 248.3584 | 556.3314 | 640.6267 | 651.2531 | 643.582 | 683.7267 | 639.8296 | 5.9609 | 4.2177 | 717.3477 | 589.8841 | 157.1729 | 723.8536 | 666.1151 | 124.1497 | 531.0808 | 653.3117 | 576.1138 | 525.7566 | 622.114 | 550.4984 | 911.9601 | 861.9684 | 674.1657 | 658.8817 | 933.8002 |  | 691.2807 | 737.3284 | 695.1511 | 862.8153 | 666.404 | 734.7546 |  | 724.2528 |  |  | 829.9794 | 868.0475 | 900.1391 | [5 empty] | 126.3936 | 827.2192 | 608.5865 | 78.9389 | 826.5754 | 792.6059 | 99.5619 | 644.4685 | 645.406 | 667.5083 |  |  | 661.9624 | 531.409 | 641.6612 | 1055.8323 | 654.7804 | 653.6842 | 579.3934 | 652.1424 | 589.8093 | 876.5696 | 431.3688 | 607.3217 | 649.6865 | 555.6186 | 693.6883 | 726.7059 |  |  | 492.4237 | 573.2887 | 631.7897 | 670.1651 |  | 617.6684 | 573.8571 | 0.087609 | 19.0153 | 1.5449 | 1.4177 | -21.9977 | 3.0897 | 1385.07 | 1.03 | 3.2636 | -2.1463 | -12.8558 | 1.6676 | 4.6567 | -27.1724 | 10.0708 | 42.3165 | 48.6738 | 38.7286 | 3.3015 | -0.31446 |  | 41.72
42838.4876 | 5819 | 100.8959 | 57.3649 | 35.0132 | 27.9495 | 23.7222 | 23.9089 | 24.8417 | 21.9369 | 42.0384 | 33.3967 | 25.7749 | 22.2581 | 21.6195 | 24.5228 | 202.2396 | 293.917 | 296.3566 | 434.9931 | 552.0389 | 599.4332 | 530.9096 | 594.0739 | 601.3456 | 401.3439 | 654.4528 | 577.3615 | 668.5177 | 771.6534 | 684.5808 | 432.8278 | 611.6488 | 553.4267 | 504.4733 | 614.206 | 535.4752 |  | 608.1675 |  | 620.8666 | 434.8619 | 449.2938 | 575.8916 |  | 110.6139 | 227.2239 | 147.9818 | 326.7344 | 402.5659 | 495.2352 | 543.5652 | 20.551 | 76.0649 | 24.5462 | 155.2399 | 28.8796 | 47.4198 | 58.094 | 64.3615 | 30.7881 |  |  | 3.3752 | -1.9037 | -68.0228 | 1.0684 | 5.742 | -197.8112 | 26.8855 | -3.42 | 1.3345 | 4.5882 | 26.5231 | 0.0072874 | 0.00050927 | 0.00049284 | 712.5193 | 581.4358 | 381.8916 | 153.433 | 47.411 | 24.1152 | 21.2564 | 56.4606 | 36.6923 | 28.2347 | 24.5285 | 23.7332 | 27.4871 | 24.8159 | 203.2327 | 169.0823 | 149.0472 | 107.3088 | 86.7057 | 203.9726 | 132.5733 | 95.0716 | 96.4317 | 151.9961 | 103.4531 | 217.9589 | 515.8083 | 248.374 | 556.1571 | 639.8383 | 651.1271 | 643.4863 | 683.6556 | 639.082 | 4.6266 | 4.9627 | 717.3265 | 589.526 | 157.2143 | 723.8791 | 666.0299 | 124.1606 | 531.119 | 653.6886 | 575.7239 | 525.7072 | 621.9379 | 550.1099 | 912.3056 | 861.9431 | 674.028 | 658.6687 | 934.6208 |  | 691.0997 | 737.2237 | 695.1801 | 862.8506 | 666.2669 | 734.637 |  | 724.1875 |  |  | 831.7983 | 868.2053 | 900.1415 | [5 empty] | 126.4406 | 827.3103 | 608.6405 | 78.983 | 826.6509 | 790.9554 | 99.5705 | 644.2091 | 645.3067 | 667.3147 |  |  | 661.8073 | 531.7262 | 641.8544 | 1056.5321 | 654.5735 | 653.4104 | 579.214 | 651.9705 | 589.3555 | 876.306 | 430.9386 | 607.1249 | 649.3922 | 555.5876 | 693.472 | 726.6352 |  |  | 491.2404 | 573.308 | 631.7009 | 670.0505 |  | 617.5424 | 573.6632 | 0.038637 | 19.0161 | 1.5452 | 1.418 | -22.1429 | 3.0898 | 1364.25 | 0.97 | 3.9622 | -2.1509 | -12.8571 | 1.6113 | 4.629 | -27.1695 | 10.0165 | 42.2519 | 48.6834 | 38.6981 | 3.0205 | -0.29404 |  | 41.7147
42838.4876 | 5820 | 100.9293 | 57.4032 | 35.0363 | 27.9526 | 23.7278 | 23.9126 | 24.8469 | 21.9509 | 42.0568 | 33.4067 | 25.7862 | 22.2713 | 21.6261 | 24.5367 | 202.3222 | 294.0089 | 296.47 | 434.8912 | 551.9298 | 599.2858 | 530.1071 | 593.6743 | 601.0519 | 401.3909 | 653.8528 | 576.8109 | 667.6104 | 771.9283 | 684.1792 | 432.7806 | 611.5457 | 553.208 | 504.4284 | 614.1003 | 535.1208 |  | 608.0209 |  | 620.7312 | 434.782 | 449.2403 | 575.7251 |  | 110.5473 | 226.5887 | 148.1161 | 326.6331 | 401.3809 | 495.1383 | 543.1566 | 20.6928 | 76.0447 | 24.2771 | 155.2012 | 28.8722 | 47.4504 | 58.1135 | 64.3482 | 30.7893 |  |  | 2.5216 | -2.1166 | -68.124 | 1.1814 | 6.2762 | -197.7901 | 26.9847 | -3.4009 | 1.4966 | 4.3201 | 26.2526 | 0.0071839 | 0.00063576 | 0.00050762 | 711.406 | 581.4933 | 381.9316 | 153.5239 | 47.4573 | 24.1298 | 21.2599 | 56.4764 | 36.7092 | 28.2507 | 24.5427 | 23.7445 | 27.4934 | 24.827 | 203.2445 | 164 | 144.2825 | 105.6843 | 86.6865 | 203.736 | 132.3631 | 95.0824 | 96.4312 | 152.1916 | 103.4633 | 218.0394 | 515.6862 | 248.3957 | 555.9826 | 640.109 | 650.9949 | 643.4114 | 683.5811 | 638.3838 | 4.788 | 1.9222 | 717.3267 | 589.5165 | 157.2487 | 724.0438 | 665.6602 | 124.1899 | 531.1479 | 653.4483 | 575.2895 | 525.6568 | 621.7859 | 550.0393 | 912.423 | 861.976 | 673.9608 | 658.5638 | 936.5275 |  | 690.9523 | 737.1205 | 695.0513 | 862.8793 | 666.1424 | 734.5628 |  | 724.1229 |  |  | 833.1783 | 868.6733 | 901.3068 | [5 empty] | 126.4829 | 827.3912 | 608.6831 | 79.0285 | 826.7371 | 788.3939 | 99.5787 | 643.9613 | 645.4114 | 667.1236 |  |  | 661.753 | 532.1012 | 641.9693 | 1057.2069 | 654.374 | 653.1588 | 578.8276 | 651.871 | 589.3568 | 876.0929 | 430.9095 | 606.996 | 648.9556 | 556.0706 | 693.1188 | 726.5663 |  |  | 491.2178 | 573.2193 | 631.5498 | 669.9201 |  | 617.6618 | 573.5093 | 0.25029 | 19.0149 | 1.5453 | 1.4174 | -21.9842 | 3.0898 | 1338.13 | 0.92 | 3.424 | -2.2665 | -12.8584 | 1.6933 | 4.8393 | -27.1664 | 10.0343 | 42.1649 | 48.6562 | 38.6704 | 2.9871 | 0.20883 |  | 41.7068
42838.4877 | 5821 | 100.9601 | 57.4332 | 35.0365 | 27.9613 | 23.7354 | 23.9197 | 24.8496 | 21.9571 | 42.0724 | 33.4147 | 25.7857 | 22.2726 | 21.6247 | 24.5428 | 202.4093 | 294.1012 | 296.564 | 434.7922 | 551.8259 | 599.1369 | 530.0955 | 593.4428 | 600.8324 | 401.4264 | 652.6361 | 576.3625 | 666.8172 | 772.2725 | 683.9901 | 432.7343 | 611.4619 | 553.3855 | 504.3848 | 613.8557 | 534.8567 |  | 607.8685 |  | 620.5838 | 434.4071 | 449.1039 | 575.5518 |  | 110.571 | 226.298 | 148.1794 | 326.2075 | 401.9004 | 495.3323 | 543.2735 | 21.0931 | 76.0197 | 24.1929 | 155.17 | 28.872 | 47.481 | 58.1399 | 64.3551 | 30.7916 |  |  | 2.8922 | -2.2211 | -67.9058 | 1.0619 | 6.4688 | -197.8184 | 27.0616 | -3.2708 | 1.5544 | 4.45 | 26.3229 | 0.0072184 | 0.00044684 | 0.00048791 | 709.3301 | 581.5849 | 381.963 | 153.5944 | 47.4903 | 24.1272 | 21.2653 | 56.477 | 36.7039 | 28.2584 | 24.5344 | 23.7402 | 27.4932 | 24.8276 | 197.5689 | 160.8009 | 132.5201 | 101.0106 | 85.8383 | 203.4855 | 132.0194 | 95.0744 | 96.4256 | 152.3885 | 103.4648 | 218.1257 | 515.5139 | 248.417 | 555.7975 | 639.9181 | 650.8471 | 643.3308 | 683.4358 | 638.2877 | 6.7693 | 2.9613 | 717.3103 | 589.3743 | 157.2958 | 724.0436 | 665.3907 | 124.2059 | 531.1594 | 652.8338 | 574.8223 | 525.6113 | 621.6992 | 550.4149 | 912.6851 | 862.0379 | 673.9754 | 658.5401 | 937.571 |  | 690.82 | 737.0186 | 694.7183 | 862.9146 | 666.0637 | 734.5314 |  | 724.0745 |  |  | 833.0457 | 869.1796 | 901.8238 | [5 empty] | 126.5256 | 827.4852 | 608.647 | 79.0644 | 826.804 | 790.7641 | 99.5824 | 643.7174 | 645.4325 | 666.9315 |  |  | 661.7038 | 531.2135 | 641.758 | 1057.5307 | 654.174 | 652.901 | 578.8081 | 651.7923 | 589.8928 | 875.9956 | 431.4315 | 606.9447 | 648.553 | 556.3756 | 692.962 | 726.5083 |  |  | 491.2499 | 572.9823 | 631.415 | 669.8018 |  | 617.7051 | 573.3713 | 0.09744 | 19.0154 | 1.5453 | 1.4173 | -21.9475 | 3.0898 | 1318.34 | 0.91 | 3.6666 | -2.3211 | -12.8341 | 1.6049 | 4.9135 | -27.1717 | 10.0499 | 42.1053 | 48.5813 | 38.6525 | 3.5838 | 1.4724 |  | 41.6789
42838.4877 | 5822 | 100.984 | 57.4582 | 35.0487 | 27.9615 | 23.7301 | 23.9178 | 24.8517 | 21.9515 | 42.0772 | 33.4144 | 25.7792 | 22.2686 | 21.6214 | 24.5416 | 202.4985 | 294.1845 | 296.6579 | 434.6896 | 551.7271 | 598.9826 | 530.6229 | 593.3414 | 600.7583 | 401.4728 | 651.2942 | 576.786 | 667.9009 | 772.4206 | 684.1349 | 432.6928 | 611.3983 | 553.4589 | 504.3298 | 613.6188 | 534.7944 |  | 607.7181 |  | 620.4333 | 434.308 | 448.9208 | 575.3832 |  | 110.594 | 226.6176 | 148.4173 | 324.4888 | 400.7571 | 495.3886 | 543.4016 | 21.4139 | 75.9755 | 23.9505 | 155.1102 | 28.8782 | 47.5085 | 58.1579 | 64.3587 | 30.7857 |  |  | 2.5584 | -2.622 | -67.9945 | 0.90546 | 6.4675 | -197.777 | 26.5799 | -3.3214 | 1.494 | 4.6642 | 26.6729 | 0.0072611 | 0.00047805 | 0.00050927 | 711.5023 | 581.685 | 382.0044 | 153.6718 | 47.5228 | 24.1354 | 21.2685 | 56.4926 | 36.7134 | 28.2559 | 24.544 | 23.7467 | 27.4991 | 24.823 | 195.4229 | 161.5636 | 130.8273 | 96.9448 | 84.4116 | 203.3256 | 131.7589 | 95.0763 | 96.4241 | 152.5716 | 103.474 | 218.2012 | 515.3739 | 248.4264 | 555.629 | 640.1555 | 650.711 | 643.2205 | 683.3196 | 638.3258 | 5.8962 | 5.7987 | 717.2908 | 589.1185 | 157.347 | 724.0117 | 665.6678 | 124.2312 | 531.1358 | 652.2743 | 574.8803 | 525.5578 | 621.5756 | 550.353 | 913.6741 | 862.1488 | 674.0265 | 658.637 | 938.6777 |  | 690.6664 | 736.9422 | 694.2913 | 862.963 | 666.0013 | 734.52 |  | 724.0433 |  |  | 835.5609 | 871.2597 | 902.802 | [5 empty] | 126.5712 | 827.6113 | 608.6276 | 79.1159 | 826.8578 | 800.027 | 99.5999 | 643.4721 | 645.3036 | 666.7403 |  |  | 661.6042 | 530.2668 | 641.6409 | 1058.1565 | 653.9783 | 652.6567 | 578.8224 | 651.6713 | 590.1648 | 875.9225 | 431.4877 | 606.9871 | 648.3568 | 556.0473 | 692.9988 | 726.4419 |  |  | 491.4224 | 572.7594 | 631.3324 | 669.6469 |  | 617.6207 | 573.1537 | -0.48021 | 19.0153 | 1.5453 | 1.4172 | -21.971 | 3.0898 | 1341.15 | 0.53 | 3.4488 | -2.5227 | -12.8466 | 1.4825 | 4.9132 | -27.1699 | 9.9604 | 42.0391 | 48.4838 | 38.6376 | 3.8005 | 1.6276 |  | 41.6497
42838.4877 | 5823 | 101.0076 | 57.4916 | 35.0619 | 27.9691 | 23.7306 | 23.9203 | 24.8539 | 21.9481 | 42.0881 | 33.4211 | 25.7854 | 22.264 | 21.6193 | 24.5414 | 202.5886 | 294.2711 | 296.7659 | 434.5968 | 551.6315 | 598.8363 | 530.5698 | 593.0373 | 600.8135 | 401.5188 | 650.2784 | 577.0774 | 669.3908 | 772.2561 | 684.4115 | 432.6617 | 611.3394 | 553.3717 | 504.2836 | 613.4509 | 534.9627 |  | 607.5678 |  | 620.27 | 434.951 | 448.9088 | 575.2202 |  | 110.5078 | 226.8335 | 148.3641 | 324.4992 | 400.768 | 495.8095 | 543.3543 | 21.6189 | 75.9397 | 24.0526 | 155.0819 | 28.8845 | 47.5364 | 58.1766 | 64.3518 | 30.7803 |  |  | 2.264 | -2.5306 | -67.8914 | 0.91729 | 6.9596 | -197.8243 | 26.6917 | -3.669 | 1.4627 | 4.5217 | 26.5345 | 0.0073301 | 0.00052077 | 0.00049448 | 703.5055 | 581.7542 | 382.0394 | 153.7466 | 47.5586 | 24.1348 | 21.2706 | 56.4953 | 36.7101 | 28.2546 | 24.5417 | 23.7413 | 27.4958 | 24.8279 | 193.8748 | 164.2088 | 138.5322 | 99.0491 | 86.166 | 203.1173 | 131.6479 | 95.0738 | 96.4203 | 152.7391 | 103.4688 | 218.2716 | 515.2274 | 248.4467 | 555.4552 | 640.0134 | 650.5651 | 643.0889 | 683.1927 | 638.3259 | 6.7312 | 6.4054 | 717.2621 | 589.0777 | 157.3874 | 723.9254 | 665.8209 | 124.2491 | 531.1301 | 651.5788 | 575.3506 | 525.5093 | 621.4885 | 550.2341 | 914.5156 | 862.2241 | 674.1487 | 658.8448 | 940.3176 |  | 690.4616 | 736.8766 | 694.2874 | 862.9988 | 665.9014 | 734.4905 |  | 723.9954 |  |  | 838.8652 | 873.4302 | 903.8552 | [5 empty] | 126.613 | 827.732 | 608.6995 | 79.1518 | 826.9061 | 803.8499 | 99.6036 | 643.2479 | 645.0853 | 666.5452 |  |  | 661.4445 | 529.6693 | 641.9004 | 1058.7396 | 653.7548 | 652.4483 | 579.081 | 651.5144 | 590.5051 | 875.7261 | 431.2978 | 607.0651 | 648.5656 | 556.0102 | 693.1549 | 726.3895 |  |  | 491.1387 | 572.5646 | 631.2467 | 669.5122 |  | 617.423 | 573.0321 | 0.41854 | 19.0139 | 1.5455 | 1.417 | -21.9569 | 3.0898 | 1363.52 | 0.94 | 3.2448 | -2.4789 | -12.8396 | 1.4924 | 5.0981 | -27.1806 | 9.984 | 41.9463 | 48.4847 | 38.6151 | 3.9443 | 0.75749 |  | 41.6196
42838.4877 | 5824 | 101.0349 | 57.5147 | 35.066 | 27.9721 | 23.7343 | 23.9173 | 24.8544 | 21.9516 | 42.1013 | 33.4229 | 25.7829 | 22.2667 | 21.6122 | 24.5438 | 202.6683 | 294.3566 | 296.8804 | 434.4904 | 551.5203 | 598.6832 | 531.0936 | 592.9284 | 600.9574 | 401.5606 | 649.1164 | 576.7008 | 669.3507 | 771.9611 | 684.4665 | 432.6227 | 611.2904 | 552.9129 | 504.2382 | 613.423 | 535.2312 |  | 607.4174 |  | 620.1031 | 435.329 | 448.8036 | 575.0512 |  | 110.6953 | 227.1382 | 148.3564 | 325.5241 | 401.2278 | 495.8771 | 543.1401 | 21.7472 | 75.9088 | 24.5505 | 155.0787 | 28.8976 | 47.5646 | 58.2055 | 64.3527 | 30.7758 |  |  | 2.6642 | -2.5845 | -68.1766 | 0.97971 | 6.4622 | -197.8046 | 27.1897 | -3.3602 | 1.5832 | 4.7332 | 26.3812 | 0.0073137 | 0.0006719 | 0.00052405 | 705.7015 | 581.838 | 382.0733 | 153.8195 | 47.5885 | 24.1476 | 21.2714 | 56.5017 | 36.723 | 28.256 | 24.5447 | 23.7405 | 27.4946 | 24.8222 | 198.4068 | 171.2378 | 145.7365 | 100.0552 | 89.0235 | 203.0259 | 131.5818 | 95.0729 | 96.4106 | 152.92 | 103.4783 | 218.3439 | 515.079 | 248.4591 | 555.2809 | 640.1705 | 650.454 | 642.9687 | 683.0727 | 638.2823 | 5.4596 | 6.6064 | 717.2141 | 589.3556 | 157.4171 | 723.7896 | 665.7089 | 124.2713 | 531.1602 | 650.697 | 574.9986 | 525.447 | 621.4198 | 549.5527 | 915.0768 | 862.2464 | 674.1229 | 658.855 | 942.0404 |  | 690.3097 | 736.8327 | 694.4208 | 863.0164 | 665.7716 | 734.462 |  | 723.9519 |  |  | 843.6922 | 876.7223 | 905.1843 | [5 empty] | 126.6591 | 827.8424 | 608.8602 | 79.2003 | 827.0093 | 809.1119 | 99.6142 | 643.045 | 644.9935 | 666.3653 |  |  | 661.2428 | 528.2481 | 641.9178 | 1059.386 | 653.5793 | 652.2249 | 579.0023 | 651.3609 | 591.2157 | 875.4308 | 431.1884 | 607.0496 | 648.694 | 556.4395 | 693.1106 | 726.3112 |  |  | 490.9595 | 572.2385 | 631.2941 | 669.3811 |  | 617.3839 | 572.8706 | 0.47901 | 19.0153 | 1.5451 | 1.4173 | -21.8021 | 3.0897 | 1383.85 | 1.03 | 3.52 | -2.5059 | -12.8705 | 1.5429 | 4.9128 | -27.1804 | 10.0772 | 41.8634 | 48.5171 | 38.5866 | 3.4283 | -0.051309 |  | 41.5978
42838.4877 | 5825 | 101.0692 | 57.5544 | 35.0803 | 27.9653 | 23.7268 | 23.9161 | 24.8599 | 21.9483 | 42.1018 | 33.4328 | 25.7956 | 22.2688 | 21.6109 | 24.5386 | 202.7355 | 294.4412 | 296.9928 | 434.3857 | 551.4208 | 598.5111 | 531.9146 | 593.1291 | 601.0619 | 401.5916 | 648.3879 | 576.2261 | 668.1057 | 771.531 | 684.2348 | 432.5887 | 611.2479 | 552.9155 | 504.1962 | 613.4532 | 535.4045 |  | 607.2539 |  | 619.9539 | 435.7409 | 448.9854 | 574.8757 |  | 110.7764 | 227.4375 | 148.6379 | 326.9453 | 402.0431 | 496.076 | 543.3778 | 21.8553 | 75.9084 | 24.9643 | 155.0748 | 28.9078 | 47.5859 | 58.2327 | 64.3539 | 30.7746 |  |  | 2.9756 | -2.3138 | -68.1536 | 1.0343 | 6.7369 | -197.7816 | 26.9197 | -3.6428 | 1.6223 | 4.5853 | 26.1925 | 0.0071429 | 0.00043041 | 0.00047641 | 715.7706 | 581.9385 | 382.1098 | 153.8912 | 47.6173 | 24.1502 | 21.2681 | 56.5126 | 36.7289 | 28.2616 | 24.5419 | 23.739 | 27.4951 | 24.8295 | 196.8732 | 169.0334 | 147.5797 | 101.3574 | 90.7999 | 202.8135 | 131.5388 | 95.0742 | 96.4234 | 153.1284 | 103.4801 | 218.4233 | 514.9324 | 248.48 | 555.1028 | 640.306 | 650.3272 | 642.81 | 682.9283 | 638.1853 | 7.2119 | 5.4671 | 717.2115 | 589.4802 | 157.4762 | 723.6587 | 665.8145 | 124.3031 | 531.1883 | 649.7823 | 574.6008 | 525.4031 | 621.3449 | 549.6358 | 915.432 | 862.2691 | 674.1102 | 658.9075 | 943.402 |  | 690.2025 | 736.7761 | 694.6431 | 863.0512 | 665.6572 | 734.4276 |  | 723.9077 |  |  | 846.0085 | 878.8967 | 905.7028 | [5 empty] | 126.713 | 827.9598 | 608.8503 | 79.2381 | 827.0802 | 814.7439 | 99.6203 | 642.7939 | 644.677 | 666.1614 |  |  | 661.0565 | 526.451 | 641.9046 | 1060.0251 | 653.4286 | 651.9885 | 579.2553 | 651.2497 | 592.0605 | 875.3023 | 430.3545 | 607.044 | 648.7064 | 556.4118 | 692.6593 | 726.2425 |  |  | 490.6307 | 571.9148 | 631.2903 | 669.2694 |  | 617.1978 | 572.769 | 0.22469 | 19.0145 | 1.5447 | 1.4166 | -21.9586 | 3.0897 | 1388.83 | 0.73 | 3.7196 | -2.3717 | -12.8722 | 1.5857 | 5.0168 | -27.1823 | 10.0283 | 41.8009 | 48.5705 | 38.561 | 3.5699 | -0.26153 |  | 41.5743
42838.4877 | 5826 | 101.1046 | 57.5789 | 35.0872 | 27.9768 | 23.7313 | 23.9184 | 24.8662 | 21.9478 | 42.1121 | 33.4389 | 25.8026 | 22.2692 | 21.6187 | 24.543 | 202.8371 | 294.5454 | 297.1147 | 434.2818 | 551.3269 | 598.3753 | 531.8717 | 593.0368 | 600.7865 | 401.654 | 647.6195 | 576.3223 | 669.172 | 771.2212 | 684.3949 | 432.5553 | 611.2029 | 552.8948 | 504.1533 | 613.4712 | 535.1317 |  | 607.1019 |  | 619.8542 | 436.7405 | 449.2613 | 574.7107 |  | 110.6382 | 227.4586 | 148.3722 | 328.4941 | 403.2715 | 496.031 | 543.9109 | 22.1731 | 75.8906 | 25.5045 | 155.0371 | 28.9106 | 47.6058 | 58.2606 | 64.3577 | 30.7661 |  |  | 2.6793 | -2.2001 | -67.8237 | 0.92912 | 6.4944 | -197.7796 | 26.645 | -3.42 | 1.6338 | 4.6753 | 26.1915 | 0.0072168 | 0.00057333 | 0.00051584 | 721.1768 | 582.0296 | 382.1483 | 153.9612 | 47.6492 | 24.1518 | 21.2732 | 56.5233 | 36.734 | 28.2596 | 24.5419 | 23.7403 | 27.4986 | 24.8343 | 192.9864 | 171.2582 | 149.6339 | 102.9592 | 91.6716 | 202.6829 | 131.5149 | 95.0677 | 96.416 | 153.3247 | 103.4859 | 218.4855 | 514.7792 | 248.493 | 554.9188 | 639.717 | 650.1471 | 642.6007 | 682.7841 | 638.0938 | 7.8162 | 5.8489 | 717.1968 | 589.3952 | 157.5174 | 723.5693 | 665.7539 | 124.3249 | 531.1814 | 649.0652 | 574.7058 | 525.3526 | 621.3031 | 549.4153 | 915.5845 | 862.3092 | 674.0845 | 658.9462 | 944.5294 |  | 690.045 | 736.714 | 694.8004 | 863.0955 | 665.5503 | 734.4075 |  | 723.8637 |  |  | 847.7218 | 879.3309 | 907.3047 | [5 empty] | 126.7513 | 828.083 | 609.0281 | 79.2845 | 827.1705 | 807.0173 | 99.6318 | 642.5784 | 644.6451 | 665.9919 |  |  | 660.8833 | 525.9663 | 641.6745 | 1060.5022 | 653.2441 | 651.7775 | 579.3155 | 651.1856 | 592.1499 | 874.9653 | 429.8389 | 607.1085 | 648.6907 | 555.159 | 692.2347 | 726.172 |  |  | 491.5074 | 571.6742 | 631.135 | 669.0993 |  | 617.1778 | 572.6418 | 0.4319 | 19.016 | 1.5447 | 1.4166 | -21.8169 | 3.0897 | 1411.11 | 1.08 | 3.5299 | -2.3128 | -12.8412 | 1.503 | 4.9255 | -27.1814 | 9.9767 | 41.7333 | 48.6089 | 38.5368 | 3.9841 | -0.4928 |  | 41.5397
42838.4877 | 5827 | 101.1216 | 57.6043 | 35.0937 | 27.9752 | 23.7302 | 23.9098 | 24.8581 | 21.943 | 42.1159 | 33.4367 | 25.7925 | 22.2634 | 21.6135 | 24.5407 | 202.9153 | 294.6274 | 297.217 | 434.1784 | 551.2197 | 598.2224 | 531.8565 | 592.8363 | 600.43 | 401.6966 | 647.0758 | 576.6731 | 670.878 | 770.7089 | 684.2582 | 432.5478 | 611.1823 | 552.6373 | 504.1106 | 613.4064 | 534.6829 |  | 606.9454 |  | 619.7323 | 436.1578 | 449.1042 | 574.5376 |  | 110.3872 | 227.3903 | 148.1889 | 330.075 | 404.2906 | 495.1891 | 544.2099 | 22.3374 | 75.8509 | 25.8239 | 154.9268 | 28.9086 | 47.6269 | 58.2779 | 64.3788 | 30.7663 |  |  | 2.9586 | -2.4938 | -67.9913 | 0.7103 | 6.6646 | -197.7606 | 26.783 | -3.5961 | 1.4312 | 4.6199 | 26.1108 | 0.0071511 | 0.00053062 | 0.00050927 | 719.6426 | 582.1185 | 382.1891 | 154.039 | 47.6878 | 24.1608 | 21.2728 | 56.5298 | 36.7426 | 28.2593 | 24.5464 | 23.7345 | 27.4985 | 24.8325 | 194.4934 | 172.9718 | 151.1079 | 107.3936 | 92.6208 | 202.6591 | 131.4713 | 95.062 | 96.413 | 153.5174 | 103.4839 | 218.5558 | 514.6395 | 248.5049 | 554.7484 | 639.8627 | 649.9627 | 642.4088 | 682.6142 | 638.167 | 8.0014 | 6.3721 | 717.1945 | 589.5879 | 157.5662 | 723.3004 | 665.6458 | 124.3469 | 531.1885 | 648.6489 | 574.8737 | 525.2993 | 621.1958 | 549.0931 | 915.7554 | 862.3364 | 673.9684 | 658.8348 | 945.2338 |  | 689.8823 | 736.6604 | 694.6625 | 863.1304 | 665.477 | 734.3895 |  | 723.8262 |  |  | 845.2984 | 878.2902 | 909.0968 | [5 empty] | 126.7989 | 828.1839 | 608.9615 | 79.3255 | 827.2188 | 804.2245 | 99.6414 | 642.3227 | 644.2396 | 665.7767 |  |  | 660.7379 | 526.619 | 641.8334 | 1061.2475 | 653.0742 | 651.5548 | 579.0633 | 651.0782 | 591.1867 | 874.883 | 429.3585 | 607.2107 | 648.6691 | 556.4449 | 692.2004 | 726.0951 |  |  | 490.8331 | 571.6103 | 630.8622 | 668.9467 |  | 617.1415 | 572.5184 | 0.54765 | 19.0141 | 1.5438 | 1.4169 | -21.7739 | 3.0897 | 1430.78 | 0.87 | 3.709 | -2.4622 | -12.8562 | 1.314 | 4.9869 | -27.1652 | 9.9971 | 41.6762 | 48.5782 | 38.52 | 3.8134 | -0.66207 |  | 41.4997
42838.4877 | 5828 | 101.1587 | 57.6354 | 35.1105 | 27.9827 | 23.7378 | 23.9186 | 24.8633 | 21.9455 | 42.1292 | 33.4486 | 25.7995 | 22.2691 | 21.6239 | 24.5452 | 203.0078 | 294.7257 | 297.3398 | 434.085 | 551.1299 | 598.068 | 532.0131 | 592.8183 | 600.2929 | 401.7659 | 646.6808 | 576.3427 | 670.1491 | 770.3164 | 684.1719 | 432.5568 | 611.1153 | 552.3509 | 504.0673 | 613.2344 | 534.71 |  | 606.791 |  | 619.5485 | 435.826 | 448.9748 | 574.3672 |  | 110.2931 | 227.2275 | 148.1732 | 330.2659 | 403.2163 | 494.6587 | 543.944 | 22.4195 | 75.8089 | 26.3437 | 154.8239 | 28.9061 | 47.6508 | 58.3011 | 64.4006 | 30.7556 |  |  | 2.6109 | -2.1396 | -68.1312 | 0.75301 | 6.7888 | -197.7954 | 27.1168 | -3.5527 | 1.403 | 4.6849 | 26.1417 | 0.0071527 | 0.00048955 | 0.00051255 | 715.0892 | 582.2556 | 382.2248 | 154.1241 | 47.7246 | 24.1728 | 21.2772 | 56.542 | 36.745 | 28.2779 | 24.5542 | 23.7485 | 27.5023 | 24.8427 | 197.4332 | 178.8512 | 154.1801 | 109.7608 | 93.3072 | 202.6462 | 131.5085 | 95.06 | 96.408 | 153.7172 | 103.4937 | 218.6253 | 514.4927 | 248.5183 | 554.5857 | 639.7776 | 649.8129 | 642.2182 | 682.4462 | 638.3545 | 7.6076 | 6.2588 | 717.1709 | 589.7517 | 157.612 | 723.5835 | 665.4946 | 124.3746 | 531.2013 | 648.5914 | 574.9273 | 525.2527 | 621.0864 | 549.007 | 915.8168 | 862.3484 | 673.8852 | 658.7859 | 945.9525 |  | 689.7236 | 736.6312 | 694.3104 | 863.1559 | 665.3472 | 734.3599 |  | 723.8234 |  |  | 844.4125 | 877.0093 | 910.4925 | [5 empty] | 126.8519 | 828.2786 | 608.8459 | 79.3727 | 827.3094 | 797.3859 | 99.657 | 642.1176 | 644.0613 | 665.5877 |  |  | 660.6479 | 526.32 | 641.7832 | 1061.8114 | 652.9105 | 651.3355 | 578.6028 | 650.9627 | 590.5876 | 874.6729 | 429.3716 | 607.1925 | 648.4319 | 556.2789 | 692.2918 | 726.021 |  |  | 490.3401 | 571.5877 | 630.591 | 668.8294 |  | 616.5214 | 572.4855 | 1.0572 | 19.0134 | 1.5428 | 1.4167 | -21.8573 | 3.0898 | 1414.42 | 0.81 | 3.4841 | -2.2803 | -12.8673 | 1.3527 | 5.0314 | -27.1582 | 10.0557 | 41.6197 | 48.4969 | 38.4914 | 3.485 | -0.99875 |  | 41.4636
42838.4877 | 5829 | 101.1903 | 57.672 | 35.1215 | 27.987 | 23.74 | 23.922 | 24.867 | 21.9525 | 42.1396 | 33.4538 | 25.8016 | 22.2723 | 21.6235 | 24.5521 | 203.0863 | 294.8166 | 297.4542 | 433.9823 | 551.0288 | 597.9252 | 531.8369 | 592.6867 | 600.1673 | 401.8157 | 645.9658 | 576.0493 | 668.3243 | 770.0776 | 683.9078 | 432.5412 | 611.0301 | 552.3834 | 504.0303 | 613.1598 | 534.8882 |  | 606.6367 |  | 619.3831 | 436.0329 | 448.7872 | 574.1956 |  | 110.2792 | 227.3804 | 148.1318 | 327.1462 | 402.0248 | 494.4889 | 543.5428 | 22.1921 | 75.7919 | 26.8621 | 154.7246 | 28.9008 | 47.6688 | 58.314 | 64.409 | 30.7425 |  |  | 2.6707 | -2.1409 | -68.0576 | 0.54339 | 5.8452 | -197.8033 | 26.9532 | -3.9444 | 1.5069 | 4.6157 | 26.6243 | 0.0074106 | 0.00062098 | 0.00050434 | 713.2909 | 582.4499 | 382.2482 | 154.2069 | 47.7342 | 24.1672 | 21.2685 | 56.5418 | 36.7414 | 28.2658 | 24.552 | 23.7348 | 27.4863 | 24.8321 | 202.8089 | 181.6885 | 161.1065 | 110.283 | 93.4987 | 202.7578 | 131.7262 | 95.0585 | 96.4102 | 153.9151 | 103.5042 | 218.6999 | 514.3535 | 248.5378 | 554.4262 | 639.5599 | 649.6706 | 642.0614 | 682.2724 | 637.9518 | 10.4092 | 6.9838 | 717.1207 | 589.655 | 157.6481 | 723.4981 | 665.1986 | 124.3993 | 531.212 | 648.393 | 574.5622 | 525.1998 | 620.9763 | 549.1821 | 915.842 | 862.3761 | 673.7254 | 658.6396 | 947.1822 |  | 689.5432 | 736.6228 | 694.5561 | 863.2056 | 665.234 | 734.3115 |  | 723.7892 |  |  | 843.8726 | 876.8718 | 911.9119 | [5 empty] | 126.8951 | 828.3492 | 608.6582 | 79.4135 | 827.4202 | 788.6907 | 99.661 | 641.9113 | 643.8092 | 665.3992 |  |  | 660.5237 | 526.1271 | 641.7884 | 1062.335 | 652.6937 | 651.1014 | 577.9501 | 650.8692 | 589.8422 | 874.4279 | 428.5564 | 607.0082 | 648.0849 | 555.9201 | 692.0754 | 725.9538 |  |  | 490.2006 | 571.5638 | 630.3364 | 668.6415 |  | 616.0566 | 572.4387 | 0.47363 | 19.0134 | 1.543 | 1.4162 | -22.0024 | 3.0898 | 1407.08 | 0.99 | 3.5233 | -2.2813 | -12.8624 | 1.1493 | 4.6681 | -27.1558 | 10.0242 | 41.544 | 48.5544 | 38.4656 | 2.9029 | -1.7409 |  | 41.4454
42838.4878 | 5830 | 101.2146 | 57.7067 | 35.1358 | 27.9906 | 23.7394 | 23.9216 | 24.8695 | 21.9547 | 42.1594 | 33.4594 | 25.8073 | 22.2797 | 21.6239 | 24.555 | 203.169 | 294.9004 | 297.5635 | 433.8838 | 550.9231 | 597.7744 | 531.2337 | 592.6756 | 600.2196 | 401.8521 | 645.6391 | 575.6139 | 668.6635 | 769.7808 | 683.8118 | 432.5607 | 610.9697 | 552.5344 | 503.9875 | 613.1273 | 535.043 |  | 606.4795 |  | 619.2315 | 435.1984 | 448.0797 | 574.0337 |  | 110.2215 | 227.4171 | 148.0524 | 324.8432 | 402.5989 | 494.9767 | 543.1703 | 22.0621 | 75.7526 | 27.1968 | 154.6228 | 28.9015 | 47.6876 | 58.3309 | 64.4232 | 30.7415 |  |  | 2.1621 | -1.9366 | -68.0123 | 0.5999 | 6.7178 | -197.7185 | 27.3291 | -3.7334 | 1.401 | 4.5286 | 26.3528 | 0.0072283 | 0.00063248 | 0.0004452 | 712.1933 | 582.625 | 382.2843 | 154.274 | 47.7908 | 24.1744 | 21.2713 | 56.5434 | 36.746 | 28.2695 | 24.5528 | 23.7421 | 27.492 | 24.8402 | 209.5831 | 191.3198 | 170.1003 | 111.808 | 94.8847 | 203.0922 | 131.9303 | 95.0644 | 96.4052 | 154.1302 | 103.5037 | 218.7841 | 514.1956 | 248.5523 | 554.2229 | 638.8488 | 649.5282 | 641.8911 | 682.1561 | 637.2434 | 8.6382 | 5.6402 | 717.0888 | 589.3608 | 157.6926 | 723.5524 | 665.0717 | 124.4218 | 531.2253 | 648.0251 | 574.3205 | 525.1617 | 620.8781 | 548.8457 | 915.81 | 862.4334 | 673.5997 | 658.5469 | 947.4696 |  | 689.4267 | 736.5991 | 695.0865 | 863.2474 | 665.1489 | 734.2684 |  | 723.7619 |  |  | 842.8949 | 876.5048 | 912.2333 | [5 empty] | 126.9426 | 828.4447 | 608.5546 | 79.4554 | 827.5346 | 791.3578 | 99.6695 | 641.6935 | 643.7425 | 665.2051 |  |  | 660.4037 | 526.9164 | 641.5611 | 1062.9975 | 652.4915 | 650.879 | 577.7767 | 650.8003 | 588.7513 | 874.1134 | 429.2642 | 606.7934 | 647.9438 | 555.1727 | 691.6383 | 725.8758 |  |  | 490.2821 | 571.3311 | 630.1828 | 668.446 |  | 615.7588 | 572.3343 | -0.055041 | 19.0148 | 1.5437 | 1.4154 | -22.1891 | 3.0898 | 1406.81 | 1.01 | 3.17 | -2.1698 | -12.8585 | 1.2076 | 5.0061 | -27.1586 | 10.0971 | 41.5092 | 48.6789 | 38.4461 | 2.1955 | -2.7144 |  | 41.4358
42838.4878 | 5831 | 101.2338 | 57.7307 | 35.1351 | 27.9925 | 23.7323 | 23.9169 | 24.8599 | 21.9463 | 42.1597 | 33.4559 | 25.7983 | 22.2787 | 21.6178 | 24.5494 | 203.2552 | 294.9926 | 297.6736 | 433.7861 | 550.8263 | 597.6223 | 531.4084 | 592.5957 | 600.2767 | 401.8916 | 645.4035 | 575.3184 | 670.1041 | 769.5376 | 684.1872 | 432.5585 | 610.9227 | 551.0948 | 503.9522 | 613.3319 | 534.9445 |  | 606.3267 |  | 619.0865 | 434.0593 | 447.8978 | 573.8803 |  | 110.11 | 227.5656 | 147.8157 | 325.987 | 402.806 | 494.9428 | 542.6748 | 21.7772 | 75.703 | 27.2123 | 154.5118 | 28.9075 | 47.7175 | 58.3416 | 64.4199 | 30.7287 |  |  | 2.3507 | -2.2967 | -68.1864 | 0.73855 | 6.8243 | -197.7836 | 27.5196 | -3.6388 | 1.3921 | 4.5039 | 25.9879 | 0.0074106 | 0.00057498 | 0.00049777 | 714.4197 | 582.7424 | 382.3274 | 154.3541 | 47.8197 | 24.177 | 21.2773 | 56.5577 | 36.753 | 28.2755 | 24.5484 | 23.7418 | 27.4967 | 24.8413 | 215.6268 | 193.7212 | 169.3936 | 114.0735 | 95.7105 | 203.3418 | 131.9905 | 95.0625 | 96.4052 | 154.342 | 103.5116 | 218.8543 | 514.0511 | 248.5704 | 554.0562 | 638.5517 | 649.3539 | 641.7654 | 682.0009 | 636.8719 | 6.6347 | 6.2937 | 717.0358 | 589.0993 | 157.7292 | 723.4713 | 665.187 | 124.4425 | 531.2527 | 647.7814 | 573.9002 | 525.1231 | 620.766 | 547.7129 | 915.792 | 862.4912 | 673.4881 | 658.4527 | 947.8217 |  | 689.3132 | 736.5681 | 695.3482 | 863.2841 | 665.0794 | 734.2049 |  | 723.7314 |  |  | 841.8506 | 876.4569 | 912.2809 | [5 empty] | 126.9844 | 828.5749 | 608.4733 | 79.5018 | 827.7 | 789.4542 | 99.6739 | 641.4645 | 643.7187 | 665.0091 |  |  | 660.3256 | 526.9855 | 641.0675 | 1063.754 | 652.3172 | 650.6522 | 578.0873 | 650.7176 | 588.1371 | 873.9857 | 429.4142 | 606.6185 | 647.7772 | 554.5962 | 691.4334 | 725.7996 |  |  | 490.103 | 571.0234 | 630.0692 | 668.2978 |  | 615.5862 | 572.1473 | 0.048468 | 19.0134 | 1.5447 | 1.4152 | -22.0807 | 3.0898 | 1397.8 | 0.87 | 3.306 | -2.3633 | -12.8769 | 1.3402 | 5.0455 | -27.1624 | 10.132 | 41.4733 | 48.741 | 38.4302 | 1.5578 | -2.6283 |  | 41.4102
42838.4878 | 5832 | 101.2733 | 57.7662 | 35.1547 | 28.006 | 23.7509 | 23.9208 | 24.871 | 21.9524 | 42.1792 | 33.4786 | 25.8117 | 22.2777 | 21.6265 | 24.5578 | 203.345 | 295.0681 | 297.7908 | 433.6823 | 550.7279 | 597.4701 | 531.2341 | 592.3207 | 600.1715 | 401.9511 | 645.1981 | 575.3572 | 671.286 | 769.3139 | 684.7822 | 432.5356 | 610.8401 | 550.377 | 503.9174 | 613.314 | 534.5559 |  | 606.1593 |  | 618.9338 | 433.0436 | 447.6512 | 573.7184 |  | 109.8703 | 227.6776 | 147.5131 | 326.9635 | 402.5146 | 494.5471 | 542.3997 | 21.2385 | 75.67 | 26.738 | 154.3628 | 28.9122 | 47.7364 | 58.3499 | 64.4392 | 30.7213 |  |  | 2.3146 | -2.0601 | -68.2429 | 0.89298 | 6.6922 | -197.8085 | 27.2101 | -3.7058 | 1.3812 | 4.7789 | 26.009 | 0.0073318 | 0.00062919 | 0.00051419 | 715.0283 | 582.8352 | 382.3712 | 154.4375 | 47.8559 | 24.1936 | 21.2865 | 56.5719 | 36.7662 | 28.2926 | 24.5591 | 23.7557 | 27.5046 | 24.8557 | 219.1036 | 190.0995 | 166.231 | 114.2006 | 96.3779 | 203.5032 | 132.0213 | 95.0661 | 96.4036 | 154.5409 | 103.5169 | 218.9228 | 513.9227 | 248.5867 | 553.8933 | 638.1539 | 649.1636 | 641.6687 | 681.8212 | 636.2203 | 9.5845 | 6.0256 | 716.9703 | 588.9648 | 157.7684 | 723.2617 | 665.1817 | 124.4668 | 531.3089 | 647.7539 | 573.8569 | 525.0828 | 620.6387 | 547.5126 | 915.6632 | 862.5146 | 673.3465 | 658.3231 | 949.4173 |  | 689.1608 | 736.5427 | 695.0007 | 863.3318 | 665.0415 | 734.1285 |  | 723.7017 |  |  | 840.8442 | 876.9679 | 912.5884 | [5 empty] | 127.0264 | 828.6763 | 608.4845 | 79.5474 | 827.7849 | 784.2183 | 99.6816 | 641.2394 | 643.7412 | 664.8216 |  |  | 660.2225 | 526.8316 | 640.8608 | 1064.3108 | 652.1927 | 650.4186 | 578.7229 | 650.6011 | 587.7661 | 873.775 | 429.1004 | 606.4807 | 647.7361 | 554.3625 | 691.4102 | 725.7167 |  |  | 489.3288 | 570.6198 | 629.9121 | 668.1374 |  | 615.5457 | 572.0197 | -0.042798 | 19.0138 | 1.5442 | 1.4155 | -22.0326 | 3.0897 | 1389.59 | 0.83 | 3.2815 | -2.2385 | -12.8837 | 1.4738 | 4.9951 | -27.1572 | 10.0723 | 41.394 | 48.6605 | 38.4207 | 1.1934 | -2.273 |  | 41.3892
42838.4878 | 5833 | 101.309 | 57.8065 | 35.1667 | 28.0013 | 23.7427 | 23.9302 | 24.8751 | 21.9559 | 42.1868 | 33.4861 | 25.8115 | 22.289 | 21.6266 | 24.5627 | 203.435 | 295.1427 | 297.8962 | 433.5844 | 550.6199 | 597.3203 | 530.8053 | 592.2276 | 600.201 | 402.0287 | 645.0154 | 575.2233 | 672.1066 | 769.6986 | 685.1517 | 432.5022 | 610.7839 | 550.7751 | 503.8846 | 613.2062 | 534.6096 |  | 606.0003 |  | 618.7858 | 433.2763 | 447.39 | 573.5438 |  | 109.6331 | 227.1365 | 147.3414 | 326.8333 | 403.0867 | 494.2283 | 542.684 | 20.9124 | 75.6746 | 26.3967 | 154.1977 | 28.9151 | 47.7771 | 58.3629 | 64.461 | 30.7177 |  |  | 2.3737 | -1.451 | -68.3205 | 1.2117 | 5.997 | -197.8118 | 26.8704 | -3.5816 | 1.6351 | 4.6711 | 25.861 | 0.0073794 | 0.00051912 | 0.00050598 | 710.5205 | 582.9058 | 382.4036 | 154.5067 | 47.8907 | 24.2004 | 21.2762 | 56.5762 | 36.7647 | 28.2897 | 24.5584 | 23.747 | 27.5049 | 24.8499 | 220.8586 | 188.1688 | 170.4201 | 114.8981 | 99.6792 | 203.8008 | 132.0964 | 95.0643 | 96.4065 | 154.7476 | 103.5268 | 218.9881 | 513.7881 | 248.5999 | 553.7286 | 638.5415 | 649.0059 | 641.5674 | 681.6718 | 635.5834 | 6.4066 | 6.5583 | 716.9048 | 589 | 157.8107 | 723.2866 | 665.3507 | 124.4967 | 531.3529 | 647.5448 | 573.6247 | 525.0462 | 620.5264 | 547.6599 | 915.5556 | 862.5404 | 673.2087 | 658.2076 | 950.5631 |  | 689.0205 | 736.4831 | 694.7506 | 863.3809 | 664.9408 | 734.0516 |  | 723.6798 |  |  | 841.9621 | 877.5229 | 913.0979 | [5 empty] | 127.0741 | 828.755 | 608.4449 | 79.5868 | 827.7879 | 788.3586 | 99.686 | 641.0106 | 643.5916 | 664.6166 |  |  | 660.0537 | 527.057 | 640.5307 | 1064.8217 | 652.045 | 650.1458 | 579.0325 | 650.4539 | 586.9356 | 873.7658 | 428.2385 | 606.3529 | 647.4827 | 553.8399 | 691.5238 | 725.6334 |  |  | 488.9683 | 570.2772 | 629.7567 | 668.0137 |  | 615.4771 | 571.9091 | 0.33525 | 19.0133 | 1.5446 | 1.4144 | -21.8812 | 3.0897 | 1367.76 | 0.87 | 3.3238 | -1.8776 | -12.884 | 1.7158 | 4.7276 | -27.1518 | 10.0071 | 41.3299 | 48.6037 | 38.3977 | 1.0388 | -2.729 |  | 41.3744
42838.4878 | 5834 | 101.3286 | 57.8328 | 35.1754 | 28.006 | 23.7483 | 23.928 | 24.8758 | 21.9543 | 42.1968 | 33.4857 | 25.8117 | 22.2809 | 21.6288 | 24.5611 | 203.5276 | 295.2177 | 298.0029 | 433.4912 | 550.5216 | 597.1756 | 530.6313 | 592.1358 | 600.1666 | 402.104 | 645.401 | 575.342 | 671.6364 | 770.1611 | 685.2811 | 432.4641 | 610.6815 | 550.7379 | 503.839 | 613.1404 | 534.5518 |  | 605.8389 |  | 618.6343 | 433.3639 | 447.2761 | 573.3689 |  | 109.4523 | 226.5855 | 147.2531 | 327.7888 | 403.7066 | 495.0701 | 542.9501 | 21.1835 | 75.6725 | 26.0907 | 154.0638 | 28.9189 | 47.8267 | 58.3723 | 64.4816 | 30.709 |  |  | 2.5308 | -2.1501 | -68.17 | 1.3247 | 6.3623 | -197.7533 | 26.7173 | -3.3891 | 1.4915 | 4.597 | 26.1177 | 0.0072644 | 0.00052734 | 0.00048134 | 702.3296 | 583.0095 | 382.4385 | 154.5778 | 47.9238 | 24.2031 | 21.2808 | 56.5828 | 36.771 | 28.2938 | 24.5621 | 23.7482 | 27.5094 | 24.8475 | 219.4484 | 185.7133 | 175.5673 | 117.6499 | 102.9968 | 203.8535 | 132.2908 | 95.0583 | 96.4047 | 154.9634 | 103.528 | 219.0538 | 513.6532 | 248.6108 | 553.5559 | 638.6041 | 648.8596 | 641.4536 | 681.5177 | 635.0532 | 5.1268 | 6.4153 | 716.8415 | 588.9897 | 157.8497 | 723.2171 | 665.294 | 124.525 | 531.3855 | 647.6503 | 573.6934 | 525.0112 | 620.33 | 547.4544 | 915.2497 | 862.637 | 673.1116 | 658.1878 | 952.8208 |  | 688.9206 | 736.4377 | 694.4933 | 863.4237 | 664.8166 | 733.9979 |  | 723.6447 |  |  | 843.622 | 878.0251 | 914.4236 | [5 empty] | 127.1171 | 828.8324 | 608.3671 | 79.6332 | 827.7831 | 796.9894 | 99.6966 | 640.7676 | 643.429 | 664.4088 |  |  | 659.835 | 525.6389 | 640.2798 | 1065.4927 | 651.9022 | 649.8646 | 579.211 | 650.2758 | 586.7501 | 873.7512 | 427.388 | 606.2939 | 647.0417 | 553.8733 | 691.8256 | 725.5578 |  |  | 488.9847 | 570.0576 | 629.6439 | 667.9092 |  | 615.3456 | 571.7989 | 0.22766 | 19.0139 | 1.5445 | 1.4158 | -22.0925 | 3.0897 | 1348.7 | 0.81 | 3.4322 | -2.2844 | -12.8627 | 1.7931 | 4.8721 | -27.1626 | 9.984 | 41.2442 | 48.5449 | 38.3698 | 1.2026 | -3.2764 |  | 41.3591
42838.4878 | 5835 | 101.3615 | 57.871 | 35.1828 | 28.0107 | 23.7546 | 23.9244 | 24.8804 | 21.9588 | 42.2098 | 33.4945 | 25.8146 | 22.2778 | 21.63 | 24.5649 | 203.6072 | 295.3017 | 298.1103 | 433.3871 | 550.4271 | 597.0277 | 530.6232 | 592.2238 | 600.055 | 402.1645 | 645.84 | 575.5594 | 670.9414 | 770.1085 | 685.2902 | 432.4227 | 610.5962 | 550.8001 | 503.8024 | 612.994 | 534.4691 |  | 605.6843 |  | 618.4894 | 432.5452 | 447.3259 | 573.2225 |  | 109.0525 | 225.6848 | 147.3057 | 327.8298 | 403.2982 | 495.993 | 542.9958 | 21.4594 | 75.6487 | 25.7075 | 153.9819 | 28.9234 | 47.9012 | 58.3641 | 64.5019 | 30.6999 |  |  | 2.2443 | -2.0772 | -67.8999 | 1.1138 | 6.0371 | -197.8118 | 26.484 | -3.6257 | 1.6614 | 4.4762 | 26.1851 | 0.007501 | 0.00054212 | 0.00048134 | 714.3271 | 583.0831 | 382.4749 | 154.6592 | 47.9566 | 24.2074 | 21.2835 | 56.5978 | 36.779 | 28.2976 | 24.5648 | 23.7598 | 27.5053 | 24.8485 | 217.4161 | 179.4103 | 172.2453 | 115.948 | 103.5572 | 203.7338 | 132.3337 | 95.0544 | 96.4022 | 155.1939 | 103.5327 | 219.1317 | 513.4949 | 248.6241 | 553.3577 | 637.6055 | 648.6175 | 641.2868 | 681.3598 | 634.7019 | 5.3833 | 5.7197 | 716.7685 | 588.8818 | 157.8925 | 723.1942 | 665.1777 | 124.5418 | 531.41 | 648.0811 | 573.9386 | 524.9646 | 620.1683 | 547.8182 | 914.8102 | 862.7603 | 672.9823 | 658.1054 | 954.5631 |  | 866.8812 | 736.3716 | 694.3885 | 863.4695 | 664.6456 | 733.9235 |  | 723.6024 |  |  | 842.6113 | 878.3406 | 915.2492 | [5 empty] | 127.1601 | 828.936 | 608.2895 | 79.6759 | 827.8299 | 800.3855 | 99.6978 | 640.5074 | 643.2795 | 664.1999 |  |  | 659.567 | 524.4837 | 639.9047 | 1066.0628 | 651.761 | 649.6221 | 578.9481 | 650.0847 | 587.887 | 873.4671 | 427.4559 | 606.1999 | 646.5322 | 553.5146 | 691.8839 | 725.4831 |  |  | 489.5724 | 569.7194 | 629.5327 | 667.7693 |  | 615.3518 | 571.6686 | 0.046614 | 19.0137 | 1.5441 | 1.4166 | -21.8387 | 3.0897 | 1350.92 | 0.74 | 3.2321 | -2.2433 | -12.8257 | 1.6426 | 4.7488 | -27.183 | 9.9463 | 93.3389 | 48.5223 | 38.3318 | 1.4122 | -2.9018 |  | 41.3191
42838.4878 | 5836 | 101.3858 | 57.8934 | 35.1934 | 28.0077 | 23.7515 | 23.9251 | 24.8811 | 21.9592 | 42.2166 | 33.5003 | 25.8222 | 22.2744 | 21.629 | 24.5695 | 203.6868 | 295.3876 | 298.23 | 433.2791 | 550.3339 | 596.8768 | 530.3676 | 592.2247 | 599.9844 | 402.2166 | 645.4572 | 575.4078 | 670.5906 | 769.9984 | 684.7928 | 432.3845 | 610.5103 | 551.0298 | 503.7574 | 612.8103 | 534.2401 |  | 605.5243 |  | 618.3454 | 432.8052 | 447.3176 | 573.0619 |  | 108.8659 | 225.3713 | 147.4965 | 329.7401 | 403.781 | 496.0829 | 543.2392 | 21.5204 | 75.6271 | 25.3087 | 153.9364 | 28.9372 | 47.9578 | 58.3757 | 64.5308 | 30.6912 |  |  | 3.1412 | -2.6285 | -68.0649 | 1.2498 | 5.5922 | -197.7947 | 26.9624 | -3.4956 | 1.5627 | 4.5599 | 26.1583 | 0.0074665 | 0.00066533 | 0.00048134 | 712.3905 | 583.1326 | 382.5101 | 154.7373 | 47.9917 | 24.2098 | 21.2856 | 56.5909 | 36.7776 | 28.2938 | 24.56 | 23.7585 | 27.4975 | 24.8488 | 204.7753 | 173.5892 | 168.0113 | 114.6999 | 101.9123 | 203.4534 | 132.3763 | 95.058 | 96.4004 | 155.413 | 103.5443 | 219.1971 | 513.3734 | 248.6369 | 553.1945 | 637.3087 | 648.4925 | 641.18 | 681.1896 | 634.0152 | 7.5856 | 7.3823 | 716.6923 | 588.6293 | 157.937 | 723.0764 | 665.162 | 124.5622 | 531.4533 | 647.9418 | 573.8822 | 524.9193 | 620.0198 | 548.1355 | 914.3432 | 862.8385 | 672.7661 | 657.8674 | 954.1029 |  | 913.8833 | 736.2919 | 694.4883 | 863.5072 | 664.3944 | 733.8421 |  | 723.5532 |  |  | 840.397 | 877.8578 | 914.915 | [5 empty] | 127.2107 | 829.058 | 608.1699 | 79.725 | 827.9554 | 795.8388 | 99.7073 | 640.2765 | 643.1968 | 664.0084 |  |  | 659.2575 | 524.8731 | 639.2127 | 1067.0724 | 651.6292 | 649.4011 | 578.5563 | 649.9032 | 588.1113 | 873.2547 | 428.1005 | 605.969 | 646.1783 | 553.6621 | 691.6478 | 725.3914 |  |  | 490.2448 | 569.3832 | 629.485 | 667.614 |  | 615.4027 | 571.5406 | 0.26124 | 19.0128 | 1.5449 | 1.416 | -21.8451 | 3.0897 | 1325.73 | 0.91 | 3.8229 | -2.5227 | -12.8372 | 1.7395 | 4.5707 | -27.1834 | 10.0363 | 111.4559 | 48.5478 | 38.2768 | 2.7787 | -2.426 |  | 41.3125
42838.4878 | 5837 | 101.4083 | 57.9217 | 35.1896 | 28.0029 | 23.7435 | 23.9194 | 24.8773 | 21.9502 | 42.218 | 33.4983 | 25.8148 | 22.2721 | 21.6231 | 24.5631 | 203.7721 | 295.4679 | 298.3298 | 433.1804 | 550.2321 | 596.7338 | 530.2589 | 592.3362 | 600.0764 | 402.2753 | 644.8563 | 575.6763 | 670.3325 | 769.825 | 684.3485 | 432.3537 | 610.421 | 551.4034 | 503.7124 | 612.6612 | 534.0187 |  | 605.3699 |  | 618.218 | 433.5342 | 447.4623 | 572.9028 |  | 109.0818 | 225.4634 | 147.5109 | 332.18 | 404.7462 | 495.8298 | 543.4239 | 21.59 | 75.5943 | 24.977 | 153.8824 | 28.9308 | 48.0048 | 58.3759 | 64.5384 | 30.6908 |  |  | 3.1912 | -2.3394 | -68.0405 | 0.7609 | 6.3446 | -197.8112 | 26.9854 | -3.2997 | 1.56 | 4.6961 | 26.0462 | 0.0075995 | 0.00055526 | 0.00047641 | 706.8892 | 583.1734 | 382.5444 | 154.8227 | 48.023 | 24.2128 | 21.2773 | 56.6099 | 36.7899 | 28.2958 | 24.5552 | 23.7514 | 27.5008 | 24.8523 | 198.2214 | 173.5816 | 173.1444 | 116.7498 | 100.7046 | 203.365 | 132.607 | 95.0511 | 96.4001 | 155.63 | 103.55 | 219.2689 | 513.2487 | 248.6566 | 553.043 | 637.8932 | 648.3977 | 641.0637 | 681.0638 | 634.0695 | 7.8408 | 5.9016 | 716.6248 | 588.347 | 157.9805 | 723.0774 | 665.2655 | 124.589 | 531.4926 | 647.6486 | 573.8399 | 524.8748 | 619.8599 | 548.0626 | 913.8622 | 862.8651 | 672.5247 | 657.5942 | 951.0755 |  | 915.349 | 736.2307 | 694.346 | 863.5494 | 664.2383 | 733.7803 |  | 723.5241 |  |  | 835.7756 | 877.7122 | 913.0309 | [5 empty] | 127.2513 | 829.1623 | 608.0185 | 79.7652 | 828.0876 | 794.2903 | 99.7193 | 640.0442 | 643.2127 | 663.8005 |  |  | 658.9688 | 524.5899 | 638.6909 | 1067.8354 | 651.4932 | 649.2041 | 578.2315 | 649.7132 | 587.7528 | 873.2508 | 428.717 | 605.702 | 645.8686 | 553.4108 | 691.5509 | 725.2966 |  |  | 491.1668 | 569.1628 | 629.3767 | 667.449 |  | 615.4412 | 571.3843 | 1.2114 | 19.013 | 1.545 | 1.4166 | -21.8611 | 3.0897 | 1339.81 | 1.03 | 3.8522 | -2.3801 | -12.8361 | 1.3574 | 4.8677 | -27.18 | 10.039 | 112.1377 | 48.5163 | 38.2421 | 3.4949 | -2.9672 |  | 41.2915
42838.4878 | 5838 | 101.4411 | 57.9542 | 35.1992 | 28.0025 | 23.744 | 23.9186 | 24.8785 | 21.9536 | 42.2337 | 33.5017 | 25.8198 | 22.277 | 21.6278 | 24.5593 | 203.8619 | 295.5704 | 298.4533 | 433.0898 | 550.1457 | 596.591 | 531.0353 | 592.4334 | 600.1108 | 402.3275 | 644.4108 | 575.8038 | 670.9217 | 769.3664 | 684.2347 | 432.321 | 610.3506 | 551.1905 | 503.6667 | 612.5475 | 534.1722 |  | 605.2218 |  | 618.0665 | 433.5814 | 447.7955 | 572.7485 |  | 109.2275 | 225.6854 | 147.4625 | 333.6584 | 404.6868 | 495.3368 | 543.3152 | 21.5413 | 75.5599 | 24.9979 | 153.7991 | 28.9277 | 48.036 | 58.3722 | 64.5283 | 30.6753 |  |  | 2.9783 | -2.2796 | -68.0215 | 0.83712 | 6.0318 | -197.7776 | 26.7928 | -3.4699 | 1.2241 | 4.6235 | 26.2269 | 0.0074418 | 0.0006489 | 0.00046984 | 707.9004 | 583.183 | 382.5798 | 154.9015 | 48.0489 | 24.2164 | 21.2793 | 56.612 | 36.7913 | 28.2969 | 24.5602 | 23.7515 | 27.5003 | 24.8498 | 197.1762 | 174.7748 | 168.9325 | 116.7246 | 97.2265 | 203.2814 | 132.6921 | 95.0553 | 96.4028 | 155.8486 | 103.5587 | 219.3363 | 513.1123 | 248.6676 | 552.8806 | 638.4911 | 648.3171 | 640.9303 | 680.918 | 634.6007 | 5.4163 | 4.4657 | 716.5658 | 588.167 | 158.0223 | 722.9233 | 665.1901 | 124.6217 | 531.4767 | 647.2243 | 573.9896 | 524.8302 | 619.725 | 547.9834 | 914.3486 | 862.8929 | 672.2589 | 657.3155 | 949.5734 |  | 916.2484 | 736.1641 | 694.7211 | 863.5971 | 664.1218 | 733.7209 |  | 723.4827 |  |  | 840.8913 | 879.2913 | 910.1911 | [5 empty] | 127.3056 | 829.2664 | 607.9421 | 79.8211 | 828.2128 | 794.8771 | 99.7263 | 639.8301 | 642.9142 | 663.6132 |  |  | 658.794 | 524.7066 | 638.6368 | 1068.4412 | 651.3116 | 649.0504 | 577.6974 | 649.5356 | 586.6713 | 873.3216 | 429.3906 | 605.3596 | 645.603 | 553.1186 | 691.6517 | 725.215 |  |  | 492.012 | 569.1259 | 629.2294 | 667.325 |  | 615.242 | 571.1384 | 0.18796 | 19.0131 | 1.5447 | 1.4159 | -22.1117 | 3.0897 | 1345.93 | 0.8 | 3.7213 | -2.35 | -12.8372 | 1.4241 | 4.7447 | -27.169 | 9.9999 | 112.5473 | 48.6057 | 38.2158 | 3.5997 | -2.4885 |  | 41.2602
42838.4879 | 5839 | 101.471 | 57.9788 | 35.2137 | 28.0205 | 23.7432 | 23.9277 | 24.8849 | 21.9567 | 42.2429 | 33.5116 | 25.8305 | 22.2796 | 21.6263 | 24.5745 | 203.9445 | 295.6711 | 298.5576 | 432.9974 | 550.0471 | 596.4407 | 531.2971 | 592.2986 | 599.9513 | 402.3991 | 644.308 | 575.4389 | 671.8023 | 769.3713 | 684.4903 | 432.3144 | 610.2823 | 551.2314 | 503.6186 | 612.3636 | 534.2677 |  | 605.0655 |  | 617.9124 | 433.6435 | 448.028 | 572.5985 |  | 109.0661 | 225.6326 | 147.2122 | 333.5837 | 404.5758 | 495.0051 | 542.9139 | 21.4862 | 75.5125 | 25.6893 | 153.7082 | 28.9291 | 48.0786 | 58.3849 | 64.5332 | 30.6777 |  |  | 2.4316 | -2.3571 | -67.9577 | 0.43694 | 5.9628 | -197.7698 | 26.9985 | -3.4279 | 1.4664 | 4.5819 | 26.0943 | 0.0075141 | 0.00054376 | 0.00050434 | 699.3444 | 583.2014 | 382.6135 | 154.9691 | 48.0798 | 24.2224 | 21.2821 | 56.6137 | 36.7929 | 28.2991 | 24.5591 | 23.7509 | 27.5008 | 24.855 | 195.9012 | 172.8058 | 160.4595 | 114.8339 | 95.1537 | 203.1849 | 132.616 | 95.0608 | 96.3927 | 156.0852 | 103.5527 | 219.4002 | 512.957 | 248.6757 | 552.7029 | 638.015 | 648.2095 | 640.7514 | 680.7619 | 635.1354 | 8.2871 | 2.9167 | 716.4976 | 587.9944 | 158.0638 | 723.0797 | 665.4702 | 124.6504 | 531.4578 | 646.9106 | 573.8281 | 524.7848 | 619.6014 | 547.7086 | 914.8548 | 862.9058 | 672.0364 | 657.089 | 951.0157 |  | 916.6681 | 736.0666 | 695.0724 | 863.6326 | 663.9913 | 733.6307 |  | 723.4371 |  |  | 846.1113 | 880.8905 | 908.8677 | [5 empty] | 127.3459 | 829.363 | 608.0413 | 79.8656 | 828.367 | 793.7146 | 99.7314 | 639.6347 | 642.7725 | 663.4189 |  |  | 658.7398 | 525.0718 | 638.9851 | 1069.0517 | 651.1224 | 648.837 | 577.1147 | 649.3569 | 585.911 | 873.1841 | 429.4231 | 605.0433 | 645.4707 | 553.1748 | 691.8042 | 725.1241 |  |  | 492.2195 | 568.97 | 629.1047 | 667.1308 |  | 615.0531 | 570.9673 | 0.70291 | 19.0142 | 1.545 | 1.4151 | -21.9637 | 3.0897 | 1340.85 | 0.77 | 3.3629 | -2.3895 | -12.8305 | 1.0288 | 4.7165 | -27.1626 | 10.036 | 112.6791 | 48.6904 | 38.1868 | 3.7283 | -1.5567 |  | 41.2233
42838.4879 | 5840 | 101.4862 | 58.0126 | 35.2222 | 28.0139 | 23.744 | 23.9186 | 24.89 | 21.949 | 42.2439 | 33.5095 | 25.8196 | 22.275 | 21.6201 | 24.5656 | 204.0322 | 295.7386 | 298.6769 | 432.8964 | 549.9368 | 596.2895 | 531.5088 | 592.2407 | 599.9493 | 402.4492 | 645.3129 | 574.4384 | 670.9746 | 769.2787 | 684.5282 | 432.2837 | 610.1497 | 550.3885 | 503.5804 | 612.202 | 534.5757 |  | 604.8839 |  | 617.7411 | 434.0096 | 447.2728 | 572.4161 |  | 109.0147 | 225.1428 | 147.1472 | 334.4434 | 404.7358 | 494.9464 | 541.8545 | 21.2199 | 75.4602 | 26.4843 | 153.5919 | 28.9328 | 48.1235 | 58.396 | 64.5417 | 30.6616 |  |  | 2.3698 | -2.0562 | -68.0925 | 0.33114 | 6.386 | -197.7862 | 27.218 | -3.5494 | 1.3691 | 4.5509 | 26.0731 | 0.0074106 | 0.00053391 | 0.00048462 | 695.9426 | 583.3122 | 382.6463 | 155.0507 | 48.1129 | 24.2259 | 21.2875 | 56.6229 | 36.7976 | 28.3067 | 24.564 | 23.7543 | 27.5007 | 24.8529 | 199.4508 | 172.6798 | 154.5004 | 110.3551 | 91.4769 | 203.2747 | 132.5287 | 95.0586 | 96.3988 | 156.3136 | 103.5633 | 219.476 | 512.8132 | 248.6992 | 552.521 | 638.0095 | 648.0816 | 640.5378 | 680.6022 | 635.3161 | 5.3043 | 5.3374 | 716.4313 | 587.9054 | 158.1116 | 722.975 | 665.8208 | 124.6793 | 531.4593 | 646.9018 | 573.5349 | 524.7343 | 619.4137 | 546.7078 | 914.8798 | 862.9101 | 671.8623 | 656.9727 | 952.1405 |  | 916.6696 | 735.9806 | 695.4747 | 863.6659 | 663.8564 | 733.5789 |  | 723.3979 |  |  | 845.1179 | 880.4954 | 908.7048 | [5 empty] | 127.3903 | 829.4716 | 608.0011 | 79.9185 | 828.4229 | 788.3684 | 99.7448 | 639.4195 | 642.767 | 663.2271 |  |  | 658.7239 | 526.2032 | 639.1823 | 1069.5749 | 650.9679 | 648.5946 | 576.6226 | 649.2171 | 586.1035 | 872.818 | 429.5775 | 604.755 | 645.983 | 553.4825 | 691.96 | 725.0315 |  |  | 491.2383 | 568.8647 | 628.9173 | 666.9765 |  | 614.6924 | 570.7795 | 0.51648 | 19.0117 | 1.5446 | 1.4135 | -21.8464 | 3.0897 | 1336.25 | 1.17 | 3.32 | -2.2307 | -12.8369 | 0.89519 | 4.8808 | -27.1627 | 10.0763 | 112.6485 | 48.7869 | 38.157 | 3.3461 | -0.90557 |  | 41.192
42838.4879 | 5841 | 101.5194 | 58.042 | 35.2378 | 28.02 | 23.7449 | 23.9235 | 24.8888 | 21.9532 | 42.2648 | 33.5265 | 25.8336 | 22.2793 | 21.6198 | 24.5738 | 204.1248 | 295.7181 | 298.7917 | 432.7914 | 549.8452 | 596.1436 | 531.1626 | 591.8943 | 599.763 | 402.511 | 645.2175 | 574.1144 | 671.9596 | 768.9817 | 684.6882 | 432.2329 | 610.0336 | 550.0006 | 503.5639 | 612.043 | 534.688 |  | 604.72 |  | 617.6007 | 433.9416 | 447.3191 | 572.2508 |  | 108.8976 | 224.8652 | 147.026 | 334.7113 | 404.3224 | 494.3483 | 540.8437 | 20.9144 | 75.4243 | 26.8266 | 153.5055 | 28.9453 | 48.1852 | 58.4026 | 64.5646 | 30.6584 |  |  | 2.6182 | -2.2763 | -67.986 | 0.71161 | 6.7185 | -197.798 | 26.8106 | -3.7348 | 1.6011 | 4.5226 | 25.9238 | 0.0075733 | 0.00074254 | 0.0004682 | 697.5481 | 583.4797 | 382.6858 | 155.1331 | 48.151 | 24.2359 | 21.292 | 56.6314 | 36.805 | 28.3092 | 24.574 | 23.7622 | 27.5102 | 24.858 | 196.1431 | 171.8761 | 155.5602 | 110.9685 | 91.9126 | 203.0916 | 132.51 | 95.0505 | 96.3891 | 156.5353 | 103.5562 | 219.5296 | 512.6771 | 248.7101 | 552.3521 | 638.0705 | 647.9879 | 640.372 | 680.4786 | 635.1192 | 5.4506 | 7.2826 | 716.38 | 587.7899 | 158.1537 | 722.6462 | 665.6316 | 124.7016 | 531.4758 | 647.0201 | 573.0952 | 524.6828 | 619.2576 | 546.3449 | 914.0248 | 862.889 | 671.696 | 656.862 | 952.5836 |  | 916.5761 | 735.965 | 695.9319 | 863.7018 | 663.7658 | 733.5365 |  | 723.3853 |  |  | 843.4951 | 879.8316 | 908.6766 | [5 empty] | 127.4473 | 829.5732 | 607.8087 | 79.9622 | 828.5259 | 787.0868 | 99.7587 | 639.1864 | 642.568 | 663.0203 |  |  | 658.6968 | 525.7567 | 638.9256 | 1070.0371 | 650.7861 | 648.336 | 576.0837 | 649.0929 | 585.3689 | 872.7517 | 429.5916 | 604.3717 | 646.02 | 553.3337 | 692.0943 | 724.9518 |  |  | 490.25 | 568.884 | 628.827 | 666.8155 |  | 614.5026 | 570.5427 | -0.19454 | 19.0125 | 1.5439 | 1.4143 | -21.8993 | 3.0897 | 1350.26 | 0.78 | 3.4899 | -2.3464 | -12.8232 | 1.3119 | 5.0043 | -27.1529 | 9.9968 | 112.5979 | 48.8943 | 38.1365 | 3.6888 | -1.0257 |  | 41.1783
42838.4879 | 5842 | 101.5427 | 58.0761 | 35.2472 | 28.027 | 23.7447 | 23.9215 | 24.8814 | 21.9531 | 42.2672 | 33.5261 | 25.8304 | 22.2767 | 21.6205 | 24.5719 | 204.2304 | 295.7774 | 298.927 | 432.6951 | 549.7495 | 596.0007 | 530.6233 | 591.3699 | 599.4276 | 402.5758 | 644.5039 | 573.9082 | 672.6785 | 768.5658 | 684.9845 | 432.1938 | 609.9764 | 550.2815 | 503.5648 | 611.9456 | 534.3561 |  | 604.56 |  | 617.4662 | 434.1097 | 447.3953 | 572.1025 |  | 108.688 | 224.117 | 146.9727 | 332.8464 | 404.0121 | 493.823 | 540.2615 | 20.935 | 75.3561 | 26.5027 | 153.4188 | 28.9564 | 48.2264 | 58.4065 | 64.5913 | 30.6595 |  |  | 2.5853 | -2.1837 | -68.0773 | 1.1828 | 6.2204 | -197.7829 | 26.7804 | -3.6855 | 1.3825 | 4.5702 | 26.1245 | 0.0073351 | 0.00060619 | 0.00052734 | 705.982 | 583.5299 | 382.7202 | 155.274 | 48.1827 | 24.2513 | 21.2938 | 56.6442 | 36.8104 | 28.3246 | 24.5785 | 23.7604 | 27.5139 | 24.867 | 192.9886 | 173.8154 | 158.6226 | 113.4591 | 93.2028 | 202.8418 | 132.5591 | 95.0475 | 96.3937 | 156.7632 | 103.5603 | 219.593 | 512.5461 | 248.7262 | 552.1897 | 638.3878 | 647.8612 | 640.2486 | 680.3566 | 635.2312 | 7.1165 | 4.8682 | 716.3091 | 587.4969 | 158.1908 | 722.7962 | 665.2757 | 124.7249 | 531.5124 | 647.0247 | 572.8682 | 524.6333 | 619.1314 | 546.5932 | 912.6998 | 862.8573 | 671.4689 | 656.6514 | 951.1346 |  | 916.5714 | 735.9159 | 695.9404 | 863.7292 | 663.6456 | 733.4577 |  | 723.3276 |  |  | 842.1614 | 880.2636 | 907.7248 | [5 empty] | 127.4792 | 829.6282 | 607.7608 | 80.0037 | 828.5971 | 793.5492 | 99.7556 | 638.9495 | 642.742 | 662.8245 |  |  | 658.6952 | 526.2904 | 638.8407 | 1070.8174 | 650.6409 | 648.137 | 576.0583 | 648.9933 | 584.5189 | 872.7077 | 429.7159 | 604.1472 | 645.9296 | 552.5539 | 691.802 | 724.86 |  |  | 489.3855 | 568.7844 | 628.6213 | 666.6789 |  | 614.5889 | 570.4624 | 0.81978 | 19.0118 | 1.5447 | 1.4139 | -21.8408 | 3.0897 | 1352.11 | 0.92 | 3.4685 | -2.2964 | -12.8222 | 1.6901 | 4.8136 | -27.1426 | 9.9877 | 112.6362 | 48.8977 | 38.11 | 4.0054 | -1.3598 |  | 41.1492
42838.4879 | 5843 | 101.576 | 58.1074 | 35.2553 | 28.0273 | 23.7476 | 23.9284 | 24.8857 | 21.9567 | 42.2749 | 33.5291 | 25.8328 | 22.2787 | 21.6241 | 24.5782 | 204.3221 | 295.8564 | 299.0409 | 432.5995 | 549.655 | 595.861 | 530.0504 | 591.3318 | 599.3958 | 402.6387 | 644.0317 | 574.4367 | 669.8542 | 768.1898 | 684.3921 | 432.1583 | 609.925 | 550.3067 | 503.537 | 611.8573 | 534.412 |  | 604.4064 |  | 617.3213 | 433.4687 | 447.2842 | 571.952 |  | 108.495 | 223.6269 | 146.7778 | 331.3106 | 403.543 | 493.458 | 540.0009 | 20.8614 | 75.2738 | 25.6541 | 153.301 | 28.9669 | 48.2677 | 58.4067 | 64.6191 | 30.6493 |  |  | 2.7917 | -2.2435 | -68.1615 | 1.1427 | 6.2375 | -197.7855 | 26.9085 | -3.7164 | 1.4248 | 4.4548 | 25.9769 | 0.0074188 | 0.0006144 | 0.00050434 | 708.651 | 583.0341 | 382.7519 | 155.3833 | 48.2198 | 24.25 | 21.3061 | 56.6524 | 36.8148 | 28.3202 | 24.5721 | 23.7667 | 27.5186 | 24.8689 | 190.0102 | 176.2164 | 158.653 | 112.6618 | 93.6843 | 202.7193 | 132.6366 | 95.0494 | 96.394 | 156.9978 | 103.5754 | 219.6544 | 512.4136 | 248.7431 | 552.03 | 638.5467 | 647.7503 | 640.1366 | 680.1983 | 635.7451 | 6.0647 | 6.4491 | 716.2286 | 587.2958 | 158.2384 | 723.0415 | 665.1549 | 124.7509 | 531.5423 | 647.017 | 573.0446 | 524.585 | 618.9861 | 546.6806 | 912.143 | 862.8185 | 671.2505 | 656.4615 | 947.4158 |  | 916.5464 | 735.8589 | 695.3157 | 863.766 | 663.5346 | 733.3998 |  | 723.2881 |  |  | 841.5553 | 879.1142 | 905.0023 | [5 empty] | 127.5269 | 829.6956 | 607.7298 | 80.0557 | 828.625 | 797.095 | 99.7706 | 638.7354 | 642.89 | 662.6367 |  |  | 658.701 | 526.5056 | 638.6739 | 1071.4144 | 650.5159 | 647.9378 | 576.1361 | 648.9048 | 584.4162 | 872.5807 | 429.3319 | 604.051 | 645.938 | 552.316 | 691.7076 | 724.7731 |  |  | 489.3459 | 568.7926 | 628.4056 | 666.4798 |  | 614.7764 | 570.3581 | 0.3078 | 19.0117 | 1.5461 | 1.4141 | -21.9429 | 3.0897 | 1347.59 | 0.83 | 3.6031 | -2.3265 | -12.8238 | 1.6604 | 4.819 | -27.1363 | 10.0092 | 112.7293 | 48.7531 | 38.0852 | 4.3197 | -1.3534 |  | 41.1122
42838.4879 | 5844 | 101.5949 | 58.13 | 35.2681 | 28.0299 | 23.7491 | 23.927 | 24.8878 | 21.9593 | 42.2824 | 33.5347 | 25.8404 | 22.2795 | 21.6205 | 24.5785 | 204.4011 | 295.9294 | 299.1498 | 432.4963 | 549.5464 | 595.7141 | 530.3752 | 591.2433 | 599.3969 | 402.6825 | 643.8064 | 574.8592 | 668.9764 | 768.0055 | 683.8705 | 432.1173 | 609.8371 | 550.0308 | 503.4961 | 611.7853 | 534.6813 |  | 604.2354 |  | 617.1521 | 432.4998 | 447.0281 | 571.7966 |  | 108.3514 | 223.7375 | 146.6692 | 330.5228 | 402.8739 | 493.3794 | 539.6191 | 20.8088 | 75.2025 | 24.8521 | 153.2991 | 28.9684 | 48.2995 | 58.3975 | 64.6297 | 30.6389 |  |  | 2.3974 | -2.2152 | -68.2515 | 1.0481 | 6.2388 | -197.8315 | 26.9177 | -3.7446 | 1.353 | 4.4804 | 26.1629 | 0.0073794 | 0.00052241 | 0.00049941 | 707.9699 | 581.1328 | 382.7891 | 155.4255 | 48.2536 | 24.2543 | 21.2971 | 56.6533 | 36.8201 | 28.3208 | 24.5778 | 23.7559 | 27.5128 | 24.8668 | 186.6969 | 173.9596 | 159.8009 | 113.7962 | 96.0209 | 202.5278 | 132.6807 | 95.0521 | 96.3896 | 157.2575 | 103.5734 | 219.7376 | 512.2639 | 248.7677 | 551.8594 | 638.5189 | 647.6179 | 640.028 | 680.0264 | 635.9562 | 5.8133 | 5.8137 | 716.163 | 587.1173 | 158.2864 | 722.9455 | 664.8984 | 124.7794 | 531.5626 | 647.0504 | 573.3465 | 524.5306 | 618.8051 | 546.6504 | 911.7568 | 862.7755 | 671.1548 | 656.4826 | 945.5153 |  | 916.5836 | 735.8122 | 694.9754 | 863.8097 | 663.4769 | 733.3575 |  | 723.2524 |  |  | 838.2218 | 876.7347 | 904.9845 | [5 empty] | 127.5734 | 829.7439 | 607.7563 | 80.0946 | 828.7095 | 795.5817 | 99.7782 | 638.4988 | 642.871 | 662.4358 |  |  | 658.6302 | 527.1569 | 638.3331 | 1071.9505 | 650.415 | 647.6624 | 576.4188 | 648.8234 | 584.5018 | 872.383 | 429.0091 | 603.9724 | 645.9001 | 551.9029 | 691.5276 | 724.6871 |  |  | 489.3337 | 568.6704 | 628.2461 | 666.2949 |  | 614.8026 | 570.1902 | 0.60144 | 19.0119 | 1.5456 | 1.4154 | -22.0308 | 3.0897 | 1335.38 | 0.87 | 3.3381 | -2.3121 | -12.8337 | 1.5903 | 4.8193 | -27.1381 | 10.0104 | 112.7973 | 48.6748 | 38.0717 | 4.6619 | -1.4753 |  | 41.0792
42838.4879 | 5845 | 101.6303 | 58.1598 | 35.2785 | 28.0374 | 23.7551 | 23.9208 | 24.8976 | 21.9591 | 42.2963 | 33.5423 | 25.8405 | 22.282 | 21.6205 | 24.578 | 204.4856 | 296.0116 | 299.2619 | 432.3992 | 549.446 | 595.572 | 529.6246 | 590.824 | 599.0552 | 402.7331 | 643.1378 | 574.5588 | 669.5104 | 767.8506 | 683.6341 | 432.0874 | 609.741 | 549.5829 | 503.4544 | 611.8295 | 534.4228 |  | 604.0702 |  | 616.9936 | 431.0146 | 446.7645 | 571.6533 |  | 108.2723 | 223.9142 | 146.5805 | 330.5729 | 403.6931 | 494.0277 | 539.2267 | 20.8808 | 75.1129 | 24.2599 | 153.3156 | 28.9721 | 48.3098 | 58.3964 | 64.6578 | 30.6282 |  |  | 2.4408 | -2.618 | -67.9472 | 0.87918 | 6.5082 | -197.8079 | 27.2502 | -3.3254 | 1.3895 | 4.5681 | 25.8512 | 0.0074221 | 0.00063083 | 0.0004912 | 702.371 | 578.662 | 382.8264 | 155.436 | 48.2834 | 24.2589 | 21.3008 | 56.6571 | 36.8184 | 28.3236 | 24.5738 | 23.7596 | 27.5119 | 24.8741 | 186.9415 | 173.0438 | 162.8593 | 112.1616 | 96.6873 | 202.4241 | 132.7508 | 95.0531 | 96.3946 | 157.5111 | 103.5849 | 219.8039 | 512.1244 | 248.775 | 551.6943 | 638.2731 | 647.5121 | 639.944 | 679.8988 | 635.7771 | 9.0721 | 5.7774 | 716.0819 | 586.9592 | 158.3201 | 722.61 | 664.8491 | 124.8006 | 531.5779 | 646.8887 | 573.1876 | 524.4788 | 618.6072 | 546.2716 | 911.6948 | 862.7637 | 671.1823 | 656.7012 | 945.0534 |  | 916.6845 | 735.7792 | 694.7817 | 863.8427 | 663.4439 | 733.3128 |  | 723.2327 |  |  | 836.7484 | 876.5201 | 905.0199 | [5 empty] | 127.622 | 829.7714 | 607.7586 | 80.1316 | 828.6849 | 782.9456 | 99.7876 | 638.2381 | 642.825 | 662.2285 |  |  | 658.4863 | 527.5623 | 638.4458 | 1072.6744 | 650.3239 | 647.4176 | 576.8906 | 648.7364 | 584.6282 | 872.2538 | 429.358 | 603.7275 | 645.7432 | 551.5034 | 691.2411 | 724.6175 |  |  | 488.5584 | 568.5591 | 628.1246 | 666.1808 |  | 614.4966 | 570.0934 | 0.26625 | 19.0125 | 1.5462 | 1.4156 | -21.9047 | 3.0897 | 1325.14 | 0.93 | 3.3677 | -2.514 | -12.8073 | 1.4568 | 4.9243 | -27.1479 | 10.0763 | 112.8515 | 48.6305 | 38.0637 | 4.6207 | -1.8063 |  | 41.0625
42838.4879 | 5846 | 101.6598 | 58.1924 | 35.2846 | 28.043 | 23.7538 | 23.926 | 24.897 | 21.9522 | 42.3113 | 33.5458 | 25.8424 | 22.2862 | 21.6312 | 24.5843 | 204.5704 | 296.0883 | 299.3722 | 432.2978 | 549.3459 | 595.4252 | 528.4258 | 590.4568 | 598.8332 | 402.7757 | 643.0247 | 574.4214 | 669.8708 | 767.7537 | 683.3393 | 432.0258 | 609.6282 | 549.2887 | 503.3922 | 611.6794 | 534.4454 |  | 603.8827 |  | 616.8325 | 430.4609 | 446.2243 | 571.4789 |  | 108.3145 | 224.2867 | 146.2874 | 331.0854 | 403.0753 | 493.7627 | 539.1535 | 20.9587 | 75.0568 | 24.1233 | 153.291 | 28.9626 | 48.3032 | 58.3884 | 64.6668 | 30.6179 |  |  | 3.2148 | -2.8349 | -68.0057 | 0.82661 | 6.3111 | -197.7691 | 26.8073 | -3.51 | 1.373 | 4.7615 | 26.121 | 0.0072907 | 0.00050598 | 0.00052077 | 698.7307 | 576.4966 | 382.8653 | 155.467 | 48.3229 | 24.2716 | 21.3023 | 56.6692 | 36.834 | 28.3292 | 24.5736 | 23.7637 | 27.5156 | 24.87 | 196.6776 | 180.7109 | 166.0082 | 112.4376 | 99.0284 | 202.6255 | 132.8338 | 95.0448 | 96.3962 | 157.7699 | 103.5915 | 219.866 | 511.9909 | 248.7937 | 551.5341 | 637.8791 | 647.4073 | 639.8526 | 679.7933 | 635.3446 | 11.3128 | 8.6469 | 715.9906 | 587.0337 | 158.3591 | 722.3595 | 664.9471 | 124.8295 | 531.5767 | 646.8565 | 572.7762 | 524.4352 | 618.4351 | 545.6934 | 911.8189 | 862.7346 | 671.2664 | 656.9542 | 944.8949 |  | 916.7943 | 735.7992 | 694.1297 | 863.8883 | 663.4017 | 733.2924 |  | 723.2556 |  |  | 838.8942 | 876.5703 | 903.8388 | [5 empty] | 127.6697 | 829.8075 | 607.6579 | 80.186 | 828.6396 | 785.7047 | 99.8003 | 637.9896 | 642.7781 | 662.0196 |  |  | 658.2658 | 528.3008 | 638.4315 | 1073.2863 | 650.1754 | 647.1642 | 577.2351 | 648.5873 | 583.8142 | 872.0931 | 429.4351 | 603.5496 | 645.479 | 552.2822 | 690.9426 | 724.5328 |  |  | 487.6338 | 568.458 | 627.9992 | 666.0109 |  | 614.1664 | 569.8935 | 0.2093 | 19.0122 | 1.5462 | 1.4167 | -21.9218 | 3.0897 | 1321.63 | 0.94 | 3.8644 | -2.617 | -12.8177 | 1.4131 | 4.8483 | -27.1406 | 9.9923 | 112.9009 | 48.4779 | 38.0534 | 3.5662 | -2.1457 |  | 41.0531
42838.488 | 5847 | 101.6889 | 58.2175 | 35.3017 | 28.0492 | 23.7585 | 23.924 | 24.9013 | 21.96 | 42.3162 | 33.5641 | 25.8456 | 22.2775 | 21.6285 | 24.5863 | 204.6694 | 296.1684 | 299.4797 | 432.197 | 549.2522 | 595.2838 | 527.5631 | 590.1163 | 598.6869 | 402.8203 | 643.2943 | 574.3411 | 669.9717 | 767.7882 | 683.2221 | 431.9937 | 609.5678 | 548.9329 | 503.3767 | 611.562 | 534.0356 |  | 603.7337 |  | 616.6858 | 431.0679 | 446.0642 | 571.3156 |  | 108.3498 | 224.3484 | 146.1422 | 329.9994 | 402.644 | 493.4044 | 539.177 | 21.0189 | 75.0228 | 24.6422 | 153.3329 | 28.9672 | 48.3101 | 58.3812 | 64.6782 | 30.6037 |  |  | 3.2418 | -2.6029 | -67.8559 | 1.0737 | 6.428 | -197.802 | 27.2673 | -3.3858 | 1.4748 | 4.6338 | 25.9535 | 0.0073186 | 0.00061605 | 0.00048955 | 700.1743 | 574.5712 | 382.9062 | 155.4965 | 48.3662 | 24.284 | 21.3104 | 56.6832 | 36.8423 | 28.3321 | 24.5814 | 23.7673 | 27.5166 | 24.8683 | 211.9199 | 199.0761 | 177.0499 | 115.5648 | 99.2869 | 203.1456 | 133.1596 | 95.0456 | 96.3858 | 158.0306 | 103.5868 | 219.9208 | 511.8559 | 248.8047 | 551.3713 | 637.7385 | 647.3101 | 639.718 | 679.6843 | 634.7356 | 10.4725 | 8.7922 | 715.902 | 587.0543 | 158.4067 | 722.2439 | 665.1298 | 124.8614 | 531.5666 | 646.7979 | 572.5731 | 524.3851 | 618.3265 | 545.4039 | 911.4098 | 862.6657 | 671.2781 | 657.084 | 944.3964 |  | 916.8299 | 735.8622 | 693.8636 | 863.9195 | 663.2764 | 733.2895 |  | 723.2971 |  |  | 839.4267 | 876.2219 | 902.3731 | [5 empty] | 127.7149 | 829.8157 | 607.5095 | 80.2328 | 828.602 | 793.999 | 99.8058 | 637.7396 | 642.5831 | 661.8077 |  |  | 657.9628 | 528.1371 | 637.9466 | 1074.0285 | 650.0157 | 646.8891 | 577.4452 | 648.3835 | 584.3042 | 871.9354 | 428.6191 | 603.3674 | 645.145 | 551.7728 | 690.823 | 724.4527 |  |  | 487.3848 | 568.1565 | 627.841 | 665.8725 |  | 613.7146 | 569.6984 | 0.60812 | 19.0124 | 1.5466 | 1.4172 | -22.0514 | 3.0897 | 1330.11 | 0.86 | 3.8804 | -2.5078 | -12.8043 | 1.6106 | 4.8919 | -27.1365 | 10.0753 | 112.9293 | 48.4142 | 38.0257 | 1.9431 | -3.3314 |  | 41.0501
42838.488 | 5848 | 101.7171 | 58.2597 | 35.3138 | 28.0546 | 23.7552 | 23.9313 | 24.9067 | 21.9604 | 42.3312 | 33.5625 | 25.8496 | 22.2874 | 21.6336 | 24.5919 | 204.7597 | 296.2536 | 299.5934 | 432.0953 | 549.1582 | 595.1363 | 527.0446 | 589.9554 | 598.5515 | 402.8741 | 643.7942 | 574.0129 | 669.8127 | 767.7933 | 683.0851 | 431.9487 | 609.5183 | 548.5027 | 503.33 | 611.4203 | 533.576 |  | 603.5672 |  | 616.5394 | 431.8094 | 445.741 | 571.1556 |  | 108.6479 | 224.7838 | 146.0466 | 329.0969 | 401.7026 | 492.7727 | 539.0473 | 21.0302 | 74.9556 | 25.1013 | 153.3627 | 28.972 | 48.3166 | 58.3771 | 64.6907 | 30.6074 |  |  | 2.5827 | -2.3033 | -67.9354 | 1.2182 | 6.4721 | -197.7875 | 26.7639 | -3.5646 | 1.5639 | 4.6449 | 25.8545 | 0.0073449 | 0.00052569 | 0.00046984 | 699.233 | 573.0128 | 382.937 | 155.5166 | 48.3943 | 24.2791 | 21.3062 | 56.6872 | 36.8371 | 28.3353 | 24.5788 | 23.7638 | 27.5101 | 24.874 | 226.748 | 205.6532 | 182.0002 | 116.4762 | 101.5431 | 203.8144 | 133.4679 | 95.0504 | 96.381 | 158.2993 | 103.5961 | 219.991 | 511.7207 | 248.8194 | 551.215 | 637.4589 | 647.2279 | 639.6056 | 679.5285 | 634.563 | 9.0599 | 7.4262 | 715.8071 | 586.9771 | 158.4457 | 722.1648 | 665.4322 | 124.8805 | 531.5369 | 646.684 | 572.1913 | 524.3252 | 618.2147 | 545.1713 | 911.0852 | 862.6141 | 671.1416 | 656.9454 | 942.6692 |  | 916.824 | 735.9538 | 693.577 | 863.9534 | 663.1066 | 733.2859 |  | 723.3216 |  |  | 836.6943 | 875.8416 | 901.5437 | [5 empty] | 127.7585 | 829.8294 | 607.4869 | 80.2718 | 828.5991 | 797.6063 | 99.8106 | 637.4987 | 642.1569 | 661.5962 |  |  | 657.5998 | 528.4309 | 637.5601 | 1074.7378 | 649.8688 | 646.6491 | 577.3212 | 648.1571 | 585.0662 | 871.8114 | 427.6143 | 603.1844 | 644.8589 | 550.8861 | 690.8225 | 724.3782 |  |  | 487.4353 | 567.8987 | 627.6119 | 665.7722 |  | 613.2825 | 569.5354 | 0.32802 | 19.0109 | 1.5469 | 1.4174 | -21.8193 | 3.0897 | 1325.86 | 0.73 | 3.4633 | -2.3601 | -12.8174 | 1.7164 | 4.9066 | -27.1243 | 9.9778 | 112.9749 | 48.3449 | 37.9884 | 0.38627 | -3.8425 |  | 41.0381
42838.488 | 5849 | 101.7417 | 58.2918 | 35.3228 | 28.056 | 23.7643 | 23.9333 | 24.9112 | 21.9683 | 42.3457 | 33.5703 | 25.8476 | 22.287 | 21.6368 | 24.5974 | 204.8447 | 296.3488 | 299.7142 | 432.005 | 549.0671 | 594.9993 | 526.9538 | 589.9753 | 598.4164 | 402.9342 | 644.281 | 573.9641 | 669.8308 | 767.7457 | 682.5913 | 431.9155 | 609.4556 | 548.6827 | 503.2867 | 611.3262 | 533.2449 |  | 603.3979 |  | 616.3703 | 432.8271 | 445.5463 | 570.9994 |  | 108.6635 | 224.9936 | 145.8826 | 329.1755 | 401.557 | 492.0123 | 539.0715 | 21.1558 | 74.8914 | 25.3781 | 153.3042 | 28.9865 | 48.3408 | 58.365 | 64.7007 | 30.5891 |  |  | 2.2213 | -2.2592 | -67.9453 | 0.77798 | 6.2276 | -197.7836 | 26.9256 | -3.6671 | 1.5075 | 4.5633 | 25.8919 | 0.007317 | 0.0006719 | 0.00051255 | 697.9993 | 571.8353 | 382.9778 | 155.5538 | 48.4208 | 24.2844 | 21.3082 | 56.7003 | 36.8456 | 28.3424 | 24.584 | 23.7643 | 27.511 | 24.8832 | 238.6727 | 197.6487 | 178.0145 | 114.045 | 100.8302 | 204.3271 | 133.5835 | 95.0422 | 96.3821 | 158.5949 | 103.6016 | 220.0536 | 511.5728 | 248.8329 | 551.0185 | 636.1092 | 647.1184 | 639.5369 | 679.3868 | 633.7972 | 8.9956 | 7.24 | 715.7281 | 586.7877 | 158.4839 | 722.2329 | 665.5998 | 124.9042 | 531.5302 | 646.6067 | 572.0658 | 524.2662 | 618.1135 | 545.3055 | 911.0843 | 862.5795 | 670.9241 | 656.6553 | 941.6674 |  | 916.7812 | 736.0303 | 694.1512 | 863.9881 | 662.8859 | 733.235 |  | 723.3174 |  |  | 836.0906 | 874.9205 | 901.4492 | [5 empty] | 127.8101 | 829.8473 | 607.4757 | 80.3207 | 828.6438 | 789.2792 | 99.8249 | 637.2632 | 641.9503 | 661.3883 |  |  | 657.2617 | 528.4406 | 637.5085 | 1075.1415 | 649.7283 | 646.3853 | 576.9669 | 647.9351 | 585.394 | 871.6115 | 427.6673 | 603.1024 | 644.7934 | 549.7886 | 690.7182 | 724.309 |  |  | 487.0456 | 567.7679 | 627.3662 | 665.6607 |  | 613.1058 | 569.4242 | -0.042798 | 19.0097 | 1.5465 | 1.4182 | -21.9311 | 3.0896 | 1327.28 | 0.92 | 3.211 | -2.3379 | -12.8211 | 1.3719 | 4.8107 | -27.1106 | 10.0029 | 112.9851 | 48.4765 | 37.9403 | -0.8691 | -3.385 |  | 41.0369
42838.488 | 5850 | 101.7662 | 58.3202 | 35.3226 | 28.0567 | 23.7581 | 23.935 | 24.8975 | 21.9529 | 42.3441 | 33.5669 | 25.8463 | 22.283 | 21.6248 | 24.5901 | 204.9256 | 296.4349 | 299.8136 | 431.9013 | 548.9648 | 594.855 | 526.8096 | 590.0023 | 598.4162 | 402.9837 | 644.464 | 573.8081 | 670.6002 | 767.7472 | 682.5518 | 431.8804 | 609.4123 | 548.7933 | 503.2526 | 611.2628 | 533.1084 |  | 603.2304 |  | 616.2171 | 432.2992 | 445.3664 | 570.8502 |  | 108.3693 | 224.7183 | 145.6991 | 330.0005 | 401.2546 | 491.3207 | 539.2164 | 21.3087 | 74.8361 | 25.189 | 153.1558 | 29.0035 | 48.385 | 58.3603 | 64.7241 | 30.5795 |  |  | 2.2653 | -2.1876 | -68.0957 | 1.1926 | 6.1488 | -197.779 | 26.8178 | -3.5271 | 1.5005 | 4.622 | 26.2326 | 0.0072891 | 0.00057991 | 0.00046162 | 703.3166 | 570.7699 | 383.0214 | 155.7808 | 48.4565 | 24.2946 | 21.3133 | 56.7082 | 36.8569 | 28.3472 | 24.5879 | 23.7702 | 27.5242 | 24.8807 | 241.7815 | 197.6669 | 177.4259 | 111.648 | 97.7469 | 204.7489 | 133.749 | 95.0417 | 96.3801 | 158.8565 | 103.6113 | 220.1185 | 511.4511 | 248.8491 | 550.8546 | 635.0932 | 647.0509 | 639.4584 | 679.2827 | 633.0522 | 9.0955 | 4.3122 | 715.6634 | 586.6232 | 158.5292 | 722.3889 | 666.0754 | 124.9352 | 531.5589 | 646.2669 | 572.1349 | 524.2108 | 618.0264 | 545.4406 | 910.4656 | 862.5376 | 670.7471 | 656.4492 | 941.9707 |  | 916.7365 | 736.0486 | 694.1454 | 864.0171 | 662.6884 | 733.1738 |  | 723.3003 |  |  | 833.9002 | 874.0179 | 901.471 | [5 empty] | 127.8473 | 829.8778 | 607.4886 | 80.3641 | 828.6771 | 784.1704 | 99.8266 | 636.9963 | 641.9924 | 661.1745 |  |  | 656.9905 | 528.3924 | 637.5498 | 1075.5661 | 649.5779 | 646.1105 | 576.5253 | 647.7023 | 586.0437 | 871.3885 | 427.2726 | 603.0723 | 644.7113 | 548.9981 | 690.6018 | 724.2367 |  |  | 486.557 | 567.7029 | 627.1939 | 665.5198 |  | 613.1097 | 569.3192 | 0.54153 | 19.0092 | 1.5465 | 1.4183 | -21.9156 | 3.0897 | 1340.2 | 0.68 | 3.2426 | -2.2999 | -12.8317 | 1.6981 | 4.7779 | -27.098 | 9.9784 | 112.9584 | 48.4746 | 37.8972 | -1.1572 | -3.2987 |  | 41.0438
42838.488 | 5851 | 101.7912 | 58.3455 | 35.3351 | 28.0579 | 23.7612 | 23.9267 | 24.8995 | 21.9552 | 42.3561 | 33.5731 | 25.8553 | 22.2805 | 21.6243 | 24.5899 | 205.0123 | 296.4808 | 299.937 | 431.8104 | 548.8724 | 594.719 | 527.2208 | 589.8216 | 598.4761 | 403.0684 | 644.1858 | 573.6974 | 671.3287 | 767.7071 | 682.8089 | 431.8461 | 609.4105 | 549.0192 | 503.2109 | 611.2206 | 533.0677 |  | 603.073 |  | 616.0635 | 432.1058 | 445.4934 | 570.6972 |  | 108.1649 | 224.1163 | 145.5774 | 329.524 | 399.1082 | 490.3161 | 538.8315 | 21.427 | 74.8002 | 24.8131 | 153.0446 | 29.0129 | 48.4046 | 58.3458 | 64.7331 | 30.5714 |  |  | 2.3054 | -1.953 | -68.1076 | 0.99943 | 6.1047 | -197.8 | 27.2456 | -3.531 | 1.3594 | 4.631 | 26.1267 | 0.0072743 | 0.00050927 | 0.00049612 | 700.4712 | 569.7785 | 383.0687 | 155.9548 | 48.4995 | 24.3007 | 21.3117 | 56.7192 | 36.8672 | 28.3531 | 24.5904 | 23.7679 | 27.508 | 24.8783 | 244.43 | 192.2907 | 169.6896 | 108.4807 | 94.4169 | 205.252 | 133.7525 | 95.0329 | 96.3782 | 159.1111 | 103.5989 | 220.1765 | 511.3229 | 248.8578 | 550.6954 | 634.6271 | 646.9117 | 639.322 | 679.1265 | 632.6603 | 7.3381 | 4.5441 | 715.6242 | 586.6373 | 158.5733 | 722.0512 | 666.5892 | 124.9645 | 531.5808 | 645.7223 | 572.0581 | 524.1615 | 617.9443 | 545.565 | 910.2537 | 862.4353 | 670.595 | 656.2929 | 940.4198 |  | 916.7271 | 736.082 | 693.9997 | 864.0431 | 662.511 | 733.1374 |  | 723.3222 |  |  | 831.1374 | 873.0295 | 900.6355 | [5 empty] | 127.8948 | 829.8907 | 607.4205 | 80.4085 | 828.67 | 786.4737 | 99.8368 | 636.7161 | 641.958 | 660.9599 |  |  | 656.7341 | 528.4836 | 637.6884 | 1076.585 | 649.4245 | 645.7967 | 576.0078 | 647.4371 | 586.6682 | 871.1351 | 426.7061 | 602.9042 | 644.5462 | 549.4591 | 690.2887 | 724.1513 |  |  | 486.2785 | 567.7397 | 627.0551 | 665.3487 |  | 613.1999 | 569.2 | 0.19594 | 19.011 | 1.5469 | 1.4176 | -21.9226 | 3.0897 | 1352.96 | 0.78 | 3.2716 | -2.1718 | -12.8251 | 1.5536 | 4.7577 | -27.0816 | 10.051 | 112.9976 | 48.4398 | 37.8586 | -1.3831 | -2.4387 |  | 41.0263
42838.488 | 5852 | 101.8101 | 58.3752 | 35.3467 | 28.064 | 23.7694 | 23.9182 | 24.909 | 21.9572 | 42.373 | 33.5802 | 25.8566 | 22.2833 | 21.6222 | 24.5895 | 205.1065 | 296.5579 | 300.058 | 431.7195 | 548.7825 | 594.5831 | 526.818 | 589.7538 | 598.371 | 403.1542 | 644.0256 | 574.2939 | 671.0403 | 767.7114 | 682.9693 | 431.8162 | 609.3765 | 549.3381 | 503.1802 | 611.1197 | 532.7686 |  | 602.9328 |  | 615.9175 | 432.0102 | 445.5447 | 570.5428 |  | 108.107 | 223.8482 | 145.6785 | 327.4123 | 397.5147 | 490.1533 | 538.4794 | 21.7305 | 74.7556 | 24.7216 | 152.9596 | 29.031 | 48.3989 | 58.3317 | 64.7284 | 30.5747 |  |  | 2.6182 | -2.1488 | -67.8736 | 0.96329 | 5.9838 | -197.798 | 26.5826 | -3.8169 | 1.4748 | 4.5072 | 26.1365 | 0.0073893 | 0.00053884 | 0.00047148 | 699.4645 | 568.7756 | 383.0875 | 155.9611 | 48.528 | 24.3052 | 21.3059 | 56.7156 | 36.8563 | 28.3433 | 24.5884 | 23.7602 | 27.5126 | 24.8722 | 240.1022 | 181.2141 | 164.749 | 111.0073 | 97.1262 | 205.4859 | 133.7188 | 95.0393 | 96.385 | 159.3829 | 103.611 | 220.2521 | 511.2085 | 248.8683 | 550.5467 | 634.9199 | 646.7958 | 639.1685 | 678.966 | 632.9965 | 7.1969 | 2.9405 | 715.6038 | 586.5196 | 158.6224 | 721.6439 | 666.7038 | 124.9883 | 531.5808 | 645.2455 | 572.2595 | 524.1128 | 617.8144 | 545.8336 | 910.5949 | 862.3072 | 670.431 | 656.1382 | 939.3644 |  | 916.6378 | 736.1264 | 694.2929 | 864.065 | 662.3491 | 733.0934 |  | 723.3275 |  |  | 833.183 | 872.1413 | 899.4543 | [5 empty] | 127.9483 | 829.8651 | 607.3147 | 80.4504 | 828.6511 | 789.0737 | 99.8505 | 636.4193 | 641.6999 | 660.7304 |  |  | 656.5302 | 528.1801 | 637.4314 | 1077.3293 | 649.2622 | 645.4856 | 575.5879 | 647.2719 | 586.7505 | 870.9927 | 426.6465 | 602.7528 | 644.5076 | 549.7619 | 690.0103 | 724.0756 |  |  | 486.7235 | 567.6216 | 626.8622 | 665.1812 |  | 613.1704 | 569.132 | 0.18982 | 19.0093 | 1.5472 | 1.4167 | -21.8609 | 3.0897 | 1358.67 | 0.92 | 3.4868 | -2.2774 | -12.7996 | 1.5248 | 4.7098 | -27.0786 | 9.9269 | 112.9904 | 48.5068 | 37.8235 | -0.87045 | -1.894 |  | 40.9932
42838.488 | 5853 | 101.8412 | 58.4129 | 35.3597 | 28.069 | 23.7696 | 23.9382 | 24.9092 | 21.9635 | 42.3843 | 33.5952 | 25.864 | 22.2925 | 21.6329 | 24.5994 | 205.1877 | 296.6512 | 300.1624 | 431.6141 | 548.6839 | 594.446 | 527.1005 | 589.7335 | 598.2189 | 403.2067 | 644.0414 | 574.6211 | 669.1489 | 767.859 | 682.7799 | 431.7851 | 609.2859 | 549.4368 | 503.1629 | 611.0126 | 532.6154 |  | 602.7782 |  | 615.7898 | 431.8229 | 445.7464 | 570.4009 |  | 108.3854 | 223.8163 | 145.9522 | 327.3532 | 397.8232 | 490.4654 | 538.7253 | 21.8307 | 74.7105 | 24.7783 | 152.9407 | 29.0275 | 48.3666 | 58.3158 | 64.7225 | 30.5605 |  |  | 2.4355 | -2.0122 | -68.0103 | 0.87918 | 6.4458 | -197.8046 | 26.8066 | -3.9385 | 1.5178 | 4.6407 | 25.9089 | 0.007202 | 0.00057333 | 0.00048134 | 701.9201 | 567.0288 | 383.122 | 155.7218 | 48.5555 | 24.3072 | 21.3091 | 56.7242 | 36.8651 | 28.35 | 24.5873 | 23.7626 | 27.5126 | 24.8829 | 236.6407 | 174.1607 | 157.5842 | 107.4303 | 96.8839 | 205.7479 | 133.5661 | 95.028 | 96.3694 | 159.6692 | 103.6173 | 220.3021 | 511.081 | 248.8768 | 550.3797 | 634.8598 | 646.7893 | 639.0141 | 678.8132 | 633.5911 | 8.048 | 5.9253 | 715.5694 | 586.3239 | 158.6555 | 721.5003 | 666.8037 | 125.0094 | 531.5999 | 644.9985 | 572.4411 | 524.0605 | 617.6273 | 546.0211 | 910.3087 | 862.2447 | 670.2951 | 656.0051 | 939.2038 |  | 917.0501 | 736.1378 | 694.4256 | 864.0962 | 662.2109 | 733.0458 |  | 723.3272 |  |  | 834.216 | 871.4743 | 898.8083 | [5 empty] | 127.9853 | 829.8318 | 607.1894 | 80.4837 | 828.5665 | 796.4059 | 99.8427 | 636.1161 | 641.5486 | 660.5104 |  |  | 656.4536 | 527.6324 | 637.0835 | 1077.9264 | 649.1224 | 645.171 | 575.7119 | 647.2284 | 587.5225 | 870.8159 | 426.4659 | 602.6227 | 644.4761 | 550.6277 | 689.7585 | 723.994 |  |  | 487.2061 | 567.2405 | 626.7039 | 665.0356 |  | 612.8885 | 569.007 | 0.10838 | 19.0099 | 1.5469 | 1.4163 | -21.9419 | 3.0897 | 1337.67 | 0.89 | 3.3626 | -2.2037 | -12.812 | 1.4567 | 4.8892 | -27.0846 | 9.9707 | 113.1638 | 48.5375 | 37.7931 | -0.45021 | -1.1172 |  | 40.9754
42838.488 | 5854 | 101.8622 | 58.4339 | 35.3618 | 28.0682 | 23.7681 | 23.9368 | 24.9189 | 21.9554 | 42.3877 | 33.5931 | 25.8633 | 22.2886 | 21.6246 | 24.5927 | 205.2729 | 296.7296 | 300.2654 | 431.5169 | 548.5825 | 594.3111 | 528.0351 | 589.754 | 598.2625 | 403.2588 | 643.6492 | 574.3857 | 668.8284 | 767.9741 | 682.4775 | 431.7419 | 609.1502 | 549.4885 | 503.1169 | 611.0615 | 532.7486 |  | 602.5992 |  | 615.6235 | 430.9189 | 445.6528 | 570.2419 |  | 108.3228 | 223.4768 | 146.2183 | 329.3999 | 398.3859 | 490.5403 | 538.5986 | 21.7738 | 74.6867 | 24.7991 | 152.9226 | 29.02 | 48.3357 | 58.3057 | 64.7189 | 30.5556 |  |  | 2.0563 | -1.9182 | -68.0189 | 0.77798 | 6.1842 | -197.7809 | 26.9722 | -3.9523 | 1.5491 | 4.5826 | 25.921 | 0.0072529 | 0.00050434 | 0.00047805 | 706.9333 | 564.0649 | 383.1676 | 155.5825 | 48.5949 | 24.3193 | 21.319 | 56.7422 | 36.8767 | 28.3575 | 24.5965 | 23.7759 | 27.5187 | 24.8953 | 234.3936 | 178.5391 | 158.6195 | 107.0018 | 94.8113 | 206.0318 | 133.5367 | 95.0284 | 96.3767 | 159.9685 | 103.6204 | 220.3815 | 510.9445 | 248.8952 | 550.2001 | 634.3337 | 646.739 | 638.8994 | 678.7081 | 633.5608 | 8.5098 | 5.575 | 715.5333 | 586.2178 | 158.6955 | 721.486 | 666.6835 | 125.0372 | 531.6291 | 644.8952 | 572.3673 | 524.0079 | 617.4358 | 545.8965 | 910.1518 | 862.2551 | 670.1815 | 655.8763 | 937.9183 |  | 917.079 | 736.1325 | 695.2985 | 864.118 | 662.0298 | 732.9698 |  | 723.3197 |  |  | 830.5675 | 871.8185 | 898.4855 | [5 empty] | 128.0291 | 829.8658 | 607.0714 | 80.5406 | 828.5229 | 792.2118 | 99.8659 | 635.7997 | 641.2343 | 660.2771 |  |  | 656.456 | 526.9371 | 636.7926 | 1078.7217 | 648.9764 | 644.8312 | 575.8275 | 647.1803 | 587.6079 | 870.537 | 425.4483 | 602.4915 | 644.3567 | 550.2593 | 689.6431 | 723.9193 |  |  | 487.5989 | 566.8813 | 626.4998 | 664.897 |  | 612.6555 | 568.9121 | 0.1952 | 19.0109 | 1.5472 | 1.4168 | -21.9247 | 3.0897 | 1324.57 | 0.57 | 3.0893 | -2.1509 | -12.8085 | 1.3698 | 4.7893 | -27.0843 | 10.0019 | 113.2114 | 48.7414 | 37.7539 | -0.16191 | -1.2359 |  | 40.9659
42838.488 | 5855 | 101.9017 | 58.4719 | 35.3745 | 28.0745 | 23.7672 | 23.9338 | 24.9161 | 21.9633 | 42.4086 | 33.6013 | 25.8636 | 22.2895 | 21.6262 | 24.6004 | 205.3648 | 296.8164 | 300.4025 | 431.4239 | 548.4931 | 594.1496 | 527.7804 | 589.7215 | 598.0899 | 403.3021 | 643.5642 | 574.5263 | 667.4565 | 767.9895 | 681.9587 | 431.694 | 609.0238 | 549.0194 | 503.069 | 611.1347 | 532.521 |  | 602.4232 |  | 615.4795 | 431.8972 | 445.5847 | 570.0866 |  | 107.9846 | 222.9998 | 146.2751 | 331.3429 | 399.3688 | 490.7042 | 538.0109 | 21.6729 | 74.6304 | 24.6894 | 152.8456 | 29.0213 | 48.3461 | 58.2921 | 64.7168 | 30.5549 |  |  | 2.1503 | -2.0989 | -67.9223 | 0.69453 | 6.4832 | -197.8046 | 27.1641 | -4.0377 | 1.5485 | 4.5045 | 26.0188 | 0.0072118 | 0.00064069 | 0.00049284 | 704.9223 | 561.2244 | 383.2091 | 155.5338 | 48.6277 | 24.324 | 21.3228 | 56.7499 | 36.8869 | 28.3626 | 24.5958 | 23.7805 | 27.5208 | 24.89 | 234.6069 | 183.2637 | 161.0079 | 107.4178 | 94.2956 | 206.347 | 133.5652 | 95.0286 | 96.3763 | 160.2426 | 103.6282 | 220.4347 | 510.826 | 248.9123 | 550.0474 | 634.7018 | 646.6479 | 638.8383 | 678.5532 | 633.1073 | 11.0788 | 6.9467 | 715.4939 | 585.996 | 158.7453 | 721.5317 | 666.5644 | 125.0656 | 531.6503 | 644.9468 | 572.3095 | 523.9508 | 617.2461 | 545.6216 | 910.5234 | 862.3016 | 670.1314 | 655.8736 | 936.2928 |  | 916.914 | 736.106 | 695.7201 | 864.1416 | 661.8546 | 732.8996 |  | 723.3171 |  |  | 830.7165 | 870.1926 | 898.0951 | [5 empty] | 128.0837 | 829.9113 | 606.9804 | 80.5922 | 828.5805 | 793.539 | 99.8699 | 635.5016 | 640.9245 | 660.0478 |  |  | 656.5176 | 526.8051 | 636.7863 | 1079.2093 | 648.8394 | 644.53 | 575.9183 | 647.1211 | 586.533 | 870.3053 | 424.6259 | 602.3727 | 644.2765 | 550.2484 | 689.8451 | 723.8482 |  |  | 488.6348 | 566.6847 | 626.2941 | 664.7804 |  | 612.3267 | 568.8493 | 0.31336 | 19.0098 | 1.5478 | 1.4151 | -21.7605 | 3.0897 | 1298.03 | 0.68 | 3.1582 | -2.2489 | -12.7932 | 1.2937 | 4.9042 | -27.0888 | 10.0385 | 113.1889 | 48.8408 | 37.7158 | -0.14272 | -1.4977 |  | 40.9599
42838.4881 | 5856 | 101.9294 | 58.4978 | 35.3808 | 28.0756 | 23.7661 | 23.9262 | 24.9128 | 21.9588 | 42.4144 | 33.6039 | 25.8633 | 22.2839 | 21.6205 | 24.5966 | 205.4572 | 296.9114 | 300.5078 | 431.3283 | 548.395 | 594.0104 | 527.8209 | 589.8158 | 598.3251 | 403.3402 | 643.3009 | 574.5747 | 667.9252 | 767.8508 | 681.9127 | 431.6564 | 608.8872 | 548.9588 | 503.0198 | 610.9719 | 532.7599 |  | 602.2513 |  | 615.3294 | 432.7523 | 445.6608 | 569.9269 |  | 107.7773 | 222.3229 | 146.2077 | 332.8917 | 400.8497 | 490.4455 | 537.8848 | 21.443 | 74.5793 | 24.4438 | 152.7468 | 29.004 | 48.371 | 58.2705 | 64.6978 | 30.5449 |  |  | 2.3678 | -1.9616 | -68.1154 | 1.0014 | 5.6178 | -197.821 | 26.7068 | -3.7794 | 1.5511 | 4.4141 | 25.8358 | 0.0072496 | 0.00045505 | 0.00051419 | 698.9891 | 558.6401 | 383.2429 | 155.3973 | 48.6615 | 24.3265 | 21.3222 | 56.7507 | 36.885 | 28.3606 | 24.5935 | 23.7701 | 27.5218 | 24.8872 | 235.1691 | 180.4411 | 161.9155 | 108.8142 | 94.3806 | 206.8387 | 133.5818 | 95.0292 | 96.371 | 160.5099 | 103.6274 | 220.4955 | 510.7006 | 248.9235 | 549.8877 | 635.0628 | 646.5221 | 638.7438 | 678.3894 | 633.0352 | 8.4711 | 5.3989 | 715.4449 | 585.7381 | 158.7861 | 721.5414 | 666.4882 | 125.0967 | 531.6809 | 645.0292 | 572.4388 | 523.8933 | 617.0767 | 545.4374 | 910.8295 | 862.4089 | 670.1388 | 655.9493 | 934.5916 |  | 916.4889 | 736.0851 | 695.1924 | 864.1685 | 661.6824 | 732.8698 |  | 723.3366 |  |  | 831.9362 | 869.3886 | 895.8058 | [5 empty] | 128.1317 | 830.0003 | 607.1487 | 80.6384 | 828.6664 | 796.7199 | 99.8745 | 635.2283 | 640.9343 | 659.8173 |  |  | 656.5468 | 525.7699 | 636.994 | 1079.905 | 648.7114 | 644.2713 | 575.7242 | 647.0269 | 587.4773 | 870.0372 | 424.9401 | 602.3088 | 644.1374 | 549.536 | 689.7043 | 723.7781 |  |  | 489.7762 | 566.4805 | 626.2031 | 664.7107 |  | 611.9828 | 568.6368 | 0.18796 | 19.0104 | 1.5472 | 1.4146 | -21.9075 | 3.0896 | 1301.35 | 0.74 | 3.314 | -2.1726 | -12.8026 | 1.5523 | 4.5644 | -27.0854 | 9.952 | 113.062 | 48.718 | 37.6784 | -0.13823 | -1.5965 |  | 40.9362
42838.4881 | 5857 | 101.9575 | 58.5309 | 35.3907 | 28.0766 | 23.7637 | 23.9321 | 24.916 | 21.9576 | 42.4187 | 33.6094 | 25.8639 | 22.2836 | 21.6153 | 24.6006 | 205.5417 | 297.0007 | 300.6133 | 431.235 | 548.3006 | 593.8713 | 527.8319 | 589.6221 | 598.111 | 403.4017 | 642.6809 | 574.3903 | 668.6192 | 767.9103 | 681.8265 | 431.6326 | 608.7716 | 549.1189 | 502.9786 | 610.7086 | 532.5985 |  | 602.0988 |  | 615.198 | 433.3844 | 446.0308 | 569.7776 |  | 107.6461 | 221.5535 | 146.1422 | 333.8161 | 401.5525 | 489.9788 | 538.0074 | 21.3594 | 74.5058 | 24.2577 | 152.6781 | 29.0008 | 48.4097 | 58.2481 | 64.7002 | 30.5382 |  |  | 2.9178 | -1.8643 | -68.2193 | 1.0415 | 6.4248 | -197.7954 | 26.6463 | -4.0475 | 1.546 | 4.5198 | 25.8964 | 0.0071987 | 0.00048955 | 0.00050598 | 699.2299 | 556.3677 | 383.2645 | 155.19 | 48.692 | 24.3332 | 21.3132 | 56.7504 | 36.883 | 28.359 | 24.5946 | 23.7694 | 27.5175 | 24.8859 | 231.655 | 175.1404 | 159.0024 | 107.1173 | 93.261 | 207.0418 | 133.539 | 95.0284 | 96.3754 | 160.773 | 103.6325 | 220.5602 | 510.5695 | 248.9348 | 549.7359 | 635.4196 | 646.3889 | 638.6316 | 678.2356 | 632.7931 | 7.0505 | 5.3844 | 715.381 | 585.6654 | 158.8215 | 721.6369 | 666.1766 | 125.1211 | 531.6942 | 645.0316 | 572.3198 | 523.8312 | 616.89 | 545.1768 | 910.8771 | 862.5159 | 670.1165 | 655.9402 | 933.3541 |  | 916.0494 | 736.0979 | 694.736 | 864.1977 | 661.5913 | 732.8396 |  | 723.3476 |  |  | 830.8174 | 867.9901 | 894.487 | [5 empty] | 128.1711 | 830.1206 | 607.4099 | 80.6794 | 828.7278 | 807.6231 | 99.8833 | 634.976 | 640.8303 | 659.5905 |  |  | 656.5178 | 525.5096 | 637.1046 | 1080.6816 | 648.5243 | 644.0391 | 575.7881 | 646.913 | 587.7103 | 869.7734 | 424.58 | 602.3119 | 643.9692 | 549.5644 | 689.5974 | 723.6953 |  |  | 488.8589 | 566.4163 | 626.0529 | 664.5377 |  | 611.5077 | 568.5583 | 0.093731 | 19.0106 | 1.5464 | 1.4137 | -21.8964 | 3.0896 | 1269.45 | 1.17 | 3.6787 | -2.1164 | -12.8024 | 1.5819 | 4.8797 | -27.0753 | 9.9377 | 112.9164 | 48.611 | 37.6582 | 0.27989 | -1.2782 |  | 40.9158
42838.4881 | 5858 | 101.9793 | 58.5496 | 35.394 | 28.0735 | 23.766 | 23.9272 | 24.9117 | 21.9531 | 42.4239 | 33.6077 | 25.8623 | 22.2789 | 21.6144 | 24.5979 | 205.6287 | 297.0926 | 300.7327 | 431.1443 | 548.2127 | 593.7326 | 528.154 | 589.6097 | 598.2983 | 403.4399 | 642.7148 | 573.5457 | 668.8243 | 768.0866 | 682.2587 | 431.5935 | 608.6422 | 548.8174 | 502.9273 | 610.4634 | 532.8616 |  | 601.9374 |  | 615.0563 | 433.0845 | 446.1006 | 569.6185 |  | 107.7444 | 221.0058 | 145.8627 | 334.8652 | 402.0008 | 489.5343 | 537.9076 | 21.3534 | 74.452 | 24.1589 | 152.6902 | 29.0035 | 48.4615 | 58.2284 | 64.7077 | 30.5257 |  |  | 2.6918 | -2.0582 | -68.0984 | 0.73724 | 5.769 | -197.7553 | 26.3355 | -3.7334 | 1.5145 | 4.4852 | 25.7254 | 0.0072989 | 0.00057169 | 0.00051419 | 699.5422 | 554.6627 | 383.3101 | 155.0862 | 48.7396 | 24.3383 | 21.3187 | 56.7677 | 36.9037 | 28.3688 | 24.6009 | 23.7815 | 27.523 | 24.8926 | 231.436 | 175.6136 | 161.1533 | 107.2295 | 90.7573 | 207.3252 | 133.544 | 95.0208 | 96.3748 | 161.0718 | 103.639 | 220.632 | 510.4389 | 248.9601 | 549.5633 | 635.663 | 646.3362 | 638.4981 | 678.0955 | 632.8079 | 8.4646 | 6.8746 | 715.3247 | 585.6542 | 158.8621 | 721.6855 | 666.1668 | 125.1459 | 531.6881 | 645.2245 | 571.614 | 523.7849 | 616.6856 | 545.1669 | 911.0984 | 862.5712 | 670.0799 | 655.9187 | 933.8692 |  | 915.6026 | 736.0898 | 694.5058 | 864.2263 | 661.464 | 732.7938 |  | 723.3438 |  |  | 831.0356 | 867.5079 | 894.8982 | [5 empty] | 128.2156 | 830.2522 | 607.5667 | 80.7294 | 828.8914 | 805.5474 | 99.8943 | 634.7334 | 640.4519 | 659.3686 |  |  | 656.4083 | 526.2244 | 637.3979 | 1081.2599 | 648.3447 | 643.8175 | 575.9896 | 646.8248 | 587.5118 | 869.592 | 424.4923 | 602.2574 | 643.7598 | 549.7824 | 689.5416 | 723.6226 |  |  | 488.7971 | 566.3673 | 625.9122 | 664.3834 |  | 611.0316 | 568.462 | -0.86438 | 19.0116 | 1.5464 | 1.4136 | -21.9247 | 3.0896 | 1256.84 | 0.68 | 3.5341 | -2.2225 | -12.784 | 1.3302 | 4.6226 | -27.0647 | 9.8767 | 112.7193 | 48.5575 | 37.6303 | 0.34283 | -1.5166 |  | 40.9046
42838.4881 | 5859 | 102.022 | 58.5875 | 35.4165 | 28.0855 | 23.7711 | 23.9265 | 24.9182 | 21.9618 | 42.4407 | 33.6174 | 25.877 | 22.2884 | 21.6254 | 24.6017 | 205.7245 | 297.182 | 300.868 | 431.0438 | 548.1118 | 593.5871 | 528.1767 | 589.5733 | 598.3177 | 403.4749 | 643.4513 | 572.6565 | 669.7193 | 768.0291 | 682.4355 | 431.5599 | 608.5323 | 548.8874 | 502.8888 | 610.3399 | 532.9859 |  | 601.7824 |  | 614.9097 | 433.0168 | 445.9625 | 569.4647 |  | 107.8725 | 220.9951 | 145.9849 | 336.0459 | 400.946 | 489.462 | 537.627 | 21.3378 | 74.4219 | 24.1627 | 152.7268 | 29.0118 | 48.5162 | 58.2104 | 64.7152 | 30.5175 |  |  | 2.8068 | -2.0227 | -67.9387 | 0.79967 | 6.223 | -197.7698 | 27.2213 | -3.7045 | 1.603 | 4.6545 | 25.7483 | 0.0072381 | 0.00051912 | 0.00047641 | 695.0903 | 555.8487 | 383.3445 | 155.1542 | 48.7683 | 24.3418 | 21.3144 | 56.7748 | 36.9011 | 28.3717 | 24.6036 | 23.7752 | 27.5198 | 24.892 | 237.7379 | 183.9364 | 166.1675 | 112.732 | 91.7794 | 207.622 | 133.6455 | 95.0191 | 96.3703 | 161.3557 | 103.6441 | 220.6953 | 510.3007 | 248.9729 | 549.4024 | 636.0115 | 646.2427 | 638.3774 | 677.9388 | 632.7784 | 7.9134 | 5.4999 | 715.2638 | 585.678 | 158.9074 | 721.5998 | 665.9692 | 125.1673 | 531.6721 | 645.5618 | 570.8743 | 523.7302 | 616.4806 | 545.185 | 910.8427 | 862.6206 | 669.9662 | 655.7893 | 934.3695 |  | 915.1682 | 736.0636 | 694.1952 | 864.2573 | 661.3337 | 732.7083 |  | 723.33 |  |  | 832.9684 | 869.3615 | 895.2172 | [5 empty] | 128.2634 | 830.3603 | 607.7019 | 80.7748 | 829.0761 | 792.7337 | 99.9059 | 634.4973 | 640.2861 | 659.1496 |  |  | 656.2053 | 526.6675 | 637.4868 | 1081.8561 | 648.1791 | 643.5923 | 576.3426 | 646.7448 | 587.5524 | 869.2947 | 424.2484 | 602.0966 | 643.5379 | 550.209 | 689.4242 | 723.5497 |  |  | 489.0475 | 566.3024 | 625.8165 | 664.2063 |  | 610.4916 | 568.2168 | 0.36771 | 19.0096 | 1.546 | 1.4135 | -21.8496 | 3.0896 | 1265.47 | 0.7 | 3.6092 | -2.2032 | -12.7689 | 1.3853 | 4.8009 | -27.0644 | 10.0409 | 112.528 | 48.4858 | 37.6017 | -0.31693 | -2.0609 |  | 40.8864
42838.4881 | 5860 | 102.052 | 58.6251 | 35.4308 | 28.0978 | 23.7703 | 23.9297 | 24.9274 | 21.9665 | 42.4553 | 33.6283 | 25.8829 | 22.2947 | 21.6282 | 24.6121 | 205.8303 | 297.2725 | 301.0109 | 430.951 | 548.0219 | 593.4361 | 527.8291 | 589.198 | 597.9947 | 403.532 | 643.307 | 572.1449 | 669.3553 | 767.9831 | 682.5363 | 431.5198 | 608.4238 | 548.7568 | 502.8352 | 610.1938 | 532.6834 |  | 601.6217 |  | 614.7698 | 433.2155 | 445.7569 | 569.3089 |  | 107.9296 | 220.9132 | 146.2047 | 336.2864 | 400.7597 | 489.1205 | 537.1388 | 21.1585 | 74.3861 | 24.5988 | 152.7166 | 29.0362 | 48.5562 | 58.1836 | 64.7255 | 30.5139 |  |  | 2.6313 | -2.3552 | -68.0103 | 0.66561 | 6.0009 | -197.8171 | 26.6713 | -3.9996 | 1.4499 | 4.5563 | 25.7929 | 0.0074254 | 0.00049284 | 0.00052241 | 699.6174 | 557.2138 | 383.3777 | 155.379 | 48.7968 | 24.3479 | 21.3206 | 56.7826 | 36.9046 | 28.3735 | 24.6049 | 23.7786 | 27.5225 | 24.9023 | 240.0301 | 185.8936 | 165.041 | 115.1567 | 94.2992 | 207.8849 | 133.6806 | 95.0244 | 96.3708 | 161.6257 | 103.6468 | 220.7516 | 510.1774 | 248.9877 | 549.2486 | 635.6968 | 646.0956 | 638.2847 | 677.8073 | 632.6275 | 7.8764 | 5.9472 | 715.2235 | 585.7204 | 158.9513 | 721.3376 | 665.7941 | 125.202 | 531.6826 | 645.6395 | 570.4756 | 523.6742 | 616.372 | 544.9754 | 910.6528 | 862.7218 | 669.9036 | 655.8023 | 935.0935 |  | 914.8128 | 736.0671 | 693.8008 | 864.3209 | 661.2555 | 732.681 |  | 723.3761 |  |  | 833.1646 | 870.1557 | 895.3897 | [5 empty] | 128.3119 | 830.4669 | 607.6532 | 80.8212 | 829.1704 | 780.6913 | 99.9072 | 634.2523 | 640.0851 | 658.9359 |  |  | 655.9857 | 526.5704 | 637.2016 | 1082.5431 | 648.0243 | 643.3859 | 576.2525 | 646.6515 | 586.8023 | 868.9869 | 425.7077 | 601.9876 | 643.2895 | 550.2502 | 689.2004 | 723.4815 |  |  | 489.1962 | 566.0878 | 625.76 | 664.039 |  | 610.0097 | 567.8685 | 0.21486 | 19.0103 | 1.5461 | 1.4132 | -21.9061 | 3.0896 | 1249.36 | 0.66 | 3.4947 | -2.3772 | -12.7746 | 1.2638 | 4.7134 | -27.0616 | 9.9367 | 112.3628 | 48.3938 | 37.5833 | -0.53578 | -1.9312 |  | 40.8605
42838.4881 | 5861 | 102.0725 | 58.6457 | 35.4358 | 28.0982 | 23.7761 | 23.9318 | 24.9316 | 21.9573 | 42.4678 | 33.6341 | 25.8763 | 22.2902 | 21.6349 | 24.6114 | 205.9181 | 297.3658 | 301.1172 | 430.8472 | 547.9276 | 593.2905 | 527.5488 | 589.2121 | 597.8657 | 403.5826 | 642.996 | 572.1948 | 668.2908 | 768.0067 | 682.4279 | 431.4767 | 608.3594 | 548.5609 | 502.7967 | 610.2029 | 532.5627 |  | 601.4604 |  | 614.6268 | 432.7138 | 445.797 | 569.1482 |  | 108.1468 | 220.6857 | 146.2144 | 334.9625 | 400.3118 | 489.2006 | 537.0593 | 21.2191 | 74.3889 | 24.5809 | 152.6839 | 29.0507 | 48.5834 | 58.1601 | 64.7278 | 30.5164 |  |  | 2.5696 | -1.999 | -67.8027 | 0.9324 | 6.039 | -197.7822 | 27.0209 | -3.9969 | 1.3602 | 4.631 | 25.8724 | 0.0073712 | 0.00061112 | 0.00047805 | 706.1981 | 558.4035 | 383.4116 | 155.5575 | 48.8316 | 24.3579 | 21.3304 | 56.7931 | 36.9105 | 28.3807 | 24.611 | 23.7801 | 27.5313 | 24.9063 | 242.071 | 188.2289 | 167.7803 | 116.0513 | 96.352 | 208.1421 | 133.8055 | 95.0236 | 96.3669 | 161.8974 | 103.6497 | 220.8103 | 510.0477 | 248.9919 | 549.0892 | 635.4858 | 645.9605 | 638.1304 | 677.6883 | 632.2956 | 5.459 | 7.45 | 715.1875 | 585.7184 | 158.9914 | 721.0833 | 665.7441 | 125.2343 | 531.7124 | 645.5193 | 570.6136 | 523.6187 | 616.2499 | 544.6009 | 910.5885 | 862.7289 | 669.9108 | 655.8587 | 935.5198 |  | 914.6983 | 736.1452 | 693.6636 | 864.3531 | 661.1685 | 732.682 |  | 723.4374 |  |  | 831.3446 | 868.7417 | 895.3186 | [5 empty] | 128.3607 | 830.5409 | 607.525 | 80.8664 | 829.2115 | 775.5776 | 99.9172 | 634.0368 | 639.9171 | 658.7349 |  |  | 655.7963 | 525.6707 | 637.0056 | 1083.387 | 647.8677 | 643.2118 | 575.7854 | 646.4971 | 585.8374 | 868.7229 | 426.6443 | 601.8533 | 643.0103 | 549.7991 | 688.8803 | 723.4209 |  |  | 489.1619 | 565.6458 | 625.6266 | 663.8939 |  | 609.6337 | 567.6545 | 0.39109 | 19.0094 | 1.5455 | 1.412 | -21.898 | 3.0896 | 1271.87 | 0.8 | 3.4533 | -2.1896 | -12.7521 | 1.4954 | 4.7285 | -27.0606 | 10.0022 | 112.3042 | 48.3597 | 37.5639 | -0.72747 | -2.2198 |  | 40.8422
42838.4881 | 5862 | 102.1142 | 58.6883 | 35.4524 | 28.1127 | 23.7809 | 23.9418 | 24.9334 | 21.9655 | 42.4711 | 33.6426 | 25.8831 | 22.3028 | 21.6328 | 24.613 | 206.0037 | 297.4573 | 301.2173 | 430.7537 | 547.8324 | 593.1547 | 527.0819 | 589.3982 | 598.0093 | 403.6298 | 642.9158 | 572.1789 | 669.0006 | 767.9618 | 682.397 | 431.4468 | 608.2976 | 548.2535 | 502.7575 | 610.1945 | 533.0365 |  | 601.3479 |  | 614.4824 | 431.5924 | 445.3274 | 568.9858 |  | 108.152 | 220.4935 | 145.9881 | 334.8166 | 398.1745 | 489.0914 | 537.0454 | 21.1644 | 74.3811 | 24.6019 | 152.5912 | 29.0643 | 48.6125 | 58.1381 | 64.7369 | 30.5107 |  |  | 2.5669 | -2.0982 | -67.8723 | 0.95737 | 5.8268 | -197.775 | 26.9998 | -4.154 | 1.4935 | 4.604 | 25.5063 | 0.0074846 | 0.00061276 | 0.00050434 | 704.9629 | 559.3517 | 383.4411 | 155.6932 | 48.8725 | 24.3699 | 21.336 | 56.8031 | 36.9188 | 28.3859 | 24.621 | 23.7814 | 27.5332 | 24.9119 | 232.0176 | 186.7419 | 172.9305 | 114.6277 | 95.7991 | 208.0575 | 133.9635 | 95.0221 | 96.3705 | 162.1681 | 103.6602 | 220.8744 | 509.9233 | 249.0068 | 548.939 | 635.7327 | 645.8536 | 637.973 | 677.5515 | 632.277 | 3.8376 | 4.4283 | 715.1812 | 585.8332 | 159.0306 | 720.883 | 665.5976 | 125.2566 | 531.7071 | 645.4267 | 570.7097 | 523.5675 | 616.1052 | 544.1622 | 910.2922 | 862.6766 | 669.84 | 655.7616 | 933.4275 |  | 914.7339 | 736.2129 | 693.4695 | 864.359 | 661.0692 | 732.6586 |  | 723.4397 |  |  | 830.6103 | 868.1333 | 894.245 | [5 empty] | 128.4052 | 830.5845 | 607.4901 | 80.9114 | 829.2726 | 772.2064 | 99.9276 | 633.8274 | 639.8229 | 658.5201 |  |  | 655.6687 | 526.2362 | 636.8506 | 1084.1228 | 647.6459 | 643.0205 | 575.6901 | 646.2972 | 584.9091 | 868.6035 | 426.7043 | 601.629 | 642.6635 | 549.7506 | 688.667 | 723.3517 |  |  | 488.3946 | 565.1948 | 625.5032 | 663.752 |  | 609.3837 | 567.3592 | 0.14511 | 19.0091 | 1.5445 | 1.4122 | -21.9126 | 3.0896 | 1246.99 | 0.87 | 3.4514 | -2.2429 | -12.7562 | 1.515 | 4.6444 | -27.0582 | 9.9976 | 112.3769 | 48.3127 | 37.5426 | 0.37803 | -2.7721 |  | 40.8209
42838.4881 | 5863 | 102.1364 | 58.7105 | 35.4623 | 28.1185 | 23.7717 | 23.9419 | 24.934 | 21.9728 | 42.4825 | 33.6475 | 25.8808 | 22.2938 | 21.6309 | 24.6151 | 206.091 | 297.5355 | 301.328 | 430.6581 | 547.7387 | 593.0181 | 526.6397 | 589.2673 | 597.9812 | 403.6727 | 643.2522 | 572.8282 | 669.7442 | 767.8762 | 682.713 | 431.4442 | 608.2168 | 548.0397 | 502.7153 | 610.2126 | 532.8479 |  | 601.2002 |  | 614.3558 | 430.7208 | 444.8865 | 568.8374 |  | 108.0562 | 220.6928 | 146.2018 | 334.0809 | 397.1913 | 489.0327 | 537.1222 | 20.9868 | 74.362 | 24.6372 | 152.4898 | 29.0493 | 48.6057 | 58.1006 | 64.726 | 30.4975 |  |  | 2.7936 | -2.0095 | -68.0057 | 0.84763 | 6.2132 | -197.775 | 27.0498 | -3.8813 | 1.6184 | 4.5696 | 25.5928 | 0.0075338 | 0.00064397 | 0.00048298 | 703.5186 | 560.0815 | 383.4722 | 155.787 | 48.901 | 24.3699 | 21.3306 | 56.8073 | 36.9232 | 28.3828 | 24.619 | 23.7771 | 27.526 | 24.9018 | 218.739 | 179.3622 | 167.6202 | 113.5757 | 95.9627 | 207.7715 | 133.9773 | 95.0152 | 96.3619 | 162.4686 | 103.659 | 220.9387 | 509.7783 | 249.0196 | 548.758 | 635.2695 | 645.7738 | 637.7618 | 677.3937 | 632.3306 | 5.9784 | 4.9671 | 715.1689 | 585.7997 | 159.0737 | 720.8941 | 665.1458 | 125.2842 | 531.6876 | 645.6707 | 570.8667 | 523.5197 | 615.9683 | 543.8689 | 910.344 | 862.6507 | 669.7472 | 655.6419 | 931.7667 |  | 914.7235 | 736.2367 | 693.562 | 864.3949 | 660.9549 | 732.6064 |  | 723.4361 |  |  | 830.7311 | 867.1256 | 892.6775 | [5 empty] | 128.4515 | 830.6491 | 607.4272 | 80.9565 | 829.346 | 774.3455 | 99.9432 | 633.6265 | 639.8002 | 658.3088 |  |  | 655.5466 | 527.0028 | 636.5876 | 1084.5794 | 647.4363 | 642.8121 | 575.9695 | 646.148 | 583.8795 | 868.5381 | 426.0966 | 601.5668 | 642.3425 | 549.3297 | 688.5779 | 723.2979 |  |  | 487.8288 | 565.1028 | 625.4208 | 663.5779 |  | 609.3616 | 567.0796 | 0.44674 | 19.0097 | 1.5449 | 1.4112 | -21.7976 | 3.0896 | 1276.92 | 1.19 | 3.6012 | -2.1954 | -12.7713 | 1.4258 | 4.7957 | -27.0572 | 10.0064 | 112.4188 | 48.3336 | 37.5173 | 1.8144 | -2.1803 |  | 40.8032
42838.4881 | 5864 | 102.1623 | 58.7341 | 35.4605 | 28.1083 | 23.7655 | 23.9264 | 24.9219 | 21.9556 | 42.4888 | 33.6446 | 25.8787 | 22.2779 | 21.6294 | 24.6098 | 206.1738 | 297.6108 | 301.4334 | 430.5613 | 547.6445 | 592.8759 | 525.9992 | 589.0259 | 597.7387 | 403.717 | 643.619 | 573.04 | 669.0956 | 767.8136 | 682.564 | 431.419 | 608.143 | 547.8912 | 502.6679 | 610.1782 | 532.6895 |  | 601.0367 |  | 614.2209 | 430.2453 | 444.6458 | 568.6879 |  | 108.017 | 220.8911 | 146.2714 | 333.9402 | 398.311 | 489.529 | 537.4675 | 20.7516 | 74.3315 | 24.7195 | 152.4162 | 29.0358 | 48.5885 | 58.0687 | 64.7291 | 30.4933 |  |  | 2.7871 | -1.5975 | -67.7738 | 0.76221 | 6.0548 | -197.8125 | 27.0669 | -3.8931 | 1.38 | 4.6006 | 25.5801 | 0.0074221 | 0.00047805 | 0.00049448 | 692.2225 | 560.6521 | 383.4996 | 155.8521 | 48.9235 | 24.3653 | 21.3273 | 56.818 | 36.9246 | 28.3833 | 24.6113 | 23.7764 | 27.5207 | 24.8992 | 208.5091 | 180.5145 | 168.9894 | 113.7796 | 94.0153 | 207.5486 | 134.085 | 95.0152 | 96.3647 | 162.7414 | 103.663 | 221.0045 | 509.646 | 249.0278 | 548.6118 | 635.3439 | 645.7371 | 637.6297 | 677.2655 | 632.8734 | 5.9662 | 6.0883 | 715.1379 | 585.5554 | 159.1155 | 720.9975 | 664.4166 | 125.3112 | 531.6914 | 645.8169 | 571.2387 | 523.4834 | 615.8368 | 543.6033 | 910.7305 | 862.6449 | 669.6192 | 655.4537 | 931.6948 |  | 914.7422 | 736.2403 | 693.9969 | 864.4222 | 660.8732 | 732.5492 |  | 723.4355 |  |  | 831.7751 | 866.8669 | 892.4761 | [5 empty] | 128.4963 | 830.7133 | 607.4225 | 81.0043 | 829.3513 | 783.4341 | 99.9461 | 633.406 | 639.6862 | 658.1042 |  |  | 655.364 | 526.2251 | 636.2494 | 1085.1822 | 647.2688 | 642.5816 | 575.96 | 646.0727 | 583.6397 | 868.2834 | 425.7738 | 601.5352 | 642.1948 | 549.2921 | 688.5419 | 723.2416 |  |  | 487.3318 | 565.0657 | 625.3248 | 663.3872 |  | 609.4033 | 566.9321 | 0.49552 | 19.0098 | 1.5455 | 1.4117 | -21.9733 | 3.0895 | 1278.13 | 0.71 | 3.5967 | -1.9578 | -12.752 | 1.3523 | 4.7357 | -27.0685 | 10.0128 | 112.4284 | 48.4347 | 37.4991 | 2.9207 | -2.3188 |  | 40.7806
42838.4882 | 5865 | 102.1954 | 58.768 | 35.4726 | 28.1093 | 23.771 | 23.9309 | 24.9343 | 21.958 | 42.5022 | 33.6469 | 25.881 | 22.2836 | 21.6234 | 24.6114 | 206.2569 | 297.7013 | 301.5326 | 430.4642 | 547.5545 | 592.735 | 525.7684 | 588.9067 | 597.6328 | 403.7645 | 643.5327 | 573.2202 | 669.8699 | 767.4506 | 682.5762 | 431.3856 | 608.0666 | 547.7575 | 502.6212 | 610.175 | 532.5433 |  | 600.8824 |  | 614.077 | 429.0202 | 444.5643 | 568.5284 |  | 108.089 | 220.8133 | 146.4046 | 334.1864 | 398.5454 | 489.8888 | 537.5656 | 20.3821 | 74.323 | 24.5788 | 152.3171 | 29.025 | 48.5868 | 58.0357 | 64.7233 | 30.4901 |  |  | 2.8396 | -1.5101 | -68.2699 | 0.44022 | 6.1488 | -197.7514 | 26.7442 | -3.8208 | 1.6357 | 4.6178 | 26.0627 | 0.0074336 | 0.00068012 | 0.00050269 | 690.4422 | 561.1644 | 383.5409 | 155.9034 | 48.9622 | 24.3775 | 21.33 | 56.8183 | 36.9269 | 28.3889 | 24.6128 | 23.782 | 27.5298 | 24.9049 | 198.1718 | 175.5818 | 167.1963 | 114.6523 | 92.9284 | 207.3083 | 134.1408 | 95.018 | 96.3645 | 163.0186 | 103.6764 | 221.0709 | 509.5225 | 249.0457 | 548.467 | 635.3502 | 645.6961 | 637.5442 | 677.1339 | 632.8542 | 6.5116 | 5.0574 | 715.1235 | 585.316 | 159.1538 | 721.031 | 663.7836 | 125.3365 | 531.6939 | 645.9382 | 571.5034 | 523.4334 | 615.7031 | 543.5572 | 910.9177 | 862.6272 | 669.4716 | 655.2793 | 930.8089 |  | 914.5779 | 736.2287 | 694.3324 | 864.4583 | 660.8036 | 732.5027 |  | 723.4371 |  |  | 830.6339 | 866.5192 | 892.2945 | [5 empty] | 128.5398 | 830.7471 | 607.4687 | 81.047 | 829.3217 | 795.6498 | 99.9505 | 633.1799 | 639.3227 | 657.8847 |  |  | 655.1953 | 524.8681 | 635.9045 | 1086.0571 | 647.0582 | 642.3141 | 576.15 | 645.9918 | 583.4376 | 868.0751 | 425.8791 | 601.3648 | 642.1485 | 549.6205 | 688.6589 | 723.1783 |  |  | 486.3661 | 564.6987 | 625.2155 | 663.2131 |  | 609.249 | 566.8562 | -0.029256 | 19.0095 | 1.5461 | 1.4128 | -22.0407 | 3.0895 | 1310.29 | 0.85 | 3.6305 | -1.9034 | -12.7976 | 1.0277 | 4.7735 | -27.0707 | 9.9553 | 112.386 | 48.5132 | 37.4833 | 4.0365 | -2.1126 |  | 40.7728
42838.4882 | 5866 | 102.2189 | 58.797 | 35.4859 | 28.1112 | 23.7723 | 23.9287 | 24.9343 | 21.9612 | 42.5107 | 33.6548 | 25.884 | 22.2882 | 21.6226 | 24.6223 | 206.3401 | 297.7898 | 301.6312 | 430.3653 | 547.4671 | 592.5963 | 525.2284 | 588.6499 | 597.4567 | 403.8058 | 642.869 | 573.1483 | 670.1208 | 767.1221 | 682.4431 | 431.354 | 607.9874 | 547.5913 | 502.5931 | 610.0972 | 532.3999 |  | 600.7329 |  | 613.9414 | 427.6058 | 444.3766 | 568.3773 |  | 107.8848 | 220.7471 | 146.3306 | 334.4221 | 399.4896 | 490.3134 | 537.6064 | 20.1982 | 74.3158 | 24.4026 | 152.2169 | 29.0254 | 48.5821 | 58.007 | 64.7367 | 30.5 |  |  | 2.7194 | -1.727 | -68.4164 | 0.4146 | 6.0719 | -197.7744 | 26.7311 | -3.903 | 1.5505 | 4.5612 | 25.9667 | 0.0076291 | 0.00058319 | 0.00048955 | 686.3018 | 561.6357 | 383.577 | 155.9333 | 48.9991 | 24.387 | 21.3434 | 56.8336 | 36.9334 | 28.3927 | 24.6137 | 23.7897 | 27.5313 | 24.9133 | 193.483 | 173.0195 | 161.7452 | 113.4924 | 93.5756 | 207.108 | 134.0391 | 95.014 | 96.3579 | 163.2895 | 103.6779 | 221.1284 | 509.3903 | 249.0633 | 548.3185 | 635.4962 | 645.6137 | 637.4378 | 676.9996 | 632.8177 | 5.2135 | 4.5222 | 715.0982 | 585.1405 | 159.1928 | 721.0382 | 663.4633 | 125.3624 | 531.6825 | 646.0676 | 571.3402 | 523.3841 | 615.5522 | 543.2999 | 911.0707 | 862.6013 | 669.365 | 655.1568 | 929.8614 |  | 914.4391 | 736.1632 | 694.1993 | 864.4863 | 660.6788 | 732.4396 |  | 723.4231 |  |  | 830.0144 | 865.9718 | 891.9091 | [5 empty] | 128.5856 | 830.7597 | 607.3983 | 81.0927 | 829.2891 | 808.0189 | 99.9648 | 632.9433 | 638.894 | 657.6642 |  |  | 655.0567 | 523.708 | 635.7415 | 1086.524 | 646.8817 | 642.0911 | 576.4511 | 645.8448 | 582.586 | 867.8812 | 425.434 | 601.3466 | 642.0259 | 549.4762 | 688.634 | 723.1216 |  |  | 487.0884 | 564.081 | 625.1446 | 663.0936 |  | 608.9855 | 566.8049 | -0.35592 | 19.0092 | 1.5463 | 1.4132 | -21.7699 | 3.0896 | 1333.29 | 0.85 | 3.5525 | -2.0353 | -12.8105 | 0.99724 | 4.7449 | -27.0798 | 9.9556 | 112.3557 | 48.484 | 37.456 | 4.5302 | -1.5197 |  | 40.757
42838.4882 | 5867 | 102.2464 | 58.8328 | 35.496 | 28.1147 | 23.7745 | 23.9354 | 24.9414 | 21.968 | 42.5222 | 33.6609 | 25.894 | 22.2888 | 21.6309 | 24.6193 | 206.404 | 297.874 | 301.7394 | 430.2797 | 547.3833 | 592.4638 | 524.517 | 588.4529 | 597.5236 | 403.846 | 642.6395 | 573.5503 | 668.1051 | 766.8913 | 681.7681 | 431.3238 | 607.922 | 547.3536 | 502.5738 | 610.0557 | 532.2509 |  | 600.5804 |  | 613.8012 | 426.589 | 444.2721 | 568.2217 |  | 107.6261 | 220.0975 | 146.2103 | 335.8651 | 401.0003 | 490.664 | 537.7738 | 20.0571 | 74.3081 | 24.1209 | 152.1281 | 29.0177 | 48.5888 | 57.9777 | 64.7303 | 30.4975 |  |  | 2.3586 | -1.8932 | -68.1759 | 0.90481 | 6.0055 | -197.8098 | 26.325 | -3.7328 | 1.5114 | 4.4602 | 25.4315 | 0.00745 | 0.00052077 | 0.00049448 | 689.673 | 561.9755 | 383.6108 | 155.9552 | 49.025 | 24.3883 | 21.3315 | 56.8392 | 36.9424 | 28.3909 | 24.6138 | 23.7855 | 27.5265 | 24.9171 | 197.7634 | 172.906 | 156.8205 | 110.8367 | 92.4299 | 207.0322 | 133.8993 | 95.0129 | 96.3621 | 163.5625 | 103.6793 | 221.1916 | 509.2622 | 249.0788 | 548.1679 | 635.2327 | 645.5038 | 637.353 | 676.8702 | 632.8431 | 8.883 | 4.4652 | 715.0608 | 585.0228 | 159.2362 | 720.9309 | 663.1567 | 125.3899 | 531.6651 | 645.9805 | 571.344 | 523.3112 | 615.4081 | 543.0954 | 910.7879 | 862.6011 | 669.2882 | 655.086 | 928.7477 |  | 914.1683 | 736.1251 | 694.5405 | 864.5102 | 660.5806 | 732.4356 |  | 723.4268 |  |  | 828.5243 | 865.0085 | 891.5883 | [5 empty] | 128.6337 | 830.7687 | 607.2255 | 81.147 | 829.2722 | 805.9643 | 99.967 | 632.7196 | 638.6381 | 657.4553 |  |  | 654.8769 | 522.9424 | 635.6911 | 1087.2586 | 646.7217 | 641.8672 | 576.5019 | 645.643 | 582.4934 | 867.5944 | 425.18 | 601.3773 | 641.9724 | 548.9625 | 688.4342 | 723.0574 |  |  | 487.5457 | 563.7391 | 625.0291 | 662.9933 |  | 608.5003 | 566.6941 | 0.092989 | 19.0092 | 1.5468 | 1.4139 | -21.9965 | 3.0896 | 1371.83 | 0.77 | 3.3073 | -2.1296 | -12.7795 | 1.4722 | 4.7199 | -27.0885 | 9.882 | 112.2763 | 48.5646 | 37.4345 | 4.0443 | -0.99022 |  | 40.7339
42838.4882 | 5868 | 102.2647 | 58.8608 | 35.5019 | 28.1226 | 23.776 | 23.9314 | 24.937 | 21.9616 | 42.5304 | 33.6669 | 25.8902 | 22.2933 | 21.6232 | 24.6262 | 206.4843 | 297.9652 | 301.8405 | 430.1805 | 547.2829 | 592.3295 | 523.6977 | 588.293 | 597.4529 | 403.8779 | 643.4942 | 573.9882 | 668.3439 | 767.2802 | 681.8025 | 431.2736 | 607.841 | 547.3744 | 502.5231 | 610.0485 | 531.7001 |  | 600.4224 |  | 613.6539 | 425.2095 | 444.3615 | 568.0681 |  | 107.4643 | 219.3155 | 146.3013 | 338.3628 | 401.5132 | 491.0945 | 537.7799 | 19.9162 | 74.2808 | 23.7927 | 151.9974 | 29.0175 | 48.5853 | 57.9467 | 64.726 | 30.4896 |  |  | 2.3967 | -2.0542 | -67.9814 | 0.6643 | 6.3663 | -197.7987 | 26.7252 | -3.6704 | 1.4678 | 4.6925 | 25.6407 | 0.0075864 | 0.0007639 | 0.00049777 | 691.5898 | 562.3495 | 383.6398 | 155.9963 | 49.0562 | 24.3954 | 21.3365 | 56.8444 | 36.9481 | 28.3987 | 24.6182 | 23.7817 | 27.5257 | 24.9105 | 205.6766 | 173.7572 | 154.8129 | 109.6651 | 92.1834 | 207.105 | 133.8086 | 95.0099 | 96.3635 | 163.862 | 103.6787 | 221.2571 | 509.1093 | 249.0891 | 547.9835 | 635.1769 | 645.3607 | 637.2265 | 676.7246 | 633.0242 | 9.3293 | 7.0177 | 715.056 | 584.9921 | 159.2794 | 720.8657 | 663.2294 | 125.425 | 531.6765 | 645.7945 | 571.6251 | 523.2731 | 615.2526 | 543.2226 | 910.7903 | 862.5958 | 669.3737 | 655.2962 | 928.3569 |  | 913.7901 | 736.1302 | 695.2279 | 864.5339 | 660.4676 | 732.4621 |  | 723.4566 |  |  | 826.4503 | 864.7787 | 891.6492 | [5 empty] | 128.6786 | 830.7648 | 607.1278 | 81.1836 | 829.2686 | 800.0269 | 99.9787 | 632.5185 | 638.3325 | 657.2583 |  |  | 654.7678 | 523.227 | 635.6588 | 1087.9611 | 646.5484 | 641.6838 | 576.1161 | 645.5557 | 582.8726 | 867.4352 | 425.9372 | 601.3083 | 641.8731 | 548.3218 | 688.2554 | 722.9899 |  |  | 486.9684 | 563.4681 | 624.8845 | 662.8656 |  | 608.1992 | 566.5333 | -0.42085 | 19.0091 | 1.547 | 1.4143 | -22.0235 | 3.0896 | 1383.41 | 0.75 | 3.334 | -2.2165 | -12.7512 | 1.2605 | 4.861 | -27.0954 | 9.9596 | 112.1331 | 48.725 | 37.4098 | 3.175 | -0.77861 |  | 40.6998
42838.4882 | 5869 | 102.3021 | 58.8831 | 35.5152 | 28.128 | 23.7824 | 23.9269 | 24.9403 | 21.9572 | 42.5384 | 33.6691 | 25.8998 | 22.2964 | 21.6242 | 24.6163 | 206.5864 | 298.0614 | 301.9352 | 430.0904 | 547.1952 | 592.1947 | 523.9536 | 588.7542 | 597.7371 | 403.893 | 643.8066 | 573.9209 | 668.9643 | 767.411 | 681.8041 | 431.2453 | 607.7297 | 547.5205 | 502.4735 | 610.0058 | 531.9206 |  | 600.2722 |  | 613.4967 | 426.3171 | 444.3987 | 567.8994 |  | 107.6157 | 219.2355 | 146.2259 | 338.9942 | 402.4517 | 491.7625 | 537.7675 | 19.8656 | 74.2727 | 23.5949 | 151.8716 | 29.0139 | 48.5816 | 57.9139 | 64.7295 | 30.479 |  |  | 2.5038 | -2.114 | -68.0267 | 0.38371 | 6.179 | -197.7757 | 26.6877 | -3.9516 | 1.4647 | 4.5882 | 25.7311 | 0.0075125 | 0.00064069 | 0.00050269 | 698.1203 | 562.6806 | 383.6707 | 156.0381 | 49.1 | 24.4057 | 21.3406 | 56.8579 | 36.9541 | 28.4051 | 24.6161 | 23.786 | 27.534 | 24.9111 | 208.0347 | 178.4206 | 160.1284 | 112.7059 | 94.2293 | 207.2028 | 133.8726 | 95.0087 | 96.3538 | 164.1208 | 103.6867 | 221.3136 | 508.9807 | 249.1001 | 547.8401 | 635.4165 | 645.2986 | 637.1223 | 676.5546 | 633.0946 | 6.6598 | 4.4952 | 715.0245 | 585.1287 | 159.318 | 720.8797 | 663.6951 | 125.4538 | 531.7391 | 645.43 | 571.7248 | 523.2279 | 615.0764 | 543.6192 | 911 | 862.5644 | 669.4983 | 655.4466 | 927.1592 |  | 913.3014 | 736.1801 | 695.9805 | 864.5592 | 660.3181 | 732.4903 |  | 723.4905 |  |  | 825.309 | 863.7229 | 890.7481 | [5 empty] | 128.7279 | 830.7791 | 607.0059 | 81.28 | 829.2153 | 803.3709 | 99.9972 | 632.2798 | 638.0715 | 657.0334 |  |  | 654.7624 | 522.82 | 635.6627 | 1088.8972 | 646.3896 | 641.2747 | 575.4979 | 645.4944 | 582.3002 | 867.2557 | 425.607 | 601.3224 | 641.7844 | 547.9323 | 688.0998 | 722.927 |  |  | 485.3506 | 563.126 | 624.7489 | 662.7636 |  | 607.6086 | 566.4064 | 0.86634 | 19.009 | 1.5474 | 1.4137 | -21.6825 | 3.0896 | 1384.36 | 1.22 | 3.4077 | -2.2484 | -12.7544 | 0.9579 | 4.7911 | -27.1056 | 9.957 | 111.9676 | 48.8997 | 37.3774 | 2.9263 | -1.3611 |  | 40.6852
42838.4882 | 5870 | 102.3354 | 58.9223 | 35.5215 | 28.1286 | 23.7822 | 23.931 | 24.9423 | 21.9585 | 42.5501 | 33.6822 | 25.9008 | 22.2966 | 21.6327 | 24.6256 | 206.6584 | 298.1436 | 302.0047 | 429.9924 | 547.095 | 592.0504 | 524.4305 | 588.9005 | 597.7769 | 403.8573 | 643.9259 | 573.605 | 667.7896 | 767.5017 | 681.0592 | 431.2125 | 607.614 | 547.7022 | 502.4235 | 609.973 | 532.3016 |  | 600.1184 |  | 613.3455 | 427.2503 | 444.5995 | 567.7553 |  | 107.3626 | 219.1405 | 146.2513 | 339.8471 | 402.7927 | 491.7765 | 538.1139 | 20.0077 | 74.2575 | 23.5589 | 151.7603 | 28.996 | 48.565 | 57.8802 | 64.7318 | 30.4721 |  |  | 2.5426 | -1.9346 | -67.9551 | 1.0277 | 5.9391 | -197.8401 | 26.5885 | -3.9693 | 1.5254 | 4.4921 | 25.846 | 0.0075815 | 0.0006374 | 0.00051584 | 700.1305 | 562.9831 | 383.7064 | 156.0828 | 49.1337 | 24.4147 | 21.3508 | 56.8641 | 36.9598 | 28.4111 | 24.6229 | 23.7917 | 27.535 | 24.9171 | 201.7913 | 169.5991 | 156.0063 | 111.545 | 94.4101 | 207.1152 | 133.7786 | 94.998 | 96.3454 | 164.3803 | 103.6879 | 221.369 | 508.84 | 249.1088 | 547.6844 | 635.3734 | 645.254 | 637.0115 | 676.4111 | 632.5982 | 6.1695 | 3.6631 | 714.9932 | 584.943 | 159.3654 | 720.6735 | 664.1545 | 125.4781 | 531.7547 | 645.3683 | 571.6886 | 523.163 | 614.8808 | 543.7134 | 910.9811 | 862.5004 | 669.5267 | 655.4571 | 925.7391 |  | 912.8929 | 736.2178 | 695.9018 | 864.5931 | 660.134 | 732.5171 |  | 723.4928 |  |  | 825.0433 | 863.2216 | 889.4585 | [5 empty] | 128.7861 | 830.7914 | 606.991 | 81.3324 | 829.3073 | 805.2865 | 100.005 | 631.9604 | 637.9659 | 656.8014 |  |  | 654.729 | 522.4684 | 635.8763 | 1089.4495 | 646.2366 | 640.9349 | 574.922 | 645.3681 | 582.5976 | 866.9883 | 426.3904 | 601.4414 | 642.0037 | 548.4342 | 687.8211 | 722.8678 |  |  | 485.2779 | 563.0288 | 624.576 | 662.6475 |  | 607.3438 | 566.1501 | -0.21828 | 19.0097 | 1.5464 | 1.4134 | -21.9235 | 3.0896 | 1381.41 | 0.68 | 3.4326 | -2.1507 | -12.7464 | 1.5675 | 4.6972 | -27.1103 | 9.9386 | 111.841 | 48.8802 | 37.3374 | 3.6081 | -0.91502 |  | 40.6899
42838.4882 | 5871 | 102.356 | 58.9505 | 35.5362 | 28.1398 | 23.7833 | 23.9386 | 24.9489 | 21.962 | 42.557 | 33.6943 | 25.9038 | 22.3017 | 21.6291 | 24.6329 | 206.7399 | 298.2363 | 302.0944 | 429.8923 | 547.0125 | 591.9161 | 525.1807 | 588.8247 | 597.687 | 403.8976 | 644.4845 | 573.2734 | 667.7192 | 767.5285 | 681.332 | 431.1629 | 607.4971 | 547.5841 | 502.3837 | 609.921 | 532.4865 |  | 599.9667 |  | 613.1983 | 427.6464 | 444.4159 | 567.6102 |  | 107.3539 | 219.1119 | 146.1549 | 341.393 | 403.05 | 491.2353 | 538.1755 | 20.0272 | 74.2198 | 23.6546 | 151.7074 | 28.9926 | 48.5461 | 57.8543 | 64.7287 | 30.4794 |  |  | 2.7253 | -1.93 | -67.9124 | 1.0073 | 5.9175 | -197.7566 | 26.5346 | -3.7394 | 1.3979 | 4.7097 | 25.9644 | 0.0074106 | 0.00056676 | 0.00048462 | 699.0182 | 563.2439 | 383.7436 | 156.5403 | 49.1646 | 24.4172 | 21.3516 | 56.8722 | 36.9626 | 28.4155 | 24.6269 | 23.7889 | 27.5276 | 24.9213 | 199.1371 | 161.6357 | 152.4452 | 110.204 | 93.2509 | 206.9606 | 133.6116 | 95.01 | 96.3558 | 164.663 | 103.7005 | 221.4429 | 508.7173 | 249.1308 | 547.5508 | 634.9001 | 645.1375 | 636.9066 | 676.3072 | 632.1448 | 5.6643 | 6.1635 | 714.9815 | 584.699 | 159.3989 | 720.7221 | 664.3233 | 125.5044 | 531.7446 | 645.9824 | 571.5376 | 523.1038 | 614.6773 | 543.768 | 910.7774 | 862.3647 | 669.5589 | 655.4981 | 925.7467 |  | 912.744 | 736.264 | 694.932 | 864.6046 | 659.9983 | 732.5161 |  | 723.4915 |  |  | 825.6356 | 863.1269 | 890.8676 | [5 empty] | 128.8248 | 830.7247 | 607.0223 | 81.3563 | 829.2601 | 796.6249 | 100.0028 | 631.6809 | 637.7271 | 656.5894 |  |  | 654.5928 | 523.5742 | 636.1018 | 1090.0745 | 646.0895 | 640.6842 | 574.7798 | 645.2397 | 581.8998 | 866.8057 | 426.8284 | 601.4325 | 642.1244 | 548.1305 | 687.8768 | 722.8023 |  |  | 485.3848 | 563.0172 | 624.358 | 662.3277 |  | 607.2193 | 566.0954 | -0.16875 | 19.0091 | 1.5463 | 1.412 | -21.846 | 3.0897 | 1381.84 | 0.88 | 3.5543 | -2.1481 | -12.7421 | 1.5518 | 4.687 | -27.095 | 9.925 | 111.7804 | 48.6521 | 37.3083 | 3.8819 | -0.54044 |  | 40.6788
42838.4882 | 5872 | 102.3867 | 58.9815 | 35.5444 | 28.139 | 23.7848 | 23.9321 | 24.9475 | 21.9644 | 42.5704 | 33.6941 | 25.9018 | 22.2988 | 21.633 | 24.6325 | 206.8175 | 298.3216 | 302.193 | 429.8017 | 546.9161 | 591.7707 | 525.2819 | 588.5618 | 597.6022 | 403.931 | 645.0949 | 572.6955 | 666.7451 | 767.6122 | 681.3154 | 431.1326 | 607.3887 | 547.4403 | 502.3356 | 609.7941 | 532.4889 |  | 599.814 |  | 613.0385 | 428.2692 | 444.2179 | 567.4592 |  | 107.6733 | 219.5447 | 146.2581 | 342.644 | 402.4897 | 490.7852 | 537.6316 | 19.9246 | 74.2 | 23.6314 | 151.6893 | 28.9839 | 48.519 | 57.8171 | 64.7087 | 30.4717 |  |  | 2.7003 | -1.746 | -67.9558 | 1.0099 | 6.3748 | -197.819 | 27.1819 | -3.3234 | 1.3485 | 4.3988 | 25.6247 | 0.0075782 | 0.00074747 | 0.00048791 | 698.3892 | 563.4946 | 383.7685 | 156.7088 | 49.2037 | 24.4093 | 21.3507 | 56.8831 | 36.9668 | 28.4192 | 24.6339 | 23.7954 | 27.5355 | 24.93 | 202.9727 | 161.3435 | 158.6027 | 113.5258 | 93.9603 | 206.8932 | 133.6194 | 94.998 | 96.3497 | 164.9355 | 103.7014 | 221.4937 | 508.5807 | 249.1355 | 547.3827 | 634.65 | 644.9717 | 636.7301 | 676.1526 | 631.9102 | 6.6801 | 7.749 | 714.957 | 584.8021 | 159.4383 | 720.8896 | 664.0285 | 125.5405 | 531.7617 | 646.5789 | 571.0719 | 523.054 | 614.5145 | 543.7443 | 910.9553 | 862.3166 | 669.592 | 655.5617 | 925.3987 |  | 912.7187 | 736.2924 | 694.163 | 864.6199 | 659.9434 | 732.5002 |  | 723.5032 |  |  | 825.9602 | 862.7076 | 889.9486 | [5 empty] | 128.8723 | 830.676 | 606.9802 | 81.4054 | 829.2573 | 790.9698 | 100.0155 | 631.4061 | 637.4224 | 656.348 |  |  | 654.427 | 522.9313 | 635.9886 | 1090.8044 | 645.9326 | 640.421 | 574.4906 | 645.0435 | 581.0006 | 866.5702 | 426.1009 | 601.3475 | 642.0587 | 547.4281 | 687.7201 | 722.7443 |  |  | 486.1962 | 563.153 | 624.1608 | 662.153 |  | 606.9217 | 565.9935 | 0.34935 | 19.0091 | 1.5456 | 1.4108 | -21.7979 | 3.0897 | 1380.22 | 1.02 | 3.538 | -2.044 | -12.7517 | 1.5545 | 4.8633 | -27.0913 | 10.0423 | 111.7798 | 48.472 | 37.2962 | 3.4466 | -1.2236 |  | 40.6516
42838.4883 | 5873 | 102.4116 | 59.0124 | 35.5587 | 28.1426 | 23.7891 | 23.9409 | 24.9479 | 21.9677 | 42.5862 | 33.6983 | 25.9026 | 22.3013 | 21.6365 | 24.6368 | 206.8914 | 298.398 | 302.2872 | 429.7006 | 546.8228 | 591.6337 | 526.0213 | 588.5667 | 597.7503 | 403.9623 | 644.8307 | 572.6125 | 666.4574 | 767.405 | 680.9687 | 431.1132 | 607.2894 | 547.2548 | 502.2976 | 609.5971 | 532.6496 |  | 599.663 |  | 612.8896 | 429.5357 | 443.727 | 567.3141 |  | 107.5493 | 219.33 | 146.1452 | 343.2542 | 402.5969 | 490.4711 | 536.6903 | 20.0425 | 74.1493 | 23.5554 | 151.7044 | 28.9737 | 48.4807 | 57.7765 | 64.6921 | 30.4713 |  |  | 2.6484 | -2.068 | -68.0629 | 0.72541 | 6.2408 | -197.7757 | 26.4925 | -3.7965 | 1.4935 | 4.519 | 25.7723 | 0.0075026 | 0.00050762 | 0.00049777 | 703.1131 | 563.8427 | 383.7937 | 156.9645 | 49.2352 | 24.4204 | 21.3473 | 56.8859 | 36.9657 | 28.4086 | 24.6256 | 23.7865 | 27.5383 | 24.9236 | 202.9984 | 165.0417 | 163.6145 | 116.9846 | 96.9924 | 206.837 | 133.6851 | 95.0014 | 96.3464 | 165.2313 | 103.7031 | 221.5666 | 508.4499 | 249.1506 | 547.2293 | 634.5295 | 644.8415 | 636.5731 | 675.9913 | 632.0996 | 7.1128 | 3.9119 | 714.9337 | 584.9175 | 159.4785 | 720.8159 | 663.6967 | 125.563 | 531.7755 | 646.5216 | 570.9296 | 523.0031 | 614.3236 | 543.6273 | 911.2689 | 862.2197 | 669.481 | 655.4006 | 924.8173 |  | 912.4551 | 736.3206 | 693.927 | 864.6315 | 659.9234 | 732.4764 |  | 723.5114 |  |  | 825.3713 | 862.2502 | 889.1213 | [5 empty] | 128.9107 | 830.6047 | 606.8885 | 81.447 | 829.1996 | 783.0328 | 100.0176 | 631.157 | 637.2043 | 656.1323 |  |  | 654.4338 | 523.1119 | 635.7501 | 1091.4439 | 645.7788 | 640.217 | 574.043 | 644.8631 | 580.6741 | 866.4264 | 426.3543 | 601.0911 | 641.7325 | 546.7378 | 687.2926 | 722.6787 |  |  | 486.0404 | 563.2613 | 623.9638 | 661.8522 |  | 606.5792 | 565.7931 | 1.111 | 19.0068 | 1.5454 | 1.4109 | -21.7888 | 3.0896 | 1379.09 | 0.86 | 3.5032 | -2.224 | -12.759 | 1.3172 | 4.8109 | -27.0827 | 9.9121 | 111.6889 | 48.4162 | 37.2917 | 3.4361 | -1.7722 |  | 40.6199
42838.4883 | 5874 | 102.4314 | 59.0436 | 35.5595 | 28.1462 | 23.7839 | 23.9447 | 24.9443 | 21.9582 | 42.586 | 33.6973 | 25.9052 | 22.2988 | 21.6236 | 24.6318 | 206.9689 | 298.4907 | 302.3866 | 429.6144 | 546.7365 | 591.5096 | 526.2239 | 588.7466 | 597.7158 | 403.9984 | 644.3563 | 572.7764 | 667.1894 | 767.0698 | 680.9104 | 431.0932 | 607.1977 | 547.4303 | 502.259 | 609.3622 | 532.5808 |  | 599.5061 |  | 612.7281 | 430.3413 | 443.3813 | 567.1594 |  | 107.6966 | 219.241 | 146.0799 | 344.3415 | 403.2601 | 490.4629 | 536.5736 | 20.2352 | 74.0961 | 23.4908 | 151.7054 | 28.9687 | 48.4302 | 57.7468 | 64.6501 | 30.4675 |  |  | 2.9257 | -1.7283 | -68.1943 | 0.87063 | 6.1573 | -197.8046 | 27.1247 | -3.5567 | 1.4127 | 4.4825 | 25.7453 | 0.0073761 | 0.00055526 | 0.00048627 | 713.4529 | 564.1723 | 383.8358 | 157.1156 | 49.2775 | 24.4294 | 21.3564 | 56.8944 | 36.9684 | 28.419 | 24.628 | 23.8017 | 27.5335 | 24.9259 | 198.0415 | 167.902 | 157.2169 | 115.559 | 94.9396 | 206.7806 | 133.5525 | 94.9948 | 96.3486 | 165.4906 | 103.7037 | 221.6185 | 508.3187 | 249.1678 | 547.083 | 634.25 | 644.6926 | 636.4077 | 675.8216 | 631.9378 | 6.3411 | 5.2929 | 714.9648 | 584.9138 | 159.5257 | 720.8736 | 663.0462 | 125.5969 | 531.7755 | 645.9473 | 570.8757 | 522.9577 | 614.1597 | 543.5973 | 911.0114 | 862.129 | 669.2658 | 655.1103 | 925.9307 |  | 912.0864 | 736.3082 | 693.659 | 864.6436 | 659.8284 | 732.4231 |  | 723.5031 |  |  | 825.6146 | 862.4599 | 889.3948 | [5 empty] | 128.961 | 830.5366 | 606.8828 | 81.4866 | 829.1091 | 780.1999 | 100.0366 | 630.9403 | 637.154 | 655.9248 |  |  | 654.4988 | 522.094 | 635.5635 | 1092.2829 | 645.6471 | 640.059 | 573.5783 | 644.7153 | 580.5391 | 866.1617 | 425.9477 | 600.9593 | 641.4537 | 546.7517 | 687.0881 | 722.6238 |  |  | 485.484 | 563.4355 | 623.8166 | 661.1817 |  | 606.4088 | 565.6282 | 0.42652 | 19.0073 | 1.5465 | 1.4112 | -21.7885 | 3.0896 | 1396.13 | 0.87 | 3.6819 | -2.033 | -12.7702 | 1.4429 | 4.7786 | -27.0846 | 10.0297 | 111.5085 | 48.3541 | 37.2712 | 3.9791 | -1.0781 |  | 40.5941
42838.4883 | 5875 | 102.4576 | 59.0758 | 35.5738 | 28.1489 | 23.7768 | 23.941 | 24.948 | 21.9599 | 42.5939 | 33.7086 | 25.9114 | 22.292 | 21.6297 | 24.6257 | 207.0458 | 298.578 | 302.4905 | 429.5271 | 546.6427 | 591.3789 | 526.3981 | 588.6085 | 597.6255 | 404.0231 | 643.9393 | 572.6004 | 665.9771 | 767.067 | 680.9296 | 431.065 | 607.1003 | 547.5354 | 502.2263 | 609.202 | 532.2509 |  | 599.3453 |  | 612.5595 | 429.9947 | 443.4607 | 567.0056 |  | 107.377 | 219.0145 | 146.2172 | 345.5236 | 404.7075 | 490.6641 | 536.7564 | 20.4263 | 74.0423 | 23.37 | 151.6712 | 28.9801 | 48.3894 | 57.7121 | 64.6351 | 30.4678 |  |  | 3.0814 | -1.8742 | -67.9814 | 0.88772 | 5.6001 | -197.7967 | 26.9538 | -3.5475 | 1.4524 | 4.4699 | 25.3697 | 0.007404 | 0.00065219 | 0.00050598 | 711.4213 | 564.471 | 383.8623 | 157.1538 | 49.3037 | 24.4315 | 21.3479 | 56.9067 | 36.9765 | 28.4204 | 24.6279 | 23.7967 | 27.5339 | 24.9279 | 192.6965 | 164.8841 | 154.1616 | 115.85 | 93.3878 | 206.5663 | 133.4225 | 94.9939 | 96.3492 | 165.7527 | 103.7099 | 221.6823 | 508.1992 | 249.1831 | 546.9391 | 634.2294 | 644.5844 | 636.2785 | 675.6732 | 631.943 | 4.8566 | 3.0432 | 714.9804 | 584.738 | 159.5576 | 720.8368 | 662.8427 | 125.6252 | 531.7562 | 645.5703 | 570.7497 | 522.9049 | 614.0064 | 543.5892 | 910.9293 | 862.1022 | 669.1135 | 655.0105 | 926.4653 |  | 911.6743 | 736.2871 | 693.5626 | 864.6496 | 659.728 | 732.3883 |  | 723.5172 |  |  | 826.6709 | 862.5906 | 888.293 | [5 empty] | 129.0112 | 830.5131 | 606.9898 | 81.5332 | 829.0845 | 787.9466 | 100.0395 | 630.7366 | 637.0087 | 655.714 |  |  | 654.5676 | 521.1297 | 635.1524 | 1092.8928 | 645.4974 | 639.8849 | 573.2311 | 644.5782 | 581.5521 | 865.9087 | 425.0122 | 600.8599 | 641.4791 | 546.7312 | 686.8344 | 722.5605 |  |  | 485.5752 | 563.5225 | 623.7305 | 661.0424 |  | 605.9951 | 565.574 | 0.40444 | 19.0084 | 1.5473 | 1.4134 | -21.7919 | 3.0896 | 1390.92 | 0.81 | 3.7786 | -2.1165 | -12.7473 | 1.4567 | 4.5578 | -27.0876 | 9.9993 | 111.3266 | 48.3323 | 37.2498 | 4.5438 | -0.75505 |  | 40.572
42838.4883 | 5876 | 102.487 | 59.1043 | 35.5786 | 28.1483 | 23.7777 | 23.9433 | 24.9496 | 21.9545 | 42.6118 | 33.7162 | 25.9116 | 22.2992 | 21.627 | 24.6257 | 207.1292 | 298.6786 | 302.5912 | 429.4376 | 546.5456 | 591.2466 | 526.5287 | 588.2538 | 597.5264 | 404.0475 | 643.1953 | 572.1287 | 666.5539 | 766.9819 | 681.1374 | 431.0572 | 606.9975 | 547.3954 | 502.1775 | 609.1132 | 532.303 |  | 599.1887 |  | 612.4357 | 428.9425 | 443.2881 | 566.8595 |  | 107.1696 | 218.678 | 145.9466 | 346.4623 | 404.7506 | 491.1228 | 536.9702 | 20.2852 | 73.9844 | 23.5475 | 151.6429 | 28.9657 | 48.3483 | 57.6708 | 64.6317 | 30.4606 |  |  | 2.8331 | -2.0016 | -67.919 | 1.1039 | 6.0686 | -197.7875 | 26.6601 | -3.7085 | 1.3825 | 4.5142 | 25.3948 | 0.0073022 | 0.00061769 | 0.00050598 | 709.55 | 564.7394 | 383.8954 | 157.1641 | 49.3346 | 24.4408 | 21.3511 | 56.9114 | 36.9817 | 28.422 | 24.6308 | 23.7978 | 27.5288 | 24.928 | 192.5288 | 157.6782 | 147.7348 | 111.6574 | 91.3138 | 206.3889 | 133.2025 | 95.0038 | 96.3546 | 166.0237 | 103.7152 | 221.7428 | 508.0918 | 249.1998 | 546.804 | 634.3561 | 644.4586 | 636.1457 | 675.5637 | 632.3984 | 4.1953 | 4.9521 | 714.9637 | 584.6586 | 159.6056 | 720.8132 | 662.5724 | 125.6572 | 531.7265 | 645.1272 | 570.4259 | 522.864 | 613.8602 | 543.5174 | 910.836 | 862.0431 | 669.0352 | 654.9805 | 926.4033 |  | 911.2722 | 736.3168 | 693.6132 | 864.666 | 659.5937 | 732.3442 |  | 723.5281 |  |  | 826.7888 | 861.9953 | 887.8204 | [5 empty] | 129.055 | 830.5072 | 607.1518 | 81.576 | 829.101 | 789.3487 | 100.0466 | 630.5212 | 636.7893 | 655.4963 |  |  | 654.5816 | 520.8894 | 634.7333 | 1093.5997 | 645.3208 | 639.6712 | 573.0765 | 644.4316 | 581.4627 | 865.7498 | 424.1616 | 600.7671 | 641.5131 | 546.8307 | 686.649 | 722.5044 |  |  | 485.8088 | 563.6891 | 623.6556 | 660.8837 |  | 605.6552 | 565.4583 | 0.27775 | 19.009 | 1.5466 | 1.4142 | -21.9339 | 3.0896 | 1379.12 | 1.08 | 3.6236 | -2.1866 | -12.7371 | 1.6238 | 4.7461 | -27.0951 | 9.9477 | 111.1656 | 48.3432 | 37.2208 | 4.5383 | -0.068759 |  | 40.5338
42838.4883 | 5877 | 102.5186 | 59.1478 | 35.6046 | 28.1727 | 23.7991 | 23.9417 | 24.9635 | 21.9688 | 42.6263 | 33.7277 | 25.9219 | 22.307 | 21.6304 | 24.6411 | 207.2129 | 298.7807 | 302.684 | 429.3457 | 546.4562 | 591.1168 | 526.6866 | 588.0973 | 597.5223 | 404.0755 | 642.4272 | 571.7791 | 665.9235 | 766.9261 | 681.0634 | 431.0372 | 606.9159 | 547.2263 | 502.1352 | 609.0915 | 532.6306 |  | 599.045 |  | 612.26 | 429.063 | 443.8424 | 566.7112 |  | 107.1396 | 218.4721 | 145.5056 | 347.2548 | 403.8491 | 491.2388 | 536.9597 | 20.2961 | 73.92 | 24.1381 | 151.6155 | 28.9701 | 48.3393 | 57.6336 | 64.6431 | 30.4642 |  |  | 2.5742 | -1.861 | -68.0162 | 0.46585 | 6.4576 | -197.7763 | 27.0741 | -3.4548 | 1.4985 | 4.5295 | 25.4457 | 0.007409 | 0.00059633 | 0.0004567 | 699.5989 | 564.9845 | 383.9182 | 157.1719 | 49.3632 | 24.4478 | 21.3458 | 56.917 | 36.9843 | 28.4202 | 24.6292 | 23.7937 | 27.5297 | 24.9315 | 190.2448 | 157.663 | 149.0384 | 108.6616 | 88.9765 | 206.1117 | 133.0591 | 94.9913 | 96.3458 | 166.3089 | 103.725 | 221.8017 | 507.9359 | 249.2109 | 546.6367 | 634.0857 | 644.3251 | 636.0095 | 675.4422 | 632.1751 | 5.9877 | 5.5575 | 714.9326 | 584.7133 | 159.6465 | 720.7406 | 662.7969 | 125.6752 | 531.7066 | 644.5981 | 570.1985 | 522.8068 | 613.6793 | 543.2193 | 910.8754 | 862.0065 | 668.9389 | 654.9554 | 926.982 |  | 911.2594 | 736.2908 | 693.9027 | 864.6844 | 659.4477 | 732.301 |  | 723.5205 |  |  | 826.9748 | 861.677 | 888.3548 | [5 empty] | 129.0994 | 830.488 | 607.2581 | 81.6158 | 829.063 | 791.0193 | 100.0567 | 630.2971 | 636.5404 | 655.2787 |  |  | 654.5189 | 519.2135 | 634.4875 | 1094.4156 | 645.1551 | 639.4389 | 572.858 | 644.2231 | 580.8887 | 865.6218 | 423.994 | 600.6974 | 641.4224 | 547.0214 | 686.5544 | 722.456 |  |  | 485.7525 | 563.6987 | 623.524 | 660.7512 |  | 605.2941 | 565.2623 | 0.67249 | 19.0077 | 1.5472 | 1.4135 | -21.7753 | 3.0896 | 1366.93 | 0.66 | 3.4539 | -2.1079 | -12.7435 | 1.0546 | 4.8962 | -27.0964 | 10.0254 | 111.1443 | 48.4114 | 37.1894 | 4.7544 | -0.23171 |  | 40.5129
42838.4883 | 5878 | 102.5374 | 59.1754 | 35.6008 | 28.165 | 23.7914 | 23.9441 | 24.9615 | 21.9706 | 42.6298 | 33.7324 | 25.9177 | 22.2999 | 21.6347 | 24.644 | 207.2863 | 298.8743 | 302.7849 | 429.2436 | 546.3654 | 590.9856 | 526.4976 | 588.0132 | 597.4789 | 404.1339 | 641.7868 | 571.4776 | 665.677 | 766.9261 | 680.7103 | 431.0043 | 606.7897 | 547.1606 | 502.0825 | 609.0572 | 532.5376 |  | 598.8682 |  | 612.1114 | 428.9172 | 444.2442 | 566.5552 |  | 106.9624 | 217.9642 | 145.0812 | 347.4856 | 403.3892 | 491.1335 | 536.5999 | 20.5834 | 73.8987 | 24.3597 | 151.5269 | 28.9771 | 48.3279 | 57.5978 | 64.6536 | 30.4522 |  |  | 3.023 | -1.8781 | -68.1937 | 0.79835 | 6.4675 | -197.8138 | 26.9762 | -3.5764 | 1.3792 | 4.4542 | 25.2114 | 0.007501 | 0.00065219 | 0.00050762 | 690.9586 | 565.2984 | 383.9585 | 157.1881 | 49.4006 | 24.4552 | 21.3505 | 56.9272 | 36.9916 | 28.4329 | 24.6387 | 23.8035 | 27.5409 | 24.9333 | 187.4796 | 160.8441 | 150.6829 | 109.3763 | 87.786 | 205.8812 | 132.9322 | 94.9942 | 96.3484 | 166.5866 | 103.7296 | 221.8672 | 507.8146 | 249.2257 | 546.4874 | 634.0929 | 644.2181 | 635.8535 | 675.3333 | 631.9886 | 6.7196 | 4.9534 | 714.9079 | 584.6551 | 159.6923 | 720.8029 | 662.9876 | 125.7262 | 531.7107 | 643.9403 | 569.6722 | 522.7726 | 613.5297 | 543.4493 | 910.663 | 862.0642 | 668.9698 | 655.1354 | 927.8207 |  | 911.354 | 736.2577 | 694.2853 | 864.6912 | 659.3185 | 732.2478 |  | 723.5108 |  |  | 826.2614 | 861.7336 | 887.8405 | [5 empty] | 129.1538 | 830.4617 | 607.2772 | 81.6685 | 829.0202 | 795.3264 | 100.0685 | 630.0683 | 636.019 | 655.073 |  |  | 654.3543 | 519.0148 | 634.3766 | 1095.1214 | 644.9611 | 639.2263 | 572.7353 | 644.0336 | 580.4171 | 865.4417 | 423.5888 | 600.5762 | 641.2595 | 546.8411 | 686.2554 | 722.4019 |  |  | 485.6675 | 563.6567 | 623.3914 | 660.6133 |  | 604.9401 | 565.0663 | 0.60089 | 19.0079 | 1.5469 | 1.4126 | -21.8577 | 3.0896 | 1344.73 | 0.93 | 3.7422 | -2.1165 | -12.7535 | 1.3799 | 4.8996 | -27.0971 | 10.0066 | 111.1593 | 48.5014 | 37.1619 | 5.0303 | -0.43046 |  | 40.4964
42838.4883 | 5879 | 102.5637 | 59.2033 | 35.6199 | 28.166 | 23.7943 | 23.9438 | 24.9668 | 21.9686 | 42.6425 | 33.7378 | 25.9195 | 22.3047 | 21.6344 | 24.6433 | 207.3622 | 298.961 | 302.7695 | 429.1505 | 546.2761 | 590.8495 | 525.9616 | 587.795 | 597.2009 | 404.194 | 641.1668 | 571.0675 | 666.1526 | 766.8576 | 680.4106 | 430.9816 | 606.6914 | 547.2268 | 502.0363 | 609.0664 | 532.1404 |  | 598.7016 |  | 611.9397 | 427.6223 | 444.0022 | 566.4143 |  | 106.9312 | 217.3764 | 145.0519 | 347.4068 | 402.6296 | 490.7474 | 536.2244 | 20.9297 | 73.8566 | 24.0746 | 151.4402 | 28.9855 | 48.3254 | 57.5535 | 64.6482 | 30.455 |  |  | 2.6734 | -2.0864 | -67.9814 | 0.78718 | 6.25 | -197.7599 | 26.4879 | -3.6 | 1.4499 | 4.4409 | 25.679 | 0.0075174 | 0.00055198 | 0.00051091 | 694.7243 | 565.5828 | 383.9871 | 157.2164 | 49.4389 | 24.4658 | 21.3587 | 56.9328 | 37.0027 | 28.4352 | 24.6378 | 23.7931 | 27.5421 | 24.9401 | 191.8 | 165.9428 | 155.4194 | 110.3318 | 89.5463 | 205.7979 | 132.8893 | 94.9887 | 96.3418 | 166.8388 | 103.7244 | 221.9249 | 507.6956 | 249.2318 | 546.3332 | 634.086 | 644.0505 | 635.6801 | 675.2003 | 632.0883 | 8.5299 | 7.6993 | 714.8386 | 584.4307 | 159.7305 | 720.4755 | 663.433 | 125.7526 | 531.7242 | 643.4484 | 569.0117 | 522.7137 | 613.4055 | 543.2894 | 910.5562 | 861.9762 | 669.0045 | 655.3373 | 927.334 |  | 911.2608 | 736.2405 | 694.8807 | 864.6887 | 659.1889 | 732.1895 |  | 723.5196 |  |  | 825.7185 | 861.7527 | 887.2095 | [5 empty] | 129.2024 | 830.4365 | 607.3434 | 81.7249 | 829.0212 | 796.0597 | 100.0801 | 629.8557 | 635.2981 | 654.8748 |  |  | 654.1565 | 519.7637 | 634.1738 | 1095.7224 | 644.7944 | 639.0325 | 572.5046 | 643.9487 | 580.1125 | 865.178 | 423.3622 | 600.3705 | 641.1741 | 546.0439 | 686.1386 | 722.3457 |  |  | 485.5711 | 563.5028 | 623.3203 | 660.4719 |  | 604.6359 | 564.8894 | 0.5048 | 19.0095 | 1.5465 | 1.4116 | -21.849 | 3.0896 | 1348.36 | 0.68 | 3.5186 | -2.2295 | -12.726 | 1.3694 | 4.8153 | -27.0865 | 9.9131 | 111.1351 | 48.6408 | 37.1345 | 4.5389 | -0.96216 |  | 40.4596
42838.4883 | 5880 | 102.5915 | 59.2315 | 35.6357 | 28.1727 | 23.7924 | 23.9441 | 24.9669 | 21.9717 | 42.6563 | 33.7426 | 25.9257 | 22.304 | 21.6343 | 24.6476 | 207.4498 | 299.0655 | 302.791 | 429.0622 | 546.1934 | 590.7216 | 525.5973 | 587.7285 | 596.9644 | 404.2342 | 640.8526 | 570.4821 | 665.6559 | 766.7442 | 680.1687 | 430.9579 | 606.6021 | 547.2459 | 501.9926 | 609.0701 | 531.6442 |  | 598.5316 |  | 611.7485 | 426.9385 | 443.852 | 566.2679 |  | 107.1098 | 217.1863 | 144.85 | 346.8709 | 402.3745 | 490.3584 | 536.1644 | 21.2895 | 73.8168 | 23.9825 | 151.4283 | 29.008 | 48.3076 | 57.5163 | 64.6253 | 30.4624 |  |  | 2.8869 | -2.208 | -68.3632 | 0.69453 | 6.6626 | -197.8138 | 26.6443 | -3.9444 | 1.4178 | 4.3656 | 25.6481 | 0.007409 | 0.00054212 | 0.00051912 | 698.2486 | 565.8615 | 384.0173 | 157.2387 | 49.4715 | 24.4739 | 21.3613 | 56.9404 | 37.0056 | 28.4307 | 24.638 | 23.8004 | 27.5322 | 24.9408 | 193.3859 | 176.7657 | 164.5662 | 113.5081 | 91.5668 | 205.7857 | 132.9975 | 94.9861 | 96.3479 | 167.096 | 103.7351 | 221.9781 | 507.5783 | 249.253 | 546.1914 | 634.0336 | 643.9221 | 635.5562 | 675.06 | 632.049 | 7.2144 | 5.971 | 714.7636 | 584.262 | 159.7549 | 720.4527 | 663.6745 | 125.766 | 531.725 | 643.1119 | 568.6409 | 522.6615 | 613.2469 | 543.3964 | 910.153 | 861.8726 | 668.9844 | 655.4236 | 926.4426 |  | 911.0022 | 736.2298 | 695.1562 | 864.6897 | 659.1306 | 732.1457 |  | 723.5159 |  |  | 826.4159 | 861.3562 | 886.6295 | [5 empty] | 129.2392 | 830.4026 | 607.3433 | 81.7727 | 829.0238 | 801.8989 | 100.0885 | 629.6177 | 634.9618 | 654.6659 |  |  | 653.9706 | 519.6867 | 633.7796 | 1096.4525 | 644.6771 | 638.7825 | 572.4219 | 643.8651 | 580.3649 | 864.8796 | 423.8277 | 600.0204 | 641.2779 | 546.0109 | 686.0449 | 722.2827 |  |  | 484.7938 | 563.1838 | 623.2286 | 660.3549 |  | 604.3681 | 564.5927 | 0.5061 | 19.0053 | 1.5456 | 1.4103 | -21.8918 | 3.0896 | 1326.81 | 1.25 | 3.656 | -2.293 | -12.7592 | 1.2861 | 4.9705 | -27.0833 | 9.9398 | 111.0553 | 48.7055 | 37.1222 | 4.361 | -1.9648 |  | 40.4347
42838.4883 | 5881 | 102.6179 | 59.2669 | 35.6391 | 28.1735 | 23.7942 | 23.9485 | 24.969 | 21.9684 | 42.6662 | 33.7456 | 25.9244 | 22.3029 | 21.6351 | 24.6481 | 207.5343 | 299.1594 | 302.8711 | 428.965 | 546.098 | 590.5782 | 525.3143 | 587.6881 | 596.9046 | 404.2628 | 642.4328 | 569.6898 | 666.3489 | 766.651 | 680.1093 | 430.9382 | 606.5251 | 547.5056 | 501.9506 | 609.134 | 531.5382 |  | 598.3684 |  | 611.5876 | 425.9716 | 444.0488 | 566.1281 |  | 107.2032 | 217.2461 | 144.8166 | 346.232 | 402.7127 | 489.9415 | 536.0038 | 21.3826 | 73.8068 | 23.7842 | 151.4177 | 29.0196 | 48.2841 | 57.4761 | 64.5896 | 30.4604 |  |  | 2.8712 | -2.6489 | -67.9006 | 0.85027 | 6.2243 | -197.8059 | 26.6069 | -3.7623 | 1.403 | 4.5536 | 25.3771 | 0.007565 | 0.00062262 | 0.00048462 | 690.0512 | 566.1108 | 384.0572 | 157.2681 | 49.5112 | 24.4836 | 21.3578 | 56.9556 | 37.0123 | 28.4381 | 24.638 | 23.8052 | 27.5426 | 24.9365 | 192.2868 | 171.8645 | 164.5723 | 111.4721 | 91.7922 | 205.7497 | 133.0075 | 94.9922 | 96.3443 | 167.3546 | 103.7442 | 222.0329 | 507.4539 | 249.2664 | 546.0605 | 633.8642 | 643.8525 | 635.3988 | 674.8966 | 631.934 | 6.3826 | 6.0977 | 714.7024 | 584.0853 | 159.8059 | 720.615 | 664.4768 | 125.8081 | 531.7363 | 643.632 | 568.2032 | 522.6109 | 613.0727 | 543.5804 | 909.2481 | 861.8105 | 668.8394 | 655.2342 | 925.8304 |  | 910.6851 | 736.2079 | 695.081 | 864.6868 | 659.0557 | 732.0978 |  | 723.5036 |  |  | 823.9961 | 860.7901 | 886.1906 | [5 empty] | 129.2787 | 830.3643 | 607.3659 | 81.8226 | 828.9981 | 809.8899 | 100.0891 | 629.3777 | 634.7451 | 654.447 |  |  | 653.7704 | 519.3169 | 633.8702 | 1097.2725 | 644.5593 | 638.5105 | 572.7166 | 643.7213 | 580.332 | 864.6782 | 423.369 | 599.8063 | 641.4492 | 545.7802 | 685.9672 | 722.2282 |  |  | 485.1394 | 562.9175 | 623.1678 | 660.2109 |  | 604.0647 | 564.3776 | 0.41056 | 19.0071 | 1.5454 | 1.4107 | -21.8077 | 3.0896 | 1350.96 | 0.92 | 3.6459 | -2.5117 | -12.7168 | 1.423 | 4.8029 | -27.0754 | 9.9301 | 110.9441 | 48.6885 | 37.1064 | 4.4782 | -1.9642 |  | 40.4238
42838.4884 | 5882 | 102.6369 | 59.2854 | 35.64 | 28.1688 | 23.7901 | 23.937 | 24.964 | 21.9609 | 42.6674 | 33.7449 | 25.9169 | 22.2994 | 21.626 | 24.6383 | 207.6265 | 299.2523 | 302.997 | 428.8856 | 546.0143 | 590.4621 | 525.2705 | 587.5636 | 596.8388 | 404.3051 | 644.3076 | 569.8613 | 667.5829 | 766.4637 | 680.3603 | 430.9085 | 606.4132 | 547.4253 | 501.9159 | 609.2442 | 531.5852 |  | 598.2049 |  | 611.4233 | 425.6495 | 444.1554 | 565.9905 |  | 107.1808 | 217.4299 | 144.7465 | 346.9768 | 401.4103 | 489.4248 | 536.0244 | 21.274 | 73.7737 | 23.6764 | 151.4515 | 29.0409 | 48.2619 | 57.4295 | 64.582 | 30.4503 |  |  | 2.1753 | -2.3276 | -67.7902 | 0.85355 | 6.522 | -197.7625 | 26.9315 | -3.5028 | 1.4619 | 4.5612 | 25.5355 | 0.0074846 | 0.00078361 | 0.00049941 | 697.9473 | 566.411 | 384.0935 | 157.2977 | 49.5396 | 24.4894 | 21.3622 | 56.9694 | 37.0152 | 28.4439 | 24.6442 | 23.8038 | 27.5428 | 24.9447 | 193.7636 | 173.2896 | 159.4914 | 109.7737 | 91.1064 | 205.6628 | 132.9905 | 94.9768 | 96.3296 | 167.6375 | 103.7423 | 222.099 | 507.3037 | 249.2873 | 545.8842 | 633.8176 | 643.7207 | 635.1645 | 674.7557 | 632.2899 | 7.8874 | 7.4852 | 714.6531 | 584.0394 | 159.8422 | 720.4495 | 664.5377 | 125.8284 | 531.743 | 644.7845 | 568.3752 | 522.5473 | 612.859 | 543.4051 | 908.7202 | 861.7973 | 668.6098 | 654.9697 | 924.6479 |  | 910.4238 | 736.177 | 695.4348 | 864.6999 | 658.9847 | 732.0041 |  | 723.4855 |  |  | 822.0884 | 861.2625 | 887.0952 | [5 empty] | 129.3252 | 830.3334 | 607.4993 | 81.8811 | 828.8542 | 792.2462 | 100.1037 | 629.1257 | 634.6482 | 654.2283 |  |  | 653.5679 | 518.8953 | 633.5855 | 1097.8708 | 644.4056 | 638.2017 | 572.7632 | 643.5653 | 579.5835 | 864.4788 | 423.026 | 599.7459 | 641.3789 | 545.2334 | 685.7799 | 722.1611 |  |  | 485.4474 | 562.8689 | 623.0807 | 660.0224 |  | 603.8764 | 564.2859 | 0.28517 | 19.0097 | 1.5452 | 1.4105 | -21.8313 | 3.0896 | 1362.8 | 0.88 | 3.1739 | -2.3549 | -12.7088 | 1.4261 | 4.9147 | -27.0633 | 9.9871 | 110.8714 | 48.7721 | 37.091 | 4.3023 | -1.4018 |  | 40.3872
42838.4884 | 5883 | 102.668 | 59.3258 | 35.6618 | 28.1849 | 23.8049 | 23.9545 | 24.9697 | 21.9661 | 42.6875 | 33.7561 | 25.9286 | 22.3066 | 21.6355 | 24.6492 | 207.7096 | 299.3415 | 303.0929 | 428.7829 | 545.9145 | 590.3257 | 525.5133 | 587.4493 | 596.8111 | 404.3276 | 646.5999 | 570.5199 | 666.3652 | 766.2587 | 680.1548 | 430.8821 | 606.2856 | 547.154 | 501.8784 | 609.2265 | 531.7652 |  | 598.0316 |  | 611.2497 | 425.5492 | 444.3561 | 565.8459 |  | 107.2783 | 217.7162 | 144.6617 | 347.2865 | 401.1487 | 489.1595 | 536.054 | 21.3405 | 73.7098 | 23.7198 | 151.5708 | 29.0516 | 48.2441 | 57.392 | 64.5641 | 30.4594 |  |  | 2.4907 | -1.9826 | -67.9814 | 0.77667 | 5.3267 | -197.8289 | 27.1582 | -3.8412 | 1.353 | 4.4886 | 25.162 | 0.0073761 | 0.00059141 | 0.0004567 | 699.5516 | 566.6465 | 384.1216 | 157.3309 | 49.5728 | 24.4853 | 21.3613 | 56.9653 | 37.018 | 28.4484 | 24.6474 | 23.8055 | 27.5364 | 24.9453 | 201.4604 | 175.5966 | 162.0913 | 108.5771 | 91.0559 | 205.7457 | 133.0801 | 94.9801 | 96.3351 | 167.8809 | 103.7463 | 222.1545 | 507.1877 | 249.312 | 545.7411 | 633.7283 | 643.6026 | 635.0334 | 674.6735 | 632.0541 | 9.7205 | 5.7861 | 714.6136 | 584.0255 | 159.8847 | 720.5407 | 664.3623 | 125.8754 | 531.7784 | 646.5662 | 568.7679 | 522.5015 | 612.6907 | 543.1898 | 908.5564 | 861.8091 | 668.5443 | 655.0197 | 923.6078 |  | 910.4486 | 736.1397 | 696.1935 | 864.713 | 658.7451 | 731.9155 |  | 723.478 |  |  | 820.3577 | 860.6484 | 887.0119 | [5 empty] | 129.3814 | 830.3061 | 607.4465 | 81.9268 | 828.7699 | 794.6859 | 100.1175 | 628.8463 | 634.524 | 654.0118 |  |  | 653.4498 | 517.9211 | 633.0438 | 1098.7142 | 644.2553 | 637.9687 | 572.8522 | 643.4144 | 579.1625 | 864.2372 | 422.7366 | 599.6863 | 641.0918 | 544.7251 | 685.7452 | 722.1024 |  |  | 485.3298 | 562.623 | 622.9659 | 659.8771 |  | 603.4271 | 564.1613 | 0.07481 | 19.0085 | 1.5462 | 1.4112 | -22.045 | 3.0896 | 1366.62 | 0.62 | 3.3958 | -2.174 | -12.7304 | 1.3607 | 4.4408 | -27.0631 | 10.0273 | 110.9103 | 48.9507 | 37.04 | 3.4584 | -1.6794 |  | 40.3698
42838.4884 | 5884 | 102.7023 | 59.3686 | 35.6745 | 28.1809 | 23.8083 | 23.9503 | 24.9807 | 21.9788 | 42.7084 | 33.77 | 25.9449 | 22.3118 | 21.6358 | 24.6578 | 207.7977 | 299.4396 | 303.1921 | 428.6876 | 545.8237 | 590.1912 | 525.7059 | 587.2702 | 596.4958 | 404.367 | 648.9801 | 570.6005 | 665.1973 | 766.277 | 679.7051 | 430.8577 | 606.1801 | 546.9055 | 501.8383 | 609.0343 | 531.6259 |  | 597.9103 |  | 611.0611 | 425.6688 | 444.431 | 565.7056 |  | 107.3558 | 218.1588 | 144.7392 | 346.6714 | 400.7067 | 488.8111 | 536.1382 | 21.5103 | 73.6598 | 23.726 | 151.6882 | 29.0494 | 48.2051 | 57.3551 | 64.5323 | 30.4517 |  |  | 2.31 | -1.6133 | -67.9334 | 0.97315 | 5.6737 | -197.796 | 27.3212 | -3.7545 | 1.4364 | 4.4921 | 25.3393 | 0.0075125 | 0.0006489 | 0.0004682 | 698.406 | 566.8045 | 384.1503 | 157.3703 | 49.6028 | 24.4912 | 21.3652 | 56.9696 | 37.0239 | 28.4479 | 24.6446 | 23.8047 | 27.535 | 24.9453 | 208.3488 | 181.0653 | 165.4682 | 109.912 | 93.9413 | 206.0137 | 133.1828 | 94.9803 | 96.336 | 168.1354 | 103.7502 | 222.2096 | 507.0631 | 249.3246 | 545.5965 | 633.8355 | 643.5176 | 634.9367 | 674.5642 | 631.4526 | 6.7363 | 5.8131 | 714.5452 | 583.8918 | 159.92 | 720.2828 | 664.269 | 125.8972 | 531.8214 | 647.961 | 568.9658 | 522.4439 | 612.5108 | 542.6883 | 908.5602 | 861.7665 | 668.4837 | 655.0536 | 923.2932 |  | 910.3843 | 736.1136 | 697.2224 | 864.7075 | 658.5816 | 731.8449 |  | 723.4715 |  |  | 821.2192 | 859.4143 | 885.4826 | [5 empty] | 129.4313 | 830.2569 | 607.3875 | 81.9759 | 828.7164 | 794.6397 | 100.1366 | 628.5761 | 634.2241 | 653.7818 |  |  | 653.4196 | 518.6314 | 632.8687 | 1099.4424 | 644.0415 | 637.7128 | 572.724 | 643.3454 | 578.5687 | 863.8615 | 423.876 | 599.5349 | 641.0951 | 544.365 | 685.7138 | 722.0451 |  |  | 484.9224 | 562.0925 | 622.8296 | 659.7158 |  | 602.9481 | 563.9304 | -0.21587 | 19.0084 | 1.5465 | 1.4126 | -21.8996 | 3.0895 | 1369.01 | 0.87 | 3.2695 | -1.962 | -12.7317 | 1.5238 | 4.5821 | -27.0547 | 10.055 | 110.8931 | 49.1929 | 37.0056 | 2.7295 | -2.0416 |  | 40.3693
42838.4884 | 5885 | 102.7168 | 59.3859 | 35.6812 | 28.1923 | 23.7961 | 23.9471 | 24.9712 | 21.9677 | 42.7015 | 33.7622 | 25.9302 | 22.3053 | 21.6309 | 24.6516 | 207.8856 | 299.5355 | 303.2843 | 428.5907 | 545.7346 | 590.0695 | 524.8354 | 586.9066 | 596.187 | 404.3904 | 650.1406 | 570.6019 | 664.3444 | 766.2521 | 679.3867 | 430.8169 | 606.0687 | 546.4424 | 501.7832 | 608.8715 | 530.9887 |  | 597.7185 |  | 610.8734 | 426.034 | 443.9438 | 565.5522 |  | 107.3606 | 218.3558 | 144.5664 | 344.7851 | 400.2523 | 488.3413 | 535.9873 | 21.6787 | 73.6108 | 23.9824 | 151.7443 | 29.0444 | 48.152 | 57.3215 | 64.526 | 30.441 |  |  | 2.264 | -1.9767 | -68.0313 | 0.77009 | 5.744 | -197.8197 | 27.1043 | -3.7926 | 1.3197 | 4.4437 | 25.2107 | 0.0074731 | 0.0006259 | 0.00047641 | 693.0122 | 566.9065 | 384.181 | 157.4103 | 49.6341 | 24.4947 | 21.363 | 56.9814 | 37.0264 | 28.4517 | 24.6418 | 23.8019 | 27.5352 | 24.9396 | 204 | 182.3554 | 161.5729 | 112.9973 | 101.3503 | 205.9949 | 133.1602 | 94.9766 | 96.3345 | 168.384 | 103.7598 | 222.27 | 506.9418 | 249.3428 | 545.4556 | 633.7342 | 643.4427 | 634.8355 | 674.4272 | 631.2979 | 5.1079 | 3.9526 | 714.468 | 583.6607 | 159.9598 | 720.3225 | 664.5863 | 125.9287 | 531.8583 | 648.4557 | 569.2068 | 522.3912 | 612.3065 | 542.529 | 907.9095 | 861.7217 | 668.3614 | 654.9868 | 924.3374 |  | 910.2708 | 736.0983 | 698.0178 | 864.706 | 658.4408 | 731.7858 |  | 723.4727 |  |  | 821.5365 | 858.857 | 886.0576 | [5 empty] | 129.4718 | 830.1919 | 607.2678 | 82.0086 | 828.6836 | 804.1408 | 100.136 | 628.34 | 633.887 | 653.5607 |  |  | 653.4779 | 518.2149 | 633.1269 | 1100.2361 | 643.846 | 637.4993 | 572.5285 | 643.2754 | 578.091 | 863.6797 | 424.7702 | 599.3897 | 640.9839 | 545.4627 | 685.5821 | 721.9817 |  |  | 485.4273 | 561.6447 | 622.663 | 659.4335 |  | 602.6853 | 563.7124 | 0.38422 | 19.0072 | 1.5477 | 1.4138 | -21.9118 | 3.0896 | 1376.69 | 0.62 | 3.2363 | -2.1722 | -12.7434 | 1.3558 | 4.609 | -27.0479 | 10.012 | 110.8182 | 49.3805 | 36.9759 | 3.2101 | -1.6117 |  | 40.3584
42838.4884 | 5886 | 102.7427 | 59.4191 | 35.6882 | 28.1935 | 23.8049 | 23.9508 | 24.9723 | 21.973 | 42.7156 | 33.7716 | 25.9367 | 22.3072 | 21.6364 | 24.6573 | 207.9537 | 299.6246 | 303.3753 | 428.4997 | 545.6435 | 589.9321 | 524.5783 | 586.8564 | 596.3671 | 404.4142 | 650.504 | 570.246 | 664.98 | 766.3706 | 679.1827 | 430.7801 | 605.9467 | 546.3143 | 501.7529 | 608.8057 | 530.7896 |  | 597.5289 |  | 610.7116 | 425.3422 | 443.7244 | 565.4187 |  | 107.1945 | 218.4185 | 144.3084 | 341.4147 | 399.3119 | 488.21 | 536.0333 | 21.9502 | 73.5707 | 24.0023 | 151.7235 | 29.0319 | 48.1092 | 57.282 | 64.4921 | 30.4376 |  |  | 2.5965 | -2.2034 | -68.467 | 1.0421 | 6.1501 | -197.7816 | 27.2147 | -3.9496 | 1.5063 | 4.4665 | 25.5252 | 0.0074139 | 0.0006029 | 0.0004797 | 685.9861 | 566.9662 | 384.2117 | 157.4499 | 49.6726 | 24.5023 | 21.3565 | 56.9898 | 37.0305 | 28.4515 | 24.6465 | 23.8023 | 27.5408 | 24.9426 | 195.3325 | 174.219 | 154.0823 | 109.6311 | 98.3284 | 205.7375 | 133.0121 | 94.9813 | 96.3358 | 168.6405 | 103.7585 | 222.3345 | 506.8187 | 249.362 | 545.3033 | 633.49 | 643.3256 | 634.7245 | 674.3086 | 631.2979 | 5.4804 | 3.5465 | 714.4166 | 583.5155 | 160.005 | 720.1655 | 664.507 | 125.9645 | 531.8528 | 648.7533 | 568.5598 | 522.3354 | 612.1423 | 542.0806 | 907.1641 | 861.716 | 668.2607 | 654.9884 | 926.96 |  | 910.2772 | 736.0904 | 698.1285 | 864.7016 | 658.2923 | 731.7351 |  | 723.4776 |  |  | 823.7875 | 859.8869 | 886.4928 | [5 empty] | 129.5237 | 830.1513 | 607.1103 | 82.0551 | 828.7471 | 794.0457 | 100.1471 | 628.1097 | 633.8385 | 653.3594 |  |  | 653.4798 | 519.4721 | 633.2486 | 1101.0716 | 643.6954 | 637.3056 | 572.231 | 643.2001 | 577.0996 | 863.4675 | 424.9632 | 599.1687 | 640.5855 | 544.9022 | 685.3562 | 721.9105 |  |  | 485.2054 | 561.3422 | 622.4215 | 659.2946 |  | 602.6981 | 563.5646 | 0.071099 | 19.0094 | 1.5484 | 1.4138 | -21.8357 | 3.0896 | 1371.51 | 0.53 | 3.4654 | -2.2935 | -12.785 | 1.5773 | 4.7687 | -27.043 | 10.0315 | 110.748 | 49.4068 | 36.9447 | 4.1382 | -0.79807 |  | 40.3347
42838.4884 | 5887 | 102.7602 | 59.4379 | 35.6937 | 28.1851 | 23.8002 | 23.9405 | 24.9744 | 21.9629 | 42.7207 | 33.7717 | 25.9268 | 22.304 | 21.6243 | 24.6571 | 208.0431 | 299.7236 | 303.4784 | 428.4242 | 545.5676 | 589.8254 | 524.2023 | 586.4599 | 596.0858 | 404.4621 | 650.0821 | 570.3801 | 664.9054 | 766.2281 | 679.0177 | 430.74 | 605.8558 | 546.0061 | 501.7136 | 608.6961 | 530.6077 |  | 597.3487 |  | 610.5457 | 425.1533 | 443.1159 | 565.2743 |  | 107.0478 | 217.8767 | 144.2192 | 338.2735 | 398.1477 | 488.3192 | 535.9817 | 22.0193 | 73.503 | 23.8686 | 151.6519 | 29.0181 | 48.0563 | 57.2573 | 64.4663 | 30.4265 |  |  | 2.7936 | -1.7322 | -68.057 | 0.80558 | 6.0233 | -197.798 | 26.9072 | -3.8392 | 1.4896 | 4.4015 | 25.527 | 0.0075289 | 0.00051255 | 0.00047805 | 689.824 | 567.1344 | 384.2513 | 157.5182 | 49.7095 | 24.513 | 21.3701 | 57.0001 | 37.0392 | 28.4608 | 24.6503 | 23.8051 | 27.547 | 24.9381 | 194.0125 | 167.7158 | 146.8315 | 104.8757 | 94.935 | 205.4821 | 132.8041 | 94.9762 | 96.3286 | 168.9065 | 103.7568 | 222.3898 | 506.6776 | 249.3698 | 545.1455 | 632.7463 | 643.1684 | 634.6422 | 674.1296 | 630.8043 | 5.4486 | 5.6383 | 714.3688 | 583.2302 | 160.0418 | 720.0956 | 664.2527 | 125.9958 | 531.8191 | 649.7421 | 568.4951 | 522.2743 | 611.9741 | 541.8029 | 906.9405 | 861.7075 | 668.1208 | 654.8053 | 928.0539 |  | 910.0393 | 736.1346 | 697.5417 | 864.71 | 658.1535 | 731.7072 |  | 723.5081 |  |  | 823.7624 | 862.1868 | 887.0975 | [5 empty] | 129.5641 | 830.1573 | 606.9769 | 82.1016 | 828.8389 | 787.8053 | 100.1549 | 627.8983 | 633.8666 | 653.1486 |  |  | 653.3275 | 520.3468 | 633.1735 | 1101.5954 | 643.5221 | 637.1102 | 571.9016 | 643.1175 | 576.6585 | 863.2644 | 424.856 | 598.9341 | 640.2797 | 544.7096 | 685.2367 | 721.8649 |  |  | 485.344 | 561.1822 | 622.3094 | 659.1417 |  | 602.8007 | 563.3179 | -0.28747 | 19.0066 | 1.548 | 1.414 | -22.0494 | 3.0896 | 1384.87 | 0.7 | 3.5942 | -2.0325 | -12.7396 | 1.386 | 4.7196 | -27.0461 | 9.9753 | 110.6216 | 49.2674 | 36.9152 | 4.2501 | -0.018703 |  | 40.3166
42838.4884 | 5888 | 102.7866 | 59.4754 | 35.6993 | 28.1905 | 23.7996 | 23.9445 | 24.9746 | 21.9653 | 42.7349 | 33.7796 | 25.9313 | 22.3032 | 21.6292 | 24.656 | 208.1119 | 299.8002 | 303.5773 | 428.3231 | 545.4645 | 589.6882 | 523.5807 | 586.1745 | 595.8869 | 404.4874 | 648.7834 | 570.4947 | 664.8365 | 765.9702 | 679.0718 | 430.7021 | 605.7817 | 545.684 | 501.664 | 608.5119 | 530.5547 |  | 597.1678 |  | 610.3861 | 425.4544 | 442.4239 | 565.1337 |  | 106.7798 | 217.6073 | 144.0642 | 335.4664 | 398.9392 | 488.4498 | 535.6301 | 22.1738 | 73.4441 | 23.8284 | 151.5525 | 29.0138 | 48.0034 | 57.2314 | 64.4411 | 30.4148 |  |  | 2.3731 | -1.8801 | -68.0215 | 1.119 | 5.9996 | -197.7763 | 26.8697 | -3.8655 | 1.3376 | 4.5626 | 25.5858 | 0.0073926 | 0.00063248 | 0.00051255 | 687.7783 | 567.3197 | 384.2883 | 157.569 | 49.738 | 24.524 | 21.3612 | 57.0099 | 37.0548 | 28.4677 | 24.6498 | 23.8122 | 27.5389 | 24.9561 | 183.7228 | 169.0287 | 150.7519 | 106.6534 | 93.6523 | 205.1197 | 132.741 | 94.9716 | 96.3216 | 169.1523 | 103.7628 | 222.4398 | 506.5528 | 249.3797 | 545.0033 | 632.3127 | 643.0591 | 634.6 | 673.9683 | 630.046 | 4.6071 | 4.9464 | 714.3408 | 583.0533 | 160.0849 | 719.9573 | 663.795 | 126.0174 | 531.7963 | 649.5671 | 568.5393 | 522.2154 | 611.7984 | 541.3412 | 907.0409 | 861.7425 | 668.0462 | 654.7615 | 926.0036 |  | 909.6976 | 736.2018 | 697.4226 | 864.7392 | 658.0202 | 731.6826 |  | 723.5408 |  |  | 821.455 | 860.4717 | 886.24 | [5 empty] | 129.6059 | 830.2053 | 606.7942 | 82.1467 | 828.9033 | 788.4752 | 100.1758 | 627.6618 | 633.8583 | 652.9366 |  |  | 653.1181 | 519.2833 | 633.0104 | 1102.335 | 643.3944 | 636.8992 | 571.7273 | 643.0265 | 577.1307 | 863.0532 | 425.4233 | 598.7658 | 640.122 | 544.6879 | 685.0026 | 721.7985 |  |  | 485.124 | 561.0478 | 622.2362 | 659.0413 |  | 603.1171 | 563.1299 | 0.37198 | 19.0089 | 1.5477 | 1.4136 | -21.9188 | 3.0895 | 1384.06 | 0.99 | 3.3128 | -2.1168 | -12.7328 | 1.6331 | 4.7108 | -27.0469 | 9.9692 | 110.5407 | 49.2375 | 36.8862 | 5.3441 | -0.46228 |  | 40.3156
42838.4884 | 5889 | 102.8209 | 59.5134 | 35.7184 | 28.2041 | 23.8069 | 23.9572 | 24.9813 | 21.9711 | 42.7502 | 33.7972 | 25.9427 | 22.3082 | 21.6328 | 24.6656 | 208.1854 | 299.8847 | 303.6762 | 428.2346 | 545.372 | 589.5574 | 523.3816 | 585.6473 | 595.5292 | 404.5233 | 647.5912 | 570.9879 | 665.4979 | 765.7693 | 678.9227 | 430.6664 | 605.7017 | 545.5416 | 501.6145 | 608.3227 | 530.1131 |  | 596.994 |  | 610.2147 | 425.7842 | 442.1864 | 564.9984 |  | 106.6245 | 217.7935 | 144.2104 | 333.8259 | 398.6308 | 488.0958 | 535.3823 | 22.1957 | 73.4013 | 23.8461 | 151.4864 | 29.0087 | 47.9551 | 57.1941 | 64.4093 | 30.4112 |  |  | 2.4506 | -1.8124 | -67.8933 | 0.89758 | 6.1212 | -197.7717 | 26.8842 | -3.4305 | 1.2761 | 4.4542 | 25.4063 | 0.0073958 | 0.00059469 | 0.00050105 | 691.2068 | 567.5337 | 384.314 | 157.6179 | 49.7659 | 24.5205 | 21.364 | 57.012 | 37.0481 | 28.4645 | 24.6541 | 23.8025 | 27.5401 | 24.9511 | 179.188 | 165.9233 | 148.4221 | 110.8703 | 96.8764 | 204.7058 | 132.6126 | 94.9758 | 96.3289 | 169.4031 | 103.7697 | 222.508 | 506.4314 | 249.3957 | 544.8687 | 632.2201 | 642.9461 | 634.5629 | 673.8113 | 630.0742 | 3.5113 | 4.7585 | 714.2941 | 582.8263 | 160.1208 | 719.9736 | 663.5717 | 126.0528 | 531.7852 | 649.1188 | 568.7631 | 522.1597 | 611.6687 | 541.3976 | 907.066 | 861.8395 | 667.8455 | 654.4282 | 925.4897 |  | 909.2546 | 736.2711 | 697.4084 | 864.7472 | 657.9235 | 731.6104 |  | 723.5176 |  |  | 822.3052 | 859.9332 | 886.5723 | [5 empty] | 129.6634 | 830.2946 | 606.6159 | 82.1938 | 828.9403 | 791.4695 | 100.1878 | 627.4442 | 633.6627 | 652.7395 |  |  | 652.9192 | 518.1207 | 632.7752 | 1102.9189 | 643.2661 | 636.7126 | 571.6079 | 642.8782 | 577.7282 | 862.8167 | 425.3798 | 598.6847 | 639.98 | 543.9491 | 684.8865 | 721.7391 |  |  | 485.0293 | 561.0833 | 622.1916 | 658.8771 |  | 603.3641 | 562.9976 | 0.54208 | 19.0022 | 1.5477 | 1.414 | -21.8663 | 3.0895 | 1381.16 | 0.85 | 3.3662 | -2.0788 | -12.7232 | 1.4629 | 4.7571 | -27.0403 | 9.9696 | 110.3765 | 49.2323 | 36.8656 | 5.7918 | -0.21962 |  | 40.292
42838.4884 | 5890 | 102.8394 | 59.5327 | 35.7216 | 28.2072 | 23.7998 | 23.9479 | 24.9727 | 21.9632 | 42.7465 | 33.7931 | 25.9402 | 22.3033 | 21.6221 | 24.6572 | 208.257 | 299.9638 | 303.7683 | 428.1376 | 545.2783 | 589.4286 | 522.6547 | 585.4355 | 595.4482 | 404.5512 | 646.2917 | 571.2261 | 666.2454 | 765.6938 | 679.1077 | 430.6143 | 605.6113 | 545.1297 | 501.5598 | 608.1662 | 529.9504 |  | 596.7942 |  | 610.0306 | 424.9874 | 442.2114 | 564.8407 |  | 106.5514 | 217.5 | 144.0103 | 331.2809 | 396.6861 | 487.2108 | 534.8796 | 22.0956 | 73.3456 | 24.0316 | 151.4012 | 29.0184 | 47.9252 | 57.1762 | 64.3748 | 30.4003 |  |  | 2.333 | -2.181 | -68.1076 | 0.84041 | 6.1448 | -197.8164 | 27.2725 | -3.7334 | 1.4248 | 4.591 | 25.5372 | 0.0075174 | 0.0006259 | 0.00051419 | 691.015 | 567.7484 | 384.345 | 157.6864 | 49.7988 | 24.5312 | 21.37 | 57.0261 | 37.0555 | 28.4753 | 24.6552 | 23.8128 | 27.5435 | 24.9581 | 176.5348 | 157.3537 | 143.2218 | 110.0961 | 97.2436 | 204.1922 | 132.4323 | 94.9692 | 96.3248 | 169.646 | 103.7792 | 222.5656 | 506.3147 | 249.4084 | 544.7346 | 632.0436 | 642.7344 | 634.5418 | 673.6736 | 630.0975 | 4.9311 | 4.0134 | 714.2828 | 582.5988 | 160.1622 | 719.8738 | 663.1211 | 126.0739 | 531.815 | 648.1927 | 569.2189 | 522.0922 | 611.5025 | 540.775 | 907.5985 | 861.9378 | 667.7126 | 654.252 | 926.7906 |  | 908.8209 | 736.2829 | 697.3683 | 864.7696 | 657.7985 | 731.5058 |  | 723.4958 |  |  | 822.6545 | 861.7103 | 888.692 | [5 empty] | 129.7145 | 830.4042 | 606.5492 | 82.2424 | 829.0183 | 794.4059 | 100.2037 | 627.2295 | 633.3629 | 652.5476 |  |  | 652.6724 | 517.9988 | 632.8207 | 1103.6581 | 643.0958 | 636.5464 | 571.6736 | 642.671 | 577.2648 | 862.6334 | 425.2591 | 598.5754 | 639.7474 | 544.5181 | 684.8717 | 721.6807 |  |  | 485.2178 | 561.1308 | 622.1165 | 658.7552 |  | 603.5681 | 562.8977 | 0.49738 | 19.0069 | 1.5475 | 1.4132 | -21.6807 | 3.0896 | 1376.97 | 0.55 | 3.2847 | -2.2797 | -12.7394 | 1.4151 | 4.7636 | -27.0276 | 10.0355 | 110.1658 | 49.2225 | 36.8387 | 6.0168 | 0.33543 |  | 40.2485
42838.4885 | 5891 | 102.8638 | 59.5787 | 35.7375 | 28.2066 | 23.8061 | 23.9435 | 24.9904 | 21.9739 | 42.7764 | 33.8088 | 25.9556 | 22.304 | 21.6321 | 24.6673 | 208.3441 | 300.0582 | 303.8407 | 428.0516 | 545.1981 | 589.3028 | 522.2454 | 585.3067 | 595.419 | 404.5818 | 644.6527 | 571.1998 | 666.8361 | 765.5957 | 679.3009 | 430.5853 | 605.54 | 545.085 | 501.5149 | 607.9376 | 529.5241 |  | 596.6145 |  | 609.8516 | 423.1746 | 442.1151 | 564.7015 |  | 106.5454 | 217.2412 | 143.892 | 330.0343 | 397.2362 | 487.2568 | 534.3417 | 21.9101 | 73.3009 | 24.1758 | 151.3044 | 29.035 | 47.8914 | 57.1507 | 64.339 | 30.3947 |  |  | 2.358 | -1.9504 | -68.1102 | 0.88838 | 6.0561 | -197.796 | 26.8467 | -3.6342 | 1.3851 | 4.4611 | 25.6716 | 0.0072858 | 0.0004337 | 0.00049284 | 692.7122 | 567.9935 | 384.3724 | 157.742 | 49.8323 | 24.5344 | 21.3697 | 57.0256 | 37.0568 | 28.4713 | 24.6533 | 23.8119 | 27.5326 | 24.9606 | 173.5318 | 153.3918 | 141.6952 | 106.2397 | 94.7759 | 203.8113 | 132.2409 | 94.9728 | 96.3319 | 169.9126 | 103.7856 | 222.6392 | 506.2008 | 249.431 | 544.58 | 631.6546 | 642.6127 | 634.5432 | 673.5297 | 630.1544 | 8.4904 | 4.1511 | 714.2355 | 582.4354 | 160.2117 | 720.3909 | 663.258 | 126.1161 | 531.8323 | 646.9734 | 568.8961 | 522.0294 | 611.3471 | 540.8914 | 907.6815 | 862.0204 | 667.6032 | 654.187 | 926.6829 |  | 908.5064 | 736.2712 | 697.3826 | 864.79 | 657.6932 | 731.4363 |  | 723.4895 |  |  | 821.1525 | 862.1365 | 890.1449 | [5 empty] | 129.7624 | 830.5107 | 606.4261 | 82.2923 | 829.1155 | 791.3002 | 100.2249 | 627.0133 | 633.2735 | 652.3513 |  |  | 652.397 | 517.998 | 633.074 | 1104.3857 | 642.9534 | 636.3522 | 571.9282 | 642.4616 | 576.7821 | 862.4337 | 424.6153 | 598.3884 | 639.445 | 545.0271 | 684.6896 | 721.6099 |  |  | 486.0179 | 561.0118 | 621.9775 | 658.6058 |  | 603.8296 | 562.8176 | 0.31336 | 19.0045 | 1.5469 | 1.4115 | -21.9158 | 3.0895 | 1357.07 | 0.74 | 3.3026 | -2.1553 | -12.7363 | 1.4546 | 4.7292 | -27.0271 | 9.9572 | 110.0423 | 49.2262 | 36.8159 | 6.2988 | 0.48089 |  | 40.2224
42838.4885 | 5892 | 102.8967 | 59.6052 | 35.7544 | 28.2265 | 23.8172 | 23.9531 | 24.9963 | 21.973 | 42.7803 | 33.8111 | 25.9588 | 22.3136 | 21.6321 | 24.6694 | 208.4256 | 300.1434 | 303.8978 | 427.9702 | 545.1032 | 589.1612 | 522.2662 | 585.4456 | 595.2911 | 404.611 | 643.5186 | 571.4381 | 665.6099 | 765.4806 | 679.0273 | 430.5478 | 605.4342 | 544.971 | 501.4672 | 607.8162 | 529.3577 |  | 596.4274 |  | 609.6785 | 422.4865 | 441.7833 | 564.5683 |  | 106.5951 | 217.1594 | 144.1623 | 330.7745 | 398.556 | 487.3333 | 534.2918 | 21.9107 | 73.272 | 24.311 | 151.2694 | 29.0673 | 47.8524 | 57.1153 | 64.3 | 30.3888 |  |  | 2.6523 | -2.0818 | -67.8454 | 0.67219 | 6.5759 | -197.7376 | 26.9019 | -3.8622 | 1.2632 | 4.4963 | 25.4235 | 0.0073515 | 0.00054705 | 0.00047805 | 692.7459 | 568.2566 | 384.4125 | 157.802 | 49.8766 | 24.537 | 21.3732 | 57.0374 | 37.0666 | 28.4737 | 24.6625 | 23.8122 | 27.5403 | 24.9639 | 181.5114 | 152.8682 | 139.9537 | 106.1752 | 94.7571 | 203.659 | 132.0361 | 94.9731 | 96.3376 | 170.1672 | 103.7806 | 222.6837 | 506.0718 | 249.4381 | 544.4308 | 631.473 | 642.4403 | 634.4626 | 673.4013 | 630.1058 | 5.1545 | 5.1132 | 714.146 | 582.428 | 160.2426 | 720.6252 | 663.7616 | 126.1285 | 531.8379 | 645.8281 | 569.2407 | 521.9835 | 611.1668 | 540.3861 | 908.1007 | 862.0513 | 667.5271 | 654.1188 | 926.8349 |  | 908.3359 | 736.2219 | 697.1362 | 864.788 | 657.6045 | 731.3585 |  | 723.4764 |  |  | 821.2208 | 862.4649 | 890.701 | [5 empty] | 129.8082 | 830.6021 | 606.2561 | 82.3397 | 829.2001 | 791.4425 | 100.2399 | 626.7765 | 633.114 | 652.1564 |  |  | 652.1392 | 517.2331 | 633.2328 | 1105.0752 | 642.8062 | 636.1003 | 572.1913 | 642.2707 | 577.455 | 862.1923 | 424.1436 | 598.257 | 639.2248 | 544.5491 | 684.5736 | 721.5583 |  |  | 486.7614 | 560.8747 | 621.8338 | 658.4846 |  | 603.8974 | 562.7622 | 0.48402 | 19.0066 | 1.5455 | 1.4108 | -21.8519 | 3.0895 | 1368.9 | 0.69 | 3.5022 | -2.2265 | -12.7105 | 1.2652 | 4.9282 | -27.0244 | 9.9679 | 109.9696 | 49.1696 | 36.7973 | 5.3915 | 0.64854 |  | 40.1889
42838.4885 | 5893 | 102.9269 | 59.6367 | 35.7576 | 28.2183 | 23.8056 | 23.9427 | 24.9864 | 21.9735 | 42.7842 | 33.8071 | 25.9507 | 22.3103 | 21.6274 | 24.6683 | 208.4967 | 300.2257 | 303.9723 | 427.8739 | 545.0128 | 589.0255 | 522.5285 | 585.5568 | 595.2316 | 404.6412 | 642.6223 | 570.98 | 665.4405 | 765.5432 | 678.8696 | 430.5159 | 605.2992 | 544.7956 | 501.4092 | 607.859 | 529.6832 |  | 596.2385 |  | 609.5072 | 422.8341 | 441.5381 | 564.4357 |  | 106.3938 | 217.2161 | 144.3046 | 331.4134 | 399.7527 | 487.764 | 534.6984 | 21.8567 | 73.2428 | 24.4815 | 151.1799 | 29.0952 | 47.8126 | 57.0946 | 64.2723 | 30.3814 |  |  | 2.4184 | -2.4156 | -67.9683 | 1.073 | 6.4228 | -197.802 | 27.1372 | -4.1198 | 1.4454 | 4.3642 | 25.4046 | 0.0076406 | 0.00064233 | 0.00051091 | 691.2141 | 568.5668 | 384.454 | 157.8781 | 49.9095 | 24.5565 | 21.3851 | 57.0508 | 37.0713 | 28.4862 | 24.6674 | 23.8169 | 27.549 | 24.9742 | 179.7434 | 155.4265 | 138.9278 | 104.7328 | 93.2428 | 203.3425 | 131.8298 | 94.9685 | 96.3264 | 170.4074 | 103.7807 | 222.7371 | 505.944 | 249.452 | 544.2804 | 631.6309 | 642.2748 | 634.3322 | 673.2859 | 629.9135 | 4.2574 | 4.7259 | 714.0885 | 582.3572 | 160.2777 | 720.3702 | 663.9829 | 126.1635 | 531.8636 | 644.985 | 569.2159 | 521.9263 | 610.9705 | 540.7759 | 908.2272 | 862.1925 | 667.3305 | 653.8723 | 926.0126 |  | 908.1987 | 736.1934 | 696.7958 | 864.8099 | 657.4586 | 731.3204 |  | 723.4847 |  |  | 821.7714 | 862.361 | 891.0805 | [5 empty] | 129.857 | 830.7102 | 606.0466 | 82.3907 | 829.2834 | 793.0261 | 100.2528 | 626.5166 | 633.0695 | 651.9438 |  |  | 651.8871 | 517.2497 | 633.0558 | 1105.9523 | 642.6602 | 635.8096 | 572.3779 | 642.0847 | 577.5579 | 861.9655 | 423.7975 | 598.1499 | 639.1022 | 544.1136 | 684.309 | 721.4943 |  |  | 486.5986 | 560.9382 | 621.7397 | 658.386 |  | 604.0714 | 562.7119 | 0.18611 | 19.0079 | 1.5459 | 1.4103 | -21.8295 | 3.0896 | 1360.8 | 0.83 | 3.3439 | -2.3985 | -12.7227 | 1.5986 | 4.8719 | -27.0365 | 10.0142 | 109.9373 | 49.0905 | 36.7659 | 5.545 | 0.7365 |  | 40.1609
42838.4885 | 5894 | 102.9422 | 59.6679 | 35.7669 | 28.2184 | 23.8057 | 23.9419 | 24.9881 | 21.9696 | 42.7993 | 33.8111 | 25.9556 | 22.3106 | 21.6304 | 24.6721 | 208.5793 | 300.3224 | 304.0661 | 427.7876 | 544.9369 | 588.9116 | 522.4696 | 585.5063 | 594.8988 | 404.6818 | 641.5924 | 571.0502 | 666.4695 | 765.4657 | 679.0221 | 430.4809 | 605.1817 | 544.9252 | 501.3606 | 607.9036 | 529.8541 |  | 596.0492 |  | 609.3279 | 423.0339 | 441.6139 | 564.2966 |  | 106.3093 | 217.2903 | 144.1594 | 332.7379 | 399.0719 | 487.7455 | 535.2106 | 21.6411 | 73.2023 | 24.7749 | 151.043 | 29.1093 | 47.7625 | 57.0659 | 64.2304 | 30.3819 |  |  | 2.2423 | -2.0759 | -67.8447 | 0.9692 | 6.3387 | -197.8236 | 27.2173 | -3.8399 | 1.2736 | 4.4479 | 25.4487 | 0.0074993 | 0.00065383 | 0.00051091 | 701.5676 | 568.8943 | 384.4673 | 157.945 | 49.9469 | 24.5538 | 21.3739 | 57.0589 | 37.0774 | 28.4825 | 24.6615 | 23.8098 | 27.5493 | 24.9683 | 178.8654 | 162.8614 | 137.4718 | 102.739 | 93.8735 | 203.0549 | 131.6199 | 94.9656 | 96.3225 | 170.6469 | 103.7882 | 222.7861 | 505.8303 | 249.4671 | 544.1379 | 631.657 | 642.1122 | 634.1973 | 673.1544 | 629.5736 | 6.329 | 4.4226 | 714.0664 | 582.2641 | 160.3166 | 720.0526 | 663.8068 | 126.1908 | 531.8818 | 644.2102 | 569.1985 | 521.8666 | 610.835 | 540.8316 | 907.2459 | 862.2511 | 667.2254 | 653.811 | 925.3055 |  | 908.2858 | 736.1963 | 697.217 | 864.8242 | 657.3495 | 731.2914 |  | 723.4892 |  |  | 820.4624 | 862.6277 | 891.4126 | [5 empty] | 129.9011 | 830.8273 | 606.0624 | 82.4375 | 829.375 | 797.0442 | 100.2648 | 626.2449 | 633.1387 | 651.7325 |  |  | 651.6751 | 516.8732 | 632.7023 | 1106.6682 | 642.52 | 635.5 | 572.2735 | 641.9167 | 576.8569 | 861.7282 | 423.9886 | 598.0578 | 638.9927 | 544.3961 | 684.1106 | 721.4167 |  |  | 486.624 | 560.68 | 621.6738 | 658.2772 |  | 604.1814 | 562.6143 | -0.52602 | 18.9946 | 1.5474 | 1.4122 | -21.844 | 3.0896 | 1343.19 | 0.62 | 3.2201 | -2.2236 | -12.7121 | 1.5194 | 4.8398 | -27.0376 | 10.0289 | 109.992 | 49.1893 | 36.7426 | 5.6035 | 0.8718 |  | 40.1375
42838.4885 | 5895 | 102.9676 | 59.7013 | 35.7748 | 28.2258 | 23.8093 | 23.9508 | 24.9909 | 21.9751 | 42.8117 | 33.8246 | 25.961 | 22.3126 | 21.637 | 24.6731 | 208.6481 | 300.4091 | 304.1567 | 427.6974 | 544.8478 | 588.785 | 522.2954 | 585.4985 | 594.7577 | 404.7122 | 641.1294 | 570.8873 | 667.509 | 765.2729 | 679.2851 | 430.444 | 605.1035 | 545.0131 | 501.3245 | 607.8607 | 529.5472 |  | 595.8621 |  | 609.154 | 423.3179 | 441.6568 | 564.1645 |  | 106.2665 | 217.534 | 143.9745 | 332.8612 | 398.4981 | 487.7129 | 535.8857 | 21.3188 | 73.1606 | 24.7755 | 150.8821 | 29.1059 | 47.715 | 57.0284 | 64.2054 | 30.3817 |  |  | 2.6951 | -1.7276 | -67.9078 | 1.0507 | 5.9825 | -197.7862 | 27.0708 | -3.8793 | 1.4376 | 4.5515 | 25.1992 | 0.0075026 | 0.0006144 | 0.0004797 | 693.3777 | 569.2003 | 384.4713 | 158.1164 | 49.9766 | 24.5705 | 21.3788 | 57.0582 | 37.0835 | 28.4854 | 24.6649 | 23.8206 | 27.5493 | 24.9597 | 186.2176 | 166.4113 | 132.5978 | 100.6484 | 90.3979 | 202.962 | 131.3546 | 94.9653 | 96.3254 | 170.8846 | 103.7996 | 222.8487 | 505.7208 | 249.4838 | 544.0041 | 630.7227 | 642.0044 | 634.0972 | 673.0312 | 629.4295 | 4.7982 | 5.3933 | 714.0269 | 582.2386 | 160.3544 | 720.129 | 663.5862 | 126.207 | 531.9029 | 643.9744 | 569.3991 | 521.8119 | 610.6406 | 541.119 | 906.4666 | 862.3135 | 667.1319 | 653.692 | 923.6611 |  | 908.3665 | 736.1863 | 697.3819 | 864.8353 | 657.2595 | 731.2472 |  | 723.4884 |  |  | 816.9546 | 861.7467 | 890.9659 | [5 empty] | 129.9414 | 830.9349 | 606.2689 | 82.4829 | 829.4252 | 798.4629 | 100.2807 | 625.9693 | 633.1961 | 651.525 |  |  | 651.4926 | 516.8535 | 632.5381 | 1107.2724 | 642.3521 | 635.2386 | 571.5227 | 641.7496 | 577.0646 | 861.5603 | 424.2825 | 598.1048 | 638.959 | 544.2418 | 683.9934 | 721.3541 |  |  | 486.609 | 560.3653 | 621.5425 | 658.1744 |  | 603.9182 | 562.4164 | -0.048177 | 18.9968 | 1.5482 | 1.4122 | -22.0276 | 3.0896 | 1383.33 | 1.15 | 3.5308 | -2.029 | -12.7212 | 1.5824 | 4.7018 | -27.0345 | 10.0016 | 110.0701 | 49.2284 | 36.7233 | 4.774 | 1.3799 |  | 40.1198
42838.4885 | 5896 | 102.9966 | 59.7342 | 35.7883 | 28.2293 | 23.8149 | 23.9502 | 24.9901 | 21.9672 | 42.8196 | 33.8238 | 25.9604 | 22.3111 | 21.6356 | 24.6697 | 208.7158 | 300.4925 | 304.2544 | 427.5976 | 544.7504 | 588.6453 | 522.1887 | 585.2185 | 594.6189 | 404.7334 | 640.5416 | 570.2505 | 666.633 | 765.5369 | 679.1538 | 430.4026 | 605.0014 | 544.9944 | 501.2857 | 607.7356 | 528.8851 |  | 595.6768 |  | 609.0095 | 421.3536 | 441.1532 | 564.0226 |  | 106.328 | 217.8582 | 143.9218 | 331.5913 | 398.3329 | 487.2979 | 536.1886 | 21.1236 | 73.1389 | 24.6353 | 150.7269 | 29.0948 | 47.68 | 57.0079 | 64.1838 | 30.3698 |  |  | 2.6228 | -2.1271 | -67.9216 | 0.97117 | 5.7407 | -197.7658 | 26.9814 | -3.9575 | 1.3459 | 4.6241 | 25.082 | 0.0075552 | 0.00067519 | 0.00052077 | 693.2665 | 569.4131 | 384.4765 | 158.1538 | 50.0122 | 24.5695 | 21.3877 | 57.0728 | 37.0866 | 28.4874 | 24.6667 | 23.819 | 27.5479 | 24.9668 | 183.2332 | 166.6035 | 134.9652 | 98.9186 | 89.1953 | 202.6418 | 131.1781 | 94.9616 | 96.3196 | 171.1526 | 103.8007 | 222.9016 | 505.5887 | 249.4938 | 543.8423 | 631.0631 | 641.9211 | 634.0709 | 672.8861 | 629.4686 | 5.529 | 4.4089 | 713.9759 | 582.0581 | 160.3906 | 720.2855 | 663.1792 | 126.2429 | 531.9119 | 643.7916 | 568.6541 | 521.7573 | 610.4541 | 541.0055 | 909.3969 | 862.3427 | 667.0451 | 653.5752 | 921.5465 |  | 908.4681 | 736.1594 | 697.2393 | 864.8755 | 657.1387 | 731.1908 |  | 723.4779 |  |  | 814.7607 | 859.7397 | 890.4569 | [5 empty] | 129.9927 | 831.0167 | 606.2837 | 82.5243 | 829.5276 | 793.7501 | 100.2977 | 625.7332 | 632.8997 | 651.3138 |  |  | 651.3204 | 516.0568 | 632.3828 | 1108.0798 | 642.1696 | 635.0284 | 570.9111 | 641.569 | 578.4647 | 861.4848 | 423.9625 | 598.0099 | 638.8461 | 543.9352 | 683.7425 | 721.2794 |  |  | 486.0335 | 560.3636 | 621.2832 | 658.0225 |  | 603.5353 | 562.2301 | 0.27422 | 19.0221 | 1.5478 | 1.4116 | -21.961 | 3.0896 | 1388.37 | 0.67 | 3.4829 | -2.2522 | -12.7267 | 1.5218 | 4.6045 | -27.0257 | 9.9824 | 110.1696 | 49.1956 | 36.6968 | 5.0622 | 1.0946 |  | 40.1019
42838.4885 | 5897 | 103.0221 | 59.7725 | 35.7986 | 28.2353 | 23.8148 | 23.9583 | 25.0024 | 21.9707 | 42.8357 | 33.828 | 25.9636 | 22.3103 | 21.6363 | 24.6791 | 208.7952 | 300.5766 | 304.3493 | 427.5068 | 544.6657 | 588.5125 | 522.551 | 585.3701 | 594.6407 | 404.6931 | 639.9295 | 570.0063 | 666.1057 | 765.4307 | 679.0994 | 430.3719 | 604.8907 | 544.8533 | 501.2481 | 607.6414 | 528.7283 |  | 595.4858 |  | 608.8373 | 420.5906 | 440.7629 | 563.8832 |  | 106.1359 | 218.1255 | 143.9341 | 330.476 | 398.2911 | 486.5712 | 536.0349 | 21.1715 | 73.1205 | 24.6439 | 150.5831 | 29.0623 | 47.6341 | 56.9787 | 64.1532 | 30.3607 |  |  | 2.858 | -2.0568 | -68.0228 | 0.96855 | 6.0279 | -197.8388 | 26.5707 | -4.0048 | 1.4273 | 4.4355 | 24.918 | 0.007708 | 0.00060455 | 0.00048134 | 691.1209 | 569.5549 | 384.4885 | 158.1493 | 50.0471 | 24.5724 | 21.3816 | 57.0781 | 37.0912 | 28.489 | 24.6691 | 23.8156 | 27.5452 | 24.965 | 181.2763 | 161.8141 | 132.5785 | 99.1166 | 88.7168 | 202.352 | 130.929 | 94.9522 | 96.313 | 171.3819 | 103.8 | 222.9589 | 505.4656 | 249.5068 | 543.6992 | 631.3555 | 641.7867 | 634.0088 | 672.7268 | 629.3764 | 5.4519 | 3.1631 | 713.9443 | 581.7409 | 160.445 | 720.23 | 663.1307 | 126.279 | 531.9516 | 643.4366 | 568.1571 | 521.7107 | 610.3068 | 540.7263 | 911.2336 | 862.302 | 666.9718 | 653.4558 | 924.7834 |  | 908.5795 | 736.1374 | 696.9128 | 864.8934 | 656.9897 | 731.1519 |  | 723.4675 |  |  | 819.1807 | 857.8137 | 887.8999 | [5 empty] | 130.0328 | 831.0716 | 606.178 | 82.5769 | 829.6309 | 786.5856 | 100.3168 | 625.5088 | 632.7161 | 651.1242 |  |  | 651.1096 | 516.2271 | 632.1751 | 1108.8904 | 641.9947 | 634.8301 | 570.8269 | 641.4077 | 579.0603 | 861.3548 | 423.6072 | 597.7977 | 638.6886 | 542.9713 | 683.9362 | 721.2212 |  |  | 486.0127 | 560.38 | 621.0649 | 657.9082 |  | 603.4729 | 562.0954 | -0.22867 | 19.0153 | 1.5474 | 1.4107 | -22.2373 | 3.0896 | 1405.85 | 0.86 | 3.6356 | -2.2153 | -12.7396 | 1.5202 | 4.716 | -27.0178 | 9.9014 | 110.1245 | 49.1195 | 36.6649 | 5.2404 | 1.3284 |  | 40.0774
42838.4885 | 5898 | 103.0339 | 59.7892 | 35.7928 | 28.2315 | 23.8089 | 23.9439 | 24.9904 | 21.9556 | 42.835 | 33.8236 | 25.9563 | 22.305 | 21.6321 | 24.665 | 208.8871 | 300.6817 | 304.4549 | 427.43 | 544.5772 | 588.385 | 521.6967 | 585.1838 | 594.5391 | 404.6746 | 639.5807 | 569.3683 | 666.3541 | 765.526 | 679.2203 | 430.3416 | 604.805 | 544.7195 | 501.2042 | 607.5505 | 528.479 |  | 595.2831 |  | 608.6414 | 421.5762 | 440.5533 | 563.7429 |  | 105.8314 | 218.083 | 143.8884 | 331.3181 | 399.0673 | 486.4234 | 535.5086 | 21.2651 | 73.0764 | 24.5812 | 150.4263 | 29.0446 | 47.5774 | 56.9543 | 64.1136 | 30.3509 |  |  | 2.5006 | -2.3065 | -67.9512 | 0.83252 | 6.3255 | -197.779 | 26.9782 | -3.8721 | 1.4337 | 4.3663 | 25.4566 | 0.0076357 | 0.00062919 | 0.00050269 | 689.1605 | 569.6797 | 384.5101 | 158.1462 | 50.0773 | 24.5811 | 21.3776 | 57.0851 | 37.0953 | 28.493 | 24.6741 | 23.8196 | 27.5442 | 24.9702 | 187.1465 | 159.7618 | 132.0391 | 97.3951 | 89.0732 | 202.1728 | 130.7475 | 94.9499 | 96.3225 | 171.6205 | 103.8108 | 223.016 | 505.3578 | 249.5312 | 543.5678 | 630.9785 | 641.6391 | 633.8934 | 672.5802 | 629.3401 | 6.3651 | 7.2413 | 713.9209 | 581.515 | 160.4817 | 720.2476 | 662.9067 | 126.3048 | 531.9561 | 642.8328 | 567.7727 | 521.6609 | 610.1327 | 540.6055 | 912.6677 | 862.305 | 666.9483 | 653.4632 | 931.3446 |  | 908.5594 | 736.0976 | 696.674 | 864.9171 | 656.9197 | 731.0993 |  | 723.4498 |  |  | 822.9045 | 856.9571 | 887.6545 | [5 empty] | 130.0847 | 831.1275 | 606.1876 | 82.6266 | 829.7052 | 788.1672 | 100.3406 | 625.2853 | 632.6128 | 650.9024 |  |  | 650.8785 | 516.6365 | 631.8975 | 1109.8693 | 641.8481 | 634.6213 | 570.6286 | 641.2622 | 578.2265 | 861.246 | 421.9242 | 597.6552 | 638.6033 | 543.0958 | 684.1205 | 721.1511 |  |  | 486.3169 | 560.3232 | 620.8565 | 657.7116 |  | 603.2717 | 562.0421 | 0.5317 | 19.0107 | 1.5473 | 1.4101 | -21.8709 | 3.0896 | 1384.07 | 0.6 | 3.4009 | -2.3458 | -12.7324 | 1.4093 | 4.8306 | -27.0111 | 9.976 | 109.9342 | 49.0646 | 36.6496 | 4.5639 | 1.3654 |  | 40.0486
42838.4886 | 5899 | 103.054 | 59.8245 | 35.8153 | 28.2459 | 23.816 | 23.9582 | 25.0025 | 21.9655 | 42.8463 | 33.8441 | 25.9717 | 22.3109 | 21.6325 | 24.6796 | 208.9542 | 300.7564 | 304.5533 | 427.3275 | 544.4866 | 588.2629 | 521.6616 | 585.1279 | 594.5344 | 404.6799 | 638.8933 | 569.8278 | 665.3791 | 765.4745 | 678.9161 | 430.3199 | 604.7284 | 544.3848 | 501.1598 | 607.6079 | 528.1922 |  | 595.0947 |  | 608.4513 | 422.5828 | 440.6816 | 563.6098 |  | 105.7495 | 218.3607 | 143.6185 | 332.9995 | 399.7436 | 486.3678 | 534.9884 | 21.3538 | 73.0485 | 24.5527 | 150.3174 | 29.0237 | 47.5176 | 56.9292 | 64.0782 | 30.3387 |  |  | 2.3612 | -2.02 | -68.0241 | 0.90546 | 5.6507 | -197.8401 | 27.1129 | -4.1362 | 1.3895 | 4.5826 | 25.1718 | 0.0078312 | 0.00076554 | 0.00051419 | 694.1503 | 569.7739 | 384.5292 | 158.1395 | 50.1127 | 24.5879 | 21.3816 | 57.0984 | 37.0982 | 28.4909 | 24.6767 | 23.8186 | 27.5457 | 24.9713 | 192.195 | 164.24 | 141.5878 | 104.3459 | 93.5377 | 202.0653 | 130.7624 | 94.9505 | 96.3146 | 171.8474 | 103.8132 | 223.066 | 505.2295 | 249.5365 | 543.4177 | 631.0575 | 641.501 | 633.727 | 672.4257 | 629.0855 | 6.0083 | 4.7784 | 713.8648 | 581.3202 | 160.5053 | 720.2365 | 663.0228 | 126.334 | 531.956 | 642.4648 | 567.8023 | 521.61 | 609.9832 | 540.1009 | 914.4472 | 862.2978 | 666.8825 | 653.4044 | 938.616 |  | 908.3689 | 736.0518 | 697.0507 | 864.9404 | 656.8413 | 731.0457 |  | 723.4254 |  |  | 821.6623 | 857.8647 | 888.1811 | [5 empty] | 130.1303 | 831.1827 | 606.2318 | 82.6708 | 829.7605 | 788.0328 | 100.3633 | 625.0779 | 632.2586 | 650.6833 |  |  | 650.7104 | 515.7018 | 631.5986 | 1110.5555 | 641.6942 | 634.3847 | 570.6085 | 641.1301 | 578.372 | 861.0794 | 422.4346 | 597.3446 | 638.2796 | 542.957 | 684.2 | 721.0727 |  |  | 486.7189 | 560.3199 | 620.7358 | 657.5539 |  | 602.6228 | 561.8742 | 0.51092 | 19.0013 | 1.5465 | 1.4078 | -21.8021 | 3.0896 | 1392.21 | 1.19 | 3.3042 | -2.1959 | -12.7428 | 1.4702 | 4.5655 | -27.0143 | 10.0005 | 109.6556 | 49.1543 | 36.6324 | 3.9883 | 0.30633 |  | 40.0279
42838.4886 | 5900 | 103.0825 | 59.85 | 35.8254 | 28.2473 | 23.8133 | 23.956 | 25.0013 | 21.9683 | 42.8537 | 33.8429 | 25.9667 | 22.3165 | 21.6352 | 24.6805 | 209.0347 | 300.8468 | 304.6536 | 427.2476 | 544.4031 | 588.1413 | 521.0057 | 585.3809 | 594.6075 | 404.7004 | 638.5335 | 569.7956 | 665.8864 | 765.3673 | 678.9191 | 430.2766 | 604.662 | 544.3232 | 501.1123 | 607.5464 | 527.7535 |  | 594.9032 |  | 608.2645 | 423.1409 | 440.1763 | 563.4653 |  | 105.8163 | 218.7399 | 143.4527 | 333.5929 | 400.5529 | 486.3834 | 534.7251 | 21.4718 | 73.0381 | 24.4378 | 150.2237 | 29.0265 | 47.4594 | 56.9 | 64.0631 | 30.3432 |  |  | 2.5314 | -2.0904 | -68.1844 | 0.77469 | 5.8189 | -197.7816 | 27.4303 | -3.7893 | 1.5018 | 4.1258 | 25.2096 | 0.0077408 | 0.00073104 | 0.00045998 | 696.9569 | 569.9138 | 384.5576 | 158.138 | 50.1539 | 24.5974 | 21.3917 | 57.1068 | 37.1105 | 28.5013 | 24.6855 | 23.8225 | 27.552 | 24.9782 | 190.104 | 163.5309 | 143.3686 | 103.604 | 94.5314 | 201.8696 | 130.6247 | 94.9512 | 96.3095 | 172.0896 | 103.8169 | 223.121 | 505.106 | 249.54 | 543.2821 | 631.278 | 641.3838 | 633.6086 | 672.2958 | 628.811 | 6.2855 | 4.8808 | 713.823 | 581.0964 | 160.5509 | 720.2062 | 662.8092 | 126.3585 | 531.9503 | 642.3973 | 567.9294 | 521.555 | 609.8045 | 539.882 | 915.6933 | 862.2865 | 666.8561 | 653.4752 | 945.4749 |  | 908.1562 | 736.0386 | 697.503 | 864.9588 | 656.77 | 731.0182 |  | 723.454 |  |  | 820.6122 | 856.2728 | 889.322 | [5 empty] | 130.1743 | 831.2215 | 606.26 | 82.7127 | 829.7573 | 785.5515 | 100.3836 | 624.8463 | 631.6781 | 650.4671 |  |  | 650.6179 | 515.8223 | 631.6898 | 1111.148 | 641.5237 | 634.1554 | 570.3162 | 641.0578 | 578.7554 | 860.7656 | 422.447 | 597.0569 | 638.0154 | 542.7256 | 684.0703 | 721.0065 |  |  | 485.7052 | 560.3945 | 620.6474 | 657.4507 |  | 601.9415 | 561.6651 | 0.05088 | 19.0052 | 1.5461 | 1.4086 | -21.8024 | 3.0896 | 1391.32 | 0.88 | 3.4213 | -2.2347 | -12.7627 | 1.3604 | 4.633 | -27.0105 | 10.059 | 109.3796 | 49.261 | 36.6169 | 4.1942 | 0.091106 |  | 40.0119
42838.4886 | 5901 | 103.1108 | 59.8807 | 35.8389 | 28.2531 | 23.8158 | 23.9518 | 25.0026 | 21.9707 | 42.8722 | 33.8488 | 25.9674 | 22.3089 | 21.6338 | 24.6786 | 209.108 | 300.9317 | 304.7614 | 427.1505 | 544.3135 | 588.0132 | 520.7082 | 585.289 | 594.3441 | 404.7274 | 638.3542 | 569.1222 | 665.8438 | 765.0546 | 678.8488 | 430.2348 | 604.5936 | 544.2139 | 501.0616 | 607.4019 | 527.6974 |  | 594.7135 |  | 608.0883 | 422.4154 | 440.0386 | 563.3174 |  | 105.3684 | 218.5463 | 143.2625 | 333.3641 | 400.9399 | 486.7352 | 534.6973 | 21.5341 | 73.0249 | 24.2845 | 150.156 | 29.0218 | 47.4023 | 56.8858 | 64.0414 | 30.3359 |  |  | 2.6346 | -2.4991 | -67.7416 | 0.99746 | 5.4621 | -197.7395 | 26.6792 | -4.0462 | 1.539 | 4.4686 | 25.3468 | 0.007685 | 0.0006489 | 0.00049612 | 694.2413 | 570.0982 | 384.5781 | 158.1184 | 50.187 | 24.6088 | 21.4001 | 57.1157 | 37.1161 | 28.5074 | 24.6767 | 23.8239 | 27.5504 | 24.9817 | 189.7837 | 167.2871 | 143.059 | 101.4373 | 94.298 | 201.7329 | 130.4493 | 94.9414 | 96.3086 | 172.3552 | 103.8112 | 223.1896 | 504.9812 | 249.5603 | 543.1249 | 631.13 | 641.2766 | 633.546 | 672.1667 | 628.7542 | 4.1377 | 4.5848 | 713.7889 | 580.8663 | 160.591 | 719.8834 | 663.1271 | 126.3778 | 531.9276 | 642.3061 | 567.6348 | 521.501 | 609.6995 | 539.8017 | 916.4534 | 862.2935 | 666.79 | 653.4496 | 950.9918 |  | 907.8746 | 736.0572 | 697.6437 | 864.976 | 656.6316 | 730.9952 |  | 723.4582 |  |  | 818.4018 | 856.9538 | 889.5909 | [5 empty] | 130.2235 | 831.297 | 606.0824 | 82.7676 | 829.8048 | 789.8103 | 100.4152 | 624.6328 | 631.403 | 650.249 |  |  | 650.5661 | 515.146 | 631.8994 | 1111.9707 | 641.3581 | 633.9183 | 570.081 | 640.9338 | 579.0449 | 860.5711 | 419.9751 | 596.9392 | 637.8802 | 542.5149 | 683.6734 | 720.9514 |  |  | 485.2636 | 560.4382 | 620.577 | 657.3244 |  | 601.5069 | 561.5792 | 0.60701 | 19.0053 | 1.5472 | 1.41 | -21.8888 | 3.0896 | 1390.73 | 0.69 | 3.4901 | -2.4429 | -12.7187 | 1.5433 | 4.4897 | -27.0139 | 9.9226 | 109.1133 | 49.2936 | 36.5874 | 4.2113 | 0.1034 |  | 39.9919
42838.4886 | 5902 | 103.1366 | 59.9137 | 35.8455 | 28.253 | 23.8181 | 23.9544 | 25.0093 | 21.9695 | 42.88 | 33.8627 | 25.9701 | 22.3083 | 21.6368 | 24.6806 | 209.2117 | 301.0261 | 304.8757 | 427.0712 | 544.2293 | 587.8881 | 520.7276 | 584.8993 | 594.1855 | 404.7571 | 637.817 | 568.5481 | 666.3615 | 764.9248 | 679.1742 | 430.2099 | 604.544 | 543.653 | 501.0287 | 607.3129 | 527.7253 |  | 594.5238 |  | 607.9268 | 422.2553 | 439.7959 | 563.181 |  | 105.1516 | 218.2119 | 143.013 | 332.5759 | 400.2751 | 486.8577 | 534.5614 | 21.4281 | 73.0042 | 24.1666 | 150.11 | 29.0061 | 47.3478 | 56.8607 | 64.0101 | 30.3269 |  |  | 2.791 | -2.1758 | -67.7994 | 0.70373 | 5.5731 | -197.8138 | 26.574 | -3.9043 | 1.3658 | 4.6027 | 25.1101 | 0.0077178 | 0.00069819 | 0.00048298 | 695.5468 | 570.293 | 384.5954 | 158.0973 | 50.221 | 24.6066 | 21.3928 | 57.1262 | 37.1224 | 28.5043 | 24.6723 | 23.8182 | 27.5443 | 24.9782 | 189.8496 | 163.5632 | 141.217 | 99.769 | 91.3442 | 201.5294 | 130.2392 | 94.943 | 96.3074 | 172.5892 | 103.815 | 223.2387 | 504.8621 | 249.5728 | 542.9888 | 630.959 | 641.2037 | 633.4295 | 672.0377 | 629.0781 | 8.3252 | 4.9916 | 713.752 | 580.7615 | 160.6249 | 719.8568 | 663.1518 | 126.4121 | 531.9367 | 641.9658 | 567.2645 | 521.4494 | 609.5399 | 539.0175 | 917.1147 | 862.2904 | 666.7325 | 653.4138 | 955.5361 |  | 907.4976 | 736.0464 | 697.6509 | 864.9817 | 656.458 | 730.9344 |  | 723.4318 |  |  | 824.2804 | 860.1338 | 889.6349 | [5 empty] | 130.2779 | 831.3563 | 605.6728 | 82.8166 | 829.8325 | 793.9339 | 100.4432 | 624.4343 | 631.2638 | 650.0608 |  |  | 650.4843 | 514.8225 | 631.7629 | 1112.8101 | 641.1997 | 633.7346 | 569.8411 | 640.7628 | 578.5389 | 860.3852 | 419.0782 | 596.9046 | 637.6481 | 542.949 | 683.514 | 720.8851 |  |  | 484.2215 | 560.3397 | 620.4546 | 657.2193 |  | 601.3385 | 561.5248 | 0.2668 | 19.005 | 1.5482 | 1.4098 | -21.9703 | 3.0896 | 1397.12 | 0.93 | 3.5929 | -2.2786 | -12.7198 | 1.2959 | 4.5355 | -27.0212 | 9.9039 | 108.8358 | 49.2955 | 36.5508 | 4.1764 | 0.28159 |  | 39.9683
42838.4886 | 5903 | 103.1642 | 59.9523 | 35.8613 | 28.2628 | 23.8218 | 23.9553 | 25.0072 | 21.9781 | 42.8877 | 33.877 | 25.9835 | 22.3169 | 21.6324 | 24.6854 | 209.3164 | 301.1212 | 304.9968 | 426.9767 | 544.142 | 587.7639 | 519.9145 | 584.6914 | 594.1002 | 404.7809 | 637.2389 | 568.5469 | 666.0789 | 764.729 | 678.9238 | 430.1669 | 604.4552 | 542.9099 | 500.9885 | 607.1863 | 527.8554 |  | 594.3271 |  | 607.7575 | 422.7199 | 439.2716 | 563.0304 |  | 104.9574 | 217.7408 | 142.9218 | 332.7862 | 400.501 | 486.8067 | 534.27 | 21.1781 | 72.9695 | 24.1063 | 149.9956 | 29.0079 | 47.2917 | 56.8385 | 63.9636 | 30.3229 |  |  | 2.45 | -2.0003 | -67.9052 | 0.98235 | 5.9924 | -197.8138 | 26.7804 | -4.0272 | 1.4337 | 4.6033 | 25.1782 | 0.0076685 | 0.0007409 | 0.00046491 | 698.6632 | 570.45 | 384.6145 | 158.0799 | 50.2469 | 24.6027 | 21.3856 | 57.123 | 37.1247 | 28.5013 | 24.6758 | 23.8176 | 27.5405 | 24.9762 | 197.0736 | 169.2716 | 144.9102 | 98.1483 | 91.6584 | 201.5485 | 130.1959 | 94.9434 | 96.3088 | 172.8204 | 103.8278 | 223.2895 | 504.7551 | 249.5934 | 542.8445 | 630.526 | 641.1285 | 633.3318 | 671.9171 | 629.037 | 7.0583 | 7.2457 | 713.7043 | 580.5908 | 160.661 | 719.7378 | 663.3324 | 126.4344 | 531.9448 | 641.3618 | 567.2801 | 521.3899 | 609.3872 | 538.334 | 918.5098 | 862.2282 | 666.7228 | 653.477 | 959.1182 |  | 907.0323 | 736.0298 | 697.5037 | 865.0021 | 656.2926 | 730.8974 |  | 723.442 |  |  | 821.8295 | 859.0194 | 889.5214 | [5 empty] | 130.3301 | 831.3812 | 605.6619 | 82.8662 | 829.8722 | 785.1005 | 100.4806 | 624.2271 | 631.4437 | 649.867 |  |  | 650.2947 | 515.2653 | 631.6837 | 1113.4339 | 640.9982 | 633.5245 | 569.3656 | 640.5539 | 577.8736 | 860.2496 | 419.3452 | 596.7909 | 637.4559 | 543.3289 | 683.3975 | 720.8275 |  |  | 483.8858 | 559.9588 | 620.2797 | 657.1291 |  | 601.2647 | 561.4602 | -0.025546 | 19.0073 | 1.5481 | 1.4094 | -21.7624 | 3.0896 | 1364.5 | 0.59 | 3.3657 | -2.1838 | -12.7236 | 1.5304 | 4.7028 | -27.0203 | 9.9419 | 108.5498 | 49.2614 | 36.5155 | 3.3763 | -0.13423 |  | 39.9543
42838.4886 | 5904 | 103.19 | 59.985 | 35.8692 | 28.2691 | 23.8234 | 23.9626 | 25.0091 | 21.9728 | 42.9025 | 33.8747 | 25.9848 | 22.3133 | 21.6386 | 24.6898 | 209.4243 | 301.2202 | 305.189 | 426.8834 | 544.0576 | 587.6346 | 519.2456 | 584.9056 | 594.1291 | 404.8024 | 637.0605 | 568.6214 | 664.6614 | 764.8271 | 678.4502 | 430.1384 | 604.3809 | 542.7044 | 500.9624 | 607.0276 | 528.4181 |  | 594.1349 |  | 607.5831 | 422.9402 | 438.549 | 562.8944 |  | 105.0139 | 217.7701 | 142.8771 | 333.1579 | 401.3724 | 486.5004 | 534.1905 | 20.9444 | 72.925 | 24.3479 | 149.937 | 28.9986 | 47.2495 | 56.8276 | 63.934 | 30.3362 |  |  | 2.5571 | -2.1685 | -67.9998 | 0.69453 | 6.1567 | -197.7855 | 26.8461 | -4.0515 | 1.2666 | 4.497 | 25.0546 | 0.0077113 | 0.00060783 | 0.00050434 | 696.0811 | 570.5638 | 384.642 | 158.0814 | 50.2844 | 24.6219 | 21.3899 | 57.1374 | 37.1234 | 28.5123 | 24.6805 | 23.8212 | 27.5498 | 24.9786 | 191.247 | 180.0974 | 150.9947 | 101.0286 | 92.9139 | 201.4526 | 130.2902 | 94.9453 | 96.313 | 173.0508 | 103.8365 | 223.3452 | 504.6414 | 249.6138 | 542.7101 | 630.4639 | 641.0618 | 633.2163 | 671.7859 | 628.708 | 3.2522 | 4.8092 | 713.6991 | 580.5021 | 160.7173 | 719.5235 | 662.8097 | 126.4722 | 531.9529 | 641.2095 | 567.242 | 521.3491 | 609.2398 | 537.9482 | 919.5118 | 862.2157 | 666.6156 | 653.2909 | 961.2759 |  | 906.6462 | 736.0373 | 697.4158 | 865.0178 | 656.1861 | 730.8402 |  | 723.4403 |  |  | 825.6147 | 860.061 | 888.153 | [5 empty] | 130.3747 | 831.4166 | 605.8683 | 82.906 | 829.8816 | 778.445 | 100.5198 | 624.0034 | 631.5008 | 649.6599 |  |  | 650.0239 | 516.2059 | 631.7943 | 1114.2547 | 640.8447 | 633.2856 | 568.9232 | 640.4079 | 576.9849 | 860.0877 | 419.5909 | 596.6119 | 637.2007 | 543.2498 | 683.4689 | 720.7569 |  |  | 483.5435 | 559.4884 | 620.0638 | 657.0134 |  | 601.1826 | 561.3947 | -0.16449 | 19.0034 | 1.5482 | 1.4088 | -21.9715 | 3.0896 | 1380.83 | 0.56 | 3.4377 | -2.2738 | -12.7329 | 1.2868 | 4.7659 | -27.0129 | 9.9521 | 108.3353 | 49.2405 | 36.4927 | 4.0107 | -0.7984 |  | 39.95
42838.4886 | 5905 | 103.2169 | 60.011 | 35.8876 | 28.2602 | 23.8169 | 23.9483 | 25.0093 | 21.9783 | 42.9028 | 33.8793 | 25.9766 | 22.3157 | 21.6331 | 24.6932 | 209.5318 | 301.3059 | 305.3083 | 426.8031 | 543.9801 | 587.5138 | 518.8887 | 585.0214 | 594.0596 | 404.8344 | 636.9983 | 568.4304 | 664.6321 | 764.9336 | 678.2323 | 430.115 | 604.2831 | 542.4802 | 500.9402 | 606.9013 | 528.2054 |  | 593.9302 |  | 607.3945 | 423.591 | 438.3925 | 562.7555 |  | 105.0977 | 217.9614 | 142.6047 | 332.081 | 401.5871 | 486.1254 | 534.1678 | 20.4813 | 72.8861 | 24.3416 | 149.8358 | 28.9789 | 47.1711 | 56.8132 | 63.8846 | 30.3148 |  |  | 2.3645 | -1.6862 | -67.9505 | 0.95343 | 5.558 | -197.7875 | 26.8001 | -3.8872 | 1.3607 | 4.356 | 25.0105 | 0.0077622 | 0.00068176 | 0.00050598 | 696.5015 | 570.7065 | 384.6716 | 158.0891 | 50.3238 | 24.6246 | 21.4008 | 57.1427 | 37.1322 | 28.5162 | 24.681 | 23.8229 | 27.5526 | 24.9837 | 181.3745 | 174.5605 | 144.5121 | 100.6018 | 93.9159 | 201.0063 | 130.1572 | 94.9324 | 96.3124 | 173.2898 | 103.8369 | 223.3896 | 504.5186 | 249.6153 | 542.5648 | 630.6633 | 641.0252 | 633.0668 | 671.6304 | 628.4631 | 2.6134 | 4.9759 | 713.6955 | 580.3828 | 160.7617 | 719.8804 | 662.1775 | 126.4901 | 531.9366 | 641.5723 | 567.1174 | 521.3001 | 609.0776 | 537.727 | 920.4581 | 862.2757 | 666.5099 | 653.0897 | 962.9664 |  | 906.4636 | 735.9983 | 697.3249 | 865.0322 | 656.0733 | 730.7698 |  | 723.4189 |  |  | 825.4311 | 859.7382 | 887.1374 | [5 empty] | 130.4184 | 831.4808 | 605.8172 | 82.9895 | 829.8952 | 777.7707 | 100.5641 | 623.7644 | 631.4627 | 649.4649 |  |  | 649.8073 | 516.6531 | 631.7675 | 1115.0855 | 640.712 | 633.0677 | 568.3144 | 640.3489 | 576.6752 | 859.8892 | 419.7924 | 596.4934 | 636.9236 | 542.7138 | 683.5103 | 720.6782 |  |  | 483.4798 | 559.3184 | 619.8147 | 656.8555 |  | 601.0584 | 561.2474 | 0.72128 | 19.0047 | 1.5485 | 1.4084 | -21.6854 | 3.0896 | 1352.17 | 0.97 | 3.3053 | -2.0055 | -12.7307 | 1.508 | 4.5272 | -27.0064 | 9.9411 | 108.2153 | 49.2202 | 36.4686 | 5.0473 | -0.094866 |  | 39.9495
42838.4886 | 5906 | 103.2416 | 60.0499 | 35.9058 | 28.2797 | 23.8298 | 23.965 | 25.0205 | 21.9838 | 42.9298 | 33.8937 | 25.9846 | 22.3212 | 21.6448 | 24.6961 | 209.6146 | 301.3667 | 305.3701 | 426.7177 | 543.8932 | 587.383 | 518.6308 | 584.9621 | 593.9064 | 404.8719 | 636.8382 | 568.5342 | 664.5962 | 764.8597 | 678.144 | 430.0822 | 604.1686 | 542.5969 | 500.8872 | 606.939 | 527.8774 |  | 593.7182 |  | 607.1937 | 424.236 | 438.3844 | 562.5906 |  | 105.428 | 218.1779 | 142.4196 | 330.9142 | 401.2616 | 486.041 | 533.8747 | 20.1254 | 72.869 | 24.1554 | 149.7465 | 28.9801 | 47.1382 | 56.8075 | 63.8511 | 30.3167 |  |  | 2.375 | -1.8728 | -68.0175 | 1.2478 | 5.9608 | -197.7809 | 26.5274 | -3.832 | 1.5678 | 4.4512 | 24.9706 | 0.0076817 | 0.00065547 | 0.00048298 | 697.055 | 570.8608 | 384.6915 | 158.0955 | 50.3513 | 24.6311 | 21.4015 | 57.1477 | 37.1387 | 28.5191 | 24.6827 | 23.8233 | 27.5541 | 24.9844 | 169.42 | 162.6266 | 142.0618 | 99.4203 | 91.6089 | 200.4352 | 130.0457 | 94.9334 | 96.299 | 173.5351 | 103.8367 | 223.4533 | 504.3886 | 249.6239 | 542.412 | 630.5403 | 640.9516 | 632.9379 | 671.4849 | 627.9737 | 2.5513 | 2.2168 | 713.6791 | 580.1721 | 160.7919 | 719.948 | 661.5532 | 126.5079 | 531.9413 | 641.5393 | 566.9891 | 521.2437 | 608.8983 | 537.8718 | 921.1932 | 862.3213 | 666.4588 | 653.0225 | 964.6361 |  | 906.4295 | 735.9424 | 697.4718 | 865.0645 | 655.9978 | 730.7048 |  | 723.4013 |  |  | 824.2209 | 859.0672 | 885.9634 | [5 empty] | 130.4645 | 831.5702 | 605.5694 | 83.0871 | 829.8948 | 782.134 | 100.6211 | 623.5384 | 631.5488 | 649.2788 |  |  | 649.7054 | 516.8511 | 631.539 | 1115.7802 | 640.5621 | 632.8077 | 567.6857 | 640.3245 | 576.771 | 859.7074 | 419.999 | 596.3647 | 636.7051 | 542.716 | 683.3354 | 720.6062 |  |  | 482.7977 | 559.2541 | 619.5817 | 656.7019 |  | 601.109 | 561.0093 | -0.086761 | 19.0046 | 1.5482 | 1.408 | -21.8291 | 3.0896 | 1333.89 | 1.21 | 3.3125 | -2.114 | -12.7398 | 1.7256 | 4.6881 | -27.0044 | 9.8898 | 108.1552 | 49.2563 | 36.4519 | 6.2983 | 0.16335 |  | 39.9483
42838.4886 | 5907 | 103.2648 | 60.0774 | 35.9066 | 28.2811 | 23.8293 | 23.9598 | 25.0235 | 21.9775 | 42.946 | 33.8979 | 25.9887 | 22.3217 | 21.6394 | 24.6947 | 209.6997 | 301.4509 | 305.4191 | 426.6254 | 543.811 | 587.2632 | 518.3357 | 584.8952 | 593.8753 | 404.9224 | 636.7276 | 568.6442 | 663.3508 | 764.8788 | 677.8605 | 430.0428 | 604.0799 | 542.6164 | 500.8599 | 606.8536 | 527.9289 |  | 593.5235 |  | 607.0176 | 423.9788 | 438.3156 | 562.4462 |  | 105.6471 | 218.52 | 142.4433 | 327.4952 | 400.4015 | 485.9692 | 533.5606 | 19.9254 | 72.833 | 23.9943 | 149.6867 | 28.9644 | 47.1274 | 56.7937 | 63.8013 | 30.3152 |  |  | 2.7378 | -1.9248 | -67.9032 | 1.3674 | 5.6533 | -197.8092 | 26.8835 | -3.7742 | 1.3672 | 4.5681 | 24.8242 | 0.0075108 | 0.0006604 | 0.00051584 | 699.9739 | 571.0038 | 384.7139 | 158.1902 | 50.381 | 24.6349 | 21.4023 | 57.1563 | 37.1359 | 28.5194 | 24.6831 | 23.8227 | 27.5498 | 24.9805 | 157.0982 | 148.7861 | 133.9206 | 100.0019 | 90.2969 | 199.8055 | 129.7784 | 94.9328 | 96.2977 | 173.766 | 103.8439 | 223.5122 | 504.2746 | 249.64 | 542.2801 | 630.4128 | 640.8599 | 632.8075 | 671.3241 | 627.9293 | 2.2008 | 2.9755 | 713.6626 | 580.3495 | 160.8334 | 720.0484 | 661.1985 | 126.5337 | 531.9147 | 641.4013 | 567.1244 | 521.1888 | 608.77 | 538.1252 | 921.889 | 862.2878 | 666.4541 | 653.0344 | 965.768 |  | 906.4921 | 735.8895 | 697.7098 | 865.0681 | 655.9031 | 730.6443 |  | 723.379 |  |  | 827.7721 | 860.6279 | 885.3838 | [5 empty] | 130.5023 | 831.6523 | 605.2601 | 83.1277 | 829.8869 | 778.7716 | 100.6726 | 623.2722 | 631.52 | 649.07 |  |  | 649.6219 | 517.0998 | 631.537 | 1116.6971 | 640.4249 | 632.4746 | 567.3536 | 640.226 | 576.692 | 859.4901 | 420.1323 | 596.2712 | 636.6049 | 542.7284 | 683.1763 | 720.5388 |  |  | 481.5623 | 559.2407 | 619.4273 | 656.5398 |  | 601.1017 | 560.8258 | 0.18982 | 19.0034 | 1.5473 | 1.4074 | -22.0226 | 3.0896 | 1356.54 | 0.82 | 3.556 | -2.1438 | -12.7335 | 1.807 | 4.5653 | -27.0051 | 9.9555 | 108.1489 | 49.3138 | 36.4319 | 7.5823 | 1.0342 |  | 39.9311
42838.4887 | 5908 | 103.2915 | 60.1105 | 35.9124 | 28.2816 | 23.8243 | 23.9582 | 25.0264 | 21.9753 | 42.9548 | 33.9051 | 25.9978 | 22.3189 | 21.6371 | 24.7012 | 209.7759 | 301.5218 | 305.4465 | 426.5311 | 543.7158 | 587.1386 | 517.8753 | 584.8935 | 594.0436 | 404.964 | 636.6489 | 568.5168 | 663.4735 | 764.645 | 677.7988 | 429.9993 | 603.9817 | 542.536 | 500.8133 | 606.6653 | 528.1192 |  | 593.326 |  | 606.8331 | 423.0006 | 438.4057 | 562.306 |  | 106.1161 | 218.7747 | 142.4581 | 324.3744 | 399.8987 | 485.5912 | 533.4647 | 19.78 | 72.8111 | 23.8088 | 149.6336 | 28.9677 | 47.1139 | 56.7829 | 63.7716 | 30.3119 |  |  | 4.0343 | -2.0095 | -67.8165 | 1.0803 | 5.9431 | -197.8039 | 26.7377 | -3.6428 | 1.5608 | 4.3925 | 25.0145 | 0.0076554 | 0.00058812 | 0.00050105 | 694.2327 | 571.1382 | 384.7389 | 158.3425 | 50.4153 | 24.6434 | 21.3969 | 57.1653 | 37.1372 | 28.5212 | 24.6877 | 23.8214 | 27.5555 | 24.979 | 148.3019 | 139.8322 | 128.8708 | 97.7476 | 86.8364 | 199.1639 | 129.4916 | 94.9243 | 96.296 | 173.9826 | 103.8474 | 223.5627 | 504.1553 | 249.6556 | 542.1462 | 630.0846 | 640.7496 | 632.687 | 671.2187 | 627.5978 | 3.3623 | 2.6742 | 713.6641 | 580.115 | 160.8765 | 719.8635 | 661.1781 | 126.5678 | 531.8886 | 641.4447 | 567.1834 | 521.1494 | 608.5893 | 538.0245 | 922.9913 | 862.3003 | 666.4616 | 653.0986 | 967.0668 |  | 906.5052 | 735.867 | 698.0626 | 865.0806 | 655.7989 | 730.619 |  | 723.3869 |  |  | 830.2923 | 861.6031 | 885.3878 | [5 empty] | 130.5543 | 831.7305 | 604.9866 | 83.1687 | 829.9131 | 784.6135 | 100.7523 | 622.9734 | 631.4624 | 648.8476 |  |  | 649.4409 | 516.51 | 631.4859 | 1117.6761 | 640.2528 | 632.173 | 567.2 | 640.037 | 577.4649 | 859.4602 | 419.7861 | 596.2437 | 636.6144 | 542.6436 | 683.0614 | 720.4809 |  |  | 480.4086 | 559.3085 | 619.3125 | 656.3423 |  | 600.8612 | 560.6411 | 0.57139 | 19.0061 | 1.547 | 1.4076 | -21.8641 | 3.0896 | 1327.06 | 0.61 | 4.3165 | -2.1911 | -12.7287 | 1.6065 | 4.6797 | -26.998 | 9.926 | 108.118 | 49.3974 | 36.4097 | 8.473 | 1.5592 |  | 39.9181
42838.4887 | 5909 | 103.3163 | 60.1428 | 35.9262 | 28.2826 | 23.8295 | 23.9588 | 25.0272 | 21.9769 | 42.9585 | 33.9072 | 25.9978 | 22.3221 | 21.6371 | 24.6883 | 209.868 | 301.5907 | 305.5212 | 426.4488 | 543.6362 | 587.0057 | 517.8981 | 584.8957 | 594.1011 | 404.9943 | 636.8274 | 568.4666 | 664.255 | 764.8115 | 677.8859 | 429.9757 | 603.8583 | 542.5278 | 500.7756 | 606.5525 | 528.3309 |  | 593.1304 |  | 606.6581 | 422.703 | 438.2874 | 562.1721 |  | 106.3902 | 219.1377 | 142.4046 | 322.4044 | 399.7871 | 485.4031 | 533.4925 | 19.7331 | 72.7676 | 23.5714 | 149.5454 | 28.9649 | 47.09 | 56.7832 | 63.7224 | 30.302 |  |  | 3.063 | -2.1081 | -68.1549 | 0.92057 | 5.997 | -197.7698 | 26.7488 | -3.6388 | 1.3915 | 4.4298 | 25.2061 | 0.0077195 | 0.00065055 | 0.00047148 | 688.0968 | 571.2416 | 384.7747 | 158.447 | 50.4615 | 24.6575 | 21.4056 | 57.1755 | 37.1538 | 28.5294 | 24.6956 | 23.8251 | 27.5562 | 24.995 | 143.6099 | 133.6571 | 125.8011 | 95.6326 | 83.6976 | 198.6205 | 129.1742 | 94.9263 | 96.291 | 174.2149 | 103.8521 | 223.6126 | 504.0505 | 249.6665 | 542.0062 | 629.7798 | 640.6388 | 632.6086 | 671.1126 | 627.0883 | 3.7126 | 4.3824 | 713.6455 | 580.1568 | 160.9051 | 719.7936 | 660.8612 | 126.5889 | 531.8568 | 641.5103 | 566.902 | 521.0819 | 608.3756 | 538.0898 | 924.1729 | 862.2982 | 666.5169 | 653.2658 | 964.8946 |  | 906.4135 | 735.8708 | 698.113 | 865.0794 | 655.6717 | 730.6001 |  | 723.394 |  |  | 833.1933 | 865.7832 | 887.9014 | [5 empty] | 130.5921 | 831.8063 | 604.9314 | 83.2103 | 829.9773 | 790.3793 | 100.845 | 622.7081 | 631.2628 | 648.6262 |  |  | 649.2183 | 515.428 | 631.1064 | 1118.3392 | 640.0953 | 631.8993 | 567.5691 | 639.8065 | 578.4522 | 859.3819 | 418.5618 | 596.2118 | 636.5667 | 542.6209 | 682.8976 | 720.4246 |  |  | 479.2029 | 559.3073 | 619.1727 | 656.1542 |  | 600.5128 | 560.5112 | 0.29982 | 19.0037 | 1.5466 | 1.4078 | -21.9644 | 3.0896 | 1332.41 | 0.7 | 3.7613 | -2.245 | -12.7651 | 1.4836 | 4.7003 | -26.9923 | 9.9269 | 108.1417 | 49.4092 | 36.3831 | 8.921 | 1.8603 |  | 39.91
42838.4887 | 5910 | 103.3434 | 60.1783 | 35.9437 | 28.2939 | 23.833 | 23.9593 | 25.0296 | 21.983 | 42.9687 | 33.9096 | 25.9983 | 22.3259 | 21.6382 | 24.6976 | 209.9565 | 301.6611 | 305.5982 | 426.3636 | 543.5509 | 586.89 | 517.1282 | 584.7844 | 594.0299 | 405.0206 | 637.7087 | 568.1482 | 666.0869 | 765.0398 | 678.1534 | 429.9498 | 603.7299 | 542.4224 | 500.7395 | 606.4992 | 528.1781 |  | 592.9245 |  | 606.4557 | 421.1212 | 437.9638 | 562.0346 |  | 106.4724 | 219.2675 | 142.9097 | 321.6764 | 399.6395 | 485.6082 | 533.143 | 19.725 | 72.7268 | 23.3975 | 149.4598 | 28.9781 | 47.0588 | 56.7804 | 63.6941 | 30.3057 |  |  | 2.333 | -2.1495 | -68.0767 | 0.71424 | 5.9129 | -197.8105 | 26.3184 | -3.7288 | 1.401 | 4.3283 | 25.1409 | 0.0077573 | 0.00065712 | 0.00053226 | 686.9964 | 571.3608 | 384.8078 | 158.4868 | 50.4889 | 24.6573 | 21.4065 | 57.1855 | 37.164 | 28.5356 | 24.696 | 23.8297 | 27.5592 | 24.9881 | 142.6474 | 138.8077 | 128.1908 | 92.9663 | 80.7625 | 198.0784 | 129.0186 | 94.9397 | 96.2989 | 174.4694 | 103.8602 | 223.6767 | 503.9311 | 249.6847 | 541.865 | 629.449 | 640.47 | 632.5533 | 670.988 | 626.5297 | 4.3274 | 3.7614 | 713.6413 | 580.0832 | 160.947 | 719.6634 | 660.7958 | 126.6204 | 531.8231 | 641.7444 | 566.9716 | 521.046 | 608.1941 | 538.0197 | 924.8611 | 862.2807 | 666.5313 | 653.2896 | 959.4354 |  | 906.1984 | 735.8809 | 697.9739 | 865.0764 | 655.5724 | 730.5484 |  | 723.3803 |  |  | 834.9771 | 869.7915 | 892.4724 | [5 empty] | 130.6466 | 831.8577 | 605.1146 | 83.2821 | 830.013 | 796.1078 | 100.9694 | 622.4325 | 631.1972 | 648.4 |  |  | 649.0254 | 515.5107 | 630.7168 | 1119.1243 | 639.9318 | 631.6119 | 568.3546 | 639.6106 | 578.7012 | 859.1712 | 418.1139 | 596.1452 | 636.5433 | 542.4393 | 682.8864 | 720.3686 |  |  | 478.2724 | 559.1324 | 619.0123 | 655.9418 |  | 600.3177 | 560.4006 | 0.58493 | 19.0041 | 1.5472 | 1.4085 | -21.7196 | 3.0896 | 1317.67 | 0.74 | 3.2831 | -2.2673 | -12.7595 | 1.3069 | 4.6679 | -26.9987 | 9.848 | 108.2073 | 49.3762 | 36.3624 | 8.9548 | 1.5752 |  | 39.8916
42838.4887 | 5911 | 103.3677 | 60.2125 | 35.95 | 28.2953 | 23.8285 | 23.9568 | 25.0271 | 21.9824 | 42.9795 | 33.9187 | 26.0003 | 22.3317 | 21.6438 | 24.706 | 210.0231 | 301.7234 | 305.6823 | 426.2681 | 543.4643 | 586.762 | 517.4151 | 584.8191 | 594.0095 | 405.0423 | 638.07 | 568.542 | 664.1417 | 765.0519 | 677.9775 | 429.9279 | 603.6071 | 542.3846 | 500.687 | 606.3952 | 528.1127 |  | 592.725 |  | 606.2605 | 419.7848 | 438.0892 | 561.8931 |  | 106.314 | 218.9205 | 142.8954 | 323.8355 | 400.5726 | 486.163 | 532.8431 | 19.7597 | 72.7137 | 23.3334 | 149.4104 | 28.9924 | 47.0102 | 56.7703 | 63.6594 | 30.3082 |  |  | 2.0557 | -2.5727 | -68.2955 | 1.0763 | 4.987 | -197.8006 | 26.3559 | -3.853 | 1.5435 | 4.1508 | 25.2737 | 0.0076981 | 0.0007179 | 0.00048462 | 685.9254 | 571.4996 | 384.8239 | 158.5143 | 50.5218 | 24.6682 | 21.4099 | 57.1962 | 37.1683 | 28.5408 | 24.6974 | 23.8306 | 27.5556 | 24.9945 | 141.4448 | 144.4778 | 130.2008 | 92.1436 | 80.8619 | 197.5728 | 128.859 | 94.9202 | 96.2899 | 174.7078 | 103.8631 | 223.7361 | 503.813 | 249.6959 | 541.7198 | 629.1798 | 640.324 | 632.4514 | 670.8847 | 626.309 | 4.0276 | 4.1361 | 713.6356 | 579.9175 | 160.9915 | 719.7262 | 660.9528 | 126.6532 | 531.8114 | 642.1346 | 567.2204 | 521.0024 | 607.9962 | 538.1559 | 924.816 | 862.2078 | 666.4508 | 653.158 | 954.9131 |  | 905.894 | 735.8705 | 698.1424 | 865.0818 | 655.4789 | 730.4889 |  | 723.362 |  |  | 837.3691 | 872.6551 | 896.5005 | [5 empty] | 130.6935 | 831.8752 | 605.0862 | 83.3203 | 830.0108 | 796.0663 | 101.1006 | 622.1938 | 630.9509 | 648.1967 |  |  | 648.9109 | 514.0963 | 630.5601 | 1119.8949 | 639.7508 | 631.4153 | 568.5606 | 639.4709 | 579.4547 | 858.9818 | 417.8944 | 596.0212 | 636.5253 | 542.7389 | 682.9083 | 720.2946 |  |  | 479.118 | 558.5521 | 618.8253 | 655.8087 |  | 600.2753 | 560.3122 | 0.57139 | 19.0044 | 1.5473 | 1.4094 | -21.6238 | 3.0896 | 1312.25 | 1.24 | 3.0815 | -2.4796 | -12.7755 | 1.6038 | 4.2884 | -27.0079 | 9.8586 | 108.2112 | 49.4162 | 36.3427 | 9.0203 | 1.3318 |  | 39.8685
42838.4887 | 5912 | 103.3872 | 60.2399 | 35.9549 | 28.3054 | 23.8353 | 23.9554 | 25.033 | 21.9854 | 42.9907 | 33.9224 | 26.004 | 22.3332 | 21.6386 | 24.7084 | 210.1038 | 301.8069 | 305.7651 | 426.1869 | 543.3761 | 586.6273 | 516.9462 | 584.6668 | 593.9669 | 405.0682 | 638.75 | 568.91 | 664.1284 | 765.3627 | 677.9891 | 429.8964 | 603.481 | 542.5956 | 500.6554 | 606.273 | 528.0376 |  | 592.5298 |  | 606.0896 | 419.8498 | 438.4911 | 561.7554 |  | 106.414 | 218.8599 | 142.8323 | 326.114 | 401.0292 | 485.9942 | 532.5051 | 19.7973 | 72.6835 | 23.2436 | 149.3298 | 29.0089 | 46.9624 | 56.7732 | 63.634 | 30.3095 |  |  | 2.1352 | -2.5326 | -67.988 | 0.51185 | 6.0239 | -197.8013 | 26.877 | -3.7952 | 1.4742 | 4.0927 | 25.3502 | 0.0077802 | 0.00068833 | 0.00046162 | 687.6241 | 571.6305 | 384.8593 | 158.5347 | 50.5624 | 24.6717 | 21.4079 | 57.2009 | 37.168 | 28.5337 | 24.6956 | 23.8339 | 27.5601 | 24.9926 | 138.5442 | 147.0653 | 131.4102 | 95.193 | 84.8921 | 197.0854 | 128.7045 | 94.926 | 96.292 | 174.9342 | 103.8622 | 223.7859 | 503.6989 | 249.7032 | 541.585 | 629.0715 | 640.2044 | 632.3644 | 670.7563 | 626.2911 | 6.4391 | 5.7203 | 713.6238 | 579.6693 | 161.0362 | 719.6349 | 660.7624 | 126.6839 | 531.8139 | 642.2809 | 567.5584 | 520.9514 | 607.7994 | 538.3693 | 924.768 | 862.139 | 666.3357 | 653.0144 | 950.0312 |  | 905.535 | 735.8454 | 698.6116 | 865.084 | 655.3263 | 730.4326 |  | 723.3534 |  |  | 839.663 | 875.0444 | 899.4067 | [5 empty] | 130.7347 | 831.9017 | 604.9052 | 83.3728 | 830.0709 | 801.3618 | 101.2621 | 621.9659 | 630.7436 | 647.9561 |  |  | 648.8016 | 514.2625 | 629.9739 | 1120.8098 | 639.5828 | 631.2359 | 568.5131 | 639.3254 | 578.7308 | 858.7312 | 418.1367 | 595.8234 | 636.4641 | 542.1844 | 682.8179 | 720.2307 |  |  | 478.5577 | 558.3704 | 618.6578 | 655.6318 |  | 600.0081 | 560.2399 | -0.13388 | 19.0039 | 1.5476 | 1.4098 | -21.7889 | 3.0896 | 1302.52 | 1.18 | 3.1406 | -2.46 | -12.7459 | 1.1059 | 4.7127 | -27.005 | 9.9545 | 108.2035 | 49.5275 | 36.3107 | 9.2769 | 1.178 |  | 39.845
42838.4887 | 5913 | 103.4193 | 60.2706 | 35.9713 | 28.3036 | 23.8451 | 23.9713 | 25.0332 | 21.9875 | 43.006 | 33.9294 | 26.0073 | 22.324 | 21.6385 | 24.7101 | 210.1819 | 301.886 | 305.8674 | 426.106 | 543.2874 | 586.5089 | 517.2235 | 584.6534 | 594.1525 | 405.1018 | 639.5214 | 568.9781 | 664.6245 | 765.3948 | 677.5659 | 429.8549 | 603.3549 | 542.7053 | 500.6064 | 606.1566 | 528.2275 |  | 592.3025 |  | 605.88 | 420.1335 | 438.8821 | 561.5986 |  | 106.5898 | 218.8594 | 142.5906 | 327.473 | 400.8816 | 484.9341 | 532.1695 | 19.8896 | 72.6686 | 23.1814 | 149.2856 | 29.0194 | 46.921 | 56.771 | 63.5981 | 30.3081 |  |  | 2.3231 | -2.1455 | -68.0143 | 0.62816 | 6.016 | -197.7527 | 26.967 | -3.903 | 1.5415 | 4.177 | 25.1272 | 0.0075618 | 0.00076226 | 0.00047805 | 685.8028 | 571.7203 | 384.8901 | 158.5688 | 50.5919 | 24.6825 | 21.4059 | 57.2128 | 37.1684 | 28.5355 | 24.7018 | 23.8332 | 27.5549 | 24.9956 | 144.3664 | 153.4322 | 137.8575 | 97.418 | 85.7822 | 196.7381 | 128.6435 | 94.9157 | 96.283 | 175.1524 | 103.8657 | 223.8335 | 503.5885 | 249.718 | 541.4498 | 629.1989 | 640.0991 | 632.2647 | 670.6299 | 626.4498 | 6.167 | 5.6965 | 713.6387 | 579.4573 | 161.0652 | 719.5508 | 660.7257 | 126.7175 | 531.848 | 642.518 | 567.2346 | 520.8977 | 607.5975 | 538.579 | 924.7829 | 862.1494 | 666.2922 | 652.9553 | 946.3492 |  | 905.0935 | 735.8365 | 698.6068 | 865.0951 | 655.1669 | 730.3519 |  | 723.3372 |  |  | 843.4803 | 876.8197 | 901.496 | [5 empty] | 130.7963 | 831.9808 | 604.8443 | 83.4285 | 830.1166 | 805.1319 | 101.4812 | 621.7699 | 630.6141 | 647.7495 |  |  | 648.7222 | 513.117 | 629.7815 | 1121.3138 | 639.439 | 631.0899 | 567.8899 | 639.1692 | 578.8832 | 858.4024 | 418.5028 | 595.7259 | 636.4861 | 541.9522 | 682.7827 | 720.1484 |  |  | 478.7785 | 558.2585 | 618.5461 | 655.5023 |  | 599.7738 | 560.143 | 0.83814 | 19.0024 | 1.5489 | 1.4108 | -21.8471 | 3.0896 | 1310.85 | 0.72 | 3.2751 | -2.2642 | -12.7483 | 1.2251 | 4.7063 | -26.9828 | 9.9642 | 108.1296 | 49.5266 | 36.277 | 8.5832 | 0.45395 |  | 39.8194
42838.4887 | 5914 | 103.4419 | 60.3029 | 35.9819 | 28.3019 | 23.845 | 23.9593 | 25.0351 | 21.9855 | 43.0086 | 33.9364 | 26.0093 | 22.3236 | 21.635 | 24.7123 | 210.2571 | 301.9598 | 305.9606 | 426.0164 | 543.2109 | 586.384 | 517.1105 | 584.6658 | 594.0353 | 405.126 | 640.15 | 569.4801 | 664.2875 | 765.3898 | 676.9313 | 429.8279 | 603.2089 | 542.716 | 500.5623 | 606.1839 | 528.0115 |  | 592.0802 |  | 605.6895 | 419.977 | 439.1199 | 561.4573 |  | 106.6845 | 218.7706 | 142.1165 | 329.087 | 400.9256 | 484.2611 | 531.8206 | 20.0188 | 72.6421 | 23.202 | 149.2253 | 29.0234 | 46.8851 | 56.7844 | 63.5664 | 30.3013 |  |  | 2.3475 | -2.0227 | -68.398 | 0.90941 | 6.1304 | -197.8197 | 26.9308 | -3.8202 | 1.3761 | 4.09 | 25.0421 | 0.0078033 | 0.00070476 | 0.00049612 | 689.8499 | 571.8505 | 384.9147 | 158.6028 | 50.6296 | 24.6857 | 21.4089 | 57.2168 | 37.1708 | 28.5416 | 24.7029 | 23.8345 | 27.5587 | 24.9976 | 153.0991 | 158.2772 | 142.9329 | 99.8444 | 86.7509 | 196.4596 | 128.613 | 94.9176 | 96.2887 | 175.3776 | 103.8765 | 223.8912 | 503.4753 | 249.7321 | 541.3172 | 629.3147 | 640.0337 | 632.1528 | 670.4891 | 626.9322 | 4.7835 | 6.3708 | 713.6164 | 579.3668 | 161.1043 | 719.5398 | 660.1492 | 126.733 | 531.8745 | 642.5439 | 567.4751 | 520.8329 | 607.4122 | 538.6299 | 924.7035 | 862.1893 | 666.1299 | 652.7108 | 943.1681 |  | 904.7089 | 735.809 | 698.5304 | 865.1058 | 655.0695 | 730.2761 |  | 723.3212 |  |  | 843.1503 | 877.5645 | 902.0135 | [5 empty] | 130.8471 | 832.0343 | 604.8081 | 83.4825 | 830.2245 | 797.5618 | 101.7076 | 621.583 | 630.1813 | 647.5314 |  |  | 648.6093 | 512.4753 | 629.8796 | 1122.053 | 639.252 | 630.9471 | 567.0899 | 639.017 | 578.1902 | 858.0838 | 419.4034 | 595.4907 | 636.5257 | 541.4844 | 682.5167 | 720.0732 |  |  | 478.3394 | 558.199 | 618.2985 | 655.3368 |  | 599.3722 | 560.09 | -0.011448 | 19.0038 | 1.5487 | 1.4111 | -22.087 | 3.0895 | 1311.11 | 0.99 | 3.2911 | -2.1982 | -12.7831 | 1.474 | 4.7487 | -26.9754 | 9.9531 | 108.0647 | 49.5093 | 36.2563 | 7.5754 | -0.11382 |  | 39.7929
42838.4887 | 5915 | 103.4676 | 60.3348 | 35.9864 | 28.3023 | 23.8446 | 23.9634 | 25.0382 | 21.9848 | 43.0204 | 33.9374 | 26.0091 | 22.3205 | 21.6368 | 24.7074 | 210.3259 | 302.0316 | 306.0432 | 425.9242 | 543.1193 | 586.2584 | 516.8632 | 584.4864 | 593.7926 | 405.1619 | 639.8714 | 569.7337 | 665.0388 | 765.5663 | 677.1324 | 429.7938 | 603.1495 | 542.7276 | 500.5704 | 606.2117 | 527.6623 |  | 591.8788 |  | 605.5349 | 420.1207 | 439.2433 | 561.3069 |  | 106.7619 | 218.6784 | 142.1657 | 330.9608 | 399.2988 | 483.4337 | 531.5098 | 20.1589 | 72.6059 | 23.2879 | 149.1671 | 29.0403 | 46.8622 | 56.7995 | 63.5349 | 30.3038 |  |  | 2.6359 | -1.819 | -68.0826 | 0.69387 | 6.388 | -197.7606 | 27.1595 | -3.8911 | 1.5172 | 4.0939 | 25.1483 | 0.0077227 | 0.00072119 | 0.00050762 | 690.4121 | 572.0727 | 384.9377 | 158.6506 | 50.673 | 24.6901 | 21.4082 | 57.2303 | 37.1821 | 28.5532 | 24.7011 | 23.839 | 27.5548 | 24.9992 | 153.8202 | 164.2107 | 148.0283 | 102.8806 | 88.0052 | 196.096 | 128.6059 | 94.916 | 96.2877 | 175.6255 | 103.885 | 223.9575 | 503.3552 | 249.7544 | 541.1559 | 629.4485 | 639.9982 | 632.0261 | 670.3312 | 626.9775 | 4.8747 | 3.8373 | 713.6394 | 579.2875 | 161.1332 | 719.3666 | 659.7789 | 126.7571 | 531.8955 | 642.3713 | 567.6962 | 520.7668 | 607.2505 | 538.4961 | 924.876 | 862.1888 | 666.0633 | 652.6274 | 940.2349 |  | 904.4447 | 735.7772 | 698.4702 | 865.1104 | 654.9666 | 730.2094 |  | 723.3015 |  |  | 844.6665 | 879.1297 | 903.2352 | [5 empty] | 130.8925 | 832.1434 | 604.7356 | 83.5319 | 830.2884 | 790.5897 | 101.9036 | 621.3986 | 629.9871 | 647.3274 |  |  | 648.4792 | 512.3845 | 629.9155 | 1123.0767 | 639.0834 | 630.7971 | 566.473 | 638.8825 | 578.6075 | 857.8158 | 419.8994 | 595.3767 | 636.3389 | 541.3852 | 682.3763 | 720.0018 |  |  | 478.1716 | 558.1334 | 618.0181 | 655.2162 |  | 599.2328 | 559.9624 | -0.12776 | 19.0028 | 1.5491 | 1.4101 | -22.0406 | 3.0896 | 1322.95 | 0.75 | 3.4879 | -2.0844 | -12.7524 | 1.2874 | 4.8448 | -26.9566 | 9.9898 | 108.041 | 49.496 | 36.2347 | 7.4464 | -0.68086 |  | 39.7846
42838.4887 | 5916 | 103.4889 | 60.3676 | 35.991 | 28.3002 | 23.8381 | 23.9582 | 25.0368 | 21.9794 | 43.0247 | 33.9375 | 26.0091 | 22.3211 | 21.6313 | 24.7066 | 210.4084 | 302.1145 | 306.1438 | 425.8413 | 543.0375 | 586.1342 | 516.9862 | 584.4565 | 593.7527 | 405.1838 | 639.5764 | 569.3685 | 665.0252 | 765.5776 | 677.3522 | 429.7599 | 603.053 | 542.5091 | 500.5412 | 606.078 | 527.5676 |  | 591.6787 |  | 605.3204 | 420.0695 | 439.1996 | 561.1668 |  | 106.628 | 218.4947 | 141.9551 | 330.5724 | 398.7065 | 483.5175 | 531.2421 | 20.1604 | 72.5633 | 23.4431 | 149.1881 | 29.0571 | 46.8289 | 56.8099 | 63.4988 | 30.3017 |  |  | 2.2955 | -2.0049 | -67.8565 | 1.0559 | 5.9253 | -197.7829 | 26.7436 | -3.8787 | 1.5376 | 4.1839 | 25.1758 | 0.0076258 | 0.00059469 | 0.00051255 | 689.4616 | 572.3033 | 384.9688 | 158.704 | 50.7028 | 24.6996 | 21.4084 | 57.2292 | 37.1932 | 28.5489 | 24.696 | 23.8337 | 27.5494 | 25.0023 | 150.7529 | 160.8389 | 142.9191 | 104.7403 | 87.2265 | 195.6487 | 128.4137 | 94.9162 | 96.2917 | 175.8431 | 103.8894 | 224.0028 | 503.2447 | 249.7665 | 541.0244 | 629.4908 | 639.9372 | 631.9002 | 670.1987 | 626.4272 | 5.9947 | 4.9296 | 713.6658 | 579.3389 | 161.1864 | 719.4029 | 660.0086 | 126.7951 | 531.9001 | 642.0682 | 567.2725 | 520.7304 | 607.0552 | 538.2209 | 924.8021 | 862.2169 | 666.0786 | 652.6466 | 936.7873 |  | 904.1763 | 735.7264 | 698.2142 | 865.1221 | 654.9022 | 730.1329 |  | 723.2898 |  |  | 844.5423 | 880.0005 | 904.6219 | [5 empty] | 130.9321 | 832.2177 | 604.7189 | 83.5732 | 830.3214 | 793.4975 | 102.073 | 621.2133 | 629.6346 | 647.1313 |  |  | 648.352 | 513.3512 | 629.9278 | 1124.0205 | 638.9261 | 630.6074 | 566.2774 | 638.7357 | 577.5902 | 857.5357 | 420.0959 | 595.2581 | 635.9857 | 541.3374 | 682.2752 | 719.9426 |  |  | 477.612 | 558.036 | 617.7654 | 655.1026 |  | 599.044 | 559.7389 | 0.85168 | 19.0027 | 1.5493 | 1.4078 | -21.5977 | 3.0896 | 1336.86 | 0.86 | 3.2553 | -2.188 | -12.7288 | 1.5879 | 4.6663 | -26.9596 | 9.9135 | 108.0299 | 49.4371 | 36.2209 | 7.727 | -0.13736 |  | 39.7876
42838.4888 | 5917 | 103.5092 | 60.4017 | 36.0073 | 28.312 | 23.8462 | 23.9629 | 25.046 | 21.9794 | 43.0399 | 33.9508 | 26.015 | 22.3282 | 21.6435 | 24.7141 | 210.4956 | 302.1986 | 306.2494 | 425.7579 | 542.9508 | 586.0168 | 517.1568 | 584.3027 | 593.6308 | 405.2087 | 639.9281 | 569.2783 | 665.0784 | 765.5138 | 677.2678 | 429.7342 | 602.939 | 542.5845 | 500.4971 | 605.8411 | 527.5464 |  | 591.4841 |  | 605.128 | 419.2851 | 438.8889 | 561.0274 |  | 106.4608 | 218.3686 | 141.8496 | 330.1064 | 397.6178 | 483.1044 | 531.2629 | 20.084 | 72.5325 | 23.6087 | 149.1937 | 29.0572 | 46.7986 | 56.8211 | 63.4671 | 30.2959 |  |  | 2.3547 | -2.1206 | -67.9617 | 0.84172 | 6.2638 | -197.7638 | 26.9736 | -3.9141 | 1.3761 | 4.1086 | 25.189 | 0.0075404 | 0.00065547 | 0.00048462 | 694.7551 | 572.4962 | 384.9951 | 158.871 | 50.7297 | 24.7006 | 21.4166 | 57.239 | 37.19 | 28.5544 | 24.7093 | 23.837 | 27.5537 | 25.012 | 158.8431 | 162.9062 | 143.0683 | 104.9343 | 84.5301 | 195.4854 | 128.324 | 94.9085 | 96.2843 | 176.0619 | 103.8889 | 224.0503 | 503.1259 | 249.7714 | 540.8796 | 629.2862 | 639.8263 | 631.7535 | 670.0597 | 625.832 | 6.8089 | 4.4018 | 713.6692 | 579.3157 | 161.2225 | 719.4106 | 660.3247 | 126.8081 | 531.8914 | 642.2271 | 567.3896 | 520.6631 | 606.8492 | 538.2291 | 925.2276 | 862.2112 | 666.1127 | 652.689 | 935.2182 |  | 903.8478 | 735.6892 | 697.78 | 865.1223 | 654.8247 | 730.0918 |  | 723.2787 |  |  | 845.456 | 880.7469 | 905.4158 | [5 empty] | 130.9736 | 832.2792 | 604.7353 | 83.6205 | 830.3384 | 793.5133 | 102.2268 | 621.0179 | 629.4447 | 646.9359 |  |  | 648.2715 | 513.1663 | 629.8649 | 1124.7975 | 638.7898 | 630.4391 | 566.7427 | 638.6343 | 577.2935 | 857.2358 | 419.365 | 595.117 | 635.6008 | 540.9871 | 682.1919 | 719.8665 |  |  | 477.0928 | 558.126 | 617.6101 | 654.995 |  | 598.7938 | 559.6228 | 0.52928 | 19.0018 | 1.5486 | 1.4074 | -22.0025 | 3.0895 | 1358.27 | 1.08 | 3.2968 | -2.2499 | -12.7371 | 1.4175 | 4.7964 | -26.951 | 9.9534 | 107.9428 | 49.3358 | 36.2047 | 6.8061 | -0.16522 |  | 39.7819
42838.4888 | 5918 | 103.5457 | 60.4318 | 36.0214 | 28.3191 | 23.8414 | 23.968 | 25.0457 | 21.9855 | 43.0507 | 33.9598 | 26.0122 | 22.3308 | 21.6432 | 24.7197 | 210.5743 | 302.2744 | 306.3375 | 425.6725 | 542.8727 | 585.8941 | 517.4701 | 584.2929 | 593.6666 | 405.2262 | 641.1149 | 569.0493 | 663.4327 | 765.4157 | 676.9054 | 429.7034 | 602.8425 | 542.832 | 500.4546 | 605.7469 | 527.5199 |  | 591.2804 |  | 604.9366 | 417.931 | 438.6092 | 560.8936 |  | 106.288 | 218.0297 | 141.7384 | 329.1466 | 395.813 | 482.9517 | 531.3758 | 20.0662 | 72.5059 | 23.7825 | 149.1665 | 29.0467 | 46.755 | 56.8354 | 63.4299 | 30.2901 |  |  | 2.3842 | -2.0825 | -68.0405 | 0.64853 | 6.2368 | -197.8 | 26.3966 | -3.8767 | 1.4325 | 3.9592 | 25.0105 | 0.0077507 | 0.00060948 | 0.00046655 | 700.0694 | 572.7416 | 385.022 | 158.9413 | 50.7612 | 24.7164 | 21.4247 | 57.2464 | 37.1908 | 28.5521 | 24.7067 | 23.8387 | 27.554 | 25.0097 | 175.6091 | 164.3133 | 144.5868 | 104.4557 | 82.5018 | 195.5299 | 128.2063 | 94.9123 | 96.281 | 176.2826 | 103.9006 | 224.1026 | 503.0174 | 249.7864 | 540.7481 | 629.1361 | 639.6812 | 631.5554 | 669.9526 | 625.7439 | 5.3365 | 5.3338 | 713.7041 | 579.1878 | 161.2651 | 719.4259 | 660.453 | 126.8386 | 531.8948 | 643.1778 | 567.328 | 520.6208 | 606.6749 | 538.4413 | 925.4669 | 862.1811 | 666.1365 | 652.6868 | 934.1066 |  | 903.5954 | 735.6684 | 697.5264 | 865.1426 | 654.7414 | 730.0562 |  | 723.291 |  |  | 847.9896 | 882.3225 | 906.3943 | [5 empty] | 131.0275 | 832.3444 | 604.8917 | 83.6669 | 830.3647 | 792.8883 | 102.3599 | 620.8323 | 629.4619 | 646.7447 |  |  | 648.2674 | 511.9671 | 629.5715 | 1125.5319 | 638.6422 | 630.2543 | 567.1674 | 638.6634 | 578.6308 | 856.9748 | 419.2381 | 595.0957 | 635.2902 | 540.8563 | 681.9846 | 719.7968 |  |  | 477.5681 | 558.3144 | 617.4526 | 654.8448 |  | 598.7001 | 559.442 | 0.43449 | 19.0032 | 1.5487 | 1.407 | -21.7474 | 3.0895 | 1352.27 | 0.55 | 3.3168 | -2.2288 | -12.74 | 1.2438 | 4.7856 | -26.9507 | 9.8454 | 107.8734 | 49.2768 | 36.1867 | 4.9493 | -0.34874 |  | 39.7553
42838.4888 | 5919 | 103.5636 | 60.4614 | 36.0368 | 28.3259 | 23.8485 | 23.9706 | 25.0503 | 21.9925 | 43.0635 | 33.9603 | 26.0231 | 22.3346 | 21.6372 | 24.7208 | 210.6453 | 302.3522 | 306.4314 | 425.5864 | 542.7829 | 585.7719 | 517.763 | 584.1675 | 593.665 | 405.2386 | 642.1628 | 568.2419 | 662.954 | 765.1822 | 676.5014 | 429.6729 | 602.7808 | 543.1251 | 500.4052 | 605.7839 | 527.8226 |  | 591.0689 |  | 604.744 | 418.3636 | 438.73 | 560.753 |  | 106.1796 | 217.7364 | 141.589 | 329.0442 | 394.8452 | 483.4554 | 531.595 | 20.1434 | 72.4825 | 23.9976 | 149.1251 | 29.0441 | 46.7166 | 56.8596 | 63.3987 | 30.2611 |  |  | 2.264 | -2.2211 | -68.2909 | 0.74315 | 5.9871 | -197.756 | 26.9762 | -3.6421 | 1.1858 | 4.3144 | 24.9362 | 0.0077425 | 0.00060455 | 0.00048627 | 697.4336 | 573.0372 | 385.0595 | 158.9921 | 50.8053 | 24.7257 | 21.436 | 57.2583 | 37.203 | 28.5745 | 24.7127 | 23.8374 | 27.5682 | 25.0149 | 179.8582 | 159.7538 | 144.9189 | 103.6347 | 82.0447 | 195.3227 | 128.0501 | 94.9019 | 96.282 | 176.508 | 103.905 | 224.1474 | 502.9064 | 249.8027 | 540.6082 | 628.8668 | 639.5617 | 631.3604 | 669.8298 | 626.0508 | 3.9536 | 2.4894 | 713.7606 | 579.0832 | 161.293 | 719.5637 | 660.3321 | 126.8698 | 531.8972 | 643.9383 | 566.7012 | 520.5642 | 606.5625 | 538.8632 | 925.6014 | 862.0638 | 666.0903 | 652.5968 | 933.1441 |  | 903.39 | 735.6301 | 697.2619 | 865.1427 | 654.5649 | 729.9979 |  | 723.2656 |  |  | 849.9666 | 883.3398 | 907.9601 | [5 empty] | 131.0746 | 832.3659 | 605.0013 | 83.7098 | 830.3746 | 789.0181 | 102.4656 | 620.6156 | 629.4481 | 646.5668 |  |  | 648.3076 | 512.7629 | 629.2607 | 1126.8565 | 638.468 | 630.0122 | 566.9817 | 638.7278 | 578.7489 | 856.7459 | 419.51 | 595.1181 | 635.0974 | 541.0744 | 681.6442 | 719.7248 |  |  | 477.8997 | 558.4005 | 617.2546 | 654.6869 |  | 598.8293 | 559.2972 | 0.53225 | 19.0014 | 1.5491 | 1.4089 | -21.8297 | 3.0895 | 1355.92 | 0.6 | 3.2314 | -2.3011 | -12.7597 | 1.3311 | 4.6904 | -26.9567 | 9.9562 | 107.8185 | 49.2156 | 36.1498 | 4.4493 | -0.40529 |  | 39.7228
42838.4888 | 5920 | 103.6008 | 60.5068 | 36.0576 | 28.3381 | 23.8547 | 23.9664 | 25.0602 | 22.0017 | 43.0823 | 33.981 | 26.0274 | 22.3354 | 21.6536 | 24.7278 | 210.7149 | 302.432 | 306.5191 | 425.5008 | 542.6985 | 585.6482 | 517.7664 | 583.947 | 593.4218 | 405.2328 | 641.8708 | 567.7538 | 663.1334 | 764.9633 | 676.1515 | 429.6414 | 602.7398 | 543.4399 | 500.3705 | 605.6898 | 527.189 |  | 590.8662 |  | 604.5605 | 418.85 | 438.7123 | 560.616 |  | 106.0479 | 217.2465 | 141.3506 | 327.6144 | 394.9329 | 483.5425 | 531.942 | 20.3553 | 72.4316 | 24.2583 | 149.0798 | 29.0492 | 46.6828 | 56.8823 | 63.3572 | 30.2356 |  |  | 2.4375 | -2.2356 | -68.1693 | 0.85552 | 5.9681 | -197.7744 | 26.8664 | -3.7466 | 1.4543 | 4.4756 | 25.1152 | 0.0077458 | 0.00063248 | 0.00048298 | 701.0375 | 573.3865 | 385.0872 | 159.0284 | 50.8429 | 24.7275 | 21.4367 | 57.2744 | 37.2076 | 28.5738 | 24.7159 | 23.8385 | 27.5692 | 25.018 | 178.3939 | 154.8506 | 136.8102 | 101.3923 | 82.699 | 195.0168 | 127.8213 | 94.9049 | 96.2847 | 176.7394 | 103.8993 | 224.2006 | 502.7821 | 249.8108 | 540.452 | 628.2459 | 639.4066 | 631.1905 | 669.6736 | 625.8169 | 5.2213 | 5.3325 | 713.8139 | 579.1127 | 161.3384 | 719.4272 | 660.4887 | 126.8932 | 531.8325 | 644.133 | 566.19 | 520.5073 | 606.411 | 539.2067 | 925.5621 | 861.9429 | 665.9872 | 652.4489 | 932.4203 |  | 903.1351 | 735.5972 | 697.0595 | 865.1399 | 654.4046 | 729.9569 |  | 723.2442 |  |  | 850.7589 | 884.3102 | 913.6774 | [5 empty] | 131.1211 | 832.3226 | 605.0782 | 83.7569 | 830.3202 | 787.7476 | 102.5598 | 620.3685 | 629.2313 | 646.3723 |  |  | 648.2809 | 513.1109 | 629.1519 | 1127.7882 | 638.2907 | 629.7851 | 566.4431 | 638.6666 | 578.0415 | 856.5408 | 419.4719 | 595.1353 | 634.9613 | 541.3411 | 681.2333 | 719.6527 |  |  | 478.0283 | 558.3778 | 617.088 | 654.5793 |  | 598.8494 | 559.183 | 0.10041 | 19.0012 | 1.5492 | 1.409 | -21.7999 | 3.0895 | 1366.02 | 0.67 | 3.3523 | -2.3075 | -12.7419 | 1.4274 | 4.6832 | -26.9595 | 9.9365 | 107.7374 | 49.169 | 36.1164 | 4.5709 | 0.46691 |  | 39.6983
42838.4888 | 5921 | 103.6298 | 60.5372 | 36.0532 | 28.3356 | 23.8519 | 23.9774 | 25.0537 | 21.9888 | 43.0971 | 33.9794 | 26.0284 | 22.3326 | 21.6458 | 24.7336 | 210.793 | 302.5068 | 306.6097 | 425.4143 | 542.6183 | 585.5235 | 517.6844 | 583.9793 | 593.3157 | 405.2756 | 640.8332 | 567.7381 | 662.3283 | 764.7783 | 675.7287 | 429.5971 | 602.71 | 543.5305 | 500.3247 | 605.6034 | 527.3736 |  | 590.6386 |  | 604.3575 | 418.8684 | 438.7463 | 560.4609 |  | 105.8185 | 217.0007 | 141.3293 | 325.023 | 395.8555 | 483.1419 | 532.1586 | 20.7314 | 72.398 | 24.421 | 149.0026 | 29.0415 | 46.6582 | 56.8979 | 63.3143 | 30.2335 |  |  | 3.0164 | -2.2132 | -68.1969 | 0.97577 | 6.1724 | -197.775 | 26.8632 | -3.5711 | 1.3786 | 4.3442 | 25.0306 | 0.007708 | 0.00067847 | 0.00047312 | 700.0268 | 573.771 | 385.1104 | 159.0628 | 50.8769 | 24.7285 | 21.4285 | 57.2839 | 37.2094 | 28.5691 | 24.7121 | 23.8368 | 27.5623 | 25.0126 | 181.6636 | 155.7068 | 141.4363 | 102.5863 | 82.6209 | 194.7877 | 127.7641 | 94.903 | 96.2803 | 176.9564 | 103.9089 | 224.2508 | 502.6782 | 249.819 | 540.3202 | 627.9982 | 639.2957 | 631.0267 | 669.562 | 625.6374 | 3.9271 | 5.0455 | 713.8605 | 579.0542 | 161.375 | 719.516 | 660.5742 | 126.9209 | 531.8938 | 643.7195 | 566.049 | 520.4574 | 606.2548 | 539.1698 | 925.7126 | 861.8293 | 665.9242 | 652.3727 | 931.3813 |  | 902.8468 | 735.5509 | 696.7635 | 865.1367 | 654.3372 | 729.9212 |  | 723.2279 |  |  | 850.6087 | 885.263 | 922.8603 | [5 empty] | 131.1734 | 832.2931 | 605.2099 | 83.805 | 830.2959 | 787.1272 | 102.647 | 620.1541 | 628.973 | 646.1759 |  |  | 648.1494 | 513.1225 | 629.1837 | 1127.9965 | 638.1086 | 629.6177 | 565.9628 | 638.5094 | 577.6267 | 856.3368 | 419.7065 | 595.0642 | 634.7004 | 541.111 | 681.0938 | 719.5908 |  |  | 477.6763 | 558.3942 | 616.9273 | 654.4873 |  | 598.6771 | 559.0889 | 0.33098 | 19.0015 | 1.5491 | 1.4087 | -21.786 | 3.0895 | 1338.77 | 0.71 | 3.7283 | -2.2953 | -12.7413 | 1.5241 | 4.7615 | -26.9524 | 9.9332 | 107.6519 | 49.1008 | 36.1025 | 4.1768 | -0.054299 |  | 39.6811
42838.4888 | 5922 | 103.6485 | 60.5661 | 36.0682 | 28.3344 | 23.8479 | 23.9711 | 25.0582 | 21.9865 | 43.1006 | 33.9873 | 26.0281 | 22.3377 | 21.6443 | 24.735 | 210.8688 | 302.584 | 306.7148 | 425.3334 | 542.5321 | 585.4066 | 517.7198 | 583.7616 | 593.3119 | 405.3189 | 639.7833 | 567.5356 | 662.2684 | 764.581 | 675.3998 | 429.5724 | 602.6431 | 543.2956 | 500.2801 | 605.5273 | 527.7455 |  | 590.4423 |  | 604.1893 | 418.0815 | 438.6824 | 560.3163 |  | 105.6642 | 216.9107 | 141.2624 | 324.2614 | 395.5033 | 482.7618 | 532.4991 | 21.0899 | 72.3719 | 24.7863 | 148.8775 | 29.0432 | 46.643 | 56.9259 | 63.2909 | 30.232 |  |  | 3.2523 | -1.9504 | -68.1509 | 1.2754 | 5.7762 | -197.8407 | 26.8927 | -3.8701 | 1.537 | 4.3602 | 24.7812 | 0.0077901 | 0.00065876 | 0.00045177 | 690.0505 | 574.1117 | 385.1338 | 159.1057 | 50.9058 | 24.7401 | 21.4269 | 57.289 | 37.2154 | 28.5761 | 24.7161 | 23.8474 | 27.5608 | 25.0123 | 179.1491 | 149.2827 | 140.6724 | 101.6806 | 83.2353 | 194.4871 | 127.6307 | 94.9087 | 96.2796 | 177.1743 | 103.9198 | 224.3047 | 502.5787 | 249.8317 | 540.1908 | 628.0586 | 639.2569 | 630.8509 | 669.4471 | 625.4817 | 7.2624 | 3.8561 | 713.8848 | 578.8126 | 161.4097 | 719.3933 | 661.1813 | 126.9497 | 531.9197 | 642.8427 | 565.817 | 520.3977 | 606.0974 | 538.8563 | 925.2597 | 861.773 | 666.0103 | 652.5656 | 931.6946 |  | 902.5998 | 735.5259 | 696.3557 | 865.1419 | 654.2556 | 729.902 |  | 723.2255 |  |  | 850.5014 | 886.1955 | 929.7184 | [5 empty] | 131.2169 | 832.2772 | 605.515 | 83.8497 | 830.2596 | 789.6028 | 102.7121 | 619.9469 | 628.8379 | 645.9851 |  |  | 647.9179 | 513.4641 | 629.3422 | 1128.5797 | 637.9259 | 629.4692 | 565.4435 | 638.3111 | 576.016 | 856.1532 | 419.9013 | 594.911 | 634.3098 | 540.7776 | 681.0541 | 719.515 |  |  | 477.7723 | 558.4024 | 616.8143 | 654.3262 |  | 598.4325 | 558.9332 | 0.2668 | 19.0011 | 1.5491 | 1.408 | -21.8829 | 3.0895 | 1328.42 | 0.66 | 3.8707 | -2.1545 | -12.7358 | 1.7423 | 4.6049 | -26.9501 | 9.9362 | 107.5453 | 49.0058 | 36.0853 | 4.4158 | 0.013805 |  | 39.6776
42838.4888 | 5923 | 103.6673 | 60.5906 | 36.0716 | 28.3383 | 23.8398 | 23.971 | 25.0574 | 21.981 | 43.1024 | 33.984 | 26.0229 | 22.3284 | 21.6345 | 24.726 | 210.9474 | 302.6622 | 306.8128 | 425.2472 | 542.4463 | 585.2907 | 517.4657 | 583.224 | 593.1696 | 405.3472 | 638.9147 | 566.5091 | 661.9045 | 764.4548 | 675.151 | 429.5457 | 602.5808 | 543.3796 | 500.2383 | 605.3001 | 527.3753 |  | 590.2362 |  | 604.0082 | 417.7562 | 438.7397 | 560.1787 |  | 105.5032 | 216.7208 | 141.3575 | 323.2301 | 395.3342 | 482.8228 | 532.8261 | 21.0848 | 72.3351 | 25.2991 | 148.691 | 29.017 | 46.6328 | 56.9515 | 63.2597 | 30.2376 |  |  | 2.3317 | -2.3401 | -68.356 | 1.0283 | 6.2703 | -197.7822 | 26.6509 | -3.5922 | 1.3415 | 4.3767 | 24.819 | 0.0076866 | 0.00067683 | 0.00050105 | 692.4462 | 574.4154 | 385.1609 | 159.1416 | 50.9333 | 24.7478 | 21.4345 | 57.298 | 37.2248 | 28.574 | 24.7129 | 23.8451 | 27.5606 | 25.0158 | 183.4852 | 152.2839 | 137.4757 | 99.9852 | 80.9105 | 194.3828 | 127.4649 | 94.9048 | 96.2768 | 177.3895 | 103.9182 | 224.3608 | 502.4702 | 249.8518 | 540.0528 | 628.4057 | 639.1971 | 630.6632 | 669.2941 | 625.8088 | 5.0709 | 6.5977 | 713.8842 | 578.7251 | 161.4367 | 719.6722 | 661.576 | 126.9741 | 531.9039 | 641.8382 | 565.0434 | 520.3353 | 605.9343 | 538.967 | 925.2049 | 861.7413 | 666.13 | 652.7685 | 932.4322 |  | 902.3222 | 735.5004 | 695.7514 | 865.1298 | 654.1321 | 729.8754 |  | 723.2248 |  |  | 850.887 | 887.5541 | 934.2214 | [5 empty] | 131.2659 | 832.2891 | 605.6337 | 83.8931 | 830.2315 | 785.2777 | 102.7702 | 619.7536 | 628.7204 | 645.8052 |  |  | 647.645 | 512.6116 | 629.4475 | 1129.3415 | 637.7358 | 629.3095 | 565.3475 | 638.1321 | 574.4832 | 855.958 | 419.8757 | 594.7127 | 634.0418 | 540.612 | 681.1325 | 719.4398 |  |  | 477.1882 | 558.1432 | 616.76 | 654.1676 |  | 598.2934 | 558.8114 | 0.14753 | 19.0015 | 1.5491 | 1.4087 | -21.7781 | 3.0895 | 1304.42 | 1.15 | 3.277 | -2.3595 | -12.7525 | 1.5641 | 4.7981 | -26.9472 | 9.8918 | 107.4148 | 48.865 | 36.0598 | 3.92 | 0.34816 |  | 39.6566
42838.4888 | 5924 | 103.6952 | 60.6244 | 36.0792 | 28.3348 | 23.8401 | 23.9705 | 25.06 | 21.98 | 43.116 | 33.9907 | 26.0276 | 22.3208 | 21.6322 | 24.7277 | 211.0156 | 302.7427 | 306.8993 | 425.1675 | 542.3577 | 585.1718 | 517.2149 | 583.2198 | 593.0073 | 405.3805 | 638.114 | 565.3927 | 663.0991 | 764.5081 | 675.3353 | 429.5207 | 602.4828 | 543.5188 | 500.1949 | 605.0313 | 526.7393 |  | 590.0276 |  | 603.8164 | 418.6938 | 438.7022 | 560.0422 |  | 105.1798 | 216.2057 | 141.4721 | 324.5684 | 395.525 | 483.0519 | 532.8082 | 20.8738 | 72.3026 | 25.5114 | 148.5444 | 29.0042 | 46.6239 | 56.9935 | 63.2374 | 30.2394 |  |  | 2.3139 | -1.8032 | -68.2074 | 0.60516 | 5.905 | -197.7941 | 26.9722 | -3.6 | 1.5184 | 4.4216 | 25.1643 | 0.007731 | 0.00065547 | 0.00047477 | 688.3449 | 574.8133 | 385.1922 | 159.1929 | 50.9647 | 24.7439 | 21.4296 | 57.2978 | 37.2254 | 28.5759 | 24.715 | 23.8456 | 27.5671 | 25.0236 | 185.4219 | 161.7171 | 146.2479 | 102.3416 | 79.9305 | 194.272 | 127.4772 | 94.9068 | 96.2823 | 177.6233 | 103.9268 | 224.4174 | 502.3531 | 249.8687 | 539.9132 | 628.8751 | 639.119 | 630.5045 | 669.1383 | 626.1468 | 8.822 | 7.3735 | 713.8847 | 578.7088 | 161.4694 | 719.6376 | 661.3749 | 127.0086 | 531.9105 | 640.7636 | 563.9372 | 520.2867 | 605.795 | 539.1337 | 925.656 | 861.6611 | 666.1451 | 652.7641 | 931.9621 |  | 902.147 | 735.4667 | 695.389 | 865.1235 | 653.9547 | 729.8134 |  | 723.2066 |  |  | 850.5823 | 888.5941 | 937.0021 | [5 empty] | 131.3092 | 832.4842 | 605.5627 | 83.934 | 830.3352 | 785.376 | 102.8077 | 619.543 | 628.51 | 645.6217 |  |  | 647.3551 | 511.2492 | 629.2761 | 1130.4764 | 637.5252 | 629.1375 | 564.9357 | 637.9462 | 574.1799 | 855.7386 | 419.9207 | 594.5398 | 633.847 | 540.434 | 681.217 | 719.3677 |  |  | 477.2445 | 557.9033 | 616.7927 | 654.034 |  | 597.9571 | 558.7241 | 0.58679 | 19.0011 | 1.5492 | 1.4094 | -21.8312 | 3.0894 | 1286.23 | 0.97 | 3.2648 | -2.0701 | -12.732 | 1.1993 | 4.6569 | -26.9521 | 9.9528 | 107.3584 | 48.7811 | 36.023 | 3.6899 | -0.62498 |  | 39.6316
42838.4889 | 5925 | 103.7183 | 60.6532 | 36.0917 | 28.3442 | 23.8483 | 23.9687 | 25.0629 | 21.9807 | 43.13 | 34.0007 | 26.0398 | 22.3304 | 21.6362 | 24.7304 | 211.093 | 302.8207 | 306.995 | 425.0849 | 542.2802 | 585.0538 | 517.1527 | 583.2488 | 592.9374 | 405.399 | 637.2054 | 565.0715 | 664.0125 | 764.6434 | 675.6863 | 429.4928 | 602.378 | 543.4371 | 500.1609 | 604.8447 | 526.5666 |  | 589.8244 |  | 603.6181 | 418.3277 | 438.8403 | 559.9052 |  | 104.9851 | 215.3875 | 141.5839 | 325.2334 | 395.8183 | 483.3232 | 532.7089 | 20.6206 | 72.2864 | 25.379 | 148.3709 | 28.9975 | 46.603 | 57.0259 | 63.2138 | 30.231 |  |  | 2.331 | -1.6908 | -68.4355 | 0.53748 | 5.7828 | -197.7776 | 26.4065 | -3.8037 | 1.3792 | 4.5729 | 24.8504 | 0.0076833 | 0.00065055 | 0.00046162 | 694.6905 | 575.1059 | 385.223 | 159.2511 | 51.0125 | 24.7554 | 21.4349 | 57.3037 | 37.2319 | 28.5791 | 24.7239 | 23.8459 | 27.5696 | 25.0228 | 183.9789 | 171.4317 | 150.9093 | 103.8847 | 81.0929 | 194.292 | 127.5384 | 94.8989 | 96.2791 | 177.827 | 103.9262 | 224.458 | 502.23 | 249.8795 | 539.7718 | 629.1613 | 638.9878 | 630.3966 | 668.9825 | 626.2323 | 8.0046 | 4.0916 | 713.9105 | 578.5663 | 161.522 | 719.7012 | 660.8057 | 127.0424 | 531.9432 | 639.9251 | 563.6225 | 520.2357 | 605.6362 | 539.0275 | 925.5983 | 861.5373 | 666.0474 | 652.6249 | 931.2389 |  | 902.1005 | 735.4468 | 695.5737 | 865.1267 | 653.7942 | 729.7572 |  | 723.1877 |  |  | 850.1713 | 889.032 | 938.3558 | [5 empty] | 131.354 | 832.8307 | 605.5965 | 83.9803 | 830.4826 | 781.9652 | 102.8516 | 619.3652 | 628.4936 | 645.4462 |  |  | 647.1215 | 511.2402 | 628.9469 | 1131.3268 | 637.3499 | 628.9464 | 564.4767 | 637.8106 | 574.4206 | 855.5555 | 419.2253 | 594.3826 | 633.7882 | 541.1598 | 681.1013 | 719.2961 |  |  | 477.7166 | 557.9372 | 616.7979 | 653.8605 |  | 597.7304 | 558.6166 | 0.24974 | 19.001 | 1.5491 | 1.4089 | -21.8311 | 3.0895 | 1287.65 | 0.8 | 3.2774 | -2.0029 | -12.7426 | 1.1293 | 4.6093 | -26.9558 | 9.8496 | 107.3601 | 48.8249 | 35.9895 | 3.8529 | -1.1352 |  | 39.603
42838.4889 | 5926 | 103.7428 | 60.6842 | 36.1032 | 28.3412 | 23.8489 | 23.9733 | 25.0638 | 21.9936 | 43.1465 | 34.0067 | 26.0405 | 22.3357 | 21.6392 | 24.734 | 211.1694 | 302.901 | 307.1057 | 425.0043 | 542.2006 | 584.9424 | 517.0242 | 583.3325 | 592.8595 | 405.4433 | 636.503 | 564.7478 | 661.5663 | 764.9745 | 675.3654 | 429.4543 | 602.2875 | 543.02 | 500.1233 | 604.8271 | 526.6071 |  | 589.6324 |  | 603.431 | 418.7183 | 439.1223 | 559.7673 |  | 104.9152 | 214.7901 | 141.5788 | 325.826 | 396.1489 | 482.8538 | 532.2221 | 20.4519 | 72.2421 | 25.3837 | 148.19 | 28.9931 | 46.5879 | 57.0577 | 63.1837 | 30.2219 |  |  | 2.1286 | -1.8111 | -68.3198 | 0.36728 | 5.9878 | -197.8006 | 26.6647 | -3.855 | 1.5435 | 4.5066 | 24.7824 | 0.0077359 | 0.00065876 | 0.00051584 | 685.1373 | 575.3224 | 385.2512 | 159.3044 | 51.04 | 24.7575 | 21.4347 | 57.312 | 37.2359 | 28.5811 | 24.715 | 23.8396 | 27.5669 | 25.0173 | 185.1365 | 174.2574 | 144.5365 | 101.1645 | 82.1849 | 194.2725 | 127.4357 | 94.9031 | 96.2822 | 178.0494 | 103.9366 | 224.513 | 502.1375 | 249.9005 | 539.6415 | 628.6287 | 638.8952 | 630.3303 | 668.8683 | 625.9341 | 6.3205 | 5.4289 | 713.9268 | 578.349 | 161.5687 | 719.9702 | 660.6507 | 127.0726 | 531.9813 | 639.3772 | 563.5705 | 520.188 | 605.4667 | 538.5981 | 925.3934 | 861.4442 | 666.0276 | 652.6112 | 930.6202 |  | 901.9476 | 735.3947 | 695.7639 | 865.1256 | 653.7144 | 729.6783 |  | 723.1617 |  |  | 851.1647 | 889.7528 | 938.8633 | [5 empty] | 131.4004 | 833.1856 | 605.7025 | 84.0416 | 830.6937 | 780.5216 | 102.8977 | 619.1792 | 628.4671 | 645.2574 |  |  | 646.9472 | 512.5053 | 628.9148 | 1132.2457 | 637.203 | 628.7142 | 564.729 | 637.7887 | 573.7102 | 855.3233 | 419.2802 | 594.2345 | 633.7811 | 540.5468 | 680.856 | 719.2206 |  |  | 477.7295 | 558.0872 | 616.6654 | 653.7039 |  | 597.7746 | 558.436 | -0.45572 | 19.0009 | 1.5494 | 1.4088 | -21.8769 | 3.0894 | 1277.25 | 0.58 | 3.1314 | -2.0717 | -12.724 | 0.93293 | 4.6888 | -26.949 | 9.8946 | 107.3168 | 48.8708 | 35.9729 | 3.7217 | -0.44004 |  | 39.5928
42838.4889 | 5927 | 103.7662 | 60.7223 | 36.1123 | 28.3542 | 23.858 | 23.98 | 25.0669 | 21.9826 | 43.1484 | 34.0113 | 26.0354 | 22.3339 | 21.6477 | 24.7348 | 211.251 | 302.9754 | 307.1982 | 424.9109 | 542.1017 | 584.8111 | 516.9827 | 583.2056 | 592.8127 | 405.4713 | 636.5747 | 565.6321 | 660.6147 | 765.1713 | 674.828 | 429.4149 | 602.1988 | 543.0249 | 500.0815 | 604.8763 | 526.5799 |  | 589.3996 |  | 603.2341 | 419.7902 | 439.572 | 559.622 |  | 104.818 | 214.2926 | 141.384 | 327.441 | 396.5517 | 483.0066 | 531.7865 | 20.44 | 72.2059 | 25.109 | 148.0735 | 29.0058 | 46.5774 | 57.0884 | 63.1562 | 30.221 |  |  | 2.17 | -2.3217 | -67.894 | 0.66561 | 6.3636 | -197.775 | 26.7173 | -3.5199 | 1.489 | 4.2985 | 24.9803 | 0.0078 | 0.00075076 | 0.00047805 | 681.9343 | 575.539 | 385.2754 | 159.3796 | 51.0727 | 24.7662 | 21.4361 | 57.3266 | 37.239 | 28.586 | 24.7198 | 23.8379 | 27.5641 | 25.0214 | 182.3314 | 176.0032 | 146.6689 | 100.977 | 83.6071 | 194.1919 | 127.3781 | 94.8988 | 96.2807 | 178.2577 | 103.942 | 224.564 | 502.0231 | 249.9106 | 539.5172 | 628.2369 | 638.7794 | 630.2412 | 668.7327 | 626.1141 | 7.4456 | 4.8418 | 713.9412 | 578.249 | 161.6012 | 720.149 | 660.646 | 127.1028 | 532.0053 | 639.165 | 563.5429 | 520.1263 | 605.3417 | 538.3721 | 925.1874 | 861.3521 | 666.0153 | 652.5727 | 930.1527 |  | 901.7904 | 735.3527 | 695.9806 | 865.1288 | 653.5817 | 729.5925 |  | 723.1367 |  |  | 850.3674 | 890.2053 | 938.6971 | [5 empty] | 131.4552 | 833.519 | 605.7712 | 84.1022 | 830.8052 | 779.0463 | 102.9372 | 618.95 | 628.226 | 645.0645 |  |  | 646.8491 | 512.5219 | 628.9433 | 1133.0426 | 637.0348 | 628.4199 | 564.9097 | 637.7715 | 572.4146 | 855.1889 | 419.2058 | 594.1793 | 633.6433 | 540.4664 | 680.655 | 719.1573 |  |  | 478.7017 | 558.0444 | 616.4707 | 653.6188 |  | 597.582 | 558.3119 | 0.055147 | 19.0004 | 1.5497 | 1.4093 | -21.6619 | 3.0895 | 1259.2 | 0.84 | 3.1608 | -2.3444 | -12.6778 | 1.2553 | 4.8342 | -26.95 | 9.9053 | 107.2676 | 48.9227 | 35.9452 | 4.0226 | -0.68423 |  | 39.5646
42838.4889 | 5928 | 103.7978 | 60.7667 | 36.1215 | 28.3551 | 23.8511 | 23.9795 | 25.0672 | 21.9865 | 43.16 | 34.0193 | 26.0338 | 22.3305 | 21.6413 | 24.7345 | 211.3326 | 303.0508 | 307.2892 | 424.8206 | 542.0165 | 584.6853 | 516.355 | 583.2217 | 592.7851 | 405.5012 | 636.7714 | 566.1016 | 662.3213 | 765.1193 | 674.8479 | 429.372 | 602.113 | 542.4817 | 500.0527 | 605.0944 | 527.22 |  | 589.1756 |  | 603.0745 | 421.4282 | 439.7207 | 559.4752 |  | 104.6965 | 214.0735 | 141.3491 | 328.3944 | 396.2748 | 483.5248 | 531.3569 | 20.5073 | 72.1719 | 24.6286 | 147.9303 | 29.0226 | 46.555 | 57.1194 | 63.1359 | 30.2141 |  |  | 2.1707 | -1.8038 | -68.3849 | 0.70767 | 6.75 | -197.7987 | 26.9381 | -4.0094 | 1.5044 | 4.3967 | 25.1164 | 0.0079347 | 0.0007409 | 0.0004797 | 686.4853 | 575.7702 | 385.2949 | 159.4357 | 51.1063 | 24.7791 | 21.4372 | 57.33 | 37.2481 | 28.5896 | 24.7189 | 23.8426 | 27.5641 | 25.0258 | 183.6527 | 178.9361 | 148.0291 | 101.2058 | 84.8953 | 194.244 | 127.3163 | 94.8932 | 96.2684 | 178.456 | 103.937 | 224.6077 | 501.9107 | 249.921 | 539.3721 | 627.9788 | 638.6545 | 630.1391 | 668.587 | 625.6784 | 4.7996 | 4.5981 | 713.9506 | 578.2696 | 161.6314 | 719.9874 | 660.5013 | 127.1268 | 532.0178 | 639.4784 | 563.9688 | 520.0738 | 605.1965 | 538.0228 | 925.1261 | 861.2557 | 666.0686 | 652.7281 | 929.2036 |  | 901.7066 | 735.2969 | 696.2272 | 865.1281 | 653.5021 | 729.5256 |  | 723.1079 |  |  | 849.8276 | 889.7539 | 936.4337 | [5 empty] | 131.4982 | 833.8197 | 605.9503 | 84.1334 | 830.996 | 785.9032 | 102.9752 | 618.6887 | 628.0294 | 644.8446 |  |  | 646.7931 | 512.5581 | 628.8092 | 1133.9462 | 636.8317 | 628.2125 | 565.2696 | 637.7177 | 571.4014 | 854.9059 | 419.4868 | 594.0868 | 633.5033 | 540.3468 | 680.4233 | 719.0916 |  |  | 479.3296 | 557.9599 | 616.2949 | 653.4658 |  | 597.4694 | 558.0389 | 0.21245 | 19.0006 | 1.5495 | 1.4099 | -21.9452 | 3.0894 | 1271.08 | 1.16 | 3.1613 | -2.066 | -12.7207 | 1.294 | 4.9805 | -26.9608 | 9.9496 | 107.2607 | 48.982 | 35.9286 | 3.8827 | -0.84313 |  | 39.5518
42838.4889 | 5929 | 103.8162 | 60.7931 | 36.136 | 28.3635 | 23.8465 | 23.9676 | 25.0605 | 21.986 | 43.1694 | 34.0191 | 26.0349 | 22.3279 | 21.6335 | 24.7352 | 211.4183 | 303.146 | 307.413 | 424.7473 | 541.9438 | 584.5763 | 515.9925 | 583.1441 | 592.8435 | 405.5435 | 636.9338 | 566.2296 | 662.0748 | 764.8138 | 674.8925 | 429.3362 | 602.0212 | 542.3354 | 500.0168 | 604.8982 | 527.829 |  | 588.9699 |  | 602.8835 | 422.0378 | 439.6838 | 559.337 |  | 104.6001 | 213.9463 | 141.3792 | 329.4181 | 397.2081 | 483.8139 | 531.312 | 20.6377 | 72.1634 | 24.3445 | 147.8654 | 29.0532 | 46.5355 | 57.1624 | 63.1206 | 30.2157 |  |  | 2.7365 | -1.8071 | -68.5294 | 0.95672 | 5.8504 | -197.8184 | 26.7015 | -3.786 | 1.5018 | 4.5198 | 24.747 | 0.0077227 | 0.00073269 | 0.00047477 | 697.4096 | 576.0038 | 385.3327 | 159.4941 | 51.1368 | 24.7878 | 21.4351 | 57.3399 | 37.2554 | 28.5924 | 24.7331 | 23.8454 | 27.564 | 25.0232 | 182.5789 | 173.9475 | 148.547 | 102.4373 | 86.2976 | 194.1673 | 127.2316 | 94.8902 | 96.2615 | 178.691 | 103.9531 | 224.6627 | 501.7924 | 249.9277 | 539.2284 | 627.9228 | 638.5191 | 630.079 | 668.4699 | 624.5178 | 6.7564 | 5.283 | 713.9511 | 578.2782 | 161.6827 | 719.6915 | 660.7235 | 127.1529 | 532.0485 | 639.599 | 564.1525 | 520.028 | 605.0133 | 537.9617 | 924.9977 | 861.1607 | 666.2251 | 653.0898 | 927.0804 |  | 901.5917 | 735.2648 | 697.1476 | 865.1279 | 653.3974 | 729.4609 |  | 723.1089 |  |  | 849.3531 | 888.9966 | 931.3326 | [5 empty] | 131.5419 | 834.0825 | 605.7729 | 84.1836 | 831.1175 | 785.449 | 103.0091 | 618.5129 | 627.4475 | 644.6619 |  |  | 646.7361 | 513.1681 | 628.6152 | 1134.6861 | 636.6266 | 628.0724 | 565.5131 | 637.6071 | 570.9965 | 854.6804 | 419.383 | 593.9039 | 633.41 | 540.1117 | 679.9821 | 719.0143 |  |  | 479.2375 | 557.9205 | 616.266 | 653.3132 |  | 597.1998 | 557.9457 | 0.17758 | 18.9999 | 1.5498 | 1.4089 | -21.761 | 3.0895 | 1289.92 | 0.72 | 3.5496 | -2.0676 | -12.7325 | 1.5044 | 4.6377 | -26.9673 | 9.9077 | 107.2743 | 49.1989 | 35.9068 | 3.9918 | -0.91131 |  | 39.557
42838.4889 | 5930 | 103.8361 | 60.8299 | 36.1458 | 28.3622 | 23.8503 | 23.9714 | 25.064 | 21.9835 | 43.1778 | 34.0236 | 26.042 | 22.3313 | 21.6382 | 24.7333 | 211.4956 | 303.2319 | 307.4974 | 424.6683 | 541.8586 | 584.463 | 517.004 | 582.7596 | 592.6076 | 405.5554 | 636.6918 | 565.5898 | 660.7385 | 764.7635 | 674.7326 | 429.3068 | 601.921 | 541.9027 | 499.9849 | 604.6535 | 528.1968 |  | 588.7637 |  | 602.6941 | 421.994 | 439.826 | 559.2098 |  | 104.2501 | 213.2726 | 141.157 | 331.6071 | 398.1823 | 483.9259 | 531.2786 | 20.6442 | 72.152 | 23.9771 | 147.8023 | 29.0852 | 46.5374 | 57.2099 | 63.1133 | 30.2198 |  |  | 2.7003 | -2.1994 | -68.5222 | 0.50856 | 6.4642 | -197.8223 | 26.2001 | -3.581 | 1.4717 | 4.5322 | 24.8088 | 0.0077835 | 0.0007869 | 0.00051419 | 688.911 | 576.2375 | 385.3674 | 159.5777 | 51.1803 | 24.8048 | 21.4464 | 57.3598 | 37.2573 | 28.5998 | 24.7324 | 23.8557 | 27.5666 | 25.0299 | 188.0545 | 173.7471 | 150.3163 | 102.5906 | 85.2144 | 194.2815 | 127.2339 | 94.8879 | 96.2589 | 178.8982 | 103.9439 | 224.7113 | 501.6745 | 249.9331 | 539.0934 | 627.8775 | 638.4212 | 630.0517 | 668.306 | 624.0986 | 7.1781 | 7.0019 | 713.9223 | 578.3797 | 161.7131 | 719.7217 | 660.7858 | 127.1899 | 532.0556 | 639.5662 | 563.8953 | 519.9759 | 604.8213 | 537.6438 | 924.3685 | 861.0594 | 666.3912 | 653.4347 | 924.9015 |  | 901.441 | 735.235 | 698.4647 | 865.1394 | 653.2739 | 729.4003 |  | 723.1074 |  |  | 846.7474 | 886.8898 | 926.9919 | [5 empty] | 131.5896 | 834.3124 | 605.7127 | 84.2326 | 831.2012 | 787.7342 | 103.0472 | 618.3438 | 626.9978 | 644.4796 |  |  | 646.6348 | 513.4063 | 628.2737 | 1135.9385 | 636.4054 | 627.8843 | 565.7276 | 637.4411 | 570.6375 | 854.3968 | 419.4867 | 593.757 | 633.3469 | 540.1712 | 679.6704 | 718.9412 |  |  | 480.3431 | 557.7772 | 616.2569 | 653.1404 |  | 596.8656 | 557.8003 | 0.52001 | 19.0005 | 1.5501 | 1.4086 | -21.7055 | 3.0894 | 1293.79 | 0.78 | 3.5258 | -2.2794 | -12.723 | 1.0961 | 4.8752 | -26.9696 | 9.815 | 107.2752 | 49.5098 | 35.8808 | 3.3987 | -1.1076 |  | 39.5491
42838.4889 | 5931 | 103.8659 | 60.8698 | 36.1606 | 28.3689 | 23.8539 | 23.9671 | 25.0717 | 21.9855 | 43.1924 | 34.0323 | 26.0507 | 22.3332 | 21.6445 | 24.7386 | 211.5897 | 303.329 | 307.6049 | 424.5876 | 541.7792 | 584.3355 | 517.7093 | 582.5001 | 592.5429 | 405.6034 | 636.0775 | 565.1058 | 660.3737 | 764.8643 | 674.5498 | 429.2725 | 601.8335 | 541.8075 | 499.9458 | 604.5222 | 528.2502 |  | 588.5603 |  | 602.5054 | 421.4495 | 439.7864 | 559.0727 |  | 104.021 | 212.5893 | 140.92 | 333.7771 | 399.6313 | 483.5684 | 530.9822 | 20.6152 | 72.1035 | 23.6976 | 147.7654 | 29.1016 | 46.531 | 57.2443 | 63.1206 | 30.2207 |  |  | 2.6859 | -2.2408 | -68.0708 | 0.82792 | 5.7742 | -197.777 | 26.6588 | -3.7906 | 1.612 | 4.3144 | 24.8893 | 0.0078246 | 0.00081975 | 0.0004912 | 687.804 | 576.5363 | 385.3878 | 159.6557 | 51.2125 | 24.8021 | 21.4415 | 57.3641 | 37.2661 | 28.599 | 24.7258 | 23.8476 | 27.5674 | 25.036 | 197.7045 | 176.658 | 155.1897 | 103.6502 | 86.5561 | 194.4174 | 127.3044 | 94.8935 | 96.2704 | 179.1144 | 103.9569 | 224.7708 | 501.5781 | 249.9614 | 538.9796 | 627.7259 | 638.3344 | 630.0184 | 668.1665 | 624.0924 | 6.7481 | 4.3467 | 713.8797 | 578.3937 | 161.7473 | 719.7376 | 661.0855 | 127.217 | 532.0457 | 639.3369 | 563.5303 | 519.9255 | 604.6523 | 537.6937 | 924.2773 | 860.9614 | 666.4203 | 653.5269 | 923.3585 |  | 901.4782 | 735.2016 | 699.158 | 865.1349 | 653.159 | 729.3319 |  | 723.0795 |  |  | 845.7541 | 884.5326 | 920.8685 | [5 empty] | 131.6336 | 834.5045 | 605.7686 | 84.2814 | 831.2655 | 791.0455 | 103.0898 | 618.1441 | 626.9503 | 644.3036 |  |  | 646.4688 | 513.1677 | 627.909 | 1136.0858 | 636.231 | 627.6876 | 565.8327 | 637.2545 | 570.4309 | 854.1654 | 419.1854 | 593.6525 | 633.2055 | 541.0264 | 679.512 | 718.8806 |  |  | 481.1386 | 557.4355 | 616.0864 | 652.9691 |  | 596.8676 | 557.6935 | 0.21672 | 19.0002 | 1.5503 | 1.4088 | -21.8433 | 3.0894 | 1302.83 | 0.79 | 3.516 | -2.2992 | -12.6721 | 1.3975 | 4.6066 | -26.9601 | 9.8982 | 107.3328 | 49.6743 | 35.857 | 2.3447 | -1.6402 |  | 39.5319
42838.4889 | 5932 | 103.8889 | 60.9049 | 36.1701 | 28.3706 | 23.8584 | 23.9681 | 25.0727 | 21.993 | 43.2032 | 34.0387 | 26.0516 | 22.337 | 21.643 | 24.7412 | 211.6843 | 303.3998 | 307.7255 | 424.507 | 541.6944 | 584.2186 | 517.9617 | 582.5684 | 592.618 | 405.6032 | 635.6537 | 564.6165 | 662.2723 | 764.7038 | 674.8057 | 429.2367 | 601.8084 | 542.0305 | 499.9119 | 604.5249 | 528.3834 |  | 588.3615 |  | 602.317 | 421.8205 | 439.9084 | 558.9393 |  | 103.857 | 212.0032 | 140.733 | 334.8151 | 400.3682 | 483.1449 | 530.8136 | 20.8615 | 72.0864 | 23.4996 | 147.7906 | 29.1259 | 46.5227 | 57.2859 | 63.1076 | 30.2124 |  |  | 2.5972 | -2.0555 | -68.2068 | 0.7655 | 6.2112 | -197.8006 | 26.848 | -3.6552 | 1.5536 | 4.3973 | 24.9334 | 0.0078657 | 0.00079511 | 0.00048791 | 695.7237 | 576.8521 | 385.4171 | 159.7328 | 51.2472 | 24.8107 | 21.4453 | 57.3655 | 37.2752 | 28.6096 | 24.7385 | 23.854 | 27.5752 | 25.0474 | 199.7399 | 172.4095 | 147.2409 | 101.5967 | 86.827 | 194.388 | 127.1211 | 94.8858 | 96.2675 | 179.3142 | 103.9562 | 224.8137 | 501.4664 | 249.9701 | 538.8448 | 627.4169 | 638.2094 | 629.942 | 668.0189 | 624.3331 | 5.6955 | 4.1487 | 713.8354 | 578.209 | 161.791 | 720.0184 | 661.3432 | 127.2443 | 532.0611 | 639.1835 | 563.2214 | 519.8802 | 604.5211 | 537.8184 | 924.8581 | 860.892 | 666.3567 | 653.5236 | 922.3875 |  | 901.6969 | 735.177 | 698.6462 | 865.1417 | 653.0616 | 729.2531 |  | 723.0614 |  |  | 842.848 | 882.7752 | 916.2428 | [5 empty] | 131.6874 | 834.6872 | 605.6844 | 84.3296 | 831.3436 | 784.7068 | 103.1265 | 617.9334 | 626.754 | 644.114 |  |  | 646.2376 | 513.1793 | 627.8403 | 1137.1364 | 636.069 | 627.49 | 565.4873 | 637.0705 | 569.8926 | 853.9976 | 418.5504 | 593.529 | 632.9977 | 541.4062 | 679.1094 | 718.8095 |  |  | 483.132 | 557.1509 | 615.9205 | 652.8192 |  | 596.6688 | 557.5534 | 0.18296 | 19.0005 | 1.5505 | 1.4096 | -21.7756 | 3.0894 | 1279.57 | 0.88 | 3.4579 | -2.2007 | -12.6771 | 1.343 | 4.7764 | -26.9542 | 9.9305 | 107.4462 | 49.5542 | 35.8365 | 2.1146 | -0.78007 |  | 39.5003
42838.4889 | 5933 | 103.9176 | 60.9449 | 36.1782 | 28.3748 | 23.8617 | 23.9741 | 25.0714 | 21.9927 | 43.2164 | 34.0492 | 26.0575 | 22.3379 | 21.6369 | 24.7489 | 211.7662 | 303.4703 | 307.8386 | 424.4189 | 541.611 | 584.0954 | 518.1799 | 582.364 | 592.6893 | 405.6476 | 635.1529 | 564.2188 | 662.8702 | 764.7141 | 675.0962 | 429.2137 | 601.753 | 542.1691 | 499.8693 | 604.4836 | 528.3255 |  | 588.1478 |  | 602.1263 | 422.9278 | 439.8201 | 558.8062 |  | 103.8415 | 212.0681 | 140.6046 | 334.5424 | 400.0145 | 482.8059 | 530.8083 | 21.1936 | 72.0695 | 24.0585 | 147.7392 | 29.133 | 46.5275 | 57.3305 | 63.1113 | 30.207 |  |  | 2.9809 | -1.9911 | -68.1299 | 0.50331 | 5.6658 | -197.7678 | 26.7955 | -3.692 | 1.4985 | 4.5238 | 25.0449 | 0.0078493 | 0.00078525 | 0.00051419 | 690.978 | 577.0884 | 385.4385 | 159.8048 | 51.2683 | 24.808 | 21.4423 | 57.3691 | 37.2762 | 28.6053 | 24.7253 | 23.8521 | 27.5664 | 25.0345 | 198.8199 | 169.4631 | 142.8046 | 98.0615 | 85.1918 | 194.2838 | 126.9678 | 94.8909 | 96.2606 | 179.5267 | 103.9615 | 224.8682 | 501.3646 | 249.9796 | 538.7143 | 626.6232 | 638.0712 | 629.8798 | 667.9114 | 624.2596 | 7.4521 | 3.606 | 713.7882 | 578.1371 | 161.8258 | 719.9648 | 661.367 | 127.2799 | 532.0447 | 638.9532 | 562.8337 | 519.82 | 604.3846 | 537.7686 | 925.1496 | 860.8392 | 666.2625 | 653.499 | 920.8435 |  | 901.6931 | 735.119 | 697.5487 | 865.1357 | 652.9874 | 729.1579 |  | 723.0234 |  |  | 840.354 | 881.181 | 911.6985 | [5 empty] | 131.7369 | 834.8758 | 605.4518 | 84.3711 | 831.43 | 780.2837 | 103.1545 | 617.7308 | 626.4193 | 643.932 |  |  | 646.0065 | 513.3211 | 628.1096 | 1137.666 | 635.8313 | 627.3075 | 564.8116 | 636.9522 | 569.6724 | 853.8176 | 418.1424 | 593.3432 | 632.8423 | 541.2166 | 678.596 | 718.7468 |  |  | 483.5913 | 557.0264 | 615.8712 | 652.6463 |  | 596.1234 | 557.3338 | 0.15495 | 19.0006 | 1.5496 | 1.41 | -21.7938 | 3.0894 | 1255.91 | 0.87 | 3.7051 | -2.1661 | -12.6708 | 1.0891 | 4.5608 | -26.9459 | 9.9185 | 107.4876 | 49.2973 | 35.8213 | 2.2028 | -0.30641 |  | 39.4748
42838.489 | 5934 | 103.9379 | 60.9891 | 36.2017 | 28.3917 | 23.871 | 23.9865 | 25.0872 | 21.9911 | 43.2393 | 34.0592 | 26.0636 | 22.3466 | 21.6493 | 24.7572 | 211.8485 | 303.5545 | 307.9378 | 424.3398 | 541.5347 | 583.9824 | 518.479 | 582.0871 | 592.7221 | 405.7056 | 634.8796 | 564.1534 | 661.0446 | 765.0222 | 674.8715 | 429.1929 | 601.6981 | 542.2226 | 499.8313 | 604.5562 | 528.8285 |  | 587.9357 |  | 601.9543 | 421.9886 | 439.6624 | 558.6712 |  | 103.7061 | 212.1863 | 140.3365 | 333.565 | 400.5155 | 482.9609 | 530.5657 | 21.3803 | 72.0267 | 24.9999 | 147.6845 | 29.1376 | 46.5376 | 57.3754 | 63.118 | 30.2049 |  |  | 2.2298 | -1.8847 | -68.2364 | 0.88838 | 5.6724 | -197.7993 | 26.9841 | -3.4384 | 1.5954 | 4.3484 | 25.0947 | 0.007961 | 0.00082632 | 0.00051912 | 684.6272 | 577.3017 | 385.4712 | 159.8818 | 51.3082 | 24.8141 | 21.4428 | 57.3802 | 37.274 | 28.6071 | 24.7303 | 23.8533 | 27.5649 | 25.0336 | 199.565 | 171.29 | 140.1337 | 96.0332 | 84.1037 | 194.4213 | 126.8617 | 94.8885 | 96.266 | 179.7594 | 103.9773 | 224.9195 | 501.2439 | 249.9936 | 538.5732 | 627.1318 | 637.9326 | 629.8362 | 667.7922 | 623.5341 | 6.7894 | 6.4335 | 713.7416 | 578.1903 | 161.8603 | 719.8833 | 660.924 | 127.3085 | 532.0022 | 638.61 | 562.7141 | 519.7674 | 604.2411 | 537.7283 | 925.4535 | 860.8013 | 666.183 | 653.4422 | 918.5375 |  | 901.582 | 735.08 | 696.4757 | 865.1465 | 652.9312 | 729.0798 |  | 722.9996 |  |  | 839.2084 | 879.4683 | 907.5693 | [5 empty] | 131.7786 | 835.0805 | 605.2334 | 84.4148 | 831.6 | 780.2709 | 103.1817 | 617.5285 | 626.2011 | 643.7428 |  |  | 645.8906 | 513.531 | 628.3308 | 1138.2851 | 635.5919 | 627.0949 | 564.3662 | 636.9495 | 569.399 | 853.5871 | 418.1007 | 593.132 | 632.7214 | 540.9661 | 678.3269 | 718.6766 |  |  | 484.1364 | 557.0141 | 615.819 | 652.4959 |  | 595.8901 | 557.1973 | -0.0071815 | 19.0007 | 1.549 | 1.4108 | -21.9091 | 3.0893 | 1262.77 | 0.85 | 3.2041 | -2.1077 | -12.6822 | 1.4471 | 4.564 | -26.9508 | 9.9544 | 107.5078 | 49.0463 | 35.8093 | 2.1385 | -0.022976 |  | 39.4673
42838.489 | 5935 | 103.9661 | 61.023 | 36.204 | 28.3966 | 23.8608 | 23.982 | 25.0894 | 21.9955 | 43.2527 | 34.0658 | 26.0627 | 22.3407 | 21.646 | 24.7603 | 211.9189 | 303.6294 | 308.0408 | 424.2594 | 541.4473 | 583.8678 | 518.5329 | 581.9478 | 592.7438 | 405.7334 | 634.6658 | 564.5498 | 659.5494 | 765.3483 | 674.7763 | 429.1638 | 601.5936 | 541.7991 | 499.7779 | 604.5023 | 529.2241 |  | 587.7128 |  | 601.751 | 420.9745 | 439.4347 | 558.5332 |  | 103.4174 | 212.3549 | 139.9617 | 331.7078 | 400.4478 | 482.9195 | 530.1065 | 21.3969 | 71.9985 | 25.556 | 147.6188 | 29.1367 | 46.5196 | 57.4198 | 63.1034 | 30.1959 |  |  | 2.3875 | -2.5418 | -67.7731 | 0.96329 | 5.9293 | -197.8348 | 26.8875 | -3.4634 | 1.5036 | 4.369 | 24.9117 | 0.0078033 | 0.00078197 | 0.00047805 | 686.9739 | 577.5101 | 385.5013 | 159.9575 | 51.3442 | 24.8183 | 21.4411 | 57.3866 | 37.2794 | 28.6113 | 24.7343 | 23.8508 | 27.5594 | 25.0312 | 205.6865 | 175.1306 | 144.4116 | 101.0386 | 86.2272 | 194.6648 | 126.8995 | 94.8859 | 96.2702 | 179.9671 | 103.9784 | 224.971 | 501.1326 | 250.011 | 538.4365 | 626.8954 | 637.785 | 629.7751 | 667.6355 | 622.9381 | 5.1889 | 4.9308 | 713.7134 | 578.2825 | 161.9022 | 719.7851 | 660.5067 | 127.3358 | 531.9749 | 638.342 | 563.0716 | 519.7216 | 604.0705 | 537.3291 | 925.689 | 860.7722 | 666.0755 | 653.3213 | 917.4117 |  | 901.471 | 735.0333 | 696.177 | 865.1519 | 652.8787 | 729.0215 |  | 722.9756 |  |  | 838.8364 | 878.0374 | 904.7005 | [5 empty] | 131.8245 | 835.2522 | 605.0905 | 84.4662 | 831.6997 | 774.2563 | 103.2119 | 617.3181 | 626.0508 | 643.5527 |  |  | 645.863 | 514.0433 | 628.095 | 1139.3151 | 635.3861 | 626.887 | 564.0043 | 636.9399 | 569.1345 | 853.2405 | 418.7073 | 592.9098 | 632.7412 | 540.7071 | 678.1441 | 718.6099 |  |  | 483.6664 | 557.0395 | 615.7848 | 652.3525 |  | 595.9203 | 557.008 | 0.46677 | 19 | 1.5494 | 1.4104 | -21.7165 | 3.0894 | 1252.36 | 0.91 | 3.3153 | -2.4481 | -12.6413 | 1.5071 | 4.666 | -26.9525 | 9.9363 | 107.4952 | 48.9776 | 35.7982 | 1.491 | -0.49355 |  | 39.4545
42838.489 | 5936 | 103.977 | 61.0569 | 36.2073 | 28.3901 | 23.8572 | 23.971 | 25.0771 | 21.9821 | 43.2493 | 34.0605 | 26.0611 | 22.3351 | 21.642 | 24.7423 | 211.9884 | 303.706 | 308.1405 | 424.1759 | 541.3612 | 583.7459 | 518.1487 | 581.8964 | 592.7603 | 405.7811 | 634.2261 | 564.8939 | 660.2648 | 765.5617 | 674.8727 | 429.1387 | 601.5121 | 541.295 | 499.7424 | 604.2238 | 528.9102 |  | 587.5089 |  | 601.5721 | 420.8572 | 438.545 | 558.3975 |  | 103.2704 | 212.5722 | 139.6593 | 328.6427 | 399.4803 | 482.7569 | 529.823 | 21.2317 | 71.9716 | 25.994 | 147.5204 | 29.1433 | 46.5172 | 57.4648 | 63.1112 | 30.2028 |  |  | 2.6688 | -2.3854 | -68.1201 | 1.0093 | 6.0292 | -197.7763 | 26.946 | -3.6184 | 1.4518 | 4.387 | 25.0317 | 0.0077671 | 0.00077375 | 0.00050105 | 686.3114 | 577.6697 | 385.5333 | 160.0282 | 51.3821 | 24.8254 | 21.4476 | 57.394 | 37.2907 | 28.6202 | 24.7334 | 23.8508 | 27.5647 | 25.0398 | 208.5142 | 173.2014 | 145.7079 | 100.8623 | 88.4876 | 194.719 | 126.8372 | 94.8756 | 96.2585 | 180.1553 | 103.9725 | 225.0161 | 501.0246 | 250.0158 | 538.2955 | 626.6311 | 637.6408 | 629.7002 | 667.4892 | 622.5319 | 5.2394 | 4.3136 | 713.7025 | 578.1879 | 161.9334 | 719.7001 | 660.3626 | 127.3615 | 531.9874 | 638.1501 | 563.3978 | 519.6688 | 603.8815 | 536.813 | 926.2334 | 860.7253 | 666.0231 | 653.2838 | 917.6297 |  | 901.4234 | 734.9795 | 696.2406 | 865.1421 | 652.7837 | 728.9579 |  | 722.95 |  |  | 838.4587 | 876.6075 | 903.165 | [5 empty] | 131.8664 | 835.3849 | 604.9724 | 84.5104 | 831.7584 | 772.1544 | 103.2422 | 617.1113 | 625.7323 | 643.3659 |  |  | 645.8109 | 514.278 | 627.6604 | 1139.9596 | 635.234 | 626.6977 | 563.6161 | 636.9152 | 569.3137 | 852.9352 | 419.1161 | 592.8016 | 632.7683 | 540.2847 | 677.9507 | 718.5447 |  |  | 483.2266 | 557.0245 | 615.7056 | 652.2204 |  | 595.9078 | 556.8632 | 0.19835 | 18.9989 | 1.5491 | 1.41 | -21.7507 | 3.0894 | 1283.9 | 0.7 | 3.5054 | -2.3721 | -12.6765 | 1.543 | 4.7047 | -26.9456 | 9.946 | 107.4703 | 48.994 | 35.7787 | 1.1842 | -0.64541 |  | 39.437
42838.489 | 5937 | 103.9992 | 61.0867 | 36.2178 | 28.3903 | 23.8599 | 23.9672 | 25.0851 | 21.9809 | 43.2593 | 34.0712 | 26.0606 | 22.3342 | 21.6423 | 24.7484 | 212.0654 | 303.787 | 308.2329 | 424.0841 | 541.2862 | 583.6306 | 518.2093 | 581.9596 | 592.8079 | 405.8264 | 633.6758 | 564.6117 | 661.1601 | 765.4689 | 674.9764 | 429.1107 | 601.3975 | 540.8182 | 499.7037 | 604.0422 | 528.6477 |  | 587.3014 |  | 601.4024 | 420.9004 | 438.5452 | 558.2601 |  | 103.4936 | 212.9581 | 139.8885 | 327.5992 | 398.3878 | 482.4179 | 529.7079 | 21.0494 | 71.9599 | 25.6283 | 147.4566 | 29.1341 | 46.5095 | 57.505 | 63.1034 | 30.1846 |  |  | 2.858 | -2.1462 | -68.3146 | 0.90218 | 6.6554 | -197.7947 | 26.8553 | -3.7847 | 1.4845 | 4.6151 | 25.149 | 0.0078262 | 0.00073104 | 0.00048791 | 682.5472 | 577.7883 | 385.5519 | 160.1075 | 51.4082 | 24.8298 | 21.4524 | 57.3972 | 37.2814 | 28.6167 | 24.7344 | 23.8528 | 27.5627 | 25.0378 | 206.0661 | 166.0077 | 142.856 | 98.9044 | 86.3806 | 194.7211 | 126.7138 | 94.8774 | 96.2606 | 180.3605 | 103.9738 | 225.0601 | 500.9278 | 250.0323 | 538.1682 | 627.0323 | 637.5461 | 629.6501 | 667.3714 | 622.8079 | 9.598 | 4.4045 | 713.6921 | 578.0211 | 161.9737 | 719.6298 | 660.544 | 127.3964 | 531.9488 | 637.9205 | 563.2005 | 519.624 | 603.6779 | 536.0968 | 926.7232 | 860.6687 | 665.9494 | 653.1854 | 916.834 |  | 901.3773 | 734.9511 | 697.0119 | 865.1474 | 652.6433 | 728.9003 |  | 722.9345 |  |  | 837.4792 | 875.7184 | 902.1355 | [5 empty] | 131.9133 | 835.5036 | 604.6763 | 84.552 | 831.8436 | 782.2486 | 103.2756 | 616.9021 | 625.5204 | 643.1856 |  |  | 645.6909 | 513.8823 | 627.4621 | 1139.2018 | 635.0927 | 626.5245 | 563.3501 | 636.8906 | 570.0677 | 852.631 | 419.5775 | 592.7405 | 632.7688 | 540.2481 | 677.8451 | 718.4854 |  |  | 482.7179 | 556.9881 | 615.5822 | 652.1039 |  | 595.9318 | 556.6275 | 0.031959 | 18.997 | 1.5495 | 1.4097 | -21.8226 | 3.0894 | 1304.67 | 1.12 | 3.6277 | -2.251 | -12.6996 | 1.4594 | 4.9419 | -26.9408 | 9.927 | 107.4741 | 49.1758 | 35.7494 | 1.4564 | -0.34403 |  | 39.4105
42838.489 | 5938 | 104.0258 | 61.1228 | 36.2352 | 28.3991 | 23.8627 | 23.9778 | 25.0873 | 21.9874 | 43.2731 | 34.0744 | 26.0606 | 22.3356 | 21.6377 | 24.7523 | 212.1451 | 303.8676 | 308.3469 | 423.9996 | 541.203 | 583.5143 | 518.5012 | 581.9107 | 592.8016 | 405.8681 | 633.5568 | 563.9838 | 660.8326 | 765.2745 | 674.7545 | 429.087 | 601.2988 | 540.4555 | 499.6717 | 603.8933 | 528.5733 |  | 587.109 |  | 601.2384 | 420.9387 | 438.5387 | 558.123 |  | 103.6764 | 213.4373 | 139.8101 | 325.555 | 396.6726 | 482.6728 | 529.5914 | 20.8464 | 71.9493 | 25.3367 | 147.3904 | 29.1462 | 46.5187 | 57.5569 | 63.1113 | 30.1927 |  |  | 2.6386 | -2.5773 | -68.0813 | 0.82792 | 6.5733 | -197.7822 | 26.9584 | -3.8202 | 1.4178 | 4.4258 | 24.8756 | 0.007754 | 0.00071626 | 0.0004912 | 674.9525 | 577.9647 | 385.5879 | 160.1841 | 51.4398 | 24.8333 | 21.445 | 57.4039 | 37.2853 | 28.6091 | 24.7319 | 23.8456 | 27.5605 | 25.0379 | 216.2955 | 170.3585 | 144.0527 | 96.8493 | 88.3136 | 195.1459 | 126.6225 | 94.8696 | 96.2588 | 180.5671 | 103.9883 | 225.1123 | 500.8048 | 250.046 | 538.0284 | 627.3038 | 637.4081 | 629.5811 | 667.2366 | 622.9479 | 6.5006 | 6.9049 | 713.6975 | 577.8952 | 162.0156 | 719.4991 | 660.2626 | 127.4275 | 531.8904 | 637.6207 | 562.5182 | 519.5802 | 603.5091 | 535.8219 | 926.9416 | 860.6247 | 665.8918 | 653.1748 | 916.618 |  | 901.2346 | 734.9115 | 698.094 | 865.1427 | 652.5005 | 728.8445 |  | 722.9099 |  |  | 836.2862 | 874.2281 | 901.0449 | [5 empty] | 131.9649 | 835.6375 | 604.3603 | 84.605 | 831.9086 | 784.5975 | 103.3 | 616.7237 | 625.5739 | 643.0059 |  |  | 645.4903 | 513.6789 | 627.366 | 1140.3558 | 634.9348 | 626.3348 | 562.8356 | 636.8398 | 570.0119 | 852.3456 | 419.7306 | 592.6082 | 632.7226 | 540.3209 | 677.8728 | 718.4227 |  |  | 481.955 | 557.0187 | 615.4902 | 652.0012 |  | 596.0749 | 556.3914 | -0.083793 | 19.0002 | 1.5491 | 1.4096 | -21.8852 | 3.0894 | 1315.86 | 0.69 | 3.4852 | -2.4679 | -12.6841 | 1.3988 | 4.9121 | -26.9445 | 9.9477 | 107.4238 | 49.4314 | 35.7199 | 0.37691 | -0.48846 |  | 39.3792
42838.489 | 5939 | 104.0529 | 61.1602 | 36.2453 | 28.4016 | 23.8656 | 23.9841 | 25.0845 | 21.9915 | 43.2803 | 34.082 | 26.0706 | 22.34 | 21.641 | 24.7553 | 212.2079 | 303.9494 | 308.4445 | 423.916 | 541.1265 | 583.4028 | 517.7476 | 581.7506 | 592.5699 | 405.8708 | 633.6268 | 563.4325 | 660.9803 | 765.0616 | 674.5195 | 429.0609 | 601.182 | 540.3798 | 499.6235 | 603.7258 | 528.2134 |  | 586.9066 |  | 601.0609 | 420.6121 | 438.6036 | 557.993 |  | 103.7801 | 213.5652 | 139.9031 | 324.8042 | 396.6363 | 482.554 | 529.6991 | 20.6586 | 71.9342 | 25.0807 | 147.3681 | 29.1392 | 46.5117 | 57.6066 | 63.0916 | 30.1716 |  |  | 2.147 | -2.162 | -68.0806 | 0.9324 | 6.3571 | -197.8079 | 26.4649 | -3.8451 | 1.5261 | 4.5612 | 24.8402 | 0.0078838 | 0.00067026 | 0.00047148 | 666.563 | 578.2433 | 385.6191 | 160.269 | 51.4774 | 24.8483 | 21.4612 | 57.421 | 37.296 | 28.6252 | 24.7302 | 23.8573 | 27.5667 | 25.0371 | 227.8272 | 175.0513 | 151.7751 | 98.7436 | 89.1552 | 195.4445 | 126.6638 | 94.8744 | 96.2615 | 180.7811 | 103.9961 | 225.162 | 500.707 | 250.0649 | 537.8947 | 626.8719 | 637.2973 | 629.5736 | 667.1051 | 622.5873 | 6.5 | 5.6007 | 713.6978 | 577.9146 | 162.053 | 719.4171 | 660.3001 | 127.4595 | 531.8851 | 637.5427 | 562.0797 | 519.5323 | 603.3275 | 535.8876 | 927.0944 | 860.6296 | 665.8285 | 653.1468 | 916.1205 |  | 901.017 | 734.8885 | 699.0888 | 865.1532 | 652.3492 | 728.777 |  | 722.8915 |  |  | 834.5808 | 872.9394 | 899.7498 | [5 empty] | 132.019 | 835.7603 | 604.1601 | 84.6594 | 831.9387 | 786.2296 | 103.3494 | 616.5381 | 625.6613 | 642.8162 |  |  | 645.2343 | 513.3272 | 627.1682 | 1142.7673 | 634.8068 | 626.1526 | 562.4658 | 636.7571 | 569.8456 | 852.2062 | 418.3993 | 592.4922 | 632.64 | 541.4342 | 677.9211 | 718.3584 |  |  | 480.7113 | 556.9123 | 615.4038 | 651.8387 |  | 596.1297 | 556.287 | 0.094843 | 18.9972 | 1.5496 | 1.4104 | -21.6707 | 3.0894 | 1355.95 | 0.75 | 3.1435 | -2.2606 | -12.6858 | 1.4846 | 4.8303 | -26.9442 | 9.8555 | 107.3516 | 49.6667 | 35.6882 | -0.86424 | -1.3413 |  | 39.3671
42838.489 | 5940 | 104.0738 | 61.19 | 36.2498 | 28.3985 | 23.8685 | 23.9847 | 25.0904 | 21.9867 | 43.2879 | 34.0782 | 26.0627 | 22.3453 | 21.6481 | 24.7561 | 212.2782 | 304.0301 | 308.5466 | 423.8326 | 541.0458 | 583.2893 | 517.3156 | 581.6334 | 592.5967 | 405.8963 | 633.702 | 564.0772 | 660.3285 | 765.1546 | 674.1929 | 429.0236 | 601.0371 | 540.358 | 499.5681 | 603.649 | 528.4576 |  | 586.6948 |  | 600.8735 | 419.5551 | 438.4602 | 557.8626 |  | 103.838 | 213.6762 | 140.0841 | 325.9668 | 395.7219 | 483.0307 | 529.6601 | 20.4665 | 71.9192 | 24.7142 | 147.272 | 29.1381 | 46.5153 | 57.6471 | 63.0848 | 30.1727 |  |  | 2.3566 | -2.3039 | -67.9242 | 0.45797 | 6.2776 | -197.7822 | 26.3125 | -3.7965 | 1.394 | 4.5536 | 24.5102 | 0.0078213 | 0.00072119 | 0.00048462 | 670.0198 | 578.5149 | 385.6609 | 160.3393 | 51.5156 | 24.8563 | 21.4684 | 57.4308 | 37.3143 | 28.6328 | 24.7496 | 23.8568 | 27.57 | 25.0419 | 225.5938 | 171.1615 | 152.8759 | 101.0809 | 90.1036 | 195.599 | 126.5876 | 94.8777 | 96.2612 | 180.9817 | 103.9917 | 225.219 | 500.5998 | 250.0783 | 537.7641 | 627.0897 | 637.2224 | 629.5699 | 666.9907 | 622.9723 | 7.5843 | 5.016 | 713.6913 | 578.1246 | 162.0899 | 719.2899 | 660.6771 | 127.4907 | 531.9006 | 637.6609 | 562.2281 | 519.477 | 603.1081 | 535.9333 | 927.0049 | 860.6655 | 665.6941 | 652.9688 | 915.2215 |  | 900.8261 | 734.8409 | 699.6822 | 865.1551 | 652.2039 | 728.696 |  | 722.8651 |  |  | 833.4436 | 871.0165 | 898.676 | [5 empty] | 132.0591 | 835.8934 | 604.1278 | 84.7095 | 831.982 | 783.0473 | 103.3739 | 616.3481 | 625.5426 | 642.6295 |  |  | 644.9907 | 511.8669 | 626.8976 | 1143.8533 | 634.6813 | 625.9741 | 562.308 | 636.6496 | 571.1248 | 852.1419 | 417.0479 | 592.3924 | 632.4482 | 541.9771 | 677.7869 | 718.2842 |  |  | 479.7275 | 556.738 | 615.2876 | 651.6625 |  | 596.1671 | 556.2074 | 0.30038 | 18.999 | 1.5494 | 1.4098 | -21.8126 | 3.0894 | 1357.15 | 0.94 | 3.2928 | -2.3339 | -12.6726 | 1.0406 | 4.8015 | -26.9509 | 9.8302 | 107.3012 | 49.8083 | 35.658 | -0.59531 | -1.4732 |  | 39.3415
42838.489 | 5941 | 104.096 | 61.2249 | 36.2625 | 28.4123 | 23.8702 | 23.9864 | 25.0916 | 21.9966 | 43.3048 | 34.0895 | 26.0795 | 22.3467 | 21.6501 | 24.7616 | 212.3705 | 304.1109 | 308.6537 | 423.7563 | 540.9721 | 583.1684 | 517.3626 | 581.5832 | 592.7719 | 405.9277 | 633.8421 | 564.142 | 659.2944 | 765.0701 | 674.1511 | 428.9848 | 600.9025 | 540.4318 | 499.5271 | 603.5633 | 528.8164 |  | 586.4848 |  | 600.7021 | 418.9929 | 438.3579 | 557.7328 |  | 103.8133 | 213.6864 | 140.0922 | 326.6424 | 395.7575 | 483.0012 | 529.6502 | 20.3222 | 71.9134 | 24.267 | 147.1899 | 29.1274 | 46.5374 | 57.6932 | 63.0784 | 30.1694 |  |  | 2.5025 | -2.0621 | -68.3796 | 0.54536 | 6.5358 | -197.7724 | 26.8139 | -3.5968 | 1.5088 | 4.4286 | 24.7933 | 0.0078493 | 0.00073926 | 0.00047148 | 668.1835 | 578.8368 | 385.6936 | 160.422 | 51.5513 | 24.8631 | 21.4594 | 57.4352 | 37.3129 | 28.6328 | 24.7432 | 23.8594 | 27.5753 | 25.0477 | 228.2855 | 173.641 | 151.4146 | 102.7258 | 92.5506 | 195.8869 | 126.5254 | 94.8705 | 96.2548 | 181.1816 | 103.9986 | 225.258 | 500.4933 | 250.0886 | 537.6321 | 627.3348 | 637.1118 | 629.5297 | 666.9066 | 623.3894 | 7.0939 | 5.9767 | 713.6918 | 578.2742 | 162.1276 | 719.267 | 660.5508 | 127.5238 | 531.9178 | 637.8076 | 562.391 | 519.4239 | 602.9148 | 536.3026 | 926.8955 | 860.6492 | 665.5494 | 652.8303 | 915.4409 |  | 900.7921 | 734.806 | 699.9135 | 865.1521 | 652.054 | 728.6446 |  | 722.8477 |  |  | 832.9109 | 870.5885 | 898.1627 | [5 empty] | 132.1079 | 836.0173 | 604.3394 | 84.7569 | 832.0378 | 783.7856 | 103.3965 | 616.1586 | 625.2316 | 642.4533 |  |  | 644.7751 | 511.06 | 626.1807 | 1145.2285 | 634.5173 | 625.7605 | 562.7904 | 636.5079 | 572.336 | 851.8554 | 417.0824 | 592.2415 | 632.2386 | 541.4718 | 677.7687 | 718.2377 |  |  | 480.0287 | 556.6776 | 615.2211 | 651.5162 |  | 595.8657 | 556.1454 | 0.84742 | 18.9984 | 1.5502 | 1.4087 | -21.6453 | 3.0894 | 1344.87 | 0.83 | 3.3931 | -2.2081 | -12.7152 | 1.1355 | 4.8992 | -26.9497 | 9.9232 | 107.2817 | 49.864 | 35.627 | -0.85567 | -1.3186 |  | 39.3079
42838.4891 | 5942 | 104.1241 | 61.2555 | 36.2733 | 28.4102 | 23.8641 | 23.9848 | 25.094 | 21.9916 | 43.3209 | 34.1011 | 26.0849 | 22.3397 | 21.642 | 24.7621 | 212.4258 | 304.1884 | 308.7549 | 423.6718 | 540.8892 | 583.051 | 517.5698 | 581.5578 | 592.7102 | 405.9524 | 634.3441 | 565.0817 | 657.3377 | 765.2134 | 673.8139 | 428.9435 | 600.8308 | 540.5608 | 499.4919 | 603.4792 | 528.1636 |  | 586.2909 |  | 600.5211 | 418.2363 | 438.393 | 557.5957 |  | 103.6414 | 213.3995 | 140.0194 | 328.6105 | 396.0389 | 483.0167 | 529.8484 | 20.2244 | 71.9453 | 23.9998 | 147.1101 | 29.1196 | 46.5626 | 57.7434 | 63.0793 | 30.1589 |  |  | 2.5788 | -1.9852 | -68.1174 | 0.67481 | 6.1888 | -197.7901 | 26.4755 | -3.9128 | 1.3806 | 4.3201 | 24.9265 | 0.0078164 | 0.00080333 | 0.0004797 | 663.7609 | 579.1534 | 385.7219 | 160.4982 | 51.581 | 24.8688 | 21.4586 | 57.4422 | 37.3184 | 28.6278 | 24.7455 | 23.8611 | 27.5719 | 25.0478 | 227.1721 | 168.905 | 151.8263 | 100.5805 | 91.3482 | 196.0628 | 126.4801 | 94.8706 | 96.2532 | 181.3731 | 104.0015 | 225.3051 | 500.3863 | 250.0959 | 537.5024 | 627.4475 | 637.0048 | 629.4698 | 666.8207 | 623.5801 | 5.7246 | 4.67 | 713.694 | 578.1688 | 162.1626 | 719.3069 | 660.3002 | 127.5562 | 531.9302 | 637.609 | 562.5424 | 519.3779 | 602.7795 | 536.6122 | 926.7897 | 860.613 | 665.5106 | 652.8806 | 915.3044 |  | 900.6658 | 734.782 | 700.4878 | 865.1546 | 651.9002 | 728.6078 |  | 722.8534 |  |  | 831.1027 | 869.1926 | 897.0333 | [5 empty] | 132.1586 | 836.083 | 604.3453 | 84.814 | 832.1565 | 780.4123 | 103.4369 | 615.9302 | 625.0932 | 642.2678 |  |  | 644.5663 | 512.3315 | 626.0259 | 1145.2783 | 634.3583 | 625.471 | 562.963 | 636.3699 | 572.3721 | 851.7305 | 416.9177 | 592.12 | 631.9771 | 540.6083 | 677.6373 | 718.1621 |  |  | 480.0852 | 556.6361 | 615.1648 | 651.3534 |  | 595.4755 | 555.8163 | 0.59588 | 18.9964 | 1.5504 | 1.4073 | -21.747 | 3.0895 | 1341.15 | 0.72 | 3.4438 | -2.1659 | -12.687 | 1.2628 | 4.7674 | -26.9512 | 9.8605 | 107.2356 | 50.0007 | 35.595 | -0.7083 | -1.3701 |  | 39.2814
42838.4891 | 5943 | 104.1452 | 61.2821 | 36.2786 | 28.4146 | 23.8741 | 23.9794 | 25.0955 | 21.9896 | 43.33 | 34.1045 | 26.0798 | 22.3358 | 21.6347 | 24.7613 | 212.4876 | 304.2617 | 308.8553 | 423.5887 | 540.8046 | 582.9313 | 517.4776 | 581.4028 | 592.6755 | 405.9665 | 634.5458 | 565.0559 | 659.1192 | 765.1317 | 673.8964 | 428.9077 | 600.7626 | 540.7924 | 499.4367 | 603.2944 | 528.0683 |  | 586.0775 |  | 600.3406 | 417.7538 | 438.4671 | 557.4555 |  | 103.3573 | 212.648 | 139.8131 | 330.566 | 395.664 | 483.1607 | 530.015 | 20.2471 | 71.9289 | 23.799 | 147.062 | 29.1249 | 46.5971 | 57.7944 | 63.09 | 30.1638 |  |  | 2.7161 | -2.3263 | -68.0576 | 1.0211 | 6.6515 | -197.7928 | 26.4551 | -3.8458 | 1.4415 | 4.4479 | 25.0586 | 0.0079232 | 0.00079183 | 0.00046984 | 663.2237 | 579.4473 | 385.7583 | 160.5834 | 51.6236 | 24.8831 | 21.4669 | 57.4557 | 37.3245 | 28.6309 | 24.7541 | 23.8624 | 27.5814 | 25.0561 | 216.2081 | 165.6586 | 149.7339 | 100.5642 | 89.3166 | 195.9795 | 126.381 | 94.8696 | 96.2532 | 181.5839 | 104.0114 | 225.3542 | 500.264 | 250.1109 | 537.3697 | 626.4867 | 636.8279 | 629.3093 | 666.6735 | 623.7306 | 3.4769 | 5.3464 | 713.693 | 577.9279 | 162.2078 | 719.1642 | 659.8637 | 127.5937 | 531.9441 | 637.2254 | 562.7219 | 519.3332 | 602.635 | 536.7905 | 926.704 | 860.5882 | 665.5393 | 652.9703 | 914.6013 |  | 900.4594 | 734.7737 | 700.9453 | 865.1685 | 651.7511 | 728.555 |  | 722.8439 |  |  | 830.1588 | 868.4758 | 895.9409 | [5 empty] | 132.2004 | 836.1357 | 604.5358 | 84.8494 | 832.2113 | 774.6999 | 103.4634 | 615.6963 | 625.0236 | 642.074 |  |  | 644.3924 | 512.7443 | 626.0922 | 1146.159 | 634.2199 | 625.2522 | 562.8644 | 636.2179 | 571.5479 | 851.5632 | 417.0003 | 592.2359 | 631.812 | 540.2045 | 677.6188 | 718.1101 |  |  | 479.6373 | 556.7717 | 615.0221 | 651.231 |  | 595.2437 | 555.6946 | 0.41613 | 19.0004 | 1.5506 | 1.4075 | -21.7794 | 3.0895 | 1335.39 | 0.94 | 3.5345 | -2.3427 | -12.6717 | 1.5521 | 4.9428 | -26.9539 | 9.8576 | 107.1737 | 50.1095 | 35.5637 | 0.49872 | -1.15 |  | 39.242
42838.4891 | 5944 | 104.1717 | 61.318 | 36.2894 | 28.4153 | 23.8689 | 23.9786 | 25.0996 | 21.9819 | 43.3361 | 34.1061 | 26.0795 | 22.3378 | 21.6365 | 24.7607 | 212.5544 | 304.3497 | 308.9509 | 423.5022 | 540.7245 | 582.8168 | 517.177 | 581.2305 | 592.3977 | 405.946 | 634.5365 | 564.9688 | 659.9538 | 764.9844 | 674.1017 | 428.8784 | 600.6535 | 540.7078 | 499.3919 | 603.1381 | 527.6978 |  | 585.8692 |  | 600.169 | 416.443 | 438.4885 | 557.3206 |  | 103.1599 | 212.0239 | 139.6835 | 330.7596 | 396.3343 | 482.927 | 530.0519 | 20.2386 | 71.9116 | 23.738 | 147.0335 | 29.1042 | 46.6033 | 57.8376 | 63.0896 | 30.1546 |  |  | 2.4132 | -2.5891 | -67.9683 | 0.7011 | 6.4195 | -197.7507 | 26.7278 | -3.9634 | 1.5376 | 4.5735 | 24.918 | 0.007818 | 0.00082797 | 0.0004682 | 664.0279 | 579.7192 | 385.7854 | 160.6595 | 51.6532 | 24.8845 | 21.464 | 57.4664 | 37.3343 | 28.636 | 24.7483 | 23.8579 | 27.5742 | 25.0519 | 199.0525 | 157.8268 | 149.6536 | 98.8628 | 87.7711 | 195.6922 | 126.292 | 94.8725 | 96.2594 | 181.792 | 104.0183 | 225.4176 | 500.1662 | 250.1221 | 537.2342 | 625.8926 | 636.7047 | 629.1295 | 666.5702 | 623.9628 | 4.7497 | 5.3857 | 713.6827 | 577.8218 | 162.2466 | 719.0329 | 659.2725 | 127.6299 | 531.9225 | 637.0922 | 562.4371 | 519.2729 | 602.4462 | 536.5182 | 927.1566 | 860.5448 | 665.4615 | 652.849 | 913.7311 |  | 900.2244 | 734.7466 | 701.1086 | 865.1666 | 651.6938 | 728.4792 |  | 722.8127 |  |  | 829.2897 | 867.2232 | 895.4844 | [5 empty] | 132.2442 | 836.2097 | 604.6414 | 84.8962 | 832.2868 | 772.9899 | 103.4915 | 615.4916 | 624.6404 | 641.8912 |  |  | 644.2436 | 512.4447 | 625.993 | 1147.0005 | 634.0274 | 625.1037 | 562.6885 | 636.0962 | 571.1288 | 851.3763 | 417.0721 | 592.2655 | 631.8217 | 539.0916 | 677.6441 | 718.0579 |  |  | 479.3966 | 556.8124 | 614.8257 | 651.1456 |  | 594.8595 | 555.5144 | -0.062275 | 19.0001 | 1.5504 | 1.4076 | -22.0252 | 3.0895 | 1343.01 | 0.57 | 3.3319 | -2.47 | -12.6552 | 1.2853 | 4.8551 | -26.9469 | 9.9068 | 107.1053 | 50.149 | 35.5519 | 2.3662 | -1.1523 |  | 39.2111
42838.4891 | 5945 | 104.202 | 61.3573 | 36.3051 | 28.4217 | 23.876 | 23.9835 | 25.0999 | 21.9944 | 43.3488 | 34.1193 | 26.0881 | 22.3447 | 21.6449 | 24.7653 | 212.6188 | 304.4279 | 309.0487 | 423.4166 | 540.6457 | 582.707 | 517.0199 | 580.9386 | 592.1041 | 405.9468 | 634.4847 | 564.7426 | 659.0421 | 764.9904 | 674.0025 | 428.8659 | 600.5445 | 540.4915 | 499.3511 | 603.0974 | 527.2527 |  | 585.6721 |  | 600.0017 | 416.3677 | 438.4116 | 557.1892 |  | 102.888 | 211.4999 | 139.6335 | 330.3184 | 395.5176 | 482.6331 | 530.08 | 20.2265 | 71.8886 | 23.7708 | 146.962 | 29.0981 | 46.6327 | 57.884 | 63.0946 | 30.1535 |  |  | 2.4079 | -2.434 | -67.9183 | 0.79835 | 6.2822 | -197.7073 | 26.6345 | -3.9477 | 1.4146 | 4.228 | 25.1581 | 0.0079117 | 0.00075568 | 0.00051584 | 683.8957 | 579.8634 | 385.8148 | 160.7319 | 51.7205 | 24.8823 | 21.4649 | 57.4602 | 37.3304 | 28.6367 | 24.7557 | 23.8625 | 27.5671 | 25.0547 | 196.8132 | 158.7867 | 151.2929 | 98.8659 | 86.6227 | 195.5921 | 126.2506 | 94.866 | 96.2518 | 181.9767 | 104.0242 | 225.4596 | 500.0558 | 250.1303 | 537.0984 | 625.8573 | 636.5773 | 628.9821 | 666.4511 | 623.7621 | 4.7697 | 5.2849 | 713.6982 | 577.771 | 162.2821 | 718.887 | 658.9039 | 127.6626 | 531.8982 | 636.971 | 562.1884 | 519.2163 | 602.2674 | 536.3274 | 927.9934 | 860.5369 | 665.3307 | 652.6915 | 913.1136 |  | 899.9422 | 734.7135 | 700.4789 | 865.1764 | 651.7059 | 728.3997 |  | 722.7881 |  |  | 828.9242 | 867.0914 | 895.1692 | [5 empty] | 132.2926 | 836.2901 | 604.5614 | 84.947 | 832.3797 | 772.8131 | 103.5142 | 615.3076 | 624.3764 | 641.727 |  |  | 644.2216 | 511.6881 | 625.9995 | 1147.8966 | 633.8674 | 624.9839 | 562.5229 | 636.0665 | 570.7214 | 851.1412 | 416.849 | 592.1552 | 631.7952 | 538.8353 | 677.8222 | 717.9961 |  |  | 479.8207 | 556.8056 | 614.6012 | 651.0464 |  | 594.4084 | 555.3277 | -0.057452 | 19.0014 | 1.5502 | 1.408 | -21.7447 | 3.0894 | 1326.04 | 0.91 | 3.3281 | -2.3936 | -12.6437 | 1.3708 | 4.802 | -26.9387 | 9.8875 | 107.0112 | 50.0005 | 35.5541 | 2.6016 | -1.3396 |  | 39.1914
42838.4891 | 5946 | 104.2276 | 61.3825 | 36.3182 | 28.4261 | 23.8722 | 23.9791 | 25.1032 | 21.9931 | 43.3563 | 34.1203 | 26.0887 | 22.3475 | 21.6407 | 24.7624 | 212.6883 | 304.508 | 309.1521 | 423.3295 | 540.5531 | 582.593 | 517.0034 | 580.9484 | 592.0296 | 405.9764 | 634.5797 | 564.2689 | 659.7362 | 764.9496 | 673.8891 | 428.8502 | 600.4483 | 540.6192 | 499.3163 | 603.2552 | 527.2515 |  | 585.4797 |  | 599.8276 | 416.8817 | 438.2744 | 557.0649 |  | 102.8687 | 211.4496 | 139.7007 | 329.6918 | 393.9391 | 482.596 | 530.2083 | 20.4053 | 71.8856 | 23.8947 | 146.9313 | 29.0835 | 46.6652 | 57.9302 | 63.1132 | 30.1374 |  |  | 2.4776 | -2.3663 | -67.8776 | 0.70767 | 6.2151 | -197.798 | 26.8198 | -3.7275 | 1.3786 | 4.1258 | 24.8761 | 0.0077326 | 0.0007294 | 0.00049448 | 674.9479 | 579.9657 | 385.8456 | 160.8085 | 51.7865 | 24.9006 | 21.4739 | 57.4748 | 37.3337 | 28.6423 | 24.7572 | 23.8719 | 27.5709 | 25.0544 | 196.8417 | 159.4209 | 152.9288 | 100.6806 | 88.2424 | 195.4841 | 126.2514 | 94.8611 | 96.246 | 182.1602 | 104.0252 | 225.5038 | 499.9745 | 250.1429 | 536.9603 | 626.0226 | 636.4747 | 628.8358 | 666.3202 | 623.2915 | 4.5885 | 6.253 | 713.7102 | 577.5472 | 162.3217 | 718.7786 | 658.536 | 127.6966 | 531.9063 | 636.8484 | 562.0243 | 519.1707 | 602.077 | 536.4854 | 928.1074 | 860.582 | 665.2037 | 652.5392 | 913.1187 |  | 899.6714 | 734.6792 | 699.1306 | 865.1916 | 651.5951 | 728.341 |  | 722.7732 |  |  | 829.6918 | 868.0037 | 895.4809 | [5 empty] | 132.3404 | 836.3809 | 604.4649 | 84.9998 | 832.3872 | 780.9432 | 103.5454 | 615.1408 | 624.0563 | 641.5493 |  |  | 644.2319 | 511.5388 | 625.8895 | 1148.861 | 633.7067 | 624.8673 | 562.5862 | 636.0064 | 570.0127 | 850.8884 | 416.4884 | 592.0665 | 631.809 | 538.2366 | 678.0449 | 717.936 |  |  | 479.6185 | 556.7495 | 614.4425 | 650.9134 |  | 593.8659 | 555.2682 | 0.44599 | 18.9998 | 1.5508 | 1.4085 | -21.7407 | 3.0894 | 1350.77 | 0.93 | 3.3757 | -2.3599 | -12.6393 | 1.2905 | 4.7762 | -26.9442 | 9.9216 | 106.9044 | 49.6824 | 35.5308 | 2.5839 | -1.5213 |  | 39.1841
42838.4891 | 5947 | 104.2571 | 61.4093 | 36.3273 | 28.435 | 23.8749 | 23.9892 | 25.1099 | 21.9887 | 43.3734 | 34.1279 | 26.0883 | 22.342 | 21.6423 | 24.7709 | 212.7678 | 304.5817 | 309.2542 | 423.2497 | 540.4791 | 582.4806 | 516.925 | 581.0948 | 591.9517 | 406.0113 | 635.1484 | 563.9169 | 659.9605 | 764.9653 | 674.086 | 428.8206 | 600.3245 | 540.6722 | 499.2793 | 603.3569 | 526.9857 |  | 585.2911 |  | 599.6548 | 416.5881 | 438.0759 | 556.936 |  | 102.8877 | 211.8106 | 139.475 | 329.07 | 393.0944 | 482.6891 | 530.2985 | 20.5741 | 71.8761 | 24.0858 | 146.9228 | 29.0661 | 46.6985 | 57.9781 | 63.1206 | 30.1448 |  |  | 2.6096 | -2.2428 | -67.8592 | 0.94029 | 5.263 | -197.8177 | 26.5379 | -3.8747 | 1.3356 | 4.0442 | 24.9957 | 0.0078657 | 0.0007524 | 0.00049612 | 676.18 | 580.0856 | 385.8767 | 160.8847 | 51.8222 | 24.901 | 21.4709 | 57.4852 | 37.3461 | 28.641 | 24.7502 | 23.8653 | 27.5769 | 25.0588 | 194.5667 | 158.1337 | 157.8869 | 99.2107 | 87.0541 | 195.3047 | 126.3121 | 94.8514 | 96.2446 | 182.352 | 104.0275 | 225.5441 | 499.8831 | 250.1605 | 536.8303 | 626.3112 | 636.3575 | 628.6621 | 666.1767 | 623.1918 | 5.413 | 4.2213 | 713.7344 | 577.3511 | 162.3604 | 718.6438 | 658.1249 | 127.7344 | 531.9165 | 637.099 | 561.8779 | 519.1243 | 601.8622 | 536.6045 | 927.7354 | 860.6122 | 665.0429 | 652.3675 | 913.9818 |  | 899.5814 | 734.6467 | 697.7808 | 865.1912 | 651.4383 | 728.2982 |  | 722.7575 |  |  | 831.167 | 868.6878 | 896.749 | [5 empty] | 132.3811 | 836.4611 | 604.3567 | 85.0487 | 832.3805 | 789.3465 | 103.5751 | 614.9961 | 623.9911 | 641.374 |  |  | 644.2212 | 511.5184 | 625.8165 | 1149.6141 | 633.5275 | 624.7344 | 562.6251 | 635.9459 | 569.5238 | 850.6067 | 416.2849 | 592.0032 | 631.7198 | 539.0376 | 678.188 | 717.8752 |  |  | 479.2479 | 556.6798 | 614.343 | 650.7693 |  | 593.5493 | 555.1511 | 0.31577 | 19.002 | 1.5491 | 1.4072 | -21.7646 | 3.0894 | 1319.88 | 0.9 | 3.4649 | -2.2983 | -12.6423 | 1.4882 | 4.3954 | -26.9472 | 9.8699 | 106.845 | 49.365 | 35.4983 | 2.8126 | -2.0646 |  | 39.1636
42838.4891 | 5948 | 104.2779 | 61.4401 | 36.337 | 28.437 | 23.8716 | 23.9824 | 25.0947 | 21.9898 | 43.3761 | 34.1286 | 26.0913 | 22.3424 | 21.641 | 24.7668 | 212.8439 | 304.6635 | 309.3466 | 423.1722 | 540.4075 | 582.37 | 516.3495 | 581.2761 | 591.8085 | 406.0407 | 635.6908 | 563.3502 | 659.6013 | 764.9589 | 674.0584 | 428.7925 | 600.1778 | 540.8102 | 499.2538 | 603.2123 | 526.8723 |  | 585.0993 |  | 599.4961 | 415.0847 | 438.2235 | 556.8055 |  | 102.7474 | 212.2184 | 139.2051 | 325.4181 | 391.2753 | 482.2145 | 529.878 | 20.7436 | 71.8458 | 24.02 | 146.8656 | 29.0702 | 46.7291 | 58.0233 | 63.1428 | 30.135 |  |  | 2.6615 | -2.3256 | -67.7521 | 1.2485 | 5.7151 | -197.7974 | 26.9039 | -3.9082 | 1.3043 | 4.4707 | 24.9688 | 0.0077342 | 0.00077047 | 0.00047641 | 684.2116 | 580.2345 | 385.9142 | 160.9707 | 51.8538 | 24.9063 | 21.472 | 57.4986 | 37.3505 | 28.645 | 24.7594 | 23.8633 | 27.5775 | 25.0615 | 192.186 | 157.0638 | 152.3032 | 98.949 | 85.9568 | 195.1189 | 126.2192 | 94.8512 | 96.235 | 182.5592 | 104.0305 | 225.592 | 499.7601 | 250.1731 | 536.6747 | 626.251 | 636.2607 | 628.5396 | 666.0119 | 622.7222 | 4.8507 | 5.6315 | 713.7487 | 577.3792 | 162.3899 | 718.752 | 658.0177 | 127.7667 | 531.913 | 637.4607 | 561.5652 | 519.0674 | 601.6358 | 536.5682 | 927.8652 | 860.6043 | 664.9205 | 652.291 | 914.9913 |  | 899.7889 | 734.6309 | 697.3626 | 865.1976 | 651.3137 | 728.2754 |  | 722.7659 |  |  | 832.1948 | 868.5432 | 897.3901 | [5 empty] | 132.4334 | 836.5156 | 604.4098 | 85.0955 | 832.4009 | 796.4228 | 103.6028 | 614.8507 | 623.8738 | 641.2094 |  |  | 644.2953 | 511.4039 | 626.0352 | 1150.4495 | 633.3849 | 624.5644 | 562.4948 | 635.9029 | 569.3876 | 850.3786 | 416.4443 | 591.9018 | 631.6695 | 539.7033 | 678.1254 | 717.8204 |  |  | 479.1525 | 556.5026 | 614.2687 | 650.6557 |  | 593.1841 | 554.9911 | 0.15791 | 18.9985 | 1.5493 | 1.4064 | -21.7822 | 3.0895 | 1301.12 | 0.86 | 3.4991 | -2.3414 | -12.6376 | 1.7155 | 4.5788 | -26.9374 | 9.9347 | 106.8987 | 49.2671 | 35.4723 | 3.0521 | -1.4558 |  | 39.1575
42838.4891 | 5949 | 104.3017 | 61.47 | 36.342 | 28.4299 | 23.8766 | 23.9693 | 25.1023 | 21.9884 | 43.3864 | 34.1337 | 26.0941 | 22.3474 | 21.6341 | 24.7693 | 212.9146 | 304.7407 | 309.4413 | 423.0931 | 540.3267 | 582.2577 | 515.9348 | 581.2969 | 591.61 | 406.0917 | 636.3598 | 563.4344 | 658.5384 | 764.8187 | 673.719 | 428.7594 | 600.037 | 540.6916 | 499.2149 | 602.9889 | 526.8441 |  | 584.8897 |  | 599.3096 | 414.4368 | 437.887 | 556.6588 |  | 102.6216 | 212.3554 | 139.1748 | 320.8866 | 388.6936 | 481.8624 | 529.575 | 20.6927 | 71.819 | 23.9518 | 146.7507 | 29.0595 | 46.7594 | 58.0659 | 63.161 | 30.128 |  |  | 2.6484 | -2.1048 | -68.0668 | 1.0067 | 6.3807 | -197.7691 | 26.9052 | -3.6119 | 1.4864 | 4.2897 | 24.7933 | 0.0080086 | 0.00074583 | 0.00053062 | 683.0986 | 580.3925 | 385.9382 | 161.0486 | 51.8807 | 24.9187 | 21.4779 | 57.5062 | 37.3517 | 28.6491 | 24.7633 | 23.8637 | 27.5781 | 25.0622 | 191.7638 | 162.7489 | 151.4535 | 101.0694 | 83.7512 | 195.015 | 126.2298 | 94.8585 | 96.2453 | 182.7511 | 104.0494 | 225.6452 | 499.6585 | 250.1859 | 536.5497 | 625.8811 | 636.1973 | 628.4766 | 665.8903 | 621.868 | 7.0524 | 4.289 | 713.7187 | 577.4335 | 162.4277 | 719.1535 | 658.1539 | 127.8021 | 531.925 | 637.6462 | 561.5597 | 519.0132 | 601.4356 | 536.4064 | 928.8105 | 860.6275 | 664.8678 | 652.3092 | 915.7334 |  | 900.0322 | 734.603 | 697.6187 | 865.188 | 651.1796 | 728.2179 |  | 722.7407 |  |  | 833.2361 | 869.3046 | 897.0184 | [5 empty] | 132.4806 | 836.579 | 604.5019 | 85.1356 | 832.4561 | 799.0052 | 103.6316 | 614.6783 | 623.6671 | 641.0551 |  |  | 644.3794 | 510.7058 | 626.0535 | 1151.1011 | 633.218 | 624.4322 | 562.7998 | 635.8195 | 569.3399 | 850.0074 | 416.1616 | 591.8187 | 631.5554 | 539.9684 | 677.8242 | 717.7778 |  |  | 479.0886 | 556.4089 | 614.209 | 650.5251 |  | 592.6423 | 554.8681 | 0.15847 | 18.9959 | 1.5488 | 1.4062 | -21.6901 | 3.0894 | 1309.7 | 0.81 | 3.4898 | -2.2278 | -12.6687 | 1.5407 | 4.837 | -26.9292 | 9.9326 | 106.9739 | 49.3281 | 35.4448 | 3.0851 | -1.3601 |  | 39.1686
42838.4891 | 5950 | 104.3212 | 61.5213 | 36.3617 | 28.4428 | 23.8763 | 23.9728 | 25.1047 | 21.9956 | 43.404 | 34.144 | 26.0986 | 22.3487 | 21.6437 | 24.7776 | 212.9798 | 304.8198 | 309.5272 | 423.0113 | 540.2451 | 582.1416 | 515.5164 | 581.039 | 591.3976 | 406.1352 | 637.3887 | 563.6876 | 658.7667 | 764.851 | 673.7949 | 428.7191 | 599.9265 | 540.2557 | 499.1773 | 602.8266 | 526.7124 |  | 584.6756 |  | 599.1207 | 414.3558 | 437.2317 | 556.5204 |  | 102.429 | 212.1218 | 139.3049 | 316.9336 | 387.3789 | 481.5273 | 529.3915 | 20.4659 | 71.8233 | 23.9415 | 146.6277 | 29.0945 | 46.8171 | 58.1117 | 63.1966 | 30.1355 |  |  | 3.0341 | -2.0148 | -68.1233 | 0.76681 | 6.4307 | -197.7967 | 26.3276 | -4.0673 | 1.4267 | 4.4009 | 24.8173 | 0.0079462 | 0.00075404 | 0.00053226 | 681.6736 | 580.578 | 385.9659 | 161.1243 | 51.9153 | 24.9262 | 21.4762 | 57.5083 | 37.3544 | 28.6523 | 24.7579 | 23.8629 | 27.572 | 25.0571 | 195.3426 | 161.2191 | 146.5944 | 99.236 | 81.9082 | 195.0005 | 126.0967 | 94.8516 | 96.242 | 182.9316 | 104.0437 | 225.6868 | 499.5574 | 250.1993 | 536.4177 | 625.9068 | 636.1475 | 628.3599 | 665.7478 | 621.772 | 5.9169 | 3.2639 | 713.6865 | 577.4394 | 162.473 | 719.1766 | 657.9151 | 127.8439 | 531.9685 | 638.038 | 561.649 | 518.966 | 601.2433 | 536.3717 | 929.4525 | 860.6951 | 664.7722 | 652.2355 | 915.4706 |  | 900.143 | 734.5737 | 698.4082 | 865.1959 | 651.0362 | 728.1602 |  | 722.7121 |  |  | 833.4912 | 869.836 | 896.1017 | [5 empty] | 132.527 | 836.6897 | 604.4384 | 85.1794 | 832.5123 | 798.7062 | 103.6559 | 614.4994 | 623.4246 | 640.8944 |  |  | 644.3699 | 510.6864 | 625.7746 | 1151.7591 | 633.0524 | 624.2933 | 563.1281 | 635.6788 | 568.9871 | 849.7309 | 415.7655 | 591.7603 | 631.3721 | 539.7348 | 677.5051 | 717.7323 |  |  | 478.1546 | 556.3662 | 614.1025 | 650.3802 |  | 592.1871 | 554.7585 | 0.43023 | 18.9988 | 1.5477 | 1.4065 | -21.7452 | 3.0894 | 1263.8 | 0.32 | 3.7355 | -2.1791 | -12.6709 | 1.3443 | 4.8548 | -26.9251 | 9.8232 | 107.0249 | 49.5148 | 35.415 | 2.6855 | -0.83691 |  | 39.1614
42838.4892 | 5951 | 104.3565 | 61.5496 | 36.3693 | 28.4473 | 23.8776 | 23.9794 | 25.1177 | 21.9917 | 43.4187 | 34.1494 | 26.0988 | 22.3468 | 21.6448 | 24.7764 | 213.0446 | 304.8987 | 309.6179 | 422.9181 | 540.1581 | 582.0285 | 515.067 | 580.8441 | 591.3528 | 406.1269 | 637.2079 | 563.8372 | 659.3766 | 764.6811 | 673.9606 | 428.6924 | 599.7732 | 540.038 | 499.1332 | 602.81 | 526.4702 |  | 584.4871 |  | 598.9647 | 413.0115 | 436.9012 | 556.382 |  | 102.2335 | 211.5911 | 139.3566 | 316.742 | 388.5879 | 481.9317 | 529.2933 | 20.2381 | 71.8359 | 24.0668 | 146.5223 | 29.1092 | 46.8626 | 58.1487 | 63.222 | 30.1264 |  |  | 3.0657 | -2.2139 | -67.9361 | 0.3962 | 6.0817 | -197.7868 | 26.2849 | -4.0134 | 1.3639 | 4.4292 | 24.7258 | 0.0079511 | 0.00077375 | 0.00050598 | 684.1493 | 580.8354 | 386.0075 | 161.2077 | 51.9533 | 24.9336 | 21.4817 | 57.524 | 37.3648 | 28.6666 | 24.7672 | 23.8699 | 27.5839 | 25.0665 | 188.369 | 161.0473 | 140.1888 | 97.3668 | 81.2802 | 194.8509 | 125.9302 | 94.8424 | 96.242 | 183.1269 | 104.0408 | 225.737 | 499.4574 | 250.2041 | 536.2929 | 625.7565 | 636.1244 | 628.2623 | 665.6303 | 621.8185 | 3.1037 | 6.0275 | 713.6903 | 577.4794 | 162.5054 | 719.042 | 657.4345 | 127.8826 | 531.963 | 638.2532 | 561.5921 | 518.9152 | 601.0529 | 536.1643 | 929.6983 | 860.7828 | 664.7176 | 652.215 | 914.5043 |  | 899.9865 | 734.5338 | 699.2402 | 865.1916 | 650.8908 | 728.1045 |  | 722.6935 |  |  | 833.7387 | 869.8325 | 894.9177 | [5 empty] | 132.5716 | 836.7973 | 604.2848 | 85.2242 | 832.5332 | 795.3329 | 103.6843 | 614.3365 | 623.3031 | 640.7253 |  |  | 644.2759 | 510.3099 | 625.5555 | 1152.8067 | 632.8885 | 624.1578 | 563.2697 | 635.4887 | 568.5828 | 849.506 | 415.3774 | 591.6626 | 631.1196 | 538.8655 | 677.1352 | 717.6776 |  |  | 477.7905 | 556.2018 | 613.9906 | 650.2746 |  | 591.9606 | 554.6516 | 0.10171 | 18.9971 | 1.5479 | 1.4071 | -21.7037 | 3.0894 | 1264.64 | 1.04 | 3.7552 | -2.283 | -12.6466 | 0.96578 | 4.7226 | -26.9316 | 9.8179 | 106.9901 | 49.7123 | 35.385 | 3.4402 | -0.14608 |  | 39.1555
42838.4892 | 5952 | 104.3882 | 61.5819 | 36.3808 | 28.4529 | 23.883 | 23.9834 | 25.1176 | 21.9993 | 43.4194 | 34.1637 | 26.1039 | 22.3506 | 21.6495 | 24.7848 | 213.1073 | 304.9751 | 309.7317 | 422.8415 | 540.0845 | 581.9121 | 515.1144 | 580.8599 | 591.5604 | 406.1359 | 636.2309 | 564.2727 | 660.0277 | 764.6204 | 673.846 | 428.669 | 599.6452 | 539.7363 | 499.0944 | 602.6649 | 526.3315 |  | 584.287 |  | 598.7954 | 413.1451 | 436.6917 | 556.2583 |  | 102.1878 | 211.3373 | 139.3522 | 318.6532 | 389.884 | 482.5978 | 529.1939 | 20.2246 | 71.8321 | 24.426 | 146.4329 | 29.1093 | 46.9085 | 58.1903 | 63.2677 | 30.1229 |  |  | 2.6313 | -2.3847 | -68.0129 | 0.62947 | 6.0449 | -197.7684 | 26.7955 | -3.7571 | 1.3948 | 4.1556 | 24.5827 | 0.0079084 | 0.00086575 | 0.00050762 | 684.3947 | 581.0808 | 386.0437 | 161.2914 | 51.9918 | 24.9496 | 21.4896 | 57.5354 | 37.3752 | 28.6708 | 24.7742 | 23.8806 | 27.5932 | 25.0774 | 181.6794 | 162.6779 | 142.2121 | 97.9842 | 83.1599 | 194.5009 | 125.8441 | 94.8469 | 96.2451 | 183.3186 | 104.0611 | 225.7831 | 499.3457 | 250.2197 | 536.1652 | 625.0938 | 636.1115 | 628.1932 | 665.5134 | 621.4883 | 4.8572 | 4.65 | 713.6919 | 577.4108 | 162.5434 | 719.0511 | 657.1203 | 127.9144 | 531.9033 | 637.9216 | 561.7557 | 518.8615 | 600.8728 | 535.7227 | 929.8814 | 860.9031 | 664.6672 | 652.1772 | 913.6672 |  | 899.6925 | 734.5129 | 700.4418 | 865.2048 | 650.7661 | 728.0827 |  | 722.6911 |  |  | 834.3836 | 869.559 | 893.8205 | [5 empty] | 132.6242 | 836.9148 | 604.2267 | 85.2801 | 832.6206 | 800.6858 | 103.7075 | 614.1925 | 623.0195 | 640.5685 |  |  | 644.1007 | 508.955 | 625.4897 | 1153.743 | 632.7537 | 623.983 | 563.4244 | 635.2849 | 569.4039 | 849.2926 | 415.4176 | 591.5325 | 630.9728 | 538.7649 | 677.0439 | 717.6254 |  |  | 477.747 | 555.6336 | 613.8811 | 650.1335 |  | 591.9041 | 554.5974 | 0.58178 | 18.999 | 1.5478 | 1.4063 | -21.7024 | 3.0893 | 1271.63 | 0.52 | 3.4788 | -2.3688 | -12.6504 | 1.217 | 4.7103 | -26.9423 | 9.9171 | 106.8975 | 49.9973 | 35.3589 | 4.1365 | -0.3817 |  | 39.1621
42838.4892 | 5953 | 104.4165 | 61.6097 | 36.3905 | 28.4559 | 23.8884 | 23.9816 | 25.1147 | 21.9954 | 43.4375 | 34.1678 | 26.1078 | 22.3532 | 21.6511 | 24.7825 | 213.1664 | 305.0492 | 309.8557 | 422.7581 | 539.9984 | 581.8006 | 515.2457 | 580.7464 | 591.3491 | 406.1297 | 635.4574 | 564.8566 | 659.6354 | 764.5075 | 673.3825 | 428.6494 | 599.5285 | 539.5831 | 499.0518 | 602.6242 | 526.137 |  | 584.0878 |  | 598.6292 | 414.0131 | 436.8869 | 556.1302 |  | 102.3823 | 211.398 | 139.239 | 320.5039 | 390.3889 | 482.7293 | 529.3297 | 20.2766 | 71.8031 | 24.2683 | 146.3255 | 29.1286 | 46.9532 | 58.2407 | 63.306 | 30.1294 |  |  | 2.4992 | -2.3105 | -67.9656 | 0.9738 | 5.8452 | -197.8217 | 27.0235 | -3.9273 | 1.3621 | 4.1168 | 24.4987 | 0.008071 | 0.00076718 | 0.00053062 | 676.2371 | 581.271 | 386.0659 | 161.3714 | 52.0136 | 24.938 | 21.4792 | 57.535 | 37.3709 | 28.6622 | 24.7681 | 23.8668 | 27.5771 | 25.0699 | 180.5352 | 165.7904 | 142.9723 | 96.5203 | 83.7354 | 194.3476 | 125.7128 | 94.8501 | 96.2375 | 183.517 | 104.0602 | 225.8325 | 499.2405 | 250.2368 | 536.0116 | 624.6586 | 635.9322 | 628.1024 | 665.3479 | 621.5194 | 6.4184 | 4.954 | 713.6999 | 577.2472 | 162.5866 | 718.9269 | 656.8801 | 127.9523 | 531.8783 | 637.5092 | 562.0917 | 518.8182 | 600.7112 | 535.5736 | 929.5973 | 860.9621 | 664.657 | 652.211 | 912.7056 |  | 899.436 | 734.4793 | 701.9993 | 865.2135 | 650.5734 | 728.0598 |  | 722.6686 |  |  | 833.0843 | 868.8862 | 891.9213 | [5 empty] | 132.6623 | 837.0389 | 604.0935 | 85.3216 | 832.753 | 796.8318 | 103.736 | 614.032 | 622.8851 | 640.4068 |  |  | 643.8841 | 508.5334 | 625.3876 | 1154.6678 | 632.5681 | 623.8316 | 563.3024 | 635.1287 | 570.0201 | 849.1533 | 415.496 | 591.2989 | 630.9901 | 537.8164 | 677.085 | 717.5805 |  |  | 478.2633 | 555.0719 | 613.7819 | 649.9715 |  | 591.9193 | 554.5346 | 0.17016 | 18.9975 | 1.5479 | 1.4061 | -21.6808 | 3.0894 | 1252.23 | 0.9 | 3.3895 | -2.3318 | -12.6468 | 1.5138 | 4.6323 | -26.9482 | 9.9601 | 106.8233 | 50.3683 | 35.3188 | 4.243 | -0.48264 |  | 39.1257
42838.4892 | 5954 | 104.4402 | 61.6405 | 36.4018 | 28.4535 | 23.8868 | 23.9856 | 25.1165 | 21.9994 | 43.4464 | 34.1745 | 26.1133 | 22.3521 | 21.6454 | 24.785 | 213.2339 | 305.132 | 309.9762 | 422.6709 | 539.9282 | 581.6815 | 515.1486 | 580.7959 | 591.3137 | 406.109 | 634.731 | 565.2181 | 659.4648 | 764.3368 | 673.0952 | 428.617 | 599.4374 | 539.7748 | 499.0089 | 602.6755 | 525.9541 |  | 583.8957 |  | 598.4637 | 414.188 | 436.8414 | 556.0014 |  | 102.4431 | 210.9687 | 139.196 | 322.2171 | 390.9781 | 482.9683 | 529.4376 | 20.4685 | 71.7643 | 23.9611 | 146.2748 | 29.1205 | 46.998 | 58.2795 | 63.3414 | 30.1198 |  |  | 2.3994 | -2.1843 | -68.0011 | 0.92255 | 5.788 | -197.7717 | 26.8362 | -3.7867 | 1.3895 | 4.3172 | 24.2758 | 0.0079117 | 0.0007754 | 0.00049777 | 681.3662 | 581.4074 | 386.0962 | 161.5611 | 52.0474 | 24.9383 | 21.4804 | 57.541 | 37.3767 | 28.6656 | 24.7682 | 23.8669 | 27.5733 | 25.0707 | 177.2353 | 169.1344 | 144.1556 | 97.7133 | 87.8291 | 194.2688 | 125.6083 | 94.8406 | 96.227 | 183.7021 | 104.0625 | 225.8696 | 499.1365 | 250.2404 | 535.8937 | 624.6192 | 635.7194 | 628.009 | 665.1915 | 621.5669 | 6.8653 | 4.2284 | 713.7083 | 577.0584 | 162.624 | 719.045 | 656.699 | 127.986 | 531.8607 | 637.0128 | 562.4254 | 518.7737 | 600.545 | 535.7383 | 929.0041 | 860.9667 | 664.6626 | 652.1975 | 911.1083 |  | 899.3816 | 734.4797 | 702.5925 | 865.2126 | 650.3575 | 728.0508 |  | 722.6835 |  |  | 832.0308 | 867.7321 | 891.1251 | [5 empty] | 132.7112 | 837.113 | 604.1133 | 85.3784 | 832.8035 | 795.1088 | 103.7643 | 613.8799 | 622.8217 | 640.2418 |  |  | 643.6839 | 508.2076 | 625.1069 | 1155.5645 | 632.3877 | 623.6754 | 563.2911 | 635.0171 | 571.2442 | 848.9013 | 415.3104 | 591.0149 | 631.025 | 537.3079 | 676.7826 | 717.5322 |  |  | 478.3809 | 554.4921 | 613.6479 | 649.8279 |  | 591.9574 | 554.456 | -0.28005 | 18.9973 | 1.5479 | 1.4069 | -21.86 | 3.0894 | 1268.47 | 0.94 | 3.3206 | -2.2662 | -12.6445 | 1.4728 | 4.6103 | -26.9491 | 9.9271 | 106.8463 | 50.5096 | 35.2743 | 4.5991 | -0.62724 |  | 39.0823
42838.4892 | 5955 | 104.4593 | 61.6662 | 36.4077 | 28.4564 | 23.8777 | 23.9835 | 25.1174 | 22.0026 | 43.4477 | 34.1743 | 26.1145 | 22.344 | 21.6432 | 24.7804 | 213.3107 | 305.22 | 310.0928 | 422.5934 | 539.8475 | 581.5794 | 514.5779 | 580.5986 | 590.9349 | 406.1085 | 634.3345 | 564.7165 | 657.9539 | 764.0813 | 672.805 | 428.5791 | 599.3133 | 539.7439 | 498.955 | 602.6508 | 525.6624 |  | 583.6956 |  | 598.3059 | 414.3595 | 436.8963 | 555.8587 |  | 102.2377 | 210.4747 | 139.2731 | 322.409 | 390.1992 | 482.1364 | 529.1152 | 20.7176 | 71.7369 | 23.8954 | 146.1985 | 29.1272 | 47.0413 | 58.3202 | 63.3737 | 30.1165 |  |  | 3.0854 | -2.3716 | -68.1831 | 1.0145 | 5.6645 | -197.8302 | 26.7291 | -3.744 | 1.4499 | 4.4479 | 24.4867 | 0.0078624 | 0.00069326 | 0.00047641 | 680.8307 | 581.4811 | 386.1366 | 162.1828 | 52.0809 | 24.9644 | 21.4937 | 57.5675 | 37.3924 | 28.6785 | 24.7748 | 23.8795 | 27.5936 | 25.0799 | 188.1574 | 164.749 | 143.5602 | 96.6121 | 89.0582 | 194.421 | 125.4622 | 94.8375 | 96.2333 | 183.8903 | 104.0714 | 225.9174 | 499.0424 | 250.2555 | 535.7733 | 624.3366 | 635.5123 | 627.8636 | 665.0869 | 621.807 | 8.1971 | 5.6921 | 713.7232 | 576.9164 | 162.6579 | 719.2953 | 656.5622 | 128.0237 | 531.8413 | 636.376 | 562.4796 | 518.7201 | 600.3447 | 535.5248 | 928.6159 | 860.9487 | 664.5881 | 652.0601 | 910.4616 |  | 899.2305 | 734.4789 | 702.6722 | 865.2191 | 650.1905 | 728.0208 |  | 722.6632 |  |  | 833.9332 | 866.4987 | 891.0624 | [5 empty] | 132.7575 | 837.1825 | 604.1488 | 85.4179 | 832.9331 | 785.359 | 103.7949 | 613.7488 | 622.8031 | 640.0826 |  |  | 643.4885 | 508.3911 | 624.745 | 1156.1635 | 632.268 | 623.5328 | 563.1458 | 634.9019 | 572.4346 | 848.6874 | 414.4127 | 590.782 | 630.98 | 536.7002 | 676.622 | 717.4838 |  |  | 477.7802 | 554.0716 | 613.4559 | 649.729 |  | 591.9315 | 554.3066 | -0.038531 | 18.9973 | 1.5477 | 1.4066 | -21.7283 | 3.0893 | 1264.35 | 0.96 | 3.7649 | -2.3602 | -12.6549 | 1.5437 | 4.5583 | -26.9382 | 9.9018 | 106.8048 | 50.5286 | 35.2396 | 3.406 | -0.5794 |  | 39.0346
42838.4892 | 5956 | 104.4866 | 61.7054 | 36.4271 | 28.4617 | 23.8815 | 23.9844 | 25.1284 | 21.9925 | 43.4633 | 34.1822 | 26.1173 | 22.3487 | 21.6471 | 24.7963 | 213.3794 | 305.297 | 310.1862 | 422.4988 | 539.765 | 581.462 | 513.2994 | 580.6225 | 590.6589 | 406.1215 | 633.9075 | 564.1203 | 659.4319 | 764.0107 | 672.795 | 428.5461 | 599.1655 | 539.6036 | 498.9123 | 602.472 | 524.9609 |  | 583.5091 |  | 598.1635 | 414.7388 | 436.8755 | 555.7234 |  | 102.2707 | 210.5336 | 139.2344 | 323.3915 | 390.4324 | 480.9881 | 529.0646 | 20.9449 | 71.718 | 23.7027 | 146.1446 | 29.1153 | 47.0789 | 58.3571 | 63.3906 | 30.1077 |  |  | 2.8409 | -2.3079 | -68.0721 | 1.1171 | 6.2552 | -197.7592 | 26.7528 | -3.855 | 1.5351 | 4.4554 | 24.4329 | 0.0077901 | 0.00073761 | 0.00050434 | 673.6283 | 581.4568 | 386.1758 | 162.4191 | 52.1163 | 24.9733 | 21.4897 | 57.573 | 37.3953 | 28.6813 | 24.7765 | 23.8793 | 27.5864 | 25.08 | 193.11 | 168.5838 | 143.3833 | 95.6058 | 88.6513 | 194.5406 | 125.3321 | 94.8323 | 96.2245 | 184.0564 | 104.0729 | 225.9559 | 498.9341 | 250.2586 | 535.634 | 623.8863 | 635.3545 | 627.6666 | 664.9882 | 621.6951 | 6.1534 | 4.4458 | 713.7377 | 576.722 | 162.6925 | 719.4492 | 656.476 | 128.0673 | 531.8382 | 635.7772 | 562.3204 | 518.6725 | 600.1688 | 535.2727 | 928.4384 | 860.9364 | 664.5367 | 651.9681 | 910.5468 |  | 899.0541 | 734.482 | 702.312 | 865.2303 | 650.0652 | 727.9888 |  | 722.6593 |  |  | 832.2741 | 865.9886 | 891.9239 | [5 empty] | 132.8148 | 837.2133 | 603.999 | 85.4759 | 832.9955 | 781.3871 | 103.8192 | 613.5803 | 622.608 | 639.9058 |  |  | 643.3445 | 509.6885 | 624.4238 | 1157.087 | 632.1265 | 623.3669 | 562.7168 | 634.784 | 571.6982 | 848.441 | 415.1128 | 590.5114 | 630.8023 | 536.5955 | 676.384 | 717.4421 |  |  | 478.4752 | 553.7833 | 613.3269 | 649.5689 |  | 591.7761 | 554.1891 | -0.17432 | 18.9976 | 1.5468 | 1.4059 | -21.7768 | 3.0894 | 1288.51 | 0.44 | 3.6127 | -2.3284 | -12.6454 | 1.6199 | 4.7865 | -26.9129 | 9.8987 | 106.7331 | 50.4427 | 35.2135 | 2.8718 | -0.57608 |  | 39.0065
42838.4892 | 5957 | 104.5196 | 61.7518 | 36.4405 | 28.4685 | 23.8929 | 23.9881 | 25.1351 | 21.9991 | 43.4836 | 34.1977 | 26.1216 | 22.3577 | 21.6526 | 24.7978 | 213.4413 | 305.3868 | 310.2912 | 422.4152 | 539.6821 | 581.3401 | 513.0488 | 580.4524 | 590.5235 | 406.1308 | 633.8648 | 563.8597 | 659.1171 | 764.0108 | 672.7878 | 428.5394 | 599.0648 | 539.442 | 498.8852 | 602.2218 | 524.2578 |  | 583.3143 |  | 598.008 | 415.4375 | 436.6213 | 555.5886 |  | 102.2783 | 210.5987 | 139.1636 | 323.3458 | 389.8532 | 480.2062 | 528.7731 | 21.0788 | 71.7019 | 23.5361 | 146.0907 | 29.1118 | 47.118 | 58.3943 | 63.4104 | 30.1148 |  |  | 2.6918 | -2.2356 | -67.8933 | 1.2202 | 6.3459 | -197.8138 | 26.6897 | -3.8478 | 1.3574 | 4.2599 | 24.3043 | 0.0078739 | 0.00079018 | 0.00051584 | 673.8457 | 581.4852 | 386.2066 | 162.519 | 52.1444 | 24.9698 | 21.4909 | 57.5774 | 37.393 | 28.6813 | 24.7755 | 23.8735 | 27.5824 | 25.0789 | 199.7106 | 174.3352 | 144.2374 | 94.4768 | 85.502 | 194.6486 | 125.211 | 94.8278 | 96.2263 | 184.2528 | 104.0739 | 226.0072 | 498.8278 | 250.273 | 535.4921 | 623.1801 | 635.1874 | 627.4741 | 664.8454 | 621.2651 | 7.2266 | 5.9849 | 713.7244 | 576.4751 | 162.7268 | 719.4907 | 656.3966 | 128.0943 | 531.8204 | 635.3853 | 562.0709 | 518.6238 | 599.9901 | 535.0463 | 928.0499 | 860.9425 | 664.4941 | 651.922 | 910.7492 |  | 898.8501 | 734.4634 | 702.3806 | 865.2296 | 649.9872 | 727.9383 |  | 722.6392 |  |  | 832.7865 | 866.1606 | 892.0615 | [5 empty] | 132.857 | 837.2275 | 603.8701 | 85.5215 | 832.9776 | 782.6922 | 103.8449 | 613.4074 | 622.4012 | 639.7307 |  |  | 643.2645 | 509.0818 | 624.3149 | 1158.0275 | 631.9382 | 623.2025 | 562.1754 | 634.627 | 570.6384 | 848.2285 | 415.0412 | 590.3 | 630.6854 | 536.6186 | 676.0808 | 717.3805 |  |  | 479.0822 | 553.7835 | 613.2089 | 649.4175 |  | 591.7781 | 554.1289 | 0.6877 | 18.9975 | 1.5474 | 1.4053 | -21.7094 | 3.0893 | 1304.17 | 0.68 | 3.5166 | -2.2918 | -12.6296 | 1.6932 | 4.8185 | -26.9027 | 9.8819 | 106.6473 | 50.4595 | 35.1974 | 2.1529 | -0.68617 |  | 38.9854
42838.4892 | 5958 | 104.5549 | 61.7848 | 36.4494 | 28.4907 | 23.8886 | 23.9835 | 25.1334 | 21.9994 | 43.4875 | 34.2031 | 26.1267 | 22.3571 | 21.6532 | 24.7958 | 213.5193 | 305.4673 | 310.3828 | 422.3411 | 539.6193 | 581.2325 | 513.3042 | 580.2653 | 590.4959 | 406.1619 | 633.4909 | 563.9741 | 659.511 | 764.4544 | 672.7767 | 428.519 | 598.9313 | 538.9458 | 498.8382 | 602.0505 | 524.3183 |  | 583.1136 |  | 597.8426 | 415.0133 | 436.159 | 555.4547 |  | 102.1108 | 210.2789 | 139.1671 | 321.6802 | 390.5175 | 479.4449 | 528.5305 | 21.229 | 71.678 | 23.6223 | 145.988 | 29.1101 | 47.1379 | 58.4338 | 63.4453 | 30.1082 |  |  | 2.8515 | -2.2697 | -67.9505 | 0.92977 | 6.3229 | -197.7744 | 26.7534 | -3.8576 | 1.3633 | 4.3337 | 24.5187 | 0.0078033 | 0.00069819 | 0.00054048 | 676.2918 | 581.5333 | 386.2336 | 162.5771 | 52.1759 | 24.9847 | 21.4923 | 57.5882 | 37.3993 | 28.6785 | 24.7726 | 23.8724 | 27.5855 | 25.0801 | 212.4025 | 177.6824 | 146.114 | 95.0628 | 85.751 | 194.8507 | 125.1569 | 94.8345 | 96.2269 | 184.4557 | 104.0845 | 226.0559 | 498.7279 | 250.2839 | 535.3571 | 623.2128 | 635.0111 | 627.279 | 664.7479 | 621.0451 | 6.4184 | 4.0899 | 713.7199 | 576.1907 | 162.7675 | 719.5087 | 656.4849 | 128.1211 | 531.7939 | 635.1046 | 561.8965 | 518.5725 | 599.804 | 534.3599 | 927.6668 | 860.9502 | 664.4776 | 651.9282 | 910.3051 |  | 898.5759 | 734.4457 | 702.8682 | 865.2389 | 649.9126 | 727.8659 |  | 722.6256 |  |  | 832.5724 | 866.896 | 890.9939 | [5 empty] | 132.9027 | 837.2855 | 603.8693 | 85.5683 | 833.0542 | 781.8561 | 103.8697 | 613.2642 | 622.443 | 639.5803 |  |  | 643.1984 | 507.2171 | 623.9344 | 1158.7228 | 631.7685 | 623.0742 | 561.7585 | 634.4626 | 570.6696 | 848.0941 | 414.8884 | 590.1973 | 630.6007 | 537.1342 | 675.907 | 717.3485 |  |  | 478.4201 | 553.9432 | 613.1915 | 649.2413 |  | 591.9297 | 554.0556 | -0.10884 | 18.9976 | 1.547 | 1.4045 | -21.9707 | 3.0894 | 1305.87 | 0.59 | 3.6193 | -2.3085 | -12.6308 | 1.4775 | 4.8074 | -26.8864 | 9.8887 | 106.5519 | 50.5763 | 35.1818 | 0.76979 | -0.90147 |  | 38.9566
42838.4892 | 5959 | 104.5738 | 61.8099 | 36.4695 | 28.4886 | 23.8923 | 23.9877 | 25.1343 | 21.9997 | 43.497 | 34.2047 | 26.1239 | 22.3566 | 21.6493 | 24.7973 | 213.5924 | 305.5577 | 310.4724 | 422.2642 | 539.5317 | 581.1186 | 512.8009 | 580.1973 | 590.4072 | 406.1785 | 632.798 | 563.6608 | 659.4164 | 764.3078 | 672.7942 | 428.5086 | 598.815 | 538.2477 | 498.799 | 601.9454 | 524.4111 |  | 582.9254 |  | 597.6777 | 414.3536 | 435.9908 | 555.3275 |  | 102.1693 | 210.2342 | 139.0618 | 321.8186 | 389.9403 | 478.7454 | 528.3744 | 21.2815 | 71.6713 | 23.8163 | 145.8901 | 29.1187 | 47.1456 | 58.4699 | 63.4747 | 30.1065 |  |  | 2.4585 | -2.1574 | -68.1634 | 0.68467 | 6.1159 | -197.8 | 26.6818 | -3.7972 | 1.4351 | 4.3759 | 24.4685 | 0.0078624 | 0.00079675 | 0.00051748 | 678.3924 | 581.5711 | 386.2787 | 162.6292 | 52.2114 | 24.9975 | 21.5001 | 57.5979 | 37.4092 | 28.6895 | 24.7861 | 23.8771 | 27.5905 | 25.0891 | 214.1963 | 175.347 | 147.0552 | 91.9872 | 84.9679 | 194.9195 | 125.0717 | 94.8261 | 96.2244 | 184.6226 | 104.0822 | 226.0994 | 498.6337 | 250.2976 | 535.2303 | 623.3728 | 634.8756 | 627.0784 | 664.6165 | 620.925 | 4.4504 | 5.0059 | 713.7232 | 576.0784 | 162.8067 | 719.3673 | 656.4489 | 128.1582 | 531.7961 | 634.8363 | 561.7662 | 518.5336 | 599.5977 | 533.8236 | 927.4601 | 860.9542 | 664.4476 | 651.9438 | 910.2681 |  | 898.3947 | 734.4171 | 703.4535 | 865.2504 | 649.8156 | 727.8007 |  | 722.6203 |  |  | 831.3515 | 866.2627 | 889.9894 | [5 empty] | 132.9488 | 837.3443 | 603.918 | 85.6216 | 833.0586 | 786.9604 | 103.913 | 613.1121 | 622.569 | 639.4028 |  |  | 643.0557 | 508.1645 | 623.7265 | 1159.9008 | 631.6226 | 622.9165 | 561.2625 | 634.3147 | 570.6352 | 847.8445 | 414.6906 | 590.0434 | 630.5378 | 537.1819 | 675.5728 | 717.2924 |  |  | 478.2968 | 553.8775 | 613.0851 | 649.0988 |  | 592.046 | 553.9159 | -0.14612 | 18.9965 | 1.5478 | 1.4039 | -21.8093 | 3.0894 | 1283.34 | 1.09 | 3.3607 | -2.2505 | -12.65 | 1.2678 | 4.7258 | -26.8756 | 9.8708 | 106.4818 | 50.7169 | 35.1615 | 0.57973 | -1.0167 |  | 38.9332
42838.4893 | 5960 | 104.592 | 61.8444 | 36.4754 | 28.4809 | 23.8933 | 23.989 | 25.1405 | 21.9953 | 43.5137 | 34.2125 | 26.1224 | 22.3586 | 21.6543 | 24.798 | 213.6584 | 305.6317 | 310.544 | 422.1858 | 539.455 | 581.0042 | 512.3562 | 580.0641 | 590.2775 | 406.2099 | 632.3657 | 562.8314 | 660.5171 | 763.9259 | 672.8625 | 428.4897 | 598.6814 | 538.1659 | 498.7665 | 601.8741 | 524.4444 |  | 582.7414 |  | 597.534 | 413.4888 | 436.1516 | 555.2044 |  | 102.1914 | 210.445 | 138.8838 | 322.1199 | 388.8743 | 478.3334 | 527.9234 | 21.266 | 71.6553 | 24.1733 | 145.8143 | 29.1285 | 47.1672 | 58.5026 | 63.5077 | 30.1024 |  |  | 2.8876 | -2.1699 | -68.1569 | 0.96329 | 6.0706 | -197.7579 | 26.9381 | -3.9293 | 1.4261 | 4.3138 | 24.6966 | 0.007869 | 0.00073104 | 0.00051912 | 681.1149 | 581.6653 | 386.3166 | 162.6708 | 52.2522 | 24.9975 | 21.5046 | 57.6103 | 37.4059 | 28.7032 | 24.7845 | 23.8881 | 27.5912 | 25.0904 | 204.2025 | 168.0926 | 147.6728 | 92.8798 | 83.9093 | 194.7482 | 125.0221 | 94.8385 | 96.2333 | 184.8207 | 104.0959 | 226.1546 | 498.545 | 250.3144 | 535.1139 | 623.5685 | 634.7905 | 626.8979 | 664.4797 | 620.8857 | 4.0948 | 5.357 | 713.7278 | 576.0473 | 162.8412 | 719.2924 | 656.2228 | 128.1873 | 531.796 | 634.6157 | 561.4522 | 518.4835 | 599.3801 | 533.9445 | 926.9521 | 860.9719 | 664.396 | 651.9691 | 910.508 |  | 898.3836 | 734.4052 | 704.0454 | 865.248 | 649.6885 | 727.7658 |  | 722.6295 |  |  | 830.704 | 864.5586 | 890.5197 | [5 empty] | 132.9888 | 837.3977 | 603.9672 | 85.669 | 833.1279 | 791.0451 | 103.931 | 612.9574 | 622.5145 | 639.2357 |  |  | 642.8699 | 509.4326 | 623.42 | 1160.7902 | 631.4898 | 622.7346 | 560.4061 | 634.1515 | 570.8416 | 847.6585 | 414.815 | 589.8022 | 630.3725 | 536.9502 | 675.0528 | 717.2473 |  |  | 478.2125 | 553.5346 | 612.9153 | 648.9649 |  | 591.9291 | 553.6032 | 0.18611 | 18.9976 | 1.5486 | 1.4041 | -21.7262 | 3.0894 | 1266.41 | 0.79 | 3.6424 | -2.2575 | -12.6521 | 1.5041 | 4.707 | -26.8654 | 9.9154 | 106.4708 | 50.8588 | 35.1353 | 1.6672 | -1.0916 |  | 38.9175
42838.4893 | 5961 | 104.6163 | 61.8721 | 36.4769 | 28.484 | 23.8928 | 23.9821 | 25.1366 | 21.9981 | 43.5232 | 34.2079 | 26.1218 | 22.3542 | 21.6512 | 24.7914 | 213.7355 | 305.7136 | 310.5746 | 422.0934 | 539.3718 | 580.8908 | 512.514 | 579.6924 | 589.9096 | 406.2424 | 631.9531 | 562.6207 | 661.3656 | 763.7597 | 672.929 | 428.4633 | 598.5631 | 538.3049 | 498.7256 | 601.7392 | 524.3743 |  | 582.563 |  | 597.3835 | 412.6148 | 436.2607 | 555.0705 |  | 102.0973 | 210.8776 | 138.7884 | 321.3992 | 388.4473 | 478.3749 | 527.7659 | 21.2095 | 71.6068 | 24.3286 | 145.7458 | 29.1481 | 47.1833 | 58.5389 | 63.5377 | 30.0996 |  |  | 2.287 | -2.0398 | -68.0695 | 0.89955 | 6.1941 | -197.8315 | 26.7409 | -3.8727 | 1.2876 | 4.2813 | 24.4782 | 0.0079084 | 0.00082304 | 0.00050434 | 682.222 | 581.7764 | 386.3445 | 162.7118 | 52.2778 | 24.9955 | 21.4939 | 57.6159 | 37.4156 | 28.6953 | 24.7753 | 23.8779 | 27.5893 | 25.0852 | 192.4685 | 160.5434 | 146.3456 | 94.9077 | 85.5208 | 194.4595 | 124.9764 | 94.8297 | 96.2318 | 184.9969 | 104.095 | 226.1896 | 498.4311 | 250.3257 | 534.9777 | 622.6236 | 634.6434 | 626.7043 | 664.3556 | 620.9682 | 5.5005 | 3.6047 | 713.7452 | 575.9257 | 162.8731 | 719.2373 | 655.9272 | 128.2221 | 531.7946 | 634.5378 | 561.2019 | 518.4325 | 599.2025 | 534.0523 | 926.2894 | 861.0034 | 664.4108 | 652.0698 | 910.7562 |  | 898.4325 | 734.3974 | 704.6218 | 865.2623 | 649.58 | 727.7447 |  | 722.6273 |  |  | 829.4954 | 863.0463 | 890.7088 | [5 empty] | 133.0347 | 837.4729 | 604.1724 | 85.7154 | 833.2263 | 788.7827 | 103.9541 | 612.7731 | 622.264 | 639.0733 |  |  | 642.7043 | 510.3207 | 623.2675 | 1161.4564 | 631.3693 | 622.5555 | 559.5666 | 633.929 | 571.1759 | 847.4906 | 414.5372 | 589.5516 | 630.1175 | 536.1909 | 674.6794 | 717.1928 |  |  | 477.7571 | 553.2591 | 612.6999 | 648.8214 |  | 591.6725 | 553.3391 | 0.24232 | 18.9952 | 1.5488 | 1.4041 | -21.6853 | 3.0894 | 1260.31 | 0.81 | 3.2416 | -2.1897 | -12.6496 | 1.4542 | 4.7548 | -26.8712 | 9.8793 | 106.4831 | 50.9972 | 35.1126 | 2.9321 | -0.94983 |  | 38.8861
42838.4893 | 5962 | 104.6393 | 61.9072 | 36.4891 | 28.4882 | 23.8916 | 23.988 | 25.1381 | 21.9981 | 43.5328 | 34.2214 | 26.1263 | 22.356 | 21.6501 | 24.7907 | 213.8172 | 305.7987 | 310.6186 | 422.0135 | 539.297 | 580.7863 | 512.513 | 579.415 | 589.581 | 406.2738 | 631.6109 | 562.9411 | 661.2844 | 763.7297 | 673.0279 | 428.4425 | 598.4528 | 538.0444 | 498.6861 | 601.5657 | 524.2434 |  | 582.3808 |  | 597.2117 | 411.6763 | 436.1038 | 554.9446 |  | 102.0431 | 211.4266 | 139.0323 | 320.2147 | 388.4939 | 477.9761 | 527.5535 | 21.1957 | 71.5425 | 24.5721 | 145.6886 | 29.1586 | 47.198 | 58.5732 | 63.5719 | 30.0956 |  |  | 2.3875 | -1.7473 | -68.2784 | 0.53616 | 5.7466 | -197.7448 | 26.6667 | -3.9444 | 1.4722 | 4.309 | 24.6612 | 0.0079445 | 0.00078361 | 0.00050762 | 681.838 | 581.9173 | 386.376 | 162.764 | 52.3095 | 25.007 | 21.5047 | 57.6244 | 37.4209 | 28.6988 | 24.7859 | 23.8829 | 27.586 | 25.0855 | 187.736 | 155.8695 | 143.1297 | 93.5554 | 84.4722 | 194.1989 | 124.8756 | 94.8262 | 96.2282 | 185.1918 | 104.1002 | 226.2326 | 498.3214 | 250.3396 | 534.8358 | 621.746 | 634.5112 | 626.5696 | 664.2287 | 620.4132 | 5.4144 | 6.4461 | 713.7375 | 575.7769 | 162.9112 | 719.2074 | 655.7043 | 128.2547 | 531.7885 | 634.4665 | 561.3673 | 518.3836 | 599.0142 | 533.7834 | 925.8184 | 861.0408 | 664.394 | 652.1058 | 911.8532 |  | 898.5219 | 734.3992 | 704.6557 | 865.2821 | 649.4921 | 727.7077 |  | 722.6292 |  |  | 828.8202 | 862.506 | 890.7523 | [5 empty] | 133.0871 | 837.5682 | 604.2547 | 85.764 | 833.2529 | 790.3414 | 103.987 | 612.5919 | 622.0564 | 638.908 |  |  | 642.5996 | 510.7221 | 623.2685 | 1162.3631 | 631.2393 | 622.4004 | 559.0857 | 633.6961 | 571.1738 | 847.2898 | 413.9885 | 589.3505 | 629.8982 | 535.7584 | 674.2346 | 717.1403 |  |  | 477.5368 | 553.0904 | 612.5057 | 648.7092 |  | 591.3787 | 553.1586 | -0.18099 | 18.9962 | 1.5486 | 1.4044 | -21.7484 | 3.0893 | 1259.32 | 1.09 | 3.3123 | -2.0279 | -12.6762 | 1.1233 | 4.5786 | -26.8581 | 9.863 | 106.4877 | 51.0052 | 35.094 | 3.423 | -0.60516 |  | 38.8754
42838.4893 | 5963 | 104.6719 | 61.9445 | 36.4975 | 28.4957 | 23.8963 | 23.9807 | 25.139 | 22.0028 | 43.5488 | 34.2306 | 26.1281 | 22.3516 | 21.6479 | 24.7998 | 213.8882 | 305.8767 | 310.6844 | 421.9379 | 539.2234 | 580.6827 | 511.9471 | 579.4964 | 589.6034 | 406.3056 | 631.1753 | 563.4863 | 661.448 | 763.5873 | 673.0343 | 428.4167 | 598.3319 | 537.9147 | 498.6519 | 601.7283 | 524.2654 |  | 582.1871 |  | 597.0301 | 410.8789 | 435.8204 | 554.8093 |  | 102.3922 | 211.9826 | 138.9844 | 320.8154 | 389.2885 | 477.3912 | 527.1265 | 21.4028 | 71.4915 | 25.0653 | 145.5881 | 29.172 | 47.212 | 58.6211 | 63.6175 | 30.0924 |  |  | 2.2673 | -1.7257 | -68.0681 | 1.027 | 6.0003 | -197.7717 | 26.7278 | -3.9431 | 1.5242 | 4.1997 | 24.5079 | 0.0080267 | 0.00070476 | 0.00053884 | 678.5407 | 582.0741 | 386.3995 | 162.8088 | 52.3356 | 25.0112 | 21.498 | 57.6203 | 37.4172 | 28.6973 | 24.779 | 23.8726 | 27.5805 | 25.0821 | 182.8987 | 157.7806 | 146.1608 | 96.0789 | 84.7698 | 193.9893 | 124.8466 | 94.8294 | 96.2379 | 185.3693 | 104.1067 | 226.2898 | 498.2245 | 250.3553 | 534.7149 | 621.6724 | 634.3746 | 626.4765 | 664.1007 | 620.3857 | 4.8663 | 4.6451 | 713.7199 | 575.6303 | 162.9473 | 719.1582 | 655.4378 | 128.2804 | 531.7719 | 634.4757 | 561.6048 | 518.3245 | 598.8338 | 533.7221 | 926.3862 | 861.1226 | 664.3185 | 652.0426 | 912.1676 |  | 898.4919 | 734.3976 | 704.1736 | 865.2921 | 649.4347 | 727.6579 |  | 722.6351 |  |  | 827.8645 | 862.2403 | 890.5368 | [5 empty] | 133.1328 | 837.6638 | 604.2787 | 85.8114 | 833.2785 | 789.3409 | 104.0131 | 612.4202 | 622.0275 | 638.751 |  |  | 642.4984 | 511.0501 | 623.2592 | 1163.458 | 631.0941 | 622.2325 | 558.8223 | 633.4684 | 570.8743 | 847.1235 | 413.5501 | 589.1069 | 629.6215 | 536.0516 | 673.5161 | 717.0784 |  |  | 476.7994 | 552.965 | 612.3167 | 648.5344 |  | 591.2188 | 552.9641 | 0.35677 | 18.9973 | 1.5487 | 1.4044 | -21.8249 | 3.0894 | 1243.93 | 0.72 | 3.2278 | -2.0164 | -12.6639 | 1.5556 | 4.6767 | -26.8495 | 9.8704 | 106.4672 | 50.8897 | 35.0818 | 3.9323 | -0.94558 |  | 38.8492
42838.4893 | 5964 | 104.6983 | 61.9763 | 36.5112 | 28.497 | 23.9011 | 23.9882 | 25.1433 | 22.007 | 43.5629 | 34.2355 | 26.1327 | 22.3572 | 21.6492 | 24.8144 | 213.9574 | 305.9471 | 310.761 | 421.8616 | 539.146 | 580.5752 | 511.7994 | 579.6106 | 589.6988 | 406.3277 | 630.6513 | 563.7339 | 661.6766 | 763.2975 | 672.7987 | 428.3797 | 598.2235 | 537.7595 | 498.5936 | 602.0034 | 523.9851 |  | 581.9901 |  | 596.8745 | 411.7629 | 435.3713 | 554.6761 |  | 102.7389 | 211.8661 | 138.8462 | 321.5076 | 388.6919 | 476.7516 | 526.691 | 21.5753 | 71.4577 | 24.8407 | 145.4535 | 29.1724 | 47.2296 | 58.6483 | 63.6578 | 30.0806 |  |  | 2.7049 | -1.9878 | -67.8526 | 0.70635 | 5.9359 | -197.7868 | 26.7041 | -3.554 | 1.3331 | 4.3891 | 24.5583 | 0.0079856 | 0.00077211 | 0.00053062 | 678.6791 | 582.2543 | 386.4357 | 162.8641 | 52.3732 | 25.015 | 21.4987 | 57.6268 | 37.4251 | 28.6974 | 24.7813 | 23.8763 | 27.5846 | 25.0885 | 176.2004 | 157.0426 | 146.3648 | 94.0056 | 83.2259 | 193.6724 | 124.7893 | 94.8271 | 96.2266 | 185.5423 | 104.1124 | 226.321 | 498.1209 | 250.356 | 534.5779 | 622.0545 | 634.229 | 626.3544 | 663.9679 | 620.2466 | 4.0262 | 4.9597 | 713.7148 | 575.4525 | 162.9837 | 719.0251 | 655.0104 | 128.3276 | 531.7695 | 634.3847 | 561.9608 | 518.2714 | 598.6925 | 533.6592 | 927.6123 | 861.1837 | 664.2229 | 651.99 | 910.4076 |  | 898.2852 | 734.4016 | 704.1207 | 865.2986 | 649.2849 | 727.6275 |  | 722.6319 |  |  | 827.5346 | 862.3774 | 890.168 | [5 empty] | 133.1746 | 837.7773 | 604.3532 | 85.8569 | 833.3976 | 781.4396 | 104.053 | 612.2351 | 621.8626 | 638.5932 |  |  | 642.3488 | 510.7139 | 623.3209 | 1164.3943 | 630.9548 | 622.0428 | 558.4696 | 633.268 | 570.5599 | 846.9574 | 413.0445 | 588.7967 | 629.3089 | 535.8621 | 673.1791 | 717.0174 |  |  | 476.3828 | 552.777 | 612.0917 | 648.2977 |  | 590.9892 | 552.7601 | 0.36716 | 18.9951 | 1.5488 | 1.4038 | -21.6386 | 3.0893 | 1245.31 | 1.02 | 3.5252 | -2.1639 | -12.6424 | 1.2899 | 4.6496 | -26.8391 | 9.8619 | 106.435 | 50.877 | 35.0508 | 4.634 | -0.97544 |  | 38.8244
42838.4893 | 5965 | 104.7218 | 62.0078 | 36.5228 | 28.5149 | 23.8978 | 23.9978 | 25.1508 | 22.0024 | 43.5636 | 34.2315 | 26.1327 | 22.3573 | 21.645 | 24.8081 | 214.0242 | 306.0156 | 310.8563 | 421.7839 | 539.0771 | 580.4648 | 511.8164 | 579.4895 | 589.4188 | 406.3407 | 630.424 | 563.752 | 661.7213 | 763.1631 | 672.863 | 428.3378 | 598.1057 | 537.486 | 498.5643 | 601.7905 | 523.3552 |  | 581.8141 |  | 596.7021 | 412.6148 | 435.3175 | 554.5341 |  | 102.8919 | 211.8972 | 138.7003 | 321.1907 | 387.9843 | 476.882 | 526.2115 | 21.4614 | 71.4198 | 24.5366 | 145.3383 | 29.1595 | 47.2684 | 58.6869 | 63.7114 | 30.0763 |  |  | 2.6951 | -1.9714 | -68.1036 | 0.73395 | 6.1777 | -197.8079 | 26.6818 | -3.9529 | 1.3666 | 4.3352 | 24.4479 | 0.008002 | 0.00084768 | 0.00048791 | 683.5213 | 582.4606 | 386.4697 | 162.9241 | 52.4098 | 25.0274 | 21.5031 | 57.6348 | 37.4342 | 28.6982 | 24.7876 | 23.8753 | 27.5868 | 25.0926 | 175.1694 | 156.6092 | 146.4199 | 92.2773 | 81.6949 | 193.4205 | 124.7524 | 94.8236 | 96.2222 | 185.7188 | 104.1208 | 226.37 | 498.0287 | 250.3632 | 534.4489 | 622.4646 | 634.105 | 626.2679 | 663.8416 | 619.5429 | 5.492 | 6.3691 | 713.7264 | 575.2893 | 163.0209 | 718.9201 | 655.0566 | 128.3655 | 531.7517 | 634.208 | 561.7762 | 518.2099 | 598.5363 | 533.4825 | 928.2787 | 861.2395 | 664.2454 | 652.1468 | 909.0635 |  | 897.9683 | 734.4282 | 704.3164 | 865.31 | 649.1112 | 727.6221 |  | 722.6942 |  |  | 826.4751 | 862.3124 | 889.9045 | [5 empty] | 133.221 | 837.8867 | 604.3735 | 85.8996 | 833.5537 | 778.5336 | 104.1133 | 612.0479 | 621.6399 | 638.4428 |  |  | 642.2261 | 511.2277 | 623.3692 | 1165.2789 | 630.7875 | 621.8364 | 558.2303 | 633.1546 | 569.955 | 846.6634 | 412.2554 | 588.5237 | 629.0326 | 535.6319 | 673.1148 | 716.9637 |  |  | 475.8468 | 552.721 | 611.8919 | 648.1109 |  | 590.4338 | 552.6137 | 0.23619 | 18.9969 | 1.5496 | 1.4047 | -21.7653 | 3.0894 | 1257.28 | 0.83 | 3.5188 | -2.155 | -12.6661 | 1.3149 | 4.7437 | -26.8429 | 9.8586 | 106.348 | 50.9231 | 35.0148 | 4.7148 | -0.9862 |  | 38.8195
42838.4893 | 5966 | 104.753 | 62.0462 | 36.5374 | 28.5165 | 23.9014 | 23.9998 | 25.1527 | 22.0065 | 43.5885 | 34.2408 | 26.1452 | 22.3607 | 21.6529 | 24.8159 | 214.1002 | 306.0841 | 310.9567 | 421.7017 | 538.9959 | 580.3532 | 510.7449 | 579.2144 | 589.0994 | 406.3615 | 630.2649 | 563.7957 | 659.6643 | 763.2072 | 672.6943 | 428.3127 | 597.9904 | 537.4962 | 498.5335 | 601.6934 | 522.685 |  | 581.6402 |  | 596.5377 | 410.9956 | 435.1329 | 554.417 |  | 102.7621 | 211.9518 | 138.5713 | 321.7228 | 388.0147 | 477.1117 | 525.6216 | 21.2279 | 71.3787 | 24.2625 | 145.2545 | 29.155 | 47.2967 | 58.7169 | 63.7479 | 30.064 |  |  | 2.4217 | -1.9911 | -68.0149 | 0.97315 | 6.2703 | -197.8072 | 26.4354 | -3.6106 | 1.2767 | 4.4175 | 24.8128 | 0.007979 | 0.0007409 | 0.00051748 | 685.4289 | 582.6607 | 386.4967 | 162.9831 | 52.4463 | 25.0314 | 21.5069 | 57.6458 | 37.4372 | 28.7012 | 24.7794 | 23.8767 | 27.5894 | 25.0975 | 180.7416 | 157.5306 | 146.7226 | 96.667 | 86.686 | 193.2939 | 124.7601 | 94.8169 | 96.2202 | 185.9136 | 104.1282 | 226.415 | 497.9274 | 250.3821 | 534.3223 | 622.8741 | 634.0257 | 626.1756 | 663.7183 | 619.3186 | 3.9945 | 4.3117 | 713.7036 | 575.2484 | 163.0559 | 719.1387 | 655.4256 | 128.4033 | 531.7426 | 634.2802 | 561.7 | 518.1539 | 598.3999 | 533.7731 | 928.4929 | 861.3731 | 664.2755 | 652.2944 | 908.8769 |  | 897.7057 | 734.4977 | 704.6625 | 865.3211 | 648.9859 | 727.6081 |  | 722.7234 |  |  | 826.0158 | 862.668 | 889.0726 | [5 empty] | 133.2656 | 838.0176 | 604.354 | 85.9513 | 833.6544 | 784.5781 | 104.1988 | 611.8414 | 621.4228 | 638.2686 |  |  | 642.1923 | 510.6975 | 623.4593 | 1166.0172 | 630.6091 | 621.6101 | 558.1016 | 633.0935 | 569.6307 | 846.4157 | 412.2753 | 588.3397 | 628.9253 | 535.2393 | 672.9914 | 716.9051 |  |  | 476.0325 | 552.7212 | 611.7182 | 647.9347 |  | 589.9117 | 552.3796 | -0.034821 | 18.9963 | 1.5499 | 1.4054 | -21.7692 | 3.0894 | 1257.6 | 0.72 | 3.3353 | -2.1659 | -12.6586 | 1.5142 | 4.7799 | -26.8469 | 9.8145 | 106.2503 | 51.0041 | 34.9887 | 4.0787 | -1.0189 |  | 38.8101
42838.4893 | 5967 | 104.7721 | 62.0834 | 36.5491 | 28.5174 | 23.9071 | 23.9942 | 25.1503 | 22.0047 | 43.5935 | 34.2454 | 26.1388 | 22.3628 | 21.6551 | 24.8113 | 214.1811 | 306.1537 | 311.0459 | 421.6168 | 538.9135 | 580.2388 | 511.036 | 579.0283 | 588.9151 | 406.3794 | 630.4722 | 563.9866 | 658.8753 | 763.4873 | 672.4461 | 428.2877 | 597.8892 | 537.7678 | 498.5025 | 601.6477 | 522.5108 |  | 581.4683 |  | 596.3806 | 409.8292 | 434.9724 | 554.2931 |  | 102.557 | 211.8961 | 138.6308 | 323.1991 | 389.0672 | 477.1236 | 525.4748 | 20.9606 | 71.3343 | 24.0487 | 145.1286 | 29.1488 | 47.3302 | 58.7517 | 63.7729 | 30.046 |  |  | 2.68 | -2.1856 | -67.827 | 0.89955 | 6.0265 | -197.7671 | 26.7974 | -3.7118 | 1.3024 | 4.4804 | 24.2442 | 0.008002 | 0.00079183 | 0.00046491 | 687.1514 | 582.8627 | 386.5388 | 163.0513 | 52.4798 | 25.0419 | 21.5126 | 57.6647 | 37.4489 | 28.713 | 24.8005 | 23.8837 | 27.5942 | 25.1005 | 175.5702 | 152.7483 | 145.3726 | 100.0221 | 90.9633 | 192.9684 | 124.6863 | 94.8234 | 96.2178 | 186.0989 | 104.1294 | 226.461 | 497.8257 | 250.3975 | 534.1813 | 623.0269 | 633.8843 | 626.0382 | 663.5923 | 619.86 | 5.9078 | 5.57 | 713.657 | 575.3857 | 163.0893 | 719.1658 | 655.6996 | 128.4378 | 531.739 | 634.3841 | 561.9469 | 518.1068 | 598.2498 | 534.1226 | 928.43 | 861.4369 | 664.2523 | 652.3798 | 908.1283 |  | 897.646 | 734.5505 | 705.3593 | 865.3247 | 648.8965 | 727.5686 |  | 722.7433 |  |  | 826.3891 | 861.9715 | 888.3423 | [5 empty] | 133.3167 | 838.1273 | 604.3146 | 86.0042 | 833.7216 | 786.3745 | 104.3029 | 611.622 | 621.4066 | 638.1125 |  |  | 642.1776 | 510.2533 | 623.3544 | 1167.2681 | 630.4295 | 621.4072 | 558.1473 | 633.0025 | 569.9647 | 846.2742 | 412.504 | 588.1717 | 628.8402 | 534.8486 | 673.0611 | 716.8365 |  |  | 476.1221 | 552.6629 | 611.5424 | 647.791 |  | 589.711 | 552.2282 | 0.254 | 18.9962 | 1.5504 | 1.4049 | -21.5937 | 3.0894 | 1253.13 | 0.72 | 3.5082 | -2.2691 | -12.6404 | 1.4557 | 4.6861 | -26.8444 | 9.8815 | 106.2477 | 51.1699 | 34.9702 | 4.6096 | -0.8781 |  | 38.7672
42838.4894 | 5968 | 104.8022 | 62.1203 | 36.5525 | 28.5176 | 23.9035 | 23.9917 | 25.1534 | 21.9966 | 43.5982 | 34.2538 | 26.1398 | 22.3626 | 21.649 | 24.8043 | 214.2733 | 306.2413 | 311.1595 | 421.5436 | 538.8449 | 580.1337 | 509.7234 | 578.8071 | 588.7996 | 406.3952 | 630.4626 | 563.5509 | 659.1668 | 763.6033 | 672.5532 | 428.2731 | 597.7888 | 537.7643 | 498.4633 | 601.5861 | 522.2761 |  | 581.2842 |  | 596.2147 | 409.9078 | 434.5236 | 554.1556 |  | 102.4552 | 211.8537 | 138.5979 | 325.507 | 388.7366 | 477.1284 | 525.8227 | 20.897 | 71.2973 | 23.9039 | 144.9945 | 29.1429 | 47.3713 | 58.7826 | 63.7993 | 30.0399 |  |  | 3.0663 | -2.2132 | -68.0241 | 0.91006 | 6.4254 | -197.7691 | 26.6089 | -3.7085 | 1.2216 | 4.3539 | 24.21 | 0.0080004 | 0.00074254 | 0.00049941 | 688.6094 | 583.0149 | 386.5796 | 163.1274 | 52.5146 | 25.0483 | 21.5111 | 57.6769 | 37.4525 | 28.7059 | 24.8026 | 23.8939 | 27.5901 | 25.1003 | 173.7839 | 157.2843 | 148.2239 | 101.7516 | 94.1376 | 192.8328 | 124.6746 | 94.8187 | 96.218 | 186.2724 | 104.128 | 226.5074 | 497.727 | 250.4036 | 534.0559 | 622.8559 | 633.7898 | 625.8855 | 663.4767 | 620.2567 | 7.8913 | 6.5237 | 713.6289 | 575.509 | 163.124 | 719.0357 | 656.0824 | 128.476 | 531.7525 | 634.3122 | 561.6732 | 518.0577 | 598.0845 | 534.1536 | 928.5692 | 861.5223 | 664.1892 | 652.4388 | 907.3829 |  | 897.7071 | 734.6001 | 705.0665 | 865.3328 | 648.8222 | 727.5466 |  | 722.7646 |  |  | 824.3847 | 860.9641 | 887.091 | [5 empty] | 133.3737 | 838.2348 | 604.24 | 86.0489 | 833.8027 | 790.8727 | 104.4104 | 611.4176 | 621.5178 | 637.9579 |  |  | 642.0757 | 510.2212 | 623.0197 | 1167.9285 | 630.241 | 621.2378 | 558.0704 | 632.8827 | 569.7165 | 846.1301 | 412.7476 | 588.043 | 628.7016 | 534.6063 | 673.0113 | 716.7638 |  |  | 476.4813 | 552.4627 | 611.4896 | 647.633 |  | 589.7504 | 552.0703 | 0.24732 | 18.9911 | 1.5504 | 1.4042 | -21.7352 | 3.0893 | 1249.46 | 0.71 | 3.7528 | -2.2832 | -12.6582 | 1.4641 | 4.8387 | -26.8446 | 9.8467 | 106.2923 | 51.0982 | 34.9547 | 4.7899 | -1.1964 |  | 38.7375
42838.4894 | 5969 | 104.8265 | 62.1503 | 36.5606 | 28.5157 | 23.8973 | 23.9907 | 25.1511 | 21.9985 | 43.6049 | 34.253 | 26.1463 | 22.3597 | 21.6459 | 24.8026 | 214.3545 | 306.3106 | 311.2661 | 421.4699 | 538.7744 | 580.028 | 509.5227 | 578.8448 | 588.8037 | 406.4239 | 630.6005 | 563.1708 | 658.2489 | 763.6863 | 672.4769 | 428.267 | 597.7734 | 537.8318 | 498.4185 | 601.6245 | 521.9591 |  | 581.1129 |  | 596.0589 | 411.1305 | 434.0924 | 554.0238 |  | 102.3536 | 211.7136 | 138.3931 | 326.8966 | 388.6576 | 476.4807 | 525.9553 | 21.0822 | 71.2296 | 23.8909 | 144.8962 | 29.1379 | 47.4187 | 58.8147 | 63.828 | 30.0405 |  |  | 2.6103 | -2.5628 | -68.0635 | 0.64196 | 6.4629 | -197.7684 | 26.6976 | -3.6198 | 1.4627 | 4.3621 | 24.1373 | 0.0079544 | 0.00072611 | 0.00051255 | 682.0157 | 583.1422 | 386.5985 | 163.1959 | 52.549 | 25.0604 | 21.5176 | 57.6834 | 37.4521 | 28.7186 | 24.7984 | 23.8805 | 27.5838 | 25.1031 | 181.029 | 169.6805 | 155.0088 | 101.2587 | 94.4496 | 192.926 | 124.8089 | 94.8058 | 96.212 | 186.4405 | 104.1316 | 226.5446 | 497.6252 | 250.4136 | 533.9228 | 622.5843 | 633.6559 | 625.6967 | 663.3583 | 620.5766 | 4.9278 | 5.7435 | 713.6157 | 575.5778 | 163.1653 | 718.8489 | 656.1967 | 128.5157 | 531.7569 | 634.19 | 561.3616 | 518.0125 | 597.9949 | 534.052 | 928.2749 | 861.657 | 664.1712 | 652.5069 | 906.7948 |  | 897.61 | 734.6436 | 704.6729 | 865.3433 | 648.7345 | 727.5142 |  | 722.7814 |  |  | 823.1072 | 860.7556 | 886.8953 | [5 empty] | 133.4228 | 838.3519 | 604.3165 | 86.0925 | 833.8636 | 783.386 | 104.5094 | 611.2301 | 621.4539 | 637.7999 |  |  | 641.9232 | 509.9 | 623.093 | 1169.0923 | 630.0585 | 621.0511 | 558.0806 | 632.7751 | 569.2324 | 845.8387 | 413.4925 | 587.9593 | 628.5563 | 534.8796 | 672.8472 | 716.7089 |  |  | 476.0519 | 552.381 | 611.3549 | 647.4137 |  | 589.6516 | 551.8549 | 0.80271 | 18.9959 | 1.5501 | 1.4036 | -21.6214 | 3.0893 | 1267.95 | 0.95 | 3.4624 | -2.4566 | -12.66 | 1.2295 | 4.8507 | -26.833 | 9.8589 | 106.2706 | 51.0026 | 34.9364 | 3.9974 | -1.9334 |  | 38.7023
42838.4894 | 5970 | 104.859 | 62.189 | 36.5747 | 28.5273 | 23.9122 | 23.9968 | 25.1584 | 22.0092 | 43.626 | 34.2707 | 26.1638 | 22.361 | 21.6532 | 24.8159 | 214.4282 | 306.3719 | 311.3577 | 421.3685 | 538.6948 | 579.9146 | 509.7088 | 578.7072 | 588.7694 | 406.4336 | 630.6711 | 562.7654 | 658.9086 | 763.7142 | 672.4659 | 428.2674 | 597.696 | 537.8424 | 498.3939 | 601.6332 | 521.4598 |  | 580.9406 |  | 595.8955 | 412.573 | 434.1731 | 553.8978 |  | 102.3584 | 211.2964 | 138.1349 | 327.0967 | 388.9098 | 476.0446 | 525.9504 | 21.0712 | 71.182 | 23.7353 | 144.8254 | 29.1358 | 47.4513 | 58.8425 | 63.8504 | 30.0307 |  |  | 2.6096 | -2.1922 | -68.308 | 0.95212 | 6.5516 | -197.775 | 26.4426 | -3.4726 | 1.4736 | 4.2053 | 24.4319 | 0.0078838 | 0.00060126 | 0.00048462 | 674.3209 | 583.3381 | 386.6301 | 163.2824 | 52.5867 | 25.0675 | 21.5212 | 57.6891 | 37.4577 | 28.7235 | 24.7998 | 23.8907 | 27.5925 | 25.1072 | 185.3421 | 170.4616 | 156.0274 | 104.5467 | 95.6294 | 192.912 | 124.8639 | 94.8108 | 96.2123 | 186.621 | 104.1343 | 226.585 | 497.5304 | 250.4334 | 533.7919 | 623.0112 | 633.5449 | 625.5239 | 663.2416 | 620.6686 | 5.3819 | 4.7014 | 713.5687 | 575.5208 | 163.1978 | 718.6766 | 656.1015 | 128.5524 | 531.7438 | 634.0199 | 561.2321 | 517.9483 | 597.8571 | 534.0764 | 928.0519 | 861.7395 | 664.0669 | 652.4139 | 907.2575 |  | 897.3184 | 734.6749 | 704.6609 | 865.3558 | 648.4991 | 727.4329 |  | 722.7868 |  |  | 825.4224 | 860.5814 | 887.3478 | [5 empty] | 133.4692 | 838.4679 | 604.454 | 86.1379 | 833.9904 | 786.9449 | 104.6024 | 611.045 | 621.1303 | 637.6211 |  |  | 641.7961 | 509.6139 | 623.2328 | 1169.7443 | 629.874 | 620.869 | 558.6116 | 632.6877 | 568.732 | 845.5961 | 413.0688 | 587.8473 | 628.416 | 536.9014 | 672.8286 | 716.6536 |  |  | 477.1615 | 552.5211 | 611.2323 | 647.2516 |  | 589.4844 | 551.771 | 0.10894 | 18.9961 | 1.5499 | 1.4027 | -21.8071 | 3.0893 | 1265.82 | 0.62 | 3.4619 | -2.2711 | -12.6773 | 1.4967 | 4.8824 | -26.8256 | 9.8088 | 106.1436 | 50.9988 | 34.8877 | 3.5163 | -2.0397 |  | 38.6779
42838.4894 | 5971 | 104.8869 | 62.2262 | 36.5913 | 28.533 | 23.9068 | 23.9975 | 25.1615 | 22.0046 | 43.6337 | 34.2743 | 26.1541 | 22.3615 | 21.6513 | 24.8161 | 214.5079 | 306.4544 | 311.4393 | 421.296 | 538.6102 | 579.8037 | 510.9741 | 578.6186 | 589.2148 | 406.4558 | 630.5801 | 562.6083 | 659.8822 | 763.718 | 672.7634 | 428.2502 | 597.5944 | 537.8207 | 498.3475 | 601.452 | 521.8837 |  | 580.7526 |  | 595.7373 | 413.1427 | 434.2419 | 553.7645 |  | 102.103 | 210.7973 | 137.9572 | 325.7764 | 388.9312 | 476.3689 | 525.7336 | 20.8296 | 71.147 | 23.5126 | 144.7173 | 29.1373 | 47.4945 | 58.8863 | 63.8916 | 30.023 |  |  | 2.6221 | -1.9418 | -68.1365 | 0.65641 | 6.8525 | -197.7566 | 26.9808 | -3.8044 | 1.3537 | 4.4575 | 24.6201 | 0.0078838 | 0.0008214 | 0.00052405 | 669.4717 | 583.5166 | 386.6635 | 163.3633 | 52.6176 | 25.0673 | 21.5189 | 57.6933 | 37.4681 | 28.7247 | 24.8033 | 23.8896 | 27.5898 | 25.108 | 185.4592 | 170.0433 | 153.9676 | 106.4572 | 95.6659 | 192.7969 | 124.8833 | 94.8089 | 96.212 | 186.7996 | 104.1391 | 226.6317 | 497.4246 | 250.4361 | 533.6603 | 622.9946 | 633.4499 | 625.3741 | 663.1041 | 620.3221 | 6.8537 | 6.441 | 713.5263 | 575.287 | 163.2269 | 718.6933 | 656.0067 | 128.5855 | 531.7421 | 634.0714 | 561.1439 | 517.8934 | 597.7184 | 533.9494 | 927.9291 | 861.7863 | 663.9584 | 652.3022 | 906.4902 |  | 897.0737 | 734.6796 | 705.3291 | 865.3784 | 648.3752 | 727.3815 |  | 722.7929 |  |  | 823.6922 | 860.4734 | 886.5112 | [5 empty] | 133.5139 | 838.54 | 604.3066 | 86.1932 | 834.0496 | 782.2239 | 104.6968 | 610.8595 | 620.9403 | 637.446 |  |  | 641.6349 | 510.2538 | 623.3775 | 1170.5645 | 629.7094 | 620.67 | 558.8743 | 632.5649 | 568.5327 | 845.4147 | 412.527 | 587.6896 | 628.3238 | 537.5921 | 672.9323 | 716.5938 |  |  | 477.8661 | 552.5412 | 611.1724 | 647.0877 |  | 588.9049 | 551.6643 | 0.093731 | 18.9955 | 1.549 | 1.402 | -21.7888 | 3.0894 | 1288.25 | 0.73 | 3.4707 | -2.1364 | -12.6548 | 1.2421 | 4.9944 | -26.8302 | 9.9103 | 106.0691 | 51.1591 | 34.8616 | 3.4879 | -1.8084 |  | 38.6688
42838.4894 | 5972 | 104.91 | 62.2558 | 36.604 | 28.5328 | 23.9164 | 23.9918 | 25.1632 | 22.0047 | 43.6435 | 34.2752 | 26.1544 | 22.3622 | 21.6562 | 24.8208 | 214.5757 | 306.5119 | 311.537 | 421.2198 | 538.5296 | 579.6939 | 511.3678 | 578.4042 | 589.2319 | 406.4957 | 630.241 | 562.6718 | 660.801 | 763.6031 | 672.5379 | 428.2535 | 597.5267 | 537.7515 | 498.3048 | 601.1641 | 522.1773 |  | 580.5853 |  | 595.5927 | 413.9854 | 434.0176 | 553.6385 |  | 101.8754 | 210.2617 | 137.7917 | 325.9575 | 389.7803 | 476.3715 | 525.3483 | 20.607 | 71.1334 | 23.5439 | 144.666 | 29.1673 | 47.53 | 58.9377 | 63.9643 | 30.0228 |  |  | 2.2147 | -2.0989 | -68.4335 | 0.81478 | 6.1902 | -197.7993 | 26.3197 | -3.558 | 1.3524 | 4.2093 | 24.5216 | 0.0082419 | 0.00079018 | 0.00049284 | 671.567 | 583.6859 | 386.6969 | 163.438 | 52.65 | 25.0762 | 21.5151 | 57.703 | 37.4672 | 28.7267 | 24.802 | 23.8875 | 27.5856 | 25.1111 | 181.5453 | 169.8715 | 153.6537 | 109.5858 | 95.4844 | 192.7185 | 124.9199 | 94.8049 | 96.2056 | 186.9853 | 104.1537 | 226.6724 | 497.32 | 250.4569 | 533.513 | 623.0787 | 633.426 | 625.242 | 663.0207 | 620.3863 | 5.5807 | 4.6388 | 713.5245 | 575.1094 | 163.2718 | 718.6057 | 655.7855 | 128.6248 | 531.7331 | 633.8921 | 560.9825 | 517.8464 | 597.5744 | 534.0084 | 927.9251 | 861.8617 | 663.8564 | 652.2115 | 904.8886 |  | 896.7317 | 734.6803 | 706.1395 | 865.3926 | 648.2711 | 727.3353 |  | 722.7978 |  |  | 821.7409 | 859.6882 | 886.1762 | [5 empty] | 133.559 | 838.6064 | 604.1679 | 86.244 | 834.0881 | 790.9691 | 104.7689 | 610.6899 | 620.4529 | 637.2767 |  |  | 641.4491 | 510.5034 | 622.9066 | 1171.7617 | 629.5444 | 620.4795 | 558.7643 | 632.378 | 568.9769 | 845.2396 | 412.047 | 587.5823 | 628.1881 | 537.6486 | 673.0844 | 716.5452 |  |  | 479.5676 | 552.5216 | 611.1259 | 646.9686 |  | 588.1378 | 551.5928 | -0.1797 | 18.9946 | 1.5486 | 1.4024 | -21.6951 | 3.0894 | 1306.83 | 0.94 | 3.1893 | -2.2198 | -12.6753 | 1.3831 | 4.7469 | -26.8331 | 9.7881 | 105.9799 | 51.354 | 34.8399 | 3.9122 | -1.7689 |  | 38.6623
42838.4894 | 5973 | 104.9335 | 62.2956 | 36.6121 | 28.5404 | 23.9109 | 23.9988 | 25.1569 | 22.0035 | 43.6517 | 34.2905 | 26.159 | 22.3615 | 21.6486 | 24.8211 | 214.6437 | 306.5862 | 311.6309 | 421.1382 | 538.4569 | 579.5883 | 511.6942 | 578.15 | 588.9192 | 406.526 | 629.8051 | 562.4422 | 659.064 | 763.546 | 672.0637 | 428.2251 | 597.4179 | 537.8862 | 498.2601 | 601.0255 | 522.0777 |  | 580.4144 |  | 595.3716 | 415.083 | 433.9783 | 553.5063 |  | 101.8087 | 209.7256 | 137.4587 | 326.5144 | 391.34 | 476.6534 | 524.8964 | 20.3768 | 71.1132 | 23.5906 | 144.5994 | 29.1907 | 47.556 | 59.0122 | 64.0577 | 30.0119 |  |  | 2.0688 | -2.1225 | -67.9755 | 0.56179 | 5.671 | -197.756 | 26.3992 | -3.6671 | 1.3216 | 4.2433 | 24.4913 | 0.0079675 | 0.00082468 | 0.00051748 | 673.8748 | 583.8624 | 386.7321 | 163.5271 | 52.7052 | 25.0904 | 21.525 | 57.7174 | 37.4705 | 28.7311 | 24.8039 | 23.892 | 27.5948 | 25.1173 | 179.0794 | 173.2434 | 152.7434 | 109.0298 | 93.2066 | 192.5841 | 124.8834 | 94.8061 | 96.2027 | 187.1537 | 104.1571 | 226.7155 | 497.2209 | 250.4615 | 533.3875 | 623.703 | 633.4089 | 625.1342 | 662.8792 | 620.335 | 7.147 | 5.7705 | 713.5073 | 575.0285 | 163.309 | 718.6408 | 655.4958 | 128.6655 | 531.7235 | 633.4753 | 560.7975 | 517.7963 | 597.3906 | 534.2007 | 928.1254 | 861.9239 | 663.813 | 652.2141 | 904.2764 |  | 896.3061 | 734.6771 | 706.8945 | 865.4069 | 648.0965 | 727.283 |  | 722.8189 |  |  | 820.9114 | 859.035 | 885.8867 | [5 empty] | 133.614 | 838.6864 | 604.2021 | 86.2996 | 834.1638 | 797.9946 | 104.8449 | 610.5287 | 620.2593 | 637.1068 |  |  | 641.2714 | 509.7247 | 622.0484 | 1172.4037 | 629.4287 | 620.3432 | 558.3341 | 632.1277 | 569.39 | 845.0382 | 411.7725 | 587.54 | 627.9701 | 539.0749 | 673.2353 | 716.4919 |  |  | 480.4827 | 552.4647 | 611.0294 | 646.8082 |  | 587.8838 | 551.5274 | 0.053848 | 18.9953 | 1.5493 | 1.403 | -21.7085 | 3.0894 | 1318.97 | 0.68 | 3.0817 | -2.2311 | -12.6259 | 1.1478 | 4.5444 | -26.8352 | 9.8047 | 105.8306 | 51.536 | 34.8037 | 4.1682 | -1.6724 |  | 38.6604
42838.4894 | 5974 | 104.9651 | 62.3288 | 36.6195 | 28.5497 | 23.9084 | 24.0004 | 25.1692 | 22.0042 | 43.6683 | 34.2911 | 26.1627 | 22.3639 | 21.6512 | 24.8263 | 214.7156 | 306.6439 | 311.7131 | 421.0586 | 538.3738 | 579.4756 | 511.8033 | 577.9269 | 588.7143 | 406.5501 | 629.7995 | 561.7423 | 659.5557 | 763.1623 | 671.7229 | 428.2021 | 597.2684 | 538.0444 | 498.166 | 600.9614 | 522.0075 |  | 580.238 |  | 595.198 | 414.7053 | 433.8045 | 553.3757 |  | 101.6608 | 209.2726 | 137.337 | 327.596 | 391.5255 | 476.7162 | 524.7994 | 20.2278 | 71.0953 | 23.5896 | 144.5424 | 29.1985 | 47.5941 | 59.0797 | 64.1613 | 30.0013 |  |  | 2.5702 | -2.2868 | -68.0826 | 0.92715 | 6.1304 | -197.756 | 26.3677 | -3.4883 | 1.4292 | 4.4133 | 24.2661 | 0.0078985 | 0.0006719 | 0.00049777 | 677.0313 | 583.9991 | 386.7679 | 163.6094 | 52.7651 | 25.0989 | 21.5235 | 57.7313 | 37.4703 | 28.7363 | 24.8052 | 23.8935 | 27.5897 | 25.1137 | 177.3287 | 175.5405 | 156.4166 | 109.4793 | 93.6393 | 192.5736 | 124.9754 | 94.8045 | 96.1987 | 187.325 | 104.1577 | 226.7531 | 497.121 | 250.4701 | 533.2567 | 623.8755 | 633.3774 | 625.0162 | 662.7407 | 620.4577 | 10.5089 | 7.6592 | 713.4718 | 574.9507 | 163.3425 | 718.5225 | 655.3948 | 128.6959 | 531.7241 | 632.9499 | 560.5151 | 517.7444 | 597.1906 | 534.3525 | 928.2348 | 862.008 | 663.7989 | 652.3231 | 904.6084 |  | 895.9429 | 734.6808 | 706.9654 | 865.4301 | 647.9513 | 727.2446 |  | 722.8423 |  |  | 820.4941 | 857.5659 | 886.3207 | [5 empty] | 133.6552 | 838.7717 | 604.3308 | 86.3568 | 834.2785 | 801.7434 | 104.895 | 610.3527 | 620.347 | 636.925 |  |  | 641.1023 | 508.9153 | 621.6907 | 1173.5693 | 629.293 | 620.1819 | 558.2505 | 631.9653 | 569.5846 | 845.046 | 411.6133 | 587.4258 | 627.725 | 538.7641 | 673.533 | 716.4486 |  |  | 480.1995 | 552.3663 | 610.9226 | 646.699 |  | 587.8621 | 551.4188 | 0.28146 | 18.9958 | 1.5503 | 1.4031 | -21.6127 | 3.0894 | 1331.19 | 0.69 | 3.4343 | -2.3147 | -12.6299 | 1.4739 | 4.725 | -26.8364 | 9.7993 | 105.6796 | 51.553 | 34.7732 | 4.3613 | -2.069 |  | 38.6508
42838.4894 | 5975 | 104.9893 | 62.3613 | 36.633 | 28.5472 | 23.9086 | 23.995 | 25.1702 | 22.0039 | 43.681 | 34.2953 | 26.161 | 22.3671 | 21.6468 | 24.8202 | 214.7879 | 306.7098 | 311.8075 | 420.9873 | 538.2996 | 579.3715 | 512.0414 | 577.7916 | 588.7318 | 406.5732 | 629.9737 | 561.2175 | 660.3408 | 763.0651 | 671.885 | 428.1745 | 597.1487 | 538.1071 | 498.0987 | 601.0673 | 522.189 |  | 580.0643 |  | 595.0336 | 414.9607 | 433.769 | 553.2612 |  | 101.5129 | 209.4267 | 137.3915 | 328.1103 | 391.3544 | 476.3749 | 524.5901 | 20.0967 | 71.103 | 23.4971 | 144.4832 | 29.2167 | 47.632 | 59.1661 | 64.2892 | 29.9983 |  |  | 2.49 | -2.3788 | -68.0386 | 0.81741 | 6.3577 | -197.777 | 26.8296 | -3.5895 | 1.5812 | 4.5259 | 24.0767 | 0.0076751 | 0.00073433 | 0.00049284 | 683.8766 | 584.1243 | 386.8055 | 163.6985 | 52.8086 | 25.1034 | 21.5262 | 57.729 | 37.4793 | 28.7332 | 24.8051 | 23.8889 | 27.6005 | 25.11 | 182.577 | 181.5126 | 167.1314 | 113.5798 | 95.4564 | 192.7907 | 125.2389 | 94.7985 | 96.2043 | 187.497 | 104.1626 | 226.8129 | 497.034 | 250.4771 | 533.14 | 623.4185 | 633.3276 | 624.9035 | 662.6373 | 620.6451 | 6.8724 | 7.2544 | 713.4467 | 574.933 | 163.3879 | 718.6147 | 655.6588 | 128.7416 | 531.7626 | 632.5129 | 560.3763 | 517.6975 | 597.0473 | 534.4181 | 928.2299 | 862.0995 | 663.7005 | 652.1486 | 905.8178 |  | 895.5622 | 734.6994 | 706.4862 | 865.4606 | 647.8297 | 727.1974 |  | 722.865 |  |  | 821.2879 | 857.3333 | 886.1376 | [5 empty] | 133.6963 | 838.883 | 604.1845 | 86.3942 | 834.4039 | 805.2188 | 104.9436 | 610.1883 | 620.4007 | 636.757 |  |  | 640.9854 | 508.3521 | 621.6472 | 1174.3484 | 629.174 | 619.9815 | 558.6509 | 631.8804 | 570.2727 | 844.8952 | 411.5396 | 587.2906 | 627.6121 | 538.2631 | 673.7609 | 716.3996 |  |  | 480.7703 | 552.3494 | 610.8027 | 646.5806 |  | 587.9993 | 551.224 | 0.71274 | 18.9938 | 1.5517 | 1.4032 | -21.4822 | 3.0894 | 1329.7 | 0.59 | 3.3806 | -2.3612 | -12.6278 | 1.3841 | 4.8107 | -26.8317 | 9.8825 | 105.4975 | 51.437 | 34.7475 | 3.8073 | -3.2264 |  | 38.6358
42838.4894 | 5976 | 105.0072 | 62.3901 | 36.6427 | 28.5376 | 23.9056 | 23.9984 | 25.1655 | 22.0006 | 43.6908 | 34.3003 | 26.1589 | 22.3595 | 21.6401 | 24.8255 | 214.8652 | 306.7937 | 311.9046 | 420.9197 | 538.2285 | 579.2744 | 512.2227 | 577.7367 | 588.8198 | 406.6239 | 629.7519 | 560.9606 | 660.0297 | 762.8856 | 672.16 | 428.1497 | 597.0606 | 538.2087 | 498.0574 | 601.2509 | 522.298 |  | 579.8904 |  | 594.8833 | 414.86 | 433.814 | 553.1339 |  | 101.3232 | 209.5008 | 137.3376 | 329.0853 | 391.4028 | 476.1174 | 524.4205 | 20.0475 | 71.134 | 23.3029 | 144.3934 | 29.2334 | 47.6667 | 59.261 | 64.445 | 29.9848 |  |  | 2.8823 | -2.2632 | -67.8993 | 0.87261 | 5.9733 | -197.7698 | 26.6969 | -3.7834 | 1.603 | 4.3021 | 24.142 | 0.0077967 | 0.00066205 | 0.00053226 | 680.4125 | 584.2621 | 386.8292 | 163.7982 | 52.847 | 25.1069 | 21.5256 | 57.7416 | 37.4901 | 28.7471 | 24.8125 | 23.8924 | 27.593 | 25.1141 | 186.7543 | 182.3012 | 168.218 | 116.5394 | 97.3406 | 192.8449 | 125.4034 | 94.7891 | 96.1958 | 187.6722 | 104.1645 | 226.847 | 496.9146 | 250.495 | 532.9895 | 622.8071 | 633.2185 | 624.7796 | 662.5259 | 620.1712 | 4.8397 | 4.9903 | 713.442 | 574.8942 | 163.4237 | 718.8237 | 654.9888 | 128.7798 | 531.7848 | 632.3177 | 560.0417 | 517.6388 | 596.9207 | 534.4648 | 928.3359 | 862.2586 | 663.5464 | 651.9096 | 905.5049 |  | 895.3069 | 734.7177 | 705.789 | 865.4966 | 647.7246 | 727.1434 |  | 722.8753 |  |  | 822.1675 | 857.9806 | 885.0056 | [5 empty] | 133.7471 | 839.0227 | 603.9866 | 86.4443 | 834.5729 | 803.7249 | 104.9986 | 610.0048 | 620.4188 | 636.5769 |  |  | 640.8968 | 508.4955 | 621.6816 | 1174.7722 | 629.037 | 619.7718 | 559.2386 | 631.8334 | 570.1416 | 844.5439 | 412.1675 | 587.2044 | 627.6872 | 538.2972 | 673.658 | 716.3592 |  |  | 480.7792 | 552.283 | 610.6747 | 646.4867 |  | 588.1501 | 551.0822 | 0.48087 | 18.9954 | 1.5515 | 1.4042 | -21.6774 | 3.0895 | 1331.67 | 0.81 | 3.6377 | -2.3033 | -12.6158 | 1.4302 | 4.6622 | -26.8266 | 9.8563 | 105.4067 | 51.2686 | 34.7249 | 3.3504 | -3.3265 |  | 38.6275
42838.4895 | 5977 | 105.0272 | 62.4222 | 36.6534 | 28.5367 | 23.9113 | 23.9864 | 25.1642 | 22.0006 | 43.7001 | 34.3033 | 26.1602 | 22.3566 | 21.6448 | 24.8249 | 214.9307 | 306.8659 | 311.9921 | 420.8337 | 538.1536 | 579.1724 | 512.1369 | 577.6382 | 588.9339 | 406.6567 | 629.2204 | 560.52 | 660.7513 | 762.8106 | 672.4219 | 428.1248 | 596.9368 | 538.0323 | 498.0115 | 601.2558 | 522.2459 |  | 579.7107 |  | 594.7154 | 415.0888 | 433.6099 | 553.008 |  | 101.212 | 209.4893 | 137.2211 | 330.0788 | 390.8748 | 476.5855 | 524.4624 | 20.1175 | 71.1234 | 23.1734 | 144.3188 | 29.2475 | 47.7006 | 59.3497 | 64.6033 | 29.9751 |  |  | 2.2325 | -2.3184 | -67.9374 | 0.74907 | 6.2762 | -197.7882 | 26.5129 | -3.7669 | 1.5063 | 4.3497 | 24.4982 | 0.0078985 | 0.00073597 | 0.00055362 | 668.5441 | 584.3881 | 386.864 | 163.899 | 52.8833 | 25.1161 | 21.5309 | 57.7516 | 37.5032 | 28.7504 | 24.8228 | 23.8996 | 27.6025 | 25.1203 | 185.741 | 182.5822 | 162.2393 | 112.7421 | 95.5449 | 192.7692 | 125.4383 | 94.7905 | 96.2077 | 187.8599 | 104.1722 | 226.8976 | 496.8121 | 250.5056 | 532.8611 | 621.9769 | 633.1 | 624.6423 | 662.4087 | 620.1104 | 7.0914 | 6.1397 | 713.4769 | 575.1126 | 163.4562 | 718.9945 | 654.2768 | 128.8126 | 531.855 | 632.3316 | 559.7363 | 517.581 | 596.7211 | 534.2208 | 928.7285 | 862.37 | 663.5202 | 651.9215 | 902.8972 |  | 895.1654 | 734.7488 | 705.3795 | 865.532 | 647.6173 | 727.1324 |  | 722.9438 |  |  | 819.6851 | 856.5737 | 883.4603 | [5 empty] | 133.7974 | 839.1467 | 603.829 | 86.4919 | 834.7457 | 795.3084 | 105.0534 | 609.8076 | 620.3406 | 636.3948 |  |  | 640.8762 | 509.0269 | 621.5118 | 1175.6631 | 628.8977 | 619.5902 | 559.8838 | 631.8136 | 569.2106 | 844.2606 | 412.4642 | 587.1187 | 627.7482 | 537.9557 | 673.2794 | 716.3153 |  |  | 480.7174 | 552.0294 | 610.5704 | 646.356 |  | 588.2056 | 550.8516 | 0.070358 | 18.9942 | 1.5512 | 1.4042 | -21.6711 | 3.0894 | 1339.04 | 0.95 | 3.2019 | -2.3311 | -12.6192 | 1.3251 | 4.7805 | -26.8362 | 9.8254 | 105.424 | 51.1693 | 34.702 | 3.4528 | -2.6579 |  | 38.6059
42838.4895 | 5978 | 105.0727 | 62.4517 | 36.6732 | 28.5632 | 23.9139 | 23.9957 | 25.1766 | 22.0076 | 43.7177 | 34.316 | 26.1736 | 22.3676 | 21.6554 | 24.8279 | 214.9951 | 306.9302 | 312.0776 | 420.7506 | 538.0705 | 579.0627 | 512.3192 | 577.4709 | 588.8849 | 406.6615 | 628.8273 | 560.0621 | 659.4107 | 762.7622 | 672.3637 | 428.0976 | 596.7932 | 537.9314 | 497.9664 | 601.0917 | 522.1171 |  | 579.5228 |  | 594.5395 | 414.3852 | 433.8986 | 552.867 |  | 101.3748 | 209.7859 | 137.0383 | 329.3313 | 390.1233 | 476.9979 | 524.3725 | 20.3778 | 71.1157 | 23.3784 | 144.233 | 29.2556 | 47.7436 | 59.4426 | 64.7585 | 29.9699 |  |  | 2.2187 | -2.3243 | -67.9131 | 0.77864 | 5.2899 | -197.7599 | 27.0504 | -3.669 | 1.4312 | 4.3828 | 24.2644 | 0.0079166 | 0.00076883 | 0.00051748 | 665.7459 | 584.5033 | 386.9006 | 164.0539 | 52.9172 | 25.1231 | 21.5346 | 57.7586 | 37.5077 | 28.7495 | 24.8191 | 23.9021 | 27.5964 | 25.1203 | 191.2669 | 183.3332 | 162.0128 | 113.0267 | 98.227 | 192.9121 | 125.5388 | 94.792 | 96.2101 | 188.0279 | 104.1792 | 226.9394 | 496.7168 | 250.5184 | 532.7367 | 621.4199 | 632.9679 | 624.5444 | 662.2703 | 619.9278 | 8.8045 | 7.0821 | 713.5163 | 575.5536 | 163.4848 | 719.0415 | 654.0899 | 128.8447 | 531.7929 | 632.2238 | 559.3426 | 517.526 | 596.5244 | 533.7553 | 929.2677 | 862.4591 | 663.5553 | 652.0315 | 900.2468 |  | 895.1011 | 734.8152 | 705.4845 | 865.5688 | 647.6009 | 727.1372 |  | 723.0181 |  |  | 817.5014 | 854.7614 | 882.3232 | [5 empty] | 133.8435 | 839.2507 | 603.6362 | 86.5361 | 834.8879 | 783.7488 | 105.0979 | 609.6299 | 620.2761 | 636.2127 |  |  | 640.8974 | 509.4335 | 621.5 | 1177.0794 | 628.7619 | 619.4171 | 560.1696 | 631.7556 | 568.7974 | 844.0179 | 412.3503 | 587.0529 | 627.8905 | 537.2238 | 673.2338 | 716.2744 |  |  | 480.489 | 551.5287 | 610.4889 | 646.1861 |  | 588.222 | 550.6448 | 0.10171 | 18.9947 | 1.5508 | 1.4047 | -21.7536 | 3.0894 | 1362.71 | 1.11 | 3.1919 | -2.3348 | -12.6208 | 1.3514 | 4.39 | -26.8417 | 9.9272 | 105.4726 | 51.1926 | 34.6976 | 2.858 | -2.6201 |  | 38.585
42838.4895 | 5979 | 105.0968 | 62.4867 | 36.6832 | 28.5671 | 23.9057 | 23.9903 | 25.1735 | 22.0059 | 43.7254 | 34.3257 | 26.1642 | 22.3599 | 21.648 | 24.8333 | 215.0655 | 307.0067 | 312.1829 | 420.6716 | 538.0019 | 578.9659 | 512.1633 | 577.3434 | 588.8223 | 406.6924 | 628.8946 | 560.2455 | 658.0355 | 762.7399 | 672.1542 | 428.0714 | 596.6496 | 537.2425 | 497.9303 | 600.8035 | 521.9267 |  | 579.3297 |  | 594.3597 | 413.0362 | 434.316 | 552.7263 |  | 101.4979 | 209.9461 | 136.9471 | 327.4187 | 389.4666 | 477.1119 | 524.4294 | 20.5521 | 71.1189 | 23.4185 | 144.1763 | 29.2646 | 47.7658 | 59.5278 | 64.9095 | 29.9687 |  |  | 2.3001 | -2.7324 | -68.1306 | 1.0237 | 6.0594 | -197.7599 | 26.9276 | -3.5521 | 1.5318 | 4.2758 | 24.5473 | 0.0079314 | 0.0007524 | 0.00052898 | 671.7504 | 584.6601 | 386.9405 | 164.3706 | 52.9444 | 25.1319 | 21.5358 | 57.7668 | 37.5038 | 28.7478 | 24.8135 | 23.902 | 27.5967 | 25.1213 | 194.0652 | 183.9099 | 166.1643 | 112.8574 | 97.6673 | 193.1402 | 125.7326 | 94.7849 | 96.1977 | 188.1909 | 104.1813 | 226.9792 | 496.6141 | 250.5302 | 532.6092 | 620.8594 | 632.8228 | 624.4586 | 662.1607 | 619.4628 | 5.9883 | 6.5018 | 713.548 | 575.6429 | 163.5207 | 719.2766 | 653.8982 | 128.8735 | 531.7806 | 632.196 | 559.4028 | 517.4695 | 596.345 | 532.8698 | 930.0147 | 862.5237 | 663.5948 | 652.102 | 899.665 |  | 895.0898 | 734.8971 | 705.2278 | 865.5982 | 647.5908 | 727.1285 |  | 723.0567 |  |  | 817.7199 | 854.4613 | 881.7884 | [5 empty] | 133.8918 | 839.3595 | 603.3567 | 86.5859 | 834.964 | 780.3365 | 105.1427 | 609.4457 | 620.2752 | 636.0329 |  |  | 640.9008 | 509.5679 | 621.5042 | 1177.9108 | 628.6028 | 619.2092 | 560.1843 | 631.6391 | 568.8725 | 843.8499 | 412.3312 | 586.948 | 628.0021 | 536.8127 | 673.2065 | 716.2435 |  |  | 479.6321 | 550.9263 | 610.3771 | 646.0216 |  | 588.182 | 550.4552 | 0.65765 | 18.9934 | 1.5511 | 1.4058 | -21.5572 | 3.0895 | 1359.28 | 1.1 | 3.2496 | -2.5319 | -12.6431 | 1.5498 | 4.6988 | -26.8437 | 9.9054 | 105.4844 | 51.1287 | 34.6947 | 2.5777 | -3.057 |  | 38.5694
42838.4895 | 5980 | 105.123 | 62.524 | 36.6951 | 28.571 | 23.9146 | 24.0001 | 25.1891 | 22.0046 | 43.7369 | 34.3335 | 26.1748 | 22.378 | 21.6516 | 24.8355 | 215.1288 | 307.0802 | 312.2734 | 420.5993 | 537.9324 | 578.8567 | 511.8989 | 577.2625 | 588.8572 | 406.7199 | 629.6477 | 560.3408 | 657.8023 | 762.728 | 671.8068 | 428.0405 | 596.5104 | 536.5688 | 497.882 | 600.6371 | 521.5769 |  | 579.1501 |  | 594.197 | 412.7963 | 434.2905 | 552.5927 |  | 101.3827 | 209.7207 | 136.5283 | 324.1681 | 389.1533 | 477.1372 | 524.62 | 20.5297 | 71.1261 | 23.4919 | 144.1397 | 29.2569 | 47.7957 | 59.6092 | 65.0553 | 29.9647 |  |  | 2.1536 | -2.2783 | -67.9591 | 1.0573 | 6.089 | -197.7868 | 26.6608 | -3.554 | 1.4421 | 4.2945 | 24.6834 | 0.0080579 | 0.00079018 | 0.00052734 | 671.9752 | 584.853 | 386.9743 | 164.6289 | 52.9776 | 25.1396 | 21.542 | 57.785 | 37.5158 | 28.755 | 24.8229 | 23.9088 | 27.6016 | 25.1281 | 191.5149 | 177.892 | 165.8075 | 111.9582 | 96.2811 | 193.1185 | 125.8957 | 94.7965 | 96.1983 | 188.3761 | 104.1874 | 227.023 | 496.5384 | 250.5538 | 532.492 | 620.9604 | 632.6538 | 624.3669 | 662.0932 | 619.0235 | 4.9667 | 5.1583 | 713.5809 | 575.646 | 163.5696 | 719.3612 | 653.6616 | 128.9141 | 531.8012 | 632.4699 | 559.6078 | 517.4166 | 596.2166 | 532.3131 | 930.6848 | 862.5359 | 663.6244 | 652.0833 | 902.0185 |  | 894.8887 | 734.9641 | 704.912 | 865.633 | 647.4682 | 727.0803 |  | 723.0659 |  |  | 821.8603 | 856.5418 | 882.7092 | [5 empty] | 133.9377 | 839.4185 | 603.3523 | 86.6324 | 834.9995 | 783.8938 | 105.1801 | 609.2449 | 620.2844 | 635.8638 |  |  | 640.8405 | 508.9822 | 621.3978 | 1178.7804 | 628.4439 | 619.0018 | 560.2071 | 631.5284 | 569.3591 | 843.7384 | 412.538 | 586.7537 | 628.0351 | 536.4568 | 672.9963 | 716.2126 |  |  | 478.7707 | 550.487 | 610.2022 | 645.9094 |  | 588.1451 | 550.2601 | 0.51648 | 18.9936 | 1.552 | 1.4053 | -21.6398 | 3.0895 | 1351.89 | 1.19 | 3.1438 | -2.3115 | -12.6243 | 1.5746 | 4.7103 | -26.846 | 9.8564 | 105.3407 | 51.051 | 34.6686 | 2.8581 | -2.9969 |  | 38.5484
42838.4895 | 5981 | 105.1402 | 62.5569 | 36.7035 | 28.5731 | 23.9151 | 24.0049 | 25.1872 | 22.0067 | 43.7532 | 34.3365 | 26.1716 | 22.3689 | 21.6494 | 24.8339 | 215.2026 | 307.1542 | 312.3651 | 420.525 | 537.8617 | 578.7491 | 511.4871 | 577.2062 | 588.7809 | 406.7483 | 630.85 | 560.4314 | 657.7461 | 762.6564 | 671.5632 | 428.0166 | 596.3931 | 536.1697 | 497.8655 | 600.5513 | 521.1927 |  | 578.9805 |  | 594.0409 | 412.1201 | 434.1688 | 552.4767 |  | 101.2629 | 209.4473 | 136.3076 | 320.654 | 387.5216 | 476.8355 | 524.887 | 20.475 | 71.1287 | 23.6554 | 144.1004 | 29.2345 | 47.8337 | 59.6886 | 65.208 | 29.9534 |  |  | 2.2607 | -2.2402 | -68.1562 | 0.96723 | 6.5141 | -197.7573 | 26.4682 | -3.583 | 1.3306 | 4.4244 | 24.5755 | 0.0079396 | 0.00074418 | 0.00051419 | 672.2569 | 585.0547 | 387.0134 | 164.7102 | 53.0202 | 25.1507 | 21.5461 | 57.7929 | 37.5257 | 28.7642 | 24.8262 | 23.9064 | 27.603 | 25.1361 | 186.2085 | 173.5746 | 161.7469 | 112.9085 | 97.971 | 192.966 | 125.9472 | 94.7752 | 96.1883 | 188.5487 | 104.1947 | 227.0656 | 496.4129 | 250.5527 | 532.3436 | 620.9097 | 632.4772 | 624.1933 | 661.9445 | 618.544 | 7.0888 | 3.8455 | 713.6067 | 575.5934 | 163.5941 | 719.5384 | 653.5425 | 128.957 | 531.7973 | 633.6609 | 559.5598 | 517.3657 | 596.0587 | 531.9799 | 930.7682 | 862.4733 | 663.6295 | 652.0771 | 904.5506 |  | 894.6175 | 734.998 | 704.8271 | 865.6511 | 647.349 | 727.0213 |  | 723.0805 |  |  | 827.9166 | 858.9232 | 884.6974 | [5 empty] | 133.9882 | 839.3623 | 603.637 | 86.6832 | 834.9601 | 784.3468 | 105.2187 | 609.0309 | 620.0912 | 635.6728 |  |  | 640.7159 | 507.7788 | 621.1016 | 1179.6512 | 628.2663 | 618.7115 | 559.824 | 631.4442 | 569.9368 | 843.5989 | 412.1567 | 586.5816 | 628.0153 | 535.9683 | 673.0557 | 716.1872 |  |  | 478.8374 | 550.3732 | 610.0583 | 645.7225 |  | 588.0402 | 550.0322 | -0.078784 | 18.9938 | 1.5516 | 1.4045 | -21.7784 | 3.0895 | 1344.98 | 1.06 | 3.2206 | -2.2914 | -12.639 | 1.5057 | 4.871 | -26.8386 | 9.8187 | 105.1649 | 51.0297 | 34.6437 | 3.4273 | -2.5393 |  | 38.5271
42838.4895 | 5982 | 105.1605 | 62.5904 | 36.7042 | 28.5748 | 23.9189 | 24.0001 | 25.1802 | 22.0071 | 43.7572 | 34.3397 | 26.1651 | 22.3654 | 21.6471 | 24.8325 | 215.2679 | 307.2345 | 312.4495 | 420.4359 | 537.7823 | 578.6384 | 510.7624 | 576.8755 | 588.6161 | 406.7787 | 631.7987 | 561.0317 | 656.5983 | 762.3933 | 671.1184 | 427.9818 | 596.2903 | 536.0898 | 497.8225 | 600.5483 | 520.6758 |  | 578.798 |  | 593.8609 | 412.6123 | 434.0227 | 552.3344 |  | 101.196 | 209.3499 | 136.1468 | 317.4038 | 386.8466 | 476.4079 | 525.1473 | 20.4529 | 71.1163 | 23.7285 | 144.0314 | 29.2176 | 47.8766 | 59.7701 | 65.3505 | 29.9553 |  |  | 2.4007 | -2.1153 | -68.0675 | 1.4068 | 5.9083 | -197.7507 | 27.0215 | -3.6506 | 1.3775 | 4.4368 | 24.4119 | 0.007938 | 0.00075897 | 0.00050105 | 674.8837 | 585.2407 | 387.0447 | 164.7257 | 53.0502 | 25.1558 | 21.5503 | 57.7947 | 37.5277 | 28.766 | 24.8245 | 23.9077 | 27.604 | 25.1353 | 184.1285 | 168.2205 | 157.1661 | 114.0096 | 99.0494 | 192.9241 | 125.9166 | 94.7755 | 96.1882 | 188.7144 | 104.1928 | 227.1063 | 496.3192 | 250.5569 | 532.2106 | 620.6337 | 632.305 | 624.0269 | 661.8316 | 618.1676 | 5.7777 | 4.6388 | 713.5989 | 575.4717 | 163.6333 | 719.9754 | 653.5126 | 128.9804 | 531.8097 | 635.1322 | 559.6972 | 517.3087 | 595.9112 | 532.0284 | 930.2881 | 862.4157 | 663.6884 | 652.1292 | 905.2852 |  | 894.3363 | 735.021 | 705.4045 | 865.6566 | 647.2243 | 726.9705 |  | 723.1052 |  |  | 831.2876 | 859.3599 | 884.249 | [5 empty] | 134.0256 | 839.2837 | 603.6246 | 86.7401 | 834.8797 | 795.073 | 105.2625 | 608.7972 | 619.6022 | 635.4888 |  |  | 640.6066 | 507.222 | 620.6638 | 1180.6355 | 628.069 | 618.4628 | 559.3783 | 631.3939 | 570.0939 | 843.3457 | 412.0575 | 586.5074 | 628.0593 | 536.5097 | 673.0127 | 716.1574 |  |  | 479.6133 | 550.3273 | 609.9534 | 645.5137 |  | 587.6809 | 549.8772 | 0.12972 | 18.993 | 1.5523 | 1.4053 | -21.5955 | 3.0895 | 1330.07 | 1.03 | 3.318 | -2.2264 | -12.6295 | 1.8157 | 4.6377 | -26.8305 | 9.918 | 105.0351 | 51.1677 | 34.6181 | 3.6528 | -2.0342 |  | 38.5037
42838.4895 | 5983 | 105.1961 | 62.6333 | 36.7184 | 28.5849 | 23.9281 | 24.0028 | 25.1849 | 22.0192 | 43.7749 | 34.3524 | 26.1768 | 22.3768 | 21.6516 | 24.8376 | 215.3277 | 307.3049 | 312.5421 | 420.355 | 537.7006 | 578.54 | 510.1872 | 576.5251 | 588.3547 | 406.7873 | 631.3987 | 560.9001 | 655.3196 | 762.2066 | 670.4329 | 427.9517 | 596.192 | 536.1268 | 497.7847 | 600.4329 | 520.4915 |  | 578.6181 |  | 593.6957 | 413.0383 | 434.0273 | 552.2041 |  | 101.0403 | 208.823 | 135.7567 | 316.3315 | 386.519 | 476.3318 | 525.3908 | 20.4632 | 71.0885 | 23.71 | 143.9042 | 29.1998 | 47.9023 | 59.8238 | 65.4665 | 29.9499 |  |  | 2.814 | -1.9004 | -67.9545 | 0.9922 | 5.9924 | -197.7303 | 26.827 | -3.5744 | 1.2409 | 4.2397 | 24.5845 | 0.0079199 | 0.00074254 | 0.00050105 | 673.3038 | 585.4438 | 387.0892 | 164.7692 | 53.0902 | 25.1561 | 21.5515 | 57.8077 | 37.5301 | 28.766 | 24.8282 | 23.9077 | 27.5998 | 25.1314 | 181.1294 | 162.046 | 150.0945 | 113.3003 | 98.5159 | 192.7553 | 125.7928 | 94.7813 | 96.1985 | 188.8873 | 104.2017 | 227.1512 | 496.2239 | 250.5758 | 532.0862 | 620.7531 | 632.1802 | 623.9044 | 661.7162 | 618.2107 | 4.3002 | 3.6562 | 713.6113 | 575.2011 | 163.6645 | 720.2704 | 653.6672 | 129.0234 | 531.8137 | 635.3115 | 559.697 | 517.2676 | 595.743 | 532.2884 | 929.8078 | 862.3449 | 663.6118 | 651.9309 | 905.9772 |  | 894.2722 | 735.0318 | 706.5983 | 865.6772 | 647.0318 | 726.9036 |  | 723.1281 |  |  | 833.9612 | 859.6344 | 883.236 | [5 empty] | 134.0747 | 839.2187 | 603.3681 | 86.7909 | 834.8203 | 803.2976 | 105.3063 | 608.6067 | 618.6407 | 635.2932 |  |  | 640.4628 | 507.4025 | 620.5402 | 1181.5728 | 627.8037 | 618.2405 | 559.0784 | 631.3377 | 570.8818 | 843.1423 | 411.9561 | 586.4633 | 628.043 | 536.2422 | 672.8113 | 716.1345 |  |  | 479.4406 | 549.9544 | 609.8443 | 645.4047 |  | 587.4396 | 549.768 | 0.31206 | 18.9929 | 1.552 | 1.4059 | -21.7104 | 3.0895 | 1304.47 | 0.89 | 3.591 | -2.1091 | -12.6121 | 1.524 | 4.6703 | -26.8277 | 9.8817 | 104.991 | 51.4547 | 34.5781 | 3.9634 | -1.2639 |  | 38.478
42838.4895 | 5984 | 105.222 | 62.6629 | 36.7284 | 28.5893 | 23.9218 | 24.0051 | 25.1902 | 22.0139 | 43.7869 | 34.3555 | 26.1817 | 22.3749 | 21.6518 | 24.841 | 215.4021 | 307.3897 | 312.6298 | 420.2809 | 537.6288 | 578.4495 | 509.0469 | 576.1183 | 588.0678 | 406.8058 | 630.8026 | 560.848 | 657.0054 | 761.9162 | 670.4791 | 427.9224 | 596.0869 | 536.0747 | 497.7473 | 600.3485 | 520.6097 |  | 578.4395 |  | 593.5417 | 413.3114 | 433.4998 | 552.0778 |  | 100.8942 | 208.4826 | 135.5318 | 316.4977 | 387.2762 | 476.1818 | 525.4593 | 20.4727 | 71.071 | 23.7745 | 143.7652 | 29.1941 | 47.9352 | 59.8895 | 65.5908 | 29.9523 |  |  | 2.5124 | -2.484 | -68.0182 | 1.0566 | 6.48 | -197.7934 | 27.057 | -3.6901 | 1.2249 | 4.1508 | 24.2392 | 0.0080546 | 0.00077375 | 0.00052734 | 671.7704 | 585.5777 | 387.1272 | 164.9096 | 53.1158 | 25.1681 | 21.5527 | 57.814 | 37.5335 | 28.7729 | 24.8262 | 23.9101 | 27.6 | 25.1394 | 176.2005 | 158.5637 | 145.2034 | 109.4085 | 95.4375 | 192.5211 | 125.6974 | 94.7806 | 96.1943 | 189.0493 | 104.2079 | 227.1975 | 496.1266 | 250.5897 | 531.9774 | 620.924 | 632.0671 | 623.8319 | 661.6036 | 618.0985 | 3.7775 | 5.0029 | 713.66 | 574.9512 | 163.7061 | 720.296 | 653.4223 | 129.0625 | 531.7977 | 634.7341 | 559.5118 | 517.2312 | 595.5883 | 532.2804 | 929.773 | 862.3015 | 663.6386 | 651.9759 | 907.1365 |  | 894.0928 | 735.0333 | 707.1135 | 865.6866 | 646.9165 | 726.8483 |  | 723.1429 |  |  | 835.4419 | 860.8584 | 883.8296 | [5 empty] | 134.1237 | 839.1827 | 603.0813 | 86.832 | 834.8495 | 786.8356 | 105.3371 | 608.4041 | 618.242 | 635.091 |  |  | 640.2332 | 508.0485 | 620.4702 | 1182.6871 | 627.6279 | 618.0634 | 558.9245 | 631.1894 | 570.9108 | 842.8938 | 411.9238 | 586.3954 | 627.8451 | 535.79 | 672.8039 | 716.0778 |  |  | 478.8002 | 549.7439 | 609.7746 | 645.2844 |  | 587.271 | 549.662 | 0.19149 | 18.9932 | 1.5509 | 1.4036 | -21.5997 | 3.0895 | 1314.42 | 0.53 | 3.3932 | -2.4104 | -12.6136 | 1.5721 | 4.8561 | -26.8293 | 9.923 | 104.8891 | 51.579 | 34.5543 | 4.4796 | -0.73246 |  | 38.459
42838.4895 | 5985 | 105.2479 | 62.6921 | 36.7481 | 28.5947 | 23.9274 | 24.0014 | 25.188 | 22.0131 | 43.7979 | 34.3605 | 26.1887 | 22.3777 | 21.6557 | 24.8512 | 215.4663 | 307.4596 | 312.716 | 420.1957 | 537.555 | 578.3513 | 508.7745 | 576.1003 | 588.0478 | 406.8306 | 630.1814 | 561.4338 | 658.9197 | 761.9316 | 671.1103 | 427.8897 | 595.9762 | 535.7745 | 497.7095 | 600.3287 | 520.728 |  | 578.2527 |  | 593.3777 | 412.0128 | 433.352 | 551.9471 |  | 100.8723 | 208.7491 | 135.9708 | 314.3968 | 386.2648 | 475.5959 | 524.9774 | 20.3902 | 71.0476 | 24.2002 | 143.655 | 29.1852 | 47.9772 | 59.9349 | 65.7159 | 29.9466 |  |  | 2.9592 | -2.5845 | -67.9163 | 1.0921 | 5.9135 | -197.8197 | 27.0478 | -3.8747 | 1.3876 | 4.2135 | 24.1796 | 0.0079856 | 0.00082304 | 0.00052077 | 676.6417 | 585.7297 | 387.1525 | 165.1614 | 53.1524 | 25.1674 | 21.5456 | 57.823 | 37.5386 | 28.7677 | 24.8288 | 23.903 | 27.6025 | 25.1359 | 173.7731 | 156.1859 | 143.6098 | 108.244 | 94.4006 | 192.265 | 125.6228 | 94.7779 | 96.1959 | 189.2209 | 104.2135 | 227.2479 | 496.0311 | 250.5962 | 531.8673 | 620.7793 | 631.9667 | 623.76 | 661.4912 | 617.5083 | 4.2827 | 3.1216 | 713.6789 | 575.0483 | 163.7322 | 720.2268 | 653.2854 | 129.102 | 531.753 | 634.0319 | 559.633 | 517.1973 | 595.3909 | 531.9605 | 929.3999 | 862.2347 | 663.6155 | 651.9791 | 908.4215 |  | 893.8215 | 735.0431 | 707.6792 | 865.7121 | 646.824 | 726.8043 |  | 723.1672 |  |  | 837.1027 | 862.84 | 885.3676 | [5 empty] | 134.1794 | 839.1597 | 602.9018 | 86.8814 | 834.7587 | 796.8761 | 105.379 | 608.224 | 618.0596 | 634.8883 |  |  | 639.8756 | 508.3724 | 620.0727 | 1183.186 | 627.42 | 617.8501 | 558.8172 | 630.9644 | 570.8396 | 842.718 | 412.5307 | 586.2759 | 627.5347 | 534.9751 | 672.8453 | 716.0436 |  |  | 478.0163 | 549.671 | 609.6576 | 645.1467 |  | 587.1899 | 549.5956 | 0.14437 | 18.9938 | 1.5497 | 1.4034 | -21.9356 | 3.0895 | 1321.53 | 0.87 | 3.6838 | -2.4594 | -12.6076 | 1.5987 | 4.6372 | -26.8206 | 9.9175 | 104.748 | 51.7154 | 34.5347 | 4.715 | -0.56477 |  | 38.4557
42838.4896 | 5986 | 105.2632 | 62.7278 | 36.7504 | 28.5925 | 23.9191 | 24.0053 | 25.1952 | 22.0134 | 43.8112 | 34.3692 | 26.1994 | 22.373 | 21.6484 | 24.8499 | 215.5336 | 307.5244 | 312.8165 | 420.1114 | 537.468 | 578.25 | 507.8575 | 575.8212 | 587.7752 | 406.8569 | 629.4907 | 561.322 | 659.4928 | 762.1106 | 671.3457 | 427.8652 | 595.8557 | 535.5602 | 497.682 | 600.4041 | 519.7727 |  | 578.0775 |  | 593.2002 | 411.0295 | 433.0769 | 551.8088 |  | 100.6351 | 208.6101 | 135.9298 | 312.8456 | 386.9085 | 475.5042 | 524.8184 | 20.5718 | 71.0393 | 24.2086 | 143.5611 | 29.1855 | 48.0043 | 59.98 | 65.8239 | 29.9374 |  |  | 2.5663 | -2.1975 | -68.0031 | 0.98629 | 6.1757 | -197.7737 | 27.1267 | -3.692 | 1.3627 | 4.3241 | 24.1024 | 0.0080168 | 0.00083618 | 0.00055362 | 674.8196 | 585.8787 | 387.1778 | 165.2715 | 53.189 | 25.1637 | 21.5365 | 57.8267 | 37.5358 | 28.7615 | 24.8184 | 23.8983 | 27.5951 | 25.1321 | 171.4318 | 148.2991 | 137.0568 | 108.3134 | 93.6772 | 191.9137 | 125.4483 | 94.7713 | 96.1839 | 189.3915 | 104.2093 | 227.2926 | 495.9194 | 250.61 | 531.743 | 619.7963 | 631.8046 | 623.6453 | 661.3533 | 617.4288 | 3.4037 | 3.7032 | 713.7034 | 575.1123 | 163.7704 | 720.3542 | 653.4236 | 129.14 | 531.7474 | 633.6035 | 559.5864 | 517.1945 | 595.2062 | 531.6462 | 929.4549 | 862.2218 | 663.5821 | 651.9211 | 909.5817 |  | 893.4861 | 735.0503 | 708.4906 | 865.7282 | 646.6742 | 726.7571 |  | 723.1917 |  |  | 839.642 | 864.3349 | 885.8646 | [5 empty] | 134.2344 | 839.1554 | 602.87 | 86.9301 | 834.7788 | 789.8794 | 105.4216 | 608.0171 | 618.1476 | 634.6903 |  |  | 639.5549 | 508.7708 | 619.9855 | 1184.0719 | 627.2959 | 617.5525 | 558.433 | 630.7427 | 570.6946 | 842.5445 | 412.3667 | 586.1137 | 627.1162 | 533.7854 | 672.7795 | 715.9836 |  |  | 477.2554 | 549.6115 | 609.4467 | 644.9466 |  | 587.2705 | 549.505 | 0.31262 | 18.9932 | 1.5498 | 1.4039 | -21.5853 | 3.0895 | 1330.92 | 0.85 | 3.431 | -2.2675 | -12.6138 | 1.5191 | 4.7386 | -26.8159 | 9.9313 | 104.5857 | 51.9116 | 34.5036 | 4.9281 | 0.14144 |  | 38.4262
42838.4896 | 5987 | 105.2891 | 62.7604 | 36.7658 | 28.5945 | 23.9234 | 23.9899 | 25.1901 | 22.0047 | 43.812 | 34.367 | 26.1929 | 22.3668 | 21.6537 | 24.8399 | 215.5995 | 307.6051 | 312.9084 | 420.0351 | 537.3952 | 578.1518 | 507.4306 | 575.8312 | 587.6856 | 406.8932 | 629.123 | 561.2705 | 659.0853 | 762.4162 | 671.2063 | 427.8339 | 595.7128 | 535.1567 | 497.6373 | 600.2997 | 519.5087 |  | 577.873 |  | 593.021 | 410.0155 | 432.5626 | 551.6703 |  | 100.5292 | 208.3324 | 135.7116 | 310.8694 | 386.7318 | 474.9189 | 524.6178 | 20.7479 | 71.0089 | 24.2274 | 143.4719 | 29.2133 | 48.0313 | 60.0196 | 65.9131 | 29.9414 |  |  | 2.5676 | -2.1988 | -67.8611 | 0.80624 | 5.8609 | -197.7947 | 26.4623 | -3.5343 | 1.4152 | 4.1611 | 24.0779 | 0.0079314 | 0.00080825 | 0.00052241 | 672.2346 | 586.0139 | 387.2199 | 165.3694 | 53.2269 | 25.1817 | 21.5423 | 57.8355 | 37.5433 | 28.7741 | 24.8287 | 23.904 | 27.5963 | 25.1335 | 169.1497 | 145.912 | 131.5904 | 107.6461 | 95.4107 | 191.5109 | 125.2341 | 94.7678 | 96.1885 | 189.5582 | 104.2114 | 227.3324 | 495.8233 | 250.6204 | 531.6353 | 619.448 | 631.6968 | 623.5593 | 661.2274 | 617.3247 | 5.0957 | 3.7746 | 713.7261 | 575.101 | 163.8141 | 720.2501 | 652.8324 | 129.1804 | 531.7105 | 633.3722 | 559.599 | 517.0312 | 595.0028 | 530.7746 | 929.3592 | 862.2677 | 663.5125 | 651.8086 | 909.0046 |  | 893.1793 | 735.0453 | 709.2689 | 865.7456 | 646.5456 | 726.7074 |  | 723.2075 |  |  | 839.7803 | 864.3356 | 885.0193 | [5 empty] | 134.2701 | 839.1992 | 602.8943 | 86.9818 | 834.895 | 796.1326 | 105.4513 | 607.7509 | 618.2528 | 634.481 |  |  | 639.3131 | 506.9537 | 619.9787 | 1185.0827 | 627.1596 | 617.2919 | 558.2611 | 630.5726 | 569.7313 | 842.2444 | 412.377 | 585.9822 | 626.7465 | 533.0781 | 672.3622 | 715.944 |  |  | 476.5328 | 549.5364 | 609.2129 | 644.7745 |  | 587.4141 | 549.3321 | 0.096699 | 18.9936 | 1.5508 | 1.4038 | -21.6984 | 3.0895 | 1337.94 | 0.82 | 3.4316 | -2.2675 | -12.597 | 1.3731 | 4.6145 | -26.8068 | 9.8051 | 104.4827 | 52.1005 | 34.4769 | 5.1278 | 0.72196 |  | 38.4079
42838.4896 | 5988 | 105.3228 | 62.8021 | 36.7929 | 28.6049 | 23.9369 | 24.0065 | 25.2033 | 22.0179 | 43.8333 | 34.3835 | 26.2054 | 22.3793 | 21.6636 | 24.8563 | 215.6591 | 307.6683 | 312.9891 | 419.9553 | 537.3194 | 578.0475 | 507.4508 | 575.946 | 587.6434 | 406.9217 | 629.0636 | 561.3676 | 657.6299 | 762.5389 | 670.9454 | 427.8127 | 595.5522 | 534.7098 | 497.63 | 600.0935 | 519.3994 |  | 577.6963 |  | 592.8729 | 410.5147 | 432.291 | 551.5395 |  | 100.3957 | 208.3083 | 135.6432 | 309.4519 | 385.9458 | 474.294 | 524.2464 | 20.8936 | 70.989 | 24.3737 | 143.3389 | 29.2058 | 48.0576 | 60.0534 | 65.984 | 29.9335 |  |  | 2.4256 | -2.1114 | -67.9282 | 0.86209 | 5.8485 | -197.7822 | 26.6312 | -3.742 | 1.3113 | 4.2144 | 23.6701 | 0.0079823 | 0.00072776 | 0.00053226 | 669.8391 | 586.1126 | 387.2598 | 165.4594 | 53.2612 | 25.1885 | 21.5547 | 57.8452 | 37.554 | 28.7822 | 24.8315 | 23.9072 | 27.605 | 25.1361 | 170.5847 | 148.1087 | 133.6322 | 105.9164 | 93.5787 | 191.3443 | 125.0569 | 94.7673 | 96.1876 | 189.7324 | 104.2226 | 227.3833 | 495.7284 | 250.6432 | 531.5212 | 619.7885 | 631.5793 | 623.5051 | 661.1146 | 617.7359 | 5.7486 | 5.667 | 713.7825 | 575.1146 | 163.842 | 720.2822 | 651.6062 | 129.2144 | 531.6784 | 633.6773 | 559.7638 | 516.9094 | 594.8092 | 530.7229 | 929.0173 | 862.3822 | 663.375 | 651.5347 | 908.4714 |  | 892.9342 | 735.0357 | 710.1205 | 865.7673 | 646.5274 | 726.6578 |  | 723.209 |  |  | 840.7091 | 864.4685 | 884.3516 | [5 empty] | 134.3224 | 839.2714 | 602.9759 | 87.0288 | 834.9377 | 796.3032 | 105.4836 | 607.5116 | 618.3101 | 634.2721 |  |  | 639.1431 | 507.4356 | 619.6601 | 1186.0479 | 627.0095 | 617.0618 | 558.1702 | 630.4111 | 569.6703 | 841.9804 | 412.7105 | 585.7769 | 626.3012 | 533.012 | 671.9416 | 715.8958 |  |  | 475.914 | 549.4112 | 608.9208 | 644.6213 |  | 587.3909 | 549.1466 | -0.0071815 | 18.9917 | 1.5515 | 1.4041 | -21.73 | 3.0895 | 1327.1 | 1.12 | 3.3349 | -2.2219 | -12.6029 | 1.4198 | 4.6076 | -26.7948 | 9.8322 | 104.4026 | 52.3078 | 34.4726 | 4.946 | 0.47286 |  | 38.3735
42838.4896 | 5989 | 105.3391 | 62.8142 | 36.7961 | 28.6043 | 23.9347 | 24.0014 | 25.1999 | 22.0136 | 43.8423 | 34.3857 | 26.2004 | 22.3762 | 21.6537 | 24.8524 | 215.7234 | 307.747 | 313.0927 | 419.875 | 537.2428 | 577.9466 | 506.7738 | 576.0274 | 587.5773 | 406.9346 | 628.8465 | 561.1433 | 656.5362 | 762.4172 | 670.5601 | 427.7896 | 595.4186 | 534.7864 | 497.594 | 599.9018 | 519.4137 |  | 577.5186 |  | 592.7015 | 410.8505 | 431.7375 | 551.4191 |  | 100.4879 | 208.266 | 135.539 | 308.379 | 384.2742 | 473.4879 | 523.7898 | 21.0365 | 70.9702 | 24.2556 | 143.2154 | 29.2101 | 48.0886 | 60.0945 | 66.067 | 29.9427 |  |  | 2.1891 | -2.3519 | -67.8723 | 1.3891 | 5.9628 | -197.7658 | 26.7942 | -3.6513 | 1.4876 | 4.3186 | 23.6026 | 0.0079166 | 0.0007294 | 0.00050762 | 664.0677 | 586.2016 | 387.3045 | 165.5332 | 53.2907 | 25.21 | 21.552 | 57.8503 | 37.5563 | 28.783 | 24.8365 | 23.9091 | 27.6014 | 25.147 | 177.2153 | 153.1943 | 140.7642 | 107.754 | 94.1432 | 191.2771 | 125.041 | 94.7611 | 96.1829 | 189.8905 | 104.223 | 227.415 | 495.6217 | 250.6528 | 531.396 | 619.9136 | 631.5338 | 623.4438 | 660.9719 | 618.0024 | 6.0602 | 4.2898 | 713.8594 | 574.8386 | 163.8646 | 720.4574 | 651.0597 | 129.2412 | 531.6738 | 633.6814 | 559.5069 | 516.8466 | 594.6098 | 530.94 | 929.1061 | 862.441 | 663.2757 | 651.3743 | 909.0126 |  | 892.8058 | 735.0146 | 711.1153 | 865.7801 | 646.4477 | 726.5807 |  | 723.2053 |  |  | 842.4024 | 865.6288 | 884.6097 | [5 empty] | 134.3732 | 839.3311 | 603.0508 | 87.0799 | 834.9286 | 795.846 | 105.5188 | 607.2844 | 618.3011 | 634.0728 |  |  | 639.0178 | 507.6371 | 619.4686 | 1187.2102 | 626.8596 | 616.8264 | 558.1548 | 630.2974 | 569.3176 | 841.6771 | 412.4748 | 585.5492 | 625.9096 | 532.2237 | 671.6812 | 715.8581 |  |  | 475.4206 | 549.1633 | 608.7011 | 644.4565 |  | 587.2795 | 548.9277 | 0.31151 | 18.9914 | 1.5512 | 1.4046 | -21.6826 | 3.0895 | 1311.74 | 0.74 | 3.1675 | -2.345 | -12.5972 | 1.8022 | 4.6499 | -26.7792 | 9.8569 | 104.3378 | 52.5509 | 34.4559 | 4.2003 | -0.32159 |  | 38.3572
42838.4896 | 5990 | 105.3526 | 62.8255 | 36.798 | 28.6008 | 23.929 | 23.9938 | 25.1972 | 22.0135 | 43.8466 | 34.3835 | 26.1975 | 22.3685 | 21.6537 | 24.8495 | 215.7947 | 307.8204 | 313.2019 | 419.7999 | 537.1796 | 577.8472 | 506.4069 | 576.0625 | 587.6649 | 406.9436 | 628.3501 | 560.8795 | 655.8827 | 762.2185 | 669.9683 | 427.7741 | 595.2677 | 534.7622 | 497.5506 | 599.7078 | 519.5933 |  | 577.3414 |  | 592.5323 | 411.785 | 431.5665 | 551.2848 |  | 100.561 | 208.2828 | 135.4709 | 307.8856 | 383.4406 | 473.3152 | 523.5184 | 21.1248 | 70.9552 | 24.3131 | 143.0672 | 29.1992 | 48.1099 | 60.1178 | 66.1286 | 29.9257 |  |  | 2.3934 | -2.0365 | -67.8565 | 0.86275 | 6.4096 | -197.8223 | 26.8632 | -3.8655 | 1.5837 | 4.1625 | 23.7851 | 0.0080776 | 0.00078854 | 0.00049284 | 665.2034 | 586.3969 | 387.336 | 165.6169 | 53.3256 | 25.2063 | 21.5576 | 57.8577 | 37.5657 | 28.7882 | 24.8389 | 23.9167 | 27.5982 | 25.1502 | 169.8683 | 153.9838 | 140.4362 | 108.4474 | 96.7106 | 191.0822 | 124.9659 | 94.7601 | 96.1808 | 190.0604 | 104.2263 | 227.4592 | 495.519 | 250.6705 | 531.2711 | 619.5044 | 631.4315 | 623.3386 | 660.8337 | 618.2905 | 4.0903 | 3.6718 | 713.9218 | 574.5671 | 163.9035 | 720.3451 | 650.8419 | 129.2818 | 531.6816 | 633.3408 | 559.28 | 516.8035 | 594.4132 | 530.9977 | 929.7577 | 862.4932 | 663.1298 | 651.1404 | 908.5533 |  | 892.6749 | 734.9842 | 711.6872 | 865.7861 | 646.2457 | 726.5173 |  | 723.2048 |  |  | 843.6737 | 866.1694 | 885.3113 | [5 empty] | 134.4146 | 839.3777 | 603.0301 | 87.1222 | 834.9059 | 790.3175 | 105.5531 | 607.067 | 618.2437 | 633.8817 |  |  | 638.9218 | 506.7388 | 619.3299 | 1188.1298 | 626.7046 | 616.6019 | 557.8691 | 630.2144 | 569.1951 | 841.4679 | 412.6566 | 585.2861 | 625.749 | 532.4771 | 671.5815 | 715.8094 |  |  | 475.3016 | 548.9249 | 608.5682 | 644.2956 |  | 587.3012 | 548.8225 | 0.30168 | 18.9919 | 1.5517 | 1.4042 | -21.6775 | 3.0895 | 1294.41 | 0.59 | 3.311 | -2.1821 | -12.5959 | 1.4203 | 4.8205 | -26.7799 | 9.8685 | 104.2998 | 52.6914 | 34.4145 | 4.9905 | -0.29456 |  | 38.3292
42838.4896 | 5991 | 105.3749 | 62.849 | 36.8101 | 28.6029 | 23.9317 | 23.9993 | 25.2047 | 22.0126 | 43.8592 | 34.3931 | 26.1966 | 22.3758 | 21.6434 | 24.8481 | 215.8617 | 307.8956 | 313.3019 | 419.7237 | 537.112 | 577.7448 | 506.3096 | 575.8808 | 587.7697 | 406.9672 | 627.8176 | 560.7073 | 655.5317 | 762.1776 | 669.5182 | 427.7667 | 595.1493 | 534.6597 | 497.5156 | 599.4984 | 519.6739 |  | 577.1566 |  | 592.3673 | 412.2132 | 431.5138 | 551.1469 |  | 100.8141 | 208.3922 | 135.5058 | 309.5898 | 383.4366 | 473.8142 | 523.3742 | 21.0184 | 70.9396 | 24.7212 | 142.8818 | 29.2073 | 48.1628 | 60.1423 | 66.1754 | 29.9214 |  |  | 2.6063 | -2.2908 | -67.8736 | 0.76681 | 6.1008 | -197.7776 | 26.5924 | -3.8064 | 1.3621 | 4.1189 | 23.8269 | 0.007956 | 0.00078361 | 0.00049448 | 664.1449 | 586.5775 | 387.3755 | 165.6997 | 53.3594 | 25.2188 | 21.5568 | 57.8751 | 37.5706 | 28.793 | 24.842 | 23.9106 | 27.6105 | 25.1486 | 164.312 | 153.3204 | 136.112 | 105.7488 | 97.7448 | 190.8083 | 124.7653 | 94.7603 | 96.1845 | 190.2296 | 104.2381 | 227.5128 | 495.4263 | 250.677 | 531.1492 | 619.7752 | 631.3461 | 623.2492 | 660.713 | 618.3595 | 5.9474 | 5.125 | 714.0234 | 574.171 | 163.9443 | 720.2801 | 650.9607 | 129.3266 | 531.6843 | 632.8281 | 559.0898 | 516.758 | 594.2736 | 530.617 | 929.5211 | 862.5193 | 663.0408 | 650.9585 | 909.5895 |  | 892.547 | 734.9567 | 711.5006 | 865.7985 | 646.1003 | 726.4767 |  | 723.2153 |  |  | 843.4302 | 866.5199 | 886.4149 | [5 empty] | 134.4611 | 839.3992 | 602.8919 | 87.1756 | 834.8823 | 781.167 | 105.5852 | 606.843 | 618.2095 | 633.683 |  |  | 638.8262 | 506.2518 | 619.1345 | 1188.8951 | 626.5495 | 616.3069 | 557.3728 | 630.1023 | 569.0563 | 841.2648 | 411.644 | 585.0967 | 625.777 | 533.0503 | 671.5062 | 715.7449 |  |  | 475.3879 | 548.719 | 608.4703 | 644.0986 |  | 587.3364 | 548.7406 | 0.64986 | 18.9922 | 1.5518 | 1.4043 | -21.5511 | 3.0896 | 1272.2 | 0.99 | 3.4543 | -2.3146 | -12.599 | 1.3391 | 4.7045 | -26.7859 | 9.8219 | 104.2216 | 52.6465 | 34.3845 | 5.5713 | 0.16076 |  | 38.3106
42838.4896 | 5992 | 105.4129 | 62.8865 | 36.8195 | 28.6233 | 23.9415 | 24.0209 | 25.221 | 22.0185 | 43.878 | 34.4122 | 26.2115 | 22.3822 | 21.6621 | 24.8647 | 215.9242 | 307.9678 | 313.3853 | 419.6391 | 537.0378 | 577.643 | 505.7836 | 575.6811 | 587.5999 | 406.99 | 627.6761 | 561.0814 | 657.1199 | 762.0792 | 669.6809 | 427.7459 | 595.0323 | 534.3781 | 497.4851 | 599.2701 | 519.1339 |  | 576.9745 |  | 592.1924 | 412.2107 | 431.4208 | 551.0217 |  | 100.9038 | 208.6451 | 135.5416 | 311.3156 | 382.9269 | 473.7174 | 523.2259 | 20.8399 | 70.9436 | 25.13 | 142.7342 | 29.2134 | 48.1941 | 60.1578 | 66.2222 | 29.9202 |  |  | 2.2601 | -2.2349 | -67.9617 | 0.53353 | 6.2151 | -197.7941 | 26.3375 | -3.6296 | 1.3677 | 4.1735 | 24.0939 | 0.0079823 | 0.00084604 | 0.00049448 | 662.0919 | 586.6835 | 387.4093 | 165.7852 | 53.3881 | 25.2288 | 21.5616 | 57.8844 | 37.5734 | 28.7876 | 24.8444 | 23.9125 | 27.6091 | 25.1477 | 168.6047 | 157.5077 | 142.337 | 102.3449 | 92.8224 | 190.6241 | 124.757 | 94.761 | 96.1805 | 190.3907 | 104.2424 | 227.5512 | 495.3281 | 250.6875 | 531.0236 | 620.0763 | 631.2402 | 623.1803 | 660.5981 | 618.3531 | 5.0127 | 7.2451 | 714.1398 | 573.9614 | 163.9926 | 720.1257 | 650.7296 | 129.3692 | 531.7073 | 632.372 | 558.9975 | 516.7157 | 594.1056 | 530.32 | 929.2015 | 862.5741 | 663.053 | 650.9929 | 910.3668 |  | 892.4025 | 734.9273 | 711.4243 | 865.8117 | 646.0492 | 726.4232 |  | 723.2115 |  |  | 842.6475 | 866.367 | 885.8668 | [5 empty] | 134.5111 | 839.4 | 602.5988 | 87.227 | 834.8553 | 778.7438 | 105.6201 | 606.5845 | 618.0913 | 633.4748 |  |  | 638.6936 | 505.9065 | 618.9503 | 1189.8102 | 626.3863 | 616.0014 | 556.9766 | 629.9393 | 569.802 | 841.0697 | 410.749 | 584.972 | 625.7438 | 533.6653 | 671.4908 | 715.6872 |  |  | 475.2591 | 548.6909 | 608.3257 | 643.9009 |  | 587.2908 | 548.5988 | 0.10412 | 18.9921 | 1.5516 | 1.404 | -21.51 | 3.0895 | 1252.82 | 0.93 | 3.2169 | -2.2868 | -12.6104 | 1.1173 | 4.748 | -26.7852 | 9.7741 | 104.144 | 52.6287 | 34.3737 | 5.0697 | -0.53195 |  | 38.29
42838.4896 | 5993 | 105.4266 | 62.9075 | 36.8358 | 28.6172 | 23.9355 | 24.0081 | 25.2018 | 22.0107 | 43.8892 | 34.4075 | 26.2134 | 22.3851 | 21.6539 | 24.8606 | 215.9946 | 308.0402 | 313.4679 | 419.5603 | 536.9604 | 577.5465 | 506.2684 | 575.6757 | 587.5812 | 407.0146 | 627.8435 | 561.7426 | 657.8732 | 762.0135 | 669.9181 | 427.73 | 594.9351 | 534.4561 | 497.4481 | 599.0737 | 519.1904 |  | 576.7974 |  | 592.034 | 412.2399 | 431.0984 | 550.8991 |  | 100.9096 | 208.7262 | 135.3933 | 311.9093 | 383.6947 | 473.6006 | 522.9409 | 20.6257 | 70.9362 | 25.3138 | 142.6058 | 29.2145 | 48.2154 | 60.1749 | 66.2328 | 29.9175 |  |  | 2.5295 | -2.1363 | -67.9361 | 0.65839 | 6.2033 | -197.7408 | 26.7653 | -3.4601 | 1.344 | 4.2026 | 24.2826 | 0.0080562 | 0.00083618 | 0.00052569 | 657.0984 | 586.7638 | 387.4381 | 165.9133 | 53.4226 | 25.2391 | 21.5663 | 57.8955 | 37.5806 | 28.7973 | 24.8443 | 23.9162 | 27.6056 | 25.1541 | 170.6109 | 167.4954 | 151.8439 | 106.7971 | 94.5383 | 190.453 | 124.9658 | 94.7562 | 96.176 | 190.546 | 104.2394 | 227.5972 | 495.2285 | 250.6849 | 530.9027 | 620.2036 | 631.1445 | 623.093 | 660.4705 | 617.8796 | 6.2124 | 4.9972 | 714.1826 | 573.7326 | 164.0236 | 720.3484 | 650.6412 | 129.3957 | 531.6959 | 632.1239 | 559.4251 | 516.6572 | 593.9119 | 530.5149 | 929.0106 | 862.5767 | 663.0991 | 651.1049 | 910.703 |  | 892.453 | 734.8887 | 711.7227 | 865.8231 | 645.9513 | 726.3667 |  | 723.2034 |  |  | 842.2516 | 866.2205 | 885.4337 | [5 empty] | 134.5564 | 839.4017 | 602.4714 | 87.2758 | 834.8822 | 784.1984 | 105.6507 | 606.3159 | 617.9566 | 633.2688 |  |  | 638.488 | 505.4446 | 618.892 | 1191.0006 | 626.2202 | 615.7214 | 556.8547 | 629.7824 | 570.2581 | 840.8753 | 410.256 | 584.8447 | 625.534 | 533.7441 | 671.3534 | 715.6328 |  |  | 474.5783 | 548.6473 | 608.2088 | 643.7523 |  | 587.214 | 548.4514 | -0.091584 | 18.992 | 1.5509 | 1.4058 | -21.8043 | 3.0896 | 1267.55 | 1.29 | 3.4037 | -2.236 | -12.6091 | 1.2413 | 4.7431 | -26.7795 | 9.8524 | 104.1543 | 52.7027 | 34.3535 | 4.8239 | -1.5621 |  | 38.2845
42838.4897 | 5994 | 105.4516 | 62.9467 | 36.8428 | 28.6279 | 23.9357 | 24.0112 | 25.2177 | 22.0146 | 43.8961 | 34.4143 | 26.2079 | 22.3824 | 21.6421 | 24.8573 | 216.0612 | 308.1169 | 313.5675 | 419.4876 | 536.897 | 577.4417 | 505.6821 | 575.5245 | 587.3097 | 407.0371 | 628.2827 | 562.2719 | 657.4576 | 761.9551 | 669.9734 | 427.7028 | 594.812 | 534.4762 | 497.4118 | 598.9946 | 518.7617 |  | 576.5964 |  | 591.8558 | 412.261 | 431.2389 | 550.7449 |  | 100.8068 | 208.1735 | 135.239 | 311.219 | 383.6667 | 473.01 | 522.6256 | 20.6574 | 70.9206 | 25.0182 | 142.5031 | 29.2281 | 48.2296 | 60.1893 | 66.2469 | 29.9139 |  |  | 2.4158 | -2.1094 | -67.9413 | 1.1236 | 5.6204 | -197.7974 | 26.5615 | -3.4174 | 1.3537 | 4.0312 | 24.0847 | 0.0080645 | 0.0008214 | 0.0004912 | 655.9679 | 586.8662 | 387.4679 | 166.1773 | 53.4548 | 25.2412 | 21.5677 | 57.9025 | 37.5841 | 28.7964 | 24.8519 | 23.9183 | 27.6014 | 25.1534 | 180.3601 | 168.8181 | 150.7616 | 105.8204 | 91.5744 | 190.4964 | 124.9923 | 94.7447 | 96.1764 | 190.695 | 104.2378 | 227.633 | 495.1308 | 250.7026 | 530.7762 | 620.2441 | 631.0502 | 622.9708 | 660.3668 | 617.4709 | 7.8064 | 5.548 | 714.2251 | 573.7075 | 164.0598 | 720.6288 | 650.4249 | 129.4497 | 531.6904 | 632.4272 | 560.0139 | 516.6286 | 593.7362 | 530.6804 | 928.3575 | 862.6254 | 663.2403 | 651.3794 | 911.4685 |  | 892.4851 | 734.851 | 711.6974 | 865.8382 | 645.8074 | 726.31 |  | 723.211 |  |  | 842.1962 | 867.0507 | 886.0089 | [5 empty] | 134.5983 | 839.4353 | 602.4713 | 87.3245 | 834.963 | 782.0312 | 105.6795 | 606.0809 | 617.9302 | 633.0557 |  |  | 638.3046 | 505.2634 | 618.6797 | 1191.9501 | 626.0229 | 615.4911 | 556.7938 | 629.6412 | 570.9749 | 840.6411 | 410.0129 | 584.7228 | 625.275 | 533.5089 | 671.0979 | 715.5906 |  |  | 474.0457 | 548.5548 | 608.1337 | 643.5921 |  | 587.0531 | 548.375 | 0.38793 | 18.9913 | 1.5511 | 1.4056 | -21.652 | 3.0895 | 1266.35 | 0.79 | 3.3264 | -2.2206 | -12.6024 | 1.6207 | 4.513 | -26.7728 | 9.8109 | 104.1454 | 52.6976 | 34.3237 | 3.7464 | -1.4385 |  | 38.2774
42838.4897 | 5995 | 105.4803 | 62.9789 | 36.855 | 28.6323 | 23.9311 | 24.0123 | 25.2199 | 22.015 | 43.9113 | 34.4186 | 26.2109 | 22.3778 | 21.6512 | 24.8567 | 216.1297 | 308.185 | 313.6605 | 419.4091 | 536.8175 | 577.329 | 504.8741 | 575.4249 | 587.0635 | 407.046 | 628.5489 | 561.9299 | 657.3054 | 761.6372 | 669.7688 | 427.6678 | 594.6783 | 534.4713 | 497.3577 | 598.9088 | 518.3628 |  | 576.4136 |  | 591.6871 | 412.208 | 431.1988 | 550.611 |  | 100.776 | 208.2237 | 135 | 310.9565 | 383.5481 | 472.4372 | 522.1663 | 21.0086 | 70.9033 | 24.6976 | 142.4566 | 29.2574 | 48.2458 | 60.1999 | 66.2444 | 29.9161 |  |  | 2.3895 | -1.9786 | -67.9334 | 0.74118 | 5.8261 | -197.7691 | 26.8507 | -3.556 | 1.3177 | 4.1665 | 23.812 | 0.0078575 | 0.00074911 | 0.00049941 | 658.5506 | 587.0394 | 387.5012 | 166.4064 | 53.4909 | 25.2468 | 21.5758 | 57.9139 | 37.5908 | 28.7999 | 24.8463 | 23.9207 | 27.6053 | 25.1551 | 190.8844 | 165.5416 | 152.1748 | 107.7574 | 91.9542 | 190.6815 | 125.0909 | 94.7522 | 96.1775 | 190.8777 | 104.2517 | 227.6903 | 495.0285 | 250.7294 | 530.6522 | 620.6608 | 630.9688 | 622.8517 | 660.2318 | 617.2539 | 7.5591 | 6.8915 | 714.2156 | 573.431 | 164.0892 | 720.6338 | 650.4674 | 129.4645 | 531.7036 | 632.5196 | 560.1324 | 516.5724 | 593.5443 | 530.8128 | 927.9756 | 862.6252 | 663.4425 | 651.7024 | 911.3483 |  | 892.3357 | 734.8365 | 711.5227 | 865.8585 | 645.6431 | 726.2672 |  | 723.2348 |  |  | 843.1254 | 867.0625 | 886.1401 | [5 empty] | 134.6475 | 839.4872 | 602.4662 | 87.3745 | 835.0713 | 773.6957 | 105.7115 | 605.865 | 617.6498 | 632.8396 |  |  | 638.1897 | 504.7062 | 618.4811 | 1192.9651 | 625.7822 | 615.2816 | 556.6654 | 629.4985 | 572.0619 | 840.3409 | 409.996 | 584.6666 | 624.9323 | 533.4232 | 670.8614 | 715.549 |  |  | 473.5554 | 548.4446 | 608.0311 | 643.444 |  | 586.6961 | 548.2394 | 0.099852 | 18.9926 | 1.5514 | 1.4058 | -21.7032 | 3.0896 | 1274.36 | 0.46 | 3.3079 | -2.1508 | -12.6023 | 1.3163 | 4.5931 | -26.7606 | 9.8604 | 104.0909 | 52.6553 | 34.2897 | 2.6018 | -1.5832 |  | 38.2675
42838.4897 | 5996 | 105.5092 | 63.0184 | 36.8637 | 28.6322 | 23.9395 | 24.0108 | 25.2203 | 22.0189 | 43.9252 | 34.4233 | 26.2156 | 22.3778 | 21.6558 | 24.8652 | 216.2003 | 308.2633 | 313.7535 | 419.3395 | 536.7455 | 577.2316 | 505.1432 | 575.2049 | 587.1076 | 407.0647 | 628.7878 | 561.8816 | 658.7186 | 761.2829 | 669.6323 | 427.6547 | 594.557 | 534.5139 | 497.3201 | 598.9736 | 518.2887 |  | 576.2291 |  | 591.5312 | 411.9409 | 431.165 | 550.4811 |  | 100.8418 | 208.3219 | 135.0109 | 310.9935 | 384.5259 | 472.3989 | 521.9679 | 21.0497 | 70.865 | 24.2799 | 142.4456 | 29.288 | 48.2591 | 60.215 | 66.2705 | 29.9063 |  |  | 2.5998 | -2.3926 | -68.1056 | 0.99089 | 6.1547 | -197.7783 | 26.3237 | -3.5652 | 1.5357 | 4.2123 | 23.8852 | 0.0078033 | 0.00075076 | 0.00050434 | 664.0559 | 587.3276 | 387.5251 | 166.5286 | 53.525 | 25.2536 | 21.5672 | 57.9283 | 37.5903 | 28.8007 | 24.8562 | 23.9145 | 27.6074 | 25.1573 | 192.0546 | 169.1461 | 158.5019 | 110.1325 | 94.0392 | 190.8189 | 125.3016 | 94.7462 | 96.1777 | 191.0269 | 104.2566 | 227.7207 | 494.9194 | 250.7274 | 530.5233 | 620.9066 | 630.8603 | 622.7066 | 660.1109 | 617.2608 | 4.1461 | 5.9103 | 714.2348 | 573.3304 | 164.1294 | 720.4103 | 650.6054 | 129.5166 | 531.695 | 632.6469 | 560 | 516.5398 | 593.3765 | 530.7767 | 927.6898 | 862.6893 | 663.6444 | 651.9877 | 910.9463 |  | 892.1631 | 734.8162 | 711.4167 | 865.8736 | 645.5179 | 726.1901 |  | 723.2183 |  |  | 843.4863 | 866.3765 | 885.856 | [5 empty] | 134.6985 | 839.5467 | 602.408 | 87.4228 | 835.1333 | 764.3738 | 105.7434 | 605.6439 | 617.4559 | 632.6426 |  |  | 638.0681 | 505.5471 | 618.4077 | 1193.823 | 625.5842 | 615.0638 | 556.4712 | 629.3604 | 572.6351 | 840.1314 | 410.1305 | 584.6315 | 624.6063 | 532.792 | 670.6879 | 715.5052 |  |  | 473.821 | 548.3639 | 607.8608 | 643.3299 |  | 586.6314 | 548.1397 | 0.34082 | 18.9914 | 1.5519 | 1.4064 | -21.6617 | 3.0896 | 1282.6 | 0.73 | 3.4502 | -2.3653 | -12.6195 | 1.5222 | 4.7207 | -26.7605 | 9.7629 | 104.0353 | 52.6299 | 34.2637 | 2.4902 | -2.2597 |  | 38.2461
42838.4897 | 5997 | 105.5228 | 63.0403 | 36.8703 | 28.6303 | 23.9351 | 24.0022 | 25.2126 | 22.0094 | 43.9321 | 34.4284 | 26.2091 | 22.3756 | 21.6501 | 24.8586 | 216.2701 | 308.3412 | 313.8338 | 419.2638 | 536.6802 | 577.1277 | 505.0435 | 575.1263 | 586.8039 | 407.085 | 629.5197 | 561.4339 | 659.4769 | 761.2957 | 669.9902 | 427.6337 | 594.4613 | 533.8589 | 497.2782 | 598.9276 | 518.0757 |  | 576.0444 |  | 591.3603 | 411.3308 | 431.1108 | 550.343 |  | 100.8762 | 208.0471 | 134.7722 | 310.4915 | 385.7298 | 472.9823 | 521.7378 | 20.8849 | 70.85 | 23.9837 | 142.44 | 29.3178 | 48.2582 | 60.2521 | 66.3289 | 29.9061 |  |  | 1.7869 | -2.4432 | -67.9492 | 1.257 | 5.9648 | -197.7665 | 27.2627 | -3.3313 | 1.2568 | 4.2135 | 24.0448 | 0.0079708 | 0.00066697 | 0.00050598 | 666.6495 | 587.6244 | 387.5458 | 166.6069 | 53.5424 | 25.2631 | 21.5719 | 57.926 | 37.5918 | 28.8104 | 24.8476 | 23.9169 | 27.6059 | 25.1585 | 185.4069 | 168.0029 | 157.9178 | 110.4904 | 95.7748 | 190.6139 | 125.3369 | 94.7516 | 96.1791 | 191.1845 | 104.2654 | 227.7692 | 494.8257 | 250.7414 | 530.4082 | 620.8716 | 630.7712 | 622.5482 | 660.018 | 616.9543 | 4.3409 | 5.5329 | 714.2486 | 573.3506 | 164.1637 | 720.4473 | 651.1523 | 129.5529 | 531.7194 | 632.984 | 559.4643 | 516.4902 | 593.2442 | 529.8035 | 927.788 | 862.6675 | 663.8368 | 652.2691 | 912.1316 |  | 891.9891 | 734.7829 | 711.5084 | 865.8773 | 645.4192 | 726.1257 |  | 723.1975 |  |  | 844.3229 | 866.9502 | 886.3251 | [5 empty] | 134.7369 | 839.5739 | 602.3474 | 87.4706 | 835.1895 | 772.2443 | 105.7725 | 605.4035 | 617.3257 | 632.439 |  |  | 637.8916 | 505.3871 | 618.4027 | 1195.0847 | 625.4549 | 614.8605 | 556.387 | 629.1928 | 572.9838 | 839.875 | 409.9252 | 584.5408 | 624.3203 | 532.3555 | 670.7046 | 715.4701 |  |  | 473.3431 | 548.443 | 607.7104 | 643.2245 |  | 586.6765 | 548.0317 | 0.44544 | 18.992 | 1.5524 | 1.4059 | -21.5695 | 3.0896 | 1290.11 | 0.51 | 2.8609 | -2.3895 | -12.6015 | 1.714 | 4.6491 | -26.7702 | 9.9394 | 103.9352 | 52.6533 | 34.2435 | 3.2014 | -2.1904 |  | 38.2372
42838.4897 | 5998 | 105.5487 | 63.0751 | 36.8851 | 28.6411 | 23.9382 | 24.0018 | 25.2144 | 22.0066 | 43.9411 | 34.4339 | 26.2152 | 22.3812 | 21.6552 | 24.8668 | 216.3498 | 308.4081 | 313.9169 | 419.1829 | 536.6046 | 577.0174 | 504.7026 | 574.884 | 586.6984 | 407.1054 | 630.2504 | 561.0114 | 658.327 | 761.348 | 669.9794 | 427.6125 | 594.3745 | 533.141 | 497.2345 | 598.9466 | 517.7478 |  | 575.8625 |  | 591.1893 | 411.5025 | 430.9909 | 550.2004 |  | 100.574 | 207.8308 | 134.4091 | 306.8073 | 384.2575 | 473.0174 | 521.4856 | 20.5415 | 70.8056 | 23.8435 | 142.3706 | 29.3359 | 48.2427 | 60.2738 | 66.3743 | 29.9017 |  |  | 2.3823 | -2.6147 | -67.6226 | 1.0881 | 6.1133 | -197.8039 | 27.0991 | -3.6677 | 1.3384 | 4.1604 | 23.7193 | 0.0080316 | 0.00082304 | 0.00052241 | 665.6762 | 587.9216 | 387.5699 | 166.8601 | 53.575 | 25.2588 | 21.5653 | 57.9307 | 37.5972 | 28.8093 | 24.8482 | 23.9117 | 27.6053 | 25.156 | 182.3633 | 165.6441 | 156.9451 | 111.9326 | 97.6062 | 190.5725 | 125.3719 | 94.7455 | 96.1664 | 191.3264 | 104.2652 | 227.799 | 494.7263 | 250.7508 | 530.274 | 620.8248 | 630.6095 | 622.3823 | 659.9153 | 616.7279 | 10.3254 | 4.818 | 714.233 | 573.2232 | 164.1915 | 720.5801 | 651.3212 | 129.5847 | 531.7039 | 633.4617 | 559.0534 | 516.4255 | 593.077 | 528.7208 | 927.9093 | 862.6464 | 663.9319 | 652.3778 | 912.8209 |  | 891.9622 | 734.7483 | 711.6154 | 865.8845 | 645.2831 | 726.062 |  | 723.1831 |  |  | 843.2719 | 867.1119 | 886.3242 | [5 empty] | 134.7866 | 839.5911 | 602.1759 | 87.516 | 835.2015 | 771.9485 | 105.8065 | 605.1901 | 617.1469 | 632.2379 |  |  | 637.6649 | 504.2349 | 618.0101 | 1196.1307 | 625.2982 | 614.653 | 556.861 | 628.9712 | 573.6058 | 839.6871 | 409.555 | 584.3955 | 624.0406 | 533.2301 | 670.6513 | 715.4278 |  |  | 474.9467 | 548.4392 | 607.5396 | 643.0853 |  | 586.7451 | 547.9509 | 0.73111 | 18.9902 | 1.5534 | 1.4052 | -21.643 | 3.0896 | 1290.8 | 0.71 | 3.3033 | -2.4714 | -12.5683 | 1.5943 | 4.7068 | -26.7733 | 9.9097 | 103.9056 | 52.6804 | 34.2156 | 3.534 | -2.0779 |  | 38.212
42838.4897 | 5999 | 105.5745 | 63.1128 | 36.89 | 28.644 | 23.9359 | 24.0032 | 25.2182 | 22.0101 | 43.9485 | 34.4357 | 26.2129 | 22.3763 | 21.6462 | 24.8639 | 216.4213 | 308.4872 | 314.0019 | 419.0999 | 536.5314 | 576.9103 | 504.6328 | 574.5662 | 586.6301 | 407.1278 | 629.7094 | 560.5246 | 658.396 | 761.1556 | 669.727 | 427.6006 | 594.2649 | 532.3251 | 497.2104 | 598.9134 | 517.6952 |  | 575.6841 |  | 591.027 | 411.6065 | 430.7594 | 550.0716 |  | 100.6535 | 207.9862 | 134.1705 | 303.6541 | 383.735 | 472.595 | 521.2837 | 20.3397 | 70.7707 | 23.9597 | 142.3074 | 29.3368 | 48.237 | 60.2942 | 66.3822 | 29.886 |  |  | 2.8087 | -2.7442 | -67.6686 | 1.0796 | 6.1166 | -197.8138 | 26.6496 | -3.2971 | 1.3421 | 4.2496 | 24.0184 | 0.0078262 | 0.00074254 | 0.00051091 | 661.494 | 588.1832 | 387.604 | 167.4111 | 53.6202 | 25.2877 | 21.5793 | 57.9518 | 37.613 | 28.8162 | 24.8623 | 23.9195 | 27.6091 | 25.1622 | 196.8718 | 175.5366 | 155.7521 | 115.4802 | 97.9114 | 190.9562 | 125.3299 | 94.7501 | 96.1756 | 191.4846 | 104.2748 | 227.8463 | 494.6361 | 250.7662 | 530.1516 | 620.3754 | 630.4372 | 622.2836 | 659.8253 | 616.2763 | 6.1003 | 5.3871 | 714.2355 | 572.9809 | 164.2218 | 720.5703 | 651.5966 | 129.6177 | 531.7165 | 633.0791 | 558.5928 | 516.3694 | 592.901 | 527.6082 | 927.657 | 862.6118 | 664.0023 | 652.5071 | 911.866 |  | 892.1464 | 734.7305 | 712.1884 | 865.8943 | 645.159 | 726.0366 |  | 723.1986 |  |  | 841.4176 | 866.2665 | 885.3578 | [5 empty] | 134.8461 | 839.6033 | 601.8663 | 87.5756 | 835.1437 | 773.3329 | 105.8398 | 604.9669 | 616.8867 | 632.0267 |  |  | 637.4363 | 504.0978 | 617.5348 | 1196.9441 | 625.1488 | 614.4872 | 557.3975 | 628.7615 | 574.0637 | 839.553 | 409.8542 | 584.1856 | 623.7559 | 533.7022 | 670.5103 | 715.3671 |  |  | 475.8429 | 548.2889 | 607.3596 | 642.9437 |  | 586.0775 | 547.8943 | -0.14056 | 18.9905 | 1.5528 | 1.4044 | -21.8095 | 3.0896 | 1281.23 | 0.71 | 3.5863 | -2.5323 | -12.5746 | 1.5883 | 4.7067 | -26.7664 | 9.8244 | 104.0033 | 52.821 | 34.1901 | 1.9733 | -1.9507 |  | 38.1909
42838.4897 | 6000 | 105.5968 | 63.161 | 36.9103 | 28.6478 | 23.9471 | 24.0062 | 25.2311 | 22.0111 | 43.9695 | 34.4442 | 26.2185 | 22.3827 | 21.6496 | 24.8743 | 216.4797 | 308.5487 | 314.0791 | 419.0153 | 536.4573 | 576.7987 | 504.0894 | 574.4069 | 586.4862 | 407.117 | 629.05 | 560.5166 | 658.3429 | 761.3374 | 669.4655 | 427.5824 | 594.1751 | 531.9339 | 497.1461 | 598.7675 | 518.1291 |  | 575.5082 |  | 590.8634 | 411.9642 | 430.7064 | 549.9455 |  | 100.8246 | 208.3685 | 134.2952 | 303.294 | 384.2649 | 472.1429 | 521.1536 | 20.1358 | 70.7411 | 24.0273 | 142.2477 | 29.3164 | 48.2425 | 60.3108 | 66.4248 | 29.8944 |  |  | 2.6267 | -2.7475 | -68.0116 | 0.75367 | 6.4944 | -197.8177 | 26.6693 | -3.4364 | 1.3088 | 3.9412 | 24.1014 | 0.0079363 | 0.00081482 | 0.00052734 | 660.4448 | 588.3354 | 387.6344 | 167.6469 | 53.6518 | 25.2911 | 21.5732 | 57.9591 | 37.6162 | 28.8117 | 24.8618 | 23.9234 | 27.6066 | 25.1621 | 192.0246 | 175.2666 | 152.2201 | 113.9087 | 97.2051 | 190.989 | 125.2674 | 94.7457 | 96.1756 | 191.6583 | 104.2797 | 227.9026 | 494.5179 | 250.7848 | 530.0249 | 619.8358 | 630.2429 | 622.1614 | 659.7146 | 615.7882 | 5.3365 | 4.7284 | 714.2678 | 572.822 | 164.2693 | 720.706 | 651.3738 | 129.6653 | 531.7898 | 632.5515 | 558.7815 | 516.3306 | 592.7609 | 527.478 | 927.7822 | 862.5682 | 664.0757 | 652.5912 | 910.4912 |  | 892.2863 | 734.7069 | 713.3897 | 865.901 | 644.9969 | 726.0041 |  | 723.1964 |  |  | 839.141 | 865.0655 | 884.2835 | [5 empty] | 134.8873 | 839.5696 | 601.6737 | 87.6164 | 835.2093 | 770.108 | 105.862 | 604.7921 | 616.4316 | 631.8414 |  |  | 637.2986 | 503.2464 | 617.3116 | 1198.1798 | 624.9946 | 614.3721 | 557.2978 | 628.6046 | 574.3873 | 839.536 | 410.9092 | 584.0141 | 623.5377 | 533.1965 | 670.21 | 715.3258 |  |  | 475.6477 | 547.9826 | 607.2425 | 642.7695 |  | 585.6393 | 547.8165 | -0.3511 | 18.9905 | 1.5521 | 1.4034 | -21.6929 | 3.0896 | 1278.93 | 0.6 | 3.4677 | -2.5348 | -12.6115 | 1.3276 | 4.8484 | -26.7586 | 9.8251 | 104.0956 | 53.1161 | 34.157 | 2.5163 | -1.5661 |  | 38.1665
42838.4897 | 6001 | 105.6203 | 63.1974 | 36.9242 | 28.6483 | 23.9447 | 24.0085 | 25.2204 | 22.0194 | 43.9782 | 34.454 | 26.2291 | 22.3725 | 21.6563 | 24.8692 | 216.5506 | 308.6155 | 314.1743 | 418.9466 | 536.3902 | 576.6962 | 504.0933 | 574.4885 | 586.6042 | 407.1433 | 630.6884 | 560.0552 | 656.8818 | 761.8945 | 669.3227 | 427.5445 | 594.0836 | 531.9529 | 497.0942 | 598.582 | 518.3355 |  | 575.3077 |  | 590.6953 | 412.7922 | 430.8498 | 549.7984 |  | 100.8814 | 207.9768 | 134.2376 | 302.9275 | 384.0505 | 471.7337 | 521.0117 | 19.8646 | 70.6963 | 23.7956 | 142.2099 | 29.301 | 48.2633 | 60.3353 | 66.487 | 29.8987 |  |  | 3.0683 | -2.2014 | -67.984 | 0.9416 | 6.5877 | -197.7816 | 26.4656 | -3.462 | 1.2325 | 4.0912 | 24.1704 | 0.0080102 | 0.0006834 | 0.00048627 | 661.1445 | 588.3947 | 387.6614 | 167.764 | 53.681 | 25.2873 | 21.5745 | 57.9631 | 37.616 | 28.8132 | 24.8556 | 23.9203 | 27.6075 | 25.1613 | 187.05 | 171.1933 | 146.8035 | 109.8111 | 94.0021 | 190.9784 | 125.1392 | 94.7392 | 96.1657 | 191.8154 | 104.2828 | 227.9344 | 494.4254 | 250.7864 | 529.897 | 619.4084 | 630.1129 | 622.0563 | 659.6134 | 615.2244 | 5.7977 | 3.5203 | 714.2934 | 572.6714 | 164.3002 | 720.6986 | 651.3839 | 129.7097 | 531.781 | 632.9641 | 558.6922 | 516.2852 | 592.6655 | 527.5649 | 927.8847 | 862.5217 | 664.037 | 652.5248 | 910.372 |  | 892.3509 | 734.7006 | 714.1783 | 865.9163 | 644.8846 | 725.9739 |  | 723.2099 |  |  | 838.2312 | 863.9661 | 883.8382 | [5 empty] | 134.9345 | 839.5384 | 601.8075 | 87.6766 | 835.2399 | 782.114 | 105.899 | 604.629 | 616.2111 | 631.6658 |  |  | 637.1288 | 502.8606 | 617.5807 | 1199.3175 | 624.8399 | 614.2283 | 556.8598 | 628.4339 | 573.6916 | 839.2468 | 410.3622 | 583.8579 | 623.3666 | 532.591 | 670.1667 | 715.2778 |  |  | 475.5757 | 547.6129 | 607.1396 | 642.599 |  | 585.6185 | 547.7024 | 0.64485 | 18.9906 | 1.552 | 1.4034 | -21.6996 | 3.0896 | 1285.62 | 0.69 | 3.7476 | -2.268 | -12.6038 | 1.4833 | 4.8818 | -26.7488 | 9.7848 | 104.1239 | 53.3102 | 34.1337 | 3.0676 | -0.98031 |  | 38.1569
42838.4897 | 6002 | 105.6452 | 63.2268 | 36.9305 | 28.6542 | 23.9438 | 24.0073 | 25.2245 | 22.0143 | 43.9891 | 34.4585 | 26.2227 | 22.3761 | 21.657 | 24.8669 | 216.6104 | 308.6834 | 314.261 | 418.862 | 536.3164 | 576.5912 | 503.9611 | 574.4542 | 586.7475 | 407.1414 | 632.0497 | 560.7046 | 658.1618 | 762.23 | 669.7981 | 427.5213 | 593.9803 | 531.9179 | 497.0463 | 598.8229 | 518.4692 |  | 575.1344 |  | 590.5087 | 411.8001 | 430.9379 | 549.6673 |  | 100.7037 | 207.7484 | 134.2619 | 302.7701 | 384.9035 | 471.3265 | 520.6919 | 19.6671 | 70.644 | 23.4356 | 142.2762 | 29.2845 | 48.3017 | 60.3491 | 66.5295 | 29.8922 |  |  | 2.5577 | -2.2697 | -68.0419 | 0.99483 | 6.1185 | -197.8197 | 26.6693 | -3.5652 | 1.3588 | 4.1273 | 23.9533 | 0.0079232 | 0.00082468 | 0.00051091 | 657.3731 | 588.4274 | 387.6827 | 167.8185 | 53.7064 | 25.2907 | 21.5754 | 57.9671 | 37.6146 | 28.8117 | 24.8528 | 23.9116 | 27.6075 | 25.1573 | 186.1592 | 170.0391 | 142.2089 | 104.9514 | 92.8025 | 190.9225 | 125.011 | 94.7419 | 96.1661 | 191.9698 | 104.2933 | 227.9652 | 494.3288 | 250.8039 | 529.7815 | 618.7022 | 629.9569 | 621.9586 | 659.4842 | 615.1087 | 5.5646 | 5.4346 | 714.3518 | 572.5527 | 164.3349 | 720.8279 | 651.6758 | 129.7374 | 531.8274 | 633.4926 | 558.9472 | 516.2136 | 592.4975 | 527.4475 | 927.8817 | 862.4884 | 664.0763 | 652.6132 | 910.4862 |  | 892.464 | 734.7058 | 714.2158 | 865.9244 | 644.822 | 725.9645 |  | 723.2373 |  |  | 836.3368 | 863.9643 | 884.7574 | [5 empty] | 134.9806 | 839.5064 | 602.0311 | 87.7188 | 835.2132 | 781.6308 | 105.9177 | 604.4464 | 616.1395 | 631.4729 |  |  | 636.9205 | 502.6741 | 617.9185 | 1200.3106 | 624.685 | 614.0211 | 556.3742 | 628.2116 | 572.6151 | 839.0427 | 410.0125 | 583.6732 | 623.1494 | 532.1912 | 670.0185 | 715.2227 |  |  | 474.6987 | 547.5484 | 607.0183 | 642.456 |  | 585.5796 | 547.5973 | -0.031111 | 18.9906 | 1.5512 | 1.4027 | -21.7891 | 3.0896 | 1284.77 | 0.83 | 3.4225 | -2.3024 | -12.6061 | 1.5243 | 4.7034 | -26.7441 | 9.8197 | 104.1645 | 53.3192 | 34.1208 | 3.1591 | -0.48587 |  | 38.1297
42838.4898 | 6003 | 105.6611 | 63.2571 | 36.9467 | 28.6543 | 23.9441 | 24.0116 | 25.2264 | 22.0182 | 44.0044 | 34.4699 | 26.2352 | 22.3839 | 21.6536 | 24.869 | 216.6759 | 308.7526 | 314.3476 | 418.7852 | 536.2451 | 576.4937 | 503.4232 | 574.4263 | 586.6318 | 407.1459 | 632.2348 | 561.1699 | 658.3248 | 762.2994 | 669.7826 | 427.4996 | 593.8534 | 531.4596 | 497.0021 | 599.0095 | 518.3636 |  | 574.9669 |  | 590.3573 | 410.9689 | 431.2541 | 549.5309 |  | 100.2953 | 207.8087 | 134.2388 | 303.5554 | 386.3487 | 471.7877 | 520.6762 | 19.6362 | 70.5906 | 23.3052 | 142.3176 | 29.2744 | 48.3375 | 60.3628 | 66.5582 | 29.8914 |  |  | 3.0637 | -2.2559 | -68.0859 | 0.86012 | 6.2835 | -197.7671 | 27.0629 | -3.0507 | 1.4018 | 4.1057 | 23.8092 | 0.0079774 | 0.00075733 | 0.00046984 | 652.4087 | 588.5241 | 387.7247 | 167.8828 | 53.7443 | 25.3029 | 21.577 | 57.9758 | 37.6205 | 28.8182 | 24.8536 | 23.9213 | 27.5996 | 25.1608 | 186.8788 | 170.846 | 141.1774 | 105.1239 | 92.5067 | 190.895 | 124.9109 | 94.7355 | 96.1716 | 192.1235 | 104.2883 | 228.0011 | 494.2333 | 250.8191 | 529.6603 | 617.5408 | 629.7645 | 621.8165 | 659.3759 | 614.95 | 8.7943 | 4.8808 | 714.3989 | 572.2754 | 164.3644 | 721.0129 | 651.5743 | 129.7714 | 531.7901 | 633.3332 | 559.2315 | 516.1527 | 592.3502 | 527.2178 | 927.9957 | 862.4106 | 664.0564 | 652.5882 | 910.2074 |  | 892.6351 | 734.7143 | 713.4529 | 865.9242 | 644.788 | 725.9241 |  | 723.2323 |  |  | 835.6053 | 864.2617 | 885.3252 | [5 empty] | 135.0224 | 839.452 | 602.2387 | 87.7681 | 835.1616 | 779.4868 | 105.9521 | 604.2176 | 615.928 | 631.2752 |  |  | 636.706 | 502.0701 | 617.9982 | 1200.9974 | 624.5301 | 613.7752 | 555.9211 | 627.9932 | 571.0138 | 838.7663 | 410.2663 | 583.5532 | 623.0535 | 531.2937 | 669.6158 | 715.181 |  |  | 474.4304 | 547.5248 | 606.8483 | 642.3219 |  | 585.282 | 547.4561 | 0.095586 | 18.9912 | 1.5498 | 1.4019 | -21.6982 | 3.0896 | 1306.04 | 0.64 | 3.7457 | -2.2955 | -12.611 | 1.4174 | 4.7679 | -26.7488 | 9.895 | 104.2385 | 53.1315 | 34.1139 | 3.0755 | -0.38381 |  | 38.0966
42838.4898 | 6004 | 105.6822 | 63.2827 | 36.9583 | 28.6562 | 23.9441 | 24.0063 | 25.228 | 22.0136 | 44.0128 | 34.4736 | 26.2363 | 22.3812 | 21.6529 | 24.8747 | 216.7447 | 308.8214 | 314.4345 | 418.7112 | 536.1738 | 576.3871 | 502.9984 | 574.3847 | 586.2469 | 407.1618 | 631.449 | 560.8229 | 658.1334 | 762.1168 | 669.5273 | 427.4546 | 593.6986 | 531.3786 | 496.9491 | 598.9984 | 517.9059 |  | 574.7832 |  | 590.2023 | 409.2845 | 431.4999 | 549.3796 |  | 99.871 | 207.5215 | 133.9806 | 305.2307 | 386.9487 | 472.2408 | 520.8225 | 19.8069 | 70.5524 | 23.27 | 142.3787 | 29.2824 | 48.3824 | 60.3752 | 66.5951 | 29.894 |  |  | 2.1332 | -2.2191 | -68.0346 | 0.61962 | 6.317 | -197.7448 | 26.7055 | -3.1979 | 1.4261 | 4.1361 | 23.7885 | 0.0078476 | 0.00076061 | 0.00048627 | 660.96 | 588.7559 | 387.7586 | 167.9699 | 53.7888 | 25.3193 | 21.5982 | 57.9967 | 37.6421 | 28.841 | 24.8699 | 23.9276 | 27.6166 | 25.1727 | 196.8423 | 176.2387 | 148.1695 | 105.9746 | 94.9336 | 191.1252 | 124.9177 | 94.7328 | 96.1606 | 192.2833 | 104.3015 | 228.0451 | 494.1282 | 250.8236 | 529.5359 | 617.3562 | 629.6011 | 621.5981 | 659.2689 | 614.8986 | 5.8742 | 6.4455 | 714.4353 | 572.0526 | 164.4056 | 720.8196 | 651.5129 | 129.821 | 531.8105 | 633.038 | 559.2923 | 516.0965 | 592.1675 | 527.0079 | 928.2361 | 862.3935 | 664.1035 | 652.7021 | 908.6359 |  | 892.7606 | 734.7201 | 713.5617 | 865.9414 | 644.6713 | 725.8846 |  | 723.2234 |  |  | 834.4518 | 862.9679 | 884.1587 | [5 empty] | 135.075 | 839.4279 | 602.442 | 87.8184 | 835.1388 | 775.6202 | 105.9816 | 603.9884 | 615.9122 | 631.0702 |  |  | 636.5701 | 501.0473 | 618.1715 | 1202.1902 | 624.3481 | 613.5673 | 555.6384 | 627.8237 | 570.2908 | 838.5464 | 410.0341 | 583.3791 | 623.1324 | 531.361 | 669.3936 | 715.1278 |  |  | 474.0848 | 547.482 | 606.7502 | 642.173 |  | 585.144 | 547.3287 | 0.12304 | 18.9915 | 1.5496 | 1.4022 | -21.6748 | 3.0896 | 1317.95 | 0.88 | 3.1251 | -2.2761 | -12.6025 | 1.2027 | 4.782 | -26.7554 | 9.8324 | 104.3307 | 53.158 | 34.0897 | 1.9992 | -1.1599 |  | 38.0662
42838.4898 | 6005 | 105.7053 | 63.3178 | 36.9664 | 28.6586 | 23.95 | 24.0102 | 25.2339 | 22.0159 | 44.027 | 34.4771 | 26.2344 | 22.3842 | 21.6573 | 24.8784 | 216.8176 | 308.9075 | 314.5028 | 418.6441 | 536.11 | 576.2901 | 502.9037 | 574.4425 | 586.029 | 407.1831 | 630.3444 | 560.5501 | 659.4933 | 761.9658 | 669.6249 | 427.4141 | 593.5524 | 531.1003 | 496.9005 | 598.8135 | 517.4898 |  | 574.6097 |  | 590.0288 | 409.0074 | 431.3959 | 549.2425 |  | 99.5928 | 207.018 | 133.5042 | 304.9012 | 384.5775 | 471.9983 | 521.0424 | 20.1519 | 70.5272 | 23.173 | 142.4023 | 29.2828 | 48.4274 | 60.3729 | 66.5924 | 29.8835 |  |  | 1.4058 | -2.0483 | -67.9952 | 0.64261 | 6.0173 | -197.7862 | 26.7087 | -3.6316 | 1.3043 | 4.09 | 23.9745 | 0.0080595 | 0.00079511 | 0.00047477 | 659.7716 | 589.0412 | 387.7841 | 168.0531 | 53.8312 | 25.3163 | 21.591 | 58.0051 | 37.6442 | 28.8338 | 24.8709 | 23.9238 | 27.6113 | 25.1737 | 196.0243 | 179.3052 | 157.8123 | 110.3437 | 95.9435 | 191.1143 | 125.0432 | 94.728 | 96.1656 | 192.4505 | 104.2975 | 228.0917 | 494.0362 | 250.8365 | 529.4027 | 617.5919 | 629.435 | 621.4202 | 659.1502 | 615.1317 | 7.1484 | 6.7093 | 714.4765 | 571.9469 | 164.4367 | 720.9573 | 651.5106 | 129.8615 | 531.8713 | 632.5402 | 558.9879 | 516.0391 | 592.0048 | 526.5732 | 927.9814 | 862.3508 | 664.1106 | 652.767 | 907.7893 |  | 892.7547 | 734.7103 | 713.9745 | 865.9549 | 644.4682 | 725.8448 |  | 723.2323 |  |  | 833.779 | 862.0304 | 883.3049 | [5 empty] | 135.1183 | 839.4106 | 602.5006 | 87.8664 | 835.1138 | 768.6289 | 106.0122 | 603.779 | 615.8368 | 630.8777 |  |  | 636.4664 | 500.6914 | 618.2143 | 1203.2462 | 624.1587 | 613.3878 | 555.6057 | 627.7166 | 570.1142 | 838.3624 | 410.1143 | 583.2823 | 623.1995 | 531.1763 | 669.3463 | 715.0744 |  |  | 474.1875 | 547.4184 | 606.716 | 641.9971 |  | 584.9531 | 547.2473 | 0.41372 | 18.9943 | 1.5502 | 1.4019 | -21.6762 | 3.0896 | 1341.34 | 1.37 | 2.5371 | -2.1855 | -12.5922 | 1.2242 | 4.6665 | -26.7539 | 9.8314 | 104.352 | 53.2598 | 34.0481 | 2.0886 | -2.2155 |  | 38.0274
42838.4898 | 6006 | 105.7226 | 63.3514 | 36.9731 | 28.6678 | 23.9487 | 24.0027 | 25.2336 | 22.0168 | 44.0361 | 34.4787 | 26.2273 | 22.3843 | 21.6453 | 24.8746 | 216.8891 | 308.9789 | 314.5373 | 418.5631 | 536.0401 | 576.1868 | 502.7008 | 574.3911 | 585.953 | 407.197 | 629.3602 | 560.9285 | 660.0476 | 761.8877 | 669.7119 | 427.3885 | 593.4193 | 530.4986 | 496.853 | 598.579 | 517.3873 |  | 574.4238 |  | 589.8609 | 408.9451 | 430.9946 | 549.0996 |  | 99.6697 | 206.9149 | 133.2485 | 302.7014 | 382.4676 | 471.3621 | 521.2656 | 20.3674 | 70.5127 | 23.1476 | 142.4526 | 29.3001 | 48.4561 | 60.3672 | 66.5957 | 29.8771 |  |  | 3.0644 | -2.2533 | -68.057 | 0.89889 | 6.5489 | -197.7875 | 26.8211 | -3.6119 | 1.2722 | 4.1638 | 23.8915 | 0.0077573 | 0.00078854 | 0.00051255 | 660.032 | 589.2685 | 387.8092 | 168.3156 | 53.8706 | 25.3301 | 21.593 | 58.0162 | 37.646 | 28.8318 | 24.8645 | 23.9203 | 27.612 | 25.174 | 195.9848 | 180.6397 | 162.6443 | 114.9768 | 97.9281 | 191.2871 | 125.2091 | 94.7246 | 96.1651 | 192.6084 | 104.2997 | 228.1289 | 493.9358 | 250.8519 | 529.2786 | 617.2482 | 629.2873 | 621.3036 | 659.03 | 614.7333 | 8.8409 | 6.3696 | 714.5044 | 571.8253 | 164.474 | 721.0423 | 651.3047 | 129.9036 | 531.9008 | 632.1105 | 559.143 | 515.9904 | 591.8602 | 525.827 | 928.2239 | 862.3488 | 664.1822 | 652.9211 | 907.6572 |  | 892.6548 | 734.695 | 714.6721 | 865.9548 | 644.303 | 725.8199 |  | 723.2467 |  |  | 832.9401 | 861.3828 | 883.0758 | [5 empty] | 135.1629 | 839.4043 | 602.4152 | 87.9134 | 835.0706 | 767.3371 | 106.0428 | 603.5705 | 615.7164 | 630.6882 |  |  | 636.3477 | 500.9655 | 617.9466 | 1204.145 | 623.9392 | 613.1932 | 555.5322 | 627.6029 | 570.8541 | 838.2807 | 410.5922 | 583.2661 | 623.1959 | 530.2652 | 669.3817 | 715.0293 |  |  | 474.0976 | 547.3532 | 606.5683 | 641.8358 |  | 584.6746 | 547.1573 | 0.014151 | 18.991 | 1.5498 | 1.4018 | -21.7355 | 3.0895 | 1352.87 | 0.72 | 3.7459 | -2.2921 | -12.5966 | 1.4477 | 4.8662 | -26.7425 | 9.8478 | 104.317 | 53.4319 | 34.0145 | 2.1161 | -2.7316 |  | 38.0098
42838.4898 | 6007 | 105.7522 | 63.3831 | 36.9831 | 28.6728 | 23.9468 | 24.0138 | 25.2369 | 22.0139 | 44.0399 | 34.4841 | 26.2364 | 22.3756 | 21.6471 | 24.8758 | 216.9628 | 309.0484 | 314.5585 | 418.4853 | 535.9673 | 576.0886 | 502.5004 | 574.2866 | 585.9336 | 407.2174 | 628.5337 | 561.0864 | 660.9939 | 761.7399 | 670.0379 | 427.3505 | 593.2574 | 530.5206 | 496.8117 | 598.4273 | 517.4248 |  | 574.2391 |  | 589.7025 | 407.8774 | 430.8141 | 548.9626 |  | 99.5973 | 206.7709 | 133.2414 | 300.9486 | 381.2025 | 471.0327 | 521.3785 | 20.2006 | 70.4864 | 23.2489 | 142.5028 | 29.322 | 48.4926 | 60.3704 | 66.5883 | 29.8773 |  |  | 3.069 | -1.8328 | -67.8966 | 0.98037 | 5.5725 | -197.7678 | 26.7291 | -3.4285 | 1.1601 | 4.2337 | 23.8927 | 0.0077885 | 0.00061112 | 0.0004797 | 657.1874 | 589.4225 | 387.8479 | 168.5121 | 53.9011 | 25.3403 | 21.5984 | 58.0232 | 37.6483 | 28.8391 | 24.8707 | 23.9249 | 27.6075 | 25.1724 | 202.1709 | 181.9741 | 168.7702 | 112.0959 | 96.7304 | 191.5803 | 125.404 | 94.7274 | 96.1601 | 192.7562 | 104.3083 | 228.1713 | 493.8467 | 250.8628 | 529.1608 | 616.3989 | 629.0878 | 621.1884 | 658.9113 | 614.2106 | 11.2388 | 6.6365 | 714.5396 | 571.7309 | 164.5129 | 720.764 | 651.2791 | 129.944 | 531.9296 | 631.7067 | 559.305 | 515.9316 | 591.7031 | 526.1975 | 928.3262 | 862.355 | 664.2888 | 653.2038 | 908.2047 |  | 892.4533 | 734.7128 | 715.5585 | 865.9682 | 644.1686 | 725.8242 |  | 723.3082 |  |  | 832.2881 | 861.2386 | 883.3535 | [5 empty] | 135.208 | 839.3948 | 602.3351 | 87.9667 | 835.0815 | 766.2799 | 106.0711 | 603.3557 | 615.5023 | 630.5093 |  |  | 636.191 | 500.5021 | 617.3532 | 1205.3372 | 623.7415 | 613.0286 | 555.4766 | 627.4694 | 571.7931 | 838.0688 | 410.5079 | 583.2052 | 623.1674 | 529.6644 | 669.2888 | 714.9931 |  |  | 473.6466 | 546.9918 | 606.3577 | 641.6789 |  | 584.3853 | 547.0442 | 0.24974 | 18.9914 | 1.5501 | 1.4006 | -21.5435 | 3.0896 | 1343.88 | 0.74 | 3.7494 | -2.0668 | -12.5799 | 1.5116 | 4.4878 | -26.7353 | 9.8288 | 104.2237 | 53.6501 | 33.9869 | 1.468 | -3.3878 |  | 37.9855
42838.4898 | 6008 | 105.7712 | 63.4183 | 36.9983 | 28.6739 | 23.9457 | 24.0111 | 25.234 | 22.0161 | 44.0474 | 34.4908 | 26.239 | 22.3798 | 21.6482 | 24.8809 | 217.0288 | 309.1176 | 314.5815 | 418.4025 | 535.8897 | 575.9826 | 502.4882 | 574.1245 | 585.7912 | 407.2312 | 628.6388 | 560.5732 | 661.1076 | 761.6986 | 670.1802 | 427.3287 | 593.1407 | 530.7144 | 496.7685 | 598.2373 | 517.1693 |  | 574.0537 |  | 589.5188 | 407.5542 | 430.4019 | 548.8175 |  | 99.515 | 206.4379 | 133.316 | 301.5971 | 380.0539 | 470.758 | 521.1855 | 19.9462 | 70.4466 | 23.3212 | 142.5399 | 29.3323 | 48.5306 | 60.3703 | 66.5846 | 29.8767 |  |  | 2.9251 | -2.3519 | -68.099 | 0.65904 | 5.8406 | -197.8151 | 26.668 | -3.3359 | 1.4538 | 4.0553 | 23.8172 | 0.0077342 | 0.00068012 | 0.00048627 | 658.311 | 589.5532 | 387.8788 | 168.7896 | 53.9358 | 25.3533 | 21.6048 | 58.0349 | 37.6577 | 28.8489 | 24.8758 | 23.9298 | 27.6132 | 25.1802 | 211.7439 | 189.6971 | 176.4018 | 114.3584 | 100.4678 | 192.1775 | 125.6834 | 94.7252 | 96.151 | 192.9003 | 104.3145 | 228.2048 | 493.7446 | 250.8699 | 529.0315 | 615.9204 | 628.8738 | 621.0523 | 658.7808 | 613.6607 | 10.7214 | 11.1128 | 714.567 | 571.5858 | 164.5347 | 721.0217 | 651.563 | 129.975 | 531.897 | 631.4626 | 559.1037 | 515.8781 | 591.5689 | 526.3182 | 928.2615 | 862.4045 | 664.4115 | 653.3829 | 907.7646 |  | 892.3576 | 734.7631 | 716.6669 | 865.9741 | 644.0363 | 725.8166 |  | 723.363 |  |  | 832.6253 | 861.1468 | 883.7748 | [5 empty] | 135.2538 | 839.3534 | 602.3447 | 88.0173 | 835.1034 | 764.5585 | 106.1013 | 603.1603 | 615.288 | 630.3277 |  |  | 636.0164 | 500.1256 | 616.6668 | 1206.2447 | 623.5361 | 612.881 | 555.2057 | 627.3591 | 572.0849 | 837.8517 | 409.9534 | 583.0807 | 623.0208 | 529.6358 | 669.2068 | 714.9503 |  |  | 473.7704 | 546.4572 | 606.1334 | 641.5317 |  | 583.9941 | 546.8602 | 0.067946 | 18.9911 | 1.5502 | 1.4014 | -21.6491 | 3.0896 | 1361.46 | 0.74 | 3.6607 | -2.3405 | -12.5942 | 1.239 | 4.5936 | -26.7335 | 9.8157 | 104.199 | 53.9228 | 33.9599 | 0.48435 | -4.2007 |  | 37.9592
42838.4898 | 6009 | 105.8018 | 63.462 | 37.0139 | 28.6906 | 23.9554 | 24.0147 | 25.2504 | 22.027 | 44.0732 | 34.4977 | 26.2488 | 22.3835 | 21.6512 | 24.889 | 217.1108 | 309.1838 | 314.6627 | 418.3398 | 535.8279 | 575.8947 | 502.0541 | 573.9572 | 585.7306 | 407.263 | 629.3409 | 560.0613 | 660.5 | 761.7087 | 670.2542 | 427.2976 | 592.992 | 530.1162 | 496.7246 | 598.0485 | 517.4771 |  | 573.8569 |  | 589.3526 | 408.9781 | 430.331 | 548.6712 |  | 99.4953 | 206.131 | 133.4341 | 302.2275 | 379.7936 | 470.7405 | 520.9381 | 19.8343 | 70.3959 | 23.3507 | 142.5325 | 29.3641 | 48.588 | 60.3685 | 66.5762 | 29.8806 |  |  | 3.1925 | -2.1751 | -67.9545 | 0.53748 | 6.3991 | -197.7717 | 26.9479 | -3.535 | 1.3666 | 4.2045 | 23.8967 | 0.0079084 | 0.00069162 | 0.0004797 | 665.2514 | 589.7095 | 387.8978 | 169.0437 | 53.9628 | 25.3469 | 21.5916 | 58.0361 | 37.6567 | 28.8408 | 24.8678 | 23.9261 | 27.6117 | 25.1757 | 221.3874 | 195.5574 | 184.2626 | 122.6314 | 106.5629 | 192.7673 | 126.1589 | 94.7324 | 96.1631 | 193.0716 | 104.3211 | 228.2444 | 493.6539 | 250.8923 | 528.9142 | 615.5828 | 628.6845 | 620.9118 | 658.7238 | 613.2781 | 6.7033 | 4.4808 | 714.586 | 571.4978 | 164.5861 | 720.9955 | 651.912 | 130.0173 | 531.8315 | 632.1436 | 558.6218 | 515.837 | 591.3753 | 525.944 | 927.3935 | 862.3146 | 664.4956 | 653.6025 | 906.9269 |  | 892.3348 | 734.8354 | 717.8435 | 865.9854 | 643.9282 | 725.8353 |  | 723.4197 |  |  | 831.7738 | 860.1244 | 882.7158 | [5 empty] | 135.3053 | 839.3138 | 602.2852 | 88.0789 | 835.0386 | 766.4187 | 106.1304 | 602.9916 | 615.3247 | 630.1541 |  |  | 635.9139 | 499.3312 | 616.1534 | 1206.9369 | 623.3612 | 612.763 | 554.9307 | 627.26 | 571.8459 | 837.6627 | 409.8474 | 582.9741 | 622.8057 | 528.9332 | 669.061 | 714.91 |  |  | 474.3272 | 546.1339 | 606.0084 | 641.3749 |  | 583.888 | 546.7156 | 1.029 | 18.9889 | 1.5509 | 1.4013 | -21.4967 | 3.0896 | 1360.51 | 0.97 | 3.8246 | -2.2501 | -12.5768 | 1.1185 | 4.8082 | -26.7303 | 9.867 | 104.2134 | 54.2128 | 33.9377 | -0.50813 | -5.0145 |  | 37.9331
42838.4898 | 6010 | 105.826 | 63.4988 | 37.0208 | 28.6906 | 23.9561 | 24.0062 | 25.2467 | 22.0232 | 44.0872 | 34.5042 | 26.2537 | 22.387 | 21.6527 | 24.8895 | 217.1886 | 309.2484 | 314.7556 | 418.2697 | 535.7639 | 575.8031 | 502.2 | 573.9308 | 585.7607 | 407.2936 | 629.5603 | 559.8777 | 659.9228 | 761.7546 | 670.4593 | 427.2688 | 592.8358 | 530.4685 | 496.6885 | 598.0294 | 517.7487 |  | 573.6777 |  | 589.2004 | 407.7838 | 429.7128 | 548.5215 |  | 99.5074 | 205.7775 | 133.5194 | 303.1342 | 379.9626 | 470.3575 | 520.7423 | 19.7989 | 70.3408 | 23.1137 | 142.5357 | 29.3939 | 48.6449 | 60.3759 | 66.5632 | 29.8849 |  |  | 2.6326 | -2.1285 | -67.9052 | 0.72607 | 6.1185 | -197.7251 | 26.3914 | -3.6066 | 1.1716 | 3.9869 | 23.7524 | 0.0077802 | 0.00068997 | 0.00046984 | 663.2648 | 589.842 | 387.9363 | 169.1672 | 54.0019 | 25.3596 | 21.5996 | 58.0491 | 37.6691 | 28.8518 | 24.8777 | 23.9377 | 27.6211 | 25.1865 | 216.8766 | 189.2431 | 178.0108 | 122.5052 | 105.6313 | 192.9311 | 126.2743 | 94.7253 | 96.157 | 193.2225 | 104.3351 | 228.2788 | 493.5452 | 250.8996 | 528.7819 | 616.2853 | 628.5172 | 620.7883 | 658.599 | 613.2501 | 5.8426 | 3.952 | 714.6217 | 571.3736 | 164.6169 | 720.8855 | 651.9891 | 130.0546 | 531.7986 | 632.4018 | 558.4984 | 515.7803 | 591.1981 | 526.4416 | 927.0024 | 862.2435 | 664.6021 | 653.7389 | 905.516 |  | 892.2513 | 734.9438 | 718.7832 | 865.9608 | 643.7287 | 725.845 |  | 723.5322 |  |  | 830.0844 | 858.76 | 880.7443 | [5 empty] | 135.3643 | 839.2678 | 602.1595 | 88.1417 | 834.9604 | 765.9926 | 106.1668 | 602.8277 | 615.4146 | 629.9844 |  |  | 635.804 | 498.7402 | 615.9484 | 1207.8482 | 623.2176 | 612.6148 | 554.7785 | 627.0905 | 571.4953 | 837.4371 | 409.8349 | 582.7834 | 622.59 | 528.7951 | 669.0347 | 714.8697 |  |  | 475.4593 | 545.6808 | 605.9358 | 641.1156 |  | 583.9823 | 546.4963 | 0.40444 | 18.9883 | 1.5513 | 1.402 | -21.5287 | 3.0896 | 1370.08 | 1.07 | 3.4734 | -2.225 | -12.5676 | 1.2995 | 4.7004 | -26.7203 | 9.762 | 104.2203 | 54.4436 | 33.8979 | 0.015048 | -4.3053 |  | 37.9014
42838.4898 | 6011 | 105.8439 | 63.5231 | 37.0286 | 28.7022 | 23.9529 | 24.0104 | 25.248 | 22.0158 | 44.0929 | 34.5161 | 26.2497 | 22.3889 | 21.6504 | 24.8914 | 217.2425 | 309.3038 | 314.8398 | 418.176 | 535.687 | 575.6817 | 502.4439 | 573.8958 | 585.6612 | 407.306 | 629.221 | 559.8582 | 661.6266 | 761.6737 | 671.0874 | 427.246 | 592.7123 | 530.4463 | 496.6535 | 597.8681 | 517.6194 |  | 573.4876 |  | 589.022 | 406.3347 | 429.5913 | 548.3673 |  | 99.3498 | 205.4237 | 133.5846 | 304.6172 | 380.4693 | 469.8655 | 520.7368 | 19.9553 | 70.2587 | 22.7104 | 142.5771 | 29.4032 | 48.6921 | 60.3659 | 66.5307 | 29.8757 |  |  | 2.0853 | -1.8722 | -68.0826 | 0.74447 | 5.8419 | -197.7974 | 26.8467 | -3.4574 | 1.4183 | 4.0692 | 23.712 | 0.0080579 | 0.0007179 | 0.00050269 | 669.4039 | 589.8747 | 387.9726 | 169.2169 | 54.0302 | 25.3628 | 21.5963 | 58.0545 | 37.6678 | 28.8459 | 24.8753 | 23.9254 | 27.6167 | 25.1831 | 207.8062 | 181.9099 | 169.2866 | 119.9982 | 104.6041 | 192.8714 | 126.3022 | 94.7268 | 96.1547 | 193.3768 | 104.3404 | 228.3219 | 493.4609 | 250.9157 | 528.667 | 616.8505 | 628.336 | 620.6945 | 658.4925 | 613.2191 | 5.0794 | 6.0687 | 714.6665 | 571.6437 | 164.6502 | 721.037 | 652.0361 | 130.0955 | 531.7865 | 632.3023 | 558.5148 | 515.7283 | 591.0436 | 526.0197 | 927.0014 | 862.1562 | 664.6402 | 653.7161 | 904.6403 |  | 892.3012 | 735.0542 | 719.4575 | 865.9637 | 643.5091 | 725.842 |  | 723.5837 |  |  | 830.2278 | 857.9291 | 880.6424 | [5 empty] | 135.3996 | 839.1914 | 601.9935 | 88.1836 | 834.8921 | 764.1872 | 106.1871 | 602.6259 | 615.423 | 629.7999 |  |  | 635.6174 | 498.0239 | 615.3499 | 1208.8134 | 623.0333 | 612.402 | 554.5983 | 626.8392 | 569.7429 | 837.2649 | 410.1732 | 582.6172 | 622.346 | 528.8522 | 668.9974 | 714.8304 |  |  | 475.9885 | 545.3595 | 605.7983 | 640.9453 |  | 584.1234 | 546.329 | 0.73055 | 18.9892 | 1.5517 | 1.4025 | -21.5355 | 3.0896 | 1368.79 | 0.9 | 3.0923 | -2.086 | -12.5794 | 1.3154 | 4.5914 | -26.7163 | 9.8426 | 104.2639 | 54.6086 | 33.8534 | 1.0149 | -3.3325 |  | 37.8671
42838.4899 | 6012 | 105.875 | 63.5603 | 37.0551 | 28.7053 | 23.9584 | 24.0227 | 25.2556 | 22.0206 | 44.1126 | 34.5334 | 26.2574 | 22.39 | 21.6608 | 24.8954 | 217.3235 | 309.3759 | 314.9304 | 418.1243 | 535.6214 | 575.591 | 502.5494 | 573.9892 | 585.7563 | 407.3256 | 629.4349 | 559.8694 | 661.0055 | 761.3442 | 670.8699 | 427.2183 | 592.593 | 530.2038 | 496.6215 | 597.666 | 517.8477 |  | 573.3144 |  | 588.8472 | 406.158 | 429.5848 | 548.2274 |  | 99.3387 | 205.3588 | 133.7142 | 305.6073 | 380.7793 | 469.5466 | 520.5558 | 20.2313 | 70.2154 | 22.4432 | 142.5825 | 29.38 | 48.7471 | 60.3521 | 66.5131 | 29.8721 |  |  | 2.0688 | -2.026 | -68.1194 | 0.86143 | 6.1054 | -197.7665 | 26.8434 | -3.2715 | 1.2627 | 4.074 | 23.7811 | 0.0079511 | 0.00074583 | 0.00049612 | 670.5648 | 589.8987 | 388.0136 | 169.2698 | 54.0807 | 25.3779 | 21.6016 | 58.0686 | 37.6772 | 28.8544 | 24.8806 | 23.9262 | 27.6233 | 25.186 | 198.86 | 176.6341 | 166.0605 | 116.8806 | 101.1523 | 192.7343 | 126.3605 | 94.7256 | 96.1528 | 193.5256 | 104.3399 | 228.3613 | 493.3652 | 250.9223 | 528.5446 | 617.088 | 628.1995 | 620.5684 | 658.374 | 613.6608 | 5.9662 | 3.9902 | 714.7006 | 571.6984 | 164.6805 | 721.1063 | 652.2789 | 130.1328 | 531.7945 | 632.2354 | 558.4262 | 515.6637 | 590.8895 | 525.8998 | 927.4911 | 862.0583 | 664.7481 | 653.86 | 904.6595 |  | 892.3327 | 735.1471 | 719.2162 | 865.96 | 643.3349 | 725.8101 |  | 723.6098 |  |  | 829.3339 | 858.0076 | 880.897 | [5 empty] | 135.448 | 839.1218 | 601.8432 | 88.2323 | 834.8444 | 773.0216 | 106.2088 | 602.4321 | 615.0511 | 629.6276 |  |  | 635.4469 | 496.3169 | 614.6744 | 1210.1107 | 622.8397 | 612.219 | 554.2948 | 626.6309 | 568.8518 | 837.0487 | 409.5416 | 582.4154 | 622.2088 | 528.5118 | 669.0612 | 714.7843 |  |  | 475.7758 | 545.2149 | 605.6193 | 640.7776 |  | 583.869 | 546.2188 | -0.14556 | 18.9885 | 1.5514 | 1.403 | -21.6697 | 3.0896 | 1337.23 | 0.8 | 3.0798 | -2.1698 | -12.5819 | 1.4149 | 4.6928 | -26.7085 | 9.8399 | 104.2756 | 54.5459 | 33.8182 | 1.9905 | -2.9667 |  | 37.8283
42838.4899 | 6013 | 105.8953 | 63.5972 | 37.0618 | 28.7076 | 23.9611 | 24.0177 | 25.2573 | 22.0263 | 44.114 | 34.5325 | 26.2631 | 22.3909 | 21.6587 | 24.8958 | 217.3917 | 309.4446 | 315.0264 | 418.0397 | 535.5522 | 575.4865 | 502.072 | 573.7379 | 585.643 | 407.341 | 630.0919 | 559.4326 | 660.0382 | 761.5134 | 670.9881 | 427.185 | 592.4687 | 530.4646 | 496.5938 | 597.4972 | 517.7819 |  | 573.1268 |  | 588.6751 | 406.8694 | 429.8733 | 548.0874 |  | 99.2994 | 205.0184 | 133.5111 | 306.5459 | 381.5445 | 469.4166 | 520.2573 | 20.4156 | 70.1445 | 22.3426 | 142.5908 | 29.3933 | 48.789 | 60.3514 | 66.5006 | 29.8727 |  |  | 2.6826 | -2.5602 | -67.9853 | 0.58939 | 6.3137 | -197.7895 | 26.3762 | -3.5002 | 1.3845 | 4.1445 | 23.3498 | 0.0078607 | 0.00076554 | 0.0004797 | 674.386 | 589.9524 | 388.0513 | 169.3082 | 54.1044 | 25.3887 | 21.6051 | 58.0804 | 37.6819 | 28.8603 | 24.8793 | 23.9334 | 27.6157 | 25.1931 | 194.0235 | 169.0706 | 160.2914 | 113.5123 | 97.7434 | 192.691 | 126.3463 | 94.7211 | 96.1517 | 193.6697 | 104.3475 | 228.3993 | 493.2791 | 250.9342 | 528.4265 | 616.8909 | 628.0812 | 620.4353 | 658.2538 | 613.9699 | 5.9363 | 5.7806 | 714.7155 | 571.819 | 164.7133 | 721.2516 | 652.4994 | 130.1785 | 531.8203 | 632.3091 | 558.2658 | 515.6064 | 590.7239 | 526.2017 | 927.5869 | 861.9434 | 664.661 | 653.716 | 906.8995 |  | 892.2443 | 735.2213 | 718.9067 | 865.9452 | 643.1625 | 725.7597 |  | 723.6424 |  |  | 832.1133 | 860.0529 | 883.1304 | [5 empty] | 135.4992 | 839.0481 | 601.6417 | 88.2787 | 834.8229 | 778.602 | 106.2426 | 602.2613 | 614.9421 | 629.4338 |  |  | 635.338 | 495.512 | 614.4248 | 1210.7588 | 622.6441 | 612.0411 | 554.3363 | 626.4857 | 569.4013 | 836.7661 | 409.1613 | 582.1665 | 622.2629 | 527.9222 | 668.9999 | 714.7371 |  |  | 474.5819 | 545.15 | 605.5385 | 640.5975 |  | 583.8914 | 546.1073 | -0.067283 | 18.9905 | 1.5516 | 1.4037 | -21.6578 | 3.0896 | 1327.48 | 0.92 | 3.5072 | -2.4383 | -12.5651 | 1.1699 | 4.7717 | -26.7077 | 9.7531 | 104.1792 | 54.4666 | 33.7837 | 2.5221 | -2.3274 |  | 37.7968
42838.4899 | 6014 | 105.9191 | 63.6211 | 37.0755 | 28.7141 | 23.9619 | 24.0098 | 25.2616 | 22.0238 | 44.1272 | 34.5374 | 26.2635 | 22.3881 | 21.6567 | 24.8999 | 217.4546 | 309.5053 | 315.1116 | 417.9682 | 535.4758 | 575.3727 | 502.3076 | 573.751 | 585.7907 | 407.3546 | 629.2598 | 559.3413 | 658.2491 | 761.4372 | 670.7925 | 427.1625 | 592.3661 | 530.194 | 496.5747 | 597.3368 | 517.8832 |  | 572.944 |  | 588.5101 | 406.6974 | 429.7939 | 547.9715 |  | 99.1669 | 204.8472 | 133.3628 | 308.5398 | 382.4782 | 469.1522 | 520.0134 | 20.5259 | 70.1075 | 22.3963 | 142.6098 | 29.3982 | 48.8331 | 60.3474 | 66.4659 | 29.8674 |  |  | 2.4638 | -2.2573 | -67.8336 | 0.69059 | 6.1501 | -197.756 | 26.6713 | -3.2597 | 1.33 | 4.1535 | 23.6056 | 0.0079675 | 0.00070311 | 0.00048627 | 673.4117 | 590.0019 | 388.0885 | 169.3367 | 54.1403 | 25.3875 | 21.6034 | 58.0861 | 37.6899 | 28.8602 | 24.8807 | 23.9348 | 27.6127 | 25.1876 | 194.14 | 168.8248 | 162.7744 | 112.7667 | 95.2631 | 192.6276 | 126.4244 | 94.7147 | 96.1581 | 193.8408 | 104.3525 | 228.4351 | 493.17 | 250.9465 | 528.2972 | 616.3991 | 628.0012 | 620.3041 | 658.1048 | 613.8199 | 6.0335 | 6.72 | 714.73 | 571.7167 | 164.7487 | 721.3526 | 652.4743 | 130.228 | 531.8697 | 632.0983 | 557.9424 | 515.5583 | 590.5717 | 525.9419 | 927.0734 | 861.8669 | 664.5548 | 653.5416 | 908.6539 |  | 892.1119 | 735.2829 | 719.0736 | 865.9489 | 643.0311 | 725.7171 |  | 723.6898 |  |  | 832.6347 | 861.3378 | 884.8054 | [5 empty] | 135.5432 | 838.9324 | 601.4442 | 88.3204 | 834.7503 | 787.0523 | 106.2707 | 602.0548 | 614.7283 | 629.2393 |  |  | 635.2353 | 496.0523 | 614.4498 | 1211.8256 | 622.4739 | 611.7735 | 554.7392 | 626.3226 | 570.032 | 836.6975 | 409.4209 | 581.9487 | 622.388 | 528.1375 | 668.763 | 714.6888 |  |  | 473.7081 | 544.9165 | 605.4902 | 640.4223 |  | 583.7619 | 545.9628 | 0.74762 | 18.9904 | 1.5515 | 1.4033 | -21.5604 | 3.0896 | 1315.67 | 1 | 3.3608 | -2.2891 | -12.5488 | 1.2662 | 4.7087 | -26.7007 | 9.8057 | 104.0792 | 54.5065 | 33.7571 | 2.5006 | -2.5935 |  | 37.7855
42838.4899 | 6015 | 105.9414 | 63.653 | 37.0841 | 28.7096 | 23.9616 | 24.0135 | 25.2549 | 22.0131 | 44.1384 | 34.5393 | 26.2583 | 22.3847 | 21.6554 | 24.9022 | 217.52 | 309.5768 | 315.2121 | 417.886 | 535.4064 | 575.2854 | 502.4413 | 573.7259 | 585.8118 | 407.3719 | 628.216 | 559.5619 | 658.9364 | 761.5428 | 670.5494 | 427.1364 | 592.2273 | 529.8967 | 496.539 | 597.2474 | 517.8535 |  | 572.7672 |  | 588.3532 | 406.7769 | 430.0021 | 547.9078 |  | 99.151 | 204.8694 | 133.2391 | 309.6078 | 382.6694 | 468.6624 | 519.6857 | 20.563 | 70.0754 | 22.7143 | 142.688 | 29.4003 | 48.8628 | 60.3349 | 66.4499 | 29.8655 |  |  | 2.3284 | -2.4702 | -68.0097 | 0.69584 | 6.4905 | -197.823 | 26.5287 | -3.4423 | 1.2691 | 4.2737 | 23.5203 | 0.0079478 | 0.0007409 | 0.00051584 | 666.6696 | 590.0181 | 388.1211 | 169.3691 | 54.1692 | 25.3918 | 21.6045 | 58.0967 | 37.6868 | 28.8603 | 24.8819 | 23.9357 | 27.6089 | 25.1866 | 196.9239 | 168.9229 | 164.3999 | 112.1919 | 95.0353 | 192.6677 | 126.5393 | 94.7117 | 96.1463 | 193.9854 | 104.3558 | 228.4805 | 493.0692 | 250.963 | 528.1691 | 615.982 | 627.8692 | 620.1694 | 657.9786 | 613.9293 | 7.2229 | 5.5543 | 714.764 | 571.6349 | 164.7883 | 721.5155 | 652.6607 | 130.2745 | 531.885 | 631.709 | 557.8837 | 515.5048 | 590.3785 | 525.8379 | 926.8425 | 861.7793 | 664.5636 | 653.6413 | 907.9949 |  | 892.0234 | 735.318 | 718.7775 | 865.933 | 642.9347 | 725.6709 |  | 723.73 |  |  | 830.8418 | 860.8873 | 883.8941 | [5 empty] | 135.5849 | 838.8223 | 601.2926 | 88.3698 | 834.6287 | 771.625 | 106.293 | 601.8377 | 614.7114 | 629.0475 |  |  | 635.1321 | 496.6546 | 614.7323 | 1212.7617 | 622.3015 | 611.5465 | 554.6991 | 626.1979 | 569.8213 | 836.4632 | 408.5728 | 581.645 | 622.3389 | 527.927 | 668.7117 | 714.6501 |  |  | 474.4132 | 544.7355 | 605.3533 | 640.1983 |  | 583.6879 | 545.6953 | 0.40815 | 18.9904 | 1.5517 | 1.4031 | -21.4875 | 3.0896 | 1305.69 | 0.97 | 3.2667 | -2.3947 | -12.5654 | 1.271 | 4.8356 | -26.6964 | 9.7762 | 104.0633 | 54.4317 | 33.738 | 2.1967 | -2.7597 |  | 37.7569
42838.4899 | 6016 | 105.9591 | 63.6945 | 37.0818 | 28.7195 | 23.9577 | 24.0249 | 25.2551 | 22.0207 | 44.1527 | 34.5546 | 26.2708 | 22.3882 | 21.6534 | 24.9003 | 217.5898 | 309.6541 | 315.3129 | 417.8199 | 535.3376 | 575.186 | 503.1875 | 573.8243 | 585.8543 | 407.392 | 628.0238 | 559.9463 | 658.6727 | 761.6045 | 670.4279 | 427.1121 | 592.0603 | 529.8531 | 496.5002 | 597.1328 | 518.5205 |  | 572.5666 |  | 588.1465 | 407.5625 | 429.9079 | 547.8258 |  | 99.2223 | 205.2149 | 133.4922 | 308.6718 | 383.9293 | 468.622 | 518.9879 | 20.3295 | 70.0211 | 22.8907 | 142.78 | 29.3949 | 48.904 | 60.3288 | 66.4404 | 29.862 |  |  | 2.559 | -2.8079 | -67.8671 | 0.91597 | 6.1369 | -197.779 | 26.6871 | -3.2058 | 1.1819 | 4.2765 | 23.462 | 0.0077113 | 0.00076061 | 0.00049777 | 668.0035 | 590.0376 | 388.1521 | 169.4124 | 54.2072 | 25.402 | 21.6054 | 58.107 | 37.6966 | 28.8679 | 24.8885 | 23.9432 | 27.6196 | 25.1903 | 197.8382 | 175.6741 | 163.3771 | 110.3807 | 93.5494 | 192.7327 | 126.6463 | 94.702 | 96.1427 | 194.1313 | 104.3543 | 228.5103 | 492.9659 | 250.959 | 528.0399 | 615.2196 | 627.755 | 620.0326 | 657.8773 | 613.6497 | 6.987 | 6.7369 | 714.7766 | 571.5742 | 164.8143 | 721.5061 | 653.2205 | 130.309 | 531.8841 | 631.3549 | 558.1017 | 515.4395 | 590.194 | 525.9112 | 926.5795 | 861.6966 | 664.5419 | 653.674 | 907.5207 |  | 891.7198 | 735.3515 | 718.4359 | 865.9101 | 642.8888 | 725.656 |  | 723.7969 |  |  | 830.7463 | 860.8955 | 883.8958 | [5 empty] | 135.6454 | 838.7492 | 601.2503 | 88.4379 | 834.5184 | 771.4081 | 106.3287 | 601.6312 | 614.5726 | 628.8651 |  |  | 635.0392 | 496.9043 | 614.867 | 1213.8605 | 622.1682 | 611.2916 | 554.8168 | 626.1059 | 569.2611 | 836.2447 | 408.3526 | 581.2736 | 622.1068 | 526.9075 | 668.6105 | 714.6054 |  |  | 474.4891 | 544.7613 | 605.2224 | 639.9695 |  | 583.5804 | 545.5586 | 0.14882 | 18.9897 | 1.5519 | 1.4029 | -21.579 | 3.0897 | 1312.84 | 1.19 | 3.4245 | -2.5541 | -12.5567 | 1.4588 | 4.7019 | -26.6927 | 9.8051 | 103.9592 | 54.3458 | 33.7294 | 2.1038 | -2.6326 |  | 37.7425
42838.4899 | 6017 | 105.9871 | 63.7249 | 37.1015 | 28.7225 | 23.9588 | 24.0235 | 25.2645 | 22.0135 | 44.1614 | 34.5514 | 26.2719 | 22.3888 | 21.6571 | 24.9064 | 217.6579 | 309.7244 | 315.3994 | 417.7501 | 535.2684 | 575.0904 | 503.9075 | 573.8797 | 586.0317 | 407.4187 | 629.1828 | 559.2232 | 658.7051 | 761.665 | 670.3008 | 427.0826 | 591.9488 | 530.1916 | 496.4547 | 597.2233 | 518.9129 |  | 572.3762 |  | 587.9823 | 407.5735 | 430.2166 | 547.7175 |  | 99.1076 | 204.971 | 133.6886 | 308.7115 | 384.1435 | 468.4876 | 518.5483 | 20.0215 | 69.9557 | 23.1368 | 142.7726 | 29.3887 | 48.9358 | 60.3169 | 66.4272 | 29.8641 |  |  | 2.3882 | -2.6016 | -67.986 | 0.86603 | 6.0949 | -197.775 | 26.7961 | -3.236 | 1.3602 | 4.228 | 23.4722 | 0.0079577 | 0.00073269 | 0.00049612 | 667.4574 | 590.0845 | 388.1875 | 169.455 | 54.2423 | 25.4099 | 21.6036 | 58.1109 | 37.7006 | 28.8749 | 24.8853 | 23.9415 | 27.6234 | 25.1972 | 193.0717 | 181.1116 | 164.7143 | 109.7004 | 94.4808 | 192.7002 | 126.7889 | 94.7009 | 96.1361 | 194.2723 | 104.3525 | 228.5438 | 492.8745 | 250.9685 | 527.9202 | 615.4081 | 627.6327 | 619.9202 | 657.7635 | 613.2442 | 7.4663 | 6.3634 | 714.8206 | 571.5276 | 164.856 | 721.3392 | 653.0571 | 130.3515 | 531.8775 | 631.411 | 557.8542 | 515.386 | 590.0527 | 526.4197 | 926.4305 | 861.6284 | 664.5355 | 653.6907 | 906.5888 |  | 891.32 | 735.4229 | 717.9583 | 865.915 | 642.871 | 725.6281 |  | 723.8727 |  |  | 829.5148 | 860.4612 | 883.1342 | [5 empty] | 135.685 | 838.6978 | 601.2864 | 88.4787 | 834.5512 | 769.1682 | 106.3604 | 601.3913 | 614.4835 | 628.6735 |  |  | 634.9458 | 495.3046 | 614.7642 | 1214.735 | 621.9823 | 611.0723 | 554.3921 | 626.0267 | 569.577 | 835.9923 | 407.9093 | 581.0838 | 621.898 | 527.5039 | 668.4686 | 714.5628 |  |  | 474.3474 | 544.8996 | 605.1382 | 639.765 |  | 583.6432 | 545.3955 | 0.5035 | 18.9884 | 1.5523 | 1.4029 | -21.4614 | 3.0896 | 1297.01 | 0.76 | 3.308 | -2.4578 | -12.5645 | 1.4181 | 4.6854 | -26.69 | 9.8242 | 103.8307 | 54.225 | 33.7256 | 2.6291 | -2.7633 |  | 37.7301
42838.4899 | 6018 | 106.0133 | 63.7503 | 37.1108 | 28.7295 | 23.9632 | 24.0195 | 25.2641 | 22.0194 | 44.1731 | 34.5607 | 26.2711 | 22.3925 | 21.6581 | 24.904 | 217.7189 | 309.7957 | 315.4852 | 417.6677 | 535.1971 | 574.9867 | 504.3804 | 573.9192 | 586.2409 | 407.4301 | 629.6147 | 559.1128 | 657.7467 | 761.6167 | 670.168 | 427.0541 | 591.8173 | 530.4844 | 496.4156 | 597.2514 | 519.3823 |  | 572.192 |  | 587.8205 | 407.9081 | 430.4876 | 547.5891 |  | 99.1599 | 204.7401 | 133.7284 | 309.4164 | 384.6821 | 468.2178 | 518.0249 | 19.7795 | 69.8708 | 23.4569 | 142.7629 | 29.3884 | 48.9598 | 60.2983 | 66.4151 | 29.8469 |  |  | 2.4178 | -2.4511 | -67.9886 | 0.59333 | 6.2079 | -197.7763 | 27.0439 | -3.3043 | 1.3409 | 4.0975 | 23.7673 | 0.0079511 | 0.00079511 | 0.00047312 | 670.1498 | 590.1023 | 388.2172 | 169.5024 | 54.2732 | 25.4153 | 21.6138 | 58.1173 | 37.7069 | 28.8791 | 24.8887 | 23.9417 | 27.6199 | 25.1968 | 189.2989 | 181.1285 | 164.6156 | 108.3437 | 95.3638 | 192.693 | 126.8868 | 94.713 | 96.1468 | 194.4443 | 104.3748 | 228.5987 | 492.7888 | 250.9947 | 527.8124 | 615.0504 | 627.5223 | 619.8366 | 657.6421 | 613.1608 | 6.0693 | 5.6364 | 714.8434 | 571.4442 | 164.8935 | 721.3759 | 652.8146 | 130.3972 | 531.8662 | 631.4966 | 557.802 | 515.3381 | 589.8872 | 526.6988 | 926.4193 | 861.578 | 664.5241 | 653.6792 | 905.6738 |  | 890.9546 | 735.5078 | 718.0398 | 865.8937 | 642.8008 | 725.6192 |  | 723.9334 |  |  | 827.6288 | 859.4871 | 882.6768 | [5 empty] | 135.7401 | 838.642 | 601.3097 | 88.5281 | 834.551 | 767.9178 | 106.3815 | 601.1812 | 614.3809 | 628.4749 |  |  | 634.836 | 495.0676 | 614.4232 | 1215.6498 | 621.7324 | 610.8806 | 553.4401 | 625.9211 | 569.2248 | 835.7157 | 407.2791 | 580.8937 | 621.7474 | 528.0712 | 668.0885 | 714.5202 |  |  | 474.2655 | 545.0377 | 604.9932 | 639.6233 |  | 583.5433 | 545.2908 | 0.43505 | 18.989 | 1.5515 | 1.4027 | -21.52 | 3.0897 | 1295.55 | 0.64 | 3.3281 | -2.3851 | -12.5617 | 1.1735 | 4.7278 | -26.6852 | 9.8678 | 103.7152 | 54.2429 | 33.712 | 3.0473 | -2.74 |  | 37.7111
42838.4899 | 6019 | 106.0395 | 63.7874 | 37.1284 | 28.7388 | 23.9733 | 24.0167 | 25.2667 | 22.026 | 44.1874 | 34.5723 | 26.2746 | 22.3899 | 21.6596 | 24.9051 | 217.7862 | 309.8739 | 315.5856 | 417.5981 | 535.1338 | 574.8894 | 504.7401 | 573.7768 | 586.053 | 407.4569 | 629.3067 | 558.6428 | 658.2702 | 761.597 | 670.4617 | 427.0291 | 591.6703 | 530.4803 | 496.3784 | 597.1727 | 519.574 |  | 572.0132 |  | 587.6466 | 408.2443 | 430.5909 | 547.4189 |  | 99.2247 | 204.9779 | 133.709 | 310.4042 | 385.4044 | 468.1712 | 517.8163 | 19.6991 | 69.8165 | 23.2183 | 142.7143 | 29.3876 | 48.974 | 60.2808 | 66.3891 | 29.8624 |  |  | 2.7062 | -2.2527 | -67.9433 | 0.76615 | 6.273 | -197.7875 | 26.9663 | -3.4187 | 1.2845 | 4.2066 | 23.7566 | 0.0079922 | 0.00077047 | 0.00047312 | 668.3356 | 590.0209 | 388.2577 | 169.5629 | 54.3138 | 25.4256 | 21.6236 | 58.1372 | 37.7011 | 28.8836 | 24.9017 | 23.9449 | 27.6173 | 25.2075 | 196.9689 | 180.3832 | 162.7793 | 108.0971 | 95.8027 | 192.7578 | 126.9717 | 94.6991 | 96.1386 | 194.59 | 104.3698 | 228.629 | 492.6704 | 250.9975 | 527.6638 | 614.6285 | 627.4011 | 619.7334 | 657.5163 | 613.146 | 4.9791 | 5.7924 | 714.8637 | 571.4273 | 164.9199 | 721.384 | 652.2595 | 130.4323 | 531.8357 | 631.3895 | 557.4284 | 515.2777 | 589.7094 | 526.6095 | 926.4947 | 861.5274 | 664.4328 | 653.5312 | 905.8103 |  | 890.6443 | 735.5949 | 718.7256 | 865.882 | 642.7304 | 725.6112 |  | 723.9975 |  |  | 825.7012 | 858.3665 | 882.836 | [5 empty] | 135.7836 | 838.5796 | 601.1834 | 88.5782 | 834.5331 | 772.395 | 106.41 | 600.9808 | 614.0612 | 628.2862 |  |  | 634.7014 | 494.4886 | 614.2954 | 1216.4767 | 621.4917 | 610.7155 | 552.955 | 625.7929 | 567.7953 | 835.5249 | 406.8348 | 580.7349 | 621.6044 | 528.2055 | 667.9846 | 714.4789 |  |  | 474.709 | 545.1059 | 604.7794 | 639.5199 |  | 583.3643 | 545.2255 | 0.1542 | 18.9898 | 1.5504 | 1.4013 | -21.7131 | 3.0897 | 1274.67 | 1.22 | 3.5217 | -2.2871 | -12.5607 | 1.3338 | 4.7523 | -26.6851 | 9.8533 | 103.5918 | 54.4111 | 33.6982 | 2.2038 | -2.5253 |  | 37.6881
42838.49 | 6020 | 106.0619 | 63.8223 | 37.1393 | 28.7373 | 23.9716 | 24.0177 | 25.2708 | 22.0201 | 44.2013 | 34.5729 | 26.2749 | 22.3966 | 21.6586 | 24.9112 | 217.8607 | 309.9521 | 315.6827 | 417.5259 | 535.0621 | 574.7939 | 504.6275 | 573.7388 | 585.7262 | 407.4824 | 629.0512 | 558.2768 | 658.7488 | 761.5736 | 670.6443 | 426.9945 | 591.564 | 530.1852 | 496.3349 | 597.1393 | 519.3922 |  | 571.828 |  | 587.4774 | 408.6046 | 430.4186 | 547.2405 |  | 99.0912 | 205.0523 | 133.5988 | 310.9562 | 386.156 | 467.8961 | 517.8665 | 19.6899 | 69.7976 | 22.9719 | 142.6765 | 29.386 | 48.9862 | 60.2695 | 66.3682 | 29.8642 |  |  | 3.0768 | -2.524 | -68.1161 | 0.58216 | 5.8918 | -197.7829 | 26.716 | -3.5008 | 1.3812 | 3.9357 | 23.4488 | 0.0077507 | 0.00068012 | 0.0004797 | 668.3222 | 590.0025 | 388.2914 | 169.6363 | 54.3424 | 25.431 | 21.6217 | 58.1406 | 37.7219 | 28.8772 | 24.8967 | 23.9368 | 27.6161 | 25.2028 | 194.0394 | 177.2241 | 160.062 | 106.8793 | 93.919 | 192.6579 | 127.0075 | 94.706 | 96.1428 | 194.7414 | 104.3862 | 228.6717 | 492.5945 | 251.0065 | 527.5511 | 615.1286 | 627.3257 | 619.6476 | 657.4342 | 613.1455 | 4.9526 | 3.8573 | 714.902 | 571.259 | 164.9537 | 721.5836 | 651.8729 | 130.4808 | 531.815 | 631.3065 | 557.2917 | 515.223 | 589.5602 | 526.0916 | 926.2241 | 861.4789 | 664.3501 | 653.4135 | 905.7851 |  | 890.2406 | 735.6536 | 719.8685 | 865.8476 | 642.6671 | 725.5605 |  | 724.0274 |  |  | 824.0301 | 858.3633 | 883.3814 | [5 empty] | 135.8295 | 838.5421 | 601.0157 | 88.6302 | 834.4526 | 774.0451 | 106.434 | 600.8 | 613.8663 | 628.0963 |  |  | 634.5457 | 494.4769 | 614.2893 | 1217.2349 | 621.311 | 610.5657 | 552.8322 | 625.6716 | 567.3931 | 835.3561 | 406.7014 | 580.6247 | 621.4609 | 528.1741 | 668.1367 | 714.4355 |  |  | 475.8479 | 545.1978 | 604.5812 | 639.3686 |  | 583.1949 | 545.145 | -0.38096 | 18.9898 | 1.5513 | 1.4018 | -21.6249 | 3.0897 | 1268.18 | 0.99 | 3.7554 | -2.4211 | -12.5776 | 1.1628 | 4.6048 | -26.6799 | 9.8056 | 103.437 | 54.6946 | 33.6863 | 2.5159 | -2.2189 |  | 37.6735
42838.49 | 6021 | 106.094 | 63.8528 | 37.1501 | 28.7395 | 23.9693 | 24.0217 | 25.2777 | 22.0236 | 44.2167 | 34.5775 | 26.281 | 22.4019 | 21.6665 | 24.9154 | 217.937 | 310.0272 | 315.7789 | 417.4583 | 534.9976 | 574.7025 | 504.0138 | 573.6783 | 585.5011 | 407.5037 | 628.7284 | 557.6478 | 657.8276 | 761.3934 | 670.5354 | 426.9583 | 591.4398 | 529.985 | 496.3084 | 597.1366 | 519.2243 |  | 571.6446 |  | 587.3217 | 408.6453 | 430.1731 | 547.0716 |  | 98.9475 | 204.714 | 133.5356 | 310.4103 | 385.6032 | 467.7892 | 517.6814 | 19.6705 | 69.7905 | 22.8972 | 142.6489 | 29.3791 | 48.969 | 60.2541 | 66.3584 | 29.8586 |  |  | 2.9737 | -2.2402 | -67.873 | 0.94292 | 5.4765 | -197.8269 | 26.0391 | -3.3076 | 1.5254 | 4.0056 | 23.6193 | 0.0081219 | 0.00085261 | 0.00053884 | 670.446 | 590.0021 | 388.3161 | 169.7343 | 54.3764 | 25.4415 | 21.6127 | 58.1479 | 37.7131 | 28.8816 | 24.8919 | 23.9404 | 27.6155 | 25.2011 | 190.6503 | 171.4473 | 153.4635 | 105.1639 | 93.5942 | 192.5678 | 126.9361 | 94.6977 | 96.1351 | 194.8871 | 104.3882 | 228.7039 | 492.4994 | 251.0112 | 527.4302 | 615.6079 | 627.1937 | 619.5491 | 657.3168 | 613.2715 | 9.7445 | 5.3043 | 714.9229 | 570.9332 | 164.9854 | 721.5794 | 651.7644 | 130.5156 | 531.7919 | 631.2743 | 556.7325 | 515.1656 | 589.4225 | 525.8413 | 925.8343 | 861.4132 | 664.4038 | 653.5275 | 905.2383 |  | 889.8432 | 735.6894 | 720.0367 | 865.8329 | 642.6388 | 725.5061 |  | 724.0612 |  |  | 823.4769 | 858.5 | 883.4151 | [5 empty] | 135.8714 | 838.5088 | 600.9062 | 88.6791 | 834.3924 | 773.5972 | 106.4637 | 600.6437 | 613.6841 | 627.9051 |  |  | 634.3674 | 494.9973 | 614.2164 | 1218.1167 | 621.104 | 610.3774 | 552.7013 | 625.5524 | 568.0822 | 835.1668 | 406.5162 | 580.4724 | 621.2821 | 528.0072 | 668.2539 | 714.3898 |  |  | 477.0736 | 545.1149 | 604.3992 | 639.2152 |  | 583.0436 | 545.0349 | 0.602 | 18.9904 | 1.5521 | 1.4028 | -21.5709 | 3.0897 | 1279.04 | 0.65 | 3.6917 | -2.2801 | -12.5507 | 1.4793 | 4.4393 | -26.6809 | 9.6799 | 103.2994 | 54.7357 | 33.681 | 2.8804 | -1.4947 |  | 37.6445
42838.49 | 6022 | 106.1015 | 63.8771 | 37.1512 | 28.7326 | 23.9673 | 24.0091 | 25.265 | 22.0195 | 44.2118 | 34.5852 | 26.269 | 22.3984 | 21.6556 | 24.9073 | 217.9946 | 310.1008 | 315.852 | 417.3778 | 534.9279 | 574.605 | 503.6056 | 573.4556 | 585.0818 | 407.493 | 628.1335 | 557.032 | 657.6934 | 761.1496 | 670.3199 | 426.9172 | 591.3229 | 530.2624 | 496.2795 | 597.2582 | 518.3774 |  | 571.4621 |  | 587.1549 | 408.7089 | 430.0478 | 546.9035 |  | 98.8249 | 204.526 | 133.4626 | 309.4936 | 385.0846 | 467.8602 | 517.5244 | 19.7939 | 69.7763 | 22.8278 | 142.6339 | 29.3752 | 48.974 | 60.2431 | 66.3641 | 29.8641 |  |  | 2.609 | -1.702 | -68.1338 | 0.86735 | 6.0403 | -197.7993 | 26.1528 | -3.5429 | 1.2992 | 4.2087 | 23.6335 | 0.0078887 | 0.00079675 | 0.00051748 | 664.455 | 589.9929 | 388.346 | 169.9511 | 54.4112 | 25.4524 | 21.6237 | 58.1559 | 37.7201 | 28.8849 | 24.8968 | 23.9406 | 27.6159 | 25.2052 | 191.018 | 170.806 | 153.2066 | 103.0519 | 89.6586 | 192.8211 | 126.9572 | 94.6911 | 96.1328 | 195.0186 | 104.3812 | 228.7395 | 492.4022 | 251.0226 | 527.3067 | 615.6677 | 627.1112 | 619.4614 | 657.1857 | 613.5109 | 9.1272 | 5.6733 | 714.9308 | 570.6179 | 165.0142 | 721.4687 | 651.3752 | 130.5678 | 531.7667 | 630.9106 | 556.0746 | 515.1175 | 589.2741 | 526.1037 | 925.817 | 861.3761 | 664.5385 | 653.7521 | 904.2492 |  | 889.4676 | 735.7311 | 720.1185 | 865.8154 | 642.6193 | 725.4915 |  | 724.138 |  |  | 822.6394 | 858.4123 | 883.68 | [5 empty] | 135.9253 | 838.4631 | 600.8262 | 88.7255 | 834.359 | 762.4096 | 106.4839 | 600.4594 | 613.4597 | 627.7185 |  |  | 634.1699 | 496.4833 | 614.2432 | 1219.1343 | 620.8937 | 610.1396 | 552.3603 | 625.4295 | 567.6993 | 834.9782 | 405.9406 | 580.294 | 621.1829 | 527.6174 | 668.0278 | 714.3417 |  |  | 476.4433 | 544.7255 | 604.2628 | 639.0639 |  | 583.0536 | 544.8738 | 0.28275 | 18.9884 | 1.5516 | 1.4044 | -21.5845 | 3.0897 | 1263.92 | 0.9 | 3.4575 | -1.9871 | -12.5723 | 1.4185 | 4.6624 | -26.6803 | 9.7015 | 103.1825 | 54.755 | 33.6776 | 2.8735 | -1.4635 |  | 37.6219
42838.49 | 6023 | 106.1296 | 63.9154 | 37.1716 | 28.7486 | 23.9776 | 24.0193 | 25.2787 | 22.0322 | 44.228 | 34.5974 | 26.289 | 22.4012 | 21.6596 | 24.9121 | 218.0626 | 310.1776 | 315.9266 | 417.3049 | 534.8524 | 574.5075 | 503.493 | 573.3552 | 584.9513 | 407.4851 | 627.5776 | 556.9247 | 657.6093 | 760.8982 | 669.9735 | 426.8738 | 591.1882 | 530.2196 | 496.2347 | 597.2177 | 518.0502 |  | 571.2689 |  | 586.9666 | 408.8194 | 430.1034 | 546.7162 |  | 98.5567 | 204.0608 | 133.2414 | 309.5037 | 386.0419 | 468.027 | 517.4552 | 20.1387 | 69.7747 | 22.7114 | 142.6267 | 29.3675 | 48.9754 | 60.2318 | 66.3579 | 29.8723 |  |  | 2.5012 | -1.9123 | -67.9886 | 0.99614 | 5.8202 | -197.7849 | 26.6733 | -3.4785 | 1.5036 | 4.2066 | 23.6993 | 0.0079495 | 0.00077704 | 0.00050434 | 659.2301 | 590.0504 | 388.3823 | 170.1666 | 54.4514 | 25.4637 | 21.6285 | 58.1712 | 37.7308 | 28.8941 | 24.902 | 23.9479 | 27.6246 | 25.2103 | 200.1661 | 175.8356 | 154.5314 | 103.9169 | 89.3617 | 193.3018 | 126.9989 | 94.6922 | 96.1373 | 195.1786 | 104.3959 | 228.7779 | 492.2974 | 251.0285 | 527.1823 | 615.3094 | 627.0708 | 619.3575 | 657.0648 | 614.0131 | 9.3617 | 7.4513 | 714.9463 | 570.4787 | 165.0418 | 721.412 | 651.125 | 130.6014 | 531.7433 | 630.4876 | 555.9435 | 515.0611 | 589.124 | 526.1449 | 926.127 | 861.3686 | 664.5293 | 653.7194 | 903.6984 |  | 889.192 | 735.8282 | 719.664 | 865.8086 | 642.4982 | 725.53 |  | 724.2621 |  |  | 822.5323 | 859.54 | 884.8939 | [5 empty] | 135.9663 | 838.4353 | 600.6791 | 88.7622 | 834.274 | 754.7183 | 106.5052 | 600.2507 | 613.26 | 627.5349 |  |  | 634.0163 | 497.4917 | 614.1549 | 1219.8464 | 620.7207 | 609.934 | 551.942 | 625.3146 | 567.1995 | 834.9142 | 405.8932 | 580.2045 | 621.1664 | 527.4296 | 667.542 | 714.2831 |  |  | 475.6678 | 544.2817 | 604.1716 | 638.9274 |  | 583.0376 | 544.7394 | 0.55488 | 18.9883 | 1.5512 | 1.405 | -21.6483 | 3.0897 | 1257.11 | 0.87 | 3.3848 | -2.1052 | -12.5528 | 1.5194 | 4.5772 | -26.6824 | 9.7986 | 103.0919 | 54.6387 | 33.6533 | 1.9215 | -1.6055 |  | 37.6001
42838.49 | 6024 | 106.1503 | 63.9409 | 37.1756 | 28.7496 | 23.9594 | 24.0215 | 25.268 | 22.0217 | 44.2398 | 34.5959 | 26.2823 | 22.3892 | 21.6594 | 24.9075 | 218.1284 | 310.2466 | 316.004 | 417.2284 | 534.7863 | 574.4074 | 502.9977 | 573.0579 | 585.0494 | 407.4818 | 627.1587 | 556.6199 | 657.4255 | 760.762 | 669.8191 | 426.8543 | 591.0635 | 530.2753 | 496.192 | 596.9933 | 518.0996 |  | 571.0844 |  | 586.7972 | 408.6153 | 429.7224 | 546.5483 |  | 98.3734 | 203.652 | 133.1916 | 307.7066 | 386.3756 | 468.0015 | 517.3619 | 20.4633 | 69.7755 | 22.687 | 142.5872 | 29.3471 | 48.993 | 60.2069 | 66.345 | 29.8632 |  |  | 2.2252 | -2.0056 | -68.1444 | 0.9232 | 4.5244 | -197.7941 | 26.463 | -3.5902 | 1.3197 | 3.9578 | 24.051 | 0.0079971 | 0.0007869 | 0.00052077 | 658.2216 | 590.1842 | 388.4062 | 170.2744 | 54.4826 | 25.4644 | 21.6272 | 58.1794 | 37.7364 | 28.8901 | 24.8997 | 23.9469 | 27.6165 | 25.2104 | 214.9505 | 184.9665 | 162.1152 | 108.5984 | 91.1065 | 193.9269 | 127.112 | 94.6889 | 96.1367 | 195.3299 | 104.4014 | 228.8274 | 492.2044 | 251.0483 | 527.0558 | 614.9812 | 626.9437 | 619.1879 | 656.9625 | 614.2323 | 11.448 | 6.3189 | 715.0072 | 570.5207 | 165.0812 | 721.6314 | 651.0143 | 130.6414 | 531.7359 | 630.3457 | 555.7787 | 515.0004 | 588.9674 | 526.0021 | 926.0972 | 861.4206 | 664.4126 | 653.5209 | 903.9096 |  | 889.0033 | 735.9375 | 719.2323 | 865.7945 | 642.3041 | 725.5402 |  | 724.3363 |  |  | 825.2024 | 862.0812 | 887.2175 | [5 empty] | 136.015 | 838.4319 | 600.5641 | 88.8191 | 834.2255 | 755.3973 | 106.5332 | 600.0446 | 613.1976 | 627.3408 |  |  | 633.8745 | 497.2496 | 613.9159 | 1220.8885 | 620.5525 | 609.7442 | 551.5123 | 625.1737 | 566.4767 | 834.7692 | 405.5589 | 580.1534 | 621.1624 | 526.8165 | 667.2041 | 714.2368 |  |  | 475.137 | 543.9643 | 604.087 | 638.7493 |  | 583.0605 | 544.6298 | 0.027692 | 18.9895 | 1.5514 | 1.4045 | -21.579 | 3.0897 | 1254.24 | 0.71 | 3.1923 | -2.155 | -12.5618 | 1.4621 | 4.0355 | -26.6825 | 9.7598 | 103.0136 | 54.5279 | 33.6145 | 0.36263 | -2.4339 |  | 37.5695
42838.49 | 6025 | 106.1823 | 63.9952 | 37.1941 | 28.7619 | 23.9798 | 24.0224 | 25.2845 | 22.0261 | 44.2627 | 34.6108 | 26.2918 | 22.4005 | 21.6678 | 24.9213 | 218.1911 | 310.315 | 316.0858 | 417.1561 | 534.7254 | 574.3127 | 502.5435 | 572.9564 | 584.9911 | 407.47 | 626.3816 | 556.6186 | 657.8329 | 760.6177 | 669.7015 | 426.8315 | 590.9978 | 530.1658 | 496.1582 | 596.862 | 517.9275 |  | 570.9024 |  | 586.6305 | 408.8598 | 429.8432 | 546.3887 |  | 98.2973 | 203.5286 | 133.1145 | 307.6844 | 386.507 | 467.7444 | 517.3007 | 20.6622 | 69.784 | 22.7076 | 142.5831 | 29.3402 | 49.0208 | 60.1885 | 66.3494 | 29.8619 |  |  | 2.2857 | -2.392 | -68.2015 | 0.70044 | 5.9575 | -197.8335 | 26.275 | -3.5481 | 1.3448 | 4.1909 | 23.9097 | 0.0079856 | 0.0008214 | 0.00050598 | 661.08 | 590.415 | 388.4319 | 170.3573 | 54.511 | 25.4766 | 21.6331 | 58.1903 | 37.7499 | 28.8987 | 24.9087 | 23.9499 | 27.6208 | 25.216 | 221.053 | 184.7453 | 163.8645 | 110.7797 | 90.7316 | 194.6362 | 127.1556 | 94.686 | 96.1366 | 195.4731 | 104.4033 | 228.8543 | 492.1102 | 251.0582 | 526.9291 | 615.1555 | 626.8751 | 619.0118 | 656.869 | 614.4948 | 8.8895 | 6.2085 | 715.0547 | 570.5729 | 165.1117 | 721.5438 | 650.7032 | 130.6767 | 531.7358 | 630.0539 | 555.541 | 514.9391 | 588.867 | 525.4761 | 926.0331 | 861.4414 | 664.3617 | 653.4562 | 907.2789 |  | 888.732 | 736.015 | 718.8627 | 865.7881 | 642.1057 | 725.5222 |  | 724.3662 |  |  | 832.2437 | 868.6008 | 896.6947 | [5 empty] | 136.0602 | 838.44 | 600.5056 | 88.8659 | 834.2689 | 751.2371 | 106.5624 | 599.8373 | 613.1165 | 627.1558 |  |  | 633.7093 | 496.2084 | 613.3978 | 1221.6856 | 620.3746 | 609.5435 | 551.3642 | 625.0314 | 566.8911 | 834.562 | 405.441 | 580.0965 | 621.093 | 526.7572 | 666.9101 | 714.1977 |  |  | 474.9223 | 543.5109 | 604.0279 | 638.568 |  | 582.8344 | 544.5546 | 0.090021 | 18.9895 | 1.5507 | 1.4037 | -21.6093 | 3.0898 | 1250.68 | 1.08 | 3.2352 | -2.3532 | -12.5654 | 1.2734 | 4.63 | -26.6806 | 9.7234 | 102.8159 | 54.4336 | 33.5747 | -0.22018 | -2.6228 |  | 37.5489
42838.49 | 6026 | 106.1899 | 64.0305 | 37.207 | 28.756 | 23.9761 | 24.0158 | 25.2786 | 22.0251 | 44.268 | 34.6112 | 26.2914 | 22.3991 | 21.6594 | 24.9193 | 218.2649 | 310.391 | 316.1961 | 417.0863 | 534.6629 | 574.2244 | 502.3529 | 572.9835 | 585.0786 | 407.4776 | 626.52 | 557.2653 | 657.6339 | 760.6071 | 669.719 | 426.7935 | 590.929 | 530.0467 | 496.115 | 596.7502 | 517.7839 |  | 570.7122 |  | 586.4562 | 409.2031 | 429.7624 | 546.2188 |  | 98.0894 | 202.9483 | 132.8899 | 308.2854 | 386.235 | 467.598 | 517.3377 | 20.3866 | 69.7516 | 22.7819 | 142.6086 | 29.3351 | 49.0269 | 60.1777 | 66.3389 | 29.861 |  |  | 2.3527 | -1.8932 | -68.0997 | 0.86209 | 5.8281 | -197.7553 | 26.4978 | -3.5521 | 1.2389 | 4.2695 | 23.6811 | 0.0078805 | 0.00073761 | 0.00051748 | 663.9969 | 590.575 | 388.4489 | 170.4263 | 54.5529 | 25.4809 | 21.6385 | 58.1984 | 37.7358 | 28.9028 | 24.9018 | 23.9547 | 27.6171 | 25.2163 | 224.5503 | 181.3495 | 161.4132 | 109.9404 | 89.4072 | 195.1785 | 127.2165 | 94.6896 | 96.1334 | 195.6232 | 104.4102 | 228.8967 | 492.0176 | 251.0673 | 526.8142 | 614.8828 | 626.8062 | 618.8482 | 656.7519 | 614.8723 | 7.355 | 7.089 | 715.0881 | 570.5401 | 165.1529 | 721.757 | 650.5832 | 130.718 | 531.7253 | 630.0906 | 555.8668 | 514.8808 | 588.752 | 525.53 | 926.0164 | 861.4704 | 664.4683 | 653.6634 | 912.3509 |  | 888.4805 | 736.066 | 718.5209 | 865.779 | 641.9236 | 725.5092 |  | 724.4121 |  |  | 840.2662 | 876.7481 | 906.7182 | [5 empty] | 136.1171 | 838.4965 | 600.2755 | 88.9194 | 834.2983 | 766.3494 | 106.5986 | 599.6233 | 612.9235 | 626.9744 |  |  | 633.4958 | 496.2568 | 613.1859 | 1222.7926 | 620.2234 | 609.3511 | 551.2155 | 624.914 | 566.0682 | 834.4177 | 405.6614 | 580.0335 | 620.9119 | 527.7915 | 666.797 | 714.1488 |  |  | 474.056 | 543.1863 | 603.9153 | 638.4037 |  | 582.6145 | 544.4859 | 0.22896 | 18.9878 | 1.5497 | 1.4015 | -21.5226 | 3.0897 | 1238.15 | 0.87 | 3.2823 | -2.0923 | -12.5484 | 1.4119 | 4.5789 | -26.6727 | 9.7635 | 102.5786 | 54.3471 | 33.5382 | -0.53589 | -2.3428 |  | 37.5251
42838.49 | 6027 | 106.209 | 64.0627 | 37.2152 | 28.7564 | 23.9781 | 24.0232 | 25.2823 | 22.025 | 44.279 | 34.6156 | 26.2958 | 22.3936 | 21.66 | 24.9191 | 218.3246 | 310.4601 | 316.2709 | 417.0005 | 534.5809 | 574.1052 | 502.5339 | 573.0124 | 584.9612 | 407.468 | 628.0404 | 557.4523 | 657.5803 | 760.4975 | 669.052 | 426.7569 | 590.7923 | 530.2848 | 496.0715 | 596.7526 | 517.5825 |  | 570.5286 |  | 586.2867 | 409.2834 | 429.2695 | 546.059 |  | 98.0888 | 202.6343 | 132.6702 | 307.3755 | 385.0972 | 467.5177 | 517.3794 | 20.0759 | 69.717 | 22.8332 | 142.6096 | 29.32 | 49.0186 | 60.1688 | 66.316 | 29.8589 |  |  | 2.7286 | -2.0411 | -67.7757 | 1.1499 | 6.2454 | -197.7671 | 26.6332 | -3.6165 | 1.3222 | 4.2114 | 23.6696 | 0.0080168 | 0.00089532 | 0.00050269 | 669.4781 | 590.6835 | 388.4862 | 170.5649 | 54.5856 | 25.4829 | 21.6252 | 58.2071 | 37.7503 | 28.9053 | 24.8966 | 23.95 | 27.6168 | 25.2126 | 223.4272 | 178.787 | 162.679 | 110.6903 | 89.1564 | 195.5118 | 127.3217 | 94.6899 | 96.1297 | 195.7667 | 104.4204 | 228.937 | 491.923 | 251.0763 | 526.6951 | 614.963 | 626.7368 | 618.6677 | 656.6563 | 615.0379 | 8.2676 | 6.2719 | 715.097 | 570.5707 | 165.1867 | 721.5856 | 650.5534 | 130.7655 | 531.7206 | 630.5382 | 556.027 | 514.825 | 588.585 | 525.7629 | 926.1061 | 861.4479 | 664.4813 | 653.7825 | 916.5877 |  | 888.1962 | 736.1294 | 718.9511 | 865.7716 | 641.7528 | 725.5119 |  | 724.4862 |  |  | 844.9102 | 884.0041 | 913.7353 | [5 empty] | 136.1546 | 838.4999 | 600.0231 | 88.9633 | 834.3461 | 764.0005 | 106.6102 | 599.4427 | 612.8537 | 626.7921 |  |  | 633.2858 | 496.3174 | 613.1284 | 1223.5305 | 620.1166 | 609.228 | 551.2031 | 624.8078 | 565.1265 | 834.191 | 405.7657 | 579.9828 | 620.6847 | 528.0693 | 666.7947 | 714.0985 |  |  | 474.8611 | 543.185 | 603.7555 | 638.2503 |  | 582.5649 | 544.4368 | 0.14011 | 18.9877 | 1.5501 | 1.4022 | -21.5967 | 3.0898 | 1251.57 | 0.8 | 3.5335 | -2.1717 | -12.5144 | 1.6301 | 4.7398 | -26.672 | 9.7879 | 102.352 | 54.4525 | 33.504 | -0.3663 | -2.4702 |  | 37.5071
42838.49 | 6028 | 106.2333 | 64.1028 | 37.226 | 28.7635 | 23.9796 | 24.0308 | 25.2894 | 22.0276 | 44.29 | 34.6234 | 26.2959 | 22.3974 | 21.6622 | 24.9284 | 218.3989 | 310.5277 | 316.3746 | 416.9358 | 534.5073 | 574.0124 | 502.0551 | 572.7677 | 584.5519 | 407.4678 | 627.8692 | 557.2401 | 657.7522 | 760.3165 | 668.9941 | 426.7269 | 590.6475 | 530.1392 | 496.0403 | 596.7339 | 517.3479 |  | 570.3551 |  | 586.1184 | 408.7435 | 428.8734 | 545.9152 |  | 98.0966 | 202.7302 | 132.7616 | 307.1517 | 385.2669 | 467.6491 | 517.1747 | 19.8449 | 69.6811 | 22.9524 | 142.5927 | 29.3061 | 49.0008 | 60.1591 | 66.3081 | 29.8556 |  |  | 2.8574 | -2.1495 | -68.0175 | 0.74775 | 6.1882 | -197.8085 | 27.0274 | -3.3569 | 1.3465 | 4.1458 | 23.7297 | 0.0079922 | 0.0007409 | 0.00050927 | 665.1313 | 590.7618 | 388.5185 | 170.7055 | 54.6269 | 25.5035 | 21.6435 | 58.2197 | 37.7699 | 28.9093 | 24.9116 | 23.9524 | 27.6303 | 25.228 | 223.2992 | 180.7495 | 165.6415 | 113.2484 | 92.664 | 195.846 | 127.4763 | 94.681 | 96.1355 | 195.9272 | 104.4291 | 228.9827 | 491.823 | 251.0739 | 526.5701 | 615.0368 | 626.6013 | 618.4751 | 656.5422 | 614.819 | 9.576 | 7.3315 | 715.1243 | 570.5393 | 165.2253 | 721.5314 | 650.4533 | 130.8194 | 531.7222 | 630.9093 | 555.8295 | 514.7678 | 588.4058 | 525.3298 | 926.1081 | 861.4284 | 664.4211 | 653.7158 | 918.6454 |  | 887.8781 | 736.1683 | 719.2468 | 865.7577 | 641.5794 | 725.4738 |  | 724.5332 |  |  | 849.4004 | 889.3034 | 918.2314 | [5 empty] | 136.2068 | 838.4681 | 599.7633 | 89.0102 | 834.37 | 760.9997 | 106.6466 | 599.2641 | 612.7612 | 626.5917 |  |  | 633.1663 | 497.2883 | 612.9943 | 1224.451 | 619.9436 | 609.0008 | 550.6065 | 624.6888 | 565.4036 | 833.9359 | 406.2189 | 579.8747 | 620.5203 | 527.1541 | 666.589 | 714.037 |  |  | 473.639 | 543.3151 | 603.6244 | 638.0581 |  | 582.4685 | 544.3678 | -0.076929 | 18.9885 | 1.5514 | 1.4035 | -21.6427 | 3.0897 | 1250.26 | 0.99 | 3.6158 | -2.2289 | -12.5379 | 1.3146 | 4.7184 | -26.6772 | 9.861 | 102.173 | 54.5251 | 33.4695 | -0.30714 | -2.78 |  | 37.4871
42838.4901 | 6029 | 106.2522 | 64.1282 | 37.2417 | 28.7681 | 23.9797 | 24.026 | 25.2938 | 22.0334 | 44.3033 | 34.6319 | 26.2995 | 22.3984 | 21.6595 | 24.9304 | 218.4575 | 310.6047 | 316.4637 | 416.8636 | 534.441 | 573.9274 | 501.9797 | 572.5735 | 584.4515 | 407.4703 | 626.9696 | 556.7536 | 657.834 | 760.2014 | 668.781 | 426.6997 | 590.491 | 529.9872 | 496.0004 | 596.5837 | 517.3007 |  | 570.1722 |  | 585.9476 | 407.3854 | 429.0863 | 545.7683 |  | 97.8744 | 202.4568 | 132.8515 | 307.3172 | 385.9453 | 467.9334 | 517.1321 | 19.9791 | 69.6303 | 22.8585 | 142.5304 | 29.3031 | 48.9709 | 60.1512 | 66.2978 | 29.8591 |  |  | 2.5834 | -2.1488 | -67.9006 | 0.6597 | 5.7847 | -197.7875 | 26.7672 | -3.7545 | 1.3627 | 4.2171 | 23.378 | 0.0079675 | 0.00078197 | 0.00048298 | 667.1157 | 590.8161 | 388.5425 | 170.8011 | 54.6639 | 25.509 | 21.6382 | 58.226 | 37.7701 | 28.9205 | 24.9122 | 23.9562 | 27.6302 | 25.2269 | 220.498 | 190.4469 | 171.0648 | 116.5366 | 93.22 | 196.1215 | 127.7403 | 94.6859 | 96.1401 | 196.0807 | 104.4347 | 229.0259 | 491.7351 | 251.0997 | 526.4534 | 615.225 | 626.5054 | 618.3025 | 656.4546 | 614.2992 | 6.0394 | 5.8163 | 715.1461 | 570.3456 | 165.26 | 721.5599 | 650.5842 | 130.8659 | 531.7209 | 630.4532 | 555.4983 | 514.7042 | 588.2136 | 525.3609 | 926.0331 | 861.3886 | 664.2944 | 653.5436 | 921.0519 |  | 887.5824 | 736.2079 | 719.7103 | 865.7548 | 641.4731 | 725.4203 |  | 724.5653 |  |  | 854.299 | 893.4329 | 922.4132 | [5 empty] | 136.2561 | 838.4398 | 599.8446 | 89.0722 | 834.3502 | 780.2093 | 106.6713 | 599.0846 | 612.5638 | 626.4132 |  |  | 633.0958 | 497.3103 | 613.0419 | 1225.195 | 619.7575 | 608.8083 | 550.2654 | 624.5635 | 565.1987 | 833.7489 | 406.6179 | 579.7064 | 620.447 | 527.4362 | 666.5214 | 713.9724 |  |  | 473.9289 | 543.3379 | 603.5208 | 637.8808 |  | 582.2669 | 544.2351 | 0.080931 | 18.9877 | 1.5517 | 1.4036 | -21.651 | 3.0897 | 1271.68 | 0.98 | 3.4377 | -2.2279 | -12.5236 | 1.2344 | 4.5629 | -26.6809 | 9.8153 | 101.9931 | 54.6397 | 33.4481 | 0.041161 | -3.3493 |  | 37.483
42838.4901 | 6030 | 106.2752 | 64.159 | 37.246 | 28.7689 | 23.9852 | 24.0223 | 25.2967 | 22.0309 | 44.3091 | 34.6382 | 26.3042 | 22.4016 | 21.6603 | 24.9322 | 218.5249 | 310.6721 | 316.5572 | 416.791 | 534.3809 | 573.8321 | 502.6193 | 572.4797 | 584.4703 | 407.4738 | 625.9814 | 556.4899 | 658.1296 | 760.1527 | 668.8796 | 426.6638 | 590.3378 | 530.0571 | 495.9525 | 596.3839 | 517.3106 |  | 569.9848 |  | 585.7672 | 406.4454 | 429.3077 | 545.6048 |  | 97.7796 | 202.2392 | 132.8598 | 308.2289 | 385.779 | 468.999 | 517.3192 | 19.9992 | 69.5701 | 22.6482 | 142.4624 | 29.2822 | 48.9308 | 60.1324 | 66.2661 | 29.8517 |  |  | 2.9356 | -2.4978 | -68.1141 | 0.78981 | 6.0436 | -197.7822 | 26.7101 | -3.6336 | 1.2915 | 4.2406 | 23.8406 | 0.0078476 | 0.00070476 | 0.00049777 | 663.5819 | 590.8553 | 388.5658 | 170.8692 | 54.6934 | 25.5163 | 21.6386 | 58.2357 | 37.7701 | 28.9182 | 24.9101 | 23.9597 | 27.6297 | 25.2237 | 221.9987 | 187.9982 | 170.9324 | 118.2989 | 93.8873 | 196.3046 | 127.8874 | 94.6822 | 96.1336 | 196.2203 | 104.4357 | 229.0531 | 491.637 | 251.1077 | 526.3277 | 615.1768 | 626.4378 | 618.157 | 656.318 | 614.1958 | 5.4494 | 5.6727 | 715.1655 | 570.0574 | 165.2917 | 721.4743 | 650.8264 | 130.9089 | 531.7126 | 629.8443 | 555.0397 | 514.6477 | 588.0437 | 525.6285 | 925.2979 | 861.3534 | 664.2189 | 653.5244 | 924.7937 |  | 887.2687 | 736.2353 | 720.0768 | 865.7361 | 641.3088 | 725.3757 |  | 724.6103 |  |  | 859.0677 | 898.3641 | 927.3084 | [5 empty] | 136.2987 | 838.3835 | 599.892 | 89.1082 | 834.249 | 785.4886 | 106.701 | 598.8681 | 612.5412 | 626.2119 |  |  | 632.942 | 496.0828 | 612.7195 | 1226.3852 | 619.5367 | 608.592 | 550.1446 | 624.3817 | 565.0547 | 833.6466 | 405.9729 | 579.6902 | 620.2545 | 527.1856 | 666.6305 | 713.9217 |  |  | 473.5982 | 543.2245 | 603.3882 | 637.7062 |  | 582.0826 | 544.0297 | 0.14437 | 18.9893 | 1.5518 | 1.4042 | -21.6961 | 3.0898 | 1276.1 | 0.5 | 3.6648 | -2.4014 | -12.5404 | 1.3504 | 4.6673 | -26.6997 | 9.8118 | 101.7692 | 54.7305 | 33.4156 | -0.10094 | -3.3161 |  | 37.4728
42838.4901 | 6031 | 106.2849 | 64.184 | 37.2569 | 28.7678 | 23.9821 | 24.0165 | 25.2936 | 22.0159 | 44.3207 | 34.6276 | 26.2983 | 22.3921 | 21.6539 | 24.921 | 218.5814 | 310.7425 | 316.6477 | 416.7204 | 534.3126 | 573.7395 | 502.9854 | 572.1182 | 584.4706 | 407.4762 | 625.3898 | 556.4339 | 656.5862 | 760.1254 | 668.5207 | 426.6501 | 590.2078 | 530.2196 | 495.8979 | 596.2717 | 517.3794 |  | 569.7977 |  | 585.6025 | 406.914 | 428.962 | 545.4306 |  | 97.7482 | 202.0327 | 132.8467 | 308.6034 | 386.9092 | 469.7125 | 517.3986 | 20.0865 | 69.5097 | 22.5602 | 142.4054 | 29.2852 | 48.8944 | 60.134 | 66.2462 | 29.8526 |  |  | 2.6885 | -2.2027 | -68.2988 | 0.95409 | 5.7552 | -197.8381 | 26.4682 | -3.3089 | 1.2658 | 4.1569 | 23.5958 | 0.0079215 | 0.00088711 | 0.00048955 | 657.5429 | 590.8986 | 388.5909 | 170.9217 | 54.7214 | 25.5247 | 21.6462 | 58.2462 | 37.7713 | 28.917 | 24.9079 | 23.9564 | 27.6211 | 25.2214 | 219.0635 | 185.8679 | 171.4019 | 119.5427 | 95.41 | 196.3615 | 128.018 | 94.6749 | 96.1339 | 196.3578 | 104.4388 | 229.0862 | 491.5386 | 251.1105 | 526.2076 | 615.0893 | 626.392 | 618.0901 | 656.18 | 613.9602 | 4.628 | 6.2569 | 715.1873 | 569.8418 | 165.3246 | 721.1773 | 651.0183 | 130.954 | 531.7044 | 629.249 | 554.7255 | 514.5941 | 587.8676 | 525.8973 | 924.8048 | 861.3492 | 664.0768 | 653.3994 | 927.318 |  | 887.0516 | 736.2555 | 720.2752 | 865.7343 | 641.2001 | 725.3562 |  | 724.6414 |  |  | 861.7421 | 903.0735 | 931.1247 | [5 empty] | 136.3392 | 838.3918 | 599.9209 | 89.1572 | 834.2215 | 785.8017 | 106.717 | 598.6832 | 612.4334 | 626.0314 |  |  | 632.7561 | 494.5078 | 612.2583 | 1227.3807 | 619.3427 | 608.4142 | 549.8031 | 624.2131 | 565.0706 | 833.6428 | 406.425 | 579.7271 | 620.069 | 526.8375 | 666.5569 | 713.8883 |  |  | 473.3372 | 543.2277 | 603.2116 | 637.6642 |  | 581.65 | 543.9099 | 0.451 | 18.988 | 1.5517 | 1.4031 | -21.6124 | 3.0898 | 1263.92 | 0.44 | 3.5065 | -2.2546 | -12.5546 | 1.4839 | 4.5567 | -26.7163 | 9.772 | 101.6161 | 54.7796 | 33.3938 | 0.23284 | -3.3519 |  | 37.4705
42838.4901 | 6032 | 106.3053 | 64.226 | 37.2658 | 28.784 | 23.9781 | 24.0246 | 25.3002 | 22.0225 | 44.334 | 34.6365 | 26.3015 | 22.4019 | 21.6578 | 24.9265 | 218.638 | 310.8014 | 316.732 | 416.6517 | 534.2404 | 573.6413 | 502.8485 | 571.925 | 584.3831 | 407.4716 | 625.0105 | 556.4107 | 656.7838 | 760.0687 | 668.4671 | 426.6235 | 590.0631 | 530.4656 | 495.8552 | 596.3402 | 517.363 |  | 569.6098 |  | 585.4277 | 407.871 | 427.6865 | 545.28 |  | 97.5498 | 201.5665 | 132.7609 | 309.8552 | 387.2733 | 470.038 | 517.3277 | 20.3304 | 69.4858 | 22.6408 | 142.4034 | 29.2761 | 48.8803 | 60.1333 | 66.2441 | 29.8549 |  |  | 2.7365 | -2.388 | -67.9853 | 0.78652 | 5.7446 | -197.7921 | 26.804 | -3.3227 | 1.387 | 4.2253 | 23.8062 | 0.0079363 | 0.00080004 | 0.00048955 | 655.1596 | 590.9205 | 388.6305 | 170.9757 | 54.7633 | 25.541 | 21.6483 | 58.2643 | 37.7828 | 28.9298 | 24.9228 | 23.9669 | 27.6317 | 25.2352 | 213.822 | 178.9003 | 167.7549 | 118.1921 | 94.9543 | 196.3178 | 128.0454 | 94.6681 | 96.1318 | 196.499 | 104.4463 | 229.128 | 491.4461 | 251.1213 | 526.0886 | 615.0163 | 626.3023 | 618.0542 | 656.0674 | 613.2721 | 6.8777 | 3.2357 | 715.2288 | 569.8056 | 165.3587 | 721.0002 | 651.2205 | 131.0047 | 531.6995 | 628.8813 | 554.8004 | 514.5368 | 587.6796 | 526.2549 | 924.3424 | 861.3354 | 663.8777 | 653.1393 | 929.6738 |  | 886.8457 | 736.2515 | 720.3945 | 865.726 | 641.0841 | 725.302 |  | 724.6606 |  |  | 864.0109 | 906.6046 | 934.1894 | [5 empty] | 136.3953 | 838.3864 | 600.1676 | 89.2129 | 834.261 | 791.0166 | 106.7543 | 598.5071 | 612.2729 | 625.8536 |  |  | 632.5727 | 494.7156 | 611.8266 | 1228.345 | 619.1069 | 608.2633 | 549.6514 | 623.9867 | 565.3521 | 833.3136 | 406.4168 | 579.664 | 619.821 | 526.5248 | 666.363 | 713.8343 |  |  | 472.8365 | 543.2403 | 603.0436 | 637.526 |  | 581.3115 | 543.7916 | 0.41298 | 18.9877 | 1.5519 | 1.4018 | -21.4719 | 3.0897 | 1267.27 | 0.74 | 3.5375 | -2.3464 | -12.5196 | 1.3466 | 4.5535 | -26.719 | 9.8359 | 101.472 | 54.8095 | 33.3707 | 0.80936 | -2.9432 |  | 37.4724
42838.4901 | 6033 | 106.3259 | 64.2617 | 37.2743 | 28.777 | 23.9778 | 24.0211 | 25.2871 | 22.0233 | 44.3416 | 34.6432 | 26.3042 | 22.3991 | 21.6515 | 24.9269 | 218.6932 | 310.8756 | 316.8144 | 416.5831 | 534.1715 | 573.5401 | 503.2361 | 572.0687 | 584.4447 | 407.467 | 625.172 | 555.8632 | 656.8042 | 759.9619 | 668.468 | 426.5941 | 589.9089 | 530.5971 | 495.822 | 596.4021 | 517.62 |  | 569.4321 |  | 585.2636 | 408.6496 | 427.7421 | 545.1363 |  | 97.3514 | 201.1371 | 132.5965 | 309.4264 | 386.0973 | 470.1911 | 517.4506 | 20.4545 | 69.4426 | 22.6363 | 142.4607 | 29.2965 | 48.8817 | 60.133 | 66.2293 | 29.8596 |  |  | 2.8304 | -2.4695 | -67.9039 | 1.096 | 6.248 | -197.7993 | 26.3684 | -3.7781 | 1.403 | 4.2876 | 23.5524 | 0.0079659 | 0.00089039 | 0.00047312 | 654.0474 | 590.8726 | 388.6422 | 171.0182 | 54.7863 | 25.5341 | 21.6429 | 58.2602 | 37.7779 | 28.9233 | 24.915 | 23.95 | 27.62 | 25.2249 | 212.1338 | 171.9656 | 158.84 | 115.4338 | 95.1769 | 196.3718 | 127.9331 | 94.663 | 96.1296 | 196.659 | 104.4428 | 229.1705 | 491.345 | 251.1362 | 525.9546 | 614.6024 | 626.1551 | 618.0065 | 655.9167 | 612.5066 | 7.8888 | 6.2104 | 715.254 | 569.8007 | 165.3894 | 720.9025 | 650.7659 | 131.057 | 531.6907 | 628.8804 | 554.3974 | 514.4898 | 587.5173 | 526.5351 | 923.622 | 861.2769 | 663.5185 | 652.6271 | 932.1588 |  | 886.5993 | 736.2281 | 720.2093 | 865.7098 | 640.9407 | 725.2353 |  | 724.6795 |  |  | 866.3806 | 909.7318 | 936.7058 | [5 empty] | 136.4384 | 838.3447 | 600.3145 | 89.2628 | 834.2609 | 793.9651 | 106.7863 | 598.3261 | 612.1677 | 625.6774 |  |  | 632.3536 | 495.4808 | 611.7886 | 1229.1406 | 618.9455 | 608.0781 | 549.9351 | 623.7782 | 564.9776 | 833.0805 | 405.4704 | 579.6497 | 619.7834 | 526.4726 | 665.9888 | 713.7958 |  |  | 471.8679 | 543.3358 | 602.9593 | 637.3669 |  | 581.029 | 543.5924 | 0.11636 | 18.9863 | 1.5513 | 1.4004 | -21.7278 | 3.0897 | 1268.49 | 0.66 | 3.5977 | -2.385 | -12.5065 | 1.5889 | 4.7493 | -26.7223 | 9.7567 | 101.309 | 54.7639 | 33.3423 | 1.0042 | -1.9668 |  | 37.4652
42838.4901 | 6034 | 106.3472 | 64.3125 | 37.2911 | 28.7816 | 23.9803 | 24.0184 | 25.2881 | 22.0232 | 44.3558 | 34.6511 | 26.3049 | 22.3971 | 21.6596 | 24.9358 | 218.7586 | 310.9551 | 316.8926 | 416.5129 | 534.1048 | 573.4464 | 502.8522 | 572.0206 | 584.4217 | 407.4665 | 625.444 | 555.4867 | 656.6621 | 759.9768 | 668.3373 | 426.5717 | 589.7721 | 530.5636 | 495.7891 | 596.2433 | 517.5625 |  | 569.2465 |  | 585.1169 | 409.2565 | 427.5975 | 545.0007 |  | 97.3402 | 201.3237 | 132.7628 | 309.1986 | 386.0783 | 470.0161 | 517.224 | 20.2755 | 69.4161 | 22.76 | 142.5696 | 29.3058 | 48.8788 | 60.1361 | 66.2477 | 29.8522 |  |  | 2.7864 | -2.2757 | -67.8973 | 0.90021 | 6.1783 | -197.7579 | 27.0866 | -3.7288 | 1.3845 | 4.1825 | 23.3814 | 0.0079133 | 0.00066533 | 0.00049941 | 654.2533 | 590.8559 | 388.6728 | 171.0666 | 54.8262 | 25.541 | 21.6389 | 58.2729 | 37.7834 | 28.9231 | 24.909 | 23.954 | 27.6246 | 25.2316 | 215.3317 | 176.5132 | 163.5177 | 115.6343 | 96.8732 | 196.6979 | 128.0646 | 94.665 | 96.1225 | 196.7947 | 104.4486 | 229.2137 | 491.2469 | 251.1444 | 525.8376 | 613.8824 | 626.052 | 617.9557 | 655.8094 | 611.7896 | 7.875 | 8.4708 | 715.2807 | 569.6437 | 165.4269 | 721.1742 | 650.4803 | 131.1087 | 531.6876 | 629.2412 | 553.9207 | 514.4379 | 587.3781 | 526.3797 | 922.7438 | 861.208 | 663.2243 | 652.2797 | 933.6804 |  | 886.331 | 736.1976 | 719.3916 | 865.6987 | 640.8402 | 725.1736 |  | 724.6838 |  |  | 867.9989 | 912.6214 | 938.8627 | [5 empty] | 136.4789 | 838.2843 | 600.3059 | 89.3149 | 834.1963 | 791.3437 | 106.8064 | 598.1271 | 611.9411 | 625.4939 |  |  | 632.1501 | 495.3876 | 611.8 | 1230.1426 | 618.8047 | 607.8446 | 550.1693 | 623.6269 | 565.1523 | 832.8976 | 404.9635 | 579.5801 | 619.7587 | 526.4042 | 665.7009 | 713.7427 |  |  | 471.5876 | 543.3864 | 602.8311 | 637.2317 |  | 580.7512 | 543.3819 | 0.20744 | 18.9873 | 1.5504 | 1.4011 | -21.631 | 3.0898 | 1261.4 | 0.92 | 3.5694 | -2.29 | -12.5083 | 1.4403 | 4.7222 | -26.7163 | 9.8875 | 101.1644 | 54.5604 | 33.3224 | 0.69277 | -2.47 |  | 37.4653
42838.4901 | 6035 | 106.3744 | 64.36 | 37.3098 | 28.7953 | 23.9853 | 24.0204 | 25.3081 | 22.0297 | 44.3776 | 34.6632 | 26.3239 | 22.4063 | 21.6684 | 24.9452 | 218.8265 | 311.0288 | 316.9767 | 416.446 | 534.0407 | 573.358 | 502.4675 | 571.9294 | 584.3404 | 407.4838 | 625.5619 | 555.6219 | 656.0945 | 759.9946 | 668.1162 | 426.5451 | 589.6516 | 530.3878 | 495.7693 | 596.1066 | 517.4648 |  | 569.0678 |  | 584.9711 | 408.1945 | 427.1911 | 544.8605 |  | 97.3992 | 201.5768 | 132.6972 | 307.8449 | 384.5823 | 469.7871 | 517.3059 | 20.1337 | 69.3924 | 22.8094 | 142.6285 | 29.3079 | 48.8785 | 60.1366 | 66.2696 | 29.8508 |  |  | 2.2903 | -2.1087 | -67.9387 | 1.1407 | 6.2526 | -197.7914 | 26.3105 | -3.7334 | 1.2012 | 3.9951 | 22.9948 | 0.0077671 | 0.00076226 | 0.00050598 | 662.9044 | 590.8541 | 388.7157 | 171.1336 | 54.8663 | 25.5549 | 21.661 | 58.2952 | 37.7962 | 28.941 | 24.924 | 23.962 | 27.6364 | 25.2391 | 219.3963 | 183.7479 | 172.5458 | 119.9105 | 97.395 | 197.095 | 128.3629 | 94.6697 | 96.1181 | 196.9368 | 104.4592 | 229.2474 | 491.1585 | 251.145 | 525.7228 | 613.5863 | 625.9667 | 617.9095 | 655.7307 | 611.4439 | 6.3016 | 5.2454 | 715.2746 | 569.5611 | 165.4628 | 721.3342 | 650.3514 | 131.1571 | 531.6746 | 629.7425 | 554.0546 | 514.374 | 587.2426 | 526.0366 | 921.6647 | 861.1259 | 662.9728 | 652.0297 | 935.2333 |  | 886.1443 | 736.1501 | 718.2006 | 865.6862 | 640.6957 | 725.1239 |  | 724.6801 |  |  | 869.7132 | 915.0478 | 940.4525 | [5 empty] | 136.5294 | 838.2099 | 600.2753 | 89.3702 | 834.0983 | 787.7534 | 106.8343 | 597.9235 | 611.8035 | 625.2925 |  |  | 632.0166 | 495.6224 | 612.0467 | 1230.9959 | 618.6592 | 607.5849 | 550.4032 | 623.5023 | 564.8228 | 832.5862 | 405.0204 | 579.4098 | 619.707 | 525.7253 | 665.7039 | 713.6931 |  |  | 471.3128 | 543.3757 | 602.6469 | 637.0585 |  | 580.7594 | 543.2331 | 0.4191 | 18.9867 | 1.5517 | 1.4005 | -21.5207 | 3.0898 | 1244.47 | 0.67 | 3.2357 | -2.205 | -12.5155 | 1.6217 | 4.7498 | -26.7145 | 9.7433 | 101.0501 | 54.265 | 33.2937 | 0.29464 | -3.4356 |  | 37.4585
42838.4901 | 6036 | 106.3959 | 64.4103 | 37.3132 | 28.7931 | 23.9876 | 24.0198 | 25.3058 | 22.0271 | 44.3828 | 34.6637 | 26.3199 | 22.4071 | 21.6751 | 24.9426 | 218.8897 | 311.0952 | 317.0615 | 416.3778 | 533.9743 | 573.2638 | 502.6301 | 571.9124 | 584.4049 | 407.4998 | 625.9546 | 556.2015 | 656.9376 | 759.7356 | 668.3076 | 426.5126 | 589.4958 | 530.0897 | 495.7384 | 595.9598 | 517.7456 |  | 568.8785 |  | 584.776 | 405.4037 | 426.7585 | 544.703 |  | 97.3313 | 201.3206 | 132.6073 | 306.7492 | 383.7124 | 470.7678 | 517.5183 | 20.0808 | 69.4019 | 22.7806 | 142.6074 | 29.3213 | 48.8778 | 60.1472 | 66.2768 | 29.851 |  |  | 2.5268 | -2.0082 | -68.0465 | 0.96526 | 5.857 | -197.8118 | 26.5569 | -3.6204 | 1.3113 | 3.946 | 23.3386 | 0.0078394 | 0.00081647 | 0.00048462 | 660.7567 | 590.8873 | 388.7349 | 171.1854 | 54.8952 | 25.5507 | 21.6564 | 58.2936 | 37.7922 | 28.9338 | 24.9223 | 23.9503 | 27.6303 | 25.2352 | 216.1431 | 179.184 | 169.4791 | 121.7819 | 100.1335 | 197.2311 | 128.4189 | 94.664 | 96.1236 | 197.07 | 104.4695 | 229.2851 | 491.0733 | 251.1616 | 525.6114 | 614.038 | 625.8907 | 617.8589 | 655.6283 | 611.5497 | 5.619 | 5.8702 | 715.2792 | 569.6468 | 165.4904 | 721.1175 | 650.463 | 131.2109 | 531.6603 | 630.1235 | 554.3894 | 514.3259 | 587.0686 | 525.5105 | 920.7371 | 861.0568 | 662.749 | 651.8055 | 935.8911 |  | 885.943 | 736.1096 | 716.74 | 865.6588 | 640.5792 | 725.0952 |  | 724.6836 |  |  | 870.7479 | 916.8704 | 941.2374 | [5 empty] | 136.5765 | 838.1261 | 600.1575 | 89.4264 | 833.9754 | 782.7742 | 106.8614 | 597.6911 | 611.5641 | 625.0929 |  |  | 631.9228 | 495.1449 | 612.0582 | 1231.8589 | 618.5052 | 607.3263 | 550.2925 | 623.3679 | 564.4045 | 832.337 | 404.4303 | 579.2629 | 619.6423 | 524.8188 | 665.8407 | 713.6514 |  |  | 470.9109 | 543.3157 | 602.4632 | 636.8657 |  | 580.4665 | 543.1091 | 0.45397 | 18.986 | 1.5521 | 1.4008 | -21.602 | 3.0898 | 1233.25 | 0.86 | 3.399 | -2.1512 | -12.522 | 1.4914 | 4.6001 | -26.7335 | 9.7953 | 100.9551 | 53.9036 | 33.2711 | 0.67443 | -3.0878 |  | 37.4409
42838.4902 | 6037 | 106.4127 | 64.4478 | 37.3281 | 28.7979 | 23.9868 | 24.0149 | 25.3024 | 22.0295 | 44.3963 | 34.6742 | 26.3227 | 22.4043 | 21.662 | 24.9429 | 218.9446 | 311.1644 | 317.1504 | 416.3048 | 533.8987 | 573.166 | 502.3138 | 571.8926 | 584.5615 | 407.4923 | 626.3765 | 556.2698 | 656.1423 | 759.6938 | 668.4201 | 426.4895 | 589.3327 | 529.4616 | 495.7039 | 595.7787 | 517.853 |  | 568.6888 |  | 584.5688 | 404.1983 | 426.8439 | 544.5483 |  | 97.2181 | 200.7785 | 132.5614 | 306.6518 | 383.9665 | 471.3338 | 517.9017 | 19.9799 | 69.3923 | 22.7573 | 142.5447 | 29.3213 | 48.8821 | 60.1433 | 66.2696 | 29.844 |  |  | 2.7733 | -2.3815 | -68.0681 | 0.5861 | 6.3558 | -197.7527 | 26.4971 | -3.5383 | 1.2101 | 4.1797 | 23.4545 | 0.0078838 | 0.00078361 | 0.00053391 | 657.1742 | 590.9631 | 388.7632 | 171.2559 | 54.9467 | 25.5684 | 21.6633 | 58.3093 | 37.8019 | 28.9433 | 24.9305 | 23.9524 | 27.6327 | 25.242 | 207.7033 | 179.8375 | 165.5468 | 119.1443 | 98.5511 | 197.1527 | 128.4281 | 94.6612 | 96.1152 | 197.221 | 104.4629 | 229.3165 | 490.9728 | 251.1592 | 525.4834 | 613.9592 | 625.743 | 617.7874 | 655.4955 | 611.9199 | 6.2008 | 4.6331 | 715.3046 | 569.8229 | 165.517 | 720.8716 | 650.364 | 131.2621 | 531.6519 | 630.3717 | 554.6752 | 514.2746 | 586.8959 | 525.065 | 919.9648 | 861.0248 | 662.5376 | 651.6173 | 936.7061 |  | 885.8179 | 736.0738 | 715.7121 | 865.6439 | 640.4495 | 725.0748 |  | 724.6754 |  |  | 871.9986 | 918.1415 | 941.7493 | [5 empty] | 136.6176 | 838.0536 | 599.9456 | 89.4687 | 833.8918 | 779.4265 | 106.8843 | 597.4745 | 611.2365 | 624.9169 |  |  | 631.8357 | 495.7937 | 611.7803 | 1233.083 | 618.3184 | 607.0938 | 550.2623 | 623.2436 | 563.2406 | 832.3034 | 403.9601 | 579.083 | 619.551 | 524.0688 | 665.9733 | 713.6069 |  |  | 470.6135 | 543.0997 | 602.3309 | 636.7022 |  | 579.9033 | 542.9658 | -0.20975 | 18.9877 | 1.5522 | 1.4018 | -21.6771 | 3.0898 | 1227 | 0.95 | 3.5611 | -2.3412 | -12.5169 | 1.1615 | 4.7938 | -26.7397 | 9.788 | 100.8848 | 53.6502 | 33.2454 | 1.6016 | -2.6497 |  | 37.4021
42838.4902 | 6038 | 106.4437 | 64.5023 | 37.3356 | 28.8103 | 23.9862 | 24.0224 | 25.3115 | 22.0262 | 44.4081 | 34.6806 | 26.3227 | 22.4014 | 21.6672 | 24.9486 | 219.0098 | 311.2624 | 317.186 | 416.2316 | 533.8373 | 573.0781 | 501.7915 | 571.8817 | 584.4604 | 407.4839 | 626.6191 | 555.8802 | 656.5143 | 759.5677 | 667.8627 | 426.4461 | 589.1933 | 528.9702 | 495.6237 | 595.7697 | 517.5845 |  | 568.4911 |  | 584.3932 | 404.4751 | 427.1309 | 544.4002 |  | 97.0953 | 200.1395 | 132.2837 | 306.647 | 382.5382 | 471.1521 | 518.1814 | 19.8854 | 69.3703 | 22.762 | 142.5216 | 29.3238 | 48.8633 | 60.1507 | 66.2587 | 29.8499 |  |  | 2.2949 | -2.7902 | -68.099 | 0.59399 | 6.497 | -197.7684 | 26.8178 | -3.6046 | 1.403 | 4.1397 | 23.8125 | 0.0078312 | 0.00069819 | 0.00050598 | 655.2964 | 591.0485 | 388.778 | 171.3198 | 54.9854 | 25.569 | 21.6612 | 58.3129 | 37.8043 | 28.9454 | 24.9196 | 23.9554 | 27.6286 | 25.2388 | 200.4246 | 174.8854 | 159.1188 | 117.6549 | 98.6226 | 197.0876 | 128.3545 | 94.6655 | 96.119 | 197.3791 | 104.473 | 229.3565 | 490.8639 | 251.1722 | 525.3544 | 613.8636 | 625.6398 | 617.7408 | 655.366 | 612.1238 | 9.3163 | 3.8761 | 715.321 | 569.9994 | 165.5505 | 721.0195 | 650.3206 | 131.3196 | 531.6519 | 630.3949 | 554.4443 | 514.2257 | 586.7379 | 524.6682 | 919.2148 | 860.9896 | 662.3234 | 651.3997 | 936.896 |  | 885.7574 | 736.0332 | 715.6539 | 865.632 | 640.3564 | 725.035 |  | 724.662 |  |  | 873.916 | 919.4062 | 943.1401 | [5 empty] | 136.6583 | 837.9971 | 599.8712 | 89.5153 | 833.916 | 785.4168 | 106.9147 | 597.2596 | 611.085 | 624.7368 |  |  | 631.7162 | 496.1249 | 611.5351 | 1234.1725 | 618.1214 | 606.8667 | 550.2803 | 623.1397 | 562.2501 | 832.1691 | 403.3236 | 578.9556 | 619.5626 | 523.9414 | 665.9008 | 713.5457 |  |  | 470.2394 | 542.9161 | 602.2347 | 636.5424 |  | 579.5024 | 542.7477 | 0.030661 | 18.9864 | 1.5525 | 1.4026 | -21.5149 | 3.0898 | 1230.61 | 0.93 | 3.2385 | -2.5325 | -12.5113 | 1.1685 | 4.8462 | -26.7375 | 9.8459 | 100.8565 | 53.637 | 33.2271 | 2.4016 | -1.9448 |  | 37.3766
42838.4902 | 6039 | 106.4645 | 64.5426 | 37.3534 | 28.8138 | 23.9915 | 24.0194 | 25.306 | 22.0217 | 44.4183 | 34.6894 | 26.3248 | 22.4055 | 21.6582 | 24.9484 | 219.0725 | 311.3525 | 317.2317 | 416.1618 | 533.7744 | 572.9797 | 501.1642 | 571.863 | 584.1508 | 407.4804 | 626.0093 | 555.3582 | 657.1542 | 759.6711 | 667.9236 | 426.4228 | 589.0729 | 528.6334 | 495.6027 | 595.67 | 517.1338 |  | 568.3056 |  | 584.2139 | 404.5914 | 426.9116 | 544.2359 |  | 97.0951 | 200.1293 | 132.254 | 306.9582 | 383.0644 | 470.7662 | 518.1984 | 19.8934 | 69.3491 | 22.8598 | 142.5276 | 29.3459 | 48.8715 | 60.1609 | 66.2627 | 29.841 |  |  | 2.4263 | -2.4728 | -67.9663 | 0.80098 | 6.5825 | -197.7448 | 26.7744 | -3.7144 | 1.2702 | 4.1355 | 23.2087 | 0.0079084 | 0.00075076 | 0.00048627 | 649.6333 | 591.0841 | 388.8069 | 171.3847 | 55.0179 | 25.5726 | 21.6539 | 58.3174 | 37.8096 | 28.9393 | 24.9166 | 23.9581 | 27.6267 | 25.2345 | 200.9284 | 178.5332 | 155.6981 | 116.4979 | 98.4173 | 197.1796 | 128.2641 | 94.6606 | 96.1245 | 197.5218 | 104.4732 | 229.4008 | 490.772 | 251.1901 | 525.2394 | 614.4107 | 625.565 | 617.6921 | 655.2755 | 612.3745 | 8.4133 | 6.5357 | 715.3207 | 570.1286 | 165.5899 | 721.2414 | 650.284 | 131.3689 | 531.6586 | 630.1931 | 554.0619 | 514.1716 | 586.5665 | 524.2079 | 918.4492 | 860.9182 | 662.1632 | 651.2733 | 937.5734 |  | 885.6066 | 735.9811 | 716.5044 | 865.6227 | 640.2888 | 724.9973 |  | 724.6508 |  |  | 874.3333 | 920.3927 | 944.5133 | [5 empty] | 136.7196 | 837.9246 | 599.9526 | 89.5674 | 833.9234 | 780.1249 | 106.936 | 597.0603 | 610.7852 | 624.5361 |  |  | 631.5844 | 496.729 | 611.4125 | 1234.9582 | 617.9327 | 606.704 | 549.7096 | 623.0488 | 562.811 | 831.9541 | 403.119 | 578.801 | 619.5901 | 525.0452 | 665.7853 | 713.4938 |  |  | 469.975 | 542.8402 | 602.1677 | 636.383 |  | 579.33 | 542.5699 | -0.16745 | 18.9852 | 1.5522 | 1.4026 | -21.5553 | 3.0898 | 1221.64 | 0.68 | 3.3301 | -2.3841 | -12.4989 | 1.3569 | 4.8767 | -26.7289 | 9.8353 | 100.7803 | 53.8488 | 33.2138 | 2.358 | -1.5761 |  | 37.3553
42838.4902 | 6040 | 106.4782 | 64.5851 | 37.3585 | 28.818 | 23.9861 | 24.0181 | 25.3075 | 22.025 | 44.4264 | 34.6948 | 26.322 | 22.4058 | 21.6551 | 24.947 | 219.1394 | 311.4354 | 317.2958 | 416.0876 | 533.706 | 572.8926 | 500.9296 | 571.9073 | 584.0233 | 407.4861 | 625.2657 | 555.5696 | 657.8956 | 759.4896 | 668.2012 | 426.3969 | 588.9332 | 528.2103 | 495.5639 | 595.5035 | 517.0008 |  | 568.1227 |  | 584.0462 | 402.8027 | 426.7423 | 544.0965 |  | 97.0819 | 200.1593 | 132.3689 | 308.5781 | 384.1697 | 470.5997 | 518.2388 | 19.9866 | 69.3226 | 23.0586 | 142.5389 | 29.3481 | 48.8613 | 60.1603 | 66.2799 | 29.8386 |  |  | 2.8561 | -2.6436 | -67.823 | 0.73067 | 6.3774 | -197.7691 | 26.7344 | -3.6605 | 1.2954 | 4.215 | 23.3236 | 0.0079511 | 0.0006834 | 0.00051419 | 649.2397 | 591.0943 | 388.8321 | 171.4591 | 55.056 | 25.5831 | 21.6629 | 58.3289 | 37.8126 | 28.9365 | 24.9218 | 23.9537 | 27.6226 | 25.2431 | 198.0943 | 182.5229 | 160.6563 | 117.6883 | 99.6344 | 197.2714 | 128.3256 | 94.6632 | 96.1268 | 197.6578 | 104.4846 | 229.4389 | 490.686 | 251.2015 | 525.1337 | 614.5569 | 625.4585 | 617.6383 | 655.1898 | 612.885 | 6.8354 | 4.6287 | 715.3005 | 569.9976 | 165.6214 | 721.4528 | 650.2874 | 131.4068 | 531.6718 | 629.8078 | 554.0074 | 514.1096 | 586.3863 | 523.6413 | 918.1018 | 860.796 | 662.0839 | 651.3026 | 938.359 |  | 885.3605 | 735.9421 | 717.5481 | 865.6083 | 640.28 | 724.9642 |  | 724.6637 |  |  | 874.7519 | 921.6232 | 944.46 | [5 empty] | 136.7596 | 837.7928 | 599.9194 | 89.6081 | 833.8574 | 776.3222 | 106.9578 | 596.8832 | 610.5711 | 624.3298 |  |  | 631.4241 | 496.9993 | 611.2955 | 1235.9341 | 617.7805 | 606.4144 | 549.203 | 622.9684 | 562.6917 | 831.6545 | 402.9418 | 578.7485 | 619.4415 | 525.2334 | 665.6444 | 713.4333 |  |  | 471.053 | 542.8159 | 602.0865 | 636.2488 |  | 579.2719 | 542.4666 | 0.28702 | 18.9869 | 1.5527 | 1.4014 | -21.5914 | 3.0898 | 1228.75 | 0.61 | 3.6135 | -2.4651 | -12.4861 | 1.296 | 4.7996 | -26.7276 | 9.8269 | 100.6648 | 54.1086 | 33.2124 | 2.6853 | -2.1192 |  | 37.3206
42838.4902 | 6041 | 106.5081 | 64.6275 | 37.3704 | 28.822 | 23.9878 | 24.0252 | 25.3115 | 22.0284 | 44.4381 | 34.7028 | 26.3265 | 22.4036 | 21.6681 | 24.954 | 219.207 | 311.5132 | 317.3724 | 416.0151 | 533.6421 | 572.7937 | 500.4189 | 571.6593 | 583.9043 | 407.4923 | 624.3774 | 556.3049 | 657.6487 | 759.2118 | 668.2036 | 426.3764 | 588.7874 | 528.038 | 495.531 | 595.3743 | 516.9638 |  | 567.941 |  | 583.8771 | 400.9426 | 426.5752 | 543.9533 |  | 97.0967 | 200.4307 | 132.3616 | 309.8426 | 384.8027 | 470.6386 | 518.0645 | 20.2623 | 69.2961 | 23.5148 | 142.4901 | 29.3555 | 48.8505 | 60.1557 | 66.2886 | 29.8315 |  |  | 2.1431 | -2.5378 | -68.0044 | 0.97052 | 6.5076 | -197.7507 | 26.9722 | -3.6605 | 1.2666 | 4.2467 | 23.3556 | 0.0077441 | 0.00074911 | 0.00050105 | 651.9089 | 591.1336 | 388.8552 | 171.5283 | 55.0904 | 25.6012 | 21.663 | 58.3418 | 37.8269 | 28.9405 | 24.9333 | 23.9606 | 27.6264 | 25.2348 | 195.8563 | 178.3999 | 156.8683 | 117.6892 | 98.448 | 197.3072 | 128.2575 | 94.6602 | 96.1184 | 197.7923 | 104.4908 | 229.4643 | 490.5908 | 251.2044 | 525.0138 | 614.2628 | 625.3288 | 617.5731 | 655.0944 | 612.8026 | 6.6288 | 4.0998 | 715.2666 | 569.8123 | 165.6565 | 721.4328 | 650.428 | 131.4596 | 531.6798 | 629.1229 | 554.3908 | 514.0551 | 586.2183 | 523.7587 | 917.8923 | 860.6699 | 662.0219 | 651.315 | 938.1253 |  | 885.082 | 735.9031 | 717.8836 | 865.5737 | 640.2301 | 724.9251 |  | 724.6556 |  |  | 874.3767 | 921.7251 | 942.0788 | [5 empty] | 136.8075 | 837.6809 | 599.7404 | 89.6616 | 833.8091 | 779.0541 | 106.9904 | 596.6379 | 610.3303 | 624.1186 |  |  | 631.2396 | 496.4761 | 611.0778 | 1236.9332 | 617.575 | 606.1453 | 548.4686 | 622.8805 | 563.1476 | 831.5302 | 403.199 | 578.7182 | 619.2235 | 524.8885 | 665.4876 | 713.3733 |  |  | 471.6099 | 542.8766 | 602.0117 | 636.1309 |  | 578.7219 | 542.3904 | -0.10754 | 18.9859 | 1.5515 | 1.4 | -21.7068 | 3.0898 | 1249.43 | 0.94 | 3.1301 | -2.416 | -12.5064 | 1.4941 | 4.8484 | -26.727 | 9.8708 | 100.5654 | 54.1931 | 33.2034 | 2.9388 | -1.7069 |  | 37.298
42838.4902 | 6042 | 106.5203 | 64.6574 | 37.3685 | 28.8175 | 23.9837 | 24.0145 | 25.3054 | 22.0223 | 44.4499 | 34.7037 | 26.3191 | 22.401 | 21.6575 | 24.9442 | 219.2817 | 311.3887 | 317.495 | 415.9345 | 533.5884 | 572.6915 | 499.8272 | 571.3543 | 583.8458 | 407.5098 | 623.6162 | 556.2982 | 658.7459 | 758.9138 | 668.3464 | 426.3462 | 588.651 | 527.9119 | 495.5015 | 595.2949 | 516.6973 |  | 567.7552 |  | 583.6973 | 401.9004 | 426.602 | 543.797 |  | 97.0493 | 200.7281 | 132.3607 | 310.6465 | 384.2051 | 470.2069 | 517.9821 | 20.2616 | 69.2784 | 23.8663 | 142.3855 | 29.3558 | 48.8386 | 60.1549 | 66.3006 | 29.8251 |  |  | 2.6911 | -1.909 | -67.9032 | 0.80887 | 6.0982 | -197.8158 | 26.212 | -3.65 | 1.3101 | 4.1105 | 23.132 | 0.0079084 | 0.00068012 | 0.00049612 | 648.509 | 591.2391 | 388.8815 | 171.6124 | 55.1328 | 25.6044 | 21.6609 | 58.3455 | 37.8217 | 28.9508 | 24.9236 | 23.9615 | 27.6242 | 25.2431 | 197.1612 | 176.6859 | 151.1889 | 115.0682 | 98.4027 | 197.3453 | 128.1014 | 94.6593 | 96.1155 | 197.9376 | 104.493 | 229.5023 | 490.4829 | 251.2138 | 524.8875 | 613.6709 | 625.0903 | 617.5064 | 654.9785 | 612.0871 | 5.612 | 5.8915 | 715.2465 | 569.7095 | 165.6931 | 721.2523 | 650.2967 | 131.5152 | 531.6663 | 628.2907 | 554.517 | 513.9997 | 586.0521 | 523.4992 | 917.1622 | 860.6031 | 661.8962 | 651.2384 | 938.1675 |  | 884.8561 | 735.9093 | 718.4469 | 865.5608 | 640.1515 | 724.9493 |  | 724.6865 |  |  | 876.2788 | 922.0862 | 943.3629 | [5 empty] | 136.8555 | 837.602 | 599.647 | 89.7095 | 833.7799 | 771.4361 | 107.0092 | 596.4029 | 610.0632 | 623.8947 |  |  | 631.0798 | 497.2104 | 610.6024 | 1237.1206 | 617.4152 | 605.8954 | 547.5183 | 622.8001 | 563.0602 | 831.4014 | 401.9464 | 578.5799 | 618.9302 | 523.6493 | 665.2382 | 713.2906 |  |  | 473.4376 | 542.9502 | 601.8472 | 635.9635 |  | 578.1782 | 542.3028 | 0.041049 | 18.9871 | 1.5515 | 1.3984 | -21.5164 | 3.0898 | 1273.85 | 0.55 | 3.5079 | -2.0961 | -12.501 | 1.3644 | 4.6921 | -26.7237 | 9.7278 | 100.4783 | 54.333 | 33.188 | 2.7989 | -1.0955 |  | 37.272
42838.4902 | 6043 | 106.5449 | 64.6957 | 37.387 | 28.8194 | 23.9798 | 24.0148 | 25.3039 | 22.0155 | 44.4596 | 34.7087 | 26.3203 | 22.3959 | 21.6504 | 24.9469 | 219.3872 | 311.2669 | 317.6122 | 415.8669 | 533.5515 | 572.5996 | 500.0423 | 571.278 | 583.802 | 407.5255 | 623.469 | 556.1282 | 659.3622 | 759.0344 | 669.2537 | 426.3297 | 588.4998 | 527.098 | 495.4662 | 595.2537 | 516.3562 |  | 567.5679 |  | 583.5407 | 402.5517 | 426.7062 | 543.6398 |  | 96.8571 | 200.6618 | 132.3893 | 311.3957 | 383.743 | 469.5594 | 517.6345 | 19.9722 | 69.2587 | 23.7965 | 142.2159 | 29.3635 | 48.8156 | 60.1557 | 66.3014 | 29.8249 |  |  | 2.7884 | -2.2888 | -68.0254 | 0.85881 | 6.112 | -197.7849 | 26.5576 | -3.4154 | 1.4172 | 4.2053 | 23.1337 | 0.0077408 | 0.0007524 | 0.00048134 | 646.5212 | 591.3814 | 388.8957 | 171.6894 | 55.1631 | 25.6132 | 21.6675 | 58.3539 | 37.8332 | 28.9526 | 24.9342 | 23.9668 | 27.6343 | 25.2433 | 192.6843 | 174.5928 | 151.7422 | 116.2418 | 98.2665 | 197.3015 | 128.0321 | 94.6518 | 96.1024 | 198.1145 | 104.4932 | 229.545 | 490.3817 | 251.2322 | 524.7588 | 614.0316 | 624.8555 | 617.3368 | 654.8883 | 612.0884 | 7.3316 | 5.9541 | 715.2509 | 569.6247 | 165.7227 | 721.1356 | 649.9603 | 131.5662 | 531.6704 | 627.8655 | 554.4356 | 513.9414 | 585.9091 | 522.6926 | 916.3656 | 860.5669 | 661.7571 | 651.1245 | 938.2296 |  | 884.6099 | 735.9221 | 719.4577 | 865.5466 | 640.0482 | 724.9443 |  | 724.6952 |  |  | 875.2784 | 922.4217 | 944.4187 | [5 empty] | 136.9128 | 837.5782 | 599.6269 | 89.7614 | 833.7231 | 774.6651 | 107.0516 | 596.1621 | 610.0613 | 623.6716 |  |  | 630.9498 | 498.1941 | 610.3671 | 1238.0546 | 617.2584 | 605.5926 | 546.8032 | 622.7182 | 562.508 | 831.2401 | 401.1014 | 578.4489 | 618.8174 | 523.9507 | 665.2336 | 713.2392 |  |  | 474.2264 | 542.9916 | 601.6812 | 635.8184 |  | 578.0641 | 542.1214 | -0.089173 | 18.9871 | 1.5505 | 1.398 | -21.5491 | 3.0898 | 1284.2 | 1.23 | 3.5724 | -2.295 | -12.5114 | 1.4058 | 4.6953 | -26.7099 | 9.7875 | 100.3831 | 54.5846 | 33.1676 | 3.2904 | -1.1657 |  | 37.2268
42838.4902 | 6044 | 106.5651 | 64.7433 | 37.4022 | 28.8286 | 23.9983 | 24.0328 | 25.3196 | 22.0312 | 44.4779 | 34.7288 | 26.3343 | 22.4054 | 21.6647 | 24.9587 | 219.4633 | 311.2445 | 317.697 | 415.8012 | 533.4879 | 572.4981 | 499.3546 | 570.9324 | 583.5144 | 407.5338 | 623.2608 | 555.771 | 658.2232 | 759.0219 | 669.0583 | 426.3075 | 588.4047 | 526.8967 | 495.4378 | 595.1207 | 516.027 |  | 567.3882 |  | 583.4037 | 402.0529 | 426.7929 | 543.5034 |  | 96.7358 | 200.4218 | 132.3409 | 312.3569 | 383.0536 | 469.4353 | 517.2495 | 19.7802 | 69.2233 | 23.6545 | 142.064 | 29.3559 | 48.7906 | 60.1499 | 66.2808 | 29.8195 |  |  | 2.2686 | -2.208 | -68.0662 | 0.12809 | 6.336 | -197.8105 | 26.5951 | -3.3963 | 1.3518 | 4.1237 | 23.3207 | 0.0078246 | 0.00067683 | 0.00048627 | 651.0829 | 591.5319 | 388.9336 | 171.7706 | 55.2051 | 25.6254 | 21.6772 | 58.3708 | 37.8462 | 28.9655 | 24.9325 | 23.9702 | 27.6361 | 25.2491 | 193.4295 | 178.5774 | 153.2372 | 112.1341 | 96.8758 | 197.3916 | 128.0138 | 94.6494 | 96.1047 | 198.2424 | 104.4995 | 229.5783 | 490.2894 | 251.2391 | 524.6398 | 613.9547 | 624.6309 | 617.1391 | 654.7808 | 612.2494 | 8.4043 | 6.4917 | 715.2454 | 569.5385 | 165.7597 | 721.3112 | 650.0497 | 131.6111 | 531.675 | 627.7381 | 554.1165 | 513.8907 | 585.8372 | 522.7367 | 915.6162 | 860.531 | 661.6399 | 651.0566 | 938.5702 |  | 884.3659 | 735.9283 | 720.6368 | 865.5128 | 639.9316 | 724.9283 |  | 724.6923 |  |  | 874.8835 | 922.6245 | 943.7962 | [5 empty] | 136.9432 | 837.5125 | 599.572 | 89.801 | 833.6035 | 770.0239 | 107.0599 | 595.9081 | 609.9525 | 623.4484 |  |  | 630.8121 | 498.7006 | 610.2191 | 1239.0031 | 617.062 | 605.3322 | 546.5466 | 622.5992 | 561.7177 | 831.0532 | 401.4224 | 578.2896 | 618.7632 | 523.9673 | 665.0989 | 713.1653 |  |  | 473.2001 | 542.9451 | 601.5085 | 635.6637 |  | 578.1043 | 541.9427 | -0.25371 | 18.9864 | 1.5517 | 1.3989 | -21.6821 | 3.0898 | 1268.54 | 0.59 | 3.222 | -2.2535 | -12.512 | 0.54278 | 4.7802 | -26.7094 | 9.7936 | 100.281 | 54.8792 | 33.1452 | 3.2198 | -1.3341 |  | 37.1793
42838.4902 | 6045 | 106.5943 | 64.7942 | 37.4191 | 28.831 | 24.0003 | 24.0316 | 25.3245 | 22.0271 | 44.4937 | 34.7275 | 26.3435 | 22.4022 | 21.6652 | 24.9642 | 219.5382 | 311.2691 | 317.7995 | 415.732 | 533.4402 | 572.4114 | 498.2168 | 570.6032 | 583.3956 | 407.568 | 623.0929 | 555.2378 | 659.2842 | 758.9713 | 669.1839 | 426.3032 | 588.3258 | 527.1445 | 495.4072 | 595.0207 | 515.7031 |  | 567.1692 |  | 583.2253 | 401.9765 | 426.788 | 543.3425 |  | 96.5858 | 200.0698 | 132.1887 | 313.6867 | 382.7037 | 469.5856 | 516.8461 | 19.6759 | 69.2003 | 23.5874 | 141.9544 | 29.3624 | 48.7838 | 60.1594 | 66.2774 | 29.8235 |  |  | 2.2863 | -2.1561 | -68.0471 | 0.61436 | 5.9819 | -197.7343 | 26.7534 | -3.3247 | 1.4113 | 4.0394 | 23.4769 | 0.0078887 | 0.00079675 | 0.00048462 | 653.0772 | 591.6682 | 388.9659 | 171.8321 | 55.2336 | 25.6278 | 21.6775 | 58.3773 | 37.8364 | 28.9563 | 24.9332 | 23.9667 | 27.6277 | 25.2487 | 193.7619 | 187.7708 | 159.5862 | 112.317 | 97.5806 | 197.4445 | 128.084 | 94.6433 | 96.0952 | 198.3513 | 104.5004 | 229.6051 | 490.1862 | 251.2357 | 524.5169 | 614.0821 | 624.5155 | 616.9403 | 654.6766 | 612.4705 | 4.3759 | 6.0531 | 715.2375 | 569.4192 | 165.7961 | 721.2571 | 650.0351 | 131.6645 | 531.6615 | 627.5568 | 553.7496 | 513.8541 | 585.733 | 523.0819 | 915.0751 | 860.4981 | 661.5295 | 651.0477 | 939.0747 |  | 884.1454 | 735.9524 | 721.8961 | 865.4842 | 639.809 | 724.9249 |  | 724.7153 |  |  | 875.323 | 923.0389 | 943.5275 | [5 empty] | 136.9914 | 837.4601 | 599.6653 | 89.8543 | 833.5503 | 757.6818 | 107.0816 | 595.6688 | 609.9476 | 623.2271 |  |  | 630.6541 | 497.5134 | 610.0298 | 1239.801 | 616.8506 | 605.06 | 546.5349 | 622.4861 | 560.9721 | 830.7882 | 401.0874 | 578.1466 | 618.7118 | 524.1159 | 665.218 | 713.1225 |  |  | 472.019 | 542.6877 | 601.4218 | 635.5074 |  | 578.2344 | 541.8823 | -0.2513 | 18.9849 | 1.5519 | 1.3992 | -21.7443 | 3.0899 | 1279.36 | 0.49 | 3.2347 | -2.226 | -12.5056 | 1.1883 | 4.6452 | -26.707 | 9.8237 | 100.1833 | 55.1943 | 33.1214 | 3.19 | -2.0307 |  | 37.151
42838.4903 | 6046 | 106.6038 | 64.8275 | 37.4229 | 28.8275 | 24.0003 | 24.0258 | 25.3156 | 22.032 | 44.5039 | 34.724 | 26.3384 | 22.4074 | 21.6608 | 24.9571 | 219.598 | 311.3172 | 317.8918 | 415.6612 | 533.3728 | 572.32 | 498.8874 | 570.7289 | 583.6027 | 407.5804 | 622.8097 | 555.7958 | 660.1354 | 759.0805 | 669.5756 | 426.3108 | 588.1783 | 527.5156 | 495.4616 | 595.0001 | 515.8935 |  | 566.996 |  | 583.04 | 401.8915 | 426.6981 | 543.2067 |  | 96.4402 | 199.6744 | 131.9998 | 314.9793 | 382.5942 | 469.799 | 516.671 | 19.7647 | 69.1846 | 23.2976 | 141.8823 | 29.3622 | 48.7798 | 60.1507 | 66.2705 | 29.8179 |  |  | 2.4204 | -2.1409 | -68.0379 | 0.61239 | 5.5146 | -197.7658 | 26.6325 | -3.4929 | 1.2632 | 3.902 | 23.1658 | 0.0080135 | 0.00070476 | 0.00050434 | 650.0516 | 591.7628 | 388.9998 | 171.9043 | 55.2693 | 25.635 | 21.6751 | 58.3831 | 37.8434 | 28.9592 | 24.9392 | 23.9719 | 27.6296 | 25.2523 | 185.3465 | 181.8749 | 157.3207 | 111.9087 | 93.3511 | 197.2457 | 128.0946 | 94.6375 | 96.0968 | 198.4519 | 104.5104 | 229.6486 | 490.0881 | 251.2451 | 524.3991 | 614.4989 | 624.4266 | 616.7478 | 654.5814 | 612.0921 | 8.4003 | 6.1509 | 715.2149 | 569.3756 | 165.8266 | 721.0057 | 649.8436 | 131.7162 | 531.6512 | 627.3603 | 553.9742 | 513.8173 | 585.5511 | 523.4655 | 914.6316 | 860.4729 | 661.396 | 651.0029 | 939.9201 |  | 883.8754 | 735.9747 | 723.3676 | 865.4613 | 639.588 | 724.8871 |  | 724.7171 |  |  | 876.1087 | 923.704 | 944.1154 | [5 empty] | 137.0416 | 837.4103 | 599.6635 | 89.911 | 833.527 | 758.1398 | 107.1182 | 595.4135 | 609.892 | 623.0018 |  |  | 630.5264 | 497.7288 | 610.1008 | 1241.0589 | 616.7137 | 604.7214 | 546.7508 | 622.406 | 560.1498 | 830.5342 | 400.2766 | 577.9939 | 618.6695 | 523.5476 | 665.2632 | 713.0558 |  |  | 471.5945 | 542.5734 | 601.2767 | 635.3459 |  | 577.9888 | 541.7572 | 0.11636 | 18.9859 | 1.5529 | 1.3994 | -21.7393 | 3.0898 | 1275.77 | 0.49 | 3.3289 | -2.2173 | -12.4995 | 1.1859 | 4.4607 | -26.713 | 9.8029 | 100.0574 | 55.5641 | 33.0778 | 4.0982 | -1.7777 |  | 37.1444
42838.4903 | 6047 | 106.6323 | 64.8601 | 37.4327 | 28.8411 | 23.9977 | 24.0202 | 25.3251 | 22.0278 | 44.5138 | 34.7363 | 26.3434 | 22.4087 | 21.6622 | 24.9625 | 219.6622 | 311.3725 | 317.9826 | 415.593 | 533.309 | 572.2243 | 499.3522 | 570.769 | 583.6371 | 407.596 | 622.7593 | 555.7817 | 660.8483 | 759.013 | 669.9034 | 426.2822 | 588.0345 | 527.733 | 495.4331 | 595.1537 | 516.0958 |  | 566.8061 |  | 582.8467 | 402.6111 | 426.0628 | 543.0642 |  | 96.3494 | 199.4352 | 131.8725 | 316.2144 | 382.9485 | 469.644 | 516.3791 | 20.0286 | 69.1688 | 23.0945 | 141.8317 | 29.3575 | 48.7615 | 60.1423 | 66.2731 | 29.8167 |  |  | 1.5313 | -2.022 | -67.9571 | 0.94489 | 6.1231 | -197.7612 | 26.4636 | -3.4404 | 1.1076 | 4.1376 | 23.3179 | 0.0078739 | 0.00086247 | 0.00049941 | 649.6922 | 591.8682 | 389.0424 | 171.9927 | 55.3119 | 25.6452 | 21.6775 | 58.4073 | 37.8569 | 28.9834 | 24.9405 | 23.9682 | 27.6448 | 25.2687 | 193.2765 | 183.3848 | 162.8872 | 113.4458 | 92.0681 | 197.4485 | 128.1858 | 94.6346 | 96.1041 | 198.5943 | 104.5256 | 229.697 | 490.0016 | 251.2731 | 524.2787 | 614.3974 | 624.3253 | 616.5395 | 654.4806 | 611.3783 | 7.6847 | 8.4377 | 715.1749 | 569.3143 | 165.8676 | 720.9336 | 649.7236 | 131.7601 | 531.6933 | 627.2818 | 554.2481 | 513.7632 | 585.3492 | 523.6616 | 914.0164 | 860.4403 | 661.2231 | 650.8344 | 939.8668 |  | 883.6116 | 736.0003 | 724.5481 | 865.443 | 639.442 | 724.8727 |  | 724.7335 |  |  | 875.2752 | 923.6569 | 944.6224 | [5 empty] | 137.0885 | 837.3949 | 599.7493 | 89.9627 | 833.5388 | 762.9314 | 107.1464 | 595.1242 | 609.6959 | 622.7713 |  |  | 630.4738 | 497.8626 | 610.4399 | 1242.3206 | 616.5369 | 604.429 | 546.8383 | 622.3522 | 559.697 | 830.2778 | 400.5642 | 577.9055 | 618.6279 | 523.694 | 665.0951 | 712.9976 |  |  | 471.6634 | 542.3743 | 601.0777 | 635.1967 |  | 577.3401 | 541.6015 | 0.48588 | 18.986 | 1.5533 | 1.3988 | -21.5168 | 3.0898 | 1284.33 | 0.73 | 2.6483 | -2.1543 | -12.4889 | 1.4726 | 4.6999 | -26.7099 | 9.7707 | 99.959 | 55.8616 | 33.0491 | 3.2444 | -2.3847 |  | 37.1448
42838.4903 | 6048 | 106.6492 | 64.8972 | 37.4467 | 28.849 | 24.0016 | 24.0236 | 25.3293 | 22.0302 | 44.5218 | 34.7427 | 26.3413 | 22.4123 | 21.6593 | 24.9654 | 219.7206 | 311.4607 | 318.0741 | 415.5216 | 533.2447 | 572.1263 | 499.7839 | 570.7092 | 583.5142 | 407.6022 | 623.5082 | 555.1586 | 661.1622 | 758.784 | 669.9527 | 426.2626 | 587.8773 | 527.8151 | 495.3903 | 595.1701 | 516.3003 |  | 566.6176 |  | 582.6683 | 402.994 | 425.9511 | 542.9174 |  | 96.4144 | 199.3291 | 131.5398 | 316.027 | 382.7585 | 469.7387 | 515.9681 | 20.2563 | 69.1704 | 23.0659 | 141.788 | 29.3704 | 48.7491 | 60.1489 | 66.2883 | 29.8198 |  |  | 2.306 | -2.091 | -67.9959 | 0.38437 | 6.0653 | -197.7619 | 26.965 | -3.395 | 1.3029 | 4.2123 | 23.2573 | 0.0079889 | 0.0007639 | 0.00051912 | 654.5424 | 592.04 | 389.0724 | 172.0511 | 55.338 | 25.6521 | 21.6831 | 58.4113 | 37.8565 | 28.9718 | 24.9429 | 23.9709 | 27.6363 | 25.2654 | 202.9662 | 191.8659 | 173.5128 | 115.6607 | 93.4442 | 197.6613 | 128.5029 | 94.6366 | 96.0963 | 198.6968 | 104.5257 | 229.7265 | 489.9038 | 251.2741 | 524.1553 | 614.3071 | 624.2559 | 616.3859 | 654.3781 | 610.985 | 7.3601 | 7.8768 | 715.1637 | 569.1816 | 165.8975 | 720.7007 | 649.5835 | 131.8067 | 531.7233 | 627.4088 | 554.0757 | 513.7071 | 585.1535 | 523.6151 | 913.7995 | 860.4053 | 661.111 | 650.7487 | 940.0108 |  | 883.4006 | 736.0316 | 724.8467 | 865.4187 | 639.2927 | 724.8805 |  | 724.7717 |  |  | 875.2962 | 923.5715 | 943.9573 | [5 empty] | 137.1324 | 837.3522 | 599.779 | 90.0099 | 833.5186 | 768.2207 | 107.1633 | 594.8813 | 609.6035 | 622.5537 |  |  | 630.4422 | 497.7006 | 610.8056 | 1243.4709 | 616.3497 | 604.2468 | 547.2863 | 622.3222 | 559.3022 | 830.0123 | 400.6607 | 577.8047 | 618.4346 | 523.846 | 664.7837 | 712.9432 |  |  | 471.9165 | 542.1711 | 600.8638 | 635.0728 |  | 576.8793 | 541.3669 | 0.11747 | 18.9862 | 1.553 | 1.3997 | -21.6254 | 3.0898 | 1250.6 | 1.02 | 3.25 | -2.1905 | -12.4911 | 0.93915 | 4.6779 | -26.7116 | 9.8635 | 99.8751 | 55.9363 | 33.0199 | 2.1965 | -3.5254 |  | 37.1425
42838.4903 | 6049 | 106.664 | 64.9396 | 37.4552 | 28.8489 | 23.999 | 24.0265 | 25.3294 | 22.0241 | 44.5287 | 34.7439 | 26.3439 | 22.4137 | 21.6595 | 24.9622 | 219.7981 | 311.5666 | 318.1735 | 415.4539 | 533.1813 | 572.0324 | 499.9154 | 570.5257 | 583.3235 | 407.6237 | 624.1156 | 555.3096 | 661.0792 | 758.7127 | 670.0774 | 426.235 | 587.7422 | 527.9117 | 495.3491 | 594.9498 | 516.3034 |  | 566.4351 |  | 582.4951 | 403.0397 | 426.0414 | 542.7674 |  | 96.4367 | 199.0553 | 131.4087 | 314.8101 | 381.4483 | 469.7195 | 515.6724 | 20.3768 | 69.1349 | 23.0608 | 141.7679 | 29.3799 | 48.7242 | 60.1419 | 66.2612 | 29.8103 |  |  | 2.3093 | -2.0516 | -68.1128 | 0.90021 | 6.1245 | -197.8013 | 26.5609 | -3.4785 | 1.3101 | 4.2758 | 23.5856 | 0.0078509 | 0.00074583 | 0.00047641 | 654.099 | 592.2881 | 389.1036 | 172.1231 | 55.3861 | 25.6679 | 21.6935 | 58.4175 | 37.8682 | 28.9811 | 24.9483 | 23.979 | 27.6351 | 25.2656 | 200.5599 | 192.531 | 177.509 | 117.3235 | 97.5322 | 197.7754 | 128.7689 | 94.6323 | 96.0915 | 198.8102 | 104.5308 | 229.7501 | 489.8086 | 251.2717 | 524.0359 | 613.5207 | 624.1607 | 616.2965 | 654.2505 | 610.6543 | 7.4496 | 5.3475 | 715.149 | 569.1333 | 165.9266 | 720.5587 | 649.5215 | 131.8513 | 531.7316 | 627.5601 | 553.9776 | 513.6638 | 584.981 | 523.5582 | 914.098 | 860.3836 | 661.0937 | 650.7786 | 940.7264 |  | 883.2115 | 736.0812 | 724.6815 | 865.4073 | 639.1839 | 724.8554 |  | 724.8014 |  |  | 875.7192 | 923.7221 | 943.726 | [5 empty] | 137.1745 | 837.3137 | 599.7445 | 90.0495 | 833.4482 | 772.5727 | 107.1856 | 594.6636 | 609.6196 | 622.3324 |  |  | 630.3471 | 497.6571 | 610.7422 | 1244.5595 | 616.1057 | 604.1049 | 547.358 | 622.2051 | 558.6283 | 829.8477 | 400.918 | 577.5759 | 618.1473 | 524.0794 | 664.2402 | 712.8798 |  |  | 471.8151 | 541.9398 | 600.6707 | 634.9499 |  | 576.6966 | 541.1932 | 0.66878 | 18.9846 | 1.5527 | 1.3992 | -21.5222 | 3.0898 | 1242.15 | 1.05 | 3.2525 | -2.1691 | -12.4982 | 1.4368 | 4.7006 | -26.7139 | 9.7891 | 99.7836 | 55.8931 | 32.9984 | 2.4792 | -3.936 |  | 37.1334
42838.4903 | 6050 | 106.6798 | 64.9759 | 37.4651 | 28.8496 | 23.9898 | 24.028 | 25.3284 | 22.0269 | 44.5434 | 34.7448 | 26.3459 | 22.4063 | 21.659 | 24.9621 | 219.8674 | 311.6493 | 318.2562 | 415.3812 | 533.1106 | 571.9422 | 499.4592 | 570.4944 | 583.1777 | 407.6396 | 624.4788 | 555.0567 | 661.5454 | 758.6701 | 670.2389 | 426.1949 | 587.5944 | 528.0147 | 495.3077 | 594.7269 | 516.116 |  | 566.2591 |  | 582.3207 | 402.2222 | 426.1348 | 542.6219 |  | 96.3698 | 198.5609 | 131.3339 | 314.0941 | 380.9009 | 469.9375 | 515.4012 | 20.353 | 69.112 | 23.1657 | 141.7309 | 29.4031 | 48.7011 | 60.1363 | 66.2478 | 29.798 |  |  | 2.4401 | -2.2783 | -68.1194 | 1.1959 | 5.9431 | -197.7809 | 26.7961 | -3.5869 | 1.1512 | 4.2481 | 23.1417 | 0.0079741 | 0.0006834 | 0.00048462 | 654.3608 | 592.5243 | 389.139 | 172.1951 | 55.4105 | 25.6785 | 21.6893 | 58.4399 | 37.8729 | 28.9874 | 24.956 | 23.9829 | 27.6462 | 25.2712 | 203.6636 | 191.1979 | 174.3156 | 117.7898 | 98.5672 | 197.8778 | 128.939 | 94.6303 | 96.0942 | 198.9358 | 104.5282 | 229.785 | 489.7234 | 251.2858 | 523.9224 | 612.1515 | 624.0728 | 616.206 | 654.1391 | 610.1381 | 6.7959 | 7.1367 | 715.1017 | 568.9981 | 165.9632 | 720.6745 | 649.3438 | 131.8953 | 531.7695 | 627.5359 | 553.828 | 513.6117 | 584.8053 | 523.6792 | 914.2876 | 860.3882 | 660.9979 | 650.6982 | 941.8569 |  | 882.9506 | 736.0999 | 725.2493 | 865.3604 | 638.9983 | 724.7926 |  | 724.8052 |  |  | 876.9269 | 924.3802 | 945.7448 | [5 empty] | 137.2261 | 837.2785 | 599.7518 | 90.099 | 833.4035 | 776.8709 | 107.2181 | 594.4931 | 609.6771 | 622.1269 |  |  | 630.1674 | 498.2359 | 610.3414 | 1245.6033 | 615.9013 | 603.9498 | 546.9669 | 621.9977 | 557.8097 | 829.6882 | 401.0501 | 577.3687 | 617.9661 | 524.217 | 664.0043 | 712.8174 |  |  | 471.3617 | 541.9189 | 600.5045 | 634.7881 |  | 576.585 | 540.953 | 0.24046 | 18.9864 | 1.5522 | 1.3994 | -21.6363 | 3.0899 | 1244.82 | 0.8 | 3.3436 | -2.2846 | -12.4922 | 1.6552 | 4.6312 | -26.7165 | 9.8338 | 99.6535 | 56.0364 | 32.9626 | 2.1482 | -3.5598 |  | 37.1309
42838.4903 | 6051 | 106.7088 | 65.0194 | 37.4835 | 28.8558 | 23.9975 | 24.0232 | 25.3364 | 22.0388 | 44.5586 | 34.7562 | 26.3485 | 22.4095 | 21.6585 | 24.9697 | 219.9224 | 311.7254 | 318.3544 | 415.3125 | 533.0407 | 571.8487 | 498.9053 | 570.5133 | 582.9976 | 407.6577 | 624.4219 | 554.2458 | 661.8109 | 758.723 | 670.3817 | 426.1539 | 587.4237 | 528.1014 | 495.2668 | 594.5461 | 515.8127 |  | 566.0741 |  | 582.1507 | 401.9277 | 426.1878 | 542.4725 |  | 96.1678 | 197.9821 | 131.0994 | 311.3999 | 380.6507 | 469.8522 | 515.1171 | 20.3319 | 69.0667 | 23.6902 | 141.6547 | 29.4232 | 48.6891 | 60.136 | 66.2322 | 29.7945 |  |  | 2.6576 | -2.3079 | -68.0681 | 0.7103 | 6.2585 | -197.7454 | 26.9072 | -3.4726 | 1.1659 | 4.1617 | 23.5021 | 0.0077835 | 0.00076061 | 0.00052077 | 656.9089 | 592.739 | 389.156 | 172.2635 | 55.4436 | 25.6728 | 21.6823 | 58.4429 | 37.8706 | 28.9816 | 24.9502 | 23.976 | 27.6337 | 25.2686 | 202.7562 | 192.6751 | 174.2177 | 121.6315 | 99.1177 | 197.877 | 129.0986 | 94.6371 | 96.0987 | 199.0616 | 104.5394 | 229.8311 | 489.6269 | 251.3064 | 523.8092 | 611.9148 | 623.9464 | 616.106 | 654.0441 | 610.1611 | 4.9038 | 6.0507 | 715.0659 | 568.706 | 165.9929 | 720.7203 | 649.1182 | 131.936 | 531.7938 | 627.4338 | 553.4994 | 513.5543 | 584.6356 | 523.6788 | 914.1357 | 860.4059 | 660.9193 | 650.6869 | 942.956 |  | 882.7224 | 736.1366 | 725.9785 | 865.3392 | 638.8553 | 724.7888 |  | 724.8672 |  |  | 878.0899 | 925.1603 | 947.7555 | [5 empty] | 137.2729 | 837.2501 | 599.6969 | 90.1498 | 833.4188 | 776.5515 | 107.2493 | 594.3386 | 609.696 | 621.9233 |  |  | 629.945 | 498.6065 | 609.9066 | 1246.3879 | 615.6996 | 603.819 | 546.5398 | 621.8122 | 557.2339 | 829.4491 | 400.9307 | 577.2554 | 617.8455 | 523.7453 | 663.9968 | 712.7544 |  |  | 470.6338 | 541.9543 | 600.3539 | 634.5955 |  | 576.5269 | 540.7416 | 0.23323 | 18.9842 | 1.5523 | 1.3999 | -21.5327 | 3.0899 | 1238.21 | 0.93 | 3.4897 | -2.298 | -12.4799 | 1.2748 | 4.7522 | -26.7125 | 9.8536 | 99.5366 | 56.2204 | 32.9346 | 2.2489 | -3.5288 |  | 37.106
42838.4903 | 6052 | 106.7295 | 65.0656 | 37.4999 | 28.8666 | 24.0046 | 24.033 | 25.3512 | 22.0391 | 44.5755 | 34.7673 | 26.3619 | 22.4087 | 21.6661 | 24.9799 | 219.9768 | 311.8021 | 318.4411 | 415.2382 | 532.9733 | 571.7476 | 498.8889 | 570.4909 | 582.82 | 407.6733 | 624.0828 | 554.0707 | 661.3324 | 758.8156 | 670.5823 | 426.1249 | 587.2883 | 527.8812 | 495.2181 | 594.4214 | 516.0796 |  | 565.8828 |  | 581.9657 | 401.1158 | 425.8122 | 542.3238 |  | 96.0942 | 197.6628 | 130.9022 | 310.1221 | 380.1639 | 469.4756 | 515.2138 | 20.2114 | 69.0543 | 24.0694 | 141.549 | 29.4311 | 48.6789 | 60.1323 | 66.2232 | 29.7966 |  |  | 2.5912 | -2.2763 | -68.2357 | 0.88181 | 6.6758 | -197.8079 | 26.6917 | -3.761 | 1.3856 | 4.1038 | 23.474 | 0.0079675 | 0.00070476 | 0.00050927 | 655.7269 | 592.9005 | 389.1878 | 172.3325 | 55.4819 | 25.678 | 21.686 | 58.4483 | 37.8718 | 28.9853 | 24.9482 | 23.9769 | 27.6306 | 25.2669 | 199.1735 | 187.3673 | 170.9811 | 121.776 | 100.2605 | 197.772 | 129.1733 | 94.6233 | 96.0919 | 199.1973 | 104.5467 | 229.8706 | 489.5244 | 251.3081 | 523.6794 | 611.5088 | 623.7616 | 615.9883 | 653.9166 | 609.7783 | 5.183 | 4.1336 | 715.0664 | 568.5848 | 166.0337 | 720.6818 | 649.1504 | 131.9831 | 531.8038 | 627.5466 | 553.3887 | 513.5019 | 584.4911 | 523.0064 | 913.7442 | 860.4341 | 660.8865 | 650.6929 | 944.3149 |  | 882.493 | 736.2138 | 725.3974 | 865.3159 | 638.7514 | 724.7967 |  | 724.9475 |  |  | 878.9154 | 925.8871 | 949.075 | [5 empty] | 137.3141 | 837.2432 | 599.6317 | 90.194 | 833.4465 | 770.3701 | 107.2713 | 594.1717 | 609.3384 | 621.7139 |  |  | 629.7775 | 498.9391 | 609.3737 | 1247.4272 | 615.5165 | 603.7102 | 546.0461 | 621.6728 | 556.2195 | 829.2999 | 401.0522 | 577.1228 | 617.7379 | 523.132 | 664.1348 | 712.6945 |  |  | 470.6264 | 541.773 | 600.174 | 634.4315 |  | 576.5078 | 540.6465 | -0.26057 | 18.9856 | 1.5527 | 1.4008 | -21.7119 | 3.0899 | 1218.67 | 1.18 | 3.4462 | -2.2814 | -12.491 | 1.42 | 4.9068 | -26.71 | 9.8116 | 99.4122 | 56.0708 | 32.9145 | 2.6328 | -3.1598 |  | 37.0813
42838.4903 | 6053 | 106.7364 | 65.0988 | 37.504 | 28.8759 | 24.0014 | 24.0324 | 25.346 | 22.0345 | 44.5906 | 34.7705 | 26.3591 | 22.4167 | 21.6627 | 24.9769 | 220.055 | 311.8955 | 318.5377 | 415.1858 | 532.9173 | 571.6661 | 498.2065 | 570.355 | 582.8048 | 407.7186 | 624.3833 | 554.2203 | 661.2559 | 758.7867 | 670.8184 | 426.0998 | 587.165 | 527.124 | 495.1626 | 594.4471 | 516.0829 |  | 565.688 |  | 581.7839 | 399.0274 | 425.8538 | 542.1723 |  | 95.9582 | 197.4135 | 130.8824 | 309.8531 | 380.9181 | 469.3544 | 515.0442 | 19.9559 | 69.0203 | 24.4222 | 141.4286 | 29.4462 | 48.6682 | 60.1294 | 66.2065 | 29.7827 |  |  | 2.9671 | -2.2375 | -68.0603 | 0.91006 | 6.1928 | -197.7612 | 26.4479 | -3.6566 | 1.3029 | 4.0665 | 23.3304 | 0.0080349 | 0.00080004 | 0.00052734 | 654.9318 | 593.0755 | 389.2228 | 172.4123 | 55.5177 | 25.6879 | 21.6915 | 58.4599 | 37.8806 | 28.9898 | 24.9561 | 23.9813 | 27.6364 | 25.2695 | 196.9451 | 181.0766 | 164.2942 | 118.753 | 98.8166 | 197.6558 | 129.1548 | 94.6157 | 96.0841 | 199.3212 | 104.5419 | 229.902 | 489.427 | 251.3064 | 523.5568 | 610.7638 | 623.5583 | 615.8792 | 653.7925 | 609.8989 | 4.2594 | 5.0367 | 715.0661 | 568.6216 | 166.0617 | 720.78 | 649.2537 | 132.0231 | 531.7826 | 627.9324 | 553.3419 | 513.435 | 584.3429 | 522.7429 | 913.3093 | 860.4884 | 660.781 | 650.5713 | 945.0496 |  | 882.3428 | 736.2961 | 724.4713 | 865.3019 | 638.6698 | 724.7704 |  | 724.9754 |  |  | 878.5391 | 926.3982 | 949.1131 | [5 empty] | 137.3542 | 837.2607 | 599.4199 | 90.2406 | 833.4377 | 774.8608 | 107.2922 | 594.0308 | 608.9827 | 621.5207 |  |  | 629.651 | 498.6324 | 609.0538 | 1248.2527 | 615.2929 | 603.638 | 545.3865 | 621.5424 | 556.8011 | 829.097 | 401.8082 | 576.9481 | 617.5481 | 523.2636 | 664.2794 | 712.6293 |  |  | 470.5328 | 541.3158 | 599.9579 | 634.2853 |  | 576.2803 | 540.4018 | -0.28432 | 18.9851 | 1.553 | 1.4001 | -21.4001 | 3.0899 | 1194.6 | 0.86 | 3.6882 | -2.2613 | -12.4716 | 1.4422 | 4.7256 | -26.7047 | 9.7659 | 99.3351 | 55.834 | 32.8986 | 2.8648 | -2.4191 |  | 37.039
42838.4903 | 6054 | 106.7548 | 65.1266 | 37.5155 | 28.868 | 23.9971 | 24.0241 | 25.3381 | 22.0252 | 44.5924 | 34.7755 | 26.3575 | 22.4097 | 21.6583 | 24.966 | 220.1113 | 311.9768 | 318.6291 | 415.1106 | 532.843 | 571.5633 | 498.6819 | 570.3586 | 582.6935 | 407.7347 | 624.714 | 553.4501 | 660.3995 | 758.5189 | 670.5046 | 426.0759 | 587.0498 | 527.44 | 495.1177 | 594.6032 | 515.6993 |  | 565.4886 |  | 581.6389 | 398.0811 | 425.8238 | 542.0269 |  | 95.8364 | 197.421 | 130.8369 | 310.8839 | 380.9359 | 468.8621 | 514.5639 | 19.7423 | 68.9799 | 24.0219 | 141.3234 | 29.4306 | 48.6605 | 60.1266 | 66.2008 | 29.7789 |  |  | 2.5406 | -2.1331 | -68.2002 | 0.93569 | 6.2572 | -197.7678 | 26.9604 | -3.6244 | 1.4325 | 3.9863 | 23.2561 | 0.0079872 | 0.00065055 | 0.00050434 | 651.5367 | 593.2993 | 389.2584 | 172.4964 | 55.5523 | 25.7008 | 21.6938 | 58.4763 | 37.8899 | 28.9997 | 24.9607 | 23.9811 | 27.6408 | 25.2757 | 187.682 | 174.978 | 162.2405 | 116.8171 | 97.6557 | 197.3088 | 129.109 | 94.6152 | 96.0834 | 199.4446 | 104.5453 | 229.9316 | 489.3314 | 251.321 | 523.4379 | 610.546 | 623.395 | 615.7969 | 653.678 | 609.9976 | 4.4524 | 2.6284 | 715.0268 | 568.6528 | 166.0906 | 721.0437 | 649.3046 | 132.0659 | 531.7876 | 628.3608 | 552.8668 | 513.3685 | 584.1843 | 523.2468 | 912.741 | 860.5563 | 660.6836 | 650.4868 | 944.2239 |  | 882.2207 | 736.3497 | 724.3879 | 865.2787 | 638.5243 | 724.7096 |  | 724.9903 |  |  | 877.1978 | 925.9572 | 948.6703 | [5 empty] | 137.4104 | 837.2855 | 599.1808 | 90.2948 | 833.3983 | 781.5377 | 107.3241 | 593.8998 | 608.6708 | 621.3303 |  |  | 629.4944 | 498.4556 | 608.9305 | 1249.2192 | 615.0899 | 603.5774 | 544.7099 | 621.4282 | 557.1195 | 828.9709 | 401.308 | 576.7182 | 617.2051 | 523.5819 | 664.4941 | 712.5737 |  |  | 470.0388 | 541.1313 | 599.7629 | 634.1381 |  | 575.8993 | 540.1912 | 0.33228 | 18.9856 | 1.5527 | 1.399 | -21.4923 | 3.0899 | 1217.29 | 0.95 | 3.4123 | -2.2079 | -12.4845 | 1.4623 | 4.7486 | -26.6962 | 9.8568 | 99.3119 | 55.8114 | 32.8702 | 3.8472 | -2.1967 |  | 37.0051
42838.4904 | 6055 | 106.7749 | 65.1616 | 37.5332 | 28.8751 | 24.0023 | 24.0289 | 25.3442 | 22.0347 | 44.6144 | 34.7867 | 26.3654 | 22.4139 | 21.6663 | 24.9779 | 220.1713 | 312.0538 | 318.7148 | 415.0352 | 532.7729 | 571.4804 | 499.0387 | 570.5361 | 582.7906 | 407.7476 | 624.9298 | 553.2896 | 661.0174 | 758.1702 | 670.7255 | 426.0533 | 586.9191 | 527.6719 | 495.0806 | 594.6123 | 515.5297 |  | 565.3085 |  | 581.458 | 398.471 | 425.9484 | 541.8884 |  | 95.8833 | 197.7468 | 130.7432 | 311.9822 | 380.8365 | 468.3844 | 514.2659 | 19.5682 | 68.9851 | 23.6543 | 141.2523 | 29.4194 | 48.663 | 60.1331 | 66.2054 | 29.7774 |  |  | 2.7542 | -1.7999 | -68.0287 | 0.6919 | 5.9076 | -197.7284 | 26.4925 | -3.8097 | 1.1087 | 3.7962 | 23.1716 | 0.007961 | 0.00080168 | 0.00048462 | 652.3539 | 593.4779 | 389.2833 | 172.5839 | 55.5863 | 25.7124 | 21.7012 | 58.4819 | 37.9023 | 29.0018 | 24.9642 | 23.978 | 27.6437 | 25.2822 | 185.1915 | 164.9817 | 150.2783 | 111.6464 | 94.3801 | 197.0671 | 128.8955 | 94.6157 | 96.0894 | 199.5721 | 104.5588 | 229.9734 | 489.2421 | 251.3294 | 523.3305 | 610.8715 | 623.2605 | 615.7242 | 653.5932 | 609.7039 | 3.7154 | 6.6108 | 714.9801 | 568.6 | 166.1305 | 721.1284 | 649.448 | 132.1186 | 531.8005 | 628.8277 | 552.4597 | 513.3152 | 584.0409 | 523.5501 | 912.2682 | 860.5838 | 660.5629 | 650.4322 | 943.103 |  | 882.0777 | 736.3786 | 724.6739 | 865.2617 | 638.3397 | 724.6697 |  | 725.0126 |  |  | 874.1435 | 924.8776 | 947.5143 | [5 empty] | 137.4579 | 837.2883 | 599.0218 | 90.3355 | 833.414 | 773.8032 | 107.3502 | 593.7858 | 608.3251 | 621.1518 |  |  | 629.358 | 497.4385 | 608.6156 | 1250.1323 | 614.9393 | 603.48 | 544.5497 | 621.3953 | 557.3161 | 828.8835 | 401.0159 | 576.5824 | 616.9126 | 523.4153 | 664.7155 | 712.5169 |  |  | 470.1675 | 541.2364 | 599.6127 | 633.996 |  | 575.7012 | 540.0366 | 0.27422 | 18.9854 | 1.5524 | 1.3988 | -21.6042 | 3.0899 | 1235.22 | 0.75 | 3.5532 | -2.0289 | -12.4731 | 1.2579 | 4.6125 | -26.685 | 9.7677 | 99.2891 | 55.8829 | 32.8338 | 4.0914 | -0.89443 |  | 36.9875
42838.4904 | 6056 | 106.7935 | 65.1934 | 37.5433 | 28.875 | 24.0032 | 24.0284 | 25.338 | 22.0338 | 44.6234 | 34.7914 | 26.3674 | 22.418 | 21.6644 | 24.9841 | 220.2438 | 312.1483 | 318.8181 | 414.975 | 532.7092 | 571.3931 | 499.0143 | 570.3876 | 582.6978 | 407.7841 | 624.8042 | 553.3963 | 660.9858 | 758.2864 | 670.7748 | 426.0299 | 586.7923 | 527.7678 | 495.0377 | 594.5048 | 515.3468 |  | 565.1201 |  | 581.3044 | 398.9268 | 425.8281 | 541.7492 |  | 95.989 | 198.0393 | 130.7371 | 312.5931 | 381.4711 | 468.4336 | 514.3547 | 19.6197 | 68.9569 | 23.2044 | 141.2067 | 29.3919 | 48.6557 | 60.1265 | 66.2038 | 29.7635 |  |  | 2.4467 | -1.9333 | -67.7711 | 1.0053 | 5.6487 | -197.8158 | 26.5819 | -3.6336 | 1.3549 | 4.0228 | 23.1526 | 0.0080135 | 0.00079347 | 0.00049612 | 649.8773 | 593.6168 | 389.3099 | 172.6651 | 55.6238 | 25.7196 | 21.701 | 58.4928 | 37.8878 | 28.999 | 24.956 | 23.9787 | 27.6407 | 25.2824 | 179.9853 | 164.8022 | 150.1145 | 107.5445 | 92.2708 | 196.7261 | 128.8499 | 94.6077 | 96.0813 | 199.7029 | 104.5593 | 230.0103 | 489.1404 | 251.3415 | 523.1951 | 611.3265 | 623.1089 | 615.5727 | 653.5084 | 609.554 | 4.8716 | 4.4245 | 714.9526 | 568.4836 | 166.1614 | 721.1938 | 649.6444 | 132.1674 | 531.7927 | 629.0328 | 552.5235 | 513.2596 | 583.9202 | 523.6685 | 911.963 | 860.597 | 660.4548 | 650.3783 | 942.6451 |  | 881.8689 | 736.418 | 724.4905 | 865.2528 | 638.1288 | 724.6407 |  | 725.0618 |  |  | 873.6984 | 924.0873 | 947.059 | [5 empty] | 137.5054 | 837.2485 | 598.8623 | 90.4066 | 833.444 | 785.7876 | 107.383 | 593.6208 | 608.0863 | 620.9505 |  |  | 629.3029 | 497.4698 | 608.4342 | 1250.7456 | 614.8081 | 603.3158 | 545.0012 | 621.3511 | 557.4195 | 828.7265 | 401.4414 | 576.405 | 616.6951 | 522.8244 | 664.8012 | 712.4419 |  |  | 469.8054 | 541.3564 | 599.4765 | 633.8425 |  | 575.3264 | 539.8326 | 0.10356 | 18.9853 | 1.552 | 1.3989 | -21.5517 | 3.09 | 1223.08 | 0.64 | 3.3491 | -2.1034 | -12.4534 | 1.5168 | 4.5105 | -26.6918 | 9.7845 | 99.223 | 55.8354 | 32.792 | 4.624 | -0.88197 |  | 36.9627
42838.4904 | 6057 | 106.8143 | 65.2324 | 37.5582 | 28.8814 | 24.0076 | 24.0292 | 25.3436 | 22.039 | 44.6313 | 34.8037 | 26.3692 | 22.4182 | 21.6665 | 24.9878 | 220.3155 | 312.2292 | 318.903 | 414.9141 | 532.6505 | 571.2907 | 499.3139 | 570.0599 | 582.3933 | 407.8057 | 625.8754 | 553.2861 | 661.0983 | 758.0533 | 670.7469 | 425.9998 | 586.7015 | 527.7356 | 494.9981 | 594.412 | 515.0211 |  | 564.9263 |  | 581.1575 | 400.0349 | 425.6789 | 541.6076 |  | 96.1462 | 197.9932 | 130.7857 | 314.1459 | 381.8742 | 468.4792 | 514.2093 | 19.8843 | 68.9424 | 22.9046 | 141.1775 | 29.3768 | 48.669 | 60.1225 | 66.1954 | 29.769 |  |  | 2.1957 | -2.1574 | -68.0057 | 0.56507 | 6.3334 | -197.7192 | 26.6654 | -3.4528 | 1.3767 | 3.8971 | 23.3425 | 0.0078394 | 0.00072283 | 0.00051748 | 646.2002 | 593.6841 | 389.3354 | 172.7495 | 55.6462 | 25.7144 | 21.6959 | 58.4915 | 37.9006 | 29.0006 | 24.9513 | 23.9814 | 27.6354 | 25.2778 | 179.4905 | 162.5608 | 146.888 | 105.9005 | 91.4312 | 196.5553 | 128.7151 | 94.6149 | 96.0822 | 199.8459 | 104.5612 | 230.0528 | 489.0522 | 251.3535 | 523.0777 | 611.6644 | 622.9658 | 615.4237 | 653.3957 | 609.6958 | 7.1101 | 5.7399 | 714.9486 | 568.4523 | 166.1926 | 721.2504 | 649.5886 | 132.2147 | 531.765 | 628.7318 | 552.5254 | 513.2091 | 583.8177 | 523.5535 | 911.4221 | 860.6586 | 660.2689 | 650.1551 | 942.6272 |  | 881.5942 | 736.4787 | 724.0662 | 865.2266 | 637.9535 | 724.6474 |  | 725.1685 |  |  | 873.9011 | 924.1145 | 947.2608 | [5 empty] | 137.547 | 837.2515 | 598.6077 | 90.4426 | 833.4966 | 780.1899 | 107.3937 | 593.4374 | 607.7204 | 620.7548 |  |  | 629.2791 | 496.1333 | 608.4732 | 1251.8119 | 614.6441 | 603.096 | 546.0484 | 621.2417 | 558.4454 | 828.3953 | 401.6908 | 576.2171 | 616.6185 | 522.2598 | 664.8024 | 712.3625 |  |  | 470.1036 | 541.3417 | 599.3208 | 633.652 |  | 574.9845 | 539.7206 | 0.22711 | 18.9854 | 1.5518 | 1.399 | -21.6874 | 3.09 | 1239.49 | 0.81 | 3.1726 | -2.2218 | -12.4743 | 1.1371 | 4.7762 | -26.6861 | 9.8002 | 99.1199 | 55.7265 | 32.7578 | 4.6559 | -0.54043 |  | 36.9314
42838.4904 | 6058 | 106.8363 | 65.2617 | 37.568 | 28.8772 | 24.0168 | 24.0262 | 25.3468 | 22.0356 | 44.6403 | 34.8043 | 26.3659 | 22.4151 | 21.673 | 24.9888 | 220.3693 | 312.2985 | 318.9872 | 414.8383 | 532.5726 | 571.2014 | 498.8772 | 569.7441 | 582.2219 | 407.8356 | 626.28 | 553.3584 | 659.6312 | 758.2148 | 670.3404 | 425.9715 | 586.6142 | 527.6715 | 494.9416 | 594.2248 | 514.7158 |  | 564.7485 |  | 580.9993 | 401.3086 | 425.6087 | 541.4674 |  | 95.9794 | 197.6589 | 130.6442 | 315.8969 | 382.6598 | 468.6122 | 514.1032 | 20.2553 | 68.9366 | 22.732 | 141.2061 | 29.3711 | 48.6731 | 60.1219 | 66.1957 | 29.7609 |  |  | 2.3737 | -1.9524 | -68.2331 | 1.0001 | 6.3019 | -197.7698 | 26.3151 | -3.5981 | 1.3825 | 3.8923 | 23.2413 | 0.0079035 | 0.00072283 | 0.00052734 | 644.7817 | 593.7617 | 389.3677 | 172.838 | 55.6782 | 25.7265 | 21.7066 | 58.4974 | 37.9048 | 29.0036 | 24.9554 | 23.9775 | 27.6342 | 25.2699 | 183.2393 | 165.8148 | 151.8183 | 107.8307 | 91.4653 | 196.5715 | 128.7888 | 94.6176 | 96.0832 | 199.9761 | 104.5723 | 230.0937 | 488.9682 | 251.3609 | 522.9642 | 611.6386 | 622.8362 | 615.2897 | 653.2876 | 609.3989 | 7.7573 | 7 | 714.9481 | 568.4279 | 166.2254 | 721.1402 | 649.2342 | 132.2585 | 531.7334 | 628.2088 | 552.3004 | 513.141 | 583.6623 | 523.4697 | 911.0509 | 860.7273 | 660.0373 | 649.8621 | 941.1812 |  | 881.3536 | 736.5628 | 724.1681 | 865.2216 | 637.8181 | 724.6344 |  | 725.209 |  |  | 871.7404 | 923.3493 | 945.5338 | [5 empty] | 137.5923 | 837.2948 | 598.6251 | 90.4897 | 833.5158 | 789.7959 | 107.438 | 593.2519 | 607.69 | 620.5571 |  |  | 629.1991 | 495.5177 | 608.5713 | 1252.7892 | 614.4469 | 602.8605 | 546.4392 | 621.0821 | 559.7657 | 828.0369 | 402.1596 | 576.0364 | 616.5032 | 521.5525 | 664.5538 | 712.309 |  |  | 470.3348 | 541.0035 | 599.2164 | 633.5049 |  | 574.7319 | 539.6793 | 0.030104 | 18.9858 | 1.5516 | 1.3996 | -21.6565 | 3.0901 | 1255.23 | 0.91 | 3.298 | -2.1129 | -12.4907 | 1.5122 | 4.7647 | -26.6919 | 9.7365 | 99.0694 | 55.7499 | 32.731 | 4.2416 | -1.079 |  | 36.9149
42838.4904 | 6059 | 106.8583 | 65.3053 | 37.5808 | 28.8786 | 24.0173 | 24.0295 | 25.3539 | 22.0457 | 44.6612 | 34.8161 | 26.374 | 22.4247 | 21.6653 | 24.9882 | 220.417 | 312.3658 | 319.0761 | 414.7586 | 532.4978 | 571.1038 | 498.8957 | 569.6693 | 582.332 | 407.8695 | 625.3554 | 553.1317 | 660.4332 | 758.4664 | 669.9768 | 425.9497 | 586.4608 | 527.7143 | 494.9105 | 594.0205 | 514.5496 |  | 564.5609 |  | 580.7945 | 401.8764 | 425.8185 | 541.3271 |  | 95.8785 | 197.0524 | 130.5018 | 317.5805 | 382.871 | 468.4119 | 514.0704 | 20.4897 | 68.9295 | 22.8276 | 141.2493 | 29.3586 | 48.6873 | 60.1184 | 66.2021 | 29.7549 |  |  | 2.2305 | -2.4196 | -68.1345 | 1.0277 | 6.6186 | -197.7494 | 26.2685 | -3.788 | 1.4876 | 3.8327 | 23.1474 | 0.0077195 | 0.00064726 | 0.00046655 | 646.5185 | 593.8267 | 389.4037 | 172.9371 | 55.7152 | 25.7399 | 21.7046 | 58.5123 | 37.9076 | 29.012 | 24.9559 | 23.9847 | 27.6331 | 25.2784 | 187.1891 | 169.3013 | 158.0666 | 105.4877 | 90.2412 | 196.6219 | 128.9065 | 94.6147 | 96.0897 | 200.1009 | 104.5886 | 230.1361 | 488.8776 | 251.3702 | 522.8473 | 611.9075 | 622.7257 | 615.1948 | 653.2052 | 608.8719 | 8.2541 | 8.1769 | 714.9915 | 568.2691 | 166.2482 | 720.9438 | 648.3283 | 132.2972 | 531.7354 | 627.8053 | 552.0554 | 513.0701 | 583.4469 | 523.5063 | 911.0469 | 860.7551 | 659.7945 | 649.5302 | 940.225 |  | 881.0825 | 736.6258 | 724.3218 | 865.2188 | 637.6873 | 724.6482 |  | 725.2444 |  |  | 870.0231 | 922.2643 | 945.0153 | [5 empty] | 137.6354 | 837.2988 | 598.6497 | 90.5419 | 833.5767 | 778.7807 | 107.4492 | 593.0572 | 607.7233 | 620.3535 |  |  | 629.0466 | 494.4655 | 608.5186 | 1254.2383 | 614.3053 | 602.638 | 546.3717 | 620.8854 | 561.2052 | 827.887 | 401.8268 | 575.9194 | 616.4918 | 522.1885 | 664.1804 | 712.2414 |  |  | 471.0587 | 540.992 | 599.21 | 633.3671 |  | 574.6073 | 539.6159 | 0.65283 | 18.9855 | 1.5519 | 1.3992 | -21.4621 | 3.09 | 1271.54 | 1.29 | 3.1963 | -2.3506 | -12.4736 | 1.5319 | 4.8823 | -26.6869 | 9.7265 | 98.9938 | 55.787 | 32.705 | 3.8095 | -1.7584 |  | 36.9085
42838.4904 | 6060 | 106.8893 | 65.3421 | 37.5863 | 28.9044 | 24.0118 | 24.0264 | 25.3501 | 22.0398 | 44.6663 | 34.8222 | 26.3706 | 22.4227 | 21.6688 | 24.9877 | 220.4728 | 312.4472 | 319.1549 | 414.7006 | 532.4312 | 571.0129 | 498.4725 | 569.5383 | 582.2264 | 407.8796 | 624.3956 | 552.9363 | 660.5046 | 758.28 | 669.9468 | 425.9259 | 586.3163 | 527.593 | 494.8786 | 593.8621 | 514.4672 |  | 564.3691 |  | 580.5924 | 402.2559 | 425.4488 | 541.1942 |  | 95.756 | 196.5418 | 130.4019 | 318.2803 | 382.6501 | 468.3028 | 514.0818 | 20.431 | 68.9151 | 22.9982 | 141.2858 | 29.3489 | 48.6861 | 60.1118 | 66.2086 | 29.7562 |  |  | 2.4585 | -2.001 | -68.1352 | 0.56836 | 6.2434 | -197.8151 | 26.5096 | -3.8964 | 1.3331 | 3.9427 | 23.0841 | 0.0079429 | 0.0007639 | 0.00050927 | 651.2119 | 593.8305 | 389.4388 | 173.0314 | 55.7566 | 25.7502 | 21.7078 | 58.5258 | 37.9219 | 29.0135 | 24.9611 | 23.9851 | 27.6346 | 25.2778 | 190.8953 | 177.3631 | 169.3343 | 106.0224 | 90.0886 | 196.7266 | 129.1204 | 94.6093 | 96.0817 | 200.2273 | 104.5893 | 230.167 | 488.7798 | 251.3767 | 522.7317 | 612.5699 | 622.6179 | 615.0823 | 653.1127 | 608.7808 | 8.4542 | 6.6717 | 715.0647 | 568.0627 | 166.2787 | 721.0919 | 647.3356 | 132.341 | 531.7195 | 627.5823 | 552.0878 | 513.0115 | 583.2187 | 523.6063 | 910.6952 | 860.7615 | 659.6299 | 649.3735 | 940.0357 |  | 880.8499 | 736.7099 | 724.0853 | 865.2023 | 637.5483 | 724.6787 |  | 725.3085 |  |  | 870.4738 | 921.7786 | 944.2955 | [5 empty] | 137.6821 | 837.2964 | 598.7082 | 90.5954 | 833.5914 | 759.872 | 107.4762 | 592.8709 | 607.5228 | 620.1035 |  |  | 628.8662 | 495.0678 | 608.4505 | 1254.8822 | 614.1096 | 602.4015 | 546.065 | 620.6695 | 561.9921 | 827.7198 | 401.3005 | 575.9719 | 616.3431 | 522.5943 | 664.288 | 712.1679 |  |  | 471.7117 | 541.083 | 599.234 | 633.2019 |  | 573.9486 | 539.51 | 0.094843 | 18.9857 | 1.5517 | 1.399 | -21.522 | 3.09 | 1270.73 | 1.21 | 3.3557 | -2.1365 | -12.4669 | 1.1386 | 4.7415 | -26.6894 | 9.7704 | 98.9115 | 55.7249 | 32.6778 | 3.4118 | -2.9835 |  | 36.8904
42838.4904 | 6061 | 106.911 | 65.3943 | 37.6087 | 28.8993 | 24.0148 | 24.0411 | 25.3619 | 22.04 | 44.6873 | 34.8294 | 26.3843 | 22.4192 | 21.673 | 24.9942 | 220.5274 | 312.5278 | 319.2491 | 414.6356 | 532.3619 | 570.9272 | 498.453 | 569.2399 | 582.1269 | 407.905 | 623.7225 | 552.6349 | 659.6658 | 758.2428 | 669.929 | 425.8935 | 586.1093 | 527.591 | 494.8216 | 593.7906 | 514.5035 |  | 564.168 |  | 580.4096 | 401.5348 | 425.2454 | 541.0439 |  | 95.5665 | 196.5299 | 130.4282 | 319.5111 | 383.6667 | 468.4154 | 513.8451 | 20.2222 | 68.8655 | 23.1882 | 141.2629 | 29.3469 | 48.6926 | 60.114 | 66.2058 | 29.7531 |  |  | 2.5505 | -1.9905 | -68.3159 | 0.7333 | 5.4844 | -197.7816 | 26.8572 | -3.7702 | 1.1478 | 4.0484 | 22.9999 | 0.007915 | 0.00070311 | 0.00049777 | 653.2143 | 593.7922 | 389.4723 | 173.4011 | 55.7902 | 25.7572 | 21.7116 | 58.5395 | 37.9288 | 29.0169 | 24.9668 | 23.9889 | 27.6412 | 25.2803 | 193.351 | 186.514 | 174.0947 | 110.1883 | 90.3987 | 196.8355 | 129.3163 | 94.5949 | 96.0738 | 200.3644 | 104.572 | 230.1986 | 488.6755 | 251.3797 | 522.6 | 612.442 | 622.4968 | 614.9589 | 653.0062 | 608.673 | 6.2025 | 6.7381 | 715.0968 | 567.858 | 166.3205 | 721.423 | 647.02 | 132.3931 | 531.7065 | 627.194 | 551.9598 | 512.955 | 583.0103 | 523.6831 | 910.299 | 860.7555 | 659.5603 | 649.3921 | 940.1577 |  | 880.6074 | 736.7949 | 723.8798 | 865.1837 | 637.4194 | 724.6885 |  | 725.4022 |  |  | 869.7337 | 921.3959 | 944.1777 | [5 empty] | 137.7217 | 837.2669 | 598.7609 | 90.6401 | 833.5822 | 756.5602 | 107.5032 | 592.6584 | 607.2778 | 619.8886 |  |  | 628.7048 | 494.6505 | 608.3276 | 1255.4139 | 613.9121 | 602.1674 | 545.9445 | 620.485 | 562.2671 | 827.6542 | 400.6618 | 575.9466 | 616.1511 | 522.5686 | 664.4642 | 712.0949 |  |  | 471.3067 | 541.0766 | 599.1795 | 633.0152 |  | 573.3768 | 539.3638 | 0.15921 | 18.9859 | 1.5517 | 1.3982 | -21.6538 | 3.09 | 1285.21 | 0.86 | 3.4179 | -2.1308 | -12.4833 | 1.2933 | 4.4443 | -26.6891 | 9.835 | 98.8169 | 55.6706 | 32.6526 | 3.1536 | -3.4877 |  | 36.8703
42838.4904 | 6062 | 106.9298 | 65.4324 | 37.6104 | 28.9029 | 24.0116 | 24.0417 | 25.3632 | 22.0388 | 44.6972 | 34.8303 | 26.3845 | 22.4257 | 21.671 | 24.9938 | 220.592 | 312.604 | 319.3378 | 414.5702 | 532.2945 | 570.843 | 498.4539 | 569.1137 | 582.1475 | 407.94 | 623.3642 | 552.6484 | 660.5907 | 758.2929 | 670.2108 | 425.8643 | 585.919 | 527.6982 | 494.7826 | 593.6877 | 514.5933 |  | 563.9847 |  | 580.2664 | 401.0994 | 425.2323 | 540.9008 |  | 95.4676 | 196.3687 | 130.3339 | 320.6379 | 384.9185 | 468.332 | 513.8274 | 20.0417 | 68.8044 | 23.2903 | 141.2403 | 29.3496 | 48.6864 | 60.1067 | 66.2043 | 29.7438 |  |  | 2.5282 | -2.5484 | -68.149 | 0.78718 | 6.2237 | -197.7652 | 26.6621 | -3.6493 | 1.1165 | 3.962 | 23.12 | 0.0078755 | 0.00071954 | 0.00045998 | 649.6213 | 593.7046 | 389.4951 | 173.8281 | 55.8196 | 25.7594 | 21.7005 | 58.5439 | 37.9206 | 29.0107 | 24.9597 | 23.9768 | 27.6367 | 25.2782 | 193.3663 | 186.6328 | 172.3426 | 110.596 | 91.0528 | 196.824 | 129.4406 | 94.6034 | 96.0809 | 200.4982 | 104.5955 | 230.2494 | 488.5848 | 251.3996 | 522.49 | 612.283 | 622.4057 | 614.8741 | 652.8857 | 608.2697 | 5.9132 | 4.7421 | 715.078 | 567.7978 | 166.355 | 721.689 | 647.176 | 132.4317 | 531.6933 | 626.9241 | 551.848 | 512.8982 | 582.7866 | 523.6504 | 909.9128 | 860.7365 | 659.4282 | 649.309 | 940.5553 |  | 880.3892 | 736.9058 | 724.4088 | 865.1713 | 637.3102 | 724.687 |  | 725.4706 |  |  | 869.4903 | 921.2334 | 943.8332 | [5 empty] | 137.7668 | 837.2289 | 598.8569 | 90.6818 | 833.4876 | 760.4761 | 107.5285 | 592.4781 | 607.0883 | 619.6881 |  |  | 628.6186 | 495.0442 | 608.1469 | 1256.3525 | 613.7336 | 602.0164 | 546.2658 | 620.312 | 561.4799 | 827.4917 | 400.1339 | 575.8871 | 615.9997 | 522.9282 | 664.6147 | 712.0306 |  |  | 471.3178 | 540.9781 | 599.0431 | 632.8357 |  | 572.9671 | 539.0024 | -0.27764 | 18.9856 | 1.5522 | 1.3976 | -21.6444 | 3.09 | 1311.34 | 0.57 | 3.4034 | -2.4106 | -12.4659 | 1.3398 | 4.7341 | -26.6865 | 9.7986 | 98.7238 | 55.8012 | 32.6312 | 3.1504 | -3.2774 |  | 36.8642
42838.4905 | 6063 | 106.9489 | 65.4737 | 37.6226 | 28.91 | 24.0204 | 24.0366 | 25.3655 | 22.0417 | 44.7079 | 34.839 | 26.3868 | 22.4277 | 21.6741 | 24.9989 | 220.6494 | 312.6907 | 319.4236 | 414.5007 | 532.2283 | 570.7548 | 498.8423 | 569.1464 | 582.1313 | 407.9708 | 623.001 | 552.7259 | 660.8799 | 758.244 | 670.2796 | 425.8506 | 585.725 | 527.6802 | 494.7567 | 593.5597 | 514.7483 |  | 563.8042 |  | 580.0947 | 400.5681 | 425.3615 | 540.7753 |  | 95.4202 | 195.7292 | 130.0059 | 320.2633 | 384.781 | 467.9705 | 513.8502 | 19.8987 | 68.775 | 23.2905 | 141.1443 | 29.3586 | 48.6989 | 60.1064 | 66.215 | 29.737 |  |  | 2.5341 | -2.4242 | -68.1102 | 0.87063 | 6.1166 | -197.75 | 26.9249 | -4.0988 | 1.5254 | 4.1065 | 23.1943 | 0.007892 | 0.0007754 | 0.00049777 | 646.6485 | 593.6242 | 389.5215 | 174.0341 | 55.8548 | 25.7723 | 21.7017 | 58.5452 | 37.9234 | 29.0184 | 24.957 | 23.9884 | 27.6374 | 25.2856 | 192.0617 | 181.9074 | 166.1756 | 108.7278 | 91.5607 | 196.7949 | 129.4791 | 94.6016 | 96.0835 | 200.6318 | 104.6009 | 230.2818 | 488.4977 | 251.4147 | 522.3737 | 611.7831 | 622.3302 | 614.8001 | 652.7822 | 607.8681 | 8.6634 | 5.392 | 715.0646 | 567.8286 | 166.3868 | 721.5714 | 647.3074 | 132.4793 | 531.6838 | 626.7643 | 551.9924 | 512.8508 | 582.5568 | 523.7265 | 909.9011 | 860.7076 | 659.3875 | 649.3565 | 940.2265 |  | 880.1361 | 737.0066 | 725.3328 | 865.1454 | 637.1518 | 724.6568 |  | 725.505 |  |  | 869.3086 | 921.0483 | 943.443 | [5 empty] | 137.8165 | 837.183 | 598.8989 | 90.7318 | 833.3999 | 745.0795 | 107.5614 | 592.3027 | 606.9752 | 619.495 |  |  | 628.5823 | 495.551 | 608.2427 | 1257.1894 | 613.5593 | 601.8404 | 546.4572 | 620.1371 | 559.5851 | 827.3369 | 400.0817 | 575.78 | 615.9073 | 522.8364 | 664.7984 | 711.9651 |  |  | 471.5889 | 540.7653 | 598.8676 | 632.6938 |  | 572.7161 | 538.626 | 0.38311 | 18.9842 | 1.5528 | 1.3973 | -21.5378 | 3.09 | 1302.69 | 1 | 3.4075 | -2.3495 | -12.4538 | 1.408 | 4.6921 | -26.679 | 9.8444 | 98.6378 | 56.0324 | 32.6005 | 3.2914 | -2.5873 |  | 36.8609
42838.4905 | 6064 | 106.9722 | 65.5091 | 37.6332 | 28.9147 | 24.0151 | 24.0327 | 25.3609 | 22.036 | 44.7171 | 34.8449 | 26.3906 | 22.4205 | 21.6649 | 24.9986 | 220.7053 | 312.7516 | 319.5001 | 414.4297 | 532.1553 | 570.6506 | 498.5441 | 569.1205 | 582.0077 | 407.9817 | 622.5201 | 552.3574 | 660.1038 | 758.2444 | 670.1856 | 425.8299 | 585.5369 | 527.7388 | 494.7208 | 593.4158 | 514.7393 |  | 563.6161 |  | 579.9247 | 400.1131 | 425.1706 | 540.6477 |  | 95.4014 | 195.3525 | 129.8482 | 318.8734 | 383.491 | 466.884 | 513.8643 | 19.8744 | 68.7589 | 23.2988 | 141.077 | 29.3855 | 48.704 | 60.1029 | 66.2232 | 29.7377 |  |  | 2.1253 | -2.1718 | -68.0484 | 0.90612 | 5.6605 | -197.7934 | 26.8185 | -3.7551 | 1.2819 | 4.1078 | 23.1624 | 0.007979 | 0.00084439 | 0.00051419 | 647.9538 | 593.5708 | 389.5498 | 174.1413 | 55.8951 | 25.7756 | 21.7104 | 58.5679 | 37.9354 | 29.0208 | 24.9725 | 23.992 | 27.6349 | 25.2902 | 191.9991 | 178.2975 | 160.8391 | 108.2048 | 93.158 | 196.8104 | 129.4301 | 94.5974 | 96.0813 | 200.7465 | 104.6032 | 230.3121 | 488.397 | 251.4134 | 522.2509 | 611.3609 | 622.255 | 614.7253 | 652.6776 | 607.5633 | 8.1369 | 4.2759 | 715.0434 | 567.783 | 166.4293 | 721.3427 | 647.6467 | 132.5278 | 531.6901 | 626.4736 | 551.9763 | 512.7947 | 582.3433 | 523.7969 | 909.5921 | 860.6756 | 659.3835 | 649.4686 | 939.2665 |  | 879.9252 | 737.0895 | 725.5188 | 865.1349 | 636.9908 | 724.6396 |  | 725.5671 |  |  | 867.4236 | 920.4686 | 941.7838 | [5 empty] | 137.8662 | 837.1437 | 599.065 | 90.783 | 833.3611 | 748.0193 | 107.5923 | 592.1065 | 606.7554 | 619.3049 |  |  | 628.5339 | 496.273 | 608.3355 | 1258.2764 | 613.3565 | 601.6206 | 546.2284 | 620.0168 | 557.8706 | 827.2032 | 400.881 | 575.626 | 615.8266 | 522.7882 | 664.8748 | 711.8932 |  |  | 471.2257 | 540.4215 | 598.7248 | 632.5568 |  | 572.3841 | 538.5003 | -0.078228 | 18.9852 | 1.5532 | 1.3983 | -21.6626 | 3.09 | 1279.36 | 0.8 | 3.1204 | -2.223 | -12.4432 | 1.4359 | 4.5105 | -26.6624 | 9.8177 | 98.5853 | 56.0773 | 32.5687 | 3.3004 | -2.0006 |  | 36.8551
42838.4905 | 6065 | 106.9898 | 65.5524 | 37.6422 | 28.9132 | 24.0102 | 24.0254 | 25.3648 | 22.0341 | 44.7206 | 34.8511 | 26.3897 | 22.4202 | 21.6655 | 24.9909 | 220.7599 | 312.8208 | 319.5858 | 414.3623 | 532.0829 | 570.5646 | 498.1843 | 569.1237 | 581.7755 | 407.9953 | 622.0906 | 552.0411 | 659.288 | 758.0533 | 669.8107 | 425.8003 | 585.3534 | 527.546 | 494.6746 | 593.2391 | 514.8313 |  | 563.4207 |  | 579.7443 | 400.131 | 424.8619 | 540.5191 |  | 95.3249 | 195.0952 | 129.736 | 317.8292 | 383.5805 | 466.5768 | 513.8038 | 19.9714 | 68.7309 | 23.2809 | 140.9904 | 29.3934 | 48.6973 | 60.0966 | 66.22 | 29.7273 |  |  | 2.2824 | -2.0049 | -68.0819 | 1.1019 | 6.112 | -197.8033 | 26.5845 | -3.6598 | 1.3985 | 4.1693 | 23.3528 | 0.0078952 | 0.00072611 | 0.00046327 | 647.4867 | 593.5558 | 389.5768 | 174.2108 | 55.9227 | 25.7863 | 21.7128 | 58.5715 | 37.9347 | 29.0215 | 24.9734 | 23.9801 | 27.6316 | 25.2944 | 193.9789 | 180.5387 | 159.3569 | 105.8161 | 92.615 | 196.9471 | 129.4197 | 94.5883 | 96.0699 | 200.8792 | 104.6021 | 230.3482 | 488.3003 | 251.4148 | 522.1442 | 610.9824 | 622.1343 | 614.6058 | 652.5905 | 607.6977 | 8.1446 | 7.2514 | 715.0283 | 567.6763 | 166.4584 | 720.8394 | 648.1257 | 132.5598 | 531.6983 | 626.2046 | 551.5719 | 512.7365 | 582.1432 | 523.5212 | 908.989 | 860.691 | 659.3744 | 649.4837 | 937.4295 |  | 879.6751 | 737.148 | 725.5466 | 865.118 | 636.8365 | 724.6092 |  | 725.6088 |  |  | 865.0751 | 919.0698 | 937.2939 | [5 empty] | 137.906 | 837.1081 | 599.2847 | 90.826 | 833.3661 | 763.6529 | 107.6172 | 591.8891 | 606.5983 | 619.1009 |  |  | 628.4951 | 496.2712 | 608.3002 | 1259.2674 | 613.084 | 601.4318 | 545.8247 | 619.9583 | 557.4384 | 826.9988 | 401.3699 | 575.5169 | 615.6979 | 523.1502 | 664.9496 | 711.8245 |  |  | 471.1267 | 540.165 | 598.6414 | 632.4134 |  | 572.2378 | 538.3706 | -0.17543 | 18.985 | 1.5531 | 1.3991 | -21.7942 | 3.09 | 1293.38 | 0.98 | 3.233 | -2.1353 | -12.4428 | 1.583 | 4.6859 | -26.6575 | 9.7728 | 98.5425 | 56.0827 | 32.5385 | 3.0989 | -1.8372 |  | 36.8283
42838.4905 | 6066 | 107.0077 | 65.5853 | 37.6583 | 28.9155 | 24.0092 | 24.0232 | 25.3561 | 22.0361 | 44.7368 | 34.8429 | 26.39 | 22.4206 | 21.6612 | 24.9944 | 220.8109 | 312.8955 | 319.6736 | 414.2904 | 532.0189 | 570.475 | 498.1735 | 568.9566 | 581.6301 | 408.009 | 621.8546 | 551.988 | 659.9691 | 757.7538 | 669.7035 | 425.788 | 585.1977 | 527.2453 | 494.6274 | 593.056 | 514.5397 |  | 563.2211 |  | 579.5793 | 400.7836 | 424.7735 | 540.3785 |  | 95.3515 | 194.9734 | 129.8911 | 318.3506 | 384.2027 | 466.8998 | 513.6089 | 20.0542 | 68.729 | 23.0376 | 140.8712 | 29.4034 | 48.6999 | 60.1039 | 66.2252 | 29.736 |  |  | 3.0295 | -2.0529 | -67.9078 | 0.5861 | 6.4307 | -197.8059 | 26.5063 | -3.7485 | 1.33 | 4.1204 | 23.1452 | 0.0080497 | 0.00084111 | 0.00051255 | 649.5029 | 593.5754 | 389.6078 | 174.2747 | 55.9683 | 25.8012 | 21.7163 | 58.5856 | 37.9458 | 29.031 | 24.9773 | 23.9908 | 27.6413 | 25.2979 | 196.3799 | 178.0949 | 162.5217 | 107.6508 | 93.6 | 197.0396 | 129.4842 | 94.5924 | 96.0723 | 201.0314 | 104.6119 | 230.4085 | 488.2081 | 251.4323 | 522.0158 | 611.3777 | 622.1258 | 614.4981 | 652.4909 | 608.5326 | 4.1207 | 3.9602 | 715.0041 | 567.6497 | 166.4833 | 720.5337 | 648.3815 | 132.5966 | 531.7327 | 626.0954 | 551.1509 | 512.676 | 581.9719 | 523.4546 | 909.1104 | 860.6479 | 659.317 | 649.4432 | 936.1351 |  | 879.4668 | 737.202 | 725.5274 | 865.1013 | 636.7375 | 724.5585 |  | 725.663 |  |  | 864.0552 | 917.6079 | 931.0183 | [5 empty] | 137.9542 | 837.0796 | 599.428 | 90.8789 | 833.3378 | 762.0532 | 107.6503 | 591.7089 | 606.612 | 618.9077 |  |  | 628.4674 | 495.8199 | 608.0287 | 1260.1534 | 612.8843 | 601.2928 | 545.5033 | 619.9227 | 558.0246 | 826.754 | 401.2431 | 575.4408 | 615.5235 | 523.0643 | 664.8695 | 711.7534 |  |  | 471.4682 | 540.0116 | 598.5822 | 632.3009 |  | 572.3019 | 538.2263 | 0.04346 | 18.9844 | 1.553 | 1.3986 | -21.5046 | 3.09 | 1295.03 | 1.18 | 3.7246 | -2.1604 | -12.4253 | 1.1543 | 4.8076 | -26.6635 | 9.7605 | 98.5003 | 56.0763 | 32.5193 | 2.8446 | -2.1807 |  | 36.8035
42838.4905 | 6067 | 107.0374 | 65.6483 | 37.6669 | 28.9304 | 24.0174 | 24.0332 | 25.3691 | 22.0445 | 44.7542 | 34.8578 | 26.3959 | 22.4289 | 21.6619 | 25.0084 | 220.8777 | 312.9738 | 319.7624 | 414.2319 | 531.9605 | 570.3895 | 497.5927 | 569.0252 | 581.5118 | 408.0312 | 621.6698 | 552.5065 | 660.0277 | 757.5753 | 669.8757 | 425.7564 | 585.0425 | 527.2667 | 494.5818 | 592.9552 | 513.7438 |  | 563.0194 |  | 579.4093 | 401.7791 | 424.7614 | 540.2287 |  | 95.479 | 195.4064 | 129.7819 | 318.4483 | 383.9001 | 467.2597 | 513.4585 | 20.1109 | 68.7148 | 22.9497 | 140.7722 | 29.4122 | 48.6899 | 60.0945 | 66.2148 | 29.7304 |  |  | 2.743 | -2.2303 | -67.7521 | 0.56311 | 5.6323 | -197.7435 | 26.9387 | -3.4009 | 1.3107 | 3.8321 | 23.1651 | 0.0079807 | 0.00071133 | 0.00051255 | 649.4389 | 593.5832 | 389.6404 | 174.3323 | 56.0006 | 25.8018 | 21.7152 | 58.5987 | 37.9554 | 29.0357 | 24.9816 | 23.9951 | 27.6427 | 25.2932 | 195.31 | 170.0679 | 156.7005 | 107.2879 | 94.1581 | 196.8681 | 129.3834 | 94.5823 | 96.0675 | 201.1514 | 104.6072 | 230.4262 | 488.1087 | 251.4317 | 521.8945 | 611.1945 | 622.0861 | 614.4294 | 652.3738 | 608.9688 | 4.0268 | 3.9613 | 714.9904 | 567.6457 | 166.5239 | 720.5829 | 648.5766 | 132.6342 | 531.7439 | 626.2208 | 551.3171 | 512.6152 | 581.7641 | 523.5229 | 908.8522 | 860.6225 | 659.3334 | 649.5207 | 935.0909 |  | 879.2353 | 737.2681 | 725.4932 | 865.0808 | 636.6629 | 724.5198 |  | 725.7257 |  |  | 863.9573 | 916.855 | 928.1939 | [5 empty] | 138.0011 | 837.0441 | 599.3709 | 90.9204 | 833.2957 | 767.1941 | 107.6766 | 591.5498 | 606.4766 | 618.7307 |  |  | 628.4234 | 496.2357 | 607.5485 | 1261.0768 | 612.7534 | 601.1726 | 545.1514 | 619.8926 | 558.3999 | 826.6279 | 400.7908 | 575.363 | 615.3953 | 522.7435 | 664.6699 | 711.6986 |  |  | 472.5691 | 539.7646 | 598.5468 | 632.1353 |  | 572.1181 | 538.0882 | 0.93905 | 18.9838 | 1.5522 | 1.3984 | -21.4342 | 3.09 | 1294.34 | 1.09 | 3.5444 | -2.2528 | -12.4168 | 1.132 | 4.5003 | -26.6658 | 9.8422 | 98.4424 | 56.0658 | 32.5051 | 2.9403 | -1.5466 |  | 36.7838
42838.4905 | 6068 | 107.0454 | 65.6793 | 37.6739 | 28.9166 | 24.0174 | 24.0265 | 25.3517 | 22.0296 | 44.7569 | 34.8625 | 26.3853 | 22.4181 | 21.6579 | 24.9975 | 220.9374 | 313.0577 | 319.8503 | 414.16 | 531.8939 | 570.2978 | 496.8734 | 569.0728 | 581.6288 | 408.0539 | 621.645 | 553.0877 | 659.7054 | 757.5002 | 669.4062 | 425.7374 | 584.872 | 527.3629 | 494.556 | 592.9234 | 513.6859 |  | 562.845 |  | 579.2154 | 402.7476 | 424.5309 | 540.0919 |  | 95.5657 | 195.9283 | 129.9228 | 318.3284 | 383.8599 | 467.4408 | 513.3059 | 20.2039 | 68.6856 | 22.9378 | 140.6617 | 29.4122 | 48.6991 | 60.0834 | 66.2032 | 29.7154 |  |  | 2.6852 | -2.3525 | -67.9919 | 0.65641 | 6.3262 | -197.8138 | 26.4472 | -3.3714 | 1.3549 | 4.0692 | 23.3122 | 0.0080135 | 0.00095939 | 0.00051091 | 647.4515 | 593.6198 | 389.6726 | 174.3931 | 56.035 | 25.8122 | 21.7166 | 58.6002 | 37.9648 | 29.0397 | 24.9784 | 23.9914 | 27.6488 | 25.2911 | 194.3625 | 165.6839 | 151.438 | 107.2949 | 95.7188 | 196.6176 | 129.2128 | 94.5743 | 96.0637 | 201.2704 | 104.6165 | 230.4585 | 488.0107 | 251.4242 | 521.7778 | 611.8885 | 621.9859 | 614.3697 | 652.2731 | 609.0182 | 5.6027 | 4.5736 | 714.9612 | 567.9049 | 166.552 | 720.7157 | 648.3015 | 132.6801 | 531.7189 | 626.4483 | 551.5675 | 512.552 | 581.5565 | 523.4432 | 908.3114 | 860.601 | 659.3011 | 649.4333 | 933.7947 |  | 878.9794 | 737.3059 | 725.4298 | 865.052 | 636.5239 | 724.459 |  | 725.759 |  |  | 862.5545 | 915.9945 | 925.3606 | [5 empty] | 138.0467 | 837.0565 | 599.204 | 90.9676 | 833.3507 | 771.3769 | 107.7046 | 591.3862 | 606.2618 | 618.5525 |  |  | 628.3331 | 496.5594 | 607.3551 | 1261.9615 | 612.5725 | 601.0781 | 544.694 | 619.8652 | 557.3072 | 826.5377 | 401.0594 | 575.2502 | 615.3368 | 521.8228 | 664.4201 | 711.637 |  |  | 472.4819 | 539.6689 | 598.4421 | 631.937 |  | 571.8053 | 537.986 | -0.12163 | 18.9834 | 1.5516 | 1.3981 | -21.5534 | 3.0901 | 1288.06 | 0.75 | 3.506 | -2.315 | -12.4457 | 1.2229 | 4.7701 | -26.6738 | 9.7532 | 98.3825 | 56.0487 | 32.4783 | 3.0119 | -0.98334 |  | 36.7634
42838.4905 | 6069 | 107.0786 | 65.7249 | 37.6936 | 28.9358 | 24.0233 | 24.0322 | 25.371 | 22.0375 | 44.7718 | 34.8765 | 26.3973 | 22.4286 | 21.6645 | 25.0091 | 221.004 | 313.1465 | 319.9233 | 414.1022 | 531.8311 | 570.2118 | 496.6805 | 569.1348 | 581.723 | 408.0712 | 623.1011 | 552.8401 | 659.9449 | 757.2414 | 669.1169 | 425.7017 | 584.7285 | 527.2894 | 494.5214 | 592.8503 | 513.6309 |  | 562.663 |  | 579.0455 | 403.6406 | 424.3262 | 539.9465 |  | 95.5284 | 195.8952 | 130.1041 | 318.638 | 383.5088 | 467.3394 | 512.9594 | 20.306 | 68.6461 | 22.8749 | 140.5912 | 29.4283 | 48.6931 | 60.0828 | 66.2029 | 29.704 |  |  | 2.1911 | -2.0706 | -67.8657 | 0.80887 | 6.1402 | -197.7389 | 26.802 | -3.7131 | 1.4806 | 4.0595 | 22.6419 | 0.0079084 | 0.00073433 | 0.00051912 | 648.9009 | 593.7385 | 389.6974 | 174.4579 | 56.0673 | 25.8225 | 21.7182 | 58.6073 | 37.9634 | 29.0345 | 24.9762 | 23.9829 | 27.6414 | 25.2879 | 191.8193 | 165.0888 | 150.4555 | 106.8935 | 97.6411 | 196.5276 | 129.0693 | 94.5807 | 96.0665 | 201.3992 | 104.6281 | 230.506 | 487.939 | 251.4527 | 521.6734 | 611.8094 | 621.8899 | 614.3408 | 652.175 | 608.9143 | 10.527 | 4.1274 | 714.9115 | 567.9531 | 166.5768 | 721.1197 | 648.1426 | 132.7177 | 531.7037 | 627.1467 | 551.5648 | 512.4879 | 581.3903 | 523.5435 | 908.3784 | 860.5709 | 659.1443 | 649.1835 | 932.8116 |  | 878.7649 | 737.3416 | 724.2615 | 865.0445 | 636.4203 | 724.3795 |  | 725.7962 |  |  | 861.1901 | 914.6945 | 921.3846 | [5 empty] | 138.0914 | 837.0662 | 599.0644 | 91.0163 | 833.409 | 767.229 | 107.7401 | 591.2433 | 606.0974 | 618.3835 |  |  | 628.22 | 497.2959 | 607.2402 | 1263.0108 | 612.4431 | 600.9727 | 544.3339 | 619.8392 | 556.2395 | 826.4063 | 401.0523 | 575.1651 | 615.2625 | 521.5052 | 664.0831 | 711.557 |  |  | 471.6906 | 539.6199 | 598.2674 | 631.7322 |  | 571.3941 | 537.8581 | -0.19509 | 18.9839 | 1.5519 | 1.3972 | -21.5495 | 3.0901 | 1277.46 | 0.84 | 3.1665 | -2.1718 | -12.4337 | 1.3574 | 4.6991 | -26.6669 | 9.8177 | 98.3295 | 55.7519 | 32.4579 | 3.2823 | -0.89225 |  | 36.748
42838.4905 | 6070 | 107.0988 | 65.7637 | 37.7044 | 28.9382 | 24.0236 | 24.027 | 25.3738 | 22.0434 | 44.7886 | 34.8842 | 26.4019 | 22.4248 | 21.6631 | 25.0127 | 221.073 | 313.2237 | 320.0108 | 414.0353 | 531.7624 | 570.126 | 497.165 | 568.9022 | 581.542 | 408.0931 | 623.9303 | 552.654 | 659.6546 | 757.2151 | 668.8027 | 425.6754 | 584.5994 | 527.5032 | 494.4808 | 592.878 | 513.6979 |  | 562.4754 |  | 578.8818 | 404.0335 | 423.8998 | 539.8052 |  | 95.5184 | 195.9909 | 130.0683 | 319.0221 | 383.617 | 467.1979 | 512.474 | 20.3475 | 68.6056 | 22.8447 | 140.5413 | 29.4303 | 48.6959 | 60.0855 | 66.1881 | 29.7008 |  |  | 2.2114 | -2.3217 | -68.0892 | 0.78521 | 6.0706 | -197.75 | 27.0886 | -3.4765 | 1.337 | 4.2211 | 22.9988 | 0.0079725 | 0.00076883 | 0.00048134 | 655.1126 | 593.8728 | 389.7316 | 174.5351 | 56.1012 | 25.8338 | 21.721 | 58.6178 | 37.9725 | 29.0422 | 24.9907 | 23.9893 | 27.6466 | 25.2941 | 196.9968 | 167.6308 | 148.7584 | 106.6053 | 96.266 | 196.7814 | 128.8822 | 94.5797 | 96.0521 | 201.5359 | 104.6333 | 230.5438 | 487.841 | 251.4631 | 521.5428 | 611.4168 | 621.7849 | 614.2943 | 652.0834 | 608.9639 | 8.9089 | 5.1971 | 714.8996 | 567.9484 | 166.6197 | 721.0748 | 647.4528 | 132.7633 | 531.7173 | 627.9863 | 551.3169 | 512.4331 | 581.2018 | 523.8084 | 908.3926 | 860.5845 | 658.9787 | 648.9606 | 933.377 |  | 878.5148 | 737.3554 | 723.9595 | 865.0321 | 636.3171 | 724.3155 |  | 725.838 |  |  | 862.6912 | 914.4385 | 921.8459 | [5 empty] | 138.1373 | 837.0863 | 598.9528 | 91.0584 | 833.4677 | 762.6643 | 107.7692 | 591.1046 | 605.9763 | 618.2091 |  |  | 628.1215 | 495.9005 | 607.3854 | 1263.979 | 612.3229 | 600.8235 | 544.1221 | 619.7578 | 555.7857 | 826.1887 | 400.8034 | 575.0743 | 615.1315 | 521.7174 | 663.6744 | 711.5089 |  |  | 471.3352 | 539.4334 | 598.0662 | 631.5743 |  | 571.3572 | 537.7584 | 0.55377 | 18.9852 | 1.5532 | 1.3983 | -21.4351 | 3.09 | 1272.44 | 1.29 | 3.1807 | -2.2999 | -12.4554 | 1.3376 | 4.672 | -26.6651 | 9.8691 | 98.2202 | 55.6752 | 32.4378 | 2.7412 | -0.72723 |  | 36.7266
42838.4905 | 6071 | 107.1179 | 65.7989 | 37.7224 | 28.9396 | 24.026 | 24.0281 | 25.3742 | 22.0465 | 44.8004 | 34.8844 | 26.4039 | 22.4217 | 21.668 | 25.0122 | 221.1428 | 313.302 | 320.0955 | 413.9649 | 531.6814 | 570.0265 | 497.0813 | 568.7874 | 581.1985 | 408.0958 | 623.3094 | 553.0473 | 658.4384 | 757.1989 | 668.6945 | 425.6448 | 584.4348 | 527.3615 | 494.4411 | 592.9535 | 513.5942 |  | 562.2872 |  | 578.71 | 403.953 | 423.564 | 539.665 |  | 95.4059 | 196 | 130.0644 | 317.0386 | 382.7805 | 466.6067 | 511.89 | 20.3158 | 68.5764 | 22.8481 | 140.4514 | 29.4385 | 48.716 | 60.0954 | 66.1913 | 29.7034 |  |  | 2.4835 | -2.1324 | -67.9794 | 0.84501 | 6.1915 | -197.7632 | 26.8947 | -3.7236 | 1.121 | 3.9842 | 22.8598 | 0.0078476 | 0.00074911 | 0.00049612 | 653.3318 | 593.9666 | 389.7527 | 174.6007 | 56.1316 | 25.8322 | 21.7289 | 58.6439 | 37.9741 | 29.0438 | 24.9873 | 23.9877 | 27.6389 | 25.2991 | 202.5422 | 171.5828 | 151.7833 | 104.0003 | 93.9716 | 196.9925 | 128.7872 | 94.5804 | 96.0604 | 201.6624 | 104.6368 | 230.5857 | 487.7418 | 251.4705 | 521.4221 | 611.4598 | 621.8105 | 614.2687 | 651.96 | 608.8168 | 6.259 | 4.3412 | 714.932 | 567.6975 | 166.6544 | 721.1157 | 647.5184 | 132.7994 | 531.7404 | 627.8228 | 551.4811 | 512.3791 | 581.0199 | 523.2309 | 908.5216 | 860.6428 | 658.9532 | 648.9615 | 934.084 |  | 878.3054 | 737.3852 | 723.9462 | 865.0257 | 636.208 | 724.2693 |  | 725.8839 |  |  | 861.8749 | 914.6996 | 919.0959 | [5 empty] | 138.186 | 837.1459 | 598.8389 | 91.1013 | 833.5975 | 769.3549 | 107.7971 | 590.9309 | 605.6909 | 618.0301 |  |  | 627.9753 | 495.7949 | 607.4345 | 1264.4822 | 612.1693 | 600.6234 | 543.9423 | 619.6155 | 556.2445 | 826.0337 | 401.2278 | 574.8841 | 614.99 | 521.5723 | 663.2333 | 711.442 |  |  | 472.4755 | 539.2152 | 597.8848 | 631.3526 |  | 571.5014 | 537.6917 | -0.063574 | 18.9834 | 1.5535 | 1.4004 | -21.5091 | 3.0901 | 1274.08 | 1.08 | 3.3704 | -2.2042 | -12.4455 | 1.3876 | 4.7164 | -26.6553 | 9.8298 | 98.1222 | 55.671 | 32.4164 | 2.1535 | -1.0753 |  | 36.7356
42838.4906 | 6072 | 107.1454 | 65.8383 | 37.7351 | 28.9471 | 24.0272 | 24.0297 | 25.3804 | 22.0392 | 44.8114 | 34.8905 | 26.4091 | 22.4297 | 21.6674 | 25.0102 | 221.1937 | 313.3745 | 320.19 | 413.9077 | 531.6181 | 569.9372 | 496.7915 | 568.6194 | 580.9226 | 408.1105 | 622.8199 | 552.983 | 659.53 | 757.1199 | 668.7307 | 425.6188 | 584.3005 | 526.8513 | 494.3898 | 592.8461 | 513.3902 |  | 562.1189 |  | 578.539 | 404.19 | 423.1629 | 539.5273 |  | 95.2378 | 195.9341 | 130.1744 | 314.4925 | 381.9713 | 466.308 | 511.5272 | 20.2852 | 68.5533 | 22.8376 | 140.327 | 29.4347 | 48.7276 | 60.0953 | 66.1883 | 29.7063 |  |  | 2.3304 | -2.7665 | -68.1003 | 0.937 | 6.7007 | -197.8519 | 26.9808 | -3.4206 | 1.1556 | 3.993 | 22.9731 | 0.0079265 | 0.0007869 | 0.00047477 | 655.0025 | 593.9941 | 389.7803 | 174.6801 | 56.1747 | 25.8466 | 21.7302 | 58.6462 | 37.9825 | 29.0489 | 24.9892 | 23.9934 | 27.6429 | 25.3 | 201.7336 | 168.2588 | 152.193 | 103.8528 | 94.1891 | 197.0279 | 128.6925 | 94.5778 | 96.0585 | 201.7939 | 104.6452 | 230.6143 | 487.6541 | 251.4827 | 521.316 | 611.5421 | 621.8241 | 614.2192 | 651.8462 | 608.8263 | 5.6597 | 5.3808 | 714.9375 | 567.3613 | 166.6742 | 721.3174 | 647.4586 | 132.839 | 531.7537 | 626.9511 | 551.5593 | 512.3201 | 580.8752 | 522.6349 | 908.476 | 860.7642 | 658.9351 | 649.009 | 935.0538 |  | 878.0867 | 737.4268 | 723.9034 | 865.0223 | 636.1432 | 724.2262 |  | 725.9208 |  |  | 864.8583 | 915.6192 | 920.07 | [5 empty] | 138.2389 | 837.2847 | 598.5882 | 91.1542 | 833.7029 | 757.8111 | 107.8386 | 590.7215 | 605.6575 | 617.8307 |  |  | 627.7652 | 495.7441 | 607.4998 | 1265.75 | 611.9889 | 600.2313 | 543.5726 | 619.4017 | 556.9174 | 825.9497 | 400.9109 | 574.7135 | 614.836 | 521.89 | 662.9508 | 711.3711 |  |  | 473.0498 | 539.103 | 597.6936 | 631.1302 |  | 571.6246 | 537.529 | 0.23007 | 18.9832 | 1.5542 | 1.4006 | -21.6888 | 3.0901 | 1266.1 | 0.53 | 3.265 | -2.5105 | -12.4557 | 1.461 | 4.9055 | -26.6559 | 9.8435 | 98.0135 | 55.659 | 32.4036 | 2.2481 | -1.1327 |  | 36.7379
42838.4906 | 6073 | 107.1612 | 65.8778 | 37.7357 | 28.9517 | 24.0274 | 24.0287 | 25.3834 | 22.0372 | 44.8245 | 34.8985 | 26.4128 | 22.4336 | 21.6701 | 25.0215 | 221.2506 | 313.446 | 320.2673 | 413.8305 | 531.5445 | 569.8459 | 496.0068 | 568.3974 | 581.0795 | 408.1181 | 622.4941 | 552.9757 | 660.1343 | 757.0418 | 668.9901 | 425.608 | 584.1946 | 526.5522 | 494.3444 | 592.6375 | 513.1427 |  | 561.9352 |  | 578.3688 | 403.3288 | 423.3314 | 539.3884 |  | 95.0046 | 196.1853 | 130.2047 | 313.0505 | 381.6563 | 466.5976 | 511.2013 | 20.3778 | 68.5399 | 22.829 | 140.1866 | 29.4204 | 48.741 | 60.0961 | 66.1831 | 29.7048 |  |  | 2.931 | -2.1462 | -67.8611 | 1.004 | 6.5338 | -197.798 | 26.6509 | -3.8208 | 1.3364 | 3.8336 | 23.0926 | 0.0080086 | 0.00072119 | 0.00049284 | 652.5817 | 593.9912 | 389.8075 | 174.7525 | 56.2067 | 25.8522 | 21.7294 | 58.6571 | 37.9862 | 29.0519 | 24.9862 | 23.999 | 27.6423 | 25.3065 | 201.4297 | 160.9508 | 148.6729 | 102.7367 | 93.4156 | 196.93 | 128.5464 | 94.5734 | 96.0604 | 201.917 | 104.6558 | 230.6584 | 487.5649 | 251.4932 | 521.2009 | 611.5214 | 621.7584 | 614.1818 | 651.7533 | 608.8795 | 5.2925 | 3.398 | 714.9227 | 567.1353 | 166.7093 | 721.2624 | 647.2211 | 132.8964 | 531.751 | 626.4547 | 551.6441 | 512.2671 | 580.7187 | 522.1506 | 908.444 | 860.9699 | 658.8607 | 648.9455 | 936.6885 |  | 877.87 | 737.4385 | 724.567 | 865.01 | 636.1668 | 724.1389 |  | 725.9319 |  |  | 865.9116 | 915.983 | 925.0433 | [5 empty] | 138.2773 | 837.4996 | 598.4436 | 91.2083 | 833.8881 | 750.7955 | 107.8664 | 590.4473 | 605.3689 | 617.6273 |  |  | 627.5057 | 493.9547 | 607.4422 | 1266.6606 | 611.7857 | 599.8821 | 543.5808 | 619.1823 | 555.6613 | 825.7719 | 400.7249 | 574.5489 | 614.6534 | 521.5835 | 662.8607 | 711.3115 |  |  | 472.489 | 538.7842 | 597.5413 | 631.0111 |  | 571.4773 | 537.4148 | 0.036226 | 18.983 | 1.5536 | 1.4013 | -21.7725 | 3.0901 | 1255.84 | 0.77 | 3.6621 | -2.2118 | -12.4371 | 1.5128 | 4.845 | -26.6575 | 9.7851 | 97.8871 | 55.8265 | 32.4086 | 2.2687 | -0.75998 |  | 36.7239
42838.4906 | 6074 | 107.1761 | 65.9069 | 37.751 | 28.9538 | 24.0213 | 24.0327 | 25.3799 | 22.0339 | 44.8339 | 34.8974 | 26.4072 | 22.4286 | 21.658 | 25.016 | 221.3156 | 313.5133 | 320.3541 | 413.7697 | 531.4958 | 569.76 | 495.7333 | 568.362 | 581.0663 | 408.1286 | 622.4048 | 552.9871 | 659.175 | 756.9697 | 669.0228 | 425.5699 | 584.0215 | 526.3284 | 494.2954 | 592.5309 | 512.8443 |  | 561.7316 |  | 578.2137 | 402.598 | 423.3739 | 539.2314 |  | 94.9195 | 196.51 | 130.1781 | 313.4426 | 381.1971 | 466.9477 | 511.0851 | 20.3761 | 68.5247 | 22.7639 | 140.1039 | 29.4148 | 48.7581 | 60.0988 | 66.1778 | 29.6877 |  |  | 2.8685 | -2.4524 | -68.0879 | 0.98431 | 6.7875 | -197.7533 | 26.4689 | -3.6316 | 1.3306 | 3.8963 | 23.286 | 0.007864 | 0.00074911 | 0.00049612 | 648.4111 | 594.015 | 389.8354 | 174.8337 | 56.2413 | 25.8584 | 21.7368 | 58.6706 | 37.9922 | 29.0587 | 24.9918 | 23.9975 | 27.643 | 25.3109 | 199.6428 | 156.1343 | 143.5656 | 99.2455 | 89.4731 | 196.8045 | 128.3443 | 94.5611 | 96.0538 | 202.0413 | 104.6491 | 230.6872 | 487.4751 | 251.5013 | 521.0828 | 611.3688 | 621.6997 | 614.1965 | 651.6453 | 608.9833 | 5.0581 | 5.09 | 714.8877 | 566.9612 | 166.7437 | 721.2023 | 647.0705 | 132.9528 | 531.7092 | 626.3583 | 551.5676 | 512.2107 | 580.5459 | 521.833 | 908.4854 | 861.1498 | 658.7905 | 648.9395 | 938.3053 |  | 877.6341 | 737.4372 | 725.5213 | 865.0093 | 636.1361 | 724.0519 |  | 725.9546 |  |  | 867.1547 | 917.1693 | 927.0249 | [5 empty] | 138.3193 | 837.6888 | 598.3522 | 91.2413 | 834.0285 | 760.5373 | 107.8911 | 590.1979 | 605.2116 | 617.4198 |  |  | 627.2698 | 493.1188 | 607.4381 | 1267.6103 | 611.6241 | 599.6236 | 543.5615 | 618.9799 | 555.4622 | 825.5474 | 401.1822 | 574.3771 | 614.5122 | 521.0511 | 662.8705 | 711.2581 |  |  | 471.6003 | 538.7604 | 597.4004 | 630.8773 |  | 571.4367 | 537.2827 | 0.36159 | 18.9829 | 1.5539 | 1.3993 | -21.5272 | 3.0901 | 1260.26 | 0.66 | 3.623 | -2.3651 | -12.4622 | 1.4984 | 4.9393 | -26.6608 | 9.7539 | 97.7541 | 56.0683 | 32.4025 | 2.4503 | -0.21792 |  | 36.7099
42838.4906 | 6075 | 107.197 | 65.9599 | 37.7603 | 28.9663 | 24.0308 | 24.0364 | 25.3934 | 22.0385 | 44.8523 | 34.9125 | 26.4235 | 22.4278 | 21.6724 | 25.023 | 221.3723 | 313.585 | 320.4613 | 413.7032 | 531.4503 | 569.6742 | 495.8093 | 568.3639 | 580.9074 | 408.1597 | 622.3414 | 553.3751 | 658.6114 | 756.9183 | 668.6353 | 425.5495 | 583.8824 | 526.1787 | 494.2758 | 592.6185 | 512.5415 |  | 561.5376 |  | 578.0429 | 401.6562 | 423.5217 | 539.0893 |  | 95.073 | 196.7441 | 130.0978 | 312.8189 | 381.0673 | 467.1637 | 511.1108 | 20.3287 | 68.5061 | 22.7009 | 140.0614 | 29.4188 | 48.7817 | 60.1044 | 66.1997 | 29.6883 |  |  | 2.5084 | -2.3374 | -68.0609 | 0.90875 | 6.1067 | -197.7974 | 27.0215 | -3.4436 | 1.2049 | 3.9876 | 22.9983 | 0.0078788 | 0.00066862 | 0.00052898 | 643.8914 | 594.0427 | 389.8663 | 174.9134 | 56.2806 | 25.8729 | 21.742 | 58.6807 | 38.0043 | 29.0635 | 25.0018 | 24.0004 | 27.6546 | 25.3167 | 202.6794 | 161.9217 | 150.7496 | 100.3281 | 88.4001 | 196.7547 | 128.3276 | 94.5589 | 96.0502 | 202.1797 | 104.6565 | 230.7297 | 487.3685 | 251.4982 | 520.9563 | 610.7856 | 621.6822 | 614.2228 | 651.5048 | 609.1598 | 6.8089 | 5.877 | 714.8359 | 566.7699 | 166.7758 | 721.2048 | 646.9789 | 133.0013 | 531.672 | 626.3624 | 551.8514 | 512.1403 | 580.3737 | 521.9045 | 908.4852 | 861.2495 | 658.7074 | 648.8809 | 939.5117 |  | 877.4143 | 737.4398 | 726.5023 | 865.0297 | 636.087 | 723.991 |  | 725.9677 |  |  | 868.3454 | 918.3482 | 930.5328 | [5 empty] | 138.3601 | 837.8667 | 598.2545 | 91.2888 | 834.2286 | 758.7924 | 107.9201 | 589.9628 | 605.0976 | 617.2217 |  |  | 627.0857 | 492.484 | 607.4147 | 1268.3045 | 611.5121 | 599.4101 | 543.5713 | 618.8854 | 556.2648 | 825.2674 | 400.9111 | 574.3013 | 614.4745 | 521.46 | 662.9344 | 711.1939 |  |  | 470.5319 | 538.8126 | 597.3126 | 630.7541 |  | 571.3452 | 537.1721 | 0.45527 | 18.9834 | 1.5534 | 1.3989 | -21.4657 | 3.0901 | 1230.28 | 0.83 | 3.3872 | -2.3096 | -12.4628 | 1.4401 | 4.6857 | -26.6677 | 9.8567 | 97.6385 | 56.3174 | 32.3922 | 2.1062 | -1.0183 |  | 36.7016
42838.4906 | 6076 | 107.2204 | 65.9927 | 37.768 | 28.9646 | 24.0309 | 24.036 | 25.3896 | 22.0459 | 44.8543 | 34.9132 | 26.4152 | 22.4262 | 21.6644 | 25.0246 | 221.4288 | 313.6523 | 320.5449 | 413.6441 | 531.3911 | 569.5857 | 495.3181 | 568.1692 | 580.855 | 408.1886 | 622.2383 | 553.1545 | 657.8851 | 756.8215 | 667.9488 | 425.5211 | 583.7302 | 526.2423 | 494.2249 | 592.5492 | 512.2098 |  | 561.3385 |  | 577.8811 | 401.6326 | 423.662 | 538.9344 |  | 95.1584 | 197.0229 | 130.347 | 311.1881 | 379.3441 | 466.5777 | 511.2341 | 20.2525 | 68.5006 | 22.6709 | 140.0261 | 29.4191 | 48.7925 | 60.0953 | 66.2195 | 29.6804 |  |  | 2.5577 | -2.089 | -67.94 | 0.7471 | 5.9786 | -197.8171 | 25.9458 | -3.6776 | 1.3345 | 4.1556 | 22.9473 | 0.0078788 | 0.00086904 | 0.00050105 | 644.4439 | 594.0321 | 389.8857 | 174.984 | 56.3084 | 25.8778 | 21.7398 | 58.6795 | 38.0012 | 29.0647 | 24.9956 | 23.9911 | 27.6437 | 25.3205 | 203.9339 | 165.9761 | 156.8202 | 103.173 | 89.6448 | 196.8241 | 128.3315 | 94.5595 | 96.0505 | 202.3109 | 104.6619 | 230.7635 | 487.2819 | 251.509 | 520.8369 | 610.1269 | 621.6494 | 614.2496 | 651.4035 | 608.9892 | 7.7327 | 4.4364 | 714.7668 | 566.6478 | 166.7986 | 721.2205 | 646.9424 | 133.0424 | 531.637 | 626.3132 | 551.8569 | 512.0754 | 580.2107 | 522.1008 | 908.3499 | 861.3172 | 658.5798 | 648.7435 | 938.9525 |  | 877.1998 | 737.4267 | 727.495 | 865.0577 | 636.0261 | 723.9164 |  | 725.9758 |  |  | 867.685 | 918.753 | 932.9152 | [5 empty] | 138.4072 | 837.9736 | 598.1494 | 91.3459 | 834.295 | 767.0375 | 107.9534 | 589.7278 | 604.9726 | 617.016 |  |  | 627.0247 | 493.042 | 607.2199 | 1268.5973 | 611.3855 | 599.2372 | 543.7704 | 618.8497 | 556.9202 | 825.0303 | 401.0067 | 574.2603 | 614.3904 | 521.6345 | 662.959 | 711.1477 |  |  | 470.4869 | 538.7044 | 597.2033 | 630.6338 |  | 570.8614 | 537.0581 | 0.39721 | 18.9822 | 1.5538 | 1.3977 | -21.3484 | 3.0901 | 1216.74 | 1.05 | 3.4191 | -2.1841 | -12.4554 | 1.3061 | 4.6345 | -26.6584 | 9.6547 | 97.574 | 56.5705 | 32.3794 | 1.9762 | -1.6923 |  | 36.7001
42838.4906 | 6077 | 107.2353 | 66.0292 | 37.7802 | 28.9614 | 24.0301 | 24.0358 | 25.3868 | 22.0388 | 44.8691 | 34.9176 | 26.4108 | 22.4193 | 21.6621 | 25.0226 | 221.48 | 313.7151 | 320.6227 | 413.5706 | 531.3369 | 569.4894 | 494.8826 | 568.0225 | 581.0143 | 408.2075 | 621.954 | 552.9352 | 657.685 | 756.7433 | 667.8553 | 425.4885 | 583.5665 | 526.1832 | 494.1819 | 592.3482 | 512.0888 |  | 561.1335 |  | 577.6914 | 402.2491 | 423.7192 | 538.7889 |  | 95.2466 | 197.2908 | 130.6242 | 312.1771 | 379.7397 | 466.3516 | 511.3147 | 20.1592 | 68.5027 | 22.6864 | 139.968 | 29.4262 | 48.8085 | 60.0987 | 66.2401 | 29.6732 |  |  | 2.4283 | -2.8677 | -68.0537 | 0.91269 | 6.2401 | -197.7744 | 26.645 | -3.7295 | 1.4312 | 4.1825 | 23.2242 | 0.0080809 | 0.00076554 | 0.0004912 | 654.4803 | 594.0004 | 389.9047 | 175.0568 | 56.3459 | 25.8869 | 21.752 | 58.7077 | 38.011 | 29.0671 | 25.0066 | 24.0043 | 27.6539 | 25.3125 | 206.5566 | 165.5183 | 152.263 | 103.3921 | 91.0404 | 197.0446 | 128.204 | 94.5576 | 96.0491 | 202.4386 | 104.6742 | 230.8023 | 487.1853 | 251.5214 | 520.721 | 609.5326 | 621.551 | 614.2325 | 651.3116 | 608.6746 | 7.8738 | 5.5261 | 714.6976 | 566.458 | 166.8288 | 721.3127 | 647.0535 | 133.0847 | 531.6122 | 626.2597 | 551.715 | 512.017 | 580.052 | 521.9262 | 908.3584 | 861.379 | 658.4344 | 648.5836 | 937.9012 |  | 876.9486 | 737.4172 | 728.0567 | 865.0543 | 636.0243 | 723.8258 |  | 726.0095 |  |  | 866.2944 | 918.175 | 927.2367 | [5 empty] | 138.4626 | 838.0731 | 598.0414 | 91.3804 | 834.35 | 773.3749 | 107.9874 | 589.5055 | 604.8087 | 616.8291 |  |  | 627.0383 | 493.4985 | 607.372 | 1269.7273 | 611.2417 | 599.101 | 543.9015 | 618.7916 | 557.0031 | 824.8479 | 401.083 | 574.1501 | 614.2666 | 521.2563 | 662.8398 | 711.102 |  |  | 469.943 | 538.4007 | 597.0562 | 630.5033 |  | 570.5577 | 536.898 | 0.23508 | 18.9831 | 1.5528 | 1.3975 | -21.5752 | 3.09 | 1207.08 | 1.04 | 3.3313 | -2.5597 | -12.4694 | 1.444 | 4.734 | -26.6515 | 9.7824 | 97.5096 | 56.7142 | 32.3791 | 1.7145 | -1.2019 |  | 36.6901
42838.4906 | 6078 | 107.255 | 66.0669 | 37.7916 | 28.9735 | 24.035 | 24.041 | 25.3914 | 22.0382 | 44.8826 | 34.9236 | 26.4207 | 22.4233 | 21.6663 | 25.0203 | 221.5397 | 313.7861 | 320.7126 | 413.5128 | 531.2853 | 569.4088 | 493.8966 | 568.0964 | 581.0689 | 408.232 | 621.9651 | 552.9061 | 656.6714 | 756.8115 | 667.7911 | 425.4488 | 583.3936 | 526.1344 | 494.1401 | 592.2765 | 511.8496 |  | 560.9413 |  | 577.5203 | 402.9632 | 423.1735 | 538.6386 |  | 95.1384 | 196.8128 | 130.4187 | 314.2689 | 379.649 | 466.162 | 511.4071 | 20.2553 | 68.5039 | 22.6089 | 139.858 | 29.432 | 48.8218 | 60.0985 | 66.2607 | 29.6747 |  |  | 2.7292 | -2.2619 | -68.0603 | 0.95737 | 6.3978 | -197.8072 | 26.3933 | -3.6198 | 1.2858 | 3.9834 | 22.9335 | 0.0079166 | 0.00085754 | 0.00045177 | 651.1948 | 593.8875 | 389.9427 | 175.1265 | 56.3838 | 25.8976 | 21.7498 | 58.7129 | 38.0162 | 29.0668 | 25.004 | 24.0017 | 27.6523 | 25.3195 | 209.9889 | 173.2526 | 150.0114 | 103.2535 | 89.7213 | 197.2611 | 128.1238 | 94.5585 | 96.0529 | 202.5631 | 104.6747 | 230.8379 | 487.1032 | 251.5306 | 520.6134 | 609.2874 | 621.4548 | 614.145 | 651.2158 | 608.5595 | 6.6826 | 5.6465 | 714.656 | 566.6751 | 166.8608 | 721.4693 | 646.9104 | 133.1332 | 531.5931 | 626.0513 | 551.6717 | 511.9523 | 579.8974 | 521.9138 | 908.4443 | 861.4328 | 658.3039 | 648.4805 | 937.396 |  | 876.7238 | 737.4094 | 728.8964 | 865.0638 | 635.9772 | 723.7527 |  | 726.0055 |  |  | 865.5218 | 917.7661 | 920.0936 | [5 empty] | 138.5057 | 838.151 | 598.1062 | 91.4233 | 834.4154 | 771.9977 | 108.0139 | 589.323 | 604.6264 | 616.6492 |  |  | 627.0183 | 493.9456 | 607.7009 | 1270.8258 | 611.0949 | 598.9849 | 543.9281 | 618.7256 | 556.944 | 824.6471 | 400.8752 | 574.0316 | 614.2093 | 520.8053 | 662.7883 | 711.0505 |  |  | 468.638 | 538.1981 | 596.9141 | 630.3915 |  | 570.162 | 536.687 | 0.26921 | 18.9822 | 1.5537 | 1.3992 | -21.4503 | 3.0901 | 1209.99 | 1.03 | 3.5316 | -2.2721 | -12.4637 | 1.4782 | 4.7929 | -26.6503 | 9.7348 | 97.4398 | 56.9291 | 32.3695 | 1.3623 | -0.96185 |  | 36.675
42838.4906 | 6079 | 107.2748 | 66.1021 | 37.8039 | 28.9728 | 24.0338 | 24.0364 | 25.397 | 22.0392 | 44.8905 | 34.9324 | 26.4292 | 22.4313 | 21.6727 | 25.0251 | 221.6023 | 313.8653 | 320.7982 | 413.448 | 531.2225 | 569.3226 | 493.414 | 568.2276 | 581.0611 | 408.2428 | 622.6725 | 553.0465 | 656.1906 | 756.8764 | 667.6193 | 425.4099 | 583.2394 | 526.2631 | 494.0969 | 592.2877 | 511.6054 |  | 560.7538 |  | 577.3301 | 403.2123 | 422.767 | 538.4859 |  | 94.9579 | 196.428 | 130.4681 | 315.6973 | 380.4483 | 465.8253 | 510.9891 | 20.6591 | 68.4785 | 22.4644 | 139.7313 | 29.4337 | 48.8259 | 60.0886 | 66.2647 | 29.67 |  |  | 2.2968 | -2.0463 | -67.9899 | 0.85749 | 6.2289 | -197.7934 | 26.8369 | -3.5816 | 1.2903 | 3.8252 | 22.8575 | 0.0078936 | 0.00070476 | 0.00050105 | 653.1432 | 593.7554 | 389.9547 | 175.1991 | 56.411 | 25.9114 | 21.7488 | 58.7186 | 38.0135 | 29.0706 | 25.0078 | 24.0037 | 27.6478 | 25.3129 | 210.3826 | 166.893 | 145.6235 | 102.3333 | 89.5852 | 197.4107 | 128.001 | 94.5541 | 96.0482 | 202.6927 | 104.6726 | 230.8741 | 487.0098 | 251.5359 | 520.5066 | 609.8039 | 621.355 | 614.045 | 651.1069 | 608.7111 | 6.1333 | 4.8343 | 714.6561 | 566.6857 | 166.9005 | 721.2657 | 646.7613 | 133.1829 | 531.5826 | 626.0374 | 551.6646 | 511.8913 | 579.7119 | 521.9903 | 908.5605 | 861.4421 | 658.1854 | 648.396 | 937.7731 |  | 876.5068 | 737.393 | 729.7262 | 865.0777 | 635.8829 | 723.6945 |  | 726.0107 |  |  | 865.9146 | 917.9264 | 919.8331 | [5 empty] | 138.5527 | 838.2034 | 598.1196 | 91.4709 | 834.4673 | 773.7376 | 108.0429 | 589.1488 | 604.3381 | 616.4533 |  |  | 626.9466 | 493.8507 | 607.9263 | 1272.181 | 610.9356 | 598.8517 | 543.7819 | 618.6764 | 556.7409 | 824.4431 | 400.549 | 573.885 | 614.2113 | 520.5021 | 662.8871 | 711.0063 |  |  | 468.167 | 538.2 | 596.771 | 630.2894 |  | 569.8341 | 536.4713 | -0.27894 | 18.9828 | 1.5544 | 1.4 | -21.5701 | 3.0901 | 1195.06 | 0.87 | 3.2395 | -2.1603 | -12.4521 | 1.3984 | 4.7281 | -26.6433 | 9.814 | 97.3485 | 57.1422 | 32.3505 | 1.3387 | -0.48976 |  | 36.6519
42838.4906 | 6080 | 107.3019 | 66.1506 | 37.8179 | 28.9849 | 24.0336 | 24.0481 | 25.403 | 22.0424 | 44.9098 | 34.94 | 26.4281 | 22.4213 | 21.6761 | 25.0275 | 221.656 | 313.9378 | 320.8786 | 413.3799 | 531.1555 | 569.2327 | 493.9936 | 568.3027 | 581.1612 | 408.2607 | 623.6172 | 553.4528 | 654.8 | 756.9848 | 667.166 | 425.3863 | 583.0802 | 526.2914 | 494.0528 | 592.2368 | 511.9986 |  | 560.5565 |  | 577.1626 | 402.7206 | 422.6562 | 538.3437 |  | 94.8666 | 196.3968 | 130.2976 | 316.8929 | 381.3274 | 465.9803 | 510.673 | 20.7652 | 68.4468 | 22.31 | 139.6593 | 29.4127 | 48.836 | 60.0854 | 66.2868 | 29.6693 |  |  | 2.3836 | -1.8255 | -67.9328 | 0.81675 | 6.0206 | -197.8052 | 26.7626 | -3.491 | 1.1685 | 3.8936 | 22.7197 | 0.0079232 | 0.00076883 | 0.00050434 | 656.2995 | 593.6703 | 389.9828 | 175.2569 | 56.454 | 25.9166 | 21.7562 | 58.7349 | 38.0214 | 29.0771 | 25.0032 | 24.0029 | 27.6514 | 25.3167 | 215.9238 | 163.1708 | 144.3236 | 103.596 | 89.1627 | 197.5346 | 127.8679 | 94.5529 | 96.0496 | 202.8287 | 104.6846 | 230.9191 | 486.9068 | 251.5376 | 520.3726 | 610.3436 | 621.2777 | 613.9391 | 650.9748 | 608.7719 | 5.7258 | 4.4526 | 714.6207 | 566.515 | 166.9316 | 721.3526 | 646.4096 | 133.2292 | 531.5646 | 626.4361 | 552.0433 | 511.8355 | 579.5098 | 521.9528 | 908.757 | 861.4544 | 658.2007 | 648.4888 | 937.7453 |  | 876.2493 | 737.3721 | 729.8647 | 865.0814 | 635.7637 | 723.6381 |  | 726.0262 |  |  | 865.5265 | 917.5881 | 919.7314 | [5 empty] | 138.5927 | 838.2335 | 598.0033 | 91.5108 | 834.5163 | 772.9145 | 108.0747 | 588.9923 | 604.0635 | 616.2714 |  |  | 626.8709 | 493.8451 | 607.6409 | 1273.0944 | 610.7953 | 598.7081 | 543.5515 | 618.6518 | 556.2948 | 824.2697 | 400.6733 | 573.6881 | 614.1784 | 520.9018 | 662.8333 | 710.948 |  |  | 468.4045 | 538.2222 | 596.7022 | 630.1312 |  | 569.5157 | 536.3334 | 0.13584 | 18.9836 | 1.5543 | 1.3994 | -21.5341 | 3.0901 | 1200.86 | 1.08 | 3.2993 | -2.0403 | -12.4465 | 1.3647 | 4.6489 | -26.6469 | 9.8015 | 97.2534 | 57.1783 | 32.3267 | 0.73968 | -0.36206 |  | 36.6355
42838.4907 | 6081 | 107.3189 | 66.189 | 37.8415 | 28.9934 | 24.0439 | 24.0428 | 25.3986 | 22.0456 | 44.9257 | 34.9631 | 26.4256 | 22.4362 | 21.6733 | 25.0336 | 221.7171 | 314.0087 | 320.9593 | 413.3148 | 531.0988 | 569.1432 | 494.7092 | 568.1638 | 581.1106 | 408.2808 | 623.6236 | 553.9385 | 655.4625 | 757.0529 | 667.2893 | 425.353 | 582.8949 | 526.3794 | 494.0153 | 592.0998 | 511.8082 |  | 560.3781 |  | 576.9939 | 402.2902 | 422.7497 | 538.2048 |  | 95.0011 | 196.5069 | 129.987 | 316.4932 | 382.1776 | 466.0136 | 510.4661 | 20.4042 | 68.411 | 22.243 | 139.57 | 29.4159 | 48.8523 | 60.0886 | 66.2968 | 29.6724 |  |  | 2.4881 | -2.0779 | -68.1634 | 0.90283 | 6.0009 | -197.731 | 26.2888 | -3.6079 | 1.28 | 4.09 | 22.6185 | 0.0078575 | 0.00069819 | 0.00051419 | 661.6247 | 593.6367 | 390.0039 | 175.3261 | 56.4797 | 25.9183 | 21.7523 | 58.7393 | 38.0232 | 29.0797 | 25.0066 | 24.006 | 27.6449 | 25.3148 | 216.578 | 164.1973 | 144.3992 | 101.4711 | 89.9927 | 197.5117 | 127.7881 | 94.5516 | 96.048 | 202.9486 | 104.6927 | 230.9579 | 486.8233 | 251.5513 | 520.2613 | 610.8094 | 621.2195 | 613.7978 | 650.8901 | 608.75 | 5.3813 | 8.1512 | 714.5548 | 566.3427 | 166.9662 | 721.4677 | 646.1809 | 133.2609 | 531.5396 | 626.5243 | 552.4149 | 511.7636 | 579.3211 | 522.0263 | 908.8296 | 861.474 | 658.165 | 648.5515 | 937.9214 |  | 876.0209 | 737.3524 | 729.3146 | 865.0896 | 635.6369 | 723.5738 |  | 726.0232 |  |  | 865.7261 | 917.2271 | 919.815 | [5 empty] | 138.6449 | 838.2693 | 597.786 | 91.5536 | 834.5593 | 771.6072 | 108.1092 | 588.8272 | 603.937 | 616.0845 |  |  | 626.7791 | 493.0956 | 607.0737 | 1273.8908 | 610.6526 | 598.533 | 543.788 | 618.5942 | 556.547 | 824.0423 | 400.3545 | 573.5728 | 614.1432 | 521.4355 | 662.5226 | 710.9022 |  |  | 468.2018 | 538.1945 | 596.655 | 629.9603 |  | 569.2556 | 536.2021 | 0.15235 | 18.9824 | 1.5543 | 1.3981 | -21.5392 | 3.0901 | 1210.93 | 1.09 | 3.371 | -2.177 | -12.469 | 1.435 | 4.6414 | -26.6425 | 9.7146 | 97.1635 | 57.0378 | 32.3014 | 0.66392 | -0.3805 |  | 36.625
42838.4907 | 6082 | 107.3365 | 66.218 | 37.8439 | 28.9955 | 24.0436 | 24.0311 | 25.3989 | 22.0325 | 44.9291 | 34.952 | 26.4278 | 22.4309 | 21.6595 | 25.0249 | 221.7715 | 314.0686 | 321.0376 | 413.249 | 531.0304 | 569.0549 | 494.7534 | 567.8919 | 580.9552 | 408.2928 | 623.1453 | 554.2112 | 654.9745 | 756.7581 | 667.3238 | 425.3126 | 582.7461 | 526.4062 | 493.9641 | 592.1501 | 511.8614 |  | 560.1803 |  | 576.8152 | 403.2936 | 422.9055 | 538.0388 |  | 95.0573 | 196.64 | 129.786 | 316.7973 | 382.4686 | 465.4477 | 510.0385 | 19.9851 | 68.3747 | 22.4482 | 139.4828 | 29.4192 | 48.8679 | 60.0848 | 66.3091 | 29.6643 |  |  | 2.3225 | -2.047 | -68.0169 | 0.84961 | 6.1507 | -197.8374 | 26.8612 | -3.4962 | 0.96395 | 4.0623 | 22.694 | 0.0079166 | 0.00079183 | 0.00050269 | 659.4337 | 593.6163 | 390.0285 | 175.4128 | 56.513 | 25.9259 | 21.7516 | 58.7497 | 38.0297 | 29.0839 | 25.0106 | 24.0065 | 27.6489 | 25.319 | 212.0986 | 169.1938 | 153.2638 | 101.6432 | 89.7278 | 197.4289 | 127.91 | 94.5462 | 96.0415 | 203.0659 | 104.6954 | 230.9844 | 486.7349 | 251.5583 | 520.1464 | 611.1202 | 621.195 | 613.6458 | 650.7658 | 608.7785 | 6.8673 | 6.2882 | 714.4967 | 566.2555 | 167.0003 | 721.4068 | 646.2114 | 133.3127 | 531.5432 | 626.1976 | 552.6411 | 511.7128 | 579.1101 | 522.1256 | 908.4345 | 861.5384 | 658.0572 | 648.4306 | 937.1276 |  | 875.8299 | 737.3399 | 728.6597 | 865.1015 | 635.5461 | 723.5544 |  | 726.039 |  |  | 865.0352 | 916.6751 | 919.4221 | [5 empty] | 138.6916 | 838.3226 | 597.5751 | 91.6022 | 834.6214 | 772.3262 | 108.1325 | 588.6481 | 603.799 | 615.8934 |  |  | 626.6375 | 492.2791 | 606.9181 | 1274.9179 | 610.5229 | 598.4018 | 544.091 | 618.4679 | 557.4226 | 823.7806 | 400.5164 | 573.4601 | 613.9403 | 521.0423 | 662.0881 | 710.8554 |  |  | 467.4263 | 537.9223 | 596.4238 | 629.7661 |  | 568.8441 | 536.1058 | -0.093439 | 18.9815 | 1.554 | 1.3963 | -21.484 | 3.0902 | 1187.37 | 0.97 | 3.257 | -2.1611 | -12.4574 | 1.3923 | 4.6972 | -26.6394 | 9.816 | 97.1146 | 56.8704 | 32.2831 | 1.1505 | -1.3501 |  | 36.6196
42838.4907 | 6083 | 107.3576 | 66.2608 | 37.8635 | 29.0015 | 24.0416 | 24.0445 | 25.4066 | 22.0429 | 44.9525 | 34.9593 | 26.4339 | 22.437 | 21.6671 | 25.0326 | 221.841 | 314.1208 | 321.1022 | 413.1716 | 530.9605 | 568.9586 | 494.5782 | 567.7085 | 580.7606 | 408.3113 | 623.0738 | 554.0661 | 655.0976 | 756.676 | 667.1704 | 425.2793 | 582.592 | 526.1708 | 493.9238 | 592.2325 | 511.9082 |  | 559.9864 |  | 576.6175 | 402.6375 | 422.7453 | 537.8843 |  | 94.9301 | 196.2599 | 129.7673 | 317.8958 | 383.2853 | 465.0393 | 509.7873 | 19.5688 | 68.301 | 22.9096 | 139.4418 | 29.4338 | 48.8783 | 60.088 | 66.3137 | 29.6725 |  |  | 2.009 | -2.0062 | -68.0563 | 0.91466 | 6.1593 | -197.779 | 26.8231 | -3.4653 | 1.1677 | 3.9481 | 22.6922 | 0.0081548 | 0.00075568 | 0.00048134 | 652.2402 | 593.5824 | 390.0561 | 175.4916 | 56.5553 | 25.9408 | 21.7659 | 58.7641 | 38.0371 | 29.0914 | 25.0212 | 24.0076 | 27.6481 | 25.3343 | 209.2335 | 169.043 | 156.1295 | 104.7542 | 91.5783 | 197.3289 | 127.9819 | 94.538 | 96.0383 | 203.1849 | 104.6962 | 231.0186 | 486.6472 | 251.5603 | 520.0323 | 610.7761 | 621.0822 | 613.4588 | 650.6655 | 608.9759 | 5.724 | 4.6601 | 714.483 | 566.087 | 167.0284 | 721.1034 | 646.2952 | 133.3509 | 531.524 | 625.7512 | 552.4243 | 511.6541 | 578.9025 | 521.9287 | 908.0371 | 861.5574 | 658.0255 | 648.395 | 936.4906 |  | 875.6675 | 737.3532 | 728.791 | 865.1229 | 635.4966 | 723.5148 |  | 726.0489 |  |  | 865.343 | 916.7069 | 919.0346 | [5 empty] | 138.7359 | 838.3672 | 597.5871 | 91.6528 | 834.6583 | 774.4521 | 108.1635 | 588.5116 | 603.6998 | 615.7232 |  |  | 626.4553 | 493.0293 | 607.0354 | 1275.6821 | 610.4137 | 598.2365 | 544.0012 | 618.3063 | 557.8654 | 823.5273 | 400.7017 | 573.388 | 613.5883 | 520.6793 | 661.857 | 710.803 |  |  | 467.3363 | 537.5271 | 596.1761 | 629.5705 |  | 568.4199 | 536.0047 | 0.11747 | 18.9811 | 1.5526 | 1.3951 | -21.5228 | 3.0902 | 1217.55 | 0.87 | 3.029 | -2.1386 | -12.456 | 1.444 | 4.6991 | -26.6281 | 9.8063 | 97.0719 | 56.9037 | 32.2727 | 1.4553 | -1.6595 |  | 36.5926
42838.4907 | 6084 | 107.3763 | 66.2923 | 37.8703 | 29.0048 | 24.0484 | 24.0442 | 25.411 | 22.0437 | 44.959 | 34.9673 | 26.4377 | 22.4267 | 21.6691 | 25.0344 | 221.9113 | 314.2043 | 321.2029 | 413.1221 | 530.9047 | 568.8823 | 494.4301 | 567.6109 | 580.757 | 408.3438 | 624.9979 | 554.0796 | 655.3948 | 756.6683 | 667.031 | 425.2464 | 582.4471 | 526.0076 | 493.8846 | 592.095 | 512.2076 |  | 559.7969 |  | 576.4597 | 401.7586 | 423.0342 | 537.7305 |  | 94.8723 | 196.0313 | 129.7834 | 319.3685 | 384.3998 | 465.7121 | 509.9158 | 19.387 | 68.2546 | 23.0158 | 139.3679 | 29.4349 | 48.883 | 60.0903 | 66.3105 | 29.6672 |  |  | 2.2968 | -1.7979 | -68.1247 | 0.937 | 6.0226 | -197.7573 | 26.4327 | -3.3464 | 1.1621 | 3.761 | 22.9245 | 0.0079741 | 0.00077211 | 0.00051584 | 653.0527 | 593.5214 | 390.0827 | 175.5684 | 56.5969 | 25.958 | 21.7691 | 58.776 | 38.0484 | 29.0964 | 25.0154 | 24.0129 | 27.6599 | 25.3386 | 200.7618 | 164.5489 | 152.0516 | 105.6468 | 93.9326 | 197.1829 | 127.8934 | 94.5319 | 96.0341 | 203.3144 | 104.7059 | 231.0538 | 486.5498 | 251.5717 | 519.9156 | 610.3716 | 621.0198 | 613.2928 | 650.5462 | 609.1551 | 7.5738 | 5.4245 | 714.4631 | 565.9398 | 167.0618 | 720.8255 | 645.8157 | 133.3941 | 531.5247 | 626.0142 | 552.4935 | 511.5892 | 578.6921 | 521.804 | 908.7465 | 861.5552 | 657.9013 | 648.2784 | 936.0427 |  | 875.4687 | 737.3387 | 729.8669 | 865.1177 | 635.3948 | 723.4552 |  | 726.0568 |  |  | 864.8656 | 916.413 | 918.7558 | [5 empty] | 138.7712 | 838.3613 | 597.4691 | 91.691 | 834.6232 | 752.1924 | 108.1823 | 588.286 | 603.6749 | 615.5243 |  |  | 626.2376 | 492.7683 | 607.2045 | 1276.5035 | 610.2721 | 598.0265 | 543.7863 | 618.1271 | 558.1374 | 823.3955 | 400.8432 | 573.1966 | 613.3725 | 520.5711 | 661.8872 | 710.744 |  |  | 468.068 | 536.9259 | 596.0446 | 629.3844 |  | 568.1465 | 535.9021 | 0.081488 | 18.9818 | 1.5534 | 1.3953 | -21.4627 | 3.0902 | 1218.31 | 1.14 | 3.2385 | -2.0241 | -12.4592 | 1.4612 | 4.6488 | -26.6388 | 9.7391 | 97.0104 | 57.1798 | 32.2527 | 2.377 | -1.2175 |  | 36.5758
42838.4907 | 6085 | 107.3948 | 66.3319 | 37.8843 | 29.0084 | 24.0482 | 24.0466 | 25.4139 | 22.0465 | 44.9722 | 34.9786 | 26.4383 | 22.4317 | 21.6704 | 25.0402 | 221.9716 | 314.256 | 321.2908 | 413.046 | 530.8318 | 568.7854 | 494.1376 | 567.5297 | 580.8093 | 408.3668 | 626.3245 | 553.6024 | 656.373 | 756.6037 | 667.1317 | 425.2114 | 582.3112 | 525.8925 | 493.8466 | 591.9199 | 512.3348 |  | 559.5994 |  | 576.2913 | 401.7601 | 423.2481 | 537.5732 |  | 94.7545 | 195.6658 | 129.8689 | 319.9143 | 384.996 | 465.6564 | 510.0141 | 19.5624 | 68.2085 | 22.8587 | 139.286 | 29.4247 | 48.8765 | 60.0808 | 66.3115 | 29.6755 |  |  | 2.3172 | -2.1856 | -68.1385 | 0.54471 | 6.0574 | -197.8033 | 26.189 | -3.6244 | 1.394 | 3.8141 | 22.5145 | 0.00791 | 0.00072283 | 0.00046327 | 651.1103 | 593.4527 | 390.0979 | 175.636 | 56.6274 | 25.95 | 21.7651 | 58.7803 | 38.0469 | 29.094 | 25.0176 | 24.0167 | 27.65 | 25.3353 | 203.1577 | 167.7844 | 151.2104 | 102.6283 | 91.404 | 197.2445 | 127.89 | 94.536 | 96.0377 | 203.4607 | 104.7145 | 231.1001 | 486.461 | 251.5878 | 519.8003 | 610.2799 | 620.9399 | 613.1278 | 650.4739 | 609.1274 | 7.3356 | 6.2374 | 714.458 | 565.7135 | 167.078 | 720.7327 | 645.9774 | 133.4358 | 531.5436 | 625.978 | 552.2792 | 511.5205 | 578.5408 | 521.6177 | 908.6547 | 861.5123 | 657.7941 | 648.108 | 937.2111 |  | 875.3228 | 737.3764 | 731.0926 | 865.1245 | 635.2737 | 723.46 |  | 726.1076 |  |  | 866.1932 | 917.3077 | 920.3959 | [5 empty] | 138.8125 | 838.3439 | 597.3316 | 91.7301 | 834.5645 | 763.8826 | 108.2192 | 588.0839 | 603.6577 | 615.3477 |  |  | 625.9844 | 492.4288 | 607.275 | 1277.3121 | 610.1022 | 597.8185 | 543.4085 | 617.896 | 559.2412 | 823.3349 | 400.2403 | 572.9444 | 613.3343 | 520.2558 | 661.9026 | 710.7025 |  |  | 467.2046 | 536.6995 | 596.0292 | 629.1819 |  | 568.0435 | 535.6041 | 0.24417 | 18.9825 | 1.5545 | 1.3962 | -21.5484 | 3.0902 | 1222.61 | 1.06 | 3.253 | -2.2308 | -12.4556 | 1.1137 | 4.662 | -26.6409 | 9.6937 | 96.9238 | 57.4938 | 32.2286 | 2.1191 | -1.1245 |  | 36.5614
42838.4907 | 6086 | 107.411 | 66.359 | 37.887 | 29.0042 | 24.0408 | 24.0369 | 25.4074 | 22.0453 | 44.9784 | 34.9767 | 26.4359 | 22.4325 | 21.6697 | 25.0371 | 222.048 | 314.3213 | 321.3924 | 412.9854 | 530.7785 | 568.7016 | 494.0188 | 567.3719 | 580.5621 | 408.3559 | 625.7173 | 552.8591 | 656.9024 | 756.4331 | 667.2474 | 425.1848 | 582.1822 | 525.8313 | 493.8158 | 591.8116 | 512.1672 |  | 559.4135 |  | 576.1252 | 401.8944 | 423.1213 | 537.4229 |  | 94.5106 | 195.4286 | 130.0703 | 320.8286 | 386.2695 | 465.2926 | 510.0579 | 19.8933 | 68.1606 | 22.5486 | 139.1402 | 29.4125 | 48.8859 | 60.0765 | 66.3041 | 29.6745 |  |  | 2.6254 | -2.0634 | -68.0668 | 0.93503 | 5.4752 | -197.8125 | 25.8952 | -3.3333 | 1.237 | 3.7408 | 22.9016 | 0.0080595 | 0.00087397 | 0.00046655 | 652.5084 | 593.431 | 390.125 | 175.6974 | 56.6791 | 25.9653 | 21.7709 | 58.7863 | 38.053 | 29.0937 | 25.0225 | 24.0143 | 27.6526 | 25.3362 | 204.2932 | 172.4257 | 152.1991 | 102.2677 | 91.5432 | 197.2909 | 127.9521 | 94.5301 | 96.0377 | 203.5751 | 104.7148 | 231.1399 | 486.3683 | 251.5916 | 519.6874 | 610.407 | 620.7536 | 612.9558 | 650.3862 | 608.9033 | 8.0689 | 6.2837 | 714.453 | 565.3161 | 167.1248 | 720.8553 | 645.7035 | 133.4935 | 531.6315 | 625.8508 | 552.1324 | 511.4707 | 578.3965 | 521.7182 | 908.5999 | 861.4843 | 657.6902 | 647.9655 | 937.3706 |  | 875.156 | 737.4019 | 731.7101 | 865.1203 | 635.1606 | 723.4239 |  | 726.1041 |  |  | 865.2644 | 917.3088 | 920.0504 | [5 empty] | 138.8705 | 838.3712 | 597.2594 | 91.778 | 834.5767 | 770.905 | 108.2458 | 587.8786 | 603.4739 | 615.1448 |  |  | 625.6839 | 492.9295 | 607.004 | 1278.6524 | 609.8888 | 597.6136 | 543.269 | 617.6081 | 559.5344 | 823.2266 | 399.5396 | 572.7811 | 613.2883 | 520.2221 | 661.724 | 710.6439 |  |  | 467.4715 | 536.5369 | 596.0911 | 628.916 |  | 567.8771 | 535.4495 | 0.58178 | 18.9812 | 1.5538 | 1.397 | -21.5686 | 3.0902 | 1235.82 | 0.83 | 3.4628 | -2.167 | -12.4459 | 1.4587 | 4.4312 | -26.635 | 9.6369 | 96.8574 | 57.6522 | 32.2063 | 1.9991 | -1.2265 |  | 36.5323
42838.4907 | 6087 | 107.4407 | 66.401 | 37.9004 | 29.0156 | 24.0424 | 24.0386 | 25.4146 | 22.0494 | 44.9974 | 34.9927 | 26.4442 | 22.4383 | 21.6778 | 25.0401 | 222.0992 | 314.3826 | 321.4714 | 412.9229 | 530.7112 | 568.6013 | 493.4117 | 567.519 | 580.3744 | 408.3641 | 624.4665 | 552.3395 | 655.5831 | 756.4264 | 667.2479 | 425.15 | 582.0529 | 525.965 | 493.7792 | 591.9448 | 512.0622 |  | 559.2194 |  | 575.9601 | 402.3207 | 423.0987 | 537.2682 |  | 94.297 | 195.1983 | 129.9189 | 320.4349 | 386.8375 | 465.2779 | 509.9525 | 20.1217 | 68.1411 | 22.3388 | 139.0494 | 29.4177 | 48.8875 | 60.0697 | 66.2821 | 29.6704 |  |  | 2.6602 | -2.6726 | -68.0261 | 1.2708 | 4.7084 | -197.8052 | 26.7298 | -3.3595 | 1.1922 | 3.7962 | 22.7855 | 0.0081137 | 0.00074911 | 0.00050598 | 649.0607 | 593.4052 | 390.1518 | 175.7526 | 56.7182 | 25.9745 | 21.7741 | 58.8058 | 38.0588 | 29.1062 | 25.0257 | 24.0184 | 27.6584 | 25.343 | 198.9203 | 175.2306 | 154.9146 | 101.6974 | 89.902 | 197.2997 | 128.0047 | 94.5269 | 96.0299 | 203.7002 | 104.7193 | 231.1693 | 486.2894 | 251.5987 | 519.5691 | 610.2189 | 620.6352 | 612.8288 | 650.2608 | 608.4803 | 6.2668 | 5.7479 | 714.4208 | 565.2742 | 167.1544 | 720.5472 | 646.0022 | 133.5428 | 531.6788 | 625.5965 | 551.6606 | 511.4005 | 578.2425 | 521.969 | 909.0381 | 861.3696 | 657.5191 | 647.816 | 936.5743 |  | 874.9842 | 737.4119 | 731.4073 | 865.1165 | 634.9984 | 723.3831 |  | 726.1097 |  |  | 864.0926 | 916.7019 | 919.8621 | [5 empty] | 138.9059 | 838.2845 | 597.1731 | 91.8212 | 834.5683 | 771.2642 | 108.2752 | 587.6914 | 603.4386 | 614.9512 |  |  | 625.4093 | 493.3209 | 606.2214 | 1279.6054 | 609.7366 | 597.3871 | 543.1739 | 617.4452 | 559.1374 | 823.0091 | 399.5633 | 572.7643 | 613.1542 | 519.2404 | 661.7223 | 710.596 |  |  | 467.71 | 536.479 | 596.0819 | 628.704 |  | 567.7745 | 535.2622 | 0.21245 | 18.9803 | 1.5538 | 1.3974 | -21.4282 | 3.0902 | 1241.68 | 0.63 | 3.4856 | -2.4656 | -12.4391 | 1.7002 | 4.1092 | -26.6342 | 9.7908 | 96.8158 | 57.5739 | 32.1743 | 2.5973 | -1.5216 |  | 36.5216
42838.4907 | 6088 | 107.4568 | 66.4394 | 37.9159 | 29.0143 | 24.057 | 24.0401 | 25.4159 | 22.039 | 45.012 | 35.0002 | 26.4499 | 22.434 | 21.6779 | 25.0508 | 222.1663 | 314.4512 | 321.5607 | 412.8565 | 530.6552 | 568.53 | 493.7699 | 567.6049 | 580.4146 | 408.3918 | 623.2471 | 552.2113 | 654.0293 | 756.4527 | 667.0815 | 425.1186 | 581.8853 | 526.2409 | 493.7464 | 592.2309 | 512.0959 |  | 559.0278 |  | 575.7984 | 402.2761 | 422.743 | 537.1173 |  | 94.2165 | 194.864 | 129.5455 | 319.4946 | 386.6337 | 464.66 | 509.6127 | 20.2597 | 68.125 | 22.2644 | 139.0214 | 29.4253 | 48.89 | 60.0655 | 66.2688 | 29.6738 |  |  | 3.408 | -2.2881 | -68.354 | 0.82069 | 5.1112 | -197.7665 | 27.032 | -3.2097 | 1.2473 | 3.9324 | 22.3298 | 0.0078673 | 0.00073269 | 0.00049777 | 643.2983 | 593.4382 | 390.1721 | 175.8129 | 56.7506 | 25.9755 | 21.7702 | 58.8148 | 38.059 | 29.1039 | 25.0154 | 24.0177 | 27.6523 | 25.3349 | 190.7879 | 171.5331 | 155.9057 | 103.5505 | 90.9918 | 197.2088 | 128.0137 | 94.5379 | 96.032 | 203.823 | 104.7301 | 231.2136 | 486.201 | 251.6067 | 519.4666 | 610.3948 | 620.5792 | 612.7178 | 650.162 | 608.39 | 10.584 | 5.1189 | 714.4005 | 565.5291 | 167.1823 | 720.5003 | 646.1542 | 133.5955 | 531.6832 | 625.3204 | 551.4722 | 511.3437 | 578.0447 | 522.423 | 908.7789 | 861.2088 | 657.3474 | 647.5988 | 936.4392 |  | 874.9063 | 737.4194 | 730.9446 | 865.1146 | 634.8942 | 723.3568 |  | 726.1421 |  |  | 865.6103 | 917.2886 | 920.4964 | [5 empty] | 138.9582 | 838.1384 | 597.0795 | 91.8696 | 834.461 | 773.4078 | 108.2973 | 587.4877 | 603.3152 | 614.7555 |  |  | 625.2577 | 493.9565 | 606.1136 | 1280.515 | 609.5981 | 597.1553 | 543.0784 | 617.3991 | 557.7946 | 822.8639 | 399.8254 | 572.6832 | 612.9608 | 518.8718 | 661.6135 | 710.5548 |  |  | 467.0884 | 536.3846 | 595.9559 | 628.5605 |  | 567.7368 | 535.1368 | 0.76227 | 18.9816 | 1.5533 | 1.3973 | -21.2439 | 3.0902 | 1244.71 | 0.7 | 3.9449 | -2.2805 | -12.4646 | 1.3658 | 4.2796 | -26.6205 | 9.8419 | 96.7907 | 57.4545 | 32.1538 | 3.4887 | -1.6306 |  | 36.5135
42838.4908 | 6089 | 107.4693 | 66.4789 | 37.9297 | 29.0158 | 24.0521 | 24.0366 | 25.4137 | 22.0463 | 45.0193 | 34.9993 | 26.4526 | 22.4437 | 21.6701 | 25.0465 | 222.2244 | 314.5231 | 321.6496 | 412.7932 | 530.5939 | 568.4409 | 493.3407 | 567.5052 | 580.4267 | 408.4156 | 622.4689 | 551.9662 | 655.2924 | 756.5487 | 667.0513 | 425.0942 | 581.7189 | 526.2552 | 493.7009 | 592.1134 | 512.0333 |  | 558.8267 |  | 575.6416 | 402.5872 | 422.735 | 536.9555 |  | 94.3004 | 194.8037 | 129.5125 | 319.6806 | 385.6381 | 463.6777 | 509.418 | 20.3731 | 68.11 | 22.4758 | 139.0503 | 29.4341 | 48.8819 | 60.0485 | 66.2406 | 29.6732 |  |  | 2.1805 | -2.6318 | -68.2607 | -0.079554 | 6.202 | -197.8269 | 26.3046 | -3.4758 | 1.321 | 4.0159 | 22.7169 | 0.0082189 | 0.00087068 | 0.00050269 | 645.7654 | 593.562 | 390.1898 | 175.8683 | 56.7854 | 25.9874 | 21.7688 | 58.825 | 38.0657 | 29.1072 | 25.0164 | 24.0129 | 27.6562 | 25.3381 | 199.8399 | 176.8859 | 156.552 | 103.7733 | 91.8422 | 197.6162 | 128.053 | 94.535 | 96.0317 | 203.9505 | 104.7285 | 231.2467 | 486.0962 | 251.6164 | 519.3463 | 610.6123 | 620.4918 | 612.5582 | 650.0625 | 608.3618 | 8.732 | 7.1048 | 714.386 | 565.9541 | 167.2279 | 720.7271 | 646.6555 | 133.6549 | 531.6813 | 625.22 | 551.3366 | 511.2901 | 577.8938 | 522.2102 | 908.662 | 861.0827 | 657.1144 | 647.3116 | 936.1784 |  | 875.0683 | 737.4339 | 730.8737 | 865.0984 | 634.789 | 723.2968 |  | 726.1556 |  |  | 864.9734 | 917.2975 | 919.6667 | [5 empty] | 139.0087 | 838.0105 | 596.8677 | 91.9202 | 834.3664 | 761.8748 | 108.3309 | 587.2689 | 603.1802 | 614.5531 |  |  | 625.2367 | 492.4519 | 606.1707 | 1281.7408 | 609.4267 | 596.9151 | 542.9227 | 617.3476 | 556.7484 | 822.6647 | 399.4818 | 572.5561 | 612.783 | 518.3877 | 661.5605 | 710.51 |  |  | 466.6736 | 536.139 | 595.8009 | 628.436 |  | 567.5084 | 534.9687 | 0.57213 | 18.9809 | 1.5534 | 1.3962 | -21.4882 | 3.0903 | 1248.93 | 0.82 | 3.1554 | -2.4457 | -12.4553 | -0.42521 | 4.711 | -26.6068 | 9.7021 | 96.858 | 57.4359 | 32.1335 | 2.5378 | -1.6975 |  | 36.4977
42838.4908 | 6090 | 107.4812 | 66.5054 | 37.9358 | 29.0166 | 24.0366 | 24.0393 | 25.4138 | 22.0381 | 45.0249 | 34.9975 | 26.4494 | 22.431 | 21.6654 | 25.0439 | 222.2781 | 314.6015 | 321.7363 | 412.728 | 530.5431 | 568.3461 | 493.2769 | 567.4561 | 580.5193 | 408.4307 | 621.7006 | 551.5833 | 655.9714 | 756.5466 | 667.3838 | 425.0602 | 581.5455 | 526.1158 | 493.6635 | 591.9847 | 512.4033 |  | 558.6509 |  | 575.448 | 402.73 | 422.7786 | 536.7919 |  | 94.1552 | 194.4951 | 129.3756 | 320.4017 | 385.0352 | 463.2997 | 509.2788 | 20.4843 | 68.0836 | 22.9725 | 139.1234 | 29.4565 | 48.8919 | 60.0561 | 66.223 | 29.678 |  |  | 2.7167 | -2.6213 | -68.3684 | 0.69321 | 5.9667 | -197.8039 | 26.6286 | -3.3569 | 1.2448 | 3.9634 | 23.0611 | 0.0082222 | 0.00086411 | 0.00047641 | 649.8427 | 593.7004 | 390.2091 | 175.9063 | 56.8181 | 25.9913 | 21.7703 | 58.8364 | 38.0702 | 29.1126 | 25.0227 | 24.0086 | 27.6534 | 25.344 | 212.2567 | 181.7596 | 159.8141 | 105.3645 | 91.8714 | 198.0405 | 128.1528 | 94.5291 | 96.0235 | 204.0818 | 104.7367 | 231.2853 | 486.0005 | 251.6187 | 519.231 | 610.3517 | 620.3533 | 612.3732 | 649.9617 | 608.4719 | 9.7451 | 5.6358 | 714.3367 | 566.649 | 167.244 | 720.5259 | 646.9473 | 133.6859 | 531.6544 | 624.8822 | 551.0925 | 511.226 | 577.721 | 521.7645 | 908.8857 | 860.9339 | 656.9544 | 647.1713 | 934.7099 |  | 875.4094 | 737.4298 | 730.657 | 865.0756 | 634.6618 | 723.2309 |  | 726.1604 |  |  | 864.8211 | 916.3573 | 918.6689 | [5 empty] | 139.0557 | 837.903 | 596.7251 | 91.9624 | 834.3266 | 765.8398 | 108.3628 | 587.0649 | 603.1612 | 614.3391 |  |  | 625.1945 | 491.5437 | 606.1811 | 1282.5179 | 609.2916 | 596.7214 | 542.5739 | 617.232 | 557.1741 | 822.397 | 399.2167 | 572.4406 | 612.6339 | 518.9309 | 661.3007 | 710.4527 |  |  | 466.5662 | 535.9087 | 595.6765 | 628.289 |  | 567.212 | 534.7575 | 0.05088 | 18.9812 | 1.5528 | 1.3952 | -21.5625 | 3.0902 | 1256.29 | 0.79 | 3.5227 | -2.44 | -12.461 | 1.2548 | 4.6196 | -26.5984 | 9.7592 | 97.0255 | 57.3802 | 32.109 | 1.2153 | -2.0474 |  | 36.4683
42838.4908 | 6091 | 107.5022 | 66.5472 | 37.9503 | 29.0225 | 24.0462 | 24.0373 | 25.4199 | 22.0411 | 45.0437 | 35.0093 | 26.454 | 22.4325 | 21.6709 | 25.0448 | 222.34 | 314.6701 | 321.8208 | 412.667 | 530.5334 | 568.2682 | 492.6615 | 567.3237 | 580.5268 | 408.4519 | 621.234 | 551.4525 | 655.5177 | 756.3892 | 667.2686 | 425.0433 | 581.3766 | 525.876 | 493.6334 | 591.7469 | 512.3668 |  | 558.4563 |  | 575.3094 | 401.7116 | 422.7529 | 536.6461 |  | 93.929 | 194.0667 | 129.1477 | 320.1148 | 383.6092 | 463.5781 | 509.4442 | 20.6209 | 68.0409 | 23.2785 | 139.1929 | 29.4609 | 48.8833 | 60.044 | 66.1943 | 29.6689 |  |  | 2.3415 | -2.4583 | -68.1812 | 1.1171 | 6.4918 | -197.7638 | 26.7955 | -3.2859 | 1.3088 | 3.8833 | 22.774 | 0.0082419 | 0.00082468 | 0.00047805 | 649.3068 | 593.7835 | 390.2298 | 175.9588 | 56.8538 | 25.9963 | 21.7654 | 58.8448 | 38.0801 | 29.1077 | 25.0175 | 24.0117 | 27.6495 | 25.3437 | 215.0211 | 185.466 | 158.1982 | 103.7357 | 92.9608 | 198.4053 | 128.1265 | 94.5236 | 96.0252 | 204.2127 | 104.7423 | 231.3216 | 485.914 | 251.6317 | 519.1177 | 610.1958 | 620.1934 | 612.1487 | 649.851 | 608.535 | 7.3161 | 4.7579 | 714.332 | 566.8797 | 167.2835 | 720.7932 | 646.4845 | 133.7264 | 531.6437 | 623.9003 | 550.7998 | 511.18 | 577.5221 | 521.5822 | 908.5687 | 860.8479 | 657.0046 | 647.3214 | 934.3122 |  | 875.5674 | 737.4624 | 730.1671 | 865.0885 | 634.6119 | 723.2 |  | 726.2167 |  |  | 865.1065 | 916.3293 | 919.3042 | [5 empty] | 139.0964 | 837.8174 | 596.8375 | 92.0077 | 834.3234 | 772.7146 | 108.3829 | 586.8812 | 602.8559 | 614.1401 |  |  | 625.0577 | 491.9886 | 606.0457 | 1283.3897 | 609.1196 | 596.5581 | 542.1316 | 617.0963 | 556.0917 | 822.193 | 398.958 | 572.2866 | 612.5361 | 519.2353 | 661.2124 | 710.3976 |  |  | 466.724 | 535.6328 | 595.6107 | 628.1186 |  | 566.7695 | 534.5468 | 0.45397 | 18.9803 | 1.5528 | 1.395 | -21.5627 | 3.0903 | 1257.16 | 0.91 | 3.2702 | -2.3618 | -12.4382 | 1.5921 | 4.8195 | -26.6008 | 9.7915 | 97.0952 | 57.2534 | 32.0988 | 0.95738 | -1.8712 |  | 36.4363
42838.4908 | 6092 | 107.5239 | 66.579 | 37.9649 | 29.0291 | 24.046 | 24.0449 | 25.4239 | 22.0437 | 45.0494 | 35.0128 | 26.4512 | 22.431 | 21.6697 | 25.0423 | 222.4061 | 314.7412 | 321.9047 | 412.6041 | 530.4848 | 568.1823 | 492.6705 | 567.2127 | 580.4479 | 408.4804 | 620.8194 | 551.0455 | 655.3701 | 756.2518 | 667.072 | 425.018 | 581.2146 | 525.7584 | 493.5971 | 591.4905 | 512.0789 |  | 558.2597 |  | 575.1261 | 401.3025 | 423.1756 | 536.4954 |  | 93.7756 | 193.9752 | 128.9613 | 316.9351 | 381.5428 | 463.8997 | 509.8682 | 20.5822 | 68.0058 | 23.3658 | 139.1756 | 29.4563 | 48.8624 | 60.0324 | 66.1754 | 29.669 |  |  | 2.634 | -2.0286 | -68.122 | 1.0178 | 6.2651 | -197.7763 | 26.7607 | -3.1893 | 1.0293 | 4.0165 | 22.9702 | 0.0083092 | 0.00088382 | 0.00048955 | 648.8838 | 593.8337 | 390.248 | 176.0283 | 56.893 | 26.0108 | 21.782 | 58.8518 | 38.0806 | 29.1108 | 25.018 | 24.0094 | 27.651 | 25.3448 | 218.7277 | 181.4294 | 152.6074 | 103.1396 | 93.604 | 198.6517 | 127.9957 | 94.5279 | 96.033 | 204.3456 | 104.7496 | 231.3644 | 485.8348 | 251.6423 | 519.0213 | 610.4256 | 620.1246 | 611.9526 | 649.7572 | 608.7287 | 6.6897 | 4.0585 | 714.2974 | 567.0373 | 167.3168 | 721.0262 | 646.2772 | 133.7648 | 531.6307 | 623.0572 | 550.3146 | 511.1214 | 577.377 | 521.5573 | 908.4743 | 860.6681 | 657.0012 | 647.4668 | 934.0413 |  | 875.6311 | 737.5221 | 730.1373 | 865.1068 | 634.6093 | 723.178 |  | 726.259 |  |  | 865.263 | 916.5122 | 919.6021 | [5 empty] | 139.1336 | 837.6184 | 597.3421 | 92.0494 | 834.3704 | 767.9461 | 108.4064 | 586.7176 | 602.4318 | 613.9685 |  |  | 624.8864 | 491.7133 | 605.8669 | 1284.4174 | 608.9372 | 596.418 | 541.9487 | 616.9907 | 555.8165 | 822.0579 | 398.9751 | 572.0895 | 612.4031 | 519.144 | 661.265 | 710.3408 |  |  | 466.6969 | 535.2411 | 595.5049 | 627.9366 |  | 566.53 | 534.3207 | 0.38422 | 18.9801 | 1.5535 | 1.3938 | -21.3379 | 3.0903 | 1278.03 | 0.94 | 3.4681 | -2.1453 | -12.4316 | 1.5196 | 4.7356 | -26.6074 | 9.7873 | 97.1264 | 57.2441 | 32.0977 | 0.57878 | -1.2664 |  | 36.4179
42838.4908 | 6093 | 107.5438 | 66.6163 | 37.9688 | 29.0424 | 24.0499 | 24.0458 | 25.4247 | 22.0433 | 45.0577 | 35.0242 | 26.4551 | 22.4346 | 21.6708 | 25.0489 | 222.4658 | 314.8103 | 321.9861 | 412.5355 | 530.3993 | 568.093 | 493.1065 | 567.1583 | 580.4235 | 408.4966 | 620.7748 | 550.6704 | 654.965 | 756.2504 | 666.7705 | 424.9976 | 581.0708 | 525.5642 | 493.5577 | 591.3067 | 511.8191 |  | 558.0795 |  | 574.9519 | 400.6143 | 422.9054 | 536.3462 |  | 93.7444 | 193.7843 | 128.8982 | 314.8 | 380.818 | 464.0618 | 509.9299 | 20.2784 | 67.9697 | 23.2013 | 139.1249 | 29.4643 | 48.8652 | 60.0207 | 66.1572 | 29.6745 |  |  | 2.6832 | -1.84 | -67.9433 | 1.1355 | 5.9746 | -197.7809 | 26.3716 | -3.121 | 1.128 | 3.9448 | 22.7478 | 0.0082452 | 0.00089696 | 0.00048462 | 648.8589 | 593.9182 | 390.2783 | 176.1177 | 56.9277 | 26.0175 | 21.7779 | 58.8622 | 38.0848 | 29.1205 | 25.0267 | 24.0103 | 27.6455 | 25.3428 | 219.7775 | 179.3228 | 145.3322 | 100.7966 | 92.7291 | 198.8114 | 127.7592 | 94.5279 | 96.0276 | 204.4622 | 104.7592 | 231.4033 | 485.7445 | 251.6489 | 518.9058 | 610.489 | 620.0498 | 611.829 | 649.653 | 608.2258 | 7.2514 | 6.4548 | 714.251 | 567.0759 | 167.3548 | 720.893 | 646.1496 | 133.8175 | 531.6505 | 622.4645 | 550.1501 | 511.063 | 577.2437 | 521.1819 | 908.7823 | 860.281 | 657.0516 | 647.6332 | 934.5026 |  | 875.7628 | 737.6013 | 730.6427 | 865.1101 | 634.5328 | 723.173 |  | 726.2971 |  |  | 866.4817 | 917.0383 | 920.6006 | [5 empty] | 139.1786 | 837.1397 | 597.6929 | 92.0864 | 834.3621 | 765.5194 | 108.4363 | 586.5359 | 602.0314 | 613.7857 |  |  | 624.7367 | 492.0469 | 605.6978 | 1285.6194 | 608.7964 | 596.2823 | 541.942 | 616.9245 | 555.4711 | 821.9566 | 398.9763 | 571.8993 | 612.3622 | 519.7386 | 661.2941 | 710.2822 |  |  | 466.5766 | 535.106 | 595.3748 | 627.7895 |  | 566.3053 | 534.1641 | 0.31874 | 18.9797 | 1.5546 | 1.3949 | -21.4138 | 3.0902 | 1290.06 | 0.72 | 3.4998 | -2.0427 | -12.4128 | 1.6046 | 4.6251 | -26.6106 | 9.717 | 97.1625 | 57.3718 | 32.0826 | 0.48368 | -0.48779 |  | 36.4177
42838.4908 | 6094 | 107.5642 | 66.6545 | 37.9802 | 29.0416 | 24.051 | 24.0418 | 25.4317 | 22.0412 | 45.0771 | 35.028 | 26.4589 | 22.4342 | 21.6637 | 25.0532 | 222.5331 | 314.889 | 322.082 | 412.4844 | 530.334 | 568.0227 | 492.8339 | 567.185 | 580.3584 | 408.5219 | 621.6711 | 550.3528 | 654.5031 | 756.3914 | 666.44 | 424.9683 | 580.9423 | 524.9325 | 493.5097 | 591.1684 | 511.7698 |  | 557.9013 |  | 574.8057 | 400.5665 | 422.4988 | 536.1841 |  | 93.7262 | 193.7985 | 129.0096 | 314.8154 | 381.5863 | 464.359 | 509.85 | 19.9708 | 67.9262 | 22.84 | 139.0072 | 29.4584 | 48.872 | 60.0097 | 66.1267 | 29.6718 |  |  | 2.6182 | -2.39 | -68.1168 | 0.82398 | 6.0863 | -197.7684 | 26.2021 | -3.0645 | 1.0056 | 3.8141 | 22.8027 | 0.008076 | 0.00079511 | 0.00047148 | 654.7669 | 594.0316 | 390.2828 | 176.2062 | 56.9606 | 26.0199 | 21.7713 | 58.873 | 38.0874 | 29.123 | 25.0242 | 24.0112 | 27.6502 | 25.3406 | 225.8399 | 186.7461 | 155.8708 | 102.8206 | 94.5041 | 199.0849 | 127.8447 | 94.5133 | 96.0253 | 204.5981 | 104.7707 | 231.4463 | 485.647 | 251.6602 | 518.7823 | 609.5752 | 619.9386 | 611.7364 | 649.5296 | 607.5724 | 9.5359 | 6.273 | 714.2079 | 567.0257 | 167.3777 | 720.8622 | 646.1254 | 133.8495 | 531.6475 | 623.0298 | 550.1587 | 510.9963 | 577.0941 | 520.5664 | 908.3795 | 860.0317 | 656.9356 | 647.4819 | 935.4497 |  | 875.9209 | 737.6615 | 730.9006 | 865.1041 | 634.4024 | 723.1195 |  | 726.3197 |  |  | 866.5924 | 917.4365 | 920.7665 | [5 empty] | 139.2255 | 836.5324 | 597.7171 | 92.1291 | 834.2933 | 767.9662 | 108.4613 | 586.3764 | 601.7676 | 613.6017 |  |  | 624.6305 | 492.4454 | 605.7495 | 1286.3267 | 608.6333 | 596.159 | 541.9472 | 616.9057 | 555.1156 | 821.8541 | 399.3481 | 571.8224 | 612.463 | 520.3851 | 661.3784 | 710.2259 |  |  | 466.3863 | 535.2386 | 595.2844 | 627.6325 |  | 566.0702 | 534.0566 | 0.27163 | 18.9817 | 1.5548 | 1.3969 | -21.4394 | 3.0903 | 1320.2 | 0.82 | 3.4565 | -2.3281 | -12.4288 | 1.367 | 4.6691 | -26.6152 | 9.6877 | 97.195 | 57.4365 | 32.057 | -0.153 | -1.648 |  | 36.4148
42838.4908 | 6095 | 107.5851 | 66.7 | 37.9977 | 29.0513 | 24.0567 | 24.047 | 25.4301 | 22.0457 | 45.0892 | 35.0336 | 26.4659 | 22.4395 | 21.6656 | 25.0595 | 222.6053 | 314.9687 | 322.17 | 412.4223 | 530.2693 | 567.9363 | 492.4553 | 567.2258 | 580.1787 | 408.5388 | 623.4676 | 550.0875 | 654.424 | 756.4296 | 666.0967 | 424.9453 | 580.7817 | 524.7637 | 493.4625 | 591.1739 | 511.6307 |  | 557.7195 |  | 574.6391 | 401.5015 | 422.6242 | 536.0216 |  | 93.742 | 193.7958 | 129.1051 | 316.1377 | 382.4291 | 464.5084 | 509.8864 | 19.7946 | 67.8517 | 22.8638 | 138.9374 | 29.4466 | 48.8776 | 60.0011 | 66.1011 | 29.6664 |  |  | 2.2607 | -2.5799 | -68.057 | 0.6735 | 6.0016 | -197.8125 | 26.8783 | -3.1808 | 1.1595 | 3.949 | 22.6987 | 0.0080825 | 0.00083454 | 0.00046491 | 655.9753 | 594.1196 | 390.3085 | 176.3038 | 57.0025 | 26.0392 | 21.7776 | 58.8836 | 38.0942 | 29.1283 | 25.037 | 24.019 | 27.6604 | 25.3492 | 226.5015 | 189.6847 | 164.4978 | 107.5014 | 96.8609 | 199.317 | 127.9468 | 94.5134 | 96.0106 | 204.7195 | 104.769 | 231.4773 | 485.5547 | 251.666 | 518.6647 | 608.2671 | 619.8646 | 611.6632 | 649.4402 | 606.6926 | 7.2746 | 4.4783 | 714.1718 | 566.9509 | 167.412 | 720.9764 | 645.9992 | 133.9024 | 531.6514 | 623.9111 | 549.1797 | 510.9465 | 576.9217 | 520.4882 | 908.9497 | 859.8268 | 656.6673 | 647.0892 | 935.4128 |  | 876.026 | 737.6978 | 731.102 | 865.0942 | 634.3289 | 723.0606 |  | 726.3297 |  |  | 866.0235 | 917.3546 | 921.0034 | [5 empty] | 139.2751 | 835.9373 | 597.5843 | 92.1824 | 834.1772 | 766.533 | 108.493 | 586.2163 | 601.7561 | 613.4292 |  |  | 624.5437 | 493.0255 | 605.7282 | 1287.3969 | 608.4933 | 595.9296 | 542.0714 | 616.8732 | 555.4694 | 821.6695 | 399.477 | 571.833 | 612.5162 | 520.5523 | 661.4956 | 710.17 |  |  | 466.4759 | 535.4628 | 595.1892 | 627.4569 |  | 566.122 | 533.8883 | -0.065429 | 18.9785 | 1.5548 | 1.3991 | -21.543 | 3.0903 | 1314.88 | 0.74 | 3.2113 | -2.4188 | -12.4233 | 1.2359 | 4.6369 | -26.6208 | 9.8129 | 97.2351 | 57.4873 | 32.0428 | -0.19517 | -2.5937 |  | 36.4252
42838.4908 | 6096 | 107.6129 | 66.7363 | 38.0054 | 29.0509 | 24.0562 | 24.0372 | 25.436 | 22.0493 | 45.1015 | 35.0443 | 26.4621 | 22.4355 | 21.6622 | 25.0558 | 222.6777 | 315.0368 | 322.2553 | 412.3525 | 530.1881 | 567.8488 | 492.1761 | 567.2055 | 580.196 | 408.5494 | 624.813 | 549.7792 | 653.9492 | 756.5691 | 666.0639 | 424.914 | 580.6444 | 524.4975 | 493.4615 | 591.2324 | 511.835 |  | 557.5204 |  | 574.4254 | 402.8701 | 422.5996 | 535.8562 |  | 93.701 | 193.7022 | 129.0561 | 317.1565 | 382.2342 | 464.4196 | 510.2069 | 19.8238 | 67.7832 | 23.3214 | 138.9075 | 29.4665 | 48.8866 | 59.9824 | 66.0658 | 29.6635 |  |  | 2.1713 | -2.0503 | -68.3507 | 1.28 | 5.5652 | -197.8006 | 26.139 | -3.1972 | 1.1813 | 3.7125 | 22.8186 | 0.0081203 | 0.00080661 | 0.00050269 | 657.0192 | 594.1884 | 390.3288 | 176.4071 | 57.036 | 26.0436 | 21.7833 | 58.8954 | 38.0973 | 29.1267 | 25.0312 | 24.0166 | 27.6539 | 25.3501 | 222.1497 | 184.259 | 161.4598 | 111.0355 | 96.659 | 199.4466 | 127.9401 | 94.5102 | 96.0165 | 204.8494 | 104.7779 | 231.5234 | 485.4743 | 251.679 | 518.5609 | 607.5684 | 619.7492 | 611.5714 | 649.3706 | 605.7747 | 9.5864 | 5.046 | 714.1484 | 566.7912 | 167.4461 | 721.1174 | 645.6291 | 133.9517 | 531.6269 | 624.8811 | 548.7878 | 510.8899 | 576.7735 | 519.6833 | 909.4321 | 859.7128 | 656.522 | 646.872 | 936.8123 |  | 876.242 | 737.7106 | 731.8539 | 865.0721 | 634.2458 | 723.02 |  | 726.3477 |  |  | 867.8231 | 918.2161 | 924.5226 | [5 empty] | 139.3146 | 835.3449 | 597.3414 | 92.2292 | 834.0067 | 765.9454 | 108.5164 | 586.0008 | 601.7865 | 613.248 |  |  | 624.4487 | 493.5269 | 605.6015 | 1288.4493 | 608.3825 | 595.665 | 542.1378 | 616.7753 | 554.9609 | 821.4376 | 400.3731 | 571.8221 | 612.4338 | 520.6053 | 661.6554 | 710.1123 |  |  | 466.4167 | 535.6464 | 595.1567 | 627.3157 |  | 566.2098 | 533.5879 | 0.20021 | 18.982 | 1.5547 | 1.399 | -21.5594 | 3.0903 | 1329.71 | 1.07 | 3.1471 | -2.1561 | -12.4488 | 1.7036 | 4.4649 | -26.6184 | 9.6764 | 97.2766 | 57.6808 | 32.027 | 0.30587 | -2.257 |  | 36.4289
42838.4908 | 6097 | 107.6269 | 66.774 | 38.0188 | 29.0523 | 24.0509 | 24.0389 | 25.4332 | 22.0506 | 45.1139 | 35.0528 | 26.4658 | 22.4348 | 21.6609 | 25.0535 | 222.7346 | 315.1036 | 322.3433 | 412.2967 | 530.1183 | 567.7603 | 491.5687 | 566.9481 | 580.1322 | 408.5198 | 625.2948 | 549.8685 | 654.2678 | 756.7191 | 666.2799 | 424.8708 | 580.481 | 524.2475 | 493.4145 | 591.488 | 511.9618 |  | 557.3077 |  | 574.2407 | 403.1006 | 422.7325 | 535.6863 |  | 93.711 | 193.3604 | 128.9475 | 317.1636 | 381.9596 | 464.292 | 510.347 | 19.8732 | 67.7272 | 23.7264 | 138.8528 | 29.4747 | 48.896 | 59.9748 | 66.0288 | 29.6591 |  |  | 2.6116 | -1.8919 | -68.237 | 0.91729 | 6.3236 | -197.7993 | 26.4255 | -3.4423 | 1.2204 | 3.8888 | 22.5212 | 0.0081433 | 0.00080497 | 0.00048791 | 656.2613 | 594.1928 | 390.3549 | 176.5142 | 57.0728 | 26.0527 | 21.79 | 58.9024 | 38.111 | 29.1284 | 25.0319 | 24.0275 | 27.6512 | 25.3505 | 223.6232 | 182.2926 | 159.678 | 110.1043 | 97.4631 | 199.8045 | 127.9737 | 94.4957 | 96.0112 | 204.9654 | 104.7751 | 231.5469 | 485.3775 | 251.6801 | 518.4425 | 607.2756 | 619.6298 | 611.4804 | 649.2803 | 605.219 | 11.6904 | 9.0516 | 714.1413 | 566.6851 | 167.4688 | 720.7811 | 645.1899 | 133.9993 | 531.6398 | 624.894 | 549.0332 | 510.8172 | 576.608 | 519.5805 | 909.3976 | 859.4624 | 656.3194 | 646.7328 | 938.4946 |  | 876.5373 | 737.7352 | 732.4707 | 865.0474 | 634.1366 | 722.9937 |  | 726.3845 |  |  | 868.0626 | 918.8516 | 926.8721 | [5 empty] | 139.3631 | 834.7602 | 597.075 | 92.27 | 833.8093 | 760.4429 | 108.5499 | 585.7759 | 601.7494 | 613.0633 |  |  | 624.3361 | 493.3313 | 605.601 | 1289.3353 | 608.2374 | 595.4875 | 541.7851 | 616.6627 | 554.4358 | 821.1867 | 400.2161 | 571.8258 | 612.3452 | 520.7228 | 661.6049 | 710.054 |  |  | 466.3424 | 535.7234 | 595.0653 | 627.2284 |  | 565.9313 | 533.3053 | 0.36846 | 18.9828 | 1.5545 | 1.3983 | -21.3112 | 3.0903 | 1313.36 | 1.05 | 3.4519 | -2.0704 | -12.4339 | 1.4416 | 4.759 | -26.616 | 9.7284 | 97.3398 | 57.8393 | 32.0061 | 0.19049 | -2.0548 |  | 36.4217
42838.4909 | 6098 | 107.6568 | 66.8201 | 38.0329 | 29.0598 | 24.0598 | 24.0534 | 25.4456 | 22.0521 | 45.1322 | 35.0625 | 26.4766 | 22.4456 | 21.6713 | 25.0632 | 222.7923 | 315.1802 | 322.4187 | 412.2286 | 530.0489 | 567.6735 | 492.286 | 566.6465 | 579.9753 | 408.4919 | 625.081 | 550.5082 | 655.492 | 756.5373 | 666.4901 | 424.8308 | 580.3226 | 524.3423 | 493.3713 | 591.563 | 512.2392 |  | 557.1294 |  | 574.0898 | 403.8144 | 422.6694 | 535.5392 |  | 93.5388 | 192.9233 | 128.7381 | 317.7959 | 382.0451 | 464.2163 | 510.3013 | 19.7709 | 67.6723 | 24.1589 | 138.727 | 29.4719 | 48.8922 | 59.954 | 65.9987 | 29.6525 |  |  | 2.7779 | -1.8124 | -68.1647 | -0.018442 | 4.2865 | -197.7684 | 25.9741 | -3.6894 | 1.1453 | 3.7532 | 22.519 | 0.0081302 | 0.0008329 | 0.00049777 | 650.9482 | 594.1999 | 390.3648 | 176.6098 | 57.1086 | 26.0509 | 21.7869 | 58.916 | 38.1099 | 29.1242 | 25.0268 | 24.0202 | 27.6506 | 25.3512 | 226.5095 | 186.2198 | 166.5557 | 113.3883 | 95.429 | 200.205 | 128.1592 | 94.4997 | 96.0069 | 205.0846 | 104.7875 | 231.5754 | 485.2829 | 251.6899 | 518.3281 | 607.5658 | 619.5635 | 611.4024 | 649.1989 | 604.8797 | 10.7084 | 6.3257 | 714.119 | 566.4004 | 167.49 | 720.5374 | 644.8807 | 134.0297 | 531.6476 | 624.8963 | 549.2629 | 510.7458 | 576.4363 | 519.9864 | 908.6889 | 859.3096 | 656.2657 | 646.7921 | 938.4032 |  | 876.7844 | 737.7545 | 733.195 | 865.0129 | 634.0596 | 722.9819 |  | 726.412 |  |  | 866.2732 | 918.8947 | 927.1878 | [5 empty] | 139.401 | 834.2168 | 596.827 | 92.298 | 833.6181 | 760.5933 | 108.5665 | 585.5935 | 601.6967 | 612.8805 |  |  | 624.2346 | 493.2251 | 605.4653 | 1290.4036 | 608.1301 | 595.3366 | 541.7078 | 616.5823 | 554.8469 | 820.9327 | 399.938 | 571.7058 | 612.2813 | 520.4775 | 661.249 | 710.0009 |  |  | 466.666 | 535.8056 | 594.9504 | 627.1347 |  | 565.6096 | 533.1672 | 0.28943 | 18.9763 | 1.5545 | 1.3985 | -21.5121 | 3.0903 | 1298.72 | 1.17 | 3.5604 | -2.0254 | -12.4215 | -0.20431 | 3.918 | -26.6126 | 9.6445 | 97.4344 | 58.0262 | 31.9919 | -0.076104 | -2.7957 |  | 36.4186
42838.4909 | 6099 | 107.6734 | 66.8502 | 38.0448 | 29.0661 | 24.0606 | 24.0579 | 25.4406 | 22.0546 | 45.1394 | 35.074 | 26.4742 | 22.4462 | 21.6733 | 25.0676 | 222.8636 | 315.2658 | 322.4974 | 412.1719 | 529.9765 | 567.5938 | 492.9259 | 566.5077 | 579.894 | 408.4755 | 624.4293 | 551.149 | 657.0845 | 756.2013 | 666.5265 | 424.7929 | 580.1644 | 524.4132 | 493.3327 | 591.3225 | 512.4417 |  | 556.939 |  | 573.9181 | 403.5292 | 422.4267 | 535.3854 |  | 93.7384 | 192.9738 | 128.6013 | 318.3932 | 382.4472 | 464.2605 | 509.6879 | 19.6752 | 67.6208 | 24.5164 | 138.599 | 29.4823 | 48.9017 | 59.9513 | 65.9867 | 29.6506 |  |  | 2.5834 | -2.0483 | -68.4131 | 0.43694 | 4.5842 | -197.8223 | 26.6391 | -3.4502 | 1.1786 | 3.9102 | 22.7473 | 0.0082895 | 0.00087068 | 0.00050105 | 651.3693 | 594.2821 | 390.3934 | 176.7296 | 57.1445 | 26.0684 | 21.7965 | 58.9362 | 38.1151 | 29.1444 | 25.0366 | 24.0268 | 27.6705 | 25.3593 | 225.5444 | 185.8217 | 168.3891 | 113.7065 | 96.1277 | 200.6173 | 128.3351 | 94.5005 | 96.012 | 205.2159 | 104.7895 | 231.6311 | 485.1996 | 251.7039 | 518.2154 | 608.1453 | 619.4848 | 611.3554 | 649.0848 | 604.524 | 11.1138 | 6.4742 | 714.1089 | 566.299 | 167.5361 | 720.4926 | 644.7816 | 134.0789 | 531.6875 | 624.8131 | 549.8425 | 510.6858 | 576.239 | 519.8737 | 908.0075 | 859.2433 | 656.2259 | 646.8231 | 937.2182 |  | 876.9434 | 737.7856 | 734.1922 | 864.9734 | 634.0232 | 722.9838 |  | 726.4569 |  |  | 864.511 | 917.339 | 925.1939 | [5 empty] | 139.4416 | 833.7365 | 596.6695 | 92.3635 | 833.3892 | 759.7553 | 108.5948 | 585.4095 | 601.513 | 612.6948 |  |  | 624.1813 | 493.6406 | 605.2744 | 1290.999 | 608.0294 | 595.2093 | 541.8997 | 616.5111 | 554.207 | 820.6774 | 400.1354 | 571.4987 | 612.2154 | 520.3042 | 661.241 | 709.9396 |  |  | 468.6154 | 535.8619 | 594.808 | 627.0006 |  | 565.3441 | 532.9575 | 0.45342 | 18.9827 | 1.5536 | 1.3983 | -21.5289 | 3.0904 | 1272.08 | 0.77 | 3.4336 | -2.1533 | -12.4448 | 0.99455 | 4.0518 | -26.617 | 9.7675 | 97.5266 | 58.2838 | 31.9858 | 0.086888 | -2.9772 |  | 36.4136
42838.4909 | 6100 | 107.6983 | 66.8847 | 38.0516 | 29.0695 | 24.0629 | 24.0507 | 25.4437 | 22.048 | 45.1549 | 35.0734 | 26.4765 | 22.4409 | 21.6718 | 25.0672 | 222.9383 | 315.3424 | 322.6022 | 412.1027 | 529.9009 | 567.5016 | 492.9331 | 566.4221 | 579.887 | 408.4729 | 623.3858 | 551.4683 | 656.8528 | 756.2177 | 666.6352 | 424.7535 | 579.9887 | 524.3689 | 493.2992 | 591.0412 | 512.7005 |  | 556.7451 |  | 573.7643 | 403.1252 | 422.5529 | 535.2352 |  | 94.0289 | 192.9582 | 128.4613 | 319.6752 | 383.2077 | 464.0925 | 509.1323 | 19.6177 | 67.5797 | 24.4138 | 138.5108 | 29.4814 | 48.8996 | 59.9508 | 65.9619 | 29.6432 |  |  | 2.5308 | -2.6942 | -68.5649 | 0.01047 | 4.3384 | -197.7382 | 26.5201 | -3.5337 | 1.18 | 3.7836 | 22.7186 | 0.0080431 | 0.00069162 | 0.00050105 | 653.4212 | 594.3106 | 390.414 | 176.8371 | 57.1832 | 26.0756 | 21.8003 | 58.9416 | 38.1194 | 29.1325 | 25.0403 | 24.024 | 27.6638 | 25.3601 | 225.5861 | 192.5369 | 172.7847 | 113.609 | 96.9399 | 201.0124 | 128.5288 | 94.499 | 96.006 | 205.3433 | 104.8022 | 231.6604 | 485.1069 | 251.7117 | 518.0998 | 608.1046 | 619.4151 | 611.319 | 648.9712 | 604.6341 | 8.1037 | 6.7588 | 714.0743 | 566.06 | 167.5569 | 720.5 | 644.5585 | 134.1168 | 531.7178 | 624.6605 | 550.1443 | 510.6247 | 576.0348 | 519.7259 | 908.1356 | 859.1586 | 656.1451 | 646.7691 | 935.8775 |  | 876.9715 | 737.8418 | 734.8803 | 864.9471 | 633.9605 | 722.9701 |  | 726.4824 |  |  | 861.4352 | 915.0932 | 922.4709 | [5 empty] | 139.4971 | 833.2704 | 596.7787 | 92.4172 | 833.1601 | 762.6883 | 108.6259 | 585.2586 | 601.4792 | 612.5057 |  |  | 624.0704 | 494.0309 | 605.0973 | 1291.6749 | 607.9238 | 595.0673 | 542.1889 | 616.3814 | 552.811 | 820.4156 | 400.8363 | 571.4407 | 611.9973 | 519.9651 | 661.1926 | 709.8682 |  |  | 468.9293 | 535.8015 | 594.6837 | 626.8583 |  | 565.2101 | 532.8982 | -0.1413 | 18.9799 | 1.5543 | 1.3984 | -21.5635 | 3.0903 | 1240.84 | 0.67 | 3.3987 | -2.4696 | -12.4584 | 0.15395 | 3.9413 | -26.6083 | 9.7445 | 97.5743 | 58.4611 | 31.9742 | 0.13569 | -3.4413 |  | 36.3973
42838.4909 | 6101 | 107.7075 | 66.9155 | 38.0621 | 29.0748 | 24.057 | 24.0474 | 25.4412 | 22.0437 | 45.1652 | 35.0744 | 26.4732 | 22.439 | 21.6607 | 25.0665 | 222.9992 | 315.4189 | 322.687 | 412.0427 | 529.8337 | 567.4133 | 493.0998 | 566.2376 | 579.8359 | 408.4723 | 622.4562 | 551.3918 | 657.8288 | 756.2249 | 667.1677 | 424.7179 | 579.8425 | 524.2102 | 493.2623 | 590.7978 | 512.7118 |  | 556.559 |  | 573.6009 | 402.1922 | 422.506 | 535.0874 |  | 93.9317 | 192.3739 | 128.3429 | 321.5066 | 383.8823 | 463.4198 | 508.8021 | 19.4704 | 67.5157 | 23.9985 | 138.3942 | 29.475 | 48.8926 | 59.9455 | 65.9247 | 29.6377 |  |  | 2.2968 | -1.5739 | -68.8153 | -0.03093 | 6.6455 | -197.7993 | 26.0201 | -3.489 | 0.9729 | 3.9206 | 22.7518 | 0.0080727 | 0.00073269 | 0.00049941 | 653.0058 | 594.3358 | 390.438 | 177.1197 | 57.2154 | 26.0923 | 21.8071 | 58.9583 | 38.1342 | 29.145 | 25.0492 | 24.0318 | 27.6559 | 25.3632 | 221.2831 | 190.047 | 169.9302 | 114.2662 | 97.3242 | 201.3439 | 128.6703 | 94.4972 | 96.005 | 205.4691 | 104.8002 | 231.6956 | 485.0229 | 251.7224 | 517.9904 | 608.5205 | 619.2833 | 611.2425 | 648.8888 | 604.8773 | 13.5682 | 4.8311 | 714.0638 | 565.8818 | 167.5926 | 720.5269 | 644.4532 | 134.1567 | 531.6857 | 624.5305 | 550.1783 | 510.5696 | 575.8613 | 519.3893 | 907.8012 | 859.0163 | 656.0801 | 646.7931 | 935.9293 |  | 877.129 | 737.8593 | 735.43 | 864.8917 | 633.8978 | 722.9126 |  | 726.4824 |  |  | 861.319 | 915.3629 | 921.2435 | [5 empty] | 139.5341 | 832.8128 | 596.7503 | 92.4438 | 832.881 | 759.3225 | 108.6537 | 585.046 | 601.3442 | 612.3189 |  |  | 623.9155 | 493.0374 | 605.0758 | 1292.9229 | 607.7614 | 594.8812 | 542.3214 | 616.2447 | 552.9646 | 820.1845 | 400.1223 | 571.3352 | 611.7506 | 520.2467 | 660.9283 | 709.8067 |  |  | 468.9913 | 535.8541 | 594.5946 | 626.6942 |  | 565.1442 | 532.8312 | 0.35918 | 18.9806 | 1.5542 | 1.3991 | -21.5786 | 3.0903 | 1207.73 | 0.85 | 3.2387 | -1.8863 | -12.4733 | -0.26444 | 4.8757 | -26.6003 | 9.6478 | 97.6316 | 58.6037 | 31.9634 | 0.65866 | -3.1063 |  | 36.3657
42838.4909 | 6102 | 107.7235 | 66.9402 | 38.0704 | 29.0715 | 24.0538 | 24.0351 | 25.4479 | 22.0404 | 45.171 | 35.0718 | 26.4743 | 22.4374 | 21.6532 | 25.0673 | 223.0645 | 315.5127 | 322.7522 | 411.9782 | 529.7738 | 567.3288 | 493.5314 | 566.2724 | 579.6928 | 408.4756 | 621.4382 | 551.2755 | 656.7074 | 756.0784 | 667.3709 | 424.6808 | 579.7541 | 523.8378 | 493.2303 | 590.6038 | 512.4208 |  | 556.3752 |  | 573.4366 | 401.4145 | 422.2193 | 534.9444 |  | 93.8816 | 192.0164 | 128.497 | 322.2715 | 383.6504 | 463.0656 | 508.4289 | 19.3564 | 67.4643 | 24.1187 | 138.3158 | 29.4693 | 48.8664 | 59.9344 | 65.9103 | 29.6352 |  |  | 2.2502 | -1.8722 | -68.8383 | 0.084066 | 6.0239 | -197.8164 | 26.3762 | -3.351 | 1.1068 | 3.9026 | 22.6488 | 0.0080907 | 0.00074747 | 0.00046984 | 650.8965 | 594.4165 | 390.4524 | 177.7212 | 57.2514 | 26.0904 | 21.8089 | 58.9639 | 38.1357 | 29.1428 | 25.052 | 24.0196 | 27.6572 | 25.3671 | 226.1279 | 194.7323 | 166.4679 | 111.1439 | 97.2808 | 202.1161 | 128.7526 | 94.4928 | 96.0031 | 205.5879 | 104.8071 | 231.729 | 484.9293 | 251.7186 | 517.8811 | 608.5547 | 619.1256 | 611.1908 | 648.7964 | 605.1433 | 14.0844 | 6.6097 | 713.9965 | 565.6384 | 167.6246 | 720.4123 | 644.2491 | 134.2127 | 531.6571 | 624.2146 | 550.2963 | 510.5177 | 575.7257 | 518.8403 | 907.6142 | 858.9085 | 656.0399 | 646.8094 | 938.0548 |  | 877.2273 | 737.886 | 736.0484 | 864.8581 | 633.8805 | 722.9035 |  | 726.5199 |  |  | 860.9281 | 914.7736 | 919.9374 | [5 empty] | 139.5811 | 832.3454 | 596.5939 | 92.4831 | 832.6663 | 758.589 | 108.676 | 584.8411 | 601.1059 | 612.1206 |  |  | 623.7656 | 493.4755 | 605.1709 | 1293.8921 | 607.5836 | 594.7105 | 542.3736 | 616.1221 | 553.4348 | 819.9653 | 399.5768 | 571.1959 | 611.4173 | 520.2571 | 660.9468 | 709.7392 |  |  | 468.7349 | 535.7341 | 594.4765 | 626.5448 |  | 564.8144 | 532.7015 | -0.15836 | 18.9789 | 1.5539 | 1.3979 | -21.5659 | 3.0903 | 1190.62 | 0.97 | 3.206 | -2.0566 | -12.4706 | 0.43579 | 4.641 | -26.595 | 9.7113 | 97.6092 | 58.7641 | 31.9609 | 0.22491 | -2.7113 |  | 36.3285
42838.4909 | 6103 | 107.7572 | 66.9915 | 38.0775 | 29.0873 | 24.0577 | 24.0399 | 25.4493 | 22.0388 | 45.1864 | 35.075 | 26.4754 | 22.4368 | 21.6649 | 25.0665 | 223.1375 | 315.608 | 322.7907 | 411.9186 | 529.7206 | 567.2464 | 493.6691 | 566.3477 | 579.7621 | 408.4895 | 620.5762 | 550.8171 | 655.3159 | 755.966 | 666.6874 | 424.6568 | 579.6051 | 523.7703 | 493.1666 | 590.4267 | 512.2961 |  | 556.1914 |  | 573.2895 | 401.8911 | 422.3773 | 534.8016 |  | 93.6293 | 191.4548 | 128.3314 | 323.2664 | 384.116 | 463.1299 | 508.1865 | 19.382 | 67.4363 | 24.5343 | 138.229 | 29.4641 | 48.8587 | 59.9322 | 65.8899 | 29.6287 |  |  | 2.6688 | -2.1291 | -68.375 | -0.011214 | 4.9443 | -197.821 | 25.6094 | -3.3208 | 1.0461 | 3.9089 | 22.8021 | 0.0081367 | 0.00074911 | 0.00051091 | 650.1585 | 594.5276 | 390.4785 | 177.855 | 57.2918 | 26.1091 | 21.8155 | 58.9777 | 38.143 | 29.1553 | 25.0565 | 24.0294 | 27.6694 | 25.3738 | 227.9116 | 201.7233 | 171.4684 | 111.6621 | 96.6997 | 202.9114 | 128.8965 | 94.4917 | 95.9953 | 205.7102 | 104.8134 | 231.7782 | 484.8421 | 251.7239 | 517.7689 | 607.6473 | 619.0041 | 611.1517 | 648.6864 | 605.1438 | 11.0017 | 5.0517 | 713.9905 | 565.5279 | 167.6504 | 720.3739 | 643.4712 | 134.2438 | 531.6252 | 623.6314 | 549.724 | 510.4441 | 575.5442 | 519.0556 | 907.6315 | 858.8604 | 655.9767 | 646.7657 | 942.6868 |  | 877.3029 | 737.9084 | 736.5546 | 864.8112 | 633.8294 | 722.9255 |  | 726.568 |  |  | 859.438 | 914.6131 | 919.1832 | [5 empty] | 139.6244 | 831.9417 | 596.6096 | 92.5239 | 832.5276 | 754.3917 | 108.6943 | 584.6543 | 600.8978 | 611.9338 |  |  | 623.5526 | 494.181 | 604.7563 | 1294.6929 | 607.397 | 594.5661 | 542.2419 | 615.9834 | 553.7196 | 819.7468 | 399.3791 | 571.0804 | 611.0817 | 520.4291 | 660.8365 | 709.6722 |  |  | 469.7322 | 535.5916 | 594.3896 | 626.368 |  | 564.448 | 532.4928 | -0.065985 | 18.9799 | 1.5543 | 1.3974 | -21.4396 | 3.0903 | 1193.29 | 1.02 | 3.4902 | -2.1918 | -12.421 | -0.15907 | 4.2047 | -26.5965 | 9.5695 | 97.5088 | 58.8957 | 31.9522 | 0.13449 | -3.2488 |  | 36.3055
42838.4909 | 6104 | 107.777 | 67.0347 | 38.102 | 29.0954 | 24.0714 | 24.0496 | 25.4541 | 22.0542 | 45.2041 | 35.0967 | 26.4894 | 22.4441 | 21.6763 | 25.0734 | 223.2214 | 315.727 | 322.8996 | 411.8672 | 529.663 | 567.1577 | 494.2001 | 566.3616 | 579.7413 | 408.5064 | 620.197 | 550.7436 | 655.3163 | 755.8695 | 666.2614 | 424.6256 | 579.441 | 523.6269 | 493.1179 | 590.2579 | 510.2812 |  | 555.9882 |  | 573.1153 | 402.397 | 422.2642 | 534.6313 |  | 93.3864 | 190.8895 | 128.0766 | 324.8064 | 385.3518 | 463.2719 | 507.9354 | 19.2725 | 67.3752 | 25.0612 | 138.1239 | 29.4729 | 48.8601 | 59.9232 | 65.8758 | 29.5141 |  |  | 2.8133 | -1.9892 | -68.145 | -0.13738 | 4.4508 | -197.7928 | 25.9485 | -3.4864 | 1.2915 | 3.9288 | 22.7832 | 0.0080957 | 0.00067847 | 0.00050598 | 651.0482 | 594.6046 | 390.494 | 178.1306 | 57.3229 | 26.1149 | 21.8153 | 58.9866 | 38.1418 | 29.1586 | 25.0463 | 24.0277 | 27.6682 | 25.3725 | 230.2334 | 197.9095 | 166.5959 | 108.0552 | 94.6856 | 203.5673 | 128.9045 | 94.4834 | 95.9901 | 205.8437 | 104.8197 | 231.8049 | 484.7439 | 251.7291 | 517.6472 | 606.8554 | 618.8814 | 611.0947 | 648.5684 | 604.977 | 12.0524 | 4.957 | 714.0102 | 565.6651 | 167.679 | 720.2115 | 643.1171 | 134.2949 | 531.6166 | 623.2988 | 549.699 | 510.3906 | 575.4023 | 518.6477 | 907.7199 | 858.8377 | 655.9125 | 646.6784 | 946.6712 |  | 877.2295 | 737.9788 | 737.2239 | 864.7479 | 633.7359 | 722.917 |  | 726.6171 |  |  | 860.0858 | 915.0755 | 918.9434 | [5 empty] | 139.668 | 831.5526 | 596.5754 | 92.5676 | 832.3528 | 749.7815 | 108.7221 | 584.4847 | 600.8418 | 611.7563 |  |  | 623.2746 | 494.7573 | 604.6857 | 1295.4588 | 607.2193 | 594.4328 | 542.5399 | 615.8558 | 553.3153 | 819.5415 | 398.8761 | 570.9372 | 610.8847 | 520.3317 | 660.805 | 709.6119 |  |  | 470.1738 | 535.5076 | 594.3034 | 626.2409 |  | 564.2965 | 532.364 | 0.14994 | 18.9781 | 1.5539 | 1.3961 | -21.5573 | 3.0903 | 1199.31 | 0.95 | 3.5827 | -2.1173 | -12.3926 | -0.55643 | 3.9898 | -26.5972 | 9.6335 | 97.3707 | 59.0687 | 31.9355 | -0.034527 | -2.7064 |  | 36.287
42838.4909 | 6105 | 107.8027 | 67.0813 | 38.1109 | 29.0883 | 24.0655 | 24.0504 | 25.4559 | 22.0424 | 45.2202 | 35.097 | 26.4839 | 22.4468 | 21.6746 | 25.0725 | 223.3063 | 315.8093 | 322.9895 | 411.8003 | 529.61 | 567.0856 | 494.4194 | 566.2985 | 579.5742 | 408.5278 | 621.0241 | 550.5559 | 656.257 | 755.7896 | 666.0709 | 424.5936 | 579.2808 | 523.3083 | 493.0924 | 590.0903 | 510.1299 |  | 555.7944 |  | 572.9419 | 402.8178 | 422.5825 | 534.4945 |  | 93.1817 | 190.4697 | 127.8718 | 326.7145 | 385.558 | 463.0722 | 507.7746 | 19.1141 | 67.3273 | 24.9128 | 138.0594 | 29.4835 | 48.8586 | 59.9162 | 65.8442 | 29.4517 |  |  | 2.7752 | -1.7631 | -68.4926 | 0.35874 | 5.3366 | -197.7967 | 26.2849 | -3.3208 | 1.2473 | 3.933 | 22.7832 | 0.0082468 | 0.00082797 | 0.00049284 | 653.1421 | 594.6304 | 390.5142 | 178.415 | 57.3527 | 26.1204 | 21.8168 | 58.9983 | 38.1475 | 29.1567 | 25.0464 | 24.0289 | 27.6548 | 25.3724 | 239.125 | 201.5697 | 166.2013 | 106.4647 | 92.6237 | 204.3266 | 128.9313 | 94.4797 | 95.9962 | 205.9606 | 104.8206 | 231.8448 | 484.6545 | 251.7365 | 517.5407 | 607.4068 | 618.8115 | 611.0596 | 648.4632 | 604.9733 | 11.5564 | 6.7173 | 714.0367 | 565.5887 | 167.7086 | 720.0785 | 643.2592 | 134.3329 | 531.6077 | 623.5797 | 549.7141 | 510.3318 | 575.2143 | 518.7943 | 907.4559 | 858.8504 | 655.8798 | 646.6567 | 949.2818 |  | 877.0744 | 738.0115 | 738.1166 | 864.6903 | 633.7109 | 722.8999 |  | 726.6414 |  |  | 859.7912 | 915.3133 | 918.7189 | [5 empty] | 139.7073 | 831.1731 | 596.2477 | 92.6233 | 832.1346 | 750.5094 | 108.7547 | 584.3134 | 600.8178 | 611.5746 |  |  | 623.0449 | 494.9281 | 604.7747 | 1296.1544 | 607.0298 | 594.2995 | 542.9736 | 615.7332 | 552.1486 | 819.3504 | 398.006 | 570.8137 | 610.7828 | 520.8131 | 660.7236 | 709.5514 |  |  | 470.4346 | 535.2084 | 594.1838 | 626.1102 |  | 564.1244 | 532.155 | -0.070808 | 18.9793 | 1.5539 | 1.3951 | -21.5136 | 3.0903 | 1223.36 | 0.61 | 3.558 | -1.9925 | -12.4185 | 0.89875 | 4.3682 | -26.5938 | 9.6945 | 97.2403 | 59.3017 | 31.9322 | -0.91941 | -2.6592 |  | 36.2739
42838.4909 | 6106 | 107.8257 | 67.1117 | 38.1331 | 29.1009 | 24.0682 | 24.0549 | 25.4637 | 22.0562 | 45.2349 | 35.1151 | 26.4896 | 22.4479 | 21.6809 | 25.0795 | 223.3761 | 315.8638 | 323.0773 | 411.7374 | 529.5571 | 567.019 | 494.3562 | 566.1786 | 579.5632 | 408.5446 | 622.4928 | 550.0011 | 656.4202 | 755.8287 | 666.3791 | 424.569 | 579.0915 | 523.3902 | 493.0569 | 590.0133 | 509.932 |  | 555.6145 |  | 572.7622 | 402.3501 | 422.6967 | 534.3451 |  | 92.9622 | 189.9361 | 127.4582 | 324.7658 | 385.6744 | 463.0393 | 507.8059 | 19.0125 | 67.2716 | 24.5573 | 137.9368 | 29.4856 | 48.8612 | 59.9141 | 65.8159 | 29.4562 |  |  | 2.5952 | -2.3335 | -68.2751 | 1.0428 | 5.4338 | -197.7914 | 26.1594 | -3.3825 | 1.2562 | 3.8376 | 22.7787 | 0.0083339 | 0.00078361 | 0.00049777 | 656.716 | 594.6477 | 390.5509 | 178.552 | 57.3872 | 26.1313 | 21.816 | 59.0092 | 38.1576 | 29.1694 | 25.06 | 24.0374 | 27.6598 | 25.3751 | 236.0931 | 201.3416 | 163.3238 | 106.9159 | 93.5911 | 204.8389 | 128.9498 | 94.4779 | 95.9997 | 206.0798 | 104.8289 | 231.8749 | 484.571 | 251.7492 | 517.4394 | 607.8064 | 618.7094 | 611.0139 | 648.3631 | 605.2827 | 7.7462 | 6.5745 | 713.9871 | 565.4028 | 167.7492 | 720.3341 | 643.5778 | 134.3703 | 531.59 | 623.9864 | 549.4679 | 510.2686 | 575.019 | 518.773 | 907.5758 | 858.7726 | 655.7825 | 646.587 | 950.8617 |  | 877.0025 | 738.0409 | 738.3189 | 864.6213 | 633.6987 | 722.8928 |  | 726.6611 |  |  | 859.798 | 915.0733 | 918.7643 | [5 empty] | 139.7558 | 830.8154 | 595.8938 | 92.6655 | 831.8613 | 753.4194 | 108.7879 | 584.1516 | 600.6897 | 611.4094 |  |  | 622.9077 | 494.4987 | 604.8018 | 1297.1701 | 606.869 | 594.172 | 543.3668 | 615.6505 | 551.3247 | 819.1518 | 398.1138 | 570.6998 | 610.7051 | 521.1493 | 660.5322 | 709.476 |  |  | 470.1535 | 534.8457 | 594.0308 | 625.9581 |  | 563.9071 | 531.9237 | 0.46863 | 18.9785 | 1.5539 | 1.3952 | -21.3678 | 3.0903 | 1262.9 | 0.51 | 3.4412 | -2.2909 | -12.3916 | 1.5314 | 4.4077 | -26.5929 | 9.6711 | 97.1696 | 59.354 | 31.9317 | -0.51295 | -2.3371 |  | 36.246
42838.491 | 6107 | 107.8484 | 67.1445 | 38.1352 | 29.099 | 24.0584 | 24.0483 | 25.4567 | 22.0517 | 45.2436 | 35.1098 | 26.4871 | 22.4437 | 21.6683 | 25.0806 | 223.4274 | 315.9092 | 323.1637 | 411.6712 | 529.4956 | 566.9319 | 494.3853 | 566.0117 | 579.6059 | 408.5529 | 623.2581 | 549.2689 | 656.3003 | 755.7867 | 666.691 | 424.5396 | 578.9321 | 523.535 | 493.019 | 590.0996 | 509.9081 |  | 555.4199 |  | 572.5899 | 401.6991 | 422.5548 | 534.1951 |  | 92.7551 | 189.6135 | 127.2896 | 324.3528 | 385.5937 | 463.1933 | 507.8415 | 19.167 | 67.2231 | 24.1786 | 137.8617 | 29.4722 | 48.8521 | 59.9029 | 65.8058 | 29.4543 |  |  | 2.2876 | -2.227 | -68.2396 | 0.85946 | 6.9761 | -197.7796 | 26.0891 | -3.6625 | 1.119 | 3.953 | 22.343 | 0.0083076 | 0.00094132 | 0.00049284 | 651.8675 | 594.6578 | 390.5665 | 178.6615 | 57.418 | 26.135 | 21.8128 | 59.0141 | 38.156 | 29.1675 | 25.0528 | 24.0293 | 27.6596 | 25.3747 | 226.3797 | 197.327 | 164.2611 | 107.4461 | 92.6697 | 205.0172 | 129.0408 | 94.4767 | 95.9896 | 206.2179 | 104.8397 | 231.9246 | 484.4822 | 251.758 | 517.3276 | 608.1954 | 618.5838 | 610.9181 | 648.267 | 605.5203 | 9.1616 | 6.1247 | 713.9259 | 565.3582 | 167.7755 | 720.1187 | 643.9546 | 134.4223 | 531.5835 | 624.1307 | 548.538 | 510.2146 | 574.836 | 518.9357 | 907.3006 | 858.6519 | 655.7183 | 646.5714 | 951.5682 |  | 876.8161 | 738.0717 | 738.3192 | 864.5258 | 633.5416 | 722.8716 |  | 726.7057 |  |  | 859.2033 | 914.8945 | 918.5761 | [5 empty] | 139.7956 | 830.4477 | 595.6806 | 92.7015 | 831.5661 | 759.2728 | 108.8181 | 583.9864 | 600.4275 | 611.2439 |  |  | 622.8523 | 495.3616 | 604.4569 | 1298.0146 | 606.7477 | 594.0233 | 543.8352 | 615.5557 | 549.8377 | 818.9659 | 397.7035 | 570.6243 | 610.6911 | 521.3781 | 660.095 | 709.4038 |  |  | 469.7287 | 534.3073 | 593.8811 | 625.8278 |  | 563.5958 | 531.6361 | 0.55915 | 18.9798 | 1.5538 | 1.3954 | -21.3934 | 3.0903 | 1246.53 | 0.77 | 3.2314 | -2.2372 | -12.3841 | 1.3898 | 4.9947 | -26.5949 | 9.6591 | 97.0805 | 59.3532 | 31.9034 | 0.59055 | -2.4298 |  | 36.2157
42838.491 | 6108 | 107.8742 | 67.1839 | 38.1461 | 29.1062 | 24.0653 | 24.0522 | 25.4538 | 22.043 | 45.2576 | 35.1191 | 26.4923 | 22.4452 | 21.6672 | 25.0831 | 223.4896 | 315.953 | 323.2421 | 411.6045 | 529.4332 | 566.8509 | 493.906 | 565.8207 | 579.42 | 408.5607 | 622.9941 | 548.9115 | 656.7355 | 755.6103 | 666.7329 | 424.5073 | 578.7695 | 523.6736 | 492.9839 | 590.1939 | 509.7013 |  | 555.2221 |  | 572.4086 | 401.0784 | 422.1535 | 534.0372 |  | 92.5 | 189.5106 | 127.3757 | 324.3537 | 386.4954 | 463.5427 | 508.0088 | 19.3663 | 67.1616 | 23.8252 | 137.7818 | 29.4738 | 48.835 | 59.8931 | 65.8091 | 29.4475 |  |  | 2.2955 | -2.0378 | -68.356 | 0.7425 | 6.7625 | -197.7737 | 26.3381 | -3.3484 | 1.2985 | 3.9469 | 22.5334 | 0.0083897 | 0.0007869 | 0.00051419 | 646.3969 | 594.6802 | 390.6044 | 178.909 | 57.4645 | 26.1515 | 21.8301 | 59.0334 | 38.1762 | 29.1707 | 25.0653 | 24.0411 | 27.6773 | 25.3927 | 222.3404 | 192.8181 | 166.9148 | 106.5255 | 91.1748 | 205.2044 | 129.1368 | 94.4721 | 95.9847 | 206.3588 | 104.8428 | 231.9483 | 484.388 | 251.7489 | 517.2023 | 607.5003 | 618.4086 | 610.792 | 648.1632 | 605.4092 | 7.5176 | 6.0589 | 713.9238 | 565.1782 | 167.799 | 720.5774 | 643.95 | 134.4494 | 531.5816 | 624.1912 | 548.3163 | 510.1554 | 574.659 | 519.3408 | 907.3617 | 858.5227 | 655.6512 | 646.4627 | 952.3596 |  | 876.8407 | 738.1139 | 738.3934 | 864.4365 | 633.4212 | 722.8545 |  | 726.7508 |  |  | 857.6767 | 914.3554 | 917.9895 | [5 empty] | 139.8368 | 830.0776 | 595.659 | 92.7371 | 831.2802 | 756.9702 | 108.8345 | 583.8303 | 600.2754 | 611.0745 |  |  | 622.8264 | 495.3506 | 604.0896 | 1300.9 | 606.6221 | 593.8326 | 544.0877 | 615.4206 | 549.4724 | 818.72 | 397.1198 | 570.5597 | 610.6412 | 521.6992 | 659.5426 | 709.3313 |  |  | 469.5217 | 533.5494 | 593.7811 | 625.6948 |  | 563.3453 | 531.3823 | -0.0042135 | 18.9792 | 1.5536 | 1.396 | -21.6368 | 3.0903 | 1271.79 | 0.65 | 3.237 | -2.1398 | -12.3933 | 1.2917 | 4.9189 | -26.6008 | 9.7074 | 97.0677 | 59.3715 | 31.8822 | 1.0648 | -2.7126 |  | 36.1858
42838.491 | 6109 | 107.8942 | 67.2266 | 38.1656 | 29.1079 | 24.0705 | 24.0493 | 25.465 | 22.0572 | 45.2695 | 35.1345 | 26.498 | 22.4484 | 21.6828 | 25.0901 | 223.5554 | 316.0056 | 323.3145 | 411.5454 | 529.3669 | 566.7668 | 493.8868 | 565.8409 | 579.3571 | 408.5767 | 622.2136 | 548.5352 | 657.1637 | 755.4352 | 666.8053 | 424.4774 | 578.6192 | 523.8994 | 492.9544 | 590.2354 | 509.4386 |  | 555.025 |  | 572.2521 | 400.8429 | 421.778 | 533.8922 |  | 92.4461 | 189.3859 | 127.2611 | 323.9626 | 387.3605 | 464.5123 | 508.3811 | 19.61 | 67.0952 | 23.5382 | 137.7557 | 29.4766 | 48.8261 | 59.8909 | 65.7977 | 29.4398 |  |  | 2.6267 | -2.07 | -68.4683 | 1.0842 | 5.834 | -197.8236 | 26.4209 | -3.445 | 1.1171 | 3.9324 | 22.6249 | 0.0081975 | 0.00090354 | 0.00050269 | 645.374 | 594.6684 | 390.6286 | 178.9661 | 57.4993 | 26.1621 | 21.8239 | 59.0498 | 38.1749 | 29.1771 | 25.0651 | 24.0481 | 27.6806 | 25.3917 | 222.4127 | 189.333 | 168.8643 | 107.1241 | 90.8186 | 205.509 | 129.2324 | 94.4803 | 95.9901 | 206.4908 | 104.8496 | 231.9853 | 484.2975 | 251.7748 | 517.1061 | 607.1664 | 618.264 | 610.687 | 648.0816 | 605.2121 | 11.6729 | 5.0116 | 713.9441 | 564.9617 | 167.8375 | 720.6386 | 643.7095 | 134.4807 | 531.6491 | 623.7754 | 548.0363 | 510.0839 | 574.5063 | 519.5337 | 907.4844 | 858.4645 | 655.4931 | 646.177 | 952.2115 |  | 876.9468 | 738.1518 | 738.7675 | 864.3563 | 633.3417 | 722.8173 |  | 726.7731 |  |  | 856.6285 | 913.541 | 917.5757 | [5 empty] | 139.8861 | 829.7617 | 595.8024 | 92.7811 | 831.0004 | 763.1764 | 108.8657 | 583.6594 | 600.2051 | 610.8921 |  |  | 622.7514 | 495.1202 | 603.8802 | 1301.838 | 606.4871 | 593.6675 | 544.04 | 615.2239 | 549.9477 | 818.5079 | 396.4542 | 570.4558 | 610.6221 | 521.7862 | 659.2308 | 709.252 |  |  | 469.3246 | 532.6357 | 593.7389 | 625.5196 |  | 563.2827 | 531.2603 | 0.021571 | 18.9785 | 1.5541 | 1.396 | -21.5534 | 3.0903 | 1274.39 | 0.8 | 3.4628 | -2.1564 | -12.4018 | 1.5606 | 4.5717 | -26.6216 | 9.729 | 97.1113 | 59.4687 | 31.8688 | 1.0982 | -2.9171 |  | 36.164
42838.491 | 6110 | 107.9066 | 67.2569 | 38.1733 | 29.119 | 24.0705 | 24.055 | 25.4749 | 22.0471 | 45.2815 | 35.133 | 26.4976 | 22.4483 | 21.6678 | 25.0923 | 223.6182 | 316.0621 | 323.4048 | 411.4931 | 529.3221 | 566.6981 | 493.5028 | 565.9814 | 579.2881 | 408.6175 | 621.7778 | 548.6742 | 656.8739 | 755.4449 | 666.8482 | 424.4439 | 578.4642 | 523.9698 | 492.9269 | 590.3097 | 509.3949 |  | 554.8373 |  | 572.0865 | 401.5257 | 421.6052 | 533.7477 |  | 92.3456 | 189.0093 | 127.1866 | 324.8986 | 388.0143 | 464.8228 | 508.5122 | 19.8613 | 67.0382 | 23.688 | 137.7038 | 29.4718 | 48.8115 | 59.8794 | 65.7828 | 29.4345 |  |  | 2.3159 | -1.8452 | -68.2916 | 0.43365 | 6.3308 | -197.8151 | 26.4879 | -3.5685 | 1.3747 | 3.8218 | 22.781 | 0.0081581 | 0.00072776 | 0.00050927 | 642.7451 | 594.6187 | 390.6465 | 178.9832 | 57.5283 | 26.1627 | 21.818 | 59.0602 | 38.1735 | 29.1703 | 25.0568 | 24.0419 | 27.6651 | 25.3829 | 224.3465 | 189.7719 | 168.8801 | 107.8463 | 90.5588 | 205.968 | 129.3362 | 94.4746 | 95.992 | 206.6109 | 104.8557 | 232.0233 | 484.2102 | 251.7805 | 516.9937 | 606.6638 | 618.1476 | 610.5959 | 648.0115 | 605.2511 | 5.7356 | 5.9942 | 713.9781 | 564.7598 | 167.87 | 720.8806 | 643.1814 | 134.5356 | 531.6516 | 623.7747 | 548.0603 | 510.0293 | 574.397 | 519.4974 | 907.4522 | 858.4303 | 655.4179 | 645.9703 | 951.4117 |  | 877.0864 | 738.1827 | 739.0838 | 864.2532 | 633.2311 | 722.7854 |  | 726.8011 |  |  | 856.5024 | 913.1044 | 917.3158 | [5 empty] | 139.9352 | 829.4774 | 596.0036 | 92.8227 | 830.7845 | 762.1392 | 108.8848 | 583.5112 | 600.1021 | 610.7365 |  |  | 622.6361 | 495.4055 | 603.5998 | 1301.7407 | 606.344 | 593.537 | 543.466 | 615.0262 | 550.3415 | 818.3549 | 396.0763 | 570.3782 | 610.6908 | 521.6974 | 659.1225 | 709.1745 |  |  | 468.8036 | 532.0162 | 593.7087 | 625.3718 |  | 563.2192 | 531.0688 | -0.061718 | 18.9792 | 1.5546 | 1.3965 | -21.4975 | 3.0903 | 1255.18 | 0.86 | 3.2516 | -2.0351 | -12.3807 | 0.98658 | 4.7634 | -26.6267 | 9.7434 | 97.1856 | 59.551 | 31.8499 | 0.94575 | -2.9058 |  | 36.141
42838.491 | 6111 | 107.9251 | 67.2831 | 38.1772 | 29.1118 | 24.0653 | 24.0512 | 25.4637 | 22.0422 | 45.2881 | 35.1354 | 26.5023 | 22.4531 | 21.67 | 25.0875 | 223.6717 | 316.1073 | 323.4824 | 411.4253 | 529.2625 | 566.6142 | 492.8255 | 565.8637 | 579.1133 | 408.6219 | 622.4085 | 548.2619 | 654.7701 | 755.2744 | 666.457 | 424.3962 | 578.3673 | 524.035 | 492.8724 | 590.2489 | 509.1798 |  | 554.6225 |  | 571.909 | 402.6055 | 421.4947 | 533.5883 |  | 92.1586 | 188.5894 | 126.9472 | 326.1832 | 388.5144 | 465.0673 | 508.7283 | 20.1626 | 66.9977 | 23.3738 | 137.6068 | 29.4977 | 48.8202 | 59.8803 | 65.77 | 29.4414 |  |  | 2.356 | -1.974 | -68.1726 | 0.84107 | 6.7691 | -197.7803 | 26.6871 | -3.5238 | 1.1998 | 3.8984 | 22.5888 | 0.0081006 | 0.00087725 | 0.00050269 | 641.4102 | 594.5492 | 390.668 | 178.9914 | 57.5595 | 26.1696 | 21.827 | 59.0637 | 38.1766 | 29.1699 | 25.0585 | 24.0356 | 27.6608 | 25.3866 | 217.6175 | 183.2039 | 165.3009 | 108.1459 | 91.142 | 205.93 | 129.3623 | 94.4701 | 95.9885 | 206.7319 | 104.8627 | 232.0509 | 484.1175 | 251.7841 | 516.8832 | 606.1891 | 618.0499 | 610.488 | 647.9279 | 605.4293 | 5.3896 | 5.333 | 714.0149 | 564.4967 | 167.9066 | 720.8035 | 642.5787 | 134.5678 | 531.6837 | 624.6055 | 547.9512 | 509.9695 | 574.3705 | 519.5472 | 906.6424 | 858.3358 | 655.5148 | 645.8997 | 949.5009 |  | 877.1805 | 738.2148 | 739.5644 | 864.1653 | 633.0896 | 722.728 |  | 726.83 |  |  | 855.7132 | 912.3946 | 916.6928 | [5 empty] | 139.9793 | 829.1909 | 596.2055 | 92.8691 | 830.6144 | 744.8472 | 108.9146 | 583.3508 | 599.9925 | 610.5755 |  |  | 622.4893 | 496.146 | 603.2923 | 1302.8833 | 606.1897 | 593.3888 | 543.0509 | 614.8706 | 550.8151 | 818.1583 | 395.8862 | 570.3058 | 610.7095 | 521.7616 | 659.0094 | 709.1077 |  |  | 468.9505 | 531.8573 | 593.605 | 625.2418 |  | 562.9679 | 530.9217 | 0.56601 | 18.979 | 1.5542 | 1.3969 | -21.4544 | 3.0903 | 1240.31 | 1.01 | 3.2789 | -2.104 | -12.3643 | 1.3733 | 4.9263 | -26.6287 | 9.7816 | 97.2738 | 59.6766 | 31.8245 | 1.6882 | -2.5048 |  | 36.1177
42838.491 | 6112 | 107.9416 | 67.3163 | 38.1872 | 29.1137 | 24.0674 | 24.0439 | 25.4601 | 22.0394 | 45.2987 | 35.1455 | 26.4939 | 22.4408 | 21.6636 | 25.0856 | 223.7227 | 316.1661 | 323.5631 | 411.351 | 529.1914 | 566.53 | 493.1744 | 565.5895 | 579.2737 | 408.646 | 623.2345 | 547.7072 | 653.6949 | 755.3157 | 665.8495 | 424.3809 | 578.2712 | 524.0364 | 492.8454 | 590.1386 | 509.4659 |  | 554.4397 |  | 571.7293 | 403.3512 | 421.1436 | 533.4387 |  | 92.1986 | 188.5166 | 126.8167 | 326.6438 | 388.1939 | 465.2008 | 508.9243 | 20.4898 | 66.9644 | 23.2003 | 137.5708 | 29.5121 | 48.8172 | 59.865 | 65.7501 | 29.4197 |  |  | 2.262 | -2.3723 | -68.4775 | 0.87261 | 6.2243 | -197.733 | 26.4045 | -3.3471 | 1.3037 | 3.761 | 22.3749 | 0.0080595 | 0.00075404 | 0.00048791 | 642.1159 | 594.5171 | 390.7005 | 179.0115 | 57.5941 | 26.1828 | 21.8295 | 59.0741 | 38.1842 | 29.1817 | 25.0639 | 24.0431 | 27.6679 | 25.3878 | 212.7877 | 175.317 | 160.4534 | 106.2639 | 91.6358 | 205.7795 | 129.3428 | 94.4643 | 95.9805 | 206.846 | 104.8594 | 232.0892 | 484.0341 | 251.7956 | 516.7753 | 605.8686 | 617.9246 | 610.3872 | 647.821 | 604.9194 | 7.307 | 5.9461 | 714.0269 | 564.2618 | 167.9323 | 720.555 | 642.2549 | 134.6092 | 531.6563 | 625.5906 | 547.3742 | 509.9107 | 574.277 | 519.6362 | 906.5159 | 858.3167 | 655.7541 | 645.9464 | 948.5324 |  | 877.2757 | 738.2281 | 739.6115 | 864.0839 | 633.0469 | 722.6496 |  | 726.8425 |  |  | 855.6308 | 912.3267 | 916.3342 | [5 empty] | 140.024 | 828.9536 | 596.3098 | 92.9156 | 830.4647 | 742.9293 | 108.9382 | 583.1813 | 599.6472 | 610.4046 |  |  | 622.3564 | 496.63 | 603.2097 | 1303.7367 | 606.0003 | 593.2621 | 543.1021 | 614.7884 | 550.4573 | 817.9851 | 396.1922 | 570.2565 | 610.7927 | 521.7164 | 658.8294 | 709.0365 |  |  | 468.1101 | 531.6165 | 593.5085 | 625.1037 |  | 562.8014 | 530.8603 | 0.38181 | 18.9771 | 1.5541 | 1.3973 | -21.5167 | 3.0904 | 1248.4 | 0.89 | 3.2118 | -2.3063 | -12.391 | 1.3988 | 4.7244 | -26.628 | 9.7305 | 97.3362 | 59.6886 | 31.8184 | 2.2044 | -1.9687 |  | 36.1082
42838.491 | 6113 | 107.97 | 67.3618 | 38.2085 | 29.1321 | 24.0736 | 24.0465 | 25.4716 | 22.0461 | 45.3138 | 35.1516 | 26.5048 | 22.4477 | 21.6707 | 25.0928 | 223.7897 | 316.233 | 323.6558 | 411.314 | 529.1383 | 566.4415 | 492.6539 | 565.2722 | 579.2288 | 408.6603 | 623.1086 | 547.4562 | 654.5002 | 755.5073 | 666.0277 | 424.3426 | 578.136 | 524.0462 | 492.8029 | 590.0509 | 508.9273 |  | 554.2469 |  | 571.5651 | 402.753 | 421.0949 | 533.2828 |  | 92.1703 | 188.4408 | 126.5799 | 326.2432 | 387.7461 | 464.5024 | 508.7961 | 20.4892 | 66.9602 | 23.6536 | 137.5758 | 29.5324 | 48.8593 | 59.8697 | 65.7497 | 29.4223 |  |  | 2.2252 | -1.9648 | -68.1667 | 0.61567 | 6.3065 | -197.7967 | 26.4117 | -3.4969 | 1.2395 | 3.9177 | 22.4103 | 0.0080842 | 0.00092161 | 0.00051091 | 644.7869 | 594.5287 | 390.7311 | 179.0333 | 57.6307 | 26.1935 | 21.8348 | 59.0881 | 38.1854 | 29.1861 | 25.0725 | 24.0472 | 27.6718 | 25.3994 | 209.2872 | 171.6743 | 161.5204 | 108.0286 | 91.3998 | 205.7164 | 129.4117 | 94.451 | 95.9759 | 206.9758 | 104.8673 | 232.1265 | 483.9325 | 251.8002 | 516.6422 | 605.6931 | 617.8034 | 610.2994 | 647.7705 | 604.4174 | 9.126 | 4.4332 | 714.0201 | 564.4738 | 167.9533 | 720.4867 | 642.5173 | 134.6614 | 531.6448 | 626.0992 | 547.1487 | 509.8427 | 574.1668 | 519.7969 | 906.71 | 858.3408 | 655.9279 | 645.8789 | 947.5634 |  | 877.3724 | 738.2218 | 739.7226 | 863.991 | 632.9894 | 722.5657 |  | 726.8392 |  |  | 855.6659 | 911.5079 | 915.4133 | [5 empty] | 140.0662 | 828.7539 | 596.2305 | 92.9602 | 830.3239 | 752.0587 | 108.9635 | 583.0345 | 599.494 | 610.2531 |  |  | 622.2716 | 496.3714 | 603.0585 | 1304.7792 | 605.8706 | 593.1191 | 542.9991 | 614.7298 | 549.2203 | 817.8706 | 396.5561 | 569.9892 | 610.9173 | 521.2179 | 658.7462 | 708.9599 |  |  | 468.1861 | 531.6074 | 593.4475 | 624.9515 |  | 562.7347 | 530.59 | 0.67064 | 18.9779 | 1.5543 | 1.3969 | -21.3602 | 3.0903 | 1244.67 | 0.85 | 3.1859 | -2.0987 | -12.3618 | 1.1748 | 4.7532 | -26.6197 | 9.7273 | 97.3992 | 59.718 | 31.8097 | 2.5848 | -2.0786 |  | 36.0994
42838.491 | 6114 | 107.9872 | 67.4004 | 38.2239 | 29.1348 | 24.0769 | 24.0539 | 25.4797 | 22.0515 | 45.3254 | 35.1593 | 26.5058 | 22.4521 | 21.6705 | 25.1001 | 223.8503 | 316.3076 | 323.7592 | 411.2448 | 529.0683 | 566.3677 | 492.0821 | 565.2568 | 578.9797 | 408.6665 | 623.5677 | 547.4377 | 654.6069 | 755.6205 | 666.1929 | 424.3147 | 577.9997 | 524.0435 | 492.7632 | 589.8133 | 508.3203 |  | 554.0577 |  | 571.4118 | 401.3818 | 420.7708 | 533.1347 |  | 92.0139 | 188.0211 | 126.2378 | 324.6391 | 386.3185 | 464.0226 | 508.5516 | 20.4331 | 66.9611 | 24.1015 | 137.4966 | 29.5325 | 48.8995 | 59.8646 | 65.7406 | 29.4102 |  |  | 2.2876 | -2.0227 | -67.9249 | 0.59399 | 6.156 | -197.8006 | 26.6706 | -3.5646 | 1.2331 | 4.0201 | 22.7712 | 0.0081482 | 0.00080333 | 0.00047641 | 650.4502 | 594.6199 | 390.7607 | 179.0557 | 57.6723 | 26.1978 | 21.8367 | 59.0995 | 38.1974 | 29.1862 | 25.0764 | 24.0472 | 27.6677 | 25.4035 | 211.8792 | 171.5127 | 158.9614 | 109.1872 | 92.4863 | 205.7764 | 129.3555 | 94.4579 | 95.9813 | 207.0964 | 104.8779 | 232.1707 | 483.8386 | 251.8086 | 516.5467 | 606.1067 | 617.7424 | 610.1902 | 647.6761 | 604.5955 | 4.6565 | 4.7322 | 714.0336 | 564.6356 | 167.983 | 720.3122 | 642.4962 | 134.7018 | 531.6418 | 626.1319 | 547.1396 | 509.7861 | 574.0176 | 519.8531 | 906.8487 | 858.3704 | 656.0735 | 645.8462 | 946.8613 |  | 877.4577 | 738.1902 | 739.5181 | 863.8927 | 632.9951 | 722.4616 |  | 726.8446 |  |  | 855.4947 | 910.9755 | 915.8643 | [5 empty] | 140.1104 | 828.5648 | 595.9929 | 92.998 | 830.2803 | 743.279 | 108.9921 | 582.8587 | 599.4209 | 610.0806 |  |  | 622.2142 | 494.7643 | 602.7831 | 1305.5181 | 605.6794 | 592.9785 | 542.8193 | 614.7116 | 548.6126 | 817.7021 | 395.8383 | 569.8523 | 610.9155 | 520.9588 | 658.6943 | 708.8889 |  |  | 468.4511 | 531.8202 | 593.4332 | 624.7858 |  | 562.5021 | 530.3932 | 0.14326 | 18.9778 | 1.5535 | 1.3966 | -21.5329 | 3.0904 | 1217.01 | 0.79 | 3.2305 | -2.1284 | -12.3342 | 1.1534 | 4.6946 | -26.6113 | 9.7717 | 97.4506 | 59.6651 | 31.8135 | 2.3049 | -1.8013 |  | 36.0829
42838.4911 | 6115 | 108.0113 | 67.4344 | 38.234 | 29.1353 | 24.0745 | 24.0525 | 25.4741 | 22.0493 | 45.3367 | 35.1646 | 26.5117 | 22.4536 | 21.6713 | 25.0992 | 223.9042 | 316.3315 | 323.8628 | 411.185 | 529.019 | 566.2803 | 491.5071 | 565.0206 | 578.9011 | 408.6741 | 623.9106 | 547.1587 | 655.7566 | 755.4951 | 666.341 | 424.3017 | 577.8858 | 524.226 | 492.7162 | 589.5398 | 507.9837 |  | 553.8635 |  | 571.2523 | 401.1 | 420.7251 | 532.99 |  | 91.9308 | 187.619 | 125.9621 | 321.8749 | 385.4969 | 464.2543 | 508.2077 | 20.2995 | 66.9301 | 24.2189 | 137.3926 | 29.5241 | 48.9226 | 59.8602 | 65.7393 | 29.4019 |  |  | 2.1989 | -2.2461 | -68.2002 | 0.45074 | 6.2677 | -197.825 | 26.578 | -3.6888 | 1.2895 | 3.8736 | 22.5905 | 0.0081959 | 0.00091175 | 0.00051584 | 654.6274 | 594.7171 | 390.8037 | 179.2036 | 57.7085 | 26.2094 | 21.8441 | 59.1021 | 38.2039 | 29.1975 | 25.0754 | 24.0445 | 27.6826 | 25.3974 | 211.5072 | 167.3199 | 156.3368 | 108.0888 | 92.3095 | 205.6993 | 129.2709 | 94.4519 | 95.9779 | 207.2067 | 104.8796 | 232.1977 | 483.7602 | 251.8174 | 516.4306 | 605.9011 | 617.6286 | 610.0412 | 647.5853 | 604.7671 | 3.8111 | 4.4195 | 714.0174 | 564.6364 | 168.0149 | 720.5462 | 642.3223 | 134.741 | 531.6394 | 626.176 | 546.8095 | 509.7304 | 573.8538 | 519.9542 | 906.7263 | 858.4076 | 656.3044 | 645.9526 | 946.1803 |  | 877.5297 | 738.1776 | 739.0395 | 863.8161 | 632.9614 | 722.4138 |  | 726.8895 |  |  | 855.976 | 911.0669 | 915.9874 | [5 empty] | 140.1524 | 828.366 | 595.9479 | 93.0383 | 830.1685 | 738.1551 | 109.0122 | 582.7034 | 599.1238 | 609.9229 |  |  | 622.1858 | 495.6964 | 602.822 | 1306.2715 | 605.402 | 592.851 | 542.5547 | 614.6914 | 548.1973 | 817.6127 | 395.3098 | 569.7004 | 610.7946 | 520.5235 | 658.6145 | 708.796 |  |  | 468.2979 | 532.108 | 593.3206 | 624.5962 |  | 562.1194 | 530.3214 | 0.32561 | 18.9776 | 1.5534 | 1.3966 | -21.4991 | 3.0903 | 1203.51 | 0.83 | 3.1675 | -2.2419 | -12.3538 | 1.0043 | 4.7378 | -26.6171 | 9.7562 | 97.4963 | 59.5395 | 31.809 | 2.3358 | -1.5203 |  | 36.0568
42838.4911 | 6116 | 108.0299 | 67.4841 | 38.2489 | 29.1382 | 24.0822 | 24.0516 | 25.4845 | 22.0522 | 45.3552 | 35.1747 | 26.5193 | 22.4562 | 21.6761 | 25.0957 | 223.9562 | 316.3882 | 323.9462 | 411.1112 | 528.9492 | 566.181 | 491.1709 | 564.695 | 578.7345 | 408.6726 | 624.5407 | 547.6479 | 655.68 | 755.5175 | 666.3743 | 424.2838 | 577.7598 | 524.3451 | 492.6745 | 589.3505 | 507.624 |  | 553.6658 |  | 571.0752 | 400.4226 | 420.2282 | 532.8505 |  | 91.8247 | 187.2324 | 125.8806 | 320.5798 | 384.8717 | 464.4329 | 507.9102 | 20.0801 | 66.9037 | 24.4674 | 137.2898 | 29.5182 | 48.9471 | 59.85 | 65.7403 | 29.4008 |  |  | 2.2535 | -2.0674 | -68.2837 | 0.58479 | 5.8991 | -197.7395 | 26.9131 | -3.4574 | 1.3703 | 3.8867 | 22.5521 | 0.0082534 | 0.00084604 | 0.00049941 | 655.8039 | 594.7675 | 390.8255 | 179.2927 | 57.7451 | 26.21 | 21.8384 | 59.1159 | 38.1999 | 29.1879 | 25.0684 | 24.0373 | 27.6671 | 25.3931 | 206.7319 | 164.0989 | 152.7148 | 107.4932 | 90.8853 | 205.4478 | 129.1368 | 94.4536 | 95.9824 | 207.3312 | 104.8954 | 232.2438 | 483.6853 | 251.8317 | 516.3291 | 605.8829 | 617.6055 | 609.8933 | 647.5017 | 604.9634 | 4.9221 | 3.1028 | 714.0215 | 564.5606 | 168.0453 | 720.7086 | 642.8618 | 134.7881 | 531.6409 | 626.137 | 546.9188 | 509.6747 | 573.7074 | 519.9633 | 906.0702 | 858.4309 | 656.6192 | 646.1444 | 944.175 |  | 877.5947 | 738.1975 | 738.6113 | 863.7384 | 632.8971 | 722.3874 |  | 726.9581 |  |  | 852.5773 | 910.1613 | 914.0919 | [5 empty] | 140.208 | 828.2084 | 595.7855 | 93.0858 | 830.0483 | 733.6551 | 109.0471 | 582.5427 | 599.0715 | 609.7693 |  |  | 622.1318 | 496.3923 | 602.7582 | 1307.4644 | 605.1342 | 592.6687 | 542.3937 | 614.6308 | 547.8971 | 817.3545 | 395.0375 | 569.6079 | 610.6092 | 520.2304 | 658.7549 | 708.7287 |  |  | 467.5748 | 532.1732 | 593.2163 | 624.3877 |  | 562.1201 | 530.2286 | 0.31021 | 18.9774 | 1.5538 | 1.3962 | -21.4882 | 3.0904 | 1211.37 | 1.15 | 3.2066 | -2.15 | -12.3562 | 1.1435 | 4.5969 | -26.6146 | 9.8187 | 97.5763 | 59.4264 | 31.7985 | 2.8322 | -1.1348 |  | 36.047
42838.4911 | 6117 | 108.053 | 67.52 | 38.2531 | 29.1501 | 24.0829 | 24.0495 | 25.4859 | 22.0503 | 45.3676 | 35.1879 | 26.5151 | 22.4572 | 21.6737 | 25.0995 | 224.0141 | 316.4633 | 324.0383 | 411.0549 | 528.8917 | 566.1084 | 490.0041 | 564.6622 | 578.5544 | 408.6831 | 624.8038 | 547.1054 | 655.915 | 755.7821 | 666.3968 | 424.2515 | 577.6173 | 524.3026 | 492.6335 | 589.221 | 507.3369 |  | 553.479 |  | 570.9072 | 399.2601 | 419.8479 | 532.7073 |  | 91.7657 | 187.1079 | 126.0453 | 320.3334 | 384.3107 | 464.6534 | 507.7836 | 19.8818 | 66.8768 | 24.3116 | 137.1803 | 29.5 | 48.9831 | 59.8374 | 65.7477 | 29.4004 |  |  | 2.1115 | -1.9537 | -68.2725 | 0.44679 | 6.1645 | -197.8177 | 26.2888 | -3.4548 | 1.2819 | 3.9773 | 22.507 | 0.0080415 | 0.00081154 | 0.00048627 | 654.1382 | 594.811 | 390.8735 | 179.3596 | 57.7873 | 26.2195 | 21.8374 | 59.1351 | 38.2132 | 29.1933 | 25.0754 | 24.0411 | 27.6644 | 25.4023 | 194.562 | 156.9368 | 145.4836 | 105.7999 | 88.7487 | 205.0879 | 128.9651 | 94.449 | 95.9709 | 207.4345 | 104.8992 | 232.2717 | 483.5923 | 251.8351 | 516.2119 | 605.263 | 617.5095 | 609.725 | 647.4066 | 605.3219 | 5.9708 | 3.1298 | 714.0426 | 564.5661 | 168.0744 | 720.819 | 643.3067 | 134.8353 | 531.6587 | 626.0757 | 546.5229 | 509.6273 | 573.5562 | 519.9077 | 905.6245 | 858.5145 | 656.9965 | 646.4266 | 942.3741 |  | 877.6124 | 738.2189 | 738.1608 | 863.6433 | 632.8047 | 722.3222 |  | 726.9644 |  |  | 851.1611 | 908.8277 | 912.9861 | [5 empty] | 140.255 | 828.0706 | 595.6041 | 93.1281 | 829.9241 | 733.7324 | 109.0744 | 582.3577 | 598.937 | 609.6106 |  |  | 622.0418 | 495.0252 | 602.5727 | 1308.1099 | 604.9787 | 592.438 | 542.0794 | 614.5871 | 547.9877 | 817.1791 | 395.2654 | 569.5638 | 610.4318 | 519.3782 | 658.8806 | 708.6679 |  |  | 467.6649 | 532.0394 | 593.1276 | 624.2334 |  | 562.0708 | 530.1573 | 0.47234 | 18.9768 | 1.5538 | 1.3958 | -21.4179 | 3.0904 | 1215.85 | 1.01 | 3.104 | -2.0897 | -12.3535 | 0.99936 | 4.6999 | -26.6238 | 9.7056 | 97.633 | 59.3075 | 31.783 | 4.1355 | -0.35292 |  | 36.019
42838.4911 | 6118 | 108.0635 | 67.5403 | 38.2643 | 29.1387 | 24.0775 | 24.0499 | 25.49 | 22.0516 | 45.3715 | 35.1715 | 26.526 | 22.4505 | 21.6695 | 25.1006 | 224.0624 | 316.5333 | 324.1343 | 410.9898 | 528.8366 | 566.031 | 490.0935 | 564.6634 | 578.5246 | 408.6917 | 624.8016 | 547.3394 | 656.5454 | 755.7494 | 666.5036 | 424.2105 | 577.4278 | 524.3722 | 492.5976 | 589.0976 | 506.9511 |  | 553.2688 |  | 570.7113 | 399.5642 | 419.2932 | 532.5485 |  | 91.7294 | 187.043 | 126.3875 | 320.2351 | 382.8924 | 465.2881 | 507.6206 | 19.9295 | 66.8463 | 23.9937 | 137.0588 | 29.4871 | 49.0247 | 59.8246 | 65.7523 | 29.3918 |  |  | 2.283 | -2.0227 | -68.0655 | 0.91532 | 6.1908 | -197.7586 | 26.4479 | -3.4456 | 1.4088 | 3.9785 | 22.5282 | 0.0081975 | 0.00074747 | 0.00052405 | 651.8331 | 594.8454 | 390.9199 | 179.3959 | 57.8157 | 26.2325 | 21.8399 | 59.1406 | 38.2153 | 29.1988 | 25.0826 | 24.0399 | 27.675 | 25.4015 | 187.9233 | 154.916 | 143.7774 | 107.4784 | 87.5442 | 204.8169 | 128.8387 | 94.4454 | 95.9688 | 207.5697 | 104.9074 | 232.3183 | 483.4951 | 251.8452 | 516.0958 | 605.7521 | 617.4109 | 609.5576 | 647.3073 | 605.4222 | 7.5746 | 6.1673 | 714.0334 | 564.6126 | 168.1028 | 720.8025 | 644.026 | 134.875 | 531.6445 | 625.6471 | 546.4972 | 509.5603 | 573.399 | 519.8487 | 905.4543 | 858.5905 | 657.4509 | 646.9113 | 940.1439 |  | 877.6544 | 738.2627 | 738.0225 | 863.5677 | 632.6965 | 722.3284 |  | 727.0457 |  |  | 849.7514 | 907.1598 | 911.9486 | [5 empty] | 140.3001 | 827.9503 | 595.4871 | 93.164 | 829.7591 | 739.9323 | 109.0973 | 582.1569 | 598.8197 | 609.4433 |  |  | 621.9314 | 493.4363 | 602.3384 | 1309.1443 | 604.8621 | 592.2398 | 541.8179 | 614.5511 | 548.4432 | 816.9968 | 395.5725 | 569.5419 | 610.3648 | 519.0018 | 658.9377 | 708.6025 |  |  | 468.0661 | 531.8946 | 593.0508 | 624.1013 |  | 561.8191 | 530.0533 | -0.35536 | 18.978 | 1.5537 | 1.3951 | -21.5245 | 3.0904 | 1211 | 1.15 | 3.2278 | -2.1262 | -12.3339 | 1.4303 | 4.7119 | -26.6313 | 9.7391 | 97.7106 | 59.27 | 31.7639 | 4.8363 | -0.17925 |  | 35.9976
42838.4911 | 6119 | 108.0786 | 67.577 | 38.268 | 29.1457 | 24.0714 | 24.0419 | 25.4808 | 22.0437 | 45.3813 | 35.1912 | 26.512 | 22.4489 | 21.6696 | 25.1 | 224.1105 | 316.6055 | 324.223 | 410.9241 | 528.7771 | 565.9419 | 490.5394 | 564.7448 | 578.4972 | 408.6968 | 625.583 | 547.2531 | 656.7268 | 755.7499 | 666.58 | 424.1823 | 577.3119 | 523.9441 | 492.5648 | 589.0913 | 506.9805 |  | 553.0849 |  | 570.5482 | 398.609 | 419.1943 | 532.4037 |  | 91.7096 | 187.0575 | 126.4237 | 320.9985 | 382.5845 | 465.7116 | 507.7595 | 19.9615 | 66.795 | 23.6579 | 136.9362 | 29.4894 | 49.039 | 59.8223 | 65.7485 | 29.3878 |  |  | 2.3363 | -1.8374 | -68.1595 | 0.72607 | 6.1146 | -197.7691 | 26.3835 | -3.3135 | 1.1062 | 3.9108 | 22.6912 | 0.0081811 | 0.00088711 | 0.00049284 | 649.1286 | 594.8559 | 390.9687 | 179.4299 | 57.8491 | 26.2423 | 21.8488 | 59.1559 | 38.2197 | 29.2099 | 25.0862 | 24.0451 | 27.6797 | 25.4089 | 187.6988 | 156.8309 | 149.532 | 110.4305 | 89.7359 | 204.766 | 128.811 | 94.445 | 95.9727 | 207.6821 | 104.9072 | 232.3534 | 483.4148 | 251.8525 | 515.9932 | 605.5747 | 617.2691 | 609.393 | 647.2034 | 605.3633 | 5.9824 | 4.6921 | 714.0487 | 564.5669 | 168.1359 | 720.6844 | 644.202 | 134.9241 | 531.6513 | 625.4178 | 546.4387 | 509.5019 | 573.2636 | 519.4749 | 905.398 | 858.6616 | 657.7225 | 647.0187 | 938.0748 |  | 877.5646 | 738.3276 | 737.9254 | 863.4796 | 632.5647 | 722.2983 |  | 727.1015 |  |  | 849.1849 | 906.1657 | 911.2285 | [5 empty] | 140.3364 | 827.8384 | 595.4689 | 93.2076 | 829.6524 | 751.6379 | 109.1136 | 581.9793 | 598.645 | 609.2739 |  |  | 621.8427 | 493.1274 | 602.1175 | 1310.5056 | 604.7567 | 592.0415 | 541.1474 | 614.5435 | 547.2591 | 816.8414 | 395.9757 | 569.5105 | 610.3069 | 518.3488 | 659.0374 | 708.529 |  |  | 467.9257 | 531.83 | 592.9463 | 623.9205 |  | 561.4918 | 529.8725 | 0.064978 | 18.9763 | 1.554 | 1.395 | -21.4672 | 3.0904 | 1210.02 | 0.71 | 3.2654 | -2.0265 | -12.3426 | 1.2739 | 4.6842 | -26.6396 | 9.73 | 97.7345 | 59.2428 | 31.7405 | 4.8543 | -0.82215 |  | 35.9726
42838.4911 | 6120 | 108.1034 | 67.614 | 38.2897 | 29.1585 | 24.0851 | 24.0596 | 25.488 | 22.0467 | 45.3967 | 35.193 | 26.5263 | 22.4526 | 21.6712 | 25.1048 | 224.1705 | 316.6719 | 324.3207 | 410.8654 | 528.7205 | 565.8587 | 490.8438 | 564.7277 | 578.2251 | 408.706 | 626.4248 | 547.404 | 655.8937 | 755.6615 | 666.3296 | 424.1607 | 577.1831 | 523.9355 | 492.5291 | 589.0075 | 506.862 |  | 552.9062 |  | 570.3868 | 397.241 | 419.2629 | 532.2663 |  | 91.6703 | 187.0369 | 126.2954 | 321.9112 | 383.0598 | 465.3731 | 507.6946 | 19.9211 | 66.7233 | 23.3837 | 136.8904 | 29.4821 | 49.0314 | 59.8093 | 65.7474 | 29.3832 |  |  | 2.1602 | -1.9911 | -68.0083 | 0.62685 | 6.3426 | -197.775 | 26.7193 | -3.1637 | 1.2774 | 3.8002 | 22.8301 | 0.0081992 | 0.00075897 | 0.00052569 | 645.0646 | 594.8783 | 391.0037 | 179.4723 | 57.877 | 26.2437 | 21.841 | 59.156 | 38.2184 | 29.1971 | 25.0807 | 24.0426 | 27.669 | 25.3978 | 189.2395 | 160.6221 | 152.596 | 112.3098 | 93.5577 | 204.7084 | 128.8542 | 94.437 | 95.9658 | 207.788 | 104.9112 | 232.3822 | 483.3308 | 251.8565 | 515.8855 | 604.9373 | 617.165 | 609.2425 | 647.1042 | 605.2494 | 7.6794 | 5.5889 | 714.0963 | 564.5041 | 168.172 | 720.6685 | 643.8768 | 134.9706 | 531.6746 | 625.8785 | 546.2998 | 509.4516 | 573.1226 | 519.5265 | 905.534 | 858.6929 | 657.817 | 646.9023 | 935.5055 |  | 877.4812 | 738.4024 | 737.833 | 863.3902 | 632.3828 | 722.2336 |  | 727.1305 |  |  | 848.5661 | 905.4854 | 910.1858 | [5 empty] | 140.3834 | 827.7418 | 595.5194 | 93.2573 | 829.5885 | 752.3843 | 109.1444 | 581.7841 | 598.5422 | 609.0934 |  |  | 621.7478 | 492.0367 | 602.1062 | 1311.4129 | 604.62 | 591.8433 | 540.5975 | 614.4526 | 547.1981 | 816.6736 | 396.53 | 569.3908 | 610.2046 | 518.5795 | 659.0185 | 708.459 |  |  | 468.2821 | 531.7236 | 592.8107 | 623.7761 |  | 561.3447 | 529.7145 | 0.54023 | 18.9768 | 1.5547 | 1.3948 | -21.4789 | 3.0904 | 1199.46 | 0.65 | 3.1395 | -2.1095 | -12.3286 | 1.1836 | 4.7696 | -26.6339 | 9.7895 | 97.7748 | 59.2165 | 31.7072 | 4.6753 | -1.1572 |  | 35.9562
42838.4911 | 6121 | 108.1278 | 67.6547 | 38.2981 | 29.1604 | 24.0824 | 24.0508 | 25.4896 | 22.0497 | 45.4084 | 35.1971 | 26.5211 | 22.4523 | 21.6666 | 25.1113 | 224.2195 | 316.7354 | 324.4066 | 410.7978 | 528.6542 | 565.7699 | 490.8548 | 564.5539 | 578.0028 | 408.6805 | 626.0181 | 547.3261 | 655.2069 | 755.5126 | 665.7621 | 424.1297 | 577.0249 | 523.8803 | 492.4862 | 588.9435 | 506.6739 |  | 552.7094 |  | 570.2171 | 396.1436 | 419.0299 | 532.1137 |  | 91.7317 | 187.3027 | 126.1378 | 321.726 | 383.7498 | 465.0407 | 507.3557 | 19.736 | 66.6631 | 23.016 | 136.9004 | 29.4759 | 48.9999 | 59.7982 | 65.758 | 29.3802 |  |  | 2.4362 | -1.8268 | -67.8204 | 0.15438 | 5.9207 | -197.7356 | 26.21 | -3.2445 | 1.2685 | 3.8604 | 22.5344 | 0.0081449 | 0.00091339 | 0.00050598 | 647.2408 | 594.9639 | 391.0542 | 179.4971 | 57.9214 | 26.2595 | 21.8406 | 59.1653 | 38.2341 | 29.2066 | 25.0806 | 24.053 | 27.6719 | 25.4067 | 189.279 | 167.905 | 156.3988 | 113.6816 | 95.6252 | 204.6322 | 128.9116 | 94.4303 | 95.9622 | 207.8948 | 104.9104 | 232.4218 | 483.2438 | 251.8567 | 515.7692 | 604.9543 | 617.0481 | 609.1012 | 646.984 | 605.0853 | 4.5476 | 5.1088 | 714.153 | 564.4996 | 168.1921 | 720.6331 | 643.5788 | 135.0116 | 531.7035 | 625.8718 | 546.4601 | 509.3989 | 572.9455 | 519.5558 | 905.2129 | 858.6728 | 657.8769 | 646.8081 | 932.4566 |  | 877.4647 | 738.4482 | 738.2365 | 863.2887 | 632.2032 | 722.1815 |  | 727.1458 |  |  | 846.8206 | 904.4947 | 908.302 | [5 empty] | 140.4229 | 827.6251 | 595.3882 | 93.2876 | 829.4944 | 754.3222 | 109.1659 | 581.6098 | 598.3566 | 608.907 |  |  | 621.6585 | 491.5011 | 602.2467 | 1312.5179 | 604.4863 | 591.6752 | 540.33 | 614.3312 | 547.7013 | 816.4907 | 396.9936 | 569.2476 | 609.979 | 519.1757 | 658.6821 | 708.3967 |  |  | 469.3041 | 531.602 | 592.6487 | 623.6348 |  | 561.0311 | 529.5552 | 0.35176 | 18.9768 | 1.5553 | 1.3942 | -21.3848 | 3.0903 | 1209.43 | 1.04 | 3.333 | -2.0212 | -12.3151 | 0.58756 | 4.6072 | -26.6253 | 9.6936 | 97.8533 | 59.321 | 31.6748 | 4.6605 | -1.5725 |  | 35.9388
42838.4911 | 6122 | 108.1405 | 67.6824 | 38.3112 | 29.159 | 24.0782 | 24.0474 | 25.4881 | 22.0515 | 45.4203 | 35.2073 | 26.5251 | 22.4523 | 21.6665 | 25.1116 | 224.2747 | 316.8005 | 324.4856 | 410.7334 | 528.5917 | 565.695 | 490.0841 | 564.2427 | 577.8968 | 408.6588 | 624.8604 | 547.1836 | 653.8676 | 755.3935 | 665.3059 | 424.1135 | 576.8608 | 523.7349 | 492.4434 | 588.9169 | 506.2449 |  | 552.5126 |  | 570.0574 | 396.2268 | 418.2911 | 531.9688 |  | 91.7928 | 187.5374 | 126.0314 | 321.7722 | 382.9844 | 464.4747 | 507.0751 | 19.4504 | 66.5821 | 22.7839 | 136.9497 | 29.4842 | 48.982 | 59.7933 | 65.7662 | 29.3742 |  |  | 2.6872 | -1.8104 | -67.8973 | 0.58873 | 5.901 | -197.8177 | 26.5339 | -3.2189 | 1.1185 | 3.7643 | 22.4612 | 0.0081269 | 0.00078033 | 0.00048134 | 647.667 | 595.0244 | 391.1144 | 179.7585 | 57.9582 | 26.2615 | 21.8609 | 59.1897 | 38.235 | 29.2185 | 25.0907 | 24.0536 | 27.6747 | 25.4087 | 185.0902 | 165.6952 | 153.6679 | 112.2587 | 94.1537 | 204.3674 | 128.8905 | 94.4324 | 95.9691 | 208.024 | 104.9296 | 232.4586 | 483.1603 | 251.8698 | 515.6653 | 605.2683 | 616.9681 | 608.9615 | 646.8472 | 604.8934 | 7.3873 | 4.4583 | 714.2028 | 564.4749 | 168.2254 | 720.5559 | 643.3627 | 135.0517 | 531.7238 | 625.4426 | 546.3301 | 509.3479 | 572.7581 | 519.2948 | 905.2791 | 858.6213 | 657.9247 | 646.7487 | 930.3908 |  | 877.4646 | 738.4892 | 738.7344 | 863.208 | 632.0702 | 722.1326 |  | 727.1802 |  |  | 844.5553 | 903.4271 | 906.101 | [5 empty] | 140.465 | 827.4985 | 595.2726 | 93.3252 | 829.4242 | 752.8916 | 109.1946 | 581.445 | 598.1982 | 608.7405 |  |  | 621.5836 | 491.672 | 602.361 | 1313.2949 | 604.3917 | 591.5019 | 540.2632 | 614.2251 | 547.779 | 816.3403 | 397.4192 | 569.1229 | 609.6557 | 519.2788 | 658.3147 | 708.3298 |  |  | 469.1522 | 531.6047 | 592.5002 | 623.4879 |  | 560.6296 | 529.3948 | 0.49738 | 18.9758 | 1.5542 | 1.3942 | -21.2951 | 3.0904 | 1185.38 | 0.92 | 3.4996 | -2.0126 | -12.3253 | 1.1477 | 4.5978 | -26.6206 | 9.7496 | 97.9107 | 59.4506 | 31.651 | 5.09 | -1.2717 |  | 35.9292
42838.4911 | 6123 | 108.1611 | 67.7264 | 38.3294 | 29.1664 | 24.0855 | 24.0521 | 25.4952 | 22.0566 | 45.4381 | 35.2193 | 26.5351 | 22.4527 | 21.6746 | 25.1193 | 224.3327 | 316.8617 | 324.5727 | 410.6702 | 528.5339 | 565.6118 | 489.4702 | 564.1148 | 577.7586 | 408.6589 | 623.4166 | 547.2599 | 653.2294 | 755.3723 | 665.0388 | 424.0856 | 576.677 | 523.741 | 492.4102 | 588.9075 | 506.1913 |  | 552.3207 |  | 569.8987 | 396.5534 | 417.232 | 531.8278 |  | 91.7812 | 187.5509 | 126.0489 | 320.9331 | 382.6287 | 463.9833 | 506.7952 | 19.3985 | 66.5125 | 22.6227 | 136.9764 | 29.4958 | 48.9706 | 59.7865 | 65.7599 | 29.383 |  |  | 3.1702 | -2.4261 | -68.1706 | 1.3838 | 5.9043 | -197.7468 | 26.2836 | -3.4022 | 1.2017 | 3.8267 | 22.3858 | 0.0081055 | 0.00084275 | 0.00050105 | 649.2249 | 595.1016 | 391.1549 | 179.8732 | 57.9869 | 26.2724 | 21.8503 | 59.1907 | 38.2404 | 29.2145 | 25.0834 | 24.0487 | 27.666 | 25.4089 | 188.0821 | 162.3986 | 149.0504 | 110.0361 | 93.2316 | 204.3724 | 128.7544 | 94.4304 | 95.9628 | 208.1491 | 104.9339 | 232.5022 | 483.0767 | 251.8876 | 515.5495 | 604.9953 | 616.8873 | 608.7853 | 646.7356 | 604.7146 | 7.1684 | 3.4657 | 714.2178 | 564.5285 | 168.2521 | 720.8014 | 643.1387 | 135.1002 | 531.7072 | 624.8445 | 546.4452 | 509.29 | 572.5661 | 519.3365 | 905.5503 | 858.528 | 657.803 | 646.4246 | 928.0522 |  | 877.4202 | 738.5164 | 739.0266 | 863.1093 | 631.9673 | 722.0578 |  | 727.1992 |  |  | 843.2708 | 901.8701 | 903.7357 | [5 empty] | 140.509 | 827.3435 | 595.1634 | 93.363 | 829.3177 | 750.3638 | 109.2176 | 581.2714 | 598.0016 | 608.5876 |  |  | 621.5149 | 492.2356 | 602.3709 | 1314.2317 | 604.2677 | 591.3656 | 540.0602 | 614.1165 | 547.6788 | 816.1884 | 397.4627 | 568.9574 | 609.3785 | 519.3667 | 658.0103 | 708.2574 |  |  | 468.8476 | 531.5509 | 592.3656 | 623.3665 |  | 560.216 | 529.3087 | 0.1286 | 18.9762 | 1.5529 | 1.394 | -21.5448 | 3.0903 | 1197.88 | 0.89 | 3.8006 | -2.3299 | -12.3502 | 1.7596 | 4.5975 | -26.6069 | 9.7002 | 97.959 | 59.5267 | 31.6336 | 4.7582 | -0.77575 |  | 35.9189
42838.4912 | 6124 | 108.1723 | 67.7634 | 38.3342 | 29.1692 | 24.0836 | 24.0401 | 25.4924 | 22.049 | 45.4455 | 35.214 | 26.5256 | 22.4431 | 21.6645 | 25.105 | 224.395 | 316.9268 | 324.6757 | 410.612 | 528.4739 | 565.5275 | 489.5566 | 564.0572 | 577.569 | 408.6626 | 622.5629 | 547.3846 | 652.5537 | 755.4304 | 664.6389 | 424.0568 | 576.4974 | 523.5865 | 492.3635 | 588.9121 | 506.5455 |  | 552.1232 |  | 569.7405 | 396.9199 | 416.991 | 531.6737 |  | 91.5843 | 187.6653 | 125.8547 | 319.2907 | 381.4535 | 463.7673 | 506.8039 | 19.4319 | 66.4617 | 22.5677 | 136.9402 | 29.4967 | 48.9777 | 59.7739 | 65.751 | 29.3854 |  |  | 2.4979 | -2.4235 | -68.1799 | 0.68599 | 5.951 | -197.8355 | 26.2468 | -3.7597 | 1.1889 | 3.9855 | 22.1582 | 0.0083043 | 0.00082632 | 0.00048627 | 649.27 | 595.1308 | 391.2163 | 179.962 | 58.0296 | 26.282 | 21.8547 | 59.2079 | 38.2416 | 29.2211 | 25.0915 | 24.055 | 27.6717 | 25.4148 | 197.088 | 165.8882 | 144.8746 | 107.8265 | 92.3366 | 204.431 | 128.5812 | 94.4321 | 95.9664 | 208.2553 | 104.9337 | 232.5342 | 482.9962 | 251.8851 | 515.4422 | 604.6355 | 616.8643 | 608.6159 | 646.6283 | 604.5171 | 11.452 | 7.9631 | 714.2846 | 564.4556 | 168.2908 | 720.6608 | 642.4092 | 135.1481 | 531.7091 | 624.3197 | 546.5947 | 509.2342 | 572.4126 | 519.1097 | 905.2455 | 858.368 | 657.654 | 646.191 | 926.6153 |  | 877.2387 | 738.5303 | 739.4219 | 863.0137 | 631.8719 | 722.0063 |  | 727.2203 |  |  | 842.9573 | 900.3252 | 902.9282 | [5 empty] | 140.5547 | 827.1575 | 595.0261 | 93.4001 | 829.1663 | 754.4897 | 109.2406 | 581.091 | 597.7641 | 608.4259 |  |  | 621.4106 | 491.9209 | 602.2186 | 1315.3565 | 604.1329 | 591.1925 | 539.621 | 613.9487 | 547.8161 | 815.9903 | 397.5998 | 568.8609 | 609.1017 | 518.6863 | 657.6405 | 708.1765 |  |  | 468.7876 | 531.4052 | 592.2283 | 623.2563 |  | 559.803 | 529.2123 | -0.27208 | 18.9764 | 1.5529 | 1.3945 | -21.7994 | 3.0903 | 1208.25 | 0.91 | 3.3729 | -2.3289 | -12.3526 | 1.239 | 4.615 | -26.609 | 9.692 | 97.9312 | 59.6303 | 31.6175 | 3.7655 | -0.33356 |  | 35.9201
42838.4912 | 6125 | 108.1966 | 67.7961 | 38.3566 | 29.1712 | 24.0882 | 24.0448 | 25.4976 | 22.0579 | 45.4613 | 35.2295 | 26.5346 | 22.4504 | 21.6787 | 25.1098 | 224.4445 | 316.9953 | 324.76 | 410.5501 | 528.4049 | 565.4435 | 488.8467 | 563.9364 | 577.2508 | 408.6787 | 622.2974 | 547.6097 | 652.3807 | 755.5281 | 664.414 | 424.0282 | 576.3563 | 523.2404 | 492.3282 | 588.8101 | 506.2532 |  | 551.9295 |  | 569.5661 | 396.6444 | 417.3376 | 531.5192 |  | 91.6036 | 187.5969 | 125.6975 | 316.3122 | 381.3543 | 463.9442 | 506.6462 | 19.2757 | 66.3958 | 22.5324 | 136.9519 | 29.4946 | 48.9798 | 59.7776 | 65.7473 | 29.3837 |  |  | 2.3409 | -2.4899 | -68.0274 | 0.64196 | 5.3675 | -197.7796 | 26.5366 | -3.6112 | 1.344 | 3.9427 | 22.5058 | 0.0080907 | 0.00078197 | 0.0004682 | 643.588 | 595.1848 | 391.2731 | 180.0135 | 58.0584 | 26.2872 | 21.8498 | 59.2159 | 38.2471 | 29.2242 | 25.0907 | 24.0496 | 27.669 | 25.4144 | 206.6612 | 183.2481 | 158.4976 | 109.1764 | 92.4424 | 204.8239 | 128.7008 | 94.4195 | 95.9562 | 208.3594 | 104.9356 | 232.5693 | 482.9058 | 251.8839 | 515.3305 | 604.4826 | 616.8505 | 608.4553 | 646.535 | 604.6197 | 9.1726 | 7.1166 | 714.3452 | 564.4723 | 168.3175 | 720.6008 | 641.8878 | 135.182 | 531.7087 | 624.1165 | 546.7389 | 509.1698 | 572.2687 | 518.4841 | 904.8069 | 858.2691 | 657.6127 | 646.0995 | 925.7882 |  | 877.1304 | 738.543 | 739.848 | 862.9326 | 631.7687 | 721.9709 |  | 727.2411 |  |  | 840.9181 | 899.0235 | 901.9676 | [5 empty] | 140.5956 | 826.9913 | 594.8296 | 93.4416 | 829.0496 | 758.6037 | 109.2678 | 580.912 | 597.5853 | 608.2647 |  |  | 621.2684 | 491.7807 | 602.0873 | 1316.4773 | 603.9327 | 591.0052 | 539.5554 | 613.7429 | 547.704 | 815.8317 | 396.8699 | 568.8749 | 608.8661 | 518.6719 | 657.3346 | 708.1054 |  |  | 468.0652 | 531.3139 | 592.1534 | 623.1693 |  | 559.6967 | 529.0358 | 0.208 | 18.9762 | 1.5527 | 1.3945 | -21.5505 | 3.0904 | 1201.83 | 1.05 | 3.2648 | -2.3604 | -12.3379 | 1.1985 | 4.3834 | -26.6084 | 9.7465 | 97.9138 | 59.7422 | 31.5996 | 2.7552 | -1.8322 |  | 35.9147
42838.4912 | 6126 | 108.2178 | 67.8458 | 38.3624 | 29.1807 | 24.0877 | 24.0577 | 25.5065 | 22.058 | 45.4815 | 35.2345 | 26.5405 | 22.4638 | 21.6731 | 25.122 | 224.4998 | 317.0675 | 324.8495 | 410.4984 | 528.3529 | 565.3675 | 487.6042 | 563.9304 | 577.1135 | 408.715 | 622.2176 | 547.4521 | 651.5593 | 755.5812 | 664.4416 | 424.0202 | 576.2496 | 522.5943 | 492.2956 | 588.749 | 506.1658 |  | 551.7307 |  | 569.4059 | 396.421 | 417.5485 | 531.3792 |  | 91.6832 | 187.8421 | 125.5657 | 312.3239 | 381.9766 | 464.6032 | 506.8139 | 19.3809 | 66.3222 | 22.6498 | 136.9735 | 29.4969 | 48.986 | 59.7729 | 65.7582 | 29.393 |  |  | 2.7213 | -2.0693 | -67.9354 | 0.63341 | 5.2104 | -197.777 | 26.482 | -3.4568 | 1.1735 | 3.9351 | 22.2937 | 0.008168 | 0.00081482 | 0.00048791 | 648.4637 | 595.3213 | 391.3361 | 180.0399 | 58.0895 | 26.2996 | 21.8583 | 59.2298 | 38.2581 | 29.2315 | 25.0975 | 24.0521 | 27.6746 | 25.4125 | 209.3973 | 192.57 | 169.2906 | 114.1598 | 94.8128 | 205.0598 | 128.9083 | 94.4302 | 95.9631 | 208.4718 | 104.9511 | 232.6056 | 482.8283 | 251.9028 | 515.2366 | 604.6819 | 616.7974 | 608.3239 | 646.4646 | 604.5994 | 10.0697 | 7.7908 | 714.384 | 564.6526 | 168.3461 | 720.6504 | 641.7962 | 135.2164 | 531.6982 | 623.9176 | 546.7751 | 509.1105 | 572.1496 | 517.8092 | 904.7486 | 858.2431 | 657.6324 | 646.0469 | 923.5994 |  | 877.0571 | 738.5466 | 740.7416 | 862.8631 | 631.6974 | 721.9288 |  | 727.2492 |  |  | 838.1606 | 897.5859 | 899.08 | [5 empty] | 140.6369 | 826.8697 | 594.8856 | 93.4874 | 829.0004 | 761.8391 | 109.3027 | 580.7314 | 597.4352 | 608.1103 |  |  | 621.1226 | 491.7493 | 602.0848 | 1317.53 | 603.7792 | 590.775 | 539.9156 | 613.5899 | 546.9247 | 815.6865 | 396.3865 | 568.8899 | 608.7043 | 518.8625 | 657.1968 | 708.0377 |  |  | 466.5852 | 531.2899 | 592.0902 | 623.0398 |  | 559.4638 | 528.8345 | -0.13443 | 18.9755 | 1.5518 | 1.3941 | -21.7253 | 3.0903 | 1208.03 | 0.93 | 3.5202 | -2.1524 | -12.3328 | 1.1909 | 4.3207 | -26.6201 | 9.7409 | 97.9473 | 59.9778 | 31.5875 | 2.4833 | -3.0053 |  | 35.9053
42838.4912 | 6127 | 108.226 | 67.8755 | 38.3649 | 29.187 | 24.0883 | 24.0523 | 25.5067 | 22.0499 | 45.4821 | 35.2386 | 26.5436 | 22.4541 | 21.6686 | 25.1165 | 224.5493 | 317.1236 | 324.9464 | 410.4361 | 528.2884 | 565.2899 | 486.9477 | 563.7323 | 577.0086 | 408.7485 | 621.2786 | 547.6978 | 651.9419 | 755.6219 | 664.1145 | 424.0012 | 576.1096 | 522.3151 | 492.2491 | 588.8269 | 506.1745 |  | 551.5387 |  | 569.2613 | 395.7427 | 417.1637 | 531.2314 |  | 91.7033 | 188.0744 | 125.6395 | 310.1025 | 382.091 | 464.6018 | 506.721 | 19.5218 | 66.284 | 22.9403 | 136.9667 | 29.4897 | 48.9783 | 59.7722 | 65.7521 | 29.3934 |  |  | 3.021 | -2.1771 | -68.1792 | 0.62881 | 5.6914 | -197.8131 | 26.7074 | -3.2978 | 1.2492 | 3.9225 | 22.9245 | 0.0081236 | 0.00087397 | 0.00049448 | 647.9709 | 595.4068 | 391.402 | 180.0683 | 58.1274 | 26.3092 | 21.8606 | 59.2398 | 38.2603 | 29.2325 | 25.0989 | 24.0538 | 27.6742 | 25.4111 | 217.0362 | 198.0276 | 177.7045 | 117.5987 | 98.1259 | 205.4433 | 129.1604 | 94.4217 | 95.95 | 208.5918 | 104.9477 | 232.6479 | 482.7295 | 251.9048 | 515.1078 | 604.9684 | 616.7238 | 608.2002 | 646.345 | 604.2361 | 10.8016 | 8.1687 | 714.4066 | 564.4728 | 168.3708 | 720.7921 | 641.7877 | 135.2454 | 531.6928 | 623.4571 | 546.6689 | 509.047 | 572.0062 | 517.6004 | 904.8116 | 858.2425 | 657.6979 | 646.0078 | 920.1019 |  | 877.0073 | 738.5569 | 742.5227 | 862.7869 | 631.6988 | 721.8672 |  | 727.2632 |  |  | 834.5923 | 894.8719 | 896.1356 | [5 empty] | 140.6912 | 826.7752 | 595.2423 | 93.536 | 828.9199 | 758.6619 | 109.3188 | 580.5131 | 597.2765 | 607.9421 |  |  | 621.0027 | 491.5394 | 602.0753 | 1318.8172 | 603.6224 | 590.5534 | 540.5793 | 613.5094 | 546.3471 | 815.5826 | 395.8245 | 568.8259 | 608.5828 | 519.5313 | 656.9851 | 707.9624 |  |  | 465.6228 | 531.0465 | 591.9945 | 622.8899 |  | 559.2848 | 528.7888 | 0.47549 | 18.9768 | 1.5518 | 1.3934 | -21.4209 | 3.0904 | 1224.75 | 0.26 | 3.7083 | -2.2083 | -12.358 | 1.1868 | 4.5158 | -26.6226 | 9.7822 | 98.0259 | 60.4492 | 31.5899 | 1.6866 | -3.9084 |  | 35.9016
42838.4912 | 6128 | 108.2609 | 67.9193 | 38.3879 | 29.1925 | 24.0915 | 24.047 | 25.505 | 22.0516 | 45.5031 | 35.2428 | 26.5437 | 22.4604 | 21.6749 | 25.123 | 224.6185 | 317.2066 | 325.0561 | 410.3714 | 528.2472 | 565.206 | 486.8456 | 563.5535 | 576.9983 | 408.7771 | 620.495 | 547.8414 | 652.7007 | 755.8168 | 664.2453 | 423.9705 | 575.9773 | 522.2652 | 492.2022 | 588.9109 | 505.9951 |  | 551.3462 |  | 569.1006 | 394.6425 | 416.8225 | 531.0795 |  | 91.4942 | 188.0158 | 125.4547 | 309.9928 | 381.3997 | 464.5002 | 506.7718 | 19.6559 | 66.2498 | 22.9921 | 136.9606 | 29.5078 | 48.9678 | 59.7736 | 65.7225 | 29.3866 |  |  | 2.4033 | -2.2421 | -67.9729 | 0.88181 | 5.6224 | -197.7993 | 26.5642 | -3.4009 | 1.1677 | 4.0409 | 22.3532 | 0.0080907 | 0.00074583 | 0.0004912 | 646.6607 | 595.4411 | 391.4637 | 180.1084 | 58.1586 | 26.3264 | 21.87 | 59.2578 | 38.2668 | 29.2367 | 25.0954 | 24.0582 | 27.6841 | 25.424 | 222.781 | 202.2385 | 182.326 | 117.0818 | 100.1598 | 205.8298 | 129.4432 | 94.4143 | 95.9574 | 208.7009 | 104.9604 | 232.6879 | 482.6444 | 251.9115 | 515.0075 | 604.4018 | 616.6115 | 608.1415 | 646.2433 | 603.8845 | 5.507 | 6.7569 | 714.4546 | 564.3342 | 168.406 | 720.6935 | 641.5556 | 135.2878 | 531.6894 | 622.8342 | 546.6724 | 508.9971 | 571.8743 | 517.6574 | 905.3093 | 858.2899 | 657.7151 | 645.9763 | 919.395 |  | 876.9424 | 738.5379 | 743.5981 | 862.724 | 631.5767 | 721.8324 |  | 727.2772 |  |  | 835.2333 | 892.2727 | 896.026 | [5 empty] | 140.7323 | 826.689 | 595.445 | 93.574 | 828.8495 | 753.4117 | 109.3393 | 580.2999 | 597.1628 | 607.7721 |  |  | 620.8663 | 490.4892 | 601.6623 | 1319.4109 | 603.4243 | 590.3694 | 541.1524 | 613.4324 | 546.3221 | 815.3977 | 395.0916 | 568.6999 | 608.447 | 519.0531 | 656.6102 | 707.8987 |  |  | 466.3064 | 530.589 | 591.9192 | 622.7069 |  | 559.1771 | 528.7169 | 0.33896 | 18.9747 | 1.5519 | 1.392 | -21.3924 | 3.0904 | 1232.53 | 1.01 | 3.3077 | -2.2409 | -12.3385 | 1.4053 | 4.488 | -26.6198 | 9.7553 | 98.0213 | 60.7355 | 31.5678 | 1.1009 | -4.3863 |  | 35.8903
42838.4912 | 6129 | 108.2755 | 67.9542 | 38.3984 | 29.1911 | 24.0919 | 24.0507 | 25.5026 | 22.0478 | 45.5123 | 35.255 | 26.5358 | 22.452 | 21.669 | 25.122 | 224.6812 | 317.3307 | 324.981 | 410.3118 | 528.1765 | 565.1122 | 485.9678 | 563.4227 | 576.835 | 408.7924 | 621.468 | 548.0316 | 651.2805 | 755.6525 | 663.5907 | 423.9369 | 575.8466 | 522.2427 | 492.1727 | 588.9413 | 506.1126 |  | 551.158 |  | 568.9507 | 394.336 | 416.0852 | 530.9337 |  | 91.4789 | 187.6007 | 125.0895 | 308.3306 | 381.0439 | 464.2869 | 507.2112 | 19.5465 | 66.1932 | 22.8262 | 136.9936 | 29.5388 | 48.9568 | 59.7714 | 65.6854 | 29.3821 |  |  | 2.2423 | -2.3249 | -68.0327 | 0.79769 | 5.5606 | -197.7468 | 26.1265 | -3.4778 | 1.1268 | 3.8894 | 22.3143 | 0.0079823 | 0.00085589 | 0.00049612 | 643.1701 | 595.4438 | 391.5362 | 180.16 | 58.2019 | 26.3417 | 21.8754 | 59.2641 | 38.2782 | 29.2369 | 25.1104 | 24.0624 | 27.6827 | 25.4256 | 217.6586 | 193.6324 | 178.8091 | 118.6712 | 100.9875 | 205.7565 | 129.5684 | 94.406 | 95.9534 | 208.8118 | 104.9718 | 232.7202 | 482.5681 | 251.9141 | 514.897 | 604.0703 | 616.5053 | 608.1453 | 646.1402 | 603.4841 | 3.4413 | 3.9299 | 714.5033 | 564.2135 | 168.4342 | 720.6712 | 641.3258 | 135.326 | 531.6431 | 622.5956 | 546.7519 | 508.9384 | 571.7188 | 517.6806 | 905.2949 | 858.3392 | 657.7443 | 646.0473 | 920.6249 |  | 876.8241 | 738.5226 | 743.7721 | 862.647 | 631.4479 | 721.8067 |  | 727.3032 |  |  | 837.3219 | 893.0465 | 897.4552 | [5 empty] | 140.7888 | 826.6414 | 595.4144 | 93.6254 | 828.8284 | 741.4104 | 109.3702 | 580.0955 | 597.1403 | 607.6 |  |  | 620.7237 | 489.4167 | 601.5345 | 1320.5206 | 603.2202 | 590.1269 | 541.1254 | 613.3299 | 547.3377 | 815.1724 | 395.4601 | 568.5413 | 608.3151 | 518.5571 | 656.414 | 707.8337 |  |  | 468.2091 | 530.1321 | 591.8147 | 622.5307 |  | 559.0705 | 528.6259 | -0.045209 | 18.9751 | 1.5531 | 1.3925 | -21.5087 | 3.0904 | 1222.42 | 0.74 | 3.1939 | -2.2809 | -12.3384 | 1.336 | 4.4626 | -26.6124 | 9.6732 | 97.943 | 60.7823 | 31.5447 | 1.6601 | -3.9798 |  | 35.8815
42838.4912 | 6130 | 108.2922 | 67.9882 | 38.4041 | 29.1988 | 24.0903 | 24.0552 | 25.5102 | 22.0497 | 45.5231 | 35.2599 | 26.5461 | 22.4546 | 21.6687 | 25.1244 | 224.7801 | 317.4592 | 325.0078 | 410.2395 | 528.1383 | 565.0392 | 485.9531 | 563.2664 | 576.7968 | 408.807 | 622.5749 | 547.4949 | 651.4557 | 755.4647 | 663.3228 | 423.9097 | 575.7404 | 522.3603 | 492.1331 | 588.8759 | 506.0622 |  | 550.972 |  | 568.7983 | 394.2033 | 415.5531 | 530.7866 |  | 91.4494 | 187.2721 | 124.9295 | 304.9269 | 379.6362 | 463.8558 | 507.3946 | 19.54 | 66.1433 | 22.5993 | 136.9957 | 29.5453 | 48.9092 | 59.7631 | 65.6528 | 29.3738 |  |  | 2.4749 | -2.5457 | -68.0708 | 0.68401 | 6.1389 | -197.8197 | 26.4702 | -3.6447 | 1.4222 | 3.9005 | 22.3188 | 0.0080562 | 0.00075897 | 0.00049612 | 640.1188 | 595.5128 | 391.6071 | 180.2189 | 58.2382 | 26.3354 | 21.8694 | 59.2796 | 38.289 | 29.2401 | 25.1097 | 24.0617 | 27.6842 | 25.4304 | 206.5462 | 178.5938 | 168.8833 | 116.0962 | 98.7134 | 205.4128 | 129.5119 | 94.4157 | 95.957 | 208.9324 | 104.9806 | 232.7648 | 482.4918 | 251.9268 | 514.7917 | 604.3749 | 616.3194 | 608.1437 | 646.05 | 603.0155 | 5.1934 | 3.9783 | 714.5411 | 564.2221 | 168.4602 | 720.5908 | 641.5567 | 135.3594 | 531.6048 | 623.0163 | 546.3817 | 508.876 | 571.5423 | 517.8353 | 904.8053 | 858.3904 | 657.8252 | 646.168 | 922.0323 |  | 876.7273 | 738.5381 | 743.8667 | 862.5716 | 631.3512 | 721.7806 |  | 727.3325 |  |  | 837.016 | 893.536 | 898.3945 | [5 empty] | 140.8274 | 826.584 | 595.2346 | 93.6573 | 828.7473 | 745.4584 | 109.402 | 579.8701 | 596.7957 | 607.435 |  |  | 620.5844 | 489.5022 | 601.1443 | 1321.0712 | 602.9446 | 589.9404 | 540.8874 | 613.2164 | 547.4808 | 815.0961 | 394.766 | 568.4262 | 608.1613 | 518.7042 | 656.1693 | 707.7557 |  |  | 467.5362 | 529.8863 | 591.6248 | 622.3681 |  | 558.8805 | 528.4897 | 0.36846 | 18.9766 | 1.5545 | 1.3942 | -21.352 | 3.0904 | 1215.19 | 0.76 | 3.355 | -2.3859 | -12.3374 | 1.2367 | 4.6876 | -26.6095 | 9.7338 | 97.8679 | 60.807 | 31.5279 | 2.848 | -2.8841 |  | 35.8597
42838.4912 | 6131 | 108.3191 | 68.0303 | 38.4271 | 29.2025 | 24.0967 | 24.0609 | 25.5142 | 22.0487 | 45.5425 | 35.2701 | 26.5605 | 22.4553 | 21.6706 | 25.1268 | 224.8548 | 317.5368 | 325.1036 | 410.1767 | 528.0762 | 564.9693 | 485.6959 | 563.1995 | 576.4256 | 408.8333 | 622.0034 | 547.2224 | 652.4973 | 755.4223 | 663.2277 | 423.8798 | 575.5424 | 522.3641 | 492.092 | 588.6345 | 505.8807 |  | 550.7852 |  | 568.6366 | 393.0969 | 415.3967 | 530.6359 |  | 91.3259 | 187.123 | 124.7233 | 301.1181 | 378.7116 | 462.895 | 507.6291 | 19.4679 | 66.0789 | 22.22 | 137.0581 | 29.5638 | 48.899 | 59.7715 | 65.6477 | 29.3873 |  |  | 2.1865 | -2.5924 | -68.007 | 0.88575 | 6.02 | -197.844 | 26.5346 | -3.4752 | 1.1632 | 3.8755 | 22.4338 | 0.0080546 | 0.00071626 | 0.00046984 | 638.7533 | 595.5531 | 391.6622 | 180.2803 | 58.2634 | 26.3426 | 21.8688 | 59.2839 | 38.282 | 29.2434 | 25.1065 | 24.049 | 27.6763 | 25.4245 | 200.588 | 175.5911 | 163.7276 | 112.9828 | 95.8637 | 205.1813 | 129.4616 | 94.4133 | 95.9604 | 209.0387 | 104.9813 | 232.8015 | 482.4132 | 251.9338 | 514.6897 | 603.8612 | 616.1467 | 608.1014 | 645.9404 | 602.8881 | 5.9324 | 6.409 | 714.5709 | 564.2024 | 168.4871 | 720.8172 | 641.9234 | 135.3969 | 531.5776 | 623.2833 | 546.2236 | 508.824 | 571.3857 | 517.8203 | 904.5845 | 858.4311 | 657.7931 | 646.1196 | 922.0914 |  | 876.6202 | 738.5946 | 745.1154 | 862.4939 | 631.1578 | 721.7721 |  | 727.4081 |  |  | 835.4787 | 893.22 | 897.3879 | [5 empty] | 140.8687 | 826.5248 | 594.9501 | 93.7051 | 828.6751 | 738.0389 | 109.4172 | 579.6765 | 596.5512 | 607.2748 |  |  | 620.4017 | 489.3358 | 601.0281 | 1322.2927 | 602.6251 | 589.7882 | 540.6673 | 613.0796 | 548.2039 | 814.7906 | 394.3855 | 568.3445 | 608.0158 | 519.0498 | 656.4585 | 707.6925 |  |  | 467.0955 | 529.642 | 591.4923 | 622.1681 |  | 558.6666 | 528.2773 | 0.44173 | 18.975 | 1.5546 | 1.3957 | -21.4494 | 3.0904 | 1221.21 | 0.74 | 3.1533 | -2.4073 | -12.3297 | 1.4071 | 4.6389 | -26.5938 | 9.7392 | 97.8263 | 61.1386 | 31.4922 | 3.4786 | -2.3175 |  | 35.8308
42838.4912 | 6132 | 108.334 | 68.0554 | 38.4268 | 29.2113 | 24.0925 | 24.0515 | 25.5117 | 22.05 | 45.5494 | 35.2691 | 26.5509 | 22.4553 | 21.6661 | 25.129 | 224.9083 | 317.5887 | 325.2087 | 410.1165 | 528.0173 | 564.8803 | 485.3276 | 563.1773 | 576.3492 | 408.8538 | 621.0171 | 546.9894 | 653.4495 | 755.4378 | 663.3317 | 423.8547 | 575.3626 | 522.1717 | 492.0376 | 588.368 | 505.9798 |  | 550.5878 |  | 568.4512 | 392.711 | 414.9054 | 530.4751 |  | 91.4111 | 186.8779 | 124.6323 | 299.5439 | 377.957 | 462.3851 | 507.7848 | 19.3228 | 66.0363 | 22.0998 | 137.1419 | 29.5757 | 48.8786 | 59.7569 | 65.6301 | 29.3794 |  |  | 2.1871 | -2.0312 | -67.9137 | 0.82792 | 6.177 | -197.8052 | 26.528 | -3.1052 | 1.2344 | 3.8032 | 22.2709 | 0.0080809 | 0.00080497 | 0.00047148 | 644.5288 | 595.6236 | 391.7231 | 180.3287 | 58.2953 | 26.3557 | 21.8715 | 59.3007 | 38.2865 | 29.2497 | 25.1037 | 24.0523 | 27.6747 | 25.4252 | 205.9553 | 177.5286 | 164.741 | 110.0505 | 95.3179 | 205.1097 | 129.5722 | 94.3976 | 95.9427 | 209.1561 | 104.981 | 232.833 | 482.3058 | 251.9329 | 514.5611 | 603.0747 | 615.9216 | 608.0059 | 645.8495 | 602.9124 | 4.6085 | 6.0337 | 714.6289 | 563.9978 | 168.5179 | 720.8393 | 642.1199 | 135.4396 | 531.5614 | 623.0452 | 546.1485 | 508.764 | 571.2341 | 517.3523 | 904.9118 | 858.4763 | 657.6714 | 645.9222 | 921.9735 |  | 876.4899 | 738.6469 | 746.7173 | 862.4198 | 631.0156 | 721.7401 |  | 727.4175 |  |  | 834.7538 | 892.345 | 896.4896 | [5 empty] | 140.9168 | 826.4775 | 594.8672 | 93.7437 | 828.5271 | 723.9618 | 109.442 | 579.4697 | 596.3866 | 607.103 |  |  | 620.1827 | 489.1841 | 600.7425 | 1323.126 | 602.3498 | 589.6214 | 540.039 | 612.8268 | 548.3537 | 814.6638 | 393.8172 | 568.0625 | 607.8734 | 518.7108 | 657.7293 | 707.6272 |  |  | 466.8081 | 529.242 | 591.3843 | 621.9713 |  | 558.6551 | 528.0907 | -0.082494 | 18.9754 | 1.5542 | 1.3967 | -21.453 | 3.0904 | 1258.12 | 0.94 | 3.1539 | -2.1303 | -12.3179 | 1.36 | 4.6974 | -26.582 | 9.7347 | 97.7811 | 61.5661 | 31.4665 | 2.8725 | -2.4162 |  | 35.788
42838.4913 | 6133 | 108.3667 | 68.1052 | 38.4497 | 29.2259 | 24.1011 | 24.0581 | 25.5234 | 22.0579 | 45.565 | 35.2768 | 26.553 | 22.4593 | 21.6756 | 25.1319 | 224.9666 | 317.6451 | 325.318 | 410.0644 | 527.9655 | 564.7999 | 485.3025 | 563.0106 | 576.4043 | 408.8804 | 620.1659 | 546.8598 | 654.6364 | 755.508 | 663.7046 | 423.8671 | 575.2357 | 521.4411 | 492.0092 | 588.1819 | 505.9677 |  | 550.3805 |  | 568.2765 | 391.6452 | 414.4736 | 530.319 |  | 91.476 | 186.7888 | 124.5284 | 300.1553 | 377.1825 | 461.8741 | 507.5688 | 19.5504 | 65.9908 | 22.0072 | 137.1865 | 29.6085 | 48.8688 | 59.7556 | 65.6223 | 29.3842 |  |  | 2.1529 | -2.5516 | -67.9873 | 1.4916 | 6.0311 | -197.7369 | 26.2757 | -3.4042 | 1.2819 | 3.6511 | 22.5494 | 0.0081762 | 0.00086082 | 0.00048462 | 642.662 | 595.7091 | 391.7846 | 180.3946 | 58.3316 | 26.3597 | 21.8758 | 59.31 | 38.2926 | 29.2483 | 25.1012 | 24.0607 | 27.6774 | 25.4298 | 206.4746 | 175.4103 | 164.284 | 109.91 | 94.5263 | 205.0223 | 129.5902 | 94.3985 | 95.9421 | 209.2686 | 104.9944 | 232.872 | 482.2301 | 251.9484 | 514.4551 | 603.3031 | 615.7133 | 607.8992 | 645.7244 | 602.4386 | 6.985 | 4.2164 | 714.6887 | 563.9018 | 168.5509 | 720.9139 | 642.0234 | 135.4832 | 531.5632 | 622.4792 | 545.8655 | 508.7122 | 571.0879 | 516.6578 | 904.6364 | 858.4664 | 657.4904 | 645.6632 | 921.2599 |  | 876.4415 | 738.6584 | 747.7865 | 862.3368 | 630.8549 | 721.6664 |  | 727.4012 |  |  | 834.3919 | 891.7468 | 896.1593 | [5 empty] | 140.9598 | 826.4046 | 595.0236 | 93.7728 | 828.4307 | 719.6455 | 109.4625 | 579.2911 | 596.4 | 606.939 |  |  | 619.9429 | 489.1687 | 600.338 | 1323.6695 | 602.1265 | 589.4224 | 539.5155 | 612.5088 | 548.1647 | 814.5702 | 393.7581 | 567.7174 | 607.7359 | 518.6555 | 657.8358 | 707.5624 |  |  | 466.5376 | 529.1147 | 591.186 | 621.7746 |  | 558.7775 | 527.9652 | -0.02499 | 18.9755 | 1.5544 | 1.3962 | -21.5016 | 3.0904 | 1244.97 | 0.84 | 3.1298 | -2.3874 | -12.3234 | 1.8253 | 4.64 | -26.5682 | 9.6849 | 97.7829 | 61.8532 | 31.4374 | 2.8029 | -2.3632 |  | 35.7622
42838.4913 | 6134 | 108.381 | 68.1374 | 38.4615 | 29.2154 | 24.094 | 24.051 | 25.5192 | 22.0515 | 45.5703 | 35.2836 | 26.5583 | 22.4581 | 21.6753 | 25.128 | 225.0213 | 317.7025 | 325.4223 | 410.0018 | 527.9084 | 564.7252 | 485.3593 | 562.7725 | 576.428 | 408.9073 | 619.9248 | 546.8009 | 653.6536 | 755.7026 | 663.5544 | 423.8491 | 575.08 | 520.9412 | 491.9751 | 588.1499 | 505.3775 |  | 550.1855 |  | 568.121 | 391.739 | 414.346 | 530.1695 |  | 91.4434 | 186.9509 | 124.2231 | 297.1643 | 374.9025 | 460.9985 | 507.1451 | 19.787 | 65.9583 | 21.7604 | 137.2714 | 29.6274 | 48.8523 | 59.749 | 65.6238 | 29.3733 |  |  | 2.0662 | -2.7678 | -68.0451 | 0.96066 | 5.1401 | -197.8637 | 26.3776 | -3.2643 | 1.3473 | 3.5182 | 22.2336 | 0.0082074 | 0.00080168 | 0.00045177 | 639.5116 | 595.8146 | 391.8524 | 180.4658 | 58.3699 | 26.3798 | 21.8816 | 59.3237 | 38.3032 | 29.2521 | 25.1116 | 24.0673 | 27.6828 | 25.4383 | 204.9018 | 167.7371 | 156.8622 | 106.7005 | 91.9101 | 204.8756 | 129.4527 | 94.3971 | 95.9455 | 209.3824 | 104.9958 | 232.9088 | 482.1543 | 251.9593 | 514.3515 | 603.3336 | 615.638 | 607.8014 | 645.6065 | 602.0006 | 8.6408 | 5.2317 | 714.7611 | 563.8937 | 168.58 | 720.9761 | 641.9662 | 135.5406 | 531.5582 | 621.9986 | 545.5923 | 508.6593 | 570.9342 | 516.0188 | 904.3641 | 858.4102 | 657.398 | 645.5404 | 920.8739 |  | 876.3517 | 738.6587 | 747.3465 | 862.2535 | 630.6976 | 721.6342 |  | 727.4269 |  |  | 834.3242 | 891.628 | 895.7987 | [5 empty] | 140.9977 | 826.3114 | 595.2225 | 93.8082 | 828.3342 | 721.2446 | 109.4813 | 579.1047 | 596.3887 | 606.7616 |  |  | 619.724 | 488.2543 | 599.9886 | 1324.7202 | 601.9642 | 589.2299 | 539.1368 | 612.264 | 548.643 | 814.4731 | 393.7404 | 567.4446 | 607.5304 | 518.3591 | 658.0362 | 707.5067 |  |  | 465.3047 | 529.1481 | 590.9269 | 621.5951 |  | 558.9244 | 527.7745 | 0.84612 | 18.9751 | 1.5548 | 1.3956 | -21.2818 | 3.0904 | 1253.72 | 1.55 | 3.0659 | -2.4869 | -12.3308 | 1.4651 | 4.281 | -26.5609 | 9.6979 | 97.7602 | 61.7348 | 31.409 | 2.9577 | -1.5558 |  | 35.7603
42838.4913 | 6135 | 108.3961 | 68.1717 | 38.4721 | 29.2153 | 24.0954 | 24.0519 | 25.5161 | 22.0493 | 45.5845 | 35.2903 | 26.5637 | 22.454 | 21.6683 | 25.1244 | 225.0779 | 317.7583 | 325.5115 | 409.9319 | 527.8408 | 564.6426 | 485.5292 | 562.6037 | 576.3535 | 408.9194 | 619.5413 | 547.1048 | 651.4529 | 755.7033 | 663.034 | 423.8411 | 574.9348 | 520.5221 | 491.9344 | 587.9883 | 505.0439 |  | 549.9991 |  | 567.9737 | 391.5279 | 414.2149 | 530.0183 |  | 91.6694 | 187.3579 | 124.2971 | 294.8154 | 373.512 | 460.4256 | 506.6398 | 19.7102 | 65.9223 | 21.5688 | 137.3251 | 29.6495 | 48.8537 | 59.7454 | 65.6364 | 29.3736 |  |  | 2.1694 | -2.708 | -68.1417 | 0.73133 | 5.9608 | -197.7369 | 26.4689 | -3.2524 | 1.171 | 3.9074 | 22.264 | 0.0079675 | 0.00079183 | 0.00049284 | 637.839 | 595.9356 | 391.9138 | 180.5352 | 58.4141 | 26.38 | 21.8781 | 59.3346 | 38.308 | 29.2569 | 25.1141 | 24.0666 | 27.6797 | 25.4424 | 208.0451 | 169.7606 | 153.6953 | 104.4838 | 90.3821 | 205.0212 | 129.3546 | 94.3986 | 95.9525 | 209.4866 | 104.9988 | 232.9369 | 482.0737 | 251.9603 | 514.2488 | 603.4788 | 615.6034 | 607.7225 | 645.4913 | 601.7152 | 6.4876 | 8.3599 | 714.8171 | 563.8911 | 168.6058 | 721.0187 | 641.7746 | 135.5907 | 531.5489 | 621.6392 | 545.4979 | 508.6064 | 570.793 | 515.2527 | 904.3393 | 858.3663 | 657.2839 | 645.3584 | 920.7667 |  | 876.2518 | 738.6521 | 746.9784 | 862.1623 | 630.5071 | 721.6008 |  | 727.4436 |  |  | 834.3927 | 891.4156 | 895.7155 | [5 empty] | 141.0533 | 826.2352 | 595.3153 | 93.8478 | 828.3193 | 731.9579 | 109.5147 | 578.9254 | 596.3165 | 606.5845 |  |  | 619.5756 | 487.1109 | 599.7785 | 1325.8893 | 601.7832 | 589.0664 | 538.9612 | 612.1602 | 549.1285 | 814.3312 | 393.8055 | 567.2286 | 607.2785 | 518.1146 | 658.1263 | 707.4484 |  |  | 464.6093 | 529.1525 | 590.7146 | 621.4367 |  | 559.0284 | 527.5975 | -0.36816 | 18.9743 | 1.5547 | 1.396 | -21.3941 | 3.0904 | 1250.11 | 1.27 | 3.1406 | -2.461 | -12.345 | 1.2789 | 4.6083 | -26.542 | 9.7109 | 97.726 | 61.6361 | 31.3744 | 2.6283 | -1.2163 |  | 35.7617
42838.4913 | 6136 | 108.4318 | 68.2075 | 38.4913 | 29.2268 | 24.0973 | 24.0629 | 25.5267 | 22.0548 | 45.6075 | 35.3104 | 26.5749 | 22.4548 | 21.6752 | 25.132 | 225.1309 | 317.8197 | 325.6016 | 409.8719 | 527.7872 | 564.5683 | 485.8942 | 562.5311 | 576.1821 | 408.9382 | 618.7537 | 547.5324 | 652.1044 | 755.7658 | 662.944 | 423.8441 | 574.8311 | 519.9768 | 491.8953 | 587.8369 | 503.9763 |  | 549.8146 |  | 567.8099 | 390.968 | 414.0362 | 529.8776 |  | 91.8984 | 187.9425 | 124.2727 | 294.3111 | 374.3591 | 460.1672 | 506.051 | 19.8287 | 65.8874 | 21.6959 | 137.352 | 29.6663 | 48.8542 | 59.7411 | 65.6441 | 29.3641 |  |  | 2.7555 | -2.4656 | -67.8848 | 0.81872 | 5.7591 | -197.7849 | 26.806 | -3.3418 | 1.3812 | 3.7553 | 22.3211 | 0.0081712 | 0.00082632 | 0.00052569 | 636.9689 | 595.9995 | 391.9576 | 180.5976 | 58.4397 | 26.3879 | 21.8838 | 59.3389 | 38.3109 | 29.2584 | 25.1083 | 24.0643 | 27.6767 | 25.4364 | 209.8787 | 175.9834 | 157.8715 | 106.0684 | 94.0149 | 205.0032 | 129.3903 | 94.3912 | 95.9423 | 209.5939 | 105.0017 | 232.9762 | 481.9773 | 251.9633 | 514.1239 | 604.0246 | 615.5339 | 607.5924 | 645.3882 | 602.0377 | 6.5305 | 4.4701 | 714.8694 | 563.899 | 168.6385 | 720.9558 | 641.5763 | 135.6437 | 531.5653 | 621.2503 | 545.8919 | 508.5552 | 570.6645 | 514.6591 | 904.5773 | 858.345 | 657.0436 | 645.0859 | 920.5895 |  | 876.1562 | 738.6346 | 747.068 | 862.0873 | 630.3021 | 721.5484 |  | 727.4451 |  |  | 833.4265 | 890.7232 | 895.5797 | [5 empty] | 141.0988 | 826.1671 | 595.2278 | 93.895 | 828.2771 | 741.363 | 109.5425 | 578.743 | 596.2252 | 606.4058 |  |  | 619.4667 | 487.0086 | 599.7147 | 1326.7421 | 601.5904 | 588.8184 | 539.138 | 612.126 | 549.1614 | 814.1741 | 393.4682 | 567.0549 | 607.0871 | 517.7776 | 658.2042 | 707.3819 |  |  | 463.6719 | 529.27 | 590.5535 | 621.2725 |  | 558.8383 | 527.5237 | 0.44488 | 18.974 | 1.555 | 1.3966 | -21.3661 | 3.0904 | 1239.37 | 0.81 | 3.5394 | -2.3497 | -12.3296 | 1.354 | 4.5289 | -26.5405 | 9.7708 | 97.6953 | 61.6607 | 31.3365 | 2.4221 | -1.6758 |  | 35.7398
42838.4913 | 6137 | 108.4541 | 68.2389 | 38.4936 | 29.2295 | 24.0994 | 24.06 | 25.525 | 22.06 | 45.6167 | 35.3139 | 26.5742 | 22.4586 | 21.6761 | 25.1345 | 225.1869 | 317.8793 | 325.6906 | 409.8092 | 527.7289 | 564.4849 | 485.7801 | 562.5738 | 576.084 | 408.9489 | 618.5566 | 547.8162 | 653.198 | 755.5646 | 662.8932 | 423.8347 | 574.6929 | 519.672 | 491.8572 | 587.7513 | 503.7138 |  | 549.6307 |  | 567.6637 | 390.7057 | 413.6143 | 529.7283 |  | 92.0801 | 188.5866 | 124.0761 | 292.7962 | 373.1377 | 459.2516 | 505.4908 | 19.665 | 65.8445 | 21.6613 | 137.32 | 29.6642 | 48.8438 | 59.7273 | 65.6538 | 29.3557 |  |  | 2.8127 | -2.3289 | -67.9755 | 0.69256 | 6.4044 | -197.7974 | 26.7836 | -3.4174 | 0.99528 | 3.6448 | 22.3034 | 0.0081088 | 0.00078361 | 0.00049612 | 634.7623 | 595.9923 | 392.0354 | 180.6821 | 58.4772 | 26.3988 | 21.886 | 59.366 | 38.3111 | 29.2613 | 25.1128 | 24.0654 | 27.6811 | 25.4457 | 204.38 | 178.3238 | 157.2807 | 104.79 | 93.5345 | 204.8733 | 129.3221 | 94.3904 | 95.9349 | 209.7079 | 105.0083 | 233.0145 | 481.8891 | 251.9684 | 514.0133 | 603.8573 | 615.4253 | 607.4823 | 645.2743 | 602.3618 | 6.8063 | 4.3379 | 714.921 | 563.9089 | 168.6693 | 721.025 | 641.3841 | 135.6865 | 531.5739 | 621.2085 | 546.2366 | 508.5036 | 570.4735 | 514.645 | 904.6503 | 858.3197 | 656.9176 | 644.9766 | 921.1218 |  | 876.1203 | 738.6075 | 746.781 | 862.0121 | 630.123 | 721.4951 |  | 727.4284 |  |  | 833.034 | 890.2861 | 895.4311 | [5 empty] | 141.1391 | 826.0778 | 595.135 | 93.9309 | 828.1937 | 747.2505 | 109.5629 | 578.5362 | 595.8708 | 606.2457 |  |  | 619.3734 | 486.4323 | 599.9891 | 1327.7772 | 601.4027 | 588.6128 | 539.4302 | 612.069 | 548.104 | 814.0076 | 393.2196 | 566.9265 | 606.9815 | 517.2993 | 658.2837 | 707.3241 |  |  | 462.9039 | 529.4221 | 590.4678 | 621.1161 |  | 558.3011 | 527.4264 | 0.1965 | 18.9747 | 1.555 | 1.3967 | -21.4317 | 3.0904 | 1218.59 | 0.36 | 3.5758 | -2.2853 | -12.3464 | 1.2462 | 4.7729 | -26.5248 | 9.7606 | 97.6671 | 61.5843 | 31.3036 | 3.0154 | -1.6188 |  | 35.7105
42838.4913 | 6138 | 108.4757 | 68.2669 | 38.5117 | 29.2383 | 24.0991 | 24.0564 | 25.5287 | 22.0529 | 45.6244 | 35.3124 | 26.5742 | 22.454 | 21.6707 | 25.1429 | 225.242 | 317.9394 | 325.7866 | 409.7558 | 527.6597 | 564.4064 | 484.802 | 562.2078 | 575.8258 | 408.965 | 619.4806 | 547.3535 | 651.6308 | 755.2824 | 662.6243 | 423.8216 | 574.4824 | 519.475 | 491.8091 | 587.661 | 503.4418 |  | 549.4386 |  | 567.5262 | 390.8622 | 413.3234 | 529.5693 |  | 92.1945 | 189.2347 | 123.8876 | 290.9454 | 372.1149 | 458.6693 | 505.0156 | 19.3365 | 65.7791 | 21.6946 | 137.2496 | 29.6442 | 48.8521 | 59.7239 | 65.6699 | 29.3559 |  |  | 2.4651 | -2.8789 | -67.9663 | 0.73987 | 5.4831 | -197.8296 | 26.691 | -3.1565 | 1.2492 | 3.8936 | 22.343 | 0.0082222 | 0.00091339 | 0.00050105 | 633.5288 | 596.0174 | 392.0877 | 180.7418 | 58.5128 | 26.4047 | 21.8875 | 59.3739 | 38.3222 | 29.2672 | 25.1205 | 24.0665 | 27.6765 | 25.446 | 196.0517 | 174.3109 | 155.1477 | 103.4915 | 93.2385 | 204.7085 | 129.2271 | 94.382 | 95.9333 | 209.8176 | 105.0145 | 233.0528 | 481.811 | 251.9687 | 513.9077 | 603.5482 | 615.3371 | 607.4049 | 645.1841 | 602.4815 | 5.8412 | 4.2672 | 714.9469 | 563.83 | 168.6975 | 721.105 | 641.1417 | 135.7205 | 531.5464 | 621.7621 | 546.1247 | 508.4499 | 570.2543 | 514.606 | 904.5784 | 858.315 | 656.8255 | 644.8356 | 920.7574 |  | 875.9961 | 738.5772 | 746.4963 | 861.9472 | 630.0047 | 721.4551 |  | 727.4193 |  |  | 831.934 | 890.1383 | 894.7676 | [5 empty] | 141.1796 | 825.9998 | 595.0259 | 93.9675 | 828.1069 | 743.7233 | 109.5798 | 578.371 | 595.5136 | 606.0944 |  |  | 619.2633 | 486.439 | 600.2991 | 1328.9706 | 601.2317 | 588.4423 | 539.548 | 611.9718 | 547.0991 | 813.8004 | 392.9514 | 566.7759 | 606.8527 | 516.6081 | 658.3162 | 707.2635 |  |  | 463.0226 | 529.419 | 590.3263 | 620.9574 |  | 557.9083 | 527.3644 | 0.5764 | 18.9742 | 1.5553 | 1.3972 | -21.356 | 3.0904 | 1213.75 | 0.98 | 3.3471 | -2.5426 | -12.3542 | 1.289 | 4.4145 | -26.5164 | 9.7398 | 97.6311 | 61.5088 | 31.2824 | 3.9184 | -1.3937 |  | 35.6907
42838.4913 | 6139 | 108.5035 | 68.2984 | 38.5251 | 29.2374 | 24.1015 | 24.0588 | 25.5327 | 22.0565 | 45.6417 | 35.3121 | 26.573 | 22.4562 | 21.6722 | 25.143 | 225.3015 | 317.9956 | 325.899 | 409.7039 | 527.5976 | 564.3298 | 483.8783 | 561.6531 | 575.4937 | 408.9893 | 620.5531 | 546.7862 | 651.7824 | 755.3585 | 662.6566 | 423.8085 | 574.2875 | 519.445 | 491.7723 | 587.5343 | 502.8549 |  | 549.2578 |  | 567.3682 | 391.6605 | 413.0987 | 529.415 |  | 92.1587 | 189.3441 | 123.7453 | 289.0887 | 369.7177 | 458.8284 | 504.5057 | 19.2677 | 65.7228 | 21.9125 | 137.1814 | 29.6288 | 48.8645 | 59.7196 | 65.6773 | 29.3503 |  |  | 2.4243 | -2.71 | -68.1417 | 1.0421 | 5.7821 | -197.7809 | 26.3664 | -3.0934 | 1.3761 | 3.8044 | 22.2572 | 0.0081022 | 0.0007869 | 0.00051584 | 636.7481 | 596.1337 | 392.1415 | 180.8305 | 58.5495 | 26.4145 | 21.8878 | 59.3756 | 38.3193 | 29.2638 | 25.1179 | 24.0636 | 27.6754 | 25.4454 | 197.1197 | 174.0718 | 153.1026 | 100.1979 | 90.3276 | 204.6265 | 129.1018 | 94.3735 | 95.9341 | 209.9229 | 105.0192 | 233.0899 | 481.7277 | 251.9783 | 513.8073 | 602.6091 | 615.2694 | 607.318 | 645.1021 | 602.0333 | 7.6387 | 7.2025 | 714.9542 | 563.6716 | 168.7256 | 721.4092 | 640.9678 | 135.7615 | 531.5149 | 622.5301 | 545.5973 | 508.3898 | 570.0672 | 514.4337 | 904.7352 | 858.3113 | 656.7693 | 644.6803 | 921.0462 |  | 875.8947 | 738.5179 | 746.8178 | 861.8761 | 629.9272 | 721.413 |  | 727.4048 |  |  | 832.0205 | 890.3673 | 894.2801 | [5 empty] | 141.2283 | 825.954 | 594.7675 | 94.0153 | 828.0317 | 744.5261 | 109.6016 | 578.1882 | 595.1742 | 605.9176 |  |  | 619.1362 | 485.9466 | 600.4619 | 1330.2902 | 601.0909 | 588.2414 | 539.8233 | 611.8495 | 547.3292 | 813.5318 | 392.3317 | 566.4489 | 606.6685 | 516.176 | 658.2749 | 707.2005 |  |  | 463.127 | 529.3987 | 590.1612 | 620.8393 |  | 557.7014 | 527.2579 | 0.35306 | 18.9732 | 1.5556 | 1.3978 | -21.364 | 3.0904 | 1223.34 | 1.15 | 3.3194 | -2.4672 | -12.3716 | 1.53 | 4.5338 | -26.516 | 9.6815 | 97.5853 | 61.5967 | 31.2692 | 3.7886 | -1.1823 |  | 35.6905
42838.4913 | 6140 | 108.5402 | 68.3417 | 38.538 | 29.2496 | 24.1094 | 24.0631 | 25.5367 | 22.0593 | 45.6584 | 35.3202 | 26.5786 | 22.4674 | 21.6769 | 25.1489 | 225.3476 | 318.0622 | 325.9912 | 409.6388 | 527.537 | 564.249 | 484.0161 | 561.555 | 575.4215 | 408.995 | 621.3711 | 546.5529 | 651.5744 | 755.4454 | 662.5802 | 423.7973 | 574.1065 | 519.3158 | 491.7292 | 587.4701 | 502.633 |  | 549.0531 |  | 567.2245 | 391.7754 | 412.9741 | 529.2663 |  | 92.0635 | 189.3713 | 123.3584 | 286.9088 | 371.1531 | 459.0992 | 504.1471 | 19.5616 | 65.6745 | 21.6638 | 137.1869 | 29.6351 | 48.8814 | 59.7332 | 65.6852 | 29.3599 |  |  | 2.306 | -2.9525 | -67.8145 | 0.84895 | 5.6165 | -197.7652 | 26.6437 | -3.0553 | 1.3568 | 3.7941 | 22.1473 | 0.00814 | 0.00094296 | 0.00051091 | 633.4272 | 596.1997 | 392.2028 | 181.0265 | 58.5814 | 26.4209 | 21.8898 | 59.3854 | 38.3221 | 29.2618 | 25.12 | 24.0644 | 27.671 | 25.4514 | 196.024 | 180.9618 | 161.4838 | 102.8415 | 90.3176 | 204.4774 | 129.1751 | 94.3783 | 95.9341 | 210.0395 | 105.0307 | 233.1278 | 481.6559 | 251.9927 | 513.7045 | 602.5077 | 615.2018 | 607.2139 | 644.9992 | 601.4932 | 6.8977 | 5.6741 | 714.9729 | 563.8234 | 168.7517 | 721.5553 | 640.4253 | 135.8069 | 531.494 | 623.124 | 545.3425 | 508.3304 | 569.9018 | 514.2651 | 904.8082 | 858.2797 | 656.7266 | 644.5901 | 921.0422 |  | 875.7937 | 738.4658 | 747.1914 | 861.7937 | 629.8389 | 721.3757 |  | 727.3958 |  |  | 832.005 | 889.3325 | 893.9701 | [5 empty] | 141.2743 | 825.9069 | 594.4218 | 94.0541 | 827.9866 | 741.937 | 109.6465 | 578.0139 | 595.0385 | 605.7395 |  |  | 618.9923 | 486.3734 | 600.5764 | 1331.6244 | 600.9632 | 588.0146 | 539.8512 | 611.6477 | 546.9547 | 813.3439 | 391.5829 | 566.1571 | 606.4806 | 515.1907 | 658.2767 | 707.1417 |  |  | 463.9347 | 529.1211 | 589.9747 | 620.7124 |  | 557.4726 | 527.2111 | -0.25928 | 18.9742 | 1.556 | 1.398 | -21.5102 | 3.0904 | 1216.45 | 1.24 | 3.2373 | -2.5753 | -12.3422 | 1.3809 | 4.4692 | -26.5199 | 9.7341 | 97.5479 | 61.6985 | 31.2543 | 3.8901 | -2.1043 |  | 35.6929
42838.4914 | 6141 | 108.5677 | 68.3759 | 38.549 | 29.2559 | 24.1053 | 24.0658 | 25.5321 | 22.0575 | 45.6659 | 35.3345 | 26.5799 | 22.4685 | 21.6776 | 25.1427 | 225.4091 | 318.125 | 326.0876 | 409.5739 | 527.4725 | 564.1602 | 483.3047 | 561.6047 | 575.4736 | 409.0061 | 621.7964 | 547.0945 | 653.0764 | 755.5614 | 662.8934 | 423.7562 | 573.914 | 519.2215 | 491.6819 | 587.3494 | 502.3165 |  | 548.8466 |  | 567.0174 | 390.6397 | 412.9709 | 529.0977 |  | 91.9739 | 189.5646 | 123.0151 | 284.0248 | 370.9632 | 458.7689 | 504.1352 | 20.023 | 65.6132 | 21.4245 | 137.1796 | 29.6199 | 48.8828 | 59.7288 | 65.6871 | 29.3439 |  |  | 2.3632 | -2.4616 | -67.9623 | 0.77864 | 5.6829 | -197.8013 | 26.6693 | -3.374 | 1.3839 | 3.868 | 22.2749 | 0.0081088 | 0.00070804 | 0.00049284 | 632.7316 | 596.3182 | 392.2605 | 181.2684 | 58.6141 | 26.4298 | 21.8964 | 59.4033 | 38.3306 | 29.2734 | 25.1227 | 24.0741 | 27.6806 | 25.4525 | 195.5188 | 173.7573 | 159.3781 | 104.5606 | 91.7086 | 204.4688 | 129.1536 | 94.3796 | 95.9409 | 210.1635 | 105.0356 | 233.1724 | 481.565 | 251.9998 | 513.5954 | 601.2179 | 615.0843 | 607.0671 | 644.877 | 601.0956 | 8.1892 | 4.0654 | 714.9979 | 564.1445 | 168.7786 | 721.4947 | 640.3464 | 135.8385 | 531.4749 | 623.477 | 545.3578 | 508.2626 | 569.733 | 513.8966 | 904.4704 | 858.2129 | 656.7681 | 644.619 | 920.863 |  | 875.7052 | 738.4227 | 746.9743 | 861.7221 | 629.7048 | 721.3765 |  | 727.3779 |  |  | 831.4441 | 889.0437 | 893.226 | [5 empty] | 141.3155 | 825.8259 | 594.2678 | 94.0887 | 827.9076 | 738.0625 | 109.6593 | 577.8123 | 594.9848 | 605.5673 |  |  | 618.7925 | 485.7899 | 600.649 | 1332.3103 | 600.8433 | 587.7537 | 539.7723 | 611.3891 | 546.8054 | 813.1576 | 390.8089 | 565.9361 | 606.357 | 514.8502 | 658.1146 | 707.0837 |  |  | 464.8773 | 528.8619 | 589.7794 | 620.5538 |  | 557.5939 | 527.1621 | 0.32913 | 18.9724 | 1.5568 | 1.3973 | -21.3096 | 3.0904 | 1233.42 | 0.85 | 3.2777 | -2.352 | -12.3583 | 1.3228 | 4.4945 | -26.5163 | 9.7365 | 97.52 | 61.6414 | 31.2302 | 3.945 | -1.873 |  | 35.682
42838.4914 | 6142 | 108.5962 | 68.4132 | 38.5595 | 29.2505 | 24.1078 | 24.0511 | 25.5348 | 22.0548 | 45.6739 | 35.3422 | 26.5765 | 22.4684 | 21.6766 | 25.143 | 225.4611 | 318.1973 | 326.1828 | 409.512 | 527.4203 | 564.0786 | 482.7177 | 561.6104 | 575.4048 | 409.0099 | 621.2348 | 546.9413 | 653.8365 | 755.3015 | 663.0418 | 423.7193 | 573.7388 | 518.8042 | 491.6363 | 587.1723 | 502.3573 |  | 548.6593 |  | 566.85 | 390.4558 | 412.9118 | 528.9426 |  | 92.2113 | 189.8895 | 122.9561 | 282.3341 | 370.6283 | 458.7705 | 504.4617 | 20.286 | 65.5669 | 21.4379 | 137.1854 | 29.6067 | 48.8964 | 59.7292 | 65.6995 | 29.3392 |  |  | 3.1518 | -2.319 | -67.9216 | 0.75367 | 6.1356 | -197.8112 | 26.1982 | -3.0914 | 1.4429 | 3.9192 | 22.1971 | 0.0080201 | 0.0007869 | 0.00051255 | 633.3253 | 596.5452 | 392.3115 | 181.4351 | 58.6506 | 26.4447 | 21.8995 | 59.4077 | 38.3383 | 29.2764 | 25.1202 | 24.0649 | 27.6808 | 25.4512 | 206.5164 | 171.9452 | 154.7016 | 102.7991 | 91.0046 | 204.6469 | 129.0282 | 94.3795 | 95.9412 | 210.2757 | 105.0444 | 233.2099 | 481.4793 | 252.0136 | 513.4854 | 601.3529 | 614.9744 | 606.8861 | 644.7923 | 600.9649 | 7.2579 | 5.229 | 715.0042 | 564.2104 | 168.8144 | 721.6429 | 640.5337 | 135.8786 | 531.4599 | 623.2216 | 545.424 | 508.191 | 569.5808 | 513.5899 | 904.2738 | 858.1612 | 656.8089 | 644.5629 | 919.8811 |  | 875.4773 | 738.39 | 746.2518 | 861.6431 | 629.5653 | 721.3577 |  | 727.3599 |  |  | 828.8348 | 888.0414 | 891.1722 | [5 empty] | 141.3546 | 825.7408 | 594.0225 | 94.1319 | 827.8308 | 736.6889 | 109.6711 | 577.595 | 595.013 | 605.3969 |  |  | 618.5777 | 485.688 | 600.5038 | 1332.8518 | 600.708 | 587.4727 | 539.3806 | 611.1613 | 546.8611 | 813.0371 | 389.853 | 565.8407 | 606.1606 | 515.2387 | 657.9132 | 707.0211 |  |  | 464.6706 | 528.7095 | 589.6008 | 620.3508 |  | 557.8493 | 527.0384 | 0.10523 | 18.9738 | 1.5569 | 1.3962 | -21.4603 | 3.0904 | 1261.95 | 0.54 | 3.7855 | -2.2836 | -12.3589 | 1.3019 | 4.6701 | -26.517 | 9.6502 | 97.4626 | 61.4485 | 31.2052 | 2.7473 | -1.3692 |  | 35.6651
42838.4914 | 6143 | 108.6262 | 68.4507 | 38.5718 | 29.2574 | 24.1034 | 24.0536 | 25.5405 | 22.0569 | 45.6856 | 35.351 | 26.5809 | 22.4694 | 21.6727 | 25.1539 | 225.5127 | 318.2563 | 326.2745 | 409.457 | 527.3642 | 564.0115 | 481.7309 | 561.6432 | 575.2727 | 409.0297 | 622.3608 | 546.9204 | 653.9964 | 755.137 | 663.5006 | 423.6865 | 573.5869 | 518.5707 | 491.5914 | 587.0787 | 502.2307 |  | 548.4688 |  | 566.6933 | 390.4658 | 412.6663 | 528.7926 |  | 92.2844 | 189.9718 | 123.0177 | 281.9894 | 371.2884 | 458.5279 | 504.411 | 20.5 | 65.5515 | 21.6717 | 137.2481 | 29.5981 | 48.9038 | 59.7404 | 65.7091 | 29.3405 |  |  | 2.9336 | -2.6377 | -67.8861 | 1.0073 | 6.2802 | -197.7684 | 26.7915 | -3.3306 | 1.3761 | 4.0222 | 22.2605 | 0.0081729 | 0.00091175 | 0.00051584 | 633.6417 | 596.7728 | 392.3666 | 181.5487 | 58.6835 | 26.4469 | 21.9047 | 59.4286 | 38.3385 | 29.2803 | 25.1258 | 24.0734 | 27.6896 | 25.4533 | 211.6178 | 175.7321 | 156.0537 | 101.6323 | 92.7029 | 204.7772 | 128.9822 | 94.3703 | 95.927 | 210.3717 | 105.043 | 233.235 | 481.3921 | 252.0121 | 513.3707 | 602.047 | 614.848 | 606.6989 | 644.6994 | 600.8935 | 9.8579 | 5.8784 | 715.0244 | 564.2093 | 168.8512 | 721.7793 | 640.3255 | 135.9263 | 531.4575 | 622.8699 | 545.1718 | 508.1317 | 569.4392 | 513.3967 | 904.6908 | 858.1387 | 656.685 | 644.335 | 919.5177 |  | 875.1326 | 738.3607 | 746.1664 | 861.5694 | 629.3976 | 721.3654 |  | 727.3501 |  |  | 827.5799 | 886.2901 | 890.3167 | [5 empty] | 141.4097 | 825.6956 | 593.6805 | 94.17 | 827.8182 | 742.3404 | 109.6965 | 577.3567 | 594.9507 | 605.2036 |  |  | 618.44 | 485.4166 | 600.282 | 1334.3484 | 600.5428 | 587.1274 | 539.2296 | 611.0159 | 546.608 | 812.7513 | 389.5679 | 565.8189 | 605.9064 | 514.4326 | 657.7459 | 706.9699 |  |  | 463.8317 | 528.6381 | 589.4028 | 620.175 |  | 558.0089 | 526.9729 | 0.17145 | 18.974 | 1.5562 | 1.3948 | -21.4272 | 3.0904 | 1244.87 | 1.02 | 3.6531 | -2.4357 | -12.3568 | 1.5052 | 4.724 | -26.5097 | 9.7572 | 97.3447 | 61.4264 | 31.1747 | 2.1981 | -1.5252 |  | 35.6435
42838.4914 | 6144 | 108.6415 | 68.4856 | 38.573 | 29.2545 | 24.1003 | 24.0491 | 25.5353 | 22.0537 | 45.698 | 35.3475 | 26.5755 | 22.4646 | 21.6702 | 25.1477 | 225.5706 | 318.3341 | 326.3639 | 409.3998 | 527.2981 | 563.9281 | 481.6253 | 561.5596 | 575.2721 | 409.0477 | 624.3033 | 546.9012 | 654.5881 | 755.0321 | 663.8435 | 423.6511 | 573.4595 | 518.4702 | 491.5484 | 586.9772 | 502.2875 |  | 548.2756 |  | 566.5305 | 390.7396 | 412.5557 | 528.6347 |  | 92.3497 | 190.0985 | 122.9031 | 282.7459 | 370.5855 | 457.7765 | 504.3068 | 20.6001 | 65.5437 | 22.3931 | 137.3252 | 29.584 | 48.8934 | 59.7353 | 65.6913 | 29.3283 |  |  | 2.2167 | -2.3295 | -67.8822 | 1.0908 | 6.1258 | -197.8289 | 26.5556 | -3.3983 | 1.3574 | 4.0325 | 22.4023 | 0.0080349 | 0.00076226 | 0.00047641 | 628.5395 | 596.9902 | 392.4212 | 181.6346 | 58.7273 | 26.4583 | 21.9047 | 59.4344 | 38.3472 | 29.2832 | 25.1278 | 24.0723 | 27.6786 | 25.4524 | 227.357 | 184.14 | 159.1721 | 102.729 | 94.4606 | 205.1566 | 128.9818 | 94.3682 | 95.9317 | 210.4757 | 105.0554 | 233.2761 | 481.3212 | 252.0257 | 513.2689 | 602.464 | 614.748 | 606.5348 | 644.6095 | 600.5724 | 7.9393 | 5.6252 | 715.0778 | 564.2749 | 168.8767 | 721.8504 | 640.0321 | 135.9722 | 531.4546 | 623.2232 | 545.155 | 508.0781 | 569.2964 | 512.883 | 905.1344 | 858.1466 | 656.4925 | 644.152 | 920.0065 |  | 874.7449 | 738.3323 | 745.8921 | 861.5032 | 629.1592 | 721.3863 |  | 727.32 |  |  | 828.5656 | 886.1468 | 890.8903 | [5 empty] | 141.4549 | 825.6555 | 593.3791 | 94.2255 | 827.8246 | 747.4159 | 109.7245 | 577.1113 | 594.8654 | 605.0116 |  |  | 618.3551 | 485.1308 | 600.0431 | 1334.9694 | 600.4406 | 586.8186 | 539.1586 | 610.8558 | 545.1777 | 812.547 | 389.0314 | 565.6996 | 605.7674 | 513.6746 | 657.6081 | 706.9131 |  |  | 463.6559 | 528.2414 | 589.1362 | 619.992 |  | 557.8263 | 526.7876 | 0.073511 | 18.9739 | 1.5558 | 1.3946 | -21.4557 | 3.0905 | 1239.54 | 0.97 | 3.176 | -2.2893 | -12.3581 | 1.5665 | 4.6632 | -26.5002 | 9.7092 | 97.1873 | 61.3537 | 31.1301 | 0.5009 | -1.8718 |  | 35.6337
42838.4914 | 6145 | 108.6685 | 68.5196 | 38.5857 | 29.2628 | 24.1029 | 24.0578 | 25.5391 | 22.0497 | 45.7107 | 35.3524 | 26.5847 | 22.4589 | 21.6665 | 25.1363 | 225.6166 | 318.4041 | 326.4599 | 409.3354 | 527.2392 | 563.8448 | 481.1783 | 561.3749 | 575.1094 | 409.0477 | 625.3139 | 547.0405 | 655.1318 | 754.6371 | 664.0032 | 423.6261 | 573.3052 | 517.913 | 491.5041 | 586.8099 | 502.0175 |  | 548.0867 |  | 566.3591 | 391.9385 | 412.7781 | 528.4795 |  | 92.3085 | 190.106 | 122.8874 | 281.3459 | 370.3157 | 456.8547 | 504.2415 | 20.5818 | 65.544 | 23.1726 | 137.3239 | 29.5849 | 48.9161 | 59.7413 | 65.6808 | 29.3284 |  |  | 2.2686 | -2.3611 | -68.1253 | 0.55259 | 6.0732 | -197.8033 | 26.6135 | -3.2846 | 1.1414 | 3.9303 | 21.9815 | 0.0081712 | 0.00079675 | 0.00048955 | 628.7574 | 597.1609 | 392.4719 | 181.7063 | 58.7673 | 26.4658 | 21.9158 | 59.451 | 38.3543 | 29.2917 | 25.1335 | 24.0746 | 27.6878 | 25.4629 | 227.4269 | 180.8245 | 157.3719 | 102.0963 | 93.4684 | 205.2914 | 128.9104 | 94.3656 | 95.9275 | 210.5878 | 105.0506 | 233.3117 | 481.2363 | 252.0325 | 513.1682 | 602.4833 | 614.6716 | 606.3585 | 644.5061 | 600.4104 | 6.9669 | 4.9671 | 715.1241 | 564.2591 | 168.9068 | 721.895 | 640.0081 | 136.0201 | 531.4564 | 623.4213 | 545.1699 | 508.0208 | 569.1378 | 512.1498 | 905.2409 | 858.1773 | 656.3972 | 644.0929 | 920.9939 |  | 874.4897 | 738.2768 | 745.3381 | 861.4366 | 628.9563 | 721.366 |  | 727.2969 |  |  | 830.1026 | 886.4306 | 891.6159 | [5 empty] | 141.495 | 825.6241 | 593.2662 | 94.2508 | 827.852 | 735.6279 | 109.7373 | 576.8567 | 594.6636 | 604.8194 |  |  | 618.1761 | 485.6339 | 599.4464 | 1336.0986 | 600.3271 | 586.5889 | 538.7292 | 610.5962 | 544.0354 | 812.3444 | 388.572 | 565.5042 | 605.6779 | 513.5097 | 657.3751 | 706.8598 |  |  | 464.1563 | 528.077 | 588.9192 | 619.8521 |  | 557.8619 | 526.7046 | 0.4204 | 18.9735 | 1.5557 | 1.3943 | -21.5055 | 3.0905 | 1215.22 | 1.15 | 3.2133 | -2.3048 | -12.3803 | 1.115 | 4.6402 | -26.4817 | 9.7136 | 97.0652 | 61.207 | 31.0926 | 0.51147 | -1.6807 |  | 35.624
42838.4914 | 6146 | 108.7023 | 68.5602 | 38.6033 | 29.2734 | 24.1144 | 24.0596 | 25.5455 | 22.0545 | 45.7234 | 35.3625 | 26.5945 | 22.4606 | 21.6694 | 25.1607 | 225.673 | 318.4758 | 326.5512 | 409.2845 | 527.1844 | 563.7726 | 480.8409 | 561.2573 | 574.7853 | 409.0653 | 624.26 | 547.067 | 655.362 | 754.7276 | 664.1155 | 423.5944 | 573.1509 | 517.5348 | 491.4797 | 586.5563 | 501.4573 |  | 547.9025 |  | 566.1838 | 392.0085 | 412.764 | 528.3222 |  | 92.3973 | 190.4827 | 123.2609 | 278.9929 | 368.3462 | 455.925 | 503.827 | 20.516 | 65.5331 | 23.9202 | 137.2799 | 29.5945 | 48.9351 | 59.7411 | 65.674 | 29.2859 |  |  | 2.2193 | -1.9445 | -67.9196 | 0.89166 | 5.9365 | -197.8066 | 26.6082 | -3.42 | 1.1858 | 3.8806 | 22.1713 | 0.0080661 | 0.00092818 | 0.00048791 | 628.7856 | 597.2983 | 392.5135 | 181.7564 | 58.8017 | 26.4678 | 21.9143 | 59.4617 | 38.3511 | 29.2883 | 25.1381 | 24.0705 | 27.685 | 25.4653 | 229.8664 | 178.6168 | 153.7102 | 102.7546 | 93.4325 | 205.4135 | 128.7816 | 94.3635 | 95.9242 | 210.7003 | 105.0654 | 233.3494 | 481.1427 | 252.0408 | 513.0452 | 602.0907 | 614.6159 | 606.1753 | 644.3739 | 600.019 | 5.3359 | 4.0372 | 715.1544 | 564.1205 | 168.9361 | 721.8054 | 640.3414 | 136.059 | 531.4734 | 623.0286 | 545.1715 | 507.9573 | 568.9678 | 511.8527 | 905.3076 | 858.1806 | 656.3134 | 644.0027 | 921.1524 |  | 874.3181 | 738.2274 | 745.3182 | 861.39 | 628.8832 | 721.3449 |  | 727.2822 |  |  | 829.3596 | 886.0569 | 891.3843 | [5 empty] | 141.5329 | 825.5982 | 593.1292 | 94.2809 | 827.8751 | 733.2409 | 109.7526 | 576.6481 | 594.6946 | 604.627 |  |  | 617.9072 | 485.824 | 599.1211 | 1337.2735 | 600.1531 | 586.3314 | 537.8842 | 610.2674 | 543.197 | 812.1391 | 388.3235 | 565.2629 | 605.5316 | 513.1909 | 657.1458 | 706.8204 |  |  | 465.324 | 527.936 | 588.6833 | 619.7308 |  | 557.9406 | 526.5759 | 0.42522 | 18.9732 | 1.5556 | 1.3927 | -21.3784 | 3.0904 | 1217.83 | 0.8 | 3.1784 | -2.0924 | -12.3666 | 1.4169 | 4.5848 | -26.4651 | 9.7065 | 96.9973 | 61.203 | 31.0796 | 0.25701 | -1.2901 |  | 35.6245
42838.4914 | 6147 | 108.7333 | 68.6043 | 38.6157 | 29.2651 | 24.1109 | 24.0525 | 25.555 | 22.0543 | 45.7345 | 35.3732 | 26.5922 | 22.4656 | 21.6645 | 25.1526 | 225.7272 | 318.5457 | 326.6429 | 409.2255 | 527.1256 | 563.6872 | 480.1379 | 561.2454 | 574.7294 | 409.0779 | 622.9383 | 547.0138 | 653.5827 | 754.682 | 663.8948 | 423.5549 | 573.0018 | 517.5907 | 491.4337 | 586.3383 | 501.1484 |  | 547.7021 |  | 566.0306 | 392.0954 | 412.5672 | 528.1686 |  | 92.2961 | 190.7973 | 123.4644 | 279.0919 | 366.9692 | 455.1171 | 503.2159 | 20.402 | 65.5122 | 24.3603 | 137.2305 | 29.6187 | 48.953 | 59.7364 | 65.6586 | 29.2947 |  |  | 2.2167 | -2.3302 | -68.0018 | 0.88312 | 6.0272 | -197.7842 | 26.1594 | -3.4568 | 1.1601 | 3.9005 | 22.443 | 0.0081006 | 0.00072611 | 0.00051419 | 628.4122 | 597.4755 | 392.5543 | 181.8194 | 58.8335 | 26.4813 | 21.916 | 59.4716 | 38.3654 | 29.2915 | 25.1315 | 24.0753 | 27.6849 | 25.4606 | 219.0434 | 178.1579 | 152.0946 | 100.7654 | 91.3664 | 205.2565 | 128.6675 | 94.3576 | 95.9246 | 210.8087 | 105.0722 | 233.3841 | 481.059 | 252.043 | 512.9447 | 602.082 | 614.4781 | 606.0072 | 644.2475 | 600.0324 | 4.3793 | 5.2159 | 715.1781 | 563.9343 | 168.9644 | 721.6747 | 640.5921 | 136.0951 | 531.4826 | 622.7336 | 545.1413 | 507.8879 | 568.7989 | 511.9558 | 905.6639 | 858.164 | 656.1322 | 643.7639 | 921.4447 |  | 874.3183 | 738.1603 | 745.35 | 861.3246 | 628.8305 | 721.2956 |  | 727.2419 |  |  | 829.1698 | 885.9817 | 891.6036 | [5 empty] | 141.5819 | 825.572 | 593.1565 | 94.3157 | 827.9172 | 733.8766 | 109.7719 | 576.4264 | 594.6771 | 604.4263 |  |  | 617.631 | 485.5204 | 599.1229 | 1338.4008 | 599.9833 | 586.1475 | 537.497 | 609.9761 | 543.2377 | 811.9971 | 387.7772 | 565.0478 | 605.265 | 512.9881 | 657.0645 | 706.7799 |  |  | 465.7876 | 527.9055 | 588.4165 | 619.5798 |  | 557.9609 | 526.4522 | -0.14556 | 18.9742 | 1.5543 | 1.392 | -21.4834 | 3.0904 | 1244.91 | 0.98 | 3.1761 | -2.2914 | -12.3783 | 1.4106 | 4.6171 | -26.4489 | 9.6189 | 96.9892 | 61.2134 | 31.0712 | 1.4382 | -1.1249 |  | 35.5984
42838.4914 | 6148 | 108.7614 | 68.6368 | 38.6338 | 29.2924 | 24.1141 | 24.0566 | 25.5529 | 22.0508 | 45.7558 | 35.372 | 26.5911 | 22.4717 | 21.6689 | 25.1584 | 225.7824 | 318.6193 | 326.7294 | 409.1695 | 527.0724 | 563.6179 | 479.7496 | 560.921 | 574.7168 | 409.0941 | 622.4187 | 546.4402 | 652.8518 | 754.6241 | 663.4936 | 423.5257 | 572.8435 | 517.2806 | 491.3935 | 586.3139 | 501.0333 |  | 547.4931 |  | 565.8367 | 391.3001 | 412.5185 | 527.9972 |  | 92.2207 | 190.8007 | 123.7083 | 279.6765 | 366.7969 | 454.5435 | 502.841 | 20.4344 | 65.4872 | 24.6096 | 137.1355 | 29.6217 | 48.9769 | 59.7341 | 65.6507 | 29.297 |  |  | 2.1713 | -1.9359 | -68.078 | 0.67481 | 5.7295 | -197.842 | 26.4091 | -3.5021 | 1.3819 | 3.9448 | 22.1964 | 0.0080858 | 0.0007524 | 0.00047641 | 628.9712 | 597.6678 | 392.5947 | 181.8808 | 58.8621 | 26.4913 | 21.9151 | 59.4786 | 38.3649 | 29.2953 | 25.1281 | 24.07 | 27.6794 | 25.4583 | 206.0266 | 176.1903 | 150.9457 | 103.6396 | 91.8685 | 204.9825 | 128.5866 | 94.355 | 95.9209 | 210.9071 | 105.0701 | 233.4141 | 480.9825 | 252.0399 | 512.8415 | 602.3402 | 614.318 | 605.7864 | 644.119 | 600.267 | 4.9543 | 4.9215 | 715.2273 | 563.6502 | 169.0021 | 721.8406 | 640.3877 | 136.1414 | 531.4768 | 622.5033 | 544.8505 | 507.8238 | 568.6313 | 511.5473 | 905.8897 | 858.1684 | 656.0615 | 643.6785 | 921.1344 |  | 874.3956 | 738.1004 | 745.5611 | 861.2754 | 628.7978 | 721.2702 |  | 727.219 |  |  | 827.9857 | 885.5491 | 890.9336 | [5 empty] | 141.6251 | 825.5476 | 593.1936 | 94.3574 | 827.9602 | 740.3169 | 109.792 | 576.227 | 594.5878 | 604.241 |  |  | 617.4643 | 486.1141 | 599.3623 | 1339.7105 | 599.9018 | 585.9792 | 537.5719 | 609.8373 | 543.6555 | 811.7944 | 387.6615 | 564.9213 | 604.9037 | 512.5372 | 657.0438 | 706.7417 |  |  | 465.7642 | 527.8918 | 588.1084 | 619.4373 |  | 557.5673 | 526.2651 | 0.44674 | 18.9724 | 1.5535 | 1.3913 | -21.2603 | 3.0904 | 1250.98 | 0.55 | 3.1428 | -2.0886 | -12.3853 | 1.2331 | 4.4999 | -26.4424 | 9.6609 | 97.0265 | 61.2715 | 31.0662 | 2.8473 | -1.0075 |  | 35.562
42838.4914 | 6149 | 108.7896 | 68.6799 | 38.6384 | 29.2934 | 24.1155 | 24.0615 | 25.5529 | 22.0545 | 45.7633 | 35.3836 | 26.5991 | 22.4696 | 21.6741 | 25.1566 | 225.8277 | 318.6779 | 326.8112 | 409.113 | 527.0105 | 563.54 | 479.9487 | 560.6536 | 574.6854 | 409.1145 | 622.0547 | 546.1542 | 654.227 | 754.5516 | 663.5758 | 423.5043 | 572.7008 | 516.4768 | 491.3534 | 586.2595 | 500.8317 |  | 547.3014 |  | 565.6813 | 391.0774 | 412.1753 | 527.8464 |  | 92.216 | 190.5313 | 124.2978 | 279.4668 | 365.2765 | 453.9652 | 502.8011 | 20.6616 | 65.4641 | 24.3955 | 137.003 | 29.6339 | 48.9709 | 59.7276 | 65.6298 | 29.2758 |  |  | 2.3691 | -2.4629 | -67.9623 | 0.71227 | 5.9536 | -197.775 | 26.417 | -3.5008 | 1.4485 | 4.1168 | 22.3378 | 0.0081154 | 0.00072119 | 0.00051255 | 629.5835 | 597.7892 | 392.641 | 181.9658 | 58.8997 | 26.5019 | 21.9201 | 59.4958 | 38.3735 | 29.2985 | 25.136 | 24.0708 | 27.6864 | 25.466 | 195.9334 | 172.8617 | 148.8333 | 104.8542 | 94.3229 | 204.6856 | 128.4849 | 94.3587 | 95.9232 | 211.0151 | 105.0773 | 233.4526 | 480.9031 | 252.048 | 512.7455 | 602.427 | 614.1891 | 605.5491 | 644.0259 | 600.2232 | 5.5321 | 3.7489 | 715.2782 | 563.4063 | 169.037 | 721.9196 | 640.2652 | 136.1819 | 531.4655 | 622.1888 | 544.6256 | 507.766 | 568.4956 | 511.2234 | 906.0256 | 858.1973 | 656.0493 | 643.6933 | 919.5938 |  | 874.4424 | 738.0455 | 746.0018 | 861.2295 | 628.765 | 721.2855 |  | 727.2067 |  |  | 826.5139 | 885.318 | 889.6521 | [5 empty] | 141.6688 | 825.5252 | 593.1982 | 94.3943 | 827.9725 | 736.202 | 109.8121 | 576.033 | 594.3706 | 604.0546 |  |  | 617.4128 | 486.2189 | 599.2723 | 1340.7207 | 599.7585 | 585.7662 | 537.6681 | 609.7641 | 544.352 | 811.6154 | 387.8921 | 564.7373 | 604.5665 | 512.4463 | 657.1317 | 706.6989 |  |  | 465.6149 | 527.9109 | 587.8375 | 619.3434 |  | 557.1942 | 526.1691 | -0.25315 | 18.9745 | 1.5533 | 1.3913 | -21.5023 | 3.0904 | 1247.21 | 1.12 | 3.283 | -2.3551 | -12.3712 | 1.2665 | 4.5852 | -26.4274 | 9.6585 | 97.0866 | 61.391 | 31.0612 | 3.9284 | -0.78555 |  | 35.5393
42838.4915 | 6150 | 108.8265 | 68.7182 | 38.6476 | 29.294 | 24.1146 | 24.0587 | 25.5535 | 22.0539 | 45.7752 | 35.3877 | 26.5988 | 22.4702 | 21.6732 | 25.1666 | 225.8749 | 318.7389 | 326.8941 | 409.0534 | 526.9474 | 563.4628 | 480.2612 | 560.7313 | 574.7776 | 409.133 | 623.2536 | 545.8569 | 653.4045 | 754.5317 | 663.137 | 423.4822 | 572.5516 | 516.3585 | 491.3051 | 586.1635 | 500.9948 |  | 547.1043 |  | 565.532 | 391.105 | 411.9688 | 527.6848 |  | 92.0921 | 190.2528 | 124.4317 | 279.7105 | 363.5856 | 453.734 | 502.6647 | 20.9185 | 65.4437 | 24.0783 | 136.8673 | 29.6515 | 48.9861 | 59.7229 | 65.6152 | 29.285 |  |  | 2.7279 | -2.8546 | -68.0313 | 0.65773 | 6.1626 | -197.7783 | 26.3381 | -3.558 | 1.4345 | 3.9876 | 22.2296 | 0.0081745 | 0.00089861 | 0.00049612 | 632.2821 | 597.8766 | 392.6837 | 182.0475 | 58.94 | 26.5162 | 21.9237 | 59.5033 | 38.3801 | 29.3064 | 25.1395 | 24.0827 | 27.6926 | 25.4632 | 190.6411 | 165.3452 | 143.2613 | 105.4708 | 96.2205 | 204.3877 | 128.3353 | 94.3446 | 95.9212 | 211.1204 | 105.0814 | 233.4896 | 480.8138 | 252.0554 | 512.6252 | 602.2349 | 614.0773 | 605.2892 | 643.9472 | 600.3971 | 4.0863 | 3.168 | 715.3061 | 563.2683 | 169.056 | 721.8626 | 640.1093 | 136.2154 | 531.4355 | 622.267 | 544.5308 | 507.7005 | 568.3807 | 511.0962 | 906.3303 | 858.2321 | 656.0595 | 643.8024 | 917.9944 |  | 874.4326 | 737.9745 | 746.8127 | 861.1694 | 628.6982 | 721.2549 |  | 727.1588 |  |  | 823.9869 | 884.2531 | 887.605 | [5 empty] | 141.7208 | 825.5258 | 593.4059 | 94.4381 | 827.9377 | 740.8221 | 109.8396 | 575.8206 | 594.2545 | 603.8611 |  |  | 617.3422 | 484.8305 | 599.0685 | 1341.5511 | 599.5931 | 585.5909 | 537.696 | 609.6604 | 545.8276 | 811.4594 | 387.809 | 564.5486 | 604.3694 | 512.3648 | 657.3193 | 706.6564 |  |  | 465.5386 | 527.6471 | 587.6423 | 619.2625 |  | 557.0235 | 526.0951 | 0.26625 | 18.9741 | 1.554 | 1.3907 | -21.4549 | 3.0905 | 1246.86 | 0.8 | 3.522 | -2.5346 | -12.3737 | 1.2167 | 4.6642 | -26.4234 | 9.6426 | 97.1274 | 61.6104 | 31.0498 | 4.476 | -0.18525 |  | 35.5136
42838.4915 | 6151 | 108.8536 | 68.7548 | 38.6617 | 29.2956 | 24.1111 | 24.0559 | 25.5614 | 22.0531 | 45.7905 | 35.3988 | 26.6029 | 22.4697 | 21.6766 | 25.1714 | 225.9287 | 318.801 | 326.9788 | 408.9938 | 526.8906 | 563.3794 | 480.1234 | 560.6512 | 574.6748 | 409.1439 | 626.3799 | 545.3263 | 650.9789 | 754.3953 | 662.3411 | 423.4537 | 572.4191 | 516.3659 | 491.2605 | 586.0542 | 500.8723 |  | 546.9164 |  | 565.3893 | 390.4325 | 411.77 | 527.524 |  | 91.9428 | 189.7321 | 124.4582 | 280.3584 | 364.1114 | 453.7198 | 502.5535 | 21.1619 | 65.4317 | 23.9176 | 136.6911 | 29.6646 | 48.9969 | 59.7163 | 65.6206 | 29.286 |  |  | 2.4263 | -2.3861 | -67.9794 | 0.84172 | 6.2158 | -197.819 | 26.7232 | -3.1466 | 1.4697 | 3.846 | 22.2577 | 0.0081154 | 0.0007754 | 0.00051091 | 632.5331 | 597.9745 | 392.7197 | 182.1438 | 58.9686 | 26.5255 | 21.9236 | 59.514 | 38.3862 | 29.308 | 25.1362 | 24.0798 | 27.681 | 25.469 | 188.2257 | 163.0949 | 137.16 | 103.5578 | 93.8795 | 203.9727 | 128.1062 | 94.3437 | 95.9211 | 211.2403 | 105.0894 | 233.5267 | 480.725 | 252.0648 | 512.5155 | 602.3439 | 613.92 | 605.024 | 643.8464 | 600.3268 | 5.2665 | 3.851 | 715.3279 | 563.1288 | 169.0788 | 722.033 | 640.0852 | 136.2556 | 531.4155 | 623.4629 | 544.2973 | 507.6387 | 568.2478 | 511.4012 | 906.7326 | 858.299 | 656.2129 | 644.0544 | 915.3865 |  | 874.3832 | 737.9159 | 747.8493 | 861.1246 | 628.5861 | 721.2587 |  | 727.1216 |  |  | 822.1916 | 882.533 | 885.6424 | [5 empty] | 141.7646 | 825.5288 | 593.5923 | 94.4754 | 827.9344 | 744.0987 | 109.8588 | 575.6272 | 594.1587 | 603.6834 |  |  | 617.1641 | 483.1829 | 599.0512 | 1342.521 | 599.4617 | 585.467 | 537.5495 | 609.5172 | 546.4911 | 811.3137 | 387.8031 | 564.4671 | 604.3483 | 512.2159 | 657.3761 | 706.6079 |  |  | 465.3687 | 527.2562 | 587.5645 | 619.1914 |  | 556.8947 | 526.0195 | -0.28506 | 18.9723 | 1.554 | 1.3903 | -21.4864 | 3.0904 | 1237.91 | 0.8 | 3.3202 | -2.316 | -12.3621 | 1.3756 | 4.6843 | -26.4259 | 9.7127 | 97.1815 | 61.8907 | 31.0293 | 4.688 | 0.46387 |  | 35.4863
42838.4915 | 6152 | 108.8872 | 68.8006 | 38.6884 | 29.3136 | 24.1292 | 24.0662 | 25.5745 | 22.0654 | 45.8154 | 35.4152 | 26.6164 | 22.4814 | 21.6882 | 25.1786 | 225.9802 | 318.8629 | 327.0582 | 408.933 | 526.8306 | 563.2906 | 480.4453 | 560.5936 | 574.6078 | 409.1523 | 628.5832 | 544.6819 | 650.4126 | 754.1867 | 661.7972 | 423.4326 | 572.257 | 516.7963 | 491.2193 | 585.9681 | 500.6038 |  | 546.7268 |  | 565.2357 | 390.2143 | 411.4109 | 527.3614 |  | 91.8385 | 189.9634 | 124.5686 | 279.8864 | 364.8714 | 453.5162 | 502.3975 | 21.1905 | 65.4201 | 23.6053 | 136.5469 | 29.673 | 49.0102 | 59.7023 | 65.6159 | 29.2855 |  |  | 2.4598 | -2.026 | -67.7994 | 1.3116 | 5.6579 | -197.7875 | 26.1147 | -3.4121 | 1.1909 | 3.9641 | 22.2383 | 0.0080595 | 0.00081154 | 0.00049941 | 631.0321 | 597.9883 | 392.7506 | 182.2841 | 59.0029 | 26.5288 | 21.9255 | 59.5256 | 38.3874 | 29.3069 | 25.1427 | 24.086 | 27.6855 | 25.466 | 184.5213 | 158.7862 | 136.1517 | 103.7854 | 90.9773 | 203.6281 | 127.8621 | 94.3425 | 95.9161 | 211.3457 | 105.1011 | 233.5608 | 480.6504 | 252.0605 | 512.4012 | 602.1175 | 613.8122 | 604.8251 | 643.7547 | 599.8027 | 5.9999 | 3.9149 | 715.3263 | 562.9332 | 169.1108 | 722.1737 | 640.2382 | 136.3034 | 531.4103 | 624.6905 | 543.7902 | 507.5902 | 568.1022 | 511.8004 | 906.8798 | 858.3948 | 656.3205 | 644.1672 | 913.4374 |  | 874.4067 | 737.8503 | 748.2216 | 861.09 | 628.4356 | 721.243 |  | 727.0821 |  |  | 821.287 | 880.9663 | 884.8837 | [5 empty] | 141.8047 | 825.5551 | 593.5509 | 94.5045 | 828.0059 | 740.7984 | 109.8693 | 575.4541 | 594.0373 | 603.5122 |  |  | 616.9389 | 482.5139 | 598.9256 | 1343.4868 | 599.294 | 585.3125 | 537.3148 | 609.3758 | 546.9898 | 811.1261 | 387.6815 | 564.4137 | 604.3233 | 512.1988 | 657.3 | 706.5522 |  |  | 465.223 | 527.1303 | 587.4944 | 619.1162 |  | 556.7793 | 525.8639 | 0.41298 | 18.9724 | 1.5545 | 1.3907 | -21.4024 | 3.0904 | 1222.38 | 0.57 | 3.342 | -2.1346 | -12.3488 | 1.7175 | 4.4685 | -26.4201 | 9.6001 | 97.2444 | 61.9928 | 31.0011 | 5.0528 | 0.54519 |  | 35.4808
42838.4915 | 6153 | 108.9062 | 68.828 | 38.6909 | 29.3111 | 24.1263 | 24.0637 | 25.5642 | 22.067 | 45.8186 | 35.4143 | 26.6063 | 22.4773 | 21.6714 | 25.175 | 226.0219 | 318.931 | 327.1348 | 408.8673 | 526.7679 | 563.2242 | 480.9292 | 560.6477 | 574.6857 | 409.1679 | 629.0816 | 543.8114 | 649.8782 | 754.298 | 661.5608 | 423.4268 | 572.1073 | 516.9943 | 491.1932 | 585.9466 | 500.8715 |  | 546.5353 |  | 565.0609 | 388.9733 | 411.1807 | 527.2076 |  | 91.956 | 190.2551 | 124.8236 | 280.2837 | 365.5883 | 453.4163 | 502.3706 | 21.2117 | 65.4089 | 23.4897 | 136.4426 | 29.6645 | 49.0103 | 59.6855 | 65.6029 | 29.2903 |  |  | 2.4059 | -2.1015 | -68.0235 | 0.38765 | 6.0305 | -197.7888 | 26.093 | -3.4364 | 1.5837 | 3.933 | 22.2652 | 0.0083536 | 0.00098732 | 0.00051912 | 628.494 | 598.0549 | 392.7828 | 182.4782 | 59.0426 | 26.5362 | 21.9294 | 59.5345 | 38.3947 | 29.3091 | 25.1423 | 24.0811 | 27.6806 | 25.4756 | 182.5021 | 155.722 | 134.9627 | 102.456 | 88.4324 | 203.357 | 127.6358 | 94.337 | 95.9117 | 211.4497 | 105.1055 | 233.5974 | 480.5706 | 252.0733 | 512.3022 | 602.0775 | 613.6993 | 604.6563 | 643.6644 | 599.7163 | 3.6259 | 5.7479 | 715.3154 | 562.8341 | 169.1462 | 722.0639 | 640.2931 | 136.3453 | 531.4008 | 625.0338 | 542.9645 | 507.5314 | 567.9586 | 511.7407 | 906.7422 | 858.5038 | 656.243 | 644.0153 | 911.7149 |  | 874.2112 | 737.7778 | 748.1498 | 861.0527 | 628.3871 | 721.1963 |  | 727.0354 |  |  | 819.9402 | 879.4808 | 884.0023 | [5 empty] | 141.8499 | 825.6019 | 593.3377 | 94.538 | 828.0721 | 727.6394 | 109.8917 | 575.2746 | 593.899 | 603.3287 |  |  | 616.735 | 483.0536 | 598.7637 | 1344.3565 | 599.1049 | 585.1555 | 536.7201 | 609.2642 | 546.5125 | 810.9463 | 387.6521 | 564.3822 | 604.1963 | 512.2651 | 657.0742 | 706.5009 |  |  | 465.7218 | 527.059 | 587.3386 | 619.0211 |  | 556.7462 | 525.7566 | 0.026394 | 18.9722 | 1.5541 | 1.391 | -21.4658 | 3.0904 | 1212.66 | 0.71 | 3.3048 | -2.1748 | -12.373 | 0.93405 | 4.613 | -26.4183 | 9.5955 | 97.2198 | 61.9754 | 30.9927 | 5.2404 | 0.64887 |  | 35.4622
42838.4915 | 6154 | 108.9366 | 68.8643 | 38.7085 | 29.3154 | 24.1289 | 24.0677 | 25.5743 | 22.0635 | 45.8339 | 35.4276 | 26.6134 | 22.4747 | 21.6811 | 25.1778 | 226.0758 | 318.9911 | 327.2118 | 408.8117 | 526.714 | 563.1372 | 481.0933 | 560.6927 | 574.5702 | 409.1812 | 627.8438 | 543.6421 | 648.7792 | 754.4802 | 661.1435 | 423.3969 | 571.9504 | 517.1611 | 491.1626 | 585.9318 | 500.8278 |  | 546.3366 |  | 564.8574 | 387.8352 | 411.1544 | 527.0517 |  | 92.1472 | 190.6712 | 125.0899 | 282.7721 | 366.1897 | 453.2889 | 502.1571 | 21.2609 | 65.3903 | 23.7051 | 136.3828 | 29.662 | 48.9974 | 59.6785 | 65.5983 | 29.2813 |  |  | 2.4979 | -2.0424 | -68.1608 | 0.56245 | 5.9069 | -197.7796 | 25.9997 | -3.6986 | 1.4325 | 3.9309 | 22.1633 | 0.0082222 | 0.00099225 | 0.00051419 | 632.2555 | 598.1532 | 392.815 | 182.6452 | 59.079 | 26.5495 | 21.9289 | 59.5563 | 38.4027 | 29.3146 | 25.145 | 24.0849 | 27.6806 | 25.4776 | 179.0005 | 155.5203 | 143.3316 | 101.5139 | 86.3326 | 202.9106 | 127.5687 | 94.3387 | 95.9188 | 211.5628 | 105.1083 | 233.6354 | 480.5006 | 252.0798 | 512.2094 | 602.0721 | 613.5588 | 604.4812 | 643.5695 | 599.7891 | 3.449 | 3.7415 | 715.3127 | 562.7395 | 169.1744 | 721.9834 | 640.0592 | 136.3831 | 531.4108 | 624.7821 | 542.5811 | 507.4686 | 567.7752 | 511.668 | 906.7146 | 858.5997 | 656.1217 | 643.8422 | 910.5708 |  | 874.1359 | 737.6747 | 748.1264 | 861.0104 | 628.3477 | 721.1059 |  | 726.9913 |  |  | 818.888 | 878.1899 | 882.8679 | [5 empty] | 141.9003 | 825.6603 | 593.0441 | 94.5863 | 828.0828 | 721.7464 | 109.9128 | 575.0935 | 593.7202 | 603.1447 |  |  | 616.5728 | 481.8647 | 598.5882 | 1346.7883 | 598.9403 | 585.0183 | 536.2904 | 609.1691 | 546.604 | 810.7749 | 388.0106 | 564.2859 | 604.1251 | 511.901 | 656.7795 | 706.4451 |  |  | 466.2902 | 526.9783 | 587.1405 | 618.9252 |  | 556.6425 | 525.6135 | 0.28034 | 18.9715 | 1.5555 | 1.3907 | -21.325 | 3.0905 | 1205.35 | 0.66 | 3.3667 | -2.1449 | -12.3911 | 1.1256 | 4.5651 | -26.4154 | 9.5775 | 97.2237 | 61.972 | 30.9863 | 5.569 | -0.28946 |  | 35.434
42838.4915 | 6155 | 108.9548 | 68.8882 | 38.7111 | 29.3079 | 24.1217 | 24.0577 | 25.5675 | 22.0623 | 45.8365 | 35.4186 | 26.6008 | 22.4694 | 21.6674 | 25.1757 | 226.1217 | 319.0695 | 327.2879 | 408.7549 | 526.6632 | 563.07 | 481.5289 | 560.7169 | 574.6166 | 409.206 | 626.5132 | 543.444 | 648.9595 | 754.5748 | 660.846 | 423.371 | 571.751 | 517.1045 | 491.1364 | 585.8854 | 501.4626 |  | 546.1338 |  | 564.6618 | 388.3221 | 411.0607 | 526.8813 |  | 92.0579 | 190.8689 | 124.9003 | 282.9257 | 367.2098 | 453.3607 | 502.0474 | 21.1792 | 65.3531 | 24.1172 | 136.2852 | 29.6684 | 48.9737 | 59.6747 | 65.6046 | 29.2835 |  |  | 2.331 | -2.1035 | -68.0353 | 0.81215 | 5.602 | -197.779 | 26.4025 | -3.3214 | 1.4216 | 4.049 | 22.5803 | 0.0082862 | 0.00091503 | 0.00053884 | 635.7598 | 598.2769 | 392.8473 | 182.7612 | 59.1216 | 26.5576 | 21.9328 | 59.5672 | 38.4087 | 29.328 | 25.1517 | 24.0904 | 27.687 | 25.4803 | 178.8071 | 154.6858 | 144.5128 | 103.8938 | 87.7686 | 202.5441 | 127.4156 | 94.3435 | 95.9206 | 211.6684 | 105.123 | 233.6755 | 480.4107 | 252.0873 | 512.0989 | 601.7636 | 613.3922 | 604.2481 | 643.4479 | 599.7867 | 5.1073 | 5.9598 | 715.31 | 562.6202 | 169.2107 | 721.9811 | 639.7113 | 136.4274 | 531.4232 | 624.7272 | 542.5594 | 507.4119 | 567.5755 | 511.5654 | 906.8341 | 858.6599 | 656.0763 | 643.7704 | 909.7099 |  | 874.0874 | 737.5794 | 747.5621 | 860.9666 | 628.2609 | 721.0402 |  | 726.9332 |  |  | 817.9335 | 877.0319 | 881.9804 | [5 empty] | 141.9392 | 825.6829 | 592.6551 | 94.6124 | 828.0991 | 730.0637 | 109.9331 | 574.9281 | 593.5367 | 602.9596 |  |  | 616.47 | 481.4099 | 598.259 | 1347.1187 | 598.7804 | 584.8892 | 536.3487 | 609.0497 | 546.5832 | 810.6281 | 388.4095 | 564.0385 | 603.9866 | 511.9624 | 656.8748 | 706.3955 |  |  | 467.4158 | 526.9212 | 586.9554 | 618.8124 |  | 556.4441 | 525.5089 | -0.05671 | 18.9727 | 1.556 | 1.3896 | -21.4524 | 3.0905 | 1213.03 | 0.6 | 3.2517 | -2.1772 | -12.3823 | 1.3529 | 4.4459 | -26.4167 | 9.6519 | 97.2296 | 61.8228 | 30.9707 | 5.5408 | -0.43994 |  | 35.4031
42838.4915 | 6156 | 108.9856 | 68.9446 | 38.7247 | 29.3246 | 24.1271 | 24.0656 | 25.5668 | 22.0693 | 45.8557 | 35.4373 | 26.6121 | 22.4738 | 21.6793 | 25.1709 | 226.1706 | 319.121 | 327.3808 | 408.6854 | 526.6016 | 562.9866 | 482.2137 | 560.6269 | 574.5381 | 409.225 | 625.2067 | 543.0592 | 650.0057 | 754.4904 | 661.2224 | 423.3554 | 571.5609 | 517.0191 | 491.0841 | 585.8215 | 501.1515 |  | 545.9482 |  | 564.4874 | 389.0832 | 410.4326 | 526.722 |  | 92.035 | 190.6768 | 124.6521 | 281.0814 | 366.8838 | 453.0773 | 501.5235 | 21.1616 | 65.3087 | 24.5276 | 136.1372 | 29.6795 | 48.9698 | 59.6741 | 65.6046 | 29.2827 |  |  | 2.3915 | -2.6923 | -67.8263 | 0.70439 | 6.1803 | -197.7573 | 26.482 | -3.4233 | 1.2537 | 3.9641 | 22.3405 | 0.0082205 | 0.00088054 | 0.00050434 | 636.1212 | 598.4432 | 392.8728 | 182.8474 | 59.1573 | 26.5672 | 21.9333 | 59.5734 | 38.4047 | 29.3247 | 25.1489 | 24.0863 | 27.685 | 25.4779 | 178.6041 | 160.7441 | 148.2189 | 107.1152 | 92.7219 | 202.2216 | 127.3529 | 94.3258 | 95.9066 | 211.7985 | 105.1257 | 233.7104 | 480.3268 | 252.0911 | 511.9837 | 601.3287 | 613.1687 | 604.059 | 643.3612 | 599.5902 | 5.1824 | 5.0905 | 715.307 | 562.4922 | 169.2342 | 721.8845 | 639.6218 | 136.4655 | 531.4201 | 624.5725 | 542.3946 | 507.352 | 567.408 | 511.388 | 906.753 | 858.6599 | 656.0945 | 643.8074 | 909.3816 |  | 874.0967 | 737.4799 | 746.5245 | 860.9247 | 628.193 | 720.9889 |  | 726.8845 |  |  | 816.8567 | 876.3364 | 880.8819 | [5 empty] | 141.9782 | 825.6802 | 592.2818 | 94.6542 | 828.0255 | 739.8405 | 109.9584 | 574.7687 | 593.3977 | 602.7867 |  |  | 616.3891 | 481.1155 | 598.0536 | 1348.3891 | 598.6564 | 584.7383 | 536.1311 | 608.8702 | 545.5938 | 810.4559 | 388.0482 | 563.7188 | 603.7991 | 512.2105 | 656.9162 | 706.3491 |  |  | 467.6859 | 526.7561 | 586.7839 | 618.6752 |  | 556.4889 | 525.3501 | -0.33032 | 18.9723 | 1.5555 | 1.3909 | -21.4722 | 3.0905 | 1219.82 | 0.87 | 3.2943 | -2.4627 | -12.3607 | 1.2597 | 4.6688 | -26.4101 | 9.6645 | 97.2422 | 61.5468 | 30.9586 | 5.5196 | -0.85961 |  | 35.3671
42838.4915 | 6157 | 109.0053 | 68.9703 | 38.7367 | 29.3169 | 24.1161 | 24.0618 | 25.5696 | 22.0632 | 45.8587 | 35.4352 | 26.6153 | 22.4739 | 21.6715 | 25.1762 | 226.2305 | 319.1998 | 327.4622 | 408.6295 | 526.5404 | 562.9024 | 482.4807 | 560.626 | 574.496 | 409.2427 | 623.2291 | 542.5803 | 651.1714 | 754.4058 | 661.5754 | 423.3564 | 571.3865 | 517.0146 | 491.0251 | 585.7636 | 501.2708 |  | 545.7606 |  | 564.2995 | 389.1995 | 410.0513 | 526.5597 |  | 92.1853 | 190.4325 | 124.6627 | 280.8586 | 366.7744 | 452.7956 | 501.2528 | 21.1191 | 65.2833 | 24.9355 | 136.0396 | 29.6968 | 48.9618 | 59.6834 | 65.6157 | 29.28 |  |  | 2.3586 | -2.3118 | -68.1036 | 0.41 | 6.9182 | -197.8006 | 26.7823 | -3.4942 | 1.2549 | 3.98 | 22.1405 | 0.0082271 | 0.00078197 | 0.00054541 | 636.9748 | 598.5745 | 392.8976 | 182.9437 | 59.2019 | 26.5751 | 21.9433 | 59.5871 | 38.4198 | 29.3283 | 25.1577 | 24.0866 | 27.6919 | 25.4843 | 175.8964 | 163.5971 | 147.9417 | 107.6552 | 92.6766 | 201.8885 | 127.2898 | 94.3299 | 95.9106 | 211.9017 | 105.132 | 233.745 | 480.2414 | 252.0935 | 511.8831 | 600.0708 | 613.0103 | 603.9816 | 643.2673 | 598.9551 | 6.8673 | 6.1484 | 715.294 | 562.5191 | 169.2622 | 721.7755 | 640.1009 | 136.5012 | 531.4308 | 624.026 | 542.1608 | 507.3043 | 567.2808 | 511.547 | 906.795 | 858.6709 | 656.1512 | 643.9333 | 907.7808 |  | 874.0424 | 737.3882 | 746.0343 | 860.878 | 628.0347 | 720.9798 |  | 726.8378 |  |  | 815.0428 | 875.3446 | 878.803 | [5 empty] | 142.0259 | 825.6648 | 592.4011 | 94.6911 | 827.9887 | 743.6483 | 109.9768 | 574.6035 | 593.3058 | 602.6148 |  |  | 616.2701 | 480.2453 | 597.9776 | 1348.836 | 598.5033 | 584.5579 | 535.9652 | 608.6838 | 546.0546 | 810.3017 | 388.1067 | 563.4708 | 603.7126 | 511.1146 | 656.7457 | 706.2932 |  |  | 466.6234 | 526.8113 | 586.6439 | 618.5529 |  | 556.7115 | 525.2839 | 0.24899 | 18.9728 | 1.5561 | 1.3923 | -21.2946 | 3.0905 | 1232.66 | 0.91 | 3.2722 | -2.2814 | -12.3827 | 0.96077 | 4.9388 | -26.4078 | 9.7172 | 97.2666 | 61.418 | 30.9293 | 5.7754 | -0.83675 |  | 35.3553
42838.4916 | 6158 | 109.0398 | 69.0119 | 38.7528 | 29.3301 | 24.1247 | 24.068 | 25.5761 | 22.0559 | 45.88 | 35.4453 | 26.6243 | 22.4728 | 21.6759 | 25.1815 | 226.2834 | 319.268 | 327.5344 | 408.5693 | 526.4833 | 562.8297 | 482.2388 | 560.6367 | 574.2632 | 409.2459 | 621.4985 | 542.3678 | 650.6569 | 754.0033 | 661.3193 | 423.3632 | 571.2188 | 517.0486 | 490.9832 | 585.6396 | 500.9467 |  | 545.5815 |  | 564.1331 | 388.9751 | 410.3601 | 526.4048 |  | 92.1516 | 190.4361 | 124.6621 | 282.1529 | 366.3459 | 452.217 | 501.2751 | 21.1443 | 65.2506 | 25.0982 | 135.9542 | 29.6944 | 48.9484 | 59.6777 | 65.5962 | 29.2749 |  |  | 2.2292 | -2.3315 | -67.9972 | 0.77995 | 6.2092 | -197.7803 | 26.4111 | -3.399 | 1.3325 | 3.9966 | 22.5384 | 0.0081762 | 0.00072283 | 0.00049941 | 640.2155 | 598.6311 | 392.9366 | 183.0117 | 59.2419 | 26.594 | 21.9529 | 59.6091 | 38.4264 | 29.3393 | 25.1668 | 24.0915 | 27.7017 | 25.5002 | 185.4582 | 168.8271 | 150.2466 | 108.7439 | 92.9942 | 201.8704 | 127.2604 | 94.3331 | 95.9136 | 211.9941 | 105.1397 | 233.7776 | 480.16 | 252.098 | 511.7815 | 600.6475 | 612.8874 | 603.9252 | 643.1784 | 598.2186 | 7.1108 | 5.6979 | 715.2646 | 562.6761 | 169.2928 | 721.7721 | 640.7078 | 136.5315 | 531.4395 | 623.4546 | 542.0753 | 507.2536 | 567.1727 | 511.6286 | 906.9677 | 858.7103 | 656.2187 | 644.042 | 905.4162 |  | 874.0575 | 737.2961 | 746.9658 | 860.8359 | 627.8851 | 720.9649 |  | 726.7904 |  |  | 811.2992 | 873.7834 | 875.941 | [5 empty] | 142.0648 | 825.6557 | 592.3469 | 94.7161 | 827.9551 | 750.097 | 109.9917 | 574.4012 | 593.0946 | 602.4198 |  |  | 616.1644 | 480.4171 | 597.5372 | 1349.8003 | 598.3734 | 584.3388 | 535.748 | 608.5712 | 546.0066 | 810.0875 | 388.5218 | 563.359 | 603.8132 | 511.2638 | 656.6834 | 706.2375 |  |  | 466.3108 | 526.7644 | 586.5193 | 618.4295 |  | 556.7783 | 525.1982 | 0.17683 | 18.9726 | 1.5564 | 1.3938 | -21.405 | 3.0904 | 1233.72 | 0.72 | 3.1807 | -2.2911 | -12.3731 | 1.3252 | 4.677 | -26.396 | 9.6458 | 97.3379 | 61.6704 | 30.9015 | 4.7105 | -1.0965 |  | 35.353
42838.4916 | 6159 | 109.0571 | 69.0446 | 38.7644 | 29.3353 | 24.1236 | 24.0621 | 25.5696 | 22.0552 | 45.8906 | 35.4487 | 26.6214 | 22.4666 | 21.6738 | 25.1786 | 226.3322 | 319.3284 | 327.6212 | 408.5126 | 526.4319 | 562.7512 | 482.5575 | 560.6027 | 574.2373 | 409.2559 | 620.4518 | 542.1989 | 650.4083 | 753.3614 | 661.3331 | 423.3676 | 571.0629 | 517.0092 | 490.9408 | 585.5672 | 500.8952 |  | 545.3881 |  | 563.965 | 388.6246 | 410.5914 | 526.2559 |  | 92.1354 | 190.5598 | 124.5085 | 283.0891 | 366.0004 | 452.3754 | 501.5895 | 21.309 | 65.2293 | 25.1124 | 135.8638 | 29.6991 | 48.9417 | 59.6688 | 65.5931 | 29.2754 |  |  | 2.3015 | -2.0963 | -67.9899 | 0.80558 | 5.9957 | -197.7954 | 26.0516 | -3.2905 | 1.4672 | 3.8846 | 22.3475 | 0.0082271 | 0.00088711 | 0.00051255 | 644.5712 | 598.5709 | 392.955 | 183.0847 | 59.288 | 26.6002 | 21.9473 | 59.6196 | 38.4289 | 29.3376 | 25.1575 | 24.0926 | 27.6918 | 25.4902 | 194.073 | 169.0715 | 152.3205 | 107.9399 | 91.0764 | 201.8852 | 127.2634 | 94.3305 | 95.9184 | 212.1015 | 105.1396 | 233.8105 | 480.0787 | 252.0972 | 511.6699 | 601.3094 | 612.7785 | 603.8383 | 643.1044 | 598.1674 | 7.392 | 6.8484 | 715.2262 | 562.6842 | 169.3159 | 721.6795 | 641.029 | 136.5546 | 531.4265 | 623.0465 | 541.8689 | 507.1878 | 567.0477 | 511.683 | 906.9212 | 858.737 | 656.2595 | 644.0849 | 904.2468 |  | 873.9667 | 737.2164 | 748.41 | 860.8003 | 627.7636 | 720.9459 |  | 726.7393 |  |  | 812.2827 | 873.0391 | 874.5062 | [5 empty] | 142.1095 | 825.6743 | 592.3888 | 94.7581 | 828.0102 | 761.87 | 110.0241 | 574.2138 | 592.7282 | 602.2339 |  |  | 616.083 | 480.6821 | 597.2725 | 1350.6509 | 598.2153 | 584.1221 | 535.5223 | 608.523 | 545.4725 | 809.8543 | 388.8214 | 563.2092 | 603.9901 | 510.9789 | 656.4733 | 706.1762 |  |  | 465.5309 | 526.427 | 586.4241 | 618.2641 |  | 556.6329 | 525.0164 | 0.13844 | 18.9721 | 1.5564 | 1.3936 | -21.4068 | 3.0905 | 1249.59 | 0.66 | 3.2319 | -2.1728 | -12.3741 | 1.3469 | 4.5963 | -26.3998 | 9.581 | 97.3367 | 62.0612 | 30.8789 | 3.7553 | -1.3266 |  | 35.3342
42838.4916 | 6160 | 109.0786 | 69.0744 | 38.7696 | 29.3369 | 24.1198 | 24.057 | 25.5713 | 22.0564 | 45.9025 | 35.4529 | 26.6191 | 22.465 | 21.6732 | 25.179 | 226.3751 | 319.3956 | 327.6948 | 408.4559 | 526.3775 | 562.6768 | 482.0522 | 560.4637 | 574.176 | 409.2612 | 620.3461 | 541.0497 | 651.6721 | 752.9148 | 661.6753 | 423.3738 | 570.9455 | 517.197 | 490.8932 | 585.5246 | 500.8482 |  | 545.1899 |  | 563.7967 | 387.8754 | 410.6074 | 526.0928 |  | 92.2761 | 191.0407 | 124.5979 | 284.0424 | 366.0413 | 452.7335 | 501.7494 | 21.2516 | 65.2168 | 25.322 | 135.7732 | 29.691 | 48.9387 | 59.656 | 65.5907 | 29.2697 |  |  | 2.197 | -2.6936 | -68.1647 | 0.73133 | 5.0448 | -197.8079 | 26.2672 | -3.646 | 1.2409 | 3.9981 | 22.244 | 0.0080776 | 0.00092325 | 0.00049612 | 642.8683 | 598.5319 | 392.9682 | 183.1378 | 59.3193 | 26.5942 | 21.9364 | 59.6229 | 38.4251 | 29.3342 | 25.1475 | 24.0877 | 27.6798 | 25.4824 | 195.4283 | 170.6698 | 160.9653 | 108.5979 | 91.9735 | 201.8155 | 127.4033 | 94.3331 | 95.9056 | 212.2312 | 105.1453 | 233.847 | 479.9922 | 252.1117 | 511.5624 | 601.4057 | 612.6749 | 603.779 | 643.0196 | 598.547 | 7.2001 | 6.649 | 715.2091 | 562.5549 | 169.3528 | 721.8171 | 640.9877 | 136.5999 | 531.4325 | 622.7909 | 541.2807 | 507.145 | 566.9619 | 512.0492 | 906.9296 | 858.7106 | 656.3065 | 644.0848 | 904.0438 |  | 873.9238 | 737.1253 | 749.8049 | 860.7727 | 627.6678 | 720.9283 |  | 726.6838 |  |  | 811.5199 | 870.9772 | 874.3334 | [5 empty] | 142.1607 | 825.6673 | 592.4656 | 94.7942 | 828.0379 | 754.6974 | 110.0322 | 574.0186 | 592.427 | 602.0362 |  |  | 616.0356 | 481.6768 | 597.1389 | 1351.8552 | 598.1324 | 583.8859 | 535.5699 | 608.446 | 544.7685 | 809.6674 | 388.9639 | 563.106 | 604.1564 | 511.2979 | 656.1931 | 706.1172 |  |  | 464.8621 | 526.1639 | 586.3536 | 618.0964 |  | 556.4204 | 524.838 | 0.38849 | 18.9728 | 1.5561 | 1.3933 | -21.364 | 3.0904 | 1248.79 | 0.82 | 3.1582 | -2.4642 | -12.3964 | 1.284 | 4.2172 | -26.4072 | 9.6229 | 97.3265 | 62.4404 | 30.8611 | 3.5953 | -2.2695 |  | 35.3044
42838.4916 | 6161 | 109.1086 | 69.1149 | 38.7858 | 29.3406 | 24.125 | 24.0616 | 25.5813 | 22.0594 | 45.9167 | 35.4639 | 26.623 | 22.4696 | 21.6739 | 25.1888 | 226.4274 | 319.4499 | 327.7635 | 408.3977 | 526.3073 | 562.5916 | 481.7129 | 560.4494 | 574.0397 | 409.2703 | 619.5851 | 541.0519 | 652.1697 | 752.3557 | 661.4918 | 423.3642 | 570.7994 | 517.3014 | 490.8534 | 585.5205 | 500.2837 |  | 544.9952 |  | 563.612 | 386.9703 | 410.1408 | 525.9418 |  | 92.4897 | 191.2102 | 124.5284 | 285.1275 | 366.0806 | 453.4299 | 501.7304 | 20.86 | 65.185 | 25.603 | 135.6083 | 29.695 | 48.9308 | 59.6538 | 65.5965 | 29.2735 |  |  | 2.4289 | -2.2369 | -68.2324 | 0.56311 | 6.2651 | -197.7947 | 26.3782 | -3.2248 | 1.271 | 3.8846 | 22.2119 | 0.0080349 | 0.00076883 | 0.0004682 | 641.7393 | 598.6143 | 392.9912 | 183.1933 | 59.3511 | 26.6044 | 21.9457 | 59.6325 | 38.4345 | 29.3408 | 25.1577 | 24.0892 | 27.6867 | 25.4914 | 195.0408 | 170.6853 | 163.1916 | 112.8319 | 94.538 | 201.7692 | 127.5234 | 94.3324 | 95.9083 | 212.334 | 105.1577 | 233.8862 | 479.9135 | 252.1194 | 511.4597 | 600.846 | 612.5866 | 603.7499 | 642.9206 | 598.2057 | 9.0379 | 5.6804 | 715.1921 | 562.4581 | 169.394 | 721.7774 | 640.701 | 136.6472 | 531.4385 | 622.3058 | 541.3181 | 507.101 | 566.837 | 512.2871 | 907.3374 | 858.6217 | 656.3706 | 644.0941 | 904.0582 |  | 873.8557 | 737.0256 | 750.8823 | 860.7434 | 627.5183 | 720.8965 |  | 726.6407 |  |  | 811.117 | 869.859 | 874.1353 | [5 empty] | 142.2074 | 825.6114 | 592.3895 | 94.8288 | 828.0658 | 745.3958 | 110.0541 | 573.8189 | 592.233 | 601.8443 |  |  | 615.9653 | 481.5188 | 597.0678 | 1353.3071 | 597.9524 | 583.707 | 535.5901 | 608.3474 | 543.7368 | 809.5265 | 388.8043 | 563.0983 | 604.3094 | 511.4472 | 656.1402 | 706.0681 |  |  | 464.4808 | 525.7073 | 586.2475 | 617.9294 |  | 556.2929 | 524.6871 | 0.19594 | 18.9721 | 1.5558 | 1.3926 | -21.4539 | 3.0905 | 1245.44 | 1.08 | 3.3205 | -2.246 | -12.4048 | 1.1269 | 4.7019 | -26.419 | 9.6479 | 97.3009 | 62.7351 | 30.833 | 3.632 | -2.5018 |  | 35.2975
42838.4916 | 6162 | 109.1419 | 69.1535 | 38.805 | 29.3501 | 24.137 | 24.0698 | 25.5937 | 22.0703 | 45.9345 | 35.4739 | 26.6339 | 22.4864 | 21.6837 | 25.1875 | 226.4779 | 319.5225 | 327.8537 | 408.3414 | 526.2526 | 562.5158 | 481.5078 | 560.5358 | 574.1094 | 409.2895 | 618.5595 | 541.7896 | 652.9203 | 752.0024 | 661.6549 | 423.3122 | 570.6441 | 517.6293 | 490.8027 | 585.4425 | 500.234 |  | 544.7806 |  | 563.4637 | 387.2111 | 410.2601 | 525.7639 |  | 92.5254 | 190.8487 | 124.4068 | 284.5636 | 366.4371 | 453.8512 | 501.6457 | 20.4624 | 65.1614 | 26.0005 | 135.4348 | 29.6943 | 48.9247 | 59.6349 | 65.5883 | 29.267 |  |  | 2.4506 | -1.9754 | -68.0504 | 0.69321 | 6.1277 | -197.7441 | 26.3329 | -3.3398 | 1.214 | 3.7824 | 21.9517 | 0.0081597 | 0.00091668 | 0.00053555 | 638.0588 | 598.6728 | 393.0132 | 183.2493 | 59.3855 | 26.6148 | 21.9452 | 59.6445 | 38.4423 | 29.3422 | 25.1645 | 24.0955 | 27.6861 | 25.4933 | 203.6951 | 173.3271 | 160.8277 | 112.4941 | 94.2435 | 201.8549 | 127.5746 | 94.3237 | 95.9059 | 212.4447 | 105.1632 | 233.9263 | 479.8321 | 252.1232 | 511.3562 | 600.5257 | 612.4976 | 603.705 | 642.8287 | 597.9246 | 4.486 | 5.7737 | 715.1588 | 562.41 | 169.4194 | 721.8444 | 640.6768 | 136.678 | 531.4293 | 621.6333 | 541.7228 | 507.0251 | 566.6764 | 512.6746 | 907.2773 | 858.567 | 656.412 | 644.0759 | 903.5513 |  | 873.8378 | 736.9301 | 751.6369 | 860.72 | 627.4432 | 720.8287 |  | 726.5849 |  |  | 810.3078 | 868.735 | 873.6963 | [5 empty] | 142.2523 | 825.5723 | 592.306 | 94.8657 | 828.0255 | 735.2878 | 110.08 | 573.6389 | 592.0202 | 601.6543 |  |  | 615.8533 | 481.4984 | 597.1036 | 1353.7989 | 597.7804 | 583.5463 | 535.6671 | 608.2708 | 543.526 | 809.4242 | 388.4729 | 562.9525 | 604.3249 | 511.9586 | 656.2507 | 706.0127 |  |  | 464.4816 | 525.3315 | 586.1633 | 617.7457 |  | 556.0765 | 524.6303 | 0.15791 | 18.9729 | 1.5553 | 1.3929 | -21.3483 | 3.0905 | 1242.56 | 0.79 | 3.3355 | -2.1098 | -12.3834 | 1.2499 | 4.6514 | -26.4233 | 9.6424 | 97.3084 | 62.9427 | 30.8191 | 2.6821 | -2.2327 |  | 35.2889
42838.4916 | 6163 | 109.1595 | 69.1901 | 38.8129 | 29.3524 | 24.1348 | 24.0651 | 25.5882 | 22.0607 | 45.9434 | 35.4794 | 26.6327 | 22.4761 | 21.6795 | 25.1852 | 226.5383 | 319.5948 | 327.9448 | 408.2824 | 526.2031 | 562.4443 | 480.5966 | 560.4363 | 573.9745 | 409.3036 | 617.9002 | 541.9304 | 653.0378 | 751.8108 | 661.9348 | 423.2888 | 570.4807 | 517.863 | 490.761 | 585.4437 | 499.55 |  | 544.5834 |  | 563.3001 | 387.6239 | 410.3966 | 525.6184 |  | 92.3814 | 190.1266 | 124.4043 | 285.2373 | 366.8654 | 453.9261 | 501.4828 | 20.2997 | 65.143 | 26.0875 | 135.3435 | 29.7008 | 48.9122 | 59.6199 | 65.575 | 29.272 |  |  | 2.4979 | -1.9878 | -68.1273 | 0.64721 | 5.533 | -197.8125 | 26.1246 | -3.4233 | 1.3331 | 3.9116 | 21.8459 | 0.0082616 | 0.00077704 | 0.00049777 | 642.0686 | 598.6029 | 393.045 | 183.3025 | 59.4266 | 26.6229 | 21.9491 | 59.6538 | 38.4466 | 29.3453 | 25.169 | 24.0938 | 27.6888 | 25.4968 | 200.6681 | 171.2242 | 159.548 | 111.5055 | 91.6613 | 201.6237 | 127.609 | 94.3236 | 95.8999 | 212.5564 | 105.1803 | 233.9632 | 479.7552 | 252.1324 | 511.2659 | 599.9181 | 612.4063 | 603.6543 | 642.7226 | 597.5028 | 6.9612 | 4.9665 | 715.1354 | 562.3668 | 169.4378 | 721.8849 | 640.6307 | 136.7111 | 531.4159 | 621.1834 | 541.8443 | 506.9472 | 566.5253 | 512.7245 | 906.9848 | 858.5786 | 656.4345 | 644.0603 | 902.4075 |  | 873.6603 | 736.8346 | 751.7439 | 860.6767 | 627.3675 | 720.748 |  | 726.5199 |  |  | 808.257 | 867.5746 | 872.5533 | [5 empty] | 142.301 | 825.5532 | 592.3126 | 94.9048 | 827.9887 | 735.1993 | 110.0945 | 573.4463 | 591.8841 | 601.4659 |  |  | 615.7554 | 481.8965 | 597.1535 | 1354.7693 | 597.6434 | 583.3482 | 535.8979 | 608.255 | 543.4951 | 809.1423 | 388.3061 | 562.8659 | 604.313 | 511.7134 | 656.194 | 705.9618 |  |  | 463.9145 | 524.8242 | 586.0879 | 617.5545 |  | 555.9966 | 524.5649 | 0.32561 | 18.9719 | 1.5554 | 1.3927 | -21.4371 | 3.0905 | 1234.46 | 0.97 | 3.3681 | -2.1148 | -12.3808 | 1.2067 | 4.4202 | -26.4292 | 9.6046 | 97.2744 | 62.9744 | 30.8057 | 2.9871 | -2.0862 |  | 35.2836
42838.4916 | 6164 | 109.1786 | 69.2298 | 38.8265 | 29.353 | 24.1355 | 24.0577 | 25.5909 | 22.0577 | 45.9512 | 35.4821 | 26.6392 | 22.4775 | 21.6752 | 25.1855 | 226.5872 | 319.6552 | 328.0261 | 408.2199 | 526.1438 | 562.3674 | 479.9279 | 560.2523 | 573.708 | 409.3116 | 618.3248 | 541.9214 | 651.8317 | 751.6372 | 661.8483 | 423.2468 | 570.3125 | 517.5618 | 490.7152 | 585.4158 | 497.1061 |  | 544.3843 |  | 563.1273 | 388.596 | 410.556 | 525.4638 |  | 92.1324 | 189.5597 | 124.2456 | 287.238 | 367.0196 | 454.2512 | 501.4274 | 20.346 | 65.1237 | 25.6206 | 135.2299 | 29.7024 | 48.8995 | 59.6002 | 65.5688 | 29.2665 |  |  | 2.5321 | -1.8459 | -68.2534 | 0.91072 | 5.7105 | -197.7599 | 25.8775 | -3.4844 | 1.2241 | 4.0195 | 21.9603 | 0.0081778 | 0.00081318 | 0.00050927 | 642.7866 | 598.4059 | 393.0697 | 183.3479 | 59.4662 | 26.6303 | 21.9573 | 59.6739 | 38.4485 | 29.3556 | 25.1753 | 24.0949 | 27.6935 | 25.5031 | 194.8092 | 169.9947 | 155.293 | 108.5315 | 90.2399 | 201.4955 | 127.5585 | 94.3127 | 95.8959 | 212.6665 | 105.1766 | 233.9935 | 479.671 | 252.1307 | 511.1566 | 600.2268 | 612.2515 | 603.5865 | 642.6165 | 597.3673 | 8.2806 | 5.1457 | 715.1329 | 562.3987 | 169.4702 | 721.626 | 640.6982 | 136.7503 | 531.4144 | 621.4756 | 541.8573 | 506.8791 | 566.3548 | 512.3182 | 907.3934 | 858.5982 | 656.4138 | 643.9955 | 902.0635 |  | 873.5271 | 736.7225 | 751.0426 | 860.6346 | 627.1781 | 720.7157 |  | 726.4685 |  |  | 808.2344 | 867.9074 | 872.0207 | [5 empty] | 142.3351 | 825.5419 | 592.3884 | 94.9291 | 828.0093 | 740.7989 | 110.0994 | 573.262 | 591.6862 | 601.2943 |  |  | 615.7173 | 482.0014 | 596.9787 | 1356.0128 | 597.4536 | 583.1194 | 536.2813 | 608.2779 | 543.1489 | 808.9958 | 388.0241 | 562.7951 | 604.2859 | 511.7847 | 655.9401 | 705.9134 |  |  | 463.5339 | 524.4749 | 585.9813 | 617.3393 |  | 555.8118 | 524.4802 | 0.36901 | 18.9725 | 1.5554 | 1.3923 | -21.3407 | 3.0905 | 1221.17 | 0.8 | 3.3909 | -2.0367 | -12.3846 | 1.4306 | 4.4915 | -26.4316 | 9.5613 | 97.2348 | 62.787 | 30.7703 | 3.6207 | -1.6198 |  | 35.2587
42838.4916 | 6165 | 109.2011 | 69.2693 | 38.8341 | 29.354 | 24.1328 | 24.0629 | 25.5914 | 22.0617 | 45.9666 | 35.4862 | 26.6399 | 22.4757 | 21.6702 | 25.1874 | 226.6332 | 319.7081 | 328.1034 | 408.1567 | 526.082 | 562.2896 | 480.0408 | 560.1314 | 573.5643 | 409.3209 | 619.3698 | 542.2395 | 651.7452 | 751.3242 | 661.6078 | 423.2204 | 570.1266 | 517.2904 | 490.6665 | 585.347 | 496.0902 |  | 544.1936 |  | 562.927 | 388.2984 | 410.475 | 525.3205 |  | 92.1 | 189.2621 | 124.2561 | 289.28 | 368.2061 | 454.0344 | 501.3596 | 20.4437 | 65.1077 | 25.2245 | 135.1046 | 29.7176 | 48.8828 | 59.5858 | 65.5782 | 29.2814 |  |  | 2.3665 | -2.1291 | -68.0537 | 0.89823 | 5.0422 | -197.8355 | 26.4065 | -3.5317 | 1.2504 | 3.7872 | 21.9031 | 0.0084242 | 0.00084932 | 0.00049777 | 636.6471 | 598.1343 | 393.0841 | 183.3981 | 59.4966 | 26.6468 | 21.9565 | 59.6834 | 38.454 | 29.3573 | 25.1612 | 24.0953 | 27.6917 | 25.5014 | 192.5595 | 174.8586 | 158.269 | 108.7121 | 90.6984 | 201.4566 | 127.5819 | 94.3153 | 95.8943 | 212.777 | 105.1845 | 234.0203 | 479.5835 | 252.1379 | 511.0423 | 600.2747 | 612.0113 | 603.4728 | 642.5061 | 597.5464 | 7.3511 | 5.5023 | 715.1667 | 562.7032 | 169.5092 | 721.4687 | 640.7637 | 136.7914 | 531.4122 | 622.1611 | 541.9444 | 506.81 | 566.2016 | 512.2064 | 907.6241 | 858.6442 | 656.451 | 644.0033 | 902.3937 |  | 873.3949 | 736.6223 | 750.2642 | 860.5894 | 627.0428 | 720.6926 |  | 726.4054 |  |  | 810.3234 | 868.5495 | 872.583 | [5 empty] | 142.3768 | 825.5533 | 592.34 | 94.967 | 828.0187 | 742.3972 | 110.1096 | 573.0625 | 591.4457 | 601.1144 |  |  | 615.7039 | 481.3468 | 596.8102 | 1357.5442 | 597.2637 | 582.933 | 536.5644 | 608.2678 | 542.4425 | 808.8508 | 387.5799 | 562.6628 | 604.1458 | 511.9656 | 655.706 | 705.8542 |  |  | 464.1189 | 524.2242 | 585.8376 | 617.1322 |  | 555.4999 | 524.3484 | 0.47976 | 18.9728 | 1.5554 | 1.3919 | -21.3922 | 3.0904 | 1220.67 | 1.2 | 3.2777 | -2.1867 | -12.3625 | 1.4203 | 4.2199 | -26.4327 | 9.657 | 97.1767 | 62.5787 | 30.7454 | 3.8654 | -1.9475 |  | 35.2093
42838.4916 | 6166 | 109.2306 | 69.3083 | 38.8459 | 29.3592 | 24.1362 | 24.0629 | 25.5971 | 22.0609 | 45.9822 | 35.4965 | 26.6412 | 22.4831 | 21.6789 | 25.192 | 226.6906 | 319.7728 | 328.1878 | 408.104 | 526.0292 | 562.2145 | 480.3613 | 559.9994 | 573.4963 | 409.3255 | 619.9406 | 542.5299 | 651.7803 | 750.9837 | 661.406 | 423.1995 | 569.9857 | 517.4339 | 490.6299 | 585.2128 | 496.3239 |  | 543.9981 |  | 562.761 | 387.7038 | 410.3265 | 525.1713 |  | 92.0424 | 189.0135 | 124.3014 | 291.8855 | 370.2 | 453.9554 | 501.0234 | 20.529 | 65.052 | 24.6533 | 134.964 | 29.7209 | 48.8647 | 59.5692 | 65.5701 | 29.2812 |  |  | 2.6399 | -2.25 | -68.0241 | 0.50725 | 6.0817 | -197.7553 | 26.4032 | -3.4344 | 1.294 | 3.4763 | 21.6852 | 0.0082567 | 0.00082468 | 0.00050434 | 634.1782 | 598.0516 | 393.0936 | 183.4655 | 59.5338 | 26.6552 | 21.9567 | 59.6985 | 38.4598 | 29.3513 | 25.1724 | 24.0984 | 27.6871 | 25.4959 | 189.0562 | 177.5694 | 159.7931 | 108.3454 | 92.1056 | 201.2908 | 127.5956 | 94.3172 | 95.8988 | 212.8968 | 105.1923 | 234.0677 | 479.506 | 252.1494 | 510.9491 | 600.0078 | 611.8566 | 603.3874 | 642.4089 | 597.6976 | 7.7573 | 6.9336 | 715.2048 | 562.7634 | 169.5398 | 721.2241 | 640.898 | 136.8336 | 531.4172 | 622.2142 | 542.0626 | 506.7465 | 566.0641 | 512.5067 | 908.7369 | 858.6693 | 656.4823 | 644.0089 | 903.4669 |  | 873.2455 | 736.5338 | 750.2868 | 860.5625 | 626.9977 | 720.6969 |  | 726.3577 |  |  | 810.9857 | 868.74 | 873.5092 | [5 empty] | 142.4301 | 825.5668 | 592.339 | 95.0078 | 827.99 | 743.871 | 110.1206 | 572.8599 | 591.3077 | 600.9198 |  |  | 615.6079 | 481.0137 | 596.4501 | 1358.7675 | 596.9927 | 582.7931 | 536.6493 | 608.1867 | 541.813 | 808.6657 | 387.2904 | 562.5425 | 604.066 | 511.5274 | 655.3099 | 705.7978 |  |  | 464.6616 | 523.9497 | 585.6957 | 616.9888 |  | 555.0416 | 524.1719 | 0.23007 | 18.9722 | 1.5556 | 1.392 | -21.3089 | 3.0905 | 1190.56 | 1.09 | 3.4615 | -2.2473 | -12.3565 | 1.067 | 4.6343 | -26.4259 | 9.6559 | 97.0917 | 62.5873 | 30.7374 | 4.2322 | -2.1151 |  | 35.1765
42838.4917 | 6167 | 109.2539 | 69.3544 | 38.8629 | 29.3732 | 24.1389 | 24.0721 | 25.6003 | 22.0712 | 46.001 | 35.5058 | 26.6395 | 22.4836 | 21.6851 | 25.2045 | 226.7405 | 319.8425 | 328.2687 | 408.0483 | 525.9663 | 562.1407 | 481.1466 | 559.8695 | 573.5922 | 409.3391 | 619.3332 | 542.6941 | 651.1152 | 750.6024 | 661.0111 | 423.175 | 569.84 | 517.6138 | 490.5936 | 585.0641 | 494.3783 |  | 543.7984 |  | 562.5844 | 387.4506 | 410.5857 | 525.0279 |  | 91.913 | 188.7464 | 124.2399 | 293.7793 | 371.6929 | 454.0617 | 500.8734 | 20.6517 | 65.0225 | 24.2615 | 134.8854 | 29.7187 | 48.8575 | 59.562 | 65.556 | 29.2798 |  |  | 2.5801 | -1.8604 | -68.1233 | 0.11035 | 5.6198 | -197.8434 | 26.3316 | -3.6204 | 1.3607 | 3.8915 | 21.989 | 0.0083273 | 0.00084604 | 0.00052241 | 637.0874 | 598.069 | 393.1044 | 183.5222 | 59.5577 | 26.6539 | 21.9635 | 59.7024 | 38.4543 | 29.3575 | 25.1692 | 24.0853 | 27.68 | 25.4982 | 188.7639 | 181.1702 | 164.3545 | 110.0522 | 93.8765 | 201.2303 | 127.7621 | 94.3177 | 95.8988 | 212.9969 | 105.1957 | 234.1032 | 479.4261 | 252.1575 | 510.8468 | 599.5409 | 611.7467 | 603.2993 | 642.315 | 597.2638 | 8.2016 | 5.0272 | 715.224 | 562.6355 | 169.5635 | 721.2846 | 640.6098 | 136.8564 | 531.4272 | 621.6923 | 542.3529 | 506.6907 | 565.9005 | 512.6664 | 909.4881 | 858.6191 | 656.5784 | 644.1775 | 905.2627 |  | 873.0267 | 736.4422 | 750.5558 | 860.5367 | 626.9009 | 720.7158 |  | 726.3075 |  |  | 811.5774 | 869.3767 | 874.5956 | [5 empty] | 142.4726 | 825.5453 | 592.2251 | 95.0339 | 827.9436 | 734.2435 | 110.1387 | 572.6955 | 591.0938 | 600.7381 |  |  | 615.4138 | 481.3385 | 596.2846 | 1359.8517 | 596.7821 | 582.6763 | 536.9082 | 608.0673 | 541.5696 | 808.4968 | 386.5905 | 562.4813 | 604.0761 | 510.7889 | 654.821 | 705.7413 |  |  | 464.0943 | 523.729 | 585.5756 | 616.8146 |  | 554.419 | 524.0568 | -0.19621 | 18.9724 | 1.5557 | 1.3928 | -21.5017 | 3.0905 | 1205.47 | 1.12 | 3.4213 | -2.0429 | -12.362 | 0.49754 | 4.4551 | -26.4337 | 9.6435 | 96.961 | 62.6627 | 30.7194 | 4.2565 | -2.601 |  | 35.1682
42838.4917 | 6168 | 109.2854 | 69.3935 | 38.8736 | 29.3794 | 24.1404 | 24.0732 | 25.6081 | 22.0643 | 46.0096 | 35.5178 | 26.6481 | 22.485 | 21.6777 | 25.198 | 226.8024 | 319.9172 | 328.3604 | 407.9962 | 525.9171 | 562.0688 | 481.8873 | 559.7518 | 573.6014 | 409.3481 | 617.9087 | 542.5458 | 650.0059 | 750.4928 | 660.448 | 423.1533 | 569.7039 | 517.6797 | 490.5604 | 584.9 | 494.4366 |  | 543.6074 |  | 562.4101 | 387.4685 | 410.8036 | 524.8891 |  | 91.8522 | 188.3547 | 124.2263 | 295.8613 | 372.8482 | 453.4082 | 500.8323 | 20.7372 | 65.0211 | 23.9086 | 134.835 | 29.7026 | 48.8415 | 59.5442 | 65.537 | 29.267 |  |  | 2.5906 | -1.8472 | -68.1398 | 0.56771 | 5.3149 | -197.7803 | 25.7993 | -3.3976 | 1.1889 | 3.9765 | 22.0895 | 0.0082665 | 0.00085097 | 0.00047312 | 637.3618 | 598.0428 | 393.1151 | 183.5934 | 59.5949 | 26.6649 | 21.9556 | 59.7155 | 38.464 | 29.3555 | 25.1696 | 24.0949 | 27.6846 | 25.5016 | 187.6141 | 179.0222 | 162.409 | 110.3949 | 96.1679 | 201.2114 | 127.8545 | 94.3072 | 95.8912 | 213.0865 | 105.2015 | 234.1366 | 479.3442 | 252.1597 | 510.7379 | 599.5219 | 611.6384 | 603.2114 | 642.1958 | 596.9581 | 5.5264 | 6.8841 | 715.2213 | 562.6023 | 169.5864 | 721.0601 | 640.3182 | 136.892 | 531.4391 | 620.9251 | 542.1591 | 506.6328 | 565.7662 | 512.6645 | 909.7689 | 858.5189 | 656.729 | 644.4162 | 906.0762 |  | 872.9002 | 736.3622 | 751.1696 | 860.4975 | 626.75 | 720.7375 |  | 726.2623 |  |  | 813.2203 | 870.3649 | 875.1906 | [5 empty] | 142.5179 | 825.5033 | 592.0571 | 95.0754 | 827.9539 | 724.4172 | 110.1653 | 572.5411 | 590.9771 | 600.559 |  |  | 615.1836 | 481.7691 | 596.0348 | 1360.9418 | 596.6201 | 582.5258 | 536.9918 | 607.9218 | 541.9295 | 808.3396 | 386.2959 | 562.3577 | 604.0726 | 510.2144 | 654.711 | 705.6913 |  |  | 463.3764 | 523.4944 | 585.5135 | 616.636 |  | 553.9612 | 524.0173 | 0.26012 | 18.9717 | 1.556 | 1.3919 | -21.4141 | 3.0905 | 1187.51 | 0.75 | 3.4272 | -2.0348 | -12.3582 | 1.128 | 4.3306 | -26.4176 | 9.5413 | 96.8917 | 62.8315 | 30.6913 | 4.3817 | -2.3732 |  | 35.1567
42838.4917 | 6169 | 109.2991 | 69.429 | 38.8835 | 29.3782 | 24.1414 | 24.0705 | 25.6084 | 22.0604 | 46.0225 | 35.5159 | 26.6518 | 22.4846 | 21.6721 | 25.2052 | 226.8546 | 319.9853 | 328.4177 | 407.9337 | 525.8532 | 561.9847 | 482.4424 | 559.6207 | 573.8391 | 409.3475 | 616.6439 | 542.1441 | 649.595 | 750.1489 | 660.0905 | 423.1333 | 569.5416 | 517.6751 | 490.5249 | 584.7855 | 494.2996 |  | 543.4387 |  | 562.2455 | 386.3264 | 410.9092 | 524.748 |  | 91.7889 | 187.8161 | 124.0946 | 298.0443 | 374.3489 | 453.0087 | 500.4763 | 20.5561 | 64.9983 | 23.6277 | 134.7643 | 29.7056 | 48.8382 | 59.5404 | 65.5305 | 29.267 |  |  | 2.2029 | -1.7493 | -68.0143 | 0.22732 | 5.2104 | -197.8151 | 25.9038 | -3.2235 | 1.3806 | 3.8688 | 21.8071 | 0.0084226 | 0.00087561 | 0.00050598 | 635.1677 | 597.957 | 393.1363 | 183.7332 | 59.6349 | 26.673 | 21.9608 | 59.7262 | 38.4754 | 29.3654 | 25.1755 | 24.0949 | 27.6924 | 25.5019 | 185.5445 | 175.2498 | 165.8889 | 110.4694 | 95.3403 | 201.037 | 128.014 | 94.2962 | 95.882 | 213.183 | 105.1981 | 234.175 | 479.2645 | 252.1528 | 510.6189 | 599.3473 | 611.469 | 603.1042 | 642.0565 | 596.5254 | 5.5982 | 5.8595 | 715.1947 | 562.6374 | 169.6217 | 721.2069 | 640.3453 | 136.9361 | 531.4463 | 620.1519 | 541.8839 | 506.5673 | 565.65 | 512.6603 | 909.9273 | 858.4506 | 656.8466 | 644.5725 | 905.6083 |  | 872.8805 | 736.2874 | 752.1031 | 860.466 | 626.6086 | 720.7429 |  | 726.2145 |  |  | 813.2298 | 870.4403 | 875.2588 | [5 empty] | 142.5616 | 825.4294 | 591.8368 | 95.1039 | 827.9271 | 729.2141 | 110.1717 | 572.3994 | 590.8226 | 600.4077 |  |  | 614.9946 | 481.7292 | 595.7342 | 1361.9372 | 596.4724 | 582.4197 | 537.0805 | 607.7396 | 542.0792 | 808.158 | 385.902 | 562.246 | 604.02 | 509.9515 | 654.6284 | 705.6392 |  |  | 462.9039 | 523.3403 | 585.4587 | 616.506 |  | 553.5597 | 523.9733 | -0.097149 | 18.9707 | 1.5557 | 1.392 | -21.2292 | 3.0904 | 1193.21 | 1.03 | 3.1598 | -1.9789 | -12.3396 | 0.71338 | 4.2867 | -26.4127 | 9.5579 | 96.8974 | 63.0874 | 30.6649 | 4.5881 | -2.7398 |  | 35.1374
42838.4917 | 6170 | 109.3147 | 69.4696 | 38.9008 | 29.3762 | 24.1358 | 24.0681 | 25.6048 | 22.0609 | 46.0302 | 35.5213 | 26.649 | 22.4735 | 21.674 | 25.2032 | 226.9073 | 320.0409 | 328.5022 | 407.882 | 525.7982 | 561.9079 | 483.1421 | 559.7462 | 573.9745 | 409.3691 | 615.6422 | 542.1335 | 649.3639 | 749.8498 | 660.0245 | 423.1034 | 569.3532 | 517.5094 | 490.4937 | 584.7199 | 492.3715 |  | 543.2185 |  | 562.0368 | 386.5282 | 411.2129 | 524.5853 |  | 91.8318 | 187.9508 | 124.0409 | 300.0238 | 375.1931 | 452.8543 | 500.2692 | 20.4029 | 64.967 | 23.5577 | 134.7053 | 29.6919 | 48.8286 | 59.5312 | 65.5027 | 29.2513 |  |  | 2.4171 | -2.365 | -68.2212 | 0.42117 | 5.7959 | -197.7757 | 26.0056 | -3.5343 | 1.2062 | 3.9945 | 22.173 | 0.0083059 | 0.00087396 | 0.00052077 | 633.8183 | 597.8704 | 393.1487 | 183.8741 | 59.6795 | 26.6877 | 21.9752 | 59.7487 | 38.4901 | 29.3721 | 25.1843 | 24.1018 | 27.698 | 25.5134 | 187.4097 | 173.601 | 167.5307 | 111.0364 | 96.706 | 200.9011 | 128.1658 | 94.292 | 95.8761 | 213.2967 | 105.1984 | 234.2097 | 479.1805 | 252.1644 | 510.5125 | 599.5073 | 611.2813 | 603.0335 | 641.9572 | 596.5356 | 7.1846 | 7.1272 | 715.1708 | 562.6049 | 169.6407 | 721.4468 | 640.494 | 136.9724 | 531.4396 | 619.2764 | 541.807 | 506.5012 | 565.5574 | 512.4772 | 910.1691 | 858.4172 | 656.9065 | 644.681 | 904.8167 |  | 872.7934 | 736.1983 | 752.6666 | 860.4399 | 626.4788 | 720.7352 |  | 726.1485 |  |  | 811.8611 | 869.8891 | 874.8272 | [5 empty] | 142.6055 | 825.3791 | 591.5544 | 95.1349 | 827.8849 | 735.3152 | 110.1706 | 572.2603 | 590.3404 | 600.2329 |  |  | 614.7934 | 480.8315 | 595.5308 | 1363.1645 | 596.1849 | 582.2725 | 536.6655 | 607.533 | 541.5516 | 807.9525 | 386.3908 | 562.1564 | 604.002 | 510.5049 | 654.3347 | 705.5888 |  |  | 462.0313 | 523.3638 | 585.3624 | 616.384 |  | 552.9183 | 523.9337 | 0.15736 | 18.9711 | 1.556 | 1.3916 | -21.3906 | 3.0905 | 1201.33 | 0.87 | 3.3098 | -2.3014 | -12.3602 | 0.97116 | 4.5206 | -26.4072 | 9.5757 | 96.8872 | 63.2433 | 30.6406 | 4.3625 | -2.9032 |  | 35.1024
42838.4917 | 6171 | 109.3439 | 69.5049 | 38.9125 | 29.3884 | 24.1377 | 24.0629 | 25.6016 | 22.0665 | 46.044 | 35.529 | 26.6576 | 22.4839 | 21.6728 | 25.2026 | 226.949 | 320.1075 | 328.5894 | 407.8224 | 525.7365 | 561.8318 | 484.0395 | 560.0251 | 573.9956 | 409.3787 | 614.763 | 542.4687 | 649.9207 | 749.5345 | 660.4331 | 423.0711 | 569.2391 | 517.5872 | 490.4582 | 584.7218 | 492.1195 |  | 543.0232 |  | 561.8716 | 387.6882 | 411.2458 | 524.4382 |  | 91.8941 | 187.9557 | 123.9405 | 301.0954 | 375.8631 | 452.5538 | 499.9628 | 20.1722 | 64.9503 | 23.5092 | 134.6591 | 29.6815 | 48.8379 | 59.524 | 65.4863 | 29.261 |  |  | 2.6905 | -2.0693 | -68.5229 | 0.77798 | 6.2 | -197.8256 | 25.9261 | -3.4929 | 1.2518 | 4.0098 | 21.9048 | 0.0084177 | 0.00097253 | 0.00049777 | 630.4595 | 597.7024 | 393.1578 | 183.92 | 59.7078 | 26.7044 | 21.9665 | 59.7604 | 38.4928 | 29.3711 | 25.1791 | 24.0941 | 27.6935 | 25.518 | 192.1987 | 179.3936 | 171.9215 | 112.6117 | 97.7143 | 200.9539 | 128.3602 | 94.2909 | 95.8847 | 213.4012 | 105.2176 | 234.2506 | 479.1069 | 252.1672 | 510.4205 | 599.9254 | 611.1309 | 602.941 | 641.875 | 597.0153 | 7.6704 | 6.7839 | 715.1668 | 562.4169 | 169.6762 | 721.5779 | 640.3164 | 137.0255 | 531.4313 | 618.6907 | 541.6992 | 506.4413 | 565.4198 | 512.5594 | 910.5262 | 858.4299 | 656.8726 | 644.5817 | 904.557 |  | 872.6974 | 736.1151 | 752.2667 | 860.4071 | 626.3126 | 720.7141 |  | 726.0989 |  |  | 811.5084 | 869.4798 | 874.5729 | [5 empty] | 142.6521 | 825.369 | 591.0609 | 95.1711 | 827.8954 | 736.8548 | 110.181 | 572.0907 | 589.667 | 600.0705 |  |  | 614.5792 | 479.2425 | 595.0378 | 1364.2788 | 595.8778 | 582.1745 | 536.3282 | 607.3929 | 542.8121 | 807.815 | 386.9984 | 561.9674 | 604.0214 | 509.9511 | 654.034 | 705.5324 |  |  | 463.2573 | 523.2815 | 585.2601 | 616.1998 |  | 551.9885 | 523.8193 | 0.35306 | 18.9701 | 1.5556 | 1.3912 | -21.4221 | 3.0905 | 1199.09 | 0.69 | 3.4927 | -2.1527 | -12.3875 | 1.3199 | 4.6746 | -26.4051 | 9.5591 | 96.859 | 63.1367 | 30.6095 | 3.8375 | -3.3666 |  | 35.0613
42838.4917 | 6172 | 109.3704 | 69.535 | 38.921 | 29.3886 | 24.1397 | 24.0638 | 25.6006 | 22.0644 | 46.0606 | 35.5314 | 26.653 | 22.4787 | 21.67 | 25.1995 | 227.0072 | 320.1734 | 328.6709 | 407.7606 | 525.6821 | 561.7603 | 483.6396 | 560.3135 | 573.8102 | 409.3869 | 614.4672 | 542.1789 | 650.6235 | 749.5091 | 660.6849 | 423.0504 | 569.0894 | 517.7036 | 490.4235 | 584.7614 | 491.223 |  | 542.8283 |  | 561.7005 | 388.8675 | 410.8412 | 524.3055 |  | 91.7044 | 187.4384 | 123.914 | 301.7696 | 376.1256 | 452.3126 | 499.7858 | 19.9861 | 64.9577 | 23.5372 | 134.5927 | 29.6694 | 48.8405 | 59.5105 | 65.4812 | 29.2549 |  |  | 2.7706 | -2.0779 | -68.218 | 0.62553 | 5.6204 | -197.756 | 26.1528 | -3.5987 | 1.3537 | 3.7339 | 22.0364 | 0.0083092 | 0.00083947 | 0.00052898 | 630.2167 | 597.5344 | 393.1695 | 183.937 | 59.7341 | 26.7067 | 21.9695 | 59.7635 | 38.4893 | 29.376 | 25.1759 | 24.0992 | 27.6947 | 25.5093 | 193.1374 | 179.8921 | 174.1662 | 112.7231 | 97.3993 | 200.9455 | 128.5217 | 94.2981 | 95.8814 | 213.5103 | 105.228 | 234.2925 | 479.0241 | 252.1785 | 510.327 | 600.2019 | 611.0362 | 602.8432 | 641.7902 | 597.3456 | 10.0005 | 7.1673 | 715.1613 | 562.9006 | 169.7085 | 721.735 | 640.0473 | 137.0682 | 531.4245 | 618.4535 | 541.6757 | 506.3793 | 565.2872 | 512.752 | 910.3704 | 858.5033 | 656.7897 | 644.4673 | 903.8315 |  | 872.415 | 736.0223 | 751.5255 | 860.3891 | 626.1524 | 720.6651 |  | 726.0354 |  |  | 811.0561 | 868.6772 | 873.7824 | [5 empty] | 142.6982 | 825.4077 | 590.6967 | 95.2166 | 827.9228 | 729.1179 | 110.2007 | 571.935 | 589.4562 | 599.8952 |  |  | 614.4099 | 479.6133 | 595.0286 | 1364.7719 | 595.6862 | 582.0535 | 535.4356 | 607.3043 | 543.2392 | 807.6455 | 387.5308 | 561.7173 | 604.0947 | 509.4899 | 653.7546 | 705.4713 |  |  | 464.1075 | 523.4998 | 585.1757 | 616.046 |  | 551.3135 | 523.766 | 0.17016 | 18.9704 | 1.5557 | 1.3903 | -21.2247 | 3.0905 | 1190.6 | 0.81 | 3.5448 | -2.1559 | -12.353 | 1.1829 | 4.45 | -26.3961 | 9.5992 | 96.775 | 62.9376 | 30.5791 | 3.7321 | -3.5957 |  | 35.0347
42838.4917 | 6173 | 109.3942 | 69.5748 | 38.9372 | 29.3982 | 24.1481 | 24.0691 | 25.6129 | 22.0689 | 46.074 | 35.5419 | 26.6657 | 22.4822 | 21.6731 | 25.2089 | 227.0556 | 320.2442 | 328.7695 | 407.7063 | 525.6327 | 561.68 | 483.9781 | 560.2241 | 573.6498 | 409.4047 | 613.9244 | 541.5489 | 650.154 | 749.2046 | 660.7822 | 423.0462 | 568.9527 | 517.655 | 490.3849 | 584.7586 | 490.5537 |  | 542.6351 |  | 561.5063 | 390.172 | 410.8851 | 524.1565 |  | 91.5951 | 186.7411 | 123.851 | 302.9983 | 376.4254 | 452.7572 | 499.7266 | 19.8639 | 64.9574 | 23.5791 | 134.5308 | 29.684 | 48.8361 | 59.5014 | 65.465 | 29.2552 |  |  | 2.4828 | -2.0286 | -68.0787 | 0.21352 | 6.154 | -197.8315 | 25.9504 | -3.5685 | 1.3389 | 3.7366 | 22.1017 | 0.0083043 | 0.00094625 | 0.00053062 | 630.448 | 597.3816 | 393.1793 | 183.932 | 59.7648 | 26.7162 | 21.9712 | 59.7727 | 38.4891 | 29.3708 | 25.1726 | 24.1054 | 27.6917 | 25.5087 | 196.7193 | 182.6131 | 176.2658 | 113.8182 | 95.5345 | 201.0746 | 128.7467 | 94.2962 | 95.877 | 213.6117 | 105.2398 | 234.3243 | 478.9461 | 252.1889 | 510.2241 | 600.4778 | 610.9544 | 602.7506 | 641.7023 | 597.5747 | 7.7838 | 7.0614 | 715.1542 | 563.2647 | 169.7305 | 721.8805 | 639.8668 | 137.1045 | 531.4129 | 618.147 | 541.4918 | 506.3048 | 565.1334 | 512.5051 | 910.3508 | 858.6498 | 656.6834 | 644.3198 | 902.56 |  | 872.1717 | 735.9379 | 750.8917 | 860.3834 | 625.9927 | 720.6372 |  | 725.9976 |  |  | 807.8285 | 867.5695 | 872.1779 | [5 empty] | 142.7385 | 825.4976 | 590.2538 | 95.2478 | 828.0011 | 727.515 | 110.2114 | 571.7746 | 589.2188 | 599.7275 |  |  | 614.3468 | 479.1122 | 595.1936 | 1365.7716 | 595.4662 | 581.9484 | 534.7368 | 607.2399 | 543.9357 | 807.4265 | 387.547 | 561.5354 | 604.1455 | 509.1536 | 653.5192 | 705.4341 |  |  | 464.5631 | 523.8498 | 585.1093 | 615.8314 |  | 550.9287 | 523.5756 | -0.2103 | 18.9721 | 1.5551 | 1.3906 | -21.4453 | 3.0905 | 1179.37 | 0.85 | 3.3558 | -2.1286 | -12.331 | 0.69058 | 4.6579 | -26.4092 | 9.5649 | 96.7206 | 62.7678 | 30.5485 | 3.3515 | -3.8007 |  | 35.0132
42838.4917 | 6174 | 109.4167 | 69.6135 | 38.9528 | 29.4031 | 24.1443 | 24.0702 | 25.6202 | 22.0771 | 46.083 | 35.554 | 26.665 | 22.4866 | 21.6707 | 25.2141 | 227.1081 | 320.307 | 328.8576 | 407.6501 | 525.5765 | 561.6034 | 484.4826 | 560.0641 | 573.7237 | 409.417 | 613.7167 | 541.6258 | 650.0454 | 749.1901 | 660.5532 | 423.0185 | 568.8133 | 517.2107 | 490.3382 | 584.7458 | 488.8791 |  | 542.4389 |  | 561.3295 | 390.8463 | 410.8688 | 524.0103 |  | 91.5589 | 186.4215 | 123.8879 | 303.0593 | 376.6078 | 452.5598 | 499.6585 | 19.6891 | 64.9361 | 23.5173 | 134.4576 | 29.6852 | 48.8304 | 59.4888 | 65.4719 | 29.2513 |  |  | 2.1207 | -1.9386 | -68.2817 | 0.39488 | 5.8774 | -197.7882 | 26.2961 | -3.5462 | 1.5228 | 3.9005 | 21.8539 | 0.0082961 | 0.00086904 | 0.00053062 | 632.9024 | 597.1957 | 393.1896 | 183.9337 | 59.8067 | 26.7301 | 21.9765 | 59.7998 | 38.5018 | 29.3842 | 25.1862 | 24.0993 | 27.6931 | 25.5156 | 195.2529 | 182.4317 | 174.8795 | 114.3883 | 94.9934 | 201.0132 | 128.8902 | 94.2846 | 95.8712 | 213.7183 | 105.2455 | 234.3532 | 478.8686 | 252.185 | 510.1126 | 600.2538 | 610.8915 | 602.6541 | 641.5806 | 597.3769 | 5.8141 | 6.9699 | 715.1863 | 563.2689 | 169.7626 | 722.1288 | 639.6166 | 137.1363 | 531.4125 | 617.8997 | 541.4099 | 506.2353 | 565.0053 | 511.7169 | 910.8204 | 858.8456 | 656.6213 | 644.2233 | 903.5974 |  | 872.0933 | 735.8367 | 751.067 | 860.3797 | 625.8032 | 720.5975 |  | 725.9274 |  |  | 809.1843 | 867.3986 | 872.2845 | [5 empty] | 142.7925 | 825.6028 | 589.8886 | 95.2826 | 828.139 | 719.293 | 110.2264 | 571.6355 | 588.8394 | 599.5656 |  |  | 614.2714 | 478.7054 | 594.7807 | 1367.3826 | 595.3683 | 581.7593 | 534.2142 | 607.1338 | 544.9487 | 807.2949 | 387.6919 | 561.3732 | 604.0885 | 508.9126 | 653.5439 | 705.3754 |  |  | 465.1588 | 524.1654 | 584.9964 | 615.6703 |  | 550.5708 | 523.4637 | 0.2527 | 18.97 | 1.5556 | 1.3896 | -21.3001 | 3.0905 | 1185.09 | 0.88 | 3.1011 | -2.0801 | -12.3451 | 0.93881 | 4.5513 | -26.4027 | 9.6271 | 96.663 | 62.8182 | 30.5121 | 3.5061 | -3.6286 |  | 35.0071
42838.4917 | 6175 | 109.4397 | 69.6572 | 38.9612 | 29.4125 | 24.153 | 24.0734 | 25.6279 | 22.0724 | 46.1064 | 35.5629 | 26.6637 | 22.4875 | 21.6795 | 25.2191 | 227.1484 | 320.3604 | 328.9399 | 407.5852 | 525.5104 | 561.5233 | 484.8578 | 560.0507 | 573.7454 | 409.4283 | 614.2987 | 541.4691 | 651.4358 | 749.0439 | 660.3633 | 422.97 | 568.6775 | 517.1184 | 490.2911 | 584.7342 | 488.1793 |  | 542.2497 |  | 561.1617 | 391.2031 | 410.6306 | 523.8616 |  | 91.4823 | 186.2419 | 123.8789 | 304.4555 | 377.0067 | 452.5943 | 499.2806 | 19.5934 | 64.9241 | 23.3883 | 134.3607 | 29.679 | 48.8186 | 59.467 | 65.4634 | 29.2375 |  |  | 2.3113 | -1.8367 | -68.1115 | 0.48491 | 5.8623 | -197.7954 | 26.1502 | -3.4975 | 1.4761 | 3.6496 | 21.4908 | 0.0084291 | 0.0009791 | 0.00051912 | 631.2474 | 597.0171 | 393.207 | 183.9297 | 59.8429 | 26.734 | 21.982 | 59.8078 | 38.5034 | 29.3829 | 25.1839 | 24.1041 | 27.6951 | 25.5201 | 192.9627 | 184.1964 | 176.4362 | 112.4414 | 95.2337 | 200.8228 | 129.0146 | 94.2862 | 95.8725 | 213.8137 | 105.242 | 234.393 | 478.7788 | 252.1925 | 510.0033 | 599.8009 | 610.8129 | 602.5342 | 641.4834 | 597.3238 | 5.757 | 5.931 | 715.2134 | 563.305 | 169.7913 | 722.1763 | 639.3101 | 137.1841 | 531.423 | 617.9568 | 541.2051 | 506.1879 | 564.8585 | 511.9026 | 910.9837 | 859.0072 | 656.5431 | 644.1032 | 903.5601 |  | 872.0806 | 735.761 | 751.872 | 860.3717 | 625.7222 | 720.589 |  | 725.875 |  |  | 808.9093 | 867.2591 | 871.6623 | [5 empty] | 142.8288 | 825.7161 | 589.5258 | 95.3046 | 828.2619 | 719.7356 | 110.2315 | 571.4791 | 588.6015 | 599.4007 |  |  | 614.1308 | 479.7439 | 594.4596 | 1368.3311 | 595.1834 | 581.5736 | 534 | 607.0035 | 545.3595 | 807.1729 | 387.934 | 561.2177 | 603.778 | 508.6324 | 653.608 | 705.3168 |  |  | 464.9584 | 524.3743 | 584.8044 | 615.5007 |  | 550.5276 | 523.3614 | -0.23794 | 18.9704 | 1.5556 | 1.3889 | -21.3204 | 3.0905 | 1167.8 | 0.58 | 3.2371 | -2.0243 | -12.3273 | 1.0401 | 4.5456 | -26.4038 | 9.6006 | 96.6593 | 63.0391 | 30.4967 | 3.7349 | -3.7859 |  | 34.9941
42838.4918 | 6176 | 109.4527 | 69.6759 | 38.9634 | 29.4057 | 24.1408 | 24.0639 | 25.6123 | 22.0619 | 46.1045 | 35.5578 | 26.6579 | 22.4786 | 21.6616 | 25.2127 | 227.1932 | 320.422 | 329.0286 | 407.5253 | 525.4611 | 561.4514 | 484.7665 | 559.74 | 573.7918 | 409.4443 | 614.9463 | 541.3216 | 651.8497 | 748.841 | 660.2638 | 422.9376 | 568.492 | 517.1915 | 490.2441 | 584.588 | 488.9474 |  | 542.0499 |  | 560.9705 | 391.92 | 410.2446 | 523.7009 |  | 91.4968 | 186.1192 | 123.6997 | 306.3258 | 377.4353 | 452.636 | 499.3065 | 19.6486 | 64.9246 | 22.9767 | 134.2916 | 29.685 | 48.8094 | 59.4588 | 65.442 | 29.238 |  |  | 2.4933 | -1.7283 | -68.2258 | 0.64853 | 5.7755 | -197.8177 | 26.2093 | -3.7249 | 1.2825 | 3.573 | 21.5635 | 0.0083404 | 0.00088875 | 0.00054376 | 631.4859 | 596.872 | 393.1993 | 183.9113 | 59.871 | 26.7416 | 21.9883 | 59.8176 | 38.5045 | 29.3915 | 25.1832 | 24.106 | 27.6926 | 25.5234 | 189.629 | 180.5516 | 172.6601 | 110.7128 | 94.3124 | 200.5817 | 129.0905 | 94.286 | 95.8719 | 213.9144 | 105.2476 | 234.4281 | 478.7027 | 252.1989 | 509.9025 | 598.8286 | 610.6875 | 602.4612 | 641.3678 | 596.8372 | 5.3456 | 5.3036 | 715.2388 | 563.4672 | 169.8191 | 722.498 | 638.9456 | 137.217 | 531.4171 | 618.3716 | 540.8824 | 506.1135 | 564.7038 | 512.2606 | 911.1198 | 859.1438 | 656.6127 | 644.2261 | 903.9447 |  | 872.0518 | 735.6732 | 752.4622 | 860.358 | 625.5741 | 720.5623 |  | 725.8206 |  |  | 809.3476 | 866.7338 | 871.7043 | [5 empty] | 142.8705 | 825.8382 | 589.3363 | 95.3292 | 828.4266 | 726.5812 | 110.2441 | 571.3038 | 588.4061 | 599.2145 |  |  | 613.941 | 480.1613 | 594.3109 | 1369.7085 | 594.8863 | 581.3408 | 533.7987 | 606.854 | 545.882 | 807.0046 | 387.1509 | 561.0843 | 603.3984 | 509.1952 | 653.6194 | 705.264 |  |  | 464.8473 | 524.4927 | 584.6116 | 615.34 |  | 550.6697 | 523.255 | -0.19509 | 18.9694 | 1.5557 | 1.3891 | -21.4478 | 3.0905 | 1169.39 | 0.88 | 3.362 | -1.9634 | -12.336 | 1.2027 | 4.512 | -26.4061 | 9.6117 | 96.638 | 63.2022 | 30.4686 | 4.0727 | -3.3567 |  | 34.9845
42838.4918 | 6177 | 109.4765 | 69.7185 | 38.987 | 29.4155 | 24.1417 | 24.0687 | 25.618 | 22.0557 | 46.122 | 35.5708 | 26.6617 | 22.483 | 21.6721 | 25.2109 | 227.2411 | 320.4898 | 329.1101 | 407.4734 | 525.4047 | 561.3794 | 484.6329 | 559.6053 | 573.6751 | 409.4649 | 614.3841 | 541.0819 | 652.0912 | 748.6009 | 660.3829 | 422.9456 | 568.3225 | 517.3922 | 490.2075 | 584.3588 | 481.424 |  | 541.8426 |  | 560.7812 | 392.3089 | 409.9894 | 523.5491 |  | 91.4335 | 186.3005 | 123.5204 | 306.5666 | 377.4701 | 453.0255 | 499.3722 | 19.7471 | 64.9252 | 22.5425 | 134.3001 | 29.6712 | 48.8019 | 59.4412 | 65.4299 | 29.2534 |  |  | 2.5045 | -1.9635 | -67.8835 | 0.76353 | 5.7295 | -197.8059 | 26.1449 | -3.5751 | 1.3512 | 3.7899 | 21.9277 | 0.0083897 | 0.00087561 | 0.00049777 | 633.8334 | 596.8647 | 393.2091 | 183.9213 | 59.9119 | 26.7549 | 21.993 | 59.8345 | 38.5135 | 29.3956 | 25.1889 | 24.1138 | 27.7007 | 25.5237 | 187.5235 | 174.8444 | 165.0104 | 109.4026 | 96.0327 | 200.2478 | 129.0269 | 94.2769 | 95.8677 | 214.0091 | 105.251 | 234.4555 | 478.6176 | 252.1955 | 509.8049 | 597.983 | 610.5752 | 602.3912 | 641.2659 | 596.1286 | 4.9168 | 4.2327 | 715.2351 | 563.5143 | 169.8582 | 722.4137 | 638.8361 | 137.2507 | 531.4113 | 618.2243 | 540.5513 | 506.0631 | 564.5838 | 512.5913 | 911.0859 | 859.2645 | 656.7247 | 644.4038 | 905.1162 |  | 872.0695 | 735.6025 | 753.0205 | 860.3496 | 625.4525 | 720.5569 |  | 725.7852 |  |  | 809.8114 | 867.045 | 871.7381 | [5 empty] | 142.9188 | 825.9479 | 589.4811 | 95.3593 | 828.6225 | 735.89 | 110.2552 | 571.1145 | 588.227 | 599.0255 |  |  | 613.794 | 479.6612 | 594.1581 | 1370.5191 | 594.6845 | 581.1004 | 533.7342 | 606.7272 | 546.9375 | 806.8041 | 387.0343 | 561.0066 | 603.0885 | 509.0893 | 653.6567 | 705.2064 |  |  | 464.5452 | 524.5441 | 584.4239 | 615.1661 |  | 550.7505 | 523.1537 | 0.052735 | 18.9695 | 1.5557 | 1.389 | -21.3917 | 3.0904 | 1167.05 | 0.73 | 3.3697 | -2.0932 | -12.3075 | 1.3053 | 4.4952 | -26.4124 | 9.6024 | 96.612 | 63.3564 | 30.4454 | 4.2615 | -2.5148 |  | 34.9834
42838.4918 | 6178 | 109.5053 | 69.754 | 38.9967 | 29.4229 | 24.1498 | 24.0662 | 25.6251 | 22.0659 | 46.142 | 35.5773 | 26.6703 | 22.4889 | 21.6763 | 25.2203 | 227.2897 | 320.5521 | 329.1984 | 407.4208 | 525.3457 | 561.3062 | 484.4725 | 559.3432 | 573.5516 | 409.4807 | 613.4494 | 540.8517 | 652.1259 | 748.4373 | 660.6591 | 422.9475 | 568.2144 | 517.3342 | 490.1678 | 584.1662 | 470.1153 |  | 541.6556 |  | 560.6217 | 392.1601 | 410.0618 | 523.4091 |  | 91.5465 | 186.6887 | 123.4189 | 304.3122 | 376.789 | 453.3505 | 499.2959 | 19.9819 | 64.9322 | 22.3009 | 134.3786 | 29.6526 | 48.7835 | 59.4265 | 65.4191 | 29.2382 |  |  | 2.3008 | -2.2349 | -68.0557 | 1.1039 | 5.4903 | -197.7671 | 26.0142 | -3.7229 | 1.2761 | 3.7713 | 21.5177 | 0.0084604 | 0.00090682 | 0.00053555 | 634.4505 | 596.8817 | 393.2176 | 183.9428 | 59.9548 | 26.7677 | 21.9938 | 59.8493 | 38.5216 | 29.3949 | 25.1927 | 24.1112 | 27.6986 | 25.5328 | 186.6509 | 165.4834 | 156.2312 | 105.6063 | 93.9786 | 199.9814 | 128.8963 | 94.2723 | 95.8648 | 214.1125 | 105.2566 | 234.492 | 478.5433 | 252.2015 | 509.705 | 597.3441 | 610.4969 | 602.3116 | 641.1747 | 595.6771 | 4.7652 | 5.0913 | 715.2119 | 563.2637 | 169.8737 | 722.2196 | 638.7948 | 137.2715 | 531.3883 | 617.5011 | 540.1854 | 506.0017 | 564.4347 | 512.5038 | 911.0562 | 859.3701 | 656.8015 | 644.4705 | 904.8347 |  | 872.0319 | 735.5139 | 753.5301 | 860.3114 | 625.371 | 720.533 |  | 725.7237 |  |  | 808.563 | 866.5202 | 871.1824 | [5 empty] | 142.9669 | 826.0471 | 589.7063 | 95.3951 | 828.7277 | 737.1248 | 110.2679 | 570.9186 | 588.1299 | 598.8524 |  |  | 613.6766 | 479.5518 | 594.0276 | 1371.6991 | 594.5374 | 580.9203 | 533.8477 | 606.6079 | 547.2607 | 806.6315 | 386.9151 | 560.8864 | 602.8942 | 508.6431 | 653.5483 | 705.1559 |  |  | 464.3111 | 524.4841 | 584.2211 | 614.9813 |  | 550.6726 | 523.1075 | -0.1669 | 18.9699 | 1.5555 | 1.389 | -21.5452 | 3.0904 | 1173.69 | 0.9 | 3.2302 | -2.2341 | -12.3283 | 1.5701 | 4.4013 | -26.4157 | 9.5805 | 96.606 | 63.498 | 30.4308 | 4.3224 | -1.5558 |  | 34.9816
42838.4918 | 6179 | 109.5227 | 69.796 | 39.0122 | 29.426 | 24.1473 | 24.0697 | 25.6338 | 22.0716 | 46.157 | 35.5848 | 26.6751 | 22.4849 | 21.6749 | 25.228 | 227.3331 | 320.6106 | 329.2798 | 407.3659 | 525.2911 | 561.2296 | 483.8064 | 559.0585 | 573.4208 | 409.4922 | 612.7843 | 540.8449 | 651.907 | 748.4461 | 660.7326 | 422.904 | 568.0844 | 517.3217 | 490.1222 | 584.0099 | 468.3603 |  | 541.4607 |  | 560.4137 | 392.1048 | 409.8934 | 523.2578 |  | 91.4048 | 186.5972 | 122.9911 | 304.2889 | 377.3857 | 453.8918 | 499.5617 | 20.2224 | 64.9448 | 22.2672 | 134.4403 | 29.6495 | 48.7823 | 59.4258 | 65.4014 | 29.2411 |  |  | 2.4427 | -2.5595 | -68.0609 | 0.69584 | 5.8774 | -197.7514 | 26.0497 | -3.3549 | 1.2593 | 3.7161 | 21.8836 | 0.0084686 | 0.00093475 | 0.00049612 | 630.9561 | 596.7764 | 393.2186 | 183.9886 | 59.9825 | 26.7732 | 21.9902 | 59.8578 | 38.5272 | 29.3936 | 25.197 | 24.1132 | 27.6975 | 25.5321 | 187.5988 | 159.6522 | 154.3216 | 103.3408 | 92.1887 | 199.8076 | 128.812 | 94.2728 | 95.8674 | 214.2167 | 105.267 | 234.5413 | 478.4524 | 252.2169 | 509.588 | 597.5455 | 610.4027 | 602.218 | 641.06 | 595.6719 | 5.5801 | 5.1839 | 715.2358 | 563.0341 | 169.9094 | 722.1049 | 639.144 | 137.3195 | 531.3843 | 616.8716 | 540.0718 | 505.9316 | 564.2869 | 512.4477 | 911.22 | 859.4662 | 656.8429 | 644.4901 | 904.7243 |  | 872.044 | 735.436 | 754.5865 | 860.2853 | 625.3082 | 720.502 |  | 725.686 |  |  | 807.2047 | 865.7184 | 870.3513 | [5 empty] | 143.0095 | 826.1243 | 589.6738 | 95.4315 | 828.7497 | 737.264 | 110.2873 | 570.7137 | 588.0664 | 598.6722 |  |  | 613.5589 | 479.1788 | 593.9028 | 1372.7115 | 594.4085 | 580.723 | 533.7839 | 606.4662 | 546.9963 | 806.4182 | 386.3837 | 560.7904 | 602.6647 | 508.4956 | 653.393 | 705.0997 |  |  | 464.9866 | 524.5475 | 584.0269 | 614.7964 |  | 550.6071 | 523.0246 | 0.31206 | 18.9696 | 1.5554 | 1.3886 | -21.4553 | 3.0904 | 1194.12 | 0.95 | 3.3285 | -2.3906 | -12.3275 | 1.2465 | 4.5555 | -26.4245 | 9.5906 | 96.6135 | 63.7892 | 30.4195 | 4.1936 | -1.3542 |  | 34.9644
42838.4918 | 6180 | 109.5457 | 69.8328 | 39.0266 | 29.4305 | 24.1507 | 24.077 | 25.6248 | 22.075 | 46.1713 | 35.5931 | 26.6815 | 22.4836 | 21.6695 | 25.2238 | 227.3785 | 320.674 | 329.3703 | 407.3047 | 525.2346 | 561.1569 | 483.0403 | 558.9038 | 573.3205 | 409.5075 | 612.3217 | 540.9408 | 651.6834 | 748.4292 | 660.7715 | 422.8712 | 567.9274 | 517.2447 | 490.0736 | 583.946 | 464.4641 |  | 541.2656 |  | 560.2389 | 392.4092 | 409.9051 | 523.0968 |  | 91.4143 | 186.5949 | 122.5624 | 302.4472 | 376.1952 | 453.7609 | 499.6144 | 20.3598 | 64.9367 | 22.2622 | 134.4705 | 29.641 | 48.78 | 59.4069 | 65.3756 | 29.2464 |  |  | 2.352 | -2.4899 | -67.9183 | 0.88706 | 5.6697 | -197.7895 | 26.4439 | -3.5179 | 1.2132 | 3.6691 | 22.0147 | 0.0084653 | 0.00097089 | 0.00050269 | 627.4138 | 596.5813 | 393.2358 | 184.0468 | 60.0242 | 26.7806 | 22.0004 | 59.8737 | 38.5297 | 29.4004 | 25.1921 | 24.1122 | 27.7059 | 25.5355 | 192.692 | 159.1896 | 153.1342 | 102.2124 | 91.6919 | 199.7002 | 128.7382 | 94.2698 | 95.8661 | 214.3204 | 105.2765 | 234.5785 | 478.3712 | 252.2185 | 509.4922 | 596.8374 | 610.2907 | 602.1427 | 640.9497 | 595.4795 | 7.1374 | 5.365 | 715.2438 | 562.8603 | 169.9384 | 722.2485 | 639.1483 | 137.3633 | 531.3755 | 616.513 | 540.2282 | 505.8698 | 564.134 | 512.2139 | 911.6811 | 859.4759 | 656.9197 | 644.5647 | 904.3988 |  | 871.9362 | 735.3542 | 756.3768 | 860.2579 | 625.2277 | 720.4552 |  | 725.6375 |  |  | 807.0336 | 865.2311 | 869.4249 | [5 empty] | 143.0547 | 826.1749 | 589.661 | 95.4651 | 828.7212 | 737.0879 | 110.2944 | 570.5109 | 587.9983 | 598.4891 |  |  | 613.4197 | 479.6169 | 593.8782 | 1373.9057 | 594.2875 | 580.5549 | 533.4552 | 606.2893 | 546.1535 | 806.2214 | 386.0391 | 560.6773 | 602.5189 | 508.8472 | 653.3785 | 705.0511 |  |  | 465.5114 | 524.5297 | 583.8953 | 614.6268 |  | 550.3155 | 522.9074 | 0.47901 | 18.9693 | 1.5558 | 1.3882 | -21.3282 | 3.0905 | 1216.05 | 0.99 | 3.2662 | -2.3578 | -12.3146 | 1.4074 | 4.4739 | -26.4246 | 9.6621 | 96.5828 | 64.2831 | 30.4047 | 3.6132 | -1.2315 |  | 34.9491
42838.4918 | 6181 | 109.5681 | 69.8754 | 39.0409 | 29.4383 | 24.155 | 24.0786 | 25.6319 | 22.0764 | 46.1804 | 35.6027 | 26.6861 | 22.4864 | 21.6764 | 25.2271 | 227.4202 | 320.7409 | 329.4548 | 407.2403 | 525.176 | 561.079 | 482.6659 | 558.9279 | 573.1107 | 409.5299 | 612.0511 | 540.9521 | 651.6025 | 748.3353 | 660.7368 | 422.8467 | 567.7619 | 517.0721 | 490.031 | 583.9257 | 438.4339 |  | 541.0701 |  | 560.0709 | 392.1216 | 410.0456 | 522.9477 |  | 91.5151 | 186.8709 | 122.6011 | 302.0595 | 376.0759 | 453.6161 | 499.6189 | 20.4204 | 64.9281 | 22.3408 | 134.4828 | 29.6401 | 48.7743 | 59.4053 | 65.3587 | 29.2437 |  |  | 2.4302 | -2.2349 | -68.0432 | 0.77995 | 6.2033 | -197.7822 | 26.3552 | -3.6073 | 1.2652 | 3.7327 | 21.986 | 0.0085606 | 0.0010333 | 0.00049612 | 628.1526 | 596.3923 | 393.2408 | 184.1055 | 60.0606 | 26.7922 | 22.0023 | 59.8878 | 38.54 | 29.4095 | 25.2057 | 24.1185 | 27.7087 | 25.5379 | 195.2812 | 165.2962 | 158.3659 | 102.6172 | 91.9889 | 199.7354 | 128.7275 | 94.2758 | 95.868 | 214.4124 | 105.2787 | 234.6138 | 478.2938 | 252.2205 | 509.3929 | 596.9929 | 610.1997 | 602.0941 | 640.8418 | 595.0994 | 7.9944 | 5.5436 | 715.2864 | 562.6299 | 169.9739 | 722.1478 | 639.2035 | 137.3941 | 531.3847 | 616.3937 | 540.2713 | 505.8085 | 563.9736 | 512.1681 | 912.2405 | 859.4354 | 657.0186 | 644.6285 | 902.795 |  | 871.6312 | 735.2741 | 758.1219 | 860.2307 | 625.0804 | 720.4242 |  | 725.5871 |  |  | 806.2411 | 864.8279 | 868.8583 | [5 empty] | 143.0954 | 826.1901 | 589.7153 | 95.4899 | 828.6783 | 743.913 | 110.3075 | 570.3394 | 587.6582 | 598.3169 |  |  | 613.2431 | 479.8549 | 593.7957 | 1375.2393 | 594.055 | 580.4072 | 533.2309 | 606.1116 | 545.4818 | 806.0486 | 385.4761 | 560.608 | 602.5143 | 508.8048 | 653.379 | 704.9901 |  |  | 465.3169 | 524.5549 | 583.754 | 614.4577 |  | 550.025 | 522.8271 | 0.023426 | 18.9702 | 1.5558 | 1.3888 | -21.4541 | 3.0904 | 1232.4 | 1.14 | 3.32 | -2.2345 | -12.3296 | 1.32 | 4.6792 | -26.4215 | 9.6449 | 96.5151 | 64.7668 | 30.3772 | 3.3303 | -1.8142 |  | 34.9429
42838.4918 | 6182 | 109.5863 | 69.9087 | 39.0522 | 29.4414 | 24.1554 | 24.0737 | 25.6329 | 22.0687 | 46.1917 | 35.6115 | 26.6868 | 22.4859 | 21.6731 | 25.2319 | 227.4693 | 320.8058 | 329.5295 | 407.1843 | 525.119 | 561.0031 | 482.1439 | 558.8818 | 572.9223 | 409.534 | 612.4969 | 540.8105 | 652.4948 | 748.2291 | 660.7773 | 422.8176 | 567.5797 | 516.9404 | 489.9975 | 583.9129 | 422.3227 |  | 540.8779 |  | 559.9075 | 391.5461 | 410.015 | 522.7987 |  | 91.4484 | 186.8442 | 122.663 | 302.1346 | 375.3249 | 453.5601 | 499.7174 | 20.4864 | 64.9067 | 22.5077 | 134.4057 | 29.6287 | 48.7658 | 59.3981 | 65.3396 | 29.2485 |  |  | 2.5058 | -2.4498 | -68.4158 | 0.92057 | 5.5843 | -197.8072 | 26.3224 | -3.8005 | 1.0947 | 3.9876 | 21.9718 | 0.0084784 | 0.00093146 | 0.00054048 | 626.7026 | 596.2442 | 393.2435 | 184.1637 | 60.0866 | 26.7992 | 22.0006 | 59.885 | 38.5373 | 29.4047 | 25.1878 | 24.1092 | 27.6942 | 25.5295 | 203.996 | 168.7021 | 157.2373 | 104.2988 | 94.1551 | 199.9646 | 128.6684 | 94.2736 | 95.8615 | 214.5096 | 105.2868 | 234.6492 | 478.215 | 252.2207 | 509.2915 | 597.0435 | 610.0995 | 602.0708 | 640.7248 | 594.9663 | 8.175 | 5.4302 | 715.3122 | 562.2242 | 170.002 | 722.2179 | 639.0583 | 137.4212 | 531.3961 | 616.4187 | 539.8378 | 505.7456 | 563.8159 | 512.0628 | 913.4173 | 859.3361 | 657.0468 | 644.5706 | 902.1425 |  | 871.3356 | 735.2103 | 758.7671 | 860.2078 | 624.9675 | 720.3936 |  | 725.5433 |  |  | 805.3314 | 864.1375 | 868.4475 | [5 empty] | 143.1474 | 826.188 | 589.9694 | 95.5242 | 828.7033 | 747.8535 | 110.3159 | 570.1618 | 587.4229 | 598.1459 |  |  | 613.0698 | 480.0797 | 593.4589 | 1376.7693 | 593.8736 | 580.1858 | 533.3147 | 605.96 | 544.798 | 805.9128 | 384.9568 | 560.43 | 602.4102 | 508.3152 | 653.2746 | 704.9177 |  |  | 465.2077 | 524.6443 | 583.5907 | 614.2871 |  | 549.9185 | 522.6987 | 0.24603 | 18.9696 | 1.5557 | 1.389 | -21.3492 | 3.0904 | 1221.59 | 0.9 | 3.3713 | -2.3394 | -12.3629 | 1.4341 | 4.4395 | -26.4222 | 9.6385 | 96.4244 | 64.9472 | 30.3561 | 2.3929 | -1.6962 |  | 34.9281
42838.4918 | 6183 | 109.599 | 69.9361 | 39.0465 | 29.4432 | 24.1522 | 24.0685 | 25.6311 | 22.0627 | 46.1925 | 35.6072 | 26.6868 | 22.4837 | 21.6703 | 25.2309 | 227.5161 | 320.8671 | 329.6114 | 407.1245 | 525.0615 | 560.9356 | 482.0821 | 558.8673 | 572.8807 | 409.542 | 612.7365 | 540.9301 | 651.7808 | 748.1214 | 660.7305 | 422.7904 | 567.4169 | 516.801 | 489.9393 | 583.9155 | 422.8339 |  | 540.6901 |  | 559.7371 | 391.4971 | 410.0143 | 522.6432 |  | 91.3269 | 186.5338 | 122.5335 | 302.1814 | 374.5265 | 453.7493 | 499.9066 | 20.4681 | 64.8909 | 22.8647 | 134.2945 | 29.6346 | 48.7574 | 59.3906 | 65.3319 | 29.2527 |  |  | 2.837 | -2.3893 | -67.8559 | 0.88049 | 5.7512 | -197.7908 | 26.4209 | -3.4712 | 1.2549 | 3.9116 | 22.0209 | 0.0084916 | 0.00097582 | 0.00053884 | 624.8746 | 596.0857 | 393.2552 | 184.2345 | 60.125 | 26.8064 | 22.0015 | 59.902 | 38.5429 | 29.4103 | 25.2003 | 24.1107 | 27.7035 | 25.5368 | 207.4665 | 173.1468 | 160.6931 | 103.6833 | 93.9555 | 200.1074 | 128.714 | 94.2634 | 95.851 | 214.6151 | 105.3005 | 234.6907 | 478.1358 | 252.2266 | 509.186 | 596.8197 | 609.9726 | 602.0315 | 640.6274 | 594.7021 | 6.0382 | 6.5062 | 715.3451 | 561.9387 | 170.0318 | 722.4435 | 639.1156 | 137.456 | 531.4121 | 616.9682 | 539.9385 | 505.6817 | 563.7132 | 512.1648 | 913.5151 | 859.2674 | 657.0881 | 644.5779 | 902.7782 |  | 871.0699 | 735.1328 | 759.2707 | 860.1816 | 624.888 | 720.3301 |  | 725.4917 |  |  | 805.4245 | 863.3985 | 867.9746 | [5 empty] | 143.1877 | 826.1672 | 590.2584 | 95.5628 | 828.7208 | 754.4229 | 110.3275 | 569.9572 | 587.3465 | 597.9644 |  |  | 612.9318 | 480.1808 | 593.2564 | 1377.8747 | 593.7281 | 579.968 | 533.4021 | 605.8387 | 544.3167 | 805.678 | 384.6829 | 560.2206 | 602.3297 | 507.4125 | 653.0895 | 704.8516 |  |  | 465.0173 | 524.6057 | 583.4901 | 614.1293 |  | 549.7917 | 522.6084 | 0.25085 | 18.9689 | 1.5556 | 1.3892 | -21.3349 | 3.0905 | 1241.14 | 1.33 | 3.5871 | -2.3096 | -12.3081 | 1.402 | 4.5059 | -26.4245 | 9.6578 | 96.3091 | 65.0889 | 30.3416 | 2.0266 | -2.0745 |  | 34.9121
42838.4919 | 6184 | 109.6257 | 69.9759 | 39.0648 | 29.4553 | 24.1493 | 24.0733 | 25.6435 | 22.0691 | 46.2175 | 35.6189 | 26.6849 | 22.4853 | 21.676 | 25.2292 | 227.5603 | 320.9265 | 329.6874 | 407.0706 | 525.0056 | 560.8469 | 480.8949 | 558.456 | 572.5635 | 409.5475 | 612.2397 | 541.1896 | 650.6073 | 748.2117 | 660.3815 | 422.7566 | 567.2743 | 516.8606 | 489.8922 | 583.9297 | 421.4064 |  | 540.4859 |  | 559.5681 | 390.8761 | 410.1064 | 522.4943 |  | 91.1497 | 186.0334 | 122.2492 | 301.2416 | 373.7337 | 454.3524 | 500.1151 | 20.5216 | 64.8537 | 23.3918 | 134.1448 | 29.6418 | 48.7415 | 59.3837 | 65.319 | 29.2356 |  |  | 2.4874 | -2.1856 | -67.8979 | 0.77009 | 5.7249 | -197.7625 | 26.917 | -3.5501 | 1.2467 | 3.8957 | 21.7956 | 0.0083339 | 0.00088054 | 0.00054048 | 624.3529 | 595.9156 | 393.2642 | 184.3146 | 60.1642 | 26.8259 | 22.0078 | 59.9236 | 38.5564 | 29.4144 | 25.2103 | 24.1191 | 27.7114 | 25.5441 | 202.9485 | 171.358 | 158.9048 | 106.1345 | 95.2563 | 199.9389 | 128.7115 | 94.2651 | 95.867 | 214.717 | 105.3 | 234.7305 | 478.0635 | 252.2472 | 509.0786 | 596.6189 | 609.8369 | 601.9364 | 640.5199 | 594.5687 | 5.518 | 4.5021 | 715.3476 | 561.8787 | 170.048 | 722.5884 | 638.6535 | 137.4904 | 531.405 | 616.8542 | 539.7192 | 505.6124 | 563.5995 | 512.3723 | 914.1318 | 859.2584 | 657.0984 | 644.5386 | 902.6384 |  | 870.7352 | 735.0286 | 759.7913 | 860.1827 | 624.7948 | 720.2776 |  | 725.4388 |  |  | 805.6873 | 863.3429 | 867.4504 | [5 empty] | 143.2343 | 826.1994 | 590.3693 | 95.5944 | 828.7909 | 752.9054 | 110.3339 | 569.7593 | 587.0403 | 597.7822 |  |  | 612.8124 | 480.5719 | 592.8344 | 1379.119 | 593.5918 | 579.7686 | 533.3014 | 605.7261 | 543.0935 | 805.4526 | 384.3768 | 560.2001 | 602.192 | 506.9143 | 652.7313 | 704.8124 |  |  | 464.6336 | 524.5226 | 583.3717 | 613.9913 |  | 549.7949 | 522.561 | 0.71404 | 18.9678 | 1.5559 | 1.3889 | -21.2762 | 3.0905 | 1225.43 | 0.87 | 3.3582 | -2.2077 | -12.3052 | 1.3105 | 4.4975 | -26.4336 | 9.7521 | 96.19 | 65.2363 | 30.3237 | 2.5058 | -1.8761 |  | 34.8909
42838.4919 | 6185 | 109.645 | 70.017 | 39.0802 | 29.4582 | 24.1561 | 24.0687 | 25.6434 | 22.0756 | 46.2328 | 35.6262 | 26.6959 | 22.4936 | 21.6798 | 25.2352 | 227.6069 | 320.963 | 329.7733 | 407.0046 | 524.9422 | 560.77 | 481.1529 | 558.1817 | 572.3295 | 409.563 | 611.6503 | 540.8514 | 649.9918 | 748.2161 | 659.8778 | 422.7272 | 567.1195 | 516.6847 | 489.8497 | 583.9516 | 419.8686 |  | 540.2707 |  | 559.3722 | 390.3292 | 409.8937 | 522.3246 |  | 91.1878 | 186.0649 | 122.1256 | 298.2678 | 371.6527 | 455.0408 | 500.1547 | 20.5917 | 64.8411 | 23.6993 | 134.0422 | 29.6539 | 48.7423 | 59.3869 | 65.3058 | 29.2418 |  |  | 2.4401 | -2.1061 | -67.9058 | 1.2761 | 6.1093 | -197.7947 | 26.8323 | -3.6342 | 1.214 | 3.8541 | 21.7208 | 0.0084029 | 0.00092489 | 0.00053555 | 624.5427 | 595.7438 | 393.2655 | 184.39 | 60.1908 | 26.8232 | 22.002 | 59.9378 | 38.5575 | 29.4213 | 25.2037 | 24.1177 | 27.7074 | 25.5411 | 194.766 | 167.9842 | 155.4056 | 105.2697 | 96.0058 | 199.7272 | 128.6111 | 94.2615 | 95.8612 | 214.8109 | 105.3029 | 234.7597 | 477.9799 | 252.245 | 508.9871 | 597.1826 | 609.7399 | 601.8275 | 640.4089 | 594.5588 | 5.9558 | 4.5974 | 715.4001 | 561.9225 | 170.0852 | 722.6926 | 638.4429 | 137.5421 | 531.4318 | 616.3483 | 539.7006 | 505.5655 | 563.463 | 512.2637 | 913.7215 | 859.2575 | 657.1365 | 644.5701 | 902.8116 |  | 870.5172 | 734.9697 | 760.5676 | 860.1722 | 624.6753 | 720.2559 |  | 725.4096 |  |  | 805.7896 | 863.405 | 867.5369 | [5 empty] | 143.2703 | 826.2332 | 590.4503 | 95.6296 | 828.7937 | 744.2009 | 110.3528 | 569.5653 | 586.8637 | 597.6201 |  |  | 612.6992 | 480.4423 | 592.7724 | 1379.9323 | 593.3995 | 579.5422 | 533.099 | 605.6227 | 541.7313 | 805.2834 | 384.148 | 560.1718 | 601.9536 | 506.9476 | 652.5641 | 704.7522 |  |  | 464.3972 | 524.4847 | 583.2292 | 613.8777 |  | 550.0402 | 522.5127 | -0.073405 | 18.9695 | 1.5563 | 1.389 | -21.5113 | 3.0904 | 1206.81 | 0.79 | 3.3252 | -2.1673 | -12.3063 | 1.687 | 4.6482 | -26.4482 | 9.7413 | 96.1052 | 65.4537 | 30.301 | 3.3864 | -1.4999 |  | 34.8733
42838.4919 | 6186 | 109.6634 | 70.0439 | 39.0931 | 29.4529 | 24.1479 | 24.0712 | 25.6459 | 22.0683 | 46.2419 | 35.6289 | 26.6907 | 22.4891 | 21.6762 | 25.2355 | 227.6686 | 321.0283 | 329.8669 | 406.9483 | 524.8966 | 560.7134 | 480.197 | 558.0432 | 572.2838 | 409.581 | 612.42 | 541.1493 | 650.0627 | 748.0283 | 659.8761 | 422.6973 | 566.9632 | 516.4892 | 489.8093 | 583.9234 | 417.8901 |  | 540.0863 |  | 559.1953 | 390.4201 | 409.7667 | 522.167 |  | 91.2435 | 186.5835 | 122.1674 | 295.697 | 371.5196 | 455.347 | 500.0967 | 20.8535 | 64.8485 | 24.0325 | 133.9445 | 29.6537 | 48.7308 | 59.3707 | 65.3113 | 29.2321 |  |  | 2.4631 | -1.7539 | -68.0517 | 1.0711 | 5.4995 | -197.7908 | 26.4643 | -3.5974 | 1.1607 | 3.799 | 21.7774 | 0.0084144 | 0.00084932 | 0.00048627 | 624.4558 | 595.5539 | 393.2512 | 184.4611 | 60.2165 | 26.8284 | 21.9983 | 59.9378 | 38.5554 | 29.4223 | 25.2056 | 24.1113 | 27.6966 | 25.5355 | 195.4672 | 166.655 | 150.2519 | 105.8818 | 96.3778 | 199.6133 | 128.477 | 94.2565 | 95.8586 | 214.9167 | 105.312 | 234.801 | 477.9041 | 252.2451 | 508.881 | 597.5824 | 609.6415 | 601.679 | 640.2841 | 594.4142 | 6.7876 | 5.2353 | 715.4645 | 561.834 | 170.1135 | 722.3961 | 638.3809 | 137.5737 | 531.3954 | 616.4495 | 539.7246 | 505.503 | 563.2738 | 511.6236 | 914.0225 | 859.1863 | 657.1217 | 644.5154 | 903.6082 |  | 870.3307 | 734.9086 | 761.595 | 860.1658 | 624.5164 | 720.2387 |  | 725.3763 |  |  | 806.0399 | 863.5985 | 867.826 | [5 empty] | 143.3151 | 826.2247 | 590.2845 | 95.6609 | 828.7308 | 723.961 | 110.3628 | 569.3509 | 586.939 | 597.4438 |  |  | 612.5661 | 479.6405 | 592.5465 | 1381.7901 | 593.2659 | 579.3654 | 532.9818 | 605.464 | 541.0743 | 805.0572 | 384.4961 | 560.1909 | 601.7061 | 506.4598 | 652.319 | 704.6991 |  |  | 463.6434 | 524.452 | 583.1756 | 613.7441 |  | 549.9286 | 522.4403 | 0.013595 | 18.9677 | 1.5559 | 1.389 | -21.5264 | 3.0904 | 1198.63 | 1.11 | 3.3408 | -1.9789 | -12.3265 | 1.5464 | 4.4111 | -26.4535 | 9.6763 | 96.0146 | 65.7418 | 30.2707 | 3.2931 | -0.94415 |  | 34.8592
42838.4919 | 6187 | 109.682 | 70.0816 | 39.1108 | 29.4597 | 24.1559 | 24.0701 | 25.6452 | 22.0657 | 46.2529 | 35.6384 | 26.6944 | 22.4829 | 21.6813 | 25.2411 | 227.7151 | 321.0866 | 329.9444 | 406.8878 | 524.8306 | 560.6312 | 479.932 | 557.9728 | 572.4821 | 409.5775 | 613.7611 | 541.2982 | 649.8529 | 747.7428 | 659.6792 | 422.6842 | 566.8327 | 516.3896 | 489.7799 | 583.8032 | 417.382 |  | 539.9086 |  | 559.0253 | 390.6799 | 409.4803 | 522.0269 |  | 91.229 | 186.5274 | 122.3255 | 294.6486 | 371.5391 | 454.9435 | 500.1411 | 20.8822 | 64.8455 | 24.1109 | 133.7919 | 29.6534 | 48.7045 | 59.3706 | 65.2928 | 29.2359 |  |  | 2.1575 | -1.8702 | -67.9374 | 0.63605 | 5.7874 | -197.8348 | 26.5477 | -3.4588 | 1.3101 | 3.8881 | 21.7751 | 0.0086181 | 0.0010366 | 0.00052405 | 623.0687 | 595.416 | 393.2563 | 184.5533 | 60.2566 | 26.8449 | 22.0096 | 59.9494 | 38.5655 | 29.4156 | 25.21 | 24.1111 | 27.7049 | 25.546 | 202.8921 | 166.8384 | 146.6953 | 103.6537 | 92.1209 | 199.526 | 128.3233 | 94.2589 | 95.8595 | 215.0382 | 105.3298 | 234.8448 | 477.8279 | 252.2592 | 508.7834 | 597.1312 | 609.5337 | 601.532 | 640.2062 | 593.8463 | 3.3397 | 3.6775 | 715.5395 | 561.5844 | 170.1452 | 722.1986 | 638.4731 | 137.6137 | 531.3917 | 617.084 | 540.1068 | 505.4447 | 563.166 | 511.5412 | 914.8469 | 859.1282 | 657.0709 | 644.4109 | 904.1624 |  | 870.1058 | 734.8278 | 762.7888 | 860.1377 | 624.39 | 720.2087 |  | 725.3249 |  |  | 806.8132 | 863.8064 | 867.5243 | [5 empty] | 143.372 | 826.2247 | 590.2572 | 95.6974 | 828.727 | 738.5493 | 110.3849 | 569.1741 | 586.5959 | 597.2607 |  |  | 612.4628 | 479.2123 | 592.372 | 1382.1913 | 593.034 | 579.196 | 533.1548 | 605.2722 | 540.3515 | 804.8256 | 384.5293 | 560.1418 | 601.6185 | 506.5533 | 652.3587 | 704.6305 |  |  | 462.3267 | 524.1858 | 583.1201 | 613.5578 |  | 549.5863 | 522.3369 | 0.21913 | 18.9666 | 1.5563 | 1.3878 | -21.3778 | 3.0905 | 1211.6 | 0.92 | 3.1264 | -2.0433 | -12.3154 | 1.1916 | 4.5238 | -26.4492 | 9.6889 | 95.9167 | 66.0776 | 30.2473 | 2.4563 | -0.56831 |  | 34.8552
42838.4919 | 6188 | 109.708 | 70.1237 | 39.1232 | 29.4714 | 24.1617 | 24.0772 | 25.6485 | 22.0763 | 46.2697 | 35.648 | 26.7033 | 22.4891 | 21.6813 | 25.2389 | 227.7639 | 321.1652 | 330.0256 | 406.8323 | 524.7809 | 560.5637 | 479.6538 | 557.9021 | 572.2727 | 409.5982 | 614.7474 | 540.864 | 649.5746 | 747.5869 | 659.5246 | 422.6539 | 566.7214 | 516.4512 | 489.7273 | 583.6891 | 416.9928 |  | 539.7175 |  | 558.8431 | 389.7375 | 409.0188 | 521.8724 |  | 91.3003 | 186.1731 | 122.4141 | 292.4602 | 371.4441 | 454.4698 | 500.1021 | 20.822 | 64.8093 | 23.9916 | 133.6434 | 29.6692 | 48.6925 | 59.3632 | 65.2799 | 29.2496 |  |  | 2.3514 | -1.7184 | -68.1273 | 0.51776 | 5.7262 | -197.754 | 26.7363 | -3.4962 | 1.2767 | 3.9089 | 21.7477 | 0.0084653 | 0.00091339 | 0.00050434 | 622.0606 | 595.3234 | 393.2506 | 184.6563 | 60.3024 | 26.8519 | 22.0239 | 59.9739 | 38.5803 | 29.4316 | 25.2093 | 24.1244 | 27.7109 | 25.5479 | 196.3888 | 163.3404 | 140.5007 | 102.1726 | 89.6103 | 199.1869 | 128.1122 | 94.2511 | 95.8476 | 215.1406 | 105.3222 | 234.8792 | 477.7412 | 252.2583 | 508.6713 | 596.9098 | 609.3221 | 601.3488 | 640.1158 | 593.3328 | 3.493 | 4.7008 | 715.6182 | 561.5532 | 170.1773 | 722.4556 | 638.1343 | 137.661 | 531.4081 | 617.5762 | 539.7968 | 505.3734 | 563.0947 | 511.5442 | 915.2396 | 859.1022 | 656.9845 | 644.2481 | 903.6427 |  | 869.8587 | 734.7553 | 763.658 | 860.1378 | 624.2679 | 720.1776 |  | 725.2814 |  |  | 805.7846 | 862.9466 | 866.8693 | [5 empty] | 143.4095 | 826.2279 | 590.4377 | 95.7207 | 828.7562 | 740.9519 | 110.3801 | 568.9967 | 586.517 | 597.1029 |  |  | 612.3618 | 477.3786 | 592.3583 | 1383.656 | 592.8776 | 579.0886 | 532.933 | 605.096 | 540.2574 | 804.6362 | 384.903 | 560.1006 | 601.6357 | 507.1931 | 652.276 | 704.5672 |  |  | 461.9458 | 523.9259 | 583.0357 | 613.3715 |  | 549.4269 | 522.2605 | 0.97281 | 18.9678 | 1.5567 | 1.388 | -21.3188 | 3.0904 | 1213.92 | 0.88 | 3.2636 | -1.9579 | -12.3278 | 1.0747 | 4.4984 | -26.4352 | 9.7201 | 95.8406 | 66.3232 | 30.2238 | 3.1331 | 0.093428 |  | 34.8306
42838.4919 | 6189 | 109.724 | 70.1568 | 39.1341 | 29.4731 | 24.1619 | 24.0707 | 25.6461 | 22.0745 | 46.2833 | 35.6484 | 26.6965 | 22.4956 | 21.6783 | 25.2404 | 227.8156 | 321.2327 | 330.1116 | 406.7679 | 524.7196 | 560.4882 | 479.888 | 557.7465 | 571.8356 | 409.604 | 615.4107 | 541.4508 | 650.0558 | 747.3289 | 659.5321 | 422.6181 | 566.5763 | 516.4708 | 489.6778 | 583.6152 | 416.7671 |  | 539.5254 |  | 558.6638 | 388.5983 | 408.705 | 521.7009 |  | 91.2715 | 186.2918 | 122.5187 | 289.2884 | 370.4523 | 454.433 | 500.0479 | 20.8772 | 64.7765 | 23.9478 | 133.4877 | 29.6643 | 48.6547 | 59.3524 | 65.2607 | 29.2429 |  |  | 2.7542 | -1.7966 | -68.1411 | 1.052 | 5.9924 | -197.7665 | 26.4117 | -3.5751 | 1.2749 | 4.0526 | 21.7991 | 0.0085031 | 0.00092325 | 0.00055362 | 620.7636 | 595.3818 | 393.2545 | 184.8545 | 60.3357 | 26.8564 | 22.018 | 59.9798 | 38.5778 | 29.4277 | 25.2086 | 24.1225 | 27.7005 | 25.5548 | 194.4249 | 160.6078 | 140.2399 | 101.3025 | 88.8915 | 198.8136 | 127.955 | 94.2467 | 95.8604 | 215.2495 | 105.3387 | 234.9144 | 477.6556 | 252.2691 | 508.5631 | 597.0161 | 609.184 | 601.1793 | 640.0026 | 592.6802 | 2.1677 | 3.1347 | 715.6848 | 561.4503 | 170.2079 | 722.4265 | 637.5342 | 137.7073 | 531.4126 | 617.5378 | 540.2609 | 505.3177 | 562.9541 | 511.3373 | 914.4904 | 859.0798 | 656.8825 | 644.2118 | 902.1416 |  | 869.7428 | 734.6999 | 763.6617 | 860.1323 | 624.1106 | 720.1858 |  | 725.261 |  |  | 804.5989 | 861.8895 | 865.3904 | [5 empty] | 143.4539 | 826.2518 | 590.2902 | 95.7475 | 828.7602 | 740.0345 | 110.388 | 568.8237 | 586.4049 | 596.9322 |  |  | 612.2443 | 476.2622 | 592.3433 | 1384.9317 | 592.7457 | 578.9635 | 532.8723 | 604.9359 | 540.5571 | 804.4787 | 384.9453 | 560.0217 | 601.7154 | 507.2158 | 652.0484 | 704.5142 |  |  | 463.0002 | 523.4537 | 582.9772 | 613.1771 |  | 549.4474 | 522.2115 | -0.057452 | 18.9695 | 1.5564 | 1.3889 | -21.3389 | 3.0904 | 1184.12 | 1.23 | 3.5321 | -2.0022 | -12.3307 | 1.5321 | 4.6016 | -26.4353 | 9.6607 | 95.8398 | 66.3258 | 30.1938 | 3.3009 | 0.10263 |  | 34.8233
42838.4919 | 6190 | 109.7419 | 70.1961 | 39.1468 | 29.4716 | 24.1689 | 24.0713 | 25.6449 | 22.0655 | 46.2916 | 35.6513 | 26.7017 | 22.4932 | 21.6673 | 25.2401 | 227.8612 | 321.2986 | 330.1954 | 406.7129 | 524.6574 | 560.417 | 479.6591 | 557.4555 | 571.6884 | 409.6071 | 615.2348 | 541.8354 | 649.942 | 747.1512 | 659.5548 | 422.592 | 566.4251 | 516.2395 | 489.6379 | 583.5144 | 417.5196 |  | 539.3393 |  | 558.4954 | 388.9414 | 408.8689 | 521.5452 |  | 91.3959 | 186.7073 | 122.6322 | 287.8768 | 370.5855 | 454.5929 | 500.1378 | 20.6626 | 64.7552 | 24.4276 | 133.4305 | 29.66 | 48.6251 | 59.348 | 65.2637 | 29.2439 |  |  | 2.1897 | -1.8347 | -68.2837 | 0.90152 | 5.786 | -197.7487 | 26.5031 | -3.8911 | 1.4281 | 3.7906 | 21.5286 | 0.0085491 | 0.00093146 | 0.00050927 | 620.9083 | 595.4403 | 393.2539 | 185.0042 | 60.3771 | 26.8692 | 22.0198 | 59.9925 | 38.5813 | 29.436 | 25.2167 | 24.1246 | 27.709 | 25.553 | 186.402 | 151.885 | 134.8103 | 101.2331 | 89.1709 | 198.2407 | 127.6758 | 94.2393 | 95.8488 | 215.3393 | 105.3346 | 234.9411 | 477.5725 | 252.2675 | 508.4603 | 596.4883 | 609.069 | 601.061 | 639.8878 | 591.9899 | 3.4678 | 2.1734 | 715.7436 | 561.391 | 170.2417 | 722.8003 | 637.2941 | 137.756 | 531.4356 | 617.2516 | 540.6743 | 505.2467 | 562.7866 | 510.8791 | 913.9488 | 859.049 | 656.8352 | 644.2248 | 899.7158 |  | 869.6318 | 734.6478 | 762.9262 | 860.1161 | 623.95 | 720.185 |  | 725.2385 |  |  | 801.4287 | 859.8834 | 862.8254 | [5 empty] | 143.4999 | 826.258 | 590.4994 | 95.7814 | 828.7353 | 743.8478 | 110.4018 | 568.6593 | 586.384 | 596.7673 |  |  | 612.1426 | 475.7593 | 592.3901 | 1385.9558 | 592.6152 | 578.7978 | 532.5768 | 604.8233 | 540.8379 | 804.3006 | 384.8006 | 559.9672 | 601.7051 | 507.4594 | 651.6937 | 704.455 |  |  | 463.3681 | 523.0546 | 582.866 | 612.9812 |  | 549.5498 | 522.0918 | -0.17302 | 18.9688 | 1.5564 | 1.3895 | -21.3779 | 3.0904 | 1172.08 | 0.88 | 3.1495 | -2.0243 | -12.3491 | 1.4189 | 4.5222 | -26.437 | 9.6784 | 95.8665 | 66.1211 | 30.1635 | 4.1151 | 0.67082 |  | 34.8214
42838.4919 | 6191 | 109.7671 | 70.233 | 39.1565 | 29.4794 | 24.1662 | 24.0732 | 25.6582 | 22.0757 | 46.3082 | 35.6654 | 26.7101 | 22.4899 | 21.6684 | 25.2513 | 227.919 | 321.3687 | 330.2808 | 406.6573 | 524.6057 | 560.3527 | 479.1646 | 557.4021 | 571.7348 | 409.6201 | 615.2455 | 541.7676 | 650.5568 | 747.1271 | 659.6223 | 422.5868 | 566.2808 | 516.0159 | 489.6015 | 583.4823 | 418.8702 |  | 539.1496 |  | 558.3175 | 388.5053 | 409.054 | 521.397 |  | 91.6436 | 187.2463 | 122.6376 | 289.6107 | 371.1163 | 454.3841 | 500.1487 | 20.3614 | 64.7426 | 24.5715 | 133.31 | 29.6592 | 48.5736 | 59.3326 | 65.28 | 29.2388 |  |  | 2.4362 | -2.2415 | -68.166 | 0.43957 | 5.9911 | -197.7468 | 26.4603 | -3.5619 | 1.1928 | 3.8384 | 21.8288 | 0.0083782 | 0.0009906 | 0.00049284 | 621.4588 | 595.4192 | 393.252 | 185.0989 | 60.4118 | 26.8756 | 22.0237 | 60.0023 | 38.5894 | 29.4353 | 25.2155 | 24.1186 | 27.7051 | 25.5526 | 176.5784 | 142.5824 | 127.6327 | 99.6995 | 89.2273 | 197.6605 | 127.3185 | 94.2462 | 95.8507 | 215.4403 | 105.3436 | 234.9853 | 477.5054 | 252.2791 | 508.366 | 596.0693 | 608.8822 | 600.9913 | 639.7891 | 591.6897 | 2.3802 | 2.5776 | 715.7436 | 561.3025 | 170.2684 | 722.6649 | 637.6493 | 137.7913 | 531.4244 | 616.9583 | 540.7533 | 505.182 | 562.6144 | 510.7611 | 914.1513 | 858.9946 | 656.7716 | 644.1966 | 897.3297 |  | 869.3646 | 734.5826 | 763.2719 | 860.0933 | 623.784 | 720.1607 |  | 725.1889 |  |  | 798.3282 | 858.3147 | 859.7094 | [5 empty] | 143.5452 | 826.2418 | 590.7819 | 95.8169 | 828.7542 | 741.8211 | 110.4199 | 568.4918 | 586.3328 | 596.5882 |  |  | 612.0448 | 475.2173 | 592.2253 | 1387.0369 | 592.4399 | 578.6324 | 532.4125 | 604.7593 | 540.8423 | 804.0728 | 385.3278 | 559.938 | 601.516 | 507.4354 | 651.3016 | 704.397 |  |  | 463.3456 | 522.8769 | 582.6981 | 612.7653 |  | 549.707 | 521.7866 | 0.32913 | 18.9672 | 1.5564 | 1.3901 | -21.3309 | 3.0904 | 1173.04 | 0.83 | 3.3221 | -2.2387 | -12.3457 | 0.99139 | 4.6009 | -26.4331 | 9.6692 | 95.835 | 66.2198 | 30.1324 | 5.1284 | 1.4234 |  | 34.7955
42838.4919 | 6192 | 109.7853 | 70.2757 | 39.1743 | 29.4835 | 24.1587 | 24.0698 | 25.6542 | 22.0637 | 46.3139 | 35.67 | 26.7151 | 22.4905 | 21.6823 | 25.2505 | 227.9657 | 321.4372 | 330.3778 | 406.5977 | 524.5488 | 560.2824 | 479.0136 | 557.3981 | 571.6349 | 409.6292 | 616.2869 | 541.2197 | 651.1829 | 747.235 | 659.85 | 422.5538 | 566.1075 | 516.1074 | 489.5532 | 583.5052 | 418.2435 |  | 538.951 |  | 558.1298 | 387.5714 | 408.8968 | 521.239 |  | 91.6948 | 187.4202 | 122.5453 | 292.4943 | 371.2297 | 453.5851 | 499.9672 | 20.2786 | 64.7514 | 24.3385 | 133.1857 | 29.6643 | 48.51 | 59.3252 | 65.2767 | 29.2378 |  |  | 2.8731 | -1.9629 | -68.1615 | 1.0014 | 5.9641 | -197.7947 | 26.1029 | -3.6526 | 1.3434 | 3.7706 | 21.5159 | 0.0086148 | 0.00098075 | 0.00050434 | 623.3754 | 595.3707 | 393.2483 | 185.1752 | 60.4429 | 26.8852 | 22.022 | 60.0125 | 38.5986 | 29.4371 | 25.2124 | 24.1215 | 27.701 | 25.5556 | 167.1148 | 137.6094 | 120.5451 | 100.7891 | 89.3566 | 196.996 | 126.9587 | 94.248 | 95.8511 | 215.54 | 105.3526 | 235.0151 | 477.4261 | 252.281 | 508.2726 | 596.3057 | 608.7259 | 600.9297 | 639.6592 | 591.4135 | 2.5674 | 3.3496 | 715.7568 | 561.1988 | 170.286 | 722.5359 | 637.8742 | 137.8276 | 531.403 | 617.4073 | 540.3278 | 505.1183 | 562.4771 | 511.1563 | 914.484 | 858.9422 | 656.7795 | 644.3356 | 895.755 |  | 869.0171 | 734.5377 | 763.7176 | 860.0784 | 623.6886 | 720.1542 |  | 725.1694 |  |  | 797.5925 | 857.5282 | 857.8155 | [5 empty] | 143.5777 | 826.2033 | 590.9419 | 95.8411 | 828.7326 | 733.1669 | 110.4246 | 568.3156 | 586.3485 | 596.418 |  |  | 611.9501 | 475.2158 | 592.2576 | 1388.3176 | 592.283 | 578.5141 | 532.7629 | 604.6791 | 540.5417 | 803.8852 | 385.2967 | 559.7949 | 601.2717 | 507.9787 | 650.981 | 704.3326 |  |  | 464.1862 | 522.8018 | 582.5035 | 612.5449 |  | 549.6434 | 521.5859 | 0.092432 | 18.9677 | 1.5567 | 1.3902 | -21.2849 | 3.0904 | 1155.66 | 0.95 | 3.6082 | -2.0954 | -12.3477 | 1.4966 | 4.588 | -26.4218 | 9.5984 | 95.7516 | 66.346 | 30.1145 | 6.0904 | 2.1657 |  | 34.7745
42838.492 | 6193 | 109.798 | 70.311 | 39.1803 | 29.4847 | 24.1584 | 24.0796 | 25.6607 | 22.0681 | 46.3357 | 35.6777 | 26.7138 | 22.4923 | 21.6754 | 25.2474 | 228.0117 | 321.4983 | 330.4604 | 406.5421 | 524.4933 | 560.2082 | 479.089 | 557.3096 | 571.3003 | 409.6443 | 616.8797 | 540.7822 | 650.2565 | 747.2123 | 659.7459 | 422.5254 | 565.9635 | 516.1095 | 489.5094 | 583.4277 | 417.9671 |  | 538.7474 |  | 557.9621 | 387.5957 | 408.1856 | 521.0816 |  | 91.551 | 187.0682 | 122.5476 | 294.7477 | 371.0622 | 452.9945 | 499.7294 | 20.3985 | 64.7485 | 24.0309 | 133.0875 | 29.6627 | 48.4595 | 59.3194 | 65.2721 | 29.2327 |  |  | 2.9737 | -2.5293 | -68.4512 | 0.70439 | 5.6776 | -197.7855 | 26.2041 | -3.4515 | 1.3876 | 3.8306 | 21.4394 | 0.0085737 | 0.0010612 | 0.00053226 | 623.1874 | 595.3195 | 393.2533 | 185.2505 | 60.4813 | 26.9009 | 22.0276 | 60.0363 | 38.6024 | 29.4449 | 25.2174 | 24.1241 | 27.708 | 25.5638 | 161.3584 | 137.3782 | 119.9035 | 98.4301 | 86.3287 | 196.4473 | 126.6888 | 94.2341 | 95.8462 | 215.6474 | 105.3596 | 235.0587 | 477.3309 | 252.2771 | 508.1562 | 596.3993 | 608.5862 | 600.8211 | 639.4782 | 591.1209 | 7.7987 | 6.6135 | 715.801 | 560.9987 | 170.3196 | 722.4153 | 637.5871 | 137.8672 | 531.4118 | 617.6379 | 540.0409 | 505.0525 | 562.3558 | 511.1996 | 914.8873 | 858.9183 | 656.7748 | 644.4191 | 895.2236 |  | 868.8444 | 734.4961 | 763.5683 | 860.07 | 623.5352 | 720.1494 |  | 725.1331 |  |  | 798.0369 | 857.7753 | 857.5901 | [5 empty] | 143.6239 | 826.1664 | 590.9122 | 95.8745 | 828.6892 | 729.8734 | 110.434 | 568.158 | 586.2631 | 596.2481 |  |  | 611.828 | 476.2916 | 592.2942 | 1389.6139 | 592.1624 | 578.3787 | 533.2004 | 604.4969 | 539.8644 | 803.7022 | 385.077 | 559.6519 | 601.0847 | 508.2502 | 650.8486 | 704.2724 |  |  | 464.8516 | 522.5546 | 582.3647 | 612.3466 |  | 549.3046 | 521.4942 | 0.17387 | 18.9669 | 1.5572 | 1.3902 | -21.4356 | 3.0904 | 1156.68 | 0.75 | 3.6705 | -2.3777 | -12.3691 | 1.2547 | 4.4747 | -26.4104 | 9.6131 | 95.7032 | 66.3053 | 30.0854 | 6.6561 | 2.2031 |  | 34.757
42838.492 | 6194 | 109.8149 | 70.3504 | 39.1929 | 29.4946 | 24.1627 | 24.0792 | 25.6576 | 22.0694 | 46.3461 | 35.6802 | 26.7077 | 22.4864 | 21.6739 | 25.248 | 228.0573 | 321.5592 | 330.5393 | 406.4851 | 524.4409 | 560.1351 | 479.2323 | 557.2757 | 571.0863 | 409.6285 | 617.3095 | 540.5048 | 650.0115 | 747.1366 | 659.5309 | 422.5042 | 565.8395 | 516.0055 | 489.4802 | 583.3649 | 417.7194 |  | 538.5668 |  | 557.8108 | 386.9546 | 407.8546 | 520.9367 |  | 91.4305 | 186.4582 | 122.1983 | 296.3888 | 370.4592 | 452.1627 | 499.2388 | 20.507 | 64.7363 | 23.932 | 132.9449 | 29.6554 | 48.4333 | 59.3097 | 65.2636 | 29.2301 |  |  | 2.4697 | -1.9497 | -68.1207 | 0.68139 | 5.6336 | -197.8066 | 26.3716 | -3.6782 | 1.51 | 3.7513 | 21.6109 | 0.0084768 | 0.00088875 | 0.00050105 | 622.7618 | 595.2804 | 393.2455 | 185.3198 | 60.5107 | 26.9113 | 22.0335 | 60.0388 | 38.5988 | 29.4495 | 25.2144 | 24.1116 | 27.7001 | 25.5583 | 169.2043 | 150.0254 | 133.0502 | 100.0944 | 85.0372 | 196.259 | 126.7092 | 94.2356 | 95.8503 | 215.7437 | 105.3666 | 235.0956 | 477.2673 | 252.2886 | 508.0636 | 596.3748 | 608.4575 | 600.6628 | 639.3822 | 591.5537 | 6.1943 | 6.4718 | 715.8146 | 561.0074 | 170.35 | 722.4029 | 637.4012 | 137.9165 | 531.3859 | 617.7769 | 539.7714 | 504.986 | 562.2192 | 511.1371 | 914.9584 | 858.8501 | 656.6853 | 644.342 | 895.5252 |  | 868.9107 | 734.4265 | 763.6645 | 860.0564 | 623.3304 | 720.1273 |  | 725.0794 |  |  | 800.4489 | 858.2599 | 857.555 | [5 empty] | 143.6733 | 826.1294 | 590.8633 | 95.9158 | 828.6414 | 733.505 | 110.4504 | 567.9943 | 586.0271 | 596.0659 |  |  | 611.6561 | 477.0461 | 592.2262 | 1391.3575 | 592.0154 | 578.2057 | 532.8844 | 604.2793 | 539.4621 | 803.5208 | 384.73 | 559.4864 | 600.936 | 508.0163 | 650.7808 | 704.2166 |  |  | 465.1497 | 522.2683 | 582.3094 | 612.2008 |  | 548.7832 | 521.246 | 0.3512 | 18.9661 | 1.5575 | 1.3891 | -21.2828 | 3.0905 | 1134.5 | 0.6 | 3.3447 | -2.0862 | -12.3311 | 1.2333 | 4.4547 | -26.3967 | 9.6382 | 95.7191 | 66.3342 | 30.0466 | 5.759 | 0.74492 |  | 34.7214
42838.492 | 6195 | 109.8424 | 70.3952 | 39.2142 | 29.5013 | 24.171 | 24.0786 | 25.6727 | 22.0734 | 46.3613 | 35.6902 | 26.7214 | 22.4949 | 21.6844 | 25.2579 | 228.0969 | 321.6185 | 330.616 | 406.4255 | 524.3888 | 560.0591 | 479.4329 | 557.2821 | 570.9146 | 409.6325 | 617.5081 | 540.6724 | 648.9103 | 747.2129 | 659.1801 | 422.4812 | 565.6607 | 516.038 | 489.4645 | 583.2715 | 416.9774 |  | 538.3773 |  | 557.633 | 386.6857 | 407.7224 | 520.7899 |  | 91.4383 | 186.4066 | 122.0321 | 297.4039 | 370.5084 | 451.2051 | 498.4573 | 20.4501 | 64.7406 | 23.8926 | 132.8309 | 29.6717 | 48.4069 | 59.2985 | 65.2568 | 29.2271 |  |  | 2.5071 | -2.0463 | -67.8638 | 0.81938 | 5.5534 | -197.8105 | 26.2921 | -3.6316 | 1.2864 | 3.9412 | 21.5441 | 0.008209 | 0.00095282 | 0.00048627 | 624.8354 | 595.3003 | 393.253 | 185.3959 | 60.5561 | 26.9217 | 22.0323 | 60.0613 | 38.6126 | 29.4551 | 25.2246 | 24.1288 | 27.7063 | 25.5649 | 171.1056 | 156.6135 | 138.6851 | 102.7603 | 86.9934 | 196.1352 | 126.7613 | 94.2334 | 95.8448 | 215.8354 | 105.367 | 235.1359 | 477.1894 | 252.2888 | 507.9596 | 596.5631 | 608.362 | 600.5214 | 639.2791 | 591.8104 | 8.5079 | 6.4286 | 715.8173 | 560.9655 | 170.375 | 722.5234 | 637.2542 | 137.9495 | 531.3701 | 617.7719 | 539.8898 | 504.9282 | 562.0506 | 511.2693 | 914.8211 | 858.7792 | 656.5547 | 644.2089 | 894.9825 |  | 868.8877 | 734.3774 | 764.1739 | 860.0454 | 623.2105 | 720.1396 |  | 725.0648 |  |  | 801.2861 | 857.9396 | 857.0357 | [5 empty] | 143.7164 | 826.0915 | 591.0112 | 95.9422 | 828.6144 | 738.4799 | 110.4635 | 567.7977 | 585.7057 | 595.8867 |  |  | 611.4642 | 477.2811 | 592.312 | 1392.8209 | 591.8382 | 578.019 | 532.055 | 604.1033 | 538.9141 | 803.3996 | 383.9431 | 559.3243 | 600.7612 | 507.628 | 650.4528 | 704.145 |  |  | 465.2352 | 522.2506 | 582.231 | 612.0598 |  | 548.286 | 521.003 | 0.34212 | 18.9664 | 1.5571 | 1.3905 | -21.2325 | 3.0904 | 1174.7 | 0.89 | 3.3693 | -2.1371 | -12.3071 | 1.3523 | 4.42 | -26.3796 | 9.6174 | 95.7257 | 66.4786 | 30.024 | 5.5311 | 0.12536 |  | 34.6968
42838.492 | 6196 | 109.862 | 70.4386 | 39.2273 | 29.5069 | 24.1752 | 24.0766 | 25.6706 | 22.0765 | 46.3745 | 35.6992 | 26.724 | 22.5017 | 21.6815 | 25.2619 | 228.138 | 321.6788 | 330.6971 | 406.3554 | 524.3387 | 559.994 | 479.3228 | 557.1541 | 570.7514 | 409.6586 | 616.5881 | 540.9885 | 648.3727 | 747.2848 | 658.9171 | 422.4544 | 565.4898 | 515.8651 | 489.4197 | 583.1791 | 417.1669 |  | 538.1865 |  | 557.4633 | 387.1275 | 407.3151 | 520.6389 |  | 91.1825 | 186.2954 | 122.1172 | 298.385 | 369.9886 | 450.2625 | 498.0429 | 20.3115 | 64.7278 | 23.849 | 132.7066 | 29.706 | 48.393 | 59.3012 | 65.2263 | 29.2271 |  |  | 2.9894 | -2.2086 | -68.0543 | 0.98235 | 5.583 | -197.7809 | 26.4255 | -3.5376 | 1.0159 | 3.9981 | 21.6395 | 0.0085113 | 0.00089532 | 0.0004567 | 621.6349 | 595.2819 | 393.2504 | 185.4689 | 60.5883 | 26.9326 | 22.028 | 60.0765 | 38.6157 | 29.4594 | 25.2187 | 24.128 | 27.7115 | 25.5715 | 179.2987 | 166.7881 | 146.785 | 103.5386 | 88.0646 | 196.2915 | 126.8677 | 94.2283 | 95.8444 | 215.9344 | 105.3674 | 235.1676 | 477.1129 | 252.2928 | 507.8597 | 595.8141 | 608.2077 | 600.3581 | 639.1782 | 591.7071 | 8.2676 | 7.0953 | 715.8441 | 561.0048 | 170.4242 | 722.566 | 637.0937 | 138.0028 | 531.3437 | 617.4736 | 540.0686 | 504.881 | 561.9073 | 510.8695 | 915.1533 | 858.7393 | 656.5724 | 644.3489 | 893.7017 |  | 868.6929 | 734.3393 | 763.6445 | 860.0323 | 623.0937 | 720.1535 |  | 725.0501 |  |  | 801.0943 | 856.2896 | 856.3321 | [5 empty] | 143.7672 | 826.0545 | 591.2306 | 95.9758 | 828.5794 | 743.8929 | 110.4835 | 567.6107 | 585.4491 | 595.721 |  |  | 611.3366 | 477.6905 | 592.2559 | 1393.7024 | 591.6311 | 577.8474 | 531.3351 | 603.9826 | 538.0515 | 803.2618 | 383.8742 | 559.1761 | 600.5286 | 507.2912 | 650.2132 | 704.0914 |  |  | 465.7885 | 522.2409 | 582.0942 | 611.9079 |  | 548.1574 | 520.8684 | 0.23564 | 18.9662 | 1.5577 | 1.3901 | -21.2383 | 3.0904 | 1191.6 | 0.76 | 3.6786 | -2.22 | -12.3229 | 1.4805 | 4.4289 | -26.3604 | 9.6354 | 95.6901 | 66.331 | 30.0021 | 4.6417 | -0.76124 |  | 34.6714
42838.492 | 6197 | 109.8859 | 70.4806 | 39.2391 | 29.5105 | 24.1743 | 24.0712 | 25.6666 | 22.0812 | 46.3956 | 35.7086 | 26.7291 | 22.5032 | 21.6797 | 25.2654 | 228.1829 | 321.7574 | 330.7924 | 406.2988 | 524.2835 | 559.9229 | 479.5625 | 557.0551 | 570.6088 | 409.6689 | 615.0093 | 540.5714 | 649.7846 | 747.2568 | 659.0548 | 422.434 | 565.3383 | 515.5217 | 489.3783 | 583.1104 | 417.7724 |  | 538.0042 |  | 557.2836 | 387.4362 | 407.0558 | 520.4884 |  | 91.1714 | 186.258 | 122.1219 | 298.0873 | 369.4711 | 450.3787 | 497.6873 | 20.0224 | 64.7131 | 23.9048 | 132.6043 | 29.7134 | 48.3703 | 59.2993 | 65.206 | 29.2321 |  |  | 2.7102 | -2.3992 | -68.0537 | 1.0494 | 6.1429 | -197.8 | 26.4709 | -3.3694 | 1.1408 | 3.8583 | 21.3708 | 0.0085179 | 0.00095446 | 0.00048791 | 620.0244 | 595.2763 | 393.2477 | 185.611 | 60.6306 | 26.9423 | 22.0439 | 60.0874 | 38.6223 | 29.462 | 25.2321 | 24.1344 | 27.7136 | 25.5746 | 190.2547 | 170.5473 | 147.3437 | 104.9538 | 89.3884 | 196.4742 | 126.94 | 94.2208 | 95.8333 | 216.0287 | 105.3783 | 235.195 | 477.0357 | 252.2983 | 507.7538 | 595.7595 | 608.0558 | 600.101 | 639.0568 | 591.8666 | 5.8243 | 5.951 | 715.8421 | 560.9326 | 170.4269 | 722.4153 | 636.9969 | 138.0205 | 531.328 | 616.547 | 539.9839 | 504.8023 | 561.7654 | 510.4333 | 917.5735 | 858.6421 | 656.5999 | 644.4761 | 889.8381 |  | 868.5552 | 734.2982 | 763.3679 | 860.0034 | 622.9799 | 720.1532 |  | 725.0144 |  |  | 796.9496 | 853.4941 | 853.576 | [5 empty] | 143.8049 | 826.0047 | 591.1461 | 96.0097 | 828.5094 | 749.692 | 110.4972 | 567.4188 | 585.318 | 595.5481 |  |  | 611.2382 | 478.0445 | 591.993 | 1394.7479 | 591.4191 | 577.5528 | 531.0354 | 603.8349 | 537.4532 | 803.1017 | 384.3249 | 558.9554 | 600.2129 | 507.1516 | 650.1729 | 704.034 |  |  | 465.6246 | 522.2515 | 581.915 | 611.7847 |  | 548.0258 | 520.7228 | -0.17543 | 18.9672 | 1.5572 | 1.3902 | -21.3898 | 3.0904 | 1206.55 | 0.96 | 3.5029 | -2.3137 | -12.3223 | 1.5301 | 4.646 | -26.3638 | 9.6445 | 95.7471 | 66.2546 | 29.9811 | 3.449 | -0.81426 |  | 34.6392
42838.492 | 6198 | 109.8947 | 70.5143 | 39.2486 | 29.5187 | 24.1708 | 24.086 | 25.6731 | 22.0757 | 46.4015 | 35.7127 | 26.7259 | 22.4994 | 21.6871 | 25.261 | 228.2333 | 321.8159 | 330.8447 | 406.2438 | 524.2333 | 559.8421 | 479.39 | 556.8225 | 570.3648 | 409.6781 | 614.212 | 539.8873 | 648.6798 | 747.3467 | 658.6352 | 422.4071 | 565.1845 | 515.4468 | 489.3403 | 583.0025 | 417.1678 |  | 537.8156 |  | 557.1188 | 386.4108 | 406.8586 | 520.3304 |  | 91.0584 | 186.1127 | 121.8654 | 297.6812 | 369.1705 | 450.4167 | 497.218 | 19.6682 | 64.6857 | 23.9894 | 132.4931 | 29.7159 | 48.3531 | 59.2844 | 65.1854 | 29.2319 |  |  | 2.6662 | -2.3151 | -68.1496 | 1.1946 | 5.88 | -197.7671 | 26.5241 | -3.3398 | 1.294 | 3.9966 | 21.313 | 0.0085146 | 0.00094953 | 0.00049941 | 619.2755 | 595.2396 | 393.2523 | 185.7441 | 60.6687 | 26.9503 | 22.037 | 60.0987 | 38.6283 | 29.4697 | 25.2307 | 24.1344 | 27.7172 | 25.5738 | 190.0075 | 169.9127 | 149.9239 | 106.7075 | 91.2077 | 196.4273 | 127.0417 | 94.2266 | 95.8398 | 216.129 | 105.3881 | 235.2333 | 476.9502 | 252.3008 | 507.6366 | 596.1633 | 607.872 | 599.8124 | 638.9482 | 592.4982 | 4.2023 | 3.8974 | 715.8202 | 560.9966 | 170.4613 | 722.4414 | 636.8342 | 138.0551 | 531.3086 | 615.8358 | 539.6241 | 504.7451 | 561.6262 | 510.8715 | 919.2273 | 858.5728 | 656.6111 | 644.588 | 885.6037 |  | 868.5965 | 734.2638 | 763.1179 | 859.988 | 622.8577 | 720.1545 |  | 724.9876 |  |  | 794.8059 | 851.5393 | 852.1723 | [5 empty] | 143.8417 | 825.9389 | 590.933 | 96.0331 | 828.4418 | 756.0643 | 110.4972 | 567.229 | 585.1506 | 595.3682 |  |  | 611.1318 | 477.6458 | 591.4112 | 1395.8527 | 591.1506 | 577.3167 | 531.1736 | 603.6832 | 537.2669 | 803.0512 | 384.9622 | 558.7289 | 599.9527 | 507.0983 | 650.2211 | 703.9756 |  |  | 466.0163 | 522.3662 | 581.7209 | 611.6669 |  | 547.8929 | 520.5449 | 0.25697 | 18.9662 | 1.5569 | 1.3895 | -21.2546 | 3.0905 | 1225.23 | 0.95 | 3.4735 | -2.2724 | -12.329 | 1.6323 | 4.5456 | -26.3623 | 9.6544 | 95.8798 | 66.1855 | 29.9582 | 3.4701 | -1.0882 |  | 34.588
42838.492 | 6199 | 109.915 | 70.5455 | 39.2574 | 29.5203 | 24.1755 | 24.0814 | 25.6792 | 22.0751 | 46.4116 | 35.7254 | 26.7239 | 22.5033 | 21.6752 | 25.2657 | 228.2616 | 321.8763 | 330.9011 | 406.1533 | 524.1567 | 559.7693 | 479.0033 | 556.7914 | 570.2286 | 409.6758 | 615.93 | 539.7799 | 649.6002 | 747.1692 | 658.5566 | 422.3835 | 565.0528 | 515.6305 | 489.3112 | 582.8656 | 416.2899 |  | 537.6184 |  | 556.9115 | 386.1565 | 406.8835 | 520.1621 |  | 90.941 | 185.9178 | 121.7846 | 294.5627 | 367.1339 | 450.737 | 497.0323 | 19.391 | 64.6477 | 24.0955 | 132.3375 | 29.7272 | 48.3518 | 59.2809 | 65.1695 | 29.239 |  |  | 2.0885 | -2.1758 | -68.1831 | 1.0513 | 6.2 | -197.7606 | 26.8244 | -3.441 | 1.3319 | 3.7788 | 21.4611 | 0.0083289 | 0.00087232 | 0.0004912 | 615.1329 | 595.2982 | 393.2512 | 185.8324 | 60.6968 | 26.9581 | 22.0421 | 60.1157 | 38.6359 | 29.4728 | 25.2389 | 24.1339 | 27.7115 | 25.577 | 181.1418 | 166.2062 | 144.111 | 106.8628 | 92.8224 | 196.1454 | 126.9314 | 94.2141 | 95.8262 | 216.2199 | 105.3869 | 235.2644 | 476.872 | 252.3017 | 507.5255 | 596.7701 | 607.7699 | 599.6016 | 638.8376 | 592.7255 | 3.9595 | 4.351 | 715.8311 | 561.2725 | 170.4867 | 722.4855 | 636.8637 | 138.0948 | 531.3011 | 616.0796 | 539.2483 | 504.6596 | 561.5163 | 511.0819 | 919.1026 | 858.4625 | 656.5355 | 644.512 | 885.0806 |  | 868.6992 | 734.2325 | 762.5322 | 859.9705 | 622.6139 | 720.1516 |  | 724.9643 |  |  | 796.1884 | 851.6176 | 851.3782 | [5 empty] | 143.8852 | 825.8676 | 590.757 | 96.0572 | 828.3019 | 744.3587 | 110.5067 | 567.0176 | 584.8902 | 595.1833 |  |  | 610.9895 | 476.7119 | 590.895 | 1397.0382 | 590.9427 | 577.1115 | 531.1724 | 603.547 | 537.0934 | 802.967 | 384.7744 | 558.64 | 599.7755 | 507.0302 | 650.0806 | 703.9301 |  |  | 465.4824 | 522.3413 | 581.5593 | 611.5246 |  | 547.5539 | 520.4006 | 0.59718 | 18.9671 | 1.5565 | 1.3873 | -21.25 | 3.0904 | 1230.03 | 0.52 | 3.0742 | -2.2025 | -12.3295 | 1.531 | 4.6687 | -26.3677 | 9.7111 | 95.9319 | 66.0224 | 29.9122 | 4.4173 | -0.45615 |  | 34.563
42838.492 | 6200 | 109.9365 | 70.5933 | 39.2695 | 29.5305 | 24.175 | 24.0837 | 25.6814 | 22.0799 | 46.4268 | 35.728 | 26.7303 | 22.4948 | 21.6786 | 25.2634 | 228.2965 | 321.9199 | 330.9822 | 406.0704 | 524.1038 | 559.6945 | 477.7657 | 556.6549 | 570.0688 | 409.6915 | 617.194 | 539.3888 | 649.3017 | 747.1562 | 658.28 | 422.3563 | 564.9506 | 515.511 | 489.2747 | 582.7354 | 415.4032 |  | 537.4159 |  | 556.7147 | 386.7715 | 406.5394 | 520.0118 |  | 90.8817 | 185.9862 | 121.8864 | 292.5881 | 366.6436 | 450.7668 | 496.9904 | 19.328 | 64.6094 | 23.7347 | 132.2386 | 29.7279 | 48.3303 | 59.273 | 65.1414 | 29.2315 |  |  | 2.266 | -2.1022 | -67.9959 | 1.3661 | 5.6947 | -197.752 | 26.4492 | -3.5363 | 1.1947 | 3.5031 | 21.2198 | 0.0084752 | 0.00082632 | 0.00046984 | 611.0982 | 595.4234 | 393.2512 | 185.8991 | 60.7275 | 26.9602 | 22.0435 | 60.1282 | 38.635 | 29.4726 | 25.2391 | 24.1328 | 27.7084 | 25.5738 | 173.0804 | 156.3647 | 140.0225 | 104.8185 | 92.9235 | 195.7729 | 126.7876 | 94.2165 | 95.8342 | 216.3137 | 105.4004 | 235.3036 | 476.8008 | 252.3114 | 507.4299 | 596.4743 | 607.7012 | 599.4432 | 638.7398 | 592.6347 | 4.2884 | 3.4839 | 715.8603 | 561.2076 | 170.5245 | 722.3994 | 636.7648 | 138.1293 | 531.3119 | 616.7141 | 538.9322 | 504.5947 | 561.4167 | 510.8562 | 919.4975 | 858.3861 | 656.3978 | 644.3303 | 883.3988 |  | 868.7403 | 734.2006 | 763.0758 | 859.9445 | 622.4022 | 720.1226 |  | 724.9419 |  |  | 791.4355 | 849.9619 | 848.5585 | [5 empty] | 143.9311 | 825.808 | 590.8548 | 96.0956 | 828.2359 | 749.9445 | 110.5231 | 566.8218 | 584.7187 | 595.0053 |  |  | 610.8134 | 477.9452 | 590.5546 | 1398.4508 | 590.7183 | 576.8916 | 530.917 | 603.4209 | 536.0368 | 802.664 | 384.9927 | 558.6406 | 599.5037 | 506.6091 | 649.7688 | 703.8803 |  |  | 465.3433 | 522.3975 | 581.3698 | 611.3541 |  | 547.2701 | 520.2794 | 0.2681 | 18.9664 | 1.5565 | 1.3864 | -21.3855 | 3.0905 | 1250.2 | 0.71 | 3.2016 | -2.1651 | -12.3134 | 1.7453 | 4.4745 | -26.3677 | 9.6431 | 95.9936 | 66.1754 | 29.8725 | 5.2629 | -0.019934 |  | 34.553
42838.492 | 6201 | 109.9624 | 70.6327 | 39.2879 | 29.5306 | 24.1773 | 24.0759 | 25.6781 | 22.073 | 46.4397 | 35.73 | 26.7327 | 22.4975 | 21.6827 | 25.2644 | 228.3324 | 321.97 | 331.0501 | 405.99 | 524.0574 | 559.6283 | 476.6564 | 556.7358 | 569.942 | 409.7035 | 616.4475 | 539.1522 | 649.2504 | 747.121 | 658.2711 | 422.3361 | 564.834 | 515.2099 | 489.2451 | 582.616 | 414.3765 |  | 537.2296 |  | 556.5395 | 387.2029 | 406.545 | 519.8582 |  | 90.9065 | 186.3217 | 121.9941 | 293.1337 | 366.1342 | 450.3523 | 496.6403 | 19.4922 | 64.5336 | 23.1582 | 132.2295 | 29.7295 | 48.319 | 59.2738 | 65.1296 | 29.2391 |  |  | 2.1707 | -1.8229 | -67.7271 | 1.1138 | 5.8491 | -197.796 | 26.6069 | -3.33 | 1.3563 | 3.6932 | 21.3833 | 0.0083651 | 0.00093311 | 0.00050762 | 611.2114 | 595.5735 | 393.2431 | 185.9582 | 60.7631 | 26.9749 | 22.0437 | 60.139 | 38.6407 | 29.4697 | 25.2297 | 24.1318 | 27.7045 | 25.5674 | 172.6118 | 148.8718 | 135.6353 | 102.5831 | 90.6341 | 195.408 | 126.594 | 94.2123 | 95.823 | 216.404 | 105.4038 | 235.3349 | 476.7286 | 252.3213 | 507.3382 | 596.1031 | 607.612 | 599.289 | 638.6232 | 592.2266 | 3.8054 | 3.8417 | 715.9034 | 561.2081 | 170.5445 | 722.5455 | 636.3972 | 138.1736 | 531.34 | 616.9767 | 538.6369 | 504.5455 | 561.3631 | 510.3418 | 920.4334 | 858.3076 | 656.144 | 643.9488 | 882.2362 |  | 868.5842 | 734.1376 | 764.8268 | 859.8974 | 622.1862 | 720.0543 |  | 724.9086 |  |  | 790.0039 | 846.8868 | 847.7079 | [5 empty] | 143.9904 | 825.7317 | 590.8618 | 96.1289 | 828.1084 | 740.8183 | 110.5285 | 566.6034 | 584.4861 | 594.8354 |  |  | 610.6455 | 477.5006 | 590.4386 | 1398.8908 | 590.4306 | 576.7763 | 531.0785 | 603.2967 | 536.1641 | 802.5115 | 384.821 | 558.5601 | 599.1715 | 506.2552 | 649.6171 | 703.8264 |  |  | 463.7029 | 522.4009 | 581.1926 | 611.144 |  | 546.9537 | 520.2054 | -0.21828 | 18.9675 | 1.5562 | 1.3858 | -21.4135 | 3.0904 | 1224.73 | 0.62 | 3.1336 | -2.0169 | -12.2936 | 1.5765 | 4.5335 | -26.3631 | 9.6691 | 95.9689 | 66.6688 | 29.8326 | 5.2659 | 0.44322 |  | 34.548
42838.4921 | 6202 | 109.9714 | 70.6706 | 39.2983 | 29.5329 | 24.182 | 24.0826 | 25.6819 | 22.0777 | 46.4499 | 35.7395 | 26.7399 | 22.4986 | 21.6857 | 25.2673 | 228.3672 | 322.007 | 331.1093 | 405.9115 | 523.9876 | 559.551 | 476.1377 | 556.7352 | 569.9659 | 409.7011 | 616.9739 | 539.1072 | 646.9389 | 747.1044 | 657.8836 | 422.3131 | 564.716 | 514.9322 | 489.2122 | 582.4985 | 414.4265 |  | 537.0516 |  | 556.3666 | 387.3834 | 406.5456 | 519.6963 |  | 91.0125 | 186.6354 | 121.9427 | 293.1137 | 365.6862 | 450.4538 | 496.5986 | 19.6603 | 64.463 | 22.8617 | 132.2699 | 29.7122 | 48.3015 | 59.2659 | 65.097 | 29.2316 |  |  | 2.4598 | -1.9359 | -67.8835 | 0.9554 | 5.5633 | -197.7934 | 26.6397 | -3.4358 | 1.2845 | 3.6034 | 21.4548 | 0.0085162 | 0.00097746 | 0.00049777 | 612.954 | 595.6662 | 393.2367 | 186.0307 | 60.8019 | 26.9842 | 22.0563 | 60.1502 | 38.6413 | 29.4644 | 25.2373 | 24.1419 | 27.7151 | 25.5791 | 169.63 | 145.0041 | 135.3069 | 102.2892 | 89.8518 | 195.0311 | 126.4374 | 94.2115 | 95.8228 | 216.5067 | 105.4178 | 235.3701 | 476.6468 | 252.3206 | 507.2319 | 595.9 | 607.5019 | 599.143 | 638.5164 | 592.3361 | 6.2155 | 5.0411 | 715.9434 | 560.9231 | 170.5687 | 722.5715 | 636.0079 | 138.2071 | 531.3545 | 617.2216 | 538.6603 | 504.4762 | 561.2764 | 509.7034 | 921.0243 | 858.2448 | 655.9374 | 643.6875 | 886.1691 |  | 868.2877 | 734.0917 | 765.9166 | 859.8678 | 622.0929 | 720.0097 |  | 724.8869 |  |  | 797.1977 | 849.6277 | 851.4286 | [5 empty] | 144.0259 | 825.6592 | 590.8301 | 96.1526 | 828.0029 | 737.8419 | 110.5485 | 566.4385 | 584.3805 | 594.6617 |  |  | 610.4807 | 477.8782 | 590.4031 |  | 590.2202 | 576.6451 | 531.2694 | 603.172 | 537.1977 | 802.3408 | 385.1251 | 558.3077 | 599.0957 | 505.6889 | 649.6123 | 703.7613 |  |  | 463.522 | 522.2757 | 581.0564 | 610.8719 |  | 547.0228 | 520.1325 | 0.4651 | 18.9666 | 1.5559 | 1.3846 | -21.3234 | 3.0904 | 1191.31 | 0.98 | 3.335 | -2.0792 | -12.3119 | 1.4606 | 4.4216 | -26.3647 | 9.6757 | 95.7513 | 66.9772 | 29.8157 | 5.5465 | 0.46003 |  | 34.5249
42838.4921 | 6203 | 109.9836 | 70.688 | 39.3022 | 29.5289 | 24.1749 | 24.0716 | 25.6858 | 22.0726 | 46.4587 | 35.7428 | 26.7379 | 22.495 | 21.679 | 25.2627 | 228.3898 | 322.0387 | 331.1862 | 405.8375 | 523.9291 | 559.4833 | 476.391 | 556.6414 | 569.7955 | 409.7059 | 618.3322 | 538.7003 | 646.511 | 747.1778 | 657.3888 | 422.2883 | 564.5687 | 514.6815 | 489.1679 | 582.4815 | 414.2352 |  | 536.865 |  | 556.1983 | 386.4675 | 406.764 | 519.5471 |  | 91.1511 | 186.8759 | 121.8075 | 292.8744 | 363.9902 | 450.5813 | 496.6964 | 19.6137 | 64.406 | 22.8224 | 132.2839 | 29.7021 | 48.2921 | 59.264 | 65.0759 | 29.2303 |  |  | 2.2397 | -2.1081 | -67.8703 | 0.54273 | 5.4351 | -197.8046 | 26.5313 | -3.7926 | 1.2601 | 3.8403 | 21.477 | 0.0084423 | 0.00099553 | 0.00051748 | 613.9295 | 595.718 | 393.2357 | 186.093 | 60.8559 | 26.9955 | 22.059 | 60.1685 | 38.6585 | 29.4807 | 25.2521 | 24.1461 | 27.713 | 25.5918 | 176.7709 | 147.0886 | 141.3289 | 99.5696 | 89.3808 | 194.928 | 126.3742 | 94.2071 | 95.8263 | 216.6028 | 105.416 | 235.4028 | 476.5501 | 252.3249 | 507.1235 | 595.9753 | 607.3964 | 599.0065 | 638.4027 | 592.5091 | 3.5948 | 6.4623 | 715.9695 | 560.7664 | 170.6123 | 722.5899 | 636.0202 | 138.2466 | 531.368 | 618.0702 | 538.6281 | 504.4223 | 561.1693 | 509.3518 | 921.0761 | 858.0838 | 655.8273 | 643.6516 | 899.3154 |  | 867.9478 | 734.0558 | 766.9309 | 859.8361 | 622.0245 | 719.9838 |  | 724.8651 |  |  | 825.5079 | 865.1844 | 863.5899 | [5 empty] | 144.0724 | 825.5662 | 590.9708 | 96.1864 | 827.9228 | 738.6485 | 110.5667 | 566.2391 | 584.3054 | 594.4922 |  |  | 610.3512 | 478.2 | 590.2723 |  | 590.1488 | 576.3853 | 530.8655 | 603.0755 | 537.1886 | 802.1972 | 384.7277 | 558.0515 | 599.0248 | 505.2309 | 649.5986 | 703.7104 |  |  | 463.5881 | 522.0283 | 580.8525 | 610.6561 |  | 546.9519 | 519.9889 | 0.28647 | 18.9674 | 1.5549 | 1.3847 | -21.3385 | 3.0904 | 1208.71 | 1.05 | 3.1815 | -2.1702 | -12.314 | 1.1012 | 4.3708 | -26.3678 | 9.6568 | 95.2621 | 67.2648 | 29.8036 | 4.7393 | -0.21701 |  | 34.5008
42838.4921 | 6204 | 110.0098 | 70.7322 | 39.3139 | 29.5341 | 24.1736 | 24.0719 | 25.6861 | 22.0706 | 46.4746 | 35.7517 | 26.745 | 22.4984 | 21.6783 | 25.2718 | 228.4364 | 322.0934 | 331.2495 | 405.7659 | 523.864 | 559.4153 | 475.8017 | 556.2416 | 569.6949 | 409.7047 | 619.4799 | 538.3381 | 646.3679 | 747.2763 | 657.0152 | 422.2495 | 564.3727 | 514.4103 | 489.1177 | 582.4737 | 414.48 |  | 536.6683 |  | 556.0266 | 385.1176 | 406.5244 | 519.3896 |  | 91.0299 | 187.0619 | 121.4986 | 290.8745 | 363.7226 | 450.763 | 496.923 | 19.5197 | 64.3615 | 22.6116 | 132.3506 | 29.7012 | 48.2716 | 59.267 | 65.0532 | 29.2288 |  |  | 2.3192 | -2.2343 | -68.1753 | 0.67481 | 6.1849 | -197.8085 | 26.1982 | -3.5994 | 0.94468 | 3.7444 | 21.2559 | 0.0085146 | 0.00085425 | 0.00047477 | 616.9668 | 595.8325 | 393.2352 | 186.1557 | 60.8906 | 27.0093 | 22.0602 | 60.1776 | 38.6573 | 29.489 | 25.2445 | 24.1442 | 27.7198 | 25.5888 | 181.9912 | 153.0906 | 146.0857 | 100.173 | 88.8924 | 194.7641 | 126.3488 | 94.2055 | 95.8281 | 216.6934 | 105.4197 | 235.4398 | 476.4755 | 252.3256 | 507.0284 | 596.1285 | 607.3158 | 598.893 | 638.3035 | 593.0656 | 4.2147 | 5.0223 | 715.9888 | 560.672 | 170.6395 | 722.2539 | 635.6815 | 138.2982 | 531.3808 | 618.9909 | 538.339 | 504.3616 | 561.0359 | 509.201 | 921.981 | 857.932 | 655.6787 | 643.5178 | 919.9654 |  | 867.6374 | 734.0125 | 768.4743 | 859.7958 | 621.8903 | 719.9444 |  | 724.8333 |  |  | 852.4867 | 884.2788 | 877.697 | [5 empty] | 144.1215 | 825.4471 | 591.0946 | 96.2203 | 827.8009 | 746.9682 | 110.5785 | 565.9522 | 583.8648 | 594.3118 |  |  | 610.1847 | 478.2836 | 590.264 |  | 590.0053 | 576.0991 | 530.5032 | 602.9649 | 537.8591 | 801.9403 | 384.7292 | 557.7975 | 598.9168 | 505.1076 | 649.5788 | 703.6539 |  |  | 462.8904 | 521.8534 | 580.6831 | 610.4773 |  | 546.851 | 519.7954 | 0.17572 | 18.9648 | 1.5552 | 1.3857 | -21.3174 | 3.0904 | 1202.14 | 0.76 | 3.2368 | -2.2347 | -12.3441 | 1.2281 | 4.6631 | -26.3714 | 9.5972 | 94.5753 | 67.7036 | 29.7791 | 4.1372 | -0.74874 |  | 34.4706
42838.4921 | 6205 | 110.0215 | 70.7743 | 39.3407 | 29.5539 | 24.1866 | 24.0821 | 25.6988 | 22.0768 | 46.4931 | 35.7605 | 26.7495 | 22.5026 | 21.6827 | 25.2835 | 228.4769 | 322.1514 | 331.3303 | 405.7045 | 523.8068 | 559.3438 | 475.382 | 556.0978 | 569.714 | 409.71 | 619.9794 | 537.877 | 646.2915 | 747.3211 | 656.7898 | 422.2119 | 564.2137 | 514.3171 | 489.0844 | 582.4556 | 414.4274 |  | 536.4876 |  | 555.8597 | 383.5789 | 406.1712 | 519.2453 |  | 90.8445 | 186.7548 | 121.6462 | 289.8147 | 364.4622 | 450.7644 | 496.8766 | 19.3091 | 64.3021 | 22.3775 | 132.4302 | 29.6848 | 48.2499 | 59.2555 | 65.0273 | 29.2258 |  |  | 2.6964 | -1.813 | -68.1227 | 0.93569 | 6.2894 | -197.7658 | 26.4446 | -3.4377 | 1.3197 | 3.8032 | 21.2776 | 0.0084374 | 0.0010185 | 0.00050434 | 616.3275 | 595.8787 | 393.2264 | 186.2051 | 60.9256 | 27.0167 | 22.0619 | 60.1868 | 38.6608 | 29.4854 | 25.2386 | 24.1406 | 27.7148 | 25.5886 | 182.2069 | 158.1709 | 148.0872 | 98.7031 | 89.9385 | 194.5001 | 126.3188 | 94.2075 | 95.83 | 216.7867 | 105.4264 | 235.4686 | 476.4049 | 252.3345 | 506.9298 | 595.5868 | 607.2516 | 598.8378 | 638.1936 | 592.9231 | 5.1372 | 6.0914 | 715.9952 | 560.6585 | 170.6759 | 722.5402 | 635.3711 | 138.3217 | 531.389 | 619.0129 | 537.8822 | 504.2985 | 560.9294 | 509.2195 | 923.3733 | 857.7868 | 655.5638 | 643.4669 | 936.3693 |  | 867.4161 | 733.9823 | 769.4468 | 859.7623 | 621.7275 | 719.9573 |  | 724.8289 |  |  | 873.9373 | 902.7468 | 890.3671 | [5 empty] | 144.1599 | 825.3266 | 591.0387 | 96.2528 | 827.7061 | 745.7004 | 110.5835 | 565.73 | 583.6944 | 594.1218 |  |  | 610.0217 | 478.9926 | 590.3494 |  | 589.8851 | 575.9245 | 530.1585 | 602.809 | 537.6105 | 801.7492 | 384.5893 | 557.6037 | 598.6645 | 504.8478 | 649.4099 | 703.5998 |  |  | 463.0178 | 521.6627 | 580.565 | 610.3063 |  | 546.6907 | 519.6496 | 0.30297 | 18.9651 | 1.556 | 1.3851 | -21.1816 | 3.0905 | 1219.64 | 0.98 | 3.4897 | -2.0124 | -12.3352 | 1.4457 | 4.7023 | -26.3685 | 9.6423 | 94.039 | 67.9811 | 29.7491 | 4.0778 | -0.97488 |  | 34.4628
42838.4921 | 6206 | 110.0567 | 70.8017 | 39.3525 | 29.5602 | 24.1856 | 24.0795 | 25.6927 | 22.0767 | 46.5045 | 35.7639 | 26.75 | 22.5063 | 21.6843 | 25.2844 | 228.5222 | 322.2083 | 331.4025 | 405.6449 | 523.759 | 559.2759 | 475.121 | 556.1579 | 569.7511 | 409.7142 | 620.5331 | 537.6163 | 646.8063 | 747.175 | 656.8915 | 422.1944 | 564.1257 | 514.1283 | 489.0578 | 582.3932 | 414.0768 |  | 536.2941 |  | 555.6815 | 383.7442 | 405.8997 | 519.0851 |  | 90.6108 | 186.3363 | 121.6364 | 287.7739 | 363.7507 | 450.5206 | 496.8478 | 19.1996 | 64.2435 | 22.1817 | 132.5156 | 29.6812 | 48.2445 | 59.256 | 65.0147 | 29.2288 |  |  | 2.5991 | -2.1567 | -68.1733 | 0.73987 | 6.2598 | -197.7704 | 26.3072 | -3.6138 | 1.3504 | 3.7402 | 21.4446 | 0.0085409 | 0.00091339 | 0.00051584 | 614.3846 | 595.8996 | 393.2244 | 186.2637 | 60.9602 | 27.0288 | 22.0669 | 60.2042 | 38.666 | 29.4885 | 25.2402 | 24.141 | 27.7208 | 25.5907 | 183.5111 | 164.4028 | 151.5536 | 101.2687 | 92.1216 | 194.2849 | 126.3552 | 94.2041 | 95.8244 | 216.8713 | 105.4408 | 235.5051 | 476.3327 | 252.3417 | 506.8364 | 595.2642 | 607.1313 | 598.8519 | 638.0796 | 592.1701 | 7.0719 | 5.4685 | 716.0148 | 560.4848 | 170.7128 | 722.5692 | 635.5592 | 138.3656 | 531.3851 | 619.1047 | 537.5382 | 504.2353 | 560.8748 | 509.1021 | 923.3649 | 857.6545 | 655.4907 | 643.4591 | 947.7593 |  | 867.2287 | 733.9442 | 769.845 | 859.7206 | 621.5913 | 719.9389 |  | 724.7997 |  |  | 890.6709 | 919.1472 | 902.5126 | [5 empty] | 144.1926 | 825.2116 | 591.1245 | 96.2752 | 827.6028 | 729.5914 | 110.5909 | 565.5219 | 583.5194 | 593.9325 |  |  | 609.8596 | 479.7975 | 590.2969 |  | 589.7709 | 575.7458 | 530.0058 | 602.6615 | 537.0138 | 801.5313 | 384.838 | 557.473 | 598.4296 | 505.097 | 649.222 | 703.5575 |  |  | 462.5423 | 521.4943 | 580.4714 | 610.124 |  | 546.6303 | 519.496 | 0.23935 | 18.968 | 1.5565 | 1.3851 | -21.4598 | 3.0903 | 1238.68 | 0.89 | 3.4263 | -2.1938 | -12.3342 | 1.2849 | 4.6905 | -26.3644 | 9.6156 | 93.6544 | 68.0956 | 29.7243 | 3.904 | -1.3555 |  | 34.4618
42838.4921 | 6207 | 110.0693 | 70.8363 | 39.3631 | 29.5585 | 24.1788 | 24.0872 | 25.6931 | 22.0736 | 46.5208 | 35.7724 | 26.75 | 22.5109 | 21.6817 | 25.2912 | 228.5632 | 322.2731 | 331.4682 | 405.5785 | 523.7065 | 559.206 | 474.932 | 556.0779 | 569.695 | 409.7168 | 620.7759 | 537.9329 | 646.9064 | 747.1016 | 657.0375 | 422.1566 | 563.9839 | 513.9842 | 489.0197 | 582.2789 | 413.495 |  | 536.0945 |  | 555.5023 | 383.8424 | 405.9974 | 518.9317 |  | 90.4129 | 185.7994 | 121.4246 | 286.3023 | 364.4426 | 450.7915 | 496.8938 | 19.3329 | 64.181 | 21.9751 | 132.6011 | 29.6865 | 48.2488 | 59.2509 | 65.0024 | 29.232 |  |  | 2.6267 | -1.9425 | -67.8802 | 0.97512 | 6.0627 | -197.7717 | 26.8053 | -3.4574 | 1.1601 | 3.8279 | 21.3982 | 0.008347 | 0.00087232 | 0.00048462 | 612.2929 | 595.929 | 393.2306 | 186.3359 | 60.992 | 27.0343 | 22.0788 | 60.2237 | 38.6716 | 29.4947 | 25.2525 | 24.1415 | 27.7216 | 25.5952 | 189.3967 | 169.7227 | 153.7163 | 104.1131 | 92.6428 | 194.3215 | 126.3657 | 94.2104 | 95.8302 | 216.9768 | 105.4521 | 235.549 | 476.2514 | 252.3489 | 506.7294 | 595.0704 | 607.0284 | 598.8579 | 637.9705 | 592.2871 | 9.5664 | 5.983 | 715.9819 | 560.3486 | 170.7348 | 722.6201 | 635.7117 | 138.3984 | 531.3523 | 619.4999 | 537.4819 | 504.1648 | 560.7446 | 509.047 | 923.4023 | 857.5539 | 655.4 | 643.4263 | 954.8114 |  | 867.19 | 733.9173 | 769.0568 | 859.6943 | 621.4797 | 719.9132 |  | 724.7772 |  |  | 903.2936 | 933.2705 | 912.2421 | [5 empty] | 144.2381 | 825.1138 | 591.1806 | 96.3016 | 827.4675 | 728.4478 | 110.6076 | 565.3439 | 583.3482 | 593.7607 |  |  | 609.7191 | 479.5344 | 590.1305 |  | 589.6882 | 575.6198 | 530.2562 | 602.5632 | 536.1282 | 801.3469 | 384.6015 | 557.3778 | 598.2218 | 505.1715 | 648.969 | 703.5033 |  |  | 462.3339 | 521.2247 | 580.3392 | 609.9618 |  | 546.4205 | 519.2459 | 0.46325 | 18.9658 | 1.557 | 1.3854 | -21.1367 | 3.0904 | 1235.87 | 1.46 | 3.4448 | -2.0808 | -12.3004 | 1.4743 | 4.6169 | -26.3694 | 9.708 | 93.4444 | 67.8719 | 29.7038 | 3.2549 | -1.5945 |  | 34.4398
42838.4921 | 6208 | 110.0868 | 70.88 | 39.3781 | 29.5663 | 24.183 | 24.0874 | 25.6953 | 22.0782 | 46.5331 | 35.7855 | 26.7567 | 22.5099 | 21.6821 | 25.2883 | 228.609 | 322.3478 | 331.5333 | 405.5183 | 523.6501 | 559.1407 | 474.8003 | 555.9689 | 569.6033 | 409.7345 | 619.4531 | 538.5594 | 646.5152 | 746.9951 | 657.008 | 422.1389 | 563.7965 | 513.897 | 488.9824 | 582.2163 | 413.4461 |  | 535.9099 |  | 555.3398 | 384.0135 | 406.1892 | 518.7891 |  | 90.3016 | 185.621 | 121.2392 | 285.6178 | 364.1898 | 450.8173 | 496.8758 | 19.3216 | 64.1382 | 21.8491 | 132.6175 | 29.7052 | 48.2536 | 59.2394 | 64.9889 | 29.2225 |  |  | 2.3875 | -1.8104 | -68.2856 | 0.84567 | 5.7926 | -197.8184 | 26.2087 | -3.238 | 1.3518 | 3.6399 | 21.6687 | 0.0084916 | 0.00087725 | 0.00048955 | 612.6313 | 595.9724 | 393.2155 | 186.4084 | 61.0269 | 27.0435 | 22.0697 | 60.2262 | 38.6838 | 29.4962 | 25.2487 | 24.1416 | 27.7157 | 25.5929 | 195.4091 | 175.9471 | 158.2168 | 109.0499 | 96.8096 | 194.5142 | 126.4335 | 94.1954 | 95.8315 | 217.0681 | 105.4541 | 235.5827 | 476.1685 | 252.351 | 506.6298 | 595.1605 | 606.9955 | 598.8384 | 637.8413 | 592.5398 | 10.0431 | 5.0166 | 715.9647 | 560.4752 | 170.7598 | 722.5606 | 635.6463 | 138.4307 | 531.3475 | 618.7718 | 537.9619 | 504.1034 | 560.5882 | 508.7952 | 924.002 | 857.4467 | 655.3729 | 643.4887 | 957.1168 |  | 867.1407 | 733.8783 | 767.7385 | 859.6414 | 621.3417 | 719.8947 |  | 724.7489 |  |  | 912.3953 | 945.192 | 920.7925 | [5 empty] | 144.288 | 825.0195 | 591.1569 | 96.3277 | 827.3682 | 726.9594 | 110.6258 | 565.1834 | 583.1216 | 593.5952 |  |  | 609.5986 | 478.2789 | 589.8292 |  | 589.5088 | 575.5039 | 530.5125 | 602.5081 | 535.7063 | 801.2127 | 383.885 | 557.2391 | 598.139 | 504.4777 | 648.8873 | 703.4421 |  |  | 461.4384 | 520.9617 | 580.2166 | 609.8226 |  | 546.1217 | 519.0808 | 0.28999 | 18.9652 | 1.5571 | 1.3866 | -21.274 | 3.0904 | 1239.19 | 0.77 | 3.2841 | -2.0084 | -12.3347 | 1.3727 | 4.513 | -26.373 | 9.5995 | 93.3624 | 67.4985 | 29.679 | 2.6128 | -2.086 |  | 34.4268
42838.4921 | 6209 | 110.1024 | 70.9147 | 39.3896 | 29.5786 | 24.1919 | 24.0936 | 25.7053 | 22.0861 | 46.5522 | 35.7943 | 26.7624 | 22.5117 | 21.6846 | 25.2934 | 228.6692 | 322.4204 | 331.604 | 405.4658 | 523.605 | 559.0743 | 474.6895 | 555.9485 | 569.6119 | 409.7555 | 617.556 | 538.584 | 646.7687 | 747.1311 | 657.2739 | 422.1112 | 563.6157 | 513.5134 | 488.9371 | 582.1704 | 413.462 |  | 535.7227 |  | 555.16 | 384.3873 | 406.2842 | 518.6406 |  | 90.1338 | 185.3524 | 121.3312 | 285.2007 | 365.1183 | 450.0285 | 496.61 | 19.549 | 64.0774 | 21.7414 | 132.6119 | 29.719 | 48.2599 | 59.2419 | 64.9929 | 29.231 |  |  | 2.243 | -2.3578 | -68.1148 | 0.6597 | 5.4273 | -197.7954 | 26.4564 | -3.4811 | 1.3261 | 3.718 | 21.6567 | 0.0084045 | 0.00085754 | 0.00047641 | 615.7617 | 595.9345 | 393.2076 | 186.4845 | 61.0662 | 27.052 | 22.0772 | 60.2434 | 38.6825 | 29.499 | 25.2551 | 24.1473 | 27.72 | 25.5972 | 204.176 | 175.3051 | 156.7296 | 109.2254 | 99.0542 | 194.8182 | 126.4422 | 94.1901 | 95.8322 | 217.1562 | 105.4538 | 235.6073 | 476.0968 | 252.3603 | 506.5377 | 594.927 | 606.9506 | 598.8379 | 637.7276 | 592.2879 | 9.6079 | 5.7817 | 715.978 | 560.5759 | 170.7932 | 722.1944 | 635.643 | 138.4605 | 531.3478 | 617.8487 | 537.969 | 504.0401 | 560.4072 | 508.2905 | 924.8995 | 857.3195 | 655.2953 | 643.4162 | 959.2921 |  | 867.0925 | 733.8414 | 767.2635 | 859.6036 | 621.2368 | 719.9025 |  | 724.7388 |  |  | 919.711 | 955.2654 | 927.4314 | [5 empty] | 144.3338 | 824.9099 | 591.1681 | 96.3547 | 827.3048 | 730.0511 | 110.6369 | 565.0319 | 582.997 | 593.4334 |  |  | 609.5117 | 477.7533 | 589.5834 |  | 589.2688 | 575.37 | 530.4664 | 602.4439 | 535.1299 | 801.0118 | 383.4439 | 557.1076 | 598.1936 | 503.6646 | 648.9424 | 703.39 |  |  | 460.3288 | 520.5893 | 580.1381 | 609.7029 |  | 545.874 | 518.9447 | -0.10828 | 18.9618 | 1.5569 | 1.3868 | -21.298 | 3.0904 | 1235.58 | 0.83 | 3.1836 | -2.2913 | -12.3157 | 1.212 | 4.366 | -26.3571 | 9.6395 | 93.2845 | 67.3649 | 29.6602 | 1.6795 | -1.9197 |  | 34.4256
42838.4922 | 6210 | 110.1177 | 70.9493 | 39.4012 | 29.5798 | 24.1886 | 24.0939 | 25.7077 | 22.0789 | 46.5659 | 35.7986 | 26.7586 | 22.5114 | 21.6826 | 25.2886 | 228.7162 | 322.4749 | 331.6604 | 405.3982 | 523.5487 | 558.9941 | 474.5205 | 555.9363 | 569.3902 | 409.7594 | 617.627 | 538.6934 | 646.8288 | 747.0317 | 657.3137 | 422.0807 | 563.4552 | 513.3922 | 488.8755 | 582.0452 | 413.6725 |  | 535.5263 |  | 554.9766 | 384.3535 | 405.9561 | 518.4825 |  | 89.9434 | 185.0442 | 121.3458 | 285.8725 | 366.1793 | 449.2187 | 496.3194 | 19.6664 | 64.0246 | 21.8238 | 132.6576 | 29.7166 | 48.2584 | 59.2279 | 64.9795 | 29.2255 |  |  | 2.2292 | -1.7132 | -68.1739 | 0.95803 | 5.7249 | -197.779 | 26.3125 | -3.533 | 1.4434 | 3.6731 | 21.1918 | 0.0085146 | 0.0010777 | 0.00048627 | 617.4538 | 595.7506 | 393.2055 | 186.5511 | 61.0989 | 27.0559 | 22.0671 | 60.2525 | 38.6868 | 29.5021 | 25.2549 | 24.1391 | 27.7113 | 25.5942 | 213.9121 | 178.2295 | 157.2524 | 110.1411 | 99.3724 | 195.2048 | 126.4777 | 94.1894 | 95.8275 | 217.2482 | 105.4667 | 235.6429 | 476.0218 | 252.3556 | 506.4394 | 594.7877 | 606.8978 | 598.784 | 637.602 | 592.0943 | 9.8184 | 5.8025 | 716.0177 | 560.4481 | 170.8016 | 722.3112 | 635.1448 | 138.4981 | 531.3401 | 617.5224 | 537.855 | 503.9693 | 560.2276 | 507.9991 | 925.6136 | 857.1164 | 655.1948 | 643.3685 | 959.4897 |  | 970.9036 | 733.8205 | 768.2608 | 859.5604 | 621.1146 | 719.8989 |  | 724.7262 |  |  | 926.003 | 963.4275 | 932.7677 | [5 empty] | 144.3728 | 824.7772 | 591.1092 | 96.3845 | 827.2492 | 734.2037 | 110.6474 | 564.8646 | 582.9652 | 593.2524 |  |  | 609.4346 | 476.9973 | 589.5907 |  | 589.0381 | 575.2201 | 530.0898 | 602.3173 | 534.9939 | 800.7756 | 383.3065 | 557.0169 | 598.2003 | 503.2551 | 648.9818 | 703.3326 |  |  | 460.013 | 520.3437 | 579.9885 | 609.5833 |  | 545.7183 | 518.7049 | -0.083051 | 18.9652 | 1.558 | 1.3864 | -21.3253 | 3.0904 | 1213.43 | 1.09 | 3.1739 | -1.9525 | -12.3169 | 1.4601 | 4.4816 | -26.3413 | 9.6079 | 136.1295 | 67.6483 | 29.6381 | 0.64966 | -1.9733 |  | 34.4213
42838.4922 | 6211 | 110.13 | 70.9763 | 39.4123 | 29.5809 | 24.1876 | 24.0877 | 25.7065 | 22.078 | 46.5723 | 35.8018 | 26.759 | 22.5088 | 21.6841 | 25.2894 | 228.762 | 322.5448 | 331.7184 | 405.3377 | 523.4925 | 558.9334 | 474.744 | 556.0585 | 569.0789 | 409.7761 | 618.1036 | 538.5886 | 647.3784 | 746.8602 | 657.1729 | 422.0826 | 563.3126 | 513.4321 | 488.8475 | 581.9276 | 413.5285 |  | 535.3484 |  | 554.811 | 383.3224 | 405.3612 | 518.3444 |  | 89.8767 | 184.8129 | 121.2044 | 285.1989 | 365.9226 | 449.1816 | 496.1013 | 19.9912 | 63.9934 | 21.9051 | 132.6455 | 29.7049 | 48.2518 | 59.2267 | 64.9597 | 29.2183 |  |  | 2.4145 | -2.0135 | -68.1358 | 0.28251 | 6.3814 | -197.7494 | 26.7744 | -3.5107 | 1.3057 | 3.7484 | 21.4217 | 0.0083749 | 0.00087889 | 0.00048627 | 615.667 | 595.5984 | 393.2057 | 186.622 | 61.1263 | 27.0733 | 22.0762 | 60.2651 | 38.6923 | 29.5037 | 25.2557 | 24.1503 | 27.7088 | 25.6005 | 224.1544 | 181.2759 | 157.676 | 110.3802 | 99.1975 | 195.7004 | 126.4467 | 94.1763 | 95.8074 | 217.3274 | 105.4611 | 235.6662 | 475.9348 | 252.3553 | 506.3348 | 595.018 | 606.8565 | 598.6758 | 637.4777 | 592.1342 | 7.1639 | 7.0087 | 715.995 | 560.3263 | 170.8325 | 722.338 | 634.8309 | 138.5285 | 531.3139 | 617.9118 | 537.98 | 503.9059 | 560.0628 | 508.0141 | 925.7753 | 856.9162 | 655.0929 | 643.2611 | 958.7334 |  | 1003.7521 | 733.7732 | 769.9624 | 859.5159 | 621.0029 | 719.876 |  | 724.6961 |  |  | 929.3297 | 970.1752 | 936.0346 | [5 empty] | 144.4138 | 824.6342 | 590.7951 | 96.41 | 827.2051 | 734.551 | 110.6567 | 564.7093 | 582.8248 | 593.0809 |  |  | 609.3329 | 476.3295 | 589.7042 |  | 588.7884 | 575.0255 | 529.6465 | 602.1087 | 535.0121 | 800.5708 | 383.4774 | 556.8519 | 598.1479 | 502.5536 | 648.8936 | 703.2662 |  |  | 460.3997 | 520.1396 | 579.8767 | 609.4661 |  | 545.3567 | 518.5661 | 0.32431 | 18.965 | 1.5576 | 1.3865 | -21.2598 | 3.0904 | 1211.86 | 0.6 | 3.3029 | -2.1162 | -12.3103 | 0.79269 | 4.7314 | -26.3386 | 9.6916 | 151.9853 | 68.1339 | 29.6181 | -0.42175 | -2.0243 |  | 34.4127
42838.4922 | 6212 | 110.143 | 71.0046 | 39.4204 | 29.5789 | 24.1843 | 24.0768 | 25.7073 | 22.0728 | 46.5849 | 35.8091 | 26.7604 | 22.5008 | 21.6851 | 25.2846 | 228.8131 | 322.602 | 331.7755 | 405.2787 | 523.4382 | 558.8683 | 475.0874 | 555.9141 | 568.9366 | 409.7871 | 619.5727 | 538.6276 | 648.2569 | 746.8548 | 657.7704 | 422.0517 | 563.1349 | 513.4746 | 488.8042 | 581.7862 | 412.929 |  | 535.1614 |  | 554.641 | 383.3948 | 405.4049 | 518.1913 |  | 89.8549 | 184.7271 | 121.0672 | 284.6545 | 366.6022 | 449.45 | 496.0708 | 20.2659 | 63.961 | 22.2135 | 132.649 | 29.7039 | 48.2461 | 59.2178 | 64.96 | 29.2196 |  |  | 2.8074 | -2.5503 | -68.0951 | 0.55851 | 6.2618 | -197.8473 | 26.0983 | -3.7275 | 1.4935 | 3.8701 | 21.2948 | 0.0084406 | 0.00093639 | 0.00047641 | 615.115 | 595.4895 | 393.2094 | 186.6865 | 61.1766 | 27.0896 | 22.0813 | 60.28 | 38.7095 | 29.5177 | 25.2648 | 24.1549 | 27.7255 | 25.6119 | 225.4514 | 180.4317 | 158.281 | 106.3794 | 97.6322 | 195.9389 | 126.4493 | 94.1643 | 95.8107 | 217.4305 | 105.4597 | 235.7075 | 475.846 | 252.3591 | 506.217 | 595.4224 | 606.7942 | 598.5774 | 637.3523 | 591.806 | 5.0872 | 4.8789 | 716.0081 | 560.3194 | 170.8703 | 722.5251 | 634.4801 | 138.5687 | 531.2957 | 617.9184 | 537.8136 | 503.8371 | 559.9757 | 508.0178 | 925.9407 | 856.8091 | 655.0031 | 643.1879 | 957.0462 |  | 1022.8112 | 733.7298 | 770.3118 | 859.4732 | 620.9892 | 719.8597 |  | 724.6663 |  |  | 931.2271 | 975.2233 | 938.9184 | [5 empty] | 144.4625 | 824.4917 | 590.459 | 96.4375 | 827.0791 | 741.9531 | 110.6699 | 564.5294 | 582.7173 | 592.9173 |  |  | 609.2009 | 475.7084 | 589.722 |  | 588.6529 | 574.8121 | 529.3282 | 601.8521 | 535.0667 | 800.3585 | 383.9269 | 556.7185 | 598.1523 | 502.4409 | 648.6283 | 703.2005 |  |  | 460.5786 | 519.9106 | 579.8548 | 609.3452 |  | 545.1154 | 518.5243 | 0.42596 | 18.9644 | 1.558 | 1.3868 | -21.3661 | 3.0904 | 1198.34 | 1.13 | 3.5627 | -2.3814 | -12.3055 | 1.1144 | 4.6878 | -26.35 | 9.5702 | 161.7646 | 68.2347 | 29.6167 | -0.53378 | -2.0911 |  | 34.4104
42838.4922 | 6213 | 110.1587 | 71.0541 | 39.4373 | 29.5835 | 24.1904 | 24.0797 | 25.7058 | 22.0849 | 46.5987 | 35.8108 | 26.7656 | 22.5114 | 21.6817 | 25.3021 | 228.8634 | 322.6804 | 331.8486 | 405.2252 | 523.3872 | 558.8003 | 474.333 | 555.7439 | 568.7295 | 409.8012 | 620.9833 | 538.6866 | 648.8476 | 746.7566 | 658.1009 | 422.0275 | 562.9852 | 513.5382 | 488.7668 | 581.6931 | 411.8929 |  | 534.9758 |  | 554.4753 | 384.0611 | 405.1448 | 518.0392 |  | 89.7538 | 184.4555 | 120.9611 | 283.33 | 367.0805 | 449.4129 | 496.0591 | 20.3233 | 63.9161 | 22.8906 | 132.6618 | 29.6886 | 48.2468 | 59.2142 | 64.9611 | 29.2174 |  |  | 2.8087 | -2.2638 | -67.9663 | 0.76878 | 6.0522 | -197.7481 | 26.302 | -3.3786 | 1.4057 | 3.7188 | 21.1489 | 0.0084423 | 0.00089204 | 0.00049941 | 613.3907 | 595.3438 | 393.2024 | 186.7393 | 61.2091 | 27.0901 | 22.0872 | 60.295 | 38.708 | 29.5228 | 25.2637 | 24.1558 | 27.7214 | 25.6107 | 214.7377 | 171.8886 | 154.8682 | 104.7816 | 95.034 | 195.9303 | 126.371 | 94.1788 | 95.8157 | 217.5258 | 105.4711 | 235.7452 | 475.7852 | 252.3673 | 506.1256 | 595.871 | 606.7548 | 598.541 | 637.2425 | 591.6569 | 6.5692 | 4.8712 | 715.9959 | 560.4396 | 170.8936 | 722.6758 | 633.9963 | 138.6085 | 531.2813 | 618.4255 | 537.9805 | 503.7696 | 559.8864 | 508.1448 | 926.1907 | 856.7584 | 654.9085 | 643.1567 | 955.7466 |  | 1027.2341 | 733.7021 | 769.8971 | 859.4411 | 620.9119 | 719.8618 |  | 724.6599 |  |  | 933.0842 | 979.3049 | 941.0683 | [5 empty] | 144.5134 | 824.379 | 590.2421 | 96.471 | 826.9615 | 755.7156 | 110.6774 | 564.335 | 582.656 | 592.7691 |  |  | 609.088 | 475.4458 | 589.6467 |  | 588.4811 | 574.5651 | 529.1681 | 601.6878 | 535.3989 | 800.3301 | 384.3903 | 556.7184 | 598.2111 | 502.444 | 648.4243 | 703.1266 |  |  | 460.2333 | 519.7894 | 579.7716 | 609.2101 |  | 545.1284 | 518.4694 | 0.23861 | 18.9657 | 1.5588 | 1.3877 | -21.2663 | 3.0903 | 1191.17 | 0.66 | 3.5642 | -2.243 | -12.2902 | 1.3071 | 4.6085 | -26.3427 | 9.6072 | 164.1181 | 68.1172 | 29.6029 | 0.65548 | -1.7218 |  | 34.4074
42838.4922 | 6214 | 110.1873 | 71.0902 | 39.4584 | 29.5885 | 24.1935 | 24.088 | 25.7219 | 22.0844 | 46.6181 | 35.827 | 26.7771 | 22.5151 | 21.6851 | 25.2995 | 228.9054 | 322.7273 | 331.9074 | 405.1531 | 523.3198 | 558.7178 | 474.5209 | 555.4791 | 568.74 | 409.8494 | 621.1437 | 539.1035 | 649.9228 | 746.5571 | 657.9623 | 421.9864 | 562.8432 | 513.469 | 488.7198 | 581.6264 | 410.84 |  | 534.7723 |  | 554.2707 | 383.5904 | 405.1387 | 517.8723 |  | 89.8353 | 184.4034 | 120.8637 | 282.887 | 367.2685 | 448.7352 | 495.6155 | 20.1272 | 63.8723 | 23.3294 | 132.6096 | 29.6901 | 48.2471 | 59.2036 | 64.947 | 29.2076 |  |  | 2.331 | -1.9984 | -68.0221 | 0.41197 | 5.6533 | -197.7928 | 26.4853 | -3.7867 | 1.33 | 3.8101 | 21.1649 | 0.0084078 | 0.00078854 | 0.00050598 | 612.4329 | 595.2456 | 393.1906 | 186.851 | 61.243 | 27.0938 | 22.0883 | 60.3104 | 38.7094 | 29.5183 | 25.2574 | 24.1547 | 27.7236 | 25.6059 | 216.8296 | 167.8403 | 148.7717 | 106.6934 | 95.2 | 196.0264 | 126.2288 | 94.1758 | 95.8167 | 217.6171 | 105.4846 | 235.7831 | 475.7088 | 252.3725 | 506.0301 | 596.0249 | 606.7052 | 598.516 | 637.1259 | 591.9585 | 6.9282 | 4.0616 | 716.047 | 560.6778 | 170.932 | 722.2396 | 633.7068 | 138.6506 | 531.2574 | 618.6895 | 538.0874 | 503.7126 | 559.7369 | 507.973 | 926.767 | 856.7415 | 654.8043 | 643.1051 | 953.9564 |  | 1030.9363 | 733.6697 | 768.9709 | 859.3871 | 620.7339 | 719.8782 |  | 724.6384 |  |  | 934.6914 | 982.3402 | 944.6702 | [5 empty] | 144.5398 | 824.309 | 590.2209 | 96.4941 | 826.8397 | 728.8947 | 110.6844 | 564.0981 | 582.6257 | 592.6005 |  |  | 608.9742 | 476.743 | 589.6944 |  | 588.3373 | 574.3703 | 529.2355 | 601.5863 | 534.6765 | 800.1486 | 384.2358 | 556.5053 | 598.1327 | 502.2381 | 648.3065 | 703.0529 |  |  | 459.1503 | 519.8672 | 579.6155 | 609.0774 |  | 545.3451 | 518.3347 | 0.25771 | 18.9619 | 1.5583 | 1.3881 | -21.2416 | 3.0904 | 1186.17 | 0.72 | 3.2467 | -2.1073 | -12.2946 | 0.95679 | 4.452 | -26.3334 | 9.6362 | 166.1249 | 67.8543 | 29.5707 | 0.43598 | -1.0622 |  | 34.39
42838.4922 | 6215 | 110.2014 | 71.127 | 39.4656 | 29.5873 | 24.1971 | 24.0841 | 25.7146 | 22.084 | 46.6294 | 35.832 | 26.7755 | 22.5084 | 21.6814 | 25.2945 | 228.9553 | 322.7979 | 331.9758 | 405.0942 | 523.2739 | 558.6579 | 473.4301 | 555.2789 | 568.4948 | 409.8537 | 621.4185 | 539.5785 | 650.0279 | 746.5652 | 658.0628 | 421.9682 | 562.6703 | 513.0405 | 488.687 | 581.4969 | 410.529 |  | 534.6026 |  | 554.1137 | 383.813 | 405.3089 | 517.7302 |  | 89.6987 | 184.3047 | 120.7926 | 284.7297 | 367.6587 | 448.4834 | 495.295 | 19.8851 | 63.851 | 23.379 | 132.5612 | 29.6899 | 48.2511 | 59.2045 | 64.9235 | 29.1996 |  |  | 3.0249 | -2.0667 | -67.8513 | 0.90677 | 5.8268 | -197.7822 | 26.0786 | -3.8425 | 1.2537 | 3.9372 | 21.2626 | 0.0083289 | 0.00089204 | 0.00046655 | 612.3308 | 595.1606 | 393.1784 | 186.9921 | 61.2726 | 27.1036 | 22.0854 | 60.3155 | 38.7122 | 29.5193 | 25.2507 | 24.1457 | 27.7142 | 25.6042 | 216.9698 | 170.5799 | 147.9957 | 107.6708 | 95.0152 | 196.1294 | 126.1052 | 94.1663 | 95.8116 | 217.7018 | 105.4778 | 235.8058 | 475.6211 | 252.3697 | 505.9264 | 595.5446 | 606.5969 | 598.4664 | 637.0058 | 592.0573 | 5.9804 | 6.5714 | 716.078 | 560.6827 | 170.9552 | 722.0758 | 633.6626 | 138.6766 | 531.222 | 618.6998 | 538.5478 | 503.6444 | 559.5469 | 507.3808 | 927.4781 | 856.6992 | 654.7116 | 643.0698 | 953.8874 |  | 1032.2837 | 733.6264 | 768.1059 | 859.3432 | 620.5761 | 719.8626 |  | 724.617 |  |  | 937.8101 | 985.2505 | 948.8422 | [5 empty] | 144.5869 | 824.2384 | 590.2246 | 96.5199 | 826.8077 | 733.9143 | 110.6924 | 563.8903 | 582.6672 | 592.4198 |  |  | 608.8379 | 477.6817 | 589.5556 |  | 588.2665 | 574.1676 | 529.4293 | 601.5315 | 534.0671 | 799.9437 | 384.8339 | 556.2393 | 597.9023 | 503.4224 | 648.3184 | 702.9803 |  |  | 458.6549 | 519.883 | 579.4455 | 608.9543 |  | 545.633 | 518.0787 | 0.21301 | 18.961 | 1.5574 | 1.3882 | -21.3018 | 3.0904 | 1193.66 | 0.91 | 3.6987 | -2.1428 | -12.2778 | 1.4194 | 4.519 | -26.3281 | 9.5602 | 166.8431 | 67.6097 | 29.5419 | 0.43425 | -0.99153 |  | 34.3675
42838.4922 | 6216 | 110.2204 | 71.1637 | 39.4712 | 29.5998 | 24.1905 | 24.0799 | 25.7143 | 22.082 | 46.64 | 35.8329 | 26.7734 | 22.5087 | 21.6795 | 25.3019 | 229.0164 | 322.8816 | 332.0485 | 405.0386 | 523.2256 | 558.5851 | 473.0901 | 555.0697 | 568.3333 | 409.8416 | 621.6501 | 539.5018 | 648.7304 | 746.5076 | 657.7007 | 421.943 | 562.4894 | 512.5814 | 488.6453 | 581.3619 | 410.7025 |  | 534.421 |  | 553.9597 | 383.9352 | 405.2013 | 517.586 |  | 89.6706 | 184.4045 | 120.8758 | 286.7388 | 368.468 | 449.0066 | 494.9948 | 19.6964 | 63.8417 | 23.2941 | 132.5219 | 29.6917 | 48.2508 | 59.2013 | 64.9112 | 29.1948 |  |  | 2.2903 | -2.0128 | -68.0714 | 0.44417 | 5.4805 | -197.7638 | 26.024 | -3.8859 | 1.328 | 3.7761 | 21.5984 | 0.0084308 | 0.00092325 | 0.00052405 | 615.7741 | 595.1081 | 393.1794 | 187.4085 | 61.3103 | 27.1171 | 22.0991 | 60.3362 | 38.7203 | 29.5297 | 25.2694 | 24.1567 | 27.7232 | 25.6125 | 206.6697 | 167.9273 | 148.2433 | 107.2088 | 95.0234 | 196.0183 | 126.0856 | 94.1675 | 95.8109 | 217.7916 | 105.4915 | 235.8487 | 475.5544 | 252.3822 | 505.8311 | 594.8779 | 606.4946 | 598.4135 | 636.9191 | 591.2915 | 4.7251 | 3.8961 | 716.0671 | 560.6703 | 170.9787 | 722.3203 | 633.392 | 138.7112 | 531.1783 | 618.8073 | 538.517 | 503.5829 | 559.3923 | 506.7641 | 927.6745 | 856.7061 | 654.6564 | 643.0656 | 955.0422 |  | 1033.1133 | 733.5826 | 767.8838 | 859.3141 | 620.5028 | 719.8393 |  | 724.5918 |  |  | 940.0452 | 988.359 | 951.9987 | [5 empty] | 144.6316 | 824.2108 | 589.9472 | 96.5625 | 826.7775 | 743.7955 | 110.7091 | 563.6755 | 582.6572 | 592.2392 |  |  | 608.7537 | 477.6426 | 589.1943 |  | 588.1689 | 573.9664 | 529.556 | 601.5144 | 534.0082 | 799.6891 | 383.9199 | 556.2076 | 597.7448 | 503.8109 | 648.0475 | 702.925 |  |  | 458.1905 | 519.8239 | 579.3324 | 608.8048 |  | 545.5701 | 517.8598 | 0.1108 | 18.9651 | 1.5571 | 1.3873 | -21.4678 | 3.0904 | 1165.63 | 0.77 | 3.2177 | -2.1149 | -12.299 | 0.99348 | 4.3842 | -26.3364 | 9.5537 | 167.253 | 67.5479 | 29.5288 | 1.5638 | -1.0215 |  | 34.3701
42838.4922 | 6217 | 110.2303 | 71.1959 | 39.4804 | 29.6027 | 24.1918 | 24.0805 | 25.7141 | 22.0792 | 46.6429 | 35.8362 | 26.7763 | 22.5053 | 21.6772 | 25.3009 | 229.0648 | 322.9395 | 332.0969 | 404.9825 | 523.1628 | 558.516 | 473.4367 | 554.916 | 568.1217 | 409.838 | 620.6156 | 539.1517 | 649.0147 | 746.4316 | 657.4214 | 421.9064 | 562.3286 | 512.6409 | 488.6065 | 581.2404 | 410.2048 |  | 534.2344 |  | 553.763 | 384.4496 | 404.9016 | 517.4309 |  | 89.5635 | 184.4015 | 120.7885 | 288.3498 | 368.8828 | 449.5856 | 495.0969 | 19.6704 | 63.8343 | 23.2089 | 132.4438 | 29.6773 | 48.2305 | 59.1915 | 64.8928 | 29.1834 |  |  | 2.1352 | -1.9182 | -68.0491 | 0.63933 | 5.4549 | -197.8 | 26.0372 | -3.7814 | 1.3057 | 3.8432 | 21.5743 | 0.0083536 | 0.0008099 | 0.00051255 | 614.0175 | 595.0803 | 393.1775 | 187.6878 | 61.3443 | 27.1329 | 22.1029 | 60.3566 | 38.7256 | 29.5291 | 25.279 | 24.1611 | 27.7225 | 25.6214 | 193.383 | 161.5054 | 142.9868 | 105.8962 | 92.5892 | 195.6903 | 125.904 | 94.1584 | 95.8025 | 217.8812 | 105.4968 | 235.8828 | 475.4601 | 252.3749 | 505.7175 | 594.1027 | 606.3667 | 598.3516 | 636.7914 | 590.2512 | 5.0503 | 5.3081 | 716.0598 | 560.5148 | 171.0069 | 722.0974 | 633.6751 | 138.7562 | 531.152 | 618.396 | 538.4077 | 503.5187 | 559.2369 | 507.2097 | 927.7967 | 856.7535 | 654.6241 | 643.0447 | 955.0076 |  | 1034.0064 | 733.5438 | 768.8286 | 859.2816 | 620.4124 | 719.8037 |  | 724.5712 |  |  | 940.263 | 990.8883 | 953.0557 | [5 empty] | 144.6794 | 824.2031 | 589.7757 | 96.5892 | 826.7863 | 752.4922 | 110.718 | 563.4748 | 582.6293 | 592.062 |  |  | 608.7105 | 477.6284 | 588.8603 |  | 588.0831 | 573.7606 | 529.186 | 601.4459 | 533.1281 | 799.4338 | 384.2245 | 556.1186 | 597.4647 | 503.6141 | 647.8811 | 702.8606 |  |  | 459.0496 | 519.778 | 579.1793 | 608.582 |  | 545.3991 | 517.6116 | 0.59106 | 18.9642 | 1.5568 | 1.386 | -21.1027 | 3.0903 | 1159.24 | 0.79 | 3.1064 | -2.0646 | -12.297 | 1.1919 | 4.3757 | -26.3493 | 9.5599 | 167.7307 | 67.8173 | 29.5126 | 2.9959 | -0.46025 |  | 34.3758
42838.4922 | 6218 | 110.2534 | 71.2386 | 39.5038 | 29.6132 | 24.2012 | 24.0876 | 25.7285 | 22.0792 | 46.6663 | 35.8569 | 26.7804 | 22.5158 | 21.6873 | 25.309 | 229.1167 | 322.9921 | 332.1537 | 404.9234 | 523.1059 | 558.4597 | 473.543 | 554.9048 | 568.0837 | 409.8371 | 619.2521 | 538.8262 | 648.1184 | 746.4057 | 657.3311 | 421.8713 | 562.1917 | 512.833 | 488.5731 | 581.1111 | 410.7679 |  | 534.0587 |  | 553.5968 | 383.8011 | 404.9206 | 517.2878 |  | 89.5239 | 184.3468 | 120.947 | 289.2273 | 370.0312 | 449.5626 | 495.2165 | 19.6981 | 63.7962 | 23.1358 | 132.3807 | 29.6783 | 48.194 | 59.1847 | 64.8736 | 29.1858 |  |  | 2.2509 | -2.2067 | -68.1983 | 0.70964 | 5.5915 | -197.8315 | 26.2737 | -3.6303 | 1.337 | 3.8355 | 21.214 | 0.0084275 | 0.00098896 | 0.00050927 | 615.04 | 595.1293 | 393.173 | 187.779 | 61.382 | 27.1487 | 22.1081 | 60.3715 | 38.7308 | 29.5317 | 25.2784 | 24.1565 | 27.7259 | 25.6265 | 181.6048 | 163.3835 | 144.8868 | 107.9063 | 92.5 | 195.3676 | 125.8935 | 94.1676 | 95.8071 | 217.9847 | 105.5097 | 235.9211 | 475.394 | 252.3881 | 505.6345 | 593.5606 | 606.2338 | 598.2148 | 636.6982 | 589.8348 | 5.7822 | 4.0304 | 716.0256 | 560.3345 | 171.034 | 722.3752 | 633.7345 | 138.7885 | 531.1294 | 617.4857 | 538.1803 | 503.4452 | 559.0906 | 507.4548 | 928.2745 | 856.7957 | 654.5633 | 643.0276 | 953.5371 |  | 1034.8943 | 733.5023 | 770.4785 | 859.2498 | 620.2745 | 719.7869 |  | 724.5531 |  |  | 939.0139 | 992.431 | 953.1322 | [5 empty] | 144.7122 | 824.1791 | 589.8081 | 96.6132 | 826.791 | 738.528 | 110.7242 | 563.2681 | 582.5257 | 591.8927 |  |  | 608.6197 | 478.2344 | 588.7877 |  | 587.9021 | 573.5661 | 528.9639 | 601.2629 | 532.7242 | 799.3332 | 384.5844 | 556.0327 | 597.2412 | 503.0179 | 647.4915 | 702.7904 |  |  | 458.2071 | 519.6992 | 579.0523 | 608.4939 |  | 545.2466 | 517.3841 | 0.34137 | 18.9638 | 1.5561 | 1.3854 | -21.2493 | 3.0904 | 1145.34 | 0.65 | 3.1893 | -2.2143 | -12.3097 | 1.2557 | 4.4301 | -26.351 | 9.6031 | 168.2465 | 68.2887 | 29.4873 | 4.2612 | -0.67268 |  | 34.3631
42838.4923 | 6219 | 110.27 | 71.2726 | 39.5166 | 29.6171 | 24.1987 | 24.0863 | 25.7232 | 22.076 | 46.6781 | 35.8602 | 26.78 | 22.5139 | 21.6805 | 25.3035 | 229.1671 | 323.0593 | 332.1943 | 404.8702 | 523.0477 | 558.3911 | 473.9827 | 554.9594 | 568.0654 | 409.8384 | 617.0488 | 538.4461 | 650.0528 | 746.6191 | 657.8593 | 421.8362 | 562.0483 | 512.6909 | 488.5386 | 580.9676 | 411.3899 |  | 533.8653 |  | 553.4201 | 382.7722 | 404.6192 | 517.1397 |  | 89.3877 | 184.2257 | 121.225 | 290.9549 | 371.5521 | 449.3419 | 495.126 | 19.6467 | 63.7441 | 23.0167 | 132.2962 | 29.6803 | 48.176 | 59.1725 | 64.8617 | 29.1813 |  |  | 2.3856 | -1.9379 | -67.9755 | 0.57559 | 5.4706 | -197.773 | 25.8026 | -3.6132 | 1.2467 | 3.9143 | 21.3118 | 0.0083421 | 0.00088218 | 0.00053226 | 613.9356 | 595.114 | 393.1643 | 187.8141 | 61.4148 | 27.1479 | 22.1064 | 60.3778 | 38.7412 | 29.5283 | 25.2762 | 24.1647 | 27.7278 | 25.6265 | 178.0143 | 156.9965 | 140.5005 | 108.1431 | 93.0567 | 195.1657 | 125.7925 | 94.1568 | 95.8021 | 218.072 | 105.5158 | 235.9456 | 475.3124 | 252.3888 | 505.5324 | 593.7227 | 606.0896 | 598.0406 | 636.6069 | 589.8995 | 5.2984 | 4.2721 | 716.0283 | 560.1733 | 171.069 | 722.4852 | 633.6244 | 138.825 | 531.1521 | 616.4489 | 537.932 | 503.3847 | 558.9329 | 507.1723 | 928.7207 | 856.8746 | 654.6231 | 643.2712 | 950.9276 |  | 1035.9018 | 733.4687 | 771.6955 | 859.2245 | 620.1356 | 719.7795 |  | 724.5379 |  |  | 936.8873 | 993.0598 | 953.3575 | [5 empty] | 144.7673 | 824.1981 | 589.9576 | 96.6378 | 826.841 | 731.6975 | 110.7304 | 563.0704 | 582.3687 | 591.7466 |  |  | 608.4291 | 478.688 | 588.6418 |  | 587.7636 | 573.3901 | 528.7491 | 601.0309 | 532.351 | 799.1558 | 382.6365 | 555.9624 | 597.0202 | 502.3714 | 647.1152 | 702.7245 |  |  | 458.0051 | 519.6935 | 578.9072 | 608.4139 |  | 545.0488 | 517.293 | 0.52372 | 18.9639 | 1.5564 | 1.3859 | -21.2809 | 3.0904 | 1154.25 | 0.95 | 3.2843 | -2.0748 | -12.288 | 1.1307 | 4.3813 | -26.3431 | 9.5151 | 168.8589 | 68.6377 | 29.4617 | 4.633 | -0.198 |  | 34.3351
42838.4923 | 6220 | 110.288 | 71.3098 | 39.5342 | 29.6137 | 24.2012 | 24.0916 | 25.7243 | 22.0857 | 46.6946 | 35.857 | 26.7796 | 22.521 | 21.6814 | 25.3025 | 229.206 | 323.1189 | 332.2376 | 404.8116 | 522.9855 | 558.3185 | 474.2092 | 554.7511 | 567.9787 | 409.8354 | 615.2627 | 538.6541 | 651.0821 | 746.9717 | 658.2679 | 421.8093 | 561.8654 | 512.4779 | 488.4994 | 580.8223 | 412.2538 |  | 533.6854 |  | 553.2577 | 383.1908 | 404.3996 | 516.9973 |  | 89.1817 | 184.3083 | 121.1822 | 291.8876 | 371.9624 | 448.8123 | 494.6788 | 19.6171 | 63.7366 | 23.0143 | 132.1971 | 29.6697 | 48.1635 | 59.1564 | 64.8368 | 29.1756 |  |  | 2.54 | -2.0384 | -68.0215 | 0.72213 | 5.7315 | -197.8092 | 26.1824 | -3.5448 | 1.3043 | 3.8273 | 21.1951 | 0.0084259 | 0.00091996 | 0.00050105 | 612.6989 | 595.0573 | 393.157 | 187.8301 | 61.4533 | 27.1618 | 22.111 | 60.3994 | 38.75 | 29.5459 | 25.2808 | 24.1664 | 27.7306 | 25.6285 | 182.008 | 156.2066 | 136.2906 | 106.7386 | 89.9209 | 195.021 | 125.6453 | 94.1567 | 95.8053 | 218.1553 | 105.5231 | 235.986 | 475.2397 | 252.3997 | 505.4431 | 593.6992 | 605.9631 | 597.9073 | 636.4973 | 589.9294 | 5.3631 | 3.8461 | 716.0195 | 559.9997 | 171.1072 | 722.2546 | 633.3484 | 138.8616 | 531.1655 | 615.533 | 537.963 | 503.3309 | 558.7766 | 506.8774 | 929.5181 | 856.9043 | 654.5764 | 643.2741 | 948.4748 |  | 1036.873 | 733.4421 | 772.3571 | 859.2013 | 620.0232 | 719.7851 |  | 724.5239 |  |  | 936.2068 | 993.3839 | 953.6437 | [5 empty] | 144.8132 | 824.1937 | 590.0997 | 96.6655 | 826.8508 | 731.3006 | 110.7461 | 562.8514 | 582.0914 | 591.5825 |  |  | 608.1875 | 478.7018 | 588.4137 |  | 587.5612 | 573.1916 | 528.6502 | 600.8554 | 532.0518 | 798.9551 | 382.1222 | 555.8907 | 596.7907 | 501.6154 | 646.7448 | 702.6604 |  |  | 457.8667 | 519.8327 | 578.7482 | 608.3412 |  | 544.5457 | 517.1262 | 0.6736 | 18.9642 | 1.5568 | 1.3853 | -21.2706 | 3.0904 | 1132.12 | 1.23 | 3.3896 | -2.1281 | -12.2932 | 1.2666 | 4.4829 | -26.3359 | 9.5814 | 169.4487 | 68.8281 | 29.4411 | 4.1698 | 0.2513 |  | 34.3112
42838.4923 | 6221 | 110.3086 | 71.3514 | 39.5281 | 29.618 | 24.2061 | 24.0864 | 25.7282 | 22.0881 | 46.7041 | 35.8717 | 26.7872 | 22.5164 | 21.6839 | 25.3086 | 229.2544 | 323.1941 | 332.2862 | 404.7486 | 522.9243 | 558.2526 | 474.3716 | 554.5886 | 567.8251 | 409.8388 | 614.0165 | 539.3144 | 651.1555 | 747.1533 | 658.3938 | 421.7961 | 561.691 | 512.5051 | 488.4812 | 580.7298 | 412.8903 |  | 533.4835 |  | 553.0619 | 383.4991 | 404.2691 | 516.8367 |  | 89.2726 | 184.6711 | 120.9646 | 292.4884 | 370.4972 | 448.5373 | 494.1924 | 19.5747 | 63.7314 | 22.9492 | 132.0808 | 29.679 | 48.1697 | 59.1468 | 64.8244 | 29.1775 |  |  | 2.8298 | -2.181 | -68.0281 | 0.74381 | 5.8412 | -197.7987 | 26.3526 | -3.4634 | 1.3454 | 3.7776 | 21.464 | 0.0084686 | 0.00084768 | 0.00048627 | 609.4122 | 594.9788 | 393.1499 | 187.8363 | 61.4921 | 27.1705 | 22.1113 | 60.4099 | 38.7506 | 29.5458 | 25.2825 | 24.1663 | 27.7303 | 25.6304 | 179.7859 | 155.262 | 134.2196 | 106.0615 | 87.7297 | 194.7912 | 125.5006 | 94.1625 | 95.807 | 218.2498 | 105.5299 | 236.0222 | 475.1614 | 252.3995 | 505.3374 | 593.4689 | 605.8343 | 597.7843 | 636.3849 | 590.2427 | 4.9207 | 4.1281 | 716.031 | 560.0434 | 171.1352 | 722.3164 | 633.3731 | 138.8989 | 531.1619 | 614.9649 | 538.0813 | 503.2618 | 558.6425 | 507.054 | 930.0985 | 856.8956 | 654.4969 | 643.2733 | 946.336 |  | 1037.7281 | 733.4101 | 774.2504 | 859.1607 | 619.8757 | 719.7973 |  | 724.5116 |  |  | 936.2418 | 993.6261 | 956.2243 | [5 empty] | 144.8545 | 824.1753 | 590.1845 | 96.6918 | 826.8549 | 730.1534 | 110.7588 | 562.6345 | 581.8817 | 591.4144 |  |  | 607.9893 | 478.8899 | 588.4413 |  | 587.3771 | 572.9645 | 528.545 | 600.7405 | 531.553 | 798.7894 | 382.0539 | 555.7163 | 596.6451 | 500.9908 | 646.2497 | 702.5865 |  |  | 457.3042 | 519.7962 | 578.6538 | 608.2676 |  | 543.9828 | 517.0099 | 0.62964 | 18.965 | 1.5562 | 1.3847 | -21.0558 | 3.0904 | 1143.38 | 0.91 | 3.578 | -2.2021 | -12.2987 | 1.286 | 4.5247 | -26.3301 | 9.6107 | 169.9683 | 69.3737 | 29.4143 | 4.3859 | 0.46325 |  | 34.2791
42838.4923 | 6222 | 110.3308 | 71.3881 | 39.5587 | 29.6304 | 24.2135 | 24.0944 | 25.7401 | 22.0951 | 46.7298 | 35.8735 | 26.795 | 22.5185 | 21.6937 | 25.314 | 229.3085 | 323.2446 | 332.358 | 404.6964 | 522.8663 | 558.1812 | 474.5364 | 554.5697 | 567.4013 | 409.8513 | 613.2143 | 539.6796 | 650.5084 | 747.3688 | 658.4031 | 421.755 | 561.5422 | 512.5154 | 488.4388 | 580.601 | 411.8258 |  | 533.2869 |  | 552.9127 | 383.6409 | 404.1888 | 516.6818 |  | 89.0949 | 184.7475 | 120.9567 | 292.7331 | 369.5704 | 448.0834 | 493.7789 | 19.5347 | 63.7182 | 22.8365 | 131.9468 | 29.6842 | 48.1821 | 59.1426 | 64.819 | 29.1788 |  |  | 2.7759 | -1.7578 | -68.0189 | 0.78192 | 6.0903 | -197.8309 | 26.0595 | -3.5159 | 1.235 | 3.9282 | 21.2581 | 0.0084817 | 0.00094296 | 0.00053555 | 610.544 | 594.9551 | 393.1384 | 187.9714 | 61.5233 | 27.1729 | 22.1085 | 60.4122 | 38.7494 | 29.5417 | 25.2787 | 24.1619 | 27.7249 | 25.6231 | 176.8371 | 154.8434 | 138.7231 | 108.7246 | 88.5842 | 194.5371 | 125.4533 | 94.1531 | 95.8036 | 218.343 | 105.5338 | 236.0608 | 475.0728 | 252.4016 | 505.2336 | 593.3101 | 605.6862 | 597.6639 | 636.2709 | 590.2278 | 5.7997 | 5.939 | 716.038 | 559.8826 | 171.1611 | 722.5631 | 633.4232 | 138.9321 | 531.1406 | 614.4813 | 538.361 | 503.1923 | 558.5201 | 506.9972 | 930.2488 | 856.8523 | 654.4963 | 643.4082 | 945.242 |  | 1037.9673 | 733.3958 | 775.4836 | 859.1381 | 619.7672 | 719.8335 |  | 724.5072 |  |  | 936.0358 | 993.9327 | 959.2106 | [5 empty] | 144.8986 | 824.1434 | 590.039 | 96.719 | 826.871 | 734.7012 | 110.763 | 562.4299 | 581.5917 | 591.2516 |  |  | 607.854 | 478.8583 | 588.5702 |  | 587.1312 | 572.7503 | 528.2025 | 600.6251 | 531.7122 | 798.6603 | 382.0914 | 555.5682 | 596.5328 | 500.5618 | 645.9079 | 702.5306 |  |  | 457.3168 | 519.6306 | 578.5759 | 608.1752 |  | 543.4219 | 516.9258 | 0.18667 | 18.9638 | 1.5556 | 1.3842 | -21.2291 | 3.0903 | 1142.43 | 0.88 | 3.5438 | -1.9772 | -12.2989 | 1.3187 | 4.6187 | -26.324 | 9.5541 | 170.1276 | 69.7303 | 29.3944 | 4.6794 | -0.043073 |  | 34.2526
42838.4923 | 6223 | 110.339 | 71.4199 | 39.5641 | 29.6383 | 24.2073 | 24.0891 | 25.7355 | 22.0848 | 46.7391 | 35.8878 | 26.7967 | 22.5189 | 21.6906 | 25.317 | 229.3687 | 323.2846 | 332.4428 | 404.6435 | 522.8164 | 558.1139 | 474.9215 | 554.574 | 567.2525 | 409.8625 | 612.3256 | 539.2096 | 649.1309 | 747.5025 | 658.0561 | 421.7264 | 561.3867 | 512.45 | 488.3952 | 580.5487 | 411.2131 |  | 533.1116 |  | 552.7695 | 384.344 | 403.9356 | 516.5249 |  | 89.1575 | 184.7055 | 121.0088 | 294.1132 | 370.2787 | 448.1204 | 493.7542 | 19.59 | 63.6888 | 22.7938 | 131.8657 | 29.6837 | 48.2008 | 59.1319 | 64.8059 | 29.1795 |  |  | 2.3231 | -2.4524 | -67.869 | 0.17606 | 5.9122 | -197.7737 | 26.3907 | -3.8123 | 1.2716 | 3.7478 | 21.1906 | 0.0083076 | 0.00083125 | 0.00050434 | 611.4645 | 594.9284 | 393.1429 | 188.119 | 61.5615 | 27.1844 | 22.1123 | 60.4323 | 38.7578 | 29.5479 | 25.2812 | 24.1652 | 27.7309 | 25.6291 | 177.307 | 157.5317 | 144.9098 | 109.7411 | 89.7563 | 194.4028 | 125.451 | 94.1483 | 95.7985 | 218.4619 | 105.5386 | 236.0926 | 475.0014 | 252.4106 | 505.1377 | 592.9796 | 605.4913 | 597.5218 | 636.1618 | 590.1545 | 7.3731 | 5.83 | 716.05 | 559.6154 | 171.1896 | 722.7007 | 633.6344 | 138.9702 | 531.095 | 613.776 | 538.2814 | 503.1317 | 558.4085 | 506.9701 | 930.4376 | 856.8291 | 654.5045 | 643.5336 | 944.6184 |  | 1037.7185 | 733.4011 | 775.9838 | 859.1179 | 619.7047 | 719.8776 |  | 724.5111 |  |  | 935.4005 | 994.2539 | 959.1751 | [5 empty] | 144.9342 | 824.1024 | 589.748 | 96.7413 | 826.8761 | 727.4958 | 110.7715 | 562.2262 | 581.434 | 591.0788 |  |  | 607.7408 | 478.2977 | 588.538 |  | 586.9246 | 572.5442 | 528.135 | 600.4702 | 532.0811 | 798.5113 | 382.0421 | 555.4355 | 596.4525 | 500.4023 | 645.8006 | 702.4619 |  |  | 457.4446 | 519.5554 | 578.4562 | 608.033 |  | 543.136 | 516.8776 | 0.97652 | 18.9628 | 1.5562 | 1.3833 | -21.1246 | 3.0903 | 1172.13 | 0.71 | 3.2414 | -2.3352 | -12.2848 | 0.6257 | 4.5508 | -26.3209 | 9.6148 | 170.0108 | 69.8749 | 29.3831 | 4.6091 | -0.73077 |  | 34.2192
42838.4923 | 6224 | 110.3447 | 71.4536 | 39.5744 | 29.6347 | 24.199 | 24.0807 | 25.7367 | 22.0766 | 46.7479 | 35.8902 | 26.7984 | 22.5103 | 21.6779 | 25.3106 | 229.4346 | 323.348 | 332.5278 | 404.5869 | 522.7699 | 558.0514 | 474.7816 | 554.4652 | 567.4278 | 409.8692 | 611.9396 | 538.6973 | 649.9312 | 747.5808 | 657.9538 | 421.6927 | 561.2581 | 512.4792 | 488.3433 | 580.6916 | 411.2225 |  | 532.9281 |  | 552.5668 | 384.2211 | 403.5763 | 516.3584 |  | 89.1523 | 184.3827 | 120.8969 | 295.4671 | 370.1548 | 448.1898 | 493.8413 | 19.7361 | 63.6773 | 22.7972 | 131.8086 | 29.6925 | 48.2244 | 59.1036 | 64.8053 | 29.1724 |  |  | 2.5525 | -2.3138 | -68.1831 | 0.59727 | 5.6638 | -197.7704 | 26.3388 | -3.6835 | 1.2082 | 3.7671 | 21.3514 | 0.0084669 | 0.00096596 | 0.00051748 | 614.325 | 594.8409 | 393.133 | 188.1748 | 61.5963 | 27.1935 | 22.1163 | 60.4486 | 38.7703 | 29.5568 | 25.2896 | 24.1636 | 27.7273 | 25.6383 | 180.9287 | 162.6106 | 148.4484 | 109.6357 | 90.7175 | 194.3579 | 125.4141 | 94.1399 | 95.795 | 218.5446 | 105.5403 | 236.1144 | 474.9252 | 252.4125 | 505.0397 | 592.8354 | 605.3774 | 597.3886 | 636.0188 | 590.2561 | 8.907 | 5.8494 | 716.0451 | 559.3072 | 171.2223 | 722.7793 | 633.4952 | 139.0032 | 531.0674 | 613.7306 | 537.997 | 503.0686 | 558.3113 | 507.0072 | 930.9072 | 856.8654 | 654.5114 | 643.6413 | 945.3796 |  | 1037.7823 | 733.3981 | 775.7538 | 859.0835 | 619.5998 | 719.8812 |  | 724.5017 |  |  | 933.978 | 994.3512 | 961.9686 | [5 empty] | 144.9821 | 824.0797 | 589.3842 | 96.7724 | 826.877 | 724.7817 | 110.7913 | 561.9825 | 581.1375 | 590.9067 |  |  | 607.6052 | 478.1174 | 588.5408 |  | 586.8052 | 572.3154 | 528.4561 | 600.3096 | 531.9508 | 798.3333 | 381.5142 | 555.2618 | 596.4385 | 500.1126 | 645.5757 | 702.3906 |  |  | 456.9781 | 519.3824 | 578.291 | 607.843 |  | 542.9891 | 516.6988 | 0.48402 | 18.9621 | 1.556 | 1.383 | -21.2251 | 3.0903 | 1168.85 | 0.99 | 3.3974 | -2.2675 | -12.3088 | 1.152 | 4.4544 | -26.3219 | 9.6058 | 170.0241 | 69.8084 | 29.3642 | 4.2007 | -1.1286 |  | 34.1957
42838.4923 | 6225 | 110.3662 | 71.4832 | 39.5949 | 29.6398 | 24.2066 | 24.0864 | 25.7409 | 22.0785 | 46.7567 | 35.8972 | 26.8 | 22.5112 | 21.679 | 25.3119 | 229.4901 | 323.3995 | 332.6027 | 404.5366 | 522.7097 | 557.9883 | 474.3367 | 554.474 | 567.6497 | 409.8687 | 612.0824 | 538.6101 | 651.1747 | 747.7417 | 658.1295 | 421.6603 | 561.1293 | 512.382 | 488.3027 | 580.7785 | 411.1322 |  | 532.7368 |  | 552.3847 | 383.9658 | 403.4726 | 516.2082 |  | 89.0769 | 184.0081 | 120.8554 | 296.1563 | 370.685 | 448.7846 | 493.9607 | 19.8815 | 63.6755 | 22.7828 | 131.7659 | 29.6918 | 48.2161 | 59.0896 | 64.8033 | 29.1726 |  |  | 2.3672 | -2.4202 | -68.1233 | 0.6459 | 6.3459 | -197.821 | 26.2803 | -3.5547 | 1.2954 | 3.5944 | 21.3845 | 0.0084045 | 0.00086082 | 0.00047641 | 610.8628 | 594.8303 | 393.123 | 188.2081 | 61.6334 | 27.2069 | 22.1242 | 60.4597 | 38.7734 | 29.5596 | 25.2797 | 24.1692 | 27.726 | 25.634 | 187.4565 | 165.109 | 151.0967 | 108.2136 | 92.9089 | 194.4389 | 125.4031 | 94.1463 | 95.8032 | 218.6353 | 105.5546 | 236.1591 | 474.863 | 252.4294 | 504.9502 | 592.9099 | 605.3058 | 597.2904 | 635.904 | 590.3381 | 7.6128 | 5.5349 | 716.015 | 559.1086 | 171.2447 | 722.6679 | 633.1169 | 139.0348 | 531.0757 | 614.0609 | 537.8839 | 502.9999 | 558.1766 | 506.9715 | 931.2649 | 856.9313 | 654.452 | 643.617 | 945.4229 |  | 1037.8725 | 733.382 | 775.7826 | 859.0618 | 619.5222 | 719.8616 |  | 724.4797 |  |  | 932.0678 | 993.8033 | 963.2863 | [5 empty] | 145.0274 | 824.0855 | 588.9332 | 96.8024 | 826.8512 | 731.3118 | 110.8009 | 561.724 | 580.8584 | 590.7243 |  |  | 607.5005 | 478.666 | 588.4856 |  | 586.7044 | 572.0863 | 528.7498 | 600.1543 | 531.8401 | 798.161 | 380.4583 | 555.1314 | 596.4403 | 499.603 | 645.3726 | 702.3281 |  |  | 456.4189 | 519.1313 | 578.1372 | 607.6835 |  | 542.8188 | 516.5694 | 0.27422 | 18.9631 | 1.5559 | 1.3832 | -21.3995 | 3.0903 | 1175.58 | 0.75 | 3.2721 | -2.3181 | -12.2984 | 1.1975 | 4.717 | -26.3361 | 9.5991 | 170.0715 | 69.8172 | 29.3502 | 3.4863 | -1.4242 |  | 34.1804
42838.4923 | 6226 | 110.3974 | 71.5291 | 39.6107 | 29.6541 | 24.2146 | 24.0898 | 25.7479 | 22.0906 | 46.7784 | 35.9096 | 26.81 | 22.5251 | 21.6885 | 25.3205 | 229.5419 | 323.4449 | 332.6645 | 404.4613 | 522.6461 | 557.9106 | 473.8026 | 554.667 | 567.678 | 409.8466 | 612.2582 | 538.3157 | 651.9324 | 747.7316 | 658.2757 | 421.6428 | 561.0029 | 512.1553 | 488.2579 | 580.7619 | 411.077 |  | 532.5571 |  | 552.2147 | 384.3051 | 403.5349 | 516.0604 |  | 88.863 | 183.5805 | 120.7143 | 296.2862 | 371.0771 | 449.2459 | 494.1211 | 19.9885 | 63.656 | 22.9092 | 131.7015 | 29.7075 | 48.2067 | 59.0768 | 64.7952 | 29.174 |  |  | 2.5958 | -2.1442 | -68.2436 | 0.70833 | 6.0062 | -197.8144 | 26.1154 | -3.6434 | 1.2934 | 3.7878 | 21.4269 | 0.0084702 | 0.0009676 | 0.00047477 | 611.7409 | 594.9528 | 393.122 | 188.2865 | 61.6693 | 27.2204 | 22.1277 | 60.4743 | 38.7775 | 29.5632 | 25.2963 | 24.1678 | 27.7297 | 25.6379 | 190.2675 | 170.1688 | 151.1973 | 105.5064 | 91.4258 | 194.4683 | 125.3903 | 94.1409 | 95.797 | 218.7263 | 105.5663 | 236.1765 | 474.7827 | 252.4244 | 504.839 | 593.0114 | 605.1892 | 597.1655 | 635.7658 | 590.2363 | 5.9564 | 6.2154 | 716.0004 | 559.0201 | 171.2706 | 722.4284 | 632.8442 | 139.0771 | 531.0916 | 614.2297 | 537.8292 | 502.936 | 558.0682 | 506.9174 | 932.0412 | 856.975 | 654.3317 | 643.4676 | 942.9518 |  | 1037.768 | 733.366 | 775.9776 | 859.0377 | 619.4216 | 719.8382 |  | 724.4664 |  |  | 929.2127 | 992.9043 | 962.1013 | [5 empty] | 145.0711 | 824.1003 | 588.7889 | 96.8256 | 826.8206 | 729.7985 | 110.8127 | 561.5099 | 580.61 | 590.5531 |  |  | 607.4284 | 479.3924 | 588.2854 |  | 586.4843 | 571.8752 | 529.2416 | 600.0031 | 531.9306 | 798.0109 | 379.4199 | 554.9616 | 596.3816 | 499.3293 | 645.1337 | 702.2564 |  |  | 455.5608 | 518.7604 | 578.0297 | 607.5395 |  | 542.4276 | 516.5301 | -0.020723 | 18.9637 | 1.5554 | 1.3841 | -21.2139 | 3.0903 | 1179.55 | 0.97 | 3.4267 | -2.1809 | -12.3035 | 1.2535 | 4.5904 | -26.3441 | 9.572 | 170.0838 | 69.8741 | 29.3318 | 3.1779 | -1.437 |  | 34.1621
42838.4923 | 6227 | 110.404 | 71.5603 | 39.6186 | 29.6448 | 24.2064 | 24.0838 | 25.7409 | 22.0877 | 46.7829 | 35.9088 | 26.807 | 22.5164 | 21.6867 | 25.3205 | 229.5923 | 323.5112 | 332.7435 | 404.4119 | 522.5983 | 557.8448 | 473.8913 | 554.7405 | 567.5523 | 409.8473 | 612.072 | 537.7548 | 652.4841 | 748.0118 | 658.8512 | 421.6159 | 560.8741 | 512.1155 | 488.2243 | 580.6837 | 410.8558 |  | 532.3972 |  | 552.0556 | 384.1427 | 403.6495 | 515.9161 |  | 88.7007 | 183.0485 | 120.4906 | 295.9623 | 371.0536 | 449.492 | 494.1015 | 19.9993 | 63.6425 | 23.167 | 131.598 | 29.6981 | 48.2031 | 59.0608 | 64.7729 | 29.1685 |  |  | 2.517 | -2.2389 | -68.034 | 0.82529 | 5.995 | -197.8236 | 25.8578 | -3.5843 | 1.4102 | 3.7568 | 21.0201 | 0.0084522 | 0.00083125 | 0.00047148 | 611.3969 | 595.1087 | 393.1074 | 188.4907 | 61.6986 | 27.2322 | 22.1227 | 60.4876 | 38.7808 | 29.566 | 25.2959 | 24.1713 | 27.7294 | 25.6428 | 191.6706 | 171.624 | 150.3493 | 105.1951 | 91.8094 | 194.4265 | 125.3779 | 94.145 | 95.7878 | 218.8024 | 105.5676 | 236.2125 | 474.7105 | 252.4254 | 504.7395 | 592.177 | 605.0761 | 597.0619 | 635.6475 | 590.3746 | 5.3528 | 5.8633 | 715.993 | 559.0164 | 171.2959 | 722.3411 | 632.5235 | 139.1114 | 531.0959 | 614.2795 | 537.5151 | 502.8692 | 557.97 | 507.0624 | 932.7529 | 857.0206 | 654.2174 | 643.377 | 940.5806 |  | 1037.6744 | 733.3404 | 776.1229 | 859.0056 | 619.2525 | 719.7998 |  | 724.4518 |  |  | 926.7469 | 991.6903 | 960.1156 | [5 empty] | 145.1186 | 824.1108 | 588.8747 | 96.8506 | 826.8057 | 731.644 | 110.8236 | 561.3108 | 580.4759 | 590.3621 |  |  | 607.3322 | 479.46 | 588.3212 |  | 586.2774 | 571.7018 | 529.4726 | 599.8471 | 531.8201 | 797.8406 | 378.3047 | 554.8729 | 596.2372 | 499.5612 | 645.1214 | 702.2024 |  |  | 455.3946 | 518.2195 | 577.9419 | 607.4351 |  | 542.2733 | 516.5068 | -0.06784 | 18.9633 | 1.5554 | 1.3842 | -21.2415 | 3.0903 | 1185.14 | 0.48 | 3.3753 | -2.2272 | -12.2774 | 1.3522 | 4.5869 | -26.3492 | 9.5263 | 170.0992 | 69.9169 | 29.3007 | 3.0164 | -1.3443 |  | 34.1378
42838.4924 | 6228 | 110.4349 | 71.604 | 39.6358 | 29.659 | 24.2108 | 24.094 | 25.7498 | 22.094 | 46.8055 | 35.9168 | 26.8103 | 22.5298 | 21.6964 | 25.3307 | 229.652 | 323.6009 | 332.8247 | 404.3744 | 522.5473 | 557.7835 | 473.6886 | 554.5351 | 567.4711 | 409.8484 | 612.0623 | 538.035 | 652.344 | 748.1024 | 658.7236 | 421.5855 | 560.7214 | 512.1091 | 488.1804 | 580.5614 | 410.8103 |  | 532.2149 |  | 551.8801 | 384.1414 | 402.7016 | 515.7602 |  | 88.7024 | 182.5964 | 120.35 | 295.8953 | 371.5347 | 449.4396 | 493.9056 | 20.0039 | 63.6359 | 23.3241 | 131.4634 | 29.6779 | 48.2016 | 59.0351 | 64.7593 | 29.1584 |  |  | 3.1077 | -2.5214 | -68.0346 | 0.90021 | 5.926 | -197.7717 | 26.3125 | -3.8202 | 1.2062 | 3.8348 | 21.1609 | 0.0084406 | 0.00089532 | 0.00050269 | 610.2778 | 595.2749 | 393.0974 | 188.5786 | 61.7374 | 27.2329 | 22.1245 | 60.4975 | 38.7837 | 29.5655 | 25.2939 | 24.1686 | 27.7295 | 25.6415 | 195.2016 | 168.7982 | 152.1857 | 106.0465 | 92.5128 | 194.417 | 125.4367 | 94.1271 | 95.7829 | 218.8753 | 105.561 | 236.2438 | 474.6328 | 252.4217 | 504.6371 | 592.3123 | 604.9652 | 596.9678 | 635.5232 | 590.5415 | 6.7377 | 5.8702 | 715.9766 | 558.9805 | 171.3255 | 722.2351 | 632.1442 | 139.1483 | 531.1674 | 614.2512 | 537.498 | 502.8009 | 557.8646 | 506.9053 | 932.6156 | 857.0617 | 654.165 | 643.3964 | 938.1373 |  | 1037.2007 | 733.3253 | 776.5988 | 858.981 | 619.1305 | 719.7936 |  | 724.44 |  |  | 923.7712 | 990.6356 | 958.3141 | [5 empty] | 145.1421 | 824.1139 | 588.6889 | 96.8728 | 826.8152 | 731.0764 | 110.8192 | 561.1208 | 580.4258 | 590.1779 |  |  | 607.2565 | 479.696 | 588.2869 |  | 586.1408 | 571.6019 | 529.2464 | 599.7619 | 531.5456 | 797.7656 | 378.5848 | 554.7293 | 595.9761 | 500.0094 | 645.2615 | 702.1353 |  |  | 455.8268 | 517.8074 | 577.9181 | 607.3264 |  | 542.1468 | 516.3483 | 0.62779 | 18.9623 | 1.5555 | 1.3845 | -21.1629 | 3.0903 | 1175.55 | 0.68 | 3.7503 | -2.3624 | -12.2714 | 1.4116 | 4.5603 | -26.3448 | 9.6093 | 169.9121 | 70.0553 | 29.2784 | 2.6228 | -1.541 |  | 34.113
42838.4924 | 6229 | 110.44 | 71.6449 | 39.647 | 29.6626 | 24.212 | 24.1015 | 25.7605 | 22.0977 | 46.8115 | 35.9305 | 26.8136 | 22.5288 | 21.6913 | 25.333 | 229.7094 | 323.6699 | 332.8819 | 404.2944 | 522.4879 | 557.705 | 473.8364 | 554.688 | 567.6367 | 409.8408 | 611.5933 | 537.9294 | 651.4958 | 748.1496 | 659.0951 | 421.5474 | 560.584 | 511.723 | 488.1514 | 580.4744 | 411.2921 |  | 532.0484 |  | 551.7171 | 383.3467 | 402.9702 | 515.6063 |  | 88.6998 | 182.0827 | 120.1008 | 297.2264 | 371.7446 | 449.6569 | 493.7658 | 20.1034 | 63.6397 | 23.9871 | 131.3364 | 29.6773 | 48.2041 | 59.0113 | 64.7635 | 29.1714 |  |  | 2.5334 | -2.1712 | -67.9512 | 0.48622 | 6.1337 | -197.7901 | 26.6273 | -3.692 | 1.294 | 3.6213 | 21.234 | 0.0085425 | 0.0010087 | 0.00050927 | 610.017 | 595.4062 | 393.0878 | 188.6226 | 61.7801 | 27.2446 | 22.1277 | 60.5026 | 38.7947 | 29.5663 | 25.2924 | 24.1674 | 27.7319 | 25.6455 | 197.6398 | 170.8429 | 155.4002 | 108.0529 | 92.8778 | 194.4454 | 125.5342 | 94.1215 | 95.7834 | 218.9597 | 105.5723 | 236.2781 | 474.5611 | 252.4242 | 504.5408 | 592.3213 | 604.8532 | 596.8845 | 635.4282 | 590.5987 | 4.9058 | 4.8513 | 715.9744 | 558.7984 | 171.3648 | 722.1657 | 632.1026 | 139.1847 | 531.2498 | 614.0214 | 537.5072 | 502.7398 | 557.7646 | 506.481 | 932.7399 | 857.1105 | 654.1191 | 643.4201 | 936.7788 |  | 1035.6722 | 733.3128 | 777.1825 | 858.9568 | 619.0042 | 719.7779 |  | 724.436 |  |  | 920.0875 | 988.9933 | 955.8575 | [5 empty] | 145.1991 | 824.1236 | 588.284 | 96.9042 | 826.7931 | 739.159 | 110.8355 | 560.9549 | 580.3447 | 590 |  |  | 607.1623 | 478.5341 | 587.8773 |  | 586.0493 | 571.4658 | 528.7901 | 599.7024 | 531.3901 | 797.6189 | 379.5259 | 554.6623 | 595.8229 | 500.4636 | 645.5404 | 702.0724 |  |  | 454.6488 | 517.6555 | 577.8888 | 607.1567 |  | 541.7044 | 516.2555 | 0.31336 | 18.9629 | 1.556 | 1.3846 | -21.2615 | 3.0903 | 1152.09 | 0.61 | 3.3868 | -2.1909 | -12.2569 | 1.0368 | 4.6402 | -26.35 | 9.6681 | 169.1288 | 70.2251 | 29.2552 | 2.3556 | -1.8859 |  | 34.0911
42838.4924 | 6230 | 110.4582 | 71.679 | 39.6637 | 29.6705 | 24.2106 | 24.0958 | 25.7553 | 22.0872 | 46.8222 | 35.9268 | 26.8132 | 22.5171 | 21.6815 | 25.3335 | 229.7523 | 323.7239 | 332.9312 | 404.2289 | 522.4344 | 557.6391 | 474.3451 | 554.7957 | 567.3846 | 409.8557 | 610.8301 | 537.4796 | 650.4408 | 748.1117 | 658.7418 | 421.5329 | 560.4713 | 511.6721 | 488.1061 | 580.3213 | 411.7474 |  | 531.8776 |  | 551.5337 | 383.0249 | 402.9088 | 515.4612 |  | 88.6788 | 181.9154 | 119.7758 | 297.7733 | 370.92 | 449.6363 | 493.7614 | 20.031 | 63.6252 | 24.1902 | 131.2452 | 29.677 | 48.2078 | 58.9774 | 64.7416 | 29.1646 |  |  | 2.2614 | -2.1909 | -68.0208 | 0.63145 | 6.0587 | -197.7599 | 26.0687 | -3.6 | 1.33 | 3.8529 | 21.1809 | 0.0084932 | 0.0010432 | 0.0004912 | 610.7729 | 595.4633 | 393.0676 | 188.6392 | 61.8081 | 27.2468 | 22.1164 | 60.5168 | 38.7874 | 29.5624 | 25.2876 | 24.1663 | 27.7185 | 25.6368 | 193.9916 | 172.4722 | 154.408 | 109.7082 | 96.1226 | 194.3876 | 125.5829 | 94.1237 | 95.7808 | 219.0444 | 105.5765 | 236.3039 | 474.4894 | 252.4295 | 504.4512 | 592.8125 | 604.7761 | 596.7654 | 635.316 | 590.7214 | 7.5447 | 4.8825 | 715.9718 | 558.5677 | 171.3963 | 722.2197 | 632.183 | 139.2248 | 531.2163 | 613.506 | 537.1148 | 502.6806 | 557.6301 | 506.4772 | 933.1111 | 857.1556 | 654.1038 | 643.524 | 936.2784 |  | 1034.5095 | 733.2931 | 778.2811 | 858.9292 | 618.8645 | 719.7564 |  | 724.4255 |  |  | 916.8299 | 987.1482 | 953.0582 | [5 empty] | 145.2429 | 824.1395 | 587.927 | 96.9315 | 826.7683 | 732.7462 | 110.85 | 560.7749 | 580.3263 | 589.8077 |  |  | 607.02 | 477.7058 | 587.3842 |  | 585.93 | 571.2614 | 528.6247 | 599.6303 | 532.5671 | 797.4709 | 378.2299 | 554.5554 | 595.6754 | 500.8088 | 645.6867 | 701.999 |  |  | 453.7933 | 517.4578 | 577.797 | 606.9937 |  | 541.7266 | 516.1119 | 0.079632 | 18.9629 | 1.5559 | 1.3847 | -21.2701 | 3.0903 | 1146.01 | 0.71 | 3.1992 | -2.2005 | -12.261 | 1.1813 | 4.6117 | -26.3476 | 9.566 | 168.52 | 70.5454 | 29.2296 | 2.7533 | -1.7696 |  | 34.0737
42838.4924 | 6231 | 110.4748 | 71.7149 | 39.6699 | 29.6813 | 24.2159 | 24.0928 | 25.7592 | 22.0918 | 46.8399 | 35.9398 | 26.8177 | 22.5234 | 21.6889 | 25.3383 | 229.7987 | 323.7919 | 333.0068 | 404.1868 | 522.3728 | 557.582 | 474.5776 | 554.9259 | 567.2239 | 409.8598 | 611.2302 | 536.7695 | 650.041 | 748.1654 | 658.6766 | 421.5033 | 560.3416 | 511.7254 | 488.0652 | 580.1946 | 412.06 |  | 531.6958 |  | 551.3552 | 383.0325 | 402.5272 | 515.316 |  | 88.6062 | 181.5249 | 119.7296 | 297.4418 | 370.1764 | 449.4906 | 493.5657 | 19.8988 | 63.6314 | 24.0954 | 131.1134 | 29.6922 | 48.1986 | 58.951 | 64.7455 | 29.1559 |  |  | 2.4368 | -1.8505 | -68.1023 | 0.41065 | 5.7151 | -197.8466 | 26.4991 | -3.6099 | 1.2004 | 3.7685 | 21.3953 | 0.0086706 | 0.00095118 | 0.00051255 | 609.346 | 595.495 | 393.0538 | 188.6528 | 61.8489 | 27.2708 | 22.1321 | 60.5386 | 38.7972 | 29.5726 | 25.3003 | 24.1734 | 27.7325 | 25.6519 | 189.9534 | 177.5785 | 153.1154 | 109.8809 | 94.0257 | 194.4194 | 125.6108 | 94.1218 | 95.7851 | 219.1396 | 105.5893 | 236.349 | 474.4054 | 252.4406 | 504.3466 | 593.1057 | 604.6811 | 596.6129 | 635.2022 | 591.1196 | 5.7156 | 4.7954 | 715.9504 | 558.3371 | 171.4136 | 722.4068 | 632.101 | 139.2629 | 531.1945 | 613.3639 | 536.7063 | 502.6102 | 557.4951 | 506.6471 | 934.0692 | 857.1704 | 654.0748 | 643.6112 | 934.1491 |  | 1034.6353 | 733.2824 | 780.0138 | 858.8839 | 618.6848 | 719.7595 |  | 724.4332 |  |  | 912.983 | 985.1771 | 950.7572 | [5 empty] | 145.2893 | 824.1495 | 587.6317 | 96.9564 | 826.7785 | 733.7638 | 110.8723 | 560.6017 | 580.2618 | 589.6245 |  |  | 606.8957 | 477.1066 | 587.3383 |  | 585.8407 | 571.144 | 528.3367 | 599.4986 | 533.8922 | 797.2927 | 377.7857 | 554.4312 | 595.4234 | 500.9947 | 645.9325 | 701.9473 |  |  | 453.6211 | 517.536 | 577.7339 | 606.8264 |  | 541.9709 | 516.0841 | -0.41157 | 18.9645 | 1.5558 | 1.3838 | -21.6102 | 3.0903 | 1202.23 | 0.75 | 3.3208 | -2.0214 | -12.263 | 0.95226 | 4.4786 | -26.3507 | 9.6437 | 168.6464 | 71.0517 | 29.1969 | 3.2062 | -1.6224 |  | 34.0454
42838.4924 | 6232 | 110.494 | 71.7554 | 39.6828 | 29.6777 | 24.2187 | 24.0915 | 25.7584 | 22.0842 | 46.8532 | 35.9491 | 26.8201 | 22.5259 | 21.6884 | 25.3393 | 229.8493 | 323.8448 | 333.0702 | 404.1398 | 522.3274 | 557.518 | 474.7212 | 554.7506 | 567.1589 | 409.8741 | 612.8196 | 536.2957 | 650.5886 | 748.1971 | 658.4183 | 421.473 | 560.2084 | 511.7712 | 488.0238 | 580.1507 | 411.3055 |  | 531.5092 |  | 551.1977 | 382.7771 | 402.4267 | 515.1625 |  | 88.5211 | 181.21 | 120.0234 | 297.7668 | 369.9894 | 449.1106 | 493.429 | 19.8319 | 63.6227 | 23.9765 | 130.975 | 29.6866 | 48.1959 | 58.9209 | 64.736 | 29.1598 |  |  | 2.2311 | -1.8157 | -67.9282 | 0.80755 | 6.0955 | -197.7579 | 26.3611 | -3.5705 | 1.2459 | 3.7664 | 21.2043 | 0.0084127 | 0.0009791 | 0.00048462 | 609.8587 | 595.5263 | 393.0421 | 188.6539 | 61.8749 | 27.271 | 22.1376 | 60.542 | 38.8027 | 29.5792 | 25.2958 | 24.1735 | 27.7336 | 25.6468 | 188.0889 | 180.4127 | 154.1102 | 108.1271 | 92.6874 | 194.3276 | 125.6408 | 94.1226 | 95.7842 | 219.2311 | 105.5963 | 236.3779 | 474.3321 | 252.4518 | 504.2488 | 593.2904 | 604.5867 | 596.5189 | 635.1021 | 590.8405 | 5.7893 | 5.7568 | 715.9548 | 558.2604 | 171.4462 | 722.3832 | 631.9974 | 139.304 | 531.1482 | 614.0919 | 536.4485 | 502.5458 | 557.3794 | 506.708 | 935.2531 | 857.1827 | 654.0323 | 643.6484 | 931.596 |  | 1035.0638 | 733.3006 | 780.477 | 858.8517 | 618.5301 | 719.7759 |  | 724.4559 |  |  | 908.8792 | 982.9106 | 946.8706 | [5 empty] | 145.3291 | 824.1554 | 587.3768 | 97.0059 | 826.763 | 744.7789 | 110.8855 | 560.4431 | 579.8228 | 589.4371 |  |  | 606.8028 | 477.6953 | 587.239 |  | 585.6605 | 570.9432 | 527.7961 | 599.3441 | 533.9316 | 797.1364 | 377.8052 | 554.3331 | 595.2327 | 501.0482 | 645.9933 | 701.8688 |  |  | 453.3795 | 517.6696 | 577.6392 | 606.6252 |  | 541.7686 | 516.0436 | -0.053185 | 18.9633 | 1.5553 | 1.3827 | -21.3465 | 3.0903 | 1170.8 | 0.81 | 3.1771 | -2.0016 | -12.2431 | 1.3349 | 4.624 | -26.3379 | 9.616 | 168.9467 | 71.1869 | 29.1686 | 3.401 | -1.7292 |  | 34.0361
42838.4924 | 6233 | 110.5084 | 71.7919 | 39.691 | 29.6788 | 24.22 | 24.0899 | 25.7557 | 22.0829 | 46.8632 | 35.9559 | 26.8263 | 22.5281 | 21.6872 | 25.3304 | 229.8889 | 323.8949 | 333.1342 | 404.0742 | 522.2714 | 557.4432 | 474.4622 | 554.6862 | 566.9531 | 409.8695 | 613.5619 | 536.3082 | 651.3604 | 748.0915 | 658.5232 | 421.4498 | 560.0366 | 511.7825 | 487.9866 | 580.1403 | 410.0617 |  | 531.3294 |  | 551.0273 | 383.2256 | 402.0192 | 515.0133 |  | 88.5451 | 181.2465 | 120.2189 | 298.3338 | 370.3559 | 449.1884 | 493.2411 | 19.6983 | 63.6031 | 23.8986 | 130.8533 | 29.6947 | 48.192 | 58.894 | 64.718 | 29.1537 |  |  | 2.3093 | -2.1133 | -68.009 | 0.97183 | 6.1343 | -197.7901 | 25.9531 | -3.6835 | 1.1369 | 3.8071 | 21.2776 | 0.0084784 | 0.00087232 | 0.00052405 | 612.7549 | 595.4909 | 393.0373 | 188.6596 | 61.9205 | 27.2874 | 22.1422 | 60.5639 | 38.8093 | 29.5856 | 25.3045 | 24.1777 | 27.7311 | 25.6495 | 181.3361 | 177.8274 | 156.012 | 104.4829 | 90.7259 | 194.0892 | 125.656 | 94.1148 | 95.7761 | 219.3147 | 105.6046 | 236.4076 | 474.2603 | 252.4496 | 504.1596 | 592.6496 | 604.4565 | 596.4493 | 634.9897 | 590.533 | 5.8607 | 4.9783 | 715.9498 | 558.4245 | 171.4763 | 722.328 | 632.0718 | 139.342 | 531.1315 | 614.7953 | 536.1026 | 502.4805 | 557.2479 | 506.877 | 936.1674 | 857.1838 | 653.9415 | 643.5872 | 929.3271 |  | 1035.7679 | 733.3025 | 780.5739 | 858.8255 | 618.4296 | 719.7406 |  | 724.4365 |  |  | 904.8995 | 980.3249 | 944.6695 | [5 empty] | 145.3727 | 824.1467 | 587.267 | 97.0282 | 826.7399 | 738.5489 | 110.8893 | 560.2629 | 579.671 | 589.259 |  |  | 606.703 | 477.7891 | 587.1813 |  | 585.3295 | 570.7371 | 527.2392 | 599.2312 | 533.0061 | 796.9187 | 377.244 | 554.4254 | 595.1271 | 501.1278 | 645.6511 | 701.8302 |  |  | 453.3632 | 517.737 | 577.5733 | 606.4629 |  | 541.7276 | 515.9975 | 0.23861 | 18.9624 | 1.5552 | 1.3822 | -21.2357 | 3.0903 | 1171.13 | 0.85 | 3.2325 | -2.1596 | -12.2509 | 1.4645 | 4.639 | -26.3414 | 9.5418 | 169.3871 | 71.2152 | 29.1504 | 4.1194 | -1.9386 |  | 34.0211
42838.4924 | 6234 | 110.523 | 71.8324 | 39.7117 | 29.6901 | 24.2195 | 24.098 | 25.7637 | 22.0899 | 46.8825 | 35.9618 | 26.8312 | 22.527 | 21.6922 | 25.3371 | 229.9258 | 323.9569 | 333.2046 | 404.0242 | 522.2105 | 557.3764 | 474.5184 | 554.5976 | 566.9315 | 409.8793 | 612.9533 | 536.087 | 652.2124 | 748.0268 | 658.9633 | 421.4103 | 559.869 | 511.8345 | 487.9415 | 580.0218 | 409.9728 |  | 531.132 |  | 550.8479 | 384.137 | 401.5736 | 514.8677 |  | 88.6081 | 181.343 | 120.4226 | 299.8181 | 371.1046 | 449.4817 | 493.0819 | 19.4741 | 63.5846 | 23.5977 | 130.7153 | 29.7045 | 48.2011 | 58.8646 | 64.716 | 29.1598 |  |  | 1.9808 | -2.1363 | -68.2594 | 0.89429 | 5.3852 | -197.8197 | 26.2415 | -3.6178 | 1.2177 | 3.7285 | 21.4222 | 0.0084357 | 0.00091175 | 0.00051091 | 611.427 | 595.4445 | 393.0304 | 188.6808 | 61.9708 | 27.2967 | 22.1476 | 60.5852 | 38.8149 | 29.5939 | 25.3084 | 24.1837 | 27.7361 | 25.6562 | 180.3855 | 173.5826 | 152.7553 | 101.9054 | 89.4064 | 194.0042 | 125.6256 | 94.1136 | 95.7759 | 219.3925 | 105.6111 | 236.4382 | 474.1929 | 252.4506 | 504.0616 | 592.2549 | 604.3684 | 596.4272 | 634.8954 | 590.3847 | 7.6128 | 4.9515 | 715.9273 | 558.6129 | 171.4952 | 722.1359 | 632.0106 | 139.3754 | 531.127 | 614.6814 | 535.8696 | 502.4066 | 557.1306 | 506.9484 | 936.3115 | 857.1735 | 653.8057 | 643.4494 | 925.649 |  | 1037.4107 | 733.3072 | 781.6758 | 858.7952 | 618.3668 | 719.6844 |  | 724.4345 |  |  | 900.6187 | 977.5136 | 940.7383 | [5 empty] | 145.4061 | 824.1306 | 587.1477 | 97.043 | 826.7229 | 729.0685 | 110.8958 | 560.0649 | 579.5493 | 589.0821 |  |  | 606.6391 | 476.2927 | 587.3339 |  | 585.0732 | 570.5778 | 527.0849 | 599.1917 | 533.4986 | 796.7569 | 377.1417 | 554.4813 | 594.9538 | 501.7113 | 645.3743 | 701.7727 |  |  | 453.4913 | 517.8882 | 577.4709 | 606.3106 |  | 541.8847 | 515.9625 | 0.38979 | 18.9632 | 1.5553 | 1.3823 | -21.3793 | 3.0903 | 1167.84 | 0.85 | 2.9945 | -2.1715 | -12.2747 | 1.405 | 4.3474 | -26.3488 | 9.5967 | 170.372 | 71.5386 | 29.1394 | 4.2136 | -1.5806 |  | 34.0092
42838.4924 | 6235 | 110.5357 | 71.8729 | 39.7228 | 29.6991 | 24.2243 | 24.0991 | 25.7682 | 22.0923 | 46.8988 | 35.9687 | 26.8269 | 22.526 | 21.6915 | 25.3413 | 229.9636 | 324.0031 | 333.2797 | 403.9714 | 522.1538 | 557.3103 | 475.1537 | 554.1933 | 566.8002 | 409.8787 | 611.8234 | 535.6974 | 652.6328 | 747.9664 | 659.3267 | 421.3894 | 559.7257 | 511.782 | 487.8984 | 579.9169 | 409.817 |  | 530.9378 |  | 550.6978 | 384.3834 | 401.4542 | 514.7173 |  | 88.3867 | 181.0709 | 120.3679 | 300.7383 | 371.9087 | 449.7125 | 493.0562 | 19.3645 | 63.5882 | 23.2766 | 130.6066 | 29.7079 | 48.1879 | 58.8152 | 64.6952 | 29.1429 |  |  | 2.3402 | -1.7966 | -68.0898 | 0.78587 | 5.4161 | -197.7901 | 26.0424 | -3.7118 | 1.2056 | 3.7767 | 21.3107 | 0.0085294 | 0.00087725 | 0.00051419 | 612.4338 | 595.3307 | 393.0234 | 188.7045 | 62.0019 | 27.3029 | 22.1514 | 60.5994 | 38.8233 | 29.5947 | 25.3083 | 24.1792 | 27.734 | 25.6584 | 188.85 | 172.6359 | 148.0765 | 98.6077 | 86.7839 | 194.131 | 125.5265 | 94.1095 | 95.7668 | 219.4731 | 105.611 | 236.4643 | 474.1081 | 252.4528 | 503.9562 | 592.1675 | 604.2962 | 596.3848 | 634.8037 | 590.4003 | 8.0539 | 5.6189 | 715.9303 | 558.6958 | 171.5281 | 721.9792 | 631.9399 | 139.4073 | 531.112 | 614.1871 | 535.4662 | 502.3423 | 557.0416 | 506.7973 | 936.3287 | 857.1786 | 653.6549 | 643.2582 | 920.7591 |  | 1038.8943 | 733.2922 | 782.4888 | 858.7662 | 618.2881 | 719.6356 |  | 724.4218 |  |  | 895.2563 | 974.015 | 936.7562 | [5 empty] | 145.4469 | 824.1128 | 587.01 | 97.06 | 826.6971 | 718.0972 | 110.9047 | 559.8711 | 579.4426 | 588.9041 |  |  | 606.6206 | 475.886 | 587.1462 |  | 584.8825 | 570.4517 | 526.9836 | 599.2049 | 534.3491 | 796.5777 | 377.1977 | 554.4124 | 594.7839 | 502.4486 | 645.3464 | 701.7211 |  |  | 453.2749 | 518.05 | 577.3763 | 606.1632 |  | 542.0458 | 515.912 | 0.24417 | 18.9622 | 1.5562 | 1.3829 | -21.3033 | 3.0902 | 1183.01 | 0.94 | 3.2555 | -1.9908 | -12.2558 | 1.3167 | 4.3605 | -26.351 | 9.5617 | 171.3078 | 71.7782 | 29.1254 | 3.2901 | -1.0732 |  | 33.9957
42838.4925 | 6236 | 110.5685 | 71.9123 | 39.7418 | 29.7063 | 24.2265 | 24.0978 | 25.7795 | 22.0965 | 46.9098 | 35.9753 | 26.8386 | 22.5289 | 21.6939 | 25.3518 | 229.9995 | 324.0491 | 333.3622 | 403.9094 | 522.091 | 557.2378 | 475.1222 | 553.8517 | 566.7045 | 409.8842 | 610.6551 | 535.345 | 652.3195 | 747.9877 | 659.5435 | 421.3383 | 559.6392 | 511.5679 | 487.8448 | 579.8318 | 409.3776 |  | 530.7343 |  | 550.5057 | 385.1318 | 401.5849 | 514.5025 |  | 88.2448 | 181.115 | 120.2957 | 301.6186 | 372.7875 | 449.5253 | 493.0008 | 19.4416 | 63.5865 | 23.2522 | 130.5 | 29.7233 | 48.2008 | 58.7773 | 64.7031 | 29.1562 |  |  | 2.8147 | -2.1186 | -67.9807 | 0.80361 | 5.466 | -197.8217 | 25.8814 | -3.7354 | 1.2627 | 3.7152 | 21.3045 | 0.0084867 | 0.00098567 | 0.00048627 | 610.2007 | 595.2149 | 393.0108 | 188.7269 | 62.0373 | 27.3175 | 22.154 | 60.6137 | 38.8266 | 29.5944 | 25.3119 | 24.1815 | 27.7341 | 25.6636 | 197.034 | 174.5479 | 149.3881 | 99.5954 | 85.8867 | 194.2177 | 125.4818 | 94.1133 | 95.7757 | 219.5764 | 105.6166 | 236.4991 | 474.0289 | 252.4681 | 503.8605 | 591.3061 | 604.137 | 596.2878 | 634.715 | 589.5229 | 5.0452 | 5.5004 | 715.9195 | 558.7807 | 171.5636 | 722.2044 | 631.767 | 139.4377 | 531.0638 | 613.7314 | 535.1817 | 502.2793 | 556.9398 | 506.2806 | 936.8776 | 857.1917 | 653.6537 | 643.3631 | 917.5791 |  | 1039.7586 | 733.2783 | 782.9636 | 858.7441 | 618.1658 | 719.6056 |  | 724.4186 |  |  | 890.9107 | 970.0827 | 933.5124 | [5 empty] | 145.4963 | 824.1308 | 586.7828 | 97.0877 | 826.7024 | 722.4735 | 110.918 | 559.6907 | 579.1758 | 588.736 |  |  | 606.6085 | 475.8292 | 587.1298 |  | 584.654 | 570.281 | 526.909 | 599.1922 | 534.0765 | 796.3751 | 377.1403 | 554.3434 | 594.6534 | 502.7621 | 645.3683 | 701.6722 |  |  | 453.0605 | 518.0794 | 577.3088 | 606.032 |  | 541.8837 | 515.774 | 0.16886 | 18.9622 | 1.5568 | 1.3836 | -21.0753 | 3.0902 | 1175.68 | 1.31 | 3.5707 | -2.162 | -12.2466 | 1.3315 | 4.38 | -26.3497 | 9.5309 | 171.8633 | 71.9185 | 29.103 | 2.3924 | -1.2245 |  | 33.9913
42838.4925 | 6237 | 110.5817 | 71.9351 | 39.7552 | 29.7079 | 24.229 | 24.0969 | 25.7793 | 22.0899 | 46.9195 | 35.9908 | 26.8405 | 22.5278 | 21.6915 | 25.3505 | 230.0467 | 324.1037 | 333.4341 | 403.862 | 522.0361 | 557.1713 | 474.6697 | 553.7648 | 566.8 | 409.8974 | 609.9216 | 535.1787 | 652.151 | 747.9584 | 659.6168 | 421.3022 | 559.4881 | 511.1872 | 487.8442 | 579.8193 | 409.6314 |  | 530.5561 |  | 550.3229 | 386.1566 | 401.2738 | 514.3352 |  | 88.0913 | 181.0662 | 120.2735 | 303.1226 | 373.8937 | 449.5972 | 492.8148 | 19.666 | 63.5865 | 23.3267 | 130.4138 | 29.7213 | 48.2071 | 58.7244 | 64.7081 | 29.1542 |  |  | 2.5558 | -1.8571 | -68.2048 | 0.95803 | 5.2689 | -197.7954 | 25.7086 | -3.6914 | 1.2973 | 3.6752 | 21.1512 | 0.0085934 | 0.00092982 | 0.00050434 | 606.4686 | 595.257 | 393.0085 | 188.7723 | 62.0867 | 27.3334 | 22.157 | 60.6296 | 38.8448 | 29.6059 | 25.3186 | 24.1889 | 27.746 | 25.6769 | 193.6825 | 171.5853 | 150.4247 | 99.7432 | 88.5488 | 194.0941 | 125.466 | 94.107 | 95.7737 | 219.665 | 105.628 | 236.541 | 473.95 | 252.4712 | 503.7611 | 591.5165 | 604.0012 | 596.1837 | 634.628 | 589.0721 | 5.6961 | 4.3838 | 715.8936 | 558.7692 | 171.5889 | 722.2572 | 631.8461 | 139.4686 | 531.0134 | 613.2724 | 534.912 | 502.2089 | 556.8238 | 505.8717 | 937.5314 | 857.1944 | 653.7313 | 643.5854 | 915.6115 |  | 1040.3976 | 733.2708 | 784.7345 | 858.7133 | 618.0188 | 719.5724 |  | 724.4083 |  |  | 888.4274 | 966.3769 | 930.504 | [5 empty] | 145.537 | 824.1479 | 586.7376 | 97.114 | 826.7371 | 732.2324 | 110.9299 | 559.5102 | 578.9404 | 588.5569 |  |  | 606.5269 | 476.2865 | 587.1399 |  | 584.4791 | 570.1239 | 526.7517 | 599.1181 | 533.6793 | 796.2178 | 376.9084 | 554.2229 | 594.5433 | 502.2448 | 645.2703 | 701.6308 |  |  | 452.7362 | 517.9172 | 577.2307 | 605.9139 |  | 541.636 | 515.6552 | -0.15354 | 18.9621 | 1.5575 | 1.3849 | -21.1886 | 3.0902 | 1178.51 | 0.66 | 3.4026 | -2.024 | -12.2661 | 1.4537 | 4.3005 | -26.3493 | 9.4995 | 172.2639 | 72.4423 | 29.0761 | 2.7482 | -1.3416 |  | 33.9792
42838.4925 | 6238 | 110.5971 | 71.9598 | 39.7651 | 29.7197 | 24.2235 | 24.1005 | 25.7846 | 22.0941 | 46.9384 | 35.9907 | 26.8451 | 22.5283 | 21.6924 | 25.3455 | 230.0911 | 324.1705 | 333.5078 | 403.8096 | 521.9917 | 557.108 | 474.4251 | 553.7652 | 566.8358 | 409.9113 | 609.8981 | 535.453 | 652.268 | 747.8386 | 659.9129 | 421.2741 | 559.3416 | 511.0045 | 487.826 | 579.8426 | 409.9446 |  | 530.3742 |  | 550.1401 | 386.3869 | 401.6343 | 514.18 |  | 88.1056 | 180.9877 | 120.129 | 304.9833 | 375.1603 | 449.9573 | 492.6239 | 19.8428 | 63.5839 | 23.0499 | 130.388 | 29.7161 | 48.2131 | 58.6713 | 64.6953 | 29.156 |  |  | 2.3179 | -1.9734 | -68.3665 | 0.68533 | 5.3753 | -197.7737 | 25.9255 | -3.6303 | 1.112 | 3.6959 | 21.3444 | 0.0085491 | 0.0010284 | 0.00050598 | 604.86 | 595.4008 | 392.9877 | 188.814 | 62.115 | 27.3341 | 22.1475 | 60.635 | 38.8378 | 29.5983 | 25.3122 | 24.1804 | 27.7395 | 25.6639 | 191.4823 | 164.4597 | 145.5021 | 100.1638 | 89.7161 | 193.9635 | 125.3392 | 94.1037 | 95.7676 | 219.7418 | 105.6308 | 236.5751 | 473.8804 | 252.4753 | 503.6705 | 591.3115 | 603.8926 | 596.1278 | 634.5157 | 588.8901 | 7.2992 | 4.6732 | 715.8687 | 558.6679 | 171.6106 | 722.2599 | 632.1918 | 139.4977 | 530.9593 | 613.1035 | 534.8675 | 502.1493 | 556.7105 | 505.8005 | 937.8393 | 857.2007 | 653.6777 | 643.5698 | 913.828 |  | 1041.0353 | 733.2615 | 786.4665 | 858.6847 | 617.9236 | 719.553 |  | 724.4125 |  |  | 885.2799 | 962.5997 | 927.0565 | [5 empty] | 145.5822 | 824.1701 | 587.0856 | 97.14 | 826.7421 | 740.242 | 110.9447 | 559.3409 | 578.729 | 588.3862 |  |  | 606.3508 | 475.8252 | 586.9059 |  | 584.3264 | 569.9785 | 526.3851 | 599.0105 | 533.2827 | 796.1079 | 376.6573 | 554.1028 | 594.466 | 501.5608 | 645.2257 | 701.603 |  |  | 453.1774 | 517.7376 | 577.1419 | 605.7845 |  | 541.3477 | 515.6177 | 0.8975 | 18.963 | 1.5569 | 1.3843 | -21.0956 | 3.0902 | 1198.92 | 0.97 | 3.2409 | -2.0863 | -12.2795 | 1.2294 | 4.3448 | -26.3544 | 9.5418 | 172.6592 | 72.9568 | 29.059 | 2.9751 | -0.81062 |  | 33.9647
42838.4925 | 6239 | 110.6079 | 71.9891 | 39.7702 | 29.7192 | 24.2203 | 24.099 | 25.7776 | 22.0902 | 46.9477 | 35.9876 | 26.8416 | 22.5253 | 21.6935 | 25.3412 | 230.1364 | 324.2368 | 333.5755 | 403.7526 | 521.947 | 557.0464 | 474.5219 | 553.8063 | 566.9398 | 409.9251 | 610.6148 | 535.1086 | 651.5103 | 747.6036 | 659.6882 | 421.2435 | 559.1998 | 510.9386 | 487.7861 | 579.8336 | 409.7263 |  | 530.1931 |  | 549.9825 | 386.8471 | 401.8409 | 514.0321 |  | 88.1548 | 180.9389 | 120.027 | 307.1119 | 375.2398 | 449.9547 | 492.4976 | 20.0939 | 63.5929 | 22.8224 | 130.3979 | 29.7134 | 48.2235 | 58.6037 | 64.6691 | 29.1423 |  |  | 2.542 | -1.8623 | -67.9781 | 0.60779 | 5.4358 | -197.7862 | 26.2277 | -3.5981 | 1.4582 | 3.7845 | 20.9819 | 0.0085754 | 0.00092982 | 0.00054048 | 605.6874 | 595.5417 | 392.9766 | 188.857 | 62.1484 | 27.3381 | 22.1576 | 60.6438 | 38.8369 | 29.5976 | 25.3172 | 24.1792 | 27.7343 | 25.663 | 186.4684 | 162.9876 | 147.3261 | 100.5807 | 89.1765 | 193.8519 | 125.2553 | 94.0985 | 95.7708 | 219.8289 | 105.64 | 236.6032 | 473.8061 | 252.4752 | 503.5744 | 591.7008 | 603.8151 | 596.0665 | 634.3843 | 588.9663 | 6.8277 | 4.8731 | 715.8609 | 558.4764 | 171.6365 | 722.35 | 632.3456 | 139.5314 | 530.9116 | 613.3528 | 534.9213 | 502.0817 | 556.6092 | 505.8028 | 938.1223 | 857.1991 | 653.634 | 643.5697 | 912.0124 |  | 1041.3008 | 733.2608 | 787.4714 | 858.6745 | 617.8163 | 719.5475 |  | 724.4258 |  |  | 881.2244 | 958.3852 | 923.1686 | [5 empty] | 145.622 | 824.1888 | 587.2565 | 97.1501 | 826.7528 | 739.6651 | 110.9465 | 559.1667 | 578.3118 | 588.233 |  |  | 606.1017 | 475.2895 | 586.7249 |  | 584.1139 | 569.8361 | 525.8436 | 598.9025 | 532.9891 | 795.9508 | 376.9154 | 554.0276 | 594.4518 | 501.3708 | 645.3836 | 701.5658 |  |  | 453.3281 | 517.6005 | 577.0523 | 605.5801 |  | 540.7936 | 515.5436 | -0.47223 | 18.9635 | 1.5565 | 1.3839 | -21.3276 | 3.0902 | 1208.27 | 1.28 | 3.3935 | -2.0266 | -12.244 | 1.1577 | 4.3692 | -26.3552 | 9.5973 | 172.8537 | 73.2563 | 29.0391 | 3.5172 | -1.0238 |  | 33.9485
42838.4925 | 6240 | 110.6262 | 72.017 | 39.7838 | 29.7188 | 24.2182 | 24.1049 | 25.7795 | 22.0924 | 46.9568 | 36.0033 | 26.8424 | 22.5307 | 21.6927 | 25.3481 | 230.1798 | 324.286 | 333.6523 | 403.6987 | 521.8832 | 556.9751 | 474.3326 | 553.8234 | 566.825 | 409.9275 | 610.5224 | 534.5391 | 652.6183 | 747.5061 | 659.8449 | 421.2188 | 559.0601 | 510.8621 | 487.7462 | 579.8481 | 409.3678 |  | 530.0099 |  | 549.8206 | 387.233 | 401.8109 | 513.8827 |  | 88.4044 | 181.1076 | 119.9387 | 306.8776 | 373.5905 | 449.6848 | 492.1669 | 20.016 | 63.5632 | 22.6779 | 130.3636 | 29.6927 | 48.2353 | 58.551 | 64.6602 | 29.144 |  |  | 2.7345 | -2.1317 | -68.0392 | 0.93175 | 5.6704 | -197.7428 | 26.2803 | -3.6099 | 1.3403 | 3.8674 | 21.2866 | 0.0085951 | 0.0011007 | 0.00050434 | 613.0293 | 595.571 | 392.9615 | 188.9139 | 62.1857 | 27.3506 | 22.1628 | 60.6608 | 38.8411 | 29.5979 | 25.3156 | 24.1834 | 27.7355 | 25.6721 | 186.8329 | 166.5242 | 145.6573 | 103.4849 | 91.5327 | 193.9081 | 125.1759 | 94.1001 | 95.7714 | 219.923 | 105.656 | 236.6431 | 473.7287 | 252.4796 | 503.4781 | 591.736 | 603.7336 | 595.9289 | 634.2826 | 589.2964 | 9.0067 | 5.1345 | 715.856 | 558.3753 | 171.669 | 722.2414 | 632.4162 | 139.5539 | 530.8772 | 613.357 | 534.5822 | 502.0137 | 556.5187 | 505.8892 | 938.7821 | 857.222 | 653.6404 | 643.6278 | 911.3183 |  | 1041.4907 | 733.2656 | 788.4037 | 858.657 | 617.6617 | 719.5235 |  | 724.4288 |  |  | 878.2622 | 954.1785 | 918.9656 | [5 empty] | 145.675 | 824.2218 | 587.2202 | 97.1789 | 826.776 | 736.7171 | 110.9615 | 558.9798 | 577.8193 | 588.0735 |  |  | 605.8453 | 474.465 | 586.6628 |  | 583.9265 | 569.6892 | 525.4332 | 598.8398 | 532.5987 | 795.7689 | 377.0781 | 553.9925 | 594.4191 | 501.8686 | 645.441 | 701.5115 |  |  | 453.3471 | 517.4901 | 576.9144 | 605.326 |  | 540.0901 | 515.4587 | 0.51463 | 18.9625 | 1.5575 | 1.3838 | -21.3406 | 3.0902 | 1197.73 | 1.15 | 3.52 | -2.1686 | -12.2517 | 1.4337 | 4.4616 | -26.3473 | 9.6051 | 172.9761 | 73.5347 | 29.0105 | 3.4843 | -0.84834 |  | 33.9246
42838.4925 | 6241 | 110.652 | 72.0476 | 39.799 | 29.7276 | 24.222 | 24.1036 | 25.7882 | 22.0926 | 46.9735 | 36.0151 | 26.8456 | 22.5324 | 21.6914 | 25.3548 | 230.2183 | 324.3389 | 333.7156 | 403.6353 | 521.8219 | 556.9001 | 473.7362 | 553.5305 | 566.6242 | 409.9327 | 609.786 | 534.2805 | 653.7764 | 747.4568 | 659.8996 | 421.1947 | 558.9411 | 510.879 | 487.6883 | 579.8445 | 408.8292 |  | 529.8258 |  | 549.6541 | 387.3796 | 402.0204 | 513.722 |  | 88.5935 | 181.5489 | 119.8748 | 306.3623 | 373.529 | 449.5803 | 492.0124 | 19.7522 | 63.5446 | 22.5381 | 130.3276 | 29.6774 | 48.2486 | 58.4938 | 64.6611 | 29.1454 |  |  | 2.3954 | -1.974 | -68.379 | 0.80821 | 5.6553 | -197.7514 | 26.7219 | -3.5324 | 1.3312 | 3.5957 | 21.2083 | 0.0087183 | 0.00097253 | 0.00052898 | 613.0196 | 595.5345 | 392.957 | 188.9717 | 62.2342 | 27.3638 | 22.1656 | 60.68 | 38.858 | 29.6139 | 25.3206 | 24.1924 | 27.7442 | 25.6817 | 192.6944 | 166.648 | 146.916 | 103.4371 | 92.6012 | 194.0391 | 125.1004 | 94.0958 | 95.7675 | 220.0122 | 105.6583 | 236.672 | 473.6568 | 252.4786 | 503.3742 | 591.0215 | 603.6025 | 595.8114 | 634.1523 | 588.8254 | 6.7577 | 5.2743 | 715.8441 | 558.3538 | 171.6965 | 722.1565 | 632.6426 | 139.5877 | 530.8419 | 613.0627 | 534.3403 | 501.9575 | 556.4232 | 505.8515 | 939.339 | 857.267 | 653.6391 | 643.644 | 910.2724 |  | 1041.8375 | 733.255 | 788.694 | 858.6299 | 617.4477 | 719.4947 |  | 724.4186 |  |  | 875.815 | 950.5365 | 915.2304 | [5 empty] | 145.7151 | 824.2656 | 587.1585 | 97.2104 | 826.8432 | 728.943 | 110.9648 | 558.8058 | 577.5892 | 587.9055 |  |  | 605.6569 | 473.519 | 586.5247 |  | 583.7265 | 569.4507 | 525.0754 | 598.8002 | 531.8246 | 795.6468 | 377.9513 | 553.947 | 594.3597 | 502.1372 | 645.3066 | 701.4608 |  |  | 453.702 | 517.2692 | 576.8066 | 605.1008 |  | 539.4743 | 515.4033 | -0.67776 | 18.9633 | 1.557 | 1.3841 | -21.5213 | 3.0903 | 1198.26 | 0.73 | 3.2947 | -2.0879 | -12.2883 | 1.336 | 4.4554 | -26.346 | 9.6848 | 173.1936 | 73.6218 | 28.971 | 2.8506 | -0.99766 |  | 33.9141
42838.4925 | 6242 | 110.6636 | 72.0813 | 39.819 | 29.7404 | 24.2273 | 24.0999 | 25.7911 | 22.0915 | 46.9882 | 36.0208 | 26.85 | 22.5305 | 21.6909 | 25.3623 | 230.2615 | 324.3976 | 333.7819 | 403.5852 | 521.7697 | 556.8381 | 473.6841 | 553.617 | 566.4508 | 409.8542 | 609.687 | 533.719 | 654.8353 | 747.3922 | 660.2229 | 421.1492 | 558.8344 | 510.6737 | 487.6521 | 579.7529 | 409.2725 |  | 529.6479 |  | 549.4744 | 387.0877 | 402.2789 | 513.5664 |  | 88.4922 | 181.2468 | 119.5832 | 305.845 | 372.9678 | 449.1626 | 492.0898 | 19.4447 | 63.515 | 22.5326 | 130.2778 | 29.6583 | 48.2303 | 58.4268 | 64.6436 | 29.1315 |  |  | 2.335 | -2.0621 | -68.078 | 0.93175 | 5.8774 | -197.7606 | 25.9504 | -3.3589 | 1.028 | 3.7194 | 21.1106 | 0.0084275 | 0.00088054 | 0.00050434 | 610.4074 | 595.4371 | 392.9496 | 189.0363 | 62.2792 | 27.3766 | 22.1719 | 60.706 | 38.8672 | 29.6153 | 25.3289 | 24.1982 | 27.7454 | 25.6808 | 194.7918 | 167.6828 | 148.4577 | 102.5244 | 92.956 | 194.0442 | 125.1183 | 94.1014 | 95.7748 | 220.1018 | 105.6626 | 236.7007 | 473.5897 | 252.4848 | 503.2802 | 591.3655 | 603.4963 | 595.7173 | 634.0686 | 588.3381 | 5.1268 | 4.7115 | 715.8415 | 558.2864 | 171.7213 | 721.9305 | 632.8347 | 139.6275 | 530.7937 | 612.9301 | 534.1289 | 501.8916 | 556.2975 | 505.7681 | 939.4163 | 857.2934 | 653.586 | 643.551 | 909.5096 |  | 1041.9883 | 733.2506 | 788.0938 | 858.6034 | 617.3242 | 719.4781 |  | 724.4209 |  |  | 874.5246 | 946.8925 | 912.4932 | [5 empty] | 145.7608 | 824.3101 | 587.1315 | 97.2244 | 826.893 | 724.2558 | 110.9736 | 558.583 | 577.5223 | 587.723 |  |  | 605.517 | 471.8554 | 586.513 |  | 583.4842 | 569.2248 | 524.8091 | 598.7006 | 531.1989 | 795.4369 | 377.5154 | 553.8468 | 594.1736 | 501.8693 | 645.0464 | 701.4087 |  |  | 454.008 | 516.9651 | 576.6796 | 604.9037 |  | 538.9552 | 515.3156 | 0.083899 | 18.9624 | 1.5579 | 1.3841 | -21.2552 | 3.0903 | 1206.77 | 0.58 | 3.2534 | -2.1332 | -12.2571 | 1.4339 | 4.5407 | -26.339 | 9.5412 | 173.2967 | 73.4424 | 28.9485 | 2.6182 | -1.1667 |  | 33.9084
42838.4925 | 6243 | 110.6834 | 72.1229 | 39.8336 | 29.7431 | 24.2414 | 24.1093 | 25.7991 | 22.1019 | 47.0046 | 36.0335 | 26.8608 | 22.5441 | 21.6973 | 25.3702 | 230.3273 | 324.4765 | 333.8548 | 403.5274 | 521.7313 | 556.7816 | 473.4816 | 553.5108 | 566.3261 | 409.8795 | 609.2048 | 533.4904 | 656.0167 | 747.3022 | 660.7564 | 421.1279 | 558.6814 | 510.7867 | 487.6377 | 579.6058 | 408.8723 |  | 529.48 |  | 549.3036 | 386.7729 | 402.185 | 513.4071 |  | 88.4442 | 181.0142 | 119.3525 | 303.7158 | 371.8738 | 448.6651 | 492.2341 | 19.3513 | 63.4908 | 22.6314 | 130.2136 | 29.6441 | 48.2029 | 58.3624 | 64.6225 | 29.1225 |  |  | 2.5663 | -2.1166 | -68.0517 | 0.69387 | 5.7473 | -197.7914 | 26.3086 | -3.6487 | 1.0287 | 3.8854 | 20.8538 | 0.0085244 | 0.00093146 | 0.00049777 | 608.5405 | 595.3451 | 392.9427 | 189.0989 | 62.3049 | 27.3798 | 22.1749 | 60.7129 | 38.8666 | 29.6138 | 25.3287 | 24.1908 | 27.7426 | 25.6802 | 193.0656 | 162.9611 | 145.9594 | 102.0307 | 91.6948 | 193.9328 | 125.0399 | 94.0932 | 95.7683 | 220.1837 | 105.6682 | 236.7368 | 473.5128 | 252.4828 | 503.1851 | 591.6418 | 603.4015 | 595.6565 | 633.9458 | 587.8546 | 5.3483 | 5.4027 | 715.8676 | 558.2231 | 171.751 | 721.812 | 632.9958 | 139.6646 | 530.7574 | 612.7862 | 533.8973 | 501.8339 | 556.172 | 505.8933 | 939.6871 | 857.2812 | 653.4864 | 643.4161 | 907.8778 |  | 1042.1294 | 733.2475 | 787.4784 | 858.5781 | 617.223 | 719.4311 |  | 724.4252 |  |  | 870.4022 | 942.9062 | 908.3907 | [5 empty] | 145.7942 | 824.3365 | 586.8645 | 97.2543 | 826.9489 | 732.9839 | 110.9893 | 558.3762 | 577.4452 | 587.5441 |  |  | 605.387 | 471.7219 | 586.2436 |  | 583.1621 | 569.0169 | 524.6815 | 598.5473 | 530.7471 | 795.2539 | 376.2828 | 553.6807 | 593.9086 | 501.3684 | 644.8827 | 701.3514 |  |  | 454.2524 | 516.9107 | 576.5339 | 604.6581 |  | 538.745 | 515.1234 | 0.35547 | 18.9617 | 1.5582 | 1.385 | -21.2691 | 3.0903 | 1171.31 | 0.89 | 3.4117 | -2.1607 | -12.2516 | 1.2371 | 4.4886 | -26.332 | 9.6035 | 173.4188 | 73.2588 | 28.9302 | 2.7951 | -0.89898 |  | 33.9047
42838.4925 | 6244 | 110.7055 | 72.1613 | 39.848 | 29.7497 | 24.2361 | 24.1022 | 25.7994 | 22.1039 | 47.0235 | 36.0332 | 26.8643 | 22.5391 | 21.6973 | 25.3646 | 230.3654 | 324.5378 | 333.9172 | 403.4525 | 521.6671 | 556.7061 | 473.6071 | 553.3469 | 566.413 | 409.8989 | 608.28 | 533.7636 | 656.0027 | 747.316 | 660.8962 | 421.0988 | 558.5593 | 510.8897 | 487.591 | 579.5301 | 408.3816 |  | 529.3224 |  | 549.1344 | 386.5801 | 402.4232 | 513.2491 |  | 88.4544 | 181.1031 | 119.1316 | 303.0627 | 371.8893 | 448.4623 | 492.1825 | 19.3103 | 63.4579 | 22.8316 | 130.1076 | 29.632 | 48.1594 | 58.2872 | 64.5914 | 29.1264 |  |  | 2.6885 | -2.3493 | -68.08 | 1.0205 | 5.42 | -197.7908 | 26.6194 | -3.8248 | 1.1729 | 3.6221 | 21.0792 | 0.0085688 | 0.00093968 | 0.00052898 | 606.1373 | 595.3237 | 392.9279 | 189.2521 | 62.3379 | 27.3868 | 22.1676 | 60.7214 | 38.8702 | 29.6189 | 25.3276 | 24.1827 | 27.7427 | 25.6756 | 187.1045 | 165.6063 | 145.6778 | 101.9355 | 90.2118 | 193.6824 | 124.9633 | 94.0876 | 95.765 | 220.2629 | 105.6723 | 236.7725 | 473.4416 | 252.4924 | 503.0833 | 591.5034 | 603.3149 | 595.6118 | 633.813 | 587.5692 | 3.3157 | 5.5919 | 715.8866 | 558.0577 | 171.7749 | 721.9808 | 632.9263 | 139.7002 | 530.7218 | 612.5412 | 534.0052 | 501.7758 | 556.0775 | 505.8925 | 940.2375 | 857.2447 | 653.4019 | 643.368 | 905.6013 |  | 1041.922 | 733.2429 | 786.8828 | 858.5463 | 617.1605 | 719.4032 |  | 724.4214 |  |  | 867.1336 | 938.5325 | 905.3359 | [5 empty] | 145.8423 | 824.3016 | 586.4785 | 97.2785 | 826.931 | 734.0208 | 110.9996 | 558.1663 | 577.4329 | 587.3489 |  |  | 605.2326 | 470.0191 | 585.8087 |  | 582.8402 | 568.8147 | 524.5987 | 598.3817 | 530.4215 | 795.0599 | 376.7137 | 553.6516 | 593.7252 | 501.8626 | 644.5949 | 701.3192 |  |  | 453.1936 | 516.6413 | 576.4313 | 604.3606 |  | 538.4162 | 515.0176 | 0.33173 | 18.9619 | 1.5589 | 1.3853 | -21.1351 | 3.0902 | 1163.74 | 0.89 | 3.4923 | -2.2766 | -12.2553 | 1.5004 | 4.3583 | -26.3282 | 9.6587 | 173.3693 | 73.0813 | 28.9194 | 3.4238 | -0.87728 |  | 33.897
42838.4926 | 6245 | 110.7141 | 72.1895 | 39.8565 | 29.7526 | 24.2361 | 24.0979 | 25.7989 | 22.0941 | 47.0348 | 36.0413 | 26.8603 | 22.5324 | 21.695 | 25.3567 | 230.4204 | 324.61 | 333.9834 | 403.4201 | 521.6149 | 556.6539 | 473.4615 | 553.1759 | 566.1362 | 409.9426 | 607.6091 | 533.5475 | 655.8681 | 747.394 | 661.0252 | 421.0751 | 558.4185 | 510.7015 | 487.5457 | 579.4208 | 408.134 |  | 529.1717 |  | 548.9756 | 386.1239 | 402.1782 | 513.0953 |  | 88.2742 | 181.1853 | 119.0435 | 301.9696 | 371.8129 | 448.5077 | 492.0935 | 19.302 | 63.4524 | 22.7445 | 130.0148 | 29.6156 | 48.1367 | 58.214 | 64.5798 | 29.1168 |  |  | 2.5531 | -2.2816 | -67.9637 | 0.85355 | 6.1475 | -197.729 | 26.5136 | -3.744 | 1.4613 | 3.5881 | 20.9767 | 0.0085606 | 0.0010136 | 0.00054376 | 606.1965 | 595.3352 | 392.9063 | 189.4244 | 62.3753 | 27.4008 | 22.16 | 60.7375 | 38.8748 | 29.6202 | 25.3217 | 24.1859 | 27.7378 | 25.6767 | 173.9781 | 161.3535 | 144.6817 | 101.6452 | 90.6044 | 193.3151 | 124.9068 | 94.077 | 95.7635 | 220.3584 | 105.6788 | 236.8072 | 473.3611 | 252.5006 | 502.9938 | 591.7201 | 603.2023 | 595.5626 | 633.6663 | 587.7794 | 4.593 | 3.3824 | 715.8807 | 557.9151 | 171.7983 | 722.1568 | 632.6651 | 139.7338 | 530.6854 | 612.2929 | 533.7631 | 501.7128 | 555.9748 | 505.5808 | 940.2462 | 857.2544 | 653.4412 | 643.5551 | 904.2403 |  | 1042.004 | 733.2419 | 786.6064 | 858.506 | 617.1333 | 719.3791 |  | 724.4287 |  |  | 865.1427 | 935.1893 | 902.8724 | [5 empty] | 145.8826 | 824.2905 | 586.483 | 97.3007 | 826.9035 | 740.6249 | 111.0201 | 557.9748 | 577.306 | 587.1825 |  |  | 605.0902 | 469.2107 | 585.9271 |  | 582.5565 | 568.6353 | 524.6113 | 598.1844 | 530.5157 | 794.8656 | 377.3035 | 553.5531 | 593.6304 | 501.4755 | 644.3173 | 701.2772 |  |  | 452.2606 | 516.4121 | 576.336 | 604.102 |  | 538.049 | 514.9146 | 0.18852 | 18.962 | 1.5575 | 1.3849 | -21.3195 | 3.0902 | 1174.68 | 0.47 | 3.4034 | -2.2437 | -12.246 | 1.3724 | 4.6417 | -26.325 | 9.6398 | 173.4516 | 72.999 | 28.9154 | 4.833 | -0.77369 |  | 33.8709
42838.4926 | 6246 | 110.7377 | 72.2326 | 39.8753 | 29.7665 | 24.2448 | 24.1105 | 25.8074 | 22.1027 | 47.0556 | 36.0549 | 26.8694 | 22.543 | 21.6957 | 25.3737 | 230.4771 | 324.6797 | 334.0475 | 403.3565 | 521.5711 | 556.589 | 473.135 | 552.9865 | 565.9877 | 409.9632 | 607.0018 | 532.8886 | 654.7669 | 747.4369 | 660.9235 | 421.0445 | 558.2809 | 510.4418 | 487.5209 | 579.3237 | 407.7437 |  | 528.9981 |  | 548.8033 | 385.5416 | 401.9143 | 512.9457 |  | 88.2323 | 181.2629 | 118.8082 | 301.7955 | 371.8084 | 448.7244 | 492.2226 | 19.2391 | 63.439 | 22.6219 | 129.9474 | 29.6141 | 48.1087 | 58.1433 | 64.5745 | 29.116 |  |  | 2.6635 | -2.2599 | -68.1371 | 1.0822 | 6.1376 | -197.7573 | 26.4078 | -3.3727 | 1.3286 | 3.7436 | 21.1804 | 0.0086476 | 0.0010267 | 0.00049448 | 608.6699 | 595.3109 | 392.8983 | 189.5242 | 62.4098 | 27.4092 | 22.1692 | 60.7417 | 38.876 | 29.619 | 25.3373 | 24.1883 | 27.7324 | 25.675 | 174.241 | 157.0637 | 140.2618 | 102.4207 | 89.9659 | 193.0608 | 124.7215 | 94.0796 | 95.764 | 220.4422 | 105.6852 | 236.8353 | 473.2781 | 252.4937 | 502.8967 | 591.323 | 603.1238 | 595.5166 | 633.5443 | 588.0122 | 4.9182 | 3.2382 | 715.8601 | 557.7985 | 171.8271 | 722.2842 | 632.7592 | 139.7676 | 530.6695 | 612.0052 | 533.3207 | 501.6485 | 555.8728 | 505.4122 | 940.4478 | 857.3287 | 653.5254 | 643.8372 | 902.4426 |  | 1042.1526 | 733.2476 | 787.4655 | 858.4921 | 617.0941 | 719.3845 |  | 724.4511 |  |  | 861.0954 | 931.3064 | 899.2114 | [5 empty] | 145.927 | 824.295 | 586.565 | 97.3224 | 826.8937 | 728.529 | 111.023 | 557.8067 | 576.9504 | 587.0227 |  |  | 604.9361 | 468.9261 | 586.136 |  | 582.3577 | 568.5193 | 524.6482 | 597.9614 | 529.8039 | 794.7278 | 377.4136 | 553.3766 | 593.433 | 501.1786 | 644.3467 | 701.2289 |  |  | 452.7813 | 515.9464 | 576.2334 | 603.8849 |  | 537.519 | 514.7538 | 1.045 | 18.9599 | 1.5573 | 1.383 | -21.0455 | 3.0902 | 1174.85 | 1.06 | 3.476 | -2.2332 | -12.2626 | 1.5454 | 4.6387 | -26.3308 | 9.622 | 173.5824 | 73.2549 | 28.9084 | 4.7697 | -0.30583 |  | 33.8502
42838.4926 | 6247 | 110.7449 | 72.2507 | 39.8794 | 29.7609 | 24.2318 | 24.103 | 25.7992 | 22.0932 | 47.0584 | 36.0593 | 26.8635 | 22.5364 | 21.6899 | 25.3675 | 230.5266 | 324.7498 | 334.11 | 403.3042 | 521.5198 | 556.5266 | 472.0542 | 552.8122 | 565.752 | 409.9987 | 607.1315 | 532.6878 | 654.2711 | 747.4601 | 661.0625 | 421.0205 | 558.1543 | 510.2071 | 487.4712 | 579.2819 | 406.6725 |  | 528.8103 |  | 548.639 | 385.0248 | 401.6608 | 512.7744 |  | 88.166 | 181.4913 | 118.8752 | 300.6866 | 371.4461 | 448.0858 | 492.2813 | 19.2225 | 63.4473 | 22.8234 | 129.9065 | 29.5988 | 48.0905 | 58.0511 | 64.5733 | 29.1034 |  |  | 2.8961 | -2.2303 | -67.9945 | 1.1289 | 5.9451 | -197.8184 | 26.5326 | -3.6257 | 1.271 | 3.4866 | 20.8521 | 0.008623 | 0.00090518 | 0.00051584 | 607.4887 | 595.2576 | 392.9011 | 189.6044 | 62.4358 | 27.4179 | 22.1747 | 60.7587 | 38.8866 | 29.6264 | 25.3225 | 24.1873 | 27.7358 | 25.6852 | 176.9533 | 156.2523 | 134.2367 | 101.5432 | 89.2185 | 192.9001 | 124.4631 | 94.0729 | 95.751 | 220.5261 | 105.6859 | 236.8524 | 473.2027 | 252.5014 | 502.7903 | 591.6206 | 603.0879 | 595.4994 | 633.4131 | 588.0129 | 7.5402 | 5.7173 | 715.8411 | 557.5583 | 171.8545 | 722.3986 | 633.2354 | 139.8075 | 530.6252 | 611.887 | 533.3219 | 501.582 | 555.7735 | 504.8126 | 940.9867 | 857.3166 | 653.498 | 643.8666 | 900.2357 |  | 1042.3621 | 733.2601 | 788.9295 | 858.4628 | 617.0009 | 719.3814 |  | 724.4591 |  |  | 858.5199 | 927.7276 | 896.1684 | [5 empty] | 145.9783 | 824.2953 | 586.7137 | 97.3468 | 826.8687 | 716.2796 | 111.0422 | 557.6351 | 576.6644 | 586.8453 |  |  | 604.7859 | 467.972 | 586.1211 |  | 582.132 | 568.4055 | 524.5298 | 597.7162 | 529.9661 | 794.6039 | 377.5658 | 553.2063 | 593.3185 | 501.5566 | 644.4665 | 701.1921 |  |  | 453.5586 | 515.144 | 576.0921 | 603.5818 |  | 537.0836 | 514.5993 | 0.6302 | 18.9613 | 1.5563 | 1.3829 | -21.049 | 3.0903 | 1153.75 | 1.24 | 3.6249 | -2.2191 | -12.2529 | 1.5788 | 4.5633 | -26.3232 | 9.6404 | 173.7576 | 73.6922 | 28.8917 | 4.4468 | 0.33122 |  | 33.8437
42838.4926 | 6248 | 110.7603 | 72.2865 | 39.8945 | 29.7643 | 24.2397 | 24.1094 | 25.8073 | 22.0907 | 47.0713 | 36.0613 | 26.8653 | 22.5373 | 21.6892 | 25.368 | 230.5727 | 324.817 | 334.1765 | 403.255 | 521.4708 | 556.4662 | 471.0969 | 552.7801 | 565.6976 | 410.02 | 608.1901 | 532.8349 | 655.7375 | 747.5393 | 661.1776 | 420.996 | 558.0156 | 509.6187 | 487.4262 | 579.2417 | 404.9556 |  | 528.6338 |  | 548.476 | 385.3806 | 401.5823 | 512.6055 |  | 87.852 | 181.4604 | 119.0345 | 300.5638 | 371.134 | 447.8257 | 492.2465 | 19.2239 | 63.4627 | 23.1632 | 129.8374 | 29.5919 | 48.0696 | 57.9641 | 64.56 | 29.1115 |  |  | 2.7384 | -2.0457 | -68.101 | 0.77075 | 6.1507 | -197.8052 | 26.2731 | -3.2275 | 1.3261 | 3.6234 | 20.8743 | 0.0086427 | 0.00097418 | 0.00052241 | 607.178 | 595.2356 | 392.8882 | 189.6599 | 62.4699 | 27.4279 | 22.176 | 60.7732 | 38.8879 | 29.6253 | 25.3303 | 24.187 | 27.7306 | 25.6868 | 183.2068 | 165.5887 | 144.0311 | 103.0459 | 89.5037 | 192.9428 | 124.5049 | 94.0752 | 95.7506 | 220.6076 | 105.6999 | 236.8895 | 473.1416 | 252.5053 | 502.7015 | 592.0312 | 603.0625 | 595.4691 | 633.2864 | 588.3054 | 6.2124 | 6.5758 | 715.8489 | 557.3747 | 171.8787 | 722.3073 | 633.5465 | 139.8375 | 530.5799 | 612.0013 | 533.258 | 501.5173 | 555.69 | 504.0875 | 941.3046 | 857.2189 | 653.3762 | 643.6876 | 897.7169 |  | 1042.5978 | 733.2873 | 789.8958 | 858.4323 | 616.8534 | 719.3964 |  | 724.4753 |  |  | 856.0657 | 924.2983 | 893.7455 | [5 empty] | 146.0245 | 824.2537 | 586.6794 | 97.3712 | 826.7896 | 710.5674 | 111.0523 | 557.4777 | 576.2181 | 586.6499 |  |  | 604.6836 | 468.4959 | 586.0839 |  | 581.7601 | 568.3152 | 524.1823 | 597.5383 | 530.4786 | 794.4148 | 377.8161 | 553.1138 | 593.231 | 501.8377 | 644.6769 | 701.1561 |  |  | 452.8694 | 514.8202 | 575.9352 | 603.1608 |  | 536.4767 | 514.5201 | 0.28943 | 18.9621 | 1.5571 | 1.3827 | -21.2517 | 3.0903 | 1148.39 | 0.99 | 3.5251 | -2.1252 | -12.2621 | 1.3045 | 4.6408 | -26.3176 | 9.5914 | 173.9559 | 73.9812 | 28.8649 | 3.7577 | -0.75179 |  | 33.831
42838.4926 | 6249 | 110.7825 | 72.3246 | 39.9043 | 29.7666 | 24.2369 | 24.0964 | 25.8152 | 22.0909 | 47.0811 | 36.0648 | 26.8681 | 22.5346 | 21.6873 | 25.3683 | 230.6118 | 324.8737 | 334.2401 | 403.1972 | 521.4175 | 556.3979 | 470.4232 | 552.669 | 565.7184 | 410.0376 | 609.9674 | 533.1928 | 654.9564 | 747.6643 | 660.6906 | 420.9622 | 557.88 | 509.2511 | 487.3747 | 579.1689 | 404.4799 |  | 528.4465 |  | 548.3168 | 385.9909 | 401.3431 | 512.4301 |  | 87.635 | 181.1174 | 118.8503 | 300.6519 | 369.1906 | 446.9083 | 492.1957 | 19.2374 | 63.4424 | 23.2298 | 129.7414 | 29.5914 | 48.0338 | 57.87 | 64.5427 | 29.1122 |  |  | 2.7043 | -1.976 | -67.9242 | 0.82529 | 5.4923 | -197.8151 | 26.5136 | -3.5245 | 1.1023 | 3.5266 | 20.8773 | 0.0085704 | 0.0010038 | 0.00047477 | 605.7199 | 595.3222 | 392.8816 | 189.749 | 62.5145 | 27.4416 | 22.1856 | 60.7882 | 38.8905 | 29.6399 | 25.3407 | 24.1985 | 27.7411 | 25.6974 | 183.5934 | 170.3206 | 151.3175 | 108.1728 | 91.6092 | 192.8442 | 124.6132 | 94.0676 | 95.7558 | 220.6938 | 105.7085 | 236.9223 | 473.0666 | 252.5077 | 502.7587 | 591.1667 | 602.9373 | 595.3642 | 633.2029 | 588.4644 | 4.663 | 5.9284 | 715.8909 | 557.267 | 171.9146 | 721.969 | 633.4165 | 139.8793 | 530.5534 | 612.3838 | 533.381 | 501.4568 | 555.628 | 503.9597 | 941.3666 | 857.0931 | 653.1964 | 643.4564 | 895.0713 |  | 1042.643 | 733.2999 | 790.3186 | 858.399 | 616.7133 | 719.3858 |  | 724.4901 |  |  | 852.4102 | 920.2221 | 890.9776 | [5 empty] | 146.0609 | 824.2037 | 586.7262 | 97.3972 | 826.7336 | 720.1312 | 111.0581 | 557.3276 | 576.0582 | 586.4856 |  |  | 604.6143 | 469.0759 | 585.82 |  | 581.4862 | 568.1801 | 523.8075 | 597.3798 | 530.1461 | 794.3024 | 377.9825 | 552.9895 | 593.2107 | 502.3592 | 644.7182 | 701.1259 |  |  | 451.7964 | 514.7242 | 575.8251 | 602.7582 |  | 536.1007 | 514.4024 | 0.0061745 | 18.9615 | 1.558 | 1.385 | -21.1554 | 3.0902 | 1158.03 | 0.78 | 3.5021 | -2.0879 | -12.2415 | 1.3494 | 4.3826 | -26.3015 | 9.6291 | 174.054 | 74.1078 | 28.8395 | 3.7015 | -1.5478 |  | 33.804
42838.4926 | 6250 | 110.7985 | 72.3764 | 39.9195 | 29.7692 | 24.2417 | 24.1074 | 25.8159 | 22.0942 | 47.091 | 36.0742 | 26.8708 | 22.5369 | 21.7002 | 25.3799 | 230.6513 | 324.9425 | 334.3023 | 403.1427 | 521.3572 | 556.3365 | 469.7154 | 552.5317 | 565.4481 | 410.057 | 611.4704 | 533.4948 | 653.8299 | 747.607 | 660.1859 | 420.9557 | 557.8039 | 509.129 | 487.355 | 579.1092 | 403.9643 |  | 528.2867 |  | 548.15 | 385.5702 | 401.211 | 512.2779 |  | 87.5814 | 180.8127 | 118.769 | 300.2576 | 368.2254 | 446.506 | 492.1368 | 19.296 | 63.4276 | 23.0547 | 129.6935 | 29.602 | 48.0019 | 57.7743 | 64.5373 | 29.1066 |  |  | 2.0018 | -2.4156 | -67.8763 | 1.0559 | 5.9056 | -197.7836 | 26.3112 | -3.7972 | 1.1794 | 3.6552 | 20.9458 | 0.0086608 | 0.0010777 | 0.00051748 | 604.3369 | 595.4939 | 392.8652 | 189.8822 | 62.5475 | 27.4532 | 22.1875 | 60.8006 | 38.8927 | 29.6412 | 25.3389 | 24.1964 | 27.7473 | 25.696 | 184.5035 | 168.6823 | 148.7822 | 109.1772 | 90.035 | 192.6344 | 124.6143 | 94.0652 | 95.7545 | 220.7902 | 105.7184 | 236.9629 | 472.9852 | 252.5158 | 505.3855 | 591.0383 | 602.8321 | 595.2533 | 633.0689 | 588.1378 | 7.1224 | 5.3658 | 715.9272 | 557.1538 | 171.9401 | 721.8492 | 633.2906 | 139.916 | 530.5078 | 613.0255 | 533.6967 | 501.3879 | 555.5074 | 504.0241 | 941.4899 | 856.9275 | 653.006 | 643.2614 | 892.9345 |  | 1042.419 | 733.3226 | 790.7368 | 858.3567 | 616.5455 | 719.3702 |  | 724.5116 |  |  | 849.0305 | 915.6451 | 888.5301 | [5 empty] | 146.1046 | 824.124 | 586.7648 | 97.4179 | 826.6551 | 718.0242 | 111.0774 | 557.1612 | 576.0084 | 586.3035 |  |  | 604.5247 | 469.9154 | 585.5438 |  | 581.2535 | 568.0322 | 523.576 | 597.1667 | 530.0251 | 794.248 | 377.7362 | 552.9626 | 593.2401 | 502.6561 | 644.6401 | 701.0956 |  |  | 451.52 | 514.5041 | 575.7807 | 602.4892 |  | 535.6193 | 514.2318 | -0.019425 | 18.9608 | 1.5583 | 1.3846 | -21.3387 | 3.0903 | 1173.84 | 0.83 | 3.0123 | -2.3078 | -12.2331 | 1.5258 | 4.5432 | -26.2921 | 9.5896 | 173.9914 | 74.233 | 28.8092 | 3.5723 | -1.266 |  | 33.7941
42838.4926 | 6251 | 110.8234 | 72.4357 | 39.9404 | 29.7944 | 24.2531 | 24.1123 | 25.8176 | 22.1063 | 47.1238 | 36.093 | 26.8784 | 22.5513 | 21.7012 | 25.3813 | 230.699 | 325.0054 | 334.3538 | 403.088 | 521.2956 | 556.2713 | 469.5222 | 552.517 | 565.2857 | 410.0637 | 613.8901 | 533.8766 | 653.3979 | 747.6373 | 659.9538 | 420.9195 | 557.6078 | 509.1788 | 487.3285 | 578.9713 | 404.3212 |  | 528.096 |  | 547.9571 | 384.5577 | 401.0769 | 512.1267 |  | 87.725 | 180.7619 | 118.7183 | 301.0496 | 367.7695 | 446.2161 | 492.0666 | 19.3146 | 63.4148 | 22.8689 | 129.613 | 29.6039 | 47.9753 | 57.6804 | 64.5133 | 29.1038 |  |  | 2.1812 | -2.4104 | -67.9617 | 1.121 | 5.7926 | -197.8118 | 26.256 | -3.5935 | 1.2562 | 3.7194 | 21.043 | 0.0086986 | 0.0010038 | 0.00051912 | 603.7349 | 595.6751 | 392.8615 | 189.982 | 62.5773 | 27.4609 | 22.1945 | 60.8139 | 38.9077 | 29.6405 | 25.3451 | 24.1975 | 27.7435 | 25.7021 | 178.202 | 162.8862 | 148.7547 | 108.5793 | 87.6469 | 192.4931 | 124.598 | 94.0621 | 95.7491 | 220.874 | 105.7247 | 236.9914 | 472.9138 | 252.5152 | 504.3241 | 591.105 | 602.7447 | 595.1281 | 632.9074 | 587.7635 | 6.1774 | 4.8224 | 715.9452 | 556.9849 | 171.9686 | 721.8186 | 633.0553 | 139.9493 | 530.4783 | 614.2754 | 533.9779 | 501.3232 | 555.3805 | 504.2152 | 941.7299 | 856.7917 | 652.8778 | 643.1726 | 890.9648 |  | 1042.2401 | 733.3388 | 790.4447 | 858.3053 | 616.3581 | 719.3388 |  | 724.5155 |  |  | 845.4999 | 911.1504 | 885.961 | [5 empty] | 146.1467 | 824.0309 | 586.5318 | 97.4411 | 826.5928 | 719.7942 | 111.0936 | 556.993 | 575.8458 | 586.1256 |  |  | 604.3623 | 471.2224 | 585.3096 |  | 580.9825 | 567.9206 | 523.636 | 596.9233 | 530.1678 | 794.0825 | 377.7833 | 552.9559 | 593.3218 | 502.7415 | 644.4242 | 701.0657 |  |  | 451.8698 | 514.3015 | 575.7142 | 602.2161 |  | 535.2392 | 514.0907 | 0.46436 | 18.9611 | 1.5581 | 1.3839 | -21.1926 | 3.0902 | 1150.54 | 0.56 | 3.144 | -2.3051 | -12.2401 | 1.572 | 4.4986 | -26.2886 | 9.5776 | 173.9488 | 74.1447 | 28.7755 | 4.2535 | -1.265 |  | 33.7888
42838.4926 | 6252 | 110.8345 | 72.464 | 39.9481 | 29.7921 | 24.2365 | 24.1032 | 25.819 | 22.0946 | 47.1312 | 36.0956 | 26.875 | 22.5382 | 21.6948 | 25.3796 | 230.7547 | 325.0663 | 334.4034 | 403.0274 | 521.2385 | 556.2098 | 468.9877 | 552.5635 | 565.2645 | 410.0593 | 615.9548 | 534.0663 | 653.163 | 747.4935 | 659.7976 | 420.8878 | 557.4783 | 509.398 | 487.2742 | 578.8758 | 404.7927 |  | 527.9155 |  | 547.7797 | 384.2154 | 400.9654 | 511.9742 |  | 88.0047 | 181.2138 | 118.9102 | 298.9049 | 368.2714 | 446.0507 | 491.9817 | 19.2421 | 63.3833 | 22.8296 | 129.5292 | 29.611 | 47.9541 | 57.5643 | 64.499 | 29.0996 |  |  | 2.3402 | -2.1902 | -68.0051 | 0.93437 | 5.3024 | -197.7803 | 26.2106 | -3.6158 | 1.0243 | 3.736 | 20.7571 | 0.0085852 | 0.0010711 | 0.00052077 | 602.7505 | 595.8563 | 392.8615 | 190.0917 | 62.6128 | 27.4656 | 22.1943 | 60.8271 | 38.9097 | 29.6462 | 25.3472 | 24.2007 | 27.739 | 25.7003 | 180.7098 | 162.989 | 150.7674 | 108.4191 | 86.6723 | 192.4031 | 124.6267 | 94.0558 | 95.7476 | 220.9569 | 105.7316 | 237.02 | 472.848 | 252.5225 | 503.5891 | 591.126 | 602.6009 | 594.9891 | 632.812 | 587.4802 | 4.4213 | 6.844 | 715.9311 | 556.9419 | 171.9963 | 721.7879 | 633.1563 | 139.994 | 530.4733 | 615.8766 | 534.0688 | 501.2624 | 555.2857 | 504.424 | 941.9816 | 856.6877 | 652.7819 | 643.1514 | 889.3353 |  | 1042.0581 | 733.3553 | 789.7208 | 858.2652 | 616.164 | 719.3011 |  | 724.5191 |  |  | 842.4894 | 907.2074 | 883.4942 | [5 empty] | 146.1823 | 823.9294 | 586.0222 | 97.4606 | 826.5252 | 736.442 | 111.1004 | 556.8365 | 575.805 | 585.9623 |  |  | 604.1448 | 472.2882 | 585.2605 |  | 580.7336 | 567.7892 | 523.715 | 596.7144 | 530.0704 | 793.9567 | 377.8278 | 552.8959 | 593.3768 | 502.298 | 644.2758 | 701.0405 |  |  | 451.6179 | 514.1704 | 575.574 | 601.9666 |  | 535.1183 | 514.0289 | 0.12545 | 18.9615 | 1.5577 | 1.3834 | -21.1612 | 3.0902 | 1149.41 | 0.64 | 3.2563 | -2.1984 | -12.2501 | 1.4359 | 4.3036 | -26.2835 | 9.5682 | 173.8951 | 73.9268 | 28.7403 | 3.9628 | -1.485 |  | 33.7708
42838.4927 | 6253 | 110.8474 | 72.5007 | 39.9593 | 29.7948 | 24.2415 | 24.1093 | 25.8202 | 22.0911 | 47.1451 | 36.094 | 26.8811 | 22.5366 | 21.7007 | 25.3822 | 230.803 | 325.1332 | 334.4702 | 402.9824 | 521.1893 | 556.1549 | 469.2634 | 552.5406 | 565.3298 | 410.0685 | 617.5839 | 534.3685 | 652.9967 | 747.367 | 659.6052 | 420.856 | 557.3234 | 509.2786 | 487.2375 | 578.8612 | 405.6905 |  | 527.731 |  | 547.6091 | 384.7357 | 400.9797 | 511.8223 |  | 88.0496 | 181.606 | 119.0285 | 296.4601 | 368.6351 | 446.3703 | 491.6762 | 19.2022 | 63.355 | 22.965 | 129.4588 | 29.6242 | 47.9284 | 57.452 | 64.4794 | 29.094 |  |  | 2.2725 | -2.4557 | -68.1385 | 1.0803 | 5.8767 | -197.8328 | 26.1673 | -3.6835 | 1.3242 | 3.7327 | 20.9745 | 0.0085014 | 0.00098403 | 0.00049448 | 602.2789 | 596.0772 | 392.85 | 190.23 | 62.6459 | 27.4729 | 22.1928 | 60.8464 | 38.9088 | 29.6491 | 25.3486 | 24.1973 | 27.7513 | 25.7004 | 175.3191 | 166.1424 | 155.5251 | 110.7503 | 89.1679 | 192.148 | 124.7016 | 94.0579 | 95.7568 | 221.041 | 105.7371 | 237.0563 | 472.7772 | 252.5155 | 503.1073 | 591.4532 | 602.4504 | 594.8282 | 632.7336 | 587.454 | 5.3043 | 5.3952 | 715.9026 | 557.012 | 172.0229 | 721.8438 | 633.4708 | 140.0294 | 530.4734 | 617.2357 | 534.2785 | 501.1941 | 555.1643 | 504.1952 | 942.3082 | 856.6273 | 652.6704 | 643.0696 | 888.1901 |  | 1042.0081 | 733.3526 | 789.6816 | 858.2248 | 616.0282 | 719.2475 |  | 724.5283 |  |  | 840.6107 | 903.7411 | 881.7301 | [5 empty] | 146.2225 | 823.8513 | 585.4785 | 97.4801 | 826.4421 | 739.2065 | 111.1144 | 556.6881 | 575.4765 | 585.8032 |  |  | 603.9696 | 472.8859 | 585.3304 |  | 580.466 | 567.6296 | 523.7001 | 596.6262 | 529.8864 | 793.8563 | 378.1014 | 552.8171 | 593.2776 | 501.8423 | 644.2399 | 701.0003 |  |  | 451.0343 | 514.1274 | 575.3578 | 601.7206 |  | 534.8059 | 513.9397 | 0.52873 | 18.9624 | 1.5564 | 1.3824 | -21.2611 | 3.0902 | 1154.41 | 0.97 | 3.2085 | -2.3289 | -12.2674 | 1.5446 | 4.5316 | -26.2929 | 9.5624 | 173.8997 | 73.9151 | 28.7159 | 4.5276 | -2.0042 |  | 33.7444
42838.4927 | 6254 | 110.8687 | 72.5378 | 39.9722 | 29.7976 | 24.2445 | 24.1108 | 25.8257 | 22.0928 | 47.1593 | 36.1037 | 26.8832 | 22.5456 | 21.6965 | 25.3812 | 230.8479 | 325.2054 | 334.5225 | 402.9289 | 521.148 | 556.0896 | 469.742 | 552.4617 | 565.1508 | 410.0814 | 618.9989 | 534.3873 | 652.3007 | 747.3293 | 659.4298 | 420.8274 | 557.1451 | 508.969 | 487.2061 | 578.8091 | 406.2701 |  | 527.5521 |  | 547.4503 | 384.1853 | 401.213 | 511.6593 |  | 87.9427 | 181.4461 | 118.7022 | 294.8132 | 369.3464 | 446.3132 | 491.2019 | 19.2515 | 63.3316 | 23.1401 | 129.3945 | 29.6276 | 47.9075 | 57.339 | 64.4625 | 29.0858 |  |  | 2.7095 | -2.4294 | -67.9196 | 0.68599 | 6.0804 | -197.7796 | 26.0628 | -3.9424 | 1.105 | 3.6248 | 20.9733 | 0.0084604 | 0.00088546 | 0.00053226 | 605.6759 | 596.335 | 392.8427 | 190.3123 | 62.6875 | 27.4889 | 22.1964 | 60.8622 | 38.9214 | 29.6474 | 25.3574 | 24.1993 | 27.7482 | 25.7043 | 169.1762 | 165.9132 | 153.8857 | 110.547 | 90.3068 | 191.8293 | 124.647 | 94.0563 | 95.7491 | 221.1238 | 105.742 | 237.08 | 472.6964 | 252.5204 | 502.7393 | 591.6624 | 602.3377 | 594.6704 | 632.6133 | 587.2364 | 3.4232 | 4.0228 | 715.8856 | 556.9891 | 172.0518 | 721.9193 | 633.3299 | 140.0626 | 530.4642 | 618.3162 | 534.4054 | 501.1288 | 554.9977 | 504.1719 | 942.789 | 856.5961 | 652.5536 | 642.9659 | 888.3244 |  | 1042.2982 | 733.3456 | 789.4698 | 858.1679 | 615.9649 | 719.1802 |  | 724.52 |  |  | 838.1076 | 900.2427 | 879.8128 | [5 empty] | 146.2719 | 823.8069 | 585.0773 | 97.5051 | 826.4259 | 735.0122 | 111.1232 | 556.5116 | 575.2596 | 585.6217 |  |  | 603.8436 | 473.1966 | 585.0759 |  | 580.1593 | 567.5066 | 523.4591 | 596.5304 | 530.0178 | 793.668 | 377.4824 | 552.6799 | 593.0024 | 501.9658 | 644.313 | 700.9678 |  |  | 450.502 | 513.9999 | 575.1496 | 601.4937 |  | 534.3973 | 513.76 | 0.36716 | 18.962 | 1.5568 | 1.3822 | -21.2222 | 3.0902 | 1142.81 | 0.59 | 3.5031 | -2.316 | -12.2455 | 1.2307 | 4.6093 | -26.2883 | 9.5429 | 174.0537 | 73.8517 | 28.7057 | 5.1675 | -1.8289 |  | 33.7301
42838.4927 | 6255 | 110.8925 | 72.5785 | 39.9871 | 29.8057 | 24.2546 | 24.1081 | 25.8286 | 22.0924 | 47.1731 | 36.1167 | 26.8857 | 22.5421 | 21.6951 | 25.3882 | 230.8952 | 325.2698 | 334.5754 | 402.8695 | 521.0837 | 556.0225 | 469.4848 | 552.3357 | 565.0943 | 410.0798 | 618.9833 | 534.8952 | 651.6596 | 747.3314 | 659.3459 | 420.7924 | 556.9657 | 508.9907 | 487.1637 | 578.7022 | 405.721 |  | 527.3709 |  | 547.2828 | 383.2644 | 401.3902 | 511.4898 |  | 88.1274 | 181.571 | 118.4116 | 292.8776 | 370.139 | 445.9829 | 490.8938 | 19.3731 | 63.3121 | 23.4963 | 129.3485 | 29.6434 | 47.9142 | 57.2303 | 64.4445 | 29.0895 |  |  | 2.4329 | -2.1107 | -68.124 | 0.83843 | 5.8314 | -197.7987 | 26.321 | -3.6237 | 1.3485 | 3.5577 | 20.9356 | 0.008715 | 0.0010087 | 0.00053226 | 606.3661 | 596.4956 | 392.8324 | 190.3536 | 62.7253 | 27.4996 | 22.1963 | 60.8759 | 38.9241 | 29.6602 | 25.3491 | 24.2002 | 27.7505 | 25.705 | 161.1286 | 159.792 | 150.6616 | 109.1574 | 88.6952 | 191.4459 | 124.5584 | 94.0446 | 95.7457 | 221.2164 | 105.7484 | 237.1107 | 472.6126 | 252.5215 | 502.4753 | 590.6185 | 602.2387 | 594.5315 | 632.4914 | 586.8585 | 3.9646 | 4.2497 | 715.8695 | 556.8798 | 172.0745 | 722.0336 | 632.9824 | 140.092 | 530.4365 | 618.3953 | 534.5554 | 501.0612 | 554.833 | 504.373 | 942.7944 | 856.5798 | 652.4413 | 642.8644 | 888.4072 |  | 1042.3947 | 733.3516 | 789.1282 | 858.1395 | 615.8819 | 719.1708 |  | 724.5386 |  |  | 835.9526 | 896.7845 | 877.6174 | [5 empty] | 146.3065 | 823.7661 | 584.8496 | 97.5197 | 826.4163 | 723.7405 | 111.1284 | 556.3646 | 575.1354 | 585.4542 |  |  | 603.6726 | 473.2346 | 584.7302 |  | 579.794 | 567.389 | 523.2477 | 596.3086 | 529.8343 | 793.4599 | 377.4204 | 552.387 | 592.6606 | 501.4931 | 644.2325 | 700.9346 |  |  | 450.1928 | 513.7129 | 574.9148 | 601.0019 |  | 534.0844 | 513.6606 | 0.63075 | 18.9633 | 1.5576 | 1.3833 | -21.2272 | 3.0902 | 1152.75 | 0.62 | 3.3193 | -2.159 | -12.2656 | 1.3607 | 4.5129 | -26.2835 | 9.5879 | 174.1039 | 73.7492 | 28.6909 | 6.0103 | -1.4818 |  | 33.7228
42838.4927 | 6256 | 110.9007 | 72.6082 | 40.0081 | 29.8089 | 24.251 | 24.1088 | 25.8323 | 22.0974 | 47.1834 | 36.1162 | 26.891 | 22.5417 | 21.6931 | 25.3862 | 230.939 | 325.3379 | 334.6302 | 402.8117 | 521.0345 | 555.9654 | 468.5914 | 552.1676 | 564.946 | 410.0844 | 618.3816 | 535.5479 | 650.4363 | 747.1396 | 658.8966 | 420.7649 | 556.7974 | 508.9569 | 487.1252 | 578.5865 | 404.8601 |  | 527.1983 |  | 547.1167 | 382.698 | 401.0839 | 511.3293 |  | 88.0629 | 181.7529 | 118.5077 | 289.677 | 370.2017 | 445.9005 | 490.6252 | 19.5496 | 63.2884 | 23.8591 | 129.3331 | 29.632 | 47.9063 | 57.1022 | 64.4227 | 29.0898 |  |  | 2.3823 | -2.2356 | -67.7593 | 0.69979 | 5.8314 | -197.752 | 25.6994 | -3.8471 | 1.2973 | 3.5052 | 21.0094 | 0.0085228 | 0.00082304 | 0.00048627 | 607.3974 | 596.4975 | 392.8162 | 190.4019 | 62.7591 | 27.5045 | 22.1946 | 60.8878 | 38.9279 | 29.663 | 25.3496 | 24.2023 | 27.7501 | 25.7091 | 152.5482 | 151.003 | 145.1424 | 108.6418 | 88.4158 | 191.0194 | 124.4513 | 94.0534 | 95.7464 | 221.3017 | 105.7567 | 237.1445 | 472.5419 | 252.5213 | 502.279 | 590.7401 | 602.1308 | 594.3119 | 632.3878 | 586.8709 | 3.8669 | 3.5552 | 715.8642 | 556.7474 | 172.0962 | 722.0936 | 632.5915 | 140.117 | 530.3921 | 618.2031 | 535.1033 | 500.9936 | 554.6786 | 504.3746 | 942.6548 | 856.5877 | 652.3618 | 642.8035 | 887.6393 |  | 1042.2584 | 733.3482 | 788.8324 | 858.11 | 615.837 | 719.1608 |  | 724.5399 |  |  | 832.6026 | 893.2651 | 875.0284 | [5 empty] | 146.3515 | 823.7609 | 584.7427 | 97.5518 | 826.4247 | 730.3046 | 111.1436 | 556.2204 | 574.9634 | 585.3123 |  |  | 603.4715 | 472.3152 | 584.4379 |  | 579.5759 | 567.2508 | 523.0543 | 596.0809 | 530.1831 | 793.2935 | 377.2954 | 551.9373 | 592.5479 | 500.7905 | 644.0611 | 700.8949 |  |  | 450.1698 | 513.3472 | 574.6716 | 600.7372 |  | 533.5114 | 513.5167 | 0.48885 | 18.959 | 1.5582 | 1.3833 | -21.0474 | 3.0901 | 1167.42 | 0.92 | 3.2838 | -2.2224 | -12.2352 | 1.2434 | 4.5127 | -26.2789 | 9.4735 | 174.0511 | 73.6607 | 28.6834 | 6.9066 | -0.882 |  | 33.7031
42838.4927 | 6257 | 110.9072 | 72.6519 | 40.0117 | 29.8118 | 24.241 | 24.1036 | 25.8217 | 22.0946 | 47.194 | 36.1211 | 26.8863 | 22.5468 | 21.6975 | 25.3852 | 230.9808 | 325.4098 | 334.7014 | 402.742 | 520.9596 | 555.8857 | 467.9667 | 552.0194 | 564.6585 | 410.1459 | 617.1755 | 534.7291 | 649.9167 | 747.0284 | 658.7773 | 420.7406 | 556.6196 | 508.6473 | 487.0795 | 578.4871 | 403.3079 |  | 527.0172 |  | 546.9539 | 382.6183 | 400.7067 | 511.1634 |  | 87.9499 | 181.7922 | 118.6947 | 289.4226 | 370.4765 | 446.4282 | 490.6086 | 19.7917 | 63.2742 | 24.1857 | 129.3154 | 29.6193 | 47.8875 | 56.9781 | 64.4158 | 29.0817 |  |  | 2.6596 | -2.3631 | -68.145 | 0.87852 | 6.1777 | -197.7901 | 25.7763 | -4.0075 | 1.4345 | 3.4375 | 20.7085 | 0.0085589 | 0.0010645 | 0.00052898 | 607.7074 | 596.4437 | 392.8156 | 190.4498 | 62.7992 | 27.5201 | 22.1988 | 60.9063 | 38.935 | 29.6651 | 25.3562 | 24.2089 | 27.7495 | 25.7096 | 146.2204 | 142.855 | 136.6342 | 104.9767 | 84.0708 | 190.5457 | 124.257 | 94.042 | 95.7397 | 221.3782 | 105.7622 | 237.1784 | 472.4631 | 252.5206 | 502.1087 | 591.1226 | 601.9508 | 594.0731 | 632.2669 | 587.0447 | 3.5398 | 2.3916 | 715.8669 | 556.6833 | 172.1187 | 722.2204 | 632.4286 | 140.1502 | 530.3658 | 618.1105 | 534.8229 | 500.9312 | 554.5308 | 503.9799 | 942.5914 | 856.609 | 652.2949 | 642.7309 | 885.7375 |  | 1042.291 | 733.3374 | 788.3363 | 858.0803 | 615.7435 | 719.1511 |  | 724.548 |  |  | 828.3411 | 888.723 | 872.0319 | [5 empty] | 146.4026 | 823.7473 | 584.6437 | 97.5691 | 826.3882 | 731.3981 | 111.1586 | 556.0543 | 574.7238 | 585.138 |  |  | 603.2514 | 472.3866 | 584.03 |  | 579.3737 | 567.0763 | 522.637 | 595.9256 | 530.0256 | 793.1233 | 376.1513 | 551.5758 | 592.5524 | 500.0932 | 643.7822 | 700.8428 |  |  | 449.9949 | 513.3086 | 574.5051 | 600.604 |  | 533.0509 | 513.4418 | -0.30268 | 18.9604 | 1.5584 | 1.3834 | -21.1356 | 3.0902 | 1182.03 | 1.16 | 3.4695 | -2.285 | -12.2705 | 1.3932 | 4.6464 | -26.2911 | 9.4911 | 174.1217 | 73.5125 | 28.6667 | 7.5463 | 0.038996 |  | 33.6659
42838.4927 | 6258 | 110.9286 | 72.6877 | 40.0178 | 29.8005 | 24.2436 | 24.0979 | 25.8271 | 22.0918 | 47.2009 | 36.1238 | 26.8837 | 22.5372 | 21.6839 | 25.3845 | 231.043 | 325.4963 | 334.7899 | 402.6961 | 520.9162 | 555.8177 | 467.8636 | 552.055 | 564.5777 | 410.166 | 615.5878 | 534.2684 | 651.21 | 746.8905 | 658.6117 | 420.7025 | 556.4857 | 508.3006 | 487.041 | 578.42 | 401.832 |  | 526.8214 |  | 546.7747 | 382.7666 | 400.56 | 510.9965 |  | 87.9548 | 182.1146 | 118.5378 | 292.0023 | 371.376 | 446.4335 | 490.3958 | 19.9064 | 63.2599 | 24.2483 | 129.2777 | 29.6002 | 47.8609 | 56.8421 | 64.3858 | 29.078 |  |  | 3.1399 | -1.9484 | -67.8901 | 0.81018 | 5.2643 | -197.7855 | 25.9708 | -3.6007 | 1.2576 | 3.6613 | 21.0305 | 0.0086444 | 0.00094625 | 0.00056348 | 611.4437 | 596.3786 | 392.7956 | 190.4853 | 62.8348 | 27.5279 | 22.2038 | 60.9196 | 38.9396 | 29.6658 | 25.3575 | 24.2131 | 27.7537 | 25.7093 | 139.197 | 140.8027 | 132.4258 | 102.3482 | 82.9656 | 189.9769 | 124.0373 | 94.0424 | 95.7397 | 221.4574 | 105.7628 | 237.2054 | 472.3968 | 252.5256 | 501.9572 | 591.1925 | 601.7858 | 593.8602 | 632.1398 | 586.7933 | 3.098 | 4.0034 | 715.8801 | 556.707 | 172.1548 | 722.4243 | 632.6783 | 140.1823 | 530.3493 | 617.6965 | 534.4004 | 500.8716 | 554.4249 | 503.6147 | 942.9191 | 856.5993 | 652.2536 | 642.6918 | 882.7864 |  | 1042.579 | 733.3268 | 787.5352 | 858.0359 | 615.5503 | 719.0954 |  | 724.5382 |  |  | 822.14 | 881.3199 | 868.5108 | [5 empty] | 146.4404 | 823.726 | 584.6818 | 97.5932 | 826.3649 | 733.0984 | 111.1781 | 555.8732 | 574.3637 | 584.9511 |  |  | 603.0469 | 472.543 | 584.0078 |  | 579.1952 | 566.8828 | 522.4279 | 595.8234 | 529.3328 | 793.0179 | 375.289 | 551.5079 | 592.5626 | 499.9696 | 643.6679 | 700.8035 |  |  | 450.8361 | 513.2195 | 574.3995 | 600.4745 |  | 532.5299 | 513.144 | 0.81681 | 18.9603 | 1.5568 | 1.3805 | -21.0955 | 3.0902 | 1184.07 | 0.77 | 3.7695 | -2.0756 | -12.2519 | 1.3384 | 4.2892 | -26.2909 | 9.5269 | 174.3604 | 73.2735 | 28.6318 | 8.2507 | 0.47908 |  | 33.6432
42838.4927 | 6259 | 110.9496 | 72.7299 | 40.0381 | 29.8217 | 24.2569 | 24.1137 | 25.8356 | 22.0986 | 47.2224 | 36.1437 | 26.8893 | 22.5431 | 21.6943 | 25.3949 | 231.0924 | 325.5619 | 334.8227 | 402.6416 | 520.8598 | 555.7439 | 467.4875 | 551.6385 | 564.6732 | 410.1869 | 615.9269 | 533.3508 | 651.5944 | 746.658 | 658.2189 | 420.6761 | 556.3925 | 508.0184 | 486.9996 | 578.356 | 401.3902 |  | 526.6513 |  | 546.6185 | 382.5648 | 400.7301 | 510.8341 |  | 88.0535 | 182.1521 | 118.5222 | 295.0353 | 371.9189 | 446.7267 | 490.2113 | 19.9234 | 63.2337 | 24.0361 | 129.2463 | 29.5864 | 47.8424 | 56.7094 | 64.3636 | 29.0749 |  |  | 2.6648 | -1.7684 | -68.0399 | 0.48819 | 5.2268 | -197.75 | 26.4275 | -3.8307 | 1.3781 | 3.7035 | 21.2479 | 0.0085211 | 0.0011138 | 0.00052405 | 612.8658 | 596.3613 | 392.7831 | 190.5186 | 62.8707 | 27.5242 | 22.2122 | 60.9311 | 38.9435 | 29.6664 | 25.3567 | 24.2101 | 27.748 | 25.7137 | 137.2909 | 138.3504 | 130.2826 | 102.1188 | 85.0735 | 189.4838 | 123.8232 | 94.0292 | 95.7298 | 221.5372 | 105.7631 | 237.2309 | 472.3117 | 252.5219 | 501.8046 | 591.2928 | 601.5938 | 593.6038 | 632.0186 | 586.6722 | 3.4179 | 3.5309 | 715.885 | 556.719 | 172.175 | 722.5916 | 633.1848 | 140.212 | 530.2968 | 617.6793 | 534.1233 | 500.7985 | 554.3709 | 503.5541 | 943.4565 | 856.5494 | 652.1879 | 642.6278 | 879.6046 |  | 1043.0279 | 733.3053 | 786.6348 | 857.9949 | 615.4241 | 719.0523 |  | 724.5274 |  |  | 814.4266 | 873.6366 | 864.4864 | [5 empty] | 146.4918 | 823.6777 | 584.6997 | 97.6175 | 826.3027 | 712.7989 | 111.1839 | 555.6955 | 574.0299 | 584.7822 |  |  | 602.9145 | 472.031 | 584.0982 |  | 579.0576 | 566.6226 | 522.6346 | 595.7464 | 528.9335 | 792.8405 | 375.0003 | 551.4653 | 592.5559 | 500.2405 | 643.7771 | 700.7647 |  |  | 450.7684 | 513.313 | 574.3535 | 600.3417 |  | 531.7658 | 512.9699 | 0.53114 | 18.9611 | 1.5572 | 1.3797 | -21.2441 | 3.0902 | 1191.17 | 0.72 | 3.4719 | -1.9774 | -12.2659 | 1.039 | 4.2748 | -26.2939 | 9.6122 | 174.6932 | 73.0057 | 28.6093 | 8.3966 | 0.69038 |  | 33.6121
42838.4927 | 6260 | 110.9666 | 72.7677 | 40.0549 | 29.8289 | 24.2541 | 24.1105 | 25.8348 | 22.1035 | 47.2332 | 36.1496 | 26.9001 | 22.5482 | 21.6959 | 25.3945 | 231.1391 | 325.6287 | 334.8766 | 402.5907 | 520.8052 | 555.681 | 467.1657 | 551.6427 | 564.5981 | 410.2025 | 616.9534 | 533.0656 | 652.5482 | 746.4667 | 658.63 | 420.6417 | 556.282 | 508.1364 | 486.9523 | 578.3599 | 401.9163 |  | 526.4714 |  | 546.4541 | 383.1134 | 400.4982 | 510.6694 |  | 88.182 | 182.352 | 118.6426 | 297.0689 | 372.1127 | 446.9929 | 490.3269 | 19.9122 | 63.1992 | 23.9768 | 129.1745 | 29.5933 | 47.8176 | 56.5651 | 64.3471 | 29.083 |  |  | 2.3586 | -2.3013 | -68.0221 | 0.30223 | 5.8682 | -197.773 | 26.0897 | -3.7453 | 1.2222 | 3.5839 | 21.0036 | 0.0086854 | 0.0010382 | 0.00056512 | 612.4273 | 596.3809 | 392.7766 | 190.5594 | 62.9025 | 27.5454 | 22.2105 | 60.9525 | 38.9578 | 29.6819 | 25.3657 | 24.2133 | 27.7479 | 25.7171 | 136.1191 | 140.1449 | 129.4466 | 98.5655 | 86.0839 | 188.9696 | 123.6587 | 94.0376 | 95.7365 | 221.641 | 105.789 | 237.2726 | 472.2466 | 252.5308 | 501.6894 | 591.0671 | 601.4638 | 593.415 | 631.8926 | 586.3285 | 6.2674 | 5.8852 | 715.8941 | 556.887 | 172.1962 | 722.614 | 632.8355 | 140.2424 | 530.2567 | 617.735 | 533.8941 | 500.7263 | 554.3016 | 503.5406 | 943.4419 | 856.4868 | 652.0615 | 642.449 | 876.6029 |  | 1043.3227 | 733.3035 | 786.2562 | 857.9602 | 615.3114 | 719.0126 |  | 724.5421 |  |  | 809.9117 | 867.4759 | 861.2055 | [5 empty] | 146.5206 | 823.6148 | 584.4672 | 97.6334 | 826.2116 | 715.4514 | 111.1853 | 555.4794 | 573.787 | 584.6308 |  |  | 602.8656 | 472.3539 | 584.3295 |  | 578.8457 | 566.4463 | 522.9649 | 595.6892 | 528.9616 | 792.6459 | 375.0502 | 551.368 | 592.592 | 499.5753 | 643.7009 | 700.728 |  |  | 450.4899 | 513.4832 | 574.3227 | 600.1732 |  | 531.1474 | 512.8836 | -0.13258 | 18.9611 | 1.5578 | 1.3817 | -21.3427 | 3.0902 | 1213.32 | 0.8 | 3.267 | -2.2563 | -12.267 | 0.81768 | 4.5303 | -26.3003 | 9.5524 | 174.9373 | 72.8931 | 28.5892 | 8.4581 | 0.76265 |  | 33.5983
42838.4927 | 6261 | 110.9824 | 72.8104 | 40.0711 | 29.8324 | 24.2577 | 24.111 | 25.8472 | 22.1007 | 47.2509 | 36.1599 | 26.9011 | 22.5512 | 21.699 | 25.4045 | 231.1887 | 325.6988 | 334.946 | 402.5371 | 520.7662 | 555.6133 | 467.646 | 551.672 | 564.6388 | 410.2113 | 618.5557 | 533.1353 | 652.6875 | 746.4615 | 658.8493 | 420.605 | 556.1366 | 508.2623 | 486.9099 | 578.4384 | 402.6367 |  | 526.2923 |  | 546.2745 | 383.6082 | 400.2835 | 510.51 |  | 88.0413 | 182.4662 | 118.5463 | 298.4735 | 372.4518 | 446.9242 | 490.343 | 19.8875 | 63.1624 | 24.2722 | 129.0973 | 29.5965 | 47.7852 | 56.4261 | 64.3144 | 29.076 |  |  | 2.5972 | -1.9846 | -67.8079 | 0.4054 | 5.8531 | -197.7658 | 25.6771 | -3.7597 | 1.2895 | 3.6083 | 20.9488 | 0.0086526 | 0.00097089 | 0.00049777 | 609.2985 | 596.2671 | 392.7723 | 190.5986 | 62.9318 | 27.5535 | 22.2104 | 60.966 | 38.9549 | 29.6713 | 25.3658 | 24.2184 | 27.7452 | 25.7161 | 137.018 | 144.7897 | 133.0374 | 100.0238 | 87.2748 | 188.6073 | 123.5823 | 94.0347 | 95.7315 | 221.7197 | 105.7865 | 237.2981 | 472.1775 | 252.5362 | 501.5774 | 590.6285 | 601.3297 | 593.2609 | 631.7804 | 585.7047 | 5.8076 | 3.9902 | 715.9257 | 557.0655 | 172.2253 | 722.4291 | 632.151 | 140.276 | 530.2041 | 617.5803 | 533.8736 | 500.6669 | 554.1974 | 503.7225 | 943.7391 | 856.4108 | 651.9152 | 642.2823 | 874.0072 |  | 1043.2147 | 733.2874 | 787.0804 | 857.9093 | 615.1924 | 718.9807 |  | 724.5384 |  |  | 804.4393 | 861.1677 | 857.8131 | [5 empty] | 146.5639 | 823.5361 | 584.295 | 97.6604 | 826.0945 | 720.2477 | 111.2018 | 555.2712 | 573.6269 | 584.4632 |  |  | 602.8126 | 473.0802 | 584.3207 |  | 578.6714 | 566.325 | 523.3698 | 595.6215 | 528.8223 | 792.4724 | 374.7954 | 551.3443 | 592.5012 | 499.447 | 643.757 | 700.6806 |  |  | 450.2171 | 513.3683 | 574.2308 | 599.9919 |  | 530.778 | 512.6943 | -0.22199 | 18.9603 | 1.5582 | 1.3824 | -21.3606 | 3.0902 | 1185.83 | 1.09 | 3.4287 | -2.0956 | -12.2492 | 0.94713 | 4.5243 | -26.2985 | 9.4761 | 174.9505 | 73.139 | 28.5684 | 8.3099 | 0.35411 |  | 33.5915
42838.4928 | 6262 | 111.0001 | 72.8539 | 40.0815 | 29.8354 | 24.2658 | 24.1129 | 25.8492 | 22.104 | 47.2701 | 36.1618 | 26.8977 | 22.5543 | 21.706 | 25.4043 | 231.2357 | 325.77 | 335.0203 | 402.4828 | 520.7226 | 555.5524 | 467.4593 | 551.7745 | 564.623 | 410.2229 | 620.4034 | 532.9028 | 651.4407 | 746.6412 | 658.5654 | 420.5749 | 555.9842 | 508.2622 | 486.8593 | 578.3975 | 402.5889 |  | 526.1216 |  | 546.1003 | 383.3146 | 400.1711 | 510.357 |  | 87.8471 | 182.1931 | 118.3209 | 299.7187 | 372.6708 | 447.264 | 490.3327 | 19.865 | 63.1196 | 24.2816 | 129.0545 | 29.5973 | 47.7411 | 56.2753 | 64.2709 | 29.0735 |  |  | 2.3271 | -2.1679 | -68.0911 | 0.44745 | 5.9556 | -197.7882 | 25.9715 | -3.9089 | 1.155 | 3.5212 | 20.9019 | 0.0086099 | 0.00095939 | 0.00053555 | 607.0569 | 596.1375 | 392.7477 | 190.622 | 62.9679 | 27.5564 | 22.2109 | 60.9674 | 38.9521 | 29.6715 | 25.3583 | 24.2065 | 27.7425 | 25.7148 | 140.5882 | 148.1266 | 132.4745 | 100.2347 | 87.3759 | 188.3226 | 123.4922 | 94.0293 | 95.7327 | 221.7921 | 105.7885 | 237.334 | 472.1009 | 252.5415 | 501.4678 | 590.7808 | 601.243 | 593.1341 | 631.6638 | 585.7478 | 3.1816 | 2.1196 | 715.9541 | 557.0661 | 172.2588 | 722.4453 | 631.6759 | 140.312 | 530.1224 | 617.8474 | 533.8193 | 500.6024 | 554.101 | 503.8803 | 943.8273 | 856.3423 | 651.8824 | 642.4086 | 872.413 |  | 1043.1155 | 733.2762 | 788.3473 | 857.869 | 615.0489 | 718.9595 |  | 724.5458 |  |  | 794.9513 | 851.0314 | 855.0334 | [5 empty] | 146.6043 | 823.4812 | 584.1365 | 97.6774 | 826.0611 | 738.1587 | 111.2083 | 555.1048 | 573.4294 | 584.3053 |  |  | 602.7332 | 472.668 | 584.0218 |  | 578.4904 | 566.1859 | 523.6765 | 595.5002 | 528.7806 | 792.2688 | 374.5731 | 551.222 | 592.277 | 499.9733 | 643.7306 | 700.6262 |  |  | 450.432 | 513.1069 | 574.1031 | 599.7931 |  | 530.5919 | 512.6192 | -0.27894 | 18.9599 | 1.5591 | 1.3816 | -21.3076 | 3.0902 | 1175.88 | 0.94 | 3.245 | -2.1896 | -12.271 | 0.99474 | 4.5648 | -26.3062 | 9.5325 | 174.9408 | 73.5175 | 28.5428 | 7.8752 | 0.40535 |  | 33.5748
42838.4928 | 6263 | 111.0173 | 72.8894 | 40.0855 | 29.843 | 24.2591 | 24.1098 | 25.8542 | 22.1044 | 47.2802 | 36.1656 | 26.9019 | 22.5516 | 21.6998 | 25.4009 | 231.2895 | 325.8374 | 335.0886 | 402.4241 | 520.6825 | 555.493 | 467.5729 | 551.7001 | 564.5183 | 410.2365 | 622.5096 | 532.3554 | 651.0231 | 746.6995 | 658.2516 | 420.5478 | 555.849 | 508.2954 | 486.8154 | 578.2848 | 402.0624 |  | 525.9473 |  | 545.9239 | 383.4767 | 400.0952 | 510.1983 |  | 87.8915 | 181.7394 | 118.1173 | 299.1515 | 372.5656 | 447.7703 | 490.3319 | 19.825 | 63.0871 | 24.1344 | 129.0162 | 29.5942 | 47.7058 | 56.1313 | 64.2396 | 29.0744 |  |  | 2.0274 | -2.0542 | -68.1036 | 0.19315 | 5.3149 | -197.7737 | 25.9044 | -4.0443 | 1.2037 | 3.5625 | 20.7852 | 0.0085786 | 0.0010662 | 0.00051091 | 606.2607 | 596.0442 | 392.7457 | 190.6863 | 63.0132 | 27.5775 | 22.2204 | 60.9898 | 38.9704 | 29.6845 | 25.3687 | 24.2085 | 27.749 | 25.7231 | 136.9788 | 142.2731 | 124.3755 | 99.6548 | 88.3913 | 187.8025 | 123.2579 | 94.0198 | 95.7298 | 221.8725 | 105.7956 | 237.3626 | 472.0221 | 252.5344 | 501.3527 | 590.9957 | 601.1737 | 592.976 | 631.5404 | 586.4369 | 4.512 | 1.5486 | 715.9388 | 557.0697 | 172.2736 | 722.359 | 631.3958 | 140.3437 | 530.0702 | 619.3077 | 533.4737 | 500.53 | 553.9835 | 503.9358 | 944.465 | 856.3082 | 651.8792 | 642.5723 | 872.0588 |  | 1042.86 | 733.2731 | 790.0732 | 857.8191 | 614.8726 | 718.9549 |  | 724.553 |  |  | 788.3557 | 842.816 | 852.372 | [5 empty] | 146.6438 | 823.4345 | 584.0954 | 97.6919 | 826.0288 | 733.0256 | 111.2229 | 554.9274 | 573.1483 | 584.1374 |  |  | 602.584 | 472.8715 | 583.9898 |  | 578.352 | 566.0465 | 523.5151 | 595.3204 | 528.4086 | 792.071 | 374.3061 | 551.0857 | 592.0857 | 500.9298 | 643.679 | 700.5693 |  |  | 450.5588 | 512.7582 | 573.9391 | 599.5823 |  | 530.335 | 512.5448 | -0.1541 | 18.9602 | 1.5585 | 1.381 | -21.3008 | 3.0902 | 1173.93 | 0.75 | 3.0284 | -2.1303 | -12.2661 | 0.65323 | 4.3138 | -26.3145 | 9.5235 | 174.8114 | 74.0349 | 28.5112 | 8.2069 | 1.2759 |  | 33.5432
42838.4928 | 6264 | 111.0302 | 72.9275 | 40.0944 | 29.8521 | 24.2652 | 24.1126 | 25.8524 | 22.1037 | 47.2852 | 36.1772 | 26.9058 | 22.553 | 21.6933 | 25.4001 | 231.3205 | 325.8983 | 335.149 | 402.3643 | 520.6261 | 555.4252 | 467.4535 | 551.6456 | 564.5039 | 410.2375 | 623.5289 | 531.9626 | 651.6638 | 746.659 | 658.3195 | 420.5137 | 555.7009 | 508.3945 | 486.769 | 578.1262 | 401.7339 |  | 525.7612 |  | 545.755 | 384.1195 | 400.0582 | 510.0407 |  | 87.9565 | 181.4399 | 118.0212 | 297.9671 | 370.7551 | 447.2984 | 490.3218 | 19.7739 | 63.0583 | 23.9115 | 128.9771 | 29.5841 | 47.6532 | 55.9817 | 64.2048 | 29.0653 |  |  | 2.3448 | -1.8702 | -68.1345 | 0.16161 | 5.6474 | -197.802 | 26.0818 | -3.5862 | 1.0614 | 3.6863 | 21.05 | 0.0084374 | 0.00081318 | 0.00053555 | 607.2827 | 595.9787 | 392.7353 | 190.7348 | 63.0512 | 27.587 | 22.2343 | 61.0085 | 38.9791 | 29.6924 | 25.3765 | 24.2162 | 27.7577 | 25.7292 | 134.6513 | 141.2504 | 122.8639 | 97.2149 | 86.9047 | 187.3432 | 123.0165 | 94.0212 | 95.7325 | 221.9756 | 105.8035 | 237.403 | 471.9485 | 252.5452 | 501.2421 | 590.219 | 601.0207 | 592.8027 | 631.4524 | 586.612 | 4.2599 | 3.6336 | 715.9084 | 557.0426 | 172.288 | 722.2587 | 631.1302 | 140.3744 | 530.0328 | 620.0255 | 533.046 | 500.4635 | 553.8474 | 503.7711 | 946.052 | 856.3186 | 651.8697 | 642.6834 | 874.8856 |  | 1042.7254 | 733.2676 | 791.6263 | 857.7727 | 614.7 | 718.9395 |  | 724.5523 |  |  | 785.1503 | 840.2829 | 851.5757 | [5 empty] | 146.6853 | 823.4091 | 584.2474 | 97.725 | 826.0026 | 729.3518 | 111.2394 | 554.7579 | 573.0631 | 583.9783 |  |  | 602.3858 | 473.2756 | 584.2454 |  | 578.273 | 565.9374 | 523.323 | 595.1645 | 527.1834 | 791.8449 | 374.0873 | 551.0215 | 591.936 | 501.2369 | 643.5671 | 700.5183 |  |  | 451.1573 | 512.0474 | 573.7924 | 599.3983 |  | 530.1216 | 512.496 | 0.12489 | 18.96 | 1.5573 | 1.3795 | -21.1054 | 3.0902 | 1172.21 | 1 | 3.2569 | -2.032 | -12.2648 | 0.59732 | 4.4452 | -26.3078 | 9.553 | 174.6595 | 74.5025 | 28.4803 | 8.4043 | 1.4136 |  | 33.5109
42838.4928 | 6265 | 111.0543 | 72.9756 | 40.1347 | 29.8612 | 24.2666 | 24.1184 | 25.8569 | 22.1085 | 47.3098 | 36.1904 | 26.9227 | 22.5571 | 21.7006 | 25.418 | 231.36 | 325.9644 | 335.2221 | 402.3214 | 520.5727 | 555.3638 | 467.3015 | 551.5428 | 564.3991 | 410.247 | 622.4208 | 531.5499 | 651.8385 | 746.612 | 658.645 | 420.4923 | 555.5397 | 508.533 | 486.7323 | 577.9655 | 402.2353 |  | 525.5799 |  | 545.5867 | 384.8452 | 400.5411 | 509.8662 |  | 88.0508 | 180.9294 | 118.0064 | 298.4135 | 370.3374 | 446.9604 | 490.3202 | 19.7592 | 63.0468 | 23.6958 | 128.9353 | 29.584 | 47.5945 | 55.8356 | 64.1732 | 29.072 |  |  | 2.8002 | -2.0411 | -67.9071 | 0.64196 | 5.7111 | -197.7947 | 26.2008 | -3.4752 | 1.2448 | 3.6857 | 21.1826 | 0.0083832 | 0.00098567 | 0.00053226 | 605.9703 | 596.0143 | 392.7276 | 190.778 | 63.0869 | 27.5997 | 22.2391 | 61.0263 | 38.9829 | 29.693 | 25.3754 | 24.2204 | 27.7586 | 25.7332 | 139.981 | 144.7857 | 121.3861 | 96.1948 | 85.0497 | 187.0384 | 122.7853 | 94.0264 | 95.733 | 222.0502 | 105.8171 | 237.4261 | 471.8765 | 252.546 | 501.1431 | 590.1151 | 600.9343 | 592.6691 | 631.3384 | 586.5985 | 8.3408 | 3.7232 | 715.905 | 557.228 | 172.3277 | 722.3218 | 631.5151 | 140.411 | 530.0088 | 619.4802 | 532.8969 | 500.4049 | 553.7114 | 503.8188 | 947.428 | 856.2811 | 651.8493 | 642.7433 | 878.5807 |  | 1043.6737 | 733.2701 | 793.4196 | 857.7295 | 614.4911 | 718.9179 |  | 724.5595 |  |  | 783.8854 | 840.669 | 851.439 | [5 empty] | 146.7318 | 823.3724 | 584.347 | 97.748 | 825.9636 | 727.0683 | 111.2505 | 554.5959 | 572.9336 | 583.8136 |  |  | 602.2042 | 472.9798 | 584.5775 |  | 578.1414 | 565.814 | 523.1267 | 595.0978 | 526.3013 | 791.6304 | 374.0256 | 550.9358 | 591.7175 | 501.7274 | 643.4638 | 700.4652 |  |  | 450.9461 | 511.6123 | 573.6221 | 599.2001 |  | 529.8112 | 512.3795 | -0.30639 | 18.9614 | 1.5561 | 1.3803 | -21.2686 | 3.0902 | 1191.15 | 1.02 | 3.5598 | -2.1216 | -12.2374 | 1.1898 | 4.4692 | -26.3011 | 9.5725 | 175.0738 | 75.0444 | 28.4426 | 7.7715 | 1.5489 |  | 33.4958
42838.4928 | 6266 | 111.0579 | 73.0048 | 40.1357 | 29.8658 | 24.2631 | 24.1212 | 25.8572 | 22.0984 | 47.3155 | 36.1914 | 26.9255 | 22.5432 | 21.6892 | 25.4093 | 231.4022 | 326.023 | 335.2861 | 402.2643 | 520.5151 | 555.2895 | 466.9608 | 551.3985 | 564.2196 | 410.2498 | 619.8143 | 531.1528 | 652.1882 | 746.4342 | 658.701 | 420.4679 | 555.3523 | 508.6136 | 486.6956 | 577.91 | 402.0051 |  | 525.4089 |  | 545.4255 | 384.5815 | 400.7995 | 509.7049 |  | 88.0421 | 180.8949 | 118.2363 | 299.7537 | 370.4885 | 446.6461 | 490.1435 | 19.8453 | 63.0455 | 23.3959 | 128.8395 | 29.5927 | 47.5223 | 55.6789 | 64.1246 | 29.0692 |  |  | 2.6326 | -2.1981 | -68.1687 | 0.45928 | 5.4555 | -197.7297 | 26.1686 | -3.6848 | 1.2459 | 3.4637 | 21.0677 | 0.0084094 | 0.00091339 | 0.00051912 | 605.8142 | 596.1279 | 392.7007 | 190.8148 | 63.1095 | 27.6009 | 22.2319 | 61.036 | 38.9801 | 29.6924 | 25.3721 | 24.2149 | 27.7516 | 25.7285 | 148.4351 | 145.7201 | 123.0295 | 95.4523 | 83.6718 | 187.0626 | 122.5794 | 94.0228 | 95.7297 | 222.1288 | 105.8228 | 237.459 | 471.8041 | 252.5515 | 501.0435 | 589.9344 | 600.8659 | 592.5358 | 631.2138 | 586.6926 | 7.092 | 5.9114 | 715.8853 | 557.3162 | 172.3538 | 722.3629 | 631.6724 | 140.4498 | 529.9817 | 618.3466 | 532.4386 | 500.3484 | 553.5586 | 503.6799 | 948.9192 | 856.2247 | 651.7851 | 642.6816 | 881.588 |  | 1045.5461 | 733.2666 | 795.0136 | 857.6838 | 614.3541 | 718.8812 |  | 724.5498 |  |  | 783.2338 | 839.7375 | 852.4829 | [5 empty] | 146.7804 | 823.3316 | 584.2167 | 97.7697 | 825.9313 | 717.833 | 111.2646 | 554.4332 | 572.7388 | 583.6545 |  |  | 602.1123 | 472.844 | 584.788 |  | 577.9814 | 565.6674 | 523.1272 | 595.0735 | 525.9317 | 791.4181 | 374.1804 | 550.7037 | 591.3778 | 502.7495 | 643.4358 | 700.4091 |  |  | 450.125 | 511.5147 | 573.4203 | 599.0171 |  | 529.6206 | 512.2016 | 0.51648 | 18.9598 | 1.558 | 1.3812 | -21.0288 | 3.0902 | 1187.09 | 0.68 | 3.4517 | -2.2016 | -12.2605 | 1.0064 | 4.3671 | -26.291 | 9.5645 | 176.014 | 75.5284 | 28.4183 | 6.8354 | 1.3405 |  | 33.4809
42838.4928 | 6267 | 111.0819 | 73.0423 | 40.1413 | 29.864 | 24.2661 | 24.1203 | 25.8618 | 22.1025 | 47.3333 | 36.1989 | 26.9228 | 22.5512 | 21.6934 | 25.4095 | 231.4401 | 326.0861 | 335.3485 | 402.2081 | 520.464 | 555.2286 | 466.3853 | 551.3007 | 564.3416 | 410.258 | 618.4354 | 530.3588 | 652.4888 | 746.3457 | 658.8491 | 420.444 | 555.1781 | 508.4085 | 486.6508 | 577.8011 | 401.5332 |  | 525.2329 |  | 545.2533 | 383.8572 | 400.7748 | 509.5437 |  | 87.9885 | 181.0393 | 118.2769 | 300.7649 | 369.9512 | 445.7174 | 489.994 | 20.0366 | 63.0435 | 23.1436 | 128.7469 | 29.6016 | 47.4626 | 55.5226 | 64.0675 | 29.0597 |  |  | 2.3383 | -2.4399 | -68.0616 | 0.57822 | 5.7131 | -197.7625 | 25.8565 | -3.6033 | 1.2453 | 3.7906 | 21.0614 | 0.0082501 | 0.00086082 | 0.00051255 | 605.8929 | 596.1982 | 392.6975 | 190.8718 | 63.156 | 27.6231 | 22.2335 | 61.0479 | 38.996 | 29.704 | 25.3798 | 24.2159 | 27.7471 | 25.7323 | 152.7252 | 155.96 | 130.8019 | 96.8657 | 85.4918 | 187.0467 | 122.4966 | 94.0133 | 95.7162 | 222.2073 | 105.8204 | 237.4888 | 471.7408 | 252.544 | 500.9369 | 589.988 | 600.7935 | 592.354 | 631.0953 | 587.1424 | 6.0057 | 4.4326 | 715.8795 | 557.2164 | 172.3808 | 722.3555 | 631.6363 | 140.4835 | 529.9491 | 617.6112 | 531.8621 | 500.2949 | 553.4238 | 503.598 | 950.0297 | 856.21 | 651.769 | 642.7619 | 886.8657 |  | 1046.6739 | 733.2604 | 795.5165 | 857.6342 | 614.2648 | 718.8404 |  | 724.5412 |  |  | 785.024 | 838.3421 | 854.629 | [5 empty] | 146.8184 | 823.2906 | 584.0705 | 97.7869 | 825.915 | 727.9383 | 111.278 | 554.2742 | 572.6633 | 583.4971 |  |  | 602.0604 | 472.369 | 584.8714 |  | 577.85 | 565.534 | 523.4465 | 594.9781 | 525.602 | 791.2 | 374.3236 | 550.4969 | 591.0582 | 502.899 | 643.2914 | 700.3449 |  |  | 449.2991 | 511.412 | 573.2539 | 598.8169 |  | 529.5031 | 512.0449 | 0.58549 | 18.9603 | 1.5583 | 1.3821 | -21.1383 | 3.0902 | 1200.85 | 0.75 | 3.2533 | -2.3199 | -12.2528 | 1.1294 | 4.4661 | -26.2762 | 9.5011 | 176.4861 | 75.6817 | 28.403 | 6.3566 | 0.46654 |  | 33.4555
42838.4928 | 6268 | 111.0976 | 73.0776 | 40.157 | 29.8612 | 24.2643 | 24.1057 | 25.8608 | 22.1035 | 47.3409 | 36.2042 | 26.9205 | 22.5492 | 21.6968 | 25.4128 | 231.4888 | 326.1504 | 335.4172 | 402.1572 | 520.4226 | 555.1673 | 466.0095 | 551.1499 | 564.4215 | 410.2658 | 618.2752 | 529.4494 | 652.4177 | 746.3367 | 658.8629 | 420.4159 | 555.0361 | 508.3557 | 486.6212 | 577.7201 | 401.5601 |  | 525.0618 |  | 545.0987 | 382.9029 | 400.8934 | 509.3913 |  | 87.8102 | 180.9612 | 118.007 | 301.3655 | 369.8429 | 445.1799 | 489.9073 | 20.2272 | 63.0423 | 22.9523 | 128.6432 | 29.6201 | 47.3907 | 55.3665 | 64.0121 | 29.0549 |  |  | 2.6484 | -2.4642 | -68.0419 | 0.85618 | 5.5403 | -197.7533 | 25.8867 | -3.7669 | 1.2062 | 3.4471 | 20.9326 | 0.0083914 | 0.00082961 | 0.00050598 | 609.636 | 596.1982 | 392.6808 | 190.9455 | 63.1873 | 27.638 | 22.2424 | 61.0645 | 38.9959 | 29.7047 | 25.3809 | 24.2131 | 27.7487 | 25.7413 | 159.7653 | 154.7319 | 131.1471 | 96.3748 | 87.3891 | 187.022 | 122.3433 | 94.012 | 95.7279 | 222.2937 | 105.8298 | 237.5187 | 471.6482 | 252.5598 | 500.835 | 590.3461 | 600.7632 | 592.2134 | 630.98 | 587.1565 | 7.8583 | 4.8218 | 715.8762 | 557.0533 | 172.407 | 722.2191 | 631.4274 | 140.5323 | 529.9163 | 617.3316 | 531.352 | 500.2368 | 553.3337 | 503.2863 | 951.2506 | 856.2199 | 651.7546 | 642.8854 | 892.4005 |  | 1047.5896 | 733.2399 | 795.0752 | 857.5903 | 614.1921 | 718.7919 |  | 724.5455 |  |  | 786.7359 | 838.0411 | 856.1274 | [5 empty] | 146.8568 | 823.2636 | 583.9268 | 97.8081 | 825.9164 | 742.9935 | 111.2853 | 554.1237 | 572.5218 | 583.3377 |  |  | 601.9525 | 472.277 | 584.8269 |  | 577.6114 | 565.4119 | 523.8991 | 594.8427 | 525.2623 | 791.041 | 374.2066 | 550.4329 | 590.9405 | 502.4841 | 643.2424 | 700.2958 |  |  | 448.9853 | 511.4587 | 573.0855 | 598.6626 |  | 529.5198 | 511.9657 | -0.049475 | 18.9605 | 1.5587 | 1.3817 | -21.3201 | 3.0902 | 1210.91 | 1.03 | 3.4623 | -2.3313 | -12.25 | 1.3741 | 4.3964 | -26.2658 | 9.5031 | 176.8357 | 75.5479 | 28.3907 | 5.571 | 0.409 |  | 33.4496
42838.4928 | 6269 | 111.1077 | 73.1194 | 40.1665 | 29.8693 | 24.2665 | 24.1076 | 25.8651 | 22.1005 | 47.3521 | 36.2079 | 26.9223 | 22.5498 | 21.6954 | 25.4153 | 231.5429 | 326.2291 | 335.4863 | 402.0998 | 520.3943 | 555.1153 | 466.2755 | 550.9792 | 564.2495 | 410.2817 | 617.1298 | 529.2463 | 652.6926 | 746.1947 | 658.8616 | 420.3933 | 554.9291 | 508.2536 | 486.5926 | 577.6498 | 401.4994 |  | 524.9025 |  | 544.9537 | 381.8862 | 401.3069 | 509.2325 |  | 87.7641 | 180.7546 | 117.8843 | 299.7461 | 370.4418 | 445.6239 | 490.0167 | 20.3736 | 63.023 | 22.7393 | 128.587 | 29.6326 | 47.3055 | 55.2043 | 63.9439 | 29.0438 |  |  | 2.7023 | -2.2822 | -68.032 | 0.87786 | 5.8971 | -197.7849 | 25.8683 | -3.6079 | 1.2915 | 3.7748 | 20.9568 | 0.0083766 | 0.00096925 | 0.00049612 | 608.0804 | 596.0835 | 392.659 | 191.0186 | 63.2174 | 27.6306 | 22.2389 | 61.0687 | 39.0038 | 29.7081 | 25.3765 | 24.2172 | 27.7569 | 25.735 | 166.546 | 157.6735 | 134.6528 | 99.9014 | 88.2909 | 187.0973 | 122.243 | 94.0114 | 95.7263 | 222.387 | 105.8436 | 237.5602 | 471.5844 | 252.5567 | 500.7332 | 589.9597 | 600.7132 | 592.063 | 630.8693 | 586.7322 | 6.8173 | 5.5788 | 715.8481 | 557.0933 | 172.4392 | 722.0356 | 631.0566 | 140.5669 | 529.8672 | 616.5959 | 531.1653 | 500.1679 | 553.2442 | 502.9073 | 952.1067 | 856.248 | 651.7014 | 642.9144 | 895.6479 |  | 1047.9897 | 733.2397 | 793.9521 | 857.5408 | 614.1106 | 718.7709 |  | 724.5522 |  |  | 787.2521 | 838.8497 | 856.6396 | [5 empty] | 146.9064 | 823.2728 | 583.9644 | 97.838 | 825.9335 | 747.1201 | 111.3022 | 553.9766 | 571.9137 | 583.1781 |  |  | 601.8361 | 471.9973 | 584.4379 |  | 577.3153 | 565.283 | 524.4656 | 594.7336 | 524.5269 | 790.8852 | 374.3242 | 550.4672 | 590.9455 | 501.6146 | 643.1333 | 700.2437 |  |  | 449.0982 | 511.7288 | 572.9454 | 598.4474 |  | 529.3002 | 511.8927 | 0.097997 | 18.9609 | 1.5588 | 1.3827 | -21.3748 | 3.0902 | 1217.64 | 0.78 | 3.4974 | -2.243 | -12.2463 | 1.3911 | 4.5371 | -26.276 | 9.5027 | 176.9658 | 75.2067 | 28.3769 | 4.8277 | 0.0069316 |  | 33.4525
42838.4928 | 6270 | 111.121 | 73.1626 | 40.1746 | 29.8799 | 24.2707 | 24.1098 | 25.8648 | 22.1007 | 47.3697 | 36.2124 | 26.9247 | 22.5534 | 21.6934 | 25.4126 | 231.5778 | 326.2881 | 335.5284 | 402.0429 | 520.3434 | 555.0368 | 466.4335 | 550.8065 | 564.0255 | 410.2849 | 615.3845 | 529.9575 | 654.1409 | 746.0998 | 659.2453 | 420.3583 | 554.8081 | 508.1388 | 486.5452 | 577.551 | 401.7509 |  | 524.7244 |  | 544.8008 | 381.9308 | 401.4249 | 509.077 |  | 87.7535 | 180.8546 | 117.7519 | 298.719 | 370.4453 | 445.7064 | 489.9394 | 20.3187 | 63.0082 | 22.6534 | 128.5315 | 29.6328 | 47.2114 | 55.0312 | 63.8829 | 29.0308 |  |  | 2.4835 | -2.455 | -67.8138 | 1.0927 | 6.2283 | -197.7908 | 26.1988 | -3.9168 | 1.2697 | 3.5917 | 20.8858 | 0.0083487 | 0.00084768 | 0.00050598 | 605.1165 | 596.0241 | 392.6613 | 191.0855 | 63.2564 | 27.6524 | 22.2412 | 61.0934 | 39.0058 | 29.7043 | 25.3794 | 24.2203 | 27.7544 | 25.7304 | 174.1883 | 164.488 | 137.9788 | 102.71 | 90.7774 | 187.1881 | 122.1682 | 94.0097 | 95.7268 | 222.4719 | 105.8528 | 237.5932 | 471.5222 | 252.5631 | 500.6396 | 589.2912 | 600.6067 | 591.933 | 630.7476 | 586.1342 | 6.8207 | 5.3 | 715.8299 | 557.0205 | 172.4582 | 722.0564 | 630.6152 | 140.5971 | 529.8214 | 615.457 | 531.4581 | 500.0969 | 553.153 | 502.6102 | 952.9833 | 856.3187 | 651.6329 | 642.9067 | 897.2792 |  | 1048.0245 | 733.2339 | 793.2054 | 857.5001 | 614.0207 | 718.7396 |  | 724.5498 |  |  | 786.1779 | 839.5732 | 856.8665 | [5 empty] | 146.9367 | 823.2902 | 584.0968 | 97.8508 | 825.9052 | 752.1092 | 111.3118 | 553.8402 | 571.4434 | 583.02 |  |  | 601.7365 | 471.2108 | 583.8157 |  | 577.1071 | 565.1333 | 524.9078 | 594.6144 | 523.9455 | 790.7268 | 375.3209 | 550.4575 | 591.0096 | 501.0148 | 643.0435 | 700.2018 |  |  | 449.6179 | 511.8258 | 572.8593 | 598.2074 |  | 528.696 | 511.7137 | 0.86263 | 18.9613 | 1.5575 | 1.3809 | -21.2677 | 3.0901 | 1237.76 | 0.76 | 3.3535 | -2.3266 | -12.228 | 1.5522 | 4.6631 | -26.2779 | 9.5638 | 176.9396 | 74.9805 | 28.3613 | 3.9906 | -0.37198 |  | 33.45
42838.4929 | 6271 | 111.1382 | 73.2034 | 40.1873 | 29.887 | 24.2658 | 24.1158 | 25.874 | 22.0982 | 47.3851 | 36.2188 | 26.9317 | 22.555 | 21.6917 | 25.4146 | 231.6272 | 326.3613 | 335.5838 | 401.9953 | 520.2845 | 554.9871 | 466.0243 | 550.8075 | 563.9303 | 410.3039 | 614.1052 | 529.8537 | 654.1233 | 746.0524 | 659.5935 | 420.3389 | 554.6713 | 507.8392 | 486.5056 | 577.4541 | 402.5207 |  | 524.5558 |  | 544.6137 | 381.6038 | 401.4519 | 508.9156 |  | 87.8691 | 181.2105 | 117.5969 | 299.2704 | 369.7934 | 445.4626 | 489.8724 | 20.1659 | 63.0149 | 22.5998 | 128.4748 | 29.644 | 47.1252 | 54.8651 | 63.8312 | 29.0224 |  |  | 2.4749 | -2.2395 | -68.2659 | 0.89561 | 5.8123 | -197.7967 | 25.7855 | -3.8412 | 1.1076 | 3.783 | 20.6023 | 0.0081055 | 0.00086739 | 0.00051255 | 604.8467 | 596.0345 | 392.6574 | 191.1344 | 63.3021 | 27.6607 | 22.2454 | 61.1055 | 39.0121 | 29.7158 | 25.3816 | 24.2202 | 27.7569 | 25.7367 | 184.6399 | 166.219 | 138.3539 | 103.534 | 91.5794 | 187.3606 | 122.0706 | 94.0068 | 95.72 | 222.5459 | 105.8501 | 237.5873 | 471.4455 | 252.5646 | 500.5375 | 589.0034 | 600.4348 | 591.773 | 630.6322 | 585.9186 | 8.6304 | 4.1142 | 715.7899 | 556.8321 | 172.4867 | 722.2276 | 630.3539 | 140.6424 | 529.794 | 614.7045 | 531.343 | 500.035 | 553.0533 | 502.4547 | 954.1019 | 856.399 | 651.6418 | 642.9737 | 899.3242 |  | 1047.7756 | 733.225 | 793.2174 | 857.4456 | 613.9329 | 718.6939 |  | 724.5461 |  |  | 786.4258 | 839.5702 | 858.3012 | [5 empty] | 146.9839 | 823.3174 | 584.2642 | 97.872 | 825.9138 | 745.3593 | 111.3308 | 553.6951 | 570.9682 | 582.8668 |  |  | 601.6384 | 471.7908 | 583.5589 |  | 576.9254 | 564.9376 | 525.1456 | 594.5224 | 523.6199 | 790.5678 | 375.9286 | 550.3448 | 590.9853 | 500.2842 | 642.7874 | 700.1405 |  |  | 449.4829 | 511.8526 | 572.7545 | 597.9356 |  | 528.0073 | 511.6342 | 0.89453 | 18.959 | 1.5576 | 1.3802 | -21.0011 | 3.0902 | 1246.12 | 0.85 | 3.3483 | -2.223 | -12.2735 | 1.4058 | 4.5039 | -26.2739 | 9.4864 | 176.7458 | 74.9844 | 28.3465 | 2.8523 | -0.42588 |  | 33.4252
42838.4929 | 6272 | 111.1504 | 73.2414 | 40.2171 | 29.8874 | 24.2682 | 24.121 | 25.871 | 22.1012 | 47.397 | 36.2283 | 26.935 | 22.5515 | 21.6901 | 25.4165 | 231.6658 | 326.422 | 335.6241 | 401.9312 | 520.2132 | 554.9249 | 466.6872 | 550.8052 | 564.0633 | 410.3058 | 613.4756 | 528.773 | 654.2602 | 746.2103 | 660.2028 | 420.3074 | 554.4999 | 507.5302 | 486.463 | 577.3699 | 403.0384 |  | 524.3681 |  | 544.4322 | 380.0995 | 401.5516 | 508.7443 |  | 87.6464 | 181.0269 | 117.4324 | 300.5364 | 369.9684 | 445.4013 | 489.6927 | 19.8814 | 63.036 | 22.4532 | 128.4119 | 29.6713 | 47.0469 | 54.7044 | 63.7682 | 29.0274 |  |  | 2.398 | -2.183 | -68.1444 | 0.57822 | 5.6697 | -197.8407 | 26.5057 | -3.485 | 1.0651 | 3.6248 | 20.8481 | 0.0083142 | 0.00086082 | 0.00052734 | 606.4306 | 596.0517 | 392.6482 | 191.1899 | 63.3539 | 27.6762 | 22.2585 | 61.1225 | 39.0213 | 29.724 | 25.3949 | 24.227 | 27.7614 | 25.7535 | 190.1632 | 169.5573 | 138.8989 | 103.2308 | 91.5356 | 187.6298 | 122.01 | 94.0035 | 95.7195 | 222.6231 | 105.8565 | 237.5475 | 471.3766 | 252.5637 | 500.4309 | 588.7768 | 600.2888 | 591.6424 | 630.5164 | 585.8975 | 7.0965 | 7.2889 | 715.7709 | 556.5209 | 172.5188 | 721.8384 | 630.2854 | 140.6737 | 529.7968 | 614.3782 | 530.7656 | 499.9742 | 552.9255 | 502.0484 | 955.0978 | 856.4528 | 651.6133 | 642.9252 | 901.4223 |  | 1048.3175 | 733.2128 | 793.5666 | 857.3998 | 613.8233 | 718.6424 |  | 724.5387 |  |  | 788.3506 | 839.2585 | 859.9326 | [5 empty] | 147.0361 | 823.331 | 584.9806 | 97.8998 | 825.9517 | 726.7162 | 111.3374 | 553.5165 | 570.7869 | 582.6964 |  |  | 601.483 | 471.9121 | 583.278 |  | 576.7066 | 564.7529 | 525.1308 | 594.4773 | 523.7857 | 790.4055 | 375.7024 | 550.2316 | 590.9525 | 499.5978 | 642.4928 | 700.0784 |  |  | 448.6678 | 511.7242 | 572.6817 | 597.6835 |  | 527.3799 | 511.548 | 0.20874 | 18.9599 | 1.5584 | 1.3822 | -21.1468 | 3.0901 | 1245.89 | 1.21 | 3.297 | -2.1944 | -12.2601 | 1.1293 | 4.4481 | -26.2757 | 9.6176 | 176.986 | 75.0906 | 28.3274 | 2.2745 | -0.49402 |  | 33.3997
42838.4929 | 6273 | 111.1673 | 73.2872 | 40.2203 | 29.8897 | 24.2729 | 24.1238 | 25.8711 | 22.104 | 47.4088 | 36.2415 | 26.9308 | 22.5588 | 21.6955 | 25.4227 | 231.7144 | 326.505 | 335.6967 | 401.8884 | 520.1667 | 554.8734 | 467.1147 | 550.7657 | 564.0816 | 410.3221 | 613.144 | 528.5415 | 655.3669 | 746.1865 | 660.6379 | 420.2742 | 554.3521 | 507.3455 | 486.4091 | 577.2935 | 402.571 |  | 524.1868 |  | 544.254 | 379.5428 | 401.3559 | 508.5651 |  | 87.4615 | 180.5911 | 117.4594 | 299.5891 | 369.0036 | 445.7014 | 489.7108 | 19.6466 | 63.0304 | 22.3858 | 128.33 | 29.6925 | 46.9684 | 54.5555 | 63.7082 | 29.0233 |  |  | 2.3547 | -2.1469 | -68.1956 | 0.39488 | 5.6908 | -197.8171 | 25.9393 | -3.4949 | 0.9729 | 3.6192 | 20.7384 | 0.0082895 | 0.00103 | 0.00053884 | 606.8533 | 596.0617 | 392.633 | 191.2304 | 63.3786 | 27.6834 | 22.2523 | 61.1328 | 39.0175 | 29.7153 | 25.3935 | 24.2309 | 27.7524 | 25.7479 | 195.9162 | 172.3152 | 143.9627 | 103.6666 | 91.2916 | 187.8914 | 122.0363 | 94.0005 | 95.7154 | 222.7142 | 105.8725 | 237.5178 | 471.301 | 252.5618 | 500.3353 | 588.2855 | 600.1978 | 591.5455 | 630.3886 | 585.3176 | 6.5672 | 5.4728 | 715.7725 | 556.2001 | 172.5428 | 721.7862 | 630.3027 | 140.7055 | 529.8272 | 614.3791 | 530.461 | 499.9327 | 552.8199 | 501.7612 | 956.0127 | 856.4828 | 651.5705 | 642.8265 | 900.8771 |  | 1049.465 | 733.1947 | 794.8146 | 857.3714 | 613.7669 | 718.6026 |  | 724.5311 |  |  | 784.3736 | 837.051 | 858.2323 | [5 empty] | 147.0758 | 823.3425 | 585.1373 | 97.9238 | 825.9549 | 730.0151 | 111.3479 | 553.3408 | 570.714 | 582.5284 |  |  | 601.3547 | 471.1344 | 583.2805 |  | 576.4163 | 564.5869 | 525.4953 | 594.4909 | 523.0533 | 790.2145 | 375.4688 | 550.1237 | 590.8925 | 499.152 | 642.3037 | 700.0303 |  |  | 449.7239 | 511.4843 | 572.6335 | 597.4131 |  | 527.0235 | 511.4855 | 0.52186 | 18.96 | 1.5586 | 1.3833 | -21.066 | 3.0901 | 1248.75 | 0.96 | 3.2678 | -2.1751 | -12.2588 | 0.93283 | 4.4573 | -26.2796 | 9.5162 | 177.6344 | 75.4699 | 28.3177 | 1.6701 | -1.0534 |  | 33.3995
42838.4929 | 6274 | 111.1985 | 73.3369 | 40.2426 | 29.9028 | 24.2773 | 24.1241 | 25.8846 | 22.1129 | 47.4362 | 36.2534 | 26.9389 | 22.5608 | 21.7057 | 25.431 | 231.7677 | 326.574 | 335.7506 | 401.8286 | 520.107 | 554.819 | 467.5668 | 550.6244 | 563.8696 | 410.3098 | 612.2541 | 528.4823 | 654.0432 | 746.1396 | 660.4518 | 420.2373 | 554.2356 | 507.4474 | 486.3748 | 577.2273 | 403.045 |  | 524.0074 |  | 544.099 | 378.6216 | 401.049 | 508.4002 |  | 87.5044 | 180.3723 | 117.6132 | 296.8334 | 368.5121 | 446.3117 | 489.7116 | 19.4675 | 62.9987 | 22.4487 | 128.2825 | 29.6982 | 46.8753 | 54.3926 | 63.6444 | 29.0156 |  |  | 2.8896 | -2.0949 | -68.0997 | 0.21286 | 6.1021 | -197.7527 | 25.955 | -3.6822 | 1.2222 | 3.5902 | 21.0116 | 0.0082928 | 0.00084768 | 0.00052241 | 607.4632 | 596.1009 | 392.6212 | 191.2835 | 63.4143 | 27.6945 | 22.2539 | 61.1584 | 39.033 | 29.7272 | 25.3903 | 24.2294 | 27.7574 | 25.7489 | 200.8046 | 173.8079 | 146.2863 | 102.852 | 91.4915 | 188.0908 | 122.0048 | 93.9927 | 95.7177 | 222.7916 | 105.873 | 237.4995 | 471.2307 | 252.5726 | 500.2383 | 587.9852 | 600.0611 | 591.4425 | 630.2942 | 584.7972 | 6.6931 | 6.891 | 715.7883 | 556.3047 | 172.5669 | 721.7987 | 630.8513 | 140.7475 | 529.8831 | 613.7282 | 530.1976 | 499.8803 | 552.7149 | 501.9406 | 956.4937 | 856.4743 | 651.5152 | 642.717 | 898.8456 |  | 1050.0575 | 733.1797 | 795.472 | 857.3188 | 613.7162 | 718.5481 |  | 724.5182 |  |  | 782.9363 | 835.7924 | 857.9648 | [5 empty] | 147.1126 | 823.3144 | 585.0189 | 97.9328 | 825.8992 | 729.8529 | 111.3639 | 553.1753 | 570.7504 | 582.3723 |  |  | 601.2415 | 470.1676 | 583.0759 |  | 576.1627 | 564.4559 | 525.3502 | 594.5259 | 524.5307 | 790.0313 | 375.7458 | 550.1238 | 590.7749 | 499.6213 | 642.3179 | 699.9797 |  |  | 449.9528 | 511.5079 | 572.5639 | 597.1985 |  | 526.7383 | 511.4282 | 0.3512 | 18.9599 | 1.5585 | 1.3833 | -21.3028 | 3.0901 | 1229.02 | 1.14 | 3.6196 | -2.1481 | -12.2473 | 0.68472 | 4.6175 | -26.2865 | 9.5232 | 178.0184 | 75.6704 | 28.3097 | 1.1536 | -1.3155 |  | 33.3895
42838.4929 | 6275 | 111.2199 | 73.3775 | 40.2536 | 29.9076 | 24.2814 | 24.1269 | 25.886 | 22.1027 | 47.452 | 36.2613 | 26.9443 | 22.5649 | 21.7053 | 25.4321 | 231.8114 | 326.6322 | 335.8071 | 401.7632 | 520.0494 | 554.7598 | 468.127 | 550.3104 | 563.5988 | 410.3324 | 611.0356 | 528.3299 | 655.2336 | 746.2011 | 660.6927 | 420.2217 | 554.1202 | 507.4798 | 486.3536 | 577.1836 | 403.3891 |  | 523.847 |  | 543.9555 | 378.1344 | 401.0064 | 508.2457 |  | 87.4506 | 180.0846 | 117.6391 | 296.9966 | 368.825 | 446.7362 | 489.9643 | 19.3663 | 62.9757 | 22.343 | 128.2775 | 29.7091 | 46.7656 | 54.2321 | 63.5712 | 29.0109 |  |  | 2.7338 | -1.8163 | -68.2449 | 0.83581 | 6.6981 | -197.7336 | 26.0608 | -3.857 | 1.1453 | 3.5384 | 20.5472 | 0.0082041 | 0.00087232 | 0.00055362 | 604.607 | 596.0866 | 392.6126 | 191.3301 | 63.4473 | 27.7108 | 22.2573 | 61.1622 | 39.0283 | 29.7219 | 25.391 | 24.2185 | 27.7591 | 25.749 | 200.4649 | 174.4956 | 152.103 | 104.3322 | 93.1 | 188.2055 | 122.1263 | 93.9799 | 95.7108 | 222.8719 | 105.882 | 237.4797 | 471.1501 | 252.5792 | 500.1333 | 588.0297 | 599.9194 | 591.2982 | 630.1698 | 584.8423 | 5.1798 | 4.5722 | 715.8062 | 556.2079 | 172.5965 | 721.5934 | 631.2489 | 140.7836 | 529.8599 | 612.9228 | 529.9127 | 499.817 | 552.5907 | 501.7898 | 957.5405 | 856.4647 | 651.465 | 642.6562 | 900.0436 |  | 1049.8569 | 733.1695 | 795.4581 | 857.2846 | 613.6347 | 718.5234 |  | 724.5304 |  |  | 786.1742 | 836.2461 | 858.8751 | [5 empty] | 147.147 | 823.2878 | 584.7785 | 97.9565 | 825.8396 | 727.1233 | 111.3704 | 553.0037 | 570.4097 | 582.2147 |  |  | 601.0838 | 469.4587 | 582.6561 |  | 575.9996 | 564.2988 | 524.8643 | 594.4759 | 525.951 | 789.8289 | 375.7201 | 550.1077 | 590.6707 | 499.3383 | 642.2803 | 699.9314 |  |  | 448.8119 | 511.5073 | 572.4618 | 597.0691 |  | 526.6458 | 511.2684 | 0.23007 | 18.9612 | 1.5587 | 1.3826 | -21.2115 | 3.0902 | 1228.52 | 0.99 | 3.5212 | -1.9995 | -12.2564 | 1.3564 | 4.8392 | -26.2929 | 9.5454 | 177.8741 | 75.6664 | 28.2955 | 1.2066 | -1.9466 |  | 33.363
42838.4929 | 6276 | 111.2299 | 73.4073 | 40.2645 | 29.9066 | 24.2773 | 24.1123 | 25.8825 | 22.1021 | 47.4589 | 36.2633 | 26.9519 | 22.5625 | 21.6964 | 25.4263 | 231.8496 | 326.6927 | 335.8637 | 401.7126 | 520.0043 | 554.7059 | 468.4536 | 550.1724 | 563.3475 | 410.3492 | 609.5073 | 528.538 | 656.1892 | 746.1224 | 660.9589 | 420.1901 | 553.9965 | 507.4896 | 486.308 | 577.1215 | 403.5751 |  | 523.6704 |  | 543.7797 | 377.9847 | 401.3193 | 508.0823 |  | 87.1731 | 179.8103 | 117.363 | 297.6514 | 367.9964 | 446.8916 | 490.1024 | 19.3187 | 62.9528 | 22.2072 | 128.2559 | 29.7152 | 46.6573 | 54.0773 | 63.5045 | 29.0057 |  |  | 2.6346 | -1.8866 | -68.0386 | 0.63933 | 5.9221 | -197.7895 | 26.4124 | -3.8235 | 1.1716 | 3.5881 | 20.6594 | 0.0083355 | 0.00089204 | 0.00053719 | 602.3335 | 596.1157 | 392.6027 | 191.3685 | 63.4925 | 27.719 | 22.2609 | 61.1804 | 39.0373 | 29.7354 | 25.3982 | 24.2207 | 27.7598 | 25.7581 | 199.6268 | 165.9623 | 147.331 | 104.082 | 92.9325 | 188.1779 | 122.1255 | 93.9814 | 95.7068 | 222.9494 | 105.8885 | 237.4687 | 471.0797 | 252.5815 | 500.0449 | 587.5007 | 599.7681 | 591.1759 | 630.034 | 584.9654 | 4.5198 | 4.4051 | 715.8399 | 555.997 | 172.6205 | 721.5047 | 631.5135 | 140.8165 | 529.8521 | 611.8093 | 530.0318 | 499.7544 | 552.4843 | 502.0305 | 958.6996 | 856.4909 | 651.4255 | 642.5821 | 901.0389 |  | 1049.6523 | 733.1559 | 796.02 | 857.2459 | 613.5213 | 718.501 |  | 724.5369 |  |  | 787.1745 | 838.332 | 858.073 | [5 empty] | 147.1929 | 823.2801 | 584.4588 | 97.9784 | 825.8173 | 729.4872 | 111.3855 | 552.8398 | 570.2624 | 582.0639 |  |  | 600.8887 | 468.3693 | 582.245 |  | 575.7376 | 564.0923 | 524.5433 | 594.3236 | 526.7646 | 789.6413 | 375.7115 | 550.0208 | 590.5532 | 499.0989 | 642.0873 | 699.8807 |  |  | 448.4369 | 511.4868 | 572.3519 | 596.8897 |  | 526.682 | 511.0115 | 0.38237 | 18.9601 | 1.5574 | 1.381 | -21.1791 | 3.0902 | 1208.81 | 1 | 3.4572 | -2.0372 | -12.2342 | 1.1859 | 4.5507 | -26.2995 | 9.6106 | 177.7334 | 75.838 | 28.2755 | 1.2961 | -1.4165 |  | 33.3325
42838.4929 | 6277 | 111.2478 | 73.4454 | 40.2782 | 29.9133 | 24.2796 | 24.1146 | 25.8937 | 22.1098 | 47.4728 | 36.2749 | 26.9543 | 22.5678 | 21.6958 | 25.4357 | 231.8908 | 326.7524 | 335.9207 | 401.6599 | 519.9473 | 554.6463 | 468.6293 | 550.3811 | 563.2197 | 410.3692 | 608.1003 | 528.1673 | 656.9604 | 746.1671 | 661.4058 | 420.1625 | 553.8669 | 507.7099 | 486.2692 | 577.1174 | 403.6452 |  | 523.491 |  | 543.6004 | 378.2202 | 401.6258 | 507.9323 |  | 86.9559 | 179.5109 | 117.0728 | 295.696 | 367.0824 | 446.3628 | 490.1469 | 19.3864 | 62.9258 | 22.1182 | 128.2551 | 29.7201 | 46.5515 | 53.9185 | 63.4431 | 29.008 |  |  | 2.4749 | -1.9182 | -68.0287 | 0.86406 | 5.8636 | -197.7527 | 26.2514 | -3.2406 | 1.2954 | 3.4956 | 20.7583 | 0.0082616 | 0.00093146 | 0.00045834 | 601.8597 | 596.175 | 392.5932 | 191.399 | 63.516 | 27.7248 | 22.2582 | 61.1878 | 39.046 | 29.7324 | 25.3953 | 24.2282 | 27.7649 | 25.7568 | 197.5601 | 162.8235 | 143.1769 | 104.4234 | 92.0667 | 188.0867 | 122.0485 | 93.9785 | 95.7044 | 223.0407 | 105.8944 | 237.464 | 471.0097 | 252.5847 | 499.9739 | 587.2626 | 599.6162 | 591.0405 | 629.9113 | 584.4853 | 6.0427 | 4.2213 | 715.8641 | 555.9788 | 172.6432 | 721.5958 | 631.7701 | 140.8545 | 529.8005 | 610.7256 | 529.7542 | 499.7054 | 552.4203 | 502.3286 | 959.6249 | 856.538 | 651.4148 | 642.5956 | 901.2313 |  | 1050.8211 | 733.1492 | 796.5004 | 857.2051 | 613.3719 | 718.4807 |  | 724.5387 |  |  | 788.7812 | 837.7824 | 858.8289 | [5 empty] | 147.2397 | 823.2899 | 584.1891 | 97.9994 | 825.8111 | 724.7254 | 111.3989 | 552.6553 | 570.0534 | 581.8984 |  |  | 600.6982 | 468.7179 | 582.1606 |  | 575.501 | 563.8113 | 524.3007 | 594.1151 | 527.531 | 789.4616 | 375.2721 | 549.9464 | 590.5362 | 499.2285 | 641.8043 | 699.824 |  |  | 447.9505 | 511.4473 | 572.2586 | 596.675 |  | 526.6289 | 510.786 | 0.14567 | 18.9608 | 1.5581 | 1.3819 | -21.1774 | 3.0901 | 1198.74 | 1.08 | 3.3516 | -2.0535 | -12.2292 | 1.3782 | 4.5266 | -26.2874 | 9.5777 | 178.3749 | 75.9848 | 28.2489 | 1.5135 | -0.96454 |  | 33.3187
42838.4929 | 6278 | 111.2638 | 73.4944 | 40.2894 | 29.9222 | 24.2876 | 24.1244 | 25.9007 | 22.1134 | 47.4934 | 36.284 | 26.9536 | 22.5635 | 21.7076 | 25.4372 | 231.9336 | 326.8132 | 335.9767 | 401.6142 | 519.8911 | 554.5934 | 468.5102 | 550.5223 | 563.2582 | 410.3902 | 607.2132 | 527.7836 | 657.0201 | 746.3339 | 661.4525 | 420.1414 | 553.74 | 507.6822 | 486.2293 | 577.0939 | 403.2759 |  | 523.3212 |  | 543.4334 | 378.4551 | 401.3897 | 507.7741 |  | 87.0183 | 179.6504 | 116.8675 | 293.3877 | 366.4789 | 445.7762 | 489.907 | 19.6175 | 62.9196 | 21.9983 | 128.2354 | 29.7246 | 46.453 | 53.7578 | 63.3616 | 29.0044 |  |  | 2.4256 | -2.6962 | -67.9683 | 0.58676 | 5.7262 | -197.8184 | 26.1338 | -3.5376 | 1.2305 | 3.3842 | 20.3907 | 0.0081942 | 0.00073761 | 0.00050434 | 600.9167 | 596.2247 | 392.5902 | 191.4365 | 63.5582 | 27.7463 | 22.2658 | 61.2125 | 39.0532 | 29.7386 | 25.3979 | 24.2371 | 27.7605 | 25.7624 | 196.2294 | 165.1304 | 141.633 | 103.648 | 91.7729 | 188.136 | 121.9652 | 93.9715 | 95.6998 | 223.1158 | 105.8932 | 237.4657 | 470.9303 | 252.5844 | 499.8701 | 586.9729 | 599.4158 | 590.8506 | 629.7791 | 584.0785 | 9.9071 | 7.0188 | 715.8848 | 555.827 | 172.6731 | 721.7476 | 631.723 | 140.8907 | 529.7477 | 610.0762 | 529.3978 | 499.6491 | 552.3669 | 501.9806 | 960.2184 | 856.5784 | 651.4334 | 642.6625 | 900.0871 |  | 1051.8313 | 733.1473 | 795.262 | 857.1489 | 613.2021 | 718.461 |  | 724.5612 |  |  | 787.9268 | 835.5667 | 858.2959 | [5 empty] | 147.2755 | 823.3023 | 583.9707 | 98.0187 | 825.8323 | 722.6455 | 111.407 | 552.459 | 569.7745 | 581.7188 |  |  | 600.5252 | 469.3901 | 582.1465 |  | 575.2828 | 563.5471 | 524.2408 | 593.9116 | 527.0053 | 789.2664 | 375.1859 | 549.8842 | 590.5934 | 499.7301 | 641.7165 | 699.7615 |  |  | 447.4169 | 511.2193 | 572.178 | 596.4287 |  | 526.2479 | 510.7131 | 0.070358 | 18.9616 | 1.5589 | 1.3837 | -21.1904 | 3.0901 | 1177.54 | 1.02 | 3.3181 | -2.435 | -12.2257 | 1.1359 | 4.4714 | -26.281 | 9.5523 | 178.9671 | 75.6073 | 28.2189 | 1.668 | -0.80341 |  | 33.2942
42838.493 | 6279 | 111.2806 | 73.532 | 40.3023 | 29.9191 | 24.2781 | 24.1258 | 25.8916 | 22.1097 | 47.5035 | 36.2829 | 26.9604 | 22.561 | 21.7027 | 25.439 | 231.9712 | 326.8888 | 336.0234 | 401.5582 | 519.8269 | 554.5341 | 468.0549 | 550.4197 | 563.3428 | 410.4026 | 606.6084 | 527.6045 | 657.005 | 746.328 | 661.2154 | 420.1014 | 553.6128 | 507.27 | 486.1843 | 577.0517 | 402.616 |  | 523.146 |  | 543.2592 | 378.9504 | 401.2869 | 507.6123 |  | 86.911 | 179.9107 | 116.5834 | 291.9572 | 367.0209 | 445.0635 | 489.3334 | 19.6459 | 62.897 | 21.9111 | 128.2946 | 29.7304 | 46.3464 | 53.6058 | 63.2813 | 29.0012 |  |  | 2.3468 | -2.2303 | -67.9709 | 1.1539 | 5.7289 | -197.7264 | 26.1272 | -3.6671 | 1.3403 | 3.5516 | 20.4959 | 0.0082698 | 0.00094625 | 0.00052405 | 602.4756 | 596.2579 | 392.5754 | 191.4529 | 63.5958 | 27.7477 | 22.2723 | 61.2288 | 39.0567 | 29.7408 | 25.4008 | 24.236 | 27.7622 | 25.7598 | 206.9806 | 169.5124 | 147.8556 | 104.9014 | 92.378 | 188.6788 | 122.0106 | 93.9775 | 95.7112 | 223.198 | 105.9002 | 237.4685 | 470.855 | 252.5924 | 499.7826 | 587.3446 | 599.257 | 590.7167 | 629.6508 | 584.4837 | 7.4755 | 5.4234 | 715.8771 | 555.8117 | 172.6935 | 721.606 | 631.7326 | 140.9223 | 529.7163 | 609.8465 | 528.919 | 499.5754 | 552.2941 | 501.7698 | 961.5146 | 856.6192 | 651.3291 | 642.4794 | 898.7612 |  | 1052.5592 | 733.143 | 794.3394 | 857.1056 | 613.0913 | 718.4307 |  | 724.5427 |  |  | 786.7927 | 834.3273 | 857.3912 | [5 empty] | 147.3177 | 823.3385 | 583.9506 | 98.0423 | 825.8703 | 712.6273 | 111.4225 | 552.2695 | 569.4846 | 581.5394 |  |  | 600.3802 | 468.7648 | 582.0516 |  | 575.0774 | 563.3252 | 523.8414 | 593.7797 | 526.1091 | 789.1067 | 375.085 | 549.8121 | 590.6518 | 499.7804 | 641.6687 | 699.6986 |  |  | 447.1356 | 510.8034 | 572.0786 | 596.1791 |  | 525.9737 | 510.6458 | 0.7543 | 18.9592 | 1.559 | 1.384 | -21.1273 | 3.0902 | 1168.08 | 0.86 | 3.2633 | -2.2153 | -12.2294 | 1.5934 | 4.4702 | -26.2619 | 9.5464 | 179.4085 | 75.3269 | 28.1995 | 0.5458 | -1.4891 |  | 33.2546
42838.493 | 6280 | 111.2991 | 73.5715 | 40.3215 | 29.9346 | 24.287 | 24.1245 | 25.8909 | 22.1068 | 47.5092 | 36.2924 | 26.9595 | 22.5592 | 21.7 | 25.4412 | 232.0067 | 326.9664 | 336.0754 | 401.5039 | 519.7721 | 554.4768 | 467.6775 | 550.3027 | 563.1163 | 410.4131 | 605.9393 | 528.0591 | 656.2106 | 746.214 | 661.0481 | 420.0816 | 553.49 | 507.0452 | 486.1589 | 576.9656 | 402.9041 |  | 522.9677 |  | 543.0961 | 378.7087 | 400.9148 | 507.4481 |  | 86.7163 | 179.9614 | 116.5523 | 289.1318 | 367.878 | 444.3751 | 489.3079 | 19.5896 | 62.8591 | 21.8301 | 128.3403 | 29.7224 | 46.2481 | 53.458 | 63.1886 | 28.9938 |  |  | 2.0859 | -2.1193 | -67.9945 | 0.61436 | 5.6632 | -197.7566 | 26.5136 | -3.9864 | 1.3395 | 3.6041 | 20.4672 | 0.0082649 | 0.00080004 | 0.00052241 | 601.7105 | 596.2963 | 392.5625 | 191.4654 | 63.6398 | 27.7551 | 22.2761 | 61.2472 | 39.0626 | 29.7434 | 25.4091 | 24.2327 | 27.7676 | 25.7631 | 211.9889 | 169.8442 | 147.7971 | 104.1127 | 91.8332 | 189.0076 | 121.9873 | 93.9717 | 95.7037 | 223.268 | 105.9096 | 237.4758 | 470.7878 | 252.5902 | 499.6854 | 587.9368 | 599.1254 | 590.612 | 629.5244 | 584.7099 | 7.1871 | 3.9939 | 715.9502 | 556.0607 | 172.7193 | 721.5644 | 631.3117 | 140.9504 | 529.7015 | 609.2929 | 529.2151 | 499.5129 | 552.2251 | 501.349 | 962.3434 | 856.6867 | 651.2742 | 642.3716 | 899.0389 |  | 1053.0705 | 733.1473 | 793.917 | 857.0702 | 613.033 | 718.4237 |  | 724.5582 |  |  | 788.2417 | 833.9605 | 857.2937 | [5 empty] | 147.3544 | 823.3796 | 583.8752 | 98.0563 | 825.8875 | 706.3385 | 111.4391 | 552.0732 | 569.2624 | 581.3652 |  |  | 600.3172 | 468.3395 | 582.0644 |  | 574.7579 | 563.1144 | 523.1971 | 593.6852 | 525.4909 | 788.9538 | 374.8325 | 549.6068 | 590.5934 | 499.381 | 641.563 | 699.6477 |  |  | 447.2974 | 510.3185 | 571.9313 | 595.9153 |  | 525.9541 | 510.5192 | 0.36159 | 18.9612 | 1.5593 | 1.3837 | -21.1119 | 3.0901 | 1179.9 | 0.81 | 3.0763 | -2.1595 | -12.2323 | 1.1627 | 4.4424 | -26.2513 | 9.6121 | 179.6853 | 75.1986 | 28.1897 | 0.033199 | -1.4855 |  | 33.2249
42838.493 | 6281 | 111.3169 | 73.6225 | 40.3384 | 29.9401 | 24.2906 | 24.1227 | 25.9046 | 22.1068 | 47.5321 | 36.3081 | 26.9661 | 22.5661 | 21.7043 | 25.439 | 232.0447 | 327.0363 | 336.1287 | 401.4517 | 519.7196 | 554.4163 | 466.9708 | 550.1949 | 562.8108 | 410.4281 | 605.4051 | 528.6697 | 655.9072 | 746.2157 | 661.0595 | 420.049 | 553.3744 | 506.5809 | 486.1156 | 576.9092 | 402.1345 |  | 522.7886 |  | 542.9219 | 378.8907 | 400.9037 | 507.2891 |  | 86.6539 | 180.2711 | 116.5139 | 286.3253 | 367.4957 | 444.0568 | 489.2603 | 19.7708 | 62.8223 | 21.8309 | 128.432 | 29.7212 | 46.147 | 53.3069 | 63.0949 | 28.9968 |  |  | 2.4776 | -2.2612 | -68.2718 | 0.96 | 5.8327 | -197.754 | 26.6181 | -3.8905 | 1.2632 | 3.7996 | 20.6422 | 0.0081762 | 0.00093146 | 0.00053062 | 600.3743 | 596.344 | 392.5528 | 191.4776 | 63.6793 | 27.7715 | 22.2791 | 61.2613 | 39.064 | 29.7478 | 25.4088 | 24.2323 | 27.7704 | 25.7695 | 214.5987 | 173.3045 | 144.1866 | 102.0458 | 88.9974 | 189.2801 | 121.9076 | 93.9749 | 95.7063 | 223.3515 | 105.9122 | 237.49 | 470.7204 | 252.5988 | 499.6036 | 587.9677 | 598.9995 | 590.4961 | 629.4086 | 584.7192 | 4.4978 | 4.8186 | 715.9839 | 556.297 | 172.7445 | 721.6101 | 631.0485 | 140.9865 | 529.6862 | 608.6512 | 529.6552 | 499.4445 | 552.1262 | 500.9205 | 963.6353 | 856.8114 | 651.1677 | 642.2095 | 900.475 |  | 1052.927 | 733.166 | 794.191 | 857.0329 | 612.9328 | 718.4174 |  | 724.5752 |  |  | 790.6866 | 834.3043 | 857.6816 | [5 empty] | 147.4002 | 823.4257 | 583.4666 | 98.0868 | 825.865 | 705.3081 | 111.4589 | 551.8781 | 569.222 | 581.1866 |  |  | 600.2763 | 468.9188 | 581.8736 |  | 574.4381 | 562.9198 | 522.5601 | 593.5798 | 524.5616 | 788.7697 | 375.0392 | 549.3137 | 590.4133 | 498.6366 | 641.5596 | 699.587 |  |  | 446.5024 | 509.9493 | 571.7541 | 595.6316 |  | 526.0992 | 510.3921 | 0.73908 | 18.9587 | 1.5582 | 1.3824 | -21.1 | 3.0902 | 1185.44 | 0.7 | 3.3527 | -2.2315 | -12.2614 | 1.454 | 4.5074 | -26.2453 | 9.6289 | 179.5655 | 75.2812 | 28.1721 | -0.22038 | -1.0944 |  | 33.2022
42838.493 | 6282 | 111.3296 | 73.6624 | 40.3505 | 29.932 | 24.2838 | 24.1264 | 25.9062 | 22.1151 | 47.5452 | 36.3044 | 26.9633 | 22.5639 | 21.704 | 25.4395 | 232.0901 | 327.0983 | 336.1737 | 401.4011 | 519.6656 | 554.3686 | 466.3304 | 550.012 | 562.8233 | 410.4411 | 606.9761 | 529.1019 | 656.3238 | 746.3832 | 661.1855 | 420.0238 | 553.241 | 506.1946 | 486.0793 | 576.8459 | 401.4844 |  | 522.6218 |  | 542.7679 | 378.5077 | 400.8839 | 507.1316 |  | 86.514 | 180.4188 | 116.3557 | 283.6139 | 366.3678 | 443.8658 | 489.1842 | 20.1191 | 62.7788 | 22.0063 | 128.5089 | 29.7127 | 46.0459 | 53.1622 | 63.0019 | 28.9902 |  |  | 2.4756 | -2.162 | -67.9617 | 0.6643 | 5.0967 | -197.8013 | 26.1147 | -3.6125 | 1.1928 | 3.6366 | 20.7302 | 0.0083355 | 0.00088382 | 0.00055198 | 600.5431 | 596.4354 | 392.5417 | 191.5584 | 63.7115 | 27.7823 | 22.2716 | 61.2742 | 39.0763 | 29.7567 | 25.4091 | 24.2319 | 27.7579 | 25.7723 | 207.3841 | 168.1 | 142.0554 | 103.7529 | 86.9609 | 189.2138 | 121.8431 | 93.9726 | 95.7046 | 223.4327 | 105.9251 | 237.4896 | 470.6465 | 252.6052 | 499.5059 | 587.9788 | 598.8458 | 590.3638 | 629.2687 | 584.9947 | 3.2864 | 5.9327 | 716.03 | 556.4813 | 172.7784 | 721.5763 | 630.5221 | 141.0107 | 529.6682 | 609.0487 | 529.9654 | 499.3724 | 552.0047 | 500.3765 | 964.1954 | 856.9035 | 651.1377 | 642.1797 | 901.5419 |  | 1053.2917 | 733.1723 | 795.2477 | 856.9951 | 612.8445 | 718.3871 |  | 724.5774 |  |  | 791.4735 | 834.707 | 857.9108 | [5 empty] | 147.4396 | 823.4656 | 583.0686 | 98.1056 | 825.8495 | 719.5771 | 111.4636 | 551.6928 | 569.1629 | 581.0207 |  |  | 600.203 | 469.697 | 581.5023 |  | 574.1845 | 562.7633 | 522.0911 | 593.4824 | 524.4936 | 788.5801 | 374.7685 | 549.0697 | 590.2994 | 498.0241 | 641.5686 | 699.5295 |  |  | 445.8481 | 509.8827 | 571.6339 | 595.3957 |  | 526.0279 | 510.231 | 0.13398 | 18.9603 | 1.5576 | 1.3821 | -21.2985 | 3.0902 | 1194.59 | 0.96 | 3.3516 | -2.1823 | -12.2355 | 1.2097 | 4.2129 | -26.245 | 9.5362 | 179.7389 | 75.6023 | 28.1568 | 0.57238 | -0.8656 |  | 33.1671
42838.493 | 6283 | 111.342 | 73.7024 | 40.3601 | 29.9401 | 24.29 | 24.1215 | 25.8988 | 22.1123 | 47.5523 | 36.3152 | 26.9678 | 22.5613 | 21.7008 | 25.4444 | 232.1312 | 327.1392 | 336.2336 | 401.3458 | 519.6072 | 554.3101 | 465.3586 | 549.9671 | 562.9041 | 410.4538 | 610.1142 | 528.834 | 657.5431 | 746.4931 | 661.4805 | 420.0025 | 553.1074 | 506.0547 | 486.046 | 576.8043 | 400.4813 |  | 522.4503 |  | 542.6056 | 378.496 | 400.6607 | 506.9738 |  | 86.6518 | 180.261 | 115.9915 | 282.8976 | 366.0068 | 443.908 | 489.0545 | 20.0563 | 62.7337 | 22.0996 | 128.5164 | 29.7154 | 45.9552 | 53.0245 | 62.9076 | 28.9912 |  |  | 2.4631 | -1.7638 | -68.212 | 0.9738 | 5.6106 | -197.798 | 26.344 | -3.6579 | 1.1877 | 3.5571 | 21.042 | 0.0082632 | 0.00092489 | 0.00051584 | 603.2133 | 596.5056 | 392.5536 | 191.6543 | 63.7593 | 27.7935 | 22.2788 | 61.2872 | 39.0823 | 29.766 | 25.4134 | 24.2485 | 27.7654 | 25.774 | 194.045 | 157.9842 | 140.2912 | 105.1489 | 88.9588 | 188.9207 | 121.7865 | 93.9583 | 95.7021 | 223.5129 | 105.928 | 237.5018 | 470.5712 | 252.5938 | 499.3981 | 588.3468 | 598.6736 | 590.2502 | 629.1402 | 585.2527 | 4.2627 | 3.2764 | 716.0791 | 556.5406 | 172.8096 | 721.9849 | 630.3539 | 141.0531 | 529.6425 | 611.4602 | 529.8466 | 499.3143 | 551.8697 | 500.5648 | 965.1166 | 856.9514 | 651.078 | 642.1069 | 901.1976 |  | 1053.4608 | 733.1774 | 796.0584 | 856.9634 | 612.7756 | 718.3715 |  | 724.588 |  |  | 791.5872 | 834.6696 | 857.8055 | [5 empty] | 147.4856 | 823.4966 | 582.972 | 98.1184 | 825.8308 | 712.011 | 111.4708 | 551.5229 | 568.9063 | 580.8469 |  |  | 600.1104 | 470.3975 | 581.4503 |  | 573.9338 | 562.5932 | 521.9606 | 593.3991 | 524.5066 | 788.4212 | 374.0269 | 548.8899 | 590.2325 | 498.2013 | 641.5571 | 699.4692 |  |  | 445.584 | 509.8634 | 571.5064 | 595.1528 |  | 525.9074 | 510.0533 | -0.15892 | 18.9595 | 1.5593 | 1.3823 | -21.1777 | 3.0902 | 1193.6 | 0.89 | 3.3437 | -1.9708 | -12.2559 | 1.4644 | 4.4203 | -26.2455 | 9.5782 | 179.8427 | 75.8491 | 28.1449 | 2.0154 | -0.67667 |  | 33.1293
42838.493 | 6284 | 111.3618 | 73.7442 | 40.3721 | 29.9476 | 24.2904 | 24.1292 | 25.9058 | 22.1153 | 47.5659 | 36.318 | 26.9708 | 22.5683 | 21.7024 | 25.4506 | 232.1813 | 327.2018 | 336.2814 | 401.2971 | 519.5507 | 554.2556 | 464.1187 | 549.8787 | 562.7042 | 410.474 | 611.4258 | 528.4124 | 658.1616 | 746.5675 | 661.9687 | 419.9724 | 552.9554 | 506.1254 | 485.9975 | 576.7057 | 399.7599 |  | 522.2746 |  | 542.439 | 378.0059 | 400.0229 | 506.8144 |  | 86.6704 | 179.8728 | 115.7618 | 282.56 | 365.2326 | 443.5407 | 488.9977 | 19.9067 | 62.7028 | 22.1135 | 128.5132 | 29.7037 | 45.8691 | 52.8821 | 62.7983 | 28.9801 |  |  | 2.7299 | -1.7046 | -68.402 | 0.6689 | 5.1164 | -197.7376 | 25.8998 | -3.7637 | 1.2819 | 3.6959 | 20.7222 | 0.0082632 | 0.00090518 | 0.00053884 | 603.7636 | 596.5013 | 392.5325 | 191.6811 | 63.7893 | 27.798 | 22.2804 | 61.3011 | 39.0814 | 29.7565 | 25.4121 | 24.2408 | 27.7693 | 25.7698 | 193.3667 | 155.8542 | 135.9863 | 102.5773 | 86.3227 | 188.8466 | 121.6774 | 93.9572 | 95.6961 | 223.5956 | 105.9342 | 237.5179 | 470.5138 | 252.5953 | 499.3152 | 588.1433 | 598.5611 | 590.1994 | 629.033 | 585.5548 | 6.9604 | 6.6026 | 716.11 | 556.4084 | 172.824 | 722.0388 | 630.1812 | 141.0639 | 529.6096 | 612.5398 | 529.7663 | 499.2436 | 551.7568 | 500.9296 | 966.2747 | 856.9916 | 651.0222 | 642.1526 | 898.9591 |  | 1053.9093 | 733.1771 | 795.9884 | 856.9249 | 612.6266 | 718.3521 |  | 724.5963 |  |  | 788.4467 | 833.8163 | 856.5523 | [5 empty] | 147.5181 | 823.5419 | 583.1685 | 98.134 | 825.8445 | 713.9734 | 111.4788 | 551.3423 | 568.7487 | 580.6769 |  |  | 600.0247 | 470.298 | 581.2844 |  | 573.7734 | 562.3977 | 521.8234 | 593.3257 | 524.3787 | 788.2543 | 373.0932 | 548.8548 | 590.1935 | 498.0078 | 641.6266 | 699.4154 |  |  | 446.5301 | 509.74 | 571.3587 | 594.925 |  | 525.7817 | 509.8842 | 0.65709 | 18.9584 | 1.5592 | 1.3836 | -21.1077 | 3.0902 | 1171.68 | 0.59 | 3.5211 | -1.9366 | -12.2676 | 1.2131 | 4.22 | -26.2348 | 9.4947 | 180.155 | 75.8278 | 28.1183 | 2.0808 | -0.212 |  | 33.1009
42838.493 | 6285 | 111.3791 | 73.7909 | 40.3848 | 29.9544 | 24.2843 | 24.1217 | 25.9073 | 22.1031 | 47.5727 | 36.3273 | 26.9715 | 22.5681 | 21.6975 | 25.4502 | 232.2117 | 327.2619 | 336.3279 | 401.2469 | 519.4845 | 554.1918 | 464.0537 | 549.8014 | 562.6704 | 410.4801 | 611.7935 | 528.3057 | 657.8135 | 746.4999 | 661.9802 | 419.939 | 552.8091 | 506.117 | 485.9569 | 576.5639 | 399.8771 |  | 522.0996 |  | 542.268 | 377.6207 | 399.6705 | 506.659 |  | 86.5638 | 179.439 | 115.6304 | 282.0875 | 364.14 | 443.59 | 488.911 | 19.836 | 62.7002 | 22.4128 | 128.58 | 29.697 | 45.7645 | 52.7512 | 62.7002 | 28.9785 |  |  | 2.6911 | -1.7835 | -68.1726 | 1.1059 | 6.158 | -197.8013 | 26.2231 | -3.6184 | 1.0651 | 3.4817 | 20.5821 | 0.008278 | 0.00087232 | 0.00047641 | 603.935 | 596.3882 | 392.5114 | 191.6936 | 63.8314 | 27.8053 | 22.2871 | 61.3128 | 39.0933 | 29.766 | 25.4143 | 24.2516 | 27.7737 | 25.7789 | 195.0893 | 161.9589 | 145.3472 | 103.6645 | 87.8522 | 188.8524 | 121.7939 | 93.9595 | 95.7012 | 223.6704 | 105.947 | 237.5414 | 470.4393 | 252.6071 | 499.223 | 587.4826 | 598.425 | 590.1326 | 628.9275 | 585.704 | 5.5127 | 6.1684 | 716.1251 | 556.1093 | 172.8392 | 722.4293 | 629.9711 | 141.078 | 529.5588 | 612.8041 | 529.4214 | 499.1764 | 551.6496 | 500.8544 | 967.5191 | 857.0207 | 650.8889 | 642.0511 | 896.764 |  | 1053.8874 | 733.1833 | 796.035 | 856.8843 | 612.4937 | 718.329 |  | 724.6014 |  |  | 787.3421 | 832.2805 | 856.4287 | [5 empty] | 147.5574 | 823.5861 | 583.3346 | 98.1412 | 825.8988 | 715.2025 | 111.4904 | 551.1359 | 568.6637 | 580.4949 |  |  | 599.9022 | 470.4396 | 581.2873 |  | 573.5805 | 562.167 | 522.1643 | 593.2085 | 523.9522 | 788.1319 | 372.2395 | 548.8639 | 590.1029 | 497.9837 | 641.7732 | 699.3515 |  |  | 446.6471 | 509.6829 | 571.203 | 594.7315 |  | 525.6477 | 509.7402 | 0.58067 | 18.9596 | 1.5592 | 1.384 | -21.1176 | 3.0901 | 1172.48 | 0.98 | 3.496 | -1.9799 | -12.2412 | 1.5591 | 4.6298 | -26.2399 | 9.5541 | 180.2037 | 75.8418 | 28.0948 | 1.8902 | -1.2375 |  | 33.0725
42838.493 | 6286 | 111.3991 | 73.8346 | 40.4007 | 29.9592 | 24.2946 | 24.1269 | 25.9169 | 22.1118 | 47.5992 | 36.3415 | 26.9816 | 22.5716 | 21.7005 | 25.451 | 232.2626 | 327.3118 | 336.3861 | 401.1922 | 519.4315 | 554.1374 | 463.9767 | 549.602 | 562.6846 | 410.4851 | 612.4379 | 528.8466 | 659.1012 | 746.6343 | 662.3392 | 419.9071 | 552.6605 | 506.0599 | 485.9209 | 576.4372 | 399.6885 |  | 521.9211 |  | 542.1096 | 377.653 | 399.1368 | 506.5035 |  | 86.3966 | 179.0463 | 115.4111 | 279.4535 | 363.4279 | 443.3663 | 488.7996 | 19.7436 | 62.6894 | 23.2572 | 128.5949 | 29.6949 | 45.6617 | 52.6303 | 62.5918 | 28.9649 |  |  | 2.9513 | -1.9077 | -68.0156 | 0.82989 | 5.2643 | -197.7947 | 26.5629 | -3.6651 | 1.0467 | 3.7264 | 20.5764 | 0.0082452 | 0.00079018 | 0.00049612 | 604.7907 | 596.1964 | 392.4947 | 191.745 | 63.8706 | 27.8202 | 22.2969 | 61.3301 | 39.093 | 29.7692 | 25.4225 | 24.2523 | 27.7726 | 25.7862 | 198.0677 | 163.1172 | 147.4381 | 108.1377 | 93.0415 | 188.8588 | 121.8854 | 93.9574 | 95.6987 | 223.7474 | 105.9541 | 237.5538 | 470.3694 | 252.6092 | 499.1368 | 587.2569 | 598.3252 | 590.0038 | 628.8087 | 585.4856 | 4.2017 | 6.3991 | 716.185 | 556.0419 | 172.8828 | 722.6483 | 629.8734 | 141.1164 | 529.5509 | 612.5445 | 529.7067 | 499.1228 | 551.5474 | 500.4369 | 968.0344 | 857.0493 | 650.8019 | 642.036 | 897.8623 |  | 1053.3495 | 733.1794 | 796.9722 | 856.8495 | 612.3843 | 718.299 |  | 724.6077 |  |  | 788.3243 | 831.6476 | 857.7917 | [5 empty] | 147.6129 | 823.6206 | 583.2052 | 98.172 | 825.9293 | 718.0232 | 111.5097 | 550.944 | 568.7758 | 580.3194 |  |  | 599.743 | 470.1757 | 580.945 |  | 573.4253 | 561.9717 | 522.6145 | 593.052 | 523.551 | 787.9411 | 372.1494 | 548.7341 | 589.9067 | 498.2101 | 641.7018 | 699.2843 |  |  | 446.7653 | 509.5494 | 571.0553 | 593.9861 |  | 525.8844 | 509.5645 | 0.34212 | 18.9582 | 1.5578 | 1.3812 | -21.1214 | 3.0901 | 1143.1 | 1.08 | 3.6618 | -2.0468 | -12.2218 | 1.35 | 4.2801 | -26.2354 | 9.6143 | 179.8734 | 76.1281 | 28.0755 | 1.5601 | -1.4584 |  | 33.0608
42838.493 | 6287 | 111.4188 | 73.8871 | 40.4211 | 29.9817 | 24.2986 | 24.1272 | 25.916 | 22.1203 | 47.6176 | 36.3511 | 26.9836 | 22.5777 | 21.7052 | 25.4575 | 232.2944 | 327.3712 | 336.4248 | 401.1238 | 519.353 | 554.0676 | 464.0488 | 549.6046 | 562.5138 | 410.4783 | 614.1058 | 529.1684 | 659.1775 | 746.6158 | 662.6959 | 419.8636 | 552.5173 | 505.4938 | 485.8865 | 576.3346 | 399.6377 |  | 521.7402 |  | 541.9289 | 377.9331 | 398.6833 | 506.3261 |  | 86.3843 | 178.9976 | 115.3356 | 275.945 | 362.7618 | 443.3541 | 488.6632 | 19.6705 | 62.6663 | 23.7663 | 128.6071 | 29.6927 | 45.5454 | 52.5067 | 62.484 | 28.9583 |  |  | 2.6589 | -2.1764 | -67.869 | 0.66759 | 5.5994 | -197.773 | 26.1062 | -3.4528 | 1.0358 | 3.7776 | 20.5958 | 0.0080907 | 0.00088875 | 0.00052077 | 603.2238 | 596.0121 | 392.4935 | 191.8288 | 63.9018 | 27.8321 | 22.2958 | 61.3451 | 39.0943 | 29.7681 | 25.4182 | 24.2472 | 27.7676 | 25.7851 | 193.2946 | 162.0697 | 149.4646 | 110.072 | 94.9122 | 188.7098 | 121.9499 | 93.9585 | 95.7012 | 223.8385 | 105.9627 | 237.5749 | 470.2926 | 252.6186 | 499.0372 | 586.3635 | 598.1852 | 589.8427 | 628.7055 | 584.982 | 4.5631 | 4.2615 | 716.2488 | 555.8548 | 172.909 | 722.8372 | 629.7997 | 141.1528 | 529.5784 | 612.4814 | 529.9086 | 499.0661 | 551.4081 | 500.1547 | 968.6478 | 857.1104 | 650.7457 | 642.1107 | 900.4364 |  | 1053.1233 | 733.196 | 798.4398 | 856.8228 | 612.274 | 718.2809 |  | 724.6258 |  |  | 791.6742 | 832.3248 | 859.2941 | [5 empty] | 147.6467 | 823.6538 | 583.0516 | 98.1975 | 825.9033 | 711.8273 | 111.5261 | 550.732 | 568.8607 | 580.1178 |  |  | 599.5652 | 469.3683 | 580.9458 |  | 573.2017 | 561.7773 | 522.5008 | 592.9074 | 522.983 | 787.7271 | 372.5423 | 548.6903 | 589.6123 | 497.4917 | 641.6061 | 699.2403 |  |  | 446.4697 | 509.5841 | 570.9508 | 593.7448 |  | 526.1059 | 509.4321 | 0.13844 | 18.9597 | 1.558 | 1.3804 | -21.1702 | 3.0901 | 1139.28 | 0.97 | 3.4763 | -2.1861 | -12.208 | 1.2108 | 4.4142 | -26.2337 | 9.5312 | 179.6759 | 76.5772 | 28.0558 | 2.0706 | -1.6755 |  | 33.0499
42838.4931 | 6288 | 111.4342 | 73.9265 | 40.4245 | 29.9753 | 24.3005 | 24.1262 | 25.9161 | 22.1125 | 47.6284 | 36.347 | 26.9814 | 22.567 | 21.7014 | 25.4557 | 232.3421 | 327.4499 | 336.4878 | 401.0725 | 519.2978 | 554.0206 | 463.6321 | 549.2948 | 562.1763 | 410.4926 | 615.1223 | 528.9624 | 657.1846 | 746.6504 | 662.4866 | 419.8388 | 552.3728 | 505.503 | 485.8555 | 576.2923 | 398.8361 |  | 521.5628 |  | 541.7687 | 377.5217 | 398.051 | 506.1654 |  | 86.4683 | 179.2455 | 115.2394 | 276.0348 | 363.0418 | 443.2887 | 488.6473 | 19.6983 | 62.662 | 23.835 | 128.6233 | 29.6924 | 45.4213 | 52.39 | 62.3747 | 28.9578 |  |  | 2.4289 | -2.3243 | -68.0024 | 0.78849 | 5.8761 | -197.8171 | 26.3907 | -3.809 | 1.2677 | 3.5516 | 20.3111 | 0.0081794 | 0.00082961 | 0.00049777 | 601.7057 | 595.8758 | 392.4914 | 191.857 | 63.9347 | 27.8425 | 22.3023 | 61.3579 | 39.102 | 29.781 | 25.422 | 24.2473 | 27.7668 | 25.7875 | 194.6528 | 160.1208 | 144.2308 | 105.3055 | 94.466 | 188.6239 | 121.863 | 93.9601 | 95.695 | 223.921 | 105.9719 | 237.6007 | 470.2172 | 252.6171 | 498.9485 | 586.3763 | 598.1427 | 589.7541 | 628.5754 | 584.5301 | 5.4525 | 3.8961 | 716.2961 | 555.7208 | 172.9376 | 722.9011 | 629.4046 | 141.1982 | 529.5168 | 612.4908 | 529.7874 | 499.0138 | 551.2898 | 500.2101 | 968.324 | 857.1912 | 650.7051 | 642.1731 | 902.0285 |  | 1053.3328 | 733.1948 | 799.7898 | 856.7936 | 612.14 | 718.2266 |  | 724.6255 |  |  | 792.562 | 833.38 | 859.6378 | [5 empty] | 147.6907 | 823.7006 | 583.0939 | 98.2132 | 825.9062 | 719.2363 | 111.5327 | 550.5485 | 568.9631 | 579.9285 |  |  | 599.4453 | 468.3717 | 581.0408 |  | 572.9781 | 561.6686 | 522.4241 | 592.801 | 522.7654 | 787.6012 | 372.0631 | 548.5085 | 589.4744 | 497.164 | 641.396 | 699.1677 |  |  | 445.8693 | 509.6817 | 570.8373 | 593.3562 |  | 526.2901 | 509.3462 | -0.025546 | 18.9586 | 1.5584 | 1.3821 | -21.2035 | 3.0902 | 1121.87 | 0.92 | 3.3222 | -2.2598 | -12.2233 | 1.3162 | 4.5217 | -26.2354 | 9.5826 | 179.7484 | 76.9922 | 28.0318 | 1.9082 | -1.1048 |  | 33.0549
42838.4931 | 6289 | 111.4498 | 73.9774 | 40.4433 | 29.9868 | 24.3087 | 24.1327 | 25.9268 | 22.1169 | 47.6445 | 36.3661 | 26.9892 | 22.5756 | 21.7052 | 25.4603 | 232.3794 | 327.5188 | 336.519 | 401.0128 | 519.2283 | 553.9609 | 463.6436 | 548.9686 | 562.0575 | 410.4887 | 616.0073 | 529.2919 | 656.0979 | 746.6825 | 661.8036 | 419.8133 | 552.2438 | 505.4339 | 485.8255 | 576.2365 | 398.0493 |  | 521.3994 |  | 541.6016 | 376.0016 | 397.8007 | 506.0229 |  | 86.4085 | 179.1759 | 115.1524 | 275.5832 | 363.3246 | 442.9741 | 488.5403 | 19.7951 | 62.6649 | 23.5423 | 128.5836 | 29.6868 | 45.2933 | 52.2817 | 62.2678 | 28.9607 |  |  | 2.4651 | -2.1245 | -67.9039 | 0.77009 | 5.9017 | -197.7901 | 26.0214 | -3.7446 | 1.1768 | 3.5025 | 20.6873 | 0.0082452 | 0.00078197 | 0.00052241 | 600.039 | 595.755 | 392.4865 | 191.8784 | 63.964 | 27.8506 | 22.3056 | 61.377 | 39.1059 | 29.7753 | 25.4224 | 24.2464 | 27.7694 | 25.788 | 198.4021 | 165.5544 | 140.8426 | 102.0527 | 90.2225 | 188.6226 | 121.7191 | 93.9465 | 95.6906 | 223.9931 | 105.9594 | 237.6102 | 470.1357 | 252.6102 | 498.8469 | 586.6455 | 598.0507 | 589.6882 | 628.4288 | 584.313 | 5.207 | 2.9481 | 716.3029 | 555.5629 | 172.9539 | 722.9574 | 628.9024 | 141.2228 | 529.464 | 612.4889 | 529.8376 | 498.9377 | 551.1448 | 499.8617 | 969.031 | 857.2882 | 650.5189 | 641.9109 | 901.3475 |  | 1053.3559 | 733.1851 | 801.5043 | 856.7816 | 611.9916 | 718.1804 |  | 724.6235 |  |  | 790.1669 | 832.6746 | 859.6014 | [5 empty] | 147.7304 | 823.7832 | 582.9431 | 98.2458 | 825.9949 | 705.1934 | 111.5518 | 550.3963 | 568.8744 | 579.729 |  |  | 599.355 | 466.9293 | 580.7467 |  | 572.7446 | 561.5366 | 522.0133 | 592.6777 | 522.9584 | 787.4909 | 371.7244 | 548.4094 | 589.2118 | 496.9977 | 641.3566 | 699.0972 |  |  | 445.5628 | 509.9046 | 570.6925 | 593.1038 |  | 526.3889 | 509.2242 | 0.30168 | 18.9583 | 1.559 | 1.3828 | -21.1311 | 3.0902 | 1127.78 | 0.66 | 3.3456 | -2.1603 | -12.2135 | 1.3007 | 4.5305 | -26.2279 | 9.5132 | 179.7801 | 77.5215 | 28.0047 | 1.4915 | -0.74638 |  | 33.0446
42838.4931 | 6290 | 111.4596 | 74.0093 | 40.4556 | 29.987 | 24.3046 | 24.1331 | 25.9244 | 22.1209 | 47.6585 | 36.3679 | 26.9888 | 22.5704 | 21.6997 | 25.4644 | 232.421 | 327.5769 | 336.5707 | 400.9658 | 519.174 | 553.8987 | 463.8828 | 548.6497 | 562.0462 | 410.4915 | 615.7919 | 529.4504 | 656.1322 | 746.6482 | 661.5842 | 419.7819 | 552.1244 | 505.1479 | 485.7815 | 576.2056 | 397.1414 |  | 521.2251 |  | 541.4394 | 375.2801 | 397.4687 | 505.858 |  | 86.4306 | 178.9704 | 115.1941 | 275.3065 | 363.5965 | 442.6485 | 488.1694 | 19.7946 | 62.6531 | 23.2212 | 128.5111 | 29.6715 | 45.1656 | 52.1863 | 62.1453 | 28.9444 |  |  | 2.1799 | -2.2316 | -67.9466 | 0.6551 | 5.9155 | -197.7987 | 25.9899 | -3.7006 | 1.0897 | 3.5128 | 20.7594 | 0.0081449 | 0.00089861 | 0.00052405 | 599.3795 | 595.725 | 392.483 | 191.9354 | 64.0041 | 27.8601 | 22.2963 | 61.398 | 39.1144 | 29.7855 | 25.4241 | 24.2468 | 27.7674 | 25.7874 | 191.9924 | 164.5605 | 136.6372 | 99.0497 | 86.2478 | 188.4588 | 121.5519 | 93.9383 | 95.6876 | 224.0688 | 105.9703 | 237.6253 | 470.0639 | 252.6085 | 498.7566 | 586.8944 | 597.942 | 589.6204 | 628.3046 | 584.1828 | 4.4304 | 5.3232 | 716.3875 | 555.7628 | 172.9786 | 723.163 | 628.6402 | 141.2594 | 529.4476 | 612.7447 | 530.066 | 498.8829 | 551.0189 | 499.6219 | 969.4595 | 857.4284 | 650.4096 | 641.834 | 899.5925 |  | 1053.2649 | 733.1778 | 802.7199 | 856.7677 | 611.8916 | 718.1641 |  | 724.6334 |  |  | 788.8631 | 831.979 | 858.6389 | [5 empty] | 147.7672 | 823.8727 | 582.7918 | 98.255 | 826.0504 | 721.5441 | 111.5598 | 550.2411 | 568.9577 | 579.5544 |  |  | 599.2489 | 466.0297 | 580.6685 |  | 572.582 | 561.4108 | 521.6189 | 592.4967 | 523.6092 | 787.3873 | 371.7547 | 548.3254 | 588.9904 | 497.3295 | 641.3538 | 699.0514 |  |  | 445.3689 | 509.9424 | 570.5216 | 592.8896 |  | 526.4879 | 509.1521 | 0.13157 | 18.9591 | 1.5589 | 1.3824 | -21.2202 | 3.0902 | 1095.26 | 1.01 | 3.1458 | -2.2136 | -12.2146 | 1.1994 | 4.5348 | -26.2225 | 9.5053 | 179.7782 | 77.8982 | 27.9866 | 2.1818 | -0.30001 |  | 33.0289
42838.4931 | 6291 | 111.4674 | 74.0526 | 40.4661 | 29.9857 | 24.2936 | 24.1261 | 25.9206 | 22.1189 | 47.6684 | 36.3722 | 26.9847 | 22.5727 | 21.6994 | 25.4577 | 232.4685 | 327.6477 | 336.6164 | 400.9132 | 519.1325 | 553.848 | 463.7513 | 548.5775 | 562.0166 | 410.498 | 615.3507 | 529.3897 | 655.8649 | 746.6597 | 661.3689 | 419.7537 | 551.9952 | 504.9488 | 485.7493 | 576.202 | 396.6139 |  | 521.0566 |  | 541.283 | 375.2878 | 396.8247 | 505.7052 |  | 86.5376 | 178.9775 | 115.2608 | 274.7513 | 362.2125 | 442.0169 | 487.9131 | 19.8089 | 62.6443 | 22.9005 | 128.4187 | 29.6597 | 45.0268 | 52.1099 | 62.0528 | 28.9562 |  |  | 2.2305 | -2.0279 | -68.126 | 0.50593 | 6.2736 | -197.7652 | 25.982 | -3.765 | 1.0324 | 3.6448 | 20.6823 | 0.0081581 | 0.00074418 | 0.0004912 | 596.9617 | 595.7088 | 392.4766 | 191.9946 | 64.2517 | 27.8593 | 22.3041 | 61.4064 | 39.1156 | 29.7842 | 25.4209 | 24.2491 | 27.7688 | 25.7864 | 183.5836 | 162.062 | 138.1998 | 98.2793 | 86.7126 | 188.1795 | 121.4604 | 93.9378 | 95.691 | 224.1523 | 105.9846 | 237.6437 | 469.9979 | 252.6115 | 498.6595 | 586.71 | 597.8259 | 589.579 | 628.184 | 583.9582 | 5.713 | 5.5255 | 716.4748 | 555.5295 | 173.0141 | 723.2794 | 627.9508 | 141.2957 | 529.4217 | 612.5399 | 530.0756 | 498.8228 | 550.9413 | 499.4159 | 969.683 | 857.5897 | 650.2962 | 641.734 | 898.6779 |  | 1052.9542 | 733.1654 | 803.3239 | 856.7483 | 611.7454 | 718.1372 |  | 724.6454 |  |  | 788.4398 | 830.483 | 858.6253 | [5 empty] | 147.8106 | 823.9811 | 582.8411 | 98.2752 | 826.1366 | 726.4874 | 111.5767 | 550.093 | 569.0836 | 579.3949 |  |  | 599.099 | 466.4121 | 580.6495 |  | 572.503 | 561.2299 | 521.5741 | 592.2767 | 524.0669 | 787.3009 | 371.5125 | 548.2157 | 588.8982 | 497.3365 | 641.3064 | 698.9893 |  |  | 444.9305 | 509.7263 | 570.3435 | 592.649 |  | 526.4826 | 509.0496 | 0.42411 | 18.9598 | 1.5572 | 1.3802 | -21.162 | 3.0901 | 1092.51 | 0.63 | 3.1817 | -2.1102 | -12.2308 | 1.054 | 4.668 | -26.2087 | 9.4996 | 179.6305 | 78.0861 | 27.96 | 3.0788 | -0.48508 |  | 33.0145
42838.4931 | 6292 | 111.4967 | 74.1074 | 40.4878 | 30.004 | 24.308 | 24.1277 | 25.9284 | 22.122 | 47.6814 | 36.3786 | 26.997 | 22.5724 | 21.6983 | 25.4724 | 232.5086 | 327.7075 | 336.6662 | 400.8562 | 519.0824 | 553.7877 | 463.2949 | 548.5921 | 562.1879 | 410.501 | 615.9185 | 529.4105 | 656.132 | 746.5649 | 661.2133 | 419.7225 | 551.9178 | 504.9948 | 485.7184 | 576.1888 | 396.9811 |  | 520.8825 |  | 541.1233 | 375.9187 | 396.312 | 505.5437 |  | 86.5064 | 178.8655 | 115.185 | 274.3579 | 360.8907 | 441.9569 | 487.6962 | 19.7649 | 62.6384 | 22.6457 | 128.3242 | 29.6512 | 44.8777 | 52.0426 | 61.9726 | 28.9466 |  |  | 2.6878 | -2.1784 | -67.9065 | 0.72475 | 5.8439 | -197.8144 | 25.932 | -3.4482 | 1.2722 | 3.6351 | 20.7674 | 0.0082402 | 0.00082797 | 0.00049777 | 597.2669 | 595.6804 | 392.4675 | 192.0426 | 64.3352 | 27.8762 | 22.3078 | 61.4255 | 39.1276 | 29.7848 | 25.429 | 24.2495 | 27.7707 | 25.7956 | 182.8115 | 164.0301 | 141.7906 | 97.499 | 87.6254 | 188.1561 | 121.4192 | 93.9385 | 95.6853 | 224.2441 | 105.9852 | 237.6644 | 469.9226 | 252.6133 | 498.5622 | 585.6993 | 597.6296 | 589.5073 | 628.0203 | 583.7009 | 7.4502 | 5.7159 | 716.5108 | 555.3503 | 173.0351 | 723.4115 | 628.5939 | 141.3345 | 529.406 | 612.6508 | 530.2691 | 498.7626 | 550.8919 | 499.726 | 970.0547 | 857.6587 | 650.2002 | 641.6609 | 898.7291 |  | 1052.8047 | 733.1573 | 803.9599 | 856.733 | 611.6692 | 718.1109 |  | 724.6365 |  |  | 788.5876 | 829.7674 | 858.6497 | [5 empty] | 147.8587 | 824.0696 | 583.1908 | 98.294 | 826.1889 | 731.9313 | 111.5935 | 549.918 | 569.0776 | 579.2308 |  |  | 598.9108 | 467.0482 | 580.648 |  | 572.3586 | 560.947 | 521.3353 | 592.0853 | 523.8874 | 787.183 | 371.6007 | 547.976 | 588.9486 | 497.2443 | 641.1741 | 698.9195 |  |  | 443.639 | 509.6117 | 570.2011 | 592.4263 |  | 526.3401 | 508.8548 | 0.21913 | 18.9588 | 1.5587 | 1.3809 | -21.1082 | 3.0901 | 1076.99 | 0.82 | 3.4924 | -2.1868 | -12.2095 | 1.2614 | 4.5051 | -26.2109 | 9.4901 | 179.5459 | 78.2841 | 27.9464 | 3.1615 | -0.8892 |  | 32.9868
42838.4931 | 6293 | 111.511 | 74.1419 | 40.4829 | 29.9969 | 24.3037 | 24.1283 | 25.9313 | 22.1158 | 47.6843 | 36.3862 | 26.9958 | 22.5696 | 21.7012 | 25.4751 | 232.5528 | 327.7704 | 336.7224 | 400.8022 | 519.0267 | 553.7295 | 462.783 | 548.579 | 562.3439 | 410.4974 | 616.9662 | 529.1504 | 656.7011 | 746.5233 | 661.3796 | 419.7062 | 551.8055 | 505.0653 | 485.6905 | 576.1552 | 396.5827 |  | 520.7161 |  | 540.9577 | 376.3576 | 396.5763 | 505.3947 |  | 86.4846 | 178.7095 | 115.2764 | 273.6809 | 360.9827 | 441.289 | 487.7378 | 19.8153 | 62.6248 | 22.5683 | 128.2317 | 29.6446 | 44.729 | 51.9769 | 61.8948 | 28.9435 |  |  | 2.9671 | -2.1377 | -68.0629 | 0.76353 | 6.0666 | -197.7553 | 26.0963 | -3.8399 | 1.2101 | 3.586 | 20.3723 | 0.0081351 | 0.00076883 | 0.00051748 | 599.1319 | 595.6468 | 392.4654 | 192.0982 | 64.3749 | 27.8927 | 22.3136 | 61.44 | 39.1369 | 29.7889 | 25.4293 | 24.2568 | 27.7729 | 25.8029 | 185.4817 | 167.9533 | 148.3006 | 99.059 | 90.309 | 188.2242 | 121.4318 | 93.935 | 95.6945 | 224.3279 | 105.998 | 237.6922 | 469.8616 | 252.615 | 498.4749 | 585.1526 | 597.5023 | 589.4453 | 627.9177 | 583.6713 | 8.6427 | 5.3844 | 716.5435 | 555.1952 | 173.0619 | 723.5687 | 628.1292 | 141.351 | 529.3799 | 613.2084 | 529.8729 | 498.6893 | 550.8267 | 499.4516 | 970.8292 | 857.7288 | 650.1451 | 641.7734 | 896.6921 |  | 1053.028 | 733.1472 | 804.6242 | 856.7096 | 611.6059 | 718.1059 |  | 724.6374 |  |  | 786.0125 | 828.5864 | 857.0825 | [5 empty] | 147.8891 | 824.1529 | 583.7143 | 98.3094 | 826.2634 | 740.9889 | 111.6044 | 549.6987 | 568.9317 | 579.0605 |  |  | 598.7454 | 467.6689 | 580.6832 |  | 572.1415 | 560.7113 | 521.039 | 591.9749 | 523.4223 | 786.9989 | 371.8946 | 547.8093 | 589.0417 | 496.8911 | 641.0797 | 698.8558 |  |  | 443.0002 | 509.6969 | 570.1059 | 592.2755 |  | 526.1888 | 508.7427 | 0.36586 | 18.9577 | 1.5597 | 1.3824 | -21.1608 | 3.0902 | 1068 | 0.94 | 3.6697 | -2.1659 | -12.2215 | 1.2944 | 4.588 | -26.1947 | 9.5157 | 179.7268 | 78.4912 | 27.9353 | 2.8739 | -1.611 |  | 32.965
42838.4931 | 6294 | 111.5309 | 74.191 | 40.511 | 30.0132 | 24.3087 | 24.1245 | 25.9335 | 22.1259 | 47.7051 | 36.3964 | 27.0024 | 22.5711 | 21.7045 | 25.4717 | 232.6014 | 327.8359 | 336.758 | 400.7594 | 518.9701 | 553.6766 | 462.6114 | 548.4387 | 562.35 | 410.4916 | 617.1423 | 529.3827 | 655.9578 | 746.5142 | 661.309 | 419.6835 | 551.685 | 504.8144 | 485.6475 | 576.074 | 397.2875 |  | 520.5539 |  | 540.8024 | 376.9695 | 396.9892 | 505.2262 |  | 86.6776 | 178.9367 | 115.336 | 274.2448 | 361.1626 | 441.0794 | 487.5982 | 19.7739 | 62.6287 | 22.4932 | 128.1358 | 29.6544 | 44.5967 | 51.9126 | 61.8081 | 28.9405 |  |  | 2.6123 | -2.0601 | -68.0557 | 0.90546 | 5.9727 | -197.8289 | 26.0253 | -3.5258 | 1.3158 | 3.6309 | 20.3598 | 0.0081219 | 0.00093311 | 0.00053391 | 599.015 | 595.6209 | 392.4605 | 192.2145 | 64.4159 | 27.9112 | 22.3271 | 61.4643 | 39.1481 | 29.8064 | 25.4443 | 24.2658 | 27.7842 | 25.8095 | 201.5186 | 171.5805 | 150.3734 | 102.7268 | 93.4579 | 188.447 | 121.4426 | 93.9265 | 95.6908 | 224.3987 | 105.9974 | 237.7098 | 469.789 | 252.6156 | 498.3776 | 585.0829 | 597.4402 | 589.4041 | 627.7919 | 583.4819 | 5.5394 | 5.2115 | 716.6158 | 555.1471 | 173.0788 | 723.5447 | 627.4736 | 141.3963 | 529.3206 | 613.6599 | 530.0293 | 498.6279 | 550.743 | 499.2394 | 970.8898 | 857.7798 | 650.1485 | 641.8978 | 891.9368 |  | 1053.3898 | 733.1417 | 805.2613 | 856.6831 | 611.5074 | 718.1151 |  | 724.654 |  |  | 780.8732 | 825.7811 | 853.8526 | [5 empty] | 147.9236 | 824.2239 | 584.3146 | 98.3293 | 826.3853 | 721.7962 | 111.6142 | 549.4842 | 568.6828 | 578.8806 |  |  | 598.6838 | 468.1051 | 580.6649 |  | 571.9117 | 560.5275 | 520.9796 | 591.9156 | 522.7034 | 786.8487 | 371.7148 | 547.6733 | 589.0533 | 497.1553 | 640.6601 | 698.7984 |  |  | 442.3748 | 509.6497 | 569.9887 | 592.1026 |  | 525.8819 | 508.6025 | 0.056445 | 18.9584 | 1.5595 | 1.3822 | -21.0727 | 3.0902 | 1079.88 | 0.87 | 3.4431 | -2.1268 | -12.2239 | 1.41 | 4.5517 | -26.1957 | 9.5013 | 180.0604 | 78.6902 | 27.9179 | 1.1218 | -1.8399 |  | 32.9593
42838.4931 | 6295 | 111.5393 | 74.2411 | 40.5179 | 30.0166 | 24.3084 | 24.1189 | 25.9337 | 22.1171 | 47.7176 | 36.402 | 27.0002 | 22.5763 | 21.7106 | 25.471 | 232.6492 | 327.9186 | 336.7733 | 400.7093 | 518.9076 | 553.6229 | 462.5055 | 548.3464 | 562.1213 | 410.4883 | 615.8037 | 529.7695 | 654.9018 | 746.4867 | 661.0619 | 419.6557 | 551.5583 | 504.499 | 485.6058 | 576.0185 | 397.7428 |  | 520.3934 |  | 540.6347 | 376.8815 | 397.1733 | 505.062 |  | 86.6768 | 179.0586 | 115.284 | 274.7634 | 361.0092 | 441.1627 | 487.6875 | 19.7007 | 62.6169 | 22.3905 | 128.0572 | 29.6766 | 44.4853 | 51.865 | 61.7221 | 28.9406 |  |  | 2.4559 | -2.1843 | -67.9637 | 0.52433 | 4.4527 | -197.7711 | 25.9544 | -3.761 | 1.1582 | 3.6815 | 20.4191 | 0.0082074 | 0.00082304 | 0.00049941 | 599.5018 | 595.4969 | 392.4399 | 192.2883 | 64.4408 | 27.9134 | 22.3185 | 61.47 | 39.1391 | 29.8038 | 25.4464 | 24.2618 | 27.7771 | 25.8067 | 196.6789 | 173.2116 | 152.9404 | 105.9543 | 94.9668 | 188.3711 | 121.5081 | 93.9223 | 95.6843 | 224.4719 | 106.0033 | 237.7263 | 469.7243 | 252.6172 | 498.2878 | 584.8734 | 597.4053 | 589.3444 | 627.6533 | 583.3743 | 6.1333 | 4.2765 | 716.6508 | 554.9646 | 173.1059 | 723.3182 | 627.1631 | 141.4142 | 529.2527 | 613.1975 | 530.457 | 498.5448 | 550.6207 | 498.1511 | 970.7477 | 857.7639 | 650.1658 | 642.0675 | 887.4494 |  | 1053.6072 | 733.1422 | 806.5256 | 856.6619 | 611.3992 | 718.1118 |  | 724.6543 |  |  | 776.9892 | 821.712 | 851.1961 | [5 empty] | 147.9693 | 824.2557 | 584.6185 | 98.3506 | 826.4704 | 705.9601 | 111.62 | 549.2886 | 568.4609 | 578.7014 |  |  | 598.6695 | 468.1477 | 580.582 |  | 571.7653 | 560.3355 | 520.8967 | 591.8249 | 521.4871 | 786.6915 | 371.4137 | 547.5066 | 588.9474 | 496.9304 | 640.2919 | 698.7336 |  |  | 441.9863 | 509.5435 | 569.8509 | 591.9501 |  | 525.5449 | 508.551 | 0.37439 | 18.9602 | 1.558 | 1.3809 | -21.2619 | 3.0902 | 1107.95 | 0.96 | 3.338 | -2.1903 | -12.2173 | 1.0731 | 3.9303 | -26.1934 | 9.4889 | 180.3062 | 79.0855 | 27.8985 | 1.6494 | -2.117 |  | 32.9561
42838.4931 | 6296 | 111.5604 | 74.2974 | 40.5329 | 30.0183 | 24.309 | 24.1329 | 25.9332 | 22.1248 | 47.7364 | 36.4154 | 27.0108 | 22.5834 | 21.7032 | 25.4754 | 232.6965 | 327.9831 | 336.8199 | 400.6504 | 518.8451 | 553.5537 | 462.4167 | 548.208 | 561.7412 | 410.4845 | 615.461 | 529.9676 | 655.4213 | 746.6254 | 661.2042 | 419.624 | 551.4405 | 503.9925 | 485.5571 | 575.874 | 398.3923 |  | 520.2181 |  | 540.4603 | 376.478 | 397.205 | 504.8946 |  | 86.5751 | 179.0752 | 115.1748 | 277.2326 | 360.6634 | 441.0954 | 488.0306 | 19.6853 | 62.5883 | 22.3312 | 127.9766 | 29.6815 | 44.3744 | 51.8146 | 61.644 | 28.9306 |  |  | 2.2515 | -2.2987 | -68.0747 | 0.74053 | 5.6789 | -197.8164 | 26.0621 | -4.0462 | 1.1979 | 3.7658 | 20.6222 | 0.0079954 | 0.00089368 | 0.00050598 | 600.5907 | 595.3608 | 392.4211 | 192.3481 | 64.4626 | 27.9187 | 22.3196 | 61.4762 | 39.1472 | 29.8051 | 25.4446 | 24.2626 | 27.7729 | 25.807 | 190.9125 | 170.6801 | 146.8955 | 104.4383 | 92.2142 | 188.2914 | 121.4364 | 93.9295 | 95.6808 | 224.5596 | 106.0162 | 237.7562 | 469.6545 | 252.6224 | 498.2 | 584.9435 | 597.3493 | 589.2741 | 627.5539 | 583.3675 | 6.5252 | 4.9759 | 716.6839 | 554.7671 | 173.1393 | 723.3878 | 626.6937 | 141.4623 | 529.2152 | 612.6613 | 530.4959 | 498.5021 | 550.501 | 498.0501 | 971.1124 | 857.8041 | 650.1412 | 642.1333 | 883.8598 |  | 1053.5576 | 733.1315 | 807.0546 | 856.6375 | 611.326 | 718.1006 |  | 724.657 |  |  | 775.6428 | 818.4424 | 849.5896 | [5 empty] | 148.0074 | 824.2726 | 584.4485 | 98.3716 | 826.5244 | 711.3038 | 111.6329 | 549.0819 | 568.3827 | 578.5296 |  |  | 598.5769 | 466.831 | 580.2116 |  | 571.6196 | 560.1321 | 520.6893 | 591.653 | 521.1441 | 786.5432 | 371.0608 | 547.3098 | 588.7256 | 496.6662 | 640.121 | 698.6693 |  |  | 442.4126 | 509.3989 | 569.7549 | 591.811 |  | 525.3292 | 508.434 | 0.44785 | 18.9583 | 1.5568 | 1.3796 | -21.1247 | 3.0901 | 1102.55 | 0.75 | 3.1964 | -2.2469 | -12.2275 | 1.2753 | 4.4384 | -26.1952 | 9.5081 | 180.3783 | 79.2516 | 27.8856 | 2.2795 | -1.4543 |  | 32.9463
42838.4932 | 6297 | 111.5765 | 74.3394 | 40.5489 | 30.0226 | 24.3108 | 24.1346 | 25.9407 | 22.1174 | 47.7524 | 36.4198 | 27.0052 | 22.5805 | 21.7078 | 25.4797 | 232.746 | 328.0473 | 336.8838 | 400.5975 | 518.7819 | 553.4984 | 462.4586 | 548.1645 | 561.179 | 410.4757 | 616.0403 | 529.5778 | 655.2754 | 746.6718 | 661.3499 | 419.5977 | 551.3282 | 504.1652 | 485.5188 | 575.7562 | 398.0987 |  | 520.0553 |  | 540.3037 | 376.568 | 397.0752 | 504.7273 |  | 86.6413 | 179.26 | 115.1496 | 278.9394 | 361.5866 | 441.1818 | 488.0671 | 19.6883 | 62.546 | 22.3432 | 127.9001 | 29.6904 | 44.2767 | 51.7703 | 61.5553 | 28.9342 |  |  | 2.1562 | -2.2257 | -68.3192 | 0.93635 | 4.9009 | -197.8046 | 26.2185 | -3.8596 | 1.1979 | 3.595 | 20.6771 | 0.0081449 | 0.00074254 | 0.00052405 | 602.6927 | 595.3711 | 392.3987 | 192.3684 | 64.4916 | 27.9232 | 22.3223 | 61.4837 | 39.1488 | 29.7958 | 25.4311 | 24.2489 | 27.7682 | 25.8015 | 200.1111 | 171.3045 | 144.6966 | 104.5136 | 90.7454 | 188.4919 | 121.3639 | 93.9179 | 95.684 | 224.6504 | 106.0191 | 237.772 | 469.575 | 252.617 | 498.0892 | 584.7124 | 597.3148 | 589.1998 | 627.4459 | 583.0683 | 7.4087 | 5.147 | 716.6931 | 554.7 | 173.1646 | 723.4603 | 627.1511 | 141.5044 | 529.1984 | 612.6921 | 530.3136 | 498.4363 | 550.4032 | 498.486 | 972.1573 | 857.8493 | 650.0971 | 642.1539 | 881.5415 |  | 1053.1105 | 733.1271 | 807.6708 | 856.6343 | 611.2514 | 718.0958 |  | 724.6708 |  |  | 774.7869 | 816.993 | 848.2506 | [5 empty] | 148.0441 | 824.3179 | 584.2153 | 98.3955 | 826.5691 | 710.4932 | 111.649 | 548.8697 | 568.3171 | 578.3557 |  |  | 598.419 | 466.8549 | 579.9827 |  | 571.3433 | 559.9806 | 520.6639 | 591.4659 | 521.727 | 786.4005 | 370.3494 | 547.139 | 588.5509 | 497.6351 | 640.037 | 698.5964 |  |  | 442.7206 | 509.2252 | 569.7042 | 591.5979 |  | 525.0595 | 508.3006 | 0.28888 | 18.9596 | 1.5584 | 1.3809 | -21.1684 | 3.0901 | 1125.04 | 1.09 | 3.1283 | -2.2114 | -12.2519 | 1.4343 | 4.1234 | -26.196 | 9.5372 | 180.1936 | 79.4451 | 27.8719 | 1.2841 | -1.219 |  | 32.9485
42838.4932 | 6298 | 111.588 | 74.3801 | 40.5552 | 30.0264 | 24.3105 | 24.1352 | 25.9441 | 22.1171 | 47.7602 | 36.4263 | 27.0065 | 22.5735 | 21.7046 | 25.4763 | 232.7804 | 328.1047 | 336.9352 | 400.5372 | 518.7273 | 553.4256 | 462.8675 | 548.1481 | 561.0356 | 410.4746 | 615.8485 | 529.1527 | 655.0517 | 746.6911 | 661.4187 | 419.5722 | 551.186 | 504.2539 | 485.4738 | 575.7288 | 398.0724 |  | 519.8775 |  | 540.1325 | 376.747 | 397.0192 | 504.5433 |  | 86.4067 | 179.05 | 115.236 | 280.0048 | 362.6067 | 440.976 | 487.8407 | 19.7665 | 62.5279 | 22.4068 | 127.8333 | 29.6946 | 44.162 | 51.7408 | 61.4695 | 28.9388 |  |  | 1.9893 | -2.1869 | -67.9893 | 0.89298 | 5.5567 | -197.798 | 25.9169 | -3.9536 | 1.1889 | 3.7132 | 20.4433 | 0.0083142 | 0.00091668 | 0.00050598 | 603.3074 | 595.3901 | 392.4004 | 192.476 | 64.5356 | 27.9466 | 22.3335 | 61.5082 | 39.1604 | 29.8134 | 25.4469 | 24.2603 | 27.7733 | 25.8106 | 202.8623 | 169.0086 | 141.9635 | 105.1235 | 92.1433 | 188.6528 | 121.2576 | 93.9124 | 95.6847 | 224.7151 | 106.0309 | 237.801 | 469.4996 | 252.6213 | 498.0009 | 584.5691 | 597.2663 | 589.1158 | 627.3249 | 582.7601 | 7.5473 | 5.3688 | 716.7245 | 554.47 | 173.1839 | 723.5098 | 626.1367 | 141.5243 | 529.161 | 612.699 | 530.0545 | 498.3709 | 550.2536 | 498.6693 | 972.5407 | 857.8662 | 650.1032 | 642.2869 | 879.1148 |  | 1053.1202 | 733.1131 | 808.2495 | 856.5979 | 611.1318 | 718.0777 |  | 724.6538 |  |  | 771.6743 | 815.2056 | 846.5849 | [5 empty] | 148.0911 | 824.3577 | 584.3419 | 98.4123 | 826.6075 | 704.0054 | 111.6658 | 548.6754 | 568.0277 | 578.1855 |  |  | 598.3264 | 467.409 | 579.5009 |  | 571.097 | 559.8382 | 520.7925 | 591.3487 | 521.9975 | 786.2943 | 369.7358 | 547.0476 | 588.4697 | 498.0939 | 639.7666 | 698.5301 |  |  | 442.8442 | 508.9583 | 569.5643 | 591.43 |  | 524.7445 | 508.1121 | 0.49627 | 18.9574 | 1.5586 | 1.3819 | -21.1764 | 3.0901 | 1127.86 | 0.82 | 3.0049 | -2.1916 | -12.2195 | 1.4004 | 4.39 | -26.1918 | 9.4808 | 180.2664 | 79.6275 | 27.8509 | 0.99992 | -0.92862 |  | 32.9485
42838.4932 | 6299 | 111.6041 | 74.4267 | 40.5669 | 30.0306 | 24.3112 | 24.1327 | 25.9482 | 22.1163 | 47.7751 | 36.4282 | 27.0076 | 22.5764 | 21.7052 | 25.4791 | 232.8284 | 328.1732 | 336.3036 | 400.4936 | 518.6731 | 553.3822 | 461.9547 | 548.1278 | 560.8508 | 410.4813 | 614.013 | 529.5268 | 655.9902 | 746.6619 | 661.4387 | 419.5445 | 551.0482 | 504.4132 | 485.436 | 575.7015 | 397.5616 |  | 519.7003 |  | 539.985 | 376.6741 | 397.0637 | 504.3761 |  | 86.3714 | 178.9829 | 115.0126 | 281.6208 | 363.4566 | 441.1014 | 487.5117 | 19.7523 | 62.5415 | 22.3637 | 127.7422 | 29.6868 | 44.0323 | 51.7044 | 61.3578 | 28.9375 |  |  | 2.2187 | -2.2145 | -68.011 | 0.7195 | 5.8623 | -197.7704 | 26.666 | -3.8622 | 1.3012 | 3.6338 | 20.4151 | 0.008191 | 0.00083454 | 0.00050927 | 599.8973 | 595.39 | 392.3882 | 192.5062 | 64.5691 | 27.9509 | 22.3277 | 61.5297 | 39.1622 | 29.8098 | 25.4425 | 24.2562 | 27.7688 | 25.8067 | 207.0036 | 169.7747 | 140.7756 | 102.7741 | 89.2013 | 188.8451 | 121.1927 | 93.9091 | 95.6882 | 224.7992 | 106.0435 | 237.8162 | 469.4434 | 252.6256 | 497.9159 | 583.9468 | 597.1416 | 589.0115 | 627.2032 | 582.2918 | 7.6509 | 4.0184 | 716.7586 | 554.4265 | 173.2157 | 723.4332 | 626.0556 | 141.5528 | 529.1376 | 612.0242 | 530.0788 | 498.3102 | 550.1279 | 498.8653 | 973.0498 | 857.8496 | 650.1184 | 642.3455 | 877.2483 |  | 1053.3733 | 733.1035 | 808.2343 | 856.5772 | 610.99 | 718.0705 |  | 724.6627 |  |  | 768.7132 | 812.8966 | 844.855 | [5 empty] | 148.1372 | 824.3802 | 584.6735 | 98.4345 | 826.638 | 696.5416 | 111.6813 | 548.4989 | 567.9022 | 578.0113 |  |  | 598.3055 | 466.9674 | 578.9581 |  | 570.9867 | 559.6889 | 520.609 | 591.2611 | 521.9523 | 786.1478 | 369.3562 | 546.7628 | 588.3406 | 497.4978 | 639.3709 | 698.4785 |  |  | 442.4716 | 508.8821 | 569.3826 | 591.163 |  | 524.334 | 508.0063 | 0.23323 | 18.957 | 1.5579 | 1.381 | -21.149 | 3.0901 | 1118.77 | 0.68 | 3.1734 | -2.2052 | -12.2205 | 1.2569 | 4.5095 | -26.1923 | 9.6177 | 180.4592 | 79.6229 | 27.8253 | 0.56545 | -0.80475 |  | 32.9394
42838.4932 | 6300 | 111.6257 | 74.4821 | 40.5875 | 30.0378 | 24.3167 | 24.1294 | 25.9567 | 22.1207 | 47.7946 | 36.437 | 27.0192 | 22.5849 | 21.7039 | 25.4803 | 232.8806 | 328.2361 | 335.5461 | 400.4359 | 518.6251 | 553.3241 | 461.8422 | 548.304 | 560.9587 | 410.4792 | 615.4019 | 529.3342 | 655.8699 | 746.6349 | 661.4184 | 419.5133 | 550.911 | 504.5673 | 485.387 | 575.6099 | 397.7509 |  | 519.524 |  | 539.8131 | 376.9276 | 397.1567 | 504.2157 |  | 86.2409 | 178.7547 | 114.8463 | 280.3901 | 363.6569 | 441.2371 | 487.391 | 19.745 | 62.5627 | 22.2797 | 127.6868 | 29.6878 | 43.9157 | 51.6797 | 61.2491 | 28.9445 |  |  | 2.6819 | -2.4025 | -68.1247 | 0.95935 | 4.5086 | -197.7711 | 26.1758 | -3.8708 | 1.164 | 3.611 | 20.3174 | 0.0082238 | 0.00085918 | 0.00049448 | 599.7438 | 595.4824 | 392.3756 | 192.484 | 64.5936 | 27.9544 | 22.3276 | 61.5375 | 39.16 | 29.8108 | 25.444 | 24.2573 | 27.7672 | 25.8068 | 208.6207 | 168.1243 | 141.0507 | 102.5982 | 88.4813 | 188.9408 | 121.0715 | 93.9156 | 95.6848 | 224.8717 | 106.0492 | 237.8405 | 469.3742 | 252.6227 | 497.8241 | 583.9569 | 597.006 | 588.8955 | 627.0832 | 581.9745 | 5.9422 | 3.2644 | 716.818 | 554.3975 | 173.244 | 723.5594 | 625.8713 | 141.5856 | 529.1545 | 611.5203 | 529.8291 | 498.2489 | 550.0494 | 499.1541 | 972.682 | 857.8881 | 650.1078 | 642.3646 | 876.8661 |  | 1053.4107 | 733.0962 | 808.8782 | 856.5818 | 610.8614 | 718.0805 |  | 724.6771 |  |  | 769.9325 | 811.9601 | 844.5043 | [5 empty] | 148.1715 | 824.4184 | 584.6329 | 98.4506 | 826.6935 | 700.8687 | 111.6909 | 548.3013 | 567.9045 | 577.8087 |  |  | 598.2709 | 466.3577 | 578.8817 |  | 570.8571 | 559.482 | 520.2855 | 591.1327 | 521.9153 | 785.9875 | 369.5547 | 546.4755 | 588.2593 | 496.9499 | 639.1252 | 698.419 |  |  | 442.2826 | 508.7918 | 569.2653 | 590.9103 |  | 524.1501 | 507.9487 | 0.58122 | 18.9573 | 1.5577 | 1.3792 | -21.1942 | 3.0901 | 1104.58 | 0.96 | 3.489 | -2.2963 | -12.2276 | 1.451 | 3.9551 | -26.1948 | 9.5298 | 180.4907 | 79.8259 | 27.8014 | 0.39853 | -0.85046 |  | 32.9241
42838.4932 | 6301 | 111.6346 | 74.5275 | 40.5971 | 30.0372 | 24.316 | 24.1449 | 25.953 | 22.1195 | 47.8081 | 36.4505 | 27.0232 | 22.5699 | 21.7023 | 25.4859 | 232.9245 | 328.3054 | 335.0548 | 400.3745 | 518.5662 | 553.2562 | 462.0421 | 547.8001 | 560.8125 | 410.4697 | 616.3685 | 528.8059 | 656.1101 | 746.4663 | 661.2829 | 419.5 | 550.7968 | 504.4662 | 485.3531 | 575.5097 | 397.171 |  | 519.3528 |  | 539.6424 | 376.5043 | 397.1027 | 504.0584 |  | 86.1738 | 178.545 | 114.8828 | 279.4405 | 363.8738 | 441.4577 | 487.3419 | 19.8684 | 62.5613 | 22.232 | 127.6497 | 29.691 | 43.783 | 51.6516 | 61.1333 | 28.9359 |  |  | 2.492 | -2.3769 | -68.1312 | 0.64919 | 6.1047 | -197.7901 | 26.4413 | -3.9595 | 1.1344 | 3.5218 | 20.5393 | 0.0082977 | 0.00076554 | 0.00050105 | 598.9925 | 595.556 | 392.3708 | 192.4373 | 64.6234 | 27.968 | 22.3341 | 61.5531 | 39.1684 | 29.8126 | 25.4456 | 24.2549 | 27.7705 | 25.8112 | 200.513 | 164.3841 | 139.2997 | 100.1693 | 86.7229 | 188.8881 | 120.93 | 93.9148 | 95.6817 | 224.9466 | 106.0503 | 237.8683 | 469.2939 | 252.6205 | 497.7348 | 584.4633 | 596.8763 | 588.7475 | 626.9602 | 581.9024 | 4.9001 | 6.2091 | 716.8557 | 554.4097 | 173.2665 | 723.5296 | 626.1266 | 141.6152 | 529.1801 | 611.9944 | 529.9462 | 498.1767 | 549.9822 | 498.9999 | 973.1819 | 857.8927 | 650.1796 | 642.5838 | 877.4575 |  | 1052.9595 | 733.0994 | 810.1323 | 856.5644 | 610.6103 | 718.1022 |  | 724.6829 |  |  | 770.9269 | 811.9231 | 844.4875 | [5 empty] | 148.2158 | 824.4535 | 584.1966 | 98.4774 | 826.7511 | 694.0706 | 111.7042 | 548.0878 | 567.8784 | 577.6247 |  |  | 598.1966 | 465.9544 | 578.6371 |  | 570.6733 | 559.2436 | 520.0832 | 591.0413 | 521.1868 | 785.728 | 369.5674 | 546.3629 | 588.2313 | 496.2796 | 639.0825 | 698.3566 |  |  | 440.7509 | 508.7306 | 569.1843 | 590.7134 |  | 523.9229 | 507.9042 | 0.38793 | 18.9566 | 1.5587 | 1.3792 | -21.0724 | 3.0901 | 1104.38 | 0.8 | 3.3629 | -2.2834 | -12.2254 | 1.1934 | 4.6029 | -26.2001 | 9.5795 | 180.2229 | 80.2216 | 27.7556 | 1.2924 | -0.6736 |  | 32.9032
42838.4932 | 6302 | 111.6493 | 74.5677 | 40.6045 | 30.0454 | 24.3266 | 24.1309 | 25.9554 | 22.1225 | 47.8207 | 36.4539 | 27.0223 | 22.5721 | 21.7057 | 25.4824 | 232.9602 | 328.3578 | 334.8454 | 400.3281 | 518.51 | 553.1993 | 461.4208 | 547.4185 | 560.4806 | 410.4851 | 615.1006 | 527.8622 | 654.8141 | 746.4171 | 661.2922 | 419.4565 | 550.6808 | 504.137 | 485.3308 | 575.3965 | 396.6392 |  | 519.165 |  | 539.4708 | 374.6792 | 397.1599 | 503.8748 |  | 86.2616 | 178.7796 | 114.8864 | 280.8898 | 364.1528 | 441.2136 | 487.2587 | 19.9674 | 62.5445 | 22.2167 | 127.6176 | 29.6775 | 43.6389 | 51.6159 | 61.0054 | 28.9326 |  |  | 2.5728 | -2.2645 | -68.0629 | 1.05 | 6.1645 | -197.7586 | 26.0115 | -3.8215 | 1.2113 | 3.6171 | 20.5342 | 0.0082419 | 0.00089204 | 0.00053555 | 596.7291 | 595.5545 | 392.3695 | 192.3689 | 64.6543 | 27.9774 | 22.3359 | 61.5715 | 39.1745 | 29.819 | 25.4483 | 24.2558 | 27.7735 | 25.814 | 188.4101 | 160.3098 | 142.5429 | 105.1583 | 89.4486 | 188.8022 | 120.9441 | 93.9105 | 95.6841 | 225.0424 | 106.0626 | 237.904 | 469.2247 | 252.6252 | 497.6293 | 585.1225 | 596.7497 | 588.5849 | 626.8473 | 582.1564 | 4.902 | 4.0747 | 716.9211 | 554.1877 | 173.2987 | 723.1895 | 625.8177 | 141.6362 | 529.1388 | 611.7049 | 529.2178 | 498.1147 | 549.8853 | 498.6394 | 974.227 | 857.9835 | 650.3214 | 642.8639 | 878.6435 |  | 1052.6554 | 733.0995 | 811.0837 | 856.5521 | 610.4634 | 718.0965 |  | 724.6912 |  |  | 770.7305 | 812.1909 | 844.2873 | [5 empty] | 148.2531 | 824.4941 | 583.8039 | 98.4808 | 826.7751 | 719.3191 | 111.7044 | 547.8591 | 567.6985 | 577.4324 |  |  | 598.0803 | 464.3553 | 578.4518 |  | 570.4913 | 559.0536 | 519.6334 | 590.9583 | 521.0149 | 785.5373 | 369.6332 | 546.1063 | 588.1764 | 495.4826 | 639.2043 | 698.2977 |  |  | 439.5092 | 508.4523 | 569.0648 | 590.4739 |  | 523.3271 | 507.8826 | 0.48773 | 18.9572 | 1.5594 | 1.3807 | -21.1936 | 3.0901 | 1106.51 | 0.57 | 3.417 | -2.2294 | -12.2224 | 1.5181 | 4.6246 | -26.1935 | 9.4997 | 180.0208 | 80.5227 | 27.7288 | 2.6257 | -1.0322 |  | 32.8737
42838.4932 | 6303 | 111.6701 | 74.6225 | 40.6303 | 30.0626 | 24.3217 | 24.1282 | 25.9612 | 22.1268 | 47.839 | 36.4691 | 27.0257 | 22.58 | 21.7038 | 25.4909 | 233.0073 | 328.427 | 334.7466 | 400.2829 | 518.4786 | 553.1562 | 461.1863 | 547.2418 | 560.5825 | 410.4942 | 614.7459 | 527.4439 | 654.8179 | 746.3512 | 660.9978 | 419.4192 | 550.5389 | 504.1461 | 485.2934 | 575.3899 | 397.0877 |  | 518.9932 |  | 539.3029 | 373.46 | 397.1948 | 503.7075 |  | 86.3887 | 179.0138 | 114.7839 | 282.1895 | 363.6174 | 440.7273 | 487.1612 | 20.1542 | 62.5401 | 22.3143 | 127.6365 | 29.674 | 43.5001 | 51.593 | 60.8756 | 28.9419 |  |  | 2.8337 | -2.2165 | -68.1457 | 0.83647 | 5.4989 | -197.7658 | 25.9892 | -3.7597 | 1.3901 | 3.8258 | 20.2573 | 0.0082205 | 0.00079511 | 0.00052734 | 597.0651 | 595.5854 | 392.3776 | 192.3127 | 64.6905 | 27.994 | 22.3432 | 61.5879 | 39.1865 | 29.8202 | 25.4574 | 24.2611 | 27.7819 | 25.8224 | 189.3446 | 158.4321 | 136.7042 | 103.6669 | 88.8341 | 188.7233 | 120.8077 | 93.9069 | 95.6846 | 225.1171 | 106.0661 | 237.9201 | 469.1578 | 252.631 | 497.5414 | 585.5794 | 596.6278 | 588.4385 | 626.7202 | 581.9731 | 4.8773 | 4.5441 | 716.9286 | 553.9651 | 173.3063 | 723.2562 | 625.9693 | 141.6553 | 529.0885 | 611.2727 | 529.0427 | 498.0378 | 549.7527 | 498.7743 | 974.9875 | 858.0876 | 650.441 | 643.1008 | 879.4999 |  | 1052.0675 | 733.1019 | 812.4815 | 856.5303 | 610.302 | 718.0815 |  | 724.7017 |  |  | 771.0739 | 812.4007 | 844.39 | [5 empty] | 148.2896 | 824.5719 | 583.878 | 98.5046 | 826.8804 | 718.8351 | 111.7142 | 547.6569 | 567.4961 | 577.2539 |  |  | 597.9732 | 463.8052 | 578.2509 |  | 570.3587 | 558.8156 | 519.3567 | 590.7768 | 521.8985 | 785.3832 | 369.7307 | 545.8082 | 587.9256 | 494.908 | 639.3452 | 698.2312 |  |  | 439.0655 | 508.2141 | 568.9754 | 590.2082 |  | 522.6521 | 507.7634 | 0.57826 | 18.9577 | 1.5577 | 1.379 | -21.0489 | 3.0901 | 1125.64 | 1.02 | 3.5855 | -2.2062 | -12.233 | 1.3553 | 4.3663 | -26.1851 | 9.4924 | 179.6701 | 80.9663 | 27.6997 | 2.5113 | -0.4005 |  | 32.8572
42838.4932 | 6304 | 111.6896 | 74.6633 | 40.6495 | 30.0644 | 24.3255 | 24.1345 | 25.9749 | 22.1284 | 47.8535 | 36.4735 | 27.0291 | 22.5812 | 21.7101 | 25.4863 | 233.0508 | 328.4778 | 334.6847 | 400.2211 | 518.4189 | 553.0945 | 460.1532 | 547.2105 | 560.7815 | 410.4953 | 614.3757 | 527.4142 | 654.7387 | 746.3411 | 660.8818 | 419.3818 | 550.4122 | 504.1476 | 485.2473 | 575.4211 | 395.9922 |  | 518.8142 |  | 539.137 | 373.3719 | 396.7714 | 503.5378 |  | 86.3176 | 178.7114 | 114.5684 | 281.2057 | 362.4501 | 440.1087 | 487.0118 | 20.4237 | 62.5478 | 22.2585 | 127.6235 | 29.6744 | 43.3612 | 51.5851 | 60.7536 | 28.9489 |  |  | 2.7489 | -2.4091 | -68.2935 | 0.73001 | 6.267 | -197.7895 | 26.0602 | -3.3267 | 1.1786 | 3.602 | 20.3592 | 0.0082895 | 0.00086575 | 0.00049612 | 599.3932 | 595.5796 | 392.3697 | 192.2516 | 64.73 | 28.0104 | 22.3585 | 61.6089 | 39.1952 | 29.833 | 25.4625 | 24.2683 | 27.7782 | 25.8308 | 184.4528 | 159.3609 | 139.0732 | 101.1196 | 85.0422 | 188.5691 | 120.7696 | 93.9025 | 95.6821 | 225.1929 | 106.0706 | 237.9475 | 469.0965 | 252.6333 | 497.4596 | 585.3115 | 596.4988 | 588.2896 | 626.5981 | 581.5169 | 7.8835 | 5.7524 | 716.9344 | 553.8581 | 173.3421 | 723.5479 | 625.8549 | 141.6944 | 529.0533 | 611.1612 | 529.0119 | 497.9873 | 549.7057 | 498.9361 | 975.8687 | 858.2556 | 650.4747 | 643.1838 | 879.8056 |  | 1051.86 | 733.088 | 814.8564 | 856.5122 | 610.1503 | 718.0703 |  | 724.6935 |  |  | 772.3509 | 812.0062 | 844.0887 | [5 empty] | 148.3264 | 824.7195 | 584.1627 | 98.518 | 827.0341 | 710.5987 | 111.718 | 547.4422 | 567.4887 | 577.0727 |  |  | 597.7926 | 462.6396 | 577.9794 |  | 570.2628 | 558.6595 | 519.1022 | 590.4807 | 522.4574 | 785.2762 | 369.5687 | 545.6523 | 587.7537 | 493.9455 | 639.3778 | 698.1799 |  |  | 439.0893 | 508.2553 | 568.902 | 589.9653 |  | 522.5953 | 507.6466 | 0.41724 | 18.9574 | 1.558 | 1.3803 | -21.0925 | 3.0902 | 1140.71 | 1.15 | 3.5313 | -2.2993 | -12.2422 | 1.2657 | 4.6593 | -26.1753 | 9.5012 | 179.5464 | 81.7241 | 27.6723 | 3.0343 | -0.66849 |  | 32.847
42838.4933 | 6305 | 111.703 | 74.7114 | 40.666 | 30.064 | 24.3238 | 24.1339 | 25.9729 | 22.1311 | 47.8653 | 36.4765 | 27.0337 | 22.5835 | 21.703 | 25.4891 | 233.0886 | 328.5295 | 334.6734 | 400.159 | 518.3567 | 553.0304 | 460.0323 | 547.205 | 560.7219 | 410.5073 | 614.8262 | 526.6846 | 653.2895 | 746.386 | 660.4619 | 419.3525 | 550.341 | 504.063 | 485.2116 | 575.3307 | 395.0739 |  | 518.6411 |  | 538.9881 | 373.2787 | 396.3727 | 503.3824 |  | 86.3407 | 178.3718 | 114.3496 | 279.1577 | 361.643 | 439.598 | 486.7373 | 20.6703 | 62.543 | 22.292 | 127.5872 | 29.6677 | 43.2154 | 51.5743 | 60.608 | 28.9365 |  |  | 3.205 | -2.2389 | -68.1148 | 0.64787 | 5.9286 | -197.7737 | 26.2553 | -3.6362 | 1.1344 | 3.4112 | 20.4249 | 0.0082057 | 0.00077047 | 0.00048627 | 599.7595 | 595.4854 | 392.3517 | 192.1548 | 64.7558 | 28.0139 | 22.3521 | 61.6179 | 39.2004 | 29.8376 | 25.4633 | 24.2658 | 27.7796 | 25.8244 | 188.0783 | 166.7477 | 143.1155 | 102.0566 | 84.5498 | 188.6307 | 120.8149 | 93.9051 | 95.6797 | 225.2716 | 106.083 | 237.9753 | 469.0331 | 252.6277 | 497.3685 | 585.1707 | 596.405 | 588.1409 | 626.4714 | 581.1189 | 6.9418 | 4.6656 | 716.9437 | 553.8318 | 173.3601 | 723.5045 | 625.5741 | 141.7292 | 528.9855 | 610.9183 | 528.4156 | 497.9235 | 549.606 | 498.9108 | 976.4723 | 858.4305 | 650.4507 | 643.1845 | 880.2963 |  | 1051.3745 | 733.0809 | 816.5084 | 856.493 | 610.03 | 718.0509 |  | 724.7034 |  |  | 771.6999 | 811.101 | 843.6082 | [5 empty] | 148.3748 | 824.8835 | 584.4665 | 98.5518 | 827.12 | 715.1889 | 111.741 | 547.2318 | 567.4245 | 576.8948 |  |  | 597.5969 | 462.3496 | 577.6468 |  | 570.0986 | 558.467 | 518.921 | 590.2564 | 522.4698 | 785.1354 | 369.4162 | 545.4742 | 587.6406 | 493.6258 | 639.3563 | 698.1095 |  |  | 438.9086 | 508.2476 | 568.812 | 589.7763 |  | 522.4204 | 507.4643 | 0.69141 | 18.9556 | 1.5586 | 1.3817 | -21.0218 | 3.0901 | 1141.24 | 1.34 | 3.8121 | -2.2157 | -12.2216 | 1.1919 | 4.5301 | -26.1649 | 9.5333 | 179.2633 | 82.2538 | 27.6507 | 2.6396 | -1.112 |  | 32.8415
42838.4933 | 6306 | 111.7244 | 74.7646 | 40.6785 | 30.0727 | 24.3199 | 24.1453 | 25.9741 | 22.1303 | 47.8826 | 36.4886 | 27.0371 | 22.5832 | 21.7056 | 25.4982 | 233.1386 | 328.5868 | 334.6881 | 400.1116 | 518.3033 | 552.9843 | 460.1877 | 547.0909 | 560.784 | 410.5189 | 615.6263 | 526.4904 | 653.4197 | 746.3896 | 660.2245 | 419.323 | 550.2542 | 503.9381 | 485.1726 | 575.1864 | 394.8137 |  | 518.4798 |  | 538.8484 | 372.9742 | 396.4574 | 503.2361 |  | 86.366 | 178.3021 | 114.2427 | 277.1141 | 361.2086 | 438.8893 | 486.5215 | 20.9996 | 62.5319 | 22.5523 | 127.605 | 29.6784 | 43.0766 | 51.5777 | 60.4574 | 28.9393 |  |  | 3.0401 | -2.2073 | -68.1904 | 0.77535 | 5.6001 | -197.8144 | 25.9071 | -3.7045 | 1.2992 | 3.7119 | 20.3426 | 0.0082107 | 0.00085097 | 0.0004797 | 600.8986 | 595.442 | 392.3306 | 192.0468 | 64.7881 | 28.0155 | 22.3495 | 61.638 | 39.2 | 29.829 | 25.4563 | 24.2622 | 27.7774 | 25.8229 | 191.7226 | 164.7335 | 143.0101 | 102.8086 | 84.3953 | 188.7086 | 120.7832 | 93.8969 | 95.678 | 225.3527 | 106.0907 | 238.0012 | 468.9541 | 252.6241 | 497.2728 | 585.0439 | 596.2601 | 588.0116 | 626.3321 | 580.9012 | 8.1064 | 5.1457 | 716.9691 | 553.682 | 173.3925 | 723.5348 | 625.3459 | 141.7554 | 528.9287 | 610.9111 | 528.0549 | 497.8599 | 549.4959 | 498.2873 | 976.2805 | 858.5736 | 650.362 | 643.088 | 881.9712 |  | 1050.9147 | 733.068 | 816.7046 | 856.4725 | 609.9044 | 718.0361 |  | 724.717 |  |  | 772.5529 | 811.5489 | 843.7956 | [5 empty] | 148.4171 | 825.0229 | 584.7045 | 98.5684 | 827.184 | 715.8566 | 111.7559 | 547.02 | 567.1955 | 576.7049 |  |  | 597.4785 | 462.5097 | 577.4605 |  | 569.906 | 558.245 | 518.5876 | 590.1537 | 522.4475 | 785.0078 | 369.3959 | 545.3278 | 587.5353 | 493.3494 | 639.125 | 698.06 |  |  | 438.8147 | 508.0964 | 568.7249 | 589.582 |  | 521.8759 | 507.3158 | 0.19835 | 18.9562 | 1.5587 | 1.381 | -21.021 | 3.0902 | 1179.43 | 1 | 3.7122 | -2.1999 | -12.2274 | 1.3038 | 4.4006 | -26.1546 | 9.4652 | 178.9618 | 82.3172 | 27.6282 | 2.2451 | -1.1042 |  | 32.8219
42838.4933 | 6307 | 111.7414 | 74.8058 | 40.6905 | 30.0732 | 24.3369 | 24.1451 | 25.9695 | 22.1238 | 47.895 | 36.4972 | 27.0347 | 22.5853 | 21.7094 | 25.4999 | 233.1874 | 328.641 | 334.7186 | 400.0623 | 518.2486 | 552.9307 | 460.2296 | 547.1401 | 560.8074 | 410.5199 | 616.2609 | 527.0026 | 653.9837 | 746.3334 | 660.1703 | 419.2912 | 550.1192 | 503.6294 | 485.1372 | 575.0969 | 394.529 |  | 518.3098 |  | 538.6762 | 372.4552 | 396.4584 | 503.0679 |  | 86.5757 | 178.6027 | 114.1647 | 276.0554 | 361.428 | 438.437 | 486.1849 | 21.3003 | 62.5353 | 22.8417 | 127.6167 | 29.6921 | 42.942 | 51.5861 | 60.3085 | 28.9431 |  |  | 2.7726 | -2.2665 | -68.3172 | 0.66364 | 5.2958 | -197.7822 | 25.978 | -4.0732 | 1.3403 | 3.6718 | 20.4037 | 0.0083733 | 0.00087397 | 0.00051912 | 600.1491 | 595.4912 | 392.3162 | 191.9326 | 64.8193 | 28.0323 | 22.3612 | 61.653 | 39.2126 | 29.8319 | 25.4677 | 24.2728 | 27.7823 | 25.8283 | 195.678 | 167.7453 | 143.9798 | 101.4078 | 82.5586 | 188.8653 | 120.7812 | 93.8899 | 95.6752 | 225.427 | 106.0961 | 238.0172 | 468.8796 | 252.6258 | 497.1752 | 585.0967 | 596.1236 | 587.9179 | 626.2064 | 580.5827 | 7.8084 | 6.5952 | 716.9678 | 553.5191 | 173.4104 | 723.659 | 625.3926 | 141.7874 | 528.8587 | 611.2439 | 528.3633 | 497.789 | 549.3671 | 497.7968 | 976.3356 | 858.6775 | 650.1858 | 642.804 | 883.0492 |  | 1050.7654 | 733.059 | 816.8127 | 856.4555 | 609.6863 | 718.0127 |  | 724.7162 |  |  | 773.2868 | 812.243 | 844.2567 | [5 empty] | 148.4635 | 825.139 | 584.9589 | 98.5863 | 827.2806 | 707.1881 | 111.7678 | 546.8115 | 567.0062 | 576.5088 |  |  | 597.4637 | 462.7685 | 577.5359 |  | 569.6958 | 558.0851 | 518.2362 | 590.1125 | 521.8442 | 784.9289 | 369.028 | 545.201 | 587.357 | 492.9662 | 638.8958 | 697.9979 |  |  | 439.3005 | 508.0698 | 568.5576 | 589.3581 |  | 521.4669 | 507.1733 | 0.54579 | 18.9549 | 1.5575 | 1.3782 | -21.2255 | 3.0902 | 1186.96 | 0.72 | 3.5451 | -2.2299 | -12.2428 | 1.2067 | 4.2781 | -26.1442 | 9.4751 | 178.8491 | 82.3522 | 27.5885 | 1.8265 | -1.2122 |  | 32.8066
42838.4933 | 6308 | 111.745 | 74.8464 | 40.6953 | 30.0708 | 24.3176 | 24.135 | 25.966 | 22.1144 | 47.9007 | 36.5018 | 27.0386 | 22.5799 | 21.7011 | 25.4944 | 233.2364 | 328.6994 | 334.802 | 400.0027 | 518.1931 | 552.8673 | 459.9035 | 547.0065 | 560.9075 | 410.5269 | 615.3891 | 526.8207 | 654.2113 | 746.3226 | 660.4134 | 419.2663 | 550.0069 | 503.3607 | 485.1015 | 575.1549 | 393.9266 |  | 518.1391 |  | 538.5133 | 372.1473 | 396.2949 | 502.9074 |  | 86.5066 | 178.6529 | 114.0944 | 276.5319 | 362.171 | 438.4134 | 485.9722 | 21.3303 | 62.5308 | 23.0881 | 127.5427 | 29.6856 | 42.8188 | 51.6048 | 60.1619 | 28.9375 |  |  | 2.4973 | -2.162 | -68.3224 | 0.65116 | 5.3832 | -197.8158 | 26.091 | -3.7407 | 1.2915 | 3.5986 | 20.4742 | 0.0082189 | 0.00079183 | 0.00050927 | 601.2464 | 595.491 | 392.3119 | 191.8288 | 64.8543 | 28.0573 | 22.3625 | 61.6715 | 39.2177 | 29.8458 | 25.47 | 24.2707 | 27.7768 | 25.8368 | 199.041 | 175.5359 | 151.7988 | 102.773 | 86.1468 | 189.0681 | 120.9115 | 93.8904 | 95.6721 | 225.5012 | 106.1006 | 238.0458 | 468.8139 | 252.6231 | 497.0845 | 584.9627 | 595.9332 | 587.8158 | 626.0643 | 580.3614 | 5.7415 | 5.6094 | 717.0043 | 553.449 | 173.4405 | 723.9712 | 625.3083 | 141.8212 | 528.794 | 611.1974 | 528.3564 | 497.7305 | 549.2412 | 497.528 | 976.2828 | 858.7716 | 650.1317 | 642.8046 | 883.4675 |  | 1050.5511 | 733.0423 | 817.2642 | 856.4355 | 609.444 | 717.9855 |  | 724.7084 |  |  | 772.3201 | 812.2691 | 843.8499 | [5 empty] | 148.5021 | 825.2642 | 584.9301 | 98.613 | 827.4134 | 695.4447 | 111.7825 | 546.6372 | 566.8995 | 576.3248 |  |  | 597.4588 | 463.3433 | 577.5397 |  | 569.5138 | 557.9814 | 518.0877 | 590.0365 | 520.9507 | 784.8473 | 368.5748 | 545.0484 | 587.0154 | 493.1932 | 638.6991 | 697.9294 |  |  | 440.1163 | 508.186 | 568.3513 | 589.1735 |  | 521.1628 | 506.9183 | 0.20262 | 18.9576 | 1.5584 | 1.3775 | -21.0894 | 3.0902 | 1178.87 | 0.75 | 3.3649 | -2.178 | -12.244 | 1.1953 | 4.3132 | -26.1459 | 9.4955 | 178.7188 | 82.4979 | 27.5446 | 1.4799 | -2.0647 |  | 32.7791
42838.4933 | 6309 | 111.7692 | 74.9124 | 40.7146 | 30.0938 | 24.3274 | 24.1344 | 25.9845 | 22.1357 | 47.9283 | 36.5036 | 27.0381 | 22.588 | 21.709 | 25.5032 | 233.2902 | 328.7521 | 334.9103 | 399.9548 | 518.1354 | 552.8134 | 458.8222 | 546.843 | 560.8985 | 410.537 | 613.1311 | 526.2015 | 655.0087 | 746.2609 | 660.8667 | 419.2318 | 549.8412 | 503.2212 | 485.0525 | 575.6315 | 393.151 |  | 517.95 |  | 538.3394 | 372.66 | 396.3785 | 502.7285 |  | 86.3185 | 178.0908 | 114.1027 | 276.9244 | 362.7488 | 438.5717 | 485.8412 | 21.2651 | 62.51 | 23.1986 | 127.4893 | 29.6718 | 42.6864 | 51.622 | 59.9994 | 28.9245 |  |  | 2.908 | -2.043 | -68.1503 | 0.6781 | 5.8833 | -197.7875 | 25.9747 | -3.6901 | 1.2274 | 3.564 | 20.5981 | 0.0082452 | 0.00081482 | 0.00050434 | 601.1002 | 595.2558 | 392.3037 | 191.7357 | 64.9029 | 28.0607 | 22.3615 | 61.684 | 39.2205 | 29.8456 | 25.4718 | 24.272 | 27.7747 | 25.8328 | 198.3716 | 171.6089 | 150.3368 | 103.5168 | 88.8144 | 189.0714 | 120.9443 | 93.8898 | 95.6721 | 225.5804 | 106.1036 | 238.0697 | 468.7426 | 252.6269 | 496.9969 | 585.3175 | 595.7926 | 587.7346 | 625.9493 | 580.5525 | 6.0803 | 3.967 | 717.0312 | 553.4601 | 173.4747 | 723.8089 | 625.2866 | 141.8519 | 528.7327 | 610.2973 | 527.9006 | 497.6643 | 549.1559 | 497.4735 | 975.7049 | 858.8991 | 650.043 | 642.6999 | 882.5706 |  | 1050.8251 | 733.0335 | 817.9299 | 856.4187 | 609.365 | 717.9728 |  | 724.7149 |  |  | 771.2671 | 811.8322 | 843.1299 | [5 empty] | 148.5413 | 825.4025 | 584.7711 | 98.6363 | 827.5583 | 699.0945 | 111.7953 | 546.4648 | 566.86 | 576.143 |  |  | 597.3461 | 464.5383 | 577.4885 |  | 569.4117 | 557.7903 | 517.9348 | 589.8971 | 520.11 | 784.6508 | 368.3943 | 544.825 | 586.7334 | 493.5888 | 638.5751 | 697.8735 |  |  | 440.1656 | 508.1906 | 568.1808 | 589.0049 |  | 520.8735 | 506.7353 | 0.24974 | 18.9565 | 1.559 | 1.3789 | -21.0096 | 3.0902 | 1160.34 | 1.11 | 3.6319 | -2.116 | -12.221 | 1.219 | 4.5095 | -26.147 | 9.4754 | 178.8955 | 82.7126 | 27.5305 | 1.5548 | -1.8982 |  | 32.749
42838.4933 | 6310 | 111.7808 | 74.9551 | 40.7297 | 30.0884 | 24.3252 | 24.142 | 25.9805 | 22.1248 | 47.9255 | 36.5126 | 27.0435 | 22.5854 | 21.7081 | 25.5104 | 233.3383 | 328.8145 | 335.0083 | 399.9007 | 518.0833 | 552.7581 | 458.5225 | 546.7617 | 560.6785 | 410.5432 | 611.8621 | 525.8054 | 655.3898 | 746.1997 | 661.2223 | 419.1956 | 549.6564 | 503.2942 | 485.0134 | 575.4795 | 392.1876 |  | 517.7707 |  | 538.1862 | 373.043 | 396.085 | 502.5598 |  | 86.3805 | 177.6793 | 114.281 | 276.38 | 361.9318 | 438.8052 | 485.5296 | 21.2456 | 62.4934 | 23.0767 | 127.4444 | 29.6666 | 42.5707 | 51.6568 | 59.8415 | 28.9202 |  |  | 2.423 | -2.0384 | -68.1306 | 0.99089 | 5.6586 | -197.7822 | 26.0188 | -3.6296 | 1.4499 | 3.7643 | 20.5455 | 0.0082271 | 0.00088054 | 0.00048955 | 599.5283 | 594.9464 | 392.2802 | 191.6756 | 64.9428 | 28.0683 | 22.3632 | 61.6974 | 39.2155 | 29.8427 | 25.4676 | 24.2744 | 27.7802 | 25.8426 | 191.4853 | 160.5162 | 144.2238 | 102.0155 | 88.1361 | 188.9507 | 120.9016 | 93.8872 | 95.6758 | 225.653 | 106.1169 | 238.1016 | 468.6791 | 252.6338 | 496.9096 | 585.5174 | 595.7279 | 587.6694 | 625.8273 | 581.0183 | 5.7038 | 3.1341 | 717.0896 | 553.5711 | 173.506 | 724.0379 | 624.996 | 141.889 | 528.7096 | 609.4666 | 527.4927 | 497.6055 | 549.0835 | 497.5711 | 975.8319 | 859.0071 | 649.9972 | 642.7233 | 881.5195 |  | 1050.2292 | 733.0253 | 817.5297 | 856.4205 | 609.2757 | 717.9481 |  | 724.7156 |  |  | 771.1041 | 811.0424 | 842.4743 | [5 empty] | 148.586 | 825.5267 | 584.6391 | 98.6567 | 827.6689 | 702.5856 | 111.8094 | 546.2669 | 566.7796 | 575.9582 |  |  | 597.1084 | 464.9273 | 577.3511 |  | 569.2335 | 557.5591 | 517.4974 | 589.7419 | 519.9546 | 784.4443 | 368.202 | 544.6729 | 586.6281 | 493.4404 | 638.4444 | 697.8263 |  |  | 439.5813 | 508.1394 | 568.0415 | 588.7797 |  | 520.4399 | 506.5574 | 0.087053 | 18.9581 | 1.5587 | 1.3804 | -21.2217 | 3.0902 | 1158.32 | 0.85 | 3.3159 | -2.1126 | -12.2136 | 1.4729 | 4.4233 | -26.1509 | 9.485 | 178.5947 | 82.5839 | 27.5141 | 2.3038 | -1.2243 |  | 32.7246
42838.4933 | 6311 | 111.801 | 75.0051 | 40.7322 | 30.0926 | 24.322 | 24.1281 | 25.9864 | 22.1262 | 47.9437 | 36.5195 | 27.0428 | 22.5753 | 21.708 | 25.5036 | 233.3823 | 328.8832 | 335.096 | 399.8459 | 518.038 | 552.7027 | 458.4694 | 546.833 | 560.5112 | 410.553 | 612.7986 | 525.7866 | 654.437 | 746.2217 | 661.1852 | 419.1704 | 549.534 | 503.2333 | 484.9602 | 575.4037 | 391.3507 |  | 517.6043 |  | 538.0162 | 373.3651 | 395.8602 | 502.3828 |  | 86.4703 | 177.3704 | 114.3039 | 277.9867 | 360.4345 | 439.2483 | 485.5052 | 21.3159 | 62.4663 | 22.9708 | 127.3784 | 29.6816 | 42.4585 | 51.7089 | 59.6959 | 28.9218 |  |  | 2.5498 | -2.231 | -67.9453 | 0.93635 | 5.8445 | -197.7717 | 25.9531 | -3.7275 | 1.2383 | 3.6745 | 20.4146 | 0.0082764 | 0.00089861 | 0.00049941 | 598.6121 | 594.6288 | 392.2595 | 191.6285 | 64.9811 | 28.0803 | 22.3659 | 61.7112 | 39.2187 | 29.8505 | 25.4672 | 24.2799 | 27.7757 | 25.8403 | 189.2877 | 156.573 | 140.9231 | 99.9656 | 86.1568 | 188.854 | 120.7822 | 93.8746 | 95.6692 | 225.7435 | 106.1153 | 238.1183 | 468.6021 | 252.6327 | 496.8032 | 585.4457 | 595.6115 | 587.5837 | 625.6801 | 581.4891 | 8.5759 | 6.0218 | 717.0998 | 553.8115 | 173.5324 | 724.2467 | 625.1926 | 141.9166 | 528.6824 | 609.8292 | 527.4388 | 497.5411 | 548.9913 | 497.653 | 976.1089 | 859.1028 | 649.9694 | 642.7902 | 883.1056 |  | 1049.1088 | 733.0076 | 817.6895 | 856.4015 | 609.1452 | 717.922 |  | 724.7196 |  |  | 775.8375 | 813.4858 | 843.2144 | [5 empty] | 148.6192 | 825.61 | 584.5189 | 98.6731 | 827.7034 | 703.2446 | 111.8202 | 546.0622 | 566.5625 | 575.7805 |  |  | 596.8322 | 464.6965 | 577.1242 |  | 569.0231 | 557.4021 | 517.2528 | 589.6067 | 520.1391 | 784.3133 | 368.1378 | 544.6147 | 586.5534 | 493.4635 | 638.4923 | 697.7815 |  |  | 439.4765 | 508.042 | 567.8518 | 588.5242 |  | 520.1219 | 506.4419 | -0.039087 | 18.956 | 1.558 | 1.3786 | -21.165 | 3.0902 | 1129.99 | 1 | 3.4015 | -2.2094 | -12.1928 | 1.4313 | 4.4968 | -26.1584 | 9.4759 | 177.9313 | 82.6358 | 27.4906 | 2.5351 | -0.87245 |  | 32.691
42838.4933 | 6312 | 111.8117 | 75.0513 | 40.75 | 30.094 | 24.3307 | 24.1355 | 25.9886 | 22.1284 | 47.9602 | 36.5288 | 27.0499 | 22.5869 | 21.7063 | 25.5066 | 233.4346 | 328.9473 | 335.2061 | 399.7928 | 517.9853 | 552.6407 | 458.4891 | 546.5316 | 560.1611 | 410.5588 | 613.1265 | 526.0102 | 654.331 | 746.4401 | 661.2927 | 419.1375 | 549.4281 | 503.4291 | 484.9293 | 575.3673 | 391.3109 |  | 517.429 |  | 537.84 | 373.8617 | 395.9725 | 502.222 |  | 86.4327 | 177.517 | 114.4694 | 279.2119 | 359.61 | 438.9057 | 485.1957 | 21.196 | 62.4389 | 22.9383 | 127.3507 | 29.6834 | 42.345 | 51.767 | 59.5538 | 28.9177 |  |  | 2.3501 | -2.298 | -68.0379 | 0.46717 | 5.9825 | -197.7422 | 26.028 | -3.7341 | 1.3076 | 3.812 | 20.2401 | 0.0082616 | 0.00090189 | 0.00049777 | 598.7864 | 594.3118 | 392.2708 | 191.5946 | 65.0229 | 28.0971 | 22.3729 | 61.7301 | 39.2426 | 29.861 | 25.4777 | 24.2879 | 27.7806 | 25.8505 | 197.6483 | 162.8517 | 145.3662 | 101.4571 | 88.5102 | 189.0632 | 120.8522 | 93.8791 | 95.6742 | 225.8233 | 106.1283 | 238.1467 | 468.5327 | 252.6308 | 496.7146 | 585.5505 | 595.5112 | 587.5188 | 625.5807 | 581.4128 | 8.5041 | 6.9349 | 717.1304 | 553.7814 | 173.5576 | 724.1628 | 624.8823 | 141.9475 | 528.6215 | 609.9383 | 527.4922 | 497.4689 | 548.8633 | 498.0118 | 976.7331 | 859.1464 | 649.892 | 642.6601 | 885.2783 |  | 1048.8877 | 732.9922 | 818.2516 | 856.3871 | 609.0067 | 717.8938 |  | 724.7206 |  |  | 781.5393 | 816.672 | 844.7367 | [5 empty] | 148.6595 | 825.6803 | 584.2966 | 98.6961 | 827.7006 | 700.8739 | 111.8317 | 545.8949 | 566.4865 | 575.6109 |  |  | 596.6062 | 464.4818 | 577.0495 |  | 568.9146 | 557.3003 | 517.4104 | 589.4571 | 519.8741 | 784.24 | 368.2107 | 544.5652 | 586.4212 | 493.5937 | 638.513 | 697.7293 |  |  | 441.2318 | 507.801 | 567.6568 | 588.3029 |  | 520.096 | 506.3079 | 0.6289 | 18.9556 | 1.5568 | 1.3766 | -20.9936 | 3.0903 | 1133.9 | 0.8 | 3.2658 | -2.2427 | -12.2031 | 1.0112 | 4.5485 | -26.1501 | 9.4873 | 177.7489 | 82.8174 | 27.4656 | 1.634 | -1.3574 |  | 32.6754
42838.4933 | 6313 | 111.8261 | 75.0931 | 40.7685 | 30.1055 | 24.3331 | 24.1333 | 25.9938 | 22.1298 | 47.9696 | 36.5351 | 27.0581 | 22.5941 | 21.7088 | 25.5086 | 233.471 | 329.004 | 335.3026 | 399.7484 | 517.9257 | 552.5868 | 458.0507 | 546.3759 | 559.9495 | 410.5642 | 613.0027 | 525.84 | 655.2796 | 746.7663 | 661.6816 | 419.116 | 549.3087 | 503.4982 | 484.9037 | 575.2974 | 390.5371 |  | 517.2678 |  | 537.6785 | 374.404 | 395.9968 | 502.0662 |  | 86.3375 | 177.8483 | 114.7152 | 279.7696 | 359.8193 | 438.9461 | 484.9963 | 21.0379 | 62.4208 | 22.9759 | 127.3095 | 29.6739 | 42.2491 | 51.8422 | 59.423 | 28.9203 |  |  | 2.1989 | -2.2343 | -67.9978 | 0.86603 | 5.9556 | -197.8026 | 26.1646 | -4.0048 | 1.18 | 3.6974 | 20.3929 | 0.0081663 | 0.00076226 | 0.00050598 | 598.2143 | 594.0502 | 392.2769 | 191.5631 | 65.0504 | 28.0954 | 22.3738 | 61.7533 | 39.2406 | 29.8565 | 25.4813 | 24.2822 | 27.7795 | 25.8461 | 205.4867 | 169.1065 | 150.7139 | 103.4302 | 90.8375 | 189.266 | 121.0347 | 93.8678 | 95.6655 | 225.8903 | 106.124 | 238.1717 | 468.4622 | 252.6242 | 496.6256 | 585.2237 | 595.37 | 587.4126 | 625.4727 | 581.0235 | 6.1029 | 5.4046 | 717.1818 | 553.6521 | 173.5785 | 724.059 | 624.7764 | 141.9848 | 528.5623 | 609.8138 | 527.4677 | 497.4008 | 548.7155 | 497.9135 | 976.8538 | 859.1801 | 649.753 | 642.4211 | 884.0258 |  | 1049.8319 | 732.9743 | 818.0638 | 856.3784 | 608.8326 | 717.8657 |  | 724.7285 |  |  | 776.2682 | 814.8418 | 843.5685 | [5 empty] | 148.701 | 825.7611 | 584.1608 | 98.7212 | 827.8085 | 713.0066 | 111.8461 | 545.7305 | 566.3077 | 575.4186 |  |  | 596.3864 | 463.0761 | 577.033 |  | 568.7006 | 557.1837 | 517.6921 | 589.245 | 520.2907 | 784.0974 | 367.9932 | 544.51 | 586.2104 | 493.8416 | 638.368 | 697.6841 |  |  | 441.7157 | 507.5715 | 567.5215 | 587.9761 |  | 520.3158 | 506.2464 | 0.10412 | 18.9563 | 1.558 | 1.3777 | -21.1568 | 3.0902 | 1128.17 | 1.01 | 3.1597 | -2.2122 | -12.204 | 1.3773 | 4.5384 | -26.1549 | 9.5125 | 178.3052 | 82.7574 | 27.4339 | 0.79018 | -1.9288 |  | 32.6613
42838.4934 | 6314 | 111.8465 | 75.1512 | 40.7773 | 30.1115 | 24.3435 | 24.1447 | 25.9965 | 22.126 | 47.9924 | 36.543 | 27.0663 | 22.591 | 21.7099 | 25.5154 | 233.5067 | 329.0608 | 335.4124 | 399.6988 | 517.8728 | 552.5349 | 458.2396 | 546.6438 | 560.0032 | 410.5796 | 612.8745 | 526.3172 | 653.3478 | 746.9257 | 661.1259 | 419.0962 | 549.1583 | 503.4723 | 484.8653 | 575.4824 | 390.0947 |  | 517.102 |  | 537.5199 | 375.0429 | 396.0511 | 501.9014 |  | 86.2406 | 178.0637 | 114.6967 | 280.5477 | 360.674 | 439.072 | 484.8532 | 20.6904 | 62.3818 | 22.9823 | 127.2153 | 29.6609 | 42.1554 | 51.9076 | 59.283 | 28.9126 |  |  | 2.308 | -1.8972 | -68.0491 | 1.1111 | 5.6592 | -197.7757 | 25.9899 | -3.9792 | 1.1523 | 3.7574 | 20.4632 | 0.0082337 | 0.00093803 | 0.00049284 | 598.8544 | 593.7472 | 392.2749 | 191.5243 | 65.083 | 28.105 | 22.3695 | 61.7556 | 39.2372 | 29.856 | 25.4746 | 24.2728 | 27.7794 | 25.8482 | 200.8939 | 168.7133 | 152.7586 | 105.1795 | 89.8332 | 189.1642 | 121.1298 | 93.8793 | 95.6823 | 225.9769 | 106.14 | 238.207 | 468.402 | 252.6383 | 496.5428 | 584.0605 | 595.2066 | 587.2917 | 625.3642 | 580.7299 | 4.0968 | 4.5392 | 717.2315 | 553.6604 | 173.6077 | 724.2287 | 624.4181 | 142.0175 | 528.515 | 609.5884 | 527.5172 | 497.3478 | 548.5522 | 497.9141 | 976.407 | 859.2441 | 649.6681 | 642.3702 | 880.1339 |  | 1050.2809 | 732.9639 | 818.6808 | 856.3801 | 608.7103 | 717.8539 |  | 724.7327 |  |  | 770.4366 | 811.4189 | 841.079 | [5 empty] | 148.7449 | 825.8395 | 583.9477 | 98.7495 | 827.8884 | 720.2967 | 111.8595 | 545.6013 | 566.114 | 575.2591 |  |  | 596.2124 | 462.3578 | 576.8158 |  | 568.5242 | 557.0009 | 518.0189 | 589.0729 | 520.4275 | 783.9121 | 367.5547 | 544.5509 | 586.1208 | 494.2307 | 638.2077 | 697.6241 |  |  | 441.1451 | 507.5502 | 567.3876 | 587.6559 |  | 520.1862 | 506.1853 | 0.35436 | 18.9554 | 1.5584 | 1.3794 | -21.1201 | 3.0902 | 1137.48 | 1.11 | 3.2361 | -2.039 | -12.2115 | 1.5604 | 4.4244 | -26.1554 | 9.4815 | 178.6618 | 82.9568 | 27.4115 | 1.2869 | -2.1441 |  | 32.6407
42838.4934 | 6315 | 111.865 | 75.1973 | 40.7878 | 30.1199 | 24.3439 | 24.1498 | 25.9919 | 22.1351 | 48.0068 | 36.5497 | 27.0704 | 22.5917 | 21.7044 | 25.5216 | 233.5567 | 329.1321 | 335.5202 | 399.6419 | 517.8141 | 552.4739 | 458.9916 | 546.6561 | 559.9674 | 410.6006 | 610.8634 | 527.0123 | 652.3309 | 746.8955 | 660.6679 | 419.0726 | 549.0273 | 503.2719 | 484.8262 | 575.5478 | 389.9411 |  | 516.9318 |  | 537.3674 | 375.6875 | 396.3077 | 501.7324 |  | 86.126 | 177.7362 | 114.5648 | 281.5617 | 360.7604 | 438.785 | 484.5746 | 20.4091 | 62.3315 | 22.8517 | 127.108 | 29.662 | 42.071 | 52.0039 | 59.1573 | 28.9137 |  |  | 2.3501 | -2.3243 | -68.0589 | 0.96 | 6.2342 | -197.802 | 26.1633 | -3.9739 | 1.3185 | 3.5869 | 20.2825 | 0.0082797 | 0.00085425 | 0.00051584 | 597.9492 | 593.4551 | 392.2739 | 191.4957 | 65.1139 | 28.1129 | 22.3784 | 61.7755 | 39.2407 | 29.8568 | 25.4741 | 24.2723 | 27.7772 | 25.8529 | 191.1516 | 162.9345 | 146.9481 | 101.8826 | 85.7065 | 188.9301 | 121.0238 | 93.8658 | 95.6667 | 226.0485 | 106.1476 | 238.239 | 468.3269 | 252.6396 | 496.4428 | 583.4066 | 595.0284 | 587.1648 | 625.2383 | 580.5233 | 7.1549 | 4.8237 | 717.2927 | 553.7404 | 173.6296 | 724.1125 | 623.849 | 142.0564 | 528.478 | 608.8434 | 527.7392 | 497.2791 | 548.4 | 497.7365 | 975.9542 | 859.3218 | 649.5988 | 642.3448 | 877.854 |  | 1049.5325 | 732.9366 | 820.8137 | 856.3605 | 608.5459 | 717.8246 |  | 724.731 |  |  | 769.3267 | 808.5215 | 840.245 | [5 empty] | 148.7837 | 825.9342 | 583.6827 | 98.7627 | 827.9283 | 713.1603 | 111.873 | 545.4103 | 565.9703 | 575.0848 |  |  | 596.0946 | 462.1591 | 576.6981 |  | 568.3915 | 556.8277 | 518.2323 | 588.9665 | 520.1892 | 783.7223 | 367.5339 | 544.3695 | 585.9599 | 494.209 | 637.814 | 697.5864 |  |  | 441.0366 | 507.1672 | 567.2421 | 587.4236 |  | 519.4971 | 506.0535 | 0.10653 | 18.9549 | 1.5586 | 1.3795 | -21.0329 | 3.0902 | 1149.6 | 0.99 | 3.2647 | -2.256 | -12.208 | 1.4499 | 4.6428 | -26.1519 | 9.5112 | 178.3112 | 83.6483 | 27.3819 | 2.3381 | -1.5117 |  | 32.615
42838.4934 | 6316 | 111.8782 | 75.2421 | 40.8026 | 30.1347 | 24.3385 | 24.1391 | 25.9941 | 22.1375 | 48.0235 | 36.5539 | 27.0672 | 22.5934 | 21.7056 | 25.5245 | 233.5943 | 329.1925 | 335.6522 | 399.5969 | 517.7657 | 552.4147 | 458.3162 | 546.5594 | 559.9299 | 410.6065 | 608.8555 | 527.3401 | 652.6376 | 746.7692 | 660.6899 | 419.0454 | 548.872 | 503.101 | 484.7866 | 575.3997 | 390.5897 |  | 516.7651 |  | 537.2074 | 375.7181 | 396.3 | 501.5664 |  | 85.9423 | 177.3166 | 114.4049 | 281.5882 | 359.8112 | 438.4137 | 484.3503 | 20.377 | 62.3049 | 22.6721 | 127.0025 | 29.6649 | 41.9801 | 52.1022 | 59.0344 | 28.911 |  |  | 2.3015 | -2.1173 | -67.9354 | 0.85749 | 5.6145 | -197.7862 | 25.9872 | -4.0068 | 1.0011 | 3.6911 | 20.194 | 0.0081565 | 0.0007524 | 0.00050762 | 597.815 | 593.2347 | 392.2783 | 191.4834 | 65.1498 | 28.1273 | 22.3801 | 61.7965 | 39.2533 | 29.8632 | 25.4835 | 24.2814 | 27.782 | 25.852 | 194.1974 | 164.1212 | 150.9173 | 99.014 | 84.4926 | 188.9989 | 121.0794 | 93.8674 | 95.6601 | 226.1337 | 106.1443 | 238.2636 | 468.2493 | 252.6447 | 496.3482 | 583.1502 | 594.9478 | 587.0604 | 625.098 | 580.8728 | 8.4387 | 6.634 | 717.3565 | 553.7579 | 173.6618 | 723.8967 | 623.6118 | 142.0871 | 528.4496 | 607.9315 | 527.8354 | 497.2213 | 548.2692 | 497.5264 | 975.485 | 859.3735 | 649.5347 | 642.2753 | 877.5923 |  | 1048.8968 | 732.9342 | 822.6012 | 856.3686 | 608.3448 | 717.824 |  | 724.742 |  |  | 768.3539 | 809.6727 | 839.396 | [5 empty] | 148.8295 | 826.0296 | 583.6701 | 98.7903 | 828.025 | 730.1618 | 111.8801 | 545.2148 | 565.4221 | 574.9039 |  |  | 596.0334 | 462.2604 | 576.8319 |  | 568.1701 | 556.6286 | 518.2797 | 588.9043 | 520.6226 | 783.5477 | 367.113 | 544.0928 | 585.5741 | 493.9046 | 637.4676 | 697.5436 |  |  | 440.3839 | 506.9168 | 567.0533 | 587.1949 |  | 518.6246 | 505.9691 | 0.52984 | 18.9552 | 1.5583 | 1.3783 | -21.0804 | 3.0902 | 1155.56 | 0.98 | 3.2308 | -2.1522 | -12.1912 | 1.3697 | 4.4048 | -26.144 | 9.4766 | 177.9674 | 84.23 | 27.3448 | 2.0089 | -1.9458 |  | 32.5911
42838.4934 | 6317 | 111.8876 | 75.2916 | 40.8173 | 30.1224 | 24.3428 | 24.1398 | 25.9985 | 22.1307 | 48.027 | 36.5688 | 27.0658 | 22.5899 | 21.7043 | 25.5242 | 233.6493 | 329.2704 | 335.7471 | 399.5486 | 517.7141 | 552.3669 | 458.4451 | 546.6585 | 559.8225 | 410.6188 | 608.9732 | 527.8595 | 653.025 | 746.5926 | 660.4698 | 419.0124 | 548.7018 | 502.947 | 484.7412 | 575.1596 | 391.1017 |  | 516.5862 |  | 537.0346 | 374.1506 | 395.9357 | 501.3628 |  | 85.9666 | 177.3652 | 114.2965 | 281.8989 | 360.1266 | 438.6559 | 484.4203 | 20.4849 | 62.2718 | 22.4893 | 126.9645 | 29.6633 | 41.8974 | 52.2029 | 58.9123 | 28.9116 |  |  | 2.3796 | -2.1764 | -67.915 | 0.91861 | 6.0982 | -197.7822 | 25.9176 | -3.8097 | 1.2979 | 3.6469 | 20.2259 | 0.0083963 | 0.00081318 | 0.00049612 | 597.7232 | 593.0581 | 392.2816 | 191.4718 | 65.193 | 28.1372 | 22.389 | 61.8084 | 39.2565 | 29.8712 | 25.4907 | 24.2845 | 27.7828 | 25.8553 | 200.946 | 172.5755 | 155.7048 | 102.7345 | 88.0259 | 189.2296 | 121.2049 | 93.8652 | 95.6556 | 226.207 | 106.1479 | 238.284 | 468.1886 | 252.6397 | 496.2499 | 582.8443 | 594.8628 | 587.0069 | 624.9858 | 581.0914 | 7.0414 | 4.9283 | 717.4266 | 553.8483 | 173.6833 | 724.0641 | 623.8019 | 142.1264 | 528.4395 | 607.7342 | 528.0252 | 497.1501 | 548.153 | 497.2282 | 975.0376 | 859.4532 | 649.4741 | 642.2487 | 876.132 |  | 1049.0428 | 732.9112 | 824.2927 | 856.3686 | 608.1359 | 717.8048 |  | 724.7369 |  |  | 766.1566 | 808.6747 | 838.0221 | [5 empty] | 148.8722 | 826.1367 | 583.7581 | 98.8099 | 828.1501 | 719.6145 | 111.8921 | 545.0309 | 565.1183 | 574.7176 |  |  | 595.8955 | 462.5419 | 576.4959 |  | 567.9706 | 556.4566 | 518.3931 | 588.7552 | 519.8729 | 783.375 | 366.6841 | 543.8865 | 585.1474 | 494.8691 | 637.3335 | 697.4944 |  |  | 440.1378 | 506.8648 | 566.8812 | 587.0463 |  | 518.3558 | 505.9027 | 0.41427 | 18.9543 | 1.5566 | 1.3767 | -21.1376 | 3.0901 | 1151.3 | 0.75 | 3.2848 | -2.1822 | -12.19 | 1.4177 | 4.5914 | -26.1482 | 9.4655 | 178.0886 | 84.7836 | 27.3066 | 1.2898 | -2.462 |  | 32.5701
42838.4934 | 6318 | 111.9041 | 75.3454 | 40.8358 | 30.1432 | 24.3485 | 24.156 | 26.0047 | 22.1293 | 48.0454 | 36.5751 | 27.0759 | 22.6016 | 21.7107 | 25.5217 | 233.6955 | 329.3371 | 335.8405 | 399.5028 | 517.6578 | 552.3044 | 458.1471 | 546.5427 | 559.5312 | 410.6249 | 609.5884 | 527.8763 | 653.6621 | 746.6095 | 660.7343 | 418.9815 | 548.5929 | 502.7713 | 484.7087 | 574.9755 | 391.1047 |  | 516.4184 |  | 536.8765 | 372.6371 | 395.9983 | 501.1845 |  | 86.0409 | 177.5734 | 114.4335 | 282.3171 | 359.7025 | 438.6041 | 484.3643 | 20.543 | 62.2422 | 22.3446 | 126.8888 | 29.6668 | 41.8182 | 52.3274 | 58.7873 | 28.9063 |  |  | 2.2568 | -2.0404 | -67.9439 | 0.9646 | 5.5206 | -197.7862 | 25.9202 | -3.7256 | 1.3029 | 3.7022 | 20.2733 | 0.0083355 | 0.00095446 | 0.00052405 | 595.9065 | 592.9062 | 392.2789 | 191.4503 | 65.2233 | 28.1511 | 22.3859 | 61.8275 | 39.2604 | 29.8769 | 25.4888 | 24.2834 | 27.7814 | 25.8561 | 205.6527 | 170.844 | 154.2051 | 104.9547 | 88.7166 | 189.4674 | 121.2129 | 93.8651 | 95.6575 | 226.2817 | 106.1668 | 238.3127 | 468.1221 | 252.633 | 496.1675 | 582.438 | 594.7292 | 586.9394 | 624.8722 | 581.305 | 4.1628 | 4.934 | 717.4907 | 553.992 | 173.7057 | 724.2256 | 623.9476 | 142.1494 | 528.4296 | 607.819 | 528.1657 | 497.0828 | 548.0549 | 497.0532 | 975.788 | 859.5213 | 649.375 | 642.1749 | 873.4802 |  | 1049.8022 | 732.8976 | 826.4674 | 856.3628 | 607.9938 | 717.7844 |  | 724.7409 |  |  | 764.686 | 805.8009 | 836.8543 | [5 empty] | 148.9095 | 826.2226 | 584.0671 | 98.8279 | 828.2339 | 710.4962 | 111.9116 | 544.8572 | 564.9701 | 574.5441 |  |  | 595.6683 | 462.2818 | 576.5692 |  | 567.8247 | 556.2172 | 518.0519 | 588.4773 | 519.2861 | 783.2384 | 366.9379 | 543.6739 | 584.9356 | 494.647 | 637.385 | 697.4563 |  |  | 440.6625 | 506.5322 | 566.7551 | 586.9175 |  | 518.3426 | 505.7987 | 0.30112 | 18.9548 | 1.5583 | 1.3777 | -21.0822 | 3.0901 | 1162.78 | 0.92 | 3.1993 | -2.1134 | -12.1954 | 1.4531 | 4.3684 | -26.1475 | 9.4657 | 178.5818 | 85.4982 | 27.2807 | 0.79862 | -2.2944 |  | 32.5406
42838.4934 | 6319 | 111.9147 | 75.3961 | 40.8467 | 30.1475 | 24.3425 | 24.1538 | 26.0073 | 22.1315 | 48.0596 | 36.5777 | 27.0731 | 22.5965 | 21.7078 | 25.5215 | 233.7395 | 329.4033 | 335.9401 | 399.4484 | 517.6053 | 552.2477 | 458.2523 | 546.328 | 559.2023 | 410.7189 | 608.8325 | 527.0203 | 654.9745 | 746.8039 | 661.1225 | 418.9504 | 548.4911 | 502.4858 | 484.6698 | 574.8647 | 390.8388 |  | 516.2444 |  | 536.708 | 372.0835 | 396.1166 | 501.0078 |  | 85.9668 | 177.8331 | 114.5821 | 282.0417 | 358.4552 | 438.9309 | 484.5518 | 20.6567 | 62.2233 | 22.2113 | 126.7816 | 29.6692 | 41.7323 | 52.4521 | 58.6832 | 28.9024 |  |  | 2.5709 | -2.0102 | -68.1056 | 0.86406 | 5.424 | -197.7868 | 26.0753 | -3.5981 | 1.1152 | 3.4603 | 20.0858 | 0.0083142 | 0.00084439 | 0.00047477 | 592.9785 | 592.8009 | 392.2803 | 191.4117 | 65.2512 | 28.15 | 22.3905 | 61.8358 | 39.2659 | 29.8724 | 25.4895 | 24.2794 | 27.7803 | 25.846 | 200.1353 | 162.0603 | 150.0561 | 102.1305 | 86.3051 | 189.3697 | 121.1303 | 93.8593 | 95.656 | 226.3586 | 106.1719 | 238.3409 | 468.0558 | 252.6389 | 496.0767 | 582.2127 | 594.6234 | 586.8211 | 624.7656 | 581.7057 | 4.4459 | 4.6533 | 717.5741 | 553.831 | 173.734 | 724.0678 | 624.0436 | 142.1821 | 528.4286 | 607.4363 | 527.5349 | 497.0172 | 547.9657 | 496.8487 | 976.145 | 859.5183 | 649.2754 | 642.0436 | 872.8745 |  | 1048.8803 | 732.8784 | 828.2146 | 856.3555 | 607.8946 | 717.7595 |  | 724.7348 |  |  | 764.2351 | 803.5107 | 836.8623 | [5 empty] | 148.9489 | 826.2869 | 584.4234 | 98.853 | 828.3277 | 704.7003 | 111.9213 | 544.651 | 564.9441 | 574.3686 |  |  | 595.4449 | 461.5427 | 576.8544 |  | 567.6947 | 556.0435 | 517.6769 | 588.3174 | 519.4495 | 783.1621 | 366.8225 | 543.4076 | 584.826 | 493.8879 | 637.2327 | 697.4139 |  |  | 441.673 | 506.1714 | 566.6515 | 586.7367 |  | 517.9648 | 505.7086 | -0.031668 | 18.9559 | 1.5589 | 1.3782 | -21.1312 | 3.0902 | 1165.85 | 0.87 | 3.4154 | -2.0983 | -12.2135 | 1.3757 | 4.331 | -26.1535 | 9.4961 | 178.0894 | 86.0754 | 27.2628 | 1.3986 | -1.8437 |  | 32.5109
42838.4934 | 6320 | 111.9372 | 75.4466 | 40.8638 | 30.1539 | 24.3416 | 24.1569 | 26.0164 | 22.1398 | 48.0714 | 36.5873 | 27.0718 | 22.5984 | 21.7147 | 25.5311 | 233.7821 | 329.476 | 336.0466 | 399.3964 | 517.5635 | 552.1918 | 458.741 | 546.331 | 559.1799 | 410.9331 | 607.2862 | 526.4715 | 654.1602 | 746.752 | 660.9959 | 418.925 | 548.3831 | 502.4621 | 484.6339 | 574.7578 | 391.1735 |  | 516.0763 |  | 536.5511 | 372.3037 | 396.0331 | 500.848 |  | 85.8302 | 177.6746 | 114.5506 | 283.8374 | 359.0316 | 439.1816 | 484.8662 | 20.7551 | 62.2256 | 22.1357 | 126.7058 | 29.677 | 41.6471 | 52.5976 | 58.5751 | 28.9098 |  |  | 2.4914 | -2.0227 | -68.2771 | 0.69979 | 5.8044 | -197.7809 | 25.7112 | -3.6546 | 1.2504 | 3.4998 | 20.5176 | 0.0083519 | 0.00093146 | 0.0004912 | 592.9901 | 592.847 | 392.289 | 191.3958 | 65.2914 | 28.1669 | 22.3887 | 61.855 | 39.275 | 29.8928 | 25.4901 | 24.2849 | 27.7856 | 25.8601 | 194.8365 | 158.7367 | 148.765 | 101.3459 | 84.3942 | 189.2098 | 121.0926 | 93.8548 | 95.6506 | 226.437 | 106.1713 | 238.366 | 467.9861 | 252.6394 | 495.9757 | 582.2262 | 594.4994 | 586.6729 | 624.6369 | 581.1905 | 6.3872 | 5.7279 | 717.6359 | 553.5644 | 173.7607 | 723.8754 | 624.3069 | 142.2112 | 528.3646 | 607.111 | 527.0344 | 496.9526 | 547.888 | 497.0126 | 976.3778 | 859.4933 | 649.131 | 641.831 | 874.7215 |  | 1047.8878 | 732.8509 | 828.7772 | 856.356 | 607.8219 | 717.7382 |  | 724.7368 |  |  | 767.2504 | 804.9264 | 837.6166 | [5 empty] | 148.9973 | 826.3205 | 584.3523 | 98.8807 | 828.3242 | 700.9616 | 111.9436 | 544.4638 | 564.7656 | 574.1942 |  |  | 595.3069 | 460.3118 | 576.8115 |  | 567.54 | 555.8977 | 517.2985 | 588.3012 | 520.7358 | 783.1113 | 366.7594 | 543.1929 | 584.8034 | 493.4949 | 637.109 | 697.3541 |  |  | 441.08 | 505.776 | 566.5537 | 586.5296 |  | 517.3145 | 505.6409 | 0.33284 | 18.9552 | 1.5591 | 1.3782 | -21.2139 | 3.0902 | 1152.61 | 0.96 | 3.362 | -2.1044 | -12.2267 | 1.2378 | 4.4811 | -26.1577 | 9.4313 | 177.491 | 86.2624 | 27.2495 | 1.966 | -1.705 |  | 32.5034
42838.4934 | 6321 | 111.9584 | 75.4929 | 40.8733 | 30.1539 | 24.3491 | 24.1513 | 26.0158 | 22.1353 | 48.0877 | 36.6007 | 27.0827 | 22.5977 | 21.7126 | 25.5372 | 233.8245 | 329.5338 | 336.1396 | 399.3458 | 517.5147 | 552.134 | 458.8611 | 546.3109 | 559.0892 | 410.8286 | 605.9346 | 526.4636 | 653.8262 | 746.7407 | 660.832 | 418.8972 | 548.2647 | 502.5293 | 484.5883 | 574.6399 | 392.1574 |  | 515.9054 |  | 536.3928 | 372.4635 | 395.9638 | 500.6759 |  | 85.8179 | 177.3024 | 114.641 | 285.5746 | 358.8535 | 438.9735 | 484.8305 | 20.8941 | 62.225 | 22.1242 | 126.6578 | 29.6679 | 41.5506 | 52.7376 | 58.4717 | 28.9054 |  |  | 2.3343 | -2.1856 | -68.1634 | 0.41394 | 5.9102 | -197.7849 | 26.1167 | -3.627 | 1.2613 | 3.5094 | 20.2757 | 0.0084587 | 0.00090518 | 0.00049777 | 592.3571 | 592.7738 | 392.2879 | 191.3636 | 65.3267 | 28.1759 | 22.3975 | 61.8676 | 39.2724 | 29.8852 | 25.4901 | 24.2843 | 27.7782 | 25.8549 | 196.0902 | 157.0682 | 148.574 | 102.6011 | 83.8051 | 189.2346 | 121.0601 | 93.8562 | 95.6635 | 226.5147 | 106.1805 | 238.3988 | 467.9192 | 252.6449 | 495.8878 | 582.3281 | 594.3137 | 586.5478 | 624.5199 | 580.7159 | 8.2747 | 6.223 | 717.6898 | 553.4919 | 173.7846 | 723.9067 | 623.9352 | 142.2495 | 528.3072 | 606.6119 | 527.1926 | 496.8851 | 547.8046 | 497.0091 | 976.3378 | 859.4542 | 648.9767 | 641.5967 | 875.3021 |  | 1047.6525 | 732.8269 | 827.8555 | 856.3411 | 607.6971 | 717.7035 |  | 724.7376 |  |  | 767.2364 | 805.623 | 837.3556 | [5 empty] | 149.0419 | 826.3012 | 584.043 | 98.9022 | 828.2785 | 703.2517 | 111.9547 | 544.2901 | 564.4042 | 574.0199 |  |  | 595.2246 | 459.6267 | 576.5904 |  | 567.3366 | 555.7665 | 517.0472 | 588.3338 | 521.1602 | 782.9968 | 366.9792 | 543.0405 | 584.8283 | 493.1354 | 636.8672 | 697.2926 |  |  | 441.0148 | 505.4732 | 566.4077 | 586.281 |  | 516.7449 | 505.5774 | 0.81922 | 18.9545 | 1.5588 | 1.3784 | -21.1229 | 3.0902 | 1169.69 | 1.13 | 3.254 | -2.1867 | -12.2114 | 0.95161 | 4.5211 | -26.1542 | 9.5039 | 177.3453 | 85.9581 | 27.2271 | 1.83 | -1.6878 |  | 32.4839
42838.4934 | 6322 | 111.9676 | 75.5452 | 40.8897 | 30.1643 | 24.3521 | 24.1517 | 26.0209 | 22.1344 | 48.1112 | 36.6043 | 27.0844 | 22.5997 | 21.712 | 25.5384 | 233.8599 | 329.6004 | 336.2296 | 399.2854 | 517.456 | 552.0669 | 458.8397 | 546.1251 | 559.0424 | 410.6002 | 604.6397 | 526.7137 | 653.5061 | 746.8837 | 660.6816 | 418.8704 | 548.1331 | 502.4087 | 484.5373 | 574.5114 | 393.4441 |  | 515.7428 |  | 536.2333 | 371.5199 | 396.0245 | 500.5101 |  | 85.7541 | 177.2809 | 114.6249 | 286.2346 | 358.491 | 438.0025 | 484.4768 | 21.0857 | 62.2019 | 22.1415 | 126.6126 | 29.6712 | 41.4625 | 52.8904 | 58.3807 | 28.8987 |  |  | 2.4914 | -2.1593 | -67.9781 | 0.98037 | 5.006 | -197.727 | 25.8545 | -3.6106 | 1.2959 | 3.6905 | 20.2144 | 0.0083634 | 0.00089696 | 0.00050927 | 593.0998 | 592.6344 | 392.2795 | 191.3276 | 65.3578 | 28.1829 | 22.3946 | 61.8817 | 39.2793 | 29.8869 | 25.4898 | 24.2789 | 27.7801 | 25.8638 | 205.9496 | 159.8074 | 150.3523 | 101.7932 | 83.4823 | 189.5109 | 121.1317 | 93.853 | 95.6599 | 226.5964 | 106.1906 | 238.4265 | 467.8511 | 252.6427 | 495.8008 | 582.447 | 594.1463 | 586.4177 | 624.4132 | 580.3724 | 8.2792 | 5.939 | 717.7568 | 553.6287 | 173.8149 | 724.061 | 623.4964 | 142.2861 | 528.2633 | 606.3236 | 527.3656 | 496.8215 | 547.7054 | 496.4374 | 976.5634 | 859.4152 | 648.7719 | 641.2534 | 873.7565 |  | 1048.0109 | 732.8015 | 827.7409 | 856.321 | 607.5908 | 717.6995 |  | 724.7411 |  |  | 764.1537 | 804.1654 | 835.9097 | [5 empty] | 149.0732 | 826.291 | 583.7386 | 98.9249 | 828.2634 | 705.6987 | 111.9621 | 544.1311 | 564.1964 | 573.8661 |  |  | 595.1847 | 460.118 | 576.4595 |  | 567.1096 | 555.6501 | 517.1661 | 588.3207 | 520.969 | 782.8642 | 366.7825 | 542.9133 | 584.8584 | 492.9855 | 636.7336 | 697.2417 |  |  | 441.2337 | 505.3842 | 566.287 | 586.0859 |  | 516.2074 | 505.4146 | 0.3206 | 18.9535 | 1.5582 | 1.3779 | -21.1284 | 3.0901 | 1181.45 | 1.06 | 3.3614 | -2.1734 | -12.1945 | 1.4645 | 4.1581 | -26.1325 | 9.4497 | 177.5856 | 85.9209 | 27.2082 | 0.77145 | -1.8765 |  | 32.464
42838.4935 | 6323 | 111.9789 | 75.5939 | 40.9033 | 30.166 | 24.3442 | 24.155 | 26.0265 | 22.1356 | 48.1284 | 36.6098 | 27.091 | 22.5976 | 21.7078 | 25.5326 | 233.9067 | 329.6766 | 336.3307 | 399.2394 | 517.3979 | 552.0164 | 459.4811 | 546.0039 | 559.1374 | 410.3145 | 604.6949 | 526.7092 | 653.9782 | 747.0606 | 660.9338 | 418.8476 | 547.9875 | 501.8376 | 484.5023 | 574.3656 | 394.5995 |  | 515.5819 |  | 536.0789 | 370.3604 | 395.8573 | 500.3367 |  | 85.7077 | 177.3857 | 114.4986 | 285.2571 | 357.1588 | 437.3992 | 484.1813 | 21.1611 | 62.2117 | 22.2423 | 126.5621 | 29.6918 | 41.3902 | 53.0481 | 58.3114 | 28.8932 |  |  | 2.6083 | -2.1035 | -68.0379 | 0.61305 | 5.4128 | -197.8388 | 25.9393 | -3.7065 | 1.2702 | 3.5715 | 19.7719 | 0.0085836 | 0.0010448 | 0.00049941 | 592.2027 | 592.5333 | 392.2808 | 191.2925 | 65.3974 | 28.2029 | 22.3987 | 61.8962 | 39.2859 | 29.8925 | 25.4924 | 24.2833 | 27.7815 | 25.8649 | 210.3104 | 164.3336 | 150.1746 | 102.2139 | 83.4686 | 189.8984 | 121.147 | 93.8508 | 95.6561 | 226.6721 | 106.2024 | 238.4602 | 467.7887 | 252.6416 | 495.7169 | 582.5865 | 593.9665 | 586.2672 | 624.3054 | 580.0196 | 10.2867 | 7.3047 | 717.8289 | 553.5117 | 173.8393 | 724.1346 | 623.2744 | 142.3153 | 528.2454 | 606.4761 | 527.4221 | 496.7559 | 547.6024 | 495.4937 | 976.6266 | 859.3124 | 648.6334 | 641.1541 | 871.2868 |  | 1048.2334 | 732.7767 | 828.0038 | 856.3022 | 607.4665 | 717.6945 |  | 724.7315 |  |  | 760.5542 | 801.1262 | 833.847 | [5 empty] | 149.1147 | 826.2697 | 583.3934 | 98.9469 | 828.2819 | 707.5798 | 111.9727 | 543.9683 | 564.0413 | 573.7109 |  |  | 595.1321 | 460.7658 | 576.6076 |  | 566.9145 | 555.5207 | 517.1447 | 588.1696 | 520.7923 | 782.7596 | 366.6948 | 542.8142 | 584.789 | 492.6403 | 636.5059 | 697.1897 |  |  | 441.5774 | 505.5336 | 566.1853 | 585.9428 |  | 515.8696 | 505.2227 | 0.8144 | 18.9538 | 1.5576 | 1.3759 | -21.0347 | 3.0902 | 1170.42 | 0.77 | 3.4399 | -2.1454 | -12.2013 | 1.1582 | 4.3219 | -26.1288 | 9.4611 | 177.7767 | 86.0085 | 27.186 | 0.33868 | -1.8548 |  | 32.4422
42838.4935 | 6324 | 112.0028 | 75.6585 | 40.9191 | 30.1734 | 24.3592 | 24.1498 | 26.0335 | 22.1391 | 48.1352 | 36.621 | 27.0953 | 22.6037 | 21.7104 | 25.5355 | 233.9473 | 329.7601 | 336.4259 | 399.1884 | 517.3397 | 551.966 | 460.0262 | 546.0177 | 559.1756 | 410.0061 | 606.4688 | 526.9472 | 654.4945 | 747.0821 | 661.2091 | 418.8174 | 547.8979 | 501.678 | 484.4608 | 574.2129 | 396.0184 |  | 515.4045 |  | 535.9003 | 370.6168 | 396.054 | 500.1625 |  | 85.8248 | 177.5582 | 114.2989 | 286.3062 | 357.3617 | 437.709 | 483.9648 | 21.2251 | 62.1858 | 22.4774 | 126.4969 | 29.6923 | 41.3234 | 53.2124 | 58.2523 | 28.8969 |  |  | 2.4611 | -2.2343 | -67.9301 | 0.93175 | 5.466 | -197.7678 | 25.9721 | -3.88 | 1.2325 | 3.6876 | 20.0823 | 0.0082961 | 0.00094789 | 0.00051255 | 594.1927 | 592.5672 | 392.2856 | 191.264 | 65.4258 | 28.216 | 22.4015 | 61.9163 | 39.2927 | 29.8962 | 25.4918 | 24.2922 | 27.7801 | 25.8708 | 221.0871 | 175.6975 | 158.7259 | 105.5288 | 85.0568 | 190.4246 | 121.3883 | 93.8544 | 95.6563 | 226.7423 | 106.2025 | 238.4884 | 467.7312 | 252.632 | 495.6243 | 582.6548 | 593.8347 | 586.1098 | 624.1974 | 579.7231 | 8.2527 | 8.5592 | 717.8688 | 553.4559 | 173.8591 | 724.231 | 623.1282 | 142.3436 | 528.2178 | 607.205 | 527.4263 | 496.6928 | 547.5312 | 495.3873 | 976.9035 | 859.2125 | 648.5523 | 641.1964 | 867.4657 |  | 1048.3 | 732.7487 | 828.696 | 856.2825 | 607.3507 | 717.7048 |  | 724.726 |  |  | 756.4365 | 798.0053 | 831.2047 | [5 empty] | 149.1585 | 826.2474 | 583.1493 | 98.9703 | 828.2812 | 709.6563 | 111.9829 | 543.8032 | 563.8804 | 573.5429 |  |  | 594.9763 | 461.234 | 576.4687 |  | 566.7089 | 555.3989 | 516.8649 | 587.965 | 520.6537 | 782.6968 | 367.0894 | 542.7024 | 584.6647 | 492.5904 | 636.1566 | 697.1277 |  |  | 441.5124 | 505.6375 | 566.0837 | 585.7293 |  | 515.7652 | 505.1512 | 1.0487 | 18.9528 | 1.5571 | 1.3764 | -20.951 | 3.0901 | 1159.08 | 0.86 | 3.3419 | -2.2115 | -12.194 | 1.4281 | 4.344 | -26.1298 | 9.4692 | 177.9196 | 86.2383 | 27.1654 | -0.7884 | -2.7748 |  | 32.4273
42838.4935 | 6325 | 112.0156 | 75.7042 | 40.9338 | 30.1704 | 24.3497 | 24.1482 | 26.0255 | 22.1372 | 48.1474 | 36.628 | 27.0913 | 22.5987 | 21.7147 | 25.5378 | 233.9866 | 329.8409 | 336.5123 | 399.1405 | 517.2828 | 551.9117 | 459.4917 | 546.0937 | 559.0621 | 409.6818 | 607.7776 | 527.2933 | 652.7042 | 746.9668 | 661.0266 | 418.7872 | 547.7813 | 501.7363 | 484.4143 | 574.0535 | 395.9489 |  | 515.234 |  | 535.7491 | 370.6814 | 395.9514 | 499.9977 |  | 86.0269 | 177.694 | 114.0619 | 286.9297 | 357.8973 | 438.2 | 483.9002 | 21.2098 | 62.1672 | 22.9138 | 126.4687 | 29.7013 | 41.2654 | 53.3817 | 58.1967 | 28.896 |  |  | 2.9343 | -2.1922 | -67.9794 | 1.0316 | 6.1166 | -197.8506 | 25.8735 | -4.0482 | 1.1241 | 3.4935 | 20.1875 | 0.0084522 | 0.00084932 | 0.00050105 | 598.0993 | 592.6004 | 392.2984 | 191.2244 | 65.4649 | 28.2246 | 22.4109 | 61.9378 | 39.3011 | 29.9022 | 25.5029 | 24.2952 | 27.7901 | 25.8763 | 219.4879 | 178.3333 | 163.2722 | 108.1317 | 86.0724 | 190.6974 | 121.6119 | 93.8348 | 95.6516 | 226.8146 | 106.2012 | 238.5076 | 467.632 | 252.642 | 495.5266 | 582.499 | 593.7201 | 585.9256 | 624.0411 | 579.9187 | 5.8573 | 5.5925 | 717.8928 | 553.3515 | 173.884 | 724.1514 | 623.4758 | 142.3822 | 528.1931 | 607.6409 | 527.6124 | 496.6298 | 547.4592 | 495.654 | 976.9474 | 859.1718 | 648.5331 | 641.3111 | 863.4265 |  | 1048.058 | 732.7313 | 828.7373 | 856.2675 | 607.2944 | 717.7098 |  | 724.7233 |  |  | 752.3655 | 795.5404 | 828.7326 | [5 empty] | 149.2078 | 826.232 | 582.8826 | 98.9925 | 828.2147 | 706.8835 | 112.0036 | 543.6657 | 563.7122 | 573.3779 |  |  | 594.754 | 460.6554 | 576.1346 |  | 566.582 | 555.2758 | 516.3649 | 587.7986 | 520.5391 | 782.5755 | 367.2937 | 542.5839 | 584.6323 | 492.9298 | 636.0079 | 697.0738 |  |  | 441.7761 | 505.662 | 566.0114 | 585.4804 |  | 515.4694 | 505.0262 | 0.22952 | 18.9548 | 1.5586 | 1.3775 | -20.9766 | 3.0902 | 1144.86 | 0.83 | 3.6486 | -2.1909 | -12.2003 | 1.5029 | 4.5969 | -26.1443 | 9.4545 | 177.8985 | 86.2525 | 27.1555 | -0.57423 | -3.252 |  | 32.4017
42838.4935 | 6326 | 112.0311 | 75.7471 | 40.943 | 30.1774 | 24.3478 | 24.1496 | 26.0316 | 22.1353 | 48.1625 | 36.6379 | 27.0955 | 22.6015 | 21.7077 | 25.5412 | 234.0146 | 329.9065 | 336.5925 | 399.0874 | 517.2355 | 551.8507 | 459.2562 | 546.0198 | 558.7678 | 409.3473 | 607.7895 | 527.3518 | 652.5424 | 746.9764 | 660.7513 | 418.7575 | 547.6726 | 501.5218 | 484.3715 | 573.9519 | 395.5684 |  | 515.0697 |  | 535.5851 | 371.5293 | 395.3963 | 499.8663 |  | 86.1136 | 177.7348 | 114.0808 | 284.8467 | 357.5584 | 437.9909 | 484.0492 | 21.2739 | 62.1566 | 23.2767 | 126.4332 | 29.7153 | 41.2261 | 53.5533 | 58.142 | 28.8872 |  |  | 2.7351 | -2.181 | -67.9249 | 0.63013 | 6.041 | -197.8085 | 26.0227 | -3.6244 | 1.3633 | 3.5122 | 19.9537 | 0.0083306 | 0.0007524 | 0.00050762 | 598.6641 | 592.5485 | 392.2983 | 191.1567 | 65.4943 | 28.2405 | 22.425 | 61.951 | 39.3108 | 29.8992 | 25.5019 | 24.2933 | 27.7927 | 25.8786 | 215.8492 | 169.6902 | 158.1947 | 107.8706 | 86.4382 | 190.8086 | 121.6637 | 93.8344 | 95.6499 | 226.8991 | 106.2102 | 238.5249 | 467.5731 | 252.6375 | 495.4311 | 582.9831 | 593.6246 | 585.8268 | 623.9206 | 580.3406 | 7.5958 | 4.1342 | 717.8949 | 553.2054 | 173.92 | 724.0983 | 623.7632 | 142.4266 | 528.1567 | 607.5763 | 527.5599 | 496.5679 | 547.3827 | 495.5557 | 976.7569 | 859.1576 | 648.4731 | 641.3293 | 859.8004 |  | 1047.6908 | 732.7052 | 828.9252 | 856.2534 | 607.2051 | 717.7223 |  | 724.7109 |  |  | 749.4874 | 793.4212 | 825.9607 | [5 empty] | 149.2429 | 826.2398 | 582.6108 | 99.0105 | 828.1881 | 709.085 | 112.0104 | 543.5198 | 563.5248 | 573.2103 |  |  | 594.5731 | 460.8236 | 575.9399 |  | 566.3451 | 555.0826 | 516.0501 | 587.6937 | 519.8841 | 782.4094 | 367.1896 | 542.5501 | 584.6259 | 492.9842 | 635.9025 | 697.0156 |  |  | 441.6629 | 505.6231 | 565.9118 | 585.2891 |  | 515.0608 | 504.8645 | 0.39776 | 18.9504 | 1.5586 | 1.3784 | -21.0166 | 3.0902 | 1140.51 | 0.85 | 3.5221 | -2.1854 | -12.1959 | 1.1747 | 4.5677 | -26.1377 | 9.4803 | 177.797 | 86.3155 | 27.1396 | -0.15504 | -2.6813 |  | 32.3733
42838.4935 | 6327 | 112.046 | 75.7851 | 40.9647 | 30.1874 | 24.355 | 24.1566 | 26.0385 | 22.1382 | 48.1808 | 36.6487 | 27.1044 | 22.6072 | 21.7135 | 25.5482 | 234.0468 | 329.9744 | 336.6781 | 399.0233 | 517.173 | 551.7814 | 459.9131 | 545.7076 | 558.7412 | 408.9948 | 607.1231 | 527.4925 | 653.8093 | 747.0986 | 660.817 | 418.7208 | 547.5421 | 501.2706 | 484.3325 | 573.8783 | 395.7176 |  | 514.8985 |  | 535.4292 | 372.0981 | 395.2918 | 499.7051 |  | 86.2877 | 177.9408 | 114.1701 | 283.4244 | 357.185 | 437.7019 | 483.9919 | 21.2085 | 62.1292 | 23.4492 | 126.4295 | 29.7316 | 41.2099 | 53.7384 | 58.0999 | 28.8897 |  |  | 2.2653 | -2.1416 | -68.0327 | 0.71424 | 5.9089 | -197.7632 | 26.4446 | -3.6704 | 1.1607 | 3.5399 | 19.8251 | 0.0083832 | 0.00085261 | 0.00051091 | 597.5176 | 592.4395 | 392.2823 | 191.0853 | 65.526 | 28.2514 | 22.4173 | 61.9739 | 39.3217 | 29.9099 | 25.5017 | 24.2943 | 27.7899 | 25.875 | 213.9012 | 165.5623 | 151.8418 | 105.6152 | 84.8075 | 190.972 | 121.608 | 93.8349 | 95.6549 | 226.9717 | 106.2224 | 238.548 | 467.5129 | 252.6487 | 495.3405 | 583.5137 | 593.5001 | 585.7981 | 623.7729 | 580.4721 | 4.2108 | 5.392 | 717.9201 | 552.9751 | 173.9527 | 724.2015 | 623.6883 | 142.4559 | 528.1152 | 607.4652 | 527.3473 | 496.5088 | 547.2887 | 495.3363 | 976.8998 | 859.2078 | 648.4595 | 641.4279 | 857.5431 |  | 1046.7773 | 732.6945 | 830.1148 | 856.2483 | 607.1212 | 717.7495 |  | 724.7209 |  |  | 751.5292 | 792.2944 | 825.3638 | [5 empty] | 149.2758 | 826.2752 | 582.4785 | 99.0393 | 828.2619 | 711.2079 | 112.0269 | 543.3493 | 563.489 | 573.0352 |  |  | 594.4742 | 461.4777 | 575.7691 |  | 566.0993 | 554.8957 | 515.8675 | 587.6129 | 519.2155 | 782.2187 | 366.8065 | 542.4771 | 584.5541 | 492.4679 | 635.6749 | 696.9794 |  |  | 441.8567 | 505.5117 | 565.7975 | 585.0732 |  | 515.0953 | 504.7583 | 0.29426 | 18.9546 | 1.5587 | 1.3786 | -21.1741 | 3.0902 | 1122.61 | 1 | 3.2055 | -2.1661 | -12.2084 | 1.2509 | 4.5166 | -26.1294 | 9.5549 | 177.3574 | 86.7105 | 27.1245 | 0.08326 | -1.9824 |  | 32.3478
42838.4935 | 6328 | 112.0625 | 75.8303 | 40.9761 | 30.1946 | 24.3588 | 24.1492 | 26.0409 | 22.1379 | 48.1894 | 36.6541 | 27.1033 | 22.614 | 21.7156 | 25.553 | 234.0959 | 330.0502 | 336.7584 | 398.9831 | 517.1205 | 551.7331 | 459.6395 | 545.8052 | 558.5987 | 408.6697 | 607.2516 | 527.2517 | 652.9887 | 747.2134 | 660.6121 | 418.6982 | 547.429 | 501.0187 | 484.3038 | 573.8048 | 395.4806 |  | 514.7332 |  | 535.274 | 371.9253 | 395.3325 | 499.5372 |  | 86.2552 | 178.0069 | 114.2607 | 281.7246 | 357.5529 | 437.4884 | 483.8607 | 20.895 | 62.0917 | 23.8068 | 126.4221 | 29.7317 | 41.1788 | 53.9274 | 58.0559 | 28.8857 |  |  | 2.6721 | -2.1804 | -68.2771 | 0.5907 | 5.5666 | -197.7343 | 26.1988 | -3.5159 | 1.0665 | 3.6248 | 19.9834 | 0.0082961 | 0.00077211 | 0.00050598 | 598.6483 | 592.3447 | 392.2629 | 191.0237 | 65.5622 | 28.256 | 22.4179 | 61.9783 | 39.3121 | 29.9083 | 25.5057 | 24.2911 | 27.7907 | 25.8697 | 204.7864 | 169.2825 | 152.5166 | 105.2437 | 84.7973 | 190.8601 | 121.6352 | 93.8285 | 95.6452 | 227.0343 | 106.2272 | 238.5735 | 467.4429 | 252.6465 | 495.26 | 583.5606 | 593.3788 | 585.7996 | 623.6474 | 580.4265 | 3.3648 | 4.3218 | 717.968 | 552.7407 | 173.9777 | 724.189 | 623.448 | 142.4853 | 528.0961 | 607.6429 | 527.1016 | 496.4537 | 547.2024 | 495.0517 | 977.3017 | 859.2549 | 648.4519 | 641.515 | 855.7466 |  | 1046.5896 | 732.7148 | 832.1375 | 856.242 | 606.8872 | 717.7894 |  | 724.7664 |  |  | 749.4629 | 790.3789 | 824.2787 | [5 empty] | 149.3259 | 826.351 | 582.3899 | 99.0728 | 828.3633 | 707.7423 | 112.0405 | 543.1841 | 563.1689 | 572.8595 |  |  | 594.3962 | 462.9588 | 575.5401 |  | 565.7975 | 554.6824 | 515.8504 | 587.511 | 518.5654 | 782.0504 | 366.4816 | 542.4783 | 584.4646 | 491.7145 | 635.6919 | 696.9467 |  |  | 441.6172 | 505.3032 | 565.6654 | 584.5801 |  | 515.1087 | 504.6949 | 0.35733 | 18.9558 | 1.5589 | 1.3778 | -21.159 | 3.0902 | 1146.52 | 0.68 | 3.481 | -2.1857 | -12.2312 | 1.1377 | 4.3831 | -26.1236 | 9.5089 | 177.3042 | 87.3839 | 27.082 | 1.081 | -2.054 |  | 32.3278
42838.4935 | 6329 | 112.0764 | 75.8814 | 40.9871 | 30.2001 | 24.3649 | 24.1558 | 26.0419 | 22.1463 | 48.2049 | 36.6568 | 27.1048 | 22.6137 | 21.7213 | 25.5534 | 234.1253 | 330.0933 | 336.8348 | 398.9129 | 517.071 | 551.6607 | 459.1659 | 545.7696 | 558.5642 | 408.3359 | 609.1054 | 526.4899 | 652.0061 | 747.2702 | 660.4799 | 418.6639 | 547.3025 | 501.0211 | 484.2645 | 573.6772 | 394.6085 |  | 514.5698 |  | 535.1092 | 371.4769 | 395.2605 | 499.3747 |  | 86.1304 | 177.8992 | 114.3908 | 280.4871 | 358.1083 | 437.4851 | 483.9037 | 20.5511 | 62.0705 | 24.0341 | 126.3971 | 29.7518 | 41.1652 | 54.135 | 58.0301 | 28.8929 |  |  | 2.5268 | -2.3775 | -68.4414 | 0.44942 | 5.6303 | -197.8164 | 25.8624 | -3.4128 | 1.2286 | 3.6496 | 20.2144 | 0.0084998 | 0.001058 | 0.00048298 | 598.8412 | 592.2804 | 392.2593 | 190.968 | 65.5929 | 28.2643 | 22.4215 | 61.9965 | 39.3237 | 29.9114 | 25.5106 | 24.2937 | 27.7895 | 25.8818 | 192.5554 | 162.6269 | 148.0261 | 106.0986 | 85.336 | 190.5412 | 121.5878 | 93.8262 | 95.639 | 227.107 | 106.2271 | 238.603 | 467.3714 | 252.64 | 495.1605 | 583.1248 | 593.2123 | 585.7882 | 623.5296 | 580.1991 | 3.7049 | 4.5116 | 717.9998 | 552.6371 | 173.992 | 724.2521 | 623.3853 | 142.5236 | 528.0651 | 608.0276 | 526.7774 | 496.3894 | 547.0852 | 495.0826 | 977.6716 | 859.284 | 648.3902 | 641.491 | 854.1837 |  | 1046.3689 | 732.7291 | 833.688 | 856.2268 | 606.7724 | 717.7775 |  | 724.7646 |  |  | 748.0443 | 788.66 | 822.5294 | [5 empty] | 149.3655 | 826.4001 | 582.2708 | 99.083 | 828.4672 | 720.5575 | 112.0383 | 542.9909 | 562.9334 | 572.6844 |  |  | 594.2935 | 463.7603 | 575.1248 |  | 565.4952 | 554.4306 | 515.9146 | 587.4163 | 517.7381 | 781.9243 | 366.747 | 542.4885 | 584.2743 | 491.4253 | 635.529 | 696.9206 |  |  | 441.2058 | 505.0948 | 565.5575 | 584.2737 |  | 514.7003 | 504.5668 | 0.79177 | 18.9533 | 1.5585 | 1.3771 | -21.0612 | 3.0902 | 1123.86 | 0.51 | 3.3849 | -2.2821 | -12.2444 | 0.99222 | 4.4081 | -26.1289 | 9.4477 | 177.2265 | 87.9024 | 27.0615 | 2.3974 | -1.561 |  | 32.3049
42838.4935 | 6330 | 112.0825 | 75.9333 | 40.9993 | 30.2024 | 24.3649 | 24.1486 | 26.0444 | 22.141 | 48.2138 | 36.6606 | 27.1034 | 22.6052 | 21.7132 | 25.5538 | 234.1821 | 330.1858 | 336.8917 | 398.8591 | 517.0137 | 551.6109 | 459.0372 | 545.8816 | 558.4783 | 408.0178 | 609.2814 | 527.0467 | 652.9106 | 747.3565 | 660.5396 | 418.6328 | 547.2014 | 500.9493 | 484.2095 | 573.6095 | 393.9793 |  | 514.4035 |  | 534.9542 | 371.2472 | 394.8965 | 499.2128 |  | 85.9729 | 177.5726 | 114.4193 | 281.1664 | 359.0452 | 437.9331 | 484.0866 | 20.5093 | 62.0463 | 23.8348 | 126.3874 | 29.7704 | 41.1679 | 54.3372 | 58.0228 | 28.8996 |  |  | 2.5742 | -1.9655 | -68.6471 | 0.2444 | 5.5127 | -197.7698 | 25.2723 | -3.5376 | 1.1568 | 3.564 | 19.9178 | 0.0084177 | 0.00087397 | 0.00050762 | 597.1825 | 592.225 | 392.2429 | 190.9165 | 65.6268 | 28.2729 | 22.4209 | 62.0127 | 39.3247 | 29.9186 | 25.509 | 24.2947 | 27.7892 | 25.8812 | 187.9084 | 158.2235 | 141.4138 | 102.1208 | 85.7641 | 190.247 | 121.4593 | 93.8284 | 95.6409 | 227.1866 | 106.2392 | 238.6379 | 467.3019 | 252.6381 | 495.0697 | 582.8544 | 592.9903 | 585.6693 | 623.4143 | 580.5518 | 6.8639 | 3.6969 | 717.9852 | 552.5676 | 174.0218 | 724.2866 | 623.4604 | 142.5559 | 527.9907 | 608.1531 | 526.6514 | 496.323 | 546.9639 | 495.132 | 977.579 | 859.2854 | 648.3349 | 641.5084 | 852.4609 |  | 1046.2705 | 732.7303 | 833.5775 | 856.2272 | 606.6665 | 717.7649 |  | 724.7533 |  |  | 744.4546 | 785.7613 | 821.2373 | [5 empty] | 149.4064 | 826.457 | 582.2685 | 99.1037 | 828.5548 | 704.7388 | 112.0546 | 542.7543 | 562.6535 | 572.4785 |  |  | 594.1478 | 462.9177 | 574.7855 |  | 565.2627 | 554.1609 | 515.7906 | 587.3226 | 518.1137 | 781.7584 | 366.2481 | 542.5117 | 583.9369 | 491.8792 | 635.2315 | 696.9173 |  |  | 441.0944 | 504.7155 | 565.4412 | 584.0054 |  | 514.2183 | 504.4734 | 0.54524 | 18.9542 | 1.5586 | 1.3779 | -21.025 | 3.0902 | 1123.92 | 1.01 | 3.4165 | -2.0742 | -12.2584 | 0.73143 | 4.3632 | -26.1341 | 9.3422 | 177.2203 | 87.8653 | 27.0421 | 2.8744 | -0.84233 |  | 32.2562
42838.4936 | 6331 | 112.1164 | 75.9985 | 41.0303 | 30.2147 | 24.3645 | 24.1551 | 26.0557 | 22.1455 | 48.2402 | 36.682 | 27.1173 | 22.6115 | 21.7221 | 25.5571 | 234.2197 | 330.2522 | 336.9546 | 398.8201 | 516.9655 | 551.5572 | 459.4013 | 545.6419 | 558.0995 | 407.7091 | 610.505 | 527.2036 | 652.5055 | 747.3787 | 660.2887 | 418.5898 | 547.0638 | 501.0286 | 484.1599 | 573.5605 | 394.0552 |  | 514.2207 |  | 534.7839 | 371.5545 | 394.5948 | 499.0433 |  | 85.7574 | 176.8401 | 114.4164 | 283.4461 | 359.7151 | 438.4247 | 484.2054 | 20.6399 | 62.0202 | 23.5754 | 126.3328 | 29.7903 | 41.1795 | 54.5352 | 58.007 | 28.8973 |  |  | 2.5912 | -2.2638 | -68.1338 | 0.26872 | 6.0936 | -197.7947 | 25.6784 | -3.1335 | 1.4018 | 3.6683 | 20.0395 | 0.0084554 | 0.00097418 | 0.00048462 | 596.5967 | 592.1558 | 392.2294 | 190.8635 | 65.6635 | 28.2833 | 22.4307 | 62.0325 | 39.3267 | 29.9241 | 25.5119 | 24.2967 | 27.79 | 25.8833 | 190.0122 | 157.9267 | 138.7957 | 103.1751 | 87.8831 | 190.1644 | 121.3535 | 93.8229 | 95.635 | 227.2587 | 106.2471 | 238.6536 | 467.233 | 252.6399 | 494.9759 | 582.8204 | 592.8198 | 585.5016 | 623.2903 | 580.9873 | 6.1379 | 4.7798 | 717.9955 | 552.5548 | 174.0476 | 724.2311 | 623.4576 | 142.5741 | 527.9441 | 608.2345 | 526.7856 | 496.2468 | 546.8684 | 495.3891 | 977.2119 | 859.2954 | 648.2555 | 641.4652 | 850.2729 |  | 1044.9024 | 732.7478 | 832.3433 | 856.2118 | 606.5504 | 717.7769 |  | 724.7907 |  |  | 740.5034 | 784.6092 | 819.342 | [5 empty] | 149.4406 | 826.5035 | 582.3728 | 99.1329 | 828.6225 | 703.9742 | 112.0594 | 542.5447 | 562.352 | 572.2977 |  |  | 594.0649 | 463.1117 | 574.7375 |  | 565.0058 | 553.9775 | 515.3681 | 587.2533 | 518.4014 | 781.6201 | 366.118 | 542.5463 | 583.5938 | 492.1074 | 634.9369 | 696.9469 |  |  | 442.1877 | 504.7098 | 565.3121 | 583.8113 |  | 513.7065 | 504.3871 | 0.56527 | 18.9526 | 1.5588 | 1.3788 | -20.9366 | 3.0901 | 1139.03 | 1.11 | 3.4274 | -2.2243 | -12.2025 | 0.76633 | 4.5889 | -26.1448 | 9.4202 | 176.5315 | 87.4517 | 27.0214 | 2.6296 | -0.56466 |  | 32.2142
42838.4936 | 6332 | 112.1318 | 76.0429 | 41.0356 | 30.22 | 24.3662 | 24.1586 | 26.0466 | 22.143 | 48.249 | 36.6857 | 27.1168 | 22.6106 | 21.7198 | 25.5565 | 234.2751 | 330.3291 | 337.0076 | 398.7611 | 516.9179 | 551.5045 | 458.9308 | 545.511 | 558.0978 | 407.4046 | 610.9944 | 526.8475 | 653.7396 | 747.375 | 660.6678 | 418.5568 | 546.956 | 501.0977 | 484.1059 | 573.4378 | 392.7503 |  | 514.0601 |  | 534.609 | 371.2277 | 394.6418 | 498.8772 |  | 85.7202 | 176.4194 | 114.2506 | 284.1006 | 359.8297 | 438.6467 | 484.2994 | 20.6306 | 62.0047 | 23.1876 | 126.2328 | 29.7883 | 41.1835 | 54.746 | 58.0022 | 28.888 |  |  | 2.8061 | -2.296 | -68.0629 | 0.70373 | 5.4956 | -197.7527 | 26.2336 | -3.6224 | 1.1517 | 3.5736 | 19.6982 | 0.0084604 | 0.00087068 | 0.0004797 | 594.7873 | 592.105 | 392.216 | 190.951 | 65.6921 | 28.2962 | 22.4297 | 62.0487 | 39.3397 | 29.9266 | 25.5141 | 24.2958 | 27.7904 | 25.8876 | 191.0165 | 164.5191 | 143.5167 | 104.3418 | 91.1885 | 190.1435 | 121.3688 | 93.8255 | 95.6409 | 227.3378 | 106.2575 | 238.6745 | 467.1742 | 252.6516 | 494.8869 | 582.3842 | 592.7231 | 585.3527 | 623.1727 | 581.1579 | 6.9034 | 6.6241 | 718.0276 | 552.5964 | 174.0793 | 724.1358 | 623.4391 | 142.6121 | 527.9143 | 608.6681 | 526.7505 | 496.1835 | 546.8021 | 495.4962 | 976.7156 | 859.2828 | 648.1361 | 641.3474 | 851.7463 |  | 1043.5793 | 732.7933 | 831.4498 | 856.2207 | 606.39 | 717.7909 |  | 724.8205 |  |  | 744.7403 | 786.925 | 820.4014 | [5 empty] | 149.485 | 826.5533 | 582.3071 | 99.1617 | 828.7037 | 694.8845 | 112.089 | 542.3461 | 562.2219 | 572.1141 |  |  | 594.0135 | 463.9038 | 574.7996 |  | 564.9033 | 553.8304 | 515.1037 | 587.1535 | 517.8477 | 781.5406 | 366.1551 | 542.5876 | 583.2991 | 492.0292 | 634.7752 | 696.992 |  |  | 443.1217 | 504.5305 | 565.1894 | 583.6335 |  | 513.3805 | 504.2418 | 0.14753 | 18.9542 | 1.5587 | 1.3791 | -20.9451 | 3.0901 | 1128.3 | 0.77 | 3.5674 | -2.239 | -12.1905 | 1.2396 | 4.3587 | -26.1461 | 9.523 | 175.7677 | 87.1522 | 26.992 | 2.5152 | -1.0873 |  | 32.1926
42838.4936 | 6333 | 112.1456 | 76.0914 | 41.0438 | 30.2182 | 24.3647 | 24.1544 | 26.0418 | 22.1381 | 48.2596 | 36.688 | 27.1202 | 22.6079 | 21.7125 | 25.5565 | 234.3146 | 330.3882 | 337.0859 | 398.7007 | 516.8529 | 551.4417 | 458.9716 | 545.2669 | 558.0354 | 407.1177 | 611.2819 | 526.2945 | 654.3161 | 747.4695 | 660.9833 | 418.5317 | 546.8731 | 501.1343 | 484.0713 | 573.3334 | 392.9576 |  | 513.8873 |  | 534.4624 | 372.135 | 394.5813 | 498.7285 |  | 85.8379 | 176.4362 | 114.1847 | 284.197 | 359.4477 | 438.3739 | 484.1533 | 20.3928 | 61.9973 | 22.7631 | 126.1622 | 29.7944 | 41.189 | 54.9561 | 58.0171 | 28.8824 |  |  | 2.791 | -1.9957 | -67.8809 | 0.9232 | 5.8379 | -197.8539 | 25.8979 | -3.3628 | 1.3421 | 3.5757 | 20.0235 | 0.008508 | 0.00084439 | 0.00049448 | 594.1966 | 592.0209 | 392.2038 | 190.9824 | 65.7263 | 28.3037 | 22.4382 | 62.0605 | 39.3497 | 29.9309 | 25.5166 | 24.3007 | 27.7927 | 25.8919 | 184.8024 | 167.4094 | 147.3639 | 106.5276 | 91.3838 | 190.0175 | 121.4377 | 93.8185 | 95.634 | 227.4058 | 106.2625 | 238.6961 | 467.11 | 252.6437 | 494.7945 | 581.7221 | 592.6188 | 585.2254 | 623.0376 | 580.7582 | 5.6157 | 4.3838 | 718.0644 | 552.5094 | 174.109 | 724.0865 | 623.3858 | 142.6491 | 527.87 | 608.9959 | 526.2834 | 496.1185 | 546.7274 | 495.4671 | 976.452 | 859.2603 | 648.0282 | 641.2933 | 855.3628 |  | 1042.942 | 732.8191 | 833.0687 | 856.2073 | 606.3077 | 717.8052 |  | 724.848 |  |  | 749.765 | 788.9583 | 822.3531 | [5 empty] | 149.5285 | 826.5596 | 582.1209 | 99.1716 | 828.6666 | 698.413 | 112.0995 | 542.1593 | 562.1026 | 571.9395 |  |  | 593.8953 | 463.1536 | 574.752 |  | 564.7016 | 553.6861 | 515.031 | 586.9706 | 517.0938 | 781.7523 | 366.2928 | 542.5776 | 583.2293 | 491.6618 | 634.8152 | 697.0161 |  |  | 443.3657 | 504.4572 | 565.1124 | 583.4277 |  | 513.0353 | 504.094 | 0.33284 | 18.9539 | 1.5595 | 1.3786 | -21.0232 | 3.0902 | 1146.08 | 0.92 | 3.5584 | -2.0875 | -12.1744 | 1.4198 | 4.4915 | -26.1477 | 9.4601 | 175.3198 | 87.6924 | 26.9773 | 3.1888 | -1.5062 |  | 32.1854
42838.4936 | 6334 | 112.1616 | 76.151 | 41.0595 | 30.2293 | 24.3753 | 24.158 | 26.0551 | 22.1471 | 48.2797 | 36.7 | 27.1225 | 22.6172 | 21.7219 | 25.572 | 234.3597 | 330.4589 | 337.1702 | 398.6524 | 516.807 | 551.3956 | 458.7547 | 544.9467 | 557.8608 | 406.8376 | 611.1929 | 525.7533 | 655.1247 | 747.5783 | 661.4014 | 418.4945 | 546.7649 | 500.9663 | 484.0262 | 573.2553 | 393.0073 |  | 513.7199 |  | 534.3265 | 371.8931 | 394.5461 | 498.562 |  | 86.0664 | 176.581 | 114.1406 | 284.3767 | 359.0599 | 438.0887 | 483.7143 | 20.0411 | 61.9619 | 22.4235 | 126.0898 | 29.7807 | 41.2166 | 55.1666 | 58.0373 | 28.8789 |  |  | 2.8968 | -2.4728 | -68.1726 | 0.61173 | 5.1013 | -197.7967 | 25.9379 | -3.6513 | 1.2376 | 3.5875 | 20.2007 | 0.0084341 | 0.00094296 | 0.00050927 | 596.5326 | 591.9366 | 392.1838 | 190.9402 | 65.7642 | 28.3184 | 22.4403 | 62.0758 | 39.3507 | 29.9348 | 25.5153 | 24.2975 | 27.7914 | 25.8828 | 179.4487 | 163.6433 | 144.505 | 106.1709 | 92.58 | 189.8316 | 121.3858 | 93.8013 | 95.6327 | 227.4738 | 106.2602 | 238.715 | 467.044 | 252.6429 | 494.7083 | 581.1766 | 592.5445 | 585.0951 | 622.898 | 580.1347 | 7.392 | 4.3035 | 718.0884 | 552.4688 | 174.1331 | 724.1915 | 622.8353 | 142.6822 | 527.7875 | 609.0829 | 525.9594 | 496.0543 | 546.6266 | 495.1399 | 976.5096 | 859.2341 | 647.9953 | 641.3743 | 858.4835 |  | 1042.7901 | 732.891 | 835.7486 | 856.1809 | 606.2017 | 717.8442 |  | 724.9469 |  |  | 752.1542 | 789.7842 | 823.5662 | [5 empty] | 149.5688 | 826.5507 | 581.8647 | 99.1983 | 828.583 | 699.658 | 112.0991 | 541.988 | 561.8409 | 571.7787 |  |  | 593.6943 | 463.1595 | 574.4705 |  | 564.4184 | 553.5217 | 514.957 | 586.7664 | 516.8515 | 781.6321 | 366.176 | 542.4634 | 583.1746 | 490.896 | 634.9208 | 697.0303 |  |  | 443.7572 | 504.5142 | 564.9674 | 583.1592 |  | 512.6357 | 503.9478 | -0.10884 | 18.9536 | 1.5599 | 1.378 | -21.2805 | 3.0901 | 1132.05 | 0.87 | 3.626 | -2.324 | -12.2025 | 1.1559 | 4.1977 | -26.1387 | 9.4655 | 175.1504 | 88.5906 | 26.9588 | 3.7588 | -1.195 |  | 32.1897
42838.4936 | 6335 | 112.1659 | 76.1952 | 41.0647 | 30.2317 | 24.3696 | 24.1533 | 26.055 | 22.1405 | 48.2922 | 36.7049 | 27.1225 | 22.6143 | 21.7204 | 25.5672 | 234.3949 | 330.5143 | 337.256 | 398.6057 | 516.758 | 551.3365 | 459.2293 | 544.7584 | 557.7858 | 406.5751 | 612.1456 | 525.6051 | 655.8899 | 747.5963 | 661.9548 | 418.4706 | 546.6428 | 500.8822 | 483.9828 | 573.2347 | 393.1244 |  | 513.5665 |  | 534.1736 | 370.9025 | 394.6391 | 498.4072 |  | 86.0484 | 176.3768 | 114.0147 | 284.8512 | 358.7843 | 437.6694 | 483.029 | 19.7906 | 61.9224 | 22.3588 | 126.0031 | 29.7644 | 41.254 | 55.3746 | 58.0601 | 28.8758 |  |  | 2.4979 | -2.2908 | -68.0044 | 1.1276 | 4.5881 | -197.798 | 26.0385 | -3.4601 | 1.2492 | 3.6324 | 19.5174 | 0.0084702 | 0.0010481 | 0.00046655 | 596.5473 | 591.8376 | 392.1679 | 190.8999 | 65.806 | 28.3299 | 22.4315 | 62.097 | 39.3529 | 29.9369 | 25.5142 | 24.303 | 27.7907 | 25.8943 | 179.9355 | 160.794 | 143.1561 | 101.9051 | 90.123 | 189.7651 | 121.2826 | 93.8134 | 95.6451 | 227.5702 | 106.2849 | 238.7443 | 466.9865 | 252.6479 | 494.6137 | 581.3645 | 592.4255 | 584.9658 | 622.7796 | 579.8327 | 7.2811 | 5.6208 | 718.1131 | 552.3801 | 174.1544 | 724.0773 | 622.6168 | 142.7169 | 527.7086 | 608.7637 | 525.8666 | 495.9965 | 546.5061 | 495.2105 | 976.7425 | 859.1671 | 647.9353 | 641.3706 | 859.2697 |  | 1042.5682 | 733.0149 | 837.857 | 856.1651 | 606.0446 | 717.8877 |  | 725.0096 |  |  | 752.1072 | 790.0339 | 823.4164 | [5 empty] | 149.6197 | 826.5312 | 581.756 | 99.2277 | 828.5218 | 688.3916 | 112.1143 | 541.806 | 561.5987 | 571.5987 |  |  | 593.525 | 463.3901 | 574.0925 |  | 564.1477 | 553.3792 | 515.1606 | 586.6186 | 516.8264 | 781.5018 | 366.2866 | 542.2621 | 582.8777 | 489.9328 | 635.0585 | 697.0575 |  |  | 444.008 | 504.3226 | 564.7833 | 582.8824 |  | 512.3564 | 503.8296 | 0.49738 | 18.9527 | 1.5595 | 1.3777 | -20.9663 | 3.0901 | 1127.87 | 0.87 | 3.3681 | -2.2363 | -12.1847 | 1.569 | 3.9798 | -26.1311 | 9.481 | 175.0078 | 89.2997 | 26.9306 | 3.6959 | -1.058 |  | 32.1773
42838.4936 | 6336 | 112.1827 | 76.2428 | 41.0804 | 30.2323 | 24.3686 | 24.1575 | 26.0486 | 22.1388 | 48.3076 | 36.7096 | 27.1193 | 22.6057 | 21.7144 | 25.5623 | 234.4356 | 330.5665 | 337.3451 | 398.5592 | 516.7064 | 551.279 | 459.5726 | 544.7774 | 557.8451 | 406.3231 | 612.9927 | 525.3876 | 656.0509 | 747.5418 | 662.4263 | 418.4377 | 546.5081 | 500.9564 | 483.9374 | 573.2475 | 393.393 |  | 513.403 |  | 533.9904 | 369.7962 | 394.625 | 498.246 |  | 85.862 | 175.8654 | 113.7778 | 283.7598 | 358.783 | 437.3189 | 482.3657 | 19.6399 | 61.8905 | 22.2489 | 125.9369 | 29.7415 | 41.2925 | 55.5889 | 58.0939 | 28.878 |  |  | 2.0833 | -2.4675 | -67.9413 | 0.86998 | 5.7098 | -197.8217 | 25.7513 | -3.6513 | 1.1403 | 3.4278 | 19.7478 | 0.0085195 | 0.00090354 | 0.00050434 | 597.4041 | 591.7927 | 392.1665 | 190.8835 | 65.8445 | 28.3384 | 22.443 | 62.1091 | 39.3635 | 29.9406 | 25.5237 | 24.3058 | 27.797 | 25.8952 | 177.6114 | 171.437 | 149.1411 | 101.2706 | 88.3767 | 189.6662 | 121.3178 | 93.8075 | 95.6368 | 227.6356 | 106.2829 | 238.76 | 466.9128 | 252.6437 | 494.5168 | 581.5435 | 592.3132 | 584.7843 | 622.6475 | 579.9075 | 8.6518 | 7.158 | 718.1457 | 552.2623 | 174.1811 | 723.8962 | 622.6804 | 142.747 | 527.6351 | 608.6294 | 525.5318 | 495.93 | 546.3761 | 495.3725 | 975.5592 | 859.081 | 647.7593 | 641.0923 | 859.4851 |  | 1041.9131 | 733.1046 | 839.5712 | 856.1547 | 606.0067 | 717.8902 |  | 725.0328 |  |  | 750.9998 | 790.4514 | 823.0835 | [5 empty] | 149.6552 | 826.5049 | 581.5599 | 99.2479 | 828.5093 | 681.5266 | 112.1171 | 541.6395 | 561.2696 | 571.4321 |  |  | 593.4258 | 463.9038 | 573.8591 |  | 563.9303 | 553.2799 | 515.4586 | 586.5152 | 516.6946 | 781.4469 | 366.5292 | 542.1119 | 582.5334 | 489.4043 | 634.9011 | 697.0798 |  |  | 443.9257 | 503.9489 | 564.6169 | 582.5953 |  | 512.3297 | 503.7691 | 0.22766 | 18.9535 | 1.5588 | 1.377 | -20.9954 | 3.0901 | 1144.46 | 0.98 | 3.0767 | -2.3197 | -12.1721 | 1.3774 | 4.4386 | -26.1262 | 9.4263 | 174.6454 | 89.8792 | 26.924 | 3.9409 | -1.7186 |  | 32.1556
42838.4936 | 6337 | 112.208 | 76.2941 | 41.0951 | 30.2405 | 24.3801 | 24.1638 | 26.0663 | 22.1486 | 48.3167 | 36.7188 | 27.1283 | 22.6072 | 21.7159 | 25.5744 | 234.4733 | 330.6157 | 337.4606 | 398.5006 | 516.652 | 551.2206 | 459.4324 | 544.9972 | 557.9631 | 406.0687 | 611.8018 | 525.044 | 654.7086 | 747.5409 | 662.5217 | 418.3998 | 546.4002 | 500.941 | 483.9013 | 573.1805 | 393.8357 |  | 513.2311 |  | 533.8251 | 368.9902 | 394.3364 | 498.0891 |  | 85.9282 | 175.7865 | 113.4952 | 282.9481 | 358.2608 | 436.6797 | 482.0503 | 19.5171 | 61.8465 | 22.0542 | 125.8623 | 29.7447 | 41.3322 | 55.8033 | 58.1331 | 28.8803 |  |  | 2.3264 | -2.3184 | -67.9729 | 0.79375 | 5.6973 | -197.8098 | 26.1686 | -3.6822 | 1.3049 | 3.4631 | 19.8565 | 0.0084867 | 0.0010382 | 0.00047477 | 598.0028 | 591.7814 | 392.151 | 190.8293 | 65.8695 | 28.3514 | 22.4381 | 62.1185 | 39.3581 | 29.9376 | 25.5229 | 24.3043 | 27.7892 | 25.8917 | 183.4258 | 179.928 | 156.2488 | 102.7598 | 88.7849 | 189.9394 | 121.4578 | 93.8151 | 95.6327 | 227.7153 | 106.2937 | 238.7856 | 466.8553 | 252.6459 | 494.4428 | 581.6922 | 592.2575 | 584.6286 | 622.5172 | 580.2256 | 8.2755 | 6.6215 | 718.1848 | 552.0399 | 174.2063 | 723.9588 | 622.817 | 142.7752 | 527.5938 | 608.3646 | 525.2816 | 495.8648 | 546.241 | 495.3016 | 973.8533 | 858.9849 | 647.5969 | 640.8925 | 860.4444 |  | 1041.0147 | 733.1682 | 841.2116 | 856.136 | 605.9404 | 717.8841 |  | 725.0595 |  |  | 751.4364 | 792.464 | 823.3832 | [5 empty] | 149.6948 | 826.4665 | 581.3783 | 99.2729 | 828.4794 | 695.4144 | 112.129 | 541.4952 | 561.1087 | 571.2715 |  |  | 593.329 | 464.5709 | 573.8903 |  | 563.7446 | 553.1237 | 515.8319 | 586.4095 | 516.1721 | 781.369 | 366.476 | 542.0089 | 582.2542 | 489.3779 | 634.7579 | 697.1065 |  |  | 444.0944 | 503.6842 | 564.4895 | 582.313 |  | 512.1906 | 503.7185 | 1.1507 | 18.9525 | 1.5587 | 1.3776 | -20.8452 | 3.0901 | 1124.57 | 1.02 | 3.2514 | -2.2483 | -12.1738 | 1.3155 | 4.4318 | -26.1137 | 9.498 | 174.1309 | 90.4367 | 26.9125 | 3.3313 | -2.4908 |  | 32.137
42838.4936 | 6338 | 112.2188 | 76.3616 | 41.1159 | 30.2557 | 24.3768 | 24.1681 | 26.0699 | 22.1443 | 48.3408 | 36.7289 | 27.1369 | 22.6137 | 21.7243 | 25.5736 | 234.5257 | 330.6978 | 337.6267 | 398.4439 | 516.5939 | 551.1644 | 459.5549 | 544.9556 | 557.9758 | 405.8147 | 610.3979 | 524.8541 | 654.1747 | 747.4987 | 662.5961 | 418.3703 | 546.2458 | 500.8273 | 483.8792 | 573.0264 | 394.1458 |  | 513.0595 |  | 533.6664 | 368.7967 | 394.4673 | 497.9216 |  | 85.9239 | 175.9153 | 113.4045 | 282.7788 | 358.3419 | 436.1897 | 482.1221 | 19.5045 | 61.7853 | 21.8782 | 125.8481 | 29.7558 | 41.3762 | 56.0293 | 58.1812 | 28.8839 |  |  | 2.4716 | -2.2678 | -68.1279 | 0.92386 | 5.8117 | -197.7599 | 25.7697 | -3.4535 | 1.3459 | 3.5529 | 19.7695 | 0.0084144 | 0.00083618 | 0.0004912 | 600.3339 | 591.7788 | 392.1479 | 190.7743 | 65.9069 | 28.3655 | 22.4469 | 62.1435 | 39.3699 | 29.9386 | 25.5212 | 24.3004 | 27.7905 | 25.8977 | 192.9891 | 178.1537 | 161.595 | 103.0134 | 88.5514 | 190.2197 | 121.5661 | 93.8047 | 95.6318 | 227.7929 | 106.3 | 238.8101 | 466.7812 | 252.6472 | 494.3571 | 581.7524 | 592.2342 | 584.5157 | 622.4022 | 580.5905 | 6.8692 | 6.1165 | 718.1979 | 551.7964 | 174.2324 | 723.9265 | 622.9456 | 142.8106 | 527.5706 | 608.0152 | 525.1588 | 495.8027 | 546.1052 | 495.0419 | 973.2775 | 858.8963 | 647.4838 | 640.8425 | 863.5654 |  | 1039.6668 | 733.2548 | 843.5325 | 856.1105 | 605.8799 | 717.89 |  | 725.1013 |  |  | 755.4666 | 795.9632 | 825.469 | [5 empty] | 149.7415 | 826.4068 | 581.1666 | 99.3007 | 828.41 | 708.4445 | 112.1492 | 541.3166 | 561.1382 | 571.0913 |  |  | 593.1797 | 464.4972 | 573.7599 |  | 563.5684 | 552.9344 | 515.8123 | 586.3192 | 516.4523 | 781.2454 | 366.3969 | 541.8503 | 582.0395 | 489.4628 | 634.7208 | 697.1436 |  |  | 444.8249 | 503.6336 | 564.4008 | 582.0789 |  | 512.0295 | 503.6636 | 0.21968 | 18.9512 | 1.5586 | 1.3766 | -20.9632 | 3.0901 | 1132.66 | 0.8 | 3.3515 | -2.2239 | -12.1895 | 1.4195 | 4.4745 | -26.1014 | 9.4221 | 173.314 | 91.2294 | 26.9022 | 2.3062 | -3.0713 |  | 32.1228
42838.4936 | 6339 | 112.2374 | 76.4162 | 41.1258 | 30.2655 | 24.3823 | 24.1658 | 26.0731 | 22.1373 | 48.348 | 36.7347 | 27.1331 | 22.616 | 21.7251 | 25.5777 | 234.5848 | 330.7816 | 337.7627 | 398.3883 | 516.5462 | 551.1101 | 460.0069 | 544.8417 | 558.05 | 405.57 | 608.8393 | 524.6689 | 655.1095 | 747.4646 | 662.6386 | 418.3453 | 546.1094 | 500.6698 | 483.8387 | 572.8615 | 394.9526 |  | 512.8918 |  | 533.5014 | 368.7036 | 394.217 | 497.7586 |  | 85.6785 | 175.6203 | 113.2498 | 282.5854 | 358.5092 | 436.1219 | 482.2168 | 19.6468 | 61.7882 | 22.0372 | 125.8456 | 29.7494 | 41.4197 | 56.2367 | 58.2146 | 28.8797 |  |  | 2.262 | -2.2264 | -68.0182 | 0.62487 | 5.6093 | -197.7763 | 25.566 | -3.5639 | 1.3197 | 3.611 | 19.9188 | 0.0086444 | 0.00097746 | 0.00051584 | 602.4806 | 591.7632 | 392.154 | 190.7148 | 65.9393 | 28.375 | 22.4455 | 62.1626 | 39.3784 | 29.9457 | 25.5231 | 24.304 | 27.7922 | 25.8984 | 202.0898 | 181.4709 | 165.0655 | 101.4383 | 87.1471 | 190.5644 | 121.7249 | 93.8096 | 95.6362 | 227.8736 | 106.3107 | 238.8462 | 466.7221 | 252.6615 | 494.2645 | 581.1479 | 592.145 | 584.4555 | 622.3065 | 580.4083 | 9.3843 | 7.1266 | 718.2005 | 551.5826 | 174.2685 | 723.8369 | 622.8537 | 142.8395 | 527.5421 | 607.62 | 525.1099 | 495.7372 | 546.0169 | 494.7352 | 972.6357 | 858.8218 | 647.3913 | 640.766 | 866.3489 |  | 1039.5928 | 733.3084 | 845.0495 | 856.0846 | 605.8556 | 717.8677 |  | 725.1375 |  |  | 759.1417 | 798.6128 | 827.6417 | [5 empty] | 149.7782 | 826.3451 | 581.0583 | 99.3201 | 828.345 | 706.6571 | 112.1529 | 541.1266 | 561.103 | 570.9233 |  |  | 593.0353 | 464.5882 | 573.5489 |  | 563.3681 | 552.7702 | 515.2744 | 586.249 | 516.5162 | 781.1072 | 366.2521 | 541.7561 | 581.886 | 489.4078 | 634.6531 | 697.1848 |  |  | 445.2014 | 503.6638 | 564.3224 | 581.8654 |  | 512.1103 | 503.5751 | 0.99786 | 18.9516 | 1.5585 | 1.3779 | -21.0665 | 3.0901 | 1146.96 | 1.06 | 3.2063 | -2.2028 | -12.1756 | 1.167 | 4.3957 | -26.1012 | 9.3844 | 173.1966 | 91.7501 | 26.8985 | 1.3411 | -3.4371 |  | 32.1123
42838.4937 | 6340 | 112.2428 | 76.4648 | 41.1393 | 30.2607 | 24.3742 | 24.1596 | 26.0654 | 22.1367 | 48.3566 | 36.7353 | 27.1335 | 22.6091 | 21.7133 | 25.568 | 234.6392 | 330.8714 | 337.8759 | 398.3456 | 516.5024 | 551.0629 | 459.9554 | 544.9089 | 557.8881 | 405.3463 | 606.962 | 524.27 | 655.1345 | 747.4879 | 662.7381 | 418.3102 | 546.0313 | 500.6092 | 483.7953 | 572.7599 | 394.7383 |  | 512.7359 |  | 533.349 | 368.8946 | 393.8513 | 497.6022 |  | 85.5856 | 175.2833 | 113.1551 | 282.7333 | 358.8524 | 436.239 | 482.1841 | 19.7585 | 61.7855 | 22.1607 | 125.7537 | 29.7422 | 41.4735 | 56.4413 | 58.2732 | 28.8806 |  |  | 2.4769 | -2.1488 | -68.1779 | 0.68401 | 6.1586 | -197.7816 | 26.0516 | -3.6763 | 1.2588 | 3.5667 | 19.7872 | 0.0086657 | 0.00090354 | 0.00050598 | 602.3705 | 591.7959 | 392.1928 | 190.6366 | 65.9789 | 28.3829 | 22.4578 | 62.1808 | 39.3855 | 29.9525 | 25.529 | 24.305 | 27.802 | 25.8977 | 214.9215 | 192.5739 | 166.2016 | 101.7395 | 85.2964 | 191.0141 | 121.8709 | 93.8042 | 95.636 | 227.9413 | 106.3091 | 238.8638 | 466.6531 | 252.6612 | 494.1709 | 581.2325 | 592.0386 | 584.3909 | 622.1872 | 580.0583 | 5.7848 | 7.3071 | 718.2141 | 551.5134 | 174.2919 | 723.8214 | 622.9336 | 142.8677 | 527.533 | 606.9809 | 524.9414 | 495.6734 | 545.9452 | 494.6369 | 972.5564 | 858.7972 | 647.2999 | 640.6919 | 866.8364 |  | 1040.0891 | 733.3553 | 845.2647 | 856.0706 | 605.7604 | 717.8549 |  | 725.1797 |  |  | 759.504 | 798.7904 | 828.6068 | [5 empty] | 149.8205 | 826.3247 | 581.0918 | 99.352 | 828.3239 | 710.2928 | 112.1557 | 540.953 | 561.0024 | 570.7576 |  |  | 592.9408 | 463.8903 | 573.5088 |  | 563.1646 | 552.5557 | 514.7653 | 586.1288 | 516.1419 | 780.9896 | 366.1863 | 541.7508 | 581.7561 | 488.8615 | 634.4626 | 697.2351 |  |  | 444.9323 | 503.5949 | 564.2178 | 581.6633 |  | 511.9718 | 503.51 | 0.26439 | 18.9525 | 1.5585 | 1.3778 | -21.079 | 3.0901 | 1153.62 | 0.85 | 3.3553 | -2.1633 | -12.1853 | 1.2205 | 4.6063 | -26.1037 | 9.4739 | 173.4517 | 91.8231 | 26.8816 | -0.024488 | -3.545 |  | 32.1034
42838.4937 | 6341 | 112.2528 | 76.5223 | 41.1524 | 30.2656 | 24.3786 | 24.1559 | 26.0763 | 22.1487 | 48.3793 | 36.7446 | 27.1449 | 22.6114 | 21.7097 | 25.5656 | 234.6915 | 330.9178 | 337.9695 | 398.288 | 516.4486 | 551.0073 | 460.0577 | 544.9505 | 557.7189 | 405.0836 | 606.2827 | 523.7231 | 655.7826 | 747.5092 | 663.0525 | 418.2699 | 545.9454 | 500.3213 | 483.7623 | 572.6934 | 394.2661 |  | 512.5652 |  | 533.1798 | 369.8903 | 393.7777 | 497.4441 |  | 85.5827 | 175.1951 | 113.1588 | 281.9228 | 358.8265 | 436.3976 | 482.078 | 19.8211 | 61.7682 | 22.2515 | 125.711 | 29.735 | 41.53 | 56.6506 | 58.3308 | 28.863 |  |  | 2.4684 | -1.7342 | -68.5452 | 0.88246 | 5.5942 | -197.8013 | 25.9097 | -3.2978 | 1.3895 | 3.689 | 19.7141 | 0.0085524 | 0.0010399 | 0.00049448 | 601.6167 | 591.7886 | 392.2347 | 190.5497 | 66.013 | 28.3962 | 22.4572 | 62.193 | 39.3822 | 29.9546 | 25.5327 | 24.31 | 27.7899 | 25.9057 | 212.272 | 189.5969 | 163.8471 | 103.2987 | 85.7883 | 191.1122 | 121.9355 | 93.8014 | 95.6345 | 228.0154 | 106.3279 | 238.8894 | 466.5868 | 252.6617 | 494.078 | 581.241 | 591.9126 | 584.3283 | 622.0765 | 579.7215 | 4.4945 | 6.0944 | 718.2324 | 551.7271 | 174.3154 | 723.7347 | 622.876 | 142.8946 | 527.505 | 606.5792 | 524.564 | 495.6147 | 545.8781 | 494.5511 | 972.7 | 858.7849 | 647.2456 | 640.6982 | 865.5915 |  | 1040.6398 | 733.4156 | 845.2634 | 856.0533 | 605.6612 | 717.8684 |  | 725.2271 |  |  | 758.293 | 798.2595 | 827.5718 | [5 empty] | 149.8627 | 826.3084 | 581.1456 | 99.3858 | 828.3038 | 705.961 | 112.1648 | 540.7452 | 560.6725 | 570.5854 |  |  | 592.823 | 463.4997 | 573.387 |  | 562.807 | 552.2773 | 514.5784 | 585.9304 | 515.7875 | 780.9339 | 366.0029 | 541.5953 | 581.594 | 488.3921 | 634.2059 | 697.2839 |  |  | 444.5625 | 503.3942 | 564.0489 | 581.4723 |  | 511.4469 | 503.4082 | 0.66637 | 18.9518 | 1.5589 | 1.3778 | -20.8355 | 3.0901 | 1156.47 | 0.64 | 3.3501 | -1.9432 | -12.2169 | 1.3862 | 4.3906 | -26.1079 | 9.4491 | 173.7846 | 91.8209 | 26.864 | 0.28303 | -3.2754 |  | 32.0908
42838.4937 | 6342 | 112.2699 | 76.5873 | 41.1698 | 30.2787 | 24.3868 | 24.159 | 26.0806 | 22.1552 | 48.3968 | 36.7594 | 27.1548 | 22.617 | 21.7167 | 25.5775 | 234.7305 | 330.9605 | 338.05 | 398.2288 | 516.3965 | 550.9506 | 459.8657 | 544.9684 | 557.7964 | 404.8278 | 606.3892 | 523.1451 | 655.7797 | 747.3992 | 663.3175 | 418.2513 | 545.8687 | 500.1763 | 483.7347 | 572.6255 | 392.9643 |  | 512.4105 |  | 533.0389 | 370.1772 | 393.9508 | 497.292 |  | 85.3493 | 174.9637 | 113.0951 | 281.0042 | 358.6897 | 435.9792 | 482.1731 | 19.9233 | 61.7675 | 22.3662 | 125.7497 | 29.7443 | 41.594 | 56.8665 | 58.396 | 28.8697 |  |  | 2.1786 | -1.9287 | -68.1969 | 1.1138 | 5.5344 | -197.7165 | 25.9708 | -3.4522 | 1.1576 | 3.6655 | 19.8789 | 0.0085326 | 0.00087232 | 0.00048298 | 598.1971 | 591.7091 | 392.2783 | 190.4382 | 66.0518 | 28.4019 | 22.4593 | 62.212 | 39.3922 | 29.9565 | 25.5385 | 24.3032 | 27.7906 | 25.9054 | 206.8701 | 183.3119 | 161.8915 | 104.3508 | 86.1939 | 191.0765 | 122.0129 | 93.8008 | 95.6307 | 228.0894 | 106.3235 | 238.9062 | 466.5161 | 252.6542 | 493.9851 | 580.8704 | 591.7565 | 584.2456 | 621.9689 | 579.3065 | 8.6699 | 7.042 | 718.246 | 551.8459 | 174.344 | 723.8097 | 622.5929 | 142.9262 | 527.4471 | 606.5936 | 524.0782 | 495.5515 | 545.8204 | 494.6857 | 972.4778 | 858.7384 | 647.2327 | 640.7605 | 863.9811 |  | 1040.0406 | 733.4772 | 845.451 | 856.037 | 605.5898 | 717.878 |  | 725.2763 |  |  | 757.2793 | 796.3108 | 827.4663 | [5 empty] | 149.9026 | 826.2901 | 581.2552 | 99.4108 | 828.2964 | 697.7324 | 112.1706 | 540.5174 | 560.3901 | 570.4163 |  |  | 592.6573 | 463.674 | 573.175 |  | 562.4289 | 552.0592 | 514.2322 | 585.7792 | 515.4672 | 780.8408 | 365.7755 | 541.3822 | 581.4445 | 488.2281 | 633.9235 | 697.339 |  |  | 444.0056 | 503.1661 | 563.8847 | 581.2761 |  | 510.9214 | 503.2041 | -0.11737 | 18.9528 | 1.5587 | 1.3781 | -21.275 | 3.0901 | 1169.22 | 0.71 | 3.1477 | -2.0488 | -12.1827 | 1.5569 | 4.3658 | -26.0946 | 9.4574 | 173.5047 | 91.884 | 26.8515 | 0.87848 | -3.0484 |  | 32.0751
42838.4937 | 6343 | 112.2971 | 76.6497 | 41.1831 | 30.2831 | 24.389 | 24.1675 | 26.0786 | 22.1514 | 48.4067 | 36.7715 | 27.1543 | 22.6163 | 21.7196 | 25.5872 | 234.7871 | 331.0059 | 338.1268 | 398.1939 | 516.3476 | 550.8957 | 459.4868 | 545.0997 | 557.8169 | 404.6016 | 606.0353 | 522.5648 | 656.6348 | 747.3253 | 663.4851 | 418.2163 | 545.7637 | 500.1911 | 483.6977 | 572.513 | 392.8393 |  | 512.2414 |  | 532.8769 | 369.6496 | 393.8768 | 497.1331 |  | 85.1239 | 174.4794 | 112.8388 | 279.2763 | 358.3549 | 435.674 | 482.246 | 20.1015 | 61.7628 | 22.43 | 125.7672 | 29.7403 | 41.6584 | 57.0658 | 58.4574 | 28.8731 |  |  | 2.45 | -2.1173 | -68.2653 | 0.86406 | 5.1874 | -197.8269 | 26.0924 | -3.5751 | 1.4446 | 3.5336 | 19.6912 | 0.0084719 | 0.0010021 | 0.00048627 | 597.412 | 591.6748 | 392.3047 | 190.3312 | 66.0803 | 28.4208 | 22.4605 | 62.2239 | 39.4016 | 29.9578 | 25.5399 | 24.3138 | 27.7958 | 25.9162 | 208.1976 | 183.1598 | 163.6086 | 106.1926 | 83.0575 | 191.2789 | 122.1879 | 93.7908 | 95.6335 | 228.157 | 106.3324 | 238.9249 | 466.4421 | 252.657 | 493.9003 | 580.8032 | 591.6213 | 584.1711 | 621.8504 | 578.7773 | 9.9641 | 8.4615 | 718.2662 | 551.6031 | 174.3735 | 724.0089 | 622.2018 | 142.9557 | 527.41 | 606.4231 | 523.6881 | 495.4945 | 545.743 | 494.7159 | 972.1923 | 858.6764 | 647.2153 | 640.7943 | 864.9054 |  | 1038.5966 | 733.5212 | 845.575 | 856.018 | 605.503 | 717.8972 |  | 725.3207 |  |  | 760.0008 | 797.1411 | 828.8965 | [5 empty] | 149.945 | 826.2646 | 581.3088 | 99.4399 | 828.2853 | 694.677 | 112.1725 | 540.3181 | 560.0185 | 570.2528 |  |  | 592.5383 | 462.5201 | 573.2018 |  | 562.1748 | 551.9057 | 513.6011 | 585.7127 | 515.6015 | 780.7496 | 365.3012 | 541.1566 | 581.3378 | 488.1865 | 633.8362 | 697.3838 |  |  | 442.8327 | 503.1392 | 563.8112 | 581.0631 |  | 510.2047 | 503.1011 | -0.2795 | 18.9529 | 1.5591 | 1.3782 | -21.2267 | 3.0901 | 1156.73 | 0.93 | 3.3383 | -2.1454 | -12.1822 | 1.3706 | 4.2258 | -26.0963 | 9.4775 | 172.6985 | 91.9256 | 26.8363 | 0.75805 | -3.2173 |  | 32.0662
42838.4937 | 6344 | 112.3033 | 76.7061 | 41.1985 | 30.2848 | 24.3815 | 24.1625 | 26.0816 | 22.1463 | 48.4153 | 36.7752 | 27.1481 | 22.618 | 21.7119 | 25.5844 | 234.8337 | 331.0706 | 338.2055 | 398.1239 | 516.2998 | 550.843 | 458.9361 | 544.659 | 557.643 | 404.3572 | 604.7672 | 522.1015 | 657.0785 | 747.4066 | 663.4904 | 418.1786 | 545.6415 | 499.8846 | 483.6603 | 572.5004 | 392.9318 |  | 512.085 |  | 532.7162 | 368.816 | 393.5227 | 496.9756 |  | 84.9658 | 174.3703 | 112.6038 | 277.3072 | 356.8636 | 435.5789 | 482.1323 | 20.222 | 61.7609 | 22.4906 | 125.7282 | 29.7269 | 41.7307 | 57.2687 | 58.5337 | 28.8567 |  |  | 2.5958 | -2.0956 | -67.9564 | 1.163 | 5.8327 | -197.7974 | 25.7553 | -3.6855 | 1.2582 | 3.5785 | 19.9343 | 0.0085129 | 0.00088546 | 0.00048955 | 597.6572 | 591.6075 | 392.2882 | 190.235 | 66.1183 | 28.4305 | 22.4641 | 62.2432 | 39.4055 | 29.9585 | 25.5372 | 24.3054 | 27.7972 | 25.9163 | 214.9156 | 188.7044 | 171.2364 | 109.0209 | 85.2718 | 191.7228 | 122.4817 | 93.7931 | 95.6208 | 228.2331 | 106.3317 | 238.9459 | 466.3717 | 252.6436 | 493.7896 | 580.2841 | 591.5023 | 584.1014 | 621.7221 | 578.3779 | 6.8879 | 6.8372 | 718.3154 | 551.3543 | 174.4043 | 724.0046 | 621.8468 | 142.9819 | 527.3759 | 605.9495 | 523.467 | 495.4374 | 545.6486 | 494.4497 | 972.4594 | 858.6234 | 647.2002 | 640.8221 | 867.8179 |  | 1038.0528 | 733.5815 | 845.8142 | 855.9969 | 605.4578 | 717.8881 |  | 725.3791 |  |  | 763.669 | 799.4883 | 830.8903 | [5 empty] | 149.9858 | 826.2287 | 581.162 | 99.466 | 828.3057 | 704.0077 | 112.194 | 540.1217 | 559.7061 | 570.0654 |  |  | 592.4415 | 463.2937 | 573.36 |  | 562.0187 | 551.686 | 512.8237 | 585.6645 | 515.5744 | 780.6701 | 365.4981 | 540.9802 | 581.4444 | 487.7632 | 633.8179 | 697.4402 |  |  | 442.1504 | 503.1275 | 563.736 | 580.8718 |  | 509.8421 | 502.8727 | 0.61925 | 18.9531 | 1.5595 | 1.3777 | -21.1186 | 3.0901 | 1187.97 | 0.8 | 3.4363 | -2.1342 | -12.1531 | 1.5899 | 4.4807 | -26.0926 | 9.4154 | 172.3243 | 92.0065 | 26.8286 | 0.071034 | -4.028 |  | 32.0565
42838.4937 | 6345 | 112.3166 | 76.777 | 41.2123 | 30.282 | 24.3849 | 24.1514 | 26.0861 | 22.1489 | 48.4284 | 36.7716 | 27.1568 | 22.6223 | 21.7215 | 25.582 | 234.888 | 331.1288 | 338.2883 | 398.0869 | 516.2486 | 550.7834 | 458.5438 | 544.4359 | 557.3092 | 404.1486 | 605.0535 | 522.1766 | 657.2664 | 747.3746 | 663.6639 | 418.1622 | 545.5176 | 499.8775 | 483.6134 | 572.5443 | 392.8036 |  | 511.9241 |  | 532.5634 | 368.0669 | 393.3394 | 496.8213 |  | 84.9617 | 174.7628 | 112.5652 | 275.3152 | 357.1721 | 435.3576 | 482.0123 | 20.4577 | 61.7491 | 22.4626 | 125.6629 | 29.7375 | 41.8249 | 57.4665 | 58.6115 | 28.8397 |  |  | 2.7608 | -2.1896 | -68.1851 | 1.0034 | 5.5482 | -197.7974 | 25.8045 | -3.7472 | 1.3979 | 3.5923 | 20.0252 | 0.0084735 | 0.0010054 | 0.00049941 | 597.2838 | 591.4421 | 392.254 | 190.1306 | 66.1498 | 28.4384 | 22.4726 | 62.2609 | 39.4127 | 29.9662 | 25.5385 | 24.3106 | 27.794 | 25.9204 | 219.8561 | 179.6079 | 166.7897 | 110.3912 | 86.0687 | 192.0931 | 122.64 | 93.7942 | 95.6299 | 228.315 | 106.3432 | 238.9657 | 466.3133 | 252.655 | 493.7056 | 580.4409 | 591.4078 | 584.0449 | 621.6048 | 578.4581 | 6.5356 | 4.469 | 718.3526 | 551.4237 | 174.4305 | 724 | 621.8966 | 143.0072 | 527.3357 | 605.9874 | 523.6446 | 495.3722 | 545.5536 | 494.4123 | 973 | 858.5894 | 647.2325 | 640.9528 | 869.1243 |  | 1037.9357 | 733.6601 | 845.0058 | 855.972 | 605.4118 | 717.858 |  | 725.4377 |  |  | 761.9395 | 797.7507 | 830.7349 | [5 empty] | 150.026 | 826.2003 | 581.0833 | 99.4962 | 828.2933 | 705.1469 | 112.2 | 539.9107 | 559.6244 | 569.8938 |  |  | 592.3213 | 464.1302 | 573.1639 |  | 561.8127 | 551.4784 | 512.8765 | 585.6192 | 514.9735 | 780.5315 | 365.8322 | 540.8533 | 581.4928 | 487.6321 | 633.5838 | 697.5027 |  |  | 441.0846 | 503.0499 | 563.6309 | 580.6437 |  | 509.5622 | 502.764 | -0.17358 | 18.9525 | 1.559 | 1.3775 | -21.1165 | 3.0901 | 1168.25 | 0.63 | 3.5441 | -2.1824 | -12.1789 | 1.4774 | 4.3693 | -26.0885 | 9.423 | 172.2249 | 91.7253 | 26.821 | -0.42833 | -3.5142 |  | 32.0378
42838.4937 | 6346 | 112.332 | 76.8308 | 41.2189 | 30.2806 | 24.3861 | 24.1556 | 26.0911 | 22.1433 | 48.4538 | 36.7901 | 27.1635 | 22.6167 | 21.7143 | 25.5821 | 234.9519 | 331.2353 | 338.3551 | 398.03 | 516.178 | 550.7242 | 457.8639 | 544.2397 | 557.1486 | 403.9229 | 607.4405 | 522.6392 | 657.1714 | 747.2493 | 663.9919 | 418.1284 | 545.4265 | 499.8443 | 483.5731 | 572.4699 | 392.5495 |  | 511.7475 |  | 532.3917 | 367.2875 | 393.1181 | 496.6454 |  | 85.0098 | 175.0145 | 112.6114 | 275.6207 | 357.7283 | 435.2059 | 481.9968 | 20.6305 | 61.7368 | 22.4984 | 125.5998 | 29.7431 | 41.9391 | 57.6571 | 58.6912 | 28.8401 |  |  | 2.4454 | -2.3065 | -68.2962 | 0.81544 | 5.8754 | -197.825 | 26.0707 | -3.673 | 1.3448 | 3.385 | 19.789 | 0.0086838 | 0.00081975 | 0.00051419 | 596.3079 | 591.2798 | 392.2169 | 190.0213 | 66.1791 | 28.4469 | 22.4749 | 62.2778 | 39.4158 | 29.9636 | 25.5413 | 24.3144 | 27.794 | 25.9224 | 216.2427 | 171.7018 | 160.098 | 109.4687 | 86.3175 | 192.2637 | 122.6651 | 93.79 | 95.6277 | 228.3909 | 106.3465 | 238.9872 | 466.2503 | 252.654 | 493.6277 | 579.9755 | 591.303 | 583.9565 | 621.4735 | 578.4696 | 7.989 | 4.5291 | 718.3726 | 551.5836 | 174.455 | 724.0491 | 622.0834 | 143.0345 | 527.293 | 607.0932 | 523.8636 | 495.3118 | 545.4601 | 494.5296 | 973.4142 | 858.632 | 647.3234 | 641.1639 | 868.4246 |  | 1037.5919 | 733.74 | 844.3136 | 855.958 | 605.331 | 717.8486 |  | 725.5037 |  |  | 759.8163 | 795.4339 | 829.6358 | [5 empty] | 150.0721 | 826.1909 | 580.6261 | 99.5296 | 828.2882 | 690.4598 | 112.2118 | 539.7249 | 559.5881 | 569.7237 |  |  | 592.1412 | 464.2236 | 573.287 |  | 561.607 | 551.3814 | 513.2657 | 585.5818 | 514.6783 | 780.4124 | 366.0797 | 540.8039 | 581.2535 | 487.4957 | 633.3217 | 697.5415 |  |  | 440.3481 | 503.049 | 563.4593 | 580.4239 |  | 509.5973 | 502.7163 | 0.64671 | 18.9515 | 1.5585 | 1.3782 | -21.0628 | 3.0901 | 1142.77 | 1.1 | 3.3361 | -2.2406 | -12.1922 | 1.3322 | 4.4958 | -26.0875 | 9.4704 | 172.0591 | 91.4846 | 26.8067 | -0.003975 | -2.7675 |  | 32.0192
42838.4937 | 6347 | 112.3513 | 76.8978 | 41.2379 | 30.2941 | 24.3875 | 24.1605 | 26.1 | 22.1511 | 48.4653 | 36.797 | 27.1599 | 22.6151 | 21.7205 | 25.5902 | 235.0008 | 331.2811 | 338.4114 | 398.0015 | 516.123 | 550.6777 | 456.7286 | 543.9818 | 557.1086 | 403.7347 | 608.313 | 522.684 | 656.8918 | 747.2854 | 664.0236 | 418.0971 | 545.3336 | 499.8542 | 483.5277 | 572.3523 | 391.3905 |  | 511.5872 |  | 532.2468 | 366.4272 | 392.741 | 496.4927 |  | 84.8894 | 175.3123 | 112.6414 | 276.5469 | 357.9226 | 435.0293 | 481.744 | 20.6054 | 61.7211 | 22.5587 | 125.5491 | 29.7464 | 42.0536 | 57.8398 | 58.7893 | 28.8343 |  |  | 2.701 | -2.2283 | -68.3146 | 1.142 | 5.7729 | -197.8039 | 25.913 | -3.6842 | 1.2171 | 3.5432 | 19.9023 | 0.0085573 | 0.00092161 | 0.00050598 | 596.8626 | 591.1756 | 392.1934 | 189.9235 | 66.2154 | 28.4628 | 22.4808 | 62.2927 | 39.4174 | 29.9717 | 25.5412 | 24.3146 | 27.7979 | 25.9217 | 216.8579 | 169.0232 | 152.787 | 108.5763 | 85.8405 | 192.4452 | 122.613 | 93.7829 | 95.6256 | 228.4548 | 106.3542 | 239.0138 | 466.181 | 252.6603 | 493.5508 | 579.617 | 591.2828 | 583.8871 | 621.3514 | 578.2337 | 5.9837 | 2.5915 | 718.3856 | 551.5876 | 174.4741 | 724.0436 | 622.2321 | 143.0591 | 527.2551 | 607.8944 | 523.8925 | 495.2442 | 545.3539 | 494.6136 | 973.6161 | 858.6918 | 647.3228 | 641.1407 | 868.5578 |  | 1037.1468 | 733.8135 | 844.7122 | 855.9365 | 605.1845 | 717.8134 |  | 725.5469 |  |  | 758.7102 | 793.3585 | 829.1001 | [5 empty] | 150.1098 | 826.1988 | 580.4591 | 99.5579 | 828.3113 | 683.3171 | 112.2124 | 539.5541 | 559.6087 | 569.5446 |  |  | 591.9137 | 463.053 | 573.1692 |  | 561.4958 | 551.2405 | 513.3376 | 585.4857 | 515.7943 | 780.2599 | 366.0317 | 540.6112 | 580.9828 | 487.139 | 633.0856 | 697.585 |  |  | 440.3642 | 502.9559 | 563.2795 | 580.2265 |  | 509.5876 | 502.5276 | 0.23861 | 18.9533 | 1.5589 | 1.3785 | -20.9456 | 3.0901 | 1146.86 | 0.99 | 3.5062 | -2.203 | -12.1979 | 1.5771 | 4.4559 | -26.0829 | 9.4405 | 171.8159 | 91.6198 | 26.7807 | -0.048011 | -1.9617 |  | 32.0223
42838.4938 | 6348 | 112.3707 | 76.9659 | 41.2558 | 30.3025 | 24.3938 | 24.1619 | 26.1037 | 22.1514 | 48.4824 | 36.8108 | 27.1673 | 22.6219 | 21.725 | 25.5913 | 235.0485 | 331.3383 | 338.4591 | 397.9575 | 516.0757 | 550.6258 | 456.0258 | 543.7522 | 557.1141 | 403.5526 | 607.5529 | 522.973 | 657.1301 | 747.2969 | 664.015 | 418.0716 | 545.2186 | 499.9835 | 483.4879 | 572.2531 | 390.6451 |  | 511.4282 |  | 532.087 | 366.3344 | 392.2587 | 496.334 |  | 84.7382 | 175.4579 | 112.412 | 277.475 | 357.626 | 435.0397 | 481.2857 | 20.4168 | 61.6967 | 22.5493 | 125.4879 | 29.7339 | 42.1813 | 58.0232 | 58.907 | 28.8366 |  |  | 2.8574 | -2.7764 | -68.0589 | 0.63999 | 5.8728 | -197.7711 | 25.8519 | -3.7394 | 1.3094 | 3.5411 | 19.8804 | 0.0087199 | 0.00092489 | 0.00048955 | 595.7596 | 591.3028 | 392.1745 | 189.8309 | 66.2555 | 28.4682 | 22.4776 | 62.3065 | 39.4269 | 29.975 | 25.5438 | 24.3199 | 27.8056 | 25.9261 | 208.1818 | 162.7667 | 143.6232 | 107.2959 | 83.6972 | 192.4402 | 122.4701 | 93.7736 | 95.6127 | 228.5225 | 106.3563 | 239.0305 | 466.1024 | 252.6566 | 493.4457 | 579.5967 | 591.235 | 583.8027 | 621.2358 | 578.016 | 5.9947 | 3.8366 | 718.4247 | 551.6408 | 174.5042 | 724.133 | 622.2321 | 143.0898 | 527.214 | 607.8064 | 523.9357 | 495.1868 | 545.2688 | 494.8284 | 973.5625 | 858.703 | 647.267 | 641.0513 | 869.3514 |  | 1036.2196 | 733.9019 | 846.5006 | 855.9282 | 604.9373 | 717.7708 |  | 725.6079 |  |  | 757.3227 | 792.2504 | 828.2016 | [5 empty] | 150.167 | 826.2312 | 580.1992 | 99.5843 | 828.3544 | 700.2121 | 112.2258 | 539.3801 | 559.4243 | 569.3742 |  |  | 591.7272 | 462.048 | 572.9251 |  | 561.3824 | 551.1267 | 513.3985 | 585.3168 | 516.7059 | 780.1687 | 365.8131 | 540.4676 | 580.7886 | 487.2181 | 633.0107 | 697.6488 |  |  | 440.2808 | 502.842 | 563.1622 | 580.0243 |  | 509.3917 | 502.4173 | 0.39109 | 18.9523 | 1.5594 | 1.378 | -20.9489 | 3.09 | 1119.42 | 0.91 | 3.6063 | -2.4595 | -12.1771 | 1.1808 | 4.4943 | -26.0809 | 9.4295 | 171.2955 | 92.235 | 26.7361 | 0.91534 | -0.96137 |  | 32.02
42838.4938 | 6349 | 112.3774 | 77.0157 | 41.2614 | 30.3018 | 24.3982 | 24.1597 | 26.1023 | 22.1471 | 48.4908 | 36.8096 | 27.164 | 22.6156 | 21.7188 | 25.5888 | 235.0823 | 331.3756 | 338.5043 | 397.902 | 516.0154 | 550.5713 | 455.5159 | 543.6731 | 556.9024 | 403.3602 | 606.8057 | 522.8545 | 657.4932 | 747.3387 | 664.2022 | 418.0362 | 545.096 | 500.0821 | 483.4498 | 572.1594 | 389.9067 |  | 511.2603 |  | 531.9312 | 366.4349 | 391.7673 | 496.1827 |  | 84.6545 | 175.7724 | 112.1042 | 275.51 | 358.4517 | 435.5729 | 481.0687 | 20.3449 | 61.6691 | 22.5535 | 125.4166 | 29.7217 | 42.3167 | 58.1914 | 59.0251 | 28.829 |  |  | 2.4506 | -2.2224 | -68.1825 | 0.97117 | 5.8721 | -197.7934 | 26.0096 | -3.834 | 1.1216 | 3.4203 | 19.5997 | 0.0084522 | 0.001007 | 0.00051584 | 593.6854 | 591.5212 | 392.1418 | 189.7347 | 66.2925 | 28.4728 | 22.4854 | 62.3232 | 39.4306 | 29.9775 | 25.5471 | 24.3197 | 27.7919 | 25.9283 | 204.065 | 157.996 | 140.0515 | 105.4372 | 81.0922 | 192.419 | 122.3578 | 93.7804 | 95.6199 | 228.6048 | 106.3669 | 239.0621 | 466.0319 | 252.6604 | 493.3571 | 579.8999 | 591.156 | 583.7194 | 621.1159 | 577.628 | 5.2524 | 2.5771 | 718.4491 | 551.6017 | 174.526 | 724.4282 | 622.3086 | 143.1157 | 527.1478 | 607.2989 | 523.7518 | 495.1318 | 545.1889 | 494.7817 | 973.6875 | 858.7304 | 647.2221 | 641.0555 | 867.9948 |  | 1036.4269 | 733.966 | 848.1725 | 855.914 | 604.7161 | 717.7175 |  | 725.653 |  |  | 755.357 | 790.5023 | 826.5082 | [5 empty] | 150.1952 | 826.2933 | 579.9504 | 99.6053 | 828.4572 | 695.0653 | 112.2329 | 539.2157 | 559.2544 | 569.1954 |  |  | 591.5927 | 462.2677 | 572.5595 |  | 561.249 | 551.0051 | 513.441 | 585.0794 | 516.5112 | 780.0934 | 365.8045 | 540.4492 | 580.6515 | 487.4451 | 632.9964 | 697.7038 |  |  | 440.0181 | 502.8787 | 563.0466 | 579.7904 |  | 509.1218 | 502.3001 | 0.46992 | 18.9516 | 1.5592 | 1.378 | -20.9064 | 3.0901 | 1101.62 | 0.86 | 3.3401 | -2.2012 | -12.1924 | 1.4551 | 4.4958 | -26.0922 | 9.4618 | 171.4445 | 92.8131 | 26.6964 | 1.3699 | -0.57857 |  | 32.017
42838.4938 | 6350 | 112.3975 | 77.0871 | 41.281 | 30.3196 | 24.4016 | 24.1724 | 26.1141 | 22.1553 | 48.5095 | 36.8245 | 27.1733 | 22.6239 | 21.7226 | 25.6035 | 235.1278 | 331.4258 | 338.5639 | 397.8597 | 515.9648 | 550.5244 | 454.782 | 543.4304 | 556.5805 | 403.1964 | 606.5451 | 522.5091 | 657.3428 | 747.3356 | 664.275 | 418.0042 | 544.9701 | 499.9746 | 483.3998 | 572.0514 | 389.0569 |  | 511.1046 |  | 531.7789 | 366.1737 | 391.6826 | 496.0287 |  | 84.7459 | 176.058 | 111.9618 | 272.413 | 359.1914 | 435.9983 | 481.0019 | 20.354 | 61.6308 | 22.5236 | 125.359 | 29.7256 | 42.465 | 58.3559 | 59.1417 | 28.8299 |  |  | 2.6123 | -2.4281 | -68.3119 | 0.77733 | 5.8307 | -197.7987 | 25.9741 | -3.673 | 1.2004 | 3.5252 | 19.9285 | 0.0086131 | 0.00098239 | 0.00052241 | 593.848 | 591.6641 | 392.1445 | 189.6546 | 66.326 | 28.4981 | 22.4905 | 62.3452 | 39.4421 | 29.9903 | 25.5516 | 24.3242 | 27.7993 | 25.9332 | 206.9928 | 153.0421 | 134.1481 | 105.4835 | 82.6115 | 192.3445 | 122.1951 | 93.773 | 95.6164 | 228.6758 | 106.3728 | 239.0826 | 465.9701 | 252.6587 | 493.2708 | 580.0252 | 591.1051 | 583.6409 | 621.004 | 577.448 | 4.499 | 4.3706 | 718.4621 | 551.4677 | 174.5563 | 724.5998 | 622.6394 | 143.1378 | 527.0851 | 606.928 | 523.3732 | 495.0692 | 545.0886 | 494.3707 | 973.9458 | 858.7837 | 647.2209 | 641.0823 | 866.2229 |  | 1036.2885 | 734.0267 | 848.8906 | 855.9105 | 604.5671 | 717.6731 |  | 725.6975 |  |  | 753.4728 | 788.8277 | 825.5034 | [5 empty] | 150.2338 | 826.3548 | 579.9381 | 99.6294 | 828.5079 | 692.2719 | 112.2418 | 539.0774 | 558.9524 | 569.0141 |  |  | 591.4419 | 461.9772 | 572.3932 |  | 561.069 | 550.891 | 513.3864 | 584.8691 | 516.2502 | 780.0107 | 365.8001 | 540.4152 | 580.72 | 487.077 | 632.8299 | 697.7638 |  |  | 440.2651 | 502.8477 | 562.9273 | 579.4859 |  | 508.497 | 502.1006 | 0.22098 | 18.9526 | 1.5591 | 1.3777 | -21.0246 | 3.09 | 1082.74 | 0.73 | 3.4486 | -2.3016 | -12.2078 | 1.3022 | 4.4812 | -26.1004 | 9.4581 | 171.4194 | 93.0612 | 26.6695 | 1.0346 | 0.057021 |  | 32.0131
42838.4938 | 6351 | 112.4136 | 77.155 | 41.2909 | 30.3294 | 24.3961 | 24.1757 | 26.1094 | 22.1554 | 48.521 | 36.8304 | 27.1742 | 22.6257 | 21.7296 | 25.6079 | 235.1715 | 331.4708 | 338.6269 | 397.8094 | 515.9102 | 550.4761 | 454.0291 | 543.2858 | 556.258 | 403.0229 | 606.3143 | 522.1726 | 656.8927 | 747.2642 | 664.2219 | 417.9826 | 544.8306 | 499.7029 | 483.3493 | 571.9623 | 387.5743 |  | 510.9535 |  | 531.6297 | 366.1477 | 391.4809 | 495.8728 |  | 84.9031 | 176.2693 | 111.9819 | 269.5276 | 358.6709 | 435.7106 | 481.2073 | 20.5135 | 61.6314 | 22.3759 | 125.3036 | 29.7363 | 42.6146 | 58.5265 | 59.2563 | 28.8265 |  |  | 2.5525 | -2.3611 | -67.9328 | 1.0014 | 5.5679 | -197.779 | 26.0483 | -3.8353 | 1.1992 | 3.5336 | 20.0589 | 0.0085359 | 0.00091503 | 0.00051091 | 594.0229 | 591.865 | 392.1263 | 189.5696 | 66.3499 | 28.4988 | 22.4863 | 62.3524 | 39.4473 | 29.9876 | 25.5568 | 24.3182 | 27.7852 | 25.9214 | 199.8679 | 151.0721 | 131.6535 | 102.8672 | 82.6109 | 192.1172 | 122.0506 | 93.7817 | 95.6176 | 228.7504 | 106.3852 | 239.1135 | 465.916 | 252.6643 | 493.19 | 579.938 | 591.0789 | 583.5703 | 620.8902 | 577.156 | 4.0171 | 4.2746 | 718.5024 | 551.4553 | 174.5918 | 724.7207 | 622.748 | 143.1638 | 527.0462 | 606.6444 | 523.1697 | 495.0059 | 544.9663 | 494.1718 | 974.1606 | 858.8536 | 647.1818 | 640.9945 | 864.9635 |  | 1036.2173 | 734.0846 | 847.7159 | 855.9057 | 604.5035 | 717.6092 |  | 725.7569 |  |  | 751.9003 | 788.182 | 824.6834 | [5 empty] | 150.2821 | 826.4367 | 579.7234 | 99.6597 | 828.5663 | 706.6221 | 112.2499 | 538.9268 | 558.6004 | 568.8238 |  |  | 591.2787 | 463.0343 | 572.4587 |  | 560.837 | 550.7183 | 513.5696 | 584.737 | 515.9814 | 779.9084 | 365.5032 | 540.2262 | 580.8174 | 487.268 | 632.7469 | 697.8243 |  |  | 440.1509 | 502.8236 | 562.8189 | 579.2102 |  | 507.9754 | 501.9047 | -0.065429 | 18.9525 | 1.5587 | 1.377 | -21.0775 | 3.0901 | 1063.34 | 1.13 | 3.4088 | -2.2701 | -12.1768 | 1.4784 | 4.3782 | -26.0938 | 9.4697 | 171.4162 | 92.6512 | 26.6581 | 1.7958 | 0.31611 |  | 32.0167
42838.4938 | 6352 | 112.4191 | 77.2165 | 41.3009 | 30.3286 | 24.3867 | 24.1686 | 26.1039 | 22.1531 | 48.5378 | 36.8311 | 27.1728 | 22.6167 | 21.7203 | 25.6064 | 235.204 | 331.5125 | 338.6792 | 397.7522 | 515.8466 | 550.4202 | 453.8954 | 543.3545 | 556.1836 | 402.8602 | 606.4084 | 521.8942 | 655.7754 | 747.2656 | 663.9326 | 417.9563 | 544.6918 | 499.6274 | 483.3157 | 571.8861 | 387.2493 |  | 510.787 |  | 531.4675 | 366.2016 | 391.431 | 495.7206 |  | 85.0246 | 176.4695 | 111.9241 | 267.2608 | 357.174 | 434.9694 | 481.1373 | 20.5949 | 61.612 | 22.3361 | 125.2759 | 29.749 | 42.759 | 58.6817 | 59.3626 | 28.8226 |  |  | 2.3823 | -1.9432 | -68.2022 | 0.92452 | 5.6073 | -197.7422 | 26.1936 | -3.5238 | 1.2998 | 3.5025 | 19.7548 | 0.0085655 | 0.00090682 | 0.00051912 | 595.4162 | 591.9775 | 392.0965 | 189.493 | 66.3931 | 28.5156 | 22.4961 | 62.3716 | 39.4549 | 29.9921 | 25.5643 | 24.3194 | 27.8018 | 25.9326 | 188.303 | 150.9562 | 131.3225 | 101.8274 | 80.9318 | 191.7747 | 121.9024 | 93.7712 | 95.6152 | 228.8119 | 106.3928 | 239.1235 | 465.841 | 252.6605 | 493.089 | 580.1299 | 590.9823 | 583.4842 | 620.764 | 577.1778 | 4.0578 | 4.4796 | 718.5627 | 551.4432 | 174.6188 | 724.8827 | 622.3565 | 143.1853 | 527.0009 | 606.3652 | 522.8753 | 494.9405 | 544.837 | 493.8047 | 974.3915 | 858.9481 | 647.1851 | 641.0239 | 863.6549 |  | 1036.2513 | 734.1394 | 846.1157 | 855.905 | 604.4279 | 717.5571 |  | 725.801 |  |  | 750.1443 | 787.6643 | 823.8002 | [5 empty] | 150.3282 | 826.5494 | 579.5165 | 99.6875 | 828.6872 | 707.0407 | 112.2663 | 538.7462 | 558.3253 | 568.6441 |  |  | 591.1455 | 463.2394 | 572.4478 |  | 560.5941 | 550.536 | 513.9462 | 584.6519 | 515.1227 | 779.8086 | 365.6658 | 540.0785 | 580.7274 | 487.4149 | 632.7789 | 697.8867 |  |  | 440.3289 | 502.7444 | 562.6839 | 578.9677 |  | 507.6636 | 501.6971 | 0.6289 | 18.9523 | 1.5589 | 1.3771 | -21.0287 | 3.0901 | 1125.56 | 0.86 | 3.2927 | -2.0599 | -12.2036 | 1.4208 | 4.3913 | -26.0777 | 9.4911 | 171.4707 | 92.0952 | 26.6444 | 3.0349 | 0.33434 |  | 31.9993
42838.4938 | 6353 | 112.4255 | 77.2894 | 41.3202 | 30.3306 | 24.3949 | 24.1696 | 26.1133 | 22.1573 | 48.55 | 36.8369 | 27.1737 | 22.6258 | 21.7223 | 25.5979 | 235.2344 | 331.5641 | 338.7371 | 397.7049 | 515.7902 | 550.36 | 453.5882 | 543.2983 | 556.2061 | 402.7031 | 607.4587 | 521.9822 | 655.8216 | 747.3127 | 663.94 | 417.9118 | 544.551 | 499.059 | 483.2624 | 571.8386 | 387.3868 |  | 510.6028 |  | 531.2899 | 365.9046 | 390.9562 | 495.5321 |  | 85.1131 | 176.79 | 112.0499 | 264.8641 | 354.4596 | 433.9961 | 480.6261 | 20.5007 | 61.5901 | 22.6323 | 125.2235 | 29.7538 | 42.9265 | 58.8313 | 59.4715 | 28.8241 |  |  | 2.5794 | -2.1396 | -68.0734 | 0.96855 | 5.7512 | -197.7954 | 26.0306 | -3.7945 | 1.3884 | 3.5715 | 19.7765 | 0.0086608 | 0.001058 | 0.00052734 | 596.1507 | 591.9136 | 392.0757 | 189.4262 | 66.431 | 28.5319 | 22.4998 | 62.3936 | 39.4611 | 30.0007 | 25.564 | 24.327 | 27.8125 | 25.9437 | 177.7515 | 152.8853 | 137.0919 | 103.1332 | 82.6588 | 191.3696 | 121.8982 | 93.7705 | 95.6125 | 228.8929 | 106.4053 | 239.1563 | 465.7739 | 252.6557 | 492.9986 | 580.1895 | 590.8748 | 583.4159 | 620.6189 | 577.3369 | 3.554 | 3.8035 | 718.6077 | 551.6187 | 174.635 | 724.7132 | 622.1975 | 143.2085 | 526.9452 | 606.4884 | 522.7067 | 494.8741 | 544.7236 | 493.2677 | 974.4909 | 859.077 | 647.1486 | 640.9188 | 863.6561 |  | 1035.3347 | 734.1839 | 846.9881 | 855.9099 | 604.312 | 717.5015 |  | 725.8531 |  |  | 751.0335 | 788.384 | 824.1285 | [5 empty] | 150.3595 | 826.6526 | 579.5113 | 99.7096 | 828.7994 | 698.4699 | 112.2693 | 538.5631 | 558.1266 | 568.4887 |  |  | 591.039 | 462.8179 | 572.2632 |  | 560.3816 | 550.3702 | 514.0227 | 584.5378 | 514.4564 | 779.6868 | 365.2242 | 539.9675 | 580.477 | 487.5363 | 632.703 | 697.9541 |  |  | 440.4794 | 502.5652 | 562.5352 | 578.7403 |  | 507.2853 | 501.547 | 0.13046 | 18.9528 | 1.559 | 1.3769 | -21.1959 | 3.09 | 1143.28 | 0.97 | 3.4262 | -2.1623 | -12.1964 | 1.4548 | 4.4443 | -26.0633 | 9.455 | 170.979 | 92.396 | 26.6233 | 4.1531 | -0.30722 |  | 31.9761
42838.4938 | 6354 | 112.4472 | 77.3573 | 41.3321 | 30.3402 | 24.397 | 24.1725 | 26.1167 | 22.1534 | 48.5616 | 36.846 | 27.187 | 22.6246 | 21.7193 | 25.6065 | 235.2787 | 331.6262 | 338.794 | 397.6561 | 515.7407 | 550.3123 | 453.3179 | 543.0427 | 555.8442 | 402.5497 | 607.3251 | 522.2967 | 656.4332 | 747.4712 | 664.2161 | 417.8861 | 544.4504 | 498.718 | 483.2263 | 571.8374 | 387.765 |  | 510.4491 |  | 531.1378 | 365.7464 | 390.6241 | 495.3863 |  | 85.0831 | 177.1835 | 112.2675 | 263.2269 | 354.0942 | 433.9989 | 480.2036 | 20.3174 | 61.5702 | 22.6241 | 125.194 | 29.7532 | 43.0934 | 58.9744 | 59.5942 | 28.8172 |  |  | 2.4559 | -2.1981 | -68.0905 | 1.1026 | 5.673 | -197.7415 | 26.1416 | -3.8445 | 1.2358 | 3.4673 | 19.848 | 0.0087971 | 0.00103 | 0.00049448 | 594.2352 | 591.7109 | 392.0597 | 189.4461 | 66.4551 | 28.5381 | 22.5035 | 62.416 | 39.4605 | 30.0024 | 25.5643 | 24.3339 | 27.8044 | 25.942 | 171.8698 | 150.5433 | 134.7843 | 101.794 | 82.7572 | 190.9782 | 121.7573 | 93.762 | 95.6174 | 228.9543 | 106.4056 | 239.1747 | 465.7074 | 252.6523 | 492.9081 | 578.5577 | 590.7565 | 583.3661 | 620.5149 | 576.7189 | 5.411 | 4.6601 | 718.701 | 551.7522 | 174.6582 | 724.6852 | 622.2866 | 143.2382 | 526.8952 | 606.5714 | 522.907 | 494.8155 | 544.6269 | 492.9933 | 974.7128 | 859.2109 | 647.0519 | 640.7092 | 865.4055 |  | 1034.5174 | 734.2256 | 848.9128 | 855.9183 | 604.2274 | 717.4526 |  | 725.9005 |  |  | 754.2905 | 791.0321 | 825.1208 | [5 empty] | 150.4005 | 826.7554 | 579.7134 | 99.7355 | 828.8717 | 697.5333 | 112.2795 | 538.3868 | 557.8797 | 568.3267 |  |  | 590.8701 | 462.5887 | 572.0705 |  | 560.1696 | 550.2122 | 513.8837 | 584.341 | 513.8511 | 779.5788 | 364.0741 | 539.8133 | 580.1891 | 487.1949 | 632.63 | 698.0245 |  |  | 440.9333 | 502.3058 | 562.37 | 578.5221 |  | 506.8832 | 501.3596 | 0.061824 | 18.9522 | 1.5593 | 1.3768 | -21.1117 | 3.09 | 1140.21 | 1.2 | 3.3437 | -2.1926 | -12.2033 | 1.5529 | 4.414 | -26.0598 | 9.4752 | 170.4929 | 93.0634 | 26.6078 | 4.7542 | -0.068449 |  | 31.9727
42838.4938 | 6355 | 112.4685 | 77.4225 | 41.3525 | 30.3463 | 24.3991 | 24.1702 | 26.1152 | 22.1555 | 48.5798 | 36.8561 | 27.1924 | 22.6271 | 21.7234 | 25.6074 | 235.3135 | 331.6639 | 338.8444 | 397.5985 | 515.6806 | 550.2558 | 453.3888 | 542.9222 | 555.6343 | 402.4039 | 605.7126 | 522.5581 | 656.9308 | 747.392 | 664.1499 | 417.859 | 544.3412 | 498.6729 | 483.1825 | 571.7429 | 387.6457 |  | 510.29 |  | 530.9942 | 365.6778 | 390.5499 | 495.2286 |  | 85.0373 | 177.4874 | 112.2719 | 263.7202 | 355.0856 | 434.2963 | 480.0927 | 20.1602 | 61.5407 | 22.4598 | 125.1406 | 29.7753 | 43.2735 | 59.1116 | 59.7343 | 28.8226 |  |  | 2.5512 | -2.1107 | -68.0313 | 1.0211 | 5.5107 | -197.7849 | 25.8643 | -3.531 | 1.3459 | 3.6255 | 19.7627 | 0.0084144 | 0.00091011 | 0.00052241 | 592.0918 | 591.5671 | 392.0422 | 189.4668 | 66.4949 | 28.5424 | 22.5012 | 62.4277 | 39.4639 | 30.0044 | 25.5629 | 24.3296 | 27.7971 | 25.9395 | 169.0862 | 152.8551 | 135.5042 | 100.6841 | 82.6265 | 190.709 | 121.6451 | 93.7523 | 95.6158 | 229.025 | 106.4099 | 239.1943 | 465.648 | 252.6562 | 492.8189 | 577.8037 | 590.5486 | 583.2887 | 620.3971 | 576.1742 | 4.8857 | 5.1301 | 718.8117 | 551.7499 | 174.6919 | 724.8235 | 621.9411 | 143.2642 | 526.8436 | 606.1223 | 523.178 | 494.7569 | 544.5321 | 492.7682 | 974.9534 | 859.3248 | 646.9708 | 640.5278 | 865.6533 |  | 1035.0441 | 734.259 | 849.6371 | 855.9061 | 604.0898 | 717.3993 |  | 725.9438 |  |  | 753.4089 | 791.3939 | 824.7378 | [5 empty] | 150.4276 | 826.8517 | 579.8828 | 99.7498 | 828.9523 | 696.2782 | 112.2812 | 538.2199 | 557.6402 | 568.1683 |  |  | 590.65 | 462.7825 | 571.9224 |  | 559.9195 | 550.0951 | 513.9755 | 584.1449 | 514.0109 | 779.4815 | 363.8856 | 539.6234 | 579.8988 | 486.9941 | 632.5348 | 698.0918 |  |  | 441.2186 | 502.1719 | 562.2291 | 578.3298 |  | 506.6572 | 501.1457 | 0.31577 | 18.9515 | 1.5592 | 1.3768 | -21.0144 | 3.09 | 1135.37 | 0.97 | 3.4078 | -2.1493 | -12.2021 | 1.4949 | 4.3513 | -26.0682 | 9.4268 | 170.7679 | 93.3149 | 26.5832 | 5.0275 | -0.16247 |  | 31.9517
42838.4938 | 6356 | 112.4806 | 77.4932 | 41.3667 | 30.3469 | 24.3959 | 24.168 | 26.1231 | 22.1588 | 48.5944 | 36.8587 | 27.1909 | 22.6252 | 21.7273 | 25.6134 | 235.3567 | 331.7273 | 338.91 | 397.5583 | 515.6225 | 550.2128 | 453.0461 | 542.7878 | 555.7183 | 402.2589 | 604.248 | 523.0305 | 656.5455 | 747.3492 | 664.0918 | 417.8277 | 544.2542 | 498.5244 | 483.1425 | 571.6609 | 387.4835 |  | 510.1358 |  | 530.8414 | 365.673 | 390.2824 | 495.0776 |  | 85.0339 | 177.7717 | 112.2558 | 262.017 | 354.8667 | 434.6065 | 480.018 | 20.0752 | 61.5034 | 22.3312 | 125.0365 | 29.7721 | 43.4568 | 59.2445 | 59.872 | 28.8204 |  |  | 2.4164 | -2.043 | -68.218 | 0.93109 | 5.6126 | -197.8177 | 25.5489 | -3.5626 | 1.3465 | 3.5378 | 19.7976 | 0.0085885 | 0.00098239 | 0.0004912 | 591.4954 | 591.4261 | 392.0152 | 189.4146 | 66.5287 | 28.5547 | 22.5033 | 62.442 | 39.4782 | 30.0091 | 25.5703 | 24.3313 | 27.7983 | 25.9394 | 167.7785 | 153.3756 | 138.561 | 102.5422 | 83.371 | 190.4853 | 121.5569 | 93.7538 | 95.6088 | 229.0901 | 106.4183 | 239.2249 | 465.5803 | 252.6523 | 492.732 | 578.1199 | 590.3992 | 583.2052 | 620.2827 | 575.826 | 5.1242 | 4.7347 | 718.9087 | 551.8237 | 174.7116 | 725.0942 | 621.1002 | 143.2925 | 526.7978 | 605.5339 | 523.4381 | 494.6906 | 544.4297 | 492.6395 | 975.1767 | 859.4407 | 646.9069 | 640.4178 | 865.0155 |  | 1034.73 | 734.2773 | 850.2915 | 855.9104 | 603.9214 | 717.352 |  | 725.9814 |  |  | 753.3818 | 790.7624 | 825.2652 | [5 empty] | 150.4801 | 826.9621 | 580.1221 | 99.7831 | 829.0669 | 694.2054 | 112.3063 | 538.0657 | 557.6678 | 567.9987 |  |  | 590.4602 | 462.5018 | 571.638 |  | 559.7983 | 549.9406 | 514.0496 | 583.9903 | 514.9766 | 779.344 | 363.5458 | 539.5386 | 579.6174 | 487.0625 | 632.392 | 698.1708 |  |  | 442.1856 | 501.8648 | 562.0857 | 578.1849 |  | 506.4036 | 501.0107 | 0.11321 | 18.951 | 1.5593 | 1.375 | -20.8283 | 3.09 | 1133.81 | 0.9 | 3.3165 | -2.1152 | -12.2227 | 1.428 | 4.3923 | -26.076 | 9.3712 | 170.6174 | 93.5428 | 26.5526 | 5.1429 | -0.51314 |  | 31.9354
42838.4939 | 6357 | 112.4928 | 77.5598 | 41.3792 | 30.3537 | 24.4019 | 24.1698 | 26.129 | 22.155 | 48.6103 | 36.8666 | 27.1886 | 22.6302 | 21.7241 | 25.6156 | 235.394 | 331.752 | 338.9585 | 397.5062 | 515.5587 | 550.1469 | 453.1785 | 542.4717 | 555.9017 | 402.1209 | 603.3387 | 522.8234 | 654.7611 | 747.2976 | 663.7608 | 417.7948 | 544.1416 | 498.0899 | 483.1239 | 571.5982 | 387.2294 |  | 509.9743 |  | 530.6811 | 365.3752 | 390.0232 | 494.917 |  | 85.2083 | 178.183 | 112.4405 | 261.8186 | 354.9127 | 434.6991 | 479.8422 | 19.9576 | 61.4741 | 22.2465 | 124.9413 | 29.7824 | 43.6369 | 59.3875 | 60.0111 | 28.8233 |  |  | 2.6011 | -2.3847 | -68.0879 | 0.71358 | 5.5804 | -197.7645 | 25.9103 | -3.7288 | 1.2627 | 3.4154 | 19.7318 | 0.0083848 | 0.0007869 | 0.00048791 | 589.9247 | 591.3864 | 391.9948 | 189.3484 | 66.571 | 28.5675 | 22.5214 | 62.4639 | 39.4813 | 30.0196 | 25.5755 | 24.3387 | 27.8145 | 25.9454 | 176.0544 | 154.9822 | 138.6338 | 102.3996 | 85.999 | 190.3815 | 121.5135 | 93.7587 | 95.6106 | 229.1657 | 106.437 | 239.2559 | 465.5173 | 252.6585 | 492.6522 | 578.4662 | 590.2716 | 583.1328 | 620.1699 | 575.4527 | 4.0917 | 4.6563 | 719.0001 | 552.0933 | 174.741 | 725.2104 | 621.1132 | 143.3198 | 526.7482 | 605.0504 | 523.394 | 494.6278 | 544.3156 | 492.292 | 975.0173 | 859.5236 | 646.9424 | 640.5022 | 865.4325 |  | 1034.2146 | 734.3088 | 850.3259 | 855.9095 | 603.7956 | 717.292 |  | 726.0143 |  |  | 754.6668 | 790.5477 | 825.8744 | [5 empty] | 150.5159 | 827.0521 | 580.3063 | 99.8049 | 829.1093 | 695.5281 | 112.3177 | 537.8999 | 557.6917 | 567.8434 |  |  | 590.3524 | 462.3378 | 571.4613 |  | 559.728 | 549.811 | 513.9364 | 583.8676 | 515.6605 | 779.221 | 363.4842 | 539.4333 | 579.4569 | 487.4309 | 632.2661 | 698.2371 |  |  | 442.929 | 501.5612 | 561.9294 | 578.0041 |  | 506.0509 | 500.935 | 0.66266 | 18.9518 | 1.559 | 1.3737 | -20.9479 | 3.09 | 1112.67 | 0.99 | 3.4403 | -2.2863 | -12.2166 | 1.2507 | 4.3799 | -26.0742 | 9.4379 | 170.3302 | 93.554 | 26.5299 | 4.2095 | -0.52666 |  | 31.9235
42838.4939 | 6358 | 112.5081 | 77.6324 | 41.3985 | 30.363 | 24.4069 | 24.1768 | 26.1355 | 22.1609 | 48.6196 | 36.8834 | 27.1967 | 22.6339 | 21.7244 | 25.6166 | 235.4375 | 331.8271 | 339.0326 | 397.4546 | 515.5159 | 550.0993 | 453.1437 | 542.4409 | 556.0787 | 401.9816 | 602.1565 | 522.4727 | 653.8624 | 747.2861 | 663.1176 | 417.761 | 544.0282 | 497.8638 | 483.1012 | 571.5459 | 386.9855 |  | 509.8119 |  | 530.5237 | 365.2422 | 390.0709 | 494.7618 |  | 85.2212 | 178.2068 | 112.4775 | 262.0269 | 353.2062 | 434.0551 | 479.4412 | 19.9146 | 61.4491 | 22.2311 | 124.8658 | 29.7758 | 43.8159 | 59.5082 | 60.1646 | 28.8349 |  |  | 2.1129 | -2.5214 | -68.1095 | 0.6919 | 5.7256 | -197.7849 | 25.7395 | -3.6303 | 1.3029 | 3.3152 | 19.678 | 0.0085524 | 0.00087232 | 0.00049941 | 590.6113 | 591.5124 | 391.9717 | 189.255 | 66.5898 | 28.5727 | 22.5141 | 62.4706 | 39.4803 | 30.0068 | 25.5666 | 24.3274 | 27.7981 | 25.9447 | 178.0896 | 154.2576 | 139.9555 | 102.9567 | 87.0662 | 190.2219 | 121.5 | 93.7578 | 95.6017 | 229.2381 | 106.4478 | 239.2777 | 465.4424 | 252.6561 | 492.5477 | 577.997 | 590.1859 | 583.0038 | 620.0293 | 574.9608 | 9.1181 | 5.7123 | 719.0489 | 552.3013 | 174.7637 | 725.2083 | 621.4427 | 143.3387 | 526.6957 | 604.3795 | 523.0197 | 494.5647 | 544.2108 | 492.3159 | 974.9504 | 859.5261 | 646.9552 | 640.5163 | 862.5801 |  | 1034.1513 | 734.3403 | 849.9257 | 855.9131 | 603.6704 | 717.2557 |  | 726.0589 |  |  | 751.0729 | 789.6096 | 823.427 | [5 empty] | 150.5474 | 827.1118 | 580.078 | 99.8224 | 829.1676 | 694.9128 | 112.3246 | 537.7386 | 557.3912 | 567.6694 |  |  | 590.2827 | 462.5628 | 571.4148 |  | 559.6346 | 549.707 | 513.6768 | 583.7085 | 516.5069 | 779.0804 | 363.6061 | 539.2393 | 579.3241 | 487.1012 | 632.1444 | 698.315 |  |  | 442.4247 | 501.0542 | 561.8347 | 577.8287 |  | 505.8384 | 500.8169 | 0.1542 | 18.9523 | 1.5587 | 1.3742 | -20.9801 | 3.09 | 1097.06 | 0.43 | 3.0996 | -2.351 | -12.2189 | 1.2315 | 4.4346 | -26.0637 | 9.4024 | 170.3756 | 93.4133 | 26.5072 | 3.962 | -0.6752 |  | 31.9223
42838.4939 | 6359 | 112.5214 | 77.7066 | 41.4108 | 30.3689 | 24.4151 | 24.1756 | 26.1355 | 22.1653 | 48.6459 | 36.8919 | 27.2068 | 22.6328 | 21.7263 | 25.6291 | 235.4805 | 331.8839 | 339.0983 | 397.3988 | 515.4616 | 550.0455 | 452.8091 | 542.3289 | 556.1497 | 401.8512 | 601.7055 | 521.1564 | 653.9069 | 747.3535 | 662.9296 | 417.7312 | 543.9177 | 497.9992 | 483.0635 | 571.5298 | 386.8327 |  | 509.6481 |  | 530.3781 | 364.4398 | 390.0461 | 494.6051 |  | 85.299 | 178.3361 | 112.2367 | 261.4278 | 352.7681 | 433.8329 | 479.1544 | 19.8233 | 61.4146 | 22.3174 | 124.8086 | 29.7742 | 44.0059 | 59.6332 | 60.3154 | 28.8401 |  |  | 2.4191 | -1.8479 | -68.0925 | 0.9324 | 5.8991 | -197.7665 | 26.1213 | -3.5757 | 1.2012 | 3.4872 | 19.5596 | 0.0083782 | 0.00085918 | 0.00048955 | 593.2705 | 591.6879 | 391.9678 | 189.1682 | 66.6311 | 28.5865 | 22.5088 | 62.4884 | 39.484 | 30.0135 | 25.5705 | 24.3328 | 27.7955 | 25.9467 | 182.1084 | 161.0006 | 147.2426 | 103.6147 | 87.9633 | 190.2543 | 121.6055 | 93.7537 | 95.6083 | 229.3114 | 106.4494 | 239.3051 | 465.3861 | 252.6517 | 492.4602 | 578.1656 | 590.1123 | 582.8348 | 619.9077 | 575.3691 | 4.7082 | 6.087 | 719.1323 | 552.2444 | 174.7858 | 725.3406 | 621.0948 | 143.3651 | 526.6457 | 603.7162 | 522.1147 | 494.5019 | 544.1197 | 492.3727 | 975.3867 | 859.5345 | 646.9154 | 640.439 | 859.8674 |  | 1033.7868 | 734.3659 | 849.7413 | 855.9104 | 603.5287 | 717.2407 |  | 726.0994 |  |  | 749.803 | 787.1017 | 822.4062 | [5 empty] | 150.5976 | 827.1387 | 580.0541 | 99.8501 | 829.2024 | 700.2232 | 112.3444 | 537.5887 | 557.1809 | 567.513 |  |  | 590.1637 | 462.8576 | 571.4626 |  | 559.4859 | 549.515 | 513.3709 | 583.5305 | 516.7817 | 778.9604 | 363.2632 | 539.1676 | 579.1815 | 486.8762 | 632.2277 | 698.3971 |  |  | 441.4635 | 500.7434 | 561.7112 | 577.5648 |  | 505.2731 | 500.76 | 0.39832 | 18.951 | 1.5588 | 1.3742 | -21.1062 | 3.09 | 1073.48 | 0.98 | 3.3163 | -2.0129 | -12.2191 | 1.4299 | 4.5005 | -26.0584 | 9.4704 | 170.2562 | 93.3483 | 26.4817 | 3.5198 | -1.4717 |  | 31.8982
42838.4939 | 6360 | 112.5368 | 77.7751 | 41.4225 | 30.3708 | 24.4078 | 24.1746 | 26.1389 | 22.1635 | 48.6562 | 36.9021 | 27.2005 | 22.6433 | 21.7286 | 25.6279 | 235.5161 | 331.9438 | 339.1573 | 397.3443 | 515.4138 | 549.9951 | 452.986 | 542.3069 | 555.8253 | 401.7121 | 604.5013 | 521.1288 | 653.6364 | 747.1779 | 662.8755 | 417.6959 | 543.783 | 498.0466 | 483.0256 | 571.7465 | 386.5943 |  | 509.5025 |  | 530.2126 | 363.381 | 389.6686 | 494.4598 |  | 85.1868 | 178.2118 | 112.1612 | 262.675 | 353.2828 | 433.6632 | 478.9856 | 19.7738 | 61.395 | 22.3953 | 124.7759 | 29.7742 | 44.194 | 59.7502 | 60.4657 | 28.8364 |  |  | 2.6839 | -2.0621 | -68.2712 | 0.6873 | 5.8813 | -197.8112 | 25.2782 | -3.5297 | 1.3434 | 3.4754 | 19.5082 | 0.0085556 | 0.00094296 | 0.00050105 | 593.2958 | 591.7605 | 391.9684 | 189.0826 | 66.665 | 28.6016 | 22.5152 | 62.5092 | 39.4925 | 30.0191 | 25.5752 | 24.3339 | 27.8068 | 25.9469 | 179.4429 | 163.2668 | 151.7811 | 103.9249 | 87.117 | 190.0671 | 121.704 | 93.7495 | 95.6121 | 229.3794 | 106.4519 | 239.3201 | 465.3137 | 252.6503 | 492.3795 | 578.5072 | 589.9926 | 582.6627 | 619.788 | 575.8088 | 4.1123 | 5.8626 | 719.21 | 552.1087 | 174.826 | 725.4991 | 620.8547 | 143.3988 | 526.6093 | 604.6083 | 521.8454 | 494.4382 | 544.0263 | 492.3552 | 975.6162 | 859.5963 | 646.8723 | 640.4136 | 860.8249 |  | 1033.1797 | 734.3983 | 851.136 | 855.9166 | 603.4578 | 717.2181 |  | 726.1348 |  |  | 750.6449 | 786.8122 | 822.8434 | [5 empty] | 150.6331 | 827.1709 | 579.714 | 99.8685 | 829.207 | 698.9495 | 112.3467 | 537.3907 | 556.8409 | 567.3268 |  |  | 590.0117 | 462.2116 | 571.2957 |  | 559.1767 | 549.35 | 513.0045 | 583.3993 | 515.4454 | 778.8135 | 363.7777 | 538.9735 | 578.9298 | 486.7942 | 632.3806 | 698.4732 |  |  | 441.1184 | 500.6619 | 561.5507 | 577.2533 |  | 504.983 | 500.6524 | 0.33655 | 18.952 | 1.5591 | 1.3737 | -21.032 | 3.09 | 1037.67 | 0.76 | 3.493 | -2.1261 | -12.2334 | 1.2274 | 4.4932 | -26.0582 | 9.3152 | 169.9056 | 93.8348 | 26.4687 | 3.791 | -1.9636 |  | 31.8652
42838.4939 | 6361 | 112.5548 | 77.8523 | 41.4443 | 30.3787 | 24.4125 | 24.178 | 26.1404 | 22.1578 | 48.6678 | 36.9018 | 27.2048 | 22.6346 | 21.7232 | 25.6203 | 235.5541 | 331.9728 | 339.2102 | 397.291 | 515.358 | 549.9429 | 453.222 | 542.227 | 555.5844 | 401.5736 | 607.5023 | 520.6455 | 652.6215 | 747.1085 | 662.7461 | 417.6647 | 543.6409 | 498.1213 | 482.9773 | 571.8583 | 386.5151 |  | 509.331 |  | 530.0625 | 362.629 | 388.8142 | 494.2916 |  | 84.943 | 177.7092 | 112.0213 | 264.1407 | 353.6668 | 433.2074 | 478.7512 | 19.8343 | 61.3949 | 22.4326 | 124.7515 | 29.7658 | 44.3737 | 59.8456 | 60.6246 | 28.8452 |  |  | 2.8607 | -2.1239 | -67.9643 | 0.7471 | 5.5652 | -197.7487 | 26.0457 | -3.5462 | 1.0864 | 3.3718 | 19.4155 | 0.0084291 | 0.00097418 | 0.00050105 | 594.0598 | 591.8272 | 391.9582 | 188.9859 | 66.6895 | 28.6146 | 22.523 | 62.5291 | 39.4983 | 30.0262 | 25.579 | 24.3362 | 27.8102 | 25.9473 | 176.3254 | 162.1646 | 152.2339 | 104.2761 | 86.7622 | 189.806 | 121.7123 | 93.7451 | 95.6102 | 229.4446 | 106.4702 | 239.348 | 465.2517 | 252.6558 | 492.2945 | 578.1553 | 589.9004 | 582.4716 | 619.6694 | 575.9267 | 6.1599 | 3.3008 | 719.3065 | 552.0581 | 174.8582 | 725.3561 | 620.5731 | 143.4297 | 526.5756 | 605.7598 | 521.7166 | 494.379 | 543.9361 | 492.5333 | 975.6051 | 859.6931 | 646.8613 | 640.4382 | 862.4309 |  | 1032.381 | 734.425 | 855.0985 | 855.9237 | 603.3699 | 717.2015 |  | 726.1865 |  |  | 751.075 | 786.5302 | 822.5002 | [5 empty] | 150.6718 | 827.2543 | 579.5108 | 99.8894 | 829.254 | 708.5076 | 112.3503 | 537.2238 | 556.6185 | 567.1591 |  |  | 589.9004 | 460.1954 | 571.1562 |  | 558.883 | 549.1951 | 512.218 | 583.2989 | 515.6342 | 778.7342 | 364.0416 | 538.833 | 578.7167 | 487.0732 | 632.3278 | 698.5468 |  |  | 441.1607 | 500.6106 | 561.383 | 576.9802 |  | 504.5323 | 500.5983 | -0.14056 | 18.9517 | 1.5596 | 1.3753 | -21.1351 | 3.09 | 1032.81 | 0.68 | 3.6059 | -2.1565 | -12.1991 | 1.279 | 4.3694 | -26.0457 | 9.4525 | 169.4353 | 95.2281 | 26.4526 | 4.1024 | -2.0129 |  | 31.8459
42838.4939 | 6362 | 112.5617 | 77.9326 | 41.4532 | 30.3827 | 24.4109 | 24.1823 | 26.1424 | 22.1558 | 48.6887 | 36.9125 | 27.2076 | 22.6477 | 21.7244 | 25.6243 | 235.5912 | 332.0193 | 339.2663 | 397.2448 | 515.3087 | 549.8778 | 453.3912 | 542.2292 | 555.4675 | 401.4192 | 608.0843 | 520.0062 | 653.4496 | 747.005 | 662.9578 | 417.6433 | 543.5388 | 498.2891 | 482.9396 | 572.1084 | 385.7033 |  | 509.1727 |  | 529.9091 | 363.0772 | 388.6045 | 494.1415 |  | 84.8361 | 177.1663 | 111.931 | 265.2492 | 353.0038 | 432.7479 | 478.2547 | 20.1311 | 61.3569 | 22.3488 | 124.6777 | 29.7586 | 44.5378 | 59.9386 | 60.7853 | 28.8458 |  |  | 2.6096 | -2.3926 | -68.1569 | 0.39817 | 4.7958 | -197.8013 | 25.6928 | -3.4147 | 1.3024 | 3.432 | 19.5048 | 0.0085425 | 0.0010169 | 0.00051748 | 595.6275 | 591.8089 | 391.9449 | 188.8862 | 66.7202 | 28.6196 | 22.5173 | 62.5355 | 39.4943 | 30.021 | 25.5787 | 24.3289 | 27.7995 | 25.9449 | 177.2315 | 160.1113 | 144.8912 | 102.2 | 84.8184 | 189.6407 | 121.5945 | 93.7469 | 95.6053 | 229.5127 | 106.4707 | 239.37 | 465.1869 | 252.6576 | 492.2052 | 578.1962 | 589.8286 | 582.288 | 619.5372 | 575.8522 | 4.5204 | 4.2715 | 719.4048 | 551.9925 | 174.8842 | 725.2554 | 620.8954 | 143.4601 | 526.6101 | 606.2004 | 521.3597 | 494.3199 | 543.8468 | 492.7011 | 975.6242 | 859.7445 | 646.8878 | 640.4907 | 862.765 |  | 1032.1917 | 734.4564 | 857.7025 | 855.9289 | 603.1801 | 717.1866 |  | 726.2279 |  |  | 749.637 | 786.3985 | 821.2106 | [5 empty] | 150.7244 | 827.3368 | 579.7002 | 99.9223 | 829.3397 | 705.6281 | 112.3686 | 537.0538 | 556.5642 | 566.9875 |  |  | 589.8292 | 460.6463 | 570.7842 |  | 558.7463 | 549.0334 | 511.6381 | 583.189 | 515.9906 | 778.5929 | 363.6417 | 538.7136 | 578.4596 | 486.5425 | 632.3161 | 698.617 |  |  | 441.1497 | 500.5057 | 561.1945 | 576.7467 |  | 504.1347 | 500.5335 | -0.1131 | 18.9523 | 1.56 | 1.3761 | -20.9339 | 3.09 | 1031.16 | 0.59 | 3.4445 | -2.2875 | -12.209 | 0.93317 | 4.0548 | -26.0407 | 9.3852 | 169.3253 | 96.1506 | 26.4183 | 3.9797 | -1.2118 |  | 31.8355
42838.4939 | 6363 | 112.5761 | 77.9994 | 41.461 | 30.3892 | 24.4144 | 24.1834 | 26.1462 | 22.1555 | 48.6977 | 36.9157 | 27.2078 | 22.643 | 21.7256 | 25.6274 | 235.6372 | 332.0724 | 339.3193 | 397.1886 | 515.2549 | 549.8291 | 453.7945 | 542.2137 | 555.427 | 401.3099 | 608.201 | 519.6135 | 654.4622 | 747.0118 | 663.2886 | 417.6199 | 543.4316 | 498.2939 | 482.9025 | 572.6621 | 385.033 |  | 509.0205 |  | 529.7491 | 364.0383 | 388.6587 | 493.9888 |  | 84.9009 | 177.0584 | 111.9849 | 264.6749 | 352.4726 | 432.2574 | 478.1225 | 20.2973 | 61.3486 | 22.3487 | 124.6476 | 29.7719 | 44.7103 | 60.0206 | 60.9262 | 28.8521 |  |  | 2.5709 | -2.3788 | -68.3592 | 0.78455 | 5.4851 | -197.7619 | 25.8946 | -3.3372 | 1.2767 | 3.5101 | 19.7204 | 0.0084719 | 0.0010465 | 0.00050598 | 596.3766 | 591.7959 | 391.9273 | 188.7988 | 66.7645 | 28.6299 | 22.5245 | 62.5536 | 39.5087 | 30.0313 | 25.5779 | 24.3351 | 27.8036 | 25.9564 | 172.2669 | 160.5631 | 142.9439 | 100.1839 | 83.9434 | 189.4054 | 121.5623 | 93.7315 | 95.5881 | 229.5788 | 106.4651 | 239.3973 | 465.1047 | 252.6432 | 492.0998 | 577.843 | 589.7276 | 582.1065 | 619.3993 | 575.9599 | 5.8276 | 3.9406 | 719.4812 | 551.8908 | 174.902 | 725.2655 | 620.7107 | 143.4847 | 526.5891 | 606.2215 | 521.1392 | 494.259 | 543.7522 | 492.6393 | 975.6265 | 859.7348 | 646.8544 | 640.4015 | 863.5191 |  | 1031.6411 | 734.4893 | 858.5372 | 855.9408 | 603.0661 | 717.1753 |  | 726.2624 |  |  | 749.6785 | 785.7399 | 820.6369 | [5 empty] | 150.7589 | 827.3766 | 579.8605 | 99.9361 | 829.3605 | 710.4874 | 112.3767 | 536.8785 | 556.4708 | 566.8263 |  |  | 589.7756 | 461.875 | 570.5892 |  | 558.6068 | 548.8831 | 511.523 | 583.0222 | 515.371 | 778.4993 | 363.1021 | 538.488 | 578.2374 | 485.7928 | 632.2562 | 698.7056 |  |  | 441.303 | 500.464 | 561.0392 | 576.5585 |  | 503.9318 | 500.4216 | -0.22811 | 18.9524 | 1.5603 | 1.3775 | -20.9977 | 3.09 | 1050.86 | 0.91 | 3.4194 | -2.2806 | -12.2257 | 1.3097 | 4.3349 | -26.029 | 9.4187 | 169.0115 | 96.447 | 26.3974 | 4.4999 | -0.99946 |  | 31.815
42838.4939 | 6364 | 112.5865 | 78.0587 | 41.4711 | 30.3947 | 24.4149 | 24.1729 | 26.1453 | 22.1551 | 48.7064 | 36.9232 | 27.2121 | 22.634 | 21.7184 | 25.6247 | 235.6791 | 332.1288 | 339.3687 | 397.1406 | 515.2016 | 549.7787 | 454.1162 | 542.2462 | 555.4269 | 401.199 | 609.8659 | 519.3682 | 654.1922 | 746.9798 | 663.2778 | 417.5928 | 543.3167 | 498.2326 | 482.8634 | 572.7607 | 385.2148 |  | 508.8665 |  | 529.6122 | 364.9825 | 388.6602 | 493.8091 |  | 84.8317 | 176.9125 | 111.9429 | 263.458 | 352.1477 | 431.8278 | 478.0334 | 20.4253 | 61.3469 | 22.2779 | 124.6216 | 29.7807 | 44.8782 | 60.1002 | 61.054 | 28.8504 |  |  | 2.8981 | -2.1758 | -68.3822 | 0.65576 | 5.2978 | -197.8085 | 25.6475 | -3.556 | 1.1517 | 3.4859 | 19.8857 | 0.0084834 | 0.00091175 | 0.00053719 | 594.6438 | 591.6958 | 391.8958 | 188.6943 | 66.8016 | 28.6462 | 22.5336 | 62.5707 | 39.5045 | 30.0326 | 25.5807 | 24.3395 | 27.8058 | 25.957 | 173.5022 | 163.7326 | 142.2842 | 98.0768 | 82.8766 | 189.2616 | 121.5542 | 93.7346 | 95.601 | 229.6544 | 106.4773 | 239.42 | 465.0549 | 252.6504 | 492.0185 | 578.0156 | 589.6788 | 581.9699 | 619.2858 | 575.9685 | 5.0127 | 5.3732 | 719.5896 | 551.6174 | 174.9258 | 725.5488 | 620.1025 | 143.5122 | 526.5411 | 606.265 | 520.9512 | 494.1948 | 543.6542 | 492.6346 | 975.5174 | 859.7377 | 646.8045 | 640.3262 | 865.8108 |  | 1031.385 | 734.5224 | 859.6366 | 855.9555 | 602.9693 | 717.1664 |  | 726.3128 |  |  | 750.9914 | 786.0544 | 821.3006 | [5 empty] | 150.7936 | 827.4012 | 579.8396 | 99.9513 | 829.409 | 704.7705 | 112.3679 | 536.7307 | 556.368 | 566.6663 |  |  | 589.699 | 462.5173 | 570.3056 |  | 558.3848 | 548.7323 | 511.5389 | 582.8816 | 514.4805 | 778.4226 | 363.3389 | 538.4277 | 578.1403 | 485.8649 | 632.0601 | 698.7885 |  |  | 440.8185 | 500.4392 | 560.9315 | 576.3538 |  | 503.9175 | 500.2875 | -0.21457 | 18.9518 | 1.5614 | 1.3777 | -20.9461 | 3.09 | 1060.53 | 0.98 | 3.6305 | -2.1808 | -12.2257 | 1.1972 | 4.2589 | -26.0242 | 9.3708 | 168.8117 | 96.8385 | 26.3795 | 4.3434 | -0.92717 |  | 31.8063
42838.4939 | 6365 | 112.6006 | 78.1389 | 41.4986 | 30.4012 | 24.4274 | 24.1707 | 26.1521 | 22.1582 | 48.7287 | 36.9364 | 27.2204 | 22.6393 | 21.7248 | 25.6284 | 235.7153 | 332.1828 | 339.4232 | 397.0901 | 515.1508 | 549.7215 | 453.8849 | 542.2083 | 555.2433 | 401.0895 | 611.5022 | 519.4348 | 653.1186 | 746.969 | 663.0917 | 417.5597 | 543.2174 | 498.3548 | 482.8125 | 572.6054 | 385.2066 |  | 508.7051 |  | 529.4579 | 366.4448 | 388.8282 | 493.6198 |  | 84.6026 | 176.3087 | 111.8878 | 263.0248 | 352.1404 | 431.9099 | 477.961 | 20.3707 | 61.3426 | 22.2272 | 124.6374 | 29.7775 | 45.0629 | 60.1755 | 61.1995 | 28.8563 |  |  | 2.8587 | -2.3532 | -68.4782 | 0.94949 | 5.9497 | -197.7441 | 25.7658 | -3.5974 | 1.0741 | 3.4748 | 19.7381 | 0.0084801 | 0.0009446 | 0.00048627 | 592.8163 | 591.5061 | 391.8879 | 188.6119 | 66.8357 | 28.6564 | 22.5256 | 62.5933 | 39.519 | 30.0403 | 25.5835 | 24.3361 | 27.8024 | 25.9535 | 174.5947 | 172.6888 | 149.7418 | 97.2163 | 81.6455 | 189.1858 | 121.6928 | 93.7327 | 95.6004 | 229.7218 | 106.4878 | 239.4384 | 464.9938 | 252.6504 | 491.9337 | 577.6524 | 589.5922 | 581.8377 | 619.1746 | 575.5421 | 5.9713 | 7.4041 | 719.6796 | 551.3966 | 174.9525 | 725.5848 | 619.9753 | 143.5448 | 526.4834 | 606.5886 | 520.8581 | 494.123 | 543.5787 | 493.0154 | 975.6861 | 859.8038 | 646.7547 | 640.2974 | 866.4411 |  | 1030.9318 | 734.5446 | 861.7776 | 855.9484 | 602.8177 | 717.1473 |  | 726.3408 |  |  | 750.1315 | 785.8656 | 820.3734 | [5 empty] | 150.8346 | 827.472 | 579.9766 | 99.9778 | 829.4847 | 703.9662 | 112.3807 | 536.5615 | 556.3262 | 566.5101 |  |  | 589.5915 | 462.8833 | 570.2916 |  | 558.107 | 548.5294 | 511.4751 | 582.7917 | 513.6562 | 778.3332 | 363.0009 | 538.361 | 578.0467 | 486.0329 | 631.736 | 698.8655 |  |  | 440.9732 | 500.2907 | 560.8427 | 576.167 |  | 503.8812 | 500.1779 | 0.92199 | 18.9516 | 1.5614 | 1.3776 | -20.9723 | 3.0899 | 1093.9 | 0.86 | 3.6053 | -2.2664 | -12.2261 | 1.4397 | 4.5136 | -26.0215 | 9.3929 | 168.5536 | 97.6052 | 26.3524 | 4.2119 | -1.7385 |  | 31.8031
42838.494 | 6366 | 112.6124 | 78.2102 | 41.5104 | 30.4077 | 24.4237 | 24.1773 | 26.1611 | 22.1625 | 48.7394 | 36.9428 | 27.2223 | 22.6413 | 21.7245 | 25.6434 | 235.7478 | 332.2282 | 339.4784 | 397.0368 | 515.0977 | 549.6652 | 453.8438 | 541.8582 | 555.0408 | 400.9711 | 612.5554 | 519.1393 | 651.9917 | 747.03 | 662.7883 | 417.53 | 543.1298 | 498.582 | 482.771 | 572.397 | 384.2282 |  | 508.5512 |  | 529.3205 | 367.0036 | 389.1021 | 493.4626 |  | 84.4214 | 175.7528 | 111.7521 | 262.7648 | 352.5123 | 432.6093 | 477.5996 | 20.2356 | 61.3377 | 22.1517 | 124.6436 | 29.7967 | 45.258 | 60.2516 | 61.3523 | 28.8572 |  |  | 2.6865 | -2.2789 | -68.103 | 1.027 | 5.7512 | -197.8289 | 26.0483 | -3.6441 | 1.3594 | 3.4769 | 19.8857 | 0.0085622 | 0.00093639 | 0.00047805 | 591.9889 | 591.2418 | 391.8834 | 188.5892 | 66.8664 | 28.6725 | 22.528 | 62.6128 | 39.5299 | 30.0468 | 25.5886 | 24.3379 | 27.8106 | 25.9635 | 181.0921 | 175.2193 | 154.2884 | 99.2839 | 82.361 | 189.2752 | 121.7376 | 93.7239 | 95.5906 | 229.7795 | 106.4867 | 239.457 | 464.9269 | 252.6444 | 491.8374 | 577.0793 | 589.4778 | 581.6894 | 619.059 | 575.117 | 8.5702 | 5.6777 | 719.7638 | 551.2563 | 174.9805 | 725.9217 | 619.7589 | 143.5717 | 526.4341 | 607.1159 | 520.7549 | 494.0673 | 543.5148 | 493.3948 | 975.7787 | 859.9135 | 646.8041 | 640.4676 | 864.3127 |  | 1031.0384 | 734.5741 | 862.7222 | 855.9617 | 602.7329 | 717.1368 |  | 726.3778 |  |  | 747.7311 | 784.3398 | 818.7977 | [5 empty] | 150.8678 | 827.5783 | 580.2012 | 99.9983 | 829.5987 | 696.0546 | 112.3873 | 536.3762 | 556.0672 | 566.3452 |  |  | 589.4622 | 462.5222 | 570.2429 |  | 557.8889 | 548.397 | 511.7394 | 582.6964 | 512.969 | 778.2338 | 362.817 | 538.1985 | 577.9337 | 486.4438 | 631.5664 | 698.9301 |  |  | 441.2491 | 500.1196 | 560.7423 | 575.9921 |  | 503.7677 | 500.1233 | 0.48031 | 18.9525 | 1.5616 | 1.3773 | -21.0056 | 3.0899 | 1096.34 | 1.03 | 3.4945 | -2.229 | -12.185 | 1.4964 | 4.4399 | -26.04 | 9.449 | 168.6692 | 97.9442 | 26.3367 | 3.5019 | -2.238 |  | 31.7951
42838.494 | 6367 | 112.6262 | 78.2841 | 41.5197 | 30.4144 | 24.4255 | 24.1828 | 26.1621 | 22.1704 | 48.7542 | 36.9534 | 27.227 | 22.6371 | 21.7321 | 25.6422 | 235.7894 | 332.2834 | 339.5347 | 396.9885 | 515.0365 | 549.6151 | 452.8468 | 541.5112 | 554.986 | 400.863 | 614.0237 | 518.5802 | 651.5031 | 747.0096 | 662.5136 | 417.4975 | 543.024 | 498.7369 | 482.7212 | 572.2208 | 383.9145 |  | 508.3835 |  | 529.1451 | 366.0441 | 389.2206 | 493.2886 |  | 84.2442 | 175.4637 | 111.6191 | 263.7868 | 353.3967 | 432.8774 | 477.2852 | 20.0965 | 61.3231 | 22.0859 | 124.5916 | 29.8129 | 45.4554 | 60.3062 | 61.5053 | 28.8638 |  |  | 2.3396 | -2.1639 | -68.0405 | 0.67876 | 6.1402 | -197.7441 | 25.9353 | -3.4831 | 1.1813 | 3.2461 | 19.6603 | 0.0085721 | 0.00087889 | 0.00049941 | 589.3072 | 591.0903 | 391.8583 | 188.5045 | 66.897 | 28.6679 | 22.5306 | 62.6189 | 39.5225 | 30.0388 | 25.5888 | 24.3382 | 27.8071 | 25.9646 | 185.612 | 178.4489 | 157.3586 | 100.4997 | 84.6076 | 189.4089 | 121.8071 | 93.7263 | 95.5911 | 229.8572 | 106.5021 | 239.4887 | 464.8625 | 252.6466 | 491.7549 | 576.4787 | 589.3572 | 581.5252 | 618.9378 | 574.7443 | 6.0504 | 6.0651 | 719.7899 | 551.3025 | 175.0086 | 726.1749 | 619.4373 | 143.5868 | 526.3509 | 608.2896 | 520.4275 | 493.998 | 543.4261 | 493.4725 | 975.9198 | 860.0121 | 646.9476 | 640.7977 | 863.8531 |  | 1030.6059 | 734.605 | 863.0577 | 855.9726 | 602.6285 | 717.1272 |  | 726.4186 |  |  | 747.0803 | 783.2042 | 818.6796 | [5 empty] | 150.9063 | 827.7023 | 580.3114 | 100.0205 | 829.7512 | 697.0075 | 112.3902 | 536.211 | 555.8769 | 566.1847 |  |  | 589.3209 | 461.6441 | 570.1939 |  | 557.7423 | 548.2615 | 512.0452 | 582.6024 | 512.8699 | 778.1343 | 362.6004 | 537.9761 | 577.9027 | 486.5396 | 631.4462 | 698.9954 |  |  | 442.0087 | 499.901 | 560.5907 | 575.8253 |  | 503.7013 | 500.0569 | -0.68073 | 18.953 | 1.5613 | 1.3779 | -21.1742 | 3.09 | 1100.01 | 1.03 | 3.2606 | -2.1713 | -12.1755 | 1.2161 | 4.5885 | -26.0393 | 9.4303 | 168.4525 | 98.0643 | 26.3176 | 3.0176 | -2.5705 |  | 31.7846
42838.494 | 6368 | 112.6466 | 78.3627 | 41.533 | 30.4181 | 24.4277 | 24.1738 | 26.1676 | 22.1662 | 48.7678 | 36.9592 | 27.2247 | 22.6397 | 21.7315 | 25.6453 | 235.8325 | 332.34 | 339.5903 | 396.9411 | 514.9864 | 549.5635 | 452.0318 | 541.3418 | 554.8701 | 400.7619 | 615.0326 | 518.4739 | 652.3554 | 746.9465 | 662.4936 | 417.4618 | 542.9091 | 498.6601 | 482.6691 | 572.0509 | 384.0296 |  | 508.2205 |  | 528.9628 | 364.9135 | 388.9483 | 493.1291 |  | 84.2399 | 175.3613 | 111.6389 | 265.0133 | 353.7295 | 433.1618 | 477.0854 | 20.0116 | 61.3182 | 22.1479 | 124.549 | 29.815 | 45.637 | 60.3542 | 61.6683 | 28.8598 |  |  | 2.2371 | -1.9188 | -68.3389 | 0.92846 | 5.9871 | -197.8545 | 25.8453 | -3.7886 | 1.2811 | 3.2495 | 19.7306 | 0.008554 | 0.00084111 | 0.00048955 | 589.0302 | 591.0355 | 391.8268 | 188.4078 | 66.9362 | 28.6776 | 22.5395 | 62.6413 | 39.5338 | 30.043 | 25.5925 | 24.3447 | 27.8052 | 25.972 | 188.379 | 180.8042 | 160.1556 | 104.4218 | 86.8583 | 189.5198 | 121.9499 | 93.7193 | 95.5912 | 229.9272 | 106.5027 | 239.5128 | 464.7999 | 252.6444 | 491.6632 | 576.1091 | 589.2285 | 581.3634 | 618.8218 | 574.6633 | 8.1155 | 6.3276 | 719.8195 | 551.2954 | 175.026 | 726.2165 | 619.717 | 143.612 | 526.3184 | 609.1753 | 519.9879 | 493.9327 | 543.3235 | 493.2918 | 976.3397 | 860.0739 | 647.0704 | 641.0379 | 864.0663 |  | 1030.2828 | 734.6419 | 864.2177 | 855.9967 | 602.5194 | 717.1029 |  | 726.455 |  |  | 746.7883 | 783.0876 | 818.4105 | [5 empty] | 150.9443 | 827.8124 | 580.3646 | 100.047 | 829.8516 | 691.676 | 112.3958 | 536.0528 | 555.8192 | 566.0233 |  |  | 589.1789 | 461.8892 | 570.1079 |  | 557.5321 | 548.1161 | 512.0226 | 582.4998 | 513.1169 | 778.0547 | 362.2658 | 537.7987 | 577.8146 | 486.5085 | 631.35 | 699.0643 |  |  | 441.8062 | 499.5586 | 560.3872 | 575.564 |  | 503.53 | 499.985 | 0.23508 | 18.953 | 1.5616 | 1.3781 | -21.1372 | 3.09 | 1131.6 | 0.85 | 3.1883 | -2.0444 | -12.2008 | 1.4221 | 4.5318 | -26.0518 | 9.4158 | 168.2753 | 98.4819 | 26.2973 | 2.7249 | -2.8634 |  | 31.7645
42838.494 | 6369 | 112.6558 | 78.4364 | 41.549 | 30.4164 | 24.4227 | 24.1728 | 26.1615 | 22.1656 | 48.7831 | 36.9643 | 27.2292 | 22.6432 | 21.7308 | 25.6401 | 235.87 | 332.3894 | 339.6323 | 396.8863 | 514.9386 | 549.51 | 452.4038 | 541.3372 | 554.563 | 400.6472 | 616.0471 | 518.6593 | 652.1025 | 746.8741 | 662.2985 | 417.441 | 542.8087 | 498.6949 | 482.6278 | 571.8756 | 383.7573 |  | 508.0613 |  | 528.8126 | 364.504 | 388.8833 | 492.9658 |  | 84.1451 | 174.8781 | 111.6293 | 266.2742 | 353.9325 | 433.4606 | 476.9432 | 19.9184 | 61.3225 | 22.2046 | 124.4669 | 29.8127 | 45.8259 | 60.4043 | 61.8151 | 28.862 |  |  | 2.2331 | -2.0023 | -68.1128 | 0.80032 | 5.4884 | -197.7836 | 25.7178 | -3.3957 | 1.3166 | 3.3158 | 19.439 | 0.0084867 | 0.00084275 | 0.00052405 | 592.1527 | 590.8899 | 391.8048 | 188.3093 | 66.9716 | 28.6955 | 22.5374 | 62.6555 | 39.5415 | 30.045 | 25.5957 | 24.3392 | 27.8013 | 25.9735 | 198.2106 | 178.9575 | 163.8809 | 109.2114 | 88.8243 | 189.8774 | 122.1397 | 93.7167 | 95.591 | 229.9945 | 106.5106 | 239.5361 | 464.7384 | 252.6503 | 491.5726 | 576.4251 | 589.1757 | 581.2289 | 618.6916 | 574.8031 | 8.5462 | 4.9897 | 719.8675 | 551.205 | 175.0531 | 726.432 | 619.9062 | 143.6381 | 526.2902 | 609.6827 | 519.9541 | 493.8815 | 543.2129 | 493.153 | 976.7073 | 860.1364 | 647.1267 | 641.1571 | 863.6868 |  | 1029.7663 | 734.6792 | 865.0488 | 856.0051 | 602.3518 | 717.0846 |  | 726.4965 |  |  | 747.2986 | 783.1472 | 818.4413 | [5 empty] | 150.9795 | 827.8914 | 580.4837 | 100.0612 | 829.8898 | 692.4119 | 112.392 | 535.8988 | 555.793 | 565.8578 |  |  | 588.9946 | 462.3814 | 569.9682 |  | 557.3823 | 547.9669 | 511.8351 | 582.3703 | 512.6866 | 777.9744 | 362.0003 | 537.6194 | 577.6946 | 485.9198 | 631.3298 | 699.1341 |  |  | 442.1309 | 499.3017 | 560.2014 | 575.3224 |  | 503.57 | 499.9347 | 0.30539 | 18.9526 | 1.5612 | 1.3779 | -21.066 | 3.09 | 1120.37 | 1.08 | 3.1852 | -2.0873 | -12.174 | 1.3196 | 4.3399 | -26.0527 | 9.3945 | 168.0122 | 98.7816 | 26.2669 | 1.6803 | -3.2536 |  | 31.7515
42838.494 | 6370 | 112.6658 | 78.5127 | 41.5626 | 30.4217 | 24.425 | 24.176 | 26.1644 | 22.1591 | 48.8015 | 36.9715 | 27.2286 | 22.6402 | 21.7225 | 25.6366 | 235.9022 | 332.4363 | 339.6827 | 396.834 | 514.8945 | 549.4499 | 452.538 | 541.3388 | 554.3611 | 400.5492 | 615.68 | 518.4313 | 651.9533 | 746.8936 | 662.3079 | 417.4217 | 542.7018 | 498.6164 | 482.5893 | 571.7337 | 383.6306 |  | 507.9022 |  | 528.6575 | 364.1714 | 388.8552 | 492.806 |  | 84.045 | 174.5324 | 111.5186 | 266.4998 | 353.3636 | 433.1448 | 476.8945 | 19.8241 | 61.3079 | 22.2429 | 124.3811 | 29.804 | 46.0136 | 60.4457 | 61.963 | 28.8602 |  |  | 2.4874 | -2.208 | -68.4381 | 0.88049 | 5.855 | -197.8394 | 25.7053 | -3.491 | 1.3191 | 3.3185 | 19.315 | 0.0085836 | 0.00094132 | 0.00055526 | 592.9909 | 590.6807 | 391.7873 | 188.1902 | 67.008 | 28.703 | 22.5372 | 62.6752 | 39.5403 | 30.0564 | 25.597 | 24.3384 | 27.8085 | 25.9706 | 201.4283 | 165.1262 | 155.3204 | 109.8647 | 90.7277 | 189.9587 | 122.1001 | 93.717 | 95.5979 | 230.0609 | 106.5181 | 239.5629 | 464.6737 | 252.6457 | 491.4905 | 576.7551 | 589.1289 | 581.0717 | 618.563 | 575.1071 | 4.6364 | 2.9618 | 719.9403 | 550.9911 | 175.0789 | 726.3537 | 620.0841 | 143.669 | 526.2341 | 609.609 | 519.7553 | 493.801 | 543.13 | 492.9157 | 977.1159 | 860.1422 | 647.2691 | 641.5226 | 864.2093 |  | 1029.1259 | 734.698 | 866.9511 | 856.0072 | 602.1303 | 717.0571 |  | 726.534 |  |  | 747.4515 | 783.2776 | 818.3505 | [5 empty] | 151.027 | 827.9496 | 580.3471 | 100.0783 | 829.904 | 679.9956 | 112.3939 | 535.746 | 555.7362 | 565.6906 |  |  | 588.7965 | 462.205 | 570.0116 |  | 557.2375 | 547.8111 | 511.4674 | 582.2193 | 513.0006 | 777.8943 | 361.9804 | 537.4946 | 577.6995 | 486.3017 | 631.3202 | 699.2151 |  |  | 442.5891 | 499.0776 | 560.092 | 575.1022 |  | 503.5881 | 499.9021 | 0.87005 | 18.9529 | 1.561 | 1.3787 | -20.9136 | 3.0899 | 1109.85 | 1 | 3.3617 | -2.191 | -12.1983 | 1.3836 | 4.4815 | -26.0505 | 9.3901 | 167.6589 | 99.4717 | 26.227 | 1.3336 | -2.3074 |  | 31.7349
42838.494 | 6371 | 112.676 | 78.5814 | 41.5742 | 30.4323 | 24.4271 | 24.1801 | 26.1694 | 22.1562 | 48.8119 | 36.981 | 27.2294 | 22.6397 | 21.7219 | 25.642 | 235.9399 | 332.492 | 339.7331 | 396.787 | 514.8477 | 549.4038 | 452.3482 | 541.4491 | 554.3653 | 400.4348 | 613.0715 | 518.5554 | 651.8896 | 746.9422 | 662.0131 | 417.3898 | 542.6108 | 498.4425 | 482.5446 | 571.5954 | 384.4504 |  | 507.7503 |  | 528.5037 | 364.0964 | 388.6203 | 492.6435 |  | 83.9015 | 174.3968 | 111.4716 | 265.699 | 352.6896 | 432.8108 | 476.9455 | 19.7562 | 61.3171 | 22.2545 | 124.3206 | 29.7984 | 46.1927 | 60.4746 | 62.1229 | 28.8508 |  |  | 2.2758 | -2.3598 | -68.1385 | 1.0106 | 5.6382 | -197.8138 | 26.0313 | -3.4312 | 1.2576 | 3.4811 | 19.6541 | 0.0085803 | 0.00084439 | 0.00047641 | 594.8412 | 590.5711 | 391.7803 | 188.0704 | 67.0553 | 28.7221 | 22.555 | 62.6937 | 39.5614 | 30.0644 | 25.6075 | 24.35 | 27.8131 | 25.9852 | 192.2716 | 154.1738 | 147.137 | 107.8001 | 89.6582 | 189.7682 | 121.9791 | 93.7144 | 95.5896 | 230.116 | 106.5188 | 239.5857 | 464.6081 | 252.646 | 491.4006 | 577.7347 | 589.1014 | 580.9091 | 618.4583 | 575.724 | 3.9698 | 3.7865 | 719.9778 | 550.6615 | 175.1154 | 726.3992 | 619.9398 | 143.7036 | 526.1911 | 608.7856 | 519.5857 | 493.7454 | 543.0476 | 492.6034 | 977.3709 | 860.1482 | 647.3829 | 641.7881 | 865.1249 |  | 1028.7927 | 734.7272 | 868.2505 | 856.0143 | 601.9251 | 717.022 |  | 726.575 |  |  | 747.3811 | 783.3249 | 818.4434 | [5 empty] | 151.0636 | 827.9803 | 580.1296 | 100.1013 | 829.9102 | 679.5539 | 112.4029 | 535.5935 | 555.3973 | 565.5337 |  |  | 588.6357 | 462.5668 | 569.9073 |  | 557.0647 | 547.6266 | 511.0055 | 582.108 | 514.0702 | 777.8205 | 362.2702 | 537.3493 | 577.7581 | 486.5458 | 631.1318 | 699.2927 |  |  | 442.9087 | 498.9459 | 560.0364 | 574.8525 |  | 503.293 | 499.8354 | 0.4907 | 18.9514 | 1.5614 | 1.3778 | -20.9655 | 3.0899 | 1110.23 | 0.96 | 3.215 | -2.2648 | -12.1698 | 1.4821 | 4.3967 | -26.0427 | 9.4472 | 167.4574 | 99.9445 | 26.1899 | 2.3256 | -1.4132 |  | 31.713
42838.494 | 6372 | 112.6865 | 78.6607 | 41.5984 | 30.4465 | 24.4339 | 24.1773 | 26.1689 | 22.161 | 48.8263 | 36.9902 | 27.2372 | 22.637 | 21.7287 | 25.6482 | 235.9927 | 332.5505 | 339.789 | 396.7398 | 514.8009 | 549.3484 | 452.4094 | 541.583 | 554.5666 | 400.3352 | 610.4903 | 518.7837 | 653.7459 | 746.983 | 662.5559 | 417.3639 | 542.5068 | 498.4159 | 482.4947 | 571.6072 | 385.0465 |  | 507.5898 |  | 528.349 | 364.2573 | 388.5208 | 492.4848 |  | 83.781 | 174.1523 | 111.0724 | 265.804 | 353.2005 | 432.5179 | 476.9265 | 19.8108 | 61.3242 | 22.2 | 124.2763 | 29.7804 | 46.3502 | 60.5051 | 62.2695 | 28.8448 |  |  | 2.7956 | -1.8314 | -67.9209 | 0.85618 | 5.7683 | -197.7757 | 25.6534 | -3.56 | 1.4563 | 3.5176 | 19.5763 | 0.0086131 | 0.0010448 | 0.00051255 | 595.2262 | 590.4589 | 391.7863 | 187.9306 | 67.0897 | 28.7371 | 22.563 | 62.717 | 39.5682 | 30.0658 | 25.6079 | 24.3541 | 27.8118 | 25.9786 | 188.1405 | 149.5065 | 142.8411 | 105.6611 | 86.9002 | 189.5807 | 121.88 | 93.7155 | 95.5947 | 230.2063 | 106.5262 | 239.612 | 464.5432 | 252.6542 | 491.3093 | 578.2168 | 589.0145 | 580.763 | 618.3279 | 575.8097 | 5.6617 | 5.4917 | 720.0016 | 550.3427 | 175.1456 | 726.1608 | 619.7626 | 143.7266 | 526.155 | 607.4883 | 519.584 | 493.6785 | 542.9663 | 492.765 | 977.2866 | 860.0865 | 647.4304 | 641.8715 | 867.4121 |  | 1027.9939 | 734.7694 | 867.9214 | 856.0148 | 601.8003 | 716.9858 |  | 726.6109 |  |  | 750.155 | 783.8032 | 819.2838 | [5 empty] | 151.1003 | 827.9999 | 580.019 | 100.1246 | 829.9597 | 697.3127 | 112.4086 | 535.3982 | 555.0287 | 565.3601 |  |  | 588.5281 | 463.2566 | 569.777 |  | 556.8672 | 547.4295 | 510.8688 | 582.0306 | 514.9755 | 777.6989 | 362.5536 | 537.1906 | 577.8644 | 486.2062 | 630.928 | 699.3714 |  |  | 442.5958 | 498.9009 | 560.0155 | 574.6211 |  | 502.8558 | 499.6719 | 0.33228 | 18.951 | 1.5611 | 1.3778 | -20.9539 | 3.0899 | 1112.7 | 0.78 | 3.5643 | -1.9946 | -12.147 | 1.3638 | 4.4462 | -26.0348 | 9.3765 | 166.9722 | 99.8232 | 26.1674 | 2.7596 | -0.9483 |  | 31.6956
42838.494 | 6373 | 112.6928 | 78.7324 | 41.602 | 30.4494 | 24.4269 | 24.1792 | 26.1738 | 22.1555 | 48.8353 | 36.9805 | 27.24 | 22.6393 | 21.7214 | 25.648 | 236.0246 | 332.6083 | 339.838 | 396.6752 | 514.7329 | 549.2973 | 452.4554 | 541.1912 | 554.6194 | 400.2234 | 611.2034 | 518.1288 | 654.4704 | 747.0382 | 663.012 | 417.3362 | 542.3973 | 498.3295 | 482.4547 | 571.6183 | 385.2118 |  | 507.4352 |  | 528.1922 | 364.7427 | 388.3931 | 492.3251 |  | 83.9855 | 174.0756 | 111.0073 | 266.2313 | 353.1323 | 432.2071 | 476.5802 | 19.8685 | 61.3457 | 22.186 | 124.2678 | 29.7884 | 46.5115 | 60.5374 | 62.4197 | 28.8511 |  |  | 2.6234 | -1.9786 | -68.1352 | 0.7241 | 6.0837 | -197.7507 | 25.9294 | -3.4726 | 1.3761 | 3.5182 | 19.4602 | 0.0086674 | 0.00088382 | 0.00050762 | 593.4864 | 590.3487 | 391.7594 | 187.7968 | 67.1193 | 28.7466 | 22.5551 | 62.7305 | 39.5664 | 30.0718 | 25.6075 | 24.3538 | 27.8127 | 25.981 | 189.6282 | 153.2241 | 141.5398 | 104.2859 | 84.3601 | 189.5067 | 121.7976 | 93.7062 | 95.595 | 230.2821 | 106.5405 | 239.6348 | 464.4766 | 252.6557 | 491.217 | 577.9482 | 588.8998 | 580.6869 | 618.2054 | 575.1293 | 6.4455 | 6.6097 | 720.0422 | 550.2223 | 175.1559 | 726.169 | 620.0805 | 143.7572 | 526.1212 | 607.1126 | 519.0677 | 493.6098 | 542.8735 | 492.7467 | 976.8275 | 860.034 | 647.4371 | 641.9109 | 870.3539 |  | 1026.4252 | 734.7891 | 868.4801 | 856.0056 | 601.663 | 716.9374 |  | 726.6333 |  |  | 751.4952 | 785.4492 | 820.3966 | [5 empty] | 151.1462 | 827.9928 | 579.7745 | 100.1479 | 829.9423 | 702.5406 | 112.4131 | 535.2092 | 554.8371 | 565.2041 |  |  | 588.5202 | 463.0693 | 569.5251 |  | 556.552 | 547.2767 | 511.1758 | 581.9561 | 514.9544 | 777.5989 | 362.8047 | 537.1336 | 578.0447 | 485.514 | 630.7957 | 699.4386 |  |  | 442.3382 | 498.8083 | 560.087 | 574.4074 |  | 502.7119 | 499.5846 | 0.49126 | 18.9524 | 1.5607 | 1.3775 | -20.9637 | 3.09 | 1118.1 | 0.87 | 3.4536 | -2.0731 | -12.1651 | 1.2541 | 4.5652 | -26.0274 | 9.4247 | 166.0646 | 100.0266 | 26.143 | 2.5844 | -0.81401 |  | 31.6946
42838.4941 | 6374 | 112.7145 | 78.8237 | 41.6232 | 30.4573 | 24.4331 | 24.1842 | 26.175 | 22.1674 | 48.8563 | 36.9975 | 27.2445 | 22.6489 | 21.7253 | 25.6542 | 236.0698 | 332.6655 | 339.9008 | 396.6422 | 514.6871 | 549.236 | 452.1195 | 541.0149 | 554.2775 | 400.1198 | 614.5359 | 518.2242 | 652.8674 | 747.1199 | 663.0647 | 417.31 | 542.289 | 498.2992 | 482.4176 | 571.4586 | 384.82 |  | 507.2785 |  | 528.0418 | 364.6291 | 388.1642 | 492.163 |  | 84.1024 | 174.2981 | 111.0843 | 264.2694 | 351.2224 | 431.9506 | 476.2129 | 19.9481 | 61.3535 | 22.1854 | 124.2736 | 29.795 | 46.6513 | 60.5432 | 62.5636 | 28.8429 |  |  | 2.5636 | -2.4649 | -68.1417 | 1.073 | 5.8649 | -197.7987 | 25.9176 | -3.4936 | 1.1107 | 3.5818 | 19.5975 | 0.008807 | 0.00103 | 0.00052405 | 591.6466 | 590.3238 | 391.7204 | 187.6441 | 67.1496 | 28.7538 | 22.5579 | 62.7444 | 39.5703 | 30.0635 | 25.6073 | 24.3533 | 27.8076 | 25.9792 | 193.5348 | 161.7236 | 145.1075 | 105.1138 | 83.2476 | 189.6182 | 121.8675 | 93.7029 | 95.5792 | 230.3494 | 106.5379 | 239.6553 | 464.4098 | 252.644 | 491.1293 | 576.6505 | 588.7919 | 580.5935 | 618.088 | 574.6378 | 6.9644 | 6.0632 | 720.0561 | 550.1377 | 175.177 | 726.1512 | 620.0667 | 143.7821 | 526.0868 | 608.2316 | 518.9444 | 493.5439 | 542.7912 | 493.0909 | 976.4172 | 860.0167 | 647.4029 | 641.8652 | 871.9491 |  | 1024.4415 | 734.8011 | 869.8615 | 855.9917 | 601.5658 | 716.9042 |  | 726.666 |  |  | 748.8189 | 784.8897 | 819.9163 | [5 empty] | 151.177 | 828.0135 | 579.5361 | 100.1697 | 829.9043 | 693.4747 | 112.4112 | 535.0493 | 554.8131 | 565.0232 |  |  | 588.4704 | 462.1523 | 569.079 |  | 556.4577 | 547.1395 | 511.1735 | 581.8256 | 514.5271 | 777.4615 | 361.707 | 537.1417 | 578.2217 | 486.252 | 630.6583 | 699.5261 |  |  | 441.4242 | 498.9286 | 560.1172 | 574.2282 |  | 502.4986 | 499.426 | 0.29073 | 18.9524 | 1.5609 | 1.3774 | -20.9851 | 3.09 | 1129.35 | 1.02 | 3.4142 | -2.3144 | -12.1687 | 1.527 | 4.4815 | -26.0258 | 9.4208 | 164.98 | 100.5317 | 26.1259 | 2.1652 | -1.2017 |  | 31.6896
42838.4941 | 6375 | 112.7282 | 78.8976 | 41.6355 | 30.4537 | 24.4305 | 24.178 | 26.1782 | 22.1633 | 48.8686 | 37.011 | 27.2447 | 22.6418 | 21.7279 | 25.6524 | 236.1008 | 332.7295 | 339.9514 | 396.5773 | 514.6281 | 549.1769 | 452.1236 | 541.1709 | 554.2984 | 400.0242 | 615.873 | 518.0294 | 653.8044 | 747.1025 | 663.1338 | 417.2806 | 542.1906 | 498.3115 | 482.3733 | 571.301 | 385.8183 |  | 507.1166 |  | 527.8755 | 364.1892 | 387.8439 | 491.9956 |  | 84.0162 | 174.1333 | 110.9823 | 261.2185 | 348.9917 | 431.8243 | 475.7558 | 19.9618 | 61.3566 | 22.2015 | 124.2715 | 29.7932 | 46.797 | 60.5521 | 62.7067 | 28.8423 |  |  | 2.6018 | -2.4945 | -68.2955 | 1.075 | 5.8471 | -197.8328 | 26.0201 | -3.5074 | 1.2107 | 3.3269 | 19.4145 | 0.008738 | 0.0010251 | 0.00050105 | 592.2034 | 590.2631 | 391.6837 | 187.5049 | 67.1908 | 28.7607 | 22.5664 | 62.7609 | 39.5703 | 30.0672 | 25.6104 | 24.3433 | 27.8116 | 25.9835 | 200.0017 | 167.0763 | 151.5654 | 105.1737 | 85.375 | 189.6644 | 122.0002 | 93.7009 | 95.5896 | 230.4197 | 106.5527 | 239.6912 | 464.3549 | 252.6471 | 491.0485 | 575.6794 | 588.6724 | 580.4798 | 617.9745 | 574.2562 | 4.766 | 4.4695 | 720.1296 | 549.9519 | 175.2223 | 726.0249 | 619.7123 | 143.8299 | 526.0306 | 608.9375 | 518.9142 | 493.4936 | 542.7542 | 493.1389 | 975.9633 | 860.0272 | 647.3898 | 641.8472 | 872.2857 |  | 1022.8886 | 734.8211 | 870.8166 | 855.96 | 601.4719 | 716.8591 |  | 726.7031 |  |  | 746.8615 | 783.4479 | 819.2393 | [5 empty] | 151.2136 | 828.0444 | 579.2452 | 100.1815 | 829.9294 | 678.6513 | 112.4128 | 534.898 | 554.6856 | 564.8514 |  |  | 588.3114 | 461.9261 | 568.7834 |  | 556.3212 | 547.038 | 511.5102 | 581.6998 | 514.5124 | 777.3704 | 361.7005 | 537.0081 | 578.3151 | 486.3569 | 630.4398 | 699.6002 |  |  | 441.5365 | 498.9447 | 560.0955 | 574.0494 |  | 502.4236 | 499.2106 | 0.49682 | 18.9506 | 1.5607 | 1.3772 | -21.0007 | 3.09 | 1161.53 | 1.01 | 3.4396 | -2.3278 | -12.1802 | 1.5281 | 4.4743 | -26.0257 | 9.4386 | 164.1594 | 100.8815 | 26.11 | 1.4528 | -1.9026 |  | 31.6796
42838.4941 | 6376 | 112.7369 | 78.9755 | 41.6466 | 30.4591 | 24.434 | 24.1734 | 26.1747 | 22.1653 | 48.8814 | 37.0134 | 27.2486 | 22.6376 | 21.7163 | 25.6537 | 236.1401 | 332.7729 | 339.9873 | 396.5253 | 514.5725 | 549.1246 | 451.6808 | 541.0901 | 554.4344 | 399.91 | 615.2547 | 517.8101 | 653.5299 | 747.0848 | 663.2337 | 417.2435 | 542.1198 | 498.2134 | 482.3331 | 571.1287 | 386.3031 |  | 506.9645 |  | 527.7132 | 363.5977 | 387.5681 | 491.8365 |  | 84.0201 | 173.8849 | 110.9614 | 259.5053 | 348.9617 | 432.0242 | 475.78 | 19.8941 | 61.3788 | 22.2255 | 124.2651 | 29.8046 | 46.9704 | 60.559 | 62.8506 | 28.8429 |  |  | 2.2587 | -2.2822 | -67.9853 | 0.89035 | 6.0574 | -197.8368 | 26.049 | -3.4075 | 1.1101 | 3.4098 | 19.2577 | 0.0088103 | 0.001081 | 0.00045998 | 592.3846 | 590.1278 | 391.6437 | 187.371 | 67.2275 | 28.765 | 22.5733 | 62.7768 | 39.5737 | 30.0779 | 25.6063 | 24.347 | 27.8131 | 25.9819 | 196.5254 | 166.7924 | 153.5071 | 103.9871 | 85.0348 | 189.5573 | 122.0637 | 93.6942 | 95.581 | 230.5 | 106.5568 | 239.7058 | 464.2841 | 252.6453 | 490.9525 | 574.8651 | 588.5022 | 580.3386 | 617.8503 | 573.9271 | 4.0405 | 5.5187 | 720.1767 | 549.8436 | 175.2462 | 726.125 | 619.5935 | 143.8584 | 525.9934 | 609.2372 | 518.6707 | 493.4315 | 542.7044 | 492.9456 | 975.5547 | 860.0227 | 647.3372 | 641.7352 | 871.7047 |  | 1022.6536 | 734.8369 | 872.243 | 855.9387 | 601.3841 | 716.8269 |  | 726.7389 |  |  | 745.0229 | 781.7176 | 817.7972 | [5 empty] | 151.2554 | 828.0791 | 578.9122 | 100.1996 | 830.0172 | 682.869 | 112.4088 | 534.7634 | 554.5665 | 564.6869 |  |  | 588.0972 | 461.4861 | 568.4381 |  | 556.0154 | 546.853 | 511.7932 | 581.5926 | 514.3896 | 777.2459 | 361.3902 | 536.8746 | 578.2741 | 485.998 | 630.1404 | 699.6691 |  |  | 441.3587 | 498.7612 | 560.0391 | 573.8389 |  | 502.2744 | 499.1354 | 0.24287 | 18.9505 | 1.5609 | 1.3774 | -21.1091 | 3.0899 | 1140.05 | 0.74 | 3.205 | -2.226 | -12.1491 | 1.3903 | 4.5547 | -26.0297 | 9.4452 | 164.053 | 101.4059 | 26.0948 | 1.8248 | -2.1104 |  | 31.6593
42838.4941 | 6377 | 112.7534 | 79.0511 | 41.6635 | 30.4642 | 24.4328 | 24.1706 | 26.1817 | 22.1694 | 48.9002 | 37.0353 | 27.2545 | 22.6467 | 21.7208 | 25.6592 | 236.1804 | 332.8273 | 340.0398 | 396.4768 | 514.5248 | 549.0769 | 451.6137 | 541.0899 | 554.4029 | 399.7921 | 614.3561 | 518.0609 | 651.952 | 746.9572 | 663.2245 | 417.2085 | 542.0456 | 497.9559 | 482.2856 | 570.951 | 386.1934 |  | 506.8 |  | 527.5683 | 362.2995 | 387.6214 | 491.674 |  | 83.9654 | 173.6659 | 111.1179 | 259.4121 | 350.0526 | 432.2738 | 475.979 | 19.7378 | 61.3625 | 22.2914 | 124.2483 | 29.8186 | 47.1392 | 60.57 | 62.9911 | 28.8393 |  |  | 2.6004 | -1.7552 | -67.9893 | 0.53748 | 5.6191 | -197.7632 | 25.9662 | -3.4272 | 1.235 | 3.4071 | 19.5265 | 0.0088366 | 0.0010284 | 0.00047477 | 593.1818 | 589.8222 | 391.5964 | 187.2365 | 67.2562 | 28.7792 | 22.5657 | 62.7933 | 39.5782 | 30.0774 | 25.6109 | 24.3488 | 27.812 | 25.9806 | 192.7384 | 167.0623 | 153.1187 | 103.7359 | 84.6302 | 189.3133 | 122.1215 | 93.7046 | 95.5886 | 230.6053 | 106.5633 | 239.7342 | 464.2109 | 252.6493 | 490.8589 | 575.1351 | 588.3579 | 580.1643 | 617.7096 | 573.6814 | 4.6006 | 3.3611 | 720.1797 | 549.6988 | 175.2707 | 726.2337 | 619.48 | 143.8799 | 525.9562 | 609.0742 | 518.8636 | 493.3624 | 542.6262 | 492.3834 | 975.2588 | 860.0568 | 647.2779 | 641.6483 | 870.0487 |  | 1022.2371 | 734.8481 | 873.7495 | 855.9291 | 601.3204 | 716.8019 |  | 726.7551 |  |  | 742.2858 | 779.8191 | 816.1318 | [5 empty] | 151.307 | 828.1556 | 578.7281 | 100.2157 | 830.1018 | 684.4318 | 112.4197 | 534.5949 | 554.5293 | 564.5092 |  |  | 587.9652 | 460.8081 | 568.3904 |  | 555.7802 | 546.6901 | 512.0162 | 581.5232 | 513.8714 | 777.1493 | 360.8343 | 536.7559 | 578.1981 | 486.0229 | 630.0264 | 699.7366 |  |  | 440.4784 | 498.4312 | 559.964 | 573.6164 |  | 502.2203 | 499.0717 | -0.16931 | 18.9513 | 1.5604 | 1.377 | -21.1617 | 3.0899 | 1151.5 | 0.96 | 3.4389 | -1.9516 | -12.1465 | 1.08 | 4.3876 | -26.0294 | 9.4318 | 163.882 | 101.9619 | 26.0836 | 2.213 | -2.06 |  | 31.6411
42838.4941 | 6378 | 112.7645 | 79.1219 | 41.6779 | 30.4769 | 24.4388 | 24.1848 | 26.1923 | 22.1716 | 48.9189 | 37.0433 | 27.2553 | 22.6547 | 21.7288 | 25.6646 | 236.2201 | 332.8871 | 340.0874 | 396.4257 | 514.4721 | 549.0227 | 450.8526 | 540.8619 | 554.3871 | 399.6811 | 614.2373 | 518.0527 | 651.8698 | 747.0032 | 663.0931 | 417.1631 | 541.9401 | 497.6965 | 482.2296 | 570.8193 | 386.2618 |  | 506.6441 |  | 527.4055 | 361.4837 | 387.5705 | 491.5092 |  | 83.9432 | 173.6271 | 111.2349 | 259.4277 | 350.3258 | 432.282 | 475.9847 | 19.5279 | 61.3553 | 22.2962 | 124.204 | 29.8425 | 47.2969 | 60.5718 | 63.1459 | 28.8413 |  |  | 2.6399 | -1.8906 | -68.218 | 0.83843 | 5.6632 | -197.8315 | 26.0214 | -3.3852 | 1.1959 | 3.2648 | 19.574 | 0.0088103 | 0.0010925 | 0.00049284 | 591.4323 | 589.5029 | 391.5559 | 187.0994 | 67.2922 | 28.7862 | 22.5661 | 62.8086 | 39.5829 | 30.0815 | 25.6079 | 24.3551 | 27.7966 | 25.9861 | 189.6841 | 162.1819 | 142.2226 | 102.9444 | 84.4808 | 189.124 | 121.9242 | 93.6952 | 95.5831 | 230.6763 | 106.5695 | 239.757 | 464.1544 | 252.6477 | 490.7755 | 575.8397 | 588.2204 | 580.0259 | 617.6037 | 574.0293 | 5.3924 | 4.2972 | 720.1817 | 549.4609 | 175.2951 | 726.2533 | 619.0921 | 143.9153 | 525.9182 | 609.371 | 518.9517 | 493.291 | 542.5065 | 492.1668 | 974.9272 | 860.1095 | 647.1756 | 641.583 | 867.6989 |  | 1022.6787 | 734.8594 | 873.3276 | 855.9103 | 601.2022 | 716.7713 |  | 726.7763 |  |  | 739.533 | 777.6794 | 813.904 | [5 empty] | 151.3354 | 828.2405 | 578.5432 | 100.2369 | 830.1685 | 678.7478 | 112.4193 | 534.4458 | 554.3783 | 564.3559 |  |  | 587.9362 | 460.1164 | 568.4994 |  | 555.4674 | 546.5897 | 511.9432 | 581.4452 | 513.051 | 777.0626 | 361.1225 | 536.5228 | 578.149 | 485.7632 | 629.993 | 699.796 |  |  | 439.5732 | 498.1836 | 559.8541 | 573.4667 |  | 502.0054 | 499.017 | 0.95816 | 18.9509 | 1.5607 | 1.3771 | -20.88 | 3.0899 | 1147.27 | 1.07 | 3.4646 | -2.0254 | -12.1664 | 1.3488 | 4.4048 | -26.0341 | 9.4419 | 164.1774 | 101.8056 | 26.063 | 2.5271 | -0.87405 |  | 31.6077
42838.4941 | 6379 | 112.7734 | 79.1958 | 41.6933 | 30.4767 | 24.434 | 24.1853 | 26.1947 | 22.1703 | 48.9335 | 37.0425 | 27.2629 | 22.6541 | 21.7332 | 25.6663 | 236.253 | 332.9446 | 340.1419 | 396.3694 | 514.4196 | 548.9621 | 450.279 | 540.6176 | 554.1641 | 399.5669 | 613.7447 | 518.0073 | 651.512 | 746.9768 | 662.9455 | 417.1377 | 541.8203 | 497.5917 | 482.1876 | 570.7211 | 386.2 |  | 506.4875 |  | 527.2582 | 360.5417 | 387.0073 | 491.3572 |  | 83.8735 | 173.4119 | 111.3201 | 259.2317 | 349.4222 | 432.0996 | 475.9713 | 19.3458 | 61.3349 | 22.268 | 124.1824 | 29.8487 | 47.4409 | 60.5613 | 63.3143 | 28.8302 |  |  | 2.3488 | -2.1324 | -68.0116 | 0.78784 | 5.9332 | -197.7928 | 25.7658 | -3.5711 | 1.0922 | 3.3206 | 19.5185 | 0.0088103 | 0.0010103 | 0.00049941 | 589.5839 | 589.3015 | 391.5309 | 186.9534 | 67.3332 | 28.7985 | 22.5705 | 62.8312 | 39.5887 | 30.0829 | 25.6083 | 24.3509 | 27.8057 | 25.9847 | 192.6735 | 157.8746 | 138.5177 | 102.3736 | 83.2359 | 189.0588 | 121.7681 | 93.6917 | 95.5772 | 230.7516 | 106.5829 | 239.7848 | 464.0973 | 252.6466 | 490.6917 | 575.8512 | 588.0906 | 579.9046 | 617.494 | 573.7561 | 3.749 | 3.8442 | 720.1702 | 549.2517 | 175.3071 | 726.3565 | 619.2755 | 143.9396 | 525.923 | 609.3694 | 519.1467 | 493.2223 | 542.3535 | 491.9488 | 974.6205 | 860.1642 | 647.139 | 641.6571 | 863.1897 |  | 1023.2075 | 734.8844 | 873.2717 | 855.909 | 601.0905 | 716.746 |  | 726.807 |  |  | 734.9209 | 775.1717 | 810.6878 | [5 empty] | 151.3676 | 828.3211 | 578.1441 | 100.2633 | 830.2375 | 676.1458 | 112.4242 | 534.3103 | 554.27 | 564.1947 |  |  | 587.875 | 458.9964 | 568.3447 |  | 555.1569 | 546.4943 | 511.6544 | 581.3184 | 512.2945 | 776.9844 | 361.1924 | 536.3299 | 577.9854 | 485.2254 | 630.0073 | 699.8476 |  |  | 439.0133 | 498.11 | 559.6828 | 573.3225 |  | 501.7801 | 498.9735 | 0.50053 | 18.9493 | 1.5615 | 1.3773 | -20.8649 | 3.0899 | 1163.95 | 1 | 3.2677 | -2.1505 | -12.1451 | 1.3072 | 4.508 | -26.0282 | 9.3942 | 164.5785 | 101.7842 | 26.043 | 2.1862 | -0.48192 |  | 31.5929
42838.4941 | 6380 | 112.7911 | 79.2726 | 41.7093 | 30.4811 | 24.4385 | 24.189 | 26.1962 | 22.1717 | 48.9443 | 37.0532 | 27.2608 | 22.6516 | 21.7319 | 25.6687 | 236.2844 | 333.0054 | 340.1884 | 396.3221 | 514.3728 | 548.9105 | 450.5962 | 540.5406 | 553.9152 | 399.4543 | 612.3125 | 517.8761 | 650.8883 | 747.0156 | 662.9004 | 417.1009 | 541.702 | 497.4771 | 482.1424 | 570.5939 | 387.1317 |  | 506.3319 |  | 527.0989 | 359.8615 | 386.5632 | 491.2006 |  | 83.762 | 173.0586 | 111.2881 | 258.4457 | 348.2182 | 432.2354 | 476.067 | 19.2923 | 61.3113 | 22.2232 | 124.1669 | 29.8631 | 47.5927 | 60.5513 | 63.455 | 28.8375 |  |  | 2.6872 | -1.9747 | -67.9183 | 0.67284 | 5.4877 | -197.7783 | 26.0943 | -3.5731 | 1.1389 | 3.4734 | 19.6272 | 0.0088941 | 0.0011401 | 0.00049448 | 589.601 | 589.3255 | 391.5041 | 186.8229 | 67.3624 | 28.8137 | 22.5823 | 62.8357 | 39.5971 | 30.0833 | 25.613 | 24.3547 | 27.8073 | 25.9849 | 189.8797 | 155.2539 | 135.5229 | 102.8785 | 84.8511 | 188.8505 | 121.6194 | 93.6842 | 95.5742 | 230.8114 | 106.5821 | 239.8047 | 464.0227 | 252.6341 | 490.6034 | 575.5609 | 588.0077 | 579.7705 | 617.3741 | 573.2177 | 3.6155 | 4.1694 | 720.1641 | 549.2614 | 175.3437 | 726.249 | 619.1499 | 143.9784 | 525.8415 | 609.1918 | 518.9171 | 493.1633 | 542.2308 | 491.8876 | 974.0002 | 860.2143 | 647.0451 | 641.6384 | 858.6043 |  | 1023.4314 | 734.9135 | 874.2078 | 855.8996 | 601.0488 | 716.7218 |  | 726.8362 |  |  | 731.1477 | 772.3701 | 808.0283 | [5 empty] | 151.4101 | 828.4048 | 577.8496 | 100.2772 | 830.3168 | 675.5064 | 112.4279 | 534.1866 | 554.1957 | 564.0446 |  |  | 587.7361 | 457.9739 | 568.1151 |  | 554.9347 | 546.4161 | 511.3201 | 581.1578 | 511.869 | 776.8852 | 360.875 | 536.0957 | 577.7007 | 484.8539 | 629.8018 | 699.8882 |  |  | 439.2452 | 498.0444 | 559.4714 | 573.1481 |  | 501.8102 | 498.8988 | 0.26383 | 18.9517 | 1.5613 | 1.3763 | -20.9597 | 3.0899 | 1140.05 | 0.72 | 3.4951 | -2.0686 | -12.1319 | 1.2075 | 4.3359 | -26.0297 | 9.4548 | 164.8227 | 102.1297 | 26.0357 | 2.4688 | -0.16777 |  | 31.5935
42838.4941 | 6381 | 112.7956 | 79.3495 | 41.7239 | 30.4912 | 24.4388 | 24.1883 | 26.1989 | 22.1674 | 48.9541 | 37.052 | 27.2637 | 22.6482 | 21.7276 | 25.6662 | 236.3265 | 333.0706 | 340.2382 | 396.266 | 514.3857 | 548.8589 | 450.8794 | 540.5257 | 553.8559 | 399.3466 | 610.1498 | 517.7589 | 650.153 | 747.2216 | 662.8211 | 417.0701 | 541.6019 | 497.4686 | 482.1055 | 570.5102 | 387.3235 |  | 506.1794 |  | 526.9432 | 359.3134 | 386.1624 | 491.0357 |  | 83.7658 | 173.0008 | 111.2459 | 258.972 | 347.7118 | 431.9807 | 476.3181 | 19.3489 | 61.3012 | 22.0949 | 124.1349 | 29.868 | 47.7206 | 60.5252 | 63.5716 | 28.8284 |  |  | 2.3028 | -2.1009 | -68.057 | 1.1565 | 5.4621 | -197.7645 | 25.7861 | -3.5337 | 1.1909 | 3.295 | 19.3898 | 0.0089023 | 0.00091011 | 0.00051255 | 590.6906 | 589.2358 | 391.4468 | 186.6838 | 67.3926 | 28.821 | 22.5753 | 62.8632 | 39.6068 | 30.089 | 25.6154 | 24.3605 | 27.8109 | 25.9894 | 183.7241 | 153.1455 | 134.874 | 103.9218 | 88.2675 | 188.6095 | 121.4742 | 93.6851 | 95.57 | 230.8887 | 106.5785 | 239.8321 | 463.9573 | 252.6343 | 490.5104 | 575.352 | 587.8247 | 579.612 | 617.2554 | 572.9794 | 4.2057 | 4.1443 | 720.1256 | 549.1735 | 175.377 | 726.2596 | 619.6931 | 144.0105 | 525.7771 | 608.175 | 518.9727 | 493.0917 | 542.1044 | 491.8542 | 973.2743 | 860.2853 | 646.927 | 641.5433 | 853.9693 |  | 1024.069 | 734.9151 | 874.5469 | 855.8833 | 600.9424 | 716.6715 |  | 726.8485 |  |  | 726.5216 | 769.116 | 805.2302 | [5 empty] | 151.4473 | 828.4868 | 577.6449 | 100.2931 | 830.3788 | 679.698 | 112.4214 | 534.0688 | 553.8715 | 563.8976 |  |  | 587.5498 | 458.2114 | 567.9211 |  | 554.6982 | 546.3359 | 511.3399 | 580.9878 | 511.3662 | 776.7884 | 360.8785 | 535.895 | 577.4165 | 484.9659 | 629.5672 | 699.9191 |  |  | 438.4974 | 497.8831 | 559.2798 | 572.9524 |  | 501.7534 | 498.808 | -0.50024 | 18.953 | 1.5608 | 1.3766 | -21.1695 | 3.0899 | 1140.72 | 0.82 | 3.2354 | -2.1336 | -12.1435 | 1.583 | 4.3249 | -26.0241 | 9.3971 | 165.2846 | 102.2553 | 26.0171 | 3.1206 | -0.11381 |  | 31.5686
42838.4941 | 6382 | 112.8042 | 79.4361 | 41.7324 | 30.4928 | 24.439 | 24.1836 | 26.1968 | 22.1631 | 48.9668 | 37.0612 | 27.2611 | 22.6475 | 21.7296 | 25.6594 | 236.3614 | 333.1365 | 340.2819 | 396.2177 | 514.3445 | 548.8057 | 450.4373 | 540.5839 | 553.8055 | 399.2351 | 607.9198 | 517.6981 | 650.5989 | 747.2849 | 662.6528 | 417.0436 | 541.5105 | 497.2054 | 482.0647 | 570.4743 | 386.9041 |  | 506.0345 |  | 526.7847 | 358.7638 | 386.4369 | 490.8793 |  | 83.6418 | 173.0006 | 111.2366 | 260.9792 | 347.8289 | 430.9335 | 476.1661 | 19.4792 | 61.284 | 21.9538 | 124.1231 | 29.8532 | 47.8603 | 60.4966 | 63.7054 | 28.8186 |  |  | 2.1812 | -1.9031 | -67.9972 | 0.84961 | 5.3872 | -197.8243 | 25.9544 | -3.3451 | 1.0087 | 3.2841 | 19.4133 | 0.0088398 | 0.0011302 | 0.00050269 | 590.4601 | 589.0335 | 391.3963 | 186.5429 | 67.4297 | 28.8317 | 22.5804 | 62.8789 | 39.6141 | 30.0938 | 25.6226 | 24.3574 | 27.8109 | 25.9947 | 185.5335 | 155.8226 | 135.3314 | 102.5945 | 86.9344 | 188.4224 | 121.3757 | 93.6903 | 95.5824 | 230.9767 | 106.6056 | 239.8647 | 463.9028 | 252.6468 | 490.4264 | 575.5883 | 587.6653 | 579.3992 | 617.1273 | 573.1953 | 4.8462 | 6.9041 | 720.1217 | 548.9461 | 175.3912 | 726.0052 | 619.1452 | 144.0407 | 525.7466 | 606.889 | 519.1822 | 493.0214 | 542.0314 | 491.0506 | 972.8373 | 860.3355 | 646.8549 | 641.5761 | 850.3818 |  | 1023.647 | 734.9354 | 876.1444 | 855.8882 | 600.8534 | 716.6491 |  | 726.8777 |  |  | 722.6029 | 768.2922 | 802.8489 | [5 empty] | 151.4854 | 828.6012 | 577.3713 | 100.3125 | 830.4934 | 691.0379 | 112.4213 | 533.9461 | 553.5606 | 563.726 |  |  | 587.3777 | 457.6457 | 567.655 |  | 554.4534 | 546.2159 | 511.2763 | 580.8734 | 511.439 | 776.6948 | 360.7707 | 535.7447 | 577.1707 | 485.0018 | 629.4615 | 699.9518 |  |  | 437.8295 | 497.8647 | 559.1204 | 572.753 |  | 501.4245 | 498.7096 | 0.66322 | 18.9508 | 1.5611 | 1.3752 | -20.9021 | 3.0899 | 1146.95 | 0.75 | 3.1485 | -2.0307 | -12.1382 | 1.3568 | 4.292 | -26.0087 | 9.4207 | 165.1637 | 102.848 | 26.001 | 2.8946 | -0.17696 |  | 31.5351
42838.4942 | 6383 | 112.8247 | 79.5227 | 41.7557 | 30.51 | 24.4581 | 24.1968 | 26.217 | 22.1817 | 48.985 | 37.0826 | 27.281 | 22.66 | 21.7316 | 25.677 | 236.3891 | 333.1885 | 340.324 | 396.1657 | 514.2514 | 548.7428 | 450.3833 | 540.4302 | 553.9552 | 399.1252 | 606.5869 | 517.6334 | 652.2471 | 747.0786 | 662.5569 | 417.0102 | 541.3924 | 496.896 | 482.0234 | 570.3568 | 387.1541 |  | 505.8674 |  | 526.6387 | 359.0411 | 386.1882 | 490.7167 |  | 83.4406 | 172.9839 | 111.1733 | 261.7751 | 348.344 | 430.6781 | 475.8774 | 19.6718 | 61.2803 | 21.8543 | 124.0852 | 29.8325 | 48.0065 | 60.4715 | 63.8362 | 28.826 |  |  | 2.1221 | -2.02 | -68.0576 | 0.71227 | 6.0528 | -197.7343 | 26.2586 | -3.6598 | 1.2473 | 3.3477 | 19.2737 | 0.0087988 | 0.00089696 | 0.00051091 | 590.6693 | 588.9115 | 391.3669 | 186.4003 | 67.473 | 28.8521 | 22.5927 | 62.8988 | 39.6201 | 30.1068 | 25.6248 | 24.3614 | 27.8155 | 26.0016 | 181.5456 | 159.232 | 142.4 | 103.9885 | 85.7412 | 188.1508 | 121.4199 | 93.678 | 95.5716 | 231.0343 | 106.6023 | 239.8811 | 463.8284 | 252.6421 | 490.3338 | 575.9044 | 587.5861 | 579.143 | 616.9915 | 573.505 | 3.8935 | 3.2038 | 720.0952 | 548.8525 | 175.434 | 725.9882 | 618.7262 | 144.0761 | 525.7129 | 605.73 | 518.9118 | 492.9659 | 541.97 | 491.0336 | 973.025 | 860.4269 | 646.8042 | 641.5723 | 850.469 |  | 1022.8204 | 734.9472 | 878.4815 | 855.8874 | 600.7419 | 716.6155 |  | 726.8915 |  |  | 721.6687 | 768.8794 | 802.5311 | [5 empty] | 151.5194 | 828.7248 | 577.4657 | 100.331 | 830.6272 | 692.6817 | 112.4225 | 533.8106 | 553.3919 | 563.5625 |  |  | 587.2638 | 457.9926 | 567.663 |  | 554.24 | 546.1101 | 511.0643 | 580.7992 | 511.2527 | 776.5894 | 360.3791 | 535.6074 | 577.0754 | 485.5411 | 629.2838 | 699.9749 |  |  | 437.7051 | 497.8448 | 559.0088 | 572.549 |  | 501.2595 | 498.6291 | 0.40685 | 18.9494 | 1.5606 | 1.3747 | -21.0176 | 3.0899 | 1142.11 | 0.94 | 3.1054 | -2.0921 | -12.1433 | 1.2423 | 4.5486 | -25.9981 | 9.4741 | 164.7299 | 103.7197 | 25.9811 | 3.3015 | -0.95683 |  | 31.5128
42838.4942 | 6384 | 112.8333 | 79.6005 | 41.7639 | 30.5073 | 24.4531 | 24.1973 | 26.2117 | 22.174 | 49 | 37.0774 | 27.2728 | 22.6543 | 21.7265 | 25.6769 | 236.4492 | 333.2324 | 340.3813 | 396.1207 | 514.1994 | 548.6958 | 450.3485 | 540.2059 | 554.0346 | 399.0334 | 607.5148 | 517.8023 | 652.4334 | 747.0973 | 662.4387 | 416.9772 | 541.2919 | 496.8919 | 481.9762 | 570.2246 | 387.2578 |  | 505.7161 |  | 526.4776 | 359.6372 | 386.0872 | 490.5618 |  | 83.4467 | 173.0488 | 110.9974 | 261.9034 | 348.2295 | 430.93 | 475.699 | 19.9891 | 61.2775 | 21.804 | 124.0847 | 29.8387 | 48.1542 | 60.4458 | 63.9751 | 28.8255 |  |  | 2.4789 | -2.1856 | -67.9729 | 0.80361 | 5.8176 | -197.8296 | 26.0023 | -3.2781 | 1.1685 | 3.2323 | 19.1847 | 0.0087922 | 0.00091011 | 0.00047805 | 591.7483 | 588.793 | 391.3792 | 186.2474 | 67.5047 | 28.8658 | 22.5925 | 62.9179 | 39.6218 | 30.1058 | 25.6289 | 24.3616 | 27.8184 | 26.0086 | 179.4695 | 154.4181 | 138.4604 | 102.5831 | 86.0944 | 187.8932 | 121.2995 | 93.6741 | 95.5667 | 231.0978 | 106.6104 | 239.9053 | 463.7664 | 252.6379 | 490.2505 | 575.9979 | 587.4952 | 578.9185 | 616.8773 | 573.2402 | 3.3739 | 5.1151 | 720.0859 | 548.6194 | 175.4595 | 725.7825 | 618.6608 | 144.1077 | 525.6732 | 605.8004 | 519.0036 | 492.8942 | 541.9039 | 491.1268 | 972.4122 | 860.4877 | 646.7131 | 641.4302 | 850.7039 |  | 1022.4958 | 734.9567 | 881.0028 | 855.8962 | 600.6863 | 716.5923 |  | 726.9087 |  |  | 720.9496 | 769.329 | 801.697 | [5 empty] | 151.5535 | 828.8463 | 577.6467 | 100.3556 | 830.7997 | 686.6262 | 112.4164 | 533.6697 | 553.2743 | 563.3957 |  |  | 587.1256 | 457.6691 | 567.6878 |  | 554.0045 | 545.9963 | 511.3117 | 580.6858 | 511.0786 | 776.4487 | 360.2287 | 535.5472 | 577.112 | 485.5459 | 629.0642 | 699.9982 |  |  | 437.2264 | 497.5569 | 558.9455 | 572.3315 |  | 501.3726 | 498.508 | 0.15921 | 18.9499 | 1.5599 | 1.3744 | -21.073 | 3.0899 | 1136.68 | 0.64 | 3.3561 | -2.1763 | -12.1367 | 1.3196 | 4.4601 | -26.009 | 9.4294 | 164.5541 | 104.6657 | 25.9709 | 3.4978 | -0.53415 |  | 31.5045
42838.4942 | 6385 | 112.8371 | 79.6788 | 41.7773 | 30.519 | 24.4545 | 24.1916 | 26.2079 | 22.1689 | 49.0108 | 37.088 | 27.2783 | 22.6526 | 21.7279 | 25.6777 | 236.4843 | 333.2818 | 340.4297 | 396.0634 | 514.126 | 548.6332 | 450.1855 | 540.1836 | 553.7748 | 398.9218 | 608.1933 | 518.5374 | 652.3873 | 747.0335 | 662.5321 | 416.9463 | 541.1895 | 496.8554 | 481.9259 | 570.1011 | 387.7704 |  | 505.5608 |  | 526.3065 | 359.9356 | 385.6347 | 490.4052 |  | 83.3785 | 173.007 | 110.9156 | 261.8683 | 347.7156 | 430.982 | 475.8941 | 20.2671 | 61.2393 | 21.7979 | 124.0719 | 29.8301 | 48.2946 | 60.3949 | 64.0573 | 28.8241 |  |  | 2.7299 | -1.9668 | -68.0425 | 0.71884 | 5.7663 | -197.7974 | 25.8367 | -3.3011 | 1.2973 | 3.2522 | 19.5077 | 0.0087101 | 0.00093475 | 0.00051255 | 590.2966 | 588.6384 | 391.447 | 186.1077 | 67.5495 | 28.884 | 22.6046 | 62.9455 | 39.6383 | 30.1209 | 25.6338 | 24.3757 | 27.8212 | 26.0187 | 176.719 | 150.5419 | 136.3466 | 103.1095 | 84.5922 | 187.5818 | 121.1779 | 93.6708 | 95.5652 | 231.1586 | 106.6145 | 239.93 | 463.7063 | 252.6365 | 490.1693 | 575.6839 | 587.3662 | 578.6855 | 616.7479 | 572.6793 | 4.8727 | 2.3239 | 720.1194 | 548.562 | 175.4899 | 725.834 | 618.0072 | 144.1271 | 525.6349 | 605.6873 | 519.2712 | 492.8304 | 541.8343 | 491.3209 | 973.199 | 860.5318 | 646.6608 | 641.3363 | 851.3328 |  | 1022.7965 | 734.975 | 882.3538 | 855.922 | 600.5812 | 716.5688 |  | 726.9399 |  |  | 725.8444 | 768.92 | 803.4 | [5 empty] | 151.5932 | 828.9562 | 578.0379 | 100.3726 | 830.9364 | 690.5168 | 112.4153 | 533.5304 | 553.0529 | 563.2336 |  |  | 586.9549 | 457.4208 | 567.5123 |  | 553.7041 | 545.8652 | 511.5488 | 580.5461 | 510.8483 | 776.3235 | 360.6673 | 535.5466 | 577.2388 | 485.9615 | 628.6094 | 700.0209 |  |  | 438.1097 | 497.0373 | 558.8987 | 572.075 |  | 501.0493 | 498.3802 | 0.3935 | 18.9495 | 1.5584 | 1.3733 | -20.9876 | 3.0899 | 1118.08 | 0.85 | 3.5221 | -2.0644 | -12.1423 | 1.248 | 4.4406 | -26.0078 | 9.3997 | 164.6934 | 105.1746 | 25.9513 | 3.7619 | -0.31449 |  | 31.4979
42838.4942 | 6386 | 112.8554 | 79.7655 | 41.7933 | 30.5209 | 24.4472 | 24.1882 | 26.2093 | 22.1674 | 49.0248 | 37.0985 | 27.2776 | 22.6542 | 21.7283 | 25.6786 | 236.5249 | 333.3361 | 340.4723 | 396.0139 | 514.0853 | 548.5897 | 450.3017 | 540.3353 | 553.4856 | 398.8235 | 607.8248 | 519.124 | 653.55 | 747.1905 | 662.7314 | 416.9136 | 541.1045 | 496.7616 | 481.8831 | 570.0135 | 387.5924 |  | 505.4072 |  | 526.1612 | 359.4928 | 385.4804 | 490.2486 |  | 83.2806 | 172.9248 | 110.7872 | 262.9177 | 347.9954 | 430.7718 | 476.0556 | 20.347 | 61.2167 | 21.8409 | 124.0718 | 29.8184 | 48.423 | 60.3455 | 64.1123 | 28.8116 |  |  | 2.7227 | -2.0089 | -67.9472 | 1.0757 | 5.0514 | -197.7849 | 25.7244 | -3.4522 | 1.1831 | 3.3567 | 19.18 | 0.008715 | 0.0010842 | 0.00052898 | 589.1416 | 588.6669 | 391.5024 | 185.9377 | 67.5718 | 28.886 | 22.6002 | 62.9476 | 39.6331 | 30.1125 | 25.6311 | 24.3633 | 27.8099 | 26.0082 | 174.4281 | 151.3367 | 133.2851 | 101.8564 | 85.4291 | 187.3804 | 121.0394 | 93.6843 | 95.5827 | 231.2368 | 106.6345 | 239.9651 | 463.6469 | 252.6465 | 490.082 | 575.3816 | 587.2226 | 578.4568 | 616.6088 | 572.9415 | 7.1445 | 5.0938 | 720.116 | 548.7178 | 175.5135 | 725.7165 | 618.1661 | 144.152 | 525.5978 | 605.5114 | 519.6397 | 492.7528 | 541.7349 | 490.95 | 973.3255 | 860.5828 | 646.5602 | 641.116 | 854.3954 |  | 1022.711 | 734.9721 | 883.3254 | 855.919 | 600.454 | 716.542 |  | 726.9456 |  |  | 730.7411 | 769.8041 | 805.6144 | [5 empty] | 151.6215 | 829.0504 | 578.1147 | 100.3823 | 831.0374 | 695.8023 | 112.4128 | 533.4063 | 552.9091 | 563.081 |  |  | 586.807 | 457.4049 | 567.238 |  | 553.5342 | 545.7468 | 511.234 | 580.4311 | 510.4361 | 776.2339 | 360.3185 | 535.3648 | 577.2478 | 486.3572 | 628.29 | 700.046 |  |  | 438.4218 | 496.5674 | 558.7724 | 571.8123 |  | 500.9209 | 498.2943 | 0.20503 | 18.9499 | 1.5577 | 1.3742 | -21.0504 | 3.0899 | 1121.74 | 0.97 | 3.5178 | -2.0862 | -12.1327 | 1.5265 | 4.1556 | -26.0031 | 9.3778 | 164.5638 | 105.5421 | 25.9287 | 3.9896 | 0.008361 |  | 31.4658
42838.4942 | 6387 | 112.8638 | 79.8569 | 41.809 | 30.5215 | 24.4513 | 24.1881 | 26.2194 | 22.1747 | 49.0477 | 37.1089 | 27.2771 | 22.6504 | 21.7334 | 25.6794 | 236.5735 | 333.3869 | 340.5305 | 395.9606 | 514.0349 | 548.5239 | 449.8517 | 540.2405 | 553.6536 | 398.7104 | 606.7423 | 519.1607 | 652.8421 | 747.2881 | 662.3882 | 416.8946 | 541.0196 | 496.55 | 481.8351 | 569.9048 | 387.381 |  | 505.2526 |  | 526.0114 | 359.7094 | 385.407 | 490.0916 |  | 83.3893 | 172.9397 | 110.7166 | 264.695 | 349.0097 | 430.7578 | 475.9402 | 20.3229 | 61.1802 | 21.7987 | 124.0607 | 29.8095 | 48.5303 | 60.3025 | 64.2242 | 28.8165 |  |  | 2.7181 | -2.0036 | -67.8263 | 0.96329 | 5.6658 | -197.7619 | 26.0122 | -3.2965 | 1.114 | 3.3628 | 19.1371 | 0.0088004 | 0.0010185 | 0.00050434 | 590.2407 | 588.582 | 391.5423 | 185.7817 | 67.6079 | 28.8886 | 22.601 | 62.9615 | 39.6349 | 30.1101 | 25.6268 | 24.3604 | 27.8116 | 26.0066 | 177.5296 | 163.9973 | 138.6451 | 102.8111 | 86.6939 | 187.268 | 121.061 | 93.6602 | 95.5698 | 231.2996 | 106.6309 | 239.9784 | 463.569 | 252.6367 | 489.9808 | 574.9929 | 587.0313 | 578.2337 | 616.4687 | 572.7989 | 5.9719 | 6.9054 | 720.1413 | 548.733 | 175.5415 | 726.0611 | 617.6931 | 144.158 | 525.5398 | 604.5601 | 519.8956 | 492.6869 | 541.6294 | 490.706 | 973.6042 | 860.6176 | 646.4788 | 640.9461 | 855.7092 |  | 1022.923 | 734.9793 | 883.636 | 855.92 | 600.3333 | 716.5213 |  | 726.9664 |  |  | 731.3747 | 769.8375 | 806.0963 | [5 empty] | 151.6719 | 829.1616 | 577.898 | 100.4089 | 831.1461 | 681.8692 | 112.4224 | 533.2493 | 552.9418 | 562.9151 |  |  | 586.6753 | 457.7747 | 567.191 |  | 553.2733 | 545.5882 | 510.8897 | 580.297 | 509.745 | 776.1258 | 360.8884 | 535.1918 | 577.1013 | 486.2256 | 627.9449 | 700.0693 |  |  | 438.4602 | 496.3431 | 558.6899 | 571.5184 |  | 501.136 | 498.058 | 0.61665 | 18.9494 | 1.558 | 1.3741 | -20.8973 | 3.0898 | 1137.27 | 1.07 | 3.5142 | -2.0835 | -12.1221 | 1.4446 | 4.401 | -26.0014 | 9.43 | 164.6378 | 105.6596 | 25.907 | 3.63 | -0.58448 |  | 31.4369
42838.4942 | 6388 | 112.8736 | 79.9425 | 41.8257 | 30.5317 | 24.4535 | 24.1984 | 26.2215 | 22.1793 | 49.0641 | 37.1168 | 27.2859 | 22.6556 | 21.7358 | 25.6866 | 236.614 | 333.4517 | 340.5637 | 395.9178 | 513.9758 | 548.4828 | 449.8559 | 540.1412 | 553.6108 | 398.6275 | 607.8499 | 518.5845 | 653.8311 | 747.0946 | 662.5683 | 416.8664 | 540.9076 | 496.1028 | 481.8013 | 569.7922 | 387.8131 |  | 505.1083 |  | 525.8576 | 359.8309 | 385.4499 | 489.9455 |  | 83.5295 | 173.0804 | 110.5144 | 264.4567 | 349.4144 | 430.8279 | 475.7157 | 20.2088 | 61.1501 | 21.8614 | 124.0384 | 29.8112 | 48.6149 | 60.249 | 64.3194 | 28.8195 |  |  | 2.8048 | -1.8065 | -68.1437 | 1.1466 | 5.6257 | -197.8072 | 25.681 | -3.3208 | 1.394 | 3.3118 | 19.5254 | 0.0087626 | 0.0010497 | 0.00050598 | 590.1344 | 588.3795 | 391.5979 | 185.6469 | 67.6532 | 28.9039 | 22.6131 | 62.9792 | 39.6462 | 30.1182 | 25.6282 | 24.3653 | 27.8153 | 26.0134 | 177.6096 | 167.8192 | 145.5697 | 106.4877 | 89.0337 | 187.1056 | 121.1655 | 93.6656 | 95.5531 | 231.3561 | 106.6289 | 239.9957 | 463.5006 | 252.6311 | 489.8951 | 574.113 | 586.882 | 578.031 | 616.3536 | 572.7056 | 4.2029 | 5.3713 | 720.2046 | 548.7261 | 175.5645 | 726.0853 | 617.6962 | 144.1878 | 525.5154 | 604.2476 | 519.4399 | 492.6278 | 541.5151 | 490.3245 | 973.7927 | 860.6919 | 646.4599 | 640.9316 | 856.2629 |  | 1023.2899 | 734.9889 | 882.5077 | 855.9345 | 600.251 | 716.5165 |  | 726.9916 |  |  | 731.4793 | 769.7987 | 806.298 | [5 empty] | 151.7091 | 829.272 | 577.9641 | 100.4386 | 831.2124 | 663.6594 | 112.4238 | 533.1097 | 552.9174 | 562.7653 |  |  | 586.5799 | 458.7503 | 566.9805 |  | 553.1108 | 545.4395 | 510.6483 | 580.1672 | 508.7029 | 776.0263 | 361.0291 | 535.0397 | 576.9038 | 486.0242 | 627.8058 | 700.0611 |  |  | 438.2725 | 496.2805 | 558.6214 | 571.2557 |  | 501.1795 | 497.7571 | 0.35436 | 18.9501 | 1.5593 | 1.3736 | -20.928 | 3.0899 | 1130.51 | 0.88 | 3.5702 | -1.9786 | -12.1523 | 1.5764 | 4.3857 | -26.0056 | 9.3703 | 164.8138 | 105.2324 | 25.8919 | 3.5995 | -1.3408 |  | 31.4138
42838.4942 | 6389 | 112.8845 | 80.0298 | 41.8398 | 30.5407 | 24.4486 | 24.1994 | 26.2251 | 22.1748 | 49.0767 | 37.1216 | 27.2874 | 22.6557 | 21.7342 | 25.6822 | 236.6509 | 333.5172 | 340.5949 | 395.8634 | 513.9202 | 548.4287 | 449.3155 | 539.9028 | 553.3366 | 398.5367 | 608.4665 | 519.0294 | 654.5619 | 747.2314 | 662.9125 | 416.8316 | 540.7886 | 495.5563 | 481.7559 | 569.657 | 386.9625 |  | 504.9522 |  | 525.6949 | 360.5103 | 385.5658 | 489.7825 |  | 83.8539 | 173.3585 | 110.7914 | 263.9809 | 349.3171 | 430.708 | 475.5232 | 20.096 | 61.1378 | 21.8883 | 124.0001 | 29.8263 | 48.702 | 60.2 | 64.3935 | 28.809 |  |  | 2.3179 | -1.7677 | -68.3119 | 0.66233 | 5.8761 | -197.7711 | 25.7093 | -3.6861 | 1.185 | 3.3477 | 19.3029 | 0.0088201 | 0.00094625 | 0.00052569 | 588.2031 | 588.2126 | 391.6271 | 185.5063 | 67.6856 | 28.9165 | 22.6086 | 62.9969 | 39.6455 | 30.1181 | 25.6341 | 24.3669 | 27.8154 | 26.0144 | 170.4759 | 163.6469 | 144.9383 | 109.654 | 91.5438 | 186.7801 | 121.1811 | 93.6639 | 95.5504 | 231.416 | 106.6405 | 240.0188 | 463.443 | 252.6301 | 489.8101 | 573.4593 | 586.7753 | 577.8671 | 616.2406 | 572.4281 | 4.5548 | 4.3925 | 720.2598 | 548.5853 | 175.6002 | 725.8909 | 617.5964 | 144.2156 | 525.4292 | 603.829 | 519.4314 | 492.5614 | 541.4061 | 489.9341 | 974.188 | 860.727 | 646.5768 | 641.1713 | 857.5788 |  | 1023.239 | 735.0051 | 882.1613 | 855.9345 | 600.1535 | 716.5097 |  | 727.0332 |  |  | 732.5507 | 769.6703 | 806.6084 | [5 empty] | 151.7472 | 829.3472 | 578.0466 | 100.455 | 831.2399 | 677.0997 | 112.4301 | 532.9789 | 552.8858 | 562.6195 |  |  | 586.4789 | 459.4784 | 567.0135 |  | 552.9944 | 545.2805 | 510.4175 | 580.061 | 507.8506 | 775.9367 | 359.9295 | 534.93 | 576.6969 | 486.6037 | 627.8939 | 700.0846 |  |  | 437.9963 | 496.3049 | 558.5064 | 571.0617 |  | 501.243 | 497.6642 | 0.33284 | 18.9498 | 1.5597 | 1.3743 | -20.9509 | 3.0898 | 1139.53 | 0.69 | 3.2461 | -1.9579 | -12.1711 | 1.1984 | 4.4818 | -26.001 | 9.3746 | 164.7508 | 105.1011 | 25.8745 | 4.3488 | -1.2687 |  | 31.4031
42838.4942 | 6390 | 112.8958 | 80.1298 | 41.8582 | 30.5587 | 24.4594 | 24.1963 | 26.2352 | 22.1782 | 49.0916 | 37.1295 | 27.2935 | 22.6645 | 21.7292 | 25.6862 | 236.6866 | 333.5622 | 340.6382 | 395.8135 | 513.8677 | 548.3669 | 449.0005 | 539.8669 | 553.1453 | 398.4318 | 608.6749 | 518.986 | 652.2956 | 747.2573 | 663.0335 | 416.7931 | 540.6416 | 495.6363 | 481.7087 | 569.5424 | 386.9148 |  | 504.7812 |  | 525.5318 | 360.8395 | 385.362 | 489.6104 |  | 83.7221 | 173.2962 | 110.8958 | 263.2144 | 349.4734 | 430.1597 | 475.4716 | 19.9234 | 61.1144 | 21.8554 | 123.9502 | 29.8282 | 48.7797 | 60.15 | 64.4581 | 28.8005 |  |  | 2.6326 | -2.0858 | -68.0688 | 0.55653 | 5.2143 | -197.7658 | 25.8295 | -3.7019 | 1.1159 | 3.2847 | 19.2664 | 0.0085704 | 0.0010251 | 0.00047312 | 585.852 | 588.1522 | 391.6463 | 185.3655 | 67.727 | 28.9251 | 22.612 | 63.0178 | 39.6588 | 30.1229 | 25.6407 | 24.3652 | 27.8143 | 26.0188 | 165.5794 | 163.9528 | 147.6681 | 110.5505 | 92.4552 | 186.4632 | 121.204 | 93.6631 | 95.5599 | 231.4931 | 106.653 | 240.0477 | 463.3859 | 252.6297 | 489.7363 | 573.1543 | 586.6751 | 577.7622 | 616.113 | 571.9319 | 4.3655 | 5.4854 | 720.2737 | 548.4674 | 175.6347 | 725.9945 | 617.9237 | 144.2525 | 525.3852 | 604.0762 | 519.5677 | 492.4984 | 541.2948 | 490.1894 | 974.1953 | 860.7825 | 646.6909 | 641.3706 | 860.9811 |  | 1022.359 | 735.0343 | 882.2257 | 855.9414 | 599.9688 | 716.5025 |  | 727.066 |  |  | 738.5472 | 773.291 | 808.8261 | [5 empty] | 151.7955 | 829.4311 | 577.9135 | 100.4808 | 831.3124 | 694.9959 | 112.4342 | 532.7992 | 552.6938 | 562.4519 |  |  | 586.4173 | 459.0081 | 567.1047 |  | 552.8214 | 545.0524 | 510.084 | 579.9783 | 507.3989 | 775.834 | 359.2506 | 534.8207 | 576.4693 | 486.1787 | 627.8503 | 700.0971 |  |  | 437.2118 | 496.2635 | 558.403 | 570.8769 |  | 500.9883 | 497.4971 | 0.32486 | 18.9491 | 1.56 | 1.3748 | -20.9547 | 3.0898 | 1151.24 | 0.81 | 3.4597 | -2.1266 | -12.1486 | 1.0985 | 4.2203 | -25.9906 | 9.3929 | 164.1974 | 105.1246 | 25.8412 | 4.8506 | -1.5692 |  | 31.3997
42838.4942 | 6391 | 112.9048 | 80.211 | 41.8681 | 30.5471 | 24.4552 | 24.1871 | 26.2279 | 22.1751 | 49.0973 | 37.1336 | 27.2888 | 22.6574 | 21.7356 | 25.6896 | 236.7172 | 333.6135 | 340.6845 | 395.7596 | 513.8188 | 548.3174 | 449.2178 | 539.8587 | 552.8193 | 398.3329 | 608.6434 | 518.4775 | 651.5983 | 747.2635 | 662.6489 | 416.7563 | 540.5251 | 495.7114 | 481.6528 | 569.4745 | 385.8033 |  | 504.6189 |  | 525.355 | 361.6166 | 385.5608 | 489.4497 |  | 83.4615 | 172.8322 | 110.958 | 264.265 | 349.9745 | 429.8566 | 475.2732 | 19.7895 | 61.0877 | 21.853 | 123.9048 | 29.8371 | 48.8471 | 60.0915 | 64.5171 | 28.8032 |  |  | 2.2712 | -2.0628 | -68.2245 | 0.62356 | 5.6908 | -197.7987 | 25.727 | -3.3326 | 1.155 | 3.0775 | 19.574 | 0.0087478 | 0.0009446 | 0.00051091 | 585.9618 | 588.07 | 391.6675 | 185.2336 | 67.7636 | 28.936 | 22.6076 | 63.0296 | 39.6611 | 30.1234 | 25.642 | 24.3629 | 27.8134 | 26.0202 | 163.1285 | 160.723 | 144.2984 | 109.8182 | 91.3244 | 186.1755 | 121.1819 | 93.6529 | 95.5629 | 231.5607 | 106.656 | 240.0633 | 463.3176 | 252.6294 | 489.6323 | 573.4371 | 586.5223 | 577.6634 | 615.9746 | 572.0252 | 5.7616 | 4.9064 | 720.2727 | 548.6386 | 175.6517 | 725.6037 | 618.2513 | 144.2763 | 525.3415 | 604.5456 | 519.2199 | 492.4283 | 541.1438 | 490.1695 | 973.0488 | 860.8617 | 646.7727 | 641.54 | 865.0296 |  | 1022.0242 | 735.048 | 882.8625 | 855.9567 | 599.8175 | 716.4925 |  | 727.0826 |  |  | 742.409 | 776.335 | 811.1626 | [5 empty] | 151.8224 | 829.5267 | 577.9558 | 100.4912 | 831.4257 | 703.1181 | 112.4289 | 532.6155 | 552.5745 | 562.2951 |  |  | 586.3299 | 459.0244 | 567.1013 |  | 552.7215 | 544.8634 | 510.1313 | 579.8716 | 507.2894 | 775.7287 | 359.602 | 534.7782 | 576.1979 | 485.3174 | 627.9042 | 700.1186 |  |  | 436.4658 | 496.2807 | 558.2607 | 570.714 |  | 500.6464 | 497.3737 | 0.070358 | 18.9495 | 1.5595 | 1.3754 | -20.9586 | 3.0898 | 1167.14 | 0.81 | 3.2128 | -2.1137 | -12.1561 | 1.1622 | 4.4079 | -25.9871 | 9.3722 | 163.9106 | 105.3648 | 25.8138 | 5.0846 | -1.1975 |  | 31.3708
42838.4943 | 6392 | 112.9185 | 80.3079 | 41.8822 | 30.5502 | 24.458 | 24.192 | 26.2316 | 22.1798 | 49.1164 | 37.1391 | 27.303 | 22.6647 | 21.7332 | 25.6925 | 236.7609 | 333.6666 | 340.7359 | 395.7102 | 513.7708 | 548.2609 | 448.2465 | 539.6579 | 552.6806 | 398.2487 | 608.0549 | 518.3159 | 652.7975 | 747.1576 | 662.6323 | 416.7189 | 540.3941 | 495.685 | 481.557 | 569.5312 | 384.7574 |  | 504.4631 |  | 525.1996 | 362.6094 | 385.5047 | 489.2975 |  | 83.165 | 172.3861 | 110.8897 | 267.3105 | 351.4964 | 429.7946 | 475.2311 | 19.6488 | 61.0605 | 21.7843 | 123.8634 | 29.8515 | 48.9043 | 60.0294 | 64.5716 | 28.8029 |  |  | 2.4302 | -1.7684 | -68.402 | 0.92846 | 5.5324 | -197.773 | 25.7355 | -3.3497 | 1.1794 | 3.1576 | 19.3761 | 0.0085852 | 0.0010777 | 0.00049448 | 584.6353 | 587.8929 | 391.6919 | 185.1019 | 67.7929 | 28.9491 | 22.6199 | 63.0496 | 39.6609 | 30.125 | 25.6426 | 24.3686 | 27.8165 | 26.0226 | 159.2252 | 159.8202 | 145.1557 | 107.4572 | 91.1726 | 185.8678 | 121.1494 | 93.6564 | 95.5593 | 231.6294 | 106.6708 | 240.0929 | 463.2633 | 252.6345 | 489.5502 | 573.496 | 586.3794 | 577.5682 | 615.853 | 572.2041 | 5.413 | 5.4409 | 720.2675 | 548.8555 | 175.6694 | 725.4242 | 618.0619 | 144.2873 | 525.2875 | 604.4922 | 519.0816 | 492.3548 | 540.9908 | 490.2614 | 973.1872 | 860.8905 | 646.7807 | 641.5369 | 865.947 |  | 1021.5749 | 735.0601 | 883.2505 | 855.964 | 599.6104 | 716.4767 |  | 727.1057 |  |  | 741.956 | 777.2566 | 811.8121 | [5 empty] | 151.8607 | 829.6422 | 577.8139 | 100.5173 | 831.5984 | 691.4341 | 112.4345 | 532.4338 | 552.3783 | 562.1564 |  |  | 586.1812 | 458.8878 | 566.6775 |  | 552.5248 | 544.7196 | 510.3909 | 579.7731 | 506.8263 | 775.6727 | 359.5479 | 534.6509 | 575.9115 | 484.9183 | 627.9737 | 700.1344 |  |  | 436.5386 | 496.2178 | 558.1086 | 570.5903 |  | 500.1876 | 497.2613 | 0.30112 | 18.9495 | 1.5602 | 1.3756 | -20.9706 | 3.0898 | 1155.51 | 0.66 | 3.3234 | -1.9561 | -12.1659 | 1.4174 | 4.3459 | -25.9843 | 9.3733 | 163.6514 | 105.5113 | 25.7766 | 5.4774 | -1.2968 |  | 31.3413
42838.4943 | 6393 | 112.9171 | 80.39 | 41.8932 | 30.5563 | 24.4571 | 24.1962 | 26.2333 | 22.1785 | 49.1263 | 37.1461 | 27.3018 | 22.6552 | 21.726 | 25.6948 | 236.8043 | 333.7214 | 340.7879 | 395.6564 | 513.7122 | 548.2107 | 448.2013 | 539.3445 | 552.5734 | 398.1573 | 608.0542 | 518.7383 | 653.5202 | 747.1164 | 662.5528 | 416.6935 | 540.2724 | 495.6675 | 481.5261 | 569.7829 | 384.2551 |  | 504.3175 |  | 525.0482 | 362.9894 | 385.4172 | 489.1493 |  | 83.1449 | 172.3007 | 110.7997 | 269.1622 | 352.0713 | 429.6129 | 474.8903 | 19.7491 | 61.0319 | 21.8056 | 123.8198 | 29.8429 | 48.9541 | 59.9568 | 64.6543 | 28.791 |  |  | 2.4828 | -1.6402 | -68.1923 | 0.63867 | 5.9418 | -197.7901 | 25.9209 | -3.5475 | 1.1607 | 2.9738 | 19.1984 | 0.0087659 | 0.00097089 | 0.00050105 | 584.7774 | 587.6765 | 391.7092 | 184.9782 | 67.8348 | 28.9501 | 22.6193 | 63.0643 | 39.6719 | 30.139 | 25.6478 | 24.3719 | 27.8184 | 26.023 | 158.9119 | 159.0816 | 149.404 | 108.5669 | 95.2596 | 185.6018 | 121.2139 | 93.6513 | 95.5616 | 231.6911 | 106.6771 | 240.1223 | 463.2024 | 252.6385 | 489.4647 | 573.9818 | 586.2494 | 577.4503 | 615.7438 | 572.4311 | 6.0148 | 5.6615 | 720.2825 | 548.7856 | 175.6928 | 725.5493 | 618.1233 | 144.3272 | 525.2453 | 604.9 | 519.3571 | 492.2946 | 540.8694 | 490.0444 | 973.0981 | 860.9371 | 646.6798 | 641.3362 | 867.6831 |  | 1020.8917 | 735.0833 | 883.0338 | 855.9781 | 599.4284 | 716.4727 |  | 727.1328 |  |  | 744.9662 | 778.4791 | 813.0472 | [5 empty] | 151.9022 | 829.7404 | 577.856 | 100.5365 | 831.7168 | 680.4682 | 112.4507 | 532.261 | 551.8998 | 562.0018 |  |  | 585.9954 | 456.8409 | 566.4465 |  | 552.1559 | 544.5763 | 510.3385 | 579.6868 | 506.7314 | 775.5518 | 359.0826 | 534.443 | 575.5909 | 484.6307 | 627.9752 | 700.1482 |  |  | 436.9185 | 495.9998 | 557.927 | 570.4162 |  | 499.8836 | 497.1454 | 0.35491 | 18.9497 | 1.5596 | 1.3755 | -20.9414 | 3.0898 | 1135.24 | 1.02 | 3.359 | -1.8837 | -12.146 | 1.1755 | 4.5033 | -25.9821 | 9.4058 | 163.2481 | 105.4286 | 25.7437 | 5.4768 | -1.7608 |  | 31.3127
42838.4943 | 6394 | 112.9324 | 80.4679 | 41.9082 | 30.569 | 24.4648 | 24.2005 | 26.2407 | 22.1801 | 49.1492 | 37.159 | 27.3045 | 22.6571 | 21.7274 | 25.6977 | 236.8444 | 333.7757 | 340.8304 | 395.6029 | 513.6588 | 548.152 | 448.7176 | 539.2748 | 552.4946 | 398.0716 | 607.6508 | 518.8674 | 653.6873 | 747.1687 | 662.5639 | 416.6672 | 540.1457 | 495.455 | 481.479 | 569.8804 | 384.3259 |  | 504.1641 |  | 524.893 | 363.1963 | 384.996 | 488.9911 |  | 83.2119 | 172.5361 | 110.8641 | 269.576 | 352.1279 | 429.4396 | 474.4233 | 19.8504 | 61.0268 | 21.8219 | 123.7478 | 29.8587 | 49.0172 | 59.8889 | 64.7461 | 28.7959 |  |  | 2.5709 | -2.0687 | -68.1483 | 0.78061 | 5.6822 | -197.7441 | 25.8091 | -3.4476 | 1.23 | 3.0533 | 19.3333 | 0.0087068 | 0.0010038 | 0.00050434 | 583.7846 | 587.5998 | 391.7216 | 184.8615 | 67.8807 | 28.9795 | 22.6305 | 63.0835 | 39.6788 | 30.138 | 25.6501 | 24.3771 | 27.8184 | 26.0263 | 161.8525 | 160.0691 | 149.7099 | 109.0187 | 95.8796 | 185.4421 | 121.296 | 93.6444 | 95.5584 | 231.7579 | 106.6783 | 240.1423 | 463.1373 | 252.6323 | 489.3789 | 573.9331 | 586.1061 | 577.3203 | 615.6312 | 572.4571 | 5.3353 | 4.6006 | 720.3516 | 548.6375 | 175.734 | 725.5358 | 617.6043 | 144.3595 | 525.2026 | 604.8528 | 519.3871 | 492.244 | 540.723 | 489.6042 | 973.3501 | 860.9144 | 646.6051 | 641.2763 | 870.6256 |  | 1020.1781 | 735.0915 | 883.5031 | 855.9848 | 599.3278 | 716.4589 |  | 727.1477 |  |  | 747.8059 | 781.501 | 814.9379 | [5 empty] | 151.9487 | 829.8005 | 578.0046 | 100.5702 | 831.77 | 689.87 | 112.4525 | 532.1081 | 551.8358 | 561.8415 |  |  | 585.8258 | 455.7365 | 566.2526 |  | 551.9238 | 544.4194 | 509.9548 | 579.6066 | 506.4835 | 775.4206 | 359.1846 | 534.2521 | 575.2544 | 484.0617 | 627.9496 | 700.159 |  |  | 436.6314 | 495.765 | 557.7416 | 570.2538 |  | 499.8761 | 497.048 | 0.11506 | 18.9479 | 1.5588 | 1.3722 | -21.0175 | 3.0898 | 1129.77 | 0.99 | 3.418 | -2.1161 | -12.1453 | 1.2999 | 4.4033 | -25.9758 | 9.3844 | 162.7962 | 105.6061 | 25.7256 | 5.1289 | -1.7845 |  | 31.2873
42838.4943 | 6395 | 112.9399 | 80.5463 | 41.9228 | 30.5786 | 24.4707 | 24.1952 | 26.2392 | 22.1743 | 49.155 | 37.1578 | 27.302 | 22.6548 | 21.7322 | 25.698 | 236.8914 | 333.8427 | 340.856 | 395.559 | 513.611 | 548.0983 | 449.2041 | 539.105 | 552.5154 | 397.9882 | 605.982 | 518.5398 | 654.6373 | 747.3627 | 663.0147 | 416.6288 | 540.0014 | 495.3185 | 481.4281 | 569.8275 | 383.9767 |  | 504.0087 |  | 524.7367 | 363.4667 | 384.7773 | 488.8286 |  | 83.4558 | 172.9018 | 110.8394 | 269.7584 | 353.4924 | 429.7031 | 474.2107 | 19.7258 | 61.0159 | 21.6132 | 123.6974 | 29.8595 | 49.0657 | 59.8253 | 64.8186 | 28.7919 |  |  | 1.9873 | -2.0214 | -68.1003 | 0.6689 | 5.6743 | -197.7947 | 25.7336 | -3.4515 | 1.1914 | 3.2239 | 19.2829 | 0.0088661 | 0.00098239 | 0.00050598 | 583.0176 | 587.4777 | 391.6837 | 184.7358 | 67.9083 | 28.9873 | 22.6222 | 63.1067 | 39.6805 | 30.1442 | 25.6552 | 24.3726 | 27.8141 | 26.0313 | 160.7634 | 161.2202 | 147.6092 | 108.1299 | 95.3298 | 185.1844 | 121.2764 | 93.6378 | 95.5508 | 231.8105 | 106.6788 | 240.1549 | 463.0599 | 252.6236 | 489.2835 | 573.9172 | 585.9443 | 577.1762 | 615.4935 | 572.2114 | 6.7261 | 5.3374 | 720.3338 | 548.9489 | 175.7695 | 725.8239 | 617.3726 | 144.3922 | 525.1551 | 604.2916 | 519.2586 | 492.1806 | 540.6129 | 489.5108 | 973.8933 | 860.9266 | 646.5622 | 641.3495 | 877.4417 |  | 1019.8388 | 735.1111 | 885.1673 | 855.991 | 599.1854 | 716.4632 |  | 727.1753 |  |  | 751.943 | 787.045 | 819.1541 | [5 empty] | 151.9803 | 829.8498 | 577.9564 | 100.581 | 831.8165 | 700.8428 | 112.4411 | 531.957 | 551.6592 | 561.6859 |  |  | 585.6854 | 454.9684 | 566.0056 |  | 551.6964 | 544.2722 | 509.4757 | 579.4928 | 505.9417 | 775.3003 | 359.3521 | 534.0673 | 574.9134 | 483.3253 | 627.9612 | 700.1624 |  |  | 436.0807 | 495.499 | 557.5421 | 570.0895 |  | 499.6711 | 496.8067 | 0.67546 | 18.9483 | 1.5581 | 1.3716 | -21.0537 | 3.0898 | 1107.21 | 0.52 | 3.0059 | -2.0926 | -12.146 | 1.2038 | 4.4011 | -25.984 | 9.3724 | 162.431 | 106.2371 | 25.7 | 5.2156 | -1.5536 |  | 31.2664
42838.4943 | 6396 | 112.9536 | 80.6486 | 41.94 | 30.5869 | 24.4686 | 24.2038 | 26.2517 | 22.1812 | 49.1792 | 37.1755 | 27.316 | 22.6641 | 21.7331 | 25.7075 | 236.9335 | 333.9117 | 340.8556 | 395.5071 | 513.5506 | 548.0432 | 449.3922 | 539.0427 | 552.3228 | 397.8913 | 604.3751 | 518.0956 | 654.6846 | 747.5456 | 663.1612 | 416.6103 | 539.8949 | 495.3607 | 481.376 | 569.7274 | 384.2773 |  | 503.8594 |  | 524.5821 | 363.3232 | 384.5714 | 488.675 |  | 83.3802 | 172.9793 | 110.6635 | 271.9957 | 354.3458 | 429.853 | 473.9019 | 19.646 | 61.0193 | 21.4687 | 123.6914 | 29.8628 | 49.1158 | 59.7607 | 64.8628 | 28.7936 |  |  | 2.4631 | -2.0516 | -67.8651 | 0.70175 | 5.4976 | -197.7527 | 25.5995 | -3.4739 | 1.2319 | 3.3408 | 19.3076 | 0.008692 | 0.0010547 | 0.00050927 | 583.5342 | 587.2998 | 391.5878 | 184.6105 | 67.9437 | 28.9927 | 22.6245 | 63.1163 | 39.6838 | 30.1432 | 25.6451 | 24.367 | 27.8108 | 26.0294 | 158.2201 | 163.3875 | 145.6896 | 107.0024 | 94.6776 | 184.992 | 121.2278 | 93.6504 | 95.5527 | 231.8929 | 106.6912 | 240.1952 | 463.0055 | 252.6261 | 489.1946 | 574.4245 | 585.8363 | 577.0998 | 615.3624 | 572.3473 | 4.4575 | 4.0817 | 720.3004 | 548.754 | 175.7877 | 725.8077 | 616.638 | 144.4177 | 525.1051 | 603.5966 | 518.793 | 492.108 | 540.4998 | 489.6292 | 974.4047 | 860.9599 | 646.5753 | 641.4554 | 882.1405 |  | 1019.756 | 735.1245 | 886.4201 | 855.9904 | 599.0385 | 716.4498 |  | 727.1942 |  |  | 754.3905 | 792.6595 | 824.2965 | [5 empty] | 152.0152 | 829.9148 | 577.8806 | 100.6007 | 831.8659 | 704.7719 | 112.4456 | 531.8106 | 551.4685 | 561.5299 |  |  | 585.5473 | 454.587 | 565.8657 |  | 551.5225 | 544.1135 | 509.052 | 579.2997 | 505.4086 | 775.194 | 358.0411 | 533.917 | 574.6364 | 482.2182 | 627.9616 | 700.1688 |  |  | 435.8129 | 495.2737 | 557.3288 | 569.9086 |  | 499.3586 | 496.5077 | 0.13584 | 18.9499 | 1.5595 | 1.3719 | -21.0368 | 3.0898 | 1086.17 | 1.03 | 3.3467 | -2.1083 | -12.1261 | 1.2331 | 4.3324 | -25.984 | 9.3489 | 162.2575 | 106.7138 | 25.6738 | 5.4726 | -1.3464 |  | 31.2441
42838.4943 | 6397 | 112.9493 | 80.7366 | 41.9448 | 30.5852 | 24.4676 | 24.1989 | 26.254 | 22.1778 | 49.1854 | 37.1755 | 27.3179 | 22.6594 | 21.7266 | 25.7043 | 236.9748 | 333.9807 | 340.8638 | 395.453 | 513.4987 | 547.9933 | 448.5175 | 538.9912 | 552.3252 | 397.8132 | 605.9096 | 518.0679 | 654.0511 | 747.4366 | 663.1717 | 416.5683 | 539.7781 | 495.3305 | 481.3279 | 569.6429 | 383.4339 |  | 503.6916 |  | 524.4096 | 363.5932 | 384.6514 | 488.5059 |  | 83.3336 | 172.7169 | 110.5227 | 274.5465 | 355.0215 | 429.9149 | 473.3727 | 19.6303 | 61.0171 | 21.3374 | 123.691 | 29.8469 | 49.1683 | 59.6888 | 64.9171 | 28.7903 |  |  | 2.8436 | -2.1942 | -67.9669 | 0.90283 | 5.4529 | -197.796 | 25.8065 | -3.3996 | 1.1473 | 3.2965 | 19.2355 | 0.0087364 | 0.00092653 | 0.00050762 | 586.3081 | 587.1391 | 391.5058 | 184.5399 | 67.9786 | 29.0084 | 22.6449 | 63.1448 | 39.6963 | 30.1562 | 25.6544 | 24.3773 | 27.8218 | 26.0359 | 160.5801 | 156.8724 | 145.1939 | 104.3713 | 91.351 | 184.7569 | 121.1536 | 93.6424 | 95.5436 | 231.9533 | 106.6942 | 240.2182 | 462.9401 | 252.6162 | 489.1038 | 574.0932 | 585.742 | 577.0281 | 615.2482 | 572.1424 | 5.9914 | 3.8854 | 720.2632 | 548.7167 | 175.8149 | 725.9158 | 616.4236 | 144.4398 | 525.0679 | 603.3564 | 518.5887 | 492.0257 | 540.38 | 489.4624 | 975.2639 | 860.9402 | 646.5572 | 641.5717 | 886.2201 |  | 1019.6884 | 735.1574 | 887.66 | 856.0118 | 598.8829 | 716.4404 |  | 727.2275 |  |  | 758.9085 | 797.9616 | 829.3803 | [5 empty] | 152.0526 | 829.9872 | 577.8914 | 100.6224 | 831.9375 | 693.7293 | 112.4555 | 531.6603 | 551.3638 | 561.3703 |  |  | 585.3662 | 454.2296 | 565.67 |  | 551.3651 | 543.9581 | 508.7112 | 579.0783 | 505.4231 | 775.0564 | 357.8123 | 533.727 | 574.3952 | 481.8524 | 627.9354 | 700.1667 |  |  | 435.2075 | 495.1637 | 557.0897 | 569.7175 |  | 499.1612 | 496.2878 | 0.20132 | 18.9506 | 1.5607 | 1.3746 | -21.066 | 3.0898 | 1092.23 | 0.76 | 3.5959 | -2.1797 | -12.1316 | 1.3982 | 4.315 | -25.988 | 9.3871 | 162.1092 | 107.1865 | 25.6455 | 5.1791 | -1.3006 |  | 31.2336
42838.4943 | 6398 | 112.9706 | 80.843 | 41.9685 | 30.5895 | 24.473 | 24.2036 | 26.2577 | 22.1824 | 49.2084 | 37.1841 | 27.3224 | 22.6648 | 21.7319 | 25.7079 | 237.0188 | 334.0409 | 340.8793 | 395.3998 | 513.4392 | 547.9406 | 448.5867 | 538.8555 | 552.4125 | 397.737 | 607.761 | 518.291 | 653.133 | 747.4056 | 663.2026 | 416.5427 | 539.6724 | 495.2365 | 481.2758 | 569.5378 | 383.5314 |  | 503.5397 |  | 524.2449 | 362.6438 | 384.8492 | 488.3413 |  | 83.3832 | 172.6543 | 110.4461 | 275.9586 | 355.5266 | 430.1004 | 472.9903 | 19.5736 | 60.996 | 21.3157 | 123.6932 | 29.8398 | 49.2077 | 59.5995 | 64.9535 | 28.7819 |  |  | 2.2883 | -2.047 | -68.1187 | 1.2117 | 6.0561 | -197.7487 | 25.8972 | -3.5343 | 1.1268 | 3.0582 | 19.1765 | 0.0086526 | 0.0010152 | 0.00048955 | 586.4211 | 587.075 | 391.4319 | 184.4795 | 68.0108 | 29.0178 | 22.6505 | 63.163 | 39.7008 | 30.1526 | 25.658 | 24.3772 | 27.822 | 26.042 | 160.4451 | 153.9859 | 142.4696 | 104.0363 | 90.9406 | 184.5881 | 121.0432 | 93.6337 | 95.5471 | 232.0112 | 106.6988 | 240.2372 | 462.8772 | 252.6077 | 489.0221 | 574.4225 | 585.6244 | 576.9137 | 615.127 | 572.2923 | 7.3906 | 5.486 | 720.261 | 548.7334 | 175.8347 | 725.726 | 616.4255 | 144.4606 | 525.016 | 604.3151 | 518.6907 | 491.9625 | 540.2728 | 489.0403 | 976.198 | 860.9685 | 646.5777 | 641.6393 | 888.8291 |  | 1019.4965 | 735.1852 | 887.8386 | 856.0307 | 598.6613 | 716.4289 |  | 727.2528 |  |  | 761.3623 | 801.9478 | 833.4055 | [5 empty] | 152.0912 | 830.0556 | 577.7052 | 100.6432 | 831.9848 | 695.5962 | 112.4554 | 531.5039 | 551.2717 | 561.2123 |  |  | 585.1698 | 454.5635 | 565.5367 |  | 551.2427 | 543.7944 | 508.4178 | 578.9206 | 505.2839 | 774.9379 | 358.5621 | 533.4272 | 574.1618 | 482.4523 | 627.8784 | 700.1512 |  |  | 435.265 | 494.8389 | 556.8506 | 569.5199 |  | 498.7881 | 496.1618 | 0.63075 | 18.9493 | 1.561 | 1.3742 | -20.9402 | 3.0898 | 1115.89 | 0.77 | 3.2258 | -2.1052 | -12.1443 | 1.6197 | 4.548 | -25.9884 | 9.4048 | 161.9374 | 107.254 | 25.6055 | 5.1717 | -1.0117 |  | 31.2093
42838.4943 | 6399 | 112.9755 | 80.9313 | 41.9826 | 30.5935 | 24.4737 | 24.1934 | 26.2576 | 22.1729 | 49.2108 | 37.1884 | 27.3231 | 22.6576 | 21.7265 | 25.7059 | 237.0754 | 334.1281 | 340.8986 | 395.3505 | 513.3973 | 547.8973 | 449.0961 | 538.8112 | 552.5544 | 397.6598 | 609.3678 | 518.9817 | 653.9992 | 747.2795 | 663.1222 | 416.5165 | 539.5609 | 495.1193 | 481.2256 | 569.4159 | 384.5461 |  | 503.3874 |  | 524.1012 | 362.6356 | 384.6189 | 488.1845 |  | 83.2276 | 172.3882 | 110.4454 | 276.5621 | 355.3517 | 430.1486 | 472.8003 | 19.5085 | 60.9683 | 21.352 | 123.6912 | 29.8363 | 49.2634 | 59.5325 | 64.9903 | 28.7826 |  |  | 2.6918 | -1.9432 | -67.9604 | 0.94555 | 5.4805 | -197.8006 | 25.1428 | -3.7111 | 1.2954 | 3.1341 | 19.3355 | 0.0088398 | 0.00097418 | 0.00054376 | 585.6504 | 587.1841 | 391.3324 | 184.3709 | 68.0491 | 29.0265 | 22.6447 | 63.1752 | 39.7035 | 30.1555 | 25.657 | 24.3736 | 27.814 | 26.0395 | 170.3173 | 159.2611 | 146.3977 | 103.669 | 88.3009 | 184.6908 | 121.0646 | 93.6333 | 95.5477 | 232.0765 | 106.7151 | 240.2618 | 462.8261 | 252.6151 | 488.935 | 574.9052 | 585.5044 | 576.8192 | 615.0055 | 572.6049 | 8.6815 | 6.327 | 720.2733 | 548.7336 | 175.8618 | 725.4025 | 616.3863 | 144.4847 | 524.9574 | 604.5486 | 518.9983 | 491.8916 | 540.1774 | 488.8064 | 976.8041 | 860.9362 | 646.561 | 641.6693 | 891.8045 |  | 1019.3904 | 735.2097 | 886.9112 | 856.0375 | 598.4918 | 716.3972 |  | 727.2814 |  |  | 762.682 | 805.096 | 836.8307 | [5 empty] | 152.1265 | 830.0871 | 577.5205 | 100.6652 | 831.9549 | 694.0795 | 112.4525 | 531.3571 | 551.217 | 561.0423 |  |  | 585.0265 | 453.7537 | 565.5526 |  | 551.1261 | 543.6644 | 508.1777 | 578.8004 | 505.7114 | 774.8234 | 357.346 | 533.2136 | 573.9865 | 482.1956 | 627.8286 | 700.1373 |  |  | 434.8068 | 494.4585 | 556.6657 | 569.3365 |  | 498.249 | 496.0939 | 0.57139 | 18.9493 | 1.561 | 1.374 | -20.9042 | 3.0898 | 1108.47 | 0.71 | 3.4985 | -2.0505 | -12.1266 | 1.4304 | 4.3266 | -25.9927 | 9.2671 | 161.7998 | 106.8988 | 25.5751 | 4.0884 | -1.4454 |  | 31.18
42838.4944 | 6400 | 112.9779 | 81.0294 | 41.9905 | 30.5979 | 24.469 | 24.1907 | 26.2537 | 22.1783 | 49.226 | 37.2001 | 27.322 | 22.6616 | 21.7288 | 25.7073 | 237.1106 | 334.1957 | 340.9171 | 395.3102 | 513.3503 | 547.8333 | 448.7134 | 538.7549 | 552.4057 | 397.5681 | 610.6758 | 518.4337 | 653.6996 | 747.3677 | 662.9207 | 416.4764 | 539.4584 | 495.0393 | 481.1693 | 569.2639 | 384.2453 |  | 503.2339 |  | 523.9462 | 361.9743 | 384.415 | 488.0404 |  | 83.0171 | 171.9201 | 110.3731 | 277.2652 | 355.1096 | 429.892 | 472.8838 | 19.5193 | 60.957 | 21.4431 | 123.694 | 29.8524 | 49.327 | 59.4581 | 65.0199 | 28.7846 |  |  | 2.8081 | -2.0595 | -68.2699 | 0.3732 | 5.7131 | -197.7612 | 25.6449 | -3.5199 | 1.2076 | 3.2426 | 19.2114 | 0.0088415 | 0.0011302 | 0.00052077 | 585.8856 | 587.2532 | 391.2334 | 184.2532 | 68.0812 | 29.0316 | 22.6407 | 63.1866 | 39.7088 | 30.155 | 25.6649 | 24.3689 | 27.8111 | 26.0372 | 180.8598 | 170.4672 | 153.0754 | 105.8234 | 87.7433 | 185.0608 | 121.172 | 93.6411 | 95.5523 | 232.1472 | 106.7283 | 240.2912 | 462.7593 | 252.6145 | 488.8519 | 574.364 | 585.3827 | 576.7427 | 614.8939 | 572.2088 | 8.2631 | 4.9346 | 720.2736 | 548.6638 | 175.8823 | 725.5091 | 616.1735 | 144.5197 | 524.913 | 604.8387 | 519.1558 | 491.8263 | 540.1586 | 488.8705 | 977.0471 | 860.8617 | 646.5714 | 641.8237 | 894.208 |  | 1019.1547 | 735.227 | 886.3298 | 856.0356 | 598.3562 | 716.3705 |  | 727.3065 |  |  | 765.2833 | 808.928 | 840.5455 | [5 empty] | 152.1531 | 830.0724 | 577.5173 | 100.6689 | 831.9057 | 692.8872 | 112.4455 | 531.2155 | 551.1705 | 560.8792 |  |  | 584.9085 | 453.9725 | 565.2887 |  | 551.0053 | 543.5585 | 507.9304 | 578.6553 | 505.4403 | 774.724 | 357.1219 | 533.2957 | 573.9218 | 482.0853 | 627.8786 | 700.1099 |  |  | 435.0011 | 494.4552 | 556.61 | 569.097 |  | 498.0693 | 496.022 | 0.17999 | 18.9495 | 1.5608 | 1.374 | -20.9617 | 3.0899 | 1095.33 | 0.77 | 3.5729 | -2.1099 | -12.1477 | 0.89815 | 4.4167 | -25.9853 | 9.3575 | 161.6111 | 106.6765 | 25.5511 | 2.9662 | -2.174 |  | 31.1702
42838.4944 | 6401 | 112.9902 | 81.1281 | 42.0123 | 30.6039 | 24.4707 | 24.1961 | 26.2602 | 22.1808 | 49.2438 | 37.2142 | 27.3219 | 22.6665 | 21.7324 | 25.7105 | 237.1646 | 334.2649 | 340.9403 | 395.2628 | 513.2825 | 547.7891 | 448.5241 | 538.5184 | 552.1109 | 397.507 | 611.2653 | 518.4492 | 653.8271 | 747.1535 | 662.8902 | 416.4518 | 539.3846 | 495.0343 | 481.1162 | 569.2937 | 384.0717 |  | 503.0783 |  | 523.784 | 360.8751 | 384.4038 | 487.8765 |  | 82.9294 | 171.5208 | 110.2128 | 278.6331 | 354.944 | 429.6449 | 472.7617 | 19.4764 | 60.9532 | 21.5176 | 123.7249 | 29.8564 | 49.3671 | 59.3842 | 65.0483 | 28.7735 |  |  | 2.5853 | -1.9221 | -68.1706 | 0.72607 | 5.7959 | -197.7776 | 25.9025 | -3.3839 | 1.0793 | 2.9772 | 19.2577 | 0.0090715 | 0.00098567 | 0.00051748 | 582.1198 | 587.2018 | 391.1482 | 184.1319 | 68.1346 | 29.0479 | 22.6487 | 63.2048 | 39.7176 | 30.1595 | 25.6695 | 24.3773 | 27.8143 | 26.0436 | 184.2075 | 177.0227 | 153.2303 | 102.9802 | 86.3918 | 185.3186 | 121.1913 | 93.63 | 95.5424 | 232.2104 | 106.7253 | 240.3116 | 462.6879 | 252.6134 | 488.7516 | 573.8926 | 585.1887 | 576.6617 | 614.7634 | 571.8751 | 6.5486 | 4.1475 | 720.2486 | 548.6661 | 175.9067 | 725.5131 | 616.3689 | 144.5498 | 524.8804 | 604.8451 | 518.8558 | 491.7613 | 540.1143 | 488.9436 | 977.7034 | 860.7462 | 646.6982 | 642.1268 | 896.5552 |  | 1018.6841 | 735.2819 | 887.5765 | 856.0363 | 598.2288 | 716.3549 |  | 727.3438 |  |  | 767.4814 | 810.7641 | 843.6544 | [5 empty] | 152.2075 | 830.0389 | 577.4845 | 100.7006 | 831.9011 | 693.6763 | 112.4588 | 531.0628 | 551.0252 | 560.7257 |  |  | 584.7492 | 454.6591 | 565.2499 |  | 550.8258 | 543.4504 | 508.0833 | 578.4968 | 504.5604 | 774.6094 | 357.3189 | 533.4008 | 573.994 | 482.6895 | 627.928 | 700.1269 |  |  | 434.8368 | 494.3171 | 556.5467 | 568.7659 |  | 498.0459 | 495.9656 | 0.19093 | 18.9493 | 1.56 | 1.3721 | -20.8402 | 3.0898 | 1111.32 | 1.18 | 3.4282 | -2.0374 | -12.1335 | 1.2522 | 4.4478 | -25.9818 | 9.4027 | 161.3026 | 107.1511 | 25.5284 | 2.6285 | -2.1888 |  | 31.1462
42838.4944 | 6402 | 113.0049 | 81.2236 | 42.0254 | 30.6118 | 24.4824 | 24.2002 | 26.2653 | 22.1778 | 49.264 | 37.2228 | 27.3258 | 22.6689 | 21.7372 | 25.7207 | 237.2132 | 334.3338 | 340.8622 | 395.2065 | 513.2331 | 547.7347 | 448.1087 | 538.4096 | 552.3031 | 397.4119 | 609.8786 | 518.3645 | 654.6144 | 747.1319 | 663.0351 | 416.4187 | 539.2988 | 495.1008 | 481.0585 | 569.4327 | 383.8294 |  | 502.9196 |  | 523.6208 | 361.0011 | 384.4614 | 487.714 |  | 82.8776 | 171.2388 | 110.1127 | 279.8958 | 355.0264 | 429.8504 | 472.7979 | 19.4315 | 60.9493 | 21.5885 | 123.7637 | 29.8643 | 49.3948 | 59.3082 | 65.0796 | 28.7762 |  |  | 2.5387 | -1.8426 | -68.0432 | 0.80032 | 5.2203 | -197.7855 | 25.8919 | -3.4732 | 1.1076 | 3.1727 | 19.1084 | 0.0089565 | 0.0010021 | 0.00051419 | 583.1704 | 587.0638 | 391.0881 | 184.0004 | 68.1571 | 29.0572 | 22.6508 | 63.2318 | 39.7194 | 30.1611 | 25.669 | 24.3849 | 27.8217 | 26.0416 | 177.5533 | 179.2176 | 153.6277 | 100.707 | 85.1537 | 185.3079 | 121.2217 | 93.6308 | 95.542 | 232.2733 | 106.7346 | 240.3439 | 462.6322 | 252.6109 | 488.6739 | 573.7206 | 585.0833 | 576.5953 | 614.6342 | 571.9601 | 7.272 | 4.9357 | 720.2337 | 548.8429 | 175.9398 | 725.293 | 616.43 | 144.58 | 524.8242 | 604.6327 | 518.8409 | 491.6941 | 540.0719 | 489.1316 | 977.8336 | 860.6167 | 646.707 | 642.1376 | 899.4192 |  | 1018.4852 | 735.3193 | 888.6886 | 856.0295 | 598.1239 | 716.3035 |  | 727.3668 |  |  | 766.5432 | 815.4197 | 847.6867 | [5 empty] | 152.241 | 829.9572 | 577.2258 | 100.7242 | 831.7653 | 709.1134 | 112.4563 | 530.9027 | 550.7287 | 560.5722 |  |  | 584.5943 | 455.557 | 565.0266 |  | 550.4623 | 543.3098 | 508.217 | 578.3544 | 503.4322 | 774.4754 | 357.2674 | 533.3992 | 573.9692 | 482.432 | 627.7725 | 700.1235 |  |  | 435.2026 | 494.0764 | 556.428 | 568.482 |  | 497.9083 | 495.7578 | 0.23248 | 18.9501 | 1.5589 | 1.3708 | -20.9093 | 3.0898 | 1118.67 | 0.48 | 3.3974 | -1.9942 | -12.1183 | 1.3143 | 4.2217 | -25.9862 | 9.4021 | 161.1203 | 107.5759 | 25.5099 | 3.3665 | -2.2291 |  | 31.1258
42838.4944 | 6403 | 113.0102 | 81.3254 | 42.0385 | 30.6233 | 24.4863 | 24.1987 | 26.2677 | 22.1893 | 49.2812 | 37.2229 | 27.3362 | 22.6684 | 21.7445 | 25.7185 | 237.2568 | 334.3998 | 340.8876 | 395.1526 | 513.1839 | 547.6757 | 448.3654 | 538.281 | 552.1613 | 397.3386 | 609.17 | 518.0938 | 654.8096 | 747.1042 | 663.1608 | 416.3966 | 539.1939 | 495.0468 | 481.008 | 569.4319 | 384.0747 |  | 502.7808 |  | 523.4726 | 361.5132 | 384.7246 | 487.5728 |  | 82.8043 | 171.3076 | 110.0945 | 279.2549 | 355.1294 | 430.0651 | 472.7331 | 19.3311 | 60.9391 | 21.6945 | 123.7591 | 29.8779 | 49.4108 | 59.223 | 65.1014 | 28.7792 |  |  | 2.2016 | -1.8025 | -67.9729 | 0.88246 | 5.4805 | -197.7454 | 25.7559 | -3.2334 | 1.2811 | 3.2579 | 19.4362 | 0.0091618 | 0.0011401 | 0.0004797 | 584.5126 | 586.8949 | 391.0449 | 183.8901 | 68.1953 | 29.0748 | 22.6554 | 63.2444 | 39.7257 | 30.1691 | 25.6698 | 24.3816 | 27.8224 | 26.0471 | 178.8574 | 172.8869 | 150.9077 | 98.1362 | 86.7903 | 185.3583 | 121.2406 | 93.6302 | 95.5485 | 232.3421 | 106.7522 | 240.3678 | 462.5774 | 252.6062 | 488.5892 | 574.2486 | 585.0336 | 576.511 | 614.5144 | 572.2468 | 6.0478 | 5.2121 | 720.258 | 548.8777 | 175.9668 | 724.8972 | 617.2986 | 144.6053 | 524.7682 | 604.6004 | 518.6832 | 491.6375 | 539.9967 | 488.9109 | 978.1914 | 860.4758 | 646.7495 | 642.2657 | 899.7794 |  | 1018.6566 | 735.353 | 889.7628 | 856.0169 | 598.0461 | 716.269 |  | 727.4011 |  |  | 762.2642 | 818.7942 | 850.1222 | [5 empty] | 152.2755 | 829.8985 | 577.0674 | 100.7324 | 831.6622 | 709.5085 | 112.4585 | 530.7604 | 550.282 | 560.4167 |  |  | 584.5358 | 454.6513 | 564.6431 |  | 550.0618 | 543.1751 | 508.3627 | 578.256 | 503.7783 | 774.3694 | 356.3268 | 533.3414 | 573.824 | 481.9843 | 627.3208 | 700.1198 |  |  | 437.0487 | 493.7081 | 556.2788 | 568.2365 |  | 497.5908 | 495.5928 | 0.12248 | 18.9493 | 1.5594 | 1.3709 | -20.9185 | 3.0898 | 1134.38 | 0.84 | 3.164 | -1.9725 | -12.113 | 1.3802 | 4.3263 | -25.9875 | 9.3789 | 161.1988 | 107.9875 | 25.4964 | 3.2283 | -1.9245 |  | 31.1093
42838.4944 | 6404 | 113.0089 | 81.4069 | 42.0443 | 30.6172 | 24.471 | 24.1922 | 26.264 | 22.175 | 49.2817 | 37.2209 | 27.3263 | 22.6622 | 21.7243 | 25.7033 | 237.2841 | 334.4574 | 340.9125 | 395.1087 | 513.1226 | 547.6245 | 448.9163 | 538.1703 | 552.0284 | 397.2678 | 608.5338 | 517.7607 | 655.5955 | 747.0958 | 663.5259 | 416.3667 | 539.0969 | 494.7875 | 480.9524 | 569.3089 | 384.135 |  | 502.6195 |  | 523.312 | 362.0378 | 384.9303 | 487.4098 |  | 82.7512 | 171.2916 | 109.9724 | 279.3872 | 355.1923 | 430.3369 | 472.6983 | 19.2116 | 60.9211 | 21.719 | 123.7149 | 29.8918 | 49.401 | 59.1457 | 65.1175 | 28.7652 |  |  | 2.63 | -2.0082 | -68.1233 | 0.82858 | 5.3747 | -197.802 | 25.8729 | -3.5843 | 1.2376 | 3.123 | 19.3612 | 0.0089417 | 0.0011779 | 0.00048627 | 584.8196 | 586.7005 | 390.9847 | 183.7718 | 68.2256 | 29.0823 | 22.66 | 63.2539 | 39.7329 | 30.1757 | 25.6702 | 24.3773 | 27.8205 | 26.0555 | 181.3785 | 169.3443 | 148.698 | 96.5274 | 85.09 | 185.3625 | 121.2585 | 93.6315 | 95.5511 | 232.4132 | 106.7614 | 240.3939 | 462.5126 | 252.5996 | 488.5047 | 574.4737 | 584.9869 | 576.4282 | 614.3962 | 572.4297 | 5.4706 | 5.6296 | 720.2475 | 548.7872 | 175.9903 | 725.2628 | 617.6043 | 144.6312 | 524.7157 | 605.3635 | 518.571 | 491.5699 | 539.901 | 488.605 | 978.8047 | 860.349 | 646.7438 | 642.2885 | 898.6629 |  | 1018.9195 | 735.4008 | 890.3302 | 856.0138 | 597.9459 | 716.2385 |  | 727.4392 |  |  | 759.0016 | 820.617 | 850.0017 | [5 empty] | 152.3119 | 829.8209 | 577.1688 | 100.7541 | 831.5969 | 708.8161 | 112.4588 | 530.6025 | 549.7662 | 560.2401 |  |  | 584.4821 | 454.8711 | 564.4773 |  | 549.7127 | 542.9765 | 508.5225 | 578.1257 | 503.5058 | 774.2788 | 356.3479 | 533.3331 | 573.6051 | 482.2429 | 627.287 | 700.0859 |  |  | 436.6984 | 493.3016 | 556.1756 | 568.0374 |  | 496.9889 | 495.3789 | 0.14938 | 18.95 | 1.56 | 1.3709 | -21.0525 | 3.0898 | 1133.35 | 1.09 | 3.4589 | -2.082 | -12.1261 | 1.3373 | 4.2852 | -25.9962 | 9.4019 | 161.3657 | 108.2044 | 25.4787 | 2.9487 | -1.6768 |  | 31.0963
42838.4944 | 6405 | 113.0205 | 81.5278 | 42.0687 | 30.6173 | 24.4757 | 24.2 | 26.2642 | 22.1726 | 49.3079 | 37.2378 | 27.3339 | 22.6666 | 21.7344 | 25.7117 | 237.3317 | 334.526 | 340.8988 | 395.0557 | 513.0741 | 547.5803 | 449.172 | 537.9502 | 552.0221 | 397.2038 | 608.6451 | 517.3335 | 654.1188 | 747.1177 | 663.2019 | 416.3386 | 539.0017 | 494.3021 | 480.9044 | 569.1742 | 384.3392 |  | 502.4601 |  | 523.1474 | 361.8613 | 384.6822 | 487.2621 |  | 82.7198 | 171.3698 | 109.9287 | 279.201 | 355.492 | 430.4021 | 472.8874 | 19.1478 | 60.9122 | 21.7286 | 123.6512 | 29.9172 | 49.3972 | 59.0631 | 65.129 | 28.7654 |  |  | 2.4026 | -1.9169 | -68.4158 | 0.67481 | 5.4989 | -197.7888 | 25.3511 | -3.4693 | 1.328 | 3.264 | 19.0571 | 0.0090107 | 0.0010399 | 0.00050434 | 585.0548 | 586.5439 | 390.917 | 183.6524 | 68.2581 | 29.0945 | 22.6668 | 63.2789 | 39.7359 | 30.1812 | 25.6703 | 24.3887 | 27.8245 | 26.0552 | 182.8696 | 164.1838 | 151.8306 | 95.3829 | 83.6862 | 185.3399 | 121.3367 | 93.6156 | 95.5334 | 232.4713 | 106.7512 | 240.4086 | 462.4412 | 252.593 | 488.407 | 574.4214 | 584.8888 | 576.2909 | 614.2684 | 572.2855 | 6.1204 | 4.4089 | 720.2329 | 548.8527 | 176.0156 | 725.4216 | 617.8134 | 144.6531 | 524.6505 | 605.3091 | 518.4979 | 491.5098 | 539.8125 | 488.2494 | 979.8222 | 860.2179 | 646.7089 | 642.2624 | 897.3415 |  | 1019.0398 | 735.4581 | 890.6146 | 856.0057 | 597.8429 | 716.2027 |  | 727.4812 |  |  | 757.993 | 820.8474 | 847.6674 | [5 empty] | 152.3618 | 829.7522 | 577.5865 | 100.778 | 831.5449 | 704.8369 | 112.4724 | 530.4448 | 549.4863 | 560.0841 |  |  | 584.3908 | 455.3032 | 564.2302 |  | 549.5777 | 542.8352 | 508.2884 | 577.9225 | 503.3914 | 774.1735 | 356.1815 | 533.3909 | 573.4526 | 482.4392 | 627.3702 | 700.0846 |  |  | 436.7283 | 492.9549 | 556.131 | 567.94 |  | 496.6184 | 495.3168 | 0.1542 | 18.9492 | 1.5598 | 1.3712 | -20.9818 | 3.0898 | 1122.85 | 0.9 | 3.3055 | -2.0343 | -12.1532 | 1.207 | 4.3346 | -25.9966 | 9.3071 | 161.4647 | 108.3124 | 25.4607 | 2.78 | -2.0151 |  | 31.0835
42838.4944 | 6406 | 113.0357 | 81.6257 | 42.083 | 30.6361 | 24.4791 | 24.2023 | 26.2864 | 22.1777 | 49.3162 | 37.2505 | 27.3397 | 22.6682 | 21.7341 | 25.719 | 237.3671 | 334.5878 | 340.9271 | 395.0023 | 513.0154 | 547.5197 | 448.8436 | 537.8889 | 551.6422 | 397.1246 | 609.6181 | 517.2046 | 653.8116 | 746.95 | 662.7831 | 416.2935 | 538.8978 | 493.7303 | 480.8422 | 569.084 | 384.4063 |  | 502.3055 |  | 522.9895 | 360.9521 | 384.1688 | 487.0921 |  | 82.4677 | 171.0544 | 109.8009 | 279.0151 | 355.9164 | 430.3932 | 472.9142 | 19.1343 | 60.9048 | 21.7618 | 123.6221 | 29.9407 | 49.4025 | 58.9857 | 65.1238 | 28.7607 |  |  | 2.4914 | -2.0647 | -68.1457 | 0.76747 | 5.2222 | -197.7566 | 25.7894 | -3.489 | 1.1741 | 3.244 | 18.8614 | 0.0088875 | 0.0010481 | 0.00052405 | 585.4904 | 586.3381 | 390.8814 | 183.5414 | 68.3002 | 29.1111 | 22.6609 | 63.3005 | 39.7441 | 30.1842 | 25.6765 | 24.3906 | 27.819 | 26.051 | 183.1908 | 159.715 | 146.2755 | 98.3667 | 84.4429 | 185.3509 | 121.2336 | 93.6295 | 95.5432 | 232.5427 | 106.763 | 240.4419 | 462.3894 | 252.5982 | 488.3251 | 574.1162 | 584.8466 | 576.1725 | 614.1495 | 572.1849 | 5.6177 | 2.2469 | 720.2321 | 548.6732 | 176.0483 | 725.4452 | 618.0257 | 144.6793 | 524.621 | 605.4504 | 518.415 | 491.4292 | 539.7375 | 487.8791 | 980.0241 | 860.2015 | 646.5404 | 641.9664 | 897.1184 |  | 1018.6473 | 735.4948 | 891.2403 | 855.9856 | 597.7458 | 716.1606 |  | 727.5089 |  |  | 759.3192 | 822.5242 | 846.0931 | [5 empty] | 152.3941 | 829.7154 | 577.4913 | 100.7967 | 831.5541 | 703.1748 | 112.4646 | 530.3107 | 549.1912 | 559.93 |  |  | 584.2401 | 455.3315 | 563.9856 |  | 549.4192 | 542.6805 | 508.3987 | 577.699 | 502.9916 | 774.0817 | 356.2737 | 533.4033 | 573.3685 | 482.2439 | 627.3419 | 700.082 |  |  | 437.0929 | 492.8992 | 556.0878 | 567.8363 |  | 496.415 | 495.2774 | 0.33655 | 18.9503 | 1.5603 | 1.3721 | -20.932 | 3.0898 | 1134.89 | 1.06 | 3.3652 | -2.1105 | -12.1249 | 1.2867 | 4.2242 | -25.9943 | 9.3871 | 161.2679 | 108.5526 | 25.444 | 2.7458 | -1.4107 |  | 31.0791
42838.4944 | 6407 | 113.0455 | 81.7247 | 42.0972 | 30.6411 | 24.4803 | 24.202 | 26.2868 | 22.1763 | 49.3346 | 37.2592 | 27.3451 | 22.6753 | 21.7357 | 25.7264 | 237.4122 | 334.6417 | 340.9828 | 394.9562 | 512.9704 | 547.4693 | 449.1401 | 537.8754 | 551.3808 | 397.0594 | 610.4008 | 516.6816 | 654.3062 | 746.8274 | 662.982 | 416.2677 | 538.7956 | 493.6528 | 480.7844 | 568.9741 | 384.1525 |  | 502.15 |  | 522.8302 | 361.2287 | 384.0362 | 486.9362 |  | 82.2647 | 170.8047 | 109.6709 | 279.6844 | 356.1845 | 430.5557 | 472.9225 | 19.1989 | 60.9187 | 21.772 | 123.5528 | 29.9412 | 49.3991 | 58.9057 | 65.1297 | 28.7593 |  |  | 2.6004 | -2.1455 | -67.9453 | 1.0691 | 5.3859 | -197.7652 | 25.9143 | -3.4404 | 1.2364 | 3.2245 | 19.1571 | 0.0089499 | 0.001081 | 0.00051419 | 586.9994 | 586.0224 | 390.8808 | 183.4394 | 68.3381 | 29.1273 | 22.6776 | 63.3204 | 39.7626 | 30.1878 | 25.6857 | 24.4006 | 27.8324 | 26.0688 | 179.4123 | 160.0492 | 140.2902 | 95.0999 | 82.0497 | 185.2212 | 121.0709 | 93.6137 | 95.5383 | 232.602 | 106.7652 | 240.4644 | 462.3196 | 252.5903 | 488.2304 | 573.6793 | 584.7162 | 576.057 | 614.0324 | 572.2208 | 6.533 | 4.5905 | 720.2778 | 548.3688 | 176.0699 | 725.543 | 617.7972 | 144.7147 | 524.58 | 605.2249 | 518.1462 | 491.3666 | 539.6299 | 487.7154 | 979.0117 | 860.1259 | 646.4798 | 641.9718 | 896.737 |  | 1017.0924 | 735.5473 | 892.4975 | 855.9917 | 597.5994 | 716.1298 |  | 727.5598 |  |  | 759.6471 | 824.3749 | 846.8493 | [5 empty] | 152.4302 | 829.6713 | 577.3591 | 100.8118 | 831.5212 | 698.0259 | 112.4641 | 530.1447 | 549.1471 | 559.7689 |  |  | 584.0499 | 454.9499 | 563.6775 |  | 549.3102 | 542.4897 | 508.6001 | 577.4527 | 502.2904 | 773.9592 | 356.7138 | 533.322 | 573.3035 | 481.9629 | 627.2138 | 700.0642 |  |  | 437.3389 | 492.7819 | 556.0451 | 567.6902 |  | 496.2715 | 495.2047 | 0.54765 | 18.9486 | 1.561 | 1.373 | -20.9238 | 3.0898 | 1118.63 | 0.66 | 3.4384 | -2.1508 | -12.1036 | 1.5182 | 4.2903 | -25.9978 | 9.4109 | 160.4765 | 109.0369 | 25.4178 | 3.1484 | -0.76604 |  | 31.0558
42838.4944 | 6408 | 113.0545 | 81.8297 | 42.1181 | 30.6486 | 24.4831 | 24.2116 | 26.2873 | 22.1751 | 49.3538 | 37.2672 | 27.3496 | 22.6721 | 21.7418 | 25.7342 | 237.4587 | 334.7002 | 341.0403 | 394.9056 | 512.9255 | 547.4186 | 449.0271 | 537.5908 | 551.3961 | 396.9904 | 609.4063 | 516.2228 | 654.7899 | 746.7805 | 663.1195 | 416.2453 | 538.6972 | 493.6347 | 480.7335 | 568.8824 | 383.7296 |  | 502.0011 |  | 522.6735 | 361.7872 | 384.4086 | 486.7839 |  | 82.2686 | 170.8077 | 109.6309 | 277.9007 | 355.5498 | 430.5515 | 472.6478 | 19.304 | 60.9227 | 21.7936 | 123.5212 | 29.9315 | 49.387 | 58.8276 | 65.1474 | 28.7465 |  |  | 2.5485 | -2.0108 | -67.8927 | 0.98695 | 5.6237 | -197.7435 | 25.4891 | -3.4535 | 1.1774 | 3.2923 | 19.2171 | 0.0089647 | 0.0011532 | 0.00052569 | 583.5645 | 585.793 | 390.853 | 183.3008 | 68.37 | 29.1321 | 22.6667 | 63.3344 | 39.7578 | 30.1887 | 25.6849 | 24.3936 | 27.8252 | 26.0584 | 176.4928 | 163.463 | 141.1476 | 95.2161 | 79.9699 | 185.1577 | 121.0006 | 93.6074 | 95.5368 | 232.6605 | 106.7695 | 240.4793 | 462.2575 | 252.5878 | 488.1402 | 573.1282 | 584.5718 | 575.96 | 613.9237 | 571.9208 | 8.0881 | 4.8808 | 720.2984 | 548.1465 | 176.0905 | 725.3664 | 618.064 | 144.736 | 524.533 | 604.3999 | 517.7126 | 491.3002 | 539.529 | 487.8526 | 977.8008 | 860.0538 | 646.4257 | 641.8564 | 898.2656 |  | 1016.254 | 735.6048 | 894.9109 | 855.9887 | 597.4964 | 716.0993 |  | 727.6017 |  |  | 760.1667 | 826.5338 | 849.3677 | [5 empty] | 152.4661 | 829.5854 | 577.0529 | 100.826 | 831.4259 | 696.4699 | 112.4655 | 529.9768 | 549.0071 | 559.6169 |  |  | 583.8731 | 454.3133 | 563.4922 |  | 549.1336 | 542.3351 | 508.5386 | 577.2533 | 502.3186 | 773.838 | 357.0261 | 533.096 | 573.1533 | 482.0026 | 627.1302 | 700.0542 |  |  | 437.8078 | 492.65 | 555.9661 | 567.4936 |  | 495.9426 | 495.0989 | 0.31151 | 18.95 | 1.5616 | 1.3737 | -20.8528 | 3.0898 | 1097.09 | 0.84 | 3.4042 | -2.0822 | -12.099 | 1.4588 | 4.384 | -25.9963 | 9.3334 | 160.0027 | 109.9719 | 25.3996 | 3.4643 | -0.8701 |  | 31.0394
42838.4945 | 6409 | 113.0688 | 81.9281 | 42.1266 | 30.6495 | 24.4841 | 24.2052 | 26.2854 | 22.1824 | 49.3651 | 37.2721 | 27.3495 | 22.6688 | 21.7338 | 25.7312 | 237.5024 | 334.7584 | 341.0929 | 394.8583 | 512.8736 | 547.3684 | 449.0302 | 537.4905 | 551.4364 | 396.9263 | 607.6071 | 515.3671 | 654.7816 | 746.6917 | 663.3979 | 416.2091 | 538.6005 | 493.6505 | 480.6735 | 568.7655 | 384.4414 |  | 501.8474 |  | 522.5232 | 362.7452 | 384.6188 | 486.6316 |  | 82.2673 | 170.7318 | 109.6291 | 277.3458 | 356.0094 | 430.2763 | 472.2289 | 19.4302 | 60.9124 | 21.7442 | 123.5134 | 29.9162 | 49.3958 | 58.7494 | 65.1362 | 28.7432 |  |  | 2.5748 | -1.8669 | -68.1391 | 1.0231 | 5.4614 | -197.7415 | 25.5923 | -3.3326 | 1.1364 | 3.3477 | 19.2794 | 0.0090091 | 0.0010465 | 0.00050105 | 580.8783 | 585.7178 | 390.8028 | 183.1842 | 68.4028 | 29.137 | 22.6672 | 63.3505 | 39.7594 | 30.1857 | 25.6767 | 24.391 | 27.8142 | 26.0501 | 180.7226 | 171.9898 | 146.0582 | 97.3804 | 82.5995 | 185.3267 | 120.9662 | 93.5989 | 95.5265 | 232.7289 | 106.7774 | 240.4975 | 462.1995 | 252.583 | 488.0582 | 573.3527 | 584.4087 | 575.8797 | 613.8143 | 571.8881 | 6.2926 | 5.7241 | 720.3144 | 548.1294 | 176.1212 | 725.5119 | 617.615 | 144.7616 | 524.4874 | 603.3834 | 517.1198 | 491.2233 | 539.4405 | 487.8073 | 977.9484 | 859.9748 | 646.355 | 641.777 | 899.7737 |  | 1015.6579 | 735.6706 | 897.2269 | 855.9912 | 597.4137 | 716.0694 |  | 727.658 |  |  | 759.0704 | 825.8104 | 850.111 | [5 empty] | 152.5022 | 829.5121 | 576.8482 | 100.8496 | 831.3731 | 689.3976 | 112.4733 | 529.8347 | 548.8119 | 559.466 |  |  | 583.7127 | 454.2746 | 563.555 |  | 548.8572 | 542.1971 | 508.3561 | 577.0978 | 502.5461 | 773.7383 | 357.036 | 532.9063 | 573.0448 | 481.8237 | 627.2151 | 700.057 |  |  | 438.0425 | 492.4717 | 555.8763 | 567.2925 |  | 495.534 | 495.001 | -0.015158 | 18.9489 | 1.561 | 1.3735 | -21.0243 | 3.0898 | 1058.55 | 0.77 | 3.4222 | -2.0062 | -12.1199 | 1.4851 | 4.3195 | -25.9911 | 9.3504 | 159.6547 | 110.8741 | 25.3849 | 3.0168 | -1.42 |  | 31.0125
42838.4945 | 6410 | 113.0716 | 82.0233 | 42.1373 | 30.6555 | 24.4856 | 24.2039 | 26.2885 | 22.1757 | 49.3744 | 37.2767 | 27.3493 | 22.662 | 21.7291 | 25.728 | 237.5338 | 334.8026 | 341.1378 | 394.7934 | 512.8177 | 547.3073 | 449.3623 | 537.471 | 551.3825 | 396.851 | 608.2326 | 514.9194 | 654.9371 | 746.6157 | 663.4792 | 416.1786 | 538.5064 | 493.5544 | 480.6247 | 568.6927 | 384.9537 |  | 501.7002 |  | 522.3667 | 363.4542 | 384.5822 | 486.4788 |  | 82.2255 | 170.6339 | 109.664 | 279.0103 | 356.7682 | 429.7381 | 471.7203 | 19.4272 | 60.9324 | 21.6948 | 123.503 | 29.8912 | 49.4061 | 58.6721 | 65.1166 | 28.7511 |  |  | 2.605 | -1.8755 | -68.0793 | 0.82989 | 5.769 | -197.7448 | 25.3768 | -3.5409 | 1.1229 | 3.2392 | 19.0805 | 0.0088398 | 0.00096596 | 0.00049941 | 580.4735 | 585.6828 | 390.7721 | 183.068 | 68.4416 | 29.148 | 22.6723 | 63.3648 | 39.762 | 30.1892 | 25.6805 | 24.3822 | 27.8143 | 26.0574 | 185.1635 | 175.8788 | 149.0161 | 99.3295 | 84.1758 | 185.3524 | 120.9683 | 93.597 | 95.5193 | 232.794 | 106.7723 | 240.5253 | 462.1224 | 252.5748 | 487.959 | 573.1118 | 584.3295 | 575.8372 | 613.6754 | 571.4262 | 6.2299 | 3.1969 | 720.3352 | 548.1119 | 176.1505 | 725.8152 | 617.3178 | 144.7974 | 524.432 | 603.0557 | 516.6595 | 491.159 | 539.3744 | 487.5826 | 978.4586 | 859.9062 | 646.1887 | 641.4901 | 900.7749 |  | 1015.0662 | 735.7104 | 896.9275 | 855.9921 | 597.2692 | 716.0375 |  | 727.6845 |  |  | 759.6835 | 826.4024 | 850.7767 | [5 empty] | 152.5397 | 829.4201 | 576.7971 | 100.8628 | 831.3435 | 680.2281 | 112.4665 | 529.6925 | 548.5287 | 559.3163 |  |  | 583.5689 | 454.4955 | 563.4862 |  | 548.6832 | 542.0265 | 508.1494 | 576.9799 | 502.8675 | 773.631 | 356.8098 | 532.7413 | 573.0447 | 481.8298 | 627.327 | 700.0626 |  |  | 438.4235 | 492.3508 | 555.7887 | 567.1111 |  | 495.2393 | 494.907 | 0.077221 | 18.9505 | 1.5604 | 1.372 | -20.9739 | 3.0898 | 1054.55 | 0.59 | 3.4424 | -2.0105 | -12.1132 | 1.3374 | 4.4377 | -25.9814 | 9.3074 | 159.3234 | 110.7558 | 25.3592 | 2.5268 | -1.7484 |  | 31.0118
42838.4945 | 6411 | 113.0878 | 82.1496 | 42.1551 | 30.6641 | 24.4972 | 24.2008 | 26.297 | 22.184 | 49.3958 | 37.2877 | 27.3613 | 22.6712 | 21.7337 | 25.7452 | 237.5838 | 334.8576 | 341.1901 | 394.7465 | 512.7675 | 547.2575 | 449.2519 | 537.4875 | 551.1758 | 396.7845 | 609.8734 | 515.0634 | 655.4951 | 746.4828 | 663.541 | 416.1399 | 538.3956 | 493.6976 | 480.5748 | 568.6814 | 385.5429 |  | 501.5385 |  | 522.2098 | 362.318 | 384.2995 | 486.3248 |  | 82.1643 | 170.5824 | 109.6973 | 280.9925 | 357.0617 | 429.4057 | 471.5041 | 19.6793 | 60.9254 | 21.6663 | 123.4943 | 29.8564 | 49.3945 | 58.593 | 65.0805 | 28.7313 |  |  | 2.2949 | -2.3059 | -68.0642 | 0.95935 | 5.3997 | -197.842 | 25.725 | -3.6776 | 1.0813 | 3.2157 | 18.9546 | 0.0089384 | 0.0010514 | 0.00049941 | 581.2878 | 585.662 | 390.7421 | 182.9676 | 68.4729 | 29.1605 | 22.6792 | 63.3837 | 39.7779 | 30.1958 | 25.684 | 24.3935 | 27.8196 | 26.0643 | 190.5795 | 168.8808 | 140.9405 | 96.4974 | 82.9009 | 185.4261 | 120.811 | 93.5909 | 95.5252 | 232.8606 | 106.7886 | 240.5534 | 462.0808 | 252.5812 | 487.8777 | 572.3705 | 584.2434 | 575.791 | 613.5623 | 570.6123 | 7.482 | 4.3048 | 720.3507 | 547.8143 | 176.175 | 725.8447 | 617.716 | 144.8269 | 524.392 | 603.653 | 516.7427 | 491.0936 | 539.2873 | 487.9081 | 978.958 | 859.8882 | 645.9961 | 641.2138 | 904.0907 |  | 1014.6351 | 735.7499 | 895.9172 | 855.9835 | 597.1537 | 716.0132 |  | 727.7161 |  |  | 762.5061 | 828.9286 | 852.6948 | [5 empty] | 152.575 | 829.3468 | 576.6129 | 100.8771 | 831.2517 | 678.2397 | 112.4656 | 529.5241 | 548.2108 | 559.1599 |  |  | 583.4396 | 454.0652 | 563.3697 |  | 548.4513 | 541.8474 | 508.1273 | 576.8717 | 504.0285 | 773.503 | 356.324 | 532.5288 | 573.0358 | 481.5617 | 627.3108 | 700.0447 |  |  | 438.9664 | 492.4693 | 555.6356 | 566.9212 |  | 495.0225 | 494.801 | 0.50962 | 18.9491 | 1.5596 | 1.371 | -20.9884 | 3.0898 | 1073.85 | 1.04 | 3.2311 | -2.2292 | -12.1112 | 1.4379 | 4.2923 | -25.9816 | 9.3688 | 159.0103 | 110.36 | 25.3389 | 1.9348 | -0.87079 |  | 31.0197
42838.4945 | 6412 | 113.0944 | 82.2687 | 42.1693 | 30.6744 | 24.4848 | 24.2046 | 26.2984 | 22.1869 | 49.4122 | 37.2978 | 27.3574 | 22.6875 | 21.7354 | 25.7385 | 237.6326 | 334.9184 | 341.2474 | 394.7087 | 512.732 | 547.2211 | 448.9175 | 537.3511 | 550.7508 | 396.7215 | 610.6803 | 515.6873 | 655.1388 | 746.3152 | 663.4821 | 416.1156 | 538.3018 | 493.8954 | 480.539 | 568.6016 | 384.5629 |  | 501.3957 |  | 522.0379 | 363.3501 | 384.6087 | 486.1425 |  | 82.0238 | 170.6323 | 109.4993 | 282.6264 | 357.6156 | 429.529 | 471.1765 | 20.0703 | 60.9006 | 21.6553 | 123.47 | 29.8606 | 49.3807 | 58.5246 | 65.0603 | 28.7318 |  |  | 2.3961 | -2.4899 | -67.9137 | 0.54931 | 6.0246 | -197.75 | 25.7677 | -3.5172 | 1.076 | 3.2356 | 19.0645 | 0.008853 | 0.00092161 | 0.00049284 | 582.3572 | 585.6144 | 390.7293 | 182.8707 | 68.5124 | 29.1734 | 22.6827 | 63.4025 | 39.7855 | 30.1978 | 25.6936 | 24.3995 | 27.8279 | 26.0661 | 191.9667 | 166.7136 | 136.3732 | 92.4013 | 79.3443 | 185.6228 | 120.6661 | 93.6045 | 95.5326 | 232.928 | 106.8037 | 240.5826 | 462.0245 | 252.5873 | 487.7968 | 571.8309 | 584.1454 | 575.7464 | 613.4497 | 569.9862 | 7.6879 | 4.0146 | 720.3879 | 547.5622 | 176.1998 | 725.8972 | 617.6987 | 144.8567 | 524.3769 | 603.8273 | 516.9517 | 491.0267 | 539.2304 | 488.2388 | 979.5119 | 859.9136 | 645.8482 | 641.0099 | 907.2964 |  | 1014.225 | 735.7966 | 894.4317 | 855.9882 | 597.0626 | 715.9955 |  | 727.758 |  |  | 763.8351 | 830.8845 | 853.9305 | [5 empty] | 152.6112 | 829.3123 | 576.6004 | 100.8978 | 831.2334 | 678.9135 | 112.4756 | 529.3427 | 547.9938 | 558.9863 |  |  | 583.3042 | 454.1267 | 563.1079 |  | 548.1709 | 541.6328 | 508.1589 | 576.6907 | 505.0339 | 773.4109 | 356.0944 | 532.1978 | 572.9567 | 481.2525 | 627.2019 | 700.0152 |  |  | 439.084 | 492.4315 | 555.495 | 566.6955 |  | 494.6234 | 494.7269 | 0.16645 | 18.9501 | 1.5604 | 1.3715 | -21.0604 | 3.0898 | 1071.99 | 0.77 | 3.3014 | -2.3165 | -12.0985 | 1.0881 | 4.5343 | -25.9779 | 9.3774 | 158.7114 | 109.7802 | 25.3227 | 1.8069 | -0.38141 |  | 31.0203
42838.4945 | 6413 | 113.1054 | 82.3874 | 42.1908 | 30.6835 | 24.4996 | 24.2034 | 26.309 | 22.1932 | 49.4281 | 37.3171 | 27.3665 | 22.6816 | 21.7414 | 25.7442 | 237.6663 | 334.9749 | 341.3067 | 394.6529 | 512.6738 | 547.1641 | 448.5541 | 537.2343 | 550.4765 | 396.6504 | 609.9927 | 516.4735 | 654.8517 | 746.2509 | 663.3456 | 416.0834 | 538.1971 | 493.9167 | 480.5124 | 568.4762 | 382.9245 |  | 501.2344 |  | 521.8784 | 363.4709 | 384.7218 | 485.9879 |  | 81.9429 | 170.4373 | 109.3573 | 282.2232 | 357.2063 | 429.2434 | 471.1988 | 20.2021 | 60.8711 | 21.6678 | 123.4394 | 29.8506 | 49.3507 | 58.4619 | 65.0194 | 28.726 |  |  | 2.6359 | -2.3138 | -68.0307 | 0.96 | 6.2302 | -197.7684 | 26.1114 | -3.604 | 1.1274 | 3.1645 | 18.8711 | 0.0088842 | 0.0010054 | 0.00053226 | 580.9917 | 585.6006 | 390.7221 | 182.7849 | 68.5384 | 29.1851 | 22.693 | 63.42 | 39.7865 | 30.2055 | 25.694 | 24.3936 | 27.8295 | 26.069 | 193.9789 | 163.022 | 134.1556 | 90.2855 | 78.0761 | 185.8012 | 120.5588 | 93.6084 | 95.5311 | 232.9832 | 106.8085 | 240.6007 | 461.9525 | 252.5845 | 487.7165 | 571.6937 | 584.0504 | 575.6702 | 613.3312 | 569.8382 | 6.7752 | 4.0509 | 720.4159 | 547.2092 | 176.2216 | 725.8315 | 617.6977 | 144.8884 | 524.2977 | 603.9443 | 517.3652 | 490.9651 | 539.1659 | 488.2752 | 979.9902 | 859.9027 | 645.6859 | 640.8028 | 909.427 |  | 1014.0276 | 735.8147 | 893.2988 | 855.9877 | 596.9483 | 715.9787 |  | 727.7907 |  |  | 767.5687 | 832.5822 | 855.3301 | [5 empty] | 152.6538 | 829.2834 | 576.7127 | 100.9209 | 831.2491 | 687.6595 | 112.4804 | 529.1759 | 547.7558 | 558.8121 |  |  | 583.1465 | 454.3614 | 563.0862 |  | 547.8837 | 541.4685 | 507.7564 | 576.4705 | 505.1711 | 773.3586 | 355.9659 | 532.0223 | 572.8663 | 481.6394 | 626.9726 | 700.0043 |  |  | 438.4926 | 492.1749 | 555.4174 | 566.4923 |  | 494.1052 | 494.6398 | 0.044758 | 18.9508 | 1.5608 | 1.3726 | -21.1969 | 3.0898 | 1061.38 | 0.63 | 3.4625 | -2.2326 | -12.1062 | 1.4381 | 4.6101 | -25.9738 | 9.4378 | 158.5512 | 109.3399 | 25.3024 | 1.607 | -0.14843 |  | 31.0083
42838.4945 | 6414 | 113.1076 | 82.4964 | 42.1961 | 30.683 | 24.4922 | 24.2026 | 26.2976 | 22.1864 | 49.4354 | 37.3141 | 27.3659 | 22.676 | 21.7298 | 25.7405 | 237.699 | 335.0189 | 341.3859 | 394.604 | 512.6154 | 547.1099 | 449.0249 | 537.21 | 550.4961 | 396.6053 | 610.4484 | 516.6587 | 654.6457 | 746.3882 | 663.4849 | 416.0551 | 538.093 | 493.9081 | 480.4658 | 568.3394 | 382.376 |  | 501.0852 |  | 521.719 | 364.2086 | 384.3902 | 485.8309 |  | 82.0214 | 170.4532 | 109.2941 | 281.1676 | 356.449 | 428.8346 | 471.128 | 20.1249 | 60.8547 | 21.7104 | 123.3918 | 29.8385 | 49.3044 | 58.3964 | 64.9627 | 28.7123 |  |  | 2.496 | -2.0904 | -68.3086 | 0.4192 | 5.3753 | -197.7592 | 25.2953 | -3.5508 | 1.1268 | 3.2363 | 18.8935 | 0.0089368 | 0.0010021 | 0.00048955 | 578.9814 | 585.7049 | 390.6829 | 182.6921 | 68.5641 | 29.1918 | 22.6849 | 63.4299 | 39.7915 | 30.1994 | 25.6874 | 24.3858 | 27.8185 | 26.0611 | 192.2159 | 159.7708 | 135.1188 | 90.8146 | 76.4469 | 185.9684 | 120.4974 | 93.5964 | 95.5247 | 233.0435 | 106.8063 | 240.6234 | 461.8967 | 252.5772 | 487.615 | 572.1879 | 583.9144 | 575.5423 | 613.2293 | 570.2124 | 9.6513 | 4.0077 | 720.4272 | 546.9599 | 176.2543 | 725.6881 | 616.841 | 144.9191 | 524.2491 | 604.2564 | 517.5581 | 490.9042 | 539.0891 | 488.2852 | 980.209 | 859.8884 | 645.5204 | 640.5991 | 913.1477 |  | 1013.1891 | 735.8395 | 893.0157 | 855.9832 | 596.8402 | 715.9839 |  | 727.8263 |  |  | 772.833 | 835.8126 | 857.669 | [5 empty] | 152.6832 | 829.2223 | 576.6872 | 100.929 | 831.256 | 683.2115 | 112.4725 | 529.0364 | 547.683 | 558.6614 |  |  | 583.003 | 455.011 | 563.132 |  | 547.6739 | 541.3132 | 507.2483 | 576.3059 | 504.8092 | 773.2878 | 355.9093 | 531.9183 | 572.7433 | 481.8 | 626.8046 | 699.9709 |  |  | 438.2785 | 491.9538 | 555.2939 | 566.2547 |  | 493.7022 | 494.5533 | 0.35677 | 18.9504 | 1.5606 | 1.3727 | -21.0508 | 3.0898 | 1051.37 | 0.72 | 3.3695 | -2.1221 | -12.1312 | 0.95033 | 4.2809 | -25.9656 | 9.2865 | 158.0194 | 109.2295 | 25.2834 | 1.8252 | -0.26312 |  | 30.9747
42838.4945 | 6415 | 113.1129 | 82.5979 | 42.2096 | 30.6831 | 24.4955 | 24.1976 | 26.2973 | 22.1852 | 49.446 | 37.3208 | 27.3661 | 22.6747 | 21.7309 | 25.7367 | 237.7452 | 335.0909 | 341.4397 | 394.549 | 512.5655 | 547.0675 | 449.4717 | 537.1045 | 550.477 | 396.5486 | 609.8034 | 516.6087 | 653.3649 | 746.5174 | 663.2722 | 416.0235 | 537.9927 | 493.8193 | 480.4181 | 568.2191 | 382.3474 |  | 500.9343 |  | 521.5663 | 364.0477 | 383.897 | 485.6743 |  | 82.0278 | 170.1231 | 109.2567 | 281.8168 | 357.2754 | 428.5214 | 470.7852 | 19.926 | 60.8516 | 21.6873 | 123.3501 | 29.8296 | 49.2699 | 58.3254 | 64.9362 | 28.7131 |  |  | 2.4822 | -2.1534 | -68.4309 | 0.70241 | 6.0528 | -197.823 | 25.6403 | -3.7374 | 1.2448 | 3.3435 | 18.8736 | 0.0088579 | 0.0010908 | 0.00050269 | 579.2346 | 585.6554 | 390.6537 | 182.5952 | 68.6093 | 29.2033 | 22.7005 | 63.453 | 39.7888 | 30.2083 | 25.6909 | 24.3959 | 27.8254 | 26.0745 | 200.5025 | 163.1244 | 136.3604 | 92.1708 | 77.3958 | 186.4624 | 120.4189 | 93.596 | 95.5275 | 233.1178 | 106.8092 | 240.6535 | 461.8198 | 252.5805 | 487.5342 | 572.7485 | 583.8347 | 575.4209 | 613.1013 | 570.7276 | 9.1537 | 7.2921 | 720.4684 | 546.9945 | 176.2852 | 725.6916 | 616.5472 | 144.9528 | 524.2084 | 604.8024 | 517.5863 | 490.8499 | 538.9814 | 488.1443 | 980.3255 | 859.9084 | 645.506 | 640.7226 | 914.9515 |  | 1013.1818 | 735.8923 | 893.4069 | 855.9823 | 596.7421 | 715.994 |  | 727.8696 |  |  | 772.7461 | 836.7402 | 859.0991 | [5 empty] | 152.7055 | 829.1528 | 576.4898 | 100.9331 | 831.2199 | 679.9105 | 112.4687 | 528.8776 | 547.5987 | 558.4795 |  |  | 582.9044 | 453.9585 | 563.0028 |  | 547.4506 | 541.1256 | 506.968 | 576.2406 | 504.0382 | 773.2053 | 355.4673 | 531.9071 | 572.5934 | 481.2778 | 626.7291 | 699.9444 |  |  | 438.5974 | 492.0361 | 555.161 | 566.0291 |  | 493.1165 | 494.5106 | 0.39962 | 18.9489 | 1.5605 | 1.3727 | -20.8652 | 3.0898 | 1037.68 | 0.74 | 3.3598 | -2.1531 | -12.1375 | 1.2297 | 4.5416 | -25.964 | 9.3475 | 157.9656 | 109.3796 | 25.2661 | 0.97017 | -0.41088 |  | 30.9468
42838.4945 | 6416 | 113.1229 | 82.7065 | 42.2242 | 30.6925 | 24.4994 | 24.2045 | 26.3114 | 22.1856 | 49.4645 | 37.3285 | 27.3671 | 22.6763 | 21.7316 | 25.7392 | 237.7865 | 335.1629 | 341.4702 | 394.5021 | 512.5167 | 547.0088 | 449.7375 | 537.0701 | 550.2758 | 396.5017 | 608.5853 | 516.5693 | 654.3671 | 746.4375 | 663.2997 | 415.9923 | 537.8832 | 493.7402 | 480.3704 | 568.1265 | 382.3447 |  | 500.7866 |  | 521.4093 | 363.5054 | 383.6713 | 485.523 |  | 81.9828 | 169.7322 | 109.1281 | 283.7194 | 358.0432 | 428.1645 | 470.6026 | 19.8148 | 60.8418 | 21.6906 | 123.3508 | 29.835 | 49.2281 | 58.2581 | 64.904 | 28.7138 |  |  | 2.559 | -1.7756 | -68.3435 | 0.063038 | 5.4003 | -197.7842 | 25.9202 | -3.4844 | 1.0696 | 3.1423 | 19.1223 | 0.0088053 | 0.00099225 | 0.00052405 | 579.6355 | 585.5527 | 390.6284 | 182.4734 | 68.6412 | 29.2168 | 22.6933 | 63.4725 | 39.7946 | 30.214 | 25.6845 | 24.3962 | 27.8249 | 26.0759 | 210.4215 | 174.0077 | 145.5298 | 95.2807 | 79.6895 | 186.9277 | 120.5497 | 93.5897 | 95.5279 | 233.1815 | 106.8211 | 240.6856 | 461.7634 | 252.5803 | 487.45 | 572.4994 | 583.7793 | 575.3307 | 612.9829 | 571.0134 | 6.9113 | 5.2986 | 720.4582 | 546.8908 | 176.3024 | 725.4624 | 616.6371 | 144.9749 | 524.186 | 604.1396 | 517.5963 | 490.7732 | 538.8587 | 487.8852 | 980.2029 | 859.9112 | 645.4919 | 640.804 | 912.815 |  | 1013.5752 | 735.9248 | 896.1618 | 855.9882 | 596.682 | 716.0104 |  | 727.9143 |  |  | 770.7834 | 836.3637 | 858.8272 | [5 empty] | 152.7557 | 829.1426 | 576.0872 | 100.963 | 831.2373 | 691.77 | 112.4948 | 528.7207 | 547.4376 | 558.3058 |  |  | 582.8277 | 453.5786 | 562.785 |  | 547.2843 | 540.9473 | 506.5139 | 576.2033 | 503.5126 | 773.1238 | 355.1994 | 531.7366 | 572.4618 | 480.8185 | 626.7165 | 699.923 |  |  | 438.0797 | 492.0721 | 555.0477 | 565.8129 |  | 492.6535 | 494.3713 | 0.69939 | 18.9499 | 1.5603 | 1.3732 | -20.7903 | 3.0897 | 1044.49 | 0.71 | 3.4115 | -1.9543 | -12.1244 | 0.36822 | 4.2888 | -25.9549 | 9.396 | 158.2258 | 110.4507 | 25.2553 | -0.069983 | -1.4134 |  | 30.9294
42838.4945 | 6417 | 113.1311 | 82.8265 | 42.2443 | 30.6985 | 24.5015 | 24.2047 | 26.3131 | 22.184 | 49.4807 | 37.3275 | 27.3707 | 22.6816 | 21.7314 | 25.7388 | 237.8301 | 335.22 | 341.5106 | 394.4595 | 512.4614 | 546.956 | 450.2297 | 537.0966 | 550.1451 | 396.4114 | 608.5597 | 516.5419 | 653.9644 | 746.3836 | 663.2413 | 415.9631 | 537.7719 | 493.7027 | 480.3114 | 568.0824 | 382.9489 |  | 500.6359 |  | 521.2524 | 362.9618 | 383.044 | 485.3678 |  | 81.8055 | 169.0423 | 108.989 | 283.1722 | 358.3399 | 427.9014 | 470.3531 | 19.77 | 60.8308 | 21.7773 | 123.3712 | 29.8354 | 49.1859 | 58.1988 | 64.8691 | 28.7109 |  |  | 2.3764 | -2.2941 | -68.2002 | 0.64393 | 6.1994 | -197.8138 | 26.0102 | -3.5048 | 1.1185 | 3.351 | 18.5647 | 0.0088218 | 0.0011713 | 0.00050434 | 578.2316 | 585.5649 | 390.6331 | 182.3567 | 68.6869 | 29.2363 | 22.7054 | 63.502 | 39.8138 | 30.2228 | 25.7013 | 24.4056 | 27.8379 | 26.0881 | 210.9902 | 177.1907 | 146.6812 | 96.9776 | 81.1756 | 187.1625 | 120.6073 | 93.5821 | 95.5183 | 233.2315 | 106.8245 | 240.6951 | 461.6982 | 252.57 | 487.3605 | 571.8204 | 583.7057 | 575.2515 | 612.8689 | 570.9197 | 6.1754 | 5.335 | 720.4405 | 546.7602 | 176.3294 | 725.3906 | 616.5286 | 144.9975 | 524.213 | 603.4032 | 517.5807 | 490.7042 | 538.7428 | 487.8075 | 980.5554 | 859.9433 | 645.4681 | 640.7998 | 911.0832 |  | 1013.5238 | 735.9705 | 901.107 | 855.9858 | 596.5879 | 716.0426 |  | 727.9553 |  |  | 768.1376 | 833.8656 | 857.727 | [5 empty] | 152.7846 | 829.1379 | 575.9228 | 100.9798 | 831.265 | 686.8516 | 112.4965 | 528.5476 | 547.0442 | 558.1218 |  |  | 582.7187 | 453.9349 | 562.6019 |  | 547.0831 | 540.8264 | 506.1682 | 576.1138 | 503.0742 | 773.006 | 354.9614 | 531.4845 | 572.3627 | 480.4075 | 626.5278 | 699.8985 |  |  | 437.7494 | 492.0174 | 554.957 | 565.6414 |  | 492.6184 | 494.2723 | -0.11551 | 18.9494 | 1.561 | 1.3728 | -21.013 | 3.0897 | 1012.66 | 0.88 | 3.2874 | -2.2196 | -12.1022 | 1.176 | 4.5943 | -25.952 | 9.4105 | 158.2477 | 112.3913 | 25.2387 | -0.1019 | -1.5341 |  | 30.9194
42838.4946 | 6418 | 113.1385 | 82.9289 | 42.2515 | 30.7091 | 24.5012 | 24.2097 | 26.3182 | 22.1857 | 49.5007 | 37.3434 | 27.3806 | 22.6795 | 21.7349 | 25.7479 | 237.8778 | 335.2876 | 341.5538 | 394.4064 | 512.4185 | 546.9011 | 450.654 | 537.108 | 550.315 | 396.3782 | 609.6864 | 516.836 | 652.4575 | 746.3466 | 662.7783 | 415.9259 | 537.6605 | 493.7731 | 480.2587 | 568.0648 | 384.376 |  | 500.486 |  | 521.0925 | 362.1216 | 383.0389 | 485.223 |  | 81.7175 | 168.4318 | 108.8783 | 283.1098 | 357.541 | 427.9432 | 470.2617 | 19.7793 | 60.8178 | 21.9155 | 123.3806 | 29.8268 | 49.1375 | 58.1403 | 64.8152 | 28.709 |  |  | 2.4414 | -2.4833 | -68.1555 | 0.71424 | 5.5068 | -197.7928 | 25.6528 | -3.7361 | 1.2621 | 3.3158 | 18.997 | 0.0087856 | 0.00097253 | 0.00047805 | 580.8396 | 585.5742 | 390.6267 | 182.2501 | 68.7209 | 29.248 | 22.7009 | 63.5141 | 39.8189 | 30.2218 | 25.7075 | 24.4025 | 27.8243 | 26.0847 | 203.4768 | 174.6911 | 149.7766 | 97.257 | 82.2097 | 187.2883 | 120.6505 | 93.5889 | 95.5231 | 233.3102 | 106.8386 | 240.726 | 461.6392 | 252.5744 | 487.2767 | 571.8077 | 583.5947 | 575.1581 | 612.7586 | 570.9756 | 7.6238 | 4.2828 | 720.4609 | 546.6022 | 176.362 | 724.9779 | 616.2619 | 145.0161 | 524.1741 | 603.1725 | 517.4602 | 490.6403 | 538.6312 | 488.0378 | 980.6352 | 859.9805 | 645.4473 | 640.8444 | 909.9792 |  | 1013.5003 | 736.0381 | 903.2499 | 855.9958 | 596.4474 | 716.0773 |  | 728.0006 |  |  | 768.4774 | 832.7283 | 856.5247 | [5 empty] | 152.8238 | 829.1514 | 575.6629 | 100.9997 | 831.3145 | 689.1035 | 112.4995 | 528.4061 | 546.9464 | 557.95 |  |  | 582.5742 | 452.7858 | 562.4601 |  | 546.8116 | 540.7144 | 505.9395 | 575.9427 | 502.9769 | 772.883 | 353.6449 | 531.3244 | 572.1858 | 480.5835 | 626.2248 | 699.8857 |  |  | 437.9079 | 491.9644 | 554.9187 | 565.4022 |  | 492.8274 | 494.0605 | 0.66507 | 18.9497 | 1.5608 | 1.3709 | -20.8889 | 3.0897 | 1019.84 | 0.94 | 3.3313 | -2.3077 | -12.0899 | 1.2376 | 4.3302 | -25.9514 | 9.3459 | 158.2664 | 113.2381 | 25.2135 | 0.74968 | -1.8726 |  | 30.899
42838.4946 | 6419 | 113.1479 | 83.0419 | 42.2682 | 30.714 | 24.5068 | 24.2116 | 26.321 | 22.1974 | 49.5143 | 37.3547 | 27.3778 | 22.681 | 21.7369 | 25.7559 | 237.9263 | 335.3574 | 341.6044 | 394.3572 | 512.3633 | 546.8584 | 450.4679 | 536.881 | 550.4688 | 396.334 | 610.503 | 517.1746 | 653.4902 | 746.3184 | 662.8318 | 415.8933 | 537.5513 | 493.6014 | 480.2046 | 568.0556 | 384.9881 |  | 500.3272 |  | 520.9255 | 360.1352 | 382.5066 | 485.0787 |  | 81.602 | 168.1585 | 108.8615 | 284.2112 | 357.459 | 428.0904 | 469.9906 | 19.8514 | 60.8143 | 22.0498 | 123.3895 | 29.824 | 49.0947 | 58.077 | 64.7724 | 28.7111 |  |  | 2.3553 | -1.9208 | -67.9919 | 0.6459 | 5.1874 | -197.7389 | 25.5568 | -3.6382 | 1.2043 | 3.3408 | 18.8489 | 0.0087955 | 0.0011171 | 0.00046327 | 583.8581 | 585.5157 | 390.6428 | 182.1826 | 68.7555 | 29.262 | 22.7041 | 63.523 | 39.8219 | 30.2264 | 25.709 | 24.4043 | 27.8238 | 26.085 | 198.2267 | 173.9093 | 149.1578 | 96.7921 | 81.6551 | 187.4188 | 120.6549 | 93.582 | 95.5179 | 233.3646 | 106.8476 | 240.7564 | 461.5749 | 252.5705 | 487.1876 | 571.7465 | 583.4306 | 574.9907 | 612.6293 | 571.4614 | 5.1098 | 4.5473 | 720.4939 | 546.3832 | 176.3874 | 724.8732 | 616.4977 | 145.0408 | 524.1426 | 603.5552 | 517.6978 | 490.5677 | 538.548 | 487.9803 | 980.8183 | 860.0391 | 645.4392 | 640.8714 | 908.5755 |  | 1013.5823 | 736.0923 | 902.7817 | 856.014 | 596.3304 | 716.0967 |  | 728.0361 |  |  | 768.0737 | 832.7276 | 855.6065 | [5 empty] | 152.8564 | 829.1796 | 575.1952 | 101.0132 | 831.3241 | 686.8324 | 112.498 | 528.2741 | 546.7954 | 557.7882 |  |  | 582.4091 | 451.4744 | 562.2855 |  | 546.5234 | 540.5706 | 505.6045 | 575.8557 | 501.8489 | 772.7553 | 354.4659 | 531.2349 | 572.0506 | 480.6356 | 626.0651 | 699.86 |  |  | 438.1215 | 492.0219 | 554.8819 | 565.223 |  | 492.7525 | 493.6943 | 0.10653 | 18.9496 | 1.5599 | 1.3696 | -20.9622 | 3.0897 | 1026.76 | 0.86 | 3.2721 | -2.029 | -12.0717 | 1.1766 | 4.2032 | -25.9505 | 9.3294 | 158.3472 | 113.0508 | 25.1923 | 1.3504 | -1.8033 |  | 30.8575
42838.4946 | 6420 | 113.144 | 83.1224 | 42.2832 | 30.7103 | 24.4943 | 24.2117 | 26.3194 | 22.1948 | 49.5284 | 37.3535 | 27.3817 | 22.6788 | 21.7332 | 25.7619 | 237.9642 | 335.4134 | 341.6423 | 394.3028 | 512.3058 | 546.8098 | 450.7162 | 536.9276 | 550.6265 | 396.2874 | 610.8412 | 517.2211 | 653.0005 | 746.1783 | 662.9588 | 415.8645 | 537.4532 | 493.5526 | 480.1426 | 567.9943 | 385.7315 |  | 500.1695 |  | 520.7627 | 360.8983 | 382.3431 | 484.9173 |  | 81.4635 | 168.1361 | 108.9391 | 285.0046 | 357.635 | 428.6034 | 469.8762 | 19.8977 | 60.8191 | 22.1063 | 123.3911 | 29.8184 | 49.0421 | 58.0086 | 64.7104 | 28.7054 |  |  | 2.0169 | -2.1771 | -68.2186 | 0.89626 | 5.993 | -197.8256 | 25.6514 | -3.3799 | 1.2113 | 3.0823 | 18.8048 | 0.0087873 | 0.0010333 | 0.00051091 | 585.6783 | 585.2173 | 390.6756 | 182.086 | 68.7825 | 29.2629 | 22.7116 | 63.5468 | 39.8221 | 30.2299 | 25.7089 | 24.3997 | 27.8229 | 26.0882 | 192.3541 | 169.0219 | 146.9304 | 98.5226 | 82.3687 | 187.3269 | 120.6327 | 93.5832 | 95.5095 | 233.4316 | 106.8425 | 240.7784 | 461.5085 | 252.5605 | 487.0969 | 571.8184 | 583.175 | 574.8113 | 612.518 | 571.7219 | 3.0275 | 3.0063 | 720.4757 | 546.4916 | 176.4204 | 724.9887 | 616.3844 | 145.0779 | 524.1049 | 603.7902 | 517.9407 | 490.5018 | 538.4497 | 487.9054 | 980.5562 | 860.1313 | 645.4807 | 641.0412 | 908.1877 |  | 1013.5907 | 736.1413 | 902.1868 | 856.0181 | 596.2113 | 716.1235 |  | 728.0904 |  |  | 778.3889 | 836.5049 | 854.9639 | [5 empty] | 152.8937 | 829.2275 | 574.8984 | 101.0321 | 831.3239 | 674.8648 | 112.5089 | 528.1178 | 546.4404 | 557.6235 |  |  | 582.2344 | 451.3899 | 561.907 |  | 546.1915 | 540.4633 | 505.5642 | 575.7591 | 501.0184 | 772.6339 | 354.3042 | 531.1226 | 571.9688 | 480.3466 | 625.8799 | 699.8449 |  |  | 439.5259 | 492.0512 | 554.7722 | 565.0688 |  | 492.5658 | 493.4034 | 0.20559 | 18.9492 | 1.5586 | 1.3699 | -20.9875 | 3.0897 | 1020.68 | 0.85 | 3.0281 | -2.1601 | -12.0915 | 1.3859 | 4.5194 | -25.9657 | 9.3501 | 158.3623 | 112.8137 | 25.1712 | 1.9907 | -1.5586 |  | 30.8067
42838.4946 | 6421 | 113.1489 | 83.2172 | 42.3004 | 30.7306 | 24.5138 | 24.2126 | 26.3231 | 22.1952 | 49.5501 | 37.3715 | 27.392 | 22.6879 | 21.7387 | 25.7651 | 238.0059 | 335.4664 | 341.677 | 394.2576 | 512.2547 | 546.7613 | 450.5302 | 536.7335 | 550.5392 | 396.2421 | 611.6851 | 516.8335 | 652.8971 | 746.1467 | 662.7414 | 415.8287 | 537.3544 | 493.558 | 480.0891 | 567.9216 | 386.1938 |  | 500.0292 |  | 520.6083 | 360.9964 | 382.497 | 484.7755 |  | 81.3678 | 167.907 | 108.8373 | 283.9291 | 356.9886 | 428.6761 | 470.0754 | 19.897 | 60.8091 | 22.0789 | 123.3905 | 29.8041 | 48.9806 | 57.9405 | 64.6372 | 28.6984 |  |  | 2.4624 | -2.1626 | -68.0379 | 0.81807 | 5.7308 | -197.798 | 25.8676 | -3.7991 | 1.1403 | 2.9904 | 18.834 | 0.008715 | 0.0010432 | 0.00052734 | 587.8622 | 584.8221 | 390.649 | 181.9803 | 68.8268 | 29.2807 | 22.7172 | 63.562 | 39.8247 | 30.2386 | 25.7133 | 24.3988 | 27.8309 | 26.0898 | 185.7185 | 161.8611 | 142.4066 | 96.042 | 83.6215 | 187.0644 | 120.5224 | 93.57 | 95.5116 | 233.4906 | 106.8562 | 240.8001 | 461.4543 | 252.5568 | 487.0085 | 572.215 | 583.0583 | 574.6687 | 612.3972 | 571.7285 | 3.5138 | 3.5416 | 720.4421 | 546.5167 | 176.432 | 725.0777 | 616.1427 | 145.1051 | 524.0516 | 603.9739 | 517.7759 | 490.4384 | 538.342 | 487.8355 | 980.35 | 860.2434 | 645.5316 | 641.1831 | 905.9966 |  | 1013.5139 | 736.2048 | 901.6845 | 856.0221 | 596.095 | 716.1381 |  | 728.1382 |  |  | 801.4838 | 840.0624 | 854.4286 | [5 empty] | 152.9329 | 829.285 | 574.8422 | 101.0518 | 831.37 | 682.8669 | 112.517 | 527.9684 | 546.123 | 557.4771 |  |  | 582.0867 | 451.1809 | 561.9605 |  | 545.9956 | 540.3222 | 506.1335 | 575.5706 | 500.5961 | 772.5268 | 354.4139 | 531.0488 | 571.8261 | 479.5813 | 625.7447 | 699.8189 |  |  | 440.2299 | 491.8956 | 554.6279 | 564.9116 |  | 492.1433 | 493.2915 | 0.22024 | 18.9495 | 1.5591 | 1.3698 | -21.1324 | 3.0896 | 1010.83 | 1 | 3.3455 | -2.1523 | -12.0723 | 1.3238 | 4.4197 | -25.9653 | 9.3899 | 158.3839 | 112.6131 | 25.1505 | 2.693 | -1.0697 |  | 30.7867
42838.4946 | 6422 | 113.1535 | 83.309 | 42.3109 | 30.7346 | 24.5155 | 24.2085 | 26.3264 | 22.1931 | 49.5562 | 37.3809 | 27.3904 | 22.6898 | 21.7358 | 25.7674 | 238.048 | 335.5218 | 341.7163 | 394.2078 | 512.2049 | 546.7057 | 450.8288 | 536.3921 | 550.3007 | 396.1905 | 611.8481 | 516.2107 | 652.9086 | 746.1386 | 662.6951 | 415.791 | 537.2593 | 493.4434 | 480.0288 | 567.8839 | 385.6443 |  | 499.901 |  | 520.46 | 361.0083 | 382.5644 | 484.6237 |  | 81.3289 | 167.4757 | 108.8972 | 283.973 | 357.1934 | 428.7665 | 470.113 | 19.8473 | 60.7973 | 22.0872 | 123.3966 | 29.8144 | 48.9233 | 57.9027 | 64.592 | 28.7033 |  |  | 2.7351 | -1.9662 | -67.9932 | 0.93306 | 5.3044 | -197.756 | 25.8985 | -4.0278 | 1.2294 | 3.1175 | 18.9392 | 0.0087873 | 0.00087068 | 0.00048462 | 587.1832 | 584.5259 | 390.5724 | 181.8504 | 68.8503 | 29.2851 | 22.7165 | 63.5784 | 39.8327 | 30.2388 | 25.7057 | 24.4079 | 27.8297 | 26.0795 | 178.5158 | 157.843 | 140.1192 | 94.3623 | 81.5832 | 186.7268 | 120.3948 | 93.5702 | 95.5168 | 233.555 | 106.8629 | 240.8267 | 461.3969 | 252.5563 | 486.9323 | 572.0891 | 582.9808 | 574.5169 | 612.2816 | 571.9328 | 5.8141 | 2.7256 | 720.3817 | 546.6491 | 176.4614 | 725.2788 | 616.4452 | 145.1332 | 524.0085 | 604.1682 | 517.2877 | 490.3717 | 538.2452 | 487.7576 | 980.0823 | 860.3274 | 645.4579 | 641.123 | 905.225 |  | 1013.023 | 736.2704 | 902.1291 | 856.0506 | 596.0227 | 716.1443 |  | 728.1741 |  |  | 817.9758 | 840.1964 | 855.9838 | [5 empty] | 152.9668 | 829.3612 | 574.9584 | 101.0639 | 831.4657 | 694.6528 | 112.5203 | 527.8027 | 545.9243 | 557.3316 |  |  | 581.9577 | 450.6474 | 562.0288 |  | 545.8143 | 540.2 | 506.1497 | 575.355 | 500.7984 | 772.4129 | 354.778 | 530.9377 | 571.7407 | 479.2064 | 625.7888 | 699.8001 |  |  | 439.4498 | 491.5178 | 554.4554 | 564.731 |  | 491.8205 | 493.2021 | 0.7875 | 18.9483 | 1.5603 | 1.3698 | -20.9434 | 3.0896 | 1003.32 | 0.84 | 3.5258 | -2.0512 | -12.0624 | 1.413 | 4.2523 | -25.9642 | 9.3961 | 158.1547 | 112.7872 | 25.1369 | 3.4483 | -0.83154 |  | 30.7679
42838.4946 | 6423 | 113.1583 | 83.3963 | 42.3251 | 30.7357 | 24.5089 | 24.2099 | 26.328 | 22.1909 | 49.5687 | 37.3861 | 27.3929 | 22.6854 | 21.7326 | 25.7604 | 238.0839 | 335.5842 | 341.7234 | 394.1505 | 512.1542 | 546.648 | 451.1455 | 536.358 | 549.9463 | 396.1447 | 610.169 | 515.6374 | 652.9885 | 746.2515 | 662.7555 | 415.7602 | 537.1588 | 493.4709 | 479.97 | 567.8691 | 385.4789 |  | 499.7502 |  | 520.295 | 359.5649 | 382.496 | 484.471 |  | 81.2715 | 167.2872 | 108.7959 | 284.9669 | 357.4004 | 428.8137 | 470.0131 | 19.8114 | 60.7768 | 22.0431 | 123.3456 | 29.8095 | 48.8648 | 57.8423 | 64.5442 | 28.7036 |  |  | 2.5788 | -2.2855 | -68.3527 | 0.74841 | 5.8517 | -197.846 | 26.1581 | -3.8859 | 1.0832 | 3.3766 | 18.8958 | 0.0087807 | 0.0010382 | 0.00050269 | 585.9137 | 584.3569 | 390.4853 | 181.7386 | 68.8977 | 29.3132 | 22.7261 | 63.6095 | 39.8502 | 30.2493 | 25.7245 | 24.4215 | 27.8381 | 26.1001 | 178.1743 | 155.7016 | 138.6678 | 92.1915 | 81.0048 | 186.5739 | 120.3128 | 93.5686 | 95.5138 | 233.619 | 106.8676 | 240.8393 | 461.3452 | 252.5616 | 486.8538 | 572.2217 | 582.9348 | 574.3609 | 612.1636 | 571.8141 | 7.1924 | 6.4912 | 720.3177 | 546.5349 | 176.4821 | 725.113 | 616.8448 | 145.15 | 523.958 | 603.7684 | 516.887 | 490.3018 | 538.1454 | 488.035 | 980.1953 | 860.4115 | 645.4745 | 641.2024 | 904.3368 |  | 1012.8634 | 736.3175 | 903.66 | 856.0697 | 595.9445 | 716.1499 |  | 728.2044 |  |  | 821.8576 | 840.4298 | 857.2876 | [5 empty] | 153.0078 | 829.4541 | 574.9937 | 101.0821 | 831.6011 | 701.1904 | 112.5242 | 527.6485 | 545.8819 | 557.1829 |  |  | 581.8512 | 449.5385 | 561.8949 |  | 545.6505 | 540.0956 | 505.7649 | 575.1922 | 501.2351 | 772.2972 | 354.8317 | 530.8035 | 571.6523 | 479.3961 | 625.8472 | 699.7839 |  |  | 438.7737 | 491.4243 | 554.3247 | 564.5182 |  | 491.8292 | 493.1349 | 0.31151 | 18.9481 | 1.5605 | 1.3712 | -20.981 | 3.0896 | 997.19 | 0.91 | 3.4236 | -2.2111 | -12.0917 | 1.2653 | 4.4665 | -25.971 | 9.4434 | 158.0979 | 113.3932 | 25.1226 | 3.4659 | -0.68051 |  | 30.7633
42838.4946 | 6424 | 113.1532 | 83.4825 | 42.339 | 30.7361 | 24.5062 | 24.2073 | 26.3258 | 22.1806 | 49.579 | 37.3895 | 27.3963 | 22.6814 | 21.732 | 25.7589 | 238.1203 | 335.6485 | 341.7248 | 394.1024 | 512.1072 | 546.6039 | 450.6579 | 536.3182 | 549.7657 | 396.0908 | 607.2476 | 514.9709 | 652.1925 | 746.2597 | 662.7164 | 415.7316 | 537.0588 | 493.4738 | 479.9302 | 567.8764 | 385.1489 |  | 499.6096 |  | 520.1372 | 358.0159 | 382.1993 | 484.3337 |  | 81.2174 | 167.0313 | 108.6305 | 285.1568 | 357.1352 | 428.8808 | 470.0862 | 19.802 | 60.7438 | 22.0285 | 123.3362 | 29.7982 | 48.8054 | 57.787 | 64.4878 | 28.6965 |  |  | 2.4007 | -2.3328 | -68.1135 | 1.006 | 5.2373 | -197.7849 | 26.1469 | -3.4745 | 1.2339 | 3.1845 | 19.1045 | 0.0087758 | 0.0010432 | 0.00050762 | 584.021 | 584.2189 | 390.402 | 181.6278 | 68.9201 | 29.3155 | 22.7171 | 63.6192 | 39.8471 | 30.2392 | 25.7182 | 24.405 | 27.8302 | 26.0936 | 183.3191 | 158.3879 | 146.2027 | 93.0489 | 80.8976 | 186.5909 | 120.4078 | 93.574 | 95.5119 | 233.7061 | 106.876 | 240.8795 | 461.2697 | 252.5518 | 486.757 | 572.0392 | 582.7976 | 574.1909 | 612.0399 | 571.8497 | 4.1414 | 5.38 | 720.3093 | 546.2841 | 176.5138 | 724.5779 | 616.3343 | 145.1775 | 523.9131 | 602.5295 | 516.405 | 490.2334 | 538.0813 | 487.9154 | 980.5515 | 860.5268 | 645.4832 | 641.2307 | 903.0776 |  | 1012.7996 | 736.3645 | 905.3757 | 856.1068 | 595.8356 | 716.1767 |  | 728.2481 |  |  | 819.1961 | 839.9217 | 857.1519 | [5 empty] | 153.039 | 829.5559 | 575.0868 | 101.1025 | 831.7194 | 697.3886 | 112.5246 | 527.4898 | 545.8992 | 557.028 |  |  | 581.7521 | 448.7041 | 561.6772 |  | 545.4917 | 540.0207 | 505.4201 | 575.0634 | 501.1977 | 772.1837 | 354.3416 | 530.6804 | 571.5468 | 479.0242 | 625.8173 | 699.7556 |  |  | 438.402 | 491.0755 | 554.2495 | 564.2934 |  | 491.7495 | 493.0544 | 0.58308 | 18.9484 | 1.5611 | 1.3711 | -20.973 | 3.0896 | 1015.83 | 1.33 | 3.3032 | -2.2332 | -12.067 | 1.4665 | 4.2257 | -25.9682 | 9.4418 | 158.1004 | 114.0751 | 25.1023 | 2.8965 | -1.5059 |  | 30.739
42838.4946 | 6425 | 113.1638 | 83.5843 | 42.3591 | 30.7472 | 24.5156 | 24.2093 | 26.3442 | 22.1902 | 49.601 | 37.398 | 27.4012 | 22.6844 | 21.7383 | 25.7665 | 238.16 | 335.7178 | 341.7598 | 394.0574 | 512.0644 | 546.5534 | 450.0604 | 536.1914 | 549.7441 | 396.0427 | 604.6285 | 514.8915 | 651.0979 | 746.2214 | 662.3372 | 415.7009 | 536.9767 | 493.2164 | 479.8718 | 567.9732 | 385.173 |  | 499.4665 |  | 519.9702 | 357.5972 | 382.0192 | 484.1913 |  | 81.1076 | 166.8057 | 108.6668 | 284.6943 | 356.4342 | 428.807 | 470.0914 | 19.8133 | 60.7268 | 22.0959 | 123.3019 | 29.7932 | 48.7462 | 57.7292 | 64.4179 | 28.6811 |  |  | 2.2344 | -2.001 | -68.0905 | 0.72541 | 5.4811 | -197.7862 | 25.8979 | -3.5994 | 1.2883 | 3.2675 | 18.8621 | 0.0087741 | 0.0010218 | 0.00051912 | 581.2211 | 584.0838 | 390.3549 | 181.5571 | 68.9632 | 29.3238 | 22.7285 | 63.6334 | 39.8507 | 30.2446 | 25.7212 | 24.4057 | 27.8281 | 26.0977 | 184.5963 | 157.244 | 148.7195 | 94.7334 | 83.428 | 186.4315 | 120.4763 | 93.5674 | 95.5129 | 233.7784 | 106.8845 | 240.9047 | 461.2046 | 252.56 | 486.6756 | 572.118 | 582.6153 | 574.0495 | 611.9198 | 571.4867 | 3.0455 | 4.3374 | 720.3411 | 546.171 | 176.5437 | 724.3948 | 615.5017 | 145.2005 | 523.867 | 601.3615 | 515.9745 | 490.1732 | 538.0316 | 487.3294 | 980.922 | 860.6034 | 645.4832 | 641.2383 | 900.7258 |  | 1012.5541 | 736.4172 | 906.0969 | 856.1365 | 595.6916 | 716.1926 |  | 728.3015 |  |  | 818.1203 | 839.1081 | 856.1044 | [5 empty] | 153.0725 | 829.6402 | 574.891 | 101.122 | 831.8398 | 692.0214 | 112.5304 | 527.3494 | 545.9226 | 556.8793 |  |  | 581.6615 | 449.5435 | 561.2063 |  | 545.3995 | 539.8417 | 505.0857 | 574.9247 | 500.476 | 772.0595 | 354.1774 | 530.6917 | 571.5535 | 478.9052 | 625.8425 | 699.7332 |  |  | 437.721 | 490.9201 | 554.2048 | 564.0855 |  | 491.5488 | 492.9243 | 0.4766 | 18.9484 | 1.5609 | 1.3715 | -20.8946 | 3.0896 | 994.54 | 1.13 | 3.1862 | -2.0677 | -12.0619 | 1.245 | 4.3227 | -25.9669 | 9.3962 | 158.0405 | 114.3617 | 25.076 | 2.7334 | -1.7769 |  | 30.7181
42838.4947 | 6426 | 113.1649 | 83.673 | 42.3709 | 30.751 | 24.51 | 24.2078 | 26.3315 | 22.1858 | 49.6105 | 37.3925 | 27.3946 | 22.6791 | 21.7243 | 25.7664 | 238.1967 | 335.7936 | 341.8005 | 394.0073 | 512.0106 | 546.5115 | 449.3968 | 536.2492 | 549.7287 | 395.996 | 604.0139 | 515.5391 | 650.0369 | 746.075 | 661.6952 | 415.661 | 536.8819 | 493.0254 | 479.8145 | 567.9925 | 385.273 |  | 499.2963 |  | 519.7969 | 358.2312 | 382.1126 | 484.0337 |  | 81.027 | 166.3713 | 108.5191 | 285.9396 | 356.3105 | 428.3214 | 469.9552 | 19.7967 | 60.6938 | 22.2129 | 123.2455 | 29.7846 | 48.6774 | 57.6847 | 64.3548 | 28.6839 |  |  | 2.3619 | -1.838 | -68.2002 | 0.45797 | 5.5817 | -197.779 | 25.9813 | -3.623 | 1.1768 | 3.3284 | 18.9775 | 0.0088727 | 0.0010169 | 0.00050927 | 580.6199 | 584.0063 | 390.3197 | 181.491 | 68.9909 | 29.3289 | 22.7248 | 63.6526 | 39.8506 | 30.248 | 25.717 | 24.4029 | 27.8258 | 26.0961 | 178.9641 | 153.3455 | 147.6712 | 94.7625 | 84.6254 | 186.0874 | 120.5007 | 93.5651 | 95.515 | 233.8443 | 106.8949 | 240.9292 | 461.1461 | 252.5513 | 486.5923 | 571.7247 | 582.47 | 573.955 | 611.81 | 571.158 | 4.0042 | 5.0711 | 720.3541 | 546.3238 | 176.5757 | 724.7674 | 615.2384 | 145.2279 | 523.8237 | 600.98 | 516.0059 | 490.1148 | 537.9898 | 487.2301 | 981.4452 | 860.6408 | 645.4475 | 641.1197 | 899.0736 |  | 1012.5623 | 736.472 | 906.3227 | 856.1621 | 595.6139 | 716.2234 |  | 728.3474 |  |  | 819.1694 | 837.9171 | 855.6219 | [5 empty] | 153.1072 | 829.6928 | 574.9427 | 101.1346 | 831.8653 | 683.5647 | 112.5291 | 527.1856 | 545.9472 | 556.7055 |  |  | 581.5404 | 450.856 | 560.8755 |  | 545.3278 | 539.6187 | 504.7446 | 574.8102 | 499.5061 | 771.9597 | 354.1401 | 530.7909 | 571.6099 | 478.6545 | 625.704 | 699.7106 |  |  | 437.5558 | 490.8692 | 554.1729 | 563.8659 |  | 491.6278 | 492.7369 | 0.76728 | 18.9488 | 1.561 | 1.3729 | -20.8152 | 3.0896 | 998.93 | 0.73 | 3.2747 | -1.9808 | -12.0656 | 0.98872 | 4.3607 | -25.9574 | 9.4081 | 158.0906 | 114.4504 | 25.0616 | 3.3134 | -1.6574 |  | 30.7026
42838.4947 | 6427 | 113.1772 | 83.7922 | 42.392 | 30.7711 | 24.5147 | 24.2229 | 26.3466 | 22.1964 | 49.6386 | 37.4158 | 27.402 | 22.6961 | 21.7303 | 25.7789 | 238.2283 | 335.8484 | 341.8322 | 393.947 | 511.9508 | 546.4608 | 448.5584 | 536.2778 | 549.6868 | 395.9408 | 605.5969 | 515.727 | 649.4405 | 745.9889 | 661.474 | 415.6326 | 536.8175 | 492.9498 | 479.7476 | 568.2619 | 385.2616 |  | 499.148 |  | 519.631 | 359.3301 | 382.0361 | 483.8823 |  | 80.962 | 166.0821 | 108.5351 | 285.3591 | 355.7545 | 427.7545 | 469.9041 | 19.773 | 60.6562 | 22.2815 | 123.1469 | 29.8062 | 48.6265 | 57.6521 | 64.2862 | 28.6902 |  |  | 2.22 | -2.4077 | -68.2423 | 0.81478 | 5.832 | -197.7619 | 25.8565 | -3.7177 | 1.1786 | 3.3366 | 18.8763 | 0.0087281 | 0.0010087 | 0.00051912 | 580.5853 | 583.9747 | 390.2764 | 181.4144 | 69.0203 | 29.3407 | 22.7319 | 63.6713 | 39.8542 | 30.2513 | 25.7178 | 24.4087 | 27.8309 | 26.1003 | 174.1423 | 152.3802 | 147.7282 | 94.5979 | 84.0591 | 185.7978 | 120.4833 | 93.557 | 95.5065 | 233.896 | 106.8974 | 240.9492 | 461.0864 | 252.5519 | 486.5055 | 571.5536 | 582.3575 | 573.8547 | 611.6893 | 570.8465 | 5.3501 | 4.7453 | 720.3662 | 546.4104 | 176.5985 | 725.1883 | 615.4007 | 145.2399 | 523.7771 | 601.5463 | 516.2286 | 490.0449 | 537.9546 | 487.3398 | 981.5899 | 860.6936 | 645.4113 | 641.0188 | 900.5554 |  | 1012.2412 | 736.5178 | 906.0322 | 856.1992 | 595.5572 | 716.2717 |  | 728.3953 |  |  | 822.894 | 838.9788 | 856.8093 | [5 empty] | 153.1441 | 829.7595 | 574.9547 | 101.1522 | 831.9428 | 663.4031 | 112.5388 | 527.0058 | 545.9623 | 556.5362 |  |  | 581.3912 | 451.0006 | 560.6676 |  | 545.2534 | 539.4552 | 504.2802 | 574.7425 | 498.7152 | 771.893 | 354.2797 | 530.7738 | 571.5723 | 478.8695 | 625.5106 | 699.6812 |  |  | 436.7683 | 490.8099 | 554.1222 | 563.6432 |  | 492.0018 | 492.4492 | 0.26198 | 18.9478 | 1.5607 | 1.3729 | -20.9014 | 3.0896 | 1022.59 | 0.87 | 3.1744 | -2.2663 | -12.0654 | 1.3184 | 4.4556 | -25.9458 | 9.3817 | 157.8858 | 114.333 | 25.0506 | 3.8106 | -1.6659 |  | 30.6921
42838.4947 | 6428 | 113.1744 | 83.9037 | 42.4083 | 30.7735 | 24.5189 | 24.2248 | 26.3543 | 22.1957 | 49.6544 | 37.4283 | 27.413 | 22.693 | 21.7431 | 25.7784 | 238.265 | 335.9067 | 341.8697 | 393.8879 | 511.909 | 546.4104 | 448.0966 | 536.3447 | 549.8583 | 395.9006 | 606.4621 | 515.6805 | 651.2025 | 746.1201 | 661.505 | 415.6113 | 536.7714 | 492.9167 | 479.7084 | 568.2062 | 385.0367 |  | 498.9899 |  | 519.4781 | 359.1574 | 381.3781 | 483.7373 |  | 80.8187 | 165.8252 | 108.553 | 284.8421 | 354.5671 | 427.8418 | 469.7335 | 19.7566 | 60.6214 | 22.3203 | 123.0923 | 29.8203 | 48.5738 | 57.6047 | 64.2148 | 28.6766 |  |  | 2.5952 | -2.1994 | -68.0432 | 0.61239 | 5.6388 | -197.8368 | 25.5923 | -3.6868 | 1.0486 | 3.2959 | 18.9907 | 0.0087856 | 0.00096925 | 0.00049284 | 582.2957 | 583.8453 | 390.2327 | 181.3419 | 69.0617 | 29.3511 | 22.7379 | 63.6881 | 39.8706 | 30.2549 | 25.7198 | 24.41 | 27.8278 | 26.1072 | 177.8615 | 154.7166 | 147.9706 | 94.1119 | 84.1352 | 185.6384 | 120.527 | 93.5503 | 95.5001 | 233.954 | 106.8952 | 240.9754 | 461.0142 | 252.5363 | 486.4186 | 571.0657 | 582.234 | 573.7081 | 611.5714 | 570.7623 | 5.2504 | 4.4889 | 720.3989 | 546.3612 | 176.6226 | 725.4422 | 615.6849 | 145.2597 | 523.7474 | 602.198 | 516.1684 | 489.9661 | 537.9141 | 487.4561 | 981.7139 | 860.7586 | 645.4185 | 640.9813 | 901.6347 |  | 1012.0188 | 736.5629 | 903.9007 | 856.2446 | 595.4561 | 716.326 |  | 728.4326 |  |  | 825.2978 | 840.1793 | 857.8534 | [5 empty] | 153.1787 | 829.8187 | 574.8038 | 101.163 | 832.0177 | 649.767 | 112.5324 | 526.8386 | 545.8448 | 556.3605 |  |  | 581.2335 | 450.9723 | 560.4366 |  | 545.1493 | 539.2936 | 503.6921 | 574.6008 | 498.8722 | 771.7611 | 354.9304 | 530.6728 | 571.5154 | 478.5429 | 625.2706 | 699.6613 |  |  | 436.7864 | 490.6901 | 554.0537 | 563.4293 |  | 491.9214 | 492.2603 | -0.11551 | 18.9488 | 1.561 | 1.3726 | -21.0582 | 3.0896 | 1049.49 | 0.71 | 3.4322 | -2.1654 | -12.0442 | 1.1426 | 4.3815 | -25.9524 | 9.3342 | 157.7425 | 113.4821 | 25.0315 | 3.3762 | -1.6874 |  | 30.6735
42838.4947 | 6429 | 113.1885 | 84.0015 | 42.4276 | 30.7767 | 24.52 | 24.2275 | 26.3564 | 22.1979 | 49.6704 | 37.4335 | 27.4158 | 22.6998 | 21.7432 | 25.7863 | 238.3098 | 335.9395 | 341.9102 | 393.8452 | 511.8658 | 546.3602 | 448.5776 | 536.2117 | 549.8231 | 395.855 | 607.0849 | 515.2549 | 653.2584 | 746.0146 | 661.8146 | 415.579 | 536.7007 | 492.9472 | 479.6525 | 568.0627 | 385.2306 |  | 498.8398 |  | 519.3249 | 359.2744 | 381.1015 | 483.5992 |  | 80.6364 | 165.2894 | 108.5453 | 284.7516 | 354.0828 | 428.0773 | 469.4999 | 19.8157 | 60.5782 | 22.3544 | 123.0731 | 29.8389 | 48.54 | 57.5728 | 64.1495 | 28.6801 |  |  | 2.4033 | -2.3197 | -68.2403 | 0.99089 | 6.0417 | -197.8 | 25.6889 | -3.4036 | 1.0696 | 3.2323 | 18.8369 | 0.0085869 | 0.00099553 | 0.00050762 | 583.8564 | 583.6779 | 390.1944 | 181.2788 | 69.0988 | 29.3707 | 22.735 | 63.7054 | 39.8735 | 30.2599 | 25.7235 | 24.4211 | 27.8276 | 26.1101 | 179.8196 | 155.4583 | 147.129 | 94.4243 | 84.746 | 185.5461 | 120.584 | 93.5629 | 95.5031 | 234.0257 | 106.9092 | 240.9997 | 460.9597 | 252.5437 | 486.3221 | 571.4874 | 582.0963 | 573.5529 | 611.4483 | 570.5416 | 5.5671 | 3.5277 | 720.4153 | 546.3573 | 176.646 | 725.4384 | 615.5804 | 145.2834 | 523.7157 | 602.2168 | 515.9826 | 489.8963 | 537.8651 | 487.5161 | 982.0319 | 860.8455 | 645.483 | 641.0474 | 899.8347 |  | 1012.3063 | 736.6261 | 902.7103 | 856.2867 | 595.3492 | 716.382 |  | 728.4978 |  |  | 823.761 | 839.6816 | 857.1656 | [5 empty] | 153.22 | 829.8863 | 574.7399 | 101.1771 | 832.1224 | 659.8422 | 112.5332 | 526.6784 | 545.577 | 556.1822 |  |  | 581.1006 | 450.1717 | 560.3183 |  | 545.0306 | 539.0461 | 503.1538 | 574.4439 | 498.7153 | 771.609 | 355.6975 | 530.4768 | 571.4456 | 477.7739 | 625.1533 | 699.6308 |  |  | 437.1438 | 490.5861 | 553.9531 | 563.2337 |  | 491.317 | 492.1421 | 0.43561 | 18.9482 | 1.5608 | 1.372 | -20.9587 | 3.0895 | 1066.22 | 0.71 | 3.3035 | -2.2225 | -12.0543 | 1.4526 | 4.536 | -25.9543 | 9.3534 | 157.939 | 113.0076 | 25.0115 | 3.1463 | -1.5868 |  | 30.6562
42838.4947 | 6430 | 113.1906 | 84.0947 | 42.4393 | 30.7779 | 24.5242 | 24.2222 | 26.3544 | 22.202 | 49.6791 | 37.4423 | 27.4171 | 22.6931 | 21.7381 | 25.7816 | 238.3489 | 336.0084 | 341.9514 | 393.7917 | 511.8107 | 546.3136 | 448.7195 | 536.2346 | 549.463 | 395.8076 | 605.7415 | 515.1342 | 655.1128 | 746.2255 | 662.4843 | 415.5431 | 536.6157 | 492.9645 | 479.61 | 567.965 | 386.3955 |  | 498.6958 |  | 519.1565 | 359.1792 | 380.7946 | 483.4591 |  | 80.4565 | 164.872 | 108.4972 | 284.5534 | 354.2407 | 427.8991 | 469.1138 | 20.0173 | 60.5476 | 22.3965 | 123.0433 | 29.8448 | 48.5016 | 57.5443 | 64.0873 | 28.6772 |  |  | 2.3021 | -2.0726 | -68.0018 | 0.58742 | 5.6441 | -197.7625 | 25.7507 | -3.4864 | 1.1774 | 3.3131 | 18.7213 | 0.0087183 | 0.00087561 | 0.0004912 | 583.5697 | 583.5158 | 390.1818 | 181.1956 | 69.1439 | 29.378 | 22.7439 | 63.7346 | 39.8849 | 30.2609 | 25.7251 | 24.4239 | 27.8396 | 26.1122 | 178.0652 | 153.5012 | 142.7902 | 96.3808 | 86.3817 | 185.3801 | 120.5311 | 93.5581 | 95.4999 | 234.0905 | 106.9125 | 241.0232 | 460.8943 | 252.5386 | 486.2395 | 571.7139 | 582.0266 | 573.4209 | 611.3287 | 570.465 | 6.6471 | 4.3781 | 720.4397 | 546.3991 | 176.6696 | 725.3326 | 615.574 | 145.3074 | 523.687 | 601.8351 | 515.5056 | 489.8212 | 537.7806 | 487.5211 | 982.1749 | 860.8961 | 645.5777 | 641.1779 | 898.3759 |  | 1012.2481 | 736.6686 | 902.0605 | 856.3174 | 595.2017 | 716.4509 |  | 728.5508 |  |  | 823.3783 | 839.4911 | 856.8099 | [5 empty] | 153.2569 | 829.9587 | 574.4573 | 101.1948 | 832.219 | 649.6935 | 112.5421 | 526.504 | 545.4591 | 556.0352 |  |  | 581.0223 | 449.7621 | 560.5614 |  | 544.8889 | 538.8899 | 502.9062 | 574.4394 | 498.522 | 771.4988 | 356.5736 | 530.1351 | 571.2098 | 477.9704 | 625.1181 | 699.5933 |  |  | 436.9037 | 490.3952 | 553.8149 | 563.0351 |  | 490.9087 | 492.049 | 0.18908 | 18.9482 | 1.5602 | 1.371 | -20.997 | 3.0895 | 1084.99 | 0.76 | 3.2343 | -2.0998 | -12.0275 | 1.1179 | 4.3837 | -25.9486 | 9.3634 | 157.9498 | 112.749 | 24.9846 | 3.3192 | -1.1113 |  | 30.6465
42838.4947 | 6431 | 113.1842 | 84.1864 | 42.4482 | 30.7772 | 24.5245 | 24.2138 | 26.3528 | 22.1971 | 49.6853 | 37.4382 | 27.4159 | 22.6879 | 21.736 | 25.7749 | 238.3917 | 336.0652 | 341.9658 | 393.7406 | 511.7473 | 546.261 | 448.8463 | 536.1157 | 549.2781 | 395.7516 | 603.3974 | 514.8995 | 655.3967 | 746.2521 | 662.5443 | 415.5216 | 536.5215 | 492.9757 | 479.5577 | 567.8813 | 386.4408 |  | 498.5561 |  | 518.9987 | 358.6454 | 380.6562 | 483.3099 |  | 80.3624 | 164.4312 | 108.2906 | 285.2428 | 354.139 | 427.5689 | 468.7891 | 20.2133 | 60.5442 | 22.4403 | 123.0046 | 29.8421 | 48.4609 | 57.506 | 64.0224 | 28.6697 |  |  | 2.5354 | -2.1889 | -68.3054 | 0.72804 | 5.217 | -197.7468 | 25.8013 | -3.8497 | 1.0542 | 3.2585 | 18.5882 | 0.0088908 | 0.0011861 | 0.00053226 | 580.8873 | 583.3843 | 390.1791 | 181.083 | 69.1689 | 29.3855 | 22.7462 | 63.7454 | 39.8869 | 30.2664 | 25.7259 | 24.4251 | 27.8231 | 26.1104 | 176.6785 | 152.3297 | 140.8051 | 97.7439 | 87.0242 | 185.3399 | 120.5069 | 93.5442 | 95.4994 | 234.1465 | 106.9098 | 241.0413 | 460.8304 | 252.5308 | 486.1485 | 571.5536 | 581.9094 | 573.2679 | 611.1997 | 570.475 | 7.4553 | 3.7426 | 720.4642 | 546.5785 | 176.6982 | 725.1376 | 615.3748 | 145.3409 | 523.6475 | 600.7122 | 515.1817 | 489.7555 | 537.6764 | 487.5363 | 982.037 | 860.9327 | 645.7416 | 641.4668 | 899.1459 |  | 1012.2685 | 736.7416 | 901.792 | 856.342 | 595.0289 | 716.5402 |  | 728.6369 |  |  | 825.1173 | 840.4427 | 856.807 | [5 empty] | 153.2905 | 829.9943 | 574.5762 | 101.2146 | 832.2521 | 662.8501 | 112.5509 | 526.3236 | 545.4168 | 555.8439 |  |  | 580.9122 | 449.7851 | 560.4217 |  | 544.6485 | 538.7216 | 502.718 | 574.375 | 497.8294 | 771.3857 | 356.3747 | 529.8533 | 570.9459 | 478.5416 | 625.0695 | 699.586 |  |  | 437.4165 | 490.2313 | 553.5666 | 562.77 |  | 490.7866 | 491.8028 | -0.062275 | 18.9491 | 1.5601 | 1.3707 | -20.786 | 3.0895 | 1083.39 | 0.88 | 3.3943 | -2.1568 | -12.0482 | 1.2439 | 4.2136 | -25.9414 | 9.3704 | 157.9388 | 112.6407 | 24.9535 | 3.4679 | -0.89373 |  | 30.6264
42838.4947 | 6432 | 113.1926 | 84.2893 | 42.4739 | 30.7954 | 24.53 | 24.2219 | 26.3671 | 22.1991 | 49.7025 | 37.4532 | 27.4315 | 22.7009 | 21.7476 | 25.7935 | 238.4267 | 336.1243 | 342.0059 | 393.6947 | 511.7026 | 546.2053 | 449.8782 | 535.9367 | 549.4011 | 395.7074 | 602.2037 | 513.9836 | 654.6481 | 746.3518 | 662.5404 | 415.4874 | 536.4147 | 492.9475 | 479.508 | 567.7835 | 385.9781 |  | 498.4073 |  | 518.8456 | 358.2941 | 380.7927 | 483.1774 |  | 80.2948 | 163.9791 | 108.1092 | 285.5054 | 353.1345 | 427.29 | 468.383 | 20.3178 | 60.5229 | 22.5543 | 122.9532 | 29.8368 | 48.4171 | 57.4786 | 63.9613 | 28.6748 |  |  | 2.2594 | -2.3972 | -68.1667 | 0.82201 | 5.9313 | -197.7888 | 25.7921 | -3.374 | 1.0299 | 3.2591 | 18.7579 | 0.0087741 | 0.00096103 | 0.00051584 | 581.2544 | 583.2547 | 390.1895 | 180.959 | 69.2046 | 29.3976 | 22.7506 | 63.7595 | 39.8894 | 30.2656 | 25.7378 | 24.425 | 27.8251 | 26.1127 | 177.9319 | 155.1125 | 139.5519 | 97.5785 | 87.2557 | 185.3569 | 120.4532 | 93.5529 | 95.5066 | 234.2148 | 106.9206 | 241.0677 | 460.7819 | 252.5336 | 486.0809 | 571.5369 | 581.7727 | 573.1396 | 611.0898 | 570.6632 | 5.0737 | 6.3301 | 720.4849 | 546.5134 | 176.7267 | 724.9399 | 615.2715 | 145.368 | 523.6017 | 600.1149 | 514.7644 | 489.6928 | 537.5569 | 487.3676 | 982.3013 | 861.0033 | 645.9906 | 641.8693 | 896.8447 |  | 1012.0181 | 736.8498 | 902.9473 | 856.3736 | 594.9366 | 716.617 |  | 728.7137 |  |  | 819.736 | 837.435 | 854.7404 | [5 empty] | 153.3224 | 830.0336 | 574.7009 | 101.2283 | 832.26 | 653.414 | 112.5518 | 526.1684 | 545.2418 | 555.6854 |  |  | 580.7516 | 449.2282 | 560.1415 |  | 544.5104 | 538.5368 | 502.812 | 574.2488 | 496.8103 | 771.287 | 355.6072 | 529.5899 | 570.6787 | 478.3609 | 625.1553 | 699.5593 |  |  | 437.9996 | 490.1445 | 553.3379 | 562.5465 |  | 490.4565 | 491.4651 | -0.10457 | 18.9487 | 1.5605 | 1.3704 | -20.9848 | 3.0895 | 1072.32 | 0.71 | 3.2043 | -2.2559 | -12.0298 | 1.321 | 4.4919 | -25.939 | 9.3669 | 157.8752 | 113.0954 | 24.9363 | 3.3309 | -0.76121 |  | 30.598
42838.4947 | 6433 | 113.1914 | 84.3925 | 42.4843 | 30.7964 | 24.5353 | 24.2272 | 26.365 | 22.1995 | 49.7233 | 37.4652 | 27.4291 | 22.6921 | 21.7442 | 25.7879 | 238.4576 | 336.1683 | 342.0392 | 393.6296 | 511.6421 | 546.1466 | 450.0996 | 535.7982 | 549.5663 | 395.6611 | 603.4997 | 513.525 | 652.4618 | 746.3244 | 662.3102 | 415.4471 | 536.308 | 492.6625 | 479.4516 | 567.6263 | 385.6315 |  | 498.2523 |  | 518.6884 | 358.1074 | 380.8649 | 483.0414 |  | 80.2932 | 163.6381 | 108.077 | 285.3894 | 353.1995 | 427.0008 | 468.1675 | 20.1931 | 60.5037 | 22.471 | 122.915 | 29.8459 | 48.3744 | 57.4415 | 63.8951 | 28.666 |  |  | 2.5814 | -2.2619 | -68.2607 | 0.69256 | 5.5508 | -197.706 | 25.8013 | -3.7847 | 1.0305 | 3.3028 | 18.8307 | 0.0086329 | 0.00094789 | 0.00048298 | 579.7089 | 583.2024 | 390.2077 | 180.8468 | 69.2373 | 29.4127 | 22.7576 | 63.7817 | 39.8931 | 30.2734 | 25.7422 | 24.422 | 27.8341 | 26.1179 | 177.9519 | 160.2321 | 147.2972 | 98.6702 | 90.9169 | 185.2497 | 120.5241 | 93.5486 | 95.5037 | 234.267 | 106.9246 | 241.0964 | 460.7162 | 252.5195 | 485.9912 | 570.8718 | 581.6873 | 573.0021 | 610.9697 | 570.8521 | 4.3022 | 5.6358 | 720.4921 | 546.3592 | 176.7508 | 724.8638 | 615.6441 | 145.3899 | 523.5464 | 600.5051 | 514.2563 | 489.6189 | 537.4379 | 486.8216 | 982.268 | 861.0371 | 646.212 | 642.1728 | 895.8043 |  | 1011.9387 | 736.9381 | 904.9566 | 856.3988 | 594.8514 | 716.6653 |  | 728.766 |  |  | 816.445 | 834.6554 | 853.3514 | [5 empty] | 153.3494 | 830.0806 | 574.7974 | 101.2378 | 832.2961 | 656.8973 | 112.5494 | 526.0054 | 545.1537 | 555.5078 |  |  | 580.5947 | 448.7946 | 559.9135 |  | 544.2857 | 538.3874 | 503.1501 | 574.1806 | 496.8574 | 771.1751 | 355.7109 | 529.505 | 570.5166 | 478.2334 | 625.1217 | 699.5603 |  |  | 437.6916 | 489.9553 | 553.1723 | 562.298 |  | 490.3775 | 491.3324 | 0.14994 | 18.9471 | 1.5615 | 1.3708 | -20.9764 | 3.0895 | 1070.45 | 0.93 | 3.4246 | -2.1905 | -12.0334 | 1.2121 | 4.3445 | -25.9282 | 9.3666 | 157.8637 | 113.892 | 24.9206 | 3.3144 | -1.6129 |  | 30.5783
42838.4947 | 6434 | 113.1846 | 84.4985 | 42.488 | 30.8012 | 24.5274 | 24.218 | 26.3555 | 22.1873 | 49.7308 | 37.4653 | 27.4238 | 22.69 | 21.732 | 25.7883 | 238.4914 | 336.2275 | 342.0712 | 393.5795 | 511.5936 | 546.102 | 450.3498 | 535.7198 | 549.5562 | 395.6189 | 604.9495 | 513.2983 | 652.7176 | 746.3203 | 662.1482 | 415.4199 | 536.1754 | 492.2036 | 479.4013 | 567.464 | 385.5035 |  | 498.0851 |  | 518.5134 | 358.157 | 380.8618 | 482.8672 |  | 80.2471 | 163.4789 | 108.142 | 285.3566 | 353.3818 | 427.1977 | 468.1696 | 20.0766 | 60.472 | 22.4839 | 122.8747 | 29.8466 | 48.3486 | 57.4143 | 63.8306 | 28.674 |  |  | 2.4086 | -1.8636 | -68.1411 | 1.098 | 5.7966 | -197.7441 | 25.8177 | -3.6296 | 1.1165 | 3.2619 | 18.6974 | 0.0087922 | 0.00096432 | 0.00050434 | 580.0413 | 583.3442 | 390.2147 | 180.7522 | 69.267 | 29.4236 | 22.7509 | 63.797 | 39.8974 | 30.2753 | 25.7315 | 24.4174 | 27.8302 | 26.1171 | 178.1225 | 160.6209 | 149.8636 | 98.2139 | 90.7501 | 185.0871 | 120.5674 | 93.5424 | 95.4964 | 234.3305 | 106.9404 | 241.1172 | 460.6549 | 252.528 | 485.8839 | 571.0207 | 581.621 | 572.915 | 610.8436 | 570.496 | 7.1665 | 4.496 | 720.4863 | 546.1003 | 176.7738 | 724.8836 | 615.9939 | 145.4143 | 523.4896 | 601.1069 | 513.9883 | 489.5433 | 537.3181 | 485.8016 | 982.1836 | 861.0139 | 646.2815 | 642.2055 | 894.042 |  | 1012.0591 | 737.0254 | 907.8865 | 856.4333 | 594.7612 | 716.728 |  | 728.8246 |  |  | 813.1585 | 832.2025 | 851.6012 | [5 empty] | 153.4047 | 830.09 | 574.9592 | 101.2744 | 832.2868 | 663.9981 | 112.5607 | 525.8512 | 545.1008 | 555.3459 |  |  | 580.4893 | 449.2018 | 559.9516 |  | 544.0812 | 538.2418 | 503.2131 | 574.2038 | 496.8281 | 771.0623 | 355.8836 | 529.4682 | 570.2515 | 477.7859 | 624.822 | 699.5432 |  |  | 437.7467 | 489.6811 | 552.9748 | 562.0746 |  | 490.2688 | 491.2234 | 0.25215 | 18.949 | 1.5621 | 1.371 | -20.8793 | 3.0895 | 1039.17 | 0.9 | 3.3077 | -1.9879 | -12.0206 | 1.5259 | 4.4403 | -25.9344 | 9.3709 | 157.974 | 115.0616 | 24.9038 | 3.2739 | -1.8927 |  | 30.5769
42838.4948 | 6435 | 113.1988 | 84.6042 | 42.5133 | 30.8023 | 24.5242 | 24.2229 | 26.3676 | 22.1942 | 49.7521 | 37.4778 | 27.4378 | 22.6973 | 21.7401 | 25.7933 | 238.529 | 336.28 | 342.0927 | 393.5264 | 511.5324 | 546.051 | 450.1459 | 535.4489 | 549.5135 | 395.5708 | 605.8405 | 513.1752 | 652.86 | 746.2998 | 662.1622 | 415.3936 | 536.0528 | 491.4354 | 479.347 | 567.5824 | 385.1491 |  | 497.9445 |  | 518.371 | 358.2082 | 380.4852 | 482.7315 |  | 80.1374 | 163.2065 | 107.943 | 285.7881 | 353.9893 | 427.3309 | 467.9473 | 20.1495 | 60.4444 | 22.6513 | 122.8214 | 29.8482 | 48.3112 | 57.3944 | 63.7681 | 28.6696 |  |  | 2.4112 | -1.8551 | -68.2134 | 1.1065 | 5.5856 | -197.7862 | 25.8282 | -3.7183 | 1.0498 | 3.3989 | 18.7397 | 0.0089483 | 0.0011122 | 0.00048134 | 578.4575 | 583.6433 | 390.2222 | 180.6736 | 69.3025 | 29.4323 | 22.7517 | 63.8167 | 39.901 | 30.285 | 25.7371 | 24.418 | 27.8298 | 26.1128 | 184.1959 | 164.2258 | 148.088 | 97.3745 | 89.6031 | 185.1095 | 120.5537 | 93.5366 | 95.4936 | 234.3924 | 106.948 | 241.1451 | 460.5946 | 252.523 | 485.8038 | 570.6219 | 581.5608 | 572.8152 | 610.7429 | 569.9153 | 8.2631 | 4.662 | 720.5181 | 545.8182 | 176.8003 | 725.035 | 616.2482 | 145.4358 | 523.4336 | 601.6845 | 513.9382 | 489.4697 | 537.1864 | 484.8336 | 982.5845 | 860.993 | 646.3136 | 642.1902 | 890.5746 |  | 1012.03 | 737.1072 | 911.5548 | 856.4623 | 594.6209 | 716.7859 |  | 728.8906 |  |  | 807.4807 | 828.1736 | 848.707 | [5 empty] | 153.4354 | 830.0863 | 574.9974 | 101.2948 | 832.2184 | 668.0509 | 112.5632 | 525.7063 | 545.0068 | 555.169 |  |  | 580.4003 | 448.2643 | 559.8676 |  | 543.8083 | 538.1256 | 503.1841 | 574.2122 | 496.7276 | 770.9493 | 356.2306 | 529.3219 | 570.0377 | 478.2298 | 624.611 | 699.535 |  |  | 437.1515 | 489.6041 | 552.8296 | 561.8431 |  | 490.2663 | 491.0801 | -0.3626 | 18.949 | 1.562 | 1.371 | -20.9137 | 3.0895 | 1071.28 | 0.67 | 3.3095 | -1.9828 | -12.0233 | 1.5313 | 4.3591 | -25.9396 | 9.3737 | 158.0554 | 116.5382 | 24.8783 | 2.602 | -1.6971 |  | 30.5829
42838.4948 | 6436 | 113.185 | 84.6996 | 42.52 | 30.8111 | 24.5203 | 24.2191 | 26.3642 | 22.1876 | 49.7556 | 37.4843 | 27.4254 | 22.6884 | 21.7334 | 25.7885 | 238.5598 | 336.344 | 342.1205 | 393.4807 | 511.4812 | 545.9962 | 449.8766 | 535.0209 | 549.2185 | 395.5211 | 606.3067 | 512.9541 | 652.5075 | 746.3074 | 662.1575 | 415.3591 | 535.9471 | 491.1669 | 479.2948 | 567.693 | 383.5732 |  | 497.8022 |  | 518.2041 | 358.1659 | 380.5718 | 482.5885 |  | 80.2268 | 163.0894 | 107.7015 | 284.1075 | 353.051 | 426.7461 | 467.9395 | 20.1879 | 60.4084 | 22.6529 | 122.7493 | 29.8442 | 48.2654 | 57.3703 | 63.6851 | 28.6631 |  |  | 2.3507 | -2.1041 | -68.2318 | 0.9232 | 5.3221 | -197.8144 | 25.8249 | -3.7275 | 1.1332 | 3.4001 | 18.6305 | 0.0089565 | 0.001127 | 0.00053719 | 579.2861 | 583.9686 | 390.2152 | 180.6934 | 69.3427 | 29.448 | 22.7626 | 63.8386 | 39.9122 | 30.29 | 25.7464 | 24.423 | 27.844 | 26.1233 | 187.9204 | 174.3134 | 149.4156 | 99.5201 | 89.218 | 185.3908 | 120.6047 | 93.5266 | 95.487 | 234.4444 | 106.947 | 241.1639 | 460.534 | 252.5192 | 485.7164 | 570.1651 | 581.4776 | 572.7086 | 610.6159 | 569.5776 | 9.9977 | 6.1891 | 720.5649 | 545.5611 | 176.8241 | 725.0855 | 616.264 | 145.4568 | 523.3701 | 601.7782 | 514.1075 | 489.4032 | 537.067 | 484.4476 | 982.6738 | 860.9501 | 646.3532 | 642.1486 | 889.3495 |  | 1011.8938 | 737.1815 | 913.601 | 856.4743 | 594.5183 | 716.8439 |  | 728.9505 |  |  | 805.4817 | 826.0314 | 846.9464 | [5 empty] | 153.4706 | 830.0788 | 575.1192 | 101.314 | 832.1629 | 675.1453 | 112.5668 | 525.5931 | 544.8843 | 555.0066 |  |  | 580.2759 | 449.1404 | 559.5676 |  | 543.5128 | 537.9963 | 502.9455 | 574.138 | 496.5497 | 770.8217 | 356.0704 | 529.1478 | 569.9628 | 478.3238 | 624.3937 | 699.5281 |  |  | 436.7567 | 489.4057 | 552.7594 | 561.6354 |  | 490.2591 | 490.9399 | 0.2681 | 18.9482 | 1.5621 | 1.3715 | -21.0244 | 3.0895 | 1082.99 | 0.5 | 3.2677 | -2.1114 | -12.0233 | 1.3985 | 4.2533 | -25.9306 | 9.3692 | 158.0201 | 117.3666 | 24.8599 | 2.2256 | -1.8382 |  | 30.5781
42838.4948 | 6437 | 113.1814 | 84.7956 | 42.5316 | 30.8199 | 24.5244 | 24.2142 | 26.3638 | 22.1919 | 49.7639 | 37.4881 | 27.4278 | 22.6851 | 21.7324 | 25.7889 | 238.5957 | 336.3894 | 342.1459 | 393.4314 | 511.4325 | 545.9505 | 449.2172 | 534.8483 | 549.0673 | 395.4727 | 606.7884 | 512.9944 | 652.8547 | 746.2137 | 662.257 | 415.325 | 535.8301 | 490.9591 | 479.2399 | 567.6862 | 382.2539 |  | 497.654 |  | 518.043 | 357.7252 | 380.7134 | 482.4385 |  | 80.1407 | 163.004 | 107.5769 | 280.6381 | 352.2111 | 425.8188 | 468.2631 | 20.2218 | 60.378 | 22.5734 | 122.6272 | 29.8473 | 48.2142 | 57.3621 | 63.6204 | 28.6575 |  |  | 2.494 | -1.9767 | -68.0267 | 1.098 | 5.5186 | -197.7441 | 26.072 | -3.5797 | 1.0313 | 3.304 | 18.7769 | 0.0087939 | 0.0011385 | 0.00053555 | 579.5839 | 584.0802 | 390.2091 | 180.6553 | 69.369 | 29.4531 | 22.7557 | 63.8416 | 39.9152 | 30.2809 | 25.7369 | 24.4227 | 27.8269 | 26.1178 | 197.9906 | 179.4754 | 155.7134 | 101.7186 | 88.0536 | 185.8858 | 120.739 | 93.5258 | 95.4848 | 234.5079 | 106.9521 | 241.1817 | 460.4764 | 252.5179 | 485.6352 | 570.0579 | 581.3547 | 572.6007 | 610.4978 | 569.6659 | 7.5278 | 4.5435 | 720.6066 | 545.3685 | 176.8512 | 725.2902 | 615.7782 | 145.4821 | 523.324 | 601.9094 | 514.1331 | 489.3442 | 536.9591 | 484.2811 | 982.9498 | 860.8703 | 646.424 | 642.172 | 889.7886 |  | 1011.4077 | 737.2427 | 915.9121 | 856.4886 | 594.3928 | 716.9037 |  | 729.0104 |  |  | 805.6554 | 825.2512 | 846.5181 | [5 empty] | 153.5037 | 830.0536 | 575.3553 | 101.3357 | 832.1625 | 681.127 | 112.5726 | 525.4588 | 544.6756 | 554.8474 |  |  | 580.1145 | 449.2523 | 559.288 |  | 543.3079 | 537.8714 | 502.8836 | 573.9974 | 496.3551 | 770.7253 | 356.2645 | 529.197 | 569.9634 | 478.616 | 624.006 | 699.5247 |  |  | 436.0921 | 489.1551 | 552.7317 | 561.4705 |  | 490.176 | 490.7984 | -0.051887 | 18.9486 | 1.5625 | 1.3717 | -21.0239 | 3.0895 | 1079.01 | 1.04 | 3.366 | -2.0462 | -12.004 | 1.5251 | 4.3282 | -25.9088 | 9.4077 | 157.7606 | 118.3077 | 24.8374 | 1.1725 | -2.5212 |  | 30.5549
42838.4948 | 6438 | 113.1946 | 84.9106 | 42.5523 | 30.828 | 24.5257 | 24.2225 | 26.3779 | 22.2011 | 49.7889 | 37.4944 | 27.4389 | 22.6958 | 21.74 | 25.7958 | 238.6258 | 336.439 | 342.1695 | 393.3762 | 511.3749 | 545.8985 | 447.6878 | 534.8293 | 549.0114 | 395.3953 | 607.1152 | 512.9901 | 652.9714 | 746.3159 | 662.4134 | 415.2888 | 535.7196 | 490.9419 | 479.1899 | 567.544 | 380.4955 |  | 497.5069 |  | 517.887 | 357.7842 | 380.4228 | 482.3037 |  | 79.9581 | 163.128 | 107.4978 | 279.5854 | 351.7907 | 425.4511 | 468.4793 | 20.135 | 60.3652 | 22.4552 | 122.5235 | 29.839 | 48.1498 | 57.3452 | 63.566 | 28.6477 |  |  | 2.565 | -1.8873 | -68.1746 | 0.91269 | 5.7782 | -197.796 | 25.7507 | -3.462 | 0.9838 | 3.3787 | 18.7066 | 0.0088629 | 0.00097089 | 0.00047477 | 581.2719 | 584.2039 | 390.2007 | 180.5888 | 69.4168 | 29.479 | 22.7681 | 63.8827 | 39.9315 | 30.3022 | 25.7494 | 24.4368 | 27.8348 | 26.1413 | 199.7787 | 179.9618 | 153.9929 | 101.891 | 89.2 | 186.0857 | 120.7631 | 93.5248 | 95.4881 | 234.5759 | 106.9626 | 241.2057 | 460.4179 | 252.5122 | 485.5488 | 570.2872 | 581.1433 | 572.4534 | 610.3796 | 569.5952 | 6.9003 | 4.5823 | 720.664 | 545.2085 | 176.8821 | 725.5576 | 615.4816 | 145.5098 | 523.3387 | 602.4326 | 514.0304 | 489.2887 | 536.8698 | 484.5225 | 982.8857 | 860.7522 | 646.5209 | 642.2874 | 890.7398 |  | 1010.8463 | 737.3114 | 918.4676 | 856.5087 | 594.2347 | 716.974 |  | 729.0719 |  |  | 805.5838 | 824.973 | 846.1282 | [5 empty] | 153.5294 | 829.9807 | 575.6629 | 101.3434 | 832.1176 | 675.3015 | 112.565 | 525.3228 | 544.5057 | 554.6922 |  |  | 579.9393 | 448.529 | 559.2484 |  | 543.0891 | 537.7683 | 502.8101 | 573.7973 | 496.3225 | 770.6234 | 355.986 | 529.2623 | 569.8776 | 479.0319 | 623.7084 | 699.5089 |  |  | 435.8409 | 489.203 | 552.6582 | 561.3377 |  | 489.9172 | 490.6417 | -0.027401 | 18.9483 | 1.5622 | 1.3721 | -20.9001 | 3.0895 | 1102.22 | 1.31 | 3.4138 | -1.9997 | -12.0188 | 1.3906 | 4.4277 | -25.9054 | 9.3471 | 157.4489 | 119.3544 | 24.8091 | 1.0004 | -2.327 |  | 30.5211
42838.4948 | 6439 | 113.2058 | 85.0159 | 42.5732 | 30.833 | 24.5391 | 24.2266 | 26.3833 | 22.206 | 49.8123 | 37.5078 | 27.4461 | 22.6996 | 21.7496 | 25.8032 | 238.6632 | 336.5204 | 342.1729 | 393.3213 | 511.323 | 545.8436 | 446.9559 | 534.9071 | 548.9811 | 395.3373 | 607.2426 | 513.2874 | 652.3451 | 746.2434 | 662.2168 | 415.254 | 535.6295 | 490.9752 | 479.1475 | 567.4026 | 379.4502 |  | 497.3693 |  | 517.749 | 358.0612 | 380.0659 | 482.17 |  | 79.9286 | 163.3896 | 107.5539 | 277.3773 | 350.9271 | 425.2262 | 468.6218 | 20.0139 | 60.3292 | 22.3067 | 122.4 | 29.8453 | 48.0648 | 57.3252 | 63.4976 | 28.6462 |  |  | 2.5104 | -2.1127 | -68.1214 | 0.99286 | 5.5206 | -197.8125 | 25.7526 | -3.8274 | 0.98691 | 3.0235 | 18.8529 | 0.0088563 | 0.0011105 | 0.00047805 | 579.1115 | 584.3243 | 390.1586 | 180.4799 | 69.4471 | 29.4886 | 22.774 | 63.8977 | 39.9346 | 30.3003 | 25.7502 | 24.4338 | 27.8361 | 26.1332 | 202.2501 | 177.5831 | 151.0161 | 101.5653 | 87.9652 | 186.2959 | 120.7472 | 93.5298 | 95.4956 | 234.6459 | 106.9719 | 241.2324 | 460.3486 | 252.5149 | 485.4627 | 570.5006 | 580.9844 | 572.3272 | 610.2561 | 569.3813 | 6.57 | 4.4471 | 720.7019 | 545.1593 | 176.9052 | 725.5598 | 615.2393 | 145.5338 | 523.3376 | 602.8529 | 514.0761 | 489.2215 | 536.7701 | 484.5218 | 982.6009 | 860.6312 | 646.6293 | 642.4412 | 887.9944 |  | 1011.3346 | 737.3927 | 919.9117 | 856.5174 | 594.1036 | 717.0392 |  | 729.1562 |  |  | 802.488 | 823.3343 | 844.2544 | [5 empty] | 153.5662 | 829.8864 | 575.5954 | 101.3695 | 832.0149 | 677.9559 | 112.5701 | 525.2092 | 544.3697 | 554.5364 |  |  | 579.7853 | 448.2708 | 559.173 |  | 542.8845 | 537.6738 | 502.7348 | 573.6027 | 496.1727 | 770.5633 | 355.9909 | 529.2304 | 569.6449 | 478.6711 | 623.55 | 699.4782 |  |  | 434.8856 | 489.169 | 552.5224 | 561.199 |  | 489.5669 | 490.5667 | 0.28813 | 18.9492 | 1.5609 | 1.3707 | -21.0332 | 3.0896 | 1093.48 | 0.53 | 3.377 | -2.1164 | -12.0177 | 1.4508 | 4.3272 | -25.9023 | 9.3459 | 157.7733 | 119.9474 | 24.7858 | 0.75382 | -1.9983 |  | 30.5001
42838.4948 | 6440 | 113.1932 | 85.1275 | 42.5879 | 30.8396 | 24.5425 | 24.2261 | 26.3801 | 22.2068 | 49.8216 | 37.515 | 27.4453 | 22.6969 | 21.742 | 25.7959 | 238.7151 | 336.5966 | 342.1849 | 393.2731 | 511.278 | 545.7997 | 446.6328 | 534.9965 | 548.8902 | 395.315 | 607.239 | 512.7332 | 650.9194 | 746.3255 | 661.8957 | 415.223 | 535.5428 | 490.8755 | 479.0872 | 567.2929 | 379.3702 |  | 497.2165 |  | 517.5808 | 358.2892 | 380.2636 | 482.0326 |  | 79.869 | 163.4914 | 107.6871 | 274.9905 | 351.4943 | 425.2882 | 468.2115 | 19.8866 | 60.3124 | 22.1721 | 122.2672 | 29.8475 | 47.9972 | 57.3273 | 63.445 | 28.6401 |  |  | 2.3041 | -2.2152 | -68.0478 | 0.78258 | 5.8064 | -197.8118 | 26.2829 | -3.8064 | 1.2216 | 3.3275 | 18.5647 | 0.0088168 | 0.0010005 | 0.00051419 | 579.5078 | 584.3616 | 390.1346 | 180.3261 | 69.4816 | 29.5036 | 22.7784 | 63.9117 | 39.9395 | 30.2999 | 25.7492 | 24.4299 | 27.8347 | 26.1342 | 207.0899 | 179.5263 | 151.7306 | 100.4423 | 87.267 | 186.5027 | 120.7614 | 93.5153 | 95.4872 | 234.6959 | 106.9712 | 241.2482 | 460.2882 | 252.508 | 485.3647 | 570.4142 | 580.8734 | 572.2253 | 610.129 | 568.8632 | 5.8807 | 6.0482 | 720.7251 | 545.1031 | 176.9268 | 725.4831 | 615.4883 | 145.5558 | 523.2711 | 602.7647 | 513.8812 | 489.1451 | 536.6579 | 484.4382 | 982.6589 | 860.5188 | 646.7221 | 642.5493 | 884.3362 |  | 1011.4905 | 737.4861 | 921.4311 | 856.5214 | 593.9796 | 717.0821 |  | 729.2328 |  |  | 799.5972 | 820.6139 | 842.5152 | [5 empty] | 153.6087 | 829.7965 | 575.7481 | 101.3901 | 831.9199 | 701.2267 | 112.5753 | 525.1012 | 544.3081 | 554.3732 |  |  | 579.6993 | 448.8056 | 559.2119 |  | 542.811 | 537.5519 | 502.5813 | 573.4745 | 495.8337 | 770.5202 | 356.1288 | 529.0597 | 569.3578 | 478.1849 | 623.4346 | 699.4582 |  |  | 434.0484 | 489.1495 | 552.3638 | 561.0867 |  | 489.3895 | 490.5287 | 0.032515 | 18.9482 | 1.5606 | 1.3697 | -20.9187 | 3.0895 | 1075.34 | 1.13 | 3.2347 | -2.1674 | -12.0126 | 1.2882 | 4.438 | -25.9034 | 9.4421 | 157.9542 | 120.5733 | 24.7639 | 0.24359 | -2.0759 |  | 30.4958
42838.4948 | 6441 | 113.189 | 85.2644 | 42.595 | 30.8387 | 24.5413 | 24.2187 | 26.3852 | 22.2045 | 49.8439 | 37.5264 | 27.4498 | 22.7048 | 21.7399 | 25.8013 | 238.7527 | 336.6547 | 342.1974 | 393.2142 | 511.2238 | 545.7479 | 445.894 | 534.9145 | 548.8758 | 395.2717 | 607.9159 | 512.3464 | 650.6425 | 746.4247 | 661.5744 | 415.1833 | 535.4154 | 490.8843 | 479.0185 | 567.1778 | 379.6566 |  | 497.0669 |  | 517.4015 | 359.3692 | 380.3494 | 481.8839 |  | 79.9753 | 163.8138 | 107.7006 | 273.654 | 351.8099 | 425.4373 | 467.8932 | 19.821 | 60.3088 | 22.1031 | 122.1711 | 29.8552 | 47.9231 | 57.3133 | 63.3813 | 28.6435 |  |  | 2.2469 | -2.0766 | -68.0241 | 0.92123 | 5.4759 | -197.798 | 25.5115 | -3.8708 | 1.0017 | 3.2501 | 18.7145 | 0.0086903 | 0.0010333 | 0.00051584 | 580.5567 | 584.2777 | 390.113 | 180.1641 | 69.5138 | 29.5138 | 22.783 | 63.9229 | 39.9422 | 30.3022 | 25.7499 | 24.4271 | 27.8297 | 26.1385 | 206.2627 | 177.673 | 157.5342 | 100.2596 | 84.5807 | 186.5451 | 120.9083 | 93.5248 | 95.4878 | 234.7595 | 106.9869 | 241.2841 | 460.2375 | 252.5189 | 485.2914 | 569.7313 | 580.7356 | 572.1069 | 610.0185 | 568.4215 | 5.0982 | 6.8126 | 720.7526 | 544.8883 | 176.9526 | 725.6594 | 615.7191 | 145.5832 | 523.2164 | 602.9639 | 513.6283 | 489.0797 | 536.5466 | 484.655 | 982.4556 | 860.469 | 646.7791 | 642.5446 | 885.4163 |  | 1010.7261 | 737.5747 | 922.3048 | 856.3967 | 593.8652 | 717.1213 |  | 729.2936 |  |  | 800.8881 | 820.6252 | 842.972 | [5 empty] | 153.6522 | 829.7345 | 576.1937 | 101.4195 | 831.8345 | 706.7993 | 112.5818 | 524.9753 | 544.0934 | 554.2302 |  |  | 579.6501 | 449.4542 | 559.1922 |  | 542.5862 | 537.4723 | 502.6283 | 573.3853 | 496.0732 | 770.4207 | 355.9591 | 528.8849 | 569.0969 | 477.9754 | 623.2869 | 699.4465 |  |  | 434.0239 | 489.1662 | 552.192 | 560.9537 |  | 489.1454 | 490.4735 | 0.13584 | 18.9472 | 1.561 | 1.3702 | -20.8937 | 3.0895 | 1075.05 | 0.88 | 3.1938 | -2.0992 | -12.0149 | 1.3982 | 4.3103 | -25.9053 | 9.3035 | 157.5357 | 120.9333 | 24.7473 | 0.34115 | -2.7024 |  | 30.4847
42838.4948 | 6442 | 113.1899 | 85.3518 | 42.6135 | 30.8441 | 24.5424 | 24.2221 | 26.3929 | 22.2031 | 49.8545 | 37.5345 | 27.4504 | 22.6984 | 21.7424 | 25.8073 | 238.7828 | 336.7196 | 342.2287 | 393.1615 | 511.1779 | 545.6996 | 444.7588 | 534.8686 | 548.4639 | 395.2344 | 608.594 | 512.0574 | 650.7506 | 746.565 | 661.4705 | 415.1373 | 535.3017 | 490.9164 | 478.9622 | 567.0951 | 378.6257 |  | 496.9074 |  | 517.2412 | 359.1168 | 380.3859 | 481.7269 |  | 80.0154 | 164.239 | 107.7984 | 273.2325 | 352.0902 | 425.6343 | 467.7904 | 19.8239 | 60.297 | 21.8944 | 122.0775 | 29.8531 | 47.851 | 57.3049 | 63.3143 | 28.6371 |  |  | 2.3205 | -1.9353 | -68.0267 | 0.83515 | 5.2728 | -197.8342 | 25.5726 | -3.5304 | 1.2082 | 3.2612 | 18.6836 | 0.0087692 | 0.00099389 | 0.00052241 | 580.0597 | 584.082 | 390.0879 | 180.0077 | 69.5524 | 29.5172 | 22.7829 | 63.9471 | 39.9494 | 30.3061 | 25.7539 | 24.4236 | 27.8402 | 26.1349 | 203.0052 | 175.7643 | 160.622 | 102.7867 | 86.1148 | 186.4934 | 121.1155 | 93.5201 | 95.4861 | 234.8167 | 106.9901 | 241.2957 | 460.174 | 252.5088 | 485.2038 | 569.2789 | 580.5527 | 571.9515 | 609.8861 | 568.0149 | 4.0917 | 4.3937 | 720.7717 | 544.6136 | 176.9778 | 725.8806 | 615.5396 | 145.6038 | 523.1642 | 603.3066 | 513.5401 | 489.0119 | 536.4429 | 484.7798 | 982.149 | 860.4404 | 646.8152 | 642.5346 | 888.5795 |  | 1010.2341 | 737.6721 | 922.8515 | 856.3601 | 593.7439 | 717.1668 |  | 729.3564 |  |  | 802.2386 | 821.4205 | 843.787 | [5 empty] | 153.68 | 829.6508 | 576.5265 | 101.4428 | 831.7093 | 689.3057 | 112.5741 | 524.8472 | 543.8915 | 554.0721 |  |  | 579.5629 | 450.3006 | 559.0106 |  | 542.3747 | 537.3426 | 502.4641 | 573.2608 | 495.8936 | 770.3275 | 355.8623 | 528.779 | 568.9178 | 478.277 | 623.1495 | 699.4344 |  |  | 434.4268 | 489.0658 | 552.0397 | 560.8072 |  | 488.7436 | 490.3844 | 0.071099 | 18.9481 | 1.5616 | 1.3691 | -20.8369 | 3.0895 | 1092.33 | 0.77 | 3.2455 | -2.0276 | -12.021 | 1.3319 | 4.2302 | -25.9113 | 9.3159 | 157.1982 | 121.1577 | 24.727 | 0.6962 | -3.0196 |  | 30.4651
42838.4948 | 6443 | 113.1937 | 85.4299 | 42.6243 | 30.8526 | 24.5497 | 24.2221 | 26.3963 | 22.1972 | 49.8714 | 37.5392 | 27.4591 | 22.7061 | 21.7447 | 25.8132 | 238.8278 | 336.7545 | 342.2773 | 393.1085 | 511.1247 | 545.6455 | 443.822 | 534.7471 | 548.1435 | 395.2046 | 609.225 | 511.4804 | 651.277 | 746.5714 | 661.6666 | 415.105 | 535.2026 | 490.7303 | 478.9131 | 567.0269 | 377.3747 |  | 496.7579 |  | 517.0862 | 357.2868 | 380.1328 | 481.5847 |  | 80.0016 | 164.1994 | 107.6364 | 274.1939 | 352.3324 | 425.9058 | 467.6429 | 19.8355 | 60.2822 | 21.7542 | 121.9622 | 29.8528 | 47.7845 | 57.3042 | 63.2536 | 28.6398 |  |  | 2.3291 | -2.1718 | -67.8388 | 0.91006 | 5.8439 | -197.7441 | 25.7434 | -3.3891 | 1.0478 | 3.063 | 18.6767 | 0.0088448 | 0.0010596 | 0.00050927 | 577.8476 | 583.9039 | 390.0537 | 179.8729 | 69.5798 | 29.5291 | 22.7896 | 63.9618 | 39.9539 | 30.3054 | 25.7564 | 24.4245 | 27.8349 | 26.1369 | 192.9651 | 171.8873 | 158.3853 | 101.8367 | 87.9023 | 186.2284 | 121.1858 | 93.5161 | 95.4823 | 234.8878 | 107.0024 | 241.3268 | 460.0978 | 252.5053 | 485.1063 | 569.2792 | 580.3309 | 571.7928 | 609.7559 | 567.805 | 4.1784 | 5.815 | 720.8049 | 544.4515 | 176.999 | 726.0295 | 615.2631 | 145.6247 | 523.1094 | 603.2786 | 513.149 | 488.9411 | 536.3432 | 484.5667 | 981.9424 | 860.378 | 646.8372 | 642.5198 | 889.0486 |  | 1010.0989 | 737.7435 | 923.1478 | 856.4172 | 593.5674 | 717.1937 |  | 729.4168 |  |  | 801.3229 | 821.5757 | 843.7778 | [5 empty] | 153.7218 | 829.5775 | 576.3092 | 101.4641 | 831.6196 | 684.9555 | 112.579 | 524.6961 | 543.762 | 553.9178 |  |  | 579.4476 | 449.4723 | 558.8495 |  | 542.3018 | 537.1791 | 502.5209 | 573.1313 | 496.3259 | 770.2143 | 355.3036 | 528.6559 | 568.7464 | 478.742 | 623.1177 | 699.4644 |  |  | 435.3685 | 488.8426 | 551.9155 | 560.7159 |  | 488.2628 | 490.2555 | 0.010441 | 18.9473 | 1.5614 | 1.3699 | -21.0397 | 3.0895 | 1102.02 | 0.73 | 3.2518 | -2.1478 | -12.0038 | 1.3903 | 4.4542 | -25.9104 | 9.3488 | 157.1166 | 121.279 | 24.6944 | 1.7765 | -2.7622 |  | 30.4335
42838.4949 | 6444 | 113.1925 | 85.4075 | 42.6399 | 30.8572 | 24.5479 | 24.2217 | 26.3964 | 22.197 | 49.8827 | 37.5457 | 27.4609 | 22.7046 | 21.7448 | 25.8113 | 238.8713 | 336.8163 | 342.3184 | 393.0508 | 511.0706 | 545.5926 | 443.4907 | 534.5713 | 548.1669 | 395.1661 | 609.1259 | 511.7429 | 650.9454 | 746.7643 | 661.5333 | 415.0766 | 535.0994 | 490.5215 | 478.8648 | 566.9316 | 377.054 |  | 496.615 |  | 516.9323 | 356.186 | 380.2145 | 481.455 |  | 80.2372 | 164.0339 | 107.4005 | 275.3035 | 352.9093 | 426.2813 | 467.398 | 19.8373 | 60.2673 | 21.6622 | 121.8657 | 29.8502 | 47.6995 | 57.2846 | 63.1957 | 28.6286 |  |  | 2.216 | -1.8558 | -68.0274 | 0.72081 | 5.2695 | -197.8046 | 25.8781 | -3.5567 | 1.1216 | 3.0968 | 18.7277 | 0.0088629 | 0.0010038 | 0.00048791 | 578.3385 | 583.826 | 390.0073 | 179.7505 | 69.6243 | 29.547 | 22.7984 | 63.9906 | 39.9675 | 30.3136 | 25.7751 | 24.4397 | 27.8516 | 26.1485 | 183.8435 | 166.442 | 154.7858 | 100.4915 | 84.8917 | 185.9982 | 121.2575 | 93.5102 | 95.4735 | 234.9376 | 107.0068 | 241.3486 | 460.0409 | 252.4986 | 485.022 | 568.9625 | 580.2305 | 571.7378 | 609.6059 | 567.36 | 6.8018 | 5.1602 | 720.8177 | 544.3497 | 177.0249 | 726.1923 | 615.2939 | 145.6527 | 523.0503 | 603.1116 | 513.0414 | 488.8787 | 536.2418 | 484.5114 | 981.7733 | 860.3147 | 646.8476 | 642.4892 | 888.7016 |  | 1009.4732 | 737.8087 | 923.1717 | 856.4751 | 593.428 | 717.225 |  | 729.4741 |  |  | 801.5882 | 820.8868 | 843.2747 | [5 empty] | 153.7569 | 829.5136 | 576.3024 | 101.5031 | 831.5791 | 685.5056 | 112.5829 | 524.5187 | 543.4875 | 553.7645 |  |  | 579.2544 | 448.3553 | 558.7459 |  | 542.1961 | 537.0437 | 502.9141 | 573.0083 | 497.3792 | 770.0763 | 354.8286 | 528.5589 | 568.542 | 478.4706 | 623.0042 | 699.495 |  |  | 435.1371 | 488.7028 | 551.814 | 560.5716 |  | 487.5608 | 490.068 | 0.28943 | 18.9468 | 1.5617 | 1.3698 | -20.8865 | 3.0895 | 1111.47 | 0.75 | 3.1717 | -1.985 | -12.0182 | 1.2371 | 4.2308 | -25.9214 | 9.3758 | 156.8092 | 121.2871 | 24.6684 | 2.7594 | -2.3533 |  | 30.4289
42838.4949 | 6445 | 113.193 | 85.3321 | 42.6637 | 30.8655 | 24.5478 | 24.2249 | 26.4018 | 22.1999 | 49.8987 | 37.556 | 27.4623 | 22.7038 | 21.7466 | 25.8184 | 238.9067 | 336.8923 | 342.3509 | 393.0014 | 511.0119 | 545.5425 | 443.4058 | 534.2872 | 548.039 | 395.13 | 606.8657 | 511.9259 | 650.7265 | 746.6958 | 661.3268 | 415.0454 | 535.0035 | 490.6319 | 478.8131 | 566.8372 | 376.7273 |  | 496.4702 |  | 516.7708 | 355.6666 | 380.3148 | 481.3233 |  | 80.2103 | 164.2137 | 107.3795 | 274.9445 | 352.2171 | 426.6857 | 467.1766 | 19.8133 | 60.2461 | 21.6735 | 121.8208 | 29.8481 | 47.6258 | 57.2832 | 63.1406 | 28.6182 |  |  | 1.7409 | -1.9642 | -68.0793 | 0.81412 | 5.0231 | -197.8131 | 25.7073 | -3.6973 | 1.1087 | 3.2474 | 18.5286 | 0.0089433 | 0.0010317 | 0.00048791 | 577.9323 | 583.711 | 389.9657 | 179.621 | 69.6556 | 29.5528 | 22.7935 | 63.9999 | 39.9665 | 30.3095 | 25.7679 | 24.4384 | 27.8441 | 26.1442 | 175.7132 | 168.0588 | 150.6333 | 100.8843 | 84.8181 | 185.8412 | 121.1981 | 93.5121 | 95.4873 | 235.0015 | 107.0146 | 241.3729 | 459.9831 | 252.5067 | 484.9492 | 568.6434 | 580.1724 | 571.7105 | 609.4739 | 566.7151 | 3.7236 | 3.5026 | 720.841 | 544.25 | 177.0561 | 726.5354 | 615.4411 | 145.6821 | 523.0024 | 602.6397 | 513.1546 | 488.8225 | 536.1669 | 484.9934 | 981.4516 | 860.2244 | 646.8111 | 642.3734 | 888.8525 |  | 1009.4164 | 737.8772 | 924.7178 | 856.5443 | 593.2735 | 717.2515 |  | 729.5384 |  |  | 802.172 | 820.6199 | 843.2531 | [5 empty] | 153.7831 | 829.4347 | 576.4355 | 101.5171 | 831.5384 | 688.2071 | 112.5745 | 524.3702 | 543.3452 | 553.6247 |  |  | 579.1034 | 448.9674 | 558.3356 |  | 542.061 | 536.9583 | 502.8824 | 572.8952 | 498.6004 | 769.9921 | 354.8153 | 528.5572 | 568.3462 | 478.8682 | 623.031 | 699.514 |  |  | 434.3102 | 488.5787 | 551.7094 | 560.3746 |  | 487.3782 | 489.9838 | 0.3078 | 18.9464 | 1.5619 | 1.3691 | -20.8836 | 3.0894 | 1139.73 | 1.01 | 2.8109 | -2.0426 | -12.0253 | 1.315 | 4.1319 | -25.9294 | 9.3475 | 156.7763 | 121.9297 | 24.6394 | 3.6419 | -1.8994 |  | 30.437
42838.4949 | 6446 | 113.1883 | 85.3392 | 42.6746 | 30.8773 | 24.5481 | 24.2353 | 26.4045 | 22.2013 | 49.9126 | 37.5657 | 27.4652 | 22.7039 | 21.7431 | 25.8241 | 238.9475 | 336.9437 | 342.39 | 392.9412 | 510.9599 | 545.4891 | 443.7483 | 534.1331 | 547.7983 | 395.0847 | 605.4954 | 511.6755 | 651.7482 | 746.7142 | 661.4112 | 415.017 | 534.919 | 490.8383 | 478.7629 | 567.0657 | 376.3919 |  | 496.3208 |  | 516.6113 | 355.1884 | 380.2047 | 481.1852 |  | 80.1188 | 164.4057 | 107.061 | 272.1142 | 352.179 | 427.104 | 467.2384 | 19.7622 | 60.2377 | 21.7183 | 121.7793 | 29.8495 | 47.5583 | 57.273 | 63.0993 | 28.6199 |  |  | 2.3777 | -2.0555 | -67.8894 | 0.87918 | 5.8465 | -197.7625 | 25.7559 | -3.4259 | 0.92989 | 3.1003 | 18.654 | 0.0088053 | 0.00092489 | 0.00047641 | 576.4449 | 583.6694 | 389.9276 | 179.5014 | 69.687 | 29.5641 | 22.7944 | 64.0177 | 39.964 | 30.3124 | 25.7655 | 24.4282 | 27.8386 | 26.1395 | 168.2864 | 160.759 | 144.86 | 101.3963 | 84.9345 | 185.5119 | 121.0516 | 93.5088 | 95.4834 | 235.0603 | 107.0183 | 241.3986 | 459.9243 | 252.5084 | 484.8636 | 568.4403 | 580.0831 | 571.652 | 609.3496 | 566.1273 | 5.0678 | 4.1858 | 720.8839 | 544.0704 | 177.0807 | 726.8358 | 615.3537 | 145.7084 | 522.9519 | 602.901 | 513.1416 | 488.7605 | 536.0857 | 485.3669 | 981.1857 | 860.1003 | 646.7768 | 642.308 | 885.5559 |  | 1009.8014 | 737.9294 | 926.6153 | 856.5854 | 593.1437 | 717.2621 |  | 729.5896 |  |  | 798.3752 | 818.9629 | 841.4703 | [5 empty] | 153.8103 | 829.3174 | 576.2904 | 101.538 | 831.4561 | 670.414 | 112.5726 | 524.2149 | 543.2782 | 553.4609 |  |  | 579.0023 | 449.0908 | 558.3884 |  | 541.7576 | 536.8416 | 502.8513 | 572.6617 | 498.7473 | 769.8517 | 353.9554 | 528.6007 | 568.1583 | 479.2831 | 622.9758 | 699.5385 |  |  | 434.3117 | 488.4321 | 551.6253 | 560.1694 |  | 487.5788 | 489.8625 | 0.2822 | 18.9467 | 1.562 | 1.3703 | -21.0623 | 3.0894 | 1160.81 | 0.96 | 3.2851 | -2.09 | -12.0112 | 1.3669 | 4.4591 | -25.9338 | 9.3591 | 157.0628 | 122.7224 | 24.6155 | 4.4233 | -1.2762 |  | 30.4383
42838.4949 | 6447 | 113.1864 | 85.3806 | 42.6844 | 30.8749 | 24.5361 | 24.22 | 26.4023 | 22.2058 | 49.9251 | 37.5726 | 27.4681 | 22.6966 | 21.7453 | 25.8122 | 238.9824 | 336.9848 | 342.43 | 392.8925 | 510.9065 | 545.4431 | 443.4566 | 534.2028 | 547.8856 | 395.0485 | 608.0872 | 511.8719 | 651.7963 | 746.8729 | 661.3923 | 414.9798 | 534.8307 | 490.8987 | 478.6971 | 567.1738 | 375.8197 |  | 496.1771 |  | 516.4655 | 354.6326 | 379.8757 | 481.0464 |  | 80.1719 | 164.797 | 106.9115 | 268.5262 | 350.3128 | 426.2663 | 467.2582 | 19.7505 | 60.223 | 21.727 | 121.6992 | 29.8566 | 47.5139 | 57.2619 | 63.0499 | 28.6225 |  |  | 2.724 | -2.0522 | -67.9249 | 0.84829 | 5.2853 | -197.7698 | 26.0293 | -3.5803 | 1.064 | 3.0187 | 18.4035 | 0.0087265 | 0.001104 | 0.00050269 | 576.3697 | 583.7205 | 389.9082 | 179.4207 | 69.727 | 29.5802 | 22.8044 | 64.0428 | 39.9724 | 30.3248 | 25.7749 | 24.4419 | 27.8433 | 26.1545 | 173.2606 | 164.6975 | 144.7201 | 100.6023 | 84.2325 | 185.4135 | 120.9606 | 93.5026 | 95.4827 | 235.1221 | 107.0353 | 241.4145 | 459.8702 | 252.5005 | 484.7839 | 568.3881 | 579.9809 | 571.6055 | 609.2441 | 565.9166 | 6.7021 | 3.2376 | 720.9174 | 544.1743 | 177.1111 | 726.9609 | 615.4734 | 145.7382 | 522.8969 | 604.6685 | 513.0602 | 488.6945 | 535.9898 | 485.3341 | 980.945 | 860.0035 | 646.7136 | 642.1992 | 881.3939 |  | 1010.0869 | 737.9725 | 929.7374 | 856.6213 | 593.1335 | 717.28 |  | 729.6364 |  |  | 795.5414 | 816.4302 | 839.7254 | [5 empty] | 153.8527 | 829.2164 | 575.8388 | 101.5553 | 831.3895 | 662.4429 | 112.5749 | 524.0914 | 543.1134 | 553.3285 |  |  | 578.9027 | 447.1717 | 558.1187 |  | 541.5276 | 536.6879 | 503.0077 | 572.3998 | 499.968 | 769.7454 | 353.1592 | 528.5765 | 568.0239 | 478.9132 | 622.9177 | 699.5265 |  |  | 434.55 | 488.2786 | 551.4999 | 559.9888 |  | 487.4447 | 489.7661 | 0.38497 | 18.9456 | 1.5618 | 1.3698 | -20.7909 | 3.0894 | 1153.35 | 0.99 | 3.5162 | -2.0893 | -12.0197 | 1.3432 | 4.2371 | -25.9188 | 9.403 | 157.3232 | 124.0356 | 24.6127 | 3.8575 | -1.272 |  | 30.4269
42838.4949 | 6448 | 113.1893 | 85.4347 | 42.7077 | 30.8879 | 24.5475 | 24.2209 | 26.417 | 22.1965 | 49.9403 | 37.5793 | 27.4686 | 22.7002 | 21.7511 | 25.821 | 239.0279 | 337.0522 | 342.4718 | 392.8466 | 510.8584 | 545.3982 | 442.202 | 534.019 | 547.8627 | 395.018 | 608.5051 | 512.3404 | 650.4242 | 747.0164 | 661.1679 | 414.9381 | 534.7334 | 490.7514 | 478.6378 | 567.0516 | 375.5601 |  | 496.0213 |  | 516.293 | 354.3672 | 379.6342 | 480.8948 |  | 80.2051 | 165.1055 | 106.7702 | 266.9167 | 350.0589 | 425.4428 | 467.095 | 19.7659 | 60.198 | 21.7472 | 121.6541 | 29.8802 | 47.4694 | 57.2639 | 63.0085 | 28.6234 |  |  | 2.4375 | -2.1074 | -68.0497 | 0.73527 | 5.2281 | -197.8164 | 25.495 | -3.604 | 1.1473 | 3.2447 | 18.7809 | 0.0087265 | 0.001081 | 0.00050105 | 577.8924 | 583.7737 | 389.875 | 179.3595 | 69.757 | 29.5875 | 22.804 | 64.0578 | 39.9772 | 30.3207 | 25.7715 | 24.4414 | 27.8373 | 26.1533 | 175.1762 | 164.0869 | 141.297 | 98.6229 | 83.1654 | 185.4156 | 120.794 | 93.4957 | 95.4773 | 235.1802 | 107.0295 | 241.4346 | 459.7934 | 252.4923 | 484.6946 | 568.4918 | 579.8967 | 571.5707 | 609.12 | 565.2494 | 5.8056 | 3.6486 | 720.9501 | 544.1867 | 177.1408 | 727.0055 | 615.6252 | 145.7714 | 522.8359 | 605.3908 | 513.1325 | 488.6262 | 535.9044 | 485.2909 | 980.6042 | 859.9425 | 646.5545 | 641.9283 | 879.2113 |  | 1009.1427 | 738.0165 | 932.0917 | 856.6592 | 593.1236 | 717.2957 |  | 729.6851 |  |  | 793.5422 | 815.3824 | 838.4374 | [5 empty] | 153.8968 | 829.1386 | 575.3467 | 101.5931 | 831.3245 | 669.7052 | 112.5818 | 523.9215 | 542.6011 | 553.1634 |  |  | 578.7182 | 446.3623 | 558.0459 |  | 541.1875 | 536.4856 | 503.0449 | 572.2081 | 499.903 | 769.6272 | 352.9081 | 528.5352 | 568.0113 | 478.9721 | 622.8469 | 699.5365 |  |  | 435.339 | 487.9433 | 551.4321 | 559.8583 |  | 487.412 | 489.676 | 0.22525 | 18.9473 | 1.5621 | 1.369 | -20.8682 | 3.0895 | 1172.64 | 0.44 | 3.3257 | -2.1179 | -12.0349 | 1.251 | 4.2117 | -25.9066 | 9.3005 | 156.9055 | 125.0319 | 24.6099 | 3.6449 | -0.91253 |  | 30.4313
42838.4949 | 6449 | 113.1925 | 85.5049 | 42.7149 | 30.8853 | 24.5475 | 24.2304 | 26.4173 | 22.2058 | 49.9558 | 37.5877 | 27.4725 | 22.7033 | 21.7516 | 25.8165 | 239.0753 | 337.1289 | 342.5167 | 392.8033 | 510.8204 | 545.3479 | 441.7721 | 533.8219 | 547.7874 | 394.9878 | 607.4982 | 512.6581 | 650.7132 | 747.0987 | 660.9682 | 414.9239 | 534.661 | 490.8164 | 478.5826 | 566.9378 | 374.9875 |  | 495.8623 |  | 516.1325 | 354.8636 | 379.5929 | 480.745 |  | 80.278 | 165.1885 | 106.5918 | 264.6663 | 348.5384 | 424.7413 | 466.7628 | 19.7845 | 60.1719 | 21.7553 | 121.5963 | 29.8883 | 47.4167 | 57.2593 | 62.9734 | 28.6212 |  |  | 2.4841 | -1.794 | -68.2015 | 0.93635 | 5.1966 | -197.8572 | 25.8873 | -3.5698 | 1.1543 | 3.251 | 18.6241 | 0.0088037 | 0.00091175 | 0.00046491 | 579.3889 | 583.7122 | 389.8583 | 179.2755 | 69.7949 | 29.6022 | 22.8051 | 64.0776 | 39.9855 | 30.3304 | 25.7715 | 24.4426 | 27.8345 | 26.1647 | 179.6569 | 162.826 | 141.7246 | 97.2935 | 82.6031 | 185.3892 | 120.6396 | 93.4992 | 95.487 | 235.2427 | 107.0442 | 241.4606 | 459.7475 | 252.4995 | 484.6084 | 568.42 | 579.7926 | 571.5459 | 609.0179 | 564.9256 | 5.0878 | 4.3436 | 720.9906 | 543.9264 | 177.1671 | 727.1083 | 615.5923 | 145.8035 | 522.7708 | 604.9186 | 513.2966 | 488.5548 | 535.8555 | 485.3733 | 980.573 | 859.8972 | 646.3963 | 641.7214 | 878.7107 |  | 1008.7391 | 738.0668 | 933.4041 | 856.685 | 593.0574 | 717.3208 |  | 729.7398 |  |  | 794.51 | 818.8845 | 838.2105 | [5 empty] | 153.9294 | 829.0821 | 574.7088 | 101.6272 | 831.2614 | 666.5788 | 112.5804 | 523.7687 | 542.5552 | 553.0069 |  |  | 578.5368 | 445.8072 | 557.8983 |  | 541.0294 | 536.3117 | 503.1031 | 572.1144 | 499.8756 | 769.5371 | 351.9773 | 528.418 | 567.9831 | 478.9398 | 622.8391 | 699.523 |  |  | 435.0952 | 487.7563 | 551.3712 | 559.7499 |  | 487.4307 | 489.6459 | 0.27663 | 18.9472 | 1.5621 | 1.3698 | -20.9158 | 3.0895 | 1175.82 | 1.24 | 3.357 | -1.9543 | -12.0495 | 1.4119 | 4.1968 | -25.8962 | 9.3671 | 156.7153 | 125.5889 | 24.5976 | 3.1435 | -0.97933 |  | 30.4227
42838.4949 | 6450 | 113.1966 | 85.5578 | 42.7348 | 30.8931 | 24.551 | 24.2269 | 26.4147 | 22.2138 | 49.9714 | 37.5981 | 27.4774 | 22.7037 | 21.7505 | 25.825 | 239.1071 | 337.2001 | 342.5463 | 392.7535 | 510.7728 | 545.2968 | 441.4127 | 533.7038 | 547.5627 | 394.9519 | 607.1515 | 512.6728 | 651.1668 | 747.3242 | 661.1595 | 414.8978 | 534.6075 | 490.5881 | 478.5376 | 566.828 | 374.1077 |  | 495.7259 |  | 515.9743 | 354.7812 | 379.1134 | 480.6123 |  | 80.2739 | 165.0388 | 106.5167 | 261.549 | 347.0719 | 423.889 | 466.6239 | 19.7654 | 60.1497 | 21.7954 | 121.5596 | 29.8974 | 47.3406 | 57.2527 | 62.9261 | 28.6044 |  |  | 2.5032 | -2.1035 | -67.9683 | 0.83843 | 5.1907 | -197.8085 | 25.7875 | -3.6835 | 1.1377 | 3.2778 | 18.4087 | 0.0086789 | 0.00088711 | 0.00054048 | 579.2675 | 583.6619 | 389.8632 | 179.1741 | 69.8354 | 29.6103 | 22.8118 | 64.0945 | 39.9893 | 30.3309 | 25.7727 | 24.4331 | 27.8389 | 26.1606 | 181.7836 | 162.4989 | 142.2546 | 97.7443 | 84.0093 | 185.3293 | 120.5312 | 93.5028 | 95.4854 | 235.3073 | 107.0523 | 241.4859 | 459.6966 | 252.5017 | 484.5254 | 568.5161 | 579.7034 | 571.4842 | 608.9158 | 564.8475 | 4.9323 | 6.0982 | 721.017 | 543.6838 | 177.1844 | 727.1949 | 615.3755 | 145.8268 | 522.707 | 604.337 | 513.4063 | 488.481 | 535.8042 | 484.6644 | 980.6671 | 859.9611 | 646.2603 | 641.5437 | 878.2783 |  | 1009.4824 | 738.1013 | 934.9373 | 856.7081 | 592.8891 | 717.3384 |  | 729.7826 |  |  | 794.872 | 819.1698 | 838.9309 | [5 empty] | 153.9637 | 829.047 | 574.5215 | 101.6557 | 831.2458 | 660.6902 | 112.5714 | 523.6019 | 542.3678 | 552.8537 |  |  | 578.3696 | 444.5286 | 557.5447 |  | 540.8466 | 536.1499 | 503.0902 | 572.0513 | 500.0318 | 769.433 | 351.969 | 528.335 | 567.9371 | 478.6232 | 622.8272 | 699.5135 |  |  | 435.1053 | 487.666 | 551.2867 | 559.5812 |  | 487.5264 | 489.5808 | 0.16218 | 18.9465 | 1.5624 | 1.37 | -20.8632 | 3.0895 | 1176.98 | 0.59 | 3.3702 | -2.1158 | -12.0268 | 1.3358 | 4.1919 | -25.8772 | 9.3433 | 157.1034 | 126.2425 | 24.5675 | 2.8993 | -1.0518 |  | 30.4099
42838.4949 | 6451 | 113.2009 | 85.626 | 42.7459 | 30.905 | 24.5532 | 24.2306 | 26.4146 | 22.2089 | 49.9812 | 37.6072 | 27.4831 | 22.7086 | 21.7441 | 25.8338 | 239.1388 | 337.2355 | 342.5789 | 392.6925 | 510.7176 | 545.2464 | 440.6377 | 533.5182 | 547.3928 | 394.9097 | 607.2089 | 512.0454 | 650.6803 | 747.3161 | 661.2283 | 414.8619 | 534.5305 | 490.0117 | 478.4904 | 566.6948 | 372.725 |  | 495.5846 |  | 515.8165 | 355.1911 | 378.56 | 480.4724 |  | 80.266 | 164.9165 | 106.4516 | 258.6709 | 347.3692 | 423.2474 | 466.6431 | 19.8469 | 60.1212 | 21.8155 | 121.5191 | 29.9256 | 47.3034 | 57.2589 | 62.8919 | 28.6154 |  |  | 2.5801 | -1.8656 | -68.1615 | 0.9508 | 5.3208 | -197.7494 | 25.9642 | -3.5869 | 1.121 | 3.1341 | 18.5172 | 0.0086871 | 0.00099717 | 0.00048462 | 580.5248 | 583.7117 | 389.8395 | 179.0614 | 69.862 | 29.6231 | 22.8116 | 64.101 | 39.9924 | 30.3394 | 25.7665 | 24.435 | 27.8351 | 26.1587 | 186.5149 | 164.6198 | 147.4399 | 97.157 | 84.5496 | 185.2479 | 120.5302 | 93.4944 | 95.4741 | 235.3542 | 107.048 | 241.4935 | 459.6286 | 252.492 | 484.4358 | 568.3041 | 579.588 | 571.4364 | 608.7617 | 564.6056 | 2.925 | 3.8617 | 721.0595 | 543.8121 | 177.2065 | 727.2054 | 614.9977 | 145.8518 | 522.6526 | 603.5222 | 513.2063 | 488.415 | 535.7193 | 484.116 | 980.5326 | 860.0309 | 646.1513 | 641.3892 | 876.3554 |  | 1008.939 | 738.1213 | 935.6221 | 856.7277 | 592.7591 | 717.3478 |  | 729.8191 |  |  | 792.1415 | 817.8165 | 838.506 | [5 empty] | 154.0032 | 829.0347 | 574.7515 | 101.6875 | 831.261 | 658.9035 | 112.5722 | 523.4374 | 542.2996 | 552.7027 |  |  | 578.2436 | 444.2864 | 557.4864 |  | 540.6701 | 535.9914 | 502.8788 | 571.9682 | 500.0296 | 769.336 | 351.2783 | 528.1766 | 567.8467 | 478.531 | 622.6083 | 699.5136 |  |  | 434.8724 | 487.3922 | 551.161 | 559.3674 |  | 487.9192 | 489.477 | 0.63687 | 18.9469 | 1.562 | 1.3701 | -20.8295 | 3.0895 | 1157.57 | 0.7 | 3.4217 | -1.9923 | -12.0422 | 1.4223 | 4.2421 | -25.8615 | 9.3709 | 156.8818 | 126.535 | 24.5442 | 2.3628 | -1.628 |  | 30.3971
42838.495 | 6452 | 113.193 | 85.6972 | 42.7542 | 30.9033 | 24.5527 | 24.2238 | 26.4142 | 22.2038 | 49.9988 | 37.6106 | 27.4798 | 22.697 | 21.7391 | 25.8316 | 239.1808 | 337.2589 | 342.6083 | 392.6445 | 510.6614 | 545.1914 | 440.2355 | 533.5103 | 547.3204 | 394.8797 | 607.7135 | 511.8805 | 649.512 | 747.3614 | 661.0543 | 414.8211 | 534.4149 | 489.8603 | 478.431 | 566.5307 | 372.2029 |  | 495.4262 |  | 515.6621 | 355.7054 | 378.1884 | 480.3291 |  | 80.1757 | 165.1458 | 106.6546 | 256.0237 | 346.1338 | 422.5835 | 466.4282 | 19.9208 | 60.0906 | 21.814 | 121.4349 | 29.9384 | 47.2506 | 57.2633 | 62.8465 | 28.61 |  |  | 2.5236 | -1.8742 | -68.1279 | 0.86866 | 5.3129 | -197.8289 | 25.8854 | -3.623 | 1.1595 | 2.9965 | 18.3491 | 0.0088004 | 0.0009791 | 0.00050269 | 579.3093 | 583.707 | 389.8146 | 178.9579 | 69.9148 | 29.6398 | 22.8147 | 64.129 | 40.0117 | 30.3428 | 25.7809 | 24.4478 | 27.8361 | 26.1663 | 185.6311 | 156.8395 | 141.1234 | 97.024 | 84.875 | 184.9614 | 120.3888 | 93.495 | 95.467 | 235.4146 | 107.055 | 241.5202 | 459.5507 | 252.4789 | 484.3439 | 567.3102 | 579.404 | 571.3957 | 608.6351 | 563.7827 | 4.6105 | 2.4593 | 721.1069 | 544.0185 | 177.2297 | 727.0346 | 614.4888 | 145.8807 | 522.5985 | 602.9638 | 512.9022 | 488.3489 | 535.6213 | 483.9814 | 980.5236 | 860.0569 | 646.0785 | 641.3164 | 875.7756 |  | 1008.58 | 738.1546 | 936.0047 | 856.7586 | 592.6 | 717.3687 |  | 729.8546 |  |  | 793.0115 | 819.103 | 838.6203 | [5 empty] | 154.0397 | 829.0402 | 575.2646 | 101.719 | 831.2735 | 670.1577 | 112.5707 | 523.2708 | 542.173 | 552.5519 |  |  | 578.1382 | 443.7149 | 557.5538 |  | 540.4758 | 535.8714 | 502.6825 | 571.8426 | 500.0488 | 769.2387 | 350.6819 | 527.9594 | 567.7196 | 477.82 | 622.3879 | 699.5027 |  |  | 434.7719 | 487.0114 | 551.0075 | 559.139 |  | 488.2973 | 489.4029 | 0.094287 | 18.9467 | 1.5624 | 1.3704 | -20.7714 | 3.0894 | 1136.4 | 0.98 | 3.3837 | -1.9973 | -12.0424 | 1.3598 | 4.237 | -25.8543 | 9.3522 | 156.7164 | 126.6981 | 24.5155 | 2.4229 | -0.94387 |  | 30.389
42838.495 | 6453 | 113.2017 | 85.7812 | 42.7721 | 30.9169 | 24.5621 | 24.2281 | 26.4249 | 22.2067 | 50.014 | 37.6188 | 27.4864 | 22.7016 | 21.7518 | 25.832 | 239.2247 | 337.3062 | 342.6338 | 392.5985 | 510.6217 | 545.1423 | 440.1171 | 533.4625 | 546.9384 | 394.8517 | 606.6203 | 512.4671 | 648.7233 | 747.4322 | 660.9174 | 414.7869 | 534.2997 | 489.6535 | 478.3694 | 566.3732 | 372.1737 |  | 495.2779 |  | 515.5023 | 355.7045 | 377.9097 | 480.1804 |  | 79.9109 | 165.1467 | 106.6955 | 255.351 | 345.7519 | 422.5979 | 466.2274 | 20.066 | 60.0884 | 21.8297 | 121.3461 | 29.9469 | 47.1883 | 57.2646 | 62.7926 | 28.6113 |  |  | 2.5328 | -2.0904 | -68.1273 | 0.69519 | 5.2985 | -197.7592 | 26.0135 | -3.3845 | 1.128 | 2.9958 | 18.5343 | 0.0087084 | 0.00088546 | 0.00048955 | 579.1457 | 583.7134 | 389.7942 | 178.8536 | 69.9379 | 29.6434 | 22.8164 | 64.1433 | 40.007 | 30.3466 | 25.7743 | 24.4432 | 27.838 | 26.1631 | 185.5109 | 147.9955 | 132.6372 | 92.4523 | 82.0062 | 184.7661 | 120.1111 | 93.4895 | 95.4671 | 235.4819 | 107.0668 | 241.542 | 459.4952 | 252.4761 | 484.2516 | 567.4067 | 579.2585 | 571.3454 | 608.5052 | 562.8054 | 4.0521 | 3.2488 | 721.1647 | 544.2384 | 177.2559 | 726.6757 | 614.3151 | 145.9153 | 522.5338 | 602.4076 | 513.0697 | 488.2796 | 535.5306 | 483.8596 | 980.3631 | 860.0707 | 646.0727 | 641.3829 | 876.6505 |  | 1008.6532 | 738.1744 | 938.1067 | 856.7744 | 592.4216 | 717.3874 |  | 729.8809 |  |  | 794.9126 | 819.5818 | 839.967 | [5 empty] | 154.0727 | 829.0395 | 575.8705 | 101.7515 | 831.2661 | 672.7826 | 112.5699 | 523.1237 | 542.0314 | 552.3999 |  |  | 578.021 | 443.4253 | 557.6728 |  | 540.2735 | 535.7309 | 502.4704 | 571.7524 | 500.0035 | 769.1416 | 350.8612 | 527.7423 | 567.5837 | 476.847 | 622.2539 | 699.5024 |  |  | 433.8256 | 486.9501 | 550.8672 | 558.9262 |  | 488.7281 | 489.2681 | 0.58252 | 18.9466 | 1.5622 | 1.3705 | -20.8433 | 3.0894 | 1118.19 | 0.48 | 3.3896 | -2.1094 | -12.0424 | 1.2165 | 4.2312 | -25.85 | 9.3755 | 156.7291 | 127.6009 | 24.4838 | 2.4103 | -0.035652 |  | 30.3917
42838.495 | 6454 | 113.1971 | 85.8592 | 42.7858 | 30.9185 | 24.5573 | 24.2329 | 26.4194 | 22.2026 | 50.034 | 37.6202 | 27.4895 | 22.713 | 21.7505 | 25.8202 | 239.2643 | 337.3673 | 342.6585 | 392.5471 | 510.58 | 545.0981 | 439.4774 | 533.3416 | 546.5662 | 394.8235 | 604.2698 | 512.5415 | 648.8115 | 747.5022 | 661.0023 | 414.7552 | 534.1987 | 489.6172 | 478.3124 | 566.2736 | 371.7178 |  | 495.1303 |  | 515.3417 | 356.0686 | 377.3425 | 480.0432 |  | 79.6786 | 165.0441 | 106.571 | 257.3162 | 346.535 | 422.6445 | 466.1319 | 20.0298 | 60.0683 | 21.8474 | 121.2446 | 29.9765 | 47.1427 | 57.2755 | 62.7572 | 28.6105 |  |  | 2.3586 | -1.8347 | -67.8763 | 0.59202 | 5.0678 | -197.8322 | 25.6574 | -3.468 | 1.2049 | 3.2654 | 18.5276 | 0.0088251 | 0.0011187 | 0.0004567 | 578.8161 | 583.7199 | 389.7729 | 178.7724 | 69.9779 | 29.6592 | 22.8231 | 64.1694 | 40.0201 | 30.3427 | 25.7803 | 24.4546 | 27.8375 | 26.1694 | 187.1132 | 144.8932 | 130.8378 | 92.1934 | 80.2157 | 184.5276 | 119.863 | 93.4854 | 95.4678 | 235.5394 | 107.0755 | 241.5621 | 459.4374 | 252.4745 | 484.1687 | 567.803 | 579.1452 | 571.2953 | 608.3895 | 562.785 | 4.8092 | 3.3567 | 721.1951 | 544.3674 | 177.2812 | 726.6508 | 614.3259 | 145.9416 | 522.4774 | 601.7654 | 513.1813 | 488.2059 | 535.4224 | 483.6138 | 980.0382 | 860.0565 | 646.0838 | 641.4915 | 876.7477 |  | 1008.6355 | 738.1808 | 940.3594 | 856.7861 | 592.2126 | 717.408 |  | 729.9116 |  |  | 794.6795 | 818.4423 | 840.1303 | [5 empty] | 154.108 | 829.0299 | 576.2037 | 101.7793 | 831.2597 | 664.1055 | 112.5677 | 522.9738 | 542.0356 | 552.2301 |  |  | 577.9118 | 442.8094 | 557.7544 |  | 540.1374 | 535.6019 | 502.464 | 571.7389 | 499.781 | 769.0516 | 351.3449 | 527.6357 | 567.4985 | 476.1471 | 622.1526 | 699.4966 |  |  | 432.9614 | 487.0366 | 550.7425 | 558.7296 |  | 489.0923 | 489.1435 | 0.86634 | 18.9469 | 1.5622 | 1.371 | -20.7619 | 3.0894 | 1101.89 | 0.9 | 3.2712 | -1.976 | -12.0187 | 1.1225 | 4.1383 | -25.8557 | 9.3114 | 156.7175 | 128.5737 | 24.447 | 2.2005 | 0.1333 |  | 30.3732
42838.495 | 6455 | 113.2012 | 85.9285 | 42.8035 | 30.9187 | 24.5538 | 24.219 | 26.4186 | 22.1996 | 50.0373 | 37.6256 | 27.4843 | 22.7048 | 21.7366 | 25.8211 | 239.295 | 337.4392 | 342.6956 | 392.4962 | 510.5203 | 545.0568 | 439.1219 | 533.2755 | 546.4153 | 394.7934 | 602.6955 | 512.2683 | 649.64 | 747.5615 | 661.2074 | 414.734 | 534.1136 | 489.3158 | 478.2682 | 566.2702 | 372.1917 |  | 494.9971 |  | 515.1872 | 356.0566 | 376.9917 | 479.8965 |  | 79.52 | 164.854 | 106.4367 | 258.8527 | 347.354 | 422.0373 | 465.969 | 19.9568 | 60.0632 | 21.8828 | 121.1559 | 29.9841 | 47.092 | 57.2797 | 62.7201 | 28.6127 |  |  | 2.3166 | -1.7132 | -68.1325 | 0.52171 | 5.1795 | -197.7757 | 25.9761 | -3.3825 | 0.99917 | 3.2862 | 18.5488 | 0.0087478 | 0.0010317 | 0.00046491 | 578.9889 | 583.6331 | 389.7541 | 178.7387 | 70.0143 | 29.6705 | 22.825 | 64.1889 | 40.0234 | 30.3524 | 25.7811 | 24.4518 | 27.842 | 26.1741 | 186.8141 | 146.7246 | 135.3314 | 92.7146 | 79.3678 | 184.3929 | 119.7369 | 93.4801 | 95.4647 | 235.5909 | 107.0811 | 241.5796 | 459.3777 | 252.4716 | 484.0915 | 567.4468 | 579.0407 | 571.2281 | 608.2712 | 563.318 | 8.1652 | 6.0638 | 721.2176 | 544.2925 | 177.3082 | 726.326 | 614.031 | 145.9576 | 522.4165 | 601.3395 | 512.9337 | 488.1281 | 535.296 | 483.1934 | 979.7597 | 860.0458 | 646.1727 | 641.6996 | 874.3438 |  | 1008.1222 | 738.2283 | 941.7257 | 856.8035 | 592.0087 | 717.4795 |  | 729.9943 |  |  | 793.1186 | 817.8863 | 839.0771 | [5 empty] | 154.138 | 829.0145 | 576.249 | 101.8132 | 831.25 | 664.8648 | 112.563 | 522.8296 | 541.845 | 552.075 |  |  | 577.8161 | 442.1182 | 557.7964 |  | 540.0449 | 535.4697 | 502.461 | 571.7473 | 499.505 | 768.946 | 351.3299 | 527.5452 | 567.3552 | 476.1004 | 622.219 | 699.4937 |  |  | 433.192 | 487.1376 | 550.6012 | 558.537 |  | 489.0925 | 489.0671 | 0.35547 | 18.9472 | 1.5628 | 1.3718 | -20.9156 | 3.0894 | 1089.35 | 0.78 | 3.2422 | -1.909 | -12.0388 | 1.0535 | 4.1818 | -25.8407 | 9.3649 | 156.525 | 129.1651 | 24.4109 | 2.2159 | -0.38173 |  | 30.3408
42838.495 | 6456 | 113.211 | 86.0269 | 42.8207 | 30.9279 | 24.5605 | 24.2308 | 26.4256 | 22.2012 | 50.0529 | 37.6401 | 27.4863 | 22.707 | 21.7468 | 25.8383 | 239.3318 | 337.4947 | 342.7262 | 392.4409 | 510.473 | 545.0032 | 439.4556 | 533.077 | 546.5213 | 394.7635 | 601.5327 | 512.4115 | 650.1258 | 747.7989 | 661.3578 | 414.6877 | 533.9917 | 489.1266 | 478.2149 | 566.2762 | 373.3501 |  | 494.8299 |  | 515.0053 | 355.9172 | 376.9695 | 479.7259 |  | 79.5561 | 164.732 | 106.384 | 260.7484 | 347.4013 | 421.8753 | 465.8341 | 19.9244 | 60.0712 | 21.8974 | 121.1013 | 29.9787 | 47.0494 | 57.2883 | 62.6714 | 28.604 |  |  | 2.1812 | -1.8814 | -67.9334 | 0.73001 | 5.4614 | -197.7928 | 25.8959 | -3.512 | 1.1017 | 3.2585 | 18.5692 | 0.0087446 | 0.00090846 | 0.00049612 | 580.554 | 583.6238 | 389.7584 | 178.7105 | 70.0443 | 29.6808 | 22.8201 | 64.2014 | 40.0194 | 30.3527 | 25.7777 | 24.4439 | 27.8412 | 26.1676 | 189.7261 | 157.561 | 143.9539 | 98.0532 | 81.5996 | 184.5682 | 119.813 | 93.4749 | 95.4562 | 235.6441 | 107.0796 | 241.6027 | 459.3141 | 252.4657 | 483.9967 | 567.1457 | 578.9126 | 571.1493 | 608.1652 | 563.9027 | 5.7628 | 4.6694 | 721.2651 | 544.0958 | 177.3288 | 726.1495 | 613.5565 | 145.985 | 522.3338 | 600.7439 | 512.8213 | 488.0616 | 535.177 | 482.9742 | 979.3337 | 860.0678 | 646.1664 | 641.6522 | 873.2845 |  | 1008.1741 | 738.2721 | 942.849 | 856.8125 | 591.8771 | 717.5049 |  | 730.0297 |  |  | 792.412 | 818.1925 | 837.9415 | [5 empty] | 154.1721 | 829.0097 | 576.1054 | 101.8479 | 831.2156 | 666.8867 | 112.5626 | 522.6894 | 541.6074 | 551.9271 |  |  | 577.7057 | 441.1092 | 557.7536 |  | 539.8346 | 535.3469 | 502.2375 | 571.74 | 499.6015 | 768.8528 | 351.0574 | 527.4396 | 567.0806 | 475.8583 | 622.2977 | 699.4832 |  |  | 432.6819 | 487.3194 | 550.4576 | 558.3594 |  | 488.6629 | 489.02 | 0.28517 | 18.9466 | 1.5624 | 1.3718 | -21.0014 | 3.0893 | 1077.74 | 1.12 | 3.1463 | -2.0003 | -12.0195 | 1.246 | 4.2936 | -25.8388 | 9.3494 | 156.5806 | 129.6525 | 24.3876 | 1.9156 | -1.3303 |  | 30.303
42838.495 | 6457 | 113.2128 | 86.1223 | 42.8326 | 30.9389 | 24.5582 | 24.2289 | 26.4356 | 22.2166 | 50.0721 | 37.6519 | 27.5029 | 22.7193 | 21.7483 | 25.8466 | 239.3714 | 337.5519 | 342.7633 | 392.4034 | 510.4225 | 544.9514 | 440.0624 | 532.6742 | 546.6057 | 394.7317 | 600.0862 | 512.3383 | 651.0411 | 747.9178 | 661.3824 | 414.6584 | 533.9098 | 489.0468 | 478.196 | 566.2704 | 374.0387 |  | 494.684 |  | 514.8536 | 353.9828 | 377.2423 | 479.5822 |  | 79.6056 | 164.5858 | 106.3721 | 261.3224 | 346.8477 | 421.7928 | 465.6499 | 19.8952 | 60.0472 | 21.9459 | 121.0349 | 29.9833 | 47.0213 | 57.2965 | 62.6402 | 28.6057 |  |  | 2.1135 | -1.8426 | -68.1148 | 0.30354 | 5.5146 | -197.8184 | 25.8019 | -3.5468 | 1.0723 | 3.1375 | 18.5899 | 0.0086575 | 0.00099717 | 0.00049284 | 582.8032 | 583.4653 | 389.7625 | 178.6835 | 70.0899 | 29.6997 | 22.8383 | 64.2205 | 40.033 | 30.3615 | 25.7962 | 24.4459 | 27.8444 | 26.1824 | 196.4084 | 163.8464 | 144.0387 | 98.4493 | 81.2518 | 184.7914 | 119.8072 | 93.4759 | 95.4621 | 235.7107 | 107.0967 | 241.6283 | 459.2558 | 252.4689 | 483.9153 | 567.1809 | 578.7873 | 571.075 | 608.0389 | 564.2112 | 6.9034 | 5.3393 | 721.3216 | 543.9722 | 177.3587 | 726.2717 | 613.4868 | 146.0132 | 522.2512 | 599.9897 | 512.7639 | 487.9975 | 535.0739 | 482.7089 | 979.3179 | 860.0943 | 646.1163 | 641.5594 | 871.4196 |  | 1008.259 | 738.3188 | 943.7804 | 856.8272 | 591.7562 | 717.5353 |  | 730.055 |  |  | 790.7524 | 816.9215 | 837.2949 | [5 empty] | 154.223 | 829.0325 | 576.1677 | 101.8856 | 831.2078 | 684.1585 | 112.5681 | 522.542 | 541.5535 | 551.7485 |  |  | 577.5816 | 440.1639 | 557.5864 |  | 539.6229 | 535.2288 | 501.6146 | 571.6953 | 499.7848 | 768.7601 | 350.4486 | 527.2396 | 566.78 | 475.5459 | 622.2473 | 699.466 |  |  | 433.9424 | 487.436 | 550.3309 | 558.1769 |  | 488.5377 | 488.9191 | -0.18229 | 18.9465 | 1.562 | 1.3716 | -21.1429 | 3.0893 | 1069.19 | 0.72 | 3.0972 | -1.9792 | -12.0335 | 0.80331 | 4.3142 | -25.8389 | 9.3318 | 156.6753 | 130.0573 | 24.3661 | 1.2028 | -1.3404 |  | 30.2734
42838.495 | 6458 | 113.2159 | 86.2136 | 42.8482 | 30.9439 | 24.5542 | 24.2424 | 26.4411 | 22.2088 | 50.0857 | 37.66 | 27.5023 | 22.7087 | 21.7407 | 25.8417 | 239.416 | 337.611 | 342.7901 | 392.3548 | 510.3785 | 544.9082 | 440.1794 | 532.64 | 546.3729 | 394.6934 | 600.7235 | 512.2851 | 650.1971 | 747.8664 | 661.2925 | 414.6308 | 533.8156 | 488.9109 | 478.1653 | 566.2396 | 373.7375 |  | 494.5404 |  | 514.7001 | 353.7303 | 377.3365 | 479.4462 |  | 79.5967 | 164.6937 | 106.5079 | 259.8617 | 347.3554 | 421.7582 | 465.587 | 19.9881 | 59.9894 | 21.9896 | 120.9799 | 29.9761 | 47.002 | 57.2999 | 62.6067 | 28.6068 |  |  | 2.308 | -1.7986 | -68.1628 | 0.67744 | 5.7341 | -197.8098 | 25.9189 | -3.3201 | 1.1422 | 3.2212 | 18.2736 | 0.0088612 | 0.0010514 | 0.0004567 | 580.6718 | 583.1866 | 389.7567 | 178.6448 | 70.1261 | 29.7096 | 22.8367 | 64.2435 | 40.046 | 30.3684 | 25.7855 | 24.4583 | 27.8469 | 26.1729 | 198.7316 | 169.7506 | 148.3859 | 96.5154 | 79.9684 | 184.92 | 119.8445 | 93.4632 | 95.4597 | 235.7728 | 107.0993 | 241.6445 | 459.1989 | 252.4626 | 483.8206 | 567.0257 | 578.6218 | 571.0139 | 607.9076 | 564.0008 | 4.2458 | 6.208 | 721.3838 | 543.9229 | 177.3851 | 726.2694 | 613.1856 | 146.0322 | 522.1928 | 600.0658 | 512.6319 | 487.9268 | 535.0021 | 482.6275 | 979.6461 | 860.0923 | 646.1371 | 641.6035 | 872.7513 |  | 1008.548 | 738.3627 | 945.0574 | 856.835 | 591.5961 | 717.5572 |  | 730.0894 |  |  | 793.6403 | 818.1062 | 838.7972 | [5 empty] | 154.2466 | 829.0548 | 576.3242 | 101.908 | 831.2403 | 676.8112 | 112.555 | 522.426 | 541.5972 | 551.5809 |  |  | 577.4486 | 440.7243 | 557.7116 |  | 539.421 | 535.0977 | 501.0236 | 571.6191 | 499.9506 | 768.6832 | 349.5251 | 527.0742 | 566.5703 | 475.0308 | 622.0595 | 699.4462 |  |  | 433.8253 | 487.5229 | 550.2274 | 557.9828 |  | 488.857 | 488.8222 | 0.046057 | 18.9453 | 1.562 | 1.3719 | -21.0428 | 3.0893 | 1061.72 | 0.82 | 3.2364 | -1.9557 | -12.0393 | 1.2002 | 4.3991 | -25.8377 | 9.3527 | 156.7843 | 130.6144 | 24.338 | 0.96176 | -1.8188 |  | 30.2515
42838.495 | 6459 | 113.2195 | 86.3329 | 42.8644 | 30.9519 | 24.5602 | 24.2463 | 26.4421 | 22.2116 | 50.1049 | 37.6678 | 27.5017 | 22.7197 | 21.7481 | 25.8496 | 239.4452 | 337.6683 | 342.8388 | 392.3037 | 510.3097 | 544.8606 | 440.1581 | 532.4932 | 546.4523 | 394.6577 | 602.4153 | 511.7877 | 649.0972 | 747.9612 | 660.9229 | 414.595 | 533.7311 | 489.0341 | 478.1061 | 566.174 | 373.9124 |  | 494.3978 |  | 514.5422 | 353.545 | 377.4727 | 479.3086 |  | 79.493 | 164.7565 | 106.4915 | 260.2358 | 347.8423 | 421.8608 | 465.5481 | 20.2786 | 59.9463 | 22.011 | 120.9332 | 29.9601 | 46.9699 | 57.3054 | 62.5691 | 28.5997 |  |  | 2.3021 | -1.9471 | -68.076 | 0.63407 | 5.1473 | -197.8039 | 25.8887 | -3.3471 | 1.135 | 3.2025 | 18.4675 | 0.0087364 | 0.00095775 | 0.00050105 | 579.1784 | 582.9958 | 389.7356 | 178.6019 | 70.159 | 29.7239 | 22.8489 | 64.2666 | 40.0538 | 30.3718 | 25.8002 | 24.4572 | 27.8537 | 26.191 | 195.3071 | 170.3453 | 153.6269 | 97.5229 | 79.3398 | 184.822 | 119.9719 | 93.4694 | 95.4609 | 235.8269 | 107.1063 | 241.6689 | 459.1477 | 252.4654 | 483.7416 | 566.9167 | 578.4607 | 570.9334 | 607.8026 | 563.9359 | 3.815 | 5.7855 | 721.4243 | 543.6874 | 177.4093 | 726.3573 | 613.127 | 146.0588 | 522.1256 | 600.4333 | 512.4277 | 487.8592 | 534.9584 | 482.9503 | 979.116 | 860.1261 | 646.1625 | 641.6701 | 874.3069 |  | 1008.0443 | 738.4146 | 947.9501 | 856.8551 | 591.4708 | 717.6127 |  | 730.1434 |  |  | 796.8088 | 817.6401 | 840.3487 | [5 empty] | 154.2791 | 829.0713 | 576.299 | 101.9404 | 831.2642 | 671.8902 | 112.5522 | 522.2816 | 541.3598 | 551.4012 |  |  | 577.2423 | 441.4051 | 557.7618 |  | 539.2103 | 534.915 | 500.7202 | 571.4563 | 498.8755 | 768.5937 | 349.4877 | 526.959 | 566.5399 | 474.5563 | 621.9917 | 699.411 |  |  | 433.8376 | 487.3698 | 550.1229 | 557.8352 |  | 488.8894 | 488.7877 | 0.45471 | 18.9459 | 1.562 | 1.3716 | -20.8646 | 3.0893 | 1075.37 | 0.8 | 3.2316 | -2.0349 | -12.0325 | 1.1613 | 4.1682 | -25.8393 | 9.348 | 156.4867 | 131.8836 | 24.3156 | 1.3292 | -2.3852 |  | 30.2262
42838.495 | 6460 | 113.2271 | 86.4476 | 42.872 | 30.9497 | 24.563 | 24.2367 | 26.4392 | 22.2043 | 50.1177 | 37.6671 | 27.4972 | 22.7136 | 21.742 | 25.8533 | 239.489 | 337.6995 | 342.8606 | 392.2402 | 510.2546 | 544.7984 | 440.2074 | 532.2999 | 546.5439 | 394.6188 | 603.2538 | 511.9918 | 650.3916 | 748.0526 | 661.0383 | 414.5583 | 533.6588 | 489.0446 | 478.0487 | 566.0762 | 374.3798 |  | 494.2501 |  | 514.3813 | 353.6059 | 377.3536 | 479.1608 |  | 79.3144 | 164.4408 | 106.2854 | 262.4342 | 347.7378 | 422.0337 | 465.4313 | 20.4843 | 59.9115 | 22.0313 | 120.8704 | 29.9601 | 46.9492 | 57.3127 | 62.5236 | 28.5936 |  |  | 2.5735 | -2.2178 | -67.9255 | 0.70701 | 5.7105 | -197.7993 | 25.7152 | -3.4417 | 1.1652 | 3.3836 | 18.5585 | 0.0087133 | 0.0010563 | 0.00053226 | 578.6885 | 582.7756 | 389.7379 | 178.5486 | 70.2026 | 29.7391 | 22.8443 | 64.2875 | 40.0589 | 30.3807 | 25.8044 | 24.4547 | 27.8541 | 26.188 | 192.5421 | 168.1257 | 155.1771 | 100.2801 | 83.75 | 184.6567 | 120.0616 | 93.4677 | 95.4581 | 235.8821 | 107.1132 | 241.6969 | 459.0904 | 252.456 | 483.6594 | 567.1663 | 578.3352 | 570.8298 | 607.6877 | 564.3292 | 4.429 | 5.2227 | 721.4557 | 543.533 | 177.427 | 726.2067 | 613.1132 | 146.0813 | 522.064 | 600.971 | 512.4824 | 487.7887 | 534.9055 | 483.1388 | 979.4336 | 860.1726 | 646.1724 | 641.7169 | 875.568 |  | 1007.6834 | 738.4692 | 949.3875 | 856.8558 | 591.2972 | 717.6273 |  | 730.1762 |  |  | 796.9683 | 819.0408 | 840.0505 | [5 empty] | 154.3193 | 829.1026 | 576.0614 | 101.9616 | 831.2965 | 661.4886 | 112.5418 | 522.1378 | 540.7914 | 551.2482 |  |  | 577.0536 | 440.6852 | 557.5539 |  | 538.8614 | 534.7373 | 500.486 | 571.2468 | 497.4557 | 768.5047 | 349.5568 | 526.8485 | 566.5423 | 474.1363 | 622.1885 | 699.3874 |  |  | 434.5723 | 486.8942 | 549.9772 | 557.6848 |  | 488.6918 | 488.7452 | 0.36159 | 18.9462 | 1.5619 | 1.3715 | -20.8646 | 3.0893 | 1104.69 | 0.89 | 3.417 | -2.171 | -12.0148 | 1.2258 | 4.3909 | -25.8422 | 9.3178 | 156.2695 | 132.5166 | 24.2853 | 1.6145 | -2.5462 |  | 30.1942
42838.4951 | 6461 | 113.2349 | 86.5581 | 42.8928 | 30.9493 | 24.5603 | 24.2351 | 26.45 | 22.2099 | 50.1252 | 37.6742 | 27.5036 | 22.7083 | 21.743 | 25.8455 | 239.5459 | 337.7477 | 342.8921 | 392.1998 | 510.2109 | 544.752 | 440.0997 | 532.0864 | 546.1121 | 394.5909 | 603.857 | 511.4398 | 653.027 | 748.2609 | 661.5405 | 414.5249 | 533.595 | 489.0033 | 477.9885 | 565.9763 | 373.9919 |  | 494.1051 |  | 514.2291 | 353.0662 | 377.2286 | 479.0133 |  | 79.3827 | 164.3214 | 106.2416 | 263.2399 | 347.0154 | 421.7985 | 465.2253 | 20.5101 | 59.8984 | 22.0455 | 120.791 | 29.9417 | 46.9261 | 57.3165 | 62.4993 | 28.5964 |  |  | 2.9881 | -1.9655 | -68.0826 | 0.83778 | 5.5751 | -197.7638 | 25.8519 | -3.3326 | 1.0986 | 3.2115 | 18.4937 | 0.0088579 | 0.0010645 | 0.00050434 | 578.5398 | 582.7726 | 389.7426 | 178.484 | 70.2322 | 29.7483 | 22.8516 | 64.2976 | 40.0547 | 30.3782 | 25.8034 | 24.4588 | 27.846 | 26.1914 | 192.7001 | 169.4343 | 155.0179 | 99.9504 | 84.9134 | 184.5571 | 120.1788 | 93.4586 | 95.4613 | 235.944 | 107.1137 | 241.7174 | 459.0308 | 252.4496 | 483.5696 | 567.4153 | 578.2012 | 570.6702 | 607.5739 | 564.4113 | 4.0561 | 6.569 | 721.4887 | 543.6171 | 177.4514 | 726.1659 | 613.0208 | 146.1064 | 522.0026 | 601.3447 | 512.3269 | 487.7152 | 534.8331 | 483.0588 | 980.014 | 860.217 | 646.1851 | 641.7754 | 877.6463 |  | 1007.9804 | 738.5189 | 949.7631 | 856.8747 | 591.224 | 717.659 |  | 730.2187 |  |  | 798.114 | 820.9433 | 841.1812 | [5 empty] | 154.354 | 829.1372 | 575.91 | 101.9885 | 831.396 | 651.5298 | 112.5393 | 521.9504 | 540.5494 | 551.0765 |  |  | 576.8977 | 439.5717 | 557.4209 |  | 538.7415 | 534.549 | 500.3221 | 571.108 | 497.8498 | 768.4231 | 349.2966 | 526.774 | 566.4416 | 473.463 | 621.9977 | 699.3494 |  |  | 434.2904 | 486.8661 | 549.8057 | 557.5849 |  | 488.0834 | 488.7138 | 0.65283 | 18.9434 | 1.5616 | 1.3715 | -20.8096 | 3.0893 | 1097.34 | 0.98 | 3.683 | -2.0435 | -12.0271 | 1.3342 | 4.3378 | -25.8355 | 9.3409 | 156.3617 | 132.6814 | 24.272 | 1.5837 | -2.5139 |  | 30.1695
42838.4951 | 6462 | 113.2334 | 86.6657 | 42.9125 | 30.97 | 24.5676 | 24.2402 | 26.454 | 22.2116 | 50.154 | 37.6902 | 27.5173 | 22.7018 | 21.7447 | 25.8499 | 239.5826 | 337.7962 | 342.9197 | 392.1434 | 510.1527 | 544.6934 | 439.4507 | 532.0927 | 546.0552 | 394.5502 | 604.8041 | 511.2085 | 653.792 | 748.4192 | 662.1173 | 414.4881 | 533.5267 | 488.9048 | 477.9387 | 565.9223 | 372.8531 |  | 493.9553 |  | 514.0692 | 352.6097 | 377.2818 | 478.8605 |  | 79.2564 | 164.4577 | 106.0901 | 262.6392 | 346.2795 | 421.9697 | 465.1364 | 20.5066 | 59.8744 | 22.0678 | 120.731 | 29.9177 | 46.9192 | 57.3286 | 62.4743 | 28.5917 |  |  | 2.8587 | -2.275 | -68.2173 | 0.83384 | 5.6618 | -197.8026 | 25.7355 | -3.6368 | 0.93573 | 3.2191 | 18.3371 | 0.0088875 | 0.00099553 | 0.00052241 | 579.0575 | 582.8995 | 389.748 | 178.4175 | 70.2641 | 29.7517 | 22.8484 | 64.3182 | 40.0583 | 30.3706 | 25.802 | 24.4611 | 27.8432 | 26.1892 | 193.5929 | 167.2809 | 155.0265 | 101.2071 | 85.7611 | 184.5026 | 120.284 | 93.4635 | 95.4596 | 236.0135 | 107.1289 | 241.7425 | 458.9626 | 252.453 | 483.4821 | 566.4746 | 578.0662 | 570.5057 | 607.432 | 564.2065 | 3.5048 | 4.729 | 721.5339 | 543.6182 | 177.4887 | 726.0205 | 612.8969 | 146.1342 | 521.9275 | 601.6389 | 512.282 | 487.6507 | 534.7614 | 483.1214 | 980.1909 | 860.2501 | 646.1956 | 641.7852 | 878.9728 |  | 1008.6179 | 738.5555 | 950.5662 | 856.8866 | 591.0841 | 717.6896 |  | 730.261 |  |  | 798.748 | 820.8697 | 842.5448 | [5 empty] | 154.3863 | 829.1629 | 575.7206 | 102.0152 | 831.422 | 657.2107 | 112.532 | 521.8018 | 540.0843 | 550.9423 |  |  | 576.813 | 440.5448 | 557.1289 |  | 538.581 | 534.4207 | 500.4924 | 571.0161 | 497.7247 | 768.3321 | 349.6104 | 526.7337 | 566.3497 | 473.3041 | 621.6034 | 699.307 |  |  | 433.6221 | 486.9027 | 549.6426 | 557.4799 |  | 487.5413 | 488.6695 | 0.12619 | 18.9458 | 1.5618 | 1.3714 | -20.9452 | 3.0892 | 1108.72 | 1.18 | 3.6034 | -2.1989 | -12.0408 | 1.3312 | 4.372 | -25.8412 | 9.321 | 156.6468 | 133.0361 | 24.2473 | 1.4773 | -2.5017 |  | 30.1525
42838.4951 | 6463 | 113.2468 | 86.7579 | 42.9253 | 30.9795 | 24.5742 | 24.2337 | 26.4592 | 22.2155 | 50.1703 | 37.7037 | 27.5153 | 22.7243 | 21.7429 | 25.8518 | 239.6187 | 337.8573 | 342.958 | 392.0958 | 510.1064 | 544.6443 | 437.9452 | 532.0748 | 546.1843 | 394.5181 | 604.9862 | 511.2283 | 654.2143 | 748.4948 | 662.4012 | 414.4482 | 533.4014 | 488.9186 | 477.8687 | 565.8294 | 371.6851 |  | 493.7886 |  | 513.9096 | 353.108 | 377.3124 | 478.6895 |  | 79.0285 | 164.3008 | 105.9655 | 261.6795 | 345.8612 | 421.6491 | 465.159 | 20.6217 | 59.8622 | 22.067 | 120.6953 | 29.9016 | 46.9028 | 57.3313 | 62.4708 | 28.5909 |  |  | 2.6228 | -2.2205 | -68.189 | 0.91137 | 5.5087 | -197.7967 | 25.8019 | -3.462 | 1.0396 | 3.1805 | 18.3469 | 0.0086214 | 0.00089861 | 0.00050434 | 577.1625 | 582.9866 | 389.7554 | 178.3838 | 70.3026 | 29.7681 | 22.8563 | 64.3413 | 40.0671 | 30.3797 | 25.8042 | 24.4634 | 27.8499 | 26.1945 | 193.3197 | 163.112 | 151.3445 | 101.9899 | 85.231 | 184.4443 | 120.2665 | 93.4545 | 95.4567 | 236.0652 | 107.1264 | 241.7594 | 458.899 | 252.4502 | 483.3918 | 566.3382 | 577.9994 | 570.3644 | 607.3259 | 564.0949 | 5.5005 | 5.404 | 721.564 | 543.5442 | 177.5165 | 725.9882 | 612.6665 | 146.158 | 521.8342 | 601.5693 | 512.0173 | 487.5726 | 534.6841 | 483.2681 | 979.2269 | 860.2628 | 646.3135 | 642.055 | 878.5394 |  | 1008.5299 | 738.5899 | 951.5169 | 856.9004 | 590.9397 | 717.7283 |  | 730.2929 |  |  | 798.8649 | 819.3197 | 842.1755 | [5 empty] | 154.4252 | 829.1686 | 575.5855 | 102.0398 | 831.4237 | 660.5108 | 112.5199 | 521.6386 | 539.9398 | 550.7892 |  |  | 576.7324 | 441.0283 | 557.0183 |  | 538.4119 | 534.2609 | 500.7615 | 570.8924 | 497.1162 | 768.231 | 349.1906 | 526.696 | 566.2286 | 472.7036 | 621.3501 | 699.2526 |  |  | 433.0948 | 486.9281 | 549.4709 | 557.3261 |  | 487.055 | 488.551 | 0.95445 | 18.9426 | 1.5612 | 1.3692 | -20.7686 | 3.0893 | 1121.42 | 1.04 | 3.4521 | -2.172 | -12.0362 | 1.3915 | 4.3114 | -25.8349 | 9.3309 | 156.6143 | 133.4571 | 24.2218 | 1.4999 | -2.0948 |  | 30.1444
42838.4951 | 6464 | 113.2438 | 86.851 | 42.9442 | 30.9772 | 24.5746 | 24.2303 | 26.457 | 22.2039 | 50.1821 | 37.7053 | 27.51 | 22.7144 | 21.7408 | 25.8522 | 239.6562 | 337.9171 | 342.9908 | 392.0409 | 510.0561 | 544.5886 | 437.5047 | 531.8527 | 546.0551 | 394.4734 | 605.405 | 511.562 | 653.9924 | 748.4835 | 662.3064 | 414.4167 | 533.3001 | 488.7542 | 477.814 | 565.6885 | 372.3737 |  | 493.6471 |  | 513.7497 | 352.6677 | 376.7419 | 478.55 |  | 79.0811 | 163.9984 | 105.8594 | 259.4607 | 345.8125 | 421.4849 | 465.0781 | 20.7672 | 59.8481 | 22.1583 | 120.6398 | 29.8917 | 46.882 | 57.3306 | 62.4602 | 28.5931 |  |  | 2.1253 | -2.0128 | -68.1095 | 0.93503 | 5.3918 | -197.7954 | 25.8269 | -3.6145 | 1.1447 | 3.2751 | 18.3 | 0.0087331 | 0.00099225 | 0.00047148 | 575.942 | 583.0653 | 389.7455 | 178.335 | 70.3299 | 29.7712 | 22.8493 | 64.3496 | 40.0681 | 30.3799 | 25.8006 | 24.4577 | 27.8507 | 26.1859 | 193.7492 | 162.5187 | 148.9628 | 101.2131 | 83.6035 | 184.4243 | 120.2 | 93.4575 | 95.4516 | 236.1262 | 107.1409 | 241.787 | 458.8483 | 252.4472 | 483.3239 | 565.9569 | 577.8998 | 570.2383 | 607.2038 | 563.96 | 5.0037 | 4.271 | 721.5712 | 543.2918 | 177.5313 | 726.0161 | 612.4166 | 146.1814 | 521.7558 | 601.02 | 512.1929 | 487.5026 | 534.6045 | 483.2212 | 978.5398 | 860.259 | 646.5629 | 642.6077 | 875.082 |  | 1008.606 | 738.621 | 951.9063 | 856.912 | 590.8202 | 717.7474 |  | 730.3244 |  |  | 795.0627 | 818.6249 | 839.7163 | [5 empty] | 154.4511 | 829.1709 | 575.7204 | 102.0623 | 831.4091 | 675.6734 | 112.511 | 521.4933 | 539.9085 | 550.638 |  |  | 576.6114 | 441.1313 | 557.0752 |  | 538.2736 | 534.0395 | 500.3917 | 570.79 | 497.5731 | 768.1531 | 349.1756 | 526.4826 | 566.1448 | 472.2859 | 621.0415 | 699.2079 |  |  | 432.399 | 486.8354 | 549.3096 | 557.1329 |  | 486.6829 | 488.3752 | -0.0090365 | 18.9488 | 1.5602 | 1.3689 | -20.8984 | 3.0894 | 1154.65 | 0.93 | 3.1074 | -2.0672 | -12.025 | 1.4089 | 4.2649 | -25.8317 | 9.3343 | 156.7488 | 133.6294 | 24.2006 | 1.4495 | -1.8385 |  | 30.1315
42838.4951 | 6465 | 113.248 | 86.9322 | 42.9474 | 30.9805 | 24.574 | 24.2266 | 26.4605 | 22.2083 | 50.1935 | 37.7116 | 27.5187 | 22.7113 | 21.7371 | 25.8594 | 239.7018 | 337.982 | 343.0229 | 391.9895 | 510.0117 | 544.5395 | 437.1444 | 531.9046 | 545.59 | 394.4349 | 605.921 | 511.7102 | 654.7466 | 748.7236 | 662.764 | 414.3805 | 533.1873 | 488.5952 | 477.7529 | 565.584 | 371.9481 |  | 493.4923 |  | 513.5795 | 351.5246 | 376.5067 | 478.3929 |  | 79.1792 | 164.079 | 105.903 | 257.7891 | 345.904 | 421.4111 | 465.1124 | 20.8515 | 59.8318 | 22.2543 | 120.5782 | 29.882 | 46.8566 | 57.3348 | 62.4383 | 28.5932 |  |  | 2.8265 | -1.9248 | -68.0123 | 0.79178 | 5.4693 | -197.7625 | 25.5305 | -3.7019 | 1.1115 | 3.1769 | 18.5184 | 0.0088415 | 0.0009791 | 0.00049941 | 575.8899 | 583.1075 | 389.7823 | 178.2728 | 70.3567 | 29.7769 | 22.851 | 64.3685 | 40.0684 | 30.3806 | 25.7976 | 24.453 | 27.8349 | 26.1777 | 192.0704 | 160.1025 | 144.0413 | 97.138 | 80.0976 | 184.2926 | 120.1352 | 93.4542 | 95.4487 | 236.1803 | 107.1519 | 241.8003 | 458.7947 | 252.4371 | 483.2369 | 565.6547 | 577.8184 | 570.0973 | 607.0846 | 563.7104 | 4.5619 | 5.7203 | 721.4982 | 542.9839 | 177.5546 | 725.9012 | 612.4303 | 146.208 | 521.7037 | 601.116 | 512.2839 | 487.4406 | 534.5201 | 483.2286 | 978.5548 | 860.2612 | 646.6846 | 642.9855 | 871.055 |  | 1007.5693 | 738.6677 | 952.353 | 856.9273 | 590.7402 | 717.7995 |  | 730.4141 |  |  | 792.5595 | 818.4619 | 838.168 | [5 empty] | 154.4861 | 829.1709 | 575.8895 | 102.0777 | 831.343 | 674.4817 | 112.5037 | 521.3062 | 539.7186 | 550.471 |  |  | 576.4675 | 441.8227 | 557.0672 |  | 538.0729 | 533.8103 | 499.8383 | 570.6832 | 497.1655 | 768.054 | 349.258 | 526.2067 | 566.0656 | 471.9403 | 620.8166 | 699.1563 |  |  | 432.2515 | 486.8723 | 549.1915 | 556.8902 |  | 486.4637 | 488.2561 | 0.36048 | 18.9454 | 1.5605 | 1.3688 | -20.8155 | 3.0893 | 1172.85 | 0.84 | 3.5843 | -2.0217 | -12.0175 | 1.2967 | 4.2952 | -25.8282 | 9.2801 | 156.3374 | 133.8269 | 24.1863 | 1.6185 | -1.2998 |  | 30.1248
42838.4951 | 6466 | 113.2518 | 87.0124 | 42.9724 | 30.9892 | 24.5716 | 24.2363 | 26.4667 | 22.2121 | 50.2093 | 37.7211 | 27.5257 | 22.7128 | 21.7449 | 25.8634 | 239.7493 | 338.0427 | 343.0358 | 391.9414 | 509.959 | 544.4935 | 436.9713 | 531.9124 | 545.2875 | 394.4094 | 606.0776 | 511.699 | 655.3143 | 748.8891 | 663.1219 | 414.3422 | 533.0821 | 488.3994 | 477.6915 | 565.493 | 371.1098 |  | 493.3421 |  | 513.4127 | 350.1799 | 376.4356 | 478.2393 |  | 79.3946 | 164.2282 | 105.885 | 257.4579 | 345.9886 | 421.3884 | 465.3157 | 21.032 | 59.8296 | 22.4342 | 120.5193 | 29.8871 | 46.8429 | 57.3399 | 62.4274 | 28.5945 |  |  | 2.2528 | -2.0674 | -68.0951 | 0.57231 | 5.3418 | -197.8026 | 25.7375 | -3.627 | 1.1115 | 3.1756 | 18.2913 | 0.0087594 | 0.0010596 | 0.00049284 | 574.9266 | 583.1683 | 389.8308 | 178.2066 | 70.3887 | 29.7851 | 22.8523 | 64.3832 | 40.0728 | 30.3825 | 25.7925 | 24.4488 | 27.839 | 26.1801 | 189.9199 | 155.1573 | 145.7759 | 93.4963 | 78.6095 | 184.1242 | 120.1312 | 93.4483 | 95.4508 | 236.2328 | 107.15 | 241.8218 | 458.7262 | 252.4362 | 483.1592 | 565.8901 | 577.7608 | 569.9591 | 606.9528 | 563.6593 | 3.9977 | 3.6405 | 721.3846 | 542.7317 | 177.5872 | 725.7534 | 612.1014 | 146.2269 | 521.6509 | 601.2138 | 512.2488 | 487.3744 | 534.4036 | 483.1576 | 978.6108 | 860.3056 | 646.7427 | 643.2099 | 868.9919 |  | 1007.8345 | 738.7475 | 953.5134 | 856.9188 | 590.6347 | 717.8253 |  | 730.5005 |  |  | 792.5043 | 818.4985 | 838.4512 | [5 empty] | 154.5233 | 829.1948 | 576.4043 | 102.0975 | 831.33 | 666.7854 | 112.494 | 521.1102 | 539.4087 | 550.3029 |  |  | 576.3155 | 440.8214 | 556.8712 |  | 537.8357 | 533.6014 | 499.384 | 570.5381 | 496.4809 | 767.9696 | 349.2924 | 525.9873 | 566.053 | 471.8803 | 620.5747 | 699.1115 |  |  | 431.725 | 486.8492 | 549.118 | 556.6697 |  | 486.0285 | 488.1424 | -0.28858 | 18.9463 | 1.5621 | 1.3696 | -21.0173 | 3.0893 | 1159.46 | 0.78 | 3.2006 | -2.0956 | -12.0269 | 1.1026 | 4.2448 | -25.8304 | 9.3175 | 156.5285 | 134.342 | 24.1682 | 1.8351 | -1.493 |  | 30.1165
42838.4951 | 6467 | 113.2629 | 87.0992 | 42.9879 | 31.0013 | 24.5735 | 24.2395 | 26.4728 | 22.2142 | 50.2259 | 37.7292 | 27.5265 | 22.7141 | 21.7447 | 25.8695 | 239.7938 | 338.0927 | 343.0286 | 391.8978 | 509.906 | 544.4486 | 436.4538 | 531.6928 | 545.2889 | 394.379 | 606.8297 | 511.8213 | 655.9185 | 748.919 | 663.6015 | 414.3219 | 532.9899 | 488.2998 | 477.6471 | 565.4042 | 370.2117 |  | 493.1992 |  | 513.2538 | 349.7765 | 376.3806 | 478.0871 |  | 79.5514 | 164.1132 | 105.8561 | 257.8387 | 345.4457 | 421.3205 | 465.5681 | 21.0371 | 59.8146 | 22.598 | 120.4369 | 29.8925 | 46.8194 | 57.3386 | 62.397 | 28.5802 |  |  | 2.5722 | -2.0989 | -68.0077 | 0.69059 | 5.5685 | -197.8138 | 25.8768 | -3.7302 | 1.0704 | 3.3124 | 17.9191 | 0.0089187 | 0.001076 | 0.00050927 | 576.6119 | 583.4576 | 389.8385 | 178.1485 | 70.435 | 29.8124 | 22.8731 | 64.4153 | 40.083 | 30.4019 | 25.7979 | 24.4573 | 27.848 | 26.189 | 185.3154 | 150.9075 | 143.0507 | 93.9754 | 79.9146 | 183.9234 | 120.1096 | 93.4384 | 95.4428 | 236.3009 | 107.1565 | 241.8442 | 458.6644 | 252.4335 | 483.0569 | 565.7549 | 577.6144 | 569.8282 | 606.8391 | 563.6762 | 3.585 | 5.5223 | 721.2353 | 542.6069 | 177.606 | 725.5083 | 611.6577 | 146.247 | 521.5842 | 601.1379 | 512.2443 | 487.2966 | 534.2894 | 483.2861 | 978.573 | 860.3839 | 646.7676 | 643.3472 | 867.0313 |  | 1008.8321 | 738.8211 | 954.274 | 856.9213 | 590.4838 | 717.8507 |  | 730.5253 |  |  | 791.4758 | 816.6602 | 838.461 | [5 empty] | 154.5589 | 829.2445 | 576.4464 | 102.114 | 831.3476 | 659.0782 | 112.4789 | 520.9153 | 539.3022 | 550.1421 |  |  | 576.1355 | 439.8755 | 556.6218 |  | 537.6256 | 533.4339 | 498.8623 | 570.3557 | 496.85 | 767.8952 | 349.5284 | 525.7608 | 566.0763 | 471.6322 | 620.3014 | 699.0659 |  |  | 431.5767 | 486.6815 | 549.0429 | 556.4825 |  | 485.8397 | 488.098 | 0.38664 | 18.944 | 1.5627 | 1.3704 | -20.9237 | 3.0893 | 1158.33 | 1.02 | 3.4208 | -2.1112 | -12.0176 | 1.211 | 4.3338 | -25.8299 | 9.3422 | 157.0868 | 134.6797 | 24.1418 | 2.3201 | -1.1929 |  | 30.0915
42838.4951 | 6468 | 113.2712 | 87.1553 | 42.9999 | 31.0024 | 24.5757 | 24.232 | 26.4718 | 22.2129 | 50.235 | 37.7332 | 27.5299 | 22.7212 | 21.7437 | 25.8674 | 239.833 | 338.134 | 343.0052 | 391.8527 | 509.8529 | 544.3968 | 436.2795 | 531.6575 | 545.5279 | 394.3353 | 607.3146 | 512.1552 | 656.3231 | 748.9091 | 663.9869 | 414.2858 | 532.8592 | 488.2967 | 477.5922 | 565.2537 | 369.5537 |  | 493.0526 |  | 513.1067 | 350.0773 | 376.0764 | 477.9322 |  | 79.3607 | 163.7782 | 105.696 | 258.2264 | 345.0384 | 421.3215 | 465.4037 | 20.8131 | 59.8011 | 22.7239 | 120.3792 | 29.8983 | 46.7807 | 57.3483 | 62.3701 | 28.5806 |  |  | 2.6018 | -2.0917 | -67.9807 | 0.90152 | 5.8241 | -197.7967 | 25.61 | -3.627 | 1.0287 | 3.1576 | 18.1352 | 0.0087594 | 0.0010612 | 0.00052405 | 576.5652 | 583.6202 | 389.8156 | 178.0888 | 70.4719 | 29.8287 | 22.8756 | 64.4357 | 40.1034 | 30.4075 | 25.8156 | 24.4666 | 27.8525 | 26.197 | 174.2302 | 149.8704 | 144.0382 | 97.0943 | 81.1107 | 183.5836 | 120.1521 | 93.4335 | 95.4421 | 236.3567 | 107.1622 | 241.8647 | 458.6071 | 252.4254 | 482.9742 | 565.726 | 577.5081 | 569.7099 | 606.728 | 563.6191 | 3.9226 | 5.3112 | 721.0705 | 542.5471 | 177.6424 | 725.3206 | 611.4056 | 146.2736 | 521.529 | 600.9086 | 512.1641 | 487.2303 | 534.1818 | 483.19 | 978.4129 | 860.4506 | 646.7289 | 643.3433 | 865.158 |  | 1008.1338 | 738.8934 | 956.1655 | 856.923 | 590.2979 | 717.8691 |  | 730.5659 |  |  | 790.6164 | 815.0549 | 838.4086 | [5 empty] | 154.5966 | 829.3068 | 576.7462 | 102.1308 | 831.4061 | 650.8495 | 112.4678 | 520.7433 | 539.2968 | 549.9881 |  |  | 575.9508 | 440.3571 | 556.3672 |  | 537.4477 | 533.2623 | 498.4853 | 570.1665 | 497.0277 | 767.821 | 349.6554 | 525.5555 | 565.9993 | 471.6801 | 620.0832 | 699.0066 |  |  | 431.6125 | 486.5567 | 548.9352 | 556.2519 |  | 485.8295 | 488.0121 | 0.52687 | 18.9459 | 1.5633 | 1.3708 | -20.8022 | 3.0893 | 1158.54 | 1.1 | 3.4411 | -2.1068 | -12.0106 | 1.3831 | 4.4321 | -25.8288 | 9.2939 | 156.786 | 135.5254 | 24.1095 | 3.5066 | -1.2973 |  | 30.0753
42838.4952 | 6469 | 113.2759 | 87.2399 | 43.0158 | 31.0023 | 24.5844 | 24.2299 | 26.4811 | 22.2125 | 50.2509 | 37.7472 | 27.5363 | 22.7213 | 21.7466 | 25.8701 | 239.8971 | 338.2175 | 342.9927 | 391.8117 | 509.8035 | 544.3452 | 436.3962 | 531.7373 | 545.6024 | 394.2998 | 606.0085 | 511.8439 | 657.1956 | 749.1084 | 664.4848 | 414.2531 | 532.7473 | 488.1811 | 477.5383 | 565.1604 | 369.3687 |  | 492.9065 |  | 512.9516 | 349.609 | 375.467 | 477.7867 |  | 79.2328 | 163.5276 | 105.7103 | 259.2754 | 344.8559 | 421.4746 | 465.3004 | 20.5605 | 59.7837 | 22.9187 | 120.2966 | 29.9095 | 46.7415 | 57.3514 | 62.3596 | 28.5731 |  |  | 2.7102 | -2.4307 | -68.0635 | 0.89298 | 5.3129 | -197.7678 | 25.702 | -3.468 | 0.87346 | 3.2419 | 17.9934 | 0.0087183 | 0.00088711 | 0.00050598 | 575.557 | 583.6174 | 389.7958 | 178.0193 | 70.4995 | 29.8313 | 22.8713 | 64.4486 | 40.0988 | 30.4001 | 25.8086 | 24.4616 | 27.8484 | 26.2004 | 166.274 | 146.0933 | 143.7827 | 98.0628 | 81.7116 | 183.2314 | 120.1678 | 93.438 | 95.4486 | 236.4231 | 107.1776 | 241.8966 | 458.5542 | 252.4276 | 482.8973 | 565.4008 | 577.4211 | 569.6295 | 606.6151 | 563.3939 | 2.8065 | 4.0547 | 720.9024 | 542.4967 | 177.6673 | 725.1554 | 610.985 | 146.3061 | 521.4407 | 600.4045 | 512.1268 | 487.1679 | 534.0614 | 482.7773 | 978.8926 | 860.4709 | 646.7405 | 643.5033 | 866.8602 |  | 1007.2767 | 738.9476 | 958.4227 | 856.9374 | 590.1204 | 717.8842 |  | 730.6017 |  |  | 793.146 | 816.8987 | 839.5588 | [5 empty] | 154.6326 | 829.3394 | 577.1323 | 102.151 | 831.4613 | 645.8204 | 112.4614 | 520.562 | 539.1416 | 549.8248 |  |  | 575.8001 | 440.9602 | 556.0599 |  | 537.2676 | 533.0613 | 498.6245 | 569.9961 | 496.8258 | 767.7497 | 349.1051 | 525.4252 | 565.8405 | 471.37 | 619.8807 | 698.9315 |  |  | 431.2526 | 486.4693 | 548.7858 | 555.9858 |  | 485.7487 | 487.8056 | 0.072955 | 18.9442 | 1.5624 | 1.3703 | -20.9044 | 3.0893 | 1148.05 | 1.2 | 3.513 | -2.2705 | -12.0145 | 1.3762 | 4.2336 | -25.8297 | 9.3116 | 156.3064 | 136.5403 | 24.0783 | 4.3439 | -1.267 |  | 30.067
42838.4952 | 6470 | 113.2813 | 87.3087 | 43.0203 | 31.004 | 24.5731 | 24.2275 | 26.4726 | 22.2012 | 50.2606 | 37.7436 | 27.5233 | 22.713 | 21.7376 | 25.8594 | 239.9533 | 338.2915 | 342.98 | 391.7714 | 509.7562 | 544.2934 | 436.3086 | 531.7136 | 545.5247 | 394.2568 | 605.7462 | 511.1847 | 657.1152 | 749.2309 | 664.7855 | 414.2208 | 532.6488 | 487.9548 | 477.4861 | 565.104 | 370.2691 |  | 492.7574 |  | 512.7676 | 349.3793 | 375.0223 | 477.6232 |  | 79.0919 | 163.1006 | 105.5923 | 260.8907 | 344.9602 | 421.7644 | 465.508 | 20.4078 | 59.7629 | 23.0468 | 120.2008 | 29.917 | 46.7233 | 57.3638 | 62.3441 | 28.5802 |  |  | 2.3323 | -2.254 | -68.1108 | 0.9784 | 5.0994 | -197.8072 | 25.6015 | -3.5632 | 1.0788 | 3.2854 | 18.1786 | 0.0087331 | 0.00099389 | 0.0004912 | 572.5436 | 583.7803 | 389.7863 | 177.9519 | 70.532 | 29.847 | 22.8727 | 64.468 | 40.1007 | 30.4025 | 25.8136 | 24.4627 | 27.8468 | 26.2045 | 161.3846 | 144.8356 | 141.2475 | 100.1966 | 84.9007 | 182.7962 | 120.0932 | 93.4324 | 95.4411 | 236.4762 | 107.1736 | 241.9069 | 458.4899 | 252.4184 | 482.8126 | 562.9101 | 577.2664 | 569.531 | 606.4829 | 562.9457 | 2.5623 | 2.9594 | 720.7162 | 542.3401 | 177.69 | 725.0216 | 610.5837 | 146.3272 | 521.3713 | 600.0608 | 511.8258 | 487.1003 | 533.9532 | 482.3463 | 979.3058 | 860.4515 | 646.8167 | 643.6074 | 868.5185 |  | 1006.6597 | 738.9743 | 958.3939 | 856.9405 | 589.9864 | 717.8863 |  | 730.6334 |  |  | 794.1828 | 819.777 | 840.9203 | [5 empty] | 154.6697 | 829.345 | 577.2649 | 102.1721 | 831.4879 | 647.7084 | 112.4602 | 520.3846 | 538.7616 | 549.6741 |  |  | 575.648 | 440.4616 | 555.5157 |  | 536.996 | 532.8677 | 498.9279 | 569.8595 | 496.596 | 767.6672 | 348.586 | 525.3596 | 565.6686 | 471.0705 | 619.6456 | 698.8613 |  |  | 431.2643 | 486.4437 | 548.6214 | 555.706 |  | 485.6633 | 487.6695 | 0.33599 | 18.9428 | 1.562 | 1.369 | -20.7074 | 3.0893 | 1136.75 | 0.84 | 3.2595 | -2.1853 | -12.0128 | 1.4398 | 4.1485 | -25.8377 | 9.2953 | 155.9496 | 136.5265 | 24.0549 | 4.8295 | -0.99457 |  | 30.0536
42838.4952 | 6471 | 113.3027 | 87.4188 | 43.0557 | 31.0266 | 24.5922 | 24.2574 | 26.4954 | 22.215 | 50.2861 | 37.768 | 27.542 | 22.7343 | 21.745 | 25.8798 | 240.0046 | 338.3574 | 342.966 | 391.7262 | 509.7032 | 544.2459 | 436.6583 | 531.6497 | 545.4381 | 394.2266 | 607.5428 | 510.5541 | 656.6901 | 749.405 | 664.6661 | 414.1801 | 532.5235 | 487.8962 | 477.4274 | 564.9978 | 370.9631 |  | 492.5956 |  | 512.5944 | 350.0719 | 374.7227 | 477.4587 |  | 79.0059 | 162.7247 | 105.3617 | 262.3758 | 344.6904 | 421.6028 | 465.683 | 20.3477 | 59.7399 | 22.9225 | 120.1108 | 29.9168 | 46.711 | 57.3602 | 62.3277 | 28.572 |  |  | 2.3928 | -2.3926 | -67.8848 | 0.98957 | 5.2643 | -197.7638 | 25.5134 | -3.3839 | 1.0447 | 3.3519 | 18.0918 | 0.0088513 | 0.00096268 | 0.0004682 | 572.7613 | 583.9302 | 389.787 | 177.8809 | 70.5627 | 29.8563 | 22.8719 | 64.4829 | 40.0997 | 30.4019 | 25.8146 | 24.4626 | 27.8417 | 26.2036 | 157.732 | 142.9422 | 134.0967 | 97.9237 | 85.0366 | 182.3753 | 119.9071 | 93.4325 | 95.4459 | 236.547 | 107.1888 | 241.9351 | 458.4283 | 252.4201 | 482.7207 | 562.8197 | 577.1271 | 569.3946 | 606.3567 | 562.131 | 5.345 | 2.4555 | 720.5202 | 542.2039 | 177.7157 | 725.0241 | 610.724 | 146.3518 | 521.3263 | 600.7853 | 511.5941 | 487.0303 | 533.833 | 482.3759 | 979.2794 | 860.4208 | 646.7189 | 643.4514 | 870.7338 |  | 1006.5322 | 738.9948 | 958.8662 | 856.9444 | 589.8 | 717.8891 |  | 730.6698 |  |  | 797.2626 | 822.1728 | 843.0517 | [5 empty] | 154.7037 | 829.3246 | 576.9407 | 102.1881 | 831.4562 | 651.5212 | 112.4457 | 520.2018 | 538.4474 | 549.5114 |  |  | 575.4734 | 440.4683 | 555.1076 |  | 536.7775 | 532.614 | 499.0624 | 569.7134 | 496.4491 | 767.5673 | 348.4087 | 525.2274 | 565.4605 | 471.8141 | 619.3976 | 698.7914 |  |  | 430.9193 | 486.3775 | 548.4754 | 555.493 |  | 485.2177 | 487.5712 | 0.22395 | 18.9452 | 1.5613 | 1.369 | -20.9106 | 3.0892 | 1119.31 | 0.82 | 3.3012 | -2.2505 | -11.9877 | 1.4473 | 4.2146 | -25.8319 | 9.2783 | 155.824 | 136.7393 | 24.0224 | 5.1795 | -0.22329 |  | 30.0529
42838.4952 | 6472 | 113.3063 | 87.4918 | 43.0612 | 31.0331 | 24.5862 | 24.2448 | 26.4934 | 22.217 | 50.2973 | 37.7694 | 27.5435 | 22.7231 | 21.7463 | 25.874 | 240.046 | 338.4103 | 342.9637 | 391.6916 | 509.6605 | 544.1963 | 437.4135 | 531.5129 | 545.3811 | 394.1978 | 609.031 | 510.3142 | 655.2035 | 749.56 | 664.2924 | 414.1537 | 532.413 | 487.85 | 477.3805 | 564.8378 | 371.599 |  | 492.461 |  | 512.4411 | 350.896 | 374.7223 | 477.3147 |  | 78.9977 | 162.5511 | 105.1499 | 261.1435 | 345.1195 | 421.1805 | 465.7491 | 20.1235 | 59.7277 | 22.7446 | 120.0105 | 29.9274 | 46.7177 | 57.3678 | 62.33 | 28.5713 |  |  | 2.0038 | -1.9313 | -67.9078 | 0.81741 | 5.3458 | -197.8217 | 25.7704 | -3.6165 | 1.0215 | 3.054 | 18.1462 | 0.0088136 | 0.0010021 | 0.00049284 | 573.18 | 583.7917 | 389.788 | 177.8093 | 70.5972 | 29.8674 | 22.8807 | 64.4993 | 40.1078 | 30.4087 | 25.8105 | 24.4615 | 27.8447 | 26.2015 | 158.68 | 140.0735 | 126.2692 | 95.5951 | 80.2549 | 182.1024 | 119.6368 | 93.4298 | 95.4432 | 236.6021 | 107.2008 | 241.9566 | 458.3721 | 252.4221 | 482.6337 | 562.3972 | 576.9434 | 569.2722 | 606.2434 | 561.6651 | 3.8707 | 2.8753 | 720.3425 | 542.3124 | 177.7478 | 724.671 | 610.387 | 146.3725 | 521.3006 | 601.1583 | 511.4118 | 486.9497 | 533.7159 | 482.2217 | 978.9668 | 860.39 | 646.6549 | 643.3974 | 872.4317 |  | 1006.3693 | 739.0315 | 959.7873 | 856.9482 | 589.6673 | 717.9021 |  | 730.7233 |  |  | 798.8922 | 823.5157 | 845.2644 | [5 empty] | 154.7289 | 829.3011 | 576.4977 | 102.2008 | 831.3999 | 657.5417 | 112.4234 | 520.0178 | 538.144 | 549.3307 |  |  | 575.2855 | 441.4046 | 555.1089 |  | 536.6101 | 532.3998 | 499.0045 | 569.5706 | 496.3137 | 767.5034 | 347.9754 | 525.1166 | 565.2793 | 471.6586 | 619.3082 | 698.7146 |  |  | 430.2844 | 486.3183 | 548.3244 | 555.2893 |  | 485.0241 | 487.4099 | 0.4638 | 18.944 | 1.5609 | 1.3689 | -20.8145 | 3.0893 | 1096.66 | 0.91 | 3.0204 | -2.0216 | -11.9873 | 1.3152 | 4.2458 | -25.8278 | 9.322 | 155.6949 | 137.155 | 23.9993 | 5.038 | 0.61269 |  | 30.0352
42838.4952 | 6473 | 113.3061 | 87.566 | 43.0714 | 31.0371 | 24.586 | 24.2352 | 26.4934 | 22.216 | 50.3064 | 37.7758 | 27.5452 | 22.7174 | 21.7425 | 25.8726 | 240.0828 | 338.4599 | 342.8824 | 391.637 | 509.6043 | 544.1491 | 436.8141 | 531.5806 | 545.485 | 394.1519 | 609.2848 | 509.8953 | 655.5382 | 749.4445 | 664.4601 | 414.1154 | 532.2985 | 487.8331 | 477.3198 | 564.7098 | 371.9395 |  | 492.3099 |  | 512.2701 | 351.5975 | 374.4984 | 477.1556 |  | 79.0153 | 162.5481 | 105.3652 | 261.3229 | 345.2593 | 421 | 465.6617 | 19.9502 | 59.7289 | 22.5582 | 119.895 | 29.9414 | 46.7093 | 57.3793 | 62.3204 | 28.5753 |  |  | 2.0274 | -2.1942 | -67.9998 | 0.47637 | 5.2117 | -197.7947 | 25.5647 | -3.4555 | 1.0626 | 3.257 | 18.3279 | 0.0088629 | 0.0010021 | 0.00046162 | 574.2292 | 583.631 | 389.8018 | 177.7579 | 70.6375 | 29.8786 | 22.888 | 64.5251 | 40.1193 | 30.4102 | 25.8242 | 24.47 | 27.8574 | 26.213 | 162.4852 | 137.1813 | 120.8303 | 92.5688 | 77.8377 | 181.8688 | 119.3894 | 93.4319 | 95.4447 | 236.6594 | 107.1987 | 241.9752 | 458.3144 | 252.4136 | 482.5538 | 562.4655 | 576.8209 | 569.1827 | 606.1252 | 561.3961 | 3.7612 | 3.1186 | 720.1644 | 542.5715 | 177.7602 | 724.6443 | 609.9856 | 146.3863 | 521.241 | 600.8061 | 511.3126 | 486.8813 | 533.6062 | 482.3356 | 978.3679 | 860.3923 | 646.6488 | 643.4493 | 873.2179 |  | 1006.9604 | 739.0565 | 960.7804 | 856.9048 | 589.5353 | 717.9189 |  | 730.7646 |  |  | 800.8046 | 823.989 | 846.5979 | [5 empty] | 154.7669 | 829.2659 | 575.9885 | 102.2188 | 831.3685 | 664.9879 | 112.423 | 519.8499 | 538.1377 | 549.166 |  |  | 575.1098 | 442.0552 | 555.1324 |  | 536.4279 | 532.2517 | 499.3421 | 569.4429 | 496.5966 | 767.4217 | 348.5383 | 525.0133 | 565.1345 | 470.9133 | 619.0792 | 698.6389 |  |  | 429.7645 | 486.133 | 548.1896 | 555.0966 |  | 485.329 | 487.2961 | -0.32902 | 18.9443 | 1.561 | 1.3675 | -20.9659 | 3.0893 | 1071.77 | 0.9 | 3.0384 | -2.1547 | -11.9954 | 1.004 | 4.1916 | -25.8227 | 9.2835 | 155.9705 | 137.6045 | 23.9776 | 4.5843 | 1.1861 |  | 30.0222
42838.4952 | 6474 | 113.3108 | 87.626 | 43.0921 | 31.0414 | 24.5859 | 24.2436 | 26.4895 | 22.2151 | 50.3221 | 37.7782 | 27.5451 | 22.7187 | 21.7447 | 25.8803 | 240.1165 | 338.5306 | 341.6664 | 391.599 | 509.5539 | 544.0987 | 436.4882 | 531.7166 | 544.9875 | 394.1218 | 607.6859 | 509.9744 | 656.1347 | 749.5933 | 664.655 | 414.078 | 532.1743 | 487.7611 | 477.2669 | 564.6327 | 371.4032 |  | 492.1559 |  | 512.1028 | 351.9112 | 373.9978 | 476.9992 |  | 78.7727 | 162.6306 | 105.5418 | 262.3414 | 345.9876 | 421.1688 | 465.5624 | 19.7865 | 59.7368 | 22.3883 | 119.8057 | 29.9457 | 46.7031 | 57.3829 | 62.3122 | 28.5759 |  |  | 1.2902 | -1.8926 | -67.9209 | 0.54931 | 4.8694 | -197.8158 | 25.9577 | -3.646 | 0.87171 | 3.1188 | 18.3085 | 0.0089121 | 0.0010974 | 0.00047312 | 575.9076 | 583.6513 | 389.77 | 177.6815 | 70.6747 | 29.8965 | 22.8937 | 64.5435 | 40.1236 | 30.4238 | 25.82 | 24.4802 | 27.8578 | 26.2144 | 160.7271 | 140.1653 | 117.9692 | 91.2344 | 76.3971 | 181.6151 | 119.1283 | 93.4245 | 95.4396 | 236.7119 | 107.1994 | 241.9953 | 458.2529 | 252.4011 | 482.4674 | 562.9872 | 576.7216 | 569.0848 | 605.9925 | 561.4938 | 3.8015 | 3.3441 | 719.9943 | 542.5285 | 177.786 | 724.5488 | 609.9146 | 146.409 | 521.1982 | 600.0058 | 511.276 | 486.8045 | 533.4665 | 482.0776 | 977.7721 | 860.4778 | 646.681 | 643.6041 | 872.0331 |  | 1006.881 | 739.0656 | 963.6464 | 856.8549 | 589.3921 | 717.9096 |  | 730.7851 |  |  | 797.9964 | 821.0066 | 845.8798 | [5 empty] | 154.8014 | 829.2448 | 575.625 | 102.241 | 831.3631 | 670.0992 | 112.4082 | 519.6965 | 538.1796 | 548.9912 |  |  | 574.9277 | 443.3932 | 555.1066 |  | 536.2661 | 532.067 | 499.318 | 569.274 | 496.4846 | 767.3514 | 348.778 | 524.8815 | 564.9934 | 470.2671 | 618.974 | 698.579 |  |  | 430.089 | 485.9494 | 548.0672 | 554.9046 |  | 485.4307 | 487.1807 | -0.2257 | 18.9452 | 1.5608 | 1.3669 | -20.9083 | 3.0894 | 1025.05 | 0.57 | 2.4241 | -2.0014 | -11.9895 | 1.0782 | 4.0521 | -25.8272 | 9.3558 | 155.9634 | 138.9093 | 23.9542 | 4.746 | 1.4714 |  | 30.0029
42838.4952 | 6475 | 113.3205 | 87.7177 | 43.1048 | 31.0502 | 24.5879 | 24.2482 | 26.4919 | 22.2125 | 50.3391 | 37.7937 | 27.553 | 22.7279 | 21.7431 | 25.8799 | 240.1438 | 338.5836 | 341.6563 | 391.5492 | 509.5032 | 544.0519 | 435.3947 | 531.7895 | 544.5132 | 394.0742 | 607.1545 | 509.8442 | 657.0036 | 749.8273 | 664.9469 | 414.0542 | 532.0402 | 487.477 | 477.2201 | 564.5523 | 370.588 |  | 492.0107 |  | 511.9461 | 351.4834 | 373.8374 | 476.8481 |  | 78.5391 | 162.7345 | 105.7226 | 263.7352 | 347.2156 | 421.3149 | 465.5156 | 19.6256 | 59.7204 | 22.2393 | 119.7569 | 29.9481 | 46.7045 | 57.3849 | 62.3096 | 28.5829 |  |  | 2.4178 | -2.2283 | -68.1181 | 0.54405 | 5.5804 | -197.8151 | 25.9399 | -3.696 | 1.135 | 3.0919 | 18.2262 | 0.0088645 | 0.00096432 | 0.00049941 | 578.061 | 583.6432 | 389.7446 | 177.6173 | 70.7062 | 29.9059 | 22.8924 | 64.5598 | 40.1289 | 30.4201 | 25.8282 | 24.4736 | 27.8505 | 26.217 | 162.3264 | 144.1892 | 118.177 | 90.5499 | 76.6873 | 181.3832 | 118.9208 | 93.4161 | 95.4341 | 236.759 | 107.1981 | 242.0125 | 458.1993 | 252.3967 | 482.3755 | 563.7157 | 576.6348 | 568.96 | 605.8682 | 561.7596 | 2.5863 | 2.8245 | 719.82 | 542.4244 | 177.8088 | 724.1604 | 609.9062 | 146.435 | 521.1641 | 599.7397 | 511.2399 | 486.7339 | 533.3167 | 481.8645 | 977.2482 | 860.5313 | 646.7412 | 643.7432 | 873.2953 |  | 1006.2796 | 739.0926 | 964.9376 | 856.8729 | 589.1881 | 717.9206 |  | 730.8262 |  |  | 800.7033 | 820.9341 | 846.2991 | [5 empty] | 154.8251 | 829.2345 | 576.1781 | 102.2517 | 831.444 | 668.9184 | 112.3943 | 519.5231 | 538.0332 | 548.8112 |  |  | 574.7586 | 442.7965 | 555.0231 |  | 536.0972 | 531.8196 | 498.782 | 569.1633 | 496.0364 | 767.2999 | 347.8482 | 524.7688 | 564.7358 | 469.7625 | 619.0525 | 698.5028 |  |  | 430.1585 | 485.8087 | 547.8928 | 554.7148 |  | 485.5278 | 486.9357 | 0.33841 | 18.9432 | 1.5603 | 1.3673 | -20.8453 | 3.0893 | 995.59 | 0.72 | 3.3189 | -2.1719 | -12.0084 | 1.0732 | 4.3383 | -25.8298 | 9.3535 | 155.6258 | 139.4994 | 23.9183 | 4.5376 | 1.4224 |  | 29.981
42838.4952 | 6476 | 113.3242 | 87.7987 | 43.1178 | 31.0499 | 24.5927 | 24.2491 | 26.5039 | 22.2134 | 50.3544 | 37.8027 | 27.5548 | 22.72 | 21.7464 | 25.887 | 240.1895 | 338.6361 | 341.8079 | 391.5039 | 509.4615 | 544.0009 | 435.3141 | 531.7749 | 544.5521 | 394.0411 | 608.418 | 509.2827 | 656.4179 | 749.6184 | 664.7889 | 414.0178 | 531.9062 | 487.3204 | 477.1595 | 564.4538 | 370.6566 |  | 491.859 |  | 511.7802 | 351.8029 | 373.5756 | 476.7001 |  | 78.4394 | 162.523 | 105.6307 | 264.3561 | 347.0534 | 421.2113 | 465.3454 | 19.5297 | 59.7077 | 22.1601 | 119.723 | 29.9413 | 46.7142 | 57.3992 | 62.3072 | 28.5811 |  |  | 2.5531 | -2.1764 | -67.9965 | 0.62553 | 5.4259 | -197.8039 | 25.4247 | -3.4397 | 1.1716 | 3.1977 | 18.2908 | 0.0087659 | 0.0010415 | 0.00047312 | 580.3856 | 583.4769 | 389.7519 | 177.5582 | 70.7481 | 29.9292 | 22.9006 | 64.5777 | 40.1459 | 30.4247 | 25.8286 | 24.4791 | 27.8556 | 26.2214 | 156.1411 | 141.1463 | 116.8129 | 90.6147 | 75.2536 | 180.9935 | 118.6671 | 93.4261 | 95.447 | 236.8387 | 107.2266 | 242.0495 | 458.1394 | 252.4013 | 482.2952 | 564.4939 | 576.5512 | 568.8035 | 605.7309 | 561.842 | 4.6531 | 2.4361 | 719.6659 | 542.3709 | 177.836 | 724.1586 | 609.8849 | 146.4645 | 521.1179 | 600.029 | 510.9269 | 486.665 | 533.1851 | 481.491 | 976.9185 | 860.5984 | 646.8293 | 643.9695 | 872.8334 |  | 1006.8807 | 739.1127 | 965.3669 | 856.907 | 588.9718 | 717.9245 |  | 730.8593 |  |  | 799.9063 | 819.2514 | 845.0064 | [5 empty] | 154.8711 | 829.2601 | 576.5922 | 102.2728 | 831.4707 | 672.8543 | 112.3927 | 519.3384 | 538.0698 | 548.633 |  |  | 574.6234 | 442.8688 | 554.7996 |  | 535.9484 | 531.6096 | 497.8669 | 569.0897 | 496.2787 | 767.2246 | 348.2298 | 524.5994 | 564.4982 | 469.9917 | 618.9474 | 698.4336 |  |  | 430.1589 | 485.5537 | 547.6799 | 554.5227 |  | 485.2396 | 486.7769 | 0.3347 | 18.9429 | 1.5598 | 1.367 | -20.8931 | 3.0893 | 963.42 | 1 | 3.4103 | -2.146 | -11.9947 | 1.1505 | 4.2776 | -25.8272 | 9.2595 | 155.941 | 139.6956 | 23.8799 | 5.1733 | 1.5424 |  | 29.9648
42838.4952 | 6477 | 113.3434 | 87.8712 | 43.1321 | 31.0584 | 24.5954 | 24.2443 | 26.5063 | 22.2261 | 50.3808 | 37.8178 | 27.5635 | 22.732 | 21.7481 | 25.8947 | 240.2206 | 338.692 | 341.9411 | 391.4491 | 509.4015 | 543.9444 | 435.1554 | 531.6254 | 544.5359 | 393.9965 | 609.5208 | 509.3556 | 656.7365 | 749.624 | 665.0625 | 413.995 | 531.7904 | 487.0273 | 477.1012 | 564.3765 | 371.1718 |  | 491.7085 |  | 511.6251 | 352.5365 | 373.0634 | 476.5444 |  | 78.4106 | 162.2198 | 105.39 | 264.9104 | 346.6041 | 420.6459 | 465.2495 | 19.4453 | 59.6801 | 22.1782 | 119.6966 | 29.9392 | 46.7119 | 57.4041 | 62.2979 | 28.5838 |  |  | 2.5492 | -2.3177 | -67.8815 | 0.78849 | 5.7834 | -197.7895 | 25.7835 | -3.5284 | 1.0268 | 3.1473 | 18.1203 | 0.0088908 | 0.0010333 | 0.00050927 | 580.8845 | 583.2621 | 389.7914 | 177.4956 | 70.7755 | 29.9312 | 22.901 | 64.5935 | 40.1425 | 30.4287 | 25.8301 | 24.475 | 27.858 | 26.224 | 154.8823 | 139.4706 | 114.5296 | 87.0948 | 74.314 | 180.786 | 118.3994 | 93.4186 | 95.4293 | 236.8881 | 107.2268 | 242.0625 | 458.0832 | 252.3983 | 482.2124 | 564.6261 | 576.4085 | 568.611 | 605.6149 | 561.8126 | 3.506 | 4.3988 | 719.5077 | 542.2947 | 177.8552 | 723.9226 | 610.3255 | 146.4846 | 521.0711 | 599.9625 | 510.7405 | 486.5928 | 533.0612 | 481.0513 | 976.6909 | 860.6549 | 646.7584 | 643.8096 | 869.4549 |  | 1006.9564 | 739.1255 | 966.2965 | 856.9409 | 588.8872 | 717.9275 |  | 730.8998 |  |  | 795.3805 | 816.6344 | 842.518 | [5 empty] | 154.9073 | 829.2586 | 576.3499 | 102.2909 | 831.4714 | 673.7541 | 112.3826 | 519.15 | 538.1185 | 548.4588 |  |  | 574.5076 | 443.3941 | 554.7533 |  | 535.813 | 531.379 | 497.1421 | 568.9995 | 496.1638 | 767.1386 | 347.556 | 524.4597 | 564.2696 | 470.1096 | 618.7149 | 698.3587 |  |  | 430.0507 | 485.5237 | 547.4967 | 554.3428 |  | 485.1178 | 486.7074 | 0.41613 | 18.9435 | 1.5595 | 1.366 | -20.8754 | 3.0893 | 999.6 | 0.62 | 3.4081 | -2.2137 | -11.9804 | 1.2912 | 4.4144 | -25.8157 | 9.3208 | 156.073 | 140.122 | 23.8644 | 5.2857 | 1.7627 |  | 29.9417
42838.4953 | 6478 | 113.3465 | 87.9564 | 43.1528 | 31.0639 | 24.6011 | 24.2438 | 26.5153 | 22.2223 | 50.3938 | 37.8231 | 27.5694 | 22.7348 | 21.753 | 25.8931 | 240.2545 | 338.7553 | 342.0626 | 391.401 | 509.3493 | 543.9017 | 434.749 | 531.5659 | 544.5582 | 393.9641 | 610.5714 | 509.5244 | 655.9768 | 749.5956 | 665.0412 | 413.9533 | 531.6797 | 486.6115 | 477.0456 | 564.2887 | 370.284 |  | 491.5567 |  | 511.4447 | 351.9934 | 373.1322 | 476.3816 |  | 78.4134 | 162.096 | 105.1676 | 263.848 | 346.3671 | 420.0939 | 464.9564 | 19.3977 | 59.6571 | 22.1233 | 119.6705 | 29.9181 | 46.7201 | 57.4121 | 62.309 | 28.5838 |  |  | 2.584 | -2.3039 | -68.2022 | 0.46848 | 5.3622 | -197.7658 | 25.8052 | -3.761 | 1.1967 | 3.0594 | 18.0004 | 0.0088136 | 0.00098567 | 0.00047477 | 577.4015 | 583.1828 | 389.8702 | 177.4327 | 70.8052 | 29.9349 | 22.9012 | 64.6132 | 40.1456 | 30.4276 | 25.8304 | 24.4752 | 27.8485 | 26.2236 | 151.9536 | 142.2672 | 118.8679 | 86.8975 | 75.1308 | 180.4405 | 118.2255 | 93.4107 | 95.4299 | 236.9418 | 107.2307 | 242.0811 | 458.0204 | 252.3878 | 482.1245 | 564.694 | 576.3421 | 568.4019 | 605.5129 | 562.2381 | 3.4407 | 3.831 | 719.3734 | 542.2202 | 177.8879 | 723.599 | 610.4134 | 146.5038 | 521.0122 | 599.845 | 510.7696 | 486.5258 | 532.992 | 480.7192 | 976.4912 | 860.7321 | 646.7339 | 643.8704 | 867.5276 |  | 1006.4294 | 739.1513 | 967.3648 | 856.9816 | 588.7485 | 717.9557 |  | 730.9579 |  |  | 794.1184 | 813.3762 | 841.0404 | [5 empty] | 154.9451 | 829.279 | 576.534 | 102.3136 | 831.4692 | 694.3928 | 112.3819 | 518.9625 | 538.1694 | 548.2819 |  |  | 574.3809 | 443.2312 | 554.8429 |  | 535.6192 | 531.1721 | 496.4876 | 568.8605 | 495.8313 | 767.0526 | 347.5689 | 524.3204 | 564.0342 | 469.9433 | 618.5307 | 698.2819 |  |  | 430.2816 | 485.6852 | 547.3562 | 554.1663 |  | 485.353 | 486.6452 | 0.34935 | 18.9418 | 1.5606 | 1.3651 | -20.7477 | 3.0893 | 1022.34 | 0.87 | 3.4313 | -2.2068 | -12.007 | 0.99513 | 4.2489 | -25.8039 | 9.321 | 155.8613 | 140.6129 | 23.8392 | 5.5654 | 1.259 |  | 29.9188
42838.4953 | 6479 | 113.3437 | 88.0113 | 43.157 | 31.068 | 24.5905 | 24.2391 | 26.5101 | 22.2085 | 50.4004 | 37.8237 | 27.5556 | 22.7271 | 21.7366 | 25.8824 | 240.2856 | 338.8065 | 342.1651 | 391.3491 | 509.3039 | 543.853 | 434.7939 | 531.6877 | 544.5069 | 393.9351 | 610.4037 | 509.592 | 656.1005 | 749.5795 | 665.1028 | 413.9291 | 531.6126 | 486.2321 | 476.9997 | 564.2163 | 371.2203 |  | 491.4066 |  | 511.2876 | 351.8034 | 373.0623 | 476.2324 |  | 78.3603 | 162.0502 | 104.9998 | 261.7715 | 345.8563 | 419.7965 | 464.6042 | 19.3755 | 59.6367 | 22.0587 | 119.6566 | 29.9276 | 46.7192 | 57.418 | 62.3048 | 28.5835 |  |  | 2.3343 | -2.321 | -68.0064 | 0.68796 | 5.3944 | -197.7954 | 25.5647 | -3.4712 | 0.90693 | 2.9413 | 17.9471 | 0.0088168 | 0.0010284 | 0.00047148 | 573.4291 | 583.2651 | 389.9465 | 177.3738 | 70.847 | 29.9552 | 22.9104 | 64.636 | 40.16 | 30.4318 | 25.8358 | 24.4683 | 27.8516 | 26.2309 | 152.4364 | 140.107 | 119.9058 | 87.6571 | 74.8988 | 180.1909 | 118.02 | 93.4028 | 95.4287 | 236.996 | 107.2283 | 242.096 | 457.9589 | 252.3808 | 482.0375 | 564.7584 | 576.2855 | 568.2366 | 605.4002 | 562.4684 | 5.4895 | 2.9968 | 719.2578 | 542.2336 | 177.915 | 723.1409 | 610.095 | 146.5313 | 520.9603 | 600.084 | 510.7702 | 486.46 | 532.9037 | 480.411 | 976.5371 | 860.7819 | 646.67 | 643.7575 | 867.3236 |  | 1006.1403 | 739.1794 | 967.9889 | 857.0055 | 588.6405 | 717.9477 |  | 730.9847 |  |  | 794.0104 | 812.3828 | 839.6631 | [5 empty] | 154.9747 | 829.2963 | 576.7032 | 102.3232 | 831.4762 | 690.8371 | 112.3767 | 518.7772 | 538.1328 | 548.1063 |  |  | 574.26 | 442.5577 | 554.8283 |  | 535.3791 | 530.9239 | 496.0854 | 568.7482 | 495.6361 | 766.9863 | 347.0881 | 524.2943 | 563.8041 | 469.6424 | 618.4376 | 698.192 |  |  | 430.6301 | 485.7512 | 547.1929 | 553.9444 |  | 485.4254 | 486.5721 | 0.39962 | 18.9424 | 1.5611 | 1.3662 | -20.791 | 3.0892 | 1017.86 | 1.01 | 3.2614 | -2.2149 | -11.9891 | 1.2058 | 4.2608 | -25.8003 | 9.2755 | 155.7216 | 140.8999 | 23.8199 | 5.4787 | 1.118 |  | 29.903
42838.4953 | 6480 | 113.3615 | 88.0541 | 43.1843 | 31.0901 | 24.6037 | 24.2508 | 26.5157 | 22.218 | 50.4207 | 37.8357 | 27.5635 | 22.7345 | 21.7557 | 25.8958 | 240.3226 | 338.8558 | 342.2633 | 391.3031 | 509.2551 | 543.8035 | 434.4753 | 531.4904 | 544.3269 | 393.8982 | 609.4398 | 509.9334 | 657.3793 | 749.5318 | 665.3841 | 413.8989 | 531.5234 | 486.0617 | 476.9533 | 564.1343 | 370.675 |  | 491.2575 |  | 511.1251 | 351.4852 | 372.9831 | 476.0745 |  | 78.4022 | 162.1571 | 104.9522 | 259.9224 | 344.6658 | 419.8162 | 464.0636 | 19.417 | 59.6143 | 21.9984 | 119.6816 | 29.9424 | 46.7103 | 57.4225 | 62.3126 | 28.576 |  |  | 1.8816 | -2.346 | -68.3264 | 0.56376 | 5.1046 | -197.8144 | 25.6278 | -3.5849 | 1.0659 | 2.9377 | 17.9208 | 0.0087856 | 0.0010152 | 0.00049284 | 575.4562 | 583.1323 | 390.0257 | 177.3133 | 70.8799 | 29.97 | 22.9027 | 64.6512 | 40.1579 | 30.4374 | 25.8294 | 24.478 | 27.8528 | 26.2259 | 154.4357 | 140.0292 | 120.3292 | 85.9586 | 72.5457 | 179.9397 | 117.8056 | 93.4031 | 95.4327 | 237.0501 | 107.2389 | 242.126 | 457.893 | 252.373 | 481.9537 | 564.1498 | 576.1699 | 568.0563 | 605.2641 | 562.7985 | 3.4718 | 4.1066 | 719.1291 | 542.2534 | 177.9267 | 723.1476 | 610.1483 | 146.5564 | 520.8948 | 600.0657 | 510.9787 | 486.3882 | 532.7949 | 480.0574 | 977.3185 | 860.7846 | 646.568 | 643.6072 | 865.9787 |  | 1005.8709 | 739.2102 | 969.3672 | 857.038 | 588.4949 | 717.9513 |  | 731.0143 |  |  | 792.4287 | 812.3408 | 837.9709 | [5 empty] | 155.0091 | 829.2758 | 577.0174 | 102.3401 | 831.4755 | 672.6708 | 112.3755 | 518.5833 | 538.0383 | 547.9333 |  |  | 574.1501 | 442.1973 | 554.736 |  | 535.1323 | 530.6881 | 496.0519 | 568.6972 | 495.8443 | 766.9266 | 346.8276 | 524.2801 | 563.5536 | 469.2666 | 618.3987 | 698.1055 |  |  | 430.2992 | 485.7884 | 546.9815 | 553.7115 |  | 485.3052 | 486.4821 | 0.023426 | 18.9427 | 1.5612 | 1.368 | -21.0964 | 3.0892 | 1040.33 | 0.69 | 2.9285 | -2.227 | -12.0187 | 1.0917 | 4.1448 | -25.8019 | 9.2871 | 155.6236 | 141.536 | 23.7938 | 5.2233 | 1.0442 |  | 29.8746
42838.4953 | 6481 | 113.3648 | 88.0495 | 43.1976 | 31.0835 | 24.6008 | 24.2479 | 26.5156 | 22.2152 | 50.431 | 37.8417 | 27.5681 | 22.7307 | 21.751 | 25.8976 | 240.3604 | 338.9099 | 342.3494 | 391.2561 | 509.2031 | 543.7568 | 434.1108 | 531.3368 | 544.1588 | 393.8668 | 609.1789 | 510.0692 | 658.0334 | 749.4418 | 665.746 | 413.8655 | 531.4188 | 485.7374 | 476.8957 | 564.034 | 370.6665 |  | 491.1161 |  | 510.9695 | 350.4567 | 372.8342 | 475.9231 |  | 78.2781 | 162.0324 | 104.78 | 260.5862 | 344.7921 | 419.9268 | 463.8241 | 19.5175 | 59.5891 | 21.9694 | 119.6613 | 29.9411 | 46.7017 | 57.423 | 62.3048 | 28.5712 |  |  | 1.9013 | -2.346 | -68.0603 | 1.0428 | 5.3175 | -197.7763 | 25.8367 | -3.6736 | 1.0967 | 3.0332 | 18.0894 | 0.0088349 | 0.0010005 | 0.00051912 | 574.4895 | 582.9526 | 390.1172 | 177.2514 | 70.9151 | 29.9866 | 22.9125 | 64.6765 | 40.1686 | 30.4465 | 25.8383 | 24.4709 | 27.8544 | 26.2298 | 148.7556 | 143.188 | 123.6492 | 85.707 | 71.0462 | 179.6261 | 117.6574 | 93.4058 | 95.4277 | 237.1141 | 107.2489 | 242.1487 | 457.8281 | 252.3722 | 481.8658 | 564.1302 | 575.9836 | 567.8229 | 605.1387 | 563.3159 | 7.0933 | 3.8411 | 718.9991 | 542.1007 | 177.9608 | 722.9634 | 610.4066 | 146.5691 | 520.883 | 600.4582 | 511.2528 | 486.32 | 532.6832 | 479.6255 | 977.8657 | 860.7187 | 646.6242 | 643.7935 | 866.3006 |  | 1005.6136 | 739.2273 | 970.0223 | 857.0617 | 588.3054 | 717.9421 |  | 731.047 |  |  | 793.1544 | 813.464 | 838.0282 | [5 empty] | 155.0518 | 829.2407 | 577.1857 | 102.3657 | 831.46 | 654.993 | 112.3736 | 518.3964 | 537.6862 | 547.7577 |  |  | 574.0169 | 441.4438 | 554.7018 |  | 534.8672 | 530.4717 | 495.9791 | 568.6349 | 496.8484 | 766.8673 | 347.3206 | 524.177 | 563.2696 | 469.6442 | 618.3757 | 698.028 |  |  | 429.3639 | 485.7285 | 546.7239 | 553.4915 |  | 485.0733 | 486.4189 | 0.018418 | 18.9424 | 1.5617 | 1.3687 | -20.8767 | 3.0892 | 1047 | 0.86 | 2.9444 | -2.2267 | -11.9936 | 1.4846 | 4.2307 | -25.8015 | 9.3256 | 155.4855 | 141.839 | 23.7604 | 5.813 | 0.65686 |  | 29.8291
42838.4953 | 6482 | 113.3711 | 88.0425 | 43.2061 | 31.0842 | 24.5982 | 24.2447 | 26.5124 | 22.2185 | 50.4478 | 37.8519 | 27.5719 | 22.729 | 21.7494 | 25.8977 | 240.3904 | 338.9482 | 342.4256 | 391.2032 | 509.1501 | 543.7122 | 433.9675 | 531.2341 | 543.9736 | 393.8429 | 609.6331 | 509.6037 | 657.4984 | 749.2568 | 665.779 | 413.8232 | 531.3232 | 485.5306 | 476.8399 | 563.9229 | 370.3564 |  | 490.9675 |  | 510.81 | 349.8008 | 372.3731 | 475.7632 |  | 78.2079 | 161.8508 | 104.5993 | 259.905 | 344.4502 | 419.5187 | 463.5768 | 19.5352 | 59.5715 | 21.9838 | 119.6232 | 29.9426 | 46.6902 | 57.4416 | 62.3105 | 28.5835 |  |  | 2.2581 | -2.4242 | -68.0386 | 0.44614 | 5.7768 | -197.8269 | 25.7047 | -3.3083 | 1.069 | 3.2128 | 18.3616 | 0.0088037 | 0.001081 | 0.00048791 | 574.2522 | 582.8081 | 390.1619 | 177.1888 | 70.9512 | 29.987 | 22.9227 | 64.692 | 40.1705 | 30.4487 | 25.8373 | 24.4768 | 27.8566 | 26.2323 | 150.8827 | 144.2168 | 127.9033 | 89.0398 | 74.3315 | 179.6372 | 117.5618 | 93.4013 | 95.4206 | 237.16 | 107.2498 | 242.1674 | 457.7685 | 252.3679 | 481.7759 | 564.4117 | 575.8178 | 567.6252 | 605.0219 | 563.4157 | 6.8303 | 5.7574 | 718.8763 | 541.8875 | 177.9806 | 722.9403 | 610.4736 | 146.599 | 520.8389 | 600.2285 | 511.0827 | 486.2514 | 532.6047 | 479.672 | 978.5041 | 860.6885 | 646.6993 | 643.9947 | 864.8731 |  | 1006.3616 | 739.248 | 970.293 | 857.086 | 588.1225 | 717.9241 |  | 731.0884 |  |  | 791.0911 | 812.6663 | 837.5277 | [5 empty] | 155.0888 | 829.1856 | 577.097 | 102.3751 | 831.4463 | 644.2426 | 112.3651 | 518.2003 | 537.4492 | 547.5679 |  |  | 573.8422 | 441.3582 | 554.7985 |  | 534.6273 | 530.2421 | 495.8953 | 568.5257 | 497.9559 | 766.7982 | 347.4551 | 524.03 | 562.9896 | 469.9639 | 618.2364 | 697.9298 |  |  | 428.8058 | 485.5595 | 546.5129 | 553.2405 |  | 484.7241 | 486.3412 | 0.07481 | 18.9425 | 1.5627 | 1.3695 | -20.8808 | 3.0892 | 1046 | 0.84 | 3.2089 | -2.263 | -11.9892 | 0.97084 | 4.4083 | -25.7972 | 9.299 | 155.901 | 141.9639 | 23.7281 | 5.5781 | 0.17226 |  | 29.7987
42838.4953 | 6483 | 113.3788 | 88.0403 | 43.2224 | 31.0913 | 24.602 | 24.2396 | 26.5166 | 22.2193 | 50.4582 | 37.8572 | 27.5768 | 22.7287 | 21.749 | 25.896 | 240.423 | 338.9931 | 342.5013 | 391.1563 | 509.1053 | 543.6611 | 433.672 | 531.063 | 543.9107 | 393.8307 | 609.7969 | 509.2048 | 656.8058 | 749.0746 | 665.7125 | 413.7745 | 531.2397 | 485.6721 | 476.7818 | 563.8022 | 370.4007 |  | 490.8106 |  | 510.6251 | 350.2857 | 371.8904 | 475.5939 |  | 78.1419 | 161.9361 | 104.5369 | 259.2232 | 344.2167 | 419.2255 | 463.4517 | 19.5058 | 59.5512 | 21.9661 | 119.5625 | 29.9348 | 46.6806 | 57.4516 | 62.3193 | 28.5834 |  |  | 2.6885 | -2.3801 | -68.0537 | 0.69519 | 5.1605 | -197.819 | 25.8157 | -3.4929 | 0.88436 | 3.1154 | 18.1976 | 0.009083 | 0.001007 | 0.00046327 | 574.2779 | 582.6642 | 390.1695 | 177.1342 | 70.9839 | 29.995 | 22.9174 | 64.7069 | 40.1711 | 30.4428 | 25.8396 | 24.4815 | 27.8514 | 26.2297 | 163.5659 | 152.6583 | 132.2244 | 91.3116 | 75.7486 | 179.7774 | 117.5254 | 93.3979 | 95.4275 | 237.2173 | 107.2634 | 242.1907 | 457.7182 | 252.3655 | 481.6983 | 564.295 | 575.6638 | 567.484 | 604.9058 | 563.1131 | 6.4514 | 4.2816 | 718.7552 | 541.7203 | 178 | 722.5975 | 609.9319 | 146.6146 | 520.805 | 600.1692 | 510.7601 | 486.173 | 532.5421 | 480.0125 | 979.0883 | 860.6562 | 646.7352 | 643.9978 | 862.8831 |  | 1007.1103 | 739.2541 | 971.4763 | 857.1084 | 587.9656 | 717.899 |  | 731.1121 |  |  | 787.8552 | 810.9515 | 836.2441 | [5 empty] | 155.1167 | 829.1371 | 577.0918 | 102.3929 | 831.4417 | 638.7208 | 112.3632 | 518.0041 | 537.2196 | 547.3795 |  |  | 573.6546 | 441.0635 | 554.8062 |  | 534.414 | 530.0735 | 496.0649 | 568.4266 | 498.7237 | 766.7092 | 347.6307 | 523.9233 | 562.8553 | 469.6027 | 618.1219 | 697.8432 |  |  | 428.5672 | 485.408 | 546.3443 | 553.0019 |  | 484.0404 | 486.2989 | 0.18184 | 18.9435 | 1.5627 | 1.3703 | -20.9789 | 3.0893 | 1061.96 | 1 | 3.5012 | -2.2426 | -11.9917 | 1.212 | 4.1656 | -25.7912 | 9.3171 | 156.3331 | 142.5133 | 23.7004 | 4.1874 | -0.31239 |  | 29.7815
42838.4953 | 6484 | 113.3939 | 88.0385 | 43.253 | 31.0986 | 24.6058 | 24.2504 | 26.5341 | 22.2183 | 50.4849 | 37.8661 | 27.5875 | 22.7313 | 21.7397 | 25.9063 | 240.4508 | 339.0407 | 342.561 | 391.098 | 509.0499 | 543.6087 | 433.3852 | 530.8174 | 544.0447 | 393.8052 | 610.1558 | 508.8035 | 657.4739 | 748.9289 | 665.6111 | 413.7524 | 531.1831 | 485.9055 | 476.7358 | 563.7037 | 369.7469 |  | 490.6743 |  | 510.4611 | 351.0436 | 371.7806 | 475.4438 |  | 78.1177 | 162.0499 | 104.3195 | 256.5685 | 343.941 | 418.9516 | 463.48 | 19.5507 | 59.5437 | 21.9189 | 119.495 | 29.9261 | 46.6804 | 57.4474 | 62.3248 | 28.5795 |  |  | 2.6754 | -2.528 | -67.8611 | 0.71293 | 5.4608 | -197.8079 | 25.7434 | -3.2176 | 1.0107 | 3.2178 | 18.2571 | 0.0088842 | 0.0010235 | 0.00050434 | 573.2948 | 582.5491 | 390.144 | 177.082 | 71.0167 | 30.011 | 22.9237 | 64.7272 | 40.1839 | 30.4538 | 25.8471 | 24.4807 | 27.8487 | 26.2336 | 171.5248 | 154.8567 | 131.8091 | 91.3217 | 73.7056 | 179.8742 | 117.4612 | 93.4001 | 95.4354 | 237.275 | 107.2732 | 242.2198 | 457.6708 | 252.3614 | 481.6244 | 564.42 | 575.4725 | 567.3458 | 604.7945 | 562.679 | 6.0419 | 4.9471 | 718.6411 | 541.7293 | 178.0462 | 722.6632 | 609.9495 | 146.6483 | 520.7302 | 600.7376 | 510.5691 | 486.1051 | 532.5217 | 480.4001 | 979.5917 | 860.6263 | 646.7251 | 643.9726 | 862.5031 |  | 1007.2299 | 739.2661 | 973.0153 | 857.1184 | 587.837 | 717.885 |  | 731.142 |  |  | 788.0821 | 811.945 | 836.3022 | [5 empty] | 155.154 | 829.079 | 576.9222 | 102.4128 | 831.4151 | 644.0317 | 112.3682 | 517.8222 | 537.0917 | 547.2011 |  |  | 573.4558 | 440.9124 | 554.6529 |  | 534.2498 | 529.895 | 496.0707 | 568.3268 | 497.9415 | 766.6219 | 347.8943 | 523.7928 | 562.8845 | 469.6255 | 618.108 | 697.7554 |  |  | 428.3922 | 485.4445 | 546.1911 | 552.8139 |  | 483.5927 | 486.2389 | 0.66025 | 18.9437 | 1.563 | 1.3702 | -20.7082 | 3.0893 | 1070.77 | 0.95 | 3.4925 | -2.3115 | -11.9763 | 1.2275 | 4.2843 | -25.7854 | 9.3022 | 156.4038 | 143.2299 | 23.678 | 3.3159 | -0.27425 |  | 29.7617
42838.4953 | 6485 | 113.4063 | 88.0486 | 43.2634 | 31.1138 | 24.6132 | 24.2571 | 26.5179 | 22.2137 | 50.487 | 37.8706 | 27.5842 | 22.7344 | 21.7532 | 25.9079 | 240.4934 | 339.0967 | 342.6229 | 391.0548 | 509.0058 | 543.572 | 433.1869 | 530.7853 | 544.1294 | 393.7925 | 609.1266 | 509.0286 | 656.2561 | 748.8294 | 665.3929 | 413.7005 | 531.1197 | 486.0818 | 476.6698 | 563.5585 | 369.7 |  | 490.4964 |  | 510.2847 | 350.5779 | 371.4134 | 475.2707 |  | 78.081 | 162.4394 | 104.1128 | 252.817 | 342.1144 | 418.2551 | 463.4086 | 19.5451 | 59.5139 | 21.8831 | 119.3894 | 29.9276 | 46.6736 | 57.4635 | 62.3314 | 28.58 |  |  | 2.5689 | -2.6693 | -68.0583 | 0.70964 | 5.6093 | -197.8026 | 25.5364 | -3.5363 | 1.0428 | 2.8826 | 18.0146 | 0.008899 | 0.00092161 | 0.00051748 | 574.5786 | 582.4413 | 390.154 | 177.0283 | 71.0496 | 30.0177 | 22.9242 | 64.7459 | 40.1931 | 30.4535 | 25.8459 | 24.483 | 27.8515 | 26.2346 | 169.9337 | 156.4569 | 133.6728 | 94.5251 | 75.9931 | 179.7628 | 117.3899 | 93.3854 | 95.4178 | 237.3403 | 107.2744 | 242.2343 | 457.6064 | 252.3573 | 481.5277 | 564.9177 | 575.2754 | 567.1517 | 604.6792 | 562.5567 | 3.9686 | 3.4299 | 718.5296 | 541.6241 | 178.0643 | 722.6449 | 609.6555 | 146.671 | 520.6801 | 600.0086 | 510.6534 | 486.0512 | 532.4623 | 480.5459 | 978.7394 | 860.546 | 646.8859 | 644.2931 | 865.7129 |  | 1008.539 | 739.2848 | 975.3029 | 857.1281 | 587.7087 | 717.8759 |  | 731.1651 |  |  | 792.2303 | 813.2612 | 838.328 | [5 empty] | 155.1863 | 829.0146 | 576.5668 | 102.4316 | 831.3892 | 643.3264 | 112.3716 | 517.6426 | 536.9976 | 547.0176 |  |  | 573.2512 | 439.9112 | 554.4275 |  | 534.0817 | 529.7287 | 495.9656 | 568.193 | 497.7747 | 766.5577 | 347.9095 | 523.6139 | 562.9407 | 469.0718 | 618.0194 | 697.6834 |  |  | 428.0496 | 485.4931 | 546.0684 | 552.6632 |  | 483.4114 | 485.9801 | 0.31262 | 18.9417 | 1.5628 | 1.3703 | -20.9837 | 3.0892 | 1057.47 | 0.99 | 3.4219 | -2.3763 | -11.999 | 1.2253 | 4.34 | -25.7721 | 9.2601 | 156.9752 | 144.2998 | 23.6555 | 3.478 | -0.49022 |  | 29.7323
42838.4953 | 6486 | 113.4129 | 88.0909 | 43.2672 | 31.1114 | 24.607 | 24.2487 | 26.5308 | 22.2106 | 50.5045 | 37.8765 | 27.5845 | 22.7323 | 21.7475 | 25.9095 | 240.5229 | 339.1367 | 342.6567 | 390.9992 | 508.9501 | 543.5156 | 432.8309 | 530.8382 | 544.1317 | 393.7814 | 606.4136 | 509.0383 | 656.7665 | 748.713 | 665.5114 | 413.6813 | 531.0412 | 485.7456 | 476.632 | 563.4671 | 369.7391 |  | 490.3501 |  | 510.1123 | 350.7139 | 371.2726 | 475.0997 |  | 78.0769 | 162.8924 | 104.2091 | 250.5691 | 340.829 | 417.7403 | 463.0933 | 19.4818 | 59.5159 | 21.8478 | 119.2912 | 29.9279 | 46.6669 | 57.4577 | 62.327 | 28.5773 |  |  | 2.5406 | -2.229 | -68.0221 | 0.88246 | 5.2971 | -197.7632 | 25.2059 | -3.5146 | 1.2543 | 3.1796 | 18.1283 | 0.0088974 | 0.0010152 | 0.00049284 | 576.8802 | 582.3394 | 390.2 | 176.9798 | 71.0905 | 30.0344 | 22.9312 | 64.7622 | 40.1938 | 30.4628 | 25.8503 | 24.4882 | 27.8562 | 26.2413 | 164.0629 | 152.1968 | 132.0843 | 97.0313 | 78.5217 | 179.5237 | 117.2593 | 93.3945 | 95.4226 | 237.3899 | 107.2858 | 242.2569 | 457.5419 | 252.3558 | 481.4384 | 565.3981 | 575.1332 | 566.9617 | 604.5542 | 562.4232 | 4.5484 | 4.1394 | 718.422 | 541.3605 | 178.0865 | 722.5019 | 609.6996 | 146.6856 | 520.6076 | 598.4911 | 510.7236 | 485.9708 | 532.3733 | 479.7387 | 978.2557 | 860.5084 | 646.9227 | 644.2915 | 866.9106 |  | 1009.0099 | 739.3158 | 977.0758 | 857.1386 | 587.6541 | 717.872 |  | 731.1955 |  |  | 793.1992 | 812.123 | 839.1215 | [5 empty] | 155.2287 | 828.9581 | 576.4722 | 102.4538 | 831.3365 | 643.9419 | 112.3705 | 517.4532 | 536.9412 | 546.836 |  |  | 573.0405 | 439.756 | 554.1577 |  | 533.9262 | 529.4939 | 495.5582 | 568.0056 | 497.6723 | 766.4902 | 347.8777 | 523.4076 | 562.8783 | 468.6402 | 617.7573 | 697.6039 |  |  | 426.5227 | 485.6685 | 545.9426 | 552.5222 |  | 483.0636 | 485.8807 | -0.068953 | 18.9436 | 1.563 | 1.37 | -20.8755 | 3.0892 | 1071.33 | 0.88 | 3.4032 | -2.1726 | -12.0021 | 1.367 | 4.2159 | -25.7599 | 9.1965 | 157.18 | 145.1322 | 23.6458 | 4.0987 | -0.32999 |  | 29.7124
42838.4954 | 6487 | 113.4138 | 88.1388 | 43.2874 | 31.1191 | 24.6115 | 24.2482 | 26.5376 | 22.2166 | 50.5233 | 37.89 | 27.5884 | 22.7329 | 21.7444 | 25.9097 | 240.5576 | 339.1841 | 342.6945 | 390.9526 | 508.8935 | 543.464 | 432.2902 | 530.7316 | 544.1186 | 393.7607 | 603.3534 | 509.4856 | 657.2702 | 748.497 | 665.5417 | 413.6288 | 530.9632 | 485.4233 | 476.568 | 563.3968 | 368.9216 |  | 490.1941 |  | 509.9419 | 350.2478 | 371.0934 | 474.9354 |  | 78.147 | 163.3319 | 104.3408 | 249.0213 | 340.2746 | 417.0086 | 462.9532 | 19.4085 | 59.4929 | 21.6956 | 119.1596 | 29.9309 | 46.6716 | 57.4721 | 62.3306 | 28.5852 |  |  | 2.6109 | -2.3808 | -67.9242 | 0.69387 | 5.1946 | -197.8184 | 25.9353 | -3.5179 | 1.1992 | 3.1209 | 17.7424 | 0.0089401 | 0.0010612 | 0.00049448 | 574.981 | 582.4783 | 390.2528 | 176.9288 | 71.1227 | 30.0507 | 22.9363 | 64.785 | 40.1968 | 30.4531 | 25.8509 | 24.4904 | 27.8569 | 26.2429 | 164.5082 | 149.1249 | 129.7627 | 98.1283 | 82.323 | 179.3221 | 117.1121 | 93.3895 | 95.422 | 237.4522 | 107.2916 | 242.2782 | 457.4837 | 252.3427 | 481.3564 | 565.0335 | 574.9663 | 566.8103 | 604.4342 | 562.0592 | 4.7542 | 4.1224 | 718.3277 | 541.2776 | 178.1262 | 722.4295 | 610.2999 | 146.7102 | 520.5682 | 597.3012 | 510.7038 | 485.9038 | 532.3048 | 479.9037 | 978.7313 | 860.5822 | 646.9649 | 644.3666 | 869.2316 |  | 1008.667 | 739.3191 | 978.6655 | 857.1394 | 587.5598 | 717.8466 |  | 731.2267 |  |  | 795.3702 | 812.4374 | 840.2705 | [5 empty] | 155.2551 | 828.9394 | 575.8402 | 102.4724 | 831.3323 | 640.6834 | 112.3711 | 517.2469 | 536.6193 | 546.6576 |  |  | 572.8393 | 438.9031 | 553.8284 |  | 533.6811 | 529.2833 | 495.1651 | 567.8196 | 497.3827 | 766.4091 | 347.3802 | 523.2324 | 562.7383 | 468.4196 | 617.6154 | 697.5456 |  |  | 425.8461 | 485.7363 | 545.8679 | 552.3432 |  | 482.9235 | 485.8185 | 0.83091 | 18.9419 | 1.5633 | 1.3699 | -20.8198 | 3.0892 | 1056.17 | 0.72 | 3.4501 | -2.2465 | -11.9995 | 1.2128 | 4.1727 | -25.7499 | 9.3237 | 156.9422 | 145.8822 | 23.6296 | 4.0226 | -0.090364 |  | 29.6948
42838.4954 | 6488 | 113.4294 | 88.2142 | 43.3123 | 31.1338 | 24.6176 | 24.2591 | 26.5485 | 22.2244 | 50.5366 | 37.9051 | 27.603 | 22.742 | 21.7524 | 25.9196 | 240.5944 | 339.234 | 342.7408 | 390.898 | 508.8415 | 543.4214 | 430.8592 | 530.3 | 544.0065 | 393.7391 | 602.5539 | 509.9237 | 658.4074 | 748.4062 | 666.1337 | 413.6012 | 530.8814 | 485.1587 | 476.5159 | 563.3286 | 368.493 |  | 490.0498 |  | 509.7861 | 349.7976 | 371.2393 | 474.7858 |  | 78.4776 | 163.7435 | 104.3004 | 249.1479 | 341.3987 | 416.4236 | 462.9406 | 19.4898 | 59.4895 | 21.5983 | 119.0539 | 29.9277 | 46.6947 | 57.4656 | 62.3292 | 28.5886 |  |  | 2.1575 | -2.4097 | -67.8999 | 0.61107 | 5.2367 | -197.733 | 25.4582 | -3.4752 | 1.078 | 3.1161 | 17.6611 | 0.0087462 | 0.0010152 | 0.00047312 | 574.9584 | 582.6916 | 390.2963 | 176.8733 | 71.1489 | 30.0582 | 22.9373 | 64.7989 | 40.1988 | 30.4602 | 25.846 | 24.4919 | 27.8605 | 26.2488 | 166.7304 | 156.4655 | 131.0687 | 99.8472 | 83.7223 | 179.2699 | 117.0361 | 93.3802 | 95.4162 | 237.4988 | 107.2906 | 242.2925 | 457.4262 | 252.333 | 481.2748 | 564.5332 | 574.9204 | 566.701 | 604.3168 | 562.0491 | 4.9551 | 5.4059 | 718.2341 | 541.3042 | 178.1359 | 722.4015 | 609.9337 | 146.7329 | 520.4997 | 596.7035 | 510.9671 | 485.8327 | 532.2359 | 479.1975 | 978.8407 | 860.6853 | 646.9997 | 644.3879 | 871.4727 |  | 1009.0643 | 739.33 | 978.8931 | 857.1542 | 587.4375 | 717.8308 |  | 731.2705 |  |  | 795.0694 | 815.989 | 840.359 | [5 empty] | 155.2891 | 828.9906 | 575.5207 | 102.488 | 831.4113 | 641.2254 | 112.3709 | 517.0493 | 536.2998 | 546.4675 |  |  | 572.6532 | 439.5738 | 553.585 |  | 533.4711 | 529.042 | 494.9302 | 567.6289 | 496.3126 | 766.3334 | 347.7723 | 523.0453 | 562.6443 | 468.5164 | 617.4884 | 697.482 |  |  | 427.2165 | 485.8956 | 545.7513 | 552.1218 |  | 482.805 | 485.6835 | 0.035484 | 18.941 | 1.5627 | 1.3689 | -20.871 | 3.0892 | 1059.56 | 1.13 | 3.1372 | -2.2612 | -12.003 | 1.1387 | 4.1878 | -25.7334 | 9.2336 | 157.0808 | 145.9895 | 23.6081 | 3.7688 | -0.24495 |  | 29.6874
42838.4954 | 6489 | 113.4332 | 88.282 | 43.3167 | 31.1408 | 24.6186 | 24.2547 | 26.5478 | 22.2197 | 50.5491 | 37.9053 | 27.6052 | 22.741 | 21.7475 | 25.9193 | 240.6268 | 339.2771 | 342.7529 | 390.8421 | 508.7896 | 543.367 | 431.179 | 530.26 | 543.7482 | 393.7132 | 604.3599 | 509.3787 | 658.2406 | 748.5329 | 666.3802 | 413.5764 | 530.79 | 484.5787 | 476.4706 | 563.2697 | 368.7422 |  | 489.9073 |  | 509.6273 | 349.7402 | 371.314 | 474.6361 |  | 78.7633 | 164.0311 | 104.2685 | 250.1452 | 341.8947 | 416.2658 | 462.8452 | 19.5774 | 59.4822 | 21.6148 | 118.9991 | 29.9388 | 46.731 | 57.4661 | 62.3216 | 28.5729 |  |  | 2.1352 | -2.1521 | -68.0346 | 0.85355 | 5.0264 | -197.8006 | 25.9853 | -3.4561 | 1.1825 | 3.1796 | 17.946 | 0.0089417 | 0.00097746 | 0.00051912 | 577.2386 | 582.8377 | 390.3218 | 176.809 | 71.1919 | 30.0648 | 22.9391 | 64.824 | 40.2086 | 30.4704 | 25.852 | 24.4876 | 27.8535 | 26.2451 | 167.2423 | 154.9025 | 135.1911 | 98.9854 | 84.3499 | 179.1545 | 117.0288 | 93.3795 | 95.4221 | 237.555 | 107.2977 | 242.3254 | 457.3715 | 252.3445 | 481.1916 | 563.3218 | 574.9054 | 566.6066 | 604.1973 | 561.4663 | 5.8113 | 6.4322 | 718.1427 | 541.244 | 178.1597 | 722.3935 | 610.1618 | 146.7669 | 520.4182 | 596.9608 | 510.8388 | 485.7615 | 532.1668 | 478.4148 | 977.9208 | 860.7754 | 647.0004 | 644.4888 | 868.2916 |  | 1010.4365 | 739.3639 | 978.6175 | 857.1715 | 587.2587 | 717.8114 |  | 731.3172 |  |  | 790.4777 | 813.1066 | 839.3003 | [5 empty] | 155.341 | 829.0289 | 575.4572 | 102.5138 | 831.4321 | 654.7557 | 112.3718 | 516.8309 | 536.1818 | 546.2643 |  |  | 572.5102 | 439.1328 | 553.6107 |  | 533.2107 | 528.631 | 494.881 | 567.5002 | 496.1018 | 766.262 | 347.7021 | 522.9361 | 562.5522 | 468.1126 | 617.4056 | 697.4073 |  |  | 426.5574 | 485.7851 | 545.5498 | 551.801 |  | 482.9472 | 485.5407 | 0.074067 | 18.9417 | 1.5632 | 1.3691 | -20.8962 | 3.0892 | 1051.96 | 1.03 | 3.1213 | -2.1376 | -12.0188 | 1.3462 | 4.1024 | -25.7348 | 9.3276 | 157.8644 | 145.8583 | 23.5768 | 3.6966 | -0.7039 |  | 29.7011
42838.4954 | 6490 | 113.4425 | 88.3576 | 43.3342 | 31.1454 | 24.6148 | 24.2569 | 26.5517 | 22.2218 | 50.574 | 37.9109 | 27.6061 | 22.7471 | 21.751 | 25.9197 | 240.6731 | 339.3407 | 342.7829 | 390.7953 | 508.7545 | 543.3265 | 431.3321 | 530.3953 | 543.5342 | 393.7001 | 605.5276 | 509.1538 | 658.257 | 748.279 | 666.1513 | 413.5441 | 530.6907 | 484.3811 | 476.4181 | 563.1804 | 368.0348 |  | 489.7587 |  | 509.4649 | 349.8946 | 370.896 | 474.4794 |  | 78.9848 | 164.3441 | 104.2927 | 249.1844 | 341.221 | 416.3925 | 462.7548 | 19.6004 | 59.4666 | 21.5821 | 118.8807 | 29.9573 | 46.742 | 57.4707 | 62.3195 | 28.585 |  |  | 2.2114 | -2.3755 | -67.9952 | 0.88969 | 5.2761 | -197.7658 | 25.3649 | -3.445 | 1.2031 | 3.2308 | 17.9276 | 0.0088891 | 0.00099882 | 0.00049777 | 575.6788 | 583.0709 | 390.3561 | 176.7722 | 71.2202 | 30.0764 | 22.9366 | 64.8452 | 40.2035 | 30.4647 | 25.8488 | 24.4857 | 27.8505 | 26.2496 | 170.5676 | 160.7456 | 143.0347 | 101.1947 | 85.9104 | 179.1206 | 117.0766 | 93.3688 | 95.4153 | 237.6193 | 107.302 | 242.3411 | 457.3049 | 252.3385 | 481.1003 | 562.882 | 574.8302 | 566.5243 | 604.0645 | 561.4385 | 6.4267 | 6.2749 | 718.0547 | 541.174 | 178.1879 | 722.232 | 610.3049 | 146.7924 | 520.3699 | 597.4368 | 510.619 | 485.6983 | 532.0934 | 478.1758 | 977.4721 | 860.9028 | 647.1092 | 644.6917 | 867.6688 |  | 1010.1367 | 739.3956 | 978.7504 | 857.1754 | 587.1792 | 717.7955 |  | 731.3664 |  |  | 791.5716 | 810.9971 | 839.4968 | [5 empty] | 155.3677 | 829.0778 | 575.6556 | 102.538 | 831.4156 | 658.1859 | 112.3704 | 516.5729 | 536.1155 | 546.0788 |  |  | 572.3776 | 440.001 | 553.3961 |  | 532.9953 | 528.3183 | 494.8776 | 567.3686 | 496.8455 | 766.1895 | 346.7997 | 522.8171 | 562.4492 | 468.5994 | 617.3008 | 697.3325 |  |  | 426.6215 | 485.5867 | 545.3917 | 551.489 |  | 482.7782 | 485.4298 | 0.32561 | 18.942 | 1.5631 | 1.3689 | -20.8037 | 3.0893 | 1066.21 | 0.94 | 3.1762 | -2.2466 | -12.0197 | 1.3749 | 4.2034 | -25.7349 | 9.2165 | 157.7297 | 145.9202 | 23.563 | 3.3227 | -1.5695 |  | 29.6894
42838.4954 | 6491 | 113.456 | 88.4057 | 43.3437 | 31.1554 | 24.6208 | 24.2578 | 26.5536 | 22.2233 | 50.586 | 37.9175 | 27.612 | 22.7375 | 21.7447 | 25.9244 | 240.7013 | 339.3909 | 342.7983 | 390.7461 | 508.6984 | 543.2801 | 431.6568 | 530.445 | 543.5726 | 393.6694 | 606.1771 | 508.7818 | 658.5571 | 748.2235 | 666.2895 | 413.5033 | 530.5676 | 484.4054 | 476.363 | 563.0731 | 367.2021 |  | 489.6078 |  | 509.3095 | 349.5517 | 370.8072 | 474.2949 |  | 79.0218 | 164.3717 | 104.2912 | 247.6023 | 341.8373 | 416.3577 | 462.3367 | 19.7685 | 59.4511 | 21.6858 | 118.8086 | 29.9484 | 46.7591 | 57.4706 | 62.3169 | 28.5882 |  |  | 2.4638 | -2.0062 | -68.0708 | 0.78784 | 5.0369 | -197.7737 | 25.8992 | -3.4739 | 0.97095 | 3.1238 | 17.7406 | 0.008991 | 0.0010169 | 0.00047477 | 575.3207 | 583.1862 | 390.4425 | 176.7299 | 71.2586 | 30.0948 | 22.945 | 64.8615 | 40.2203 | 30.4705 | 25.8535 | 24.4963 | 27.8566 | 26.2506 | 171.81 | 168.5902 | 148.279 | 102.8292 | 88.7983 | 179.212 | 117.2207 | 93.3695 | 95.4118 | 237.6844 | 107.316 | 242.3621 | 457.2523 | 252.3371 | 481.0171 | 563.0209 | 574.6913 | 566.4585 | 603.9724 | 561.7387 | 6.7351 | 5.6678 | 717.9431 | 541.5388 | 178.2073 | 721.7772 | 610.2165 | 146.8235 | 520.316 | 597.733 | 510.4 | 485.632 | 531.9814 | 478.5144 | 977.4221 | 861.0066 | 647.1428 | 644.8176 | 869.9571 |  | 1010.0046 | 739.4348 | 979.3542 | 857.1695 | 587.0926 | 717.7759 |  | 731.415 |  |  | 794.0295 | 811.2423 | 840.4674 | [5 empty] | 155.3943 | 829.1175 | 576.2281 | 102.5364 | 831.401 | 655.1788 | 112.3576 | 516.3276 | 535.9942 | 545.8786 |  |  | 572.2109 | 440.6975 | 553.1668 |  | 532.7454 | 528.0964 | 494.6111 | 567.1962 | 496.2035 | 766.1455 | 345.5236 | 522.7033 | 562.336 | 469.3648 | 617.1934 | 697.2681 |  |  | 426.2285 | 485.404 | 545.1764 | 551.2538 |  | 482.4719 | 485.1743 | 0.7274 | 18.9411 | 1.5635 | 1.3682 | -20.657 | 3.0892 | 1070.48 | 0.58 | 3.3527 | -2.0647 | -12.0267 | 1.2939 | 4.1069 | -25.7348 | 9.3128 | 157.5991 | 146.2048 | 23.5482 | 3.1967 | -2.1342 |  | 29.658
42838.4954 | 6492 | 113.4649 | 88.4447 | 43.365 | 31.1532 | 24.631 | 24.2592 | 26.5588 | 22.2255 | 50.6089 | 37.9339 | 27.611 | 22.7431 | 21.7545 | 25.9275 | 240.7396 | 339.4554 | 342.7954 | 390.6883 | 508.644 | 543.2217 | 431.6823 | 530.4424 | 543.5876 | 393.6453 | 606.9346 | 508.3776 | 658.5054 | 748.1861 | 666.3165 | 413.4649 | 530.4361 | 484.5152 | 476.3079 | 562.9959 | 367.1647 |  | 489.4437 |  | 509.1402 | 348.5805 | 371.0978 | 474.1239 |  | 79.2971 | 164.2859 | 104.1244 | 246.8828 | 342.2668 | 415.9846 | 461.9131 | 20.0207 | 59.4384 | 21.9761 | 118.718 | 29.9597 | 46.7751 | 57.4666 | 62.3279 | 28.5988 |  |  | 2.4125 | -1.98 | -68.0859 | 0.81872 | 5.5659 | -197.8033 | 25.8118 | -3.4351 | 1.0134 | 3.3049 | 17.7394 | 0.0089943 | 0.0010974 | 0.00050105 | 575.3215 | 583.2404 | 390.5344 | 176.6836 | 71.2943 | 30.1073 | 22.9531 | 64.8835 | 40.2224 | 30.4729 | 25.8544 | 24.4938 | 27.8575 | 26.2499 | 171.7897 | 170.0554 | 152.5662 | 103.8885 | 90.8611 | 179.2033 | 117.3924 | 93.3653 | 95.408 | 237.7345 | 107.3115 | 242.3814 | 457.1921 | 252.337 | 480.9309 | 563.5146 | 574.5149 | 566.3629 | 603.8609 | 562.0447 | 4.1046 | 5.8044 | 717.8761 | 541.5426 | 178.2336 | 721.6846 | 609.4482 | 146.838 | 520.2682 | 597.4861 | 510.1025 | 485.5647 | 531.8399 | 478.781 | 977.9944 | 861.016 | 647.1902 | 644.8982 | 869.0866 |  | 1010.0831 | 739.4841 | 978.7941 | 857.1664 | 586.9512 | 717.7638 |  | 731.4369 |  |  | 791.3002 | 810.7507 | 839.4992 | [5 empty] | 155.429 | 829.1548 | 576.9535 | 102.553 | 831.3731 | 668.1296 | 112.3603 | 516.1009 | 535.87 | 545.6751 |  |  | 572.0367 | 440.8737 | 553.0609 |  | 532.4179 | 527.8973 | 494.4953 | 567.0347 | 495.3613 | 766.1022 | 345.0203 | 522.4994 | 562.1208 | 469.4481 | 616.9228 | 697.2135 |  |  | 426.508 | 485.1873 | 544.8585 | 550.9997 |  | 482.0543 | 485.0173 | 0.13157 | 18.9423 | 1.5629 | 1.3689 | -20.8536 | 3.0892 | 1070.22 | 0.9 | 3.3177 | -2.0509 | -12.0269 | 1.3188 | 4.3161 | -25.7298 | 9.2945 | 157.6631 | 145.9384 | 23.524 | 3.1978 | -2.5892 |  | 29.6202
42838.4954 | 6493 | 113.4744 | 88.4898 | 43.3749 | 31.1548 | 24.6125 | 24.2499 | 26.5494 | 22.2251 | 50.6178 | 37.9363 | 27.6085 | 22.7414 | 21.7513 | 25.9161 | 240.7771 | 339.5325 | 342.7856 | 390.6417 | 508.6012 | 543.182 | 431.2267 | 530.3642 | 543.3823 | 393.6232 | 607.3643 | 508.4498 | 659.1477 | 748.1395 | 666.4522 | 413.4413 | 530.3117 | 484.5037 | 476.2672 | 562.9182 | 367.0413 |  | 489.2911 |  | 508.9561 | 348.7074 | 370.794 | 473.965 |  | 79.6031 | 164.4325 | 104.0715 | 245.4544 | 342.0109 | 415.7325 | 461.66 | 20.2425 | 59.4268 | 22.014 | 118.6353 | 29.951 | 46.8082 | 57.4679 | 62.3125 | 28.605 |  |  | 2.3902 | -2.2967 | -68.1739 | 0.90677 | 5.7282 | -197.8 | 25.7553 | -3.4942 | 1.0453 | 3.1853 | 17.8773 | 0.008991 | 0.0010629 | 0.00048462 | 575.8696 | 583.2505 | 390.6159 | 176.6387 | 71.3346 | 30.1209 | 22.9609 | 64.9084 | 40.2374 | 30.4891 | 25.8622 | 24.4967 | 27.8638 | 26.2612 | 164.7438 | 165.494 | 157.2653 | 106.5093 | 92.6976 | 179.0172 | 117.6542 | 93.3653 | 95.413 | 237.7868 | 107.3183 | 242.4094 | 457.1363 | 252.3363 | 480.8542 | 563.9509 | 574.3452 | 566.242 | 603.7455 | 562.358 | 4.8598 | 7.2695 | 717.7826 | 541.4719 | 178.2639 | 721.2084 | 609.1396 | 146.8779 | 520.2027 | 597.3417 | 510.003 | 485.4819 | 531.7164 | 478.7258 | 978.8186 | 861.0566 | 647.1326 | 644.7868 | 868.4924 |  | 1010.0406 | 739.5182 | 979.265 | 857.1695 | 586.8178 | 717.7571 |  | 731.4642 |  |  | 790.772 | 811.4936 | 838.9128 | [5 empty] | 155.4719 | 829.1788 | 577.2994 | 102.5843 | 831.3815 | 674.4122 | 112.3641 | 515.8805 | 535.5794 | 545.4817 |  |  | 571.8836 | 441.5139 | 553.1168 |  | 532.1462 | 527.705 | 494.3557 | 566.8987 | 494.1772 | 766.0563 | 344.716 | 522.2387 | 561.8881 | 469.8137 | 616.7646 | 697.1619 |  |  | 427.2685 | 484.9853 | 544.6044 | 550.7838 |  | 481.3821 | 484.9289 | 0.42225 | 18.9421 | 1.5634 | 1.3679 | -20.9224 | 3.0891 | 1073.14 | 0.84 | 3.3026 | -2.2093 | -12.0367 | 1.3882 | 4.3777 | -25.7248 | 9.2827 | 157.658 | 146.1602 | 23.5009 | 3.9561 | -3.0787 |  | 29.5834
42838.4954 | 6494 | 113.4755 | 88.5576 | 43.3975 | 31.1677 | 24.6208 | 24.2571 | 26.558 | 22.2243 | 50.6242 | 37.9439 | 27.6137 | 22.7328 | 21.7466 | 25.928 | 240.8149 | 339.5988 | 342.7626 | 390.5931 | 508.5458 | 543.1304 | 429.9514 | 530.1329 | 543.0997 | 393.6078 | 607.7232 | 508.5177 | 659.6254 | 748.1652 | 666.9356 | 413.4035 | 530.2009 | 484.2891 | 476.2052 | 562.8298 | 366.0449 |  | 489.148 |  | 508.7849 | 348.8716 | 370.6004 | 473.804 |  | 79.5652 | 164.6053 | 104.1078 | 244.0162 | 341.7207 | 415.7803 | 461.7188 | 20.3917 | 59.3973 | 21.9957 | 118.5395 | 29.9466 | 46.8431 | 57.4591 | 62.3123 | 28.6177 |  |  | 2.2141 | -2.5536 | -68.0563 | 0.77864 | 5.6132 | -197.7941 | 25.7428 | -3.4798 | 1.0287 | 3.2715 | 18.1604 | 0.0089565 | 0.0010596 | 0.00047477 | 576.0297 | 583.1954 | 390.6744 | 176.5911 | 71.369 | 30.1288 | 22.9597 | 64.9304 | 40.2416 | 30.4946 | 25.8737 | 24.4982 | 27.8639 | 26.2669 | 162.183 | 166.4094 | 161.5167 | 106.9424 | 89.6866 | 178.8717 | 117.9606 | 93.3534 | 95.412 | 237.8395 | 107.3233 | 242.4269 | 457.0734 | 252.3348 | 480.7685 | 564.45 | 574.2108 | 566.1331 | 603.6233 | 562.0892 | 4.1441 | 4.3756 | 717.7105 | 541.4283 | 178.2907 | 721.2441 | 609.7169 | 146.895 | 520.1386 | 597.564 | 509.888 | 485.4227 | 531.6037 | 478.7345 | 978.3149 | 861.1318 | 647.1911 | 644.8829 | 867.7591 |  | 1010.798 | 739.5559 | 981.0474 | 857.1727 | 586.674 | 717.7537 |  | 731.4988 |  |  | 789.6437 | 810.8405 | 838.5497 | [5 empty] | 155.5028 | 829.1999 | 577.2576 | 102.6032 | 831.4035 | 671.3719 | 112.3656 | 515.675 | 535.2691 | 545.3051 |  |  | 571.7497 | 441.4232 | 553.0495 |  | 531.8932 | 527.5511 | 494.0928 | 566.7985 | 493.7669 | 766.0006 | 344.9095 | 522.0976 | 561.7377 | 470.2419 | 616.6813 | 697.0892 |  |  | 427.5103 | 484.8357 | 544.4222 | 550.5583 |  | 480.8912 | 484.7985 | 0.29426 | 18.9421 | 1.5633 | 1.3667 | -20.822 | 3.0892 | 1068.77 | 0.7 | 3.1794 | -2.33 | -12.0287 | 1.2866 | 4.3337 | -25.7253 | 9.2807 | 158.0627 | 147.0045 | 23.4761 | 4.2214 | -3.5128 |  | 29.5686
42838.4955 | 6495 | 113.4826 | 88.6831 | 43.4073 | 31.1712 | 24.6186 | 24.2517 | 26.5591 | 22.2234 | 50.6395 | 37.9489 | 27.6166 | 22.7309 | 21.7395 | 25.9229 | 240.8526 | 339.6529 | 342.7703 | 390.5457 | 508.4977 | 543.0867 | 429.5356 | 529.9841 | 542.7465 | 393.5911 | 607.1704 | 508.4992 | 659.6936 | 748.1013 | 667.1833 | 413.37 | 530.1085 | 484.2273 | 476.1488 | 562.6711 | 365.6328 |  | 488.994 |  | 508.6096 | 348.1588 | 370.5679 | 473.6475 |  | 79.4395 | 164.4732 | 104.1295 | 241.9846 | 341.1201 | 415.3146 | 461.6711 | 20.1941 | 59.374 | 22.0072 | 118.4306 | 29.9348 | 46.8714 | 57.4558 | 62.3143 | 28.6219 |  |  | 2.2666 | -2.5102 | -68.0773 | 0.58413 | 5.2978 | -197.7698 | 25.5673 | -3.5836 | 1.126 | 3.2088 | 18.2489 | 0.0090107 | 0.0010612 | 0.00048134 | 576.4946 | 583.0789 | 390.7166 | 176.5418 | 71.3984 | 30.1518 | 22.9583 | 64.9406 | 40.2499 | 30.4935 | 25.8718 | 24.4941 | 27.8565 | 26.2619 | 158.0192 | 155.6341 | 154.0845 | 104.9066 | 87.7091 | 178.6946 | 118.0251 | 93.3673 | 95.4155 | 237.9125 | 107.3409 | 242.4579 | 457.0223 | 252.3404 | 480.6737 | 564.6106 | 574.082 | 566.0248 | 603.494 | 561.7411 | 4.6111 | 2.7832 | 717.6184 | 541.4196 | 178.3112 | 721.1252 | 610.016 | 146.9139 | 520.0748 | 597.6727 | 509.7617 | 485.343 | 531.511 | 478.581 | 977.464 | 861.1842 | 647.1385 | 644.7146 | 865.4566 |  | 1010.3378 | 739.5896 | 983.0696 | 857.1862 | 586.4956 | 717.7441 |  | 731.536 |  |  | 788.7686 | 808.829 | 838.1175 | [5 empty] | 155.5338 | 829.2155 | 577.505 | 102.6191 | 831.4756 | 671.5914 | 112.3608 | 515.4833 | 535.1425 | 545.1293 |  |  | 571.665 | 440.2 | 553.0213 |  | 531.7004 | 527.365 | 493.8805 | 566.7231 | 493.7345 | 765.9266 | 345.271 | 522.0562 | 561.6143 | 470.9427 | 616.7048 | 697.0085 |  |  | 427.236 | 484.5542 | 544.2852 | 550.3327 |  | 480.4963 | 484.5929 | 0.60274 | 18.9419 | 1.5628 | 1.3644 | -20.703 | 3.0892 | 1070.64 | 1.01 | 3.2173 | -2.3098 | -12.0287 | 1.1142 | 4.2088 | -25.7151 | 9.2459 | 157.8931 | 147.9668 | 23.4451 | 4.6607 | -2.679 |  | 29.5569
42838.4955 | 6496 | 113.4919 | 88.7733 | 43.4234 | 31.1732 | 24.6174 | 24.2474 | 26.5602 | 22.2247 | 50.6595 | 37.954 | 27.6178 | 22.737 | 21.7494 | 25.9283 | 240.8791 | 339.7023 | 342.7771 | 390.4916 | 508.4435 | 543.0358 | 429.5647 | 529.6715 | 542.6142 | 393.5733 | 605.9092 | 508.1584 | 659.8589 | 748.0231 | 667.3338 | 413.3448 | 530.0564 | 484.2431 | 476.1037 | 562.5508 | 365.1196 |  | 488.8465 |  | 508.4562 | 347.6809 | 370.6151 | 473.4936 |  | 79.4836 | 164.5981 | 104.2665 | 242.268 | 340.5532 | 414.9344 | 461.245 | 19.9344 | 59.3539 | 21.9492 | 118.3186 | 29.9322 | 46.9138 | 57.4368 | 62.3132 | 28.6253 |  |  | 2.8147 | -2.3959 | -67.965 | 0.75038 | 5.6967 | -197.7757 | 25.8413 | -3.2794 | 1.076 | 3.1112 | 18.4045 | 0.0089433 | 0.0010793 | 0.00046491 | 575.8616 | 582.87 | 390.7458 | 176.4981 | 71.4305 | 30.1542 | 22.9637 | 64.9572 | 40.2458 | 30.4921 | 25.8702 | 24.501 | 27.8536 | 26.2675 | 159.4044 | 152.4554 | 145.6081 | 102.5833 | 87.2697 | 178.5335 | 118.0063 | 93.3563 | 95.4042 | 237.9572 | 107.3395 | 242.4711 | 456.9579 | 252.3184 | 480.5856 | 564.2736 | 573.958 | 565.8856 | 603.3745 | 561.3861 | 3.8512 | 3.626 | 717.5393 | 541.6041 | 178.3324 | 721.2766 | 610.3452 | 146.9433 | 520.0221 | 597.2305 | 509.5426 | 485.2806 | 531.4293 | 478.6129 | 976.8762 | 861.1905 | 647.0649 | 644.5439 | 866.9404 |  | 1009.5841 | 739.6119 | 985.2511 | 857.1821 | 586.4185 | 717.7207 |  | 731.5553 |  |  | 791.423 | 808.6008 | 838.7075 | [5 empty] | 155.5723 | 829.2286 | 577.8504 | 102.6397 | 831.53 | 669.0388 | 112.364 | 515.2873 | 535.1242 | 544.9407 |  |  | 571.6125 | 439.1717 | 553.0742 |  | 531.5574 | 527.199 | 493.794 | 566.6415 | 493.4392 | 765.8451 | 344.7125 | 521.9396 | 561.4476 | 471.1318 | 616.668 | 696.9399 |  |  | 427.3284 | 484.4033 | 544.1431 | 550.1414 |  | 480.1313 | 484.4373 | 0.51704 | 18.9426 | 1.5625 | 1.3643 | -20.9936 | 3.0891 | 1083.01 | 0.88 | 3.5855 | -2.2569 | -12.0205 | 1.263 | 4.3631 | -25.7084 | 9.2928 | 157.4699 | 149.0102 | 23.432 | 4.4855 | -1.7395 |  | 29.5462
42838.4955 | 6497 | 113.514 | 88.8594 | 43.4492 | 31.1793 | 24.6336 | 24.2619 | 26.5749 | 22.2394 | 50.6757 | 37.973 | 27.6302 | 22.7461 | 21.7683 | 25.9415 | 240.9175 | 339.7616 | 342.8013 | 390.4422 | 508.3919 | 542.99 | 429.3533 | 529.4862 | 542.5983 | 393.5698 | 606.701 | 508.0672 | 660.1018 | 747.9849 | 667.3439 | 413.3035 | 529.9852 | 484.1312 | 476.0492 | 562.465 | 364.644 |  | 488.6968 |  | 508.2855 | 346.9126 | 370.6272 | 473.328 |  | 79.6078 | 164.7959 | 104.2363 | 243.002 | 339.9336 | 414.3711 | 460.8047 | 19.7232 | 59.3611 | 22.0337 | 118.1978 | 29.9451 | 46.9547 | 57.4437 | 62.3297 | 28.6338 |  |  | 2.2502 | -2.7113 | -68.216 | 0.3732 | 5.3247 | -197.8013 | 25.821 | -3.4528 | 1.2031 | 3.2772 | 17.8882 | 0.0090074 | 0.0010875 | 0.00049284 | 575.7164 | 582.8252 | 390.7055 | 176.4618 | 71.467 | 30.1666 | 22.959 | 64.9778 | 40.2541 | 30.4962 | 25.8699 | 24.4927 | 27.8575 | 26.2692 | 158.8503 | 153.474 | 140.8446 | 100.5751 | 86.1092 | 178.3099 | 117.9529 | 93.3496 | 95.4019 | 238.0101 | 107.3476 | 242.4891 | 456.8987 | 252.3226 | 480.504 | 563.8452 | 573.8488 | 565.7795 | 603.2599 | 561.04 | 7.8143 | 4.2734 | 717.4558 | 541.5822 | 178.3622 | 721.4014 | 610.2378 | 146.9731 | 519.9362 | 597.2186 | 509.3017 | 485.2049 | 531.3312 | 478.1441 | 976.811 | 861.181 | 646.9681 | 644.3324 | 869.7314 |  | 1009.0975 | 739.6186 | 987.2838 | 857.1994 | 586.3453 | 717.699 |  | 731.5881 |  |  | 793.6946 | 809.5736 | 839.564 | [5 empty] | 155.6067 | 829.2145 | 577.8431 | 102.6533 | 831.5521 | 668.0099 | 112.3616 | 515.0924 | 534.9821 | 544.7586 |  |  | 571.5185 | 439.2683 | 553.074 |  | 531.3905 | 527.0638 | 493.7067 | 566.5444 | 493.1789 | 765.7961 | 343.9276 | 521.7661 | 561.2652 | 470.7068 | 616.5844 | 696.8924 |  |  | 426.9962 | 484.2653 | 544.0257 | 549.9962 |  | 479.9347 | 484.3406 | 0.561 | 18.9402 | 1.5622 | 1.3637 | -20.8094 | 3.0892 | 1080.38 | 0.82 | 3.2059 | -2.4014 | -12.0454 | 0.89094 | 4.2166 | -25.6995 | 9.2853 | 157.146 | 149.9874 | 23.4189 | 4.5176 | -1.2169 |  | 29.5377
42838.4955 | 6498 | 113.5122 | 88.8996 | 43.4613 | 31.1877 | 24.6249 | 24.2595 | 26.568 | 22.2242 | 50.6851 | 37.9768 | 27.6291 | 22.7384 | 21.7572 | 25.9381 | 240.9644 | 339.8367 | 342.8367 | 390.3929 | 508.3495 | 542.953 | 429.5342 | 529.402 | 542.5768 | 393.5444 | 607.3956 | 507.8473 | 659.0455 | 747.9682 | 667.1003 | 413.2722 | 529.9063 | 484.0249 | 476.0079 | 562.3828 | 364.7062 |  | 488.5449 |  | 508.1237 | 346.688 | 370.6106 | 473.172 |  | 79.671 | 164.9708 | 104.1721 | 241.8766 | 339.8948 | 414.1498 | 460.5037 | 19.5563 | 59.3471 | 22.2917 | 118.097 | 29.9358 | 46.9884 | 57.4451 | 62.3316 | 28.6384 |  |  | 2.5216 | -2.5109 | -68.1641 | 0.54011 | 5.2137 | -197.7914 | 25.6712 | -3.4778 | 0.94527 | 3.2461 | 18.1158 | 0.0088448 | 0.0010038 | 0.00050434 | 574.8597 | 582.7131 | 390.6288 | 176.4262 | 71.4931 | 30.1752 | 22.9621 | 64.9861 | 40.2551 | 30.4943 | 25.8696 | 24.4938 | 27.8555 | 26.2639 | 168.8734 | 158.4687 | 139.8134 | 97.6438 | 84.7312 | 178.4162 | 117.9157 | 93.3516 | 95.4039 | 238.0637 | 107.35 | 242.5066 | 456.8458 | 252.323 | 480.4302 | 563.3204 | 573.7146 | 565.6768 | 603.1672 | 560.4677 | 8.5804 | 5.397 | 717.3886 | 541.9587 | 178.3902 | 721.4934 | 610.1701 | 146.9911 | 519.8359 | 597.909 | 509.1611 | 485.1471 | 531.2426 | 478.0334 | 976.3552 | 861.1588 | 646.8805 | 644.195 | 870.9839 |  | 1009.3388 | 739.6349 | 987.2641 | 857.208 | 586.262 | 717.6803 |  | 731.6297 |  |  | 792.5596 | 810.0676 | 839.628 | [5 empty] | 155.6415 | 829.1969 | 577.4432 | 102.6791 | 831.6012 | 675.8851 | 112.3563 | 514.9011 | 534.8254 | 544.5641 |  |  | 571.3668 | 438.7052 | 552.8547 |  | 531.1645 | 526.9234 | 493.7238 | 566.3885 | 492.9962 | 765.7546 | 344.091 | 521.6158 | 561.0249 | 470.4712 | 616.5789 | 696.8438 |  |  | 426.5077 | 484.1608 | 543.9081 | 549.8043 |  | 479.9007 | 484.2614 | -0.30639 | 18.9424 | 1.5619 | 1.364 | -20.9019 | 3.0893 | 1093.2 | 0.81 | 3.3933 | -2.3114 | -12.0432 | 1.072 | 4.1717 | -25.6947 | 9.2568 | 157.2333 | 149.9774 | 23.4043 | 3.4179 | -1.107 |  | 29.5314
42838.4955 | 6499 | 113.5092 | 88.9349 | 43.4688 | 31.1943 | 24.6298 | 24.2557 | 26.5649 | 22.2224 | 50.6962 | 37.9816 | 27.6221 | 22.7351 | 21.746 | 25.9307 | 240.9995 | 339.8958 | 342.8677 | 390.3421 | 508.2916 | 542.9061 | 429.3574 | 529.2604 | 542.6534 | 393.5104 | 605.6865 | 507.6294 | 658.1663 | 747.9298 | 666.6744 | 413.2373 | 529.8253 | 483.6995 | 475.9458 | 562.2665 | 364.7931 |  | 488.3916 |  | 507.9481 | 347.3478 | 370.5623 | 473.0106 |  | 79.6211 | 165.2453 | 104.1181 | 239.8597 | 339.9476 | 414.3151 | 460.3647 | 19.5327 | 59.2998 | 22.3976 | 118.0107 | 29.9257 | 47.0191 | 57.4432 | 62.3248 | 28.6449 |  |  | 2.4118 | -2.3184 | -68.0931 | 0.63801 | 5.5482 | -197.7901 | 25.6698 | -3.2761 | 0.94799 | 3.2805 | 18.1089 | 0.0089614 | 0.0010202 | 0.00052734 | 574.4569 | 582.8183 | 390.5592 | 176.4005 | 71.539 | 30.1938 | 22.9703 | 65.0154 | 40.2643 | 30.5088 | 25.8797 | 24.4958 | 27.8574 | 26.2685 | 180.3599 | 167.8351 | 152.6108 | 95.8952 | 83.4229 | 178.8533 | 118.07 | 93.3504 | 95.4009 | 238.1159 | 107.3525 | 242.5327 | 456.7903 | 252.3148 | 480.34 | 562.5626 | 573.5509 | 565.5515 | 603.0326 | 559.839 | 6.8788 | 7.2476 | 717.3097 | 542.0988 | 178.4066 | 721.3204 | 610.1973 | 147.0075 | 519.7606 | 597.7075 | 508.7633 | 485.0678 | 531.1611 | 477.6162 | 975.8761 | 861.2747 | 646.866 | 644.1988 | 869.3988 |  | 1009.0748 | 739.6659 | 986.0854 | 857.2149 | 586.1439 | 717.6441 |  | 731.6876 |  |  | 791.5546 | 809.7681 | 839.764 | [5 empty] | 155.6716 | 829.1654 | 576.8836 | 102.6977 | 831.5709 | 678.7155 | 112.3535 | 514.7128 | 534.8296 | 544.3712 |  |  | 571.1921 | 438.7428 | 552.7805 |  | 530.9338 | 526.6708 | 493.7393 | 566.1818 | 492.2795 | 765.717 | 344.3383 | 521.3425 | 560.8359 | 469.9264 | 616.6251 | 696.8129 |  |  | 426.0961 | 484.1102 | 543.7954 | 549.6002 |  | 480.0313 | 484.1549 | -0.19621 | 18.9414 | 1.5615 | 1.3635 | -20.9376 | 3.0892 | 1076.15 | 0.78 | 3.3179 | -2.2217 | -12.0407 | 1.1655 | 4.3039 | -25.6977 | 9.2577 | 157.1437 | 149.4093 | 23.3839 | 2.1993 | -2.5097 |  | 29.5218
42838.4955 | 6500 | 113.5382 | 88.9712 | 43.496 | 31.2043 | 24.6382 | 24.2561 | 26.5757 | 22.2285 | 50.717 | 37.9937 | 27.6409 | 22.7508 | 21.7533 | 25.9448 | 241.0286 | 339.9633 | 342.9124 | 390.2973 | 508.2382 | 542.8636 | 428.9309 | 529.1671 | 542.6373 | 393.4913 | 604.4277 | 507.1079 | 657.9901 | 748.0445 | 666.5078 | 413.1915 | 529.7776 | 483.5971 | 475.892 | 562.1583 | 364.9688 |  | 488.2296 |  | 507.7707 | 346.1458 | 370.5279 | 472.8315 |  | 79.815 | 165.5061 | 104.0196 | 239.5422 | 340.5868 | 414.2755 | 460.385 | 19.4757 | 59.2719 | 22.2931 | 117.8685 | 29.9234 | 47.0446 | 57.4379 | 62.3072 | 28.6492 |  |  | 2.6182 | -2.2711 | -68.2134 | 0.43037 | 5.5547 | -197.8144 | 26.118 | -3.4036 | 0.77227 | 3.2667 | 18.0707 | 0.0090337 | 0.0010185 | 0.0004682 | 576.1524 | 582.8983 | 390.4902 | 176.3732 | 71.576 | 30.2037 | 22.9739 | 65.0344 | 40.2746 | 30.5079 | 25.8813 | 24.495 | 27.8583 | 26.2709 | 186.6791 | 171.2957 | 160.7482 | 99.0335 | 85.2035 | 179.1046 | 118.2558 | 93.3459 | 95.4019 | 238.1818 | 107.3579 | 242.5564 | 456.7278 | 252.3101 | 480.2496 | 561.2426 | 573.3997 | 565.4034 | 602.9089 | 559.5709 | 5.3023 | 3.6549 | 717.2398 | 542.2067 | 178.4272 | 721.3049 | 610.1578 | 147.0297 | 519.7011 | 597.1158 | 508.4207 | 484.9954 | 531.0996 | 477.7134 | 976.2668 | 861.4182 | 646.9217 | 644.3269 | 871.8753 |  | 1008.2155 | 739.6992 | 985.9926 | 857.217 | 586.0428 | 717.6262 |  | 731.713 |  |  | 794.6966 | 811.5059 | 841.7586 | [5 empty] | 155.7153 | 829.1476 | 576.2842 | 102.7275 | 831.5168 | 669.0053 | 112.3569 | 514.4923 | 534.8401 | 544.1833 |  |  | 571.0299 | 439.7192 | 552.8549 |  | 530.6465 | 526.444 | 493.6256 | 565.9624 | 491.8401 | 765.6716 | 343.9593 | 521.1579 | 560.7086 | 469.8644 | 616.6607 | 696.7838 |  |  | 426.0493 | 484.1458 | 543.6817 | 549.4252 |  | 480.037 | 484.0359 | -0.16931 | 18.9419 | 1.5618 | 1.3651 | -20.9548 | 3.0892 | 1068.32 | 0.96 | 3.4566 | -2.1996 | -12.0549 | 0.95752 | 4.3064 | -25.6986 | 9.3379 | 156.6406 | 149.3638 | 23.3665 | 1.5304 | -3.3906 |  | 29.5042
42838.4955 | 6501 | 113.5378 | 89.0324 | 43.5048 | 31.2056 | 24.6358 | 24.258 | 26.5737 | 22.2223 | 50.7268 | 37.9975 | 27.6341 | 22.7413 | 21.7553 | 25.9356 | 241.0687 | 340.0244 | 342.9486 | 390.2453 | 508.1862 | 542.8161 | 429.0814 | 528.8054 | 542.5957 | 393.466 | 604.7276 | 506.5589 | 657.8556 | 748.1066 | 666.2874 | 413.1605 | 529.6957 | 483.6179 | 475.8372 | 562.1126 | 364.4161 |  | 488.0729 |  | 507.6026 | 345.8208 | 370.3894 | 472.6707 |  | 79.8559 | 165.8676 | 104.0592 | 239.6097 | 340.2882 | 414.3169 | 460.4261 | 19.3637 | 59.2625 | 22.251 | 117.794 | 29.9273 | 47.059 | 57.4327 | 62.2938 | 28.6551 |  |  | 2.2614 | -2.1377 | -68.3146 | 0.77207 | 5.746 | -197.7809 | 25.6008 | -3.5508 | 1.0056 | 3.2157 | 18.0432 | 0.0090633 | 0.0010777 | 0.00049777 | 575.6734 | 582.8443 | 390.4365 | 176.3386 | 71.6145 | 30.2262 | 22.9843 | 65.0584 | 40.2839 | 30.5155 | 25.8867 | 24.5093 | 27.8624 | 26.2837 | 187.7058 | 163.5144 | 153.9145 | 101.1661 | 87.6054 | 179.1395 | 118.2504 | 93.3405 | 95.4021 | 238.2357 | 107.367 | 242.5777 | 456.6674 | 252.3128 | 480.1704 | 561.0613 | 573.245 | 565.2518 | 602.7882 | 559.3854 | 3.9633 | 3.6825 | 717.1661 | 542.4406 | 178.4581 | 721.3061 | 610.2514 | 147.0574 | 519.6292 | 596.7365 | 508.1657 | 484.9312 | 531.0244 | 477.6639 | 975.7354 | 861.5238 | 646.8937 | 644.2344 | 876.3902 |  | 1007.3964 | 739.7237 | 987.1478 | 857.2169 | 585.8702 | 717.6135 |  | 731.743 |  |  | 799.4467 | 814.932 | 844.8559 | [5 empty] | 155.757 | 829.0903 | 575.752 | 102.7339 | 831.4423 | 667.7057 | 112.3521 | 514.2911 | 534.7772 | 543.999 |  |  | 570.8829 | 439.4817 | 553.0386 |  | 530.4616 | 526.2876 | 493.4972 | 565.7898 | 491.8135 | 765.6191 | 343.7888 | 521.0395 | 560.6134 | 469.9049 | 616.5868 | 696.747 |  |  | 425.8372 | 484.0452 | 543.5721 | 549.2681 |  | 479.7666 | 483.9477 | 0.14326 | 18.9418 | 1.5627 | 1.3672 | -20.7491 | 3.0892 | 1035.67 | 1.11 | 3.2121 | -2.1349 | -12.0688 | 1.283 | 4.38 | -25.6972 | 9.2453 | 156.102 | 149.9189 | 23.3369 | 1.4209 | -2.632 |  | 29.4838
42838.4955 | 6502 | 113.5474 | 89.107 | 43.5221 | 31.2078 | 24.6425 | 24.2519 | 26.5898 | 22.2299 | 50.7515 | 38.0075 | 27.6364 | 22.7386 | 21.7471 | 25.9452 | 241.0968 | 340.0752 | 342.9729 | 390.1909 | 508.124 | 542.7595 | 429.2729 | 528.3975 | 542.5263 | 393.4509 | 604.146 | 505.4434 | 657.6739 | 748.2989 | 666.2135 | 413.1231 | 529.6063 | 483.565 | 475.7901 | 562.0241 | 364.5047 |  | 487.92 |  | 507.4405 | 345.7176 | 370.391 | 472.5009 |  | 79.9605 | 166.1919 | 104.3291 | 238.1018 | 339.777 | 413.7244 | 460.3331 | 19.2617 | 59.2616 | 22.1467 | 117.7244 | 29.9248 | 47.0779 | 57.438 | 62.2914 | 28.6565 |  |  | 2.2923 | -2.208 | -68.1483 | 0.82135 | 5.1283 | -197.8236 | 25.3341 | -3.5685 | 1.1377 | 2.9979 | 18.0328 | 0.0091471 | 0.0012797 | 0.00046491 | 573.1398 | 582.9114 | 390.3811 | 176.3079 | 71.6362 | 30.2342 | 22.9842 | 65.0757 | 40.2879 | 30.5174 | 25.8805 | 24.5028 | 27.857 | 26.2807 | 186.5227 | 158.0554 | 147.7501 | 99.9142 | 86.204 | 179.1322 | 118.2306 | 93.3504 | 95.4004 | 238.2916 | 107.3786 | 242.6048 | 456.6195 | 252.3111 | 480.088 | 560.9628 | 573.1078 | 565.1259 | 602.6779 | 559.5145 | 5.3373 | 6.8577 | 717.098 | 542.3406 | 178.4736 | 721.0371 | 610.0104 | 147.0658 | 519.566 | 596.3409 | 507.6509 | 484.8641 | 530.9354 | 477.5921 | 975.7739 | 861.6517 | 646.8204 | 644.1429 | 878.9428 |  | 1007.073 | 739.758 | 987.6265 | 857.2191 | 585.6947 | 717.6176 |  | 731.7823 |  |  | 800.9346 | 815.712 | 846.2933 | [5 empty] | 155.7774 | 829.0579 | 575.709 | 102.7525 | 831.3844 | 665.9548 | 112.3464 | 514.0985 | 534.7623 | 543.816 |  |  | 570.7413 | 438.9289 | 552.7129 |  | 530.2323 | 526.1396 | 493.3489 | 565.6349 | 491.8544 | 765.5852 | 343.1935 | 520.9487 | 560.4884 | 469.5288 | 616.5036 | 696.7081 |  |  | 425.6884 | 483.9518 | 543.4353 | 549.0909 |  | 479.7281 | 483.7725 | 0.061268 | 18.9438 | 1.5636 | 1.3671 | -20.7768 | 3.0892 | 1026.86 | 1.02 | 3.2338 | -2.1705 | -12.0586 | 1.3238 | 4.1361 | -25.6889 | 9.193 | 155.8682 | 150.1487 | 23.3067 | 1.5514 | -1.9495 |  | 29.4575
42838.4955 | 6503 | 113.5576 | 89.1749 | 43.5329 | 31.218 | 24.6435 | 24.2598 | 26.5906 | 22.2362 | 50.7645 | 38.0186 | 27.6344 | 22.7428 | 21.7538 | 25.9441 | 241.1242 | 340.1211 | 343.0136 | 390.1304 | 508.0659 | 542.7058 | 428.9457 | 528.1002 | 542.3381 | 393.4291 | 604.8598 | 505.0159 | 658.1874 | 748.4316 | 666.4212 | 413.0901 | 529.5097 | 483.5491 | 475.7399 | 561.9088 | 364.0803 |  | 487.7712 |  | 507.2772 | 345.4604 | 370.3413 | 472.3277 |  | 80.1866 | 166.3311 | 104.3061 | 238.8735 | 339.652 | 413.8768 | 460.4478 | 19.1703 | 59.2228 | 22.0185 | 117.6845 | 29.9102 | 47.0899 | 57.4316 | 62.2832 | 28.6655 |  |  | 2.7194 | -2.2632 | -68.0852 | 0.71161 | 4.3384 | -197.7954 | 25.7605 | -3.5915 | 1.135 | 3.188 | 18.0615 | 0.0091388 | 0.0011155 | 0.00051091 | 574.2609 | 583.1362 | 390.3151 | 176.3098 | 71.6639 | 30.2371 | 22.9804 | 65.0865 | 40.2831 | 30.5189 | 25.882 | 24.5015 | 27.8597 | 26.2787 | 191.9473 | 163.6801 | 151.239 | 99.9182 | 85.7694 | 179.2868 | 118.2971 | 93.3381 | 95.4013 | 238.3424 | 107.3896 | 242.6236 | 456.5551 | 252.3016 | 479.9988 | 560.9001 | 572.9786 | 565.0033 | 602.5522 | 559.7709 | 7.8459 | 3.945 | 717.0423 | 542.4046 | 178.5126 | 720.9106 | 610.0415 | 147.1035 | 519.51 | 596.6466 | 507.1504 | 484.7952 | 530.864 | 477.4464 | 975.8107 | 861.8432 | 646.8506 | 644.2438 | 882.1283 |  | 1006.4554 | 739.7855 | 987.1532 | 857.2257 | 585.5624 | 717.6287 |  | 731.8279 |  |  | 803.7738 | 817.8767 | 848.4275 | [5 empty] | 155.8165 | 829.0723 | 575.4292 | 102.764 | 831.3485 | 667.3111 | 112.3382 | 513.8827 | 534.6603 | 543.6203 |  |  | 570.5619 | 439.1437 | 552.5916 |  | 530.0084 | 525.8494 | 493.3747 | 565.4019 | 491.6355 | 765.5381 | 343.0867 | 520.8895 | 560.4499 | 469.1218 | 616.4995 | 696.6655 |  |  | 425.6491 | 483.4712 | 543.279 | 548.8964 |  | 479.2921 | 483.7056 | 0.55859 | 18.9413 | 1.5635 | 1.367 | -20.7409 | 3.0891 | 1046.22 | 0.49 | 3.5226 | -2.1978 | -12.0549 | 1.2324 | 3.8047 | -25.6899 | 9.2711 | 155.4688 | 149.9198 | 23.2838 | 0.9691 | -2.3289 |  | 29.4291
42838.4956 | 6504 | 113.5664 | 89.2179 | 43.5494 | 31.2287 | 24.6399 | 24.2585 | 26.5925 | 22.2257 | 50.7816 | 38.0208 | 27.6434 | 22.7504 | 21.7555 | 25.9479 | 241.1678 | 340.1847 | 343.0443 | 390.0837 | 508.0217 | 542.6682 | 428.9991 | 527.9764 | 542.3921 | 393.4222 | 605.5045 | 504.9896 | 657.8443 | 748.399 | 666.2304 | 413.0586 | 529.4085 | 483.3506 | 475.6761 | 561.795 | 364.4694 |  | 487.6159 |  | 507.1021 | 345.4518 | 370.1828 | 472.1657 |  | 80.4258 | 166.5549 | 104.2688 | 241.0812 | 340.0238 | 414.1306 | 460.5374 | 19.1037 | 59.2019 | 21.8002 | 117.6485 | 29.8982 | 47.1191 | 57.4275 | 62.277 | 28.6642 |  |  | 2.404 | -2.48 | -68.0162 | 0.80427 | 5.282 | -197.7645 | 25.7723 | -3.2951 | 1.0646 | 3.0974 | 17.8401 | 0.0091323 | 0.0010432 | 0.00049448 | 573.6686 | 583.4121 | 390.2692 | 176.3334 | 71.7173 | 30.2619 | 22.9918 | 65.1184 | 40.304 | 30.5264 | 25.8899 | 24.5055 | 27.8619 | 26.2916 | 188.9362 | 163.2112 | 150.8642 | 100.6631 | 85.9666 | 179.4681 | 118.255 | 93.337 | 95.3901 | 238.3933 | 107.3847 | 242.6406 | 456.4888 | 252.2859 | 479.9028 | 560.6006 | 572.7984 | 564.8834 | 602.4297 | 559.6333 | 5.2998 | 5.3587 | 716.9919 | 542.2781 | 178.533 | 720.841 | 609.7194 | 147.1259 | 519.4458 | 597.0571 | 506.9474 | 484.724 | 530.7676 | 477.19 | 975.7006 | 862.0143 | 647.0238 | 644.6212 | 887.1088 |  | 1005.5383 | 739.8157 | 987.9849 | 857.2101 | 585.4523 | 717.6467 |  | 731.8627 |  |  | 809.6034 | 823.1832 | 852.236 | [5 empty] | 155.8575 | 829.0781 | 575.5557 | 102.7889 | 831.3543 | 656.1436 | 112.3382 | 513.6328 | 534.2509 | 543.4252 |  |  | 570.408 | 437.9403 | 552.4233 |  | 529.7246 | 525.6128 | 493.6564 | 565.1888 | 491.1576 | 765.5062 | 342.5968 | 520.8537 | 560.4642 | 469.805 | 616.3632 | 696.622 |  |  | 425.964 | 483.2808 | 543.1183 | 548.7416 |  | 478.7894 | 483.6588 | 0.37198 | 18.9404 | 1.5633 | 1.3665 | -20.8591 | 3.0892 | 1035.57 | 0.63 | 3.3117 | -2.3013 | -12.0519 | 1.3105 | 4.1989 | -25.6926 | 9.2749 | 154.8697 | 150.32 | 23.2654 | 1.3276 | -2.2925 |  | 29.4032
42838.4956 | 6505 | 113.5667 | 89.2748 | 43.5618 | 31.231 | 24.6441 | 24.2631 | 26.5916 | 22.2337 | 50.7969 | 38.0324 | 27.652 | 22.7506 | 21.7482 | 25.9489 | 241.1862 | 340.2227 | 343.0751 | 390.0288 | 507.9593 | 542.6069 | 429.4725 | 527.9473 | 542.3832 | 393.4122 | 606.0334 | 504.9665 | 657.9004 | 748.3026 | 666.2766 | 413.0331 | 529.313 | 483.0893 | 475.6274 | 561.6838 | 365.1248 |  | 487.4715 |  | 506.9352 | 345.7123 | 370.1033 | 472.0102 |  | 80.2659 | 166.5907 | 104.2326 | 242.5335 | 339.5776 | 413.9188 | 460.3911 | 19.0344 | 59.1793 | 21.6052 | 117.6219 | 29.8857 | 47.142 | 57.4263 | 62.2766 | 28.6674 |  |  | 2.2923 | -2.3499 | -68.1897 | 0.67219 | 5.3445 | -197.7638 | 25.4799 | -3.282 | 1.1473 | 3.1513 | 17.9047 | 0.0091898 | 0.0011467 | 0.00048791 | 573.0363 | 583.6329 | 390.2687 | 176.3201 | 71.7567 | 30.279 | 23.0036 | 65.1421 | 40.3163 | 30.5311 | 25.8957 | 24.5186 | 27.8685 | 26.3013 | 187.7613 | 160.6633 | 149.1464 | 100.5155 | 84.4621 | 179.5685 | 118.1823 | 93.3387 | 95.3943 | 238.4624 | 107.3993 | 242.6659 | 456.4376 | 252.2897 | 479.8217 | 560.416 | 572.6662 | 564.7714 | 602.3209 | 559.3349 | 5.4564 | 3.1317 | 716.9327 | 541.9954 | 178.5529 | 720.6227 | 609.6046 | 147.1533 | 519.3991 | 597.2876 | 506.8622 | 484.65 | 530.6628 | 476.8602 | 975.6537 | 862.1306 | 647.161 | 644.7697 | 891.1466 |  | 1005.4765 | 739.8525 | 989.1813 | 857.2162 | 585.2935 | 717.6549 |  | 731.9142 |  |  | 813.7497 | 826.6635 | 855.0617 | [5 empty] | 155.8827 | 829.0912 | 575.3288 | 102.8018 | 831.3528 | 666.3046 | 112.3267 | 513.4273 | 534.1383 | 543.237 |  |  | 570.2851 | 437.0225 | 552.0357 |  | 529.5664 | 525.4509 | 493.856 | 565.0502 | 491.7637 | 765.466 | 342.3837 | 520.7942 | 560.4543 | 470.2877 | 616.3266 | 696.5814 |  |  | 425.647 | 483.2049 | 543.0247 | 548.5905 |  | 478.3469 | 483.61 | 0.42522 | 18.9401 | 1.563 | 1.3658 | -20.7154 | 3.0892 | 1049.1 | 1.07 | 3.2339 | -2.2402 | -12.0677 | 1.1981 | 4.223 | -25.6886 | 9.2207 | 154.7265 | 150.8973 | 23.238 | 1.4714 | -2.1107 |  | 29.3896
42838.4956 | 6506 | 113.5843 | 89.3414 | 43.5743 | 31.2324 | 24.6444 | 24.2564 | 26.5941 | 22.2304 | 50.807 | 38.0407 | 27.6507 | 22.7486 | 21.751 | 25.9608 | 241.2197 | 340.2717 | 343.1085 | 389.981 | 507.9033 | 542.5599 | 429.2487 | 528.0384 | 542.2792 | 393.3949 | 605.353 | 504.6267 | 657.6369 | 748.1746 | 666.4771 | 412.99 | 529.1924 | 483.0816 | 475.5592 | 561.5498 | 365.2274 |  | 487.3159 |  | 506.7549 | 346.6731 | 368.7914 | 471.8338 |  | 80.0586 | 166.6107 | 104.0087 | 242.0587 | 338.9476 | 414.1984 | 460.4732 | 19.0105 | 59.1765 | 21.5161 | 117.5966 | 29.8898 | 47.1386 | 57.4224 | 62.2723 | 28.6682 |  |  | 2.3448 | -2.484 | -68.101 | 0.79441 | 5.2419 | -197.7684 | 25.4477 | -3.4528 | 0.95363 | 3.1037 | 17.7556 | 0.0092637 | 0.0012107 | 0.0004797 | 571.4481 | 583.881 | 390.2454 | 176.2754 | 71.7741 | 30.2808 | 23.0025 | 65.1447 | 40.3076 | 30.5244 | 25.8929 | 24.5028 | 27.863 | 26.2934 | 185.7204 | 154.4261 | 141.3998 | 99.1476 | 83.4854 | 179.582 | 117.992 | 93.3276 | 95.3789 | 238.5141 | 107.402 | 242.6863 | 456.3709 | 252.2792 | 479.7365 | 559.7747 | 572.5188 | 564.6494 | 602.1952 | 559.0275 | 5.9371 | 3.1825 | 716.8777 | 541.655 | 178.579 | 720.3796 | 609.5196 | 147.1809 | 519.3508 | 596.9531 | 506.5732 | 484.5795 | 530.5466 | 477.1384 | 975.866 | 862.2544 | 647.1726 | 644.789 | 891.0577 |  | 1004.9371 | 739.8984 | 989.2156 | 857.2154 | 585.1587 | 717.6625 |  | 731.9687 |  |  | 811.3682 | 826.3537 | 855.0562 | [5 empty] | 155.9166 | 829.1206 | 575.1053 | 102.8226 | 831.4024 | 666.9729 | 112.3095 | 513.2251 | 533.9028 | 543.048 |  |  | 570.1483 | 436.1187 | 551.8611 |  | 529.3982 | 525.2843 | 493.8687 | 564.9303 | 492.8951 | 765.4219 | 342.034 | 520.6737 | 560.5329 | 470.2326 | 616.2815 | 696.5213 |  |  | 425.2298 | 483.0769 | 542.9618 | 548.3982 |  | 478.1243 | 483.5404 | 0.66322 | 18.9398 | 1.5631 | 1.365 | -20.5959 | 3.0892 | 1066.96 | 0.9 | 3.2711 | -2.3033 | -12.0601 | 1.3026 | 4.1831 | -25.6941 | 9.2168 | 154.4584 | 150.9126 | 23.215 | 1.7 | -1.2737 |  | 29.3738
42838.4956 | 6507 | 113.5897 | 89.469 | 43.5918 | 31.239 | 24.6348 | 24.2544 | 26.598 | 22.226 | 50.822 | 38.0414 | 27.6506 | 22.7564 | 21.7456 | 25.954 | 241.2545 | 340.3273 | 343.1426 | 389.9337 | 507.8635 | 542.5214 | 428.911 | 528.2269 | 542.1338 | 393.3894 | 602.6202 | 504.6217 | 657.4866 | 747.9764 | 665.9834 | 412.9515 | 529.0598 | 483.0978 | 475.5115 | 561.4218 | 364.7668 |  | 487.1579 |  | 506.5749 | 347.1903 | 367.9165 | 471.6578 |  | 80.1538 | 166.7474 | 103.9435 | 240.2251 | 339.1079 | 414.1953 | 460.4534 | 19.0198 | 59.1499 | 21.4684 | 117.6068 | 29.9011 | 47.1465 | 57.4192 | 62.2729 | 28.6796 |  |  | 2.3369 | -2.3959 | -68.1772 | 0.59005 | 5.9378 | -197.8309 | 25.7244 | -3.4358 | 1.2165 | 3.1272 | 17.7544 | 0.0091109 | 0.0011368 | 0.00050434 | 573.1218 | 584.0285 | 390.1903 | 176.2409 | 71.808 | 30.2885 | 22.9989 | 65.1675 | 40.3123 | 30.5283 | 25.8944 | 24.506 | 27.8591 | 26.2953 | 181.9336 | 154.1996 | 138.1673 | 96.1996 | 81.7848 | 179.5655 | 117.822 | 93.3261 | 95.3817 | 238.573 | 107.404 | 242.7134 | 456.3235 | 252.2809 | 479.6571 | 559.4211 | 572.404 | 564.5198 | 602.0686 | 558.4212 | 5.0497 | 3.727 | 716.8325 | 541.3081 | 178.5927 | 720.3498 | 609.8633 | 147.1964 | 519.3247 | 595.7609 | 506.4311 | 484.5091 | 530.4133 | 477.0269 | 976.2524 | 862.3245 | 647.0856 | 644.5828 | 892.7435 |  | 1004.4486 | 739.9395 | 988.2235 | 857.2312 | 585.0069 | 717.6591 |  | 732.0005 |  |  | 814.3305 | 827.7611 | 856.4436 | [5 empty] | 155.9526 | 829.1324 | 575.1076 | 102.8442 | 831.4382 | 656.2461 | 112.3124 | 513.0426 | 533.6782 | 542.8755 |  |  | 570.0329 | 436.5867 | 551.6913 |  | 529.2479 | 525.1177 | 493.7129 | 564.8231 | 492.6802 | 765.388 | 341.2873 | 520.523 | 560.6354 | 470.2264 | 616.2885 | 696.4576 |  |  | 424.7868 | 482.7995 | 542.8899 | 548.1804 |  | 477.7776 | 483.4659 | -0.068396 | 18.9414 | 1.5629 | 1.3639 | -21.043 | 3.0891 | 1071.63 | 0.86 | 3.2648 | -2.2624 | -12.0688 | 1.1228 | 4.4521 | -25.6981 | 9.2667 | 154.1668 | 150.4318 | 23.1886 | 2.1186 | -0.93574 |  | 29.3718
42838.4956 | 6508 | 113.6131 | 89.5745 | 43.618 | 31.2563 | 24.6545 | 24.2733 | 26.6095 | 22.2406 | 50.8503 | 38.0708 | 27.662 | 22.757 | 21.7635 | 25.9632 | 241.2828 | 340.3816 | 343.1769 | 389.8903 | 507.8187 | 542.4806 | 428.3215 | 528.4147 | 542.0084 | 393.3907 | 599.8647 | 504.6092 | 656.7205 | 747.9637 | 665.772 | 412.9253 | 528.9679 | 482.985 | 475.4609 | 561.564 | 365.7152 |  | 486.9957 |  | 506.4008 | 347.089 | 368.1224 | 471.4894 |  | 79.8973 | 166.6516 | 103.8483 | 239.7357 | 339.941 | 413.8977 | 460.202 | 19.0277 | 59.12 | 21.4188 | 117.6621 | 29.9058 | 47.1465 | 57.4075 | 62.2777 | 28.6823 |  |  | 2.5794 | -2.1567 | -68.0859 | 0.63539 | 5.2564 | -197.777 | 25.4931 | -3.5711 | 0.92289 | 3.1742 | 17.612 | 0.0089614 | 0.0011204 | 0.00047148 | 573.1824 | 584.1394 | 390.1883 | 176.2171 | 71.8424 | 30.3006 | 22.9992 | 65.1861 | 40.3185 | 30.5334 | 25.9005 | 24.5138 | 27.8603 | 26.2974 | 175.7375 | 159.5081 | 142.5047 | 95.5523 | 81.6066 | 179.475 | 117.7891 | 93.3253 | 95.3816 | 238.6305 | 107.4178 | 242.737 | 456.273 | 252.2786 | 479.5667 | 558.8545 | 572.302 | 564.3563 | 601.9628 | 557.8064 | 7.2255 | 4.9935 | 716.8064 | 541.2516 | 178.6337 | 720.0862 | 609.7124 | 147.2336 | 519.257 | 594.7347 | 506.3848 | 484.443 | 530.2849 | 476.9381 | 976.5197 | 862.3231 | 646.9881 | 644.3598 | 894.7084 |  | 1003.9185 | 739.9705 | 989.6234 | 857.234 | 584.8779 | 717.6426 |  | 732.0339 |  |  | 815.9848 | 828.7457 | 857.4192 | [5 empty] | 155.9958 | 829.1095 | 575.0748 | 102.8693 | 831.4109 | 656.9693 | 112.3077 | 512.8509 | 533.3762 | 542.6939 |  |  | 569.9208 | 436.8625 | 551.3146 |  | 529.0642 | 524.8927 | 493.2736 | 564.681 | 492.7729 | 765.358 | 341.2739 | 520.3235 | 560.6955 | 470.6129 | 616.0372 | 696.3976 |  |  | 424.9528 | 482.5262 | 542.7636 | 547.968 |  | 477.3778 | 483.4061 | 0.41854 | 18.9407 | 1.5626 | 1.3636 | -20.9343 | 3.0891 | 1081.7 | 0.95 | 3.4296 | -2.1463 | -12.0594 | 1.165 | 4.188 | -25.6891 | 9.223 | 153.847 | 151.1081 | 23.1664 | 2.7951 | -1.4218 |  | 29.372
42838.4956 | 6509 | 113.6139 | 89.7202 | 43.6288 | 31.2576 | 24.6533 | 24.2628 | 26.6106 | 22.2325 | 50.8604 | 38.0675 | 27.6621 | 22.7568 | 21.7524 | 25.9628 | 241.3127 | 340.4285 | 343.2072 | 389.832 | 507.7659 | 542.4274 | 427.7261 | 528.3341 | 541.8127 | 393.3676 | 599.0341 | 504.8266 | 656.4101 | 747.8313 | 665.6236 | 412.8895 | 528.8519 | 483.0096 | 475.4044 | 561.9616 | 365.3636 |  | 486.848 |  | 506.2284 | 346.6517 | 368.3942 | 471.3287 |  | 79.72 | 166.3401 | 103.5752 | 242.1353 | 340.5706 | 413.5812 | 460.0099 | 19.0323 | 59.1231 | 21.4236 | 117.753 | 29.9154 | 47.1345 | 57.3993 | 62.2779 | 28.6804 |  |  | 2.5249 | -2.3939 | -68.1503 | 0.86801 | 5.4614 | -197.7724 | 25.8295 | -3.5363 | 1.0889 | 3.1389 | 17.6749 | 0.0091405 | 0.0011007 | 0.00046327 | 573.9823 | 584.367 | 390.2415 | 176.1809 | 71.8738 | 30.3128 | 23.0035 | 65.2076 | 40.3226 | 30.5305 | 25.9033 | 24.5088 | 27.8601 | 26.297 | 174.1477 | 162.2628 | 146.8835 | 99.1491 | 86.1065 | 179.54 | 117.8335 | 93.3211 | 95.3912 | 238.6931 | 107.4252 | 242.7584 | 456.2042 | 252.2686 | 479.4802 | 558.4032 | 572.1813 | 564.1812 | 601.833 | 557.13 | 7.0135 | 6.2249 | 716.7565 | 541.2232 | 178.6538 | 720.0543 | 609.4711 | 147.2566 | 519.1952 | 594.0925 | 506.5429 | 484.3772 | 530.16 | 477.1174 | 976.715 | 862.3083 | 646.8776 | 644.1719 | 897.5316 |  | 1003.1518 | 739.986 | 993.6378 | 857.2371 | 584.794 | 717.6335 |  | 732.0796 |  |  | 818.2542 | 830.5783 | 858.7395 | [5 empty] | 156.0301 | 829.0791 | 574.7531 | 102.8908 | 831.364 | 668.7905 | 112.3069 | 512.6325 | 533.1638 | 542.5176 |  |  | 569.7702 | 437.6188 | 551.1257 |  | 528.8683 | 524.6196 | 492.8355 | 564.4554 | 492.6919 | 765.3344 | 341.0243 | 520.0551 | 560.5873 | 470.9827 | 615.6743 | 696.3374 |  |  | 424.6463 | 482.3823 | 542.5886 | 547.7505 |  | 477.197 | 483.3513 | 0.42151 | 18.9411 | 1.5625 | 1.3627 | -20.6935 | 3.0892 | 1089.42 | 1.55 | 3.3929 | -2.2605 | -12.0608 | 1.3611 | 4.2679 | -25.6828 | 9.2815 | 153.3854 | 153.0613 | 23.152 | 2.9803 | -1.9028 |  | 29.3709
42838.4956 | 6510 | 113.6192 | 89.8889 | 43.6476 | 31.2613 | 24.6439 | 24.2667 | 26.6164 | 22.2291 | 50.8679 | 38.0785 | 27.664 | 22.7511 | 21.7481 | 25.9626 | 241.3532 | 340.4954 | 343.2521 | 389.7896 | 507.7207 | 542.3895 | 427.3695 | 528.1214 | 541.8705 | 393.354 | 600.4421 | 504.653 | 656.7749 | 747.6519 | 665.3703 | 412.8552 | 528.733 | 483.0275 | 475.354 | 561.8752 | 364.6892 |  | 486.6963 |  | 506.054 | 346.1229 | 368.5786 | 471.1611 |  | 79.583 | 166.1615 | 103.5165 | 241.9297 | 338.7136 | 413.121 | 459.9643 | 18.9567 | 59.1043 | 21.3667 | 117.8543 | 29.9265 | 47.1289 | 57.382 | 62.281 | 28.6869 |  |  | 2.8022 | -2.2947 | -68.1582 | 0.70307 | 5.4049 | -197.7586 | 25.6968 | -3.2833 | 1.1152 | 3.1826 | 17.7097 | 0.0090912 | 0.0011532 | 0.00046162 | 574.751 | 584.46 | 390.299 | 176.1528 | 71.9121 | 30.3287 | 23.0144 | 65.2329 | 40.3331 | 30.541 | 25.8947 | 24.5128 | 27.8673 | 26.2984 | 178.5403 | 168.4905 | 151.2655 | 100.1762 | 86.5486 | 179.6556 | 117.8724 | 93.3143 | 95.391 | 238.7432 | 107.4286 | 242.7838 | 456.1517 | 252.2654 | 479.3966 | 558.9649 | 572.0822 | 564.0894 | 601.7171 | 556.8449 | 6.5983 | 6.8716 | 716.7057 | 541.1065 | 178.6817 | 719.9223 | 609.2515 | 147.286 | 519.1239 | 594.7136 | 506.6467 | 484.3113 | 530.0451 | 477.236 | 976.7717 | 862.375 | 646.7944 | 644.0225 | 898.8382 |  | 1003.3029 | 739.9987 | 996.8753 | 857.2425 | 584.7488 | 717.6102 |  | 732.1029 |  |  | 818.4852 | 831.4803 | 859.0695 | [5 empty] | 156.0634 | 829.0751 | 574.5134 | 102.9082 | 831.3313 | 661.0634 | 112.2938 | 512.407 | 532.9604 | 542.3321 |  |  | 569.6056 | 437.4234 | 551.2174 |  | 528.7044 | 524.3897 | 492.1104 | 564.2519 | 492.9216 | 765.334 | 341.2753 | 519.8745 | 560.4205 | 470.9769 | 615.3909 | 696.2832 |  |  | 424.6884 | 482.3695 | 542.4611 | 547.5186 |  | 476.9788 | 483.2616 | 0.40018 | 18.9401 | 1.5623 | 1.3637 | -20.8808 | 3.0891 | 1101.37 | 0.77 | 3.5739 | -2.2127 | -12.059 | 1.2248 | 4.2443 | -25.6733 | 9.2545 | 153.4246 | 154.6492 | 23.1441 | 2.5075 | -2.3848 |  | 29.3625
42838.4956 | 6511 | 113.6369 | 90.0061 | 43.6644 | 31.2712 | 24.6536 | 24.2722 | 26.6206 | 22.2347 | 50.8885 | 38.0908 | 27.6745 | 22.7554 | 21.7571 | 25.9692 | 241.3806 | 340.5522 | 343.2879 | 389.7439 | 507.6645 | 542.3388 | 427.3152 | 528.0687 | 541.7563 | 393.3405 | 601.6758 | 504.8671 | 656.2227 | 747.4886 | 665.2016 | 412.8228 | 528.6323 | 483.0819 | 475.3045 | 561.7016 | 364.3468 |  | 486.5473 |  | 505.8893 | 345.937 | 368.5665 | 471.0002 |  | 79.8067 | 166.2179 | 103.5542 | 240.1494 | 337.7161 | 412.9674 | 460.1705 | 18.9366 | 59.0897 | 21.3814 | 117.9275 | 29.9423 | 47.1378 | 57.3936 | 62.3002 | 28.6896 |  |  | 2.3442 | -2.1219 | -68.1431 | 0.78587 | 5.4864 | -197.7783 | 25.3794 | -3.2853 | 1.2428 | 3.1347 | 17.8092 | 0.0091799 | 0.0010908 | 0.00050269 | 574.1333 | 584.5043 | 390.3415 | 176.1118 | 71.944 | 30.3298 | 23.0132 | 65.2489 | 40.3357 | 30.544 | 25.9044 | 24.507 | 27.8654 | 26.2954 | 178.3636 | 173.6401 | 157.4702 | 102.6632 | 88.9018 | 179.6855 | 118.0366 | 93.3159 | 95.3808 | 238.7918 | 107.4274 | 242.8037 | 456.0916 | 252.2706 | 479.3148 | 559.6123 | 572.0359 | 564.0058 | 601.5958 | 556.9594 | 6.7499 | 6.7932 | 716.6554 | 541.1087 | 178.6999 | 720.208 | 609.2764 | 147.309 | 519.0231 | 595.0279 | 506.5146 | 484.2376 | 529.9466 | 477.3842 | 976.3122 | 862.4475 | 646.7272 | 643.9024 | 894.4528 |  | 1004.5191 | 740.0117 | 996.2495 | 857.2269 | 584.6536 | 717.5709 |  | 732.134 |  |  | 811.0517 | 828.8908 | 855.6236 | [5 empty] | 156.0962 | 829.0731 | 574.4761 | 102.9212 | 831.313 | 638.4326 | 112.2713 | 512.1773 | 532.7326 | 542.1471 |  |  | 569.4531 | 436.9467 | 551.2779 |  | 528.5578 | 524.2216 | 491.3714 | 564.1515 | 493.5331 | 765.3112 | 341.6565 | 519.7388 | 560.2289 | 470.5305 | 614.9958 | 696.229 |  |  | 424.2111 | 482.3477 | 542.38 | 547.2831 |  | 476.5901 | 483.1623 | 0.13899 | 18.9391 | 1.563 | 1.365 | -20.9341 | 3.0891 | 1077.61 | 0.96 | 3.2685 | -2.1279 | -12.0585 | 1.295 | 4.2757 | -25.6718 | 9.1962 | 154.1547 | 154.3409 | 23.1282 | 2.5311 | -3.0538 |  | 29.3517
42838.4956 | 6512 | 113.6479 | 90.075 | 43.6763 | 31.2767 | 24.6492 | 24.2681 | 26.618 | 22.2304 | 50.8997 | 38.0967 | 27.6706 | 22.7592 | 21.76 | 25.9715 | 241.4217 | 340.5993 | 343.3265 | 389.6924 | 507.6187 | 542.2928 | 427.0482 | 528.0112 | 541.5722 | 393.3281 | 602.1271 | 505.2991 | 655.2882 | 747.4772 | 665.1185 | 412.7971 | 528.5519 | 482.8627 | 475.2557 | 561.5251 | 363.9034 |  | 486.3948 |  | 505.7046 | 346.4514 | 368.4072 | 470.838 |  | 79.8606 | 166.3102 | 103.573 | 239.5783 | 336.9513 | 412.4874 | 460.2665 | 18.9224 | 59.0732 | 21.4043 | 118.0028 | 29.9518 | 47.1531 | 57.3895 | 62.3021 | 28.6912 |  |  | 2.0951 | -2.206 | -68.0872 | 1.0205 | 5.3412 | -197.8072 | 25.7362 | -3.3234 | 1.1389 | 3.1866 | 17.7676 | 0.0090452 | 0.0010957 | 0.00046984 | 573.3838 | 584.5983 | 390.3591 | 176.0804 | 71.9789 | 30.3494 | 23.0191 | 65.2609 | 40.3406 | 30.5542 | 25.9044 | 24.5149 | 27.86 | 26.2991 | 177.9083 | 172.7718 | 160.7697 | 106.2207 | 89.725 | 179.7395 | 118.2061 | 93.3127 | 95.38 | 238.8439 | 107.4377 | 242.8214 | 456.0421 | 252.2624 | 479.2388 | 559.8909 | 572.0751 | 563.9213 | 601.4816 | 557.169 | 5.0314 | 4.7741 | 716.6053 | 541.3404 | 178.7268 | 720.011 | 609.5343 | 147.3391 | 518.9321 | 595.3761 | 506.8986 | 484.1653 | 529.8033 | 477.2409 | 975.8888 | 862.5203 | 646.7294 | 643.9736 | 885.7795 |  | 1004.5892 | 740.0089 | 993.2106 | 857.2296 | 584.4882 | 717.5281 |  | 732.1638 |  |  | 803.176 | 823.9469 | 851.441 | [5 empty] | 156.1297 | 829.0621 | 574.2925 | 102.9378 | 831.302 | 635.4893 | 112.2629 | 511.955 | 532.6668 | 541.9614 |  |  | 569.321 | 436.4793 | 551.3206 |  | 528.3092 | 524.069 | 490.8887 | 564.119 | 494.0353 | 765.2795 | 341.4852 | 519.5921 | 559.9778 | 470.5525 | 614.6481 | 696.1934 |  |  | 423.5523 | 482.1488 | 542.2958 | 547.0379 |  | 476.1951 | 482.9564 | 0.046057 | 18.9407 | 1.5634 | 1.3669 | -20.961 | 3.0891 | 1068.6 | 1.04 | 3.0898 | -2.1699 | -12.0548 | 1.4758 | 4.2173 | -25.6646 | 9.2573 | 154.4307 | 152.8519 | 23.0999 | 2.5888 | -3.3992 |  | 29.3523
42838.4957 | 6513 | 113.6587 | 90.0766 | 43.6835 | 31.2837 | 24.6606 | 24.2702 | 26.6181 | 22.2371 | 50.9128 | 38.1032 | 27.6773 | 22.7573 | 21.7597 | 25.9775 | 241.4559 | 340.6458 | 343.3522 | 389.6416 | 507.5697 | 542.2455 | 427.3723 | 527.7954 | 541.5716 | 393.3162 | 602.258 | 505.4227 | 655.2071 | 747.5601 | 665.0704 | 412.7628 | 528.4741 | 482.497 | 475.2005 | 561.3466 | 363.5972 |  | 486.2321 |  | 505.518 | 346.908 | 368.3165 | 470.67 |  | 80.0123 | 166.1744 | 103.448 | 239.107 | 336.239 | 412.0893 | 460.2371 | 18.91 | 59.0652 | 21.363 | 118.0339 | 29.967 | 47.1627 | 57.3871 | 62.2995 | 28.6924 |  |  | 2.1779 | -2.2283 | -68.0083 | 1.0297 | 5.3392 | -197.7783 | 25.4865 | -3.4154 | 1.0472 | 3.2344 | 17.5073 | 0.0092703 | 0.0012091 | 0.00048462 | 575.6052 | 584.6281 | 390.3955 | 176.0526 | 72.0159 | 30.3692 | 23.0223 | 65.2897 | 40.3584 | 30.5599 | 25.9121 | 24.5194 | 27.8669 | 26.3052 | 172.3207 | 166.4629 | 153.6585 | 104.5316 | 85.9991 | 179.6405 | 118.1471 | 93.3211 | 95.3854 | 238.8995 | 107.4414 | 242.8511 | 455.9873 | 252.2504 | 479.1551 | 559.4092 | 572.0307 | 563.8235 | 601.3733 | 557.452 | 2.4101 | 2.8603 | 716.5589 | 541.4995 | 178.7544 | 719.7345 | 609.5446 | 147.3553 | 518.8449 | 595.778 | 506.7573 | 484.0927 | 529.6818 | 476.8702 | 975.4391 | 862.5121 | 646.689 | 643.9527 | 881.5698 |  | 1004.1246 | 740.0257 | 992.3537 | 857.2334 | 584.3645 | 717.5259 |  | 732.2083 |  |  | 799.4773 | 819.0371 | 848.7137 | [5 empty] | 156.1696 | 829.047 | 573.7913 | 102.9554 | 831.2719 | 640.5342 | 112.2491 | 511.7462 | 532.6132 | 541.7736 |  |  | 569.1862 | 436.3977 | 551.2979 |  | 527.8942 | 523.8972 | 490.9065 | 564.0563 | 494.3475 | 765.259 | 341.3806 | 519.477 | 559.7083 | 470.6843 | 614.5579 | 696.1526 |  |  | 422.7819 | 481.8948 | 542.157 | 546.7876 |  | 476.063 | 482.7718 | 0.14326 | 18.9407 | 1.5635 | 1.3663 | -20.8394 | 3.0892 | 1048.5 | 0.86 | 3.1502 | -2.1805 | -12.0459 | 1.4822 | 4.2153 | -25.6553 | 9.2097 | 154.3151 | 152.4333 | 23.0787 | 3.1966 | -2.6165 |  | 29.3372
42838.4957 | 6514 | 113.6687 | 90.192 | 43.7042 | 31.2852 | 24.6583 | 24.2687 | 26.624 | 22.2488 | 50.9358 | 38.1059 | 27.6814 | 22.7441 | 21.7522 | 25.9733 | 241.4795 | 340.6881 | 343.3496 | 389.5878 | 507.5186 | 542.1927 | 428.0511 | 527.2654 | 541.4339 | 393.2919 | 601.4564 | 505.1012 | 655.2489 | 747.7894 | 664.9084 | 412.7277 | 528.4079 | 482.0969 | 475.1453 | 561.1458 | 363.7735 |  | 486.0784 |  | 505.3455 | 347.1827 | 368.6352 | 470.4948 |  | 80.1451 | 166.3905 | 103.518 | 237.5961 | 335.32 | 411.9853 | 460.2197 | 18.9342 | 59.0597 | 21.3374 | 118.0159 | 29.9741 | 47.1657 | 57.3839 | 62.2949 | 28.6887 |  |  | 2.0084 | -2.2126 | -67.9926 | 1.1072 | 5.6796 | -197.777 | 25.3643 | -3.3043 | 1.1934 | 3.0187 | 17.6617 | 0.0092062 | 0.0010777 | 0.00048134 | 575.9391 | 584.6185 | 390.4428 | 176.0235 | 72.0492 | 30.3827 | 23.0278 | 65.3091 | 40.3635 | 30.5654 | 25.9169 | 24.5188 | 27.8728 | 26.3104 | 163.7424 | 159.3765 | 142.8142 | 101.1077 | 85.4607 | 179.3765 | 117.9935 | 93.3047 | 95.3712 | 238.9527 | 107.4492 | 242.866 | 455.9188 | 252.2564 | 479.0622 | 559.5119 | 571.9647 | 563.7029 | 601.2383 | 556.8122 | 3.8681 | 3.9438 | 716.5247 | 541.5053 | 178.7703 | 719.477 | 609.3506 | 147.3812 | 518.7809 | 595.5243 | 506.5882 | 484.0237 | 529.5663 | 476.5603 | 975.7379 | 862.4771 | 646.6781 | 643.9554 | 880.5562 |  | 1003.0942 | 740.0614 | 992.4045 | 857.2379 | 584.2594 | 717.5129 |  | 732.2513 |  |  | 800.7108 | 816.9387 | 847.7907 | [5 empty] | 156.2024 | 829.0156 | 573.1823 | 102.9807 | 831.2182 | 640.5446 | 112.2364 | 511.5668 | 532.592 | 541.5792 |  |  | 569.0154 | 436.2247 | 551.146 |  | 527.639 | 523.7087 | 491.599 | 563.9666 | 494.7472 | 765.2429 | 341.3557 | 519.3802 | 559.5119 | 470.2104 | 614.5544 | 696.1402 |  |  | 422.3312 | 481.7441 | 542.0447 | 546.5799 |  | 476.1709 | 482.6824 | 0.33525 | 18.9408 | 1.5631 | 1.3661 | -20.818 | 3.0891 | 1047.71 | 1.09 | 3.0249 | -2.1733 | -12.0475 | 1.5374 | 4.3472 | -25.6533 | 9.1868 | 153.8282 | 152.4571 | 23.0606 | 4.1148 | -1.4307 |  | 29.3441
42838.4957 | 6515 | 113.6795 | 90.2747 | 43.7203 | 31.2959 | 24.6537 | 24.2659 | 26.6383 | 22.2359 | 50.9475 | 38.1151 | 27.6768 | 22.7635 | 21.7562 | 25.9821 | 241.5129 | 340.7436 | 343.3594 | 389.5331 | 507.4727 | 542.1358 | 427.9677 | 527.1629 | 541.1932 | 393.2757 | 600.3691 | 505.079 | 654.9874 | 747.7053 | 664.437 | 412.6852 | 528.3124 | 481.8254 | 475.0839 | 561.0118 | 363.4704 |  | 485.9051 |  | 505.1656 | 346.3958 | 368.0295 | 470.3093 |  | 80.0031 | 166.5121 | 103.4562 | 235.3554 | 334.4915 | 411.2645 | 460.2134 | 19.036 | 59.0389 | 21.3889 | 118.0456 | 29.9809 | 47.181 | 57.3803 | 62.3084 | 28.6981 |  |  | 2.1253 | -2.4452 | -68.1214 | 0.83843 | 4.7944 | -197.9117 | 25.7126 | -3.3714 | 1.0204 | 3.1507 | 17.7922 | 0.0091618 | 0.0011828 | 0.00046984 | 574.1277 | 584.781 | 390.5046 | 176.0059 | 72.0905 | 30.3967 | 23.0318 | 65.3252 | 40.3685 | 30.5635 | 25.9171 | 24.5204 | 27.8736 | 26.3224 | 161.3682 | 160.2473 | 142.9846 | 98.4154 | 82.5372 | 179.1696 | 117.9347 | 93.3139 | 95.3812 | 239.0063 | 107.4578 | 242.8925 | 455.87 | 252.2572 | 478.9801 | 558.982 | 571.8852 | 563.5954 | 601.1314 | 556.1552 | 8.3966 | 5.4991 | 716.4878 | 541.2879 | 178.7964 | 719.5336 | 608.8512 | 147.4055 | 518.7266 | 594.842 | 506.4994 | 483.957 | 529.4691 | 476.3464 | 976.2099 | 862.4772 | 646.7258 | 644.0341 | 880.7092 |  | 1002.4408 | 740.0954 | 993.5252 | 857.2261 | 584.0586 | 717.4849 |  | 732.2921 |  |  | 800.0571 | 817.4849 | 847.007 | [5 empty] | 156.2417 | 828.9701 | 572.7893 | 102.988 | 831.1669 | 631.1773 | 112.2191 | 511.3687 | 532.4977 | 541.3996 |  |  | 568.8223 | 436.046 | 551.1286 |  | 527.4047 | 523.5023 | 492.2123 | 563.8527 | 494.8712 | 765.1906 | 341.6808 | 519.3206 | 559.3735 | 469.526 | 614.3982 | 696.1319 |  |  | 421.9034 | 481.8537 | 541.9536 | 546.4113 |  | 476.1341 | 482.5389 | -0.38412 | 18.9409 | 1.5625 | 1.3642 | -20.8101 | 3.0891 | 1040.76 | 0.72 | 3.1109 | -2.285 | -12.0606 | 1.338 | 3.992 | -25.6485 | 9.2448 | 153.498 | 153.0032 | 23.0267 | 4.3513 | -1.457 |  | 29.3492
42838.4957 | 6516 | 113.686 | 90.3182 | 43.7311 | 31.2957 | 24.6457 | 24.2638 | 26.6296 | 22.2376 | 50.9569 | 38.1135 | 27.6767 | 22.7584 | 21.7449 | 25.9753 | 241.558 | 340.8053 | 343.3963 | 389.4796 | 507.4199 | 542.0891 | 428.2848 | 527.2262 | 541.064 | 393.2515 | 601.2191 | 504.5665 | 655.017 | 747.4868 | 664.469 | 412.6518 | 528.2405 | 481.9141 | 475.0374 | 560.9057 | 363.7564 |  | 485.7675 |  | 505.006 | 345.5865 | 367.9222 | 470.1546 |  | 79.8872 | 166.0908 | 103.4322 | 232.4498 | 334.0428 | 411.1866 | 460.1031 | 19.1765 | 59.0287 | 21.4153 | 118.0967 | 29.9782 | 47.1922 | 57.3646 | 62.3119 | 28.6905 |  |  | 2.1878 | -2.2448 | -68.1943 | 0.89823 | 5.6651 | -197.7435 | 25.9176 | -3.5981 | 1.0908 | 3.0934 | 17.8224 | 0.0091257 | 0.001104 | 0.0004682 | 574.1882 | 584.963 | 390.5494 | 175.9921 | 72.1142 | 30.3982 | 23.0285 | 65.3471 | 40.3667 | 30.5545 | 25.9137 | 24.5198 | 27.8669 | 26.3117 | 164.1057 | 162.1587 | 144.2253 | 97.0408 | 82.7392 | 179.2076 | 117.8916 | 93.3014 | 95.3724 | 239.0582 | 107.4567 | 242.9098 | 455.8099 | 252.2533 | 478.8976 | 558.5209 | 571.7767 | 563.4883 | 601.0156 | 555.8437 | 8.5773 | 4.4032 | 716.4401 | 541.1412 | 178.8247 | 719.78 | 609.0473 | 147.4303 | 518.6568 | 594.3871 | 506.4208 | 483.8897 | 529.3785 | 476.3196 | 975.9016 | 862.4729 | 646.7497 | 644.0406 | 878.8909 |  | 1002.8686 | 740.1344 | 996.8603 | 857.2171 | 583.8651 | 717.4608 |  | 732.3188 |  |  | 797.2383 | 817.9977 | 845.4388 | [5 empty] | 156.2809 | 828.9378 | 572.9237 | 103.0145 | 831.1582 | 640.9709 | 112.2091 | 511.1634 | 532.1212 | 541.2013 |  |  | 568.6223 | 436.439 | 551.2693 |  | 527.1715 | 523.3513 | 492.1047 | 563.7346 | 494.6274 | 765.1523 | 341.6254 | 519.2582 | 559.1371 | 469.0661 | 614.3181 | 696.1306 |  |  | 422.2004 | 481.7238 | 541.8111 | 546.1672 |  | 476.0104 | 482.2947 | 0.11321 | 18.9416 | 1.5628 | 1.3629 | -20.7288 | 3.0891 | 1063.58 | 0.73 | 3.1563 | -2.1883 | -12.0613 | 1.3842 | 4.3392 | -25.6362 | 9.2811 | 153.7619 | 154.6381 | 22.9939 | 4.0521 | -1.6002 |  | 29.34
42838.4957 | 6517 | 113.7025 | 90.3961 | 43.7452 | 31.3008 | 24.6496 | 24.2638 | 26.6323 | 22.2339 | 50.9734 | 38.1295 | 27.6838 | 22.7527 | 21.7516 | 25.977 | 241.6026 | 340.8464 | 343.4445 | 389.4318 | 507.3712 | 542.0444 | 429.4401 | 526.8459 | 541.112 | 393.2459 | 603.0292 | 504.0266 | 654.4039 | 747.2806 | 663.965 | 412.6138 | 528.1557 | 481.9076 | 474.9792 | 560.7621 | 363.4555 |  | 485.6086 |  | 504.819 | 345.3446 | 368.1003 | 469.9885 |  | 79.7426 | 165.7567 | 103.2424 | 231.5735 | 334.3182 | 411.4087 | 460.1305 | 19.1945 | 59.0093 | 21.5496 | 118.1923 | 29.97 | 47.2129 | 57.356 | 62.3146 | 28.6923 |  |  | 2.2292 | -2.183 | -67.9249 | 0.69979 | 5.3767 | -197.8236 | 25.6863 | -3.3063 | 1.235 | 3.1769 | 17.9283 | 0.0092588 | 0.0011286 | 0.00046327 | 574.7687 | 585.1068 | 390.6103 | 176.0046 | 72.144 | 30.4156 | 23.0272 | 65.3715 | 40.3701 | 30.5642 | 25.9189 | 24.5182 | 27.8632 | 26.3125 | 174.6347 | 169.9821 | 145.9973 | 95.1285 | 82.9363 | 179.5674 | 117.9 | 93.2944 | 95.3743 | 239.0952 | 107.4618 | 242.9165 | 455.7552 | 252.2413 | 478.8122 | 558.7921 | 571.69 | 563.3699 | 600.9129 | 555.7487 | 8.4516 | 7.4369 | 716.41 | 540.9097 | 178.8384 | 719.7842 | 608.9578 | 147.4473 | 518.5837 | 594.5548 | 505.9643 | 483.8148 | 529.2918 | 476.28 | 975.8308 | 862.5256 | 646.6873 | 643.8612 | 875.7997 |  | 1003.3001 | 740.1576 | 998.8533 | 857.2082 | 583.7145 | 717.4298 |  | 732.3451 |  |  | 794.4917 | 814.8482 | 844.2116 | [5 empty] | 156.3077 | 828.9163 | 573.4418 | 103.0268 | 831.1591 | 644.7449 | 112.1787 | 510.9762 | 531.9366 | 541.0003 |  |  | 568.3888 | 436.9745 | 551.1428 |  | 526.8466 | 523.2132 | 491.6919 | 563.6142 | 495.0758 | 765.1085 | 341.1136 | 519.1756 | 558.8638 | 468.9446 | 614.0157 | 696.1508 |  |  | 421.956 | 481.2499 | 541.6323 | 545.8792 |  | 475.6824 | 482.1687 | 0.27663 | 18.9392 | 1.5627 | 1.3617 | -20.7324 | 3.0891 | 1061.14 | 1.07 | 3.1852 | -2.1572 | -12.0328 | 1.2213 | 4.2279 | -25.6455 | 9.2411 | 154.0632 | 155.6209 | 22.9685 | 2.9298 | -1.796 |  | 29.3284
42838.4957 | 6518 | 113.711 | 90.458 | 43.7652 | 31.3144 | 24.652 | 24.2736 | 26.6342 | 22.2395 | 50.9918 | 38.142 | 27.6871 | 22.7581 | 21.757 | 25.9831 | 241.6235 | 340.8821 | 343.4568 | 389.3764 | 507.3147 | 541.9931 | 428.6837 | 526.7052 | 540.931 | 393.2344 | 601.6132 | 503.851 | 653.5584 | 747.1918 | 663.9804 | 412.5761 | 528.0494 | 481.8181 | 474.9318 | 560.6184 | 362.7998 |  | 485.4532 |  | 504.6418 | 344.1789 | 368.0753 | 469.8062 |  | 79.6232 | 165.6174 | 103.0829 | 230.8391 | 334.7352 | 410.9726 | 460.0595 | 19.2057 | 58.9936 | 21.6242 | 118.3057 | 29.9863 | 47.2271 | 57.3388 | 62.3114 | 28.6879 |  |  | 2.3691 | -2.1672 | -67.9025 | 0.79178 | 5.1913 | -197.7586 | 25.7217 | -3.2892 | 1.026 | 3.0768 | 18.1113 | 0.0092308 | 0.0011089 | 0.00053555 | 574.4842 | 585.0796 | 390.6509 | 175.986 | 72.1908 | 30.4261 | 23.0381 | 65.3873 | 40.3802 | 30.5684 | 25.9199 | 24.5302 | 27.8665 | 26.3175 | 187.5912 | 176.9681 | 151.5587 | 98.1738 | 83.3585 | 179.9442 | 118.0398 | 93.2989 | 95.3675 | 239.16 | 107.4699 | 242.9463 | 455.6868 | 252.2377 | 478.723 | 558.8704 | 571.6335 | 563.2488 | 600.7823 | 555.7167 | 7.2221 | 5.4032 | 716.393 | 540.8232 | 178.8731 | 719.9822 | 608.4238 | 147.4806 | 518.5334 | 594.2166 | 506.0512 | 483.7473 | 529.2046 | 476.2029 | 975.8173 | 862.6073 | 646.6463 | 643.7734 | 876.8774 |  | 1002.3207 | 740.174 | 999.5396 | 857.2086 | 583.546 | 717.4051 |  | 732.3794 |  |  | 799.2692 | 815.8818 | 845.9875 | [5 empty] | 156.3417 | 828.9445 | 573.6777 | 103.0537 | 831.1793 | 640.4795 | 112.1635 | 510.797 | 531.7046 | 540.8218 |  |  | 568.1726 | 436.6357 | 550.8623 |  | 526.5837 | 523.0746 | 491.3783 | 563.4593 | 495.1009 | 765.0838 | 340.859 | 519.0812 | 558.7221 | 468.9231 | 613.9712 | 696.191 |  |  | 422.4238 | 481.0347 | 541.4531 | 545.6919 |  | 475.3138 | 482.1076 | 0.37198 | 18.9389 | 1.5628 | 1.3621 | -20.7612 | 3.0892 | 1062.61 | 0.77 | 3.2837 | -2.149 | -12.0289 | 1.2989 | 4.1531 | -25.6331 | 9.2445 | 153.5446 | 155.9601 | 22.9397 | 1.54 | -2.3965 |  | 29.32
42838.4957 | 6519 | 113.7247 | 90.6361 | 43.7875 | 31.3195 | 24.6579 | 24.277 | 26.6402 | 22.2374 | 51.0102 | 38.1515 | 27.6941 | 22.7686 | 21.76 | 25.9922 | 241.6574 | 340.9028 | 343.4844 | 389.3238 | 507.2672 | 541.9485 | 428.4271 | 526.7096 | 540.6538 | 393.2118 | 600.5316 | 503.6398 | 653.2379 | 747.0884 | 663.6898 | 412.541 | 527.9486 | 481.7299 | 474.882 | 560.4715 | 362.8206 |  | 485.3074 |  | 504.4807 | 343.9579 | 368.0509 | 469.6337 |  | 79.4411 | 165.5573 | 102.922 | 230.0749 | 334.8122 | 411.0322 | 459.9494 | 19.3254 | 58.9703 | 21.6302 | 118.3685 | 29.9948 | 47.2377 | 57.3326 | 62.3095 | 28.689 |  |  | 2.0741 | -2.2323 | -67.9196 | 0.78455 | 5.0902 | -197.7757 | 25.5667 | -3.2695 | 1.0651 | 3.1652 | 17.9271 | 0.009101 | 0.0011664 | 0.00050927 | 571.171 | 585.1475 | 390.6401 | 175.9623 | 72.2209 | 30.4288 | 23.0393 | 65.3971 | 40.3798 | 30.5726 | 25.9189 | 24.5219 | 27.8681 | 26.3166 | 194.2677 | 178.5188 | 151.1554 | 100.1429 | 84.4854 | 180.21 | 118.122 | 93.3014 | 95.3728 | 239.2169 | 107.4772 | 242.9759 | 455.6364 | 252.2368 | 478.6384 | 559.0016 | 571.5932 | 563.1207 | 600.669 | 555.9004 | 7.1458 | 4.8456 | 716.367 | 540.7816 | 178.8959 | 720.0156 | 608.3678 | 147.5117 | 518.4899 | 593.3764 | 505.9396 | 483.6816 | 529.1012 | 476.1282 | 976.0758 | 862.6508 | 646.7079 | 643.9582 | 877.286 |  | 1002.4314 | 740.2424 | 1000.2464 | 857.2197 | 583.3718 | 717.4025 |  | 732.4645 |  |  | 799.7867 | 816.5616 | 845.9312 | [5 empty] | 156.3777 | 828.9545 | 574.0476 | 103.0749 | 831.2313 | 658.4907 | 112.1638 | 510.6371 | 531.4459 | 540.6623 |  |  | 568.0052 | 435.2452 | 550.8861 |  | 526.3106 | 522.9664 | 491.2072 | 563.3064 | 494.4949 | 765.0683 | 340.468 | 519.0209 | 558.5262 | 468.6778 | 613.7454 | 696.2028 |  |  | 421.8315 | 480.7126 | 541.3099 | 545.5135 |  | 474.5813 | 482.0118 | 0.49385 | 18.9391 | 1.562 | 1.3632 | -20.8394 | 3.0891 | 1074.87 | 0.74 | 3.0719 | -2.1809 | -12.0296 | 1.2929 | 4.1126 | -25.6354 | 9.217 | 153.5884 | 156.3086 | 22.9098 | 0.8333 | -2.3415 |  | 29.3082
42838.4957 | 6520 | 113.7363 | 90.8809 | 43.8053 | 31.3155 | 24.6574 | 24.2707 | 26.6416 | 22.2364 | 51.025 | 38.1516 | 27.697 | 22.7562 | 21.7579 | 25.9906 | 241.7064 | 340.932 | 343.5193 | 389.2846 | 507.2216 | 541.9084 | 427.6573 | 526.4283 | 540.2489 | 393.2055 | 601.1722 | 503.7183 | 653.222 | 747.1059 | 663.5316 | 412.5071 | 527.8365 | 481.7101 | 474.8302 | 560.3863 | 361.348 |  | 485.161 |  | 504.3094 | 344.3834 | 367.8131 | 469.4716 |  | 79.3479 | 165.2426 | 102.8334 | 229.7065 | 335.6379 | 411.1462 | 459.9165 | 19.4861 | 58.9541 | 21.669 | 118.4432 | 29.9985 | 47.2601 | 57.3238 | 62.3143 | 28.6917 |  |  | 2.5249 | -2.0805 | -67.965 | 0.73198 | 5.5501 | -197.7428 | 25.7783 | -3.2958 | 0.93378 | 2.944 | 18.0969 | 0.009216 | 0.0012107 | 0.00053884 | 572.0458 | 585.2626 | 390.6542 | 175.9308 | 72.2543 | 30.4429 | 23.0387 | 65.423 | 40.383 | 30.5716 | 25.9167 | 24.521 | 27.8648 | 26.312 | 190.7735 | 174.9127 | 151.6314 | 99.3951 | 83.5854 | 180.3068 | 118.165 | 93.2907 | 95.3662 | 239.2601 | 107.478 | 242.9886 | 455.572 | 252.2254 | 478.5492 | 559.2511 | 571.5156 | 563.0025 | 600.5547 | 555.8171 | 5.1792 | 4.8199 | 716.353 | 540.6956 | 178.9203 | 719.8844 | 608.3279 | 147.5365 | 518.4525 | 593.227 | 505.706 | 483.6047 | 528.9708 | 476.0485 | 976.1681 | 862.7049 | 646.88 | 644.251 | 874.0957 |  | 1002.8456 | 740.3052 | 1002.5086 | 857.2163 | 583.1816 | 717.3952 |  | 732.5402 |  |  | 794.9389 | 815.26 | 843.9625 | [5 empty] | 156.411 | 828.9602 | 575.1057 | 103.0928 | 831.2116 | 657.1249 | 112.1524 | 510.4532 | 531.3937 | 540.4955 |  |  | 567.8409 | 435.029 | 550.7682 |  | 526.1319 | 522.8638 | 491.431 | 563.0927 | 494.3225 | 765.0083 | 340.1638 | 518.9183 | 558.2254 | 469.0446 | 613.658 | 696.2179 |  |  | 422.3008 | 480.6726 | 541.1379 | 545.2947 |  | 474.2542 | 481.8946 | 0.12675 | 18.9432 | 1.5614 | 1.363 | -20.8219 | 3.0891 | 1093.43 | 0.82 | 3.3891 | -2.1047 | -12.0293 | 1.2484 | 4.2948 | -25.6354 | 9.2558 | 153.8836 | 157.4319 | 22.8775 | 1.2343 | -2.389 |  | 29.2978
42838.4958 | 6521 | 113.7537 | 91.0759 | 43.8161 | 31.341 | 24.6742 | 24.2785 | 26.6538 | 22.2592 | 51.0423 | 38.1782 | 27.7056 | 22.7672 | 21.7564 | 25.9981 | 241.7417 | 340.9725 | 343.547 | 389.2223 | 507.166 | 541.8569 | 427.0899 | 526.1259 | 540.2918 | 393.1906 | 602.605 | 503.888 | 652.1643 | 747.2764 | 663.4368 | 412.465 | 527.6957 | 481.7261 | 474.7704 | 560.3064 | 360.9163 |  | 484.9862 |  | 504.1288 | 344.414 | 367.4629 | 469.2859 |  | 79.2764 | 164.9736 | 102.7584 | 227.8291 | 336.0751 | 411.2959 | 459.637 | 19.533 | 58.9455 | 21.6844 | 118.46 | 29.9986 | 47.2687 | 57.3211 | 62.3079 | 28.6945 |  |  | 2.7181 | -2.1127 | -68.0576 | 0.52105 | 5.8209 | -197.7941 | 25.681 | -3.5455 | 1.0908 | 3.1356 | 17.9637 | 0.0091865 | 0.0010432 | 0.00052569 | 573.0667 | 585.4566 | 390.6983 | 175.9175 | 72.29 | 30.4611 | 23.0453 | 65.443 | 40.3961 | 30.5799 | 25.9269 | 24.5285 | 27.8639 | 26.3202 | 180.6706 | 165.6942 | 148.0607 | 97.2941 | 83.988 | 180.1854 | 118.1181 | 93.2876 | 95.3678 | 239.3147 | 107.4884 | 243.0137 | 455.515 | 252.2284 | 478.468 | 559.1909 | 571.4475 | 562.8989 | 600.4361 | 555.9062 | 3.9186 | 3.9362 | 716.3562 | 540.5481 | 178.943 | 719.5237 | 608.4707 | 147.56 | 518.4103 | 594.0461 | 505.5891 | 483.5336 | 528.8343 | 476.0821 | 976.0667 | 862.7835 | 646.8837 | 644.2465 | 871.468 |  | 1002.1535 | 740.3916 | 1005.3755 | 857.2084 | 582.9795 | 717.3748 |  | 732.626 |  |  | 793.4536 | 812.9776 | 843.2388 | [5 empty] | 156.4426 | 828.9621 | 575.3971 | 103.1101 | 831.1949 | 658.521 | 112.1452 | 510.2817 | 531.3103 | 540.3297 |  |  | 567.6708 | 434.8226 | 550.7752 |  | 525.9057 | 522.7507 | 491.6392 | 562.8439 | 494.1992 | 764.9703 | 339.9017 | 518.8425 | 557.8652 | 469.3445 | 613.6292 | 696.2434 |  |  | 422.2382 | 480.504 | 540.914 | 545.1337 |  | 474.4007 | 481.6413 | -0.037789 | 18.9408 | 1.5612 | 1.3622 | -20.9308 | 3.089 | 1105.13 | 0.99 | 3.5162 | -2.1202 | -12.0338 | 1.0529 | 4.3988 | -25.6415 | 9.2394 | 153.6115 | 158.8635 | 22.8433 | 2.3409 | -1.9981 |  | 29.2841
42838.4958 | 6522 | 113.7618 | 91.2296 | 43.8328 | 31.3447 | 24.6793 | 24.284 | 26.6612 | 22.2404 | 51.0649 | 38.1839 | 27.7061 | 22.7743 | 21.762 | 25.995 | 241.7809 | 341.0149 | 343.5555 | 389.1707 | 507.1159 | 541.8116 | 425.9756 | 525.9527 | 540.2185 | 393.184 | 602.7346 | 504.1762 | 651.6494 | 747.4883 | 662.9952 | 412.4302 | 527.5694 | 481.9072 | 474.7298 | 560.1844 | 360.1724 |  | 484.8346 |  | 503.9399 | 344.972 | 367.6787 | 469.0855 |  | 79.1796 | 164.8938 | 102.7145 | 226.53 | 337.0092 | 411.6512 | 459.4591 | 19.5637 | 58.936 | 21.7101 | 118.4675 | 29.9893 | 47.2624 | 57.3079 | 62.3116 | 28.7006 |  |  | 2.3586 | -1.999 | -67.9827 | 0.84632 | 6.0732 | -197.773 | 25.6271 | -3.4535 | 1.0716 | 3.0498 | 17.8334 | 0.00906 | 0.0010448 | 0.00047312 | 572.0662 | 585.8321 | 390.7325 | 175.8942 | 72.331 | 30.4774 | 23.0531 | 65.4607 | 40.4043 | 30.5838 | 25.9334 | 24.5344 | 27.8706 | 26.3314 | 177.5288 | 161.039 | 146.2675 | 95.334 | 83.2056 | 180.0383 | 118.1095 | 93.2879 | 95.3664 | 239.3704 | 107.502 | 243.0294 | 455.4642 | 252.2387 | 478.3918 | 558.505 | 571.3501 | 562.7994 | 600.3227 | 555.4546 | 3.7374 | 5.7211 | 716.3648 | 540.3971 | 178.9624 | 719.5798 | 608.1647 | 147.5785 | 518.3491 | 594.7268 | 505.5421 | 483.459 | 528.7293 | 476.3178 | 975.791 | 862.7874 | 646.8272 | 644.0231 | 871.6852 |  | 1001.5624 | 740.4902 | 1008.5345 | 857.1957 | 582.789 | 717.3158 |  | 732.6675 |  |  | 795.0719 | 812.0673 | 843.5472 | [5 empty] | 156.482 | 828.9701 | 575.5319 | 103.1317 | 831.201 | 654.8036 | 112.1406 | 510.1383 | 531.3404 | 540.1752 |  |  | 567.5314 | 434.4032 | 550.7078 |  | 525.7231 | 522.6643 | 491.6125 | 562.6357 | 494.1838 | 764.9423 | 340.0804 | 518.741 | 557.5812 | 469.1249 | 613.7268 | 696.2602 |  |  | 422.7715 | 480.1751 | 540.712 | 544.9896 |  | 474.5747 | 481.5388 | 0.07481 | 18.939 | 1.5621 | 1.3633 | -20.7786 | 3.0891 | 1098.96 | 1.19 | 3.2747 | -2.0622 | -12.0261 | 1.3418 | 4.4943 | -25.6468 | 9.2321 | 153.3112 | 160.4514 | 22.8113 | 2.6705 | -1.7999 |  | 29.2806
42838.4958 | 6523 | 113.7612 | 91.3241 | 43.8429 | 31.3408 | 24.668 | 24.2695 | 26.6549 | 22.2349 | 51.0619 | 38.1731 | 27.7034 | 22.76 | 21.7531 | 25.9917 | 241.8223 | 341.0545 | 343.5575 | 389.1161 | 507.0681 | 541.7644 | 425.3538 | 525.9466 | 540.0983 | 393.1726 | 600.7101 | 504.1487 | 651.0568 | 747.5888 | 662.4123 | 412.3967 | 527.4789 | 481.9892 | 474.6704 | 560.0328 | 359.4568 |  | 484.6705 |  | 503.7588 | 345.5442 | 367.8659 | 468.8864 |  | 78.8765 | 164.6424 | 102.8069 | 228.6268 | 338.0899 | 411.8964 | 459.212 | 19.761 | 58.9389 | 21.7208 | 118.4825 | 29.9837 | 47.2479 | 57.2973 | 62.3179 | 28.7008 |  |  | 2.3783 | -2.1317 | -68.0905 | 0.60779 | 5.5337 | -197.7671 | 25.6521 | -3.2919 | 1.114 | 2.9295 | 17.6407 | 0.0092703 | 0.0011122 | 0.00048627 | 571.3678 | 586.1659 | 390.7717 | 175.8676 | 72.3544 | 30.4841 | 23.0467 | 65.4799 | 40.4025 | 30.5835 | 25.9284 | 24.5305 | 27.8681 | 26.324 | 175.2408 | 159.3915 | 148.5916 | 97.102 | 83.0573 | 179.8853 | 118.1733 | 93.2873 | 95.3671 | 239.4247 | 107.5074 | 243.0559 | 455.4109 | 252.2318 | 478.3017 | 558.0169 | 571.1956 | 562.6481 | 600.2133 | 554.9946 | 4.9712 | 4.2934 | 716.3626 | 540.2132 | 178.986 | 719.9658 | 608.3322 | 147.598 | 518.2928 | 594.0479 | 505.6244 | 483.3859 | 528.6703 | 476.3542 | 976.0439 | 862.7502 | 646.7793 | 643.801 | 872.1359 |  | 1001.3919 | 740.5612 | 1012.8021 | 857.1977 | 582.6756 | 717.2952 |  | 732.7111 |  |  | 795.4948 | 812.4963 | 843.7466 | [5 empty] | 156.5231 | 828.9506 | 575.6417 | 103.1475 | 831.1806 | 661.4116 | 112.1419 | 509.9931 | 531.2781 | 540.0245 |  |  | 567.4201 | 434.8322 | 550.3851 |  | 525.5706 | 522.554 | 491.2105 | 562.5503 | 494.324 | 764.9064 | 340.2243 | 518.6002 | 557.495 | 468.787 | 613.7197 | 696.2681 |  |  | 423.8936 | 480.0058 | 540.5766 | 544.8733 |  | 474.5747 | 481.4748 | 0.71775 | 18.9392 | 1.5628 | 1.3644 | -20.7637 | 3.089 | 1089.86 | 1.08 | 3.2873 | -2.129 | -12.0322 | 1.1368 | 4.2908 | -25.651 | 9.2382 | 153.2139 | 162.616 | 22.7919 | 2.9045 | -2.0502 |  | 29.268
42838.4958 | 6524 | 113.7611 | 91.4037 | 43.8609 | 31.3424 | 24.6617 | 24.2662 | 26.6575 | 22.2409 | 51.0836 | 38.1881 | 27.7055 | 22.7671 | 21.7557 | 25.9964 | 241.8603 | 341.1038 | 343.575 | 389.0672 | 507.0169 | 541.7118 | 425.5831 | 525.9818 | 540.0931 | 393.1597 | 599.0704 | 503.912 | 650.3808 | 747.5688 | 661.8189 | 412.3681 | 527.4132 | 481.881 | 474.6253 | 559.8672 | 359.9001 |  | 484.5246 |  | 503.583 | 346.0629 | 367.5369 | 468.7218 |  | 78.6297 | 164.2162 | 102.6185 | 231.3257 | 339.0889 | 412.0484 | 459.0315 | 20.056 | 58.9388 | 21.7594 | 118.4912 | 29.9894 | 47.2395 | 57.2922 | 62.326 | 28.7016 |  |  | 2.3238 | -2.3019 | -67.9374 | 0.97775 | 5.4286 | -197.7763 | 25.7112 | -3.3622 | 1.1755 | 3.1874 | 17.6903 | 0.0092867 | 0.0010727 | 0.00054705 | 569.1389 | 586.3423 | 390.8212 | 175.8537 | 72.4038 | 30.5002 | 23.0672 | 65.5057 | 40.4167 | 30.5964 | 25.9362 | 24.534 | 27.8772 | 26.3273 | 170.2864 | 155.0137 | 144.0375 | 95.8134 | 81.9758 | 179.703 | 118.1394 | 93.2865 | 95.3669 | 239.4789 | 107.5143 | 243.0751 | 455.3532 | 252.2166 | 478.2171 | 558.1179 | 570.9889 | 562.5118 | 600.0985 | 554.9269 | 4.4556 | 3.2388 | 716.3616 | 539.9045 | 179.0072 | 720.1569 | 608.5101 | 147.6169 | 518.2304 | 593.2317 | 505.7133 | 483.3086 | 528.6073 | 476.0876 | 976.5633 | 862.7293 | 646.9178 | 644.0858 | 872.7711 |  | 1001.8888 | 740.6278 | 1016.199 | 857.1863 | 582.6019 | 717.2672 |  | 732.7657 |  |  | 795.9379 | 813.7346 | 843.8924 | [5 empty] | 156.5553 | 828.9248 | 575.3983 | 103.1656 | 831.1309 | 662.8741 | 112.1446 | 509.8431 | 531.1639 | 539.8635 |  |  | 567.364 | 434.7438 | 550.373 |  | 525.3811 | 522.4332 | 490.5753 | 562.5208 | 494.3541 | 764.8691 | 339.8925 | 518.4723 | 557.5022 | 468.5876 | 613.4545 | 696.2605 |  |  | 423.7041 | 479.8834 | 540.4423 | 544.7595 |  | 474.4855 | 481.4077 | 0.58679 | 18.942 | 1.5638 | 1.3658 | -20.68 | 3.0891 | 1076.24 | 1.05 | 3.2484 | -2.2112 | -12.0128 | 1.4411 | 4.2503 | -25.6544 | 9.2499 | 153.4435 | 164.3533 | 22.7797 | 3.4309 | -1.5484 |  | 29.236
42838.4958 | 6525 | 113.7771 | 91.4669 | 43.878 | 31.3491 | 24.6635 | 24.2726 | 26.6606 | 22.2394 | 51.0985 | 38.1974 | 27.7092 | 22.7655 | 21.7508 | 25.9966 | 241.9018 | 341.1549 | 343.6027 | 389.0205 | 506.973 | 541.6718 | 425.5253 | 525.9732 | 540.0401 | 393.1481 | 598.1809 | 503.4897 | 650.798 | 747.6231 | 661.9851 | 412.3297 | 527.3252 | 481.7647 | 474.5716 | 559.7171 | 358.6881 |  | 484.3722 |  | 503.4056 | 346.5575 | 367.1528 | 468.5452 |  | 78.4829 | 163.7054 | 102.5208 | 233.8086 | 339.0513 | 412.3623 | 458.9634 | 20.2344 | 58.9202 | 21.8 | 118.5034 | 29.9853 | 47.2288 | 57.2871 | 62.3354 | 28.7077 |  |  | 2.1411 | -2.0555 | -68.1043 | 0.91532 | 5.5948 | -197.8125 | 25.5529 | -3.4338 | 1.2076 | 3.2627 | 17.6394 | 0.0092358 | 0.0012337 | 0.00049448 | 568.5105 | 586.4655 | 390.8615 | 175.8385 | 72.4516 | 30.5168 | 23.0687 | 65.5208 | 40.4294 | 30.6008 | 25.9418 | 24.5338 | 27.8788 | 26.34 | 167.3511 | 154.0968 | 141.0695 | 94.0517 | 80.317 | 179.5076 | 118.0747 | 93.2836 | 95.3668 | 239.5326 | 107.5205 | 243.1025 | 455.2936 | 252.2142 | 478.1358 | 558.4545 | 570.8638 | 562.3828 | 599.987 | 555.3087 | 6.1107 | 4.6858 | 716.3546 | 539.6228 | 179.0296 | 719.8323 | 608.5067 | 147.6351 | 518.1645 | 593.0406 | 505.4209 | 483.2376 | 528.5335 | 475.9914 | 976.8681 | 862.6829 | 647.046 | 644.3046 | 871.1767 |  | 1001.6825 | 740.7054 | 1019.185 | 857.1902 | 582.4745 | 717.2369 |  | 732.8279 |  |  | 794.3875 | 814.09 | 843.5983 | [5 empty] | 156.5845 | 828.8822 | 575.5629 | 103.1772 | 831.0868 | 665.5182 | 112.134 | 509.7006 | 531.0256 | 539.7028 |  |  | 567.3306 | 433.5062 | 550.3592 |  | 525.2387 | 522.3362 | 490.0932 | 562.4529 | 494.1052 | 764.8279 | 339.5171 | 518.338 | 557.4903 | 468.3476 | 613.2012 | 696.2427 |  |  | 423.931 | 479.648 | 540.3483 | 544.6178 |  | 474.4904 | 481.3203 | 0.47976 | 18.9389 | 1.564 | 1.3669 | -20.6834 | 3.0891 | 1063.31 | 1.01 | 3.1183 | -2.0883 | -12.0205 | 1.3935 | 4.3159 | -25.6626 | 9.2235 | 153.3851 | 165.8907 | 22.758 | 3.7312 | -1.2267 |  | 29.2048
42838.4958 | 6526 | 113.8024 | 91.5698 | 43.8972 | 31.3631 | 24.6785 | 24.2727 | 26.6659 | 22.2476 | 51.1217 | 38.2123 | 27.7221 | 22.7751 | 21.7547 | 26.0064 | 241.9387 | 341.1975 | 343.6206 | 388.9642 | 506.9104 | 541.6141 | 425.1896 | 525.8477 | 540.0194 | 393.1301 | 597.898 | 503.5872 | 651.4577 | 747.7965 | 662.0124 | 412.2859 | 527.2152 | 481.6468 | 474.5064 | 559.5945 | 358.03 |  | 484.2126 |  | 503.2445 | 346.6144 | 366.3236 | 468.3711 |  | 78.4211 | 163.4217 | 102.4871 | 234.9354 | 339.148 | 412.0424 | 458.8911 | 20.3385 | 58.9111 | 21.8354 | 118.5187 | 29.9801 | 47.2244 | 57.2724 | 62.3287 | 28.7028 |  |  | 2.5544 | -2.0529 | -67.9301 | 0.39554 | 5.8379 | -197.7566 | 25.5956 | -3.2577 | 1.1011 | 3.0386 | 17.5881 | 0.0092358 | 0.0011483 | 0.00048955 | 569.5322 | 586.2176 | 390.8599 | 175.8011 | 72.4763 | 30.5134 | 23.0658 | 65.5399 | 40.4257 | 30.5984 | 25.938 | 24.5285 | 27.8723 | 26.3352 | 175.5761 | 154.2335 | 141.9262 | 94.8499 | 80.8007 | 179.6221 | 118.1028 | 93.2832 | 95.3536 | 239.578 | 107.53 | 243.1251 | 455.2367 | 252.2057 | 478.0528 | 558.5793 | 570.7404 | 562.2847 | 599.8695 | 555.672 | 7.0519 | 6.96 | 716.344 | 539.3863 | 179.0558 | 719.7856 | 608.457 | 147.6595 | 518.1177 | 593.31 | 505.1264 | 483.1686 | 528.4402 | 475.875 | 976.7002 | 862.6268 | 647.0801 | 644.3282 | 871.139 |  | 1001.8191 | 740.7639 | 1020.0846 | 857.1752 | 582.324 | 717.1953 |  | 732.88 |  |  | 794.2618 | 814.5355 | 844.3576 | [5 empty] | 156.6153 | 828.8298 | 575.6948 | 103.1982 | 831.0315 | 668.6109 | 112.1285 | 509.5634 | 530.9539 | 539.5458 |  |  | 567.2574 | 432.0115 | 550.1448 |  | 525.0538 | 522.2241 | 489.9595 | 562.3201 | 493.8746 | 764.7759 | 339.984 | 518.2243 | 557.5668 | 468.4135 | 613.0478 | 696.2239 |  |  | 423.9112 | 479.1519 | 540.2718 | 544.4768 |  | 474.7635 | 481.2621 | 0.21301 | 18.9431 | 1.5635 | 1.3669 | -20.796 | 3.0891 | 1054.5 | 0.68 | 3.4061 | -2.0863 | -12.0012 | 0.91578 | 4.4076 | -25.653 | 9.229 | 153.4541 | 166.3549 | 22.7328 | 2.8324 | -1.3184 |  | 29.1745
42838.4958 | 6527 | 113.8041 | 91.6695 | 43.9024 | 31.3704 | 24.6808 | 24.2714 | 26.6702 | 22.2407 | 51.1253 | 38.2144 | 27.717 | 22.7665 | 21.7471 | 26.0028 | 241.9858 | 341.2528 | 343.6482 | 388.9188 | 506.8564 | 541.57 | 424.9446 | 525.6745 | 539.9885 | 393.1037 | 598.3291 | 503.4285 | 652.6369 | 748.0336 | 662.5086 | 412.2469 | 527.1256 | 481.5806 | 474.445 | 559.4897 | 357.8193 |  | 484.0592 |  | 503.0564 | 346.5597 | 365.9848 | 468.2001 |  | 78.3054 | 163.0715 | 102.4745 | 236.2714 | 339.1608 | 411.6472 | 458.6937 | 20.3645 | 58.8891 | 21.8958 | 118.5146 | 29.999 | 47.2082 | 57.2766 | 62.3326 | 28.7087 |  |  | 2.3869 | -2.1764 | -68.0681 | 0.80229 | 5.2978 | -197.819 | 26.2212 | -3.3135 | 1.1031 | 3.1582 | 17.6788 | 0.0092489 | 0.0011976 | 0.00047805 | 571.64 | 585.9518 | 390.8979 | 175.7812 | 72.5143 | 30.5254 | 23.0662 | 65.5587 | 40.4216 | 30.5957 | 25.9358 | 24.5285 | 27.8701 | 26.3414 | 185.1857 | 157.7471 | 147.8593 | 95.5004 | 81.6666 | 179.7996 | 118.2423 | 93.2737 | 95.3558 | 239.6284 | 107.5374 | 243.143 | 455.179 | 252.208 | 477.9654 | 558.7098 | 570.6646 | 562.2356 | 599.7636 | 555.7736 | 5.0748 | 4.8068 | 716.333 | 539.2674 | 179.0794 | 720.1273 | 608.5327 | 147.6863 | 518.1111 | 593.4583 | 505.0542 | 483.0984 | 528.3415 | 475.7048 | 977.0877 | 862.5523 | 647.0443 | 644.1915 | 869.9163 |  | 1001.7311 | 740.8074 | 1020.9157 | 857.1582 | 582.119 | 717.1463 |  | 732.9229 |  |  | 792.3871 | 814.1039 | 844.0906 | [5 empty] | 156.6488 | 828.778 | 575.7026 | 103.2169 | 830.9507 | 665.6228 | 112.1241 | 509.393 | 530.7909 | 539.3953 |  |  | 567.1454 | 431.945 | 549.6589 |  | 524.8165 | 522.0501 | 490.0726 | 562.1311 | 493.8181 | 764.738 | 340.4936 | 518.1016 | 557.6928 | 468.5616 | 612.9316 | 696.1967 |  |  | 423.1028 | 478.8031 | 540.1617 | 544.2927 |  | 474.714 | 481.2174 | 0.37198 | 18.9402 | 1.5639 | 1.3661 | -20.7561 | 3.0891 | 1063.86 | 0.75 | 3.2934 | -2.1473 | -12.0086 | 1.3037 | 4.1975 | -25.6497 | 9.3384 | 153.4443 | 166.7849 | 22.6985 | 1.7882 | -1.9602 |  | 29.1592
42838.4958 | 6528 | 113.8114 | 91.7428 | 43.9185 | 31.3714 | 24.6768 | 24.2706 | 26.667 | 22.24 | 51.1329 | 38.2192 | 27.7119 | 22.7599 | 21.7527 | 26.0074 | 242.026 | 341.3039 | 343.6587 | 388.8647 | 506.8072 | 541.5221 | 424.2684 | 525.7004 | 540.3203 | 393.0936 | 598.8218 | 503.2496 | 651.584 | 748.0917 | 662.5332 | 412.2144 | 527.0455 | 481.3852 | 474.3943 | 559.3846 | 358.1884 |  | 483.9004 |  | 502.8718 | 346.424 | 366.0805 | 468.0341 |  | 78.1186 | 162.6862 | 102.3832 | 236.5333 | 338.2855 | 411.7384 | 458.5207 | 20.3022 | 58.8668 | 22.0754 | 118.5256 | 29.983 | 47.1837 | 57.2611 | 62.3187 | 28.7054 |  |  | 2.6037 | -2.181 | -68.1201 | 0.89823 | 4.7281 | -197.8006 | 25.9721 | -3.2301 | 1.18 | 3.2109 | 17.3473 | 0.0092341 | 0.0010941 | 0.00054705 | 572.899 | 585.6421 | 390.9677 | 175.7593 | 72.5504 | 30.543 | 23.0721 | 65.5761 | 40.4336 | 30.6037 | 25.9371 | 24.5318 | 27.8727 | 26.3416 | 181.032 | 155.3595 | 145.6954 | 94.5932 | 81.3575 | 179.7123 | 118.2723 | 93.2739 | 95.3542 | 239.702 | 107.5409 | 243.1713 | 455.1254 | 252.2107 | 477.8739 | 558.7319 | 570.606 | 562.2133 | 599.6518 | 555.1027 | 6.3834 | 4.0353 | 716.3347 | 539.2495 | 179.102 | 719.9903 | 608.5096 | 147.7098 | 518.1064 | 593.406 | 504.9868 | 483.0273 | 528.2412 | 475.4029 | 977.1157 | 862.4862 | 647.0106 | 644.1573 | 868.2545 |  | 1001.2876 | 740.8545 | 1022.3136 | 857.1487 | 581.9277 | 717.1337 |  | 732.9947 |  |  | 791.0555 | 812.8032 | 843.5662 | [5 empty] | 156.678 | 828.7212 | 575.9549 | 103.2419 | 830.8937 | 658.607 | 112.1328 | 509.2091 | 530.4723 | 539.2338 |  |  | 566.9887 | 432.7995 | 549.492 |  | 524.6093 | 521.8489 | 490.2457 | 561.9083 | 493.5613 | 764.701 | 340.4569 | 517.9121 | 557.7011 | 468.3663 | 612.8247 | 696.1762 |  |  | 422.0453 | 478.7497 | 539.9996 | 544.0929 |  | 474.7007 | 481.1648 | 0.46937 | 18.9394 | 1.5635 | 1.3656 | -20.6818 | 3.089 | 1061.1 | 0.85 | 3.4398 | -2.1486 | -12.0079 | 1.3789 | 3.9657 | -25.6502 | 9.2946 | 153.2698 | 167.5106 | 22.6663 | 2.2382 | -1.7161 |  | 29.1683
42838.4958 | 6529 | 113.836 | 91.809 | 43.9435 | 31.3855 | 24.6872 | 24.2822 | 26.6745 | 22.2424 | 51.1681 | 38.2315 | 27.7288 | 22.7738 | 21.7636 | 26.0104 | 242.0511 | 341.3448 | 343.6648 | 388.8149 | 506.7532 | 541.4675 | 424.0132 | 525.7799 | 540.2833 | 393.0795 | 599.06 | 502.8583 | 652.3199 | 748.0503 | 662.5928 | 412.1851 | 526.9383 | 481.2666 | 474.3484 | 559.2541 | 358.1222 |  | 483.7362 |  | 502.7038 | 346.2645 | 365.9665 | 467.851 |  | 78.1668 | 162.32 | 102.3666 | 235.8469 | 337.2806 | 412.1506 | 458.3185 | 20.1752 | 58.8676 | 22.291 | 118.5279 | 29.9594 | 47.1778 | 57.2569 | 62.3326 | 28.7082 |  |  | 2.467 | -2.5227 | -68.1056 | 0.6597 | 5.3859 | -197.8184 | 25.9931 | -3.4443 | 1.0254 | 3.0947 | 17.354 | 0.0091142 | 0.0010875 | 0.00045177 | 571.4838 | 585.6646 | 391.0605 | 175.745 | 72.5831 | 30.5628 | 23.0726 | 65.5992 | 40.4477 | 30.6133 | 25.945 | 24.5353 | 27.8773 | 26.344 | 178.531 | 153.1618 | 140.6396 | 92.43 | 81.7798 | 179.703 | 118.2083 | 93.2664 | 95.3517 | 239.7403 | 107.5357 | 243.1853 | 455.0552 | 252.192 | 477.7875 | 558.752 | 570.5389 | 562.1704 | 599.5345 | 554.5676 | 6.6968 | 4.6582 | 716.335 | 539.3782 | 179.1179 | 719.5127 | 608.2977 | 147.7344 | 518.0277 | 593.1788 | 505.0935 | 482.9574 | 528.137 | 475.2594 | 977.0776 | 862.4366 | 646.9766 | 644.1378 | 869.5317 |  | 1000.5776 | 740.8987 | 1022.9266 | 857.1273 | 581.7855 | 717.0954 |  | 733.0498 |  |  | 793.8996 | 812.4516 | 844.1495 | [5 empty] | 156.7238 | 828.6763 | 576.2449 | 103.2572 | 830.8668 | 656.3379 | 112.1199 | 509.0317 | 530.3631 | 539.0734 |  |  | 566.8348 | 434.0642 | 549.6326 |  | 524.3649 | 521.6827 | 490.3194 | 561.6891 | 492.5924 | 764.6781 | 340.4613 | 517.7684 | 557.6568 | 468.9946 | 612.7212 | 696.1754 |  |  | 421.7012 | 478.5302 | 539.7929 | 543.89 |  | 475.0398 | 481.0717 | 0.94406 | 18.9393 | 1.5643 | 1.365 | -20.6337 | 3.0891 | 1063.81 | 0.92 | 3.3484 | -2.3098 | -12.0016 | 1.1812 | 4.2338 | -25.6591 | 9.3012 | 152.8816 | 167.8289 | 22.6428 | 2.5148 | -1.1623 |  | 29.1721
42838.4959 | 6530 | 113.8327 | 91.8397 | 43.9507 | 31.3901 | 24.6828 | 24.2756 | 26.683 | 22.2375 | 51.1765 | 38.2347 | 27.7316 | 22.7731 | 21.7552 | 26.0112 | 242.0843 | 341.4047 | 343.6937 | 388.762 | 506.7068 | 541.4196 | 424.4232 | 525.8418 | 540.1159 | 393.0758 | 597.3053 | 503.2852 | 651.0641 | 747.9285 | 662.4521 | 412.1575 | 526.8256 | 481.2972 | 474.2962 | 559.115 | 357.8702 |  | 483.5801 |  | 502.5329 | 346.2916 | 366.1058 | 467.689 |  | 78.2893 | 162.2666 | 102.5235 | 236.2095 | 337.9939 | 412.8282 | 458.1455 | 19.9905 | 58.8533 | 22.3187 | 118.4699 | 29.9663 | 47.1713 | 57.2414 | 62.3269 | 28.7059 |  |  | 2.3021 | -2.2178 | -68.0195 | 0.53945 | 5.4824 | -197.7809 | 25.8887 | -3.7131 | 0.8826 | 3.157 | 17.6377 | 0.0090682 | 0.00096925 | 0.00047148 | 572.2258 | 585.7062 | 391.1448 | 175.728 | 72.6158 | 30.569 | 23.0726 | 65.6154 | 40.4506 | 30.6143 | 25.9476 | 24.5344 | 27.8683 | 26.3445 | 183.1221 | 156.5916 | 141.5384 | 91.6866 | 79.249 | 179.8247 | 118.19 | 93.2578 | 95.347 | 239.7878 | 107.5429 | 243.1983 | 454.9936 | 252.1836 | 477.7036 | 558.6549 | 570.4236 | 562.0961 | 599.4205 | 554.0489 | 5.404 | 3.789 | 716.3216 | 539.7336 | 179.1451 | 719.5425 | 608.5379 | 147.7642 | 517.9423 | 592.6269 | 505.2333 | 482.8841 | 528.0279 | 475.3557 | 977.3208 | 862.4382 | 646.9584 | 644.1471 | 870.5703 |  | 1000.623 | 740.9561 | 1024.747 | 857.1152 | 581.6682 | 717.0798 |  | 733.117 |  |  | 795.5642 | 813.1603 | 844.2281 | [5 empty] | 156.771 | 828.6608 | 576.6475 | 103.2813 | 830.8474 | 663.9813 | 112.1099 | 508.8728 | 530.267 | 538.9021 |  |  | 566.7002 | 433.8061 | 549.5021 |  | 524.1736 | 521.5048 | 490.3075 | 561.5463 | 491.8944 | 764.6691 | 340.31 | 517.6572 | 557.6453 | 470.0177 | 612.7159 | 696.1931 |  |  | 421.2876 | 478.26 | 539.6918 | 543.6723 |  | 474.9815 | 480.9783 | 0.13769 | 18.9412 | 1.5638 | 1.3654 | -20.9843 | 3.0891 | 1067.82 | 1.04 | 3.2343 | -2.1656 | -11.9932 | 1.0681 | 4.2738 | -25.6693 | 9.287 | 152.8753 | 168.7786 | 22.6233 | 2.0208 | -1.2644 |  | 29.1676
42838.4959 | 6531 | 113.8492 | 91.883 | 43.9776 | 31.3948 | 24.6795 | 24.2791 | 26.6871 | 22.2446 | 51.1919 | 38.2588 | 27.7323 | 22.7828 | 21.7596 | 26.0213 | 242.12 | 341.4625 | 343.7233 | 388.7122 | 506.6603 | 541.3759 | 424.2732 | 525.921 | 540.0186 | 393.0714 | 594.9585 | 503.6258 | 651.7488 | 747.76 | 662.117 | 412.1135 | 526.7024 | 481.359 | 474.2488 | 558.9923 | 358.234 |  | 483.4263 |  | 502.3353 | 346.6837 | 366.2418 | 467.5214 |  | 78.3392 | 162.4145 | 102.5811 | 235.9032 | 337.5402 | 412.8403 | 458.0794 | 19.8692 | 58.834 | 22.5137 | 118.3671 | 29.9772 | 47.1708 | 57.2218 | 62.3091 | 28.7042 |  |  | 2.2647 | -1.8912 | -67.9301 | 0.9508 | 5.3642 | -197.7974 | 25.4136 | -3.5166 | 0.95422 | 3.029 | 17.8545 | 0.0091996 | 0.0011779 | 0.00047641 | 574.1265 | 585.5204 | 391.1917 | 175.698 | 72.6397 | 30.5714 | 23.0747 | 65.6238 | 40.4442 | 30.6082 | 25.9353 | 24.5293 | 27.8649 | 26.335 | 186.0256 | 159.0996 | 141.402 | 91.6004 | 79.3643 | 179.8671 | 118.1198 | 93.266 | 95.3481 | 239.8443 | 107.5517 | 243.2206 | 454.9477 | 252.1787 | 477.6246 | 558.534 | 570.2848 | 561.9445 | 599.3106 | 554.093 | 6.9034 | 4.4182 | 716.3 | 539.6284 | 179.1787 | 719.688 | 608.8841 | 147.8 | 517.8744 | 591.7026 | 505.4452 | 482.8162 | 527.9118 | 475.4958 | 977.3276 | 862.5126 | 647.0389 | 644.3392 | 868.7159 |  | 1001.0101 | 741.0146 | 1026.1702 | 857.1055 | 581.542 | 717.0619 |  | 733.1677 |  |  | 792.3652 | 813.1715 | 842.8231 | [5 empty] | 156.8014 | 828.671 | 576.4307 | 103.3031 | 830.8825 | 684.5728 | 112.108 | 508.7105 | 529.692 | 538.7319 |  |  | 566.5873 | 434.0895 | 549.2981 |  | 523.9854 | 521.3446 | 490.1887 | 561.4386 | 491.7722 | 764.6468 | 339.9129 | 517.538 | 557.6725 | 469.7263 | 612.5744 | 696.1888 |  |  | 421.1521 | 478.0591 | 539.6046 | 543.4649 |  | 474.605 | 480.9064 | -0.038531 | 18.9398 | 1.563 | 1.3637 | -20.7092 | 3.0891 | 1062.87 | 0.85 | 3.2073 | -2.0002 | -11.9874 | 1.4182 | 4.2274 | -25.6706 | 9.2015 | 153.1191 | 169.5234 | 22.6022 | 1.7038 | -1.258 |  | 29.1436
42838.4959 | 6532 | 113.8496 | 91.9326 | 43.9816 | 31.3981 | 24.6807 | 24.2756 | 26.684 | 22.2405 | 51.2005 | 38.2555 | 27.7302 | 22.7707 | 21.7554 | 26.0181 | 242.1669 | 341.5055 | 343.7353 | 388.6571 | 506.6062 | 541.32 | 423.7931 | 525.8393 | 540.2254 | 393.0504 | 594.9801 | 503.6643 | 651.9507 | 747.7296 | 662.2409 | 412.0717 | 526.5779 | 481.132 | 474.1883 | 558.9176 | 358.5573 |  | 483.2696 |  | 502.1381 | 346.5812 | 366.1347 | 467.356 |  | 78.4899 | 162.6384 | 102.7418 | 236.0996 | 336.1832 | 412.4038 | 457.8633 | 19.8494 | 58.8197 | 22.5781 | 118.2727 | 29.9805 | 47.1989 | 57.2161 | 62.3023 | 28.7064 |  |  | 2.3842 | -2.0509 | -68.0668 | 0.46454 | 5.3208 | -197.75 | 25.6462 | -3.5987 | 1.0953 | 2.803 | 17.8196 | 0.009267 | 0.0011155 | 0.00047477 | 573.435 | 585.481 | 391.248 | 175.7065 | 72.6911 | 30.5979 | 23.0939 | 65.6605 | 40.463 | 30.6299 | 25.9541 | 24.5487 | 27.8806 | 26.3634 | 182.7519 | 162.7775 | 143.4675 | 89.9577 | 78.4084 | 179.8447 | 118.1154 | 93.25 | 95.3445 | 239.8796 | 107.553 | 243.2395 | 454.8869 | 252.1789 | 477.5334 | 558.9442 | 570.1634 | 561.7537 | 599.1728 | 554.3158 | 6.0763 | 4.2232 | 716.2724 | 539.4899 | 179.2057 | 719.8004 | 609.0234 | 147.8271 | 517.8314 | 591.2766 | 505.4119 | 482.7502 | 527.8028 | 475.2874 | 977.1613 | 862.6303 | 647.188 | 644.6708 | 865.0023 |  | 1001.3262 | 741.0628 | 1026.4617 | 857.0991 | 581.3767 | 717.0432 |  | 733.2396 |  |  | 790.6474 | 812.5403 | 842.2862 | [5 empty] | 156.834 | 828.724 | 576.3383 | 103.3294 | 830.9504 | 673.0333 | 112.112 | 508.546 | 529.4791 | 538.5699 |  |  | 566.4712 | 434.7748 | 549.4686 |  | 523.7118 | 521.1983 | 490.2316 | 561.2546 | 491.0084 | 764.6235 | 339.5685 | 517.4851 | 557.6553 | 470.0372 | 612.8669 | 696.1941 |  |  | 421.5835 | 477.8948 | 539.5219 | 543.3094 |  | 474.6443 | 480.8528 | 0.048468 | 18.9399 | 1.5618 | 1.364 | -20.8161 | 3.0891 | 1056.88 | 0.85 | 3.2911 | -2.0834 | -12.0025 | 0.99155 | 4.209 | -25.6594 | 9.2406 | 153.3793 | 169.6752 | 22.5743 | 2.0646 | -1.4881 |  | 29.1176
42838.4959 | 6533 | 113.8632 | 91.9748 | 44.0021 | 31.4062 | 24.6848 | 24.2818 | 26.6842 | 22.2409 | 51.2148 | 38.2619 | 27.7359 | 22.7788 | 21.7613 | 26.0202 | 242.2007 | 341.5619 | 343.7102 | 388.6119 | 506.5466 | 541.2708 | 423.5598 | 525.7768 | 540.085 | 393.0492 | 595.4417 | 503.0419 | 651.836 | 747.5617 | 661.9932 | 412.037 | 526.473 | 481.043 | 474.1451 | 558.8635 | 357.9744 |  | 483.1167 |  | 501.9579 | 345.9136 | 366.0455 | 467.1897 |  | 78.3826 | 162.633 | 102.6947 | 236.2591 | 336.6857 | 412.2965 | 457.5283 | 20.0268 | 58.8234 | 22.5489 | 118.2501 | 29.9895 | 47.2159 | 57.2014 | 62.2906 | 28.6995 |  |  | 2.542 | -2.1173 | -68.0228 | 0.74907 | 5.1368 | -197.7888 | 25.7047 | -3.4831 | 1.0838 | 3.11 | 17.5936 | 0.0092637 | 0.0012107 | 0.00048955 | 571.5011 | 585.2324 | 391.3061 | 175.686 | 72.7158 | 30.6103 | 23.0896 | 65.6697 | 40.4675 | 30.6242 | 25.9433 | 24.5391 | 27.8743 | 26.3544 | 181.1066 | 164.5607 | 144.1468 | 90.9815 | 78.2738 | 179.8261 | 118.1129 | 93.2487 | 95.3371 | 239.939 | 107.5591 | 243.2641 | 454.8374 | 252.1663 | 477.4488 | 559.2765 | 570.0855 | 561.6108 | 599.0609 | 554.5209 | 6.1035 | 3.9977 | 716.2512 | 539.3374 | 179.2307 | 719.722 | 609.3153 | 147.8561 | 517.7943 | 591.1663 | 505.1576 | 482.6765 | 527.6974 | 475.1445 | 977.4065 | 862.722 | 647.3511 | 645.0006 | 863.9975 |  | 1000.6397 | 741.1274 | 1026.569 | 857.0857 | 581.1663 | 717.0422 |  | 733.3228 |  |  | 791.4205 | 810.9721 | 842.4657 | [5 empty] | 156.8653 | 828.753 | 576.5166 | 103.3348 | 831.0199 | 666.1974 | 112.0956 | 508.3795 | 529.5087 | 538.4063 |  |  | 566.3348 | 433.8918 | 549.5798 |  | 523.567 | 521.0157 | 490.266 | 561.0532 | 490.5985 | 764.5963 | 339.4101 | 517.273 | 557.5671 | 470.527 | 612.8845 | 696.1961 |  |  | 422.5672 | 477.7652 | 539.3947 | 543.1633 |  | 474.8206 | 480.7617 | -0.22626 | 18.938 | 1.5611 | 1.3629 | -20.8041 | 3.0891 | 1037.43 | 0.77 | 3.3977 | -2.1169 | -11.9986 | 1.2591 | 4.1352 | -25.6599 | 9.2504 | 153.0661 | 169.7298 | 22.5391 | 2.2449 | -1.5639 |  | 29.0991
42838.4959 | 6534 | 113.8758 | 92.0144 | 44.0188 | 31.4129 | 24.6841 | 24.2787 | 26.6818 | 22.2383 | 51.2324 | 38.2713 | 27.7402 | 22.7724 | 21.761 | 26.0207 | 242.2475 | 341.5985 | 343.7273 | 388.5546 | 506.5076 | 541.224 | 423.7122 | 525.7335 | 540.0901 | 393.0545 | 594.8601 | 502.9157 | 651.3452 | 747.5582 | 662.0121 | 412.0083 | 526.3759 | 481.0835 | 474.0861 | 558.7576 | 357.8782 |  | 482.9579 |  | 501.7936 | 345.5413 | 365.9369 | 467.0225 |  | 78.2791 | 162.6344 | 102.5943 | 237.1119 | 337.5194 | 412.3904 | 457.2743 | 20.0273 | 58.8051 | 22.6105 | 118.2266 | 30.0238 | 47.247 | 57.184 | 62.3051 | 28.7017 |  |  | 2.8396 | -2.1797 | -68.1279 | 0.50002 | 5.5495 | -197.8066 | 25.5463 | -3.3517 | 1.1595 | 3.1251 | 17.7127 | 0.0092325 | 0.001104 | 0.00047805 | 570.4698 | 585.0813 | 391.3499 | 175.6683 | 72.7464 | 30.6189 | 23.0863 | 65.6869 | 40.477 | 30.6295 | 25.9495 | 24.5422 | 27.8718 | 26.347 | 179.8656 | 165.9877 | 143.2157 | 91.7993 | 79.3859 | 179.8222 | 118.0488 | 93.2602 | 95.3494 | 240.018 | 107.5807 | 243.2978 | 454.7883 | 252.1789 | 477.3791 | 559.1749 | 569.984 | 561.5099 | 598.9671 | 554.7248 | 4.9809 | 4.4151 | 716.2156 | 539.1192 | 179.2537 | 719.7069 | 609.7362 | 147.8864 | 517.7399 | 590.6696 | 504.8605 | 482.6002 | 527.5871 | 475.172 | 977.6681 | 862.7553 | 647.4454 | 645.0688 | 865.2182 |  | 999.9863 | 741.2204 | 1028.5466 | 857.1004 | 581.0156 | 717.0225 |  | 733.3922 |  |  | 793.2106 | 810.832 | 842.6964 | [5 empty] | 156.9105 | 828.8002 | 576.5524 | 103.3596 | 831.1182 | 653.1618 | 112.1064 | 508.1877 | 529.5125 | 538.2389 |  |  | 566.2158 | 432.2888 | 549.4759 |  | 523.3159 | 520.8241 | 490.294 | 560.9075 | 491.1051 | 764.5671 | 339.898 | 516.9583 | 557.4197 | 470.4485 | 612.7566 | 696.1828 |  |  | 422.0385 | 477.5622 | 539.2579 | 542.9877 |  | 475.0232 | 480.5812 | 0.73352 | 18.9385 | 1.5616 | 1.3621 | -20.8617 | 3.0891 | 1052.02 | 0.73 | 3.5912 | -2.1478 | -12.0079 | 1.0287 | 4.2984 | -25.6628 | 9.2225 | 152.708 | 170.7692 | 22.5132 | 2.3823 | -1.4684 |  | 29.0768
42838.4959 | 6535 | 113.8887 | 92.0863 | 44.0371 | 31.4174 | 24.6892 | 24.2713 | 26.6985 | 22.2495 | 51.2484 | 38.2777 | 27.7385 | 22.7723 | 21.7604 | 26.0234 | 242.3033 | 341.6374 | 343.7249 | 388.5061 | 506.4664 | 541.1778 | 424.1811 | 525.6763 | 539.8066 | 393.0607 | 594.1347 | 502.7221 | 652.1369 | 747.6562 | 662.3905 | 411.9673 | 526.2846 | 481.1407 | 474.041 | 558.6106 | 357.6746 |  | 482.8088 |  | 501.6231 | 344.7869 | 365.9113 | 466.859 |  | 78.4115 | 162.7272 | 102.5954 | 239.5897 | 338.1565 | 412.5278 | 457.0853 | 19.9035 | 58.7845 | 22.7119 | 118.2327 | 30.0204 | 47.2654 | 57.1605 | 62.3106 | 28.694 |  |  | 2.4276 | -1.9405 | -68.0846 | 0.6827 | 5.5994 | -197.7776 | 25.773 | -3.5015 | 0.92989 | 3.1756 | 17.6933 | 0.0091339 | 0.0011598 | 0.00050927 | 571.3953 | 585.2321 | 391.3817 | 175.6526 | 72.7861 | 30.6354 | 23.0915 | 65.7063 | 40.4745 | 30.629 | 25.9527 | 24.539 | 27.8755 | 26.3569 | 172.482 | 161.392 | 140.5436 | 92.4766 | 80.5513 | 179.7333 | 117.9879 | 93.2523 | 95.3418 | 240.1037 | 107.5785 | 243.3082 | 454.7314 | 252.1724 | 477.2867 | 559.0121 | 569.8833 | 561.401 | 598.8434 | 554.9575 | 5.7525 | 5.09 | 716.1815 | 538.948 | 179.2707 | 719.7466 | 609.5834 | 147.9088 | 517.6815 | 589.9914 | 504.6873 | 482.5212 | 527.4675 | 475.1172 | 977.8262 | 862.7358 | 647.4111 | 644.8929 | 866.6157 |  | 1000.5441 | 741.3104 | 1031.294 | 857.0988 | 580.8193 | 716.99 |  | 733.448 |  |  | 794.3278 | 811.4885 | 842.8377 | [5 empty] | 156.9459 | 828.8051 | 576.4382 | 103.376 | 831.1324 | 662.5307 | 112.1062 | 508.0162 | 529.438 | 538.0776 |  |  | 566.1111 | 431.9811 | 549.1768 |  | 522.9832 | 520.7158 | 490.1535 | 560.8291 | 492.1797 | 764.5497 | 340.2707 | 516.7856 | 557.1259 | 470.2382 | 612.5652 | 696.1615 |  |  | 422.1831 | 477.3841 | 539.1255 | 542.7921 |  | 475.0078 | 480.39 | 0.46139 | 18.9406 | 1.563 | 1.3638 | -20.6547 | 3.0891 | 1024.41 | 0.67 | 3.3211 | -2.0268 | -12.0053 | 1.2022 | 4.3182 | -25.6635 | 9.2642 | 152.9459 | 172.2217 | 22.4801 | 3.1909 | -1.1791 |  | 29.0539
42838.4959 | 6536 | 113.8998 | 92.2279 | 44.0429 | 31.4146 | 24.6919 | 24.2724 | 26.6952 | 22.2423 | 51.26 | 38.2878 | 27.7413 | 22.774 | 21.7537 | 26.0156 | 242.3432 | 341.6649 | 343.7403 | 388.4484 | 506.4138 | 541.1264 | 423.8173 | 525.4939 | 539.4473 | 393.0434 | 594.848 | 502.814 | 652.2701 | 747.6906 | 662.3963 | 411.9278 | 526.1811 | 480.9176 | 473.9866 | 559.3358 | 356.9969 |  | 482.6339 |  | 501.4329 | 345.0472 | 365.9802 | 466.6637 |  | 78.2778 | 162.6125 | 102.4672 | 241.7719 | 338.1173 | 412.2346 | 456.9087 | 19.9382 | 58.7512 | 22.9099 | 118.2046 | 30.0426 | 47.2855 | 57.1483 | 62.3101 | 28.6968 |  |  | 2.4053 | -2.2868 | -68.0898 | 0.61042 | 4.3253 | -197.7632 | 25.9498 | -3.558 | 1.0523 | 3.2019 | 17.5085 | 0.0090764 | 0.0010382 | 0.00047641 | 569.9553 | 585.407 | 391.3777 | 175.636 | 72.8114 | 30.6419 | 23.0923 | 65.7284 | 40.4818 | 30.6267 | 25.9513 | 24.535 | 27.872 | 26.3551 | 168.683 | 161.0417 | 143.2367 | 94.9243 | 82.6816 | 179.7005 | 118.0154 | 93.2377 | 95.3234 | 240.1635 | 107.5713 | 243.3259 | 454.6723 | 252.1619 | 477.1963 | 558.5192 | 569.7657 | 561.2656 | 598.7196 | 555.0694 | 5.411 | 4.3617 | 716.1719 | 538.8516 | 179.2905 | 719.6339 | 609.4107 | 147.9365 | 517.6265 | 589.5817 | 504.8135 | 482.4519 | 527.3282 | 474.7976 | 977.9142 | 862.6786 | 647.364 | 644.7961 | 865.1788 |  | 1000.4012 | 741.3771 | 1032.7893 | 857.0926 | 580.6956 | 716.9634 |  | 733.5082 |  |  | 790.9716 | 810.5257 | 841.8466 | [5 empty] | 156.9774 | 828.7846 | 575.9133 | 103.3907 | 831.1237 | 661.7918 | 112.1108 | 507.8632 | 529.2189 | 537.9162 |  |  | 566.0195 | 431.9583 | 549.0405 |  | 522.6405 | 520.6055 | 489.9707 | 560.766 | 492.6322 | 764.5186 | 340.4773 | 516.6942 | 556.8152 | 469.4263 | 612.2874 | 696.148 |  |  | 421.9132 | 477.391 | 538.9871 | 542.5842 |  | 475.174 | 480.1042 | 0.96428 | 18.9383 | 1.5638 | 1.365 | -20.6958 | 3.089 | 1026.93 | 0.87 | 3.3058 | -2.1999 | -12.0042 | 1.1366 | 3.7944 | -25.6571 | 9.294 | 152.9149 | 173.0154 | 22.4593 | 3.6087 | -1.4749 |  | 29.0315
42838.4959 | 6537 | 113.912 | 92.3283 | 44.0642 | 31.4336 | 24.6913 | 24.2799 | 26.7014 | 22.2456 | 51.2893 | 38.2954 | 27.7507 | 22.7818 | 21.7606 | 26.0348 | 242.392 | 341.6932 | 343.7554 | 388.3998 | 506.364 | 541.0784 | 423.0052 | 525.293 | 539.4772 | 393.0409 | 594.0482 | 502.8665 | 651.8875 | 747.5879 | 662.0759 | 411.8883 | 526.0521 | 480.6919 | 473.9349 | 559.4303 | 357.0836 |  | 482.477 |  | 501.2294 | 345.1715 | 366.4478 | 466.4945 |  | 78.2807 | 162.3717 | 102.2791 | 241.3813 | 337.2538 | 411.898 | 456.8471 | 20.0545 | 58.7302 | 23.1883 | 118.1771 | 30.0491 | 47.2955 | 57.1294 | 62.3184 | 28.699 |  |  | 2.5492 | -2.3243 | -67.9814 | 0.70439 | 4.9745 | -197.8013 | 25.7204 | -3.3549 | 1.1011 | 3.3636 | 17.2311 | 0.0091471 | 0.001035 | 0.00049284 | 568.078 | 585.4022 | 391.3017 | 175.6198 | 72.8521 | 30.6557 | 23.1057 | 65.7554 | 40.4899 | 30.6327 | 25.9543 | 24.5465 | 27.8693 | 26.3596 | 165.439 | 160.3422 | 143.6378 | 94.6562 | 84.0688 | 179.6368 | 118.0333 | 93.2423 | 95.3308 | 240.234 | 107.5864 | 243.3523 | 454.6187 | 252.1598 | 477.1151 | 558.1974 | 569.6334 | 561.1506 | 598.6295 | 555.1954 | 6.9768 | 5.028 | 716.1644 | 538.6458 | 179.3147 | 719.3747 | 609.074 | 147.965 | 517.561 | 589.4234 | 505.0296 | 482.3756 | 527.1709 | 474.4933 | 977.7586 | 862.6256 | 647.3987 | 644.907 | 865.2004 |  | 999.8888 | 741.4451 | 1033.8911 | 857.102 | 580.5822 | 716.9627 |  | 733.5794 |  |  | 791.0112 | 809.8204 | 841.7287 | [5 empty] | 157.0129 | 828.7525 | 575.406 | 103.4106 | 831.1187 | 643.1129 | 112.1073 | 507.7182 | 529.1156 | 537.7504 |  |  | 565.8943 | 432.2977 | 548.9066 |  | 522.4548 | 520.4517 | 490.1055 | 560.6548 | 492.4135 | 764.4732 | 339.9429 | 516.5857 | 556.5162 | 468.9303 | 612.1967 | 696.1205 |  |  | 421.8171 | 477.4963 | 538.8156 | 542.3526 |  | 475.0592 | 479.9543 | 0.37569 | 18.9384 | 1.5641 | 1.365 | -20.5929 | 3.0891 | 1022.29 | 0.57 | 3.4027 | -2.2173 | -11.9913 | 1.2206 | 4.0682 | -25.6532 | 9.2505 | 152.6602 | 173.6014 | 22.4399 | 3.9607 | -1.5172 |  | 29.0064
42838.4959 | 6538 | 113.9262 | 92.3857 | 44.0771 | 31.4416 | 24.6897 | 24.2797 | 26.7049 | 22.2394 | 51.2953 | 38.3053 | 27.748 | 22.775 | 21.756 | 26.0292 | 242.4401 | 341.7365 | 343.7743 | 388.3533 | 506.31 | 541.034 | 422.4344 | 525.1669 | 539.5695 | 393.0154 | 594.0805 | 502.6388 | 652.2905 | 747.4405 | 661.9717 | 411.8556 | 525.9246 | 480.134 | 473.8787 | 559.2063 | 357.2911 |  | 482.3145 |  | 501.0525 | 345.1828 | 366.634 | 466.324 |  | 78.4422 | 162.4129 | 102.2122 | 241.0061 | 336.0469 | 411.7078 | 456.7978 | 19.9732 | 58.6911 | 23.3424 | 118.1099 | 30.0202 | 47.2823 | 57.1126 | 62.3199 | 28.6839 |  |  | 2.22 | -2.455 | -67.9847 | 0.84961 | 5.0323 | -197.7487 | 25.6035 | -3.4804 | 1.2414 | 3.2205 | 17.5377 | 0.0092423 | 0.0012025 | 0.0004912 | 567.4199 | 585.3421 | 391.2478 | 175.608 | 72.8895 | 30.6755 | 23.1108 | 65.7801 | 40.5006 | 30.6438 | 25.9685 | 24.5529 | 27.8728 | 26.3652 | 163.1871 | 159.9644 | 145.483 | 94.1385 | 85.2864 | 179.6693 | 118.0748 | 93.2407 | 95.3341 | 240.2819 | 107.5959 | 243.3756 | 454.5656 | 252.1592 | 477.039 | 558.136 | 569.4987 | 561.035 | 598.5185 | 555.1249 | 5.8813 | 6.2738 | 716.1557 | 538.5061 | 179.3334 | 719.2407 | 609.0597 | 147.9902 | 517.5336 | 589.2918 | 504.8128 | 482.3036 | 527.0212 | 474.0703 | 977.7961 | 862.5927 | 647.4265 | 644.9015 | 865.1856 |  | 999.9498 | 741.5152 | 1035.1861 | 857.0955 | 580.4859 | 716.9378 |  | 733.6277 |  |  | 789.8565 | 808.9763 | 840.5585 | [5 empty] | 157.0451 | 828.7297 | 575.0519 | 103.4202 | 831.1178 | 647.7309 | 112.101 | 507.5566 | 529.0539 | 537.5644 |  |  | 565.7236 | 432.6499 | 548.7113 |  | 522.2014 | 520.2572 | 490.4896 | 560.5062 | 492.5103 | 764.429 | 339.4599 | 516.4235 | 556.2865 | 468.2454 | 612.1439 | 696.0927 |  |  | 422.365 | 477.563 | 538.6695 | 542.1158 |  | 474.8163 | 479.8124 | 0.18982 | 18.9389 | 1.5633 | 1.3646 | -20.6076 | 3.0891 | 1006.99 | 0.8 | 3.1752 | -2.2789 | -11.9922 | 1.3406 | 4.0912 | -25.6463 | 9.2282 | 152.6908 | 174.2922 | 22.4238 | 4.2152 | -1.7171 |  | 28.9863
42838.496 | 6539 | 113.9351 | 92.4785 | 44.094 | 31.4427 | 24.684 | 24.2823 | 26.7064 | 22.2387 | 51.3069 | 38.3136 | 27.7536 | 22.769 | 21.7573 | 26.0277 | 242.4828 | 341.7877 | 343.8 | 388.3047 | 506.2608 | 540.998 | 422.2511 | 525.1298 | 539.4946 | 393.0138 | 594.7951 | 502.2625 | 652.6737 | 747.433 | 662.189 | 411.819 | 525.8156 | 479.896 | 473.8281 | 559.0193 | 357.6228 |  | 482.1612 |  | 500.8697 | 344.5439 | 366.7727 | 466.1573 |  | 78.4766 | 162.4704 | 102.0745 | 240.4686 | 335.5917 | 411.7 | 456.9754 | 19.8618 | 58.6506 | 23.2392 | 118.042 | 30.0032 | 47.2696 | 57.1004 | 62.326 | 28.6873 |  |  | 2.471 | -2.1981 | -68.168 | 1.054 | 5.217 | -197.7704 | 25.6843 | -3.2045 | 1.0883 | 3.226 | 17.7481 | 0.0092653 | 0.0012009 | 0.00048298 | 567.5488 | 585.5466 | 391.2537 | 175.6089 | 72.9242 | 30.6738 | 23.1065 | 65.7875 | 40.5052 | 30.634 | 25.9562 | 24.5501 | 27.8664 | 26.3613 | 163.5046 | 162.4289 | 147.5227 | 93.5212 | 84.7505 | 179.628 | 118.2017 | 93.2403 | 95.3338 | 240.3256 | 107.598 | 243.3913 | 454.5028 | 252.1522 | 476.9549 | 557.8082 | 569.3466 | 560.9118 | 598.3912 | 555.3796 | 4.1882 | 5.3156 | 716.1528 | 538.3218 | 179.358 | 719.1711 | 609.3639 | 148.0133 | 517.5184 | 589.0657 | 504.3571 | 482.2312 | 526.912 | 473.691 | 977.6319 | 862.576 | 647.3685 | 644.707 | 862.6135 |  | 1000.4407 | 741.5854 | 1037.878 | 857.0821 | 580.3965 | 716.9277 |  | 733.6887 |  |  | 787.2217 | 807.7306 | 838.7786 | [5 empty] | 157.077 | 828.714 | 575.3942 | 103.4309 | 831.1072 | 661.9126 | 112.0938 | 507.3858 | 528.851 | 537.3653 |  |  | 565.5326 | 433.0262 | 548.3082 |  | 521.9067 | 520.115 | 490.5724 | 560.3516 | 492.4186 | 764.3669 | 339.5073 | 516.1947 | 556.0982 | 467.6297 | 611.9722 | 696.0802 |  |  | 422.4065 | 477.6065 | 538.5528 | 541.8977 |  | 474.5382 | 479.6994 | 0.10838 | 18.9405 | 1.5635 | 1.3646 | -20.8081 | 3.0891 | 997.29 | 0.62 | 3.3503 | -2.1565 | -12.0091 | 1.4933 | 4.1656 | -25.6475 | 9.2427 | 153.0058 | 175.7366 | 22.4091 | 4.1745 | -1.9279 |  | 28.9544
42838.496 | 6540 | 113.9506 | 92.656 | 44.1097 | 31.4512 | 24.6877 | 24.2888 | 26.7119 | 22.2467 | 51.3279 | 38.3206 | 27.7566 | 22.78 | 21.7577 | 26.0298 | 242.5279 | 341.8314 | 343.8222 | 388.2547 | 506.2171 | 540.9478 | 421.7361 | 525.0972 | 539.0648 | 393.0424 | 595.2613 | 502.071 | 652.8083 | 747.2988 | 662.1938 | 411.7882 | 525.7538 | 479.7763 | 473.7777 | 558.9049 | 357.8334 |  | 482.0095 |  | 500.6802 | 343.6349 | 366.6453 | 465.996 |  | 78.7242 | 162.6993 | 102.1335 | 239.2426 | 334.5426 | 411.4826 | 457.1381 | 19.7332 | 58.6213 | 23.1551 | 117.9217 | 30.0025 | 47.2541 | 57.0869 | 62.3275 | 28.6929 |  |  | 2.1865 | -2.7422 | -67.9203 | 0.85158 | 5.3872 | -197.7901 | 25.5903 | -3.6079 | 1.0389 | 3.1335 | 17.5736 | 0.0092818 | 0.001145 | 0.00050598 | 568.9212 | 585.8019 | 391.3106 | 175.6384 | 72.9473 | 30.6952 | 23.1034 | 65.8138 | 40.5108 | 30.6416 | 25.9695 | 24.5542 | 27.8731 | 26.3807 | 159.3158 | 161.777 | 145.8421 | 92.2731 | 84.5029 | 179.4235 | 118.2491 | 93.2399 | 95.3297 | 240.3737 | 107.6053 | 243.4159 | 454.4529 | 252.1506 | 476.8782 | 556.89 | 569.1664 | 560.7777 | 598.274 | 555.4479 | 3.9291 | 3.848 | 716.1557 | 538.0492 | 179.3866 | 719.2745 | 609.1876 | 148.0375 | 517.4681 | 588.9903 | 504.2068 | 482.1585 | 526.8585 | 473.4938 | 977.2024 | 862.5648 | 647.356 | 644.654 | 860.6531 |  | 1000.7502 | 741.644 | 1039.5944 | 857.0894 | 580.3537 | 716.915 |  | 733.7459 |  |  | 785.1488 | 807.3367 | 838.026 | [5 empty] | 157.1131 | 828.7033 | 576.0001 | 103.4506 | 831.0845 | 650.5231 | 112.0938 | 507.2345 | 528.5413 | 537.1894 |  |  | 565.3572 | 432.7417 | 547.9077 |  | 521.7067 | 520.0013 | 490.4911 | 560.2028 | 492.2278 | 764.3181 | 339.6327 | 516.0119 | 555.975 | 468.1776 | 611.7099 | 696.0597 |  |  | 421.2902 | 477.5544 | 538.4781 | 541.724 |  | 474.138 | 479.6401 | 0.31763 | 18.9397 | 1.5637 | 1.3655 | -20.8371 | 3.089 | 1024.71 | 0.97 | 3.1515 | -2.4093 | -11.9904 | 1.3426 | 4.2323 | -25.6447 | 9.2243 | 153.2139 | 176.6616 | 22.4017 | 4.6129 | -1.7352 |  | 28.923
42838.496 | 6541 | 113.9576 | 92.7809 | 44.1219 | 31.456 | 24.7018 | 24.285 | 26.7168 | 22.2514 | 51.344 | 38.3279 | 27.7628 | 22.7847 | 21.758 | 26.0358 | 242.5568 | 341.8874 | 343.8469 | 388.2011 | 506.1631 | 540.8994 | 421.2214 | 525.0815 | 538.9189 | 393.0539 | 595.0761 | 502.4526 | 652.9049 | 747.4762 | 662.3923 | 411.7481 | 525.7044 | 479.7 | 473.7164 | 558.7966 | 358.204 |  | 481.8524 |  | 500.4994 | 343.3749 | 366.6513 | 465.8221 |  | 78.8364 | 162.9677 | 102.1095 | 239.2628 | 334.6821 | 411.4702 | 457.2122 | 19.6738 | 58.5785 | 22.9938 | 117.8186 | 29.9988 | 47.2279 | 57.0765 | 62.3319 | 28.6916 |  |  | 2.1957 | -2.0207 | -68.1411 | 0.78718 | 5.1158 | -197.7967 | 25.9721 | -3.3004 | 1.0408 | 3.1404 | 17.7573 | 0.0091898 | 0.0011483 | 0.00051255 | 567.6423 | 586.1773 | 391.3827 | 175.6511 | 72.9934 | 30.7086 | 23.1224 | 65.8452 | 40.5256 | 30.6585 | 25.9772 | 24.5564 | 27.883 | 26.3817 | 155.3865 | 155.4656 | 141.3432 | 89.8253 | 80.843 | 179.1396 | 118.1867 | 93.24 | 95.3341 | 240.423 | 107.6086 | 243.4396 | 454.3961 | 252.1495 | 476.7945 | 556.9169 | 569.0055 | 560.6506 | 598.1781 | 555.5057 | 5.2744 | 3.9162 | 716.1559 | 537.7521 | 179.4093 | 719.4621 | 608.793 | 148.066 | 517.4253 | 589.224 | 504.3915 | 482.0877 | 526.8203 | 473.3625 | 977.0892 | 862.5523 | 647.4016 | 644.7026 | 859.8746 |  | 1001.0771 | 741.6939 | 1040.3593 | 857.0709 | 580.2594 | 716.8905 |  | 733.8034 |  |  | 784.1288 | 806.5778 | 837.6296 | [5 empty] | 157.1566 | 828.6889 | 576.1207 | 103.4818 | 831.0237 | 652.2495 | 112.0966 | 507.0973 | 528.2756 | 537.0233 |  |  | 565.2023 | 432.2032 | 547.5456 |  | 521.4377 | 519.8516 | 490.3653 | 560.0669 | 492.5485 | 764.281 | 339.9001 | 515.8654 | 555.9174 | 468.6418 | 611.4351 | 696.0421 |  |  | 420.5142 | 477.322 | 538.3947 | 541.541 |  | 474.0402 | 479.5542 | 0.40073 | 18.9394 | 1.564 | 1.3656 | -20.664 | 3.089 | 1022.79 | 0.78 | 3.1585 | -2.0688 | -12.0136 | 1.2912 | 4.1243 | -25.6449 | 9.2928 | 153.3979 | 177.0742 | 22.3863 | 5.012 | -1.2431 |  | 28.8952
42838.496 | 6542 | 113.9673 | 92.8726 | 44.1348 | 31.4551 | 24.7023 | 24.2808 | 26.7177 | 22.2411 | 51.3558 | 38.3343 | 27.7631 | 22.7826 | 21.7591 | 26.0344 | 242.5936 | 341.9291 | 343.8695 | 388.1497 | 506.1074 | 540.8518 | 421.2465 | 525.0437 | 538.8675 | 393.0686 | 594.4377 | 502.3395 | 651.8268 | 747.7988 | 662.3253 | 411.7097 | 525.6352 | 479.4865 | 473.6675 | 558.65 | 358.6223 |  | 481.6963 |  | 500.3322 | 343.7932 | 366.8046 | 465.663 |  | 78.8779 | 163.1724 | 102.018 | 241.064 | 335.5662 | 411.0926 | 457.066 | 19.6607 | 58.538 | 22.7693 | 117.6987 | 29.9827 | 47.1905 | 57.0659 | 62.3221 | 28.6921 |  |  | 2.4868 | -2.1193 | -68.0425 | 0.74644 | 5.5298 | -197.7514 | 25.6298 | -3.3747 | 1.328 | 3.2667 | 17.5719 | 0.0092243 | 0.0010021 | 0.00048298 | 569.6768 | 586.3159 | 391.4494 | 175.644 | 73.0232 | 30.7212 | 23.1203 | 65.8543 | 40.5236 | 30.6515 | 25.9716 | 24.555 | 27.8761 | 26.3741 | 155.8029 | 150.9334 | 139.326 | 90.9906 | 82.2129 | 178.9599 | 118.1095 | 93.2279 | 95.3228 | 240.4796 | 107.6188 | 243.4528 | 454.3226 | 252.1321 | 476.6938 | 556.9694 | 568.8893 | 560.5153 | 598.0316 | 555.143 | 6.3561 | 3.7163 | 716.1621 | 537.4167 | 179.4317 | 719.4722 | 608.5959 | 148.0948 | 517.386 | 589.1438 | 504.4895 | 482.0147 | 526.769 | 473.1143 | 977.3118 | 862.5407 | 647.3862 | 644.5908 | 860.4999 |  | 1000.261 | 741.74 | 1041.5279 | 857.0749 | 580.105 | 716.8447 |  | 733.8584 |  |  | 786.3097 | 806.847 | 838.6239 | [5 empty] | 157.1927 | 828.6845 | 575.8054 | 103.5062 | 831.0227 | 660.4139 | 112.1 | 506.9419 | 528.1708 | 536.8667 |  |  | 565.0472 | 432.7585 | 547.4801 |  | 521.2486 | 519.6386 | 489.9279 | 559.9681 | 492.0302 | 764.246 | 339.8369 | 515.7604 | 555.8351 | 468.8561 | 611.3082 | 696.019 |  |  | 420.7736 | 476.8524 | 538.2598 | 541.319 |  | 474.0723 | 479.4844 | 1.0223 | 18.9391 | 1.5643 | 1.3636 | -20.6698 | 3.089 | 1024.24 | 0.83 | 3.3612 | -2.1192 | -12.0077 | 1.2577 | 4.2867 | -25.6349 | 9.2288 | 152.9753 | 177.7068 | 22.3601 | 4.942 | -1.0286 |  | 28.8863
42838.496 | 6543 | 113.9781 | 92.9237 | 44.1627 | 31.4698 | 24.7039 | 24.2893 | 26.7231 | 22.2473 | 51.378 | 38.352 | 27.7777 | 22.7839 | 21.761 | 26.0493 | 242.6357 | 341.973 | 343.8994 | 388.1012 | 506.0568 | 540.8095 | 421.3252 | 525.0041 | 539.0256 | 393.0677 | 595.378 | 502.1907 | 652.0154 | 747.9758 | 662.3736 | 411.6822 | 525.5642 | 479.2863 | 473.633 | 558.4803 | 358.3508 |  | 481.539 |  | 500.1528 | 343.5486 | 366.5545 | 465.5017 |  | 78.5791 | 163.1815 | 101.9758 | 241.2372 | 336.4018 | 410.7712 | 456.8067 | 19.6185 | 58.5228 | 22.5448 | 117.5646 | 29.9823 | 47.1409 | 57.0461 | 62.3069 | 28.6926 |  |  | 2.2804 | -1.9984 | -68.1549 | 0.60385 | 5.7992 | -197.8204 | 25.6501 | -3.2091 | 1.0696 | 2.9329 | 17.3466 | 0.0089943 | 0.0010957 | 0.00050105 | 570.8233 | 586.1882 | 391.5157 | 175.6338 | 73.0562 | 30.7349 | 23.1296 | 65.8753 | 40.5326 | 30.6599 | 25.9721 | 24.5533 | 27.8732 | 26.3759 | 150.4919 | 148.0932 | 137.7103 | 90.897 | 81.1766 | 178.7294 | 118.0436 | 93.2292 | 95.3221 | 240.5229 | 107.6233 | 243.4827 | 454.2747 | 252.1388 | 476.6218 | 557.2079 | 568.8206 | 560.4038 | 597.9026 | 554.5962 | 5.7836 | 2.8565 | 716.1696 | 537.1724 | 179.4553 | 719.4181 | 608.4841 | 148.1167 | 517.351 | 589.3391 | 504.3879 | 481.9393 | 526.686 | 472.962 | 977.518 | 862.5294 | 647.2816 | 644.2604 | 863.3532 |  | 999.6281 | 741.7768 | 1043.1103 | 857.0737 | 579.9331 | 716.7991 |  | 733.9102 |  |  | 790.075 | 807.6506 | 839.7593 | [5 empty] | 157.2239 | 828.674 | 575.8549 | 103.5153 | 831.0884 | 658.4969 | 112.0956 | 506.7464 | 528.1211 | 536.6909 |  |  | 564.8822 | 432.5686 | 547.4806 |  | 521.0269 | 519.441 | 489.5187 | 559.8964 | 491.6911 | 764.1816 | 339.6508 | 515.6166 | 555.6252 | 468.6567 | 611.0637 | 696.0122 |  |  | 420.507 | 476.5421 | 538.0981 | 541.098 |  | 473.9404 | 479.2853 | -0.56758 | 18.9376 | 1.5638 | 1.3634 | -20.92 | 3.089 | 1042.11 | 1.09 | 3.2189 | -2.0578 | -12.0178 | 1.1312 | 4.3889 | -25.6334 | 9.2303 | 152.5823 | 178.5667 | 22.3312 | 5.5016 | -0.85734 |  | 28.8903
42838.496 | 6544 | 113.9924 | 92.9966 | 44.1789 | 31.4766 | 24.6962 | 24.2848 | 26.7231 | 22.2458 | 51.3897 | 38.3553 | 27.7712 | 22.781 | 21.7647 | 26.045 | 242.6522 | 342.0192 | 343.9316 | 388.056 | 506.0053 | 540.7545 | 420.1779 | 524.973 | 539.036 | 393.0578 | 595.3651 | 502.0853 | 651.7041 | 747.997 | 662.1862 | 411.6368 | 525.4482 | 479.2817 | 473.5699 | 558.3251 | 358.1817 |  | 481.3629 |  | 499.9694 | 343.6969 | 366.2646 | 465.3091 |  | 78.2904 | 162.9909 | 101.9197 | 241.6835 | 336.3874 | 410.5848 | 456.5782 | 19.6543 | 58.4837 | 22.3891 | 117.4849 | 29.9963 | 47.0921 | 57.0154 | 62.2851 | 28.6958 |  |  | 1.5418 | -1.9609 | -68.2396 | 0.94423 | 6.1284 | -197.7691 | 25.9084 | -3.4522 | 1.0819 | 3.0277 | 17.4181 | 0.0091799 | 0.0010629 | 0.00050269 | 571.6678 | 585.9822 | 391.5545 | 175.6192 | 73.0892 | 30.7476 | 23.1254 | 65.8947 | 40.5312 | 30.6633 | 25.971 | 24.556 | 27.8771 | 26.38 | 150.6692 | 145.2958 | 130.9607 | 91.3118 | 82.3775 | 178.5727 | 117.8445 | 93.2211 | 95.3134 | 240.5668 | 107.6248 | 243.4895 | 454.2134 | 252.1279 | 476.5337 | 556.7501 | 568.7249 | 560.2498 | 597.7941 | 554.8149 | 6.406 | 2.9968 | 716.1875 | 537.1405 | 179.4749 | 719.4807 | 608.318 | 148.1374 | 517.3081 | 589.2703 | 504.2707 | 481.8677 | 526.5781 | 472.902 | 977.6925 | 862.529 | 647.2605 | 644.2497 | 865.8789 |  | 999.1309 | 741.8191 | 1043.4868 | 857.0718 | 579.8038 | 716.765 |  | 733.9773 |  |  | 790.0963 | 808.5682 | 840.4553 | [5 empty] | 157.2573 | 828.6642 | 576.0188 | 103.5314 | 831.0919 | 657.6438 | 112.093 | 506.5838 | 528.1777 | 536.5315 |  |  | 564.7497 | 432.8536 | 547.5897 |  | 520.8456 | 519.2839 | 489.031 | 559.8345 | 491.2079 | 764.111 | 339.7531 | 515.3686 | 555.3818 | 468.6586 | 610.8678 | 695.9881 |  |  | 420.4052 | 476.1877 | 537.9326 | 540.9242 |  | 473.7324 | 479.1124 | 0.55804 | 18.9381 | 1.5637 | 1.362 | -20.7825 | 3.0891 | 1055.32 | 0.96 | 2.6465 | -2.038 | -12.0226 | 1.4142 | 4.5111 | -25.6265 | 9.2754 | 152.266 | 178.7708 | 22.3094 | 5.4613 | -0.13221 |  | 28.8686
42838.496 | 6545 | 113.9913 | 93.0732 | 44.196 | 31.4818 | 24.7011 | 24.2751 | 26.7263 | 22.2453 | 51.396 | 38.3591 | 27.7793 | 22.7728 | 21.7604 | 26.0487 | 242.6908 | 342.0685 | 343.9465 | 388.0053 | 505.9512 | 540.7034 | 420.2746 | 524.9346 | 538.9152 | 393.0481 | 593.2863 | 502.0391 | 652.2381 | 748.1993 | 662.2451 | 411.6028 | 525.3663 | 479.0984 | 473.5153 | 558.2152 | 358.0456 |  | 481.2097 |  | 499.8178 | 343.8134 | 365.8204 | 465.1511 |  | 78.2315 | 163.0829 | 101.9554 | 240.8188 | 334.9268 | 410.356 | 456.4998 | 19.803 | 58.4177 | 22.1403 | 117.4107 | 30.0101 | 47.05 | 57.0019 | 62.2801 | 28.6943 |  |  | 2.1773 | -2.1409 | -68.055 | 0.73593 | 5.7427 | -197.8046 | 25.8788 | -3.514 | 1.1434 | 3.1383 | 17.3872 | 0.0092308 | 0.0012403 | 0.00049448 | 572.5402 | 585.8786 | 391.5814 | 175.5979 | 73.1213 | 30.7603 | 23.1244 | 65.9121 | 40.5371 | 30.6624 | 25.9775 | 24.552 | 27.8748 | 26.3756 | 160.5004 | 146.4197 | 127.1398 | 92.3296 | 82.0463 | 178.6961 | 117.674 | 93.2172 | 95.3146 | 240.6125 | 107.6292 | 243.5098 | 454.1546 | 252.1208 | 476.4503 | 556.4277 | 568.6567 | 560.0426 | 597.6824 | 555.0846 | 5.9829 | 4.6293 | 716.2079 | 537.307 | 179.5016 | 719.2798 | 607.5281 | 148.1661 | 517.2633 | 588.4796 | 504.1626 | 481.7978 | 526.4902 | 472.7442 | 977.6513 | 862.4691 | 647.3883 | 644.5871 | 869.8047 |  | 998.7216 | 741.8941 | 1042.1332 | 857.0733 | 579.6821 | 716.7338 |  | 734.0886 |  |  | 793.3617 | 810.055 | 842.2945 | [5 empty] | 157.2854 | 828.6332 | 575.7768 | 103.5416 | 831.1158 | 658.2265 | 112.0873 | 506.4167 | 528.0174 | 536.3662 |  |  | 564.5924 | 432.3676 | 547.7106 |  | 520.6572 | 519.1528 | 488.4145 | 559.6716 | 490.34 | 764.0573 | 340.1044 | 515.2581 | 555.1222 | 468.4072 | 610.737 | 695.9948 |  |  | 420.489 | 476.0004 | 537.7618 | 540.723 |  | 473.7644 | 479.0285 | -0.21457 | 18.9432 | 1.5621 | 1.3622 | -20.9025 | 3.089 | 1056.04 | 0.85 | 3.145 | -2.1298 | -12.0076 | 1.2487 | 4.3661 | -25.6246 | 9.2685 | 151.9544 | 178.0315 | 22.2889 | 4.3852 | 0.27109 |  | 28.85
42838.496 | 6546 | 114.0081 | 93.1367 | 44.2014 | 31.4831 | 24.7008 | 24.2763 | 26.7242 | 22.2473 | 51.41 | 38.3663 | 27.7751 | 22.7708 | 21.7632 | 26.0417 | 242.7318 | 342.133 | 343.9718 | 387.9492 | 505.9063 | 540.652 | 420.1537 | 524.6891 | 538.8621 | 393.044 | 591.9803 | 501.9769 | 653.2342 | 748.347 | 662.467 | 411.5658 | 525.2773 | 478.8165 | 473.4623 | 558.0877 | 357.637 |  | 481.0491 |  | 499.6332 | 343.2874 | 365.2705 | 464.9785 |  | 78.2141 | 163.2309 | 102.0535 | 240.1312 | 333.58 | 409.8759 | 456.3885 | 20.0127 | 58.4214 | 22.1301 | 117.358 | 30.0187 | 47.0096 | 56.9795 | 62.2652 | 28.6823 |  |  | 2.6754 | -1.9234 | -68.2035 | 0.62093 | 5.5501 | -197.7829 | 25.9465 | -3.4765 | 1.1043 | 3.0961 | 17.2139 | 0.0092407 | 0.0011105 | 0.00046655 | 572.0994 | 586.0242 | 391.5762 | 175.5795 | 73.1552 | 30.7646 | 23.1302 | 65.9301 | 40.5347 | 30.6654 | 25.9764 | 24.5495 | 27.8672 | 26.3783 | 167.8053 | 145.9123 | 126.1838 | 95.862 | 83.5845 | 178.7827 | 117.5608 | 93.21 | 95.3082 | 240.6555 | 107.6365 | 243.5269 | 454.0947 | 252.1151 | 476.3619 | 556.504 | 568.593 | 559.8154 | 597.5647 | 555.1021 | 5.8502 | 5.3783 | 716.2194 | 537.5334 | 179.5321 | 719.0854 | 606.6425 | 148.1947 | 517.2274 | 587.7786 | 504.0776 | 481.7325 | 526.4139 | 472.7194 | 977.6088 | 862.3599 | 647.5377 | 644.9287 | 872.0612 |  | 998.5716 | 741.989 | 1040.8906 | 857.0644 | 579.5349 | 716.7089 |  | 734.2 |  |  | 793.7736 | 811.3178 | 842.589 | [5 empty] | 157.3207 | 828.564 | 575.5399 | 103.5581 | 831.068 | 647.1893 | 112.0939 | 506.2678 | 527.8893 | 536.2 |  |  | 564.4206 | 432.0341 | 547.635 |  | 520.473 | 519.061 | 488.1472 | 559.4232 | 490.1525 | 764.0167 | 339.818 | 515.1864 | 554.855 | 467.7709 | 610.8249 | 695.9671 |  |  | 420.2681 | 475.9346 | 537.5685 | 540.5161 |  | 473.2418 | 478.929 | -0.1797 | 18.9371 | 1.5619 | 1.362 | -20.6921 | 3.089 | 1065.69 | 0.83 | 3.4866 | -2.019 | -12.0227 | 1.1472 | 4.2908 | -25.6141 | 9.2774 | 151.8176 | 177.354 | 22.2643 | 3.585 | 0.3632 |  | 28.8391
42838.4961 | 6547 | 114.0209 | 93.1885 | 44.2223 | 31.492 | 24.7048 | 24.283 | 26.7327 | 22.2469 | 51.4273 | 38.3735 | 27.7809 | 22.7777 | 21.7597 | 26.0451 | 242.8158 | 342.1731 | 344.0082 | 387.8998 | 505.8487 | 540.6005 | 420.2401 | 524.4244 | 538.8021 | 393.0407 | 592.954 | 501.6283 | 652.4519 | 748.8673 | 662.6758 | 411.5319 | 525.1923 | 478.6525 | 473.4091 | 557.952 | 357.4879 |  | 480.898 |  | 499.4442 | 342.1636 | 364.9793 | 464.8179 |  | 78.0597 | 163.0645 | 101.9089 | 238.767 | 333.4048 | 409.5489 | 456.1106 | 20.2314 | 58.4043 | 22.0673 | 117.3086 | 30.0304 | 46.9775 | 56.9551 | 62.2534 | 28.6736 |  |  | 2.5019 | -2.1409 | -67.852 | 0.78455 | 5.0862 | -197.7921 | 25.9176 | -3.4167 | 1.2666 | 3.1673 | 17.453 | 0.0092046 | 0.0011713 | 0.00049941 | 573.7979 | 585.8736 | 391.5363 | 175.5584 | 73.1962 | 30.7916 | 23.1316 | 65.9586 | 40.5467 | 30.6688 | 25.9829 | 24.5562 | 27.873 | 26.3856 | 169.8649 | 151.6187 | 130.4946 | 99.0253 | 87.9334 | 178.7731 | 117.5123 | 93.2287 | 95.3214 | 240.7201 | 107.6559 | 243.5673 | 454.0372 | 252.1283 | 476.2701 | 556.2994 | 568.4993 | 559.6069 | 597.4506 | 555.297 | 3.5345 | 4.1167 | 716.2251 | 537.7674 | 179.5554 | 718.9467 | 606.3569 | 148.2164 | 517.1773 | 587.5656 | 503.6515 | 481.6586 | 526.3347 | 472.6597 | 977.4453 | 862.2912 | 647.7127 | 645.2598 | 873.5152 |  | 998.4685 | 742.132 | 1039.5201 | 857.062 | 579.4413 | 716.7023 |  | 734.4021 |  |  | 795.9423 | 812.5233 | 843.7368 | [5 empty] | 157.3556 | 828.4988 | 575.3005 | 103.5848 | 830.9939 | 643.6561 | 112.097 | 506.1254 | 527.3405 | 536.0307 |  |  | 564.2224 | 431.2969 | 547.3142 |  | 520.2918 | 518.8061 | 488.1614 | 559.2311 | 489.631 | 763.958 | 339.4548 | 515.0468 | 554.6929 | 467.5216 | 610.7416 | 695.9165 |  |  | 420.3305 | 475.9128 | 537.4131 | 540.2862 |  | 472.5145 | 478.7746 | -0.082494 | 18.9406 | 1.5621 | 1.3623 | -20.7713 | 3.089 | 1075.97 | 1.14 | 3.3721 | -2.1297 | -11.9894 | 1.2892 | 4.1066 | -25.6086 | 9.27 | 151.7263 | 176.6078 | 22.2486 | 3.3548 | -0.12182 |  | 28.8184
42838.4961 | 6548 | 114.0264 | 93.2421 | 44.2309 | 31.5005 | 24.7049 | 24.2859 | 26.7309 | 22.2445 | 51.4412 | 38.3758 | 27.7858 | 22.7794 | 21.758 | 26.0544 | 242.8935 | 342.2254 | 344.0395 | 387.8625 | 505.7934 | 540.5556 | 420.1235 | 524.0828 | 538.4758 | 393.0479 | 593.5078 | 501.3937 | 652.3182 | 749.1402 | 662.4732 | 411.49 | 525.1218 | 478.4082 | 473.3508 | 557.7848 | 357.7491 |  | 480.74 |  | 499.2664 | 340.9885 | 364.5933 | 464.6558 |  | 77.9118 | 163.1508 | 101.682 | 235.8877 | 333.5729 | 409.6226 | 455.6993 | 20.1853 | 58.3672 | 22.0943 | 117.2745 | 30.046 | 46.9578 | 56.9424 | 62.2413 | 28.6297 |  |  | 2.3442 | -1.8761 | -68.1273 | 0.57822 | 5.148 | -197.7941 | 25.7395 | -3.4555 | 1.0453 | 2.9973 | 17.3398 | 0.009198 | 0.0011319 | 0.00049941 | 572.6953 | 585.8732 | 391.4854 | 175.5555 | 73.2211 | 30.8054 | 23.1363 | 65.9762 | 40.5513 | 30.6784 | 25.9865 | 24.5622 | 27.8804 | 26.3852 | 164.3986 | 151.1803 | 131.1349 | 98.8818 | 90.3654 | 178.5728 | 117.4529 | 93.2103 | 95.3129 | 240.76 | 107.6534 | 243.574 | 453.9877 | 252.1083 | 476.1893 | 555.7124 | 568.3887 | 559.3867 | 597.3285 | 555.199 | 4.5729 | 5.2798 | 716.2649 | 537.8206 | 179.57 | 718.8756 | 606.0862 | 148.2333 | 517.1157 | 587.4117 | 503.4571 | 481.5764 | 526.2636 | 472.3269 | 977.0883 | 862.2395 | 647.8272 | 645.3819 | 874.0107 |  | 998.5286 | 742.3223 | 1038.8121 | 857.0489 | 579.3213 | 716.6681 |  | 734.5236 |  |  | 795.798 | 812.2626 | 843.7594 | [5 empty] | 157.4039 | 828.459 | 574.6818 | 103.5965 | 830.9602 | 647.5858 | 112.0934 | 505.9473 | 527.1681 | 535.8691 |  |  | 564.0884 | 431.0129 | 547.356 |  | 520.0642 | 518.6561 | 488.1646 | 559.1417 | 489.1741 | 763.8984 | 338.8754 | 514.7771 | 554.5812 | 467.0688 | 610.6875 | 695.8695 |  |  | 420.1539 | 475.8154 | 537.2553 | 540.0265 |  | 471.8144 | 478.7183 | -0.28858 | 18.9361 | 1.5629 | 1.3633 | -20.6866 | 3.089 | 1056.84 | 0.71 | 3.2637 | -1.9938 | -12.0149 | 1.1069 | 4.1316 | -25.6101 | 9.2386 | 151.7422 | 176.2199 | 22.2288 | 3.9358 | -0.20037 |  | 28.8031
42838.4961 | 6549 | 114.0446 | 92.7654 | 44.2507 | 31.5103 | 24.7115 | 24.2945 | 26.7357 | 22.2571 | 51.4563 | 38.395 | 27.7924 | 22.7931 | 21.7661 | 26.0626 | 242.949 | 342.2796 | 344.0556 | 387.8089 | 505.7412 | 540.5039 | 420.285 | 523.8277 | 538.1575 | 393.0445 | 591.7824 | 501.9084 | 651.5007 | 748.7895 | 662.1045 | 411.4503 | 525.0535 | 478.0851 | 473.3 | 557.6107 | 357.4459 |  | 480.5836 |  | 499.0786 | 340.5949 | 364.3773 | 464.483 |  | 77.9585 | 163.4257 | 101.7154 | 233.8865 | 333.5708 | 409.8832 | 455.435 | 20.2061 | 58.35 | 22.0543 | 117.2725 | 30.0475 | 46.961 | 56.9165 | 62.2418 | 28.6178 |  |  | 2.7161 | -1.9057 | -67.8677 | 0.9324 | 5.3596 | -197.7514 | 25.8019 | -3.1092 | 1.0632 | 3.0663 | 17.366 | 0.0090206 | 0.0010629 | 0.00052077 | 572.0748 | 585.7919 | 391.4522 | 175.5439 | 73.2534 | 30.8077 | 23.1439 | 66.0001 | 40.5538 | 30.6824 | 25.9867 | 24.5621 | 27.88 | 26.3963 | 168.2797 | 154.3353 | 135.7864 | 97.933 | 88.2713 | 178.5229 | 117.4755 | 93.2091 | 95.3116 | 240.8091 | 107.6576 | 243.5893 | 453.9334 | 252.1059 | 476.0996 | 555.6661 | 568.2766 | 559.1987 | 597.2123 | 555.0472 | 6.6327 | 4.0659 | 716.3057 | 537.6742 | 179.592 | 719.0148 | 606.3408 | 148.2625 | 517.0373 | 586.8902 | 503.8072 | 481.5115 | 526.1912 | 472.0048 | 977.1312 | 862.2398 | 647.8428 | 645.2526 | 871.2667 |  | 999.106 | 742.5124 | 1039.9758 | 857.0425 | 579.2101 | 716.6265 |  | 734.5956 |  |  | 791.8093 | 810.22 | 841.5675 | [5 empty] | 157.434 | 828.4244 | 574.1036 | 103.6155 | 830.8661 | 656.7125 | 112.0926 | 505.8027 | 526.9931 | 535.7242 |  |  | 563.9789 | 431.2376 | 547.2455 |  | 519.7681 | 518.5074 | 488.267 | 559.0922 | 489.8183 | 763.846 | 338.1557 | 514.5542 | 554.3754 | 467.2668 | 610.6661 | 695.7976 |  |  | 420.1793 | 475.4797 | 537.085 | 539.7808 |  | 471.4467 | 478.619 | 0.34397 | 18.939 | 1.5634 | 1.3642 | -20.593 | 3.089 | 1062.05 | 0.82 | 3.5124 | -2.0101 | -11.9958 | 1.406 | 4.2165 | -25.6122 | 9.2515 | 152.104 | 176.8438 | 22.2103 | 3.498 | -0.71439 |  | 28.7891
42838.4961 | 6550 | 114.05 | 92.4061 | 44.255 | 31.501 | 24.6993 | 24.2714 | 26.7348 | 22.2454 | 51.4717 | 38.3905 | 27.7859 | 22.7856 | 21.758 | 26.0546 | 242.9977 | 342.3413 | 344.075 | 387.7664 | 505.6921 | 540.4606 | 420.7609 | 523.6533 | 538.261 | 393.0404 | 590.3735 | 502.2167 | 651.2498 | 748.3849 | 661.8684 | 411.4143 | 525.0063 | 478.0341 | 473.2596 | 557.4114 | 356.775 |  | 480.4231 |  | 498.9142 | 341.1064 | 364.4976 | 464.3232 |  | 78.0348 | 163.8018 | 101.7903 | 232.3352 | 332.3702 | 409.8562 | 454.9863 | 20.4332 | 58.3162 | 22.2039 | 117.247 | 30.0293 | 46.9867 | 56.9003 | 62.2275 | 28.6166 |  |  | 2.793 | -1.884 | -68.1588 | 1.0586 | 5.4713 | -197.7803 | 25.8052 | -3.4095 | 1.1652 | 3.1305 | 17.4924 | 0.0090748 | 0.001035 | 0.00046491 | 571.0466 | 586.0101 | 391.445 | 175.524 | 73.2861 | 30.8241 | 23.1455 | 66.0146 | 40.5598 | 30.6872 | 25.9821 | 24.5591 | 27.8766 | 26.3925 | 173.1278 | 156.3783 | 136.424 | 94.1474 | 84.8643 | 178.5591 | 117.4757 | 93.2079 | 95.3138 | 240.8662 | 107.6645 | 243.6167 | 453.8768 | 252.1017 | 476.0204 | 556.1844 | 568.1384 | 559.0042 | 597.0999 | 554.9261 | 7.5732 | 6.7457 | 716.3264 | 537.4574 | 179.6149 | 719.2737 | 606.5655 | 148.2942 | 516.958 | 586.3785 | 503.9063 | 481.4408 | 526.1239 | 471.8878 | 976.8914 | 862.2908 | 647.8002 | 645.0629 | 868.1544 |  | 999.8903 | 742.636 | 1042.0387 | 857.0182 | 579.1453 | 716.5815 |  | 734.6483 |  |  | 788.503 | 808.3004 | 839.9009 | [5 empty] | 157.4719 | 828.4283 | 573.7853 | 103.6286 | 830.8173 | 664.0837 | 112.0931 | 505.6396 | 526.8989 | 535.5742 |  |  | 563.8188 | 431.1005 | 547.1515 |  | 519.467 | 518.2496 | 488.5748 | 558.9899 | 490.532 | 763.7793 | 337.3813 | 514.3781 | 554.1292 | 467.634 | 610.5367 | 695.7226 |  |  | 419.2329 | 475.3334 | 536.9259 | 539.5037 |  | 471.4397 | 478.4455 | 0.8272 | 18.9387 | 1.5642 | 1.3649 | -20.5194 | 3.089 | 1066.02 | 0.63 | 3.5613 | -1.9995 | -12.0267 | 1.4988 | 4.2601 | -25.6136 | 9.2519 | 152.5789 | 177.9595 | 22.2001 | 2.9641 | -0.7852 |  | 28.7699
42838.4961 | 6551 | 114.0587 | 92.3223 | 44.2815 | 31.5214 | 24.717 | 24.2903 | 26.7408 | 22.2573 | 51.5015 | 38.4183 | 27.7979 | 22.7923 | 21.7623 | 26.0647 | 243.0303 | 342.3943 | 344.0913 | 387.7159 | 505.6414 | 540.4108 | 420.7969 | 523.5438 | 538.4997 | 393.0393 | 590.8063 | 502.2619 | 650.9377 | 748.0803 | 661.702 | 411.3676 | 524.9742 | 478.0522 | 473.1924 | 557.2845 | 357.3956 |  | 480.253 |  | 498.7307 | 342.1501 | 363.7008 | 464.1523 |  | 77.8966 | 163.8715 | 101.656 | 231.1905 | 332.1677 | 409.7751 | 454.7277 | 20.5404 | 58.2855 | 22.3375 | 117.2208 | 30.0117 | 47.0186 | 56.8779 | 62.2145 | 28.6127 |  |  | 2.1851 | -2.1285 | -68.0905 | 0.72147 | 5.3142 | -197.7862 | 25.9557 | -3.4739 | 1.1696 | 3.2061 | 17.5497 | 0.0091684 | 0.0010793 | 0.00050762 | 571.4388 | 586.0796 | 391.4513 | 175.5148 | 73.3161 | 30.8346 | 23.1429 | 66.0315 | 40.569 | 30.6855 | 25.9811 | 24.5612 | 27.8741 | 26.3902 | 182.4474 | 163.8199 | 144.0351 | 98.6983 | 85.8463 | 178.7936 | 117.6806 | 93.2041 | 95.309 | 240.9153 | 107.6675 | 243.6316 | 453.8144 | 252.0934 | 475.9358 | 554.9457 | 567.9972 | 558.7871 | 596.9497 | 554.4675 | 7.6517 | 6.6654 | 716.3562 | 537.4177 | 179.6376 | 719.5129 | 606.703 | 148.3232 | 516.8894 | 586.7225 | 503.7679 | 481.3651 | 526.0639 | 471.9995 | 976.4793 | 862.37 | 647.8222 | 645.0535 | 863.7709 |  | 1000.1883 | 742.7466 | 1044.3624 | 857.0046 | 578.9893 | 716.5351 |  | 734.7326 |  |  | 785.006 | 805.8513 | 838.1023 | [5 empty] | 157.5005 | 828.4388 | 574.0087 | 103.6454 | 830.8112 | 658.4132 | 112.095 | 505.4654 | 526.7448 | 535.4324 |  |  | 563.6361 | 430.6991 | 546.9381 |  | 519.1909 | 518.0184 | 488.9275 | 558.7976 | 491.4656 | 763.7246 | 336.8381 | 514.2988 | 553.95 | 467.5652 | 610.3198 | 695.6404 |  |  | 418.4981 | 475.3474 | 536.7613 | 539.2348 |  | 471.2943 | 478.1984 | 0.085754 | 18.939 | 1.564 | 1.3643 | -20.8285 | 3.0889 | 1055.79 | 0.85 | 3.1498 | -2.1255 | -12.0216 | 1.2374 | 4.1983 | -25.6125 | 9.2783 | 152.8484 | 179.2231 | 22.1742 | 1.9595 | -1.6053 |  | 28.7597
42838.4961 | 6552 | 114.0659 | 92.2921 | 44.298 | 31.5286 | 24.7122 | 24.2923 | 26.7478 | 22.255 | 51.5134 | 38.4181 | 27.8018 | 22.7904 | 21.7619 | 26.0742 | 243.0714 | 342.449 | 344.0924 | 387.6632 | 505.5891 | 540.3561 | 420.6777 | 523.4129 | 538.5256 | 393.0395 | 590.9564 | 502.4677 | 651.0047 | 747.7708 | 661.4908 | 411.3213 | 524.9061 | 478.0645 | 473.1316 | 557.1854 | 356.5222 |  | 480.0771 |  | 498.5366 | 342.2839 | 363.5208 | 463.9735 |  | 77.7288 | 163.4791 | 101.614 | 229.2936 | 331.6811 | 409.7215 | 454.7595 | 20.6792 | 58.2646 | 22.3709 | 117.1758 | 30.0184 | 47.0473 | 56.861 | 62.2065 | 28.6186 |  |  | 2.3468 | -1.8374 | -68.2712 | 0.76944 | 5.4437 | -197.7803 | 25.8262 | -3.4016 | 1.0492 | 3.1805 | 17.5143 | 0.0092275 | 0.0011434 | 0.00048955 | 570.3813 | 586.0524 | 391.471 | 175.5094 | 73.3529 | 30.8387 | 23.1445 | 66.0452 | 40.5641 | 30.6867 | 25.984 | 24.5551 | 27.8695 | 26.3883 | 189.1507 | 168.0163 | 151.7526 | 104.439 | 87.8648 | 179.022 | 117.8969 | 93.2035 | 95.3036 | 240.9642 | 107.6734 | 243.6455 | 453.755 | 252.0807 | 475.8431 | 555.5133 | 567.8224 | 558.5813 | 596.8171 | 554.1595 | 6.0193 | 4.8925 | 716.3638 | 537.3552 | 179.6556 | 719.6904 | 606.7626 | 148.3423 | 516.7931 | 587.4729 | 503.7903 | 481.288 | 525.9962 | 471.7742 | 976.1145 | 862.4332 | 647.8049 | 644.9121 | 862.8418 |  | 999.5618 | 742.8407 | 1046.9591 | 856.9985 | 578.7819 | 716.4571 |  | 734.8124 |  |  | 784.7733 | 805.0308 | 837.8002 | [5 empty] | 157.5329 | 828.467 | 574.0773 | 103.6596 | 830.8322 | 649.9971 | 112.086 | 505.2632 | 526.6053 | 535.273 |  |  | 563.41 | 430.6688 | 546.8371 |  | 518.8422 | 517.7831 | 489.2368 | 558.5494 | 492.3795 | 763.6746 | 336.6017 | 514.2109 | 553.8287 | 467.6423 | 610.1756 | 695.5355 |  |  | 418.4426 | 475.0925 | 536.5853 | 538.9388 |  | 471.1426 | 478.1067 | -0.083051 | 18.9378 | 1.5644 | 1.3637 | -20.8226 | 3.089 | 1046.97 | 0.87 | 3.2638 | -1.9739 | -12.0321 | 1.2774 | 4.249 | -25.6111 | 9.2548 | 152.5637 | 180.6435 | 22.1395 | 1.2449 | -2.4359 |  | 28.7398
42838.4961 | 6553 | 114.0851 | 92.2902 | 44.317 | 31.5323 | 24.7191 | 24.2872 | 26.7541 | 22.2497 | 51.5267 | 38.4289 | 27.8029 | 22.7871 | 21.7638 | 26.0776 | 243.0995 | 342.5034 | 344.098 | 387.6117 | 505.5333 | 540.3078 | 420.0378 | 523.3861 | 538.5665 | 393.0315 | 589.7778 | 502.6051 | 652.0526 | 747.4759 | 661.6797 | 411.2884 | 524.8424 | 477.9495 | 473.0874 | 557.0926 | 356.5975 |  | 479.9303 |  | 498.3758 | 342.1707 | 363.3228 | 463.785 |  | 77.6155 | 163.1906 | 101.5909 | 227.2361 | 330.593 | 409.8857 | 455.0108 | 20.9259 | 58.2454 | 22.2647 | 117.1158 | 30.015 | 47.0522 | 56.8408 | 62.191 | 28.6169 |  |  | 2.3836 | -2.2553 | -67.8861 | 0.68861 | 5.1092 | -197.7921 | 25.4648 | -3.6401 | 1.1967 | 3.2233 | 17.6514 | 0.0090649 | 0.0012075 | 0.00046655 | 572.3937 | 585.9995 | 391.4903 | 175.5138 | 73.3914 | 30.8579 | 23.1506 | 66.0688 | 40.5799 | 30.69 | 25.9929 | 24.561 | 27.8753 | 26.3982 | 192.0232 | 163.8313 | 151.3058 | 103.8129 | 87.6457 | 179.1667 | 118.0001 | 93.2062 | 95.3073 | 241.0177 | 107.6928 | 243.6815 | 453.7074 | 252.0862 | 475.7694 | 555.932 | 567.7161 | 558.3823 | 596.7148 | 554.3764 | 7.0648 | 4.9991 | 716.3901 | 537.2398 | 179.6886 | 719.5552 | 606.8445 | 148.3732 | 516.7173 | 587.4423 | 503.9136 | 481.2115 | 525.938 | 471.5865 | 975.7752 | 862.4577 | 647.664 | 644.5497 | 863.6083 |  | 998.8575 | 742.9207 | 1047.8683 | 856.9886 | 578.6517 | 716.3771 |  | 734.8859 |  |  | 787.4691 | 805.3047 | 838.3928 | [5 empty] | 157.5659 | 828.495 | 574.2473 | 103.6738 | 830.8656 | 642.1364 | 112.0782 | 505.0575 | 526.4594 | 535.1128 |  |  | 563.1676 | 430.4608 | 546.8564 |  | 518.5114 | 517.637 | 489.2992 | 558.3049 | 492.549 | 763.6269 | 336.1778 | 514.1246 | 553.7072 | 467.9999 | 610.1418 | 695.4563 |  |  | 418.9357 | 474.7909 | 536.4617 | 538.7084 |  | 470.9023 | 478.0516 | -0.19268 | 18.9401 | 1.564 | 1.3634 | -20.6868 | 3.0889 | 1048.31 | 0.85 | 3.2896 | -2.1862 | -11.9942 | 1.208 | 4.1169 | -25.6149 | 9.1909 | 152.1938 | 181.1414 | 22.1179 | 0.9448 | -2.3734 |  | 28.7165
42838.4961 | 6554 | 114.103 | 92.3211 | 44.334 | 31.5448 | 24.7221 | 24.2929 | 26.7637 | 22.258 | 51.5456 | 38.4385 | 27.8142 | 22.796 | 21.7694 | 26.0785 | 243.1282 | 342.5553 | 344.1152 | 387.5623 | 505.4862 | 540.2595 | 420.118 | 523.243 | 538.4075 | 393.0304 | 589.8534 | 502.2448 | 651.4655 | 747.2602 | 661.5616 | 411.25 | 524.7629 | 477.9935 | 473.0375 | 557.2758 | 356.5866 |  | 479.781 |  | 498.1799 | 341.4567 | 363.2794 | 463.6238 |  | 77.6747 | 163.198 | 101.6551 | 226.8158 | 329.878 | 409.5976 | 455.0683 | 21.1737 | 58.2304 | 22.1756 | 117.05 | 30.0074 | 47.034 | 56.813 | 62.178 | 28.6152 |  |  | 2.2298 | -1.9806 | -67.9393 | 0.86801 | 5.7131 | -197.7678 | 25.6751 | -3.5383 | 1.0352 | 3.1528 | 17.3592 | 0.0092965 | 0.0011598 | 0.00048627 | 571.3068 | 585.8936 | 391.5039 | 175.5086 | 73.4312 | 30.8673 | 23.1558 | 66.098 | 40.5925 | 30.7012 | 26.005 | 24.567 | 27.8699 | 26.3963 | 193.1326 | 161.1825 | 145.8411 | 101.9367 | 84.0705 | 179.3068 | 118.0071 | 93.2039 | 95.3094 | 241.0791 | 107.6992 | 243.7058 | 453.6607 | 252.0851 | 475.6933 | 556.4344 | 567.5772 | 558.211 | 596.6064 | 554.0667 | 4.7866 | 2.5664 | 716.424 | 537.0045 | 179.7164 | 719.59 | 606.5937 | 148.4067 | 516.6583 | 587.1708 | 503.8675 | 481.139 | 525.8885 | 471.4794 | 975.5349 | 862.4825 | 647.5648 | 644.371 | 864.2633 |  | 998.507 | 742.9757 | 1047.3172 | 856.9851 | 578.5094 | 716.3059 |  | 734.9563 |  |  | 788.9129 | 804.8656 | 838.3211 | [5 empty] | 157.6087 | 828.5002 | 574.2468 | 103.687 | 830.8579 | 638.7512 | 112.0771 | 504.8841 | 526.1908 | 534.9488 |  |  | 562.9517 | 429.1154 | 546.9656 |  | 518.2872 | 517.5361 | 489.1675 | 558.0854 | 491.73 | 763.576 | 335.948 | 514.0234 | 553.6658 | 467.7685 | 609.9739 | 695.3768 |  |  | 419.6553 | 474.6206 | 536.389 | 538.5355 |  | 470.4917 | 478.0051 | -0.50339 | 18.9383 | 1.5636 | 1.3644 | -20.7645 | 3.0889 | 1045.91 | 0.9 | 3.1816 | -2.0487 | -11.999 | 1.3563 | 4.3524 | -25.608 | 9.2268 | 152.0023 | 180.8366 | 22.0941 | 0.84005 | -1.7653 |  | 28.7025
42838.4961 | 6555 | 114.0995 | 92.3497 | 44.345 | 31.5418 | 24.7128 | 24.2837 | 26.7558 | 22.2525 | 51.552 | 38.44 | 27.8093 | 22.7908 | 21.7617 | 26.0709 | 243.1622 | 342.6139 | 344.1514 | 387.5238 | 505.44 | 540.2137 | 420.0796 | 523.3283 | 538.0012 | 393.0386 | 591.4201 | 502.0625 | 651.491 | 747.1271 | 661.4339 | 411.2165 | 524.6714 | 477.9889 | 473.0002 | 557.5524 | 356.0525 |  | 479.6311 |  | 497.9833 | 341.1772 | 363.4266 | 463.4636 |  | 77.7091 | 163.406 | 101.7088 | 226.525 | 329.7709 | 408.9448 | 454.8854 | 21.4867 | 58.1907 | 22.179 | 116.9484 | 29.9979 | 47.0319 | 56.7912 | 62.1656 | 28.647 |  |  | 1.9762 | -2.026 | -67.9019 | 0.86275 | 5.5455 | -197.8079 | 26.0339 | -3.533 | 1.0934 | 3.2218 | 17.3329 | 0.0090058 | 0.0010842 | 0.00049284 | 569.1976 | 585.9352 | 391.533 | 175.5058 | 73.4709 | 30.8914 | 23.1688 | 66.122 | 40.5986 | 30.7006 | 26 | 24.5651 | 27.8725 | 26.404 | 186.5245 | 158.1897 | 139.0744 | 101.5182 | 84.5575 | 179.1965 | 117.8713 | 93.2035 | 95.309 | 241.1225 | 107.6956 | 243.7242 | 453.6048 | 252.0679 | 475.6031 | 557.1063 | 567.5091 | 558.0273 | 596.4957 | 554.186 | 4.2004 | 4.8229 | 716.4361 | 536.9128 | 179.7305 | 719.5947 | 606.4033 | 148.4309 | 516.5968 | 587.2354 | 503.8395 | 481.0591 | 525.8115 | 471.5372 | 975.5414 | 862.491 | 647.5913 | 644.4429 | 865.501 |  | 998.4517 | 743.025 | 1048.9313 | 856.9765 | 578.3678 | 716.255 |  | 735.0387 |  |  | 789.9538 | 805.3988 | 838.7685 | [5 empty] | 157.6361 | 828.5046 | 574.1225 | 103.7034 | 830.8555 | 642.7265 | 112.0757 | 504.7373 | 525.965 | 534.7903 |  |  | 562.7818 | 428.2567 | 547.1461 |  | 518.1275 | 517.4684 | 489.0975 | 557.8704 | 491.3695 | 763.5207 | 335.9969 | 513.8107 | 553.6239 | 467.3581 | 609.8026 | 695.3011 |  |  | 419.7053 | 474.3347 | 536.2782 | 538.37 |  | 470.2484 | 477.9434 | 0.11822 | 18.9391 | 1.5635 | 1.3643 | -20.8801 | 3.0889 | 1067.35 | 0.58 | 2.9949 | -2.0725 | -11.9985 | 1.3525 | 4.2861 | -25.5983 | 9.2866 | 151.9406 | 181.7245 | 22.0706 | 1.5597 | -1.0304 |  | 28.6881
42838.4962 | 6556 | 114.1163 | 92.3808 | 44.3648 | 31.5478 | 24.7187 | 24.2869 | 26.7604 | 22.2499 | 51.5719 | 38.4435 | 27.8058 | 22.7919 | 21.7626 | 26.0682 | 243.1872 | 342.6513 | 344.1752 | 387.4778 | 505.3856 | 540.1639 | 419.2068 | 523.5766 | 537.8744 | 393.0389 | 592.2709 | 501.7348 | 651.7909 | 746.9511 | 661.3323 | 411.1813 | 524.5671 | 478.0951 | 472.9567 | 557.4125 | 355.6649 |  | 479.4693 |  | 497.8011 | 340.8599 | 363.5547 | 463.3035 |  | 77.6902 | 163.3239 | 101.6572 | 226.498 | 329.739 | 408.1446 | 454.7848 | 21.6284 | 58.1649 | 22.4452 | 116.8321 | 29.9971 | 47.0261 | 56.7675 | 62.1548 | 28.6599 |  |  | 2.1845 | -2.3157 | -68.0379 | 0.96132 | 5.2538 | -197.7757 | 25.9005 | -3.4502 | 1.1696 | 3.2543 | 17.5594 | 0.0090485 | 0.0010136 | 0.0004682 | 566.3916 | 585.9344 | 391.5768 | 175.4891 | 73.4918 | 30.8951 | 23.1622 | 66.1294 | 40.5934 | 30.7003 | 25.9946 | 24.5603 | 27.8709 | 26.3965 | 178.8188 | 153.7067 | 138.8868 | 100.6403 | 84.9274 | 178.9536 | 117.8067 | 93.1932 | 95.3064 | 241.1658 | 107.7009 | 243.7482 | 453.5434 | 252.0664 | 475.521 | 557.6059 | 567.4796 | 557.8097 | 596.374 | 554.933 | 3.5683 | 5.5293 | 716.4393 | 536.7488 | 179.7528 | 719.6144 | 606.0051 | 148.4614 | 516.5528 | 587.3702 | 503.4588 | 480.9867 | 525.7425 | 471.7558 | 975.7358 | 862.5034 | 647.6211 | 644.4734 | 867.9628 |  | 998.2783 | 743.0757 | 1053.7027 | 856.9809 | 578.1951 | 716.2052 |  | 735.1039 |  |  | 791.3803 | 807.2286 | 839.8186 | [5 empty] | 157.677 | 828.5247 | 573.9481 | 103.7201 | 830.8833 | 642.8711 | 112.0783 | 504.612 | 525.8047 | 534.6451 |  |  | 562.6363 | 428.7076 | 547.2987 |  | 517.9174 | 517.4371 | 488.887 | 557.6215 | 491.0755 | 763.4662 | 335.6363 | 513.5507 | 553.526 | 467.6974 | 609.6135 | 695.2248 |  |  | 419.8738 | 474.1066 | 536.1098 | 538.2029 |  | 470.2241 | 477.8026 | 0.53299 | 18.9344 | 1.5638 | 1.3641 | -20.6705 | 3.0888 | 1081 | 0.55 | 3.1487 | -2.2156 | -12.0094 | 1.4275 | 4.1694 | -25.5812 | 9.2574 | 151.7866 | 184.3698 | 22.0415 | 2.3838 | -1.0176 |  | 28.6626
42838.4962 | 6557 | 114.1251 | 92.4247 | 44.3798 | 31.561 | 24.7174 | 24.2856 | 26.7606 | 22.2571 | 51.5874 | 38.4562 | 27.8143 | 22.7975 | 21.7602 | 26.0724 | 243.2124 | 343.5256 | 344.1942 | 387.4146 | 505.3312 | 540.1168 | 418.9603 | 523.4289 | 537.9442 | 393.0276 | 591.1068 | 501.6871 | 651.1225 | 746.9748 | 661.4351 | 411.1518 | 524.4577 | 478.0425 | 472.9064 | 557.2401 | 356.0466 |  | 479.3083 |  | 497.6231 | 340.5608 | 363.576 | 463.1491 |  | 77.7885 | 163.3233 | 101.5813 | 227.627 | 330.3067 | 408.0213 | 454.6482 | 21.5298 | 58.1421 | 22.853 | 116.723 | 29.9911 | 47.0265 | 56.7472 | 62.1498 | 28.6725 |  |  | 2.4171 | -2.4616 | -68.2495 | 0.94029 | 5.3596 | -197.7724 | 25.4964 | -3.6237 | 1.0287 | 3.1389 | 17.4804 | 0.0091355 | 0.0011647 | 0.00046162 | 566.7135 | 586.049 | 391.6207 | 175.4841 | 73.5246 | 30.9059 | 23.154 | 66.1491 | 40.6046 | 30.7043 | 25.9983 | 24.5717 | 27.8728 | 26.4065 | 169.7504 | 151.2186 | 140.8166 | 97.7543 | 84.1842 | 178.6219 | 117.7873 | 93.1874 | 95.3033 | 241.2255 | 107.7059 | 243.7601 | 453.4884 | 252.0555 | 475.4381 | 557.8198 | 567.4731 | 557.6059 | 596.2647 | 555.5513 | 2.975 | 4.3041 | 716.4523 | 536.8748 | 179.776 | 719.6297 | 605.8029 | 148.4867 | 516.5177 | 587.235 | 503.1697 | 480.9122 | 525.6459 | 471.9199 | 975.655 | 862.5035 | 647.6598 | 644.5153 | 869.8812 |  | 998.2742 | 743.1257 | 1056.8888 | 856.9835 | 578.023 | 716.1645 |  | 735.1693 |  |  | 793.1879 | 808.6452 | 841.0255 | [5 empty] | 157.7066 | 828.5384 | 573.8277 | 103.7393 | 830.942 | 641.7187 | 112.0734 | 504.4948 | 525.6646 | 534.4854 |  |  | 562.4867 | 429.2549 | 547.0011 |  | 517.6815 | 517.3517 | 488.5467 | 557.3833 | 490.5963 | 763.374 | 335.8831 | 513.2398 | 553.3108 | 467.6121 | 609.4589 | 695.1507 |  |  | 419.2124 | 474.1424 | 535.9276 | 538.0219 |  | 470.2024 | 477.6867 | 0.36159 | 18.9416 | 1.564 | 1.3636 | -20.8692 | 3.0889 | 1092.11 | 1.05 | 3.3123 | -2.2843 | -12.0281 | 1.4118 | 4.2108 | -25.5787 | 9.1841 | 151.7313 | 186.1511 | 22.0126 | 3.3476 | -1.2344 |  | 28.6443
42838.4962 | 6558 | 114.1331 | 92.4742 | 44.3942 | 31.5673 | 24.7159 | 24.2933 | 26.7685 | 22.2507 | 51.5982 | 38.4725 | 27.8294 | 22.7949 | 21.7664 | 26.0818 | 243.2307 | 342.979 | 344.1822 | 387.3552 | 505.2747 | 540.0597 | 418.2517 | 523.0429 | 537.7954 | 393.022 | 589.3365 | 501.7691 | 651.0757 | 746.8471 | 661.374 | 411.1015 | 524.3466 | 477.9425 | 472.8303 | 557.3941 | 355.8757 |  | 479.1343 |  | 497.413 | 340.7243 | 363.5466 | 462.9558 |  | 77.7712 | 163.4118 | 101.6741 | 227.9615 | 329.6951 | 408.0557 | 454.3532 | 21.3962 | 58.0979 | 23.3105 | 116.6025 | 30.004 | 47.0554 | 56.7296 | 62.15 | 28.6821 |  |  | 2.6497 | -2.367 | -67.9807 | 1.1263 | 5.1572 | -197.8644 | 25.6068 | -3.7065 | 1.105 | 3.1452 | 17.4966 | 0.009129 | 0.0010957 | 0.0004682 | 568.7359 | 586.0288 | 391.6634 | 175.4843 | 73.5577 | 30.9234 | 23.1664 | 66.168 | 40.6088 | 30.7072 | 26.0016 | 24.5733 | 27.8786 | 26.4091 | 159.4698 | 147.774 | 141.4174 | 95.4349 | 84.1328 | 178.2117 | 117.7476 | 93.1791 | 95.2961 | 241.2715 | 107.7042 | 243.7783 | 453.4293 | 252.0495 | 475.3497 | 557.5474 | 567.3407 | 557.4555 | 596.1481 | 555.4498 | 3.6764 | 4.7434 | 716.4744 | 536.9385 | 179.8005 | 719.6469 | 605.9993 | 148.5117 | 516.495 | 586.7206 | 503.1456 | 480.8362 | 525.5354 | 472.0702 | 975.1256 | 862.4834 | 647.6529 | 644.4229 | 868.8762 |  | 998.9732 | 743.1753 | 1057.7008 | 856.9913 | 577.8361 | 716.1187 |  | 735.2327 |  |  | 789.3483 | 809.2953 | 839.0955 | [5 empty] | 157.7469 | 828.5432 | 574.1139 | 103.7569 | 831.0162 | 651.9179 | 112.0804 | 504.3758 | 525.6068 | 534.3346 |  |  | 562.3701 | 430.4476 | 546.7849 |  | 517.3847 | 517.2446 | 488.2316 | 557.2596 | 489.8088 | 763.3036 | 336.074 | 513.1565 | 553.0449 | 466.8269 | 609.3152 | 695.0846 |  |  | 417.8887 | 474.1725 | 535.746 | 537.8382 |  | 470.2604 | 477.6027 | 0.14382 | 18.9338 | 1.5638 | 1.3629 | -20.8863 | 3.0888 | 1081.26 | 0.91 | 3.4679 | -2.2402 | -12.0056 | 1.5453 | 4.1306 | -25.5853 | 9.2041 | 152.1047 | 186.606 | 21.981 | 4.4358 | -1.3061 |  | 28.6256
42838.4962 | 6559 | 114.1496 | 92.5301 | 44.4136 | 31.5634 | 24.7229 | 24.2896 | 26.7692 | 22.2528 | 51.6172 | 38.4757 | 27.8177 | 22.7913 | 21.7654 | 26.0842 | 243.2612 | 341.0001 | 344.214 | 387.3138 | 505.2311 | 540.0067 | 418.1433 | 522.9084 | 537.8527 | 393.025 | 589.953 | 501.8624 | 650.5058 | 746.7742 | 661.1097 | 411.0658 | 524.2694 | 477.8695 | 472.7811 | 557.4224 | 356.0829 |  | 478.9642 |  | 497.2476 | 340.6878 | 363.5729 | 462.791 |  | 77.9746 | 163.5447 | 101.6817 | 226.7221 | 328.5124 | 407.9446 | 454.114 | 21.2495 | 58.0654 | 23.4892 | 116.5126 | 29.9986 | 47.0702 | 56.7037 | 62.129 | 28.6837 |  |  | 2.4184 | -2.1515 | -68.1194 | 0.75498 | 5.3339 | -197.8355 | 25.6087 | -3.5711 | 1.1537 | 3.0754 | 17.1117 | 0.0089417 | 0.0010235 | 0.0004682 | 569.7678 | 585.854 | 391.7133 | 175.4702 | 73.5879 | 30.9272 | 23.1707 | 66.1845 | 40.6131 | 30.7083 | 26.003 | 24.5652 | 27.8746 | 26.4061 | 161.0805 | 149.4168 | 140.3058 | 96.2493 | 84.9462 | 178.0123 | 117.6897 | 93.1907 | 95.3019 | 241.3284 | 107.7219 | 243.8052 | 453.3845 | 252.0464 | 475.2738 | 557.135 | 567.2432 | 557.3411 | 596.0485 | 554.8818 | 5.7771 | 3.4086 | 716.5094 | 536.9439 | 179.8335 | 719.5665 | 605.6878 | 148.5391 | 516.4387 | 586.6304 | 503.1128 | 480.772 | 525.4327 | 471.9738 | 974.7322 | 862.5129 | 647.6239 | 644.3517 | 866.4656 |  | 998.2156 | 743.2178 | 1058.4803 | 857.0003 | 577.6316 | 716.0624 |  | 735.3011 |  |  | 788.6202 | 808.6565 | 838.7483 | [5 empty] | 157.7863 | 828.5614 | 574.6857 | 103.7709 | 831.0858 | 668.9465 | 112.0821 | 504.2592 | 525.5554 | 534.1848 |  |  | 562.28 | 430.5214 | 546.473 |  | 517.2097 | 517.1213 | 488.0572 | 557.1746 | 489.1576 | 763.2094 | 336.2655 | 513.1461 | 552.7873 | 466.4263 | 609.3883 | 695.023 |  |  | 418.8842 | 474.183 | 535.6058 | 537.6593 |  | 470.0417 | 477.5259 | 0.079632 | 18.9421 | 1.5637 | 1.3626 | -20.7668 | 3.0888 | 1064.54 | 1.04 | 3.3126 | -2.1361 | -12.0196 | 1.2654 | 4.2004 | -25.5813 | 9.2037 | 151.7972 | 187.0435 | 21.9465 | 4.2305 | -1.1898 |  | 28.6256
42838.4962 | 6560 | 114.1644 | 92.5834 | 44.4312 | 31.5778 | 24.7278 | 24.2908 | 26.7785 | 22.2603 | 51.6356 | 38.4812 | 27.8223 | 22.7928 | 21.7627 | 26.0887 | 243.2812 | 338.5706 | 344.2264 | 387.2688 | 505.1868 | 539.9643 | 418.3855 | 523.1017 | 538.0254 | 393.0275 | 592.2356 | 501.4723 | 651.3065 | 746.7795 | 660.9465 | 411.0257 | 524.181 | 477.5906 | 472.7283 | 557.2551 | 356.4765 |  | 478.8134 |  | 497.052 | 340.6464 | 363.571 | 462.6244 |  | 77.875 | 163.7094 | 101.5928 | 224.3263 | 328.8007 | 407.4597 | 454.1045 | 21.0649 | 58.0285 | 23.7224 | 116.465 | 30.0037 | 47.0932 | 56.6834 | 62.1129 | 28.6876 |  |  | 2.1096 | -2.0851 | -67.9847 | 0.83581 | 5.4621 | -197.842 | 25.3866 | -3.3917 | 1.0788 | 2.9585 | 17.4221 | 0.0090353 | 0.0011007 | 0.00048627 | 570.0634 | 585.5147 | 391.772 | 175.4657 | 73.6267 | 30.9429 | 23.1699 | 66.2083 | 40.6199 | 30.7094 | 26.0094 | 24.5673 | 27.8788 | 26.4075 | 162.4741 | 154.1577 | 138.1766 | 96.0371 | 84.6771 | 177.8394 | 117.5768 | 93.1912 | 95.3001 | 241.3756 | 107.7247 | 243.8301 | 453.3282 | 252.0499 | 475.1869 | 556.2746 | 567.1163 | 557.2325 | 595.9183 | 554.0872 | 4.4764 | 3.7972 | 716.5254 | 536.9633 | 179.8484 | 719.6473 | 605.5173 | 148.5596 | 516.3561 | 586.9728 | 502.8335 | 480.6935 | 525.3257 | 471.958 | 974.526 | 862.5909 | 647.674 | 644.547 | 868.2955 |  | 998.0298 | 743.2489 | 1056.4194 | 857.0005 | 577.5918 | 716.0167 |  | 735.3536 |  |  | 791.8456 | 808.748 | 839.9312 | [5 empty] | 157.8148 | 828.595 | 574.6054 | 103.8032 | 831.1655 | 656.8317 | 112.0839 | 504.1056 | 525.3631 | 534.0236 |  |  | 562.1664 | 430.0217 | 546.0842 |  | 516.8623 | 516.9314 | 487.9952 | 557.0317 | 488.5644 | 763.1291 | 336.5482 | 513.1337 | 552.5629 | 466.3152 | 609.41 | 694.9876 |  |  | 418.8904 | 474.0373 | 535.49 | 537.4862 |  | 469.6189 | 477.4261 | 0.23749 | 18.9345 | 1.5628 | 1.3624 | -20.8492 | 3.0888 | 1042.57 | 1.05 | 3.0936 | -2.1033 | -12.01 | 1.3317 | 4.2491 | -25.5726 | 9.1605 | 151.6546 | 185.8842 | 21.9399 | 4.0528 | -0.96734 |  | 28.627
42838.4962 | 6561 | 114.175 | 92.6465 | 44.4485 | 31.5907 | 24.7335 | 24.2891 | 26.7869 | 22.2662 | 51.6506 | 38.4936 | 27.8317 | 22.7973 | 21.7701 | 26.0955 | 243.2978 | 336.774 | 344.2611 | 387.2157 | 505.1443 | 539.9168 | 418.7457 | 523.0885 | 537.9328 | 393.0266 | 591.7101 | 501.2436 | 651.8661 | 746.6573 | 661.0749 | 410.9898 | 524.1066 | 477.5398 | 472.6638 | 557.0831 | 356.1144 |  | 478.6532 |  | 496.8699 | 340.8151 | 363.5202 | 462.467 |  | 77.633 | 163.5855 | 101.4367 | 224.1419 | 329.447 | 407.6587 | 454.0663 | 20.9263 | 58.0027 | 24.0279 | 116.4201 | 29.9873 | 47.0924 | 56.6567 | 62.0884 | 28.6921 |  |  | 1.9893 | -1.9944 | -68.1812 | 0.33903 | 5.6323 | -197.7941 | 25.5443 | -3.4456 | 1.1338 | 3.2178 | 17.2964 | 0.0089351 | 0.0010514 | 0.00044684 | 569.9906 | 585.3803 | 391.8083 | 175.4628 | 73.66 | 30.9548 | 23.1791 | 66.233 | 40.6281 | 30.7241 | 26.0109 | 24.5771 | 27.8758 | 26.4071 | 157.1478 | 150.1401 | 135.587 | 96.1373 | 84.0688 | 177.5713 | 117.4757 | 93.1807 | 95.297 | 241.4262 | 107.7302 | 243.8383 | 453.2557 | 252.0406 | 475.0925 | 555.5812 | 566.9532 | 557.0835 | 595.8022 | 553.9258 | 6.3219 | 5.8475 | 716.5353 | 536.8489 | 179.8675 | 719.7642 | 605.7549 | 148.5821 | 516.2904 | 586.7691 | 502.5671 | 480.6128 | 525.2213 | 472.1154 | 974.2592 | 862.6789 | 647.8748 | 644.937 | 868.9804 |  | 997.9738 | 743.29 | 1053.6141 | 857.0184 | 577.5488 | 715.9996 |  | 735.4067 |  |  | 791.8842 | 807.798 | 840.1568 | [5 empty] | 157.8587 | 828.6681 | 574.5441 | 103.8223 | 831.2611 | 648.333 | 112.0907 | 503.972 | 525.0373 | 533.8675 |  |  | 562.0604 | 429.0218 | 545.7774 |  | 516.5413 | 516.8246 | 488.1174 | 556.8922 | 487.8206 | 763.0783 | 336.0866 | 513.0001 | 552.3469 | 465.9481 | 609.3133 | 694.9208 |  |  | 418.0326 | 473.9881 | 535.3877 | 537.2583 |  | 469.3177 | 477.2978 | 0.010441 | 18.9363 | 1.5625 | 1.3619 | -20.7481 | 3.0888 | 1033.24 | 0.85 | 3.0043 | -2.0568 | -12.0256 | 0.84799 | 4.3154 | -25.5733 | 9.1902 | 151.608 | 184.3145 | 21.9322 | 4.6093 | -0.6922 |  | 28.6051
42838.4962 | 6562 | 114.177 | 92.6592 | 44.4565 | 31.5913 | 24.7341 | 24.2857 | 26.786 | 22.255 | 51.6611 | 38.503 | 27.8284 | 22.7925 | 21.7673 | 26.0951 | 243.3198 | 335.1356 | 344.2878 | 387.1612 | 505.0901 | 539.8529 | 419.3 | 522.9451 | 537.3606 | 393.0243 | 589.6717 | 500.5655 | 650.4658 | 746.6327 | 660.8276 | 410.9636 | 524.0107 | 477.6146 | 472.6182 | 556.9474 | 355.351 |  | 478.498 |  | 496.6865 | 340.7725 | 363.6103 | 462.3051 |  | 77.5791 | 163.3648 | 101.2675 | 225.479 | 329.8014 | 408.1078 | 453.8547 | 20.8073 | 57.9658 | 24.0299 | 116.3797 | 29.9924 | 47.0641 | 56.6362 | 62.0668 | 28.6986 |  |  | 2.1247 | -1.796 | -68.2488 | 0.35085 | 5.1578 | -197.7803 | 25.4766 | -3.4358 | 0.95169 | 3.2218 | 17.2259 | 0.0089696 | 0.001122 | 0.00048955 | 569.979 | 585.2855 | 391.8331 | 175.4544 | 73.6927 | 30.9651 | 23.1783 | 66.2517 | 40.6269 | 30.719 | 26.0149 | 24.5669 | 27.872 | 26.4184 | 156.9763 | 152.2892 | 138.147 | 97.9442 | 83.0953 | 177.4175 | 117.5547 | 93.176 | 95.2943 | 241.4757 | 107.7345 | 243.8579 | 453.2019 | 252.0319 | 475.0099 | 555.4206 | 566.8692 | 556.9761 | 595.6783 | 553.7094 | 6.4642 | 4.6211 | 716.5512 | 536.5683 | 179.8925 | 719.9094 | 606.0318 | 148.6076 | 516.2361 | 585.9337 | 502.1203 | 480.5416 | 525.1347 | 472.2982 | 974.4106 | 862.7713 | 648.0924 | 645.5064 | 866.9356 |  | 998.3898 | 743.3287 | 1051.0433 | 857.0329 | 577.4295 | 715.9572 |  | 735.4633 |  |  | 789.0448 | 806.6109 | 838.3687 | [5 empty] | 157.877 | 828.7418 | 574.8484 | 103.8281 | 831.3061 | 659.3449 | 112.0826 | 503.8331 | 524.8078 | 533.7039 |  |  | 561.9117 | 428.4566 | 545.6338 |  | 516.2801 | 516.6656 | 488.1342 | 556.7711 | 487.5891 | 763.0195 | 336.0192 | 512.9391 | 552.2286 | 465.7887 | 609.2349 | 694.8704 |  |  | 417.6783 | 473.6465 | 535.2906 | 537.0369 |  | 469.0634 | 477.2568 | 0.62779 | 18.9382 | 1.5624 | 1.3626 | -20.689 | 3.0888 | 1030.5 | 1.17 | 3.1044 | -1.9513 | -12.0286 | 0.86244 | 4.131 | -25.5808 | 9.1811 | 151.8702 | 182.8842 | 21.9118 | 4.6081 | -0.96681 |  | 28.5974
42838.4962 | 6563 | 114.1893 | 92.6551 | 44.4687 | 31.5957 | 24.7321 | 24.2935 | 26.7864 | 22.2556 | 51.6713 | 38.5115 | 27.8289 | 22.7983 | 21.7636 | 26.0895 | 243.3557 | 333.2794 | 344.3305 | 387.1082 | 505.0381 | 539.8127 | 419.2676 | 522.7877 | 537.2867 | 393.0349 | 588.3839 | 500.5967 | 649.9836 | 746.7914 | 660.7615 | 410.9281 | 523.9247 | 477.5583 | 472.573 | 556.8022 | 354.1698 |  | 478.3424 |  | 496.508 | 341.3265 | 363.4799 | 462.1378 |  | 77.5185 | 163.0931 | 101.1223 | 226.7769 | 329.811 | 408.8406 | 453.6008 | 20.6849 | 57.9394 | 23.586 | 116.2705 | 29.9871 | 47.0043 | 56.614 | 62.0478 | 28.6974 |  |  | 2.5774 | -1.9806 | -68.1036 | 0.92189 | 4.7636 | -197.7691 | 25.3242 | -3.3819 | 1.1395 | 3.2302 | 17.1962 | 0.0090435 | 0.0010957 | 0.00048134 | 570.8674 | 585.3086 | 391.8738 | 175.4497 | 73.7308 | 30.9884 | 23.189 | 66.2758 | 40.6443 | 30.7269 | 26.0223 | 24.5785 | 27.8803 | 26.4221 | 158.622 | 155.4238 | 139.9334 | 99.7888 | 83.2169 | 177.3895 | 117.6192 | 93.1751 | 95.2884 | 241.5254 | 107.7321 | 243.8829 | 453.1429 | 252.0242 | 474.9267 | 555.0129 | 566.7834 | 556.8366 | 595.5426 | 553.4564 | 6.5057 | 4.3292 | 716.57 | 536.349 | 179.9061 | 719.7334 | 606.0725 | 148.627 | 516.1809 | 585.0614 | 501.8255 | 480.4539 | 525.0376 | 471.9391 | 974.4933 | 862.872 | 648.2964 | 646.0066 | 865.2101 |  | 997.8511 | 743.3777 | 1050.0058 | 857.0438 | 577.3845 | 715.9296 |  | 735.5461 |  |  | 787.5561 | 805.1325 | 837.6982 | [5 empty] | 157.9079 | 828.8154 | 574.9337 | 103.8474 | 831.356 | 655.8476 | 112.0773 | 503.6776 | 524.5117 | 533.5584 |  |  | 561.7491 | 429.1178 | 545.4181 |  | 515.983 | 516.4811 | 488.0057 | 556.6474 | 487.6936 | 762.9666 | 335.5504 | 512.8453 | 552.1138 | 465.7482 | 609.2654 | 694.822 |  |  | 417.9385 | 473.2627 | 535.2479 | 536.8081 |  | 468.7836 | 477.1582 | 0.21672 | 18.9374 | 1.5616 | 1.3626 | -20.7599 | 3.0888 | 1039.78 | 0.86 | 3.4191 | -2.0485 | -12.012 | 1.3976 | 3.9721 | -25.5938 | 9.1585 | 151.6521 | 182.3084 | 21.904 | 4.4215 | -1.1573 |  | 28.5905
42838.4962 | 6564 | 114.1937 | 92.6823 | 44.4842 | 31.6036 | 24.7308 | 24.2861 | 26.7897 | 22.257 | 51.6804 | 38.5149 | 27.8342 | 22.7927 | 21.7637 | 26.0871 | 243.3655 | 331.3038 | 344.35 | 387.0453 | 504.982 | 539.7559 | 418.6123 | 522.3736 | 537.2968 | 393.0277 | 589.895 | 500.8162 | 649.8716 | 746.9882 | 660.5726 | 410.8905 | 523.8421 | 477.4138 | 472.5118 | 556.58 | 353.3938 |  | 478.1775 |  | 496.3393 | 342.3353 | 363.4215 | 461.9799 |  | 77.4312 | 162.8627 | 101.1025 | 226.0021 | 329.663 | 409.4846 | 453.481 | 20.5847 | 57.9287 | 23.3157 | 116.1822 | 29.9864 | 46.9473 | 56.5921 | 62.0287 | 28.6896 |  |  | 2.2016 | -2.4268 | -68.0583 | 0.82004 | 5.562 | -197.8052 | 25.7401 | -3.5094 | 1.2107 | 2.9765 | 17.3306 | 0.0092341 | 0.0011007 | 0.00047641 | 570.887 | 585.3699 | 391.9136 | 175.4436 | 73.7655 | 31.001 | 23.1889 | 66.2928 | 40.6444 | 30.7314 | 26.0182 | 24.5791 | 27.8795 | 26.4248 | 162.5077 | 160.339 | 142.083 | 102.7796 | 86.0143 | 177.372 | 117.7101 | 93.1698 | 95.2784 | 241.5551 | 107.7396 | 243.8991 | 453.0749 | 252.0123 | 474.8357 | 555.0351 | 566.6706 | 556.7264 | 595.4289 | 553.4475 | 6.5635 | 5.2598 | 716.5928 | 536.0962 | 179.9358 | 719.7002 | 606.1043 | 148.6564 | 516.1383 | 585.5577 | 501.7759 | 480.3746 | 524.9682 | 471.6222 | 973.941 | 862.9572 | 648.4315 | 646.2757 | 866.3074 |  | 997.2502 | 743.4322 | 1050.8894 | 857.0555 | 577.2614 | 715.8868 |  | 735.5984 |  |  | 789.6522 | 806.8992 | 838.3754 | [5 empty] | 157.9447 | 828.8988 | 575.209 | 103.8563 | 831.4248 | 660.4299 | 112.0758 | 503.5032 | 523.9302 | 533.4104 |  |  | 561.6098 | 429.5189 | 545.1579 |  | 515.5417 | 516.3184 | 487.7295 | 556.5652 | 487.9643 | 762.9076 | 335.6474 | 512.7639 | 552.0147 | 465.249 | 609.3909 | 694.7499 |  |  | 418.5047 | 472.8755 | 535.1815 | 536.5721 |  | 468.5842 | 477.0665 | 0.11822 | 18.9432 | 1.5615 | 1.3615 | -20.7701 | 3.0888 | 1038.55 | 1.01 | 3.1597 | -2.2669 | -12.0049 | 1.3178 | 4.2941 | -25.6083 | 9.2378 | 151.3253 | 182.7961 | 21.883 | 3.9875 | -1.3848 |  | 28.5725
42838.4963 | 6565 | 114.2123 | 92.7408 | 44.5063 | 31.6136 | 24.7325 | 24.292 | 26.7968 | 22.2635 | 51.7114 | 38.5191 | 27.844 | 22.7999 | 21.7698 | 26.102 | 243.3885 | 329.677 | 344.3832 | 387.0011 | 504.9384 | 539.7075 | 418.095 | 522.3345 | 537.1326 | 393.0332 | 590.6988 | 501.0264 | 649.8397 | 747.0224 | 660.4436 | 410.8514 | 523.7536 | 477.3795 | 472.4497 | 556.3572 | 352.7069 |  | 478.0166 |  | 496.1725 | 342.2859 | 363.5482 | 461.8247 |  | 77.2802 | 162.7979 | 101.0318 | 225.6048 | 329.6436 | 409.2354 | 453.5043 | 20.3833 | 57.9114 | 22.9908 | 116.0289 | 29.9869 | 46.9109 | 56.5689 | 61.9889 | 28.6996 |  |  | 2.4132 | -2.0792 | -68.0865 | 0.7011 | 5.6737 | -197.8098 | 25.662 | -3.5383 | 1.1185 | 3.1561 | 17.1185 | 0.00906 | 0.0011138 | 0.00048627 | 571.1417 | 585.5789 | 391.9359 | 175.4269 | 73.7958 | 31.0129 | 23.1871 | 66.3101 | 40.6478 | 30.7286 | 26.0218 | 24.573 | 27.8769 | 26.4209 | 169.1447 | 164.9837 | 149.8452 | 102.832 | 88.0402 | 177.4254 | 117.8652 | 93.1696 | 95.2822 | 241.5935 | 107.7526 | 243.9256 | 453.0261 | 252.0183 | 474.7578 | 555.2293 | 566.4941 | 556.6596 | 595.3205 | 553.2646 | 6.7518 | 4.7961 | 716.6261 | 535.822 | 179.9583 | 719.5734 | 606.2381 | 148.6949 | 516.0512 | 586.1366 | 501.2544 | 480.3043 | 524.8876 | 471.6347 | 973.0027 | 862.9998 | 648.5498 | 646.434 | 869.4092 |  | 997.2324 | 743.491 | 1053.032 | 857.074 | 577.1138 | 715.8482 |  | 735.652 |  |  | 792.7268 | 811.0715 | 840.1731 | [5 empty] | 157.9841 | 828.9707 | 575.3201 | 103.8801 | 831.4819 | 646.0846 | 112.0836 | 503.3476 | 523.7365 | 533.2671 |  |  | 561.5405 | 429.5653 | 544.8781 |  | 515.2702 | 516.1902 | 487.6217 | 556.515 | 487.3801 | 762.853 | 335.5326 | 512.8149 | 551.9871 | 464.7488 | 609.3465 | 694.676 |  |  | 418.8678 | 472.6164 | 535.1245 | 536.3608 |  | 468.4283 | 477.0228 | 0.43635 | 18.9309 | 1.5613 | 1.3614 | -20.727 | 3.0889 | 1035.87 | 0.68 | 3.3078 | -2.0981 | -12.0065 | 1.2184 | 4.3362 | -25.6039 | 9.222 | 151.2304 | 183.9846 | 21.8578 | 3.257 | -2.2279 |  | 28.549
42838.4963 | 6566 | 114.2247 | 92.8051 | 44.5277 | 31.6171 | 24.7343 | 24.2931 | 26.8015 | 22.2604 | 51.7232 | 38.5348 | 27.8496 | 22.8043 | 21.7653 | 26.0955 | 243.4157 | 328.4489 | 344.41 | 386.9519 | 504.8943 | 539.6615 | 418.216 | 522.5011 | 536.9405 | 393.0378 | 590.2464 | 500.9105 | 649.7373 | 746.874 | 660.2722 | 410.8163 | 523.668 | 477.2838 | 472.3878 | 556.1541 | 351.2873 |  | 477.8513 |  | 495.9915 | 342.4099 | 363.4395 | 461.6584 |  | 77.3324 | 163.0423 | 100.9801 | 223.5171 | 328.8212 | 408.801 | 453.5487 | 20.2106 | 57.9112 | 22.8773 | 115.9066 | 29.9852 | 46.8928 | 56.5543 | 61.9745 | 28.7011 |  |  | 2.2147 | -2.0214 | -68.126 | 0.47177 | 5.353 | -197.779 | 25.4175 | -3.4384 | 1.1453 | 3.1853 | 17.2969 | 0.0091832 | 0.0011089 | 0.00050598 | 569.9916 | 585.7152 | 391.9564 | 175.4203 | 73.8339 | 31.0176 | 23.1969 | 66.3311 | 40.6531 | 30.728 | 26.0191 | 24.5767 | 27.8725 | 26.424 | 172.1557 | 162.9616 | 149.3077 | 103.0596 | 89.636 | 177.5412 | 117.9328 | 93.1724 | 95.2874 | 241.6524 | 107.7609 | 243.9511 | 452.9691 | 252.0167 | 474.6812 | 554.7212 | 566.3394 | 556.6039 | 595.2051 | 552.8337 | 6.8659 | 4.7954 | 716.6455 | 535.6133 | 179.9818 | 719.5654 | 606.6116 | 148.7247 | 515.9558 | 586.134 | 501.1148 | 480.2313 | 524.8272 | 471.672 | 972.8771 | 863.0409 | 648.611 | 646.503 | 869.4333 |  | 998.1262 | 743.5501 | 1055.7576 | 857.0956 | 576.9563 | 715.7919 |  | 735.7216 |  |  | 793.2641 | 811.0296 | 841.0641 | [5 empty] | 158.0197 | 829.0231 | 574.9263 | 103.9044 | 831.534 | 637.8409 | 112.0861 | 503.1955 | 523.549 | 533.1081 |  |  | 561.4973 | 428.713 | 544.592 |  | 515.0566 | 516.0191 | 487.4377 | 556.4146 | 486.9317 | 762.7877 | 335.1279 | 512.7913 | 551.9287 | 465.2534 | 609.1842 | 694.6238 |  |  | 418.2526 | 472.4996 | 535.0488 | 536.1665 |  | 468.0824 | 476.9713 | 0.12304 | 18.9449 | 1.5615 | 1.3621 | -20.7286 | 3.0889 | 1027.49 | 0.43 | 3.1686 | -2.0693 | -12.0133 | 0.9997 | 4.2106 | -25.5937 | 9.1751 | 151.6706 | 185.505 | 21.8309 | 2.9378 | -2.1598 |  | 28.5359
42838.4963 | 6567 | 114.2298 | 92.8602 | 44.5426 | 31.6185 | 24.7283 | 24.2861 | 26.8011 | 22.2576 | 51.7347 | 38.5431 | 27.8432 | 22.7964 | 21.7617 | 26.0965 | 243.4359 | 327.655 | 344.4378 | 386.8983 | 504.8453 | 539.6095 | 418.0337 | 522.6845 | 536.9209 | 393.0458 | 590.2625 | 500.8505 | 649.987 | 746.7155 | 660.4058 | 410.7819 | 523.6081 | 477.1897 | 472.3297 | 555.9642 | 350.6382 |  | 477.683 |  | 495.7692 | 340.8851 | 363.4905 | 461.495 |  | 77.3577 | 163.2888 | 101.0511 | 222.3809 | 328.5045 | 408.0082 | 453.3271 | 19.9972 | 57.9019 | 22.7052 | 115.7757 | 29.9726 | 46.8626 | 56.53 | 61.9527 | 28.6969 |  |  | 2.4822 | -1.8853 | -68.0793 | 0.71095 | 5.6645 | -197.754 | 25.2992 | -3.5416 | 1.0165 | 3.0435 | 17.1745 | 0.0090715 | 0.0010875 | 0.00046491 | 570.3511 | 585.6823 | 391.9801 | 175.4138 | 73.8641 | 31.0352 | 23.1954 | 66.3535 | 40.6602 | 30.7356 | 26.0204 | 24.5781 | 27.8737 | 26.4224 | 178.2394 | 167.3153 | 147.828 | 100.5741 | 87.525 | 177.7378 | 117.9735 | 93.1728 | 95.2839 | 241.6932 | 107.7672 | 243.9748 | 452.9189 | 252.0142 | 474.5913 | 553.843 | 566.1916 | 556.5449 | 595.1006 | 552.6219 | 5.9967 | 7.0133 | 716.6583 | 535.4816 | 180.0085 | 719.8555 | 606.6475 | 148.7463 | 515.8766 | 586.0805 | 501.2485 | 480.1639 | 524.7962 | 471.8114 | 973.0194 | 863.0586 | 648.6542 | 646.4857 | 868.8379 |  | 997.687 | 743.5942 | 1058.0667 | 857.1098 | 576.784 | 715.7506 |  | 735.7662 |  |  | 792.7297 | 809.8184 | 841.2147 | [5 empty] | 158.0476 | 829.0687 | 574.2225 | 103.9213 | 831.5685 | 640.3476 | 112.0899 | 503.0465 | 523.318 | 532.9581 |  |  | 561.4357 | 428.0174 | 544.3209 |  | 514.8249 | 515.8596 | 487.0874 | 556.3068 | 486.7667 | 762.6991 | 335.1683 | 512.6922 | 551.8267 | 466.201 | 608.9409 | 694.5731 |  |  | 417.4686 | 472.6 | 534.9422 | 535.9535 |  | 467.7653 | 476.8368 | 0.12174 | 18.9374 | 1.5619 | 1.3628 | -20.7275 | 3.0888 | 1040.25 | 0.95 | 3.3547 | -1.999 | -12.0126 | 1.2276 | 4.3288 | -25.5772 | 9.1484 | 151.4704 | 186.8001 | 21.8017 | 2.2877 | -1.9903 |  | 28.5178
42838.4963 | 6568 | 114.2427 | 92.9515 | 44.5538 | 31.6178 | 24.7278 | 24.2821 | 26.8024 | 22.2536 | 51.7502 | 38.5485 | 27.8458 | 22.795 | 21.7598 | 26.105 | 243.4613 | 327.2839 | 344.4706 | 386.8465 | 504.7927 | 539.5569 | 418.0452 | 522.437 | 536.8983 | 393.0562 | 591.8442 | 500.888 | 649.3597 | 746.6186 | 660.5215 | 410.7469 | 523.5646 | 477.1774 | 472.2735 | 555.7597 | 350.1963 |  | 477.525 |  | 495.5999 | 340.707 | 363.5304 | 461.3403 |  | 77.3301 | 163.3193 | 101.1146 | 224.4992 | 329.2924 | 407.3424 | 452.8604 | 19.9758 | 57.9111 | 22.5951 | 115.647 | 29.9775 | 46.8595 | 56.5043 | 61.9317 | 28.702 |  |  | 2.5617 | -1.8774 | -67.892 | 0.42708 | 5.535 | -197.8631 | 25.7631 | -3.4542 | 1.1531 | 3.3166 | 17.3158 | 0.0090978 | 0.0010695 | 0.0004567 | 569.8025 | 585.5499 | 392.0228 | 175.4121 | 73.9068 | 31.0492 | 23.2095 | 66.3783 | 40.6742 | 30.7541 | 26.0329 | 24.5867 | 27.8924 | 26.4397 | 181.2164 | 172.9566 | 154.6303 | 102.5934 | 86.6655 | 177.8035 | 118.1979 | 93.1644 | 95.289 | 241.7429 | 107.7723 | 243.9882 | 452.8588 | 252.0112 | 474.5164 | 554.3245 | 566.0937 | 556.4782 | 594.9979 | 552.945 | 7.3576 | 5.1683 | 716.6757 | 535.3552 | 180.0318 | 719.9294 | 606.6408 | 148.7763 | 515.8105 | 586.5237 | 501.1584 | 480.0919 | 524.7404 | 471.6336 | 972.9991 | 863.0722 | 648.6085 | 646.2783 | 869.6475 |  | 997.3081 | 743.6371 | 1059.8091 | 857.1208 | 576.6239 | 715.7225 |  | 735.8232 |  |  | 794.1195 | 809.6907 | 841.4291 | [5 empty] | 158.0854 | 829.1048 | 573.5804 | 103.9444 | 831.5595 | 645.6481 | 112.0955 | 502.891 | 523.2634 | 532.8075 |  |  | 561.3455 | 428.3778 | 544.135 |  | 514.6085 | 515.6849 | 486.8353 | 556.2392 | 486.3964 | 762.6187 | 335.1405 | 512.5565 | 551.7279 | 466.5163 | 608.6754 | 694.5078 |  |  | 417.4566 | 472.597 | 534.7899 | 535.7427 |  | 467.5934 | 476.6588 | 0.43987 | 18.9349 | 1.5621 | 1.3635 | -20.6397 | 3.0888 | 1050.12 | 1.05 | 3.4082 | -1.9949 | -11.9965 | 0.95148 | 4.277 | -25.5718 | 9.2274 | 151.2611 | 187.7815 | 21.7747 | 1.9656 | -2.7181 |  | 28.493
42838.4963 | 6569 | 114.2584 | 93.0331 | 44.5669 | 31.6244 | 24.7339 | 24.2884 | 26.8021 | 22.2595 | 51.7632 | 38.5564 | 27.8515 | 22.8003 | 21.759 | 26.1079 | 243.4913 | 327.1626 | 344.5114 | 386.7986 | 504.7354 | 539.5053 | 417.4652 | 522.0139 | 536.6999 | 393.067 | 593.3351 | 500.6193 | 648.4266 | 746.5294 | 660.1934 | 410.7098 | 523.4987 | 477.0537 | 472.2301 | 555.5367 | 350.9498 |  | 477.3724 |  | 495.4358 | 340.2929 | 363.2137 | 461.1804 |  | 77.4238 | 163.449 | 101.1759 | 226.9538 | 329.3946 | 407.0305 | 452.3229 | 19.9229 | 57.9015 | 22.3976 | 115.5376 | 29.9776 | 46.8796 | 56.4895 | 61.9151 | 28.6973 |  |  | 2.3475 | -1.8952 | -68.2429 | 0.49345 | 5.7092 | -197.7684 | 25.5884 | -3.468 | 0.9908 | 3.0407 | 17.353 | 0.0090206 | 0.0010777 | 0.0004797 | 567.9478 | 585.4065 | 392.0709 | 175.4018 | 73.9345 | 31.0592 | 23.1995 | 66.3941 | 40.6758 | 30.7509 | 26.0275 | 24.5762 | 27.8811 | 26.431 | 184.5942 | 173.5549 | 156.9089 | 102.6799 | 88.0489 | 177.9246 | 118.3159 | 93.1632 | 95.28 | 241.7865 | 107.7755 | 244.0006 | 452.8055 | 252.0019 | 474.4333 | 554.7574 | 566.0382 | 556.3663 | 594.8926 | 553.2847 | 6.6528 | 6.1886 | 716.7067 | 535.4454 | 180.0575 | 719.8285 | 606.8576 | 148.8098 | 515.7464 | 586.907 | 501.037 | 480.0113 | 524.658 | 471.2436 | 972.9582 | 863.0636 | 648.6278 | 646.3242 | 869.5609 |  | 996.7377 | 743.6675 | 1061.8437 | 857.1361 | 576.4775 | 715.6804 |  | 735.8727 |  |  | 793.3058 | 810.8489 | 841.2755 | [5 empty] | 158.1223 | 829.1355 | 573.5622 | 103.9693 | 831.5518 | 645.4846 | 112.1073 | 502.7243 | 523.18 | 532.6518 |  |  | 561.2355 | 429.3385 | 544.1351 |  | 514.4065 | 515.5234 | 486.5769 | 556.1615 | 485.6624 | 762.5443 | 334.9611 | 512.3415 | 551.6302 | 466.2447 | 608.5993 | 694.4438 |  |  | 417.5018 | 472.6738 | 534.6128 | 535.5447 |  | 467.1999 | 476.4739 | 0.19279 | 18.9242 | 1.562 | 1.3641 | -20.7038 | 3.0888 | 1039.18 | 0.8 | 3.262 | -2.0046 | -12.0292 | 1.0229 | 4.3428 | -25.5598 | 9.1939 | 150.9825 | 188.9325 | 21.7498 | 1.6063 | -2.9565 |  | 28.4746
42838.4963 | 6570 | 114.2676 | 93.1063 | 44.5915 | 31.6424 | 24.7425 | 24.2994 | 26.808 | 22.2632 | 51.7862 | 38.5674 | 27.857 | 22.8025 | 21.7688 | 26.116 | 243.5105 | 327.1981 | 344.5421 | 386.7463 | 504.6718 | 539.4514 | 416.9632 | 521.8944 | 536.5488 | 393.07 | 594.7807 | 500.8589 | 648.9936 | 746.557 | 660.1302 | 410.6678 | 523.4428 | 477.0366 | 472.1721 | 555.3441 | 351.6637 |  | 477.2022 |  | 495.2409 | 340.378 | 363.2645 | 461.0058 |  | 77.3905 | 163.5732 | 101.1482 | 227.6065 | 328.7795 | 406.5567 | 451.904 | 19.755 | 57.9051 | 22.2328 | 115.4524 | 29.9757 | 46.8858 | 56.4658 | 61.8896 | 28.6933 |  |  | 2.1661 | -1.8735 | -68.2475 | 0.57165 | 5.3806 | -197.8125 | 25.6777 | -3.5061 | 0.97679 | 3.1907 | 17.1728 | 0.0091126 | 0.0010448 | 0.00050598 | 567.0912 | 585.3552 | 392.1375 | 175.4123 | 73.9716 | 31.0694 | 23.2137 | 66.4129 | 40.6777 | 30.7521 | 26.0222 | 24.5757 | 27.8774 | 26.4409 | 187.2031 | 173.8582 | 160.7773 | 103.8558 | 88.1419 | 178.0301 | 118.5143 | 93.1645 | 95.2821 | 241.8398 | 107.7854 | 244.0259 | 452.7551 | 251.9988 | 474.3363 | 555.1498 | 565.961 | 556.2289 | 594.7738 | 553.506 | 4.6117 | 7.6154 | 716.7205 | 535.3997 | 180.0761 | 719.9441 | 606.4752 | 148.8322 | 515.6825 | 587.5239 | 501.1337 | 479.9387 | 524.5632 | 471.2054 | 972.2345 | 863.0366 | 648.7929 | 646.7297 | 869.4965 |  | 997.241 | 743.6926 | 1063.8174 | 857.1483 | 576.3513 | 715.6649 |  | 735.9378 |  |  | 792.2537 | 812.0311 | 840.9237 | [5 empty] | 158.1592 | 829.1413 | 574.0974 | 103.9943 | 831.5177 | 636.1868 | 112.1132 | 502.571 | 523.0469 | 532.5085 |  |  | 561.1039 | 428.8725 | 544.1266 |  | 514.234 | 515.373 | 486.566 | 556.0266 | 485.8456 | 762.4688 | 334.8726 | 511.9796 | 551.5052 | 465.9819 | 608.8081 | 694.3989 |  |  | 417.2658 | 472.8008 | 534.4609 | 535.3935 |  | 467.0563 | 476.292 | 0.40073 | 18.9564 | 1.562 | 1.3632 | -20.6536 | 3.0888 | 1033.94 | 0.9 | 3.1334 | -1.9934 | -12.0313 | 1.1011 | 4.2145 | -25.5537 | 9.2067 | 151.2322 | 190.054 | 21.7284 | 1.3303 | -3.3616 |  | 28.456
42838.4963 | 6571 | 114.2793 | 93.1784 | 44.6099 | 31.6557 | 24.7432 | 24.2998 | 26.8108 | 22.2686 | 51.8054 | 38.5798 | 27.8576 | 22.8114 | 21.7626 | 26.1127 | 243.5443 | 327.3298 | 344.5776 | 386.7067 | 504.616 | 539.4081 | 416.9876 | 521.9681 | 536.7447 | 393.0769 | 595.8152 | 500.7922 | 648.3753 | 746.5781 | 659.6789 | 410.6321 | 523.4145 | 476.7822 | 472.1246 | 555.1611 | 352.5216 |  | 477.0517 |  | 495.0558 | 340.5772 | 363.0404 | 460.8531 |  | 77.3242 | 163.4636 | 101.1599 | 227.4531 | 329.4547 | 406.5401 | 451.5784 | 19.6929 | 57.8992 | 22.1054 | 115.3858 | 29.9888 | 46.8919 | 56.451 | 61.869 | 28.7 |  |  | 2.2876 | -1.8958 | -68.1201 | 0.86472 | 5.6586 | -197.8112 | 25.43 | -3.6106 | 1.0805 | 2.9579 | 17.5233 | 0.0089926 | 0.00099553 | 0.00049612 | 567.5394 | 585.2766 | 392.167 | 175.4139 | 73.9979 | 31.0848 | 23.207 | 66.4301 | 40.6917 | 30.7446 | 26.031 | 24.5797 | 27.8827 | 26.4385 | 188.7094 | 176.5055 | 164.6466 | 105.0917 | 90.0374 | 178.1357 | 118.8123 | 93.1507 | 95.2833 | 241.895 | 107.7836 | 244.0456 | 452.6881 | 251.9905 | 474.2491 | 554.4623 | 565.8802 | 556.1195 | 594.6576 | 553.4211 | 8.4729 | 6.3752 | 716.7334 | 535.6319 | 180.0959 | 719.6907 | 606.3335 | 148.8575 | 515.6221 | 587.8662 | 501.0722 | 479.8667 | 524.4437 | 470.3574 | 971.8095 | 862.9791 | 648.8964 | 646.883 | 866.6106 |  | 997.5418 | 743.7358 | 1065.1823 | 857.1527 | 576.2574 | 715.6357 |  | 735.9995 |  |  | 790.2862 | 810.0434 | 840.1879 | [5 empty] | 158.1899 | 829.1336 | 574.508 | 104.0087 | 831.4633 | 627.302 | 112.1182 | 502.3983 | 522.9352 | 532.3655 |  |  | 560.8994 | 428.1128 | 544.1128 |  | 514.0083 | 515.2311 | 486.9964 | 555.814 | 487.41 | 762.4106 | 334.7904 | 511.7323 | 551.3088 | 465.8137 | 608.9709 | 694.3547 |  |  | 417.2572 | 472.7827 | 534.3298 | 535.2649 |  | 467.2199 | 476.2072 | 0.27348 | 18.9461 | 1.5623 | 1.3628 | -20.6772 | 3.0888 | 1031.76 | 0.83 | 3.2193 | -2.005 | -12.0186 | 1.3541 | 4.3219 | -25.5534 | 9.1621 | 151.4606 | 190.8317 | 21.7127 | 1.1769 | -3.7544 |  | 28.4453
42838.4963 | 6572 | 114.2814 | 93.254 | 44.6186 | 31.652 | 24.7407 | 24.2904 | 26.815 | 22.2554 | 51.8113 | 38.579 | 27.8511 | 22.7999 | 21.7655 | 26.1096 | 243.5693 | 327.5327 | 344.6153 | 386.6559 | 504.5617 | 539.3549 | 417.265 | 521.9494 | 536.5025 | 393.0899 | 595.9094 | 500.8799 | 647.9189 | 746.5617 | 659.5424 | 410.596 | 523.3184 | 476.3686 | 472.0754 | 555.0134 | 352.7453 |  | 476.8978 |  | 494.8629 | 341.4964 | 362.9162 | 460.6919 |  | 77.2012 | 163.29 | 101.0061 | 229.3598 | 330.0006 | 406.2772 | 451.1694 | 19.6269 | 57.8735 | 21.9995 | 115.298 | 29.9891 | 46.8803 | 56.4304 | 61.8464 | 28.6982 |  |  | 2.4966 | -1.957 | -68.0281 | 0.7195 | 5.2801 | -197.7855 | 25.384 | -3.673 | 0.97426 | 2.8958 | 17.7653 | 0.0090518 | 0.0010629 | 0.00051255 | 566.171 | 585.3396 | 392.1957 | 175.4405 | 74.0337 | 31.0999 | 23.2145 | 66.4579 | 40.695 | 30.7551 | 26.0321 | 24.5857 | 27.8833 | 26.4422 | 193.4023 | 180.262 | 166.5328 | 104.0409 | 91.0639 | 178.4248 | 119.0767 | 93.1565 | 95.2722 | 241.9524 | 107.7968 | 244.0653 | 452.6402 | 251.986 | 474.1734 | 554.063 | 565.7719 | 555.9913 | 594.5544 | 553.2504 | 6.5957 | 6.7626 | 716.7517 | 535.4496 | 180.1205 | 719.7971 | 606.6246 | 148.8854 | 515.5513 | 587.8402 | 500.8413 | 479.7822 | 524.3152 | 470.039 | 971.4892 | 862.909 | 649.0738 | 647.1264 | 864.3654 |  | 997.4568 | 743.7763 | 1065.9158 | 857.1509 | 576.1394 | 715.6058 |  | 736.0481 |  |  | 790.6452 | 808.4061 | 839.602 | [5 empty] | 158.2316 | 829.1172 | 575.5832 | 104.035 | 831.4674 | 622.93 | 112.1245 | 502.2374 | 522.7807 | 532.2109 |  |  | 560.659 | 428.6542 | 544.0427 |  | 513.8028 | 514.9959 | 487.3997 | 555.6139 | 488.6628 | 762.3406 | 334.5573 | 511.5724 | 551.0728 | 465.4228 | 608.661 | 694.3085 |  |  | 417.3339 | 472.8171 | 534.2111 | 535.0812 |  | 467.0306 | 476.1628 | -0.12961 | 18.9317 | 1.5619 | 1.3631 | -20.7582 | 3.0888 | 1005.73 | 0.68 | 3.3629 | -2.0367 | -12.0081 | 1.2349 | 4.1741 | -25.5468 | 9.1521 | 151.4811 | 191.25 | 21.693 | 0.6936 | -3.931 |  | 28.4325
42838.4964 | 6573 | 114.2888 | 93.3289 | 44.6351 | 31.6665 | 24.7432 | 24.2967 | 26.8145 | 22.2555 | 51.8265 | 38.583 | 27.8587 | 22.7975 | 21.7575 | 26.1159 | 243.6101 | 327.7865 | 344.6436 | 386.6039 | 504.5044 | 539.2997 | 417.5829 | 522.0667 | 535.9676 | 393.0994 | 595.1363 | 500.7864 | 648.9472 | 746.7989 | 660.0404 | 410.5548 | 523.1906 | 476.2193 | 472.0141 | 554.8777 | 351.7475 |  | 476.7274 |  | 494.6731 | 340.8428 | 362.9255 | 460.5237 |  | 77.1957 | 163.1402 | 100.8289 | 231.3589 | 329.831 | 405.8833 | 450.6309 | 19.5335 | 57.8559 | 21.8005 | 115.1876 | 29.9849 | 46.844 | 56.4116 | 61.8336 | 28.6883 |  |  | 2.239 | -1.6599 | -68.1036 | 1.0895 | 5.3523 | -197.7073 | 25.5121 | -3.5455 | 1.1177 | 3.0386 | 17.3478 | 0.0090846 | 0.0011155 | 0.0004912 | 566.2468 | 585.413 | 392.2434 | 175.4604 | 74.0674 | 31.112 | 23.2265 | 66.4762 | 40.6937 | 30.761 | 26.0317 | 24.5875 | 27.876 | 26.4391 | 196.1261 | 177.9705 | 164.7121 | 104.4642 | 91.4 | 178.606 | 119.2414 | 93.1447 | 95.2666 | 241.9926 | 107.7995 | 244.0812 | 452.5873 | 251.9792 | 474.0904 | 554.2806 | 565.6802 | 555.8748 | 594.4339 | 552.9848 | 5.8282 | 4.5285 | 716.7579 | 535.3075 | 180.1431 | 719.8384 | 606.7278 | 148.9205 | 515.5005 | 587.625 | 500.5471 | 479.7044 | 524.1906 | 469.8329 | 971.0891 | 862.8651 | 649.3311 | 647.4421 | 862.5726 |  | 997.4722 | 743.8189 | 1067.2653 | 857.1523 | 576.0691 | 715.5822 |  | 736.1012 |  |  | 788.8746 | 808.1163 | 838.8836 | [5 empty] | 158.2588 | 829.1113 | 576.3574 | 104.055 | 831.4735 | 622.4692 | 112.1194 | 502.0281 | 522.4488 | 532.0494 |  |  | 560.4444 | 427.1545 | 543.7507 |  | 513.5188 | 514.7696 | 487.3088 | 555.4551 | 488.9165 | 762.2646 | 334.5874 | 511.4089 | 550.8315 | 465.6601 | 608.0604 | 694.2858 |  |  | 416.9967 | 472.9095 | 534.0854 | 534.9173 |  | 466.5713 | 476.0688 | 0.67602 | 18.9311 | 1.5622 | 1.3629 | -20.5852 | 3.0888 | 980.91 | 0.77 | 3.1855 | -1.8754 | -12.0127 | 1.5194 | 4.2013 | -25.5343 | 9.1725 | 151.5385 | 192.0223 | 21.6813 | 0.41489 | -3.7081 |  | 28.425
42838.4964 | 6574 | 114.3138 | 93.2286 | 44.6488 | 31.6672 | 24.7443 | 24.3003 | 26.8302 | 22.2529 | 51.8469 | 38.5961 | 27.8679 | 22.8063 | 21.7608 | 26.1198 | 243.6346 | 327.9682 | 344.6783 | 386.5505 | 504.444 | 539.2504 | 417.3053 | 521.9786 | 536.0575 | 393.1113 | 595.506 | 500.0154 | 648.9038 | 746.7483 | 660.0513 | 410.5086 | 523.0745 | 475.9596 | 471.9588 | 554.7608 | 351.0027 |  | 476.5595 |  | 494.4804 | 340.4107 | 363.1677 | 460.3619 |  | 77.1054 | 162.5605 | 100.681 | 232.3554 | 330.4681 | 405.6646 | 450.4178 | 19.4643 | 57.8418 | 21.7031 | 115.1111 | 29.9634 | 46.8043 | 56.3991 | 61.8106 | 28.6855 |  |  | 2.1063 | -1.8433 | -68.2508 | 0.65839 | 5.2525 | -197.7855 | 25.4635 | -3.3812 | 1.0467 | 2.8666 | 17.3244 | 0.009129 | 0.0010087 | 0.00047477 | 567.3466 | 585.2154 | 392.3009 | 175.4592 | 74.0996 | 31.1304 | 23.2301 | 66.4961 | 40.7011 | 30.7605 | 26.0423 | 24.5908 | 27.879 | 26.4443 | 199.8047 | 174.9951 | 160.7469 | 105.4803 | 93.6595 | 178.7897 | 119.3233 | 93.1459 | 95.2743 | 242.0446 | 107.7958 | 244.108 | 452.5382 | 251.9649 | 474.005 | 553.5025 | 565.5333 | 555.7897 | 594.3246 | 552.0273 | 4.5794 | 3.9495 | 716.7598 | 535.1908 | 180.1607 | 719.7297 | 607.2347 | 148.9366 | 515.4394 | 587.5079 | 500.0259 | 479.6348 | 524.0688 | 469.5806 | 970.5769 | 862.8387 | 649.5038 | 647.7338 | 862.6308 |  | 996.6068 | 743.8543 | 1068.7179 | 857.1687 | 575.9908 | 715.5559 |  | 736.1561 |  |  | 788.4542 | 809.7222 | 838.6114 | [5 empty] | 158.2965 | 829.1253 | 576.5922 | 104.0783 | 831.5319 | 623.2486 | 112.1265 | 501.8258 | 522.1006 | 531.8828 |  |  | 560.3224 | 427.0882 | 543.6713 |  | 513.302 | 514.5672 | 487.2806 | 555.3331 | 488.3705 | 762.1749 | 334.4462 | 511.1604 | 550.5659 | 466.4953 | 607.8028 | 694.2826 |  |  | 417.5297 | 472.8569 | 533.9285 | 534.816 |  | 466.1092 | 475.9376 | 0.34137 | 18.9317 | 1.5617 | 1.3621 | -20.7231 | 3.0888 | 983.29 | 0.94 | 3.0897 | -1.975 | -12.0177 | 1.1803 | 4.1613 | -25.5352 | 9.1622 | 151.1106 | 192.8564 | 21.6678 | 0.030396 | -3.2573 |  | 28.4279
42838.4964 | 6575 | 114.3209 | 93.0543 | 44.6588 | 31.6707 | 24.746 | 24.301 | 26.8257 | 22.2514 | 51.8609 | 38.6034 | 27.8686 | 22.7994 | 21.7627 | 26.1195 | 243.6769 | 328.1809 | 344.7153 | 386.5012 | 504.3888 | 539.2079 | 417.8032 | 521.7266 | 536.1413 | 393.1127 | 597.8486 | 499.5438 | 648.0783 | 746.8669 | 659.7209 | 410.4833 | 522.9634 | 475.9949 | 471.9113 | 554.6676 | 350.5138 |  | 476.4007 |  | 494.3036 | 340.6534 | 363.1645 | 460.2055 |  | 76.9359 | 161.7786 | 100.573 | 233.3888 | 330.3979 | 405.6936 | 450.5271 | 19.5264 | 57.8313 | 21.6238 | 115.0609 | 29.9559 | 46.772 | 56.3844 | 61.7898 | 28.685 |  |  | 2.1917 | -1.7276 | -68.2324 | 0.60779 | 5.2676 | -197.8125 | 25.4615 | -3.5606 | 1.0235 | 3.0898 | 17.2546 | 0.0090189 | 0.00099717 | 0.0004912 | 566.0468 | 584.8784 | 392.3565 | 175.457 | 74.1327 | 31.133 | 23.2306 | 66.5172 | 40.7171 | 30.7737 | 26.0379 | 24.5849 | 27.8826 | 26.4437 | 198.3317 | 171.1431 | 151.9192 | 103.6889 | 91.8225 | 178.8634 | 119.3033 | 93.1411 | 95.2712 | 242.0922 | 107.8018 | 244.1289 | 452.4747 | 251.965 | 473.9128 | 553.2717 | 565.3182 | 555.6821 | 594.2005 | 551.101 | 5.7356 | 3.292 | 716.7935 | 534.9463 | 180.186 | 719.4976 | 607.9685 | 148.9667 | 515.4134 | 588.1072 | 499.6415 | 479.5584 | 523.9712 | 469.8242 | 971.5537 | 862.8612 | 649.608 | 648.0116 | 870.9275 |  | 996.3801 | 743.8944 | 1070.8087 | 857.1878 | 575.8738 | 715.5292 |  | 736.2073 |  |  | 809.0104 | 821.7695 | 841.4812 | [5 empty] | 158.3316 | 829.1356 | 576.3416 | 104.0993 | 831.5592 | 624.6878 | 112.1123 | 501.6279 | 521.9482 | 531.721 |  |  | 560.2478 | 428.0243 | 543.7478 |  | 513.1143 | 514.399 | 487.2773 | 555.169 | 487.4764 | 762.0931 | 334.5512 | 510.9478 | 550.2232 | 465.7188 | 607.5989 | 694.3016 |  |  | 417.4506 | 472.6744 | 533.7597 | 534.782 |  | 465.9559 | 475.7611 | -0.047064 | 18.9729 | 1.5615 | 1.3612 | -20.7267 | 3.0888 | 984.4 | 0.77 | 3.1512 | -1.9103 | -12.0053 | 1.1331 | 4.1673 | -25.5375 | 9.1621 | 150.7686 | 194.0618 | 21.6477 | 0.2038 | -2.279 |  | 28.4189
42838.4964 | 6576 | 114.3284 | 93.0053 | 44.6779 | 31.6783 | 24.7489 | 24.3038 | 26.8315 | 22.2577 | 51.8813 | 38.6151 | 27.8798 | 22.8103 | 21.7637 | 26.128 | 243.7175 | 328.3845 | 344.7613 | 386.4516 | 504.3463 | 539.1651 | 418.0099 | 521.729 | 535.7691 | 393.133 | 597.7505 | 499.4736 | 648.4556 | 747.0453 | 659.8731 | 410.4487 | 522.8803 | 476.045 | 471.8561 | 554.6232 | 350.3941 |  | 476.2456 |  | 494.1288 | 340.3538 | 363.1067 | 460.0449 |  | 76.8695 | 161.2111 | 100.4079 | 233.637 | 331.0757 | 406.3135 | 450.6153 | 19.6331 | 57.8014 | 21.5827 | 115.0008 | 29.9371 | 46.7407 | 56.3695 | 61.7718 | 28.6793 |  |  | 2.3908 | -1.5916 | -68.1963 | 0.42511 | 4.7544 | -197.8013 | 25.4635 | -3.3674 | 1.1325 | 3.0802 | 17.3678 | 0.0090041 | 0.001081 | 0.00049448 | 566.9774 | 584.4064 | 392.3937 | 175.456 | 74.1716 | 31.1543 | 23.2337 | 66.5455 | 40.7197 | 30.7717 | 26.048 | 24.5913 | 27.8884 | 26.4515 | 197.5678 | 167.1044 | 148.0822 | 101.9347 | 90.8133 | 178.9742 | 119.3104 | 93.1413 | 95.2681 | 242.1422 | 107.8065 | 244.1439 | 452.419 | 251.9611 | 473.83 | 553.1719 | 565.1628 | 555.574 | 594.0506 | 550.5101 | 8.3571 | 5.9177 | 716.8267 | 534.8919 | 180.2095 | 719.4408 | 608.4028 | 148.9984 | 515.3786 | 588.2392 | 499.6562 | 479.4769 | 523.8946 | 470.0067 | 973.7394 | 862.9008 | 649.7255 | 648.2529 | 885.3954 |  | 996.3781 | 743.9443 | 1072.9141 | 857.2026 | 575.8086 | 715.4894 |  | 736.289 |  |  | 830.3691 | 835.3363 | 850.6071 | [5 empty] | 158.369 | 829.1714 | 575.8423 | 104.1337 | 831.6421 | 648.0462 | 112.119 | 501.4598 | 521.6677 | 531.5683 |  |  | 560.1687 | 427.8844 | 543.8726 |  | 512.9523 | 514.3139 | 487.1547 | 554.9927 | 487.3945 | 762.0411 | 334.6003 | 510.8707 | 549.9926 | 466.0524 | 607.3049 | 694.3084 |  |  | 418.1628 | 472.439 | 533.6653 | 534.7558 |  | 465.8365 | 475.5665 | 0.3065 | 18.9507 | 1.5621 | 1.3607 | -20.7344 | 3.0888 | 989.03 | 1.03 | 3.2914 | -1.8324 | -11.9942 | 0.94698 | 3.9609 | -25.5485 | 9.1666 | 150.3657 | 195.2808 | 21.6365 | 0.30331 | -1.8517 |  | 28.4102
42838.4964 | 6577 | 114.3469 | 92.9915 | 44.6975 | 31.6832 | 24.7546 | 24.2994 | 26.8382 | 22.2663 | 51.8916 | 38.6283 | 27.8733 | 22.8185 | 21.7634 | 26.1287 | 243.7365 | 328.5482 | 344.7776 | 386.4045 | 504.2721 | 539.102 | 417.9686 | 521.7573 | 535.3722 | 393.1335 | 597.5071 | 499.6444 | 649.2534 | 747.1581 | 660.1708 | 410.4131 | 522.7967 | 476.2923 | 471.8015 | 554.5744 | 350.9173 |  | 476.0891 |  | 493.9425 | 339.5895 | 363.0695 | 459.8825 |  | 76.8718 | 161.0955 | 100.4161 | 233.5692 | 331.6214 | 406.5727 | 450.721 | 19.8098 | 57.7934 | 21.538 | 114.9249 | 29.939 | 46.7184 | 56.3613 | 61.7424 | 28.6735 |  |  | 2.561 | -2.0976 | -67.9978 | 0.78258 | 5.3129 | -197.7954 | 25.3656 | -3.5015 | 1.2088 | 3.0193 | 17.1048 | 0.0090731 | 0.00115 | 0.00050434 | 564.7191 | 584.0951 | 392.3892 | 175.4392 | 74.2048 | 31.165 | 23.2372 | 66.5658 | 40.7275 | 30.7793 | 26.0517 | 24.5926 | 27.878 | 26.4553 | 196.2367 | 167.3651 | 150.7976 | 99.5531 | 89.0477 | 179.2331 | 119.4297 | 93.1412 | 95.2635 | 242.1877 | 107.8172 | 244.1671 | 452.3598 | 251.953 | 473.7505 | 552.3896 | 565.0136 | 555.4527 | 593.9497 | 550.3488 | 10.4869 | 4.6995 | 716.8485 | 534.7557 | 180.232 | 719.7131 | 608.5224 | 149.0339 | 515.3476 | 588.3144 | 499.8485 | 479.4044 | 523.8044 | 470.5113 | 973.9634 | 862.871 | 649.7852 | 648.289 | 897.9971 |  | 996.1721 | 744.0253 | 1074.1865 | 857.2206 | 575.7662 | 715.4683 |  | 736.3864 |  |  | 846.5677 | 847.3788 | 858.5875 | [5 empty] | 158.3991 | 829.1797 | 575.2103 | 104.1529 | 831.6094 | 655.5413 | 112.1205 | 501.2998 | 521.5512 | 531.4132 |  |  | 560.0342 | 427.942 | 544.0567 |  | 512.8095 | 514.2006 | 487.0693 | 554.8046 | 487.4787 | 761.9717 | 334.4977 | 510.7636 | 549.8125 | 466.2544 | 607.1775 | 694.3081 |  |  | 417.6861 | 472.1453 | 533.5049 | 534.6316 |  | 465.6537 | 475.4042 | 0.3078 | 18.9114 | 1.5618 | 1.3606 | -20.6346 | 3.0888 | 996.9 | 1.01 | 3.4071 | -2.1033 | -11.9752 | 1.2847 | 4.1879 | -25.5529 | 9.1507 | 149.9144 | 196.0187 | 21.6289 | 0.48541 | -2.1386 |  | 28.3906
42838.4964 | 6578 | 114.3597 | 93.0054 | 44.7168 | 31.7018 | 24.7591 | 24.3049 | 26.8401 | 22.2686 | 51.9089 | 38.6347 | 27.8823 | 22.8113 | 21.7725 | 26.1284 | 243.7714 | 328.7077 | 344.8198 | 386.3463 | 504.2183 | 539.0527 | 418.1504 | 521.655 | 535.2931 | 393.1448 | 597.2394 | 499.2888 | 649.7364 | 747.1107 | 660.2048 | 410.3741 | 522.6944 | 476.6167 | 471.7501 | 554.4854 | 351.8454 |  | 475.9232 |  | 493.7732 | 339.3056 | 363.0742 | 459.725 |  | 76.8581 | 161.2031 | 100.4131 | 232.6034 | 331.3938 | 406.7259 | 450.5318 | 19.8839 | 57.7787 | 21.4471 | 114.8423 | 29.9474 | 46.6874 | 56.3386 | 61.7132 | 28.6669 |  |  | 2.3159 | -2.0936 | -68.1017 | 0.98563 | 4.4803 | -197.8039 | 25.4858 | -3.4443 | 1.1325 | 2.9759 | 16.9537 | 0.0091257 | 0.00097253 | 0.00047477 | 564.6196 | 584.1772 | 392.3884 | 175.4431 | 74.2342 | 31.1764 | 23.2377 | 66.5744 | 40.7185 | 30.7817 | 26.0488 | 24.5867 | 27.8779 | 26.4531 | 206.875 | 176.3829 | 152.1333 | 98.4426 | 88.3706 | 179.7675 | 119.5006 | 93.1338 | 95.2604 | 242.2475 | 107.8243 | 244.1972 | 452.3032 | 251.9544 | 473.6668 | 552.3612 | 564.8717 | 555.3507 | 593.8438 | 550.3401 | 7.2176 | 5.4704 | 716.89 | 534.6686 | 180.2621 | 719.657 | 608.3625 | 149.0696 | 515.2965 | 588.3553 | 499.6735 | 479.3279 | 523.7118 | 471.0404 | 975.1197 | 862.8372 | 649.9444 | 648.4317 | 909.5232 |  | 996.0688 | 744.1286 | 1075.5737 | 857.2287 | 575.7139 | 715.45 |  | 736.4842 |  |  | 860.7818 | 858.0508 | 867.4814 | [5 empty] | 158.4386 | 829.1854 | 574.6759 | 104.1855 | 831.6011 | 660.9919 | 112.118 | 501.1304 | 521.3707 | 531.256 |  |  | 559.9002 | 427.0914 | 544.152 |  | 512.6458 | 514.0358 | 486.9941 | 554.6705 | 487.4724 | 761.9019 | 334.7645 | 510.4866 | 549.6332 | 466.3649 | 607.048 | 694.3248 |  |  | 417.2322 | 471.8953 | 533.3779 | 534.5013 |  | 465.4349 | 475.3012 | 0.028249 | 18.9438 | 1.5616 | 1.3609 | -20.8436 | 3.0888 | 1018.96 | 0.71 | 3.24 | -2.1015 | -11.9858 | 1.4419 | 3.8463 | -25.5564 | 9.1734 | 149.5435 | 196.825 | 21.62 | -0.62601 | -2.2781 |  | 28.368
42838.4964 | 6579 | 114.3716 | 93.0196 | 44.725 | 31.6936 | 24.7541 | 24.3014 | 26.8394 | 22.2626 | 51.9275 | 38.6412 | 27.8896 | 22.8141 | 21.7733 | 26.1291 | 243.7974 | 328.891 | 344.8468 | 386.3039 | 504.154 | 538.9987 | 417.8985 | 521.4494 | 535.2477 | 393.1541 | 596.1978 | 498.8334 | 649.4007 | 747.1419 | 660.2445 | 410.3305 | 522.605 | 476.8283 | 471.6967 | 554.3689 | 353.1834 |  | 475.7683 |  | 493.5864 | 339.4596 | 362.9415 | 459.5701 |  | 76.7397 | 161.0017 | 100.2409 | 232.2706 | 331.7939 | 407.1201 | 450.3669 | 19.8671 | 57.757 | 21.5014 | 114.7754 | 29.9507 | 46.6606 | 56.3185 | 61.6962 | 28.6544 |  |  | 2.08 | -1.6172 | -68.2055 | 0.64721 | 4.6703 | -197.7816 | 25.2874 | -3.3845 | 1.0788 | 3.0401 | 17.0699 | 0.0091323 | 0.001058 | 0.00050269 | 567.1218 | 584.1788 | 392.3846 | 175.4357 | 74.2646 | 31.1861 | 23.2342 | 66.5897 | 40.7284 | 30.7789 | 26.0426 | 24.5865 | 27.8775 | 26.452 | 211.958 | 177.2095 | 151.728 | 97.7723 | 91.1458 | 180.1298 | 119.5669 | 93.1326 | 95.261 | 242.2848 | 107.8216 | 244.2053 | 452.2466 | 251.945 | 473.5744 | 552.6235 | 564.7421 | 555.2884 | 593.7252 | 549.9999 | 7.9554 | 4.4414 | 716.9162 | 534.5121 | 180.2689 | 719.6392 | 608.7544 | 149.0889 | 515.2437 | 588.1987 | 499.4145 | 479.2551 | 523.6445 | 471.3041 | 976.1532 | 862.8121 | 650.0796 | 648.5677 | 921.011 |  | 995.9475 | 744.2398 | 1077.545 | 857.2249 | 575.6035 | 715.4093 |  | 736.5497 |  |  | 871.7993 | 867.7229 | 874.86 | [5 empty] | 158.4663 | 829.1886 | 574.2263 | 104.2036 | 831.5631 | 654.0397 | 112.1166 | 500.9838 | 521.151 | 531.1003 |  |  | 559.7757 | 427.5342 | 543.9828 |  | 512.508 | 513.8822 | 486.5532 | 554.6426 | 488.346 | 761.8142 | 335.3827 | 510.2826 | 549.5194 | 466.199 | 606.7713 | 694.3083 |  |  | 417.0561 | 471.5276 | 533.2829 | 534.3037 |  | 464.9642 | 475.1533 | 0.31689 | 18.9318 | 1.5622 | 1.3613 | -20.5146 | 3.0888 | 1036.04 | 0.86 | 3.0707 | -1.8466 | -11.9922 | 1.1682 | 3.9281 | -25.5623 | 9.1403 | 149.1648 | 197.976 | 21.6017 | -1.1429 | -2.2248 |  | 28.3565
42838.4964 | 6580 | 114.3672 | 93.044 | 44.7388 | 31.701 | 24.7575 | 24.2981 | 26.8542 | 22.2626 | 51.9311 | 38.6497 | 27.8843 | 22.8078 | 21.7666 | 26.1322 | 243.8182 | 329.1172 | 344.8668 | 386.256 | 504.0947 | 538.9512 | 418.0489 | 521.3504 | 535.0295 | 393.1602 | 594.9214 | 498.7775 | 650.0396 | 747.1248 | 660.5979 | 410.2977 | 522.5111 | 476.9167 | 471.6278 | 554.2666 | 354.3654 |  | 475.5952 |  | 493.3812 | 339.9267 | 362.693 | 459.3876 |  | 76.5285 | 160.3651 | 100.0511 | 234.6418 | 332.4893 | 407.4785 | 450.1734 | 19.8587 | 57.7264 | 21.7388 | 114.767 | 29.9568 | 46.6475 | 56.3098 | 61.6831 | 28.6592 |  |  | 2.4296 | -1.9313 | -68.3093 | 0.60647 | 5.7315 | -197.8296 | 25.5851 | -3.6086 | 1.2017 | 3.0034 | 17.0905 | 0.0089959 | 0.00098239 | 0.00046162 | 566.7235 | 584.2188 | 392.405 | 175.4392 | 74.3042 | 31.2 | 23.2477 | 66.6177 | 40.741 | 30.7873 | 26.0487 | 24.591 | 27.8808 | 26.4617 | 213.9306 | 181.6456 | 149.6397 | 95.9723 | 92.2168 | 180.5514 | 119.5693 | 93.1329 | 95.2577 | 242.3475 | 107.8346 | 244.2366 | 452.1936 | 251.945 | 473.4946 | 552.3183 | 564.5615 | 555.2609 | 593.6069 | 549.4984 | 8.4206 | 5.0982 | 716.9487 | 534.4783 | 180.2942 | 719.5261 | 608.5245 | 149.1321 | 515.2007 | 587.5789 | 499.2749 | 479.1831 | 523.5559 | 471.5736 | 977.0568 | 862.8717 | 650.1584 | 648.476 | 930.1665 |  | 995.7557 | 744.3306 | 1078.8367 | 857.2403 | 575.5439 | 715.3745 |  | 736.6154 |  |  | 881.8259 | 876.466 | 882.8097 | [5 empty] | 158.5041 | 829.2067 | 573.9415 | 104.2486 | 831.5231 | 643.7961 | 112.1324 | 500.8237 | 520.8167 | 530.9494 |  |  | 559.6698 | 427.9803 | 543.3589 |  | 512.3233 | 513.7366 | 486.0135 | 554.6573 | 488.621 | 761.7113 | 335.2938 | 510.1468 | 549.4654 | 465.6416 | 606.6221 | 694.2865 |  |  | 417.5847 | 471.2766 | 533.1756 | 534.0804 |  | 464.4624 | 474.8972 | 0.078334 | 18.9423 | 1.5627 | 1.3612 | -20.6616 | 3.0888 | 1054.45 | 0.88 | 3.3193 | -2.0165 | -11.9925 | 1.13 | 4.3527 | -25.5722 | 9.1963 | 148.8162 | 198.7323 | 21.5914 | -1.3063 | -1.9925 |  | 28.3413
42838.4964 | 6581 | 114.3942 | 93.0734 | 44.7698 | 31.7196 | 24.7586 | 24.3062 | 26.8571 | 22.2643 | 51.9569 | 38.6678 | 27.8917 | 22.8159 | 21.7649 | 26.1352 | 243.8506 | 329.4097 | 344.893 | 386.2044 | 504.0373 | 538.8989 | 418.0938 | 521.301 | 534.9609 | 393.1728 | 593.3863 | 498.6916 | 650.0055 | 747.2482 | 660.7495 | 410.2664 | 522.4143 | 476.8331 | 471.5717 | 554.1699 | 354.2907 |  | 475.4345 |  | 493.1825 | 339.8948 | 362.3382 | 459.2262 |  | 76.3743 | 159.9193 | 100.0131 | 235.4648 | 332.351 | 407.3598 | 449.9227 | 19.7964 | 57.7095 | 21.9818 | 114.7178 | 29.9558 | 46.6491 | 56.2966 | 61.6563 | 28.6456 |  |  | 2.3152 | -1.8656 | -68.1306 | 0.60187 | 5.5633 | -197.7632 | 25.6909 | -3.4752 | 1.1498 | 2.9033 | 17.3375 | 0.0090813 | 0.0010662 | 0.00048462 | 566.5128 | 584.1136 | 392.4496 | 175.4448 | 74.3434 | 31.213 | 23.2526 | 66.6424 | 40.7499 | 30.7955 | 26.061 | 24.5975 | 27.8834 | 26.4623 | 213.2618 | 186.5378 | 152.9168 | 96.3482 | 93.8608 | 180.9637 | 119.6306 | 93.1297 | 95.2584 | 242.3919 | 107.8386 | 244.2499 | 452.1299 | 251.927 | 473.4136 | 551.9788 | 564.4443 | 555.1913 | 593.5055 | 548.9865 | 5.5872 | 5.6659 | 716.9675 | 534.627 | 180.3215 | 719.4556 | 609.3407 | 149.1587 | 515.1614 | 586.512 | 498.984 | 479.1149 | 523.4611 | 471.5851 | 977.7105 | 862.8939 | 650.2633 | 648.6472 | 937.6493 |  | 995.6231 | 744.418 | 1080.3811 | 857.2459 | 575.4165 | 715.347 |  | 736.7247 |  |  | 891.2202 | 885.1005 | 891.2592 | [5 empty] | 158.5407 | 829.2102 | 574.2986 | 104.3066 | 831.4741 | 651.4806 | 112.1467 | 500.6575 | 520.5106 | 530.7918 |  |  | 559.5831 | 428.0558 | 543.0389 |  | 512.0963 | 513.6042 | 485.7509 | 554.5988 | 487.9436 | 761.6129 | 335.2846 | 509.9221 | 549.3766 | 465.5983 | 606.4409 | 694.2666 |  |  | 417.3664 | 471.2655 | 533.0447 | 533.8733 |  | 464.1193 | 474.6649 | 0.24899 | 18.9401 | 1.5628 | 1.3619 | -20.7241 | 3.0888 | 1043.02 | 0.98 | 3.2405 | -1.9809 | -11.9706 | 1.1251 | 4.2879 | -25.5657 | 9.2145 | 148.5432 | 199.6399 | 21.57 | -1.1774 | -2.3489 |  | 28.3367
42838.4965 | 6582 | 114.393 | 93.0976 | 44.7705 | 31.72 | 24.7497 | 24.2966 | 26.846 | 22.2593 | 51.9704 | 38.6637 | 27.8856 | 22.8126 | 21.7575 | 26.1352 | 243.8834 | 329.7105 | 344.9145 | 386.1507 | 503.9793 | 538.8449 | 418.0423 | 521.2601 | 535.0993 | 393.1836 | 591.1828 | 498.4829 | 649.8943 | 747.3105 | 660.7191 | 410.2312 | 522.3408 | 476.8071 | 471.5202 | 554.0257 | 354.542 |  | 475.2806 |  | 492.9985 | 339.1938 | 362.2623 | 459.0527 |  | 76.2267 | 159.3983 | 100.0525 | 235.0651 | 332.1199 | 407.2777 | 449.7391 | 19.7335 | 57.7086 | 21.8932 | 114.6457 | 29.9621 | 46.6554 | 56.2869 | 61.644 | 28.6314 |  |  | 2.2798 | -1.7283 | -68.534 | 0.44285 | 5.5311 | -197.7796 | 25.6902 | -3.5981 | 1.1294 | 2.9516 | 16.8503 | 0.0091668 | 0.0009561 | 0.00045013 | 566.1831 | 583.9281 | 392.4876 | 175.4465 | 74.3791 | 31.2304 | 23.2603 | 66.6684 | 40.7571 | 30.8049 | 26.0661 | 24.5949 | 27.8896 | 26.4689 | 205.8744 | 182.3237 | 153.1557 | 95.6522 | 92.8591 | 181.1007 | 119.7313 | 93.1292 | 95.2511 | 242.4363 | 107.8472 | 244.2727 | 452.074 | 251.9195 | 473.3312 | 552.1281 | 564.3029 | 555.1667 | 593.3988 | 548.4055 | 5.5135 | 4.4471 | 717.015 | 534.6432 | 180.348 | 719.4299 | 609.5275 | 149.2008 | 515.1012 | 585.523 | 498.8209 | 479.0344 | 523.3951 | 471.6075 | 977.7156 | 862.7285 | 650.3473 | 648.6355 | 943.137 |  | 995.432 | 744.5467 | 1082.9503 | 857.2411 | 575.2706 | 715.3052 |  | 736.8553 |  |  | 899.9766 | 893.6764 | 899.1888 | [5 empty] | 158.5685 | 829.1658 | 574.6458 | 104.3705 | 831.3973 | 654.2176 | 112.1523 | 500.501 | 520.3229 | 530.6284 |  |  | 559.49 | 427.4259 | 542.7806 |  | 511.8638 | 513.4853 | 485.8032 | 554.422 | 487.4919 | 761.5232 | 335.1694 | 509.736 | 549.3027 | 465.8468 | 606.3483 | 694.2553 |  |  | 417.2416 | 471.2427 | 532.937 | 533.6585 |  | 463.8387 | 474.3924 | 0.099852 | 18.934 | 1.5628 | 1.3617 | -20.85 | 3.0887 | 1044.97 | 0.67 | 3.2155 | -1.9054 | -11.9988 | 0.96453 | 4.2753 | -25.5652 | 9.2139 | 148.297 | 201.1567 | 21.5459 | -0.33848 | -2.3629 |  | 28.3301
42838.4965 | 6583 | 114.4129 | 93.1271 | 44.7939 | 31.73 | 24.7551 | 24.2996 | 26.8548 | 22.2616 | 51.9867 | 38.6716 | 27.8931 | 22.8173 | 21.7603 | 26.1403 | 243.9112 | 330.0108 | 344.9452 | 386.0995 | 503.9279 | 538.7936 | 418.0512 | 521.1476 | 535.2317 | 393.199 | 588.4436 | 498.5141 | 649.9184 | 747.4933 | 660.8817 | 410.1922 | 522.2814 | 476.6958 | 471.4659 | 553.8317 | 354.9923 |  | 475.1183 |  | 492.8167 | 339.239 | 362.1201 | 458.8581 |  | 76.0857 | 158.7101 | 100.1863 | 236.751 | 332.3373 | 407.434 | 449.6769 | 19.6648 | 57.7059 | 21.7777 | 114.5917 | 29.9563 | 46.6589 | 56.2747 | 61.6244 | 28.6257 |  |  | 2.3021 | -2.0575 | -68.4427 | 0.46519 | 5.5468 | -197.7606 | 25.4103 | -3.1611 | 1.057 | 3.0235 | 17.0509 | 0.0090896 | 0.0010925 | 0.00048134 | 566.4516 | 583.8083 | 392.5096 | 175.4273 | 74.4029 | 31.2271 | 23.2497 | 66.68 | 40.7508 | 30.7906 | 26.051 | 24.5906 | 27.8739 | 26.4597 | 199.7424 | 177.8742 | 153.4306 | 97.8782 | 91.0346 | 181.1741 | 119.8029 | 93.1336 | 95.2563 | 242.4843 | 107.854 | 244.2901 | 452.022 | 251.9288 | 473.2601 | 551.6267 | 564.2111 | 555.1851 | 593.2824 | 548.3255 | 6.5537 | 6.2148 | 717.0783 | 534.5431 | 180.3574 | 719.3987 | 609.2748 | 149.2246 | 515.0539 | 584.4638 | 498.8588 | 478.9577 | 523.3351 | 471.4045 | 978.3725 | 862.5677 | 650.4447 | 648.6925 | 947.4424 |  | 995.6448 | 744.6793 | 1085.3204 | 857.247 | 575.0911 | 715.2669 |  | 736.9395 |  |  | 907.1665 | 900.9685 | 905.1986 | [5 empty] | 158.6059 | 829.0927 | 575.0516 | 104.4355 | 831.3528 | 644.5073 | 112.1577 | 500.362 | 520.0337 | 530.4756 |  |  | 559.3726 | 426.5693 | 542.6961 |  | 511.6847 | 513.3902 | 485.5703 | 554.2264 | 487.3467 | 761.4462 | 335.0694 | 509.6681 | 549.3642 | 465.3663 | 606.2803 | 694.246 |  |  | 417.0333 | 471.2349 | 532.9046 | 533.4376 |  | 463.4455 | 474.2007 | 0.3219 | 18.935 | 1.5639 | 1.3607 | -20.7386 | 3.0888 | 1045.01 | 0.93 | 3.2315 | -2.0773 | -11.9812 | 0.98777 | 4.2818 | -25.5669 | 9.1646 | 148.2819 | 202.5629 | 21.5159 | 0.35257 | -2.3845 |  | 28.3175
42838.4965 | 6584 | 114.4239 | 93.1659 | 44.8126 | 31.7402 | 24.7619 | 24.3012 | 26.8581 | 22.2659 | 52.0065 | 38.6845 | 27.9009 | 22.8136 | 21.763 | 26.1408 | 243.9408 | 330.2983 | 344.9695 | 386.0525 | 503.8679 | 538.7421 | 418.289 | 521.1191 | 535.1268 | 393.2118 | 587.7068 | 498.9388 | 648.8618 | 747.4788 | 660.4737 | 410.1573 | 522.2121 | 476.6224 | 471.4172 | 553.6388 | 355.0803 |  | 474.9619 |  | 492.6395 | 339.9381 | 362.1583 | 458.7042 |  | 75.9812 | 158.1643 | 100.155 | 239.5552 | 333.5518 | 407.3086 | 449.6268 | 19.5629 | 57.6881 | 21.6648 | 114.5233 | 29.9519 | 46.6654 | 56.2555 | 61.5978 | 28.6241 |  |  | 2.358 | -1.7973 | -68.0898 | 0.83843 | 5.0593 | -197.7586 | 25.499 | -3.512 | 1.0204 | 3.1091 | 17.0081 | 0.0090731 | 0.0010645 | 0.0004912 | 566.7444 | 583.7102 | 392.5456 | 175.4476 | 74.4426 | 31.2623 | 23.2703 | 66.7079 | 40.7742 | 30.8135 | 26.0732 | 24.6106 | 27.8889 | 26.4697 | 199.3126 | 175.2678 | 156.6006 | 100.4885 | 89.7984 | 181.3153 | 119.9256 | 93.1246 | 95.2467 | 242.5303 | 107.8527 | 244.3117 | 451.9588 | 251.9183 | 473.166 | 550.1814 | 564.1182 | 555.1959 | 593.15 | 548.0174 | 6.9832 | 5.1659 | 717.121 | 534.6155 | 180.3929 | 719.6783 | 609.9343 | 149.2588 | 515.0059 | 583.633 | 499.059 | 478.8916 | 523.2551 | 471.4464 | 978.6583 | 862.4241 | 650.5573 | 648.7383 | 951.4891 |  | 995.7634 | 744.7934 | 1086.4978 | 857.2459 | 574.9441 | 715.2114 |  | 737.009 |  |  | 912.6288 | 906.8822 | 909.6614 | [5 empty] | 158.6455 | 829.0222 | 575.2344 | 104.5053 | 831.3215 | 643.0177 | 112.1658 | 500.2311 | 519.8305 | 530.3402 |  |  | 559.2494 | 425.5354 | 542.6825 |  | 511.5055 | 513.2431 | 485.1796 | 554.0739 | 486.8116 | 761.3699 | 335.3253 | 509.5586 | 549.4889 | 464.4168 | 606.0514 | 694.2348 |  |  | 417.3129 | 471.2718 | 532.8871 | 533.2421 |  | 463.13 | 474.0695 | 0.18184 | 18.9308 | 1.5637 | 1.3602 | -20.6844 | 3.0887 | 1043.9 | 1.03 | 3.2698 | -1.9403 | -11.9428 | 1.3253 | 4.0889 | -25.5644 | 9.1797 | 148.2277 | 203.2628 | 21.4915 | 0.41902 | -2.7214 |  | 28.3111
42838.4965 | 6585 | 114.4358 | 93.205 | 44.8226 | 31.7444 | 24.7669 | 24.3074 | 26.8661 | 22.2729 | 52.02 | 38.6993 | 27.9067 | 22.8157 | 21.7756 | 26.1461 | 243.9787 | 330.5675 | 345.0038 | 386.0072 | 503.8056 | 538.6912 | 418.911 | 521.165 | 534.9265 | 393.2253 | 589.4391 | 499.1651 | 648.7891 | 747.4938 | 660.1788 | 410.1151 | 522.1123 | 476.6367 | 471.3627 | 553.4678 | 355.4374 |  | 474.8107 |  | 492.4576 | 340.9968 | 362.2934 | 458.5368 |  | 75.9003 | 157.5772 | 100.0671 | 242.5257 | 334.7499 | 407.0899 | 449.6677 | 19.4897 | 57.6574 | 21.5581 | 114.4002 | 29.9587 | 46.6506 | 56.2398 | 61.578 | 28.6219 |  |  | 2.2541 | -1.838 | -67.9748 | 0.30289 | 5.4581 | -197.7658 | 25.4234 | -3.5048 | 1.0537 | 2.9633 | 17.0259 | 0.0089992 | 0.0010202 | 0.0004682 | 567.5508 | 583.5634 | 392.6049 | 175.4408 | 74.4784 | 31.2615 | 23.2634 | 66.728 | 40.7678 | 30.8025 | 26.0688 | 24.5901 | 27.8872 | 26.4737 | 197.707 | 177.0986 | 156.3486 | 102.2401 | 90.9261 | 181.4763 | 120.0249 | 93.1185 | 95.2454 | 242.5801 | 107.8637 | 244.3285 | 451.894 | 251.914 | 473.0729 | 549.6388 | 564.05 | 555.1623 | 593.0145 | 548.5097 | 5.9538 | 6.1302 | 717.1547 | 534.808 | 180.4057 | 719.7479 | 611.0143 | 149.2998 | 514.9521 | 584.4062 | 499.4228 | 478.8137 | 523.1492 | 471.4985 | 979.0423 | 862.2613 | 650.489 | 648.3428 | 955.461 |  | 995.8299 | 744.8885 | 1086.839 | 857.2333 | 574.7912 | 715.1576 |  | 737.089 |  |  | 917.186 | 911.3522 | 913.4734 | [5 empty] | 158.6795 | 828.9385 | 574.8538 | 104.588 | 831.2741 | 634.448 | 112.1665 | 500.0733 | 519.7568 | 530.1944 |  |  | 559.1704 | 424.6435 | 542.7217 |  | 511.2864 | 513.0082 | 484.9726 | 553.9796 | 486.4798 | 761.2944 | 335.5473 | 509.5282 | 549.5078 | 463.8175 | 605.8102 | 694.2234 |  |  | 418.1718 | 471.3047 | 532.8198 | 533.0569 |  | 462.7421 | 473.9461 | 0.21968 | 18.9426 | 1.5626 | 1.36 | -20.7435 | 3.0888 | 1015.85 | 0.71 | 3.1965 | -1.9608 | -11.9246 | 0.79599 | 4.2464 | -25.5608 | 9.1646 | 148.15 | 203.4642 | 21.4664 | 0.61874 | -2.681 |  | 28.2865
42838.4965 | 6586 | 114.4368 | 93.2281 | 44.8314 | 31.7463 | 24.7678 | 24.3003 | 26.864 | 22.2552 | 52.0294 | 38.6939 | 27.9004 | 22.8126 | 21.7688 | 26.1467 | 243.9902 | 330.8138 | 345.0321 | 385.9614 | 503.7378 | 538.6315 | 419.6977 | 521.1931 | 534.9062 | 393.2432 | 591.3913 | 498.6019 | 649.1416 | 747.5693 | 659.9988 | 410.0734 | 522.0061 | 476.5999 | 471.3146 | 553.3472 | 356.5137 |  | 475.0442 |  | 492.2723 | 340.9909 | 362.4589 | 458.3776 |  | 75.7837 | 157.2556 | 100.0303 | 242.886 | 334.8973 | 406.8164 | 449.7738 | 19.4842 | 57.6547 | 21.6243 | 114.2967 | 29.9839 | 46.6048 | 56.2188 | 61.5435 | 28.6051 |  |  | 2.0938 | -1.7322 | -68.1674 | 0.65247 | 5.4641 | -197.7816 | 25.7467 | -3.5567 | 0.99722 | 3.0636 | 17.015 | 0.0090781 | 0.0011664 | 0.00049284 | 566.9166 | 583.504 | 392.6552 | 175.4431 | 74.51 | 31.2807 | 23.2678 | 66.7487 | 40.78 | 30.8087 | 26.0709 | 24.5986 | 27.8879 | 26.4825 | 194.8869 | 177.4897 | 157.9889 | 103.2248 | 94.394 | 181.576 | 120.1301 | 93.1195 | 95.248 | 242.6266 | 107.867 | 244.3545 | 451.8507 | 251.9079 | 472.9939 | 549.9701 | 563.9739 | 555.0804 | 592.9068 | 549.083 | 6.6826 | 4.4501 | 717.193 | 534.7292 | 180.4218 | 719.6882 | 609.9478 | 149.3377 | 514.8921 | 585.3652 | 499.2953 | 478.7288 | 523.0303 | 471.4083 | 979.8423 | 862.1289 | 650.3146 | 647.927 | 958.2729 |  | 995.9954 | 744.9793 | 1086.761 | 857.2324 | 574.6475 | 715.0935 |  | 737.178 |  |  | 920.1485 | 915.5013 | 916.1167 | [5 empty] | 158.7206 | 828.8675 | 574.079 | 104.6701 | 831.2536 | 628.3211 | 112.1723 | 499.9103 | 519.4624 | 530.0482 |  |  | 559.0932 | 425.0652 | 542.6204 |  | 511.083 | 512.817 | 485.0211 | 553.8733 | 486.7395 | 761.2228 | 335.2956 | 509.513 | 549.4123 | 463.7551 | 605.6667 | 694.2306 |  |  | 418.1515 | 471.269 | 532.7422 | 532.8977 |  | 462.0967 | 473.8454 | 1.1422 | 18.9349 | 1.5626 | 1.3592 | -20.4628 | 3.0888 | 1001.06 | 1.03 | 3.0804 | -1.9029 | -11.937 | 1.1679 | 4.2478 | -25.5566 | 9.2209 | 148.1532 | 203.415 | 21.4426 | 0.9453 | -2.8501 |  | 28.2583
42838.4965 | 6587 | 114.4549 | 93.2973 | 44.8581 | 31.7493 | 24.7603 | 24.2882 | 26.8644 | 22.2631 | 52.0513 | 38.7078 | 27.9057 | 22.8174 | 21.7671 | 26.1524 | 244.0166 | 331.0104 | 345.0529 | 385.9033 | 503.6712 | 538.5786 | 419.4986 | 521.185 | 535.0174 | 393.2451 | 592.0208 | 498.6204 | 649.6542 | 747.5845 | 660.0872 | 410.0514 | 521.8973 | 476.6061 | 471.2568 | 553.2613 | 357.5082 |  | 474.937 |  | 492.0974 | 339.8989 | 362.4518 | 458.221 |  | 75.7049 | 156.784 | 100.0162 | 241.4047 | 334.4156 | 406.5338 | 449.7605 | 19.3869 | 57.6245 | 21.6301 | 114.2062 | 30.022 | 46.5829 | 56.2115 | 61.5242 | 28.606 |  |  | 1.8546 | -2.1416 | -68.2705 | 0.6827 | 4.9062 | -197.7553 | 25.5463 | -3.5455 | 1.0793 | 2.9413 | 17.2112 | 0.0090633 | 0.0010925 | 0.00052734 | 566.6849 | 583.4419 | 392.6911 | 175.44 | 74.5417 | 31.295 | 23.2703 | 66.7639 | 40.7818 | 30.8104 | 26.0711 | 24.5966 | 27.8773 | 26.4794 | 191.6325 | 170.3364 | 154.0513 | 101.9977 | 94.2415 | 181.6746 | 120.1268 | 93.1129 | 95.233 | 242.665 | 107.8635 | 244.3598 | 451.7916 | 251.892 | 472.9053 | 549.9443 | 563.8534 | 554.9596 | 592.78 | 549.1351 | 5.8367 | 5.6031 | 717.2437 | 534.6409 | 180.4488 | 719.5679 | 609.335 | 149.3668 | 514.8366 | 585.8612 | 499.1281 | 478.6638 | 522.9076 | 471.2554 | 980.6351 | 861.9973 | 650.2536 | 647.7527 | 960.4941 |  | 995.5936 | 745.0479 | 1087.6725 | 857.231 | 574.5012 | 715.063 |  | 737.2578 |  |  | 922.5686 | 918.1012 | 918.9937 | [5 empty] | 158.7515 | 828.7861 | 573.7905 | 104.7422 | 831.2087 | 625.0196 | 112.1846 | 499.7254 | 519.3067 | 529.9053 |  |  | 558.9868 | 425.3639 | 542.4426 |  | 510.8572 | 512.6972 | 484.8653 | 553.7337 | 486.6737 | 761.1511 | 335.2665 | 509.3357 | 549.241 | 463.6722 | 605.4966 | 694.2413 |  |  | 417.3594 | 471.2702 | 532.6565 | 532.7081 |  | 461.6482 | 473.7303 | 0.77767 | 18.9305 | 1.5626 | 1.3587 | -20.6029 | 3.0888 | 989.84 | 0.8 | 2.8993 | -2.1146 | -11.9395 | 1.1939 | 4.0243 | -25.5496 | 9.183 | 147.8942 | 203.9589 | 21.4183 | 1.32 | -2.413 |  | 28.2375
42838.4965 | 6588 | 114.4708 | 93.3369 | 44.8682 | 31.7596 | 24.7676 | 24.3046 | 26.8683 | 22.2726 | 52.0702 | 38.7147 | 27.9168 | 22.8182 | 21.7716 | 26.1566 | 244.0629 | 331.2285 | 345.0984 | 385.8684 | 503.6182 | 538.5443 | 419.7426 | 521.1727 | 535.1501 | 393.2763 | 591.259 | 498.4597 | 650.4829 | 747.555 | 660.2852 | 410.0036 | 521.7742 | 476.4982 | 471.2062 | 553.2263 | 358.2784 |  | 474.6522 |  | 491.9011 | 338.949 | 361.8838 | 458.0579 |  | 75.5718 | 156.3187 | 99.9476 | 240.7719 | 333.3883 | 406.062 | 449.416 | 19.2631 | 57.6065 | 21.517 | 114.1044 | 30.0475 | 46.537 | 56.1924 | 61.5024 | 28.6079 |  |  | 1.8934 | -1.8137 | -68.649 | 0.58216 | 5.4476 | -197.7882 | 25.771 | -3.4561 | 1.0505 | 3.132 | 17.1534 | 0.0091503 | 0.0010465 | 0.00047477 | 564.8037 | 583.3262 | 392.7372 | 175.4363 | 74.5729 | 31.3082 | 23.2766 | 66.7902 | 40.7922 | 30.8181 | 26.0735 | 24.6017 | 27.887 | 26.488 | 190.6212 | 170.2956 | 152.5445 | 100.4728 | 91.4262 | 181.7331 | 120.1825 | 93.1131 | 95.2492 | 242.7208 | 107.8809 | 244.3812 | 451.7505 | 251.892 | 472.8288 | 549.6947 | 563.7381 | 554.8364 | 592.6807 | 549.1713 | 5.9092 | 4.7353 | 717.2814 | 534.6773 | 180.4634 | 719.6903 | 609.4231 | 149.3991 | 514.7704 | 585.6322 | 499.1225 | 478.5861 | 522.8127 | 471.0351 | 981.3662 | 861.916 | 650.2901 | 647.8343 | 962.4453 |  | 995.5029 | 745.1165 | 1089.7399 | 857.2246 | 574.4515 | 715.0424 |  | 737.3456 |  |  | 924.6901 | 920.9593 | 921.4607 | [5 empty] | 158.7848 | 828.7131 | 573.124 | 104.8304 | 831.157 | 607.3162 | 112.1787 | 499.5711 | 518.9064 | 529.7528 |  |  | 558.8351 | 426.1471 | 542.0636 |  | 510.6476 | 512.5348 | 484.7519 | 553.6162 | 486.2195 | 761.0683 | 335.495 | 509.122 | 549.0177 | 463.6332 | 605.5306 | 694.2867 |  |  | 416.7793 | 470.9401 | 532.5567 | 532.5786 |  | 461.2693 | 473.6585 | 0.52131 | 18.9368 | 1.5621 | 1.3577 | -20.6423 | 3.0888 | 982.17 | 0.89 | 2.9297 | -1.945 | -11.966 | 1.1019 | 4.2391 | -25.5429 | 9.2201 | 147.7954 | 205.1987 | 21.4103 | 1.4401 | -2.2387 |  | 28.2179
42838.4965 | 6589 | 114.4806 | 93.3627 | 44.8857 | 31.7662 | 24.7798 | 24.3002 | 26.877 | 22.2672 | 52.0842 | 38.7311 | 27.9224 | 22.8225 | 21.7723 | 26.1639 | 244.0717 | 331.1523 | 345.1175 | 385.805 | 503.5476 | 538.4774 | 419.8438 | 520.8067 | 534.8686 | 393.2735 | 591.0299 | 497.6789 | 651.1165 | 747.6667 | 660.6528 | 409.9673 | 521.6949 | 476.3309 | 471.1517 | 553.3949 | 357.7223 |  | 474.4482 |  | 491.7219 | 339.2675 | 361.6187 | 457.894 |  | 75.3836 | 155.9819 | 99.8327 | 239.8224 | 332.9206 | 405.9329 | 449.1968 | 19.212 | 57.5845 | 21.4064 | 114.0383 | 30.0518 | 46.489 | 56.1773 | 61.4727 | 28.5857 |  |  | 2.4946 | -1.7368 | -68.4388 | 0.73395 | 5.2663 | -197.8407 | 25.6567 | -3.5455 | 0.9838 | 3.1492 | 17.3152 | 0.0090091 | 0.0010218 | 0.00048134 | 563.3867 | 583.1972 | 392.7796 | 175.427 | 74.5979 | 31.3111 | 23.2707 | 66.8006 | 40.7855 | 30.8129 | 26.0657 | 24.5954 | 27.8831 | 26.4828 | 191.5945 | 167.3652 | 151.0548 | 97.1499 | 89.4591 | 181.8657 | 120.1891 | 93.1119 | 95.2415 | 242.7734 | 107.8867 | 244.4108 | 451.6901 | 251.8786 | 472.7434 | 550.3368 | 563.629 | 554.6876 | 592.5566 | 549.3053 | 4.1194 | 4.786 | 717.3337 | 534.5997 | 180.5024 | 719.689 | 609.1618 | 149.4399 | 514.7112 | 585.5181 | 498.5594 | 478.5087 | 522.7122 | 470.93 | 981.8624 | 861.8787 | 650.4393 | 648.113 | 964.2393 |  | 995.1785 | 745.2369 | 1092.3206 | 857.232 | 574.3756 | 715.0233 |  | 737.4732 |  |  | 926.5816 | 922.969 | 922.9237 | [5 empty] | 158.815 | 828.6678 | 572.287 | 104.8897 | 831.1352 | 619.873 | 112.186 | 499.4236 | 518.3979 | 529.606 |  |  | 558.6977 | 426.1339 | 541.6462 |  | 510.501 | 512.4568 | 484.6192 | 553.4421 | 485.2319 | 760.994 | 335.1476 | 509.0893 | 548.7121 | 463.0156 | 605.4851 | 694.2984 |  |  | 415.9273 | 470.6123 | 532.4157 | 532.4497 |  | 461.2434 | 473.4948 | 0.97096 | 18.937 | 1.5633 | 1.3578 | -20.3865 | 3.0888 | 970.85 | 0.57 | 3.3636 | -1.9026 | -11.943 | 1.2368 | 4.1675 | -25.5438 | 9.1987 | 147.5864 | 206.753 | 21.3975 | 1.3495 | -2.0723 |  | 28.1967
42838.4966 | 6590 | 114.4914 | 93.3935 | 44.9153 | 31.7805 | 24.7718 | 24.2989 | 26.8836 | 22.267 | 52.1031 | 38.7349 | 27.9198 | 22.8177 | 21.7688 | 26.165 | 244.0947 | 327.1431 | 345.1509 | 385.7534 | 503.4783 | 538.4282 | 419.4053 | 520.7085 | 534.8375 | 393.266 | 591.4815 | 497.1909 | 651.4048 | 747.6427 | 660.6568 | 409.938 | 521.6248 | 476.2631 | 471.1071 | 553.7095 | 357.1889 |  | 474.2636 |  | 491.5314 | 339.537 | 361.266 | 457.7423 |  | 75.065 | 155.6416 | 99.6486 | 240.0719 | 332.8666 | 405.9709 | 449.2845 | 19.3467 | 57.5618 | 21.3248 | 113.9814 | 30.0368 | 46.4578 | 56.1642 | 61.459 | 28.4467 |  |  | 2.5242 | -1.8275 | -68.5025 | 0.89232 | 5.2761 | -197.7908 | 25.0521 | -3.675 | 1.1185 | 2.828 | 17.106 | 0.0091224 | 0.0012009 | 0.00050598 | 564.6544 | 582.978 | 392.7928 | 175.4287 | 74.6323 | 31.3222 | 23.2759 | 66.8256 | 40.7945 | 30.8137 | 26.0734 | 24.5914 | 27.8841 | 26.4805 | 188.779 | 162.5786 | 149.3057 | 95.307 | 89.7709 | 181.8001 | 120.1497 | 93.104 | 95.2415 | 242.8218 | 107.8936 | 244.4259 | 451.6363 | 251.8753 | 472.6547 | 551.0233 | 563.5065 | 554.5226 | 592.4493 | 549.2433 | 5.1824 | 3.2852 | 717.3701 | 534.6797 | 180.5229 | 719.7 | 609.4658 | 149.4804 | 514.7591 | 586.0958 | 498.1154 | 478.4446 | 522.6124 | 470.7494 | 981.3705 | 861.7936 | 650.551 | 648.2218 | 965.1149 |  | 995.071 | 745.3684 | 1094.4851 | 857.235 | 574.2833 | 715.0032 |  | 737.5814 |  |  | 927.2321 | 923.9284 | 924.1797 | [5 empty] | 158.8509 | 828.6155 | 572.7733 | 104.9526 | 831.0667 | 620.4811 | 112.2064 | 499.2891 | 518.3794 | 529.455 |  |  | 558.5451 | 425.8308 | 541.4909 |  | 510.3568 | 512.3863 | 484.0172 | 553.2036 | 484.775 | 760.8929 | 335.3233 | 509.064 | 548.4511 | 462.9729 | 605.4066 | 694.2828 |  |  | 415.6902 | 470.3888 | 532.2387 | 532.3365 |  | 461.6993 | 473.4224 | 0.31819 | 18.9382 | 1.5637 | 1.3593 | -20.723 | 3.0888 | 977.74 | 0.76 | 3.3834 | -1.9508 | -11.9438 | 1.3632 | 4.1716 | -25.5413 | 9.09 | 147.5094 | 208.0622 | 21.3821 | 1.6536 | -1.8829 |  | 28.1787
42838.4966 | 6591 | 114.5026 | 93.4246 | 44.9229 | 31.7861 | 24.776 | 24.3004 | 26.8795 | 22.2692 | 52.1133 | 38.7373 | 27.9267 | 22.8203 | 21.7594 | 26.1644 | 244.1342 | 315.3697 | 345.1885 | 385.7163 | 503.4272 | 538.3797 | 419.1401 | 520.6289 | 534.9549 | 393.2976 | 590.8965 | 497.3547 | 651.6786 | 747.6884 | 661.2029 | 409.8912 | 521.5261 | 476.064 | 471.0339 | 553.5974 | 356.733 |  | 474.0815 |  | 491.3421 | 339.7835 | 361.0673 | 457.5809 |  | 74.8292 | 155.1967 | 99.5545 | 240.9723 | 333.4678 | 406.0037 | 449.3266 | 19.4661 | 57.5435 | 21.3273 | 113.9958 | 30.0293 | 46.4206 | 56.1586 | 61.4485 | 28.4085 |  |  | 2.4565 | -1.8052 | -68.3152 | 0.99483 | 5.1394 | -197.8177 | 25.7953 | -3.1322 | 0.97154 | 3.0055 | 17.2341 | 0.0090156 | 0.0010793 | 0.00050598 | 564.9686 | 582.7746 | 392.8181 | 175.4373 | 74.6754 | 31.341 | 23.278 | 66.845 | 40.8063 | 30.8175 | 26.0735 | 24.6004 | 27.8843 | 26.4847 | 184.3843 | 159.0609 | 144.0717 | 93.5786 | 86.5868 | 181.7741 | 120.0312 | 93.107 | 95.2415 | 242.8626 | 107.8934 | 244.4505 | 451.5854 | 251.8648 | 472.5763 | 551.1822 | 563.3275 | 554.3923 | 592.3407 | 549.0079 | 6.2273 | 4.0365 | 717.4189 | 534.6089 | 180.5459 | 719.566 | 609.5623 | 149.5133 | 514.7022 | 585.7775 | 498.1655 | 478.3654 | 522.5177 | 470.4214 | 981.1279 | 861.7288 | 650.8046 | 648.5387 | 965.731 |  | 995.5867 | 745.4696 | 1094.797 | 857.226 | 574.2651 | 714.9521 |  | 737.6679 |  |  | 929.4991 | 925.0722 | 926.2276 | [5 empty] | 158.8802 | 828.5707 | 572.9106 | 104.9991 | 831.0573 | 622.1505 | 112.2053 | 499.1752 | 518.1025 | 529.3004 |  |  | 558.3695 | 426.0497 | 541.0658 |  | 510.0974 | 512.2544 | 483.3987 | 553.028 | 484.2807 | 760.7983 | 335.3837 | 508.9852 | 548.3031 | 462.5725 | 605.4408 | 694.2572 |  |  | 415.4062 | 470.0489 | 532.0886 | 532.1767 |  | 461.8566 | 473.3124 | 0.34267 | 18.937 | 1.5641 | 1.3612 | -20.5768 | 3.0888 | 987.71 | 1.02 | 3.3387 | -1.9379 | -11.9213 | 1.4386 | 4.1173 | -25.5437 | 9.2241 | 147.7453 | 208.2491 | 21.3793 | 2.1385 | -1.3161 |  | 28.1565
42838.4966 | 6592 | 114.5141 | 93.4577 | 44.9403 | 31.7868 | 24.7772 | 24.3078 | 26.8891 | 22.2702 | 52.1213 | 38.7511 | 27.9303 | 22.8211 | 21.7653 | 26.1652 | 244.1641 | 310.4689 | 345.215 | 385.6656 | 503.3684 | 538.3229 | 419.1191 | 520.4234 | 534.8828 | 393.32 | 591.1877 | 497.1685 | 652.3002 | 747.776 | 661.7706 | 409.8486 | 521.4144 | 475.9933 | 470.9671 | 553.4987 | 356.23 |  | 473.9124 |  | 491.1693 | 339.9941 | 360.9094 | 457.4305 |  | 74.6825 | 154.6705 | 99.3561 | 241.7954 | 332.7698 | 406.0289 | 449.1342 | 19.4228 | 57.5279 | 21.4165 | 114.0227 | 30.014 | 46.3896 | 56.141 | 61.444 | 28.4036 |  |  | 1.6253 | -1.9484 | -68.2226 | 0.66824 | 5.0816 | -197.7724 | 25.5167 | -3.1788 | 0.97874 | 3.0298 | 17.123 | 0.0090797 | 0.0010662 | 0.00049284 | 566.2293 | 582.1341 | 392.8607 | 175.4456 | 74.7089 | 31.3601 | 23.2829 | 66.867 | 40.8122 | 30.8351 | 26.0754 | 24.6057 | 27.8845 | 26.4919 | 182.4173 | 158.2619 | 139.7677 | 91.8388 | 82.2976 | 181.8115 | 119.929 | 93.1021 | 95.2433 | 242.913 | 107.9033 | 244.4757 | 451.535 | 251.8625 | 472.4973 | 551.1485 | 563.1652 | 554.2457 | 592.2396 | 549.0192 | 7.3621 | 3.7915 | 717.4532 | 534.5564 | 180.5541 | 719.8031 | 610.3777 | 149.5405 | 514.6473 | 586.1687 | 498.25 | 478.293 | 522.4038 | 470.5002 | 981.1114 | 861.7103 | 650.9008 | 648.547 | 966.6554 |  | 995.8482 | 745.5858 | 1094.6068 | 857.2304 | 574.2331 | 714.9201 |  | 737.7547 |  |  | 931.0581 | 926.1258 | 926.8987 | [5 empty] | 158.9237 | 828.5488 | 573.1269 | 105.0543 | 831.075 | 619.4745 | 112.2097 | 499.0244 | 517.7813 | 529.1569 |  |  | 558.2069 | 426.2405 | 540.5054 |  | 509.8269 | 512.1358 | 482.8299 | 552.8861 | 483.4825 | 760.717 | 335.3942 | 508.8495 | 548.2291 | 462.3356 | 605.4282 | 694.2085 |  |  | 414.8682 | 469.954 | 531.9818 | 531.9777 |  | 461.5818 | 473.1833 | 0.17257 | 18.937 | 1.5644 | 1.3628 | -20.6471 | 3.0888 | 992.09 | 0.66 | 2.7166 | -2.012 | -11.9059 | 1.1783 | 4.0941 | -25.5412 | 9.1743 | 147.848 | 208.1302 | 21.3739 | 2.362 | -0.85066 |  | 28.1302
42838.4966 | 6593 | 114.5241 | 93.4987 | 44.9559 | 31.7973 | 24.7728 | 24.3002 | 26.8918 | 22.2732 | 52.1401 | 38.7577 | 27.9274 | 22.8194 | 21.7662 | 26.1577 | 244.1915 | 308.6222 | 345.2293 | 385.6065 | 503.3029 | 538.2638 | 418.909 | 520.3404 | 534.7547 | 393.3278 | 589.8941 | 496.5109 | 653.183 | 747.9309 | 662.0735 | 409.8143 | 521.3082 | 475.9626 | 470.9105 | 553.4266 | 355.6671 |  | 473.7492 |  | 490.9883 | 339.8464 | 360.9652 | 457.2805 |  | 74.7397 | 154.4173 | 99.2313 | 241.4345 | 332.1064 | 405.7364 | 448.9925 | 19.3424 | 57.5042 | 21.523 | 114.0344 | 29.9989 | 46.3485 | 56.1184 | 61.4128 | 28.3925 |  |  | 2.0761 | -2.3611 | -68.149 | 0.88772 | 5.2538 | -197.7895 | 25.6383 | -3.2853 | 1.0755 | 3.0353 | 16.8926 | 0.0089877 | 0.0012403 | 0.00049612 | 565.5775 | 581.7786 | 392.8768 | 175.4525 | 74.745 | 31.3718 | 23.2952 | 66.8869 | 40.8214 | 30.8333 | 26.0835 | 24.6134 | 27.886 | 26.4896 | 192.6609 | 160.6777 | 136.3634 | 90.4428 | 81.1399 | 182.1056 | 119.7608 | 93.0988 | 95.2317 | 242.953 | 107.9039 | 244.4853 | 451.4664 | 251.8492 | 472.4121 | 551.486 | 563.0877 | 554.1173 | 592.1306 | 549.1467 | 9.3293 | 6.6083 | 717.4724 | 534.5059 | 180.5761 | 720.0166 | 610.3972 | 149.5834 | 514.591 | 585.6408 | 497.6431 | 478.2196 | 522.2879 | 470.6844 | 981.2228 | 861.6089 | 650.9013 | 648.4744 | 968.0112 |  | 995.6619 | 745.6732 | 1095.0938 | 857.2271 | 574.074 | 714.8938 |  | 737.8389 |  |  | 933.3945 | 928.3829 | 929.9204 | [5 empty] | 158.9595 | 828.5129 | 572.7637 | 105.0895 | 831.0445 | 628.376 | 112.2164 | 498.8863 | 517.5151 | 529.0158 |  |  | 558.0612 | 426.165 | 540.1331 |  | 509.6393 | 512.0837 | 482.6292 | 552.7326 | 482.8808 | 760.6455 | 335.4573 | 508.7168 | 548.1676 | 461.8909 | 605.1983 | 694.1517 |  |  | 415.3221 | 469.9543 | 531.8805 | 531.7912 |  | 461.1883 | 472.9914 | 0.8719 | 18.9364 | 1.5641 | 1.3636 | -20.693 | 3.0888 | 999.77 | 0.8 | 3.0707 | -2.2142 | -11.8959 | 1.3577 | 4.162 | -25.5368 | 9.1941 | 147.7189 | 208.424 | 21.3476 | 1.2628 | -0.49341 |  | 28.1142
42838.4966 | 6594 | 114.5306 | 93.5499 | 44.9739 | 31.7994 | 24.7793 | 24.3073 | 26.9035 | 22.2748 | 52.1495 | 38.7637 | 27.9362 | 22.8236 | 21.7639 | 26.1716 | 244.228 | 308.1673 | 345.2533 | 385.5583 | 503.2596 | 538.216 | 419.0761 | 520.5094 | 534.3947 | 393.3554 | 587.8718 | 496.3447 | 654.2585 | 748.1424 | 662.6894 | 409.7838 | 521.2337 | 475.9645 | 470.8671 | 553.3089 | 355.1457 |  | 473.5817 |  | 490.73 | 339.8852 | 360.6338 | 457.1343 |  | 74.7509 | 154.5284 | 99.1723 | 238.9152 | 331.5758 | 405.29 | 448.8583 | 19.3138 | 57.4981 | 21.4961 | 114.0298 | 29.9973 | 46.3345 | 56.1113 | 61.3958 | 28.3955 |  |  | 2.2824 | -1.9852 | -68.1799 | 1.0862 | 5.2636 | -197.7954 | 25.6015 | -3.4561 | 1.0825 | 3.0498 | 17.2089 | 0.0091273 | 0.0010793 | 0.00046655 | 563.1292 | 581.5657 | 392.8872 | 175.4656 | 74.7851 | 31.3799 | 23.3037 | 66.9112 | 40.8236 | 30.8331 | 26.0895 | 24.6136 | 27.8822 | 26.4926 | 199.2672 | 169.4734 | 143.0215 | 91.4484 | 81.2907 | 182.5262 | 119.8161 | 93.098 | 95.2322 | 243.0088 | 107.9131 | 244.5115 | 451.408 | 251.8526 | 472.321 | 551.5825 | 562.9834 | 554.0109 | 591.9976 | 548.9561 | 5.5386 | 5.5174 | 717.5192 | 534.289 | 180.6042 | 720.2143 | 610.3806 | 149.6187 | 514.5325 | 584.6871 | 497.5599 | 478.1346 | 522.1897 | 470.7515 | 981.3562 | 861.4447 | 650.9088 | 648.4508 | 968.7068 |  | 995.5846 | 745.7746 | 1096.0507 | 857.2254 | 573.9719 | 714.8824 |  | 737.9501 |  |  | 935.5985 | 930.8453 | 932.4828 | [5 empty] | 158.9954 | 828.433 | 572.2227 | 105.1238 | 830.9345 | 631.2186 | 112.226 | 498.7662 | 517.1716 | 528.8933 |  |  | 557.923 | 426.0674 | 539.8642 |  | 509.4167 | 512.0024 | 482.4639 | 552.6049 | 482.7979 | 760.5824 | 334.9576 | 508.6154 | 548.098 | 461.3105 | 605.1035 | 694.0754 |  |  | 415.8564 | 469.8013 | 531.7832 | 531.5772 |  | 460.6941 | 472.9156 | -0.003657 | 18.937 | 1.5645 | 1.3631 | -20.7472 | 3.0889 | 1020.05 | 0.79 | 3.2208 | -2.0306 | -11.9002 | 1.502 | 4.1645 | -25.5288 | 9.1845 | 147.6616 | 209.0043 | 21.3308 | 0.58449 | -1.2263 |  | 28.1028
42838.4966 | 6595 | 114.539 | 93.5856 | 44.9862 | 31.8043 | 24.7756 | 24.3011 | 26.8896 | 22.2661 | 52.1707 | 38.7715 | 27.9324 | 22.8153 | 21.7734 | 26.1651 | 244.2562 | 307.9739 | 345.2696 | 385.5032 | 503.1963 | 538.1665 | 418.9305 | 520.4294 | 534.0725 | 393.3658 | 585.8197 | 496.2982 | 654.5651 | 748.3878 | 662.9367 | 409.7327 | 521.1353 | 475.8416 | 470.8027 | 553.1318 | 354.9688 |  | 473.3949 |  | 490.4848 | 339.5114 | 360.1244 | 456.9629 |  | 74.6835 | 154.5194 | 99.4071 | 235.9302 | 330.6683 | 404.9929 | 448.7426 | 19.304 | 57.4755 | 21.4931 | 113.9938 | 29.9816 | 46.3373 | 56.0948 | 61.3833 | 28.3963 |  |  | 2.6412 | -1.8242 | -68.1542 | 0.54208 | 5.2419 | -197.7533 | 25.547 | -3.5067 | 1.0665 | 3.0124 | 17.1449 | 0.0089187 | 0.00099225 | 0.00052734 | 562.4847 | 581.325 | 392.9146 | 175.4628 | 74.8084 | 31.392 | 23.3013 | 66.923 | 40.8272 | 30.8349 | 26.0857 | 24.6097 | 27.88 | 26.4926 | 205.1229 | 174.0076 | 145.9854 | 93.2036 | 82.879 | 182.8177 | 119.8332 | 93.0942 | 95.2294 | 243.0622 | 107.9145 | 244.5291 | 451.3621 | 251.8433 | 472.2368 | 550.6111 | 562.8565 | 553.9357 | 591.9001 | 548.6715 | 8.041 | 6.2681 | 717.5724 | 533.9636 | 180.6219 | 720.1146 | 610.4446 | 149.6557 | 514.4897 | 583.6875 | 497.4519 | 478.0709 | 522.1027 | 470.4296 | 980.4069 | 861.2933 | 650.7591 | 647.9841 | 969.2533 |  | 995.8041 | 745.8963 | 1096.2312 | 857.2125 | 573.8933 | 714.8629 |  | 738.0509 |  |  | 936.8512 | 932.3977 | 934.4265 | [5 empty] | 159.0323 | 828.3324 | 571.7034 | 105.1624 | 830.8153 | 645.1688 | 112.2394 | 498.6464 | 516.8203 | 528.7542 |  |  | 557.7941 | 426.9413 | 539.5763 |  | 509.174 | 511.92 | 482.6324 | 552.5189 | 482.0102 | 760.4979 | 335.0883 | 508.5867 | 548.0205 | 461.264 | 604.9805 | 694.0216 |  |  | 416.3544 | 469.6422 | 531.6768 | 531.3571 |  | 460.4296 | 472.8332 | -0.41231 | 18.937 | 1.564 | 1.3631 | -20.9721 | 3.0888 | 1036.79 | 0.73 | 3.4652 | -1.9465 | -11.8978 | 1.0611 | 4.155 | -25.5205 | 9.1727 | 147.7542 | 209.111 | 21.3181 | -0.027492 | -1.5535 |  | 28.0903
42838.4966 | 6596 | 114.5507 | 93.6217 | 45.007 | 31.8098 | 24.7794 | 24.3035 | 26.8978 | 22.2647 | 52.1907 | 38.7818 | 27.9387 | 22.82 | 21.7735 | 26.1678 | 244.286 | 306.7948 | 345.2835 | 385.4427 | 503.1308 | 538.1153 | 418.7656 | 520.2502 | 533.9327 | 393.3764 | 585.0655 | 496.2851 | 654.3455 | 748.5559 | 662.9219 | 409.7111 | 521.0317 | 475.8461 | 470.7537 | 552.9765 | 354.5065 |  | 473.2527 |  | 490.3118 | 338.931 | 359.7955 | 456.8252 |  | 74.9396 | 154.6826 | 99.4211 | 234.0379 | 330.1587 | 404.7308 | 448.4868 | 19.272 | 57.4545 | 21.5002 | 113.9713 | 29.9486 | 46.3205 | 56.0707 | 61.3567 | 28.3807 |  |  | 2.4184 | -2.072 | -68.1943 | 0.6091 | 5.4792 | -197.7744 | 25.7211 | -3.3477 | 1.178 | 3.0747 | 17.0419 | 0.0090879 | 0.0011007 | 0.00051584 | 563.3107 | 581.0271 | 392.9432 | 175.471 | 74.8426 | 31.4055 | 23.3016 | 66.9456 | 40.8348 | 30.8437 | 26.0917 | 24.6085 | 27.8856 | 26.4927 | 212.5968 | 180.1307 | 150.4437 | 94.7137 | 82.1942 | 183.246 | 119.9255 | 93.0966 | 95.2253 | 243.1009 | 107.9238 | 244.5433 | 451.3087 | 251.8381 | 472.1547 | 549.489 | 562.6821 | 553.8315 | 591.7773 | 548.4916 | 5.7156 | 4.6883 | 717.616 | 534.0268 | 180.6357 | 720.5223 | 610.7664 | 149.6921 | 514.4366 | 583.0661 | 497.6311 | 477.9979 | 522.0118 | 470.558 | 979.6815 | 861.2297 | 650.575 | 647.4726 | 970.0866 |  | 995.9649 | 746.0046 | 1096.8918 | 857.1985 | 573.8281 | 714.8367 |  | 738.1311 |  |  | 936.6603 | 932.5329 | 934.2788 | [5 empty] | 159.0666 | 828.2545 | 571.7019 | 105.1949 | 830.7152 | 650.3042 | 112.243 | 498.5244 | 516.5249 | 528.6089 |  |  | 557.7017 | 426.8142 | 539.1799 |  | 508.9417 | 511.8474 | 482.7862 | 552.4589 | 481.42 | 760.3936 | 334.922 | 508.6003 | 547.9322 | 461.4401 | 604.8096 | 693.971 |  |  | 416.7856 | 469.5146 | 531.5723 | 531.136 |  | 460.2684 | 472.6304 | 0.26198 | 18.9367 | 1.5644 | 1.3617 | -20.6158 | 3.0888 | 1007.18 | 0.87 | 3.3158 | -2.0749 | -11.9036 | 1.125 | 4.2472 | -25.5169 | 9.2021 | 147.8101 | 209.5114 | 21.3077 | -0.8011 | -2.0373 |  | 28.0674
42838.4966 | 6597 | 114.5725 | 93.6569 | 45.0249 | 31.8296 | 24.7839 | 24.3139 | 26.9076 | 22.2787 | 52.2077 | 38.8059 | 27.9464 | 22.8308 | 21.7754 | 26.1844 | 244.3162 | 305.6669 | 345.3114 | 385.4016 | 503.0757 | 538.0615 | 418.2926 | 520.2169 | 533.6043 | 393.3969 | 587.4895 | 495.7966 | 654.013 | 748.7071 | 662.977 | 409.6787 | 520.9339 | 475.815 | 470.6976 | 552.7774 | 354.8585 |  | 473.0947 |  | 490.1087 | 338.9243 | 359.6717 | 456.6769 |  | 75.0291 | 154.7694 | 99.4202 | 234.2437 | 329.8809 | 404.7782 | 448.5698 | 19.207 | 57.4298 | 21.4662 | 113.8974 | 29.9316 | 46.3288 | 56.0684 | 61.3325 | 28.3774 |  |  | 2.4835 | -1.953 | -67.9216 | 0.62619 | 5.5054 | -197.75 | 25.7585 | -3.5409 | 1.0293 | 2.8419 | 16.8737 | 0.0089811 | 0.0011138 | 0.00047641 | 564.1964 | 580.8421 | 392.9505 | 175.472 | 74.8669 | 31.4096 | 23.2947 | 66.9694 | 40.8383 | 30.846 | 26.0864 | 24.6034 | 27.8823 | 26.4919 | 207.3557 | 179.9732 | 147.8614 | 97.1903 | 84.0432 | 183.3553 | 119.9289 | 93.0947 | 95.2227 | 243.1528 | 107.9307 | 244.5609 | 451.2519 | 251.8307 | 472.0794 | 549.7335 | 562.5249 | 553.7328 | 591.6634 | 548.5227 | 5.7641 | 3.7477 | 717.6596 | 534.1653 | 180.6714 | 720.7037 | 610.8993 | 149.7351 | 514.3794 | 583.7503 | 497.3702 | 477.9328 | 521.9459 | 470.4202 | 979.7259 | 861.1901 | 650.4663 | 647.3372 | 970.6301 |  | 995.8478 | 746.0923 | 1099.5002 | 857.1901 | 573.7327 | 714.8298 |  | 738.2111 |  |  | 935.8324 | 932.5887 | 934.3091 | [5 empty] | 159.1015 | 828.2029 | 571.8042 | 105.2185 | 830.629 | 643.2936 | 112.2531 | 498.4221 | 516.1581 | 528.4793 |  |  | 557.6452 | 425.9908 | 538.8395 |  | 508.7106 | 511.7568 | 482.9637 | 552.3622 | 481.5507 | 760.302 | 334.83 | 508.5577 | 547.8387 | 461.2421 | 604.6182 | 693.8866 |  |  | 416.2262 | 469.3724 | 531.487 | 530.8906 |  | 459.8609 | 472.4337 | 0.40389 | 18.932 | 1.5642 | 1.3611 | -20.6944 | 3.0888 | 1000.89 | 1.01 | 3.3602 | -2.0147 | -11.881 | 1.1408 | 4.2575 | -25.5163 | 9.2091 | 147.7375 | 211.1071 | 21.2921 | -0.20427 | -1.75 |  | 28.0413
42838.4966 | 6598 | 114.5852 | 93.6806 | 45.0409 | 31.8251 | 24.795 | 24.3056 | 26.9139 | 22.2794 | 52.2243 | 38.8063 | 27.9441 | 22.8314 | 21.7739 | 26.1851 | 244.3397 | 304.9909 | 345.3396 | 385.353 | 503.0141 | 538.0118 | 417.6743 | 520.113 | 533.4118 | 393.4144 | 589.7042 | 495.4702 | 652.6887 | 748.7064 | 662.7946 | 409.632 | 520.8662 | 475.6726 | 470.6278 | 552.556 | 355.0296 |  | 472.933 |  | 489.921 | 338.1904 | 359.6009 | 456.5179 |  | 75.062 | 154.7305 | 99.4586 | 234.8558 | 329.9215 | 404.8142 | 448.7161 | 19.1612 | 57.4184 | 21.5187 | 113.8551 | 29.9228 | 46.3294 | 56.0489 | 61.3139 | 28.3745 |  |  | 2.8495 | -1.888 | -67.9052 | 0.75761 | 5.0599 | -197.7941 | 25.3492 | -3.3523 | 1.057 | 3.0768 | 17.0865 | 0.0090978 | 0.0010317 | 0.00047148 | 563.369 | 580.681 | 392.9706 | 175.4841 | 74.9026 | 31.428 | 23.2999 | 66.9922 | 40.8405 | 30.8485 | 26.0963 | 24.6088 | 27.8829 | 26.4959 | 201.8448 | 169.2799 | 142.5993 | 95.251 | 83.4633 | 183.4247 | 119.8422 | 93.0908 | 95.2224 | 243.199 | 107.9394 | 244.5826 | 451.1996 | 251.8254 | 471.9955 | 550.167 | 562.4313 | 553.6521 | 591.5469 | 548.2088 | 7.763 | 4.4307 | 717.6962 | 533.9018 | 180.6873 | 720.6452 | 610.4082 | 149.7923 | 514.3123 | 584.4497 | 497.1468 | 477.8588 | 521.8644 | 470.3484 | 979.967 | 861.1459 | 650.5098 | 647.272 | 971.38 |  | 995.6727 | 746.1653 | 1103.0806 | 857.1829 | 573.5955 | 714.8218 |  | 738.2954 |  |  | 935.7893 | 932.4746 | 934.2825 | [5 empty] | 159.1373 | 828.1695 | 571.7817 | 105.2397 | 830.5526 | 637.4536 | 112.2641 | 498.3049 | 516.0087 | 528.3445 |  |  | 557.5336 | 425.8297 | 538.5987 |  | 508.5192 | 511.5374 | 483.197 | 552.1033 | 481.658 | 760.2191 | 334.8582 | 508.4264 | 547.7112 | 460.8817 | 604.2897 | 693.7919 |  |  | 415.583 | 469.2793 | 531.3832 | 530.6786 |  | 459.4544 | 472.3772 | 0.46937 | 18.9342 | 1.564 | 1.361 | -20.7101 | 3.0888 | 988.95 | 0.73 | 3.5989 | -1.9807 | -11.879 | 1.2547 | 4.0817 | -25.5198 | 9.1359 | 147.6306 | 213.3129 | 21.2696 | 0.41726 | -1.1761 |  | 28.0351
42838.4967 | 6599 | 114.5894 | 93.6916 | 45.0559 | 31.8338 | 24.7933 | 24.3011 | 26.9161 | 22.2777 | 52.2389 | 38.8161 | 27.9514 | 22.8301 | 21.7736 | 26.1846 | 244.3706 | 304.0985 | 345.3573 | 385.3029 | 502.9613 | 537.9603 | 417.0173 | 519.8914 | 533.417 | 393.4325 | 589.1007 | 495.7835 | 652.8935 | 748.5338 | 662.4145 | 409.6038 | 520.7849 | 475.4791 | 470.5715 | 552.3557 | 354.4055 |  | 472.7795 |  | 489.7402 | 337.5068 | 359.8222 | 456.3682 |  | 75.257 | 154.8369 | 99.4931 | 236.0015 | 331.0514 | 404.5999 | 448.7439 | 19.1619 | 57.4003 | 21.6008 | 113.8358 | 29.9397 | 46.3268 | 56.0307 | 61.2965 | 28.3817 |  |  | 2.4256 | -2.0608 | -67.9124 | 0.93175 | 5.3129 | -197.7632 | 25.6153 | -3.3037 | 0.96706 | 2.7762 | 16.9452 | 0.0090238 | 0.0011483 | 0.00047312 | 565.4968 | 580.2275 | 392.9956 | 175.4928 | 74.9427 | 31.4467 | 23.3058 | 67.0046 | 40.8506 | 30.8503 | 26.1002 | 24.6056 | 27.8801 | 26.4993 | 201.1868 | 166.9135 | 137.6747 | 96.2665 | 83.1919 | 183.6736 | 119.744 | 93.0878 | 95.2243 | 243.2579 | 107.9455 | 244.6022 | 451.154 | 251.8235 | 471.9009 | 550.899 | 562.2832 | 553.5161 | 591.4358 | 548.5493 | 5.0263 | 4.8775 | 717.7087 | 533.7577 | 180.6999 | 720.6744 | 610.9326 | 149.8214 | 514.2651 | 584.255 | 497.3969 | 477.7732 | 521.7528 | 470.0389 | 980.0828 | 861.1193 | 650.3295 | 646.8689 | 972.5063 |  | 994.8512 | 746.2331 | 1106.425 | 857.1754 | 573.4651 | 714.8055 |  | 738.3786 |  |  | 935.7397 | 933.0865 | 935.2121 | [5 empty] | 159.161 | 828.142 | 572.4196 | 105.2595 | 830.477 | 631.7861 | 112.2641 | 498.1469 | 515.9897 | 528.1997 |  |  | 557.3339 | 426.061 | 538.4643 |  | 508.3682 | 511.3075 | 483.3634 | 551.7137 | 481.4818 | 760.1233 | 334.9414 | 508.2603 | 547.5177 | 460.7173 | 603.9759 | 693.7122 |  |  | 414.7271 | 469.3074 | 531.2269 | 530.5241 |  | 459.3432 | 472.2895 | -0.41955 | 18.9347 | 1.5636 | 1.3599 | -20.5563 | 3.0888 | 1001.34 | 0.94 | 3.3198 | -2.0697 | -11.8811 | 1.3917 | 4.1818 | -25.5138 | 9.1823 | 147.1963 | 215.3882 | 21.2483 | 0.52341 | -0.64121 |  | 28.0019
42838.4967 | 6600 | 114.6039 | 93.7138 | 45.0707 | 31.846 | 24.7904 | 24.3048 | 26.9176 | 22.2665 | 52.2533 | 38.8214 | 27.9548 | 22.8269 | 21.7768 | 26.1843 | 244.4065 | 303.2107 | 345.3817 | 385.2546 | 502.9008 | 537.9173 | 416.5478 | 519.891 | 533.3716 | 393.4577 | 588.6297 | 496.1494 | 653.5778 | 748.624 | 662.7337 | 409.5684 | 520.6915 | 474.9862 | 470.5014 | 552.1686 | 354.4859 |  | 472.61 |  | 489.5524 | 337.0552 | 360.001 | 456.2132 |  | 75.4339 | 155.1125 | 99.4126 | 237.8605 | 332.1519 | 404.3485 | 448.8414 | 19.1958 | 57.3735 | 21.6511 | 113.8192 | 29.9556 | 46.3176 | 56.0034 | 61.2671 | 28.3727 |  |  | 2.2745 | -2.0135 | -68.0642 | 0.66561 | 5.4266 | -197.825 | 25.4444 | -3.6046 | 0.97874 | 2.8142 | 16.7416 | 0.0090896 | 0.0011286 | 0.00049777 | 563.2195 | 580.1968 | 392.9861 | 175.4955 | 74.9765 | 31.4604 | 23.3104 | 67.0275 | 40.8513 | 30.848 | 26.0953 | 24.6084 | 27.8815 | 26.4952 | 195.0421 | 163.9975 | 139.6225 | 95.8385 | 82.3952 | 183.6483 | 119.7332 | 93.0932 | 95.2269 | 243.299 | 107.9514 | 244.6288 | 451.1024 | 251.8209 | 471.823 | 551.493 | 562.1458 | 553.3883 | 591.3307 | 548.7839 | 5.0949 | 4.9747 | 717.7495 | 533.4346 | 180.725 | 720.7768 | 610.8658 | 149.8527 | 514.2038 | 583.7338 | 497.5806 | 477.6909 | 521.6424 | 469.0764 | 979.7094 | 861.1183 | 650.167 | 646.5232 | 972.757 |  | 994.3829 | 746.2661 | 1107.9739 | 857.1601 | 573.3416 | 714.7734 |  | 738.4369 |  |  | 935.3443 | 933.4167 | 936.0998 | [5 empty] | 159.1952 | 828.1122 | 572.8797 | 105.2848 | 830.4808 | 626.3635 | 112.2715 | 497.9918 | 515.9679 | 528.0579 |  |  | 557.1143 | 426.599 | 538.2793 |  | 508.1552 | 511.1025 | 483.0867 | 551.4055 | 481.0541 | 760.0397 | 334.2326 | 508.1193 | 547.3345 | 460.5736 | 603.773 | 693.6281 |  |  | 414.0638 | 468.9458 | 531.0864 | 530.3591 |  | 459.5378 | 472.1481 | -0.042055 | 18.9386 | 1.5625 | 1.3591 | -20.7619 | 3.0888 | 1015.31 | 0.71 | 3.2153 | -2.0464 | -11.8982 | 1.1766 | 4.2256 | -25.513 | 9.1499 | 146.9599 | 216.3543 | 21.2283 | 1.2028 | -0.85897 |  | 27.9734
42838.4967 | 6601 | 114.6156 | 93.7455 | 45.0874 | 31.8586 | 24.8002 | 24.3184 | 26.9249 | 22.2824 | 52.2746 | 38.8255 | 27.9684 | 22.8321 | 21.785 | 26.1931 | 244.4246 | 303.2503 | 345.3907 | 385.1922 | 502.8285 | 537.8554 | 416.365 | 519.9218 | 533.3044 | 393.4627 | 590.6277 | 495.1699 | 654.5742 | 748.6441 | 663.0578 | 409.5315 | 520.6172 | 474.5925 | 470.4555 | 552.0297 | 353.9565 |  | 472.4519 |  | 489.3893 | 337.1337 | 360.0063 | 456.0694 |  | 75.4858 | 155.237 | 99.5271 | 240.319 | 332.6067 | 404.441 | 448.7919 | 19.2556 | 57.3603 | 21.6852 | 113.8229 | 29.9643 | 46.3011 | 55.9818 | 61.2289 | 28.3622 |  |  | 2.5117 | -1.7138 | -68.1529 | 0.33311 | 5.1026 | -197.7757 | 25.5746 | -3.4496 | 0.96006 | 2.8301 | 16.8273 | 0.0089072 | 0.00098896 | 0.00050598 | 559.3756 | 580.251 | 392.9633 | 175.5023 | 75.0044 | 31.4701 | 23.3144 | 67.0434 | 40.8589 | 30.8492 | 26.0884 | 24.6081 | 27.8843 | 26.5034 | 189.061 | 163.0315 | 139.6329 | 94.7305 | 82.7879 | 183.5682 | 119.6775 | 93.0782 | 95.2179 | 243.3359 | 107.9413 | 244.6348 | 451.0374 | 251.805 | 471.7339 | 551.5348 | 561.9571 | 553.2788 | 591.2153 | 548.7726 | 5.7822 | 4.4037 | 717.7859 | 533.2871 | 180.7465 | 720.6619 | 610.5726 | 149.8989 | 514.1377 | 584.6451 | 497.33 | 477.6252 | 521.5267 | 468.8151 | 979.9602 | 861.0218 | 649.9644 | 646.1281 | 972.7621 |  | 994.1304 | 746.3125 | 1110.52 | 857.1602 | 573.2947 | 714.7769 |  | 738.5224 |  |  | 935.1233 | 933.2572 | 936.2182 | [5 empty] | 159.2386 | 828.0732 | 572.9132 | 105.3107 | 830.4944 | 620.8445 | 112.2845 | 497.8254 | 515.932 | 527.9115 |  |  | 556.9236 | 427.0002 | 537.9855 |  | 508.0348 | 510.9174 | 482.5276 | 551.2723 | 480.5342 | 759.9545 | 333.5512 | 507.9517 | 547.2046 | 460.9686 | 603.7588 | 693.539 |  |  | 414.3647 | 468.7499 | 530.9791 | 530.1707 |  | 459.3291 | 472.0261 | -0.13573 | 18.9317 | 1.5625 | 1.3577 | -20.651 | 3.0888 | 1016.23 | 0.6 | 3.3794 | -1.8883 | -11.9077 | 0.83249 | 4.0978 | -25.5116 | 9.1739 | 146.8362 | 217.9493 | 21.2205 | 1.8567 | -0.86709 |  | 27.9435
42838.4967 | 6602 | 114.6279 | 93.7741 | 45.1043 | 31.8517 | 24.7966 | 24.307 | 26.9241 | 22.2789 | 52.2837 | 38.8472 | 27.9665 | 22.8311 | 21.7745 | 26.1941 | 244.4589 | 303.1851 | 345.4087 | 385.1453 | 502.765 | 537.8047 | 415.9318 | 519.8192 | 533.4093 | 393.4825 | 591.5285 | 495.1311 | 654.4207 | 748.6655 | 663.0927 | 409.4893 | 520.5081 | 474.3538 | 470.4024 | 551.9094 | 353.5593 |  | 472.2843 |  | 489.1798 | 336.9165 | 359.9856 | 455.9218 |  | 75.4057 | 154.9126 | 99.4602 | 241.8212 | 332.7494 | 404.5134 | 448.7329 | 19.3269 | 57.3432 | 21.7048 | 113.8264 | 29.973 | 46.2927 | 55.9715 | 61.2101 | 28.3638 |  |  | 1.8296 | -1.9261 | -68.2876 | 0.55916 | 4.9876 | -197.8164 | 25.7572 | -3.7709 | 1.0498 | 2.9295 | 16.7079 | 0.0090551 | 0.0011122 | 0.00046655 | 561.8425 | 580.2899 | 392.9437 | 175.5173 | 75.0399 | 31.4805 | 23.319 | 67.0663 | 40.8688 | 30.8564 | 26.0961 | 24.6122 | 27.8816 | 26.5095 | 188.4543 | 163.0201 | 138.7379 | 92.905 | 83.044 | 183.5942 | 119.6156 | 93.0825 | 95.2122 | 243.3811 | 107.9468 | 244.6544 | 450.9852 | 251.8097 | 471.6574 | 551.1147 | 561.7992 | 553.1883 | 591.1137 | 548.4264 | 5.584 | 4.8975 | 717.8389 | 533.2057 | 180.7721 | 720.8482 | 610.6817 | 149.952 | 514.0764 | 584.9592 | 497.2384 | 477.5438 | 521.4471 | 468.2521 | 979.3495 | 860.9393 | 649.8444 | 645.9292 | 973.082 |  | 993.9217 | 746.3542 | 1115.4373 | 857.1515 | 573.1866 | 714.7739 |  | 738.5754 |  |  | 932.8207 | 930.8337 | 934.6716 | [5 empty] | 159.2792 | 827.9995 | 572.7852 | 105.3299 | 830.4373 | 629.956 | 112.2909 | 497.6509 | 515.5046 | 527.7706 |  |  | 556.7554 | 426.3482 | 537.9883 |  | 507.7952 | 510.7606 | 482.0086 | 551.1851 | 480.572 | 759.8701 | 333.9999 | 507.8502 | 547.0174 | 461.8062 | 603.6514 | 693.4362 |  |  | 414.2049 | 468.7042 | 530.883 | 529.9676 |  | 459.0294 | 471.9305 | 0.54023 | 18.9387 | 1.5636 | 1.3581 | -20.6316 | 3.0888 | 1013.9 | 1.07 | 2.8843 | -2.001 | -11.9149 | 1.0782 | 4.0516 | -25.5156 | 9.2071 | 146.7252 | 221.0548 | 21.2029 | 1.9276 | -0.77537 |  | 27.9279
42838.4967 | 6603 | 114.6209 | 93.795 | 45.1096 | 31.8586 | 24.7878 | 24.3062 | 26.9147 | 22.2709 | 52.2832 | 38.8313 | 27.9517 | 22.8216 | 21.759 | 26.1802 | 244.4864 | 303.5207 | 345.4258 | 385.09 | 502.6938 | 537.7373 | 415.3344 | 519.5253 | 533.1409 | 393.4983 | 593.2651 | 495.3261 | 654.8602 | 748.6723 | 663.0645 | 409.458 | 520.3892 | 474.1068 | 470.3541 | 551.773 | 353.1897 |  | 472.1225 |  | 488.9917 | 336.3168 | 359.8992 | 455.7676 |  | 75.3073 | 154.3023 | 99.1292 | 242.5402 | 332.5044 | 404.7285 | 448.4714 | 19.3771 | 57.3162 | 21.677 | 113.8032 | 29.9964 | 46.2551 | 55.9479 | 61.1826 | 28.3513 |  |  | 2.678 | -2.2671 | -68.1766 | 0.72213 | 5.2564 | -197.7888 | 25.5575 | -3.5856 | 0.97154 | 2.9006 | 16.9086 | 0.0090189 | 0.0010629 | 0.00050927 | 563.1124 | 580.2672 | 392.9325 | 175.5258 | 75.074 | 31.4955 | 23.3287 | 67.0898 | 40.8758 | 30.8613 | 26.1017 | 24.616 | 27.8836 | 26.5129 | 187.642 | 164.3565 | 140.2611 | 90.1382 | 82.6231 | 183.5486 | 119.5871 | 93.0707 | 95.2153 | 243.4371 | 107.9628 | 244.6802 | 450.9207 | 251.7902 | 471.5634 | 551.2488 | 561.5743 | 553.0801 | 590.9846 | 548.3174 | 3.2463 | 5.0862 | 717.8622 | 533.0514 | 180.7867 | 720.8976 | 610.7804 | 149.9898 | 514.0163 | 585.4306 | 497.5436 | 477.4703 | 521.3256 | 468.0251 | 979.8865 | 860.8641 | 649.6789 | 645.6897 | 972.6879 |  | 993.897 | 746.3915 | 1120.1553 | 857.1313 | 573.0203 | 714.7493 |  | 738.6288 |  |  | 925.3539 | 926.6182 | 929.3164 | [5 empty] | 159.2981 | 827.9154 | 572.2511 | 105.3335 | 830.4052 | 631.6478 | 112.2867 | 497.4906 | 515.2384 | 527.6091 |  |  | 556.6321 | 427.0036 | 537.9713 |  | 507.5099 | 510.6031 | 481.348 | 551.1236 | 481.0036 | 759.7831 | 334.0442 | 507.7023 | 546.8349 | 462.1135 | 603.4522 | 693.3201 |  |  | 415.4477 | 468.5661 | 530.7895 | 529.7956 |  | 458.6974 | 471.7932 | 0.0032065 | 18.9318 | 1.564 | 1.3596 | -20.649 | 3.0888 | 1027.75 | 1.18 | 3.4895 | -2.1694 | -11.8968 | 1.2244 | 4.1599 | -25.5178 | 9.1728 | 146.7241 | 224.0645 | 21.176 | 2.0118 | -0.94818 |  | 27.895
42838.4967 | 6604 | 114.6486 | 93.8387 | 45.1364 | 31.8713 | 24.7998 | 24.3127 | 26.929 | 22.2816 | 52.3187 | 38.8625 | 27.964 | 22.8347 | 21.7739 | 26.1997 | 244.5299 | 304.3631 | 345.4663 | 385.0536 | 502.6461 | 537.7024 | 415.7816 | 519.2649 | 532.885 | 393.5314 | 594.4743 | 495.9076 | 655.4841 | 748.6584 | 663.5459 | 409.4187 | 520.2806 | 474.1563 | 470.3014 | 551.6352 | 352.9068 |  | 471.9745 |  | 488.8284 | 335.2703 | 359.8119 | 455.634 |  | 75.1 | 153.9086 | 98.83 | 242.4599 | 331.915 | 404.3651 | 448.2562 | 19.409 | 57.2814 | 21.6332 | 113.7602 | 30.0253 | 46.2174 | 55.9386 | 61.1646 | 28.3545 |  |  | 2.0925 | -2.0792 | -68.08 | 0.74118 | 5.4568 | -197.8138 | 25.5555 | -3.6362 | 0.94468 | 2.6669 | 16.9968 | 0.009101 | 0.0011089 | 0.00050762 | 563.6354 | 580.1531 | 392.9047 | 175.528 | 75.0964 | 31.5053 | 23.3134 | 67.0948 | 40.8763 | 30.8587 | 26.0939 | 24.6071 | 27.8707 | 26.5001 | 179.7662 | 158.8422 | 141.4888 | 92.1029 | 82.1336 | 183.2809 | 119.5846 | 93.0676 | 95.208 | 243.4823 | 107.9676 | 244.6949 | 450.8646 | 251.7864 | 471.4788 | 550.9623 | 561.4076 | 552.9892 | 590.8681 | 548.212 | 3.0786 | 3.9024 | 717.8962 | 532.9101 | 180.8164 | 720.6412 | 610.9368 | 150.0368 | 513.9687 | 586.3085 | 497.577 | 477.3972 | 521.2208 | 468.1874 | 980.0702 | 860.8578 | 649.5922 | 645.5416 | 972.5488 |  | 993.6488 | 746.4308 | 1122.4099 | 857.1306 | 572.8648 | 714.7521 |  | 738.6958 |  |  | 919.746 | 923.6257 | 925.6953 | [5 empty] | 159.3347 | 827.8999 | 571.827 | 105.362 | 830.4245 | 645.0638 | 112.3143 | 497.3463 | 514.9332 | 527.4551 |  |  | 556.5456 | 427.1644 | 538.1291 |  | 507.2198 | 510.4781 | 481.1567 | 551.1188 | 480.9002 | 759.7148 | 334.4045 | 507.4691 | 546.5562 | 461.5055 | 603.2915 | 693.1916 |  |  | 416.0497 | 468.5107 | 530.6749 | 529.6636 |  | 458.0789 | 471.653 | -0.0079235 | 18.9363 | 1.5644 | 1.3596 | -20.8173 | 3.0887 | 995.5 | 1.13 | 3.0853 | -2.0766 | -11.8828 | 1.2399 | 4.2374 | -25.5126 | 9.17 | 146.6065 | 225.5125 | 21.1503 | 2.8514 | -1.0849 |  | 27.8713
42838.4967 | 6605 | 114.6552 | 93.8682 | 45.1547 | 31.8741 | 24.7979 | 24.3072 | 26.9286 | 22.2821 | 52.332 | 38.8668 | 27.9673 | 22.83 | 21.768 | 26.1956 | 244.5545 | 305.7697 | 345.4758 | 384.9991 | 502.5778 | 537.6436 | 415.6038 | 519.0204 | 532.6725 | 393.547 | 594.662 | 495.4015 | 653.9262 | 748.6509 | 663.0577 | 409.3856 | 520.1668 | 474.1645 | 470.2442 | 551.5125 | 353.1096 |  | 471.8177 |  | 488.6589 | 334.0638 | 359.6983 | 455.484 |  | 75.0281 | 153.4539 | 98.7056 | 241.5157 | 330.5029 | 403.3204 | 447.8493 | 19.5006 | 57.2707 | 21.6225 | 113.7352 | 30.0202 | 46.1838 | 55.9271 | 61.1436 | 28.3468 |  |  | 2.3369 | -1.9405 | -67.9203 | 0.97775 | 5.2419 | -197.8151 | 25.4891 | -3.5383 | 1.0447 | 2.9572 | 16.8766 | 0.008945 | 0.0010169 | 0.00050105 | 564.8506 | 580.0404 | 392.8764 | 175.5424 | 75.1356 | 31.5185 | 23.3295 | 67.1303 | 40.8816 | 30.8714 | 26.102 | 24.614 | 27.8855 | 26.509 | 173.555 | 154.6015 | 137.0237 | 94.0154 | 83.7176 | 182.9154 | 119.458 | 93.0667 | 95.2071 | 243.5319 | 107.9724 | 244.7118 | 450.8139 | 251.7767 | 471.4033 | 550.5933 | 561.305 | 552.9012 | 590.745 | 547.8493 | 3.8695 | 3.6386 | 717.9238 | 533.0673 | 180.8273 | 720.5614 | 610.6257 | 150.0829 | 513.9172 | 586.5293 | 497.5791 | 477.3267 | 521.0902 | 468.1143 | 980.4178 | 860.8018 | 649.4587 | 645.3894 | 972.8951 |  | 993.301 | 746.4877 | 1122.9405 | 857.1259 | 572.6442 | 714.731 |  | 738.7605 |  |  | 915.9564 | 920.9221 | 921.9576 | [5 empty] | 159.3708 | 827.8556 | 571.9041 | 105.3811 | 830.4405 | 641.5866 | 112.318 | 497.19 | 514.8168 | 527.3098 |  |  | 556.4497 | 427.0947 | 538.3628 |  | 507.0961 | 510.3524 | 481.0937 | 551.1044 | 480.5547 | 759.6274 | 334.5325 | 507.326 | 546.285 | 461.0789 | 603.2889 | 693.0887 |  |  | 416.2103 | 468.238 | 530.5441 | 529.5382 |  | 457.5529 | 471.5074 | 0.46065 | 18.9372 | 1.5649 | 1.3589 | -20.5418 | 3.0887 | 984.96 | 0.84 | 3.2597 | -2.0051 | -11.8626 | 1.4233 | 4.1499 | -25.493 | 9.151 | 146.427 | 225.8529 | 21.114 | 3.493 | -0.60459 |  | 27.865
42838.4967 | 6606 | 114.6642 | 93.9004 | 45.1707 | 31.8844 | 24.8004 | 24.3058 | 26.9366 | 22.2812 | 52.3479 | 38.8708 | 27.9749 | 22.8298 | 21.7672 | 26.1967 | 244.5772 | 307.1208 | 345.4885 | 384.9474 | 502.5029 | 537.59 | 415.7252 | 518.8575 | 532.3062 | 393.5534 | 592.0862 | 495.3424 | 652.8542 | 748.6626 | 662.685 | 409.3467 | 520.0858 | 474.1494 | 470.1853 | 551.4231 | 353.6536 |  | 471.6621 |  | 488.4683 | 333.8815 | 359.7968 | 455.3395 |  | 75.0539 | 153.1462 | 98.5329 | 239.8092 | 328.4436 | 402.6664 | 447.3663 | 19.5854 | 57.2506 | 21.5896 | 113.7525 | 30.0209 | 46.1689 | 55.9106 | 61.1337 | 28.3453 |  |  | 2.7844 | -2.1955 | -68.0083 | 0.64656 | 5.1992 | -197.8092 | 25.455 | -3.6211 | 0.96259 | 2.9392 | 16.5723 | 0.0090386 | 0.0010333 | 0.00049448 | 563.3683 | 580.0617 | 392.8377 | 175.5532 | 75.168 | 31.5339 | 23.327 | 67.1443 | 40.8917 | 30.8706 | 26.1011 | 24.6205 | 27.8875 | 26.5202 | 170.0224 | 149.4084 | 132.5609 | 93.1552 | 84.3319 | 182.6116 | 119.2963 | 93.0665 | 95.2059 | 243.5753 | 107.9787 | 244.7317 | 450.7599 | 251.7686 | 471.3167 | 550.3638 | 561.2158 | 552.82 | 590.6337 | 547.4964 | 7.0395 | 4.0711 | 717.9644 | 533.2533 | 180.8479 | 720.8557 | 611.0637 | 150.136 | 513.8622 | 585.6407 | 497.3169 | 477.2583 | 520.9512 | 468.1663 | 980.3715 | 860.7426 | 649.4 | 645.2833 | 973.5996 |  | 992.4834 | 746.5404 | 1125.1992 | 857.1296 | 572.5175 | 714.702 |  | 738.8106 |  |  | 912.6958 | 919.1075 | 917.9589 | [5 empty] | 159.409 | 827.8349 | 571.5515 | 105.4097 | 830.435 | 641.9009 | 112.3418 | 497.0562 | 514.676 | 527.1673 |  |  | 556.3365 | 427.4263 | 538.2696 |  | 506.9018 | 510.2407 | 481.3026 | 551.0509 | 480.4143 | 759.5253 | 334.8698 | 507.1816 | 546.0412 | 461.068 | 603.3226 | 692.9908 |  |  | 416.9537 | 468.2248 | 530.3445 | 529.3835 |  | 457.0704 | 471.4164 | 0.11581 | 18.9358 | 1.5649 | 1.3586 | -20.6291 | 3.0888 | 983.37 | 0.86 | 3.5574 | -2.132 | -11.866 | 1.157 | 4.131 | -25.4803 | 9.1404 | 146.0084 | 227.3115 | 21.093 | 3.8452 | -0.12891 |  | 27.8606
42838.4967 | 6607 | 114.6728 | 93.9216 | 45.1893 | 31.8919 | 24.802 | 24.3067 | 26.9401 | 22.2762 | 52.3613 | 38.8804 | 27.9768 | 22.8301 | 21.7731 | 26.201 | 244.6123 | 308.2964 | 345.5197 | 384.902 | 502.4438 | 537.5427 | 416.4098 | 518.6495 | 532.0434 | 393.574 | 589.2891 | 495.5073 | 652.8335 | 748.6752 | 662.3481 | 409.3139 | 520.0302 | 474.1664 | 470.1218 | 551.3558 | 354.7051 |  | 471.5046 |  | 488.284 | 333.0734 | 359.5821 | 455.2011 |  | 74.9099 | 153.0835 | 98.4255 | 238.3094 | 326.9569 | 401.9126 | 447.2213 | 19.5679 | 57.2284 | 21.571 | 113.7458 | 30.0219 | 46.1604 | 55.8922 | 61.111 | 28.3398 |  |  | 2.5755 | -2.116 | -68.011 | 0.95212 | 5.4338 | -197.7901 | 25.6567 | -3.577 | 0.9153 | 2.725 | 16.9487 | 0.0090304 | 0.0010317 | 0.00049941 | 564.81 | 580.1007 | 392.8178 | 175.5655 | 75.2108 | 31.56 | 23.3435 | 67.179 | 40.9028 | 30.886 | 26.1135 | 24.627 | 27.8907 | 26.522 | 177.0792 | 154.7453 | 129.4871 | 91.9923 | 84.5885 | 182.6593 | 119.1476 | 93.0621 | 95.2116 | 243.628 | 107.9877 | 244.755 | 450.7054 | 251.7668 | 471.2391 | 549.8217 | 561.0936 | 552.7119 | 590.508 | 547.0058 | 4.9233 | 5.2473 | 717.9669 | 533.268 | 180.871 | 720.8842 | 611.6241 | 150.1771 | 513.8054 | 584.5482 | 497.1995 | 477.1865 | 520.8223 | 468.3488 | 980.4925 | 860.7366 | 649.2378 | 644.9422 | 973.3976 |  | 992.4539 | 746.5692 | 1127.4855 | 857.1207 | 572.425 | 714.6679 |  | 738.8478 |  |  | 909.6578 | 916.8775 | 914.0959 | [5 empty] | 159.451 | 827.8063 | 571.3602 | 105.4302 | 830.4428 | 648.1321 | 112.3607 | 496.9172 | 514.5224 | 527.0299 |  |  | 556.2181 | 427.1335 | 537.9389 |  | 506.6529 | 510.1509 | 481.5867 | 550.9484 | 480.3573 | 759.4281 | 335.0948 | 507.0598 | 545.7515 | 460.6757 | 603.1764 | 692.8911 |  |  | 416.9868 | 468.0709 | 530.1192 | 529.166 |  | 456.9984 | 471.2746 | 0.34453 | 18.9326 | 1.5648 | 1.3594 | -20.6042 | 3.0888 | 979.52 | 0.5 | 3.4207 | -2.0929 | -11.8653 | 1.4039 | 4.2208 | -25.4649 | 9.1715 | 145.9996 | 228.7955 | 21.078 | 3.0675 | 0.19408 |  | 27.8547
42838.4968 | 6608 | 114.6821 | 93.9499 | 45.2032 | 31.8947 | 24.7992 | 24.3045 | 26.9333 | 22.2768 | 52.3697 | 38.8782 | 27.975 | 22.8275 | 21.768 | 26.2001 | 244.6433 | 309.295 | 345.5438 | 384.8557 | 502.3774 | 537.4947 | 416.2916 | 518.5649 | 532.0127 | 393.6064 | 587.5811 | 495.3967 | 652.848 | 748.6748 | 662.232 | 409.2701 | 519.9318 | 474.1991 | 470.0619 | 551.2296 | 354.5429 |  | 471.3336 |  | 488.1043 | 332.835 | 359.1791 | 455.051 |  | 74.9274 | 153.1937 | 98.428 | 236.1577 | 327.1436 | 401.7755 | 447.1926 | 19.5263 | 57.1977 | 21.6128 | 113.7131 | 30.012 | 46.1447 | 55.8781 | 61.0815 | 28.3447 |  |  | 2.312 | -1.9622 | -67.9269 | 0.48031 | 4.9213 | -197.8282 | 25.1271 | -3.6263 | 1.1531 | 3.1438 | 17.0607 | 0.009175 | 0.0011319 | 0.00047805 | 565.3288 | 579.9481 | 392.792 | 175.5727 | 75.2433 | 31.5621 | 23.3388 | 67.1983 | 40.9071 | 30.8834 | 26.1089 | 24.6222 | 27.8866 | 26.5237 | 179.905 | 157.7219 | 131.7348 | 91.2832 | 82.2239 | 182.5643 | 119.0999 | 93.0665 | 95.2109 | 243.6883 | 107.9867 | 244.7818 | 450.6505 | 251.76 | 471.1545 | 550.0036 | 560.9336 | 552.5749 | 590.3889 | 547.0085 | 4.4259 | 3.9162 | 717.9813 | 533.1348 | 180.8884 | 720.7889 | 612.0306 | 150.219 | 513.7254 | 583.8167 | 497.326 | 477.1135 | 520.6928 | 468.4319 | 980.6325 | 860.8154 | 649.0811 | 644.7079 | 973.1819 |  | 993.0611 | 746.5859 | 1128.0517 | 857.12 | 572.2569 | 714.6413 |  | 738.8818 |  |  | 907.7275 | 914.2077 | 913.229 | [5 empty] | 159.4802 | 827.8376 | 570.8376 | 105.4394 | 830.506 | 636.7239 | 112.3685 | 496.7945 | 514.5343 | 526.8828 |  |  | 556.0528 | 427.5459 | 537.5586 |  | 506.4753 | 510.0792 | 481.8096 | 550.7866 | 479.9535 | 759.3441 | 335.4771 | 507.097 | 545.4655 | 459.6893 | 602.992 | 692.8012 |  |  | 416.4964 | 467.7223 | 529.9343 | 528.9721 |  | 457.1789 | 471.1243 | 0.53726 | 18.9355 | 1.5633 | 1.3586 | -20.6925 | 3.0888 | 981.57 | 1.16 | 3.2408 | -2.0157 | -11.8595 | 0.99725 | 4.0164 | -25.4647 | 9.0754 | 146.3018 | 229.1638 | 21.0503 | 2.7409 | -0.061624 |  | 27.8292
42838.4968 | 6609 | 114.7153 | 94.0035 | 45.2257 | 31.9061 | 24.8167 | 24.3135 | 26.955 | 22.2918 | 52.402 | 38.8966 | 27.9887 | 22.8437 | 21.7788 | 26.2158 | 244.6666 | 310.1152 | 345.5682 | 384.7997 | 502.3036 | 537.447 | 416.1614 | 518.4166 | 532.0175 | 393.6636 | 586.9972 | 495.553 | 652.8318 | 748.5254 | 662.2067 | 409.2334 | 519.8143 | 473.9996 | 470.0008 | 551.0938 | 353.6089 |  | 471.1753 |  | 487.925 | 333.1198 | 359.0991 | 454.9 |  | 74.9789 | 153.3172 | 98.293 | 235.6345 | 327.208 | 402.4398 | 447.1016 | 19.5314 | 57.1791 | 21.6737 | 113.67 | 30.0007 | 46.101 | 55.8597 | 61.0409 | 28.3412 |  |  | 2.3501 | -2.4432 | -68.1667 | 0.84107 | 5.4266 | -197.7836 | 25.5588 | -3.3891 | 1.0145 | 3.1521 | 16.8503 | 0.0090797 | 0.0010465 | 0.00050105 | 564.7962 | 579.9044 | 392.7702 | 175.583 | 75.2704 | 31.5747 | 23.3372 | 67.2128 | 40.9131 | 30.8836 | 26.1089 | 24.6205 | 27.8823 | 26.524 | 175.0011 | 154.9908 | 132.2289 | 92.1405 | 85.7748 | 182.3673 | 119.0175 | 93.0636 | 95.2054 | 243.7358 | 107.9959 | 244.7978 | 450.5914 | 251.7518 | 471.0639 | 550.2002 | 560.8306 | 552.4649 | 590.2815 | 547.1991 | 4.6986 | 3.0413 | 718.0035 | 533.0176 | 180.907 | 720.8928 | 611.0676 | 150.2631 | 513.6699 | 583.9226 | 497.2719 | 477.031 | 520.5906 | 467.8744 | 980.643 | 860.9243 | 648.9812 | 644.5555 | 973.7052 |  | 992.9094 | 746.624 | 1128.6796 | 857.1233 | 572.0786 | 714.6351 |  | 738.9324 |  |  | 906.3543 | 912.2342 | 912.7278 | [5 empty] | 159.5101 | 827.9016 | 570.6987 | 105.4567 | 830.5392 | 627.5309 | 112.3666 | 496.674 | 514.5371 | 526.743 |  |  | 555.865 | 427.7553 | 537.376 |  | 506.2845 | 510.0111 | 481.7206 | 550.612 | 479.4633 | 759.2613 | 335.7068 | 507.1142 | 545.2198 | 459.1914 | 602.9572 | 692.7015 |  |  | 416.8444 | 467.5238 | 529.7572 | 528.8124 |  | 457.2947 | 471.0186 | 0.41427 | 18.9328 | 1.5629 | 1.3581 | -20.7042 | 3.0888 | 983.8 | 0.57 | 3.2674 | -2.2495 | -11.8822 | 1.3199 | 4.2196 | -25.4744 | 9.1575 | 146.2133 | 229.5723 | 21.0208 | 3.2597 | -0.12681 |  | 27.8075
42838.4968 | 6610 | 114.7224 | 94.0397 | 45.2315 | 31.9064 | 24.8013 | 24.3078 | 26.9506 | 22.2829 | 52.4066 | 38.9082 | 27.9964 | 22.8416 | 21.7695 | 26.2151 | 244.696 | 310.8613 | 345.5909 | 384.7448 | 502.2363 | 537.3912 | 415.59 | 518.3581 | 532.0074 | 393.7018 | 585.8473 | 495.4887 | 653.6173 | 748.5442 | 662.6746 | 409.2011 | 519.7505 | 472.9798 | 469.9409 | 550.9988 | 353.0783 |  | 471.0119 |  | 487.7411 | 333.084 | 358.5143 | 454.7576 |  | 74.8906 | 153.3606 | 98.2662 | 234.02 | 326.1751 | 402.7146 | 446.8825 | 19.4867 | 57.132 | 21.7292 | 113.5895 | 29.9866 | 46.072 | 55.838 | 61.0256 | 28.3362 |  |  | 2.3856 | -2.1942 | -68.0478 | 0.71161 | 4.9916 | -197.7914 | 25.4602 | -3.6506 | 1.1165 | 3.0636 | 16.76 | 0.0089844 | 0.0011467 | 0.00048134 | 564.3596 | 580.0212 | 392.7215 | 175.5876 | 75.3025 | 31.5899 | 23.3392 | 67.2322 | 40.9181 | 30.8852 | 26.1162 | 24.6211 | 27.8834 | 26.5245 | 177.4331 | 148.0523 | 127.2524 | 88.778 | 84.1347 | 182.3098 | 118.8408 | 93.0604 | 95.209 | 243.7821 | 108.0046 | 244.8249 | 450.5433 | 251.747 | 470.9902 | 549.6814 | 560.643 | 552.3426 | 590.1736 | 547.2281 | 5.8962 | 5.0048 | 718.0214 | 532.8214 | 180.9359 | 721.0548 | 611.4865 | 150.3151 | 513.6116 | 583.8368 | 497.3022 | 476.9597 | 520.5267 | 466.7384 | 980.7689 | 861.039 | 648.9434 | 644.6463 | 974.3549 |  | 993.1901 | 746.6484 | 1131.1227 | 857.1237 | 572.0301 | 714.6196 |  | 738.9928 |  |  | 905.1222 | 910.9501 | 911.9394 | [5 empty] | 159.5437 | 827.9615 | 570.8273 | 105.479 | 830.5658 | 617.124 | 112.3756 | 496.5683 | 514.4977 | 526.6071 |  |  | 555.6722 | 427.5501 | 537.159 |  | 506.0511 | 509.9209 | 481.5146 | 550.465 | 479.7224 | 759.1873 | 335.4853 | 507.031 | 545.0716 | 459.0487 | 602.9717 | 692.6214 |  |  | 418.1104 | 467.3446 | 529.6177 | 528.6148 |  | 457.2615 | 470.7833 | 0.20447 | 18.9381 | 1.5639 | 1.3601 | -20.7123 | 3.0888 | 979.69 | 0.59 | 3.2928 | -2.1319 | -11.8724 | 1.2141 | 4.0478 | -25.4801 | 9.1417 | 146.3323 | 231.1698 | 21.0128 | 2.9818 | 0.40409 |  | 27.7768
42838.4968 | 6611 | 114.7232 | 94.0665 | 45.2539 | 31.9249 | 24.8085 | 24.3188 | 26.9597 | 22.2819 | 52.4222 | 38.9158 | 27.9981 | 22.8392 | 21.7756 | 26.2236 | 244.7236 | 311.6232 | 345.6165 | 384.7014 | 502.1775 | 537.3346 | 414.8325 | 518.3663 | 532.1234 | 393.7249 | 585.7811 | 495.4401 | 653.41 | 748.5855 | 662.7511 | 409.1754 | 519.6891 | 472.5882 | 469.8908 | 550.9577 | 352.0212 |  | 470.8477 |  | 487.5636 | 334.1688 | 358.4464 | 454.6115 |  | 74.764 | 153.2483 | 98.3487 | 232.633 | 326.6909 | 402.8026 | 446.715 | 19.388 | 57.109 | 21.8307 | 113.5087 | 29.9903 | 46.0519 | 55.8169 | 61.0191 | 28.3389 |  |  | 2.5308 | -2.2369 | -68.0898 | 0.62685 | 4.868 | -197.7895 | 25.4648 | -3.4502 | 0.78569 | 2.9371 | 16.9121 | 0.0089565 | 0.0010251 | 0.00051419 | 562.3758 | 580.2304 | 392.6548 | 175.6025 | 75.3406 | 31.5948 | 23.3506 | 67.252 | 40.923 | 30.887 | 26.1129 | 24.6245 | 27.8809 | 26.5287 | 179.8495 | 151.692 | 128.9169 | 88.3348 | 79.5181 | 182.2281 | 118.7953 | 93.0494 | 95.2038 | 243.8241 | 108.0065 | 244.8439 | 450.4927 | 251.7479 | 470.9091 | 549.6486 | 560.5084 | 552.2445 | 590.0662 | 547.1528 | 5.2219 | 5.5324 | 718.0581 | 532.6443 | 180.954 | 720.9773 | 611.8102 | 150.363 | 513.5565 | 583.5596 | 497.108 | 476.8926 | 520.4496 | 466.4014 | 981.4079 | 861.1136 | 649.0394 | 644.8045 | 974.4977 |  | 993.8679 | 746.6896 | 1133.7952 | 857.1348 | 571.9537 | 714.5922 |  | 739.0387 |  |  | 903.7672 | 909.1757 | 910.4117 | [5 empty] | 159.5818 | 828.0168 | 571.101 | 105.4939 | 830.6174 | 609.337 | 112.3919 | 496.4597 | 514.5151 | 526.4743 |  |  | 555.5144 | 427.7831 | 537.0316 |  | 505.9347 | 509.826 | 481.2993 | 550.3694 | 480.4999 | 759.1114 | 334.6523 | 506.9107 | 544.9244 | 458.7816 | 602.7711 | 692.5473 |  |  | 418.2723 | 467.2813 | 529.496 | 528.4012 |  | 457.2468 | 470.5403 | -0.22255 | 18.9353 | 1.5648 | 1.3615 | -20.709 | 3.0887 | 1007.15 | 1.13 | 3.3916 | -2.1523 | -11.8745 | 1.1393 | 3.9976 | -25.4816 | 9.1431 | 146.6595 | 232.9262 | 20.9999 | 2.7025 | 0.21347 |  | 27.7574
42838.4968 | 6612 | 114.7415 | 94.1086 | 45.2719 | 31.931 | 24.8176 | 24.3225 | 26.9626 | 22.2957 | 52.4458 | 38.9272 | 28.0007 | 22.8456 | 21.7791 | 26.2229 | 244.7519 | 312.3926 | 345.6282 | 384.6484 | 502.1079 | 537.2735 | 414.3606 | 518.2791 | 532.1256 | 393.7465 | 587.6585 | 495.4223 | 653.2326 | 748.601 | 662.6275 | 409.1318 | 519.6082 | 472.5201 | 469.8376 | 550.8984 | 351.553 |  | 470.6936 |  | 487.3901 | 333.9318 | 358.4175 | 454.464 |  | 74.7601 | 153.3318 | 98.4678 | 233.1414 | 327.3601 | 403.1494 | 446.6462 | 19.2635 | 57.1016 | 21.7105 | 113.4489 | 29.9985 | 46.0503 | 55.794 | 61.0084 | 28.3206 |  |  | 2.5814 | -1.8873 | -68.1135 | 0.46651 | 5.723 | -197.8118 | 25.8249 | -3.3747 | 1.0902 | 2.9476 | 16.8046 | 0.0090633 | 0.0011056 | 0.00052241 | 562.886 | 580.3285 | 392.6085 | 175.6251 | 75.3796 | 31.6185 | 23.3534 | 67.2831 | 40.9405 | 30.8996 | 26.1231 | 24.6338 | 27.8838 | 26.5331 | 175.3775 | 156.9308 | 134.952 | 88.6533 | 78.7079 | 182.0779 | 118.8646 | 93.0556 | 95.21 | 243.8718 | 108.0126 | 244.8622 | 450.4413 | 251.7406 | 470.8256 | 549.9651 | 560.4526 | 552.1636 | 589.9496 | 547.1726 | 5.2705 | 5.5807 | 718.1007 | 532.4706 | 180.9882 | 720.8537 | 611.8788 | 150.4043 | 513.5151 | 584.3941 | 497.0834 | 476.8217 | 520.3773 | 466.3814 | 980.8074 | 861.2129 | 649.0301 | 644.7868 | 974.2721 |  | 994.3863 | 746.7379 | 1137.8546 | 857.1376 | 571.8342 | 714.5637 |  | 739.0895 |  |  | 902.7707 | 907.4108 | 908.7762 | [5 empty] | 159.6191 | 828.0819 | 571.306 | 105.515 | 830.6599 | 606.5039 | 112.4082 | 496.3341 | 514.5222 | 526.3325 |  |  | 555.3749 | 428.3434 | 537.1331 |  | 505.7684 | 509.6845 | 481.1352 | 550.3022 | 480.6443 | 759.0113 | 334.1964 | 506.7244 | 544.7153 | 458.6794 | 602.5939 | 692.4615 |  |  | 417.9965 | 467.3097 | 529.4046 | 528.2164 |  | 457.084 | 470.4176 | 0.21857 | 18.9343 | 1.5645 | 1.3614 | -20.6469 | 3.0888 | 991.25 | 0.4 | 3.4251 | -1.9771 | -11.8777 | 0.98299 | 4.3356 | -25.4896 | 9.2099 | 146.9195 | 235.6129 | 20.9802 | 3.1795 | -0.44845 |  | 27.748
42838.4968 | 6613 | 114.7554 | 94.1573 | 45.2904 | 31.9346 | 24.8187 | 24.3176 | 26.9678 | 22.2942 | 52.4544 | 38.9363 | 28.007 | 22.8429 | 21.7767 | 26.2232 | 244.7734 | 313.1265 | 345.627 | 384.583 | 502.0366 | 537.2111 | 413.572 | 518.1246 | 532.076 | 393.7707 | 587.8138 | 495.3152 | 653.811 | 748.6092 | 662.5918 | 409.0986 | 519.5273 | 472.3647 | 469.7856 | 550.8027 | 350.8332 |  | 470.5363 |  | 487.2229 | 333.5696 | 357.8955 | 454.3217 |  | 74.6281 | 153.4249 | 98.3873 | 232.1366 | 327.346 | 403.4808 | 446.6976 | 19.1733 | 57.0794 | 21.6496 | 113.4161 | 30.0118 | 46.0344 | 55.7706 | 60.9973 | 28.3188 |  |  | 2.2995 | -1.9662 | -68.0609 | 0.95606 | 5.3116 | -197.7809 | 25.3281 | -3.5396 | 0.94857 | 2.9434 | 16.8258 | 0.0090879 | 0.0010908 | 0.0004682 | 563.2938 | 580.0882 | 392.6023 | 175.6367 | 75.395 | 31.6289 | 23.3435 | 67.2974 | 40.9327 | 30.8943 | 26.1195 | 24.6213 | 27.8732 | 26.5221 | 171.7272 | 159.5177 | 136.1861 | 91.7764 | 80.3655 | 181.93 | 118.8507 | 93.0579 | 95.216 | 243.9153 | 108.0147 | 244.8724 | 450.3783 | 251.7283 | 470.7296 | 550.0953 | 560.4046 | 552.0809 | 589.8131 | 547.4466 | 4.5438 | 2.7789 | 718.1471 | 532.4321 | 181.0004 | 720.8089 | 611.9949 | 150.4517 | 513.4558 | 584.3695 | 496.9424 | 476.7521 | 520.3026 | 466.1797 | 980.5371 | 861.2633 | 649.0501 | 644.7977 | 973.6664 |  | 994.9919 | 746.7938 | 1141.8942 | 857.1406 | 571.7053 | 714.5306 |  | 739.1348 |  |  | 899.8895 | 904.8052 | 906.8078 | [5 empty] | 159.6569 | 828.1407 | 571.3302 | 105.5317 | 830.683 | 629.9959 | 112.4197 | 496.1971 | 514.362 | 526.1936 |  |  | 555.2528 | 428.6926 | 537.1984 |  | 505.4588 | 509.5176 | 480.804 | 550.2608 | 480.1685 | 758.9072 | 334.4851 | 506.5035 | 544.5264 | 458.6437 | 602.5596 | 692.3857 |  |  | 418.4737 | 467.4131 | 529.3364 | 528.0206 |  | 456.6681 | 470.2539 | 0.35788 | 18.9363 | 1.5653 | 1.3612 | -20.6621 | 3.0888 | 1025.11 | 0.48 | 3.2327 | -2.0182 | -11.8744 | 1.4074 | 4.1779 | -25.4938 | 9.1231 | 147.233 | 238.3083 | 20.9589 | 3.5655 | -0.58731 |  | 27.7328
42838.4968 | 6614 | 114.7554 | 94.1922 | 45.3005 | 31.9412 | 24.8169 | 24.3118 | 26.9681 | 22.2824 | 52.4724 | 38.9377 | 28.0066 | 22.8378 | 21.7704 | 26.2233 | 244.8072 | 313.8234 | 345.6697 | 384.5348 | 501.9597 | 537.1604 | 412.9519 | 518.1645 | 531.9668 | 393.7876 | 586.9038 | 495.1232 | 654.4662 | 748.4442 | 662.4916 | 409.0687 | 519.445 | 472.2134 | 469.7335 | 550.6841 | 351.0518 |  | 470.3836 |  | 487.0364 | 333.5422 | 357.4604 | 454.1858 |  | 74.6815 | 153.5847 | 98.2868 | 231.465 | 327.4063 | 403.9118 | 446.7701 | 19.2181 | 57.0622 | 21.6566 | 113.391 | 30.0166 | 46.0281 | 55.7536 | 60.9855 | 28.3238 |  |  | 2.2272 | -1.9786 | -68.1634 | 0.62225 | 4.9949 | -197.8006 | 25.0705 | -3.4108 | 1.0978 | 2.8907 | 16.4591 | 0.0089778 | 0.00103 | 0.00048134 | 559.5318 | 580.277 | 392.621 | 175.6513 | 75.4452 | 31.6446 | 23.3623 | 67.319 | 40.9403 | 30.8992 | 26.1275 | 24.6309 | 27.8832 | 26.532 | 165.5512 | 150.9035 | 127.9534 | 93.4055 | 80.1424 | 181.6423 | 118.6433 | 93.0499 | 95.2079 | 243.9613 | 108.0217 | 244.8926 | 450.3174 | 251.7246 | 470.6543 | 550.108 | 560.3985 | 552.0089 | 589.7074 | 547.724 | 3.3634 | 2.8954 | 718.1753 | 532.4346 | 181.0263 | 720.9582 | 612.2463 | 150.5057 | 513.4104 | 583.7007 | 496.9714 | 476.6744 | 520.2231 | 466.1669 | 980.3046 | 861.2221 | 649.0936 | 644.8642 | 973.3903 |  | 995.2828 | 746.8189 | 1144.6431 | 857.1413 | 571.5819 | 714.4856 |  | 739.1699 |  |  | 897.0603 | 902.1464 | 904.9827 | [5 empty] | 159.6823 | 828.1497 | 570.9715 | 105.5416 | 830.6639 | 640.4568 | 112.4252 | 496.0698 | 513.8049 | 526.0603 |  |  | 555.1392 | 428.2916 | 537.3091 |  | 505.2577 | 509.4099 | 480.1946 | 550.2175 | 480.4455 | 758.8207 | 334.3765 | 506.4146 | 544.3397 | 459.1603 | 602.4606 | 692.3353 |  |  | 418.0569 | 467.4523 | 529.2774 | 527.8132 |  | 456.1096 | 470.1297 | 0.28275 | 18.9362 | 1.5651 | 1.3607 | -20.6752 | 3.0887 | 1036.62 | 0.65 | 3.1813 | -2.025 | -11.8856 | 1.1356 | 4.0527 | -25.5032 | 9.0795 | 147.3834 | 240.1556 | 20.9386 | 4.2136 | 0.30156 |  | 27.7241
42838.4968 | 6615 | 114.7787 | 94.2358 | 45.3129 | 31.9529 | 24.8214 | 24.3194 | 26.9709 | 22.2851 | 52.4925 | 38.948 | 28.001 | 22.8447 | 21.7815 | 26.2269 | 244.8468 | 314.5396 | 345.7094 | 384.4815 | 501.9116 | 537.1088 | 412.8001 | 517.9685 | 531.7708 | 393.8158 | 587.9363 | 495.0627 | 654.0894 | 748.3312 | 662.4853 | 409.0241 | 519.3541 | 472.0215 | 469.6702 | 550.5883 | 350.4586 |  | 470.2205 |  | 486.8572 | 333.6509 | 356.9697 | 454.0478 |  | 74.691 | 153.7119 | 98.2306 | 232.6686 | 327.8686 | 404.0403 | 446.7184 | 19.2252 | 57.0481 | 21.6133 | 113.3177 | 30.0369 | 46.036 | 55.7356 | 60.9577 | 28.325 |  |  | 2.3481 | -1.9563 | -68.0215 | 0.50331 | 5.4457 | -197.7638 | 25.2184 | -3.5698 | 1.0562 | 2.8618 | 16.5426 | 0.0089828 | 0.0010185 | 0.00048298 | 560.291 | 580.2716 | 392.6557 | 175.6672 | 75.4889 | 31.669 | 23.3699 | 67.3439 | 40.9498 | 30.9046 | 26.1334 | 24.6341 | 27.8893 | 26.5392 | 161.1109 | 147.3152 | 123.975 | 93.9828 | 79.582 | 181.2942 | 118.4314 | 93.0488 | 95.205 | 244.0155 | 108.0256 | 244.918 | 450.2688 | 251.7197 | 470.5737 | 549.8439 | 560.3223 | 551.9316 | 589.6152 | 547.4126 | 3.4173 | 4.4081 | 718.1907 | 532.5162 | 181.0365 | 720.9397 | 612.3118 | 150.5471 | 513.3401 | 583.4285 | 496.7081 | 476.5991 | 520.1149 | 465.8014 | 979.8076 | 861.166 | 649.0581 | 644.7408 | 973.1612 |  | 995.7448 | 746.8337 | 1146.99 | 857.1489 | 571.4559 | 714.4229 |  | 739.2005 |  |  | 895.0149 | 900.2158 | 902.9795 | [5 empty] | 159.7141 | 828.1318 | 570.7884 | 105.5552 | 830.619 | 625.9904 | 112.4368 | 495.9373 | 513.449 | 525.9176 |  |  | 554.9808 | 428.2454 | 537.4213 |  | 505.0688 | 509.2438 | 479.6388 | 550.1357 | 481.5073 | 758.7172 | 333.991 | 506.3394 | 544.1648 | 459.068 | 602.2256 | 692.2777 |  |  | 416.6779 | 467.3761 | 529.1435 | 527.6209 |  | 455.5994 | 469.9815 | 0.89806 | 18.9323 | 1.5647 | 1.3605 | -20.5515 | 3.0888 | 1035.91 | 0.67 | 3.2665 | -2.0139 | -11.875 | 1.0215 | 4.232 | -25.5033 | 9.1071 | 147.6165 | 241.7412 | 20.9177 | 4.6609 | 0.71718 |  | 27.7206
42838.4969 | 6616 | 114.7871 | 94.294 | 45.3315 | 31.9532 | 24.8182 | 24.3167 | 26.9763 | 22.2844 | 52.503 | 38.9489 | 28.01 | 22.8405 | 21.7739 | 26.2257 | 244.8981 | 315.1612 | 345.7372 | 384.4425 | 501.848 | 537.0738 | 412.0322 | 518.1799 | 531.5906 | 393.8517 | 589.3344 | 495.0782 | 652.8997 | 748.3066 | 662.5129 | 408.9937 | 519.256 | 471.7543 | 469.6155 | 550.5504 | 349.9417 |  | 470.067 |  | 486.6796 | 333.9503 | 356.6424 | 453.9056 |  | 74.5693 | 153.5833 | 98.1858 | 235.1884 | 328.4758 | 403.704 | 446.6816 | 19.236 | 57.0498 | 21.6193 | 113.2846 | 30.0428 | 46.0415 | 55.7251 | 60.9479 | 28.3243 |  |  | 2.0655 | -1.9234 | -68.0497 | 0.38174 | 5.2899 | -197.8138 | 25.3649 | -3.4134 | 0.93067 | 3.013 | 16.7772 | 0.0089893 | 0.0010875 | 0.00045998 | 559.5084 | 580.1152 | 392.6898 | 175.6826 | 75.5176 | 31.6725 | 23.3739 | 67.3635 | 40.9557 | 30.914 | 26.1283 | 24.6334 | 27.8869 | 26.539 | 155.7242 | 148.1363 | 125.0182 | 94.0767 | 79.6617 | 180.8436 | 118.2841 | 93.0425 | 95.1986 | 244.0646 | 108.0314 | 244.9268 | 450.2131 | 251.7045 | 470.4872 | 548.7708 | 560.1566 | 551.8307 | 589.5099 | 546.9269 | 3.979 | 3.8455 | 718.2071 | 532.4711 | 181.0552 | 720.7855 | 612.4493 | 150.5935 | 513.278 | 583.8508 | 496.4724 | 476.5199 | 520.0236 | 465.5431 | 979.6213 | 861.1096 | 648.966 | 644.5102 | 974.1237 |  | 996.0189 | 746.8508 | 1147.6808 | 857.158 | 571.2704 | 714.3503 |  | 739.2532 |  |  | 893.5128 | 898.0309 | 902.5695 | [5 empty] | 159.7558 | 828.1027 | 571.0612 | 105.5796 | 830.6176 | 622.9695 | 112.4583 | 495.8062 | 513.2211 | 525.7836 |  |  | 554.8189 | 427.6262 | 537.3201 |  | 504.9757 | 509.0231 | 479.4391 | 550.0517 | 481.6443 | 758.6182 | 334.1046 | 506.2351 | 544.0047 | 458.7389 | 602.0431 | 692.2239 |  |  | 415.9262 | 467.3936 | 529.0204 | 527.4585 |  | 455.3015 | 469.7248 | 0.95631 | 18.9366 | 1.5645 | 1.3607 | -20.579 | 3.0888 | 1041.92 | 0.87 | 3.0637 | -1.9966 | -11.8757 | 0.88947 | 4.17 | -25.5002 | 9.1313 | 147.7245 | 242.2089 | 20.8869 | 5.1997 | 0.58289 |  | 27.7077
42838.4969 | 6617 | 114.8047 | 94.3274 | 45.3454 | 31.9524 | 24.8208 | 24.3157 | 26.9798 | 22.284 | 52.5181 | 38.9669 | 28.0136 | 22.849 | 21.7784 | 26.2303 | 244.93 | 315.6918 | 345.778 | 384.3901 | 501.7802 | 537.0124 | 411.4617 | 518.0757 | 531.3096 | 393.8756 | 588.9908 | 495.6075 | 651.8376 | 748.3333 | 662.2151 | 408.9433 | 519.1454 | 471.5757 | 469.5593 | 550.4401 | 349.7073 |  | 469.8908 |  | 486.5032 | 334.2103 | 356.2001 | 453.7488 |  | 74.4945 | 153.4332 | 98.254 | 237.4601 | 328.9148 | 403.2391 | 446.3827 | 19.2049 | 57.0561 | 21.5168 | 113.2501 | 30.0335 | 46.0353 | 55.7043 | 60.9228 | 28.3149 |  |  | 2.2095 | -2.0292 | -68.0221 | 0.52105 | 4.7721 | -197.8066 | 24.9648 | -3.4088 | 0.87034 | 2.7554 | 17.0858 | 0.0090452 | 0.0010793 | 0.00049284 | 559.087 | 580.1669 | 392.7224 | 175.6849 | 75.542 | 31.6815 | 23.3657 | 67.3796 | 40.956 | 30.9152 | 26.1248 | 24.6268 | 27.8811 | 26.5327 | 154.4498 | 151.9385 | 127.2426 | 93.2457 | 78.6296 | 180.5148 | 118.189 | 93.0385 | 95.1896 | 244.1093 | 108.0345 | 244.9461 | 450.1556 | 251.7068 | 470.4059 | 548.1289 | 559.9221 | 551.7005 | 589.3929 | 547.3009 | 4.9001 | 4.3223 | 718.2488 | 532.4659 | 181.0837 | 720.8368 | 612.4611 | 150.6526 | 513.2432 | 584.1262 | 496.5202 | 476.4516 | 519.9495 | 465.5632 | 979.5086 | 861.0917 | 648.9395 | 644.4131 | 974.9044 |  | 996.224 | 746.844 | 1147.4815 | 857.1605 | 571.1473 | 714.2921 |  | 739.2755 |  |  | 892.2249 | 898.3686 | 902.9141 | [5 empty] | 159.7806 | 828.0922 | 571.2955 | 105.5931 | 830.5656 | 614.9135 | 112.4673 | 495.6387 | 513.1267 | 525.65 |  |  | 554.6665 | 426.6357 | 537.2693 |  | 504.8303 | 508.8676 | 479.5929 | 549.9561 | 482.0727 | 758.5261 | 334.4163 | 506.039 | 543.8571 | 458.2257 | 601.943 | 692.1736 |  |  | 415.0332 | 467.0574 | 528.9209 | 527.2841 |  | 455.1123 | 469.6466 | 0.22395 | 18.9326 | 1.5643 | 1.3614 | -20.6606 | 3.0888 | 1033.18 | 1.02 | 3.1681 | -2.0504 | -11.8712 | 1.039 | 3.9593 | -25.4909 | 9.0558 | 147.8036 | 242.074 | 20.8666 | 5.2978 | 0.32387 |  | 27.6601
42838.4969 | 6618 | 114.8187 | 94.3729 | 45.3632 | 31.9592 | 24.8218 | 24.3113 | 26.984 | 22.2831 | 52.5355 | 38.9819 | 28.0166 | 22.8424 | 21.7813 | 26.2315 | 244.9523 | 316.1501 | 345.7993 | 384.3347 | 501.7137 | 536.955 | 410.8883 | 517.9833 | 531.2409 | 393.9015 | 589.6167 | 495.33 | 651.4725 | 748.223 | 661.6476 | 408.9043 | 519.0284 | 471.5689 | 469.4959 | 550.2727 | 350.1256 |  | 469.7293 |  | 486.3119 | 335.0867 | 355.9194 | 453.6 |  | 74.6039 | 153.5225 | 98.3365 | 239.1333 | 328.8951 | 403.0104 | 445.9592 | 19.1745 | 57.0418 | 21.3561 | 113.2168 | 30.0319 | 46.0274 | 55.6862 | 60.9069 | 28.3223 |  |  | 2.4992 | -1.9149 | -68.0221 | 0.25689 | 4.7117 | -197.7704 | 25.2453 | -3.4463 | 1.0793 | 2.9572 | 16.7433 | 0.0090123 | 0.0010333 | 0.00049941 | 558.7946 | 580.0915 | 392.7527 | 175.7035 | 75.5753 | 31.6924 | 23.3696 | 67.3993 | 40.9713 | 30.9219 | 26.1279 | 24.6331 | 27.8888 | 26.5363 | 154.8695 | 150.5676 | 126.3165 | 89.723 | 77.6055 | 180.2469 | 118.0826 | 93.0377 | 95.2048 | 244.1722 | 108.042 | 244.9669 | 450.1088 | 251.6949 | 470.3204 | 547.1363 | 559.7344 | 551.5181 | 589.295 | 547.7996 | 5.9727 | 3.2237 | 718.2733 | 532.365 | 181.0966 | 720.909 | 612.393 | 150.7031 | 513.2088 | 584.02 | 496.3849 | 476.3759 | 519.8578 | 465.6774 | 978.363 | 861.0653 | 648.9476 | 644.4178 | 975.9165 |  | 996.3492 | 746.8505 | 1147.8677 | 857.1663 | 571.0344 | 714.2526 |  | 739.3217 |  |  | 891.4718 | 897.0987 | 903.4257 | [5 empty] | 159.8184 | 828.0882 | 571.3715 | 105.6011 | 830.5015 | 616.7517 | 112.4738 | 495.4713 | 512.9267 | 525.4871 |  |  | 554.5101 | 427.0839 | 537.3873 |  | 504.5503 | 508.7111 | 479.7641 | 549.8366 | 481.8852 | 758.4209 | 333.3921 | 505.9177 | 543.6853 | 457.5419 | 601.7502 | 692.1353 |  |  | 414.8597 | 466.8975 | 528.8484 | 527.0999 |  | 454.8578 | 469.5507 | 0.29129 | 18.936 | 1.5645 | 1.3616 | -20.6456 | 3.0887 | 1014.57 | 0.91 | 3.3684 | -1.992 | -11.8724 | 0.72961 | 3.9335 | -25.4843 | 9.1051 | 147.837 | 242.3358 | 20.8479 | 5.2158 | 0.4135 |  | 27.6164
42838.4969 | 6619 | 114.8353 | 94.411 | 45.3821 | 31.9684 | 24.8152 | 24.3222 | 26.9869 | 22.2878 | 52.5581 | 38.9915 | 28.0203 | 22.8511 | 21.7795 | 26.2421 | 244.9801 | 316.5628 | 345.8029 | 384.2841 | 501.6339 | 536.889 | 411.2972 | 517.9456 | 531.4105 | 393.925 | 588.9959 | 495.0261 | 652.3399 | 748.2342 | 661.8298 | 408.8869 | 518.9282 | 471.5912 | 469.4341 | 550.1315 | 350.8422 |  | 469.5774 |  | 486.1403 | 335.7726 | 356.157 | 453.462 |  | 74.8242 | 153.8204 | 98.4286 | 241.2266 | 329.7295 | 403.4666 | 445.7797 | 19.1937 | 57.0317 | 21.2592 | 113.1744 | 30.0396 | 46.022 | 55.6736 | 60.8931 | 28.3118 |  |  | 2.283 | -1.9142 | -67.9689 | 0.64459 | 4.6473 | -197.775 | 25.3439 | -3.5061 | 1.0299 | 2.9958 | 16.4242 | 0.0090518 | 0.0010662 | 0.00052077 | 559.0089 | 579.9699 | 392.7545 | 175.718 | 75.6109 | 31.7079 | 23.383 | 67.4251 | 40.9746 | 30.9272 | 26.1424 | 24.6365 | 27.891 | 26.5471 | 155.1567 | 153.0183 | 128.4046 | 86.1273 | 77.1807 | 180.0567 | 117.9414 | 93.0383 | 95.1962 | 244.2213 | 108.0465 | 244.99 | 450.054 | 251.6894 | 470.2325 | 547.856 | 559.6368 | 551.321 | 589.1824 | 548.2652 | 5.6275 | 4.9665 | 718.2841 | 532.257 | 181.1163 | 721.0131 | 612.0336 | 150.7538 | 513.1651 | 583.5781 | 496.178 | 476.3066 | 519.7501 | 465.5146 | 977.2919 | 861.0115 | 649.0317 | 644.5619 | 976.1204 |  | 996.4697 | 746.8659 | 1148.9542 | 857.1559 | 570.85 | 714.1845 |  | 739.3675 |  |  | 887.3314 | 892.8026 | 901.2209 | [5 empty] | 159.8536 | 828.0677 | 572.1398 | 105.6161 | 830.4638 | 624.5524 | 112.4782 | 495.3191 | 512.8531 | 525.3424 |  |  | 554.3347 | 426.8245 | 536.8839 |  | 504.3412 | 508.4942 | 479.8934 | 549.6499 | 480.6244 | 758.3307 | 333.2585 | 505.7811 | 543.5338 | 457.1542 | 601.6308 | 692.0909 |  |  | 415.7467 | 466.8396 | 528.6841 | 526.9394 |  | 454.5711 | 469.4854 | 0.31763 | 18.9357 | 1.5646 | 1.3609 | -20.5992 | 3.0888 | 1023.14 | 0.91 | 3.2198 | -1.9923 | -11.8719 | 1.1561 | 3.9078 | -25.4932 | 9.1259 | 147.8907 | 243.0734 | 20.8179 | 5.1587 | 0.16389 |  | 27.588
42838.4969 | 6620 | 114.8391 | 94.4346 | 45.3918 | 31.9732 | 24.8158 | 24.3182 | 26.9855 | 22.2842 | 52.5653 | 38.9882 | 28.0182 | 22.8479 | 21.7779 | 26.2403 | 245.01 | 316.9882 | 345.833 | 384.2397 | 501.5617 | 536.8475 | 411.9219 | 517.8027 | 531.5808 | 393.9532 | 587.9069 | 495.3489 | 651.8995 | 748.2082 | 661.6916 | 408.8459 | 518.8108 | 471.5462 | 469.3777 | 549.9921 | 351.6319 |  | 469.423 |  | 485.9557 | 335.8657 | 356.4558 | 453.3209 |  | 75.0026 | 154.2434 | 98.4661 | 241.6395 | 329.312 | 403.6183 | 445.8836 | 19.2285 | 57.0125 | 21.2806 | 113.1027 | 30.049 | 46.0017 | 55.6574 | 60.8826 | 28.3003 |  |  | 2.1076 | -1.934 | -68.1194 | 0.54668 | 4.7517 | -197.7862 | 25.0377 | -3.6217 | 1.0595 | 3.047 | 16.5763 | 0.0090222 | 0.0012124 | 0.00050105 | 558.6443 | 580.1063 | 392.7334 | 175.7303 | 75.6321 | 31.7118 | 23.3786 | 67.4392 | 40.9694 | 30.9203 | 26.1309 | 24.6297 | 27.8804 | 26.5355 | 159.9157 | 156.6313 | 134.1266 | 85.9149 | 77.8071 | 179.9844 | 117.8733 | 93.0358 | 95.1896 | 244.2656 | 108.0499 | 245.0038 | 449.9905 | 251.6807 | 470.1565 | 548.2006 | 559.5341 | 551.1509 | 589.0628 | 548.2068 | 7.7578 | 5.0886 | 718.2912 | 532.3325 | 181.1405 | 720.8869 | 612.38 | 150.8091 | 513.0984 | 582.885 | 496.4971 | 476.228 | 519.6323 | 465.6743 | 976.9672 | 860.96 | 649.0057 | 644.438 | 976.1433 |  | 996.6501 | 746.8606 | 1149.1622 | 857.1545 | 570.6558 | 714.1205 |  | 739.3871 |  |  | 885.6027 | 892.1556 | 900.3272 | [5 empty] | 159.881 | 828.0421 | 572.1938 | 105.6285 | 830.4678 | 627.4223 | 112.496 | 495.1581 | 512.7401 | 525.1951 |  |  | 554.157 | 426.6833 | 536.6411 |  | 504.0661 | 508.3205 | 479.9736 | 549.4457 | 479.979 | 758.2548 | 332.7357 | 505.6449 | 543.3706 | 456.8898 | 601.5688 | 692.0751 |  |  | 415.9145 | 466.7902 | 528.498 | 526.766 |  | 454.0578 | 469.3017 | 0.04717 | 18.9354 | 1.5651 | 1.3611 | -20.7962 | 3.0888 | 1011.37 | 0.66 | 3.0934 | -2.0036 | -11.8909 | 1.0652 | 3.952 | -25.4968 | 9.0716 | 147.9788 | 243.215 | 20.7861 | 4.6204 | -0.48038 |  | 27.5733
42838.4969 | 6621 | 114.8461 | 94.4673 | 45.4135 | 31.985 | 24.8191 | 24.3166 | 26.9897 | 22.2818 | 52.5777 | 38.9969 | 28.0207 | 22.8506 | 21.778 | 26.238 | 245.0343 | 317.3636 | 345.8562 | 384.188 | 501.4861 | 536.7831 | 412.6446 | 517.6371 | 531.3941 | 393.9741 | 587.8008 | 495.5823 | 652.2075 | 748.1996 | 661.9093 | 408.8136 | 518.7051 | 471.6099 | 469.3334 | 549.8623 | 352.2993 |  | 469.2684 |  | 485.7715 | 335.3691 | 356.7107 | 453.1847 |  | 75.1252 | 154.3295 | 98.5753 | 242.4485 | 329.592 | 403.9551 | 445.866 | 19.2593 | 56.9993 | 21.3802 | 113.0042 | 30.0513 | 45.9757 | 55.6401 | 60.8688 | 28.3023 |  |  | 2.3816 | -1.9274 | -67.9131 | 0.50922 | 5.3063 | -197.773 | 24.8373 | -3.3931 | 1.007 | 2.7955 | 16.6267 | 0.008991 | 0.0011007 | 0.00048955 | 562.5433 | 580.1688 | 392.7292 | 175.7354 | 75.6829 | 31.7416 | 23.3815 | 67.4712 | 40.9907 | 30.9344 | 26.1534 | 24.6391 | 27.8862 | 26.5602 | 169.2788 | 160.1496 | 141.831 | 88.6702 | 80.2401 | 180.0679 | 117.9114 | 93.0348 | 95.1881 | 244.3129 | 108.0563 | 245.0231 | 449.9475 | 251.6772 | 470.0744 | 547.4839 | 559.3892 | 550.9657 | 588.9381 | 548.1378 | 4.0002 | 6.2437 | 718.3094 | 532.2498 | 181.1639 | 720.7249 | 612.6012 | 150.8651 | 513.0428 | 582.6256 | 496.6476 | 476.1523 | 519.5219 | 465.9381 | 976.7191 | 860.9193 | 649.0346 | 644.4787 | 977.2615 |  | 996.406 | 746.8779 | 1148.3536 | 857.1544 | 570.4918 | 714.0634 |  | 739.4182 |  |  | 887.1317 | 893.8435 | 901.2972 | [5 empty] | 159.9223 | 828.0196 | 571.8138 | 105.6441 | 830.498 | 624.1348 | 112.517 | 494.994 | 512.4329 | 525.0486 |  |  | 553.9981 | 427.5313 | 536.8158 |  | 503.8007 | 508.1018 | 479.7046 | 549.2572 | 479.3864 | 758.196 | 332.1039 | 505.4062 | 543.1451 | 456.9121 | 601.4472 | 692.0622 |  |  | 415.674 | 466.6941 | 528.3447 | 526.5308 |  | 453.6551 | 469.14 | 0.41798 | 18.9335 | 1.5654 | 1.3608 | -20.6499 | 3.0888 | 1017.16 | 0.74 | 3.2887 | -2.0004 | -11.8741 | 1.0282 | 4.1773 | -25.5023 | 9.0375 | 147.8277 | 242.6649 | 20.7592 | 3.5911 | -1.3317 |  | 27.5522
42838.4969 | 6622 | 114.8583 | 94.505 | 45.4244 | 31.988 | 24.8234 | 24.3163 | 26.9931 | 22.2755 | 52.5917 | 39.0069 | 28.0218 | 22.8459 | 21.7785 | 26.2457 | 245.0656 | 317.7203 | 345.8793 | 384.136 | 501.4236 | 536.7284 | 413.1388 | 517.5482 | 530.8028 | 394.0022 | 588.5204 | 495.0215 | 652.3196 | 748.2737 | 662.1731 | 408.7714 | 518.6165 | 471.6822 | 469.2736 | 549.7734 | 352.4095 |  | 469.1129 |  | 485.5989 | 335.1248 | 357.0402 | 453.0485 |  | 75.1626 | 154.3986 | 98.5781 | 244.6447 | 330.1316 | 403.7443 | 445.7395 | 19.2951 | 56.9832 | 21.3705 | 112.9009 | 30.0698 | 45.9586 | 55.6371 | 60.8505 | 28.3008 |  |  | 2.3192 | -1.9721 | -68.2889 | 0.50725 | 5.2636 | -197.7717 | 25.1606 | -3.2807 | 1.0235 | 2.8515 | 16.514 | 0.0090008 | 0.0011056 | 0.00049448 | 560.4772 | 580.0503 | 392.7365 | 175.7626 | 75.7137 | 31.7516 | 23.3844 | 67.4934 | 40.9915 | 30.9347 | 26.144 | 24.6409 | 27.8913 | 26.5569 | 169.8583 | 159.5894 | 147.3932 | 95.4236 | 87.4343 | 179.9514 | 117.9965 | 93.0229 | 95.1831 | 244.3538 | 108.0617 | 245.0406 | 449.8876 | 251.6642 | 469.9858 | 547.0191 | 559.2269 | 550.7476 | 588.8115 | 548.2802 | 4.3242 | 5.0405 | 718.3069 | 532.1753 | 181.1822 | 721.0842 | 612.5267 | 150.9165 | 512.9833 | 582.7354 | 496.3249 | 476.0801 | 519.4221 | 465.99 | 976.6139 | 860.8796 | 649.0356 | 644.4113 | 978.1251 |  | 996.4056 | 746.8901 | 1148.4501 | 857.1457 | 570.3708 | 714.0063 |  | 739.4436 |  |  | 885.8253 | 891.972 | 900.0286 | [5 empty] | 159.9656 | 828.0069 | 571.4804 | 105.6697 | 830.5185 | 625.0979 | 112.5306 | 494.8211 | 512.1339 | 524.8947 |  |  | 553.8798 | 427.3216 | 536.8361 |  | 503.5711 | 507.9085 | 479.5265 | 549.1232 | 479.0537 | 758.156 | 331.6067 | 505.1934 | 542.9527 | 456.5668 | 601.1591 | 692.0666 |  |  | 415.1377 | 466.5851 | 528.2415 | 526.302 |  | 453.275 | 468.9309 | 0.45026 | 18.9365 | 1.5653 | 1.3611 | -20.5906 | 3.0888 | 1025.43 | 1.06 | 3.2458 | -2.0236 | -11.9079 | 1.0263 | 4.1598 | -25.4982 | 9.0947 | 147.8034 | 242.73 | 20.7396 | 3.5113 | -1.9391 |  | 27.5225
42838.4969 | 6623 | 114.8798 | 94.5642 | 45.4461 | 32.0049 | 24.8325 | 24.3265 | 27.0068 | 22.2922 | 52.6199 | 39.021 | 28.0371 | 22.8498 | 21.7916 | 26.2513 | 245.1026 | 318.0517 | 345.9023 | 384.0861 | 501.3612 | 536.6763 | 412.9249 | 517.5825 | 530.3859 | 394.0504 | 589.2255 | 495.158 | 651.5002 | 748.1655 | 661.9676 | 408.7408 | 518.5364 | 471.5539 | 469.2219 | 549.7217 | 351.8031 |  | 468.964 |  | 485.4292 | 335.0301 | 357.2119 | 452.9086 |  | 75.3389 | 154.6996 | 98.5843 | 246.3044 | 329.6999 | 402.8114 | 445.3396 | 19.3327 | 56.9765 | 21.4209 | 112.7871 | 30.0498 | 45.9268 | 55.6126 | 60.8314 | 28.2919 |  |  | 2.5479 | -1.7618 | -68.3113 | 0.11035 | 5.2071 | -197.8342 | 25.518 | -3.3103 | 1.0542 | 2.691 | 16.5576 | 0.0090255 | 0.001035 | 0.00050269 | 560.8489 | 579.7787 | 392.7376 | 175.7752 | 75.7504 | 31.7685 | 23.3902 | 67.5146 | 40.9995 | 30.9457 | 26.1477 | 24.6417 | 27.8933 | 26.56 | 168.1753 | 159.2304 | 149.205 | 95.4492 | 87.2085 | 179.7661 | 118.0228 | 93.0192 | 95.1805 | 244.3937 | 108.0636 | 245.0558 | 449.8326 | 251.6614 | 469.9002 | 547.9651 | 559.0806 | 550.579 | 588.7111 | 548.4962 | 5.2225 | 6.5707 | 718.3211 | 532.1854 | 181.2 | 721.1375 | 612.9998 | 150.9755 | 512.9249 | 582.9326 | 496.2669 | 476.011 | 519.338 | 465.9055 | 976.9 | 860.858 | 649.0611 | 644.439 | 976.6884 |  | 996.9873 | 746.9096 | 1148.7695 | 857.1653 | 570.2481 | 713.9685 |  | 739.4845 |  |  | 882.0067 | 888.5199 | 897.7457 | [5 empty] | 159.9911 | 827.9958 | 571.5312 | 105.6789 | 830.517 | 626.5691 | 112.5427 | 494.6591 | 511.9503 | 524.7414 |  |  | 553.7674 | 427.2824 | 536.6438 |  | 503.4086 | 507.75 | 479.23 | 548.9546 | 479.031 | 758.0726 | 331.0652 | 505.0047 | 542.7797 | 455.7977 | 601.1156 | 692.0531 |  |  | 414.6433 | 466.4467 | 528.1022 | 526.1295 |  | 452.6039 | 468.7548 | -0.072107 | 18.9349 | 1.565 | 1.3617 | -20.6299 | 3.0889 | 1015.43 | 0.72 | 3.4016 | -1.9133 | -11.914 | 0.47885 | 4.1345 | -25.4846 | 9.1528 | 148.1297 | 242.9466 | 20.719 | 3.6738 | -2.1371 |  | 27.4933
42838.4969 | 6624 | 114.8985 | 94.609 | 45.4646 | 32.0118 | 24.838 | 24.32 | 27.002 | 22.2883 | 52.6348 | 39.0218 | 28.0327 | 22.8517 | 21.7821 | 26.2533 | 245.136 | 318.3702 | 345.9242 | 384.0388 | 501.2907 | 536.6295 | 412.223 | 517.5009 | 530.43 | 394.0823 | 588.2636 | 495.6586 | 650.9697 | 748.1856 | 661.7465 | 408.701 | 518.452 | 471.472 | 469.1533 | 549.6184 | 353.0569 |  | 468.7915 |  | 485.2437 | 335.3711 | 357.4301 | 452.7587 |  | 75.1979 | 154.5175 | 98.6751 | 246.7018 | 330.1949 | 402.6983 | 445.1147 | 19.3801 | 56.9642 | 21.5033 | 112.7468 | 30.0412 | 45.9082 | 55.6099 | 60.8228 | 28.2967 |  |  | 2.356 | -2.1087 | -68.0589 | 0.43891 | 4.9949 | -197.8079 | 25.2637 | -3.4016 | 0.97154 | 2.9564 | 16.5678 | 0.0088563 | 0.0010432 | 0.00049941 | 561.7222 | 579.6296 | 392.7267 | 175.7842 | 75.7796 | 31.7749 | 23.4021 | 67.5322 | 40.9989 | 30.945 | 26.1521 | 24.6387 | 27.8871 | 26.5613 | 167.2057 | 162.2867 | 149.2332 | 95.8906 | 85.4387 | 179.5643 | 118.0522 | 93.0158 | 95.1852 | 244.4428 | 108.0731 | 245.0728 | 449.7785 | 251.6535 | 469.82 | 548.4598 | 558.9036 | 550.4304 | 588.6145 | 548.6933 | 4.9952 | 4.1287 | 718.3309 | 532.2902 | 181.2196 | 721.1591 | 613.0967 | 151.0353 | 512.8645 | 582.727 | 496.434 | 475.9468 | 519.255 | 465.9717 | 976.6937 | 860.8479 | 649.0957 | 644.4879 | 976.1494 |  | 997.3344 | 746.9189 | 1146.663 | 857.1676 | 570.1178 | 713.9115 |  | 739.5 |  |  | 879.9834 | 886.9789 | 896.8264 | [5 empty] | 160.0235 | 827.999 | 571.7392 | 105.6934 | 830.5299 | 639.1736 | 112.5534 | 494.5063 | 511.7218 | 524.6046 |  |  | 553.6246 | 427.9229 | 536.2244 |  | 503.168 | 507.6423 | 478.8277 | 548.7042 | 478.4164 | 757.9733 | 330.8268 | 504.8685 | 542.6318 | 455.2537 | 601.1945 | 692.0372 |  |  | 415.2317 | 466.3229 | 527.9559 | 526.0013 |  | 452.0836 | 468.6507 | 0.41056 | 18.936 | 1.5644 | 1.361 | -20.5747 | 3.0888 | 1018.54 | 0.94 | 3.2707 | -2.0928 | -11.8895 | 0.95479 | 4.0491 | -25.4808 | 9.1063 | 148.3157 | 241.5173 | 20.6975 | 3.7548 | -2.1366 |  | 27.4598
42838.497 | 6625 | 114.9132 | 94.67 | 45.4773 | 32.0045 | 24.8287 | 24.3104 | 27.0053 | 22.2829 | 52.6424 | 39.0321 | 28.0368 | 22.8551 | 21.7755 | 26.2542 | 245.1658 | 318.6917 | 345.9388 | 383.9915 | 501.214 | 536.5801 | 412.3072 | 517.195 | 530.6167 | 394.117 | 585.9894 | 495.6352 | 650.1457 | 748.3699 | 661.5114 | 408.6739 | 518.3684 | 471.6328 | 469.081 | 549.4953 | 353.5309 |  | 468.6306 |  | 485.059 | 335.8071 | 357.5421 | 452.6187 |  | 74.9828 | 154.3781 | 98.5881 | 246.5564 | 329.5335 | 402.6199 | 444.8516 | 19.4546 | 56.9527 | 21.583 | 112.6626 | 30.0426 | 45.8658 | 55.5992 | 60.8017 | 28.289 |  |  | 2.3001 | -2.2973 | -68.08 | 0.64656 | 5.5468 | -197.8322 | 25.5608 | -3.1815 | 1.1107 | 2.8127 | 16.6484 | 0.0088711 | 0.00099389 | 0.00051091 | 561.8267 | 579.3861 | 392.7113 | 175.7926 | 75.807 | 31.7845 | 23.4063 | 67.5517 | 41.0111 | 30.9415 | 26.1532 | 24.6389 | 27.8836 | 26.5586 | 167.5468 | 159.9174 | 146.3996 | 94.6816 | 85.3993 | 179.3902 | 118.0386 | 93.0226 | 95.1837 | 244.492 | 108.0871 | 245.0998 | 449.7338 | 251.6521 | 469.7468 | 548.1459 | 558.7641 | 550.2888 | 588.5144 | 548.7775 | 5.3088 | 5.4999 | 718.3339 | 532.2236 | 181.2375 | 721.2037 | 612.9463 | 151.0938 | 512.7899 | 581.9183 | 496.4415 | 475.8666 | 519.1575 | 466.1794 | 975.8669 | 860.8493 | 649.0857 | 644.4088 | 975.3964 |  | 997.4585 | 746.9193 | 1145.1896 | 857.1708 | 569.9876 | 713.8458 |  | 739.5214 |  |  | 878.3422 | 885.6455 | 895.4707 | [5 empty] | 160.0621 | 827.9972 | 572.0312 | 105.7061 | 830.5656 | 650.533 | 112.5674 | 494.3585 | 511.5847 | 524.4632 |  |  | 553.4614 | 428.2598 | 535.9531 |  | 502.9306 | 507.5279 | 478.6076 | 548.4769 | 477.9441 | 757.8761 | 330.8016 | 504.7633 | 542.4906 | 455.3189 | 601.2822 | 692.0112 |  |  | 415.395 | 465.9707 | 527.8262 | 525.8926 |  | 451.8244 | 468.5765 | 0.55804 | 18.9342 | 1.563 | 1.3581 | -20.5436 | 3.0888 | 1024.26 | 0.53 | 3.2313 | -2.184 | -11.8894 | 1.1587 | 4.2667 | -25.4809 | 9.1591 | 148.3978 | 240.5215 | 20.6761 | 3.6939 | -1.8234 |  | 27.4353
42838.497 | 6626 | 114.9251 | 94.7155 | 45.4987 | 32.0157 | 24.8367 | 24.3197 | 27.0078 | 22.2912 | 52.658 | 39.0418 | 28.0417 | 22.85 | 21.7767 | 26.2514 | 245.1983 | 319.0129 | 345.9533 | 383.9444 | 501.1503 | 536.5307 | 412.6578 | 517.0699 | 530.7154 | 394.1554 | 583.8453 | 495.3608 | 649.8404 | 748.5734 | 661.182 | 408.6347 | 518.2875 | 471.6888 | 469.0255 | 549.3946 | 353.612 |  | 468.4737 |  | 484.8935 | 335.7474 | 358.4078 | 452.4846 |  | 74.9538 | 154.5813 | 98.5246 | 245.5514 | 328.8988 | 402.5993 | 444.9313 | 19.4307 | 56.9535 | 21.6608 | 112.5794 | 30.0327 | 45.8306 | 55.5874 | 60.7704 | 28.2917 |  |  | 2.3284 | -2.0398 | -67.9249 | 0.95737 | 5.579 | -197.819 | 25.1658 | -3.3878 | 1.0953 | 2.9102 | 16.5496 | 0.0088776 | 0.001099 | 0.00048134 | 562.5814 | 579.2149 | 392.6688 | 175.7996 | 75.8423 | 31.7993 | 23.4017 | 67.5676 | 41.0119 | 30.9388 | 26.1476 | 24.6402 | 27.8895 | 26.5613 | 168.4276 | 158.8894 | 146.4738 | 96.7123 | 84.7593 | 179.2286 | 118.0577 | 93.019 | 95.1855 | 244.5389 | 108.0969 | 245.1169 | 449.68 | 251.6479 | 469.6672 | 547.3679 | 558.6269 | 550.1312 | 588.4005 | 548.4584 | 5.1429 | 3.561 | 718.3507 | 531.9888 | 181.2691 | 721.0519 | 613.1696 | 151.1577 | 512.7327 | 581.1571 | 496.3559 | 475.7863 | 519.0699 | 466.1875 | 974.7751 | 860.8731 | 649.0194 | 644.2191 | 974.9783 |  | 996.6218 | 746.9541 | 1145.4415 | 857.187 | 569.8591 | 713.7764 |  | 739.5924 |  |  | 875.0362 | 881.4209 | 893.9413 | [5 empty] | 160.0995 | 827.9994 | 572.3931 | 105.7203 | 830.6256 | 654.2174 | 112.5791 | 494.2228 | 511.4346 | 524.3181 |  |  | 553.3231 | 428.7575 | 535.8496 |  | 502.7341 | 507.4174 | 478.3341 | 548.3421 | 478.3188 | 757.7901 | 330.8542 | 504.7297 | 542.3701 | 455.5493 | 601.3179 | 691.9777 |  |  | 415.6148 | 465.6709 | 527.6961 | 525.7569 |  | 451.7155 | 468.4996 | -0.11421 | 18.9336 | 1.5628 | 1.3586 | -20.6132 | 3.0888 | 1002.99 | 0.67 | 3.2505 | -2.0585 | -11.8786 | 1.4102 | 4.279 | -25.4797 | 9.0879 | 147.9972 | 240.6906 | 20.6546 | 3.5747 | -1.8293 |  | 27.4225
42838.497 | 6627 | 114.9319 | 94.7342 | 45.51 | 32.0189 | 24.8351 | 24.318 | 27.0103 | 22.2892 | 52.671 | 39.0504 | 28.0391 | 22.8426 | 21.7727 | 26.2511 | 245.2175 | 319.2736 | 345.9577 | 383.8883 | 501.0811 | 536.4638 | 412.4805 | 517.0476 | 530.8193 | 394.1838 | 584.5448 | 495.4118 | 648.8437 | 748.6691 | 660.6308 | 408.6003 | 518.223 | 471.5758 | 468.9736 | 549.3127 | 353.0168 |  | 468.3213 |  | 484.72 | 335.7169 | 358.2403 | 452.3443 |  | 74.9603 | 154.6157 | 98.4745 | 245.7741 | 328.1752 | 402.801 | 445.132 | 19.3823 | 56.9533 | 21.7317 | 112.486 | 30.0246 | 45.7816 | 55.575 | 60.7449 | 28.277 |  |  | 2.402 | -2.0963 | -67.8809 | 0.80295 | 5.1815 | -197.75 | 25.6357 | -3.3142 | 1.171 | 2.8612 | 16.3275 | 0.0089072 | 0.0010152 | 0.00050598 | 562.7403 | 579.2562 | 392.6566 | 175.8179 | 75.8686 | 31.8131 | 23.4069 | 67.5884 | 41.023 | 30.9469 | 26.1461 | 24.6399 | 27.8863 | 26.5616 | 174.198 | 157.3212 | 141.8845 | 96.2942 | 84.3258 | 179.1943 | 117.9686 | 93.0163 | 95.1763 | 244.5789 | 108.0881 | 245.1423 | 449.6165 | 251.6392 | 469.5666 | 547.5543 | 558.4248 | 549.9586 | 588.2672 | 548.0505 | 5.6682 | 5.6501 | 718.3839 | 531.7658 | 181.2853 | 720.9514 | 612.9763 | 151.2232 | 512.6762 | 581.3799 | 496.2941 | 475.7112 | 519.0004 | 465.9641 | 975.3284 | 860.8533 | 648.9202 | 643.9562 | 974.6182 |  | 996.1621 | 746.9966 | 1146.4557 | 857.2018 | 569.7338 | 713.6991 |  | 739.6225 |  |  | 871.1596 | 875.3988 | 891.4003 | [5 empty] | 160.1341 | 828.0835 | 572.5691 | 105.7439 | 830.8009 | 640.0127 | 112.5949 | 494.0834 | 511.3748 | 524.1722 |  |  | 553.1892 | 429.3611 | 535.7731 |  | 502.5351 | 507.2251 | 478.0003 | 548.2004 | 479.4451 | 757.7102 | 331.0094 | 504.7426 | 542.2762 | 455.2569 | 601.253 | 691.9495 |  |  | 415.9703 | 465.6569 | 527.5745 | 525.5896 |  | 451.6999 | 468.3335 | 0.26254 | 18.9363 | 1.564 | 1.3584 | -20.6297 | 3.0887 | 1008.62 | 0.77 | 3.3005 | -2.0869 | -11.8753 | 1.2916 | 4.1243 | -25.479 | 9.1738 | 147.7812 | 241.3749 | 20.6337 | 2.929 | -1.3305 |  | 27.4018
42838.497 | 6628 | 114.9376 | 94.7598 | 45.5226 | 32.0226 | 24.8283 | 24.3167 | 27.0148 | 22.2816 | 52.6857 | 39.0605 | 28.0367 | 22.8368 | 21.7731 | 26.2481 | 245.2498 | 319.5057 | 345.9814 | 383.834 | 501.016 | 536.4168 | 411.9492 | 516.7739 | 530.8314 | 394.2218 | 588.1115 | 495.8203 | 648.1256 | 748.849 | 660.3121 | 408.5637 | 518.1384 | 471.4058 | 468.9122 | 549.2206 | 351.8101 |  | 468.1705 |  | 484.5507 | 335.1177 | 358.138 | 452.1997 |  | 74.8641 | 154.2602 | 98.4299 | 245.81 | 327.2049 | 402.8117 | 445.2959 | 19.2992 | 56.9408 | 21.7922 | 112.398 | 30.0279 | 45.7387 | 55.5708 | 60.7297 | 28.281 |  |  | 2.2305 | -2.0174 | -68.1247 | 0.61962 | 5.3182 | -197.8315 | 25.451 | -3.3819 | 0.9838 | 3.0582 | 16.4529 | 0.0089384 | 0.0011335 | 0.00048462 | 561.4694 | 579.3179 | 392.6535 | 175.826 | 75.9012 | 31.8295 | 23.409 | 67.6075 | 41.0242 | 30.9536 | 26.1571 | 24.6475 | 27.8865 | 26.5691 | 173.0195 | 156.4985 | 145.3737 | 98.0832 | 80.7066 | 179.1059 | 117.9567 | 93.0215 | 95.1786 | 244.6325 | 108.0995 | 245.159 | 449.5595 | 251.6392 | 469.4885 | 547.3833 | 558.3364 | 549.8339 | 588.1588 | 547.3788 | 6.2934 | 4.9909 | 718.4096 | 531.8181 | 181.2957 | 721.1061 | 612.6159 | 151.2808 | 512.6237 | 583.3206 | 496.4276 | 475.6364 | 518.9193 | 465.7073 | 976.7223 | 860.7914 | 648.7642 | 643.6189 | 974.6046 |  | 996.8211 | 747.0098 | 1147.2014 | 857.2105 | 569.5738 | 713.6312 |  | 739.6309 |  |  | 868.9091 | 874.4833 | 888.9307 | [5 empty] | 160.1627 | 828.2552 | 572.368 | 105.7521 | 831.0425 | 642.2152 | 112.61 | 493.9366 | 511.0178 | 524.033 |  |  | 553.072 | 429.3196 | 535.735 |  | 502.3757 | 507.0408 | 477.9866 | 548.0474 | 479.8347 | 757.6393 | 330.4569 | 504.7039 | 542.177 | 455.0943 | 601.1234 | 691.9134 |  |  | 416.4261 | 465.7619 | 527.4447 | 525.4023 |  | 451.2314 | 468.1733 | 0.97523 | 18.9346 | 1.5646 | 1.3594 | -20.4672 | 3.0888 | 1010.2 | 0.68 | 3.1799 | -2.0464 | -11.8916 | 1.1341 | 4.1784 | -25.4845 | 9.1407 | 148.1057 | 241.8795 | 20.6073 | 3.0483 | -1.7197 |  | 27.4065
42838.497 | 6629 | 114.9552 | 94.7871 | 45.5382 | 32.0363 | 24.8322 | 24.3165 | 27.0164 | 22.2834 | 52.7055 | 39.0615 | 28.0451 | 22.8453 | 21.7737 | 26.2529 | 245.2759 | 319.6855 | 345.9967 | 383.7839 | 500.9339 | 536.3554 | 412.1661 | 516.4756 | 530.8101 | 394.2653 | 589.8252 | 495.8989 | 648.7955 | 748.9977 | 660.1844 | 408.5183 | 518.0261 | 471.2965 | 468.8522 | 549.157 | 351.9721 |  | 468.0146 |  | 484.3691 | 334.8949 | 357.8921 | 452.047 |  | 74.7065 | 154.0418 | 98.5506 | 246.3664 | 327.3148 | 402.8366 | 445.2328 | 19.2351 | 56.939 | 21.8207 | 112.3437 | 30.0228 | 45.6955 | 55.5609 | 60.7046 | 28.2771 |  |  | 2.3514 | -2.1521 | -68.1049 | 0.6781 | 5.0862 | -197.7993 | 25.4188 | -3.3365 | 0.97348 | 3.0097 | 16.693 | 0.0088563 | 0.00088546 | 0.00048298 | 557.8323 | 579.6894 | 392.6942 | 175.852 | 75.9479 | 31.8491 | 23.4237 | 67.6356 | 41.0409 | 30.9594 | 26.1653 | 24.6496 | 27.891 | 26.58 | 172.8506 | 152.1284 | 146.3826 | 100.5865 | 80.9878 | 178.996 | 117.9815 | 93.0125 | 95.1767 | 244.665 | 108.1036 | 245.1743 | 449.4995 | 251.6219 | 469.4008 | 546.4155 | 558.1919 | 549.6959 | 588.0271 | 546.5525 | 3.7496 | 4.635 | 718.4401 | 532.1069 | 181.3205 | 720.9484 | 611.4122 | 151.3408 | 512.5656 | 585.2296 | 496.3698 | 475.5672 | 518.8355 | 465.7681 | 977.0195 | 860.7243 | 648.6868 | 643.5231 | 974.5327 |  | 997.4217 | 747.0102 | 1149.3378 | 857.2456 | 569.4429 | 713.5558 |  | 739.663 |  |  | 869.0261 | 875.4323 | 888.7783 | [5 empty] | 160.1994 | 828.4914 | 571.9305 | 105.7696 | 831.3508 | 634.3754 | 112.6181 | 493.7684 | 510.7859 | 523.8792 |  |  | 552.9346 | 429.7839 | 535.6798 |  | 502.2549 | 506.8617 | 478.0937 | 547.9174 | 479.1206 | 757.5401 | 330.3958 | 504.6518 | 542.1279 | 455.5933 | 601.1168 | 691.9086 |  |  | 415.4365 | 465.7739 | 527.3334 | 525.2575 |  | 451.0195 | 468.0626 | 0.5061 | 18.9328 | 1.5648 | 1.36 | -20.6578 | 3.0888 | 1011.59 | 1.01 | 3.2647 | -2.1131 | -11.8869 | 1.1861 | 4.0863 | -25.4829 | 9.1351 | 148.4036 | 243.3304 | 20.585 | 3.0525 | -1.8287 |  | 27.4066
42838.497 | 6630 | 114.9683 | 94.8217 | 45.5656 | 32.0547 | 24.8442 | 24.3278 | 27.0225 | 22.2915 | 52.7272 | 39.0803 | 28.0618 | 22.8559 | 21.7839 | 26.2604 | 245.3039 | 319.8134 | 346.0136 | 383.7281 | 500.86 | 536.2974 | 412.4543 | 516.3609 | 530.6927 | 394.3126 | 590.4678 | 495.2873 | 649.5715 | 749.0534 | 659.9022 | 408.4782 | 517.9277 | 471.3386 | 468.7909 | 549.1253 | 351.8665 |  | 467.8511 |  | 484.1905 | 334.3072 | 357.794 | 451.9044 |  | 74.5923 | 153.7004 | 98.4536 | 247.9009 | 327.9274 | 402.7565 | 445.1803 | 19.1894 | 56.9106 | 21.6912 | 112.2659 | 30.0318 | 45.6527 | 55.5498 | 60.6672 | 28.2771 |  |  | 2.241 | -2.1639 | -68.1772 | 0.93503 | 5.1171 | -197.8164 | 25.2355 | -3.2255 | 0.88124 | 3.0082 | 16.8051 | 0.0089351 | 0.0010793 | 0.00048462 | 556.6488 | 579.9398 | 392.7115 | 175.8692 | 75.985 | 31.8574 | 23.4273 | 67.6566 | 41.0454 | 30.9614 | 26.1625 | 24.6511 | 27.8888 | 26.5718 | 171.2205 | 148.5894 | 142.491 | 103.3241 | 85.7411 | 178.7899 | 117.9324 | 93.0068 | 95.1814 | 244.7069 | 108.1077 | 245.1916 | 449.4525 | 251.6138 | 469.3244 | 545.9983 | 558.0564 | 549.5585 | 587.902 | 545.9266 | 4.7121 | 5.4333 | 718.4623 | 532.3446 | 181.3372 | 720.8142 | 610.4391 | 151.405 | 512.498 | 585.686 | 496.0887 | 475.4917 | 518.7537 | 465.8546 | 977.1893 | 860.6459 | 648.6737 | 643.5594 | 975.2088 |  | 996.8268 | 747.0267 | 1151.8566 | 857.2814 | 569.3536 | 713.4834 |  | 739.6945 |  |  | 869.3886 | 873.3866 | 888.4291 | [5 empty] | 160.2195 | 828.7305 | 572.1573 | 105.7693 | 831.6668 | 621.0339 | 112.6236 | 493.58 | 510.6935 | 523.7195 |  |  | 552.8133 | 428.9463 | 535.2235 |  | 502.1402 | 506.6724 | 477.8345 | 547.8555 | 478.2523 | 757.4272 | 331.0848 | 504.5683 | 542.1108 | 456.6441 | 600.9023 | 691.885 |  |  | 414.7376 | 465.6136 | 527.2074 | 525.0856 |  | 451.2116 | 467.9752 | 0.73352 | 18.9353 | 1.5646 | 1.3605 | -20.5636 | 3.0887 | 1020.36 | 0.74 | 3.1867 | -2.118 | -11.8884 | 1.3923 | 4.0985 | -25.4825 | 9.1016 | 148.0917 | 245.0486 | 20.5694 | 3.2065 | -1.4024 |  | 27.4026
42838.497 | 6631 | 114.9906 | 94.8598 | 45.5855 | 32.0607 | 24.8443 | 24.3302 | 27.0361 | 22.2942 | 52.7441 | 39.0879 | 28.0686 | 22.8651 | 21.779 | 26.2778 | 245.35 | 319.9118 | 346.0486 | 383.6919 | 500.7923 | 536.2452 | 413.2026 | 516.1066 | 530.6554 | 394.3308 | 591.1105 | 495.3304 | 650.5441 | 749.0696 | 660.5999 | 408.4461 | 517.8155 | 471.2547 | 468.7445 | 549.1322 | 352.1337 |  | 467.7131 |  | 484.0231 | 333.7844 | 357.6261 | 451.7731 |  | 74.4957 | 153.4471 | 98.3846 | 247.0204 | 327.9649 | 402.7553 | 445.0122 | 19.196 | 56.8881 | 21.5754 | 112.1661 | 30.0415 | 45.6294 | 55.5544 | 60.6442 | 28.2736 |  |  | 2.3652 | -2.0687 | -68.1049 | 0.49082 | 5.3537 | -197.7744 | 25.5332 | -3.3017 | 0.98127 | 2.8937 | 16.4706 | 0.0088974 | 0.0010399 | 0.00047148 | 558.7206 | 579.9188 | 392.7088 | 175.8745 | 76.0054 | 31.8648 | 23.4244 | 67.6721 | 41.0481 | 30.9594 | 26.1617 | 24.6493 | 27.8864 | 26.5716 | 175.1765 | 152.2821 | 143.632 | 105.5957 | 87.4322 | 178.7379 | 117.9319 | 93.0032 | 95.1725 | 244.7641 | 108.114 | 245.2101 | 449.3927 | 251.6117 | 469.2399 | 545.2898 | 557.9622 | 549.4569 | 587.7641 | 545.3878 | 4.3655 | 3.8949 | 718.4748 | 532.3272 | 181.357 | 720.9226 | 610.6089 | 151.4693 | 512.4555 | 585.9917 | 496.0276 | 475.4125 | 518.6523 | 465.7668 | 977.767 | 860.5421 | 648.5518 | 643.2749 | 975.0677 |  | 996.9115 | 747.0282 | 1153.0545 | 857.3291 | 569.2242 | 713.4191 |  | 739.7102 |  |  | 865.8297 | 870.4243 | 886.1288 | [5 empty] | 160.2709 | 828.9657 | 572.8403 | 105.7877 | 831.9934 | 604.377 | 112.6511 | 493.4276 | 510.5591 | 523.5862 |  |  | 552.7432 | 428.6765 | 534.947 |  | 501.9512 | 506.4865 | 477.5787 | 547.8541 | 477.5928 | 757.3351 | 331.1984 | 504.4006 | 542.0445 | 457.2656 | 600.6754 | 691.8477 |  |  | 415.0546 | 465.4769 | 527.0756 | 524.91 |  | 451.3356 | 467.8862 | 0.3666 | 18.9334 | 1.5641 | 1.3607 | -20.6433 | 3.0887 | 1006.19 | 0.48 | 3.275 | -2.0702 | -11.8786 | 1.0084 | 4.1921 | -25.4797 | 9.1551 | 148.1373 | 245.8689 | 20.5469 | 2.76 | -1.5292 |  | 27.4027
42838.497 | 6632 | 114.9971 | 94.8856 | 45.5932 | 32.0516 | 24.8433 | 24.3209 | 27.0235 | 22.2892 | 52.7515 | 39.0925 | 28.0595 | 22.845 | 21.7787 | 26.2629 | 245.3688 | 319.6452 | 346.0702 | 383.6407 | 500.7136 | 536.1847 | 413.0232 | 516.0559 | 530.7053 | 394.3815 | 589.3209 | 495.4118 | 649.8099 | 749.2488 | 660.5179 | 408.4145 | 517.7211 | 471.1948 | 468.6775 | 549.0873 | 351.803 |  | 467.5357 |  | 483.8261 | 333.7156 | 357.4911 | 451.6218 |  | 74.3906 | 153.4444 | 98.4305 | 245.089 | 327.9663 | 403.0096 | 445.0482 | 19.1928 | 56.8627 | 21.4968 | 112.09 | 30.0302 | 45.6069 | 55.5481 | 60.6249 | 28.2697 |  |  | 2.2226 | -1.9602 | -67.896 | 0.75761 | 5.1066 | -197.7914 | 25.1218 | -3.3904 | 0.88766 | 2.9904 | 16.6919 | 0.0088349 | 0.0010711 | 0.00047805 | 559.4667 | 579.8933 | 392.7102 | 175.8805 | 76.0393 | 31.8771 | 23.4227 | 67.6968 | 41.0484 | 30.9632 | 26.166 | 24.6525 | 27.8878 | 26.5728 | 176.9748 | 152.4953 | 142.3933 | 103.2505 | 86.4323 | 178.5381 | 117.9331 | 93.0046 | 95.1784 | 244.8151 | 108.1159 | 245.2302 | 449.3337 | 251.6059 | 469.147 | 544.4203 | 557.8677 | 549.3903 | 587.6346 | 544.9221 | 3.622 | 4.155 | 718.4824 | 532.1741 | 181.3701 | 721.0042 | 611.1058 | 151.525 | 512.4222 | 585.7354 | 496.0041 | 475.3371 | 518.5333 | 465.6348 | 977.3614 | 860.4121 | 648.4072 | 642.9734 | 975.1349 |  | 997.4969 | 747.0247 | 1154.8742 | 857.3639 | 569.0966 | 713.349 |  | 739.7348 |  |  | 863.0683 | 869.0554 | 884.8111 | [5 empty] | 160.3075 | 829.1842 | 573.0104 | 105.8059 | 832.2313 | 609.0716 | 112.6637 | 493.2275 | 510.5062 | 523.4312 |  |  | 552.6656 | 428.3679 | 534.9972 |  | 501.7954 | 506.3137 | 477.3672 | 547.8075 | 475.9997 | 757.2349 | 331.5351 | 504.2611 | 541.9055 | 457.0876 | 600.4112 | 691.8342 |  |  | 416.3598 | 465.4144 | 526.8825 | 524.7918 |  | 451.5153 | 467.8089 | 0.34082 | 18.9343 | 1.5644 | 1.3604 | -20.5983 | 3.0888 | 1008.27 | 0.81 | 3.1746 | -2.0153 | -11.8603 | 1.2528 | 4.095 | -25.4856 | 9.0827 | 148.4239 | 247.1191 | 20.5251 | 2.5338 | -1.3914 |  | 27.4007
42838.497 | 6633 | 115.0211 | 94.9186 | 45.6168 | 32.0666 | 24.8414 | 24.3171 | 27.0274 | 22.2866 | 52.7701 | 39.0983 | 28.0659 | 22.8465 | 21.7693 | 26.2707 | 245.4309 | 319.7205 | 346.1058 | 383.5962 | 500.6514 | 536.1277 | 413.341 | 515.8683 | 530.4717 | 394.4325 | 586.6421 | 495.2459 | 650.6207 | 749.4354 | 660.8768 | 408.3721 | 517.6177 | 471.2074 | 468.6275 | 548.9845 | 352.3287 |  | 467.3887 |  | 483.6584 | 333.2891 | 357.3207 | 451.4808 |  | 74.226 | 153.43 | 98.4494 | 246.328 | 328.1678 | 403.3733 | 444.9613 | 19.1897 | 56.8282 | 21.4748 | 111.9978 | 30.0402 | 45.5852 | 55.5545 | 60.606 | 28.2812 |  |  | 2.2923 | -1.7644 | -67.9591 | 0.66956 | 5.2794 | -197.7678 | 25.2026 | -3.418 | 1.1512 | 2.8859 | 16.4803 | 0.0088678 | 0.00099225 | 0.00046327 | 558.8806 | 579.8625 | 392.7065 | 175.8879 | 76.073 | 31.8921 | 23.4275 | 67.7216 | 41.0611 | 30.9657 | 26.1678 | 24.6493 | 27.8969 | 26.5738 | 172.5793 | 148.8308 | 135.4317 | 99.9808 | 85.3685 | 178.2823 | 117.857 | 93.0075 | 95.1704 | 244.8653 | 108.1214 | 245.2465 | 449.2813 | 251.6027 | 469.0697 | 544.745 | 557.8097 | 549.3327 | 587.5259 | 544.9782 | 4.4693 | 4.4013 | 718.5049 | 531.7957 | 181.3853 | 721.0513 | 611.3516 | 151.5867 | 512.3711 | 584.5677 | 495.7467 | 475.2666 | 518.4165 | 465.5106 | 976.1237 | 860.3108 | 648.3789 | 642.9499 | 975.5487 |  | 997.7453 | 747.0508 | 1158.7241 | 857.4001 | 568.986 | 713.2723 |  | 739.7764 |  |  | 862.1496 | 868.4398 | 885.3361 | [5 empty] | 160.3363 | 829.3865 | 572.8279 | 105.8104 | 832.426 | 617.7649 | 112.6729 | 493.0615 | 510.3283 | 523.2778 |  |  | 552.5639 | 427.892 | 534.9827 |  | 501.5283 | 506.1914 | 476.9764 | 547.6986 | 476.0585 | 757.1437 | 331.921 | 504.08 | 541.7704 | 456.6269 | 600.4251 | 691.8219 |  |  | 415.2609 | 465.1978 | 526.7983 | 524.6275 |  | 451.835 | 467.6957 | 0.3525 | 18.9333 | 1.5646 | 1.3594 | -20.614 | 3.0887 | 996.88 | 1.02 | 3.2246 | -1.9119 | -11.8656 | 1.1778 | 4.1649 | -25.491 | 9.0998 | 148.5349 | 249.7784 | 20.506 | 2.9885 | -0.62743 |  | 27.39
42838.4971 | 6634 | 115.0315 | 94.9525 | 45.637 | 32.0801 | 24.8526 | 24.3269 | 27.0418 | 22.294 | 52.7872 | 39.119 | 28.0762 | 22.8588 | 21.7743 | 26.2805 | 245.4588 | 319.9458 | 346.1148 | 383.5422 | 500.5798 | 536.0873 | 412.9363 | 515.6065 | 530.2489 | 394.4829 | 584.4592 | 494.8965 | 649.8442 | 749.7031 | 660.6465 | 408.3444 | 517.493 | 471.0006 | 468.5735 | 548.8641 | 352.0107 |  | 467.23 |  | 483.4869 | 333.1067 | 357.1777 | 451.3496 |  | 74.0621 | 153.304 | 98.4312 | 246.389 | 327.5952 | 402.9635 | 444.8754 | 19.1952 | 56.795 | 21.6051 | 111.9373 | 30.0633 | 45.5691 | 55.5538 | 60.5903 | 28.2666 |  |  | 2.4421 | -1.9497 | -67.9965 | 0.59727 | 5.1046 | -197.8131 | 25.3853 | -3.5508 | 0.99664 | 2.7934 | 16.6296 | 0.0088678 | 0.0010366 | 0.00049284 | 560.2827 | 579.7143 | 392.7095 | 175.914 | 76.1019 | 31.9164 | 23.4242 | 67.7348 | 41.0619 | 30.9671 | 26.1684 | 24.6493 | 27.8858 | 26.5798 | 169.6749 | 150.1607 | 133.8725 | 98.4848 | 85.396 | 178.0888 | 117.7447 | 93.0026 | 95.1721 | 244.9196 | 108.128 | 245.2615 | 449.2332 | 251.5951 | 468.9857 | 545.3055 | 557.745 | 549.2833 | 587.4171 | 545.5123 | 5.8988 | 3.0602 | 718.5311 | 531.4517 | 181.4133 | 721.1232 | 611.3462 | 151.66 | 512.3161 | 583.2327 | 495.5459 | 475.2017 | 518.3199 | 464.9589 | 975.2263 | 860.2305 | 648.433 | 643.1045 | 975.6625 |  | 997.3534 | 747.0794 | 1160.2765 | 857.4458 | 568.8877 | 713.2104 |  | 739.802 |  |  | 859.1496 | 865.0723 | 883.9254 | [5 empty] | 160.3617 | 829.5713 | 572.9248 | 105.822 | 832.6256 | 631.8358 | 112.6805 | 492.9088 | 510.1762 | 523.1252 |  |  | 552.4461 | 428.5071 | 534.9561 |  | 501.1825 | 506.0788 | 477.1212 | 547.5946 | 475.9812 | 757.0511 | 331.897 | 504.0742 | 541.689 | 456.1539 | 600.413 | 691.8122 |  |  | 415.1025 | 465.029 | 526.7826 | 524.3959 |  | 452.1016 | 467.6296 | 0.036226 | 18.9334 | 1.564 | 1.3574 | -20.6211 | 3.0887 | 1002.29 | 1 | 3.3279 | -2.0095 | -11.8671 | 1.1122 | 4.0941 | -25.4862 | 9.1299 | 148.3385 | 250.856 | 20.4887 | 3.2856 | -0.46819 |  | 27.3649
42838.4971 | 6635 | 115.036 | 94.9729 | 45.6502 | 32.087 | 24.8521 | 24.3283 | 27.0381 | 22.2893 | 52.7999 | 39.123 | 28.0762 | 22.861 | 21.7773 | 26.2759 | 245.4701 | 320.2141 | 346.1364 | 383.4885 | 500.5092 | 536.0334 | 412.899 | 515.3183 | 530.2626 | 394.52 | 582.5454 | 494.7253 | 649.4052 | 749.7683 | 660.4418 | 408.3053 | 517.4111 | 470.7371 | 468.5065 | 548.7154 | 351.8791 |  | 467.0771 |  | 483.3143 | 332.6449 | 356.9442 | 451.2053 |  | 73.8805 | 152.941 | 98.3197 | 245.4604 | 326.8595 | 402.181 | 444.9165 | 19.1757 | 56.7778 | 21.7559 | 111.8687 | 30.0535 | 45.5382 | 55.5407 | 60.5696 | 28.266 |  |  | 2.2344 | -1.8347 | -68.1102 | 0.25426 | 5.2603 | -197.8585 | 25.3485 | -3.4956 | 0.81897 | 2.9461 | 16.4043 | 0.0089351 | 0.00092653 | 0.00046655 | 558.0046 | 579.6955 | 392.7082 | 175.9288 | 76.1323 | 31.9248 | 23.4328 | 67.7504 | 41.0699 | 30.9723 | 26.1735 | 24.6479 | 27.8857 | 26.5853 | 168.098 | 147.8057 | 131.1152 | 96.4244 | 86.5274 | 177.9419 | 117.5885 | 92.9936 | 95.1709 | 244.9634 | 108.1318 | 245.2767 | 449.1822 | 251.5854 | 468.9017 | 545.4295 | 557.6662 | 549.2002 | 587.2935 | 546.0162 | 4.0437 | 3.1817 | 718.5378 | 531.2836 | 181.4342 | 721.2411 | 611.1179 | 151.728 | 512.2553 | 582.0774 | 495.6429 | 475.1257 | 518.2573 | 464.6616 | 975.1752 | 860.1818 | 648.4928 | 643.2373 | 974.7829 |  | 997.2733 | 747.1161 | 1159.5742 | 857.4898 | 568.7769 | 713.1558 |  | 739.8324 |  |  | 855.7895 | 862.2046 | 881.2916 | [5 empty] | 160.4052 | 829.7756 | 573.4087 | 105.8457 | 832.8116 | 636.0321 | 112.7 | 492.7504 | 510.1169 | 522.9693 |  |  | 552.3364 | 428.2293 | 534.8018 |  | 500.8377 | 505.9119 | 477.2191 | 547.4856 | 475.4965 | 756.9713 | 332.0885 | 504.0506 | 541.6288 | 456.1685 | 600.2865 | 691.7836 |  |  | 415.9407 | 465.0467 | 526.776 | 524.1738 |  | 452.0666 | 467.535 | 0.20447 | 18.9325 | 1.5648 | 1.3589 | -20.721 | 3.0888 | 983.08 | 0.9 | 3.1829 | -1.9485 | -11.872 | 0.72536 | 4.1537 | -25.4743 | 9.118 | 148.3235 | 250.3667 | 20.4694 | 3.4415 | -0.18128 |  | 27.3385
42838.4971 | 6636 | 115.0479 | 95.0099 | 45.6635 | 32.0924 | 24.8569 | 24.3252 | 27.0455 | 22.289 | 52.817 | 39.1283 | 28.0761 | 22.8622 | 21.782 | 26.2802 | 245.4866 | 320.5027 | 346.1557 | 383.4374 | 500.4355 | 535.9739 | 413.3441 | 515.3661 | 530.2572 | 394.561 | 580.6718 | 494.9437 | 649.9544 | 750.0459 | 660.7767 | 408.2628 | 517.3921 | 470.7947 | 468.4375 | 548.5941 | 352.1088 |  | 466.9163 |  | 483.1374 | 332.463 | 356.7938 | 451.0673 |  | 73.8556 | 152.5788 | 98.2131 | 245.0988 | 326.7521 | 402.3027 | 444.8067 | 19.1513 | 56.7571 | 21.7827 | 111.7932 | 30.0662 | 45.5265 | 55.5428 | 60.5473 | 28.2545 |  |  | 2.2173 | -2.0805 | -68.149 | 0.44285 | 5.213 | -197.802 | 25.2151 | -3.5757 | 0.92289 | 2.7714 | 16.3385 | 0.0089203 | 0.0010284 | 0.00047312 | 557.9631 | 580 | 392.7144 | 175.9357 | 76.1677 | 31.9337 | 23.4319 | 67.7747 | 41.0759 | 30.9776 | 26.1724 | 24.6482 | 27.885 | 26.5787 | 162.1021 | 143.3584 | 128.6404 | 96.9899 | 86.6934 | 177.6754 | 117.4419 | 92.998 | 95.1783 | 245.014 | 108.1442 | 245.3017 | 449.1268 | 251.5822 | 468.8215 | 545.3376 | 557.628 | 549.1374 | 587.1927 | 546.1818 | 3.3719 | 3.8655 | 718.5472 | 531.0914 | 181.4511 | 721.1937 | 611.0332 | 151.7875 | 512.1896 | 580.9614 | 495.8192 | 475.0471 | 518.2196 | 464.9321 | 974.6402 | 860.1414 | 648.5042 | 643.2652 | 974.4945 |  | 997.1376 | 747.1371 | 1157.9274 | 857.5366 | 568.6133 | 713.0871 |  | 739.8775 |  |  | 854.1083 | 860.8934 | 880.1312 | [5 empty] | 160.4322 | 829.9695 | 573.7207 | 105.8498 | 832.9914 | 631.4597 | 112.7133 | 492.5909 | 510.1514 | 522.8327 |  |  | 552.2413 | 428.5805 | 534.3556 |  | 500.62 | 505.7397 | 477.0918 | 547.3725 | 475.0386 | 756.8856 | 331.4732 | 503.8324 | 541.5978 | 456.2982 | 600.1506 | 691.7373 |  |  | 415.7082 | 464.929 | 526.7362 | 523.9707 |  | 451.7419 | 467.4396 | 0.1952 | 18.9341 | 1.5655 | 1.3595 | -20.6283 | 3.0887 | 987.03 | 0.65 | 3.1713 | -2.074 | -11.8703 | 0.95689 | 4.1353 | -25.473 | 9.0948 | 148.2646 | 249.2238 | 20.4414 | 4.0725 | 0.075432 |  | 27.3279
42838.4971 | 6637 | 115.0492 | 95.0363 | 45.6712 | 32.0871 | 24.8495 | 24.3124 | 27.0453 | 22.2835 | 52.8209 | 39.1281 | 28.0675 | 22.8545 | 21.7718 | 26.2778 | 245.5068 | 320.807 | 346.1845 | 383.388 | 500.3724 | 535.9177 | 414.087 | 515.1 | 530.1099 | 394.6087 | 579.1577 | 494.9778 | 650.3668 | 750.0616 | 660.6082 | 408.2234 | 517.3524 | 470.9348 | 468.3798 | 548.4992 | 351.7635 |  | 466.7721 |  | 482.9656 | 333.2023 | 356.6453 | 450.9381 |  | 73.9155 | 152.5901 | 98.2822 | 244.5403 | 327.0233 | 402.9656 | 444.7478 | 19.1511 | 56.7555 | 21.7842 | 111.7397 | 30.082 | 45.524 | 55.55 | 60.52 | 28.2564 |  |  | 2.1871 | -2.0227 | -68.1549 | 0.62027 | 5.6126 | -197.8184 | 25.4214 | -3.4397 | 0.93515 | 2.879 | 16.4402 | 0.0089959 | 0.0010563 | 0.00045013 | 557.8634 | 579.9921 | 392.7583 | 175.9553 | 76.2114 | 31.9529 | 23.4424 | 67.802 | 41.0901 | 30.9837 | 26.1785 | 24.6609 | 27.8965 | 26.587 | 156.0627 | 140.8101 | 126.6229 | 96.6801 | 87.2671 | 177.3963 | 117.2783 | 92.9947 | 95.1721 | 245.0643 | 108.1495 | 245.3282 | 449.0823 | 251.5779 | 468.7399 | 545.4456 | 557.5222 | 549.072 | 587.1016 | 546.015 | 3.2237 | 3.257 | 718.5768 | 531.0511 | 181.4741 | 720.9968 | 610.8769 | 151.8533 | 512.133 | 579.9671 | 495.701 | 474.9751 | 518.2012 | 465.0851 | 973.8271 | 860.0701 | 648.4788 | 643.2388 | 974.0873 |  | 996.2577 | 747.2194 | 1156.7165 | 857.5857 | 568.4686 | 713.0326 |  | 739.9585 |  |  | 850.4112 | 857.1678 | 878.4911 | [5 empty] | 160.4695 | 830.1564 | 573.6168 | 105.8682 | 833.2094 | 632.1402 | 112.7318 | 492.4309 | 510.0136 | 522.6811 |  |  | 552.1261 | 428.6166 | 533.8394 |  | 500.4253 | 505.609 | 477.3773 | 547.2128 | 474.4803 | 756.8158 | 331.1868 | 503.6335 | 541.5772 | 455.9133 | 599.9632 | 691.678 |  |  | 414.5013 | 464.8219 | 526.6806 | 523.7414 |  | 451.4692 | 467.3586 | 0.2937 | 18.9325 | 1.5655 | 1.359 | -20.6278 | 3.0887 | 965.77 | 0.78 | 3.1493 | -2.045 | -11.871 | 1.1325 | 4.293 | -25.4865 | 9.1365 | 147.8429 | 248.384 | 20.4165 | 4.7068 | 0.27921 |  | 27.3158
42838.4971 | 6638 | 115.0786 | 95.0613 | 45.6985 | 32.1022 | 24.8591 | 24.3349 | 27.0596 | 22.2943 | 52.8388 | 39.1478 | 28.0841 | 22.8641 | 21.7821 | 26.2826 | 245.5239 | 321.1147 | 346.205 | 383.338 | 500.306 | 535.8678 | 414.1059 | 515.0476 | 529.9328 | 394.6595 | 578.3736 | 494.9784 | 650.2789 | 750.0239 | 660.4508 | 408.2026 | 517.2678 | 471.0444 | 468.3302 | 548.4188 | 350.96 |  | 466.6152 |  | 482.7938 | 333.1355 | 356.4295 | 450.8139 |  | 73.8121 | 152.6752 | 98.3314 | 244.0653 | 327.7503 | 403.257 | 444.8092 | 19.1496 | 56.7324 | 21.7482 | 111.6803 | 30.0791 | 45.5028 | 55.5582 | 60.5035 | 28.2563 |  |  | 2.2489 | -1.9911 | -68.08 | 0.49739 | 4.9443 | -197.819 | 25.1159 | -3.2833 | 1.0324 | 2.8479 | 16.6067 | 0.0088645 | 0.0010925 | 0.00047148 | 557.3137 | 579.7049 | 392.7948 | 175.969 | 76.24 | 31.9691 | 23.4522 | 67.8258 | 41.0951 | 30.9877 | 26.1829 | 24.6632 | 27.8939 | 26.5923 | 156.2737 | 138.1388 | 122.4739 | 94.8124 | 85.8711 | 177.1005 | 117.064 | 92.9906 | 95.164 | 245.1041 | 108.154 | 245.3382 | 449.0258 | 251.5696 | 468.6564 | 545.0217 | 557.366 | 548.9895 | 586.999 | 545.4879 | 3.3169 | 2.3979 | 718.6138 | 531.0785 | 181.4922 | 720.8214 | 610.8337 | 151.9237 | 512.067 | 579.2166 | 495.5407 | 474.9058 | 518.1614 | 465.1528 | 973.3616 | 860.0038 | 648.457 | 643.1918 | 973.657 |  | 996.337 | 747.3111 | 1156.07 | 857.6468 | 568.3656 | 712.9807 |  | 740.0061 |  |  | 847.2061 | 854.8942 | 877.1736 | [5 empty] | 160.504 | 830.3409 | 573.6416 | 105.8875 | 833.4391 | 622.646 | 112.7443 | 492.2822 | 509.7633 | 522.5303 |  |  | 551.9846 | 428.2304 | 533.4653 |  | 500.2055 | 505.4608 | 477.6998 | 547.0407 | 473.7231 | 756.7509 | 331.423 | 503.5389 | 541.5957 | 455.6493 | 599.9011 | 691.6207 |  |  | 413.54 | 464.8403 | 526.6403 | 523.5421 |  | 451.4564 | 467.2854 | -0.024433 | 18.9333 | 1.5652 | 1.359 | -20.6954 | 3.0887 | 957.09 | 1.14 | 3.1932 | -2.0292 | -11.8657 | 1.0142 | 4.0302 | -25.4921 | 9.0833 | 147.8938 | 247.9352 | 20.398 | 4.6443 | 0.71349 |  | 27.3058
42838.4971 | 6639 | 115.0859 | 95.0966 | 45.7075 | 32.1039 | 24.8555 | 24.3239 | 27.0463 | 22.2941 | 52.8642 | 39.1554 | 28.0888 | 22.8585 | 21.7849 | 26.2876 | 245.5397 | 321.4315 | 346.2298 | 383.2902 | 500.2351 | 535.8116 | 414.1015 | 514.994 | 529.6217 | 394.7006 | 577.9993 | 495.2707 | 650.5269 | 749.9365 | 660.3672 | 408.1584 | 517.1789 | 471.1313 | 468.2584 | 548.3383 | 351.7432 |  | 466.4459 |  | 482.6071 | 333.0284 | 356.3545 | 450.6615 |  | 73.7068 | 152.6349 | 98.0732 | 245.94 | 328.7238 | 403.6967 | 444.8995 | 19.1684 | 56.7291 | 21.7537 | 111.6514 | 30.0795 | 45.4846 | 55.5634 | 60.4752 | 28.2455 |  |  | 2.2903 | -1.8991 | -68.0826 | 0.79244 | 5.0442 | -197.8282 | 25.4293 | -3.2051 | 1.0363 | 2.8479 | 16.6142 | 0.0090616 | 0.0011237 | 0.00047312 | 557.0969 | 579.569 | 392.8242 | 175.9846 | 76.2656 | 31.9751 | 23.4511 | 67.8402 | 41.0952 | 30.9873 | 26.1774 | 24.6568 | 27.8857 | 26.5906 | 157.937 | 138.3962 | 118.639 | 90.9749 | 82.8822 | 176.8175 | 116.7543 | 92.9926 | 95.1636 | 245.1408 | 108.1565 | 245.3577 | 448.9809 | 251.568 | 468.5781 | 544.9714 | 557.2294 | 548.9161 | 586.8994 | 544.6299 | 4.8722 | 4.6569 | 718.6438 | 530.8753 | 181.5055 | 720.7303 | 610.301 | 151.987 | 512.0037 | 578.6585 | 495.6889 | 474.8306 | 518.1083 | 465.3271 | 973.2959 | 860.0058 | 648.478 | 643.2628 | 973.315 |  | 996.9066 | 747.3888 | 1157.6108 | 857.7094 | 568.3287 | 712.9042 |  | 740.0638 |  |  | 846.2061 | 853.4083 | 876.7 | [5 empty] | 160.537 | 830.5303 | 574.0147 | 105.8999 | 833.6438 | 631.9758 | 112.7622 | 492.1296 | 509.5151 | 522.3845 |  |  | 551.8138 | 427.7851 | 533.3108 |  | 500.0616 | 505.261 | 477.75 | 546.8867 | 472.5666 | 756.6443 | 331.255 | 503.5097 | 541.6272 | 455.4156 | 599.8723 | 691.5691 |  |  | 413.6834 | 464.8611 | 526.6041 | 523.3781 |  | 451.3517 | 467.2408 | 0.67861 | 18.9331 | 1.564 | 1.3561 | -20.4733 | 3.0886 | 966.56 | 1.07 | 3.2223 | -1.9817 | -11.8653 | 1.2801 | 4.072 | -25.5009 | 9.1428 | 148.1836 | 248.9976 | 20.3903 | 4.4222 | 1.101 |  | 27.3081
42838.4971 | 6640 | 115.1004 | 95.1206 | 45.7263 | 32.1077 | 24.8582 | 24.3151 | 27.0431 | 22.2876 | 52.8788 | 39.1523 | 28.0832 | 22.8597 | 21.7699 | 26.284 | 245.5602 | 321.7652 | 346.2496 | 383.2388 | 500.1615 | 535.753 | 413.5379 | 514.761 | 529.4051 | 394.7456 | 577.4287 | 494.8457 | 651.1021 | 749.9472 | 660.397 | 408.1231 | 517.0963 | 471.0537 | 468.2054 | 548.2132 | 349.9467 |  | 466.2909 |  | 482.4275 | 333.2482 | 356.3696 | 450.5146 |  | 73.7672 | 152.8152 | 97.8847 | 249.0573 | 329.9792 | 403.6079 | 444.9456 | 19.1839 | 56.7114 | 21.7371 | 111.5783 | 30.079 | 45.4561 | 55.5733 | 60.4647 | 28.2495 |  |  | 2.0379 | -2.1107 | -67.9308 | 0.72607 | 5.1132 | -197.7691 | 25.3314 | -3.5481 | 0.99469 | 2.9537 | 16.2836 | 0.0088234 | 0.0010695 | 0.00048791 | 558.455 | 579.47 | 392.858 | 175.9973 | 76.2938 | 31.9851 | 23.4495 | 67.8511 | 41.0958 | 30.9903 | 26.184 | 24.6521 | 27.8765 | 26.5888 | 159.8439 | 143.5275 | 126.3429 | 90.3244 | 80.6969 | 176.6213 | 116.6567 | 92.9755 | 95.1626 | 245.1778 | 108.1544 | 245.3623 | 448.9243 | 251.5495 | 468.4979 | 544.6222 | 557.1093 | 548.8119 | 586.7855 | 543.9794 | 4.4479 | 3.4738 | 718.6728 | 530.5287 | 181.5243 | 720.5358 | 609.4185 | 152.0541 | 511.9569 | 578.0495 | 495.6552 | 474.7557 | 518.0584 | 465.4655 | 973.349 | 860.0563 | 648.5386 | 643.3768 | 972.4132 |  | 996.6283 | 747.4644 | 1159.6268 | 857.7601 | 568.2369 | 712.8338 |  | 740.1054 |  |  | 843.1952 | 849.8941 | 875.4659 | [5 empty] | 160.5745 | 830.726 | 574.3367 | 105.9113 | 833.8539 | 642.6383 | 112.7783 | 491.9732 | 509.2974 | 522.2331 |  |  | 551.6547 | 427.2974 | 533.1244 |  | 499.945 | 505.0967 | 477.622 | 546.7738 | 471.7261 | 756.5554 | 331.3448 | 503.5084 | 541.6165 | 454.9832 | 599.7364 | 691.5058 |  |  | 413.8548 | 464.6123 | 526.5174 | 523.2206 |  | 451.1507 | 467.1311 | 0.3666 | 18.9329 | 1.565 | 1.3568 | -20.6436 | 3.0886 | 981.35 | 0.73 | 3.0397 | -2.0896 | -11.8546 | 1.2256 | 4.0995 | -25.4955 | 9.1246 | 148.0717 | 250.3936 | 20.3739 | 4.1845 | 0.23288 |  | 27.3072
42838.4971 | 6641 | 115.1134 | 95.1726 | 45.7487 | 32.1145 | 24.8603 | 24.3201 | 27.056 | 22.3016 | 52.8896 | 39.1697 | 28.0913 | 22.8643 | 21.7788 | 26.2891 | 245.5899 | 322.0831 | 346.2676 | 383.1863 | 500.092 | 535.7013 | 412.7724 | 514.7137 | 529.2262 | 394.7903 | 576.6629 | 494.0764 | 650.5273 | 750.0104 | 660.5602 | 408.0922 | 517.0272 | 470.9775 | 468.154 | 548.0722 | 349.7158 |  | 466.1425 |  | 482.2677 | 332.7953 | 356.5372 | 450.3863 |  | 73.6773 | 152.671 | 97.9212 | 250.5402 | 329.888 | 403.0137 | 444.9619 | 19.2038 | 56.6757 | 21.6745 | 111.5174 | 30.0724 | 45.4165 | 55.58 | 60.4386 | 28.2424 |  |  | 2.2127 | -1.8952 | -68.0208 | 0.42117 | 5.2222 | -197.7901 | 25.0515 | -3.3615 | 0.98691 | 2.9275 | 16.2881 | 0.0088974 | 0.0010547 | 0.00049612 | 559.1051 | 579.4389 | 392.904 | 176.0208 | 76.3288 | 31.9997 | 23.4529 | 67.8789 | 41.1047 | 31.0003 | 26.1909 | 24.6537 | 27.8946 | 26.5968 | 157.4516 | 141.9604 | 127.06 | 93.1367 | 84.2364 | 176.3127 | 116.497 | 92.9849 | 95.161 | 245.234 | 108.1683 | 245.385 | 448.8647 | 251.5484 | 468.4047 | 544.8848 | 557.0062 | 548.6998 | 586.6765 | 543.6195 | 3.5876 | 4.348 | 718.6877 | 530.309 | 181.5494 | 720.6855 | 609.3207 | 152.1279 | 511.9023 | 577.3594 | 495.177 | 474.692 | 518.0139 | 465.276 | 973.3016 | 860.0938 | 648.6276 | 643.4664 | 970.9894 |  | 996.7188 | 747.5391 | 1160.8617 | 857.8231 | 568.1881 | 712.7833 |  | 740.1621 |  |  | 841.8478 | 848.0417 | 874.4621 | [5 empty] | 160.6155 | 830.907 | 574.3892 | 105.9282 | 834.0177 | 640.0928 | 112.7972 | 491.8265 | 509.0913 | 522.0818 |  |  | 551.5399 | 427.3815 | 532.9672 |  | 499.8507 | 504.9579 | 477.5385 | 546.6625 | 471.4572 | 756.4335 | 331.3586 | 503.5036 | 541.4887 | 454.6623 | 599.7433 | 691.4412 |  |  | 413.6885 | 464.3074 | 526.4302 | 523.0948 |  | 451.1311 | 466.9916 | -0.1413 | 18.9333 | 1.5654 | 1.3577 | -20.6075 | 3.0886 | 991.44 | 1 | 3.1677 | -1.9797 | -11.8605 | 0.93327 | 4.1412 | -25.4856 | 9.0701 | 148.1558 | 251.2506 | 20.3642 | 4.4096 | 0.1333 |  | 27.301
42838.4972 | 6642 | 115.1277 | 95.2189 | 45.7682 | 32.131 | 24.8605 | 24.3261 | 27.0672 | 22.2996 | 52.9087 | 39.1814 | 28.097 | 22.8674 | 21.7852 | 26.2999 | 245.6063 | 322.3604 | 346.2898 | 383.1308 | 500.0124 | 535.6372 | 412.5032 | 514.3782 | 529.3144 | 394.8303 | 575.9837 | 494.4104 | 650.079 | 749.9597 | 660.4796 | 408.0557 | 516.948 | 470.7667 | 468.1116 | 547.8863 | 349.829 |  | 465.9903 |  | 482.0967 | 332.3893 | 356.5642 | 450.2529 |  | 73.8219 | 152.7905 | 97.8295 | 250.1672 | 330.0886 | 402.6025 | 444.8126 | 19.2113 | 56.6593 | 21.6184 | 111.4403 | 30.0578 | 45.3804 | 55.5792 | 60.4154 | 28.238 |  |  | 2.1707 | -2.1554 | -68.0879 | 0.50856 | 5.282 | -197.8447 | 25.4576 | -3.3865 | 0.94799 | 3.0193 | 16.2567 | 0.0088513 | 0.0010399 | 0.00051419 | 557.9612 | 579.3564 | 392.9474 | 176.0357 | 76.3692 | 32.015 | 23.4564 | 67.9015 | 41.1156 | 30.9996 | 26.1813 | 24.6568 | 27.8974 | 26.6024 | 152.6623 | 138.8939 | 127.6613 | 94.6362 | 84.6114 | 175.9057 | 116.3288 | 92.9744 | 95.1542 | 245.2732 | 108.1697 | 245.4039 | 448.8058 | 251.5427 | 468.3237 | 544.7341 | 556.8763 | 548.6068 | 586.5662 | 543.5418 | 5.7681 | 3.2939 | 718.6867 | 530.1701 | 181.5641 | 720.8627 | 610.0921 | 152.1984 | 511.8347 | 576.7457 | 495.0456 | 474.6237 | 517.9406 | 465.113 | 973.3452 | 860.1217 | 648.6571 | 643.4567 | 967.9048 |  | 997.1941 | 747.6158 | 1163.4792 | 857.8801 | 568.0714 | 712.7213 |  | 740.2119 |  |  | 840.8576 | 846.2758 | 874.1018 | [5 empty] | 160.6431 | 831.0714 | 574.3656 | 105.9396 | 834.1375 | 628.8608 | 112.802 | 491.6885 | 508.8629 | 521.9351 |  |  | 551.4247 | 427.4978 | 533.1574 |  | 499.678 | 504.8282 | 477.3976 | 546.4532 | 471.0962 | 756.3384 | 331.1628 | 503.4685 | 541.336 | 454.2438 | 599.7948 | 691.3577 |  |  | 414.0808 | 464.1958 | 526.3445 | 522.9735 |  | 451.1372 | 466.9154 | -0.44645 | 18.9341 | 1.5656 | 1.3579 | -20.619 | 3.0886 | 985.47 | 0.71 | 3.1373 | -2.1116 | -11.868 | 1.0257 | 4.1635 | -25.4814 | 9.1405 | 148.4755 | 253.0766 | 20.3436 | 4.8882 | 0.045558 |  | 27.2827
42838.4972 | 6643 | 115.1357 | 95.2482 | 45.776 | 32.1371 | 24.8572 | 24.3252 | 27.0715 | 22.2941 | 52.9261 | 39.1841 | 28.098 | 22.8631 | 21.7778 | 26.2958 | 245.6346 | 322.6241 | 346.3143 | 383.0853 | 499.9694 | 535.5872 | 411.499 | 514.1635 | 529.1335 | 394.8804 | 577.5951 | 494.3388 | 649.8715 | 750.014 | 660.506 | 408.0205 | 516.8509 | 470.7321 | 468.0563 | 547.6785 | 349.9542 |  | 465.8331 |  | 481.9198 | 332.0447 | 356.4913 | 450.125 |  | 73.8463 | 152.757 | 97.8975 | 251.3726 | 330.442 | 402.8755 | 444.642 | 19.207 | 56.6297 | 21.7242 | 111.3499 | 30.0519 | 45.3561 | 55.5921 | 60.391 | 28.2434 |  |  | 2.1812 | -1.907 | -68.078 | 0.31209 | 5.0001 | -197.8309 | 25.3984 | -3.3017 | 1.1101 | 2.7741 | 16.4466 | 0.0088021 | 0.00091996 | 0.00046655 | 560.403 | 579.1591 | 392.975 | 176.051 | 76.4062 | 32.0318 | 23.4676 | 67.9236 | 41.116 | 31.0054 | 26.1921 | 24.6609 | 27.8868 | 26.6008 | 153.9449 | 143.0955 | 125.8491 | 92.5842 | 85.6902 | 175.7164 | 116.1843 | 92.9754 | 95.16 | 245.3238 | 108.1849 | 245.4195 | 448.7475 | 251.539 | 468.2475 | 544.7858 | 556.7842 | 548.5134 | 586.4537 | 543.6455 | 5.8341 | 5.2937 | 718.6908 | 530.0443 | 181.5846 | 720.8317 | 610.4712 | 152.2723 | 511.7683 | 576.9452 | 495.0794 | 474.5498 | 517.8313 | 465.1399 | 974.4498 | 860.152 | 648.704 | 643.5699 | 961.7376 |  | 997.3753 | 747.6631 | 1165.5034 | 857.9497 | 567.9295 | 712.6718 |  | 740.2778 |  |  | 838.6936 | 843.8055 | 874.0753 | [5 empty] | 160.6786 | 831.2308 | 574.883 | 105.9486 | 834.3016 | 623.2953 | 112.8154 | 491.5425 | 508.7275 | 521.7802 |  |  | 551.2975 | 428.3856 | 533.1502 |  | 499.5045 | 504.679 | 477.105 | 546.1996 | 470.97 | 756.2524 | 331.3743 | 503.4485 | 541.1939 | 453.3937 | 599.7636 | 691.2803 |  |  | 414.1446 | 464.0766 | 526.259 | 522.8315 |  | 451.0797 | 466.8086 | -0.28988 | 18.9312 | 1.5651 | 1.3572 | -20.7328 | 3.0886 | 1000.57 | 0.73 | 3.1449 | -1.9861 | -11.8666 | 0.80345 | 4.0517 | -25.4856 | 9.1317 | 148.7361 | 254.4956 | 20.3186 | 4.7208 | 0.22893 |  | 27.2653
42838.4972 | 6644 | 115.1463 | 95.2745 | 45.7908 | 32.1428 | 24.8563 | 24.3241 | 27.0721 | 22.2918 | 52.9358 | 39.1827 | 28.0979 | 22.8638 | 21.7794 | 26.2962 | 245.6503 | 322.8768 | 346.3466 | 383.0351 | 499.9055 | 535.5375 | 411.089 | 514.1194 | 528.7854 | 394.924 | 580.8707 | 493.6339 | 649.9513 | 749.9784 | 660.4128 | 407.9901 | 516.7505 | 470.7154 | 468.005 | 547.518 | 349.5443 |  | 465.6773 |  | 481.7522 | 331.9682 | 356.3067 | 449.9905 |  | 73.8031 | 152.6922 | 97.92 | 251.1174 | 330.2211 | 403.0105 | 444.4533 | 19.2135 | 56.6179 | 21.7536 | 111.3024 | 30.0367 | 45.3204 | 55.6004 | 60.3547 | 28.2338 |  |  | 2.1865 | -2.0207 | -68.0018 | 0.52959 | 5.4798 | -197.8282 | 25.1671 | -3.508 | 0.99022 | 2.9281 | 16.6885 | 0.008807 | 0.001104 | 0.0004912 | 560.1932 | 579.0105 | 392.9899 | 176.066 | 76.4364 | 32.0422 | 23.4644 | 67.9392 | 41.1281 | 31.0017 | 26.1922 | 24.6624 | 27.8959 | 26.6056 | 162.0217 | 150.1778 | 131.7471 | 94.7207 | 86.8322 | 175.7311 | 116.1755 | 92.9722 | 95.1503 | 245.3692 | 108.1875 | 245.4362 | 448.6929 | 251.528 | 468.1629 | 545.3207 | 556.701 | 548.424 | 586.3292 | 543.4683 | 5.345 | 4.5861 | 718.6982 | 530.0555 | 181.6055 | 720.7985 | 609.4977 | 152.3376 | 511.7021 | 577.964 | 494.7996 | 474.4754 | 517.6899 | 464.9155 | 974.8908 | 860.1646 | 648.8937 | 643.9175 | 955.8778 |  | 997.3358 | 747.72 | 1165.2304 | 857.9978 | 567.8127 | 712.6276 |  | 740.3638 |  |  | 839.3441 | 845.3953 | 875.2675 | [5 empty] | 160.7072 | 831.3855 | 575.6376 | 105.9555 | 834.516 | 626.6603 | 112.8243 | 491.3954 | 508.7376 | 521.6316 |  |  | 551.1735 | 428.9699 | 532.8298 |  | 499.3927 | 504.5511 | 476.8329 | 546.0763 | 470.5034 | 756.1484 | 331.366 | 503.34 | 540.9874 | 453.8143 | 599.5279 | 691.1776 |  |  | 413.6133 | 463.9956 | 526.1523 | 522.6574 |  | 451.221 | 466.6336 | 0.58735 | 18.9314 | 1.564 | 1.3534 | -20.568 | 3.0886 | 1003.97 | 1.1 | 3.1485 | -2.0443 | -11.8591 | 1.0466 | 4.242 | -25.488 | 9.0909 | 148.8795 | 254.3022 | 20.2982 | 3.8253 | -0.42751 |  | 27.2571
42838.4972 | 6645 | 115.1612 | 95.3074 | 45.8131 | 32.1424 | 24.8525 | 24.3284 | 27.0771 | 22.2927 | 52.948 | 39.1931 | 28.094 | 22.8609 | 21.7779 | 26.3026 | 245.684 | 323.1335 | 346.348 | 382.9827 | 499.8248 | 535.4839 | 409.8854 | 514.2531 | 528.4902 | 394.9761 | 583.1134 | 492.92 | 650.5602 | 749.9333 | 660.4629 | 407.953 | 516.638 | 470.5395 | 467.9531 | 547.4104 | 348.7923 |  | 465.5371 |  | 481.5784 | 331.9223 | 356.2935 | 449.8582 |  | 73.7555 | 152.6823 | 97.7333 | 250.6001 | 330.6532 | 402.7118 | 444.1763 | 19.2672 | 56.5986 | 21.7616 | 111.2579 | 30.0463 | 45.3097 | 55.6237 | 60.3242 | 28.239 |  |  | 2.082 | -2.1699 | -67.9091 | 0.75038 | 5.3753 | -197.8026 | 25.3058 | -3.3635 | 1.2613 | 2.9386 | 16.3328 | 0.0089203 | 0.00090025 | 0.00047148 | 559.4933 | 578.9201 | 393.0117 | 176.0891 | 76.4754 | 32.0616 | 23.4718 | 67.9636 | 41.1384 | 31.014 | 26.1937 | 24.6695 | 27.8949 | 26.6097 | 166.0083 | 151.7784 | 132.4713 | 93.8682 | 87.4983 | 175.7251 | 116.1103 | 92.9752 | 95.1533 | 245.4164 | 108.1943 | 245.4526 | 448.6454 | 251.5177 | 468.0882 | 544.5316 | 556.6058 | 548.3494 | 586.207 | 542.627 | 5.7997 | 4.1582 | 718.7209 | 530.0585 | 181.614 | 720.7889 | 609.4276 | 152.4041 | 511.6216 | 578.8118 | 494.4624 | 474.4039 | 517.5075 | 464.8189 | 973.9933 | 860.1855 | 649.0681 | 644.1487 | 952.0069 |  | 997.7556 | 747.7973 | 1165.5423 | 858.068 | 567.6989 | 712.5831 |  | 740.4239 |  |  | 837.7471 | 848.5579 | 876.5311 | [5 empty] | 160.7427 | 831.5384 | 575.5352 | 105.9736 | 834.6977 | 629.6668 | 112.8485 | 491.2657 | 508.5482 | 521.4943 |  |  | 551.0798 | 428.3656 | 532.7074 |  | 499.2386 | 504.3225 | 476.6456 | 546.0427 | 469.9283 | 756.0542 | 331.3059 | 503.1877 | 540.7199 | 454.1257 | 599.2952 | 691.0727 |  |  | 412.5922 | 463.8902 | 525.9823 | 522.4671 |  | 451.2788 | 466.5112 | 0.65283 | 18.9331 | 1.5642 | 1.3533 | -20.5159 | 3.0886 | 1026.19 | 0.83 | 3.0725 | -2.1184 | -11.8509 | 1.2457 | 4.2005 | -25.4807 | 9.1139 | 149.194 | 254.5192 | 20.2778 | 3.3815 | -0.51608 |  | 27.2655
42838.4972 | 6646 | 115.191 | 95.3455 | 45.842 | 32.1589 | 24.8757 | 24.3319 | 27.0822 | 22.2983 | 52.9817 | 39.2163 | 28.1137 | 22.8826 | 21.7814 | 26.3057 | 245.7072 | 323.415 | 346.3516 | 382.9331 | 499.7516 | 535.4252 | 409.7342 | 514.388 | 528.6499 | 395.0265 | 585.4171 | 492.4985 | 650.0787 | 749.8579 | 660.2953 | 407.9192 | 516.5331 | 470.4961 | 467.8894 | 547.3091 | 349.1008 |  | 465.3763 |  | 481.3904 | 331.7376 | 356.3247 | 449.717 |  | 73.6548 | 152.8511 | 97.8021 | 251.0584 | 330.943 | 402.4944 | 443.8974 | 19.3328 | 56.5796 | 21.7485 | 111.2465 | 30.0355 | 45.2888 | 55.632 | 60.2945 | 28.2405 |  |  | 2.1339 | -2.3249 | -68.0202 | 0.52893 | 5.5928 | -197.8085 | 25.3564 | -3.3477 | 1.076 | 3.0726 | 16.5135 | 0.0088185 | 0.0010038 | 0.00048298 | 558.962 | 579.0272 | 393.0422 | 176.0999 | 76.5005 | 32.0688 | 23.4695 | 67.9822 | 41.1435 | 31.0152 | 26.1908 | 24.6674 | 27.8903 | 26.6045 | 161.6456 | 156.019 | 132.7393 | 93.075 | 85.9328 | 175.6133 | 116.0283 | 92.9698 | 95.1615 | 245.466 | 108.1982 | 245.4786 | 448.605 | 251.5182 | 468.0071 | 544.3081 | 556.4997 | 548.2552 | 586.0839 | 541.9341 | 4.7801 | 4.3297 | 718.7455 | 529.9013 | 181.6315 | 720.8616 | 609.5174 | 152.479 | 511.5529 | 579.3937 | 494.185 | 474.3286 | 517.3312 | 464.8339 | 975.0058 | 860.2514 | 649.1347 | 644.1298 | 945.6081 |  | 998.9312 | 747.8795 | 1167.8386 | 858.15 | 567.4696 | 712.5293 |  | 740.4837 |  |  | 832.3464 | 848.6565 | 876.9201 | [5 empty] | 160.776 | 831.7178 | 575.1446 | 105.9831 | 834.9026 | 624.3976 | 112.8638 | 491.0827 | 508.2334 | 521.3387 |  |  | 550.9573 | 427.3947 | 532.9013 |  | 498.9704 | 504.1293 | 476.2384 | 545.9659 | 470.114 | 755.9702 | 331.3399 | 503.0661 | 540.4272 | 453.4844 | 599.1723 | 690.9566 |  |  | 413.0712 | 463.8629 | 525.7645 | 522.2774 |  | 450.8874 | 466.4025 | 0.077777 | 18.9324 | 1.5647 | 1.3558 | -20.58 | 3.0886 | 1022.28 | 1.3 | 3.1103 | -2.1932 | -11.8629 | 1.0461 | 4.2839 | -25.477 | 9.1216 | 149.9525 | 256.1353 | 20.2382 | 3.8516 | -0.55608 |  | 27.2681
42838.4972 | 6647 | 115.2029 | 95.3733 | 45.841 | 32.1615 | 24.867 | 24.327 | 27.0836 | 22.2985 | 52.9941 | 39.2175 | 28.1148 | 22.8672 | 21.7838 | 26.3034 | 245.7468 | 323.6666 | 346.3661 | 382.8874 | 499.6946 | 535.3632 | 409.7337 | 514.2761 | 528.83 | 395.0732 | 584.9398 | 492.7896 | 649.8122 | 749.7143 | 660.2539 | 407.8851 | 516.4502 | 470.4248 | 467.834 | 547.2481 | 348.7143 |  | 465.2053 |  | 481.2132 | 332.202 | 356.0475 | 449.5695 |  | 73.6928 | 153.1688 | 97.9043 | 250.2442 | 330.7587 | 402.121 | 443.5687 | 19.3505 | 56.5793 | 21.7683 | 111.2777 | 30.0316 | 45.2689 | 55.6529 | 60.2711 | 28.2369 |  |  | 2.1359 | -2.0976 | -68.1325 | 0.47374 | 5.5376 | -197.8335 | 25.5003 | -3.3195 | 1.0601 | 2.857 | 16.4402 | 0.0089746 | 0.00098732 | 0.0004682 | 556.8374 | 579.0506 | 393.061 | 176.1213 | 76.5328 | 32.082 | 23.4751 | 68.0087 | 41.1491 | 31.0165 | 26.1921 | 24.6663 | 27.89 | 26.6043 | 162.7051 | 154.0176 | 133.0197 | 92.9964 | 85.591 | 175.4881 | 115.9681 | 92.9718 | 95.1525 | 245.5051 | 108.2041 | 245.4908 | 448.5414 | 251.5117 | 467.9195 | 543.8781 | 556.4154 | 548.1618 | 585.9708 | 541.5141 | 5.7038 | 4.3573 | 718.7648 | 529.8335 | 181.6522 | 721.1384 | 609.2654 | 152.5484 | 511.5036 | 579.6833 | 494.1469 | 474.2565 | 517.2057 | 464.7065 | 977.4235 | 860.3446 | 649.1026 | 643.9403 | 938.4744 |  | 999.2267 | 747.9173 | 1168.9677 | 858.2191 | 567.3402 | 712.469 |  | 740.5195 |  |  | 831.0883 | 845.4475 | 875.0794 | [5 empty] | 160.8158 | 831.9119 | 574.5595 | 105.9996 | 835.0951 | 631.849 | 112.8798 | 490.9018 | 507.8402 | 521.1748 |  |  | 550.782 | 427.654 | 532.9896 |  | 498.777 | 504.046 | 476.2635 | 545.8492 | 469.9453 | 755.8763 | 330.7349 | 502.9351 | 540.1703 | 453.9033 | 598.8289 | 690.8295 |  |  | 412.2596 | 463.8715 | 525.5439 | 522.0155 |  | 450.6055 | 466.3671 | 0.32857 | 18.9328 | 1.5651 | 1.3575 | -20.6168 | 3.0887 | 1039.14 | 0.92 | 3.1116 | -2.084 | -11.8771 | 0.99038 | 4.2616 | -25.4716 | 9.1449 | 150.2968 | 256.9328 | 20.2153 | 3.7174 | -0.59473 |  | 27.2665
42838.4972 | 6648 | 115.2118 | 95.4089 | 45.8603 | 32.167 | 24.8655 | 24.3299 | 27.081 | 22.2974 | 53.0035 | 39.2247 | 28.1148 | 22.8759 | 21.7862 | 26.3068 | 245.7687 | 323.8886 | 346.3737 | 382.8298 | 499.6209 | 535.3081 | 409.5479 | 514.3838 | 528.6697 | 395.1196 | 583.5993 | 492.7948 | 650.4762 | 749.7339 | 660.4652 | 407.8405 | 516.3813 | 470.3043 | 467.7701 | 547.1428 | 348.0857 |  | 465.0481 |  | 481.0353 | 332.8291 | 355.9452 | 449.4404 |  | 73.604 | 152.927 | 97.7401 | 249.1033 | 331.0446 | 401.6742 | 443.1236 | 19.3285 | 56.5732 | 21.7 | 111.2609 | 30.0167 | 45.245 | 55.6642 | 60.2559 | 28.2297 |  |  | 2.3133 | -2.001 | -67.9972 | 0.45468 | 5.4496 | -197.7698 | 25.361 | -3.6658 | 0.99022 | 2.7057 | 16.6199 | 0.0088119 | 0.0010514 | 0.00050598 | 557.4836 | 578.8422 | 393.0489 | 176.1364 | 76.561 | 32.0959 | 23.4853 | 68.0284 | 41.1587 | 31.0174 | 26.1941 | 24.6618 | 27.8893 | 26.6075 | 160.7876 | 154.2908 | 134.7176 | 92.722 | 83.548 | 175.2852 | 115.8834 | 92.968 | 95.1534 | 245.5483 | 108.2075 | 245.509 | 448.4831 | 251.5068 | 467.8467 | 544.0955 | 556.3037 | 548.0743 | 585.8627 | 541.3191 | 4.2424 | 4.4627 | 718.7901 | 529.752 | 181.6723 | 721.3106 | 608.3844 | 152.6149 | 511.4531 | 579.6166 | 494.1522 | 474.1881 | 517.1248 | 464.4894 | 980.3242 | 860.4265 | 649.1383 | 643.9669 | 932.3729 |  | 999.7229 | 747.948 | 1168.2997 | 858.2734 | 567.2391 | 712.416 |  | 740.5754 |  |  | 832.2737 | 845.317 | 874.4857 | [5 empty] | 160.843 | 832.0975 | 574.2562 | 106.013 | 835.2792 | 631.7333 | 112.8906 | 490.7691 | 507.4809 | 521.0137 |  |  | 550.6232 | 427.6662 | 532.5658 |  | 498.5314 | 504.0018 | 476.2124 | 545.7263 | 469.7399 | 755.7696 | 330.3459 | 502.7554 | 540.0118 | 454.2048 | 598.7028 | 690.7049 |  |  | 411.8924 | 463.7605 | 525.3684 | 521.848 |  | 450.3141 | 466.171 | 0.28461 | 18.9319 | 1.565 | 1.3575 | -20.5222 | 3.0887 | 1030.93 | 1.23 | 3.2387 | -2.0349 | -11.862 | 0.96998 | 4.2261 | -25.4591 | 9.1169 | 150.7121 | 256.4593 | 20.1974 | 3.9037 | -0.79393 |  | 27.2543
42838.4972 | 6649 | 115.2296 | 95.444 | 45.8808 | 32.173 | 24.8723 | 24.3345 | 27.0899 | 22.2933 | 53.0285 | 39.2433 | 28.1206 | 22.8753 | 21.7932 | 26.3122 | 245.7914 | 324.1124 | 346.4041 | 382.7816 | 499.5426 | 535.2497 | 409.5247 | 514.5012 | 528.6171 | 395.1665 | 582.4555 | 492.6751 | 649.7232 | 749.8157 | 660.3156 | 407.8139 | 516.3414 | 470.2344 | 467.7347 | 547.0428 | 347.4572 |  | 464.914 |  | 480.8792 | 332.9477 | 356.0733 | 449.3206 |  | 73.5229 | 152.6379 | 97.5202 | 246.4011 | 330.6109 | 401.6351 | 442.6831 | 19.3755 | 56.5837 | 21.6473 | 111.2369 | 30.0119 | 45.2284 | 55.6779 | 60.247 | 28.2314 |  |  | 2.1917 | -2.3013 | -68.26 | 0.69519 | 5.3129 | -197.8033 | 25.3301 | -3.6618 | 1.1249 | 2.5903 | 16.2321 | 0.0090156 | 0.00093639 | 0.00046162 | 555.91 | 578.5954 | 393.0509 | 176.1529 | 76.6018 | 32.1114 | 23.4848 | 68.0584 | 41.167 | 31.021 | 26.2015 | 24.6758 | 27.8999 | 26.623 | 161.6344 | 151.4241 | 133.857 | 93.5681 | 83.4578 | 175.1137 | 115.8239 | 92.959 | 95.1396 | 245.5862 | 108.2094 | 245.5335 | 448.4255 | 251.4935 | 467.7611 | 543.5295 | 556.1773 | 548.0068 | 585.7543 | 541.4712 | 6.3529 | 5.9911 | 718.814 | 529.6883 | 181.693 | 721.3804 | 607.9036 | 152.6883 | 511.3962 | 579.0982 | 494.0087 | 474.1199 | 517.0395 | 464.4597 | 983.4354 | 860.4829 | 649.2289 | 644.0947 | 924.1428 |  | 1000.2312 | 747.9785 | 1167.5247 | 858.3481 | 567.1206 | 712.3409 |  | 740.6227 |  |  | 829.5892 | 842.4815 | 872.329 | [5 empty] | 160.8789 | 832.2665 | 573.3971 | 106.027 | 835.4095 | 635.7919 | 112.9064 | 490.6739 | 507.271 | 520.87 |  |  | 550.4711 | 428.3692 | 532.256 |  | 498.2717 | 503.8701 | 476.159 | 545.6044 | 469.7422 | 755.6921 | 330.5482 | 502.6605 | 539.8718 | 453.917 | 598.4723 | 690.5458 |  |  | 411.4459 | 463.729 | 525.1649 | 521.6756 |  | 449.9757 | 466.0048 | 0.32616 | 18.9325 | 1.5645 | 1.356 | -20.627 | 3.0886 | 993.08 | 1.01 | 3.1522 | -2.1815 | -11.8808 | 1.199 | 4.1727 | -25.4605 | 9.111 | 151.1927 | 255.911 | 20.176 | 3.7871 | -0.70571 |  | 27.2302
42838.4972 | 6650 | 115.2421 | 95.4785 | 45.894 | 32.1805 | 24.8717 | 24.3291 | 27.0935 | 22.3001 | 53.0386 | 39.2497 | 28.1254 | 22.8691 | 21.7853 | 26.315 | 245.8223 | 324.3197 | 346.4174 | 382.7297 | 499.475 | 535.1847 | 409.3893 | 514.0963 | 528.4905 | 395.2167 | 582.7068 | 493.1161 | 649.1803 | 749.6998 | 660.0781 | 407.7813 | 516.2747 | 470.199 | 467.6803 | 546.9342 | 347.7429 |  | 464.7618 |  | 480.7181 | 332.832 | 356.1184 | 449.1852 |  | 73.4011 | 152.474 | 97.3792 | 243.6596 | 331.1241 | 401.7771 | 442.531 | 19.4039 | 56.5791 | 21.5845 | 111.2327 | 30.0093 | 45.2062 | 55.6916 | 60.2361 | 28.2243 |  |  | 2.2311 | -2.1784 | -68.1621 | 0.42183 | 5.0731 | -197.8236 | 25.4635 | -3.4942 | 1.0369 | 2.8771 | 16.2532 | 0.0088563 | 0.00098732 | 0.00048462 | 556.0023 | 578.5856 | 393.0531 | 176.1734 | 76.6284 | 32.1204 | 23.4848 | 68.0694 | 41.1577 | 31.0243 | 26.2062 | 24.6636 | 27.8895 | 26.6145 | 163.5251 | 158.1558 | 136.314 | 95.2654 | 82.9799 | 175.0829 | 115.8375 | 92.9538 | 95.1443 | 245.6218 | 108.2175 | 245.5597 | 448.3714 | 251.4756 | 467.6667 | 542.6031 | 556.0903 | 547.9542 | 585.6517 | 541.1683 | 5.4629 | 4.9365 | 718.8244 | 529.6053 | 181.7099 | 721.225 | 608.1024 | 152.7632 | 511.3364 | 578.5816 | 493.95 | 474.0469 | 516.9133 | 464.4737 | 985.9459 | 860.5256 | 649.2807 | 644.1591 | 918.5809 |  | 1000.7369 | 747.9903 | 1169.2591 | 858.4325 | 567.0165 | 712.2722 |  | 740.6646 |  |  | 829.9566 | 840.4152 | 871.3291 | [5 empty] | 160.9024 | 832.4088 | 572.5814 | 106.0355 | 835.5795 | 637.2097 | 112.9184 | 490.5402 | 507.0176 | 520.7341 |  |  | 550.3225 | 427.6177 | 532.0135 |  | 498.0597 | 503.6692 | 476.0329 | 545.5095 | 469.4449 | 755.629 | 331.0989 | 502.6115 | 539.7185 | 453.9595 | 598.1414 | 690.4172 |  |  | 410.834 | 463.7324 | 524.9803 | 521.4582 |  | 449.7417 | 465.9094 | -0.041499 | 18.9314 | 1.5629 | 1.3553 | -20.7681 | 3.0887 | 1005.06 | 0.83 | 3.18 | -2.122 | -11.87 | 0.93378 | 4.0778 | -25.4645 | 9.136 | 151.5982 | 257.1371 | 20.1568 | 3.573 | -0.97701 |  | 27.225
42838.4973 | 6651 | 115.2559 | 95.5178 | 45.9139 | 32.1855 | 24.8747 | 24.3267 | 27.0991 | 22.2976 | 53.0517 | 39.2509 | 28.1299 | 22.8764 | 21.7935 | 26.3196 | 245.8408 | 324.5352 | 346.4428 | 382.6856 | 499.4008 | 535.1331 | 408.8743 | 513.7902 | 528.2057 | 395.2667 | 582.9576 | 493.4086 | 649.0405 | 749.5371 | 659.8815 | 407.7527 | 516.2076 | 469.8113 | 467.6248 | 546.8297 | 348.0107 |  | 464.6185 |  | 480.5455 | 332.4425 | 356.1407 | 449.0545 |  | 73.151 | 152.342 | 97.4457 | 243.9273 | 331.8923 | 401.7415 | 442.4844 | 19.4052 | 56.5561 | 21.4698 | 111.2343 | 30.0246 | 45.1989 | 55.7085 | 60.2144 | 28.2169 |  |  | 2.492 | -1.8249 | -68.1522 | 0.47505 | 5.2005 | -197.8052 | 25.6731 | -3.3681 | 0.962 | 2.8714 | 16.5107 | 0.0088497 | 0.00098239 | 0.00045505 | 556.635 | 578.5134 | 393.0575 | 176.1905 | 76.6595 | 32.1353 | 23.4829 | 68.0943 | 41.1709 | 31.0296 | 26.2073 | 24.6673 | 27.8981 | 26.6161 | 164.7541 | 157.6731 | 138.2068 | 98.327 | 85.3699 | 175.0461 | 115.7867 | 92.9551 | 95.1488 | 245.6468 | 108.2213 | 245.566 | 448.3168 | 251.4838 | 467.5902 | 542.6537 | 555.9892 | 547.9166 | 585.543 | 540.6843 | 6.5828 | 5.7079 | 718.834 | 529.5885 | 181.7293 | 720.9488 | 607.6687 | 152.8394 | 511.2808 | 578.3955 | 494.1052 | 473.9685 | 516.8024 | 463.7352 | 987.5735 | 860.5424 | 649.4176 | 644.3907 | 915.1362 |  | 1000.7764 | 747.9949 | 1171.2415 | 858.5025 | 566.9123 | 712.1865 |  | 740.704 |  |  | 829.3825 | 839.197 | 870.269 | [5 empty] | 160.9406 | 832.5281 | 572.3257 | 106.0493 | 835.6863 | 635.5656 | 112.9342 | 490.3619 | 506.7221 | 520.566 |  |  | 550.1689 | 427.291 | 531.8825 |  | 497.8391 | 503.4794 | 476.0703 | 545.418 | 469.4932 | 755.5037 | 330.9916 | 502.5242 | 539.519 | 453.749 | 598.0832 | 690.2987 |  |  | 411.0228 | 463.6718 | 524.7963 | 521.2553 |  | 449.6265 | 465.7895 | 0.32486 | 18.9307 | 1.5643 | 1.3556 | -20.3351 | 3.0886 | 994.06 | 0.62 | 3.3604 | -1.9419 | -11.8673 | 0.99079 | 4.1287 | -25.4626 | 9.1733 | 151.7135 | 258.5441 | 20.1379 | 3.4316 | -1.1937 |  | 27.2225
42838.4973 | 6652 | 115.2628 | 95.581 | 45.9356 | 32.2039 | 24.8852 | 24.3376 | 27.1097 | 22.2979 | 53.07 | 39.2608 | 28.1337 | 22.8772 | 21.7878 | 26.3219 | 245.865 | 324.7359 | 346.4666 | 382.6354 | 499.3281 | 535.0761 | 408.7788 | 513.599 | 528.1139 | 395.3118 | 582.7336 | 493.1672 | 650.1303 | 749.5039 | 660.1453 | 407.7204 | 516.1502 | 469.3842 | 467.5751 | 546.729 | 347.8845 |  | 464.4703 |  | 480.3775 | 331.8321 | 356.1177 | 448.9299 |  | 72.9494 | 152.0215 | 97.2708 | 245.4649 | 332.7779 | 401.8666 | 442.3267 | 19.4283 | 56.5428 | 21.4076 | 111.2646 | 30.0519 | 45.1866 | 55.7348 | 60.2096 | 28.2247 |  |  | 2.4289 | -1.9767 | -68.0018 | 0.44548 | 4.989 | -197.8006 | 25.1698 | -3.305 | 1.1646 | 2.8389 | 16.3689 | 0.0089039 | 0.0010415 | 0.0004797 | 554.2415 | 578.2719 | 393.0893 | 176.2047 | 76.6913 | 32.1521 | 23.4923 | 68.1108 | 41.1683 | 31.0349 | 26.2098 | 24.6722 | 27.894 | 26.6227 | 163.3884 | 155.7399 | 139.8391 | 98.908 | 83.8958 | 174.9943 | 115.7862 | 92.9591 | 95.1446 | 245.6894 | 108.235 | 245.58 | 448.2653 | 251.482 | 467.5067 | 543.0904 | 555.879 | 547.8956 | 585.436 | 540.3973 | 7.4891 | 5.0323 | 718.8441 | 529.5935 | 181.7427 | 720.7776 | 607.2638 | 152.9118 | 511.2393 | 578.2439 | 493.9361 | 473.8982 | 516.7342 | 463.0822 | 988.8329 | 860.4928 | 649.6409 | 644.7087 | 914.5152 |  | 1000.6649 | 748.0245 | 1173.151 | 858.5679 | 566.7688 | 712.1225 |  | 740.7685 |  |  | 832.604 | 840.0578 | 870.9898 | [5 empty] | 160.9749 | 832.6117 | 573.109 | 106.062 | 835.7728 | 635.419 | 112.9501 | 490.2028 | 506.5247 | 520.411 |  |  | 550.0312 | 427.6285 | 531.7821 |  | 497.6459 | 503.3337 | 476.0995 | 545.3111 | 469.0378 | 755.3778 | 330.4876 | 502.4344 | 539.3146 | 453.574 | 598.1099 | 690.1548 |  |  | 411.4703 | 463.7837 | 524.6098 | 521.0573 |  | 449.5969 | 465.6742 | 0.15124 | 18.9315 | 1.565 | 1.3569 | -20.6312 | 3.0886 | 995.94 | 0.55 | 3.3181 | -2.0203 | -11.8497 | 0.9591 | 4.0442 | -25.4647 | 9.0837 | 151.6754 | 259.904 | 20.1129 | 3.5765 | -1.3751 |  | 27.2132
42838.4973 | 6653 | 115.2711 | 95.6356 | 45.9501 | 32.1982 | 24.882 | 24.3317 | 27.11 | 22.3 | 53.0864 | 39.2733 | 28.1311 | 22.8729 | 21.7793 | 26.3231 | 245.8935 | 324.9287 | 346.4941 | 382.5812 | 499.2491 | 535.0193 | 408.542 | 513.4701 | 528.1372 | 395.365 | 583.0448 | 493.4567 | 649.9392 | 749.6346 | 660.1559 | 407.6751 | 516.0738 | 468.7627 | 467.5159 | 546.6084 | 347.9296 |  | 464.3103 |  | 480.2044 | 332.1435 | 356.011 | 448.7891 |  | 72.9554 | 151.5978 | 96.9466 | 247.2295 | 333.1964 | 402.1484 | 442.3505 | 19.4512 | 56.5448 | 21.3835 | 111.25 | 30.0705 | 45.1641 | 55.7579 | 60.1979 | 28.2149 |  |  | 2.4802 | -1.999 | -67.9203 | 0.66759 | 4.9528 | -197.8052 | 25.3242 | -3.3142 | 1.0179 | 2.649 | 16.2328 | 0.0089056 | 0.00091832 | 0.00046162 | 552.7659 | 578.1806 | 393.1286 | 176.221 | 76.7241 | 32.1665 | 23.4913 | 68.1277 | 41.1709 | 31.0337 | 26.2041 | 24.6646 | 27.8907 | 26.6221 | 166.3064 | 157.5016 | 142.1338 | 99.1636 | 84.4337 | 175.0244 | 115.7996 | 92.9572 | 95.1467 | 245.7346 | 108.2391 | 245.6029 | 448.2146 | 251.4728 | 467.4292 | 543.1374 | 555.783 | 547.8873 | 585.3333 | 540.2054 | 5.6326 | 6.0332 | 718.8536 | 529.4332 | 181.7626 | 720.6699 | 607.6871 | 152.9918 | 511.1828 | 578.0436 | 493.8388 | 473.829 | 516.6679 | 462.3024 | 990.4511 | 860.3954 | 649.6217 | 644.4504 | 915.3411 |  | 1000.5841 | 748.0568 | 1176.301 | 858.632 | 566.6529 | 712.0445 |  | 740.8155 |  |  | 834.9006 | 840.7117 | 871.8024 | [5 empty] | 161.0091 | 832.6586 | 573.6465 | 106.073 | 835.7936 | 635.6984 | 112.9582 | 490.0691 | 506.4854 | 520.2701 |  |  | 549.8955 | 427.3308 | 531.7708 |  | 497.4929 | 503.2252 | 476.2836 | 545.1358 | 469.0028 | 755.2777 | 329.9374 | 502.3709 | 539.1606 | 452.8363 | 598.0436 | 690.0041 |  |  | 411.0859 | 463.8384 | 524.4835 | 520.8714 |  | 449.716 | 465.5254 | 0.254 | 18.9308 | 1.5654 | 1.3566 | -20.7363 | 3.0886 | 995.33 | 0.92 | 3.3529 | -2.0307 | -11.8367 | 1.1735 | 4.0303 | -25.4703 | 9.1134 | 151.6123 | 262.159 | 20.0923 | 3.2562 | -1.6284 |  | 27.2035
42838.4973 | 6654 | 115.2788 | 95.6611 | 45.9631 | 32.2136 | 24.8749 | 24.3272 | 27.102 | 22.2939 | 53.0902 | 39.2799 | 28.1317 | 22.8704 | 21.7786 | 26.3208 | 245.9132 | 325.1197 | 346.5263 | 382.5403 | 499.1837 | 534.9711 | 408.2598 | 513.5853 | 528.0178 | 395.4195 | 582.2367 | 494.1622 | 648.3449 | 749.7075 | 659.5879 | 407.6545 | 515.9898 | 468.0955 | 467.4602 | 546.5122 | 347.536 |  | 464.1447 |  | 480.0293 | 332.2466 | 355.6811 | 448.6527 |  | 73.0286 | 151.4654 | 96.8484 | 247.7715 | 332.8442 | 401.8747 | 442.2942 | 19.4338 | 56.5431 | 21.3897 | 111.2404 | 30.0896 | 45.1438 | 55.7673 | 60.1856 | 28.2119 |  |  | 2.2456 | -2.0582 | -68.1358 | 0.41525 | 5.0921 | -197.8092 | 25.4648 | -3.5586 | 1.0377 | 2.8555 | 16.2213 | 0.0087659 | 0.001012 | 0.00043041 | 554.325 | 578.1678 | 393.1605 | 176.2456 | 76.7637 | 32.1864 | 23.505 | 68.1614 | 41.1922 | 31.0447 | 26.2116 | 24.6756 | 27.8926 | 26.6309 | 167.0499 | 160.7293 | 142.6868 | 100.6172 | 87.164 | 175.0519 | 115.7941 | 92.9486 | 95.1475 | 245.7734 | 108.2411 | 245.6195 | 448.1586 | 251.4591 | 467.3479 | 542.9709 | 555.6572 | 547.8468 | 585.2198 | 540.2993 | 6.6756 | 5.587 | 718.8716 | 529.2993 | 181.7751 | 720.8398 | 608.6389 | 153.0644 | 511.1102 | 577.5549 | 494.2213 | 473.754 | 516.5771 | 461.8678 | 991.6962 | 860.2618 | 649.519 | 644.1803 | 914.8609 |  | 1000.4879 | 748.0613 | 1178.6641 | 858.6897 | 566.523 | 711.9633 |  | 740.8389 |  |  | 835.4217 | 840.3634 | 871.6148 | [5 empty] | 161.0461 | 832.6762 | 574.3631 | 106.08 | 835.8176 | 640.8299 | 112.9717 | 489.9304 | 506.2482 | 520.1178 |  |  | 549.7213 | 427.0169 | 531.6491 |  | 497.3225 | 503.0357 | 476.3649 | 544.8772 | 469.6883 | 755.1784 | 329.7257 | 502.2768 | 539.0092 | 452.0719 | 598.0733 | 689.8464 |  |  | 410.0568 | 463.6115 | 524.3476 | 520.6805 |  | 449.8191 | 465.305 | 0.18537 | 18.9314 | 1.5659 | 1.3564 | -20.5508 | 3.0886 | 1006.56 | 0.74 | 3.1894 | -2.0602 | -11.8537 | 0.92538 | 4.0858 | -25.4654 | 9.1369 | 151.5779 | 263.8606 | 20.0696 | 3.1772 | -1.6905 |  | 27.1811
42838.4973 | 6655 | 115.3021 | 95.7133 | 45.9758 | 32.223 | 24.8852 | 24.3422 | 27.116 | 22.3043 | 53.1193 | 39.2903 | 28.1419 | 22.8758 | 21.79 | 26.3319 | 245.9363 | 325.304 | 346.5472 | 382.4837 | 499.1159 | 534.9119 | 407.954 | 513.6169 | 528.0238 | 395.4693 | 580.282 | 494.2078 | 648.7357 | 749.7533 | 659.4304 | 407.6102 | 515.9017 | 468.192 | 467.4084 | 546.4087 | 347.9977 |  | 463.9955 |  | 479.8574 | 332.2974 | 355.1223 | 448.5156 |  | 73.0841 | 151.6203 | 96.8871 | 246.5137 | 332.9821 | 402.1393 | 442.0643 | 19.4277 | 56.5331 | 21.4254 | 111.19 | 30.0868 | 45.1441 | 55.7642 | 60.1333 | 28.2156 |  |  | 2.3553 | -1.8558 | -67.9913 | 0.55785 | 5.2183 | -197.8006 | 25.1928 | -3.3845 | 0.98516 | 2.7395 | 16.4786 | 0.0089943 | 0.00096596 | 0.00048791 | 556.0891 | 578.0888 | 393.1607 | 176.2682 | 76.8059 | 32.2024 | 23.513 | 68.1838 | 41.2035 | 31.0562 | 26.2139 | 24.686 | 27.9004 | 26.6433 | 176.1271 | 170.4284 | 146.8495 | 100.8227 | 88.4041 | 175.264 | 115.8116 | 92.9544 | 95.1557 | 245.8318 | 108.2565 | 245.6463 | 448.1112 | 251.4648 | 467.266 | 542.8531 | 555.531 | 547.7464 | 585.1042 | 540.6333 | 6.0472 | 5.9617 | 718.8942 | 529.0775 | 181.7956 | 721.0613 | 608.8063 | 153.1402 | 511.0548 | 576.7684 | 494.431 | 473.6845 | 516.4995 | 462.0405 | 990.2056 | 860.1432 | 649.4775 | 644.1234 | 913.7868 |  | 1001.0117 | 748.0656 | 1180.7685 | 858.7421 | 566.389 | 711.8813 |  | 740.8739 |  |  | 832.3888 | 839.442 | 869.7691 | [5 empty] | 161.0759 | 832.6915 | 575.4693 | 106.0874 | 835.8459 | 636.8374 | 112.9843 | 489.7751 | 506.0318 | 519.9685 |  |  | 549.5225 | 426.5304 | 531.6019 |  | 497.106 | 502.9016 | 476.1568 | 544.6357 | 470.4733 | 755.0848 | 329.6763 | 502.1171 | 538.8848 | 451.4295 | 598.0467 | 689.7199 |  |  | 409.9476 | 463.3906 | 524.2629 | 520.4927 |  | 449.8675 | 465.0058 | 0.50535 | 18.9303 | 1.565 | 1.3553 | -20.5129 | 3.0886 | 988.35 | 0.63 | 3.2662 | -1.9566 | -11.8432 | 1.0728 | 4.1369 | -25.4698 | 9.0897 | 151.8679 | 265.3826 | 20.0465 | 2.1965 | -2.1508 |  | 27.1521
42838.4973 | 6656 | 115.312 | 95.7484 | 45.989 | 32.2217 | 24.8787 | 24.3337 | 27.1114 | 22.2966 | 53.1275 | 39.2881 | 28.135 | 22.8698 | 21.7821 | 26.3264 | 245.9697 | 325.4871 | 346.5781 | 382.4367 | 499.0331 | 534.8503 | 407.6006 | 513.4755 | 528.0117 | 395.5195 | 578.4974 | 494.081 | 649.8948 | 749.9334 | 659.8685 | 407.5785 | 515.8137 | 468.3399 | 467.3412 | 546.3145 | 348.0511 |  | 463.8536 |  | 479.676 | 332.5318 | 354.7677 | 448.3841 |  | 73.0736 | 151.8917 | 96.7983 | 244.9607 | 333.5688 | 402.1039 | 442.2742 | 19.4542 | 56.5138 | 21.4684 | 111.1508 | 30.068 | 45.1295 | 55.7456 | 60.0494 | 28.2092 |  |  | 2.2949 | -2.139 | -68.214 | 0.46059 | 5.0008 | -197.7717 | 25.1441 | -3.5383 | 1.0422 | 2.6476 | 16.6004 | 0.0088021 | 0.00095118 | 0.00046491 | 555.7884 | 577.9212 | 393.1351 | 176.2868 | 76.8239 | 32.21 | 23.5066 | 68.2016 | 41.2004 | 31.0547 | 26.2193 | 24.6808 | 27.8935 | 26.6311 | 180.0743 | 172.9874 | 150.1455 | 101.4463 | 89.6636 | 175.3845 | 115.888 | 92.9491 | 95.1432 | 245.8652 | 108.2488 | 245.6509 | 448.0478 | 251.446 | 467.1718 | 543.3834 | 555.396 | 547.6206 | 584.9819 | 540.8138 | 3.9432 | 6.401 | 718.9255 | 528.9114 | 181.8264 | 721.1598 | 608.3759 | 153.2273 | 510.9991 | 575.9974 | 494.411 | 473.6143 | 516.4389 | 462.3107 | 988.141 | 860.0402 | 649.6035 | 644.3507 | 907.985 |  | 1001.813 | 748.0829 | 1183.7941 | 858.7988 | 566.2985 | 711.799 |  | 740.918 |  |  | 825.0835 | 836.6069 | 866.5071 | [5 empty] | 161.1058 | 832.704 | 575.6717 | 106.101 | 835.853 | 629.106 | 112.9926 | 489.6493 | 505.9537 | 519.8156 |  |  | 549.3415 | 425.796 | 531.3459 |  | 496.9128 | 502.8398 | 476.0196 | 544.4574 | 470.2619 | 754.9866 | 329.4546 | 501.8811 | 538.8057 | 451.1291 | 598.0218 | 689.6136 |  |  | 410.518 | 463.3963 | 524.2076 | 520.3255 |  | 449.8116 | 464.7173 | 0.17999 | 18.9321 | 1.5637 | 1.3536 | -20.6687 | 3.0887 | 995.39 | 0.93 | 3.2247 | -2.1013 | -11.8664 | 0.97508 | 4.0497 | -25.4673 | 9.0807 | 152.4276 | 267.5818 | 20.0302 | 1.7738 | -2.5076 |  | 27.1259
42838.4973 | 6657 | 115.3291 | 95.7863 | 46.0111 | 32.2323 | 24.8866 | 24.3311 | 27.1143 | 22.3014 | 53.141 | 39.3009 | 28.1444 | 22.8789 | 21.7879 | 26.3323 | 245.9881 | 325.6563 | 346.6008 | 382.392 | 498.9597 | 534.7977 | 408.0927 | 513.4585 | 528.1566 | 395.57 | 578.8939 | 493.8665 | 649.7519 | 750.0653 | 659.9006 | 407.5474 | 515.7086 | 468.252 | 467.286 | 546.2022 | 348.3448 |  | 463.705 |  | 479.5199 | 332.8573 | 354.3129 | 448.2478 |  | 72.955 | 151.7663 | 96.7263 | 244.4858 | 334.0223 | 401.6827 | 442.2193 | 19.4858 | 56.481 | 21.5092 | 111.0924 | 30.0559 | 45.1298 | 55.7238 | 59.9506 | 28.2028 |  |  | 2.4611 | -2.2717 | -68.2902 | 0.70044 | 5.3234 | -197.7671 | 25.4221 | -3.3063 | 1.0562 | 2.734 | 16.4661 | 0.0087856 | 0.00093146 | 0.00046162 | 555.9657 | 577.6981 | 393.1238 | 176.3014 | 76.8608 | 32.2206 | 23.5069 | 68.2221 | 41.2105 | 31.0522 | 26.2194 | 24.6767 | 27.8938 | 26.628 | 177.6026 | 166.9605 | 149.4817 | 100.3413 | 88.2998 | 175.2911 | 115.9776 | 92.9443 | 95.1418 | 245.9079 | 108.2577 | 245.6746 | 447.9982 | 251.4431 | 467.091 | 544.0016 | 555.2889 | 547.5068 | 584.8718 | 540.9751 | 2.5973 | 4.2691 | 718.9455 | 528.8379 | 181.8398 | 721.0619 | 607.095 | 153.3052 | 510.9154 | 575.6812 | 494.4063 | 473.5308 | 516.3483 | 462.0192 | 986.1143 | 859.9417 | 649.7655 | 644.6387 | 904.0353 |  | 1002.039 | 748.1117 | 1187.0764 | 858.8498 | 566.1927 | 711.7216 |  | 740.9567 |  |  | 820.8262 | 833.6214 | 864.5683 | [5 empty] | 161.14 | 832.73 | 575.393 | 106.1075 | 835.8852 | 638.5949 | 113.0112 | 489.5511 | 506.0167 | 519.664 |  |  | 549.1967 | 423.9431 | 531.1072 |  | 496.7712 | 502.7452 | 476.0501 | 544.2766 | 469.8493 | 754.8933 | 329.3428 | 501.7405 | 538.7418 | 450.7598 | 597.9686 | 689.5237 |  |  | 411.0113 | 463.426 | 524.1087 | 520.174 |  | 449.5944 | 464.5751 | 0.45397 | 18.9313 | 1.5643 | 1.3548 | -20.6611 | 3.0886 | 992.25 | 0.93 | 3.3395 | -2.1652 | -11.8713 | 1.2023 | 4.177 | -25.459 | 9.1279 | 152.6498 | 269.9821 | 20.0117 | 2.0362 | -2.4227 |  | 27.1046
42838.4973 | 6658 | 115.3398 | 95.8277 | 46.0266 | 32.2405 | 24.8846 | 24.3316 | 27.1163 | 22.3024 | 53.159 | 39.3101 | 28.1489 | 22.8789 | 21.7845 | 26.3373 | 246.0118 | 325.8205 | 346.6335 | 382.3415 | 498.8817 | 534.7287 | 408.3236 | 513.3715 | 528.0688 | 395.6225 | 580.7946 | 493.8306 | 650.2927 | 750.1967 | 660.1761 | 407.4993 | 515.6225 | 468.0693 | 467.2234 | 546.0472 | 348.0055 |  | 463.5429 |  | 479.3533 | 332.9929 | 354.272 | 448.1155 |  | 72.8345 | 151.306 | 96.6105 | 243.326 | 333.5049 | 401.4659 | 441.9149 | 19.627 | 56.4685 | 21.5197 | 111.0622 | 30.0604 | 45.1444 | 55.7026 | 59.8514 | 28.218 |  |  | 2.1799 | -1.727 | -68.0103 | 0.32391 | 5.5271 | -197.7895 | 25.129 | -3.0553 | 1.1408 | 2.8398 | 16.2413 | 0.0089795 | 0.0011483 | 0.00048134 | 556.6338 | 577.3038 | 393.1162 | 176.3236 | 76.887 | 32.2341 | 23.5059 | 68.2364 | 41.2134 | 31.0522 | 26.2231 | 24.6754 | 27.8923 | 26.6324 | 172.9719 | 161.4322 | 144.9016 | 97.914 | 87.912 | 175.0909 | 115.9641 | 92.9432 | 95.1396 | 245.9492 | 108.2686 | 245.6908 | 447.9472 | 251.4318 | 467.0146 | 544.5039 | 555.1361 | 547.4141 | 584.769 | 540.8632 | 4.5826 | 3.6462 | 718.9663 | 528.4298 | 181.856 | 720.78 | 606.6418 | 153.3746 | 510.8213 | 575.7882 | 494.4065 | 473.4511 | 516.2624 | 461.9389 | 983.8293 | 859.8733 | 649.9477 | 644.9442 | 901.1932 |  | 1002.0577 | 748.1453 | 1191.9715 | 858.8904 | 566.0884 | 711.6453 |  | 741.0032 |  |  | 816.3434 | 831.2191 | 862.0058 | [5 empty] | 161.1865 | 832.7612 | 576.085 | 106.114 | 835.8898 | 651.0773 | 113.0297 | 489.4463 | 505.9063 | 519.5208 |  |  | 549.074 | 423.6623 | 531.0301 |  | 496.5854 | 502.5908 | 476.0064 | 544.0875 | 469.9736 | 754.8109 | 328.7415 | 501.485 | 538.6912 | 450.1811 | 597.6277 | 689.4282 |  |  | 410.9495 | 463.2229 | 523.9916 | 520.0012 |  | 449.3991 | 464.4798 | 0.45397 | 18.9297 | 1.5656 | 1.3561 | -20.5043 | 3.0885 | 984.99 | 1 | 3.1434 | -1.8868 | -11.8405 | 0.81714 | 4.2554 | -25.4564 | 9.0737 | 152.7381 | 273.5914 | 19.9937 | 2.5244 | -1.9154 |  | 27.0838
42838.4973 | 6659 | 115.3481 | 95.8702 | 46.0427 | 32.2365 | 24.8799 | 24.3348 | 27.1204 | 22.2976 | 53.1723 | 39.3155 | 28.1481 | 22.87 | 21.7751 | 26.3386 | 246.0229 | 325.9868 | 346.6736 | 382.2788 | 498.8109 | 534.6712 | 408.1625 | 513.3815 | 527.9941 | 395.6727 | 581.6763 | 493.3276 | 649.9631 | 750.3175 | 660.533 | 407.473 | 515.5504 | 468.0603 | 467.162 | 545.9017 | 347.9202 |  | 463.3955 |  | 479.199 | 333.0485 | 354.3345 | 447.9431 |  | 72.7915 | 151.0885 | 96.6095 | 241.5924 | 332.3909 | 401.3468 | 441.8601 | 19.7462 | 56.4646 | 21.5317 | 111.0677 | 30.0542 | 45.169 | 55.6723 | 59.7367 | 28.2174 |  |  | 2.6202 | -1.8544 | -68.1522 | 0.43628 | 5.2827 | -197.8112 | 25.2651 | -3.2196 | 1.1319 | 2.857 | 15.9501 | 0.0091569 | 0.001104 | 0.00045998 | 556.7668 | 577.2892 | 393.1054 | 176.3371 | 76.9301 | 32.251 | 23.5137 | 68.2567 | 41.2221 | 31.0602 | 26.222 | 24.6781 | 27.891 | 26.6439 | 175.8296 | 158.6275 | 140.6192 | 94.8918 | 84.7631 | 175.0186 | 115.8914 | 92.9382 | 95.137 | 245.9902 | 108.268 | 245.7016 | 447.8946 | 251.422 | 466.9346 | 544.5355 | 555.0591 | 547.3655 | 584.653 | 540.6427 | 3.7555 | 3.0252 | 718.9792 | 528.0346 | 181.8687 | 720.8767 | 606.7267 | 153.4513 | 510.7393 | 575.7306 | 494.1228 | 473.3789 | 516.1907 | 461.9787 | 981.7956 | 859.8043 | 650.1475 | 645.2113 | 899.4853 |  | 1001.6006 | 748.1865 | 1196.9784 | 858.9258 | 565.9606 | 711.5613 |  | 741.0403 |  |  | 814.8487 | 829.1878 | 860.9614 | [5 empty] | 161.2073 | 832.7585 | 576.6191 | 106.1201 | 835.8432 | 647.8858 | 113.0433 | 489.2962 | 505.9101 | 519.3668 |  |  | 548.9672 | 424.8883 | 530.9051 |  | 496.384 | 502.3842 | 475.5179 | 543.9116 | 469.1593 | 754.7034 | 328.6208 | 501.242 | 538.6758 | 449.4663 | 597.2606 | 689.3241 |  |  | 410.7118 | 462.9282 | 523.9423 | 519.8585 |  | 449.4551 | 464.3989 | 0.059413 | 18.9316 | 1.566 | 1.3559 | -20.5982 | 3.0886 | 983.78 | 0.62 | 3.4469 | -1.9547 | -11.8498 | 0.9481 | 4.1599 | -25.4555 | 9.0974 | 152.5579 | 277.319 | 19.972 | 2.1973 | -1.4487 |  | 27.0778
42838.4974 | 6660 | 115.3662 | 95.916 | 46.0626 | 32.2528 | 24.8945 | 24.34 | 27.1319 | 22.3073 | 53.1983 | 39.3349 | 28.1545 | 22.8802 | 21.7847 | 26.3436 | 246.0599 | 326.173 | 346.7006 | 382.223 | 498.7333 | 534.612 | 408.1706 | 513.5023 | 527.8769 | 395.7261 | 582.1698 | 493.1642 | 649.7624 | 750.5547 | 660.6911 | 407.4419 | 515.496 | 468.0389 | 467.1081 | 545.7943 | 348.5503 |  | 463.2584 |  | 479.0369 | 333.1925 | 354.1159 | 447.805 |  | 72.7717 | 150.8157 | 96.5349 | 239.6065 | 332.0257 | 400.9607 | 441.6795 | 19.777 | 56.4431 | 21.5449 | 111.0188 | 30.0482 | 45.1886 | 55.6409 | 59.6035 | 28.2215 |  |  | 2.4677 | -1.8577 | -68.2232 | 0.64853 | 5.4253 | -197.777 | 25.5141 | -3.3622 | 0.91257 | 2.9765 | 16.0595 | 0.008853 | 0.0010711 | 0.00046162 | 555.7137 | 577.511 | 393.0899 | 176.3587 | 76.9595 | 32.2602 | 23.5212 | 68.2831 | 41.2306 | 31.0604 | 26.2246 | 24.686 | 27.893 | 26.6374 | 172.5947 | 158.3196 | 137.5549 | 92.3311 | 83.1304 | 174.8899 | 115.8249 | 92.9396 | 95.1359 | 246.0459 | 108.2755 | 245.7221 | 447.8392 | 251.4232 | 466.8453 | 543.9514 | 554.9522 | 547.3295 | 584.5547 | 540.599 | 6.6372 | 5.4848 | 718.9946 | 527.7963 | 181.8881 | 721.0587 | 607.0596 | 153.5233 | 510.6734 | 576.0331 | 493.9286 | 473.3087 | 516.157 | 462.174 | 980.7074 | 859.6566 | 650.3102 | 645.3539 | 900.6932 |  | 1001.0858 | 748.2093 | 1200.7953 | 858.9598 | 565.7899 | 711.4823 |  | 741.0799 |  |  | 815.7997 | 829.1303 | 860.6878 | [5 empty] | 161.2483 | 832.7484 | 577.0845 | 106.139 | 835.8145 | 644.4833 | 113.0596 | 489.146 | 505.8164 | 519.2072 |  |  | 548.8761 | 423.4095 | 530.6094 |  | 496.1031 | 502.2346 | 475.1432 | 543.7573 | 468.9712 | 754.6251 | 328.6989 | 501.1222 | 538.5847 | 449.6317 | 597.2002 | 689.2045 |  |  | 409.9034 | 462.8862 | 523.8938 | 519.6875 |  | 449.5093 | 464.3051 | 0.39405 | 18.9308 | 1.5666 | 1.3552 | -20.5136 | 3.0886 | 996.21 | 0.83 | 3.3454 | -1.9558 | -11.8522 | 1.1556 | 4.2145 | -25.4461 | 9.1395 | 152.2684 | 280.1856 | 19.9435 | 2.5398 | -1.1165 |  | 27.0623
42838.4974 | 6661 | 115.3845 | 95.9574 | 46.0817 | 32.2581 | 24.8875 | 24.3425 | 27.1404 | 22.3103 | 53.208 | 39.3385 | 28.1574 | 22.8756 | 21.7891 | 26.3446 | 246.0879 | 326.3358 | 346.7323 | 382.1762 | 498.6736 | 534.5546 | 407.8905 | 513.3858 | 527.6803 | 395.7861 | 584.9528 | 493.1344 | 649.9448 | 750.6674 | 660.285 | 407.399 | 515.4597 | 468.166 | 467.0403 | 545.6971 | 348.3294 |  | 463.1003 |  | 478.8465 | 333.3151 | 353.8751 | 447.6637 |  | 72.7342 | 150.9014 | 96.4949 | 237.0943 | 330.9436 | 400.4717 | 441.2892 | 19.806 | 56.433 | 21.5253 | 110.9621 | 30.0614 | 45.2046 | 55.6094 | 59.4738 | 28.2242 |  |  | 2.4664 | -2.2007 | -67.9374 | 0.82267 | 5.2373 | -197.7928 | 25.5207 | -3.4252 | 1.0838 | 2.9627 | 16.4477 | 0.0088941 | 0.0010152 | 0.00050927 | 555.192 | 577.6272 | 393.0661 | 176.3846 | 76.996 | 32.2771 | 23.5276 | 68.3113 | 41.2348 | 31.07 | 26.2317 | 24.6844 | 27.893 | 26.6412 | 182.0486 | 162.5666 | 144.504 | 91.5961 | 83.8104 | 175.1743 | 115.8802 | 92.9323 | 95.1325 | 246.0812 | 108.2809 | 245.7331 | 447.7842 | 251.4119 | 466.7637 | 544.1083 | 554.8021 | 547.2741 | 584.4455 | 540.6545 | 6.8148 | 5.1659 | 719.0355 | 527.7021 | 181.9122 | 721.1245 | 607.2129 | 153.6099 | 510.6075 | 577.4806 | 493.8848 | 473.2339 | 516.1232 | 462.5 | 979.3204 | 859.5686 | 650.3175 | 645.1995 | 901.944 |  | 1000.6849 | 748.2481 | 1203.2379 | 858.9998 | 565.6839 | 711.4133 |  | 741.1256 |  |  | 816.8751 | 829.1666 | 860.706 | [5 empty] | 161.277 | 832.7367 | 577.0358 | 106.1496 | 835.8191 | 654.8862 | 113.0709 | 488.9956 | 505.6349 | 519.0625 |  |  | 548.7853 | 423.1242 | 530.7721 |  | 495.9126 | 502.1569 | 474.8483 | 543.6062 | 469.5818 | 754.5451 | 329.0783 | 500.9933 | 538.5279 | 450.8967 | 597.1614 | 689.0738 |  |  | 409.0513 | 462.8147 | 523.8509 | 519.4431 |  | 449.3868 | 464.1184 | -0.092326 | 18.9326 | 1.5667 | 1.3559 | -20.529 | 3.0886 | 975.95 | 0.92 | 3.3438 | -2.1289 | -11.8285 | 1.3016 | 4.1393 | -25.4378 | 9.1374 | 152.0345 | 282.0308 | 19.9252 | 1.5268 | -1.8817 |  | 27.0373
42838.4974 | 6662 | 115.3949 | 95.9973 | 46.0995 | 32.2715 | 24.8959 | 24.3397 | 27.1434 | 22.303 | 53.2181 | 39.3572 | 28.1633 | 22.8813 | 21.7862 | 26.3444 | 246.1111 | 326.4818 | 346.7602 | 382.1278 | 498.5947 | 534.4961 | 407.5966 | 513.3955 | 527.6342 | 395.8374 | 586.2227 | 492.8587 | 650.0333 | 750.6757 | 660.1848 | 407.3674 | 515.567 | 468.2117 | 466.9739 | 545.6676 | 347.353 |  | 462.9404 |  | 478.6708 | 333.0813 | 353.482 | 447.5296 |  | 72.7001 | 150.9812 | 96.414 | 237.2822 | 330.8326 | 400.4365 | 441.2176 | 19.7588 | 56.4152 | 21.506 | 110.9287 | 30.0602 | 45.2235 | 55.5828 | 59.354 | 28.2242 |  |  | 2.5965 | -1.863 | -68.0616 | 0.62356 | 5.1756 | -197.825 | 25.384 | -3.4574 | 0.94332 | 2.6793 | 16.3373 | 0.0089713 | 0.0010415 | 0.00047312 | 555.59 | 577.6103 | 393.035 | 176.4001 | 77.0268 | 32.2916 | 23.5353 | 68.3325 | 41.2416 | 31.079 | 26.2277 | 24.6822 | 27.8957 | 26.647 | 190.1093 | 159.4635 | 142.9833 | 89.0488 | 82.5752 | 175.4182 | 115.8457 | 92.9329 | 95.1344 | 246.1195 | 108.283 | 245.7503 | 447.7358 | 251.4041 | 466.6812 | 543.9467 | 554.7002 | 547.1786 | 584.3445 | 540.5671 | 5.3845 | 3.7765 | 719.0791 | 527.5462 | 181.9296 | 721.0579 | 607.4556 | 153.6832 | 510.5216 | 578.3199 | 493.679 | 473.1599 | 516.0451 | 462.5921 | 977.9084 | 859.4678 | 650.3146 | 645.2706 | 902.6405 |  | 1000.3813 | 748.2623 | 1203.8241 | 859.0356 | 565.5682 | 711.3209 |  | 741.1566 |  |  | 816.0496 | 828.5633 | 860.1904 | [5 empty] | 161.309 | 832.727 | 576.7092 | 106.1602 | 835.8136 | 645.4849 | 113.0859 | 488.8633 | 505.2509 | 518.9154 |  |  | 548.6876 | 423.8937 | 530.6777 |  | 495.6805 | 502.053 | 475.3675 | 543.5005 | 469.8457 | 754.4669 | 329.0386 | 500.8792 | 538.4691 | 450.9791 | 597.0546 | 688.9466 |  |  | 408.6948 | 462.6237 | 523.8166 | 519.2254 |  | 449.2339 | 463.7884 | 0.42949 | 18.9314 | 1.5657 | 1.3547 | -20.5151 | 3.0886 | 977.98 | 0.81 | 3.4307 | -1.9589 | -11.8404 | 1.1333 | 4.1147 | -25.4392 | 9.1126 | 151.8644 | 282.4747 | 19.9055 | 0.66326 | -1.717 |  | 27.0237
42838.4974 | 6663 | 115.4098 | 96.0269 | 46.1174 | 32.2666 | 24.8979 | 24.3363 | 27.1423 | 22.3037 | 53.2344 | 39.3578 | 28.1652 | 22.8848 | 21.7861 | 26.3406 | 246.1361 | 326.6242 | 346.778 | 382.0838 | 498.5212 | 534.4433 | 407.3616 | 513.366 | 527.4208 | 395.8859 | 587.1009 | 492.1629 | 650.0404 | 750.7348 | 660.3019 | 407.3366 | 515.4466 | 468.0453 | 466.9216 | 545.6242 | 347.3878 |  | 462.7923 |  | 478.5111 | 332.9596 | 353.1428 | 447.401 |  | 72.6831 | 150.8194 | 96.4346 | 237.5067 | 329.8323 | 400.7922 | 441.1522 | 19.6815 | 56.3951 | 21.4912 | 110.8758 | 30.0679 | 45.2498 | 55.5599 | 59.2379 | 28.226 |  |  | 2.2298 | -1.7086 | -68.0517 | 0.67219 | 5.0626 | -197.8158 | 25.6252 | -3.2827 | 1.0268 | 2.7009 | 16.3985 | 0.0088398 | 0.00095282 | 0.00048627 | 554.8698 | 577.441 | 393.0059 | 176.4184 | 77.0583 | 32.3011 | 23.5238 | 68.3521 | 41.2481 | 31.0753 | 26.2286 | 24.6775 | 27.8884 | 26.6498 | 189.9486 | 161.4369 | 137.1334 | 87.1657 | 80.5545 | 175.5033 | 115.7282 | 92.9223 | 95.1273 | 246.1679 | 108.2922 | 245.7655 | 447.6892 | 251.4009 | 466.5968 | 543.5576 | 554.6278 | 547.0378 | 584.2402 | 541.0727 | 5.0853 | 3.136 | 719.1291 | 527.5082 | 181.9584 | 721.2354 | 607.202 | 153.7729 | 510.4493 | 578.5869 | 493.3052 | 473.1022 | 515.9339 | 462.3662 | 976.1397 | 859.3924 | 650.5766 | 645.7693 | 902.961 |  | 999.9093 | 748.289 | 1202.9518 | 859.066 | 565.4267 | 711.2193 |  | 741.2194 |  |  | 816.2753 | 828.4466 | 859.3815 | [5 empty] | 161.3506 | 832.7242 | 576.0734 | 106.1731 | 835.8102 | 631.7412 | 113.1007 | 488.736 | 505.0284 | 518.7747 |  |  | 548.5957 | 422.4475 | 530.4476 |  | 495.5458 | 501.9541 | 475.7398 | 543.4065 | 469.7385 | 754.3778 | 329.0849 | 500.8144 | 538.4519 | 450.7782 | 596.6903 | 688.8137 |  |  | 409.8191 | 462.41 | 523.7597 | 518.9209 |  | 448.9092 | 463.6485 | 0.52687 | 18.9296 | 1.5644 | 1.3532 | -20.5334 | 3.0886 | 964.41 | 0.66 | 3.1794 | -1.8756 | -11.8373 | 1.1765 | 4.0706 | -25.4454 | 9.1582 | 151.6214 | 281.813 | 19.8818 | 0.69232 | -1.0817 |  | 26.9984
42838.4974 | 6664 | 115.422 | 96.0587 | 46.1366 | 32.2754 | 24.8949 | 24.3371 | 27.1467 | 22.3044 | 53.2556 | 39.3683 | 28.1703 | 22.8806 | 21.7902 | 26.3495 | 246.1694 | 326.782 | 346.7925 | 382.0335 | 498.4488 | 534.3869 | 407.5514 | 513.2435 | 527.0485 | 395.9487 | 586.0825 | 492.3334 | 650.2718 | 750.6499 | 660.0843 | 407.2912 | 515.3136 | 467.7079 | 466.8584 | 545.5084 | 346.7973 |  | 462.6362 |  | 478.3134 | 332.7977 | 353.0514 | 447.2677 |  | 72.6047 | 150.5883 | 96.4649 | 237.8393 | 329.3772 | 400.9538 | 440.8801 | 19.6084 | 56.3703 | 21.4813 | 110.8203 | 30.0559 | 45.2751 | 55.547 | 59.1154 | 28.2213 |  |  | 2.264 | -1.9057 | -68.1017 | 0.59399 | 5.5403 | -197.7882 | 25.363 | -3.3287 | 0.92678 | 2.6753 | 16.1126 | 0.0088053 | 0.00098896 | 0.00049941 | 555.2669 | 577.3378 | 392.9972 | 176.4522 | 77.0985 | 32.322 | 23.5447 | 68.3737 | 41.2638 | 31.0844 | 26.2471 | 24.6843 | 27.898 | 26.6553 | 189.6325 | 161.0542 | 132.7966 | 83.9905 | 77.3217 | 175.48 | 115.5386 | 92.9297 | 95.1403 | 246.2053 | 108.2992 | 245.7949 | 447.6275 | 251.3901 | 466.5165 | 543.3079 | 554.5148 | 546.8539 | 584.1208 | 541.432 | 3.1258 | 3.8215 | 719.1734 | 527.5806 | 181.9754 | 721.3592 | 607.7713 | 153.847 | 510.3826 | 578.8074 | 493.3156 | 473.0237 | 515.811 | 462.2283 | 974.96 | 859.3368 | 650.8656 | 646.1781 | 900.6442 |  | 1000.0138 | 748.3308 | 1202.8274 | 859.1047 | 565.3161 | 711.134 |  | 741.2765 |  |  | 813.3563 | 827.5738 | 857.446 | [5 empty] | 161.3798 | 832.7167 | 575.2938 | 106.1798 | 835.8322 | 626.8404 | 113.117 | 488.6271 | 504.3083 | 518.6338 |  |  | 548.501 | 422.3777 | 530.2936 |  | 495.3216 | 501.9068 | 476.2 | 543.3018 | 469.9482 | 754.2951 | 329.0691 | 500.7581 | 538.3103 | 451.0537 | 596.5382 | 688.6956 |  |  | 408.9915 | 462.1876 | 523.6748 | 518.4801 |  | 448.8361 | 463.4755 | 0.30539 | 18.9286 | 1.5648 | 1.3534 | -20.5553 | 3.0885 | 968.21 | 0.71 | 3.2033 | -1.9804 | -11.8384 | 1.1056 | 4.2589 | -25.4466 | 9.1123 | 151.7376 | 281.7176 | 19.8629 | 0.72437 | -0.62339 |  | 26.9707
42838.4974 | 6665 | 115.433 | 96.0818 | 46.1507 | 32.2885 | 24.8989 | 24.3391 | 27.1449 | 22.3017 | 53.2717 | 39.3756 | 28.1706 | 22.8821 | 21.785 | 26.3565 | 246.1995 | 326.9249 | 346.8127 | 381.9882 | 498.3737 | 534.3337 | 407.2073 | 513.1703 | 526.9031 | 395.9767 | 585.1528 | 491.9225 | 649.7589 | 750.628 | 660.2705 | 407.269 | 515.1836 | 467.3709 | 466.8132 | 545.3882 | 345.748 |  | 462.4937 |  | 478.1594 | 332.1527 | 352.9006 | 447.1442 |  | 72.5088 | 150.317 | 96.436 | 238.5193 | 329.1776 | 401.034 | 440.4565 | 19.5766 | 56.3428 | 21.5258 | 110.7959 | 30.0695 | 45.2965 | 55.5329 | 59.0137 | 28.2255 |  |  | 2.0557 | -1.9333 | -68.191 | 0.63933 | 5.742 | -197.8381 | 25.4543 | -3.2353 | 0.99606 | 2.66 | 16.072 | 0.0089778 | 0.0010021 | 0.0004567 | 557.1129 | 577.2605 | 392.9766 | 176.4596 | 77.1256 | 32.3347 | 23.5342 | 68.3882 | 41.258 | 31.0801 | 26.243 | 24.6814 | 27.897 | 26.6523 | 179.945 | 152.8159 | 128.6054 | 85.7885 | 76.7547 | 175.2054 | 115.3504 | 92.913 | 95.1305 | 246.2483 | 108.3013 | 245.7982 | 447.5626 | 251.3882 | 466.4316 | 543.2232 | 554.4134 | 546.6506 | 584.005 | 541.2604 | 3.4904 | 3.7953 | 719.2107 | 527.7232 | 181.9943 | 721.3704 | 607.9195 | 153.9332 | 510.3222 | 579.0265 | 492.9641 | 472.9505 | 515.7621 | 461.7753 | 974.4 | 859.2593 | 650.9863 | 646.2422 | 898.2229 |  | 999.7798 | 748.3614 | 1203.6775 | 859.1098 | 565.1438 | 711.0503 |  | 741.2984 |  |  | 812.4168 | 826.4244 | 856.5319 | [5 empty] | 161.4062 | 832.7283 | 574.8977 | 106.1826 | 835.8455 | 618.7358 | 113.1213 | 488.5189 | 504.0632 | 518.4819 |  |  | 548.4022 | 422.5126 | 530.1112 |  | 495.1587 | 501.8269 | 476.7236 | 543.1966 | 469.4644 | 754.198 | 328.7254 | 500.5777 | 538.1014 | 451.2417 | 596.5924 | 688.576 |  |  | 408.6418 | 461.8527 | 523.5667 | 518.2592 |  | 448.6444 | 463.4092 | 0.22395 | 18.9304 | 1.5654 | 1.3548 | -20.591 | 3.0886 | 974.89 | 0.82 | 3.0527 | -1.994 | -11.8424 | 1.1467 | 4.336 | -25.4514 | 9.1293 | 151.6889 | 282.3608 | 19.8349 | 1.7646 | -0.18112 |  | 26.9596
42838.4974 | 6666 | 115.4504 | 96.0943 | 46.1543 | 32.2837 | 24.895 | 24.3353 | 27.1484 | 22.304 | 53.2821 | 39.3812 | 28.1654 | 22.8836 | 21.7806 | 26.36 | 246.2265 | 327.0634 | 346.8403 | 381.9383 | 498.3003 | 534.2783 | 406.7955 | 513.1256 | 526.9025 | 396.0089 | 585.8269 | 491.4143 | 650.1157 | 750.6629 | 660.5506 | 407.239 | 515.0464 | 467.2619 | 466.7444 | 545.2672 | 345.8204 |  | 462.3369 |  | 478.0007 | 331.6837 | 352.6771 | 447.0125 |  | 72.4461 | 150.1201 | 96.3903 | 237.4178 | 329.6736 | 400.6086 | 440.0351 | 19.5363 | 56.3345 | 21.5659 | 110.782 | 30.0697 | 45.3001 | 55.5274 | 58.9139 | 28.224 |  |  | 2.1924 | -2.1718 | -68.3297 | 0.53091 | 5.1683 | -197.7855 | 25.3104 | -3.3431 | 1.0492 | 2.7823 | 16.1647 | 0.0089647 | 0.00097746 | 0.00047477 | 554.0456 | 577.3055 | 392.9736 | 176.4836 | 77.1598 | 32.3475 | 23.5441 | 68.4128 | 41.2608 | 31.0887 | 26.2447 | 24.686 | 27.8971 | 26.6572 | 175.501 | 147.9604 | 129.4364 | 86.47 | 76.2848 | 174.9764 | 115.2416 | 92.9188 | 95.1234 | 246.2856 | 108.3062 | 245.8154 | 447.5085 | 251.3728 | 466.3473 | 542.6412 | 554.2894 | 546.4809 | 583.8921 | 540.8772 | 5.1039 | 4.8663 | 719.2533 | 527.681 | 182.011 | 721.4203 | 608.1221 | 154.0163 | 510.2685 | 579.2269 | 492.7562 | 472.8781 | 515.774 | 461.7382 | 974.2901 | 859.2596 | 650.9747 | 646.0854 | 895.109 |  | 999.7788 | 748.4087 | 1206.0185 | 859.1488 | 564.9937 | 710.9604 |  | 741.3499 |  |  | 811.1385 | 825.1922 | 854.9764 | [5 empty] | 161.4415 | 832.7692 | 574.7392 | 106.1975 | 835.9427 | 618.9893 | 113.1388 | 488.4126 | 503.9731 | 518.3371 |  |  | 548.2753 | 422.142 | 529.5724 |  | 494.9333 | 501.7043 | 476.7284 | 543.0858 | 469.3687 | 754.0962 | 328.2011 | 500.3562 | 537.9033 | 450.5849 | 596.7861 | 688.476 |  |  | 408.095 | 461.7655 | 523.4307 | 518.1203 |  | 448.4549 | 463.3443 | 0.2412 | 18.9284 | 1.5655 | 1.3556 | -20.5585 | 3.0885 | 988.37 | 0.8 | 3.153 | -2.1129 | -11.8517 | 1.0447 | 4.1124 | -25.44 | 9.1006 | 151.7749 | 284.1388 | 19.8096 | 2.2283 | -0.28699 |  | 26.9509
42838.4974 | 6667 | 115.4637 | 96.1206 | 46.1764 | 32.2918 | 24.9082 | 24.3375 | 27.1525 | 22.3023 | 53.3076 | 39.3867 | 28.1845 | 22.8807 | 21.7934 | 26.3597 | 246.26 | 327.1894 | 346.8631 | 381.8862 | 498.2277 | 534.2138 | 407.1463 | 512.8935 | 527.0822 | 396.0065 | 585.9131 | 491.3318 | 649.8998 | 750.6535 | 660.601 | 407.1981 | 514.9041 | 467.3208 | 466.6869 | 545.1474 | 346.8342 |  | 462.1858 |  | 477.8285 | 331.2209 | 352.3849 | 446.8848 |  | 72.3465 | 149.9975 | 96.3398 | 237.9242 | 329.7927 | 400.2348 | 439.7083 | 19.4799 | 56.3333 | 21.6067 | 110.7531 | 30.0608 | 45.293 | 55.5469 | 58.8358 | 28.2159 |  |  | 2.4112 | -1.9556 | -68.0964 | 0.65839 | 5.5317 | -197.7849 | 25.3518 | -3.466 | 0.98963 | 2.7732 | 15.9937 | 0.0089368 | 0.0010826 | 0.00046162 | 553.2281 | 577.306 | 392.9839 | 176.4925 | 77.1798 | 32.3573 | 23.5436 | 68.4231 | 41.264 | 31.0843 | 26.2337 | 24.6801 | 27.8961 | 26.6545 | 170.0607 | 146.1919 | 132.1719 | 88.6758 | 76.6885 | 174.7325 | 115.2097 | 92.9093 | 95.1259 | 246.32 | 108.3032 | 245.8327 | 447.4587 | 251.3658 | 466.2653 | 542.0359 | 554.1541 | 546.3199 | 583.7805 | 540.6034 | 3.5714 | 5.1476 | 719.2956 | 527.3029 | 182.0264 | 721.4508 | 607.8641 | 154.092 | 510.2304 | 579.3361 | 492.465 | 472.8022 | 515.7641 | 461.9405 | 973.5363 | 859.2892 | 650.929 | 646.0397 | 894.1349 |  | 999.3917 | 748.4487 | 1209.878 | 859.1943 | 564.8206 | 710.871 |  | 741.4192 |  |  | 809.8443 | 823.4365 | 854.5433 | [5 empty] | 161.4823 | 832.8402 | 574.4065 | 106.2102 | 836.036 | 620.3619 | 113.1618 | 488.2978 | 503.8795 | 518.1961 |  |  | 548.1366 | 422.1339 | 529.321 |  | 494.772 | 501.5535 | 476.5882 | 542.9857 | 469.4146 | 753.9957 | 328.9494 | 500.0758 | 537.7187 | 450.0673 | 596.9515 | 688.3811 |  |  | 408.169 | 461.7146 | 523.2972 | 518.0209 |  | 448.3063 | 463.2987 | -0.52844 | 18.928 | 1.5655 | 1.3563 | -20.8267 | 3.0885 | 1005.55 | 0.84 | 3.3067 | -2.0047 | -11.8297 | 1.1632 | 4.2533 | -25.4329 | 9.1055 | 151.6101 | 287.0888 | 19.7804 | 2.8007 | -0.59489 |  | 26.9374
42838.4975 | 6668 | 115.4776 | 96.1919 | 46.2031 | 32.311 | 24.915 | 24.3459 | 27.162 | 22.3133 | 53.3177 | 39.4086 | 28.1812 | 22.8843 | 21.7902 | 26.3679 | 246.3052 | 327.3161 | 346.8815 | 381.8357 | 498.1585 | 534.1562 | 407.0442 | 512.347 | 526.8615 | 396.011 | 585.3475 | 491.2651 | 650.0556 | 750.6145 | 660.5737 | 407.1558 | 514.7799 | 467.5223 | 466.6225 | 545.042 | 346.0504 |  | 462.037 |  | 477.6517 | 331.6407 | 352.4153 | 446.7489 |  | 72.3257 | 149.6743 | 96.24 | 238.6858 | 328.6776 | 399.9106 | 439.7565 | 19.4593 | 56.3245 | 21.7151 | 110.7482 | 30.0549 | 45.288 | 55.5664 | 58.7856 | 28.2095 |  |  | 2.5183 | -2.1193 | -68.0287 | 0.89692 | 4.4462 | -197.8151 | 25.0633 | -3.5186 | 1.0293 | 2.9392 | 16.0875 | 0.0088793 | 0.00098075 | 0.00045177 | 552.2199 | 577.4669 | 393.0101 | 176.5185 | 77.2228 | 32.3735 | 23.5492 | 68.45 | 41.2781 | 31.0912 | 26.2401 | 24.6902 | 27.8991 | 26.6603 | 167.0153 | 148.9641 | 137.4541 | 92.1049 | 79.556 | 174.4846 | 115.2635 | 92.902 | 95.1221 | 246.3651 | 108.3085 | 245.8446 | 447.4049 | 251.362 | 466.1853 | 542.0737 | 554.029 | 546.1694 | 583.6715 | 540.3533 | 4.4363 | 5.723 | 719.3617 | 526.8864 | 182.0346 | 721.225 | 607.0108 | 154.165 | 510.2145 | 578.8715 | 492.4139 | 472.7217 | 515.7231 | 462.2157 | 973.0416 | 859.3238 | 650.905 | 645.9176 | 895.0567 |  | 998.7226 | 748.5378 | 1213.2208 | 859.2225 | 564.6718 | 710.8009 |  | 741.5109 |  |  | 809.9215 | 822.4864 | 854.4143 | [5 empty] | 161.5111 | 832.9246 | 574.1915 | 106.2185 | 836.1507 | 629.7479 | 113.1754 | 488.1679 | 503.7363 | 518.047 |  |  | 548.0063 | 421.8298 | 529.2009 |  | 494.6298 | 501.383 | 476.7519 | 542.8854 | 469.6736 | 753.8936 | 329.2668 | 499.8467 | 537.559 | 450.003 | 597.0524 | 688.2904 |  |  | 407.9524 | 461.4637 | 523.226 | 517.896 |  | 448.2614 | 463.2487 | 0.52131 | 18.9282 | 1.5652 | 1.3558 | -20.5718 | 3.0886 | 1011.47 | 1.41 | 3.3793 | -2.0861 | -11.8193 | 1.3571 | 3.8123 | -25.4287 | 9.0514 | 151.2535 | 289.6604 | 19.7557 | 3.1065 | -1.1751 |  | 26.9248
42838.4975 | 6669 | 115.4973 | 96.2604 | 46.2166 | 32.3116 | 24.909 | 24.3352 | 27.1574 | 22.3093 | 53.3372 | 39.4154 | 28.1862 | 22.8916 | 21.7856 | 26.357 | 246.3396 | 327.439 | 346.9023 | 381.7879 | 498.0892 | 534.1036 | 406.7576 | 511.9364 | 526.377 | 396.0477 | 584.4413 | 491.366 | 649.7612 | 750.7003 | 660.5496 | 407.1268 | 514.686 | 467.5727 | 466.5746 | 544.8634 | 345.6967 |  | 461.8799 |  | 477.4871 | 330.7733 | 352.661 | 446.6169 |  | 72.2184 | 149.4115 | 96.0603 | 238.5079 | 328.1808 | 399.5741 | 439.7081 | 19.4473 | 56.3066 | 21.796 | 110.7079 | 30.0657 | 45.2961 | 55.6157 | 58.7698 | 28.2058 |  |  | 2.2265 | -2.4386 | -68.0425 | 0.91926 | 5.3714 | -197.7724 | 25.6744 | -3.4502 | 0.94274 | 2.7063 | 15.8113 | 0.008876 | 0.0009676 | 0.00044848 | 551.1158 | 577.7709 | 393.0155 | 176.5445 | 77.256 | 32.3874 | 23.5542 | 68.4729 | 41.2839 | 31.0969 | 26.2464 | 24.6952 | 27.8916 | 26.6614 | 167.415 | 149.2012 | 140.6176 | 94.8823 | 80.7938 | 174.4206 | 115.3046 | 92.9057 | 95.1197 | 246.422 | 108.3223 | 245.8728 | 447.3466 | 251.3608 | 466.0969 | 541.6419 | 553.9167 | 546.0395 | 583.5589 | 539.9096 | 8.8745 | 4.5662 | 719.4443 | 526.5979 | 182.0599 | 721.4056 | 607.3719 | 154.2639 | 510.1551 | 577.8836 | 492.4246 | 472.6541 | 515.6802 | 462.1667 | 972.6547 | 859.3972 | 650.9429 | 645.962 | 896.5717 |  | 998.1863 | 748.6341 | 1214.6647 | 859.2655 | 564.5389 | 710.7258 |  | 741.5817 |  |  | 810.0076 | 822.5495 | 854.0014 | [5 empty] | 161.5441 | 833.0131 | 574.6633 | 106.2235 | 836.3107 | 649.7009 | 113.1858 | 488.0315 | 503.6407 | 517.9054 |  |  | 547.8854 | 422.293 | 529.12 |  | 494.4714 | 501.204 | 477.0279 | 542.7593 | 470.1455 | 753.8068 | 329.0372 | 499.7702 | 537.4677 | 449.7125 | 597.0444 | 688.2015 |  |  | 407.7763 | 461.1614 | 523.1485 | 517.7273 |  | 448.1142 | 463.1873 | 0.23564 | 18.9298 | 1.5635 | 1.3539 | -20.5399 | 3.0885 | 1020.66 | 0.82 | 3.1775 | -2.2371 | -11.8169 | 1.3735 | 4.1892 | -25.4196 | 9.1587 | 150.9464 | 290.7748 | 19.7331 | 3.0536 | -1.5215 |  | 26.9196
42838.4975 | 6670 | 115.5043 | 96.2891 | 46.2295 | 32.3165 | 24.8996 | 24.3429 | 27.1722 | 22.3077 | 53.35 | 39.4126 | 28.185 | 22.8842 | 21.7838 | 26.3642 | 246.3761 | 327.5399 | 346.9328 | 381.7392 | 498.0199 | 534.0496 | 405.9762 | 511.9771 | 526.151 | 396.1018 | 582.7168 | 491.5308 | 649.4724 | 750.6554 | 660.2457 | 407.0955 | 514.607 | 467.3585 | 466.5097 | 544.683 | 345.4815 |  | 461.7298 |  | 477.3134 | 329.7934 | 352.5483 | 446.4927 |  | 72.1665 | 149.4921 | 95.8473 | 238.5204 | 327.3287 | 399.0268 | 439.5316 | 19.4753 | 56.2975 | 21.8743 | 110.6942 | 30.0867 | 45.3129 | 55.6687 | 58.7911 | 28.2097 |  |  | 2.1148 | -2.2921 | -68.032 | 0.89101 | 4.8437 | -197.7842 | 25.4306 | -3.579 | 0.94157 | 2.6193 | 15.9548 | 0.0089023 | 0.001058 | 0.00046491 | 551.078 | 577.9506 | 393.015 | 176.5638 | 77.2934 | 32.4078 | 23.5623 | 68.5039 | 41.2915 | 31.1004 | 26.2499 | 24.7013 | 27.9042 | 26.6665 | 173.7777 | 150.1967 | 138.1768 | 96.2876 | 81.5514 | 174.5999 | 115.2452 | 92.9116 | 95.135 | 246.4667 | 108.3285 | 245.8905 | 447.3018 | 251.3616 | 466.0182 | 540.6466 | 553.787 | 545.929 | 583.4384 | 539.3706 | 4.6952 | 4.9941 | 719.5217 | 526.2956 | 182.0847 | 721.4725 | 607.3517 | 154.3489 | 510.083 | 577.095 | 492.2457 | 472.5887 | 515.5868 | 461.7579 | 971.9434 | 859.4838 | 650.9337 | 645.8124 | 897.1874 |  | 997.7035 | 748.7094 | 1213.6873 | 859.3091 | 564.4469 | 710.6416 |  | 741.6281 |  |  | 809.7665 | 822.4557 | 853.7294 | [5 empty] | 161.5756 | 833.1178 | 575.0255 | 106.2329 | 836.5148 | 660.2147 | 113.1952 | 487.8726 | 503.5375 | 517.7624 |  |  | 547.75 | 422.0696 | 529.009 |  | 494.3424 | 501.0266 | 477.2991 | 542.5932 | 469.937 | 753.7244 | 329.1048 | 499.7702 | 537.3782 | 449.5301 | 596.928 | 688.1211 |  |  | 407.422 | 460.9895 | 523.0313 | 517.5731 |  | 447.9016 | 463.0908 | 0.22284 | 18.9287 | 1.5633 | 1.3547 | -20.5592 | 3.0886 | 1040.73 | 0.92 | 3.0963 | -2.169 | -11.8171 | 1.3524 | 3.9765 | -25.41 | 9.1114 | 150.6911 | 290.0162 | 19.717 | 2.3703 | -1.2577 |  | 26.9143
42838.4975 | 6671 | 115.5132 | 96.3222 | 46.2445 | 32.3205 | 24.8963 | 24.3383 | 27.1653 | 22.3002 | 53.3576 | 39.4134 | 28.1844 | 22.8823 | 21.7753 | 26.3653 | 246.412 | 327.612 | 346.966 | 381.6944 | 497.9453 | 534.0005 | 406.1552 | 511.7292 | 526.0752 | 396.14 | 580.468 | 491.4701 | 649.8392 | 750.6272 | 660.1352 | 407.062 | 514.5137 | 467.362 | 466.4485 | 544.5826 | 345.6888 |  | 461.5809 |  | 477.1464 | 328.6385 | 352.2825 | 446.3676 |  | 72.1648 | 149.6436 | 95.6954 | 237.2454 | 326.7085 | 398.8731 | 439.4301 | 19.4919 | 56.2941 | 21.988 | 110.6906 | 30.0966 | 45.3332 | 55.7231 | 58.8363 | 28.2093 |  |  | 2.1799 | -1.7059 | -68.0957 | 0.77273 | 5.148 | -197.7947 | 25.7237 | -3.5705 | 1.0433 | 2.9503 | 15.9027 | 0.0088694 | 0.0010038 | 0.00046984 | 553.5586 | 577.7877 | 393.0316 | 176.5751 | 77.3164 | 32.4142 | 23.5653 | 68.5146 | 41.2992 | 31.1024 | 26.2473 | 24.6892 | 27.8957 | 26.6706 | 174.1479 | 154.5587 | 139.6038 | 96.5011 | 83.0231 | 174.6053 | 115.2662 | 92.9024 | 95.1231 | 246.4948 | 108.3274 | 245.9049 | 447.2348 | 251.3384 | 465.9433 | 539.7842 | 553.6787 | 545.8293 | 583.332 | 539.4185 | 5.8223 | 5.1714 | 719.5945 | 526.1878 | 182.0973 | 721.3381 | 607.1919 | 154.4352 | 510.0375 | 576.2326 | 492.3983 | 472.5181 | 515.461 | 461.535 | 971.1579 | 859.5263 | 650.9332 | 645.7926 | 897.8378 |  | 997.3975 | 748.7711 | 1212.0982 | 859.3669 | 564.305 | 710.592 |  | 741.6866 |  |  | 810.1168 | 822.3794 | 853.6938 | [5 empty] | 161.6099 | 833.2161 | 575.1929 | 106.2461 | 836.7451 | 644.8041 | 113.2154 | 487.7193 | 503.4227 | 517.6201 |  |  | 547.6206 | 421.8896 | 528.7161 |  | 494.1545 | 500.8143 | 477.2108 | 542.4504 | 469.1158 | 753.6147 | 328.6973 | 499.7422 | 537.2291 | 449.8457 | 596.9503 | 688.0363 |  |  | 406.9321 | 460.9255 | 522.8758 | 517.415 |  | 447.7315 | 463.0338 | 0.28758 | 18.93 | 1.5649 | 1.3562 | -20.6565 | 3.0885 | 1045.76 | 0.88 | 3.1433 | -1.8716 | -11.8247 | 1.2596 | 4.099 | -25.4078 | 9.1628 | 150.5221 | 288.7877 | 19.6926 | 2.3298 | -1.4136 |  | 26.8961
42838.4975 | 6672 | 115.5336 | 96.3674 | 46.2692 | 32.3337 | 24.9146 | 24.3452 | 27.1734 | 22.3064 | 53.3848 | 39.4348 | 28.1954 | 22.8944 | 21.7863 | 26.3717 | 246.4322 | 327.6735 | 346.9986 | 381.6508 | 497.8682 | 533.9421 | 405.657 | 511.6213 | 526.0438 | 396.1741 | 578.3364 | 491.5657 | 650.1825 | 750.6878 | 660.3344 | 407.0216 | 514.418 | 467.4175 | 466.3877 | 544.5343 | 345.1733 |  | 461.4326 |  | 476.9793 | 328.5197 | 352.1153 | 446.245 |  | 72.217 | 149.5816 | 95.681 | 235.6868 | 325.4588 | 398.661 | 439.2953 | 19.5257 | 56.3053 | 22.1 | 110.6788 | 30.1089 | 45.3654 | 55.7711 | 58.8718 | 28.2085 |  |  | 1.9696 | -1.9044 | -67.9236 | 0.7609 | 5.102 | -197.8309 | 25.7237 | -3.7223 | 0.92347 | 2.9109 | 16.0354 | 0.0088974 | 0.0010514 | 0.00046984 | 552.7685 | 577.7273 | 393.0536 | 176.6103 | 77.3609 | 32.4275 | 23.5673 | 68.5453 | 41.2985 | 31.1103 | 26.2562 | 24.6954 | 27.8969 | 26.6679 | 174.226 | 156.1646 | 141.615 | 96.3907 | 82.1175 | 174.6514 | 115.2936 | 92.8962 | 95.1164 | 246.5276 | 108.3283 | 245.9149 | 447.1833 | 251.326 | 465.8503 | 539.1587 | 553.5579 | 545.7185 | 583.2168 | 539.1861 | 4.8126 | 4.2221 | 719.6597 | 526.0857 | 182.1148 | 721.4312 | 607.1625 | 154.526 | 510.0035 | 575.3775 | 492.466 | 472.4416 | 515.2958 | 461.5747 | 970.0482 | 859.6237 | 650.9483 | 645.6975 | 897.2184 |  | 997.1731 | 748.8422 | 1211.2053 | 859.4303 | 564.2473 | 710.5352 |  | 741.7437 |  |  | 809.427 | 821.752 | 852.9093 | [5 empty] | 161.6459 | 833.3348 | 574.9753 | 106.2557 | 836.9647 | 656.5354 | 113.2257 | 487.5453 | 503.3337 | 517.4696 |  |  | 547.525 | 422.3648 | 528.4002 |  | 493.852 | 500.679 | 477.1213 | 542.3299 | 468.4597 | 753.5234 | 328.0527 | 499.6356 | 537.0453 | 449.4801 | 596.7906 | 687.9599 |  |  | 406.4918 | 460.783 | 522.6849 | 517.2495 |  | 447.5126 | 462.9275 | 0.74205 | 18.9304 | 1.5657 | 1.3574 | -20.445 | 3.0886 | 1032.68 | 0.59 | 2.9882 | -1.9773 | -11.8089 | 1.2499 | 4.08 | -25.4061 | 9.1613 | 150.4287 | 288.098 | 19.6815 | 2.3272 | -1.6337 |  | 26.8837
42838.4975 | 6673 | 115.5468 | 96.4063 | 46.2786 | 32.3405 | 24.9099 | 24.3417 | 27.171 | 22.3043 | 53.3957 | 39.4465 | 28.1973 | 22.891 | 21.7902 | 26.3733 | 246.4641 | 327.755 | 347.0112 | 381.5958 | 497.7802 | 533.882 | 405.0217 | 511.7186 | 526.0846 | 396.1924 | 576.8868 | 491.0554 | 649.2941 | 750.7146 | 660.0259 | 406.9849 | 514.3052 | 467.3077 | 466.3273 | 544.4874 | 344.4945 |  | 461.2921 |  | 476.8241 | 328.4487 | 351.7821 | 446.1162 |  | 72.1085 | 149.5628 | 95.619 | 231.9399 | 325.3066 | 398.7442 | 439.3736 | 19.4847 | 56.2918 | 22.1641 | 110.6064 | 30.097 | 45.4075 | 55.8079 | 58.913 | 28.1989 |  |  | 2.4401 | -1.7677 | -68.0024 | 0.88641 | 5.146 | -197.7829 | 25.2158 | -3.5731 | 0.99528 | 2.8777 | 15.8948 | 0.0089647 | 0.00092653 | 0.00045834 | 552.7657 | 577.5863 | 393.0634 | 176.6308 | 77.3859 | 32.4379 | 23.5694 | 68.5623 | 41.3082 | 31.1079 | 26.257 | 24.6896 | 27.8968 | 26.6748 | 176.5362 | 154.0559 | 141.0783 | 98.0162 | 81.7009 | 174.6873 | 115.2598 | 92.9096 | 95.1215 | 246.5771 | 108.3422 | 245.9417 | 447.1426 | 251.3234 | 465.7743 | 539.6848 | 553.4403 | 545.6313 | 583.1056 | 539.0239 | 3.8935 | 4.0629 | 719.7146 | 525.9562 | 182.1303 | 721.5986 | 607.4479 | 154.6016 | 509.9606 | 574.7136 | 492.3473 | 472.3621 | 515.1341 | 461.276 | 968.3664 | 859.7098 | 650.8235 | 645.4571 | 894.4772 |  | 997.3225 | 748.9274 | 1212.7338 | 859.4916 | 564.2171 | 710.4748 |  | 741.8074 |  |  | 807.7802 | 821.0607 | 851.1452 | [5 empty] | 161.6777 | 833.4659 | 574.888 | 106.2708 | 837.1065 | 652.0351 | 113.2488 | 487.401 | 503.1174 | 517.3323 |  |  | 547.4395 | 422.5461 | 528.5142 |  | 493.6762 | 500.6433 | 476.9227 | 542.1556 | 467.5396 | 753.418 | 327.989 | 499.4335 | 536.8771 | 449.1679 | 596.6537 | 687.8907 |  |  | 405.3708 | 460.64 | 522.5346 | 517.0784 |  | 447.2697 | 462.8391 | 0.82775 | 18.9292 | 1.5658 | 1.3569 | -20.4387 | 3.0887 | 1001.39 | 0.72 | 3.3255 | -1.905 | -11.8155 | 1.349 | 4.0978 | -25.4046 | 9.071 | 150.5785 | 289.2736 | 19.675 | 2.0752 | -1.5783 |  | 26.8699
42838.4975 | 6674 | 115.5645 | 96.4275 | 46.2941 | 32.3451 | 24.907 | 24.3306 | 27.1786 | 22.3111 | 53.424 | 39.4584 | 28.2002 | 22.8904 | 21.7851 | 26.3827 | 246.5007 | 327.8303 | 347.0403 | 381.55 | 497.7071 | 533.8183 | 405.3858 | 511.7551 | 526.1442 | 396.2116 | 577.8154 | 490.8834 | 649.4161 | 750.7131 | 660.2336 | 406.9599 | 514.2048 | 466.9444 | 466.2706 | 544.4487 | 344.4079 |  | 461.1457 |  | 476.6509 | 328.6412 | 351.509 | 445.9906 |  | 72.0421 | 149.6555 | 95.5616 | 230.1112 | 324.0315 | 398.9116 | 439.3009 | 19.4389 | 56.2812 | 22.2119 | 110.5582 | 30.0943 | 45.4678 | 55.8453 | 58.9541 | 28.2054 |  |  | 2.3258 | -2.0358 | -67.9091 | 0.81347 | 5.0599 | -197.796 | 25.4904 | -3.6585 | 0.96589 | 2.7871 | 16.0675 | 0.0091043 | 0.0011089 | 0.00045341 | 552.0088 | 577.4142 | 393.0359 | 176.6489 | 77.4103 | 32.4558 | 23.564 | 68.5824 | 41.3088 | 31.1086 | 26.254 | 24.6895 | 27.8885 | 26.6731 | 178.1372 | 150.0927 | 138.0912 | 97.866 | 82.5424 | 174.5741 | 115.2088 | 92.8973 | 95.119 | 246.62 | 108.3498 | 245.9539 | 447.0823 | 251.3165 | 465.6861 | 540.0691 | 553.2816 | 545.4625 | 582.98 | 538.8641 | 4.0818 | 4.6858 | 719.7707 | 525.7181 | 182.1469 | 721.6161 | 606.9716 | 154.6903 | 509.9128 | 575.1097 | 492.1976 | 472.2862 | 515.0213 | 460.9537 | 967.8767 | 859.7913 | 650.6356 | 644.9822 | 889.7699 |  | 997.782 | 748.983 | 1215.7644 | 859.5462 | 564.1657 | 710.4271 |  | 741.8539 |  |  | 802.5043 | 818.6236 | 847.9068 | [5 empty] | 161.7041 | 833.5708 | 574.4832 | 106.268 | 837.1542 | 638.8865 | 113.2555 | 487.313 | 502.8621 | 517.192 |  |  | 547.2844 | 421.2051 | 528.5822 |  | 493.5743 | 500.5791 | 476.5638 | 541.8424 | 467.3582 | 753.3301 | 327.8804 | 499.1537 | 536.7623 | 449.7746 | 596.501 | 687.8022 |  |  | 404.7211 | 460.5727 | 522.4029 | 516.8903 |  | 446.8804 | 462.7752 | 0.31689 | 18.929 | 1.5657 | 1.3565 | -20.4358 | 3.0886 | 976.52 | 0.65 | 3.247 | -2.0446 | -11.8087 | 1.2924 | 4.0639 | -25.4086 | 9.1214 | 150.9358 | 291.618 | 19.6652 | 1.8825 | -1.2527 |  | 26.8496
42838.4975 | 6675 | 115.5776 | 96.4352 | 46.3088 | 32.3539 | 24.9191 | 24.3373 | 27.1833 | 22.314 | 53.4309 | 39.4671 | 28.2074 | 22.8909 | 21.7902 | 26.3865 | 246.5378 | 327.9187 | 347.066 | 381.4975 | 497.6357 | 533.762 | 405.0068 | 512.0039 | 526.0989 | 396.2378 | 579.0872 | 491.0943 | 650.7381 | 750.5963 | 660.5598 | 406.9343 | 514.1194 | 466.568 | 466.2137 | 544.3966 | 344.6042 |  | 460.995 |  | 476.4864 | 328.7856 | 351.043 | 445.8692 |  | 72.1449 | 149.8992 | 95.3385 | 229.028 | 324.5143 | 399.0254 | 439.1889 | 19.3872 | 56.28 | 22.2457 | 110.4891 | 30.0772 | 45.5309 | 55.8767 | 58.9892 | 28.2055 |  |  | 2.2909 | -2.0634 | -67.8145 | 0.99877 | 5.2912 | -197.8427 | 25.4806 | -3.3865 | 1.0249 | 2.6365 | 15.9187 | 0.0090551 | 0.0010629 | 0.0004682 | 549.7549 | 577.4753 | 393.0279 | 176.6647 | 77.4481 | 32.4679 | 23.5736 | 68.6048 | 41.3191 | 31.1129 | 26.2598 | 24.6988 | 27.9 | 26.6787 | 181.8836 | 150.7872 | 134.8701 | 97.4244 | 82.2581 | 174.5921 | 115.1245 | 92.8991 | 95.1084 | 246.6621 | 108.3557 | 245.9774 | 447.0344 | 251.316 | 465.6067 | 539.9526 | 553.0984 | 545.358 | 582.868 | 538.6351 | 4.8301 | 3.7106 | 719.835 | 525.5573 | 182.1637 | 721.7256 | 608.2711 | 154.7856 | 509.8728 | 575.6268 | 492.1465 | 472.2201 | 514.9089 | 460.3978 | 967.6619 | 859.8064 | 650.3169 | 644.3184 | 886.8352 |  | 997.9028 | 749.0116 | 1220.0081 | 859.5926 | 564.0919 | 710.3642 |  | 741.9017 |  |  | 803.031 | 816.6018 | 847.3189 | [5 empty] | 161.7415 | 833.6254 | 574.3837 | 106.2892 | 837.1417 | 622.753 | 113.2828 | 487.1868 | 502.3883 | 517.0302 |  |  | 547.0679 | 421.5525 | 528.1836 |  | 493.4959 | 500.3333 | 476.414 | 541.5261 | 467.658 | 753.2448 | 327.8367 | 498.9443 | 536.6831 | 449.3577 | 596.2913 | 687.7133 |  |  | 403.7709 | 460.3469 | 522.3183 | 516.7079 |  | 446.577 | 462.7363 | 0.27904 | 18.9291 | 1.5647 | 1.3533 | -20.5007 | 3.0886 | 981.91 | 1.1 | 3.2231 | -2.059 | -11.8038 | 1.4325 | 4.1561 | -25.4137 | 9.1204 | 151.0769 | 294.9256 | 19.652 | 1.4686 | -0.90529 |  | 26.8274
42838.4975 | 6676 | 115.5983 | 96.4116 | 46.3262 | 32.3559 | 24.9096 | 24.3478 | 27.189 | 22.309 | 53.4495 | 39.4737 | 28.218 | 22.8917 | 21.7902 | 26.3838 | 246.5627 | 328.0214 | 347.0693 | 381.4564 | 497.5778 | 533.7097 | 404.2034 | 512.2671 | 525.9036 | 396.2574 | 578.9091 | 491.2367 | 651.3886 | 750.4721 | 660.9484 | 406.8793 | 514.3311 | 466.0529 | 466.147 | 544.2528 | 343.4243 |  | 460.8305 |  | 476.2979 | 328.9509 | 350.7861 | 445.715 |  | 72.3067 | 150.3331 | 95.3385 | 227.068 | 323.1447 | 398.6174 | 438.6855 | 19.345 | 56.2679 | 22.2437 | 110.4263 | 30.0783 | 45.5992 | 55.9103 | 59.0303 | 28.214 |  |  | 2.0872 | -2.0634 | -67.9229 | 0.98431 | 5.0146 | -197.7908 | 25.6942 | -3.2537 | 1.0313 | 2.6247 | 15.9456 | 0.008899 | 0.00096596 | 0.00048462 | 550.307 | 577.604 | 393.0258 | 176.6886 | 77.4775 | 32.4831 | 23.5817 | 68.6255 | 41.3293 | 31.1174 | 26.2581 | 24.6991 | 27.9012 | 26.6804 | 185.8552 | 154.8605 | 131.4251 | 95.2632 | 83.1387 | 174.63 | 114.9923 | 92.8997 | 95.1081 | 246.7028 | 108.361 | 245.9993 | 446.9804 | 251.3112 | 465.5315 | 539.0858 | 552.934 | 545.2757 | 582.7392 | 537.9407 | 2.756 | 3.3441 | 719.911 | 525.3837 | 182.1844 | 721.8651 | 607.9207 | 154.861 | 509.8136 | 575.2286 | 492.1671 | 472.1426 | 514.8062 | 460.2575 | 966.6432 | 859.7519 | 650.0457 | 643.8478 | 886.226 |  | 998.0162 | 749.025 | 1224.3513 | 859.6294 | 563.9454 | 710.2835 |  | 741.9498 |  |  | 802.3458 | 815.8397 | 847.0389 | [5 empty] | 161.7748 | 833.6296 | 573.9902 | 106.2962 | 837.0459 | 615.9905 | 113.2946 | 487.0001 | 502.094 | 516.8717 |  |  | 546.8876 | 420.9567 | 527.6903 |  | 493.3754 | 500.2162 | 476.2159 | 541.3733 | 467.6746 | 753.1503 | 327.2577 | 498.6916 | 536.6246 | 449.5207 | 596.2512 | 687.6167 |  |  | 402.4497 | 459.9407 | 522.2437 | 516.4789 |  | 446.4872 | 462.5536 | 0.37755 | 18.9292 | 1.5641 | 1.3533 | -20.5312 | 3.0887 | 988.71 | 1.06 | 3.0771 | -2.06 | -11.8193 | 1.4228 | 4.0448 | -25.4027 | 9.1557 | 151.1498 | 298.3394 | 19.6274 | 1.0323 | -0.53895 |  | 26.8211
42838.4976 | 6677 | 115.6227 | 96.3852 | 46.3516 | 32.368 | 24.922 | 24.3497 | 27.1997 | 22.3176 | 53.4663 | 39.4828 | 28.2171 | 22.8975 | 21.7894 | 26.3903 | 246.5914 | 328.1226 | 347.0935 | 381.4049 | 497.503 | 533.6524 | 403.8841 | 512.2607 | 525.5734 | 396.2919 | 580.6328 | 491.4315 | 651.6006 | 750.3895 | 660.9732 | 406.8416 | 514.2971 | 465.9917 | 466.0919 | 544.0953 | 343.1005 |  | 460.6846 |  | 476.1349 | 328.8953 | 350.722 | 445.594 |  | 72.3954 | 150.5176 | 95.2802 | 226.7195 | 322.2341 | 398.0561 | 438.4174 | 19.3081 | 56.2709 | 22.2249 | 110.3783 | 30.0724 | 45.6673 | 55.9396 | 59.0653 | 28.2024 |  |  | 2.2587 | -2.0043 | -68.0077 | 0.94423 | 5.6487 | -197.8394 | 25.1073 | -3.4476 | 1.1467 | 2.7518 | 15.9541 | 0.0089647 | 0.0010432 | 0.00043534 | 551.7299 | 577.5354 | 393.0292 | 176.7181 | 77.5102 | 32.5017 | 23.589 | 68.6486 | 41.3406 | 31.126 | 26.2594 | 24.7019 | 27.8975 | 26.6829 | 178.6599 | 149.9469 | 128.1231 | 93.6712 | 84.4874 | 174.4656 | 114.8262 | 92.8918 | 95.1014 | 246.7424 | 108.3697 | 246.0186 | 446.9348 | 251.2986 | 465.458 | 538.8407 | 552.8506 | 545.1842 | 582.626 | 537.5825 | 3.144 | 2.505 | 719.9876 | 525.5729 | 182.1991 | 722.0447 | 607.37 | 154.9593 | 509.7561 | 575.401 | 492.2235 | 472.0725 | 514.7071 | 459.8537 | 965.89 | 859.6561 | 649.848 | 643.5439 | 885.2193 |  | 998.18 | 749.0342 | 1227.584 | 859.6618 | 563.8321 | 710.2139 |  | 741.9922 |  |  | 803.2568 | 815.3809 | 846.0342 | [5 empty] | 161.8056 | 833.6079 | 573.5067 | 106.3055 | 836.9723 | 610.3455 | 113.2998 | 486.8582 | 501.9453 | 516.7176 |  |  | 546.7946 | 419.3073 | 527.265 |  | 493.2714 | 500.0645 | 475.7653 | 541.3424 | 467.9473 | 753.0596 | 326.3855 | 498.5288 | 536.5602 | 449.3124 | 596.174 | 687.5415 |  |  | 401.9619 | 459.9318 | 522.177 | 516.2988 |  | 446.2617 | 462.404 | -0.0042135 | 18.9304 | 1.5653 | 1.3551 | -20.8482 | 3.0886 | 982.19 | 1.03 | 3.2011 | -2.0308 | -11.8293 | 1.3939 | 4.2911 | -25.3952 | 9.0468 | 151.2587 | 300.899 | 19.6083 | 1.8101 | -0.19273 |  | 26.8181
42838.4976 | 6678 | 115.6381 | 96.4082 | 46.3714 | 32.3803 | 24.9239 | 24.3471 | 27.1941 | 22.3177 | 53.4869 | 39.4899 | 28.2212 | 22.8946 | 21.7864 | 26.3919 | 246.6046 | 328.2379 | 347.1202 | 381.3555 | 497.4205 | 533.6031 | 403.5942 | 511.879 | 525.4167 | 396.3033 | 582.6285 | 491.5752 | 651.8838 | 750.4749 | 661.0154 | 406.803 | 514.1946 | 465.8145 | 466.0341 | 543.9902 | 343.3864 |  | 460.5381 |  | 475.9755 | 329.1039 | 350.6079 | 445.4689 |  | 72.396 | 150.5456 | 95.2795 | 224.7855 | 321.0307 | 397.1267 | 438.1432 | 19.243 | 56.2523 | 22.2205 | 110.2887 | 30.077 | 45.7089 | 55.9656 | 59.0921 | 28.2016 |  |  | 2.3166 | -2.0628 | -67.9926 | 0.90612 | 5.4752 | -197.7757 | 25.7901 | -3.441 | 0.98691 | 2.6316 | 16.3242 | 0.0089729 | 0.0010612 | 0.00046162 | 552.6432 | 577.644 | 393.0445 | 176.7261 | 77.5474 | 32.5169 | 23.5895 | 68.6718 | 41.3391 | 31.1257 | 26.2647 | 24.6994 | 27.8933 | 26.6879 | 175.5936 | 144.5078 | 125.8126 | 89.005 | 82.8191 | 174.2542 | 114.6304 | 92.8926 | 95.1032 | 246.7768 | 108.3739 | 246.0259 | 446.8766 | 251.2935 | 465.3708 | 538.3204 | 552.7726 | 545.0778 | 582.5151 | 537.621 | 3.5728 | 2.2043 | 720.0517 | 525.7588 | 182.2288 | 722.4057 | 606.8196 | 155.0531 | 509.7101 | 576.0314 | 492.2686 | 471.9987 | 514.5987 | 459.5001 | 965.1261 | 859.574 | 649.5671 | 643.0692 | 884.6045 |  | 997.9396 | 749.0431 | 1230.6617 | 859.6996 | 563.6994 | 710.1472 |  | 742.0332 |  |  | 803.2534 | 814.2099 | 845.7346 | [5 empty] | 161.8494 | 833.5815 | 573.5568 | 106.3159 | 836.9854 | 614.8322 | 113.32 | 486.6943 | 501.9036 | 516.5752 |  |  | 546.7359 | 419.4397 | 526.9541 |  | 493.1143 | 499.9029 | 475.4069 | 541.2859 | 468.0312 | 752.9589 | 325.7113 | 498.4331 | 536.4506 | 449.0043 | 595.9921 | 687.4528 |  |  | 402.0552 | 460.1421 | 522.051 | 516.1056 |  | 446.0266 | 462.2936 | 0.17498 | 18.9303 | 1.5656 | 1.3564 | -20.5773 | 3.0887 | 971.74 | 0.97 | 3.2419 | -2.0602 | -11.8284 | 1.3655 | 4.2218 | -25.3735 | 9.1626 | 151.1571 | 303.3508 | 19.5859 | 2.1231 | 0.039653 |  | 26.8049
42838.4976 | 6679 | 115.6447 | 96.3046 | 46.3805 | 32.3787 | 24.9154 | 24.3381 | 27.1935 | 22.3159 | 53.4948 | 39.4949 | 28.2215 | 22.8932 | 21.7906 | 26.3883 | 246.6392 | 328.3427 | 347.1393 | 381.3104 | 497.3574 | 533.5412 | 403.2991 | 511.7812 | 525.1351 | 396.3285 | 583.5436 | 491.0886 | 651.8313 | 750.568 | 661.0202 | 406.7692 | 514.0621 | 465.6207 | 465.9676 | 543.9364 | 343.2615 |  | 460.3906 |  | 475.809 | 329.1717 | 350.5093 | 445.3365 |  | 72.4253 | 150.6133 | 95.2515 | 222.8435 | 320.3467 | 396.5162 | 438.0529 | 19.2449 | 56.2424 | 22.2462 | 110.2046 | 30.0741 | 45.7438 | 55.9763 | 59.0922 | 28.201 |  |  | 1.9354 | -2.0851 | -67.9025 | 0.73855 | 5.3385 | -197.8026 | 25.8689 | -3.2695 | 0.96142 | 2.6952 | 16.2699 | 0.0090173 | 0.0010612 | 0.00047148 | 552.525 | 577.3014 | 393.0384 | 176.7543 | 77.5737 | 32.5279 | 23.5827 | 68.6875 | 41.354 | 31.1266 | 26.2646 | 24.6981 | 27.8863 | 26.6845 | 168.0588 | 135.1435 | 118.2871 | 87.5329 | 80.7525 | 173.9253 | 114.3642 | 92.8815 | 95.0993 | 246.8239 | 108.3732 | 246.0398 | 446.8139 | 251.2779 | 465.279 | 538.3675 | 552.6312 | 544.9885 | 582.3905 | 537.2665 | 3.0676 | 1.545 | 720.1031 | 525.6006 | 182.2434 | 722.4853 | 606.295 | 155.1503 | 509.6503 | 576.8194 | 492.0645 | 471.9235 | 514.4737 | 459.4624 | 964.4146 | 859.4779 | 649.288 | 642.6638 | 885.4354 |  | 997.6469 | 749.0376 | 1232.7936 | 859.7347 | 563.5676 | 710.0619 |  | 742.068 |  |  | 803.6631 | 813.9711 | 845.6864 | [5 empty] | 161.8766 | 833.5467 | 574.2866 | 106.3219 | 836.974 | 616.6015 | 113.331 | 486.5324 | 501.6606 | 516.4316 |  |  | 546.6168 | 418.9565 | 526.6715 |  | 492.9272 | 499.8048 | 475.1983 | 541.1322 | 468.294 | 752.8634 | 325.7651 | 498.3604 | 536.3534 | 448.5937 | 595.9245 | 687.357 |  |  | 402.6182 | 460.1993 | 521.9322 | 515.9565 |  | 445.6656 | 462.0559 | 0.067946 | 18.9304 | 1.5655 | 1.3562 | -20.5737 | 3.0887 | 964.39 | 0.86 | 2.9633 | -2.0715 | -11.8215 | 1.2329 | 4.1668 | -25.3637 | 9.1725 | 150.9896 | 305.058 | 19.5638 | 2.917 | 0.84272 |  | 26.7927
42838.4976 | 6680 | 115.6652 | 96.256 | 46.3951 | 32.3935 | 24.9181 | 24.3438 | 27.2046 | 22.3071 | 53.5096 | 39.5101 | 28.2259 | 22.8974 | 21.7891 | 26.3912 | 246.6653 | 328.4389 | 347.1566 | 381.2651 | 497.277 | 533.4802 | 403.459 | 511.7147 | 525.2901 | 396.3479 | 583.8962 | 490.8688 | 652.0457 | 750.6257 | 660.9794 | 406.7326 | 513.9399 | 465.6986 | 465.9065 | 543.9052 | 342.6182 |  | 460.2411 |  | 475.6435 | 329.1509 | 350.4366 | 445.2045 |  | 72.4241 | 150.6095 | 95.2138 | 222.8867 | 321.0757 | 396.1177 | 438.0549 | 19.3253 | 56.23 | 22.2088 | 110.1283 | 30.0838 | 45.7785 | 56.0036 | 59.102 | 28.1964 |  |  | 2.3639 | -2.2645 | -68.0162 | 0.67284 | 5.0777 | -197.7303 | 25.474 | -3.5744 | 1.0517 | 2.7145 | 16.2831 | 0.0088875 | 0.0010382 | 0.00046984 | 551.9239 | 577.0288 | 393.0378 | 176.7682 | 77.6075 | 32.5303 | 23.5783 | 68.707 | 41.3472 | 31.1322 | 26.261 | 24.6991 | 27.8973 | 26.684 | 158.8892 | 126.0909 | 112.3655 | 87.4892 | 79.0995 | 173.5085 | 114.0648 | 92.8832 | 95.0993 | 246.8593 | 108.3808 | 246.0628 | 446.7616 | 251.274 | 465.2018 | 537.8472 | 552.5557 | 544.9149 | 582.2861 | 536.5731 | 4.0366 | 0.94513 | 720.1585 | 526.0361 | 182.2676 | 722.8288 | 605.9295 | 155.2521 | 509.6217 | 576.7923 | 491.8613 | 471.8589 | 514.3978 | 459.6996 | 963.8826 | 859.3573 | 649.0769 | 642.4584 | 885.8496 |  | 997.2103 | 749.0265 | 1234.2876 | 859.761 | 563.5008 | 710.0002 |  | 742.0842 |  |  | 804.3768 | 813.9514 | 845.4527 | [5 empty] | 161.9081 | 833.5012 | 574.2061 | 106.3313 | 836.8928 | 631.4078 | 113.3445 | 486.3918 | 501.5558 | 516.2962 |  |  | 546.4699 | 419.4248 | 526.8313 |  | 492.7821 | 499.662 | 474.9526 | 540.9478 | 468.1155 | 752.7647 | 325.4984 | 498.2348 | 536.3113 | 448.9129 | 595.8388 | 687.2899 |  |  | 402.7902 | 459.9482 | 521.8057 | 515.8537 |  | 445.119 | 461.9363 | 0.11024 | 18.9307 | 1.5659 | 1.3557 | -20.512 | 3.0887 | 952.97 | 0.62 | 3.2748 | -2.1588 | -11.8313 | 1.1767 | 4.0626 | -25.3515 | 9.0995 | 150.7628 | 306.2589 | 19.5523 | 3.8811 | 1.4635 |  | 26.8002
42838.4976 | 6681 | 115.6817 | 96.3004 | 46.4156 | 32.3995 | 24.9299 | 24.3584 | 27.2092 | 22.3091 | 53.5279 | 39.5152 | 28.2288 | 22.9043 | 21.8004 | 26.4008 | 246.6945 | 328.5534 | 347.1536 | 381.2216 | 497.2032 | 533.4288 | 403.6753 | 511.4759 | 525.4786 | 396.3669 | 584.354 | 490.7599 | 652.1458 | 750.6853 | 660.9911 | 406.6988 | 513.8501 | 465.8832 | 465.8518 | 543.8851 | 341.6383 |  | 460.099 |  | 475.486 | 328.6394 | 350.3948 | 445.0873 |  | 72.4897 | 150.5278 | 95.2357 | 224.647 | 322.0786 | 396.019 | 438.1485 | 19.4132 | 56.2191 | 22.0917 | 110.0352 | 30.0765 | 45.8211 | 56.0111 | 59.1156 | 28.1944 |  |  | 2.1096 | -2.4577 | -67.94 | 0.98629 | 5.5771 | -197.8434 | 25.6133 | -3.4443 | 0.98769 | 2.7665 | 16.0538 | 0.0089154 | 0.0011204 | 0.0004912 | 549.4627 | 576.9472 | 393.053 | 176.7991 | 77.6414 | 32.5506 | 23.5845 | 68.7293 | 41.3541 | 31.1305 | 26.2659 | 24.7 | 27.8887 | 26.6852 | 150.1024 | 120.7173 | 104.8765 | 83.5689 | 76.6053 | 173.1707 | 113.6891 | 92.8741 | 95.0973 | 246.9019 | 108.3834 | 246.0745 | 446.7037 | 251.2631 | 465.1158 | 538.9612 | 552.4398 | 544.825 | 582.1884 | 536.4214 | 4.385 | 2.6849 | 720.1898 | 526.1525 | 182.2755 | 722.7646 | 605.7862 | 155.3366 | 509.5498 | 576.6503 | 491.8729 | 471.7794 | 514.3577 | 459.9695 | 963.1498 | 859.2112 | 648.9641 | 642.3717 | 886.433 |  | 997.0799 | 749.0035 | 1234.0978 | 859.7687 | 563.3478 | 709.931 |  | 742.1039 |  |  | 805.2469 | 813.8158 | 845.0962 | [5 empty] | 161.9376 | 833.439 | 574.3748 | 106.3409 | 836.7899 | 628.7853 | 113.3596 | 486.2478 | 501.4318 | 516.1598 |  |  | 546.3003 | 419.2474 | 526.9326 |  | 492.6365 | 499.5356 | 474.6617 | 540.7753 | 467.6827 | 752.6645 | 324.8422 | 498.1457 | 536.2247 | 449.5736 | 595.6543 | 687.257 |  |  | 402.6433 | 459.6843 | 521.6727 | 515.7992 |  | 444.5916 | 461.8268 | 0.24046 | 18.9282 | 1.5663 | 1.3553 | -20.4413 | 3.0887 | 948.67 | 0.73 | 3.0936 | -2.2488 | -11.8235 | 1.4246 | 4.2573 | -25.3569 | 9.1236 | 150.6824 | 306.1068 | 19.5275 | 4.8131 | 2.2489 |  | 26.7865
42838.4976 | 6682 | 115.6937 | 96.399 | 46.4299 | 32.398 | 24.9271 | 24.3397 | 27.2088 | 22.3109 | 53.5447 | 39.5148 | 28.2296 | 22.8938 | 21.7907 | 26.3968 | 246.7166 | 328.6613 | 347.1383 | 381.17 | 497.1281 | 533.3605 | 403.6693 | 511.4088 | 525.4556 | 396.378 | 585.5508 | 490.3922 | 651.9284 | 750.7538 | 660.943 | 406.6701 | 513.7658 | 465.7659 | 465.803 | 543.8066 | 341.3984 |  | 459.957 |  | 475.3243 | 327.5625 | 350.2983 | 444.9566 |  | 72.3198 | 150.3652 | 95.2923 | 226.0762 | 321.6511 | 395.7966 | 438.245 | 19.4885 | 56.2127 | 22.0199 | 109.9627 | 30.0688 | 45.8792 | 56.0121 | 59.1068 | 28.1915 |  |  | 2.0524 | -2.1114 | -67.9794 | 1.0218 | 5.1598 | -197.7862 | 25.2841 | -3.4653 | 0.85166 | 2.7332 | 16.0194 | 0.0088678 | 0.0009676 | 0.00049448 | 548.9407 | 576.8881 | 393.049 | 176.8292 | 77.6829 | 32.5726 | 23.609 | 68.7564 | 41.3779 | 31.1448 | 26.281 | 24.7111 | 27.8988 | 26.7023 | 150.8148 | 124.5922 | 106.8998 | 81.3176 | 73.2294 | 172.9498 | 113.423 | 92.8745 | 95.0924 | 246.9426 | 108.3858 | 246.0888 | 446.6564 | 251.251 | 465.0276 | 539.6124 | 552.2979 | 544.7019 | 582.0795 | 536.8057 | 3.587 | 4.5285 | 720.2093 | 526.2573 | 182.3017 | 723.075 | 604.1342 | 155.4326 | 509.4983 | 577.0059 | 491.9003 | 471.7185 | 514.3333 | 459.6425 | 962.3917 | 859.1455 | 648.7453 | 642.0484 | 886.7005 |  | 996.9887 | 748.9965 | 1234.2564 | 859.7886 | 563.1874 | 709.8548 |  | 742.1259 |  |  | 802.8002 | 813.2921 | 843.7738 | [5 empty] | 161.9752 | 833.3997 | 574.698 | 106.3564 | 836.7343 | 623.059 | 113.3754 | 486.0885 | 501.163 | 516.0306 |  |  | 546.1389 | 419.0779 | 526.8136 |  | 492.4902 | 499.4539 | 474.2968 | 540.6459 | 467.6357 | 752.5632 | 324.6325 | 497.9924 | 536.0919 | 450.0705 | 595.4421 | 687.2108 |  |  | 402.7447 | 459.7053 | 521.54 | 515.7126 |  | 444.1358 | 461.6743 | 0.53726 | 18.9297 | 1.5662 | 1.3545 | -20.3063 | 3.0887 | 947.23 | 0.95 | 3.0514 | -2.0839 | -11.8247 | 1.4497 | 4.0943 | -25.349 | 9.0633 | 150.63 | 306.2346 | 19.5012 | 4.7049 | 1.991 |  | 26.7537
42838.4976 | 6683 | 115.7179 | 96.4717 | 46.449 | 32.3991 | 24.9298 | 24.3404 | 27.2023 | 22.3122 | 53.5533 | 39.5241 | 28.2224 | 22.8923 | 21.7891 | 26.4016 | 246.7417 | 328.7503 | 347.1482 | 381.1191 | 497.057 | 533.2976 | 404.1797 | 511.7426 | 525.3351 | 396.3996 | 586.9858 | 490.1614 | 651.6899 | 750.8031 | 660.8144 | 406.6249 | 513.6329 | 465.6146 | 465.7254 | 543.706 | 341.619 |  | 459.7867 |  | 475.1313 | 327.483 | 350.3015 | 444.8134 |  | 72.2551 | 150.0997 | 95.2763 | 227.2376 | 320.5884 | 395.5866 | 438.19 | 19.5084 | 56.1939 | 21.8774 | 109.8801 | 30.0621 | 45.9593 | 56.0331 | 59.1326 | 28.1943 |  |  | 2.2246 | -1.7887 | -68.0898 | 0.83778 | 5.2728 | -197.7895 | 25.6462 | -3.4634 | 1.0986 | 2.7581 | 16.1137 | 0.0090025 | 0.001058 | 0.00053062 | 550.6839 | 576.6364 | 393.0286 | 176.8468 | 77.7112 | 32.5904 | 23.6205 | 68.7784 | 41.3843 | 31.1492 | 26.279 | 24.7134 | 27.8997 | 26.7026 | 149.3222 | 130.7514 | 109.2481 | 83.6071 | 75.1389 | 172.6934 | 113.212 | 92.8792 | 95.1001 | 246.991 | 108.3973 | 246.1126 | 446.6093 | 251.2452 | 464.9504 | 540.162 | 552.137 | 544.5684 | 581.9563 | 536.9874 | 4.9616 | 3.5001 | 720.2442 | 526.1067 | 182.3077 | 723.0146 | 604.8374 | 155.5239 | 509.4299 | 577.4352 | 491.8776 | 471.6354 | 514.24 | 459.586 | 962.2263 | 859.0462 | 648.5627 | 641.8589 | 884.9904 |  | 996.8182 | 748.9788 | 1233.7766 | 859.8099 | 563.0705 | 709.7982 |  | 742.1806 |  |  | 800.1473 | 812.2728 | 842.5946 | [5 empty] | 162.0087 | 833.367 | 575.0991 | 106.3676 | 836.6935 | 637.2324 | 113.388 | 485.9629 | 500.9535 | 515.9024 |  |  | 546.0066 | 419.5009 | 526.9198 |  | 492.3645 | 499.3448 | 473.8403 | 540.5765 | 467.4666 | 752.4769 | 324.5205 | 497.7709 | 535.9625 | 449.8088 | 595.34 | 687.1412 |  |  | 402.305 | 459.7636 | 521.4129 | 515.5697 |  | 443.7577 | 461.5675 | -0.073405 | 18.9295 | 1.5652 | 1.3537 | -20.6806 | 3.0887 | 940.82 | 0.67 | 3.1765 | -1.9175 | -11.8306 | 1.3123 | 4.1382 | -25.3452 | 9.1265 | 150.5936 | 305.8491 | 19.4819 | 4.8371 | 1.7039 |  | 26.7237
42838.4976 | 6684 | 115.7317 | 96.508 | 46.4654 | 32.4197 | 24.9266 | 24.3446 | 27.2169 | 22.3079 | 53.5731 | 39.5314 | 28.237 | 22.8979 | 21.7873 | 26.4008 | 246.7803 | 328.8529 | 347.1908 | 381.0759 | 496.9946 | 533.2517 | 404.5094 | 512.0077 | 525.2506 | 396.4238 | 587.5753 | 490.2265 | 651.4241 | 750.9073 | 660.7437 | 406.5933 | 513.5084 | 465.6932 | 465.672 | 543.6646 | 342.41 |  | 459.6434 |  | 474.9756 | 326.8661 | 350.0775 | 444.6832 |  | 72.3816 | 149.9077 | 95.1423 | 228.4335 | 320.9063 | 395.4439 | 438.1596 | 19.5445 | 56.1709 | 21.7225 | 109.8043 | 30.0517 | 46.0245 | 56.0325 | 59.1301 | 28.194 |  |  | 2.1976 | -1.9767 | -68.0964 | 0.59136 | 5.3037 | -197.7816 | 24.9332 | -3.4206 | 1.0402 | 2.8811 | 15.8312 | 0.0089926 | 0.0010218 | 0.00048134 | 551.6386 | 576.4673 | 393.0115 | 176.8639 | 77.7358 | 32.5883 | 23.6082 | 68.7942 | 41.3768 | 31.1487 | 26.2737 | 24.7111 | 27.8918 | 26.6949 | 151.282 | 136.2027 | 111.3268 | 85.6908 | 74.1898 | 172.5496 | 113.0285 | 92.8665 | 95.0977 | 247.031 | 108.3967 | 246.1329 | 446.5536 | 251.2396 | 464.864 | 539.529 | 552.0219 | 544.3995 | 581.8393 | 537.1556 | 4.1428 | 3.9556 | 720.3008 | 526.128 | 182.3351 | 722.9846 | 605.9805 | 155.62 | 509.3833 | 577.8898 | 491.8168 | 471.5622 | 514.1081 | 459.4703 | 961.3661 | 859.0404 | 648.5068 | 641.9471 | 884.3193 |  | 996.2493 | 749.0278 | 1233.5682 | 859.813 | 562.9417 | 709.7484 |  | 742.2177 |  |  | 798.8139 | 811.4799 | 841.4302 | [5 empty] | 162.0423 | 833.3587 | 575.8274 | 106.376 | 836.6893 | 637.6837 | 113.3994 | 485.823 | 500.7895 | 515.7611 |  |  | 545.8816 | 420.13 | 527.0275 |  | 492.1639 | 499.1698 | 473.686 | 540.5113 | 466.9138 | 752.3894 | 324.8612 | 497.6122 | 535.8212 | 449.2141 | 595.336 | 687.0827 |  |  | 401.1842 | 459.7182 | 521.3341 | 515.4234 |  | 443.43 | 461.4676 | -0.47464 | 18.9293 | 1.5642 | 1.3537 | -20.8512 | 3.0887 | 953.38 | 0.69 | 3.1571 | -2.0153 | -11.8285 | 1.1023 | 4.1499 | -25.342 | 8.9978 | 150.3323 | 305.6803 | 19.4612 | 4.6005 | 1.4501 |  | 26.7011
42838.4977 | 6685 | 115.7501 | 96.5372 | 46.4778 | 32.4314 | 24.9207 | 24.3515 | 27.2196 | 22.3156 | 53.5805 | 39.5436 | 28.2383 | 22.8991 | 21.7823 | 26.4048 | 246.8058 | 328.9706 | 347.2211 | 381.027 | 496.9155 | 533.1943 | 405.0341 | 512.1882 | 525.2584 | 396.4445 | 588.4749 | 490.5506 | 651.4349 | 750.9666 | 660.8515 | 406.5533 | 513.3792 | 465.2188 | 465.6132 | 543.6019 | 342.6712 |  | 459.4934 |  | 474.8087 | 326.8107 | 349.9407 | 444.5407 |  | 72.4065 | 149.8305 | 95.1607 | 228.8303 | 321.0153 | 395.3889 | 438.1508 | 19.6051 | 56.165 | 21.5559 | 109.7073 | 30.0658 | 46.0904 | 56.0441 | 59.1208 | 28.1869 |  |  | 2.3836 | -1.7979 | -67.9807 | 0.82529 | 5.4213 | -197.7757 | 25.6442 | -3.6112 | 1.0934 | 2.7609 | 15.6849 | 0.0089171 | 0.00095939 | 0.00047477 | 552.4815 | 576.2967 | 393.0209 | 176.8833 | 77.77 | 32.6044 | 23.6102 | 68.8207 | 41.3867 | 31.1504 | 26.2842 | 24.7039 | 27.9025 | 26.7002 | 147.0644 | 133.1646 | 114.5308 | 87.2821 | 73.9535 | 172.2901 | 112.8566 | 92.8646 | 95.0912 | 247.073 | 108.3991 | 246.1489 | 446.5051 | 251.2331 | 464.7843 | 539.3292 | 551.9272 | 544.2479 | 581.7266 | 537.3527 | 6.873 | 4.6776 | 720.3285 | 525.9733 | 182.3497 | 722.8839 | 604.8998 | 155.705 | 509.3168 | 578.4466 | 491.8944 | 471.4835 | 513.9691 | 458.8084 | 962.1899 | 859.0169 | 648.4216 | 641.897 | 884.2954 |  | 996.2414 | 749.0697 | 1233.0578 | 859.8269 | 562.8468 | 709.6932 |  | 742.2351 |  |  | 799.1013 | 812.2815 | 840.7276 | [5 empty] | 162.0757 | 833.3619 | 576.1735 | 106.381 | 836.6844 | 631.5117 | 113.411 | 485.6601 | 500.5847 | 515.6231 |  |  | 545.7539 | 420.6326 | 526.9976 |  | 491.9545 | 499.0322 | 473.8888 | 540.4016 | 466.9676 | 752.3021 | 325.3615 | 497.5782 | 535.6703 | 448.7698 | 595.2691 | 687.0108 |  |  | 399.9333 | 459.7636 | 521.2352 | 515.2435 |  | 443.2369 | 461.3768 | -0.011448 | 18.929 | 1.5646 | 1.3541 | -20.7416 | 3.0887 | 950.01 | 0.8 | 3.2882 | -1.9218 | -11.8174 | 1.3021 | 4.1955 | -25.3406 | 9.1248 | 150.3291 | 305.2692 | 19.4456 | 5.0351 | 1.0728 |  | 26.681
42838.4977 | 6686 | 115.7655 | 96.5724 | 46.4944 | 32.4394 | 24.9262 | 24.3448 | 27.2232 | 22.3195 | 53.6007 | 39.5532 | 28.2432 | 22.9012 | 21.786 | 26.4103 | 246.8352 | 329.0685 | 347.2503 | 380.9786 | 496.8466 | 533.1346 | 405.0019 | 512.3826 | 525.1609 | 396.4468 | 587.8269 | 491.0254 | 652.0735 | 751.0224 | 661.1426 | 406.5105 | 513.2789 | 464.7409 | 465.5582 | 543.5173 | 343.1048 |  | 459.3458 |  | 474.6391 | 326.9368 | 349.7982 | 444.4191 |  | 72.4111 | 149.8596 | 95.2401 | 230.0439 | 321.6833 | 395.3484 | 437.9475 | 19.6625 | 56.1504 | 21.4291 | 109.668 | 30.0626 | 46.1272 | 56.0479 | 59.1254 | 28.1882 |  |  | 2.2923 | -1.817 | -68.1273 | 0.59202 | 5.1894 | -197.7914 | 25.1461 | -3.6454 | 0.96706 | 2.7223 | 15.8758 | 0.0089811 | 0.0009676 | 0.00048462 | 550.5065 | 576.2189 | 393.0441 | 176.9009 | 77.7964 | 32.6069 | 23.6009 | 68.8338 | 41.3812 | 31.1442 | 26.2691 | 24.695 | 27.8918 | 26.6891 | 154.584 | 140.4473 | 122.9945 | 87.4114 | 73.0953 | 172.3007 | 112.8132 | 92.8697 | 95.0885 | 247.1171 | 108.4096 | 246.1664 | 446.4601 | 251.2276 | 464.7071 | 538.7614 | 551.7853 | 544.0906 | 581.6245 | 537.5495 | 6.9943 | 5.9792 | 720.3555 | 525.583 | 182.3678 | 723.0028 | 605.9169 | 155.8011 | 509.2598 | 578.801 | 491.9807 | 471.4123 | 513.8778 | 459.0424 | 962.7494 | 858.9791 | 648.323 | 641.8187 | 879.6945 |  | 996.5799 | 749.0958 | 1234.3089 | 859.8404 | 562.7041 | 709.6185 |  | 742.2542 |  |  | 794.6102 | 813.8668 | 839.3929 | [5 empty] | 162.115 | 833.3663 | 576.5066 | 106.3897 | 836.6885 | 634.7739 | 113.4305 | 485.515 | 500.4685 | 515.4936 |  |  | 545.6018 | 420.6099 | 526.7974 |  | 491.7877 | 498.8906 | 473.9237 | 540.2988 | 467.2317 | 752.2174 | 325.1138 | 497.5416 | 535.5595 | 448.5611 | 594.9932 | 686.9494 |  |  | 398.8557 | 459.7065 | 521.1052 | 515.0218 |  | 443.0839 | 461.3061 | 1.2383 | 18.9286 | 1.5659 | 1.3539 | -20.4003 | 3.0887 | 954.98 | 0.87 | 3.2251 | -1.932 | -11.8305 | 1.1028 | 4.1046 | -25.3408 | 9.0355 | 150.6234 | 306.2741 | 19.4223 | 4.201 | 0.127 |  | 26.6535
42838.4977 | 6687 | 115.7967 | 96.6034 | 46.5183 | 32.4467 | 24.9358 | 24.3411 | 27.2295 | 22.3196 | 53.6248 | 39.5674 | 28.245 | 22.9025 | 21.7907 | 26.4115 | 246.8516 | 329.1686 | 347.2768 | 380.9297 | 496.7774 | 533.0774 | 404.3313 | 512.2777 | 525.2299 | 396.4694 | 585.3631 | 491.1751 | 651.298 | 751.1792 | 661.1147 | 406.4789 | 513.1858 | 464.8999 | 465.5022 | 543.4028 | 342.5853 |  | 459.2024 |  | 474.4746 | 326.4181 | 349.7717 | 444.2857 |  | 72.4135 | 149.7894 | 95.212 | 230.9243 | 322.1207 | 395.4085 | 437.9522 | 19.6283 | 56.1278 | 21.3135 | 109.6594 | 30.0588 | 46.188 | 56.0579 | 59.1314 | 28.1875 |  |  | 2.3087 | -1.9037 | -68.1542 | 0.76221 | 5.2222 | -197.8006 | 25.3676 | -3.3766 | 0.962 | 2.7554 | 16.0423 | 0.009014 | 0.0011697 | 0.00049941 | 551.5361 | 576.1857 | 393.0457 | 176.9422 | 77.8438 | 32.638 | 23.6136 | 68.8667 | 41.3984 | 31.156 | 26.2793 | 24.7072 | 27.8972 | 26.7029 | 162.9903 | 151.2389 | 127.9971 | 88.239 | 73.3725 | 172.4157 | 112.8079 | 92.8662 | 95.0843 | 247.1525 | 108.4142 | 246.1791 | 446.3958 | 251.2151 | 464.6218 | 537.7278 | 551.5659 | 543.9005 | 581.5115 | 537.9766 | 6.7267 | 6.3352 | 720.3941 | 525.3761 | 182.4018 | 722.7868 | 605.9733 | 155.903 | 509.2156 | 578.6764 | 492.2507 | 471.3411 | 513.7582 | 459.4322 | 963.6587 | 858.9877 | 648.2107 | 641.6783 | 876.5301 |  | 996.4255 | 749.1144 | 1238.9993 | 859.8579 | 562.5257 | 709.5468 |  | 742.2695 |  |  | 794.444 | 816.5249 | 840.4845 | [5 empty] | 162.1386 | 833.3587 | 577.0754 | 106.3951 | 836.706 | 628.4696 | 113.4399 | 485.3533 | 500.2717 | 515.3556 |  |  | 545.4398 | 420.299 | 526.5284 |  | 491.6125 | 498.725 | 473.9462 | 540.1389 | 466.9452 | 752.1073 | 325.2062 | 497.5285 | 535.4842 | 448.7535 | 594.7826 | 686.9008 |  |  | 398.3226 | 459.6027 | 520.9503 | 514.8717 |  | 442.9681 | 461.2201 | 0.22154 | 18.9281 | 1.566 | 1.3561 | -20.39 | 3.0887 | 967.23 | 0.83 | 3.2366 | -1.9775 | -11.8318 | 1.2512 | 4.1178 | -25.3426 | 9.0756 | 150.6353 | 310.065 | 19.3933 | 3.282 | -0.42951 |  | 26.6076
42838.4977 | 6688 | 115.8191 | 96.6306 | 46.5318 | 32.4431 | 24.9432 | 24.3421 | 27.2262 | 22.3136 | 53.6392 | 39.575 | 28.2443 | 22.9043 | 21.7871 | 26.4053 | 246.8826 | 329.2445 | 347.302 | 380.8747 | 496.6983 | 533.0151 | 404.6989 | 511.979 | 525.4316 | 396.4947 | 582.6491 | 491.2212 | 652.0007 | 751.5588 | 661.1035 | 406.4522 | 513.1191 | 465.0261 | 465.4402 | 543.2838 | 342.8302 |  | 459.0504 |  | 474.3094 | 325.8403 | 349.8945 | 444.1541 |  | 72.4267 | 149.6872 | 95.1403 | 232.7401 | 322.7324 | 396.0139 | 438.0997 | 19.5916 | 56.1416 | 21.2435 | 109.6885 | 30.0661 | 46.2154 | 56.062 | 59.1351 | 28.1919 |  |  | 2.3218 | -1.633 | -68.0294 | 0.7333 | 5.0678 | -197.7855 | 25.1671 | -3.6736 | 1.0287 | 2.7623 | 15.981 | 0.0088793 | 0.00099882 | 0.00048791 | 554.8863 | 575.9156 | 393.0185 | 176.9637 | 77.8672 | 32.6475 | 23.6202 | 68.8847 | 41.3983 | 31.167 | 26.2835 | 24.7078 | 27.8957 | 26.7069 | 171.201 | 155.1068 | 135.2288 | 89.8701 | 75.5975 | 172.5486 | 112.9127 | 92.8516 | 95.0796 | 247.1942 | 108.4119 | 246.2048 | 446.3364 | 251.202 | 464.5327 | 537.4309 | 551.4556 | 543.7503 | 581.3933 | 538.1342 | 5.5801 | 4.2208 | 720.4204 | 525.3877 | 182.4065 | 723.0919 | 605.2461 | 155.9953 | 509.128 | 577.4295 | 491.8644 | 471.2652 | 513.6658 | 459.4806 | 963.1641 | 858.9557 | 648.1651 | 641.767 | 875.9252 |  | 995.9607 | 749.1213 | 1242.5564 | 859.8699 | 562.3693 | 709.4749 |  | 742.2844 |  |  | 798.1724 | 819.5444 | 843.716 | [5 empty] | 162.1689 | 833.3726 | 577.6209 | 106.4096 | 836.7487 | 614.8837 | 113.4554 | 485.1876 | 499.9906 | 515.2207 |  |  | 545.2904 | 420.2204 | 526.4725 |  | 491.4306 | 498.5412 | 474.0267 | 539.9262 | 466.5693 | 752.003 | 325.31 | 497.4765 | 535.3526 | 448.6291 | 594.7014 | 686.8509 |  |  | 398.2572 | 459.4056 | 520.8116 | 514.7847 |  | 442.8222 | 461.1663 | 0.090577 | 18.9278 | 1.566 | 1.3562 | -20.4586 | 3.0887 | 986.29 | 0.85 | 3.2457 | -1.8312 | -11.8196 | 1.2271 | 4.0583 | -25.3531 | 9.0438 | 150.4236 | 312.9629 | 19.3679 | 2.3872 | -1.22 |  | 26.5861
42838.4977 | 6689 | 115.8263 | 96.6558 | 46.5524 | 32.4595 | 24.9384 | 24.3477 | 27.2361 | 22.3134 | 53.6504 | 39.5762 | 28.2455 | 22.9006 | 21.7885 | 26.4037 | 246.9097 | 329.3384 | 347.3284 | 380.8272 | 496.6267 | 532.9568 | 403.6485 | 512.0131 | 525.2375 | 396.5108 | 581.3914 | 491.2772 | 651.9812 | 751.7652 | 661.0399 | 406.4227 | 513.0696 | 465.0637 | 465.3831 | 543.1638 | 343.2962 |  | 458.9076 |  | 474.1481 | 325.8751 | 349.9797 | 444.0242 |  | 72.4503 | 149.7764 | 95.1711 | 234.0562 | 323.7182 | 396.36 | 438.1859 | 19.5636 | 56.1532 | 21.2345 | 109.6886 | 30.0804 | 46.2363 | 56.0854 | 59.1414 | 28.1911 |  |  | 2.0787 | -2.0003 | -68.2226 | 0.99351 | 5.3063 | -197.8217 | 25.4168 | -3.4397 | 1.055 | 2.8949 | 15.9713 | 0.0089368 | 0.001053 | 0.0004912 | 556.6949 | 575.6325 | 392.9737 | 176.9942 | 77.9018 | 32.6637 | 23.6227 | 68.91 | 41.408 | 31.1715 | 26.2867 | 24.7078 | 27.895 | 26.7176 | 175.165 | 153.7482 | 135.4346 | 92.2816 | 79.2754 | 172.6877 | 112.9003 | 92.8501 | 95.0759 | 247.2313 | 108.4165 | 246.2177 | 446.281 | 251.1853 | 464.4545 | 537.2229 | 551.3663 | 543.647 | 581.2943 | 538.325 | 4.3573 | 4.2942 | 720.4513 | 525.4718 | 182.4291 | 722.8748 | 604.8544 | 156.1031 | 509.0856 | 576.6101 | 491.9659 | 471.201 | 513.5932 | 459.5741 | 963.381 | 858.965 | 648.146 | 641.7714 | 876.6413 |  | 995.5874 | 749.132 | 1244.5545 | 859.8913 | 562.2221 | 709.3917 |  | 742.3117 |  |  | 802.1171 | 822.2179 | 846.8587 | [5 empty] | 162.2076 | 833.4024 | 577.647 | 106.4189 | 836.786 | 623.5032 | 113.4744 | 485.0117 | 499.8792 | 515.0848 |  |  | 545.1481 | 419.3357 | 526.5055 |  | 491.4012 | 498.4014 | 474.157 | 539.7478 | 466.8658 | 751.887 | 325.3947 | 497.3523 | 535.1675 | 447.8738 | 594.6774 | 686.7915 |  |  | 398.5469 | 459.2216 | 520.6521 | 514.7037 |  | 442.2946 | 461.159 | 0.29073 | 18.9282 | 1.5659 | 1.3566 | -20.6456 | 3.0887 | 989.21 | 0.94 | 3.071 | -2.027 | -11.8376 | 1.4285 | 4.1538 | -25.3619 | 9.0909 | 150.2204 | 314.5992 | 19.3437 | 1.965 | -1.2444 |  | 26.567
42838.4977 | 6690 | 115.8486 | 96.689 | 46.5627 | 32.4622 | 24.9388 | 24.3516 | 27.2377 | 22.3235 | 53.6711 | 39.5967 | 28.2589 | 22.9029 | 21.7896 | 26.4216 | 246.9256 | 329.4222 | 347.3487 | 380.7776 | 496.5484 | 532.8905 | 403.9647 | 512.1365 | 524.5562 | 396.5197 | 581.4341 | 490.2167 | 652.2501 | 751.8881 | 661.5127 | 406.3931 | 513.0288 | 465.1839 | 465.315 | 543.0223 | 344.0517 |  | 458.7659 |  | 473.9837 | 325.5173 | 350.0247 | 443.9042 |  | 72.4366 | 149.8301 | 95.2659 | 236.0206 | 324.3559 | 396.4795 | 438.0793 | 19.5675 | 56.154 | 21.2368 | 109.6623 | 30.0699 | 46.2505 | 56.1052 | 59.1527 | 28.1887 |  |  | 2.2601 | -2.0174 | -68.0971 | 0.85223 | 5.6112 | -197.7573 | 25.3998 | -3.5186 | 0.95363 | 2.8563 | 15.9885 | 0.0089203 | 0.0010415 | 0.00047805 | 557.0184 | 575.3427 | 392.9326 | 177.0117 | 77.9293 | 32.6793 | 23.6297 | 68.9321 | 41.4117 | 31.1649 | 26.2841 | 24.7111 | 27.9026 | 26.716 | 173.5318 | 153.6596 | 136.8289 | 91.717 | 79.6214 | 172.623 | 112.8952 | 92.8525 | 95.0712 | 247.2782 | 108.4206 | 246.2314 | 446.2349 | 251.179 | 464.3679 | 536.7762 | 551.2765 | 543.5407 | 581.1851 | 537.9254 | 3.1486 | 4.0378 | 720.4545 | 525.4645 | 182.4379 | 723.0173 | 604.12 | 156.1839 | 509.0253 | 576.4048 | 491.425 | 471.1234 | 513.4764 | 459.7379 | 966.0876 | 858.9816 | 647.9555 | 641.4938 | 876.5708 |  | 995.4528 | 749.1362 | 1246.8903 | 859.9109 | 561.9994 | 709.317 |  | 742.3276 |  |  | 804.0598 | 825.4892 | 849.3133 | [5 empty] | 162.2341 | 833.4504 | 577.1799 | 106.4346 | 836.8691 | 637.0593 | 113.4819 | 484.8386 | 499.797 | 514.9573 |  |  | 545.0466 | 419.9077 | 526.5371 |  | 491.3512 | 498.2624 | 474.4203 | 539.6577 | 467.1662 | 751.7871 | 324.9213 | 497.2232 | 534.9985 | 447.1382 | 594.5048 | 686.7456 |  |  | 399.6371 | 459.1926 | 520.5237 | 514.6269 |  | 442.2584 | 461.1245 | 0.44303 | 18.9285 | 1.5658 | 1.3572 | -20.4815 | 3.0887 | 989.59 | 0.66 | 3.203 | -2.0357 | -11.8274 | 1.3231 | 4.2718 | -25.3601 | 9.0886 | 150.1562 | 316.5203 | 19.3076 | 2.1379 | -1.4 |  | 26.5642
42838.4977 | 6691 | 115.8703 | 96.7227 | 46.585 | 32.4732 | 24.9469 | 24.3528 | 27.244 | 22.3121 | 53.6913 | 39.6085 | 28.2607 | 22.9086 | 21.7968 | 26.4224 | 246.9543 | 329.5189 | 347.3821 | 380.7293 | 496.4837 | 532.8402 | 404.6414 | 511.9627 | 524.4377 | 396.5417 | 582.1901 | 489.5394 | 652.6176 | 751.949 | 661.773 | 406.3471 | 512.9681 | 465.3232 | 465.2474 | 542.8792 | 343.9069 |  | 458.6118 |  | 473.7991 | 326.6917 | 349.9389 | 443.7588 |  | 72.3692 | 149.7247 | 95.2592 | 238.2851 | 324.9459 | 396.2872 | 438.1937 | 19.7211 | 56.1479 | 21.202 | 109.6065 | 30.0551 | 46.2511 | 56.1188 | 59.1549 | 28.1836 |  |  | 2.2995 | -2.0641 | -68.1325 | 0.98563 | 5.0231 | -197.8125 | 25.1303 | -3.583 | 0.91394 | 2.7527 | 15.7798 | 0.0089056 | 0.00115 | 0.00047805 | 555.349 | 575.089 | 392.8882 | 177.0367 | 77.9595 | 32.692 | 23.6311 | 68.9543 | 41.4247 | 31.1702 | 26.2922 | 24.7139 | 27.9037 | 26.7172 | 170.7976 | 149.4839 | 135.8904 | 91.5626 | 79.4014 | 172.4568 | 112.8589 | 92.8571 | 95.067 | 247.3275 | 108.4254 | 246.2539 | 446.1816 | 251.1717 | 464.2934 | 537.3283 | 551.1836 | 543.4069 | 581.0742 | 537.8372 | 3.3603 | 3.3692 | 720.4727 | 525.3074 | 182.4557 | 723.2483 | 606.6465 | 156.2761 | 508.9852 | 575.8872 | 490.8554 | 471.0442 | 513.3713 | 460.0668 | 970.3311 | 858.9673 | 647.8054 | 641.3118 | 877.4434 |  | 995.3025 | 749.1536 | 1249.7319 | 859.9409 | 561.8642 | 709.2572 |  | 742.3359 |  |  | 806.8099 | 827.878 | 852.7631 | [5 empty] | 162.2709 | 833.488 | 577.3578 | 106.4477 | 836.9533 | 632.8503 | 113.4999 | 484.6819 | 499.7745 | 514.814 |  |  | 544.9559 | 419.8742 | 526.2898 |  | 491.1003 | 498.0879 | 474.808 | 539.547 | 467.0357 | 751.6928 | 324.4751 | 496.9087 | 534.923 | 446.7997 | 594.1888 | 686.7137 |  |  | 398.9984 | 458.8925 | 520.444 | 514.5025 |  | 442.1772 | 461.0801 | 0.86931 | 18.9276 | 1.5657 | 1.3567 | -20.3894 | 3.0887 | 975.18 | 0.81 | 3.2312 | -2.0589 | -11.8291 | 1.4228 | 4.0412 | -25.36 | 9.039 | 150.0583 | 318.8686 | 19.2851 | 2.4199 | -1.3002 |  | 26.5523
42838.4977 | 6692 | 115.8952 | 96.7144 | 46.6035 | 32.4758 | 24.9398 | 24.3497 | 27.2436 | 22.3159 | 53.7006 | 39.6131 | 28.2621 | 22.905 | 21.7975 | 26.4257 | 246.9831 | 329.6051 | 347.4077 | 380.6808 | 496.4161 | 532.7864 | 404.7573 | 511.7194 | 524.4763 | 396.5609 | 582.39 | 489.6385 | 651.2576 | 751.9909 | 661.4047 | 406.3092 | 512.9043 | 465.4714 | 465.1937 | 542.7333 | 344.0632 |  | 458.4709 |  | 473.6388 | 327.3714 | 349.8384 | 443.6315 |  | 72.3936 | 149.4881 | 95.0767 | 239.9753 | 325.1984 | 396.3351 | 438.1524 | 19.816 | 56.1499 | 21.2024 | 109.5803 | 30.0592 | 46.2519 | 56.1249 | 59.1595 | 28.1831 |  |  | 2.2298 | -1.8006 | -68.191 | 1.1558 | 5.0317 | -197.7974 | 25.2394 | -3.4732 | 0.90109 | 2.7332 | 15.8043 | 0.0089959 | 0.00091175 | 0.00047477 | 549.5374 | 575.176 | 392.8355 | 177.0597 | 77.9963 | 32.7018 | 23.6303 | 68.9703 | 41.423 | 31.1748 | 26.2953 | 24.721 | 27.9033 | 26.7187 | 166.7214 | 144.1374 | 129.9396 | 91.1747 | 79.3238 | 172.2144 | 112.7212 | 92.8581 | 95.074 | 247.3823 | 108.4394 | 246.2693 | 446.1383 | 251.1661 | 464.2186 | 537.7595 | 551.0886 | 543.3034 | 580.9715 | 537.8504 | 4.0048 | 3.3597 | 720.4954 | 525.3604 | 182.4892 | 723.0246 | 605.1895 | 156.3971 | 508.9599 | 575.4731 | 490.8183 | 470.9956 | 513.2947 | 460.3459 | 974.5761 | 858.9902 | 647.8636 | 641.5656 | 879.2373 |  | 995.7082 | 749.1638 | 1253.7238 | 859.9588 | 561.7713 | 709.2029 |  | 742.358 |  |  | 809.3681 | 830.6918 | 855.5371 | [5 empty] | 162.3075 | 833.5194 | 577.1237 | 106.4435 | 836.997 | 649.2408 | 113.5186 | 484.5228 | 499.6106 | 514.6835 |  |  | 544.8565 | 418.666 | 526.1022 |  | 490.9569 | 497.9354 | 475.0338 | 539.3798 | 467.5094 | 751.6024 | 324.0037 | 496.6985 | 534.8966 | 447.4859 | 594.0039 | 686.6785 |  |  | 398.5979 | 458.4827 | 520.3941 | 514.3801 |  | 441.7988 | 461.0404 | 0.30223 | 18.9291 | 1.5656 | 1.3562 | -20.5753 | 3.0887 | 963.31 | 0.74 | 3.1813 | -1.9225 | -11.8308 | 1.5403 | 4.0448 | -25.3599 | 9.0589 | 150.2076 | 322.1893 | 19.2698 | 2.8411 | -0.65611 |  | 26.5372
42838.4977 | 6693 | 115.9126 | 96.5809 | 46.613 | 32.471 | 24.9325 | 24.349 | 27.2449 | 22.3115 | 53.7082 | 39.6084 | 28.2658 | 22.9022 | 21.7863 | 26.4163 | 247.0005 | 329.6846 | 347.4313 | 380.6354 | 496.3304 | 532.7211 | 404.7477 | 511.6327 | 524.5843 | 396.5723 | 581.7148 | 489.5486 | 650.8345 | 752.068 | 661.2055 | 406.2735 | 512.8337 | 465.5441 | 465.141 | 542.594 | 344.6095 |  | 458.3181 |  | 473.4686 | 327.6781 | 349.6595 | 443.4989 |  | 72.2794 | 149.2871 | 94.9926 | 242.0163 | 325.4721 | 396.3778 | 437.8815 | 19.7616 | 56.1202 | 21.2488 | 109.5815 | 30.0693 | 46.2565 | 56.1298 | 59.1821 | 28.1861 |  |  | 2.2712 | -1.9326 | -67.9006 | 0.74184 | 4.8004 | -197.7592 | 25.455 | -3.376 | 0.89525 | 2.6883 | 15.662 | 0.0091224 | 0.0010399 | 0.00049777 | 547.9194 | 575.4007 | 392.791 | 177.079 | 78.0198 | 32.7149 | 23.6327 | 68.9914 | 41.4251 | 31.1731 | 26.2882 | 24.7128 | 27.8915 | 26.7103 | 163.2307 | 144.4952 | 127.0395 | 91.7775 | 79.5046 | 171.9996 | 112.6097 | 92.8575 | 95.0646 | 247.4316 | 108.4454 | 246.3047 | 446.0947 | 251.158 | 464.1289 | 537.9864 | 550.9783 | 543.174 | 580.8456 | 537.7049 | 6.178 | 4.7402 | 720.4979 | 525.2994 | 182.4991 | 722.9042 | 604.7296 | 156.4831 | 508.8873 | 575.0796 | 490.8733 | 470.9038 | 513.1953 | 460.2203 | 978.2306 | 858.9691 | 647.9037 | 641.6458 | 881.0681 |  | 996.4686 | 749.1697 | 1258.048 | 859.9849 | 561.6639 | 709.138 |  | 742.4061 |  |  | 811.7401 | 832.7471 | 857.9481 | [5 empty] | 162.3374 | 833.5392 | 577.3516 | 106.4575 | 836.9665 | 640.4147 | 113.5313 | 484.3631 | 499.6351 | 514.555 |  |  | 544.7129 | 418.1653 | 525.8076 |  | 490.8883 | 497.8463 | 474.5854 | 539.2107 | 467.6147 | 751.5141 | 323.7259 | 496.6606 | 534.8309 | 447.565 | 593.8402 | 686.6519 |  |  | 398.4333 | 458.308 | 520.31 | 514.2699 |  | 441.648 | 460.9986 | 0.44247 | 18.9281 | 1.5663 | 1.3559 | -20.4972 | 3.0887 | 987.82 | 0.81 | 3.2104 | -1.9912 | -11.8028 | 1.2337 | 3.9508 | -25.3583 | 9.0978 | 150.5305 | 325.8152 | 19.2519 | 3.2007 | -0.34772 |  | 26.5242
42838.4978 | 6694 | 115.9302 | 96.4421 | 46.629 | 32.4798 | 24.9355 | 24.3453 | 27.2476 | 22.3088 | 53.7258 | 39.6224 | 28.2692 | 22.8996 | 21.7865 | 26.4231 | 247.0222 | 329.7695 | 347.4501 | 380.5844 | 496.2655 | 532.6594 | 403.7935 | 511.7281 | 524.5952 | 396.5864 | 580.1006 | 489.8364 | 651.7148 | 752.0315 | 661.2203 | 406.2451 | 512.7682 | 465.5827 | 465.076 | 542.4811 | 343.4574 |  | 458.1706 |  | 473.307 | 327.8537 | 349.3529 | 443.365 |  | 72.243 | 149.2708 | 94.9556 | 243.2136 | 325.6671 | 395.8869 | 437.5808 | 19.6975 | 56.0967 | 21.2638 | 109.543 | 30.0989 | 46.2672 | 56.1446 | 59.202 | 28.187 |  |  | 2.2857 | -1.9234 | -68.0386 | 0.78652 | 5.4713 | -197.7448 | 25.4293 | -3.6408 | 1.0363 | 2.747 | 15.6512 | 0.0090074 | 0.0011319 | 0.00049448 | 549.1673 | 575.3226 | 392.7924 | 177.1082 | 78.064 | 32.7327 | 23.6368 | 69.018 | 41.4374 | 31.1847 | 26.2969 | 24.713 | 27.8994 | 26.7199 | 166.6788 | 149.1383 | 129.6532 | 92.3836 | 80.6009 | 171.9057 | 112.5981 | 92.8475 | 95.0736 | 247.476 | 108.4456 | 246.3094 | 446.0379 | 251.151 | 464.0507 | 537.6087 | 550.8877 | 543.0602 | 580.734 | 537.7292 | 5.3475 | 4.3254 | 720.5188 | 525.3825 | 182.5104 | 722.9355 | 604.2538 | 156.5743 | 508.8399 | 574.9741 | 490.969 | 470.8414 | 513.0926 | 460.235 | 981.5629 | 858.9296 | 647.7945 | 641.5183 | 883.1346 |  | 997.0902 | 749.1973 | 1260.3511 | 860.0066 | 561.599 | 709.0913 |  | 742.4428 |  |  | 813.5214 | 835.9182 | 860.3087 | [5 empty] | 162.3735 | 833.547 | 577.1877 | 106.4769 | 836.9869 | 629.5301 | 113.5501 | 484.2366 | 499.5916 | 514.4345 |  |  | 544.5818 | 417.1727 | 525.6327 |  | 490.7455 | 497.7647 | 474.4397 | 539.1059 | 467.265 | 751.4412 | 323.3369 | 496.6922 | 534.7043 | 446.9485 | 593.7012 | 686.5789 |  |  | 398.1335 | 458.2862 | 520.2304 | 514.127 |  | 441.4245 | 460.9665 | 0.51222 | 18.9287 | 1.5665 | 1.3562 | -20.4047 | 3.0886 | 1007.16 | 1.06 | 3.2206 | -1.9865 | -11.8146 | 1.2703 | 4.2163 | -25.348 | 9.0899 | 150.7791 | 327.7578 | 19.2409 | 2.8053 | -0.63956 |  | 26.5095
42838.4978 | 6695 | 115.95 | 96.3977 | 46.6496 | 32.4876 | 24.9396 | 24.3396 | 27.2571 | 22.3121 | 53.7408 | 39.6362 | 28.2667 | 22.8991 | 21.7932 | 26.4317 | 247.0585 | 329.8583 | 347.4818 | 380.5411 | 496.1992 | 532.6194 | 403.1773 | 511.5251 | 524.5809 | 396.6107 | 578.5737 | 490.0178 | 651.2624 | 752.0089 | 660.939 | 406.2102 | 512.6748 | 465.6181 | 465.0201 | 542.4185 | 342.4546 |  | 458.0269 |  | 473.147 | 327.8944 | 349.0094 | 443.2152 |  | 72.3277 | 149.3705 | 94.9516 | 243.8293 | 326.1278 | 395.3704 | 437.4953 | 19.6387 | 56.0655 | 21.2215 | 109.4824 | 30.1105 | 46.2951 | 56.1462 | 59.2242 | 28.1846 |  |  | 2.2784 | -2.3105 | -68.216 | 1.006 | 5.3484 | -197.8138 | 25.6416 | -3.3878 | 1.0056 | 2.6952 | 15.8449 | 0.0092177 | 0.0011417 | 0.00047805 | 550.601 | 575.3056 | 392.7629 | 177.1299 | 78.091 | 32.738 | 23.6368 | 69.0405 | 41.4408 | 31.1837 | 26.2985 | 24.7162 | 27.8974 | 26.7245 | 164.3594 | 150.6133 | 132.5625 | 91.8285 | 80.1329 | 171.8106 | 112.6208 | 92.8488 | 95.0684 | 247.513 | 108.4503 | 246.3308 | 445.9769 | 251.1436 | 463.9675 | 537.7585 | 550.8088 | 542.9396 | 580.6216 | 537.6391 | 5.4104 | 5.6402 | 720.568 | 525.3829 | 182.5382 | 722.9175 | 605.2628 | 156.6722 | 508.7908 | 574.6285 | 491.3025 | 470.7693 | 512.9853 | 460.4274 | 983.9432 | 858.848 | 647.5195 | 641.0511 | 886.074 |  | 997.7462 | 749.2336 | 1262.0473 | 860.0401 | 561.5755 | 709.0337 |  | 742.4518 |  |  | 817.6478 | 840.4376 | 863.7037 | [5 empty] | 162.4033 | 833.524 | 576.8948 | 106.4799 | 836.9814 | 623.7653 | 113.5636 | 484.1165 | 499.3737 | 514.3024 |  |  | 544.4875 | 416.807 | 525.3034 |  | 490.5799 | 497.605 | 474.1279 | 539.0452 | 467.4507 | 751.3554 | 323.1915 | 496.7348 | 534.5451 | 446.3269 | 593.6789 | 686.5127 |  |  | 398.4835 | 458.2925 | 520.1613 | 513.9865 |  | 440.9787 | 460.9237 | 0.063679 | 18.9288 | 1.5655 | 1.3554 | -20.4763 | 3.0886 | 991.89 | 0.59 | 3.215 | -2.1774 | -11.8313 | 1.4368 | 4.1671 | -25.3427 | 9.1242 | 151.0208 | 329.1935 | 19.2362 | 3.0506 | -0.96 |  | 26.4998
42838.4978 | 6696 | 115.9784 | 96.4056 | 46.6748 | 32.4984 | 24.9509 | 24.348 | 27.2577 | 22.3249 | 53.764 | 39.6448 | 28.2717 | 22.9091 | 21.7932 | 26.4344 | 247.0865 | 329.9436 | 347.5152 | 380.4919 | 496.1295 | 532.5588 | 403.2494 | 511.2962 | 524.4852 | 396.6358 | 578.594 | 489.9109 | 651.1355 | 752.116 | 660.8203 | 406.1759 | 512.5943 | 465.4679 | 464.9715 | 542.342 | 341.8481 |  | 457.8777 |  | 472.9776 | 327.9751 | 348.8766 | 443.0794 |  | 72.2722 | 149.2807 | 94.9641 | 244.059 | 325.4787 | 395.1814 | 437.2194 | 19.5162 | 56.0432 | 21.0952 | 109.4317 | 30.1115 | 46.334 | 56.145 | 59.2493 | 28.1786 |  |  | 2.2259 | -1.98 | -68.1417 | 0.66824 | 5.3142 | -197.7895 | 25.4609 | -3.5389 | 1.0369 | 2.7567 | 15.81 | 0.0090633 | 0.0010284 | 0.00050762 | 549.3709 | 575.3856 | 392.6926 | 177.1502 | 78.1269 | 32.7581 | 23.6411 | 69.0626 | 41.4502 | 31.191 | 26.3029 | 24.7132 | 27.8956 | 26.7277 | 164.9819 | 152.5677 | 135.2537 | 91.5542 | 79.0178 | 171.7309 | 112.667 | 92.8441 | 95.0679 | 247.5554 | 108.4644 | 246.3505 | 445.9268 | 251.1369 | 463.8867 | 538.3108 | 550.6928 | 542.8269 | 580.5098 | 537.2651 | 4.0366 | 5.1295 | 720.6189 | 525.4433 | 182.5501 | 722.6505 | 606.1033 | 156.7695 | 508.7518 | 574.5858 | 491.3794 | 470.7065 | 512.8776 | 460.182 | 986.4396 | 858.803 | 647.3299 | 640.7959 | 890.7998 |  | 998.8645 | 749.2433 | 1263.3482 | 860.0507 | 561.4508 | 708.958 |  | 742.4659 |  |  | 820.932 | 845.373 | 867.3485 | [5 empty] | 162.4351 | 833.5094 | 576.3698 | 106.4848 | 836.9699 | 627.8955 | 113.5738 | 483.9661 | 499.1849 | 514.1717 |  |  | 544.4316 | 416.8321 | 525.0772 |  | 490.4433 | 497.4037 | 473.75 | 538.9581 | 467.5891 | 751.2561 | 323.2408 | 496.6489 | 534.3717 | 446.2873 | 593.737 | 686.4546 |  |  | 398.4988 | 458.1852 | 520.0798 | 513.8719 |  | 440.6127 | 460.8371 | 0.47475 | 18.9289 | 1.5641 | 1.3532 | -20.3171 | 3.0887 | 994.94 | 0.99 | 3.1775 | -2.0155 | -11.8236 | 1.1709 | 4.1532 | -25.3375 | 9.0907 | 151.4419 | 330.2983 | 19.216 | 2.9709 | -1.2533 |  | 26.4922
42838.4978 | 6697 | 116.0089 | 96.4565 | 46.6915 | 32.5172 | 24.9546 | 24.3551 | 27.2721 | 22.3282 | 53.7859 | 39.6648 | 28.2891 | 22.9177 | 21.7957 | 26.4429 | 247.1035 | 329.9898 | 347.5312 | 380.4392 | 496.0609 | 532.4881 | 403.0916 | 511.2055 | 524.115 | 396.6486 | 579.6224 | 489.6807 | 651.0239 | 752.1652 | 660.7972 | 406.1457 | 512.5222 | 465.3426 | 464.9151 | 542.2667 | 341.0813 |  | 457.7418 |  | 472.8138 | 328.0565 | 348.3952 | 442.9568 |  | 72.1755 | 149.1937 | 94.9792 | 242.2941 | 324.4398 | 394.7056 | 437.2326 | 19.4104 | 56.023 | 21.0626 | 109.3997 | 30.1232 | 46.3788 | 56.1508 | 59.2768 | 28.1808 |  |  | 2.2614 | -1.8893 | -68.189 | 0.3686 | 5.2676 | -197.7987 | 25.2499 | -3.623 | 1.1115 | 2.7982 | 16.0343 | 0.0090764 | 0.001145 | 0.00049284 | 545.8316 | 575.2711 | 392.6268 | 177.1755 | 78.1536 | 32.7712 | 23.6516 | 69.0829 | 41.4602 | 31.1924 | 26.3064 | 24.719 | 27.8964 | 26.7265 | 164.8176 | 152.1425 | 138.945 | 91.403 | 79.3794 | 171.5353 | 112.6898 | 92.8389 | 95.0597 | 247.5934 | 108.458 | 246.3604 | 445.8715 | 251.1206 | 463.8003 | 538.6544 | 550.531 | 542.6804 | 580.4022 | 536.8224 | 3.3222 | 5.694 | 720.636 | 525.3725 | 182.565 | 722.8262 | 608.6353 | 156.8655 | 508.6967 | 574.6215 | 491.0332 | 470.6215 | 512.7836 | 459.9246 | 988.0303 | 858.7451 | 647.1486 | 640.5694 | 892.855 |  | 1000.2405 | 749.2574 | 1263.7656 | 860.0822 | 561.3654 | 708.8898 |  | 742.4886 |  |  | 825.098 | 848.1352 | 870.3421 | [5 empty] | 162.4719 | 833.4976 | 576.4099 | 106.4937 | 836.9704 | 638.6175 | 113.5943 | 483.7983 | 499.2203 | 514.0413 |  |  | 544.3703 | 416.2547 | 524.9759 |  | 490.3462 | 497.226 | 473.6348 | 538.836 | 468.3602 | 751.1632 | 323.5048 | 496.4589 | 534.2261 | 446.3995 | 593.9229 | 686.4223 |  |  | 398.7255 | 458.1478 | 519.9823 | 513.757 |  | 440.6065 | 460.7284 | 0.60886 | 18.9278 | 1.564 | 1.3531 | -20.4478 | 3.0886 | 1003.19 | 0.55 | 3.2027 | -1.9686 | -11.8265 | 0.86951 | 4.1335 | -25.3291 | 9.0498 | 152.0664 | 330.653 | 19.2015 | 2.9635 | -1.6606 |  | 26.4795
42838.4978 | 6698 | 116.0146 | 96.3926 | 46.7042 | 32.5117 | 24.9526 | 24.3495 | 27.2658 | 22.318 | 53.795 | 39.6534 | 28.281 | 22.9142 | 21.7842 | 26.4348 | 247.1318 | 330.0494 | 347.5481 | 380.3909 | 495.9917 | 532.4267 | 403.0769 | 511.3339 | 523.5376 | 396.6622 | 580.2475 | 489.2661 | 651.0815 | 752.0936 | 660.6695 | 406.103 | 512.4781 | 465.1552 | 464.8467 | 542.1821 | 341.2823 |  | 457.6 |  | 472.6405 | 327.8771 | 348.3459 | 442.8195 |  | 72.1401 | 149.1735 | 94.8298 | 241.7221 | 324.5564 | 394.5488 | 437.3596 | 19.3417 | 55.9781 | 21.1358 | 109.3501 | 30.1215 | 46.4092 | 56.1443 | 59.3062 | 28.1776 |  |  | 1.9644 | -2.003 | -68.1647 | 0.66233 | 5.309 | -197.8355 | 25.3446 | -3.1125 | 1.0363 | 2.8003 | 15.809 | 0.0090945 | 0.0010941 | 0.00051584 | 545.519 | 575.28 | 392.5665 | 177.2061 | 78.1848 | 32.7856 | 23.6564 | 69.1015 | 41.4655 | 31.1929 | 26.3034 | 24.7209 | 27.8984 | 26.7264 | 161.7531 | 155.51 | 142.3912 | 93.1275 | 79.6285 | 171.3164 | 112.7824 | 92.8382 | 95.0556 | 247.6328 | 108.469 | 246.3755 | 445.8216 | 251.1115 | 463.7188 | 539.0306 | 550.386 | 542.5315 | 580.2802 | 536.3725 | 4.0378 | 5.288 | 720.6639 | 525.1876 | 182.591 | 722.8633 | 607.0452 | 156.9605 | 508.652 | 574.9327 | 490.93 | 470.555 | 512.7419 | 459.8097 | 988.8263 | 858.6922 | 647.1162 | 640.6253 | 894.472 |  | 1001.5069 | 749.3013 | 1263.3696 | 860.1058 | 561.2628 | 708.8475 |  | 742.5324 |  |  | 826.4893 | 851.3295 | 872.0698 | [5 empty] | 162.5043 | 833.4893 | 576.7385 | 106.5142 | 836.9277 | 638.4724 | 113.6135 | 483.6282 | 499.144 | 513.9115 |  |  | 544.272 | 416.0495 | 525.0692 |  | 490.2224 | 497.0178 | 473.3312 | 538.6942 | 469.541 | 751.0806 | 323.8587 | 496.2904 | 534.1776 | 446.159 | 593.9872 | 686.3978 |  |  | 399.142 | 457.9454 | 519.8953 | 513.6057 |  | 440.5708 | 460.6757 | -0.015158 | 18.9291 | 1.5652 | 1.3539 | -20.654 | 3.0886 | 1023.03 | 0.67 | 2.9847 | -2.0269 | -11.8241 | 1.1655 | 4.1492 | -25.3285 | 9.0657 | 152.6506 | 330.3149 | 19.1845 | 3.2754 | -2.032 |  | 26.4696
42838.4978 | 6699 | 116.0413 | 96.3788 | 46.7206 | 32.5239 | 24.9524 | 24.3509 | 27.2696 | 22.3185 | 53.8104 | 39.672 | 28.2873 | 22.9175 | 21.7843 | 26.44 | 247.154 | 330.1346 | 347.5744 | 380.341 | 495.9306 | 532.3722 | 403.4824 | 511.5002 | 523.4493 | 396.6766 | 579.9741 | 488.7453 | 651.9177 | 752.045 | 660.885 | 406.0541 | 512.3944 | 464.7658 | 464.79 | 542.0905 | 341.9339 |  | 457.44 |  | 472.4819 | 327.1298 | 348.1219 | 442.6748 |  | 72.0304 | 148.9382 | 94.7485 | 241.6283 | 324.4929 | 394.5552 | 437.0983 | 19.3496 | 55.9602 | 21.2671 | 109.2911 | 30.1069 | 46.432 | 56.1416 | 59.3342 | 28.1772 |  |  | 2.1516 | -1.5555 | -67.9715 | 0.6735 | 5.1302 | -197.7934 | 24.9786 | -3.1203 | 0.99975 | 2.866 | 15.8781 | 0.0090534 | 0.0010514 | 0.00051091 | 546.4965 | 575.3357 | 392.4893 | 177.2345 | 78.2254 | 32.8023 | 23.6592 | 69.132 | 41.4751 | 31.2008 | 26.3128 | 24.724 | 27.9028 | 26.7364 | 164.4453 | 156.1853 | 142.3005 | 96.1176 | 76.965 | 171.1867 | 112.8367 | 92.8308 | 95.0615 | 247.6822 | 108.4777 | 246.4018 | 445.7711 | 251.1072 | 463.6451 | 538.5379 | 550.2234 | 542.4337 | 580.1705 | 535.9894 | 4.9817 | 6.1747 | 720.6779 | 525.1421 | 182.5938 | 723.1574 | 607.0723 | 157.0343 | 508.6178 | 575.1166 | 490.6599 | 470.4677 | 512.6713 | 459.3773 | 990.7733 | 858.6199 | 647.1015 | 640.6908 | 895.0136 |  | 1003.604 | 749.3386 | 1263.549 | 860.127 | 561.1981 | 708.8045 |  | 742.5611 |  |  | 826.3841 | 853.0087 | 873.2255 | [5 empty] | 162.5373 | 833.4812 | 576.7298 | 106.5249 | 836.8954 | 627.016 | 113.6233 | 483.4495 | 498.9844 | 513.7738 |  |  | 544.1328 | 416.0484 | 525.3104 |  | 490.1011 | 496.8347 | 472.9553 | 538.5497 | 469.4304 | 751.0041 | 323.9829 | 496.2173 | 534.1579 | 445.9848 | 593.817 | 686.3416 |  |  | 397.9673 | 457.5775 | 519.7886 | 513.4176 |  | 440.3128 | 460.6219 | 0.95018 | 18.9278 | 1.5655 | 1.3549 | -20.529 | 3.0886 | 1016.18 | 0.95 | 3.1242 | -1.7857 | -11.8041 | 1.175 | 4.0788 | -25.3259 | 9 | 153.6813 | 330.4664 | 19.1736 | 2.9592 | -2.0152 |  | 26.4551
42838.4978 | 6700 | 116.0537 | 96.3634 | 46.7389 | 32.5353 | 24.9538 | 24.355 | 27.2714 | 22.3131 | 53.8276 | 39.6764 | 28.2863 | 22.9171 | 21.7846 | 26.4449 | 247.1802 | 330.2315 | 347.6059 | 380.289 | 495.8603 | 532.3118 | 403.8586 | 511.09 | 523.4722 | 396.6907 | 579.1536 | 488.4491 | 652.1763 | 752.0786 | 661.0149 | 406.0268 | 512.3384 | 464.7272 | 464.7348 | 541.9197 | 341.6946 |  | 457.2974 |  | 472.3027 | 327.3018 | 347.9567 | 442.5478 |  | 72.0779 | 148.8046 | 94.7996 | 243.3194 | 324.9062 | 394.2792 | 436.6758 | 19.3435 | 55.9223 | 21.4289 | 109.2308 | 30.1135 | 46.4655 | 56.1492 | 59.3742 | 28.1796 |  |  | 2.036 | -2.024 | -68.1595 | 0.20629 | 5.1828 | -197.8013 | 25.1908 | -3.4436 | 1.0396 | 2.8549 | 15.8028 | 0.0090255 | 0.00097089 | 0.00049941 | 548.6421 | 575.5614 | 392.4216 | 177.2574 | 78.2549 | 32.8121 | 23.658 | 69.1499 | 41.476 | 31.202 | 26.3151 | 24.7244 | 27.8986 | 26.7348 | 166.6402 | 159.6416 | 144.7998 | 94.7444 | 76.6122 | 171.191 | 112.9309 | 92.8276 | 95.0591 | 247.7114 | 108.4736 | 246.4152 | 445.7206 | 251.0964 | 463.5649 | 538.3929 | 550.0295 | 542.3251 | 580.0547 | 535.8804 | 6.5271 | 5.7793 | 720.6904 | 525.1913 | 182.6222 | 723.1213 | 606.2235 | 157.1373 | 508.5657 | 574.6743 | 490.3391 | 470.3997 | 512.6103 | 459.3647 | 992.0445 | 858.529 | 647.0546 | 640.6311 | 894.237 |  | 1004.9479 | 749.3604 | 1264.5844 | 860.1449 | 561.0003 | 708.7612 |  | 742.5776 |  |  | 827.3897 | 852.6307 | 874.3028 | [5 empty] | 162.5728 | 833.4507 | 576.6655 | 106.5271 | 836.8583 | 623.9896 | 113.639 | 483.2801 | 498.8873 | 513.6359 |  |  | 543.9862 | 415.7004 | 525.4266 |  | 490.0107 | 496.7255 | 473.0813 | 538.4522 | 469.0572 | 750.9155 | 324.2029 | 496.1274 | 534.0652 | 446.0929 | 593.6503 | 686.2832 |  |  | 397.6196 | 457.0538 | 519.6629 | 513.2008 |  | 439.9098 | 460.5689 | 0.10171 | 18.9294 | 1.5656 | 1.3551 | -20.4871 | 3.0887 | 1025.77 | 0.75 | 3.0392 | -2.0366 | -11.8185 | 0.65019 | 4.0988 | -25.3212 | 9.0363 | 154.3755 | 331.3476 | 19.1416 | 2.7159 | -2.2812 |  | 26.4282
42838.4978 | 6701 | 116.0699 | 96.3578 | 46.7592 | 32.5414 | 24.9621 | 24.3551 | 27.2721 | 22.3185 | 53.8386 | 39.6841 | 28.2901 | 22.913 | 21.7941 | 26.4449 | 247.2031 | 330.32 | 347.6285 | 380.2407 | 495.7918 | 532.2516 | 403.9842 | 510.8383 | 523.5427 | 396.71 | 578.157 | 488.835 | 652.4656 | 752.1073 | 661.208 | 405.9961 | 512.278 | 464.8713 | 464.6755 | 541.7579 | 341.1078 |  | 457.1477 |  | 472.1435 | 327.8546 | 348.1032 | 442.4256 |  | 72.1968 | 148.7724 | 94.8287 | 244.7035 | 325.5304 | 393.8187 | 436.2269 | 19.3422 | 55.8777 | 21.6241 | 109.2096 | 30.123 | 46.5031 | 56.1551 | 59.3943 | 28.1826 |  |  | 2.1628 | -1.8531 | -68.2686 | 0.41985 | 5.4108 | -197.7882 | 25.0449 | -3.399 | 0.97154 | 2.8943 | 15.7581 | 0.0088793 | 0.0012058 | 0.00047148 | 549.4144 | 575.4362 | 392.3698 | 177.2842 | 78.2849 | 32.834 | 23.6667 | 69.1806 | 41.4799 | 31.2166 | 26.3242 | 24.7273 | 27.9026 | 26.7383 | 175.5068 | 166.037 | 148.4089 | 94.6615 | 79.1475 | 171.3633 | 113.078 | 92.8263 | 95.0534 | 247.7541 | 108.4768 | 246.422 | 445.6586 | 251.0839 | 463.4784 | 538.4032 | 549.8941 | 542.2299 | 579.9439 | 536.1663 | 8.1737 | 6.7017 | 720.7104 | 525.0125 | 182.6415 | 723.0264 | 605.7634 | 157.2354 | 508.5146 | 574.3308 | 490.4441 | 470.3213 | 512.5341 | 459.7099 | 993.3247 | 858.3672 | 646.8642 | 640.3467 | 895.6723 |  | 1005.6671 | 749.3837 | 1265.0012 | 860.1529 | 560.8999 | 708.728 |  | 742.5993 |  |  | 830.6089 | 854.5848 | 875.9934 | [5 empty] | 162.5964 | 833.3692 | 576.708 | 106.5348 | 836.7388 | 631.6693 | 113.6502 | 483.1505 | 498.9069 | 513.4974 |  |  | 543.8622 | 415.7903 | 525.2941 |  | 489.8513 | 496.5881 | 473.1001 | 538.3995 | 469.1201 | 750.8183 | 324.2019 | 495.9277 | 533.9203 | 445.6505 | 593.6986 | 686.2098 |  |  | 397.6124 | 456.6416 | 519.5436 | 513.008 |  | 439.9281 | 460.4793 | 0.54635 | 18.9291 | 1.5657 | 1.3556 | -20.5879 | 3.0887 | 1019.57 | 1.11 | 3.1328 | -1.9487 | -11.8275 | 0.92754 | 4.1865 | -25.3116 | 9.007 | 154.6965 | 331.7024 | 19.1253 | 1.7533 | -2.664 |  | 26.3994
42838.4978 | 6702 | 116.0979 | 96.358 | 46.7734 | 32.5422 | 24.9624 | 24.3527 | 27.2822 | 22.3206 | 53.8568 | 39.6962 | 28.2978 | 22.9161 | 21.7959 | 26.4526 | 247.2259 | 330.4042 | 347.6528 | 380.1841 | 495.7264 | 532.19 | 404.9354 | 510.7852 | 523.7292 | 396.7256 | 576.343 | 488.7279 | 652.54 | 752.0048 | 661.3926 | 405.9663 | 512.1937 | 464.9143 | 464.6237 | 541.6436 | 341.921 |  | 457.0121 |  | 471.9932 | 327.5854 | 348.0286 | 442.2976 |  | 72.267 | 148.591 | 94.7688 | 246.2687 | 326.4233 | 393.8419 | 436.0437 | 19.3197 | 55.8652 | 21.7424 | 109.187 | 30.1234 | 46.5399 | 56.1537 | 59.4054 | 28.1701 |  |  | 2.3967 | -1.7657 | -68.3645 | 0.55851 | 5.2262 | -197.7941 | 24.7302 | -3.5718 | 0.96784 | 2.8265 | 15.7495 | 0.0089696 | 0.00096925 | 0.00050269 | 547.3595 | 575.2572 | 392.3091 | 177.3022 | 78.3111 | 32.8315 | 23.6663 | 69.1847 | 41.4821 | 31.2004 | 26.3093 | 24.7157 | 27.8865 | 26.7336 | 178.886 | 172.9061 | 152.7724 | 96.2675 | 83.579 | 171.5469 | 113.2737 | 92.8334 | 95.0598 | 247.8023 | 108.4969 | 246.4523 | 445.6176 | 251.0815 | 463.3931 | 538.7706 | 549.7357 | 542.1565 | 579.8339 | 536.0856 | 6.7778 | 5.3456 | 720.7348 | 525.0979 | 182.6574 | 723.0296 | 606.0842 | 157.3287 | 508.4572 | 573.5754 | 490.3978 | 470.2554 | 512.4334 | 459.6192 | 994.124 | 858.1672 | 646.7256 | 640.2047 | 896.6365 |  | 1007.0438 | 749.4069 | 1266.2684 | 860.1552 | 560.8131 | 708.6956 |  | 742.6261 |  |  | 830.3572 | 856.0502 | 876.8378 | [5 empty] | 162.6345 | 833.2534 | 576.3477 | 106.5463 | 836.6249 | 624.382 | 113.677 | 483.0026 | 498.973 | 513.3613 |  |  | 543.7281 | 416.0771 | 525.0192 |  | 489.6993 | 496.4542 | 472.7516 | 538.3471 | 469.4985 | 750.7202 | 324.4292 | 495.5337 | 533.674 | 444.987 | 593.767 | 686.1311 |  |  | 397.6168 | 456.3202 | 519.4104 | 512.7487 |  | 440.2925 | 460.2789 | -0.05671 | 18.9286 | 1.5642 | 1.354 | -20.666 | 3.0887 | 997.22 | 1.11 | 3.2982 | -1.9017 | -11.8333 | 1.0696 | 4.1145 | -25.3124 | 8.9504 | 155.362 | 332.7842 | 19.1114 | 1.4019 | -3.1245 |  | 26.3772
42838.4979 | 6703 | 116.1243 | 96.3635 | 46.8012 | 32.5606 | 24.9704 | 24.3628 | 27.2953 | 22.3293 | 53.8811 | 39.7187 | 28.3128 | 22.9208 | 21.8021 | 26.4652 | 247.2548 | 330.4883 | 347.6837 | 380.1465 | 495.6479 | 532.1207 | 405.0838 | 510.6862 | 523.711 | 396.7463 | 574.6302 | 488.3829 | 651.9902 | 752.0145 | 661.0082 | 405.9362 | 512.1093 | 464.9976 | 464.5726 | 541.5782 | 342.1661 |  | 456.8727 |  | 471.834 | 327.1563 | 347.8821 | 442.1771 |  | 72.217 | 148.2148 | 94.5934 | 248.2356 | 327.3012 | 394.4037 | 436.0328 | 19.3158 | 55.8416 | 21.646 | 109.1483 | 30.1492 | 46.5917 | 56.163 | 59.4283 | 28.1782 |  |  | 2.308 | -1.9372 | -68.3205 | 0.57231 | 5.2426 | -197.7468 | 24.7768 | -3.5626 | 0.99333 | 2.7208 | 15.7014 | 0.0089417 | 0.001053 | 0.00048462 | 547.3343 | 575.2629 | 392.2694 | 177.3272 | 78.3517 | 32.8525 | 23.6695 | 69.2129 | 41.4971 | 31.2202 | 26.3173 | 24.7292 | 27.898 | 26.7466 | 174.7075 | 171.3076 | 152.087 | 96.9175 | 86.8556 | 171.6271 | 113.3642 | 92.8291 | 95.0457 | 247.8493 | 108.4943 | 246.4693 | 445.5619 | 251.0705 | 463.3217 | 537.7969 | 549.5875 | 542.0535 | 579.726 | 535.7732 | 7.8194 | 4.3762 | 720.7244 | 524.9281 | 182.679 | 723.0574 | 606.171 | 157.415 | 508.4083 | 572.7154 | 490.1022 | 470.1772 | 512.3377 | 459.8032 | 993.7498 | 858.0379 | 646.7155 | 640.2824 | 895.9791 |  | 1007.9002 | 749.4139 | 1271.8154 | 860.1587 | 560.6942 | 708.6523 |  | 742.6432 |  |  | 830.9848 | 856.0754 | 877.1165 | [5 empty] | 162.6666 | 833.1597 | 575.9524 | 106.5502 | 836.5526 | 619.8992 | 113.6876 | 482.8568 | 498.8464 | 513.2308 |  |  | 543.5644 | 416.5076 | 524.8562 |  | 489.4977 | 496.3556 | 472.1782 | 538.2791 | 469.5894 | 750.609 | 324.7446 | 495.0927 | 533.3899 | 445.26 | 593.7808 | 686.0683 |  |  | 397.0286 | 456.1802 | 519.2348 | 512.5312 |  | 440.2759 | 460.0765 | -0.10995 | 18.9285 | 1.5623 | 1.3525 | -20.5959 | 3.0887 | 971.29 | 0.95 | 3.2359 | -1.9911 | -11.8242 | 1.0822 | 4.1227 | -25.3201 | 8.9626 | 155.812 | 337.5525 | 19.0924 | 1.8767 | -3.0371 |  | 26.3631
42838.4979 | 6704 | 116.1439 | 96.3653 | 46.815 | 32.5732 | 24.9667 | 24.3584 | 27.2957 | 22.3213 | 53.8897 | 39.7201 | 28.3128 | 22.9207 | 21.7994 | 26.4605 | 247.2804 | 330.5751 | 347.6978 | 380.0862 | 495.5728 | 532.0571 | 405.5611 | 510.3088 | 523.5661 | 396.7586 | 574.0244 | 488.0326 | 651.7495 | 752.2322 | 661.0263 | 405.8953 | 512.0453 | 465.0598 | 464.5046 | 541.5344 | 342.1148 |  | 456.7168 |  | 471.6602 | 327.1393 | 347.4535 | 442.0485 |  | 72.0952 | 147.8465 | 94.4425 | 249.0421 | 327.8448 | 394.7597 | 436.2115 | 19.3349 | 55.8172 | 21.5587 | 109.1214 | 30.1686 | 46.6208 | 56.1601 | 59.4496 | 28.1772 |  |  | 1.9387 | -1.9392 | -68.034 | 0.74447 | 5.2768 | -197.7566 | 25.0751 | -3.3602 | 0.93515 | 2.7084 | 15.7861 | 0.0089795 | 0.0010251 | 0.00048955 | 548.7806 | 575.19 | 392.2261 | 177.348 | 78.3801 | 32.8636 | 23.6721 | 69.2336 | 41.5027 | 31.223 | 26.318 | 24.7268 | 27.8974 | 26.7402 | 174.9019 | 170.3233 | 150.5624 | 95.2177 | 85.7104 | 171.9038 | 113.4587 | 92.8232 | 95.0466 | 247.8955 | 108.5013 | 246.4833 | 445.5126 | 251.0667 | 463.2364 | 537.3514 | 549.48 | 541.9736 | 579.6165 | 535.3391 | 8.8934 | 4.6413 | 720.7207 | 524.609 | 182.6979 | 723.1972 | 606.1873 | 157.5199 | 508.3556 | 572.3562 | 490.0428 | 470.1136 | 512.2779 | 460.0733 | 992.4923 | 858.0138 | 646.7762 | 640.4324 | 898.9095 |  | 1008.7393 | 749.437 | 1279.9097 | 860.1612 | 560.6158 | 708.6356 |  | 742.6607 |  |  | 833.8742 | 858.9769 | 879.6822 | [5 empty] | 162.7036 | 833.1245 | 575.4041 | 106.5623 | 836.5294 | 629.8823 | 113.7039 | 482.7235 | 498.6581 | 513.096 |  |  | 543.3823 | 416.0872 | 524.4291 |  | 489.2666 | 496.2735 | 471.4597 | 538.205 | 469.299 | 750.5109 | 324.661 | 494.7692 | 533.1113 | 445.2547 | 593.8037 | 685.9932 |  |  | 396.3161 | 456.3548 | 519.0643 | 512.3122 |  | 440.011 | 460.0082 | 0.077777 | 18.9283 | 1.5625 | 1.3526 | -20.3718 | 3.0887 | 933.38 | 0.77 | 2.9658 | -1.9912 | -11.7942 | 1.2338 | 4.1372 | -25.3274 | 9.0188 | 156.1543 | 344.5999 | 19.0798 | 1.8914 | -2.8559 |  | 26.3586
42838.4979 | 6705 | 116.1438 | 96.3707 | 46.8236 | 32.5593 | 24.9661 | 24.3466 | 27.2937 | 22.3204 | 53.9073 | 39.7174 | 28.3056 | 22.9165 | 21.7898 | 26.4532 | 247.3034 | 330.6464 | 347.7184 | 380.041 | 495.512 | 532.0109 | 405.4046 | 510.2332 | 523.3248 | 396.7764 | 575.7263 | 487.2762 | 652.472 | 752.4119 | 661.2767 | 405.8512 | 511.9872 | 465.1461 | 464.4435 | 541.474 | 343.469 |  | 456.5504 |  | 471.4789 | 326.5113 | 347.6204 | 441.9083 |  | 71.9562 | 147.4036 | 94.3982 | 249.8897 | 327.6264 | 394.6321 | 436.0979 | 19.355 | 55.8068 | 21.4527 | 109.0814 | 30.1793 | 46.654 | 56.1576 | 59.4822 | 28.1731 |  |  | 2.3047 | -1.769 | -68.1877 | 0.77995 | 5.4739 | -197.8236 | 24.9628 | -3.4581 | 0.79542 | 2.6151 | 15.8856 | 0.0089335 | 0.0011631 | 0.00054048 | 549.8644 | 575.0878 | 392.1902 | 177.376 | 78.4164 | 32.8853 | 23.6758 | 69.2618 | 41.5157 | 31.2288 | 26.3236 | 24.7316 | 27.9074 | 26.7417 | 182.8367 | 176.1326 | 156.2819 | 95.7094 | 83.4153 | 172.2651 | 113.6341 | 92.8161 | 95.0408 | 247.9356 | 108.4966 | 246.5007 | 445.4548 | 251.0565 | 463.1601 | 537.375 | 549.3791 | 541.9221 | 579.4993 | 535.3476 | 5.8302 | 5.0668 | 720.7278 | 524.3595 | 182.7083 | 723.1494 | 606.1607 | 157.6146 | 508.2939 | 573.1762 | 489.6369 | 470.0392 | 512.2299 | 460.2825 | 992.6812 | 858.0655 | 646.8035 | 640.6058 | 901.0413 |  | 1010.1627 | 749.459 | 1285.3806 | 860.1832 | 560.534 | 708.6247 |  | 742.6838 |  |  | 835.8574 | 861.6863 | 880.8225 | [5 empty] | 162.7361 | 833.1518 | 575.0515 | 106.5859 | 836.5963 | 634.435 | 113.7215 | 482.5849 | 498.463 | 512.9608 |  |  | 543.2014 | 416.4398 | 524.4761 |  | 489.1015 | 496.1183 | 470.7714 | 538.1368 | 469.382 | 750.4086 | 325.2089 | 494.5475 | 532.896 | 445.1732 | 593.5756 | 685.9291 |  |  | 395.9548 | 456.4291 | 518.9005 | 512.1295 |  | 439.7879 | 459.9471 | 0.57269 | 18.929 | 1.564 | 1.3518 | -20.4666 | 3.0887 | 916.38 | 0.8 | 3.2341 | -1.9008 | -11.8013 | 1.2622 | 4.2134 | -25.3293 | 8.9977 | 156.8158 | 349.4239 | 19.0662 | 1.0571 | -3.4697 |  | 26.3428
42838.4979 | 6706 | 116.1758 | 96.4434 | 46.8384 | 32.5746 | 24.9625 | 24.3628 | 27.2986 | 22.3267 | 53.9196 | 39.7372 | 28.3098 | 22.9193 | 21.7976 | 26.4609 | 247.3273 | 330.6869 | 347.7324 | 379.9851 | 495.4293 | 531.9413 | 406.1633 | 510.2149 | 523.0248 | 396.79 | 576.6637 | 486.6392 | 652.873 | 752.5165 | 661.2311 | 405.8157 | 511.9594 | 465.1688 | 464.3879 | 541.4022 | 344.3455 |  | 456.4062 |  | 471.3322 | 326.0694 | 347.6626 | 441.7765 |  | 71.8311 | 147.2333 | 94.3601 | 251.5381 | 327.6938 | 394.4892 | 435.7611 | 19.3523 | 55.7869 | 21.3694 | 109.0651 | 30.1809 | 46.6925 | 56.1499 | 59.5118 | 28.1682 |  |  | 2.4552 | -1.6974 | -67.9177 | 0.61305 | 5.0803 | -197.7947 | 24.8682 | -3.5126 | 1.0235 | 2.8232 | 16.1269 | 0.0089746 | 0.00095939 | 0.00051584 | 548.0818 | 574.8574 | 392.1651 | 177.3881 | 78.442 | 32.8931 | 23.6722 | 69.281 | 41.5143 | 31.2206 | 26.3161 | 24.7279 | 27.9014 | 26.7399 | 180.0613 | 168.5273 | 154.3819 | 96.3849 | 82.9614 | 172.3929 | 113.7217 | 92.8149 | 95.0366 | 247.976 | 108.4991 | 246.5149 | 445.4103 | 251.0463 | 463.0823 | 537.1971 | 549.2869 | 541.8989 | 579.4028 | 535.4367 | 5.5186 | 4.6839 | 720.7388 | 524.2671 | 182.7265 | 723.1482 | 605.2225 | 157.7109 | 508.2384 | 573.3038 | 489.1128 | 469.9651 | 512.1777 | 460.0835 | 992.0731 | 858.1438 | 646.8984 | 640.8296 | 900.4011 |  | 1011.6608 | 749.4682 | 1284.5412 | 860.2197 | 560.3733 | 708.6 |  | 742.7325 |  |  | 833.0465 | 860.9039 | 879.8159 | [5 empty] | 162.7648 | 833.2012 | 575.5819 | 106.5817 | 836.6518 | 630.2784 | 113.7428 | 482.4292 | 498.138 | 512.8288 |  |  | 543.0562 | 417.1693 | 524.2623 |  | 488.9393 | 495.9369 | 470.566 | 538.0609 | 469.183 | 750.3249 | 325.2094 | 494.2516 | 532.7394 | 444.961 | 593.4286 | 685.8556 |  |  | 395.7094 | 456.5035 | 518.7781 | 511.9825 |  | 439.6978 | 459.8921 | 0.22766 | 18.9281 | 1.5641 | 1.3522 | -20.5866 | 3.0886 | 911.81 | 0.78 | 3.3379 | -1.8616 | -11.7755 | 1.1188 | 4.0587 | -25.3248 | 8.9797 | 157.5946 | 348.6802 | 19.0396 | 1.3823 | -3.2477 |  | 26.3261
42838.4979 | 6707 | 116.1904 | 96.6776 | 46.863 | 32.588 | 24.9719 | 24.3684 | 27.3047 | 22.3332 | 53.9428 | 39.7466 | 28.3124 | 22.9258 | 21.7952 | 26.4655 | 247.3572 | 330.7105 | 347.7604 | 379.9406 | 495.3589 | 531.8924 | 406.1037 | 509.9638 | 523.0787 | 396.8053 | 577.3208 | 486.1193 | 651.7483 | 752.5841 | 661.1462 | 405.7866 | 511.9163 | 465.0819 | 464.3427 | 541.3101 | 345.0045 |  | 456.2728 |  | 471.1583 | 325.3127 | 347.6671 | 441.6608 |  | 71.7992 | 147.2055 | 94.2449 | 252.7704 | 327.4237 | 394.3902 | 435.3301 | 19.353 | 55.781 | 21.336 | 109.051 | 30.1635 | 46.7302 | 56.1416 | 59.5397 | 28.1694 |  |  | 2.3514 | -1.7999 | -68.0813 | 0.54602 | 5.2032 | -197.7402 | 25.3104 | -3.2971 | 0.96784 | 2.716 | 15.7746 | 0.0089976 | 0.0010941 | 0.00052569 | 548.9957 | 574.6309 | 392.1783 | 177.4141 | 78.4787 | 32.9125 | 23.6854 | 69.2965 | 41.5161 | 31.2222 | 26.3259 | 24.7319 | 27.9061 | 26.7441 | 177.7952 | 163.5222 | 153.3674 | 94.3741 | 80.6543 | 172.4487 | 113.7616 | 92.8164 | 95.0369 | 248.0197 | 108.5054 | 246.5382 | 445.354 | 251.044 | 462.9903 | 537.5105 | 549.2597 | 541.8744 | 579.2766 | 535.704 | 5.6515 | 5.8163 | 720.7543 | 524.6138 | 182.7403 | 723.1291 | 604.9227 | 157.8001 | 508.1936 | 573.1387 | 488.5477 | 469.8795 | 512.1245 | 459.8746 | 991.8791 | 858.2393 | 647.0063 | 641.0203 | 897.1775 |  | 1013.0231 | 749.5136 | 1282.9977 | 860.2374 | 560.2181 | 708.5687 |  | 742.7648 |  |  | 829.7347 | 858.5772 | 877.7244 | [5 empty] | 162.8014 | 833.2827 | 576.6185 | 106.6011 | 836.7625 | 626.9439 | 113.7519 | 482.2753 | 498.0768 | 512.6902 |  |  | 542.9284 | 417.0877 | 524.2283 |  | 488.7896 | 495.6944 | 470.4577 | 537.9672 | 468.5064 | 750.2446 | 325.8609 | 493.9898 | 532.6393 | 444.8826 | 593.0687 | 685.8031 |  |  | 394.6565 | 456.6374 | 518.6402 | 511.8516 |  | 439.7029 | 459.8579 | -0.4611 | 18.9276 | 1.5639 | 1.3539 | -20.5892 | 3.0886 | 910.29 | 0.48 | 3.2664 | -1.9169 | -11.7893 | 1.0558 | 4.1071 | -25.3194 | 9.0585 | 158.3783 | 347.3149 | 19.0144 | 1.6414 | -3.13 |  | 26.3145
42838.4979 | 6708 | 116.211 | 96.7801 | 46.8785 | 32.5885 | 24.9725 | 24.3622 | 27.2985 | 22.3214 | 53.9562 | 39.7489 | 28.3217 | 22.9206 | 21.7964 | 26.4662 | 247.3778 | 330.7474 | 347.7831 | 379.8897 | 495.2773 | 531.8293 | 405.7515 | 509.5764 | 522.9938 | 396.8156 | 577.4846 | 486.3353 | 651.3522 | 752.5225 | 661.0095 | 405.7446 | 511.8457 | 465.0292 | 464.2844 | 541.2038 | 345.1239 |  | 456.1338 |  | 470.9884 | 325.4248 | 347.5965 | 441.5329 |  | 71.8911 | 147.218 | 94.0119 | 253.8627 | 327.0068 | 394.3243 | 434.8885 | 19.3366 | 55.7546 | 21.3584 | 108.9851 | 30.1578 | 46.7758 | 56.1336 | 59.5718 | 28.1676 |  |  | 2.1608 | -1.8321 | -68.0149 | 0.46388 | 5.0645 | -197.7954 | 25.2007 | -3.4574 | 0.9511 | 2.7437 | 15.6894 | 0.008968 | 0.0010629 | 0.00048298 | 547.8241 | 574.3213 | 392.2246 | 177.4486 | 78.5154 | 32.9376 | 23.7002 | 69.3336 | 41.5349 | 31.2393 | 26.3358 | 24.7474 | 27.9103 | 26.7582 | 178.7705 | 164.6834 | 155.4032 | 93.607 | 80.4017 | 172.5089 | 113.8828 | 92.8098 | 95.0369 | 248.0559 | 108.5122 | 246.55 | 445.3022 | 251.0254 | 462.9104 | 537.277 | 549.2079 | 541.8386 | 579.1686 | 535.6477 | 4.8267 | 4.4195 | 720.776 | 524.7073 | 182.7671 | 723.1831 | 606.4254 | 157.9012 | 508.1364 | 573.5481 | 488.6442 | 469.8052 | 512.0368 | 460.0317 | 992.4943 | 858.3365 | 647.0671 | 641.1248 | 893.9135 |  | 1014.1113 | 749.5507 | 1283.279 | 860.2677 | 560.0754 | 708.5331 |  | 742.8013 |  |  | 827.97 | 857.4181 | 875.8756 | [5 empty] | 162.83 | 833.3828 | 577.7113 | 106.6084 | 836.9089 | 622.3718 | 113.7716 | 482.0798 | 497.9818 | 512.5466 |  |  | 542.809 | 417.266 | 524.1438 |  | 488.6124 | 495.494 | 470.3548 | 537.8766 | 468.0321 | 750.1331 | 325.601 | 493.8704 | 532.5565 | 445.1416 | 592.805 | 685.76 |  |  | 395.0248 | 456.677 | 518.4702 | 511.7047 |  | 439.2957 | 459.8097 | 0.28034 | 18.9267 | 1.5645 | 1.3538 | -20.3918 | 3.0886 | 910.72 | 0.71 | 3.131 | -1.934 | -11.7838 | 0.97316 | 4.0519 | -25.3217 | 9.0384 | 159.0249 | 347.5622 | 18.9909 | 1.5409 | -3.3411 |  | 26.3081
42838.4979 | 6709 | 116.2315 | 96.7852 | 46.8861 | 32.5922 | 24.9707 | 24.3527 | 27.3055 | 22.3204 | 53.969 | 39.7577 | 28.323 | 22.9167 | 21.7934 | 26.4736 | 247.4065 | 330.8046 | 347.8068 | 379.848 | 495.2138 | 531.7723 | 405.1824 | 509.3625 | 523.1778 | 396.8379 | 577.1169 | 486.2427 | 651.1785 | 752.4241 | 660.7797 | 405.7093 | 511.7825 | 464.9388 | 464.2333 | 541.1213 | 345.209 |  | 455.9846 |  | 470.8155 | 325.5378 | 347.0871 | 441.3996 |  | 71.7955 | 147.2594 | 93.9283 | 254.3703 | 325.8634 | 393.9253 | 434.8455 | 19.3358 | 55.7282 | 21.4045 | 108.931 | 30.1553 | 46.82 | 56.1238 | 59.5975 | 28.1606 |  |  | 2.3396 | -1.8531 | -67.9689 | 0.62685 | 5.3136 | -197.7947 | 25.3203 | -3.5179 | 0.84407 | 2.7823 | 15.7295 | 0.009037 | 0.0011434 | 0.00050269 | 548.2623 | 574.3645 | 392.2757 | 177.4764 | 78.549 | 32.9427 | 23.6965 | 69.3439 | 41.5357 | 31.2372 | 26.3405 | 24.7325 | 27.9023 | 26.759 | 180.0801 | 161.611 | 149.1639 | 91.6191 | 77.8741 | 172.5406 | 113.8478 | 92.8037 | 95.0351 | 248.0934 | 108.5163 | 246.5679 | 445.2468 | 251.0172 | 462.8304 | 536.1038 | 549.1039 | 541.7939 | 579.0598 | 535.1953 | 5.4124 | 5.2849 | 720.8091 | 524.869 | 182.7784 | 723.1055 | 606.8753 | 158 | 508.0878 | 573.7238 | 488.6335 | 469.7357 | 511.9417 | 459.8858 | 992.4946 | 858.4234 | 647.1261 | 641.2389 | 890.9456 |  | 1015.124 | 749.6148 | 1285.0004 | 860.3161 | 560.0083 | 708.5083 |  | 742.8694 |  |  | 828.3577 | 857.1119 | 875.4833 | [5 empty] | 162.8648 | 833.4671 | 577.343 | 106.62 | 837.0654 | 622.3614 | 113.788 | 481.91 | 497.8433 | 512.4052 |  |  | 542.7103 | 416.9405 | 524.0266 |  | 488.472 | 495.2923 | 470.034 | 537.8365 | 467.4704 | 750.0391 | 325.5129 | 493.6963 | 532.4547 | 444.8036 | 592.6499 | 685.7389 |  |  | 395.912 | 456.7244 | 518.2933 | 511.5357 |  | 439.0092 | 459.7534 | 0.31392 | 18.9259 | 1.5646 | 1.3526 | -20.5003 | 3.0886 | 915.57 | 0.39 | 3.2576 | -1.9452 | -11.7804 | 1.1313 | 4.149 | -25.3141 | 9.0571 | 159.626 | 349.0827 | 18.9789 | 1.3995 | -2.6522 |  | 26.3047
42838.4979 | 6710 | 116.2547 | 96.7479 | 46.9013 | 32.592 | 24.9722 | 24.3456 | 27.3118 | 22.3225 | 53.9778 | 39.7644 | 28.3214 | 22.9172 | 21.7895 | 26.4691 | 247.429 | 330.8605 | 347.8287 | 379.8017 | 495.1475 | 531.7084 | 405.0879 | 509.2582 | 523.2289 | 396.8556 | 576.9429 | 486.4915 | 651.6738 | 752.3527 | 660.7345 | 405.674 | 511.7635 | 464.8171 | 464.1698 | 541.0318 | 345.2073 |  | 455.8308 |  | 470.6595 | 325.0649 | 346.7546 | 441.2763 |  | 71.6807 | 147.2589 | 93.8792 | 253.6841 | 325.2395 | 393.7291 | 434.9077 | 19.3584 | 55.7243 | 21.4834 | 108.8536 | 30.151 | 46.8572 | 56.0979 | 59.6169 | 28.1544 |  |  | 2.2601 | -1.8505 | -68.1279 | 0.79178 | 5.2341 | -197.8079 | 25.0193 | -3.4916 | 0.90168 | 2.7437 | 15.622 | 0.0090583 | 0.0010465 | 0.00054212 | 546.7863 | 574.5473 | 392.3421 | 177.5112 | 78.5841 | 32.9545 | 23.6984 | 69.3688 | 41.5397 | 31.2396 | 26.3378 | 24.7355 | 27.9042 | 26.7658 | 178.3999 | 165.0461 | 150.4226 | 92.1704 | 78.3288 | 172.5819 | 113.9527 | 92.795 | 95.0389 | 248.1301 | 108.5231 | 246.5881 | 445.1962 | 251.0081 | 462.7605 | 535.9172 | 549.0366 | 541.7462 | 578.9516 | 534.8869 | 4.845 | 6.6359 | 720.8511 | 524.8519 | 182.794 | 723.0643 | 607.4591 | 158.0906 | 508.03 | 573.2407 | 488.5626 | 469.6561 | 511.8601 | 459.6589 | 992.6469 | 858.5546 | 647.138 | 641.2171 | 889.7116 |  | 1016.2163 | 749.7153 | 1287.4812 | 860.3609 | 559.9127 | 708.4672 |  | 742.9408 |  |  | 826.5809 | 856.7799 | 874.9508 | [5 empty] | 162.8983 | 833.5859 | 576.8206 | 106.6372 | 837.2379 | 641.7 | 113.8007 | 481.7317 | 497.8259 | 512.2523 |  |  | 542.6203 | 417.1462 | 523.8406 |  | 488.3368 | 495.0877 | 469.7015 | 537.7789 | 467.1213 | 749.9602 | 325.398 | 493.5489 | 532.3317 | 444.1771 | 592.5925 | 685.7105 |  |  | 396.3376 | 456.6478 | 518.1543 | 511.3714 |  | 438.8328 | 459.6862 | 0.13584 | 18.9271 | 1.5653 | 1.3518 | -20.4446 | 3.0887 | 904.3 | 0.48 | 3.2016 | -1.9438 | -11.7941 | 1.2715 | 4.1173 | -25.3112 | 9.0018 | 160.221 | 351.2823 | 18.9625 | 1.5916 | -2.779 |  | 26.3029
42838.498 | 6711 | 116.2733 | 96.7431 | 46.9197 | 32.6072 | 24.9706 | 24.3449 | 27.3144 | 22.3237 | 53.9944 | 39.7674 | 28.3233 | 22.9135 | 21.7928 | 26.463 | 247.4498 | 330.9205 | 347.8486 | 379.7533 | 495.0812 | 531.6447 | 404.7233 | 509.1089 | 523.0499 | 396.8704 | 577.502 | 486.716 | 651.8494 | 752.3094 | 660.7137 | 405.6448 | 511.7373 | 464.7458 | 464.1171 | 540.9655 | 344.1267 |  | 455.6932 |  | 470.5099 | 325.2201 | 346.5767 | 441.1552 |  | 71.579 | 146.9983 | 93.8417 | 252.9374 | 325.4459 | 393.9542 | 435.0663 | 19.351 | 55.7028 | 21.5187 | 108.7379 | 30.1664 | 46.9113 | 56.0879 | 59.6469 | 28.1508 |  |  | 2.1063 | -1.9826 | -67.9952 | 0.5861 | 4.9265 | -197.8066 | 25.1435 | -3.4765 | 1.0587 | 2.9377 | 15.8559 | 0.0089171 | 0.001122 | 0.00053226 | 547.0186 | 574.8701 | 392.3708 | 177.5332 | 78.6099 | 32.9701 | 23.6992 | 69.3855 | 41.5495 | 31.2424 | 26.3332 | 24.7352 | 27.9057 | 26.7619 | 174.2925 | 166.7656 | 154.2259 | 94.3045 | 80.4946 | 172.593 | 114.1177 | 92.8054 | 95.0393 | 248.1716 | 108.5275 | 246.6094 | 445.156 | 250.9971 | 462.6766 | 536.2673 | 548.9863 | 541.6778 | 578.8561 | 534.7602 | 6.996 | 5.8432 | 720.8998 | 524.5147 | 182.8234 | 723.0275 | 608.1457 | 158.1995 | 507.9895 | 572.6826 | 488.7554 | 469.5787 | 511.8035 | 459.7102 | 992.3399 | 858.6765 | 647.072 | 641.0164 | 888.418 |  | 1017.3065 | 749.8017 | 1292.0455 | 860.4156 | 559.7819 | 708.4232 |  | 742.9888 |  |  | 825.2413 | 856.2942 | 874.0173 | [5 empty] | 162.9355 | 833.7241 | 577.2245 | 106.6418 | 837.4334 | 645.7283 | 113.8164 | 481.5542 | 497.725 | 512.12 |  |  | 542.5007 | 417.8789 | 523.6039 |  | 488.134 | 494.903 | 469.5665 | 537.6693 | 466.6681 | 749.8866 | 325.3096 | 493.4652 | 532.2219 | 444.1085 | 592.6921 | 685.673 |  |  | 395.844 | 456.5164 | 518.01 | 511.2049 |  | 438.6209 | 459.6027 | 0.37439 | 18.9281 | 1.565 | 1.3526 | -20.4429 | 3.0887 | 915.33 | 1.02 | 3.0908 | -2.0113 | -11.779 | 1.0936 | 3.9952 | -25.3154 | 9.0256 | 160.8179 | 355.3588 | 18.9402 | 2.0495 | -3.1811 |  | 26.2987
42838.498 | 6712 | 116.3 | 96.7514 | 46.942 | 32.6128 | 24.9659 | 24.3503 | 27.3162 | 22.3181 | 54.0126 | 39.7765 | 28.3236 | 22.9198 | 21.7834 | 26.4736 | 247.4827 | 330.9907 | 347.8792 | 379.7128 | 495.0223 | 531.5957 | 404.1936 | 509.0846 | 522.5453 | 396.8987 | 578.2298 | 486.5771 | 651.9099 | 752.2904 | 660.676 | 405.6041 | 511.6428 | 464.7669 | 464.0546 | 540.8951 | 344.3047 |  | 455.5438 |  | 470.3248 | 325.121 | 346.9142 | 441.0265 |  | 71.6309 | 146.9067 | 93.7278 | 252.2226 | 325.9589 | 393.9446 | 435.099 | 19.3511 | 55.6978 | 21.572 | 108.6564 | 30.1621 | 46.9559 | 56.0812 | 59.6712 | 28.1556 |  |  | 2.2206 | -2.2454 | -68.0254 | 0.84632 | 5.3024 | -197.8046 | 25.2716 | -3.1834 | 1.1101 | 2.649 | 15.495 | 0.0088678 | 0.00092161 | 0.00047805 | 548.5917 | 574.7608 | 392.4084 | 177.5493 | 78.6396 | 32.9877 | 23.7085 | 69.4126 | 41.56 | 31.2504 | 26.3333 | 24.7395 | 27.9093 | 26.7645 | 175.364 | 168.4794 | 156.2589 | 96.225 | 82.2002 | 172.6842 | 114.2814 | 92.7947 | 95.0361 | 248.2152 | 108.5308 | 246.6257 | 445.0922 | 250.9866 | 462.5872 | 536.5099 | 548.8818 | 541.5856 | 578.7332 | 534.8331 | 5.7698 | 4.8775 | 720.9372 | 524.2428 | 182.8362 | 723.2359 | 608.5057 | 158.2983 | 507.9445 | 572.8442 | 488.7208 | 469.5053 | 511.7689 | 459.7492 | 991.9593 | 858.747 | 647.0444 | 640.9438 | 886.3905 |  | 1018.7641 | 749.8685 | 1296.0289 | 860.4762 | 559.6863 | 708.3851 |  | 743.0319 |  |  | 822.4482 | 854.6768 | 872.4866 | [5 empty] | 162.9751 | 833.8554 | 576.401 | 106.6538 | 837.6316 | 640.7297 | 113.8411 | 481.3781 | 497.7095 | 511.9691 |  |  | 542.3348 | 418.8236 | 523.4788 |  | 487.9541 | 494.6987 | 469.343 | 537.5133 | 466.036 | 749.8006 | 325.0292 | 493.4504 | 532.1888 | 444.1524 | 592.7519 | 685.6227 |  |  | 395.8891 | 456.402 | 517.842 | 511.0231 |  | 438.6337 | 459.3313 | -0.24147 | 18.927 | 1.5636 | 1.3518 | -20.482 | 3.0887 | 914.39 | 0.73 | 3.1735 | -2.1403 | -11.7803 | 1.314 | 4.1447 | -25.3151 | 9.0485 | 161.6263 | 358.9451 | 18.9233 | 1.9424 | -3.3867 |  | 26.2806
42838.498 | 6713 | 116.3084 | 96.7778 | 46.9588 | 32.6229 | 24.9749 | 24.3555 | 27.3213 | 22.3253 | 54.0284 | 39.7874 | 28.3388 | 22.9279 | 21.7934 | 26.4785 | 247.5164 | 331.0566 | 347.9077 | 379.6651 | 494.9551 | 531.5356 | 404.4986 | 509.0372 | 522.0382 | 396.9127 | 577.8182 | 486.7562 | 652.8058 | 752.3462 | 660.7928 | 405.5639 | 511.5495 | 464.7642 | 463.9947 | 540.8158 | 343.8616 |  | 455.3947 |  | 470.1581 | 324.5012 | 347.1137 | 440.8988 |  | 71.7499 | 147.2108 | 93.6748 | 249.6692 | 325.2614 | 393.7733 | 435.1719 | 19.3751 | 55.6808 | 21.6154 | 108.57 | 30.1587 | 46.9721 | 56.0729 | 59.6831 | 28.1552 |  |  | 2.3402 | -1.9924 | -67.9393 | 0.79309 | 4.6854 | -197.7796 | 25.2808 | -3.2682 | 1.0877 | 2.6738 | 15.729 | 0.0088809 | 0.0010678 | 0.00047312 | 549.8849 | 574.6263 | 392.4431 | 177.5781 | 78.6716 | 33 | 23.7101 | 69.4358 | 41.5634 | 31.2577 | 26.3436 | 24.7447 | 27.9114 | 26.7748 | 172.5869 | 164.1295 | 153.7559 | 98.8447 | 85.5627 | 172.6171 | 114.3777 | 92.8006 | 95.0357 | 248.2549 | 108.5417 | 246.6428 | 445.0341 | 250.9821 | 462.5141 | 535.8494 | 548.7246 | 541.4939 | 578.611 | 534.6097 | 4.4674 | 5.6383 | 720.9638 | 524.1513 | 182.8542 | 723.3734 | 608.4475 | 158.4018 | 507.9034 | 572.88 | 488.7704 | 469.4312 | 511.7297 | 459.5703 | 991.9488 | 858.8407 | 646.9779 | 640.8081 | 884.5274 |  | 1019.917 | 749.9249 | 1298.2942 | 860.53 | 559.5909 | 708.3383 |  | 743.0975 |  |  | 821.7679 | 853.5747 | 871.8388 | [5 empty] | 163.0023 | 833.9772 | 575.7911 | 106.6689 | 837.7396 | 647.3995 | 113.8586 | 481.2127 | 497.664 | 511.8277 |  |  | 542.1763 | 419.2012 | 523.4994 |  | 487.7474 | 494.5303 | 468.956 | 537.3778 | 466.0945 | 749.7212 | 324.7324 | 493.4861 | 532.1802 | 443.7334 | 592.6959 | 685.5753 |  |  | 395.6169 | 456.3778 | 517.7147 | 510.8449 |  | 438.8767 | 459.0945 | 0.53411 | 18.9281 | 1.5633 | 1.35 | -20.409 | 3.0886 | 929.53 | 0.97 | 3.258 | -2.0168 | -11.7771 | 1.2724 | 3.8956 | -25.3102 | 9.049 | 162.2747 | 360.9958 | 18.9067 | 2.2422 | -3.0966 |  | 26.2626
42838.498 | 6714 | 116.3313 | 96.8208 | 46.9782 | 32.6344 | 24.9815 | 24.3547 | 27.3286 | 22.3278 | 54.0458 | 39.7938 | 28.3384 | 22.9305 | 21.7992 | 26.4795 | 247.546 | 331.1097 | 347.9218 | 379.6167 | 494.8813 | 531.471 | 403.9913 | 508.9044 | 521.6217 | 396.9305 | 576.2665 | 486.7943 | 653.6176 | 752.3695 | 661.0309 | 405.5303 | 511.4919 | 464.48 | 463.9332 | 540.7177 | 342.8574 |  | 455.2491 |  | 470.0011 | 324.4045 | 346.8918 | 440.7654 |  | 71.9156 | 147.564 | 93.7334 | 248.2802 | 324.5178 | 393.8274 | 435.1342 | 19.3879 | 55.6706 | 21.5779 | 108.5093 | 30.1568 | 46.9924 | 56.0584 | 59.7187 | 28.1513 |  |  | 2.2141 | -2.3683 | -68.0727 | 0.64524 | 5.2387 | -197.7921 | 25.3564 | -3.5304 | 0.94663 | 2.7097 | 15.6929 | 0.008945 | 0.00097089 | 0.00047148 | 550.48 | 574.6295 | 392.4617 | 177.6043 | 78.712 | 33.02 | 23.7221 | 69.4603 | 41.5753 | 31.264 | 26.3524 | 24.7481 | 27.9121 | 26.7782 | 163.8724 | 158.3735 | 152.2614 | 99.4851 | 84.8894 | 172.4257 | 114.4212 | 92.7924 | 95.0308 | 248.2888 | 108.54 | 246.6534 | 444.9846 | 250.9724 | 462.44 | 535.1748 | 548.5754 | 541.429 | 578.4991 | 534.5126 | 4.766 | 3.3698 | 721.0054 | 524.3006 | 182.8659 | 723.4933 | 608.6069 | 158.5069 | 507.8475 | 572.184 | 488.9666 | 469.3522 | 511.6768 | 458.7973 | 992.2528 | 858.952 | 646.9437 | 640.8045 | 883.7306 |  | 1021.0041 | 749.9963 | 1299.7339 | 860.572 | 559.5144 | 708.3127 |  | 743.1673 |  |  | 821.0901 | 853.4912 | 871.3975 | [5 empty] | 163.031 | 834.0722 | 576.8736 | 106.6775 | 837.8109 | 637.5339 | 113.8673 | 481.0499 | 497.5957 | 511.6757 |  |  | 542.0582 | 419.4874 | 523.5236 |  | 487.5372 | 494.3694 | 468.6781 | 537.2725 | 466.7269 | 749.6252 | 325.0757 | 493.4368 | 532.0567 | 443.3012 | 592.5664 | 685.4954 |  |  | 395.316 | 456.2868 | 517.5917 | 510.6602 |  | 439.0692 | 458.8651 | 0.84612 | 18.9257 | 1.564 | 1.3498 | -20.488 | 3.0887 | 935.11 | 1.47 | 3.1694 | -2.1998 | -11.7936 | 1.1482 | 4.1194 | -25.312 | 9.0629 | 162.8607 | 362.3027 | 18.8933 | 3.1853 | -2.9251 |  | 26.2424
42838.498 | 6715 | 116.349 | 96.8637 | 46.9928 | 32.6347 | 24.9744 | 24.3494 | 27.3289 | 22.3263 | 54.0634 | 39.8087 | 28.3417 | 22.9284 | 21.7999 | 26.4854 | 247.5777 | 331.1769 | 347.9513 | 379.5703 | 494.8159 | 531.4219 | 403.304 | 508.9003 | 521.7329 | 396.9515 | 574.4352 | 486.5873 | 653.2823 | 752.3683 | 661.0809 | 405.4997 | 511.4367 | 463.9848 | 463.8772 | 540.6201 | 342.4772 |  | 455.1149 |  | 469.8478 | 324.0247 | 346.8815 | 440.6451 |  | 71.8966 | 147.4715 | 93.7253 | 246.9794 | 324.1561 | 393.6949 | 434.7872 | 19.3891 | 55.6509 | 21.5381 | 108.4313 | 30.1512 | 47.0026 | 56.0474 | 59.7464 | 28.152 |  |  | 2.2739 | -2.0345 | -67.9091 | 0.45008 | 5.0652 | -197.7888 | 25.3084 | -3.5159 | 0.94916 | 2.6386 | 15.6066 | 0.0089203 | 0.0011105 | 0.00045998 | 550.4708 | 574.6017 | 392.4619 | 177.6328 | 78.737 | 33.0392 | 23.726 | 69.479 | 41.5805 | 31.2696 | 26.3569 | 24.749 | 27.9118 | 26.7732 | 158.1994 | 158.1819 | 148.1578 | 97.2839 | 81.6454 | 172.2476 | 114.3747 | 92.7937 | 95.0289 | 248.3261 | 108.5415 | 246.6722 | 444.9363 | 250.9615 | 462.361 | 534.8068 | 548.4879 | 541.3372 | 578.3916 | 534.8067 | 6.0044 | 4.0804 | 721.0741 | 524.1882 | 182.8844 | 723.2768 | 608.4086 | 158.611 | 507.785 | 571.3206 | 488.7934 | 469.2768 | 511.5998 | 457.8451 | 991.9482 | 859.0573 | 646.9411 | 640.7886 | 882.6699 |  | 1021.6004 | 750.063 | 1301.7927 | 860.6154 | 559.4038 | 708.2851 |  | 743.2186 |  |  | 819.8883 | 853.4227 | 870.9198 | [5 empty] | 163.0702 | 834.1835 | 577.8207 | 106.6872 | 837.9041 | 631.6573 | 113.8907 | 480.8934 | 497.5623 | 511.5321 |  |  | 541.9641 | 419.0717 | 523.3687 |  | 487.3276 | 494.156 | 468.6755 | 537.1772 | 467.0621 | 749.5232 | 325.3233 | 493.3101 | 531.8624 | 442.9673 | 592.3795 | 685.4076 |  |  | 394.5565 | 456.0467 | 517.4653 | 510.492 |  | 439.0552 | 458.7319 | 0.34026 | 18.9273 | 1.5653 | 1.3508 | -20.4272 | 3.0886 | 941.16 | 1.03 | 3.212 | -2.0386 | -11.7781 | 0.95887 | 4.0502 | -25.3093 | 9.0534 | 163.2001 | 364.1786 | 18.8746 | 3.7923 | -2.4749 |  | 26.2208
42838.498 | 6716 | 116.3654 | 96.8891 | 47.0089 | 32.6439 | 24.9759 | 24.3591 | 27.338 | 22.3291 | 54.0832 | 39.8245 | 28.3448 | 22.9335 | 21.7937 | 26.491 | 247.5958 | 331.2482 | 347.9807 | 379.5181 | 494.7477 | 531.3566 | 403.1179 | 509.107 | 522.0157 | 396.9646 | 573.113 | 486.4247 | 653.6534 | 752.3942 | 661.6096 | 405.4609 | 511.3788 | 463.4341 | 463.8189 | 540.5182 | 342.5184 |  | 454.9697 |  | 469.6865 | 324.445 | 346.6898 | 440.5212 |  | 71.9029 | 147.4562 | 93.8059 | 247.685 | 324.5608 | 393.6337 | 434.3899 | 19.3847 | 55.6331 | 21.512 | 108.337 | 30.1377 | 47.0021 | 56.0319 | 59.7733 | 28.1553 |  |  | 2.2771 | -1.9445 | -67.8316 | 0.81412 | 5.1059 | -197.756 | 25.2762 | -3.4574 | 1.0204 | 2.7684 | 15.5847 | 0.0090715 | 0.0009561 | 0.00050434 | 546.9369 | 574.3786 | 392.4606 | 177.6478 | 78.7719 | 33.0411 | 23.7202 | 69.5036 | 41.5885 | 31.2609 | 26.347 | 24.7501 | 27.8976 | 26.7737 | 157.7474 | 154.4583 | 144.0717 | 96.8373 | 79.2208 | 172.1749 | 114.3492 | 92.7963 | 95.0255 | 248.3702 | 108.5538 | 246.6899 | 444.892 | 250.9491 | 462.2775 | 535.4343 | 548.3766 | 541.1795 | 578.2871 | 535.456 | 6.0148 | 3.215 | 721.1124 | 523.8094 | 182.8985 | 723.4007 | 608.7642 | 158.709 | 507.7287 | 570.5723 | 488.6302 | 469.1948 | 511.521 | 457.456 | 991.4636 | 859.1346 | 646.9706 | 640.8647 | 881.7422 |  | 1021.8697 | 750.1293 | 1303.1786 | 860.674 | 559.2391 | 708.2584 |  | 743.2655 |  |  | 818.2392 | 851.9632 | 870.4135 | [5 empty] | 163.0989 | 834.2993 | 577.9586 | 106.6978 | 838.0366 | 634.1664 | 113.8987 | 480.7251 | 497.6414 | 511.3891 |  |  | 541.8661 | 419.461 | 523.246 |  | 487.1236 | 493.9425 | 468.5745 | 537.0036 | 466.5158 | 749.4156 | 324.9962 | 493.2164 | 531.6779 | 442.3748 | 592.1987 | 685.2996 |  |  | 393.3233 | 455.802 | 517.3719 | 510.3162 |  | 439.0522 | 458.6744 | 0.0826 | 18.9269 | 1.5653 | 1.3529 | -20.531 | 3.0887 | 939.66 | 0.8 | 3.2152 | -1.993 | -11.7712 | 1.2896 | 4.0663 | -25.306 | 9.0472 | 163.3659 | 365.4447 | 18.8468 | 3.833 | -2.0241 |  | 26.1856
42838.498 | 6717 | 116.3854 | 96.9025 | 47.0325 | 32.6614 | 24.9856 | 24.3647 | 27.3521 | 22.3361 | 54.0977 | 39.836 | 28.3592 | 22.9412 | 21.7974 | 26.498 | 247.6297 | 331.3227 | 347.9998 | 379.472 | 494.6769 | 531.2881 | 402.3248 | 508.8759 | 522.3578 | 396.9746 | 572.1959 | 486.6888 | 654.1036 | 752.519 | 661.7705 | 405.4111 | 511.3119 | 463.2814 | 463.7571 | 540.4127 | 342.1159 |  | 454.8171 |  | 469.527 | 324.4813 | 346.454 | 440.3906 |  | 71.9477 | 147.6862 | 93.9207 | 246.8928 | 324.422 | 393.9152 | 434.3715 | 19.3722 | 55.6444 | 21.5008 | 108.2635 | 30.1386 | 47.0281 | 56.0216 | 59.7875 | 28.1557 |  |  | 2.3087 | -2.0601 | -68.0438 | 0.86669 | 4.9068 | -197.7435 | 24.6329 | -3.623 | 0.98886 | 2.7443 | 15.6522 | 0.0089663 | 0.0010629 | 0.00047641 | 547.7542 | 573.8651 | 392.4671 | 177.692 | 78.8078 | 33.0742 | 23.7386 | 69.5336 | 41.5969 | 31.2759 | 26.3641 | 24.7623 | 27.9155 | 26.7859 | 161.8869 | 152.8964 | 137.3527 | 94.703 | 78.9882 | 172.1179 | 114.2599 | 92.7914 | 95.0289 | 248.4147 | 108.5559 | 246.7106 | 444.8374 | 250.9391 | 462.1982 | 535.7781 | 548.2275 | 541.0055 | 578.1713 | 535.762 | 3.8571 | 3.4037 | 721.1492 | 523.5453 | 182.9231 | 723.4402 | 609.2203 | 158.8156 | 507.6914 | 570.0444 | 488.5743 | 469.1218 | 511.4509 | 457.3516 | 991.275 | 859.2122 | 646.9701 | 640.7907 | 882.5937 |  | 1021.8629 | 750.1724 | 1305.4724 | 860.7208 | 559.0781 | 708.2371 |  | 743.33 |  |  | 818.7988 | 850.9579 | 870.9153 | [5 empty] | 163.135 | 834.4113 | 577.9445 | 106.7143 | 838.1617 | 630.9643 | 113.9267 | 480.5492 | 497.6714 | 511.2441 |  |  | 541.7293 | 419.6876 | 523.3538 |  | 486.8592 | 493.783 | 468.515 | 536.7164 | 465.5588 | 749.3172 | 324.6209 | 493.1803 | 531.4951 | 442.3881 | 591.9883 | 685.1921 |  |  | 392.8259 | 455.5218 | 517.321 | 510.0898 |  | 439.0196 | 458.6129 | -0.035378 | 18.9273 | 1.5657 | 1.3532 | -20.6004 | 3.0887 | 937.15 | 0.52 | 3.2377 | -2.052 | -11.7928 | 1.3309 | 3.987 | -25.3106 | 8.9332 | 163.3387 | 367.5494 | 18.82 | 3.3656 | -1.2886 |  | 26.1543
42838.498 | 6718 | 116.3969 | 96.9192 | 47.049 | 32.6664 | 24.9873 | 24.3625 | 27.3456 | 22.3345 | 54.1135 | 39.8432 | 28.3586 | 22.9333 | 21.7959 | 26.4948 | 247.6425 | 331.3762 | 348.0247 | 379.4205 | 494.6028 | 531.2281 | 401.028 | 508.8506 | 522.2837 | 396.9973 | 571.0485 | 486.3847 | 654.9885 | 752.7877 | 662.1253 | 405.3811 | 511.2271 | 463.1447 | 463.6939 | 540.3046 | 341.3472 |  | 454.6755 |  | 469.3562 | 324.8385 | 346.4805 | 440.2662 |  | 71.8699 | 147.8749 | 94.0156 | 247.9307 | 324.8491 | 394.782 | 434.5433 | 19.3736 | 55.6573 | 21.5231 | 108.209 | 30.1442 | 47.0527 | 56.0025 | 59.8072 | 28.1544 |  |  | 2.1924 | -1.7808 | -67.9485 | 0.54865 | 4.6808 | -197.7553 | 25.5062 | -3.5324 | 1.0005 | 2.8328 | 15.5727 | 0.0090238 | 0.0010925 | 0.00048791 | 548.2709 | 573.7457 | 392.4731 | 177.7102 | 78.836 | 33.0777 | 23.7338 | 69.5479 | 41.6027 | 31.275 | 26.3591 | 24.7569 | 27.9097 | 26.7875 | 162.4299 | 148.1489 | 134.0529 | 91.8323 | 77.0343 | 171.9813 | 114.1692 | 92.7787 | 95.0257 | 248.4451 | 108.5595 | 246.7199 | 444.7793 | 250.9282 | 462.1128 | 536.2659 | 548.11 | 540.8404 | 578.0583 | 535.9053 | 5.2569 | 3.5514 | 721.1788 | 523.3815 | 182.9375 | 723.5447 | 609.6063 | 158.9168 | 507.6423 | 569.6194 | 488.3543 | 469.0426 | 511.3713 | 457.038 | 990.5914 | 859.2844 | 646.9915 | 640.8324 | 885.341 |  | 1021.5971 | 750.2257 | 1308.0198 | 860.7653 | 558.9215 | 708.2078 |  | 743.3863 |  |  | 821.2664 | 852.876 | 872.6592 | [5 empty] | 163.1602 | 834.5195 | 577.3026 | 106.7227 | 838.2825 | 621.3983 | 113.9355 | 480.3898 | 497.6372 | 511.0915 |  |  | 541.5535 | 418.8316 | 523.3957 |  | 486.7285 | 493.687 | 468.6189 | 536.4407 | 465.1918 | 749.2197 | 324.7688 | 493.1761 | 531.3525 | 442.9708 | 591.898 | 685.0699 |  |  | 393.4031 | 455.0205 | 517.2946 | 509.8444 |  | 438.9206 | 458.5429 | 0.43802 | 18.9272 | 1.5658 | 1.3533 | -20.2685 | 3.0886 | 926.26 | 1.1 | 3.1557 | -1.9082 | -11.7872 | 1.0592 | 3.8967 | -25.3278 | 9.0961 | 163.1242 | 369.897 | 18.794 | 3.2873 | -0.93327 |  | 26.1322
42838.498 | 6719 | 116.4141 | 96.938 | 47.0598 | 32.6729 | 24.9878 | 24.3606 | 27.3479 | 22.3307 | 54.1258 | 39.8523 | 28.3552 | 22.9298 | 21.7992 | 26.4945 | 247.6709 | 331.4284 | 348.0339 | 379.3625 | 494.5223 | 531.1602 | 399.3841 | 508.7399 | 521.7364 | 397.0202 | 570.2259 | 486.2237 | 655.7543 | 752.7946 | 662.3361 | 405.3389 | 511.1147 | 463.063 | 463.6396 | 540.1961 | 339.4114 |  | 454.5211 |  | 469.1907 | 325.9445 | 346.5059 | 440.1372 |  | 71.8353 | 147.9257 | 93.8748 | 249.8721 | 325.8099 | 395.4613 | 434.5799 | 19.3838 | 55.6561 | 21.5932 | 108.1656 | 30.1306 | 47.0808 | 55.991 | 59.8212 | 28.1606 |  |  | 2.1957 | -1.8196 | -68.1385 | 0.60713 | 4.9765 | -197.7822 | 25.0778 | -3.4312 | 1.0056 | 2.8341 | 15.8272 | 0.00906 | 0.0010793 | 0.00047148 | 547.96 | 573.496 | 392.4969 | 177.7288 | 78.8669 | 33.0858 | 23.7391 | 69.5651 | 41.6088 | 31.2719 | 26.3627 | 24.7535 | 27.9135 | 26.7893 | 157.8733 | 144.0328 | 133.1063 | 88.9676 | 74.9649 | 171.7853 | 114.0762 | 92.7831 | 95.0259 | 248.4913 | 108.5615 | 246.7389 | 444.7341 | 250.9299 | 462.0298 | 536.3411 | 548.0308 | 540.6744 | 577.9565 | 536.0825 | 2.3771 | 3.6142 | 721.2191 | 523.3625 | 182.961 | 723.4834 | 609.6998 | 159.0193 | 507.592 | 569.2322 | 488.0116 | 468.9593 | 511.265 | 456.8388 | 991.0367 | 859.3678 | 647.0864 | 640.9911 | 888.5935 |  | 1021.659 | 750.2733 | 1309.3037 | 860.8322 | 558.738 | 708.1811 |  | 743.4486 |  |  | 823.2777 | 855.2997 | 874.2418 | [5 empty] | 163.2023 | 834.6364 | 576.2835 | 106.7308 | 838.5143 | 619.3385 | 113.958 | 480.2355 | 497.2193 | 510.9354 |  |  | 541.4074 | 417.9254 | 523.443 |  | 486.4441 | 493.5806 | 468.1664 | 536.3417 | 464.8969 | 749.1077 | 324.562 | 493.2066 | 531.3037 | 442.5693 | 591.8738 | 684.9842 |  |  | 393.0289 | 454.5502 | 517.2371 | 509.6355 |  | 438.5027 | 458.1467 | 0.26012 | 18.9261 | 1.566 | 1.3534 | -20.4121 | 3.0887 | 920.69 | 1.27 | 3.1584 | -1.929 | -11.8044 | 1.1143 | 4.0199 | -25.3424 | 9.024 | 163.066 | 371.0839 | 18.763 | 3.7679 | -0.83965 |  | 26.1152
42838.4981 | 6720 | 116.4272 | 96.9574 | 47.0742 | 32.682 | 24.9896 | 24.3667 | 27.3469 | 22.3316 | 54.1433 | 39.8494 | 28.3582 | 22.9367 | 21.7901 | 26.5093 | 247.6982 | 331.4868 | 348.0654 | 379.3224 | 494.4608 | 531.7098 | 399.3729 | 508.5418 | 521.9992 | 397.0344 | 572.1342 | 485.9537 | 656.7166 | 753.0088 | 662.7424 | 405.3075 | 511.0186 | 463.0112 | 463.5778 | 540.0717 | 339.8981 |  | 454.3738 |  | 469.0194 | 326.1737 | 346.5878 | 440.0164 |  | 71.7484 | 147.7523 | 93.8268 | 251.6148 | 326.569 | 395.3661 | 434.5179 | 19.4307 | 55.6459 | 21.6333 | 108.1415 | 30.1215 | 47.1181 | 55.9749 | 59.8311 | 28.1604 |  |  | 2.1464 | -1.7881 | -68.0524 | 0.71621 | 4.9436 | -197.7796 | 25.0705 | -3.4344 | 0.99216 | 2.7919 | 15.5899 | 0.0092226 | 0.0010908 | 0.00050269 | 545.8993 | 573.3293 | 392.5142 | 177.747 | 78.885 | 33.0952 | 23.7279 | 69.5847 | 41.6061 | 31.2718 | 26.3524 | 24.7387 | 27.9016 | 26.7801 | 148.7782 | 136.6769 | 128.9605 | 86.8187 | 73.7592 | 171.4229 | 113.9371 | 92.7836 | 95.027 | 248.5301 | 108.5682 | 246.7512 | 444.6982 | 250.9159 | 461.9623 | 535.9637 | 547.9557 | 540.5527 | 577.8486 | 535.9683 | 3.4134 | 2.9148 | 721.2472 | 523.3571 | 182.9717 | 723.6322 | 609.3324 | 159.1127 | 507.53 | 569.5081 | 487.998 | 468.8845 | 511.1611 | 456.798 | 991.2367 | 859.4585 | 647.2022 | 641.1135 | 891.2979 |  | 1021.9814 | 750.3022 | 1311.4456 | 860.9062 | 558.6069 | 708.1462 |  | 743.4955 |  |  | 826.4368 | 856.2623 | 875.7938 | [5 empty] | 163.2269 | 834.7634 | 575.7007 | 106.7453 | 838.6613 | 616.5374 | 113.9753 | 480.0844 | 497.0524 | 510.7883 |  |  | 541.2952 | 417.6774 | 523.3828 |  | 486.3224 | 493.4549 | 467.5293 | 536.2727 | 464.542 | 748.987 | 324.2409 | 493.1022 | 531.1943 | 442.6041 | 591.6973 | 684.8931 |  |  | 393.1789 | 454.3078 | 517.1276 | 509.5249 |  | 438.0544 | 457.9733 | 0.057001 | 18.9267 | 1.5651 | 1.3522 | -20.4128 | 3.0887 | 921.89 | 1.33 | 3.1234 | -1.9118 | -11.7945 | 1.21 | 4.0063 | -25.3404 | 9.022 | 163.1586 | 373.0715 | 18.7402 | 4.731 | -0.39629 |  | 26.1068
42838.4981 | 6721 | 116.4329 | 96.9748 | 47.0886 | 32.6787 | 24.9864 | 24.3616 | 27.3477 | 22.3283 | 54.1605 | 39.8622 | 28.3617 | 22.9263 | 21.7844 | 26.4931 | 247.7299 | 331.5551 | 348.0976 | 379.2746 | 494.3964 | 533.8559 | 399.4718 | 508.2816 | 522.0467 | 397.0509 | 575.5936 | 486.5493 | 657.434 | 753.2678 | 663.3844 | 405.2638 | 510.9329 | 463.1345 | 463.5279 | 539.9922 | 340.6887 |  | 454.2298 |  | 468.858 | 326.5264 | 346.6345 | 439.8906 |  | 71.6192 | 147.6265 | 93.8559 | 253.8004 | 326.502 | 395.0681 | 434.4384 | 19.5 | 55.6215 | 21.6513 | 108.0801 | 30.1088 | 47.1557 | 55.9631 | 59.8344 | 28.1601 |  |  | 2.1569 | -2.2231 | -68.0688 | 0.77733 | 5.0902 | -197.7402 | 25.0909 | -3.3661 | 1.0249 | 2.7678 | 15.7512 | 0.0090616 | 0.0011598 | 0.00047148 | 544.4296 | 573.3979 | 392.537 | 177.7825 | 78.9225 | 33.118 | 23.7394 | 69.6048 | 41.6177 | 31.2793 | 26.3576 | 24.741 | 27.9056 | 26.7873 | 147.0134 | 134.8568 | 124.7916 | 86.114 | 72.851 | 171.1596 | 113.7871 | 92.7858 | 95.032 | 248.5807 | 108.5792 | 246.7747 | 444.6379 | 250.9167 | 461.877 | 535.2396 | 547.8431 | 540.4518 | 577.7395 | 535.5767 | 4.8112 | 3.2426 | 721.2715 | 523.2905 | 182.9894 | 723.6432 | 609.4336 | 159.216 | 507.4606 | 570.7717 | 488.2442 | 468.8063 | 511.0641 | 457.1009 | 990.9447 | 859.549 | 647.2047 | 641.051 | 892.8226 |  | 1022.6884 | 750.3419 | 1313.7148 | 860.9669 | 558.4363 | 708.1311 |  | 743.5451 |  |  | 826.5219 | 857.1826 | 877.0249 | [5 empty] | 163.2603 | 834.8844 | 575.0009 | 106.7528 | 838.7608 | 613.3886 | 113.9943 | 479.9414 | 496.9537 | 510.6464 |  |  | 541.2136 | 416.9824 | 523.2513 |  | 486.1564 | 493.3512 | 467.2904 | 536.1737 | 464.2655 | 748.8717 | 324.2412 | 493.0146 | 531.0416 | 442.8511 | 591.638 | 684.8306 |  |  | 392.7522 | 454.2127 | 517.0162 | 509.4258 |  | 437.7744 | 457.7484 | -0.09956 | 18.9254 | 1.5644 | 1.3518 | -20.5115 | 3.0886 | 927.58 | 0.61 | 3.1321 | -2.1314 | -11.7942 | 1.2604 | 4.0644 | -25.3322 | 9.0237 | 163.4845 | 375.1856 | 18.7115 | 4.8926 | 0.048286 |  | 26.1005
42838.4981 | 6722 | 116.4465 | 96.9997 | 47.1077 | 32.6843 | 24.9903 | 24.36 | 27.3535 | 22.3265 | 54.1824 | 39.8669 | 28.3652 | 22.9266 | 21.7895 | 26.4959 | 247.7505 | 331.6266 | 348.1168 | 379.2199 | 494.3212 | 532.8162 | 399.3672 | 508.3465 | 522.0235 | 397.0576 | 577.3398 | 486.7969 | 657.766 | 753.3776 | 663.7858 | 405.2293 | 510.8252 | 463.2111 | 463.4722 | 539.9065 | 340.9623 |  | 454.0929 |  | 468.7005 | 326.485 | 346.4816 | 439.7723 |  | 71.5546 | 147.6091 | 93.6347 | 255.23 | 326.6361 | 394.8493 | 434.2914 | 19.4923 | 55.6205 | 21.6843 | 108.0236 | 30.0897 | 47.1959 | 55.9495 | 59.8475 | 28.1565 |  |  | 2.2463 | -2.3769 | -67.8756 | 1.0474 | 5.1513 | -197.7895 | 25.292 | -3.4417 | 0.95616 | 2.6509 | 15.6106 | 0.0091848 | 0.0010596 | 0.00047312 | 544.9823 | 573.524 | 392.5417 | 177.8123 | 78.9585 | 33.1324 | 23.7491 | 69.6288 | 41.6247 | 31.2845 | 26.3677 | 24.7504 | 27.9156 | 26.7878 | 145.9719 | 133.1178 | 122.3371 | 85.5653 | 73.1526 | 170.92 | 113.623 | 92.7775 | 95.0102 | 248.6132 | 108.5757 | 246.7841 | 444.5739 | 250.8992 | 461.7913 | 535.2856 | 547.6708 | 540.3183 | 577.6208 | 534.6479 | 2.6582 | 2.9875 | 721.3174 | 523.4659 | 183.0102 | 723.6879 | 609.2288 | 159.3282 | 507.4061 | 571.448 | 488.3594 | 468.727 | 510.9589 | 457.1647 | 991.159 | 859.5884 | 647.2787 | 641.1847 | 896.0817 |  | 1023.606 | 750.3844 | 1314.315 | 861.0194 | 558.2179 | 708.1007 |  | 743.6038 |  |  | 830.0203 | 859.9777 | 879.5095 | [5 empty] | 163.2916 | 834.9773 | 574.6764 | 106.7555 | 838.8577 | 623.8527 | 114.0019 | 479.8109 | 496.7642 | 510.4998 |  |  | 541.1091 | 416.4655 | 523.1501 |  | 486.055 | 493.1792 | 467.114 | 536.0677 | 464.3582 | 748.7618 | 323.6103 | 492.9512 | 530.8718 | 442.6131 | 591.6393 | 684.7679 |  |  | 392.5798 | 454.0935 | 516.8419 | 509.3062 |  | 437.6423 | 457.5235 | 0.64615 | 18.9254 | 1.5646 | 1.3513 | -20.39 | 3.0886 | 943.67 | 0.91 | 3.1971 | -2.2039 | -11.7772 | 1.463 | 4.088 | -25.3312 | 9.0583 | 163.8728 | 375.7453 | 18.6755 | 4.9769 | 0.3006 |  | 26.0998
42838.4981 | 6723 | 116.4615 | 97.0248 | 47.1333 | 32.6947 | 24.9917 | 24.3607 | 27.3585 | 22.3251 | 54.192 | 39.88 | 28.3705 | 22.9366 | 21.7929 | 26.5083 | 247.7817 | 331.706 | 348.141 | 379.1697 | 494.25 | 532.1661 | 399.7044 | 508.2329 | 521.8777 | 397.0716 | 576.7346 | 486.7388 | 658.4971 | 753.6798 | 664.178 | 405.1959 | 510.7234 | 463.1194 | 463.4175 | 539.7864 | 341.5102 |  | 453.9472 |  | 468.5351 | 327.0358 | 345.7697 | 439.6545 |  | 71.6763 | 147.667 | 93.4325 | 253.6605 | 327.0296 | 394.3493 | 434.0916 | 19.4836 | 55.6144 | 21.7211 | 107.9634 | 30.0705 | 47.2283 | 55.927 | 59.8484 | 28.1519 |  |  | 2.1654 | -2.1679 | -67.9117 | 0.77601 | 5.1716 | -197.8026 | 25.2703 | -3.4923 | 1.0215 | 2.8437 | 15.654 | 0.0090206 | 0.0011861 | 0.00047312 | 548.1003 | 573.387 | 392.5485 | 177.8375 | 79.0033 | 33.1566 | 23.7601 | 69.6663 | 41.6331 | 31.3005 | 26.3733 | 24.7612 | 27.9141 | 26.8092 | 142.5957 | 128.4068 | 122.4582 | 84.972 | 73.6093 | 170.518 | 113.4814 | 92.7687 | 95.0074 | 248.642 | 108.5819 | 246.7989 | 444.5204 | 250.881 | 461.7069 | 535.2642 | 547.5568 | 540.1824 | 577.5071 | 534.1008 | 3.0125 | 3.3204 | 721.3686 | 523.7738 | 183.0352 | 723.6237 | 609.373 | 159.4351 | 507.3728 | 571.2337 | 488.3553 | 468.6556 | 510.8592 | 457.0793 | 991.5762 | 859.5698 | 647.3615 | 641.2706 | 898.8844 |  | 1025.7083 | 750.4271 | 1316.4371 | 861.0885 | 558.0666 | 708.0683 |  | 743.6609 |  |  | 832.4928 | 862.057 | 881.1412 | [5 empty] | 163.32 | 835.0566 | 574.9643 | 106.7661 | 838.9334 | 626.7545 | 114.014 | 479.6493 | 496.5401 | 510.3583 |  |  | 540.9822 | 415.3854 | 523.1417 |  | 486.0216 | 492.9835 | 467.0935 | 535.9927 | 464.2943 | 748.6912 | 323.2518 | 492.8607 | 530.6744 | 442.5175 | 591.4054 | 684.7208 |  |  | 393.1212 | 453.9657 | 516.6725 | 509.2397 |  | 437.4406 | 457.3753 | -0.78294 | 18.9281 | 1.5662 | 1.3503 | -20.6716 | 3.0887 | 921.84 | 0.78 | 3.1397 | -2.1049 | -11.7811 | 1.2594 | 4.0946 | -25.3226 | 9.051 | 164.8956 | 377.7323 | 18.6497 | 5.2994 | 0.26957 |  | 26.0976
42838.4981 | 6724 | 116.4752 | 97.0457 | 47.1399 | 32.7028 | 24.991 | 24.3563 | 27.3629 | 22.3309 | 54.2029 | 39.8835 | 28.3782 | 22.935 | 21.7898 | 26.5103 | 247.8172 | 331.7975 | 348.1637 | 379.1226 | 494.1854 | 531.7472 | 399.6519 | 508.0913 | 521.6864 | 397.0953 | 574.9054 | 486.8789 | 658.37 | 753.9111 | 664.3672 | 405.1536 | 510.6507 | 462.9993 | 463.3547 | 539.6445 | 342.3265 |  | 453.797 |  | 468.3729 | 327.6933 | 345.7334 | 439.5287 |  | 71.7809 | 147.8764 | 93.4198 | 252.1886 | 326.4966 | 394.2169 | 433.9544 | 19.4671 | 55.6135 | 21.7408 | 107.9017 | 30.0739 | 47.2352 | 55.9217 | 59.8771 | 28.1515 |  |  | 2.1641 | -2.043 | -67.8979 | 0.78455 | 4.9482 | -197.8092 | 25.1678 | -3.4936 | 1.0741 | 2.7325 | 15.5333 | 0.0089795 | 0.00099717 | 0.00056676 | 547.8405 | 573.3217 | 392.5259 | 177.8587 | 79.0244 | 33.1604 | 23.7525 | 69.6783 | 41.6324 | 31.2942 | 26.3643 | 24.7456 | 27.9087 | 26.7956 | 138.1034 | 127.1197 | 121.6684 | 84.2963 | 74.266 | 170.1365 | 113.3467 | 92.7674 | 95.0155 | 248.6823 | 108.5882 | 246.8153 | 444.4697 | 250.8829 | 461.6289 | 535.607 | 547.4885 | 540.0843 | 577.4021 | 533.9053 | 3.1505 | 2.9337 | 721.4019 | 523.9331 | 183.0499 | 723.6614 | 609.9733 | 159.5362 | 507.3402 | 570.5779 | 488.3054 | 468.5917 | 510.7599 | 457.0535 | 991.7206 | 859.5467 | 647.4468 | 641.3791 | 899.0242 |  | 1026.6688 | 750.4553 | 1318.7812 | 861.1458 | 557.9916 | 708.0332 |  | 743.6985 |  |  | 831.8299 | 862.4106 | 881.3433 | [5 empty] | 163.3556 | 835.0966 | 575.3093 | 106.779 | 838.9328 | 628.0466 | 114.0283 | 479.4815 | 496.4635 | 510.2094 |  |  | 540.8434 | 414.6653 | 523.2667 |  | 485.9535 | 492.7676 | 467.021 | 535.9242 | 464.2575 | 748.5997 | 322.9226 | 492.778 | 530.4599 | 442.5761 | 591.1952 | 684.6718 |  |  | 393.6291 | 453.8896 | 516.5512 | 509.1992 |  | 437.2198 | 457.193 | 0.80086 | 18.9267 | 1.5667 | 1.3509 | -20.3055 | 3.0886 | 941.64 | 0.78 | 3.139 | -2.0439 | -11.7828 | 1.2666 | 4.0047 | -25.3205 | 9.0318 | 165.3963 | 379.9368 | 18.6363 | 5.7486 | 0.34058 |  | 26.0925
42838.4981 | 6725 | 116.4999 | 97.0765 | 47.1701 | 32.7056 | 24.993 | 24.354 | 27.3697 | 22.3416 | 54.2254 | 39.8989 | 28.3841 | 22.9355 | 21.7915 | 26.5146 | 247.8435 | 331.8649 | 348.6578 | 379.0695 | 494.1135 | 531.4464 | 399.1576 | 508.057 | 521.5302 | 397.1017 | 573.1583 | 487.0193 | 658.4843 | 754.0248 | 664.9033 | 405.1197 | 510.5651 | 463.0051 | 463.2978 | 539.5369 | 342.0479 |  | 453.6513 |  | 468.2178 | 328.4517 | 345.6983 | 439.4062 |  | 71.6934 | 147.9096 | 93.2175 | 252.3117 | 326.7617 | 394.0038 | 433.9093 | 19.6205 | 55.5948 | 21.7434 | 107.8515 | 30.0571 | 47.2475 | 55.9048 | 59.8758 | 28.1534 |  |  | 2.2975 | -1.8972 | -68.1463 | 0.72541 | 4.8943 | -197.7757 | 25.2072 | -3.514 | 0.79017 | 2.8238 | 15.4733 | 0.0089105 | 0.0010793 | 0.00048462 | 549.2327 | 573.5115 | 392.5237 | 177.8768 | 79.0531 | 33.1716 | 23.7543 | 69.6988 | 41.6424 | 31.2881 | 26.3647 | 24.7519 | 27.9052 | 26.7903 | 133.8543 | 126.7493 | 122.1501 | 83.6943 | 76.13 | 169.7472 | 113.2638 | 92.7724 | 95.0166 | 248.7283 | 108.5944 | 246.8319 | 444.4197 | 250.8719 | 461.5479 | 535.0383 | 547.3741 | 539.9883 | 577.2813 | 533.5007 | 2.9942 | 4.4501 | 721.4262 | 524.0447 | 183.0637 | 723.9109 | 609.3439 | 159.6453 | 507.2968 | 570.1193 | 488.4314 | 468.5133 | 510.633 | 457.0682 | 992.067 | 859.5342 | 647.603 | 641.6023 | 900.2577 |  | 1026.7885 | 750.4711 | 1319.6126 | 861.184 | 557.8501 | 707.9965 |  | 743.736 |  |  | 832.4387 | 863.1855 | 881.9339 | [5 empty] | 163.3869 | 835.1264 | 575.569 | 106.7894 | 838.8943 | 622.0473 | 114.047 | 479.3081 | 496.3127 | 510.0566 |  |  | 540.7292 | 414.0294 | 523.1943 |  | 485.7912 | 492.6202 | 466.8837 | 535.8776 | 464.0291 | 748.4829 | 322.8952 | 492.6721 | 530.2394 | 442.7951 | 591.059 | 684.6332 |  |  | 393.078 | 453.8111 | 516.4251 | 509.0954 |  | 437.3616 | 456.9475 | -0.10698 | 18.9261 | 1.5665 | 1.3517 | -20.5176 | 3.0887 | 946.84 | 0.54 | 3.2353 | -1.9697 | -11.8048 | 1.218 | 3.9822 | -25.3143 | 9.0374 | 165.425 | 380.7207 | 18.6129 | 6.1698 | 0.27676 |  | 26.0863
42838.4981 | 6726 | 116.5055 | 97.1224 | 47.1813 | 32.7135 | 24.9982 | 24.3645 | 27.3776 | 22.3333 | 54.2328 | 39.909 | 28.3838 | 22.9309 | 21.7969 | 26.5151 | 247.8654 | 331.9263 | 349.0212 | 379.0168 | 494.0381 | 531.2277 | 399.3405 | 507.822 | 521.5638 | 397.1187 | 571.7117 | 487.2855 | 658.8218 | 754.2124 | 665.2 | 405.0981 | 510.4622 | 462.9116 | 463.2506 | 539.4744 | 342.0559 |  | 453.5213 |  | 468.0618 | 329.1204 | 345.5861 | 439.2933 |  | 71.5217 | 147.5266 | 93.0254 | 252.5046 | 326.6153 | 393.7009 | 433.9505 | 19.6611 | 55.5813 | 21.6886 | 107.805 | 30.0843 | 47.2583 | 55.9005 | 59.8777 | 28.1568 |  |  | 2.1865 | -2.0069 | -68.0629 | 0.71161 | 5.0133 | -197.7776 | 25.3216 | -3.2715 | 1.0741 | 2.6669 | 15.5819 | 0.0090518 | 0.00087561 | 0.00050927 | 547.7056 | 573.5908 | 392.5388 | 177.9016 | 79.0862 | 33.1848 | 23.7535 | 69.7147 | 41.6417 | 31.2925 | 26.368 | 24.7482 | 27.8998 | 26.7861 | 130.78 | 128.82 | 121.6593 | 84.7341 | 76.7273 | 169.3845 | 113.1545 | 92.7682 | 95.0078 | 248.768 | 108.6023 | 246.857 | 444.3706 | 250.8599 | 461.4543 | 535.0904 | 547.2481 | 539.856 | 577.188 | 533.0304 | 4.9764 | 3.0746 | 721.4616 | 523.9792 | 183.0814 | 723.8536 | 609.1323 | 159.7405 | 507.2459 | 569.6441 | 488.5656 | 468.4298 | 510.4946 | 457.0328 | 993.039 | 859.4991 | 647.7335 | 641.801 | 900.9905 |  | 1026.8884 | 750.4945 | 1320.0507 | 861.2293 | 557.6549 | 707.9545 |  | 743.7805 |  |  | 833.1328 | 863.6551 | 882.8111 | [5 empty] | 163.4244 | 835.158 | 575.3222 | 106.804 | 838.8761 | 630.7044 | 114.0671 | 479.1539 | 496.1423 | 509.9074 |  |  | 540.6458 | 413.3748 | 523.0801 |  | 485.6897 | 492.4361 | 466.7533 | 535.8589 | 463.518 | 748.3647 | 322.7552 | 492.6429 | 530.0911 | 442.5364 | 590.8116 | 684.5942 |  |  | 392.6485 | 453.6682 | 516.2801 | 508.9522 |  | 437.4244 | 456.8035 | 0.15847 | 18.9272 | 1.5668 | 1.3518 | -20.4491 | 3.0887 | 961 | 0.64 | 3.1566 | -2.0249 | -11.7922 | 1.2058 | 4.0294 | -25.3087 | 9.0558 | 165.4572 | 381.1339 | 18.5808 | 6.464 | 0.31773 |  | 26.0801
42838.4981 | 6727 | 116.5312 | 97.1899 | 47.2044 | 32.7431 | 25.0159 | 24.3779 | 27.3851 | 22.3381 | 54.2686 | 39.9242 | 28.3972 | 22.9472 | 21.8078 | 26.529 | 247.9035 | 332.0003 | 348.8803 | 378.9702 | 493.9733 | 531.061 | 399.0186 | 507.7005 | 521.314 | 397.1436 | 570.6067 | 487.5048 | 658.523 | 754.3522 | 665.2715 | 405.0567 | 510.3576 | 462.8222 | 463.1806 | 539.3628 | 341.0173 |  | 453.3601 |  | 467.8913 | 328.0593 | 345.4862 | 439.1591 |  | 71.4033 | 147.2042 | 93.0077 | 252.6095 | 325.9673 | 393.52 | 434.2071 | 19.6015 | 55.5761 | 21.6127 | 107.7407 | 30.0939 | 47.2481 | 55.8872 | 59.8732 | 28.1472 |  |  | 2.147 | -1.6691 | -68.1818 | 0.88772 | 4.9081 | -197.773 | 25.244 | -3.3129 | 0.82617 | 2.6503 | 15.5483 | 0.0090633 | 0.001081 | 0.00048134 | 545.8372 | 573.605 | 392.5683 | 177.934 | 79.1176 | 33.1966 | 23.7579 | 69.73 | 41.6501 | 31.2921 | 26.3679 | 24.7486 | 27.9002 | 26.7925 | 131.0811 | 132.9931 | 121.2826 | 82.6814 | 76.0693 | 169.1306 | 113.021 | 92.7553 | 95.0026 | 248.8051 | 108.5945 | 246.8621 | 444.316 | 250.8479 | 461.375 | 535.1838 | 547.1281 | 539.7028 | 577.0766 | 533.0285 | 5.358 | 3.8862 | 721.5042 | 523.9913 | 183.0996 | 723.8637 | 609.106 | 159.845 | 507.1997 | 569.0589 | 488.7215 | 468.3529 | 510.3971 | 457.062 | 992.7221 | 859.4478 | 647.8624 | 642.0026 | 902.7495 |  | 1027.1942 | 750.5316 | 1318.5699 | 861.2746 | 557.5241 | 707.8926 |  | 743.8302 |  |  | 834.3448 | 864.1015 | 883.5955 | [5 empty] | 163.4509 | 835.1646 | 575.2481 | 106.8051 | 838.832 | 650.4585 | 114.0773 | 478.9819 | 495.8765 | 509.7555 |  |  | 540.5493 | 412.934 | 523.067 |  | 485.5438 | 492.1931 | 466.9701 | 535.8175 | 463.585 | 748.2658 | 322.6972 | 492.7211 | 529.9914 | 442.4824 | 590.6336 | 684.5426 |  |  | 391.781 | 453.5516 | 516.1559 | 508.8025 |  | 437.2351 | 456.7186 | 0.33785 | 18.9271 | 1.5674 | 1.3511 | -20.3861 | 3.0887 | 959.14 | 0.56 | 3.1281 | -1.846 | -11.798 | 1.3462 | 3.9864 | -25.305 | 9.0407 | 165.5692 | 379.7355 | 18.5589 | 6.3973 | 0.34301 |  | 26.0618
42838.4981 | 6728 | 116.5226 | 97.0865 | 47.21 | 32.7302 | 24.9979 | 24.3635 | 27.3818 | 22.3335 | 54.2662 | 39.9268 | 28.3878 | 22.9398 | 21.7943 | 26.5181 | 247.9286 | 332.064 | 348.7622 | 378.9175 | 493.9019 | 530.9206 | 398.6217 | 508.8364 | 521.1011 | 397.1546 | 569.4903 | 487.0014 | 657.9643 | 754.4001 | 665.2186 | 405.0249 | 510.2684 | 462.7288 | 463.1596 | 539.2315 | 340.7544 |  | 453.2219 |  | 467.7162 | 327.7299 | 345.5626 | 439.0313 |  | 71.4133 | 147.0877 | 93.0865 | 253.0365 | 326.3379 | 393.2721 | 434.3945 | 19.5397 | 55.5792 | 21.6017 | 107.7086 | 30.0999 | 47.2332 | 55.8713 | 59.87 | 28.1318 |  |  | 2.2127 | -1.8696 | -68.0333 | 0.62159 | 5.3017 | -197.7842 | 25.1356 | -3.2104 | 0.87988 | 2.7449 | 15.4979 | 0.009032 | 0.0011385 | 0.00048462 | 544.7542 | 573.4218 | 392.5944 | 177.965 | 79.1446 | 33.2127 | 23.7626 | 69.753 | 41.6591 | 31.2981 | 26.3726 | 24.752 | 27.8994 | 26.8005 | 135.8662 | 133.8358 | 123.0634 | 84.8577 | 77.4674 | 169.0183 | 112.9389 | 92.7588 | 95.0017 | 248.8402 | 108.6074 | 246.8872 | 444.2676 | 250.8442 | 461.2998 | 535.5147 | 547.0176 | 539.5611 | 576.9726 | 533.4693 | 7.0273 | 5.2535 | 721.545 | 524.2464 | 183.1174 | 724.0979 | 609.8809 | 159.9489 | 507.1564 | 568.4366 | 488.5934 | 468.2767 | 510.3152 | 457.1539 | 992.1435 | 859.3645 | 647.9035 | 642.0015 | 903.7112 |  | 1027.9789 | 750.5492 | 1317.9906 | 861.3059 | 557.4329 | 707.8474 |  | 743.8748 |  |  | 833.8527 | 864.5996 | 883.5304 | [5 empty] | 163.4925 | 835.1602 | 575.2228 | 106.8143 | 838.786 | 659.6333 | 114.0988 | 478.8024 | 495.7832 | 509.6062 |  |  | 540.4194 | 413.4426 | 522.9406 |  | 485.3705 | 491.966 | 467.0142 | 535.7436 | 463.745 | 748.1793 | 323.0133 | 492.6546 | 529.8738 | 442.1013 | 590.5587 | 684.4858 |  |  | 391.5001 | 453.3595 | 516.0081 | 508.645 |  | 437.1491 | 456.6912 | 0.34694 | 18.9276 | 1.5669 | 1.3523 | -20.3926 | 3.0887 | 974.08 | 0.62 | 3.1755 | -1.9534 | -11.7835 | 1.1263 | 4.1424 | -25.301 | 9.0196 | 165.956 | 379.1893 | 18.5436 | 5.8509 | 0.13495 |  | 26.0326
42838.4982 | 6729 | 116.5377 | 97.054 | 47.2288 | 32.7356 | 24.997 | 24.3579 | 27.3794 | 22.3279 | 54.2818 | 39.934 | 28.3857 | 22.9333 | 21.7957 | 26.5159 | 247.9535 | 332.1335 | 348.6585 | 378.8735 | 493.8385 | 530.805 | 398.7577 | 508.7839 | 520.7438 | 397.1702 | 568.4061 | 486.3489 | 657.5437 | 754.4602 | 665.0299 | 404.994 | 510.1972 | 462.8317 | 463.2788 | 539.1138 | 339.8661 |  | 453.0837 |  | 467.5628 | 327.8489 | 345.3745 | 438.907 |  | 71.7168 | 147.2539 | 93.0279 | 253.2599 | 326.2403 | 392.9122 | 434.3272 | 19.6868 | 55.5857 | 21.5576 | 107.689 | 30.1096 | 47.2209 | 55.8736 | 59.879 | 28.1349 |  |  | 2.2495 | -1.9596 | -68.2672 | 0.73593 | 5.1145 | -197.7895 | 25.5371 | -3.3924 | 1.0243 | 2.8003 | 15.554 | 0.0090206 | 0.00115 | 0.00045998 | 545.5339 | 573.2642 | 392.6073 | 177.9902 | 79.1803 | 33.2277 | 23.769 | 69.7742 | 41.6631 | 31.3068 | 26.3802 | 24.7554 | 27.9067 | 26.8007 | 141.422 | 140.3453 | 127.3608 | 85.9705 | 77.4575 | 169.0279 | 112.9038 | 92.7527 | 94.9928 | 248.8693 | 108.6085 | 246.8954 | 444.2122 | 250.8258 | 461.2059 | 535.0155 | 546.8867 | 539.4058 | 576.8549 | 533.7193 | 4.2949 | 5.0867 | 721.6074 | 524.3694 | 183.1314 | 724.0747 | 610.1257 | 160.0508 | 507.1199 | 567.9096 | 488.2726 | 468.1958 | 510.2319 | 457.2451 | 992.3483 | 859.2449 | 647.9295 | 641.983 | 903.1668 |  | 1028.394 | 750.598 | 1320.0047 | 861.3399 | 557.3378 | 707.7977 |  | 743.9371 |  |  | 831.3587 | 864.6188 | 882.7891 | [5 empty] | 163.5195 | 835.1237 | 575.6618 | 106.8254 | 838.6894 | 659.5907 | 114.1131 | 478.6175 | 495.7726 | 509.4585 |  |  | 540.2654 | 413.1053 | 522.9121 |  | 485.2049 | 491.8059 | 466.9109 | 535.6545 | 463.6272 | 748.0936 | 323.2688 | 492.5428 | 529.7291 | 441.3984 | 590.4352 | 684.464 |  |  | 391.0086 | 453.2725 | 515.8905 | 508.4652 |  | 437.041 | 456.6669 | 0.36048 | 18.9279 | 1.566 | 1.3513 | -20.5246 | 3.0887 | 983.83 | 0.82 | 3.2015 | -2.0002 | -11.8061 | 1.2258 | 4.0675 | -25.2945 | 9.0889 | 166.1901 | 381.0876 | 18.5277 | 5.2349 | -0.34691 |  | 26.0057
42838.4982 | 6730 | 116.5591 | 97.0389 | 47.2508 | 32.741 | 25.0103 | 24.3693 | 27.3901 | 22.3256 | 54.3049 | 39.9416 | 28.3929 | 22.9411 | 21.7936 | 26.5271 | 247.9911 | 332.2152 | 348.587 | 378.8323 | 493.7836 | 530.6998 | 398.348 | 508.1299 | 520.5496 | 397.1862 | 569.0231 | 486.314 | 656.4484 | 754.4832 | 664.7594 | 404.9578 | 510.1111 | 462.7433 | 463.3076 | 538.9693 | 338.8274 |  | 452.9425 |  | 467.4048 | 327.1601 | 345.1287 | 438.7833 |  | 71.8305 | 147.4113 | 93.0343 | 254.0839 | 326.1808 | 392.9998 | 434.0781 | 19.7465 | 55.572 | 21.5803 | 107.6519 | 30.1118 | 47.194 | 55.8741 | 59.8812 | 28.144 |  |  | 2.266 | -1.7283 | -67.9308 | 0.83515 | 5.1158 | -197.8269 | 25.3899 | -3.3333 | 1.1101 | 2.8037 | 15.5259 | 0.0090025 | 0.0010103 | 0.0004912 | 545.234 | 573.3306 | 392.6082 | 178.0101 | 79.2165 | 33.2482 | 23.7703 | 69.8009 | 41.675 | 31.3122 | 26.383 | 24.7596 | 27.9091 | 26.806 | 143.1559 | 148.4908 | 129.5058 | 85.3101 | 75.3043 | 168.8475 | 112.8838 | 92.7583 | 95.007 | 248.9201 | 108.6149 | 246.9169 | 444.1544 | 250.8271 | 461.1348 | 534.9891 | 546.7731 | 539.2359 | 576.7338 | 533.6747 | 5.0768 | 3.3586 | 721.68 | 524.1982 | 183.1485 | 724.091 | 610.4515 | 160.157 | 507.0774 | 568.07 | 488.0364 | 468.119 | 510.1498 | 457.0915 | 992.205 | 859.0854 | 647.9619 | 641.9539 | 903.5656 |  | 1028.2522 | 750.6619 | 1324.2593 | 861.3511 | 557.1863 | 707.7502 |  | 743.985 |  |  | 832.7514 | 864.756 | 883.5333 | [5 empty] | 163.5447 | 835.0408 | 575.8613 | 106.8409 | 838.5743 | 648.0212 | 114.1367 | 478.4507 | 495.6724 | 509.3 |  |  | 540.1289 | 412.1728 | 523.0744 |  | 485.0154 | 491.6615 | 466.7511 | 535.5443 | 464.0713 | 748.0104 | 323.6459 | 492.5528 | 529.5462 | 441.1106 | 590.3249 | 684.4141 |  |  | 390.8533 | 453.2797 | 515.7922 | 508.2429 |  | 436.7729 | 456.5769 | 0.38311 | 18.9267 | 1.5655 | 1.3505 | -20.4959 | 3.0887 | 983.92 | 0.71 | 3.2127 | -1.8788 | -11.7792 | 1.3061 | 4.0683 | -25.2986 | 9.0632 | 166.1042 | 385.1215 | 18.5035 | 5.0186 | -0.58772 |  | 25.9895
42838.4982 | 6731 | 116.5648 | 97.0341 | 47.2632 | 32.7506 | 25.0107 | 24.3626 | 27.391 | 22.327 | 54.3242 | 39.9549 | 28.3908 | 22.9387 | 21.7981 | 26.5276 | 248.0172 | 332.2933 | 348.5518 | 378.7784 | 493.7069 | 530.6116 | 397.7484 | 507.6372 | 520.8444 | 397.2041 | 572.3739 | 486.0819 | 656.432 | 754.6164 | 664.3909 | 404.9304 | 510.0129 | 462.5638 | 463.2882 | 538.8176 | 338.3823 |  | 452.7971 |  | 467.2536 | 326.2337 | 345.0046 | 438.6631 |  | 71.7348 | 147.2513 | 92.981 | 253.39 | 326.388 | 392.874 | 433.7399 | 19.7308 | 55.5529 | 21.6948 | 107.6135 | 30.1045 | 47.1586 | 55.8595 | 59.868 | 28.1284 |  |  | 2.1207 | -1.8525 | -68.0412 | 0.6505 | 4.7669 | -197.8079 | 25.177 | -3.4548 | 0.95363 | 2.756 | 15.3389 | 0.0087955 | 0.0010711 | 0.00048955 | 545.3104 | 573.4557 | 392.6226 | 178.0424 | 79.2512 | 33.2544 | 23.7785 | 69.8311 | 41.6772 | 31.3148 | 26.377 | 24.7632 | 27.9113 | 26.8105 | 148.2944 | 148.846 | 127.3703 | 84.0738 | 74.0486 | 168.7907 | 112.7701 | 92.7543 | 94.9948 | 248.9563 | 108.6267 | 246.9276 | 444.1003 | 250.8123 | 461.0466 | 535.0005 | 546.5889 | 539.0424 | 576.6046 | 533.662 | 4.1648 | 4.647 | 721.7393 | 524.0598 | 183.1735 | 724.3962 | 611.4255 | 160.2716 | 507.0338 | 568.9599 | 487.7982 | 468.0487 | 510.068 | 456.8457 | 991.9602 | 858.9012 | 648.0485 | 642.094 | 905.343 |  | 1028.4788 | 750.7113 | 1329.4172 | 861.3668 | 557.0445 | 707.7202 |  | 744.031 |  |  | 833.9303 | 866.392 | 884.3551 | [5 empty] | 163.589 | 834.9185 | 575.292 | 106.8487 | 838.4488 | 647.7879 | 114.1501 | 478.2863 | 495.4438 | 509.1451 |  |  | 540.0389 | 412.6227 | 523.0255 |  | 484.8295 | 491.5265 | 466.8877 | 535.3799 | 463.9529 | 747.9184 | 323.7975 | 492.571 | 529.384 | 440.7869 | 590.298 | 684.3607 |  |  | 390.03 | 453.2141 | 515.7401 | 508.0406 |  | 436.3558 | 456.4695 | 0.58976 | 18.9275 | 1.5662 | 1.3497 | -20.4966 | 3.0887 | 988.64 | 0.78 | 3.1075 | -1.9448 | -11.7865 | 1.1525 | 3.9267 | -25.2949 | 9.0243 | 166.1744 | 390.0549 | 18.4807 | 4.4403 | -0.36455 |  | 25.9618
42838.4982 | 6732 | 116.5788 | 96.9882 | 47.2855 | 32.7623 | 25.006 | 24.3645 | 27.3961 | 22.336 | 54.3374 | 39.9609 | 28.3943 | 22.9365 | 21.7931 | 26.5286 | 248.0589 | 332.3549 | 348.5294 | 378.7319 | 493.6493 | 530.541 | 397.7795 | 507.3083 | 520.7936 | 397.2386 | 573.7456 | 485.8323 | 656.2945 | 754.4337 | 663.9971 | 404.9097 | 509.9276 | 462.389 | 463.2675 | 538.7003 | 337.2086 |  | 452.6504 |  | 467.0938 | 325.4918 | 344.9999 | 438.539 |  | 71.6539 | 146.7551 | 93.0183 | 251.7041 | 326.5033 | 393.0224 | 433.6501 | 19.6713 | 55.5463 | 21.6753 | 107.5652 | 30.0854 | 47.1382 | 55.8661 | 59.8409 | 28.135 |  |  | 2.149 | -1.7283 | -68.2758 | 0.73987 | 5.0455 | -197.8282 | 25.2394 | -3.537 | 1.1729 | 2.7955 | 15.4693 | 0.0088809 | 0.0010382 | 0.00048298 | 545.5209 | 573.259 | 392.6232 | 178.0606 | 79.2732 | 33.2568 | 23.7722 | 69.843 | 41.6775 | 31.306 | 26.3782 | 24.7564 | 27.9 | 26.8114 | 150.2871 | 149.9046 | 128.5895 | 82.698 | 73.325 | 168.6578 | 112.6728 | 92.754 | 94.9944 | 248.9952 | 108.6292 | 246.951 | 444.057 | 250.8072 | 460.9799 | 534.8842 | 546.4362 | 538.8633 | 576.4868 | 533.4932 | 4.0799 | 3.0929 | 721.8025 | 523.9525 | 183.1964 | 724.593 | 611.8548 | 160.379 | 506.9931 | 569.374 | 487.5409 | 467.9756 | 509.9917 | 456.5801 | 992.2745 | 858.7207 | 648.142 | 642.2201 | 904.2699 |  | 1029.0883 | 750.7627 | 1332.4588 | 861.3904 | 556.9239 | 707.6885 |  | 744.0837 |  |  | 832.3991 | 866.1884 | 883.9148 | [5 empty] | 163.6179 | 834.8079 | 575.4956 | 106.8609 | 838.3799 | 649.9919 | 114.1642 | 478.1254 | 495.448 | 508.9927 |  |  | 539.9426 | 412.6484 | 523.0455 |  | 484.7282 | 491.3874 | 466.9048 | 535.1441 | 463.4548 | 747.8136 | 323.6517 | 492.5408 | 529.249 | 441.2657 | 590.2698 | 684.3022 |  |  | 390.2503 | 453.0738 | 515.6804 | 507.9312 |  | 436.1853 | 456.3798 | -0.048177 | 18.9269 | 1.5664 | 1.3513 | -20.6577 | 3.0887 | 968.12 | 1.05 | 3.1274 | -1.8774 | -11.7998 | 1.2283 | 4.0403 | -25.2991 | 9.0365 | 166.5262 | 392.9852 | 18.4611 | 4.2015 | -0.5121 |  | 25.9431
42838.4982 | 6733 | 116.5861 | 96.9413 | 47.2991 | 32.769 | 25.0032 | 24.3652 | 27.3965 | 22.3335 | 54.3386 | 39.9624 | 28.399 | 22.9352 | 21.7963 | 26.5286 | 248.075 | 332.4038 | 348.5087 | 378.6745 | 493.5753 | 530.4504 | 396.8474 | 507.195 | 520.7487 | 397.2231 | 573.0575 | 486.26 | 655.7293 | 754.2371 | 663.783 | 404.8812 | 509.85 | 462.2195 | 463.2158 | 538.6752 | 336.6082 |  | 452.5116 |  | 466.9381 | 325.68 | 345.134 | 438.4123 |  | 71.5182 | 146.1443 | 92.8842 | 252.128 | 326.0033 | 393.1764 | 433.5093 | 19.608 | 55.5409 | 21.7004 | 107.5163 | 30.0833 | 47.0971 | 55.8603 | 59.8383 | 28.1258 |  |  | 2.0754 | -1.7079 | -68.3113 | 0.48491 | 4.7741 | -197.7717 | 24.9444 | -3.4528 | 1.0684 | 2.6744 | 15.3932 | 0.0087396 | 0.0009906 | 0.0004682 | 543.2092 | 573.4848 | 392.6174 | 178.0889 | 79.307 | 33.2797 | 23.7747 | 69.8662 | 41.6903 | 31.3162 | 26.3811 | 24.7546 | 27.9033 | 26.8035 | 154.8422 | 146.1144 | 123.3233 | 81.177 | 73.0093 | 168.5806 | 112.5329 | 92.7546 | 94.9948 | 249.0422 | 108.6367 | 246.9688 | 444.0107 | 250.8032 | 460.9018 | 535.1149 | 546.2684 | 538.689 | 576.3882 | 533.307 | 5.1144 | 3.428 | 721.8725 | 523.83 | 183.2088 | 724.6085 | 612.0254 | 160.4872 | 506.9534 | 569.3337 | 487.5009 | 467.8947 | 509.9112 | 456.5397 | 991.8614 | 858.5899 | 648.1988 | 642.2326 | 902.791 |  | 1029.2948 | 750.7929 | 1333.8775 | 861.4268 | 556.8092 | 707.6411 |  | 744.1237 |  |  | 831.5617 | 864.7466 | 883.7015 | [5 empty] | 163.6657 | 834.7295 | 574.972 | 106.8817 | 838.4144 | 649.0267 | 114.1838 | 477.9702 | 495.2433 | 508.8333 |  |  | 539.8163 | 412.0126 | 523.1088 |  | 484.5694 | 491.2625 | 466.8666 | 534.9482 | 463.8431 | 747.735 | 323.5036 | 492.4987 | 529.1486 | 440.9504 | 590.3149 | 684.2352 |  |  | 390.4353 | 452.7794 | 515.628 | 507.8262 |  | 435.9711 | 456.2744 | 0.27292 | 18.9263 | 1.5667 | 1.3515 | -20.3889 | 3.0887 | 955.92 | 0.64 | 3.0731 | -1.8649 | -11.7943 | 0.9937 | 3.9306 | -25.2984 | 8.9846 | 166.6765 | 394.3574 | 18.442 | 3.6853 | 0.055669 |  | 25.9227
42838.4982 | 6734 | 116.5988 | 96.9396 | 47.3227 | 32.7801 | 25.0158 | 24.3659 | 27.403 | 22.3331 | 54.3697 | 39.9839 | 28.4115 | 22.9396 | 21.8058 | 26.5412 | 248.1025 | 332.4301 | 348.5076 | 378.626 | 493.5171 | 530.3667 | 396.6361 | 507.1914 | 520.5457 | 397.2428 | 572.9832 | 485.7616 | 656.3079 | 754.1273 | 663.7884 | 404.8541 | 509.7688 | 462.2832 | 463.1648 | 538.6102 | 336.485 |  | 452.3596 |  | 466.7714 | 325.972 | 345.3187 | 438.2948 |  | 71.3878 | 145.7471 | 92.7905 | 252.0841 | 324.7472 | 393.167 | 433.3605 | 19.556 | 55.5191 | 21.7665 | 107.4594 | 30.0969 | 47.0698 | 55.87 | 59.8232 | 28.1192 |  |  | 2.2384 | -1.9129 | -67.85 | 0.80755 | 5.2111 | -197.7796 | 25.0857 | -3.6066 | 0.94157 | 2.7409 | 15.3217 | 0.0089121 | 0.0010136 | 0.00050927 | 544.2534 | 573.6484 | 392.5925 | 178.1196 | 79.3409 | 33.2981 | 23.7852 | 69.8904 | 41.6953 | 31.3271 | 26.3848 | 24.7575 | 27.9067 | 26.8063 | 158.4929 | 150.7102 | 122.3701 | 81.3734 | 73.0698 | 168.5582 | 112.3939 | 92.7488 | 94.9994 | 249.0697 | 108.643 | 246.9734 | 443.9602 | 250.7919 | 460.8281 | 534.4749 | 546.0908 | 538.5004 | 576.2892 | 533.1712 | 3.598 | 5.516 | 721.942 | 523.8147 | 183.2202 | 724.5102 | 612.4475 | 160.5939 | 506.9101 | 569.3352 | 487.4348 | 467.8093 | 509.8185 | 456.6409 | 990.6325 | 858.525 | 648.1962 | 642.0938 | 902.8105 |  | 1029.1964 | 750.8148 | 1334.0634 | 861.4521 | 556.7479 | 707.5862 |  | 744.1567 |  |  | 832.4045 | 864.6641 | 883.4407 | [5 empty] | 163.6814 | 834.7194 | 575.8889 | 106.8811 | 838.5151 | 646.5355 | 114.1979 | 477.8112 | 495.1964 | 508.6794 |  |  | 539.707 | 412.1092 | 523.0753 |  | 484.4433 | 491.1264 | 466.744 | 534.8041 | 464.0432 | 747.6371 | 323.4122 | 492.3836 | 529.0407 | 440.5368 | 590.4071 | 684.1691 |  |  | 390.1446 | 452.2702 | 515.5694 | 507.7028 |  | 435.6987 | 456.1204 | 0.58438 | 18.9254 | 1.5667 | 1.3514 | -20.506 | 3.0887 | 941.79 | 0.88 | 3.1915 | -1.9727 | -11.7489 | 1.2818 | 4.1065 | -25.2987 | 9.0099 | 166.6239 | 394.537 | 18.4316 | 3.2767 | 0.14432 |  | 25.8994
42838.4982 | 6735 | 116.6095 | 96.9577 | 47.3338 | 32.7754 | 25.0143 | 24.3637 | 27.4089 | 22.3337 | 54.3742 | 39.986 | 28.4113 | 22.9415 | 21.7992 | 26.5378 | 248.1389 | 332.4562 | 348.5064 | 378.5804 | 493.4529 | 530.295 | 397.0624 | 506.9004 | 520.4289 | 397.2639 | 574.6095 | 486.0263 | 656.6682 | 754.1485 | 663.8314 | 404.7997 | 509.6551 | 462.194 | 463.0853 | 538.4692 | 336.7804 |  | 452.2139 |  | 466.5958 | 325.2792 | 345.0532 | 438.1562 |  | 71.2362 | 145.6456 | 92.7687 | 249.864 | 323.9505 | 393.0354 | 433.361 | 19.4882 | 55.5054 | 21.7963 | 107.4144 | 30.1099 | 47.0487 | 55.8761 | 59.8008 | 28.1154 |  |  | 2.3829 | -1.9977 | -68.1417 | 0.96395 | 5.307 | -197.775 | 25.2125 | -3.3457 | 0.81002 | 2.7097 | 15.4002 | 0.0089286 | 0.0011171 | 0.00043534 | 545.029 | 573.603 | 392.5558 | 178.1487 | 79.3767 | 33.3112 | 23.7848 | 69.9158 | 41.7047 | 31.3293 | 26.389 | 24.7595 | 27.9075 | 26.8153 | 159.225 | 151.8004 | 126.2101 | 85.2339 | 73.6994 | 168.3828 | 112.3812 | 92.749 | 94.9879 | 249.1177 | 108.6473 | 246.9978 | 443.918 | 250.7893 | 460.7303 | 533.1321 | 545.9141 | 538.2769 | 576.1719 | 533.0352 | 2.6795 | 4.2603 | 722.0195 | 523.8395 | 183.237 | 724.4068 | 612.1263 | 160.7033 | 506.8672 | 569.7278 | 487.4856 | 467.7367 | 509.7146 | 456.5767 | 989.9008 | 858.522 | 648.1791 | 641.9466 | 902.4838 |  | 1029.4503 | 750.8298 | 1334.8562 | 861.4918 | 556.6373 | 707.5287 |  | 744.2001 |  |  | 833.4189 | 864.4034 | 884.0122 | [5 empty] | 163.7064 | 834.7465 | 577.3683 | 106.8861 | 838.623 | 636.7717 | 114.1987 | 477.6781 | 494.9332 | 508.547 |  |  | 539.5912 | 412.8881 | 522.7924 |  | 484.1426 | 491.0011 | 466.4538 | 534.6984 | 463.8621 | 747.5477 | 323.5651 | 492.2287 | 528.958 | 440.5079 | 590.43 | 684.0871 |  |  | 390.0423 | 451.9578 | 515.5222 | 507.5297 |  | 435.3148 | 455.9808 | 0.63391 | 18.9261 | 1.5671 | 1.3509 | -20.3138 | 3.0886 | 956.31 | 0.54 | 3.293 | -2.0157 | -11.7727 | 1.4002 | 4.1437 | -25.2959 | 9.0318 | 166.7673 | 395.3056 | 18.4131 | 3.1725 | -0.28392 |  | 25.8762
42838.4982 | 6736 | 116.6202 | 96.9817 | 47.3566 | 32.7897 | 25.0205 | 24.3624 | 27.4184 | 22.342 | 54.402 | 39.9944 | 28.4191 | 22.9401 | 21.8037 | 26.5484 | 248.1775 | 332.5181 | 348.5273 | 378.5329 | 493.3811 | 530.2273 | 397.5175 | 506.1781 | 520.1765 | 397.2842 | 575.3371 | 486.5286 | 656.4705 | 754.2236 | 663.8185 | 404.773 | 509.5649 | 462.0199 | 463.0135 | 538.285 | 337.4084 |  | 452.0726 |  | 466.4359 | 324.2878 | 344.5587 | 438.0367 |  | 71.1896 | 145.755 | 92.636 | 248.8721 | 324.225 | 392.9247 | 433.1563 | 19.4472 | 55.4774 | 21.8033 | 107.3622 | 30.1155 | 47.0327 | 55.8935 | 59.7898 | 28.1087 |  |  | 2.1917 | -2.2954 | -67.8848 | 0.83121 | 5.1513 | -197.7691 | 25.1855 | -3.2196 | 0.93067 | 2.6117 | 15.2891 | 0.0089516 | 0.0010021 | 0.00048791 | 544.549 | 573.5304 | 392.5117 | 178.1765 | 79.4131 | 33.3305 | 23.7935 | 69.9431 | 41.7159 | 31.3335 | 26.4002 | 24.7695 | 27.913 | 26.8203 | 152.5363 | 141.9102 | 126.1187 | 87.6211 | 75.8504 | 168.0269 | 112.3104 | 92.7401 | 94.9887 | 249.1588 | 108.6476 | 247.008 | 443.8609 | 250.7729 | 460.6416 | 532.2967 | 545.747 | 538.129 | 576.0393 | 532.5365 | 2.5804 | 3.5096 | 722.0941 | 523.8377 | 183.2594 | 724.3548 | 611.5047 | 160.8177 | 506.8277 | 569.9405 | 487.6818 | 467.6631 | 509.6008 | 456.2064 | 989.6456 | 858.5537 | 648.1878 | 641.8973 | 903.7382 |  | 1029.651 | 750.8428 | 1338.9028 | 861.5249 | 556.5256 | 707.4648 |  | 744.2308 |  |  | 834.0517 | 863.9968 | 884.747 | [5 empty] | 163.7425 | 834.8005 | 577.4309 | 106.9039 | 838.6993 | 626.5872 | 114.2215 | 477.5328 | 494.8695 | 508.3927 |  |  | 539.4686 | 413.3842 | 522.5659 |  | 483.9663 | 490.9256 | 465.884 | 534.6079 | 463.0361 | 747.4469 | 324.0083 | 492.1396 | 528.9001 | 440.8982 | 590.4215 | 683.999 |  |  | 389.818 | 451.621 | 515.4436 | 507.366 |  | 435.2231 | 455.8784 | -0.14482 | 18.9258 | 1.567 | 1.352 | -20.4375 | 3.0886 | 934.5 | 0.46 | 3.1581 | -2.161 | -11.752 | 1.3004 | 4.0821 | -25.2934 | 9.0262 | 166.8387 | 399.248 | 18.3946 | 3.8692 | -0.28254 |  | 25.8646
42838.4983 | 6737 | 116.6389 | 97 | 47.3788 | 32.8062 | 25.0263 | 24.3779 | 27.4217 | 22.3434 | 54.4228 | 40.0087 | 28.4299 | 22.9466 | 21.8095 | 26.5489 | 248.2075 | 332.6011 | 348.5322 | 378.4796 | 493.3126 | 530.1597 | 397.4348 | 505.991 | 520.0736 | 397.3054 | 574.7324 | 486.5386 | 655.7712 | 754.2722 | 663.5239 | 404.7444 | 509.4859 | 461.7884 | 462.9454 | 538.0948 | 338.9923 |  | 451.9326 |  | 466.2778 | 324.042 | 344.1428 | 437.9176 |  | 71.2888 | 145.9266 | 92.6226 | 248.6752 | 324.4627 | 392.4059 | 432.8079 | 19.4308 | 55.4235 | 21.7806 | 107.2813 | 30.1211 | 47.0109 | 55.9039 | 59.7689 | 28.1103 |  |  | 2.2417 | -2.4636 | -68.0478 | 0.84172 | 5.1381 | -197.7428 | 25.3787 | -3.4739 | 0.84913 | 2.6725 | 15.388 | 0.0089023 | 0.00099553 | 0.00046655 | 547.6 | 573.4589 | 392.4927 | 178.2027 | 79.4402 | 33.3383 | 23.8002 | 69.9587 | 41.7208 | 31.3351 | 26.4013 | 24.7629 | 27.9151 | 26.8171 | 145.1375 | 134.1053 | 122.3991 | 87.0279 | 77.0186 | 167.5972 | 112.177 | 92.7368 | 94.9844 | 249.198 | 108.6521 | 247.0249 | 443.8108 | 250.7665 | 460.5761 | 531.495 | 545.6029 | 538.0394 | 575.9463 | 532.0569 | 2.8739 | 2.062 | 722.15 | 523.7779 | 183.2808 | 724.2174 | 611.9033 | 160.9321 | 506.778 | 569.4492 | 487.6563 | 467.5804 | 509.4933 | 455.8547 | 988.9807 | 858.5826 | 648.2218 | 641.9123 | 905.3769 |  | 1029.7086 | 750.8686 | 1345.1115 | 861.5685 | 556.4301 | 707.4065 |  | 744.2797 |  |  | 834.8402 | 864.7871 | 885.1917 | [5 empty] | 163.7761 | 834.857 | 576.6159 | 106.9129 | 838.7724 | 627.3833 | 114.2284 | 477.4097 | 494.8371 | 508.2454 |  |  | 539.3763 | 413.4426 | 522.2819 |  | 483.8348 | 490.839 | 465.5448 | 534.5348 | 462.3286 | 747.3632 | 324.0667 | 491.9634 | 528.8185 | 441.0994 | 590.3313 | 683.9257 |  |  | 389.5246 | 451.6446 | 515.3381 | 507.2172 |  | 435.2252 | 455.812 | -0.21643 | 18.9265 | 1.5656 | 1.351 | -20.5154 | 3.0887 | 928.08 | 0.98 | 3.1933 | -2.2392 | -11.7685 | 1.3089 | 4.0753 | -25.2819 | 9.0572 | 166.8236 | 405.353 | 18.3784 | 4.6352 | 0.11418 |  | 25.856
42838.4983 | 6738 | 116.6434 | 97.0301 | 47.3864 | 32.815 | 25.0255 | 24.3735 | 27.4253 | 22.3457 | 54.4339 | 40.0161 | 28.4262 | 22.944 | 21.8014 | 26.5474 | 248.2391 | 332.655 | 348.5433 | 378.4351 | 493.2517 | 530.0962 | 397.8447 | 505.9444 | 520.151 | 397.3176 | 572.9661 | 486.3148 | 655.8535 | 754.2363 | 663.5446 | 404.7105 | 509.4076 | 461.6054 | 462.8778 | 537.9033 | 339.9105 |  | 451.7904 |  | 466.1159 | 323.9534 | 344.029 | 437.7886 |  | 71.3452 | 146.2873 | 92.6726 | 248.3625 | 323.9577 | 391.5286 | 432.3989 | 19.3939 | 55.3612 | 21.7844 | 107.2031 | 30.1122 | 46.987 | 55.9134 | 59.7538 | 28.108 |  |  | 2.1924 | -2.2139 | -67.8388 | 1.0106 | 5.3405 | -197.777 | 25.2644 | -3.4318 | 1.0461 | 2.5756 | 15.403 | 0.0089713 | 0.0010218 | 0.00049777 | 551.5836 | 572.7621 | 392.5047 | 178.2353 | 79.486 | 33.3631 | 23.8152 | 69.9823 | 41.7336 | 31.3457 | 26.3959 | 24.7719 | 27.909 | 26.8212 | 140.6363 | 132.2463 | 115.1966 | 83.9312 | 77.265 | 167.2757 | 111.9686 | 92.7374 | 94.9921 | 249.2435 | 108.6604 | 247.0482 | 443.7663 | 250.7595 | 460.502 | 532.1902 | 545.4815 | 537.9659 | 575.8591 | 531.9257 | 2.5739 | 4.0083 | 722.1969 | 523.5207 | 183.2926 | 724.3028 | 611.7119 | 161.0472 | 506.7198 | 568.6479 | 487.5926 | 467.5019 | 509.3852 | 455.8085 | 988.5328 | 858.5948 | 648.2754 | 641.9735 | 905.0825 |  | 1030.0894 | 750.8854 | 1350.6929 | 861.6071 | 556.2761 | 707.36 |  | 744.3073 |  |  | 833.8545 | 864.8892 | 884.7357 | [5 empty] | 163.8041 | 834.8991 | 576.156 | 106.9215 | 838.7931 | 630.8291 | 114.24 | 477.2958 | 494.6957 | 508.1037 |  |  | 539.2818 | 412.8438 | 522.0191 |  | 483.6974 | 490.7271 | 465.522 | 534.4578 | 462.0989 | 747.2801 | 323.2781 | 491.7763 | 528.6812 | 440.7363 | 590.2672 | 683.8541 |  |  | 389.9496 | 451.7188 | 515.1464 | 507.0625 |  | 435.0633 | 455.7025 | 0.023983 | 18.9263 | 1.5645 | 1.3499 | -20.335 | 3.0887 | 913.38 | 0.56 | 3.1581 | -2.1236 | -11.7555 | 1.4348 | 4.1521 | -25.2674 | 9.0308 | 167.0335 | 410.8999 | 18.3531 | 5.0933 | 0.88861 |  | 25.8411
42838.4983 | 6739 | 116.6451 | 97.0886 | 47.4089 | 32.8166 | 25.0242 | 24.3704 | 27.4261 | 22.3387 | 54.449 | 40.0227 | 28.4304 | 22.9482 | 21.8031 | 26.5536 | 248.2704 | 332.7079 | 348.5547 | 378.3908 | 493.2014 | 530.0321 | 398.2887 | 505.8678 | 520.1912 | 397.333 | 570.9398 | 485.9651 | 655.8529 | 754.241 | 663.6813 | 404.6864 | 509.3389 | 461.4785 | 462.8198 | 537.77 | 340.0174 |  | 451.6589 |  | 465.9704 | 324.1131 | 343.8412 | 437.6733 |  | 71.3174 | 146.4548 | 92.6784 | 248.1589 | 323.1145 | 390.9076 | 432.3034 | 19.3657 | 55.3143 | 21.7767 | 107.1316 | 30.1059 | 46.9655 | 55.9315 | 59.7406 | 28.1042 |  |  | 2.3836 | -2.1232 | -68.1063 | 0.49739 | 4.6538 | -197.7914 | 25.5187 | -3.4252 | 0.82812 | 2.6102 | 15.5104 | 0.0090008 | 0.0010727 | 0.0004797 | 552.3133 | 572.4027 | 392.5009 | 178.2603 | 79.5142 | 33.3752 | 23.8132 | 70.0036 | 41.737 | 31.3432 | 26.4017 | 24.7736 | 27.9078 | 26.8252 | 141.3588 | 133.2679 | 116.2038 | 80.6307 | 76.873 | 166.9708 | 111.8208 | 92.7316 | 94.9746 | 249.2729 | 108.6599 | 247.0527 | 443.7017 | 250.7466 | 460.4222 | 532.6014 | 545.3756 | 537.8968 | 575.7553 | 532.3027 | 3.909 | 4.244 | 722.2374 | 523.1483 | 183.3063 | 724.7206 | 610.3696 | 161.1645 | 506.6744 | 567.8169 | 487.431 | 467.4319 | 509.2803 | 455.7136 | 987.8758 | 858.5927 | 648.3417 | 642.0702 | 903.7617 |  | 1030.3787 | 750.9037 | 1355.4848 | 861.6399 | 556.1417 | 707.3138 |  | 744.3418 |  |  | 832.2291 | 864.1491 | 884.0657 | [5 empty] | 163.8422 | 834.925 | 575.2082 | 106.939 | 838.791 | 623.9089 | 114.2505 | 477.17 | 494.4695 | 507.9682 |  |  | 539.1716 | 412.0194 | 521.7624 |  | 483.4557 | 490.6324 | 465.6384 | 534.3382 | 462.1638 | 747.216 | 323.2091 | 491.6602 | 528.5168 | 440.3262 | 590.2221 | 683.788 |  |  | 389.6169 | 451.4575 | 514.9243 | 506.8891 |  | 434.7902 | 455.5743 | 0.3065 | 18.9249 | 1.5636 | 1.3504 | -20.3778 | 3.0886 | 905.73 | 0.99 | 3.2932 | -2.0801 | -11.781 | 1.0068 | 3.8741 | -25.2565 | 9.0719 | 167.2234 | 415.7067 | 18.3311 | 4.9733 | 0.75836 |  | 25.8146
42838.4983 | 6740 | 116.6525 | 97.1471 | 47.4243 | 32.8139 | 25.0205 | 24.3659 | 27.4228 | 22.3288 | 54.4612 | 40.0271 | 28.4265 | 22.9494 | 21.795 | 26.5528 | 248.3063 | 332.7906 | 348.567 | 378.351 | 493.4721 | 529.9747 | 398.6709 | 505.6991 | 520.1771 | 397.3559 | 569.3015 | 485.5336 | 655.9869 | 754.203 | 663.6508 | 404.6416 | 509.2631 | 461.3386 | 462.7524 | 537.657 | 340.6377 |  | 451.5148 |  | 465.8039 | 324.1107 | 343.6229 | 437.5511 |  | 71.0628 | 146.284 | 92.7 | 247.9352 | 322.824 | 390.5055 | 432.5642 | 19.3686 | 55.2941 | 21.7361 | 107.1065 | 30.1012 | 46.9557 | 55.9506 | 59.7144 | 28.099 |  |  | 2.2456 | -2.0174 | -68.0208 | 0.5861 | 4.9909 | -197.7882 | 25.3183 | -3.4975 | 0.95305 | 2.7132 | 15.6689 | 0.0090764 | 0.0010514 | 0.00047312 | 551.5716 | 572.1302 | 392.4966 | 178.2817 | 79.5457 | 33.3879 | 23.8084 | 70.0266 | 41.7402 | 31.3427 | 26.4036 | 24.775 | 27.904 | 26.8289 | 148.0166 | 135.5267 | 116.8382 | 83.421 | 76.3838 | 166.8989 | 111.7176 | 92.7356 | 94.9796 | 249.3165 | 108.664 | 247.0809 | 443.6415 | 250.7376 | 460.3295 | 533.2525 | 545.305 | 537.8672 | 575.6166 | 532.4971 | 3.664 | 4.0015 | 722.2814 | 522.9017 | 183.3255 | 724.792 | 609.2884 | 161.2721 | 506.6375 | 567.1603 | 487.1829 | 467.3593 | 509.1874 | 455.4315 | 986.8327 | 858.6047 | 648.4785 | 642.3383 | 903.9522 |  | 1030.2893 | 750.9454 | 1359.1628 | 861.6908 | 556.0274 | 707.2776 |  | 744.4228 |  |  | 832.3385 | 864.2884 | 884.3964 | [5 empty] | 163.8759 | 834.9531 | 575.0316 | 106.9553 | 838.8349 | 625.7478 | 114.2632 | 477.0323 | 494.0713 | 507.8303 |  |  | 539.0479 | 411.9537 | 521.2929 |  | 483.2084 | 490.5409 | 465.7226 | 534.1842 | 462.0582 | 747.1292 | 323.5763 | 491.5979 | 528.3618 | 440.1735 | 590.1483 | 683.7238 |  |  | 389.7808 | 451.2148 | 514.759 | 506.7468 |  | 434.4986 | 455.5198 | 0.36846 | 18.9248 | 1.5644 | 1.3498 | -20.3447 | 3.0887 | 911.84 | 1.24 | 3.1964 | -2.0272 | -11.7712 | 1.0927 | 4.0108 | -25.2487 | 9.0335 | 167.1708 | 419.4234 | 18.3117 | 4.2241 | 0.67506 |  | 25.7984
42838.4983 | 6741 | 116.6795 | 97.1704 | 47.4451 | 32.8288 | 25.0273 | 24.3676 | 27.4317 | 22.3444 | 54.479 | 40.0383 | 28.4376 | 22.9465 | 21.8004 | 26.555 | 248.3384 | 332.8674 | 348.5667 | 378.2983 | 493.625 | 529.9065 | 399.3994 | 505.4589 | 520.151 | 397.3742 | 568.0631 | 485.75 | 655.8819 | 754.0274 | 663.524 | 404.6005 | 509.1835 | 460.9174 | 462.68 | 537.5364 | 340.6255 |  | 451.367 |  | 465.6398 | 323.7759 | 343.5244 | 437.4157 |  | 71.0188 | 146.2888 | 92.6633 | 247.1018 | 322.0975 | 390.5943 | 432.8894 | 19.3263 | 55.2564 | 21.6803 | 107.0562 | 30.1071 | 46.956 | 55.9689 | 59.7024 | 28.1018 |  |  | 2.1989 | -2.2448 | -68.0064 | 0.51776 | 4.9876 | -197.7783 | 25.1317 | -3.7985 | 0.72731 | 2.4692 | 15.4727 | 0.0089023 | 0.0010038 | 0.00048462 | 546.9748 | 572.0221 | 392.4725 | 178.3113 | 79.5776 | 33.3991 | 23.8107 | 70.044 | 41.7427 | 31.3513 | 26.4035 | 24.7691 | 27.9049 | 26.8301 | 150.8577 | 135.417 | 113.6059 | 82.8066 | 76.6258 | 166.7386 | 111.5899 | 92.7229 | 94.97 | 249.3529 | 108.67 | 247.0933 | 443.595 | 250.7225 | 460.2539 | 533.6555 | 545.2078 | 537.8245 | 575.5254 | 532.3685 | 3.5074 | 2.5839 | 722.3494 | 522.896 | 183.3417 | 724.6604 | 609.7657 | 161.3778 | 506.5947 | 566.6953 | 487.169 | 467.283 | 509.0949 | 454.9943 | 985.7636 | 858.6546 | 648.6922 | 642.7564 | 906.1913 |  | 1030.2538 | 751.0102 | 1360.687 | 861.7375 | 555.9612 | 707.2389 |  | 744.4772 |  |  | 834.1893 | 866.2709 | 885.7251 | [5 empty] | 163.9077 | 835.0106 | 575.24 | 106.9591 | 838.8986 | 640.9542 | 114.2752 | 476.9035 | 493.8034 | 507.6801 |  |  | 538.9221 | 411.0875 | 520.8092 |  | 483.0597 | 490.4501 | 465.824 | 534.0188 | 461.8743 | 747.047 | 323.7794 | 491.5917 | 528.2557 | 440.0903 | 589.9384 | 683.64 |  |  | 389.8953 | 451.1879 | 514.6587 | 506.6729 |  | 434.2767 | 455.4598 | 0.19223 | 18.9261 | 1.5656 | 1.3509 | -20.4189 | 3.0886 | 927.26 | 1.12 | 3.1628 | -2.1384 | -11.77 | 1.027 | 4.0097 | -25.2497 | 9.0007 | 167.0897 | 420.9696 | 18.3 | 3.8876 | 1.0184 |  | 25.7872
42838.4983 | 6742 | 116.6713 | 97.1402 | 47.4591 | 32.8369 | 25.025 | 24.3684 | 27.4316 | 22.33 | 54.498 | 40.0393 | 28.4421 | 22.9437 | 21.7964 | 26.5512 | 248.3705 | 332.9296 | 348.5714 | 378.2471 | 493.4511 | 529.8378 | 398.9379 | 505.4124 | 519.9776 | 397.3838 | 567.6168 | 485.989 | 655.6686 | 753.74 | 663.4359 | 404.5685 | 509.091 | 460.6287 | 462.6137 | 537.4316 | 340.7781 |  | 451.2075 |  | 465.4837 | 324.1364 | 343.1602 | 437.281 |  | 70.9374 | 146.3431 | 92.5519 | 245.8183 | 321.6226 | 390.4703 | 433.005 | 19.2875 | 55.2299 | 21.6319 | 107.0373 | 30.1126 | 46.9405 | 55.9862 | 59.6896 | 28.0948 |  |  | 2.331 | -2.2809 | -68.1503 | 0.69716 | 5.2472 | -197.8282 | 24.9161 | -3.489 | 0.89019 | 2.725 | 15.1971 | 0.0089072 | 0.0010711 | 0.00045998 | 544.5521 | 571.8581 | 392.4527 | 178.3391 | 79.6092 | 33.4152 | 23.8179 | 70.0684 | 41.75 | 31.3561 | 26.4096 | 24.773 | 27.9154 | 26.8361 | 148.451 | 135.741 | 112.4118 | 81.7231 | 76.5117 | 166.4848 | 111.4645 | 92.7242 | 94.9718 | 249.3879 | 108.6733 | 247.1057 | 443.5434 | 250.7162 | 460.1787 | 533.3494 | 545.0915 | 537.7578 | 575.4237 | 532.2125 | 2.7845 | 3.7407 | 722.4191 | 522.8399 | 183.3571 | 724.6561 | 609.731 | 161.4915 | 506.5445 | 566.4006 | 487.224 | 467.2027 | 508.9985 | 454.7342 | 984.8909 | 858.7419 | 648.8746 | 643.0124 | 906.9713 |  | 1030.536 | 751.0692 | 1361.0421 | 861.7969 | 555.8849 | 707.2086 |  | 744.5305 |  |  | 834.6569 | 867.6943 | 886.4146 | [5 empty] | 163.9437 | 835.071 | 575.6771 | 106.9733 | 838.9761 | 632.4832 | 114.2862 | 476.7804 | 493.7529 | 507.5432 |  |  | 538.7582 | 410.5026 | 520.7172 |  | 482.9558 | 490.3733 | 465.9556 | 533.8559 | 461.7614 | 746.9566 | 322.9846 | 491.6011 | 528.1885 | 439.9271 | 589.6257 | 683.5687 |  |  | 389.7697 | 451.0812 | 514.6016 | 506.6152 |  | 434.0275 | 455.3909 | -0.053742 | 18.9259 | 1.5656 | 1.3515 | -20.5249 | 3.0887 | 919.51 | 1.01 | 3.2562 | -2.1557 | -11.7832 | 1.1918 | 4.1124 | -25.2506 | 8.9612 | 167.2177 | 421.3291 | 18.2864 | 4.1219 | 1.1355 |  | 25.7739
42838.4983 | 6743 | 116.6889 | 97.1386 | 47.481 | 32.846 | 25.0282 | 24.377 | 27.4431 | 22.3415 | 54.5162 | 40.0567 | 28.4435 | 22.9396 | 21.8058 | 26.5619 | 248.3974 | 332.9906 | 348.5951 | 378.2034 | 493.2698 | 529.7792 | 397.9665 | 505.7038 | 519.8741 | 397.3951 | 567.1441 | 485.4418 | 655.9296 | 753.5706 | 663.606 | 404.532 | 508.981 | 460.413 | 462.5586 | 537.3609 | 339.5835 |  | 451.0737 |  | 465.3196 | 324.3236 | 343.3874 | 437.1524 |  | 70.7067 | 146.4222 | 92.4372 | 244.0034 | 321.6903 | 390.0959 | 432.6865 | 19.2351 | 55.1772 | 21.5465 | 106.9662 | 30.126 | 46.9147 | 55.9956 | 59.6866 | 28.0935 |  |  | 2.241 | -2.0141 | -68.191 | 0.78718 | 4.667 | -197.7908 | 25.3045 | -3.8438 | 0.9332 | 2.8473 | 15.2405 | 0.0088431 | 0.001007 | 0.00048791 | 544.857 | 571.6942 | 392.4224 | 178.3653 | 79.6372 | 33.4252 | 23.8267 | 70.0893 | 41.7553 | 31.3608 | 26.4111 | 24.7787 | 27.908 | 26.8382 | 142.8878 | 132.8476 | 113.3317 | 80.39 | 75.1894 | 166.143 | 111.3288 | 92.7265 | 94.9809 | 249.4299 | 108.6847 | 247.1255 | 443.5016 | 250.7124 | 460.1031 | 533.3301 | 544.9824 | 537.6848 | 575.3223 | 531.9109 | 4.4115 | 1.8727 | 722.4856 | 522.8079 | 183.3813 | 724.6278 | 609.8655 | 161.6018 | 506.4964 | 566.1566 | 486.9731 | 467.1297 | 508.8903 | 454.4594 | 984.7939 | 858.8227 | 649.0144 | 643.1072 | 906.1176 |  | 1030.6642 | 751.1428 | 1360.7321 | 861.843 | 555.8431 | 707.161 |  | 744.5815 |  |  | 834.6095 | 867.3437 | 886.7366 | [5 empty] | 163.9799 | 835.1379 | 575.4976 | 106.9888 | 839.0477 | 615.69 | 114.3068 | 476.6667 | 493.6568 | 507.4262 |  |  | 538.6109 | 410.1886 | 520.6652 |  | 482.7278 | 490.324 | 466.2266 | 533.7186 | 461.4251 | 746.8504 | 322.3675 | 491.5405 | 528.1434 | 439.7478 | 589.4578 | 683.5283 |  |  | 389.934 | 450.9233 | 514.5388 | 506.4899 |  | 433.9362 | 455.3447 | 0.23137 | 18.9259 | 1.5663 | 1.351 | -20.4382 | 3.0887 | 933.27 | 0.75 | 3.193 | -2.0259 | -11.7878 | 1.2665 | 3.8772 | -25.241 | 9.0282 | 167.3094 | 421.0117 | 18.2785 | 4.6955 | 1.0165 |  | 25.7657
42838.4983 | 6744 | 116.7011 | 97.1462 | 47.5023 | 32.8549 | 25.041 | 24.3823 | 27.4532 | 22.3527 | 54.5343 | 40.0772 | 28.4528 | 22.9531 | 21.8055 | 26.5733 | 248.4333 | 333.0524 | 348.605 | 378.1519 | 493.1272 | 529.7172 | 397.8941 | 505.8853 | 519.994 | 397.409 | 567.0387 | 484.9855 | 655.9483 | 753.4673 | 663.5168 | 404.4972 | 508.8498 | 460.1289 | 462.486 | 537.2889 | 338.7966 |  | 450.9306 |  | 465.1629 | 324.336 | 343.0112 | 437.0229 |  | 70.5896 | 146.4759 | 92.3861 | 242.7874 | 321.9891 | 390.1211 | 432.3087 | 19.1819 | 55.1544 | 21.4851 | 106.8823 | 30.1225 | 46.8952 | 56.016 | 59.677 | 28.09 |  |  | 1.9466 | -2.1837 | -67.8841 | 1.1085 | 4.8391 | -197.8092 | 25.1179 | -3.2833 | 0.87229 | 2.7284 | 15.0415 | 0.0089154 | 0.0010169 | 0.00053062 | 545.233 | 571.6251 | 392.3911 | 178.3982 | 79.6801 | 33.4519 | 23.8327 | 70.1158 | 41.7643 | 31.3673 | 26.4195 | 24.7818 | 27.915 | 26.8442 | 140.8251 | 133.1548 | 112.3397 | 77.5606 | 72.568 | 165.9511 | 111.1554 | 92.72 | 94.9691 | 249.463 | 108.6871 | 247.1342 | 443.442 | 250.6976 | 460.0158 | 533.5434 | 544.8979 | 537.6219 | 575.1989 | 531.86 | 4.1084 | 5.0605 | 722.548 | 522.7573 | 183.391 | 724.6702 | 610.9386 | 161.7049 | 506.4442 | 565.9059 | 486.6609 | 467.0538 | 508.7895 | 454.2349 | 983.387 | 858.8603 | 649.0781 | 643.044 | 905.5687 |  | 1030.8085 | 751.2106 | 1360.956 | 861.8887 | 555.7961 | 707.1325 |  | 744.6322 |  |  | 833.7998 | 866.8629 | 886.3274 | [5 empty] | 164.0104 | 835.1739 | 575.0565 | 106.9978 | 839.0696 | 615.7416 | 114.3156 | 476.5552 | 493.5218 | 507.2807 |  |  | 538.476 | 411.0609 | 520.4172 |  | 482.5075 | 490.2725 | 466.2217 | 533.6006 | 460.5946 | 746.7378 | 322.3661 | 491.4156 | 528.1168 | 439.5594 | 589.3879 | 683.487 |  |  | 389.3183 | 450.7409 | 514.4693 | 506.2501 |  | 433.7575 | 455.2628 | 0.84667 | 18.926 | 1.5657 | 1.3507 | -20.3699 | 3.0887 | 951.12 | 0.46 | 2.9758 | -2.1096 | -11.762 | 1.503 | 3.9482 | -25.2427 | 8.9951 | 167.4012 | 421.2375 | 18.2699 | 4.8996 | 1.1052 |  | 25.7542
42838.4983 | 6745 | 116.7121 | 97.1542 | 47.5137 | 32.8605 | 25.033 | 24.3787 | 27.4554 | 22.3453 | 54.5466 | 40.0794 | 28.4512 | 22.9535 | 21.8046 | 26.5686 | 248.4594 | 333.1035 | 348.6208 | 378.1017 | 492.9866 | 529.6499 | 398.1762 | 505.6995 | 520.0216 | 397.415 | 568.1042 | 484.6922 | 655.6872 | 753.4613 | 663.4684 | 404.4649 | 508.7361 | 460.0349 | 462.4305 | 537.2621 | 337.9284 |  | 450.7924 |  | 465.0111 | 324.2101 | 342.3285 | 436.9021 |  | 70.6751 | 146.6319 | 92.2572 | 240.2019 | 321.1573 | 390.2187 | 432.1107 | 19.1151 | 55.1311 | 21.3379 | 106.7722 | 30.1245 | 46.8825 | 56.0297 | 59.683 | 28.0925 |  |  | 2.2088 | -2.4196 | -68.0254 | 0.90283 | 4.9443 | -197.7987 | 25.4648 | -3.5094 | 0.84213 | 2.6744 | 15.1634 | 0.0090173 | 0.0011072 | 0.00047148 | 542.911 | 571.666 | 392.3494 | 178.4222 | 79.7084 | 33.4632 | 23.827 | 70.1342 | 41.777 | 31.365 | 26.4234 | 24.7854 | 27.912 | 26.841 | 145.0518 | 140.9544 | 117.993 | 77.8325 | 74.5641 | 165.751 | 111.019 | 92.7114 | 94.9628 | 249.5186 | 108.6874 | 247.1576 | 443.3872 | 250.6756 | 459.9314 | 533.866 | 544.777 | 537.5502 | 575.074 | 531.8862 | 3.5009 | 3.5495 | 722.6023 | 522.4733 | 183.4001 | 724.7907 | 612.0252 | 161.8186 | 506.3951 | 566.1169 | 486.5332 | 466.9744 | 508.6957 | 454.1546 | 982.3162 | 858.8421 | 649.1012 | 642.9627 | 904.7504 |  | 1030.8978 | 751.2706 | 1361.1495 | 861.926 | 555.7136 | 707.0854 |  | 744.6741 |  |  | 833.1053 | 868.0295 | 886.4724 | [5 empty] | 164.0499 | 835.1782 | 574.4359 | 107.0171 | 839.0642 | 611.0272 | 114.3267 | 476.4626 | 493.3828 | 507.1518 |  |  | 538.3655 | 410.7845 | 520.5947 |  | 482.2402 | 490.1758 | 466.0746 | 533.5084 | 459.7583 | 746.6406 | 322.0107 | 491.2741 | 528.1101 | 439.276 | 589.5005 | 683.4381 |  |  | 387.658 | 450.7856 | 514.407 | 506.0204 |  | 433.4918 | 455.1957 | 0.19705 | 18.9264 | 1.566 | 1.3506 | -20.4008 | 3.0887 | 951.33 | 1.13 | 3.1698 | -2.221 | -11.7765 | 1.3567 | 3.9911 | -25.2439 | 9.0576 | 167.4713 | 421.4328 | 18.2559 | 4.4039 | 0.46012 |  | 25.7351
42838.4984 | 6746 | 116.7113 | 97.1641 | 47.5298 | 32.8678 | 25.0354 | 24.3763 | 27.4556 | 22.3456 | 54.5586 | 40.0846 | 28.4511 | 22.9548 | 21.8039 | 26.5693 | 248.4822 | 333.1667 | 348.5971 | 378.0587 | 492.8834 | 529.5975 | 396.9839 | 505.5857 | 519.5039 | 397.4422 | 568.9489 | 484.6166 | 655.217 | 753.5528 | 663.2932 | 404.4293 | 508.6445 | 459.7653 | 462.3663 | 537.2326 | 337.1902 |  | 450.6461 |  | 464.8521 | 324.3399 | 341.8083 | 436.7727 |  | 70.8028 | 146.4788 | 92.275 | 236.9662 | 320.4656 | 390.281 | 432.2249 | 19.065 | 55.1067 | 21.192 | 106.6773 | 30.1204 | 46.8547 | 56.0447 | 59.6588 | 28.0907 |  |  | 2.2482 | -2.0733 | -68.1963 | 0.72475 | 5.144 | -197.8368 | 25.3945 | -3.2886 | 0.96142 | 2.734 | 15.1096 | 0.0090731 | 0.001127 | 0.00050598 | 539.322 | 571.5783 | 392.3031 | 178.4457 | 79.7287 | 33.4735 | 23.824 | 70.152 | 41.7687 | 31.3707 | 26.4119 | 24.7728 | 27.9054 | 26.8394 | 144.8098 | 141.1783 | 122.1703 | 77.6998 | 74.698 | 165.4433 | 110.9509 | 92.7168 | 94.9705 | 249.5726 | 108.6991 | 247.1786 | 443.3333 | 250.6714 | 459.849 | 534.0063 | 544.7006 | 537.4889 | 574.9629 | 531.7576 | 2.8409 | 3.3379 | 722.6666 | 522.0826 | 183.4274 | 724.8758 | 612.8931 | 161.9343 | 506.3623 | 566.5194 | 486.4139 | 466.9046 | 508.6022 | 453.8411 | 982.419 | 858.7938 | 649.1908 | 643.0455 | 905.0158 |  | 1031.565 | 751.3241 | 1361.7193 | 861.9751 | 555.6626 | 707.033 |  | 744.7264 |  |  | 835.715 | 868.2979 | 887.4766 | [5 empty] | 164.073 | 835.1495 | 573.2458 | 107.0286 | 839.0077 | 620.1739 | 114.3337 | 476.3305 | 493.2811 | 507.0095 |  |  | 538.236 | 411.2246 | 520.7628 |  | 482.1282 | 490.0428 | 465.949 | 533.4176 | 459.657 | 746.5448 | 321.1842 | 491.2697 | 528.0243 | 439.4048 | 589.5872 | 683.4109 |  |  | 386.9234 | 450.7489 | 514.3158 | 505.8131 |  | 433.1796 | 455.1479 | 0.2809 | 18.9257 | 1.5659 | 1.3508 | -20.4682 | 3.0887 | 964.99 | 1.13 | 3.1976 | -2.0555 | -11.7891 | 1.2153 | 4.0711 | -25.2475 | 9.0455 | 167.8183 | 422.0115 | 18.2465 | 4.3907 | -0.01246 |  | 25.7271
42838.4984 | 6747 | 116.7216 | 97.1756 | 47.5442 | 32.8774 | 25.0378 | 24.3816 | 27.4583 | 22.3478 | 54.5728 | 40.096 | 28.4617 | 22.958 | 21.8033 | 26.5717 | 248.5161 | 333.2105 | 348.6112 | 378.0065 | 492.7772 | 529.5281 | 396.6948 | 505.7485 | 519.2652 | 397.4551 | 569.6596 | 484.0424 | 655.2063 | 753.7833 | 663.4015 | 404.4028 | 508.5816 | 459.1749 | 462.3114 | 537.1613 | 337.5262 |  | 450.5152 |  | 464.6984 | 324.532 | 341.3604 | 436.6492 |  | 70.873 | 146.367 | 92.4372 | 236.4493 | 320.9464 | 390.0364 | 432.4959 | 19.0893 | 55.0835 | 21.0657 | 106.6231 | 30.1144 | 46.8165 | 56.0695 | 59.6319 | 28.0857 |  |  | 2.2449 | -1.9405 | -68.3724 | 0.89758 | 4.9002 | -197.7678 | 25.2368 | -3.3497 | 0.97232 | 2.738 | 15.2337 | 0.0089647 | 0.00086575 | 0.00047805 | 539.0667 | 571.3741 | 392.2838 | 178.4698 | 79.7638 | 33.4813 | 23.8326 | 70.1727 | 41.7813 | 31.3697 | 26.4262 | 24.772 | 27.9029 | 26.843 | 141.966 | 135.6797 | 120.9274 | 79.5296 | 76.4246 | 165.1027 | 110.802 | 92.7121 | 94.9662 | 249.6071 | 108.7105 | 247.1975 | 443.2813 | 250.6654 | 459.779 | 533.5209 | 544.6466 | 537.3912 | 574.8457 | 531.4322 | 4.788 | 3.6386 | 722.7154 | 521.8477 | 183.4514 | 725.0931 | 612.2382 | 162.0504 | 506.3262 | 566.5458 | 486.1492 | 466.8331 | 508.5195 | 453.6458 | 981.5951 | 858.7022 | 649.2798 | 643.1138 | 905.8607 |  | 1032.5333 | 751.3727 | 1362.8896 | 861.9985 | 555.5542 | 706.9876 |  | 744.7682 |  |  | 836.9796 | 868.1303 | 888.7761 | [5 empty] | 164.1015 | 835.0986 | 573.4107 | 107.032 | 838.9322 | 616.3973 | 114.3595 | 476.209 | 492.9322 | 506.8825 |  |  | 538.1105 | 411.0109 | 520.77 |  | 481.9201 | 489.9003 | 465.8834 | 533.2989 | 460.075 | 746.4528 | 321.0498 | 491.2938 | 527.8716 | 439.8837 | 589.5103 | 683.3823 |  |  | 386.67 | 450.7324 | 514.22 | 505.6054 |  | 432.8304 | 455.006 | 0.0098845 | 18.9254 | 1.5661 | 1.3506 | -20.4568 | 3.0887 | 980 | 1.04 | 3.1955 | -1.9884 | -11.8027 | 1.3523 | 3.9728 | -25.2384 | 9.0158 | 168.3101 | 423.2038 | 18.2289 | 4.6623 | 0.10718 |  | 25.7279
42838.4984 | 6748 | 116.7329 | 97.1982 | 47.5654 | 32.8823 | 25.053 | 24.3781 | 27.4659 | 22.3494 | 54.5999 | 40.1103 | 28.4718 | 22.9675 | 21.8068 | 26.5884 | 248.5302 | 333.251 | 348.6097 | 377.9504 | 492.6882 | 529.4524 | 396.7756 | 505.7216 | 518.9231 | 397.4619 | 570.5069 | 483.9431 | 656.0831 | 754.0679 | 663.5286 | 404.3781 | 508.4982 | 459.1459 | 462.2574 | 537.0288 | 337.756 |  | 450.3735 |  | 464.5432 | 324.8881 | 340.8032 | 436.5327 |  | 70.6392 | 145.9161 | 92.4516 | 237.7955 | 321.1278 | 389.6505 | 432.9097 | 19.1348 | 55.0681 | 20.935 | 106.5417 | 30.1192 | 46.7911 | 56.0991 | 59.6208 | 28.0902 |  |  | 2.285 | -1.861 | -68.1983 | 0.84895 | 4.9476 | -197.7632 | 25.3301 | -3.4502 | 0.93962 | 2.5895 | 15.2908 | 0.0089926 | 0.0010842 | 0.00047641 | 541.0246 | 571.4593 | 392.2602 | 178.4974 | 79.7947 | 33.4961 | 23.832 | 70.193 | 41.7873 | 31.3738 | 26.423 | 24.7731 | 27.9027 | 26.8382 | 137.5727 | 138.6007 | 117.7611 | 80.3395 | 76.2719 | 164.8062 | 110.6281 | 92.7012 | 94.9566 | 249.6416 | 108.7032 | 247.2067 | 443.2336 | 250.6572 | 459.6977 | 533.2386 | 544.5268 | 537.272 | 574.7352 | 531.3223 | 3.3019 | 3.984 | 722.7554 | 521.6674 | 183.4622 | 725.3905 | 611.7866 | 162.1614 | 506.2839 | 566.3604 | 485.9033 | 466.7582 | 508.4343 | 453.8933 | 980.2662 | 858.5582 | 649.2936 | 643.0105 | 906.0736 |  | 1033.0652 | 751.4013 | 1365.6657 | 862.0138 | 555.3857 | 706.9341 |  | 744.8039 |  |  | 836.1006 | 868.1369 | 888.4558 | [5 empty] | 164.1265 | 834.9983 | 573.4227 | 107.045 | 838.8509 | 623.9687 | 114.3633 | 476.069 | 492.8201 | 506.7519 |  |  | 537.9863 | 410.7431 | 520.6246 |  | 481.7168 | 489.6494 | 465.7972 | 533.1792 | 460.2024 | 746.3701 | 320.8746 | 491.3118 | 527.6936 | 440.2796 | 589.0621 | 683.3289 |  |  | 387.3769 | 450.4053 | 514.0942 | 505.3506 |  | 432.6223 | 454.9405 | 0.63391 | 18.9255 | 1.5655 | 1.3501 | -20.3139 | 3.0887 | 971.73 | 1.01 | 3.2241 | -1.9462 | -11.7813 | 1.3145 | 3.9907 | -25.2308 | 9.0298 | 168.5876 | 426.0443 | 18.202 | 5.1119 | 0.43745 |  | 25.7128
42838.4984 | 6749 | 116.7307 | 97.1988 | 47.5821 | 32.8814 | 25.0374 | 24.3669 | 27.4603 | 22.3385 | 54.6033 | 40.1123 | 28.4604 | 22.9578 | 21.8023 | 26.5783 | 248.568 | 333.2917 | 348.6245 | 377.9117 | 492.6034 | 529.3982 | 396.9701 | 505.6006 | 518.9326 | 397.4863 | 571.8924 | 483.8454 | 655.8573 | 754.314 | 663.4705 | 404.3225 | 508.3624 | 459.3261 | 462.1895 | 536.8539 | 337.9234 |  | 450.2112 |  | 464.3541 | 325.1208 | 340.6882 | 436.3845 |  | 70.4562 | 145.399 | 92.3545 | 238.8822 | 321.3458 | 389.0222 | 432.8123 | 19.1865 | 55.0435 | 20.8882 | 106.4628 | 30.1254 | 46.7653 | 56.1191 | 59.6002 | 28.0953 |  |  | 2.195 | -1.4437 | -68.0622 | 0.59793 | 4.9009 | -197.8368 | 24.7394 | -3.6855 | 0.91452 | 2.5563 | 15.0387 | 0.0089893 | 0.0010908 | 0.00050105 | 539.4743 | 571.6641 | 392.2254 | 178.5292 | 79.8255 | 33.5125 | 23.8402 | 70.2155 | 41.7942 | 31.3799 | 26.4235 | 24.7755 | 27.9057 | 26.8433 | 136.6764 | 138.959 | 119.6591 | 80.8375 | 76.3678 | 164.531 | 110.5291 | 92.7117 | 94.9657 | 249.6806 | 108.7049 | 247.2271 | 443.1882 | 250.6555 | 459.6129 | 533.2389 | 544.4393 | 537.1577 | 574.6253 | 531.1299 | 2.2481 | 4.9114 | 722.8043 | 521.6101 | 183.4762 | 725.4348 | 612.5906 | 162.2739 | 506.2368 | 566.4183 | 485.7742 | 466.6829 | 508.3303 | 454.0156 | 979.5564 | 858.4509 | 649.3054 | 642.9345 | 908.5666 |  | 1032.5288 | 751.4308 | 1366.7912 | 862.0453 | 555.2402 | 706.8904 |  | 744.8483 |  |  | 838.3053 | 870.2681 | 890.4076 | [5 empty] | 164.1641 | 834.9236 | 572.7069 | 107.054 | 838.8227 | 633.9817 | 114.3742 | 475.8911 | 492.5781 | 506.6054 |  |  | 537.8589 | 410.6234 | 520.3629 |  | 481.5678 | 489.4507 | 465.7094 | 533.0848 | 460.2586 | 746.2606 | 320.8355 | 491.3066 | 527.6 | 440.9789 | 588.8795 | 683.3018 |  |  | 387.5868 | 450.5492 | 513.9642 | 505.1371 |  | 432.6613 | 454.7968 | 0.13584 | 18.9257 | 1.5648 | 1.3494 | -20.3886 | 3.0887 | 962.77 | 0.81 | 3.1598 | -1.7131 | -11.7623 | 1.1025 | 3.97 | -25.2235 | 8.9196 | 168.2325 | 427.1994 | 18.1783 | 5.1757 | 0.21428 |  | 25.7049
42838.4984 | 6750 | 116.7506 | 97.2373 | 47.6033 | 32.8945 | 25.0435 | 24.382 | 27.4656 | 22.3406 | 54.6344 | 40.1249 | 28.47 | 22.9601 | 21.8092 | 26.5822 | 248.5892 | 333.3309 | 348.6457 | 377.8561 | 492.5188 | 529.3315 | 397.7554 | 505.5207 | 518.8059 | 397.491 | 573.6215 | 484.0551 | 656.4436 | 754.5374 | 663.8012 | 404.302 | 508.2284 | 459.2821 | 462.1248 | 536.7204 | 338.307 |  | 450.0694 |  | 464.2028 | 324.798 | 340.8786 | 436.2645 |  | 70.4148 | 144.8496 | 92.1989 | 240.7727 | 321.6149 | 388.3 | 432.3259 | 19.3804 | 55.0328 | 20.911 | 106.4113 | 30.1305 | 46.7375 | 56.1378 | 59.5878 | 28.0907 |  |  | 2.3087 | -1.7066 | -68.3244 | 0.74907 | 5.4457 | -197.7967 | 25.3702 | -3.4417 | 1.1087 | 2.6642 | 15.1599 | 0.0088776 | 0.0011204 | 0.00048298 | 538.7904 | 571.8881 | 392.1868 | 178.5634 | 79.863 | 33.5326 | 23.8504 | 70.2436 | 41.8097 | 31.3865 | 26.4265 | 24.7831 | 27.91 | 26.855 | 132.7145 | 138.2882 | 122.5154 | 83.4339 | 77.1194 | 164.1279 | 110.4507 | 92.7038 | 94.9519 | 249.7228 | 108.7124 | 247.2481 | 443.127 | 250.6381 | 459.5263 | 533.373 | 544.3583 | 537.0644 | 574.5049 | 530.8225 | 4.7257 | 4.9321 | 722.8479 | 521.7464 | 183.4913 | 725.3203 | 614.0332 | 162.3968 | 506.1807 | 567.083 | 485.6844 | 466.6048 | 508.2068 | 453.7908 | 980.0245 | 858.4038 | 649.271 | 642.7732 | 910.7173 |  | 1033.2743 | 751.4334 | 1367.8951 | 862.081 | 555.1654 | 706.8291 |  | 744.8792 |  |  | 839.3263 | 871.9335 | 891.3946 | [5 empty] | 164.2095 | 834.889 | 572.9137 | 107.069 | 838.7898 | 622.6305 | 114.4047 | 475.7199 | 492.3968 | 506.4345 |  |  | 537.7647 | 410.0714 | 520.4145 |  | 481.4114 | 489.282 | 465.7611 | 533.0171 | 460.0405 | 746.1803 | 320.4331 | 491.3454 | 527.4788 | 441.4927 | 588.797 | 683.2574 |  |  | 387.3698 | 450.5609 | 513.8351 | 504.9547 |  | 432.5211 | 454.68 | 0.22581 | 18.9261 | 1.5634 | 1.3488 | -20.4074 | 3.0887 | 963.7 | 0.82 | 3.2412 | -1.8613 | -11.7772 | 1.2332 | 4.1825 | -25.2072 | 9.0277 | 168.5701 | 428.3353 | 18.1656 | 5.5634 | -0.1128 |  | 25.7011
42838.4984 | 6751 | 116.7574 | 97.2587 | 47.6095 | 32.8967 | 25.0383 | 24.3778 | 27.4702 | 22.3505 | 54.6388 | 40.1282 | 28.4721 | 22.9608 | 21.8065 | 26.589 | 248.6225 | 333.3801 | 348.6672 | 377.8197 | 492.4528 | 529.278 | 397.9175 | 505.4013 | 518.5157 | 397.51 | 572.767 | 484.419 | 657.0105 | 754.8092 | 663.8795 | 404.2569 | 508.1 | 459.3901 | 462.0641 | 536.6172 | 338.566 |  | 449.925 |  | 464.0442 | 324.6956 | 341.0225 | 436.1471 |  | 70.3077 | 144.305 | 92.1739 | 242.4425 | 321.8461 | 387.9193 | 432.0325 | 19.612 | 55.0179 | 20.9164 | 106.3934 | 30.1271 | 46.7065 | 56.1695 | 59.5603 | 28.0865 |  |  | 2.2173 | -1.7303 | -68.2245 | 0.32457 | 4.9292 | -197.7921 | 25.2276 | -3.4502 | 1.0126 | 2.7202 | 15.2188 | 0.0088859 | 0.0010415 | 0.00049448 | 539.6988 | 572.1216 | 392.1426 | 178.5804 | 79.8885 | 33.5425 | 23.8517 | 70.2575 | 41.8076 | 31.3804 | 26.4219 | 24.7818 | 27.9025 | 26.8534 | 133.6654 | 140.8618 | 127.5819 | 85.5565 | 77.3078 | 163.9737 | 110.4291 | 92.7017 | 94.9547 | 249.7637 | 108.7188 | 247.2517 | 443.0793 | 250.6207 | 459.4555 | 533.1123 | 544.2934 | 536.9765 | 574.392 | 530.581 | 5.7983 | 4.2158 | 722.9022 | 521.9353 | 183.5134 | 725.1497 | 614.9211 | 162.5075 | 506.1194 | 567.1893 | 485.7179 | 466.5245 | 508.0781 | 453.6921 | 980.3599 | 858.4161 | 649.1875 | 642.5332 | 910.5327 |  | 1033.6748 | 751.4454 | 1369.205 | 862.1053 | 555.0246 | 706.7968 |  | 744.9336 |  |  | 839.6208 | 871.0654 | 891.3105 | [5 empty] | 164.2324 | 834.8618 | 572.9789 | 107.0884 | 838.812 | 612.0215 | 114.4148 | 475.5575 | 492.1954 | 506.2888 |  |  | 537.6843 | 411 | 520.4093 |  | 481.2703 | 489.08 | 465.6528 | 532.9506 | 458.8439 | 746.1003 | 320.405 | 491.3022 | 527.3102 | 441.1763 | 588.8097 | 683.2302 |  |  | 387.33 | 450.553 | 513.6925 | 504.8168 |  | 432.2612 | 454.5576 | -0.019425 | 18.9263 | 1.5647 | 1.3495 | -20.4239 | 3.0887 | 955.23 | 0.8 | 3.1766 | -1.873 | -11.7609 | 0.8112 | 3.9781 | -25.1997 | 8.9997 | 168.789 | 429.6859 | 18.1429 | 5.4377 | -0.67841 |  | 25.698
42838.4984 | 6752 | 116.7692 | 97.2908 | 47.6307 | 32.9082 | 25.0484 | 24.3748 | 27.4775 | 22.3534 | 54.6561 | 40.1409 | 28.4784 | 22.9635 | 21.8112 | 26.5872 | 248.6543 | 333.4198 | 348.6914 | 377.7777 | 492.3825 | 529.2141 | 397.635 | 505.1109 | 518.1288 | 397.5243 | 571.0368 | 484.396 | 656.2469 | 754.8629 | 663.5682 | 404.2248 | 507.9916 | 459.4739 | 462.0066 | 536.5475 | 338.7646 |  | 449.7809 |  | 463.8867 | 324.6555 | 341.0137 | 436.0237 |  | 70.2411 | 143.797 | 92.0744 | 241.9493 | 321.1042 | 387.893 | 431.9901 | 19.7151 | 55.003 | 20.9854 | 106.381 | 30.1313 | 46.6781 | 56.2 | 59.5494 | 28.0763 |  |  | 2.239 | -2.0207 | -68.0931 | 0.57362 | 5.0067 | -197.8473 | 25.0975 | -3.4883 | 1.1017 | 2.7644 | 15.2108 | 0.0089746 | 0.0011795 | 0.00047312 | 543.0057 | 572.2683 | 392.0874 | 178.6047 | 79.9244 | 33.563 | 23.8514 | 70.2803 | 41.8179 | 31.392 | 26.4189 | 24.7816 | 27.9055 | 26.8549 | 141.0741 | 141.5332 | 129.4657 | 86.497 | 78.9111 | 163.9912 | 110.4039 | 92.7061 | 94.9567 | 249.8011 | 108.7204 | 247.2685 | 443.0329 | 250.6126 | 459.3801 | 532.5829 | 544.1966 | 536.8883 | 574.2895 | 530.0467 | 5.0198 | 5.7348 | 722.9579 | 521.9947 | 183.5369 | 724.8575 | 614.5598 | 162.6177 | 506.0615 | 566.6627 | 485.8223 | 466.4514 | 507.9523 | 453.6408 | 980.2052 | 858.4547 | 649.0609 | 642.2371 | 909.9817 |  | 1034.1169 | 751.4737 | 1371.697 | 862.1304 | 554.9226 | 706.757 |  | 744.9713 |  |  | 839.3076 | 870.436 | 890.7391 | [5 empty] | 164.2596 | 834.8656 | 572.7212 | 107.0995 | 838.83 | 622.9517 | 114.4326 | 475.3787 | 492.0343 | 506.1548 |  |  | 537.6001 | 411.6188 | 520.5381 |  | 481.1073 | 488.9112 | 465.697 | 532.7999 | 458.0711 | 745.9821 | 320.4513 | 491.1789 | 527.1173 | 441.2733 | 588.9493 | 683.2101 |  |  | 386.5679 | 450.3944 | 513.5651 | 504.6932 |  | 432.04 | 454.4321 | 0.20132 | 18.9248 | 1.5661 | 1.3502 | -20.4513 | 3.0887 | 933.06 | 1.26 | 3.1915 | -2.0228 | -11.7425 | 1.0778 | 4.0092 | -25.2027 | 8.9763 | 169.0405 | 432.2638 | 18.1262 | 4.6168 | -0.89086 |  | 25.6982
42838.4984 | 6753 | 116.7747 | 97.3257 | 47.648 | 32.9174 | 25.0498 | 24.3753 | 27.4762 | 22.3449 | 54.6686 | 40.1523 | 28.4769 | 22.9612 | 21.808 | 26.5857 | 248.6966 | 333.4796 | 348.71 | 377.742 | 492.3095 | 529.1622 | 397.6917 | 504.9809 | 517.9138 | 397.5401 | 569.666 | 484.176 | 656.2104 | 754.7861 | 663.5562 | 404.1967 | 507.9225 | 459.4534 | 461.9472 | 536.4951 | 339.0999 |  | 449.6455 |  | 463.729 | 323.6466 | 340.791 | 435.8995 |  | 70.2134 | 143.3919 | 91.9285 | 240.6088 | 320.471 | 387.691 | 431.7753 | 19.6958 | 54.976 | 21.0803 | 106.3188 | 30.1378 | 46.6438 | 56.2235 | 59.5287 | 28.0787 |  |  | 2.103 | -1.8689 | -68.398 | 0.65707 | 5.1651 | -197.8204 | 25.1658 | -3.5672 | 0.81897 | 2.7602 | 15.1691 | 0.0089368 | 0.00090025 | 0.00046491 | 541.7844 | 571.9611 | 392.0332 | 178.6306 | 79.9534 | 33.5684 | 23.8511 | 70.3016 | 41.8195 | 31.3879 | 26.4266 | 24.787 | 27.9025 | 26.8566 | 147.3016 | 149.5137 | 134.864 | 88.2724 | 81.8895 | 163.9988 | 110.462 | 92.7029 | 94.9604 | 249.835 | 108.7239 | 247.2865 | 442.9862 | 250.5975 | 459.3029 | 531.9824 | 544.1139 | 536.784 | 574.1826 | 529.196 | 4.2472 | 5.4679 | 723.0249 | 521.8803 | 183.5417 | 724.2749 | 613.2378 | 162.7268 | 506.0169 | 566.0809 | 485.7377 | 466.3784 | 507.848 | 453.7017 | 981.274 | 858.5088 | 649.082 | 642.3557 | 908.3372 |  | 1035.1491 | 751.5554 | 1376.8166 | 862.1733 | 554.8366 | 706.7384 |  | 745.1178 |  |  | 837.8884 | 869.4608 | 889.4365 | [5 empty] | 164.2958 | 834.9081 | 573.3399 | 107.1188 | 838.9063 | 637.3931 | 114.4572 | 475.1986 | 491.8176 | 506.0097 |  |  | 537.4769 | 412.4696 | 520.6603 |  | 480.8798 | 488.7755 | 465.9216 | 532.5893 | 458.1954 | 745.864 | 320.5991 | 490.9787 | 526.8818 | 441.3536 | 588.9166 | 683.1969 |  |  | 386.6082 | 450.1846 | 513.4366 | 504.5322 |  | 431.8569 | 454.3489 | -0.12535 | 18.9248 | 1.5665 | 1.3515 | -20.5023 | 3.0887 | 929.85 | 0.69 | 3.0931 | -1.9444 | -11.763 | 1.1529 | 4.0715 | -25.1971 | 8.9871 | 169.6385 | 437.5951 | 18.1116 | 3.9259 | -1.4835 |  | 25.7092
42838.4984 | 6754 | 116.781 | 97.3492 | 47.6628 | 32.9207 | 25.0462 | 24.3713 | 27.4834 | 22.3434 | 54.6786 | 40.1532 | 28.4756 | 22.9574 | 21.8036 | 26.5876 | 248.7209 | 333.5369 | 348.7233 | 377.6941 | 492.2351 | 529.097 | 398.668 | 504.911 | 517.9416 | 397.5541 | 568.4602 | 483.9367 | 656.5345 | 754.748 | 663.7931 | 404.1594 | 507.8539 | 459.4514 | 461.8865 | 536.3922 | 339.5179 |  | 449.51 |  | 463.5731 | 322.1366 | 340.5183 | 435.7857 |  | 70.0604 | 142.9041 | 91.8432 | 241.5758 | 320.2041 | 387.6827 | 431.4684 | 19.6531 | 54.9309 | 21.1433 | 106.2373 | 30.1353 | 46.6319 | 56.2564 | 59.5228 | 28.082 |  |  | 2.2627 | -1.8058 | -68.1424 | 0.53485 | 4.7156 | -197.802 | 25.0889 | -3.698 | 0.90304 | 2.7762 | 15.1158 | 0.0090403 | 0.0010612 | 0.00045998 | 538.0854 | 571.91 | 392.0495 | 178.6767 | 79.9942 | 33.5926 | 23.8626 | 70.3271 | 41.8289 | 31.4015 | 26.4366 | 24.7868 | 27.9096 | 26.8641 | 146.6994 | 151.0595 | 134.8809 | 92.0953 | 83.0427 | 163.8819 | 110.4794 | 92.6991 | 94.9547 | 249.8754 | 108.7311 | 247.298 | 442.9332 | 250.5837 | 459.2181 | 531.9825 | 544.0642 | 536.6265 | 574.0636 | 529.3372 | 2.636 | 4.1869 | 723.0923 | 521.6354 | 183.5527 | 724.1501 | 612.7511 | 162.8373 | 505.9657 | 565.3932 | 485.5368 | 466.2997 | 507.7528 | 453.7073 | 982.1169 | 858.581 | 649.1912 | 642.6467 | 906.638 |  | 1035.5929 | 751.651 | 1381.1405 | 862.2197 | 554.7068 | 706.724 |  | 745.1645 |  |  | 837.7578 | 868.8186 | 888.9345 | [5 empty] | 164.3272 | 834.9603 | 574.0111 | 107.1292 | 839.0229 | 644.6848 | 114.4702 | 475.0393 | 491.6271 | 505.8679 |  |  | 537.3532 | 412.1749 | 520.5804 |  | 480.6346 | 488.6861 | 466.1374 | 532.3839 | 458.6072 | 745.7522 | 320.8095 | 490.7183 | 526.678 | 440.8522 | 588.8082 | 683.1583 |  |  | 387.4031 | 449.9784 | 513.309 | 504.3451 |  | 431.5711 | 454.2791 | 0.21783 | 18.9263 | 1.5665 | 1.3514 | -20.4719 | 3.0887 | 894.96 | 0.6 | 3.2087 | -1.9102 | -11.7341 | 1.0396 | 3.8903 | -25.1958 | 8.9733 | 169.9235 | 442.1349 | 18.09 | 3.9776 | -1.4832 |  | 25.6978
42838.4985 | 6755 | 116.7894 | 97.3705 | 47.6857 | 32.9391 | 25.0548 | 24.3856 | 27.4919 | 22.3446 | 54.7074 | 40.1653 | 28.4809 | 22.9548 | 21.8039 | 26.5926 | 248.7466 | 333.5972 | 348.7415 | 377.6439 | 492.1628 | 529.0349 | 399.4229 | 504.7308 | 518.0619 | 397.5722 | 567.4698 | 484.1575 | 655.3974 | 754.5347 | 663.6764 | 404.1253 | 507.7686 | 459.2029 | 461.8394 | 536.2444 | 339.4897 |  | 449.369 |  | 463.4084 | 321.4258 | 340.2636 | 435.6648 |  | 69.8593 | 142.6417 | 91.8362 | 243.2979 | 320.9192 | 387.9211 | 431.1435 | 19.6193 | 54.9082 | 21.217 | 106.1479 | 30.1298 | 46.5958 | 56.2823 | 59.5067 | 28.0816 |  |  | 2.285 | -1.8124 | -68.3244 | 0.7471 | 4.6814 | -197.7921 | 24.9654 | -3.8123 | 1.0223 | 2.6109 | 15.149 | 0.0089483 | 0.0010514 | 0.00048791 | 540.1175 | 571.6815 | 392.0717 | 178.6994 | 80.0216 | 33.6028 | 23.8609 | 70.3517 | 41.8387 | 31.4067 | 26.4393 | 24.7868 | 27.9064 | 26.862 | 143.9276 | 143.4541 | 133.4337 | 91.5371 | 81.3389 | 163.6275 | 110.4629 | 92.6935 | 94.9522 | 249.9116 | 108.7355 | 247.3142 | 442.8841 | 250.58 | 459.1338 | 532.4155 | 543.9698 | 536.4832 | 573.9745 | 529.7884 | 2.857 | 4.4627 | 723.1481 | 521.2886 | 183.5813 | 724.4591 | 611.9449 | 162.9607 | 505.9126 | 564.6278 | 485.5761 | 466.223 | 507.6804 | 453.3667 | 980.6245 | 858.676 | 649.3292 | 642.9303 | 905.9249 |  | 1035.9171 | 751.7322 | 1383.2238 | 862.2692 | 554.6143 | 706.7213 |  | 745.1964 |  |  | 837.5988 | 867.8226 | 888.5324 | [5 empty] | 164.3652 | 835.024 | 574.0527 | 107.1427 | 839.1311 | 630.3471 | 114.4854 | 474.9161 | 491.5784 | 505.7308 |  |  | 537.2314 | 411.2125 | 520.3491 |  | 480.5101 | 488.5302 | 466.3556 | 532.2313 | 459.1684 | 745.6643 | 320.3876 | 490.5204 | 526.5274 | 440.2922 | 588.6236 | 683.1073 |  |  | 387.8494 | 449.6323 | 513.1913 | 504.1771 |  | 431.399 | 454.2156 | 0.45768 | 18.9264 | 1.5662 | 1.3521 | -20.4305 | 3.0887 | 899.3 | 0.81 | 3.2243 | -1.9131 | -11.7461 | 1.2283 | 3.8769 | -25.1997 | 8.9528 | 170.1172 | 444.3337 | 18.0741 | 4.2525 | -1.3244 |  | 25.6709
42838.4985 | 6756 | 116.7979 | 97.3942 | 47.7063 | 32.9493 | 25.055 | 24.3871 | 27.4949 | 22.3506 | 54.7182 | 40.1678 | 28.4936 | 22.9694 | 21.8018 | 26.5999 | 248.7805 | 333.6551 | 348.7624 | 377.5995 | 492.0936 | 528.976 | 399.79 | 504.6334 | 518.0631 | 397.5822 | 567.1156 | 484.2446 | 654.646 | 754.5286 | 663.5761 | 404.0937 | 507.7103 | 459.054 | 461.7857 | 536.1313 | 339.4279 |  | 449.2326 |  | 463.2556 | 321.3283 | 340.1546 | 435.5268 |  | 69.6515 | 142.2238 | 91.8333 | 244.3342 | 321.4095 | 387.872 | 430.8219 | 19.594 | 54.8778 | 21.3991 | 106.0349 | 30.1308 | 46.5621 | 56.3076 | 59.4964 | 28.08 |  |  | 2.0853 | -1.9622 | -68.3652 | 0.55391 | 4.6032 | -197.8138 | 25.2322 | -3.4128 | 1.0492 | 2.7879 | 15.1908 | 0.0089072 | 0.0010382 | 0.00049941 | 543.7024 | 571.4289 | 392.1085 | 178.7271 | 80.0485 | 33.6184 | 23.8647 | 70.3758 | 41.8448 | 31.4053 | 26.442 | 24.7877 | 27.9105 | 26.8628 | 141.9385 | 140.1984 | 134.3893 | 88.8307 | 79.9839 | 163.354 | 110.447 | 92.7008 | 94.9639 | 249.9595 | 108.7454 | 247.3329 | 442.8432 | 250.5757 | 459.065 | 532.6001 | 543.9136 | 536.367 | 573.8807 | 530.0019 | 4.8073 | 4.2702 | 723.2082 | 521.0119 | 183.5944 | 724.5328 | 611.2222 | 163.0762 | 505.8532 | 564.3762 | 485.5845 | 466.1411 | 507.6109 | 453.1015 | 980.0009 | 858.7727 | 649.4952 | 643.1814 | 906.8515 |  | 1035.8255 | 751.8265 | 1383.0879 | 862.3215 | 554.465 | 706.7157 |  | 745.2641 |  |  | 838.8851 | 868.9794 | 889.1514 | [5 empty] | 164.3882 | 835.0942 | 574.0599 | 107.1521 | 839.2454 | 617.2867 | 114.4933 | 474.7655 | 491.4957 | 505.5854 |  |  | 537.094 | 411.0469 | 519.9 |  | 480.406 | 488.3261 | 466.551 | 532.0829 | 459.3146 | 745.5675 | 320.2156 | 490.338 | 526.3752 | 439.7364 | 588.4368 | 683.0595 |  |  | 388.0184 | 449.4274 | 513.0628 | 503.9922 |  | 431.3089 | 454.115 | -0.45758 | 18.9254 | 1.5663 | 1.3521 | -20.3775 | 3.0887 | 901.16 | 0.59 | 3.08 | -1.9896 | -11.7437 | 1.0571 | 3.8442 | -25.2002 | 9.0002 | 170.0423 | 444.1872 | 18.0493 | 4.4379 | -1.4326 |  | 25.6565
42838.4985 | 6757 | 116.8072 | 97.4218 | 47.7257 | 32.9565 | 25.0605 | 24.3834 | 27.4989 | 22.3523 | 54.7341 | 40.1909 | 28.4979 | 22.9716 | 21.8081 | 26.6092 | 248.7971 | 333.7024 | 348.7837 | 377.5547 | 492.0244 | 528.9107 | 399.6405 | 504.6281 | 518.2053 | 397.5959 | 566.6235 | 484.1461 | 654.1722 | 754.6711 | 663.365 | 404.0592 | 507.6254 | 458.8649 | 461.7219 | 536.0501 | 339.6831 |  | 449.0731 |  | 463.087 | 321.6479 | 340.3315 | 435.3962 |  | 69.5496 | 142.0843 | 91.7329 | 244.728 | 321.2664 | 387.6678 | 430.6784 | 19.5695 | 54.8531 | 21.5212 | 105.9752 | 30.1399 | 46.5446 | 56.3395 | 59.4934 | 28.0801 |  |  | 2.1516 | -2.0089 | -68.1608 | 0.49082 | 3.8837 | -197.7855 | 25.0988 | -3.7913 | 0.94974 | 2.6274 | 15.141 | 0.009129 | 0.00098239 | 0.00045834 | 545.5043 | 571.514 | 392.1286 | 178.751 | 80.0756 | 33.6313 | 23.8711 | 70.3911 | 41.845 | 31.4056 | 26.4342 | 24.7854 | 27.9103 | 26.8637 | 146.7727 | 143.0594 | 131.8094 | 86.9891 | 79.039 | 163.3311 | 110.4398 | 92.6936 | 94.9582 | 249.9937 | 108.7507 | 247.3549 | 442.7844 | 250.5702 | 458.9874 | 532.0516 | 543.824 | 536.2186 | 573.7777 | 530.2726 | 6.0148 | 4.7491 | 723.2715 | 521.0791 | 183.6108 | 724.676 | 611.9624 | 163.1867 | 505.7881 | 564.5045 | 485.4529 | 466.0585 | 507.5281 | 452.5634 | 979.479 | 858.8826 | 649.6168 | 643.3494 | 907.1925 |  | 1036.4672 | 751.9 | 1381.2665 | 862.3758 | 554.316 | 706.6838 |  | 745.3055 |  |  | 838.8865 | 869.7485 | 889.3269 | [5 empty] | 164.4202 | 835.1874 | 573.8178 | 107.1685 | 839.3533 | 614.8243 | 114.521 | 474.59 | 491.2458 | 505.439 |  |  | 536.9454 | 411.2909 | 519.4456 |  | 480.2797 | 488.1282 | 466.7472 | 531.9102 | 458.5846 | 745.4572 | 320.1625 | 490.1326 | 526.1852 | 439.2373 | 588.4923 | 683.0057 |  |  | 387.3587 | 449.1757 | 512.8973 | 503.7851 |  | 431.0071 | 454.0115 | 0.22766 | 18.9259 | 1.5665 | 1.3517 | -20.3225 | 3.0886 | 896.56 | 0.89 | 3.1283 | -2.0127 | -11.7241 | 0.99489 | 3.5304 | -25.1945 | 8.975 | 170.3773 | 442.2609 | 18.0245 | 3.8978 | -1.1468 |  | 25.6354
42838.4985 | 6758 | 116.8165 | 97.4403 | 47.7421 | 32.9596 | 25.0613 | 24.3776 | 27.5014 | 22.3505 | 54.7499 | 40.1995 | 28.4992 | 22.9629 | 21.808 | 26.6041 | 248.8313 | 333.7577 | 348.8139 | 377.5033 | 491.9537 | 528.8515 | 399.6756 | 504.7839 | 518.3176 | 397.6138 | 567.6103 | 483.6828 | 655.0849 | 754.6917 | 663.173 | 404.0156 | 507.5411 | 458.5907 | 461.6643 | 536.0177 | 339.9485 |  | 448.9285 |  | 462.9277 | 321.0516 | 340.5359 | 435.263 |  | 69.6353 | 142.0106 | 91.6691 | 245.064 | 321.6084 | 387.5783 | 430.5459 | 19.5529 | 54.8323 | 21.5931 | 105.925 | 30.1426 | 46.5544 | 56.3763 | 59.4988 | 28.0735 |  |  | 2.3816 | -2.1179 | -68.1989 | 0.7149 | 4.9127 | -197.7908 | 24.8826 | -3.7012 | 0.99158 | 2.7042 | 15.053 | 0.0089943 | 0.0011023 | 0.00046491 | 544.4858 | 571.881 | 392.1133 | 178.777 | 80.1006 | 33.6535 | 23.8745 | 70.4141 | 41.8562 | 31.4125 | 26.4387 | 24.79 | 27.9103 | 26.8745 | 155.4651 | 145.8123 | 132.8646 | 87.6527 | 78.2164 | 163.5566 | 110.4343 | 92.6864 | 94.9471 | 250.0254 | 108.7546 | 247.3699 | 442.7362 | 250.5591 | 458.9038 | 531.2773 | 543.7546 | 536.0745 | 573.6685 | 530.2039 | 7.0479 | 5.3639 | 723.3287 | 521.0892 | 183.637 | 724.8257 | 612.0272 | 163.3092 | 505.7431 | 565.225 | 485.179 | 465.9922 | 507.4327 | 452.1095 | 978.6652 | 858.9867 | 649.737 | 643.5126 | 906.083 |  | 1036.3132 | 751.9506 | 1381.0753 | 862.4262 | 554.2691 | 706.6635 |  | 745.3702 |  |  | 837.8909 | 869.0543 | 888.8399 | [5 empty] | 164.4649 | 835.2759 | 573.5085 | 107.1942 | 839.4566 | 623.9753 | 114.5457 | 474.4153 | 490.9726 | 505.292 |  |  | 536.7889 | 411.2831 | 519.2011 |  | 480.1449 | 487.9401 | 467.0155 | 531.7395 | 458.3543 | 745.3399 | 319.7714 | 489.9961 | 526.0204 | 439.1481 | 588.5691 | 682.9642 |  |  | 388.1996 | 448.61 | 512.7234 | 503.561 |  | 430.5894 | 453.9307 | -0.026288 | 18.9252 | 1.5652 | 1.3494 | -20.6308 | 3.0886 | 912.99 | 0.86 | 3.2909 | -2.0665 | -11.7264 | 1.2006 | 3.9705 | -25.1931 | 8.9357 | 170.3254 | 442.0578 | 18.0158 | 2.9613 | -1.2647 |  | 25.6268
42838.4985 | 6759 | 116.8223 | 97.4677 | 47.7468 | 32.9636 | 25.0599 | 24.3781 | 27.4991 | 22.3462 | 54.7635 | 40.2058 | 28.4978 | 22.9649 | 21.8019 | 26.604 | 248.8489 | 333.7968 | 348.8494 | 377.4642 | 491.9016 | 528.7888 | 399.3723 | 504.8563 | 518.2874 | 397.6362 | 569.1771 | 483.0203 | 654.8464 | 754.6338 | 663.1299 | 403.9863 | 507.4616 | 458.5589 | 461.6064 | 536.0226 | 339.6992 |  | 448.788 |  | 462.7764 | 320.765 | 340.7554 | 435.1418 |  | 69.5607 | 141.9361 | 91.6587 | 245.5893 | 322.4501 | 387.9036 | 430.7085 | 19.58 | 54.8203 | 21.7615 | 105.8916 | 30.1496 | 46.5721 | 56.4173 | 59.5036 | 28.0733 |  |  | 2.2732 | -1.8531 | -68.0143 | 0.16489 | 4.939 | -197.8243 | 25.0607 | -3.5876 | 1.0287 | 2.707 | 15.1948 | 0.0090041 | 0.0011237 | 0.00048627 | 544.721 | 572.2817 | 392.067 | 178.8014 | 80.1378 | 33.6572 | 23.8716 | 70.4422 | 41.8614 | 31.4083 | 26.4385 | 24.7936 | 27.9089 | 26.8714 | 166.6043 | 154.1969 | 138.579 | 89.2563 | 76.988 | 163.8493 | 110.4971 | 92.6846 | 94.9479 | 250.0659 | 108.7575 | 247.3852 | 442.6762 | 250.544 | 458.8164 | 531.4492 | 543.6565 | 535.9356 | 573.5535 | 529.3039 | 5.8903 | 5.528 | 723.3888 | 521.0733 | 183.6451 | 724.7412 | 611.5529 | 163.4302 | 505.7139 | 565.5394 | 484.7978 | 465.9266 | 507.3642 | 452.1546 | 977.6487 | 859.0318 | 649.8123 | 643.5253 | 908.7242 |  | 1035.3876 | 752.0276 | 1385.3576 | 862.4802 | 554.1756 | 706.6378 |  | 745.4328 |  |  | 841.2742 | 871.2679 | 891.052 | [5 empty] | 164.4877 | 835.345 | 573.0477 | 107.2092 | 839.5277 | 633.6381 | 114.5568 | 474.2372 | 490.9122 | 505.1382 |  |  | 536.6372 | 411.8847 | 518.9641 |  | 479.9535 | 487.7386 | 466.9627 | 531.6276 | 457.7477 | 745.2308 | 319.7771 | 489.8274 | 525.8984 | 438.6433 | 588.4302 | 682.922 |  |  | 388.63 | 448.1915 | 512.6064 | 503.3262 |  | 430.3434 | 453.859 | 0.57213 | 18.9275 | 1.5653 | 1.3484 | -20.4138 | 3.0886 | 883.36 | 0.61 | 3.2151 | -1.9328 | -11.7094 | 0.57655 | 3.982 | -25.2014 | 8.9698 | 169.7555 | 446.5882 | 17.9997 | 1.7617 | -1.8919 |  | 25.637
42838.4985 | 6760 | 116.8345 | 97.4928 | 47.7671 | 32.968 | 25.0663 | 24.3809 | 27.5056 | 22.3504 | 54.7818 | 40.2142 | 28.5034 | 22.9756 | 21.8088 | 26.6109 | 248.867 | 333.8373 | 348.8489 | 377.4166 | 491.8431 | 528.7176 | 398.8334 | 504.8713 | 518.2787 | 397.642 | 569.9825 | 483.409 | 654.1155 | 754.6391 | 662.8547 | 403.9546 | 507.3807 | 458.6413 | 461.5541 | 535.9633 | 339.5318 |  | 448.6534 |  | 462.6164 | 320.6425 | 340.6636 | 435.0228 |  | 69.5856 | 141.8917 | 91.7287 | 246.7493 | 322.5434 | 388.0255 | 430.9572 | 19.5866 | 54.8146 | 21.9009 | 105.8317 | 30.1571 | 46.5822 | 56.4533 | 59.5051 | 28.0678 |  |  | 2.1654 | -1.974 | -68.4388 | 0.6459 | 4.9535 | -197.8276 | 25.4359 | -3.784 | 0.91335 | 2.819 | 15.0353 | 0.0089746 | 0.0011056 | 0.00047641 | 544.3154 | 572.4123 | 392.0344 | 178.8332 | 80.1731 | 33.6755 | 23.8863 | 70.4539 | 41.8682 | 31.4156 | 26.4444 | 24.7933 | 27.9106 | 26.8757 | 174.2997 | 158.5627 | 142.2246 | 90.7178 | 76.8103 | 164.0884 | 110.6078 | 92.6915 | 94.9483 | 250.1102 | 108.7638 | 247.3998 | 442.621 | 250.5282 | 458.7281 | 531.707 | 543.5514 | 535.8412 | 573.4549 | 528.7783 | 4.3099 | 4.1424 | 723.4593 | 520.908 | 183.6571 | 724.6332 | 612.0734 | 163.5444 | 505.6744 | 565.4363 | 484.8914 | 465.8399 | 507.2967 | 452.4585 | 976.4446 | 859.0142 | 649.8206 | 643.4004 | 915.3982 |  | 1035.8452 | 752.1272 | 1391.522 | 862.5436 | 554.0508 | 706.6086 |  | 745.4961 |  |  | 846.5416 | 875.7709 | 893.7008 | [5 empty] | 164.5245 | 835.3837 | 572.5648 | 107.2149 | 839.5021 | 638.6576 | 114.5761 | 474.0812 | 490.7506 | 505.01 |  |  | 536.5679 | 412.7119 | 518.8917 |  | 479.7257 | 487.5142 | 466.5994 | 531.6125 | 457.0543 | 745.1478 | 319.7653 | 489.7199 | 525.8176 | 438.5305 | 588.196 | 682.8652 |  |  | 388.1773 | 447.9977 | 512.5172 | 503.1081 |  | 430.2463 | 453.7815 | 0.2796 | 18.9253 | 1.5668 | 1.3487 | -20.4013 | 3.0886 | 882.02 | 1.31 | 3.1375 | -1.9948 | -11.7453 | 1.141 | 3.9882 | -25.204 | 9.0375 | 169.8155 | 453.1703 | 17.9785 | 0.93773 | -2.2832 |  | 25.6357
42838.4985 | 6761 | 116.8465 | 97.5169 | 47.7962 | 32.9769 | 25.0614 | 24.3813 | 27.5061 | 22.3492 | 54.7905 | 40.2187 | 28.5046 | 22.9741 | 21.8093 | 26.6117 | 248.8987 | 333.8793 | 348.8865 | 377.3597 | 491.7637 | 528.6553 | 399.2136 | 504.8275 | 518.2029 | 397.5906 | 568.6013 | 483.5278 | 653.4499 | 754.7934 | 662.5988 | 403.9222 | 507.3246 | 458.71 | 461.4868 | 535.8137 | 338.7992 |  | 448.5116 |  | 462.451 | 320.0065 | 340.723 | 434.8975 |  | 69.7373 | 142.1208 | 91.8482 | 246.4879 | 322.4259 | 387.9094 | 430.8838 | 19.7273 | 54.8263 | 21.9144 | 105.7788 | 30.1591 | 46.5814 | 56.4878 | 59.5086 | 28.0681 |  |  | 2.3015 | -1.9793 | -68.0668 | 0.26872 | 5.1585 | -197.773 | 25.1803 | -3.4114 | 0.7709 | 2.9102 | 15.3102 | 0.0089795 | 0.00099717 | 0.00048134 | 544.3709 | 572.1384 | 392.0448 | 178.8587 | 80.2093 | 33.6917 | 23.8963 | 70.4825 | 41.884 | 31.4248 | 26.4557 | 24.8008 | 27.9112 | 26.8838 | 175.0929 | 155.0264 | 141.6698 | 91.5401 | 78.9188 | 164.2087 | 110.6305 | 92.6868 | 94.9507 | 250.1601 | 108.7699 | 247.4208 | 442.574 | 250.5292 | 458.658 | 531.4543 | 543.4251 | 535.7796 | 573.3385 | 528.3188 | 5.3379 | 3.9395 | 723.5214 | 520.7052 | 183.6779 | 724.8041 | 613.4351 | 163.6701 | 505.6388 | 565.0249 | 485.0384 | 465.7689 | 507.2517 | 452.8238 | 975.9791 | 858.9989 | 649.833 | 643.3576 | 916.116 |  | 1037.0979 | 752.1702 | 1395.2403 | 862.5666 | 553.8715 | 706.5662 |  | 745.5473 |  |  | 844.444 | 875.4521 | 892.7024 | [5 empty] | 164.5617 | 835.3817 | 572.8673 | 107.2406 | 839.4575 | 631.5848 | 114.5962 | 473.8703 | 490.6815 | 504.842 |  |  | 536.5044 | 411.5856 | 519.236 |  | 479.4722 | 487.3489 | 466.1667 | 531.6174 | 457.0325 | 745.0537 | 319.8755 | 489.6893 | 525.7 | 438.5285 | 588.0004 | 682.8097 |  |  | 388.8528 | 448.1446 | 512.3986 | 502.8836 |  | 430.2453 | 453.5557 | 0.90492 | 18.9249 | 1.5672 | 1.3493 | -20.3171 | 3.0886 | 885.61 | 0.71 | 3.2341 | -1.998 | -11.7166 | 0.73618 | 4.0696 | -25.1983 | 8.9912 | 170.4685 | 457.1757 | 17.9498 | 0.86524 | -2.2188 |  | 25.6293
42838.4985 | 6762 | 116.8539 | 97.5453 | 47.8099 | 32.9805 | 25.0601 | 24.381 | 27.5081 | 22.352 | 54.8111 | 40.2283 | 28.5046 | 22.965 | 21.7995 | 26.6072 | 248.934 | 333.9283 | 348.9174 | 377.3204 | 491.7061 | 528.5983 | 399.6446 | 504.5938 | 518.0734 | 397.5821 | 566.8784 | 483.6939 | 653.9891 | 754.8519 | 662.2426 | 403.8825 | 507.3382 | 458.803 | 461.4351 | 535.6556 | 338.5726 |  | 448.377 |  | 462.2981 | 319.5094 | 340.8755 | 434.7805 |  | 69.7883 | 142.4124 | 91.7088 | 247.456 | 322.7883 | 387.8388 | 430.6295 | 20.0012 | 54.8211 | 21.9638 | 105.7091 | 30.1502 | 46.5783 | 56.5257 | 59.5066 | 28.0727 |  |  | 2.0964 | -2.1685 | -68.03 | 0.33114 | 5.0422 | -197.754 | 25.3163 | -3.5435 | 0.8826 | 2.7886 | 15.2417 | 0.0089023 | 0.0011532 | 0.00047312 | 542.5894 | 572.0324 | 392.0781 | 178.8905 | 80.2381 | 33.7092 | 23.8894 | 70.5016 | 41.8855 | 31.4316 | 26.452 | 24.8021 | 27.9114 | 26.882 | 175.6022 | 148.75 | 138.2043 | 89.9352 | 78.3072 | 164.2727 | 110.5704 | 92.6821 | 94.9447 | 250.1986 | 108.7734 | 247.447 | 442.5187 | 250.5165 | 458.5789 | 530.6964 | 543.3411 | 535.7194 | 573.2256 | 527.9584 | 3.7295 | 3.0219 | 723.5626 | 520.5998 | 183.6914 | 724.919 | 613.4504 | 163.7812 | 505.5909 | 564.4578 | 485.1257 | 465.6937 | 507.1787 | 453.0731 | 975.7281 | 858.9247 | 649.8949 | 643.4795 | 914.6028 |  | 1037.4952 | 752.2186 | 1397.973 | 862.5968 | 553.6568 | 706.5355 |  | 745.6155 |  |  | 841.7708 | 872.6132 | 891.2126 | [5 empty] | 164.5843 | 835.353 | 572.8279 | 107.2463 | 839.3564 | 614.3402 | 114.6009 | 473.7189 | 490.5657 | 504.6897 |  |  | 536.4477 | 410.9926 | 519.1957 |  | 479.1935 | 487.1903 | 465.8847 | 531.5789 | 456.8462 | 744.9552 | 319.0041 | 489.5753 | 525.587 | 438.339 | 587.649 | 682.7639 |  |  | 389.8683 | 448.2267 | 512.2626 | 502.6932 |  | 430.2277 | 453.4984 | 0.080931 | 18.9263 | 1.5673 | 1.3497 | -20.4662 | 3.0886 | 879.92 | 0.85 | 3.0861 | -2.092 | -11.7175 | 0.81751 | 4.0232 | -25.1957 | 9.015 | 170.7243 | 460.1355 | 17.9155 | 0.81698 | -1.8412 |  | 25.6266
42838.4986 | 6763 | 116.8606 | 97.5739 | 47.825 | 32.9951 | 25.058 | 24.3833 | 27.5122 | 22.3483 | 54.8253 | 40.2415 | 28.5042 | 22.9617 | 21.805 | 26.6083 | 248.9417 | 333.9765 | 348.9297 | 377.2676 | 491.6272 | 528.5353 | 399.3475 | 504.3911 | 517.9554 | 397.5931 | 565.4606 | 483.858 | 653.1062 | 754.841 | 662.1675 | 403.8492 | 507.3559 | 458.9207 | 461.3715 | 535.5106 | 339.0785 |  | 448.2237 |  | 462.1568 | 319.2534 | 340.7671 | 434.6631 |  | 69.7875 | 142.396 | 91.6515 | 248.7292 | 323.0544 | 387.9028 | 430.4251 | 20.0947 | 54.8084 | 21.9616 | 105.6171 | 30.1581 | 46.5799 | 56.5693 | 59.5191 | 28.0747 |  |  | 2.2995 | -2.1718 | -67.9853 | 0.76484 | 4.9627 | -197.7757 | 25.3663 | -3.6211 | 0.98516 | 2.5481 | 15.1417 | 0.0089861 | 0.00099225 | 0.00048462 | 543.4957 | 572.0422 | 392.106 | 178.9075 | 80.2622 | 33.7121 | 23.8864 | 70.5178 | 41.8852 | 31.4283 | 26.445 | 24.7887 | 27.9052 | 26.8785 | 167.9892 | 141.439 | 129.0607 | 86.0959 | 76.3861 | 164.1045 | 110.3988 | 92.6833 | 94.94 | 250.2337 | 108.78 | 247.4728 | 442.4659 | 250.5116 | 458.506 | 530.738 | 543.2828 | 535.6619 | 573.1105 | 527.8222 | 2.9942 | 2.5626 | 723.6029 | 520.5319 | 183.7124 | 724.9855 | 612.9128 | 163.9042 | 505.548 | 563.9076 | 485.0834 | 465.6223 | 507.0848 | 453.1624 | 975.0307 | 858.8411 | 650.027 | 643.6874 | 912.6045 |  | 1037.7386 | 752.3024 | 1399.0136 | 862.6104 | 553.4778 | 706.4909 |  | 745.6971 |  |  | 840.0605 | 870.9858 | 889.8453 | [5 empty] | 164.6177 | 835.3501 | 572.4372 | 107.2608 | 839.3091 | 624.3031 | 114.6269 | 473.5466 | 490.3926 | 504.5502 |  |  | 536.3798 | 411.9929 | 518.946 |  | 478.9646 | 487.096 | 465.574 | 531.4943 | 456.2116 | 744.8462 | 318.5015 | 489.3878 | 525.4944 | 437.9138 | 587.4754 | 682.7151 |  |  | 389.2578 | 448.0858 | 512.1492 | 502.5409 |  | 430.0905 | 453.3322 | -0.092883 | 18.9271 | 1.5668 | 1.3501 | -20.5613 | 3.0886 | 890.14 | 0.99 | 3.2319 | -2.0936 | -11.7134 | 1.2424 | 3.9916 | -25.1983 | 9.0243 | 170.9109 | 461.2646 | 17.8872 | 1.641 | -0.84649 |  | 25.6216
42838.4986 | 6764 | 116.8719 | 97.6187 | 47.8482 | 33.006 | 25.0786 | 24.3861 | 27.5279 | 22.3553 | 54.8551 | 40.2568 | 28.5141 | 22.9734 | 21.8126 | 26.6266 | 248.96 | 334.0254 | 348.9601 | 377.2259 | 491.5683 | 528.4709 | 399.6619 | 504.375 | 517.6533 | 397.6101 | 564.5514 | 484.3789 | 652.1298 | 754.9749 | 662.0294 | 403.8164 | 507.3148 | 458.9742 | 461.3125 | 535.3681 | 338.499 |  | 448.0678 |  | 461.9727 | 319.3407 | 340.6645 | 434.5185 |  | 69.6823 | 142.3755 | 91.6205 | 248.5156 | 322.7505 | 387.9363 | 430.3664 | 19.9449 | 54.7969 | 21.9803 | 105.5422 | 30.1462 | 46.5768 | 56.5994 | 59.5203 | 28.0707 |  |  | 2.3376 | -1.8623 | -68.4729 | 0.70439 | 5.5462 | -197.7868 | 25.5115 | -3.3425 | 1.0659 | 2.7353 | 15.1971 | 0.0090386 | 0.0011779 | 0.00052734 | 544.8098 | 572.0319 | 392.1462 | 178.9327 | 80.2922 | 33.7348 | 23.8969 | 70.5398 | 41.8998 | 31.4329 | 26.4591 | 24.7955 | 27.9089 | 26.888 | 155.7564 | 136.3044 | 122.415 | 83.8309 | 74.0036 | 163.8377 | 110.2043 | 92.6756 | 94.9342 | 250.28 | 108.7804 | 247.4889 | 442.4132 | 250.5032 | 458.4128 | 530.8857 | 543.188 | 535.5906 | 572.9892 | 527.9459 | 3.6764 | 3.3578 | 723.6698 | 520.5139 | 183.7239 | 724.9064 | 612.4672 | 164.0212 | 505.5116 | 563.504 | 485.3948 | 465.5447 | 506.9733 | 453.3104 | 974.7331 | 858.722 | 650.123 | 643.8314 | 912.3846 |  | 1037.803 | 752.3841 | 1399.4438 | 862.6537 | 553.3228 | 706.4732 |  | 745.7702 |  |  | 840.3002 | 870.9943 | 889.3394 | [5 empty] | 164.6443 | 835.3214 | 572.3061 | 107.2744 | 839.3095 | 625.4181 | 114.6302 | 473.3997 | 490.3134 | 504.4003 |  |  | 536.3076 | 411.5043 | 518.4007 |  | 478.8037 | 486.9834 | 465.4098 | 531.3827 | 455.5142 | 744.7368 | 318.0505 | 489.2172 | 525.3393 | 437.2388 | 587.3725 | 682.6934 |  |  | 388.9887 | 448.0875 | 512.0637 | 502.4083 |  | 430.1603 | 453.2616 | 0.38237 | 18.9252 | 1.5667 | 1.3482 | -20.3543 | 3.0886 | 895.34 | 0.82 | 3.2584 | -1.9386 | -11.7551 | 1.1923 | 4.2198 | -25.1997 | 9.0503 | 170.9517 | 461.7306 | 17.8618 | 2.9655 | -0.13217 |  | 25.6038
42838.4986 | 6765 | 116.8794 | 97.6402 | 47.8556 | 33.0068 | 25.0708 | 24.3857 | 27.5276 | 22.346 | 54.8615 | 40.256 | 28.52 | 22.9698 | 21.805 | 26.6218 | 248.991 | 334.0604 | 348.9905 | 377.1785 | 491.513 | 528.4086 | 399.9357 | 504.4549 | 517.4916 | 397.6226 | 563.8247 | 483.9933 | 653.4896 | 755.3209 | 662.0545 | 403.7741 | 507.2585 | 458.9045 | 461.2442 | 535.2603 | 339.0772 |  | 447.9328 |  | 461.8156 | 318.7898 | 340.7714 | 434.4007 |  | 69.6206 | 142.3774 | 91.572 | 249.1572 | 323.0116 | 387.8627 | 430.0511 | 19.811 | 54.7913 | 22.1458 | 105.4732 | 30.1578 | 46.5864 | 56.6256 | 59.5301 | 28.0618 |  |  | 2.2784 | -2.0798 | -67.8828 | 0.79638 | 4.8477 | -197.8026 | 25.5798 | -3.3195 | 0.8684 | 2.5716 | 15.2891 | 0.0091701 | 0.001173 | 0.00049448 | 546.0376 | 571.8148 | 392.1733 | 178.9647 | 80.3208 | 33.7454 | 23.8977 | 70.5633 | 41.9079 | 31.4376 | 26.4594 | 24.7992 | 27.9084 | 26.8851 | 150.2596 | 134.5318 | 121.6974 | 83.0848 | 72.4797 | 163.6032 | 110.0959 | 92.6686 | 94.9386 | 250.3088 | 108.7815 | 247.5145 | 442.3631 | 250.4828 | 458.3369 | 530.7679 | 543.1022 | 535.5421 | 572.8817 | 527.9847 | 5.8742 | 3.0195 | 723.726 | 520.5332 | 183.7485 | 724.9345 | 612.3836 | 164.1422 | 505.4713 | 563.1456 | 485.2264 | 465.4669 | 506.8613 | 453.3297 | 975.5463 | 858.6127 | 650.1879 | 643.816 | 910.8823 |  | 1038.13 | 752.4639 | 1399.3939 | 862.6782 | 553.2249 | 706.4477 |  | 745.826 |  |  | 839.1473 | 869.878 | 888.2734 | [5 empty] | 164.684 | 835.283 | 572.3472 | 107.2907 | 839.2716 | 615.07 | 114.6564 | 473.2711 | 490.075 | 504.2499 |  |  | 536.2244 | 411.6194 | 518.1429 |  | 478.6474 | 486.8634 | 465.3314 | 531.2505 | 455.4491 | 744.6442 | 318.2974 | 489.1072 | 525.1701 | 436.9522 | 587.3234 | 682.6493 |  |  | 388.0636 | 448.358 | 511.949 | 502.2657 |  | 430.0999 | 453.1487 | 0.62278 | 18.9268 | 1.5654 | 1.3462 | -20.4265 | 3.0887 | 899.06 | 0.86 | 3.2169 | -2.0487 | -11.7043 | 1.2677 | 3.9449 | -25.1993 | 9.0619 | 171.1697 | 461.6741 | 17.8459 | 3.5458 | -0.065868 |  | 25.5898
42838.4986 | 6766 | 116.88 | 97.6652 | 47.8744 | 33.0085 | 25.0627 | 24.3838 | 27.5213 | 22.3485 | 54.8701 | 40.262 | 28.5199 | 22.9653 | 21.8012 | 26.6223 | 249.0434 | 334.097 | 349.0163 | 377.1381 | 491.4506 | 528.3464 | 399.6458 | 504.4602 | 517.5206 | 397.6436 | 562.9982 | 483.7448 | 654.8466 | 755.535 | 662.391 | 403.7385 | 507.1398 | 458.8163 | 461.187 | 535.1589 | 339.3621 |  | 447.7923 |  | 461.6564 | 319.5432 | 340.4436 | 434.2738 |  | 69.6279 | 142.2327 | 91.4867 | 247.9418 | 322.9196 | 387.7703 | 429.5419 | 19.6624 | 54.7782 | 22.5557 | 105.3864 | 30.1747 | 46.6035 | 56.6586 | 59.5473 | 28.0624 |  |  | 2.3317 | -1.8328 | -68.0846 | 0.55325 | 4.9508 | -197.7895 | 25.2309 | -3.4929 | 0.97601 | 2.6021 | 15.0308 | 0.0090616 | 0.0010645 | 0.0004682 | 544.386 | 571.686 | 392.1804 | 178.9894 | 80.3482 | 33.755 | 23.9005 | 70.5848 | 41.9071 | 31.4357 | 26.4599 | 24.7962 | 27.9039 | 26.8857 | 150.9446 | 135.5663 | 120.9829 | 85.9034 | 72.2964 | 163.5768 | 110.0074 | 92.6695 | 94.9329 | 250.3552 | 108.7832 | 247.5372 | 442.3062 | 250.4779 | 458.255 | 531.1398 | 542.999 | 535.5051 | 572.7714 | 528.6428 | 5.4669 | 4.1456 | 723.7686 | 520.4859 | 183.7637 | 725.2837 | 614.0869 | 164.2699 | 505.4328 | 562.7436 | 484.8839 | 465.394 | 506.749 | 453.4184 | 976.2524 | 858.4686 | 650.2082 | 643.7948 | 908.0529 |  | 1038.366 | 752.5306 |  | 862.6951 | 553.1825 | 706.4146 |  | 745.8792 |  |  | 835.8229 | 867.906 | 886.664 | [5 empty] | 164.7132 | 835.2122 | 572.327 | 107.3136 | 839.1906 | 616.3208 | 114.6718 | 473.1379 | 489.7452 | 504.1127 |  |  | 536.119 | 412.2968 | 518.3099 |  | 478.4528 | 486.7097 | 465.5594 | 531.0666 | 455.0403 | 744.5586 | 318.2297 | 488.9133 | 525.0069 | 437.1142 | 587.4363 | 682.5929 |  |  | 388.1742 | 448.5491 | 511.8281 | 502.165 |  | 430.095 | 453.0698 | 0.13584 | 18.9269 | 1.5659 | 1.3465 | -20.442 | 3.0887 | 905.94 | 0.91 | 3.2549 | -1.9228 | -11.7197 | 1.0565 | 3.9864 | -25.1967 | 8.9993 | 171.3756 |  | 17.8388 | 3.4662 | 0.0025526 |  | 25.5559
42838.4986 | 6767 | 116.8899 | 97.6853 | 47.8884 | 33.0187 | 25.0607 | 24.3801 | 27.5212 | 22.3432 | 54.8864 | 40.2638 | 28.5228 | 22.9616 | 21.8033 | 26.6202 | 249.0806 | 334.1401 | 349.041 | 377.0924 | 491.3866 | 528.2859 | 399.3692 | 504.3453 | 517.6833 | 397.6596 | 562.3534 | 483.2823 | 654.8789 | 755.6391 | 662.5968 | 403.7116 | 507.0043 | 458.7912 | 461.1363 | 535.047 | 339.2737 |  | 447.6598 |  | 461.5113 | 320.0581 | 340.4335 | 434.1611 |  | 69.5661 | 142.0623 | 91.3182 | 246.4521 | 322.4796 | 387.6747 | 429.2798 | 19.6156 | 54.7671 | 22.8131 | 105.3472 | 30.1803 | 46.6243 | 56.6934 | 59.5606 | 28.0611 |  |  | 2.3251 | -2.1258 | -67.9709 | 0.74447 | 5.0093 | -197.823 | 25.1961 | -3.376 | 0.88708 | 2.5129 | 14.8231 | 0.009083 | 0.001007 | 0.00047477 | 544.2931 | 571.6078 | 392.2263 | 179.0196 | 80.3969 | 33.7809 | 23.907 | 70.6194 | 41.9293 | 31.4471 | 26.4643 | 24.8028 | 27.9111 | 26.891 | 161.6016 | 140.7766 | 124.8837 | 89.5151 | 72.9315 | 163.7275 | 110.0025 | 92.6693 | 94.9343 | 250.3957 | 108.7899 | 247.5516 | 442.2623 | 250.4691 | 458.1827 | 531.296 | 542.8715 | 535.4618 | 572.6544 | 528.8042 | 4.4115 | 3.863 | 723.8199 | 520.3811 | 183.7812 | 725.2969 | 614.8933 | 164.3938 | 505.3913 | 562.4074 | 484.8432 | 465.327 | 506.6512 | 453.261 | 975.613 | 858.3151 | 650.287 | 643.8349 | 904.0412 |  | 1038.4577 | 752.611 |  | 862.7179 | 553.0568 | 706.3838 |  | 745.9865 |  |  | 832.8984 | 865.7757 | 884.4534 | [5 empty] | 164.7453 | 835.1388 | 572.1825 | 107.3345 | 839.1565 | 628.0909 | 114.6981 | 472.9851 | 489.5767 | 503.9714 |  |  | 535.9832 | 412.0556 | 518.4303 |  | 478.2595 | 486.5421 | 465.4815 | 530.8345 | 454.9493 | 744.4665 | 318.094 | 488.6631 | 524.8853 | 437.5387 | 587.7229 | 682.5468 |  |  | 388.1981 | 448.5889 | 511.7524 | 502.028 |  | 429.9609 | 452.9715 | 0.47419 | 18.9254 | 1.5672 | 1.3475 | -20.437 | 3.0887 | 897.42 | 1.06 | 3.2506 | -2.0705 | -11.7075 | 1.2253 | 4.0096 | -25.197 | 8.9924 | 171.5365 |  | 17.8186 | 2.3017 | -0.43147 |  | 25.5322
42838.4986 | 6768 | 116.907 | 97.6978 | 47.9112 | 33.0309 | 25.0707 | 24.3834 | 27.5381 | 22.3527 | 54.9101 | 40.2823 | 28.528 | 22.9731 | 21.8052 | 26.6318 | 249.1037 | 334.1851 | 349.0702 | 377.0458 | 491.325 | 528.2236 | 399.083 | 504.2305 | 517.7628 | 397.6795 | 562.0002 | 482.7408 | 654.2375 | 755.7068 | 662.4199 | 403.6709 | 506.8634 | 458.6582 | 461.076 | 534.9179 | 338.6282 |  | 447.5139 |  | 461.3505 | 319.783 | 340.3765 | 434.0392 |  | 69.4818 | 141.6998 | 91.2327 | 245.0421 | 321.9146 | 387.5442 | 429.0953 | 19.6285 | 54.7518 | 22.8503 | 105.3074 | 30.1816 | 46.6442 | 56.7446 | 59.5636 | 28.0566 |  |  | 2.2016 | -2.3775 | -68.0057 | 0.7103 | 5.167 | -197.7573 | 25.0791 | -3.395 | 1.1087 | 2.6262 | 15.1353 | 0.0089368 | 0.0010284 | 0.00046162 | 542.3104 | 571.8196 | 392.2684 | 179.063 | 80.4257 | 33.7995 | 23.912 | 70.6413 | 41.9254 | 31.4495 | 26.4651 | 24.807 | 27.9039 | 26.8871 | 162.9106 | 144.59 | 126.2482 | 90.449 | 72.6154 | 163.6808 | 109.9466 | 92.6619 | 94.9337 | 250.4315 | 108.7986 | 247.5585 | 442.2118 | 250.4608 | 458.0916 | 531.3395 | 542.6952 | 535.418 | 572.5169 | 528.4897 | 4.7516 | 3.8881 | 723.931 | 520.3307 | 183.7946 | 725.1617 | 614.3478 | 164.5118 | 505.3465 | 562.1022 | 484.4078 | 465.2566 | 506.5732 | 452.9524 | 975.7586 | 858.2043 | 650.2509 | 643.6285 | 900.8733 |  | 1038.3685 | 752.7282 |  | 862.7495 | 553.0325 | 706.37 |  | 746.0805 |  |  | 830.5524 | 862.9039 | 882.4154 | [5 empty] | 164.7805 | 835.0846 | 572.0537 | 107.3461 | 839.1352 | 645.5291 | 114.7162 | 472.8234 | 489.459 | 503.8332 |  |  | 535.8364 | 411.0733 | 518.5278 |  | 478.0738 | 486.3903 | 465.2972 | 530.6058 | 454.7593 | 744.3607 | 318.2328 | 488.5459 | 524.7936 | 437.6865 | 587.7409 | 682.4785 |  |  | 388.1734 | 448.5625 | 511.6782 | 501.8692 |  | 429.6355 | 452.7849 | 0.12972 | 18.9264 | 1.568 | 1.3483 | -20.5406 | 3.0887 | 923.22 | 0.98 | 3.1628 | -2.1886 | -11.7054 | 1.1963 | 4.0718 | -25.1903 | 8.9706 | 171.5763 |  | 17.814 | 2.1502 | -0.59001 |  | 25.5143
42838.4986 | 6769 | 116.9189 | 97.7477 | 47.9345 | 33.0427 | 25.0875 | 24.3874 | 27.5422 | 22.3669 | 54.9302 | 40.2991 | 28.5373 | 22.9813 | 21.816 | 26.6445 | 249.1259 | 334.2212 | 349.0932 | 376.998 | 491.2658 | 528.1614 | 399.1138 | 504.114 | 517.6844 | 397.6891 | 561.7353 | 482.5766 | 654.7196 | 755.7223 | 662.5806 | 403.6413 | 506.7462 | 458.5134 | 461.0255 | 534.7863 | 338.0559 |  | 447.3766 |  | 461.1951 | 319.212 | 340.4254 | 433.928 |  | 69.4374 | 141.6314 | 91.2629 | 243.2784 | 320.9115 | 387.4507 | 428.7181 | 19.6424 | 54.7379 | 22.7562 | 105.2426 | 30.1945 | 46.6573 | 56.7801 | 59.5655 | 28.0476 |  |  | 2.1727 | -1.6823 | -68.3244 | 0.99746 | 5.3175 | -197.7553 | 25.1566 | -3.3247 | 1.0287 | 2.6545 | 15.2778 | 0.0090041 | 0.00103 | 0.00050762 | 541.3894 | 572.0644 | 392.2904 | 179.0856 | 80.4528 | 33.8091 | 23.9187 | 70.6608 | 41.9364 | 31.4538 | 26.4679 | 24.8051 | 27.9102 | 26.8977 | 160.5545 | 147.0667 | 125.5308 | 89.6332 | 72.2649 | 163.6908 | 109.8673 | 92.6592 | 94.9246 | 250.4639 | 108.8016 | 247.5782 | 442.1436 | 250.4458 | 458.0094 | 530.6894 | 542.5957 | 535.4067 | 572.4084 | 528.4414 | 6.7001 | 3.9318 | 724.0331 | 520.3644 | 183.8101 | 725.22 | 614.1782 | 164.6343 | 505.3097 | 561.8101 | 484.1697 | 465.1803 | 506.5005 | 452.8729 | 975.5154 | 858.1488 | 650.2459 | 643.5218 | 898.8516 |  | 1037.5759 | 752.8375 |  | 862.7866 | 553.0107 | 706.3652 |  | 746.1424 |  |  | 830.8244 | 862.1004 | 882.0667 | [5 empty] | 164.8113 | 835.0546 | 572.6302 | 107.3556 | 839.1083 | 644.5034 | 114.7213 | 472.6619 | 489.3833 | 503.6877 |  |  | 535.6802 | 410.5839 | 518.5508 |  | 477.97 | 486.2611 | 465.246 | 530.4304 | 454.471 | 744.2463 | 317.8931 | 488.4887 | 524.7075 | 437.6034 | 587.612 | 682.4236 |  |  | 388.6628 | 448.5896 | 511.5753 | 501.7083 |  | 429.2512 | 452.5896 | -0.001802 | 18.9255 | 1.568 | 1.3487 | -20.3974 | 3.0887 | 951.17 | 0.87 | 3.1422 | -1.8409 | -11.7318 | 1.4175 | 4.1304 | -25.1884 | 8.9839 | 171.2053 |  | 17.8095 | 2.4133 | -0.52012 |  | 25.5006
42838.4986 | 6770 | 116.9271 | 97.7848 | 47.9411 | 33.0497 | 25.0785 | 24.3922 | 27.5468 | 22.3569 | 54.9444 | 40.3077 | 28.5402 | 22.9786 | 21.8098 | 26.6383 | 249.1394 | 334.2706 | 349.111 | 376.9457 | 491.2023 | 528.0959 | 398.2915 | 503.9618 | 517.5004 | 397.6986 | 563.1121 | 482.8783 | 655.1754 | 755.6492 | 662.7129 | 403.5978 | 506.6291 | 458.3714 | 460.966 | 534.6615 | 337.8721 |  | 447.2294 |  | 461.0349 | 319.3062 | 340.4526 | 433.8071 |  | 69.4438 | 141.7031 | 91.3353 | 241.9501 | 319.7854 | 387.2043 | 428.5727 | 19.6118 | 54.7252 | 22.6597 | 105.1851 | 30.2066 | 46.6895 | 56.8218 | 59.5699 | 28.048 |  |  | 2.4059 | -1.7401 | -68.329 | 0.69913 | 5.1513 | -197.7928 | 25.3761 | -3.1637 | 1.0313 | 2.7886 | 15.3561 | 0.0090698 | 0.001191 | 0.00050598 | 539.9017 | 572.0334 | 392.3102 | 179.1061 | 80.4793 | 33.8206 | 23.9181 | 70.6836 | 41.9346 | 31.4477 | 26.4593 | 24.7967 | 27.9075 | 26.8972 | 166.4664 | 148.1331 | 125.6922 | 88.6622 | 73.5285 | 163.8533 | 109.7869 | 92.661 | 94.9245 | 250.5088 | 108.806 | 247.6004 | 442.0981 | 250.4422 | 457.9396 | 531.0317 | 542.5207 | 535.3964 | 572.3174 | 528.6405 | 4.4239 | 5.4884 | 724.0951 | 520.1013 | 183.8248 | 725.1563 | 614.2711 | 164.751 | 505.2656 | 561.6544 | 484.247 | 465.0965 | 506.3877 | 452.8335 | 975.0081 | 858.1246 | 650.1912 | 643.3461 | 905.2678 |  | 1036.6438 | 752.9174 |  | 862.8149 | 552.9341 | 706.348 |  | 746.2062 |  |  | 837.6067 | 865.5411 | 886.7718 | [5 empty] | 164.8419 | 835.0489 | 572.3416 | 107.373 | 839.1093 | 622.1671 | 114.7356 | 472.5085 | 489.2801 | 503.5449 |  |  | 535.5449 | 411.0864 | 518.3949 |  | 477.8346 | 486.1113 | 465.255 | 530.3317 | 453.8961 | 744.1422 | 317.6217 | 488.3684 | 524.5932 | 437.4035 | 587.4372 | 682.3684 |  |  | 388.7315 | 448.4544 | 511.4295 | 501.5926 |  | 428.9838 | 452.4537 | 0.5636 | 18.9259 | 1.5676 | 1.3492 | -20.3432 | 3.0887 | 949.23 | 0.67 | 3.3069 | -1.8724 | -11.7332 | 1.1868 | 4.0645 | -25.1861 | 9.0213 | 170.5257 |  | 17.7968 | 1.7775 | -0.548 |  | 25.4838
42838.4986 | 6771 | 116.9293 | 97.7987 | 47.956 | 33.0509 | 25.0755 | 24.3864 | 27.5458 | 22.3514 | 54.9523 | 40.3149 | 28.5392 | 22.9652 | 21.8005 | 26.6356 | 249.1534 | 334.3278 | 349.1258 | 376.8882 | 491.1382 | 528.0273 | 397.8018 | 503.8433 | 517.3232 | 397.7079 | 565.5995 | 482.7854 | 655.2934 | 755.5859 | 662.8728 | 403.5561 | 506.4846 | 458.3276 | 460.9086 | 534.5364 | 337.8163 |  | 447.086 |  | 460.8699 | 319.1108 | 340.6907 | 433.6678 |  | 69.3798 | 141.7564 | 91.3342 | 241.8078 | 319.0264 | 387.204 | 428.7003 | 19.562 | 54.7058 | 22.544 | 105.1299 | 30.2097 | 46.7103 | 56.8679 | 59.6011 | 28.0492 |  |  | 2.1083 | -1.8452 | -67.9729 | 0.48885 | 4.893 | -197.8105 | 25.0337 | -3.5087 | 1.1095 | 2.6828 | 15.4002 | 0.0091881 | 0.0011122 | 0.00053555 | 538.9909 | 572.2612 | 392.3137 | 179.1323 | 80.5118 | 33.8358 | 23.9259 | 70.7022 | 41.9393 | 31.4566 | 26.4666 | 24.7982 | 27.9064 | 26.8986 | 170.3082 | 149.2101 | 130.346 | 87.0135 | 75.4128 | 163.9556 | 109.8622 | 92.6601 | 94.9256 | 250.5466 | 108.8136 | 247.6188 | 442.0543 | 250.4354 | 457.8614 | 530.5609 | 542.4445 | 535.358 | 572.218 | 528.7533 | 5.7032 | 5.4302 | 724.1511 | 519.7968 | 183.8435 | 725.0918 | 613.8948 | 164.8732 | 505.2282 | 562.3061 | 484.48 | 465.0204 | 506.2512 | 452.8019 | 971.5546 | 858.1035 | 650.2223 | 643.429 | 913.5329 |  | 1036.254 | 752.9792 |  | 862.8393 | 552.8257 | 706.3387 |  | 746.268 |  |  | 844.281 | 870.3965 | 892.9233 | [5 empty] | 164.8725 | 835.0315 | 571.4264 | 107.391 | 839.058 | 622.2302 | 114.7557 | 472.3194 | 489.3018 | 503.4041 |  |  | 535.5113 | 411.3759 | 518.3089 |  | 477.7014 | 485.9543 | 465.1647 | 530.2402 | 453.2991 | 744.0518 | 317.5111 | 488.2897 | 524.4746 | 437.3976 | 587.3123 | 682.3049 |  |  | 388.5986 | 448.2272 | 511.2456 | 501.513 |  | 428.8979 | 452.3633 | 0.41056 | 18.9245 | 1.5662 | 1.3471 | -20.3727 | 3.0887 | 971.34 | 0.85 | 3.0958 | -1.9283 | -11.7033 | 0.9925 | 3.9614 | -25.1872 | 8.9602 | 170.0867 |  | 17.7793 | 1.364 | -1.0558 |  | 25.4691
42838.4987 | 6772 | 116.9353 | 97.8247 | 47.9793 | 33.0588 | 25.0812 | 24.3828 | 27.5448 | 22.3501 | 54.9703 | 40.316 | 28.5377 | 22.9774 | 21.8011 | 26.6365 | 249.1781 | 334.3878 | 349.1556 | 376.8415 | 491.0838 | 527.9779 | 397.6313 | 503.7206 | 517.1661 | 397.7223 | 566.027 | 482.3628 | 655.7538 | 755.6723 | 662.991 | 403.5271 | 506.3452 | 458.1489 | 460.8471 | 534.426 | 337.8878 |  | 446.9429 |  | 460.7148 | 318.4769 | 340.2483 | 433.5424 |  | 69.3508 | 141.6235 | 91.3213 | 242.1941 | 318.2596 | 386.8636 | 428.585 | 19.5066 | 54.6888 | 22.3711 | 105.0712 | 30.1994 | 46.7136 | 56.909 | 59.6243 | 28.0421 |  |  | 2.1654 | -2.0345 | -68.0642 | 0.53748 | 4.8174 | -197.708 | 24.9595 | -3.3806 | 0.93884 | 2.7657 | 15.371 | 0.0092522 | 0.0012206 | 0.00048955 | 539.5046 | 572.5614 | 392.3072 | 179.166 | 80.5411 | 33.8456 | 23.9284 | 70.7181 | 41.9486 | 31.461 | 26.4771 | 24.7978 | 27.9012 | 26.9008 | 169.4858 | 148.2106 | 130.76 | 85.7936 | 74.8324 | 164.1344 | 109.8633 | 92.6541 | 94.9251 | 250.5813 | 108.814 | 247.6273 | 442.0061 | 250.4219 | 457.782 | 530.5748 | 542.2815 | 535.2291 | 572.1098 | 528.8904 | 5.6766 | 3.6869 | 724.2038 | 519.4288 | 183.8649 | 725.4481 | 613.7038 | 165.0016 | 505.1826 | 562.9757 | 484.0985 | 464.9479 | 506.115 | 452.6253 | 971.3443 | 858.0098 | 650.2929 | 643.6253 | 921.2089 |  | 1035.8369 | 753.0442 |  | 862.8637 | 552.7206 | 706.3396 |  | 746.355 |  |  | 847.9406 | 875.1354 | 897.7169 | [5 empty] | 164.8912 | 834.9761 | 571.0308 | 107.3995 | 838.9562 | 622.8398 | 114.7661 | 472.1455 | 489.2809 | 503.2652 |  |  | 535.4874 | 410.4021 | 518.31 |  | 477.572 | 485.8419 | 465.2362 | 530.0811 | 453.4146 | 743.9691 | 317.2097 | 488.251 | 524.3423 | 437.7899 | 587.1138 | 682.2415 |  |  | 388.6775 | 448.0561 | 511.0297 | 501.4175 |  | 428.7638 | 452.265 | 0.79288 | 18.9255 | 1.565 | 1.3468 | -20.3708 | 3.0887 | 987.16 | 0.94 | 3.1377 | -2.0244 | -11.7093 | 1.0405 | 3.9296 | -25.1742 | 8.9446 | 169.6496 |  | 17.7623 | 1.4786 | -1.1016 |  | 25.4407
42838.4987 | 6773 | 116.9563 | 97.8402 | 47.9992 | 33.0693 | 25.0757 | 24.382 | 27.5539 | 22.3542 | 54.9938 | 40.3224 | 28.5489 | 22.9731 | 21.8075 | 26.6425 | 249.2117 | 334.4584 | 349.1874 | 376.7974 | 491.0213 | 527.9123 | 397.2935 | 503.5193 | 517.0474 | 397.7444 | 565.1287 | 481.7612 | 655.9074 | 755.5697 | 663.0721 | 403.4955 | 506.2316 | 458.1145 | 460.7855 | 534.3412 | 337.5012 |  | 446.8042 |  | 460.5614 | 318.5578 | 340.1722 | 433.4215 |  | 69.3805 | 141.7626 | 91.1294 | 242.4926 | 318.6494 | 387.3019 | 428.2711 | 19.4529 | 54.6571 | 22.2377 | 105.0035 | 30.1711 | 46.7195 | 56.9392 | 59.6354 | 28.0365 |  |  | 2.2824 | -2.1817 | -67.9821 | 0.98957 | 4.987 | -197.8282 | 25.3676 | -3.167 | 0.94974 | 2.5744 | 15.1771 | 0.009037 | 0.0010596 | 0.00047641 | 542.6846 | 572.3272 | 392.3105 | 179.196 | 80.5784 | 33.8665 | 23.9342 | 70.7375 | 41.9554 | 31.4714 | 26.4784 | 24.8148 | 27.9123 | 26.9015 | 169.7641 | 147.8798 | 128.9896 | 83.0892 | 75.0263 | 164.2686 | 109.8065 | 92.6552 | 94.9275 | 250.6322 | 108.8293 | 247.6562 | 441.9494 | 250.4185 | 457.6884 | 529.5462 | 542.0617 | 535.0228 | 571.9971 | 529.2781 | 3.679 | 3.5941 | 724.2549 | 519.4359 | 183.887 | 725.2522 | 614.2066 | 165.1348 | 505.1316 | 562.7064 | 483.7802 | 464.8874 | 506.004 | 452.5504 | 969.8094 | 857.9821 | 650.3346 | 643.5728 | 928.6472 |  | 1035.2249 | 753.1524 |  | 862.8956 | 552.546 | 706.3258 |  | 746.4434 |  |  | 849.8742 | 879.5404 | 900.8106 | [5 empty] | 164.9245 | 834.9028 | 570.9963 | 107.4171 | 838.8972 | 614.6458 | 114.7917 | 471.9975 | 489.217 | 503.1279 |  |  | 535.389 | 410.77 | 518.1351 |  | 477.4223 | 485.7375 | 465.1028 | 529.9019 | 453.4303 | 743.8993 | 316.9682 | 488.2441 | 524.1836 | 437.6177 | 587.0458 | 682.1689 |  |  | 388.7449 | 448.1016 | 510.8446 | 501.3141 |  | 428.6213 | 452.1516 | -0.00106 | 18.926 | 1.565 | 1.3465 | -20.5413 | 3.0887 | 1006.14 | 0.8 | 3.2215 | -2.0967 | -11.7042 | 1.4121 | 3.9995 | -25.1902 | 9.0204 | 169.1149 |  | 17.7342 | 1.4651 | -0.91196 |  | 25.3968
42838.4987 | 6774 | 116.97 | 97.8529 | 48.0108 | 33.0726 | 25.08 | 24.3862 | 27.5551 | 22.352 | 55.0088 | 40.3271 | 28.5527 | 22.9705 | 21.8067 | 26.6473 | 249.2336 | 334.5155 | 349.1971 | 376.741 | 490.9519 | 527.8391 | 396.6507 | 503.1564 | 516.8143 | 397.7485 | 563.6857 | 481.3795 | 656.1415 | 755.5519 | 663.4621 | 403.469 | 506.147 | 458.0743 | 460.7365 | 534.2763 | 336.4416 |  | 446.6772 |  | 460.4139 | 318.1435 | 339.902 | 433.3083 |  | 69.2641 | 141.87 | 91.0453 | 241.23 | 318.8561 | 387.5297 | 428.3942 | 19.3956 | 54.6268 | 22.1631 | 104.9453 | 30.1731 | 46.7423 | 56.9793 | 59.6547 | 28.0337 |  |  | 1.9407 | -2.3808 | -68.0051 | 0.73461 | 5.1894 | -197.7855 | 25.3367 | -3.5264 | 0.94916 | 2.6696 | 15.2446 | 0.0090945 | 0.0011417 | 0.00048791 | 545.113 | 571.7714 | 392.3081 | 179.2213 | 80.6099 | 33.8919 | 23.9365 | 70.7584 | 41.962 | 31.475 | 26.4767 | 24.8044 | 27.9094 | 26.9043 | 167.0089 | 145.5708 | 128.8262 | 83.2653 | 75.8627 | 164.2154 | 109.7165 | 92.6489 | 94.9259 | 250.6615 | 108.8274 | 247.6706 | 441.8969 | 250.4034 | 457.6063 | 529.3283 | 541.9305 | 534.8767 | 571.8759 | 528.7245 | 5.2744 | 4.0585 | 724.3017 | 519.4297 | 183.8946 | 725.2249 | 615.1411 | 165.255 | 505.0696 | 562.0771 | 483.3937 | 464.8023 | 505.9138 | 452.5316 | 968.7824 | 857.8768 | 650.3455 | 643.5162 | 934.5353 |  | 1034.7948 | 753.2436 |  | 862.9171 | 552.4617 | 706.2966 |  | 746.5127 |  |  | 853.6393 | 883.5203 | 904.5235 | [5 empty] | 164.9548 | 834.8341 | 570.7443 | 107.4424 | 838.8636 | 616.1143 | 114.8215 | 471.8623 | 489.2396 | 503.0032 |  |  | 535.2631 | 411.5399 | 517.9704 |  | 477.2952 | 485.6392 | 464.446 | 529.7958 | 452.8165 | 743.813 | 316.3017 | 488.2258 | 524.0405 | 437.4698 | 586.8903 | 682.1269 |  |  | 387.6363 | 448.1395 | 510.7362 | 501.206 |  | 428.6161 | 452.0078 | -0.1259 | 18.9262 | 1.5657 | 1.3471 | -20.5014 | 3.0887 | 1010.51 | 1.29 | 2.9712 | -2.1906 | -11.7077 | 1.2168 | 4.0806 | -25.1918 | 9.0165 | 168.721 |  | 17.7205 | 1.7643 | -0.90495 |  | 25.3925
42838.4987 | 6775 | 116.9779 | 97.8702 | 48.0297 | 33.077 | 25.0788 | 24.377 | 27.5551 | 22.3523 | 55.0194 | 40.3308 | 28.5546 | 22.9718 | 21.8001 | 26.6517 | 249.2788 | 334.5873 | 349.2329 | 376.7104 | 490.8986 | 527.7841 | 396.4329 | 503.0039 | 516.5409 | 397.7696 | 562.8623 | 481.8323 | 655.4455 | 755.6033 | 663.4123 | 403.4362 | 506.0583 | 457.9814 | 460.6801 | 534.2206 | 336.2682 |  | 446.5366 |  | 460.2607 | 318.1429 | 339.5965 | 433.1893 |  | 69.2233 | 142.0202 | 90.9544 | 239.5434 | 317.9028 | 387.2855 | 428.4013 | 19.3628 | 54.614 | 22.0944 | 104.9085 | 30.1914 | 46.7787 | 57.0158 | 59.6857 | 28.0324 |  |  | 2.262 | -2.2159 | -68.0465 | 0.75498 | 5.4397 | -197.8177 | 25.2026 | -3.6493 | 0.6703 | 2.528 | 14.9512 | 0.0091454 | 0.0011155 | 0.00048955 | 545.5727 | 571.112 | 392.3191 | 179.2586 | 80.6383 | 33.8986 | 23.9316 | 70.7895 | 41.9667 | 31.4736 | 26.4763 | 24.8038 | 27.9056 | 26.9139 | 173.6233 | 143.6548 | 131.0971 | 84.2771 | 76.9543 | 164.3012 | 109.6556 | 92.6499 | 94.9253 | 250.703 | 108.8321 | 247.6868 | 441.8482 | 250.3941 | 457.5399 | 528.8962 | 541.8359 | 534.7878 | 571.7724 | 528.0247 | 5.5329 | 5.0354 | 724.3693 | 519.33 | 183.9192 | 725.2694 | 615.0602 | 165.386 | 505.0234 | 561.5821 | 483.5889 | 464.7436 | 505.8493 | 452.5093 | 968.7844 | 857.8107 | 650.3649 | 643.4793 | 939.6099 |  | 1034.6872 | 753.3056 |  | 862.956 | 552.3332 | 706.2679 |  | 746.5589 |  |  | 857.1474 | 887.9247 | 908.1529 | [5 empty] | 164.9879 | 834.7962 | 571.3057 | 107.4488 | 838.8882 | 630.9221 | 114.8275 | 471.727 | 489.1303 | 502.8641 |  |  | 535.1655 | 412.4945 | 517.9536 |  | 477.1209 | 485.4733 | 463.8118 | 529.6962 | 452.7955 | 743.6979 | 315.9085 | 488.2286 | 523.9005 | 438.726 | 586.5675 | 682.0661 |  |  | 386.6501 | 448.2612 | 510.6194 | 501.0526 |  | 428.4124 | 451.9072 | 0.13102 | 18.9258 | 1.5661 | 1.3487 | -20.3314 | 3.0887 | 1007.88 | 1.11 | 3.2076 | -2.1137 | -11.7134 | 1.2338 | 4.1771 | -25.1892 | 8.9909 | 168.5225 |  | 17.6995 | 1.0406 | -1.1648 |  | 25.3977
42838.4987 | 6776 | 116.9869 | 97.8682 | 48.0491 | 33.086 | 25.0787 | 24.3819 | 27.5624 | 22.3547 | 55.0391 | 40.3464 | 28.5521 | 22.9727 | 21.7975 | 26.648 | 249.2926 | 334.6302 | 349.2407 | 376.6414 | 490.8209 | 527.7145 | 396.293 | 502.8275 | 516.5397 | 397.7831 | 565.4478 | 481.3792 | 654.6258 | 755.5245 | 662.9643 | 403.4051 | 506.0026 | 458.0054 | 460.6169 | 534.16 | 335.947 |  | 446.3945 |  | 460.1057 | 318.2522 | 339.4443 | 433.0627 |  | 69.1499 | 142.2428 | 90.9989 | 238.3929 | 317.2992 | 387.5061 | 428.3418 | 19.36 | 54.5905 | 22.0108 | 104.8797 | 30.1881 | 46.8052 | 57.0517 | 59.7081 | 28.0232 |  |  | 2.3895 | -2.0529 | -68.1306 | 0.38371 | 5.1289 | -197.8 | 25.2966 | -3.7755 | 0.91335 | 2.6925 | 14.9837 | 0.0089959 | 0.0011122 | 0.00050269 | 541.1936 | 570.8775 | 392.3332 | 179.2736 | 80.6719 | 33.9123 | 23.9373 | 70.8116 | 41.9771 | 31.4768 | 26.4752 | 24.8022 | 27.9111 | 26.9131 | 170.5961 | 144.9286 | 133.0436 | 88.5078 | 77.6872 | 164.3104 | 109.6665 | 92.6507 | 94.9206 | 250.7422 | 108.8418 | 247.7034 | 441.7983 | 250.3856 | 457.4579 | 529.0576 | 541.7346 | 534.6997 | 571.6613 | 527.7661 | 4.663 | 2.5156 | 724.4226 | 519.2232 | 183.9339 | 725.4451 | 614.9313 | 165.5158 | 504.9912 | 562.1592 | 483.4522 | 464.6784 | 505.8032 | 452.6509 | 966.7973 | 857.7575 | 650.3653 | 643.4527 | 943.3092 |  | 1034.5671 | 753.3519 |  | 862.9946 | 552.2485 | 706.2279 |  | 746.6161 |  |  | 858.4005 | 891.1446 | 910.865 | [5 empty] | 165.0218 | 834.7968 | 571.9397 | 107.4645 | 839.019 | 623.523 | 114.8494 | 471.5727 | 489.0177 | 502.725 |  |  | 535.0597 | 412.7771 | 517.9376 |  | 476.9272 | 485.2526 | 463.484 | 529.5571 | 452.9286 | 743.5898 | 316.5583 | 488.2313 | 523.7763 | 438.4132 | 586.514 | 682.0111 |  |  | 386.1197 | 448.1367 | 510.5086 | 500.8576 |  | 427.9892 | 451.7855 | 0.50665 | 18.9256 | 1.5665 | 1.3498 | -20.3527 | 3.0887 | 990.68 | 1.36 | 3.296 | -2.0351 | -11.7238 | 0.87983 | 4.0567 | -25.1923 | 9.0092 | 168.3555 |  | 17.6852 | 1.3781 | -1.3797 |  | 25.3896
42838.4987 | 6777 | 116.997 | 97.8648 | 48.0695 | 33.0966 | 25.0895 | 24.3868 | 27.567 | 22.3563 | 55.0562 | 40.3549 | 28.5545 | 22.98 | 21.8049 | 26.6536 | 249.3096 | 334.6704 | 349.2603 | 376.594 | 490.7735 | 527.6425 | 396.4754 | 502.5453 | 516.8584 | 397.7858 | 568.1822 | 481.72 | 655.0977 | 755.4177 | 663.0583 | 403.3617 | 505.9691 | 458.0593 | 460.5547 | 534.1273 | 335.0123 |  | 446.2502 |  | 459.9499 | 318.5039 | 339.1081 | 432.9469 |  | 69.2385 | 142.3795 | 91.0644 | 237.9068 | 316.9555 | 387.4451 | 428.2751 | 19.3082 | 54.5865 | 21.985 | 104.8768 | 30.1954 | 46.8367 | 57.0917 | 59.7311 | 28.0268 |  |  | 2.1667 | -2.3282 | -68.0925 | 0.76813 | 5.0764 | -197.8243 | 25.1133 | -3.4739 | 0.97543 | 2.6448 | 14.8134 | 0.0091043 | 0.00098075 | 0.00050434 | 540.3492 | 570.7608 | 392.3398 | 179.3066 | 80.6988 | 33.9203 | 23.9463 | 70.836 | 41.9865 | 31.4837 | 26.4815 | 24.8034 | 27.9124 | 26.9103 | 168.9095 | 144.1957 | 127.4331 | 86.6997 | 76.3656 | 164.203 | 109.5489 | 92.6481 | 94.9133 | 250.7698 | 108.846 | 247.718 | 441.7425 | 250.3705 | 457.3791 | 528.9402 | 541.5971 | 534.6027 | 571.5525 | 527.9131 | 3.7659 | 2.2881 | 724.4638 | 519.0826 | 183.9459 | 725.1057 | 614.3029 | 165.6455 | 504.9773 | 563.3971 | 483.5258 | 464.5958 | 505.7601 | 452.7188 | 965.3323 | 857.7455 | 650.3532 | 643.3854 | 945.6851 |  | 1034.4316 | 753.3724 |  | 863.0461 | 552.1938 | 706.194 |  | 746.671 |  |  | 858.4814 | 893.1651 | 912.4441 | [5 empty] | 165.0626 | 834.7991 | 570.7478 | 107.4861 | 839.0416 | 619.5639 | 114.8697 | 471.4133 | 488.8351 | 502.5634 |  |  | 534.9337 | 412.59 | 517.7683 |  | 476.7694 | 485.103 | 463.343 | 529.3631 | 452.6981 | 743.4815 | 316.7245 | 488.0488 | 523.6278 | 438.2024 | 586.3055 | 681.9483 |  |  | 386.1213 | 447.8229 | 510.3784 | 500.6402 |  | 427.6226 | 451.6126 | 0.66804 | 18.925 | 1.5659 | 1.3505 | -20.3411 | 3.0887 | 979.35 | 1.41 | 3.1388 | -2.1676 | -11.7224 | 1.245 | 4.0356 | -25.1927 | 8.9761 | 168.217 |  | 17.6753 | 1.5515 | -0.77091 |  | 25.3648
42838.4987 | 6778 | 117.0067 | 97.8671 | 48.0852 | 33.0959 | 25.0951 | 24.3936 | 27.5698 | 22.3543 | 55.076 | 40.3692 | 28.5625 | 22.989 | 21.8068 | 26.6578 | 249.3446 | 334.7243 | 349.293 | 376.5404 | 490.779 | 527.5884 | 395.4087 | 502.1426 | 516.8469 | 397.7937 | 570.7677 | 481.1519 | 655.4025 | 755.3024 | 663.1445 | 403.3293 | 505.9002 | 458.1532 | 460.5016 | 534.1346 | 334.2525 |  | 446.1031 |  | 459.7887 | 318.8769 | 338.105 | 432.8348 |  | 69.1449 | 142.198 | 91.1165 | 235.7306 | 316.5193 | 387.3291 | 428.0929 | 19.2495 | 54.5844 | 21.9866 | 104.8511 | 30.194 | 46.8505 | 57.1308 | 59.7414 | 28.0367 |  |  | 2.0761 | -2.16 | -68.1608 | 0.66693 | 4.6611 | -197.7553 | 25.3571 | -3.4956 | 0.97095 | 2.7118 | 15.2754 | 0.009129 | 0.0011516 | 0.00047312 | 538.8478 | 570.7166 | 392.3488 | 179.3356 | 80.7348 | 33.943 | 23.9533 | 70.8548 | 41.9912 | 31.491 | 26.4878 | 24.8124 | 27.9183 | 26.923 | 161.7862 | 139.2015 | 119.8801 | 85.7435 | 77.3547 | 163.9169 | 109.357 | 92.6405 | 94.9148 | 250.8122 | 108.842 | 247.7298 | 441.695 | 250.365 | 457.2904 | 527.5027 | 541.4962 | 534.5377 | 571.4796 | 527.5068 | 2.5169 | 3.2325 | 724.4894 | 518.8742 | 183.9629 | 725.2676 | 615.4913 | 165.7644 | 504.8972 | 565.1779 | 483.2242 | 464.5207 | 505.6872 | 452.4794 | 966.7093 | 857.7032 | 650.3491 | 643.3095 | 947.3729 |  | 1034.5332 | 753.3862 |  | 863.0811 | 552.1418 | 706.1761 |  | 746.7184 |  |  | 858.8975 | 894.5323 | 914.0798 | [5 empty] | 165.0873 | 834.7901 | 570.0377 | 107.5029 | 839.0635 | 612.2269 | 114.8918 | 471.2835 | 488.6149 | 502.4209 |  |  | 534.8019 | 412.0558 | 517.5615 |  | 476.5678 | 484.9948 | 463.1061 | 529.1863 | 452.6501 | 743.408 | 317.1234 | 487.9045 | 523.5211 | 438.4443 | 586.1597 | 681.8814 |  |  | 385.9799 | 447.7814 | 510.2835 | 500.4032 |  | 427.3197 | 451.5591 | 0.42837 | 18.9246 | 1.5655 | 1.3497 | -20.4104 | 3.0887 | 951.48 | 0.85 | 3.0725 | -2.0874 | -11.7257 | 1.1599 | 3.8667 | -25.1861 | 9.0187 | 168.2245 |  | 17.6663 | 2.3058 | 0.044546 |  | 25.3609
42838.4987 | 6779 | 117.0094 | 97.8741 | 48.0997 | 33.1131 | 25.0928 | 24.3883 | 27.5767 | 22.3577 | 55.0912 | 40.3806 | 28.5658 | 22.9829 | 21.8106 | 26.6594 | 249.3732 | 334.78 | 349.3301 | 376.495 | 490.6907 | 527.5256 | 394.0102 | 502.2462 | 516.6968 | 397.8055 | 571.6129 | 480.7111 | 655.3783 | 755.2336 | 663.2445 | 403.2996 | 505.7949 | 458.0002 | 460.4506 | 534.1039 | 333.9157 |  | 445.9636 |  | 459.6282 | 318.3348 | 337.7442 | 432.6989 |  | 68.9763 | 141.8388 | 91.2287 | 233.5996 | 315.7589 | 387.3934 | 428.0047 | 19.204 | 54.5881 | 21.962 | 104.8169 | 30.2002 | 46.8676 | 57.1613 | 59.7586 | 28.0213 |  |  | 2.1753 | -2.4472 | -68.0162 | 0.7379 | 5.2065 | -197.7527 | 25.2453 | -3.4318 | 1.0735 | 2.7388 | 14.9575 | 0.0092916 | 0.0011122 | 0.00050105 | 539.8286 | 570.6428 | 392.3327 | 179.3567 | 80.7554 | 33.9511 | 23.9395 | 70.8654 | 41.9934 | 31.4834 | 26.4867 | 24.8099 | 27.9137 | 26.9184 | 154.3104 | 134.9617 | 115.4496 | 82.9921 | 75.9501 | 163.5656 | 109.1632 | 92.6426 | 94.9162 | 250.8453 | 108.8529 | 247.7431 | 441.6447 | 250.354 | 457.2129 | 527.9637 | 541.4035 | 534.3938 | 571.3915 | 527.274 | 2.1245 | 1.7974 | 724.5348 | 519.0897 | 183.979 | 725.5747 | 615.2916 | 165.8962 | 504.8462 | 566.077 | 482.7353 | 464.4578 | 505.5981 | 452.4563 | 966.7323 | 857.6462 | 650.402 | 643.4327 | 949.6389 |  | 1034.1289 | 753.3934 |  | 863.1025 | 552.023 | 706.1612 |  | 746.7481 |  |  | 861.2782 | 897.3611 | 916.6551 | [5 empty] | 165.127 | 834.7717 | 570.116 | 107.514 | 839.0554 | 610.1691 | 114.9103 | 471.1564 | 488.4374 | 502.2705 |  |  | 534.6577 | 411.2064 | 517.3738 |  | 476.3009 | 484.8971 | 462.9109 | 529.0745 | 452.7055 | 743.3003 | 316.2655 | 487.8094 | 523.4015 | 438.3484 | 585.8596 | 681.8307 |  |  | 385.4119 | 447.6483 | 510.1877 | 500.1568 |  | 426.7373 | 451.4801 | 0.50721 | 18.9246 | 1.5654 | 1.3495 | -20.4301 | 3.0886 | 914.82 | 0.98 | 3.1452 | -2.2208 | -11.7082 | 1.2195 | 4.0869 | -25.1871 | 8.9993 | 167.9453 |  | 17.6472 | 3.0908 | 0.51284 |  | 25.3535
42838.4987 | 6780 | 117.0258 | 97.886 | 48.1307 | 33.1293 | 25.098 | 24.3934 | 27.5834 | 22.3677 | 55.1063 | 40.3966 | 28.5768 | 22.9872 | 21.8182 | 26.6765 | 249.401 | 334.8241 | 349.3582 | 376.4475 | 490.6128 | 527.4664 | 392.9692 | 502.221 | 516.5435 | 397.828 | 570.4062 | 480.5905 | 655.0064 | 755.3508 | 662.803 | 403.2656 | 505.6827 | 458.0328 | 460.3913 | 534.0447 | 333.0305 |  | 445.8244 |  | 459.4768 | 317.9444 | 337.6662 | 432.5829 |  | 68.8982 | 141.8163 | 91.1546 | 232.212 | 314.9451 | 387.6321 | 428.0106 | 19.17 | 54.5744 | 21.9032 | 104.7733 | 30.2004 | 46.8859 | 57.1993 | 59.7761 | 28.0215 |  |  | 2.1253 | -2.2507 | -67.8585 | 0.83449 | 5.1854 | -197.7625 | 25.2802 | -3.2873 | 1.0788 | 2.6518 | 14.8174 | 0.0091585 | 0.0012009 | 0.00047641 | 540.604 | 570.8634 | 392.3333 | 179.3913 | 80.7903 | 33.965 | 23.9559 | 70.8894 | 42.0056 | 31.4871 | 26.4914 | 24.8099 | 27.9111 | 26.9202 | 144.0397 | 131.3314 | 109.287 | 81.4857 | 74.4612 | 163.1472 | 108.9571 | 92.6441 | 94.9167 | 250.8913 | 108.8576 | 247.7671 | 441.5996 | 250.3473 | 457.1434 | 528.3671 | 541.3634 | 534.2411 | 571.2932 | 527.4234 | 1.9696 | 1.6846 | 724.5486 | 519.2002 | 183.9816 | 725.5969 | 616.1089 | 166.0236 | 504.7859 | 565.7459 | 482.7305 | 464.3681 | 505.5023 | 452.4702 | 970.2459 | 857.51 | 650.4213 | 643.4825 | 954.4716 |  | 1033.3065 | 753.379 |  | 863.1303 | 551.8286 | 706.1427 |  | 746.7901 |  |  | 868.4858 | 903.3992 | 921.5328 | [5 empty] | 165.1562 | 834.7286 | 569.2079 | 107.5213 | 839.0162 | 613.0149 | 114.9197 | 471.0363 | 488.2002 | 502.1234 |  |  | 534.5674 | 411.1108 | 517.175 |  | 476.0481 | 484.7706 | 462.5184 | 529.0573 | 452.5193 | 743.2049 | 316.2408 | 487.6359 | 523.2614 | 437.8461 | 585.7399 | 681.8004 |  |  | 384.4891 | 447.4082 | 510.0918 | 499.936 |  | 426.2113 | 451.3829 | -0.001802 | 18.9241 | 1.5643 | 1.3476 | -20.3953 | 3.0886 | 910.39 | 0.82 | 3.1082 | -2.1298 | -11.6943 | 1.2968 | 4.0793 | -25.1923 | 9.0071 | 167.3719 |  | 17.6163 | 4.1776 | 1.1721 |  | 25.3433
42838.4988 | 6781 | 117.0333 | 97.8858 | 48.1411 | 33.1223 | 25.0897 | 24.3848 | 27.5849 | 22.3567 | 55.1124 | 40.3976 | 28.5696 | 22.9799 | 21.8099 | 26.6631 | 249.4217 | 334.8628 | 349.3698 | 376.3957 | 490.5351 | 527.3938 | 392.3652 | 501.9571 | 516.6174 | 397.8356 | 568.8268 | 480.6622 | 654.6279 | 755.3662 | 662.6528 | 403.2293 | 505.5941 | 457.9863 | 460.3232 | 533.9752 | 332.1389 |  | 445.6812 |  | 459.3194 | 318.2217 | 337.2248 | 432.4614 |  | 68.826 | 141.903 | 91.111 | 231.739 | 314.37 | 387.5234 | 428.26 | 19.176 | 54.5831 | 21.8198 | 104.7092 | 30.2008 | 46.906 | 57.2321 | 59.8106 | 28.0301 |  |  | 2.1865 | -2.2724 | -68.0228 | 0.81018 | 4.9311 | -197.7652 | 25.6271 | -3.5041 | 0.94332 | 2.6193 | 14.7922 | 0.0092275 | 0.0010596 | 0.00048134 | 541.017 | 570.9092 | 392.3409 | 179.422 | 80.8193 | 33.9812 | 23.9639 | 70.9197 | 42.0083 | 31.4892 | 26.482 | 24.8149 | 27.9087 | 26.9197 | 138.254 | 125.329 | 104.2334 | 79.0475 | 71.7054 | 162.8157 | 108.7279 | 92.6298 | 94.9046 | 250.928 | 108.8529 | 247.7794 | 441.5407 | 250.3326 | 457.0549 | 528.2314 | 541.2983 | 534.1113 | 571.1814 | 527.5412 | 4.282 | 3.6481 | 724.5849 | 519.6396 | 184.0061 | 725.5337 | 616.044 | 166.1677 | 504.7419 | 565.1383 | 482.7935 | 464.2916 | 505.4436 | 452.4229 | 971.544 | 857.4228 | 650.5032 | 643.6569 | 958.9454 |  | 1032.7789 | 753.4054 |  | 863.1654 | 551.744 | 706.1479 |  | 746.831 |  |  | 875.3902 | 908.7568 | 927.106 | [5 empty] | 165.1751 | 834.6817 | 568.3908 | 107.5309 | 838.9691 | 596.0861 | 114.9366 | 470.9164 | 488.0338 | 501.9864 |  |  | 534.5203 | 411.0185 | 517.1531 |  | 475.8124 | 484.6824 | 461.9424 | 529.0357 | 452.5716 | 743.1102 | 316.1315 | 487.4954 | 523.1289 | 437.1751 | 585.6349 | 681.7657 |  |  | 383.1728 | 447.0205 | 510.0054 | 499.7486 |  | 425.9592 | 451.2765 | 0.29871 | 18.9241 | 1.5661 | 1.3477 | -20.3839 | 3.0886 | 912.41 | 0.86 | 3.1523 | -2.1402 | -11.7097 | 1.2779 | 3.9777 | -25.1904 | 9.068 | 166.9663 |  | 17.6022 | 4.7774 | 1.7052 |  | 25.3302
42838.4988 | 6782 | 117.0508 | 97.8946 | 48.1605 | 33.1381 | 25.1013 | 24.3932 | 27.5961 | 22.3634 | 55.1392 | 40.4126 | 28.5876 | 22.9913 | 21.815 | 26.6682 | 249.4426 | 334.9071 | 349.3874 | 376.3438 | 490.4623 | 527.3314 | 392.1881 | 501.917 | 516.812 | 397.8441 | 567.1462 | 481.0653 | 654.3849 | 755.3567 | 662.8217 | 403.1906 | 505.493 | 457.9476 | 460.2645 | 533.8914 | 332.1446 |  | 445.5427 |  | 459.1603 | 318.0954 | 336.7329 | 432.3429 |  | 68.9772 | 142.1207 | 91.0032 | 230.6544 | 313.9392 | 387.3859 | 428.4926 | 19.2066 | 54.5772 | 21.7672 | 104.6716 | 30.2003 | 46.9343 | 57.2575 | 59.8331 | 28.0181 |  |  | 2.1017 | -2.4031 | -67.9978 | 1.0349 | 5.2952 | -197.7757 | 25.2263 | -3.3326 | 0.81138 | 2.4126 | 15.0558 | 0.0090633 | 0.001104 | 0.00049284 | 539.9006 | 571.2929 | 392.3531 | 179.4454 | 80.8448 | 33.9979 | 23.9605 | 70.9313 | 42.0104 | 31.4946 | 26.4832 | 24.8142 | 27.9044 | 26.9225 | 139.1543 | 126.3739 | 105.8391 | 79.5163 | 70.39 | 162.644 | 108.6073 | 92.6237 | 94.8943 | 250.9608 | 108.855 | 247.7893 | 441.4804 | 250.3209 | 456.9692 | 527.83 | 541.1849 | 533.9749 | 571.0638 | 527.2665 | 4.8826 | 4.2871 | 724.5987 | 519.6117 | 184.0316 | 725.9781 | 615.997 | 166.3049 | 504.7002 | 564.3486 | 483.0731 | 464.231 | 505.3589 | 452.4297 | 972.0932 | 857.3329 | 650.548 | 643.6853 | 962.3966 |  | 1032.3032 | 753.4166 |  | 863.1977 | 551.6973 | 706.1488 |  | 746.8574 |  |  | 877.8499 | 912.2673 | 931.0103 | [5 empty] | 165.2078 | 834.6532 | 568.1706 | 107.5486 | 838.9325 | 590.8204 | 114.9595 | 470.7858 | 487.9527 | 501.8379 |  |  | 534.4694 | 410.2166 | 516.8635 |  | 475.6183 | 484.5635 | 461.607 | 528.9196 | 452.5552 | 743.0069 | 315.9209 | 487.3412 | 523.0059 | 437.0649 | 585.4804 | 681.7301 |  |  | 382.5993 | 446.8952 | 509.9038 | 499.5554 |  | 425.6235 | 451.2449 | -0.023135 | 18.9254 | 1.5667 | 1.3494 | -20.4363 | 3.0886 | 921.29 | 0.41 | 3.0909 | -2.2015 | -11.7106 | 1.4447 | 4.1215 | -25.1885 | 8.9958 | 166.6171 |  | 17.5941 | 4.655 | 1.5119 |  | 25.3208
42838.4988 | 6783 | 117.0514 | 97.8896 | 48.1704 | 33.1396 | 25.1091 | 24.3956 | 27.5979 | 22.3637 | 55.1498 | 40.4197 | 28.5923 | 22.9845 | 21.8114 | 26.6663 | 249.4642 | 334.9498 | 349.4033 | 376.2967 | 490.3957 | 527.2649 | 391.4367 | 501.8787 | 516.7886 | 397.8614 | 565.6468 | 481.6622 | 655.5184 | 755.3932 | 663.0541 | 403.1573 | 505.3916 | 457.8465 | 460.2101 | 533.7781 | 332.5581 |  | 445.4073 |  | 459.0107 | 317.9118 | 336.3403 | 432.2274 |  | 69.134 | 142.2148 | 90.9329 | 229.5722 | 313.3703 | 386.9869 | 428.4879 | 19.2289 | 54.5663 | 21.7315 | 104.6143 | 30.2166 | 46.976 | 57.2882 | 59.8689 | 28.0198 |  |  | 2.4881 | -2.3447 | -68.0642 | 0.89035 | 5.1657 | -197.7711 | 25.5568 | -3.4108 | 0.90304 | 2.5156 | 15.2439 | 0.0091865 | 0.0012124 | 0.00050927 | 542.7252 | 570.9929 | 392.3586 | 179.4677 | 80.874 | 34.0069 | 23.9593 | 70.9531 | 42.0177 | 31.493 | 26.4921 | 24.8078 | 27.9067 | 26.9183 | 144.7043 | 132.7805 | 109.9369 | 84.5445 | 72.4787 | 162.5591 | 108.4765 | 92.6271 | 94.9066 | 251.01 | 108.8655 | 247.8108 | 441.4369 | 250.3163 | 456.8925 | 527.7913 | 541.083 | 533.8608 | 570.9576 | 527.0121 | 4.7284 | 3.8078 | 724.6263 | 519.5512 | 184.0339 | 726.123 | 617.2881 | 166.4439 | 504.645 | 563.4485 | 483.4658 | 464.1531 | 505.2451 | 452.2327 | 972.0137 | 857.2499 | 650.6094 | 643.7824 | 965.3487 |  | 1031.8706 | 753.4054 |  | 863.2155 | 551.6027 | 706.1265 |  | 746.8795 |  |  | 879.8842 | 914.6347 | 933.8382 | [5 empty] | 165.2444 | 834.6408 | 568.5609 | 107.5659 | 838.9247 | 597.1785 | 114.9831 | 470.6357 | 487.5941 | 501.6963 |  |  | 534.3641 | 408.8452 | 516.6944 |  | 475.3844 | 484.4317 | 461.4383 | 528.7347 | 453.2322 | 742.8991 | 315.9301 | 487.2478 | 522.8952 | 437.0767 | 585.3687 | 681.7111 |  |  | 383.4977 | 446.9362 | 509.7559 | 499.3505 |  | 425.2704 | 451.1894 | 0.24176 | 18.9238 | 1.5667 | 1.3487 | -20.4963 | 3.0886 | 929.31 | 0.49 | 3.3634 | -2.1748 | -11.7177 | 1.3402 | 4.0696 | -25.1806 | 9.0519 | 166.3049 |  | 17.5789 | 4.0273 | 1.0404 |  | 25.3126
42838.4988 | 6784 | 117.0623 | 97.8807 | 48.1872 | 33.1506 | 25.0985 | 24.3905 | 27.593 | 22.3541 | 55.1639 | 40.4199 | 28.5858 | 22.9832 | 21.8032 | 26.6684 | 249.4861 | 334.9944 | 349.4245 | 376.2538 | 490.3338 | 527.2031 | 390.7154 | 501.7839 | 516.4556 | 397.8736 | 564.3171 | 481.9564 | 655.7495 | 755.5069 | 663.4012 | 403.1281 | 505.3003 | 457.4728 | 460.1679 | 533.6629 | 332.3006 |  | 445.2698 |  | 458.8686 | 317.8047 | 336.1917 | 432.1073 |  | 69.0847 | 142.172 | 90.8173 | 229.1447 | 313.8353 | 386.7597 | 428.3078 | 19.225 | 54.5647 | 21.7052 | 104.5426 | 30.2228 | 47.0142 | 57.3064 | 59.8994 | 28.0181 |  |  | 2.6602 | -2.3039 | -68.0629 | 0.95343 | 5.1059 | -197.7389 | 25.0535 | -3.5251 | 0.93962 | 2.6732 | 15.1245 | 0.0090353 | 0.0010596 | 0.00050105 | 541.8623 | 570.3346 | 392.3575 | 179.5073 | 80.909 | 34.0321 | 23.9738 | 70.9819 | 42.0302 | 31.5095 | 26.4966 | 24.8127 | 27.9091 | 26.9309 | 147.8142 | 138.1806 | 116.1817 | 86.493 | 74.5718 | 162.4385 | 108.4256 | 92.632 | 94.8987 | 251.0369 | 108.8721 | 247.8203 | 441.3859 | 250.3069 | 456.8166 | 528.0384 | 540.9753 | 533.7767 | 570.8458 | 526.364 | 2.4237 | 4.4245 | 724.6288 | 519.3768 | 184.047 | 726.3313 | 616.0692 | 166.5727 | 504.5693 | 562.7507 | 483.4872 | 464.0753 | 505.1541 | 451.8124 | 972.0432 | 857.2021 | 650.6615 | 643.8017 | 969.0834 |  | 1031.7394 | 753.3875 |  | 863.2511 | 551.5423 | 706.1152 |  | 746.9019 |  |  | 879.9457 | 915.6487 | 935.3608 | [5 empty] | 165.2765 | 834.6265 | 568.8049 | 107.5746 | 838.9314 | 607.9399 | 114.9941 | 470.4904 | 487.1532 | 501.554 |  |  | 534.2173 | 408.9381 | 516.7689 |  | 475.127 | 484.3203 | 461.1227 | 528.5243 | 454.2559 | 742.7975 | 315.5037 | 487.1713 | 522.7869 | 436.5829 | 585.4507 | 681.7045 |  |  | 384.2288 | 446.9704 | 509.5811 | 499.1255 |  | 424.9495 | 451.0981 | 0.90362 | 18.9241 | 1.5673 | 1.3488 | -20.3484 | 3.0887 | 935.17 | 0.78 | 3.4785 | -2.1557 | -11.717 | 1.3868 | 4.0453 | -25.1742 | 8.9607 | 166.1314 |  | 17.5685 | 3.6661 | 0.34021 |  | 25.3144
42838.4988 | 6785 | 117.0837 | 97.9016 | 48.2071 | 33.1612 | 25.1056 | 24.3862 | 27.6012 | 22.3725 | 55.1851 | 40.4413 | 28.6018 | 22.9897 | 21.8118 | 26.685 | 249.5045 | 335.0363 | 349.4475 | 376.2049 | 490.2658 | 527.1332 | 390.0861 | 501.4323 | 515.9987 | 397.8844 | 563.1194 | 481.9393 | 655.8308 | 755.6369 | 663.4283 | 403.0924 | 505.2099 | 457.1358 | 460.096 | 533.539 | 331.9168 |  | 445.128 |  | 458.7083 | 318.1836 | 335.963 | 431.9825 |  | 69.0582 | 142.2475 | 90.7451 | 228.9849 | 314.5257 | 386.8369 | 428.2526 | 19.2008 | 54.5529 | 21.615 | 104.4744 | 30.2304 | 47.0598 | 57.3346 | 59.9235 | 28.0189 |  |  | 2.7542 | -2.1889 | -68.1069 | 0.5999 | 5.1499 | -197.7901 | 25.4812 | -3.3037 | 1.007 | 2.6069 | 14.9323 | 0.0090353 | 0.0010169 | 0.00047148 | 537.9945 | 570.3091 | 392.3492 | 179.5314 | 80.9421 | 34.0427 | 23.9727 | 71.0044 | 42.0368 | 31.506 | 26.4947 | 24.818 | 27.9052 | 26.9313 | 137.8088 | 133.1575 | 116.3955 | 89.1869 | 75.2017 | 162.0722 | 108.3697 | 92.6204 | 94.8916 | 251.0683 | 108.8713 | 247.8341 | 441.3345 | 250.2824 | 456.7407 | 527.8857 | 540.8155 | 533.6363 | 570.7344 | 526.164 | 3.4783 | 1.7542 | 724.6689 | 519.2791 | 184.0874 | 726.4303 | 614.9831 | 166.7247 | 504.5085 | 562.166 | 483.5937 | 464.0172 | 505.072 | 451.7456 | 971.9295 | 857.171 | 650.7348 | 643.8928 | 973.6439 |  | 1031.6838 | 753.3794 |  | 863.2741 | 551.3863 | 706.1018 |  | 746.9226 |  |  | 879.9462 | 916.3757 | 936.563 | [5 empty] | 165.3055 | 834.6226 | 568.9833 | 107.5886 | 838.9204 | 607.6075 | 115.0145 | 470.3656 | 486.7113 | 501.4148 |  |  | 534.0412 | 408.7139 | 516.9481 |  | 474.8579 | 484.1916 | 460.685 | 528.3168 | 455.1143 | 742.6944 | 315.0533 | 487.0368 | 522.6609 | 435.9175 | 585.4453 | 681.7286 |  |  | 383.6082 | 446.951 | 509.4077 | 498.9041 |  | 424.5943 | 450.9791 | 0.60386 | 18.9239 | 1.5666 | 1.3481 | -20.3387 | 3.0886 | 921.92 | 1.11 | 3.5395 | -2.1014 | -11.7218 | 1.1001 | 4.0629 | -25.1789 | 9.0374 | 165.9751 |  | 17.5437 | 4.7303 | 0.30955 |  | 25.296
42838.4988 | 6786 | 117.0843 | 97.9373 | 48.2219 | 33.1652 | 25.1071 | 24.3971 | 27.6048 | 22.3633 | 55.1994 | 40.4408 | 28.595 | 22.9823 | 21.8085 | 26.6799 | 249.5277 | 335.0763 | 349.4695 | 376.1578 | 490.1968 | 527.0744 | 389.7316 | 501.3475 | 515.5553 | 397.8906 | 561.9948 | 481.7334 | 655.1941 | 755.6895 | 663.1655 | 403.0462 | 505.1188 | 457.0124 | 460.0254 | 533.3793 | 331.8696 |  | 444.9739 |  | 458.543 | 318.3971 | 335.795 | 431.8389 |  | 69.1009 | 142.3901 | 90.7422 | 229.6524 | 314.0871 | 386.7149 | 427.9484 | 19.1989 | 54.5348 | 21.4726 | 104.3926 | 30.2215 | 47.1077 | 57.3549 | 59.9648 | 28.0068 |  |  | 2.2095 | -2.4748 | -67.9913 | 0.58545 | 5.0304 | -197.7809 | 25.1533 | -3.3687 | 0.88513 | 2.7753 | 15.0433 | 0.0089236 | 0.0011171 | 0.00048298 | 537.7321 | 570.6486 | 392.3357 | 179.5619 | 80.9741 | 34.0552 | 23.9754 | 71.0262 | 42.0409 | 31.5049 | 26.5014 | 24.8134 | 27.9015 | 26.9303 | 133.0757 | 133.6462 | 108.7806 | 87.0565 | 76.7559 | 161.8181 | 108.1736 | 92.6168 | 94.8932 | 251.1083 | 108.8668 | 247.8513 | 441.2896 | 250.2718 | 456.6637 | 528.1714 | 540.6625 | 533.4713 | 570.6303 | 526.1046 | 4.834 | 3.121 | 724.6886 | 519.4439 | 184.0857 | 726.6041 | 616.0654 | 166.8519 | 504.4353 | 561.5342 | 483.579 | 463.9359 | 505.0164 | 451.6222 | 973.5278 | 857.1135 | 650.7119 | 643.7539 | 975.5084 |  | 1031.617 | 753.3538 |  | 863.2919 | 551.2082 | 706.0914 |  | 746.9376 |  |  | 882.4775 | 918.7227 | 938.6274 | [5 empty] | 165.3368 | 834.6147 | 569.9544 | 107.6109 | 838.9117 | 599.636 | 115.038 | 470.2378 | 486.3652 | 501.2893 |  |  | 533.8579 | 408.7139 | 516.6576 |  | 474.6302 | 484.0423 | 460.4829 | 528.1766 | 454.9468 | 742.5891 | 315.1841 | 486.9271 | 522.5278 | 435.6244 | 585.2575 | 681.746 |  |  | 382.7948 | 446.9322 | 509.2662 | 498.7111 |  | 424.1606 | 450.8936 | -0.71561 | 18.9244 | 1.5648 | 1.3475 | -20.4767 | 3.0886 | 900.97 | 0.89 | 3.1697 | -2.2348 | -11.7139 | 1.087 | 4.0151 | -25.176 | 8.9783 | 165.8878 |  | 17.5157 | 5.2232 | 1.1314 |  | 25.2747
42838.4988 | 6787 | 117.1012 | 97.9495 | 48.2451 | 33.1724 | 25.1023 | 24.3847 | 27.608 | 22.3601 | 55.2119 | 40.4612 | 28.5914 | 22.9884 | 21.8097 | 26.6828 | 249.5522 | 335.1311 | 349.4909 | 376.108 | 490.1452 | 527.0132 | 389.3832 | 501.4253 | 515.5143 | 397.8978 | 561.096 | 481.7728 | 654.5343 | 755.739 | 662.7709 | 403.0303 | 505.045 | 456.7016 | 459.98 | 533.241 | 331.0447 |  | 444.8386 |  | 458.3914 | 318.8942 | 335.6422 | 431.7308 |  | 68.9935 | 142.3011 | 90.7711 | 229.8362 | 313.8964 | 386.5349 | 427.7003 | 19.1732 | 54.5264 | 21.4524 | 104.3201 | 30.2234 | 47.1659 | 57.3804 | 59.9963 | 28.0281 |  |  | 2.2436 | -2.3841 | -67.9807 | 0.68927 | 5.5225 | -197.842 | 25.1369 | -3.2031 | 1.0114 | 2.5916 | 14.8151 | 0.009216 | 0.00103 | 0.00049941 | 539.9051 | 570.7711 | 392.3261 | 179.596 | 81.0062 | 34.0673 | 23.9785 | 71.049 | 42.0466 | 31.5116 | 26.5052 | 24.8169 | 27.9015 | 26.9372 | 137.1787 | 138.5864 | 106.3135 | 83.8499 | 74.0527 | 161.6453 | 107.9133 | 92.6149 | 94.8874 | 251.1421 | 108.88 | 247.8672 | 441.2345 | 250.2697 | 456.5701 | 528.7941 | 540.5769 | 533.3288 | 570.5103 | 526.5142 | 3.8447 | 3.487 | 724.7382 | 519.3148 | 184.1021 | 726.8524 | 616.3032 | 166.9939 | 504.3791 | 560.9632 | 483.3206 | 463.8664 | 504.9503 | 450.4669 | 973.1366 | 857.048 | 650.7401 | 643.7843 | 976.8951 |  | 1031.5131 | 753.3226 |  | 863.3159 | 551.0408 | 706.065 |  | 746.9461 |  |  | 882.6056 | 918.9441 | 940.0486 | [5 empty] | 165.3674 | 834.593 | 570.4298 | 107.6279 | 838.8779 | 608.7859 | 115.0503 | 470.0835 | 486.2069 | 501.1491 |  |  | 533.6897 | 408.3528 | 516.2419 |  | 474.3636 | 483.8852 | 460.5459 | 528.0865 | 454.5442 | 742.4645 | 315.2663 | 486.7878 | 522.4004 | 435.5561 | 584.9895 | 681.743 |  |  | 382.1037 | 446.7703 | 509.1364 | 498.4971 |  | 423.8788 | 450.8343 | -0.42808 | 18.9243 | 1.5662 | 1.3477 | -20.4671 | 3.0886 | 920.24 | 0.83 | 3.1935 | -2.1932 | -11.7117 | 1.1793 | 4.2063 | -25.1765 | 8.9741 | 165.7941 |  | 17.4891 | 4.7449 | 1.3733 |  | 25.2504
42838.4988 | 6788 | 117.1131 | 97.957 | 48.2647 | 33.1844 | 25.1086 | 24.3983 | 27.6119 | 22.3645 | 55.2318 | 40.471 | 28.6021 | 22.9911 | 21.8069 | 26.6848 | 249.5875 | 335.1736 | 349.4961 | 376.0619 | 490.0723 | 526.9475 | 388.5867 | 501.3251 | 515.6968 | 397.9157 | 560.7377 | 481.5352 | 653.528 | 755.6332 | 662.3297 | 402.996 | 504.9592 | 456.2593 | 459.9205 | 533.0564 | 330.735 |  | 444.7024 |  | 458.2476 | 318.8469 | 335.5126 | 431.6132 |  | 68.9831 | 142.0155 | 90.7183 | 229.5266 | 312.8436 | 385.644 | 427.3023 | 19.1448 | 54.5067 | 21.5053 | 104.229 | 30.2063 | 47.2144 | 57.3973 | 60.0219 | 28.0177 |  |  | 2.0386 | -2.4347 | -68.0484 | 0.65839 | 4.7169 | -197.7553 | 25.2664 | -3.3793 | 0.90498 | 2.5937 | 14.9854 | 0.0091306 | 0.0011155 | 0.00046655 | 540.0226 | 570.5935 | 392.3266 | 179.6297 | 81.0351 | 34.0924 | 23.9854 | 71.075 | 42.0642 | 31.5187 | 26.5108 | 24.8293 | 27.9115 | 26.9482 | 133.943 | 139.7323 | 107.7112 | 81.7152 | 71.7102 | 161.444 | 107.7569 | 92.6138 | 94.8871 | 251.1895 | 108.8844 | 247.8885 | 441.1869 | 250.265 | 456.4972 | 529.0858 | 540.4953 | 533.178 | 570.4127 | 527.0174 | 6.3697 | 4.0083 | 724.776 | 519.191 | 184.1257 | 726.8401 | 615.2536 | 167.1256 | 504.3344 | 560.4459 | 482.996 | 463.8023 | 504.8798 | 450.3458 | 973.5006 | 856.9879 | 650.8409 | 643.9672 | 977.6479 |  | 1031.4238 | 753.302 |  | 863.3318 | 550.8411 | 706.0464 |  | 746.9672 |  |  | 883.6954 | 920.4088 | 941.451 | [5 empty] | 165.3839 | 834.5557 | 570.0744 | 107.622 | 838.8373 | 617.6774 | 115.0639 | 469.9306 | 486.1967 | 501.015 |  |  | 533.5536 | 407.7689 | 516.1346 |  | 474.173 | 483.792 | 460.5702 | 527.9609 | 454.2613 | 742.3611 | 315.2153 | 486.6316 | 522.3017 | 435.2185 | 584.7542 | 681.7458 |  |  | 381.1032 | 446.5501 | 509.0269 | 498.292 |  | 423.807 | 450.7408 | -0.378 | 18.9261 | 1.5667 | 1.3497 | -20.4493 | 3.0886 | 932.08 | 0.69 | 3.0433 | -2.2156 | -11.7135 | 1.1522 | 3.8848 | -25.1539 | 8.9911 | 165.7257 |  | 17.4578 | 5.0783 | 1.1987 |  | 25.2242
42838.4989 | 6789 | 117.1243 | 97.9612 | 48.2853 | 33.1947 | 25.1134 | 24.4029 | 27.6227 | 22.3677 | 55.2518 | 40.4743 | 28.6137 | 23.0006 | 21.8113 | 26.6903 | 249.6122 | 335.2292 | 349.508 | 376.0097 | 490.0116 | 526.8959 | 388.4003 | 500.6534 | 515.6852 | 397.9217 | 560.4701 | 481.2102 | 653.5239 | 755.4764 | 662.0861 | 402.9611 | 504.8738 | 456.227 | 459.8576 | 532.8732 | 330.035 |  | 444.5661 |  | 458.0834 | 319.3313 | 335.435 | 431.4903 |  | 68.9364 | 141.7896 | 90.7377 | 229.5594 | 312.2009 | 385.19 | 427.2158 | 19.1383 | 54.4916 | 21.5618 | 104.1281 | 30.2035 | 47.2471 | 57.4081 | 60.0505 | 28.0154 |  |  | 1.8467 | -2.1495 | -67.9025 | 0.45074 | 5.1513 | -197.7862 | 25.2789 | -3.3569 | 0.99781 | 2.6717 | 14.8518 | 0.0090189 | 0.0010629 | 0.00047641 | 539.5596 | 570.5121 | 392.3044 | 179.6517 | 81.0718 | 34.1012 | 23.9871 | 71.0947 | 42.0612 | 31.5234 | 26.5063 | 24.8346 | 27.9147 | 26.9384 | 137.0111 | 142.5945 | 110.3291 | 82.027 | 71.2045 | 161.5492 | 107.6743 | 92.6208 | 94.8969 | 251.2227 | 108.8963 | 247.9068 | 441.1355 | 250.2587 | 456.4234 | 529.0414 | 540.3486 | 532.99 | 570.3149 | 527.5607 | 6.8096 | 4.7391 | 724.8086 | 519.2012 | 184.1258 | 726.8428 | 614.7075 | 167.2701 | 504.275 | 560.1541 | 482.6502 | 463.7192 | 504.779 | 450.2874 | 973.0651 | 856.8942 | 650.9482 | 644.1811 | 978.719 |  | 1031.4616 | 753.2766 |  | 863.3479 | 550.6724 | 706.0205 |  | 746.9738 |  |  | 885.7086 | 922.0559 | 943.433 | [5 empty] | 165.4199 | 834.5222 | 570.2251 | 107.6402 | 838.81 | 628.6289 | 115.0827 | 469.8088 | 486.0485 | 500.8769 |  |  | 533.4245 | 407.2487 | 516.2483 |  | 473.9597 | 483.6896 | 460.6137 | 527.8247 | 453.5329 | 742.2762 | 315.3824 | 486.4965 | 522.2027 | 434.6067 | 584.5194 | 681.7499 |  |  | 380.6543 | 446.5094 | 508.9512 | 498.1172 |  | 423.3342 | 450.6949 | 0.76914 | 18.9229 | 1.5663 | 1.3505 | -20.2243 | 3.0886 | 957.42 | 1.1 | 2.8962 | -2.0813 | -11.6978 | 0.95306 | 4.0583 | -25.1472 | 8.9902 | 165.7161 |  | 17.4312 | 4.751 | 0.89759 |  | 25.1871
42838.4989 | 6790 | 117.1311 | 97.9675 | 48.3006 | 33.2031 | 25.1174 | 24.4023 | 27.6242 | 22.3628 | 55.2639 | 40.4821 | 28.6127 | 22.9935 | 21.8106 | 26.6931 | 249.6232 | 335.2685 | 349.524 | 375.9503 | 489.9505 | 526.8109 | 387.6218 | 500.5665 | 514.9863 | 397.9242 | 559.9362 | 480.6931 | 654.5712 | 755.5025 | 662.4229 | 402.927 | 504.8012 | 456.1555 | 459.7991 | 532.7256 | 329.3751 |  | 444.4226 |  | 457.9345 | 318.5237 | 335.4174 | 431.3712 |  | 68.8788 | 141.6621 | 90.6751 | 229.5787 | 312.2214 | 384.9418 | 427.2714 | 19.123 | 54.4829 | 21.5833 | 104.0358 | 30.2146 | 47.2896 | 57.4263 | 60.0915 | 28.0102 |  |  | 2.1674 | -1.865 | -68.0248 | 0.73855 | 5.2157 | -197.7822 | 25.1415 | -3.4824 | 0.85166 | 2.6545 | 14.9809 | 0.0089696 | 0.0010497 | 0.0004567 | 540.3172 | 570.4713 | 392.2597 | 179.6909 | 81.103 | 34.1113 | 23.9943 | 71.1207 | 42.0677 | 31.5316 | 26.5135 | 24.8255 | 27.9102 | 26.948 | 148.2859 | 149.2135 | 118.1101 | 84.2903 | 71.67 | 161.6815 | 107.6689 | 92.6182 | 94.8887 | 251.2674 | 108.9034 | 247.9205 | 441.0911 | 250.2468 | 456.3392 | 528.6114 | 540.1859 | 532.8226 | 570.2071 | 527.0625 | 5.0574 | 3.8731 | 724.8329 | 519.2589 | 184.1491 | 726.4911 | 615.0291 | 167.4183 | 504.2364 | 560.0301 | 482.2382 | 463.652 | 504.6886 | 450.3807 | 972.3149 | 856.7873 | 650.9622 | 644.064 | 979.2729 |  | 1031.5621 | 753.2453 |  | 863.3656 | 550.4823 | 705.9875 |  | 746.976 |  |  | 885.5571 | 922.5108 | 944.0631 | [5 empty] | 165.4562 | 834.4633 | 571.5077 | 107.6605 | 838.7317 | 619.5988 | 115.1054 | 469.6908 | 485.7229 | 500.7264 |  |  | 533.3007 | 407.4772 | 516.316 |  | 473.6976 | 483.5958 | 460.6503 | 527.7299 | 453.6052 | 742.1842 | 315.5716 | 486.5468 | 522.0973 | 433.8678 | 584.4203 | 681.743 |  |  | 380.4709 | 446.3892 | 508.8604 | 497.9067 |  | 422.8848 | 450.6364 | 0.7005 | 18.9251 | 1.5662 | 1.35 | -20.3076 | 3.0886 | 953.12 | 0.48 | 3.1382 | -1.9383 | -11.7065 | 1.2198 | 4.0829 | -25.1422 | 8.9641 | 165.7541 |  | 17.4014 | 3.5155 | 0.032363 |  | 25.1766
42838.4989 | 6791 | 117.1442 | 97.9854 | 48.3213 | 33.2108 | 25.118 | 24.4048 | 27.6253 | 22.3743 | 55.2843 | 40.4931 | 28.6202 | 22.9987 | 21.8155 | 26.6979 | 249.6521 | 335.3145 | 349.5532 | 375.9042 | 489.9001 | 526.7565 | 387.8301 | 500.5673 | 515.0136 | 397.8981 | 559.2314 | 480.6513 | 654.4998 | 755.4839 | 662.5238 | 402.8935 | 504.741 | 456.017 | 459.7434 | 532.6238 | 329.052 |  | 444.2876 |  | 457.7801 | 317.4046 | 335.054 | 431.2502 |  | 68.8685 | 141.5967 | 90.6392 | 228.3365 | 313.0239 | 384.894 | 427.1625 | 19.1542 | 54.4625 | 21.6207 | 103.9173 | 30.2204 | 47.3111 | 57.442 | 60.1089 | 28.0107 |  |  | 2.2555 | -1.7381 | -68.1345 | 0.41 | 5.1841 | -197.7691 | 25.5128 | -3.1184 | 0.90362 | 2.5687 | 14.854 | 0.0089992 | 0.0010415 | 0.0004797 | 537.4829 | 570.508 | 392.2253 | 179.7214 | 81.1359 | 34.1348 | 24.0007 | 71.1435 | 42.0816 | 31.5383 | 26.5207 | 24.8311 | 27.9165 | 26.9584 | 154.7532 | 149.923 | 121.4638 | 87.281 | 71.3057 | 161.8013 | 107.6366 | 92.6036 | 94.8905 | 251.2951 | 108.8979 | 247.9275 | 441.0459 | 250.2343 | 456.2647 | 527.9068 | 540.0469 | 532.6699 | 570.0967 | 526.1174 | 5.0593 | 4.4657 | 724.8691 | 519.1545 | 184.1631 | 726.4361 | 616.6737 | 167.5656 | 504.1883 | 559.8513 | 482.1565 | 463.5761 | 504.6039 | 450.3221 | 972.2948 | 856.6286 | 650.6085 | 643.9401 | 980.0083 |  | 1031.5989 | 753.2409 |  | 863.3738 | 550.345 | 705.9537 |  | 747.0107 |  |  | 886.1556 | 922.8905 | 945.2587 | [5 empty] | 165.4885 | 834.3503 | 572.0525 | 107.6674 | 838.6132 | 602.2002 | 115.1078 | 469.5735 | 485.5686 | 500.5814 |  |  | 533.1846 | 407.8079 | 516.5207 |  | 473.5174 | 483.5224 | 460.7592 | 527.6935 | 453.214 | 742.1061 | 315.8092 | 486.5591 | 521.9856 | 433.6152 | 584.4249 | 681.7671 |  |  | 380.3459 | 445.9727 | 508.7408 | 497.6712 |  | 422.8708 | 450.511 | 0.91958 | 18.924 | 1.5647 | 1.3489 | -20.2483 | 3.0886 | 939.12 | 0.92 | 3.2014 | -1.8711 | -11.715 | 0.90876 | 4.0704 | -25.1405 | 9.0297 | 165.7532 |  | 17.3799 | 2.8124 | -0.34427 |  | 25.182
42838.4989 | 6792 | 117.1525 | 97.9892 | 48.3399 | 33.2176 | 25.1154 | 24.4047 | 27.6341 | 22.3713 | 55.2952 | 40.4928 | 28.6132 | 22.9917 | 21.8035 | 26.697 | 249.6945 | 335.3731 | 349.5765 | 375.8677 | 489.8381 | 526.6949 | 388.2894 | 500.4969 | 514.9089 | 397.6434 | 558.3849 | 480.6842 | 655.0681 | 755.5045 | 662.783 | 402.8542 | 504.658 | 455.9115 | 459.6907 | 532.5682 | 328.8443 |  | 444.1484 |  | 457.6238 | 316.4492 | 334.7674 | 431.1276 |  | 68.8669 | 141.5458 | 90.6394 | 227.7085 | 313.6981 | 384.9403 | 427.2691 | 19.1802 | 54.4449 | 21.7289 | 103.8566 | 30.2051 | 47.3451 | 57.447 | 60.145 | 28.0024 |  |  | 2.1569 | -1.9123 | -68.0517 | 1.0612 | 4.985 | -197.7448 | 24.5396 | -3.2123 | 0.70883 | 2.3925 | 14.886 | 0.0090156 | 0.0010826 | 0.00048627 | 533.9303 | 570.6989 | 392.1791 | 179.7369 | 81.1629 | 34.1434 | 23.9991 | 71.164 | 42.0871 | 31.5331 | 26.5212 | 24.8323 | 27.9185 | 26.9554 | 156.1443 | 148.0289 | 123.3181 | 90.5461 | 75.9134 | 161.8124 | 107.5926 | 92.6071 | 94.8855 | 251.3324 | 108.9061 | 247.9437 | 440.9952 | 250.2219 | 456.1706 | 527.7791 | 539.9226 | 532.5233 | 569.9706 | 525.6086 | 4.2464 | 4.8418 | 724.924 | 519.2986 | 184.1759 | 726.3813 | 616.0516 | 167.71 | 504.1456 | 559.5034 | 482.0752 | 463.5155 | 504.5047 | 450.2902 | 972.5707 | 856.4951 | 650.722 | 644.0637 | 980.6293 |  | 1031.6579 | 753.2629 |  | 863.3829 | 550.1958 | 705.9309 |  | 747.044 |  |  | 885.9425 | 923.595 | 945.7665 | [5 empty] | 165.5291 | 834.2791 | 572.4382 | 107.6903 | 838.5512 | 611.4895 | 115.1415 | 469.4697 | 485.2217 | 500.4531 |  |  | 533.0869 | 406.9292 | 516.588 |  | 473.3587 | 483.4607 | 460.5993 | 527.6429 | 453.4203 | 742.0018 | 315.4596 | 486.4613 | 521.8441 | 433.6453 | 584.3715 | 681.7651 |  |  | 379.6737 | 445.8159 | 508.5783 | 497.4703 |  | 422.673 | 450.4162 | -0.87161 | 18.9234 | 1.5655 | 1.3495 | -20.585 | 3.0886 | 912.87 | 1.01 | 3.1311 | -1.9625 | -11.7072 | 1.4619 | 3.9916 | -25.1398 | 8.8561 | 165.7674 |  | 17.3566 | 2.6593 | -0.55574 |  | 25.1776
42838.4989 | 6793 | 117.1677 | 98.0065 | 48.3481 | 33.2248 | 25.1225 | 24.4016 | 27.6319 | 22.3678 | 55.3082 | 40.5049 | 28.6232 | 22.9924 | 21.8062 | 26.6929 | 249.7137 | 335.4212 | 349.5996 | 375.8176 | 489.7714 | 526.633 | 388.7112 | 500.668 | 514.7601 | 397.6106 | 557.5381 | 480.8864 | 655.1756 | 755.6658 | 662.9828 | 402.8283 | 504.5695 | 455.9262 | 459.6219 | 532.4794 | 329.1917 |  | 443.9964 |  | 457.4637 | 315.9362 | 334.5648 | 430.9908 |  | 68.9154 | 141.6487 | 90.7388 | 227.1363 | 314.1921 | 384.7359 | 426.9677 | 19.2084 | 54.4333 | 22.0338 | 103.8118 | 30.2016 | 47.3889 | 57.4526 | 60.1738 | 28.0063 |  |  | 2.2495 | -2.0628 | -68.4512 | 0.70767 | 5.1539 | -197.8052 | 25.3906 | -3.443 | 0.98769 | 2.472 | 15.0729 | 0.0091076 | 0.0010251 | 0.00048791 | 532.3656 | 570.8744 | 392.1269 | 179.7589 | 81.1899 | 34.1593 | 23.9945 | 71.1841 | 42.0902 | 31.5393 | 26.522 | 24.8305 | 27.915 | 26.9529 | 150.457 | 147.0167 | 124.329 | 90.51 | 76.5951 | 161.6736 | 107.5608 | 92.6037 | 94.8882 | 251.3699 | 108.9122 | 247.9579 | 440.9406 | 250.2116 | 456.0953 | 527.1927 | 539.7998 | 532.3816 | 569.8586 | 525.655 | 3.5093 | 2.4004 | 724.9623 | 519.3556 | 184.1971 | 726.665 | 616.7798 | 167.8522 | 504.0992 | 559.1108 | 482.1944 | 463.4356 | 504.4091 | 450.0579 | 972.0386 | 856.401 | 650.8029 | 644.1565 | 980.6427 |  | 1031.6413 | 753.2846 |  | 863.3903 | 550.0287 | 705.8875 |  | 747.0693 |  |  | 886.6028 | 924.7961 | 946.1657 | [5 empty] | 165.5599 | 834.2236 | 572.8344 | 107.7016 | 838.4857 | 608.5625 | 115.1498 | 469.3593 | 484.9051 | 500.3094 |  |  | 532.958 | 407.0467 | 516.549 |  | 473.211 | 483.3764 | 460.291 | 527.5191 | 453.3939 | 741.8789 | 315.5649 | 486.2271 | 521.6702 | 433.7571 | 584.3228 | 681.7413 |  |  | 380.1711 | 445.4198 | 508.3172 | 497.3235 |  | 422.586 | 450.3853 | 0.26921 | 18.9243 | 1.5666 | 1.3494 | -20.2569 | 3.0886 | 905.49 | 1.02 | 3.198 | -2.0385 | -11.7429 | 1.194 | 4.058 | -25.1398 | 9.007 | 165.7581 |  | 17.3306 | 3.2732 | -0.67199 |  | 25.1579
42838.4989 | 6794 | 117.1764 | 98.0161 | 48.3647 | 33.2247 | 25.1205 | 24.4024 | 27.6374 | 22.3713 | 55.3283 | 40.5209 | 28.6177 | 22.9965 | 21.808 | 26.6956 | 249.7456 | 335.4747 | 349.6208 | 375.7718 | 489.7122 | 526.5736 | 388.8217 | 500.7258 | 514.7078 | 397.5888 | 556.8429 | 481.0529 | 655.0915 | 755.667 | 663.107 | 402.7824 | 504.4754 | 455.8187 | 459.5595 | 532.3561 | 328.9059 |  | 443.8539 |  | 457.3058 | 315.4727 | 334.7772 | 430.868 |  | 68.8101 | 141.4581 | 90.7989 | 229.3074 | 314.9513 | 384.3894 | 426.6488 | 19.2589 | 54.434 | 22.3035 | 103.824 | 30.1988 | 47.4264 | 57.462 | 60.2074 | 28.0036 |  |  | 2.0925 | -1.5285 | -67.9814 | 0.80295 | 4.941 | -197.7967 | 25.0108 | -3.2689 | 1.0332 | 2.3988 | 15.228 | 0.0090468 | 0.0010415 | 0.00047148 | 529.9019 | 571.0245 | 392.0833 | 179.7917 | 81.2126 | 34.1733 | 24.0003 | 71.2082 | 42.099 | 31.5439 | 26.5233 | 24.829 | 27.912 | 26.9555 | 145.8426 | 142.8456 | 119.0178 | 88.0277 | 75.3306 | 161.492 | 107.3962 | 92.6012 | 94.8841 | 251.3992 | 108.9143 | 247.9746 | 440.8903 | 250.2054 | 456.0211 | 527.0743 | 539.6991 | 532.2386 | 569.7482 | 526.0021 | 4.4304 | 3.3635 | 724.9849 | 519.5465 | 184.2176 | 726.7618 | 617.4977 | 168.0031 | 504.0461 | 558.8234 | 482.3528 | 463.3772 | 504.341 | 449.9351 | 972.4127 | 856.4108 | 650.9016 | 644.2734 | 982.1978 |  | 1031.6395 | 753.3227 |  | 863.413 | 550.0037 | 705.84 |  | 747.11 |  |  | 891.1038 | 928.0468 | 948.2353 | [5 empty] | 165.5876 | 834.2078 | 572.4746 | 107.7171 | 838.464 | 607.9777 | 115.1738 | 469.2415 | 484.9033 | 500.1835 |  |  | 532.7886 | 406.3329 | 516.2352 |  | 473.172 | 483.2997 | 459.6607 | 527.332 | 453.5738 | 741.7725 | 315.4677 | 486.0414 | 521.5009 | 433.5454 | 584.289 | 681.7346 |  |  | 380.2168 | 445.1654 | 508.0932 | 497.2605 |  | 422.3023 | 450.3492 | 0.26625 | 18.9249 | 1.5659 | 1.349 | -20.3887 | 3.0886 | 899.55 | 0.43 | 3.0846 | -1.7544 | -11.6999 | 1.2715 | 3.9722 | -25.1326 | 8.937 | 165.714 |  | 17.3261 | 3.7624 | -0.1022 |  | 25.1332
42838.4989 | 6795 | 117.1968 | 98.0373 | 48.396 | 33.2381 | 25.1261 | 24.4003 | 27.6478 | 22.3694 | 55.3508 | 40.5309 | 28.6292 | 23.0065 | 21.8181 | 26.7067 | 249.7699 | 335.5287 | 349.64 | 375.7267 | 489.6487 | 526.5119 | 389.0326 | 500.6121 | 514.5468 | 397.5814 | 556.4517 | 481.2736 | 654.3762 | 755.5948 | 663.0156 | 402.7525 | 504.3774 | 455.7528 | 459.5064 | 532.211 | 328.4943 |  | 443.7124 |  | 457.1539 | 315.1402 | 334.9042 | 430.7341 |  | 68.643 | 141.1023 | 90.8251 | 230.3582 | 314.0414 | 383.9862 | 426.3285 | 19.3999 | 54.4382 | 22.3034 | 103.8267 | 30.1939 | 47.4491 | 57.4757 | 60.2319 | 28.006 |  |  | 2.2357 | -1.8078 | -67.9781 | 0.53616 | 4.8293 | -197.8 | 24.8859 | -3.2025 | 0.89409 | 2.669 | 15.0615 | 0.0091142 | 0.0010727 | 0.00048791 | 530.5665 | 571.3204 | 392.0596 | 179.8325 | 81.2586 | 34.1943 | 24.0141 | 71.2319 | 42.1114 | 31.5544 | 26.5328 | 24.833 | 27.9202 | 26.96 | 148.7477 | 141.9861 | 116.9647 | 86.1533 | 73.4993 | 161.4817 | 107.2895 | 92.6093 | 94.8804 | 251.4305 | 108.9211 | 247.9877 | 440.8495 | 250.1943 | 455.9438 | 527.2595 | 539.5682 | 532.0969 | 569.6518 | 526.3612 | 5.8638 | 2.5557 | 725.022 | 519.7268 | 184.2426 | 726.4597 | 616.47 | 168.1508 | 503.9767 | 558.5916 | 482.2737 | 463.307 | 504.2469 | 449.9961 | 970.327 | 856.436 | 650.9478 | 644.2443 | 983.5255 |  | 1031.3459 | 753.3747 |  | 863.4319 | 549.9432 | 705.8059 |  | 747.1391 |  |  | 891.7305 | 928.851 | 949.0678 | [5 empty] | 165.619 | 834.2143 | 571.7856 | 107.7273 | 838.4781 | 600.5165 | 115.1906 | 469.1354 | 484.7255 | 500.0591 |  |  | 532.6298 | 405.531 | 516.0248 |  | 473.0418 | 483.1584 | 459.1404 | 527.133 | 453.594 | 741.7373 | 315.4268 | 485.8151 | 521.3469 | 433.051 | 584.2697 | 681.6895 |  |  | 380.5145 | 444.7458 | 507.905 | 497.2259 |  | 422.0595 | 450.2418 | 0.56657 | 18.924 | 1.5644 | 1.3474 | -20.3835 | 3.0886 | 901.01 | 0.53 | 3.1883 | -1.9071 | -11.6946 | 1.0386 | 3.9259 | -25.1251 | 8.9119 | 165.5211 |  | 17.3163 | 3.4382 | 0.11273 |  | 25.1036
42838.4989 | 6796 | 117.2031 | 98.0446 | 48.409 | 33.2485 | 25.1286 | 24.3988 | 27.6548 | 22.3728 | 55.3634 | 40.5351 | 28.6377 | 23.0078 | 21.8109 | 26.7052 | 249.7957 | 335.579 | 349.6711 | 375.6798 | 489.5886 | 526.4419 | 389.5738 | 500.5853 | 514.62 | 397.5677 | 556.3518 | 481.3515 | 654.5139 | 755.5279 | 663.0317 | 402.724 | 504.2743 | 455.5839 | 459.4383 | 532.1251 | 328.7741 |  | 443.568 |  | 457.0099 | 314.1798 | 334.8696 | 430.6019 |  | 68.469 | 140.8885 | 90.8321 | 231.4238 | 313.9052 | 383.4957 | 425.9261 | 19.5633 | 54.4049 | 22.1377 | 103.8061 | 30.1893 | 47.4862 | 57.4779 | 60.25 | 28.0091 |  |  | 2.563 | -1.9471 | -67.8132 | 1.004 | 5.1118 | -197.8236 | 25.0443 | -3.0921 | 1.0151 | 2.6662 | 14.9004 | 0.0090353 | 0.001122 | 0.0004797 | 532.0179 | 571.2751 | 392.031 | 179.8634 | 81.2926 | 34.2094 | 24.0132 | 71.2532 | 42.1159 | 31.5528 | 26.531 | 24.835 | 27.9132 | 26.9631 | 150.2809 | 141.8253 | 115.8325 | 83.8217 | 70.9772 | 161.4807 | 107.1859 | 92.6018 | 94.8835 | 251.4789 | 108.9333 | 248.0088 | 440.7942 | 250.1898 | 455.8685 | 527.6416 | 539.4317 | 531.9161 | 569.5485 | 526.4029 | 3.5903 | 4.1913 | 725.0549 | 519.5972 | 184.2452 | 726.4837 | 617.1245 | 168.2887 | 503.9193 | 558.4321 | 482.3405 | 463.2266 | 504.1209 | 449.8456 | 969.7983 | 856.4721 | 650.9658 | 644.1157 | 984.113 |  | 1031.3528 | 753.4093 |  | 863.4553 | 549.8683 | 705.761 |  | 747.1606 |  |  | 892.876 | 930.0902 | 949.8726 | [5 empty] | 165.6552 | 834.2411 | 571.219 | 107.7407 | 838.4971 | 613.1943 | 115.2145 | 469.0114 | 484.4421 | 499.9381 |  |  | 532.4781 | 405.901 | 515.8622 |  | 472.918 | 482.93 | 458.6729 | 527.0051 | 453.4761 | 741.6611 | 315.4202 | 485.5111 | 521.2068 | 432.7285 | 584.2679 | 681.6279 |  |  | 380.3711 | 444.4646 | 507.7659 | 497.1763 |  | 421.8013 | 450.1055 | 0.14326 | 18.9256 | 1.566 | 1.3491 | -20.2908 | 3.0886 | 892.08 | 0.94 | 3.4137 | -1.9787 | -11.6774 | 1.4209 | 4.0376 | -25.1172 | 8.9369 | 165.5084 |  | 17.3041 | 3.2677 | 0.22572 |  | 25.0821
42838.4989 | 6797 | 117.2098 | 98.0548 | 48.4133 | 33.2576 | 25.1235 | 24.3947 | 27.6568 | 22.365 | 55.3757 | 40.5388 | 28.6316 | 22.9975 | 21.8101 | 26.7036 | 249.8223 | 335.6245 | 349.6923 | 375.6293 | 489.5245 | 526.3814 | 390.1069 | 500.3056 | 514.802 | 397.5529 | 556.1243 | 481.0355 | 654.7483 | 755.4859 | 662.9857 | 402.6865 | 504.1822 | 455.4468 | 459.3774 | 532.0628 | 329.4703 |  | 443.4321 |  | 456.8517 | 313.7873 | 334.6992 | 430.4856 |  | 68.4615 | 141.0157 | 90.8147 | 230.8502 | 313.6566 | 382.7533 | 426.1356 | 19.7466 | 54.3904 | 21.9841 | 103.7789 | 30.1991 | 47.5122 | 57.4752 | 60.2804 | 28.0088 |  |  | 2.6195 | -2.112 | -68.1207 | 0.72344 | 5.0665 | -197.7875 | 25.3446 | -3.4062 | 1.0607 | 2.5391 | 14.7648 | 0.0089992 | 0.0010448 | 0.00048627 | 535.4702 | 571.1435 | 392.0086 | 179.887 | 81.3218 | 34.2227 | 24.0237 | 71.2774 | 42.1217 | 31.5582 | 26.5294 | 24.8388 | 27.9132 | 26.9667 | 143.7007 | 141.3575 | 118.4946 | 83.4933 | 69.8881 | 161.2495 | 107.1094 | 92.5928 | 94.8692 | 251.5058 | 108.9284 | 248.0159 | 440.7385 | 250.1715 | 455.7788 | 528.0852 | 539.3039 | 531.7794 | 569.4184 | 526.4289 | 2.7235 | 2.8747 | 725.0816 | 519.6244 | 184.2566 | 726.4883 | 618.4786 | 168.4268 | 503.9642 | 558.27 | 482.2494 | 463.1527 | 504.0092 | 449.7741 | 968.9402 | 856.5011 | 650.9717 | 644.0249 | 983.897 |  | 1031.4616 | 753.4162 |  | 863.4841 | 549.7565 | 705.716 |  | 747.1798 |  |  | 893.0142 | 930.1254 | 950.143 | [5 empty] | 165.6797 | 834.2675 | 570.8262 | 107.7539 | 838.5642 | 626.1458 | 115.2293 | 468.8556 | 484.321 | 499.8225 |  |  | 532.3556 | 405.63 | 515.7031 |  | 472.7769 | 482.735 | 458.3713 | 526.9186 | 453.6154 | 741.5974 | 316.0948 | 485.269 | 521.084 | 432.2982 | 584.179 | 681.5569 |  |  | 380.8287 | 444.5141 | 507.6716 | 497.1181 |  | 421.7507 | 450.0692 | 0.20021 | 18.9255 | 1.5669 | 1.3501 | -20.3576 | 3.0886 | 898.82 | 0.57 | 3.451 | -2.0611 | -11.7056 | 1.2063 | 4.0174 | -25.1007 | 8.9852 | 165.5722 |  | 17.286 | 3.9689 | -0.079517 |  | 25.0622
42838.499 | 6798 | 117.2242 | 98.0778 | 48.4346 | 33.2616 | 25.1286 | 24.4007 | 27.6564 | 22.3647 | 55.3896 | 40.5489 | 28.6325 | 22.9951 | 21.8132 | 26.7085 | 249.8618 | 335.6853 | 349.7244 | 375.5886 | 489.4755 | 526.3267 | 390.8304 | 500.0284 | 514.7732 | 397.5639 | 555.9744 | 480.494 | 655.0991 | 755.4277 | 663.1911 | 402.6688 | 504.1247 | 455.5373 | 459.3373 | 531.9367 | 329.4842 |  | 443.3033 |  | 456.7021 | 314.3697 | 334.8131 | 430.3768 |  | 68.4325 | 141.0705 | 90.8187 | 228.8968 | 311.9288 | 382.2085 | 426.5021 | 19.8959 | 54.371 | 21.8594 | 103.7641 | 30.2088 | 47.5521 | 57.477 | 60.3152 | 28.0062 |  |  | 2.3987 | -1.9583 | -68.1667 | 0.63539 | 5.0888 | -197.7816 | 25.0574 | -3.1466 | 1.0363 | 2.7174 | 14.8379 | 0.0090288 | 0.0010399 | 0.00047805 | 535.5322 | 570.7895 | 391.9688 | 179.9114 | 81.349 | 34.2395 | 24.0168 | 71.2945 | 42.1198 | 31.5543 | 26.5302 | 24.8338 | 27.9088 | 26.967 | 133.9419 | 137.0828 | 118.8904 | 82.5983 | 67.9061 | 160.954 | 107.0218 | 92.6007 | 94.8717 | 251.5453 | 108.9391 | 248.0383 | 440.7061 | 250.1744 | 455.7016 | 527.9599 | 539.2178 | 531.6986 | 569.3138 | 526.5229 | 3.8551 | 3.8436 | 725.1172 | 519.3185 | 184.2807 | 726.6548 | 618.6826 | 168.5791 | 503.8926 | 557.9147 | 481.6657 | 463.0745 | 503.936 | 449.8666 | 967.3178 | 856.5108 | 650.9776 | 643.965 | 983.2893 |  | 1031.5445 | 753.4335 |  | 863.5197 | 549.6624 | 705.6867 |  | 747.2236 |  |  | 892.5159 | 929.85 | 949.9823 | [5 empty] | 165.7066 | 834.3066 | 571.2553 | 107.7639 | 838.6675 | 630.042 | 115.2443 | 468.704 | 484.2236 | 499.6829 |  |  | 532.2646 | 404.723 | 515.6778 |  | 472.5893 | 482.4922 | 458.2306 | 526.8464 | 454.1558 | 741.5049 | 316.1015 | 485.0798 | 520.9808 | 432.0303 | 583.9871 | 681.4819 |  |  | 380.7103 | 444.7613 | 507.585 | 496.9728 |  | 421.9674 | 450.0237 | 0.66507 | 18.9269 | 1.5665 | 1.3477 | -20.2933 | 3.0886 | 904.94 | 0.47 | 3.3027 | -1.9848 | -11.7103 | 1.1306 | 4.0245 | -25.0899 | 8.9305 | 165.6331 |  | 17.2706 | 5.0149 | -0.13432 |  | 25.0468
42838.499 | 6799 | 117.2458 | 98.1006 | 48.4596 | 33.2786 | 25.1372 | 24.4086 | 27.6683 | 22.371 | 55.4152 | 40.5641 | 28.6438 | 22.9965 | 21.8218 | 26.7206 | 249.8873 | 335.7415 | 349.745 | 375.54 | 489.4101 | 526.2591 | 390.6658 | 499.9707 | 514.443 | 397.5734 | 555.8608 | 479.9461 | 655.6109 | 755.4438 | 663.552 | 402.6383 | 504.0944 | 455.559 | 459.2741 | 531.7929 | 328.7324 |  | 443.1681 |  | 456.5502 | 315.2427 | 334.8119 | 430.2481 |  | 68.4742 | 141.1069 | 90.7406 | 227.5178 | 311.1876 | 381.4887 | 426.6696 | 19.8404 | 54.3349 | 21.8031 | 103.7242 | 30.2127 | 47.6017 | 57.492 | 60.361 | 28.0049 |  |  | 2.3455 | -1.9655 | -67.9985 | 0.80295 | 5.1335 | -197.775 | 25.0561 | -3.2445 | 0.74152 | 2.6642 | 14.978 | 0.0090912 | 0.0010415 | 0.00048791 | 535.3947 | 570.7789 | 391.9579 | 179.9425 | 81.3775 | 34.2565 | 24.0244 | 71.3237 | 42.1331 | 31.561 | 26.5355 | 24.8383 | 27.9131 | 26.9744 | 132.735 | 138.1942 | 119.9141 | 82.4661 | 66.2026 | 160.7306 | 106.9724 | 92.594 | 94.8724 | 251.5719 | 108.9344 | 248.0431 | 440.6556 | 250.1551 | 455.6188 | 527.419 | 539.1185 | 531.6172 | 569.2191 | 526.49 | 4.5139 | 3.4657 | 725.1512 | 519.4194 | 184.2907 | 726.6635 | 617.9147 | 168.7239 | 503.8259 | 557.6325 | 481.298 | 463.0035 | 503.8875 | 449.6099 | 968.0119 | 856.5036 | 651.0339 | 644.0624 | 982.9062 |  | 1031.6477 | 753.4412 |  | 863.5451 | 549.5941 | 705.641 |  | 747.2446 |  |  | 891.6084 | 929.4217 | 949.8762 | [5 empty] | 165.7407 | 834.3228 | 571.8289 | 107.7768 | 838.7095 | 641.3029 | 115.2629 | 468.5347 | 484.1531 | 499.5381 |  |  | 532.1868 | 404.7838 | 515.7408 |  | 472.4078 | 482.2466 | 458.1747 | 526.7545 | 454.2068 | 741.4094 | 315.5887 | 484.931 | 520.8921 | 432.0868 | 583.7472 | 681.3924 |  |  | 380.3719 | 444.9897 | 507.496 | 496.7718 |  | 421.932 | 449.9261 | 0.15365 | 18.927 | 1.5665 | 1.348 | -20.4228 | 3.0886 | 916.44 | 0.8 | 3.2665 | -1.9886 | -11.6964 | 1.271 | 4.0399 | -25.0757 | 8.9253 | 165.6987 |  | 17.2593 | 5.12 | -0.25417 |  | 25.0329
42838.499 | 6800 | 117.2519 | 98.1097 | 48.4799 | 33.2746 | 25.1336 | 24.3999 | 27.6747 | 22.3696 | 55.4261 | 40.5753 | 28.6508 | 23.0098 | 21.8146 | 26.7143 | 249.909 | 335.7883 | 349.7622 | 375.4951 | 489.3398 | 526.194 | 390.584 | 499.9571 | 514.2095 | 397.5777 | 555.445 | 479.7372 | 655.9914 | 755.6909 | 663.6181 | 402.6004 | 504.0556 | 455.4067 | 459.2041 | 531.6023 | 327.7313 |  | 443.0145 |  | 456.3966 | 314.7963 | 334.7313 | 430.1083 |  | 68.4307 | 140.9051 | 90.6315 | 226.8158 | 310.2221 | 380.9684 | 426.4604 | 19.7363 | 54.3108 | 21.8256 | 103.674 | 30.218 | 47.6492 | 57.5026 | 60.4049 | 28.0025 |  |  | 2.2305 | -1.7703 | -67.9781 | 0.63933 | 5.2249 | -197.7238 | 25.2046 | -3.1933 | 0.84855 | 2.691 | 14.8191 | 0.0089926 | 0.0010662 | 0.00050598 | 536.7697 | 570.8529 | 391.9738 | 179.9702 | 81.4072 | 34.2639 | 24.0213 | 71.3389 | 42.1391 | 31.5581 | 26.5314 | 24.8413 | 27.9123 | 26.9693 | 131.3725 | 138.072 | 122.822 | 84.8011 | 67.0845 | 160.4891 | 106.992 | 92.5933 | 94.8747 | 251.6149 | 108.9436 | 248.0684 | 440.6044 | 250.1439 | 455.5537 | 526.9432 | 539.0588 | 531.5638 | 569.1266 | 526.0569 | 4.3734 | 3.7896 | 725.1722 | 519.244 | 184.3146 | 726.7684 | 617.1026 | 168.8862 | 503.7934 | 557.4279 | 481.218 | 462.9382 | 503.8302 | 449.2394 | 966.6672 | 856.4609 | 651.1437 | 644.2124 | 983.5315 |  | 1031.5042 | 753.4661 |  | 863.5725 | 549.4816 | 705.596 |  | 747.308 |  |  | 891.2518 | 928.8364 | 949.8449 | [5 empty] | 165.7719 | 834.324 | 572.4487 | 107.7899 | 838.76 | 634.4196 | 115.2815 | 468.3433 | 484.08 | 499.3986 |  |  | 532.1087 | 405.2438 | 515.4692 |  | 472.2316 | 482.0765 | 458.4856 | 526.6146 | 453.8077 | 741.3222 | 315.4244 | 484.7485 | 520.8165 | 431.9659 | 583.3664 | 681.2878 |  |  | 380.22 | 444.9792 | 507.375 | 496.5755 |  | 421.617 | 449.8669 | 0.2796 | 18.9209 | 1.5673 | 1.3485 | -20.4588 | 3.0886 | 920.48 | 0.73 | 3.1855 | -1.8868 | -11.6918 | 1.1339 | 4.0741 | -25.0625 | 8.9482 | 165.605 |  | 17.2412 | 5.2401 | -0.57484 |  | 25.036
42838.499 | 6801 | 117.265 | 98.1289 | 48.4957 | 33.2816 | 25.135 | 24.4023 | 27.6676 | 22.3756 | 55.4427 | 40.5829 | 28.646 | 23.0044 | 21.8199 | 26.7204 | 249.9392 | 335.842 | 349.7888 | 375.4498 | 489.2907 | 526.1386 | 389.713 | 499.6285 | 514.1411 | 397.5871 | 556.5352 | 479.6101 | 656.3749 | 755.8246 | 663.7426 | 402.5648 | 503.9904 | 455.2079 | 459.1543 | 531.4634 | 326.7904 |  | 442.8784 |  | 456.2601 | 314.8343 | 334.1652 | 429.9816 |  | 68.3037 | 140.4609 | 90.5981 | 227.5598 | 310.3452 | 381.1265 | 426.2095 | 19.6451 | 54.2965 | 21.8253 | 103.6085 | 30.234 | 47.6814 | 57.5033 | 60.4391 | 27.9957 |  |  | 2.1582 | -1.9524 | -68.1693 | 0.89561 | 4.9936 | -197.8033 | 24.5383 | -3.3352 | 1.071 | 2.7928 | 14.8533 | 0.009129 | 0.0011204 | 0.00047312 | 537.2094 | 570.8562 | 391.9952 | 179.9974 | 81.4372 | 34.279 | 24.0281 | 71.3642 | 42.1445 | 31.5644 | 26.5337 | 24.8346 | 27.9167 | 26.9692 | 131.5727 | 136.5179 | 122.703 | 84.8985 | 69.2573 | 160.3164 | 106.9215 | 92.5896 | 94.877 | 251.6586 | 108.9579 | 248.0903 | 440.5621 | 250.1352 | 455.4668 | 526.2207 | 538.9408 | 531.5059 | 569.0088 | 525.0294 | 5.5192 | 4.5127 | 725.2183 | 519.3838 | 184.323 | 726.439 | 617.6386 | 169.0376 | 503.7576 | 557.5727 | 481.2615 | 462.8612 | 503.7284 | 449.0065 | 967.3456 | 856.461 | 651.2683 | 644.4203 | 984.2033 |  | 1031.5145 | 753.5312 |  | 863.6065 | 549.3413 | 705.564 |  | 747.3814 |  |  | 892.1479 | 929.6091 | 950.3349 | [5 empty] | 165.8131 | 834.3587 | 572.7761 | 107.8095 | 838.8008 | 613.3293 | 115.3034 | 468.16 | 483.9842 | 499.254 |  |  | 531.9827 | 404.1305 | 515.3299 |  | 472.1331 | 481.9092 | 458.9602 | 526.4179 | 453.5883 | 741.2262 | 315.1912 | 484.6557 | 520.7215 | 431.9492 | 583.0369 | 681.1792 |  |  | 380.5648 | 444.5996 | 507.2165 | 496.3829 |  | 421.4549 | 449.7247 | 0.17016 | 18.9249 | 1.5668 | 1.3477 | -20.4028 | 3.0885 | 936.47 | 1.05 | 3.1337 | -1.9804 | -11.7019 | 1.3413 | 3.9834 | -25.0706 | 8.8302 | 165.5918 |  | 17.2187 | 5.1955 | -0.57034 |  | 25.0469
42838.499 | 6802 | 117.2716 | 98.1443 | 48.5058 | 33.2874 | 25.1336 | 24.4024 | 27.6698 | 22.3649 | 55.4591 | 40.5921 | 28.6483 | 23.0048 | 21.815 | 26.7239 | 249.9829 | 335.8983 | 349.8158 | 375.3925 | 489.234 | 526.0773 | 388.6361 | 499.628 | 514.0084 | 397.5946 | 559.845 | 479.9121 | 655.7922 | 755.7209 | 663.7093 | 402.5361 | 503.9271 | 455.2867 | 459.0902 | 531.3743 | 326.4581 |  | 442.7402 |  | 456.0981 | 315.2823 | 333.8415 | 429.8626 |  | 68.2704 | 140.0781 | 90.5527 | 229.876 | 311.3178 | 381.6599 | 426.0614 | 19.5853 | 54.291 | 21.7052 | 103.552 | 30.2359 | 47.7287 | 57.5089 | 60.4997 | 27.9921 |  |  | 2.0458 | -2.2435 | -68.1253 | 0.70701 | 5.0369 | -197.7474 | 25.0528 | -3.2301 | 0.98127 | 2.5404 | 14.7459 | 0.0091569 | 0.0010448 | 0.00048462 | 539.0941 | 570.7476 | 392.0182 | 180.0233 | 81.4596 | 34.293 | 24.0293 | 71.381 | 42.1459 | 31.5639 | 26.532 | 24.8323 | 27.9082 | 26.9669 | 135.5116 | 139.0757 | 123.8038 | 84.0318 | 70.098 | 160.2329 | 106.8885 | 92.5826 | 94.8647 | 251.6822 | 108.9495 | 248.0924 | 440.4886 | 250.1209 | 455.3823 | 526.2344 | 538.8476 | 531.4528 | 568.885 | 524.1912 | 4.8566 | 4.8556 | 725.246 | 519.7968 | 184.3392 | 726.3192 | 617.1379 | 169.1881 | 503.7544 | 559.147 | 481.0679 | 462.7851 | 503.6223 | 449.174 | 968.936 | 856.444 | 651.3903 | 644.6039 | 985.1806 |  | 1031.4751 | 753.5865 |  | 863.6315 | 549.1558 | 705.5162 |  | 747.4187 |  |  | 894.4083 | 931.1048 | 951.2349 | [5 empty] | 165.833 | 834.3815 | 572.366 | 107.8137 | 838.8716 | 602.8915 | 115.3181 | 468.0076 | 483.8151 | 499.1217 |  |  | 531.8225 | 403.7242 | 515.3515 |  | 471.9945 | 481.7904 | 459.2291 | 526.2225 | 453.873 | 741.1437 | 315.0531 | 484.6311 | 520.6402 | 431.7356 | 582.9178 | 681.0894 |  |  | 381.0549 | 444.1577 | 507.0856 | 496.2324 |  | 421.3991 | 449.453 | 0.36104 | 18.921 | 1.5659 | 1.346 | -20.2123 | 3.0886 | 948.65 | 0.89 | 3.051 | -2.1219 | -11.6927 | 1.1912 | 4.0023 | -25.0773 | 8.9259 | 165.5437 |  | 17.1894 | 4.747 | -0.69673 |  | 25.0563
42838.499 | 6803 | 117.2844 | 98.1582 | 48.5308 | 33.3026 | 25.1351 | 24.4095 | 27.6721 | 22.3668 | 55.4737 | 40.6033 | 28.655 | 23.0022 | 21.8089 | 26.7277 | 250.0186 | 335.9508 | 349.8391 | 375.3493 | 489.1822 | 526.0098 | 389.0185 | 499.6967 | 513.8845 | 397.6054 | 562.4283 | 479.973 | 655.8152 | 755.7682 | 663.7081 | 402.4916 | 503.8324 | 455.3111 | 459.0215 | 531.3154 | 326.8965 |  | 442.5995 |  | 455.9202 | 316.0158 | 334.1981 | 429.7332 |  | 68.2598 | 139.8756 | 90.523 | 232.4318 | 312.2484 | 382.122 | 425.9629 | 19.5233 | 54.2873 | 21.4523 | 103.507 | 30.2451 | 47.7562 | 57.52 | 60.5454 | 27.9948 |  |  | 2.2436 | -2.4813 | -68.076 | 0.66627 | 5.1828 | -197.7422 | 24.9864 | -3.2472 | 1.1229 | 2.5798 | 14.7625 | 0.0090452 | 0.00115 | 0.00048955 | 540.1548 | 570.6417 | 392.0405 | 180.0439 | 81.4914 | 34.3032 | 24.0255 | 71.4003 | 42.1498 | 31.5679 | 26.5425 | 24.8314 | 27.9063 | 26.9694 | 136.5057 | 140.7238 | 124.6476 | 85.4401 | 73.7733 | 160.1331 | 106.875 | 92.5754 | 94.862 | 251.7212 | 108.9543 | 248.1116 | 440.4452 | 250.1156 | 455.304 | 526.2983 | 538.774 | 531.4255 | 568.7779 | 523.9349 | 4.9317 | 2.6779 | 725.2697 | 519.7082 | 184.3547 | 726.2398 | 616.7177 | 169.34 | 503.7063 | 559.8151 | 481.3925 | 462.7192 | 503.5141 | 449.1655 | 967.2676 | 856.4147 | 651.4769 | 644.7846 | 985.819 |  | 1031.1379 | 753.6557 |  | 863.6709 | 548.9506 | 705.4735 |  | 747.4685 |  |  | 895.1244 | 931.7728 | 951.5672 | [5 empty] | 165.8659 | 834.4024 | 571.9963 | 107.8363 | 838.913 | 605.1793 | 115.3305 | 467.8706 | 483.6986 | 498.9846 |  |  | 531.6695 | 404.479 | 515.1973 |  | 471.8647 | 481.6658 | 459.2382 | 526.0759 | 453.7555 | 741.0443 | 314.6337 | 484.5433 | 520.5366 | 431.0529 | 582.7277 | 681.0203 |  |  | 381.5165 | 443.5833 | 506.9491 | 496.0727 |  | 421.111 | 449.1835 | -0.17543 | 18.9233 | 1.5667 | 1.3465 | -20.5514 | 3.0886 | 954.73 | 0.53 | 3.1951 | -2.231 | -11.6856 | 1.1561 | 4.0613 | -25.0858 | 8.9172 | 165.3469 |  | 17.1568 | 4.6236 | -0.79215 |  | 25.0524
42838.499 | 6804 | 117.2913 | 98.1684 | 48.5477 | 33.3111 | 25.1367 | 24.41 | 27.6766 | 22.374 | 55.4842 | 40.606 | 28.6595 | 23.0022 | 21.818 | 26.7327 | 250.0587 | 336.0339 | 349.874 | 375.31 | 489.1192 | 525.9505 | 389.5458 | 499.7057 | 514.0125 | 397.6119 | 562.8644 | 479.9223 | 656.6285 | 756.069 | 663.5621 | 402.4607 | 503.7206 | 455.1897 | 458.9666 | 531.2501 | 328.2631 |  | 442.4624 |  | 455.7736 | 316.3881 | 334.426 | 429.6094 |  | 68.2009 | 139.8985 | 90.458 | 234.2393 | 312.8191 | 382.6693 | 426.0017 | 19.4496 | 54.2747 | 21.2829 | 103.5108 | 30.2648 | 47.7718 | 57.5234 | 60.6124 | 27.9878 |  |  | 2.0498 | -1.7493 | -67.9847 | 0.70833 | 5.5028 | -197.7796 | 24.9523 | -3.2051 | 0.90362 | 2.5322 | 14.7391 | 0.008922 | 0.00099717 | 0.00048134 | 538.541 | 570.1399 | 392.0736 | 180.0834 | 81.5259 | 34.314 | 24.0359 | 71.4237 | 42.1579 | 31.5658 | 26.5342 | 24.8348 | 27.9035 | 26.98 | 137.492 | 137.2116 | 119.7518 | 85.756 | 75.3971 | 160.0575 | 106.7706 | 92.5741 | 94.8591 | 251.7594 | 108.963 | 248.122 | 440.3956 | 250.1057 | 455.2271 | 526.7951 | 538.6609 | 531.3696 | 568.6582 | 523.7919 | 4.4744 | 4.0528 | 725.3058 | 519.5376 | 184.3672 | 726.048 | 616.7603 | 169.5018 | 503.6773 | 559.957 | 480.9679 | 462.6411 | 503.397 | 448.6813 | 967.9781 | 856.3667 | 651.6632 | 645.1012 | 986.1593 |  | 1031.173 | 753.7119 |  | 863.7144 | 548.8379 | 705.4378 |  | 747.5132 |  |  | 895.296 | 931.2344 | 952.1544 | [5 empty] | 165.8978 | 834.4019 | 571.2417 | 107.8435 | 838.953 | 601.1512 | 115.3547 | 467.7071 | 483.655 | 498.8521 |  |  | 531.5507 | 405.0006 | 514.8188 |  | 471.6885 | 481.5303 | 458.9697 | 525.9836 | 453.0459 | 740.9458 | 314.5713 | 484.5131 | 520.4085 | 430.4345 | 582.6927 | 680.9401 |  |  | 381.3825 | 443.3549 | 506.8222 | 495.8742 |  | 420.7671 | 449.0441 | 0.13046 | 18.9232 | 1.5672 | 1.3476 | -20.2377 | 3.0885 | 976.64 | 0.98 | 3.0537 | -1.8733 | -11.6781 | 1.192 | 4.1865 | -25.0986 | 8.9149 | 165.3561 |  | 17.1382 | 4.5042 | -0.26107 |  | 25.0395