42838.5433 | 10625 | 962.9379 | 708.0893 | 113.5379 | 68.9854 | 39.8902 | 29.4251 | 61.0111 | 27.2946 | 103.3252 | 78.8908 | 52.3826 | 31.306 | 24.0155 | 49.3963 | 706.5005 | 742.0281 | 734.7523 | 987.5362 | 982.8566 | 981.495 | 1066.0577 |  | 1059.0156 | 1006.5855 | 862.8552 | 1002.8332 | 859.8321 | 858.2785 | 873.3762 | 859.5138 | 1056.6912 | 1022.9126 | 733.2131 | 969.0707 | 1042.4553 | 1158.8734 | 775.103 |  | 814.8282 | 876.4426 | 435.7489 | 756.7895 |  | 476.6004 | 688.0513 | 624.1677 | 879.0358 | 952.305 | 996.8749 | 979.0652 | 56.0421 | 362.3183 | 78.0919 | 594.978 | 38.377 | 46.0241 | 59.6181 | 100.1014 | 91.4711 |  |  | 2.7286 | -2.5188 | -65.6782 | 3.4649 | 11.2 | -197.773 | 33.9042 | -3.4535 | 17.6159 | 46.8346 | 36.7472 | 0.0063428 | 0.00035813 | 0.00065712 | 1038.609 | 1013.737 | 973.649 | 926.4806 | 341.6923 | 87.6954 | 45.4132 | 156.6919 | 87.3598 | 57.0645 | 40.7645 | 30.3622 | 28.5008 | 44.3153 | 1042.7577 | 700.5934 | 714.5634 | 435.9654 | 351.0342 | 1037.011 | 679.3551 | 99.4927 | 243.5944 | 831.303 | 237.6321 | 687.3731 | 799.0943 | 641.5152 | 967.2472 | 1028.2018 | 1167.5194 | 1186.7832 | 1208.5017 | 1153.3447 | 174.0588 | 89.0657 | 746.606 | 1068.46 | 994.7746 | 743.1571 | 1049.698 | 922.5814 | 1001.9242 | 1050.8784 | 966.8408 | 856.3628 | 1093.5682 | 788.7868 | 549.751 | 836.1838 | 699.3559 | 686.9049 | 486.6347 |  |  | 774.588 | 1076.3455 | 1120.3867 | 1158.084 | 752.4136 |  | 771.1503 |  |  | 901.9301 | 554.6825 | 513.0895 | [5 empty] | 933.1889 | 936.4338 | 1082.8935 | 939.8773 | 948.7896 | 1073.202 | 1010.6538 | 976.4651 | 1058.468 | 1007.8047 |  | 1161.7768 | 1156.9612 | 1016.5808 | 960.0956 | 1072.8984 | 1000.239 | 974.729 | 1091.7406 | 1164.5722 | 995.1425 | 1042.5207 | 978.1596 | 1085.1947 | 1040.6142 | 1138.3215 | 991.3638 | 908.8072 | 1198.4683 | 1039.2364 | 911.1763 | 1074.4681 | 1062.6485 | 1033.4725 |  | 960.2299 | 912.8204 | 0.61499 | 18.9908 | 1.604 | 1.2532 | -16.0175 | 3.0837 | 8744.2 | 0.94 | 3.8979 | -3.429 | -17.5099 | 4.0218 | 8.3116 | -34.9266 | 14.461 |  | 196.4302 | 238.9642 | 166.425 | 42.7595 | 249.6114 | 244.647
42838.5433 | 10626 | 962.7835 | 688.0016 | 113.6054 | 69.0051 | 39.9057 | 29.4263 | 61.0274 | 27.2908 | 103.3301 | 78.8966 | 52.389 | 31.3104 | 24.0185 | 49.4047 | 706.7514 | 742.139 | 734.8165 | 987.05 | 983.023 | 976.6526 | 1070.3486 |  | 1058.9397 | 1006.7423 | 862.3483 | 1003.0349 | 859.7208 | 858.2041 | 873.2768 | 858.9543 | 1050.9137 | 1020.9821 | 733.2877 | 968.5831 | 1042.3418 | 1153.1263 | 775.0984 |  | 814.8298 | 876.6272 | 435.6325 | 757.1308 |  | 478.236 | 687.2742 | 622.1465 | 878.5422 | 949.3193 | 1003.3421 | 978.2375 | 57.7363 | 362.5063 | 77.0567 | 594.4519 | 38.377 | 46.6081 | 59.6199 | 100.1477 | 91.5787 |  |  | 2.7305 | -3.8179 | -65.6473 | 3.2106 | 10.9096 | -197.7132 | 34.0146 | -3.5429 | 17.3773 | 46.8126 | 36.7512 | 0.0062114 | 0.00042548 | 0.0006604 | 1038.9745 | 1013.7871 | 973.6891 | 926.5128 | 342.0179 | 87.6592 | 45.4185 | 156.7874 | 87.3731 | 57.0578 | 40.7626 | 30.3564 | 28.491 | 44.3109 | 1009.7334 | 727.5159 | 752.5781 | 459.9316 | 377.3353 | 1038.6362 | 682.6226 | 99.5027 | 243.72 | 831.5611 | 237.738 | 687.6955 | 814.7797 | 641.8529 | 967.0487 | 1028.2141 | 1167.6565 | 1186.2396 | 1206.9575 | 1152.6521 | 168.1255 | 81.7233 | 744.839 | 1057.5411 | 991.7984 | 740.757 | 1050.7735 | 921.6831 | 1001.5892 | 1050.9407 | 966.7911 | 856.4831 | 1089.2566 | 789.332 | 548.7266 | 836.2914 | 699.3525 | 685.899 | 486.5206 |  |  | 774.5564 | 1076.886 | 1120.7755 | 1157.2883 | 752.0073 |  | 770.967 |  |  | 902.1794 | 554.5494 | 513.1178 | [5 empty] | 933.0981 | 935.7309 | 1082.9281 | 940.1105 | 948.3215 | 1071.0607 | 1010.4881 | 976.4634 | 1058.3667 | 1007.5846 |  | 1160.9535 | 1156.9958 | 1018.4042 | 958.9905 | 1073.6918 | 1000.4364 | 974.7173 | 1091.8938 | 1165.4145 | 995.6243 | 1042.0238 | 975.4896 | 1083.5248 | 1039.8475 | 1136.4841 | 991.1512 | 908.7523 | 1201.2469 | 1038.8683 | 911.1321 | 1073.6349 | 1061.5511 | 1032.3427 |  | 960.2142 | 913.0355 | 0.73908 | 18.992 | 1.604 | 1.2535 | -15.9547 | 3.0836 | 8652.05 | 0.84 | 3.8991 | -4.22 | -17.4988 | 3.8698 | 8.2239 | -35.0101 | 14.5214 |  | 196.7476 | 238.4027 | 171.1055 | 39.5424 | 245.6376 | 244.763
42838.5433 | 10627 | 962.4716 | 683.4938 | 113.7016 | 69.0195 | 39.9185 | 29.4335 | 61.057 | 27.3092 | 103.3494 | 78.9122 | 52.4031 | 31.3238 | 24.0339 | 49.4247 | 707.0203 | 742.2593 | 734.9293 | 985.9842 | 982.9825 | 974.029 | 1069.6497 |  | 1058.9207 | 1008.0385 | 861.5642 | 1003.2026 | 859.618 | 858.1465 | 873.217 | 858.9443 | 1052.3826 | 1022.5046 | 733.3478 | 967.9281 | 1042.6291 | 1133.6774 | 775.0868 |  | 814.8231 | 876.7432 | 435.75 | 757.6696 |  | 478.5778 | 688.2178 | 619.4929 | 874.3059 | 948.7481 | 1002.51 | 977.7738 | 58.3402 | 362.7582 | 76.4535 | 593.878 | 38.363 | 47.1948 | 59.615 | 100.2192 | 91.6003 |  |  | 2.3928 | -4.8088 | -65.5382 | 3.4235 | 10.4548 | -197.7566 | 34.1775 | -3.4055 | 17.8305 | 46.7261 | 36.7203 | 0.006282 | 0.00036634 | 0.00066862 | 1039.7234 | 1013.897 | 973.7713 | 926.6867 | 342.4702 | 87.7266 | 45.4243 | 156.8868 | 87.3832 | 57.0683 | 40.7684 | 30.3636 | 28.4987 | 44.3202 | 1001.3081 | 731.7503 | 724.8139 | 472.2259 | 373.9927 | 1039.8132 | 684.7196 | 99.5031 | 243.8264 | 831.5234 | 237.8403 | 688.0241 | 829.3709 | 642.1891 | 966.7701 | 1028.2883 | 1167.22 | 1185.5638 | 1205.3195 | 1151.2178 | 174.165 | 70.3411 | 744.2011 | 1054.1933 | 992.9903 | 743.3186 | 1053.5762 | 922.4409 | 1002.2102 | 1051.1186 | 966.7524 | 856.6825 | 1093.6659 | 788.7652 | 548.2955 | 837.0825 | 699.1792 | 689.3517 | 486.6338 |  |  | 774.5166 | 1077.5861 | 1121.2321 | 1159.0839 | 752.7767 |  | 769.3729 |  |  | 903.2849 | 554.7057 | 513.3083 | [5 empty] | 933.6504 | 935.9466 | 1082.9962 | 940.3103 | 949.1154 | 1074.541 | 1010.7313 | 976.4755 | 1058.3524 | 1009.2484 |  | 1159.9701 | 1156.5891 | 1018.7997 | 959.192 | 1073.0677 | 1000.3325 | 974.6739 | 1093.4783 | 1164.8776 | 995.8769 | 1043.2505 | 973.993 | 1082.0243 | 1039.4546 | 1135.0084 | 991.7876 | 908.7212 | 1182.5302 | 1040.2381 | 911.0711 | 1073.3876 | 1060.526 | 1033.9144 |  | 960.1212 | 913.024 | 0.72499 | 18.9933 | 1.6044 | 1.2542 | -15.9219 | 3.0837 | 8571.39 | 0.79 | 3.6499 | -4.7384 | -17.4928 | 3.9981 | 8.0481 | -35.0026 | 14.5514 |  | 197.1591 | 239.6341 | 172.7758 | 43.277 | 232.5435 | 244.4948
42838.5433 | 10628 | 962.4287 | 691.0399 | 113.7384 | 69.0277 | 39.9114 | 29.425 | 61.0444 | 27.3025 | 103.3416 | 78.9024 | 52.3949 | 31.3191 | 24.0214 | 49.4206 | 707.3068 | 742.4126 | 735.0217 | 986.6055 | 982.4178 | 976.8457 | 1069.3096 |  | 1059.025 | 1006.0767 | 862.9981 | 1003.1346 | 859.5571 | 858.0804 | 873.1801 | 858.9351 | 1056.5572 | 1025.3992 | 733.4452 | 967.7343 | 1042.9717 | 1154.6342 | 775.0835 |  | 814.8118 | 876.6141 | 435.9896 | 757.7363 |  | 478.7892 | 688.5432 | 617.1736 | 865.8219 | 944.8877 | 997.6042 | 977.211 | 59.2567 | 362.855 | 76.806 | 593.698 | 38.3579 | 47.6686 | 59.6138 | 100.3034 | 91.6178 |  |  | 2.1865 | -4.6768 | -65.4186 | 3.0654 | 11.0049 | -197.727 | 33.8161 | -3.2649 | 17.3946 | 46.1658 | 36.7472 | 0.0062508 | 0.00039427 | 0.00065219 | 1040.1745 | 1013.8861 | 973.7508 | 926.7585 | 342.9074 | 87.7849 | 45.433 | 156.9865 | 87.3984 | 57.0818 | 40.7703 | 30.3578 | 28.4964 | 44.3222 | 1045.4939 | 729.5168 | 713.4518 | 455.1887 | 374.5285 | 1041.366 | 686.2977 | 99.517 | 243.9317 | 831.4914 | 237.9336 | 688.3615 | 834.3228 | 642.4735 | 966.5403 | 1028.2876 | 1166.4676 | 1184.7038 | 1204.4852 | 1149.7734 | 171.6 | 93.3559 | 746.0968 | 1056.7334 | 994.1509 | 744.3039 | 1052.45 | 923.2647 | 1001.3249 | 1050.8624 | 966.6853 | 856.7673 | 1098.4891 | 790.4856 | 547.1254 | 837.3591 | 699.0125 | 690.4175 | 486.6162 |  |  | 774.4989 | 1077.3169 | 1121.1221 | 1159.4483 | 753.8227 |  | 769.7783 |  |  | 904.5477 | 554.7825 | 513.4697 | [5 empty] | 933.6728 | 940.2832 | 1082.8224 | 940.4444 | 950.6431 | 1074.5145 | 1010.4845 | 976.5203 | 1058.3814 | 1005.164 |  | 1159.8017 | 1156.4457 | 1017.5035 | 960.2593 | 1072.7001 | 1000.3142 | 974.6927 | 1095.1443 | 1164.9287 | 996.0628 | 1043.1007 | 974.5657 | 1080.9732 | 1039.3645 | 1137.0011 | 991.5242 | 908.6756 | 1150.675 | 1040.368 | 911.064 | 1074.021 | 941.0442 | 1035.2359 |  | 960.12 | 912.8585 | 0.78861 | 18.9933 | 1.6039 | 1.2537 | -16.0064 | 3.0836 | 8486.92 | 1.26 | 3.4889 | -4.6737 | -17.4798 | 3.7838 | 8.2412 | -34.9326 | 14.4464 |  | 197.0017 | 239.8901 | 168.8373 | 45.0301 | 246.6564 | 244.0045
42838.5433 | 10629 | 963.3748 | 697.4478 | 113.8055 | 69.0469 | 39.912 | 29.4333 | 61.0718 | 27.309 | 103.36 | 78.9157 | 52.408 | 31.326 | 24.0323 | 49.4325 | 707.5788 | 742.5435 | 735.1095 | 987.9378 | 981.817 | 983.8644 | 1067.7108 |  | 1059.0697 | 1002.7979 | 862.2022 | 1002.8112 | 859.4872 | 858.001 | 873.0459 | 859.1062 | 1056.2173 | 1024.6917 | 733.5294 | 968.7193 | 1043.2452 | 1151.3783 | 775.0792 |  | 814.8221 | 876.1941 | 436.2219 | 757.8933 |  | 479.0966 | 688.6293 | 616.6316 | 867.1493 | 944.1807 | 995.4373 | 977.0266 | 60.922 | 363.0309 | 76.5986 | 593.3664 | 38.3456 | 47.7882 | 59.611 | 100.3601 | 91.638 |  |  | 2.2719 | -4.6025 | -65.351 | 2.8992 | 10.7676 | -197.7362 | 34.5218 | -3.5547 | 17.092 | 46.2803 | 36.7625 | 0.0062229 | 0.00032035 | 0.00065876 | 1039.4153 | 1013.8786 | 973.7623 | 926.8513 | 343.286 | 87.8122 | 45.4474 | 157.0807 | 87.4139 | 57.0949 | 40.7793 | 30.3554 | 28.5066 | 44.3309 | 1026.8817 | 627.0997 | 723.6447 | 450.2842 | 375.6938 | 1041.4557 | 688.3533 | 99.5207 | 244.0632 | 831.4591 | 238.0431 | 688.733 | 832.9216 | 642.8557 | 966.482 | 1028.2292 | 1165.715 | 1184.3423 | 1205.9889 | 1149.346 | 134.9075 | 50.2522 | 746.7652 | 1065.1722 | 994.6888 | 744.446 | 1050.8392 | 923.5077 | 998.2829 | 1050.6736 | 966.5787 | 857.095 | 1105.4153 | 790.0977 | 545.9466 | 832.6901 | 699.0822 | 690.6666 | 486.6577 |  |  | 774.5099 | 1076.1214 | 1121.2703 | 1160.5656 | 753.8083 |  | 769.9458 |  |  | 905.3274 | 554.682 | 513.4488 | [5 empty] | 933.7226 | 939.7922 | 1082.6874 | 940.4932 | 951.7582 | 1077.4377 | 1010.0593 | 976.5434 | 1058.3647 | 999.1698 |  | 1159.6322 | 1156.6235 | 1018.0179 | 959.3361 | 1073.0272 | 1000.2195 | 974.68 | 1098.3723 | 1166.3836 | 996.6685 | 1043.1864 | 978.0964 | 1080.5428 | 1039.0946 | 1141.1674 | 991.267 | 908.6236 | 1131.2652 | 1041.5622 | 911.0046 | 1075.1843 | 906.2655 | 1033.54 |  | 959.758 | 912.9284 | 0.84315 | 18.9915 | 1.6038 | 1.2536 | -15.9958 | 3.0836 | 8431.69 | 0.73 | 3.5562 | -4.6366 | -17.4715 | 3.6799 | 8.1449 | -34.9036 | 14.5839 |  | 196.3013 | 240.663 | 170.9615 | 44.539 | 244.4196 | 243.4866
42838.5433 | 10630 | 963.7542 | 702.1015 | 113.8653 | 69.0603 | 39.9245 | 29.4284 | 61.0771 | 27.3095 | 103.3681 | 78.9162 | 52.4131 | 31.3185 | 24.0285 | 49.4398 | 707.9176 | 742.6272 | 735.2187 | 990.2846 | 982.9639 | 979.751 | 1067.1473 |  | 1059.5156 | 999.7315 | 861.4667 | 1002.398 | 859.395 | 857.9243 | 872.9935 | 859.1611 | 1058.2138 | 1023.3327 | 733.589 | 970.4049 | 1043.3062 | 1180.2586 | 775.0742 |  | 814.8536 | 875.8759 | 436.3756 | 758.0489 |  | 480.6554 | 689.6699 | 617.767 | 865.1896 | 944.8298 | 993.0357 | 977.1088 | 60.7288 | 363.1783 | 76.57 | 593.0285 | 38.3369 | 47.5547 | 59.6212 | 100.4041 | 91.6597 |  |  | 2.4263 | 1.8543 | -65.2885 | 3.0115 | 9.4481 | -197.7073 | 34.2156 | -3.2117 | 17.1523 | 46.5105 | 36.7986 | 0.0062377 | 0.00033184 | 0.00067026 | 1037.9806 | 1013.982 | 973.8622 | 927.0063 | 343.6763 | 87.857 | 45.4641 | 157.1765 | 87.4296 | 57.0995 | 40.7862 | 30.3502 | 28.507 | 44.3471 | 927.8243 | 615.7963 | 639.2284 | 413.3041 | 346.5885 | 1037.852 | 687.5203 | 99.5309 | 244.1738 | 831.6616 | 238.1526 | 689.0688 | 821.8797 | 643.2217 | 966.3271 | 1027.9572 | 1164.9745 | 1183.629 | 1206.048 | 1148.9074 | 157.2193 | 71.7243 | 746.8431 | 1068.0925 | 994.3907 | 744.4983 | 1042.097 | 922.9678 | 995.5617 | 1049.6812 | 966.4337 | 857.5002 | 1103.3159 | 789.3623 | 544.6903 | 831.7455 | 699.071 | 690.8653 | 486.6185 |  |  | 774.477 | 1074.8882 | 1122.0485 | 1161.874 | 753.8251 |  | 769.9626 |  |  | 905.8018 | 554.7778 | 513.6043 | [5 empty] | 933.8517 | 939.2306 | 1082.5619 | 940.519 | 952.5139 | 1080.5258 | 1010.0425 | 976.6305 | 1058.3957 | 992.528 |  | 1162.1997 | 1155.7906 | 1020.5721 | 957.935 | 1074.161 | 1000.1157 | 974.7071 | 1099.5937 | 1166.9545 | 996.694 | 1043.69 | 979.9508 | 1079.1209 | 1038.6838 | 1143.5866 | 991.8215 | 908.5365 | 1116.1311 | 1041.3659 | 910.9912 | 1075.9528 | 905.9622 | 1032.2458 |  | 959.7183 | 913.0516 | 0.73853 | 18.9897 | 1.6037 | 1.2536 | -16.0011 | 3.0836 | 8393.54 | 1.03 | 3.675 | 2.9446 | -17.4726 | 3.7526 | 7.6224 | -34.868 | 14.5053 |  | 195.5818 | 241.5534 | 179.7182 | 53.6584 | 264.7359 | 242.9783
42838.5433 | 10631 | 963.1294 | 705.3713 | 113.928 | 69.0801 | 39.933 | 29.4408 | 61.1032 | 27.3129 | 103.3712 | 78.9188 | 52.416 | 31.3289 | 24.0318 | 49.4517 | 708.1979 | 742.7904 | 735.317 | 990.2294 | 984.3169 | 983.3598 | 1068.6895 |  | 1060.0147 | 998.0015 | 860.7695 | 1001.7305 | 859.2944 | 857.8436 | 872.9195 | 859.7281 | 1064.9405 | 1024.9716 | 733.6628 | 972.6763 | 1043.3379 | 1162.9754 | 775.0887 |  | 814.8814 | 875.7687 | 436.6441 | 758.0534 |  | 482.0647 | 689.6909 | 616.2314 | 866.3479 | 946.952 | 991.8452 | 977.5735 | 59.6167 | 363.426 | 76.1187 | 592.6314 | 38.3162 | 47.2336 | 59.6213 | 100.4362 | 91.655 |  |  | 2.6195 | -3.6116 | -65.3161 | 2.5529 | 10.192 | -197.6902 | 33.3285 | -3.2432 | 17.5522 | 47.2278 | 36.8118 | 0.0062442 | 0.00032856 | 0.00068176 | 1036.5424 | 1013.9725 | 973.9271 | 927.1067 | 344.0557 | 87.8881 | 45.4857 | 157.2788 | 87.4459 | 57.1091 | 40.7906 | 30.3517 | 28.5042 | 44.3522 | 948.3453 | 618.5404 | 685.053 | 405.039 | 324.5938 | 1036.0166 | 688.2269 | 99.5373 | 244.283 | 831.6843 | 238.2507 | 689.3818 | 826.2431 | 643.5859 | 966.1262 | 1027.7441 | 1163.9973 | 1183.1078 | 1205.1794 | 1148.2595 | 170.7786 | 80.4035 | 746.9693 | 1071.0448 | 994.7787 | 744.6255 | 1043.2623 | 923.5002 | 993.904 | 1048.5357 | 966.2689 | 858.3033 | 1110.5885 | 789.0373 | 543.7961 | 831.3424 | 699.0346 | 690.9057 | 486.5799 |  |  | 774.4485 | 1074.2714 | 1122.9246 | 1162.4444 | 753.8356 |  | 769.8768 |  |  | 906.231 | 554.9055 | 513.7714 | [5 empty] | 933.9496 | 939.3043 | 1082.4836 | 940.6735 | 952.5227 | 1060.363 | 1010.3925 | 976.6523 | 1058.2718 | 988.8068 |  | 1163.406 | 1156.3059 | 1021.4079 | 958.5993 | 1074.226 | 1000.0192 | 974.654 | 1101.3019 | 1165.5766 | 996.5798 | 1044.4917 | 979.9412 | 1078.2802 | 1039.5396 | 1146.038 | 992.0458 | 908.4726 | 1105.7097 | 1040.5462 | 911.0229 | 1075.3699 | 905.8725 | 1033.5406 |  | 959.8042 | 913.1427 | 0.94592 | 18.9926 | 1.6041 | 1.2537 | -15.9796 | 3.0836 | 8402.57 | 0.62 | 3.8184 | -4.1095 | -17.4765 | 3.4551 | 7.913 | -34.8501 | 14.3093 |  | 195.223 | 241.9275 | 176.2982 | 48.7875 | 252.4341 | 242.3106
42838.5433 | 10632 | 963.5641 | 707.5676 | 113.9879 | 69.0951 | 39.9411 | 29.4476 | 61.114 | 27.3137 | 103.3781 | 78.9264 | 52.4257 | 31.3356 | 24.0241 | 49.4589 | 708.4522 | 742.9476 | 735.4281 | 990.4177 | 985.1139 | 992.7529 | 1070.8061 |  | 1060.4786 | 997.2617 | 859.8815 | 1000.7817 | 859.2166 | 857.7648 | 872.9443 | 859.8006 | 1065.6529 | 1022.973 | 733.7418 | 975.0422 | 1043.4363 | 1140.93 | 775.0924 |  | 814.8695 | 875.7476 | 436.8991 | 757.9273 |  | 481.9331 | 687.9455 | 614.6269 | 867.0638 | 950.3363 | 993.3237 | 977.7848 | 58.1239 | 363.6321 | 75.9499 | 592.1382 | 38.2909 | 47.0422 | 59.6263 | 100.5037 | 91.6246 |  |  | 2.9665 | -4.9284 | -65.4009 | 2.8906 | 10.3031 | -197.6797 | 34.2209 | -2.9324 | 17.5631 | 47.9342 | 36.8233 | 0.0061391 | 0.00032035 | 0.00062919 | 1034.7326 | 1013.763 | 973.8711 | 927.1649 | 344.4638 | 87.8589 | 45.4911 | 157.3764 | 87.4619 | 57.1238 | 40.7993 | 30.3542 | 28.514 | 44.3667 | 989.0609 | 631.9259 | 699.4953 | 415.2243 | 333.9699 | 1036.0079 | 689.8808 | 99.5469 | 244.3953 | 831.6704 | 238.3463 | 689.7031 | 818.7954 | 643.9204 | 965.9828 | 1027.6268 | 1163.1998 | 1183.4113 | 1199.4759 | 1148.0571 | 167.4322 | 77.4826 | 746.988 | 1067.7326 | 994.7394 | 745.1739 | 1051.2938 | 923.1846 | 992.6813 | 1047.2643 | 966.0759 | 858.2252 | 1105.3604 | 789.9792 | 543.2769 | 831.267 | 698.9547 | 690.8067 | 486.426 |  |  | 774.4262 | 1074.1357 | 1123.3802 | 1162.5173 | 753.7947 |  | 769.9096 |  |  | 907.3238 | 555.1527 | 514.2595 | [5 empty] | 933.493 | 939.2502 | 1082.0776 | 940.792 | 953.1276 | 1066.0278 | 1010.9583 | 976.6604 | 1058.1019 | 988.5207 |  | 1159.7609 | 1156.3328 | 1020.9367 | 960.1462 | 1075.9944 | 999.9646 | 974.6927 | 1105.0823 | 1165.6632 | 996.2285 | 1044.1621 | 981.0657 | 1078.7351 | 1040.7364 | 1147.9048 | 991.6431 | 908.3707 | 1096.5653 | 1038.3897 | 910.9544 | 1075.5309 | 907.6466 | 1033.2162 |  | 959.7252 | 913.2708 | 0.78861 | 18.9923 | 1.6042 | 1.2536 | -15.9428 | 3.0836 | 8424.61 | 1.05 | 4.0635 | -4.7963 | -17.472 | 3.6732 | 7.9606 | -34.8695 | 14.5081 |  | 195.1446 | 241.9658 | 171.7688 | 47.7007 | 237.3533 | 241.7576
42838.5433 | 10633 | 962.5305 | 708.5909 | 114.0565 | 69.1056 | 39.9453 | 29.4457 | 61.1326 | 27.3222 | 103.3893 | 78.9305 | 52.4273 | 31.3397 | 24.027 | 49.4635 | 708.6784 | 743.0909 | 735.547 | 991.6508 | 986.3106 | 997.8135 | 1070.5129 |  | 1060.8977 | 996.7664 | 858.0767 | 999.9941 | 859.1213 | 857.6872 | 872.8038 | 859.0703 | 1064.2477 | 1018.9776 | 733.8311 | 977.2322 | 1043.6688 | 1131.5435 | 775.0786 |  | 814.8784 | 875.7929 | 436.8776 | 757.9212 |  | 481.9539 | 688.0137 | 613.4257 | 864.6507 | 951.0443 | 992.9293 | 978.4485 | 56.883 | 363.8863 | 77.4657 | 592.031 | 38.2597 | 47.0476 | 59.6358 | 100.5795 | 91.5833 |  |  | 2.9389 | -4.8831 | -65.5507 | 3.2297 | 10.6999 | -197.7257 | 34.5803 | -3.1598 | 18.9619 | 49.6549 | 36.7535 | 0.0061473 | 0.00031706 | 0.00066862 | 1034.5243 | 1013.7195 | 973.8867 | 927.261 | 344.5243 | 87.9642 | 45.505 | 157.4893 | 87.4778 | 57.1262 | 40.8143 | 30.3685 | 28.5144 | 44.37 | 977.1645 | 660.3045 | 710.9099 | 421.8205 | 340.2985 | 1036.8817 | 691.8286 | 99.5539 | 244.5109 | 831.6358 | 238.4519 | 690.0413 | 817.1655 | 644.2838 | 965.9491 | 1027.5985 | 1162.7766 | 1184.2347 | 1196.6165 | 1148.6608 | 175.2007 | 89.4467 | 746.9166 | 1059.4797 | 995.5126 | 744.9803 | 1048.3298 | 924.4288 | 992.2184 | 1046.1168 | 965.911 | 857.734 | 1103.8849 | 789.6176 | 542.3453 | 831.5966 | 698.912 | 691.3005 | 486.3117 |  |  | 774.3881 | 1072.6817 | 1123.7699 | 1162.9507 | 754.2203 |  | 769.7764 |  |  | 908.4791 | 555.3397 | 514.828 | [5 empty] | 933.8884 | 939.9164 | 1081.5249 | 940.7667 | 953.4039 | 1061.9795 | 1011.9079 | 976.6479 | 1057.945 | 988.3981 |  | 1161.8003 | 1156.403 | 1020.7799 | 959.1469 | 1074.7086 | 999.674 | 974.7519 | 1102.7205 | 1165.8033 | 995.3864 | 1044.0105 | 982.2719 | 1078.4684 | 1041.65 | 1146.4271 | 992.2392 | 908.2482 | 1088.2815 | 1039.736 | 911.0408 | 1077.6501 | 906.8914 | 1033.831 |  | 959.6024 | 912.8865 | 1.0168 | 18.9915 | 1.6041 | 1.2534 | -16.036 | 3.0836 | 8431.29 | 0.76 | 4.0443 | -4.7743 | -17.4926 | 3.8828 | 8.1113 | -34.8682 | 14.5818 |  | 194.3001 | 242.258 | 173.6329 | 47.0446 | 231.1328 | 241.4448
42838.5434 | 10634 | 960.0612 | 708.7341 | 114.1342 | 69.1224 | 39.9509 | 29.4609 | 61.1514 | 27.3247 | 103.3996 | 78.943 | 52.4336 | 31.3404 | 24.0336 | 49.4761 | 708.9209 | 743.2306 | 735.6606 | 992.2093 | 987.8335 | 998.7134 | 1070.166 |  | 1061.3166 | 998.0258 | 855.8976 | 999.0713 | 859.0277 | 857.6122 | 872.6127 | 859.3975 | 1072.3284 | 1020.1632 | 733.9247 | 979.1177 | 1043.922 | 1122.9321 | 775.0632 |  | 814.8744 | 875.8537 | 437.1882 | 758.2244 |  | 483.0386 | 688.9693 | 612.5234 | 860.2385 | 956.3339 | 993.856 | 979.9454 | 56.4292 | 364.2879 | 78.9867 | 592.6242 | 38.2563 | 47.2579 | 59.6485 | 100.6229 | 91.6172 |  |  | 2.7516 | -4.295 | -65.5869 | 2.6567 | 9.9587 | -197.7218 | 34.5692 | -3.5363 | 18.1946 | 49.156 | 36.6585 | 0.0062377 | 0.00032035 | 0.00067519 | 1033.8792 | 1013.6047 | 973.9013 | 927.2975 | 344.5925 | 87.9977 | 45.506 | 157.5873 | 87.4928 | 57.144 | 40.8103 | 30.369 | 28.5172 | 44.3789 | 1005.8879 | 704.7329 | 710.322 | 418.5264 | 346.1436 | 1037.6429 | 693.6787 | 99.5603 | 244.651 | 832.0245 | 238.5737 | 690.4475 | 822.355 | 644.7217 | 965.9313 | 1027.6099 | 1162.7799 | 1184.6529 | 1196.5306 | 1149.4783 | 150.6414 | 64.7194 | 747.2728 | 1063.9071 | 996.5326 | 745.2075 | 1046.0575 | 924.6586 | 993.1242 | 1045.3847 | 965.73 | 858.4038 | 1108.9324 | 788.2919 | 541.4425 | 831.3865 | 698.9017 | 691.4237 | 486.4613 |  |  | 774.346 | 1070.7387 | 1124.0279 | 1163.3712 | 754.24 |  | 769.8427 |  |  | 909.4795 | 555.6743 | 515.4276 | [5 empty] | 933.8668 | 940.0766 | 1081.0952 | 940.7023 | 953.2583 | 1063.4927 | 1012.2611 | 976.6408 | 1058.064 | 989.7338 |  | 1163.2124 | 1156.1142 | 1020.6313 | 959.9347 | 1074.7414 | 999.6265 | 974.8158 | 1102.3838 | 1165.9123 | 994.733 | 1044.326 | 982.2261 | 1078.3653 | 1041.9247 | 1146.899 | 992.1137 | 908.1887 | 1082.786 | 1038.275 | 911.0281 | 1078.4314 | 906.7664 | 1035.9388 |  | 959.9196 | 913.1174 | 0.84797 | 18.9923 | 1.6042 | 1.2533 | -16.0077 | 3.0836 | 8425.82 | 0.79 | 3.913 | -4.4798 | -17.5061 | 3.5233 | 7.8281 | -34.8806 | 14.5848 |  | 193.1754 | 242.5451 | 170.9144 | 47.6936 | 225.5214 | 241.4244
42838.5434 | 10635 | 958.7418 | 708.8385 | 114.1952 | 69.1354 | 39.9474 | 29.4557 | 61.1513 | 27.3203 | 103.4056 | 78.9482 | 52.4375 | 31.3467 | 24.0333 | 49.4847 | 709.1601 | 743.3878 | 735.7691 | 991.9386 | 989.1579 | 999.347 | 1069.9572 |  | 1061.5797 | 998.9644 | 854.7052 | 998.5315 | 858.9618 | 857.5419 | 872.3781 | 859.9419 | 1069.8487 | 1022.3493 | 734.0226 | 980.8024 | 1044.5837 | 1110.1878 | 775.0985 |  | 814.9054 | 875.7997 | 437.4895 | 759.2751 |  | 484.3411 | 689.5023 | 612.5893 | 860.4246 | 962.5381 | 994.5225 | 980.362 | 56.5582 | 364.5009 | 78.9601 | 593.3142 | 38.2644 | 47.6123 | 59.6446 | 100.6472 | 91.5809 |  |  | 3.0092 | -4.8837 | -65.2373 | 2.6567 | 10.7913 | -197.7086 | 34.2353 | -3.7807 | 18.2421 | 49.3937 | 36.6368 | 0.0062787 | 0.00029242 | 0.00065055 | 1033.7194 | 1013.7041 | 973.9103 | 927.4038 | 344.7176 | 88.0293 | 45.523 | 157.6901 | 87.5112 | 57.162 | 40.8175 | 30.3663 | 28.5197 | 44.3944 | 946.8444 | 729.4583 | 681.9924 | 411.5802 | 338.5598 | 1035.8615 | 693.4533 | 99.5567 | 244.7616 | 832.4041 | 238.6671 | 690.786 | 825.7289 | 645.1174 | 965.8125 | 1027.5598 | 1162.6916 | 1184.53 | 1196.198 | 1149.9152 | 166.3584 | 67.8588 | 747.3506 | 1074.8421 | 996.7988 | 745.2511 | 1052.3953 | 925.4469 | 994.6045 | 1045.1604 | 965.5804 | 859.0996 | 1104.9876 | 790.942 | 541.0923 | 830.868 | 698.8886 | 691.3764 | 486.6956 |  |  | 774.3057 | 1069.763 | 1124.1494 | 1163.3286 | 754.19 |  | 769.8613 |  |  | 910.1967 | 555.9064 | 515.7789 | [5 empty] | 933.8861 | 939.8244 | 1080.7428 | 940.7237 | 952.9172 | 1065.2686 | 1012.5978 | 976.6484 | 1058.0697 | 990.3006 |  | 1164.4723 | 1156.2688 | 1019.5883 | 960.1349 | 1074.8924 | 999.5641 | 974.8574 | 1102.302 | 1166.1803 | 994.3907 | 1043.4772 | 984.6503 | 1077.5823 | 1041.9777 | 1145.1615 | 992.5017 | 908.1543 | 1075.1122 | 1039.0925 | 910.952 | 1078.1373 | 906.9681 | 1035.6158 |  | 960.2078 | 913.3981 | 0.8975 | 18.98 | 1.6049 | 1.2524 | -16.0191 | 3.0836 | 8446.19 | 0.51 | 4.0916 | -4.7784 | -17.4642 | 3.5243 | 8.1509 | -34.8886 | 14.518 |  | 192.613 | 242.5119 | 176.3688 | 50.7701 | 217.3804 | 241.3506
42838.5434 | 10636 | 957.8193 | 705.4961 | 114.2689 | 69.1573 | 39.9524 | 29.451 | 61.1656 | 27.3258 | 103.4227 | 78.9606 | 52.4475 | 31.3527 | 24.0341 | 49.4927 | 709.3922 | 743.5418 | 735.9124 | 991.8744 | 990.2837 | 999.6518 | 1070.1267 |  | 1061.778 | 998.2993 | 855.1474 | 997.872 | 858.8747 | 857.4618 | 872.2371 | 860.4409 | 1067.8504 | 1023.0104 | 734.136 | 982.1232 | 1044.6283 | 1107.6541 | 775.1152 |  | 814.9156 | 875.8031 | 437.8291 | 759.7325 |  | 484.0233 | 691.0218 | 611.0704 | 858.8705 | 964.2335 | 993.8789 | 980.0796 | 56.9835 | 364.6845 | 77.5889 | 593.7927 | 38.2636 | 48.0596 | 59.6452 | 100.6567 | 91.6901 |  |  | 3.3726 | -5.3733 | -65.5284 | 2.7763 | 12.4781 | -197.6922 | 33.801 | -3.4463 | 17.9465 | 48.0917 | 36.7986 | 0.0061999 | 0.00035484 | 0.00065055 | 1035.78 | 1013.5464 | 973.8998 | 927.5238 | 344.9259 | 88.0493 | 45.5344 | 157.794 | 87.5362 | 57.1715 | 40.8283 | 30.3716 | 28.5187 | 44.4019 | 961.5934 | 730.0931 | 673.7979 | 400.9499 | 322.9438 | 1035.6804 | 693.0072 | 99.5681 | 244.8992 | 832.4274 | 238.7762 | 691.1297 | 832.0272 | 645.5479 | 965.75 | 1027.5333 | 1162.5221 | 1184.839 | 1196.906 | 1149.6929 | 167.1415 | 72.1134 | 747.2807 | 1077.4353 | 997.3368 | 745.1435 | 1055.8899 | 925.8988 | 994.3765 | 1044.6542 | 965.4049 | 859.7701 | 1108.6664 | 789.8644 | 540.3652 | 829.628 | 699.45 | 685.8199 | 486.9928 |  |  | 774.2715 | 1070.5613 | 1124.3374 | 1162.8046 | 753.598 |  | 774.3554 |  |  | 910.9205 | 556.1772 | 516.1281 | [5 empty] | 933.5765 | 939.1798 | 1080.4899 | 940.7862 | 951.7528 | 1064.1638 | 1012.5698 | 976.6821 | 1058.1848 | 990.8282 |  | 1165.2152 | 1156.7673 | 1019.5391 | 961.0464 | 1076.5063 | 999.6981 | 974.8833 | 1101.6956 | 1166.6338 | 996.0253 | 1042.5689 | 985.7112 | 1077.7559 | 1042.1177 | 1144.066 | 992.0695 | 908.117 | 1061.7496 | 1041.4071 | 910.9012 | 1078.6387 | 907.162 | 1035.1803 |  | 960.1788 | 913.7514 | 0.71775 | 19.006 | 1.6044 | 1.2519 | -15.9725 | 3.0836 | 8484.37 | 0.79 | 4.3313 | -5.0161 | -17.517 | 3.6056 | 8.7626 | -34.8783 | 14.422 |  | 193.0749 | 242.1401 | 174.6178 | 51.5397 | 215.7803 | 241.2382
42838.5434 | 10637 | 957.317 | 692.8538 | 114.3365 | 69.1646 | 39.9727 | 29.4562 | 61.1944 | 27.3281 | 103.4325 | 78.9593 | 52.4556 | 31.3496 | 24.0379 | 49.497 | 709.6024 | 743.6522 | 736.0477 | 992.0453 | 991.2244 | 999.9885 | 1072.8591 |  | 1061.6918 | 997.7242 | 855.0978 | 997.3692 | 858.7914 | 857.3711 | 872.1429 | 861.4481 | 1065.4914 | 1025.1361 | 734.2297 | 982.7016 | 1044.6068 | 1105.3277 | 775.1068 |  | 814.9321 | 875.6679 | 438.4444 | 759.8402 |  | 483.2334 | 692.0553 | 610.2892 | 855.7963 | 964.5666 | 993.2125 | 979.4405 | 56.9914 | 364.7291 | 76.3552 | 593.9586 | 38.2487 | 48.6107 | 59.6509 | 100.6459 | 91.7454 |  |  | 2.4605 | -3.398 | -65.7216 | 2.4175 | 11.1895 | -197.729 | 34.1841 | -3.9227 | 17.9728 | 47.7751 | 36.7946 | 0.006305 | 0.0003072 | 0.00068504 | 1036.4761 | 1013.2658 | 973.8677 | 927.6231 | 345.0984 | 88.0261 | 45.5465 | 157.8982 | 87.5534 | 57.1761 | 40.8371 | 30.3727 | 28.5251 | 44.4147 | 988.0093 | 730.7484 | 682.3247 | 402.8236 | 319.1783 | 1036.5409 | 693.3451 | 99.5687 | 245.0337 | 832.5819 | 238.8702 | 691.4581 | 829.6766 | 646.0253 | 965.7094 | 1027.5908 | 1162.3663 | 1184.8932 | 1197.9507 | 1150.109 | 174.1986 | 68.2951 | 744.0953 | 1066.788 | 991.7833 | 739.6957 | 1049.4021 | 922.7563 | 993.5907 | 1044.0419 | 965.2664 | 860.8083 | 1106.3643 | 789.872 | 539.4792 | 829.0278 | 699.0722 | 684.3834 | 487.1459 |  |  | 774.2409 | 1070.0911 | 1124.4126 | 1160.5319 | 751.4455 |  | 771.379 |  |  | 911.4543 | 556.6055 | 516.6061 | [5 empty] | 932.9899 | 938.9008 | 1080.533 | 941.0238 | 950.8799 | 1070.8418 | 1012.1331 | 976.749 | 1058.1769 | 991.3647 |  | 1165.0574 | 1156.5432 | 1019.4476 | 960.6786 | 1077.8374 | 1000.0145 | 974.9081 | 1098.2651 | 1168.2528 | 996.2778 | 1041.3805 | 985.3968 | 1079.2359 | 1041.5802 | 1145.4015 | 990.7268 | 908.0829 | 1044.0442 | 1041.2104 | 910.8508 | 1079.4819 | 907.8947 | 1033.951 |  | 959.7175 | 914.0438 | 0.42336 | 18.9879 | 1.6045 | 1.2511 | -15.8486 | 3.0836 | 8581.41 | 0.73 | 3.6994 | -3.9911 | -17.5522 | 3.3663 | 8.2957 | -34.8723 | 14.4997 |  | 192.8041 | 240.5522 | 172.2163 | 50.699 | 214.3271 | 241.1178
42838.5434 | 10638 | 958.7237 | 691.7087 | 114.4068 | 69.1795 | 39.9696 | 29.463 | 61.2077 | 27.33 | 103.4431 | 78.9687 | 52.4689 | 31.3542 | 24.0409 | 49.5103 | 709.8311 | 743.7132 | 736.144 | 991.9435 | 991.5468 | 999.577 | 1073.9353 |  | 1061.386 | 998.0235 | 854.5078 | 996.9162 | 858.7107 | 857.3018 | 872.1312 | 862.7241 | 1069.2601 | 1027.1107 | 734.321 | 982.6391 | 1044.7762 | 1110.7075 | 775.0965 |  | 814.9408 | 875.5706 | 438.5616 | 760.3454 |  | 483.2681 | 692.0916 | 609.4956 | 858.2711 | 962.2577 | 995.4946 | 978.6489 | 55.8497 | 364.8128 | 75.4529 | 593.9016 | 38.2603 | 49.1369 | 59.6502 | 100.646 | 91.7648 |  |  | 3.0473 | -3.4315 | -65.5593 | 2.1592 | 10.3379 | -197.6968 | 33.916 | -3.7617 | 17.512 | 46.7559 | 36.7625 | 0.00619 | 0.0003532 | 0.0006604 | 1035.6304 | 1013.1954 | 973.8511 | 927.6892 | 345.3523 | 88.036 | 45.5419 | 157.9941 | 87.5651 | 57.1956 | 40.8429 | 30.3824 | 28.5252 | 44.4242 | 1009.0943 | 735.8584 | 712.1064 | 410.3086 | 313.3037 | 1038.407 | 694.0903 | 99.565 | 245.1534 | 832.6424 | 238.961 | 691.8039 | 820.9948 | 646.4784 | 965.5562 | 1027.4797 | 1162.2484 | 1185.3799 | 1198.8907 | 1150.0309 | 170.0751 | 89.2093 | 743.3394 | 1062.3064 | 990.6688 | 738.6975 | 1048.0034 | 922.1226 | 994.1759 | 1043.6821 | 965.1222 | 862.3603 | 1115.2393 | 789.2791 | 537.825 | 828.8227 | 698.9116 | 684.3267 | 487.4857 |  |  | 774.2092 | 1069.7117 | 1124.4201 | 1160.6613 | 751.5687 |  | 769.2194 |  |  | 911.6999 | 556.9812 | 516.7738 | [5 empty] | 932.9128 | 938.695 | 1080.6368 | 941.4278 | 950.942 | 1072.5043 | 1012.325 | 976.7973 | 1058.0029 | 991.2895 |  | 1165.0813 | 1156.7992 | 1018.9351 | 959.2621 | 1077.9896 | 1000.0752 | 974.918 | 1098.6196 | 1170.8796 | 997.1712 | 1042.2818 | 984.6306 | 1079.9073 | 1040.487 | 1145.0132 | 990.6303 | 907.991 | 1024.1745 | 1039.6723 | 910.8222 | 1079.5146 | 901.9258 | 1033.639 |  | 959.4514 | 914.3357 | 0.69753 | 18.9752 | 1.6033 | 1.2509 | -16.019 | 3.0836 | 8623.03 | 1.24 | 4.117 | -4.0108 | -17.5308 | 3.1815 | 7.9809 | -34.9009 | 14.4557 |  | 192.5861 | 240.6421 | 171.0337 | 47.6255 | 217.6773 | 241.0376
42838.5434 | 10639 | 959.2382 | 692.3965 | 114.4671 | 69.182 | 39.9708 | 29.4627 | 61.2143 | 27.3298 | 103.4475 | 78.9682 | 52.4764 | 31.3559 | 24.0336 | 49.5158 | 710.0855 | 743.7294 | 736.2712 | 991.9133 | 991.7423 | 999.3138 | 1071.2804 |  | 1061.1817 | 999.092 | 853.8129 | 996.5358 | 858.642 | 857.2389 | 872.1374 | 863.8459 | 1069.2788 | 1030.4692 | 734.4142 | 982.4622 | 1044.9606 | 1122.354 | 775.1078 |  | 814.978 | 875.5693 | 438.6765 | 760.5349 |  | 483.4745 | 691.3716 | 607.0408 | 859.0404 | 957.7478 | 995.6619 | 977.1596 | 54.8101 | 364.9581 | 75.6857 | 593.6915 | 38.2611 | 49.62 | 59.6551 | 100.6539 | 91.7776 |  |  | 3.0052 | -3.9073 | -65.554 | 2.4655 | 12.2415 | -197.7422 | 33.7773 | -3.5718 | 17.6349 | 46.5942 | 36.746 | 0.0062525 | 0.00033677 | 0.00065712 | 1037.5491 | 1013.359 | 973.9649 | 927.8096 | 345.78 | 88.1311 | 45.5574 | 158.1034 | 87.5704 | 57.206 | 40.8364 | 30.3902 | 28.5255 | 44.4338 | 1022.3155 | 742.3781 | 726.5276 | 450.2946 | 319.3536 | 1039.3145 | 695.593 | 99.5756 | 245.2623 | 832.3831 | 239.0736 | 692.1752 | 820.0026 | 646.8704 | 965.4367 | 1027.2731 | 1162.1356 | 1184.8693 | 1199.0316 | 1150.2622 | 179.3955 | 89.3853 | 743.2499 | 1070.3859 | 995.0763 | 743.4126 | 1045.9031 | 923.7769 | 994.8497 | 1043.1413 | 965.0017 | 863.1743 | 1111.4471 | 788.0714 | 537.0444 | 829.0536 | 698.6835 | 688.4011 | 487.634 |  |  | 774.1676 | 1069.9929 | 1124.4786 | 1162.9981 | 752.3621 |  | 769.3002 |  |  | 911.7275 | 556.8469 | 516.3341 | [5 empty] | 933.2947 | 938.5572 | 1080.7782 | 941.6602 | 951.3457 | 1069.1767 | 1013.0151 | 976.8266 | 1057.9065 | 992.0349 |  | 1163.8038 | 1157.4104 | 1018.1406 | 958.6069 | 1077.827 | 999.9037 | 974.9628 | 1098.9187 | 1171.8215 | 997.0369 | 1043.1256 | 983.9054 | 1079.8568 | 1039.636 | 1142.7909 | 991.1221 | 907.927 | 999.6732 | 1040.6432 | 910.8642 | 1078.6205 | 902.0906 | 1033.2249 |  | 959.2389 | 914.463 | 0.82479 | 18.9791 | 1.6026 | 1.2514 | -15.9816 | 3.0836 | 8617.34 | 0.98 | 4.0885 | -4.2782 | -17.5236 | 3.3984 | 8.6853 | -34.9072 | 14.4271 |  | 192.7495 | 242.2715 | 170.1303 | 46.4992 | 225.0846 | 240.9524
42838.5434 | 10640 | 958.7386 | 691.5706 | 114.5421 | 69.2018 | 39.978 | 29.4717 | 61.2346 | 27.3292 | 103.4593 | 78.9829 | 52.4801 | 31.3603 | 24.0439 | 49.5286 | 710.3123 | 743.795 | 736.3737 | 992.1243 | 991.944 | 999.2665 | 1071.26 |  | 1061.0405 | 1001.3625 | 853.8871 | 996.1918 | 858.5801 | 857.1594 | 872.1652 | 864.2788 | 1061.4518 | 1029.3821 | 734.5259 | 982.4877 | 1044.9306 | 1139.2825 | 775.1162 |  | 814.9922 | 875.6573 | 438.9932 | 760.3526 |  | 482.1764 | 690.4966 | 605.3058 | 861.8564 | 954.4357 | 993.2663 | 976.0241 | 54.6551 | 365.155 | 75.0718 | 593.2787 | 38.2585 | 49.9471 | 59.6572 | 100.6563 | 91.7956 |  |  | 2.5617 | -3.856 | -65.7518 | 3.0923 | 12.1752 | -197.6751 | 34.2984 | -3.5186 | 17.7132 | 46.74 | 36.7523 | 0.0062196 | 0.00039099 | 0.00065219 | 1035.7846 | 1013.2958 | 973.9224 | 927.7833 | 346.1548 | 88.1667 | 45.5753 | 158.2028 | 87.5923 | 57.2098 | 40.8466 | 30.3825 | 28.5232 | 44.4321 | 1032.7729 | 748.8391 | 730.3101 | 484.8175 | 352.4269 | 1041.157 | 697.667 | 99.591 | 245.396 | 832.5949 | 239.1754 | 692.4949 | 825.2163 | 647.2088 | 965.4362 | 1027.2727 | 1161.6808 | 1184.0228 | 1197.4849 | 1150.2603 | 174.1145 | 91.1832 | 745.3696 | 1064.2146 | 994.7931 | 742.92 | 1040.9146 | 923.995 | 997.2701 | 1042.2817 | 964.8704 | 863.525 | 1100.0159 | 787.0679 | 536.0224 | 828.7392 | 698.9162 | 688.0506 | 487.8428 |  |  | 774.1475 | 1070.8707 | 1127.2564 | 1163.3072 | 752.6873 |  | 770.0674 |  |  | 911.6625 | 556.4116 | 515.6794 | [5 empty] | 933.658 | 939.7534 | 1081.1666 | 941.8951 | 951.4403 | 1072.0593 | 1013.707 | 976.861 | 1057.9062 | 989.9574 |  | 1164.0126 | 1157.3226 | 1018.279 | 958.5421 | 1076.8459 | 999.7732 | 975.0269 | 1099.7447 | 1171.3659 | 995.8999 | 1042.8242 | 983.0236 | 1080.4018 | 1039.191 | 1142.3365 | 991.4328 | 907.894 | 988.6844 | 1039.0826 | 910.9603 | 1077.0153 | 907.6894 | 1033.0058 |  | 959.1206 | 914.6095 | 0.56657 | 18.999 | 1.6026 | 1.2522 | -15.9374 | 3.0836 | 8577.55 | 0.75 | 3.7748 | -4.2481 | -17.542 | 3.8043 | 8.6535 | -34.8683 | 14.5242 |  | 193.2573 | 242.4106 | 170.1199 | 46.7384 | 236.1855 | 240.635
42838.5434 | 10641 | 958.4677 | 691.4941 | 114.6074 | 69.2242 | 39.9878 | 29.47 | 61.2535 | 27.3367 | 103.4865 | 78.9973 | 52.4842 | 31.3661 | 24.0473 | 49.5346 | 710.5378 | 743.8992 | 736.4899 | 991.5013 | 991.7205 | 998.3196 | 1068.704 |  | 1060.5849 | 1001.6773 | 851.9101 | 995.3633 | 858.5028 | 857.0799 | 872.1326 | 864.3838 | 1055.0738 | 1028.0203 | 734.6427 | 981.7126 | 1044.8186 | 1153.1596 | 775.1073 |  | 814.9978 | 875.729 | 439.3037 | 760.3114 |  | 481.4509 | 689.4583 | 604.1789 | 867.6475 | 951.527 | 993.2952 | 975.7603 | 54.8396 | 365.2585 | 74.12 | 593.072 | 38.2622 | 49.9816 | 59.6651 | 100.6898 | 91.788 |  |  | 2.3455 | -2.9085 | -65.6539 | 2.8702 | 13.1628 | -197.7178 | 34.3175 | -3.1939 | 18.3927 | 48.3909 | 36.7106 | 0.0063149 | 0.00035813 | 0.00068669 | 1035.3428 | 1013.2839 | 973.8917 | 927.7987 | 346.4711 | 88.1499 | 45.5756 | 158.293 | 87.6029 | 57.2098 | 40.8379 | 30.382 | 28.5092 | 44.442 | 1023.1742 | 752.8893 | 732.2067 | 483.5802 | 362.303 | 1042.8959 | 699.8809 | 99.5956 | 245.5232 | 832.6332 | 239.2722 | 692.8046 | 822.4714 | 647.4672 | 965.4714 | 1027.378 | 1160.8795 | 1183.547 | 1195.6733 | 1149.9875 | 166.4652 | 83.5901 | 744.7065 | 1070.9659 | 993.5325 | 741.6123 | 1038.8732 | 923.3294 | 998.7284 | 1041.4191 | 964.703 | 863.7575 | 1089.2547 | 787.1389 | 535.0017 | 828.4681 | 700.3802 | 686.0457 | 488.2773 |  |  | 774.1241 | 1070.9433 | 1141.3347 | 1162.2508 | 751.7414 |  | 770.7912 |  |  | 912.0845 | 556.0535 | 515.2481 | [5 empty] | 933.6791 | 938.4876 | 1081.6051 | 942.3822 | 951.6197 | 1070.1796 | 1014.0794 | 976.9086 | 1057.8794 | 991.0146 |  | 1163.2971 | 1157.4408 | 1018.3493 | 958.2955 | 1076.3872 | 999.9893 | 975.0827 | 1099.8298 | 1170.2049 | 995.6389 | 1042.2384 | 982.2238 | 1080.1013 | 1039.114 | 1144.1137 | 991.0583 | 907.8822 | 975.6096 | 1039.3312 | 911.043 | 1075.3071 | 908.3364 | 1032.6597 |  | 959.0658 | 914.9019 | 0.55618 | 18.9947 | 1.6028 | 1.2523 | -15.9164 | 3.0835 | 8483.1 | 0.95 | 3.6119 | -3.6874 | -17.5195 | 3.6631 | 8.9978 | -34.8725 | 14.5284 |  | 193.3 | 241.2808 | 172.2768 | 47.2347 | 245.572 | 240.0839
42838.5434 | 10642 | 959.2992 | 691.4261 | 114.6522 | 69.239 | 39.9898 | 29.4704 | 61.2747 | 27.3395 | 103.4769 | 79.0002 | 52.4834 | 31.3632 | 24.0382 | 49.5353 | 710.7638 | 743.9748 | 736.6151 | 990.4483 | 990.7826 | 997.81 | 1056.3709 |  | 1060.4132 | 1001.6809 | 850.1694 | 994.448 | 858.4335 | 857.0142 | 872.0902 | 864.3306 | 1044.838 | 1028.8362 | 734.7361 | 980.2618 | 1045.7785 | 1170.9749 | 775.1137 |  | 815.0245 | 875.729 | 439.6271 | 760.9527 |  | 482.309 | 688.2922 | 603.8903 | 873.3651 | 952.0476 | 993.2091 | 975.7568 | 55.9705 | 365.5431 | 72.8416 | 593.2328 | 38.2653 | 49.7536 | 59.6656 | 100.7239 | 91.7963 |  |  | 2.7516 | -1.8314 | -65.2504 | 3.434 | 12.139 | -197.7211 | 33.684 | -3.629 | 17.9037 | 47.4684 | 36.7809 | 0.0060652 | 0.00037784 | 0.00064069 | 1034.9062 | 1013.3906 | 973.938 | 927.869 | 346.8518 | 88.2087 | 45.5866 | 158.4067 | 87.6261 | 57.2381 | 40.8508 | 30.395 | 28.5189 | 44.4652 | 1057.7331 | 749.5995 | 721.651 | 477.2575 | 351.9734 | 1044.3156 | 701.5477 | 99.599 | 245.6474 | 832.4227 | 239.37 | 693.1385 | 823.8675 | 647.826 | 965.3207 | 1027.2237 | 1160.4084 | 1183.5876 | 1195.6293 | 1149.8071 | 174.2602 | 71.4829 | 743.7367 | 1074.4241 | 992.6454 | 739.509 | 1045.6073 | 922.5432 | 998.5216 | 1040.8305 | 964.5052 | 864.0706 | 1079.4953 | 787.4528 | 534.2249 | 828.5828 | 698.796 | 684.6975 | 488.7059 |  |  | 774.0893 | 1071.2533 | 1147.7192 | 1161.6122 | 751.4188 |  | 771.4852 |  |  | 912.1663 | 555.7985 | 515.0224 | [5 empty] | 933.3748 | 937.2208 | 1081.9852 | 942.9495 | 951.8271 | 1071.7091 | 1014.0879 | 976.9593 | 1057.8585 | 989.5054 |  | 1162.9942 | 1156.9921 | 1019.5766 | 958.2034 | 1078.0728 | 1000.132 | 975.0912 | 1096.317 | 1168.5098 | 996.4626 | 1041.7959 | 981.4332 | 1080.1683 | 1038.7062 | 1143.831 | 991.3956 | 907.8421 | 963.0701 | 1040.49 | 910.8788 | 1075.1012 | 906.8212 | 1032.9575 |  | 958.8654 | 915.262 | 0.67546 | 18.9892 | 1.6032 | 1.2518 | -16.0017 | 3.0836 | 8375.91 | 0.75 | 3.9121 | -2.9243 | -17.455 | 4.0043 | 8.6405 | -34.8716 | 14.3932 |  | 193.4803 | 240.6577 | 169.3298 | 48.9419 | 257.9946 | 239.7609
42838.5435 | 10643 | 960.7872 | 690.9236 | 114.693 | 69.267 | 40.0099 | 29.4881 | 61.2906 | 27.34 | 103.492 | 78.9966 | 52.5013 | 31.3729 | 24.045 | 49.5519 | 711.0293 | 744.0777 | 736.7379 | 990.5234 | 990.631 | 997.7989 | 1050.8067 |  | 1060.4439 | 1002.8241 | 849.2625 | 993.9788 | 858.3049 | 856.9553 | 872.0832 | 864.2838 | 1041.5686 | 1030.7238 | 734.8323 | 979.977 | 1045.9377 | 1159.4839 | 775.1125 |  | 815.0101 | 875.8526 | 439.463 | 761.2567 |  | 483.8329 | 688.3324 | 605.9271 | 865.7606 | 951.7595 | 990.657 | 975.1844 | 55.8782 | 365.6678 | 71.8991 | 593.2538 | 38.2482 | 49.3632 | 59.6758 | 100.7631 | 91.8023 |  |  | 2.7601 | -2.1094 | -66.0942 | 3.2336 | 13.1109 | -197.7336 | 33.3712 | -3.9306 | 17.6466 | 47.075 | 36.846 | 0.006333 | 0.00042056 | 0.00065712 | 1036.4712 | 1013.3468 | 973.9815 | 927.98 | 347.2166 | 88.2316 | 45.597 | 158.5216 | 87.6518 | 57.2508 | 40.8625 | 30.3935 | 28.5259 | 44.4688 | 1054.5563 | 744.426 | 730.4835 | 500.7265 | 355.7428 | 1045.8813 | 702.8534 | 99.601 | 245.7829 | 832.2526 | 239.4848 | 693.5037 | 824.1783 | 648.3851 | 965.067 | 1026.9395 | 1159.8928 | 1183.6886 | 1195.2768 | 1150.0197 | 172.5515 | 84.0123 | 744.6307 | 1066.6841 | 991.062 | 737.7669 | 1048.3951 | 922.0458 | 999.7154 | 1040.1287 | 964.3677 | 864.3197 | 1087.0733 | 786.2726 | 533.3651 | 828.0911 | 698.717 | 683.324 | 489.2296 |  |  | 774.0672 | 1070.9081 | 1147.6957 | 1161.3803 | 751.5275 |  | 770.9459 |  |  | 912.8022 | 555.6448 | 514.9242 | [5 empty] | 933.1084 | 936.7922 | 1081.9202 | 943.2768 | 951.9364 | 1071.9143 | 1014.0577 | 976.9821 | 1057.8881 | 992.5009 |  | 1164.0701 | 1157.412 | 1023.437 | 957.8081 | 1080.2948 | 1000.1672 | 975.0993 | 1094.1435 | 1167.4763 | 996.8069 | 1041.9229 | 979.5857 | 1079.7965 | 1038.2526 | 1144.1053 | 991.1436 | 907.7136 | 960.7773 | 1040.5572 | 910.8111 | 1075.9883 | 907.5529 | 1032.4223 |  | 1000.8445 | 915.4779 | 0.59402 | 18.9889 | 1.6032 | 1.2523 | -15.9866 | 3.0835 | 8298.13 | 0.68 | 3.9181 | -3.1385 | -17.5679 | 3.8858 | 8.9706 | -34.8376 | 14.3118 |  | 193.2812 | 240.4966 | 170.6702 | 48.3804 | 249.9111 | 239.3963
42838.5435 | 10644 | 961.809 | 690.7169 | 114.761 | 69.2816 | 40.0058 | 29.4814 | 61.3034 | 27.3398 | 103.495 | 79.0049 | 52.499 | 31.3743 | 24.0495 | 49.5682 | 711.2842 | 744.1487 | 736.8463 | 990.4213 | 990.7753 | 995.8214 | 1052.2471 |  | 1060.4646 | 1003.3581 | 849.1158 | 993.6665 | 858.2068 | 856.8701 | 872.045 | 864.4902 | 1047.3559 | 1030.7796 | 734.935 | 979.6118 | 1045.978 | 1174.9591 | 775.119 |  | 815.026 | 875.8485 | 439.245 | 760.7715 |  | 484.2986 | 688.4788 | 606.247 | 863.7348 | 949.7898 | 988.3925 | 974.4803 | 56.1181 | 365.9447 | 71.415 | 593.0357 | 38.2297 | 48.8322 | 59.6705 | 100.783 | 91.7942 |  |  | 2.7325 | -2.7054 | -65.5619 | 2.6554 | 11.5075 | -197.6416 | 33.4369 | -3.533 | 17.5664 | 46.4601 | 36.861 | 0.0063855 | 0.00036963 | 0.00066533 | 1037.3962 | 1013.5268 | 973.9661 | 928.047 | 347.5799 | 88.2223 | 45.6016 | 158.6174 | 87.6611 | 57.2588 | 40.869 | 30.3947 | 28.5259 | 44.48 | 994.1421 | 737.5902 | 742.61 | 493.6945 | 349.8456 | 1047.4633 | 704.7291 | 99.6198 | 245.9246 | 832.0657 | 239.6015 | 693.8542 | 825.5647 | 648.9248 | 964.9514 | 1026.7664 | 1159.0948 | 1183.0126 | 1194.7109 | 1149.8071 | 164.6315 | 73.7683 | 743.4762 | 1058.0014 | 990.7246 | 738.1221 | 1047.8087 | 923.007 | 1000.3658 | 1039.6191 | 964.2482 | 864.6208 | 1093.833 | 786.6157 | 532.0382 | 827.9682 | 698.5742 | 684.0238 | 489.5773 |  |  | 774.0298 | 1071.4559 | 1147.5454 | 1161.7054 | 751.595 |  | 770.4962 |  |  | 913.221 | 555.4486 | 514.8637 | [5 empty] | 933.2536 | 934.6283 | 1081.9433 | 943.4957 | 951.6984 | 1078.049 | 1014.109 | 976.9662 | 1057.8449 | 999.8001 |  | 1165.0675 | 1156.3995 | 1024.4721 | 958.0215 | 1080.1516 | 1000.1266 | 975.1727 | 1090.7088 | 1166.5086 | 997.4877 | 1042.0069 | 978.3727 | 1079.4248 | 1038.1981 | 1144.7416 | 991.4398 | 907.5484 | 947.6984 | 1041.1725 | 910.7952 | 1078.4766 | 906.9987 | 1032.5236 |  | 1008.919 | 915.7237 | 0.65097 | 18.9942 | 1.6033 | 1.2528 | -15.9965 | 3.0835 | 8229.44 | 0.63 | 3.8984 | -3.5546 | -17.4983 | 3.5215 | 8.3967 | -34.7982 | 14.313 |  | 193.5993 | 240.7276 | 178.3835 | 47.638 | 260.843 | 238.8479
42838.5435 | 10645 | 964.5887 | 691.5944 | 114.8306 | 69.3035 | 40.0214 | 29.4907 | 61.3153 | 27.3494 | 103.5196 | 79.0207 | 52.5071 | 31.3764 | 24.053 | 49.5736 | 711.5459 | 744.2332 | 736.966 | 990.2705 | 990.3985 | 997.6769 | 1055.2207 |  | 1060.4538 | 1005.3084 | 848.7967 | 993.3498 | 858.1485 | 856.7966 | 872.0182 | 864.5783 | 1051.2955 | 1032.0749 | 735.0232 | 979.3755 | 1046.08 | 1166.0861 | 775.1192 |  | 815.0428 | 875.4896 | 439.7539 | 761.5516 |  | 484.0376 | 688.4182 | 605.7952 | 856.7577 | 946.4823 | 985.7171 | 973.6072 | 56.0204 | 366.104 | 70.6664 | 592.6616 | 38.2095 | 48.2579 | 59.6738 | 100.8911 | 91.8203 |  |  | 2.7404 | -2.9052 | -65.4009 | 2.8801 | 11.1034 | -197.7001 | 33.6637 | -3.7867 | 17.8274 | 47.366 | 36.8622 | 0.0066024 | 0.00045341 | 0.00067847 | 1037.8742 | 1013.6942 | 974.0669 | 928.1337 | 347.9582 | 88.2607 | 45.613 | 158.7138 | 87.6762 | 57.2717 | 40.8699 | 30.411 | 28.5278 | 44.4871 | 986.1329 | 742.528 | 711.8291 | 469.7894 | 337.7533 | 1048.2238 | 705.1564 | 99.6096 | 246.0392 | 831.9983 | 239.6924 | 694.1939 | 832.3042 | 649.2817 | 964.8382 | 1026.6332 | 1158.4882 | 1182.6128 | 1193.7079 | 1149.6917 | 170.695 | 64.1216 | 742.9647 | 1051.6134 | 990.7018 | 738.5741 | 1045.874 | 922.5542 | 1001.9934 | 1038.9642 | 964.1172 | 864.7473 | 1096.2208 | 787.0633 | 532.1276 | 827.3737 | 698.4734 | 684.3032 | 490.1139 |  |  | 773.9942 | 1071.1639 | 1147.654 | 1162.2743 | 751.5897 |  | 770.3996 |  |  | 913.411 | 555.1424 | 514.733 | [5 empty] | 933.4726 | 934.0403 | 1082.2279 | 943.9092 | 951.1667 | 1070.7579 | 1013.9228 | 976.9527 | 1057.8479 | 1001.2827 |  | 1163.7225 | 1156.8414 | 1028.6153 | 958.4221 | 1079.9522 | 1000.0499 | 975.1858 | 1092.3007 | 1167.8174 | 999.0273 | 1042.3307 | 978.1681 | 1078.9347 | 1037.8643 | 1145.5329 | 991.5523 | 907.5358 | 933.8068 | 1041.3342 | 910.8684 | 1078.8933 | 906.503 | 1032.5904 |  | 1007.3184 | 915.9543 | 0.58549 | 18.9911 | 1.6034 | 1.2538 | -15.8812 | 3.0835 | 8198.1 | 0.69 | 3.904 | -3.6834 | -17.4763 | 3.6674 | 8.2392 | -34.7665 | 14.3462 |  | 193.4312 | 241.1217 | 179.7555 | 51.1963 | 254.5198 | 238.4303
42838.5435 | 10646 | 966.4798 | 692.7681 | 114.8976 | 69.3148 | 40.0175 | 29.491 | 61.3252 | 27.3496 | 103.5336 | 79.0277 | 52.5162 | 31.3812 | 24.0456 | 49.5827 | 711.8135 | 744.2952 | 737.1032 | 990.0973 | 990.3342 | 997.734 | 1048.5623 |  | 1060.4139 | 1006.4221 | 847.7499 | 992.8719 | 858.074 | 856.7451 | 871.8909 | 864.5686 | 1056.3048 | 1032.7527 | 735.1182 | 979.2732 | 1046.3105 | 1162.5778 | 775.125 |  | 815.061 | 875.2285 | 439.9128 | 762.0105 |  | 483.2645 | 688.4209 | 607.6798 | 852.4447 | 946.1645 | 983.8083 | 973.6024 | 56.219 | 366.2799 | 70.4844 | 592.4296 | 38.2054 | 47.7759 | 59.6771 | 101.2199 | 91.7817 |  |  | 2.609 | -3.1529 | -65.6605 | 2.5713 | 11.9761 | -197.733 | 33.6459 | -3.3641 | 18.4883 | 47.7579 | 36.8478 | 0.0065071 | 0.00045341 | 0.00067847 | 1037.2285 | 1014.0622 | 974.2965 | 928.2613 | 348.3573 | 88.324 | 45.6192 | 158.8088 | 87.6867 | 57.2629 | 40.8728 | 30.4029 | 28.5256 | 44.4852 | 999.6876 | 737.0745 | 702.1433 | 442.0056 | 319.3141 | 1049.7173 | 704.6456 | 99.6162 | 246.1589 | 831.8863 | 239.7901 | 694.5438 | 825.6873 | 649.5795 | 964.6075 | 1026.4133 | 1158.5069 | 1182.0261 | 1192.9543 | 1149.1131 | 163.1416 | 61.8067 | 743.0619 | 1050.6628 | 990.8046 | 738.8129 | 1040.027 | 922.0864 | 1003.1676 | 1038.6914 | 963.9843 | 864.7277 | 1100.3317 | 786.6065 | 531.2136 | 826.7967 | 698.3556 | 686.4751 | 490.6715 |  |  | 773.956 | 1071.0508 | 1147.9891 | 1162.9645 | 751.1076 |  | 769.7267 |  |  | 913.9603 | 555.0676 | 514.6964 | [5 empty] | 933.7715 | 934.0211 | 1082.0231 | 944.2421 | 951.6018 | 1068.2691 | 1013.7708 | 976.9732 | 1057.9056 | 1000.9122 |  | 1164.4672 | 1157.2939 | 1028.2265 | 958.6517 | 1080.0781 | 1000.011 | 975.27 | 1097.5252 | 1170.7631 | 999.093 | 1043.4791 | 978.2527 | 1078.7798 | 1037.5453 | 1149.7836 | 992.0983 | 907.5076 | 923.6044 | 1041.1366 | 910.892 | 1078.0467 | 904.3268 | 1031.8596 |  | 1005.0609 | 915.8357 | 0.40927 | 18.9941 | 1.6037 | 1.2539 | -15.9167 | 3.0834 | 8150.76 | 0.79 | 3.809 | -3.8372 | -17.5109 | 3.4652 | 8.5504 | -34.743 | 14.3316 |  | 193.3668 | 241.5949 | 179.1982 | 52.1073 | 252.0461 | 238.4594
42838.5435 | 10647 | 966.6988 | 693.8731 | 114.9653 | 69.3287 | 40.0234 | 29.4947 | 61.3422 | 27.3565 | 103.5255 | 79.0285 | 52.522 | 31.3814 | 24.0469 | 49.5897 | 712.0784 | 744.3339 | 737.2123 | 990.6751 | 990.5335 | 997.7342 | 1048.087 |  | 1060.3752 | 1009.2398 | 848.1425 | 992.6362 | 857.9698 | 856.6593 | 871.7729 | 864.6239 | 1058.091 | 1033.2523 | 735.2088 | 979.3645 | 1046.7929 | 1165.508 | 775.1063 |  | 815.0514 | 875.0428 | 440.143 | 762.0419 |  | 482.4796 | 688.4564 | 610.7186 | 854.5169 | 948.0567 | 984.9944 | 973.893 | 56.9307 | 366.7605 | 71.0962 | 592.3173 | 38.2144 | 47.6374 | 59.6771 | 101.3709 | 91.7542 |  |  | 2.1871 | -2.482 | -65.5054 | 2.867 | 11.198 | -197.7402 | 33.592 | -3.4962 | 17.937 | 46.0323 | 36.8535 | 0.0066681 | 0.00052734 | 0.00065383 | 1036.8582 | 1014.1947 | 974.3835 | 928.3332 | 348.6778 | 88.348 | 45.632 | 158.9257 | 87.7021 | 57.284 | 40.8764 | 30.395 | 28.529 | 44.4863 | 958.0508 | 728.8525 | 666.3871 | 405.7328 | 308.1212 | 1049.9384 | 703.4471 | 99.6247 | 246.2947 | 831.9363 | 239.9042 | 694.8898 | 817.169 | 649.9283 | 964.3835 | 1026.1206 | 1158.7019 | 1181.8133 | 1193.0238 | 1148.5773 | 161.9013 | 62.4689 | 744.2434 | 1066.4467 | 989.328 | 738.2478 | 1050.8755 | 921.4076 | 1005.8361 | 1038.4891 | 963.86 | 864.8122 | 1101.8837 | 786.4521 | 530.826 | 826.7815 | 698.3691 | 683.7796 | 490.9595 |  |  | 773.9114 | 1069.6001 | 1147.9855 | 1162.9482 | 752.0552 |  | 769.9248 |  |  | 913.9291 | 554.8903 | 514.5605 | [5 empty] | 934.0174 | 933.969 | 1081.8863 | 944.3364 | 951.156 | 1067.2731 | 1013.3554 | 977.0339 | 1057.9409 | 1002.5297 |  | 1162.2956 | 1156.1917 | 1028.6024 | 961.1617 | 1079.5469 | 999.9761 | 975.3312 | 1096.9698 | 1171.1283 | 998.2061 | 1042.8053 | 978.6173 | 1078.4351 | 1037.1848 | 1151.2334 | 991.6666 | 907.4755 | 919.2728 | 1041.1963 | 910.9424 | 1076.1153 | 906.5845 | 1032.501 |  | 1003.2924 | 915.8818 | 0.87988 | 18.9903 | 1.6045 | 1.254 | -15.9335 | 3.0835 | 8131.1 | 0.82 | 3.4873 | -3.4046 | -17.4906 | 3.6591 | 8.2719 | -34.76 | 14.3268 |  | 192.5299 | 241.5836 | 183.9652 | 55.6934 | 254.0995 | 238.6094
42838.5435 | 10648 | 967.3893 | 695.5231 | 115.0359 | 69.3504 | 40.0356 | 29.4962 | 61.3657 | 27.361 | 103.5384 | 79.0345 | 52.5292 | 31.3955 | 24.0522 | 49.6023 | 712.3506 | 744.3845 | 737.3263 | 990.5436 | 990.6265 | 997.8081 | 1049.1496 |  | 1060.4727 | 1011.5736 | 848.5229 | 992.2608 | 857.924 | 856.6071 | 871.6898 | 864.451 | 1052.3858 | 1033.7906 | 735.2967 | 979.2732 | 1047.0336 | 1166.8365 | 775.1072 |  | 815.056 | 874.8167 | 440.676 | 763.2218 |  | 481.5545 | 688.59 | 612.3786 | 858.9345 | 948.2897 | 986.8383 | 973.7322 | 57.051 | 367.0689 | 70.7488 | 592.2831 | 38.2184 | 47.7126 | 59.6802 | 101.3817 | 91.7613 |  |  | 2.1608 | -3.3113 | -65.2406 | 2.244 | 11.2263 | -197.7448 | 34.1946 | -3.5021 | 17.61 | 44.9638 | 36.8398 | 0.0065597 | 0.00054376 | 0.00062919 | 1037.6666 | 1014.3974 | 974.4953 | 928.4322 | 349.0411 | 88.5199 | 45.657 | 159.0337 | 87.7252 | 57.3062 | 40.8883 | 30.4067 | 28.5461 | 44.5178 | 1011.1479 | 729.7331 | 659.2927 | 438.2176 | 298.1296 | 1049.789 | 702.9847 | 99.635 | 246.4435 | 831.7099 | 240.0126 | 695.2802 | 824.3279 | 650.3409 | 964.2241 | 1025.8072 | 1158.3333 | 1181.8103 | 1193.2166 | 1148.5875 | 177.633 | 68.6204 | 742.7468 | 1074.8663 | 988.1469 | 737.168 | 1039.7899 | 922.8595 | 1008.5112 | 1038.7119 | 963.7492 | 864.6005 | 1093.0964 | 785.676 | 530.6164 | 826.8138 | 698.0344 | 688.9689 | 491.2506 |  |  | 773.8814 | 1068.0975 | 1147.9633 | 1164.4549 | 753.271 |  | 768.9421 |  |  | 914.1993 | 554.8856 | 514.6383 | [5 empty] | 934.6492 | 933.8682 | 1082.1579 | 944.5926 | 950.8867 | 1075.2192 | 1013.7077 | 977.119 | 1057.951 | 1006.5397 |  | 1162.3012 | 1156.1595 | 1027.3393 | 962.4328 | 1078.7679 | 999.6531 | 975.3434 | 1091.6695 | 1170.9215 | 998.8386 | 1043.7464 | 980.7207 | 1077.6134 | 1036.9676 | 1155.1803 | 991.6984 | 907.4495 | 919.1985 | 1044.4732 | 910.8847 | 1074.4681 | 905.5056 | 1033.1357 |  | 1000.28 | 915.6065 | 0.67787 | 18.9929 | 1.6048 | 1.2538 | -15.9371 | 3.0835 | 8187.39 | 0.72 | 3.4662 | -3.9327 | -17.4564 | 3.2375 | 8.2884 | -34.7859 | 14.4654 |  | 191.6653 | 242.6398 | 177.9705 | 56.3327 | 255.002 | 238.3536
42838.5435 | 10649 | 968.3313 | 697.4666 | 115.092 | 69.3693 | 40.0446 | 29.512 | 61.3862 | 27.3661 | 103.5525 | 79.0373 | 52.537 | 31.3983 | 24.0529 | 49.6077 | 712.5652 | 744.4854 | 737.4238 | 990.4526 | 990.5118 | 997.8595 | 1052.3849 |  | 1060.6006 | 1014.3215 | 848.2684 | 991.7549 | 857.8412 | 856.5207 | 871.6217 | 863.576 | 1050.6942 | 1030.6567 | 735.405 | 978.9243 | 1047.4982 | 1179.6811 | 775.1412 |  | 815.0724 | 874.703 | 440.8512 | 763.7276 |  | 480.6976 | 687.3845 | 614.2156 | 861.4351 | 947.7766 | 988.3284 | 973.5741 | 57.2431 | 367.2459 | 70.6739 | 592.451 | 38.2265 | 48.0678 | 59.6833 | 101.345 | 91.753 |  |  | 2.8823 | -3.2127 | -65.7801 | 2.7244 | 11.0614 | -197.7152 | 33.8871 | -3.4482 | 17.6427 | 44.7228 | 36.9165 | 0.006558 | 0.00045505 | 0.0006489 | 1039.2463 | 1014.5849 | 974.7323 | 928.6802 | 349.495 | 88.484 | 45.6649 | 159.135 | 87.7387 | 57.3093 | 40.8973 | 30.4047 | 28.5432 | 44.5228 | 1014.8709 | 742.816 | 677.1999 | 413.2157 | 299.7635 | 1051.3316 | 703.6353 | 99.6366 | 246.6295 | 832.0702 | 240.1164 | 695.629 | 831.7417 | 650.7287 | 964.289 | 1025.8874 | 1157.9332 | 1182.2238 | 1193.8095 | 1149.5791 | 176.129 | 77.9976 | 745.5353 | 1076.0224 | 994.1207 | 743.1102 | 1047.6172 | 923.6938 | 1011.4797 | 1039.1279 | 963.6054 | 863.7703 | 1095.5135 | 786.9326 | 530.2805 | 827.3298 | 698.0545 | 689.248 | 491.6254 |  |  | 773.827 | 1067.7003 | 1147.9184 | 1165.7698 | 752.9306 |  | 769.2778 |  |  | 914.5299 | 555.1917 | 514.997 | [5 empty] | 934.9085 | 933.9114 | 1082.4462 | 944.7804 | 951.1622 | 1069.1862 | 1014.1086 | 977.1693 | 1057.9728 | 1005.1982 |  | 1161.3604 | 1156.1144 | 1026.4885 | 962.9493 | 1078.8967 | 999.7377 | 975.3635 | 1089.3244 | 1169.6675 | 998.4005 | 1043.5174 | 981.644 | 1076.814 | 1037.0321 | 1153.9978 | 992.3812 | 907.4639 | 904.9708 | 1044.591 | 910.8772 | 1074.2333 | 905.035 | 1034.7422 |  | 996.6953 | 915.7956 | 0.83629 | 18.9923 | 1.6053 | 1.2535 | -15.9138 | 3.0835 | 8274.97 | 0.65 | 4.0031 | -3.8713 | -17.5174 | 3.565 | 8.2321 | -34.8038 | 14.4087 |  | 191.4386 | 243.5648 | 178.5397 | 54.5527 | 264.1602 | 238.0489
42838.5435 | 10650 | 969.1097 | 700.1301 | 115.1653 | 69.3857 | 40.0462 | 29.5079 | 61.3901 | 27.3612 | 103.5565 | 79.0423 | 52.5365 | 31.3993 | 24.0559 | 49.6127 | 712.7131 | 744.529 | 737.5453 | 990.5934 | 989.8286 | 997.4036 | 1049.7055 |  | 1060.327 | 1017.4057 | 848.7955 | 991.686 | 857.766 | 856.4464 | 871.5407 | 863.0687 | 1050.8635 | 1029.4132 | 735.5007 | 977.7117 | 1047.5959 | 1190.5236 | 775.1291 |  | 815.1048 | 874.7344 | 440.898 | 764.4059 |  | 479.7935 | 685.1507 | 612.6872 | 861.4646 | 947.5555 | 988.4578 | 973.675 | 55.9873 | 367.193 | 71.1575 | 593.0831 | 38.2157 | 48.6241 | 59.6976 | 101.2949 | 91.7385 |  |  | 3.0617 | -1.1638 | -65.8878 | 2.2598 | 11.9327 | -197.7185 | 34.1309 | -3.5475 | 17.5908 | 45.9404 | 36.9651 | 0.0066336 | 0.00049612 | 0.00065712 | 1038.9877 | 1014.7923 | 974.8599 | 928.8943 | 349.8388 | 88.5053 | 45.6646 | 159.2352 | 87.747 | 57.3049 | 40.8929 | 30.4036 | 28.5285 | 44.5226 | 1002.4058 | 734.8428 | 660.3155 | 427.3512 | 309.2304 | 1051.8715 | 703.657 | 99.6431 | 246.8064 | 832.5797 | 240.229 | 695.9834 | 834.7518 | 651.1288 | 964.4216 | 1026.1751 | 1157.7286 | 1182.8627 | 1194.612 | 1150.7344 | 167.5256 | 64.4548 | 745.6784 | 1075.1729 | 994.6523 | 743.287 | 1039.7496 | 923.5739 | 1014.594 | 1039.5938 | 963.4952 | 863.2592 | 1094.4366 | 788.2102 | 529.7052 | 826.9541 | 697.9904 | 689.339 | 492.0013 |  |  | 773.7847 | 1067.1779 | 1147.8 | 1166.1697 | 752.8908 |  | 769.315 |  |  | 914.6018 | 555.4819 | 515.3838 | [5 empty] | 935.2117 | 934.11 | 1082.6485 | 945.1836 | 951.6439 | 1069.6947 | 1014.6535 | 977.2762 | 1057.9811 | 1002.182 |  | 1160.4514 | 1156.5019 | 1027.0029 | 962.9084 | 1079.5594 | 999.721 | 975.4329 | 1088.9037 | 1170.2182 | 998.7949 | 1043.6158 | 983.7814 | 1076.5911 | 1036.9574 | 1148.1648 | 993.0601 | 907.3964 | 892.768 | 1042.6298 | 910.8425 | 1075.622 | 904.4608 | 1034.809 |  | 989.7336 | 916.0226 | 0.84612 | 18.9935 | 1.6056 | 1.2538 | -15.9262 | 3.0835 | 8390.9 | 1.08 | 4.1257 | -2.3273 | -17.5114 | 3.243 | 8.5506 | -34.8059 | 14.4611 |  | 191.1398 | 243.8495 | 180.2693 | 56.4357 | 272.0682 | 237.8752
42838.5436 | 10651 | 970.3426 | 703.191 | 115.2382 | 69.3933 | 40.0522 | 29.5106 | 61.4106 | 27.3634 | 103.5722 | 79.0519 | 52.5486 | 31.4102 | 24.0671 | 49.6233 | 712.854 | 744.5663 | 737.6772 | 989.7499 | 988.7983 | 996.7837 | 1047.294 |  | 1059.9463 | 1020.8696 | 850.0425 | 991.4815 | 857.6872 | 856.3862 | 871.4367 | 862.5493 | 1049.0703 | 1025.9714 | 735.6154 | 976.3455 | 1047.0305 | 1195.3659 | 775.1165 |  | 815.0878 | 874.3521 | 441.2698 | 764.1549 |  | 479.5128 | 684.1197 | 614.0548 | 868.5065 | 948.3849 | 989.0389 | 974.229 | 54.3919 | 367.2005 | 70.7867 | 593.9872 | 38.2037 | 49.2633 | 59.7026 | 101.2583 | 91.6913 |  |  | 3.1366 | -2.4156 | -65.9884 | 2.8229 | 11.11 | -197.7146 | 34.627 | -2.9994 | 17.5799 | 46.2465 | 36.8993 | 0.0066812 | 0.00043698 | 0.0006374 | 1038.7845 | 1015.2179 | 975.0643 | 929.0857 | 350.1956 | 88.5474 | 45.6676 | 159.3386 | 87.7648 | 57.3282 | 40.8968 | 30.41 | 28.5343 | 44.5314 | 997.7163 | 721.8897 | 635.9136 | 419.5911 | 326.2561 | 1051.3252 | 703.0634 | 99.6526 | 246.9621 | 833.1161 | 240.3333 | 696.3325 | 834.6731 | 651.4882 | 964.4313 | 1026.319 | 1157.6144 | 1183.5875 | 1195.343 | 1151.4389 | 168.0095 | 68.926 | 745.7213 | 1068.8436 | 994.6232 | 743.319 | 1037.5049 | 923.882 | 1018.6795 | 1039.6574 | 963.4016 | 862.7585 | 1096.8597 | 788.4393 | 529.0878 | 826.6729 | 697.9347 | 689.3703 | 492.313 |  |  | 773.7266 | 1066.4972 | 1147.6599 | 1166.2667 | 752.783 |  | 769.343 |  |  | 914.2067 | 555.5537 | 515.6012 | [5 empty] | 935.5472 | 934.3192 | 1082.795 | 945.5191 | 952.6303 | 1069.2801 | 1014.8729 | 977.334 | 1058.1125 | 1003.7383 |  | 1160.469 | 1157.9151 | 1026.879 | 962.4977 | 1080.4545 | 999.6538 | 975.487 | 1089.4366 | 1171.6209 | 998.841 | 1043.8785 | 983.1924 | 1077.4211 | 1036.6392 | 1143.5731 | 993.2183 | 907.3295 | 883.3007 | 1043.8076 | 910.8342 | 1076.5525 | 905.0656 | 1036.5405 |  | 983.0754 | 916.1302 | 0.8131 | 18.993 | 1.6057 | 1.2545 | -15.9698 | 3.0835 | 8513.2 | 0.78 | 4.1757 | -3.3512 | -17.5153 | 3.6227 | 8.2525 | -34.8136 | 14.5692 |  | 190.7511 | 243.9217 | 180.4416 | 58.9557 | 275.6705 | 237.7765
42838.5436 | 10652 | 969.7481 | 704.7083 | 115.2931 | 69.4015 | 40.0491 | 29.5023 | 61.4184 | 27.3667 | 103.5681 | 79.0541 | 52.5419 | 31.4073 | 24.0551 | 49.6241 | 713.0456 | 744.6033 | 737.7987 | 988.3791 | 988.1211 | 996.0076 | 1045.976 |  | 1059.6663 | 1022.6349 | 850.2105 | 991.2858 | 857.6026 | 856.3132 | 871.3517 | 861.5 | 1047.7958 | 1021.7199 | 735.7233 | 975.3293 | 1047.1652 | 1210.6025 | 775.1227 |  | 815.0914 | 874.1225 | 441.6387 | 763.8593 |  | 479.2563 | 683.0613 | 614.5576 | 869.1218 | 949.9141 | 988.8973 | 975.6602 | 53.0155 | 367.2059 | 70.5084 | 594.78 | 38.2028 | 49.8624 | 59.7086 | 101.2494 | 91.3576 |  |  | 3.0512 | -2.9906 | -65.4929 | 2.7132 | 10.6218 | -197.71 | 34.8898 | -3.6125 | 18.2298 | 48.333 | 36.9519 | 0.0065252 | 0.00054212 | 0.00068176 | 1040.4095 | 1015.3298 | 975.1111 | 929.2757 | 350.5478 | 88.5724 | 45.6711 | 159.4319 | 87.777 | 57.3304 | 40.9045 | 30.4016 | 28.535 | 44.546 | 980.8648 | 727.1606 | 682.4476 | 422.1355 | 316.0117 | 1051.1366 | 702.7553 | 99.6565 | 247.1174 | 833.6079 | 240.4388 | 696.6803 | 833.53 | 651.8379 | 964.3954 | 1026.2298 | 1157.3794 | 1183.9242 | 1196.171 | 1151.5545 | 177.2212 | 73.9758 | 745.7412 | 1064.9469 | 995.6695 | 743.1191 | 1038.6683 | 923.7335 | 1022.6682 | 1039.9478 | 963.2731 | 861.4098 | 1088.6026 | 786.9658 | 529.0435 | 828.0188 | 697.8831 | 689.082 | 492.6494 |  |  | 773.7013 | 1065.6728 | 1147.6415 | 1166.8197 | 752.6569 |  | 769.3502 |  |  | 913.7817 | 555.5968 | 515.7911 | [5 empty] | 935.6888 | 934.5628 | 1082.5647 | 945.5172 | 953.6235 | 1078.0942 | 1014.8399 | 977.3358 | 1058.221 | 1001.4666 |  | 1161.2797 | 1158.7113 | 1024.3352 | 961.814 | 1080.5361 | 999.5707 | 975.5239 | 1091.0496 | 1171.4413 | 997.8382 | 1043.9836 | 983.1925 | 1078.5904 | 1036.7503 | 1143.677 | 992.4718 | 907.3085 | 873.4758 | 1044.1437 | 910.9459 | 1077.0874 | 905.6322 | 1035.7283 |  | 979.5091 | 916.37 | 0.72925 | 18.9926 | 1.606 | 1.2544 | -15.9408 | 3.0835 | 8642.29 | 0.91 | 4.1182 | -3.7267 | -17.4398 | 3.5496 | 8.0687 | -34.8112 | 14.6236 |  | 190.2797 | 244.3118 | 182.1937 | 53.6861 | 287.2172 | 237.6107
42838.5436 | 10653 | 969.8268 | 705.9026 | 115.3576 | 69.4195 | 40.061 | 29.5115 | 61.4301 | 27.3708 | 103.5775 | 79.0543 | 52.5526 | 31.4023 | 24.049 | 49.6348 | 713.2615 | 744.6838 | 737.9183 | 988.129 | 987.8546 | 995.1855 | 1045.3857 |  | 1059.6199 | 1024.2951 | 849.733 | 991.3772 | 857.5243 | 856.2369 | 871.2883 | 860.2207 | 1047.1681 | 1018.1357 | 735.8198 | 975.0497 | 1047.1963 | 1199.8249 | 775.1122 |  | 815.0785 | 873.9333 | 441.6291 | 762.8742 |  | 480.1705 | 682.7466 | 613.5378 | 875.9413 | 950.6226 | 988.7706 | 976.6193 | 53.0152 | 367.3019 | 71.5635 | 595.185 | 38.2013 | 50.3551 | 59.7147 | 101.243 | 91.3279 |  |  | 3.138 | -2.6213 | -65.3214 | 3.1114 | 10.9779 | -197.7198 | 34.5705 | -3.6276 | 18.2888 | 48.7096 | 36.8111 | 0.0065843 | 0.00045998 | 0.0006604 | 1042.018 | 1015.3839 | 974.837 | 929.449 | 350.9212 | 88.6088 | 45.7014 | 159.5447 | 87.8036 | 57.3475 | 40.915 | 30.4174 | 28.5423 | 44.5721 | 1003.8691 | 728.2175 | 688.1703 | 435.7955 | 317.4137 | 1052.1325 | 703.2453 | 99.6708 | 247.297 | 833.9727 | 240.5717 | 697.0634 | 844.9906 | 652.298 | 964.3225 | 1025.8817 | 1157.5628 | 1184.79 | 1196.9329 | 1151.7085 | 170.2332 | 75.0385 | 745.52 | 1068.7736 | 995.4069 | 743.1134 | 1040.2295 | 923.8629 | 1024.453 | 1040.0026 | 963.1936 | 860.3389 | 1084.9577 | 786.4375 | 529.0401 | 828.0419 | 697.8734 | 688.9069 | 493.2184 |  |  | 773.6568 | 1065.4847 | 1147.4151 | 1166.6454 | 752.643 |  | 769.4586 |  |  | 913.6252 | 555.8551 | 516.1225 | [5 empty] | 935.627 | 934.6702 | 1082.5534 | 945.5033 | 953.9405 | 1075.9455 | 1014.798 | 977.3721 | 1058.2582 | 996.0497 |  | 1161.6363 | 1158.2321 | 1022.2711 | 959.3998 | 1079.8829 | 999.5335 | 975.5572 | 1090.356 | 1171.5355 | 997.0523 | 1044.0927 | 984.0339 | 1079.6969 | 1037.5401 | 1145.2973 | 992.084 | 907.2763 | 866.6341 | 1044.6323 | 911.1191 | 1076.3048 | 906.1313 | 1035.1898 |  | 972.5542 | 916.5842 | 0.76543 | 18.993 | 1.6062 | 1.2549 | -15.883 | 3.0835 | 8670.8 | 0.8 | 4.1763 | -3.4884 | -17.4141 | 3.8006 | 8.2024 | -34.8103 | 14.5558 |  | 190.1734 | 244.1953 | 180.2735 | 53.208 | 279.0473 | 237.7333
42838.5436 | 10654 | 968.8504 | 708.1998 | 115.4315 | 69.433 | 40.0667 | 29.517 | 61.4443 | 27.3735 | 103.5868 | 79.0622 | 52.5619 | 31.413 | 24.0579 | 49.6465 | 713.495 | 744.7645 | 738.0321 | 987.7537 | 987.3757 | 994.8345 | 1045.6519 |  | 1059.51 | 1027.5715 | 847.9161 | 990.9426 | 857.4563 | 856.1609 | 871.1332 | 859.6547 | 1048.6378 | 1018.8067 | 735.9216 | 974.4286 | 1047.5511 | 1183.9553 | 775.1151 |  | 815.0902 | 873.77 | 441.7191 | 763.1818 |  | 480.7886 | 683.1562 | 612.6885 | 884.0124 | 952.0347 | 988.4623 | 977.2998 | 53.35 | 367.5507 | 74.4993 | 595.7073 | 38.184 | 50.7066 | 59.7235 | 101.2299 | 91.5186 |  |  | 3.207 | -3.2909 | -65.3864 | 2.9727 | 10.5896 | -197.7113 | 33.7517 | -4.0042 | 18.1588 | 47.798 | 36.8323 | 0.0065432 | 0.0004682 | 0.00065876 | 1039.7221 | 1015.4019 | 974.6127 | 929.5483 | 351.3103 | 88.6609 | 45.7291 | 159.6623 | 87.8225 | 57.3604 | 40.9258 | 30.4157 | 28.5529 | 44.5752 | 1019.1626 | 731.3764 | 696.1903 | 430.913 | 315.5607 | 1052.1806 | 703.7646 | 99.6719 | 247.4442 | 834.0702 | 240.6726 | 697.4037 | 834.8733 | 652.721 | 964.2086 | 1025.5881 | 1157.6878 | 1185.4043 | 1197.9256 | 1151.6791 | 171.7016 | 88.2424 | 745.3984 | 1074.9193 | 995.3503 | 742.8316 | 1029.895 | 923.4062 | 1027.392 | 1040.8981 | 963.1182 | 860.1649 | 1088.1503 | 787.2227 | 528.531 | 828.1765 | 697.7989 | 688.5245 | 493.5674 |  |  | 773.6137 | 1065.0756 | 1147.462 | 1167.1388 | 752.4424 |  | 769.4497 |  |  | 913.2035 | 556.1137 | 516.4353 | [5 empty] | 935.6023 | 934.6732 | 1082.9639 | 945.7642 | 953.6394 | 1072.4727 | 1014.772 | 977.4102 | 1058.2408 | 993.8623 |  | 1163.8345 | 1157.7112 | 1022.1284 | 957.436 | 1080.141 | 999.5429 | 975.5807 | 1087.8053 | 1172.3226 | 997.415 | 1044.2721 | 984.0536 | 1080.6603 | 1038.2834 | 1144.6119 | 992.5746 | 907.2265 | 862.3499 | 1043.6913 | 911.2495 | 1076.8294 | 907.2625 | 1035.4755 |  | 975.9971 | 916.6661 | 0.75077 | 18.9937 | 1.6063 | 1.2569 | -16.0621 | 3.0835 | 8624.56 | 1.12 | 4.2216 | -3.9095 | -17.4265 | 3.7157 | 8.0551 | -34.8053 | 14.3806 |  | 189.9408 | 244.5418 | 178.605 | 52.4843 | 267.2799 | 237.8207
42838.5436 | 10655 | 967.9615 | 710.5266 | 115.497 | 69.4548 | 40.068 | 29.5256 | 61.4642 | 27.3752 | 103.6183 | 79.0761 | 52.5693 | 31.4136 | 24.0634 | 49.651 | 713.7195 | 744.8686 | 738.1563 | 987.9309 | 986.8863 | 995.0284 | 1046.3678 |  | 1059.4237 | 1030.1215 | 846.7085 | 990.4704 | 857.3796 | 856.0851 | 870.9656 | 859.4021 | 1051.6471 | 1020.416 | 736.0351 | 973.977 | 1047.9688 | 1173.9104 | 775.1099 |  | 815.1279 | 873.5989 | 442.1173 | 763.8621 |  | 481.4956 | 683.3729 | 616.3535 | 889.1383 | 954.9507 | 991.1187 | 978.2842 | 53.6939 | 367.8407 | 77.4914 | 596.4688 | 38.1696 | 50.9538 | 59.7405 | 101.2279 | 91.6938 |  |  | 2.7437 | -3.6241 | -65.2498 | 1.9706 | 11.4767 | -197.6909 | 33.987 | -3.8478 | 17.9453 | 47.7378 | 36.9233 | 0.0064282 | 0.00036141 | 0.00066369 | 1039.7226 | 1015.4854 | 974.5347 | 929.6834 | 351.6735 | 88.6874 | 45.7353 | 159.7591 | 87.8377 | 57.3783 | 40.9248 | 30.4168 | 28.5382 | 44.5694 | 1029.755 | 740.9605 | 762.9842 | 466.0676 | 341.9992 | 1052.5026 | 706.1246 | 99.6702 | 247.5831 | 834.2836 | 240.7671 | 697.7521 | 833.1726 | 653.1523 | 964.2319 | 1025.5215 | 1158.3382 | 1186.0487 | 1199.2574 | 1152.4712 | 156.9116 | 65.4018 | 745.1608 | 1068.7967 | 995.2803 | 742.6667 | 1029.4919 | 923.7946 | 1029.6998 | 1041.4487 | 962.9755 | 859.9064 | 1094.6655 | 786.8744 | 527.5908 | 827.5492 | 697.878 | 685.0011 | 493.6605 |  |  | 773.555 | 1064.6918 | 1147.7311 | 1166.8722 | 749.9437 |  | 770.2583 |  |  | 912.4869 | 556.246 | 516.6606 | [5 empty] | 935.5724 | 934.7088 | 1083.115 | 945.9428 | 953.2892 | 1076.5137 | 1014.6723 | 977.464 | 1058.2232 | 992.7897 |  | 1165.4497 | 1157.1434 | 1021.9055 | 955.0908 | 1080.8254 | 999.6686 | 975.6468 | 1089.8065 | 1172.6922 | 997.4291 | 1043.306 | 984.7728 | 1081.1519 | 1038.6062 | 1145.4926 | 991.5056 | 907.1571 | 855.1293 | 1041.7593 | 911.2973 | 1078.0429 | 907.2712 | 1035.4693 |  | 973.6749 | 916.6825 | 0.73853 | 18.9929 | 1.6062 | 1.2566 | -16.0444 | 3.0835 | 8522.01 | 1.22 | 3.9045 | -4.1031 | -17.4102 | 3.0257 | 8.3945 | -34.8401 | 14.4458 |  | 189.7232 | 244.3464 | 177.6339 | 45.8259 | 260.0066 | 238.2491
42838.5436 | 10656 | 966.7295 | 712.2935 | 115.5867 | 69.4721 | 40.0744 | 29.5238 | 61.481 | 27.3781 | 103.6232 | 79.0803 | 52.5754 | 31.4165 | 24.0605 | 49.667 | 713.9178 | 744.9592 | 738.2919 | 989.0502 | 986.6496 | 995.2129 | 1047.1982 |  | 1059.2575 | 1031.7015 | 846.8073 | 990.1707 | 857.2906 | 856.0177 | 870.8758 | 859.0728 | 1055.2081 | 1020.9113 | 736.1396 | 973.8606 | 1049.4658 | 1168.7696 | 775.0949 |  | 815.1333 | 873.655 | 441.9292 | 763.8214 |  | 480.6668 | 684.1286 | 626.2749 | 895.8523 | 959.2465 | 993.593 | 978.7823 | 54.5288 | 368.1063 | 78.995 | 597.1112 | 38.1737 | 51.1297 | 59.737 | 101.2049 | 91.7721 |  |  | 3.2687 | -3.8212 | -65.6703 | 2.0061 | 11.3045 | -197.6778 | 34.4082 | -3.6894 | 17.6575 | 45.3398 | 36.9931 | 0.0062853 | 0.00035813 | 0.00061605 | 1040.1721 | 1015.5253 | 974.3824 | 929.7133 | 351.9197 | 88.6414 | 45.7273 | 159.8659 | 87.8497 | 57.3913 | 40.9324 | 30.4289 | 28.5401 | 44.5801 | 1032.5055 | 728.9031 | 734.3704 | 459.294 | 328.9652 | 1051.2305 | 706.1237 | 99.677 | 247.7169 | 834.7748 | 240.8727 | 698.0974 | 831.1903 | 653.5034 | 964.2419 | 1025.4173 | 1159.0315 | 1186.9571 | 1201.238 | 1153.5747 | 150.1867 | 66.0578 | 743.7106 | 1066.4818 | 992.3618 | 738.7708 | 1035.5144 | 921.8722 | 1029.6833 | 1041.6671 | 962.8782 | 859.7027 | 1097.3845 | 786.7451 | 527.4365 | 827.2804 | 697.9648 | 683.7462 | 493.8766 |  |  | 773.5186 | 1064.94 | 1147.6404 | 1165.6732 | 750.4378 |  | 770.341 |  |  | 912.0709 | 556.4235 | 516.9633 | [5 empty] | 935.3867 | 934.6586 | 1083.185 | 946.2197 | 952.838 | 1071.9994 | 1014.9716 | 977.4712 | 1058.2014 | 998.2493 |  | 1164.3352 | 1156.1547 | 1022.5733 | 956.2018 | 1081.9614 | 999.8125 | 975.7007 | 1093.5862 | 1174.6746 | 997.535 | 1043.7745 | 987.2699 | 1081.2983 | 1038.7498 | 1147.1337 | 991.0461 | 907.0899 | 849.0597 | 1041.5252 | 911.201 | 1078.3624 | 907.7599 | 1036.5574 |  | 972.9026 | 916.8124 | 1.0982 | 18.9936 | 1.6052 | 1.2561 | -15.9389 | 3.0834 | 8505.74 | 0.41 | 4.2616 | -4.2149 | -17.4731 | 3.054 | 8.3394 | -34.8731 | 14.5493 |  | 189.8659 | 243.5046 | 176.5157 | 49.0049 | 256.3508 | 238.6993
42838.5436 | 10657 | 965.5038 | 714.1097 | 115.6645 | 69.4949 | 40.0846 | 29.5254 | 61.4895 | 27.3847 | 103.6221 | 79.0782 | 52.5773 | 31.4212 | 24.0573 | 49.6717 | 714.1182 | 745.0856 | 738.4454 | 988.7344 | 986.3829 | 995.0149 | 1050.1965 |  | 1059.3812 | 1034.6422 | 848.1631 | 990.0757 | 857.2276 | 855.9542 | 870.7086 | 859.1359 | 1049.6832 | 1022.9133 | 736.2687 | 973.3942 | 1051.3522 | 1173.6468 | 775.0923 |  | 815.1387 | 873.9698 | 442.1579 | 763.99 |  | 479.2273 | 684.5782 | 635.1289 | 900.5412 | 959.8581 | 992.6534 | 978.5068 | 54.2958 | 367.9927 | 79.4224 | 597.4374 | 38.1606 | 51.3341 | 59.7504 | 101.1963 | 91.8211 |  |  | 3.0565 | -3.881 | -65.7393 | 2.6738 | 11.9255 | -197.7119 | 34.5179 | -3.4923 | 17.0548 | 43.9196 | 36.8958 | 0.006379 | 0.00025792 | 0.00066205 | 1040.0582 | 1015.894 | 974.332 | 929.7254 | 352.2647 | 88.6847 | 45.7543 | 159.9743 | 87.8683 | 57.3982 | 40.9431 | 30.4374 | 28.5446 | 44.5885 | 992.7094 | 715.8266 | 679.5895 | 442.696 | 339.5932 | 1049.3577 | 705.6542 | 99.688 | 247.8703 | 835.4978 | 240.9956 | 698.4743 | 836.2026 | 653.8942 | 964.2031 | 1025.1862 | 1159.9372 | 1188.3645 | 1203.6624 | 1154.7629 | 170.9646 | 57.6763 | 742.5051 | 1062.8357 | 992.0642 | 738.2978 | 1045.1378 | 922.3844 | 1031.8919 | 1041.565 | 962.8014 | 859.851 | 1094.2631 | 786.8755 | 527.0172 | 826.1146 | 697.7884 | 684.201 | 494.0107 |  |  | 773.4716 | 1065.5089 | 1147.6843 | 1165.6909 | 750.9316 |  | 769.3849 |  |  | 911.2448 | 556.5062 | 517.2208 | [5 empty] | 935.6308 | 934.6099 | 1083.8241 | 946.74 | 952.238 | 1068.8929 | 1015.3592 | 977.4548 | 1058.1994 | 995.1055 |  | 1163.6075 | 1155.6366 | 1024.0193 | 956.9449 | 1082.5756 | 999.8392 | 975.7218 | 1095.545 | 1176.5296 | 996.8621 | 1044.0264 | 987.057 | 1080.4851 | 1039.0101 | 1148.9962 | 991.2294 | 907.0478 | 846.0619 | 1040.5919 | 911.115 | 1077.477 | 907.9859 | 1037.3173 |  | 972.9288 | 917.0466 | 1.406 | 18.9933 | 1.6055 | 1.2562 | -15.9528 | 3.0834 | 8508.41 | 0.89 | 4.1206 | -4.2487 | -17.4864 | 3.5265 | 8.5622 | -34.8631 | 14.5671 |  | 190.1924 | 243.5158 | 179.7449 | 54.9396 | 259.8146 | 239.2955
42838.5436 | 10658 | 966.5275 | 715.8783 | 115.7498 | 69.4997 | 40.09 | 29.531 | 61.5106 | 27.3856 | 103.6349 | 79.0918 | 52.5836 | 31.4221 | 24.0617 | 49.6833 | 714.3481 | 745.2149 | 738.585 | 988.9246 | 986.6045 | 995.0363 | 1049.764 |  | 1059.5477 | 1035.8885 | 849.2714 | 990.0367 | 857.1309 | 855.8943 | 870.5739 | 859.5148 | 1048.3944 | 1025.1655 | 736.3826 | 973.6921 | 1056.3953 | 1183.9085 | 775.111 |  | 815.1476 | 873.7032 | 442.681 | 764.2972 |  | 479.5749 | 683.9218 | 632.8179 | 898.9929 | 959.0148 | 989.9238 | 978.0355 | 53.5583 | 367.706 | 78.8236 | 597.3227 | 38.1569 | 51.5663 | 59.7666 | 101.1891 | 91.857 |  |  | 2.7457 | -3.7193 | -65.7985 | 2.3531 | 11.4878 | -197.6948 | 34.2649 | -3.9838 | 17.3068 | 45.4461 | 36.9198 | 0.0061736 | 0.00042056 | 0.00060619 | 1040.1545 | 1016.0906 | 974.2691 | 929.7653 | 352.609 | 88.7216 | 45.7604 | 160.0768 | 87.8832 | 57.4037 | 40.9422 | 30.4348 | 28.5454 | 44.5991 | 1010.9145 | 706.584 | 709.6743 | 428.9919 | 332.3712 | 1049.2149 | 704.8853 | 99.6941 | 248.0235 | 836.0595 | 241.1069 | 698.8502 | 832.2267 | 654.3778 | 964.158 | 1025.0232 | 1161.012 | 1189.4488 | 1204.1611 | 1155.4937 | 179.553 | 71.3218 | 742.7198 | 1062.9847 | 992.1976 | 738.7564 | 1049.5789 | 923.3363 | 1033.1692 | 1041.8905 | 962.6978 | 860.3699 | 1097.6435 | 786.7771 | 526.1888 | 825.9078 | 697.7947 | 684.2862 | 494.4776 |  |  | 773.4475 | 1066.0004 | 1147.7834 | 1166.4089 | 751.0661 |  | 769.7571 |  |  | 910.8561 | 556.8494 | 517.6789 | [5 empty] | 935.8869 | 934.7947 | 1084.1383 | 947.4748 | 952.0964 | 1057.4949 | 1015.2413 | 977.4466 | 1058.2135 | 992.7453 |  | 1164.0471 | 1155.498 | 1025.6269 | 956.7403 | 1084.2573 | 999.7203 | 975.7714 | 1099.1346 | 1177.7697 | 997.509 | 1044.4205 | 984.362 | 1079.9179 | 1039.0044 | 1154.6215 | 991.1215 | 907.0245 | 847.5898 | 1039.438 | 911.0955 | 1076.8357 | 907.5955 | 1042.4654 |  | 977.2863 | 917.3371 | 1.393 | 18.9929 | 1.6056 | 1.2557 | -15.8926 | 3.0834 | 8578.72 | 0.91 | 3.9053 | -4.1579 | -17.4883 | 3.3072 | 8.3946 | -34.824 | 14.4979 |  | 190.4743 | 244.0184 | 177.6313 | 51.348 | 267.2148 | 240.0233
42838.5436 | 10659 | 966.5556 | 716.3709 | 115.8381 | 69.5078 | 40.0948 | 29.5324 | 61.5266 | 27.3844 | 103.642 | 79.1054 | 52.5939 | 31.4334 | 24.0698 | 49.6983 | 714.5736 | 745.281 | 738.7129 | 989.8468 | 986.8805 | 995.2554 | 1047.6226 |  | 1059.7749 | 1035.9871 | 848.5108 | 989.7638 | 857.067 | 855.8044 | 870.4815 | 860.152 | 1055.6156 | 1033.1938 | 736.4872 | 973.7977 | 1071.0108 | 1190.3801 | 775.1031 |  | 815.1485 | 873.4664 | 442.6717 | 764.5875 |  | 479.1395 | 683.7295 | 631.3993 | 896.958 | 956.4895 | 986.8706 | 977.5552 | 53.2811 | 367.5279 | 77.1701 | 597.248 | 38.1529 | 51.7509 | 59.7845 | 101.2009 | 91.9097 |  |  | 3.2063 | -2.7363 | -65.7058 | 1.7413 | 12.1206 | -197.733 | 34.577 | -3.7702 | 17.4139 | 45.4325 | 36.7827 | 0.0063067 | 0.00033513 | 0.00068833 | 1041.2188 | 1016.2595 | 974.206 | 929.8006 | 352.9255 | 88.7523 | 45.7586 | 160.1722 | 87.9006 | 57.413 | 40.945 | 30.4299 | 28.5488 | 44.605 | 1047.5077 | 723.4629 | 714.1579 | 447.7202 | 350.1572 | 1049.5846 | 704.5786 | 99.6974 | 248.1364 | 836.1471 | 241.2081 | 699.1981 | 846.2402 | 654.7259 | 963.9191 | 1024.713 | 1161.5863 | 1189.2667 | 1203.6379 | 1155.5673 | 168.7007 | 74.081 | 742.7516 | 1059.2696 | 991.7105 | 738.7934 | 1047.073 | 922.8853 | 1032.5514 | 1042.2312 | 962.6091 | 861.0552 | 1108.6834 | 785.9669 | 525.7834 | 825.5498 | 697.7643 | 684.4023 | 494.9525 |  |  | 773.4005 | 1066.9433 | 1148.1653 | 1166.8826 | 751.0459 |  | 769.6883 |  |  | 910.5431 | 557.4016 | 518.1881 | [5 empty] | 936.082 | 935.0215 | 1084.1941 | 947.9818 | 951.7068 | 1070.7319 | 1015.0213 | 977.4644 | 1058.3725 | 998.9939 |  | 1164.5989 | 1155.2565 | 1029.521 | 956.1523 | 1083.5561 | 999.7744 | 975.7882 | 1106.3101 | 1178.6014 | 998.8625 | 1043.1046 | 983.8588 | 1079.4498 | 1038.465 | 1161.8043 | 991.2381 | 906.9729 | 846.9137 | 1040.9147 | 911.0913 | 1075.883 | 908.0917 | 1041.3247 |  | 979.611 | 917.4454 | 1.3429 | 18.9956 | 1.6056 | 1.2555 | -15.9463 | 3.0834 | 8614.17 | 0.92 | 4.22 | -3.566 | -17.4742 | 2.8447 | 8.6123 | -34.7853 | 14.5462 |  | 191.0159 | 244.3416 | 173.8005 | 50.7507 | 271.9571 | 240.4216
42838.5437 | 10660 | 967.6658 | 714.8929 | 115.9203 | 69.5292 | 40.1004 | 29.5355 | 61.5432 | 27.3922 | 103.6558 | 79.1092 | 52.6081 | 31.4395 | 24.0671 | 49.7033 | 714.7979 | 745.3361 | 738.8476 | 989.2361 | 986.6315 | 994.8419 | 1050.3004 |  | 1059.4776 | 1035.4049 | 847.8417 | 989.8938 | 856.9819 | 855.7401 | 870.3525 | 860.2781 | 1053.7247 | 1034.5233 | 736.6011 | 973.3446 | 1070.3556 | 1190.8358 | 775.0944 |  | 815.1528 | 873.4808 | 442.8474 | 764.2795 |  | 478.0553 | 683.8679 | 630.6212 | 896.2331 | 954.0994 | 986.151 | 977.1701 | 53.2731 | 367.4842 | 76.8204 | 597.2788 | 38.1225 | 51.9053 | 59.7859 | 101.2032 | 91.9364 |  |  | 2.789 | -3.419 | -65.5093 | 2.2992 | 10.6816 | -197.6929 | 34.9483 | -3.5159 | 17.7106 | 46.3972 | 36.9547 | 0.0062196 | 0.0004337 | 0.00069162 | 1040.3917 | 1016.3358 | 974.1739 | 929.7711 | 353.249 | 88.7863 | 45.7664 | 160.276 | 87.9096 | 57.4119 | 40.9441 | 30.4297 | 28.5411 | 44.6072 | 1004.5928 | 721.8743 | 713.5918 | 497.375 | 376.3151 | 1049.6607 | 704.7725 | 99.7027 | 248.2515 | 836.081 | 241.3133 | 699.5388 | 840.0344 | 655.076 | 963.6744 | 1024.3419 | 1161.9661 | 1188.6472 | 1202.9845 | 1155.1423 | 155.9626 | 76.134 | 742.7622 | 1067.9553 | 992.08 | 738.8744 | 1031.5202 | 922.1397 | 1031.7067 | 1041.6362 | 962.5184 | 861.1641 | 1108.8791 | 785.6135 | 526.273 | 825.576 | 697.7361 | 684.5489 | 495.6202 |  |  | 773.3587 | 1066.7387 | 1148.8503 | 1167.3541 | 751.0632 |  | 769.5992 |  |  | 910.1581 | 557.7673 | 518.5583 | [5 empty] | 936.0946 | 935.247 | 1084.1522 | 948.2438 | 951.285 | 1080.3025 | 1015.157 | 977.4638 | 1058.5287 | 1000.9718 |  | 1164.1603 | 1154.3459 | 1030.2908 | 956.3393 | 1082.9976 | 999.8374 | 975.7687 | 1109.8215 | 1180.4843 | 999.4629 | 1044.7166 | 982.0005 | 1078.6551 | 1037.6086 | 1161.1115 | 991.8458 | 906.9543 | 843.9067 | 1041.0537 | 911.2498 | 1075.5182 | 907.6472 | 1037.4351 |  | 983.98 | 917.5437 | 1.4243 | 18.9947 | 1.6061 | 1.2552 | -16 | 3.0835 | 8683.61 | 0.69 | 3.9356 | -3.9864 | -17.4493 | 3.269 | 8.0826 | -34.7718 | 14.6199 |  | 190.8997 | 244.6552 | 178.6172 | 50.8763 | 272.3025 | 240.6985
42838.5437 | 10661 | 969.1677 | 714.5523 | 115.9843 | 69.5516 | 40.1018 | 29.5433 | 61.5604 | 27.3949 | 103.6697 | 79.1139 | 52.6149 | 31.4445 | 24.0695 | 49.7104 | 715.0198 | 745.3885 | 738.982 | 988.1667 | 986.0963 | 994.5758 | 1054.0581 |  | 1059.4825 | 1035.6115 | 846.9272 | 989.3653 | 856.9041 | 855.6737 | 870.2751 | 860.4515 | 1054.8942 | 1033.9915 | 736.7052 | 972.7244 | 1069.5628 | 1188.2523 | 775.0958 |  | 815.1619 | 873.3924 | 443.0002 | 764.1559 |  | 477.4658 | 683.4091 | 629.6322 | 899.4428 | 952.5322 | 989.1367 | 977.2373 | 53.5589 | 367.5265 | 77.9589 | 597.566 | 38.1168 | 52.1218 | 59.7993 | 101.2301 | 91.9622 |  |  | 3.1485 | -2.9341 | -65.3911 | 2.2959 | 10.5173 | -197.7395 | 34.8491 | -3.2846 | 16.6575 | 44.565 | 36.9273 | 0.0061884 | 0.00029242 | 0.0006834 | 1038.4033 | 1016.2333 | 974.2116 | 929.8092 | 354.3454 | 88.8326 | 45.7727 | 160.3891 | 87.9329 | 57.4333 | 40.9586 | 30.437 | 28.5437 | 44.6276 | 976.7998 | 720.0276 | 700.2061 | 500.8163 | 385.4836 | 1049.3298 | 705.3789 | 99.71 | 248.369 | 835.9601 | 241.4098 | 699.8879 | 830.7547 | 655.4948 | 963.441 | 1024.042 | 1162.1575 | 1188.5057 | 1203.2868 | 1154.7655 | 167.8327 | 79.2027 | 742.8029 | 1063.6932 | 991.6936 | 738.6257 | 1025.5038 | 921.2222 | 1031.5748 | 1040.6378 | 962.3997 | 861.5311 | 1108.2099 | 786.2079 | 526.3434 | 824.999 | 697.7314 | 684.1375 | 496.2771 |  |  | 773.3492 | 1065.7757 | 1149.1931 | 1167.1761 | 750.9363 |  | 770.098 |  |  | 909.7751 | 558.2685 | 519.0521 | [5 empty] | 935.9846 | 935.8901 | 1083.8335 | 948.3791 | 952.1432 | 1067.6987 | 1015.0795 | 977.4794 | 1058.6006 | 993.7987 |  | 1164.4566 | 1154.763 | 1029.7256 | 959.0573 | 1082.6601 | 999.9741 | 975.7754 | 1109.3145 | 1181.1837 | 997.6451 | 1044.296 | 983.442 | 1078.6123 | 1037.8189 | 1165.2507 | 991.5205 | 906.9504 | 844.0648 | 1040.2421 | 911.4018 | 1075.5001 | 907.6508 | 1038.6951 |  | 985.6418 | 917.8151 | 1.308 | 18.9939 | 1.6061 | 1.2552 | -15.9545 | 3.0835 | 8713.17 | 0.91 | 4.1814 | -3.692 | -17.4294 | 3.2659 | 8.0297 | -34.8171 | 14.6164 |  | 190.3484 | 244.5201 | 181.4949 | 52.5597 | 270.4005 | 240.8426
42838.5437 | 10662 | 970.4313 | 715.4045 | 116.0526 | 69.5658 | 40.1105 | 29.545 | 61.5728 | 27.3951 | 103.676 | 79.1163 | 52.6173 | 31.4441 | 24.0654 | 49.7164 | 715.2402 | 745.4969 | 739.109 | 986.7255 | 985.5746 | 994.4491 | 1052.7417 |  | 1059.5347 | 1034.8798 | 846.1357 | 989.2241 | 856.7608 | 855.607 | 870.1269 | 860.3581 | 1055.8927 | 1030.9686 | 736.8066 | 972.2411 | 1066.6228 | 1177.7516 | 775.09 |  | 815.1703 | 873.1014 | 443.2902 | 764.3848 |  | 475.9908 | 682.8774 | 630.8026 | 902.178 | 954.9554 | 990.9992 | 977.9656 | 53.4935 | 367.5677 | 83.3413 | 597.9048 | 38.1164 | 52.2974 | 59.8111 | 101.2821 | 91.9884 |  |  | 3.4047 | -3.3599 | -65.6578 | 2.819 | 10.7729 | -197.7027 | 34.7242 | -3.7959 | 16.9665 | 45.0744 | 36.9267 | 0.0061703 | 0.00046655 | 0.00066205 | 1037.9223 | 1016.006 | 974.1522 | 929.7707 | 357.5805 | 88.8068 | 45.7672 | 160.4923 | 87.9518 | 57.4373 | 40.964 | 30.4286 | 28.5527 | 44.6281 | 998.1422 | 680.762 | 710.3935 | 465.3101 | 379.1177 | 1049.0972 | 706.1834 | 99.7285 | 248.5229 | 835.819 | 241.5388 | 700.2711 | 860.8729 | 656.0216 | 963.3701 | 1024.0337 | 1162.3602 | 1188.5507 | 1203.3978 | 1154.3615 | 166.9213 | 81.7978 | 742.5887 | 1054.7575 | 989.6189 | 735.9868 | 1022.3497 | 919.8284 | 1031.178 | 1041.0763 | 962.2974 | 861.2665 | 1105.6214 | 786.2404 | 526.2058 | 826.0224 | 697.9378 | 680.8518 | 496.8056 |  |  | 773.3189 | 1064.3851 | 1149.0126 | 1166.6029 | 751.0728 |  | 770.4953 |  |  | 909.8003 | 558.7785 | 519.646 | [5 empty] | 935.5483 | 935.8871 | 1083.4091 | 948.44 | 954.17 | 1070.5957 | 1014.4487 | 977.5177 | 1058.6616 | 984.8245 |  | 1166.2025 | 1154.6032 | 1029.3345 | 956.9597 | 1083.7929 | 1000.0899 | 975.7135 | 1113.1128 | 1182.0255 | 996.5259 | 1043.8002 | 983.5457 | 1078.6904 | 1038.3242 | 1165.9998 | 990.418 | 906.8751 | 841.8725 | 1039.9741 | 911.3892 | 1075.6545 | 908.6533 | 1042.0769 |  | 986.1184 | 917.8711 | 1.0505 | 18.993 | 1.6055 | 1.2548 | -15.9332 | 3.0834 | 8699.7 | 1.32 | 4.348 | -3.9497 | -17.46 | 3.6178 | 8.1327 | -34.8395 | 14.601 |  | 189.5547 | 244.121 | 178.9757 | 51.6884 | 262.7491 | 240.9954
42838.5437 | 10663 | 971.5112 | 716.5162 | 116.1162 | 69.5753 | 40.1195 | 29.5522 | 61.5933 | 27.3964 | 103.6711 | 79.1275 | 52.6221 | 31.4517 | 24.069 | 49.7268 | 715.4498 | 745.5808 | 739.2361 | 985.7977 | 985.2046 | 994.3404 | 1054.0048 |  | 1059.5094 | 1034.1467 | 845.6991 | 988.9448 | 856.6374 | 855.5484 | 869.9972 | 859.5684 | 1055.007 | 1027.7029 | 736.905 | 971.9937 | 1061.3549 | 1167.6676 | 775.0775 |  | 815.1959 | 872.8342 | 443.3968 | 764.7009 |  | 475.7755 | 681.3354 | 630.5689 | 899.6846 | 957.4475 | 990.8072 | 978.0949 | 53.4647 | 367.5671 | 84.3646 | 598.4142 | 38.103 | 52.54 | 59.8252 | 101.3412 | 91.9996 |  |  | 3.1918 | -3.4394 | -65.437 | 2.4852 | 10.6231 | -197.7468 | 34.4049 | -3.4193 | 17.0844 | 46.9852 | 36.8724 | 0.0062032 | 0.00036141 | 0.00069326 | 1037.8501 | 1016.2061 | 974.205 | 929.8383 | 360.4057 | 88.8481 | 45.7712 | 160.5945 | 87.9633 | 57.4481 | 40.9729 | 30.435 | 28.5563 | 44.639 | 989.8996 | 458.3485 | 692.8572 | 445.2559 | 347.2974 | 1048.9831 | 706.675 | 99.7296 | 248.641 | 835.6891 | 241.6346 | 700.6501 | 853.4091 | 656.4796 | 963.2756 | 1024.0392 | 1162.9457 | 1188.9517 | 1202.9575 | 1153.886 | 176.977 | 75.7072 | 741.3385 | 1063.2141 | 988.6867 | 736.4224 | 1020.7767 | 919.9487 | 1030.2408 | 1041.6931 | 962.2206 | 860.4264 | 1102.3798 | 785.2986 | 526.1018 | 827.0938 | 697.8169 | 681.1632 | 497.287 |  |  | 773.2795 | 1063.5836 | 1148.647 | 1166.9185 | 750.4794 |  | 770.4646 |  |  | 909.3183 | 559.3943 | 520.3605 | [5 empty] | 935.4424 | 935.5094 | 1082.9972 | 948.528 | 955.5928 | 1069.5527 | 1014.5194 | 977.4747 | 1058.6578 | 983.9019 |  | 1166.5057 | 1154.1279 | 1028.4105 | 957.5397 | 1082.6893 | 1000.0279 | 975.6887 | 1114.3639 | 1181.4808 | 997.1425 | 1044.4448 | 984.4698 | 1078.7982 | 1038.6768 | 1168.5505 | 990.2977 | 906.7314 | 844.9951 | 1040.5838 | 911.3309 | 1075.5489 | 908.9986 | 1039.5777 |  | 985.7168 | 918.0741 | 0.86022 | 18.9939 | 1.6051 | 1.2543 | -15.8794 | 3.0834 | 8658.82 | 1.29 | 4.2096 | -3.9929 | -17.4166 | 3.3941 | 8.0753 | -34.8408 | 14.5326 |  | 189.099 | 244.3535 | 179.8191 | 53.7963 | 255.5473 | 241.4179
42838.5437 | 10664 | 971.7598 | 717.0224 | 116.1786 | 69.5847 | 40.1248 | 29.5578 | 61.608 | 27.4029 | 103.6923 | 79.1309 | 52.6312 | 31.4557 | 24.0776 | 49.7378 | 715.7179 | 745.6409 | 739.3599 | 986.7376 | 984.8355 | 994.1666 | 1054.7189 |  | 1059.3943 | 1033.9453 | 844.1313 | 988.9625 | 856.5288 | 855.4676 | 869.87 | 858.8666 | 1054.2739 | 1026.9921 | 737.0068 | 971.563 | 1061.1336 | 1155.5279 | 775.0839 |  | 815.1882 | 872.7065 | 443.7953 | 764.7241 |  | 476.1419 | 681.2405 | 629.9877 | 886.5637 | 956.711 | 989.5858 | 977.8019 | 53.7681 | 367.6945 | 85.418 | 599.1303 | 38.082 | 52.7239 | 59.8263 | 101.4144 | 92.025 |  |  | 2.906 | -2.8841 | -65.7551 | 2.1678 | 11.3617 | -197.7119 | 34.8616 | -3.5954 | 17.0978 | 46.3999 | 36.9233 | 0.0060948 | 0.00036306 | 0.0006719 | 1040.1189 | 1016.3174 | 974.1918 | 929.877 | 362.8567 | 88.9222 | 45.7787 | 160.699 | 87.9848 | 57.4625 | 40.9776 | 30.4388 | 28.5534 | 44.6572 | 1007.9926 | 591.9198 | 692.0423 | 462.1914 | 356.4923 | 1049.3326 | 706.7284 | 99.7298 | 248.7608 | 835.6519 | 241.7439 | 701.0041 | 846.3259 | 656.8569 | 963.0235 | 1023.7561 | 1163.2296 | 1188.9532 | 1202.502 | 1153.3783 | 163.1857 | 68.8083 | 742.2011 | 1053.7751 | 989.9352 | 737.9686 | 1028.0236 | 920.9639 | 1030.1137 | 1042.038 | 962.122 | 859.8954 | 1101.7169 | 784.9147 | 525.9689 | 827.4786 | 697.5238 | 684.1911 | 497.6707 |  |  | 773.2219 | 1063.6408 | 1148.4761 | 1167.9493 | 750.7461 |  | 770.527 |  |  | 908.6723 | 559.9823 | 521.079 | [5 empty] | 935.5664 | 935.6118 | 1082.7406 | 948.5639 | 956.2572 | 1066.5497 | 1014.274 | 977.3849 | 1058.6075 | 983.4691 |  | 1167.4128 | 1155.0603 | 1028.905 | 959.8168 | 1082.2026 | 999.9281 | 975.7246 | 1110.0072 | 1180.8061 | 996.8471 | 1044.4167 | 986.4916 | 1079.0986 | 1038.8966 | 1171.0641 | 990.3083 | 906.6556 | 848.0896 | 1039.7022 | 911.3556 | 1077.0149 | 908.8761 | 1036.967 |  | 984.6823 | 918.1593 | 0.74892 | 18.9935 | 1.6053 | 1.2541 | -15.9016 | 3.0835 | 8632.02 | 0.52 | 4.0164 | -3.6563 | -17.458 | 3.1698 | 8.3473 | -34.8209 | 14.6217 |  | 189.1332 | 245.0859 | 178.0308 | 53.9041 | 247.0777 | 241.6307
42838.5437 | 10665 | 970.586 | 716.9012 | 116.2361 | 69.6103 | 40.1305 | 29.5533 | 61.6245 | 27.4008 | 103.7046 | 79.1388 | 52.631 | 31.4491 | 24.0798 | 49.7408 | 716.0194 | 745.7189 | 739.4635 | 987.7561 | 984.7263 | 994.0532 | 1053.4544 |  | 1059.5823 | 1034.8687 | 841.9732 | 988.9096 | 856.4362 | 855.3985 | 869.9709 | 858.3202 | 1052.8423 | 1025.2652 | 737.1209 | 971.5855 | 1076.6408 | 1142.3272 | 775.0797 |  | 815.197 | 872.4473 | 443.8758 | 764.9279 |  | 476.1463 | 682.3272 | 628.7524 | 884.8312 | 957.6519 | 992.7368 | 978.4493 | 53.8227 | 367.8712 | 84.7931 | 599.7336 | 38.0663 | 52.9461 | 59.8462 | 101.5005 | 92.0656 |  |  | 3.3075 | -3.9073 | -66.2453 | 2.748 | 10.9733 | -197.7435 | 34.4804 | -4.2657 | 17.0247 | 44.4634 | 38.7028 | 0.0061982 | 0.00029735 | 0.0006489 | 1039.9854 | 1016.352 | 974.2343 | 929.9084 | 364.9677 | 88.9512 | 45.7871 | 160.805 | 88.0034 | 57.4739 | 40.9788 | 30.4403 | 28.5602 | 44.666 | 989.6381 |  | 668.0102 | 442.5097 | 340.5883 | 1048.1699 | 706.2432 | 99.7401 | 248.8943 | 835.8743 | 241.8526 | 701.3318 | 845.7173 | 657.1798 | 962.7622 | 1023.4986 | 1163.5116 | 1188.9021 | 1202.5233 | 1152.644 | 171.4393 | 63.6516 | 742.5677 | 1057.9001 | 990.553 | 738.9637 | 1034.2537 | 922.3625 | 1029.7204 | 1041.8099 | 962.0504 | 859.4883 | 1099.0011 | 784.8301 | 525.9038 | 827.933 | 697.6494 | 682.5908 | 498.217 |  |  | 773.1911 | 1064.5021 | 1148.506 | 1168.0201 | 751.0068 |  | 771.0971 |  |  | 908.4951 | 560.6853 | 521.82 | [5 empty] | 935.5509 | 935.9444 | 1082.3908 | 948.5434 | 956.8914 | 1070.6676 | 1013.7115 | 977.3524 | 1058.6182 | 982.0644 |  | 1167.2213 | 1155.5084 | 1029.3635 | 963.4657 | 1082.4342 | 999.8529 | 975.7002 | 1106.6093 | 1180.0864 | 996.8758 | 1044.6025 | 989.0531 | 1080.0712 | 1039.0125 | 1164.4523 | 990.2989 | 906.6042 | 844.536 | 1038.0473 | 911.445 | 1077.4861 | 909.1056 | 1036.9753 |  | 985.9741 | 918.3641 | 0.58735 | 18.9952 | 1.6052 | 1.2542 | -15.9636 | 3.0834 | 8689.88 | 0.87 | 4.2851 | -4.2581 | -17.5329 | 3.571 | 8.2136 | -34.8671 | 14.5596 |  | 189.6251 | 245.1351 | 179.3319 | 56.417 | 238.095 | 241.8485
42838.5437 | 10666 | 970.8909 | 716.208 | 116.2871 | 69.6236 | 40.1366 | 29.5545 | 61.6375 | 27.4096 | 103.7216 | 79.1385 | 52.637 | 31.4561 | 24.0791 | 49.7465 | 716.2911 | 745.8193 | 739.5952 | 987.5396 | 984.7919 | 993.966 | 1054.0485 |  | 1059.8184 | 1037.3031 | 841.2191 | 988.6416 | 856.3502 | 855.3336 | 869.9214 | 857.6974 | 1052.4927 | 1021.9556 | 737.2235 | 971.6721 | 1097.5994 | 1166.2474 | 775.0704 |  | 815.1992 | 872.0851 | 444.0106 | 764.9504 |  | 474.7178 | 682.7787 | 628.0429 | 885.1721 | 957.7029 | 991.8406 | 978.8849 | 53.0147 | 367.9725 | 83.7222 | 599.9205 | 38.0289 | 53.1893 | 59.8569 | 101.567 | 92.1156 |  |  | 2.8554 | -1.7782 | -65.8852 | 2.9727 | 9.782 | -197.6909 | 34.4397 | -3.7196 | 17.2921 | 45.939 | 41.4523 | 0.0060882 | 0.00034992 | 0.00067683 | 1040.0786 | 1016.2587 | 974.1976 | 929.9185 | 366.7926 | 88.9665 | 45.8022 | 160.9146 | 88.0186 | 57.4917 | 40.9809 | 30.4504 | 28.5565 | 44.6816 | 1017.1192 |  | 638.6707 | 418.343 | 330.2568 | 1047.6239 | 705.569 | 99.7458 | 249.013 | 836.0402 | 241.9606 | 701.6865 | 846.1371 | 657.5163 | 962.6487 | 1023.4527 | 1163.5311 | 1189.0857 | 1202.8174 | 1152.4159 | 183.6378 | 63.3294 | 741.8252 | 1055.4037 | 989.4385 | 737.4025 | 1035.3852 | 921.55 | 1030.7873 | 1041.4163 | 961.9513 | 859.0417 | 1097.3633 | 784.817 | 525.3547 | 828.2207 | 697.6621 | 682.0897 | 498.5832 |  |  | 773.1694 | 1064.893 | 1148.3898 | 1167.672 | 750.8937 |  | 769.8182 |  |  | 907.9971 | 561.1064 | 522.3583 | [5 empty] | 935.214 | 936.2683 | 1082.0703 | 948.4626 | 957.2289 | 1073.7926 | 1013.7671 | 977.3222 | 1058.5288 | 981.7485 |  | 1167.5282 | 1155.8653 | 1030.3509 | 965.5027 | 1084.6225 | 1000.113 | 975.6846 | 1106.1095 | 1179.8692 | 997.6685 | 1044.4817 | 990.5613 | 1080.0908 | 1038.9103 | 1164.1382 | 990.3401 | 906.5207 | 835.4038 | 1038.5178 | 911.5017 | 1077.5166 | 909.1686 | 1037.9785 |  | 985.1989 | 918.5558 | 0.65765 | 18.9954 | 1.6052 | 1.2534 | -15.8723 | 3.0834 | 8733.24 | 0.72 | 3.9814 | -2.8732 | -17.4894 | 3.715 | 7.7522 | -34.8501 | 14.5459 |  | 189.8488 | 244.8924 | 175.9322 | 59.4585 | 254.5389 | 241.8685
42838.5437 | 10667 | 970.9411 | 714.8531 | 116.3268 | 69.6482 | 40.1426 | 29.5614 | 61.6473 | 27.4093 | 103.72 | 79.1425 | 52.6388 | 31.4568 | 24.0692 | 49.7494 | 716.5143 | 745.9102 | 739.708 | 987.4443 | 985.0977 | 993.9492 | 1056.2507 |  | 1060.0687 | 1039.6251 | 840.3702 | 988.5141 | 856.2455 | 855.2546 | 869.7997 | 857.3466 | 1051.8068 | 1019.2981 | 737.3262 | 971.8255 | 1067.3165 | 1171.0983 | 775.07 |  | 815.2119 | 871.9068 | 444.5034 | 765.0931 |  | 474.4289 | 682.803 | 628.1426 | 883.4575 | 958.5399 | 993.1046 | 978.5291 | 51.5101 | 368.014 | 83.1197 | 600.1001 | 38.0035 | 53.48 | 59.8679 | 101.5846 | 92.1659 |  |  | 3.4691 | -2.321 | -65.6552 | 2.7736 | 11.7901 | -197.7093 | 35.0265 | -3.7637 | 17.1959 | 46.8843 | 41.3105 | 0.0062163 | 0.00021521 | 0.0006604 | 1041.1765 | 1016.2777 | 974.1782 | 929.9723 | 368.4834 | 89.0081 | 45.808 | 161.011 | 88.025 | 57.4953 | 40.9835 | 30.455 | 28.5494 | 44.683 | 1046.0985 | 671.2746 | 612.5925 | 413.1665 | 334.8334 | 1047.6386 | 704.4739 | 99.759 | 249.1499 | 836.3019 | 242.0857 | 702.0894 | 846.4877 | 657.8642 | 962.5429 | 1023.345 | 1163.7021 | 1187.4485 | 1204.1731 | 1152.4395 | 171.782 | 65.1618 | 741.5875 | 1049.6402 | 989.4899 | 737.0591 | 1035.3474 | 921.6207 | 1032.204 | 1041.5253 | 961.8459 | 858.9356 | 1099.9052 | 785.457 | 525.493 | 827.7334 | 697.583 | 682.7016 | 498.7385 |  |  | 773.1336 | 1064.8913 | 1148.5278 | 1168.0885 | 751.052 |  | 769.5739 |  |  | 907.4388 | 561.3373 | 522.7171 | [5 empty] | 935.2846 | 936.4284 | 1081.9078 | 948.5341 | 957.625 | 1074.103 | 1013.7084 | 977.2991 | 1058.4655 | 983.8763 |  | 1166.5004 | 1156.0175 | 1031.9954 | 964.6777 | 1085.4545 | 1000.3828 | 975.6961 | 1107.581 | 1180.7107 | 998.0147 | 1044.5749 | 990.581 | 1079.3834 | 1038.7894 | 1175.2743 | 990.1917 | 906.5047 | 829.2759 | 1039.1473 | 911.4975 | 1077.011 | 909.2834 | 1038.9545 |  | 981.7841 | 918.7521 | 0.69994 | 18.9928 | 1.6047 | 1.2542 | -15.8755 | 3.0834 | 8802.67 | 0.64 | 4.3883 | -3.2826 | -17.459 | 3.5885 | 8.515 | -34.8691 | 14.6766 |  | 189.8488 | 245.1828 | 172.7216 | 62.002 | 257.9673 | 241.9876
42838.5437 | 10668 | 970.0595 | 714.496 | 116.3788 | 69.6697 | 40.1483 | 29.5722 | 61.667 | 27.4154 | 103.7391 | 79.1623 | 52.6508 | 31.4653 | 24.0738 | 49.7651 | 716.7209 | 745.9888 | 739.8235 | 987.3589 | 985.4787 | 993.893 | 1056.7651 |  | 1060.2925 | 1040.1189 | 839.9092 | 988.494 | 856.1532 | 855.1705 | 869.5648 | 857.4095 | 1056.3402 | 1023.0247 | 737.4141 | 972.1407 | 1131.0419 | 1172.4148 | 775.0701 |  | 815.2159 | 871.8498 | 444.7278 | 764.6796 |  | 476.1316 | 682.7104 | 629.0667 | 885.7405 | 961.0469 | 991.6574 | 978.4652 | 50.9686 | 368.1179 | 82.0301 | 600.0862 | 37.9855 | 53.8058 | 59.8861 | 101.6048 | 92.1783 |  |  | 3.2858 | -2.4498 | -65.6716 | 2.6797 | 11.1757 | -197.7178 | 34.8169 | -3.9391 | 16.9819 | 45.494 | 41.4009 | 0.0060471 | 0.00035977 | 0.00067847 | 1041.6759 | 1016.4159 | 974.2753 | 930.0772 | 368.9945 | 89.0508 | 45.8262 | 161.1136 | 88.0426 | 57.5126 | 41.0001 | 30.4566 | 28.5612 | 44.692 | 1048.5653 | 693.5313 | 609.2526 | 431.0071 | 337.1149 | 1047.1625 | 703.5783 | 99.7611 | 249.2592 | 836.4313 | 242.1935 | 702.4214 | 846.6355 | 658.103 | 962.3266 | 1023.0597 | 1163.7094 | 1187.8044 | 1204.5624 | 1151.8256 | 168.4052 | 91.2051 | 741.8308 | 1050.8023 | 990.071 | 737.6049 | 1043.8848 | 922.0383 | 1033.4543 | 1041.3331 | 961.7642 | 859.2152 | 1105.402 | 785.2977 | 525.489 | 827.5418 | 697.4395 | 682.9011 | 499.0668 |  |  | 773.1017 | 1065.6906 | 1148.6976 | 1168.411 | 750.8693 |  | 769.456 |  |  | 907.331 | 561.6108 | 523.1679 | [5 empty] | 935.4969 | 936.4277 | 1081.7178 | 948.7656 | 958.213 | 1070.807 | 1013.3927 | 977.2907 | 1058.4765 | 985.3328 |  | 1165.8465 | 1155.9462 | 1032.9563 | 961.2803 | 1084.1085 | 1000.3613 | 975.6775 | 1107.41 | 1181.7215 | 997.391 | 1045.5275 | 990.0693 | 1078.6053 | 1038.8034 | 1174.5276 | 989.9356 | 906.5302 | 823.8439 | 1038.8303 | 911.5785 | 1077.3996 | 908.8607 | 1038.8264 |  | 979.0651 | 918.9173 | 0.85595 | 18.9952 | 1.6051 | 1.2548 | -15.9051 | 3.0834 | 8792.16 | 0.66 | 4.2703 | -3.3723 | -17.4604 | 3.527 | 8.2855 | -34.8499 | 14.6243 |  | 190.3066 | 245.4061 | 172.146 | 62.084 | 258.9161 | 242.0098
42838.5438 | 10669 | 969.4504 | 715.7567 | 116.3832 | 69.6848 | 40.1459 | 29.5729 | 61.6853 | 27.4125 | 103.7576 | 79.1611 | 52.6521 | 31.4674 | 24.0747 | 49.7765 | 716.9161 | 746.0729 | 739.9344 | 987.4779 | 985.6177 | 993.7132 | 1051.5172 |  | 1060.395 | 1038.2978 | 838.9929 | 988.8027 | 856.0805 | 855.0779 | 869.5179 | 857.4393 | 1061.3207 | 1026.0217 | 737.5025 | 971.8285 | 1204.4984 | 1166.8959 | 775.0931 |  | 815.2303 | 871.7551 | 444.5879 | 763.787 |  | 477.7166 | 682.9386 | 631.6236 | 890.8827 | 963.2456 | 991.2797 | 978.3659 | 49.6602 | 368.1287 | 80.937 | 600.0677 | 37.9581 | 54.133 | 59.895 | 101.6091 | 92.2522 |  |  | 3.1485 | -3.0892 | -66.2085 | 2.7723 | 9.8588 | -197.7678 | 34.508 | -3.9207 | 17.6268 | 45.5678 | 41.1018 | 0.0061752 | 0.00033184 | 0.00068012 | 1041.2498 | 1016.3848 | 974.2675 | 930.0975 | 367.764 | 89.0886 | 45.8506 | 161.2336 | 88.076 | 57.5311 | 41.0127 | 30.4672 | 28.5769 | 44.7117 | 1019.4948 | 707.7923 | 682.6863 | 439.724 | 344.6516 | 1047.7314 | 705.1972 | 99.7674 | 249.3743 | 836.4331 | 242.2978 | 702.7656 | 846.4818 | 658.4293 | 962.1389 | 1022.7643 | 1163.7069 | 1187.1818 | 1205.0311 | 1151.7606 | 170.9042 | 82.0032 | 741.9657 | 1058.8941 | 991.3532 | 738.7759 | 1043.1556 | 921.1551 | 1032.8427 | 1040.984 | 961.6943 | 859.3221 | 1104.9342 | 784.9364 | 524.6641 | 828.2606 | 697.4286 | 683.1026 | 498.9442 |  |  | 773.0641 | 1066.0686 | 1148.6768 | 1169.099 | 751.3581 |  | 768.106 |  |  | 907.0071 | 561.542 | 523.5858 | [5 empty] | 935.6205 | 936.6429 | 1081.8505 | 949.0676 | 959.024 | 1066.9948 | 1013.2623 | 977.3388 | 1058.4748 | 985.7967 |  | 1164.2792 | 1155.5577 | 1033.5471 | 958.6578 | 1084.0497 | 1000.2124 | 975.6715 | 1106.5104 | 1182.2997 | 997.5728 | 1045.1723 | 989.6832 | 1079.3051 | 1039.0094 | 1176.5985 | 989.6498 | 906.4515 | 822.4349 | 1038.1337 | 911.4997 | 1078.969 | 908.8851 | 1041.4191 |  | 974.7815 | 918.9925 | 0.80512 | 18.993 | 1.6054 | 1.2545 | -15.864 | 3.0834 | 8775.08 | 0.86 | 4.18 | -3.7874 | -17.5337 | 3.5879 | 7.7809 | -34.8491 | 14.5571 |  | 190.524 | 245.8935 | 175.7364 | 54.4476 | 255.0282 | 242.0098
42838.5438 | 10670 | 971.3251 | 718.3103 | 116.428 | 69.7048 | 40.1513 | 29.5784 | 61.7045 | 27.4281 | 103.7426 | 79.1658 | 52.6556 | 31.478 | 24.0807 | 49.7883 | 717.1006 | 746.1635 | 740.0927 | 988.9699 | 985.88 | 993.8371 | 1054.482 |  | 1060.5914 | 1037.3788 | 839.1546 | 988.5325 | 855.991 | 854.9948 | 869.4163 | 857.3389 | 1050.6155 | 1025.1371 | 737.5894 | 972.1001 | 1208.3706 | 1154.3803 | 775.0652 |  | 815.2434 | 871.7499 | 444.9042 | 763.7223 |  | 476.7216 | 683.4818 | 633.6288 | 894.9799 | 965.8481 | 991.8038 | 978.3296 | 48.8997 | 368.1344 | 79.9039 | 600.2342 | 37.947 | 54.5438 | 59.9151 | 101.6217 | 92.1599 |  |  | 3.1077 | -1.6639 | -66.4089 | 2.3715 | 11.2454 | -197.7172 | 34.2965 | -3.5278 | 17.7112 | 46.0004 | 41.2447 | 0.006236 | 0.00029077 | 0.00065876 | 1039.8894 | 1016.7961 | 974.404 | 930.1572 | 366.7156 | 89.1261 | 45.8702 | 161.3329 | 88.078 | 57.5319 | 41.0135 | 30.4679 | 28.5731 | 44.7217 | 991.3493 | 706.9483 | 666.7238 | 442.7621 | 336.9737 | 1047.0188 | 705.814 | 99.7639 | 249.5012 | 836.828 | 242.404 | 703.1205 | 848.142 | 658.7194 | 961.9154 | 1022.5515 | 1163.5978 | 1188.1796 | 1204.2056 | 1151.7376 | 163.3892 | 77.4687 | 742.2229 | 1059.0415 | 994.4886 | 742.7854 | 1043.1016 | 921.3341 | 1032.0504 | 1040.7045 | 961.6229 | 859.5894 | 1092.2051 | 786.0361 | 524.0329 | 829.3877 | 697.4902 | 682.9218 | 499.3559 |  |  | 773.0093 | 1065.8509 | 1148.4692 | 1169.9634 | 750.5791 |  | 769.5793 |  |  | 906.7209 | 561.5393 | 524.1197 | [5 empty] | 935.7618 | 937.3309 | 1081.8547 | 949.233 | 959.482 | 1067.4791 | 1013.4492 | 977.3677 | 1058.4182 | 984.6212 |  | 1164.7354 | 1155.1674 | 1033.549 | 957.5933 | 1085.4615 | 1000.2709 | 975.6309 | 1105.1249 | 1183.1515 | 998.6447 | 1046.8109 | 988.6972 | 1079.7717 | 1039.64 | 1178.2587 | 989.6835 | 906.3796 | 815.8165 | 1038.8755 | 911.5502 | 1079.424 | 906.566 | 1044.1172 |  | 971.9378 | 919.0315 | 0.79789 | 18.9952 | 1.6052 | 1.255 | -15.9142 | 3.0833 | 8759.92 | 0.76 | 4.1527 | -2.7804 | -17.5652 | 3.3193 | 8.3117 | -34.8519 | 14.5154 |  | 190.4008 | 246.512 | 178.4124 | 56.4208 | 246.3155 | 241.9341
42838.5438 | 10671 | 972.249 | 720.6529 | 116.4749 | 69.7153 | 40.1569 | 29.5719 | 61.7136 | 27.4205 | 103.7483 | 79.1683 | 52.6614 | 31.4727 | 24.0777 | 49.7918 | 717.3893 | 746.2407 | 740.1831 | 990.4364 | 985.9305 | 994.4339 | 1056.8083 |  | 1060.8389 | 1037.6621 | 837.6809 | 988.4484 | 855.9144 | 854.918 | 869.1854 | 857.1041 | 1040.3783 | 1023.5675 | 737.687 | 972.947 | 1210.7415 | 1169.2976 | 775.0655 |  | 815.2485 | 871.7245 | 445.555 | 764.1259 |  | 476.341 | 681.816 | 628.7535 | 891.1769 | 966.6538 | 995.3768 | 978.5314 | 48.9087 | 368.0409 | 79.6842 | 600.4439 | 37.9214 | 54.9662 | 59.9224 | 101.5906 | 92.2713 |  |  | 3.5585 | -2.3184 | -65.8898 | 2.2401 | 11.1842 | -197.7021 | 34.4266 | -3.3398 | 17.5178 | 46.026 | 41.139 | 0.0061802 | 0.00041891 | 0.00069819 | 1040.7667 | 1016.9281 | 974.4248 | 930.3472 | 365.9897 | 89.2292 | 45.8828 | 161.4198 | 88.0932 | 57.544 | 41.0167 | 30.4591 | 28.5691 | 44.7213 | 964.2578 | 708.8813 | 706.3318 | 427.7424 | 330.4808 | 1046.2907 | 707.5729 | 99.7863 | 249.619 | 837.2915 | 242.5179 | 703.5028 | 850.0813 | 659.0212 | 961.6023 | 1022.3512 | 1163.4313 | 1187.7214 | 1203.0385 | 1151.7503 | 171.1879 | 84.1145 | 742.1061 | 1052.729 | 991.9022 | 741.2301 | 1040.9693 | 922.5354 | 1032.5235 | 1040.6604 | 961.4791 | 859.4861 | 1090.4676 | 786.578 | 523.3872 | 829.7322 | 696.9856 | 683.783 | 499.9715 |  |  | 772.9996 | 1067.17 | 1148.2787 | 1170.2881 | 750.9472 |  | 769.243 |  |  | 906.7258 | 561.4108 | 524.5795 | [5 empty] | 935.8916 | 937.8731 | 1082.0213 | 949.4112 | 958.9067 | 1070.6286 | 1013.1471 | 977.2993 | 1058.2982 | 982.421 |  | 1165.8478 | 1154.8064 | 1032.9771 | 957.6816 | 1084.9577 | 1000.3877 | 975.6285 | 1104.366 | 1183.5962 | 998.9701 | 1046.5873 | 991.3547 | 1080.0151 | 1040.2016 | 1179.3206 | 989.9276 | 906.2904 | 808.8365 | 1039.9703 | 911.6152 | 1078.7542 | 908.6686 | 1039.8128 |  | 971.7419 | 918.7892 | 0.85781 | 18.9948 | 1.6049 | 1.2557 | -15.915 | 3.0833 | 8725.48 | 0.47 | 4.4432 | -3.2791 | -17.4812 | 3.2232 | 8.3008 | -34.8998 | 14.5634 |  | 191.1571 | 246.7477 | 180.962 | 52.5907 | 256.7162 | 241.8171
42838.5438 | 10672 | 973.3407 | 722.8992 | 116.4973 | 69.7258 | 40.1647 | 29.5799 | 61.728 | 27.4266 | 103.7734 | 79.1722 | 52.6698 | 31.4793 | 24.0773 | 49.7962 | 717.6202 | 746.3379 | 740.2752 | 989.3781 | 985.9486 | 994.4345 | 1057.2569 |  | 1060.8018 | 1037.4352 | 836.5332 | 988.0759 | 855.8611 | 854.8455 | 869.1277 | 856.4742 | 1041.3241 | 1023.4866 | 737.7769 | 973.0105 | 1211.5449 | 1160.8495 | 775.0598 |  | 815.2618 | 871.6832 | 445.8178 | 764.5019 |  | 475.6418 | 680.8909 | 626.3409 | 887.2477 | 964.5055 | 994.3545 | 978.921 | 48.9344 | 368.0148 | 81.8241 | 600.6464 | 37.9073 | 55.3967 | 59.9376 | 101.5719 | 92.3314 |  |  | 3.5434 | -1.928 | -65.2301 | 2.5318 | 10.2275 | -197.7067 | 34.5034 | -4.127 | 17.6165 | 47.3639 | 41.124 | 0.0060553 | 0.00042384 | 0.0006489 | 1042.9044 | 1016.977 | 974.435 | 930.4002 | 365.3513 | 89.2097 | 45.8638 | 161.5357 | 88.1141 | 57.5464 | 41.0215 | 30.4555 | 28.5617 | 44.7196 | 1019.9882 | 711.7968 | 736.5552 | 447.5346 | 337.7302 | 1047.0102 | 709.5212 | 99.7822 | 249.7689 | 837.4647 | 242.6412 | 703.9049 | 851.9341 | 659.4328 | 961.3084 | 1022.0635 | 1163.0294 | 1187.3396 | 1201.7047 | 1151.9821 | 171.0603 | 91.7867 | 742.3723 | 1052.3396 | 991.5286 | 738.6604 | 1039.415 | 922.1507 | 1032.7385 | 1040.6791 | 961.3996 | 859.0438 | 1091.0646 | 786.3291 | 522.9189 | 830.0705 | 696.6511 | 684.3846 | 500.8972 |  |  | 772.9458 | 1068.205 | 1148.3578 | 1170.5925 | 750.8517 |  | 771.4769 |  |  | 906.6804 | 561.7625 | 525.3227 | [5 empty] | 936.1134 | 938.5835 | 1082.484 | 949.7354 | 958.0656 | 1066.0166 | 1013.2348 | 977.1929 | 1058.3356 | 986.0033 |  | 1165.2633 | 1155.1776 | 1032.8477 | 957.3105 | 1085.6703 | 1000.6391 | 975.6229 | 1101.2296 | 1185.7473 | 1000.5242 | 1046.8703 | 991.8182 | 1079.965 | 1040.5465 | 1181.2211 | 989.4156 | 906.23 | 806.588 | 1040.9121 | 911.6495 | 1078.9301 | 910.1395 | 1041.0495 |  | 975.9082 | 918.8839 | 0.80086 | 18.9953 | 1.6046 | 1.2564 | -15.9214 | 3.0833 | 8713.53 | 0.59 | 4.4337 | -2.9889 | -17.385 | 3.4251 | 7.9346 | -34.8861 | 14.5738 |  | 191.7532 | 246.9617 | 175.2248 | 49.867 | 250.7709 | 241.5294
42838.5438 | 10673 | 972.0176 | 724.0448 | 116.5275 | 69.7485 | 40.1753 | 29.5833 | 61.7463 | 27.4264 | 103.7941 | 79.1848 | 52.6761 | 31.4723 | 24.0811 | 49.8013 | 717.833 | 746.4015 | 740.386 | 990.3299 | 985.9675 | 994.4896 | 1053.0445 |  | 1061.0218 | 1035.95 | 836.1646 | 987.636 | 855.755 | 854.7742 | 869.2453 | 856.1426 | 1039.7071 | 1022.7445 | 737.8763 | 972.8421 | 1214.8962 | 1207.1856 | 775.0429 |  | 815.2365 | 871.6151 | 445.8485 | 764.7477 |  | 474.7056 | 679.5534 | 627.8402 | 888.0165 | 963.7201 | 991.1617 | 978.2097 | 48.9422 | 368.0709 | 80.5713 | 600.6032 | 37.895 | 55.7889 | 59.9534 | 101.5702 | 92.3553 |  |  | 3.8825 | -1.1927 | -66.0935 | 2.38 | 10.7164 | -197.706 | 34.6388 | -3.3451 | 17.1837 | 44.5174 | 40.9491 | 0.0062015 | 0.00033349 | 0.00066697 | 1043.3929 | 1017.1329 | 974.5979 | 930.4487 | 364.8941 | 89.2232 | 45.8647 | 161.6398 | 88.1314 | 57.5599 | 41.026 | 30.4606 | 28.57 | 44.7311 | 1018.2167 | 714.1897 | 761.9878 | 465.3344 | 357.6299 | 1048.336 | 711.7176 | 99.7888 | 249.8766 | 837.5747 | 242.7459 | 704.2249 | 850.9016 | 659.7697 | 961.1406 | 1021.8656 | 1162.5918 | 1186.4063 | 1200.4147 | 1152.5716 | 175.0584 | 76.7043 | 742.5606 | 1058.1073 | 991.7586 | 738.5943 | 1040.4416 | 922.0905 | 1032.2968 | 1040.934 | 961.2894 | 858.84 | 1088.4673 | 785.852 | 522.7411 | 829.0389 | 697.3083 | 683.5555 | 501.8753 |  |  | 772.9181 | 1069.0922 | 1148.7729 | 1170.4039 | 750.5862 |  | 769.894 |  |  | 906.6071 | 562.1392 | 526.1916 | [5 empty] | 936.2718 | 937.6754 | 1082.7039 | 950.0235 | 957.6987 | 1064.8471 | 1013.3646 | 977.1714 | 1058.3812 | 980.0086 |  | 1166.5113 | 1155.8614 | 1033.7769 | 956.5714 | 1087.1542 | 1000.6627 | 975.6105 | 1097.3249 | 1186.2407 | 1000.7726 | 1045.7369 | 988.6228 | 1079.2299 | 1039.687 | 1179.886 | 988.9524 | 906.2343 | 799.4515 | 1039.0045 | 911.8318 | 1079.9316 | 910.3023 | 1044.8354 |  | 971.2653 | 918.805 | 0.63502 | 18.996 | 1.6048 | 1.2561 | -15.8986 | 3.0833 | 8765.3 | 0.96 | 4.6412 | -2.3492 | -17.4874 | 3.3185 | 8.1118 | -34.8421 | 14.584 |  | 192.2647 | 246.8162 | 176.2618 | 47.7595 | 284.575 | 241.207
42838.5438 | 10674 | 971.1004 | 724.7418 | 116.5115 | 69.7543 | 40.1768 | 29.5848 | 61.7579 | 27.4339 | 103.7926 | 79.1908 | 52.6883 | 31.477 | 24.0861 | 49.8187 | 718.0869 | 746.4476 | 740.4857 | 988.6726 | 986.0036 | 994.6658 | 1053.7703 |  | 1061.1475 | 1035.0754 | 836.2182 | 987.845 | 855.6929 | 854.7082 | 869.205 | 855.9633 | 1039.5193 | 1024.2478 | 737.9662 | 972.8961 | 1213.1723 | 1213.3625 | 775.0483 |  | 815.2466 | 871.4606 | 446.3965 | 765.0221 |  | 473.7881 | 677.204 | 630.3107 | 888.7923 | 961.0734 | 988.7717 | 977.3359 | 48.8649 | 368.0023 | 79.107 | 600.393 | 37.8717 | 56.1046 | 59.963 | 101.586 | 92.4694 |  |  | 4.1427 | -1.9464 | -65.3667 | 2.3958 | 9.8332 | -197.7586 | 34.5146 | -3.7183 | 17.6908 | 45.1925 | 40.9782 | 0.0060685 | 0.00035156 | 0.00062755 | 1046.0312 | 1017.0375 | 974.6225 | 930.568 | 364.572 | 89.2654 | 45.8708 | 161.7338 | 88.1438 | 57.5689 | 41.0293 | 30.4635 | 28.5716 | 44.745 | 1047.6501 |  | 731.4817 | 456.8687 | 348.9714 | 1049.8597 | 713.0575 | 99.7959 | 249.9789 | 837.478 | 242.8639 | 704.5682 | 852.6815 | 660.0955 | 961.0857 | 1021.7488 | 1161.997 | 1185.3215 | 1199.0881 | 1152.5259 | 171.2728 | 80.3991 | 742.0363 | 1058.9927 | 990.1216 | 737.3165 | 1043.3976 | 923.0997 | 1031.5085 | 1041.2966 | 961.1906 | 858.9838 | 1089.4944 | 786.0214 | 523.3347 | 828.751 | 697.1078 | 684.0426 | 502.7451 |  |  | 772.8927 | 1069.7874 | 1149.2024 | 1170.8799 | 750.7385 |  | 769.0271 |  |  | 906.2504 | 562.4258 | 526.8802 | [5 empty] | 936.4313 | 937.133 | 1082.6867 | 950.3544 | 957.4373 | 1057.2198 | 1013.6023 | 977.1851 | 1058.5411 | 979.0279 |  | 1163.9726 | 1155.6458 | 1031.4684 | 955.8411 | 1086.0723 | 1000.739 | 975.6055 | 1097.0849 | 1186.5825 | 1000.341 | 1046.5111 | 986.2325 | 1078.3578 | 1038.6993 | 1173.1739 | 989.6352 | 906.1094 | 796.8093 | 1039.9414 | 911.8808 | 1079.6524 | 909.5965 | 1044.2085 |  | 971.7917 | 919.0171 | 0.60812 | 18.9951 | 1.6048 | 1.2559 | -15.9366 | 3.0833 | 8816.46 | 0.46 | 4.7941 | -2.9973 | -17.3695 | 3.3253 | 7.763 | -34.8138 | 14.544 |  | 192.6663 | 247.1424 | 173.9596 | 51.5889 | 289.3121 | 240.7927
42838.5438 | 10675 | 970.3718 | 725.48 | 116.5523 | 69.7736 | 40.1779 | 29.5868 | 61.7724 | 27.4324 | 103.7994 | 79.1996 | 52.6917 | 31.4877 | 24.0853 | 49.8298 | 718.3425 | 746.4872 | 740.573 | 987.4331 | 986.0097 | 994.9417 | 1048.1144 |  | 1061.0678 | 1034.618 | 835.8094 | 987.7372 | 855.6288 | 854.6404 | 869.1555 | 855.8333 | 1033.6388 | 1022.6991 | 738.0575 | 973.1863 | 1210.6009 | 1222.8553 | 775.0473 |  | 815.255 | 871.4153 | 446.6005 | 765.5979 |  | 472.9618 | 676.5913 | 626.6171 | 889.3098 | 960.214 | 987.5316 | 976.91 | 49.5734 | 367.9742 | 79.3244 | 600.3044 | 37.8617 | 56.3542 | 59.9867 | 101.6089 | 92.5893 |  |  | 3.8536 | -2.3558 | -64.9501 | 2.6514 | 10.9069 | -197.7126 | 34.9779 | -3.5258 | 17.6458 | 45.6031 | 41.0452 | 0.0061818 | 0.0002842 | 0.00067847 | 1045.7434 | 1017.0976 | 974.6542 | 930.6833 | 364.3493 | 89.3728 | 45.8787 | 161.8437 | 88.1578 | 57.5777 | 41.0317 | 30.4697 | 28.5796 | 44.7544 | 1028.1151 |  | 681.6602 | 445.5373 | 350.3264 | 1050.7028 | 713.886 | 99.8035 | 250.1115 | 837.322 | 242.966 | 704.91 | 854.2958 | 660.6536 | 960.9531 | 1021.5694 | 1161.1601 | 1185.2091 | 1198.9767 | 1152.3657 | 164.9242 | 77.299 | 742.7483 | 1057.3256 | 991.2279 | 738.6998 | 1038.236 | 923.8154 | 1031.3313 | 1041.5998 | 961.1169 | 859.1433 | 1083.065 | 785.1469 | 523.3572 | 828.9275 | 696.6363 | 684.7139 | 503.7282 |  |  | 772.897 | 1070.7946 | 1149.2985 | 1171.4103 | 750.7879 |  | 769.0743 |  |  | 906.6043 | 563.1414 | 527.8742 | [5 empty] | 936.5579 | 936.6486 | 1082.8594 | 950.6315 | 957.1826 | 1066.3196 | 1014.0351 | 977.1219 | 1058.5618 | 979.2647 |  | 1164.7339 | 1155.0903 | 1033.3766 | 956.0664 | 1086.1567 | 1000.6414 | 975.5331 | 1095.7017 | 1186.4914 | 999.9894 | 1047.9049 | 984.8193 | 1078.3849 | 1038.1151 | 1176.5182 | 989.3124 | 906.0776 | 792.3123 | 1041.2006 | 911.9655 | 1080.6791 | 907.2947 | 1039.33 |  | 968.6333 | 919.3548 | 0.61128 | 18.9956 | 1.6054 | 1.2563 | -15.8868 | 3.0833 | 8831.65 | 0.59 | 4.6237 | -3.2964 | -17.3085 | 3.4971 | 8.1719 | -34.7926 | 14.6341 |  | 193.248 | 247.5169 | 176.6671 | 57.3971 | 296.6998 | 240.2134
42838.5438 | 10676 | 970.3267 | 725.9668 | 116.5653 | 69.7865 | 40.1805 | 29.5947 | 61.7873 | 27.4399 | 103.8108 | 79.2007 | 52.6898 | 31.4872 | 24.0841 | 49.8321 | 718.5828 | 746.5509 | 740.6705 | 987.7018 | 986.3408 | 995.0775 | 1045.7659 |  | 1060.8313 | 1034.5135 | 834.8649 | 987.7401 | 855.5707 | 854.5654 | 869.1234 | 855.3566 | 1032.0715 | 1019.5007 | 738.1612 | 973.4551 | 1208.8734 | 1225.528 | 775.0393 |  | 815.2556 | 871.5422 | 446.702 | 766.1695 |  | 472.6919 | 677.4532 | 625.6101 | 890.3646 | 959.1847 | 988.2539 | 976.9077 | 50.7962 | 367.969 | 78.2885 | 600.1544 | 37.8523 | 56.532 | 60.0088 | 101.6545 | 92.6379 |  |  | 3.9508 | -3.1398 | -65.121 | 3.2875 | 11.6015 | -197.7008 | 35.037 | -3.0842 | 17.4088 | 45.6501 | 40.9565 | 0.0060783 | 0.00043205 | 0.00065876 | 1044.4293 | 1017.669 | 974.873 | 930.9021 | 364.2184 | 89.3521 | 45.8856 | 161.945 | 88.1653 | 57.5809 | 41.0339 | 30.4613 | 28.5674 | 44.7527 | 991.624 |  | 668.6839 | 468.9513 | 373.0055 | 1051.026 | 715.2507 | 99.807 | 250.2526 | 837.5375 | 243.0947 | 705.2895 | 852.2603 | 661.253 | 960.7477 | 1021.4778 | 1160.8152 | 1186.5404 | 1199.9966 | 1152.7028 | 171.5294 | 81.8905 | 743.8346 | 1061.107 | 992.3435 | 739.6837 | 1033.5623 | 924.2611 | 1031.2362 | 1041.6794 | 961.0458 | 858.6331 | 1079.7686 | 785.2478 | 523.2287 | 828.9909 | 697.1828 | 684.7961 | 504.6018 |  |  | 772.8354 | 1071.14 | 1149.1408 | 1171.4493 | 750.8187 |  | 768.8383 |  |  | 906.6814 | 563.7886 | 528.7294 | [5 empty] | 936.901 | 936.3828 | 1082.9438 | 950.8086 | 957.3438 | 1061.9977 | 1013.7752 | 977.1014 | 1058.7118 | 980.4579 |  | 1164.9177 | 1154.8084 | 1033.1023 | 954.1801 | 1085.251 | 1000.5963 | 975.5231 | 1098.3384 | 1186.0805 | 997.5153 | 1046.5904 | 983.9597 | 1078.2191 | 1038.584 | 1177.7787 | 989.8845 | 906.0669 | 786.6651 | 1039.9746 | 911.971 | 1080.0768 | 911.3075 | 1040.4255 |  | 961.775 | 919.5039 | 0.60015 | 18.9954 | 1.6051 | 1.2575 | -16.0373 | 3.0833 | 8838.91 | 0.47 | 4.6816 | -3.8073 | -17.3391 | 3.8958 | 8.4305 | -34.8015 | 14.6507 |  | 193.4495 | 247.549 | 180.9277 | 59.2888 | 298.7931 | 239.9637
42838.5439 | 10677 | 970.2147 | 726.3391 | 116.585 | 69.8048 | 40.1912 | 29.599 | 61.8055 | 27.4438 | 103.8233 | 79.2052 | 52.7028 | 31.494 | 24.0878 | 49.8473 | 718.8277 | 746.5962 | 740.7602 | 987.9872 | 986.4226 | 994.9905 | 1043.8649 |  | 1060.405 | 1034.2612 | 833.3281 | 987.6049 | 855.4953 | 854.4975 | 868.9571 | 854.7025 | 1035.3533 | 1018.8856 | 738.2573 | 973.3878 | 1207.0908 | 1223.4091 | 775.0365 |  | 815.2612 | 871.5621 | 447.1115 | 765.845 |  | 474.0097 | 677.8096 | 623.6949 | 885.9114 | 956.9318 | 988.233 | 977.2659 | 53.0311 | 368.1123 | 78.08 | 600.0596 | 37.8425 | 56.6579 | 60.0135 | 101.7236 | 92.7072 |  |  | 3.96 | -2.5845 | -65.3135 | 2.6711 | 10.7696 | -197.6916 | 34.7472 | -3.533 | 18.1164 | 47.069 | 40.9675 | 0.0062574 | 0.00022999 | 0.00070311 | 1043.3723 | 1017.7371 | 974.979 | 931.0406 | 364.3443 | 89.4079 | 45.8968 | 162.054 | 88.1903 | 57.5934 | 41.0386 | 30.4655 | 28.5698 | 44.7612 | 1001.5856 |  | 646.2627 | 493.4887 | 373.0973 | 1051.4059 | 715.7737 | 99.8091 | 250.3901 | 837.7075 | 243.2063 | 705.6715 | 851.6282 | 661.7064 | 960.5662 | 1021.315 | 1160.6653 | 1186.9546 | 1199.8711 | 1152.738 | 169.5659 | 62.4722 | 742.632 | 1056.405 | 991.9687 | 739.1424 | 1034.5081 | 924.4702 | 1031.1974 | 1041.5171 | 960.9422 | 858.1074 | 1078.7727 | 784.987 | 523.1981 | 829.6854 | 697.0862 | 685.1265 | 505.6463 |  |  | 772.8 | 1071.2886 | 1148.74 | 1171.6516 | 750.7325 |  | 768.6324 |  |  | 906.7936 | 564.5431 | 529.7139 | [5 empty] | 937.1175 | 936.129 | 1082.8138 | 950.9729 | 957.6514 | 1061.5102 | 1013.7129 | 977.0416 | 1058.7667 | 983.5789 |  | 1164.8433 | 1154.4416 | 1033.0172 | 953.7775 | 1084.5027 | 1000.537 | 975.5077 | 1098.4417 | 1186.0698 | 996.191 | 1045.9155 | 983.2054 | 1077.6175 | 1039.3918 | 1177.0041 | 989.8387 | 906.0595 | 783.4282 | 1042.581 | 912.0837 | 1078.7033 | 911.4006 | 1037.3341 |  | 961.6587 | 919.551 | 0.77452 | 18.9964 | 1.6059 | 1.2579 | -15.9807 | 3.0833 | 8851.52 | 1.08 | 4.6867 | -3.4549 | -17.368 | 3.5123 | 8.1225 | -34.8004 | 14.5898 |  | 193.5365 | 247.7041 | 180.0632 | 61.9528 | 297.1291 | 239.8583
42838.5439 | 10678 | 971.3689 | 727.4366 | 116.5958 | 69.8153 | 40.194 | 29.594 | 61.818 | 27.4468 | 103.8304 | 79.2097 | 52.7094 | 31.4954 | 24.0888 | 49.853 | 719.0759 | 746.6429 | 740.8677 | 987.5085 | 986.4297 | 995.0548 | 1045.0767 |  | 1060.2112 | 1035.3185 | 832.9301 | 987.2448 | 855.4179 | 854.4263 | 868.8653 | 854.4619 | 1037.9923 | 1018.7362 | 738.36 | 973.4217 | 1207.6573 | 1224.7119 | 775.0329 |  | 815.2695 | 871.4351 | 447.4024 | 766.1738 |  | 473.8538 | 678.1911 | 625.4801 | 887.0267 | 958.6122 | 995.5963 | 977.9052 | 54.9348 | 368.3572 | 79.278 | 600.2067 | 37.8298 | 56.7873 | 60.022 | 101.7502 | 92.8283 |  |  | 4.1171 | -2.8769 | -65.324 | 3.5142 | 10.9713 | -197.7146 | 34.1085 | -3.5048 | 17.337 | 45.4808 | 40.8885 | 0.0060717 | 0.00037291 | 0.00068504 | 1048.5016 | 1018.035 | 975.1014 | 931.1686 | 365.8204 | 89.4549 | 45.91 | 162.1506 | 88.2054 | 57.6064 | 41.0547 | 30.4652 | 28.5772 | 44.7614 | 998.386 |  | 614.7049 | 437.1458 | 361.3375 | 1050.752 | 714.2622 | 99.809 | 250.5135 | 837.9093 | 243.3153 | 706.0247 | 852.6701 | 662.13 | 960.4112 | 1021.083 | 1160.5737 | 1187.3449 | 1199.7159 | 1152.8038 | 159.1853 | 65.5736 | 742.9073 | 1053.4387 | 992.8225 | 739.3806 | 1037.8431 | 924.8217 | 1032.0001 | 1041.5535 | 960.8308 | 857.8989 | 1082.4562 | 784.94 | 523.3086 | 829.4277 | 696.9356 | 685.7665 | 506.5957 |  |  | 772.762 | 1071.5594 | 1148.5313 | 1172.1968 | 750.7866 |  | 768.4 |  |  | 907.2254 | 565.4801 | 530.923 | [5 empty] | 937.3286 | 936.0449 | 1082.8592 | 951.2064 | 956.9231 | 1058.9328 | 1013.7715 | 977.0533 | 1058.8284 | 985.5774 |  | 1164.5099 | 1153.9398 | 1033.9105 | 952.6411 | 1084.2598 | 1000.4138 | 975.5154 | 1097.8507 | 1186.2934 | 997.0565 | 1047.1198 | 983.3221 | 1078.3973 | 1040.0645 | 1168.1757 | 989.7572 | 906.0439 | 781.2188 | 1044.1892 | 911.9145 | 1076.7048 | 911.464 | 1039.0377 |  | 963.024 | 919.5525 | 0.52428 | 18.9955 | 1.6051 | 1.2571 | -15.8883 | 3.0833 | 8871.76 | 0.75 | 4.7786 | -3.6458 | -17.3729 | 4.0295 | 8.2221 | -34.9039 | 14.4973 |  | 193.6944 | 248.0981 | 180.0017 | 64.9605 | 298.1478 | 239.7927
42838.5439 | 10679 | 972.3992 | 728.4204 | 116.6101 | 69.8255 | 40.2015 | 29.6002 | 61.8274 | 27.4392 | 103.8389 | 79.2155 | 52.7086 | 31.5079 | 24.0939 | 49.8546 | 719.3098 | 746.6705 | 740.9655 | 987.3137 | 986.9057 | 995.1345 | 1042.5791 |  | 1060.3585 | 1036.1462 | 832.5252 | 987.0728 | 855.3196 | 854.3452 | 868.733 | 853.8444 | 1037.0254 | 1015.15 | 738.4628 | 974.1866 | 1208.7633 | 1253.9941 | 775.0369 |  | 815.2824 | 871.3351 | 447.6271 | 766.4042 |  | 473.8545 | 678.1578 | 623.9606 | 887.7842 | 956.9963 | 1002.8957 | 978.476 | 56.3529 | 368.4591 | 78.3635 | 600.0246 | 37.8138 | 56.8858 | 60.0386 | 101.7771 | 92.9433 |  |  | 4.2025 | -3.0662 | -65.1854 | 2.8394 | 10.033 | -197.756 | 34.6697 | -3.5245 | 17.4606 | 45.4801 | 41.136 | 0.0062689 | 0.00034827 | 0.00069983 | 1048.2976 | 1018.404 | 975.4869 | 931.4561 | 368.7069 | 89.5216 | 45.9239 | 162.2571 | 88.2198 | 57.6223 | 41.0559 | 30.4746 | 28.5779 | 44.7806 | 938.2431 |  | 588.9166 | 421.7682 | 351.1592 | 1048.3896 | 712.0875 | 99.8241 | 250.6357 | 837.9156 | 243.4308 | 706.3757 | 854.6039 | 662.5719 | 960.1941 | 1020.7277 | 1160.1309 | 1187.3828 | 1199.7682 | 1152.4201 | 161.7755 | 53.9796 | 743.3825 | 1053.1086 | 993.3949 | 739.991 | 1042.5737 | 925.5394 | 1032.6771 | 1041.7563 | 960.7508 | 857.3306 | 1081.1091 | 785.6446 | 523.5392 | 828.8971 | 696.9098 | 685.783 | 507.5213 |  |  | 772.7421 | 1072.1124 | 1148.7374 | 1172.6209 | 750.9273 |  | 768.5397 |  |  | 907.5391 | 566.4167 | 532.0873 | [5 empty] | 937.8857 | 935.6521 | 1082.8573 | 951.4595 | 956.1495 | 1065.2307 | 1013.8034 | 977.0635 | 1058.8579 | 989.8047 |  | 1164.8844 | 1153.0488 | 1033.7568 | 953.3139 | 1084.8612 | 1000.332 | 975.5017 | 1099.4203 | 1186.7549 | 997.9365 | 1047.5297 | 982.9293 | 1078.3451 | 1040.1065 | 1148.9108 | 989.5495 | 905.9563 | 779.2894 | 1043.3221 | 911.8927 | 1074.8612 | 911.97 | 1037.5209 |  | 962.1416 | 919.6578 | 0.689 | 18.9947 | 1.6048 | 1.2574 | -15.9248 | 3.0833 | 8902.09 | 0.81 | 4.8276 | -3.7638 | -17.3541 | 3.6219 | 7.8852 | -35.0078 | 14.658 |  | 194.0155 | 248.3948 | 185.1818 | 67.1109 | 321.9362 | 239.4952
42838.5439 | 10680 | 971.0857 | 728.5077 | 116.6285 | 69.847 | 40.2114 | 29.5999 | 61.8452 | 27.4504 | 103.8506 | 79.2279 | 52.7222 | 31.5063 | 24.0919 | 49.8655 | 719.531 | 746.7141 | 741.0706 | 988.3301 | 987.4512 | 995.0787 | 1043.7322 |  | 1060.4121 | 1037.726 | 832.4291 | 987.1139 | 855.2442 | 854.2837 | 868.6059 | 853.5014 | 1040.8486 | 1014.8972 | 738.5572 | 974.9543 | 1209.2236 | 1222.3166 | 775.0223 |  | 815.2812 | 871.1994 | 447.8575 | 766.7783 |  | 473.3919 | 678.8185 | 622.0808 | 888.2652 | 955.9174 | 1000.288 | 978.8291 | 55.1903 | 368.7766 | 77.5126 | 599.9877 | 37.8078 | 56.9663 | 60.045 | 101.7724 | 93.0178 |  |  | 4.0671 | -3.1063 | -65.259 | 3.3762 | 10.1302 | -197.7382 | 34.6158 | -3.8103 | 17.2798 | 46.5692 | 41.139 | 0.0061145 | 0.00036799 | 0.00065547 | 1047.0328 | 1018.6813 | 975.7987 | 931.7489 | 371.177 | 89.5513 | 45.9314 | 162.3499 | 88.2379 | 57.6321 | 41.0603 | 30.4798 | 28.5758 | 44.7851 | 952.6067 |  | 571.428 | 412.9937 | 337.3356 | 1045.9397 | 709.1681 | 99.8268 | 250.7551 | 837.667 | 243.5446 | 706.7321 | 854.5787 | 662.9925 | 959.895 | 1020.3598 | 1159.4946 | 1187.5902 | 1199.4391 | 1152.0667 | 168.7227 | 61.6412 | 743.1465 | 1052.133 | 993.5423 | 739.972 | 1049.7487 | 926.1498 | 1033.7711 | 1041.9288 | 960.6491 | 857.2898 | 1084.5373 | 785.7952 | 523.8861 | 828.198 | 696.8445 | 685.8051 | 508.7904 |  |  | 772.6903 | 1072.4454 | 1148.9561 | 1172.6136 | 750.8618 |  | 768.4975 |  |  | 907.6468 | 567.4177 | 533.2921 | [5 empty] | 938.2941 | 935.3919 | 1082.7649 | 951.7661 | 955.6188 | 1069.3573 | 1013.6773 | 977.0594 | 1058.9467 | 986.4396 |  | 1164.7663 | 1153.148 | 1032.4522 | 954.194 | 1084.9673 | 1000.4292 | 975.4881 | 1099.9922 | 1186.0651 | 997.6521 | 1047.1165 | 981.4244 | 1078.2231 | 1039.7377 | 1150.9075 | 989.5596 | 905.8896 | 775.7336 | 1040.9782 | 911.9705 | 1073.9684 | 912.177 | 1037.6184 |  | 962.2005 | 919.7872 | 0.54691 | 18.9956 | 1.6051 | 1.2569 | -15.8973 | 3.0833 | 8945.99 | 1.18 | 4.7489 | -3.7896 | -17.3699 | 3.9509 | 7.9153 | -34.9704 | 14.6316 |  | 194.2101 | 248.3835 | 182.0348 | 68.0993 | 296.2432 | 239.0628
42838.5439 | 10681 | 971.9558 | 727.9976 | 116.6462 | 69.8574 | 40.2112 | 29.6 | 61.8558 | 27.4542 | 103.8603 | 79.2292 | 52.7195 | 31.5018 | 24.0877 | 49.8671 | 719.7598 | 746.7654 | 741.1712 | 988.6254 | 987.5843 | 995.1716 | 1044.4165 |  | 1060.3708 | 1039.4813 | 832.6375 | 986.8425 | 855.1704 | 854.2198 | 868.5306 | 853.727 | 1040.8301 | 1018.0382 | 738.6562 | 975.2099 | 1209.3399 | 1219.5671 | 775.0199 |  | 815.2889 | 871.2216 | 448.0212 | 766.6698 |  | 472.9985 | 679.8923 | 620.2572 | 889.4627 | 957.372 | 998.0095 | 978.6833 | 54.0269 | 369.0283 | 77.6579 | 599.7806 | 37.817 | 57.0917 | 60.0405 | 101.7907 | 92.9447 |  |  | 4.1013 | -3.448 | -65.4167 | 3.1889 | 10.7039 | -197.7231 | 34.9378 | -2.8253 | 17.1119 | 44.9292 | 41.2728 | 0.006264 | 0.00027435 | 0.00065712 | 1045.379 | 1018.7869 | 975.9002 | 931.931 | 373.3338 | 89.5906 | 45.9443 | 162.4469 | 88.2599 | 57.637 | 41.0739 | 30.4755 | 28.5838 | 44.796 | 998.3705 |  | 600.3499 | 425.7793 | 339.5252 | 1044.5728 | 707.7343 | 99.82 | 250.8857 | 837.3192 | 243.6569 | 707.1246 | 853.726 | 663.418 | 959.6374 | 1020.0864 | 1159.4267 | 1188.5622 | 1199.867 | 1152.8522 | 159.2779 | 85.5145 | 743.165 | 1052.0551 | 994.0423 | 740.0235 | 1050.5996 | 926.5444 | 1034.6174 | 1042.3196 | 960.5711 | 857.4902 | 1087.2698 | 785.7847 | 524.2271 | 827.9351 | 696.7988 | 685.8864 | 510.0461 |  |  | 772.6461 | 1072.9992 | 1148.8208 | 1172.9504 | 750.8439 |  | 768.4607 |  |  | 907.7937 | 568.2778 | 534.307 | [5 empty] | 938.531 | 935.3789 | 1082.668 | 951.9908 | 954.4758 | 1067.2769 | 1013.707 | 977.0782 | 1058.9912 | 984.2638 |  | 1165.2466 | 1153.1503 | 1032.1381 | 953.9863 | 1084.4519 | 1000.4449 | 975.4748 | 1099.348 | 1185.9313 | 997.5947 | 1047.1284 | 979.7896 | 1078.3981 | 1039.9869 | 1156.537 | 989.5099 | 905.8373 | 775.9512 | 1040.5407 | 912.1069 | 1073.0504 | 912.3517 | 1036.6576 |  | 970.5333 | 919.993 | 0.5892 | 18.9961 | 1.6056 | 1.2571 | -15.9071 | 3.0833 | 8971.24 | 0.63 | 4.7687 | -3.9949 | -17.4007 | 3.8419 | 8.129 | -34.9378 | 14.6864 |  | 194.533 | 248.6275 | 176.0876 | 64.4189 | 294.09 | 238.9938
42838.5439 | 10682 | 972.5641 | 725.3486 | 116.656 | 69.8677 | 40.2224 | 29.6063 | 61.8723 | 27.4532 | 103.8784 | 79.2382 | 52.7326 | 31.5129 | 24.0937 | 49.8857 | 719.9672 | 746.8285 | 741.2644 | 989.1005 | 987.4791 | 995.2697 | 1043.931 |  | 1060.1767 | 1040.6791 | 833.4401 | 986.6556 | 855.0691 | 854.1484 | 868.4536 | 853.8594 | 1042.9593 | 1021.1748 | 738.7507 | 975.1103 | 1213.8967 | 1218.2557 | 775.0165 |  | 815.3 | 871.0629 | 448.7629 | 766.7169 |  | 472.9765 | 679.7827 | 618.4432 | 882.9296 | 954.4228 | 996.8991 | 977.8852 | 53.516 | 368.9158 | 80.0992 | 599.4531 | 37.8132 | 57.2348 | 60.0339 | 101.8036 | 92.8154 |  |  | 4.1709 | -2.5405 | -65.533 | 3.16 | 10.1434 | -197.6771 | 34.606 | -3.6671 | 16.8491 | 44.796 | 41.1418 | 0.0060931 | 0.00042056 | 0.00065219 | 1044.5388 | 1019.069 | 976.0303 | 932.0367 | 375.2293 | 89.6366 | 45.9528 | 162.5483 | 88.2761 | 57.6445 | 41.0653 | 30.4786 | 28.5832 | 44.811 | 1041.5279 |  | 636.8675 | 429.6963 | 326.531 | 1043.3376 | 707.6085 | 99.8324 | 251.0097 | 837.3348 | 243.7827 | 707.4905 | 851.4786 | 663.8299 | 959.5011 | 1019.8868 | 1159.8997 | 1188.997 | 1200.0948 | 1153.134 | 177.9395 | 70.1964 | 743.2017 | 1051.9179 | 994.3108 | 740.0649 | 1042.9839 | 926.6654 | 1036.0476 | 1042.6547 | 960.4552 | 857.6781 | 1091.4916 | 786.1057 | 524.8249 | 827.3643 | 696.755 | 685.978 | 511.3812 |  |  | 772.6158 | 1073.133 | 1148.8112 | 1173.1389 | 750.8309 |  | 768.4306 |  |  | 907.9431 | 569.0421 | 535.2139 | [5 empty] | 938.7099 | 935.4911 | 1082.5752 | 952.1227 | 953.3578 | 1070.4494 | 1013.9501 | 977.0572 | 1059.0137 | 982.4097 |  | 1165.5364 | 1152.8764 | 1031.7885 | 954.0038 | 1084.7948 | 1000.558 | 975.4889 | 1099.5193 | 1186.2083 | 997.4574 | 1047.0838 | 978.4772 | 1078.0561 | 1040.2474 | 1170.8873 | 989.107 | 905.7559 | 774.5715 | 1040.2885 | 912.1867 | 1071.7318 | 912.2757 | 1036.6517 |  | 978.7541 | 920.0577 | 0.71163 | 18.9963 | 1.6055 | 1.257 | -15.9525 | 3.0833 | 8925.69 | 0.54 | 4.8089 | -3.4289 | -17.4152 | 3.8242 | 7.9099 | -34.9185 | 14.6101 |  | 194.6115 | 248.7623 | 170.515 | 60.3205 | 293.0643 | 239.3146
42838.5439 | 10683 | 972.8578 | 722.7279 | 116.6751 | 69.8776 | 40.2253 | 29.6114 | 61.892 | 27.4528 | 103.8795 | 79.2419 | 52.7382 | 31.5183 | 24.0969 | 49.8892 | 720.1936 | 746.9009 | 741.3667 | 989.5376 | 987.2988 | 994.9123 | 1044.0319 |  | 1060.1348 | 1039.7007 | 833.4522 | 986.4276 | 854.9773 | 854.0772 | 868.3899 | 854.0022 | 1043.7433 | 1022.4555 | 738.8337 | 975.0043 | 1213.1807 | 1228.1285 | 775.0184 |  | 815.3065 | 870.9586 | 448.8795 | 766.8243 |  | 472.4663 | 677.7545 | 620.0889 | 879.8209 | 952.1451 | 993.3732 | 977.376 | 52.778 | 368.6325 | 83.2884 | 599.1315 | 37.8276 | 57.4476 | 60.0367 | 101.8685 | 92.9236 |  |  | 4.33 | -2.0286 | -65.1164 | 3.2645 | 11.0141 | -197.7132 | 34.7236 | -3.901 | 17.458 | 46.1125 | 41.0503 | 0.0061293 | 0.00031706 | 0.00067683 | 1043.9829 | 1019.0881 | 976.1384 | 932.1104 | 377.0059 | 89.6658 | 45.9581 | 162.66 | 88.2892 | 57.6619 | 41.0824 | 30.482 | 28.5838 | 44.8124 | 1084.5913 |  | 662.8354 | 444.4626 | 340.6463 | 1043.9438 | 707.6904 | 99.8439 | 251.1311 | 837.4315 | 243.8928 | 707.8384 | 851.6497 | 664.2378 | 959.3203 | 1019.7561 | 1160.476 | 1189.4105 | 1201.1094 | 1153.422 | 167.5592 | 71.295 | 743.2127 | 1052.7493 | 993.9768 | 740.0516 | 1036.7416 | 926.5165 | 1036.1019 | 1042.8378 | 960.3521 | 857.9293 | 1094.8533 | 785.1086 | 525.3333 | 826.7135 | 696.6748 | 686.1288 | 512.9644 |  |  | 772.5723 | 1073.614 | 1148.9308 | 1173.2732 | 750.8094 |  | 768.4025 |  |  | 908.051 | 570.1303 | 536.4334 | [5 empty] | 938.761 | 935.3975 | 1082.6914 | 952.4582 | 953.2315 | 1071.0447 | 1014.1406 | 977.0387 | 1059.0203 | 981.4345 |  | 1165.8214 | 1152.2911 | 1031.2693 | 954.5302 | 1085.2733 | 1000.6303 | 975.4489 | 1100.9105 | 1186.5234 | 997.3659 | 1047.2914 | 977.5146 | 1077.6453 | 1040.1709 | 1178.2426 | 989.3405 | 905.7267 | 769.1451 | 1039.5663 | 912.1713 | 1070.8431 | 911.9295 | 1038.6191 |  | 977.3702 | 920.0959 | 0.5495 | 18.9959 | 1.6051 | 1.2578 | -16.0135 | 3.0832 | 8848.2 | 0.83 | 4.8995 | -3.0608 | -17.3413 | 3.8828 | 8.2309 | -34.8732 | 14.6146 |  | 194.8925 | 248.8549 | 166.1115 | 57.4618 | 300.8376 | 239.7076
42838.5439 | 10684 | 973.5495 | 716.9199 | 116.6947 | 69.9033 | 40.2349 | 29.6154 | 61.9125 | 27.4625 | 103.8915 | 79.2616 | 52.7481 | 31.5283 | 24.1037 | 49.9008 | 720.4213 | 746.9446 | 741.4595 | 989.7105 | 987.2976 | 995.0299 | 1045.579 |  | 1060.3109 | 1039.5094 | 833.4391 | 986.1845 | 854.8873 | 854.0179 | 868.2597 | 854.1303 | 1043.0028 | 1024.5333 | 738.8979 | 975.2464 | 1211.0565 | 1237.1703 | 775.0168 |  | 815.3182 | 870.8658 | 449.138 | 767.175 |  | 472.3726 | 677.1526 | 619.9948 | 879.7508 | 950.9509 | 990.8876 | 976.842 | 52.2074 | 368.482 | 83.9235 | 599.0488 | 37.8418 | 57.6293 | 60.0326 | 101.9041 | 93.0045 |  |  | 4.3043 | -2.3545 | -64.9646 | 3.3493 | 9.9094 | -197.7165 | 34.0941 | -3.6973 | 17.4312 | 46.0827 | 41.2162 | 0.0061227 | 0.00030556 | 0.00065219 | 1043.5895 | 1019.1366 | 976.2887 | 932.2045 | 378.6091 | 89.7248 | 45.98 | 162.7649 | 88.3122 | 57.6748 | 41.0869 | 30.4954 | 28.5841 | 44.8254 | 1052.4059 |  | 637.1658 | 432.9019 | 341.3582 | 1044.6126 | 706.9448 | 99.849 | 251.2582 | 837.5712 | 244.0095 | 708.1851 | 851.4898 | 664.71 | 959.0904 | 1019.6372 | 1161.2128 | 1190.507 | 1203.2587 | 1153.8684 | 181.5106 | 76.0268 | 743.2946 | 1053.9368 | 993.5816 | 740.1924 | 1038.669 | 926.247 | 1035.9021 | 1043.1116 | 960.2454 | 858.0897 | 1092.9833 | 784.7265 | 526.3755 | 827.3554 | 696.5836 | 686.7316 | 514.5273 |  |  | 772.5352 | 1073.8939 | 1148.8209 | 1173.6266 | 751.1022 |  | 768.1227 |  |  | 908.2946 | 571.4258 | 537.7906 | [5 empty] | 938.7915 | 935.3841 | 1082.8283 | 952.8237 | 953.0982 | 1072 | 1013.9544 | 977.0111 | 1059.0673 | 983.3534 |  | 1166.6115 | 1152.6814 | 1030.7416 | 955.0324 | 1085.0191 | 1000.6764 | 975.4304 | 1106.794 | 1186.5321 | 997.2634 | 1047.3785 | 977.8735 | 1077.7817 | 1040.264 | 1157.8031 | 989.219 | 905.675 | 763.5838 | 1038.7853 | 912.2427 | 1070.681 | 911.8733 | 1038.2853 |  | 975.5957 | 920.1491 | 0.78917 | 18.9955 | 1.6051 | 1.2572 | -15.9096 | 3.0833 | 8744.67 | 0.96 | 4.8847 | -3.2965 | -17.3155 | 3.9316 | 7.7996 | -34.8392 | 14.4673 |  | 195.0564 | 249.1104 | 170.1088 | 60.0717 | 308.0807 | 240.2084
42838.5439 | 10685 | 973.1931 | 712.2252 | 116.7064 | 69.9292 | 40.2418 | 29.6187 | 61.9311 | 27.4668 | 103.9057 | 79.2651 | 52.7521 | 31.5301 | 24.103 | 49.9136 | 720.6484 | 746.9746 | 741.5515 | 989.7462 | 987.3172 | 995.3407 | 1047.8706 |  | 1060.1988 | 1041.8798 | 833.8786 | 986.066 | 854.8079 | 853.9533 | 868.1322 | 854.0797 | 1040.0829 | 1023.2609 | 738.975 | 975.7065 | 1209.8892 | 1241.6751 | 775.013 |  | 815.3332 | 870.7783 | 449.5622 | 767.3224 |  | 471.846 | 677.6678 | 617.1843 | 876.0043 | 951.1785 | 988.6324 | 976.0254 | 52.2605 | 368.3056 | 83.6666 | 598.794 | 37.84 | 57.813 | 60.0174 | 101.9448 | 93.1146 |  |  | 4.1578 | -3.0175 | -65.002 | 3.2264 | 10.9017 | -197.6955 | 34.2577 | -3.7637 | 17.417 | 46.912 | 41.1303 | 0.0061309 | 0.00022671 | 0.00068012 | 1044.5568 | 1019.0602 | 976.3256 | 932.2882 | 379.978 | 89.767 | 45.9982 | 162.8626 | 88.3236 | 57.6776 | 41.0949 | 30.4932 | 28.5924 | 44.8417 | 1060.1194 |  | 657.4035 | 440.5589 | 329.1124 | 1045.5064 | 706.5826 | 99.8514 | 251.3789 | 837.7369 | 244.1182 | 708.5445 | 851.9318 | 665.2088 | 958.8674 | 1019.4643 | 1162.0405 | 1191.4241 | 1204.2163 | 1154.1855 | 169.4372 | 65.8748 | 743.6849 | 1057.8376 | 994.0656 | 740.87 | 1043.3617 | 926.7283 | 1036.7098 | 1043.2287 | 960.1721 | 858.1328 | 1084.3735 | 784.9436 | 527.3211 | 827.8077 | 696.5169 | 687.2239 | 515.7145 |  |  | 772.4842 | 1073.687 | 1148.7576 | 1174.1342 | 751.2061 |  | 768.0894 |  |  | 908.5657 | 572.7118 | 539.0801 | [5 empty] | 938.7783 | 935.5036 | 1083.1565 | 953.1573 | 952.8472 | 1079.7347 | 1013.795 | 976.999 | 1059.2351 | 985.1559 |  | 1165.5475 | 1153.0264 | 1031.591 | 956.626 | 1085.0143 | 1000.6268 | 975.411 | 1106.7036 | 1186.7128 | 996.5481 | 1046.9399 | 975.5855 | 1077.5848 | 1040.3732 | 1149.6565 | 988.9679 | 905.6114 | 762.3311 | 1039.9684 | 912.3208 | 1070.5987 | 911.6983 | 1041.0604 |  | 974.875 | 920.301 | 0.70236 | 18.9955 | 1.6051 | 1.2565 | -15.8766 | 3.0832 | 8665.35 | 0.7 | 4.8006 | -3.7329 | -17.3252 | 3.8599 | 8.1735 | -34.8063 | 14.489 |  | 194.9374 | 249.4751 | 169.8153 | 57.7056 | 311.7374 | 240.777
42838.544 | 10686 | 973.9183 | 710.3207 | 116.7158 | 69.9451 | 40.2517 | 29.6185 | 61.945 | 27.4656 | 103.9092 | 79.2586 | 52.7566 | 31.5243 | 24.0953 | 49.9265 | 720.8784 | 746.9955 | 741.6514 | 990.3473 | 987.4868 | 995.1866 | 1054.6508 |  | 1060.174 | 1042.1785 | 833.8701 | 986.1059 | 854.7304 | 853.8925 | 868.102 | 853.6411 | 1036.4111 | 1020.9826 | 739.065 | 975.9273 | 1208.8378 | 1243.2409 | 775.0067 |  | 815.3457 | 870.9368 | 449.5218 | 767.0705 |  | 471.1579 | 678.365 | 616.8682 | 876.8263 | 954.3245 | 987.1464 | 975.2457 | 51.6696 | 368.24 | 82.5677 | 598.5629 | 37.8547 | 57.9587 | 60.007 | 102.0258 | 93.1906 |  |  | 4.1716 | -3.1115 | -65.3372 | 2.8328 | 11.4517 | -197.7382 | 33.9824 | -4.5128 | 17.4119 | 46.9017 | 41.1584 | 0.006075 | 0.00034827 | 0.00059633 | 1041.9387 | 1018.737 | 976.2964 | 932.3506 | 381.2292 | 89.8079 | 46.0086 | 162.9659 | 88.3421 | 57.695 | 41.1006 | 30.4993 | 28.5915 | 44.8534 | 1085.3153 |  | 712.0559 | 450.7702 | 346.8565 | 1046.3809 | 707.0026 | 99.8565 | 251.5305 | 838.0147 | 244.2528 | 708.9422 | 851.8738 | 665.8182 | 958.6204 | 1019.0448 | 1162.1719 | 1191.2965 | 1203.6664 | 1153.7908 | 159.684 | 67.7274 | 743.9698 | 1057.7018 | 994.9545 | 741.2812 | 1045.501 | 928.3768 | 1037.6816 | 1043.2569 | 960.1039 | 857.9031 | 1081.5401 | 785.1233 | 528.0753 | 827.9832 | 696.4926 | 686.8742 | 516.7604 |  |  | 772.4393 | 1073.2976 | 1148.8131 | 1174.1792 | 751.0432 |  | 768.1818 |  |  | 908.479 | 573.6425 | 540.2055 | [5 empty] | 938.5231 | 935.5253 | 1083.2304 | 953.4217 | 952.5985 | 1075.5147 | 1013.8518 | 976.9821 | 1059.4096 | 980.7356 |  | 1164.2971 | 1152.7976 | 1031.5365 | 956.0047 | 1085.356 | 1000.6205 | 975.3787 | 1102.2568 | 1187.0382 | 996.0784 | 1046.7878 | 974.866 | 1077.6615 | 1040.4537 | 1146.1748 | 989.2655 | 905.6216 | 759.4676 | 1043.0607 | 912.2636 | 1070.681 | 911.3367 | 1042.4234 |  | 974.937 | 920.2993 | 0.68826 | 18.9948 | 1.6058 | 1.2564 | -15.975 | 3.0832 | 8615.44 | 0.91 | 4.8085 | -3.7919 | -17.3762 | 3.6181 | 8.3722 | -34.7895 | 14.4222 |  | 194.7121 | 249.5058 | 167.5682 | 51.7694 | 313.0243 | 240.8797
42838.544 | 10687 | 973.6871 | 709.7055 | 116.7431 | 69.9695 | 40.2524 | 29.6279 | 61.9664 | 27.4741 | 103.9257 | 79.2759 | 52.7642 | 31.5379 | 24.1101 | 49.9362 | 721.0823 | 747.0249 | 741.7448 | 991.0718 | 987.5041 | 995.1658 | 1052.3655 |  | 1059.9653 | 1042.4061 | 835.1076 | 985.9626 | 854.6548 | 853.8149 | 868.1199 | 853.3039 | 1038.1582 | 1025.4652 | 739.1513 | 975.7864 | 1210.7218 | 1242.5463 | 774.9958 |  | 815.3395 | 870.9373 | 449.4069 | 767.7067 |  | 471.8292 | 679.9914 | 620.2555 | 879.7182 | 955.4046 | 986.9825 | 975.033 | 50.7423 | 368.2049 | 81.2411 | 598.3726 | 37.8744 | 58.0681 | 59.9869 | 102.0602 | 93.2489 |  |  | 4.1361 | -2.5411 | -65.1486 | 2.6015 | 11.886 | -197.6771 | 34.8872 | -3.7807 | 17.5158 | 46.0143 | 41.2305 | 0.0063034 | 0.00032527 | 0.00066205 | 1042.9774 | 1018.7051 | 976.4177 | 932.5003 | 382.3751 | 89.8535 | 46.0252 | 163.0671 | 88.3602 | 57.7087 | 41.1064 | 30.5055 | 28.5963 | 44.8571 | 1016.6212 |  | 696.983 | 441.946 | 355.1731 | 1046.1383 | 706.3656 | 99.8607 | 251.6308 | 838.2905 | 244.3652 | 709.3008 | 851.3666 | 666.3366 | 958.4587 | 1018.7185 | 1162.1486 | 1190.7894 | 1203.1259 | 1153.2897 | 157.2743 | 52.6485 | 743.7533 | 1052.7648 | 994.4186 | 740.9698 | 1043.1069 | 930.3063 | 1037.567 | 1043.5641 | 960.0254 | 857.7497 | 1086.0839 | 784.6846 | 528.885 | 828.5803 | 696.4432 | 686.8718 | 517.7787 |  |  | 772.4092 | 1073.3358 | 1148.6485 | 1174.2991 | 751.0113 |  | 768.1319 |  |  | 908.7011 | 574.9284 | 541.4906 | [5 empty] | 938.4546 | 935.7081 | 1083.2572 | 953.7737 | 953.9352 | 1071.5117 | 1013.9033 | 976.9126 | 1059.5264 | 980.106 |  | 1164.4476 | 1152.6727 | 1030.4717 | 954.2953 | 1085.4775 | 1000.622 | 975.3287 | 1099.3803 | 1186.6515 | 995.2001 | 1046.3716 | 974.1135 | 1077.5499 | 1040.7147 | 1141.3791 | 989.49 | 905.5906 | 756.3495 | 1044.5185 | 912.1727 | 1070.3678 | 910.9883 | 1045.2638 |  | 974.6795 | 920.4556 | 0.66804 | 18.995 | 1.6064 | 1.2563 | -16.0021 | 3.0832 | 8528.54 | 0.98 | 4.788 | -3.4297 | -17.3659 | 3.4702 | 8.5289 | -34.7819 | 14.6119 |  | 194.7351 | 249.5961 | 175.0476 | 53.2374 | 312.4384 | 240.8774
42838.544 | 10688 | 972.65 | 709.3577 | 116.756 | 69.9853 | 40.2506 | 29.6261 | 61.9694 | 27.468 | 103.9234 | 79.2701 | 52.762 | 31.5316 | 24.0989 | 49.932 | 721.2665 | 747.076 | 741.8465 | 991.4087 | 987.5284 | 994.9314 | 1053.7615 |  | 1060.0014 | 1041.5579 | 835.0051 | 986.0001 | 854.5918 | 853.7473 | 867.9322 | 853.3615 | 1035.8971 | 1027.5436 | 739.2448 | 975.8374 | 1209.0817 | 1242.8129 | 774.9856 |  | 815.3451 | 870.966 | 449.671 | 767.8705 |  | 472.2529 | 680.9827 | 621.854 | 882.4544 | 953.4084 | 986.5381 | 974.9126 | 50.504 | 368.1692 | 79.913 | 598.435 | 37.8891 | 58.0975 | 59.9906 | 102.0859 | 93.3135 |  |  | 4.2991 | -3.4867 | -65.2728 | 3.0056 | 11.5752 | -197.6817 | 34.4949 | -4.0015 | 17.2882 | 46.5638 | 41.0938 | 0.0061177 | 0.00041563 | 0.00067354 | 1044.1541 | 1018.4751 | 976.4227 | 932.569 | 383.4209 | 89.8752 | 46.0279 | 163.1557 | 88.3699 | 57.7196 | 41.103 | 30.5014 | 28.5882 | 44.8645 | 1012.6752 |  | 644.2829 | 407.7165 | 339.9054 | 1045.3783 | 704.5229 | 99.8608 | 251.7638 | 838.4696 | 244.4812 | 709.6709 | 850.3211 | 666.8251 | 958.37 | 1018.6636 | 1161.9833 | 1191.756 | 1202.4107 | 1153.4882 | 162.1254 | 72.7852 | 743.7448 | 1046.1055 | 994.129 | 740.7971 | 1045.9919 | 931.4648 | 1037.3814 | 1044.1058 | 959.9414 | 857.8524 | 1087.1184 | 784.9732 | 529.447 | 829.3454 | 696.4152 | 686.7185 | 518.4909 |  |  | 772.3721 | 1073.6003 | 1148.0045 | 1174.5472 | 750.8872 |  | 768.1662 |  |  | 908.7593 | 576.1543 | 542.6251 | [5 empty] | 938.2252 | 935.8898 | 1083.3147 | 954.1296 | 954.3676 | 1071.4042 | 1013.8867 | 976.8898 | 1059.6175 | 983.6503 |  | 1164.0905 | 1152.3138 | 1030.2621 | 953.5022 | 1085.7035 | 1000.6753 | 975.3274 | 1095.8284 | 1186.6663 | 995.73 | 1046.1515 | 972.652 | 1076.5457 | 1040.7337 | 1134.6292 | 989.092 | 905.5416 | 753.5397 | 1043.8101 | 912.2488 | 1070.6772 | 911.0801 | 1045.9246 |  | 975.4661 | 920.6699 | 0.57696 | 18.9936 | 1.6068 | 1.2564 | -15.7862 | 3.0832 | 8462.74 | 0.8 | 4.8811 | -4.0196 | -17.3915 | 3.732 | 8.4152 | -34.7762 | 14.527 |  | 194.89 | 249.7916 | 175.0061 | 58.4966 | 312.6518 | 240.7564
42838.544 | 10689 | 971.0124 | 708.9216 | 116.7892 | 70.0046 | 40.2686 | 29.6401 | 61.9931 | 27.4811 | 103.946 | 79.2882 | 52.7802 | 31.5526 | 24.1074 | 49.9514 | 721.4424 | 747.1434 | 741.9589 | 991.1556 | 987.5256 | 994.7769 | 1061.3855 |  | 1059.8489 | 1041.9216 | 833.9783 | 985.7838 | 854.523 | 853.6927 | 867.8664 | 853.3117 | 1039.4393 | 1025.3033 | 739.3348 | 975.7483 | 1205.2839 | 1237.5388 | 774.9867 |  | 815.3537 | 871.2697 | 449.7047 | 767.9709 |  | 472.3548 | 680.8149 | 624.7639 | 888.1808 | 952.7894 | 985.3318 | 974.6538 | 50.1145 | 368.2088 | 79.2975 | 598.3486 | 37.8915 | 58.0607 | 59.9705 | 102.092 | 93.3427 |  |  | 4.0146 | -2.8059 | -64.8542 | 3.0595 | 11.4136 | -197.6929 | 35.0548 | -3.2873 | 17.287 | 45.7739 | 41.2499 | 0.0062574 | 0.00038606 | 0.00068504 | 1042.2802 | 1018.3927 | 976.3624 | 932.6076 | 383.1473 | 89.9098 | 46.0313 | 163.2479 | 88.3826 | 57.7181 | 41.1048 | 30.4959 | 28.5803 | 44.8639 | 1003.802 |  | 684.7481 | 425.5389 | 340.5718 | 1044.4408 | 704.4792 | 99.8697 | 251.9185 | 838.5387 | 244.6011 | 710.0451 | 849.8011 | 667.2144 | 958.1382 | 1018.4715 | 1161.5661 | 1191.8839 | 1201.6338 | 1154.0458 | 163.0439 | 79.8914 | 743.6744 | 1047.1188 | 994.5356 | 740.5878 | 1050.1242 | 932.1282 | 1037.448 | 1044.6074 | 959.8768 | 857.8132 | 1089.7553 | 784.4789 | 530.0752 | 829.7411 | 696.3604 | 686.6667 | 519.2716 |  |  | 772.3554 | 1073.9408 | 1147.5496 | 1174.7105 | 750.8791 |  | 768.008 |  |  | 909.2083 | 577.5546 | 543.8679 | [5 empty] | 938.0562 | 935.9283 | 1082.8815 | 954.254 | 955.8171 | 1081.7954 | 1013.9783 | 976.8329 | 1059.6835 | 982.1748 |  | 1164.8717 | 1152.5707 | 1029.3136 | 952.2072 | 1086.0853 | 1000.6652 | 975.2987 | 1096.4414 | 1185.2032 | 997.5849 | 1046.2337 | 972.417 | 1075.9925 | 1040.5172 | 1144.0526 | 989.0695 | 905.5184 | 751.7105 | 1044.2031 | 912.2544 | 1071.0789 | 911.1447 | 1056.516 |  | 975.4963 | 920.7374 | 0.56527 | 18.9937 | 1.6067 | 1.2572 | -15.8101 | 3.0832 | 8423.67 | 0.82 | 4.7166 | -3.6056 | -17.3341 | 3.7649 | 8.3522 | -34.7605 | 14.6374 |  | 195.0886 | 249.9211 | 175.401 | 53.9864 | 308.3569 | 240.4498
42838.544 | 10690 | 971.3911 | 708.8917 | 116.7984 | 70.0183 | 40.2621 | 29.6319 | 62.005 | 27.4751 | 103.9459 | 79.2908 | 52.7752 | 31.5423 | 24.1063 | 49.9565 | 721.6349 | 747.2052 | 742.0787 | 992.1026 | 987.7007 | 995.1566 | 1061.2167 |  | 1059.6415 | 1042.062 | 833.8898 | 985.6714 | 854.4527 | 853.6316 | 867.8185 | 853.1359 | 1042.6736 | 1023.9049 | 739.4142 | 975.9409 | 1206.6066 | 1235.3591 | 774.9869 |  | 815.3556 | 871.4717 | 450.1968 | 768.1413 |  | 471.311 | 680.5902 | 630.4106 | 890.4106 | 950.6237 | 984.6993 | 974.7673 | 50.7666 | 368.089 | 80.5807 | 597.8702 | 37.8883 | 58.0223 | 59.9363 | 102.1171 | 93.3511 |  |  | 4.0533 | -3.2633 | -65.2675 | 3.0056 | 10.7354 | -197.7343 | 34.784 | -3.8064 | 17.4913 | 45.7841 | 41.0109 | 0.006144 | 0.0003877 | 0.00065219 | 1044.6936 | 1018.2601 | 976.3156 | 932.5788 | 381.5733 | 89.9563 | 46.0495 | 163.36 | 88.3957 | 57.7435 | 41.1171 | 30.5054 | 28.5869 | 44.886 | 1043.8494 |  | 698.8148 | 415.6409 | 345.0591 | 1043.9484 | 705.3619 | 99.8907 | 252.0851 | 838.5627 | 244.7233 | 710.4588 | 852.5317 | 667.5372 | 957.8607 | 1018.0561 | 1161.7782 | 1192.9351 | 1203.3274 | 1154.4408 | 164.6806 | 82.7157 | 743.6687 | 1049.9759 | 994.4286 | 740.8406 | 1046.1586 | 932.7238 | 1037.4675 | 1045.025 | 959.7936 | 857.7541 | 1090.1475 | 784.5223 | 530.815 | 829.4195 | 696.2179 | 686.9274 | 520.1183 |  |  | 772.3189 | 1073.6631 | 1147.8922 | 1175.0918 | 751.1118 |  | 767.9935 |  |  | 909.3606 | 578.0873 | 544.5454 | [5 empty] | 937.9027 | 935.7501 | 1082.6293 | 954.5325 | 954.9054 | 1082.1301 | 1014.2006 | 976.8937 | 1059.8062 | 981.3269 |  | 1162.2101 | 1152.5649 | 1029.9212 | 952.3061 | 1086.6821 | 1000.9781 | 975.2893 | 1102.5777 | 1182.4915 | 998.4739 | 1046.8026 | 972.6332 | 1075.4837 | 1039.9726 | 1144.2773 | 989.1011 | 905.4429 | 747.1286 | 1044.3264 | 912.1806 | 1070.9617 | 911.3424 | 1056.7839 |  | 974.5989 | 920.8675 | 0.51036 | 18.994 | 1.6067 | 1.2583 | -15.8462 | 3.0832 | 8388.63 | 0.94 | 4.7392 | -3.8879 | -17.3872 | 3.7312 | 8.0982 | -34.7554 | 14.5771 |  | 194.928 | 250.1848 | 170.6412 | 52.7088 | 306.5909 | 240.5868
42838.544 | 10691 | 971.8105 | 709.3989 | 116.8123 | 70.042 | 40.2686 | 29.6354 | 62.0235 | 27.4804 | 103.9552 | 79.2942 | 52.7818 | 31.5407 | 24.1113 | 49.9624 | 721.8548 | 747.2697 | 742.1773 | 993.5857 | 988.2749 | 995.5839 | 1063.1346 |  | 1059.8447 | 1042.3282 | 833.8926 | 985.5274 | 854.3929 | 853.5644 | 867.7387 | 853.1955 | 1042.8674 | 1024.1331 | 739.4898 | 976.6543 | 1208.0947 | 1244.2921 | 774.971 |  | 815.3542 | 871.4381 | 450.6433 | 768.1899 |  | 470.4877 | 681.5915 | 634.5498 | 891.0008 | 949.2553 | 984.8492 | 974.4499 | 51.4182 | 368.0033 | 82.2716 | 597.6241 | 37.8963 | 57.9833 | 59.9048 | 102.1303 | 93.3189 |  |  | 4.5324 | -2.4176 | -65.6769 | 2.8472 | 9.7235 | -197.7356 | 34.7972 | -3.5061 | 17.3281 | 45.08 | 41.04 | 0.0060833 | 0.00025463 | 0.00067847 | 1041.8569 | 1018.3788 | 976.5829 | 932.6371 | 379.94 | 90.012 | 46.066 | 163.4735 | 88.4273 | 57.7511 | 41.1291 | 30.514 | 28.5966 | 44.8867 | 1055.8559 |  | 717.6122 | 436.5296 | 357.7128 | 1043.446 | 706.6083 | 99.8948 | 252.2471 | 838.6953 | 244.8502 | 710.8472 | 892.9802 | 667.75 | 957.4718 | 1017.5489 | 1162.8407 | 1193.204 | 1208.4289 | 1154.3942 | 164.3535 | 68.1647 | 743.8165 | 1052.8381 | 994.3737 | 741.1172 | 1040.3962 | 933.4798 | 1037.3861 | 1045.3055 | 959.699 | 857.8687 | 1093.7413 | 785.2603 | 531.4816 | 828.7267 | 695.9753 | 685.5674 | 520.5853 |  |  | 772.3004 | 1073.6737 | 1148.0654 | 1175.0282 | 752.2694 |  | 768.5817 |  |  | 909.7843 | 578.8591 | 545.5997 | [5 empty] | 937.9207 | 935.2349 | 1082.6121 | 954.7675 | 953.4976 | 1073.5745 | 1014.1914 | 976.8486 | 1059.9017 | 979.9201 |  | 1164.7646 | 1152.3946 | 1030.3974 | 953.9549 | 1087.7367 | 1000.9176 | 975.2894 | 1105.4815 | 1180.332 | 998.6761 | 1046.6796 | 972.8568 | 1075.1671 | 1039.2153 | 1116.745 | 988.4752 | 905.3429 | 744.9645 | 1043.3403 | 912.1481 | 1071.1591 | 912.8159 | 1063.3241 |  | 974.446 | 921.0412 | 0.48458 | 18.9949 | 1.6069 | 1.2585 | -15.9774 | 3.0832 | 8346.84 | 0.74 | 5.0113 | -3.3481 | -17.4508 | 3.6335 | 7.7076 | -34.7576 | 14.5807 |  | 194.9347 | 250.1344 | 168.9911 | 51.0241 | 313.8545 | 241.3304
42838.544 | 10692 | 972.9005 | 710.6218 | 116.8302 | 70.0558 | 40.2792 | 29.6336 | 62.0358 | 27.4767 | 103.9733 | 79.3091 | 52.7822 | 31.543 | 24.1138 | 49.9715 | 722.0701 | 747.3747 | 742.2921 | 994.1336 | 988.7349 | 995.7586 | 1063.4671 |  | 1059.7847 | 1043.8977 | 833.8406 | 985.4316 | 854.3254 | 853.4893 | 867.6583 | 853.2622 | 1054.6786 | 1023.3435 | 739.5944 | 977.0993 | 1208.9998 | 1254.655 | 774.9685 |  | 815.3493 | 871.3138 | 450.9348 | 768.2278 |  | 469.1098 | 681.0033 | 632.8304 | 889.4905 | 949.152 | 983.8374 | 974.0788 | 52.2605 | 367.7408 | 84.2649 | 597.3877 | 37.8856 | 57.9295 | 59.8727 | 102.1638 | 93.3676 |  |  | 4.3845 | -2.595 | -65.3457 | 2.8893 | 9.4981 | -197.7349 | 34.531 | -3.6579 | 17.2158 | 44.9693 | 40.805 | 0.0051879 | 0.0001035 | 0.0006374 | 1039.4597 | 1018.196 | 976.6696 | 932.6272 | 378.7117 | 89.9819 | 46.0675 | 163.5682 | 88.4419 | 57.7632 | 41.1322 | 30.5083 | 28.596 | 44.9018 | 999.7592 |  | 671.9157 | 441.7474 | 357.2534 | 1043.0785 | 706.6252 | 99.893 | 252.3894 | 839.039 | 244.9748 | 711.2178 | 889.9087 | 668.0715 | 957.0815 | 1017.0595 | 1163.5441 | 1193.951 | 1211.4882 | 1153.8444 | 157.8405 | 82.746 | 742.4417 | 1049.226 | 991.7896 | 738.5317 | 1035.9479 | 932.5577 | 1037.8344 | 1045.4126 | 959.6229 | 857.9431 | 1104.8781 | 786.5064 | 531.7899 | 828.3369 | 696.0774 | 681.9493 | 520.7895 |  |  | 772.2601 | 1073.5737 | 1148.1551 | 1173.7745 | 751.2989 |  | 769.5944 |  |  | 909.5278 | 579.1547 | 546.3604 | [5 empty] | 937.5698 | 934.9307 | 1082.5416 | 954.9491 | 952.6201 | 1065.3195 | 1013.7776 | 976.8349 | 1060.0138 | 981.983 |  | 1169.4083 | 1152.4609 | 1031.2665 | 954.4791 | 1089.0768 | 1001.0658 | 975.2787 | 1107.857 | 1179.4452 | 998.4324 | 1045.2453 | 974.3128 | 1075.1424 | 1039.0067 | 1121.3724 | 987.3134 | 905.3343 | 740.9172 | 1044.7816 | 912.1796 | 1073.0399 | 915.6282 | 1051.1845 |  | 972.3437 | 921.1515 | 0.55006 | 18.9947 | 1.6076 | 1.26 | -15.9533 | 3.0832 | 8316.31 | 0.49 | 4.9287 | -3.4677 | -17.4014 | 3.6591 | 7.6147 | -34.7435 | 14.519 |  | 194.8776 | 249.2346 | 174.9931 | 56.1069 | 322.4381 | 241.8379
42838.544 | 10693 | 974.0058 | 712.0751 | 116.8555 | 70.0698 | 40.283 | 29.637 | 62.0393 | 27.48 | 103.9808 | 79.306 | 52.7914 | 31.5568 | 24.1088 | 49.979 | 722.2734 | 747.434 | 742.4222 | 993.5152 | 988.72 | 995.303 | 1063.7831 |  | 1059.5726 | 1044.5915 | 833.7366 | 985.3346 | 854.2425 | 853.4234 | 867.6495 | 853.4668 | 1064.539 | 1022.4415 | 739.7314 | 976.9365 | 1210.5302 | 1258.6801 | 774.9749 |  | 815.3671 | 870.9769 | 451.3273 | 768.3043 |  | 470.0696 | 681.0271 | 632.2907 | 888.2536 | 952.1438 | 988.8386 | 974.153 | 51.6836 | 367.5366 | 86.5116 | 597.4077 | 37.8787 | 57.9096 | 59.8384 | 102.1989 | 93.4216 |  |  | 4.4975 | -3.4893 | -64.9606 | 2.5995 | 11.7632 | -197.683 | 34.8767 | -3.7788 | 17.4357 | 46.9949 | 40.8513 | 0.0052799 | 3.45e-05 | 0.00066697 | 1039.0306 | 1017.9973 | 976.6141 | 932.6836 | 377.7132 | 89.9746 | 46.0701 | 163.6722 | 88.4559 | 57.7693 | 41.1398 | 30.5114 | 28.6027 | 44.9095 | 1055.2075 |  | 703.0122 | 442.7575 | 344.2051 | 1042.2407 | 708.1903 | 99.8899 | 252.5243 | 839.0673 | 245.1043 | 711.5818 | 889.598 | 668.4328 | 956.901 | 1016.7517 | 1163.7644 | 1194.7071 | 1212.6729 | 1153.3349 | 156.6914 | 72.0752 | 740.4562 | 1044.7599 | 988.6389 | 735.5683 | 1038.0592 | 931.4368 | 1038.2937 | 1045.4899 | 959.5483 | 858.1676 | 1116.6291 | 786.3387 | 532.1104 | 828.2243 | 696.3437 | 680.123 | 521.0106 |  |  | 772.1789 | 1073.3962 | 1148.1966 | 1173.6293 | 749.9927 |  | 768.9394 |  |  | 908.8143 | 578.4816 | 546.5452 | [5 empty] | 937.1815 | 934.6739 | 1082.6373 | 955.1297 | 952.2645 | 1063.9559 | 1013.7291 | 976.8541 | 1060.0727 | 990.1756 |  | 1168.6426 | 1152.7044 | 1031.8585 | 954.4898 | 1088.5129 | 1001.2162 | 975.2456 | 1104.6223 | 1179.302 | 998.6841 | 1045.4944 | 975.4501 | 1075.3172 | 1038.8475 | 1119.9088 | 986.6837 | 905.3362 | 735.4325 | 1043.861 | 912.2567 | 1075.206 | 912.9562 | 1044.6267 |  | 971.2121 | 921.2043 | 0.62593 | 18.9939 | 1.6074 | 1.2605 | -15.9327 | 3.0831 | 8294.47 | 0.94 | 4.9918 | -4.0212 | -17.3503 | 3.4708 | 8.491 | -34.808 | 14.6205 |  | 194.7767 | 249.1297 | 168.3062 | 53.1603 | 325.8162 | 242.0064
42838.5441 | 10694 | 973.2721 | 713.4248 | 116.9021 | 70.1011 | 40.3069 | 29.6609 | 62.0694 | 27.4993 | 103.9991 | 79.3249 | 52.8147 | 31.5697 | 24.1211 | 50.0055 | 722.4762 | 747.4867 | 742.5246 | 992.4259 | 988.3864 | 994.9166 | 1061.9496 |  | 1059.294 | 1047.0111 | 833.5642 | 985.2268 | 854.1794 | 853.3613 | 867.6594 | 853.6873 | 1068.316 | 1024.1387 | 739.858 | 976.1188 | 1210.2034 | 1294.6452 | 774.9689 |  | 815.374 | 870.7807 | 451.4026 | 768.464 |  | 470.3766 | 681.7254 | 633.9022 | 887.7504 | 957.0189 | 992.9529 | 974.2501 | 51.6946 | 367.4247 | 90.8952 | 597.6215 | 37.8581 | 57.8718 | 59.7901 | 102.2398 | 93.4559 |  |  | 4.3766 | -2.8092 | -65.4298 | 2.7191 | 11.7034 | -197.729 | 34.7913 | -3.2518 | 17.526 | 47.626 | 40.9617 | 0.0060159 | 0.00031377 | 0.0006834 | 1039.0363 | 1017.9503 | 976.6249 | 932.7366 | 377.0021 | 90.0247 | 46.0738 | 163.7752 | 88.4772 | 57.7841 | 41.1426 | 30.5244 | 28.6023 | 44.9177 | 1057.8843 |  | 691.1223 | 429.3514 | 333.066 | 1041.4717 | 708.2186 | 99.9031 | 252.6636 | 838.9602 | 245.2334 | 711.9467 | 889.798 | 668.7681 | 956.8147 | 1016.5531 | 1163.7812 | 1195.3779 | 1213.295 | 1153.1931 | 160.2599 | 54.8965 | 740.4253 | 1043.816 | 988.7914 | 736.1158 | 1046.138 | 932.3556 | 1038.4635 | 1045.7627 | 959.462 | 858.2753 | 1121.8901 | 785.8647 | 532.4448 | 828.2197 | 696.1919 | 680.8178 | 521.3245 |  |  | 772.1483 | 1073.7216 | 1147.9644 | 1174.0146 | 749.9941 |  | 768.7246 |  |  | 908.4415 | 578.4544 | 547.1103 | [5 empty] | 937.1825 | 934.4038 | 1082.7592 | 955.3714 | 952.4443 | 1066.5218 | 1013.8516 | 976.8711 | 1060.1229 | 993.0068 |  | 1168.1074 | 1152.4593 | 1030.6166 | 953.0222 | 1087.4769 | 1001.3419 | 975.2567 | 1099.013 | 1180.0537 | 998.251 | 1045.6661 | 976.5684 | 1074.9269 | 1038.4389 | 1121.9949 | 987.2398 | 905.303 | 734.4239 | 1043.4949 | 912.3324 | 1076.1027 | 913.4139 | 1043.5982 |  | 971.5415 | 921.2925 | 0.73296 | 18.9943 | 1.6076 | 1.2606 | -15.9232 | 3.0831 | 8321.55 | 0.55 | 4.9243 | -3.6094 | -17.4192 | 3.551 | 8.4831 | -34.8688 | 14.6264 |  | 194.9668 | 249.4116 | 167.5268 | 54.4906 | 357.179 | 242.0221
42838.5441 | 10695 | 972.6409 | 714.5098 | 116.9142 | 70.1235 | 40.3064 | 29.6584 | 62.0855 | 27.4925 | 104.0179 | 79.3295 | 52.8147 | 31.5693 | 24.1162 | 50.0032 | 722.7035 | 747.5273 | 742.6331 | 990.9661 | 988.1681 | 994.733 | 1056.0157 |  | 1059.196 | 1047.3001 | 833.2457 | 985.135 | 854.1198 | 853.3033 | 867.6263 | 853.8075 | 1070.5294 | 1026.2012 | 739.97 | 975.8649 | 1209.3928 | 1264.4888 | 774.9597 |  | 815.3661 | 870.7902 | 451.5738 | 768.8448 |  | 470.9148 | 683.2732 | 633.8253 | 882.0928 | 957.6672 | 989.3797 | 973.559 | 51.6177 | 367.4627 | 91.9961 | 597.6744 | 37.8485 | 57.893 | 59.7467 | 102.2861 | 93.4922 |  |  | 4.1913 | -4.3331 | -64.9238 | 2.8788 | 11.7599 | -197.7021 | 34.6769 | -3.2603 | 17.121 | 46.1158 | 40.8536 | 0.0060192 | 0.00028749 | 0.00066533 | 1040.6123 | 1017.8248 | 976.6504 | 932.6706 | 376.9328 | 90.0617 | 46.0747 | 163.8769 | 88.4924 | 57.8021 | 41.1486 | 30.5219 | 28.6001 | 44.9312 | 1030.9428 |  | 672.8133 | 422.6166 | 318.6809 | 1040.5062 | 706.4801 | 99.9044 | 252.7987 | 839.199 | 245.357 | 712.3228 | 890.8088 | 669.2503 | 956.6051 | 1016.3347 | 1163.8026 | 1195.8086 | 1213.0328 | 1152.757 | 160.6043 | 53.0841 | 740.6911 | 1040.1318 | 988.2243 | 736.035 | 1050.9115 | 932.8198 | 1038.4946 | 1046.0955 | 959.3861 | 858.2627 | 1121.736 | 786.2055 | 532.5116 | 828.3213 | 695.8383 | 682.853 | 521.6071 |  |  | 772.1152 | 1073.9688 | 1147.5576 | 1174.2657 | 750.0407 |  | 768.3855 |  |  | 908.529 | 579.2344 | 548.1883 | [5 empty] | 937.1167 | 934.1681 | 1082.5433 | 955.5665 | 952.379 | 1067.6749 | 1014.0068 | 976.9366 | 1060.1467 | 993.5536 |  | 1168.2631 | 1152.2596 | 1029.7043 | 952.0596 | 1088.2141 | 1001.3888 | 975.2401 | 1094.9791 | 1181.4769 | 997.8802 | 1046.1049 | 977.06 | 1074.304 | 1037.9793 | 1128.4775 | 986.9835 | 905.2531 | 735.5083 | 1043.3879 | 912.2551 | 1075.6674 | 914.1485 | 1040.2072 |  | 970.8864 | 921.4007 | 0.58308 | 18.9931 | 1.6076 | 1.2595 | -15.9366 | 3.0832 | 8304.27 | 0.36 | 4.8188 | -4.4863 | -17.3658 | 3.6568 | 8.4916 | -34.8172 | 14.5817 |  | 195.1116 | 249.6025 | 169.916 | 55.9601 | 330.7249 | 242.0492
42838.5441 | 10696 | 973.1936 | 715.4768 | 116.9271 | 70.1251 | 40.2937 | 29.6493 | 62.0838 | 27.4869 | 104.065 | 79.3367 | 52.8022 | 31.5667 | 24.1101 | 50.0081 | 722.9482 | 747.5865 | 742.7491 | 990.5669 | 988.2892 | 994.886 | 1054.0062 |  | 1059.0689 | 1045.9574 | 832.8438 | 985.0505 | 854.0464 | 853.2335 | 867.5516 | 853.6304 | 1067.3274 | 1021.78 | 740.0862 | 976.1351 | 1209.3702 | 1267.9438 | 774.9444 |  | 815.3722 | 870.8256 | 451.8832 | 768.9221 |  | 471.5041 | 683.189 | 632.9333 | 880.4226 | 954.7435 | 986.7714 | 973.3455 | 52.1428 | 367.5615 | 90.1488 | 597.556 | 37.8299 | 57.9475 | 59.6972 | 102.3486 | 93.51 |  |  | 4.5685 | -4.5296 | -65.3549 | 3.3309 | 12.5432 | -197.7218 | 34.9641 | -3.9385 | 17.871 | 47.0813 | 40.964 | 0.006098 | 0.00036141 | 0.00066205 | 1040.0246 | 1018.0838 | 976.6798 | 932.6935 | 378.8083 | 90.1129 | 46.0786 | 163.9774 | 88.4982 | 57.8049 | 41.1555 | 30.5178 | 28.6047 | 44.9372 | 980.1426 |  | 624.1039 | 433.4304 | 313.8757 | 1039.0196 | 704.3062 | 99.9109 | 252.9511 | 839.6034 | 245.5054 | 712.6985 | 890.237 | 669.749 | 956.2821 | 1016.0894 | 1164.1193 | 1196.4981 | 1212.6951 | 1152.788 | 159.3374 | 60.0677 | 741.9724 | 1040.1229 | 988.6183 | 736.8043 | 1046.2186 | 933.3721 | 1038.2131 | 1045.9931 | 959.3124 | 857.9361 | 1116.1622 | 786.5912 | 532.9174 | 828.4075 | 695.6482 | 684.0854 | 521.9896 |  |  | 772.0815 | 1074.1004 | 1147.6578 | 1174.9642 | 749.9696 |  | 768.2414 |  |  | 908.7994 | 580.3011 | 549.4126 | [5 empty] | 937.2505 | 934.0126 | 1082.6796 | 955.8488 | 952.3169 | 1064.431 | 1013.9104 | 976.9496 | 1060.2358 | 990.6952 |  | 1166.4817 | 1152.6806 | 1029.4455 | 951.6072 | 1088.4948 | 1001.3719 | 975.21 | 1094.2574 | 1181.5264 | 998.1034 | 1046.8117 | 977.6042 | 1074.0141 | 1037.8936 | 1110.1711 | 986.6791 | 905.1957 | 737.5761 | 1043.6926 | 912.1289 | 1076.2039 | 964.841 | 1040.8475 |  | 971.1404 | 921.4809 | 0.64003 | 18.9942 | 1.6074 | 1.259 | -15.9248 | 3.0831 | 8278.45 | 1.16 | 5.0308 | -4.5867 | -17.4226 | 3.9333 | 8.7608 | -34.7829 | 14.6268 |  | 195.1892 | 250.0999 | 174.6323 | 60.6687 | 333.6771 | 242.2703
42838.5441 | 10697 | 972.5835 | 716.464 | 116.9564 | 70.1358 | 40.3022 | 29.6528 | 62.1034 | 27.5003 | 104.02 | 79.3365 | 52.8159 | 31.5718 | 24.1151 | 50.0138 | 723.1551 | 747.6689 | 742.8797 | 991.7342 | 988.8105 | 994.9427 | 1054.4258 |  | 1059.0516 | 1046.6751 | 832.709 | 984.9791 | 853.9763 | 853.1711 | 867.4753 | 853.1318 | 1062.5075 | 1018.5271 | 740.1988 | 976.8276 | 1210.0361 | 1272.1536 | 774.9538 |  | 815.3844 | 870.7049 | 452.1507 | 769.1668 |  | 470.33 | 683.7681 | 631.8784 | 883.8662 | 953.3183 | 989.7183 | 973.8552 | 52.7633 | 367.4571 | 89.5685 | 597.1898 | 37.8098 | 57.9738 | 59.6386 | 102.4163 | 93.5132 |  |  | 4.3701 | -2.8151 | -65.3713 | 3.0661 | 11.3433 | -197.6909 | 34.7341 | -3.4956 | 17.7593 | 47.8465 | 40.9445 | 0.0061982 | 0.00022835 | 0.00068997 | 1041.1249 | 1017.914 | 976.7601 | 932.8023 | 381.1664 | 90.1699 | 46.0898 | 164.0851 | 88.5222 | 57.8031 | 41.1576 | 30.5106 | 28.6093 | 44.9324 | 996.1973 |  | 590.2709 | 450.1143 | 337.6638 | 1038.4238 | 702.656 | 99.9157 | 253.0898 | 839.7878 | 245.6282 | 713.0743 | 891.0712 | 670.2915 | 956.0189 | 1015.8319 | 1164.4697 | 1196.9877 | 1213.6467 | 1153.0277 | 138.011 | 60.5784 | 742.4758 | 1041.0113 | 989.5298 | 737.6391 | 1043.0748 | 934.168 | 1038.086 | 1045.7443 | 959.2427 | 857.4991 | 1106.452 | 786.6759 | 533.9053 | 828.7236 | 695.7657 | 683.7617 | 522.6075 |  |  | 772.0407 | 1074.5405 | 1147.699 | 1175.4871 | 750.0485 |  | 767.9389 |  |  | 909.1934 | 581.5898 | 550.7165 | [5 empty] | 937.3837 | 934.0439 | 1082.708 | 956.1014 | 952.8964 | 1068.5054 | 1013.98 | 976.9048 | 1060.4002 | 982.585 |  | 1165.3479 | 1152.9026 | 1028.6959 | 953.3557 | 1088.0471 | 1001.3853 | 975.183 | 1099.6359 | 1182.0058 | 997.7174 | 1046.3224 | 977.096 | 1074.7817 | 1038.3583 | 1110.3568 | 986.8666 | 905.1601 | 739.7209 | 1044.8103 | 912.0686 | 1077.652 | 1012.0421 | 1040.6705 |  | 971.9008 | 921.4791 | 0.63075 | 18.9943 | 1.6072 | 1.2593 | -15.8808 | 3.0832 | 8237.36 | 0.9 | 4.9202 | -3.6171 | -17.43 | 3.7748 | 8.3409 | -34.8208 | 14.5957 |  | 195.4468 | 250.4736 | 172.4771 | 63.896 | 337.2961 | 242.5095
42838.5441 | 10698 | 972.7862 | 717.749 | 116.9934 | 70.1567 | 40.3136 | 29.6574 | 62.1216 | 27.5029 | 104.0285 | 79.3451 | 52.8308 | 31.5743 | 24.12 | 50.0232 | 723.35 | 747.7713 | 743.0147 | 992.0263 | 989.082 | 994.9687 | 1055.1106 |  | 1058.8754 | 1045.7459 | 832.6115 | 984.89 | 853.9089 | 853.1089 | 867.3716 | 852.8389 | 1062.4022 | 1018.4137 | 740.3138 | 977.4191 | 1212.664 | 1274.2268 | 774.9444 |  | 815.3838 | 870.4519 | 452.6469 | 769.5257 |  | 468.8662 | 684.5564 | 630.7319 | 884.2474 | 952.3356 | 991.256 | 974.4107 | 53.0391 | 367.5531 | 92.1354 | 597.2822 | 37.818 | 58.0534 | 59.575 | 102.4799 | 93.5323 |  |  | 4.7019 | -0.75115 | -65.1532 | 2.8394 | 11.1448 | -197.6883 | 34.9135 | -3.9391 | 16.767 | 45.8269 | 40.9697 | 0.0061917 | 0.00043041 | 0.00066862 | 1040.3972 | 1018.1815 | 977.0171 | 932.9536 | 383.3429 | 90.2511 | 46.1126 | 164.1968 | 88.5386 | 57.8271 | 41.1728 | 30.5207 | 28.6001 | 44.9468 | 884.4765 |  | 590.8993 | 444.024 | 346.2917 | 1034.5822 | 700.6051 | 99.9254 | 253.2163 | 839.804 | 245.7538 | 713.445 | 893.8664 | 670.8715 | 955.7463 | 1015.3182 | 1164.8306 | 1197.4237 | 1213.8923 | 1153.2038 | 154.1205 | 51.7055 | 742.0689 | 1041.8023 | 990.7266 | 738.5775 | 1039.2392 | 934.6958 | 1037.7014 | 1045.6513 | 959.1732 | 857.3599 | 1105.7474 | 787.1113 | 534.6415 | 829.0121 | 695.6232 | 684.537 | 523.0313 |  |  | 772.0028 | 1074.8103 | 1147.275 | 1175.8277 | 750.4114 |  | 767.6452 |  |  | 909.5381 | 583.1529 | 552.1708 | [5 empty] | 937.6452 | 934.0775 | 1082.6768 | 956.3806 | 952.6646 | 1073.0709 | 1014.6059 | 976.8762 | 1060.5759 | 980.6938 |  | 1165.6572 | 1152.7537 | 1029.5334 | 954.8403 | 1087.7847 | 1001.3476 | 975.1835 | 1105.7766 | 1183.6262 | 997.8863 | 1046.9553 | 977.1512 | 1075.9191 | 1038.8614 | 1116.3237 | 987.0611 | 905.0723 | 747.4122 | 1044.6323 | 912.127 | 1078.1513 | 1013.4653 | 1039.1482 |  | 972.0429 | 921.474 | 0.65097 | 18.993 | 1.6067 | 1.2592 | -15.9125 | 3.0831 | 8182.92 | 0.62 | 5.1033 | -1.8692 | -17.4081 | 3.6341 | 8.2727 | -34.8418 | 14.6422 |  | 195.6051 | 250.7297 | 182.5066 | 63.1675 | 339.0824 | 242.7579
42838.5441 | 10699 | 974.0428 | 719.1523 | 117.0226 | 70.1669 | 40.3214 | 29.6565 | 62.1329 | 27.5058 | 104.0436 | 79.3474 | 52.837 | 31.5812 | 24.1182 | 50.0326 | 723.5716 | 747.8692 | 743.1525 | 990.9861 | 989.0879 | 994.7433 | 1054.2033 |  | 1058.7696 | 1049.2825 | 832.6343 | 984.864 | 853.8402 | 853.0474 | 867.2868 | 852.9012 | 1062.6571 | 1017.6056 | 740.4323 | 977.5213 | 1213.8017 | 1277.3447 | 774.9342 |  | 815.3818 | 870.2317 | 452.6545 | 769.9555 |  | 468.8961 | 685.3973 | 630.4793 | 886.1015 | 953.4991 | 990.2854 | 974.5383 | 52.7343 | 367.6191 | 93.3506 | 597.5753 | 37.8119 | 58.1119 | 59.5069 | 102.5142 | 93.5523 |  |  | 4.7334 | -2.8625 | -65.1611 | 3.1817 | 11.2973 | -197.7382 | 34.811 | -4.1113 | 16.3004 | 43.7103 | 41.0017 | 0.0062442 | 0.00043041 | 0.00067354 | 1042.1058 | 1018.3913 | 977.0473 | 932.9925 | 385.0757 | 90.2817 | 46.1207 | 164.3017 | 88.5621 | 57.8402 | 41.1771 | 30.527 | 28.6152 | 44.9709 | 952.2509 |  | 603.1817 | 417.3259 | 334.6118 | 1033.0319 | 698.2024 | 99.9343 | 253.3467 | 839.7504 | 245.8746 | 713.8155 | 894.8022 | 671.3963 | 955.4707 | 1014.7747 | 1164.6879 | 1197.4005 | 1211.0122 | 1152.9977 | 158.9482 | 59.7793 | 742.7346 | 1044.7021 | 992.363 | 739.7777 | 1037.297 | 935.232 | 1037.9818 | 1045.6529 | 959.1049 | 857.4448 | 1107.9155 | 787.0139 | 535.0044 | 829.5969 | 695.5976 | 684.8072 | 523.3779 |  |  | 771.9649 | 1074.3846 | 1146.8705 | 1171.2034 | 750.5116 |  | 767.6584 |  |  | 909.6046 | 584.3644 | 553.4565 | [5 empty] | 937.8632 | 934.3726 | 1082.6989 | 956.7969 | 952.3492 | 1070.1675 | 1014.9228 | 976.8804 | 1060.7298 | 979.7245 |  | 1167.8936 | 1153.2125 | 1033.121 | 953.6492 | 1088.5099 | 1001.3805 | 975.1587 | 1106.6038 | 1183.928 | 999.0363 | 1047.6817 | 976.2407 | 1076.5186 | 1039.3696 | 1109.5381 | 986.6374 | 905.0074 | 757.0563 | 1043.8214 | 912.1673 | 1077.4121 | 1013.5476 | 1039.0996 |  | 970.7917 | 921.3114 | 0.82534 | 18.9935 | 1.6063 | 1.2601 | -15.9081 | 3.0832 | 8189.58 | 0.98 | 5.1202 | -3.6504 | -17.4168 | 3.8486 | 8.3259 | -34.8328 | 14.6151 |  | 195.358 | 247.4371 | 174.0189 | 61.0345 | 341.7849 | 242.6634
42838.5441 | 10700 | 975.2288 | 720.4736 | 117.0397 | 70.1883 | 40.3289 | 29.6617 | 62.1526 | 27.5134 | 104.0428 | 79.3648 | 52.845 | 31.5778 | 24.1225 | 50.0362 | 723.7822 | 747.9726 | 743.2835 | 990.5806 | 989.1118 | 994.6782 | 1053.0674 |  | 1058.8583 | 1048.1756 | 832.2502 | 984.8075 | 853.7746 | 852.9734 | 867.1362 | 852.8875 | 1062.116 | 1014.1115 | 740.5544 | 977.6118 | 1210.5619 | 1284.3332 | 774.9711 |  | 815.4123 | 870.1334 | 453.0117 | 769.9652 |  | 470.3986 | 684.8384 | 629.787 | 882.3183 | 953.3562 | 989.5603 | 974.7559 | 52.829 | 367.7938 | 91.317 | 597.6121 | 37.8067 | 58.1852 | 59.4348 | 102.5229 | 93.5578 |  |  | 4.4226 | -3.6057 | -65.2169 | 2.8709 | 11.175 | -197.6896 | 35.1119 | -3.8359 | 17.46 | 46.0248 | 41.0251 | 0.0061375 | 0.0003647 | 0.00065219 | 1040.2681 | 1018.3901 | 977.0737 | 933.0324 | 386.526 | 90.2999 | 46.1162 | 164.3997 | 88.5689 | 57.8432 | 41.1735 | 30.5169 | 28.6067 | 44.9739 | 1035.8558 |  | 585.9674 | 396.0947 | 319.4564 | 1032.9433 | 696.2199 | 99.9249 | 253.4652 | 839.4652 | 246.025 | 714.217 | 894.5479 | 671.9994 | 955.1516 | 1014.1349 | 1164.047 | 1197.4581 | 1209.5292 | 1152.8959 | 173.1047 | 59.0493 | 742.9579 | 1046.2626 | 992.9272 | 740.3611 | 1037.1559 | 935.4731 | 1038.6703 | 1045.8577 | 959.051 | 857.2512 | 1105.9408 | 786.2432 | 535.6246 | 829.2937 | 695.6903 | 682.461 | 523.5538 |  |  | 771.9064 | 1074.2806 | 1146.1079 | 1164.194 | 750.4052 |  | 766.8831 |  |  | 909.5648 | 585.2629 | 554.4425 | [5 empty] | 937.9367 | 935.1988 | 1082.3787 | 956.2331 | 952.4365 | 1059.2248 | 1014.1233 | 976.8607 | 1060.9604 | 980.6786 |  | 1168.9708 | 1153.6189 | 1036.1777 | 951.1899 | 1088.0777 | 1001.357 | 974.9015 | 1102.8994 | 1183.0125 | 999.9878 | 1046.439 | 975.6621 | 1076.9074 | 1040.2156 | 1109.171 | 985.8993 | 905.0097 | 764.1986 | 1042.5354 | 912.284 | 1077.6148 | 1023.7093 | 1042.5382 |  | 965.7914 | 921.2789 | 0.62463 | 18.9928 | 1.6051 | 1.2599 | -15.8163 | 3.0831 | 8241.59 | 0.94 | 4.949 | -4.0958 | -17.4192 | 3.6547 | 8.2783 | -34.8186 | 14.6739 |  | 195.299 | 242.5083 | 164.6748 | 62.3161 | 347.9268 | 242.2166
42838.5441 | 10701 | 975.3665 | 721.2147 | 117.0953 | 70.2099 | 40.3252 | 29.6716 | 62.1725 | 27.5157 | 104.0686 | 79.3753 | 52.8432 | 31.582 | 24.1232 | 50.0412 | 724.001 | 748.0712 | 743.4339 | 991.511 | 989.2514 | 995.0187 | 1052.1501 |  | 1058.8625 | 1045.5327 | 829.6977 | 984.6953 | 853.691 | 852.9107 | 866.9723 | 852.4542 | 1062.9498 | 1012.0634 | 740.6783 | 977.8891 | 1215.0919 | 1282.9275 | 774.9389 |  | 815.4059 | 870.1094 | 453.1358 | 769.8348 |  | 470.4676 | 682.4929 | 628.6468 | 875.5805 | 953.8124 | 989.5291 | 975.0935 | 53.6177 | 367.9387 | 89.5033 | 597.9117 | 37.7898 | 58.2647 | 59.3606 | 102.5203 | 93.6071 |  |  | 4.4115 | -4.6643 | -64.7077 | 3.0279 | 10.7249 | -197.6521 | 34.7052 | -3.9437 | 17.3689 | 44.5291 | 40.9131 | 0.0061966 | 0.00029735 | 0.00067519 | 1040.636 | 1017.9826 | 976.979 | 933.0181 | 387.7208 | 90.2611 | 46.0845 | 164.5001 | 88.5843 | 57.8589 | 41.1776 | 30.5308 | 28.6098 | 44.9835 | 1026.863 |  | 631.3016 | 388.3398 | 299.338 | 1034.3555 | 694.836 | 99.9367 | 253.6029 | 839.2489 | 246.1581 | 714.5719 | 894.2179 | 672.4267 | 954.8896 | 1013.8887 | 1163.8304 | 1197.5205 | 1209.1248 | 1152.9114 | 155.6724 | 55.3789 | 741.9658 | 1040.945 | 989.9895 | 738.3199 | 1036.3926 | 933.9768 | 1038.2367 | 1045.8249 | 958.9781 | 856.8574 | 1101.9988 | 785.9813 | 536.3944 | 826.8806 | 695.9721 | 678.8781 | 523.9138 |  |  | 771.8328 | 1074.9406 | 1145.8313 | 1159.3443 | 749.4084 |  | 769.2687 |  |  | 909.3777 | 586.0488 | 554.9952 | [5 empty] | 937.12 | 944.2662 | 1082.102 | 955.4479 | 951.9488 | 1050.0348 | 1013.0887 | 976.7742 | 1061.1666 | 978.955 |  | 1169.3114 | 1153.6673 | 1039.104 | 951.0924 | 1089.3427 | 1001.5233 | 974.8942 | 1104.5241 | 1182.3683 | 1002.0952 | 1046.2209 | 975.6752 | 1082.9187 | 1029.7628 | 1119.3426 | 984.4372 | 905.0466 | 764.0009 | 1040.3692 | 912.3913 | 1082.6032 | 1064.5874 | 1044.1879 |  | 968.6021 | 921.3779 | 0.36586 | 18.9938 | 1.6056 | 1.2606 | -15.8296 | 3.0831 | 8314.02 | 1.04 | 4.9423 | -4.6527 | -17.3298 | 3.7488 | 8.1098 | -34.8148 | 14.5885 |  | 195.6859 | 239.1315 | 166.5457 | 56.8399 | 346.6885 | 242.0644
42838.5441 | 10702 | 975.0452 | 721.7338 | 117.0982 | 70.2164 | 40.3416 | 29.6625 | 62.1815 | 27.5072 | 104.075 | 79.3757 | 52.8494 | 31.5885 | 24.1126 | 50.0494 | 724.182 | 748.1003 | 743.5444 | 992.7697 | 989.2151 | 995.288 | 1051.8828 |  | 1058.6384 | 1045.5213 | 830.0341 | 984.6263 | 853.6008 | 852.8081 | 866.8255 | 852.224 | 1060.2191 | 1010.271 | 740.8122 | 977.8432 | 1217.9154 | 1286.9538 | 774.9315 |  | 815.4255 | 870.3793 | 453.1672 | 770.014 |  | 469.8572 | 680.7557 | 630.1672 | 880.7033 | 954.2266 | 988.8514 | 975.2699 | 54.9647 | 368.3611 | 88.9624 | 598.3812 | 37.7878 | 58.3417 | 59.2911 | 102.5074 | 93.7061 |  |  | 4.4423 | -5.4259 | -64.3121 | 2.6205 | 11.0633 | -197.7014 | 34.0178 | -4.4188 | 18.0998 | 47.5374 | 40.9136 | 0.0061145 | 0.00036963 | 0.00067847 | 1040.6114 | 1017.9458 | 977.0278 | 933.0666 | 387.7302 | 90.286 | 46.0832 | 164.6105 | 88.606 | 57.8721 | 41.1867 | 30.5479 | 28.6174 | 44.9923 | 991.6622 |  | 578.556 | 381.8186 | 306.0836 | 1034.291 | 692.1925 | 99.9552 | 253.7498 | 839.3701 | 246.2988 | 714.9541 | 894.6441 | 672.8806 | 954.7114 | 1013.6822 | 1163.9444 | 1198.1152 | 1209.7365 | 1152.434 | 155.1174 | 44.5371 | 740.2921 | 1036.1508 | 986.7145 | 735.0701 | 1044.4217 | 932.2404 | 1038.1512 | 1045.219 | 958.8908 | 856.7289 | 1100.1243 | 786.3024 | 537.1709 | 824.861 | 696.1229 | 678.2545 | 524.2609 |  |  | 771.831 | 1075.3773 | 1145.2081 | 1164.3778 | 750.0013 |  | 769.0538 |  |  | 909.2513 | 586.3001 | 556.0029 | [5 empty] | 936.9048 | 936.0879 | 1081.8218 | 955.7224 | 951.0649 | 1052.4247 | 1012.5576 | 976.8994 | 1061.1924 | 979.8294 |  | 1170.5145 | 1153.7431 | 1041.76 | 952.3729 | 1090.707 | 1001.6195 | 974.9003 | 1109.2747 | 1181.0776 | 1002.432 | 1045.07 | 963.956 | 1101.3088 | 1031.3361 | 1107.1955 | 984.1267 | 904.9968 | 764.1722 | 1042.0255 | 912.2495 | 1090.4097 | 1069.8092 | 1044.5371 |  | 969.1041 | 921.494 | 0.62834 | 18.9934 | 1.6065 | 1.2618 | -15.9847 | 3.0831 | 8419.62 | 0.75 | 4.9593 | -5.0137 | -17.261 | 3.4843 | 8.2346 | -34.8098 | 14.4394 |  | 195.9408 | 242.6622 | 170.417 | 61.8652 | 350.2494 | 242.1576
42838.5442 | 10703 | 974.8103 | 721.3156 | 117.134 | 70.2381 | 40.3362 | 29.6638 | 62.1909 | 27.5076 | 104.0747 | 79.373 | 52.8555 | 31.5847 | 24.1144 | 50.0565 | 724.3816 | 748.1718 | 743.7015 | 992.9539 | 988.9917 | 995.2517 | 1050.3876 |  | 1058.3778 | 1045.1834 | 831.1742 | 984.624 | 853.5135 | 852.7493 | 866.7274 | 852.2333 | 1062.9097 | 1009.1963 | 740.9331 | 977.5258 | 1218.849 | 1288.1845 | 774.9312 |  | 815.4201 | 870.3515 | 453.445 | 770.0788 |  | 470.4147 | 680.1017 | 630.2122 | 886.5417 | 955.7377 | 988.4251 | 975.2465 | 56.008 | 368.7381 | 87.9099 | 598.7966 | 37.7641 | 58.4073 | 59.2067 | 102.5121 | 93.7586 |  |  | 4.4016 | -4.5493 | -64.9192 | 2.3459 | 11.7632 | -197.704 | 34.7952 | -3.9431 | 17.5458 | 46.2791 | 40.9772 | 0.0061391 | 0.00037291 | 0.00068997 | 1038.4612 | 1017.93 | 977.0176 | 933.1762 | 386.3108 | 90.3024 | 46.1004 | 164.7164 | 88.6193 | 57.8749 | 41.1981 | 30.5402 | 28.616 | 44.9953 | 940.3526 |  | 552.0154 | 356.8885 | 276.7639 | 1032.7353 | 688.2451 | 99.9528 | 253.8673 | 839.6926 | 246.426 | 715.3285 | 895.2391 | 673.3746 | 954.5465 | 1013.2576 | 1164.1234 | 1199.0139 | 1211.0561 | 1152.4797 | 139.462 | 39.7049 | 739.6765 | 1034.3977 | 986.0661 | 734.1487 | 1052.8297 | 932.0628 | 1037.8297 | 1044.955 | 958.8184 | 856.7596 | 1100.933 | 786.3959 | 537.7638 | 823.1973 | 696.04 | 679.8522 | 524.6963 |  |  | 771.7835 | 1075.7231 | 1144.5982 | 1164.8525 | 749.9246 |  | 768.5783 |  |  | 909.2269 | 587.1556 | 557.0855 | [5 empty] | 936.8601 | 936.3942 | 1081.6314 | 955.8216 | 950.7886 | 1053.9184 | 1011.8241 | 976.8537 | 1061.084 | 984.0179 |  | 1173.7374 | 1153.4039 | 1043.6837 | 954.5824 | 1092.1624 | 1001.5049 | 974.8784 | 1110.7139 | 1181.2417 | 1005.0674 | 1045.0853 | 949.4969 | 1119.097 | 1033.5146 | 1109.7895 | 984.2112 | 904.8743 | 764.1462 | 1041.3692 | 912.2479 | 1096.5498 | 1072.7566 | 1042.4839 |  | 968.7315 | 921.6086 | 0.77637 | 18.995 | 1.6069 | 1.2626 | -15.9752 | 3.0831 | 8497.96 | 1.11 | 4.9363 | -4.5893 | -17.3363 | 3.2955 | 8.4896 | -34.8042 | 14.601 |  | 196.1441 | 243.0123 | 175.1581 | 63.5751 | 351.3429 | 242.2818
42838.5442 | 10704 | 973.8239 | 722.51 | 117.1778 | 70.2629 | 40.3516 | 29.6775 | 62.2188 | 27.521 | 104.0965 | 79.3855 | 52.8636 | 31.5992 | 24.1265 | 50.0773 | 724.5386 | 748.2316 | 743.8099 | 993.7745 | 988.502 | 995.2025 | 1049.9367 |  | 1058.3771 | 1043.3393 | 831.3563 | 984.5461 | 853.4244 | 852.671 | 866.6712 | 852.2935 | 1063.484 | 1006.2273 | 741.0492 | 977.0697 | 1218.5115 | 1295.1107 | 774.9191 |  | 815.4192 | 870.2025 | 453.9843 | 770.4089 |  | 470.3791 | 681.1375 | 629.8669 | 887.6765 | 956.2405 | 988.0689 | 974.7784 | 56.3242 | 368.9552 | 86.6983 | 599.0721 | 37.7521 | 58.4355 | 59.1328 | 102.5246 | 93.7999 |  |  | 4.6362 | -4.1524 | -65.0086 | 2.6632 | 10.9851 | -197.6817 | 34.3477 | -3.8708 | 17.3851 | 44.9928 | 40.9702 | 0.0061145 | 0.00035649 | 0.00065712 | 1037.4966 | 1018.0767 | 977.0298 | 933.3241 | 384.8901 | 90.3085 | 46.1043 | 164.8329 | 88.6379 | 57.8932 | 41.1977 | 30.5476 | 28.6164 | 45.011 | 919.9139 |  | 495.011 | 340.3569 | 262.9288 | 1029.1165 | 683.9295 | 99.9571 | 253.9799 | 839.66 | 246.5591 | 715.7259 | 894.7686 | 673.8615 | 954.2599 | 1012.6872 | 1164.1986 | 1200.3328 | 1211.6986 | 1153.0899 | 150.043 | 53.902 | 740.2988 | 1035.9252 | 986.6513 | 735.0381 | 1049.8324 | 932.0285 | 1036.6814 | 1045.3874 | 958.7448 | 856.8043 | 1099.5399 | 786.7568 | 538.0707 | 821.3875 | 696.0559 | 679.8304 | 524.8891 |  |  | 771.7295 | 1076.0774 | 1144.0389 | 1163.1018 | 749.6109 |  | 768.3542 |  |  | 909.3736 | 588.2336 | 558.352 | [5 empty] | 937.2281 | 933.7785 | 1081.1065 | 954.7888 | 950.7157 | 1057.9813 | 1011.3406 | 976.7886 | 1061.1026 | 980.543 |  | 1176.9563 | 1153.6364 | 1048.8062 | 955.0475 | 1090.4369 | 1001.274 | 974.9201 | 1110.234 | 1181.2687 | 1006.2264 | 1045.5314 | 937.3756 | 1130.6372 | 1034.661 | 1102.2035 | 984.3174 | 904.8232 | 766.9618 | 1041.7861 | 912.3498 | 1101.5009 | 1077.3777 | 1045.0785 |  | 965.2384 | 921.6805 | 0.5189 | 18.9927 | 1.6079 | 1.2629 | -15.8919 | 3.083 | 8557.58 | 0.83 | 5.066 | -4.3869 | -17.3577 | 3.5133 | 8.2029 | -34.7973 | 14.5048 |  | 196.3527 | 241.8007 | 175.2068 | 68.5655 | 357.545 | 242.3175
42838.5442 | 10705 | 974.1609 | 723.5747 | 117.2104 | 70.2883 | 40.3545 | 29.6919 | 62.2433 | 27.5264 | 104.1052 | 79.3949 | 52.8692 | 31.6031 | 24.1311 | 50.0873 | 724.7223 | 748.3429 | 743.951 | 993.1034 | 988.1805 | 995.2731 | 1050.271 |  | 1058.2554 | 1040.6793 | 831.0155 | 984.3719 | 853.3561 | 852.6045 | 866.6038 | 852.2428 | 1064.3479 | 1004.7789 | 741.1854 | 976.6685 | 1217.7978 | 1302.6266 | 774.9116 |  | 815.4325 | 870.1718 | 454.3176 | 770.257 |  | 469.1163 | 680.8905 | 628.7258 | 883.9718 | 955.1099 | 986.329 | 973.9777 | 55.8632 | 368.9887 | 85.8309 | 599.2514 | 37.7293 | 58.4112 | 59.0496 | 102.3183 | 93.8308 |  |  | 4.6993 | -4.2424 | -65.3148 | 2.2473 | 12.6917 | -197.6548 | 34.5028 | -3.7433 | 17.3818 | 45.619 | 40.9022 | 0.0061473 | 0.00030885 | 0.0006604 | 1037.7495 | 1017.888 | 976.8919 | 933.3558 | 383.4655 | 90.3367 | 46.1098 | 164.9282 | 88.6483 | 57.898 | 41.203 | 30.5377 | 28.6202 | 45.0064 | 925.4883 |  | 529.1713 | 356.6988 | 271.6025 | 1026.453 | 681.4328 | 99.9603 | 254.1357 | 839.5868 | 246.6948 | 716.1383 | 893.4113 | 674.4504 | 953.9318 | 1012.2479 | 1163.8423 | 1201.4841 | 1211.3395 | 1154.334 | 153.2318 | 64.413 | 740.1417 | 1037.2826 | 986.3075 | 734.8064 | 1041.048 | 931.2544 | 1035.3797 | 1045.5376 | 958.6585 | 856.7789 | 1101.6698 | 786.6307 | 538.0965 | 820.0572 | 696.1687 | 678.2897 | 524.9727 |  |  | 771.7257 | 1076.0998 | 1143.3218 | 1170.3514 | 749.5393 |  | 769.0772 |  |  | 909.2954 | 588.8187 | 559.2357 | [5 empty] | 937.0684 | 932.1204 | 1080.5923 | 953.4591 | 949.3841 | 1049.9521 | 1011.5198 | 976.7486 | 1061.0629 | 979.2032 |  | 1177.7315 | 1153.9687 | 1051.7508 | 952.8671 | 1090.6792 | 1001.1765 | 974.9392 | 1105.9044 | 1180.4569 | 1005.0209 | 1045.7324 | 926.9351 | 1139.6548 | 1036.2549 | 1107.9151 | 983.3519 | 904.7922 | 766.2946 | 1042.2221 | 912.4448 | 1104.2386 | 1098.0705 | 1049.4138 |  | 969.3183 | 921.5871 | 0.64856 | 18.9962 | 1.6072 | 1.2625 | -15.9445 | 3.083 | 8610.83 | 0.77 | 5.1002 | -4.4336 | -17.3963 | 3.2269 | 8.8109 | -34.7709 | 14.5275 |  | 196.366 | 246.9303 | 172.9615 | 63.9981 | 364.3802 | 242.0332
42838.5442 | 10706 | 976.4198 | 724.9788 | 117.2468 | 70.3115 | 40.3699 | 29.6947 | 62.2655 | 27.5339 | 104.1244 | 79.4076 | 52.8823 | 31.6114 | 24.1395 | 50.1 | 724.8834 | 748.3991 | 744.0787 | 991.6453 | 987.8454 | 995.0178 | 1049.2501 |  | 1058.2088 | 1040.0992 | 830.9171 | 984.3102 | 853.2895 | 852.5206 | 866.4679 | 852.2298 | 1064.6062 | 1009.1115 | 741.3045 | 976.253 | 1215.9973 | 1304.3583 | 774.8948 |  | 815.4401 | 870.1667 | 454.4929 | 770.3049 |  | 467.348 | 679.8454 | 628.0978 | 882.9055 | 953.2677 | 984.9559 | 973.5797 | 54.6694 | 369.0476 | 84.7565 | 599.4013 | 37.7198 | 58.3496 | 58.9634 | 101.6048 | 93.8502 |  |  | 4.5547 | -4.5631 | -65.667 | 2.5732 | 12.3276 | -197.6968 | 34.4469 | -3.7091 | 17.9426 | 47.0226 | 40.9308 | 0.0060208 | 0.00023163 | 0.0006604 | 1038.2786 | 1017.5903 | 976.6847 | 933.324 | 382.4113 | 90.3779 | 46.1093 | 165.0391 | 88.6696 | 57.9168 | 41.2152 | 30.5424 | 28.6241 | 45.0246 | 949.741 |  | 539.6139 | 367.8575 | 281.9159 | 1025.1598 | 679.5948 | 99.961 | 254.2594 | 839.4403 | 246.8227 | 716.5 | 872.3984 | 675.0359 | 953.6436 | 1011.8562 | 1163.3274 | 1201.8449 | 1211.0833 | 1155.0416 | 132.7636 | 55.9911 | 739.4397 | 1037.6694 | 985.3809 | 733.6798 | 1040.6202 | 930.569 | 1034.2018 | 1045.3505 | 958.5836 | 856.919 | 1104.0519 | 786.5637 | 535.9291 | 818.6995 | 696.2355 | 678.0382 | 524.359 |  |  | 771.7159 | 1075.7681 | 1142.587 | 1173.7132 | 749.8171 |  | 769.0325 |  |  | 908.9032 | 588.266 | 559.4185 | [5 empty] | 936.92 | 929.4319 | 1080.1412 | 952.0195 | 946.6688 | 1053.0749 | 1011.5362 | 976.7678 | 1061.0202 | 979.0126 |  | 1176.1559 | 1153.7406 | 1054.0702 | 950.8821 | 1090.8433 | 1001.1714 | 974.8879 | 1102.0433 | 1179.1135 | 1003.3087 | 1046.7465 | 918.4061 | 1147.4553 | 1037.791 | 1102.324 | 983.2049 | 904.7881 | 766.1974 | 1042.243 | 912.4683 | 1104.6389 | 1096.6525 | 1045.1859 |  | 970.8477 | 921.5115 | 0.52502 | 18.9959 | 1.6075 | 1.2628 | -15.8716 | 3.083 | 8606.78 | 0.87 | 5.0208 | -4.5956 | -17.4336 | 3.451 | 8.6789 | -34.7557 | 14.5078 |  | 196.1723 | 249.3454 | 169.4802 | 62.272 | 365.9662 | 241.653
42838.5442 | 10707 | 978.2327 | 726.6686 | 117.2838 | 70.3264 | 40.376 | 29.695 | 62.2741 | 27.529 | 104.1301 | 79.4106 | 52.8856 | 31.611 | 24.1377 | 50.1002 | 725.0625 | 748.4516 | 744.206 | 990.1843 | 987.6971 | 994.8824 | 1048.5939 |  | 1058.2693 | 1039.8696 | 831.1331 | 984.1896 | 853.2006 | 852.4571 | 866.3691 | 852.5733 | 1063.0601 | 1013.7252 | 741.4029 | 976.1181 | 1212.923 | 1291.7972 | 774.8961 |  | 815.4391 | 870.0605 | 454.8087 | 770.5059 |  | 467.3591 | 678.516 | 627.4653 | 883.7043 | 951.1008 | 982.9907 | 972.8082 | 53.5594 | 369.4723 | 83.0468 | 599.9931 | 37.7096 | 58.2826 | 58.8775 | 100.1538 | 93.8744 |  |  | 4.9385 | -5.5888 | -64.7655 | 2.451 | 11.8782 | -197.7086 | 35.3308 | -3.8852 | 18.1767 | 48.1333 | 40.8833 | 0.0061227 | 0.00019714 | 0.00068504 | 1041.0753 | 1017.3389 | 976.5973 | 933.31 | 381.7038 | 90.4469 | 46.1291 | 165.1503 | 88.6894 | 57.9202 | 41.2199 | 30.5484 | 28.6288 | 45.0334 | 911.9952 |  | 552.3301 | 373.0447 | 272.2832 | 1021.6054 | 677.8973 | 99.9578 | 254.3783 | 839.2662 | 246.9586 | 716.8876 | 874.2969 | 675.532 | 953.3716 | 1011.4085 | 1162.4712 | 1201.6617 | 1210.4619 | 1154.7284 | 143.8744 | 65.1662 | 739.302 | 1037.1859 | 985.104 | 733.2988 | 1041.5739 | 930.2793 | 1033.4605 | 1045.5216 | 958.5114 | 857.2881 | 1098.95 | 786.7561 | 531.7578 | 816.311 | 696.2902 | 678.0585 | 522.0498 |  |  | 771.6877 | 1075.6543 | 1142.5768 | 1174.6491 | 750.0266 |  | 768.6747 |  |  | 907.3728 | 587.9623 | 559.3554 | [5 empty] | 936.7914 | 925.0363 | 1079.769 | 951.3755 | 943.5372 | 1058.1625 | 1011.5384 | 976.7724 | 1060.9054 | 979.0935 |  | 1173.9003 | 1153.286 | 1054.4617 | 951.0814 | 1090.6763 | 1001.266 | 974.8607 | 1096.332 | 1177.0808 | 1002.3422 | 1045.579 | 910.4314 | 1151.3641 | 1039.254 | 1115.2587 | 982.9338 | 904.7772 | 766.7304 | 1040.2317 | 912.3798 | 1106.4463 | 1087.4939 | 1042.3085 |  | 971.8054 | 921.5514 | 0.41427 | 18.9947 | 1.6078 | 1.2624 | -15.8394 | 3.083 | 8625.99 | 0.73 | 5.2279 | -5.0824 | -17.3014 | 3.3657 | 8.5126 | -34.7295 | 14.6812 |  | 196.1066 | 250.0153 | 171.5223 | 60.3384 | 354.5609 | 241.0628
42838.5442 | 10708 | 978.7688 | 728.0854 | 117.3179 | 70.3303 | 40.3743 | 29.6932 | 62.2743 | 27.5304 | 104.1355 | 79.4159 | 52.8903 | 31.6128 | 24.1248 | 50.1074 | 725.249 | 748.5137 | 744.3224 | 988.9311 | 987.838 | 994.7927 | 1048.8164 |  | 1058.3742 | 1041.5177 | 831.2188 | 984.0185 | 853.1216 | 852.3813 | 866.358 | 852.6257 | 1055.7923 | 1010.9316 | 741.5092 | 976.4342 | 1212.923 | 1293.3377 | 774.8973 |  | 815.4513 | 869.937 | 454.9808 | 770.7355 |  | 467.4362 | 678.6163 | 628.5062 | 884.0508 | 949.9979 | 985.9952 | 972.6548 | 52.6678 | 369.7993 | 81.2911 | 600.2612 | 37.6775 | 58.2201 | 58.7743 | 98.0731 | 93.8704 |  |  | 4.8307 | -6.3892 | -64.6242 | 3.1909 | 13.6359 | -197.6942 | 34.5646 | -3.9365 | 18.1831 | 47.9778 | 40.96 | 0.006098 | 0.00038441 | 0.00064069 | 1039.2537 | 1017.0131 | 976.4614 | 933.2361 | 381.119 | 90.4929 | 46.1322 | 165.247 | 88.7058 | 57.9281 | 41.2264 | 30.5436 | 28.6284 | 45.0389 | 944.0347 |  | 571.7529 | 376.8462 | 279.9643 | 1019.0027 | 677.3348 | 99.9677 | 254.5143 | 838.9869 | 247.0958 | 717.2868 | 875.4039 | 676.0296 | 953.0645 | 1010.9467 | 1162.0975 | 1201.6905 | 1210.8107 | 1154.0685 | 151.2452 | 67.9918 | 739.1617 | 1035.5849 | 984.4719 | 733.105 | 1045.7348 | 929.8921 | 1033.7277 | 1045.8138 | 958.4229 | 856.9541 | 1090.5561 | 786.4884 | 526.0026 | 814.1535 | 696.3292 | 677.9196 | 518.4665 |  |  | 771.6526 | 1075.1309 | 1142.6824 | 1175.1389 | 750.0824 |  | 768.6678 |  |  | 905.8796 | 587.5501 | 558.2316 | [5 empty] | 936.5883 | 922.6025 | 1079.5515 | 952.5676 | 941.0065 | 1062.5605 | 1011.6983 | 976.8105 | 1060.8778 | 979.5336 |  | 1171.8282 | 1153.2209 | 1054.1118 | 949.9145 | 1089.4585 | 1001.3028 | 974.8371 | 1094.2006 | 1175.9954 | 1001.1765 | 1045.1782 | 903.9517 | 1152.7471 | 1040.9274 | 1116.7837 | 982.5869 | 904.7526 | 766.7055 | 1039.077 | 912.3529 | 1109.3727 | 1087.8259 | 1039.7606 |  | 970.9383 | 921.6513 | 0.39721 | 18.9958 | 1.6079 | 1.2633 | -15.8517 | 3.0829 | 8580.97 | 0.64 | 5.1705 | -5.4344 | -17.2834 | 3.8405 | 9.1316 | -34.7698 | 14.5385 |  | 195.8019 | 250.3633 | 166.3958 | 58.0082 | 355.9383 | 240.8201
42838.5442 | 10709 | 980.4047 | 729.3256 | 117.3642 | 70.3628 | 40.3803 | 29.6992 | 62.2925 | 27.5437 | 104.1445 | 79.4201 | 52.8984 | 31.6098 | 24.1355 | 50.1232 | 725.4202 | 748.593 | 744.4288 | 988.4973 | 988.1543 | 994.7266 | 1049.1678 |  | 1058.5383 | 1044.0112 | 831.0306 | 983.9205 | 853.0429 | 852.304 | 866.2935 | 851.868 | 1050.0128 | 1007.251 | 741.6079 | 976.6969 | 1210.7943 | 1293.4321 | 774.874 |  | 815.437 | 869.9039 | 454.6797 | 770.9051 |  | 466.6559 | 678.7356 | 633.4473 | 885.4733 | 948.5861 | 999.5285 | 972.9942 | 52.7317 | 370.199 | 80.623 | 600.4325 | 37.6831 | 58.1949 | 58.6831 | 96.3463 | 93.8679 |  |  | 4.9437 | -5.9588 | -64.8831 | 2.9241 | 14.6492 | -197.7113 | 35.0173 | -3.9312 | 17.9901 | 47.7586 | 41.0011 | 0.0061851 | 0.00034334 | 0.0007064 | 1039.3169 | 1016.8437 | 976.3388 | 933.2256 | 380.6009 | 90.5245 | 46.14 | 165.3537 | 88.7161 | 57.9394 | 41.2273 | 30.5458 | 28.6261 | 45.0496 | 964.2197 |  | 596.0411 | 389.6103 | 293.4484 | 1016.6944 | 676.8606 | 99.9747 | 254.663 | 838.765 | 247.25 | 717.7176 | 876.5927 | 676.6538 | 952.6789 | 1010.6871 | 1162.6818 | 1202.5186 | 1212.815 | 1154.5586 | 152.9462 | 55.3408 | 739.1065 | 1036.4932 | 983.9511 | 733.1355 | 1046.7049 | 929.53 | 1034.7574 | 1046.0857 | 958.3326 | 856.1874 | 1087.6974 | 786.02 | 521.8476 | 812.3538 | 696.3409 | 677.8698 | 514.9518 |  |  | 771.6071 | 1075.0417 | 1142.8537 | 1175.4022 | 750.0979 |  | 768.5365 |  |  | 905.1342 | 585.9826 | 555.7214 | [5 empty] | 936.3972 | 920.8278 | 1079.5561 | 954.105 | 939.2877 | 1063.6367 | 1011.8605 | 976.8172 | 1060.9375 | 979.3767 |  | 1170.6941 | 1153.4367 | 1054.0269 | 948.3398 | 1090.6519 | 1001.2704 | 974.8314 | 1097.4823 | 1174.7429 | 1000.5785 | 1046.0913 | 899.4436 | 1152.8008 | 1042.6174 | 1113.6737 | 982.2769 | 904.6683 | 766.298 | 1039.1234 | 912.4177 | 1110.2411 | 1086.0997 | 1040.4766 |  | 971.0034 | 921.6489 | 0.37439 | 18.9956 | 1.6077 | 1.2628 | -15.9278 | 3.0829 | 8577.21 | 0.84 | 5.2305 | -5.2485 | -17.3191 | 3.6767 | 9.5155 | -34.9576 | 14.7119 |  | 195.7511 | 250.5473 | 162.77 | 55.1645 | 356.0186 | 241.2147
42838.5442 | 10710 | 980.4948 | 730.1514 | 117.4104 | 70.3789 | 40.394 | 29.7036 | 62.3144 | 27.5395 | 104.1648 | 79.4276 | 52.911 | 31.6206 | 24.1434 | 50.1213 | 725.6071 | 748.6912 | 744.5475 | 988.6109 | 988.5107 | 994.6892 | 1048.5123 |  | 1058.6488 | 1046.8032 | 830.7226 | 983.838 | 852.9773 | 852.2347 | 866.2163 | 851.308 | 1052.9538 | 1005.77 | 741.7084 | 976.9219 | 1209.9 | 1275.363 | 774.8679 |  | 815.4482 | 869.8742 | 455.3931 | 771.0846 |  | 465.6908 | 679.8134 | 633.5028 | 882.3721 | 949.1647 | 1001.4878 | 972.6229 | 52.4264 | 370.6343 | 80.821 | 600.6495 | 37.6821 | 58.1041 | 58.5825 | 95.2821 | 93.8739 |  |  | 4.9417 | -6.131 | -65.2793 | 3.139 | 17.2915 | -197.708 | 34.6 | -4.3722 | 16.8293 | 46.6571 | 40.9777 | 0.0062935 | 0.00042384 | 0.00069983 | 1039.1968 | 1016.569 | 976.2157 | 933.1805 | 380.1957 | 90.5755 | 46.1566 | 165.4598 | 88.739 | 57.9504 | 41.2368 | 30.5589 | 28.6297 | 45.0679 | 985.3421 |  | 554.1429 | 368.7638 | 313.8484 | 1016.5358 | 675.4193 | 99.965 | 254.7657 | 838.7633 | 247.3855 | 718.1262 | 880.3668 | 677.1471 | 952.3354 | 1010.3903 | 1163.6914 | 1203.7196 | 1214.2836 | 1155.3242 | 156.7276 | 53.885 | 738.911 | 1035.455 | 983.319 | 733.2099 | 1039.8814 | 929.4289 | 1036.0089 | 1046.2586 | 958.2547 | 855.7361 | 1084.1032 | 786.3817 | 519.6361 | 810.7269 | 696.3087 | 678.0095 | 510.7091 |  |  | 771.5441 | 1074.864 | 1143.1932 | 1175.5118 | 750.0811 |  | 768.4554 |  |  | 902.3213 | 581.763 | 551.6807 | [5 empty] | 936.1143 | 919.3203 | 1079.8093 | 955.3696 | 938.4849 | 1064.4212 | 1011.8363 | 976.7911 | 1060.8751 | 979.501 |  | 1171.3511 | 1153.1894 | 1053.5124 | 947.5333 | 1090.4775 | 1001.16 | 974.8317 | 1099.0535 | 1172.6676 | 1000.0058 | 1046.4521 | 894.9585 | 1151.6656 | 1044.2548 | 1104.2375 | 982.5856 | 904.6116 | 764.3835 | 1039.3479 | 912.5075 | 1110.9389 | 1083.2917 | 1043.0159 |  | 971.8699 | 921.5416 | 0.44971 | 18.9949 | 1.6075 | 1.2625 | -15.8928 | 3.0829 | 8536.15 | 1.04 | 5.2292 | -5.3268 | -17.3817 | 3.8115 | 10.3461 | -34.9842 | 14.6352 |  | 195.6492 | 250.6165 | 160.3283 | 59.3801 | 340.0265 | 241.9
42838.5442 | 10711 | 981.0582 | 730.8415 | 117.4512 | 70.3954 | 40.3979 | 29.7083 | 62.3255 | 27.5439 | 104.168 | 79.4285 | 52.9097 | 31.6253 | 24.14 | 50.1342 | 725.7753 | 748.79 | 744.675 | 989.2994 | 988.6734 | 994.6352 | 1047.8591 |  | 1058.597 | 1047.0195 | 830.1561 | 983.7554 | 852.8953 | 852.1568 | 866.148 | 851.2569 | 1051.9614 | 1006.656 | 741.8195 | 976.7438 | 1210.4137 | 1292.3873 | 774.8635 |  | 815.4656 | 869.927 | 455.3649 | 771.3168 |  | 465.4666 | 679.3979 | 636.9983 | 882.5178 | 949.6423 | 996.3617 | 971.7243 | 52.4069 | 370.9505 | 80.0736 | 600.53 | 37.6774 | 57.98 | 58.4867 | 94.8593 | 93.8706 |  |  | 5.0679 | -2.8769 | -65.2347 | 2.4464 | 16.2703 | -197.6666 | 34.4535 | -4.2552 | 16.4286 | 44.5306 | 40.961 | 0.0062065 | 0.00038934 | 0.00070476 | 1037.8089 | 1016.2566 | 976.0561 | 933.118 | 379.8765 | 90.6029 | 46.1466 | 165.5613 | 88.7562 | 57.9603 | 41.2372 | 30.5548 | 28.6313 | 45.0808 | 1027.6953 |  | 551.2815 | 379.2119 | 306.7824 | 1016.3341 | 673.7566 | 99.9704 | 254.8842 | 839.0653 | 247.5191 | 718.5178 | 887.0583 | 677.6031 | 952.0461 | 1010.0741 | 1164.5355 | 1205.1377 | 1218.1795 | 1156.1805 | 134.0564 | 61.5874 | 738.676 | 1034.3379 | 982.7909 | 733.2574 | 1043.2283 | 929.4229 | 1036.376 | 1046.4503 | 958.1749 | 855.862 | 1087.5504 | 786.625 | 518.9432 | 809.4267 | 696.3127 | 678.2399 | 506.7978 |  |  | 771.5027 | 1074.8466 | 1143.7727 | 1175.6429 | 749.8856 |  | 768.2764 |  |  | 900.1815 | 578.0113 | 547.9422 | [5 empty] | 935.7817 | 917.466 | 1080.0975 | 956.4507 | 936.5694 | 1065.8423 | 1011.9781 | 976.7653 | 1060.7613 | 979.1447 |  | 1172.41 | 1153.4043 | 1055.2575 | 945.5902 | 1088.9971 | 1001.0771 | 974.8648 | 1097.3534 | 1171.3847 | 998.9611 | 1046.3763 | 890.4289 | 1149.4086 | 1045.8605 | 1106.4385 | 983.0222 | 904.5996 | 762.5347 | 1039.5403 | 912.4291 | 1109.9179 | 1077.1433 | 1041.5789 |  | 971.7808 | 921.586 | 0.56842 | 18.9952 | 1.6072 | 1.261 | -15.9102 | 3.0829 | 8530.55 | 0.67 | 5.2954 | -3.6482 | -17.372 | 3.3641 | 10.0157 | -34.9102 | 14.5748 |  | 195.6402 | 250.6944 | 155.5019 | 59.1923 | 355.068 | 242.4681
42838.5443 | 10712 | 981.9912 | 731.0336 | 117.4913 | 70.4234 | 40.4024 | 29.7157 | 62.3445 | 27.5497 | 104.1848 | 79.4435 | 52.9152 | 31.6376 | 24.1373 | 50.1417 | 725.9361 | 748.875 | 744.8055 | 989.8629 | 988.6311 | 994.4655 | 1047.6583 |  | 1058.5527 | 1044.6162 | 829.9118 | 983.6776 | 852.8078 | 852.0845 | 866.0795 | 851.4866 | 1058.8894 | 1008.8332 | 741.9228 | 976.3985 | 1210.6376 | 1306.3662 | 774.8507 |  | 815.4731 | 869.9889 | 455.4633 | 771.4304 |  | 466.4244 | 679.3474 | 641.5758 | 885.0131 | 949.7834 | 992.8344 | 971.3363 | 52.8719 | 371.204 | 80.2128 | 600.3511 | 37.6613 | 57.8555 | 58.3732 | 94.9003 | 93.8426 |  |  | 5.0903 | -1.2808 | -64.8706 | 2.9721 | 14.8976 | -197.7198 | 34.169 | -3.7886 | 16.7863 | 45.7995 | 40.9124 | 0.0062689 | 0.00044191 | 0.00067519 | 1038.8689 | 1016.1565 | 976.1005 | 933.1674 | 379.6134 | 90.6347 | 46.1576 | 165.6709 | 88.7761 | 57.9806 | 41.2401 | 30.5575 | 28.6311 | 45.0749 | 957.0495 |  | 573.5632 | 387.9747 | 302.7806 | 1015.2483 | 673.5778 | 99.9747 | 255.0032 | 839.4449 | 247.6569 | 718.9252 | 883.3726 | 678.1744 | 951.7254 | 1009.8732 | 1165.4846 | 1206.8633 | 1222.026 | 1157.1722 | 144.7922 | 76.3277 | 738.6408 | 1035.8046 | 982.7692 | 733.2855 | 1048.5784 | 929.2464 | 1035.5546 | 1046.2582 | 958.1051 | 856.0536 | 1094.2677 | 786.2665 | 518.8299 | 808.0753 | 696.2824 | 678.7006 | 503.79 |  |  | 771.455 | 1074.1439 | 1144.2932 | 1175.8134 | 749.6219 |  | 768.1503 |  |  | 899.5556 | 575.1536 | 544.5557 | [5 empty] | 935.6511 | 915.728 | 1080.3958 | 957.5431 | 934.1655 | 1070.2786 | 1012.3244 | 976.752 | 1060.8757 | 978.4278 |  | 1172.4311 | 1153.1991 | 1055.5013 | 943.4504 | 1089.6824 | 1001.1104 | 974.869 | 1095.7152 | 1171.9422 | 997.7666 | 1047.1419 | 887.1294 | 1146.832 | 1047.1795 | 1112.789 | 983.3105 | 904.537 | 761.9343 | 1041.0618 | 912.4173 | 1108.9139 | 1084.3977 | 1039.4516 |  | 971.5694 | 921.6777 | 0.45954 | 18.9953 | 1.6062 | 1.2608 | -15.898 | 3.0829 | 8533.13 | 0.52 | 5.3069 | -2.4341 | -17.323 | 3.7079 | 9.5706 | -34.8663 | 14.4943 |  | 195.2319 | 250.8023 | 162.7034 | 56.6622 | 367.7819 | 243.1071
42838.5443 | 10713 | 983.4714 | 730.9779 | 117.5308 | 70.4429 | 40.4083 | 29.7179 | 62.3527 | 27.5496 | 104.1957 | 79.4532 | 52.923 | 31.6363 | 24.1377 | 50.152 | 726.1098 | 748.9234 | 744.9321 | 991.0049 | 989.0998 | 994.9489 | 1048.1918 |  | 1058.71 | 1042.9053 | 829.6022 | 983.5885 | 852.712 | 852.0161 | 865.9237 | 851.4363 | 1061.5993 | 1010.4971 | 742.0179 | 976.9511 | 1207.1847 | 1311.8117 | 774.8372 |  | 815.467 | 870.0717 | 455.4778 | 771.7691 |  | 467.2144 | 679.0221 | 642.6168 | 886.0402 | 948.3215 | 993.2783 | 971.1157 | 52.9889 | 371.2885 | 81.1824 | 600.2993 | 37.6501 | 57.773 | 58.2518 | 95.2802 | 93.8423 |  |  | 5.2105 | -3.147 | -64.8516 | 2.2657 | 13.5906 | -197.7152 | 34.7834 | -4.451 | 16.7715 | 45.5955 | 40.9732 | 0.0061966 | 0.00029077 | 0.00068504 | 1038.8385 | 1016.2354 | 976.192 | 933.2742 | 379.3827 | 90.6734 | 46.16 | 165.7954 | 88.7935 | 57.9853 | 41.261 | 30.5635 | 28.6317 | 45.1009 | 1002.7205 |  | 647.0309 | 442.1116 | 332.6272 | 1014.4855 | 674.436 | 99.9843 | 255.1339 | 839.6151 | 247.7915 | 719.3128 | 881.9634 | 678.9099 | 951.3346 | 1009.4491 | 1166.2231 | 1207.9117 | 1222.3835 | 1157.5908 | 144.7106 | 52.1348 | 738.7785 | 1036.6398 | 983.1338 | 733.3891 | 1051.5116 | 929.1969 | 1034.4302 | 1046.3954 | 958.033 | 856.0216 | 1097.9277 | 786.1396 | 518.0202 | 806.9579 | 696.3332 | 678.3892 | 501.2479 |  |  | 771.4131 | 1073.3465 | 1144.9594 | 1176.0966 | 749.81 |  | 768.3044 |  |  | 899.4958 | 572.2892 | 541.0187 | [5 empty] | 935.717 | 914.6307 | 1080.6393 | 958.4843 | 931.952 | 1069.4804 | 1012.2748 | 976.7532 | 1061.0861 | 978.1225 |  | 1172.0262 | 1152.9347 | 1054.3315 | 944.3143 | 1090.875 | 1001.0455 | 974.8312 | 1097.2032 | 1172.4733 | 997.5352 | 1046.5186 | 884.8723 | 1144.189 | 1048.4532 | 1112.2867 | 982.8867 | 904.4429 | 764.0148 | 1043.1027 | 912.6484 | 1108.0025 | 1083.505 | 1038.1866 |  | 971.7703 | 921.5087 | 0.5176 | 18.9958 | 1.6064 | 1.2611 | -15.9196 | 3.083 | 8573.45 | 0.59 | 5.3689 | -3.8148 | -17.3175 | 3.2369 | 9.1427 | -34.872 | 14.6266 |  | 194.7691 | 250.9871 | 157.1744 | 48.7599 | 372.8159 | 243.6151
42838.5443 | 10714 | 983.8019 | 730.1557 | 117.5628 | 70.4553 | 40.4054 | 29.7084 | 62.3703 | 27.5498 | 104.1959 | 79.4464 | 52.9246 | 31.6322 | 24.1305 | 50.1554 | 726.2647 | 748.9587 | 745.0328 | 991.1546 | 989.6212 | 995.4456 | 1050.3285 |  | 1058.7791 | 1043.1967 | 829.232 | 983.4976 | 852.629 | 851.9418 | 865.8146 | 851.4659 | 1067.2203 | 1010.7844 | 742.1267 | 977.7582 | 1208.1883 | 1310.1425 | 774.8344 |  | 815.4759 | 870.372 | 455.5961 | 772.2204 |  | 467.8041 | 677.9351 | 646.1255 | 886.6132 | 947.5794 | 991.8319 | 970.6817 | 52.898 | 371.3532 | 81.1201 | 600.1524 | 37.6549 | 57.7047 | 58.1448 | 95.783 | 93.8435 |  |  | 5.0804 | -2.7501 | -65.3437 | 2.7401 | 13.6162 | -197.6942 | 34.2662 | -4.0094 | 17.0074 | 45.268 | 41.036 | 0.0061703 | 0.00035156 | 0.00069654 | 1039.5956 | 1016.1927 | 976.2413 | 933.3099 | 379.1914 | 90.7058 | 46.1702 | 165.8994 | 88.7999 | 58.0006 | 41.259 | 30.559 | 28.6358 | 45.1125 | 1035.0683 |  | 659.2986 | 451.4481 | 348.9607 | 1013.9293 | 674.0019 | 99.9894 | 255.2531 | 839.6082 | 247.946 | 719.7608 | 883.3396 | 679.8048 | 950.924 | 1008.8831 | 1166.6858 | 1208.7127 | 1222.3152 | 1157.7974 | 143.1883 | 65.0777 | 738.5356 | 1039.2643 | 983.3361 | 733.152 | 1043.1176 | 929.1363 | 1034.3233 | 1046.7019 | 957.9431 | 855.9789 | 1101.6423 | 787.0619 | 516.5167 | 806.5319 | 696.3705 | 678.066 | 499.1618 |  |  | 771.3826 | 1072.617 | 1145.6318 | 1176.1505 | 749.6789 |  | 768.2564 |  |  | 898.5461 | 568.3638 | 537.7175 | [5 empty] | 935.7873 | 914.6742 | 1080.8999 | 959.263 | 930.1353 | 1066.1145 | 1011.96 | 976.7285 | 1061.2084 | 977.9305 |  | 1170.2358 | 1152.8931 | 1056.209 | 946.5726 | 1090.2936 | 1000.9716 | 974.7898 | 1097.0192 | 1173.3063 | 996.7713 | 1046.4337 | 883.0421 | 1140.6362 | 1049.8527 | 1106.5956 | 982.8913 | 904.4057 | 764.2674 | 1044.1703 | 912.8453 | 1109.8658 | 1083.7351 | 1039.393 |  | 968.9551 | 921.4834 | 0.45212 | 18.9952 | 1.6066 | 1.2615 | -15.9142 | 3.0829 | 8622.53 | 0.98 | 5.3012 | -3.5641 | -17.3732 | 3.5576 | 9.1461 | -34.8503 | 14.5092 |  | 194.3461 | 251.0072 | 153.2493 | 47.2649 | 371.252 | 243.9353
42838.5443 | 10715 | 982.6576 | 728.835 | 117.6068 | 70.4687 | 40.4168 | 29.7188 | 62.3893 | 27.5548 | 104.2041 | 79.4547 | 52.9259 | 31.6375 | 24.1353 | 50.169 | 726.4259 | 749.0199 | 745.14 | 989.8094 | 990.0313 | 995.7211 | 1056.1413 |  | 1058.873 | 1044.3231 | 829.7316 | 983.3874 | 852.5661 | 851.8692 | 865.7404 | 851.5675 | 1062.8566 | 1009.9066 | 742.2261 | 978.3262 | 1205.9005 | 1316.2072 | 774.8328 |  | 815.4858 | 870.6102 | 455.7273 | 772.2605 |  | 468.1364 | 677.2231 | 644.3955 | 884.4262 | 945.2809 | 991.8063 | 970.1039 | 51.968 | 371.2842 | 80.2608 | 600.0898 | 37.6705 | 57.6503 | 58.039 | 96.337 | 93.8583 |  |  | 5.1461 | -2.7514 | -65.7728 | 2.4188 | 14.9259 | -197.6594 | 34.922 | -3.5232 | 16.7729 | 44.2215 | 41.0754 | 0.0062032 | 0.00025463 | 0.00068997 | 1037.7711 | 1016.0279 | 976.2318 | 933.3714 | 379.0633 | 90.7405 | 46.1727 | 166.0013 | 88.8183 | 58.0065 | 41.2608 | 30.5624 | 28.6337 | 45.1119 | 1034.2441 |  | 678.1119 | 478.6043 | 375.8348 | 1012.9016 | 674.7076 | 99.9881 | 255.3729 | 839.6713 | 248.0741 | 720.1615 | 881.2461 | 680.6549 | 950.5163 | 1008.3104 | 1166.832 | 1209.2881 | 1224.1094 | 1158.0431 | 139.8298 | 67.1608 | 738.3884 | 1037.0916 | 983.0334 | 732.8207 | 1042.287 | 928.9866 | 1035.0124 | 1046.8604 | 957.8566 | 855.9021 | 1097.9865 | 787.7146 | 515.124 | 805.414 | 696.3871 | 677.9459 | 497.4506 |  |  | 771.3422 | 1072.0285 | 1146.0801 | 1176.1824 | 749.6571 |  | 768.2919 |  |  | 898.2494 | 565.7352 | 534.8901 | [5 empty] | 935.6683 | 916.8377 | 1081.0793 | 959.7856 | 928.5054 | 1073.4284 | 1011.7117 | 976.7201 | 1061.0287 | 978.4261 |  | 1169.8978 | 1153.7087 | 1058.3622 | 947.3611 | 1090.3757 | 1001.0304 | 974.806 | 1096.315 | 1174.0764 | 997.0137 | 1045.93 | 880.3951 | 1136.1754 | 1051.0685 | 1097.8152 | 982.8052 | 904.3803 | 762.1397 | 1043.9968 | 912.8779 | 1111.8101 | 1091.8867 | 1043.1627 |  | 970.8984 | 921.4644 | 0.45768 | 18.9958 | 1.6072 | 1.2627 | -15.8763 | 3.0829 | 8650.62 | 0.75 | 5.3352 | -3.5636 | -17.4236 | 3.3413 | 9.5758 | -34.8468 | 14.6472 |  | 194.0057 | 251.0176 | 152.7303 | 45.389 | 376.9101 | 244.0316
42838.5443 | 10716 | 982.0447 | 727.945 | 117.6626 | 70.4895 | 40.4216 | 29.7161 | 62.402 | 27.5532 | 104.2196 | 79.4702 | 52.9403 | 31.64 | 24.1412 | 50.1691 | 726.5561 | 749.0645 | 745.2428 | 989.453 | 990.5173 | 995.8674 | 1059.1393 |  | 1059.0859 | 1043.1707 | 830.0191 | 983.289 | 852.4828 | 851.8037 | 865.5297 | 851.4025 | 1058.0026 | 1005.627 | 742.3137 | 979.0714 | 1202.4079 | 1309.5801 | 774.8308 |  | 815.4927 | 870.842 | 456.2366 | 772.4338 |  | 468.2438 | 677.3491 | 640.3022 | 884.9975 | 944.789 | 996.9688 | 969.9701 | 51.3439 | 371.1513 | 80.7614 | 599.8411 | 37.6815 | 57.635 | 57.9202 | 96.8562 | 93.8595 |  |  | 4.9542 | -4.1077 | -65.3017 | 2.815 | 13.2298 | -197.6902 | 35.3518 | -3.7144 | 16.7203 | 44.9237 | 41.2608 | 0.0061194 | 0.00036141 | 0.00071954 | 1037.2902 | 1015.8682 | 976.2428 | 933.4516 | 378.9991 | 90.7801 | 46.183 | 166.1079 | 88.8387 | 58.0118 | 41.2655 | 30.5602 | 28.6312 | 45.1117 | 1006.0915 |  | 663.5209 | 478.8054 | 356.9623 | 1011.8417 | 675.3445 | 100.0003 | 255.4908 | 839.77 | 248.2065 | 720.5769 | 880.3169 | 681.4522 | 950.1239 | 1007.636 | 1167.1344 | 1209.4873 | 1225.6491 | 1158.3499 | 159.8083 | 69.0101 | 738.2609 | 1035.3742 | 982.6237 | 732.5708 | 1042.8441 | 928.6924 | 1034.8181 | 1046.6582 | 957.78 | 855.386 | 1093.0206 | 787.2407 | 514.525 | 804.3634 | 696.3612 | 677.8487 | 495.9604 |  |  | 771.3138 | 1071.584 | 1146.3753 | 1176.2168 | 749.6435 |  | 768.2142 |  |  | 897.5515 | 564.7283 | 532.7117 | [5 empty] | 935.4965 | 915.7257 | 1080.856 | 960.3321 | 927.9905 | 1073.1365 | 1011.7222 | 976.7556 | 1060.915 | 978.5983 |  | 1167.8062 | 1153.4298 | 1058.1673 | 949.0118 | 1090.4446 | 1001.295 | 974.78 | 1103.1793 | 1173.9125 | 998.8353 | 1046.5793 | 880.2241 | 1131.7605 | 1052.1826 | 1093.7163 | 982.5576 | 904.3256 | 760.6716 | 1046.1694 | 912.9753 | 1113.082 | 1076.058 | 1038.6943 |  | 971.2258 | 921.241 | 0.34879 | 18.995 | 1.6076 | 1.2631 | -15.783 | 3.0829 | 8648.34 | 1.24 | 5.2343 | -4.3545 | -17.3622 | 3.6048 | 9.0337 | -34.9206 | 14.7671 |  | 193.7489 | 251.0341 | 155.2299 | 47.2042 | 370.7245 | 244.2363
42838.5443 | 10717 | 983.1775 | 728.0426 | 117.712 | 70.512 | 40.4274 | 29.7261 | 62.4249 | 27.5548 | 104.2269 | 79.4716 | 52.9415 | 31.6429 | 24.1442 | 50.1877 | 726.759 | 749.1518 | 745.3699 | 989.6552 | 990.8394 | 995.9563 | 1056.3874 |  | 1059.1074 | 1042.539 | 829.7085 | 983.2238 | 852.4048 | 851.7324 | 865.4787 | 850.7981 | 1054.0019 | 1002.7561 | 742.4069 | 979.6785 | 1202.1242 | 1305.7471 | 774.8254 |  | 815.4891 | 870.9347 | 456.3169 | 772.8018 |  | 468.4264 | 676.2584 | 636.6148 | 885.2159 | 944.4943 | 994.4645 | 970.0735 | 50.5219 | 370.8432 | 80.2021 | 599.3146 | 37.7307 | 57.663 | 57.8014 | 97.3759 | 93.8628 |  |  | 4.8931 | -2.7521 | -65.1689 | 2.8597 | 12.6976 | -197.6955 | 34.9187 | -4.522 | 16.6888 | 45.6232 | 41.2619 | 0.0061867 | 0.00032527 | 0.0006949 | 1036.185 | 1015.7313 | 976.2528 | 933.4678 | 378.9751 | 90.8231 | 46.193 | 166.2196 | 88.8519 | 58.0251 | 41.2748 | 30.5731 | 28.6306 | 45.1275 | 999.8392 |  | 681.7539 | 476.0159 | 331.3364 | 1012.9671 | 675.6366 | 99.998 | 255.6179 | 840.0898 | 248.335 | 720.977 | 882.2519 | 682.2776 | 949.719 | 1006.8642 | 1167.6208 | 1210.2254 | 1227.549 | 1158.8812 | 160.4775 | 57.1705 | 738.1764 | 1033.1328 | 982.079 | 732.3728 | 1039.9998 | 928.6567 | 1034.0078 | 1046.524 | 957.6997 | 854.7038 | 1087.4624 | 787.1921 | 513.7448 | 803.4788 | 696.2994 | 677.8002 | 494.8198 |  |  | 771.2848 | 1071.5056 | 1146.7851 | 1175.9278 | 749.5897 |  | 768.184 |  |  | 899.1338 | 563.304 | 530.7357 | [5 empty] | 935.3615 | 914.8212 | 1080.9014 | 960.8256 | 926.1892 | 1064.0591 | 1011.7186 | 976.7782 | 1060.9454 | 979.152 |  | 1170.3937 | 1153.6768 | 1057.9049 | 948.7569 | 1091.2206 | 1001.5218 | 974.8212 | 1103.4454 | 1172.5876 | 999.0663 | 1046.999 | 878.5094 | 1129.2142 | 1053.2175 | 1095.4676 | 982.7959 | 904.2575 | 758.5361 | 1044.8762 | 913.0763 | 1113.8479 | 1083.9771 | 1038.0991 |  | 970.4092 | 920.8351 | 0.3794 | 18.9947 | 1.6083 | 1.2642 | -15.8627 | 3.0829 | 8680.98 | 0.97 | 5.2018 | -3.5622 | -17.3346 | 3.6312 | 8.8414 | -34.8866 | 14.6619 |  | 193.7043 | 250.8152 | 156.592 | 45.2673 | 367.1736 | 244.5648
42838.5443 | 10718 | 983.7444 | 727.6586 | 117.7696 | 70.5272 | 40.4452 | 29.7302 | 62.4423 | 27.5715 | 104.2486 | 79.4798 | 52.9568 | 31.6535 | 24.1583 | 50.1995 | 726.929 | 749.2197 | 745.4737 | 988.8846 | 991.5115 | 996.0641 | 1061.7089 |  | 1058.6234 | 1043.7451 | 829.6305 | 983.1348 | 852.3041 | 851.6644 | 865.3861 | 850.4225 | 1050.4168 | 1001.4543 | 742.4945 | 980.6244 | 1200.195 | 1291.5306 | 774.8139 |  | 815.4999 | 870.8463 | 456.5719 | 773.1785 |  | 467.443 | 675.1314 | 633.2127 | 884.846 | 943.6863 | 990.3343 | 969.9831 | 49.2009 | 370.5046 | 78.7547 | 598.8723 | 37.7855 | 57.704 | 57.6859 | 97.8292 | 93.8653 |  |  | 5.0627 | -1.8788 | -65.0756 | 3.0956 | 11.1389 | -197.706 | 35.0705 | -4.2992 | 16.8857 | 45.0819 | 41.1801 | 0.0061424 | 0.00038113 | 0.0006834 | 1036.6376 | 1015.6372 | 976.2537 | 933.459 | 378.9673 | 90.8759 | 46.1944 | 166.326 | 88.8656 | 58.0383 | 41.2678 | 30.5651 | 28.63 | 45.1389 | 1026.7196 |  | 646.3456 | 464.6986 | 325.6168 | 1014.8202 | 674.8605 | 100.0003 | 255.7554 | 840.6045 | 248.4644 | 721.3931 | 881.2332 | 683.1037 | 949.2797 | 1006.0371 | 1168.0305 | 1210.8008 | 1228.3677 | 1158.9556 | 168.3002 | 66.9721 | 738.1371 | 1033.5522 | 982.6801 | 732.1717 | 1042.1168 | 928.3183 | 1033.4707 | 1046.7275 | 957.625 | 854.5912 | 1082.1273 | 789.0933 | 512.3532 | 802.645 | 696.2554 | 677.7931 | 493.6567 |  |  | 771.243 | 1072.0432 | 1147.1019 | 1175.8466 | 749.493 |  | 768.1371 |  |  | 899.4202 | 561.8294 | 528.9009 | [5 empty] | 935.3696 | 920.8887 | 1081.0384 | 961.3158 | 924.9505 | 1057.3797 | 1011.3994 | 976.7646 | 1060.9244 | 979.5422 |  | 1171.2413 | 1153.5466 | 1057.3089 | 947.7643 | 1090.6759 | 1001.6751 | 974.8378 | 1099.9676 | 1171.3387 | 999.243 | 1046.7386 | 876.6172 | 1124.9767 | 1054.0363 | 1086.9698 | 982.4743 | 904.3077 | 756.7763 | 1045.3249 | 913.1813 | 1112.3266 | 1064.2856 | 1042.7611 |  | 970.6388 | 920.937 | 0.43264 | 18.9953 | 1.6084 | 1.2646 | -15.9185 | 3.0828 | 8753.09 | 0.87 | 5.2909 | -2.9415 | -17.3119 | 3.7758 | 8.2675 | -34.8307 | 14.6698 |  | 194.017 | 250.7481 | 154.7072 | 48.9652 | 354.2475 | 244.8522
42838.5443 | 10719 | 982.7322 | 726.2304 | 117.8181 | 70.5489 | 40.4457 | 29.7314 | 62.461 | 27.5702 | 104.249 | 79.4872 | 52.965 | 31.6607 | 24.1559 | 50.2068 | 727.1007 | 749.2963 | 745.5844 | 988.5361 | 992.075 | 996.1691 | 1063.5458 |  | 1058.5391 | 1047.0087 | 829.8349 | 983.0653 | 852.2283 | 851.6102 | 865.2004 | 850.8904 | 1044.8078 | 997.6376 | 742.5818 | 981.4152 | 1197.3557 | 1278.6415 | 774.8102 |  | 815.5138 | 870.7441 | 456.7279 | 773.6694 |  | 466.5289 | 673.6456 | 629.8865 | 884.9974 | 943.2876 | 987.8703 | 969.8146 | 48.4024 | 370.2426 | 77.4822 | 598.6982 | 37.8527 | 57.7087 | 57.5673 | 98.1716 | 93.8872 |  |  | 5.0949 | -2.593 | -64.749 | 3.3834 | 10.9753 | -197.6515 | 34.4101 | -4.0732 | 16.8883 | 44.8933 | 41.3334 | 0.0061933 | 0.00039756 | 0.00067683 | 1038.4495 | 1015.5237 | 976.2339 | 933.506 | 378.9925 | 90.9235 | 46.2151 | 166.4398 | 88.8858 | 58.0519 | 41.2868 | 30.5733 | 28.6446 | 45.1463 | 1021.9261 |  | 674.3527 | 425.411 | 320.7781 | 1016.9895 | 675.7376 | 99.9931 | 255.9081 | 840.8811 | 248.6075 | 721.8288 | 880.2942 | 684.0425 | 948.7769 | 1005.2076 | 1168.3075 | 1210.9421 | 1226.964 | 1158.7116 | 153.9254 | 61.6205 | 738.0879 | 1041.0487 | 983.1029 | 732.0353 | 1039.3656 | 927.5503 | 1034.1533 | 1047.0504 | 957.5448 | 855.642 | 1079.2629 | 787.9555 | 511.0917 | 801.8512 | 696.2637 | 677.9136 | 492.4439 |  |  | 771.1908 | 1071.9828 | 1147.2032 | 1175.884 | 749.3932 |  | 768.0568 |  |  | 899.2059 | 559.8487 | 526.8796 | [5 empty] | 935.3128 | 933.4068 | 1080.5531 | 961.4458 | 924.3377 | 1053.3688 | 1011.2191 | 976.8008 | 1060.8689 | 984.1042 |  | 1172.2802 | 1153.3924 | 1058.0944 | 946.6331 | 1090.3923 | 1001.8222 | 974.8271 | 1098.4416 | 1172.0479 | 999.5882 | 1047.1042 | 874.0048 | 1121.3291 | 1054.7556 | 1087.4591 | 982.2577 | 904.2539 | 756.5371 | 1044.2367 | 913.3308 | 1112.5681 | 1070.0465 | 1038.5757 |  | 970.8038 | 921.0619 | 0.35733 | 18.9964 | 1.6082 | 1.2647 | -15.984 | 3.0829 | 8839.66 | 0.78 | 5.3073 | -3.453 | -17.2549 | 3.9443 | 8.1985 | -34.7919 | 14.5168 |  | 193.9835 | 250.7722 | 156.5347 | 46.1205 | 342.8155 | 245.0547
42838.5444 | 10720 | 982.1548 | 725.0227 | 117.861 | 70.5589 | 40.4452 | 29.7329 | 62.4744 | 27.5671 | 104.2623 | 79.4899 | 52.9621 | 31.6583 | 24.1516 | 50.2107 | 727.2909 | 749.3584 | 745.6837 | 987.7643 | 992.3982 | 995.6284 | 1063.6493 |  | 1058.6033 | 1046.402 | 829.9594 | 982.9912 | 852.1566 | 851.5501 | 864.9387 | 851.7736 | 1044.8414 | 992.5349 | 742.6615 | 981.7228 | 1195.2518 | 1293.1782 | 774.8046 |  | 815.52 | 870.6504 | 456.7768 | 774.02 |  | 465.6615 | 671.7627 | 632.8439 | 888.9776 | 942.5617 | 984.8617 | 969.6509 | 48.8169 | 370.0256 | 77.294 | 598.62 | 37.9278 | 57.6879 | 57.4563 | 98.4554 | 93.9086 |  |  | 5.0114 | -4.2253 | -65.393 | 2.8196 | 11.4169 | -197.6824 | 34.8235 | -4.1514 | 17.0011 | 44.9984 | 41.3688 | 0.0061605 | 0.00034663 | 0.0006489 | 1037.0126 | 1015.248 | 976.1452 | 933.607 | 379.0161 | 90.9719 | 46.2158 | 166.5606 | 88.9029 | 58.068 | 41.2961 | 30.5726 | 28.6431 | 45.1437 | 934.171 |  | 610.6526 | 390.3438 | 307.3164 | 1015.7 | 675.0515 | 99.986 | 256.0089 | 841.1669 | 248.7308 | 722.2403 | 880.5078 | 684.6379 | 948.1935 | 1003.9064 | 1168.3554 | 1210.5948 | 1224.2074 | 1158.1236 | 155.151 | 64.9613 | 738.1157 | 1047.2689 | 983.5269 | 731.9104 | 1034.981 | 927.3997 | 1034.2917 | 1046.467 | 957.4728 | 856.7097 | 1079.5722 | 786.8328 | 510.2295 | 801.6046 | 696.2816 | 678.0233 | 491.4504 |  |  | 771.1362 | 1071.5826 | 1147.2917 | 1175.9418 | 749.2825 |  | 767.9444 |  |  | 899.2395 | 557.8225 | 524.7385 | [5 empty] | 935.1697 | 935.4337 | 1080.3699 | 961.5076 | 923.8997 | 1055.3194 | 1011.1165 | 976.7942 | 1060.7264 | 978.3078 |  | 1171.3662 | 1154.1889 | 1060.2394 | 945.3996 | 1090.6875 | 1001.6656 | 974.8363 | 1101.1553 | 1172.9216 | 998.9949 | 1047.2951 | 872.1378 | 1119.7418 | 1055.5359 | 1085.9754 | 982.5662 | 904.21 | 756.9317 | 1044.0471 | 913.3659 | 1113.5603 | 1072.3049 | 1037.2158 |  | 970.2161 | 921.1814 | 0.49682 | 18.9955 | 1.6081 | 1.2633 | -15.9343 | 3.0829 | 8895.24 | 1 | 5.263 | -4.4034 | -17.3232 | 3.5972 | 8.3519 | -34.7531 | 14.5863 |  | 193.753 | 250.8112 | 165.5149 | 52.9892 | 355.7036 | 245.1049
42838.5444 | 10721 | 982.9976 | 724.8838 | 117.9113 | 70.5841 | 40.4602 | 29.7468 | 62.4917 | 27.5749 | 104.2792 | 79.5046 | 52.9694 | 31.6645 | 24.1482 | 50.224 | 727.4748 | 749.4233 | 745.781 | 987.4805 | 992.4802 | 995.5021 | 1061.879 |  | 1058.6614 | 1043.9637 | 829.5682 | 982.9068 | 852.0513 | 851.4805 | 864.6944 | 852.6086 | 1048.3325 | 992.7419 | 742.7403 | 981.7079 | 1197.7144 | 1293.7675 | 774.7935 |  | 815.5322 | 870.6699 | 457.203 | 774.3431 |  | 464.8084 | 671.0351 | 639.2371 | 889.813 | 940.506 | 981.8278 | 969.0394 | 49.4308 | 369.8752 | 78.3006 | 598.3983 | 38.0081 | 57.6523 | 57.3353 | 98.6668 | 93.9107 |  |  | 5.1625 | -1.0317 | -65.6959 | 2.9504 | 10.7571 | -197.7277 | 35.2059 | -3.3017 | 17.8984 | 48.0613 | 41.4174 | 0.006167 | 0.00019549 | 0.00066369 | 1039.1238 | 1015.2692 | 976.2339 | 933.6771 | 379.0673 | 91.0088 | 46.2273 | 166.6695 | 88.9195 | 58.0726 | 41.2924 | 30.5678 | 28.642 | 45.1545 | 930.3931 |  | 656.5722 | 402.5195 | 303.6084 | 1015.2793 | 675.5901 | 99.9829 | 256.0876 | 841.3565 | 248.8718 | 722.6385 | 882.961 | 685.2807 | 947.5838 | 1002.7098 | 1168.1751 | 1210.503 | 1222.8362 | 1158.1917 | 174.6101 | 66.8148 | 738.1219 | 1043.8251 | 983.9332 | 731.7836 | 1034.9583 | 927.6473 | 1033.3553 | 1045.7732 | 957.3896 | 857.7829 | 1081.7984 | 786.66 | 509.4207 | 801.0799 | 696.3206 | 678.0869 | 490.641 |  |  | 771.1057 | 1071.3848 | 1147.4368 | 1176.0818 | 749.2229 |  | 767.9545 |  |  | 899.3487 | 555.8037 | 522.5469 | [5 empty] | 935.0639 | 938.6538 | 1080.5877 | 961.9567 | 923.1559 | 1058.4108 | 1011.0018 | 976.827 | 1060.5905 | 978.0831 |  | 1172.3854 | 1154.1247 | 1062.4727 | 944.5929 | 1091.5844 | 1001.5453 | 974.8096 | 1099.5776 | 1172.6619 | 998.327 | 1047.3437 | 869.7942 | 1118.3146 | 1056.3017 | 1086.0579 | 982.4139 | 904.1044 | 756.7827 | 1043.8244 | 913.448 | 1113.0204 | 1062.0019 | 1040.7223 |  | 970.1503 | 921.1672 | 0.47549 | 18.9949 | 1.6078 | 1.2625 | -15.8837 | 3.0829 | 8967.66 | 0.64 | 5.3412 | -2.1751 | -17.3566 | 3.6782 | 8.0972 | -34.7151 | 14.6485 |  | 193.6393 | 250.9076 | 165.6838 | 48.0511 | 356.225 | 244.9756
42838.5444 | 10722 | 982.8013 | 725.3582 | 117.9682 | 70.6008 | 40.4578 | 29.7342 | 62.4962 | 27.5796 | 104.2824 | 79.5037 | 52.9645 | 31.6669 | 24.1418 | 50.2227 | 727.6523 | 749.4739 | 745.8806 | 987.8137 | 992.3641 | 995.3848 | 1062.1636 |  | 1058.522 | 1043.022 | 829.2745 | 982.8451 | 851.9719 | 851.4088 | 864.5857 | 853.6198 | 1051.1137 | 991.6721 | 742.8266 | 981.5071 | 1201.1475 | 1270.6671 | 774.7956 |  | 815.5455 | 870.6722 | 457.5669 | 774.8428 |  | 464.1157 | 669.7394 | 644.2385 | 886.3991 | 940.5692 | 980.7107 | 968.6525 | 50.5505 | 369.6459 | 79.1968 | 598.1559 | 38.0658 | 57.6247 | 57.2114 | 98.8278 | 93.8946 |  |  | 5.1796 | -0.50867 | -65.0835 | 2.7007 | 9.8181 | -197.7178 | 35.2144 | -3.2656 | 17.0068 | 44.8961 | 41.49 | 0.0061013 | 0.00044191 | 0.00065055 | 1038.621 | 1015.3649 | 976.3395 | 933.7464 | 379.116 | 91.049 | 46.2425 | 166.7704 | 88.9285 | 58.0748 | 41.2931 | 30.5767 | 28.6439 | 45.1681 | 996.6238 |  | 675.3521 | 400.1368 | 308.7676 | 1017.4345 | 676.6952 | 99.9874 | 256.1786 | 841.483 | 249.0052 | 723.032 | 883.4551 | 686.0246 | 947.0426 | 1002.1017 | 1167.5503 | 1210.7405 | 1222.5767 | 1158.8613 | 182.6648 | 79.7129 | 738.1192 | 1042.302 | 984.7738 | 731.6598 | 1039.6761 | 928.1581 | 1032.3713 | 1045.2375 | 957.326 | 858.8189 | 1087.2007 | 786.3616 | 508.958 | 801.1451 | 696.3695 | 678.104 | 490.2784 |  |  | 771.0816 | 1071.196 | 1147.6529 | 1175.9843 | 749.1922 |  | 767.9097 |  |  | 899.7822 | 554.1138 | 520.5982 | [5 empty] | 935.0968 | 951.7148 | 1081.1435 | 962.5189 | 922.2121 | 1062.305 | 1010.9819 | 976.8093 | 1060.8094 | 978.8487 |  | 1171.9937 | 1153.8704 | 1062.1643 | 945.301 | 1092.1207 | 1001.5185 | 974.7673 | 1094.9104 | 1172.0691 | 997.7044 | 1047.1888 | 867.9563 | 1117.3755 | 1057.0141 | 1089.8096 | 982.2324 | 904.0493 | 755.9574 | 1045.6655 | 913.4246 | 1112.1518 | 1061.8534 | 1043.3027 |  | 969.4207 | 920.9912 | 0.41001 | 18.9959 | 1.6069 | 1.262 | -15.7912 | 3.0828 | 8992.42 | 0.89 | 5.3498 | -1.5262 | -17.2637 | 3.5167 | 7.7322 | -34.6988 | 14.6437 |  | 193.5307 | 250.8316 | 159.6123 | 46.3016 | 335.8549 | 244.5156
42838.5444 | 10723 | 983.931 | 726.4173 | 118.0332 | 70.6231 | 40.4663 | 29.7449 | 62.5266 | 27.5736 | 104.3011 | 79.5184 | 52.976 | 31.6767 | 24.1547 | 50.2428 | 727.8435 | 749.5218 | 745.9718 | 988.5136 | 992.4441 | 995.264 | 1064.3331 |  | 1058.8047 | 1042.9917 | 828.7955 | 982.7958 | 851.8909 | 851.3432 | 864.5478 | 854.3697 | 1053.8193 | 991.9525 | 742.9316 | 981.8405 | 1198.4714 | 1301.8568 | 774.7996 |  | 815.5628 | 870.7573 | 457.7745 | 775.1473 |  | 463.4919 | 669.4664 | 644.782 | 887.0706 | 940.101 | 981.506 | 968.7211 | 51.2433 | 369.3599 | 79.0389 | 597.7545 | 38.1383 | 57.6087 | 57.1002 | 98.9568 | 93.8846 |  |  | 5.2618 | -1.4865 | -65.7939 | 2.9103 | 10.2104 | -197.6521 | 34.8576 | -3.5534 | 16.9651 | 44.2375 | 41.4147 | 0.0061227 | 0.00031049 | 0.00065712 | 1039.8579 | 1015.499 | 976.41 | 933.8514 | 379.2418 | 91.109 | 46.2611 | 166.9021 | 88.9575 | 58.1024 | 41.3153 | 30.5864 | 28.6581 | 45.1841 | 1039.7124 |  | 671.4498 | 429.9211 | 318.4556 | 1020.2944 | 678.28 | 99.9711 | 256.2856 | 841.7375 | 249.1372 | 723.456 | 883.0405 | 686.8633 | 946.5103 | 1000.6584 | 1167.012 | 1210.9794 | 1222.5578 | 1159.6489 | 166.199 | 79.2609 | 738.069 | 1040.6588 | 984.8983 | 731.5243 | 1046.4968 | 928.4674 | 1031.6246 | 1045.1042 | 957.2606 | 859.7505 | 1084.5947 | 786.179 | 508.5228 | 800.408 | 696.3801 | 678.0885 | 490.275 |  |  | 771.0629 | 1071.0907 | 1147.7793 | 1175.6334 | 749.1958 |  | 767.8682 |  |  | 900.8242 | 553.1784 | 519.2255 | [5 empty] | 935.2465 | 966.7148 | 1081.3822 | 963.0129 | 921.1346 | 1063.0266 | 1011.0577 | 976.8075 | 1060.925 | 979.3167 |  | 1172.2385 | 1153.5865 | 1060.4646 | 945.0753 | 1091.8669 | 1001.5349 | 974.6703 | 1091.4793 | 1171.4772 | 997.9402 | 1047.1729 | 868.1595 | 1116.9084 | 1057.7601 | 1087.5862 | 982.1647 | 903.9836 | 754.6034 | 1047.6516 | 913.4238 | 1111.2587 | 1060.3749 | 1048.4453 |  | 968.3431 | 920.768 | 0.52316 | 18.9944 | 1.6061 | 1.2614 | -15.8181 | 3.0828 | 8968.83 | 0.81 | 5.392 | -2.6086 | -17.3551 | 3.6501 | 7.8877 | -34.704 | 14.574 |  | 193.4703 | 250.5763 | 156.5414 | 47.2201 | 363.5404 | 244.1139
42838.5444 | 10724 | 984.0663 | 728.9866 | 118.0935 | 70.6347 | 40.474 | 29.7591 | 62.5373 | 27.5802 | 104.3054 | 79.5146 | 52.9919 | 31.6804 | 24.1561 | 50.2446 | 728.05 | 749.5637 | 746.055 | 988.8526 | 992.7302 | 995.0176 | 1064.4669 |  | 1058.9565 | 1041.8377 | 828.7475 | 982.7539 | 851.7938 | 851.2791 | 864.4867 | 855.3728 | 1050.112 | 994.9689 | 743.0182 | 982.4388 | 1196.6278 | 1290.3155 | 774.7939 |  | 815.5692 | 870.8453 | 457.9027 | 775.2611 |  | 463.208 | 668.6657 | 642.534 | 884.4597 | 939.9136 | 981.1199 | 969.0532 | 51.8121 | 369.172 | 78.7305 | 597.345 | 38.2109 | 57.6181 | 56.9896 | 99.0675 | 93.8985 |  |  | 5.2052 | -2.5858 | -64.9784 | 3.2277 | 11.11 | -197.7086 | 35.175 | -3.6257 | 17.2619 | 46.2092 | 41.414 | 0.0061785 | 0.00046162 | 0.00066533 | 1039.9586 | 1015.6794 | 976.4554 | 933.9275 | 379.3806 | 91.1508 | 46.266 | 167.01 | 88.9791 | 58.1124 | 41.3249 | 30.5912 | 28.655 | 45.1907 | 1021.6677 |  | 662.8544 | 484.8064 | 353.0395 | 1021.8743 | 680.0339 | 99.975 | 256.3981 | 841.5683 | 249.282 | 723.8963 | 880.8032 | 687.7284 | 946.0121 | 1000.1119 | 1166.7459 | 1210.9892 | 1221.903 | 1159.5422 | 166.5462 | 86.2715 | 738.0242 | 1040.0395 | 984.8621 | 731.4518 | 1050.5942 | 928.6456 | 1031.1076 | 1044.9358 | 957.1895 | 860.6994 | 1088.1102 | 785.7366 | 507.4812 | 799.9981 | 696.3908 | 678.1022 | 490.2959 |  |  | 771.0261 | 1071.1136 | 1147.851 | 1175.7088 | 749.1759 |  | 767.8333 |  |  | 901.299 | 552.2352 | 517.9679 | [5 empty] | 935.4617 | 966.2753 | 1081.3502 | 963.4726 | 920.6341 | 1065.8992 | 1011.3146 | 976.8114 | 1060.9066 | 979.9826 |  | 1171.4509 | 1153.1469 | 1058.3426 | 945.2669 | 1092.2409 | 1001.3535 | 974.6732 | 1089.6702 | 1171.0658 | 998.2883 | 1046.2142 | 869.2712 | 1116.9235 | 1058.5799 | 1086.8259 | 982.3169 | 903.9113 | 753.0171 | 1047.0268 | 913.5231 | 1110.5242 | 1059.7412 | 1047.947 |  | 969.8652 | 920.6642 | 0.45342 | 18.9963 | 1.6064 | 1.2615 | -15.9176 | 3.0828 | 8876.34 | 1.23 | 5.3628 | -3.4391 | -17.2399 | 3.8424 | 8.2266 | -34.7037 | 14.6379 |  | 193.4845 | 250.6284 | 159.4987 | 48.7136 | 353.1015 | 243.9292
42838.5444 | 10725 | 985.2547 | 731.6828 | 118.1466 | 70.6625 | 40.4811 | 29.7573 | 62.5498 | 27.5864 | 104.3135 | 79.524 | 52.9903 | 31.6768 | 24.1512 | 50.258 | 728.2567 | 749.5979 | 746.1482 | 988.4365 | 993.0128 | 995.1091 | 1064.5887 |  | 1058.8566 | 1039.4223 | 828.8912 | 982.6946 | 851.712 | 851.2028 | 864.4247 | 856.1141 | 1048.0181 | 996.3836 | 743.1019 | 982.8517 | 1195.7313 | 1294.0464 | 774.7804 |  | 815.5853 | 870.9202 | 458.0588 | 775.5446 |  | 463.7978 | 668.2882 | 639.9473 | 871.7513 | 938.9094 | 979.5297 | 969.2132 | 52.5589 | 368.8897 | 78.406 | 597.0807 | 38.2678 | 57.6195 | 56.8798 | 99.1423 | 93.859 |  |  | 5.3682 | -2.413 | -65.3838 | 2.4615 | 11.0443 | -197.6653 | 35.382 | -3.991 | 17.3479 | 46.7794 | 41.4551 | 0.0060717 | 0.00021192 | 0.00067026 | 1038.7257 | 1015.9116 | 976.481 | 933.9787 | 379.513 | 91.1886 | 46.2866 | 167.1177 | 88.9857 | 58.1072 | 41.3273 | 30.5933 | 28.6522 | 45.1943 | 1032.0468 |  | 698.8507 | 522.7977 | 377.2246 | 1024.7446 | 682.6286 | 99.9857 | 256.4929 | 841.2687 | 249.4251 | 724.316 | 879.7908 | 688.6172 | 945.4928 | 999.4145 | 1166.8618 | 1211.4485 | 1221.1961 | 1159.2387 | 173.6586 | 69.5044 | 737.9894 | 1040.3688 | 984.6019 | 731.3459 | 1047.6396 | 928.7642 | 1029.8673 | 1044.4937 | 957.109 | 861.8348 | 1087.5271 | 786.1142 | 506.2515 | 799.5746 | 696.4007 | 678.0748 | 489.6829 |  |  | 770.9894 | 1071.193 | 1147.6779 | 1175.6386 | 749.1445 |  | 767.795 |  |  | 901.3527 | 551.124 | 516.7014 | [5 empty] | 935.6352 | 947.9243 | 1081.307 | 963.7909 | 920.753 | 1061.9916 | 1011.2842 | 976.8181 | 1060.9241 | 980.0832 |  | 1171.3763 | 1152.7312 | 1058.9289 | 946.6227 | 1092.6482 | 1001.2044 | 974.8038 | 1087.7883 | 1170.2399 | 998.8201 | 1046.1902 | 869.3993 | 1115.3958 | 1059.2831 | 1082.2353 | 982.1459 | 903.9078 | 751.8849 | 1046.9298 | 913.5355 | 1110.9357 | 1074.6477 | 1046.1502 |  | 969.7254 | 920.6997 | 0.42652 | 18.9968 | 1.6075 | 1.2635 | -15.9143 | 3.0828 | 8775.39 | 0.88 | 5.4459 | -3.3216 | -17.2901 | 3.3548 | 8.197 | -34.6779 | 14.6716 |  | 193.5315 | 250.5828 | 160.083 | 45.514 | 356.4427 | 244.0194
42838.5444 | 10726 | 986.4355 | 733.4412 | 118.2074 | 70.6838 | 40.4875 | 29.7595 | 62.5663 | 27.5922 | 104.3293 | 79.5339 | 52.999 | 31.6873 | 24.16 | 50.2636 | 728.4669 | 749.623 | 746.231 | 987.4441 | 993.0544 | 995.1592 | 1064.7494 |  | 1058.7135 | 1039.8605 | 828.0109 | 982.6442 | 851.6233 | 851.1218 | 864.3377 | 856.8909 | 1046.8139 | 993.027 | 743.1858 | 982.8318 | 1194.0171 | 1300.0087 | 774.7871 |  | 815.6109 | 870.9926 | 458.2455 | 775.7323 |  | 463.8941 | 668.526 | 635.4536 | 869.0644 | 939.896 | 979.4715 | 969.8871 | 53.0576 | 368.7994 | 77.8148 | 596.8864 | 38.3426 | 57.5861 | 56.7648 | 99.1817 | 93.9387 |  |  | 5.2374 | -2.321 | -65.598 | 2.9517 | 10.1467 | -197.6962 | 35.131 | -4.016 | 17.2959 | 46.1802 | 41.5495 | 0.006144 | 0.00037949 | 0.00064726 | 1043.5599 | 1015.7678 | 976.5338 | 934.0579 | 379.6329 | 91.2293 | 46.2996 | 167.2327 | 89.012 | 58.1239 | 41.3313 | 30.5922 | 28.653 | 45.1993 | 979.9106 |  | 654.7478 | 473.3344 | 373.3426 | 1026.7497 | 683.6852 | 99.9802 | 256.5889 | 841.0289 | 249.5529 | 724.7352 | 879.6044 | 689.6229 | 945.0195 | 997.7059 | 1167.3498 | 1211.7618 | 1220.8223 | 1158.8938 | 138.5841 | 50.4873 | 737.9346 | 1041.7763 | 984.4645 | 731.2469 | 1046.3312 | 928.7287 | 1029.0461 | 1043.8699 | 957.0284 | 862.3504 | 1087.5131 | 786.3503 | 505.0512 | 799.3198 | 696.4075 | 678.1236 | 489.2151 |  |  | 770.9589 | 1071.2613 | 1147.4693 | 1175.6852 | 749.1086 |  | 767.8698 |  |  | 901.0853 | 549.8445 | 515.4224 | [5 empty] | 935.7793 | 931.5008 | 1081.7024 | 964.0936 | 920.4909 | 1056.1549 | 1010.9774 | 976.819 | 1060.7951 | 980.7257 |  | 1170.5822 | 1152.4445 | 1061.1491 | 947.1328 | 1093.3131 | 1001.1268 | 974.7759 | 1089.6417 | 1169.7827 | 999.4898 | 1046.3393 | 868.4645 | 1112.8479 | 1059.9824 | 1081.8721 | 982.0697 | 903.9104 | 752.8348 | 1048.2634 | 913.5217 | 1112.4145 | 1078.8653 | 1051.897 |  | 969.3496 | 920.7159 | 0.43449 | 18.9967 | 1.6086 | 1.2646 | -15.8504 | 3.0828 | 8725.56 | 0.74 | 5.379 | -3.258 | -17.3206 | 3.6741 | 7.8567 | -34.6798 | 14.6192 |  | 193.5719 | 250.6221 | 167.0952 | 50.7413 | 361.838 | 244.3731
42838.5444 | 10727 | 987.0001 | 734.1523 | 118.27 | 70.6998 | 40.4862 | 29.7653 | 62.5797 | 27.5938 | 104.3367 | 79.5402 | 53.0043 | 31.6884 | 24.166 | 50.2659 | 728.6591 | 749.6471 | 746.3161 | 987.4594 | 993.037 | 994.8383 | 1063.4235 |  | 1058.5428 | 1045.4286 | 827.4891 | 982.6368 | 851.481 | 851.0623 | 864.2591 | 857.0832 | 1050.4682 | 991.0243 | 743.2601 | 982.7897 | 1193.1386 | 1301.0586 | 774.787 |  | 815.6346 | 871.1726 | 458.2731 | 776.0123 |  | 463.3503 | 668.8445 | 636.6552 | 867.7894 | 941.4235 | 980.3623 | 970.2858 | 53.8158 | 368.812 | 77.442 | 596.6462 | 38.4061 | 57.5389 | 56.6568 | 99.1993 | 93.9883 |  |  | 5.4287 | -3.1095 | -65.46 | 2.677 | 10.5422 | -197.6942 | 34.8445 | -3.6881 | 16.1503 | 43.4898 | 41.5695 | 0.0061802 | 0.00028256 | 0.00066369 | 1044.983 | 1016.0358 | 976.6726 | 934.1124 | 379.7619 | 91.2762 | 46.3013 | 167.349 | 89.0218 | 58.1304 | 41.3367 | 30.6025 | 28.6477 | 45.2266 | 897.1846 |  | 596.16 | 434.7116 | 347.4298 | 1024.5837 | 682.619 | 99.9746 | 256.6953 | 840.9328 | 249.6718 | 725.1415 | 880.2707 | 690.4618 | 944.6016 | 997.7201 | 1167.8073 | 1211.5564 | 1219.9229 | 1158.1894 | 153.2253 | 68.2105 | 737.9443 | 1039.674 | 984.3384 | 731.2536 | 1046.4719 | 928.2598 | 1029.4762 | 1043.6388 | 956.9626 | 862.3602 | 1092.3717 | 787.0225 | 503.7784 | 799.0926 | 696.4147 | 678.156 | 489.1597 |  |  | 770.9214 | 1071.2294 | 1147.3547 | 1175.7711 | 749.0522 |  | 767.7523 |  |  | 900.842 | 548.5124 | 514.1009 | [5 empty] | 935.9887 | 931.6446 | 1081.8235 | 964.3457 | 920.3087 | 1055.0068 | 1010.4159 | 976.8033 | 1060.6236 | 984.4264 |  | 1169.2875 | 1152.7084 | 1062.7736 | 947.4534 | 1092.7918 | 1000.9629 | 974.7928 | 1095.2081 | 1171.2815 | 999.7965 | 1046.5253 | 867.6212 | 1111.2974 | 1060.6304 | 1082.0361 | 981.9342 | 903.8604 | 757.6436 | 1048.484 | 913.6418 | 1113.0922 | 1087.1061 | 1047.4819 |  | 969.8156 | 920.8277 | 0.28146 | 18.9958 | 1.609 | 1.2645 | -15.9341 | 3.0827 | 8724.96 | 0.98 | 5.4761 | -3.7717 | -17.3053 | 3.4996 | 8.0112 | -34.6919 | 14.5646 |  | 193.5545 | 250.6869 | 174.97 | 56.9211 | 362.7874 | 244.7157
42838.5444 | 10728 | 987.0204 | 734.3248 | 118.3297 | 70.7121 | 40.492 | 29.7684 | 62.6009 | 27.592 | 104.3482 | 79.5416 | 53.0157 | 31.6951 | 24.1567 | 50.2783 | 728.7853 | 749.6669 | 746.374 | 986.8569 | 993.1528 | 994.5031 | 1062.7707 |  | 1058.3128 | 1046.473 | 827.4578 | 982.6196 | 851.3687 | 850.9867 | 864.2625 | 857.1246 | 1053.2741 | 991.136 | 743.3223 | 982.9331 | 1193.4187 | 1295.3439 | 774.7808 |  | 815.6562 | 871.2019 | 458.4551 | 776.3721 |  | 463.4986 | 668.4306 | 636.821 | 868.9687 | 941.3724 | 982.6808 | 970.1029 | 54.1264 | 368.9327 | 77.8458 | 596.2399 | 38.4551 | 57.4692 | 56.5546 | 99.235 | 94.0349 |  |  | 5.2946 | -2.0246 | -65.1952 | 2.6494 | 11.4155 | -197.7067 | 35.4983 | -4.0272 | 16.1523 | 44.6307 | 41.4982 | 0.006126 | 0.00044027 | 0.00070147 | 1042.2224 | 1016.5264 | 976.8944 | 934.2553 | 379.8923 | 91.3085 | 46.3078 | 167.4709 | 89.0383 | 58.144 | 41.3386 | 30.585 | 28.6466 | 45.2202 | 998.1103 |  | 634.9044 | 464.7399 | 354.8684 | 1023.6991 | 683.0517 | 99.9563 | 256.8114 | 840.8605 | 249.812 | 725.6004 | 880.4244 | 691.2575 | 944.0822 | 998.3704 | 1168.1042 | 1211.0781 | 1219.2763 | 1157.2273 | 154.5901 | 69.2614 | 737.917 | 1043.4083 | 984.6691 | 731.1958 | 1047.2783 | 927.6505 | 1030.8461 | 1043.7565 | 956.8744 | 862.1759 | 1095.2965 | 787.1384 | 503.0108 | 798.8791 | 696.399 | 678.1729 | 488.9084 |  |  | 770.8763 | 1071.2105 | 1147.5002 | 1175.8416 | 749.0147 |  | 767.635 |  |  | 900.609 | 547.0844 | 512.6858 | [5 empty] | 936.2295 | 932.0688 | 1081.539 | 964.7006 | 919.6821 | 1059.1818 | 1009.8674 | 976.7561 | 1060.603 | 982.7657 |  | 1171.8567 | 1153.0558 | 1064.5819 | 946.5174 | 1092.2532 | 1000.7674 | 974.8381 | 1100.0899 | 1171.8632 | 999.3239 | 1047.1295 | 867.5301 | 1109.8166 | 1061.257 | 1083.6512 | 982.0294 | 903.8426 | 758.8932 | 1047.5143 | 913.7189 | 1112.7095 | 1046.1797 | 1047.5657 |  | 969.5709 | 920.9517 | 0.34638 | 18.9967 | 1.6091 | 1.2646 | -15.8559 | 3.0827 | 8736.92 | 0.81 | 5.4081 | -3.0428 | -17.2665 | 3.4808 | 8.3441 | -34.7251 | 14.7142 |  | 193.5448 | 250.7334 | 163.2197 | 52.75 | 357.5899 | 244.9523
42838.5445 | 10729 | 987.1052 | 734.2386 | 118.3867 | 70.7342 | 40.5001 | 29.7714 | 62.6142 | 27.5974 | 104.3543 | 79.5462 | 53.0148 | 31.6822 | 24.1534 | 50.2906 | 728.9419 | 749.6859 | 746.4523 | 986.3383 | 993 | 994.295 | 1062.7006 |  | 1058.0515 | 1047.1624 | 827.4501 | 982.6115 | 851.2729 | 850.9221 | 864.2031 | 856.9359 | 1051.1522 | 991.0059 | 743.3893 | 982.8265 | 1105.2195 | 1294.5561 | 774.7888 |  | 815.6839 | 871.1884 | 458.7776 | 776.54 |  | 463.6344 | 667.9268 | 635.2933 | 873.9684 | 940.8376 | 987.4465 | 970.8884 | 54.1752 | 369.1469 | 77.8092 | 595.8035 | 38.521 | 57.4555 | 56.4484 | 99.3019 | 94.0612 |  |  | 5.1527 | -1.3675 | -64.4395 | 2.7618 | 10.7801 | -197.6975 | 35.2138 | -3.3668 | 16.6952 | 45.178 | 41.565 | 0.006241 | 0.00037291 | 0.00066862 | 1042.0729 | 1016.7061 | 976.8923 | 934.2705 | 380.0569 | 91.3668 | 46.3297 | 167.5863 | 89.0609 | 58.1634 | 41.3505 | 30.5942 | 28.6662 | 45.2358 | 969.4726 |  | 647.9193 | 472.5361 | 363.7521 | 1024.3379 | 684.0222 | 99.9654 | 256.9361 | 841.0536 | 249.9578 | 726.0444 | 881.8724 | 692.0974 | 943.6687 | 999.0796 | 1168.6066 | 1211.2319 | 1221.3146 | 1157.4948 | 170.7644 | 61.1166 | 737.9038 | 1042.618 | 984.3785 | 731.3015 | 1043.5868 | 927.4946 | 1031.6242 | 1044.0495 | 956.8091 | 861.6639 | 1090.8451 | 786.6653 | 502.4408 | 798.8079 | 696.3913 | 678.4288 | 488.7448 |  |  | 770.8382 | 1070.9853 | 1147.5944 | 1175.8856 | 748.9879 |  | 767.5775 |  |  | 900.8634 | 545.9016 | 511.3952 | [5 empty] | 936.3445 | 912.6115 | 1081.6106 | 965.0758 | 919.111 | 1055.4949 | 1009.4715 | 976.7871 | 1060.578 | 981.9232 |  | 1171.6789 | 1152.7897 | 1066.5067 | 945.8661 | 1091.2616 | 1000.609 | 974.838 | 1104.5024 | 1170.8473 | 999.2603 | 1047.8369 | 867.3431 | 1109.0374 | 1061.9068 | 1090.6826 | 981.7029 | 903.8557 | 757.0323 | 1045.9144 | 913.6986 | 1112.5268 | 960.4955 | 1045.3087 |  | 968.4883 | 920.8503 | 0.42707 | 18.9973 | 1.6092 | 1.2647 | -15.9051 | 3.0827 | 8735.93 | 0.94 | 5.335 | -2.5 | -17.1615 | 3.5528 | 8.1239 | -34.7901 | 14.6829 |  | 193.4155 | 250.7624 | 166.7889 | 51.6045 | 356.8744 | 245.3
42838.5445 | 10730 | 988.331 | 734.4536 | 118.4487 | 70.7614 | 40.5154 | 29.7795 | 62.632 | 27.602 | 104.3729 | 79.5583 | 53.0322 | 31.6906 | 24.1646 | 50.2937 | 729.1156 | 749.7203 | 746.5403 | 987.2596 | 992.9463 | 994.346 | 1062.2229 |  | 1057.6505 | 1045.857 | 827.0359 | 982.5594 | 851.1902 | 850.8519 | 864.1425 | 856.5601 | 1046.8267 | 983.3648 | 743.4686 | 982.5873 | 1071.0157 | 1291.7042 | 774.7801 |  | 815.7079 | 871.1966 | 458.9101 | 776.5165 |  | 465.5601 | 667.0239 | 632.2027 | 876.7736 | 940.6318 | 988.2677 | 972.655 | 54.0084 | 369.3409 | 77.8273 | 595.5823 | 38.5409 | 57.4317 | 56.3521 | 99.3574 | 94.0714 |  |  | 5.3919 | -2.9584 | -64.795 | 2.7441 | 11.0522 | -197.7441 | 35.0784 | -3.3628 | 16.6407 | 44.3101 | 41.5186 | 0.0061703 | 0.00041398 | 0.00068012 | 1043.0316 | 1016.9371 | 976.9642 | 934.3001 | 380.2061 | 91.4106 | 46.3459 | 167.7012 | 89.0754 | 58.171 | 41.3622 | 30.599 | 28.6646 | 45.243 | 1015.2007 |  | 646.9737 | 446.5606 | 349.9321 | 1026.2314 | 683.7915 | 99.9523 | 257.0525 | 841.4041 | 250.0846 | 726.4598 | 885.0475 | 692.9631 | 943.2467 | 999.1095 | 1168.9195 | 1212.0751 | 1224.7651 | 1157.8272 | 168.8704 | 62.6213 | 737.9382 | 1041.526 | 984.5127 | 731.2339 | 1043.5694 | 927.6883 | 1031.5274 | 1044.0879 | 956.7398 | 861.3083 | 1082.8701 | 787.0169 | 502.0068 | 798.1 | 696.4279 | 678.4588 | 488.9277 |  |  | 770.8015 | 1071.12 | 1147.6987 | 1175.9173 | 748.8651 |  | 767.5658 |  |  | 901.3787 | 544.9136 | 510.1913 | [5 empty] | 936.6005 | 904.9142 | 1081.4343 | 965.3862 | 918.3914 | 1057.4584 | 1009.1474 | 976.8283 | 1060.493 | 980.8225 |  | 1172.8115 | 1152.7105 | 1064.8992 | 947.2654 | 1091.1304 | 1000.4814 | 974.816 | 1101.1348 | 1171.5918 | 999.7509 | 1047.7071 | 866.7236 | 1107.5512 | 1062.4998 | 1087.3101 | 981.8433 | 903.7951 | 757.1983 | 1044.6209 | 913.7073 | 1112.6486 | 1008.3447 | 1045.6795 |  | 968.7466 | 920.9313 | 0.34749 | 18.9975 | 1.6095 | 1.2645 | -15.9099 | 3.0826 | 8732.37 | 0.77 | 5.4572 | -3.6754 | -17.2005 | 3.5397 | 8.2285 | -34.8055 | 14.6594 |  | 193.4945 | 250.7823 | 162.8585 | 51.638 | 354.3105 | 245.5123
42838.5445 | 10731 | 988.617 | 734.2024 | 118.5312 | 70.785 | 40.5147 | 29.7771 | 62.6474 | 27.6151 | 104.3898 | 79.5757 | 53.0342 | 31.7033 | 24.1712 | 50.308 | 729.3059 | 749.7747 | 746.6342 | 986.9864 | 992.7426 | 994.5518 | 1060.2337 |  | 1057.2926 | 1047.3394 | 826.89 | 982.449 | 851.0984 | 850.7737 | 864.0844 | 856.5093 | 1046.2257 | 983.2776 | 743.5464 | 982.194 | 1068.755 | 1292.8257 | 774.7816 |  | 815.7338 | 871.1279 | 459.2348 | 776.6153 |  | 466.4373 | 667.0038 | 627.1947 | 873.2606 | 939.6694 | 988.4875 | 973.6185 | 54.1575 | 369.4723 | 77.9464 | 595.2911 | 38.5755 | 57.4016 | 56.2583 | 99.3936 | 94.0757 |  |  | 5.3038 | -3.4039 | -65.1834 | 2.9116 | 10.4916 | -197.7362 | 35.1126 | -4.0521 | 16.5395 | 44.5866 | 41.6044 | 0.0060422 | 0.0003187 | 0.00065876 | 1045.3485 | 1017.115 | 977.1162 | 934.4598 | 380.318 | 91.4535 | 46.3523 | 167.8081 | 89.0964 | 58.1846 | 41.3562 | 30.6124 | 28.6635 | 45.2496 | 990.2418 |  | 648.81 | 443.377 | 347.2422 | 1027.8575 | 683.4353 | 99.9518 | 257.1906 | 841.6643 | 250.2109 | 726.8693 | 888.8068 | 694.0091 | 942.8382 | 998.8725 | 1169.0385 | 1212.9755 | 1226.2001 | 1157.997 | 172.6642 | 59.0455 | 737.9201 | 1051.8991 | 984.7185 | 731.1423 | 1041.3288 | 927.3946 | 1031.6011 | 1044.0673 | 956.6725 | 861.2684 | 1081.5478 | 786.653 | 501.7613 | 797.8349 | 696.4463 | 678.4428 | 489.0627 |  |  | 770.7824 | 1070.9039 | 1147.8314 | 1175.8197 | 748.8589 |  | 767.6295 |  |  | 902.0947 | 544.28 | 509.2161 | [5 empty] | 936.8049 | 900.4434 | 1081.7157 | 965.8935 | 917.915 | 1057.7393 | 1009.2096 | 976.8691 | 1060.5772 | 981.9406 |  | 1173.6836 | 1152.4968 | 1062.5038 | 946.1008 | 1092.2266 | 1000.4018 | 974.7979 | 1098.0024 | 1171.6325 | 999.7095 | 1047.9311 | 867.0162 | 1105.7107 | 1063.0574 | 1093.2698 | 981.8429 | 903.7428 | 761.48 | 1046.8049 | 913.7688 | 1113.3933 | 1021.7141 | 1072.4222 |  | 967.0691 | 920.9478 | 0.37884 | 18.9965 | 1.6092 | 1.2647 | -15.9073 | 3.0827 | 8743.96 | 0.97 | 5.4124 | -3.9424 | -17.2518 | 3.6462 | 8.0178 | -34.8079 | 14.6678 |  | 193.37 | 250.7086 | 166.623 | 51.3237 | 355.3147 | 245.5918
42838.5445 | 10732 | 987.7859 | 733.2032 | 118.5865 | 70.7844 | 40.5299 | 29.7759 | 62.6648 | 27.6132 | 104.3965 | 79.5801 | 53.0414 | 31.7093 | 24.1726 | 50.321 | 729.5347 | 749.7908 | 746.7224 | 985.96 | 992.6414 | 994.7921 | 1057.0938 |  | 1056.8212 | 1046.6312 | 826.7635 | 982.3592 | 851.0394 | 850.7142 | 864.0006 | 856.9602 | 1052.8845 | 990.3746 | 743.6345 | 981.9879 | 1063.3661 | 1302.2945 | 774.7876 |  | 815.7772 | 871.1888 | 459.0837 | 776.6275 |  | 467.3041 | 667.0209 | 627.2577 | 870.0079 | 939.1525 | 988.2197 | 973.803 | 53.6607 | 369.7155 | 78.161 | 595.1298 | 38.598 | 57.3683 | 56.1593 | 99.4144 | 94.0858 |  |  | 5.3347 | -2.1955 | -64.5887 | 3.4623 | 10.7486 | -197.7487 | 34.4417 | -3.8136 | 16.2984 | 44.1013 | 41.5804 | 0.0059403 | 0.00029899 | 0.00065712 | 1042.7578 | 1017.2394 | 977.2074 | 934.5215 | 380.4243 | 91.5018 | 46.3661 | 167.9263 | 89.113 | 58.201 | 41.3652 | 30.6135 | 28.6655 | 45.2626 | 1012.3003 |  | 604.9693 | 438.5773 | 348.8337 | 1029.0662 | 682.7965 | 99.9444 | 257.3247 | 841.8213 | 250.3425 | 727.2748 | 888.0043 | 695.1095 | 942.4826 | 998.5882 | 1169.3481 | 1214.6495 | 1227.0214 | 1158.5752 | 171.4464 | 76.0888 | 737.8885 | 1043.4887 | 984.0293 | 731.0823 | 1042.7458 | 927.1004 | 1031.4234 | 1043.9283 | 956.5955 | 862.2362 | 1094.0541 | 786.8902 | 500.708 | 797.4803 | 696.4813 | 678.4434 | 488.9748 |  |  | 770.7522 | 1070.9978 | 1147.6419 | 1175.7029 | 748.8373 |  | 767.6033 |  |  | 902.8221 | 543.8003 | 508.3754 | [5 empty] | 936.884 | 898.9089 | 1082.3527 | 966.6016 | 917.2292 | 1061.4384 | 1009.5319 | 976.894 | 1060.5473 | 980.9278 |  | 1174.7933 | 1151.8146 | 1062.4443 | 948.1673 | 1093.1248 | 1000.271 | 974.8245 | 1097.7403 | 1171.461 | 1000.7746 | 1048.2078 | 868.5765 | 1105.6955 | 1063.661 | 1081.9237 | 981.7534 | 903.6277 | 761.755 | 1048.143 | 913.7751 | 1113.8311 | 1038.6963 | 1046.6872 |  | 966.9597 | 921.0065 | 0.28943 | 18.9975 | 1.609 | 1.2639 | -15.8984 | 3.0826 | 8778.61 | 0.88 | 5.4279 | -3.1662 | -17.1731 | 3.9761 | 8.1145 | -34.8053 | 14.5255 |  | 193.4251 | 250.63 | 164.9109 | 55.9972 | 363.8994 | 245.7951
42838.5445 | 10733 | 987.7298 | 732.47 | 118.6315 | 70.8082 | 40.5218 | 29.7794 | 62.6776 | 27.6078 | 104.4048 | 79.5832 | 53.0429 | 31.7072 | 24.1675 | 50.3204 | 729.7491 | 749.8154 | 746.8075 | 978.8168 | 992.7427 | 995.0468 | 1055.6951 |  | 1056.5452 | 1042.8597 | 826.3406 | 982.2608 | 850.9403 | 850.6506 | 864.0503 | 857.8045 | 1058.4945 | 995.839 | 743.7162 | 981.9672 | 1062.3603 | 1288.6525 | 774.7886 |  | 815.8041 | 871.2047 | 459.1232 | 777.026 |  | 468.9515 | 666.7313 | 629.8088 | 864.8147 | 937.2134 | 987.4585 | 973.6524 | 52.7379 | 369.6175 | 78.4359 | 595.2058 | 38.6403 | 57.3646 | 56.0672 | 99.4255 | 94.1066 |  |  | 5.4701 | -2.4018 | -65.2432 | 2.4372 | 9.9765 | -197.687 | 35.2677 | -4.4122 | 17.0766 | 45.3033 | 41.6198 | 0.0060011 | 0.00017085 | 0.0006949 | 1041.4459 | 1017.5145 | 977.2657 | 934.5838 | 380.5165 | 91.5371 | 46.39 | 168.0411 | 89.1163 | 58.1961 | 41.37 | 30.6099 | 28.6637 | 45.2622 | 1013.2384 |  | 628.2008 | 415.1934 | 331.4599 | 1030.773 | 682.8747 | 99.9482 | 257.4803 | 842.1035 | 250.4889 | 727.7673 | 887.9568 | 696.3241 | 941.9729 | 998.0698 | 1169.6052 | 1214.9746 | 1228.4077 | 1159.5897 | 164.033 | 76.3828 | 737.8296 | 1038.1921 | 983.8234 | 731.0386 | 1040.0494 | 926.9185 | 1030.1609 | 1043.3362 | 956.509 | 862.4611 | 1100.6436 | 787.0924 | 499.0118 | 797.9649 | 696.3502 | 678.5196 | 488.4234 |  |  | 770.7157 | 1070.9099 | 1147.3314 | 1175.561 | 748.8132 |  | 767.4301 |  |  | 901.1321 | 542.8517 | 507.4853 | [5 empty] | 937.0042 | 898.2553 | 1082.9266 | 967.1592 | 916.8992 | 1063.5569 | 1009.8036 | 976.8495 | 1060.5503 | 980.9132 |  | 1174.7006 | 1151.9511 | 1062.8207 | 949.0333 | 1092.8758 | 1000.0454 | 974.8128 | 1099.1122 | 1171.5517 | 1002.2191 | 1048.8125 | 872.0959 | 1107.0803 | 1064.2221 | 1087.0797 | 982.3801 | 903.5725 | 757.2003 | 1046.3003 | 913.8108 | 1114.2767 | 1048.0915 | 1041.3199 |  | 967.0015 | 920.9459 | 0.1811 | 18.994 | 1.609 | 1.2639 | -15.8559 | 3.0826 | 8801.11 | 0.72 | 5.4964 | -3.3111 | -17.2572 | 3.3354 | 7.8153 | -34.7893 | 14.6942 |  | 193.3753 | 250.5368 | 165.8528 | 53.4401 | 351.5672 | 245.9491
42838.5445 | 10734 | 987.8346 | 731.8636 | 118.6857 | 70.827 | 40.5283 | 29.7877 | 62.684 | 27.6142 | 104.4135 | 79.5874 | 53.0473 | 31.7065 | 24.1673 | 50.3293 | 729.962 | 749.842 | 746.8997 | 976.8677 | 992.9382 | 995.3965 | 1055.0245 |  | 1056.5093 | 1041.0596 | 825.8147 | 982.1903 | 850.8537 | 850.5817 | 864.0453 | 857.7688 | 1055.7137 | 993.1686 | 743.7908 | 982.1295 | 1061.9582 | 1286.9291 | 774.7909 |  | 815.8404 | 871.2315 | 459.2451 | 777.0687 |  | 469.1703 | 667.0667 | 629.0775 | 864.3395 | 936.783 | 991.1702 | 973.6055 | 52.6468 | 369.5044 | 79.8226 | 595.2421 | 38.6907 | 57.3641 | 55.9851 | 99.4074 | 94.134 |  |  | 5.3367 | -2.7238 | -65.0263 | 3.1916 | 10.1335 | -197.7553 | 35.1408 | -3.4325 | 17.6094 | 46.1158 | 41.6067 | 0.0058812 | 0.00024642 | 0.00067847 | 1045.5061 | 1017.5635 | 977.4198 | 934.6855 | 380.594 | 91.5796 | 46.3819 | 168.1556 | 89.1394 | 58.2068 | 41.3705 | 30.6065 | 28.669 | 45.2709 | 991.1274 |  | 651.2398 | 415.3529 | 318.9906 | 1032.194 | 683.5742 | 99.9484 | 257.6002 | 842.2384 | 250.6187 | 728.196 | 888.0126 | 697.3093 | 941.4462 | 997.5394 | 1169.6611 | 1214.5657 | 1227.5748 | 1158.9673 | 163.6593 | 57.7596 | 737.8624 | 1040.7873 | 984.7251 | 730.7657 | 1042.0998 | 926.9181 | 1029.1917 | 1042.9937 | 956.4308 | 862.0273 | 1096.8521 | 787.0095 | 497.1681 | 799.1305 | 696.498 | 678.1579 | 487.4059 |  |  | 770.6815 | 1070.6736 | 1147.2934 | 1175.8701 | 748.8917 |  | 767.6542 |  |  | 898.8543 | 541.1654 | 506.0381 | [5 empty] | 937.1346 | 898.21 | 1083.3929 | 967.5203 | 917.0104 | 1051.3595 | 1009.4634 | 976.8632 | 1060.5109 | 980.8896 |  | 1174.6586 | 1151.8198 | 1064.2565 | 952.2079 | 1093.8233 | 999.9634 | 974.8435 | 1103.9037 | 1173.1068 | 1003.9819 | 1048.801 | 873.004 | 1106.6044 | 1064.7682 | 1091.6711 | 981.933 | 903.5 | 751.5482 | 1047.3993 | 913.7296 | 1113.5265 | 1032.7843 | 1050.628 |  | 970.3433 | 920.9902 | 0.37699 | 18.9948 | 1.609 | 1.2638 | -15.9902 | 3.0826 | 8854.48 | 0.87 | 5.429 | -3.5267 | -17.2316 | 3.8175 | 7.8882 | -34.8465 | 14.6893 |  | 193.2396 | 250.7597 | 169.1831 | 51.0967 | 350.0315 | 246.006
42838.5445 | 10735 | 987.832 | 731.4289 | 118.7377 | 70.8423 | 40.5386 | 29.7832 | 62.7033 | 27.6222 | 104.4185 | 79.5895 | 53.0517 | 31.7174 | 24.168 | 50.3344 | 730.1812 | 749.8579 | 746.9552 | 975.8093 | 993.2074 | 995.7255 | 1054.8413 |  | 1056.3983 | 1040.2377 | 825.3754 | 982.1096 | 850.7804 | 850.5072 | 864.0127 | 857.5982 | 1055.5666 | 990.1337 | 743.8661 | 982.3816 | 1061.4411 | 1305.352 | 774.7987 |  | 815.8641 | 871.0921 | 459.798 | 777.099 |  | 469.044 | 667.7661 | 627.2476 | 865.9594 | 937.4782 | 999.6232 | 974.7908 | 53.8447 | 369.3081 | 79.1687 | 595.5891 | 38.7209 | 57.3692 | 55.9181 | 99.3573 | 94.1464 |  |  | 5.3945 | -2.9039 | -64.9409 | 2.9445 | 10.9825 | -197.6922 | 35.5009 | -4.1573 | 18.0946 | 47.6908 | 41.6851 | 0.0059239 | 0.00029077 | 0.00066862 | 1041.9815 | 1017.4708 | 977.5801 | 934.8132 | 380.7169 | 91.6343 | 46.4039 | 168.2907 | 89.1671 | 58.2306 | 41.3926 | 30.6252 | 28.6639 | 45.2915 | 1013.7883 |  | 613.8447 | 371.0892 | 289.1957 | 1031.783 | 682.6145 | 99.9367 | 257.7109 | 842.4604 | 250.7469 | 728.6337 | 889.2181 | 698.4079 | 940.8614 | 997.0038 | 1169.6269 | 1214.8204 | 1228.4472 | 1158.8859 | 165.7267 | 51.4931 | 737.7089 | 1039.345 | 985.2341 | 730.6873 | 1042.3786 | 926.782 | 1028.842 | 1042.6927 | 956.3545 | 861.6875 | 1093.4852 | 787.2498 | 495.7505 | 799.6071 | 696.5245 | 678.0775 | 486.8835 |  |  | 770.6534 | 1070.5427 | 1147.2635 | 1176.4157 | 748.8941 |  | 767.544 |  |  | 896.5092 | 539.3563 | 504.4021 | [5 empty] | 937.1984 | 898.3292 | 1083.5698 | 967.8993 | 916.9434 | 1053.5191 | 1009.1584 | 976.832 | 1060.5225 | 981.2058 |  | 1175.0259 | 1152.1053 | 1063.6961 | 955.0235 | 1094.9813 | 999.9064 | 974.8781 | 1103.1199 | 1174.1109 | 1005.86 | 1048.3389 | 873.0977 | 1105.7894 | 1065.2862 | 1084.3579 | 982.2144 | 903.463 | 747.6283 | 1049.0536 | 913.7075 | 1113.0817 | 1071.1216 | 1082.1089 |  | 974.6114 | 921.0126 | 0.43078 | 18.9966 | 1.6089 | 1.2637 | -15.7889 | 3.0826 | 8931.15 | 1.07 | 5.4583 | -3.6428 | -17.2267 | 3.6682 | 8.2394 | -34.9573 | 14.8137 |  | 193.1647 | 251.1524 | 166.4123 | 54.9548 | 366.6906 | 245.984
42838.5445 | 10736 | 988.127 | 731.3392 | 118.7888 | 70.8579 | 40.5433 | 29.7842 | 62.7168 | 27.6147 | 104.4281 | 79.5952 | 53.058 | 31.7192 | 24.1624 | 50.3489 | 730.3986 | 749.8359 | 746.9204 | 975.9078 | 993.168 | 995.5839 | 1053.9672 |  | 1056.3308 | 1040.1954 | 825.1439 | 982.0636 | 850.7155 | 850.4412 | 863.8844 | 857.2268 | 1058.3997 | 987.4908 | 743.9473 | 982.0146 | 1061.0945 | 1316.6698 | 774.7969 |  | 815.8995 | 870.7557 | 460.1401 | 776.9472 |  | 470.3396 | 669.2697 | 627.5051 | 867.9734 | 938.0629 | 999.8251 | 975.4807 | 54.9694 | 369.1228 | 77.6779 | 596.3548 | 38.7451 | 57.3561 | 55.8599 | 99.3237 | 94.0692 |  |  | 5.3781 | -2.7337 | -65.3332 | 2.3505 | 10.3155 | -197.7277 | 35.2861 | -3.2058 | 17.2921 | 46.1739 | 41.7931 | 0.0060323 | 0.00036634 | 0.00070969 | 1042.7793 | 1017.431 | 977.6743 | 934.9281 | 380.8187 | 91.6735 | 46.4089 | 168.4 | 89.1719 | 58.2356 | 41.3792 | 30.6152 | 28.6729 | 45.3015 | 956.372 |  | 568.0011 | 356.4034 | 284.504 | 1031.0455 | 681.2316 | 99.9291 | 257.8266 | 842.7386 | 250.872 | 729.0863 | 890.1063 | 699.5132 | 940.1684 | 996.2481 | 1169.3394 | 1215.4408 | 1229.7597 | 1158.9692 | 162.1622 | 74.5423 | 737.6463 | 1038.5211 | 984.8172 | 730.6391 | 1037.5946 | 926.4084 | 1028.7 | 1042.4306 | 956.2768 | 860.9683 | 1092.8445 | 786.7522 | 494.5052 | 799.8901 | 696.5403 | 678.1236 | 486.7084 |  |  | 770.6371 | 1070.4912 | 1147.3693 | 1176.8389 | 748.8685 |  | 767.5132 |  |  | 894.8456 | 537.9886 | 503.0447 | [5 empty] | 937.2232 | 898.0648 | 1083.6483 | 968.1216 | 916.319 | 1051.02 | 1009.0021 | 976.8521 | 1060.5694 | 981.832 |  | 1174.9609 | 1151.791 | 1062.9637 | 953.804 | 1096.3721 | 999.765 | 974.9079 | 1100.7194 | 1175.8724 | 1006.6653 | 1048.7323 | 871.7979 | 1104.4496 | 1065.8836 | 1087.8222 | 982.1356 | 903.4901 | 744.9411 | 1050.3679 | 913.7913 | 1115.0967 | 1056.8826 | 1088.3813 |  | 974.8839 | 920.9297 | 0.65895 | 18.9971 | 1.6087 | 1.2642 | -15.8718 | 3.0826 | 8957.39 | 1.04 | 5.4496 | -3.5372 | -17.2924 | 3.2799 | 7.9859 | -34.9632 | 14.7699 |  | 193.1354 | 251.4536 | 172.3386 | 59.6216 | 377.2142 | 245.778
42838.5445 | 10737 | 988.6857 | 731.4713 | 118.8489 | 70.8899 | 40.5464 | 29.8002 | 62.7402 | 27.6215 | 104.4445 | 79.6108 | 53.067 | 31.7273 | 24.1671 | 50.3545 | 730.5743 | 749.7947 | 746.9026 | 976.5462 | 992.8925 | 995.1756 | 1052.6025 |  | 1056.2077 | 1042.2733 | 824.9097 | 982.0173 | 850.6404 | 850.3639 | 863.7404 | 856.6229 | 1057.0392 | 982.4612 | 744.0589 | 981.5827 | 1061.2098 | 1319.6631 | 774.7932 |  | 815.9227 | 870.4285 | 460.3258 | 776.9857 |  | 471.2175 | 671.0053 | 628.3185 | 876.6683 | 940.5328 | 1001.2133 | 976.2979 | 54.2758 | 368.9131 | 77.2991 | 597.0974 | 38.7733 | 57.3581 | 55.8043 | 99.282 | 94.0988 |  |  | 5.6054 | -2.0128 | -64.9994 | 3.8323 | 9.1978 | -197.6534 | 35.7027 | -4.1093 | 17.9389 | 46.167 | 41.7806 | 0.0060126 | 0.00019878 | 0.00068012 | 1042.322 | 1017.6833 | 977.8948 | 934.9828 | 380.9383 | 91.721 | 46.4185 | 168.5245 | 89.192 | 58.2455 | 41.3931 | 30.6211 | 28.6755 | 45.3075 | 1008.2896 |  | 641.5924 | 405.5387 | 304.2068 | 1031.1586 | 682.0882 | 99.9276 | 257.9583 | 842.2437 | 251.0123 | 729.5411 | 889.9889 | 700.7253 | 939.3782 | 995.1695 | 1168.7818 | 1215.4043 | 1229.4653 | 1159.5366 | 166.2133 | 96.7588 | 737.644 | 1038.1002 | 984.3663 | 730.621 | 1038.5188 | 925.7565 | 1029.1665 | 1042.1395 | 956.2169 | 859.768 | 1090.2848 | 786.4798 | 493.7898 | 800.2437 | 696.5474 | 678.1503 | 486.4192 |  |  | 770.6148 | 1070.7851 | 1147.2183 | 1177.1012 | 748.7882 |  | 767.5708 |  |  | 893.1003 | 536.6316 | 501.7985 | [5 empty] | 937.3148 | 898.0102 | 1083.0148 | 968.0552 | 916.7914 | 1055.052 | 1008.7741 | 976.9159 | 1060.5877 | 982.597 |  | 1173.8386 | 1151.5685 | 1063.054 | 953.4121 | 1095.9831 | 999.6569 | 974.8584 | 1099.5969 | 1176.4423 | 1006.6274 | 1049.4186 | 872.1418 | 1105.1756 | 1066.4148 | 1088.3716 | 982.2093 | 903.514 | 744.675 | 1052.267 | 913.8167 | 1116.2078 | 1085.7877 | 1059.9121 |  | 974.5417 | 921.0548 | 0.97096 | 18.9965 | 1.6083 | 1.2653 | -15.8745 | 3.0826 | 8970.19 | 0.92 | 5.5633 | -3.038 | -17.2641 | 4.1919 | 7.5449 | -34.9757 | 14.865 |  | 193.3059 | 251.6465 | 166.6395 | 51.7091 | 380.0319 | 245.3673
42838.5446 | 10738 | 989.6596 | 732.1482 | 118.8928 | 70.906 | 40.5608 | 29.8047 | 62.7581 | 27.6264 | 104.4535 | 79.6177 | 53.079 | 31.7248 | 24.1665 | 50.3706 | 730.7735 | 749.7851 | 746.95 | 972.7276 | 992.8522 | 994.8224 | 1050.7007 |  | 1056.0152 | 1044.7762 | 825.1454 | 981.9752 | 850.5792 | 850.3002 | 863.6474 | 855.5619 | 1051.3995 | 981.4922 | 744.1913 | 981.3833 | 1061.1308 | 1316.8191 | 774.809 |  | 815.9593 | 869.9941 | 460.8311 | 776.9552 |  | 470.7405 | 671.7601 | 626.3145 | 884.1127 | 942.2267 | 1003.7989 | 977.2505 | 53.3113 | 368.7757 | 75.7983 | 597.44 | 38.7562 | 57.3321 | 55.7517 | 99.2373 | 92.8775 |  |  | 5.3498 | -1.5384 | -64.7096 | 3.578 | 9.1446 | -197.6955 | 35.2473 | -3.5264 | 17.8805 | 45.7302 | 41.8337 | 0.0060044 | 0.00041563 | 0.00069819 | 1041.6366 | 1017.8291 | 978.0875 | 935.0562 | 381.0579 | 91.7754 | 46.436 | 168.64 | 89.22 | 58.2628 | 41.4056 | 30.6257 | 28.6787 | 45.3222 | 1027.6827 |  | 729.3501 | 478.8444 | 334.6262 | 1031.7708 | 685.459 | 99.92 | 258.091 | 842.1948 | 251.1582 | 730.0701 | 888.7269 | 702.0525 | 938.6049 | 994.1888 | 1168.4099 | 1215.5769 | 1228.7692 | 1159.3244 | 170.4412 | 82.3675 | 737.6305 | 1038.6065 | 983.8232 | 730.5757 | 1033.0268 | 924.9864 | 1030.4035 | 1042.3802 | 956.1421 | 858.7143 | 1084.2068 | 786.3328 | 492.6851 | 801.9056 | 696.4438 | 678.9437 | 486.0731 |  |  | 770.5927 | 1070.7118 | 1146.0825 | 1177.2052 | 748.6642 |  | 767.366 |  |  | 891.6888 | 535.5808 | 500.7744 | [5 empty] | 937.4823 | 898.4384 | 1082.2217 | 967.8745 | 918.7433 | 1061.8293 | 1009.0202 | 976.9776 | 1060.7369 | 980.4844 |  | 1174.0658 | 1152.0377 | 1064.2209 | 953.2319 | 1094.7896 | 999.5865 | 974.8608 | 1099.2961 | 1176.1683 | 1006.6775 | 1048.862 | 872.2449 | 1104.9897 | 1066.834 | 1087.2089 | 982.2813 | 903.49 | 742.8726 | 1051.8985 | 913.866 | 1115.3078 | 1072.2354 | 1052.7361 |  | 974.542 | 921.329 | 0.70848 | 18.9969 | 1.6074 | 1.2652 | -15.8583 | 3.0825 | 8961.81 | 0.65 | 5.4347 | -2.657 | -17.2324 | 4.0521 | 7.5307 | -35.0148 | 14.7848 |  | 193.2641 | 251.7529 | 164.861 | 43.0026 | 377.3542 | 245.1101
42838.5446 | 10739 | 988.6424 | 735.225 | 118.9504 | 70.9151 | 40.5624 | 29.8055 | 62.7658 | 27.6268 | 104.4651 | 79.6208 | 53.0841 | 31.7238 | 24.1708 | 50.3746 | 730.9634 | 749.8307 | 747.0364 | 972.0192 | 992.9787 | 994.7136 | 1050.2715 |  | 1055.7987 | 1045.0332 | 825.1726 | 981.9468 | 850.5125 | 850.2351 | 863.5822 | 855.1743 | 1048.5815 | 977.9421 | 744.3023 | 981.476 | 1061.358 | 1317.2588 | 774.8062 |  | 815.9731 | 869.6917 | 461.078 | 777.0146 |  | 470.4877 | 673.1774 | 628.1611 | 890.1421 | 944.2875 | 1006.6975 | 978.3322 | 52.2 | 368.7725 | 75.3952 | 597.9365 | 38.7648 | 56.7155 | 55.705 | 99.1722 | 93.2606 |  |  | 5.4931 | -0.32008 | -65.2327 | 2.999 | 9.8056 | -197.7402 | 35.3255 | -3.3122 | 17.367 | 44.8851 | 41.8943 | 0.0060767 | 0.00030063 | 0.00064233 | 1041.5553 | 1017.6437 | 978.0613 | 935.0515 | 381.2066 | 91.8388 | 46.4571 | 168.7631 | 89.2378 | 58.278 | 41.4149 | 30.6323 | 28.6867 | 45.332 | 992.4341 |  | 716.1325 | 482.227 | 339.225 | 1032.6549 | 687.8571 | 99.9262 | 258.2332 | 842.2772 | 251.2902 | 730.5398 | 889.0434 | 703.49 | 937.8707 | 993.126 | 1168.3432 | 1216.1353 | 1229.5334 | 1159.3241 | 161.1349 | 86.2803 | 737.9551 | 1042.9739 | 984.1455 | 731.3188 | 1038.3762 | 924.4642 | 1031.1145 | 1042.4798 | 956.0766 | 858.4687 | 1083.3921 | 786.3764 | 492.4351 | 803.0057 | 696.3945 | 679.3116 | 485.9672 |  |  | 770.5572 | 1070.4919 | 1145.0215 | 1177.5139 | 748.4566 |  | 767.164 |  |  | 890.4113 | 534.6672 | 499.8476 | [5 empty] | 937.5234 | 898.7983 | 1082.0598 | 967.9863 | 920.6036 | 1060.5141 | 1009.434 | 977.0289 | 1060.8963 | 980.317 |  | 1173.5285 | 1152.2712 | 1065.495 | 953.0075 | 1093.112 | 999.4749 | 974.8752 | 1100.3007 | 1176.218 | 1006.8307 | 1048.707 | 870.9247 | 1103.9318 | 1067.2619 | 1087.5856 | 982.3749 | 903.483 | 737.3809 | 1050.7892 | 913.9435 | 1117.052 | 1068.4192 | 1056.5447 |  | 974.2233 | 921.6115 | 0.46325 | 18.9968 | 1.6074 | 1.2654 | -15.94 | 3.0825 | 8882.24 | 0.66 | 5.5069 | -1.2129 | -17.3149 | 3.7126 | 7.807 | -35.0585 | 14.818 |  | 193.138 | 252.0046 | 169.3217 | 45.2186 | 377.7657 | 245.063
42838.5446 | 10740 | 989.7079 | 740.9663 | 119.0043 | 70.9461 | 40.5741 | 29.8108 | 62.7952 | 27.6401 | 104.4815 | 79.6339 | 53.085 | 31.7351 | 24.1795 | 50.3899 | 731.147 | 749.8942 | 747.1474 | 972.1714 | 993.126 | 994.4202 | 1050.4373 |  | 1055.6229 | 1046.7632 | 824.8464 | 981.9318 | 850.4357 | 850.1741 | 863.5121 | 855.0033 | 1044.2691 | 978.1813 | 744.3918 | 981.6004 | 1061.5028 | 1315.5033 | 774.8105 |  | 815.9989 | 869.4703 | 461.2994 | 777.327 |  | 470.6885 | 672.0512 | 629.312 | 895.1669 | 945.5355 | 1008.5976 | 978.279 | 51.3646 | 368.7765 | 74.8774 | 598.3199 | 38.7658 | 54.2435 | 55.6681 | 99.1011 | 93.3971 |  |  | 5.3952 | -2.4314 | -65.28 | 3.1357 | 10.0527 | -197.7382 | 35.1954 | -3.508 | 17.2409 | 44.4358 | 41.9047 | 0.0060438 | 0.00038113 | 0.00069983 | 1040.7567 | 1017.5929 | 978.0616 | 935.078 | 381.3587 | 91.8943 | 46.4725 | 168.8781 | 89.2436 | 58.2823 | 41.4126 | 30.63 | 28.6752 | 45.3356 | 1039.9504 |  | 739.4561 | 500.4912 | 360.3305 | 1033.5836 | 691.1061 | 99.9238 | 258.3569 | 842.3741 | 251.4236 | 731.0015 | 888.4396 | 704.9457 | 937.1165 | 992.1672 | 1168.7076 | 1216.9943 | 1230.7031 | 1160.3907 | 167.0294 | 88.874 | 738.0831 | 1044.7838 | 984.6642 | 731.4591 | 1028.4038 | 923.4221 | 1031.5483 | 1042.5315 | 956.0089 | 858.2391 | 1079.0595 | 786.3698 | 491.7155 | 803.0396 | 696.3552 | 679.3735 | 486.5301 |  |  | 770.5287 | 1070.0273 | 1144.5043 | 1177.4323 | 748.3238 |  | 767.1162 |  |  | 889.5089 | 534.1096 | 499.1979 | [5 empty] | 937.4181 | 898.7428 | 1082.1491 | 968.4011 | 921.5875 | 1054.4811 | 1009.7755 | 977.0469 | 1060.8869 | 980.2877 |  | 1173.0486 | 1152.7332 | 1066.1252 | 951.3213 | 1092.6051 | 999.3148 | 974.8697 | 1099.5292 | 1176.3534 | 1006.9383 | 1049.283 | 869.6665 | 1106.9794 | 1067.6851 | 1082.9251 | 982.3332 | 903.443 | 730.6099 | 1050.4147 | 913.9079 | 1120.4901 | 1056.449 | 1052.2936 |  | 974.0069 | 921.8385 | 0.41984 | 18.9967 | 1.6073 | 1.2652 | -15.8348 | 3.0825 | 8811.29 | 1.34 | 5.4574 | -3.3408 | -17.3109 | 3.794 | 7.9106 | -35.0844 | 14.8017 |  | 192.8704 | 251.9603 | 164.6148 | 43.6454 | 376.1093 | 245.2911
42838.5446 | 10741 | 992.4793 | 747.1926 | 119.0535 | 70.9655 | 40.5831 | 29.8152 | 62.8141 | 27.6413 | 104.4912 | 79.6354 | 53.0949 | 31.7414 | 24.1853 | 50.3945 | 731.3281 | 749.9542 | 747.2554 | 973.1001 | 993.5369 | 994.2868 | 1050.4374 |  | 1055.62 | 1047.9698 | 824.8082 | 981.9321 | 850.3701 | 850.1067 | 863.4343 | 854.9268 | 1047.3634 | 978.7858 | 744.4742 | 982.0854 | 1061.3783 | 1331.869 | 774.8146 |  | 816.0188 | 869.3966 | 461.4407 | 777.8904 |  | 470.1648 | 670.9621 | 631.9163 | 897.8357 | 945.0039 | 1003.8731 | 978.1021 | 51.3962 | 368.688 | 75.2213 | 598.1987 | 38.7788 | 51.2605 | 55.6392 | 99.0775 | 93.4549 |  |  | 5.9176 | -2.8092 | -65.3884 | 3.1403 | 10.6014 | -197.7027 | 34.9713 | -3.7748 | 17.4715 | 44.5602 | 41.8789 | 0.006006 | 0.00022506 | 0.00067354 | 1041.7538 | 1017.8455 | 978.1675 | 935.185 | 381.5265 | 91.9637 | 46.4947 | 169.0081 | 89.2714 | 58.2952 | 41.4264 | 30.6358 | 28.6865 | 45.3488 | 1009.5396 |  | 692.7154 | 490.7872 | 378.4961 | 1033.6327 | 693.1347 | 99.9158 | 258.4691 | 842.5174 | 251.5512 | 731.4797 | 889.4587 | 706.6481 | 936.3326 | 991.5208 | 1168.9971 | 1217.5432 | 1231.2757 | 1161.1522 | 161.7658 | 73.7451 | 738.4005 | 1046.6655 | 985.4676 | 732.6836 | 1034.8189 | 922.1601 | 1032.7672 | 1042.6662 | 955.952 | 858.222 | 1077.5819 | 786.6419 | 490.9132 | 803.3453 | 696.218 | 680.4678 | 486.4518 |  |  | 770.5 | 1070.1612 | 1144.4444 | 1177.5583 | 748.1431 |  | 766.9546 |  |  | 888.3834 | 533.5006 | 498.5854 | [5 empty] | 937.4694 | 898.6229 | 1082.526 | 968.6517 | 922.0402 | 1052.9584 | 1010.0807 | 977.0648 | 1060.8061 | 980.1721 |  | 1174.7191 | 1152.9622 | 1066.6006 | 950.3128 | 1094.0656 | 999.2195 | 974.9142 | 1098.9193 | 1175.5035 | 1007.0937 | 1049.176 | 869.2632 | 1112.1107 | 1068.002 | 1076.7617 | 982.1916 | 903.3473 | 725.951 | 1051.7422 | 913.8984 | 1121.6539 | 1087.306 | 1044.2117 |  | 973.7445 | 921.8267 | 0.49441 | 18.9966 | 1.6082 | 1.2652 | -15.7882 | 3.0825 | 8706.86 | 0.5 | 5.7153 | -3.589 | -17.3153 | 3.7946 | 8.1086 | -35.0165 | 14.7273 |  | 192.9485 | 252.0526 | 168.0241 | 49.478 | 391.6619 | 245.4748
42838.5446 | 10742 | 994.2689 | 751.7635 | 119.0932 | 70.973 | 40.5838 | 29.8051 | 62.8149 | 27.6352 | 104.4934 | 79.6371 | 53.0938 | 31.7347 | 24.1789 | 50.3982 | 731.5107 | 750.0413 | 747.3743 | 973.3372 | 993.919 | 994.1802 | 1050.3535 |  | 1055.5589 | 1048.7024 | 825.1771 | 981.9362 | 850.3163 | 850.0421 | 863.3961 | 855.0045 | 1049.9598 | 978.5959 | 744.5593 | 982.5985 | 1061.2303 | 1334.0914 | 774.815 |  | 816.0396 | 869.4121 | 461.5532 | 777.8257 |  | 469.3738 | 669.5171 | 633.9763 | 901.8014 | 944.0442 | 1003.311 | 978.3857 | 51.3133 | 368.379 | 77.2167 | 597.8473 | 38.8021 | 48.0684 | 55.6084 | 99.0651 | 93.4909 |  |  | 5.8243 | -4.1254 | -65.3345 | 3.369 | 10.3845 | -197.7218 | 34.9523 | -4.0988 | 17.4376 | 44.9957 | 41.7971 | 0.0060701 | 0.0003992 | 0.00070311 | 1041.649 | 1017.7808 | 978.261 | 935.2872 | 381.6858 | 91.9955 | 46.4934 | 169.1115 | 89.2709 | 58.2975 | 41.4239 | 30.6255 | 28.6839 | 45.3556 | 1009.3404 |  | 682.5218 | 454.7663 | 368.3883 | 1033.691 | 694.5117 | 99.9105 | 258.5996 | 842.5171 | 251.6916 | 731.9792 | 891.2142 | 708.6429 | 935.2689 | 990.2628 | 1168.8152 | 1217.8087 | 1230.724 | 1160.7807 | 165.0667 | 75.2553 | 738.593 | 1041.1031 | 985.3367 | 733.2218 | 1040.2028 | 920.1991 | 1033.3519 | 1042.9397 | 955.8955 | 858.2763 | 1089.6103 | 786.5378 | 489.6428 | 803.791 | 696.2458 | 680.1639 | 486.2019 |  |  | 770.4693 | 1070.2096 | 1143.9878 | 1177.9599 | 748.0663 |  | 767.0188 |  |  | 887.1498 | 532.7462 | 497.8863 | [5 empty] | 937.4944 | 898.7483 | 1082.7224 | 968.956 | 922.0611 | 1057.455 | 1010.258 | 977.0434 | 1060.8864 | 980.0886 |  | 1176.0139 | 1152.7293 | 1066.5177 | 950.6389 | 1094.7323 | 999.0874 | 974.9331 | 1101.5473 | 1174.2636 | 1006.6932 | 1049.3863 | 869.9683 | 1116.703 | 1068.3167 | 1076.1142 | 982.4339 | 903.3521 | 726.5053 | 1051.0008 | 914.0126 | 1123.6488 | 1107.3863 | 1043.1896 |  | 973.5049 | 921.7214 | 0.46009 | 18.9972 | 1.6091 | 1.2669 | -15.7799 | 3.0825 | 8638.14 | 1.05 | 5.67 | -4.3459 | -17.2949 | 3.9273 | 8.0235 | -35.0105 | 14.72 |  | 192.9773 | 252.3546 | 168.0822 | 51.0461 | 393.8138 | 245.3564
42838.5446 | 10743 | 995.3286 | 754.5457 | 119.1379 | 71.0003 | 40.5851 | 29.8135 | 62.8348 | 27.638 | 104.5049 | 79.6508 | 53.102 | 31.7367 | 24.1748 | 50.4071 | 731.69 | 750.1334 | 747.4965 | 973.6247 | 994.2891 | 994.4249 | 1049.5743 |  | 1055.5032 | 1048.9279 | 825.3815 | 981.919 | 850.2517 | 849.9797 | 863.299 | 855.0863 | 1051.9798 | 979.1598 | 744.6506 | 983.0262 | 1061.0644 | 1343.8677 | 774.8249 |  | 816.0624 | 869.4384 | 461.6193 | 777.9219 |  | 469.2074 | 667.7832 | 639.8486 | 905.1464 | 945.0812 | 1003.039 | 978.1724 | 51.4861 | 368.1438 | 77.9324 | 597.501 | 38.8139 | 45.8568 | 55.5819 | 99.066 | 93.5393 |  |  | 6.0431 | -4.088 | -64.5388 | 3.2665 | 10.9549 | -197.6771 | 35.5161 | -4.0469 | 17.0364 | 43.8278 | 41.916 | 0.0060767 | 0.00029077 | 0.00071461 | 1042.0485 | 1017.5821 | 978.1744 | 935.3122 | 381.8832 | 92.0364 | 46.5023 | 169.2328 | 89.2936 | 58.3107 | 41.4276 | 30.6376 | 28.6829 | 45.3697 | 990.0088 |  | 677.3308 | 437.7122 | 362.3513 | 1033.2682 | 695.5221 | 99.898 | 258.7265 | 842.3808 | 251.8217 | 732.4677 | 891.398 | 710.9827 | 934.1989 | 988.0903 | 1168.5125 | 1217.9718 | 1230.515 | 1160.1148 | 162.209 | 74.3104 | 738.3861 | 1039.5032 | 984.6543 | 733.0712 | 1031.2355 | 918.6483 | 1034.0204 | 1043.0076 | 955.8345 | 858.258 | 1085.8716 | 786.6686 | 489.1219 | 803.8073 | 696.1788 | 680.1451 | 486.2345 |  |  | 770.4368 | 1070.4202 | 1144.0675 | 1178.1937 | 748.0273 |  | 766.9606 |  |  | 886.0931 | 532.1121 | 497.2891 | [5 empty] | 937.3575 | 898.6221 | 1082.3453 | 968.9774 | 921.2451 | 1060.5434 | 1010.2678 | 977.0835 | 1060.9173 | 980.2014 |  | 1175.5415 | 1153.0793 | 1069.7647 | 950.2649 | 1093.8158 | 998.9758 | 974.9226 | 1103.3095 | 1172.8075 | 1006.574 | 1050.1638 | 871.1044 | 1119.3828 | 1068.7103 | 1078.1888 | 982.4395 | 903.3662 | 734.0177 | 1047.4537 | 914.1447 | 1123.4234 | 1115.6718 | 1043.3207 |  | 973.0998 | 921.5646 | 0.47419 | 18.9972 | 1.6095 | 1.2679 | -15.8276 | 3.0825 | 8598.44 | 0.9 | 5.7752 | -4.3222 | -17.1734 | 3.8635 | 8.24 | -35.0028 | 14.8367 |  | 193.0999 | 252.521 | 169.9693 | 51.943 | 403.3728 | 245.1608
42838.5446 | 10744 | 994.0556 | 756.0325 | 119.1835 | 71.0405 | 40.5955 | 29.8286 | 62.8519 | 27.6447 | 104.523 | 79.6513 | 53.1086 | 31.7487 | 24.1878 | 50.4119 | 731.8434 | 750.2221 | 747.6105 | 973.7217 | 994.5926 | 994.4544 | 1049.5201 |  | 1055.2515 | 1048.5637 | 825.4558 | 981.8365 | 850.1755 | 849.8955 | 863.177 | 855.2733 | 1055.822 | 983.3911 | 744.7472 | 983.3674 | 1060.8629 | 1327.9019 | 774.8246 |  | 816.0834 | 869.6533 | 461.6368 | 778.135 |  | 469.1723 | 667.3403 | 642.5921 | 900.518 | 944.7348 | 1000.4996 | 977.711 | 51.7805 | 367.902 | 78.4384 | 597.2515 | 38.8039 | 45.3099 | 55.5643 | 99.0749 | 93.589 |  |  | 6.026 | -3.3855 | -64.732 | 3.1508 | 10.9451 | -197.731 | 35.292 | -3.6513 | 17.4505 | 44.7089 | 41.9424 | 0.0060783 | 0.00032856 | 0.00067847 | 1045.0428 | 1017.2998 | 978.1538 | 935.31 | 382.1273 | 92.0789 | 46.5138 | 169.3549 | 89.3061 | 58.3169 | 41.4349 | 30.6389 | 28.6847 | 45.3749 | 1037.0686 |  | 724.2608 | 441.4838 | 344.1739 | 1031.6576 | 696.86 | 99.8996 | 258.8524 | 842.4294 | 251.9537 | 732.9288 | 893.1415 | 713.1548 | 933.1896 | 985.9469 | 1168.5903 | 1217.8947 | 1230.3887 | 1160.0797 | 160.0039 | 99.177 | 738.3949 | 1035.5823 | 984.429 | 733.0597 | 1025.4748 | 917.214 | 1033.2861 | 1042.9815 | 955.7685 | 858.5947 | 1086.0183 | 787.3027 | 488.9008 | 803.3803 | 696.177 | 680.0264 | 486.2662 |  |  | 770.4086 | 1070.7179 | 1144.7238 | 1178.5306 | 748.0062 |  | 766.9741 |  |  | 884.967 | 531.8657 | 497.136 | [5 empty] | 937.1612 | 898.1356 | 1081.9444 | 969.045 | 920.4655 | 1052.7153 | 1010.1116 | 977.118 | 1060.855 | 981.5143 |  | 1176.8633 | 1152.9187 | 1070.0265 | 950.5683 | 1092.8184 | 998.821 | 974.9237 | 1105.2831 | 1171.3788 | 1006.9207 | 1049.3204 | 871.2496 | 1121.6578 | 1069.0115 | 1080.6 | 982.0968 | 903.3503 | 751.6824 | 1048.4119 | 913.9919 | 1123.1797 | 1050.9865 | 1047.5264 |  | 972.3957 | 921.3912 | 0.58438 | 18.9984 | 1.6098 | 1.2681 | -15.8198 | 3.0825 | 8594.53 | 0.76 | 5.7668 | -3.9324 | -17.1951 | 3.7936 | 8.2281 | -34.9727 | 14.7751 |  | 193.2728 | 252.7458 | 163.7485 | 47.1536 | 387.8386 | 245.2167
42838.5446 | 10745 | 994.3868 | 757.4325 | 119.2391 | 71.0695 | 40.6103 | 29.8308 | 62.8754 | 27.6595 | 104.5356 | 79.671 | 53.1331 | 31.7581 | 24.1981 | 50.4317 | 732.0125 | 750.3116 | 747.7237 | 973.3809 | 994.8574 | 994.7155 | 1049.4881 |  | 1055.1574 | 1050.4089 | 825.6152 | 981.7795 | 850.115 | 849.8301 | 863.1155 | 856.1751 | 1056.0114 | 993.3432 | 744.8165 | 983.6559 | 1060.5803 | 1355.3327 | 774.822 |  | 816.1198 | 869.5985 | 462.2726 | 778.2011 |  | 470.6901 | 668.7031 | 644.5098 | 892.88 | 943.1907 | 997.706 | 977.0294 | 52.3881 | 367.8338 | 78.8771 | 596.9516 | 38.7576 | 45.5222 | 55.5539 | 99.0655 | 93.6216 |  |  | 5.861 | -3.5071 | -65.5836 | 3.5655 | 10.2465 | -197.729 | 35.3531 | -3.8438 | 18.2004 | 47.0358 | 42.0356 | 0.0061605 | 0.00033677 | 0.00064397 | 1045.7383 | 1017.3294 | 978.2742 | 935.3541 | 382.3724 | 92.1365 | 46.5273 | 169.4753 | 89.3334 | 58.3383 | 41.4474 | 30.6458 | 28.6875 | 45.3902 | 1039.1927 |  | 740.0411 | 470.3026 | 331.6783 | 1029.9061 | 699.9837 | 99.9024 | 258.9753 | 842.7578 | 252.0719 | 733.368 | 894.3611 | 715.209 | 932.468 | 984.6778 | 1168.7979 | 1217.5773 | 1229.262 | 1159.6553 | 171.2748 | 62.387 | 738.3389 | 1041.4622 | 983.6041 | 732.914 | 1027.2166 | 915.629 | 1033.7121 | 1042.9152 | 955.6807 | 859.7959 | 1092.1505 | 787.3111 | 488.8944 | 803.3596 | 695.9809 | 681.6556 | 486.584 |  |  | 770.3791 | 1070.6892 | 1144.9959 | 1178.678 | 748.0404 |  | 766.6953 |  |  | 884.1973 | 531.9761 | 497.2155 | [5 empty] | 937.0925 | 897.5768 | 1081.8045 | 969.2508 | 920.2323 | 1056.1249 | 1009.9225 | 977.178 | 1060.7754 | 980.8755 |  | 1175.6978 | 1152.3924 | 1069.5217 | 951.7815 | 1093.9635 | 998.7135 | 974.9669 | 1107.5626 | 1170.6183 | 1007.7588 | 1049.3911 | 871.3006 | 1124.5074 | 1069.2952 | 1079.6211 | 982.4366 | 903.3147 | 778.4815 | 1049.8508 | 913.9146 | 1126.2735 | 1034.9924 | 1098.8185 |  | 969.2041 | 921.313 | 0.44117 | 18.9973 | 1.6101 | 1.2669 | -15.7735 | 3.0824 | 8529.67 | 0.51 | 5.6871 | -4.0053 | -17.3203 | 4.0385 | 7.9525 | -34.9342 | 14.7716 |  | 193.257 | 252.8446 | 162.4372 | 46.3971 | 414.7952 | 245.3754
42838.5447 | 10746 | 996.2956 | 758.9489 | 119.282 | 71.0855 | 40.6075 | 29.8338 | 62.8882 | 27.6565 | 104.5373 | 79.672 | 53.1239 | 31.7501 | 24.1899 | 50.4302 | 732.1755 | 750.3706 | 747.8371 | 973.8948 | 995.2304 | 994.7063 | 1048.5193 |  | 1055.1495 | 1048.7595 | 824.9663 | 981.7274 | 850.0371 | 849.7612 | 863.0408 | 856.6078 | 1055.1553 | 991.3952 | 744.8864 | 984.1622 | 1060.6984 | 1362.6556 | 774.8237 |  | 816.1283 | 869.6137 | 461.9397 | 778.3209 |  | 473.0715 | 668.2502 | 640.8231 | 885.6268 | 942.8562 | 999.3937 | 976.5702 | 52.2431 | 367.9065 | 78.5687 | 596.8098 | 38.7568 | 46.4457 | 55.5525 | 99.0457 | 93.674 |  |  | 5.6817 | -2.2421 | -65.1433 | 3.114 | 10.422 | -197.7172 | 35.0659 | -4.2059 | 17.2876 | 46.4387 | 42.0254 | 0.0061637 | 0.00039591 | 0.00067519 | 1043.7184 | 1017.5095 | 978.413 | 935.4044 | 382.6194 | 92.1904 | 46.5449 | 169.5999 | 89.3579 | 58.3571 | 41.4547 | 30.6533 | 28.6949 | 45.4021 | 1071.4067 |  | 681.2223 | 456.7217 | 313.9565 | 1029.888 | 700.5782 | 99.8973 | 259.1064 | 842.7695 | 252.1919 | 733.8062 | 894.5354 | 717.4295 | 931.1152 | 982.1819 | 1168.6803 | 1217.1946 | 1228.2902 | 1158.7783 | 166.6187 | 84.6352 | 739.0933 | 1038.3176 | 984.9328 | 733.8641 | 1026.1127 | 914.583 | 1033.9665 | 1042.8588 | 955.6381 | 859.3681 | 1091.0696 | 787.4932 | 488.7363 | 802.9418 | 696.0586 | 680.0896 | 487.0698 |  |  | 770.3686 | 1070.1729 | 1145.1383 | 1178.8239 | 747.9391 |  | 766.8354 |  |  | 883.7175 | 532.2499 | 497.451 | [5 empty] | 937.1768 | 896.9945 | 1081.7688 | 969.5732 | 919.5455 | 1062.6199 | 1010.2242 | 977.1785 | 1060.751 | 981.3613 |  | 1175.5559 | 1151.6537 | 1069.5362 | 951.581 | 1094.3753 | 998.6675 | 975.0884 | 1110.2111 | 1169.8416 | 1008.29 | 1050.1288 | 871.5061 | 1125.6242 | 1069.5898 | 1081.4937 | 982.4028 | 903.2573 | 794.7144 | 1052.6504 | 913.934 | 1128.4776 | 1108.9445 | 1082.9101 |  | 970.2664 | 921.3861 | 0.5189 | 18.9986 | 1.6102 | 1.2681 | -15.8825 | 3.0825 | 8447.99 | 0.63 | 5.5993 | -3.2017 | -17.2579 | 3.7732 | 8.0256 | -34.9563 | 14.7213 |  | 192.9589 | 252.946 | 158.8468 | 53.1229 | 422.2163 | 245.3166
42838.5447 | 10747 | 998.7607 | 760.6001 | 119.3279 | 71.1 | 40.6101 | 29.8329 | 62.9041 | 27.6477 | 104.5493 | 79.6724 | 53.1285 | 31.7534 | 24.1907 | 50.4442 | 732.3574 | 750.4188 | 747.9195 | 974.2297 | 995.6336 | 995.0029 | 1047.6926 |  | 1055.2166 | 1048.532 | 824.5782 | 981.6546 | 849.9831 | 849.6938 | 862.9834 | 856.1436 | 1054.2766 | 990.4407 | 744.9486 | 984.5569 | 1060.8876 | 1357.3562 | 774.83 |  | 816.1585 | 869.568 | 462.285 | 778.4771 |  | 474.8035 | 668.9305 | 637.5504 | 884.3135 | 941.6353 | 1001.8903 | 976.7977 | 50.6668 | 368.0284 | 79.0638 | 596.742 | 38.7461 | 47.6891 | 55.5664 | 99.0365 | 93.7221 |  |  | 5.6659 | -3.1595 | -65.2222 | 3.1219 | 10.2012 | -197.7126 | 34.9089 | -4.6705 | 17.094 | 45.5485 | 41.8624 | 0.0061818 | 0.00028256 | 0.00066369 | 1042.5443 | 1017.6727 | 978.4514 | 935.4317 | 382.8576 | 92.2237 | 46.5448 | 169.7132 | 89.3647 | 58.3574 | 41.4554 | 30.6472 | 28.6956 | 45.3982 | 1024.0649 |  | 671.2903 | 469.4716 | 327.7433 | 1030.132 | 701.5973 | 99.896 | 259.2455 | 842.9644 | 252.3333 | 734.3552 | 896.8656 | 719.8387 | 929.5422 | 977.5415 | 1168.7563 | 1216.8392 | 1226.935 | 1158.4827 | 174.8057 | 67.3782 | 738.3467 | 1038.5666 | 983.8555 | 733.0877 | 1022.7621 | 913.4173 | 1033.5716 | 1042.825 | 955.563 | 858.6909 | 1085.4378 | 787.3129 | 488.358 | 802.513 | 695.9851 | 680.0563 | 486.9162 |  |  | 770.3305 | 1070.4371 | 1145.2787 | 1179.1422 | 747.8961 |  | 766.8738 |  |  | 882.9903 | 532.3165 | 497.5751 | [5 empty] | 937.3645 | 896.0207 | 1081.9669 | 969.9774 | 917.912 | 1055.1034 | 1010.6914 | 977.2158 | 1060.7581 | 981.9074 |  | 1176.1073 | 1151.7598 | 1070.434 | 954.0672 | 1094.7102 | 998.6401 | 975.0043 | 1110.1221 | 1169.672 | 1008.5678 | 1049.0423 | 869.6929 | 1126.0898 | 1069.8926 | 1088.8809 | 982.5612 | 903.2118 | 792.5478 | 1050.8666 | 914.0603 | 1128.981 | 1080.8704 | 1064.4019 |  | 970.0984 | 921.4703 | 0.61424 | 19.0012 | 1.6107 | 1.2687 | -15.8048 | 3.0825 | 8379.85 | 0.9 | 5.5913 | -3.8021 | -17.2746 | 3.7794 | 7.9479 | -34.9902 | 14.7027 |  | 193.1126 | 253.172 | 164.2566 | 54.5535 | 416.8294 | 245.3786
42838.5447 | 10748 | 998.8093 | 761.8645 | 119.3821 | 71.1094 | 40.6088 | 29.8259 | 62.9109 | 27.6466 | 104.557 | 79.6796 | 53.1331 | 31.7582 | 24.1846 | 50.4441 | 732.5256 | 750.4591 | 748.0133 | 977.0195 | 996.0639 | 994.6335 | 1046.7318 |  | 1055.2355 | 1047.4903 | 824.2399 | 981.6116 | 849.9132 | 849.6329 | 862.818 | 855.8799 | 1055.3777 | 988.4217 | 745.025 | 985.1281 | 1060.8454 | 1366.625 | 774.8284 |  | 816.1778 | 869.5896 | 462.3003 | 778.5884 |  | 474.8065 | 669.3841 | 635.1953 | 886.0958 | 941.2792 | 1001.6362 | 976.8451 | 49.7912 | 368.0642 | 78.6949 | 596.917 | 38.7427 | 48.9806 | 55.5874 | 98.9841 | 93.7727 |  |  | 5.6882 | -3.7502 | -65.3805 | 2.5798 | 11.5154 | -197.7468 | 35.1284 | -3.8918 | 16.7293 | 44.3556 | 41.9235 | 0.006149 | 0.00037949 | 0.00068176 | 1045.1921 | 1017.3523 | 978.3326 | 935.4273 | 383.1173 | 92.264 | 46.5501 | 169.8306 | 89.3768 | 58.3592 | 41.4473 | 30.6463 | 28.6894 | 45.4024 | 1056.4681 |  | 679.4433 | 478.874 | 332.0324 | 1030.6826 | 702.645 | 99.892 | 259.362 | 843.7656 | 252.4629 | 734.9082 | 899.9934 | 721.7028 | 929.1399 | 977.4966 | 1168.7206 | 1217.0527 | 1227.0774 | 1158.0713 | 154.7106 | 72.2795 | 738.3028 | 1046.0256 | 984.0567 | 733.1791 | 1019.1355 | 912.4869 | 1033.2186 | 1042.7226 | 955.4992 | 858.4495 | 1085.7329 | 787.2588 | 487.2528 | 802.3363 | 695.8777 | 680.1428 | 486.5558 |  |  | 770.2957 | 1069.8796 | 1145.4603 | 1179.4085 | 747.8712 |  | 766.8251 |  |  | 881.6533 | 532.0134 | 497.5494 | [5 empty] | 937.26 | 895.0039 | 1081.8575 | 970.2681 | 916.5355 | 1056.349 | 1010.8887 | 977.208 | 1060.7936 | 981.5009 |  | 1180.3584 | 1151.663 | 1069.9106 | 956.7714 | 1094.7984 | 998.549 | 975.0202 | 1106.0563 | 1169.5608 | 1009.7258 | 1050.0133 | 868.2329 | 1127.867 | 1070.2762 | 1080.8503 | 982.9511 | 903.2353 | 782.8628 | 1050.628 | 914.0305 | 1128.497 | 1110.5757 | 1055.3081 |  | 969.5608 | 921.509 | 0.96669 | 18.996 | 1.6104 | 1.2683 | -15.7861 | 3.0824 | 8343.97 | 0.94 | 5.6019 | -4.1433 | -17.2997 | 3.4364 | 8.4436 | -34.9897 | 14.7474 |  | 192.7916 | 253.3594 | 160.994 | 53.9844 | 426.2741 | 245.3647
42838.5447 | 10749 | 998.3268 | 758.0397 | 119.4403 | 71.1362 | 40.618 | 29.8342 | 62.9324 | 27.6548 | 104.5724 | 79.6907 | 53.1385 | 31.7644 | 24.1892 | 50.4548 | 732.7007 | 750.5053 | 748.1113 | 979.5944 | 996.5499 | 993.3692 | 1046.5157 |  | 1055.2958 | 1044.7115 | 824.0679 | 981.5921 | 849.8439 | 849.5798 | 862.6943 | 856.2716 | 1056.2095 | 992.8395 | 745.0935 | 985.8564 | 1060.8425 | 1373.686 | 774.8311 |  | 816.2005 | 869.5973 | 462.6635 | 778.8738 |  | 474.1189 | 670.1704 | 634.7219 | 887.143 | 941.4236 | 999.4297 | 976.0111 | 49.8618 | 368.1006 | 78.2288 | 596.979 | 38.698 | 50.1629 | 55.6078 | 98.9328 | 93.8104 |  |  | 5.5377 | -2.3059 | -65.1525 | 3.1055 | 11.1284 | -197.6758 | 35.1691 | -3.7853 | 16.9221 | 45.5941 | 42.1025 | 0.0062541 | 0.00033842 | 0.00067847 | 1043.3061 | 1017.0222 | 978.1846 | 935.307 | 383.3696 | 92.3137 | 46.5576 | 169.9615 | 89.3982 | 58.3767 | 41.4634 | 30.6605 | 28.7039 | 45.4256 | 1056.3798 |  | 665.9621 | 464.1668 | 325.9328 | 1029.2506 | 703.37 | 99.8854 | 259.4757 | 844.117 | 252.5911 | 735.4329 | 902.5979 | 723.9865 | 928.1872 | 978.309 | 1168.3292 | 1217.0978 | 1227.2169 | 1157.5638 | 156.054 | 84.7355 | 738.3481 | 1040.1215 | 984.01 | 733.1646 | 1020.4794 | 911.2514 | 1031.687 | 1042.8116 | 955.4301 | 859.0497 | 1095.0629 | 787.2594 | 486.2321 | 802.5235 | 695.8261 | 680.0799 | 486.2888 |  |  | 770.2663 | 1069.9231 | 1145.2012 | 1179.6158 | 747.8368 |  | 766.7934 |  |  | 880.2936 | 531.7099 | 497.544 | [5 empty] | 936.9724 | 894.3798 | 1081.9245 | 970.605 | 916.4316 | 1049.2875 | 1010.6855 | 977.2964 | 1060.8919 | 983.4588 |  | 1179.1496 | 1151.2947 | 1069.8569 | 957.0222 | 1095.6313 | 998.5882 | 975.0049 | 1105.2074 | 1169.9557 | 1010.7042 | 1050.2085 | 866.7732 | 1130.0289 | 1070.5568 | 1083.7315 | 982.5273 | 903.1859 | 773.4973 | 1051.3328 | 913.9522 | 1128.256 | 1110.394 | 1062.9817 |  | 969.9825 | 921.2962 | 1.0455 | 19.0001 | 1.6102 | 1.2675 | -15.8493 | 3.0824 | 8287.14 | 0.88 | 5.527 | -3.2502 | -17.2768 | 3.7719 | 8.2933 | -34.9531 | 14.7431 |  | 192.8175 | 253.5165 | 160.126 | 55.7158 | 433.5691 | 245.1019
42838.5447 | 10750 | 998.0857 | 754.1804 | 119.4984 | 71.1661 | 40.6328 | 29.8437 | 62.9573 | 27.6686 | 104.5848 | 79.7063 | 53.1486 | 31.7781 | 24.1945 | 50.4672 | 732.8688 | 750.536 | 748.208 | 977.9289 | 996.8459 | 993.4719 | 1046.5911 |  | 1055.2886 | 1046.3964 | 823.7548 | 981.5044 | 849.7652 | 849.5101 | 862.5797 | 856.9137 | 1056.9821 | 996.0904 | 745.1775 | 986.3088 | 1060.9486 | 1380.5037 | 774.8521 |  | 816.2338 | 869.8776 | 462.5476 | 779.2645 |  | 473.1591 | 669.7885 | 635.0199 | 890.6667 | 942.607 | 996.0578 | 975.3591 | 49.6767 | 368.1883 | 76.7318 | 596.83 | 38.6578 | 51.0431 | 55.6351 | 98.8735 | 93.8489 |  |  | 5.5213 | -1.8176 | -65.1696 | 2.725 | 10.5692 | -197.7067 | 35.8834 | -3.744 | 16.9165 | 45.0349 | 44.6243 | 0.0062048 | 0.00051091 | 0.00069326 | 1040.489 | 1017.2991 | 978.0915 | 935.2067 | 383.6342 | 92.3558 | 46.5808 | 170.0868 | 89.4171 | 58.3874 | 41.4641 | 30.6551 | 28.6892 | 45.4397 | 1109.8428 |  | 774.0271 | 468.9951 | 343.9648 | 1028.1326 | 706.7175 | 99.882 | 259.6087 | 844.2137 | 252.716 | 735.9118 | 905.9205 | 726.7407 | 927.3557 | 968.6131 | 1167.4305 | 1216.9142 | 1227.6057 | 1157.746 | 156.6479 | 77.2068 | 738.332 | 1038.3356 | 984.3517 | 733.1661 | 1019.7573 | 910.0741 | 1030.6533 | 1043.0087 | 955.3705 | 859.5585 | 1099.8931 | 788.2855 | 486.6216 | 803.1724 | 695.7383 | 680.1518 | 486.0536 |  |  | 770.225 | 1070.0244 | 1144.5769 | 1179.8946 | 747.8073 |  | 766.7441 |  |  | 879.4129 | 531.6419 | 497.562 | [5 empty] | 936.9741 | 894.5028 | 1081.9204 | 970.7932 | 917.8315 | 1047.8167 | 1010.5028 | 977.3289 | 1060.9377 | 982.4471 |  | 1180.3535 | 1151.4048 | 1068.0331 | 957.1999 | 1095.6522 | 998.8379 | 974.9965 | 1104.2815 | 1171.008 | 1011.9289 | 1050.2994 | 867.1761 | 1131.0974 | 1070.9114 | 1091.3559 | 982.4976 | 903.1924 | 769.7528 | 1051.4465 | 913.9757 | 1127.8324 | 1120.1349 | 1052.0244 |  | 971.8009 | 921.3312 | 1.1411 | 18.9951 | 1.6102 | 1.2672 | -15.884 | 3.0824 | 8245.77 | 0.95 | 5.5186 | -2.8851 | -17.2755 | 3.5326 | 8.0715 | -34.9095 | 14.8724 |  | 192.8772 | 253.7355 | 153.502 | 44.7912 | 440.6967 | 244.462
42838.5447 | 10751 | 997.5285 | 755.5213 | 119.5534 | 71.1799 | 40.6333 | 29.837 | 62.9662 | 27.6641 | 104.5904 | 79.7083 | 53.1433 | 31.772 | 24.1912 | 50.4691 | 733.0445 | 750.5548 | 748.3076 | 976.974 | 997.1395 | 992.9335 | 1045.9344 |  | 1055.1533 | 1048.6766 | 823.3196 | 981.4307 | 849.6935 | 849.4463 | 862.4617 | 857.3118 | 1051.1611 | 994.9886 | 745.2376 | 986.6851 | 1061.3005 | 1382.4149 | 774.8519 |  | 816.2485 | 870.0948 | 462.784 | 779.4803 |  | 473.1688 | 669.8391 | 634.3305 | 893.1501 | 942.7091 | 995.1844 | 974.9345 | 49.1107 | 368.2052 | 78.0639 | 597.0029 | 38.646 | 51.5574 | 55.679 | 98.8276 | 93.8786 |  |  | 5.6685 | -1.4503 | -65.5001 | 3.2389 | 10.9483 | -197.6988 | 35.3722 | -3.8865 | 16.428 | 43.9327 | 44.7445 | 0.0061917 | 0.00035156 | 0.00067026 | 1040.0436 | 1017.4192 | 978.2015 | 935.1948 | 383.8824 | 92.4134 | 46.5849 | 170.209 | 89.4381 | 58.4033 | 41.4728 | 30.6631 | 28.6992 | 45.4414 | 1111.3884 |  | 789.1025 | 463.3734 | 358.905 | 1027.9055 | 708.6936 | 99.877 | 259.7531 | 844.2409 | 252.8432 | 736.4129 | 908.357 | 730.5529 | 927.5633 | 961.7818 | 1166.8421 | 1216.2891 | 1227.4824 | 1159.1794 | 158.8212 | 73.7621 | 738.356 | 1042.9691 | 984.917 | 733.1068 | 1006.7159 | 908.9078 | 1031.7303 | 1043.2197 | 955.3052 | 859.7776 | 1092.2586 | 788.2508 | 486.2149 | 803.232 | 695.7605 | 679.6223 | 485.9366 |  |  | 770.2044 | 1070.6645 | 1144.436 | 1180.3116 | 747.7785 |  | 766.865 |  |  | 878.6903 | 531.562 | 497.6183 | [5 empty] | 936.9199 | 894.6501 | 1082.0324 | 970.9556 | 918.2474 | 1055.331 | 1010.719 | 977.3131 | 1061.0044 | 981.4615 |  | 1179.9584 | 1151.6979 | 1069.0856 | 956.9669 | 1096.6104 | 999.1006 | 974.9802 | 1103.8096 | 1172.8065 | 1012.6766 | 1050.0085 | 868.4891 | 1131.773 | 1071.2677 | 1089.398 | 982.6112 | 903.1007 | 768.4914 | 1053.1013 | 913.9198 | 1126.1678 | 1109.7651 | 1047.3717 |  | 970.839 | 921.6031 | 1.0431 | 18.9976 | 1.6102 | 1.2672 | -15.8736 | 3.0824 | 8251.36 | 0.81 | 5.5913 | -2.5772 | -17.3197 | 3.8514 | 8.2122 | -34.8968 | 14.761 |  | 193.2476 | 254.0413 | 153.1916 | 43.7586 | 442.7073 | 244.0071
42838.5447 | 10752 | 999.044 | 757.252 | 119.6241 | 71.2034 | 40.6437 | 29.8497 | 62.9852 | 27.674 | 104.6049 | 79.7125 | 53.1601 | 31.7798 | 24.1887 | 50.483 | 733.2129 | 750.565 | 748.3986 | 975.1368 | 997.3632 | 992.075 | 1045.2493 |  | 1054.9818 | 1045.5408 | 822.8366 | 981.3738 | 849.6159 | 849.3706 | 862.2696 | 857.9122 | 1056.7193 | 996.6238 | 745.3124 | 986.5308 | 1061.395 | 1379.4036 | 774.8441 |  | 816.2712 | 870.0165 | 462.9906 | 779.502 |  | 473.7313 | 670.7039 | 630.4528 | 892.0326 | 942.0062 | 994.1272 | 973.956 | 48.5387 | 368.3598 | 78.813 | 596.8971 | 38.6028 | 51.7479 | 55.7255 | 98.772 | 93.9015 |  |  | 5.9839 | -2.5398 | -65.2189 | 2.7605 | 9.8529 | -197.7251 | 35.1073 | -4.0489 | 16.9715 | 44.4974 | 44.4797 | 0.0061736 | 0.00045013 | 0.00068176 | 1041.513 | 1017.4017 | 978.3474 | 935.2813 | 384.1398 | 92.4569 | 46.6006 | 170.3271 | 89.457 | 58.4194 | 41.4846 | 30.6802 | 28.6983 | 45.4632 | 1013.4102 |  | 770.4589 | 469.2786 | 343.8169 | 1028.1114 | 710.0814 | 99.8837 | 259.9138 | 844.2587 | 252.9962 | 737.0144 | 926.5209 | 736.8298 | 926.8326 | 957.1008 | 1166.6275 | 1215.2815 | 1226.8009 | 1159.9505 | 161.9135 | 66.3812 | 738.1048 | 1047.6182 | 985.5287 | 732.8894 | 1016.7689 | 907.2837 | 1030.6451 | 1043.1761 | 955.2317 | 860.8359 | 1095.2944 | 787.8045 | 486.0076 | 802.917 | 695.6374 | 679.588 | 485.9377 |  |  | 770.1684 | 1070.3334 | 1144.3864 | 1180.6065 | 747.7993 |  | 766.7638 |  |  | 877.956 | 531.5411 | 497.7191 | [5 empty] | 936.9032 | 894.4462 | 1081.9251 | 971.0358 | 917.8227 | 1059.4218 | 1011.305 | 977.3331 | 1061.1334 | 981.8088 |  | 1178.8377 | 1152.0102 | 1068.8853 | 955.7465 | 1096.7479 | 998.6991 | 974.9974 | 1106.2838 | 1173.3535 | 1014.2952 | 1049.7435 | 869.1424 | 1132.247 | 1071.5553 | 1086.5908 | 982.539 | 903.0082 | 766.5394 | 1055.9721 | 913.9017 | 1124.7338 | 1163.3237 | 1040.6864 |  | 971.6537 | 921.8481 | 1.2316 | 18.9979 | 1.6101 | 1.2671 | -15.8109 | 3.0823 | 8301.74 | 0.57 | 5.7443 | -3.4121 | -17.2904 | 3.5572 | 7.7873 | -34.8846 | 14.6995 |  | 193.0572 | 254.2562 | 164.2038 | 46.2829 | 439.5324 | 243.8344
42838.5447 | 10753 | 999.7976 | 759.3534 | 119.6947 | 71.2264 | 40.6424 | 29.8591 | 63.0024 | 27.6708 | 104.6141 | 79.7233 | 53.168 | 31.7854 | 24.1968 | 50.488 | 733.3967 | 750.5812 | 748.4845 | 974.6569 | 997.4768 | 991.1775 | 1044.9304 |  | 1054.9332 | 1044.1438 | 822.3676 | 981.312 | 849.5472 | 849.3051 | 862.1444 | 858.7034 | 1065.165 | 994.0332 | 745.3921 | 986.5163 | 1061.1238 | 1379.8454 | 774.858 |  | 816.2975 | 869.7814 | 463.3043 | 779.8918 |  | 472.9314 | 671.5186 | 630.1037 | 891.4673 | 941.6899 | 992.5507 | 973.5011 | 49.2904 | 368.4266 | 82.1326 | 597.2144 | 38.5926 | 51.7319 | 55.7853 | 98.7277 | 93.9351 |  |  | 5.953 | -2.2573 | -64.9915 | 2.6067 | 10.2334 | -197.7408 | 34.7716 | -4.2322 | 17.3697 | 44.8677 | 44.1423 | 0.0060652 | 0.00027435 | 0.00067354 | 1042.514 | 1017.28 | 978.3793 | 935.3381 | 384.3949 | 92.4987 | 46.6009 | 170.4429 | 89.4744 | 58.4185 | 41.4841 | 30.6672 | 28.6925 | 45.4567 | 997.4805 |  | 716.3339 | 449.0426 | 323.3459 | 1027.4084 | 709.7838 | 99.8732 | 260.0498 | 844.2064 | 253.1076 | 737.5558 | 926.6371 | 742.7058 | 925.7573 | 961.967 | 1166.3138 | 1215.619 | 1227.415 | 1160.3141 | 160.6387 | 65.034 | 738.0813 | 1044.2399 | 986.6279 | 732.8958 | 1022.7046 | 906.1021 | 1029.7132 | 1043.0604 | 955.1728 | 861.317 | 1101.1441 | 787.5069 | 485.4216 | 802.7341 | 695.5777 | 679.598 | 485.972 |  |  | 770.1354 | 1069.4855 | 1144.2528 | 1180.9451 | 747.7651 |  | 766.7164 |  |  | 877.201 | 531.4587 | 497.8514 | [5 empty] | 936.9088 | 894.0683 | 1081.6881 | 971.1139 | 917.2745 | 1054.2171 | 1011.5187 | 977.3167 | 1061.318 | 981.8861 |  | 1177.8857 | 1152.3161 | 1067.1554 | 955.9137 | 1095.949 | 998.5366 | 975.0316 | 1106.8513 | 1173.4361 | 1015.3399 | 1049.3586 | 869.7253 | 1132.4232 | 1071.82 | 1088.8837 | 982.6042 | 902.9737 | 763.971 | 1056.9655 | 914.0333 | 1123.771 | 1149.9204 | 1039.3803 |  | 971.6091 | 921.8358 | 1.149 | 18.9985 | 1.6104 | 1.2672 | -15.8563 | 3.0823 | 8411.66 | 0.44 | 5.7292 | -3.2181 | -17.2677 | 3.4582 | 7.9313 | -34.8643 | 14.6199 |  | 192.5687 | 254.5054 | 165.5446 | 52.1996 | 439.9862 | 243.6033
42838.5447 | 10754 | 1000.8795 | 761.3437 | 119.7456 | 71.2344 | 40.6528 | 29.8578 | 63.0178 | 27.6683 | 104.625 | 79.7224 | 53.1705 | 31.7843 | 24.1856 | 50.4972 | 733.5791 | 750.6267 | 748.5855 | 975.0502 | 997.4677 | 991.1152 | 1044.6999 |  | 1054.9497 | 1045.4735 | 821.7535 | 981.2673 | 849.4499 | 849.2337 | 862.1126 | 858.7864 | 1059.054 | 992.8051 | 745.4258 | 986.4201 | 1061.1063 | 1379.837 | 774.861 |  | 816.3275 | 869.6011 | 463.332 | 779.8534 |  | 471.199 | 672.0887 | 630.9827 | 892.2409 | 942.0099 | 992.3676 | 973.5424 | 50.0615 | 368.5591 | 85.6302 | 597.4455 | 38.5532 | 51.5651 | 55.8431 | 98.6944 | 93.9629 |  |  | 5.8998 | -2.6022 | -64.7116 | 3.8316 | 11.0863 | -197.7192 | 34.646 | -4.1014 | 17.7132 | 45.5983 | 43.9239 | 0.006057 | 0.0003417 | 0.00065383 | 1039.2748 | 1017.193 | 978.4282 | 935.38 | 384.6563 | 92.5468 | 46.6126 | 170.5691 | 89.4836 | 58.4292 | 41.4876 | 30.6628 | 28.6967 | 45.4616 | 998.083 |  | 684.763 | 408.9604 | 311.8184 | 1026.6533 | 708.8735 | 99.8797 | 260.1825 | 843.9873 | 253.232 | 738.0794 | 929.8333 | 749.1915 | 925.2311 | 963.6062 | 1165.6707 | 1214.8022 | 1229.0558 | 1161.7764 | 152.0957 | 65.5892 | 738.063 | 1048.1149 | 985.6378 | 732.9175 | 1030.867 | 905.0217 | 1029.1714 | 1043.0784 | 955.1111 | 860.8362 | 1094.948 | 787.3011 | 484.5241 | 802.7922 | 695.5647 | 679.6258 | 485.735 |  |  | 770.0814 | 1068.9938 | 1144.2556 | 1181.2994 | 747.7024 |  | 766.6682 |  |  | 876.2771 | 531.185 | 497.8511 | [5 empty] | 936.9142 | 893.5476 | 1081.5284 | 971.1177 | 916.6895 | 1053.6452 | 1011.5737 | 977.3523 | 1061.3551 | 981.2735 |  | 1176.5635 | 1152.4818 | 1065.2439 | 955.9275 | 1093.6226 | 998.2916 | 975.0583 | 1106.4451 | 1173.1892 | 1015.1833 | 1050.2623 | 869.7892 | 1132.4958 | 1072.078 | 1086.7843 | 982.7527 | 903.0532 | 763.6316 | 1053.1194 | 914.2248 | 1122.8131 | 1161.1208 | 1041.64 |  | 970.7791 | 921.7951 | 1.1759 | 18.9978 | 1.6099 | 1.2671 | -15.8411 | 3.0822 | 8489.71 | 0.57 | 5.7034 | -3.4563 | -17.2357 | 4.194 | 8.2546 | -34.8598 | 14.5924 |  | 192.2868 | 254.7623 | 165.0173 | 55.4105 | 439.9785 | 243.1101
42838.5448 | 10755 | 1002.0671 | 763.2877 | 119.8192 | 71.2502 | 40.6593 | 29.8531 | 63.029 | 27.6706 | 104.6343 | 79.7264 | 53.1734 | 31.7846 | 24.1898 | 50.5012 | 733.7555 | 750.6696 | 748.677 | 974.3681 | 997.4515 | 991.1694 | 1043.7705 |  | 1054.869 | 1047.7956 | 821.7501 | 981.2176 | 849.3597 | 849.169 | 862.0757 | 858.2894 | 1056.5901 | 993.1628 | 745.4522 | 986.4125 | 1061.1642 | 1380.8447 | 774.8683 |  | 816.3485 | 869.2921 | 463.8257 | 780.0013 |  | 471.0493 | 672.5345 | 632.7741 | 893.3529 | 942.7461 | 992.0042 | 973.7363 | 50.6452 | 368.6518 | 85.2747 | 597.7204 | 38.5454 | 51.2786 | 55.9141 | 98.6844 | 93.9715 |  |  | 6.1692 | -2.9039 | -65.0066 | 3.3683 | 11.062 | -197.6824 | 34.9529 | -4.0824 | 18.3005 | 48.4089 | 43.989 | 0.0061999 | 0.00028092 | 0.00070804 | 1041.5973 | 1017.073 | 978.5044 | 935.4427 | 384.9056 | 92.5915 | 46.6279 | 170.6854 | 89.4986 | 58.4467 | 41.4963 | 30.6739 | 28.6968 | 45.4832 | 1008.8909 |  | 668.3189 | 399.7002 | 313.9302 | 1026.4979 | 707.6221 | 99.8774 | 260.3152 | 843.7299 | 253.3647 | 738.5647 | 930.2046 | 756.2593 | 924.0781 | 963.8662 | 1194.9091 |  | 1229.758 | 1162.6883 | 166.0908 | 72.8936 | 738.0296 | 1040.4393 | 984.9744 | 732.8884 | 1037.2103 | 904.2149 | 1030.5016 | 1042.9873 | 955.0537 | 860.3428 | 1091.632 | 787.1337 | 483.931 | 802.6063 | 695.5416 | 679.6187 | 485.3169 |  |  | 770.0458 | 1068.7799 | 1144.1525 | 1181.5504 | 747.6802 |  | 766.6309 |  |  | 875.5462 | 530.9953 | 497.8981 | [5 empty] | 936.8521 | 893.1196 | 1081.6857 | 971.178 | 916.2164 | 1050.5285 | 1011.5409 | 977.4071 | 1061.3623 | 981.186 |  | 1174.976 | 1152.6928 | 1062.2384 | 954.9022 | 1091.0862 | 998.1167 | 975.0685 | 1107.4345 | 1173.3414 | 1014.6135 | 1050.2587 | 871.0063 | 1132.3301 | 1072.4305 | 1087.2737 | 983.2774 | 903.1204 | 761.2322 | 1051.7399 | 914.3299 | 1121.0688 | 1123.6199 | 1039.4773 |  | 970.8605 | 921.937 | 1.2713 | 18.9974 | 1.6098 | 1.2676 | -15.82 | 3.0822 | 8553.5 | 0.63 | 5.8321 | -3.652 | -17.279 | 3.9332 | 8.2443 | -34.8516 | 14.6548 |  | 192.1646 | 254.9474 | 163.7218 | 56.8303 | 441.0355 | 264.2595
42838.5448 | 10756 | 1006.0262 | 765.7348 | 119.886 | 71.2732 | 40.6667 | 29.8618 | 63.0436 | 27.6767 | 104.6459 | 79.7416 | 53.1871 | 31.7946 | 24.2011 | 50.5149 | 733.9206 | 750.6863 | 748.7564 | 973.4396 | 997.3996 | 990.9122 | 1043.2048 |  | 1054.819 | 1053.1473 | 822.5226 | 981.2105 | 849.2718 | 849.1069 | 861.9879 | 858.693 | 1056.2114 | 998.6978 | 745.4965 | 986.1918 | 1061.2773 | 1383.5109 | 774.8654 |  | 816.3618 | 869.1749 | 464.0906 | 780.1238 |  | 471.2457 | 673.8441 | 636.3968 | 898.082 | 945.465 | 991.5906 | 973.6246 | 50.852 | 368.6215 | 85.0339 | 598.1522 | 38.5364 | 51.0278 | 55.9967 | 98.6472 | 93.9976 |  |  | 6.0779 | -2.8644 | -65.2005 | 2.9747 | 10.9536 | -197.7178 | 35.1684 | -3.4259 | 17.8901 | 47.6438 | 43.8416 | 0.0061079 | 0.00034992 | 0.0006489 | 1040.9119 | 1017.5405 | 978.7071 | 935.5459 | 385.1603 | 92.6278 | 46.6143 | 170.811 | 89.5153 | 58.4477 | 41.5001 | 30.6602 | 28.6999 | 45.4883 | 1049.9729 |  | 731.2898 | 413.831 | 320.3714 | 1027.7219 | 708.3188 | 99.8723 | 260.4572 | 843.5044 | 253.4774 | 739.0758 | 931.5752 | 764.4375 | 922.9979 | 955.0014 | 1207.8813 |  | 1229.6361 | 1163.0662 | 157.117 | 76.5137 | 737.9911 | 1046.539 | 985.3683 | 732.8923 | 1035.6499 | 903.1859 | 1031.453 | 1043.16 | 955.0012 | 861.4548 | 1091.1439 | 787.3441 | 483.0158 | 802.8129 | 695.5607 | 679.694 | 485.1253 |  |  | 770.0205 | 1068.8347 | 1143.8308 | 1181.9084 | 747.6613 |  | 766.5787 |  |  | 874.8002 | 530.786 | 497.922 | [5 empty] | 936.9555 | 892.8478 | 1081.7015 | 971.2177 | 916.0393 | 1051.7716 | 1011.56 | 977.4722 | 1061.3088 | 981.1753 |  | 1175.5995 | 1153.1778 | 1061.1753 | 954.0093 | 1091.2442 | 998.0173 | 975.0839 | 1110.454 | 1173.8011 | 1013.9122 | 1051.6269 | 878.5929 | 1132.1367 | 1072.6951 | 1083.1215 | 983.2597 | 903.0144 | 754.2479 | 1050.8459 | 914.3194 | 1119.301 | 1134.6458 | 1036.5011 |  | 971.056 | 922.2054 | 1.0468 | 18.998 | 1.6096 | 1.267 | -15.8525 | 3.0822 | 8555.35 | 0.58 | 5.7885 | -3.6296 | -17.3167 | 3.6988 | 8.2025 | -34.849 | 14.6975 |  | 192.1968 | 255.2163 | 159.9034 | 50.0602 | 443.8489 | 274.0421
42838.5448 | 10757 | 1006.2969 | 767.1376 | 119.954 | 71.2898 | 40.676 | 29.8621 | 63.058 | 27.6814 | 104.6531 | 79.7484 | 53.1896 | 31.8008 | 24.1947 | 50.5224 | 734.0997 | 750.7081 | 748.8473 | 973.7247 | 997.2493 | 990.611 | 1043.3072 |  | 1054.7659 | 1052.6556 | 822.9616 | 981.2357 | 849.1964 | 849.0413 | 861.882 | 859.4655 | 1057.8108 | 999.9788 | 745.5594 | 985.9383 | 1061.1977 | 1386.1271 | 774.8666 |  | 816.3831 | 869.1052 | 464.2987 | 780.2775 |  | 470.8369 | 673.9219 | 638.817 | 901.087 | 948.0996 | 992.2497 | 973.1098 | 51.1019 | 368.6815 | 83.5412 | 598.1999 | 38.5311 | 50.8613 | 56.0936 | 98.6201 | 94.0311 |  |  | 6.137 | -2.2218 | -65.3352 | 3.0371 | 9.3515 | -197.6725 | 35.1619 | -3.9325 | 16.4708 | 45.6488 | 43.3354 | 0.0062048 | 0.00025135 | 0.00065876 | 1044.7092 | 1017.3093 | 978.7369 | 935.6168 | 385.4195 | 92.6924 | 46.636 | 170.9347 | 89.5297 | 58.4514 | 41.5049 | 30.659 | 28.6987 | 45.4796 | 1031.3007 |  | 693.3627 | 416.7749 | 315.0162 | 1027.2914 | 707.7169 | 99.868 | 260.6057 | 843.6302 | 253.6024 | 739.6072 | 922.3259 | 771.7047 | 921.4018 | 959.1609 | 1189.2151 |  | 1231.8259 | 1163.0014 | 141.7354 | 57.5785 | 737.9947 | 1047.8519 | 985.9246 | 732.9148 | 1036.4378 | 902.2101 | 1032.6074 | 1043.4413 | 954.9495 | 862.0905 | 1094.331 | 787.2785 | 483.3255 | 802.6636 | 695.5313 | 679.6901 | 485.2446 |  |  | 769.981 | 1068.0813 | 1143.6089 | 1182.2233 | 747.635 |  | 766.5457 |  |  | 874.2576 | 530.5148 | 497.7645 | [5 empty] | 937.116 | 892.5075 | 1081.9484 | 971.4828 | 915.5702 | 1051.419 | 1011.5255 | 977.4584 | 1061.1805 | 980.9343 |  | 1178.1135 | 1152.9881 | 1062.5235 | 952.9268 | 1092.3376 | 997.8355 | 975.1121 | 1110.5398 | 1173.7621 | 1014.045 | 1052.6575 | 882.5789 | 1131.8474 | 1072.9693 | 1082.6164 | 983.4346 | 902.9538 | 747.5694 | 1049.7467 | 914.297 | 1117.8728 | 1167.1446 | 1038.6094 |  | 971.1529 | 922.5896 | 1.0383 | 18.9977 | 1.61 | 1.2675 | -15.7522 | 3.0822 | 8521.17 | 0.87 | 5.8163 | -3.1967 | -17.3353 | 3.7376 | 7.5809 | -34.8541 | 14.7 |  | 191.7644 | 255.4513 | 161.7155 | 54.0785 | 446.6215 | 260.0304
42838.5448 | 10758 | 1004.1248 | 767.3548 | 120.0324 | 71.3183 | 40.689 | 29.8687 | 63.0753 | 27.6944 | 104.6699 | 79.7514 | 53.1987 | 31.8052 | 24.2042 | 50.5326 | 734.2828 | 750.7224 | 748.9209 | 973.0009 | 997.1282 | 990.5624 | 1043.7446 |  | 1054.8291 | 1052.7455 | 822.7908 | 981.2164 | 849.1352 | 848.977 | 861.7662 | 859.0873 | 1054.1578 | 994.2042 | 745.6409 | 985.8235 | 1061.1568 | 1390.5427 | 774.8679 |  | 816.4114 | 868.9545 | 464.4476 | 780.3779 |  | 470.1556 | 673.3824 | 636.589 | 898.4026 | 948.0352 | 993.5524 | 973.1594 | 51.265 | 368.6749 | 82.0169 | 597.8803 | 38.5305 | 50.8145 | 56.2034 | 98.5821 | 94.0711 |  |  | 6.1988 | -2.8158 | -65.3569 | 3.6581 | 10.3037 | -197.6955 | 34.7775 | -4.156 | 16.7723 | 45.9272 | 42.6017 | 0.0061736 | 0.00044684 | 0.0007179 | 1042.3823 | 1017.2889 | 978.8665 | 935.7126 | 385.69 | 92.7464 | 46.6492 | 171.0607 | 89.5528 | 58.464 | 41.5159 | 30.6747 | 28.7017 | 45.4979 | 1047.8643 |  | 642.0481 | 374.8807 | 289.8468 | 1025.1694 | 706.245 | 99.8599 | 260.7189 | 843.7751 | 253.7034 | 740.0749 | 892.6995 | 778.1044 | 919.8115 | 956.6851 | 1142.1675 |  | 1232.916 | 1163.7814 | 154.6206 | 77.5309 | 737.9754 | 1044.5054 | 986.6624 | 732.9442 | 1031.9518 | 901.1962 | 1032.4582 | 1043.6466 | 954.8874 | 861.0247 | 1081.5934 | 786.9279 | 483.3603 | 802.7102 | 695.4827 | 679.6375 | 485.7792 |  |  | 769.9466 | 1068.0326 | 1143.4738 | 1182.5129 | 747.5936 |  | 766.5085 |  |  | 874.1379 | 530.3428 | 497.5559 | [5 empty] | 937.2398 | 899.6515 | 1081.8928 | 971.7696 | 915.2508 | 1054.8968 | 1011.4092 | 977.4692 | 1060.9872 | 980.6576 |  | 1179.5191 | 1153.0093 | 1062.4363 | 952.2061 | 1092.0272 | 998.0146 | 975.1471 | 1106.6803 | 1172.7701 | 1013.3427 | 1051.5326 | 879.6531 | 1131.3715 | 1073.3094 | 1083.8712 | 982.722 | 902.96 | 740.5362 | 1047.1648 | 914.3357 | 1117.1179 | 1174.8544 | 1038.691 |  | 972.0592 | 922.9763 | 1.1446 | 18.9975 | 1.6096 | 1.2674 | -15.8846 | 3.0821 | 8444.44 | 1.11 | 5.8452 | -3.5978 | -17.3333 | 4.1008 | 7.9616 | -34.8741 | 14.6269 |  | 191.7373 | 255.6656 | 158.5834 | 59.3022 | 451.3347 | 226.9086
42838.5448 | 10759 | 1001.8215 | 767.1686 | 120.1031 | 71.3378 | 40.6932 | 29.8808 | 63.1 | 27.6996 | 104.6865 | 79.7651 | 53.2134 | 31.8105 | 24.2045 | 50.543 | 734.4703 | 750.7404 | 749.0068 | 974.5471 | 997.2198 | 991.1485 | 1044.5261 |  | 1054.9044 | 1053.3654 | 823.0712 | 981.2024 | 849.0663 | 848.9136 | 861.6697 | 858.1461 | 1053.1934 | 988.0282 | 745.7323 | 986.0891 | 1061.1508 | 1392.9427 | 774.8752 |  | 816.4389 | 868.8548 | 464.8335 | 780.3543 |  | 469.6598 | 673.93 | 633.5386 | 892.971 | 946.676 | 992.9656 | 973.5322 | 51.6623 | 368.7588 | 81.0355 | 597.6258 | 38.52 | 50.8751 | 56.3255 | 98.5412 | 94.0865 |  |  | 6.0799 | -4.0262 | -65.5895 | 3.1804 | 11.3282 | -197.7146 | 35.403 | -3.834 | 18.1818 | 47.9356 | 42.3445 | 0.0062508 | 0.00031377 | 0.00067354 | 1040.0851 | 1017.0337 | 978.8992 | 935.7714 | 385.9382 | 92.7909 | 46.6611 | 171.1874 | 89.5817 | 58.4876 | 41.5219 | 30.6862 | 28.7158 | 45.5204 | 1046.7958 |  | 689.3609 | 365.7367 | 298.993 | 1024.136 | 706.9148 | 99.8558 | 260.8367 | 844.0616 | 253.8128 | 740.5415 | 893.4407 | 784.6134 | 917.7856 | 952.5926 | 1168.568 |  | 1233.1774 | 1165.3763 | 146.1013 | 55.911 | 737.9237 | 1042.5783 | 986.7238 | 732.8699 | 1025.4904 | 899.9582 | 1032.7814 | 1043.865 | 954.8442 | 859.9347 | 1081.7125 | 786.6877 | 482.785 | 802.547 | 695.4364 | 679.6526 | 486.6362 |  |  | 769.8968 | 1067.6504 | 1143.2692 | 1182.8331 | 747.5457 |  | 766.4624 |  |  | 874.1558 | 530.2215 | 497.4733 | [5 empty] | 937.1978 | 897.5222 | 1081.5694 | 972.1686 | 914.886 | 1056.5398 | 1011.0998 | 977.4934 | 1060.8703 | 979.9206 |  | 1176.5735 | 1153.4354 | 1062.0533 | 951.9799 | 1090.7788 | 997.8277 | 975.1791 | 1104.4525 | 1172.0568 | 1012.428 | 1051.0999 | 875.13 | 1132.2095 | 1073.6584 | 1086.0122 | 983.0305 | 902.9703 | 734.0158 | 1045.2327 | 914.3521 | 1116.4942 | 1113.1577 | 1033.0465 |  | 971.5427 | 923.3224 | 1.242 | 18.999 | 1.6088 | 1.2667 | -15.8506 | 3.0821 | 8364.16 | 1.12 | 5.7887 | -4.3034 | -17.3691 | 3.8247 | 8.3461 | -34.8677 | 14.7545 |  | 191.5191 | 255.9043 | 158.075 | 54.2625 | 453.914 | 245.0538
42838.5448 | 10760 | 1000.6449 | 767.2081 | 120.1892 | 71.3602 | 40.6883 | 29.8757 | 63.1087 | 27.6961 | 104.6949 | 79.7765 | 53.2146 | 31.8063 | 24.2034 | 50.5473 | 734.6628 | 750.7795 | 749.0704 | 973.9094 | 997.5403 | 990.8196 | 1045.6676 |  | 1054.9991 | 1053.477 | 823.532 | 981.1507 | 848.9873 | 848.8505 | 861.5187 | 857.3636 | 1053.4581 | 983.7336 | 745.8128 | 986.2256 | 1061.0543 | 1392.4134 | 774.8702 |  | 816.4608 | 869.0482 | 464.8333 | 780.4163 |  | 469.0613 | 675.0936 | 634.1739 | 889.7093 | 949.2345 | 990.1765 | 973.6954 | 53.3742 | 368.9018 | 83.0298 | 598.0593 | 38.526 | 51.0298 | 56.4477 | 98.5008 | 94.1417 |  |  | 6.0746 | -3.8613 | -64.9909 | 3.2257 | 11.9031 | -197.6988 | 34.7223 | -4.1849 | 18.1388 | 46.9452 | 42.178 | 0.0061473 | 0.0003992 | 0.0006949 | 1039.7177 | 1017.0061 | 978.9189 | 935.8094 | 386.168 | 92.8282 | 46.6713 | 171.3053 | 89.5889 | 58.4944 | 41.5264 | 30.6873 | 28.7102 | 45.5235 | 1032.5407 |  | 643.2906 | 364.9824 | 301.4301 | 1023.4266 | 705.1764 | 99.8483 | 260.9421 | 844.3186 | 253.9318 | 740.9829 | 894.8897 | 792.9409 | 916.0186 | 950.0073 | 1194.8723 |  | 1234.8334 | 1165.9822 | 153.8808 | 44.9983 | 737.9023 | 1048.8676 | 986.8228 | 732.8694 | 1022.5052 | 898.6664 | 1033.3842 | 1043.7393 | 954.7694 | 859.172 | 1079.283 | 787.2472 | 482.102 | 802.3238 | 695.3983 | 679.6449 | 487.5352 |  |  | 769.8618 | 1067.4689 | 1142.9852 | 1183.1132 | 747.5028 |  | 766.4257 |  |  | 874.1722 | 530.5451 | 497.6654 | [5 empty] | 937.0893 | 891.4992 | 1081.0145 | 972.2648 | 914.7559 | 1053.7052 | 1011.1422 | 977.5484 | 1060.6493 | 979.9175 |  | 1175.9368 | 1153.5046 | 1059.1283 | 953.7218 | 1092.4663 | 997.7567 | 975.1383 | 1102.9374 | 1172.9755 | 1012.2266 | 1050.299 | 874.356 | 1132.9877 | 1074.0153 | 1084.9793 | 982.5685 | 902.9223 | 730.9528 | 1048.1145 | 914.141 | 1115.9463 | 1170.5564 | 1036.7524 |  | 972.9445 | 923.6888 | 1.1275 | 18.9981 | 1.6086 | 1.2669 | -15.8922 | 3.0821 | 8330.06 | 1.13 | 5.7858 | -4.2169 | -17.3003 | 3.8543 | 8.5459 | -34.8279 | 14.5958 |  | 191.4158 | 256.116 | 159.2291 | 58.8181 | 453.3426 | 264.1406
42838.5448 | 10761 | 1000.0639 | 767.7582 | 120.2704 | 71.3737 | 40.6994 | 29.8816 | 63.1295 | 27.6992 | 104.7056 | 79.7784 | 53.2259 | 31.8134 | 24.2118 | 50.5539 | 734.8394 | 750.8148 | 749.1484 | 973.977 | 997.7714 | 991.6846 | 1045.5745 |  | 1055.1298 | 1049.2994 | 823.1058 | 981.0813 | 848.9076 | 848.7837 | 861.3723 | 856.8832 | 1056.0429 | 982.0631 | 745.9031 | 986.3516 | 1061.0893 | 1399.2418 | 774.8753 |  | 816.487 | 869.0355 | 465.3176 | 780.8985 |  | 467.3932 | 676.1932 | 638.3752 | 886.9159 | 950.0602 | 987.1682 | 973.0249 | 55.2331 | 369.027 | 85.9601 | 598.4741 | 38.5111 | 51.2581 | 56.5668 | 98.4576 | 94.2752 |  |  | 6.1804 | -2.1889 | -64.5835 | 3.0187 | 10.7795 | -197.6626 | 34.9891 | -4.1047 | 17.8652 | 46.514 | 42.0481 | 0.0062278 | 0.00033842 | 0.00067683 | 1039.1197 | 1017.1566 | 978.9837 | 935.8664 | 386.3939 | 92.8783 | 46.6759 | 171.4311 | 89.6082 | 58.5055 | 41.5386 | 30.6867 | 28.7185 | 45.5354 | 998.0992 |  | 611.5256 | 363.0782 | 293.5549 | 1022.2883 | 701.8287 | 99.8378 | 261.048 | 844.475 | 254.0625 | 741.5139 | 895.6353 | 804.2644 | 914.8282 | 945.5958 | 1215.4062 |  | 1234.9429 | 1165.2515 | 128.0369 | 43.5182 | 737.8836 | 1045.3071 | 986.6881 | 732.8696 | 1028.8641 | 897.4527 | 1032.3297 | 1043.6941 | 954.711 | 858.6889 | 1083.319 | 786.6171 | 481.8159 | 802.9651 | 695.3859 | 679.6674 | 488.047 |  |  | 769.8206 | 1067.4313 | 1142.4815 | 1183.127 | 747.456 |  | 766.3892 |  |  | 874.185 | 531.1829 | 498.1197 | [5 empty] | 937.3458 | 893.09 | 1080.7454 | 972.384 | 914.8886 | 1056.041 | 1011.5032 | 977.628 | 1060.4342 | 980.3287 |  | 1176.0263 | 1153.6631 | 1057.2212 | 955.1321 | 1093.4052 | 997.7804 | 975.0859 | 1100.4998 | 1172.6967 | 1012.9321 | 1050.9887 | 872.6925 | 1133.5085 | 1074.2751 | 1088.1043 | 982.6854 | 902.8255 | 724.9127 | 1047.3787 | 914.0556 | 1115.4678 | 1152.6228 | 1032.9243 |  | 972.7442 | 924.059 | 0.99971 | 18.9974 | 1.6087 | 1.2672 | -15.8048 | 3.0821 | 8342.97 | 0.81 | 5.8356 | -3.1768 | -17.256 | 3.7307 | 8.1228 | -34.7832 | 14.6343 |  | 191.3954 | 256.1401 | 162.3675 | 61.2683 | 460.7186 | 279.777
42838.5448 | 10762 | 999.6858 | 767.8899 | 120.3464 | 71.3948 | 40.7072 | 29.8872 | 63.1452 | 27.6999 | 104.7187 | 79.7817 | 53.2257 | 31.8184 | 24.2149 | 50.5686 | 735.0225 | 750.8467 | 749.2377 | 972.8495 | 997.7193 | 991.9574 | 1045.1722 |  | 1054.9962 | 1048.5239 | 822.6953 | 980.9376 | 848.8261 | 848.7235 | 861.3241 | 857.1058 | 1056.8743 | 983.0612 | 745.9827 | 986.1355 | 1061.1605 |  | 774.8819 |  | 816.5212 | 868.973 | 465.5493 | 781.1483 |  | 466.6038 | 677.3488 | 642.1866 | 889.2789 | 952.0805 | 985.5755 | 972.3871 | 56.9302 | 369.2206 | 85.3164 | 598.8091 | 38.4913 | 51.4749 | 56.693 | 98.3945 | 94.3578 |  |  | 6.3519 | -3.0563 | -65.1906 | 3.2868 | 10.1013 | -197.6633 | 35.0344 | -3.8248 | 17.4913 | 45.8015 | 42.0059 | 0.0061851 | 0.00036141 | 0.00067026 | 1039.2054 | 1017.1615 | 979.0945 | 935.9192 | 386.6242 | 92.9346 | 46.6861 | 171.5536 | 89.6294 | 58.5172 | 41.5388 | 30.6852 | 28.7193 | 45.543 | 950.7872 |  | 603.1947 | 355.4096 | 277.0547 | 1019.8887 | 698.4358 | 99.8313 | 261.1519 | 844.5007 | 254.1934 | 742.0156 | 896.7662 | 814.2742 | 914.8864 | 941.9005 | 1226.0005 |  | 1237.5813 | 1164.7475 | 158.0127 | 63.3075 | 737.8445 | 1047.5744 | 986.5745 | 732.8339 | 1031.7646 | 896.4486 | 1031.3208 | 1043.5634 | 954.6374 | 859.1686 | 1091.1024 | 786.416 | 481.4345 | 803.3525 | 695.4058 | 679.6532 | 488.2117 |  |  | 769.7795 | 1067.3298 | 1142.0138 | 1183.008 | 747.4359 |  | 766.3579 |  |  | 874.2471 | 531.7516 | 498.5657 | [5 empty] | 937.474 | 917.5587 | 1080.5326 | 972.4842 | 915.3169 | 1053.8779 | 1011.4948 | 977.525 | 1060.2048 | 979.9592 |  | 1176.0094 | 1154.1273 | 1058.7333 | 956.1361 | 1094.4876 | 997.5958 | 975.2214 | 1102.7816 | 1172.5936 | 1015.9506 | 1051.4626 | 870.2656 | 1133.4982 | 1074.5984 | 1086.7041 | 982.3717 | 902.6585 | 720.6595 | 1046.9097 | 914.032 | 1115.2953 | 1146.021 | 1037.7588 |  | 972.7513 | 924.4112 | 1.0364 | 18.9983 | 1.609 | 1.2675 | -15.8641 | 3.0821 | 8394.99 | 0.81 | 5.9158 | -3.7561 | -17.3474 | 3.8952 | 7.8582 | -34.7613 | 14.6346 |  | 191.3382 | 256.0664 | 166.1779 | 61.1075 |  | 288.0955
42838.5448 | 10763 | 1000.6598 | 768.5331 | 120.4299 | 71.4138 | 40.7096 | 29.8908 | 63.1659 | 27.7034 | 104.725 | 79.7888 | 53.2285 | 31.8222 | 24.2109 | 50.5787 | 735.1845 | 750.8875 | 749.2871 | 971.3304 | 997.4672 | 990.9512 | 1046.2268 |  | 1054.8361 | 1046.1197 | 821.9559 | 980.8284 | 848.7404 | 848.6614 | 861.3055 | 857.5467 | 1057.1497 | 985.6498 | 746.0063 | 985.6871 | 1061.0895 |  | 774.8765 |  | 816.5424 | 868.8842 | 465.8625 | 781.1642 |  | 466.7144 | 678.4641 | 644.8472 | 894.3258 | 951.8854 | 983.6591 | 972.0295 | 58.2617 | 369.3121 | 84.4006 | 598.9298 | 38.4701 | 51.6726 | 56.8224 | 98.3163 | 94.4316 |  |  | 6.1035 | -3.35 | -64.5874 | 2.8637 | 10.1138 | -197.7106 | 35.6895 | -3.8018 | 17.6402 | 47.9528 | 41.9 | 0.0062508 | 0.00032035 | 0.00067354 | 1038.6578 | 1017.0448 | 979.0958 | 935.9428 | 386.8675 | 92.9749 | 46.7002 | 171.6652 | 89.6393 | 58.526 | 41.5409 | 30.6886 | 28.7292 | 45.5532 | 1043.5225 |  | 630.8879 | 361.1938 | 283.3855 | 1020.9906 | 697.1771 | 99.8282 | 261.2657 | 844.4824 | 254.3205 | 742.4927 | 900.6782 | 823.9803 | 917.063 | 940.6817 | 1230.1003 |  | 1241.7722 | 1165.8664 | 171.0021 | 64.9474 | 737.8218 | 1040.582 | 985.7822 | 732.8191 | 1044.2185 | 895.705 | 1030.5969 | 1043.3644 | 954.5889 | 859.5421 | 1091.8351 | 786.2437 | 480.802 | 803.5584 | 695.3774 | 679.6485 | 487.9754 |  |  | 769.7558 | 1067.0393 | 1141.3392 | 1183.0185 | 747.4137 |  | 766.3318 |  |  | 874.1609 | 532.2233 | 498.9324 | [5 empty] | 937.4934 | 927.0325 | 1080.1068 | 972.5549 | 916.1696 | 1065.4276 | 1011.9077 | 977.5247 | 1059.9877 | 979.9525 |  | 1175.4305 | 1154.3218 | 1057.8698 | 956.3078 | 1095.7614 | 997.4685 | 975.2363 | 1101.8936 | 1171.2935 | 1016.0475 | 1050.7481 | 866.8179 | 1133.0294 | 1074.9944 | 1085.9165 | 982.1662 | 902.675 | 718.3633 | 1048.9275 | 914.1686 | 1114.898 | 1158.3478 | 1027.1823 |  | 972.9038 | 924.776 | 1.2518 | 18.9986 | 1.6085 | 1.2685 | -15.8788 | 3.0821 | 8468.81 | 0.7 | 5.799 | -3.9348 | -17.2771 | 3.638 | 7.857 | -34.7389 | 14.7595 |  | 191.1722 | 256.0928 | 156.5374 | 57.6293 |  | 291.324
42838.5449 | 10764 | 1001.8334 | 769.3218 | 120.5194 | 71.4407 | 40.7222 | 29.895 | 63.1858 | 27.7081 | 104.7356 | 79.7998 | 53.2329 | 31.8326 | 24.2104 | 50.5877 | 735.3554 | 750.9431 | 749.3576 | 973.9666 | 997.5412 | 991.574 | 1047.351 |  | 1054.9093 | 1044.2597 | 821.5846 | 980.7246 | 848.6688 | 848.591 | 861.2364 | 857.7472 | 1056.0118 | 986.2372 | 746.0316 | 986.0246 | 1061.1581 |  | 774.8696 |  | 816.5489 | 868.7637 | 466.0917 | 781.3313 |  | 466.9792 | 678.5491 | 647.3273 | 898.8111 | 951.4642 | 982.1959 | 971.8351 | 58.4665 | 369.5447 | 83.3886 | 598.8446 | 38.4645 | 51.8643 | 56.9638 | 98.2659 | 94.4568 |  |  | 6.1673 | -3.1647 | -65.2853 | 2.3544 | 10.6724 | -197.71 | 35.4944 | -4.0061 | 17.4586 | 46.865 | 41.9035 | 0.0061358 | 0.00039591 | 0.00064562 | 1037.5662 | 1016.4753 | 978.9285 | 935.8613 | 387.1403 | 93.0332 | 46.7031 | 171.8123 | 89.6624 | 58.5502 | 41.5583 | 30.6902 | 28.7249 | 45.5649 | 1045.3508 | 7.1898 | 605.2891 | 367.3478 | 289.8178 | 1023.0568 | 696.3914 | 99.8102 | 261.3798 | 844.7553 | 254.4507 | 742.9741 | 902.0221 | 834.0308 | 920.9737 | 940.4843 | 1234.1106 |  | 1246.2471 | 1167.5515 | 172.1149 | 78.4752 | 737.7886 | 1042.3215 | 985.5252 | 732.8176 | 1039.1104 | 894.7357 | 1029.7266 | 1042.9309 | 954.5113 | 859.7082 | 1091.8758 | 786.556 | 480.6968 | 804.0279 | 695.3601 | 679.6619 | 487.8383 |  |  | 769.7095 | 1067.4142 | 1140.3852 | 1182.8437 | 747.395 |  | 766.2611 |  |  | 874.2454 | 532.6943 | 499.2763 | [5 empty] | 937.2864 | 928.3904 | 1080.074 | 972.7344 | 916.9703 | 1069.5317 | 1012.3224 | 977.6448 | 1059.8424 | 980.1715 |  | 1176.5788 | 1154.1027 | 1056.8152 | 956.5793 | 1095.9746 | 997.4243 | 975.2688 | 1100.8446 | 1170.6702 | 1015.5892 | 1052.0921 | 865.6554 | 1132.3851 | 1075.2942 | 1087.563 | 982.3367 | 902.6705 | 715.4923 | 1050.2054 | 914.2309 | 1114.5552 | 1133.4154 | 1026.8727 |  | 973.0526 | 925.1707 | 1.1874 | 18.9987 | 1.6082 | 1.2685 | -15.7524 | 3.082 | 8522.91 | 0.65 | 5.829 | -3.8246 | -17.371 | 3.2988 | 8.0664 | -34.7187 | 14.7105 |  | 191.3886 | 255.9921 | 157.5819 | 60.2237 |  | 294.4907
42838.5449 | 10765 | 1002.9198 | 770.3088 | 120.614 | 71.4663 | 40.7223 | 29.8947 | 63.2009 | 27.713 | 104.7408 | 79.8114 | 53.2433 | 31.8365 | 24.211 | 50.5943 | 735.5268 | 751.0018 | 749.4159 | 974.8834 | 997.7182 | 991.7103 | 1047.1375 |  | 1054.9398 | 1043.8675 | 821.64 | 980.6477 | 848.6071 | 848.525 | 861.083 | 857.7022 | 1061.8409 | 985.6842 | 746.0664 | 986.4751 | 1061.4421 |  | 774.8755 |  | 816.5678 | 868.669 | 466.2713 | 781.5103 |  | 466.63 | 678.7793 | 653.1556 | 900.3009 | 950.375 | 982.2928 | 972.1899 | 58.6027 | 369.9369 | 83.7457 | 598.7721 | 38.4577 | 52.0498 | 57.1116 | 98.2461 | 94.4868 |  |  | 6.1055 | -3.4736 | -64.985 | 2.2 | 11.6567 | -197.6534 | 36.3499 | -3.9917 | 17.8177 | 47.2452 | 41.9292 | 0.0061358 | 0.00027435 | 0.0006374 | 1035.7073 | 1016.4123 | 978.9285 | 935.8442 | 387.3842 | 93.0734 | 46.7138 | 171.9401 | 89.6824 | 58.5552 | 41.5551 | 30.6902 | 28.7235 | 45.5742 | 1071.0167 | 33.8877 | 617.6414 | 377.1057 | 309.5493 | 1024.5442 | 696.1512 | 99.8052 | 261.4969 | 845.0281 | 254.5861 | 743.4645 | 900.8133 | 843.3253 | 928.0484 | 946.6614 | 1237.3988 |  | 1245.7491 | 1168.6429 | 157.0573 | 59.8252 | 737.7861 | 1053.5352 | 985.6228 | 732.8257 | 1033.7886 | 893.6865 | 1029.3436 | 1042.5462 | 954.4542 | 859.4518 | 1097.5214 | 786.7776 | 479.9291 | 804.601 | 695.3566 | 679.6895 | 487.7679 |  |  | 769.691 | 1067.534 | 1139.7688 | 1182.6911 | 747.3337 |  | 766.2338 |  |  | 874.4446 | 533.2787 | 499.7617 | [5 empty] | 937.1749 | 929.1988 | 1080.2706 | 973.0055 | 917.5757 | 1057.2804 | 1012.5999 | 977.6621 | 1059.6791 | 981.0329 |  | 1177.6698 | 1153.8293 | 1057.1681 | 956.3945 | 1096.9285 | 997.2965 | 975.2674 | 1100.6661 | 1171.9928 | 1014.6695 | 1051.9905 | 861.6548 | 1131.8326 | 1075.6463 | 1081.2902 | 982.244 | 902.7046 | 712.9741 | 1056.0339 | 914.0636 | 1114.8262 | 1067.7551 | 1027.7617 |  | 972.3523 | 925.581 | 1.0652 | 18.9979 | 1.6085 | 1.2676 | -15.7898 | 3.0821 | 8567.05 | 0.78 | 5.7993 | -4.0074 | -17.3331 | 3.1892 | 8.4305 | -34.715 | 14.8873 |  | 191.4579 | 255.8982 | 155.6314 | 58.7749 |  | 297.1138
42838.5449 | 10766 | 1003.0118 | 771.1769 | 120.7088 | 71.4824 | 40.7296 | 29.8979 | 63.2094 | 27.7175 | 104.7575 | 79.8133 | 53.2488 | 31.833 | 24.2154 | 50.598 | 735.6888 | 751.0741 | 749.4688 | 974.4504 | 997.8976 | 991.1757 | 1047.9784 |  | 1055.0039 | 1043.6607 | 821.6685 | 980.5724 | 848.5398 | 848.461 | 861.0059 | 857.3538 | 1065.6818 | 982.6382 | 746.0868 | 986.5532 | 1061.0178 |  | 774.8838 |  | 816.5847 | 868.6079 | 466.7584 | 781.7432 |  | 465.154 | 679.2391 | 653.9032 | 900.4662 | 949.9893 | 983.0149 | 972.7061 | 58.8669 | 370.3012 | 82.4652 | 598.7851 | 38.4497 | 52.281 | 57.2542 | 98.2388 | 94.4917 |  |  | 6.1022 | -3.4999 | -64.8049 | 2.4694 | 11.3117 | -197.6935 | 36.8658 | -3.1683 | 18.4215 | 48.478 | 41.8629 | 0.0061177 | 0.00039263 | 0.00068833 | 1036.4734 | 1016.5329 | 979.0297 | 935.8906 | 387.6353 | 93.1118 | 46.7065 | 172.0575 | 89.6961 | 58.5593 | 41.5593 | 30.6905 | 28.7289 | 45.5741 | 1010.4155 | 60.6401 | 648.8395 | 402.723 | 316.8404 | 1025.2396 | 696.0607 | 99.8029 | 261.6568 | 845.0326 | 254.7433 | 744.0215 | 901.1282 | 854.6655 | 939.5517 | 952.4078 | 1243.8054 |  | 1231.485 | 1168.0281 | 161.5987 | 84.6253 | 737.7417 | 1051.3334 | 986.0883 | 732.786 | 1030.2506 | 892.5821 | 1029.1451 | 1042.3125 | 954.3661 | 859.174 | 1097.7476 | 787.1391 | 478.9107 | 805.0171 | 695.3397 | 679.7053 | 487.2875 |  |  | 769.6302 | 1066.9049 | 1139.0634 | 1182.5136 | 747.2773 |  | 766.1863 |  |  | 874.2627 | 533.4579 | 499.9661 | [5 empty] | 937.1971 | 929.7875 | 1080.2262 | 973.102 | 918.1172 | 1055.3974 | 1012.5199 | 977.7266 | 1059.5528 | 981.4388 |  | 1177.6927 | 1154.3599 | 1057.6319 | 956.2615 | 1098.9035 | 997.2039 | 975.3007 | 1098.2126 | 1172.3457 | 1013.5696 | 1052.8807 | 857.8833 | 1131.3219 | 1075.9471 | 1083.3831 | 982.2342 | 902.7032 | 712.1156 | 1057.1776 | 914.0523 | 1114.7456 | 1089.9148 | 1030.9513 |  | 971.466 | 925.9955 | 1.1038 | 18.9994 | 1.6085 | 1.2663 | -15.7553 | 3.0821 | 8619.31 | 0.53 | 5.7976 | -4.0235 | -17.3132 | 3.3796 | 8.3072 | -34.7285 | 14.9969 |  | 191.0986 | 255.7887 | 162.787 | 55.2797 |  | 302.3489
42838.5449 | 10767 | 998.1915 | 771.2032 | 120.806 | 71.5042 | 40.7429 | 29.9121 | 63.2357 | 27.727 | 104.7911 | 79.8313 | 53.2562 | 31.8423 | 24.2246 | 50.6177 | 735.8455 | 751.1559 | 749.5371 | 973.3853 | 997.9787 | 990.7161 | 1049.7284 |  | 1055.0366 | 1045.2871 | 821.7188 | 980.4852 | 848.4783 | 848.4018 | 860.937 | 857.4257 | 1062.1216 | 982.5357 | 746.104 | 986.608 | 1060.2776 |  | 774.8741 |  | 816.5923 | 868.5804 | 467.4763 | 782.0936 |  | 465.0194 | 680.6458 | 650.3658 | 906.595 | 952.934 | 987.6426 | 973.8255 | 59.0525 | 370.6916 | 81.0325 | 598.6564 | 38.4391 | 52.5168 | 57.4033 | 98.2342 | 94.4932 |  |  | 6.0069 | -3.9986 | -65.535 | 2.3452 | 10.6645 | -197.7139 | 36.2106 | -4.0824 | 18.5542 | 49.1808 | 41.8886 | 0.0062344 | 0.00027763 | 0.00068012 | 1035.6161 | 1016.2857 | 979.0714 | 935.9367 | 387.8668 | 93.1518 | 46.7219 | 172.1933 | 89.7212 | 58.5738 | 41.5692 | 30.7012 | 28.7257 | 45.5833 | 1038.1603 | 90.3774 | 682.8343 | 422.6764 | 331.3248 | 1026.0673 | 697.0211 | 99.7962 | 261.7737 | 845.0749 | 254.8663 | 744.488 | 902.6527 | 865.8241 | 956.2806 | 966.1308 | 1237.15 |  | 1228.1279 | 1167.5327 | 163.5498 | 70.6978 | 737.7374 | 1049.4142 | 986.4677 | 732.5031 | 1025.7768 | 891.1989 | 1029.3402 | 1042.0963 | 954.2962 | 859.5344 | 1099.9137 | 787.8616 | 478.1434 | 805.1812 | 695.3964 | 679.4356 | 486.7698 |  |  | 769.5805 | 1066.4552 | 1138.6939 | 1182.2814 | 747.207 |  | 766.2908 |  |  | 874.1145 | 533.4849 | 499.9716 | [5 empty] | 937.0206 | 930.0964 | 1079.9146 | 973.1001 | 918.1568 | 1052.0545 | 1012.0102 | 977.783 | 1059.4896 | 981.4274 |  | 1177.6308 | 1154.4118 | 1056.8754 | 954.9972 | 1098.2625 | 997.2568 | 975.3288 | 1094.8017 | 1172.1213 | 1012.5888 | 1051.3798 | 855.9404 | 1130.2706 | 1076.1937 | 1084.9841 | 981.7643 | 902.7553 | 711.6308 | 1056.4479 | 914.1123 | 1114.5064 | 1150.5473 | 1032.061 |  | 970.6541 | 926.4834 | 0.92681 | 18.997 | 1.6089 | 1.2665 | -15.8754 | 3.0821 | 8659.7 | 0.66 | 5.752 | -4.3038 | -17.4233 | 3.296 | 8.0809 | -34.7942 | 14.8904 |  | 190.8421 | 255.6301 | 160.2076 | 51.8078 |  | 296.9433
42838.5449 | 10768 | 998.3222 | 771.1232 | 120.905 | 71.5234 | 40.743 | 29.9107 | 63.2435 | 27.7252 | 104.7701 | 79.8253 | 53.2683 | 31.8437 | 24.2164 | 50.6197 | 735.9966 | 751.2288 | 749.6016 | 973.2095 | 997.9795 | 990.7484 | 1050.5545 |  | 1055.0706 | 1046.5761 | 821.726 | 980.3745 | 848.396 | 848.3267 | 860.8521 | 857.3785 | 1068.4097 | 985.7837 | 746.1499 | 986.564 | 1060.0676 |  | 774.8841 |  | 816.6278 | 868.5487 | 467.6509 | 782.0995 |  | 465.6987 | 681.7632 | 654.0417 | 910.8086 | 956.7598 | 994.112 | 975.7827 | 58.2674 | 370.9436 | 79.1234 | 598.4456 | 38.4604 | 52.7638 | 57.5579 | 98.2391 | 94.508 |  |  | 6.185 | -3.6917 | -64.705 | 2.9438 | 12.0924 | -197.6994 | 36.0273 | -3.3885 | 17.7427 | 48.4843 | 41.827 | 0.0061703 | 0.00034499 | 0.00071297 | 1034.9879 | 1016.0198 | 979.0224 | 935.9161 | 388.1125 | 93.1883 | 46.7306 | 172.3157 | 89.7358 | 58.588 | 41.5779 | 30.7087 | 28.7276 | 45.5968 | 1018.0031 | 120.1432 | 615.6248 | 416.53 | 321.4305 | 1025.231 | 696.1703 | 99.7948 | 261.8949 | 845.197 | 255.0011 | 744.9692 | 907.1716 | 876.8154 | 974.0849 | 980.4489 | 1225.5403 |  | 1229.136 | 1169.9624 | 150.0597 | 60.4268 | 737.6837 | 1042.6909 | 985.2183 | 731.3166 | 1026.6297 | 889.3342 | 1030.1131 | 1042.0517 | 954.2404 | 859.7137 | 1107.7437 | 787.9044 | 477.4775 | 805.0681 | 695.5976 | 678.0833 | 486.4555 |  |  | 769.5509 | 1066.3453 | 1138.6157 | 1182.0053 | 747.3898 |  | 766.3823 |  |  | 874.1069 | 533.5779 | 499.957 | [5 empty] | 936.769 | 929.6986 | 1079.4739 | 972.9918 | 917.5226 | 1052.098 | 1011.5051 | 977.8529 | 1059.4837 | 980.9316 |  | 1176.2644 | 1154.4081 | 1055.0494 | 953.5654 | 1097.465 | 997.1426 | 975.3405 | 1093.3132 | 1172.3413 | 1011.4822 | 1051.1193 | 854.0955 | 1128.5344 | 1076.5103 | 1084.9912 | 981.3593 | 902.7768 | 711.6306 | 1055.473 | 914.2133 | 1114.3893 | 1138.038 | 1029.794 |  | 969.2663 | 926.9841 | 1.0095 | 18.9984 | 1.6096 | 1.2677 | -15.8678 | 3.082 | 8698.27 | 0.95 | 5.8364 | -4.1378 | -17.3228 | 3.6949 | 8.6269 | -34.8821 | 14.8907 |  | 190.78 | 255.4315 | 161.9388 | 59.0051 |  | 287.5864
42838.5449 | 10769 | 1001.2593 | 772.0011 | 121.0028 | 71.548 | 40.7477 | 29.9044 | 63.2581 | 27.719 | 104.7839 | 79.8288 | 53.2645 | 31.8426 | 24.2226 | 50.633 | 736.1546 | 751.3046 | 749.663 | 972.7058 | 997.9906 | 990.2228 | 1049.0327 |  | 1055.0889 | 1047.0451 | 821.8404 | 980.2498 | 848.3232 | 848.2582 | 860.7452 | 858.0815 | 1074.6089 | 989.0697 | 746.1902 | 986.5356 | 1059.9424 |  | 774.8836 |  | 816.6362 | 868.554 | 468.002 | 782.3525 |  | 465.5635 | 682.6765 | 651.6104 | 902.5487 | 957.2295 | 991.9331 | 976.1233 | 57.1192 | 371.152 | 78.662 | 598.716 | 38.4678 | 53.006 | 57.7196 | 98.2658 | 94.5281 |  |  | 6.2895 | -4.3449 | -65.5678 | 2.104 | 10.7926 | -197.6975 | 35.7921 | -4.934 | 17.3901 | 47.3329 | 41.8235 | 0.0061982 | 0.00036799 | 0.00069654 | 1037.1956 | 1015.9338 | 979.0239 | 935.8918 | 388.362 | 93.2319 | 46.7399 | 172.4453 | 89.749 | 58.5961 | 41.5804 | 30.712 | 28.7289 | 45.6089 | 909.3915 | 141.6581 | 575.5394 | 405.3083 | 297.9381 | 1022.9274 | 694.6873 | 99.7881 | 262.0056 | 845.2545 | 255.1442 | 745.5021 | 909.1836 | 889.9869 | 994.131 | 1005.3862 | 1064.2323 |  | 1229.9613 | 1172.2455 | 159.7922 | 71.3507 | 736.9236 | 1041.7354 | 984.3292 | 731.1746 | 1028.091 | 887.8852 | 1031.6207 | 1042.0621 | 954.1677 | 860.7685 | 1111.1349 | 787.7181 | 477.4579 | 804.9059 | 695.6157 | 677.4997 | 486.041 |  |  | 769.5346 | 1066.2519 | 1138.7327 | 1181.7805 | 747.6728 |  | 766.5893 |  |  | 874.1633 | 533.7023 | 500.0176 | [5 empty] | 936.7203 | 931.2125 | 1079.3719 | 973.0933 | 917.0144 | 1052.5434 | 1011.3785 | 977.8788 | 1059.6189 | 979.9956 |  | 1175.664 | 1154.6299 | 1052.1715 | 953.9152 | 1098.3947 | 997.1926 | 975.3562 | 1091.5819 | 1172.2933 | 1011.2861 | 1053.3046 | 850.5098 | 1127.8286 | 1076.8373 | 1086.6634 | 981.3783 | 902.787 | 710.719 | 1056.421 | 914.1708 | 1114.2844 | 1141.0533 | 1030.4327 |  | 971.1499 | 927.4589 | 1.0774 | 18.9982 | 1.6099 | 1.2677 | -15.8727 | 3.0819 | 8738.01 | 0.75 | 5.8852 | -4.491 | -17.4462 | 3.1252 | 8.1431 | -34.8519 | 14.8293 |  | 190.727 | 255.265 | 172.6102 | 62.9886 |  | 178.3863
42838.5449 | 10770 | 1003.4862 | 773.1397 | 121.0944 | 71.5685 | 40.7489 | 29.9104 | 63.2739 | 27.7243 | 104.795 | 79.8397 | 53.27 | 31.843 | 24.2212 | 50.6321 | 736.2916 | 751.3745 | 749.7217 | 971.7987 | 997.9152 | 989.5033 | 1046.771 |  | 1055.093 | 1048.9404 | 822.0682 | 980.1217 | 848.2557 | 848.1808 | 860.6132 | 859.2126 | 1067.5234 | 993.9464 | 746.2314 | 986.2468 | 1059.1989 |  | 774.8808 |  | 816.6445 | 868.6421 | 467.8702 | 782.4476 |  | 465.2794 | 682.7164 | 653.5337 | 899.4157 | 957.1248 | 989.8416 | 976.1871 | 56.8146 | 371.3952 | 80.1841 | 599.2888 | 38.4783 | 53.2021 | 57.8879 | 98.2725 | 94.5366 |  |  | 6.3059 | -4.4323 | -65.2097 | 2.4122 | 11.6633 | -197.6738 | 35.9741 | -3.7945 | 18.2415 | 47.9757 | 41.8481 | 0.0062393 | 0.00042713 | 0.00066533 | 1037.4797 | 1016.1648 | 979.1634 | 936.0099 | 388.603 | 93.2801 | 46.7358 | 172.5627 | 89.7631 | 58.5996 | 41.5908 | 30.7131 | 28.7278 | 45.614 | 987.0679 | 164.9711 | 608.8029 | 413.8436 | 307.6707 | 1022.3298 | 694.5586 | 99.7767 | 262.1055 | 845.3868 | 255.2807 | 746.0425 | 912.454 | 931.2717 | 1060.9564 | 1060.6177 | 991.8645 |  | 1208.8149 | 1162.9384 | 171.4329 | 58.6752 | 736.6529 | 1040.4045 | 983.8911 | 730.9133 | 1027.1389 | 886.3907 | 1032.2382 | 1042.1098 | 954.1011 | 862.1479 | 1117.6895 | 788.0454 | 477.1784 | 804.6872 | 695.6241 | 677.2159 | 485.8814 |  |  | 769.4909 | 1065.7798 | 1138.3439 | 1181.6877 | 747.8833 |  | 766.6267 |  |  | 874.4134 | 534.0696 | 500.284 | [5 empty] | 936.8906 | 932.9611 | 1079.2778 | 973.3017 | 917.2484 | 1048.0265 | 1011.2411 | 977.9425 | 1059.67 | 979.3219 |  | 1175.029 | 1154.5262 | 1051.5458 | 953.4476 | 1099.3385 | 997.2565 | 975.3105 | 1088.8871 | 1172.0593 | 1011.437 | 1054.955 | 846.957 | 1128.1656 | 1077.082 | 1086.7618 | 981.0948 | 902.7673 | 708.0659 | 1057.6799 | 914.1041 | 1113.9791 | 1139.2227 | 1035.6602 |  | 973.3338 | 927.8784 | 0.92681 | 18.9992 | 1.6102 | 1.2685 | -15.8316 | 3.0819 | 8821.32 | 0.94 | 5.8925 | -4.5361 | -17.3989 | 3.3464 | 8.4582 | -34.821 | 14.8546 |  | 190.4579 | 255.2084 | 163.6182 | 59.2519 |  | 140.4474
42838.5449 | 10771 | 1004.7676 | 774.1794 | 121.1838 | 71.5842 | 40.7544 | 29.9126 | 63.2904 | 27.7207 | 104.8061 | 79.8477 | 53.2755 | 31.8485 | 24.2175 | 50.639 | 736.4423 | 751.4186 | 749.7853 | 972.1564 | 997.7795 | 989.5724 | 1045.8851 |  | 1055.102 | 1047.9782 | 821.0464 | 979.9971 | 848.1736 | 848.1183 | 860.5122 | 859.7899 | 1072.9211 | 994.2539 | 746.2831 | 986.0993 | 1057.8636 |  | 774.8877 |  | 816.6655 | 868.6545 | 468.4214 | 782.5488 |  | 465.0908 | 682.2796 | 653.0757 | 896.1243 | 955.7062 | 993.0022 | 976.672 | 56.9006 | 371.5975 | 80.5656 | 599.8319 | 38.492 | 53.3468 | 58.0526 | 98.2851 | 94.6162 |  |  | 6.3125 | -3.147 | -65.5915 | 2.3189 | 11.3078 | -197.6311 | 36.9959 | -3.7505 | 18.1164 | 46.5285 | 41.8646 | 0.0062212 | 0.00030392 | 0.0006834 | 1037.0003 | 1016.328 | 979.1693 | 936.0999 | 388.8587 | 93.3252 | 46.7443 | 172.6884 | 89.7808 | 58.6139 | 41.5878 | 30.7096 | 28.731 | 45.6192 | 1050.5266 | 186.6967 | 573.6944 | 391.5166 | 309.9963 | 1023.0496 | 692.6329 | 99.7855 | 262.2036 | 845.7197 | 255.4532 | 746.576 | 916.523 | 1016.2363 | 1136.6677 | 1090.7176 | 987.6367 |  | 1170.9533 | 1142.0238 | 162.4252 | 70.6464 | 736.5013 | 1046.5603 | 983.058 | 730.5388 | 1022.4472 | 884.5559 | 1032.5497 | 1042.1779 | 954.0273 | 862.5636 | 1119.3693 | 788.0683 | 476.899 | 804.8255 | 695.7402 | 677.0552 | 485.5802 |  |  | 769.44 | 1065.5745 | 1137.553 | 1181.7379 | 747.9106 |  | 766.5794 |  |  | 874.2847 | 534.2897 | 500.6249 | [5 empty] | 937.0791 | 933.8514 | 1079.0663 | 973.4116 | 918.0154 | 1046.3812 | 1010.8215 | 978.0322 | 1059.6888 | 979.1883 |  | 1176.8399 | 1154.1916 | 1052.1709 | 953.0506 | 1097.8015 | 997.2296 | 975.2814 | 1086.5454 | 1173.1416 | 1011.1621 | 1056.2829 | 849.7988 | 1128.7146 | 1077.2472 | 1086.7825 | 980.9257 | 902.6961 | 706.1956 | 1054.7876 | 914.1895 | 1114.0658 | 1075.0423 | 1035.0148 |  | 972.4214 | 928.2563 | 1.1049 | 18.998 | 1.6102 | 1.2691 | -15.8317 | 3.0819 | 8903.28 | 0.67 | 5.8953 | -3.8213 | -17.4458 | 3.2803 | 8.3387 | -34.8608 | 15.083 |  | 190.3419 | 255.2668 | 157.0025 | 62.5442 |  | 138.9796
42838.545 | 10772 | 1005.3823 | 775.0689 | 121.282 | 71.6094 | 40.7641 | 29.916 | 63.3129 | 27.7297 | 104.8225 | 79.8535 | 53.2848 | 31.8497 | 24.2236 | 50.6451 | 736.6006 | 751.4594 | 749.8677 | 974.0268 | 997.9013 | 990.0322 | 1045.4431 |  | 1055.1785 | 1048.3375 | 821.4766 | 979.8794 | 848.0967 | 848.0627 | 860.3893 | 859.8654 | 1074.9513 | 994.3648 | 746.339 | 986.3857 | 1057.1822 |  | 774.8885 |  | 816.6851 | 868.6466 | 468.6319 | 782.5889 |  | 465.2198 | 680.4482 | 651.7525 | 900.2646 | 956.1513 | 1002.9096 | 977.1366 | 56.5756 | 371.6818 | 81.0571 | 600.1989 | 38.5164 | 53.456 | 58.2267 | 98.3001 | 94.6393 |  |  | 6.3959 | -3.3546 | -64.9199 | 1.8773 | 10.8524 | -197.7303 | 36.7639 | -3.4397 | 17.9409 | 47.5064 | 41.7497 | 0.0060898 | 0.00045834 | 0.0006949 | 1038.4354 | 1016.6201 | 979.3529 | 936.2142 | 389.203 | 93.378 | 46.7546 | 172.8339 | 89.8069 | 58.633 | 41.602 | 30.72 | 28.7459 | 45.6449 | 1023.9911 | 223.9173 | 614.0084 | 417.6897 | 332.9108 | 1023.1674 | 691.561 | 99.7811 | 262.2845 | 845.7958 | 255.6001 | 747.0437 | 919.454 | 1083.7973 | 1136.3636 | 1124.9528 | 984.8135 |  | 1144.1681 | 1128.0156 | 170.557 | 59.199 | 736.4243 | 1042.2418 | 983.2957 | 730.497 | 1028.6242 | 883.0031 | 1031.4262 | 1042.2049 | 953.9501 | 862.4593 | 1120.4738 | 788.2126 | 476.5205 | 804.6606 | 695.7321 | 677.0581 | 485.5307 |  |  | 769.4367 | 1065.3443 | 1137.2026 | 1181.5575 | 747.9312 |  | 766.5344 |  |  | 874.0275 | 534.4783 | 500.9671 | [5 empty] | 937.3572 | 934.5103 | 1078.6543 | 973.2334 | 918.5341 | 1052.4681 | 1010.5358 | 977.9808 | 1059.5746 | 979.0378 |  | 1177.399 | 1154.3473 | 1052.5445 | 953.1756 | 1099.6175 | 997.1692 | 975.3409 | 1087.4389 | 1174.4436 | 1011.0823 | 1053.8356 | 849.2593 | 1129.0294 | 1077.5594 | 1080.6948 | 980.7575 | 902.5712 | 706.3244 | 1054.8762 | 914.2744 | 1113.9495 | 1098.1582 | 1031.9675 |  | 974.0755 | 928.6538 | 1.0884 | 18.9974 | 1.6104 | 1.2699 | -15.8686 | 3.0819 | 8936.19 | 0.86 | 5.9339 | -3.9416 | -17.3396 | 2.9486 | 8.201 | -35.0057 | 15.0943 |  | 190.2103 | 255.1456 | 160.0221 | 57.7272 |  | 138.0114
42838.545 | 10773 | 1005.1972 | 775.6534 | 121.3817 | 71.6216 | 40.7714 | 29.925 | 63.3263 | 27.7388 | 104.828 | 79.8627 | 53.2899 | 31.857 | 24.223 | 50.6523 | 736.7485 | 751.4789 | 749.9274 | 974.6735 | 997.9612 | 990.6822 | 1045.3436 |  | 1055.1103 | 1050.4705 | 821.3249 | 979.757 | 848.0251 | 848.0024 | 860.2827 | 859.4022 | 1079.1563 | 988.7392 | 746.4046 | 986.7425 | 1056.8906 |  | 774.8892 |  | 816.6972 | 868.6203 | 469.0503 | 783.0816 |  | 465.6405 | 680.6318 | 649.1684 | 897.5942 | 955.5858 | 1002.5432 | 977.8394 | 55.9559 | 371.6611 | 81.5183 | 600.2673 | 38.5455 | 53.5686 | 58.404 | 98.3137 | 94.6808 |  |  | 6.6713 | -3.3139 | -65.0585 | 2.29 | 11.066 | -197.6528 | 36.4557 | -4.2046 | 18.3614 | 50.0261 | 41.8143 | 0.0061851 | 0.00029735 | 0.00068012 | 1043.5629 | 1016.795 | 979.4783 | 936.3066 | 389.8025 | 93.4107 | 46.7608 | 172.9618 | 89.8161 | 58.637 | 41.6004 | 30.7136 | 28.7311 | 45.6463 | 987.7925 | 241.5022 | 561.6273 | 410.9903 | 356.4398 | 1022.7113 | 689.3267 | 99.7777 | 262.3736 | 845.7645 | 255.749 | 747.5305 | 920.9882 | 1107.3568 | 1125.3641 | 1117.9612 | 982.8752 |  | 1125.0522 | 1119.1932 | 167.2174 | 66.4677 | 736.3593 | 1040.9364 | 983.803 | 730.3849 | 1029.4517 | 881.7549 | 1031.7979 | 1042.3165 | 953.8878 | 861.8136 | 1112.9415 | 788.3776 | 475.9945 | 804.6017 | 695.7093 | 676.9943 | 485.182 |  |  | 769.3981 | 1064.9296 | 1137.3719 | 1181.2117 | 748.0275 |  | 766.539 |  |  | 873.8954 | 534.7393 | 501.2355 | [5 empty] | 937.6558 | 934.4455 | 1078.1039 | 972.8862 | 918.8592 | 1055.8786 | 1010.6518 | 978.0239 | 1059.62 | 979.0046 |  | 1176.0949 | 1154.6824 | 1054.5658 | 952.89 | 1099.0536 | 997.1033 | 975.4001 | 1087.1305 | 1175.5522 | 1010.1813 | 1054.0811 | 844.5905 | 1128.3866 | 1077.8911 | 1080.0842 | 980.6871 | 902.5963 | 706.258 | 1056.7033 | 914.2898 | 1113.636 | 1136.4684 | 1033.0839 |  | 972.3884 | 928.9633 | 1.0724 | 18.9985 | 1.611 | 1.2703 | -15.7739 | 3.0819 | 8943.67 | 0.73 | 6.06 | -3.918 | -17.3598 | 3.2569 | 8.2801 | -34.9938 | 15.0288 |  | 189.9745 | 254.8899 | 163.7683 | 62.8457 |  | 137.3295
42838.545 | 10774 | 1002.7033 | 775.3186 | 121.4722 | 71.635 | 40.7695 | 29.9174 | 63.3381 | 27.7361 | 104.8311 | 79.8666 | 53.2998 | 31.8535 | 24.228 | 50.6714 | 736.912 | 751.5239 | 749.9988 | 976.0903 | 998.0671 | 991.2478 | 1045.77 |  | 1055.1517 | 1047.4737 | 821.0062 | 979.6794 | 847.9412 | 847.9302 | 860.1239 | 858.9238 | 1080.3041 | 985.126 | 746.4657 | 987.1507 | 1056.6413 |  | 774.893 |  | 816.7337 | 868.8825 | 469.3173 | 783.3547 |  | 465.4679 | 681.5415 | 645.9427 | 899.7475 | 955.9422 | 1001.6193 | 978.5759 | 55.4176 | 371.6908 | 82.9799 | 600.3988 | 38.591 | 53.6539 | 58.5767 | 98.3572 | 94.6639 |  |  | 6.5865 | -3.9112 | -65.5678 | 2.5095 | 11.2664 | -197.7428 | 36.3966 | -3.6211 | 18.2907 | 48.2077 | 41.7474 | 0.006144 | 0.00036634 | 0.00065219 | 1040.9776 | 1016.6719 | 979.4904 | 936.3576 | 389.9497 | 93.455 | 46.7696 | 173.084 | 89.8324 | 58.6447 | 41.6017 | 30.712 | 28.7307 | 45.649 | 1024.187 | 269.7453 | 614.65 | 422.7802 | 345.4721 | 1023.1721 | 688.2466 | 99.7772 | 262.4586 | 845.7002 | 255.9057 | 748.0151 | 925.9279 | 1099.843 | 1110.3749 | 1105.3737 | 981.351 |  | 1114.2433 | 1113.8196 | 152.4265 | 73.0326 | 736.2549 | 1039.6091 | 983.6604 | 730.2053 | 1026.2534 | 880.6703 | 1031.5124 | 1042.5763 | 953.8216 | 861.3998 | 1111.3533 | 788.8058 | 475.6672 | 804.7711 | 695.7476 | 676.8335 | 485.1855 |  |  | 769.379 | 1065.0782 | 1136.9958 | 1180.9618 | 747.9892 |  | 766.5052 |  |  | 873.9511 | 535.0761 | 501.4633 | [5 empty] | 937.8271 | 934.6983 | 1077.9539 | 972.9233 | 918.9484 | 1051.9151 | 1010.7088 | 978.0057 | 1059.7676 | 978.9861 |  | 1176.8617 | 1154.9662 | 1054.4776 | 952.8429 | 1100.1444 | 997.1619 | 975.4113 | 1084.6449 | 1175.5877 | 1009.5564 | 1057.3313 | 842.8695 | 1127.7779 | 1078.1569 | 1077.9074 | 980.503 | 902.6151 | 706.487 | 1058.4521 | 914.268 | 1114.0786 | 1147.5291 | 1034.6315 |  | 970.6573 | 929.2586 | 0.99415 | 18.9987 | 1.6115 | 1.2711 | -15.8579 | 3.0818 | 8891.98 | 0.98 | 6.0209 | -4.2585 | -17.4359 | 3.4111 | 8.3517 | -34.9891 | 15.0111 |  | 190.0599 | 254.7191 | 160.0033 | 56.6162 |  | 136.7527
42838.545 | 10775 | 1000.7101 | 774.788 | 121.6053 | 71.6678 | 40.7749 | 29.9212 | 63.3581 | 27.7495 | 104.8602 | 79.8812 | 53.303 | 31.8749 | 24.2313 | 50.6872 | 737.0757 | 751.5578 | 750.0737 | 974.3039 | 998.121 | 988.6873 | 1046.8075 |  | 1055.0688 | 1045.5296 | 820.9461 | 979.5746 | 847.9023 | 847.8459 | 860.0561 | 858.5905 | 1082.4879 | 985.1029 | 746.5512 | 987.3876 | 1056.2384 |  | 774.8954 |  | 816.74 | 868.8527 | 469.8539 | 783.5239 |  | 467.0799 | 681.6378 | 643.3956 | 902.1604 | 957.8998 | 999.244 | 978.9304 | 55.4277 | 372.1197 | 84.4616 | 600.8145 | 38.6436 | 53.7429 | 58.7681 | 98.4045 | 94.7226 |  |  | 6.8336 | -4.2799 | -66.3196 | 1.9831 | 12.5832 | -197.6909 | 35.6166 | -4.7796 | 19.1382 | 48.7511 | 41.7639 | 0.0062475 | 0.00035484 | 0.00066533 | 1040.1868 | 1016.6308 | 979.5163 | 936.4501 | 390.2843 | 93.5102 | 46.7933 | 173.2107 | 89.852 | 58.6559 | 41.6128 | 30.7165 | 28.7404 | 45.6639 | 1002.3055 | 285.8001 | 585.3591 | 435.4133 | 363.6528 | 1022.124 | 686.3963 | 99.7815 | 262.5675 | 845.6993 | 256.0668 | 748.5241 | 928.7051 | 1082.2058 | 1096.6596 | 1090.9652 | 980.3343 |  | 1111.4728 | 1110.0759 | 149.9081 | 42.3707 | 736.2398 | 1047.6652 | 984.1807 | 730.1629 | 1024.0969 | 879.5071 | 1031.129 | 1042.6911 | 953.7529 | 861.1802 | 1110.2269 | 788.4873 | 475.3412 | 804.5534 | 695.7228 | 676.7057 | 485.0283 |  |  | 769.3572 | 1065.3512 | 1136.9149 | 1180.7703 | 748.0206 |  | 766.4479 |  |  | 873.6426 | 535.1807 | 501.5355 | [5 empty] | 937.9522 | 934.1398 | 1077.7794 | 973.0199 | 918.34 | 1062.1572 | 1010.9473 | 978.0926 | 1059.9883 | 978.9564 |  | 1177.3234 | 1154.9159 | 1053.7493 | 950.8919 | 1100.5999 | 997.0765 | 975.4777 | 1084.0028 | 1175.704 | 1009.3816 | 1056.2428 | 842.0761 | 1125.099 | 1078.4306 | 1077.5466 | 980.6159 | 902.5672 | 710.1823 | 1057.7327 | 914.3888 | 1114.8161 | 1096.7307 | 1037.8697 |  | 970.8563 | 929.5474 | 0.78194 | 18.9973 | 1.6105 | 1.2705 | -15.7482 | 3.0818 | 8814.5 | 0.89 | 6.1326 | -4.4549 | -17.5364 | 3.0325 | 8.8181 | -34.9519 | 14.8356 |  | 190.2165 | 254.5825 | 161.8009 | 59.2933 |  | 136.3737
42838.545 | 10776 | 1001.0287 | 773.5597 | 121.7109 | 71.6852 | 40.7824 | 29.9234 | 63.3741 | 27.7461 | 104.8579 | 79.8871 | 53.3058 | 31.8745 | 24.2308 | 50.6863 | 737.2248 | 751.6015 | 750.1488 | 975.364 | 998.2267 | 986.0932 | 1047.0261 |  | 1055.1579 | 1049.839 | 820.57 | 979.5045 | 847.8395 | 847.7882 | 859.9703 | 858.3498 | 1079.4137 | 986.1735 | 746.6252 | 987.9651 | 1055.9331 |  | 774.8954 |  | 816.7489 | 868.7471 | 469.6506 | 783.6988 |  | 467.8538 | 682.0628 | 646.6903 | 903.2254 | 956.6705 | 996.9641 | 978.8812 | 56.233 | 372.5603 | 84.3064 | 601.3697 | 38.7004 | 53.8162 | 58.9496 | 98.443 | 94.7872 |  |  | 6.8822 | -5.0704 | -65.7387 | 2.4247 | 15.3694 | -197.6784 | 36.0549 | -4.1481 | 18.0817 | 46.6909 | 41.6679 | 0.0062147 | 0.00042056 | 0.00068012 | 1040.5683 | 1016.4109 | 979.4398 | 936.4957 | 390.7248 | 93.5614 | 46.8055 | 173.3483 | 89.8752 | 58.6748 | 41.6219 | 30.7285 | 28.7423 | 45.6789 | 950.4597 | 306.8102 | 505.3591 | 403.9306 | 350.4396 | 1019.6945 | 683.0104 | 99.7741 | 262.652 | 845.7223 | 256.2217 | 749.0021 | 929.8697 | 1073.3151 | 1089.1897 | 1075.6632 | 979.6719 |  | 1117.5892 | 1108.528 | 124.9731 | 40.5026 | 736.1764 | 1050.7776 | 984.3287 | 730.1513 | 1028.1 | 878.2772 | 1031.5491 | 1042.7841 | 953.6982 | 861.089 | 1110.1741 | 788.3186 | 475.2764 | 804.1042 | 695.6991 | 676.6348 | 484.8949 |  |  | 769.3179 | 1065.2074 | 1136.951 | 1180.6248 | 747.9578 |  | 766.3752 |  |  | 873.5866 | 535.1847 | 501.7212 | [5 empty] | 937.9499 | 934.0586 | 1078.0722 | 973.4458 | 917.6034 | 1062.119 | 1011.1967 | 978.0766 | 1060.0409 | 979.5993 |  | 1177.9972 | 1154.8227 | 1054.2157 | 952.2211 | 1103.4288 | 997.0686 | 975.515 | 1082.0974 | 1176.8235 | 1009.3395 | 1054.3525 | 841.2571 | 1124.6614 | 1078.7452 | 1079.3068 | 980.5534 | 902.5878 | 713.125 | 1059.574 | 914.2835 | 1115.2554 | 1075.1454 | 1034.8082 |  | 971.4862 | 929.9198 | 0.96243 | 18.9984 | 1.6098 | 1.2689 | -15.7847 | 3.0818 | 8754.76 | 0.8 | 6.1542 | -4.8499 | -17.4633 | 3.3539 | 9.7368 | -34.9195 | 14.9132 |  | 190.1354 | 254.4761 | 166.0975 | 67.1311 |  | 136.1026
42838.545 | 10777 | 998.0664 | 767.4297 | 121.808 | 71.7143 | 40.7916 | 29.9343 | 63.3898 | 27.7479 | 104.8743 | 79.8954 | 53.3148 | 31.8777 | 24.2362 | 50.695 | 737.3629 | 751.6501 | 750.2173 | 977.5439 | 998.2706 | 982.7673 | 1048.5656 |  | 1055.1491 | 1051.6582 | 820.4136 | 979.4009 | 847.7602 | 847.7138 | 859.9364 | 858.0845 | 1072.4378 | 984.2983 | 746.7208 | 988.7186 | 1055.2906 |  | 774.894 |  | 816.7753 | 868.6393 | 469.9393 | 783.7369 |  | 467.1407 | 680.7267 | 654.0967 | 900.5768 | 956.6919 | 996.8796 | 979.2316 | 57.1879 | 373.0294 | 83.4423 | 601.8209 | 38.7362 | 53.9062 | 59.1416 | 98.4679 | 94.825 |  |  | 6.988 | -3.0977 | -65.7236 | 2.52 | 15.0757 | -197.7251 | 36.026 | -3.6066 | 17.4472 | 45.2024 | 41.669 | 0.0063576 | 0.00030556 | 0.0006949 | 1041.4615 | 1016.4025 | 979.493 | 936.5473 | 391.364 | 93.6048 | 46.804 | 173.472 | 89.8865 | 58.6813 | 41.6275 | 30.734 | 28.7435 | 45.6847 | 942.8929 | 316.3803 | 457.1986 | 387.7712 | 330.0322 | 1016.3192 | 679.8167 | 99.776 | 262.7544 | 845.7728 | 256.3674 | 749.488 | 933.104 | 1067.4996 | 1086.0797 | 1072.7218 | 979.3802 |  | 1127.8299 | 1116.6665 | 152.4669 | 51.107 | 736.1602 | 1046.8458 | 984.5564 | 730.3615 | 1030.9437 | 877.0614 | 1032.6368 | 1042.9918 | 953.6339 | 860.7316 | 1113.0511 | 788.3194 | 475.8983 | 803.7384 | 695.6992 | 676.7415 | 484.8155 |  |  | 769.282 | 1064.5646 | 1136.939 | 1180.5643 | 747.9046 |  | 766.3382 |  |  | 872.3213 | 532.461 | 500.5397 | [5 empty] | 937.998 | 933.4401 | 1078.0512 | 973.6656 | 917.0222 | 1060.6068 | 1011.6104 | 978.1692 | 1059.9933 | 981.3489 |  | 1179.0384 | 1155.0384 | 1053.1164 | 953.4595 | 1101.8462 | 997.0754 | 975.5716 | 1081.13 | 1176.1111 | 1009.0959 | 1053.6553 | 840.9714 | 1126.4014 | 1078.9804 | 1080.829 | 980.6817 | 902.6248 | 714.8766 | 1058.9506 | 914.4809 | 1114.7629 | 1132.4403 | 1030.795 |  | 970.0976 | 930.2535 | 1.0322 | 18.9988 | 1.6096 | 1.2698 | -15.8149 | 3.0818 | 8701.27 | 0.54 | 6.2012 | -3.7882 | -17.4491 | 3.4167 | 9.643 | -34.9225 | 14.9067 |  | 189.7693 | 254.4326 | 164.9155 | 71.4974 |  | 135.7384
42838.545 | 10778 | 995.1791 | 766.9769 | 121.9102 | 71.7381 | 40.8004 | 29.9381 | 63.4041 | 27.7496 | 104.8797 | 79.9083 | 53.3267 | 31.8818 | 24.2325 | 50.7087 | 737.5056 | 751.7074 | 750.3008 | 977.6762 | 998.3716 | 981.9108 | 1048.9995 |  | 1054.987 | 1055.5232 | 820.6106 | 979.3119 | 847.6783 | 847.6467 | 859.8411 | 857.4884 | 1078.3917 | 980.7174 | 746.8048 | 988.542 | 1055.154 |  | 774.8902 |  | 816.7949 | 868.724 | 470.0544 | 783.8393 |  | 467.973 | 678.4968 | 654.3908 | 898.6559 | 958.1317 | 994.8293 | 979.6549 | 57.7302 | 373.4521 | 82.7274 | 602.0343 | 38.7541 | 53.9933 | 59.3261 | 98.4924 | 94.8502 |  |  | 6.8934 | -3.0083 | -65.6933 | 2.9254 | 13.6589 | -197.6948 | 35.9241 | -3.5232 | 18.1837 | 47.6874 | 41.641 | 0.006241 | 0.00041398 | 0.00070311 | 1042.2878 | 1016.5421 | 979.6459 | 936.6207 | 391.6092 | 93.6568 | 46.813 | 173.6046 | 89.897 | 58.6907 | 41.6293 | 30.7197 | 28.7402 | 45.6831 | 990.6863 | 326.0978 | 489.4852 | 377.8732 | 315.1694 | 1015.0261 | 677.6761 | 99.7731 | 262.8662 | 845.7857 | 256.5001 | 749.9755 | 934.8443 | 1063.1582 | 1084.0717 | 1073.1564 | 979.2804 |  | 1138.394 | 1129.7771 | 129.9064 | 53.4614 | 736.2548 | 1043.3608 | 983.5676 | 730.2449 | 1030.0788 | 875.504 | 1033.2765 | 1043.199 | 953.5661 | 860.1711 | 1112.109 | 788.4985 | 476.883 | 803.2992 | 695.7084 | 676.7479 | 485.0441 |  |  | 769.2627 | 1064.7155 | 1136.846 | 1180.538 | 747.8978 |  | 766.3301 |  |  | 871.7598 | 533.4109 | 501.3241 | [5 empty] | 938.149 | 933.3621 | 1078.036 | 973.9144 | 916.4216 | 1056.2034 | 1011.5065 | 978.2514 | 1060.0487 | 981.158 |  | 1175.9438 | 1155.0071 | 1051.9905 | 952.7312 | 1101.4837 | 997.0892 | 975.6315 | 1079.6081 | 1175.598 | 1007.6218 | 1052.9478 | 839.3971 | 1126.4373 | 1079.2301 | 1078.7057 | 981.44 | 902.6628 | 705.7702 | 1057.4277 | 914.5059 | 1115.2862 | 1076.3927 | 1031.5378 |  | 970.2702 | 930.5513 | 0.81922 | 18.9979 | 1.6106 | 1.2702 | -15.8045 | 3.0818 | 8707.04 | 1.25 | 6.1588 | -3.7288 | -17.4247 | 3.6771 | 9.1713 | -34.8916 | 14.8736 |  | 189.856 | 254.4161 | 158.8336 | 67.2535 |  | 135.327
42838.545 | 10779 | 993.3075 | 767.1521 | 122.0176 | 71.7664 | 40.8143 | 29.9427 | 63.4253 | 27.7558 | 104.8928 | 79.9149 | 53.3361 | 31.8889 | 24.2355 | 50.7222 | 737.6663 | 751.7583 | 750.3922 | 976.3938 | 998.2143 | 981.4823 | 1046.4079 |  | 1054.9954 | 1056.1807 | 820.8029 | 979.2809 | 847.6075 | 847.5901 | 859.6741 | 857.1016 | 1084.8111 | 980.7105 | 746.9111 | 988.3404 | 1055.2802 |  | 774.905 |  | 816.8157 | 868.8954 | 470.3562 | 783.9841 |  | 467.8185 | 679.5182 | 652.1963 | 903.916 | 961.3329 | 995.5183 | 979.9395 | 58.164 | 373.9044 | 82.4845 | 602.5532 | 38.7997 | 54.0762 | 59.5113 | 98.5638 | 94.872 |  |  | 6.898 | -0.87403 | -65.2373 | 2.7625 | 12.4223 | -197.7441 | 36.2928 | -3.6638 | 17.7671 | 47.4118 | 41.5804 | 0.0063757 | 0.00039263 | 0.00066205 | 1043.6587 | 1016.3076 | 979.487 | 936.6078 | 391.7836 | 93.7208 | 46.8356 | 173.7532 | 89.9256 | 58.6998 | 41.645 | 30.7364 | 28.7563 | 45.6993 | 1011.9204 | 336.2933 | 537.7386 | 365.3983 | 304.6468 | 1013.3404 | 676.0587 | 99.7866 | 262.98 | 845.7186 | 256.6487 | 750.4786 | 933.0361 | 1060.7545 | 1083.2462 | 1075.8388 | 979.3954 |  | 1147.2784 | 1131.3113 | 161.7153 | 86.4425 | 736.2314 | 1044.9515 | 982.9406 | 730.1857 | 1024.3404 | 873.9884 | 1034.2557 | 1043.2755 | 953.5037 | 860.0312 | 1108.1324 | 788.8188 | 477.9659 | 802.782 | 695.6895 | 676.7121 | 485.4556 |  |  | 769.2337 | 1064.702 | 1136.754 | 1180.4728 | 747.8717 |  | 766.3028 |  |  | 871.2692 | 534.5143 | 502.3095 | [5 empty] | 938.0856 | 932.8259 | 1078.0038 | 974.0151 | 915.886 | 1053.1196 | 1011.2453 | 978.3179 | 1060.2552 | 980.9901 |  | 1176.1058 | 1154.9951 | 1050.4272 | 952.1085 | 1101.5682 | 997.1403 | 975.5709 | 1079.5941 | 1175.8072 | 1006.3053 | 1053.3235 | 840.3643 | 1125.7059 | 1079.5131 | 1077.6134 | 981.8857 | 902.7013 | 676.4713 | 1056.6825 | 914.4394 | 1114.5885 | 1093.3925 | 1035.8584 |  | 971.0241 | 930.8314 | 0.94165 | 18.9979 | 1.6102 | 1.2701 | -15.8467 | 3.0818 | 8733.11 | 0.81 | 6.1604 | -2.0109 | -17.3734 | 3.5751 | 8.7487 | -34.9054 | 14.9538 |  | 189.8491 | 254.3714 | 155.4713 | 61.3977 |  | 135.3388
42838.545 | 10780 | 993.1007 | 767.3292 | 122.1263 | 71.7874 | 40.8137 | 29.9432 | 63.4405 | 27.752 | 104.8976 | 79.9179 | 53.3334 | 31.8825 | 24.2269 | 50.7184 | 737.8444 | 751.8116 | 750.4797 | 976.0092 | 998.4287 | 985.7378 | 1046.3919 |  | 1055.1422 | 1055.6933 | 820.9251 | 979.2575 | 847.5183 | 847.5256 | 859.5448 | 857.3001 | 1074.5861 | 982.3838 | 747.0125 | 988.5552 | 1055.1148 |  | 774.9036 |  | 816.8297 | 869.002 | 470.8498 | 784.0026 |  | 467.8741 | 680.9858 | 650.269 | 910.5787 | 962.8178 | 994.5354 | 979.4439 | 57.8659 | 374.3686 | 80.7556 | 602.8708 | 38.8437 | 54.1324 | 59.7003 | 98.6511 | 94.8824 |  |  | 6.9663 | -1.5371 | -65.5895 | 2.5936 | 11.6607 | -197.7067 | 36.5254 | -3.399 | 16.8349 | 45.6197 | 41.7514 | 0.006241 | 0.00041563 | 0.00066205 | 1044.0251 | 1016.1037 | 979.5167 | 936.626 | 392.3368 | 93.7575 | 46.8371 | 173.8742 | 89.9427 | 58.7149 | 41.647 | 30.7366 | 28.7531 | 45.7074 | 1041.2173 | 350.2092 | 670.4093 | 416.8631 | 318.9747 | 1014.3527 | 677.7372 | 99.781 | 263.1047 | 845.6912 | 256.8044 | 751.0675 | 935.0703 | 1061.3317 | 1084.611 | 1080.0767 | 979.7671 |  | 1154.2554 | 1131.6882 | 164.8375 | 69.3447 | 736.1806 | 1046.1962 | 982.7225 | 730.133 | 1019.613 | 872.909 | 1034.5616 | 1043.462 | 953.4467 | 860.6646 | 1102.3484 | 789.3043 | 478.9325 | 802.4901 | 695.6479 | 676.6553 | 486.2958 |  |  | 769.2064 | 1064.9756 | 1136.6037 | 1180.1535 | 747.8415 |  | 766.2573 |  |  | 870.6543 | 535.6925 | 503.3356 | [5 empty] | 937.9653 | 932.3671 | 1078.0839 | 974.1077 | 915.3643 | 1053.2679 | 1011.0022 | 978.3998 | 1060.3956 | 980.7027 |  | 1175.6747 | 1154.7218 | 1048.556 | 952.9637 | 1100.2579 | 997.1171 | 975.6185 | 1080.2009 | 1176.0399 | 1006.2772 | 1053.1843 | 843.2708 | 1124.4723 | 1079.7878 | 1078.3651 | 982.0587 | 902.6314 | 658.3043 | 1055.4983 | 914.4438 | 1113.8025 | 1155.7001 | 1041.0809 |  | 970.9201 | 931.0817 | 1.086 | 18.9983 | 1.6106 | 1.2717 | -15.8853 | 3.0818 | 8799.29 | 1.14 | 6.1905 | -2.6688 | -17.4337 | 3.4668 | 8.4729 | -34.8886 | 14.9958 |  | 190.0061 | 254.1444 | 152.818 | 47.1695 |  | 135.5044
42838.5451 | 10781 | 991.1635 | 767.1924 | 122.2344 | 71.7987 | 40.8137 | 29.9495 | 63.4606 | 27.7604 | 104.9104 | 79.9295 | 53.3411 | 31.8833 | 24.2302 | 50.7245 | 738.0422 | 751.8642 | 750.5708 | 977.7878 | 998.7651 | 988.003 | 1050.1776 |  | 1055.0904 | 1055.2406 | 820.8783 | 979.1911 | 847.4543 | 847.4604 | 859.4534 | 858.2596 | 1070.1959 | 987.1076 | 747.1255 | 988.8669 | 1054.6037 |  | 774.9049 |  | 816.8547 | 869.0052 | 471.3613 | 783.9374 |  | 466.8782 | 680.4428 | 648.5612 | 907.2948 | 961.0811 | 991.0923 | 978.5564 | 57.1088 | 374.7225 | 80.163 | 602.3961 | 38.8755 | 54.1897 | 59.8825 | 98.7324 | 94.8915 |  |  | 7.0235 | -1.1717 | -65.1972 | 2.9018 | 9.8063 | -197.6942 | 35.8913 | -3.6756 | 17.3016 | 45.0337 | 41.732 | 0.0063099 | 0.00029406 | 0.00066697 | 1044.0002 | 1016.1345 | 979.5956 | 936.6988 | 392.3965 | 93.8205 | 46.8545 | 174.0165 | 89.9709 | 58.7276 | 41.6528 | 30.7459 | 28.7544 | 45.7198 | 1064.0703 | 362.6531 | 661.6967 | 401.8572 | 304.7657 | 1015.4317 | 678.5109 | 99.7801 | 263.2227 | 845.6719 | 256.9474 | 751.6349 | 936.6027 | 1060.974 | 1083.9002 | 1082.9994 | 980.4601 |  | 1159.406 | 1133.5863 | 158.8976 | 76.6504 | 736.1346 | 1042.5233 | 983.0554 | 730.0839 | 1027.2373 | 872.1235 | 1033.5965 | 1043.5449 | 953.3888 | 862.1237 | 1107.3131 | 789.7822 | 479.8402 | 802.2525 | 695.6094 | 676.6163 | 487.2667 |  |  | 769.1794 | 1065.4749 | 1136.3773 | 1179.8186 | 747.8164 |  | 766.2188 |  |  | 870.1228 | 536.9582 | 504.349 | [5 empty] | 937.9499 | 932.0788 | 1078.1351 | 974.4345 | 914.9467 | 1057.9544 | 1010.8904 | 978.4174 | 1060.306 | 980.7001 |  | 1173.1202 | 1154.566 | 1048.7062 | 954.2553 | 1100.6514 | 997.0504 | 975.6274 | 1081.6717 | 1177.1483 | 1006.4829 | 1055.0014 | 847.185 | 1123.9695 | 1080.0876 | 1079.9554 | 981.9379 | 902.5422 | 647.5102 | 1055.2193 | 914.4149 | 1113.3324 | 1146.1921 | 1041.4427 |  | 970.4547 | 931.2995 | 1.0407 | 18.9977 | 1.6111 | 1.2724 | -15.811 | 3.0817 | 8861.58 | 0.78 | 6.2156 | -2.3295 | -17.3765 | 3.6659 | 7.7595 | -34.8401 | 14.8449 |  | 190.2921 | 253.9083 | 150.9216 | 48.3746 |  | 135.7803
42838.5451 | 10782 | 989.3056 | 767.0448 | 122.3601 | 71.8197 | 40.812 | 29.9522 | 63.4737 | 27.7581 | 104.9103 | 79.9379 | 53.347 | 31.8928 | 24.2345 | 50.7315 | 738.2289 | 751.9109 | 750.6571 | 978.1586 | 998.6181 | 984.6528 | 1053.7561 |  | 1054.9223 | 1052.2992 | 820.4773 | 979.1038 | 847.4036 | 847.3967 | 859.3884 | 859.6264 | 1073.2926 | 994.8296 | 747.2203 | 989.6797 | 1054.0805 |  | 774.8997 |  | 816.8622 | 869.0735 | 471.321 | 783.9661 |  | 466.0594 | 679.595 | 643.5126 | 902.1626 | 957.7985 | 987.9399 | 977.5857 | 55.9724 | 374.9546 | 80.7205 | 601.9731 | 38.86 | 54.2206 | 60.0716 | 98.8061 | 94.883 |  |  | 6.9459 | -1.1605 | -65.535 | 2.614 | 10.2649 | -197.7152 | 35.7441 | -3.7104 | 17.9222 | 46.4158 | 41.6301 | 0.0060882 | 0.0004222 | 0.00067683 | 1043.099 | 1016.2398 | 979.6175 | 936.7341 | 392.7582 | 93.8682 | 46.8646 | 174.1445 | 89.9862 | 58.734 | 41.6589 | 30.7411 | 28.7515 | 45.7224 | 1068.6102 | 371.1571 | 693.683 | 430.577 | 340.9309 | 1017.0047 | 680.2279 | 99.7788 | 263.3409 | 845.7072 | 257.0871 | 752.2064 | 937.6069 | 1062.224 | 1085.0615 | 1087.8872 | 981.0227 |  | 1161.8939 | 1134.5394 | 176.4289 | 74.9904 | 736.0768 | 1040.0018 | 983.1043 | 730.0056 | 1025.9961 | 871.3573 | 1032.4035 | 1043.4138 | 953.3182 | 863.5182 | 1111.5366 | 790.3516 | 480.8875 | 802.0629 | 695.5576 | 676.5665 | 488.1417 |  |  | 769.1533 | 1066.0317 | 1136.4258 | 1179.5452 | 747.7857 |  | 766.1762 |  |  | 869.7622 | 538.2261 | 505.3892 | [5 empty] | 937.9527 | 929.1377 | 1078.3674 | 974.9679 | 914.3825 | 1056.2873 | 1010.7307 | 978.4538 | 1060.1542 | 980.7879 |  | 1172.3055 | 1154.6622 | 1050.343 | 954.789 | 1099.3077 | 996.9898 | 975.6464 | 1084.4595 | 1177.9723 | 1006.2319 | 1055.7137 | 850.5753 | 1123.8276 | 1080.3971 | 1079.3374 | 981.6541 | 902.5153 | 639.8571 | 1054.3901 | 914.4951 | 1111.3897 | 1135.5278 | 1038.6085 |  | 969.9059 | 931.4778 | 0.98747 | 18.9984 | 1.6113 | 1.2733 | -15.7476 | 3.0818 | 8955.27 | 0.6 | 6.181 | -2.3173 | -17.4137 | 3.4778 | 7.929 | -34.7985 | 14.7959 |  | 190.6115 | 253.7092 | 151.3567 | 45.3478 |  | 136.021
42838.5451 | 10783 | 989.7975 | 767.364 | 122.4865 | 71.8507 | 40.8307 | 29.9577 | 63.4981 | 27.7651 | 104.9332 | 79.9425 | 53.3606 | 31.9047 | 24.2364 | 50.7466 | 738.4035 | 751.9522 | 750.7376 | 976.7965 | 998.3545 | 982.3269 | 1053.9257 |  | 1054.8738 | 1050.2814 | 819.9513 | 978.9992 | 847.3412 | 847.331 | 859.3545 | 860.7214 | 1073.5229 | 1001.9154 | 747.2985 | 989.7399 | 1054.0302 |  | 774.9035 |  | 816.8835 | 869.0483 | 471.622 | 783.9915 |  | 465.7813 | 678.2421 | 639.4794 | 898.0002 | 954.0594 | 985.8899 | 976.826 | 55.8601 | 375.2108 | 80.1765 | 601.6713 | 38.8686 | 54.3163 | 60.2486 | 98.8926 | 94.8958 |  |  | 6.7817 | -1.7335 | -65.2373 | 2.1619 | 10.9365 | -197.7172 | 36.3381 | -3.5133 | 17.1767 | 45.0081 | 41.6181 | 0.0062607 | 0.00033842 | 0.00070476 | 1041.4253 | 1016.2667 | 979.6316 | 936.7695 | 393.4489 | 93.9108 | 46.8596 | 174.273 | 89.9926 | 58.7457 | 41.6625 | 30.7461 | 28.7579 | 45.73 | 1094.3861 | 383.8983 | 664.0001 | 437.1109 | 341.7755 | 1019.5999 | 680.7167 | 99.7724 | 263.4645 | 845.781 | 257.2263 | 752.8014 | 940.6535 | 1063.3495 | 1085.5337 | 1092.4653 | 981.6879 |  | 1161.7725 | 1135.612 | 172.2063 | 71.9266 | 736.0224 | 1041.9599 | 983.1101 | 729.9564 | 1025.9632 | 870.7356 | 1031.474 | 1043.3747 | 953.2558 | 864.6751 | 1117.0928 | 790.8686 | 482.0081 | 802.0028 | 695.5364 | 676.615 | 489.2279 |  |  | 769.1119 | 1068.4729 | 1136.3402 | 1179.1178 | 747.7494 |  | 766.1344 |  |  | 869.4555 | 539.4939 | 506.5185 | [5 empty] | 937.9396 | 925.9998 | 1078.5163 | 975.4602 | 913.7166 | 1055.4491 | 1010.8621 | 978.4789 | 1060.051 | 980.8587 |  | 1175.1488 | 1154.8064 | 1051.5442 | 954.7058 | 1095.9781 | 996.8807 | 975.6747 | 1083.4504 | 1178.165 | 1005.8771 | 1054.6274 | 849.837 | 1123.5206 | 1080.7035 | 1076.967 | 981.7195 | 902.4962 | 633.1157 | 1054.5987 | 914.5091 | 1110.3339 | 1140.9634 | 1036.4426 |  | 972.4537 | 931.661 | 0.93794 | 18.9985 | 1.6107 | 1.2729 | -15.7434 | 3.0817 | 9021.16 | 0.75 | 6.1074 | -2.8302 | -17.3618 | 3.1605 | 8.1776 | -34.7703 | 14.9062 |  | 192.0138 | 253.4027 | 150.0489 | 48.7964 |  | 136.3076
42838.5451 | 10784 | 991.7556 | 768.2519 | 122.6009 | 71.8781 | 40.8397 | 29.9713 | 63.5161 | 27.7663 | 104.9449 | 79.9547 | 53.3667 | 31.9128 | 24.2415 | 50.7553 | 738.5629 | 752.0054 | 750.8076 | 976.8834 | 998.3271 | 983.6425 | 1053.1823 |  | 1054.8903 | 1051.1115 | 820.1449 | 978.8936 | 847.2768 | 847.2631 | 859.3515 | 861.4944 | 1081.6595 | 1003.7146 | 747.4061 | 989.82 | 1054.0552 |  | 774.9198 |  | 816.9177 | 868.9914 | 472.2441 | 784.1051 |  | 464.7527 | 676.5484 | 639.4189 | 894.0233 | 951.1417 | 985.9704 | 975.8704 | 56.1137 | 375.2951 | 78.3256 | 601.4287 | 38.9156 | 54.4408 | 60.4377 | 98.9726 | 94.9252 |  |  | 7.0662 | -2.1672 | -65.851 | 3.2448 | 10.5587 | -197.6429 | 36.3007 | -3.3122 | 17.5396 | 44.6785 | 41.5804 | 0.006167 | 0.00037949 | 0.00069983 | 1040.5985 | 1016.5194 | 979.7404 | 936.8346 | 394.0278 | 93.9569 | 46.8687 | 174.4037 | 90.018 | 58.767 | 41.6642 | 30.7527 | 28.7621 | 45.7401 | 1097.291 | 433.8907 | 680.4183 | 450.1816 | 341.3032 | 1021.7333 | 681.7764 | 99.7691 | 263.6087 | 845.93 | 257.3615 | 753.441 | 946.4024 | 1063.1427 | 1084.6103 | 1094.6402 | 982.3458 |  | 1159.0444 | 1135.1784 | 169.0109 | 81.9106 | 736.0112 | 1041.8445 | 982.7328 | 729.9267 | 1025.1187 | 870.2968 | 1031.6206 | 1043.3824 | 953.1975 | 865.1673 | 1120.348 | 790.8153 | 483.0595 | 801.9221 | 695.5633 | 676.8129 | 490.2149 |  |  | 769.0654 | 1067.5506 | 1136.1191 | 1178.7018 | 747.7192 |  | 766.0821 |  |  | 868.7745 | 540.6878 | 507.6894 | [5 empty] | 938.0065 | 925.5333 | 1078.6309 | 975.6988 | 913.1601 | 1057.6782 | 1010.9472 | 978.4588 | 1060.0206 | 981.4653 |  | 1176.2118 | 1154.7708 | 1052.5176 | 954.3963 | 1095.6861 | 996.9015 | 975.6898 | 1083.1825 | 1178.6797 | 1005.0721 | 1054.335 | 847.3965 | 1123.0532 | 1080.8305 | 1075.7013 | 981.8872 | 902.4753 | 626.5015 | 1054.0495 | 914.5127 | 1110.2472 | 1143.9812 | 1031.0639 |  | 975.3278 | 931.8755 | 1.0977 | 18.9994 | 1.6104 | 1.2722 | -15.9094 | 3.0817 | 9010.8 | 0.64 | 6.2342 | -3.1616 | -17.4277 | 3.8686 | 8.0354 | -34.7649 | 14.899 |  | 191.4848 | 253.1084 | 151.011 | 47.2988 |  | 136.633
42838.5451 | 10785 | 993.7007 | 769.299 | 122.6949 | 71.9031 | 40.8495 | 29.9697 | 63.5336 | 27.7736 | 104.956 | 79.9534 | 53.3643 | 31.9221 | 24.2458 | 50.7596 | 738.7325 | 752.0692 | 750.8965 | 977.5315 | 998.2321 | 984.7503 | 1050.9356 |  | 1054.7932 | 1052.9186 | 820.0405 | 978.7688 | 847.2155 | 847.1932 | 859.3662 | 861.5515 | 1081.6048 | 1001.6814 | 747.5157 | 989.6845 | 1054.2382 |  | 774.9119 |  | 816.9427 | 868.944 | 472.5995 | 784.4118 |  | 464.6478 | 674.7522 | 641.5829 | 891.5796 | 948.473 | 988.8092 | 975.9242 | 56.3473 | 375.4072 | 77.3439 | 601.6181 | 38.9387 | 54.5625 | 60.6143 | 99.0352 | 94.9235 |  |  | 6.8461 | -0.99494 | -65.3773 | 3.0233 | 10.3339 | -197.6994 | 35.955 | -3.4154 | 17.6486 | 44.9044 | 41.5822 | 0.006195 | 0.00034006 | 0.00072447 | 1042.7456 | 1016.7082 | 979.794 | 936.993 | 394.3576 | 93.9995 | 46.8678 | 174.5321 | 90.0294 | 58.7691 | 41.6726 | 30.7483 | 28.7621 | 45.7537 | 1070.3483 | 439.7321 | 658.984 | 446.81 | 339.9448 | 1023.0833 | 682.4088 | 99.766 | 263.7716 | 846.0361 | 257.5221 | 754.1413 | 945.9704 | 1063.5492 | 1086.264 | 1098.2752 | 982.868 |  | 1157.6405 | 1137.4169 | 169.125 | 56.5509 | 735.996 | 1041.5939 | 982.6979 | 729.8884 | 1026.6917 | 869.8777 | 1031.5432 | 1043.2846 | 953.1325 | 865.1685 | 1117.5697 | 790.9551 | 484.0788 | 801.8359 | 695.5879 | 676.9766 | 491.3617 |  |  | 769.0332 | 1066.5607 | 1135.817 | 1178.1482 | 747.7003 |  | 766.0499 |  |  | 867.9779 | 541.976 | 508.9693 | [5 empty] | 938.0965 | 925.1851 | 1078.3708 | 975.7655 | 912.9962 | 1062.8222 | 1011.042 | 978.4873 | 1059.9272 | 981.7522 |  | 1177.5766 | 1154.1656 | 1052.935 | 954.2293 | 1096.6833 | 996.8777 | 975.7027 | 1088.2249 | 1178.7298 | 1004.9488 | 1051.78 | 847.2985 | 1122.6176 | 1080.9816 | 1074.6064 | 981.9453 | 902.4418 | 622.2662 | 1054.1448 | 914.4416 | 1110.6192 | 1144.3825 | 1031.1867 |  | 978.137 | 932.0853 | 0.95872 | 18.9991 | 1.6097 | 1.2718 | -15.8414 | 3.0817 | 8988.2 | 0.87 | 6.1363 | -2.1402 | -17.3485 | 3.7307 | 7.9583 | -34.8091 | 14.8446 |  | 190.9178 | 252.7174 | 154.8205 | 49.8757 |  | 136.8198
42838.5451 | 10786 | 997.1814 | 771.1547 | 122.8093 | 71.9283 | 40.8565 | 29.9754 | 63.5433 | 27.7812 | 104.9652 | 79.9659 | 53.3776 | 31.9258 | 24.2471 | 50.771 | 738.9138 | 752.1207 | 750.9864 | 976.0074 | 998.0474 | 983.3634 | 1048.9111 |  | 1054.5284 | 1049.3918 | 819.6701 | 978.676 | 847.1561 | 847.1238 | 859.312 | 861.6956 | 1085.947 | 999.7819 | 747.6264 | 989.2158 | 1054.5474 |  | 774.9093 |  | 816.9638 | 868.8661 | 472.5824 | 784.5381 |  | 464.7864 | 674.7496 | 639.8018 | 885.0282 | 947.7163 | 986.3432 | 975.3071 | 55.6269 | 375.297 | 76.6411 | 601.733 | 38.978 | 54.716 | 60.8063 | 99.1362 | 94.9265 |  |  | 7.1339 | 0.6012 | -64.9823 | 3.4156 | 9.8529 | -197.6764 | 35.7921 | -3.8695 | 17.0126 | 44.1676 | 41.6044 | 0.0060668 | 0.00043041 | 0.00069819 | 1043.9131 | 1016.7119 | 979.7969 | 937.0859 | 395.0195 | 94.0496 | 46.8819 | 174.6747 | 90.0511 | 58.7862 | 41.6794 | 30.7505 | 28.7577 | 45.7534 | 991.8635 | 448.1367 | 591.8089 | 400.8731 | 313.0952 | 1023.6463 | 681.5937 | 99.7467 | 263.9226 | 846.1038 | 257.6644 | 754.7728 | 945.3639 | 1064.2087 | 1086.4779 | 1100.846 | 983.4339 |  | 1160.5504 | 1139.8425 | 166.8234 | 67.9942 | 735.9402 | 1043.5015 | 983.2872 | 729.8541 | 1022.7796 | 869.3198 | 1030.8646 | 1043.2046 | 953.0565 | 865.4613 | 1122.0534 | 791.0931 | 484.6728 | 801.7036 | 695.6158 | 677.153 | 492.2824 |  |  | 768.994 | 1065.5326 | 1135.4294 | 1177.5368 | 747.6629 |  | 765.9968 |  |  | 866.954 | 543.0639 | 510.0879 | [5 empty] | 938.0825 | 924.9845 | 1078.0961 | 975.8298 | 913.2822 | 1068.6481 | 1011.3476 | 978.5015 | 1059.7989 | 981.6019 |  | 1179.9266 | 1154.2637 | 1052.0851 | 954.6699 | 1098.139 | 996.8556 | 975.7425 | 1093.6253 | 1177.6238 | 1005.116 | 1056.3868 | 847.6243 | 1122.9401 | 1081.1007 | 1075.3699 | 982.1529 | 902.3951 | 619.1395 | 1054.3886 | 914.2782 | 1110.0095 | 1128.6281 | 1042.4653 |  | 979.1161 | 932.289 | 1.0463 | 18.9995 | 1.6105 | 1.2722 | -15.8566 | 3.0816 | 8945.97 | 0.86 | 6.2639 | 1.6636 | -17.296 | 3.9654 | 7.7633 | -34.773 | 14.7965 |  | 190.3303 | 252.2875 | 163.8818 | 57.088 |  | 137.0226
42838.5451 | 10787 | 998.5789 | 772.6114 | 122.9199 | 71.9392 | 40.8541 | 29.9655 | 63.5468 | 27.7762 | 104.9676 | 79.9691 | 53.3762 | 31.9169 | 24.24 | 50.7768 | 739.1059 | 752.2025 | 751.0742 | 973.1267 | 997.6495 | 981.0926 | 1044.6386 |  | 1054.4253 | 1049.4874 | 819.7923 | 978.6166 | 847.0933 | 847.0625 | 859.2372 | 861.8551 | 1082.2671 | 998.9994 | 747.7362 | 988.5277 | 1055.0282 |  | 774.9073 |  | 816.9768 | 868.742 | 472.7514 | 784.631 |  | 466.3327 | 675.3218 | 637.8578 | 883.6913 | 945.9336 | 984.3367 | 974.158 | 55.2393 | 374.9439 | 75.9921 | 602.1323 | 38.9951 | 54.9128 | 60.9692 | 99.2418 | 94.9225 |  |  | 7.0399 | -1.7427 | -64.7648 | 2.7815 | 10.4437 | -197.7086 | 36.67 | -3.8412 | 16.9799 | 44.471 | 41.5134 | 0.0062393 | 0.00039099 | 0.00068997 | 1042.4191 | 1016.2552 | 979.7656 | 937.1436 | 395.9671 | 94.1048 | 46.8985 | 174.8084 | 90.0668 | 58.7967 | 41.6862 | 30.7515 | 28.7683 | 45.7665 | 1012.5677 | 466.3351 | 618.4799 | 399.3887 | 316.3326 | 1024.3821 | 681.467 | 99.7543 | 264.093 | 846.3461 | 257.8107 | 755.4432 | 948.2661 | 1065.1216 | 1085.3102 | 1102.1568 | 982.8634 |  | 1163.0134 | 1139.503 | 173.1494 | 76.7073 | 735.9176 | 1050.5629 | 983.9404 | 729.8193 | 1016.3236 | 868.8103 | 1030.3839 | 1043.2858 | 952.9823 | 865.6126 | 1123.4684 | 791.2766 | 485.2086 | 801.4916 | 695.6642 | 677.3197 | 493.086 |  |  | 768.9579 | 1064.5175 | 1134.83 | 1177.1864 | 747.6494 |  | 765.9538 |  |  | 866.0422 | 543.9817 | 510.9935 | [5 empty] | 937.8519 | 924.9047 | 1078.6815 | 976.3688 | 913.7203 | 1057.3572 | 1011.4029 | 978.4618 | 1059.8239 | 980.1693 |  | 1184.5241 | 1154.0691 | 1050.3235 | 953.478 | 1099.3775 | 996.8156 | 975.7976 | 1093.2118 | 1177.5582 | 1005.4815 | 1054.0255 | 848.1504 | 1124.2531 | 1081.2154 | 1074.9764 | 981.8172 | 902.3859 | 616.8152 | 1054.8175 | 914.2341 | 1109.4932 | 1138.7493 | 1034.9131 |  | 977.8727 | 932.4772 | 1.0383 | 19.0003 | 1.6111 | 1.2733 | -15.7974 | 3.0817 | 8918.97 | 0.79 | 6.2223 | -2.8333 | -17.2722 | 3.5795 | 7.9863 | -34.7481 | 14.9649 |  | 189.7514 | 252.052 | 162.0274 | 54.0854 |  | 136.7597
42838.5451 | 10788 | 997.3407 | 772.9548 | 123.0404 | 71.9664 | 40.8621 | 29.9781 | 63.5773 | 27.7888 | 104.9849 | 79.9786 | 53.3901 | 31.9238 | 24.2481 | 50.7961 | 739.29 | 752.2732 | 751.1673 | 973.4522 | 997.4359 | 982.3363 | 1041.9107 |  | 1054.3367 | 1046.7394 | 820.1315 | 978.5604 | 847.0182 | 847.0048 | 859.1993 | 861.935 | 1085.1831 | 998.9561 | 747.8412 | 988.2703 | 1055.3937 |  | 774.9105 |  | 816.9983 | 868.7579 | 472.927 | 784.9702 |  | 466.0596 | 677.0129 | 637.7331 | 884.3251 | 945.5577 | 982.3152 | 973.6407 | 54.8392 | 374.5551 | 75.8982 | 602.6198 | 39.0197 | 55.1833 | 61.15 | 99.3711 | 94.9383 |  |  | 7.312 | -1.566 | -65.1427 | 2.9721 | 10.5488 | -197.7034 | 36.0569 | -4.1402 | 17.812 | 47.4476 | 41.5598 | 0.006213 | 0.00042548 | 0.0006949 | 1041.9294 | 1016.1484 | 979.8537 | 937.2053 | 396.3164 | 94.16 | 46.9021 | 174.9374 | 90.0906 | 58.8051 | 41.6969 | 30.7526 | 28.7691 | 45.7779 | 1014.5148 | 446.9674 | 663.6778 | 424.2265 | 335.8274 | 1025.4692 | 682.5043 | 99.7517 | 264.2444 | 846.6503 | 257.9551 | 756.1141 | 949.4936 | 1065.2026 | 1083.8956 | 1101.5536 | 982.3147 |  | 1163.7392 | 1139.8387 | 165.8732 | 81.0132 | 735.8835 | 1053.8462 | 984.2747 | 729.7541 | 1018.4923 | 868.4034 | 1030.4607 | 1043.3363 | 952.9146 | 865.745 | 1124.3646 | 791.3651 | 485.7177 | 801.4828 | 695.722 | 677.4295 | 493.6046 |  |  | 768.9184 | 1063.6499 | 1134.205 | 1177.0441 | 747.6427 |  | 765.9127 |  |  | 865.0973 | 544.7705 | 511.7571 | [5 empty] | 937.7032 | 924.954 | 1078.7182 | 976.7554 | 914.0229 | 1056.4347 | 1011.1227 | 978.4922 | 1059.722 | 979.8517 |  | 1184.737 | 1153.0568 | 1049.3365 | 951.5401 | 1101.3973 | 996.85 | 975.7709 | 1092.569 | 1177.5809 | 1006.3446 | 1055.1412 | 848.6586 | 1124.1421 | 1081.2464 | 1075.5892 | 982.108 | 902.3424 | 615.035 | 1053.5624 | 914.2372 | 1109.2667 | 1152.0453 | 1035.7561 |  | 975.9882 | 932.6908 | 1.2034 | 18.9967 | 1.6112 | 1.275 | -15.8657 | 3.0817 | 8893.25 | 0.72 | 6.3412 | -2.6882 | -17.338 | 3.7034 | 8.0199 | -34.7197 | 14.8273 |  | 189.2579 | 251.9669 | 162.4711 | 49.3837 |  | 136.4887
42838.5452 | 10789 | 996.4533 | 772.858 | 123.1637 | 71.9915 | 40.8701 | 29.9791 | 63.6037 | 27.7842 | 104.9958 | 79.991 | 53.3902 | 31.9283 | 24.2456 | 50.8012 | 739.488 | 752.3751 | 751.2985 | 973.7498 | 997.3629 | 982.4243 | 1041.9156 |  | 1054.3949 | 1047.397 | 820.1037 | 978.502 | 846.9639 | 846.9313 | 859.133 | 862.067 | 1087.5337 | 997.4792 | 747.9569 | 988.1422 | 1055.4092 |  | 774.9151 |  | 817.011 | 868.6423 | 473.101 | 785.0893 |  | 465.3003 | 677.7364 | 636.7871 | 887.4287 | 946.4833 | 982.2951 | 973.4813 | 53.8857 | 374.397 | 76.3338 | 602.9099 | 39.0321 | 55.5136 | 61.3162 | 99.5142 | 94.9434 |  |  | 7.105 | -1.0068 | -65.1381 | 3.3105 | 10.7755 | -197.6942 | 36.2777 | -3.2452 | 17.3172 | 45.0364 | 41.5204 | 0.0062492 | 0.00033677 | 0.00069654 | 1041.6161 | 1016.0216 | 979.8587 | 937.2276 | 396.3493 | 94.2151 | 46.9079 | 175.0657 | 90.1124 | 58.8176 | 41.6946 | 30.7533 | 28.7733 | 45.7844 | 1033.1147 | 436.218 | 610.9774 | 438.8215 | 363.6487 | 1025.9673 | 682.9551 | 99.7391 | 264.3989 | 846.9777 | 258.1031 | 756.8469 | 955.4724 | 1065.6195 | 1083.7256 | 1102.0604 | 982.8434 |  | 1167.873 | 1142.5825 | 168.2562 | 55.7631 | 735.8204 | 1053.8946 | 984.6019 | 729.6842 | 1019.8762 | 867.9844 | 1030.5619 | 1043.3419 | 952.8564 | 866.2184 | 1126.526 | 791.5559 | 486.0845 | 801.5329 | 695.7621 | 677.5456 | 494.0543 |  |  | 768.8834 | 1063.0196 | 1133.819 | 1177.1611 | 747.6128 |  | 765.8705 |  |  | 864.264 | 545.7861 | 512.6736 | [5 empty] | 937.5636 | 926.1403 | 1078.9939 | 977.2443 | 914.0175 | 1056.9774 | 1011.2664 | 978.5478 | 1059.6056 | 979.8341 |  | 1184.756 | 1152.2733 | 1048.9685 | 952.3694 | 1101.4299 | 996.7685 | 975.7906 | 1092.5093 | 1177.2403 | 1006.4461 | 1057.8701 | 847.9642 | 1123.2709 | 1081.6378 | 1078.9067 | 982.1227 | 902.313 | 611.7518 | 1052.2681 | 914.1809 | 1109.7063 | 1137.379 | 1038.1904 |  | 974.4157 | 932.9459 | 0.76301 | 19.0004 | 1.6115 | 1.2747 | -15.85 | 3.0817 | 8884.02 | 0.72 | 6.2507 | -2.1562 | -17.344 | 3.91 | 8.1056 | -34.7186 | 14.8726 |  | 188.9001 | 252.0618 | 160.7073 | 55.3787 |  | 136.6646
42838.5452 | 10790 | 997.2154 | 773.3728 | 123.2799 | 72.0061 | 40.8743 | 29.9706 | 63.6202 | 27.7944 | 104.9997 | 79.9926 | 53.3964 | 31.9312 | 24.2423 | 50.8019 | 739.6929 | 752.4695 | 751.4073 | 972.5994 | 997.1581 | 981.0836 | 1041.3786 |  | 1054.2794 | 1053.195 | 819.9326 | 978.4627 | 846.9256 | 846.8861 | 859.0169 | 862.6292 | 1091.3162 | 999.8471 | 748.0696 | 987.7325 | 1055.556 |  | 774.9065 |  | 817.035 | 868.4994 | 473.5563 | 785.3497 |  | 464.2678 | 676.6524 | 637.3022 | 883.9188 | 943.9924 | 980.7889 | 972.863 | 53.2301 | 374.307 | 77.6587 | 603.1164 | 39.0492 | 55.817 | 61.4863 | 99.6319 | 94.9432 |  |  | 7.1503 | -2.553 | -65.8944 | 2.6803 | 9.4626 | -197.7507 | 36.4814 | -3.0737 | 17.2825 | 43.9341 | 41.5301 | 0.0060142 | 0.0003877 | 0.00067683 | 1044.3768 | 1015.9319 | 979.8165 | 937.2939 | 396.1778 | 94.2715 | 46.9141 | 175.2061 | 90.129 | 58.8268 | 41.6971 | 30.7606 | 28.7719 | 45.7961 | 1085.892 | 440.6523 | 575.2185 | 393.6984 | 346.5405 | 1026.5906 | 682.3739 | 99.7364 | 264.5812 | 847.1708 | 258.2619 | 757.6414 | 974.6566 | 1066.4571 | 1084.6948 | 1102.9127 | 983.7184 |  | 1170.8843 | 1144.6736 | 157.906 | 86.3499 | 735.7896 | 1050.5723 | 984.6368 | 729.6585 | 1018.0523 | 867.8834 | 1032.4363 | 1043.4358 | 952.8039 | 866.9422 | 1131.1798 | 791.7913 | 486.4219 | 801.4738 | 695.7965 | 677.6853 | 494.3856 |  |  | 768.8598 | 1062.2999 | 1133.4564 | 1177.214 | 747.5876 |  | 765.8404 |  |  | 863.2074 | 546.3573 | 513.4047 | [5 empty] | 937.3014 | 926.542 | 1079.5914 | 977.6314 | 914.7355 | 1053.0333 | 1011.3508 | 978.6296 | 1059.4379 | 979.6264 |  | 1187.3782 | 1152.2837 | 1050.0784 | 952.6368 | 1103.1411 | 996.7492 | 975.8454 | 1090.0692 | 1178.1755 | 1006.5495 | 1054.3241 | 848.1629 | 1123.0492 | 1090.6723 | 1078.2597 | 982.5293 | 902.2339 | 608.0121 | 1049.6117 | 914.2676 | 1110.291 | 1118.4795 | 1045.9676 |  | 969.2498 | 933.1951 | 0.87914 | 18.9995 | 1.612 | 1.2745 | -15.7952 | 3.0817 | 8907.19 | 0.95 | 6.2702 | -3.4317 | -17.4344 | 3.5162 | 7.5912 | -34.7028 | 14.9053 |  | 188.4917 | 252.11 | 155.2226 | 59.1722 |  | 137.0244
42838.5452 | 10791 | 996.4254 | 773.5831 | 123.4054 | 72.0333 | 40.8813 | 29.9927 | 63.6315 | 27.7986 | 105.0124 | 80.0052 | 53.4119 | 31.9364 | 24.252 | 50.8123 | 739.8678 | 752.525 | 751.5016 | 974.1078 | 996.7642 | 978.8894 | 1040.4277 |  | 1054.0846 | 1050.5102 | 819.7888 | 978.3946 | 846.8361 | 846.8107 | 858.906 | 863.0186 | 1098.285 | 997.7517 | 748.1819 | 986.9441 | 1055.6588 |  | 774.9173 |  | 817.0554 | 868.4275 | 473.9192 | 785.2516 |  | 463.6044 | 674.4782 | 637.9844 | 880.9812 | 942.6426 | 980.0941 | 972.7159 | 52.997 | 374.1433 | 79.6296 | 602.941 | 39.0679 | 56.0871 | 61.653 | 99.7245 | 94.937 |  |  | 7.1924 | -2.9932 | -65.3589 | 3.2395 | 10.4739 | -197.7349 | 36.8612 | -3.3089 | 17.1266 | 43.6922 | 41.545 | 0.0062212 | 0.00037456 | 0.00071954 | 1045.5379 | 1016.2672 | 980.0024 | 937.4101 | 396.2821 | 94.3268 | 46.9342 | 175.3526 | 90.1518 | 58.8446 | 41.7097 | 30.7702 | 28.7759 | 45.8091 | 1071.5569 | 427.6399 | 645.5818 | 385.6877 | 341.8482 | 1026.8966 | 683.5668 | 99.7309 | 264.7534 | 847.3215 | 258.4067 | 758.4051 | 979.3677 | 1067.8101 | 1085.1786 | 1104.9456 | 983.1111 |  | 1172.4003 | 1144.8852 | 172.1414 | 65.1329 | 735.7849 | 1045.2468 | 984.4414 | 729.6597 | 1021.5392 | 868.0878 | 1034.2432 | 1043.4336 | 952.7506 | 867.1503 | 1133.6261 | 792.0796 | 486.8878 | 801.5844 | 695.8358 | 677.8008 | 494.8827 |  |  | 768.8382 | 1061.4168 | 1133.2465 | 1177.1535 | 747.5643 |  | 765.8 |  |  | 862.4612 | 547.0738 | 514.0601 | [5 empty] | 937.4623 | 927.0599 | 1079.5114 | 977.7397 | 915.0466 | 1047.7505 | 1011.0885 | 978.6521 | 1059.3046 | 979.2924 |  | 1189.1163 | 1152.4274 | 1053.0807 | 950.4885 | 1102.469 | 996.6791 | 975.8278 | 1088.6335 | 1179.3384 | 1006.1621 | 1057.1803 | 849.1047 | 1124.2837 | 1088.5145 | 1078.4804 | 982.1351 | 902.1651 | 605.4302 | 1048.5607 | 914.2495 | 1110.6414 | 1117.5793 | 1052.3329 |  | 968.9428 | 933.3965 | 0.91642 | 18.9998 | 1.6122 | 1.274 | -15.7833 | 3.0817 | 8916.65 | 1.14 | 6.2884 | -3.7116 | -17.3436 | 3.8612 | 7.9843 | -34.6918 | 14.9785 |  | 187.9912 | 252.0723 | 157.0018 | 51.7231 |  | 136.7284
42838.5452 | 10792 | 997.075 | 773.9769 | 123.5191 | 72.0434 | 40.8854 | 29.9877 | 63.649 | 27.7928 | 105.0197 | 80.0093 | 53.4136 | 31.9322 | 24.2542 | 50.8186 | 740.0385 | 752.5941 | 751.5928 | 968.427 | 996.2823 | 978.2427 | 1040.931 |  | 1054.0063 | 1047.2803 | 819.4912 | 978.3679 | 846.7619 | 846.7394 | 858.8294 | 862.7703 | 1097.913 | 997.7372 | 748.3035 | 986.1283 | 1055.6297 |  | 774.9217 |  | 817.0603 | 868.3799 | 474.0017 | 785.409 |  | 463.3986 | 673.2173 | 633.8006 | 876.4554 | 941.2698 | 985.0801 | 972.9932 | 53.6806 | 373.8771 | 82.7935 | 602.8613 | 39.0769 | 56.3166 | 61.8027 | 99.832 | 94.9589 |  |  | 7.2206 | -3.2318 | -65.1689 | 3.1219 | 10.7854 | -197.6968 | 36.3329 | -3.4351 | 17.3991 | 44.7559 | 41.4673 | 0.0060077 | 0.00040577 | 0.00071461 | 1043.775 | 1016.9349 | 980.2228 | 937.4921 | 396.6988 | 94.3761 | 46.9368 | 175.4871 | 90.1593 | 58.8548 | 41.7157 | 30.7709 | 28.7796 | 45.8246 | 1032.7601 | 414.2737 | 618.0468 | 377.9687 | 315.4077 | 1026.2713 | 683.1466 | 99.731 | 264.9298 | 847.3057 | 258.5626 | 759.1926 | 966.6238 | 1068.4676 | 1085.1099 | 1105.7821 | 981.8524 |  | 1174.7133 | 1145.7421 | 139.2359 | 54.5287 | 735.7599 | 1044.7889 | 984.4144 | 729.6311 | 1026.4788 | 868.392 | 1033.8368 | 1043.388 | 952.6861 | 866.9161 | 1129.0851 | 792.1919 | 487.3696 | 801.7347 | 695.8587 | 677.886 | 495.3798 |  |  | 768.8082 | 1060.8916 | 1133.3055 | 1176.8754 | 747.5383 |  | 765.7335 |  |  | 862.1594 | 548.128 | 514.9094 | [5 empty] | 937.9209 | 927.3964 | 1079.4393 | 977.6728 | 915.4373 | 1049.3438 | 1010.7929 | 978.6478 | 1059.0295 | 978.9671 |  | 1188.0181 | 1152.6376 | 1052.6251 | 949.4456 | 1102.0599 | 996.64 | 975.8645 | 1085.1439 | 1179.6181 | 1006.0706 | 1055.7294 | 850.9521 | 1124.5446 | 1084.7783 | 1076.4522 | 981.5393 | 902.1587 | 604.3434 | 1051.497 | 914.2564 | 1111.3966 | 1120.5771 | 1048.1258 |  | 968.8612 | 933.6448 | 1.0149 | 18.9996 | 1.6125 | 1.274 | -15.8912 | 3.0817 | 8929.63 | 1.08 | 6.3005 | -3.854 | -17.3068 | 3.788 | 8.1183 | -34.7574 | 14.9004 |  | 187.6945 | 251.8706 | 160.9317 | 54.6524 |  | 136.1045
42838.5452 | 10793 | 997.9014 | 774.5963 | 123.6294 | 72.07 | 40.8939 | 29.9964 | 63.6656 | 27.7988 | 105.0304 | 80.0204 | 53.4166 | 31.9437 | 24.2528 | 50.8274 | 740.2184 | 752.6428 | 751.6895 | 967.2065 | 995.9497 | 978.058 | 1041.1986 |  | 1053.9718 | 1045.6383 | 819.3833 | 978.3552 | 846.6934 | 846.6793 | 858.7386 | 862.6705 | 1088.5855 | 998.6748 | 748.4115 | 985.5579 | 1055.5818 |  | 774.916 |  | 817.0673 | 868.3844 | 474.0241 | 785.4078 |  | 463.8859 | 673.364 | 631.3923 | 872.8497 | 941.5561 | 985.3765 | 973.1152 | 55.3643 | 373.721 | 82.5981 | 602.6946 | 39.098 | 56.5543 | 61.9541 | 99.9033 | 94.9897 |  |  | 7.1543 | -2.2527 | -65.0612 | 3.4242 | 10.2584 | -197.6751 | 35.614 | -3.7551 | 16.503 | 45.1753 | 41.5021 | 0.0062196 | 0.00034992 | 0.00070311 | 1040.9975 | 1017.1324 | 980.4037 | 937.4946 | 397.3144 | 94.4323 | 46.9601 | 175.6189 | 90.1808 | 58.8557 | 41.718 | 30.7678 | 28.784 | 45.8219 | 878.9674 | 403.3723 | 549.0132 | 365.9085 | 292.6641 | 1022.0443 | 681.9782 | 99.7213 | 265.116 | 847.2263 | 258.7173 | 759.9846 | 966.0514 | 1068.5217 | 1083.3873 | 1107.2033 | 981.7877 |  | 1177.2015 | 1145.8991 | 133.0459 | 52.9161 | 735.7329 | 1049.1102 | 984.5577 | 729.6315 | 1027.8796 | 868.7853 | 1032.1676 | 1043.354 | 952.6259 | 866.8247 | 1118.7357 | 792.2652 | 487.8952 | 801.5674 | 695.8577 | 677.9923 | 495.7878 |  |  | 768.7721 | 1060.3942 | 1133.0194 | 1176.5793 | 747.4859 |  | 765.6726 |  |  | 861.6434 | 549.0798 | 515.8151 | [5 empty] | 938.3368 | 927.931 | 1079.1525 | 977.419 | 916.1154 | 1052.2892 | 1010.7566 | 978.615 | 1058.8658 | 979.2848 |  | 1189.5672 | 1153.0457 | 1054.2918 | 948.8189 | 1102.2711 | 996.6032 | 975.8867 | 1084.7967 | 1179.3882 | 1006.5795 | 1056.1358 | 852.0609 | 1124.7938 | 1084.7534 | 1077.32 | 981.7024 | 902.0948 | 603.2814 | 1051.7079 | 914.2448 | 1110.67 | 1022.4764 | 1036.5481 |  | 969.5798 | 933.9119 | 0.90919 | 18.9999 | 1.6126 | 1.2743 | -15.8681 | 3.0816 | 8929.54 | 0.78 | 6.2712 | -3.2179 | -17.2938 | 3.9674 | 7.9184 | -34.7596 | 14.754 |  | 187.414 | 251.6656 | 175.4569 | 61.9617 |  | 136.0693
42838.5452 | 10794 | 998.5834 | 775.2195 | 123.7017 | 72.0907 | 40.9033 | 30.0022 | 63.6763 | 27.8021 | 105.0388 | 80.0299 | 53.4226 | 31.9464 | 24.25 | 50.8371 | 740.3743 | 752.6805 | 751.7792 | 966.825 | 995.8926 | 978.1795 | 1041.5499 |  | 1054.0483 | 1042.3122 | 819.3494 | 978.3223 | 846.6289 | 846.6178 | 858.6108 | 862.6388 | 1076.4626 | 996.4628 | 748.5231 | 985.4908 | 1055.5301 |  | 774.918 |  | 817.0933 | 868.4361 | 474.1623 | 785.2522 |  | 464.286 | 673.8198 | 632.5733 | 877.4793 | 942.7544 | 984.0041 | 973.339 | 54.8151 | 373.7285 | 80.9091 | 602.4119 | 39.0974 | 56.7854 | 62.0931 | 100.0127 | 95.0035 |  |  | 7.0977 | -1.654 | -64.5269 | 3.4656 | 10.7466 | -197.6896 | 35.8078 | -3.3812 | 16.4934 | 45.0834 | 41.6016 | 0.0060734 | 0.00042548 | 0.0007179 | 1041.3476 | 1017.2217 | 980.4238 | 937.5571 | 397.9686 | 94.4804 | 46.9527 | 175.7582 | 90.1951 | 58.8673 | 41.7208 | 30.7688 | 28.7789 | 45.8211 | 878.1701 | 391.0867 | 468.0787 | 379.3374 | 288.7984 | 1016.6063 | 679.84 | 99.7168 | 265.3115 | 847.276 | 258.8776 | 760.8787 | 965.6197 | 1069.2777 | 1082.3707 | 1107.8761 | 981.6179 |  | 1179.4295 | 1145.8115 | 121.1359 | 37.6884 | 735.7167 | 1050.1932 | 985.1124 | 729.6382 | 1030.3178 | 869.0625 | 1030.6849 | 1043.2924 | 952.5747 | 866.7576 | 1108.0176 | 792.4059 | 488.4661 | 801.3482 | 695.8778 | 678.0909 | 496.1883 |  |  | 768.7315 | 1059.7691 | 1132.8177 | 1176.6863 | 747.4278 |  | 765.6457 |  |  | 861.112 | 550.0924 | 516.9177 | [5 empty] | 938.5955 | 928.2434 | 1078.9932 | 977.3311 | 915.9788 | 1055.9337 | 1011.1539 | 978.6101 | 1058.8004 | 978.7054 |  | 1190.8027 | 1153.3455 | 1053.3626 | 948.9617 | 1103.7376 | 996.5749 | 975.886 | 1086.5101 | 1179.9776 | 1006.8871 | 1057.7057 | 850.9236 | 1125.4797 | 1084.8349 | 1077.0538 | 981.6927 | 902.1043 | 600.6886 | 1054.0224 | 914.2206 | 1110.3416 | 1065.9555 | 1037.6451 |  | 968.9457 | 934.1548 | 0.93905 | 18.9965 | 1.6132 | 1.2739 | -15.8671 | 3.0816 | 8983.66 | 0.61 | 6.246 | -2.7581 | -17.2268 | 3.9923 | 8.1002 | -34.7419 | 14.786 |  | 187.0618 | 251.7481 | 172.2784 | 70.2957 |  | 135.991
42838.5452 | 10795 | 999.1165 | 775.6057 | 123.7508 | 72.1134 | 40.898 | 29.9929 | 63.6902 | 27.8052 | 105.0465 | 80.0334 | 53.427 | 31.9445 | 24.2545 | 50.8473 | 740.5234 | 752.7271 | 751.8609 | 968.1498 | 996.0996 | 979.0454 | 1041.4087 |  | 1054.1212 | 1045.3888 | 819.1403 | 978.2694 | 846.5488 | 846.5516 | 858.3994 | 862.38 | 1076.4995 | 989.8089 | 748.6279 | 985.9165 | 1055.5241 |  | 774.9213 |  | 817.1101 | 868.4608 | 474.4791 | 785.1161 |  | 464.8852 | 674.7359 | 631.7394 | 879.5067 | 940.5939 | 981.6546 | 973.2882 | 53.6065 | 373.6867 | 79.036 | 602.013 | 39.099 | 56.9785 | 62.2416 | 100.116 | 95.0262 |  |  | 7.2824 | -2.2783 | -65.075 | 2.9826 | 9.9942 | -197.687 | 36.0503 | -3.8484 | 17.6491 | 46.5382 | 41.4723 | 0.0062722 | 0.00033842 | 0.00071297 | 1041.9302 | 1017.4121 | 980.461 | 937.6276 | 398.9082 | 94.5387 | 46.9577 | 175.8965 | 90.2092 | 58.8732 | 41.7342 | 30.7666 | 28.7856 | 45.8289 | 941.172 | 381.5609 | 432.1477 | 348.5467 | 270.0843 | 1010.7039 | 676.6199 | 99.7087 | 265.4895 | 847.4187 | 259.0446 | 761.7291 | 964.7994 | 1070.2891 | 1081.011 | 1108.8045 | 979.1559 |  | 1179.601 | 1141.8902 | 146.3074 | 52.0671 | 735.6844 | 1046.6864 | 985.3276 | 729.6011 | 1029.1675 | 868.8842 | 1031.1812 | 1043.3046 | 952.5142 | 866.2614 | 1104.7134 | 792.346 | 488.876 | 801.4302 | 695.9215 | 678.1399 | 496.4539 |  |  | 768.698 | 1059.4424 | 1132.5001 | 1176.8532 | 747.3879 |  | 765.61 |  |  | 860.2105 | 550.9469 | 517.9436 | [5 empty] | 938.8297 | 928.4479 | 1079.2188 | 977.6008 | 916.1593 | 1048.3043 | 1011.3029 | 978.6453 | 1058.8731 | 978.3878 |  | 1192.5859 | 1153.5688 | 1051.8367 | 949.6246 | 1104.2785 | 996.5781 | 975.8915 | 1088.9647 | 1180.7909 | 1008.0133 | 1056.6568 | 849.9589 | 1126.0582 | 1089.6666 | 1074.7331 | 981.5158 | 902.0741 | 597.6873 | 1055.9243 | 914.1191 | 1110.58 | 1117.0802 | 1036.9626 |  | 969.1611 | 934.3672 | 1.0272 | 18.997 | 1.6134 | 1.2743 | -15.8232 | 3.0816 | 9028.87 | 0.88 | 6.3262 | -3.2385 | -17.3082 | 3.7055 | 7.8042 | -34.7092 | 14.8221 |  | 186.8782 | 251.8769 | 161.77 | 73.3013 |  | 134.9316
42838.5452 | 10796 | 998.9231 | 775.8365 | 123.8338 | 72.1426 | 40.9002 | 29.9977 | 63.7156 | 27.8065 | 105.054 | 80.0433 | 53.431 | 31.9528 | 24.2575 | 50.8497 | 740.6523 | 752.7906 | 751.9463 | 968.8554 | 996.7012 | 979.8382 | 1044.1988 |  | 1054.1645 | 1045.1651 | 819.6063 | 978.2344 | 846.4604 | 846.4833 | 858.2409 | 861.6432 | 1074.9637 | 982.6596 | 748.7301 | 986.1788 | 1055.2404 |  | 774.9252 |  | 817.122 | 868.4274 | 474.5845 | 785.1216 |  | 464.9085 | 675.907 | 632.7312 | 877.6373 | 940.1563 | 982.1558 | 973.3759 | 53.215 | 373.4948 | 78.0449 | 601.6643 | 39.0694 | 57.1269 | 62.3669 | 100.2394 | 95.0363 |  |  | 7.2489 | -3.0024 | -65.3904 | 2.8821 | 11.5877 | -197.6922 | 35.6008 | -4.5594 | 17.8151 | 46.23 | 41.5313 | 0.0060865 | 0.00042056 | 0.00071954 | 1044.0035 | 1017.527 | 980.4756 | 937.6775 | 400.0726 | 94.5896 | 46.9612 | 176.0342 | 90.2306 | 58.8904 | 41.7415 | 30.7722 | 28.7901 | 45.8453 | 1000.4633 | 378.3906 | 436.4179 | 340.1918 | 265.3371 | 1007.7978 | 673.8981 | 99.7161 | 265.6772 | 847.446 | 259.2022 | 762.5329 | 963.668 | 1071.4703 | 1080.8499 | 1110.5696 | 979.8358 |  | 1181.918 | 1142.6334 | 166.4284 | 57.2164 | 735.6512 | 1046.4456 | 984.832 | 729.5695 | 1027.3085 | 868.4859 | 1032.0663 | 1043.4895 | 952.4533 | 865.4686 | 1101.6564 | 792.2058 | 489.115 | 801.4705 | 695.9424 | 678.2592 | 496.7028 |  |  | 768.6554 | 1058.9485 | 1131.9905 | 1177.0168 | 747.3332 |  | 765.5464 |  |  | 859.4987 | 551.874 | 518.9271 | [5 empty] | 938.9357 | 928.8065 | 1079.4236 | 978.0034 | 916.6298 | 1043.9607 | 1011.1339 | 978.6626 | 1058.9667 | 978.1852 |  | 1195.9668 | 1153.6376 | 1051.6386 | 950.435 | 1104.5502 | 996.5925 | 975.9728 | 1092.0024 | 1180.259 | 1009.0096 | 1056.8605 | 850.7737 | 1126.6798 | 1099.181 | 1075.8831 | 980.9387 | 902.0199 | 595.3451 | 1055.8575 | 914.2413 | 1111.338 | 1107.7675 | 1052.842 |  | 969.3354 | 934.6069 | 0.95816 | 19.0009 | 1.6128 | 1.2744 | -15.8065 | 3.0816 | 9038.51 | 0.92 | 6.3112 | -3.7201 | -17.3608 | 3.6447 | 8.4051 | -34.7165 | 14.7323 |  | 186.6008 | 252.0088 | 153.4692 | 71.9979 |  | 135.2329
42838.5452 | 10797 | 999.7877 | 776.2354 | 123.9496 | 72.1735 | 40.9177 | 29.9985 | 63.7331 | 27.804 | 105.0721 | 80.047 | 53.436 | 31.9494 | 24.2567 | 50.8622 | 740.7654 | 752.8482 | 752.0352 | 970.2486 | 997.3734 | 980.6159 | 1045.5136 |  | 1054.1433 | 1044.7026 | 819.8405 | 978.198 | 846.3863 | 846.4154 | 858.1284 | 861.1759 | 1074.5373 | 981.6351 | 748.8334 | 986.0736 | 1054.9858 |  | 774.9234 |  | 817.1294 | 868.3322 | 474.766 | 785.3522 |  | 464.0078 | 675.2515 | 630.454 | 870.475 | 939.4493 | 981.7171 | 973.3816 | 53.5565 | 373.1885 | 78.7334 | 601.5543 | 39.0593 | 57.2683 | 62.5081 | 100.4125 | 95.0677 |  |  | 7.151 | -2.0016 | -65.2958 | 2.8479 | 10.5974 | -197.6994 | 36.1436 | -3.9713 | 18.087 | 48.1104 | 41.3855 | 0.0061884 | 0.00035813 | 0.00069819 | 1043.4273 | 1017.7353 | 980.6113 | 937.7078 | 400.9823 | 94.6471 | 46.9786 | 176.1765 | 90.2512 | 58.9024 | 41.7522 | 30.7742 | 28.7837 | 45.8532 | 1021.3207 | 380.4434 | 499.3079 | 365.9551 | 276.1894 | 1007.6795 | 672.4084 | 99.7015 | 266.0874 | 847.3692 | 259.3601 | 763.3224 | 964.8173 | 1072.1935 | 1079.2074 | 1111.5825 | 978.7506 |  | 1185.0388 | 1145.2696 | 162.7013 | 69.6399 | 735.6471 | 1043.6446 | 983.6841 | 729.5751 | 1032.2313 | 868.176 | 1032.8312 | 1043.6196 | 952.4023 | 865.3154 | 1107.2741 | 792.4767 | 489.546 | 801.5956 | 695.9741 | 678.4353 | 496.8416 |  |  | 768.6164 | 1058.5299 | 1131.6642 | 1177.0234 | 747.2823 |  | 765.4973 |  |  | 858.6873 | 552.7467 | 519.8831 | [5 empty] | 939.0078 | 929.3189 | 1079.7393 | 978.577 | 917.2812 | 1047.9759 | 1011.1654 | 978.6835 | 1059.0378 | 978.7988 |  | 1198.154 | 1153.6412 | 1050.7924 | 950.977 | 1102.7897 | 996.5715 | 975.9989 | 1091.2728 | 1179.9339 | 1009.4467 | 1057.452 | 852.087 | 1127.0773 | 1102.5424 | 1077.8036 | 981.1137 | 902.0429 | 593.4241 | 1054.4275 | 914.3843 | 1111.2025 | 1090.022 | 1059.1089 |  | 969.3199 | 934.8419 | 0.98561 | 18.9978 | 1.6126 | 1.2736 | -15.7578 | 3.0816 | 9029.18 | 0.76 | 6.2681 | -3.0364 | -17.3423 | 3.6218 | 8.0365 | -34.7111 | 14.8416 |  | 186.3659 | 252.0226 | 151.0821 | 64.5582 |  | 134.646
42838.5453 | 10798 | 999.0194 | 776.1188 | 124.0779 | 72.1957 | 40.9234 | 30.0076 | 63.7472 | 27.8098 | 105.0908 | 80.0554 | 53.4504 | 31.9636 | 24.2648 | 50.8703 | 740.9104 | 752.9193 | 752.1328 | 968.8674 | 997.6894 | 981.3586 | 1044.8964 |  | 1054.1253 | 1048.9589 | 819.8978 | 978.184 | 846.3251 | 846.3653 | 858.0702 | 861.2385 | 1080.9346 | 979.1438 | 748.9344 | 986.2497 | 1055.1401 |  | 774.916 |  | 817.1485 | 868.2628 | 474.9705 | 785.5994 |  | 464.7378 | 674.2709 | 631.2469 | 873.3758 | 940.4977 | 981.3208 | 973.4922 | 53.5503 | 373.0079 | 79.114 | 601.5745 | 39.0397 | 57.4041 | 62.6475 | 100.5752 | 95.1142 |  |  | 7.1772 | -2.5464 | -65.186 | 3.0017 | 10.8025 | -197.6922 | 36.3782 | -3.5291 | 17.9375 | 47.5603 | 41.5044 | 0.0062377 | 0.00042548 | 0.0006834 | 1041.1683 | 1017.8654 | 980.6309 | 937.6775 | 401.4068 | 94.7101 | 46.9844 | 176.3114 | 90.2733 | 58.9137 | 41.7467 | 30.7785 | 28.7856 | 45.8543 | 1048.2024 | 386.5353 | 601.8337 | 411.984 | 298.7003 | 1008.9995 | 672.6712 | 99.6988 | 266.5281 | 847.4019 | 259.5243 | 764.1624 | 963.1942 | 1072.2638 | 1078.793 | 1110.6157 | 979.0281 |  | 1185.9046 | 1147.6998 | 163.0101 | 68.4003 | 735.6411 | 1044.5486 | 982.8166 | 729.5838 | 1028.3527 | 868.1592 | 1034.0492 | 1043.6293 | 952.3605 | 865.3149 | 1110.2055 | 792.8658 | 490.0242 | 801.7374 | 696.0335 | 678.58 | 497.0656 |  |  | 768.5748 | 1058.2002 | 1131.2585 | 1176.9783 | 747.2755 |  | 765.4632 |  |  | 857.972 | 553.5774 | 520.7873 | [5 empty] | 939.0928 | 929.6367 | 1079.898 | 979.0726 | 917.7987 | 1052.0587 | 1011.3145 | 978.7264 | 1059.0691 | 979.3094 |  | 1197.8308 | 1153.7098 | 1050.1126 | 952.166 | 1101.2502 | 996.5425 | 975.9831 | 1092.2967 | 1180.0868 | 1009.5855 | 1057.1749 | 852.7547 | 1126.803 | 1102.9087 | 1079.773 | 981.3874 | 902.0156 | 593.2923 | 1055.0667 | 914.4336 | 1111.2266 | 1103.6583 | 1055.1618 |  | 969.166 | 935.1231 | 0.95686 | 18.9991 | 1.6125 | 1.2734 | -15.7304 | 3.0816 | 9000.69 | 1.01 | 6.2794 | -3.423 | -17.3187 | 3.7164 | 8.1126 | -34.705 | 14.8874 |  | 186.1814 | 252.0014 | 148.872 | 53.2461 |  | 134.7097
42838.5453 | 10799 | 997.5005 | 776.0554 | 124.17 | 72.2166 | 40.9222 | 30.0016 | 63.7609 | 27.8126 | 105.0925 | 80.0631 | 53.447 | 31.9677 | 24.2589 | 50.8748 | 741.0438 | 752.9793 | 752.21 | 968.3535 | 997.8118 | 981.5838 | 1045.1154 |  | 1054.2548 | 1051.7718 | 819.9726 | 978.1597 | 846.2426 | 846.3091 | 857.9803 | 860.9263 | 1076.8649 | 979.375 | 749.0245 | 986.3334 | 1055.222 |  | 774.9126 |  | 817.1565 | 868.3489 | 475.0249 | 785.851 |  | 465.8331 | 674.6496 | 634.0917 | 880.1461 | 942.7895 | 981.4012 | 973.4135 | 52.7472 | 372.8082 | 78.574 | 601.711 | 39.0137 | 57.5858 | 62.773 | 100.7206 | 95.1559 |  |  | 7.2298 | -1.1283 | -64.4067 | 3.4708 | 9.8608 | -197.7198 | 37.2068 | -3.6789 | 17.624 | 46.3508 | 41.4895 | 0.0062097 | 0.00033184 | 0.0006834 | 1044.3475 | 1017.7177 | 980.4463 | 937.681 | 401.905 | 94.7686 | 46.9972 | 176.4499 | 90.2984 | 58.9228 | 41.7617 | 30.7916 | 28.7936 | 45.8762 | 1047.2072 | 398.9009 | 626.405 | 412.4967 | 320.043 | 1011.3235 | 673.0633 | 99.6982 | 266.8617 | 847.6867 | 259.7027 | 765.1511 | 969.2893 | 1073.3508 | 1081.2419 | 1111.2689 | 977.8158 |  | 1185.1545 | 1147.6106 | 145.9006 | 88.6271 | 735.6378 | 1043.916 | 982.7373 | 729.747 | 1024.6697 | 868.4634 | 1035.8815 | 1043.71 | 952.3134 | 864.9373 | 1107.3928 | 792.8859 | 490.3757 | 801.8216 | 696.069 | 678.8428 | 497.2558 |  |  | 768.5424 | 1057.9234 | 1131.1553 | 1177.164 | 747.2073 |  | 765.3736 |  |  | 857.5788 | 554.4897 | 521.7372 | [5 empty] | 939.0702 | 929.8536 | 1079.7712 | 979.2623 | 917.643 | 1052.6891 | 1011.3656 | 978.7196 | 1059.0667 | 978.6491 |  | 1198.8672 | 1153.9431 | 1049.0844 | 952.202 | 1100.9163 | 996.4793 | 975.9707 | 1095.8096 | 1179.9745 | 1009.1912 | 1057.7853 | 852.8835 | 1126.6323 | 1102.8583 | 1081.113 | 981.3065 | 901.974 | 593.4669 | 1054.3531 | 914.5542 | 1111.4539 | 1129.4887 | 1046.5799 |  | 969.1207 | 935.424 | 0.92514 | 19.0002 | 1.6125 | 1.2735 | -15.8902 | 3.0816 | 9004.78 | 0.84 | 6.3021 | -2.279 | -17.2183 | 3.9971 | 7.7512 | -34.7085 | 15.0564 |  | 186.0265 | 252.1379 | 150.3547 | 50.6348 |  | 134.1396
42838.5453 | 10800 | 997.4545 | 776.1997 | 124.2835 | 72.2431 | 40.9356 | 30.0192 | 63.7782 | 27.8188 | 105.1054 | 80.0749 | 53.4595 | 31.9721 | 24.2613 | 50.8904 | 741.1881 | 753.0464 | 752.2861 | 969.5684 | 998.0865 | 982.0669 | 1044.9855 |  | 1054.3663 | 1050.6888 | 819.8344 | 978.165 | 846.1546 | 846.2482 | 857.9127 | 860.6898 | 1082.1807 | 980.8545 | 749.1376 | 986.9558 | 1055.1581 |  | 774.9199 |  | 817.1685 | 868.4199 | 475.3415 | 786.2918 |  | 468.2591 | 676.0358 | 631.4717 | 875.5836 | 942.302 | 980.8052 | 973.0978 | 52.2724 | 372.543 | 78.7101 | 601.5831 | 38.9955 | 57.7932 | 62.9002 | 100.8372 | 95.1935 |  |  | 7.2686 | -0.81423 | -64.8673 | 3.3223 | 10.1348 | -197.6771 | 36.6798 | -4.1415 | 17.4477 | 46.326 | 41.4912 | 0.0061835 | 0.00041563 | 0.00066369 | 1047.2791 | 1017.8333 | 980.3456 | 937.6598 | 402.0435 | 94.8138 | 47 | 176.5857 | 90.3089 | 58.9419 | 41.7709 | 30.7871 | 28.779 | 45.8788 | 996.288 | 408.7688 | 697.9698 | 457.4925 | 332.7144 | 1010.8237 | 675.1338 | 99.6964 | 267.1085 | 847.9683 | 259.886 | 766.0278 | 968.6067 | 1073.8658 | 1081.7935 | 1110.0327 | 971.3246 |  | 1185.9101 | 1149.7218 | 152.8547 | 52.1742 | 735.7044 | 1043.7722 | 983.2097 | 729.8584 | 1022.0566 | 868.8988 | 1037.8849 | 1043.9066 | 952.2668 | 864.9501 | 1107.1324 | 792.7202 | 490.6536 | 801.8684 | 696.0919 | 678.9893 | 497.3033 |  |  | 768.5153 | 1057.5578 | 1131.1164 | 1177.3859 | 747.1775 |  | 765.3617 |  |  | 856.9183 | 554.9658 | 522.4494 | [5 empty] | 939.0845 | 930.1047 | 1079.4133 | 979.5833 | 917.3578 | 1052.9135 | 1011.3889 | 978.7254 | 1059.0397 | 978.2969 |  | 1201.2544 | 1153.8136 | 1049.1811 | 952.5916 | 1101.1246 | 996.4048 | 975.9902 | 1097.1597 | 1179.8749 | 1009.1853 | 1056.7107 | 853.8438 | 1126.2 | 1102.5935 | 1082.133 | 980.9301 | 901.9426 | 593.6152 | 1053.2979 | 914.6542 | 1110.9777 | 1116.3465 | 1033.1557 |  | 969.0788 | 935.6928 | 1.0125 | 18.9992 | 1.6132 | 1.2745 | -15.8299 | 3.0816 | 8948.54 | 0.67 | 6.3188 | -1.9374 | -17.2924 | 3.9135 | 7.8563 | -34.6965 | 14.9459 |  | 185.8216 | 252.2987 | 155.7168 | 43.3124 |  | 131.0409
42838.5453 | 10801 | 997.4059 | 776.2336 | 124.356 | 72.267 | 40.9327 | 30.028 | 63.7967 | 27.822 | 105.1184 | 80.0864 | 53.4661 | 31.9684 | 24.2653 | 50.9018 | 741.3355 | 753.1046 | 752.3637 | 972.1751 | 998.1677 | 982.3589 | 1044.8931 |  | 1054.3325 | 1044.0836 | 819.9144 | 978.154 | 846.0733 | 846.1915 | 857.868 | 860.8459 | 1079.3009 | 982.7814 | 749.2353 | 987.1853 | 1055.2855 |  | 774.9178 |  | 817.1807 | 868.3992 | 475.6584 | 786.4689 |  | 469.2987 | 676.7747 | 629.4485 | 871.9121 | 941.4095 | 980.599 | 972.9781 | 52.5821 | 372.3266 | 79.7697 | 601.4411 | 38.9551 | 58.0275 | 63.0118 | 100.9655 | 95.2435 |  |  | 7.1194 | -1.7638 | -64.8174 | 3.2514 | 9.9528 | -197.7244 | 36.438 | -3.9411 | 17.7472 | 46.3351 | 41.4214 | 0.0062984 | 0.00034499 | 0.00068997 | 1046.876 | 1017.5214 | 980.2935 | 937.6474 | 402.7744 | 94.874 | 46.9975 | 176.7394 | 90.3364 | 58.9572 | 41.7719 | 30.787 | 28.791 | 45.9016 | 1006.5427 | 417.2284 | 565.6577 | 426.3073 | 327.3495 | 1009.7816 | 673.6422 | 99.6911 | 267.3085 | 848.2285 | 260.0622 | 766.9035 | 967.9273 | 1073.5536 | 1082.4984 | 1107.2529 | 971.1935 |  | 1186.5375 | 1151.7475 | 138.1379 | 45.4282 | 735.7476 | 1043.7199 | 982.7683 | 729.586 | 1022.5295 | 869.2274 | 1038.0613 | 1044.0623 | 952.2139 | 865.077 | 1103.4163 | 792.7224 | 490.8997 | 801.9829 | 696.1687 | 678.7007 | 497.3136 |  |  | 768.4813 | 1057.0156 | 1130.98 | 1177.4829 | 747.2827 |  | 765.4543 |  |  | 856.3362 | 555.8821 | 523.401 | [5 empty] | 938.959 | 930.1866 | 1079.2158 | 979.969 | 917.2963 | 1055.2253 | 1011.491 | 978.7003 | 1059.074 | 978.2978 |  | 1202.3632 | 1153.7404 | 1049.4415 | 954.312 | 1101.8882 | 996.3428 | 975.9886 | 1096.9545 | 1180.0407 | 1009.7278 | 1057.5159 | 853.6598 | 1126.7874 | 1101.6184 | 1081.6364 | 981.154 | 901.9276 | 594.4035 | 1053.1907 | 914.5633 | 1110.4901 | 1102.0294 | 1033.5041 |  | 969.3331 | 935.9327 | 1.0689 | 18.9985 | 1.6125 | 1.2733 | -15.814 | 3.0815 | 8901.84 | 1.19 | 6.2535 | -2.8525 | -17.2925 | 3.873 | 7.7848 | -34.6978 | 14.8953 |  | 185.5179 | 252.3723 | 153.9619 | 57.5602 |  | 130.9237
42838.5453 | 10802 | 997.2982 | 776.2129 | 124.41 | 72.2859 | 40.95 | 30.0297 | 63.8199 | 27.8329 | 105.1321 | 80.0975 | 53.4852 | 31.9845 | 24.2705 | 50.9141 | 741.4801 | 753.1728 | 752.4539 | 974.9922 | 997.9592 | 981.3345 | 1043.4669 |  | 1054.3628 | 1041.432 | 820.2565 | 978.1476 | 846.0119 | 846.144 | 857.8371 | 860.8515 | 1068.6725 | 983.4177 | 749.3392 | 987.1744 | 1055.499 |  | 774.9138 |  | 817.1918 | 868.4358 | 475.7289 | 786.8177 |  | 469.182 | 676.6877 | 629.799 | 870.9031 | 941.6209 | 979.2502 | 972.4136 | 52.7431 | 372.2099 | 82.5556 | 601.3454 | 38.9315 | 58.2175 | 63.117 | 101.1023 | 95.2972 |  |  | 7.2738 | -4.2917 | -65.646 | 3.5477 | 9.9568 | -197.7132 | 36.9637 | -4.1842 | 17.3242 | 46.6376 | 41.3758 | 0.0061095 | 0.0003072 | 0.00069162 | 1042.6684 | 1017.5802 | 980.2421 | 937.5228 | 403.0505 | 94.902 | 46.9974 | 176.8675 | 90.3415 | 58.958 | 41.7714 | 30.7876 | 28.7938 | 45.8975 | 919.6247 | 424.5041 | 534.6112 | 394.3337 | 314.1445 | 1007.7404 | 671.5856 | 99.6911 | 267.5006 | 848.2806 | 260.2277 | 767.7931 | 966.3467 | 1072.9687 | 1083.2137 | 1104.4315 | 971.1953 |  | 1186.5963 | 1153.7371 | 154.9133 | 69.9883 | 735.6142 | 1043.0129 | 982.3085 | 729.4538 | 1025.3119 | 869.7194 | 1036.3741 | 1044.2394 | 952.163 | 865.4035 | 1106.8598 | 792.9704 | 491.1638 | 802.0133 | 696.2096 | 678.6567 | 497.5321 |  |  | 768.451 | 1056.5324 | 1130.81 | 1177.5783 | 747.2911 |  | 765.2962 |  |  | 856.0748 | 556.9409 | 524.4634 | [5 empty] | 938.9629 | 930.0894 | 1079.2181 | 980.0769 | 917.2818 | 1048.7213 | 1011.3377 | 978.6936 | 1059.1478 | 978.6685 |  | 1202.6594 | 1153.445 | 1048.9037 | 956.986 | 1102.3173 | 996.3319 | 976.0246 | 1095.0601 | 1179.4679 | 1010.3199 | 1058.2864 | 854.1748 | 1127.9151 | 1101.6831 | 1081.5467 | 980.8711 | 902.0265 | 600.2855 | 1055.8701 | 914.5553 | 1109.9827 | 1124.9401 | 1030.9504 |  | 969.4404 | 936.1535 | 1.0235 | 18.9994 | 1.6115 | 1.2728 | -15.7568 | 3.0815 | 8830.06 | 1.18 | 6.3209 | -4.4494 | -17.4019 | 4.0454 | 7.7821 | -34.6782 | 14.9943 |  | 185.2475 | 252.4457 | 162.4175 | 60.3867 |  | 130.8692
42838.5453 | 10803 | 996.2079 | 776.0285 | 124.4519 | 72.3181 | 40.9517 | 30.0318 | 63.8449 | 27.8369 | 105.1439 | 80.1082 | 53.4874 | 31.9879 | 24.2827 | 50.9234 | 741.6116 | 753.2336 | 752.5525 | 969.6802 | 997.6629 | 981.4476 | 1041.4284 |  | 1054.4001 | 1036.756 | 820.4853 | 978.1279 | 845.9474 | 846.0806 | 857.7771 | 861.5361 | 1078.8193 | 987.1371 | 749.4497 | 987.2822 | 1055.6732 |  | 774.9207 |  | 817.211 | 868.6141 | 475.4629 | 787.0596 |  | 468.8667 | 674.9815 | 631.5148 | 873.5703 | 942.8234 | 979.4192 | 972.3541 | 52.5861 | 372.0842 | 85.4211 | 601.0462 | 38.9216 | 58.3301 | 63.2211 | 101.2399 | 95.3544 |  |  | 7.3087 | -4.4816 | -65.5363 | 2.497 | 10.0481 | -197.7034 | 36.9703 | -4.3774 | 17.6293 | 46.8927 | 41.4546 | 0.0062015 | 0.00032856 | 0.00068176 | 1040.4994 | 1017.4164 | 980.1726 | 937.4834 | 404.1772 | 94.962 | 47.0115 | 177.0098 | 90.3686 | 58.9722 | 41.7842 | 30.7946 | 28.7982 | 45.9087 | 893.2437 | 435.7103 | 565.259 | 393.3108 | 312.7192 | 1005.8953 | 670.5662 | 99.6948 | 267.6864 | 848.2915 | 260.4183 | 768.7615 | 965.4013 | 1074.1588 | 1086.1344 | 1103.9737 | 971.4182 |  | 1186.6209 | 1154.9637 | 127.6728 | 56.4274 | 735.579 | 1042.4532 | 982.8381 | 729.5529 | 1024.061 | 870.4204 | 1034.3981 | 1044.4613 | 952.1199 | 866.1302 | 1111.0269 | 793.3487 | 491.4447 | 801.7904 | 696.2089 | 678.9237 | 497.8454 |  |  | 768.4157 | 1056.0236 | 1130.6883 | 1177.5546 | 747.2063 |  | 765.2604 |  |  | 855.873 | 558.1187 | 525.6842 | [5 empty] | 938.9624 | 929.8011 | 1079.2346 | 980.2247 | 917.2431 | 1048.2186 | 1011.5516 | 978.7749 | 1059.1277 | 978.3358 |  | 1203.5534 | 1153.4817 | 1048.4719 | 957.5494 | 1102.4052 | 996.2736 | 976.0386 | 1094.5115 | 1179.1285 | 1010.9188 | 1056.9254 | 854.6484 | 1128.9267 | 1101.5514 | 1084.1157 | 981.3551 | 902.0049 | 607.9045 | 1055.5232 | 914.7218 | 1111.3006 | 1102.2826 | 1035.5293 |  | 969.411 | 936.3842 | 0.96113 | 19.0001 | 1.6112 | 1.2728 | -15.8296 | 3.0816 | 8740.74 | 0.51 | 6.3358 | -4.5427 | -17.3717 | 3.3909 | 7.8183 | -34.6797 | 14.9966 |  | 184.9633 | 252.4321 | 164.2662 | 56.6735 |  | 130.9388
42838.5453 | 10804 | 994.9093 | 775.7474 | 124.4845 | 72.3441 | 40.9562 | 30.0316 | 63.8516 | 27.8356 | 105.1541 | 80.1032 | 53.4859 | 31.9795 | 24.2681 | 50.9189 | 741.7435 | 753.3171 | 752.652 | 968.5283 | 997.3016 | 982.3857 | 1043.2824 |  | 1054.2458 | 1038.9177 | 819.4635 | 978.0545 | 845.8856 | 846.0037 | 857.7087 | 862.0416 | 1080.7477 | 988.1627 | 749.5619 | 987.1596 | 1055.5479 |  | 774.9079 |  | 817.2066 | 868.6715 | 475.7554 | 787.2153 |  | 468.0231 | 672.7713 | 634.1783 | 875.9438 | 942.3712 | 979.348 | 972.6521 | 52.6779 | 371.9556 | 85.5717 | 600.5331 | 38.9272 | 58.4373 | 63.3248 | 101.3812 | 95.4073 |  |  | 7.105 | -3.4394 | -64.801 | 2.7572 | 10.1802 | -197.7218 | 36.3315 | -4.3807 | 18.2164 | 47.5507 | 41.4306 | 0.006144 | 0.0003532 | 0.00068504 | 1040.4124 | 1017.0302 | 980.0851 | 937.4433 | 404.8234 | 95.0191 | 47.0237 | 177.1544 | 90.3954 | 58.9844 | 41.796 | 30.8076 | 28.8041 | 45.9292 | 921.425 | 445.3453 | 500.6211 | 369.3558 | 318.1018 | 1000.5658 | 668.2798 | 99.6774 | 267.8896 | 848.4789 | 260.616 | 769.8027 | 969.6534 | 1076.0041 | 1089.3656 | 1105.4706 | 971.9405 |  | 1186.3341 | 1157.5488 | 134.7929 | 45.14 | 735.648 | 1044.9308 | 983.5014 | 729.5852 | 1026.2272 | 870.9596 | 1033.5369 | 1044.61 | 952.0786 | 866.7731 | 1111.1363 | 793.5654 | 491.7097 | 801.7711 | 696.2585 | 679.0768 | 498.0917 |  |  | 768.386 | 1055.6051 | 1130.5421 | 1177.4089 | 747.1676 |  | 765.2356 |  |  | 855.8153 | 559.2776 | 527 | [5 empty] | 938.5986 | 929.7676 | 1079.487 | 980.6173 | 917.955 | 1052.0993 | 1011.8686 | 978.8542 | 1059.1803 | 978.3426 |  | 1204.2517 | 1153.3767 | 1047.2057 | 956.3862 | 1101.6672 | 996.2938 | 976.0807 | 1092.739 | 1179.8169 | 1011.3725 | 1057.0069 | 854.3049 | 1128.0196 | 1102.2754 | 1079.8854 | 981.3295 | 901.9704 | 614.3223 | 1054.1628 | 914.7026 | 1110.5183 | 1074.8364 | 1053.4388 |  | 969.5512 | 936.6177 | 0.96855 | 18.9994 | 1.6116 | 1.2733 | -15.8783 | 3.0815 | 8680.08 | 0.44 | 6.2467 | -3.975 | -17.2538 | 3.559 | 7.8692 | -34.6803 | 14.8661 |  | 184.7297 | 252.3312 | 158.0293 | 63.1672 |  | 131.11
42838.5453 | 10805 | 996.1623 | 776.1609 | 124.5247 | 72.3805 | 40.9743 | 30.0431 | 63.8845 | 27.8428 | 105.1586 | 80.1184 | 53.4972 | 31.9892 | 24.2692 | 50.9322 | 741.8875 | 753.4089 | 752.7742 | 967.8965 | 997.4576 | 981.7685 | 1041.3265 |  | 1054.0933 | 1041.2564 | 818.9755 | 977.8849 | 845.8266 | 845.9665 | 857.6681 | 862.5854 | 1085.4104 | 989.2977 | 749.6794 | 987.0279 | 1055.7732 |  | 774.9177 |  | 817.2425 | 868.4979 | 476.2601 | 787.459 |  | 466.8998 | 671.6294 | 634.2281 | 878.6055 | 940.7347 | 977.8083 | 973.1935 | 54.176 | 371.692 | 84.6255 | 600.2494 | 38.9222 | 58.552 | 63.4136 | 101.5316 | 95.4601 |  |  | 7.1234 | -4.3475 | -64.3232 | 2.654 | 10.376 | -197.6994 | 36.7048 | -3.744 | 18.3542 | 48.196 | 41.4381 | 0.0062755 | 0.00039427 | 0.00068997 | 1041.0242 | 1016.7311 | 979.9374 | 937.3453 | 405.4542 | 95.0715 | 47.027 | 177.2913 | 90.4088 | 59.0027 | 41.7997 | 30.8141 | 28.8048 | 45.9447 | 1003.7892 | 454.4682 | 445.2319 | 365.1497 | 320.4628 | 996.5784 | 665.4909 | 99.6736 | 268.0676 | 848.6908 | 260.8095 | 770.7627 | 967.264 | 1076.6491 | 1088.9699 | 1104.2338 | 972.8736 |  | 1188.2002 | 1160.4945 | 140.7438 | 50.3538 | 735.6408 | 1045.8918 | 983.6829 | 729.5749 | 1025.7565 | 871.2707 | 1034.3018 | 1044.7615 | 952.0283 | 867.5913 | 1117.7581 | 793.9127 | 492.0986 | 802.0964 | 696.3392 | 679.1105 | 498.2163 |  |  | 768.3542 | 1055.3064 | 1129.6994 | 1177.3493 | 747.1726 |  | 765.2234 |  |  | 855.8134 | 560.5162 | 528.4602 | [5 empty] | 938.3437 | 930.2972 | 1079.9298 | 981.0591 | 918.6703 | 1058.7035 | 1012.5777 | 978.8721 | 1059.2397 | 978.3516 |  | 1207.4842 | 1153.5004 | 1047.2062 | 955.3818 | 1102.5768 | 996.3777 | 976.0911 | 1089.0814 | 1180.1189 | 1011.4805 | 1056.9125 | 853.0085 | 1128.3345 | 1101.7056 | 1075.6399 | 981.3604 | 901.9248 | 618.9454 | 1055.3945 | 914.7753 | 1110.6295 | 1060.7341 | 1043.6167 |  | 969.7769 | 936.8867 | 1.0125 | 18.9994 | 1.6118 | 1.2732 | -15.8363 | 3.0816 | 8672.19 | 0.78 | 6.2547 | -4.4664 | -17.1797 | 3.4897 | 7.9397 | -34.657 | 14.9331 |  | 184.5634 | 252.3117 | 146.5747 | 68.4862 |  | 131.463
42838.5453 | 10806 | 995.9856 | 776.1744 | 124.553 | 72.3874 | 40.9736 | 30.0339 | 63.896 | 27.8307 | 105.165 | 80.1215 | 53.4861 | 31.9877 | 24.2663 | 50.9388 | 742.0155 | 753.4853 | 752.8726 | 969.8616 | 997.721 | 981.0486 | 1038.4036 |  | 1054.0537 | 1049.3555 | 819.4379 | 977.877 | 845.7711 | 845.9057 | 857.5614 | 863.1104 | 1090.9987 | 988.4222 | 749.7898 | 986.9676 | 1056.1661 |  | 774.9149 |  | 817.2511 | 868.3145 | 476.4861 | 787.703 |  | 466.9621 | 671.7968 | 639.6574 | 877.9562 | 940.8412 | 978.3414 | 973.3689 | 55.4758 | 371.5369 | 82.178 | 600.0747 | 38.924 | 58.6821 | 63.4929 | 101.655 | 95.0568 |  |  | 7.195 | -4.1235 | -64.8318 | 2.8177 | 10.8097 | -197.6896 | 36.848 | -3.786 | 18.1107 | 48.3779 | 41.4895 | 0.006287 | 0.00039591 | 0.00070476 | 1041.5361 | 1016.828 | 979.7887 | 937.2238 | 406.5187 | 95.119 | 47.0378 | 177.4356 | 90.4205 | 59.0047 | 41.8013 | 30.8091 | 28.7977 | 45.9449 | 1001.8743 | 458.4463 | 460.8317 | 358.1976 | 302.8837 | 992.7472 | 662.756 | 99.6772 | 268.2358 | 848.8046 | 261.0061 | 771.7268 | 967.7428 | 1076.5605 | 1090.0692 | 1102.6812 | 973.237 |  | 1187.8837 | 1158.278 | 122.2435 | 56.04 | 735.6052 | 1045.5607 | 983.9612 | 729.5169 | 1023.9409 | 871.8554 | 1037.6117 | 1044.9556 | 951.98 | 868.0093 | 1117.2117 | 794.1403 | 492.4712 | 802.3633 | 696.4386 | 679.2761 | 498.5743 |  |  | 768.3424 | 1055.0916 | 1129.1141 | 1177.418 | 747.1977 |  | 765.0425 |  |  | 856.0558 | 561.7335 | 529.9108 | [5 empty] | 938.3223 | 930.9533 | 1079.7958 | 981.4802 | 919.4179 | 1055.1896 | 1012.6322 | 978.889 | 1059.1907 | 978.4864 |  | 1210.6258 | 1153.405 | 1047.2654 | 951.8117 | 1103.6574 | 996.3594 | 976.0939 | 1088.0651 | 1180.1549 | 1012.0552 | 1055.5731 | 853.5649 | 1128.885 | 1100.6113 | 1077.2946 | 981.462 | 901.8117 | 625.8538 | 1053.8965 | 914.6751 | 1110.9556 | 1069.0733 | 1050.5659 |  | 970.563 | 937.1216 | 0.94518 | 18.9998 | 1.6129 | 1.2734 | -15.844 | 3.0815 | 8667.36 | 1.09 | 6.2858 | -4.3501 | -17.249 | 3.596 | 8.1056 | -34.6635 | 14.9654 |  | 184.4436 | 252.3775 | 144.5911 | 65.9383 |  | 131.6942
42838.5454 | 10807 | 995.8309 | 776.2847 | 124.6032 | 72.4101 | 40.9872 | 30.0387 | 63.9022 | 27.8412 | 105.1753 | 80.1325 | 53.5074 | 31.991 | 24.2691 | 50.9434 | 742.1586 | 753.5716 | 752.9861 | 971.0153 | 998.2994 | 982.0115 | 1035.1827 |  | 1054.0845 | 1045.9808 | 819.8179 | 978.0124 | 845.7118 | 845.8524 | 857.4647 | 863.0025 | 1083.7444 | 985.5011 | 749.8925 | 986.7321 | 1056.5582 |  | 774.9018 |  | 817.2573 | 868.0975 | 476.6064 | 787.8026 |  | 467.232 | 673.4984 | 641.4958 | 871.9749 | 941.2956 | 979.9311 | 973.81 | 56.7685 | 371.5496 | 80.5896 | 599.9025 | 38.9605 | 58.8301 | 63.5796 | 101.8062 | 94.7165 |  |  | 7.3113 | -4.3298 | -64.8391 | 2.9774 | 10.0179 | -197.708 | 36.6424 | -3.5626 | 18.0479 | 47.2846 | 41.3666 | 0.0065038 | 0.00034992 | 0.00065712 | 1041.6869 | 1016.8455 | 979.6321 | 937.1339 | 406.9449 | 95.1618 | 47.0502 | 177.5725 | 90.44 | 59.015 | 41.8115 | 30.8047 | 28.8031 | 45.9511 | 1064.1607 | 463.5394 | 480.1964 | 372.8933 | 307.9997 | 988.272 | 661.1874 | 99.6855 | 268.4002 | 848.7815 | 261.2076 | 772.7025 | 968.8269 | 1077.0268 | 1089.7265 | 1103.9707 | 973.4278 |  | 1188.681 | 1159.5574 | 156.7645 | 46.6188 | 735.6745 | 1043.9089 | 984.2144 | 729.4131 | 1025.7961 | 872.6708 | 1039.164 | 1045.1548 | 951.9308 | 868.0066 | 1111.2552 | 794.0941 | 492.9302 | 802.4985 | 696.5165 | 679.1321 | 498.9837 |  |  | 768.3105 | 1054.83 | 1128.5771 | 1177.2479 | 747.2793 |  | 765.2578 |  |  | 856.4805 | 563.0473 | 531.3193 | [5 empty] | 938.4065 | 931.3013 | 1079.7116 | 981.7319 | 920.0861 | 1041.5575 | 1012.1133 | 978.9115 | 1059.1977 | 978.4367 |  | 1210.3108 | 1153.618 | 1048.5123 | 948.3588 | 1103.529 | 996.3176 | 976.1024 | 1089.0829 | 1180.3994 | 1013.9191 | 1056.58 | 852.94 | 1130.1962 | 1100.0399 | 1075.6771 | 981.5383 | 901.779 | 631.6017 | 1054.2073 | 914.7645 | 1111.177 | 1080.3464 | 1036.4382 |  | 973.1106 | 937.3367 | 0.97894 | 18.9985 | 1.613 | 1.2745 | -15.7095 | 3.0815 | 8650.74 | 1.17 | 6.3361 | -4.4616 | -17.2655 | 3.6998 | 7.8081 | -34.6872 | 14.933 |  | 184.2982 | 252.2699 | 135.125 | 63.3215 |  | 131.7478
42838.5454 | 10808 | 996.1825 | 776.6189 | 124.6648 | 72.445 | 40.9998 | 30.0495 | 63.9206 | 27.8514 | 105.1911 | 80.1433 | 53.514 | 31.9973 | 24.2787 | 50.9544 | 742.3087 | 753.6549 | 753.0933 | 969.484 | 998.1012 | 983.0305 | 1033.6084 |  | 1054.1742 | 1042.8783 | 820.0406 | 978.1573 | 845.6537 | 845.797 | 857.3579 | 862.7924 | 1081.9562 | 983.2724 | 750.0157 | 987.1534 | 1056.7992 |  | 774.9197 |  | 817.2797 | 867.9627 | 476.8408 | 788.0173 |  | 466.6405 | 673.7159 | 638.8421 | 870.9328 | 941.4108 | 979.7951 | 973.4846 | 57.2365 | 371.3624 | 80.1741 | 599.7209 | 38.9695 | 58.9961 | 63.6508 | 101.9259 | 95.003 |  |  | 7.2844 | -4.1576 | -65.098 | 3.0739 | 11.1363 | -197.7192 | 37.0071 | -3.5048 | 17.8504 | 46.6024 | 41.3693 | 0.0063182 | 0.00043205 | 0.00068176 | 1040.076 | 1016.9834 | 979.6389 | 937.0949 | 408.4635 | 95.2321 | 47.0684 | 177.7272 | 90.466 | 59.0343 | 41.8158 | 30.8123 | 28.807 | 45.9589 | 1019.6015 | 469.5364 | 476.9094 | 357.0524 | 281.9048 | 986.7546 | 659.0358 | 99.6751 | 268.5777 | 848.5923 | 261.4206 | 773.7192 | 971.1013 | 1075.9675 | 1087.6761 | 1102.9248 | 972.7623 |  | 1189.5495 | 1162.9606 | 130.8526 | 49.9909 | 735.5869 | 1048.3865 | 983.9883 | 729.3056 | 1024.6709 | 873.2641 | 1037.9863 | 1045.4146 | 951.8979 | 867.7689 | 1111.2662 | 795.8922 | 493.4841 | 802.3216 | 696.5618 | 679.0415 | 499.5486 |  |  | 768.2916 | 1054.5508 | 1128.6851 | 1176.4644 | 747.3219 |  | 765.2218 |  |  | 856.8696 | 564.336 | 532.6832 | [5 empty] | 938.44 | 931.549 | 1079.4237 | 981.7741 | 920.439 | 1034.2387 | 1013.168 | 978.9291 | 1059.2665 | 978.4034 |  | 1210.7081 | 1153.8898 | 1050.0439 | 947.7618 | 1102.599 | 996.3042 | 976.1138 | 1088.8893 | 1179.6425 | 1014.7612 | 1057.2429 | 852.5177 | 1131.5559 | 1099.5878 | 1071.0236 | 981.3091 | 901.7825 | 635.6516 | 1055.3079 | 914.748 | 1110.7285 | 1074.5407 | 1043.2753 |  | 972.5682 | 937.5183 | 0.91346 | 18.9991 | 1.6132 | 1.2755 | -15.8144 | 3.0815 | 8654.42 | 0.8 | 6.3241 | -4.3725 | -17.3019 | 3.7598 | 8.232 | -34.6863 | 15.0064 |  | 184.1427 | 251.7034 | 139.2179 | 63.051 |  | 131.3426
42838.5454 | 10809 | 996.3651 | 777.0059 | 124.7162 | 72.4657 | 40.9983 | 30.0525 | 63.9405 | 27.8498 | 105.2005 | 80.1526 | 53.5124 | 32.0005 | 24.2795 | 50.9668 | 742.44 | 753.719 | 753.1744 | 972.3344 | 998.1372 | 984.507 | 1032.6566 |  | 1054.218 | 1041.2327 | 820.3562 | 978.1538 | 845.5888 | 845.7369 | 857.2516 | 862.5705 | 1077.3042 | 979.8413 | 750.1291 | 987.8807 | 1056.9695 |  | 774.9239 |  | 817.3078 | 867.936 | 476.9901 | 788.1405 |  | 465.5857 | 674.2483 | 638.5918 | 870.3749 | 945.2051 | 980.5609 | 973.3116 | 58.3839 | 371.3263 | 78.8913 | 599.5411 | 38.9858 | 59.1677 | 63.7264 | 102.0965 | 95.1278 |  |  | 7.1398 | -4.3482 | -65.3963 | 2.8518 | 10.6999 | -197.7238 | 36.7409 | -3.5619 | 18.5338 | 47.1961 | 41.3162 | 0.0064118 | 0.00043534 | 0.00066205 | 1041.4204 | 1016.9772 | 979.505 | 936.9629 | 408.7464 | 95.2901 | 47.0644 | 177.8751 | 90.48 | 59.05 | 41.8216 | 30.8142 | 28.8113 | 45.976 | 1019.3375 | 475.0008 | 480.5485 | 345.52 | 278.2109 | 984.1604 | 656.8655 | 99.6805 | 268.7712 | 848.668 | 261.6362 | 774.7392 | 978.4865 | 1075.6313 | 1086.0397 | 1104.0899 | 971.5638 |  | 1191.5141 | 1166.7778 | 143.6568 | 45.7026 | 735.4517 | 1049.2371 | 983.1963 | 729.2457 | 1025.1863 | 873.8706 | 1037.3313 | 1045.6294 | 951.8679 | 867.4403 | 1109.4413 | 795.986 | 494.1895 | 802.513 | 696.6117 | 679.145 | 499.9413 |  |  | 768.2594 | 1054.167 | 1128.9682 | 1175.7401 | 747.3302 |  | 765.1874 |  |  | 857.3478 | 565.7983 | 534.2039 | [5 empty] | 938.5068 | 931.4757 | 1079.0342 | 981.7719 | 920.7214 | 1034.0577 | 1014.5693 | 978.9104 | 1059.4219 | 979.0926 |  | 1211.1984 | 1153.7266 | 1050.8039 | 948.5855 | 1103.9323 | 996.3458 | 976.1806 | 1087.8763 | 1179.5446 | 1013.8508 | 1056.3131 | 850.3554 | 1132.449 | 1099.8088 | 1072.5711 | 981.2979 | 901.7602 | 639.4589 | 1053.9667 | 914.7751 | 1109.4105 | 1088.8798 | 1055.7866 |  | 970.683 | 937.7032 | 1.0058 | 19.0006 | 1.6136 | 1.2756 | -15.7563 | 3.0814 | 8655.87 | 1.09 | 6.2607 | -4.4729 | -17.3464 | 3.6224 | 8.0715 | -34.6973 | 14.9569 |  | 183.9293 | 251.1754 | 137.7859 | 62.0082 |  | 130.6783
42838.5454 | 10810 | 996.1848 | 777.2915 | 124.7724 | 72.4766 | 40.9959 | 30.0504 | 63.9529 | 27.8412 | 105.208 | 80.1541 | 53.5192 | 31.9986 | 24.2659 | 50.9626 | 742.5641 | 753.788 | 753.2661 | 972.8482 | 998.558 | 984.8713 | 1031.8047 |  | 1054.1927 | 1039.0295 | 820.5341 | 978.1572 | 845.5411 | 845.6815 | 857.1522 | 862.1851 | 1075.1146 | 980.6943 | 750.2296 | 987.8428 | 1057.1129 |  | 774.9147 |  | 817.3123 | 867.8633 | 476.9985 | 788.2526 |  | 466.5286 | 674.3175 | 635.7 | 872.0117 | 946.2309 | 980.3424 | 973.2721 | 59.9053 | 371.5749 | 79.4963 | 599.3355 | 39.0005 | 59.301 | 63.793 | 102.2621 | 95.2523 |  |  | 7.1858 | -4.3364 | -64.9455 | 3.6423 | 11.3084 | -197.6791 | 36.1055 | -2.8049 | 18.7266 | 47.6673 | 41.4421 | 0.0063921 | 0.00043698 | 0.00069819 | 1041.0732 | 1016.9974 | 979.3809 | 936.7606 | 410.0078 | 95.3412 | 47.0809 | 178.0165 | 90.5005 | 59.0544 | 41.8308 | 30.8234 | 28.8164 | 45.9828 | 1028.8321 | 476.6741 | 456.5381 | 353.518 | 279.4096 | 983.1352 | 654.454 | 99.6848 | 268.9256 | 848.8002 | 261.84 | 775.7059 | 996.4771 | 1076.5316 | 1086.5377 | 1103.879 | 965.8936 |  | 1193.5688 | 1168.4581 | 156.6234 | 47.6565 | 735.4232 | 1048.4055 | 982.9747 | 729.2158 | 1020.9004 | 874.5623 | 1036.1434 | 1045.8483 | 951.8371 | 867.2846 | 1103.07 | 794.7685 | 495.0693 | 802.6613 | 696.6538 | 679.1337 | 500.6161 |  |  | 768.2412 | 1053.8045 | 1129.0826 | 1175.0695 | 747.3229 |  | 765.164 |  |  | 857.9503 | 567.3658 | 535.8011 | [5 empty] | 938.5609 | 931.4302 | 1078.898 | 981.9516 | 920.9987 | 1037.1486 | 1015.7395 | 978.9449 | 1059.5001 | 980.611 |  | 1210.7136 | 1153.6537 | 1050.9455 | 947.6086 | 1104.9934 | 996.4263 | 976.2056 | 1087.6577 | 1179.1525 | 1012.8341 | 1056.6981 | 847.6431 | 1132.4717 | 1099.8308 | 1075.1598 | 981.214 | 901.7383 | 642.0031 | 1052.6375 | 914.8227 | 1109.7235 | 1107.0918 | 1053.6178 |  | 969.1123 | 937.9077 | 1.0463 | 18.9992 | 1.6138 | 1.275 | -15.8017 | 3.0814 | 8634.87 | 0.38 | 6.2806 | -4.467 | -17.2872 | 4.0939 | 8.2972 | -34.6903 | 14.8257 |  | 183.7276 | 250.6913 | 136.1555 | 63.9698 |  | 128.011
42838.5454 | 10811 | 994.8636 | 777.2844 | 124.8598 | 72.509 | 41.0169 | 30.0725 | 63.9889 | 27.8573 | 105.2193 | 80.1719 | 53.536 | 32.0179 | 24.2833 | 50.9761 | 742.7109 | 753.8449 | 753.353 | 971.3204 | 998.4711 | 984.7191 | 1030.3382 |  | 1054.1017 | 1038.1809 | 819.9971 | 978.2361 | 845.4896 | 845.6219 | 857.0584 | 862.0463 | 1069.7239 | 982.2169 | 750.3285 | 987.6831 | 1057.3403 |  | 774.9128 |  | 817.3196 | 867.8059 | 477.3026 | 788.5223 |  | 467.6896 | 674.4456 | 637.243 | 870.8468 | 945.0403 | 978.2551 | 972.5888 | 60.7022 | 371.7813 | 80.7117 | 599.1873 | 39.0186 | 59.4529 | 63.8581 | 102.4449 | 95.3443 |  |  | 7.3093 | -3.032 | -65.0894 | 3.1134 | 11.9353 | -197.7027 | 36.7705 | -3.8359 | 18.5274 | 47.7103 | 41.3117 | 0.0065597 | 0.00047805 | 0.00066369 | 1040.0829 | 1016.9491 | 979.3027 | 936.5947 | 410.5144 | 95.392 | 47.0861 | 178.1539 | 90.5162 | 59.0634 | 41.841 | 30.8233 | 28.8135 | 45.9903 | 1016.5263 | 481.4348 | 460.514 | 360.9934 | 281.8816 | 984.5354 | 651.7103 | 99.6896 | 269.0928 | 848.8816 | 262.0467 | 776.7348 | 994.9188 | 1077.3401 | 1087.9661 | 1102.3417 | 962.3134 |  | 1195.0386 | 1170.4958 | 153.185 | 56.2287 | 735.3516 | 1047.3612 | 982.7221 | 729.028 | 1017.2441 | 875.2222 | 1036.0605 | 1046.0682 | 951.8076 | 867.2418 | 1097.7186 | 801.0962 | 496.2699 | 802.6372 | 696.6524 | 679.0941 | 501.5521 |  |  | 768.2078 | 1053.4818 | 1129.2616 | 1174.5529 | 747.3596 |  | 765.1519 |  |  | 859.7563 | 570.5461 | 538.4034 | [5 empty] | 938.5945 | 931.407 | 1078.9138 | 982.2784 | 920.5416 | 1007.2821 | 1022.1504 | 978.9623 | 1059.5136 | 980.6322 |  | 1196.5755 | 1153.3661 | 1051.0827 | 945.6606 | 1104.6292 | 996.5291 | 976.2299 | 1086.0652 | 1177.7333 | 1012.8077 | 1057.8877 | 845.7063 | 1131.4035 | 1100.1342 | 1071.5825 | 981.3048 | 901.7434 | 642.2764 | 1052.5303 | 914.9072 | 1110.3089 | 1109.2767 | 1044.0023 |  | 969.2957 | 938.0993 | 1.3075 | 18.9993 | 1.6142 | 1.2744 | -15.7682 | 3.0814 | 8561.45 | 0.63 | 6.3341 | -3.7354 | -17.3075 | 3.7852 | 8.5169 | -34.6635 | 14.9491 |  | 183.5486 | 250.3163 | 138.3091 | 62.7287 |  | 126.3171
42838.5454 | 10812 | 995.3222 | 777.6063 | 124.9223 | 72.5293 | 41.0113 | 30.0616 | 63.9924 | 27.8655 | 105.2224 | 80.1719 | 53.534 | 32.0102 | 24.2745 | 50.9868 | 742.8595 | 753.9031 | 753.4399 | 969.6635 | 998.1999 | 984.4875 | 1028.576 |  | 1053.943 | 1037.3787 | 819.6843 | 978.2358 | 845.4269 | 845.5774 | 856.9694 | 861.9573 | 1072.8636 | 983.5105 | 750.4247 | 987.6392 | 1057.5005 |  | 774.9094 |  | 817.3412 | 868.0702 | 477.1106 | 788.7638 |  | 467.9039 | 673.2037 | 637.9903 | 872.7489 | 943.8606 | 977.5754 | 972.2649 | 60.6336 | 371.9263 | 79.163 | 599.1971 | 39.0161 | 59.5827 | 63.9038 | 102.612 | 95.4141 |  |  | 7.262 | -5.0927 | -65.0967 | 2.4865 | 13.6681 | -197.637 | 35.7822 | -3.5724 | 19.0396 | 48.8325 | 41.4581 | 0.0064611 | 0.00049612 | 0.00070311 | 1039.7773 | 1016.9539 | 979.1538 | 936.444 | 411.2123 | 95.4418 | 47.0921 | 178.2937 | 90.5296 | 59.0667 | 41.8395 | 30.8153 | 28.8124 | 45.988 | 989.5177 | 487.8589 | 492.3708 | 342.5933 | 288.149 | 984.8643 | 650.0945 | 99.7012 | 269.278 | 848.9492 | 262.2636 | 777.8153 | 995.0872 | 1077.694 | 1087.6933 | 1102.9316 | 961.2393 |  | 1194.5807 | 1165.4989 | 127.145 | 49.3429 | 735.2543 | 1043.609 | 982.3924 | 728.9182 | 1024.3335 | 875.8318 | 1036.5513 | 1046.3248 | 951.7875 | 867.4741 | 1094.8097 | 803.4129 | 497.7983 | 802.5237 | 696.6417 | 679.0624 | 502.9295 |  |  | 768.1772 | 1053.2254 | 1129.4141 | 1174.1447 | 747.3107 |  | 765.1151 |  |  | 862.3406 | 573.7076 | 541.1552 | [5 empty] | 938.6339 | 931.6951 | 1078.8026 | 982.429 | 920.4769 | 980.8152 | 1032.6977 | 979.0336 | 1059.5383 | 979.4969 |  | 1183.6674 | 1153.0176 | 1050.582 | 945.5743 | 1104.2391 | 996.5109 | 976.2585 | 1086.3521 | 1175.3599 | 1012.6085 | 1057.0299 | 843.727 | 1129.5921 | 1100.8126 | 1064.9984 | 981.6654 | 901.7711 | 643.1917 | 1054.6039 | 914.8434 | 1110.1927 | 1107.9391 | 1062.1105 |  | 971.6348 | 938.245 | 0.96428 | 18.9995 | 1.6149 | 1.2738 | -15.7514 | 3.0814 | 8516.72 | 0.66 | 6.3133 | -4.838 | -17.2971 | 3.3805 | 9.1118 | -34.6483 | 14.7429 |  | 183.4066 | 250.0199 | 141.4951 | 58.7204 |  | 125.9673
42838.5454 | 10813 | 995.8772 | 778.0397 | 125.0056 | 72.5432 | 41.0089 | 30.0541 | 64.0097 | 27.8605 | 105.2337 | 80.1815 | 53.5346 | 32.0159 | 24.2775 | 50.9936 | 742.987 | 753.9564 | 753.5114 | 968.2719 | 998.0635 | 983.4463 | 1027.5921 |  | 1053.8823 | 1034.5213 | 819.8058 | 978.2032 | 845.3847 | 845.5144 | 856.8996 | 862.1516 | 1071.0757 | 982.9667 | 750.5091 | 987.2865 | 1057.7149 |  | 774.9059 |  | 817.359 | 868.0671 | 477.5783 | 788.8896 |  | 468.261 | 673.5561 | 638.2587 | 875.4204 | 944.2533 | 976.9827 | 972.0856 | 61.0366 | 372.1858 | 76.9627 | 599.5253 | 39.0033 | 59.6839 | 63.9459 | 102.7874 | 95.5207 |  |  | 7.0439 | -3.9999 | -65.2524 | 3.5274 | 13.5466 | -197.7139 | 36.256 | -3.7538 | 18.8812 | 49.0226 | 41.3603 | 0.0065235 | 0.00038606 | 0.00069654 | 1043.2239 | 1017.1804 | 978.9275 | 936.3691 | 411.9972 | 95.4956 | 47.1041 | 178.4423 | 90.5579 | 59.0805 | 41.8456 | 30.8209 | 28.8164 | 46 | 945.0658 | 492.777 | 492.2022 | 319.9905 | 269.8207 | 982.2866 | 647.5534 | 99.6844 | 269.438 | 849.1119 | 262.5105 | 779.0855 | 968.7456 | 1079.6517 | 1088.8071 | 1106.812 | 961.7347 |  | 1194.5512 | 1166.8114 | 134.0739 | 35.3415 | 735.191 | 1042.758 | 982.4474 | 728.8793 | 1026.3785 | 876.2251 | 1035.3891 | 1046.5359 | 951.771 | 867.7193 | 1097.3742 | 807.9575 | 499.3804 | 802.6551 | 696.6547 | 679.0791 | 503.9833 |  |  | 768.1424 | 1053.1333 | 1129.1111 | 1174.0188 | 747.2785 |  | 765.0691 |  |  | 864.7717 | 576.1087 | 543.5195 | [5 empty] | 938.8429 | 932.107 | 1078.3214 | 982.4131 | 920.7094 | 982.5853 | 1039.8072 | 979.1283 | 1059.5818 | 978.6631 |  | 1182.0456 | 1152.8264 | 1050.1639 | 946.8902 | 1105.1482 | 996.5098 | 976.3225 | 1089.4793 | 1173.7852 | 1012.9192 | 1056.6883 | 845.1816 | 1129.106 | 1101.1955 | 1061.0323 | 981.5249 | 901.735 | 642.1073 | 1054.3405 | 914.8315 | 1110.3061 | 1115.6555 | 1050.5174 |  | 974.2665 | 938.4339 | 1.1325 | 18.9998 | 1.6153 | 1.2749 | -15.7695 | 3.0814 | 8466.13 | 0.81 | 6.2176 | -4.2885 | -17.321 | 4.0272 | 9.069 | -34.6468 | 14.8366 |  | 183.3563 | 249.9383 | 144.9874 | 58.0051 |  | 126.156
42838.5454 | 10814 | 996.0659 | 778.3665 | 125.082 | 72.5802 | 41.0175 | 30.0605 | 64.0217 | 27.8668 | 105.2452 | 80.1924 | 53.5481 | 32.024 | 24.288 | 51.0019 | 743.1187 | 754.0208 | 753.5948 | 968.1037 | 997.8837 | 982.4402 | 1026.5947 |  | 1053.8756 | 1029.2811 | 819.5737 | 978.1587 | 845.3352 | 845.4527 | 856.8184 | 862.1127 | 1074.5812 | 984.2697 | 750.6132 | 986.9207 | 1057.8273 |  | 774.9103 |  | 817.3786 | 867.9889 | 477.833 | 789.0364 |  | 468.1116 | 674.0383 | 636.5141 | 877.8019 | 943.42 | 976.1954 | 971.977 | 61.726 | 372.4794 | 76.2916 | 599.6797 | 39.0034 | 59.7289 | 63.9803 | 102.9487 | 95.6486 |  |  | 7.0373 | -3.5005 | -65.1302 | 3.2297 | 12.3802 | -197.6745 | 36.1515 | -3.0737 | 18.087 | 46.8795 | 41.2746 | 0.0063954 | 0.00047312 | 0.0007179 | 1042.1546 | 1017.6751 | 978.7934 | 936.3472 | 412.9211 | 95.5586 | 47.1265 | 178.5959 | 90.572 | 59.0941 | 41.852 | 30.8285 | 28.8214 | 46.0112 | 953.6303 | 497.6807 | 516.4928 | 308.1759 | 259.451 | 981.5427 | 644.9187 | 99.6901 | 269.6393 | 849.435 | 262.7419 | 780.2753 | 967.0335 | 1081.3877 | 1091.3372 | 1105.589 | 961.7304 |  | 1195.9093 | 1166.5065 | 154.6509 | 60.3353 | 735.1426 | 1043.0947 | 982.3697 | 728.8488 | 1028.2028 | 876.5072 | 1033.8024 | 1046.7309 | 951.7339 | 867.852 | 1098.9288 | 810.3804 | 500.7837 | 802.6631 | 696.6519 | 679.1004 | 505.1271 |  |  | 768.1022 | 1052.9204 | 1128.7454 | 1173.9481 | 747.2196 |  | 765.0017 |  |  | 867.2163 | 578.0281 | 545.7949 | [5 empty] | 939.2335 | 932.5069 | 1077.5697 | 982.2749 | 920.8315 | 983.8387 | 1042.8789 | 979.1203 | 1059.5895 | 978.4915 |  | 1180.8495 | 1152.9262 | 1050.4482 | 947.7485 | 1105.683 | 996.4398 | 976.323 | 1092.8364 | 1172.6035 | 1013.2344 | 1056.1033 | 848.3587 | 1127.9668 | 1101.1093 | 1059.1512 | 981.257 | 901.7124 | 641.9036 | 1053.6468 | 914.962 | 1110.5372 | 1098.415 | 1037.7923 |  | 974.1382 | 938.6097 | 1.2359 | 18.9991 | 1.6145 | 1.276 | -15.7886 | 3.0814 | 8408.33 | 0.86 | 6.2145 | -4.0128 | -17.3092 | 3.8545 | 8.6671 | -34.6325 | 14.8106 |  | 183.2388 | 249.8979 | 143.6196 | 54.549 |  | 126.1625
42838.5455 | 10815 | 996.428 | 778.6938 | 125.1523 | 72.6032 | 41.0179 | 30.0664 | 64.0333 | 27.8676 | 105.2534 | 80.2054 | 53.5552 | 32.028 | 24.2806 | 51.0061 | 743.2535 | 754.0838 | 753.6767 | 968.5487 | 997.315 | 980.8067 | 1025.8791 |  | 1053.9347 | 1029.0232 | 821.0143 | 978.1133 | 845.2994 | 845.4073 | 856.7383 | 861.9707 | 1073.0136 | 982.3039 | 750.7061 | 986.9959 | 1057.9567 |  | 774.9116 |  | 817.3981 | 868.0329 | 477.7046 | 789.2436 |  | 468.8883 | 674.8309 | 634.1229 | 879.074 | 941.9255 | 975.3746 | 971.304 | 62.5057 | 372.6885 | 76.5994 | 599.4869 | 39.023 | 59.7783 | 64.0178 | 103.1005 | 95.714 |  |  | 7.1635 | -3.1417 | -64.1491 | 3.3834 | 11.336 | -197.7073 | 36.2271 | -3.7387 | 18.2798 | 47.4953 | 41.3666 | 0.0060948 | 0.00029406 | 0.0006834 | 1040.1702 | 1017.7628 | 978.697 | 936.3287 | 412.7928 | 95.604 | 47.1279 | 178.7491 | 90.5954 | 59.1118 | 41.8627 | 30.8423 | 28.8239 | 46.0339 | 967.3497 | 499.1173 | 600.5276 | 349.4485 | 285.8563 | 983.4253 | 644.1576 | 99.6856 | 269.8162 | 849.6333 | 262.9655 | 781.4324 | 967.3597 | 1081.3458 | 1091.9376 | 1105.138 | 961.5571 |  | 1196.8569 | 1165.1189 | 162.5568 | 58.1877 | 735.1201 | 1042.2301 | 982.0232 | 728.8279 | 1031.032 | 876.849 | 1033.2294 | 1046.9677 | 951.7026 | 867.825 | 1094.0397 | 810.4791 | 502.0851 | 802.5042 | 696.6078 | 679.1211 | 506.0362 |  |  | 768.0623 | 1052.4285 | 1129.1418 | 1173.6736 | 747.1923 |  | 764.9679 |  |  | 868.5867 | 580.0621 | 547.9483 | [5 empty] | 939.425 | 932.244 | 1077.4738 | 982.4968 | 920.1411 | 985.0141 | 1043.7436 | 979.1776 | 1059.5603 | 978.5798 |  | 1179.565 | 1152.8692 | 1050.6151 | 948.3627 | 1103.1727 | 996.4213 | 976.3791 | 1096.9963 | 1171.7878 | 1012.86 | 1056.5953 | 849.774 | 1128.0892 | 1100.9688 | 1058.7652 | 981.4327 | 901.7115 | 643.4045 | 1050.6673 | 915.2278 | 1109.7957 | 1101.8864 | 1031.5855 |  | 973.6307 | 938.8248 | 1.0645 | 18.9996 | 1.614 | 1.2769 | -15.7997 | 3.0814 | 8361.31 | 1.13 | 6.2697 | -3.8032 | -17.1855 | 3.9468 | 8.2908 | -34.624 | 14.8212 |  | 182.9663 | 249.6906 | 143.1496 | 44.9939 |  | 126.1223
42838.5455 | 10816 | 996.0387 | 778.8689 | 125.2298 | 72.6368 | 41.0295 | 30.0759 | 64.0552 | 27.8757 | 105.2717 | 80.2158 | 53.5665 | 32.033 | 24.2917 | 51.0207 | 743.3895 | 754.1527 | 753.7654 | 969.7161 | 997.1031 | 980.7837 | 1024.4113 |  | 1053.8881 | 1029.5158 | 820.8838 | 978.0999 | 845.2548 | 845.3572 | 856.6661 | 861.739 | 1068.3061 | 979.6821 | 750.7995 | 987.0535 | 1058.2139 |  | 774.9199 |  | 817.4178 | 868.1364 | 477.917 | 789.4305 |  | 468.057 | 675.1579 | 634.0293 | 878.7611 | 942.4664 | 975.525 | 970.9082 | 62.7902 | 372.856 | 77.0753 | 599.3389 | 39.034 | 59.8036 | 64.0476 | 103.2312 | 95.7547 |  |  | 7.1799 | -3.2626 | -64.6938 | 2.7217 | 12.5727 | -197.71 | 36.1798 | -4.0482 | 18.8524 | 48.9244 | 41.3317 | 0.0053456 | 0.00013964 | 0.00068833 | 1040.3675 | 1017.6426 | 978.511 | 936.2362 | 414.0423 | 95.673 | 47.1373 | 178.8947 | 90.6108 | 59.1169 | 41.8636 | 30.8389 | 28.8194 | 46.0399 | 1002.9394 | 499.0523 | 612.1838 | 372.5524 | 302.7205 | 986.7083 | 643.7523 | 99.6843 | 269.9937 | 849.7238 | 263.1914 | 782.5854 | 968.206 | 1081.1992 | 1091.3899 | 1104.5302 | 961.9529 |  | 1196.016 | 1167.0496 | 153.2823 | 65.262 | 735.1133 | 1041.2941 | 981.9406 | 728.8477 | 1025.2496 | 877.2279 | 1033.675 | 1047.2117 | 951.6844 | 867.7245 | 1090.4862 | 810.7993 | 503.4176 | 802.4759 | 696.5818 | 679.15 | 506.9099 |  |  | 768.0263 | 1051.8568 | 1129.0376 | 1173.36 | 747.1197 |  | 764.9377 |  |  | 870.1694 | 582.6043 | 550.1983 | [5 empty] | 939.409 | 932.2961 | 1077.5631 | 982.9494 | 920.9777 | 985.639 | 1044.2411 | 979.1604 | 1059.4558 | 978.5659 |  | 1178.851 | 1152.7693 | 1050.945 | 950.023 | 1102.8396 | 996.3679 | 976.4202 | 1094.5829 | 1173.2046 | 1014.1208 | 1056.6937 | 848.4842 | 1129.5217 | 1100.7009 | 1059.1751 | 981.3138 | 901.7496 | 644.3761 | 1049.0053 | 915.1501 | 1109.9469 | 1085.5919 | 1034.8733 |  | 974.4447 | 939.0129 | 0.99841 | 18.9986 | 1.6147 | 1.2761 | -15.8023 | 3.0814 | 8334.03 | 0.8 | 6.2767 | -3.8764 | -17.2613 | 3.5405 | 8.7319 | -34.6263 | 14.8124 |  | 182.6496 | 249.4695 | 141.0431 | 43.5828 |  | 126.2487
42838.5455 | 10817 | 995.5048 | 778.7827 | 125.3024 | 72.6428 | 41.0183 | 30.0637 | 64.0664 | 27.8674 | 105.2693 | 80.2085 | 53.5606 | 32.0225 | 24.2841 | 51.0262 | 743.5318 | 754.229 | 753.8578 | 971.1887 | 997.8136 | 983.8305 | 1023.4873 |  | 1054.0893 | 1030.8782 | 822.0035 | 978.1502 | 845.2107 | 845.2996 | 856.5929 | 861.6241 | 1068.2824 | 978.4012 | 750.8968 | 987.247 | 1058.4736 |  | 774.9135 |  | 817.4426 | 868.092 | 478.2971 | 789.6267 |  | 467.8099 | 674.2666 | 638.0398 | 883.6865 | 942.3247 | 977.9882 | 971.098 | 64.6112 | 373.1987 | 77.923 | 599.1987 | 39.0229 | 59.7868 | 64.0612 | 103.3813 | 95.7655 |  |  | 7.1569 | -5.6815 | -65.1841 | 3.7817 | 14.9232 | -197.6843 | 36.0588 | -3.972 | 19.0505 | 49.1428 | 41.2339 | 0.0054081 | 4.928e-05 | 0.00071626 | 1043.8975 | 1018.1021 | 978.4064 | 936.1119 | 414.1599 | 95.7231 | 47.1527 | 179.0487 | 90.6387 | 59.1384 | 41.8756 | 30.8473 | 28.8243 | 46.0562 | 980.2534 | 501.0789 | 639.0935 | 399.4108 | 304.1975 | 988.4695 | 644.1398 | 99.6984 | 270.2112 | 849.7878 | 263.4464 | 783.8014 | 969.4104 | 1080.801 | 1091.2935 | 1102.9316 | 962.5926 |  | 1195.8955 | 1171.1347 | 132.3199 | 46.0661 | 735.0928 | 1042.1284 | 981.7849 | 728.8142 | 1019.4969 | 877.5663 | 1033.4038 | 1047.3977 | 951.6769 | 868.0617 | 1094.384 | 820.2465 | 504.7246 | 802.4199 | 696.5929 | 679.1913 | 507.9737 |  |  | 767.9705 | 1051.4371 | 1129.0434 | 1173.2232 | 747.0705 |  | 764.8815 |  |  | 871.3503 | 584.3455 | 552.1162 | [5 empty] | 939.7116 | 932.392 | 1077.7919 | 983.3488 | 921.0996 | 986.3146 | 1045.5686 | 979.2701 | 1059.4423 | 978.6002 |  | 1178.6526 | 1152.5668 | 1050.5747 | 950.5196 | 1102.2796 | 996.7752 | 976.3913 | 1090.6473 | 1173.03 | 1013.9955 | 1056.7177 | 846.0838 | 1130.2838 | 1100.0613 | 1065.6701 | 980.8489 | 901.7762 | 646.4274 | 1048.4209 | 915.1169 | 1109.255 | 1044.5147 | 1033.1922 |  | 977.0749 | 939.1646 | 1.0945 | 18.9993 | 1.6147 | 1.2761 | -15.8523 | 3.0814 | 8323.34 | 1.06 | 6.2664 | -5.1129 | -17.3184 | 4.1714 | 9.5225 | -34.6582 | 14.8022 |  | 182.4181 | 249.3717 | 144.5599 | 40.7037 |  | 126.4265
42838.5455 | 10818 | 994.506 | 778.5816 | 125.375 | 72.6659 | 41.0346 | 30.072 | 64.0885 | 27.8626 | 105.2748 | 80.2115 | 53.5661 | 32.0327 | 24.2874 | 51.0273 | 743.6784 | 754.2924 | 753.941 | 971.4127 | 998.1103 | 982.4774 | 1023.647 |  | 1053.9735 | 1026.5638 | 823.0831 | 978.1254 | 845.1309 | 845.2361 | 856.4505 | 861.9562 | 1074.0269 | 981.9065 | 751.0007 | 986.9544 | 1058.5289 |  | 774.9187 |  | 817.4683 | 868.0895 | 478.1757 | 789.3374 |  | 467.6798 | 675.1636 | 636.8017 | 881.5051 | 941.1519 | 979.0244 | 971.2841 | 66.1715 | 373.382 | 76.4025 | 599.0913 | 39.0124 | 59.7681 | 64.0753 | 103.5499 | 95.7915 |  |  | 7.0642 | -1.9445 | -65.0684 | 2.7973 | 14.5263 | -197.7086 | 36.028 | -3.7834 | 18.8471 | 48.6882 | 41.3095 | 0.0056857 | 0.00018892 | 0.00070804 | 1043.3894 | 1018.1865 | 978.2298 | 936.0513 | 414.9909 | 95.778 | 47.1665 | 179.1933 | 90.6581 | 59.1515 | 41.8838 | 30.8485 | 28.8301 | 46.0623 | 922.7035 | 501.9396 | 569.8502 | 384.8482 | 294.3159 | 986.4212 | 642.4457 | 99.7034 | 270.464 | 850.0001 | 263.7134 | 785.1962 | 971.744 | 1080.6529 | 1091.3402 | 1101.9208 | 962.9595 |  | 1197.0518 | 1174.9944 | 103.3617 | 33.3788 | 735.041 | 1042.668 | 981.4121 | 728.7829 | 1017.3916 | 877.9625 | 1033.2836 | 1047.4213 | 951.6538 | 868.8004 | 1095.5529 | 827.0792 | 506.048 | 802.1431 | 696.5972 | 679.2161 | 508.855 |  |  | 767.9329 | 1050.9687 | 1129.6362 | 1173.1633 | 747.0445 |  | 764.8525 |  |  | 872.4591 | 586.5806 | 554.2504 | [5 empty] | 939.9256 | 931.7495 | 1078.3335 | 983.9833 | 919.6961 | 987.6768 | 1048.2615 | 979.3318 | 1059.4499 | 978.6282 |  | 1179.1542 | 1152.3731 | 1049.992 | 952.6001 | 1102.1023 | 996.834 | 976.405 | 1089.6343 | 1172.8953 | 1013.6924 | 1055.9663 | 843.4343 | 1130.5588 | 1099.6286 | 1064.5011 | 980.9344 | 901.7107 | 646.7073 | 1049.0105 | 914.9637 | 1109.3344 | 1085.6513 | 1039.6891 |  | 977.9692 | 939.304 | 1.0969 | 19.0001 | 1.6145 | 1.2764 | -15.75 | 3.0814 | 8326.89 | 1.02 | 6.2253 | -2.9926 | -17.3112 | 3.5893 | 9.3989 | -34.6747 | 14.802 |  | 182.1594 | 249.3124 | 149.7962 | 47.9134 |  | 126.4866
42838.5455 | 10819 | 994.6947 | 778.8659 | 125.4476 | 72.6892 | 41.0452 | 30.0836 | 64.108 | 27.8772 | 105.2895 | 80.2165 | 53.5705 | 32.035 | 24.2881 | 51.0338 | 743.8114 | 754.3416 | 754.022 | 967.1247 | 998.1837 | 981.1064 | 1023.3777 |  | 1053.9968 | 1030.3545 | 822.9298 | 978.0441 | 845.0637 | 845.1617 | 856.392 | 862.6165 | 1069.2666 | 987.3773 | 751.0994 | 986.5775 | 1058.5255 |  | 774.9091 |  | 817.4908 | 868.1438 | 478.2813 | 789.3807 |  | 467.966 | 676.5225 | 635.3855 | 883.8738 | 940.1566 | 980.036 | 971.3925 | 66.494 | 373.165 | 75.0188 | 599.0105 | 39.0265 | 59.7356 | 64.0861 | 103.7353 | 95.8344 |  |  | 6.9735 | -2.2967 | -65.0434 | 2.8433 | 12.3598 | -197.7146 | 36.2218 | -3.6382 | 18.1613 | 47.9356 | 41.3397 | 0.0065547 | 0.00046984 | 0.00068997 | 1045.3439 | 1018.5095 | 978.205 | 936.0862 | 415.5071 | 95.8415 | 47.1735 | 179.3428 | 90.6703 | 59.1559 | 41.8832 | 30.8479 | 28.828 | 46.0692 | 907.4778 | 504.0412 | 495.2193 | 350.7006 | 280.0322 | 981.481 | 639.2993 | 99.6962 | 270.6839 | 850.2425 | 263.962 | 786.4317 | 973.5355 | 1079.9667 | 1091.7112 | 1100.0265 | 963.3584 |  | 1195.8727 | 1176.394 | 123.8946 | 38.7054 | 735.0091 | 1041.135 | 980.6812 | 728.7116 | 1019.4198 | 878.5052 | 1034.4241 | 1047.3755 | 951.6168 | 869.7815 | 1105.2914 | 829.4414 | 507.4233 | 802.0933 | 696.602 | 679.2135 | 509.8033 |  |  | 767.8974 | 1050.6017 | 1129.582 | 1173.1667 | 747.0461 |  | 764.831 |  |  | 873.2291 | 587.3089 | 555.6827 | [5 empty] | 940.3453 | 931.2544 | 1078.5845 | 984.3007 | 919.4295 | 988.3046 | 1048.4731 | 979.3158 | 1059.3794 | 978.6964 |  | 1179.7743 | 1151.8685 | 1050.0897 | 953.4738 | 1103.6623 | 996.7712 | 976.3517 | 1090.1465 | 1173.1824 | 1014.5083 | 1057.2382 | 842.2766 | 1131.3356 | 1099.6311 | 1064.5308 | 980.8153 | 901.6317 | 646.4397 | 1050.7881 | 914.9146 | 1109.1771 | 1084.1089 | 1044.705 |  | 979.8787 | 939.3763 | 1.1411 | 18.9989 | 1.6142 | 1.2762 | -15.7854 | 3.0814 | 8319.57 | 0.9 | 6.1851 | -3.2547 | -17.3203 | 3.6213 | 8.6732 | -34.6892 | 14.8477 |  | 181.9571 | 249.3164 | 148.7131 | 55.3112 |  | 126.6298
42838.5455 | 10820 | 995.5556 | 779.1391 | 125.5318 | 72.7249 | 41.0647 | 30.0893 | 64.1206 | 27.8901 | 105.3168 | 80.2455 | 53.5906 | 32.0484 | 24.2873 | 51.0546 | 743.9454 | 754.4094 | 754.1159 | 967.1109 | 998.2588 | 980.3114 | 1023.1801 |  | 1054.0607 | 1027.8655 | 822.8106 | 978.0272 | 844.9938 | 845.1 | 856.3661 | 863.4127 | 1076.7295 | 989.0238 | 751.1992 | 986.4697 | 1058.6738 |  | 774.9037 |  | 817.5032 | 868.1247 | 478.5531 | 789.7943 |  | 467.1986 | 676.6694 | 634.9075 | 882.8735 | 940.6927 | 979.8522 | 971.4072 | 64.7142 | 373.1192 | 75.0075 | 598.8576 | 39.0439 | 59.6922 | 64.1051 | 103.95 | 95.8707 |  |  | 7.2022 | -2.5181 | -64.5808 | 3.4879 | 14.4429 | -197.6797 | 36.3243 | -4.0383 | 18.1125 | 48.0489 | 41.3529 | 0.006494 | 0.00047805 | 0.00070969 | 1046.7753 | 1019.0605 | 978.2067 | 936.1022 | 415.8913 | 95.8948 | 47.183 | 179.4925 | 90.6903 | 59.1587 | 41.8856 | 30.842 | 28.8319 | 46.0669 | 941.6164 | 505.6264 | 471.3878 | 341.8069 | 271.6325 | 978.7692 | 636.174 | 99.6939 | 270.8919 | 850.4354 | 264.2062 | 787.657 | 976.5316 | 1079.8124 | 1091.9381 | 1099.3421 | 963.2284 |  | 1197.151 | 1181.6592 | 145.7561 | 34.6503 | 734.9484 | 1038.6463 | 980.4306 | 728.6218 | 1023.1055 | 878.9274 | 1034.2348 | 1047.2995 | 951.596 | 870.602 | 1109.4049 | 829.247 | 508.8437 | 802.6535 | 696.5753 | 679.4699 | 510.6774 |  |  | 767.8627 | 1050.3875 | 1128.7122 | 1172.9541 | 747.0577 |  | 764.7996 |  |  | 874.1811 | 588.957 | 557.5151 | [5 empty] | 940.9043 | 931.5736 | 1078.2739 | 984.3048 | 920.9375 | 989.1162 | 1049.0049 | 979.2396 | 1059.4562 | 978.6598 |  | 1178.9456 | 1151.527 | 1050.1002 | 953.9469 | 1104.8671 | 996.7221 | 976.3597 | 1087.8042 | 1172.6327 | 1015.3787 | 1055.8641 | 843.3568 | 1128.4226 | 1100.0777 | 1059.6612 | 981.0411 | 901.5857 | 647.3857 | 1051.9895 | 914.975 | 1108.726 | 1078.13 | 1039.0603 |  | 979.7372 | 939.5273 | 0.93238 | 18.9995 | 1.6144 | 1.2762 | -15.8285 | 3.0813 | 8346.34 | 0.41 | 6.2856 | -3.4082 | -17.2599 | 4.0112 | 9.375 | -34.6836 | 14.8676 |  | 181.8394 | 249.1887 | 143.4079 | 57.0762 |  | 126.4242
42838.5455 | 10821 | 996.2032 | 779.4771 | 125.6127 | 72.7582 | 41.0743 | 30.0932 | 64.1431 | 27.8903 | 105.3204 | 80.258 | 53.5979 | 32.058 | 24.2972 | 51.0643 | 744.0777 | 754.4815 | 754.2168 | 969.123 | 998.315 | 980.8514 | 1021.3842 |  | 1054.0348 | 1025.5752 | 821.9129 | 977.999 | 844.9251 | 845.0323 | 856.2798 | 863.9835 | 1083.0688 | 988.1835 | 751.2919 | 986.6891 | 1058.9827 |  | 774.9037 |  | 817.5276 | 868.1496 | 478.7497 | 789.9791 |  | 467.244 | 677.1487 | 633.462 | 883.0052 | 938.8012 | 978.481 | 971.1573 | 61.0907 | 373.1126 | 75.3428 | 598.7909 | 39.0407 | 59.6362 | 64.1003 | 104.1594 | 95.8932 |  |  | 7.262 | -2.4721 | -64.5881 | 2.9129 | 14.8148 | -197.6758 | 35.5831 | -3.694 | 18.3676 | 47.9052 | 41.3197 | 0.0065744 | 0.00046984 | 0.00067847 | 1045.4642 | 1019.5834 | 978.1104 | 936.0461 | 416.8603 | 95.9415 | 47.1928 | 179.6449 | 90.7114 | 59.1748 | 41.8945 | 30.8524 | 28.8288 | 46.077 | 961.8688 | 508.8834 | 490.5539 | 339.6461 | 265.4761 | 978.3939 | 633.5095 | 99.7 | 271.1108 | 850.5142 | 264.4634 | 788.8674 | 979.5101 | 1079.4289 | 1092.3111 | 1097.911 | 963.2876 |  | 1198.2698 | 1184.5162 | 128.7274 | 54.7171 | 735.0092 | 1042.8421 | 980.912 | 728.5005 | 1022.993 | 879.1283 | 1034.0534 | 1047.2543 | 951.5566 | 871.6901 | 1110.5385 | 830.076 | 510.0684 | 803.0546 | 696.5786 | 679.2415 | 511.546 |  |  | 767.8216 | 1050.2062 | 1127.7892 | 1172.8705 | 747.0066 |  | 764.7039 |  |  | 875.2936 | 590.1612 | 559.2874 | [5 empty] | 941.4753 | 932.0205 | 1077.776 | 984.266 | 921.7707 | 989.4842 | 1048.9926 | 979.2451 | 1059.4807 | 978.7839 |  | 1179.9932 | 1151.4319 | 1051.1893 | 955.6178 | 1104.8615 | 996.8429 | 976.4129 | 1091.7892 | 1171.6807 | 1016.6567 | 1055.9111 | 843.592 | 1129.1197 | 1100.8494 | 1057.757 | 981.3713 | 901.5387 | 648.8229 | 1053.2008 | 914.9204 | 1107.7565 | 1087.51 | 1031.3704 |  | 979.9518 | 939.72 | 0.95816 | 18.999 | 1.6139 | 1.2761 | -15.8196 | 3.0813 | 8436.4 | 1.07 | 6.3114 | -3.3778 | -17.2653 | 3.6666 | 9.4897 | -34.6643 | 14.7071 |  | 181.7402 | 249.1548 | 140.949 | 54.1982 |  | 126.3718
42838.5455 | 10822 | 996.1797 | 779.7316 | 125.688 | 72.7848 | 41.0792 | 30.0979 | 64.1708 | 27.9001 | 105.3392 | 80.2679 | 53.6127 | 32.0637 | 24.3027 | 51.076 | 744.1132 | 754.545 | 754.3071 | 970.9766 | 998.4867 | 981.7723 | 1021.2272 |  | 1053.9576 | 1024.9719 | 820.938 | 977.9669 | 844.8105 | 844.9681 | 856.23 | 864.6748 | 1082.5597 | 986.6458 | 751.3924 | 986.8995 | 1059.0455 |  | 774.9017 |  | 817.5327 | 868.1157 | 478.8342 | 790.1833 |  | 467.7675 | 677.8241 | 635.8506 | 884.7816 | 937.3954 | 977.55 | 970.797 | 59.0343 | 373.2578 | 76.7743 | 598.7415 | 39.0516 | 59.6173 | 64.104 | 104.363 | 95.9014 |  |  | 7.149 | -2.5214 | -64.9186 | 3.2908 | 13.1957 | -197.6824 | 36.2744 | -3.0481 | 18.8113 | 48.3143 | 41.3763 | 0.0064151 | 0.00048627 | 0.00071133 | 1044.5264 | 1019.7217 | 977.8773 | 935.9101 | 416.7456 | 96.0028 | 47.2062 | 179.8011 | 90.7362 | 59.1925 | 41.9065 | 30.8618 | 28.8334 | 46.085 | 941.9668 | 508.3198 | 559.8808 | 379.8442 | 283.154 | 977.574 | 632.3792 | 99.7151 | 271.3613 | 850.5861 | 264.7471 | 790.1768 | 982.536 | 1079.2304 | 1093.035 | 1098.8477 | 963.0042 |  | 1198.9813 | 1185.1921 | 157.2018 | 61.3203 | 735.0049 | 1044.3106 | 981.0952 | 728.6773 | 1028.1281 | 879.5545 | 1034.0851 | 1047.1884 | 951.5285 | 872.5039 | 1109.2032 | 829.8281 | 511.1989 | 803.2944 | 696.5531 | 679.2117 | 512.2595 |  |  | 767.7811 | 1049.9787 | 1127.3329 | 1172.9291 | 746.936 |  | 764.6681 |  |  | 875.707 | 589.2482 | 560.1544 | [5 empty] | 941.8332 | 932.6642 | 1077.7114 | 984.5547 | 922.1513 | 989.3641 | 1049.6125 | 979.2443 | 1059.4521 | 978.8271 |  | 1181.6851 | 1151.8218 | 1052.6581 | 955.7682 | 1104.9658 | 996.8927 | 976.5047 | 1097.3213 | 1171.1137 | 1017.0999 | 1057.6467 | 844.228 | 1130.5898 | 1100.8298 | 1058.1299 | 981.1715 | 901.5474 | 649.9152 | 1053.6837 | 915.0487 | 1107.6261 | 1103.0882 | 1034.4938 |  | 979.9703 | 939.9193 | 1.0053 | 18.9989 | 1.6123 | 1.2769 | -15.7603 | 3.0813 | 8477.93 | 1.13 | 6.2619 | -3.4125 | -17.3155 | 3.8985 | 8.9528 | -34.6519 | 14.8437 |  | 181.6155 | 249.2092 | 142.7051 | 46.1789 |  | 126.2238
42838.5455 | 10823 | 996.7069 | 780.1064 | 125.772 | 72.8053 | 41.0756 | 30.099 | 64.1848 | 27.8946 | 105.3416 | 80.271 | 53.6069 | 32.0612 | 24.2947 | 51.0798 | 744.1465 | 754.5959 | 754.3765 | 970.3469 | 998.5085 | 982.9696 | 1020.5329 |  | 1053.8482 | 1026.7082 | 822.0881 | 977.9799 | 844.7349 | 844.9121 | 856.1894 | 865.0244 | 1077.3044 | 983.8925 | 751.4907 | 987.0518 | 1059.0845 |  | 774.9076 |  | 817.5334 | 868.1344 | 478.9265 | 790.5364 |  | 467.8755 | 678.6703 | 635.301 | 889.1671 | 938.2881 | 978.4037 | 971.0138 | 57.0384 | 373.4667 | 76.7248 | 598.6822 | 39.0586 | 59.682 | 64.0892 | 104.4906 | 95.9199 |  |  | 7.0616 | -1.9911 | -65.1696 | 3.1508 | 13.1037 | -197.71 | 36.1646 | -3.7821 | 18.1158 | 47.0702 | 41.2579 | 0.0065268 | 0.00049448 | 0.00070476 | 1046.4638 | 1019.927 | 977.5796 | 935.8844 | 417.9195 | 96.057 | 47.2146 | 179.9691 | 90.7477 | 59.1934 | 41.9016 | 30.846 | 28.8324 | 46.101 | 983.3791 | 509.7665 | 597.3861 | 407.8978 | 299.4794 | 979.7958 | 632.3397 | 99.7114 | 271.5928 | 850.5903 | 265.0398 | 791.4504 | 986.2581 | 1079.0769 | 1094.3489 | 1099.7245 | 962.5966 |  | 1200.5857 | 1182.0106 | 158.6346 | 54.2949 | 734.9871 | 1040.3664 | 980.3196 | 728.7504 | 1032.0832 | 879.9098 | 1034.043 | 1047.0923 | 951.4893 | 872.8249 | 1109.6838 | 830.0784 | 512.5678 | 803.5295 | 696.484 | 679.2174 | 513.0515 |  |  | 767.7493 | 1049.7247 | 1127.5211 | 1172.8714 | 746.892 |  | 764.6321 |  |  | 875.2591 | 590.2433 | 561.4119 | [5 empty] | 942.0754 | 933.7649 | 1078.0739 | 985.0784 | 922.9824 | 990.8597 | 1050.4156 | 979.2765 | 1059.349 | 979.0084 |  | 1182.7236 | 1151.8125 | 1052.1667 | 954.9139 | 1104.7791 | 996.9344 | 976.5705 | 1093.9746 | 1170.9669 | 1016.938 | 1057.1838 | 844.9404 | 1130.7947 | 1100.7599 | 1056.4645 | 980.2739 | 901.5247 | 651.6931 | 1051.8804 | 915.2261 | 1108.3534 | 1115.3637 | 1044.4648 |  | 977.9715 | 940.1254 | 1.0168 | 18.9984 | 1.6116 | 1.2766 | -15.8138 | 3.0813 | 8532.05 | 0.86 | 6.2234 | -3.0338 | -17.3567 | 3.8164 | 8.9246 | -34.6662 | 14.8263 |  | 181.4759 | 249.1628 | 139.3391 | 42.0006 |  | 126.1263
42838.5456 | 10824 | 997.3173 | 780.4047 | 125.8589 | 72.8291 | 41.0736 | 30.0982 | 64.1889 | 27.8887 | 105.3429 | 80.2654 | 53.6075 | 32.0581 | 24.2953 | 51.0779 | 744.2097 | 754.6517 | 754.453 | 972.3725 | 998.5684 | 985.328 | 1018.5535 |  | 1053.8132 | 1026.3796 | 822.2115 | 978.0348 | 844.6699 | 844.8558 | 856.1175 | 865.3034 | 1082.0946 | 982.5525 | 751.5872 | 987.4892 | 1059.398 |  | 774.9047 |  | 817.5336 | 868.1311 | 479.0741 | 790.9808 |  | 469.6036 | 679.0732 | 632.0412 | 886.3344 | 941.3728 | 978.9561 | 971.2502 | 54.9464 | 373.7582 | 78.1805 | 598.662 | 39.0618 | 59.8114 | 64.0744 | 104.6343 | 95.9437 |  |  | 7.1102 | -1.8341 | -65.1039 | 3.7941 | 12.463 | -197.6935 | 36.3296 | -4.0055 | 18.0094 | 47.2693 | 41.2768 | 0.0064726 | 0.00042056 | 0.00069162 | 1045.9271 | 1019.5026 | 977.15 | 935.78 | 417.8009 | 96.104 | 47.2187 | 180.1197 | 90.7678 | 59.2117 | 41.9085 | 30.8567 | 28.8372 | 46.1096 | 977.8199 | 512.6314 | 575.9663 | 399.0264 | 303.902 | 981.8031 | 631.8624 | 99.7151 | 271.8217 | 850.4934 | 265.3108 | 792.4758 | 992.2022 | 1078.6777 | 1093.4182 | 1099.7112 | 962.8254 |  | 1200.8336 | 1179.2525 | 157.9286 | 54.9222 | 734.9677 | 1041.8496 | 980.1819 | 728.7465 | 1029.3578 | 880.058 | 1034.5395 | 1047.0319 | 951.4698 | 873.1864 | 1112.9413 | 831.4319 | 514.0553 | 803.8092 | 696.4273 | 679.1287 | 514.0778 |  |  | 767.7088 | 1049.43 | 1128.4738 | 1172.2509 | 746.8559 |  | 764.6277 |  |  | 875.8111 | 592.3719 | 563.2092 | [5 empty] | 942.0536 | 935.2931 | 1078.4479 | 985.7136 | 924.1478 | 991.3518 | 1050.2369 | 979.3137 | 1059.3681 | 979.1665 |  | 1183.0841 | 1151.7295 | 1053.1795 | 953.7707 | 1104.0922 | 996.9633 | 976.5769 | 1092.7072 | 1170.8243 | 1016.8341 | 1056.3921 | 845.3622 | 1130.6677 | 1100.8011 | 1054.8427 | 979.8328 | 901.5229 | 652.705 | 1049.548 | 915.2576 | 1108.709 | 1123.2964 | 1045.4655 |  | 975.9577 | 940.3568 | 0.97764 | 19.0008 | 1.613 | 1.2788 | -15.8445 | 3.0813 | 8634.15 | 1.04 | 6.2446 | -2.9124 | -17.3516 | 4.1888 | 8.7056 | -34.6724 | 14.8634 |  | 181.3142 | 248.6939 | 141.0774 | 44.2472 |  | 126.3072
42838.5456 | 10825 | 997.966 | 780.8009 | 125.9516 | 72.8613 | 41.0786 | 30.0994 | 64.207 | 27.9003 | 105.3497 | 80.2843 | 53.6178 | 32.0668 | 24.3038 | 51.09 | 744.2879 | 754.6995 | 754.5263 | 974.8342 | 998.8025 | 987.518 | 1015.4635 |  | 1053.8763 | 1026.5562 | 822.2236 | 978.0932 | 844.6103 | 844.7966 | 856.042 | 865.2394 | 1083.8684 | 980.4073 | 751.6718 | 988.2487 | 1060.1608 |  | 774.8964 |  | 817.5517 | 868.0581 | 479.3342 | 791.382 |  | 469.9893 | 679.4436 | 629.3095 | 882.3459 | 943.5495 | 978.1811 | 971.0631 | 53.7321 | 373.8437 | 79.0359 | 598.5046 | 39.0755 | 59.9437 | 64.054 | 104.6812 | 95.9625 |  |  | 7.0977 | -3.1522 | -64.6091 | 3.3894 | 12.6148 | -197.7218 | 36.3552 | -3.4331 | 18.3042 | 47.3992 | 41.2756 | 0.0065087 | 0.00046327 | 0.00069654 | 1045.2949 | 1019.1537 | 977.0117 | 935.6034 | 418.5207 | 96.172 | 47.2283 | 180.2891 | 90.7918 | 59.2271 | 41.9205 | 30.8652 | 28.8398 | 46.1266 | 961.3209 | 516.8812 | 576.2372 | 375.9209 | 304.3761 | 983.8223 | 631.6723 | 99.7175 | 272.0518 | 850.5441 | 265.5886 | 793.4503 | 1000.1491 | 1078.8552 | 1093.5373 | 1099.0308 | 963.3496 |  | 1201.0875 | 1187.38 | 154.0493 | 67.0166 | 734.9006 | 1040.0083 | 980.0689 | 728.6543 | 1027.9004 | 880.2039 | 1034.9121 | 1047.0266 | 951.4367 | 872.9865 | 1113.7167 | 833.4469 | 515.3831 | 804.3026 | 696.3731 | 679.0812 | 514.7103 |  |  | 767.6647 | 1049.095 | 1129.32 | 1171.7854 | 746.8116 |  | 764.5387 |  |  | 876.4662 | 594.2713 | 564.9162 | [5 empty] | 941.87 | 936.5496 | 1078.6713 | 986.2073 | 925.0627 | 991.2499 | 1049.393 | 979.3789 | 1059.4129 | 979.0155 |  | 1182.8692 | 1151.5305 | 1054.4212 | 952.8068 | 1103.7625 | 996.9558 | 976.5801 | 1094.1092 | 1171.0993 | 1016.4095 | 1056.8752 | 846.7886 | 1129.7149 | 1101.1981 | 1051.9836 | 980.724 | 901.5065 | 652.5134 | 1048.2955 | 915.2614 | 1108.1864 | 1110.1804 | 1046.1251 |  | 975.3562 | 940.5628 | 0.85781 | 18.9999 | 1.6139 | 1.2808 | -15.7939 | 3.0813 | 8685.29 | 0.68 | 6.2389 | -3.8188 | -17.2889 | 3.9599 | 8.7557 | -34.6641 | 14.864 |  | 181.1304 | 248.3388 | 144.0423 | 44.164 |  | 126.3206
42838.5456 | 10826 | 996.9138 | 780.9298 | 126.0447 | 72.8913 | 41.1012 | 30.1077 | 64.2374 | 27.9024 | 105.3708 | 80.2998 | 53.6233 | 32.0707 | 24.3033 | 51.1058 | 744.3973 | 754.7566 | 754.5993 | 975.2328 | 999.1265 | 988.2171 | 1011.8004 |  | 1053.8927 | 1023.5134 | 822.0407 | 978.0872 | 844.5623 | 844.7476 | 855.9404 | 864.779 | 1081.1926 | 980.1013 | 751.7584 | 988.8983 | 1060.474 |  | 774.8914 |  | 817.5711 | 868.045 | 479.6007 | 791.4132 |  | 471.0724 | 681.0367 | 631.8569 | 884.6408 | 943.1099 | 977.2269 | 970.6578 | 54.5455 | 373.8863 | 78.9566 | 598.4216 | 39.0777 | 60.0764 | 64.028 | 104.8876 | 95.9754 |  |  | 7.1727 | -2.0496 | -64.9166 | 3.4032 | 13.1845 | -197.681 | 36.4485 | -3.5573 | 18.3748 | 48.6632 | 41.2968 | 0.0062722 | 0.00043534 | 0.00069983 | 1044.0432 | 1019.144 | 977.1331 | 935.5493 | 418.9512 | 96.2324 | 47.239 | 180.4406 | 90.8103 | 59.2329 | 41.9235 | 30.8661 | 28.8431 | 46.1292 | 973.3934 | 520.8731 | 633.8003 | 380.8366 | 306.4665 | 986.833 | 632.5584 | 99.7121 | 272.2797 | 850.6062 | 265.8716 | 794.6891 | 1009.0251 | 1079.2088 | 1095.093 | 1099.9538 | 964.4175 |  | 1205.0614 | 1192.4732 | 140.0954 | 44.1968 | 734.8727 | 1044.622 | 980.0936 | 728.6747 | 1023.884 | 880.4891 | 1034.5968 | 1046.978 | 951.3967 | 872.6212 | 1107.2084 | 834.6028 | 516.6562 | 804.7375 | 696.2874 | 679.2045 | 515.2993 |  |  | 767.6174 | 1048.8607 | 1130.1221 | 1171.416 | 746.7065 |  | 764.4615 |  |  | 877.3788 | 594.8198 | 566.2602 | [5 empty] | 941.8427 | 937.7169 | 1078.3602 | 986.225 | 926.3292 | 991.2011 | 1049.7046 | 979.4081 | 1059.4732 | 978.9713 |  | 1182.5079 | 1151.2266 | 1054.0833 | 953.0326 | 1103.8899 | 997.0055 | 976.5699 | 1096.0036 | 1171.5491 | 1015.6035 | 1057.7747 | 847.9905 | 1128.6407 | 1101.4244 | 1049.8971 | 980.311 | 901.5315 | 652.8769 | 1049.8379 | 915.1947 | 1108.3588 | 1114.4167 | 1039.3062 |  | 975.0185 | 940.741 | 0.95742 | 19.0006 | 1.614 | 1.2807 | -15.8071 | 3.0813 | 8690.31 | 0.51 | 6.2715 | -3.0819 | -17.3445 | 3.9712 | 8.9479 | -34.6473 | 14.8774 |  | 181.0024 | 248.0536 | 144.3964 | 38.0157 |  | 126.6673
42838.5456 | 10827 | 997.1879 | 781.4317 | 126.14 | 72.9161 | 41.1034 | 30.1066 | 64.2531 | 27.9168 | 105.3809 | 80.3117 | 53.6288 | 32.0821 | 24.3084 | 51.1202 | 744.4985 | 754.7928 | 754.6643 | 976.0623 | 999.3609 | 988.3054 | 1010.8299 |  | 1053.8974 | 1019.7976 | 820.5565 | 977.9906 | 844.51 | 844.6875 | 855.746 | 864.1883 | 1078.8489 | 986.9785 | 751.8521 | 989.2881 | 1060.5111 |  | 774.8931 |  | 817.601 | 868.504 | 479.5483 | 791.5634 |  | 472.1232 | 682.1337 | 633.0734 | 886.2587 | 944.0895 | 977.0735 | 970.593 | 55.8501 | 374.2367 | 78.0555 | 598.645 | 39.0628 | 60.1969 | 63.9929 | 105.1085 | 96.0004 |  |  | 7.2114 | -1.744 | -64.9593 | 2.9865 | 11.1488 | -197.6883 | 36.0832 | -3.4949 | 17.5849 | 47.4697 | 41.2292 | 0.0063855 | 0.00034992 | 0.00072119 | 1043.4984 | 1019.2088 | 977.3646 | 935.6326 | 419.3502 | 96.2873 | 47.2545 | 180.591 | 90.8204 | 59.2409 | 41.9282 | 30.8619 | 28.8416 | 46.1315 | 945.9682 | 524.6731 | 566.5817 | 384.1872 | 295.218 | 987.2549 | 631.3128 | 99.7177 | 272.5255 | 850.8478 | 266.2052 | 796.4901 | 1024.8099 | 1079.4816 | 1096.4988 | 1100.5745 | 963.8007 |  | 1207.4583 | 1191.306 | 137.796 | 47.1415 | 734.9193 | 1042.0277 | 980.2134 | 728.6994 | 1020.5935 | 880.6436 | 1034.0355 | 1046.9712 | 951.3521 | 872.2757 | 1100.1977 | 812.9824 | 518.4103 | 805.1049 | 696.2027 | 679.1776 | 516.1507 |  |  | 767.5894 | 1048.469 | 1130.4887 | 1171.1544 | 746.6246 |  | 764.413 |  |  | 877.8718 | 596.5661 | 567.96 | [5 empty] | 941.8703 | 938.9101 | 1077.8663 | 986.0152 | 927.5236 | 991.0912 | 1049.8218 | 979.3968 | 1059.5289 | 978.9911 |  | 1184.1735 | 1150.9601 | 1053.8099 | 952.5611 | 1104.5437 | 997.1078 | 976.5972 | 1098.8742 | 1171.3803 | 1015.5872 | 1056.7745 | 850.0588 | 1128.168 | 1101.3142 | 1046.4333 | 980.2883 | 901.506 | 651.5377 | 1051.1795 | 915.1055 | 1108.9544 | 1129.2356 | 1031.5247 |  | 974.538 | 940.8874 | 0.99656 | 19.0006 | 1.6139 | 1.2804 | -15.8068 | 3.0813 | 8679.32 | 0.79 | 6.2879 | -2.8445 | -17.3602 | 3.7224 | 8.2276 | -34.6459 | 14.8018 |  | 180.7871 | 247.8574 | 147.682 | 45.1366 |  | 126.4176
42838.5456 | 10828 | 999.8513 | 782.5176 | 126.2329 | 72.9426 | 41.1009 | 30.1028 | 64.2661 | 27.9117 | 105.3888 | 80.3169 | 53.6397 | 32.0798 | 24.3098 | 51.1253 | 744.6254 | 754.8384 | 754.7319 | 976.7107 | 999.6125 | 988.2717 | 1010.4242 |  | 1053.9049 | 1021.2769 | 819.5692 | 977.9201 | 844.46 | 844.6268 | 855.6295 | 863.7103 | 1068.8103 | 988.9027 | 751.9309 | 989.6584 | 1060.9371 |  | 774.8885 |  | 817.613 | 868.9159 | 479.2637 | 791.9 |  | 472.2189 | 682.2654 | 633.4169 | 884.8472 | 943.7668 | 976.9199 | 970.4525 | 57.571 | 374.6147 | 76.3432 | 598.9334 | 39.059 | 60.2897 | 63.9558 | 105.0541 | 96.0352 |  |  | 7.2055 | -2.1797 | -64.6879 | 3.5011 | 12.739 | -197.6837 | 36.1837 | -3.8051 | 17.9319 | 46.6086 | 41.1996 | 0.0062459 | 0.00034827 | 0.00070311 | 1043.0339 | 1019.3552 | 977.7634 | 935.6769 | 419.8979 | 96.3301 | 47.261 | 180.7403 | 90.8385 | 59.2472 | 41.9363 | 30.8686 | 28.8351 | 46.1441 | 947.0492 | 527.1627 | 563.4684 | 384.5055 | 292.8026 | 987.3374 | 630.5585 | 99.7316 | 272.7509 | 851.0851 | 266.5312 | 798.1326 | 1059.7926 | 1080.0591 | 1096.8519 | 1102.1248 | 964.4921 |  | 1206.7541 | 1193.4949 | 146.1214 | 51.8402 | 734.9001 | 1044.5472 | 980.3654 | 728.8177 | 1024.3413 | 880.8413 | 1033.138 | 1047.0232 | 951.3178 | 871.9412 | 1097.8767 | 839.2919 | 521.1124 | 805.3784 | 696.1506 | 679.0302 | 517.4031 |  |  | 767.5344 | 1048.109 | 1130.8606 | 1170.8885 | 746.567 |  | 764.3999 |  |  | 878.9997 | 598.4394 | 569.8346 | [5 empty] | 942.0016 | 940.0746 | 1077.5655 | 985.9717 | 928.79 | 991.2877 | 1050.5833 | 979.4955 | 1059.4885 | 979.1986 |  | 1184.8983 | 1151.161 | 1053.6109 | 953.5322 | 1105.1236 | 997.1532 | 976.6097 | 1102.4204 | 1172.0784 | 1016.4848 | 1055.7674 | 849.8539 | 1127.6189 | 1101.3298 | 1045.9998 | 980.36 | 901.4378 | 651.0237 | 1050.6206 | 915.1649 | 1109.4518 | 1134.3416 | 1031.0157 |  | 974.4616 | 941.0544 | 0.95816 | 19.0008 | 1.6141 | 1.2804 | -15.6869 | 3.0812 | 8696.63 | 0.92 | 6.285 | -3.1803 | -17.3251 | 4.0305 | 8.7943 | -34.6433 | 14.8214 |  | 180.5902 | 247.658 | 147.6086 | 45.2723 |  | 126.673
42838.5456 | 10829 | 1000.5138 | 783.2909 | 126.3472 | 72.9744 | 41.1127 | 30.1175 | 64.2877 | 27.9202 | 105.4026 | 80.3259 | 53.6464 | 32.0884 | 24.3102 | 51.1284 | 744.7397 | 754.9006 | 754.7952 | 976.1636 | 999.925 | 988.9712 | 1010.8914 |  | 1053.9423 | 1018.9218 | 819.8951 | 977.888 | 844.4144 | 844.5561 | 855.5457 | 863.1928 | 1068.2363 | 982.208 | 752.0091 | 989.9639 | 1060.5575 |  | 774.8811 |  | 817.6284 | 869.2796 | 479.1856 | 792.2283 |  | 472.319 | 680.8221 | 635.8828 | 889.4881 | 942.7253 | 979.6405 | 970.7602 | 58.9845 | 374.8966 | 74.679 | 599.2399 | 39.0745 | 60.3511 | 63.9233 | 105.1509 | 96.0362 |  |  | 7.1516 | -4.2891 | -65.2688 | 3.4163 | 12.5234 | -197.6994 | 36.3204 | -3.9779 | 17.9554 | 45.2838 | 41.3117 | 0.0064627 | 0.0004682 | 0.00068833 | 1042.086 | 1019.4014 | 977.8982 | 935.7715 | 420.1722 | 96.3897 | 47.2738 | 180.8996 | 90.8646 | 59.2585 | 41.9419 | 30.8745 | 28.8515 | 46.1616 | 969.8251 | 530.6912 | 560.1772 | 375.1086 | 286.1485 | 989.46 | 630.5646 | 99.7355 | 272.9774 | 851.2944 | 266.8344 | 800.6975 | 1170.9626 | 1079.2884 | 1096.8309 | 1103.2486 | 965.2433 |  | 1207.3296 | 1198.7168 | 165.0797 | 63.4108 | 734.8322 | 1046.6277 | 980.3615 | 728.7305 | 1027.1782 | 881.0284 | 1033.7162 | 1047.0193 | 951.2835 | 871.5974 | 1096.7757 | 837.0129 | 524.0858 | 805.6966 | 696.0751 | 678.9365 | 518.7952 |  |  | 767.4917 | 1047.9867 | 1131.1584 | 1170.6754 | 746.531 |  | 764.3548 |  |  | 880.1937 | 600.4402 | 572.0462 | [5 empty] | 942.019 | 941.0535 | 1077.6095 | 986.3541 | 929.8307 | 991.7123 | 1051.2056 | 979.5098 | 1059.4385 | 980.0667 |  | 1185.945 | 1151.3257 | 1053.5915 | 955.7683 | 1105.4566 | 997.3848 | 976.6173 | 1104.6388 | 1171.9687 | 1017.6529 | 1055.8857 | 847.9151 | 1126.5713 | 1101.4552 | 1046.2958 | 980.2271 | 901.4482 | 652.1752 | 1051.3176 | 915.1551 | 1107.9761 | 1112.737 | 1030.2532 |  | 974.3775 | 941.2009 | 0.85706 | 19.0016 | 1.6123 | 1.2793 | -15.7959 | 3.0813 | 8769.75 | 0.61 | 6.2612 | -4.4578 | -17.3895 | 3.9784 | 8.7291 | -34.6824 | 14.8656 |  | 180.524 | 247.4983 | 146.2803 | 45.6397 |  | 126.8721
42838.5456 | 10830 | 999.2977 | 783.4265 | 126.4422 | 72.9921 | 41.1165 | 30.1214 | 64.3009 | 27.9144 | 105.4036 | 80.331 | 53.6523 | 32.0854 | 24.3042 | 51.13 | 744.8564 | 754.966 | 754.8837 | 973.5865 | 1000.0701 | 987.5626 | 1008.8795 |  | 1053.9701 | 1017.5787 | 819.191 | 977.8731 | 844.3618 | 844.5015 | 855.5209 | 862.71 | 1069.8351 | 978.868 | 752.0922 | 989.9796 | 1061.1035 |  | 774.8715 |  | 817.6249 | 869.5647 | 479.1949 | 792.4671 |  | 473.1495 | 680.0878 | 633.7704 | 889.3908 | 942.0753 | 980.9326 | 970.6753 | 59.7106 | 374.9835 | 74.5924 | 599.597 | 39.0233 | 60.3893 | 63.8851 | 105.285 | 96.0328 |  |  | 7.1523 | -3.053 | -65.0126 | 3.4005 | 13.9468 | -197.6462 | 35.819 | -3.6375 | 17.5433 | 46.5631 | 41.2414 | 0.0063379 | 0.0003877 | 0.0007064 | 1043.9713 | 1019.0382 | 978.0138 | 935.8296 | 421.1897 | 96.4386 | 47.2755 | 181.0677 | 90.8796 | 59.2628 | 41.9364 | 30.8695 | 28.8465 | 46.1569 | 973.1859 | 534.9883 | 564.5135 | 380.3281 | 277.3573 | 992.5325 | 631.3289 | 99.74 | 273.1879 | 851.5874 | 267.0749 | 806.9445 |  | 1080.7313 | 1098.6741 | 1104.2983 | 966.1236 |  | 1203.1442 | 1195.0743 | 147.8918 | 58.8456 | 734.7718 | 1051.2518 | 980.9835 | 728.6296 | 1026.4255 | 881.2146 | 1035.9451 | 1047.111 | 951.2374 | 871.2693 | 1095.133 | 823.3859 | 526.7747 | 805.9688 | 696.0171 | 678.8311 | 520.167 |  |  | 767.4366 | 1047.8804 | 1131.5498 | 1170.4721 | 746.4769 |  | 764.3371 |  |  | 880.9652 | 602.5268 | 574.4387 | [5 empty] | 941.9569 | 941.8988 | 1077.919 | 986.6891 | 930.5783 | 992.2221 | 1051.3763 | 979.5142 | 1059.3941 | 980.4751 |  | 1188.8614 | 1151.1155 | 1053.6898 | 957.8243 | 1104.7504 | 997.5029 | 976.616 | 1109.2868 | 1172.8647 | 1017.8349 | 1056.2601 | 848.2022 | 1126.6553 | 1101.7616 | 1047.0274 | 980.0797 | 901.4653 | 652.4768 | 1052.6529 | 915.188 | 1107.7166 | 1114.8661 | 1032.8107 |  | 973.4454 | 941.3729 | 1.0242 | 19.0001 | 1.6136 | 1.2789 | -15.7831 | 3.0812 | 8839.66 | 0.62 | 6.2614 | -3.7595 | -17.3487 | 3.9677 | 9.2165 | -34.6956 | 14.7702 |  | 180.467 | 247.343 | 147.6561 | 45.3709 |  | 127.3773
42838.5456 | 10831 | 997.92 | 783.3294 | 126.5392 | 73.0123 | 41.1266 | 30.1284 | 64.3173 | 27.9206 | 105.4173 | 80.3394 | 53.6516 | 32.0823 | 24.3098 | 51.1428 | 744.967 | 755.0338 | 754.945 | 974.5601 | 1000.1894 | 989.043 | 1006.0694 |  | 1054.0797 | 1015.9944 | 819.3167 | 977.8966 | 844.31 | 844.45 | 855.4894 | 862.4446 | 1066.8986 | 977.4332 | 752.1764 | 990.3598 | 1061.1543 |  | 774.8669 |  | 817.6408 | 869.9286 | 479.2673 | 792.611 |  | 473.4619 | 680.0983 | 630.8955 | 884.7474 | 939.6429 | 978.3683 | 970.2093 | 60.9941 | 375.0363 | 75.3531 | 599.5391 | 39.0247 | 60.424 | 63.8351 | 105.3705 | 96.0298 |  |  | 6.9827 | -2.2047 | -64.8778 | 3.7895 | 13.6123 | -197.7303 | 36.3394 | -3.2767 | 17.8478 | 47.5284 | 41.1355 | 0.0063412 | 0.00051091 | 0.00066533 | 1042.6506 | 1018.8178 | 978.0076 | 935.864 | 421.3378 | 96.4911 | 47.2935 | 181.2316 | 90.8975 | 59.275 | 41.9457 | 30.8678 | 28.8515 | 46.1662 | 993.786 | 538.1504 | 604.8038 | 365.7688 | 290.109 | 994.6715 | 633.1088 | 99.7468 | 273.402 | 851.9378 | 267.2399 | 814.4386 |  | 1082.4877 | 1101.4297 | 1105.2432 | 966.4637 |  | 1198.2238 | 1148.6567 | 132.3496 | 54.4315 | 734.7025 | 1050.2808 | 980.7385 | 728.4874 | 1027.1022 | 881.4227 | 1035.3769 | 1047.0004 | 951.21 | 871.3021 | 1096.6727 | 811.945 | 529.4327 | 806.3278 | 695.9619 | 678.6032 | 521.5264 |  |  | 767.3845 | 1047.5856 | 1131.8647 | 1170.2554 | 746.4923 |  | 764.337 |  |  | 881.2576 | 604.3723 | 576.7729 | [5 empty] | 941.8842 | 942.958 | 1077.8587 | 986.8191 | 931.8564 | 992.1791 | 1051.0677 | 979.4934 | 1059.3545 | 979.7607 |  | 1190.6814 | 1150.8578 | 1053.2571 | 957.1613 | 1103.9777 | 996.5666 | 976.6557 | 1105.891 | 1172.5543 | 1018.1615 | 1055.6678 | 850.4733 | 1125.6891 | 1101.6661 | 1045.3616 | 980.474 | 901.445 | 653.1441 | 1051.8148 | 915.3453 | 1107.5247 | 1105.5666 | 1031.8972 |  | 973.4894 | 941.5412 | 1.0082 | 19.0005 | 1.6145 | 1.2795 | -15.7031 | 3.0811 | 8934.12 | 0.68 | 6.1867 | -3.1948 | -17.3308 | 4.1885 | 9.096 | -34.6675 | 14.8619 |  | 180.3062 | 247.1805 | 146.5909 | 41.3915 |  | 128.8231
42838.5456 | 10832 | 997.5404 | 783.4421 | 126.6462 | 73.0313 | 41.1326 | 30.1269 | 64.3401 | 27.9215 | 105.4353 | 80.3501 | 53.6632 | 32.0924 | 24.3101 | 51.1551 | 745.0972 | 755.092 | 755.0197 | 974.2846 | 1000.3772 | 989.3356 | 999.2153 |  | 1054.0669 | 1016.9463 | 818.9012 | 977.9257 | 844.2393 | 844.3847 | 855.4256 | 862.7337 | 1071.1284 | 977.5124 | 752.2551 | 990.5608 | 1062.0699 |  | 774.8684 |  | 817.6473 | 870.2837 | 479.4037 | 793.2879 |  | 473.3911 | 680.1191 | 628.8744 | 883.3589 | 938.1425 | 978.0671 | 970.079 | 62.0044 | 375.2655 | 75.3451 | 599.5411 | 39.0491 | 60.486 | 63.7924 | 105.4757 | 96.0371 |  |  | 7.3915 | -3.0307 | -64.7556 | 2.9662 | 12.3933 | -197.7106 | 36.2027 | -3.5889 | 18.0504 | 47.5022 | 41.1687 | 0.0062755 | 0.00047641 | 0.00068012 | 1041.7908 | 1018.991 | 978.2907 | 935.9044 | 422.1545 | 96.5436 | 47.3033 | 181.3939 | 90.9253 | 59.2971 | 41.957 | 30.8751 | 28.8533 | 46.183 | 982.6771 | 538.5795 | 606.2975 | 341.5031 | 299.1157 | 995.2008 | 633.6706 | 99.7612 | 273.6611 | 852.1459 | 267.5213 | 821.4951 |  | 1082.5682 | 1101.4602 | 1107.4541 | 967.1572 |  | 1196.0773 | 1136.072 | 166.543 | 57.5684 | 734.5383 | 1055.6323 | 980.3798 | 728.3116 | 1022.7115 | 881.5128 | 1036.3359 | 1046.4533 | 951.1737 | 871.8386 | 1097.2749 | 810.9807 | 531.843 | 806.2792 | 695.8975 | 678.4759 | 522.9902 |  |  | 767.3288 | 1047.3091 | 1132.3556 | 1169.7836 | 746.4967 |  | 764.2626 |  |  | 882.4654 | 609.2392 | 579.7143 | [5 empty] | 941.8873 | 943.4597 | 1077.8978 | 987.3866 | 932.8245 | 992.5904 | 1052.0047 | 979.4772 | 1059.4208 | 979.1835 |  | 1188.1815 | 1150.9182 | 1055.5181 | 959.0493 | 1104.5572 | 997.2989 | 976.6896 | 1106.9854 | 1171.5004 | 1018.4998 | 1055.4353 | 851.9285 | 1125.3328 | 1101.7944 | 1042.6947 | 980.2921 | 901.4043 | 656.0919 | 1049.0799 | 915.3 | 1106.9103 | 1123.1951 | 1045.8167 |  | 971.3547 | 941.6889 | 0.99656 | 19.001 | 1.6141 | 1.2792 | -15.7271 | 3.0812 | 9081.28 | 0.92 | 6.365 | -3.7458 | -17.3146 | 3.7057 | 8.6782 | -34.6616 | 14.8321 |  | 180.1556 | 246.8321 | 148.1288 | 41.3829 |  | 129.4917
42838.5457 | 10833 | 997.6862 | 783.7555 | 126.7543 | 73.0607 | 41.1337 | 30.1167 | 64.3508 | 27.9226 | 105.4377 | 80.3467 | 53.6651 | 32.0937 | 24.3033 | 51.1583 | 745.2214 | 755.1553 | 755.0878 | 973.3219 | 1000.3244 | 988.2034 | 1006.9151 |  | 1054.0103 | 1015.6269 | 819.1461 | 978.0085 | 844.1775 | 844.3274 | 855.3896 | 863.2099 | 1063.4117 | 979.9764 | 752.341 | 990.3856 | 1061.839 |  | 774.8628 |  | 817.6735 | 870.5553 | 479.7405 | 793.6903 |  | 473.775 | 679.1805 | 627.5909 | 881.785 | 937.9216 | 978.4396 | 969.8636 | 60.5997 | 375.3582 | 75.0288 | 599.3186 | 39.0511 | 60.5498 | 63.7326 | 105.6244 | 96.0484 |  |  | 7.1273 | -1.6199 | -64.7195 | 3.4222 | 11.361 | -197.7034 | 36.0201 | -3.3806 | 18.4684 | 47.9833 | 41.2372 | 0.0063461 | 0.00053719 | 0.00067026 | 1042.483 | 1019.4216 | 978.911 | 936.1353 | 422.5248 | 96.5955 | 47.3098 | 181.5512 | 90.9493 | 59.3075 | 41.9643 | 30.88 | 28.8486 | 46.1866 | 1016.598 | 536.5616 | 659.8012 | 348.2281 | 315.7517 | 998.3208 | 635.2327 | 99.7589 | 273.8752 | 852.1346 | 267.8081 | 826.2835 |  | 1081.9799 | 1099.5034 | 1106.0426 | 967.3155 |  | 1195.7518 | 1134.4593 | 172.5055 | 86.8048 | 734.4517 | 1055.0323 | 980.8848 | 728.2631 | 1024.0185 | 881.719 | 1035.0604 | 1045.9885 | 951.1562 | 872.6855 | 1091.4389 | 810.5687 | 533.476 | 806.5489 | 695.8123 | 678.4884 | 524.8696 |  |  | 767.2871 | 1047.0292 | 1132.393 | 1169.4627 | 746.4409 |  | 764.1843 |  |  | 883.4032 | 613.0772 | 583.2927 | [5 empty] | 942.2974 | 944.0067 | 1077.7158 | 987.4003 | 933.9189 | 992.3061 | 1051.0449 | 979.4983 | 1059.5668 | 979.2055 |  | 1190.452 | 1150.8526 | 1056.3306 | 959.8748 | 1104.8748 | 997.4828 | 976.6973 | 1108.0638 | 1170.2717 | 1018.2385 | 1056.4865 | 849.1412 | 1124.9306 | 1102.1648 | 1045.871 | 980.0123 | 901.3865 | 660.5394 | 1050.787 | 915.3758 | 1106.8883 | 1131.7095 | 1035.801 |  | 970.7116 | 941.8908 | 0.97096 | 19.0009 | 1.6134 | 1.278 | -15.8196 | 3.0812 | 9139.8 | 0.78 | 6.2501 | -2.7372 | -17.3013 | 3.9785 | 8.3101 | -34.6661 | 14.7969 |  | 180.0029 | 246.6036 | 146.1557 | 35.8765 |  | 129.6094
42838.5457 | 10834 | 997.2074 | 784.0622 | 126.8941 | 73.1001 | 41.1416 | 30.1425 | 64.3825 | 27.9343 | 105.4499 | 80.3617 | 53.676 | 32.1067 | 24.3185 | 51.1726 | 745.3443 | 755.2189 | 755.1646 | 972.9994 | 1000.2914 | 987.0067 | 1007.5449 |  | 1053.9699 | 1014.7312 | 819.1811 | 978.0786 | 844.1211 | 844.2789 | 855.3737 | 864.0841 | 1061.051 | 987.2654 | 752.4347 | 990.0506 | 1061.2591 |  | 774.8643 |  | 817.6975 | 870.6481 | 479.9591 | 793.8662 |  | 474.3487 | 679.2661 | 626.9771 | 875.9674 | 938.669 | 979.149 | 969.9631 | 59.3806 | 375.2021 | 75.4939 | 599.0864 | 39.0325 | 60.614 | 63.6751 | 105.8464 | 96.0641 |  |  | 7.1326 | -2.5201 | -64.9146 | 3.1804 | 11.4944 | -197.6738 | 36.3644 | -3.5054 | 18.1689 | 48.5701 | 41.2494 | 0.0063067 | 0.00037784 | 0.00069654 | 1041.538 | 1019.3163 | 979.2835 | 936.4407 | 423.0038 | 96.6541 | 47.3183 | 181.7105 | 90.9619 | 59.3185 | 41.9726 | 30.8781 | 28.849 | 46.1957 | 1060.5917 | 536.2625 | 718.1856 | 360.3758 | 310.6976 | 1002.9251 | 639.0605 | 99.7676 | 274.1029 | 851.9772 | 268.1253 | 830.2947 |  | 1080.9172 | 1099.3055 | 1103.4305 | 967.3433 |  | 1196.3963 | 1135.0029 | 169.6127 | 95.1689 | 734.4481 | 1047.3956 | 981.4324 | 728.2429 | 1021.3729 | 881.7828 | 1034.9588 | 1045.6034 | 951.1402 | 873.9543 | 1098.6268 | 810.4978 | 535.1979 | 807.0452 | 695.7483 | 678.4615 | 526.8038 |  |  | 767.2201 | 1046.6083 | 1131.8505 | 1169.2178 | 746.3906 |  | 764.1329 |  |  | 882.8422 | 615.0827 | 585.5582 | [5 empty] | 942.4368 | 945.3478 | 1077.5295 | 987.5576 | 934.9986 | 991.3009 | 1050.5183 | 979.5173 | 1059.5936 | 979.1336 |  | 1193.3434 | 1150.9735 | 1059.1414 | 959.9301 | 1103.9172 | 998.7255 | 976.7535 | 1107.5719 | 1169.0392 | 1018.2084 | 1056.3121 | 846.1835 | 1125.3807 | 1102.2482 | 1046.3071 | 979.9373 | 901.4033 | 664.5429 | 1049.6229 | 915.5754 | 1107.8199 | 1111.5086 | 1030.1554 |  | 971.4228 | 942.1154 | 0.57566 | 19.0007 | 1.6131 | 1.2777 | -15.7484 | 3.0812 | 9129.66 | 0.93 | 6.2524 | -3.4142 | -17.3281 | 3.8355 | 8.3611 | -34.6733 | 14.8717 |  | 179.7735 | 246.4451 | 143.9373 | 30.4695 |  | 129.6071
42838.5457 | 10835 | 997.2781 | 784.3961 | 126.9979 | 73.1222 | 41.1464 | 30.1382 | 64.3976 | 27.9329 | 105.4567 | 80.3724 | 53.6788 | 32.1004 | 24.3192 | 51.1803 | 745.4639 | 755.2847 | 755.2342 | 972.5908 | 1000.0795 | 986.1127 | 1023.243 |  | 1053.9664 | 1011.675 | 819.3862 | 978.1372 | 844.0257 | 844.2269 | 855.2996 | 865.0512 | 1071.966 | 985.5289 | 752.5154 | 989.8287 | 1058.6653 |  | 774.8504 |  | 817.7006 | 870.7268 | 480.1255 | 793.9829 |  | 474.3069 | 679.391 | 628.5168 | 872.0414 | 937.4176 | 978.5016 | 970.1637 | 59.4935 | 375.0539 | 75.7861 | 598.9715 | 39.0348 | 60.6878 | 63.6167 | 105.855 | 96.0741 |  |  | 7.1602 | -0.66046 | -64.3259 | 3.5878 | 10.3536 | -197.708 | 35.8952 | -3.6618 | 17.7363 | 46.5044 | 41.1076 | 0.0062442 | 0.00040577 | 0.00068504 | 1041.6571 | 1019.2488 | 979.5242 | 936.702 | 423.8292 | 96.7155 | 47.3421 | 181.8857 | 90.9872 | 59.3414 | 41.9867 | 30.8894 | 28.8633 | 46.216 | 1043.1937 | 535.2285 | 767.3214 | 387.9049 | 342.9527 | 1006.959 | 644.4225 | 99.7689 | 274.3219 | 851.9421 | 268.4407 | 834.0042 |  | 1080.2692 | 1100.3746 | 1104.168 | 967.6727 |  | 1197.4975 | 1136.7454 | 158.5685 | 75.9191 | 734.3984 | 1044.4235 | 981.5651 | 728.1632 | 1029.3523 | 881.937 | 1034.2758 | 1045.4772 | 951.1089 | 874.9252 | 1104.9419 | 808.9395 | 537.0426 | 807.6878 | 695.7013 | 678.4489 | 528.304 |  |  | 767.1581 | 1046.4372 | 1131.4928 | 1169.0613 | 746.3509 |  | 764.1161 |  |  | 882.443 | 617.1615 | 587.9249 | [5 empty] | 942.4327 | 946.7659 | 1077.8842 | 988.0732 | 935.6423 | 992.5418 | 1051.4283 | 979.5426 | 1059.5793 | 979.3105 |  | 1191.3762 | 1150.5802 | 1059.4824 | 958.4275 | 1103.5749 | 998.4644 | 976.7902 | 1103.9488 | 1168.5489 | 1018.3103 | 1055.6585 | 845.2522 | 1126.2026 | 1101.9825 | 1044.3621 | 979.7086 | 901.409 | 668.6909 | 1049.6789 | 915.497 | 1107.9387 | 1114.1363 | 1037.6724 |  | 971.5762 | 942.3235 | 0.55989 | 19.0016 | 1.6149 | 1.2795 | -15.7644 | 3.0811 | 9059.44 | 0.88 | 6.2643 | -1.748 | -17.2505 | 4.074 | 7.9333 | -34.6674 | 14.7716 |  | 179.6813 | 246.3442 | 148.2287 | 26.537 |  | 129.7106
42838.5457 | 10836 | 996.5028 | 784.4362 | 127.1263 | 73.1541 | 41.1598 | 30.1496 | 64.4191 | 27.9403 | 105.474 | 80.3861 | 53.6937 | 32.1083 | 24.3195 | 51.1873 | 745.6016 | 755.3391 | 755.3077 | 971.7839 | 1000.1468 | 986.5127 | 1023.0944 |  | 1054.0446 | 1011.9153 | 819.4495 | 978.2681 | 843.9478 | 844.1783 | 855.2211 | 865.6772 | 1077.3984 | 985.5011 | 752.6093 | 990.0128 | 1058.9426 |  | 774.8551 |  | 817.7256 | 870.7928 | 480.2749 | 794.3709 |  | 473.3801 | 678.3231 | 630.4278 | 871.2492 | 936.2992 | 978.2407 | 970.3869 | 60.7638 | 374.8915 | 76.7251 | 598.6359 | 39.0328 | 60.7591 | 63.555 | 105.9247 | 96.0715 |  |  | 7.0728 | -1.7132 | -64.291 | 3.1252 | 11.6107 | -197.731 | 35.8932 | -3.211 | 17.3183 | 45.5049 | 41.1213 | 0.0062952 | 0.00044191 | 0.00066862 | 1041.5157 | 1019.1046 | 979.8683 | 936.9973 | 424.0875 | 96.758 | 47.347 | 182.0444 | 91.0034 | 59.3447 | 41.9892 | 30.8882 | 28.867 | 46.2217 | 999.1292 | 539.7492 | 763.5447 | 420.821 | 367.7047 | 1009.9589 | 648.5109 | 99.7782 | 274.5537 | 852.0064 | 268.7855 | 837.7211 |  | 1082.1931 | 1100.8931 | 1106.4769 | 967.8016 |  | 1197.4673 | 1137.2725 | 154.4307 | 70.7911 | 734.365 | 1039.5615 | 980.7308 | 728.1328 | 1028.5912 | 882.1453 | 1032.4882 | 1045.549 | 951.0791 | 875.603 | 1110.6621 | 810.1362 | 539.0964 | 807.9294 | 695.6259 | 678.6036 | 529.8492 |  |  | 767.1262 | 1046.3056 | 1131.2297 | 1169.1767 | 746.3013 |  | 764.0472 |  |  | 882.2837 | 619.269 | 590.2369 | [5 empty] | 942.3402 | 947.755 | 1078.4048 | 988.6286 | 936.1597 | 992.4682 | 1051.9382 | 979.5413 | 1059.6755 | 979.5854 |  | 1192.1369 | 1150.2637 | 1058.7936 | 957.2506 | 1103.5431 | 998.4752 | 976.8298 | 1099.7915 | 1168.0627 | 1018.9729 | 1056.3681 | 844.369 | 1127.873 | 1101.9071 | 1042.8389 | 979.757 | 901.3938 | 672.5547 | 1048.536 | 915.3373 | 1107.7152 | 1101.0153 | 1025.0042 |  | 971.8162 | 942.5167 | 0.98135 | 19.0007 | 1.6146 | 1.2796 | -15.8094 | 3.0811 | 8936.63 | 1.03 | 6.2257 | -2.8136 | -17.2362 | 3.8002 | 8.4003 | -34.6658 | 14.7696 |  | 179.61 | 246.4332 | 154.8903 | 28.1321 |  | 129.7553
42838.5457 | 10837 | 996.9225 | 784.7979 | 127.2425 | 73.1829 | 41.1574 | 30.1497 | 64.4329 | 27.9449 | 105.4749 | 80.392 | 53.7021 | 32.1122 | 24.3206 | 51.1929 | 745.7224 | 755.3992 | 755.3801 | 971.7373 | 1000.2393 | 985.2901 | 1022.6525 |  | 1053.9408 | 1014.7361 | 819.1115 | 978.343 | 843.8936 | 844.1286 | 855.119 | 866.1677 | 1079.3904 | 986.5267 | 752.6992 | 989.8222 | 1058.9794 |  | 774.8522 |  | 817.7506 | 870.8264 | 480.5686 | 794.5526 |  | 472.829 | 677.421 | 635.6658 | 875.8291 | 937.1859 | 979.5595 | 970.6756 | 61.6971 | 374.6711 | 77.5732 | 598.1339 | 39.0076 | 60.7954 | 63.5002 | 105.9481 | 96.0851 |  |  | 7.2088 | -2.5056 | -64.7615 | 3.5891 | 11.1474 | -197.7592 | 35.8269 | -3.9253 | 17.7126 | 46.487 | 41.223 | 0.00642 | 0.00045341 | 0.00071461 | 1044.717 | 1019.4697 | 980.442 | 937.3701 | 425.4061 | 96.8137 | 47.3443 | 182.2146 | 91.0175 | 59.3522 | 41.9913 | 30.8819 | 28.8583 | 46.2132 | 1012.718 | 543.9155 | 743.826 | 447.1372 | 360.0747 | 1012.0126 | 651.4141 | 99.7843 | 274.8117 | 852.1339 | 269.1706 | 841.449 |  | 1083.8333 | 1103.8366 | 1105.876 | 963.8754 |  | 1199.1327 | 1138.4434 | 164.1048 | 65.1869 | 734.3938 | 1038.4901 | 980.6561 | 728.2326 | 1027.7701 | 882.4434 | 1032.8695 | 1045.1552 | 951.0715 | 876.0003 | 1114.735 | 811.673 | 540.8043 | 808.2018 | 695.5842 | 678.5897 | 531.5855 |  |  | 767.0818 | 1045.9769 | 1130.7458 | 1169.1933 | 746.2475 |  | 763.9852 |  |  | 882.3939 | 621.3965 | 592.4284 | [5 empty] | 942.3971 | 949.1749 | 1078.6389 | 989.2219 | 936.5039 | 992.5957 | 1053.4048 | 979.5953 | 1059.7416 | 979.5067 |  | 1191.5532 | 1150.0305 | 1056.3822 | 956.0462 | 1104.06 | 998.7856 | 976.8785 | 1097.2694 | 1167.4846 | 1018.9761 | 1054.1805 | 844.4275 | 1127.992 | 1101.6609 | 1041.9236 | 979.6347 | 901.3424 | 676.8034 | 1048.5421 | 915.2146 | 1107.3374 | 1075.8001 | 1024.254 |  | 972.0925 | 942.7117 | 1.0205 | 19.0009 | 1.6143 | 1.2783 | -15.7538 | 3.0811 | 8827.59 | 1.13 | 6.285 | -3.4011 | -17.2909 | 4.0706 | 8.2353 | -34.6865 | 14.7637 |  | 179.4309 | 246.4584 | 154.5949 | 31.1636 |  | 127.9201
42838.5457 | 10838 | 999.4602 | 785.8464 | 127.3664 | 73.2066 | 41.1697 | 30.15 | 64.4482 | 27.9505 | 105.4909 | 80.4026 | 53.7056 | 32.1149 | 24.3241 | 51.2061 | 745.8658 | 755.4739 | 755.4564 | 970.2505 | 1000.2577 | 983.8031 | 1020.4224 |  | 1053.9318 | 1013.374 | 819.2775 | 978.4462 | 843.8476 | 844.0837 | 854.9757 | 866.1226 | 1080.9661 | 984.452 | 752.7863 | 989.586 | 1059.1561 |  | 774.8525 |  | 817.765 | 870.8992 | 480.7158 | 795.8961 |  | 471.2156 | 676.241 | 641.966 | 879.6813 | 937.5542 | 981.8893 | 971.3426 | 61.6049 | 374.5201 | 78.2873 | 597.6257 | 38.9985 | 60.8458 | 63.4484 | 106.2182 | 96.1251 |  |  | 7.1437 | -1.5844 | -64.5979 | 3.6082 | 11.7119 | -197.6594 | 36.2205 | -3.6966 | 17.8325 | 47.1967 | 41.1442 | 0.0063576 | 0.00040084 | 0.00068176 | 1048.4999 | 1019.5946 | 980.875 | 937.836 | 425.2942 | 96.8707 | 47.3654 | 182.3911 | 91.0446 | 59.3693 | 41.9891 | 30.8942 | 28.8678 | 46.2371 | 1025.3735 | 548.6554 | 679.2972 | 445.169 | 339.3152 | 1014.7361 | 652.7162 | 99.8001 | 275.0456 | 852.2693 | 269.5242 | 844.6529 |  | 1084.4392 | 1103.4228 | 1108.2612 | 964.0885 |  | 1202.4899 | 1140.0848 | 157.9351 | 50.6921 | 734.3642 | 1039.6571 | 980.9577 | 728.2257 | 1035.2725 | 882.8343 | 1031.3312 | 1044.8408 | 951.0436 | 875.7607 | 1110.9727 | 811.6851 | 542.3233 | 808.3375 | 695.5629 | 678.5953 | 532.8893 |  |  | 767.0306 | 1045.8961 | 1130.0254 | 1169.1651 | 746.2075 |  | 763.9056 |  |  | 882.4566 | 623.274 | 594.4783 | [5 empty] | 942.579 | 950.8261 | 1079.3561 | 989.8631 | 936.4612 | 993.2198 | 1054.686 | 979.6374 | 1059.8036 | 979.9114 |  | 1191.424 | 1150.2561 | 1055.367 | 955.3042 | 1105.1676 | 998.9298 | 976.9003 | 1098.5359 | 1167.7808 | 1019.0188 | 1053.8474 | 843.641 | 1127.1118 | 1101.7011 | 1042.295 | 979.5517 | 901.2752 | 680.0438 | 1048.5974 | 915.1748 | 1107.1708 | 1103.9024 | 1023.3829 |  | 972.2314 | 942.9242 | 1.0847 | 19 | 1.6134 | 1.277 | -15.7408 | 3.0811 | 8750.73 | 0.54 | 6.2562 | -2.7028 | -17.2583 | 4.0788 | 8.4491 | -34.71 | 14.8584 |  | 179.388 | 246.4584 | 154.8067 | 38.712 |  | 127.972
42838.5457 | 10839 | 1001.2785 | 787.0089 | 127.4944 | 73.2316 | 41.1712 | 30.1531 | 64.4631 | 27.9547 | 105.4987 | 80.4165 | 53.7145 | 32.1221 | 24.3206 | 51.212 | 745.9862 | 755.5584 | 755.5358 | 969.5703 | 1000.2195 | 983.0517 | 1016.4864 |  | 1054.0056 | 1009.7716 | 819.633 | 978.5554 | 843.7997 | 844.0399 | 854.9071 | 866.0759 | 1078.6265 | 983.4068 | 752.8762 | 989.6083 | 1059.8914 |  | 774.842 |  | 817.7652 | 870.9346 | 480.7527 | 795.6171 |  | 470.2548 | 675.8627 | 644.5689 | 881.2145 | 936.3426 | 982.0034 | 971.5952 | 61.8365 | 374.3768 | 79.273 | 597.3854 | 39.0052 | 60.8152 | 63.3934 | 106.4157 | 96.1212 |  |  | 7.2239 | -0.74458 | -64.9403 | 2.9931 | 11.0857 | -197.6955 | 35.8788 | -3.7939 | 18.2203 | 47.6778 | 41.1504 | 0.0064463 | 0.00045834 | 0.00068176 | 1045.2238 | 1019.599 | 981.2457 | 938.1578 | 426.0406 | 96.9223 | 47.3674 | 182.5537 | 91.0605 | 59.3749 | 41.9928 | 30.8939 | 28.8571 | 46.2412 | 1014.851 | 553.5505 | 619.4412 | 393.6428 | 309.9539 | 1016.4424 | 652.4798 | 99.8009 | 275.2889 | 852.3415 | 269.8825 | 847.5591 |  | 1084.9035 | 1103.1405 | 1108.524 | 964.1981 |  | 1206.2076 | 1141.5192 | 152.4635 | 55.7969 | 734.344 | 1042.2929 | 981.0175 | 728.1751 | 1036.6989 | 883.1706 | 1029.4083 | 1045.1265 | 951.0369 | 876.0156 | 1107.2136 | 812.4795 | 543.6924 | 808.6784 | 695.5512 | 678.6428 | 533.9075 |  |  | 766.9721 | 1045.7415 | 1129.6138 | 1168.9763 | 746.1796 |  | 763.8753 |  |  | 882.3484 | 624.9532 | 596.3994 | [5 empty] | 942.6164 | 952.1494 | 1080.263 | 990.6674 | 937.0764 | 993.5104 | 1056.1439 | 979.6201 | 1059.837 | 980.523 |  | 1193.1261 | 1150.5509 | 1055.4922 | 955.4558 | 1106.5023 | 998.9352 | 976.9376 | 1099.1232 | 1168.525 | 1019.1594 | 1055.6745 | 842.4919 | 1127.8024 | 1101.6436 | 1042.9479 | 979.6568 | 901.2231 | 682.6113 | 1049.0953 | 915.2032 | 1107.5201 | 1118.3745 | 1023.2914 |  | 972.8253 | 943.0987 | 1.0793 | 19.0008 | 1.6148 | 1.2787 | -15.8137 | 3.0811 | 8717.66 | 0.4 | 6.291 | -1.8525 | -17.3006 | 3.7142 | 8.2205 | -34.7147 | 14.7888 |  | 179.3049 | 246.3362 | 156.9937 | 45.2938 |  | 127.9823
42838.5457 | 10840 | 1002.0839 | 787.5089 | 127.6214 | 73.2473 | 41.1836 | 30.1604 | 64.4904 | 27.9548 | 105.5195 | 80.4286 | 53.7232 | 32.1354 | 24.3289 | 51.2289 | 746.078 | 755.6387 | 755.6191 | 970.7849 | 1000.1188 | 983.3905 | 1013.3548 |  | 1054.0006 | 1008.4342 | 819.7893 | 978.75 | 843.7504 | 844.0137 | 854.8792 | 866.3474 | 1075.8011 | 982.9096 | 752.9745 | 989.9006 | 1060.5829 |  | 774.8374 |  | 817.7762 | 871.0512 | 481.096 | 795.3999 |  | 469.8132 | 676.4232 | 640.8131 | 882.1539 | 935.4414 | 981.2102 | 971.7737 | 62.661 | 374.415 | 83.1065 | 597.2638 | 38.9692 | 60.7967 | 63.3592 | 106.6093 | 96.1427 |  |  | 7.0163 | -2.8381 | -64.5329 | 2.9458 | 11.152 | -197.683 | 36.4413 | -4.3551 | 18.3472 | 47.6438 | 41.1749 | 0.0064184 | 0.00043041 | 0.00069326 | 1044.998 | 1019.4453 | 981.5624 | 938.4576 | 426.8109 | 96.9698 | 47.3858 | 182.7214 | 91.083 | 59.3903 | 42.0008 | 30.9051 | 28.8654 | 46.2503 | 985.1403 | 558.3438 | 626.8165 | 365.5024 | 303.1951 | 1017.9498 | 652.7435 | 99.8066 | 275.5188 | 852.3323 | 270.2492 | 850.2789 |  | 1086.024 | 1103.8586 | 1105.9062 | 964.1989 |  | 1205.3357 | 1140.6384 | 155.5216 | 51.2738 | 734.2989 | 1043.5539 | 981.532 | 728.1317 | 1029.534 | 883.5963 | 1031.1989 | 1045.4169 | 951.0277 | 876.2317 | 1104.9721 | 812.6393 | 545.163 | 809.5252 | 695.5068 | 678.7556 | 534.8045 |  |  | 766.9374 | 1045.4654 | 1129.5055 | 1168.8188 | 746.1762 |  | 763.8018 |  |  | 882.2608 | 626.5103 | 598.2599 | [5 empty] | 942.5974 | 953.4063 | 1080.6105 | 991.5078 | 939.0031 | 993.6711 | 1055.5478 | 979.6437 | 1059.8224 | 980.2379 |  | 1193.3413 | 1151.1276 | 1057.5644 | 955.0105 | 1106.4683 | 998.926 | 976.9435 | 1094.9132 | 1168.6919 | 1018.5898 | 1054.321 | 843.3492 | 1128.1265 | 1101.6739 | 1041.8532 | 979.581 | 901.2335 | 685.3562 | 1049.2071 | 915.2492 | 1106.554 | 1113.1713 | 1023.4859 |  | 972.8032 | 943.266 | 1.0003 | 19.0005 | 1.6152 | 1.28 | -15.7369 | 3.0811 | 8746.18 | 1.45 | 6.1998 | -3.6178 | -17.2513 | 3.6858 | 8.2424 | -34.7027 | 14.8996 |  | 179.1546 | 246.2277 | 161.1969 | 44.5511 |  | 128.0071
42838.5458 | 10841 | 1000.308 | 787.4733 | 127.7693 | 73.2785 | 41.1885 | 30.1579 | 64.5114 | 27.9524 | 105.5193 | 80.4274 | 53.7205 | 32.1249 | 24.335 | 51.2287 | 746.1673 | 755.7232 | 755.7143 | 970.5826 | 1000.1209 | 983.1417 | 1013.1918 |  | 1053.9309 | 1007.7708 | 819.7283 | 978.9374 | 843.7112 | 843.9938 | 854.8445 | 866.2862 | 1078.3999 | 978.5918 | 753.0676 | 989.851 | 1059.9531 |  | 774.8318 |  | 817.7844 | 871.1327 | 481.2687 | 795.0708 |  | 469.6822 | 677.2424 | 638.7371 | 880.3612 | 936.2261 | 982.3205 | 971.7585 | 62.8645 | 374.4742 | 84.4376 | 597.2998 | 38.9864 | 60.7927 | 63.3229 | 106.8013 | 96.1489 |  |  | 7.2462 | -2.5852 | -64.571 | 3.4452 | 11.1428 | -197.7093 | 36.5031 | -3.8011 | 17.3837 | 46.1215 | 41.0881 | 0.0064151 | 0.0004337 | 0.00072119 | 1044.2333 | 1019.4585 | 981.8217 | 938.7324 | 427.3818 | 97.0171 | 47.3889 | 182.8866 | 91.1035 | 59.3998 | 42.0145 | 30.9161 | 28.8724 | 46.2626 | 1007.6916 | 566.2248 | 612.8697 | 355.931 | 299.5967 | 1019.6815 | 652.1501 | 99.8142 | 275.7812 | 852.1581 | 270.6553 | 853.1441 |  | 1086.9139 | 1105.2076 | 1109.3444 | 964.6068 |  | 1209.0662 | 1140.2874 | 162.6177 | 55.5751 | 734.3398 | 1052.3673 | 981.7122 | 728.1669 | 1029.6594 | 883.9562 | 1031.6114 | 1045.5496 | 951.0253 | 876.1061 | 1102.3461 | 812.2066 | 546.6295 | 810.9075 | 695.5546 | 678.191 | 535.7683 |  |  | 766.8996 | 1045.3416 | 1130.0455 | 1167.9837 | 746.2496 |  | 764.0122 |  |  | 882.3038 | 628.1976 | 600.191 | [5 empty] | 942.5035 | 955.363 | 1079.7506 | 991.5593 | 940.9148 | 993.6235 | 1055.0293 | 979.69 | 1059.8227 | 980.1306 |  | 1190.6473 | 1151.0181 | 1059.2015 | 954.4843 | 1105.8227 | 998.7773 | 976.9373 | 1091.8454 | 1168.4711 | 1017.5137 | 1054.7476 | 845.637 | 1126.7202 | 1101.8978 | 1041.6853 | 979.5892 | 901.2731 | 687.6832 | 1049.7296 | 915.3704 | 1105.7203 | 1103.3092 | 1023.393 |  | 972.3578 | 943.4507 | 1.2457 | 19.001 | 1.6153 | 1.2805 | -15.7155 | 3.0811 | 8805.46 | 0.7 | 6.3005 | -3.4543 | -17.2638 | 3.9877 | 8.2427 | -34.7203 | 14.9188 |  | 179.0878 | 245.6221 | 159.7306 | 45.9281 |  | 128.2035
42838.5458 | 10842 | 999.145 | 787.5362 | 127.9132 | 73.3194 | 41.1891 | 30.1663 | 64.5296 | 27.9611 | 105.5394 | 80.4433 | 53.7245 | 32.1411 | 24.3307 | 51.2453 | 746.2627 | 755.7948 | 755.7967 | 970.8563 | 1000.0053 | 984.0128 | 1012.1658 |  | 1053.9059 | 1008.1255 | 820.0005 | 979.2381 | 843.6424 | 843.9635 | 854.8157 | 866.2021 | 1079.2649 | 978.2688 | 753.148 | 989.7217 | 1060.4328 |  | 774.8122 |  | 817.7908 | 871.1251 | 481.5542 | 795.0759 |  | 468.9927 | 679.0112 | 640.9438 | 880.985 | 938.0107 | 985.9321 | 971.4789 | 62.7684 | 374.5263 | 85.0819 | 597.2274 | 38.9794 | 60.7757 | 63.2906 | 107.153 | 96.1522 |  |  | 7.1207 | -1.0567 | -64.2023 | 3.231 | 10.491 | -197.71 | 36.2639 | -4.225 | 17.5555 | 45.3536 | 41.1589 | 0.0064972 | 0.00053555 | 0.00068504 | 1043.0044 | 1019.5319 | 981.9536 | 938.9354 | 427.8099 | 97.0593 | 47.3887 | 183.0554 | 91.1226 | 59.4095 | 42.0198 | 30.9105 | 28.8663 | 46.2739 | 1008.0544 | 570.5173 | 632.2898 | 366.6189 | 302.8245 | 1022.0998 | 651.91 | 99.8254 | 276.051 | 851.9724 | 271.0585 | 855.9827 |  | 1086.7994 | 1103.4026 | 1108.2789 | 962.6411 |  | 1209.2361 | 1140.6009 | 155.2287 | 53.9484 | 734.084 | 1053.075 | 981.3003 | 727.804 | 1022.721 | 883.4902 | 1030.2391 | 1039.4007 | 951.0422 | 876.059 | 1105.1835 | 812.0306 | 548.1675 | 812.2902 | 695.5636 | 678.1591 | 536.5031 |  |  | 766.8565 | 1045.0907 | 1130.5052 | 1167.3441 | 746.327 |  | 763.8644 |  |  | 882.3862 | 629.9774 | 602.2547 | [5 empty] | 942.4574 | 955.1461 | 1078.6652 | 991.2483 | 942.1338 | 994.3681 | 1057.1741 | 979.6833 | 1059.8395 | 980.131 |  | 1189.3987 | 1150.8097 | 1059.1403 | 954.5292 | 1105.2483 | 998.8521 | 976.9865 | 1092.3363 | 1168.3576 | 1017.2788 | 1055.9988 | 846.3119 | 1125.9311 | 1102.0374 | 1041.1688 | 979.7309 | 901.2482 | 689.2496 | 1050.1363 | 915.4726 | 1105.6051 | 1052.3121 | 1023.1403 |  | 972.3828 | 943.623 | 1.1997 | 19.0012 | 1.6146 | 1.2785 | -15.6907 | 3.0811 | 8832.17 | 1.19 | 6.2456 | -2.2105 | -17.2305 | 3.8654 | 8.0094 | -34.7703 | 14.8912 |  | 178.9517 | 245.1577 | 161.1475 | 43.7005 |  | 127.2968
42838.5458 | 10843 | 997.0976 | 787.4715 | 128.0469 | 73.353 | 41.2039 | 30.1698 | 64.5483 | 27.9647 | 105.5428 | 80.4502 | 53.7426 | 32.1388 | 24.3296 | 51.2522 | 746.3807 | 755.8563 | 755.8594 | 970.2943 | 999.775 | 982.8558 | 1012.0726 |  | 1053.8253 | 1009.1945 | 821.2419 | 979.4534 | 843.5742 | 843.9256 | 854.7505 | 866.0121 | 1076.3769 | 977.292 | 753.2324 | 989.2762 | 1059.7175 |  | 774.8138 |  | 817.7896 | 871.0891 | 481.7274 | 794.9497 |  | 468.6529 | 679.415 | 644.3915 | 884.2419 | 939.3279 | 985.5588 | 971.4399 | 63.3766 | 374.6025 | 85.5154 | 597.3159 | 38.9878 | 60.7814 | 63.2825 | 107.6371 | 96.1652 |  |  | 7.1779 | -1.2716 | -63.7049 | 3.6588 | 10.3569 | -197.7054 | 36.3473 | -3.7459 | 18.042 | 46.5782 | 41.2641 | 0.0063477 | 0.00053719 | 0.00071297 | 1041.8483 | 1019.5722 | 982.1324 | 939.1479 | 428.7746 | 97.1093 | 47.3999 | 183.2284 | 91.1489 | 59.4252 | 42.0179 | 30.9135 | 28.8742 | 46.287 | 971.4701 | 573.6146 | 612.3928 | 343.4546 | 287.3334 | 1023.5884 | 651.1307 | 99.8354 | 276.2824 | 852.1058 | 271.4363 | 858.4645 |  | 1089.2074 | 1103.2559 | 1108.2754 | 962.2698 |  | 1208.676 | 1140.6918 | 166.3091 | 55.6628 | 734.0322 | 1049.7859 | 981.1421 | 727.7427 | 1032.2993 | 883.4538 | 1031.0275 | 1035.1488 | 951.0473 | 875.6589 | 1101.5668 | 809.3026 | 549.7648 | 813.5713 | 695.554 | 678.1224 | 537.351 |  |  | 766.8121 | 1044.9057 | 1130.9319 | 1166.5563 | 746.3251 |  | 763.7949 |  |  | 882.7648 | 631.7787 | 604.2794 | [5 empty] | 942.4443 | 951.8251 | 1078.766 | 991.6935 | 943.4583 | 994.6348 | 1058.2841 | 979.6847 | 1059.8491 | 979.6494 |  | 1190.3203 | 1108.837 | 1060.5542 | 953.2856 | 1104.9547 | 998.8324 | 976.9709 | 1093.612 | 1168.0201 | 1017.1832 | 1056.5024 | 845.6395 | 1126.7118 | 1101.9744 | 1040.5639 | 979.9286 | 901.3031 | 690.865 | 1050.5686 | 915.4047 | 1105.1145 | 1091.9925 | 1023.0744 |  | 973.0112 | 943.7605 | 1.0902 | 19.0004 | 1.6148 | 1.279 | -15.7558 | 3.0811 | 8877.61 | 0.68 | 6.2705 | -2.4254 | -17.1672 | 4.1142 | 7.9569 | -34.7647 | 14.9062 |  | 178.8516 | 244.5903 | 166.1127 | 45.685 |  | 127.1251
42838.5458 | 10844 | 996.5197 | 787.3825 | 128.1986 | 73.3802 | 41.2168 | 30.1781 | 64.5621 | 27.9682 | 105.5628 | 80.4668 | 53.7511 | 32.1484 | 24.3392 | 51.2597 | 746.4977 | 755.9325 | 755.9309 | 968.5125 | 999.5758 | 981.6108 | 1039.4104 |  | 1053.87 | 1005.5466 | 820.8385 | 979.5084 | 843.5059 | 843.8637 | 854.6755 | 865.7388 | 1068.8041 | 977.6323 | 753.307 | 988.9275 | 1056.3886 |  | 774.8036 |  | 817.7893 | 871.0486 | 481.755 | 794.9054 |  | 468.1252 | 680.5259 | 645.4072 | 885.154 | 938.9113 | 984.7215 | 971.3464 | 61.6318 | 374.5823 | 85.0953 | 597.2904 | 38.9826 | 60.7744 | 63.2733 | 108.246 | 96.1596 |  |  | 7.2127 | -1.1093 | -64.3784 | 3.2901 | 11.6061 | -197.6718 | 35.7487 | -4.338 | 17.9171 | 46.7192 | 41.2567 | 0.0063428 | 0.00039756 | 0.00073433 | 1040.5132 | 1019.0271 | 982.0372 | 939.2966 | 428.6997 | 97.1599 | 47.4139 | 183.3959 | 91.1674 | 59.4276 | 42.0306 | 30.9083 | 28.8758 | 46.2841 | 953.7288 | 574.3458 | 611.3995 | 352.3137 | 289.3635 | 1025.1566 | 650.5159 | 99.8493 | 276.4912 | 852.3025 | 271.8419 | 860.5379 |  | 1088.1703 | 1101.7643 | 1106.1228 | 963.8382 |  | 1208.2539 | 1140.4463 | 141.8107 | 51.6798 | 733.9777 | 1040.7672 | 981.1543 | 727.7304 | 1023.495 | 883.3072 | 1028.6725 | 1032.4143 | 951.0482 | 875.5033 | 1091.3982 | 809.3419 | 552.0306 | 814.5046 | 695.5544 | 678.2468 | 538.2231 |  |  | 766.7559 | 1044.6201 | 1131.2384 | 1166.5265 | 746.2848 |  | 763.6986 |  |  | 883.1688 | 633.611 | 606.302 | [5 empty] | 942.2291 | 932.4394 | 1078.9476 | 992.4006 | 944.3351 | 994.0944 | 1058.4534 | 979.7316 | 1059.8125 | 979.3359 |  | 1190.3026 | 1094.7504 | 1058.4516 | 954.4714 | 1105.1575 | 998.7237 | 976.9962 | 1094.7839 | 1167.9597 | 1016.7087 | 1056.604 | 847.2381 | 1128.6612 | 1101.7968 | 1039.7325 | 980.0645 | 901.2578 | 693.679 | 1049.9868 | 915.5015 | 1103.8973 | 1119.3495 | 1023.4473 |  | 973.0941 | 943.8688 | 1.1655 | 18.9993 | 1.6166 | 1.2811 | -15.7838 | 3.0811 | 8853.36 | 0.68 | 6.2855 | -2.2667 | -17.2678 | 3.9037 | 8.4203 | -34.7502 | 14.778 |  | 178.697 | 244.5609 | 169.0352 | 45.6171 |  | 127.8475
42838.5458 | 10845 | 996.798 | 787.4678 | 128.3493 | 73.4008 | 41.2199 | 30.1851 | 64.5789 | 27.9673 | 105.5623 | 80.4678 | 53.7519 | 32.1463 | 24.3359 | 51.264 | 746.6365 | 756.0054 | 756.0089 | 969.4593 | 999.5625 | 982.1799 | 1046.1189 |  | 1053.8644 | 1003.7671 | 820.5052 | 979.6931 | 843.4446 | 843.8298 | 854.5532 | 865.9569 | 1069.4259 | 978.4055 | 753.3865 | 989.2522 | 1055.7407 |  | 774.8 |  | 817.7908 | 871.0292 | 481.9989 | 794.8891 |  | 469.1358 | 681.5052 | 646.435 | 886.5566 | 938.6529 | 983.2856 | 970.7799 | 58.3675 | 374.5011 | 88.7043 | 597.4879 | 38.9731 | 60.8163 | 63.2639 | 108.841 | 96.1652 |  |  | 6.9755 | -1.6816 | -64.4586 | 3.0135 | 10.6776 | -197.6909 | 36.2928 | -3.7972 | 17.9985 | 46.373 | 41.1023 | 0.0064003 | 0.00049777 | 0.00074418 | 1038.7554 | 1019.1471 | 981.8224 | 939.3213 | 429.3637 | 97.2209 | 47.4103 | 183.5916 | 91.1844 | 59.4509 | 42.0369 | 30.9211 | 28.8793 | 46.2961 | 981.3659 | 580.5539 | 580.2887 | 347.0965 | 295.1746 | 1025.0302 | 649.2823 | 99.8562 | 276.6909 | 852.4093 | 272.2228 | 862.3578 |  | 1087.2652 | 1098.3843 | 1104.5668 | 964.3966 |  | 1212.0963 | 1140.8213 | 164.9333 | 59.1313 | 734.0062 | 1040.5365 | 980.8139 | 727.8424 | 1024.8131 | 883.3978 | 1029.0806 | 1023.4385 | 951.0492 | 876.1224 | 1091.7591 | 809.1654 | 554.5815 | 815.2015 | 695.5379 | 678.4516 | 538.9863 |  |  | 766.7055 | 1044.5466 | 1131.728 | 1166.2977 | 746.2143 |  | 763.7251 |  |  | 883.588 | 635.7547 | 608.5821 | [5 empty] | 942.1616 | 929.1391 | 1079.2599 | 993.0427 | 944.8852 | 995.5266 | 1059.111 | 979.7395 | 1059.7856 | 979.4259 |  | 1192.2562 | 1094.6983 | 1057.4342 | 956.8473 | 1105.4218 | 998.7761 | 977.0367 | 1093.6833 | 1167.0378 | 1016.8413 | 1056.6986 | 848.1527 | 1127.9442 | 1102.0626 | 1039.7758 | 979.9851 | 901.2008 | 696.7456 | 1049.3856 | 915.4501 | 1102.9426 | 1078.8015 | 1024.2084 |  | 973.0785 | 944.0216 | 1.0131 | 19.0001 | 1.6164 | 1.2808 | -15.7438 | 3.0811 | 8803.8 | 0.77 | 6.1809 | -2.7923 | -17.2874 | 3.7379 | 8.0719 | -34.7321 | 14.8815 |  | 178.6582 | 244.3861 | 165.8876 | 48.7167 |  | 128.0925
42838.5458 | 10846 | 995.9932 | 787.4189 | 128.5137 | 73.4231 | 41.225 | 30.1898 | 64.5977 | 27.9756 | 105.5775 | 80.4806 | 53.7596 | 32.144 | 24.3398 | 51.2718 | 746.7673 | 756.0669 | 756.0766 | 972.1205 | 999.7377 | 983.172 | 1043.9789 |  | 1053.9152 | 1005.9451 | 820.3874 | 979.7693 | 843.3904 | 843.7921 | 854.4226 | 867.1969 | 1074.9717 | 981.9526 | 753.4674 | 989.8231 | 1055.9535 |  | 774.7998 |  | 817.7998 | 871.0181 | 482.3011 | 795.3469 |  | 468.6193 | 681.5194 | 645.5167 | 879.8267 | 937.2363 | 981.0504 | 970.322 | 57.4859 | 374.5741 | 91.4038 | 597.522 | 38.984 | 60.9386 | 63.2459 | 109.3792 | 96.1478 |  |  | 7.2298 | -2.5878 | -64.6814 | 3.2849 | 10.717 | -197.6758 | 36.3913 | -3.6993 | 18.2433 | 46.8304 | 40.9932 | 0.006241 | 0.00039099 | 0.00070147 | 1038.8725 | 1019.4011 | 981.7209 | 939.2936 | 429.8238 | 97.2675 | 47.4226 | 183.7506 | 91.2032 | 59.4564 | 42.0346 | 30.9143 | 28.8763 | 46.3063 | 1047.4492 | 582.0642 | 616.0715 | 392.6248 | 336.4899 | 1027.0327 | 649.969 | 99.8767 | 276.9401 | 852.4776 | 272.6406 | 864.6527 |  | 1088.3556 | 1098.4203 | 1105.7359 | 964.1589 |  | 1214.3998 | 1141.941 | 167.1816 | 57.2169 | 733.9746 | 1037.3657 | 980.8357 | 727.8198 | 1026.788 | 883.4875 | 1029.1489 | 994.2125 | 951.0287 | 877.9183 | 1103.0375 | 809.5236 | 556.827 | 815.4474 | 695.5508 | 678.5005 | 539.6423 |  |  | 766.6672 | 1044.4151 | 1132.5191 | 1166.0795 | 746.1748 |  | 763.8195 |  |  | 883.6039 | 637.8907 | 611 | [5 empty] | 942.3207 | 931.9234 | 1079.9385 | 993.7172 | 945.3173 | 996.7485 | 1061.5288 | 979.7495 | 1059.7358 | 982.5949 |  | 1193.8712 | 1094.135 | 1057.5456 | 956.5128 | 1106.2892 | 998.9448 | 977.0421 | 1092.5483 | 1166.5386 | 1016.967 | 1055.6206 | 848.1075 | 1127.8309 | 1102.137 | 1039.8959 | 979.8788 | 901.2414 | 699.6877 | 1051.4698 | 915.3777 | 1101.7324 | 1076.3759 | 1024.9259 |  | 973.1638 | 944.2166 | 1.0652 | 18.9999 | 1.6164 | 1.2796 | -15.7133 | 3.0811 | 8729.98 | 0.79 | 6.2922 | -3.4638 | -17.3174 | 3.9026 | 8.0796 | -34.6998 | 14.8884 |  | 178.5874 | 244.2105 | 159.7634 | 44.9395 |  | 127.9526
42838.5458 | 10847 | 993.761 | 787.0563 | 128.6733 | 73.4361 | 41.2169 | 30.1859 | 64.6077 | 27.9779 | 105.5803 | 80.4784 | 53.7627 | 32.1493 | 24.3353 | 51.272 | 746.9107 | 756.1016 | 756.1339 | 970.7286 | 999.9783 | 982.5525 | 1041.2493 |  | 1053.9505 | 1002.3714 | 820.0904 | 979.7225 | 843.3072 | 843.7279 | 854.2617 | 868.2023 | 1077.244 | 982.7577 | 753.5451 | 989.9276 | 1056.3002 |  | 774.7839 |  | 817.7973 | 871.0235 | 482.3972 | 796.3219 |  | 467.1114 | 680.1568 | 648.5887 | 881.1147 | 937.8044 | 980.8411 | 970.4513 | 57.2718 | 374.5208 | 89.5327 | 597.5445 | 38.9967 | 61.083 | 63.2127 | 109.8308 | 96.1384 |  |  | 7.2673 | -2.8717 | -64.6051 | 3.5155 | 11.7303 | -197.7132 | 36.21 | -4.2401 | 18.2952 | 47.1159 | 41.1549 | 0.0064069 | 0.00045505 | 0.0006834 | 1040.6396 | 1019.7481 | 981.8832 | 939.46 | 430.0728 | 97.3185 | 47.4386 | 183.9198 | 91.2327 | 59.4655 | 42.0492 | 30.9201 | 28.878 | 46.3212 | 984.912 | 586.1016 | 578.8045 | 372.297 | 316.4575 | 1029.0866 | 649.4166 | 99.8753 | 277.1429 | 852.6364 | 273.0198 | 867.0719 |  | 1091.0502 | 1102.1399 | 1109.3575 | 963.3775 |  | 1212.1711 | 1140.0127 | 160.6893 | 44.3767 | 734.0938 | 1035.7767 | 980.1522 | 727.4074 | 1026.4647 | 883.4089 | 1029.4804 | 793.3817 | 951.0115 | 878.74 | 1101.7317 | 809.7818 | 558.7761 | 815.7307 | 695.6706 | 678.1069 | 540.3048 |  |  | 766.6167 | 1044.3008 | 1133.2113 | 1165.7616 | 746.3392 |  | 763.703 |  |  | 883.5173 | 639.9981 | 613.3866 | [5 empty] | 942.497 | 936.2993 | 1080.6239 | 994.1418 | 945.5899 | 994.9043 | 1061.8859 | 979.7806 | 1059.7262 | 980.2472 |  | 1195.8272 | 1094.107 | 1056.777 | 957.1952 | 1105.709 | 999.0328 | 977.0691 | 1095.5347 | 1165.6403 | 1016.6374 | 1057.78 | 849.8527 | 1126.949 | 1102.3756 | 1036.1341 | 980.2168 | 901.1648 | 702.0359 | 1050.809 | 915.4767 | 1100.9103 | 1116.2737 | 1030.6655 |  | 974.4823 | 944.3944 | 1.0951 | 19.0016 | 1.6147 | 1.2789 | -15.8342 | 3.081 | 8681.96 | 0.47 | 6.308 | -3.6463 | -17.2949 | 4.0344 | 8.4522 | -34.7002 | 14.8501 |  | 178.5264 | 243.9675 | 167.9665 | 48.9205 |  | 127.6491
42838.5458 | 10848 | 992.101 | 786.4382 | 128.8406 | 73.4748 | 41.2368 | 30.1923 | 64.6224 | 27.9814 | 105.5972 | 80.4968 | 53.7687 | 32.1547 | 24.3386 | 51.2854 | 747.0601 | 756.1576 | 756.207 | 971.5954 | 1000.1273 | 982.5697 | 1041.5229 |  | 1053.9419 | 1000.6336 | 820.8199 | 979.8235 | 843.232 | 843.6906 | 854.1504 | 868.783 | 1076.0153 | 980.5985 | 753.6232 | 990.0588 | 1056.1972 |  | 774.7837 |  | 817.8102 | 870.9047 | 482.6946 | 800.2427 |  | 465.8938 | 678.7721 | 644.4111 | 882.4313 | 937.8524 | 980.998 | 970.5676 | 57.7437 | 374.6392 | 85.7314 | 597.4529 | 38.9966 | 61.1884 | 63.1779 | 110.1592 | 96.1364 |  |  | 7.0366 | -2.5116 | -64.523 | 2.8505 | 10.6678 | -197.6331 | 35.959 | -4.0699 | 17.921 | 46.7394 | 41.1395 | 0.0062984 | 0.00036963 | 0.00069983 | 1041.257 | 1020.0416 | 982.1095 | 939.6664 | 430.4624 | 97.3636 | 47.4488 | 184.0909 | 91.2487 | 59.4774 | 42.0558 | 30.9282 | 28.8771 | 46.3306 | 940.2893 | 589.432 | 532.1916 | 368.0662 | 303.3021 | 1029.2655 | 647.7305 | 99.8883 | 277.3506 | 852.8585 | 273.3569 | 869.395 |  | 1093.0076 | 1106.3458 | 1112.1261 | 965.2591 |  | 1214.4767 | 1141.1478 | 155.9854 | 46.9749 | 733.6932 | 1039.064 | 979.9405 | 727.354 | 1021.6008 | 883.2958 | 1029.1407 | 791.2441 | 950.992 | 879.6803 | 1100.5806 | 809.5581 | 560.549 | 816.3249 | 695.7425 | 678.2193 | 540.8318 |  |  | 766.5757 | 1044.1887 | 1133.3589 | 1165.4577 | 746.3731 |  | 763.6395 |  |  | 883.5254 | 642.0127 | 615.6865 | [5 empty] | 942.7756 | 939.1665 | 1080.7214 | 994.684 | 947.7725 | 998.002 | 1063.9221 | 979.809 | 1059.8403 | 979.7708 |  | 1197.1101 | 1094.4077 | 1054.6645 | 957.407 | 1106.2897 | 998.8715 | 977.1249 | 1105.6003 | 1166.0593 | 1017.1992 | 1056.6858 | 854.211 | 1123.8067 | 1102.9493 | 1038.2191 | 979.8854 | 901.1188 | 703.947 | 1050.3261 | 915.3865 | 1100.9983 | 1119.4399 | 1034.4974 |  | 975.6485 | 944.6138 | 0.91216 | 19.0022 | 1.6162 | 1.2815 | -15.7455 | 3.0811 | 8606.38 | 0.77 | 6.2068 | -3.4075 | -17.2713 | 3.6302 | 8.0608 | -34.6953 | 14.7994 |  | 178.4662 | 243.7498 | 173.034 | 53.6129 |  | 128.4785
42838.5458 | 10849 | 990.5886 | 785.8219 | 129.0018 | 73.4916 | 41.2353 | 30.1813 | 64.6419 | 27.975 | 105.5948 | 80.5046 | 53.7753 | 32.1549 | 24.3267 | 51.2918 | 747.1834 | 756.2136 | 756.2575 | 972.9073 | 1000.3349 | 983.0359 | 1044.1029 |  | 1054.0085 | 1003.067 | 820.2892 | 980.0084 | 843.1695 | 843.6458 | 854.088 | 869.3279 | 1079.6359 | 980.2473 | 753.7074 | 990.3733 | 1055.9432 |  | 774.7773 |  | 817.8151 | 870.8521 | 482.8445 | 795.525 |  | 465.4428 | 677.7684 | 640.2096 | 882.3784 | 937.8747 | 984.0409 | 970.4766 | 59.4496 | 374.7588 | 85.8714 | 597.0447 | 38.9755 | 61.3343 | 63.1363 | 110.5867 | 96.1386 |  |  | 7.1043 | -1.9471 | -64.889 | 2.5029 | 10.4943 | -197.7474 | 35.8499 | -3.3832 | 18.1325 | 47.695 | 41.0859 | 0.0063379 | 0.00050434 | 0.0006834 | 1041.8007 | 1019.9935 | 982.2455 | 939.8082 | 430.7331 | 97.4078 | 47.4515 | 184.2528 | 91.2654 | 59.4856 | 42.0574 | 30.9188 | 28.8727 | 46.3313 | 1000.4022 | 591.9299 | 550.166 | 352.0072 | 287.2023 | 1028.6594 | 646.0329 | 99.91 | 277.5981 | 852.9764 | 273.6991 | 871.574 |  | 1093.9929 | 1107.5432 | 1114.1814 | 965.7312 |  | 1217.316 | 1143.8537 | 158.7272 | 51.5456 | 733.6507 | 1041.5732 | 979.5192 | 727.2821 | 1026.6859 | 883.3284 | 1030.1722 | 791.1262 | 951.0113 | 879.8767 | 1103.4802 | 808.5968 | 562.3538 | 816.9765 | 695.8322 | 678.2304 | 541.295 |  |  | 766.5301 | 1044.0359 | 1133.4221 | 1165.3208 | 746.4005 |  | 763.605 |  |  | 883.4099 | 644.1663 | 618.1527 | [5 empty] | 942.9182 | 942.593 | 1081.268 | 995.5766 | 949.1365 | 998.2759 | 1063.4108 | 979.8647 | 1059.8212 | 981.3617 |  | 1198.3802 | 1094.3203 | 1054.0412 | 956.5696 | 1106.0788 | 998.8546 | 977.0982 | 1106.6276 | 1166.1122 | 1020.5657 | 1057.547 | 854.54 | 1125.8105 | 1104.7184 | 1038.2773 | 979.8056 | 901.0924 | 705.218 | 1048.976 | 915.3265 | 1099.264 | 1077.2702 | 1038.7478 |  | 976.7117 | 944.8091 | 0.99229 | 19.0022 | 1.6164 | 1.2818 | -15.7186 | 3.0811 | 8569.36 | 0.63 | 6.2364 | -2.9987 | -17.3111 | 3.3999 | 8.0047 | -34.7475 | 14.7949 |  | 178.3841 | 243.6517 | 165.984 | 51.1272 |  | 128.6199
42838.5459 | 10850 | 990.594 | 785.5941 | 129.1646 | 73.5227 | 41.2407 | 30.1827 | 64.663 | 27.9807 | 105.6102 | 80.5081 | 53.7788 | 32.161 | 24.3297 | 51.2993 | 747.3223 | 756.2779 | 756.3248 | 970.6561 | 1000.373 | 982.0509 | 1045.6314 |  | 1053.8888 | 1003.1923 | 819.7573 | 980.0915 | 843.1221 | 843.597 | 854.0097 | 869.4043 | 1075.4532 | 978.1515 | 753.7842 | 990.0093 | 1055.7818 |  | 774.7659 |  | 817.8209 | 870.7753 | 483.3096 | 796.1719 |  | 464.9913 | 678.6642 | 640.4733 | 878.4715 | 935.9384 | 983.8147 | 970.268 | 61.3521 | 374.7487 | 86.074 | 596.7488 | 38.9565 | 61.4295 | 63.0915 | 111.0323 | 96.1239 |  |  | 7.078 | -2.3276 | -64.9278 | 2.9892 | 10.0803 | -197.6666 | 36.7311 | -3.5271 | 18.1119 | 47.8643 | 41.2407 | 0.0063297 | 0.00039427 | 0.00071297 | 1044.7218 | 1019.8093 | 982.4123 | 940.0028 | 431.1436 | 97.4565 | 47.4624 | 184.4295 | 91.2879 | 59.4983 | 42.0647 | 30.9224 | 28.8885 | 46.3425 | 977.4475 | 595.7531 | 542.3345 | 345.3203 | 285.0211 | 1028.5966 | 644.5728 | 99.9188 | 277.8399 | 852.9767 | 274.049 | 873.5949 |  | 1094.6163 | 1106.9119 | 1113.757 | 965.0194 |  | 1219.0828 | 1146.0954 | 150.5009 | 48.4179 | 733.5886 | 1038.7599 | 979.7021 | 727.2236 | 1018.37 | 883.2222 | 1031.8022 | 790.9582 | 951.0016 | 879.8965 | 1098.2931 | 808.6912 | 564.1297 | 817.6287 | 695.8929 | 678.3171 | 541.8132 |  |  | 766.4886 | 1043.9276 | 1133.2172 | 1165.0144 | 746.3817 |  | 763.572 |  |  | 883.7066 | 646.3538 | 620.6119 | [5 empty] | 943.0722 | 947.0512 | 1081.4267 | 996.0144 | 950.8269 | 998.6022 | 1063.223 | 979.8677 | 1059.7312 | 979.4453 |  | 1198.243 | 1094.34 | 1053.0492 | 954.8801 | 1105.931 | 998.8251 | 977.1096 | 1107.6069 | 1166.5055 | 1024.3877 | 1058.3206 | 853.9822 | 1127.0257 | 1108.233 | 1040.0021 | 980.1187 | 901.0881 | 706.9149 | 1051.3926 | 915.4566 | 1097.5719 | 1060.9076 | 1031.453 |  | 972.5848 | 944.9828 | 0.83888 | 19.0018 | 1.6161 | 1.2808 | -15.7952 | 3.0811 | 8604.29 | 1.07 | 6.2247 | -3.2802 | -17.3244 | 3.7172 | 7.8445 | -34.7372 | 14.9743 |  | 178.3261 | 243.4422 | 168.4962 | 51.5786 |  | 128.2312
42838.5459 | 10851 | 991.226 | 785.6924 | 129.3404 | 73.5532 | 41.2576 | 30.2014 | 64.6908 | 27.9865 | 105.6289 | 80.5196 | 53.7872 | 32.1702 | 24.3423 | 51.3037 | 747.4606 | 756.3364 | 756.3832 | 968.3642 | 1000.0436 | 980.7676 | 1043.2704 |  | 1053.9168 | 1003.0522 | 819.3816 | 980.1598 | 843.0679 | 843.5472 | 853.9186 | 869.3764 | 1074.4305 | 976.718 | 753.8633 | 989.3853 | 1056.0427 |  | 774.7679 |  | 817.8217 | 870.808 | 483.4636 | 796.6837 |  | 465.1544 | 679.1759 | 640.8149 | 877.341 | 935.4805 | 982.2123 | 970.2415 | 62.0895 | 374.5256 | 84.2345 | 596.6232 | 38.9456 | 61.5337 | 63.0296 | 111.4347 | 96.1269 |  |  | 7.1963 | -2.8552 | -64.7918 | 3.1035 | 12.1436 | -197.6725 | 36.3447 | -3.0402 | 17.9753 | 47.2756 | 41.4306 | 0.0063215 | 0.00054541 | 0.00071626 | 1042.731 | 1020.0825 | 982.648 | 940.1865 | 431.9972 | 97.5109 | 47.4675 | 184.5966 | 91.3135 | 59.5117 | 42.0777 | 30.9234 | 28.8934 | 46.3501 | 953.1732 | 596.7089 | 555.13 | 358.2377 | 297.3005 | 1028.6091 | 643.4006 | 99.932 | 278.1391 | 852.9954 | 274.4386 | 875.8621 |  | 1095.162 | 1108.1247 | 1111.87 | 963.9292 |  | 1218.521 | 1146.272 | 162.012 | 49.4193 | 733.5682 | 1041.0485 | 980.2216 | 727.1767 | 1026.0939 | 883.4834 | 1030.182 | 791.0844 | 950.9875 | 879.6376 | 1094.0931 | 808.8525 | 565.766 | 818.1956 | 695.8697 | 678.5364 | 542.4527 |  |  | 766.4504 | 1043.8441 | 1132.8343 | 1164.5654 | 746.3301 |  | 763.4125 |  |  | 884.244 | 648.6457 | 623.0885 | [5 empty] | 943.3555 | 948.1454 | 1081.8281 | 996.4387 | 951.8395 | 997.8271 | 1063.2414 | 979.8809 | 1059.7469 | 979.7816 |  | 1199.2466 | 1093.5242 | 1053.7636 | 953.6699 | 1106.1241 | 998.742 | 977.1064 | 1105.7327 | 1167.3135 | 1025.9234 | 1058.8925 | 851.5099 | 1127.8537 | 1111.677 | 1041.1266 | 980.0018 | 901.1159 | 709.5333 | 1053.2129 | 915.5099 | 1096.8406 | 1096.4204 | 1031.7174 |  | 973.1705 | 945.1753 | 0.65895 | 19.0021 | 1.6146 | 1.2798 | -15.8072 | 3.0811 | 8648.79 | 0.9 | 6.2762 | -3.634 | -17.3109 | 3.7887 | 8.6045 | -34.7156 | 14.8858 |  | 178.2815 | 243.1376 | 171.2009 | 49.8216 |  | 127.7273
42838.5459 | 10852 | 992.5652 | 786.0873 | 129.5167 | 73.5842 | 41.256 | 30.2043 | 64.7102 | 27.9906 | 105.6369 | 80.5325 | 53.795 | 32.1682 | 24.3369 | 51.312 | 747.6011 | 756.3943 | 756.4517 | 967.8302 | 999.9222 | 981.6511 | 1042.9685 |  | 1053.9962 | 1003.5981 | 819.6002 | 980.2187 | 843.0087 | 843.4865 | 853.8215 | 869.2387 | 1074.7729 | 976.5327 | 753.9412 | 989.522 | 1056.1415 |  | 774.7608 |  | 817.8166 | 870.8124 | 483.7561 | 796.8758 |  | 465.3926 | 678.5836 | 641.5668 | 878.3887 | 935.824 | 981.0791 | 970.2556 | 62.169 | 374.4839 | 83.6058 | 596.4172 | 38.9278 | 61.6265 | 62.9546 | 111.7249 | 96.0469 |  |  | 7.0623 | -2.5385 | -64.3765 | 3.4097 | 11.0765 | -197.6745 | 36.2783 | -3.3405 | 17.6165 | 45.3494 | 41.4877 | 0.0062787 | 0.0003762 | 0.00072283 | 1042.153 | 1020.5813 | 982.8639 | 940.4069 | 431.539 | 97.5566 | 47.4749 | 184.7926 | 91.3209 | 59.5245 | 42.0854 | 30.928 | 28.8888 | 46.3679 | 979.8149 | 600.72 | 573.4876 | 348.1616 | 294.6395 | 1028.9261 | 642.6385 | 99.9472 | 278.4022 | 853.1661 | 274.757 | 877.8585 |  | 1094.9689 | 1110.0133 | 1113.606 | 962.6185 |  | 1220.24 | 1148.6387 | 159.5564 | 65.1624 | 733.614 | 1038.6122 | 980.882 | 727.4071 | 1028.0617 | 883.8067 | 1030.8321 | 790.9219 | 950.9837 | 879.5075 | 1089.9923 | 809.5506 | 567.108 | 818.8815 | 695.8523 | 678.6254 | 542.9805 |  |  | 766.4161 | 1043.6883 | 1132.6266 | 1164.4682 | 746.2134 |  | 763.3445 |  |  | 885.2081 | 650.8882 | 625.4967 | [5 empty] | 943.8228 | 949.158 | 1082.3726 | 997.1044 | 952.4472 | 998.6679 | 1063.105 | 979.8091 | 1059.7554 | 981.2995 |  | 1199.8817 | 1093.5209 | 1056.0211 | 953.9787 | 1107.2946 | 998.835 | 977.1086 | 1105.9138 | 1167.7132 | 1027.4948 | 1062.2363 | 850.165 | 1127.3453 | 1117.3868 | 1042.1695 | 979.8925 | 901.0536 | 712.1729 | 1054.5353 | 915.1982 | 1096.8887 | 1101.911 | 1044.1053 |  | 985.9826 | 945.334 | 0.59106 | 19.0026 | 1.6157 | 1.2808 | -15.7172 | 3.0811 | 8746.55 | 0.71 | 6.2172 | -3.4254 | -17.25 | 3.9699 | 8.214 | -34.7001 | 14.8655 |  | 178.1975 | 243.0751 | 168.4347 | 47.5642 |  | 127.0632
42838.5459 | 10853 | 995.109 | 787.0723 | 129.6925 | 73.6083 | 41.2577 | 30.1992 | 64.7252 | 27.9937 | 105.6483 | 80.5462 | 53.808 | 32.1762 | 24.342 | 51.3248 | 747.7426 | 756.4554 | 756.5129 | 970.0558 | 1000.0793 | 983.9049 | 1042.7372 |  | 1054.0297 | 1002.1811 | 819.0207 | 980.2922 | 842.926 | 843.4096 | 853.7888 | 869.2129 | 1072.6622 | 975.4675 | 754.022 | 990.0486 | 1056.2064 |  | 774.7456 |  | 817.8213 | 870.8172 | 484.1496 | 796.999 |  | 465.1996 | 676.174 | 639.083 | 879.7324 | 935.3538 | 979.9925 | 969.9853 | 62.9308 | 374.5857 | 82.8714 | 596.307 | 38.9112 | 61.7124 | 62.87 | 111.8822 | 96.075 |  |  | 7.1536 | -2.5569 | -64.7201 | 3.4722 | 9.7767 | -197.6843 | 36.3072 | -3.7321 | 17.8504 | 46.355 | 41.5318 | 0.0063149 | 0.00042877 | 0.00071954 | 1042.5702 | 1021.1951 | 983.0919 | 940.5575 | 432.6003 | 97.607 | 47.4799 | 184.9687 | 91.3553 | 59.5325 | 42.0874 | 30.9262 | 28.8888 | 46.3773 | 960.3057 | 603.5103 | 636.6122 | 376.564 | 302.7748 | 1028.9578 | 643.3371 | 99.9499 | 278.6469 | 853.3149 | 275.1017 | 879.8954 |  | 1095.5524 | 1109.8603 | 1119.9718 | 962.4361 |  | 1218.2805 | 1148.2714 | 158.1203 | 64.9231 | 733.6057 | 1046.9659 | 981.3964 | 727.4505 | 1022.422 | 883.3626 | 1030.0264 | 790.3276 | 950.9671 | 879.6263 | 1090.4361 | 809.8017 | 568.4967 | 818.9871 | 695.8996 | 678.6686 | 543.4924 |  |  | 766.3613 | 1043.5528 | 1132.9769 | 1164.2795 | 746.159 |  | 763.6568 |  |  | 886.6224 | 652.7422 | 627.5066 | [5 empty] | 944.4552 | 949.8204 | 1082.8562 | 997.7585 | 952.6562 | 998.1627 | 1062.5808 | 979.8254 | 1059.8284 | 981.4187 |  | 1201.7246 | 1093.3119 | 1058.949 | 954.7553 | 1108.1039 | 998.9175 | 977.1508 | 1110.6372 | 1167.6743 | 1025.8139 | 1065.7627 | 850.855 | 1127.095 | 1115.7424 | 1040.7444 | 979.9412 | 900.9849 | 714.3543 | 1055.5459 | 915.1954 | 1097.4605 | 1061.3499 | 1060.1622 |  | 1004.38 | 945.4761 | 0.26198 | 19.0024 | 1.6163 | 1.2822 | -15.8277 | 3.0811 | 8853.7 | 0.95 | 6.2572 | -3.4335 | -17.274 | 4.001 | 7.7137 | -34.6859 | 14.865 |  | 178.1251 | 242.933 | 170.6217 | 40.7498 |  | 126.9903
42838.5459 | 10854 | 996.2824 | 787.8496 | 129.8757 | 73.6335 | 41.2706 | 30.2047 | 64.7458 | 27.9919 | 105.6568 | 80.5525 | 53.8066 | 32.1797 | 24.3423 | 51.331 | 747.8954 | 756.5265 | 756.5819 | 970.6053 | 1000.0604 | 984.4409 | 1044.3045 |  | 1053.9906 | 1000.8201 | 818.1962 | 980.3606 | 842.8718 | 843.3495 | 853.7686 | 869.0407 | 1070.6455 | 974.3314 | 754.1104 | 990.0391 | 1056.018 |  | 774.7286 |  | 817.8254 | 870.855 | 484.3497 | 797.0587 |  | 466.2332 | 674.1425 | 636.4508 | 880.7954 | 936.0589 | 979.2407 | 969.7863 | 63.5172 | 374.7741 | 81.4071 | 596.0138 | 38.9068 | 61.7947 | 62.7862 | 111.975 | 96.0999 |  |  | 7.0255 | -1.9859 | -65.2294 | 3.0647 | 11.1658 | -197.7047 | 36.5504 | -2.8207 | 18.2812 | 47.6052 | 41.4277 | 0.0063855 | 0.00044684 | 0.00071626 | 1042.3635 | 1021.3174 | 983.0465 | 940.5402 | 432.7598 | 97.6431 | 47.4901 | 185.1502 | 91.3748 | 59.5462 | 42.0907 | 30.9341 | 28.8867 | 46.3898 | 980.0678 | 602.9031 | 600.8496 | 373.7737 | 318.057 | 1029.371 | 643.7257 | 99.9649 | 278.8943 | 853.4029 | 275.5324 | 881.7781 |  | 1095.8093 | 1110.0156 | 1121.5939 | 962.6503 |  | 1218.0766 | 1149.5302 | 161.4723 | 72.6509 | 733.5739 | 1048.9902 | 981.1451 | 727.2051 | 1017.7045 | 882.8515 | 1030.6239 | 789.5614 | 950.9581 | 879.4186 | 1086.2526 | 810.0227 | 569.6787 | 818.935 | 695.8592 | 678.6746 | 544.0491 |  |  | 766.3049 | 1043.7137 | 1133.5142 | 1163.8772 | 746.1102 |  | 763.2537 |  |  | 888.138 | 654.3705 | 629.3663 | [5 empty] | 944.7983 | 950.094 | 1083.3551 | 998.3789 | 952.4292 | 997.6381 | 1062.9326 | 979.9022 | 1059.9025 | 979.9735 |  | 1203.8508 | 1092.4726 | 1061.1872 | 955.9187 | 1107.999 | 998.9659 | 977.2714 | 1112.5316 | 1167.7917 | 1025.2586 | 1063.9913 | 850.9062 | 1127.1305 | 1116.7903 | 1039.216 | 980.3554 | 900.945 | 715.8779 | 1054.2651 | 915.4344 | 1096.8024 | 1103.5591 | 1045.1232 |  | 1004.0167 | 945.6085 | 0.49014 | 19.0031 | 1.6158 | 1.2823 | -15.8075 | 3.0811 | 8972.28 | 0.96 | 6.2008 | -3.0226 | -17.3233 | 3.755 | 8.2411 | -34.6773 | 14.9102 |  | 178.2144 | 242.636 | 168.6789 | 44.8345 |  | 127.053
42838.5459 | 10855 | 996.7853 | 788.2186 | 130.051 | 73.6595 | 41.2721 | 30.2084 | 64.7632 | 27.9938 | 105.6704 | 80.5581 | 53.8092 | 32.1814 | 24.3455 | 51.3354 | 748.0394 | 756.592 | 756.6586 | 971.5318 | 1000.0571 | 985.3147 | 1044.8427 |  | 1054.0171 | 1000.3199 | 818.6426 | 980.4032 | 842.8257 | 843.2924 | 853.7123 | 869.1789 | 1074.1621 | 975.885 | 754.2096 | 990.5559 | 1056.048 |  | 774.7326 |  | 817.8457 | 870.9315 | 484.9814 | 797.1963 |  | 466.3953 | 674.3009 | 633.2464 | 879.4077 | 935.2838 | 977.5595 | 969.5951 | 63.6875 | 375.1553 | 80.7495 | 595.8395 | 38.8741 | 61.7816 | 62.6817 | 111.9774 | 96.1311 |  |  | 6.9867 | -2.6798 | -64.9876 | 2.8275 | 10.9792 | -197.6962 | 36.618 | -3.9063 | 17.18 | 46.4282 | 41.3848 | 0.0063592 | 0.00045998 | 0.00073104 | 1043.0889 | 1021.2638 | 982.8851 | 940.5035 | 433.1051 | 97.6888 | 47.4988 | 185.3216 | 91.3915 | 59.5613 | 42.0965 | 30.9335 | 28.8947 | 46.3959 | 1003.043 | 602.6581 | 661.4849 | 442.8422 | 343.5436 | 1030.178 | 645.9731 | 99.9649 | 279.15 | 853.4902 | 276.0265 | 883.6268 |  | 1097.8937 | 1109.9188 | 1125.7166 | 962.9301 |  | 1217.5621 | 1151.5242 | 178.0463 | 78.7215 | 733.5475 | 1049.1906 | 980.9978 | 727.2935 | 1020.0826 | 882.7796 | 1029.149 | 789.6052 | 950.9315 | 879.5503 | 1086.91 | 810.2206 | 570.752 | 818.9503 | 695.8873 | 678.8167 | 544.3916 |  |  | 766.2633 | 1043.6125 | 1133.9035 | 1163.7004 | 746.0383 |  | 763.1688 |  |  | 889.3098 | 655.8596 | 631.1008 | [5 empty] | 944.8751 | 950.0271 | 1083.9672 | 998.8226 | 952.2736 | 998.1865 | 1063.832 | 979.8941 | 1059.9453 | 980.0677 |  | 1206.9276 | 1092.9451 | 1063.1597 | 956.202 | 1108.2389 | 998.795 | 977.3303 | 1112.2969 | 1167.5765 | 1027.9192 | 1062.106 | 849.4348 | 1127.2959 | 1119.4008 | 1038.4879 | 980.3459 | 900.9554 | 717.0202 | 1052.674 | 915.6406 | 1096.474 | 1124.6557 | 1044.0476 |  | 1003.816 | 945.6736 | 0.3512 | 19.0013 | 1.6155 | 1.2824 | -15.7538 | 3.0811 | 9027.98 | 0.99 | 6.1836 | -3.5115 | -17.2926 | 3.607 | 8.1664 | -34.6533 | 14.914 |  | 178.1604 | 242.5013 | 166.6205 | 38.7413 |  | 127.1252
42838.5459 | 10856 | 995.6078 | 788.0973 | 130.2672 | 73.6981 | 41.2825 | 30.2155 | 64.7809 | 28.0102 | 105.6836 | 80.5704 | 53.8251 | 32.1867 | 24.3543 | 51.348 | 748.1695 | 756.6677 | 756.7352 | 973.7227 | 1000.3316 | 987.2329 | 1041.7061 |  | 1054.1249 | 1000.6978 | 818.3727 | 980.4686 | 842.7576 | 843.242 | 853.6198 | 869.0591 | 1069.0163 | 974.8168 | 754.318 | 991.2858 | 1056.1787 |  | 774.724 |  | 817.8676 | 870.9266 | 485.4104 | 797.181 |  | 464.6444 | 673.8528 | 630.6289 | 881.8276 | 936.5975 | 978.5873 | 969.6527 | 62.036 | 375.6134 | 81.0547 | 595.7464 | 38.8843 | 61.7704 | 62.5852 | 111.9149 | 96.1373 |  |  | 7.0228 | -2.3006 | -64.9712 | 3.0431 | 10.9345 | -197.7231 | 36.5648 | -3.5205 | 17.3491 | 46.834 | 41.4341 | 0.0065022 | 0.00048134 | 0.00071297 | 1040.9384 | 1020.9561 | 982.7945 | 940.4379 | 433.7034 | 97.7302 | 47.5027 | 185.4918 | 91.41 | 59.5678 | 42.1063 | 30.9397 | 28.8912 | 46.3986 | 1048.1589 | 605.4075 | 651.8654 | 457.3562 | 351.4211 | 1032.43 | 648.5034 | 99.9874 | 279.3935 | 853.6753 | 276.4741 | 885.7061 |  | 1098.855 | 1109.268 | 1136.3132 | 963.6992 |  | 1217.1543 | 1150.8461 | 169.9806 | 76.9869 | 733.5563 | 1050.7532 | 982.3332 | 727.5315 | 1026.9197 | 882.7595 | 1029.6834 | 789.7116 | 950.9164 | 879.1953 | 1080.8312 | 810.3645 | 571.5854 | 818.9377 | 695.9823 | 678.8177 | 544.5797 |  |  | 766.2156 | 1043.5762 | 1134.1069 | 1163.5871 | 745.9877 |  | 763.143 |  |  | 890.2698 | 657.2274 | 632.7145 | [5 empty] | 944.6779 | 949.8824 | 1084.1353 | 998.8686 | 952.1351 | 999.3505 | 1064.9483 | 979.9499 | 1059.9658 | 980.1548 |  | 1207.4914 | 1094.1327 | 1064.8106 | 955.8644 | 1108.2114 | 998.6292 | 977.3488 | 1108.9176 | 1167.4741 | 1027.324 | 1062.8302 | 849.1435 | 1127.4144 | 1122.0496 | 1039.5816 | 980.4754 | 901.025 | 718.6822 | 1051.6496 | 915.7832 | 1096.669 | 1115.0809 | 1061.0388 |  | 1003.2692 | 945.7497 | 0.44117 | 19.0025 | 1.6145 | 1.2822 | -15.7229 | 3.0812 | 9061.2 | 0.67 | 6.1993 | -3.2529 | -17.2863 | 3.7411 | 8.1531 | -34.6699 | 14.9092 |  | 178.1419 | 242.4163 | 162.9916 | 40.5387 |  | 127.4951
42838.5459 | 10857 | 993.6721 | 787.7644 | 130.4406 | 73.7143 | 41.2834 | 30.2192 | 64.7977 | 28.0067 | 105.6908 | 80.5865 | 53.8258 | 32.1901 | 24.3485 | 51.3549 | 748.297 | 756.7464 | 756.8155 | 973.9108 | 1000.442 | 987.6176 | 1041.3058 |  | 1054.1925 | 998.368 | 818.4318 | 980.4283 | 842.6878 | 843.1816 | 853.5298 | 868.8959 | 1069.2532 | 973.3355 | 754.3984 | 991.4374 | 1056.4157 |  | 774.71 |  | 817.8555 | 870.877 | 485.5416 | 797.1418 |  | 464.831 | 672.0795 | 628.0187 | 883.6085 | 936.025 | 979.0606 | 969.4316 | 59.9632 | 376.0723 | 82.5435 | 595.7758 | 38.8897 | 61.7605 | 62.483 | 111.8074 | 96.1468 |  |  | 7.0222 | -2.666 | -65.0086 | 2.2486 | 10.7367 | -197.7159 | 36.3145 | -3.7886 | 17.2317 | 45.3639 | 41.2761 | 0.0064956 | 0.00057333 | 0.00071626 | 1041.8222 | 1020.9588 | 982.8533 | 940.4562 | 433.507 | 97.7723 | 47.5167 | 185.6693 | 91.436 | 59.5757 | 42.1122 | 30.9434 | 28.8947 | 46.4087 | 1019.5913 | 601.5868 | 638.4407 | 443.6195 | 345.2796 | 1034.0458 | 650.9208 | 100.0086 | 279.6096 | 853.8173 | 276.8967 | 887.4115 |  | 1097.9151 | 1108.7077 | 1150.1632 | 964.0695 |  | 1215.8693 | 1149.8406 | 171.5663 | 77.5653 | 733.4792 | 1051.4591 | 981.8527 | 727.1732 | 1016.1846 | 882.5199 | 1029.6231 | 789.8311 | 950.8725 | 879.0558 | 1081.75 | 810.2893 | 572.5261 | 818.7634 | 695.928 | 678.7496 | 544.6834 |  |  | 766.1613 | 1043.4884 | 1134.1189 | 1163.6502 | 746.0021 |  | 763.1381 |  |  | 890.9094 | 658.5936 | 634.2986 | [5 empty] | 944.51 | 949.6899 | 1084.1786 | 999.0358 | 952.2557 | 998.9501 | 1064.8299 | 980.0473 | 1059.9864 | 980.3159 |  | 1205.7352 | 1093.5557 | 1065.2328 | 955.1849 | 1108.0563 | 998.4891 | 977.3843 | 1105.4466 | 1167.5152 | 1024.8584 | 1062.4355 | 850.7811 | 1127.9927 | 1125.6614 | 1038.7013 | 980.2343 | 901.043 | 721.5565 | 1051.4531 | 915.8501 | 1096.7688 | 1119.4305 | 1041.9304 |  | 1002.1923 | 945.8702 | 0.46677 | 19.0018 | 1.6144 | 1.2826 | -15.7103 | 3.0812 | 9068.23 | 0.63 | 6.1987 | -3.4984 | -17.2751 | 3.2129 | 8.0806 | -34.6758 | 14.8609 |  | 178.0955 | 242.4602 | 167.1623 | 42.7299 |  | 127.6923
42838.5459 | 10858 | 992.4781 | 787.3549 | 130.6379 | 73.7471 | 41.2832 | 30.216 | 64.8084 | 27.997 | 105.704 | 80.5846 | 53.8262 | 32.1909 | 24.3481 | 51.3635 | 748.4281 | 756.8243 | 756.8975 | 972.4704 | 1000.3645 | 985.792 | 1041.5676 |  | 1054.1147 | 996.698 | 817.7095 | 980.1694 | 842.6327 | 843.1289 | 853.4396 | 868.8926 | 1059.3261 | 971.9198 | 754.4857 | 991.0859 | 1056.2102 |  | 774.6984 |  | 817.8709 | 870.8663 | 485.5319 | 797.5474 |  | 465.0857 | 671.5305 | 629.9455 | 882.6647 | 935.7489 | 977.033 | 968.8495 | 59.1057 | 376.4373 | 82.7737 | 595.8895 | 38.89 | 61.7039 | 62.38 | 111.6868 | 96.1566 |  |  | 7.0163 | -1.5831 | -64.822 | 3.1475 | 8.5834 | -197.7251 | 36.693 | -3.9444 | 16.9568 | 45.6259 | 41.3539 | 0.0065942 | 0.00041563 | 0.00070147 | 1041.4946 | 1021.0769 | 982.9652 | 940.5478 | 434.8808 | 97.8163 | 47.5338 | 185.8526 | 91.4629 | 59.5938 | 42.1238 | 30.9575 | 28.9076 | 46.431 | 1052.962 | 598.0539 | 596.259 | 416.8863 | 318.3867 | 1035.4979 | 653.6422 | 100.0243 | 279.8314 | 853.8446 | 277.3947 | 888.8465 |  | 1097.8484 | 1109.4802 | 1146.9178 | 964.4459 |  | 1215.1672 | 1149.1629 | 160.2624 | 79.9698 | 733.4549 | 1050.6832 | 980.9944 | 727.1202 | 1029.855 | 882.4978 | 1029.3564 | 789.6978 | 950.8409 | 879.1558 | 1076.5297 | 808.9286 | 573.7839 | 818.7778 | 695.974 | 678.7956 | 544.8532 |  |  | 766.1147 | 1043.3437 | 1133.3933 | 1163.5524 | 745.9666 |  | 763.0892 |  |  | 891.9244 | 660.1315 | 636.0183 | [5 empty] | 944.4803 | 949.9489 | 1084.6885 | 999.5031 | 952.7706 | 998.8802 | 1065.3262 | 979.9899 | 1060.0925 | 980.2466 |  | 1204.1908 | 1094.8753 | 1062.9514 | 955.2878 | 1107.9205 | 998.3886 | 977.452 | 1102.9706 | 1167.885 | 1023.452 | 1060.9188 | 851.3307 | 1126.7075 | 1135.6232 | 1037.8555 | 980.0084 | 901.0594 | 723.1334 | 1049.3806 | 916.0853 | 1095.5783 | 1129.4851 | 1029.8781 |  | 1000.0876 | 945.9161 | 0.56045 | 19.0034 | 1.6156 | 1.2848 | -15.7192 | 3.0812 | 9019.29 | 0.71 | 6.1959 | -2.695 | -17.2453 | 3.8001 | 7.2191 | -34.6485 | 14.9261 |  | 178.0179 | 242.4118 | 164.3527 | 48.2083 |  | 127.8833
42838.546 | 10859 | 992.766 | 787.4131 | 130.845 | 73.776 | 41.2943 | 30.2163 | 64.8339 | 28.0072 | 105.7075 | 80.5946 | 53.8373 | 32.1995 | 24.3444 | 51.3723 | 748.557 | 756.883 | 756.962 | 972.0493 | 1000.0994 | 985.898 | 1045.9193 |  | 1054.1675 | 1000.9378 | 817.199 | 980 | 842.5628 | 843.0747 | 853.3933 | 869.089 | 1056.7009 | 972.3322 | 754.575 | 990.9414 | 1056.0304 |  | 774.6882 |  | 817.8896 | 870.8489 | 485.9523 | 797.7662 |  | 463.5889 | 670.5387 | 633.8428 | 883.1518 | 935.1112 | 977.8335 | 968.4694 | 59.1023 | 376.7309 | 82.6864 | 595.8362 | 38.8717 | 61.6059 | 62.2729 | 111.5116 | 96.2061 |  |  | 6.9348 | -2.6154 | -64.4974 | 2.3261 | 11.2585 | -197.7119 | 36.6752 | -3.6467 | 17.5985 | 45.9383 | 41.3636 | 0.0065859 | 0.00063576 | 0.0007639 | 1040.9475 | 1021.2122 | 982.9343 | 940.6743 | 434.341 | 97.8425 | 47.5355 | 186.0175 | 91.4783 | 59.5901 | 42.1184 | 30.9418 | 28.8975 | 46.4245 | 1016.5147 | 589.1717 | 623.9216 | 403.9888 | 330.7018 | 1036.8994 | 656.4826 | 100.0309 | 280.071 | 853.8682 | 277.946 | 890.2461 |  | 1099.7801 | 1111.5778 | 1148.8376 | 964.8968 |  | 1217.7456 | 1154.8004 | 159.257 | 63.7543 | 733.4405 | 1050.6333 | 980.5491 | 727.0879 | 1032.6632 | 882.468 | 1027.9742 | 789.3349 | 950.7713 | 879.5916 | 1077.877 | 809.996 | 575.2126 | 819.1205 | 696.0001 | 678.8315 | 545.1191 |  |  | 766.0675 | 1043.1869 | 1132.9044 | 1163.3336 | 745.9744 |  | 763.0614 |  |  | 893.4254 | 661.9259 | 637.9333 | [5 empty] | 944.4772 | 950.9567 | 1085.0834 | 1000.0856 | 953.0941 | 998.3509 | 1064.5918 | 980.0394 | 1060.1195 | 980.3375 |  | 1203.3927 | 1094.9443 | 1061.0607 | 954.687 | 1106.4914 | 998.144 | 977.4703 | 1101.6019 | 1168.5495 | 1025.3381 | 1060.2204 | 852.2306 | 1126.0862 | 1132.0821 | 1035.5446 | 979.7181 | 901.0983 | 723.5424 | 1050.3102 | 916.1206 | 1093.8114 | 1124.9938 | 1029.3032 |  | 995.4008 | 946.1865 | 0.78806 | 19.0034 | 1.6159 | 1.2857 | -15.7616 | 3.0812 | 8977.69 | 0.93 | 6.1597 | -3.4622 | -17.193 | 3.2651 | 8.2705 | -34.6585 | 14.9272 |  | 177.9337 | 242.2722 | 169.2716 | 45.9655 |  | 127.9332
42838.546 | 10860 | 994.3599 | 787.8747 | 131.0509 | 73.7998 | 41.301 | 30.2239 | 64.8542 | 28.0228 | 105.7181 | 80.611 | 53.8426 | 32.1988 | 24.3517 | 51.3864 | 748.6919 | 756.9368 | 757.0172 | 973.6984 | 1000.1253 | 987.5134 | 1046.8082 |  | 1054.2503 | 999.4054 | 816.148 | 979.8051 | 842.5047 | 843.0172 | 853.3572 | 869.731 | 1065.9129 | 974.5543 | 754.6708 | 991.3494 | 1055.9358 |  | 774.6942 |  | 817.9044 | 870.8508 | 486.3286 | 797.9693 |  | 463.378 | 670.598 | 634.031 | 882.1586 | 934.0767 | 976.8876 | 968.0036 | 59.7522 | 377.2057 | 81.3934 | 595.8433 | 38.8882 | 61.5037 | 62.1788 | 111.3108 | 96.2523 |  |  | 7.0793 | -4.2477 | -64.9738 | 1.7867 | 10.3596 | -197.7165 | 36.5241 | -3.7781 | 18.476 | 47.4428 | 41.3631 | 0.0065827 | 0.00049284 | 0.0006949 | 1044.2095 | 1021.3436 | 983.0226 | 940.8026 | 435.2749 | 97.9042 | 47.5606 | 186.2269 | 91.4997 | 59.6163 | 42.1341 | 30.9529 | 28.9117 | 46.4411 | 930.648 | 579.8839 | 576.8599 | 405.875 | 342.4068 | 1036.9433 | 657.5968 | 100.0504 | 280.3397 | 854.1892 | 278.536 | 891.9102 |  | 1102.7827 | 1113.4316 | 1142.8613 | 965.3817 |  | 1219.6495 | 1159.6998 | 172.7477 | 73.5177 | 733.4118 | 1043.8 | 979.8708 | 727.0514 | 1021.9487 | 882.2819 | 1029.4783 | 789.1394 | 950.7322 | 880.3666 | 1075.7126 | 810.5802 | 576.8383 | 819.8089 | 695.972 | 678.9699 | 545.4673 |  |  | 766.0249 | 1043.0172 | 1132.787 | 1162.8066 | 745.9627 |  | 762.9904 |  |  | 895.1547 | 663.8242 | 639.8698 | [5 empty] | 944.6489 | 951.476 | 1084.7155 | 999.9642 | 953.4758 | 999.2384 | 1064.927 | 980.0257 | 1060.097 | 980.1483 |  | 1204.7137 | 1094.3171 | 1061.8642 | 956.7582 | 1106.4836 | 998.2679 | 977.4307 | 1098.0577 | 1168.3177 | 1028.5448 | 1060.2977 | 857.0284 | 1125.5519 | 1142.2801 | 1035.865 | 979.9174 | 901.0344 | 723.6191 | 1050.9198 | 915.8133 | 1094.1723 | 1097.227 | 1034.9178 |  | 991.6544 | 946.5301 | 0.85651 | 19.0033 | 1.6158 | 1.2862 | -15.7602 | 3.0812 | 8926.06 | 1.26 | 6.2234 | -4.4123 | -17.257 | 2.8616 | 7.9305 | -34.6458 | 14.8908 |  | 177.8424 | 241.9067 | 178.8396 | 51.5217 |  | 128.0194
42838.546 | 10861 | 996.8525 | 788.7365 | 131.2532 | 73.837 | 41.3132 | 30.2335 | 64.8714 | 28.0257 | 105.7408 | 80.6222 | 53.8513 | 32.2089 | 24.3624 | 51.3918 | 748.839 | 756.9988 | 757.0909 | 976.3665 | 1000.3211 | 989.8057 | 1045.3896 |  | 1054.1835 | 997.6298 | 815.9246 | 979.5831 | 842.4398 | 842.9477 | 853.327 | 869.96 | 1068.6168 | 973.6521 | 754.7567 | 992.1353 | 1055.9833 |  | 774.6851 |  | 817.9096 | 870.8385 | 486.4869 | 797.9999 |  | 462.5166 | 670.4783 | 636.8441 | 887.2981 | 934.8607 | 976.5032 | 967.7403 | 60.9893 | 377.7246 | 81.3182 | 596.0452 | 38.9226 | 61.4458 | 62.0813 | 111.1303 | 96.2746 |  |  | 7.1056 | -4.8364 | -64.6314 | 2.8118 | 13.1766 | -197.7152 | 36.9019 | -3.8576 | 18.9594 | 48.5638 | 41.3798 | 0.0066057 | 0.00052734 | 0.00069326 | 1041.7089 | 1021.5062 | 983.0638 | 940.7836 | 436.0803 | 97.9497 | 47.5655 | 186.4036 | 91.5169 | 59.618 | 42.1351 | 30.9545 | 28.907 | 46.4462 | 1025.1951 | 573.8008 | 616.3742 | 428.6067 | 334.2071 | 1037.5485 | 659.5583 | 100.069 | 280.6121 | 854.4754 | 279.1384 | 893.7019 |  | 1102.3809 | 1114.5462 | 1139.6201 | 965.4949 |  | 1221.353 | 1163.089 | 180.9074 | 78.4551 | 733.452 | 1038.865 | 979.3305 | 727.1594 | 1021.4122 | 882.1568 | 1026.9462 | 788.8367 | 950.663 | 880.1162 | 1076.0467 | 810.6296 | 578.004 | 819.8427 | 695.82 | 680.0726 | 545.7671 |  |  | 765.9699 | 1042.702 | 1132.2674 | 1162.5687 | 745.4874 |  | 762.4037 |  |  | 896.3887 | 665.617 | 641.734 | [5 empty] | 944.8142 | 952.0186 | 1084.5059 | 999.9372 | 953.7396 | 999.5943 | 1065.2181 | 980.084 | 1059.9242 | 980.1929 |  | 1205.5097 | 1094.7121 | 1060.7741 | 958.6078 | 1107.1675 | 998.4093 | 977.5379 | 1103.3452 | 1168.7592 | 1025.9405 | 1064.3746 | 859.6003 | 1123.457 | 1151.6204 | 1033.4807 | 979.7201 | 900.9221 | 723.705 | 1050.4993 | 915.9244 | 1094.4031 | 1108.917 | 1041.4725 |  | 989.7525 | 946.7197 | 0.83202 | 19.0029 | 1.6157 | 1.2858 | -15.7281 | 3.0812 | 8884.29 | 0.58 | 6.2349 | -4.7079 | -17.2103 | 3.5897 | 8.9426 | -34.6403 | 14.9653 |  | 177.6723 | 241.7549 | 168.7105 | 47.709 |  | 127.9772
42838.546 | 10862 | 998.4944 | 789.3996 | 131.4542 | 73.8687 | 41.3196 | 30.2359 | 64.8851 | 28.0225 | 105.7413 | 80.6272 | 53.8546 | 32.2077 | 24.3653 | 51.4057 | 748.9662 | 757.0524 | 757.1419 | 978.1424 | 1000.8713 | 991.2401 | 1040.8741 |  | 1054.0601 | 998.6477 | 814.622 | 979.5261 | 842.3711 | 842.8845 | 853.2278 | 869.6142 | 1071.9461 | 972.8887 | 754.8436 | 992.8225 | 1056.4765 |  | 774.6729 |  | 817.9215 | 870.8845 | 486.8004 | 798.4491 |  | 462.933 | 669.824 | 639.8035 | 890.9478 | 936.9803 | 978.6982 | 968.0548 | 62.55 | 378.3392 | 82.0363 | 596.1292 | 38.9402 | 61.467 | 61.9938 | 110.9116 | 96.2641 |  |  | 6.8198 | -5.1558 | -64.5559 | 2.8624 | 12.1574 | -197.6764 | 36.0168 | -3.6572 | 18.6453 | 47.5154 | 41.2968 | 0.0066566 | 0.00043041 | 0.00072611 | 1043.4115 | 1021.4817 | 983.0822 | 940.8196 | 436.1642 | 97.9963 | 47.568 | 186.5782 | 91.5313 | 59.6248 | 42.1382 | 30.9618 | 28.8969 | 46.4461 | 1057.8065 | 569.6073 | 678.5361 | 452.1687 | 331.2811 | 1038.5474 | 662.2946 | 100.084 | 280.8646 | 854.7598 | 279.8455 | 895.4527 |  | 1102.0584 | 1113.4886 | 1141.2788 | 965.5599 |  | 1221.2764 | 1162.6803 | 135.5982 | 64.4725 | 733.8673 | 1038.0046 | 979.5981 | 727.892 | 1020.3304 | 882.3574 | 1027.1409 | 788.8231 | 950.623 | 879.6259 | 1074.9491 | 810.7592 | 579.2577 | 820.0265 | 695.9044 | 680.1371 | 545.9395 |  |  | 765.9182 | 1042.5337 | 1131.968 | 1162.4353 | 745.4343 |  | 762.5987 |  |  | 897.4163 | 667.401 | 643.5429 | [5 empty] | 944.8946 | 952.6477 | 1084.1057 | 999.7232 | 953.9125 | 999.4806 | 1066.6487 | 980.0425 | 1060.0285 | 980.3784 |  | 1207.723 | 1095.0188 | 1058.5086 | 959.1362 | 1106.3446 | 998.66 | 977.5781 | 1103.9963 | 1168.186 | 1030.2775 | 1064.2204 | 865.4576 | 1121.5623 | 1136.7004 | 1034.4809 | 980.326 | 900.9996 | 726.8466 | 1051.0766 | 916.0362 | 1094.7075 | 1127.0412 | 1041.4783 |  | 986.3428 | 946.94 | 0.88155 | 19.0042 | 1.615 | 1.2835 | -15.7963 | 3.0812 | 8826.6 | 0.38 | 6.1079 | -4.8592 | -17.1943 | 3.6206 | 8.5973 | -34.6673 | 14.7977 |  | 177.5821 | 241.67 | 165.7087 | 41.612 |  | 128.0184
42838.546 | 10863 | 998.2482 | 789.6925 | 131.6892 | 73.895 | 41.3223 | 30.243 | 64.9077 | 28.0231 | 105.7477 | 80.6435 | 53.8708 | 32.2175 | 24.3649 | 51.4103 | 749.0807 | 757.1431 | 757.2273 | 977.054 | 1001.068 | 987.6033 | 1039.5931 |  | 1054.0233 | 996.9126 | 814.7974 | 979.4996 | 842.3182 | 842.8344 | 853.2045 | 869.3392 | 1063.1642 | 974.8976 | 754.9375 | 992.4121 | 1056.6667 |  | 774.6696 |  | 817.9508 | 870.9803 | 486.9295 | 798.2825 |  | 463.9656 | 671.2274 | 639.95 | 887.0857 | 936.8455 | 978.6266 | 968.3561 | 63.8378 | 379.0069 | 82.7784 | 596.4694 | 38.9394 | 61.5007 | 61.9037 | 110.6498 | 96.2772 |  |  | 6.9657 | -3.881 | -65.1834 | 2.4648 | 12.5156 | -197.6929 | 36.1147 | -3.8957 | 18.4235 | 47.7378 | 41.318 | 0.0066862 | 0.00062755 | 0.00071297 | 1045.2407 | 1021.4047 | 983.1762 | 940.9548 | 437.0585 | 98.0238 | 47.5717 | 186.7558 | 91.5574 | 59.645 | 42.1426 | 30.958 | 28.8991 | 46.4556 | 966.5606 | 561.9594 | 621.6366 | 439.8884 | 327.5739 | 1036.2897 | 663.2437 | 100.1011 | 281.1009 | 854.8551 | 280.5989 | 897.0757 |  | 1100.6242 | 1113.0776 | 1140.0404 | 965.8072 |  | 1220.9463 | 1164.305 | 154.1199 | 65.8524 | 733.8389 | 1045.9801 | 979.159 | 727.7029 | 1034.644 | 882.3821 | 1026.1954 | 788.7839 | 950.5757 | 879.4245 | 1075.464 | 810.9137 | 580.514 | 820.0147 | 695.9895 | 679.8897 | 546.0986 |  |  | 765.8742 | 1042.4478 | 1132.3155 | 1162.2453 | 745.4023 |  | 763.1271 |  |  | 898.4656 | 669.2699 | 645.3461 | [5 empty] | 944.9037 | 952.7399 | 1083.99 | 999.9821 | 953.9109 | 998.903 | 1065.7129 | 980.0999 | 1060.0012 | 980.3978 |  | 1207.126 | 1095.9949 | 1058.299 | 959.3287 | 1107.2959 | 998.798 | 977.6177 | 1101.6245 | 1167.2223 | 1032.8909 | 1060.2167 | 875.0372 | 1118.1093 | 1141.9838 | 1033.2185 | 980.1675 | 901.0641 | 728.4232 | 1049.7112 | 916.1584 | 1095.7744 | 1110.9709 | 1032.0555 |  | 983.6184 | 947.1783 | 0.91104 | 19.0031 | 1.614 | 1.2829 | -15.8109 | 3.0812 | 8765.97 | 0.69 | 6.1728 | -4.219 | -17.2905 | 3.3623 | 8.7228 | -34.6678 | 14.8174 |  | 177.5365 | 241.5275 | 174.4437 | 48.216 |  | 128.0867
42838.546 | 10864 | 999.2873 | 790.4395 | 131.898 | 73.9224 | 41.3286 | 30.2477 | 64.9306 | 28.0286 | 105.7671 | 80.6537 | 53.8728 | 32.2215 | 24.3656 | 51.4169 | 749.2023 | 757.2171 | 757.3004 | 976.9898 | 1000.5965 | 984.3977 | 1039.7247 |  | 1054.0255 | 998.6774 | 815.9896 | 979.3583 | 842.2549 | 842.7832 | 853.1223 | 869.3948 | 1060.2914 | 972.0033 | 755.0244 | 991.6594 | 1056.7024 |  | 774.6529 |  | 817.9575 | 870.9949 | 487.314 | 798.4522 |  | 462.9065 | 671.5574 | 647.0897 | 894.3594 | 938.8337 | 980.3779 | 968.6545 | 64.2391 | 379.5561 | 83.2436 | 596.7862 | 38.9152 | 61.4951 | 61.8105 | 110.389 | 96.2611 |  |  | 6.8921 | -4.866 | -65.0178 | 2.9287 | 12.5635 | -197.6646 | 36.6042 | -3.8438 | 17.9753 | 46.7815 | 41.2876 | 0.0067437 | 0.00052898 | 0.00072776 | 1042.1804 | 1021.1638 | 983.1725 | 940.9817 | 436.869 | 98.0544 | 47.5855 | 186.9534 | 91.593 | 59.6607 | 42.1539 | 30.9619 | 28.9149 | 46.4765 | 1000.8872 | 556.7877 | 614.8795 | 430.2085 | 328.3889 | 1033.9412 | 664.6592 | 100.1136 | 281.3418 | 854.7327 | 281.2702 | 898.8077 |  | 1100.4165 | 1114.2973 | 1135.1783 | 966.4145 |  | 1226.5031 | 1169.8502 | 138.6069 | 56.1729 | 733.6925 | 1043.3563 | 979.0973 | 726.7415 | 1033.1565 | 881.9377 | 1028.7256 | 788.8351 | 950.5359 | 879.5181 | 1073.6543 | 810.9634 | 581.8084 | 819.9339 | 696.2578 | 678.5677 | 546.3854 |  |  | 765.8326 | 1042.3126 | 1132.2209 | 1162.0789 | 745.9637 |  | 763.0581 |  |  | 899.6501 | 671.3249 | 647.4522 | [5 empty] | 944.555 | 950.6834 | 1083.7075 | 999.9965 | 954.5946 | 999.2663 | 1063.5733 | 980.1048 | 1059.9306 | 980.5306 |  | 1206.7279 | 1095.8447 | 1057.8385 | 960.8873 | 1107.0178 | 998.8242 | 977.6222 | 1097.3083 | 1168.1906 | 1030.8905 | 1059.6015 | 879.4665 | 1115.1913 | 1145.2102 | 1033.2757 | 980.1368 | 901.0279 | 728.5604 | 1047.6202 | 916.2682 | 1096.4644 | 1117.3909 | 1036.086 |  | 984.3758 | 947.4227 | 0.60144 | 19.0027 | 1.6153 | 1.2851 | -15.6613 | 3.0812 | 8720.15 | 1.12 | 6.1399 | -4.725 | -17.2716 | 3.6657 | 8.7456 | -34.6895 | 14.9279 |  | 177.4641 | 241.414 | 169.1759 | 49.3883 |  | 128.2117
42838.546 | 10865 | 1000.0557 | 791.2041 | 132.1203 | 73.9456 | 41.3323 | 30.2475 | 64.9448 | 28.0297 | 105.781 | 80.6569 | 53.8829 | 32.2158 | 24.3594 | 51.4208 | 749.3187 | 757.2868 | 757.3769 | 978.3046 | 1000.5576 | 986.0852 | 1037.6 |  | 1054.2864 | 997.5483 | 815.8379 | 979.3246 | 842.1898 | 842.7286 | 853.0902 | 869.7299 | 1052.253 | 967.1991 | 755.1025 | 992.1183 | 1056.9288 |  | 774.6474 |  | 817.9619 | 870.9485 | 487.7308 | 798.6411 |  | 461.0614 | 671.1385 | 649.6564 | 897.129 | 941.8741 | 981.7997 | 968.9386 | 64.696 | 380.0431 | 83.2088 | 597.0703 | 38.882 | 61.5549 | 61.7362 | 110.1495 | 96.2287 |  |  | 6.8204 | -4.203 | -64.7477 | 3.3125 | 12.9243 | -197.6784 | 36.6916 | -3.6053 | 17.121 | 45.3861 | 41.3803 | 0.0066139 | 0.00053226 | 0.0006949 | 1042.6709 | 1021.1462 | 982.9841 | 940.9161 | 438.3195 | 98.0863 | 47.5749 | 187.1272 | 91.6011 | 59.6592 | 42.1509 | 30.9513 | 28.9121 | 46.4764 | 979.9902 | 549.8632 | 629.5209 | 435.4117 | 333.2396 | 1031.3427 | 665.4902 | 100.1357 | 281.602 | 854.2895 | 281.9813 | 900.5139 |  | 1100.0433 | 1113.7197 | 1141.3919 | 967.2713 |  | 1228.9162 | 1174.1218 | 141.1751 | 71.8876 | 733.0639 | 1047.2724 | 978.2039 | 726.4296 | 1022.9709 | 881.8601 | 1028.3527 | 788.8276 | 950.4806 | 880.1302 | 1076.4933 | 811.4512 | 582.8426 | 820.0827 | 696.2737 | 678.6239 | 546.7759 |  |  | 765.7954 | 1042.3507 | 1132.2429 | 1161.8599 | 746.0503 |  | 762.9476 |  |  | 901.4562 | 673.695 | 649.7888 | [5 empty] | 944.4844 | 943.2375 | 1083.5165 | 1000.0697 | 954.7139 | 998.3209 | 1062.8273 | 980.0854 | 1059.7925 | 980.8693 |  | 1207.2199 | 1094.9952 | 1058.1453 | 962.6872 | 1107.1125 | 998.8278 | 977.6588 | 1094.7879 | 1169.0136 | 1031.5204 | 1063.9672 | 885.6587 | 1113.6235 | 1147.4159 | 1032.5823 | 980.555 | 900.9946 | 729.601 | 1044.9615 | 916.2169 | 1095.7496 | 1127.19 | 1032.1179 |  | 984.6079 | 947.641 | 0.96113 | 19.0031 | 1.6161 | 1.286 | -15.6838 | 3.0812 | 8702.07 | 0.83 | 6.1079 | -4.3903 | -17.2318 | 3.8976 | 8.8753 | -34.7104 | 14.9542 |  | 177.4859 | 241.2604 | 169.8969 | 48.0095 |  | 128.4873
42838.546 | 10866 | 998.6004 | 791.2905 | 132.3401 | 73.9809 | 41.3376 | 30.2496 | 64.9593 | 28.0313 | 105.7882 | 80.6708 | 53.8819 | 32.2239 | 24.3656 | 51.4362 | 749.4239 | 757.3569 | 757.4463 | 977.8664 | 1000.8697 | 986.7866 | 1036.6174 |  | 1054.372 | 997.2157 | 815.4464 | 979.2715 | 842.116 | 842.6701 | 853.063 | 870.6346 | 1048.111 | 968.2575 | 755.1819 | 992.3308 | 1057.0628 |  | 774.6416 |  | 817.9607 | 870.8999 | 488.4342 | 798.5959 |  | 461.4502 | 672.3186 | 647.4181 | 889.9217 | 943.2484 | 980.9813 | 968.8108 | 65.8351 | 380.4468 | 81.7866 | 596.8138 | 38.8747 | 61.5948 | 61.6545 | 109.8994 | 96.1958 |  |  | 6.9052 | -0.73275 | -64.4619 | 2.6074 | 10.4299 | -197.6692 | 36.9118 | -3.4956 | 16.8414 | 45.3142 | 41.2985 | 0.0068357 | 0.00060948 | 0.00072776 | 1042.2988 | 1021.0185 | 982.9521 | 940.8628 | 438.1017 | 98.1161 | 47.5918 | 187.305 | 91.6235 | 59.6679 | 42.153 | 30.9689 | 28.9152 | 46.4918 | 947.4207 | 546.2944 | 653.851 | 434.6629 | 327.6506 | 1029.4021 | 666.7345 | 100.1584 | 281.8314 | 853.8859 | 282.6025 | 901.8446 |  | 1100.0985 | 1113.2113 | 1136.1064 | 969.2906 |  | 1230.2888 | 1174.8986 | 149.535 | 58.9573 | 733.0346 | 1048.1838 | 978.3869 | 726.4239 | 1028.7541 | 881.8672 | 1027.7626 | 788.9105 | 950.4435 | 881.2232 | 1080.875 | 812.0403 | 584.133 | 820.5072 | 696.3161 | 678.7164 | 547.2902 |  |  | 765.7373 | 1042.2967 | 1132.3978 | 1161.642 | 746.0204 |  | 762.896 |  |  | 903.0887 | 675.7153 | 651.8691 | [5 empty] | 944.3872 | 942.9132 | 1083.5456 | 1000.5108 | 955.3752 | 998.6718 | 1062.6417 | 980.1244 | 1059.6719 | 980.4051 |  | 1209.2463 | 1094.4064 | 1062.7881 | 970.5356 | 1107.1824 | 998.9882 | 977.6868 | 1092.967 | 1168.3708 | 1048.0533 | 1062.3841 | 884.5132 | 1113.6312 | 1144.8184 | 1032.3309 | 980.377 | 900.9695 | 729.9666 | 1046.4432 | 915.6618 | 1095.7506 | 1115.5291 | 1025.4749 |  | 981.3073 | 947.8748 | 0.76543 | 19.0033 | 1.6165 | 1.2857 | -15.7016 | 3.0812 | 8711.91 | 0.66 | 6.1456 | -1.8343 | -17.2045 | 3.4601 | 7.9704 | -34.6983 | 14.9941 |  | 177.4581 | 241.1041 | 172.3253 | 45.6782 |  | 129.3981
42838.5461 | 10867 | 996.2741 | 790.9324 | 132.5634 | 74.0184 | 41.3501 | 30.2616 | 64.9845 | 28.041 | 105.8024 | 80.6804 | 53.8944 | 32.2326 | 24.3673 | 51.4514 | 749.5333 | 757.4148 | 757.51 | 977.5066 | 1000.8794 | 986.7627 | 1035.7576 |  | 1054.2454 | 999.6998 | 814.6645 | 979.24 | 842.0518 | 842.6081 | 853.0466 | 871.6731 | 1065.1269 | 973.1888 | 755.2582 | 992.3122 | 1057.1585 |  | 774.64 |  | 817.9669 | 870.9467 | 488.5981 | 798.6218 |  | 462.1899 | 672.9768 | 646.3372 | 889.5324 | 942.9832 | 979.9983 | 968.7865 | 66.2194 | 380.8424 | 80.894 | 596.8511 | 38.8734 | 61.6634 | 61.5759 | 109.6155 | 96.1628 |  |  | 6.7909 | 0.095875 | -65.4186 | 3.5024 | 10.8728 | -197.7251 | 37.1792 | -3.6086 | 17.1504 | 46.8409 | 41.3466 | 0.0067371 | 0.00061769 | 0.00070804 | 1040.9312 | 1020.6302 | 982.9058 | 940.857 | 439.1503 | 98.1747 | 47.6064 | 187.5113 | 91.653 | 59.6902 | 42.1769 | 30.9749 | 28.9222 | 46.499 | 954.2533 | 545.5962 | 620.9687 | 426.1915 | 328.4032 | 1027.7809 | 667.3022 | 100.1767 | 282.0633 | 853.6918 | 283.2133 | 903.3157 |  | 1103.2777 | 1112.2608 | 1139.9303 | 970.4957 |  | 1231.7252 | 1174.4467 | 154.007 | 63.5274 | 733.0004 | 1041.1647 | 978.8078 | 726.3838 | 1029.2615 | 881.907 | 1027.9603 | 788.6613 | 950.3938 | 882.3731 | 1091.134 | 811.8317 | 585.3039 | 820.6286 | 696.363 | 678.748 | 547.8677 |  |  | 765.6935 | 1042.1616 | 1131.8665 | 1161.5803 | 746.0459 |  | 762.8085 |  |  | 904.6809 | 678.03 | 654.1205 | [5 empty] | 944.1562 | 942.9239 | 1083.7205 | 1000.9359 | 956.2553 | 999.2193 | 1063.977 | 980.1145 | 1059.6039 | 980.4225 |  | 1210.3307 | 1093.9659 | 1073.2983 | 975.532 | 1106.6921 | 999.2521 | 977.745 | 1093.2726 | 1167.7025 | 1060.6115 | 1062.8444 | 884.1759 | 1115.6965 | 1149.0278 | 1032.1673 | 980.0038 | 900.9211 | 729.5999 | 1047.9806 | 915.4584 | 1096.1331 | 1107.5118 | 1024.5599 |  | 975.6088 | 948.1177 | 0.57455 | 19.0033 | 1.6156 | 1.2845 | -15.8262 | 3.0811 | 8792.19 | 0.58 | 6.0945 | 0.66373 | -17.3377 | 4.0117 | 8.1346 | -34.6896 | 15.0424 |  | 177.3859 | 241.0758 | 170.5749 | 49.5019 |  | 129.9691
42838.5461 | 10868 | 996.245 | 790.9323 | 132.8036 | 74.0622 | 41.3697 | 30.27 | 65.0077 | 28.0539 | 105.8155 | 80.6924 | 53.9068 | 32.2354 | 24.3744 | 51.4594 | 749.6499 | 757.4748 | 757.5777 | 973.7878 | 1000.7432 | 986.3644 | 1035.4001 |  | 1054.0433 | 999.463 | 814.3402 | 979.1532 | 841.9932 | 842.5456 | 853.0258 | 872.5522 | 1077.3685 | 975.0579 | 755.335 | 992.0048 | 1057.1684 |  | 774.6323 |  | 817.9866 | 871.021 | 488.8318 | 798.4617 |  | 462.6684 | 672.3394 | 644.5278 | 886.7938 | 940.7977 | 980.009 | 968.9979 | 65.8864 | 381.2369 | 80.2351 | 596.803 | 38.9017 | 61.7198 | 61.5046 | 109.3305 | 96.1182 |  |  | 6.6739 | -1.2144 | -64.8608 | 2.8413 | 10.2439 | -197.7165 | 36.6121 | -3.6007 | 17.6709 | 45.3198 | 41.41 | 0.006857 | 0.00048298 | 0.00071461 | 1040.9637 | 1020.5043 | 982.7001 | 940.788 | 440.0856 | 98.2191 | 47.6138 | 187.6982 | 91.6778 | 59.6984 | 42.1796 | 30.9688 | 28.925 | 46.501 | 965.6464 | 543.1129 | 614.0902 | 440.9985 | 320.8501 | 1026.6458 | 668.2445 | 100.1974 | 282.2946 | 853.5335 | 283.7963 | 904.8425 |  | 1103.6241 | 1111.4648 | 1140.9262 | 971.5828 |  | 1233.449 | 1175.0241 | 158.1061 | 79.3499 | 732.9465 | 1042.3038 | 978.0738 | 726.3136 | 1030.2508 | 881.9581 | 1027.574 | 788.3229 | 950.3439 | 883.2034 | 1094.0574 | 811.5406 | 586.4289 | 820.7148 | 696.4224 | 678.7863 | 548.4609 |  |  | 765.6496 | 1041.9694 | 1132.0545 | 1161.4016 | 746.0644 |  | 762.7604 |  |  | 906.3044 | 680.5612 | 656.5574 | [5 empty] | 943.8396 | 942.9588 | 1083.8222 | 1001.3465 | 956.3152 | 999.6317 | 1064.3645 | 980.0907 | 1059.5324 | 981.476 |  | 1209.8133 | 1095.6214 | 1081.1138 | 974.5841 | 1106.3876 | 999.142 | 977.7638 | 1095.4368 | 1167.3924 | 1065.6098 | 1062.0994 | 885.9768 | 1115.3284 | 1157.2303 | 1032.3454 | 979.9394 | 901.0085 | 729.9873 | 1046.4924 | 915.6115 | 1096.0791 | 1074.9591 | 1024.5733 |  | 978.9134 | 948.3547 | 1.1496 | 19.0025 | 1.6146 | 1.2836 | -15.7682 | 3.0811 | 8863.72 | 1.25 | 6.0417 | -2.3615 | -17.2578 | 3.6121 | 7.8959 | -34.689 | 14.9273 |  | 177.2825 | 240.9459 | 168.6168 | 50.5489 |  | 130.4581
42838.5461 | 10869 | 997.387 | 791.2488 | 133.013 | 74.0756 | 41.3612 | 30.2678 | 65.0269 | 28.0527 | 105.8125 | 80.6984 | 53.9009 | 32.2329 | 24.3678 | 51.4606 | 749.7712 | 757.5392 | 757.6452 | 970.5211 | 1000.5166 | 985.1723 | 1035.4806 |  | 1053.8769 | 997.2202 | 814.2875 | 978.955 | 841.9309 | 842.4937 | 852.9831 | 873.2106 | 1072.9758 | 976.6877 | 755.4068 | 991.3335 | 1057.1407 |  | 774.6252 |  | 818.0025 | 871.1185 | 489.0824 | 798.2214 |  | 462.8311 | 671.3937 | 644.1876 | 884.6498 | 940.4044 | 980.8573 | 969.0322 | 65.2796 | 381.5154 | 79.044 | 597.0188 | 38.9254 | 61.8224 | 61.43 | 109.0486 | 96.0956 |  |  | 6.9394 | -0.88126 | -64.8397 | 3.5681 | 10.8235 | -197.7349 | 36.4649 | -3.3352 | 18.7644 | 47.1636 | 41.2733 | 0.0067601 | 0.00062426 | 0.00073926 | 1040.2968 | 1020.4173 | 982.3263 | 940.5315 | 439.9855 | 98.2532 | 47.6232 | 187.8772 | 91.6971 | 59.7124 | 42.1763 | 30.9719 | 28.921 | 46.5082 | 1049.4607 | 541.5007 | 617.0683 | 449.1745 | 332.2875 | 1025.8767 | 669.3908 | 100.1984 | 282.5366 | 853.2835 | 284.4315 | 906.3684 |  | 1104.3497 | 1110.5385 | 1140.2088 | 972.3197 |  | 1236.7107 | 1176.5122 | 164.4009 | 54.8337 | 732.9035 | 1041.551 | 977.2702 | 726.2551 | 1030.7682 | 881.8531 | 1027.1637 | 788.3883 | 950.2636 | 883.8507 | 1091.0146 | 811.5554 | 587.5537 | 820.735 | 696.456 | 678.8268 | 549.085 |  |  | 765.6112 | 1041.9089 | 1133.042 | 1160.747 | 746.0326 |  | 762.7043 |  |  | 907.7634 | 682.6486 | 658.6853 | [5 empty] | 943.6123 | 942.8542 | 1084.1317 | 1001.5314 | 956.1643 | 998.7347 | 1064.0889 | 980.1448 | 1059.4695 | 981.5084 |  | 1208.9398 | 1096.1477 | 1087.6613 | 976.6016 | 1106.56 | 999.0815 | 977.8102 | 1097.931 | 1167.304 | 1063.9733 | 1061.7844 | 883.4937 | 1112.9225 | 1160.0857 | 1033.5773 | 979.9598 | 900.9995 | 731.0822 | 1046.7363 | 915.6995 | 1095.7687 | 1087.2141 | 1024.8399 |  | 977.9282 | 948.6363 | 0.94406 | 19.0038 | 1.6161 | 1.2858 | -15.7172 | 3.0812 | 8941.99 | 1.06 | 6.1606 | -2.0106 | -17.2464 | 4.0457 | 8.119 | -34.7023 | 14.9024 |  | 177.2507 | 240.4623 | 158.836 | 50.5626 |  | 130.7598
42838.5461 | 10870 | 996.4744 | 791.1138 | 133.2634 | 74.0965 | 41.3647 | 30.2717 | 65.0471 | 28.0471 | 105.8277 | 80.7054 | 53.9092 | 32.2449 | 24.3755 | 51.4657 | 749.8773 | 757.6069 | 757.7021 | 969.8675 | 1000.3157 | 984.6635 | 1036.1763 |  | 1053.7173 | 996.7512 | 814.3179 | 978.7731 | 841.8722 | 842.4281 | 852.9436 | 873.8008 | 1069.63 | 975.602 | 755.4997 | 991.0798 | 1057.0741 |  | 774.6184 |  | 818.0029 | 871.0867 | 489.7296 | 798.2587 |  | 463.1417 | 670.8757 | 637.6898 | 875.1625 | 939.6662 | 983.932 | 969.3574 | 64.4968 | 381.855 | 77.8325 | 597.5347 | 38.9456 | 61.8824 | 61.3524 | 108.7501 | 96.0853 |  |  | 7.0366 | -0.49619 | -64.5907 | 2.8972 | 9.9338 | -197.6994 | 36.3736 | -3.6605 | 18.4036 | 46.5935 | 41.5141 | 0.0069211 | 0.00052241 | 0.00070311 | 1039.3426 | 1020.3341 | 982.1001 | 940.3006 | 441.4066 | 98.2958 | 47.6248 | 188.0708 | 91.7196 | 59.7253 | 42.1849 | 30.9825 | 28.9209 | 46.5225 | 1051.586 | 538.9582 | 599.0588 | 450.3081 | 326.5989 | 1026.6383 | 669.4963 | 100.228 | 282.8212 | 853.4102 | 285.2583 | 908.6026 |  | 1104.6506 | 1112.2652 | 1140.4171 | 972.9243 |  | 1242.2731 | 1179.6487 | 167.5406 | 71.4684 | 732.875 | 1036.8975 | 977.3579 | 726.2442 | 1027.7837 | 881.5589 | 1027.608 | 788.3365 | 950.1983 | 884.2997 | 1086.9784 | 811.9332 | 588.7057 | 820.819 | 696.5146 | 678.9338 | 549.5923 |  |  | 765.5598 | 1041.8543 | 1133.8941 | 1160.0892 | 745.9939 |  | 762.6278 |  |  | 908.958 | 684.4465 | 660.5998 | [5 empty] | 943.4763 | 942.8489 | 1084.0212 | 1001.3274 | 956.4263 | 998.2433 | 1065.806 | 980.166 | 1059.4375 | 981.1075 |  | 1209.6121 | 1096.8014 | 1093.4082 | 977.5709 | 1106.9874 | 999.0339 | 977.8428 | 1097.8065 | 1166.8472 | 1068.3668 | 1063.8971 | 884.9592 | 1113.4871 | 1170.4305 | 1034.1039 | 980.2079 | 900.9995 | 732.0822 | 1047.4638 | 915.7791 | 1095.8969 | 1106.8102 | 1024.9445 |  | 974.9186 | 948.9514 | 0.98932 | 19.004 | 1.6165 | 1.2865 | -15.7003 | 3.0812 | 8976.05 | 0.85 | 6.2035 | -1.5083 | -17.2085 | 3.6446 | 7.7876 | -34.7417 | 14.9019 |  | 177.2225 | 239.9808 | 159.0634 | 52.5954 |  | 130.9546
42838.5461 | 10871 | 995.5798 | 790.919 | 133.5322 | 74.1267 | 41.3799 | 30.2782 | 65.0626 | 28.0605 | 105.8454 | 80.725 | 53.9273 | 32.2544 | 24.3761 | 51.4743 | 749.9935 | 757.6709 | 757.7749 | 971.6193 | 1000.1199 | 984.8729 | 1037.6759 |  | 1053.6564 | 992.5735 | 814.1046 | 978.6996 | 841.8039 | 842.3763 | 852.8332 | 873.9872 | 1074.0444 | 973.185 | 755.5637 | 991.2145 | 1056.8173 |  | 774.5986 |  | 818.005 | 871.1694 | 489.8579 | 797.895 |  | 463.1439 | 670.7709 | 636.2929 | 874.9609 | 938.4344 | 982.8374 | 969.287 | 63.4982 | 382.0847 | 77.0701 | 597.7654 | 38.9781 | 61.9104 | 61.2787 | 108.4218 | 96.0682 |  |  | 7.1648 | -1.7578 | -64.7806 | 3.0437 | 10.5035 | -197.71 | 37.0202 | -2.7537 | 18.3485 | 46.051 | 41.4226 | 0.006857 | 0.00059633 | 0.00073433 | 1039.1655 | 1020.5217 | 982.058 | 940.1245 | 441.265 | 98.3374 | 47.6275 | 188.2587 | 91.7373 | 59.7321 | 42.1927 | 30.9798 | 28.9214 | 46.5184 | 1034.5222 | 536.3516 | 637.6703 | 475.7204 | 328.6874 | 1028.1728 | 670.8364 | 100.242 | 283.0477 | 853.659 | 285.9912 | 910.1821 |  | 1104.6073 | 1110.4206 | 1141.299 | 973.9807 |  | 1244.5782 | 1179.8452 | 158.9961 | 75.8545 | 732.8425 | 1039.4509 | 977.5069 | 726.2144 | 1022.7848 | 881.3771 | 1027.5495 | 788.3148 | 950.1431 | 884.1368 | 1084.2853 | 812.1379 | 589.998 | 820.94 | 696.5696 | 678.9678 | 550.1678 |  |  | 765.5079 | 1041.8382 | 1133.7747 | 1159.5994 | 745.9823 |  | 762.5995 |  |  | 910.6319 | 686.5059 | 662.606 | [5 empty] | 943.5072 | 943.0775 | 1083.7874 | 1001.1617 | 957.3083 | 998.1822 | 1067.4194 | 980.1633 | 1059.4053 | 980.5334 |  | 1210.0856 | 1098.1818 | 1096.519 | 976.5599 | 1106.639 | 998.9142 | 977.8775 | 1096.2033 | 1166.5149 | 1075.461 | 1064.2099 | 885.3185 | 1116.3059 | 1168.0823 | 1032.409 | 980.2273 | 901.0369 | 732.535 | 1046.1927 | 915.9652 | 1095.4606 | 1108.7894 | 1024.6078 |  | 977.9139 | 949.2201 | 0.99044 | 19.0043 | 1.6162 | 1.2859 | -15.7239 | 3.0811 | 9025.9 | 0.31 | 6.2594 | -2.8387 | -17.2329 | 3.7354 | 8.0043 | -34.7275 | 15.0272 |  | 177.2152 | 239.6437 | 161.8955 | 48.7093 |  | 131.4426
42838.5461 | 10872 | 993.9447 | 790.7689 | 133.7648 | 74.1573 | 41.3849 | 30.2789 | 65.0758 | 28.0596 | 105.8589 | 80.7289 | 53.9243 | 32.2556 | 24.3777 | 51.4832 | 750.0928 | 757.7215 | 757.8354 | 975.5928 | 1000.2167 | 984.4186 | 1039.8545 |  | 1053.6927 | 993.1811 | 813.7445 | 978.6628 | 841.7413 | 842.329 | 852.7714 | 873.9561 | 1070.4723 | 972.0455 | 755.6395 | 991.3251 | 1056.5949 |  | 774.593 |  | 818.0164 | 871.2771 | 490.3093 | 797.6961 |  | 463.2216 | 669.9169 | 635.7175 | 875.3874 | 937.6489 | 980.9796 | 968.9622 | 62.2215 | 382.2219 | 76.5523 | 598.1064 | 39.002 | 61.9723 | 61.211 | 108.0461 | 96.0638 |  |  | 7.0399 | -2.3828 | -64.9179 | 3.1436 | 9.9443 | -197.6594 | 36.5655 | -3.4857 | 18.0018 | 45.3232 | 41.3723 | 0.0067568 | 0.00050927 | 0.00067519 | 1040.7257 | 1020.5109 | 982.0923 | 940.0932 | 442.4713 | 98.3736 | 47.6459 | 188.4439 | 91.7615 | 59.7425 | 42.2039 | 30.9866 | 28.933 | 46.5364 | 1011.225 | 533.4362 | 628.6346 | 479.5342 | 327.2536 | 1027.7329 | 671.9717 | 100.2616 | 283.2696 | 853.5032 | 286.7271 | 911.2975 |  | 1104.4518 | 1109.2224 | 1141.7638 | 975.3068 |  | 1244.4431 | 1179.3301 | 157.1913 | 87.7153 | 732.8046 | 1038.7173 | 977.2542 | 726.1814 | 1029.0726 | 881.3624 | 1026.5672 | 788.0471 | 950.0975 | 883.9561 | 1080.8229 | 812.2187 | 590.9895 | 820.9113 | 696.6214 | 679.0274 | 550.551 |  |  | 765.4764 | 1041.6968 | 1133.9306 | 1159.489 | 745.9761 |  | 762.8165 |  |  | 912.3704 | 688.5397 | 664.5826 | [5 empty] | 943.5366 | 943.0533 | 1083.4097 | 1002.2646 | 957.2189 | 998.6005 | 1071.5417 | 980.2019 | 1059.4068 | 980.1444 |  | 1209.4589 | 1097.6533 | 1096.6938 | 978.1792 | 1106.1358 | 998.9171 | 977.8899 | 1093.9733 | 1166.162 | 1081.0745 | 1062.6035 | 882.7621 | 1116.2201 | 1171.7622 | 1031.2376 | 980.307 | 901.0982 | 740.9998 | 1045.4864 | 916.2687 | 1095.316 | 1089.8291 | 1024.7467 |  | 989.1621 | 949.4653 | 0.9832 | 19.0029 | 1.6152 | 1.2842 | -15.7083 | 3.0811 | 9002.73 | 1.41 | 6.2045 | -3.3035 | -17.2433 | 3.7945 | 7.7826 | -34.6974 | 14.9236 |  | 177.1392 | 239.5627 | 164.2155 | 50.0564 |  | 132.0781
42838.5461 | 10873 | 993.0888 | 790.4701 | 134.0121 | 74.1901 | 41.393 | 30.2798 | 65.0998 | 28.061 | 105.8622 | 80.7359 | 53.9342 | 32.2585 | 24.374 | 51.4919 | 750.201 | 757.7768 | 757.8956 | 976.0501 | 1000.2408 | 984.4056 | 1041.5866 |  | 1053.8143 | 993.9507 | 813.0442 | 978.6431 | 841.6754 | 842.2759 | 852.6994 | 874.249 | 1072.5304 | 973.2826 | 755.7124 | 991.5388 | 1056.4352 |  | 774.5857 |  | 818.0204 | 871.3282 | 490.4475 | 797.5439 |  | 462.1496 | 668.8681 | 636.6608 | 877.4306 | 936.8454 | 978.5935 | 968.5374 | 60.6581 | 382.0841 | 76.498 | 598.3385 | 39.0233 | 62.0463 | 61.1501 | 107.7091 | 96.0464 |  |  | 6.8231 | -1.497 | -64.2989 | 3.0674 | 9.3621 | -197.6607 | 36.2336 | -3.7729 | 18.7831 | 46.8617 | 41.4272 | 0.0066993 | 0.00064726 | 0.0007294 | 1038.7645 | 1020.3568 | 982.1361 | 940.1389 | 443.0487 | 98.4118 | 47.6574 | 188.6376 | 91.7814 | 59.7476 | 42.2151 | 30.9932 | 28.9313 | 46.5526 | 996.3029 | 541.7324 | 734.6543 | 466.4562 | 337.2729 | 1027.6451 | 675.9231 | 100.2683 | 283.4702 | 853.3333 | 287.4329 | 912.3944 |  | 1104.3066 | 1110.8622 | 1136.0829 | 975.9806 |  | 1245.6385 | 1179.6039 | 160.5888 | 94.9958 | 732.7545 | 1038.5211 | 976.8506 | 726.2142 | 1029.3586 | 881.2319 | 1027.9307 | 787.7323 | 950.0539 | 884.3618 | 1078.2338 | 812.4011 | 591.8341 | 820.6829 | 696.6409 | 679.1064 | 550.6806 |  |  | 765.4322 | 1041.6112 | 1134.2868 | 1159.6139 | 745.8786 |  | 762.6124 |  |  | 914.068 | 690.1764 | 666.3253 | [5 empty] | 943.4515 | 943.0176 | 1083.0929 | 1003.9152 | 957.0796 | 998.9862 | 1071.2495 | 980.2473 | 1059.4546 | 980.1412 |  | 1208.1864 | 1098.3336 | 1097.1454 | 980.1105 | 1106.4911 | 998.8945 | 977.9421 | 1095.478 | 1165.4638 | 1082.4816 | 1065.0732 | 878.8307 | 1114.513 | 1179.0772 | 1034.364 | 980.3608 | 901.075 | 740.3797 | 1044.9659 | 916.4875 | 1095.2952 | 1093.5672 | 1024.8702 |  | 992.7556 | 949.6779 | 0.87988 | 19.0037 | 1.6152 | 1.284 | -15.6513 | 3.0811 | 8953.85 | 0.33 | 6.108 | -2.617 | -17.1514 | 3.7461 | 7.5442 | -34.6645 | 14.8416 |  | 177.0939 | 239.6396 | 165.8199 | 39.4768 |  | 132.3868
42838.5461 | 10874 | 994.0212 | 790.5661 | 134.2655 | 74.226 | 41.3981 | 30.288 | 65.1213 | 28.0717 | 105.8771 | 80.7564 | 53.9444 | 32.2589 | 24.3805 | 51.5044 | 750.3178 | 757.8439 | 757.9619 | 973.9486 | 1000.4783 | 986.3363 | 1043.0297 |  | 1053.7772 | 993.0833 | 813.1589 | 978.6475 | 841.6169 | 842.2236 | 852.6013 | 874.7722 | 1074.2109 | 974.2486 | 755.7924 | 992.2231 | 1056.337 |  | 774.5829 |  | 818.0286 | 871.3399 | 490.8262 | 797.6572 |  | 462.5258 | 669.6457 | 634.9911 | 876.8659 | 936.0103 | 977.3271 | 968.2468 | 59.7826 | 381.9478 | 76.8844 | 598.6299 | 39.0547 | 62.1302 | 61.086 | 107.4158 | 96.0153 |  |  | 7.1161 | -0.37265 | -64.0321 | 3.5293 | 9.3857 | -197.6824 | 36.8112 | -3.3793 | 18.044 | 45.3605 | 41.4867 | 0.0069046 | 0.00060455 | 0.0007179 | 1039.1354 | 1020.0157 | 981.9932 | 940.1136 | 442.9409 | 98.4381 | 47.6517 | 188.8395 | 91.8004 | 59.762 | 42.2171 | 30.9938 | 28.9326 | 46.553 | 1026.2348 | 558.6208 | 768.6109 | 462.0658 | 361.5962 | 1028.1928 | 680.327 | 100.2963 | 283.6974 | 853.2485 | 288.1358 | 913.7539 |  | 1105.0355 | 1113.198 | 1132.4535 | 976.669 |  | 1247.433 | 1180.4629 | 156.6059 | 77.7663 | 732.7427 | 1041.3952 | 977.3229 | 726.2676 | 1027.8904 | 881.0185 | 1026.5352 | 787.7088 | 950.0091 | 884.7307 | 1084.8489 | 812.6772 | 593.1266 | 820.6955 | 696.5657 | 679.4758 | 550.885 |  |  | 765.3847 | 1041.5201 | 1134.4842 | 1159.6836 | 745.7381 |  | 762.2894 |  |  | 915.6526 | 692.0399 | 668.1896 | [5 empty] | 943.278 | 943.3825 | 1083.0638 | 1005.2925 | 957.4157 | 998.341 | 1071.5817 | 980.2535 | 1059.4693 | 980.1588 |  | 1207.9787 | 1097.2066 | 1096.9097 | 979.0232 | 1103.9731 | 998.5535 | 977.9661 | 1092.6672 | 1165.1995 | 1084.1786 | 1060.719 | 878.9488 | 1112.9512 | 1182.7594 | 1035.1857 | 979.6979 | 901.1641 | 739.7342 | 1046.0896 | 916.6061 | 1095.4406 | 1093.4169 | 1025.561 |  | 988.6365 | 949.8814 | 1.1073 | 19.0002 | 1.617 | 1.2865 | -15.7092 | 3.0811 | 8927.36 | 0.98 | 6.2375 | -1.3062 | -17.1228 | 4.02 | 7.5499 | -34.6488 | 14.9519 |  | 177.0458 | 239.6825 | 162.8286 | 37.053 |  | 132.6866
42838.5461 | 10875 | 994.9132 | 790.7665 | 134.5164 | 74.2535 | 41.4037 | 30.2843 | 65.1354 | 28.065 | 105.879 | 80.7628 | 53.9444 | 32.2643 | 24.3759 | 51.5054 | 750.4324 | 757.9082 | 758.0339 | 975.0995 | 1000.772 | 988.5483 | 1041.1635 |  | 1053.598 | 993.8201 | 813.309 | 978.6206 | 841.5689 | 842.1604 | 852.4696 | 875.0168 | 1071.1095 | 975.1835 | 755.8703 | 992.7975 | 1056.4013 |  | 774.5743 |  | 818.037 | 871.3569 | 491.4026 | 797.898 |  | 463.9022 | 670.5044 | 634.148 | 876.0172 | 936.1337 | 977.6286 | 968.2297 | 59.4988 | 381.9474 | 77.6036 | 598.4302 | 39.0534 | 62.1946 | 61.0252 | 107.1298 | 96.0134 |  |  | 6.8382 | -2.0838 | -64.5269 | 3.1351 | 10.3372 | -197.7172 | 36.5451 | -3.4949 | 17.8062 | 46.402 | 41.5416 | 0.0068209 | 0.00059798 | 0.00069326 | 1038.8522 | 1019.8741 | 981.938 | 940.0861 | 444.4639 | 98.4846 | 47.658 | 189.0359 | 91.8236 | 59.7765 | 42.224 | 30.989 | 28.9323 | 46.5647 | 1069.6518 | 562.9358 | 738.16 | 450.8493 | 351.8775 | 1028.8031 | 683.2003 | 100.3246 | 283.9469 | 853.302 | 288.854 | 915.5242 |  | 1106.7788 | 1112.7585 | 1124.89 | 976.8816 |  | 1249.5792 | 1181.2072 | 156.1641 | 67.9159 | 732.8827 | 1042.8341 | 977.7645 | 726.5005 | 1027.927 | 880.9556 | 1025.229 | 787.7342 | 949.9581 | 884.7903 | 1089.457 | 813.2475 | 594.8032 | 820.836 | 696.5083 | 679.8174 | 551.147 |  |  | 765.3352 | 1041.5914 | 1134.0776 | 1159.4963 | 745.5279 |  | 762.1172 |  |  | 917.0853 | 694.2865 | 670.295 | [5 empty] | 943.1595 | 943.701 | 1082.8204 | 1005.8534 | 958.628 | 998.8584 | 1070.817 | 980.2598 | 1059.5034 | 980.1704 |  | 1209.2778 | 1097.1744 | 1097.0239 | 979.2041 | 1104.9068 | 999.028 | 977.9853 | 1091.9317 | 1158.0051 | 1083.4496 | 1058.0306 | 878.7085 | 1114.4689 | 1185.8686 | 1032.2912 | 980.0006 | 901.1602 | 741.4092 | 1040.2639 | 916.823 | 1094.9485 | 1114.2501 | 1026.322 |  | 994.5355 | 950.1105 | 0.70736 | 19.0064 | 1.6172 | 1.2858 | -15.7162 | 3.0811 | 8942.57 | 0.99 | 6.1141 | -3.0903 | -17.1967 | 3.7905 | 7.9243 | -34.6561 | 14.8995 |  | 177.0859 | 239.5637 | 158.3775 | 41.3231 |  | 132.766
42838.5462 | 10876 | 994.8799 | 790.9305 | 134.7883 | 74.2781 | 41.4126 | 30.2915 | 65.15 | 28.0731 | 105.8904 | 80.769 | 53.9568 | 32.2686 | 24.3765 | 51.5214 | 750.5656 | 757.969 | 758.0907 | 974.1228 | 1000.9138 | 989.2208 | 1043.5857 |  | 1053.4544 | 994.4827 | 813.3969 | 978.6387 | 841.4898 | 842.122 | 852.4048 | 874.9998 | 1075.6223 | 975.0838 | 755.9365 | 992.9051 | 1056.15 |  | 774.5568 |  | 818.0311 | 871.3956 | 491.6005 | 798.0794 |  | 465.2516 | 670.4972 | 629.4808 | 869.0745 | 934.8983 | 977.6112 | 968.3774 | 60.587 | 382.2106 | 77.885 | 598.4098 | 39.0571 | 62.2423 | 60.9677 | 106.8655 | 96.0111 |  |  | 6.6095 | -2.4458 | -64.5079 | 3.1331 | 10.0179 | -197.6981 | 36.6989 | -3.4009 | 17.2241 | 45.0738 | 41.5244 | 0.0068406 | 0.00049448 | 0.00069819 | 1038.3182 | 1020.1732 | 982.0147 | 940.0735 | 443.8874 | 98.5164 | 47.6682 | 189.2329 | 91.8506 | 59.7859 | 42.2291 | 30.9954 | 28.9395 | 46.5778 | 1016.8242 | 558.895 | 675.1375 | 456.2658 | 344.1368 | 1027.8295 | 684.1173 | 100.3359 | 284.19 | 853.3812 | 289.5615 | 917.2151 |  | 1107.9554 | 1112.6695 | 1121.8694 | 977.2761 |  | 1249.1124 | 1181.8744 | 146.4186 | 54.402 | 733.0144 | 1048.9836 | 977.7681 | 726.7409 | 1026.9521 | 880.9402 | 1024.5997 | 787.8484 | 949.929 | 884.77 | 1088.6731 | 814.1788 | 596.936 | 821.0663 | 696.6725 | 679.0186 | 551.5741 |  |  | 765.2829 | 1041.4863 | 1133.1877 | 1159.5208 | 745.7022 |  | 762.4093 |  |  | 919.5182 | 696.5805 | 672.5291 | [5 empty] | 943.2774 | 943.8215 | 1082.8355 | 1006.1095 | 959.047 | 997.7996 | 1071.3533 | 980.2881 | 1059.3785 | 980.2306 |  | 1207.7529 | 1100.2473 | 1098.0586 | 979.4289 | 1104.9722 | 999.251 | 978.0214 | 1088.7302 | 1153.5094 | 1084.8451 | 1062.0981 | 877.9131 | 1114.6992 | 1182.1488 | 1034.6378 | 979.8313 | 901.13 | 742.117 | 1046.9002 | 916.4888 | 1096.1563 | 1127.4968 | 1025.7328 |  | 985.0297 | 950.4343 | 0.60701 | 19.0077 | 1.6168 | 1.2849 | -15.7032 | 3.0811 | 8944.56 | 0.9 | 6.0108 | -3.348 | -17.1941 | 3.7893 | 7.8008 | -34.6542 | 14.9307 |  | 177.0302 | 239.6054 | 163.6523 | 48.6097 |  | 132.9333
42838.5462 | 10877 | 994.1612 | 790.936 | 135.0432 | 74.2972 | 41.406 | 30.2886 | 65.165 | 28.0602 | 105.894 | 80.7673 | 53.9503 | 32.2584 | 24.3735 | 51.5139 | 750.6737 | 758.025 | 758.1466 | 974.6307 | 1000.7984 | 988.5346 | 1045.0318 |  | 1053.4084 | 991.8256 | 813.1258 | 978.5978 | 841.3864 | 842.0645 | 852.3424 | 875.5856 | 1076.98 | 975.549 | 756.0117 | 992.4872 | 1056.0518 |  | 774.5449 |  | 818.0299 | 871.4216 | 491.7534 | 798.5288 |  | 465.3241 | 670.2735 | 628.8316 | 871.155 | 935.9668 | 976.503 | 968.4511 | 61.1149 | 382.4911 | 78.1266 | 598.4599 | 39.0532 | 62.3082 | 60.9192 | 106.6327 | 96.019 |  |  | 6.9348 | -3.5143 | -65.0947 | 3.1213 | 10.1145 | -197.6672 | 36.5786 | -2.6689 | 17.3068 | 44.9617 | 41.5107 | 0.0067634 | 0.00057333 | 0.00073269 | 1035.3721 | 1019.8684 | 982.0568 | 940.0569 | 445.2483 | 98.5474 | 47.6808 | 189.4201 | 91.8788 | 59.8008 | 42.2355 | 31.0043 | 28.9463 | 46.5923 | 934.6185 | 560.842 | 632.1483 | 419.9826 | 331.9295 | 1026.4414 | 684.018 | 100.3623 | 284.4146 | 853.605 | 290.2921 | 918.3222 |  | 1108.3321 | 1111.1682 | 1115.6812 | 977.7864 |  | 1249.2671 | 1181.8383 | 154.7222 | 63.9837 | 732.64 | 1048.5842 | 977.1406 | 726.002 | 1028.2649 | 880.8253 | 1024.5669 | 787.894 | 949.8867 | 885.5654 | 1087.0845 | 813.5811 | 599.0014 | 821.3308 | 696.7008 | 678.9947 | 552.2541 |  |  | 765.2408 | 1041.376 | 1132.4287 | 1159.6735 | 745.7584 |  | 762.3757 |  |  | 921.7909 | 698.8443 | 674.7013 | [5 empty] | 943.1739 | 944.1122 | 1083.0379 | 1006.6613 | 959.2948 | 996.692 | 1072.3619 | 980.3609 | 1059.4846 | 980.4612 |  | 1208.6617 | 1100.3137 | 1097.7168 | 979.3555 | 1105.2324 | 999.6666 | 978.0542 | 1086.19 | 1151.1088 | 1085.921 | 1066.7727 | 876.7933 | 1115.154 | 1186.7708 | 1033.417 | 980.3165 | 901.1257 | 743.5119 | 1049.8358 | 916.4302 | 1096.2756 | 1120.4178 | 1025.5716 |  | 982.477 | 950.6577 | 0.55192 | 19.0049 | 1.6157 | 1.2849 | -15.7442 | 3.0812 | 8994.56 | 0.85 | 6.1568 | -4.0127 | -17.27 | 3.7817 | 7.8349 | -34.6361 | 14.8996 |  | 176.9715 | 239.7325 | 171.9399 | 53.3555 |  | 133.1749
42838.5462 | 10878 | 992.8702 | 790.7065 | 135.3467 | 74.3523 | 41.4313 | 30.3101 | 65.1966 | 28.0799 | 105.921 | 80.8 | 53.9704 | 32.2745 | 24.3892 | 51.5444 | 750.785 | 758.086 | 758.2088 | 977.1058 | 1001.0373 | 988.3743 | 1045.822 |  | 1053.4083 | 993.113 | 814.7409 | 978.5607 | 841.3134 | 842.0205 | 852.211 | 876.4558 | 1073.9067 | 975.1349 | 756.0961 | 992.8121 | 1055.9863 |  | 774.5432 |  | 818.0302 | 871.4999 | 492.3099 | 798.5006 |  | 464.1023 | 670.755 | 625.7107 | 866.0981 | 935.942 | 976.6553 | 968.5427 | 61.8193 | 382.7588 | 77.1033 | 598.293 | 39.0643 | 62.3625 | 60.8742 | 106.4338 | 96.0241 |  |  | 6.9735 | -2.6003 | -64.6873 | 3.6134 | 10.1421 | -197.7356 | 37.1615 | -2.9285 | 17.6503 | 46.5348 | 41.489 | 0.0069736 | 0.00061112 | 0.00072119 | 1033.5271 | 1019.4626 | 982.0302 | 940.0498 | 445.789 | 98.5851 | 47.6915 | 189.6025 | 91.8965 | 59.8135 | 42.2465 | 31.0041 | 28.9445 | 46.6015 | 968.1841 | 554.6885 | 579.2574 | 412.7246 | 327.4658 | 1025.6093 | 683.1554 | 100.3687 | 284.6384 | 853.8638 | 290.9936 | 918.6048 |  | 1108.6214 | 1108.8864 | 1112.6309 | 976.9464 |  | 1249.2278 | 1182.0251 | 160.0739 | 47.9398 | 732.5859 | 1043.8912 | 977.3963 | 725.895 | 1022.6936 | 880.7418 | 1024.3697 | 788.0498 | 949.851 | 886.3774 | 1088.5285 | 813.1556 | 600.9923 | 821.5191 | 696.6893 | 678.9295 | 553.1163 |  |  | 765.1979 | 1041.2908 | 1132.7703 | 1159.5602 | 745.7731 |  | 762.2925 |  |  | 923.9688 | 701.2997 | 677.0671 | [5 empty] | 942.7916 | 944.1784 | 1082.7622 | 1006.9224 | 958.9572 | 998.2009 | 1073.5243 | 980.3977 | 1059.4988 | 980.3328 |  | 1210.9642 | 1099.718 | 1096.3288 | 978.5961 | 1106.1313 | 1001.7695 | 978.062 | 1087.9019 | 1149.6249 | 1085.4393 | 1067.0017 | 876.9129 | 1114.4613 | 1189.5958 | 1034.9699 | 980.1857 | 901.1114 | 744.7158 | 1053.1024 | 916.3975 | 1096.6658 | 1099.5321 | 1025.3537 |  | 983.9946 | 950.9663 | 0.44247 | 19.0036 | 1.6167 | 1.2868 | -15.7344 | 3.0812 | 9044.72 | 1.35 | 6.1736 | -3.4526 | -17.2203 | 4.07 | 7.8461 | -34.6442 | 15.0188 |  | 176.9265 | 239.6443 | 167.7041 | 58.9651 |  | 132.7738
42838.5462 | 10879 | 992.6908 | 790.4129 | 135.6127 | 74.3584 | 41.4256 | 30.2996 | 65.205 | 28.0774 | 105.9241 | 80.7949 | 53.9718 | 32.2812 | 24.3742 | 51.5406 | 750.8708 | 758.1306 | 758.2543 | 975.7657 | 1001.2904 | 990.1797 | 1047.361 |  | 1053.5398 | 992.6389 | 815.547 | 978.5686 | 841.2281 | 841.9583 | 852.1087 | 877.1801 | 1077.0288 | 976.5681 | 756.1696 | 993.3026 | 1055.8237 |  | 774.5312 |  | 818.0345 | 871.5756 | 492.6636 | 798.6791 |  | 463.1328 | 670.7341 | 624.9765 | 867.12 | 936.6146 | 978.5452 | 968.4526 | 62.1303 | 382.9221 | 75.8747 | 598.218 | 39.0598 | 62.3745 | 60.83 | 106.2609 | 96.0389 |  |  | 6.8172 | -2.3151 | -65.418 | 3.6049 | 9.5198 | -197.6784 | 36.8244 | -3.3687 | 16.6575 | 43.7931 | 41.5244 | 0.0068849 | 0.00059141 | 0.0007064 | 1032.805 | 1019.3083 | 982.0212 | 939.9951 | 446.1763 | 98.6215 | 47.7026 | 189.7919 | 91.9186 | 59.8311 | 42.255 | 31.0078 | 28.9382 | 46.618 | 959.7569 | 558.2704 | 513.8013 | 402.2276 | 308.6712 | 1024.4588 | 680.9283 | 100.3939 | 284.9114 | 854.2121 | 291.788 | 918.5515 |  | 1108.2725 | 1107.8705 | 1112.6218 | 977.2813 |  | 1253.9977 | 1186.3328 | 169.8685 | 66.917 | 732.5336 | 1042.0134 | 977.1092 | 725.8449 | 1016.7098 | 880.6117 | 1024.9271 | 788.2454 | 949.8153 | 887.2449 | 1089.077 | 812.8362 | 602.754 | 821.606 | 696.6762 | 678.8903 | 554.0214 |  |  | 765.1497 | 1041.2274 | 1132.8569 | 1159.2524 | 745.7455 |  | 762.2423 |  |  | 926.2245 | 703.8772 | 679.6855 | [5 empty] | 942.4771 | 944.3173 | 1082.6814 | 1007.2434 | 958.9894 | 998.766 | 1075.0032 | 980.4018 | 1059.6295 | 980.2955 |  | 1211.5064 | 1100.6609 | 1095.5014 | 978.1837 | 1108.1453 | 1005.5878 | 978.1326 | 1087.9481 | 1149.0429 | 1085.1599 | 1065.759 | 878.5351 | 1113.3549 | 1197.2439 | 1031.3781 | 980.2595 | 901.051 | 745.484 | 1053.3352 | 916.5146 | 1095.1353 | 1111.3181 | 1024.2521 |  | 985.5738 | 951.2482 | 0.35918 | 19.0051 | 1.6178 | 1.288 | -15.7178 | 3.0812 | 9054.29 | 1.04 | 6.1037 | -3.2577 | -17.3171 | 4.0651 | 7.6073 | -34.6654 | 14.9618 |  | 176.8934 | 239.4282 | 167.9418 | 65.5503 |  | 132.8119
42838.5462 | 10880 | 991.7645 | 790.1183 | 135.8859 | 74.3895 | 41.43 | 30.3022 | 65.2283 | 28.0824 | 105.9258 | 80.8054 | 53.9709 | 32.2779 | 24.3776 | 51.5498 | 750.9728 | 758.1686 | 758.2946 | 976.1777 | 1001.6304 | 990.1264 | 1049.8028 |  | 1053.7699 | 993.8364 | 815.5128 | 978.5834 | 841.164 | 841.8938 | 852.0072 | 877.8998 | 1068.6626 | 976.2368 | 756.2486 | 993.4475 | 1055.6653 |  | 774.5288 |  | 818.0396 | 871.6609 | 492.8528 | 798.8173 |  | 461.757 | 670.6602 | 627.3557 | 866.1306 | 935.5543 | 976.8924 | 968.0195 | 62.4164 | 383.0582 | 75.5428 | 598.1154 | 39.0689 | 62.3467 | 60.7778 | 106.1182 | 96.0512 |  |  | 6.5569 | -0.86746 | -65.0257 | 3.277 | 9.9607 | -197.6909 | 36.9683 | -3.4016 | 17.4061 | 47.4711 | 41.4987 | 0.0069161 | 0.00060126 | 0.00070147 | 1031.4188 | 1018.9309 | 981.9741 | 939.8567 | 447.1564 | 98.6422 | 47.7088 | 189.9809 | 91.9357 | 59.8433 | 42.245 | 31.0092 | 28.9361 | 46.6215 | 1055.5462 | 563.5233 | 587.2988 | 432.6239 | 325.7458 | 1025.5136 | 681.1363 | 100.4153 | 285.1651 | 854.3705 | 292.549 | 918.8858 |  | 1108.5178 | 1107.2416 | 1115.0941 | 978.1474 |  | 1253.1628 | 1185.2881 | 165.3603 | 81.2752 | 732.4829 | 1048.0546 | 977.0337 | 725.8116 | 1015.092 | 880.5178 | 1026.6182 | 788.3009 | 949.7892 | 887.978 | 1093.9766 | 812.3924 | 604.2038 | 821.5862 | 696.6862 | 678.9094 | 554.5569 |  |  | 765.0926 | 1041.1373 | 1132.6366 | 1159.0183 | 745.7318 |  | 762.1758 |  |  | 927.0146 | 706.2267 | 682.0396 | [5 empty] | 942.2039 | 944.4209 | 1082.7981 | 1007.6577 | 958.9855 | 998.9715 | 1075.3809 | 980.4349 | 1059.7241 | 980.3126 |  | 1211.3498 | 1101.131 | 1097.3036 | 978.3487 | 1106.95 | 1005.7157 | 978.1513 | 1088.107 | 1148.8728 | 1083.9213 | 1064.3674 | 881.1593 | 1112.7241 | 1203.1218 | 1030.9915 | 979.7886 | 901.1067 | 746.367 | 1050.5932 | 916.8003 | 1094.7994 | 1119.9998 | 1023.8241 |  | 986.2612 | 951.4924 | 0.41854 | 19.0043 | 1.6168 | 1.2883 | -15.7274 | 3.0812 | 9110 | 0.56 | 5.9858 | -1.994 | -17.2644 | 3.8757 | 7.7763 | -34.6436 | 14.9811 |  | 176.8461 | 239.2718 | 157.9391 | 57.448 |  | 133.2494
42838.5462 | 10881 | 990.0416 | 789.6797 | 136.1701 | 74.4246 | 41.445 | 30.309 | 65.2542 | 28.0875 | 105.942 | 80.8195 | 53.9865 | 32.2879 | 24.3907 | 51.5593 | 751.1017 | 758.2205 | 758.3429 | 976.1935 | 1001.8002 | 988.8269 | 1050.0277 |  | 1053.8355 | 992.3047 | 815.5518 | 978.5891 | 841.1031 | 841.8322 | 851.9277 | 878.5857 | 1082.7422 | 977.1639 | 756.3245 | 993.3756 | 1055.699 |  | 774.5257 |  | 818.0421 | 871.7139 | 493.2512 | 798.881 |  | 460.7115 | 670.5757 | 625.4196 | 859.5614 | 933.9071 | 975.7853 | 967.8278 | 63.6139 | 383.2822 | 75.3445 | 598.2505 | 39.0658 | 62.3104 | 60.7412 | 105.9995 | 96.0728 |  |  | 6.5924 | -1.9865 | -64.4461 | 3.6522 | 10.5022 | -197.7152 | 36.9394 | -3.5757 | 17.4215 | 46.0965 | 41.486 | 0.0068997 | 0.00068833 | 0.00067847 | 1030.1639 | 1018.5935 | 981.8779 | 939.7638 | 446.667 | 98.6827 | 47.7163 | 190.1796 | 91.9603 | 59.8411 | 42.259 | 31.0128 | 28.947 | 46.6226 | 1054.7118 | 570.8411 | 627.8217 | 450.4865 | 328.813 | 1027.3163 | 682.2334 | 100.4422 | 285.4182 | 854.4694 | 293.2829 | 919.3092 |  | 1109.9989 | 1108.0235 | 1110.0472 | 978.7194 |  | 1255.6621 | 1188.0194 | 174.0445 | 67.9123 | 732.4352 | 1045.4467 | 977.2371 | 725.7829 | 1020.0575 | 880.5108 | 1029.6042 | 788.3407 | 949.7546 | 888.6264 | 1102.3583 | 812.2256 | 605.6822 | 821.373 | 696.6907 | 678.9319 | 555.1921 |  |  | 765.0403 | 1040.8544 | 1132.773 | 1158.5905 | 745.684 |  | 762.1293 |  |  | 927.6746 | 708.3548 | 684.3447 | [5 empty] | 941.7724 | 944.538 | 1083.1784 | 1008.3676 | 958.9442 | 998.7735 | 1074.6365 | 980.463 | 1059.7449 | 980.4599 |  | 1211.6262 | 1099.9499 | 1095.7381 | 977.1624 | 1106.6243 | 1005.603 | 978.183 | 1086.4168 | 1148.9964 | 1083.9783 | 1062.7926 | 880.8555 | 1113.9672 | 1206.5499 | 1031.9493 | 979.857 | 901.1536 | 747.2195 | 1050.2235 | 916.8018 | 1094.7214 | 1124.9454 | 1023.5308 |  | 988.7054 | 951.7774 | 0.56286 | 19.0047 | 1.6164 | 1.287 | -15.8537 | 3.0812 | 9128.49 | 1.16 | 6.0018 | -3.0174 | -17.1865 | 4.0914 | 7.9813 | -34.6304 | 14.9686 |  | 176.6941 | 238.9712 | 159.1294 | 53.284 |  | 133.4438
42838.5462 | 10882 | 988.6139 | 789.1797 | 136.4496 | 74.4564 | 41.4537 | 30.3128 | 65.2633 | 28.0931 | 105.9523 | 80.8287 | 54.0009 | 32.2879 | 24.3934 | 51.5645 | 751.2264 | 758.2796 | 758.3946 | 975.7093 | 1001.8059 | 988.3964 | 1049.4999 |  | 1053.7678 | 992.594 | 815.5422 | 978.6283 | 841.034 | 841.7789 | 851.8528 | 879.4591 | 1082.3873 | 977.979 | 756.401 | 993.3256 | 1055.7361 |  | 774.5174 |  | 818.0393 | 871.7555 | 493.5798 | 799.0832 |  | 459.5339 | 670.7856 | 623.6462 | 853.1398 | 932.9902 | 975.6375 | 968.0565 | 64.4907 | 383.5692 | 75.1276 | 598.2528 | 39.0937 | 62.2955 | 60.6999 | 105.9001 | 96.0974 |  |  | 6.6325 | -2.8822 | -64.6058 | 2.9064 | 10.5488 | -197.7086 | 36.4774 | -3.8379 | 17.1292 | 45.4262 | 41.4815 | 0.0068833 | 0.00056019 | 0.00069983 | 1029.3012 | 1018.2206 | 981.7555 | 939.662 | 448.3047 | 98.7207 | 47.7292 | 190.3705 | 91.9777 | 59.8507 | 42.2639 | 31.0116 | 28.9399 | 46.6334 | 1066.9409 | 565.8054 | 595.04 | 422.2005 | 298.7594 | 1028.7114 | 682.2434 | 100.4623 | 285.6579 | 854.3952 | 294.0102 | 919.8204 |  | 1109.5138 | 1107.8455 | 1107.68 | 979.2585 |  | 1257.8126 | 1190.0772 | 155.8525 | 76.9831 | 732.3852 | 1042.1261 | 977.3813 | 725.7523 | 1025.5854 | 880.5896 | 1029.2947 | 788.4503 | 949.721 | 889.6303 | 1102.6938 | 811.9948 | 606.8461 | 821.0473 | 696.7069 | 678.975 | 555.5567 |  |  | 764.9875 | 1040.928 | 1132.9509 | 1158.5764 | 745.6495 |  | 762.0759 |  |  | 928.5715 | 710.3555 | 686.4555 | [5 empty] | 941.3533 | 944.6178 | 1083.3734 | 1008.7484 | 959.4103 | 998.9225 | 1072.649 | 980.4997 | 1059.7473 | 981.1565 |  | 1212.2309 | 1098.5522 | 1094.0458 | 977.8429 | 1106.603 | 1005.8126 | 978.1762 | 1083.8209 | 1149.0531 | 1082.5272 | 1061.3075 | 882.2914 | 1114.7413 | 1195.6501 | 1030.9159 | 979.9296 | 901.1627 | 747.6088 | 1050.0621 | 916.8261 | 1094.684 | 1119.2102 | 1023.6681 |  | 989.1259 | 952.0389 | 0.66192 | 19.0047 | 1.616 | 1.2866 | -15.9258 | 3.0811 | 9140.61 | 0.82 | 6.0198 | -3.635 | -17.2097 | 3.6502 | 7.9986 | -34.6277 | 14.8738 |  | 176.7354 | 238.9565 | 158.6226 | 56.9295 |  | 133.6416
42838.5462 | 10883 | 989.4349 | 789.2967 | 136.7366 | 74.483 | 41.442 | 30.3091 | 65.2779 | 28.0899 | 105.9586 | 80.8304 | 53.9958 | 32.2901 | 24.3843 | 51.5606 | 751.3211 | 758.3254 | 758.4363 | 974.0936 | 1001.7851 | 988.9561 | 1049.1991 |  | 1053.778 | 990.8505 | 815.265 | 978.7106 | 840.9764 | 841.7277 | 851.7381 | 880.4829 | 1080.3996 | 977.7864 | 756.4752 | 993.3997 | 1055.7975 |  | 774.5088 |  | 818.0436 | 871.7148 | 494.4316 | 799.3856 |  | 459.1809 | 670.8036 | 623.7876 | 851.8868 | 933.3102 | 979.4215 | 968.2727 | 65.5967 | 383.8724 | 75.3668 | 598.4817 | 39.1633 | 62.3471 | 60.6659 | 105.784 | 96.1304 |  |  | 6.6358 | -2.3197 | -64.6741 | 3.4229 | 9.1735 | -197.7021 | 36.7574 | -2.9607 | 17.7011 | 45.6052 | 41.5112 | 0.0068406 | 0.00064397 | 0.00072611 | 1030.5562 | 1018.369 | 981.7823 | 939.649 | 447.874 | 98.7527 | 47.7329 | 190.5625 | 92.0072 | 59.8705 | 42.2723 | 31.024 | 28.9446 | 46.6464 | 1017.3394 | 568.5678 | 631.3464 | 419.3691 | 298.1631 | 1030.1917 | 683.6794 | 100.475 | 285.8685 | 854.3168 | 294.7548 | 920.468 |  | 1110.8719 | 1109.8798 | 1107.3085 | 979.1917 |  | 1259.7726 | 1191.7615 | 164.3012 | 85.9933 | 732.3585 | 1037.1923 | 977.4331 | 725.7014 | 1028.4252 | 880.6345 | 1030.6157 | 788.2607 | 949.6955 | 890.439 | 1098.1991 | 811.9028 | 608.0296 | 821.2062 | 696.7361 | 679.0124 | 555.9134 |  |  | 764.9302 | 1040.907 | 1132.481 | 1158.6612 | 745.6192 |  | 762.0066 |  |  | 929.3575 | 712.2528 | 688.4362 | [5 empty] | 941.1779 | 944.6842 | 1083.2 | 1008.6057 | 959.7288 | 998.3273 | 1070.9809 | 980.5596 | 1059.6899 | 981.7927 |  | 1211.4031 | 1097.9837 | 1091.9152 | 979.3014 | 1106.0499 | 1005.734 | 978.2177 | 1082.6357 | 1149.0987 | 1081.0075 | 1059.9173 | 883.0257 | 1114.6448 | 1197.7744 | 1031.4671 | 979.8566 | 901.1064 | 747.6846 | 1047.6113 | 916.815 | 1094.927 | 1125.8353 | 1025.2666 |  | 988.4082 | 952.302 | 0.40259 | 19.0049 | 1.6176 | 1.2878 | -15.6566 | 3.0811 | 9143.39 | 0.59 | 6.021 | -3.261 | -17.219 | 3.9613 | 7.4702 | -34.6796 | 14.9534 |  | 176.7257 | 239.0284 | 165.0404 | 53.3397 |  | 133.5632
42838.5462 | 10884 | 990.5164 | 789.579 | 137.049 | 74.5238 | 41.4578 | 30.3223 | 65.3183 | 28.0942 | 105.9758 | 80.8489 | 54.0132 | 32.2956 | 24.3906 | 51.5806 | 751.4359 | 758.3795 | 758.4878 | 974.3771 | 1001.7319 | 989.9842 | 1047.7984 |  | 1053.941 | 989.1175 | 814.7729 | 978.7944 | 840.9232 | 841.6826 | 851.6464 | 881.0605 | 1062.8635 | 978.0865 | 756.5416 | 993.4104 | 1055.927 |  | 774.4935 |  | 818.068 | 871.7156 | 494.8411 | 799.5114 |  | 459.0539 | 671.3254 | 624.9202 | 855.4661 | 934.1071 | 982.4442 | 968.2002 | 65.6474 | 384.1293 | 75.8259 | 598.974 | 39.2641 | 62.4141 | 60.6273 | 105.6835 | 96.1672 |  |  | 6.6121 | -2.5753 | -64.8746 | 3.578 | 8.4717 | -197.708 | 36.7002 | -3.537 | 17.3068 | 45.5865 | 41.4506 | 0.0068882 | 0.00060455 | 0.00071954 | 1030.8413 | 1018.345 | 981.8738 | 939.7265 | 449.0461 | 98.785 | 47.7434 | 190.7559 | 92.0305 | 59.8849 | 42.2785 | 31.0315 | 28.9541 | 46.656 | 1008.4131 | 566.6955 | 709.0778 | 476.7306 | 343.222 | 1031.8447 | 686.7409 | 100.4965 | 286.1124 | 854.3074 | 295.6245 | 921.3352 |  | 1112.2832 | 1107.4889 | 1105.5793 | 979.6441 |  | 1252.0245 | 1193.066 | 167.3377 | 76.7663 | 732.3439 | 1037.3916 | 977.6704 | 725.635 | 1027.1558 | 880.697 | 1030.92 | 788.2957 | 949.678 | 890.67 | 1097.0761 | 811.9309 | 609.416 | 821.5908 | 696.7854 | 679.0809 | 556.4925 |  |  | 764.8781 | 1040.7119 | 1131.5228 | 1158.5049 | 745.5706 |  | 761.9772 |  |  | 930.4187 | 714.161 | 690.3726 | [5 empty] | 941.1497 | 944.9276 | 1083.2185 | 1009.1081 | 960.2507 | 997.5789 | 1070.4745 | 980.5393 | 1059.6045 | 981.886 |  | 1211.006 | 1098.1717 | 1088.481 | 978.2384 | 1106.5643 | 1005.3118 | 978.2882 | 1081.9701 | 1149.1616 | 1080.1341 | 1061.0052 | 880.193 | 1115.1836 | 1226.3624 | 1032.5075 | 979.6694 | 901.075 | 748.1639 | 1047.9908 | 916.7182 | 1095.1085 | 1125.6727 | 1025.9111 |  | 985.3898 | 952.5866 | 0.45954 | 19.0053 | 1.6174 | 1.2881 | -15.9017 | 3.0811 | 9108.43 | 0.72 | 6.01 | -3.437 | -17.2504 | 4.0512 | 7.1875 | -34.7219 | 14.9598 |  | 176.6213 | 238.9466 | 167.0475 | 45.6542 |  | 133.7412
42838.5463 | 10885 | 990.3893 | 789.4766 | 137.3462 | 74.5472 | 41.4577 | 30.3211 | 65.3211 | 28.0867 | 105.9802 | 80.8476 | 54.0098 | 32.2939 | 24.3832 | 51.5784 | 751.5524 | 758.4477 | 758.5403 | 972.4159 | 1001.6854 | 990.0234 | 1048.2368 |  | 1053.9371 | 989.1548 | 814.3244 | 978.8669 | 840.8647 | 841.6327 | 851.5359 | 881.3168 | 1065.5666 | 976.7412 | 756.6225 | 993.2407 | 1055.9085 |  | 774.4892 |  | 818.0833 | 871.8322 | 494.8658 | 799.6396 |  | 459.7418 | 671.0672 | 623.1185 | 858.0109 | 935.4522 | 982.6125 | 968.1287 | 65.6276 | 384.1909 | 76.1229 | 599.1453 | 39.3809 | 62.479 | 60.5861 | 105.6402 | 96.193 |  |  | 6.507 | -3.7312 | -64.8108 | 3.1837 | 10.654 | -197.6955 | 36.551 | -3.6868 | 17.5234 | 46.3523 | 41.3654 | 0.0069391 | 0.00063412 | 0.00071297 | 1030.5692 | 1018.3528 | 981.8623 | 939.7545 | 449.3185 | 98.8041 | 47.7497 | 190.9383 | 92.0473 | 59.8909 | 42.2805 | 31.0397 | 28.9518 | 46.6655 | 962.9406 | 566.2968 | 657.4677 | 466.4317 | 343.9742 | 1032.3598 | 688.0925 | 100.5126 | 286.3233 | 854.4614 | 296.4254 | 922.3505 |  | 1110.7275 | 1108.3575 | 1105.5572 | 979.8388 |  | 1255.8062 | 1191.9276 | 176.2702 | 56.0915 | 732.327 | 1039.316 | 977.6966 | 725.6236 | 1023.4847 | 880.7219 | 1030.1322 | 788.3733 | 949.6587 | 890.9133 | 1096.2242 | 812.0321 | 610.6216 | 821.8443 | 696.8309 | 679.2011 | 557.1256 |  |  | 764.8281 | 1040.6048 | 1130.74 | 1158.511 | 745.5292 |  | 761.8785 |  |  | 931.6835 | 716.258 | 692.3656 | [5 empty] | 941.1377 | 945.2811 | 1083.861 | 1009.7013 | 960.3997 | 997.0373 | 1070.1489 | 980.5229 | 1059.5621 | 982.204 |  | 1212.6714 | 1097.7691 | 1086.3249 | 975.9715 | 1107.4747 | 1004.9487 | 978.3216 | 1083.6017 | 1149.2653 | 1080.6297 | 1062.3247 | 877.0166 | 1115.3411 | 1230.8917 | 1031.8259 | 979.4191 | 901.0277 | 749.4183 | 1050.9902 | 916.6757 | 1094.1924 | 1120.5151 | 1025.1024 |  | 981.452 | 952.8461 | 0.47549 | 19.0047 | 1.6179 | 1.2874 | -15.6292 | 3.0811 | 9083.2 | 0.64 | 5.9617 | -4.1364 | -17.2396 | 3.8209 | 8.0608 | -34.7232 | 14.9304 |  | 176.5646 | 238.9726 | 172.417 | 51.8105 |  | 133.8651
42838.5463 | 10886 | 990.5112 | 789.4326 | 137.6414 | 74.5811 | 41.4687 | 30.3224 | 65.3303 | 28.0978 | 105.9893 | 80.8567 | 54.0127 | 32.301 | 24.3884 | 51.5899 | 751.6617 | 758.516 | 758.5875 | 973.4024 | 1001.6215 | 987.2122 | 1048.7712 |  | 1053.8459 | 992.6129 | 814.1413 | 978.9395 | 840.8033 | 841.5693 | 851.4557 | 882.0139 | 1085.0007 | 979.3246 | 756.6957 | 992.1459 | 1055.8027 |  | 774.4777 |  | 818.0946 | 871.9297 | 495.3633 | 799.8465 |  | 460.0939 | 670.4308 | 621.8761 | 856.8819 | 934.5137 | 980.2734 | 968.2144 | 66.9922 | 384.3513 | 76.5275 | 599.2829 | 39.4412 | 62.4884 | 60.5538 | 105.6094 | 96.2208 |  |  | 6.7534 | -3.8153 | -65.6164 | 3.0273 | 10.4292 | -197.6896 | 36.5582 | -3.6112 | 17.6869 | 47.3364 | 41.3883 | 0.0070377 | 0.00072119 | 0.0007179 | 1031.7796 | 1019.0757 | 982.2075 | 939.8382 | 449.5109 | 98.8275 | 47.7574 | 191.1238 | 92.0673 | 59.902 | 42.2886 | 31.0334 | 28.9456 | 46.6661 | 986.2989 | 560.5037 | 578.9769 | 417.9773 | 309.0642 | 1032.9178 | 687.4204 | 100.5331 | 286.5482 | 854.6014 | 297.2429 | 923.6993 |  | 1113.8191 | 1109.3875 | 1105.336 | 980.9618 |  | 1253.6097 | 1188.4514 | 168.2635 | 70.2546 | 732.3339 | 1039.0181 | 977.5125 | 725.7002 | 1027.5806 | 880.791 | 1028.1219 | 788.1784 | 949.656 | 891.4826 | 1093.5294 | 812.0404 | 611.5753 | 822.0525 | 696.8574 | 679.3825 | 557.6621 |  |  | 764.7803 | 1040.6153 | 1130.7964 | 1158.5063 | 745.4736 |  | 761.8066 |  |  | 932.7005 | 718.0851 | 694.4345 | [5 empty] | 941.4624 | 945.2843 | 1084.1287 | 1009.9631 | 959.9823 | 996.7331 | 1070.3652 | 980.5333 | 1059.6751 | 981.8887 |  | 1213.05 | 1097.2515 | 1085.4075 | 973.9504 | 1107.4227 | 1004.7298 | 978.3727 | 1082.1655 | 1149.7162 | 1079.8623 | 1061.4135 | 873.7219 | 1117.1324 | 1234.8971 | 1030.0828 | 979.5194 | 901.0371 | 750.9484 | 1053.4978 | 916.6905 | 1093.8589 | 1107.8008 | 1026.2631 |  | 980.5529 | 953.0744 | 0.52372 | 19.0048 | 1.6167 | 1.2864 | -15.7027 | 3.0811 | 9143.61 | 1.13 | 6.0734 | -4.1814 | -17.3405 | 3.7246 | 7.9679 | -34.6903 | 14.9179 |  | 176.5716 | 238.9678 | 170.1654 | 60.3218 |  | 134.4945
42838.5463 | 10887 | 991.4659 | 789.6797 | 137.9459 | 74.6219 | 41.4851 | 30.3356 | 65.3632 | 28.0986 | 106.0027 | 80.8737 | 54.0244 | 32.3118 | 24.3962 | 51.6036 | 751.7597 | 758.5726 | 758.6566 | 974.2113 | 1001.4938 | 987.2087 | 1048.2755 |  | 1053.8076 | 993.2387 | 813.1963 | 978.9962 | 840.7378 | 841.532 | 851.3943 | 882.5598 | 1069.8176 | 977.1029 | 756.7526 | 992.2523 | 1055.9254 |  | 774.4689 |  | 818.1085 | 871.984 | 495.6275 | 799.6289 |  | 458.6531 | 668.9554 | 627.9348 | 860.2747 | 934.629 | 979.2233 | 968.2966 | 69.8694 | 384.6259 | 77.673 | 599.3114 | 39.5357 | 62.4183 | 60.5218 | 105.5501 | 96.2697 |  |  | 6.6805 | -2.733 | -64.8923 | 2.656 | 10.8202 | -197.6856 | 36.6023 | -3.4101 | 17.9126 | 46.8837 | 41.4214 | 0.0069901 | 0.00069162 | 0.00072283 | 1032.6557 | 1019.4659 | 982.4738 | 939.871 | 450.9001 | 98.8591 | 47.771 | 191.3085 | 92.0857 | 59.9109 | 42.2954 | 31.0281 | 28.9507 | 46.6719 | 1035.1344 | 569.1486 | 612.5899 | 388.7722 | 297.8266 | 1033.3574 | 687.0256 | 100.5541 | 286.7763 | 854.7822 | 298.0659 | 925.1201 |  | 1116.6073 | 1113.0497 | 1106.1015 | 981.5302 |  | 1255.2397 | 1189.0537 | 169.4112 | 75.2848 | 732.3322 | 1039.2222 | 977.5196 | 725.7144 | 1032.3885 | 880.8679 | 1027.8246 | 787.7116 | 949.6433 | 891.8887 | 1087.2241 | 812.0693 | 612.4072 | 822.0232 | 696.9048 | 679.492 | 558.0115 |  |  | 764.7401 | 1040.5938 | 1131.6442 | 1158.7023 | 745.4365 |  | 761.7716 |  |  | 933.2381 | 719.8691 | 696.3509 | [5 empty] | 941.7399 | 945.1824 | 1084.0109 | 1009.9736 | 959.0112 | 996.9403 | 1070.9147 | 980.5429 | 1059.7689 | 980.8886 |  | 1212.607 | 1097.0925 | 1083.5631 | 972.6295 | 1108.1581 | 1004.8212 | 978.3866 | 1081.1083 | 1150.0958 | 1078.2749 | 1062.307 | 871.0972 | 1118.5565 | 1233.2677 | 1029.8314 | 979.6633 | 901.0784 | 754.1602 | 1054.1795 | 916.6423 | 1094.6513 | 1097.794 | 1026.4244 |  | 980.8977 | 953.3019 | 0.29184 | 19.0043 | 1.6183 | 1.2886 | -15.6216 | 3.081 | 9210.29 | 0.91 | 6.0403 | -3.5362 | -17.2311 | 3.486 | 8.1124 | -34.6754 | 14.9207 |  | 176.5611 | 239.0801 | 165.0104 | 56.4638 |  | 134.748
42838.5463 | 10888 | 992.178 | 790.0652 | 138.2433 | 74.6443 | 41.4897 | 30.3322 | 65.3806 | 28.1021 | 106.01 | 80.8787 | 54.0301 | 32.306 | 24.3949 | 51.6089 | 751.85 | 758.6293 | 758.7043 | 974.591 | 1001.4451 | 988.2436 | 1047.3667 |  | 1053.7662 | 992.4608 | 811.933 | 979.0248 | 840.6666 | 841.4829 | 851.3633 | 883.0818 | 1058.0794 | 977.0232 | 756.8223 | 992.5156 | 1055.9941 |  | 774.4544 |  | 818.1085 | 872.0309 | 495.8035 | 799.6318 |  | 457.0535 | 667.1087 | 632.1364 | 862.5306 | 936.0528 | 977.8257 | 968.1472 | 70.4111 | 384.8832 | 80.0704 | 599.752 | 39.6355 | 62.279 | 60.493 | 105.4787 | 96.3152 |  |  | 6.4222 | -1.8847 | -64.7937 | 3.2165 | 10.3031 | -197.6968 | 36.7429 | -3.7972 | 18.4562 | 46.3791 | 41.4758 | 0.0070607 | 0.00060126 | 0.00070969 | 1032.0388 | 1019.47 | 982.5984 | 939.9083 | 449.9325 | 98.8882 | 47.7696 | 191.4973 | 92.1115 | 59.9219 | 42.2953 | 31.0358 | 28.9649 | 46.6923 | 1056.4611 | 576.4224 | 683.5382 | 402.5324 | 297.0225 | 1033.4527 | 688.174 | 100.5734 | 287.0061 | 854.9328 | 298.9484 | 926.4293 |  | 1118.9409 | 1110.8393 | 1105.9946 | 982.0482 |  | 1241.7472 | 1187.2323 | 165.0882 | 85.4092 | 732.3297 | 1041.4742 | 977.1342 | 725.6911 | 1028.3501 | 880.8836 | 1027.3898 | 787.0674 | 949.622 | 892.3542 | 1086.1906 | 812.1042 | 613.4678 | 821.9917 | 696.9608 | 679.5535 | 558.4658 |  |  | 764.6863 | 1040.5219 | 1131.9103 | 1158.4699 | 745.3688 |  | 761.7234 |  |  | 933.9366 | 721.8022 | 698.2724 | [5 empty] | 941.77 | 945.043 | 1084.0058 | 1010.2476 | 958.5333 | 996.5133 | 1070.0154 | 980.6206 | 1059.7653 | 980.7246 |  | 1211.977 | 1097.1801 | 1080.452 | 971.3027 | 1107.9985 | 1003.4842 | 978.3948 | 1081.0729 | 1150.3982 | 1078.147 | 1060.4442 | 870.9808 | 1117.5608 | 1237.1253 | 1027.8621 | 979.9438 | 901.0207 | 757.1828 | 1050.4411 | 916.7006 | 1094.7182 | 1109.5183 | 1026.1212 |  | 980.8701 | 953.5094 | 0.27478 | 19.0048 | 1.6184 | 1.29 | -15.6934 | 3.0811 | 9209 | 1.48 | 5.9223 | -2.9337 | -17.2011 | 3.8325 | 7.9118 | -34.657 | 14.9409 |  | 176.5236 | 238.9116 | 162.6995 | 48.9393 |  | 135.0452
42838.5463 | 10889 | 992.7969 | 790.4418 | 138.5495 | 74.6741 | 41.4945 | 30.3391 | 65.4027 | 28.1132 | 106.0257 | 80.8911 | 54.0374 | 32.3122 | 24.397 | 51.6145 | 751.9616 | 758.6947 | 758.7534 | 973.463 | 1001.6287 | 986.8218 | 1046.4484 |  | 1053.7479 | 992.0558 | 811.6046 | 979.049 | 840.6081 | 841.4314 | 851.37 | 883.8037 | 1070.8762 | 976.2613 | 756.8927 | 992.1826 | 1056.0912 |  | 774.4569 |  | 818.1191 | 872.0571 | 496.1458 | 799.6447 |  | 456.2426 | 666.529 | 633.146 | 866.4714 | 936.7473 | 976.5652 | 967.6076 | 68.9099 | 385.0212 | 80.6148 | 599.7337 | 39.7402 | 62.0819 | 60.4609 | 105.3838 | 96.3511 |  |  | 6.5964 | -0.88914 | -64.4205 | 3.183 | 9.1308 | -197.6364 | 37.0721 | -3.2675 | 17.7953 | 45.4862 | 41.5278 | 0.0069506 | 0.00067026 | 0.00068997 | 1032.2459 | 1019.4005 | 982.5729 | 939.9371 | 451.1903 | 98.9231 | 47.7839 | 191.7021 | 92.1343 | 59.9274 | 42.3043 | 31.0315 | 28.9634 | 46.6931 | 1033.1085 | 585.2838 | 738.4802 | 418.2227 | 301.6976 | 1034.1528 | 690.5242 | 100.5946 | 287.228 | 855.0115 | 299.8707 | 926.9745 |  | 1118.8244 | 1109.6284 | 1105.2185 | 982.6927 |  | 1238.6224 | 1184.004 | 156.0792 | 78.3291 | 732.3256 | 1042.2588 | 976.8771 | 725.6463 | 1023.6959 | 880.824 | 1027.3996 | 787.0823 | 949.6042 | 893.1577 | 1093.7641 | 812.1608 | 614.8509 | 821.8999 | 697.0262 | 679.6013 | 559.021 |  |  | 764.6432 | 1040.5351 | 1132.3676 | 1158.2049 | 745.3468 |  | 761.6949 |  |  | 934.9547 | 723.5622 | 700.0264 | [5 empty] | 941.7313 | 944.9489 | 1084.2432 | 1010.6439 | 957.8292 | 995.6953 | 1069.1466 | 980.5651 | 1059.737 | 980.7313 |  | 1211.5603 | 1097.0921 | 1079.0686 | 972.9359 | 1106.9941 | 1003.4213 | 978.4509 | 1081.9497 | 1150.6657 | 1077.9612 | 1063.0424 | 869.5588 | 1117.0062 | 1241.941 | 1027.8063 | 980.1381 | 901.0586 | 760.6364 | 1049.0262 | 916.683 | 1095.3997 | 1147.6713 | 1024.8371 |  | 982.8512 | 953.82 | 0.32802 | 19.005 | 1.618 | 1.2882 | -15.7029 | 3.0811 | 9193.13 | 0.99 | 6.0021 | -2.0144 | -17.1462 | 3.8113 | 7.4443 | -34.6343 | 15.0002 |  | 176.532 | 238.7152 | 165.7265 | 43.571 |  | 135.4421
42838.5463 | 10890 | 993.2868 | 790.7449 | 138.846 | 74.7053 | 41.4998 | 30.3441 | 65.4197 | 28.1167 | 106.0418 | 80.9052 | 54.0441 | 32.3174 | 24.4034 | 51.6247 | 752.0298 | 758.7409 | 758.8073 | 972.2432 | 1001.5287 | 986.2753 | 1045.7007 |  | 1053.834 | 989.2285 | 811.7084 | 979.0662 | 840.5536 | 841.3599 | 851.3198 | 884.8699 | 1074.6775 | 980.2095 | 756.9694 | 992.1554 | 1056.1314 |  | 774.4495 |  | 818.1198 | 872.077 | 496.5551 | 799.7371 |  | 455.6507 | 666.9303 | 635.2258 | 872.4609 | 937.5752 | 976.7721 | 967.6182 | 67.7365 | 385.1573 | 79.4572 | 599.2481 | 39.8157 | 61.9484 | 60.4359 | 105.3067 | 96.3854 |  |  | 6.4104 | -1.2131 | -64.182 | 2.6284 | 10.0238 | -197.7054 | 36.2409 | -3.9201 | 16.9657 | 46.2402 | 41.3768 | 0.0068899 | 0.00061112 | 0.0007294 | 1031.5401 | 1019.4601 | 982.6328 | 939.9672 | 452.1133 | 98.955 | 47.8011 | 191.8943 | 92.1652 | 59.9488 | 42.3095 | 31.0371 | 28.9681 | 46.7098 | 941.3769 | 588.7933 | 677.2628 | 437.5372 | 321.8028 | 1031.6772 | 690.8419 | 100.6171 | 287.4289 | 855.1128 | 300.7277 | 927.2921 |  | 1117.3699 | 1109.0915 | 1104.8349 | 983.2076 |  | 1237.392 | 1186.2625 | 129.7975 | 43.3595 | 732.3065 | 1045.141 | 977.0975 | 725.6129 | 1026.9282 | 880.8192 | 1028.5366 | 787.0442 | 949.5942 | 894.1769 | 1095.6587 | 812.4981 | 616.1906 | 821.7369 | 697.0601 | 679.664 | 559.7635 |  |  | 764.608 | 1040.4652 | 1132.1674 | 1158.1101 | 745.3439 |  | 761.6394 |  |  | 936.4317 | 725.9461 | 702.3628 | [5 empty] | 941.612 | 944.7937 | 1084.3579 | 1010.6871 | 957.6357 | 994.7881 | 1068.9254 | 980.6092 | 1059.5229 | 981.9956 |  | 1214.6613 | 1096.6759 | 1077.011 | 973.4702 | 1107.753 | 1005.8039 | 978.5325 | 1083.3157 | 1150.6958 | 1074.0244 | 1059.4316 | 868.8486 | 1117.3292 | 1247.2082 | 1029.3501 | 980.0277 | 901.0094 | 763.1295 | 1047.7374 | 916.6403 | 1094.6995 | 1140.5312 | 1024.7975 |  | 980.6491 | 954.1241 | 0.9385 | 19.0046 | 1.6167 | 1.2868 | -15.6738 | 3.0811 | 9147.26 | 0.77 | 5.9168 | -2.3534 | -17.1181 | 3.4641 | 7.8005 | -34.6432 | 14.8323 |  | 176.495 | 238.6551 | 174.393 | 50.4727 |  | 135.6251
42838.5463 | 10891 | 993.5711 | 791.1331 | 139.1659 | 74.737 | 41.5054 | 30.344 | 65.4393 | 28.118 | 106.0532 | 80.9199 | 54.0478 | 32.3245 | 24.3981 | 51.6348 | 752.1296 | 758.7958 | 758.8631 | 975.0315 | 1001.65 | 987.0193 | 1045.8544 |  | 1053.8686 | 986.5807 | 811.8716 | 979.1193 | 840.488 | 841.3061 | 851.3238 | 885.9188 | 1083.5968 | 981.7099 | 757.0424 | 992.7452 | 1056.1649 |  | 774.441 |  | 818.1022 | 872.08 | 496.7873 | 799.788 |  | 456.7812 | 666.773 | 636.5018 | 874.7731 | 938.0156 | 977.0005 | 967.7217 | 65.2636 | 385.2318 | 78.2001 | 599.0972 | 39.9077 | 61.8783 | 60.4253 | 105.2226 | 96.4625 |  |  | 6.7173 | -2.7494 | -65.0316 | 2.8643 | 10.6829 | -197.6824 | 36.3046 | -4.3327 | 17.0646 | 45.5754 | 41.49 | 0.0068209 | 0.00065547 | 0.00071954 | 1032.4784 | 1019.7292 | 982.7754 | 940.0444 | 451.6852 | 98.9783 | 47.8138 | 192.0914 | 92.1954 | 59.9683 | 42.3146 | 31.0526 | 28.9671 | 46.7305 | 882.2529 | 565.1027 | 548.2607 | 395.7855 | 302.0894 | 1027.0579 | 688.2514 | 100.6296 | 287.6255 | 855.1935 | 301.6035 | 927.9922 |  | 1115.9806 | 1109.8791 | 1104.3127 | 983.6994 |  | 1236.2203 | 1187.5481 | 157.3657 | 56.4274 | 732.3079 | 1044.3668 | 976.6672 | 725.616 | 1024.2543 | 880.8655 | 1029.5558 | 786.9231 | 949.5808 | 895.3488 | 1096.6875 | 812.6186 | 617.2503 | 821.6344 | 697.0789 | 679.7001 | 560.6235 |  |  | 764.5686 | 1040.3063 | 1131.1137 | 1158.1311 | 745.28 |  | 761.5848 |  |  | 937.8224 | 728.0961 | 704.6337 | [5 empty] | 941.6626 | 944.8754 | 1084.2794 | 1010.5173 | 957.9363 | 994.6661 | 1067.8093 | 980.6434 | 1059.5539 | 981.6661 |  | 1214.2047 | 1097.6922 | 1076.3335 | 972.2125 | 1106.582 | 1006.4065 | 978.5573 | 1080.5519 | 1151.0811 | 1074.2383 | 1058.7667 | 868.0305 | 1116.6812 | 1220.6058 | 1029.1328 | 980.1155 | 901.0568 | 763.9462 | 1046.0641 | 916.6878 | 1096.6594 | 1137.7086 | 1025.4562 |  | 980.1824 | 954.4015 | 0.9832 | 19.0053 | 1.6174 | 1.2879 | -15.6198 | 3.0811 | 9135.13 | 0.82 | 6.0567 | -3.5427 | -17.2296 | 3.616 | 8.0536 | -34.6443 | 14.8467 |  | 176.4101 | 238.6989 | 178.134 | 63.9943 |  | 135.8244
42838.5463 | 10892 | 993.4917 | 791.415 | 139.4906 | 74.7705 | 41.5152 | 30.3555 | 65.4479 | 28.1249 | 106.0705 | 80.932 | 54.0652 | 32.3275 | 24.3984 | 51.6501 | 752.2508 | 758.8692 | 758.9299 | 974.7366 | 1001.748 | 986.27 | 1047.2203 |  | 1053.8294 | 987.6179 | 811.8886 | 979.1623 | 840.4346 | 841.2542 | 851.3356 | 887.3868 | 1078.5505 | 982.5308 | 757.1283 | 992.3919 | 1056.0443 |  | 774.4263 |  | 818.115 | 872.1024 | 496.9414 | 799.949 |  | 458.6071 | 668.0162 | 634.7416 | 873.1435 | 939.1826 | 976.4297 | 967.4505 | 63.2449 | 385.2781 | 76.9488 | 599.0914 | 39.9396 | 61.8684 | 60.4057 | 105.1423 | 96.5314 |  |  | 6.67 | -1.8689 | -64.8726 | 2.7782 | 10.3714 | -197.6922 | 36.7232 | -3.3004 | 16.9542 | 45.5567 | 41.485 | 0.0068307 | 0.00053062 | 0.0007064 | 1033.5969 | 1019.7934 | 982.886 | 940.0979 | 453.0835 | 99.0022 | 47.8176 | 192.2717 | 92.2125 | 59.9745 | 42.3192 | 31.047 | 28.9649 | 46.7268 | 934.2394 | 393.1214 | 551.2079 | 379.8389 | 283.3081 | 1024.3589 | 687.1603 | 100.658 | 287.8504 | 855.3998 | 302.5022 | 928.7647 |  | 1115.7128 | 1110.5894 | 1103.961 | 981.7835 |  | 1236.0604 | 1186.6589 | 172.1208 | 83.8432 | 732.2912 | 1037.3808 | 975.9243 | 725.6114 | 1025.4349 | 880.9903 | 1028.9738 | 787.0895 | 949.5561 | 896.4044 | 1096.9174 | 812.6045 | 618.1615 | 821.5014 | 697.1392 | 679.586 | 561.2646 |  |  | 764.5173 | 1040.2097 | 1130.6023 | 1158.1485 | 745.2471 |  | 761.5998 |  |  | 938.5863 | 730.3342 | 706.7738 | [5 empty] | 941.7838 | 944.9016 | 1084.5011 | 1010.917 | 957.8426 | 994.1587 | 1068.3484 | 980.7237 | 1059.6127 | 981.3087 |  | 1213.1384 | 1097.4476 | 1075.3532 | 973.2082 | 1107.3636 | 1006.5881 | 978.5905 | 1078.208 | 1151.6512 | 1073.6953 | 1059.1744 | 865.7844 | 1116.7749 | 1070.6506 | 1027.6887 | 979.8739 | 901.107 | 765.9608 | 1046.2588 | 916.6609 | 1096.6612 | 1121.9703 | 1025.02 |  | 980.1351 | 954.6815 | 0.99229 | 19.0039 | 1.6185 | 1.2909 | -15.7181 | 3.0812 | 9069.03 | 0.9 | 6.0354 | -2.9228 | -17.2199 | 3.5636 | 7.9335 | -34.6373 | 14.9286 |  | 176.3592 | 238.7251 | 170.7164 | 63.3261 |  | 134.9351
42838.5464 | 10893 | 994.4829 | 791.8533 | 139.817 | 74.8019 | 41.5215 | 30.3583 | 65.4831 | 28.1357 | 106.0772 | 80.9449 | 54.0723 | 32.3327 | 24.4116 | 51.6553 | 752.3748 | 758.9405 | 759.0004 | 973.9986 | 1001.6806 | 985.7101 | 1047.9731 |  | 1053.7448 | 991.6346 | 811.8172 | 979.2225 | 840.3794 | 841.2039 | 851.3248 | 888.4712 | 1081.3135 | 980.9762 | 757.2166 | 992.01 | 1056.0733 |  | 774.4221 |  | 818.1118 | 872.0286 | 497.6826 | 800.1869 |  | 458.655 | 667.9364 | 633.4949 | 874.0791 | 939.6843 | 976.9758 | 967.272 | 62.2169 | 385.3463 | 77.6246 | 598.8285 | 40.0007 | 61.9682 | 60.3951 | 105.0943 | 96.5951 |  |  | 6.6916 | -3.2166 | -65.0947 | 1.9476 | 9.7412 | -197.6797 | 37.1483 | -4.5555 | 16.646 | 45.3564 | 41.3763 | 0.0067272 | 0.0006374 | 0.00073269 | 1032.8024 | 1019.4189 | 982.9429 | 940.1775 | 452.8245 | 99.0265 | 47.8203 | 192.4606 | 92.2373 | 59.9845 | 42.3283 | 31.0399 | 28.9655 | 46.7384 | 982.0625 | 126.8338 | 613.0842 | 403.4217 | 306.1765 | 1023.551 | 687.4217 | 100.6734 | 288.0711 | 855.6245 | 303.4699 | 929.9572 |  | 1114.5454 | 1110.9834 | 1103.4626 | 981.1026 |  | 1240.3206 | 1190.6653 | 172.1725 | 59.2943 | 732.1966 | 1038.7943 | 975.6329 | 725.4618 | 1028.664 | 881.0569 | 1030.0129 | 787.3299 | 949.5325 | 897.3561 | 1093.4027 | 812.6803 | 618.8362 | 821.397 | 697.1673 | 679.4086 | 561.8777 |  |  | 764.4832 | 1040.1612 | 1130.0937 | 1158.2064 | 745.3436 |  | 761.6055 |  |  | 939.8101 | 732.3409 | 708.7582 | [5 empty] | 941.7021 | 945.0371 | 1085.0406 | 1010.9101 | 957.768 | 993.8572 | 1068.046 | 980.7758 | 1059.6967 | 982.0977 |  | 1214.3601 | 1096.5921 | 1076.2426 | 975.1275 | 1108.002 | 1005.8452 | 978.6365 | 1077.3649 | 1153.0586 | 1075.1411 | 1061.095 | 864.2744 | 1115.0884 | 1257.3756 | 1030.4293 | 980.0157 | 901.1113 | 767.3547 | 1049.591 | 916.5333 | 1095.6481 | 1123.6154 | 1024.7802 |  | 979.7456 | 954.8887 | 0.47846 | 19.0051 | 1.6181 | 1.2905 | -15.7155 | 3.0812 | 8988.77 | 0.34 | 6.0452 | -3.8343 | -17.2486 | 2.9836 | 7.6904 | -34.6438 | 15.0181 |  | 176.3339 | 238.7794 | 164.9131 | 56.5325 |  | 134.5
42838.5464 | 10894 | 996.086 | 792.468 | 140.1286 | 74.8276 | 41.5183 | 30.3476 | 65.4862 | 28.1218 | 106.0763 | 80.9403 | 54.0677 | 32.3298 | 24.3938 | 51.652 | 752.4896 | 758.9992 | 759.0705 | 974.4257 | 1001.7197 | 986.8854 | 1046.2863 |  | 1053.7352 | 990.2194 | 811.7304 | 979.2439 | 840.3087 | 841.1488 | 851.2613 | 889.5868 | 1081.5749 | 979.2418 | 757.3079 | 992.8527 | 1056.2619 |  | 774.4089 |  | 818.1069 | 871.9734 | 497.6469 | 800.2981 |  | 458.5714 | 667.0757 | 631.8629 | 872.5322 | 938.9024 | 977.6708 | 967.2092 | 62.1019 | 385.3119 | 81.7425 | 598.6155 | 40.0426 | 62.0098 | 60.3745 | 105.0221 | 96.6722 |  |  | 6.6824 | -5.3759 | -64.5329 | 2.8334 | 11.3518 | -197.6876 | 37.1766 | -4.2079 | 17.1023 | 46.5298 | 41.4082 | 0.0068669 | 0.00066533 | 0.00071297 | 1032.7187 | 1019.193 | 982.9298 | 940.2847 | 453.5962 | 99.0379 | 47.821 | 192.6518 | 92.2507 | 59.9943 | 42.3384 | 31.0397 | 28.9645 | 46.7451 | 1083.2875 | 222.3564 | 597.8699 | 385.4721 | 289.275 | 1024.8466 | 686.6866 | 100.7012 | 288.2976 | 855.66 | 304.3999 | 930.7367 |  | 1111.9327 | 1110.008 | 1102.0204 | 981.5389 |  | 1242.2044 | 1192.8936 | 179.6417 | 62.4916 | 732.0949 | 1041.2004 | 975.8264 | 725.269 | 1024.3026 | 880.973 | 1029.6142 | 787.3524 | 949.51 | 898.3973 | 1094.668 | 812.6664 | 619.5695 | 821.4142 | 697.1489 | 679.4164 | 562.3449 |  |  | 764.4295 | 1040.2831 | 1129.1389 | 1158.2525 | 745.3272 |  | 761.5349 |  |  | 940.4555 | 734.1405 | 710.5725 | [5 empty] | 941.5628 | 944.9007 | 1085.1978 | 1010.717 | 957.8118 | 993.4463 | 1066.5733 | 980.7606 | 1059.8145 | 981.8777 |  | 1215.1961 | 1097.0314 | 1077.8854 | 974.8022 | 1109.1256 | 1006.1435 | 978.6761 | 1079.0357 | 1153.7324 | 1075.0471 | 1064.1087 | 862.496 | 1114.2229 | 1260.2487 | 1030.2725 | 979.9791 | 901.1293 | 768.4404 | 1051.3952 | 916.5032 | 1095.325 | 1104.4641 | 1025.1471 |  | 979.2305 | 955.101 | 0.38497 | 19.0042 | 1.6175 | 1.2893 | -15.6821 | 3.0812 | 8849.06 | 0.46 | 6.0408 | -4.9546 | -17.1662 | 3.597 | 8.3042 | -34.6541 | 15.0279 |  | 176.4014 | 238.8379 | 154.4515 | 57.9937 |  | 134.6455
42838.5464 | 10895 | 996.8797 | 792.892 | 140.452 | 74.8569 | 41.5252 | 30.355 | 65.5116 | 28.1289 | 106.0909 | 80.9505 | 54.0786 | 32.3318 | 24.402 | 51.6612 | 752.5975 | 759.0509 | 759.1428 | 975.5266 | 1001.9702 | 988.6189 | 1046.4452 |  | 1053.7433 | 990.6386 | 811.8007 | 979.2659 | 840.2446 | 841.0964 | 851.1491 | 890.2087 | 1063.8819 | 973.9016 | 757.3991 | 993.7524 | 1056.3573 |  | 774.3976 |  | 818.1105 | 871.9243 | 498.0127 | 800.4441 |  | 457.7148 | 666.79 | 629.5613 | 867.0375 | 938.9761 | 978.2822 | 967.5074 | 62.424 | 385.3058 | 85.9369 | 598.7217 | 40.0772 | 62.0445 | 60.3577 | 104.9635 | 96.7495 |  |  | 6.5753 | -5.7097 | -64.9896 | 2.4733 | 11.2933 | -197.6804 | 36.9795 | -3.5876 | 18.5048 | 47.4332 | 41.5598 | 0.0068044 | 0.00054541 | 0.00073104 | 1031.0148 | 1018.8647 | 982.9141 | 940.3017 | 454.7314 | 99.0646 | 47.8347 | 192.8412 | 92.2755 | 60.0057 | 42.339 | 31.0534 | 28.9701 | 46.747 | 1075.8871 | 167.8433 | 611.1927 | 390.5033 | 278.6778 | 1026.5275 | 686.2804 | 100.7222 | 288.4836 | 855.5024 | 305.2959 | 931.093 |  | 1110.9682 | 1109.4855 | 1100.5915 | 982.1702 |  | 1242.0105 | 1194.3115 | 158.6995 | 75.5049 | 732.064 | 1038.0536 | 976.1189 | 725.2126 | 1021.1759 | 880.9979 | 1027.7443 | 787.3923 | 949.4956 | 898.3923 | 1094.7715 | 812.7279 | 620.5477 | 821.3638 | 697.1596 | 679.5029 | 562.8899 |  |  | 764.3755 | 1040.2995 | 1128.7512 | 1158.0666 | 745.246 |  | 761.456 |  |  | 941.014 | 735.8938 | 712.4228 | [5 empty] | 941.3388 | 944.8069 | 1084.9766 | 1010.6952 | 958.0147 | 992.7771 | 1066.3376 | 980.817 | 1059.8608 | 981.6558 |  | 1215.4618 | 1096.6435 | 1077.1995 | 973.2034 | 1109.6836 | 1007.5057 | 978.689 | 1080.7212 | 1153.8692 | 1076.5412 | 1063.8847 | 862.2172 | 1114.3796 | 1252.3707 | 1029.8837 | 979.9035 | 901.1454 | 769.261 | 1051.9983 | 916.4079 | 1095.3318 | 1132.9551 | 1024.9289 |  | 979.1123 | 955.2982 | 0.56527 | 19.0041 | 1.6161 | 1.2896 | -15.7141 | 3.0812 | 8768.14 | 0.77 | 5.9919 | -5.1053 | -17.2242 | 3.3602 | 8.2848 | -34.6619 | 14.9917 |  | 176.4118 | 238.7199 | 156.2958 | 56.3868 |  | 134.9067
42838.5464 | 10896 | 996.5051 | 793.2327 | 140.7832 | 74.8889 | 41.5389 | 30.357 | 65.5357 | 28.1375 | 106.1034 | 80.962 | 54.0851 | 32.3383 | 24.4003 | 51.6663 | 752.735 | 759.1275 | 759.2303 | 976.8419 | 1002.2521 | 989.9914 | 1047.7537 |  | 1053.7421 | 989.37 | 811.5751 | 979.3227 | 840.2137 | 841.044 | 851.0638 | 890.3916 | 1064.2485 | 962.4763 | 757.5025 | 994.6089 | 1056.3146 |  | 774.3886 |  | 818.1136 | 871.8801 | 498.3254 | 800.6203 |  | 457.4511 | 666.272 | 629.6968 | 870.3223 | 937.8502 | 976.7729 | 967.1543 | 63.5625 | 385.476 | 87.0075 | 599.0811 | 40.091 | 62.0233 | 60.3458 | 104.9374 | 96.8511 |  |  | 6.3611 | -5.5534 | -64.4987 | 3.1015 | 12.3145 | -197.6962 | 37.3034 | -4.3229 | 19.0625 | 49.129 | 41.4386 | 0.006903 | 0.00068012 | 0.0007294 | 1029.3335 | 1018.6522 | 982.9479 | 940.3342 | 453.5511 | 99.0862 | 47.856 | 193.0534 | 92.3022 | 60.0072 | 42.3479 | 31.0489 | 28.9704 | 46.7621 | 996.4827 |  | 607.2775 | 402.2263 | 286.221 | 1025.5097 | 685.9836 | 100.7504 | 288.6981 | 855.3407 | 306.1861 | 931.2693 |  | 1111.1256 | 1109.5211 | 1103.012 | 982.9141 |  | 1247.1948 | 1194.5816 | 158.7791 | 50.729 | 732.0424 | 1036.8411 | 976.1483 | 725.23 | 1018.9286 | 881.0553 | 1027.8203 | 787.2101 | 949.4855 | 898.7018 | 1093.3102 | 812.8503 | 621.1927 | 821.3663 | 697.1684 | 679.7006 | 563.4869 |  |  | 764.3213 | 1040.2109 | 1128.6041 | 1157.976 | 745.1415 |  | 761.3026 |  |  | 942.034 | 737.8413 | 714.3102 | [5 empty] | 941.0605 | 944.9712 | 1084.4665 | 1010.4992 | 958.0546 | 992.5921 | 1067.2292 | 980.8481 | 1059.9114 | 980.9629 |  | 1217.5142 | 1096.3233 | 1075.9899 | 972.9469 | 1109.4612 | 1007.6213 | 978.7124 | 1080.7685 | 1153.9961 | 1076.3362 | 1063.703 | 861.8099 | 1115.818 | 1252.8934 | 1030.9088 | 979.9291 | 901.1043 | 770.3529 | 1051.8455 | 916.4529 | 1095.467 | 1139.6835 | 1024.0819 |  | 979.5755 | 955.4874 | 1.1943 | 19.004 | 1.6173 | 1.2915 | -15.6569 | 3.0812 | 8681.86 | 0.4 | 5.8933 | -5.0336 | -17.1543 | 3.7617 | 8.646 | -34.6424 | 15.0481 |  | 176.3653 | 238.6612 | 164.4993 | 56.7295 |  | 135.2539
42838.5464 | 10897 | 996.3684 | 793.6462 | 141.1196 | 74.9211 | 41.5401 | 30.3617 | 65.5576 | 28.1431 | 106.1186 | 80.9821 | 54.0975 | 32.3491 | 24.4122 | 51.6822 | 752.8926 | 759.2278 | 759.3277 | 977.6027 | 1002.5725 | 990.7883 | 1048.8106 |  | 1053.7217 | 991.3624 | 811.7525 | 979.4235 | 840.1818 | 841.0016 | 850.9777 | 891.5156 | 1068.8766 | 957.0155 | 757.6117 | 995.2556 | 1056.2565 |  | 774.3771 |  | 818.1234 | 871.9445 | 498.3685 | 800.6971 |  | 457.631 | 667.4938 | 629.9837 | 870.4207 | 937.6316 | 975.8042 | 966.7642 | 63.0955 | 385.6292 | 86.0698 | 599.5319 | 40.074 | 61.976 | 60.3242 | 104.9008 | 96.9292 |  |  | 6.4367 | -5.2071 | -64.615 | 2.495 | 12.9716 | -197.7132 | 37.2745 | -3.945 | 18.7959 | 48.9349 | 41.4884 | 0.0067091 | 0.00055855 | 0.00073104 | 1029.3175 | 1018.8295 | 982.978 | 940.3297 | 455.2966 | 99.1119 | 47.8485 | 193.2442 | 92.3212 | 60.0344 | 42.3535 | 31.0584 | 28.9715 | 46.77 | 1008.755 | 67.7424 | 551.6258 | 379.4426 | 301.56 | 1025.5592 | 684.4313 | 100.7627 | 288.916 | 855.2916 | 307.0719 | 931.3235 |  | 1110.3489 | 1111.4779 | 1102.05 | 983.5051 |  | 1249.9393 | 1193.5289 | 148.6339 | 69.8021 | 732.0486 | 1036.9011 | 975.8982 | 725.3155 | 1021.3467 | 881.1934 | 1027.0767 | 787.0266 | 949.4756 | 899.451 | 1093.8987 | 812.8959 | 621.8588 | 821.281 | 697.1796 | 679.8135 | 564.081 |  |  | 764.2715 | 1040.0376 | 1128.3371 | 1157.9894 | 744.9746 |  | 761.3061 |  |  | 942.7639 | 739.7883 | 716.1673 | [5 empty] | 940.9263 | 944.9799 | 1083.9947 | 1010.3316 | 958.1131 | 992.4954 | 1068.5659 | 980.8453 | 1059.9698 | 981.0413 |  | 1218.3098 | 1096.4127 | 1076.8942 | 972.7898 | 1109.0467 | 1006.6422 | 978.7717 | 1080.6195 | 1155.0345 | 1075.4919 | 1063.9238 | 860.8643 | 1116.4046 | 1266.0256 | 1032.0303 | 979.8048 | 901.1111 | 771.9281 | 1051.1405 | 916.5034 | 1095.7756 | 1145.6516 | 1023.4635 |  | 980.5425 | 955.6914 | 1.3203 | 19.0045 | 1.6177 | 1.291 | -15.6958 | 3.0812 | 8662.12 | 1.2 | 5.928 | -4.8773 | -17.1809 | 3.3761 | 8.8703 | -34.6304 | 15.0365 |  | 176.2728 | 238.6778 | 163.1658 | 62.4306 |  | 135.5654
42838.5464 | 10898 | 996.3238 | 793.9435 | 141.458 | 74.9442 | 41.5452 | 30.3666 | 65.5671 | 28.1489 | 106.1262 | 80.9897 | 54.1009 | 32.3474 | 24.4139 | 51.6938 | 753.036 | 759.321 | 759.4203 | 978.0162 | 1002.8699 | 990.4199 | 1049.2494 |  | 1053.6537 | 994.2146 | 811.1906 | 979.5655 | 840.1331 | 840.9567 | 850.9134 | 891.7458 | 1072.5813 | 959.158 | 757.7208 | 995.4633 | 1056.193 |  | 774.3732 |  | 818.1387 | 872.0349 | 498.7814 | 801.0315 |  | 458.3015 | 669.5722 | 638.4583 | 872.8378 | 939.8892 | 978.9445 | 966.9855 | 62.9315 | 385.8946 | 84.272 | 599.6297 | 40.0793 | 61.9688 | 60.3202 | 104.8669 | 97.0558 |  |  | 6.4715 | -3.7141 | -65.3142 | 2.3859 | 12.4137 | -197.7126 | 36.8139 | -3.3839 | 18.9376 | 48.411 | 41.4603 | 0.0069408 | 0.00058648 | 0.00071626 | 1030.0078 | 1018.8906 | 982.9085 | 940.2245 | 456.1804 | 99.1354 | 47.8603 | 193.447 | 92.3487 | 60.0382 | 42.3583 | 31.0562 | 28.9725 | 46.7855 | 962.3982 | 262.007 | 610.862 | 424.9179 | 309.9224 | 1023.4953 | 685.2595 | 100.7851 | 289.148 | 855.4137 | 308.1096 | 931.5105 |  | 1111.3794 | 1114.0773 | 1102.8385 | 984.2963 |  | 1247.3928 | 1190.66 | 145.2703 | 56.4461 | 732.0361 | 1037.6256 | 975.7151 | 725.3321 | 1029.2097 | 881.3807 | 1026.8021 | 786.9046 | 949.4744 | 898.963 | 1090.7562 | 813.1438 | 622.9015 | 821.1184 | 697.1397 | 680.0211 | 564.7904 |  |  | 764.2067 | 1040.0598 | 1128.4823 | 1157.9148 | 744.9017 |  | 761.1797 |  |  | 943.7114 | 741.6233 | 718.0272 | [5 empty] | 940.838 | 944.8701 | 1083.9621 | 1010.3392 | 957.8484 | 992.2637 | 1069.4033 | 980.8996 | 1059.9954 | 981.2709 |  | 1217.2551 | 1096.7508 | 1077.3962 | 972.6257 | 1109.6854 | 1005.4044 | 978.8329 | 1081.3815 | 1155.6482 | 1074.7027 | 1063.5674 | 861.8292 | 1115.6928 | 1257.8196 | 1031.7911 | 979.6425 | 901.1217 | 773.7612 | 1051.0816 | 916.51 | 1095.2837 | 1153.3987 | 1022.3764 |  | 982.0821 | 955.9302 | 1.1361 | 19.0055 | 1.6174 | 1.2906 | -15.6893 | 3.0812 | 8722.4 | 0.66 | 5.9438 | -4.1237 | -17.2927 | 3.3051 | 8.6883 | -34.6739 | 14.9621 |  | 176.2866 | 238.6222 | 167.0643 | 56.106 |  | 136.0235
42838.5464 | 10899 | 995.961 | 794.0908 | 141.7979 | 74.9748 | 41.5511 | 30.3743 | 65.5887 | 28.1431 | 106.1405 | 80.9964 | 54.1074 | 32.3532 | 24.4098 | 51.7085 | 753.1614 | 759.3963 | 759.501 | 977.4657 | 1002.7628 | 989.454 | 1046.5856 |  | 1053.6758 | 994.111 | 810.4064 | 979.6999 | 840.0657 | 840.9031 | 850.8327 | 891.5252 | 1067.9831 | 961.6844 | 757.8318 | 994.9145 | 1056.3348 |  | 774.3707 |  | 818.154 | 872.1563 | 499.3292 | 801.22 |  | 459.1505 | 671.1087 | 637.0912 | 871.0025 | 939.0973 | 979.1619 | 967.1824 | 62.4851 | 385.9577 | 84.5911 | 599.9327 | 40.068 | 62.0133 | 60.3149 | 104.8114 | 97.1206 |  |  | 6.4978 | -2.5346 | -65.004 | 2.5897 | 11.3255 | -197.6626 | 37.3435 | -3.4344 | 18.2088 | 47.5016 | 41.3711 | 0.0068504 | 0.00063576 | 0.00072447 | 1029.0421 | 1018.558 | 982.805 | 940.0584 | 456.1519 | 99.1539 | 47.8729 | 193.647 | 92.3798 | 60.0541 | 42.3658 | 31.0631 | 28.9818 | 46.7965 | 943.2108 | 336.3637 | 561.0924 | 404.5897 | 314.7705 | 1021.4221 | 683.867 | 100.8069 | 289.357 | 855.5637 | 309.0234 | 931.5451 |  | 1109.3562 | 1112.862 | 1100.88 | 984.9764 |  | 1247.897 | 1191.8158 | 126.7427 | 53.9288 | 732.0946 | 1038.7105 | 975.6889 | 725.3568 | 1030.2773 | 881.5014 | 1026.5647 | 786.7561 | 949.4647 | 898.2947 | 1082.2201 | 813.447 | 623.941 | 821.063 | 697.1138 | 680.119 | 565.6441 |  |  | 764.1671 | 1040.225 | 1127.971 | 1157.8151 | 744.7879 |  | 761.0665 |  |  | 945.4339 | 743.8285 | 720.1508 | [5 empty] | 940.6303 | 944.8737 | 1083.9064 | 1010.3072 | 958.0875 | 991.9097 | 1068.1122 | 980.9669 | 1059.9865 | 981.1968 |  | 1215.3964 | 1097.2285 | 1075.0894 | 972.1388 | 1109.8554 | 1005.0845 | 978.885 | 1079.7407 | 1156.6324 | 1074.2302 | 1063.9311 | 862.5613 | 1114.5981 | 1261.2261 | 1030.3066 | 979.5522 | 901.1316 | 775.6072 | 1050.6581 | 916.5392 | 1095.0622 | 1152.8118 | 1021.6954 |  | 982.0388 | 956.199 | 1.152 | 19.0045 | 1.6164 | 1.2889 | -15.6549 | 3.0811 | 8803.09 | 0.73 | 5.9557 | -3.4093 | -17.2656 | 3.4461 | 8.2995 | -34.6725 | 15.0706 |  | 176.3772 | 238.5673 | 167.9433 | 61.2038 |  | 136.3172
42838.5464 | 10900 | 996.3026 | 794.176 | 142.1647 | 75.0149 | 41.5692 | 30.3702 | 65.6039 | 28.1491 | 106.1589 | 81.007 | 54.1185 | 32.3578 | 24.4136 | 51.7087 | 753.3064 | 759.4897 | 759.6014 | 977.5766 | 1002.684 | 990.4027 | 1045.9918 |  | 1053.7554 | 992.9833 | 810.637 | 979.9333 | 840.0049 | 840.8563 | 850.7048 | 891.2972 | 1066.4381 | 960.2774 | 757.929 | 995.4524 | 1056.4879 |  | 774.3647 |  | 818.1767 | 872.3233 | 499.5626 | 801.2867 |  | 458.882 | 671.688 | 633.8847 | 872.7785 | 938.8475 | 978.5562 | 967.1578 | 61.7015 | 385.9025 | 85.7066 | 600.2908 | 40.0742 | 62.0499 | 60.3043 | 104.7613 | 97.0556 |  |  | 6.5661 | -5.9916 | -64.5881 | 2.4858 | 11.89 | -197.7231 | 38.2865 | -3.5685 | 18.2555 | 47.6184 | 41.3671 | 0.0068521 | 0.00062426 | 0.00074911 | 1029.9764 | 1018.6634 | 982.8483 | 939.9505 | 456.3573 | 99.1759 | 47.8859 | 193.8389 | 92.4015 | 60.07 | 42.373 | 31.0738 | 28.9836 | 46.803 | 897.2099 | 374.1477 | 559.4245 | 399.4888 | 299.4242 | 1017.656 | 682.502 | 100.8318 | 289.5573 | 855.6888 | 309.9382 | 931.8379 |  | 1107.4206 | 1111.4147 | 1099.4522 | 985.4444 |  | 1247.6495 | 1192.8643 | 161.2307 | 65.259 | 732.0904 | 1042.2531 | 975.8093 | 725.3954 | 1024.31 | 881.5185 | 1026.469 | 786.8264 | 949.4636 | 897.6299 | 1075.738 | 813.5502 | 624.6455 | 821.013 | 697.1019 | 680.1263 | 566.4552 |  |  | 764.1316 | 1040.1934 | 1127.1241 | 1157.7812 | 744.8897 |  | 760.9937 |  |  | 947.2076 | 746.1935 | 722.3594 | [5 empty] | 940.5429 | 944.8704 | 1083.9978 | 1010.1933 | 958.8112 | 991.586 | 1067.0664 | 981.049 | 1059.9997 | 981.2061 |  | 1215.8164 | 1097.3138 | 1074.3298 | 973.2854 | 1109.37 | 1005.5847 | 978.932 | 1080.4552 | 1157.8509 | 1075.005 | 1063.4188 | 862.8569 | 1113.8096 | 1268.6886 | 1031.1152 | 979.7094 | 901.1598 | 776.8648 | 1049.6983 | 916.533 | 1095.7045 | 1140.4296 | 1022.7374 |  | 982.2437 | 956.3992 | 1.0596 | 19.0044 | 1.6162 | 1.2888 | -15.6649 | 3.0812 | 8897.74 | 0.66 | 5.9866 | -5.2435 | -17.2156 | 3.3774 | 8.5018 | -34.6694 | 15.256 |  | 176.3611 | 238.5674 | 170.791 | 60.9667 |  | 136.5126
42838.5464 | 10901 | 996.3882 | 790.5442 | 142.4738 | 75.0421 | 41.5666 | 30.3804 | 65.6217 | 28.1553 | 106.1591 | 81.0175 | 54.1153 | 32.3626 | 24.4171 | 51.7139 | 753.3905 | 759.5941 | 759.6958 | 976.3492 | 1002.7956 | 989.9524 | 1049.4655 |  | 1053.7671 | 988.8837 | 810.9791 | 980.1979 | 839.9407 | 840.8064 | 850.6258 | 891.0274 | 1065.0243 | 958.6468 | 758.0301 | 995.3798 | 1056.2269 |  | 774.3545 |  | 818.1857 | 872.3732 | 500.1169 | 801.1931 |  | 458.0599 | 671.435 | 631.9844 | 874.1208 | 939.997 | 978.3622 | 967.2561 | 61.7808 | 385.9476 | 87.2157 | 600.8779 | 40.087 | 62.0834 | 60.2928 | 104.745 | 96.9177 |  |  | 6.5136 | -2.9748 | -65.0684 | 2.7592 | 10.9477 | -197.6935 | 38.0913 | -3.4226 | 18.5439 | 47.9507 | 41.4695 | 0.0068504 | 0.00068669 | 0.00074418 | 1032.086 | 1018.7025 | 982.7349 | 939.9553 | 456.8987 | 99.2064 | 47.9028 | 194.0376 | 92.4279 | 60.0784 | 42.3887 | 31.0823 | 28.9922 | 46.8176 | 964.6899 | 337.3447 | 564.1433 | 415.8434 | 307.1003 | 1016.041 | 682.0601 | 100.8499 | 289.7569 | 855.7962 | 310.8385 | 932.414 |  | 1107.0712 | 1111.0507 | 1098.6196 | 985.8736 |  | 1248.5792 | 1194.7889 | 158.9623 | 66.8451 | 732.0597 | 1041.1573 | 976.1909 | 725.4946 | 1023.749 | 881.6484 | 1026.0985 | 786.7921 | 949.4737 | 897.431 | 1074.7499 | 813.6667 | 625.542 | 821.2291 | 697.0435 | 680.3801 | 567.2899 |  |  | 764.0626 | 1040.2447 | 1126.2141 | 1157.8671 | 744.8515 |  | 760.637 |  |  | 948.3595 | 748.1674 | 724.2898 | [5 empty] | 940.4503 | 944.966 | 1083.9082 | 1010.5127 | 959.2025 | 991.0505 | 1066.2904 | 981.0867 | 1059.9363 | 981.2976 |  | 1217.5246 | 1096.8439 | 1073.4566 | 975.1223 | 1108.7248 | 1005.9689 | 978.9428 | 1082.482 | 1158.2102 | 1075.3415 | 1062.3993 | 863.6258 | 1113.1646 | 1268.7869 | 1031.3532 | 979.859 | 901.1772 | 777.7484 | 1047.7052 | 916.518 | 1095.6801 | 1118.7692 | 1023.3191 |  | 982.1113 | 956.6565 | 1.0737 | 19.0048 | 1.6176 | 1.2913 | -15.6763 | 3.0811 | 8959.01 | 1.28 | 5.9623 | -3.6942 | -17.2772 | 3.5578 | 8.1573 | -34.6642 | 15.2159 |  | 176.3907 | 238.6521 | 162.3274 | 60.3059 |  | 136.6652
42838.5465 | 10902 | 994.8644 | 783.1267 | 142.6922 | 75.0754 | 41.5707 | 30.3872 | 65.6432 | 28.157 | 106.1792 | 81.029 | 54.1244 | 32.3712 | 24.4168 | 51.7276 | 753.4144 | 759.6859 | 759.7733 | 977.1143 | 1002.8417 | 989.8823 | 1053.3224 |  | 1053.7615 | 987.1079 | 810.5337 | 980.346 | 839.8783 | 840.7447 | 850.5978 | 891.7049 | 1077.2284 | 958.7308 | 758.1183 | 995.6642 | 1056.0636 |  | 774.3472 |  | 818.1982 | 872.4307 | 499.9719 | 801.2644 |  | 458.1178 | 671.7385 | 629.6384 | 872.4127 | 941.0987 | 979.793 | 967.681 | 62.3265 | 386.1319 | 89.4757 | 601.3873 | 40.1345 | 62.0834 | 60.3016 | 104.776 | 96.9711 |  |  | 6.298 | -4.2003 | -64.6222 | 2.3544 | 11.821 | -197.727 | 37.3672 | -4.0916 | 18.7177 | 49.5209 | 41.466 | 0.0068373 | 0.00060455 | 0.00074254 | 1031.3371 | 1018.7697 | 982.7128 | 939.9831 | 457.5365 | 99.2363 | 47.9075 | 194.2269 | 92.4417 | 60.089 | 42.3851 | 31.0745 | 28.9791 | 46.8189 | 936.4378 | 354.3501 | 594.09 | 431.2111 | 328.7269 | 1013.8681 | 681.2006 | 100.8675 | 289.9344 | 855.8573 | 311.826 | 933.2453 |  | 1104.3914 | 1111.8752 | 1098.2092 | 986.6138 |  | 1247.6996 | 1195.5208 | 149.752 | 57.1662 | 732.1617 | 1038.5927 | 976.5485 | 725.8388 | 1026.8557 | 881.9087 | 1025.5668 | 786.7799 | 949.4777 | 898.17 | 1073.5885 | 813.9854 | 626.5135 | 821.5322 | 697.0313 | 680.2551 | 568.1999 |  |  | 764.019 | 1040.3129 | 1125.9611 | 1157.713 | 744.5326 |  | 760.9843 |  |  | 948.9917 | 750.1237 | 726.382 | [5 empty] | 940.5049 | 945.1686 | 1084.1193 | 1011.2391 | 959.452 | 990.5809 | 1068.9219 | 981.1233 | 1059.8232 | 981.4505 |  | 1217.6972 | 1096.7796 | 1076.0169 | 975.6435 | 1108.3162 | 1006.2357 | 978.9709 | 1081.4711 | 1157.9157 | 1073.2786 | 1061.3373 | 864.2325 | 1113.1719 | 1067.4797 | 1031.2464 | 979.921 | 901.2126 | 779.9879 | 1051.1078 | 916.2869 | 1095.5054 | 1134.0898 | 1022.8053 |  | 981.3868 | 956.9603 | 1.1949 | 19.0042 | 1.6176 | 1.2918 | -15.6563 | 3.0811 | 8983.43 | 1.15 | 5.8628 | -4.3904 | -17.2206 | 3.287 | 8.4812 | -34.6869 | 15.0792 |  | 176.4289 | 238.5525 | 164.1718 | 56.7133 |  | 137.0007
42838.5465 | 10903 | 995.4029 | 781.5571 | 142.9822 | 75.1033 | 41.5776 | 30.3882 | 65.6594 | 28.1633 | 106.1864 | 81.0354 | 54.134 | 32.3707 | 24.422 | 51.733 | 753.4278 | 759.7458 | 759.8468 | 977.1783 | 1003.0671 | 989.3949 | 1056.6075 |  | 1053.8256 | 984.2949 | 810.5359 | 980.3867 | 839.7906 | 840.6818 | 850.5903 | 893.1858 | 1094.3537 | 961.1147 | 758.2007 | 995.9663 | 1055.9973 |  | 774.3341 |  | 818.2264 | 872.4251 | 499.9916 | 801.3137 |  | 458.8953 | 672.0685 | 628.1603 | 873.0127 | 942.642 | 981.6573 | 968.1108 | 61.5638 | 386.0819 | 89.9624 | 601.8362 | 40.1247 | 61.9703 | 60.2869 | 104.8003 | 96.9899 |  |  | 6.3269 | -4.9074 | -64.4987 | 2.2177 | 12.1962 | -197.6975 | 36.7679 | -4.2328 | 18.7985 | 49.8803 | 41.5627 | 0.0067699 | 0.00053062 | 0.00071626 | 1031.5775 | 1018.9153 | 982.7204 | 940.0236 | 456.78 | 99.2214 | 47.9196 | 194.4453 | 92.4686 | 60.0973 | 42.4048 | 31.0834 | 28.9902 | 46.829 | 935.3808 | 381.7977 | 581.1395 | 440.746 | 324.4054 | 1012.1598 | 679.7068 | 100.9039 | 290.1287 | 855.9634 | 312.9111 | 934.27 |  | 1090.93 | 1110.4649 | 1096.7403 | 987.3221 |  | 1246.434 | 1190.5678 | 136.6533 | 60.7714 | 732.0293 | 1044.731 | 976.3563 | 725.7062 | 1023.0144 | 881.959 | 1024.5269 | 786.8186 | 949.4833 | 899.3258 | 1069.9432 | 814.0753 | 626.9599 | 821.5127 | 697.0524 | 680.1339 | 568.843 |  |  | 763.9606 | 1040.3124 | 1125.9815 | 1157.7869 | 744.6277 |  | 761.0075 |  |  | 948.1815 | 751.9054 | 728.245 | [5 empty] | 940.5927 | 945.259 | 1084.3118 | 1011.5842 | 959.4464 | 991.6499 | 1068.5074 | 981.148 | 1059.7943 | 982.0738 |  | 1217.1277 | 1096.2463 | 1076.0859 | 976.0907 | 1108.4642 | 1006.2986 | 979.02 | 1082.122 | 1158.0385 | 1073.6082 | 1061.9722 | 862.6306 | 1115.4933 | 1252.4759 | 1031.2472 | 979.4716 | 901.1728 | 780.5015 | 1046.3469 | 916.4784 | 1095.3941 | 1128.5193 | 1023.3795 |  | 980.078 | 957.1823 | 1.1808 | 19.0048 | 1.6175 | 1.2917 | -15.8325 | 3.0811 | 8982.02 | 0.36 | 5.8762 | -4.7463 | -17.2071 | 3.1907 | 8.6212 | -34.7101 | 14.9689 |  | 176.4303 | 238.6031 | 163.2752 | 57.6924 |  | 137.4794
42838.5465 | 10904 | 995.2471 | 781.4365 | 143.3167 | 75.1393 | 41.5831 | 30.3834 | 65.6709 | 28.1648 | 106.1928 | 81.0464 | 54.1376 | 32.3713 | 24.4231 | 51.7342 | 753.5184 | 759.8449 | 759.9452 | 979.5099 | 1003.0562 | 991.2778 | 1058.6543 |  | 1053.9068 | 985.0208 | 810.3494 | 980.5 | 839.7461 | 840.6297 | 850.5971 | 894.6796 | 1079.5266 | 959.0938 | 758.2766 | 996.6553 | 1056.0521 |  | 774.327 |  | 818.2613 | 872.4069 | 500.369 | 801.3127 |  | 458.1936 | 672.1591 | 629.8212 | 875.0992 | 942.7131 | 983.1158 | 968.1514 | 60.5347 | 385.7801 | 88.9009 | 602.1823 | 40.0949 | 61.8349 | 60.2862 | 104.7892 | 96.9056 |  |  | 6.5622 | -5.2209 | -64.617 | 2.1704 | 13.147 | -197.639 | 37.9402 | -4.0968 | 18.8671 | 50.2155 | 41.4598 | 0.0067798 | 0.00057333 | 0.00069983 | 1031.6704 | 1019.0998 | 982.8055 | 940.1009 | 458.6973 | 99.2444 | 47.9095 | 194.6523 | 92.4861 | 60.0929 | 42.398 | 31.0725 | 28.9864 | 46.8343 | 918.6099 | 337.4507 | 567.5856 | 461.4992 | 338.4885 | 1009.5194 | 678.204 | 100.9156 | 290.3026 | 856.0766 | 313.8902 | 935.595 |  | 1110.9579 | 1113.2968 | 1105.4378 | 987.8184 |  | 1244.0678 | 1185.8676 | 138.6439 | 37.563 | 731.9107 | 1045.1554 | 976.327 | 725.6661 | 1025.362 | 882.0874 | 1024.0497 | 786.657 | 949.4905 | 900.796 | 1067.2933 | 814.0646 | 627.3867 | 821.4141 | 697.1014 | 680.0344 | 569.4767 |  |  | 763.8815 | 1040.3838 | 1126.0881 | 1157.6973 | 744.49 |  | 760.5886 |  |  | 945.964 | 753.2981 | 729.7761 | [5 empty] | 940.7327 | 945.4228 | 1084.4028 | 1011.7025 | 959.312 | 989.8497 | 1069.4103 | 981.2505 | 1059.7516 | 982.1501 |  | 1217.5878 | 1095.9672 | 1075.0038 | 973.7459 | 1107.4557 | 1006.4974 | 979.0909 | 1081.5013 | 1158.2701 | 1073.4102 | 1064.5715 | 863.0188 | 1117.6141 | 1263.8899 | 1030.4068 | 979.625 | 901.1292 | 781.041 | 1042.9639 | 916.5247 | 1095.6634 | 1162.8154 | 1022.4 |  | 978.9918 | 957.3696 | 0.92514 | 19.0042 | 1.6173 | 1.2901 | -15.7418 | 3.0812 | 8976.7 | 1.52 | 5.9845 | -4.8958 | -17.2237 | 3.1566 | 8.9562 | -34.7251 | 15.2145 |  | 176.4712 | 238.5381 | 163.5776 | 58.7373 |  | 137.8493
42838.5465 | 10905 | 994.5744 | 781.647 | 143.6501 | 75.1654 | 41.5916 | 30.3861 | 65.6999 | 28.1621 | 106.2044 | 81.0579 | 54.1428 | 32.3723 | 24.4228 | 51.7474 | 753.6185 | 759.9157 | 760.0221 | 980.6802 | 1003.2404 | 993.0641 | 1058.1682 |  | 1053.91 | 984.7703 | 810.6536 | 980.4418 | 839.6638 | 840.5663 | 850.5942 | 896.8151 | 1097.0864 | 955.3585 | 758.3623 | 997.2711 | 1056.2059 |  | 774.3216 |  | 818.297 | 872.419 | 500.7621 | 801.4927 |  | 459.3109 | 672.4318 | 630.6234 | 874.9293 | 941.9007 | 983.8525 | 968.3633 | 59.5661 | 385.428 | 89.6857 | 602.6477 | 40.0665 | 61.7251 | 60.2875 | 104.7607 | 96.6429 |  |  | 6.5773 | -3.6944 | -64.9245 | 3.5247 | 11.9925 | -197.7389 | 38.2681 | -3.3766 | 18.0055 | 47.1801 | 41.5119 | 0.0068422 | 0.00056841 | 0.00069983 | 1031.9353 | 1019.3431 | 982.9638 | 940.2714 | 459.5251 | 99.289 | 47.9433 | 194.8586 | 92.5066 | 60.1124 | 42.406 | 31.0826 | 28.9913 | 46.8563 | 916.1725 | 335.8438 | 488.5748 | 416.4743 | 315.9581 | 1006.9489 | 675.2891 | 100.9462 | 290.4784 | 856.1437 | 314.8755 | 936.5166 |  | 1109.4755 | 1113.0468 | 1101.2681 | 988.2139 |  | 1241.4545 | 1182.5506 | 151.9958 | 53.801 | 731.8736 | 1041.4142 | 976.557 | 726.2155 | 1032.7046 | 882.5914 | 1024.8168 | 786.4517 | 949.479 | 903.0395 | 1080.0049 | 814.2525 | 628.3015 | 821.5054 | 697.0343 | 682.7397 | 570.0744 |  |  | 763.8047 | 1039.1665 | 1126.2051 | 1157.4337 | 744.1453 |  | 759.0389 |  |  | 944.6234 | 754.8842 | 731.4136 | [5 empty] | 940.9732 | 945.474 | 1083.9603 | 1011.1395 | 959.2447 | 991.4586 | 1068.8926 | 981.2678 | 1059.7375 | 981.6104 |  | 1218.6844 | 1095.3093 | 1075.1629 | 977.0634 | 1108.0347 | 1006.5825 | 979.1325 | 1080.1461 | 1158.6214 | 1073.823 | 1062.1952 | 861.4629 | 1117.2273 | 1263.6053 | 1031.0469 | 980.0231 | 901.0763 | 780.9822 | 1040.3184 | 916.4503 | 1094.8623 | 1175.2947 | 1023.05 |  | 980.4833 | 957.5557 | 0.95631 | 19.0051 | 1.6171 | 1.2894 | -15.6453 | 3.0811 | 9010.11 | 0.26 | 5.9913 | -4.119 | -17.2672 | 4.0233 | 8.5564 | -34.7441 | 15.2846 |  | 175.8146 | 238.3525 | 162.3362 | 66.6258 |  | 138.1324
42838.5465 | 10906 | 995.1689 | 782.3689 | 143.9889 | 75.2059 | 41.6027 | 30.4024 | 65.7278 | 28.1745 | 106.2184 | 81.0679 | 54.1571 | 32.3935 | 24.4225 | 51.7612 | 753.6898 | 760.0311 | 760.0985 | 978.1965 | 1003.2399 | 992.292 | 1058.6572 |  | 1054.0484 | 988.6235 | 810.9341 | 980.4372 | 839.6077 | 840.5196 | 850.5259 | 899.1618 | 825.1583 | 890.7729 | 758.452 | 997.3127 | 1056.3916 |  | 774.3173 |  | 818.3277 | 872.44 | 501.1343 | 801.5234 |  | 459.2999 | 672.3929 | 631.5214 | 877.8974 | 942.0477 | 984.3359 | 968.7898 | 57.6401 | 384.9508 | 91.5855 | 603.0696 | 40.0628 | 61.642 | 60.2964 | 104.7384 | 96.7711 |  |  | 6.5326 | -5.9857 | -64.0505 | 3.5188 | 13.5623 | -197.6383 | 36.346 | -3.8248 | 17.6486 | 47.2341 | 41.4334 | 0.0068767 | 0.00065712 | 0.00075404 | 1030.7498 | 1019.4703 | 983.0973 | 940.453 | 459.0534 | 99.3941 | 47.9809 | 195.051 | 92.5204 | 60.1234 | 42.4076 | 31.0839 | 28.9868 | 46.8546 | 944.1296 | 310.1668 | 468.051 | 380.0493 | 312.2789 | 1004.8932 | 672.5111 | 100.96 | 290.6495 | 856.1955 | 315.8711 | 937.1163 | 1399.6265 | 1103.3581 | 1110.9276 | 1097.1274 | 988.8396 |  | 1238.4825 | 1179.3378 | 147.1864 | 59.3306 | 734.2976 | 1053.8664 | 981.9918 | 730.4982 | 1038.0214 | 884.9757 | 1025.3629 | 786.494 | 949.4652 | 905.5608 | 1075.7797 | 816.8483 | 629.4062 | 821.7242 | 696.4018 | 686.6913 | 570.6834 |  |  | 763.7556 | 1038.143 | 1126.0207 | 1157.6206 | 743.8108 |  | 758.7693 |  |  | 943.6935 | 756.4751 | 733.0717 | [5 empty] | 941.4663 | 945.6578 | 1083.4192 | 1010.5314 | 959.6044 | 990.9371 | 1068.6469 | 981.3497 | 1059.6181 | 982.1887 |  | 1219.4817 | 1094.5253 | 1076.402 | 978.0601 | 1107.0157 | 1006.7128 | 979.1903 | 1081.7133 | 1158.4868 | 1072.9063 | 1062.7983 | 861.4105 | 1118.4354 | 1259.925 | 1031.0185 | 980.0064 | 901.0797 | 790.6833 | 1047.5424 | 916.3366 | 1094.3123 | 1134.7276 | 1023.0865 |  | 979.3014 | 957.7467 | 1.2119 | 19.0049 | 1.6187 | 1.2916 | -15.7525 | 3.0811 | 9069.44 | 1.02 | 5.9708 | -5.2428 | -17.1502 | 4.0198 | 9.1009 | -34.7419 | 14.8986 |  | 175.2636 | 238.4869 | 158.0258 | 68.0623 |  | 138.524
42838.5465 | 10907 | 995.3168 | 783.2629 | 144.405 | 75.2439 | 41.6014 | 30.3973 | 65.7476 | 28.1768 | 106.24 | 81.0738 | 54.161 | 32.3878 | 24.4301 | 51.7698 | 753.7655 | 760.0621 | 760.1727 | 979.8957 | 1003.1932 | 993.5298 | 1060.0063 |  | 1054.2343 | 986.4886 | 811.4716 | 980.3925 | 839.5417 | 840.4558 | 850.4728 | 902.4794 | 730.1403 | 1004.6712 | 758.5663 | 998.0109 | 1056.4454 |  | 774.3301 |  | 818.3662 | 872.578 | 500.9971 | 801.7952 |  | 458.2225 | 671.93 | 636.527 | 880.4449 | 941.7096 | 982.7652 | 968.8562 | 56.6748 | 384.7391 | 90.7889 | 603.0433 | 40.056 | 61.5832 | 60.2988 | 104.7232 | 96.7816 |  |  | 6.5359 | -6.7532 | -65.7052 | 2.3997 | 14.9968 | -197.6797 | 37.1129 | -4.0988 | 17.458 | 47.7269 | 41.5685 | 0.0067289 | 0.00052734 | 0.00071297 | 1030.6108 | 1018.9529 | 982.9613 | 940.5098 | 460.5341 | 99.3844 | 47.9601 | 195.2601 | 92.5521 | 60.1383 | 42.4118 | 31.0894 | 28.9906 | 46.8633 | 967.9724 | 313.3755 | 487.8105 | 391.7711 | 316.387 | 1003.0878 | 670.3903 | 100.9981 | 290.8219 | 856.5181 | 316.9834 | 937.6713 | 1389.2911 | 1100.8817 | 1108.7041 | 1097.9242 | 989.5015 |  | 1238.6254 | 1178.7092 | 135.9291 | 42.6716 | 736.3875 | 1057.003 | 981.59 | 729.4939 | 1028.6976 | 884.2759 | 1025.0355 | 786.1741 | 949.4437 | 908.9543 | 1080.8288 | 821.714 | 630.2223 | 821.5068 | 696.3194 | 683.5207 | 571.6353 |  |  | 763.7385 | 1037.2882 | 1125.3159 | 1157.3161 | 743.0995 |  | 760.3967 |  |  | 943.5853 | 758.2394 | 734.8117 | [5 empty] | 941.2099 | 945.8014 | 1083.0473 | 1010.2969 | 959.3311 | 991.1878 | 1069.9069 | 981.3023 | 1059.4481 | 982.2678 |  | 1220.0411 | 1095.2715 | 1075.8703 | 978.7999 | 1106.6698 | 1006.2981 | 979.2195 | 1081.1289 | 1157.933 | 1072.7823 | 1065.3781 | 861.9179 | 1118.7384 | 1220.526 | 1030.4184 | 981.1875 | 901.152 | 774.0423 | 1044.0159 | 916.4524 | 1095.29 | 1103.8847 | 1023.322 |  | 981.6088 | 957.9688 | 1.3985 | 19.0036 | 1.6193 | 1.2916 | -15.6044 | 3.0812 | 9144.47 | 1.63 | 5.9721 | -5.5675 | -17.366 | 3.3188 | 9.5642 | -34.7239 | 15.0456 |  | 174.8036 | 238.2958 | 154.323 | 65.2258 |  | 138.8618
42838.5465 | 10908 | 995.8517 | 784.2299 | 144.732 | 75.2675 | 41.6173 | 30.3978 | 65.7543 | 28.1765 | 106.2452 | 81.0765 | 54.1615 | 32.3944 | 24.4242 | 51.7685 | 753.8727 | 760.1139 | 760.2298 | 980.0883 | 1003.3757 | 995.0383 | 1064.0011 |  | 1054.2266 | 986.3726 | 811.6827 | 980.4814 | 839.4812 | 840.3933 | 850.4726 | 906.3257 | 722.5915 | 982.7114 | 758.6185 | 998.3875 | 1056.4901 |  | 774.3116 |  | 818.3853 | 872.939 | 500.8138 | 801.9193 |  | 458.6718 | 672.248 | 633.9352 | 882.3551 | 942.6539 | 982.9744 | 969.2451 | 56.3248 | 384.7638 | 88.9056 | 602.8057 | 40.052 | 61.4806 | 60.3069 | 104.6854 | 96.6787 |  |  | 6.3335 | -3.3382 | -65.8727 | 3.1765 | 13.7437 | -197.6896 | 37.3113 | -4.1008 | 17.8992 | 48.0019 | 41.4917 | 0.0068636 | 0.00069654 | 0.0007409 | 1030.7701 | 1018.7233 | 982.9534 | 940.5477 | 461.1784 | 99.4694 | 47.9719 | 195.4978 | 92.5701 | 60.1388 | 42.4164 | 31.0975 | 28.9893 | 46.8652 | 984.0366 | 359.4065 | 484.8034 | 366.485 | 311.1468 | 1002.3217 | 668.0263 | 101.0072 | 290.9825 | 856.5735 | 318.0933 | 938.2804 | 1379.951 | 1096.2957 | 1108.3385 | 1092.1162 | 990.271 |  | 1240.3446 | 1180.046 | 170.8336 | 82.249 | 733.9457 | 1048.1169 | 978.5981 | 727.6827 | 1022.1079 | 884.4368 | 1026.1042 | 786.1793 | 949.4685 | 912.5871 | 1091.5169 | 820.3106 | 630.8652 | 821.4355 | 694.8939 | 686.1399 | 572.5822 |  |  | 763.6628 | 1037.1354 | 1125.376 | 1157.2329 | 743.8319 |  | 756.1477 |  |  | 942.7304 | 759.674 | 736.2764 | [5 empty] | 940.7366 | 945.7669 | 1082.9388 | 1010.4451 | 958.6571 | 990.3751 | 1069.4388 | 981.3206 | 1059.2772 | 982.1602 |  | 1218.2876 | 1095.5151 | 1074.6108 | 979.9373 | 1106.2368 | 1005.8748 | 979.2788 | 1080.3329 | 1158.1208 | 1072.8215 | 1067.9598 | 860.8912 | 1119.9095 | 1205.2396 | 1031.4464 | 980.2549 | 901.1181 | 766.7038 | 1044.6355 | 916.3726 | 1095.7439 | 1140.5444 | 1023.1812 |  | 982.3162 | 958.162 | 1.4566 | 19.005 | 1.6194 | 1.291 | -15.642 | 3.0812 | 9185.54 | 0.61 | 5.8789 | -3.915 | -17.3911 | 3.819 | 9.1566 | -34.7276 | 15.087 |  | 174.7235 | 238.2366 | 152.0922 | 64.8486 |  | 139.1977
42838.5465 | 10909 | 995.2323 | 785.0396 | 145.1077 | 75.3068 | 41.6215 | 30.4134 | 65.7802 | 28.1883 | 106.2862 | 81.0994 | 54.1784 | 32.4005 | 24.4329 | 51.7834 | 753.9917 | 760.1809 | 760.289 | 980.7695 | 1003.5299 | 996.4107 | 1067.3157 |  | 1054.2493 | 986.0605 | 811.1054 | 980.6158 | 839.4277 | 840.346 | 850.3672 | 909.688 | 707.291 | 933.2085 | 758.6642 | 998.8573 | 1056.5567 |  | 774.3 |  | 818.4419 | 873.2966 | 501.1873 | 801.8377 |  | 458.9973 | 672.4321 | 632.136 | 881.2077 | 942.5447 | 982.8066 | 970.0072 | 56.0003 | 384.6853 | 87.1902 | 602.7453 | 40.0173 | 61.3715 | 60.3138 | 104.6406 | 96.6921 |  |  | 6.4386 | -2.8914 | -64.3561 | 3.8783 | 13.2732 | -197.7356 | 36.5484 | -3.3852 | 18.2407 | 48.2203 | 41.3466 | 0.0067847 | 0.00051748 | 0.00071461 | 1029.2758 | 1019.0238 | 983.1174 | 940.6788 | 460.6225 | 99.378 | 47.9679 | 195.6737 | 92.6135 | 60.1641 | 42.4302 | 31.1057 | 29.0088 | 46.8849 | 1040.8051 | 365.0046 | 647.6438 | 458.9641 | 369.0161 | 1004.4733 | 670.3587 | 101.0341 | 291.1308 | 856.6022 | 319.1821 | 939.2566 | 1369.8755 | 1091.2306 | 1108.8468 | 1087.5198 | 991.1508 |  | 1241.8661 | 1180.8723 | 159.4015 | 76.2499 | 735.2989 | 1047.8658 | 982.6835 | 732.6849 | 1026.2497 | 884.5823 | 1026.0695 | 786.2813 | 949.4562 | 915.6225 | 1092.0556 | 821.3615 | 631.8502 | 821.4764 | 695.3011 | 685.0767 | 573.4405 |  |  | 763.6038 | 1037.3726 | 1125.5845 | 1157.4626 | 744.7836 |  | 759.9026 |  |  | 942.1192 | 761.3391 | 737.797 | [5 empty] | 941.0619 | 945.7422 | 1083.0853 | 1011.0591 | 958.6008 | 989.6949 | 1071.3677 | 981.3042 | 1059.2189 | 982.1622 |  | 1219.16 | 1096.091 | 1074.6511 | 980.5101 | 1107.1776 | 1005.9803 | 979.2931 | 1079.1831 | 1158.6697 | 1072.8454 | 1068.6177 | 861.2865 | 1118.9153 | 1217.8313 | 1032.919 | 981.1071 | 901.1474 | 774.566 | 1047.5634 | 916.2025 | 1095.9156 | 1134.6954 | 1023.7939 |  | 983.5831 | 958.3585 | 1.3264 | 19.0045 | 1.6187 | 1.2902 | -15.6604 | 3.0812 | 9217.22 | 0.91 | 5.9273 | -3.6439 | -17.1914 | 4.2202 | 8.9979 | -34.7294 | 14.931 |  | 174.8528 | 238.3897 | 147.0387 | 47.457 |  | 139.6021
42838.5466 | 10910 | 995.5813 | 785.9469 | 145.4496 | 75.3389 | 41.6235 | 30.4122 | 65.8 | 28.1869 | 106.2547 | 81.1023 | 54.1871 | 32.3956 | 24.4253 | 51.7877 | 754.0941 | 760.2701 | 760.3518 | 979.7066 | 1003.5348 | 996.4714 | 1067.3852 |  | 1054.1313 | 984.2963 | 810.6603 | 980.7452 | 839.38 | 840.2919 | 850.2616 | 912.8442 | 704.2292 | 849.6647 | 758.7345 | 998.8839 | 1056.6393 |  | 774.3001 |  | 818.4617 | 873.7237 | 501.3535 | 801.6853 |  | 458.2577 | 672.6699 | 634.3111 | 880.5214 | 941.5588 | 981.4283 | 970.1156 | 55.2955 | 384.3761 | 86.3164 | 602.6072 | 39.9821 | 61.3036 | 60.3229 | 104.6405 | 96.635 |  |  | 6.2599 | -4.0479 | -64.6373 | 3.3355 | 11.9452 | -197.7251 | 37.31 | -3.8018 | 17.8183 | 47.1277 | 41.4546 | 0.0067847 | 0.00062262 | 0.0007294 | 1030.4101 | 1019.0897 | 983.1507 | 940.7341 | 461.8272 | 99.4022 | 47.9828 | 195.8754 | 92.6271 | 60.165 | 42.4421 | 31.096 | 29.0057 | 46.8912 | 1028.9517 | 289.3505 | 650.3877 | 445.1237 | 343.3834 | 1006.2851 | 671.2754 | 101.0586 | 291.2805 | 856.6422 | 320.3166 | 940.3149 | 1362.5663 | 1086.2255 | 1111.4548 | 1090.896 | 991.7573 |  | 1240.8993 | 1180.1981 | 153.5102 | 60.3904 | 734.6158 | 1044.8876 | 981.3577 | 730.5318 | 1023.8776 | 883.4358 | 1024.2791 | 785.9748 | 949.4301 | 918.6488 | 1092.6739 | 824.0564 | 632.9992 | 821.9213 | 695.2978 | 685.8004 | 574.4745 |  |  | 763.592 | 1036.0763 | 1125.2288 | 1157.1319 | 742.9055 |  | 757.3161 |  |  | 942.0872 | 762.6662 | 739.3209 | [5 empty] | 940.9865 | 945.799 | 1082.8511 | 1011.4345 | 959.0994 | 991.877 | 1073.5293 | 981.3613 | 1059.0925 | 982.4682 |  | 1219.6869 | 1096.6773 | 1075.7765 | 982.4817 | 1108.6555 | 1006.0075 | 979.3268 | 1077.647 | 1158.7719 | 1073.0993 | 1065.6232 | 862.3213 | 1118.1698 | 1217.7504 | 1029.7383 | 980.5133 | 901.1856 | 781.908 | 1048.8536 | 916.2093 | 1095.639 | 1107.8907 | 1024.8683 |  | 985.4104 | 958.5329 | 1.3533 | 19.006 | 1.6179 | 1.2904 | -15.7923 | 3.0812 | 9232.6 | 1.45 | 5.8441 | -4.3121 | -17.2311 | 3.9143 | 8.5312 | -34.7094 | 15.0775 |  | 174.1563 | 238.1709 | 149.4159 | 47.4288 |  | 139.9158
42838.5466 | 10911 | 995.7822 | 786.8944 | 145.7594 | 75.3709 | 41.6331 | 30.4117 | 65.8197 | 28.1842 | 106.2686 | 81.1088 | 54.1885 | 32.4002 | 24.4209 | 51.7956 | 754.2133 | 760.3489 | 760.4047 | 978.8654 | 1003.44 | 995.8728 | 1065.7658 |  | 1054.0679 | 985.2364 | 810.5042 | 980.9163 | 839.3169 | 840.2475 | 850.2184 | 915.5352 | 690.9448 | 811.9453 | 758.8186 | 998.8804 | 1056.7424 |  | 774.3006 |  | 818.5149 | 874.3536 | 501.5098 | 801.9674 |  | 458.0768 | 673.6581 | 637.3288 | 878.8438 | 941.3676 | 980.4396 | 970.4059 | 55.2396 | 384.1734 | 87.4418 | 602.8678 | 39.9602 | 61.2712 | 60.3242 | 104.631 | 96.5951 |  |  | 6.461 | -4.7175 | -64.9606 | 3.2376 | 13.0347 | -197.7086 | 37.2476 | -3.3418 | 18.5202 | 48.0212 | 41.3591 | 0.0067157 | 0.00055691 | 0.00073761 | 1032.0484 | 1019.5777 | 983.4511 | 940.8082 | 463.1991 | 99.4224 | 47.975 | 196.1113 | 92.6438 | 60.182 | 42.4351 | 31.1025 | 28.9936 | 46.889 | 990.2132 | 295.6238 | 673.8806 | 429.2844 | 331.5881 | 1008.0857 | 671.993 | 101.0809 | 291.4061 | 856.7688 | 321.5017 | 941.404 | 1359.7772 | 1083.47 | 1116.5923 | 1096.7688 | 992.407 |  | 1239.0647 | 1177.0368 | 166.3273 | 72.6899 | 735.0235 | 1043.2188 | 981.6357 | 728.0622 | 1024.2193 | 883.3019 | 1023.155 | 785.7806 | 949.4362 | 921.7188 | 1089.1585 | 824.7001 | 633.9045 | 822.1124 | 695.3723 | 683.5397 | 575.684 |  |  | 763.4977 | 1034.5649 | 1124.5267 | 1157.2008 | 742.0444 |  | 758.8645 |  |  | 942.2953 | 764.3104 | 741.0409 | [5 empty] | 941.0939 | 946.2556 | 1083.1814 | 1011.9954 | 960.791 | 991.2538 | 1073.025 | 981.4229 | 1059.0285 | 982.2572 |  | 1218.247 | 1096.8343 | 1075.8816 | 984.675 | 1107.1842 | 1005.5695 | 979.3698 | 1078.2888 | 1158.544 | 1072.6761 | 1065.2524 | 866.0365 | 1118.6689 | 1203.374 | 1029.9976 | 980.9423 | 901.2998 | 780.4604 | 1049.4967 | 916.4131 | 1096.9134 | 1131.0397 | 1024.8138 |  | 984.7999 | 958.7458 | 0.99916 | 19.0044 | 1.6199 | 1.2927 | -15.5785 | 3.0812 | 9187.97 | 0.58 | 5.9371 | -4.6575 | -17.2832 | 3.8584 | 8.9083 | -34.6943 | 15.0589 |  | 173.3491 | 238.238 | 154.7774 | 45.0355 |  | 140.3201
42838.5466 | 10912 | 996.4939 | 787.8077 | 146.0989 | 75.398 | 41.6372 | 30.416 | 65.8418 | 28.1907 | 106.2793 | 81.1248 | 54.1964 | 32.4068 | 24.4284 | 51.8084 | 754.3194 | 760.4152 | 760.4571 | 979.3004 | 1003.6525 | 995.2943 | 1066.696 |  | 1054.0754 | 985.6292 | 810.3192 | 981.3183 | 839.2384 | 840.1935 | 850.2352 | 917.4716 | 673.4729 | 811.1782 | 758.9121 | 999.1151 | 1056.8156 |  | 774.3194 |  | 818.5939 | 874.9306 | 502.0839 | 801.7695 |  | 458.3733 | 674.133 | 637.4032 | 874.6477 | 940.4689 | 979.6064 | 970.669 | 55.8982 | 384.1537 | 86.5183 | 603.1925 | 39.9017 | 61.2627 | 60.3344 | 104.6128 | 96.517 |  |  | 6.2579 | -4.9245 | -64.1859 | 3.2691 | 14.0177 | -197.6732 | 37.0222 | -3.4923 | 18.794 | 47.8567 | 41.4581 | 0.0068849 | 0.0006144 | 0.00073433 | 1031.1281 | 1019.2084 | 983.3379 | 940.6208 | 461.9932 | 99.425 | 47.9941 | 196.3082 | 92.6766 | 60.1959 | 42.4459 | 31.101 | 29.0066 | 46.907 | 942.9516 | 348.4846 | 643.9541 | 424.0909 | 352.9059 | 1009.3032 | 673.0039 | 101.1004 | 291.558 | 856.9095 | 322.8878 | 942.5789 | 1352.133 | 1087.9703 | 1117.7681 | 1096.6944 | 992.8191 |  | 1237.2565 | 1174.0621 | 154.3815 | 60.1805 | 733.8157 | 1043.031 | 980.3212 | 727.8434 | 1028.1779 | 883.4652 | 1022.6569 | 785.7852 | 949.4449 | 923.9736 | 1091.5859 | 824.804 | 635.1439 | 822.2016 | 695.5543 | 681.75 | 576.7001 |  |  | 763.4776 | 1034.8537 | 1124.0307 | 1157.0551 | 743.0163 |  | 759.9147 |  |  | 942.7029 | 766.0671 | 742.8166 | [5 empty] | 940.8683 | 946.7423 | 1083.3044 | 1011.7998 | 961.8641 | 990.7887 | 1071.9694 | 981.5756 | 1059.028 | 982.7162 |  | 1218.4351 | 1097.2944 | 1073.5136 | 985.7474 | 1107.4811 | 1005.431 | 979.3724 | 1079.3166 | 1158.4467 | 1071.8745 | 1066.6661 | 867.0068 | 1120.3504 | 1248.2884 | 1032.0641 | 980.3425 | 901.3193 | 780.4254 | 1053.0872 | 916.2633 | 1097.7055 | 1149.8419 | 1024.8987 |  | 983.6367 | 958.9696 | 1.2028 | 19.0065 | 1.6203 | 1.2928 | -15.6672 | 3.0812 | 9157.83 | 1.71 | 5.8432 | -4.7598 | -17.1841 | 3.8781 | 9.235 | -34.6796 | 15.0083 |  | 173.5041 | 238.151 | 160.7455 | 48.6669 |  | 140.6037
42838.5466 | 10913 | 995.9997 | 788.523 | 146.442 | 75.4298 | 41.6406 | 30.417 | 65.8519 | 28.1928 | 106.2928 | 81.1346 | 54.2015 | 32.4016 | 24.4328 | 51.815 | 754.4156 | 760.4642 | 760.5146 | 979.0449 | 1003.9527 | 994.5418 | 1070.7548 |  | 1054.1012 | 986.9772 | 810.4133 | 981.7233 | 839.1337 | 840.1304 | 850.2911 | 918.701 | 679.0846 | 811.207 | 758.9856 | 999.196 | 1056.8523 |  | 774.316 |  | 818.6341 | 875.3562 | 501.7944 | 805.3066 |  | 459.4311 | 674.4846 | 635.6013 | 874.1486 | 939.9087 | 979.1145 | 970.8393 | 56.1155 | 384.0535 | 85.3415 | 603.292 | 39.8795 | 61.2443 | 60.3467 | 104.6142 | 96.4644 |  |  | 6.4695 | -5.234 | -64.6932 | 3.1436 | 13.8699 | -197.6699 | 36.6686 | -3.7118 | 18.6132 | 46.8837 | 41.5273 | 0.0067141 | 0.00046984 | 0.00074583 | 1031.4261 | 1019.5125 | 983.4092 | 940.7304 | 463.0581 | 99.4583 | 48.0106 | 196.5125 | 92.7047 | 60.211 | 42.4511 | 31.1063 | 29.008 | 46.9241 | 929.3513 | 342.2245 | 587.9598 | 396.6178 | 337.3498 | 1008.3553 | 672.7266 | 101.1222 | 291.695 | 857.0295 | 324.15 | 943.4007 | 1347.9265 | 1085.5458 | 1116.2011 | 1097.1562 | 992.7159 |  | 1240.5884 | 1177.6879 | 154.5233 | 66.1368 | 732.9703 | 1041.5183 | 979.9243 | 727.7704 | 1028.3227 | 883.6499 | 1021.6752 | 785.7096 | 949.4592 | 925.2696 | 1087.3099 | 824.982 | 636.2461 | 822.4687 | 695.4146 | 681.623 | 578.1442 |  |  | 763.4329 | 1034.0936 | 1123.5765 | 1156.9336 | 742.9369 |  | 759.9829 |  |  | 943.499 | 768.2258 | 744.9275 | [5 empty] | 940.9918 | 947.0185 | 1083.082 | 1011.4841 | 962.0163 | 991.1971 | 1071.4083 | 981.6224 | 1059.0586 | 983.0076 |  | 1218.6974 | 1097.3861 | 1071.9272 | 987.9451 | 1109.1565 | 1005.7037 | 979.4063 | 1078.4118 | 1158.4556 | 1072.4811 | 1067.2257 | 866.9125 | 1120.801 | 1249.3482 | 1032.5436 | 980.3587 | 901.2587 | 783.7588 | 1054.1962 | 915.9678 | 1099.0447 | 1150.7843 | 1025.2998 |  | 981.3828 | 959.1785 | 1.122 | 19.0046 | 1.62 | 1.2915 | -15.7215 | 3.0812 | 9179.87 | 0.41 | 5.9413 | -4.908 | -17.2551 | 3.8037 | 9.1844 | -34.6725 | 14.9335 |  | 173.0989 | 238.0796 | 161.6984 | 54.8044 |  | 140.4527
42838.5466 | 10914 | 998.0616 | 788.6376 | 146.8081 | 75.4701 | 41.6493 | 30.4265 | 65.8848 | 28.1973 | 106.3153 | 81.1477 | 54.2093 | 32.4122 | 24.4393 | 51.8249 | 754.5 | 760.5191 | 760.5596 | 976.8789 | 1003.8797 | 993.5364 | 1072.7035 |  | 1054.0815 | 992.58 | 810.7637 | 981.8877 | 839.0545 | 840.0699 | 850.2761 | 919.4899 | 671.695 | 805.0681 | 759.0518 | 998.7847 | 1056.8998 |  | 774.3207 |  | 818.6887 | 875.7973 | 501.7729 | 808.9417 |  | 459.5947 | 675.0578 | 635.9928 | 880.2328 | 940.2231 | 978.9342 | 970.7647 | 56.8426 | 383.9397 | 84.3061 | 603.4666 | 39.873 | 61.1504 | 60.3578 | 104.6301 | 96.4086 |  |  | 6.4682 | -1.9386 | -64.8345 | 3.0575 | 12.8901 | -197.6732 | 36.8198 | -4.15 | 18.5838 | 47.1636 | 41.4049 | 0.0068225 | 0.00068669 | 0.00072776 | 1033.1357 | 1019.2445 | 983.3486 | 940.7659 | 464.2891 | 99.4728 | 48.0155 | 196.7209 | 92.7245 | 60.2185 | 42.4581 | 31.103 | 29.0052 | 46.926 | 957.0875 | 383.7433 | 573.0668 | 388.6619 | 319.3121 | 1007.7218 | 672.1963 | 101.1535 | 291.8314 | 857.1268 | 325.4657 | 944.3641 | 1342.8201 | 1083.8597 | 1116.0504 | 1096.5997 | 994.2774 |  | 1242.4986 | 1179.5432 | 146.0229 | 76.2657 | 732.9398 | 1042.6714 | 980.2853 | 727.5329 | 1025.3312 | 883.6489 | 1022.3214 | 785.6636 | 949.4584 | 925.8347 | 1082.516 | 826.4244 | 636.9827 | 822.7066 | 695.2549 | 681.3561 | 579.8836 |  |  | 763.3826 | 1033.6614 | 1122.8487 | 1156.8471 | 743.0482 |  | 759.9307 |  |  | 943.7882 | 770.34 | 747.1193 | [5 empty] | 940.9673 | 947.1491 | 1082.8678 | 1011.7037 | 962.398 | 990.9164 | 1072.1201 | 981.6371 | 1059.1838 | 982.6902 |  | 1218.429 | 1097.1456 | 1072.4296 | 987.7439 | 1110.5998 | 1006.1109 | 979.467 | 1077.6453 | 1158.4709 | 1076.2702 | 1065.0544 | 870.8828 | 1119.9526 | 1209.5266 | 1032.5171 | 980.5539 | 901.1671 | 784.3937 | 1054.6856 | 915.8726 | 1100.3471 | 1153.6316 | 1025.5472 |  | 977.9379 | 959.3648 | 0.9654 | 19.0045 | 1.6197 | 1.29 | -15.6661 | 3.0812 | 9201.12 | 0.21 | 5.9406 | -2.9878 | -17.2791 | 3.7523 | 8.8534 | -34.6703 | 14.9632 |  | 172.8694 | 238.0401 | 158.244 | 56.2986 |  | 141.1642
42838.5466 | 10915 | 998.4195 | 789.3659 | 147.1589 | 75.4992 | 41.6596 | 30.4273 | 65.8997 | 28.2016 | 106.3176 | 81.1578 | 54.215 | 32.413 | 24.4372 | 51.8334 | 754.6018 | 760.5839 | 760.62 | 975.8487 | 1003.8088 | 993.4072 | 1072.729 |  | 1054.2652 | 991.6133 | 810.8603 | 981.9621 | 838.9935 | 840.0124 | 850.246 | 919.6954 | 654.8085 | 811.2472 | 759.1164 | 998.6334 | 1056.9816 |  | 774.3182 |  | 818.7399 | 876.2661 | 502.056 | 801.6792 |  | 459.8607 | 674.3703 | 636.3789 | 883.63 | 939.7657 | 978.0365 | 970.6172 | 58.0728 | 384.0165 | 85.0837 | 603.9329 | 39.8517 | 61.0488 | 60.3757 | 104.6525 | 96.4009 |  |  | 6.2842 | -2.6016 | -64.9265 | 3.8756 | 12.442 | -197.6902 | 36.5083 | -3.2675 | 18.4709 | 47.5112 | 41.3952 | 0.0068192 | 0.00057333 | 0.0007409 | 1033.0227 | 1019.3897 | 983.5109 | 940.8214 | 463.6086 | 99.4883 | 48.0295 | 196.9335 | 92.7449 | 60.2293 | 42.4606 | 31.1085 | 29.0122 | 46.9355 | 1004.8919 | 371.3346 | 634.3766 | 423.3258 | 341.6603 | 1007.1273 | 673.2643 | 101.1721 | 291.9446 | 857.3951 | 326.8069 | 945.4609 | 1341.4664 | 1087.7569 | 1115.1394 | 1095.5945 | 994.8929 |  | 1238.0659 | 1181.2999 | 129.4847 | 62.8086 | 732.8317 | 1044.1264 | 980.3423 | 727.4131 | 1018.5745 | 883.6783 | 1022.6933 | 785.638 | 949.4517 | 926.2825 | 1089.824 | 828.0226 | 637.4891 | 822.9333 | 695.0802 | 681.5816 | 581.4678 |  |  | 763.3204 | 1033.2864 | 1122.2761 | 1156.7218 | 742.9701 |  | 759.7902 |  |  | 943.4109 | 772.0876 | 749.0089 | [5 empty] | 941.0401 | 947.1547 | 1082.8084 | 1011.8686 | 962.0288 | 991.374 | 1072.7823 | 981.7121 | 1059.2595 | 982.7745 |  | 1217.5546 | 1096.8209 | 1074.3007 | 988.4639 | 1111.3256 | 1005.8456 | 979.5502 | 1078.8084 | 1158.6174 | 1074.0723 | 1062.6655 | 872.2617 | 1119.5439 | 1226.7703 | 1031.3396 | 980.4724 | 901.1015 | 784.6143 | 1054.3059 | 915.8918 | 1100.28 | 1163.3719 | 1026.5305 |  | 975.9586 | 959.5939 | 1.0088 | 19.0041 | 1.618 | 1.2895 | -15.725 | 3.0812 | 9205.4 | 0.41 | 5.8554 | -3.46 | -17.2851 | 4.2231 | 8.6951 | -34.6594 | 14.8944 |  | 172.6709 | 237.9694 | 152.5832 | 49.81 |  | 141.4169
42838.5466 | 10916 | 998.6841 | 790.132 | 147.5073 | 75.5283 | 41.6641 | 30.4303 | 65.9123 | 28.209 | 106.3313 | 81.1736 | 54.2224 | 32.4208 | 24.4368 | 51.8355 | 754.705 | 760.6606 | 760.6779 | 977.4828 | 1004.0947 | 994.5062 | 1072.8713 |  | 1054.5834 | 988.046 | 811.4978 | 982.0155 | 838.9639 | 839.9624 | 850.1495 | 919.8808 | 641.7234 | 804.1496 | 759.1876 | 999.1271 | 1057.0012 |  | 774.3229 |  | 818.777 | 876.4136 | 502.2363 | 801.6702 |  | 459.8057 | 671.315 | 638.1128 | 884.5446 | 939.557 | 977.8623 | 970.3234 | 58.5451 | 384.1788 | 89.2844 | 604.4618 | 39.8352 | 61.0003 | 60.389 | 104.6423 | 96.3609 |  |  | 6.1121 | -3.4151 | -65.2347 | 2.9241 | 11.4451 | -197.6948 | 37.8876 | -3.165 | 18.3921 | 45.3826 | 41.4438 | 0.0068011 | 0.0006374 | 0.0007639 | 1030.0618 | 1019.0455 | 983.5009 | 940.887 | 464.214 | 99.5229 | 48.0483 | 197.1449 | 92.7723 | 60.2519 | 42.4732 | 31.1198 | 29.0149 | 46.9485 | 965.0087 | 414.6371 | 634.207 | 409.2193 | 340.3024 | 1005.5086 | 673.6056 | 101.1956 | 292.1231 | 857.5065 | 328.2183 | 946.3348 | 1341.2386 | 1088.6644 | 1112.3745 | 1094.5362 | 995.6547 |  | 1233.9831 | 1179.6833 | 172.4854 | 64.448 | 732.9717 | 1051.9806 | 981.4281 | 727.6988 | 1017.96 | 883.9238 | 1022.5393 | 785.4474 | 949.451 | 926.2772 | 1092.2203 | 829.5172 | 638.1755 | 822.8264 | 694.9444 | 681.5281 | 582.7789 |  |  | 763.2845 | 1032.9882 | 1122.4253 | 1156.5585 | 742.9183 |  | 759.6825 |  |  | 942.748 | 773.6566 | 750.6692 | [5 empty] | 940.971 | 946.6959 | 1082.7521 | 1011.5423 | 960.9418 | 991.3456 | 1072.5182 | 981.7094 | 1059.2672 | 982.6028 |  | 1217.5527 | 1097.361 | 1078.8525 | 990.4189 | 1112.3888 | 1006.2589 | 979.5811 | 1080.287 | 1159.0878 | 1078.0076 | 1066.2478 | 874.4735 | 1118.8848 | 1232.0891 | 1029.0441 | 980.4147 | 901.0633 | 785.9713 | 1056.6111 | 915.8619 | 1100.592 | 1178.2536 | 1027.4084 |  | 976.6691 | 959.8078 | 0.98376 | 19.0035 | 1.6182 | 1.29 | -15.6474 | 3.0812 | 9203.41 | 1.24 | 5.7744 | -3.9579 | -17.2981 | 3.6623 | 8.3389 | -34.6574 | 15.1721 |  | 172.5129 | 237.8525 | 156.0659 | 49.9325 |  | 141.8356
42838.5466 | 10917 | 999.3259 | 790.9941 | 147.8311 | 75.5584 | 41.663 | 30.4267 | 65.9275 | 28.2063 | 106.332 | 81.1755 | 54.2179 | 32.4204 | 24.4334 | 51.8329 | 754.8302 | 760.7319 | 760.736 | 978.6328 | 1004.3533 | 994.9965 | 1072.9663 |  | 1054.8644 | 986.5329 | 810.9499 | 982.0957 | 838.9161 | 839.9044 | 849.9492 | 920.0215 | 646.154 | 813.8053 | 759.2587 | 999.2854 | 1057.0698 |  | 774.3253 |  | 818.8215 | 876.4988 | 502.4488 | 801.3779 |  | 459.3192 | 669.4514 | 638.5854 | 883.6504 | 942.1517 | 979.1497 | 970.7309 | 58.4768 | 384.276 | 94.9831 | 604.9326 | 39.8197 | 60.9917 | 60.3975 | 104.6274 | 96.2883 |  |  | 6.2698 | -2.4997 | -65.6894 | 3.0391 | 11.112 | -197.7001 | 36.8224 | -4.0561 | 17.235 | 44.2583 | 41.4535 | 0.006857 | 0.00054541 | 0.00071626 | 1029.6366 | 1019.2321 | 983.5578 | 940.9741 | 465.8015 | 99.5151 | 48.055 | 197.3595 | 92.7941 | 60.2523 | 42.4894 | 31.1221 | 29.0182 | 46.9574 | 1050.1817 | 382.7969 | 643.6558 | 394.9872 | 329.4416 | 1007.1111 | 673.7793 | 101.219 | 293.3502 | 857.4429 | 329.8705 | 947.166 | 1335.2542 | 1090.3943 | 1109.0664 | 1093.3546 | 996.5662 |  | 1236.376 | 1180.7219 | 179.2564 | 64.6247 | 732.9646 | 1052.5067 | 982.4518 | 727.7356 | 1020.3083 | 884.1016 | 1022.3862 | 785.4184 | 949.4522 | 926.5725 | 1094.0038 | 829.9951 | 639.0955 | 822.5829 | 694.7967 | 681.3851 | 584.2522 |  |  | 763.2425 | 1032.6874 | 1122.2217 | 1156.3461 | 742.8338 |  | 759.6477 |  |  | 943.0028 | 775.1823 | 752.294 | [5 empty] | 940.9165 | 946.2586 | 1082.4604 | 1011.3861 | 960.8942 | 990.8437 | 1071.3036 | 981.6995 | 1059.2764 | 982.2606 |  | 1219.455 | 1096.7291 | 1082.9742 | 991.6659 | 1113.2673 | 1006.2801 | 979.6463 | 1082.3492 | 1161.1731 | 1080.9656 | 1066.6014 | 874.2724 | 1117.6757 | 1217.0292 | 1027.9961 | 979.4979 | 901.1498 | 787.017 | 1059.423 | 915.9623 | 1100.9915 | 1173.643 | 1029.9936 |  | 975.2891 | 960.025 | 1.259 | 19.0052 | 1.6199 | 1.293 | -15.7607 | 3.0812 | 9209.14 | 1.19 | 5.8479 | -3.3828 | -17.3412 | 3.73 | 8.2208 | -34.6756 | 14.965 |  | 172.3537 | 237.7115 | 147.5415 | 48.9353 |  | 142.2548
42838.5466 | 10918 | 999.0168 | 791.6012 | 148.1695 | 75.5957 | 41.6708 | 30.4331 | 65.955 | 28.2096 | 106.3558 | 81.1871 | 54.232 | 32.4339 | 24.4337 | 51.8452 | 754.9576 | 760.7991 | 760.8202 | 979.7427 | 1004.6606 | 995.0449 | 1073.236 |  | 1055.1162 | 986.544 | 810.6779 | 982.1691 | 838.8512 | 839.8493 | 849.6572 | 920.7313 | 645.1679 | 810.9603 | 759.3282 | 999.7347 | 1057.1191 |  | 774.3306 |  | 818.8659 | 876.6331 | 502.717 | 801.2518 |  | 458.4293 | 669.7221 | 634.7534 | 879.4126 | 943.4479 | 980.4237 | 971.6852 | 58.6527 | 384.3539 | 92.9864 | 604.8549 | 39.806 | 61.0311 | 60.4119 | 104.5941 | 96.2136 |  |  | 6.2152 | -1.0751 | -65.1328 | 2.9938 | 11.2197 | -197.6548 | 37.7549 | -3.4404 | 17.3748 | 43.5271 | 41.4147 | 0.0068291 | 0.00059469 | 0.00073104 | 1028.1038 | 1018.8584 | 983.5487 | 941.083 | 464.7276 | 99.5337 | 48.0475 | 197.5824 | 92.8123 | 60.2589 | 42.4841 | 31.1226 | 29.0094 | 46.9579 | 1037.453 | 358.1429 | 601.6712 | 381.2283 | 325.2258 | 1009.0375 | 673.2808 | 101.24 | 293.737 | 857.4137 | 331.3956 | 948.0708 | 1328.9444 | 1087.1861 | 1109.8256 | 1092.9736 | 997.1096 |  | 1241.029 | 1181.5098 | 167.6894 | 70.7202 | 732.903 | 1054.7353 | 982.6758 | 727.6173 | 1017.6772 | 884.1948 | 1021.9017 | 785.3324 | 949.4421 | 927.3686 | 1092.0109 | 829.8408 | 640.042 | 822.3832 | 694.6137 | 681.503 | 585.9015 |  |  | 763.1768 | 1032.4162 | 1122.0955 | 1156.369 | 742.7168 |  | 759.5298 |  |  | 943.2386 | 776.7714 | 754.0328 | [5 empty] | 940.7445 | 945.7305 | 1082.322 | 1011.8471 | 960.303 | 990.4786 | 1070.807 | 981.7701 | 1059.3456 | 982.2504 |  | 1221.3321 | 1095.7275 | 1085.6259 | 989.2193 | 1111.6716 | 1005.7128 | 979.712 | 1083.8685 | 1162.2673 | 1079.3598 | 1063.0821 | 872.0529 | 1118.0958 | 1186.6967 | 1027.5738 | 980.2253 | 901.2199 | 788.605 | 1056.415 | 916.0988 | 1100.1754 | 1148.3572 | 1036.5648 |  | 975.4736 | 960.3068 | 1.1049 | 19.0057 | 1.6197 | 1.2933 | -15.7261 | 3.0812 | 9220.58 | 0.44 | 5.8217 | -2.2188 | -17.27 | 3.7026 | 8.2648 | -34.6893 | 15.161 |  | 172.2111 | 237.7308 | 150.0887 | 53.449 |  | 142.5004
42838.5467 | 10919 | 998.5555 | 792.0619 | 148.5179 | 75.6322 | 41.6793 | 30.4411 | 65.9707 | 28.2135 | 106.3722 | 81.2042 | 54.2432 | 32.4371 | 24.4356 | 51.8587 | 755.1026 | 760.8818 | 760.8927 | 981.1638 | 1005.166 | 995.972 | 1073.7293 |  | 1055.3097 | 988.1294 | 810.1232 | 982.1819 | 838.7849 | 839.7913 | 849.563 | 921.7996 | 632.3296 | 809.5894 | 759.3921 | 999.9761 | 1057.182 |  | 774.3342 |  | 818.9036 | 876.5397 | 503.0214 | 801.4774 |  | 457.6098 | 669.4889 | 632.6873 | 877.1574 | 943.854 | 980.7646 | 972.1633 | 58.2588 | 384.2667 | 92.2827 | 604.6198 | 39.7665 | 61.0936 | 60.4303 | 104.5627 | 96.1267 |  |  | 6.2395 | 0.080759 | -64.5243 | 2.3432 | 9.5467 | -197.6817 | 37.3317 | -4.1067 | 16.9075 | 43.7205 | 41.3895 | 0.0067962 | 0.00050762 | 0.00075568 | 1029.3924 | 1018.8502 | 983.4637 | 941.1179 | 465.8149 | 99.5364 | 48.0551 | 197.7917 | 92.8341 | 60.2756 | 42.4914 | 31.1225 | 29.0104 | 46.9699 | 1013.7779 | 404.3516 | 602.9212 | 380.5688 | 320.6705 | 1010.5327 | 673.2654 | 101.2619 | 293.9381 | 857.5211 | 332.9354 | 949.0382 | 1323.2286 | 1088.052 | 1110.455 | 1094.7562 | 997.535 |  | 1245.5302 | 1180.4764 | 170.693 | 72.7074 | 732.9762 | 1050.845 | 983.1238 | 727.8152 | 1017.8093 | 884.4628 | 1022.4138 | 785.1813 | 949.4205 | 928.6774 | 1102.1999 | 830.3245 | 640.6992 | 822.2037 | 694.6312 | 680.7984 | 587.2204 |  |  | 763.1091 | 1032.1872 | 1122.1465 | 1156.355 | 742.6266 |  | 759.8484 |  |  | 943.6708 | 778.5392 | 755.9441 | [5 empty] | 940.5522 | 945.3039 | 1082.1006 | 1012.2357 | 959.6328 | 990.1555 | 1070.1942 | 981.9237 | 1059.3556 | 982.3666 |  | 1224.946 | 1095.7132 | 1083.0754 | 988.2607 | 1110.3485 | 1005.5551 | 979.7031 | 1083.3176 | 1162.7336 | 1079.7406 | 1064.3584 | 877.9208 | 1119.3841 | 1232.0749 | 1027.1376 | 980.3373 | 901.1712 | 790.2782 | 1050.5545 | 916.1856 | 1098.3557 | 1097.7382 | 1041.0249 |  | 976.296 | 960.5995 | 0.97337 | 19.0063 | 1.62 | 1.2941 | -15.6793 | 3.0812 | 9196.47 | 0.91 | 5.8328 | 0.60804 | -17.1871 | 3.2753 | 7.6248 | -34.6964 | 15.0779 |  | 172.0911 | 237.7197 | 153.6015 | 53.3054 |  | 142.7388
42838.5467 | 10920 | 998.1874 | 792.6144 | 148.8645 | 75.6524 | 41.6827 | 30.4391 | 65.9843 | 28.2086 | 106.3678 | 81.2019 | 54.2411 | 32.4283 | 24.4362 | 51.862 | 755.238 | 760.9603 | 760.959 | 978.2298 | 1005.1145 | 994.7725 | 1074.2199 |  | 1055.1097 | 981.5743 | 809.7804 | 982.1877 | 838.726 | 839.7318 | 849.475 | 923.083 | 625.6284 | 811.5885 | 759.4521 | 999.4557 | 1057.2806 |  | 774.3375 |  | 818.9337 | 876.4647 | 503.2171 | 801.7115 |  | 458.552 | 668.8362 | 635.7896 | 877.6512 | 944.4041 | 979.752 | 972.0257 | 57.019 | 384.1909 | 92.856 | 604.4474 | 39.745 | 61.1273 | 60.4576 | 104.5925 | 96.0401 |  |  | 6.3756 | -1.3491 | -64.0085 | 4.059 | 11.1652 | -197.6567 | 37.7102 | -3.809 | 18.0068 | 49.8354 | 41.4277 | 0.0068258 | 0.0006489 | 0.00073269 | 1028.5372 | 1018.6106 | 983.5675 | 941.145 | 465.6062 | 99.517 | 48.072 | 198.0049 | 92.8633 | 60.2875 | 42.495 | 31.1258 | 29.0114 | 46.9773 | 1039.6066 | 274.2924 | 635.7698 | 411.0224 | 322.496 | 1012.1998 | 675.1003 | 101.2867 | 294.073 | 857.6295 | 334.4838 | 949.866 | 1322.439 | 1088.2247 | 1111.6726 | 1095.6541 | 998.1207 |  | 1244.0086 | 1178.5566 | 160.3505 | 96.4134 | 732.542 | 1045.1692 | 981.6809 | 726.5281 | 1028.1108 | 884.1076 | 1022.3671 | 784.6117 | 949.4149 | 930.0023 | 1115.2537 | 830.8328 | 641.2809 | 821.8049 | 694.8054 | 678.7238 | 588.4189 |  |  | 763.0457 | 1031.7494 | 1122.4213 | 1156.2415 | 743.0891 |  | 760.4217 |  |  | 944.0025 | 780.1382 | 757.7117 | [5 empty] | 940.287 | 945.0047 | 1082.3082 | 1012.9015 | 957.6544 | 990.2697 | 1069.3647 | 981.9122 | 1059.2568 | 982.413 |  | 1223.7041 | 1096.6256 | 1079.3255 | 985.2393 | 1112.0773 | 1005.4643 | 979.7968 | 1082.2606 | 1162.0378 | 1078.9459 | 1067.0733 | 883.4033 | 1119.6009 | 1208.9623 | 1028.0006 | 980.2672 | 901.116 | 787.9836 | 1048.9314 | 916.3385 | 1097.124 | 1122.0512 | 1030.933 |  | 976.3818 | 960.8766 | 0.87487 | 19.007 | 1.6193 | 1.2925 | -15.6213 | 3.0812 | 9166.44 | 0.68 | 5.8958 | -2.4844 | -17.1123 | 4.3092 | 8.2425 | -34.6802 | 15.148 |  | 171.8599 | 237.6338 | 151.7182 | 50.2133 |  | 143.0811
42838.5467 | 10921 | 998.6901 | 793.224 | 149.2241 | 75.693 | 41.6972 | 30.4462 | 66.0099 | 28.2173 | 106.3867 | 81.216 | 54.2516 | 32.4453 | 24.4441 | 51.8756 | 755.3822 | 761.0394 | 761.0216 | 978.5268 | 1005.1036 | 994.4545 | 1074.9387 |  | 1055.1218 | 984.6839 | 809.5474 | 982.1971 | 838.6598 | 839.6748 | 849.4061 | 924.3047 | 619.9539 | 802.7831 | 759.5234 | 999.4248 | 1057.334 |  | 774.338 |  | 818.9656 | 876.46 | 503.3364 | 801.7436 |  | 460.199 | 669.3196 | 636.1454 | 880.0529 | 945.502 | 979.4774 | 972.0046 | 56.1974 | 384.2267 | 91.485 | 604.2834 | 39.7204 | 61.1231 | 60.4732 | 104.7795 | 95.993 |  |  | 6.0306 | -2.1994 | -64.3955 | 2.8702 | 11.1133 | -197.6646 | 37.9908 | -3.3885 | 18.11 | 47.7447 | 41.295 | 0.0068028 | 0.00058648 | 0.00074583 | 1027.4579 | 1018.3084 | 983.5284 | 941.1506 | 465.8314 | 99.5201 | 48.0731 | 198.216 | 92.887 | 60.2988 | 42.5037 | 31.1315 | 29.0239 | 46.9968 | 1003.8647 | 395.8246 | 684.3642 | 453.5468 | 342.571 | 1013.5415 | 678.9204 | 101.3125 | 294.177 | 857.6859 | 336.1908 | 950.4945 | 1317.466 | 1087.4952 | 1115.872 | 1096.3483 | 999.2182 |  | 1240.3312 | 1173.2203 | 179.4992 | 71.733 | 731.6055 | 1045.1575 | 980.2427 | 725.3314 | 1018.9439 | 883.6524 | 1022.603 | 784.2179 | 949.4026 | 931.0047 | 1119.2507 | 831.0317 | 642.2396 | 821.5491 | 694.7818 | 677.9967 | 589.732 |  |  | 762.973 | 1031.6274 | 1122.219 | 1156.0164 | 743.5845 |  | 760.228 |  |  | 943.18 | 781.5013 | 759.2586 | [5 empty] | 939.9911 | 944.5445 | 1082.1954 | 1012.7429 | 956.6749 | 989.8343 | 1068.5054 | 981.8549 | 1059.2641 | 982.3082 |  | 1222.5839 | 1097.1043 | 1077.4002 | 985.5401 | 1113.2185 | 1005.2599 | 979.8343 | 1087.8798 | 1161.9342 | 1074.7666 | 1067.3271 | 890.9435 | 1118.7626 | 1224.9105 | 1027.5836 | 979.4375 | 901.0921 | 786.8957 | 1050.9747 | 916.2214 | 1097.8608 | 1131.7709 | 1031.9573 |  | 976.2409 | 961.182 | 0.86819 | 19.0068 | 1.6193 | 1.2919 | -15.6293 | 3.0812 | 9126.75 | 1.14 | 5.7339 | -3.1729 | -17.1683 | 3.6246 | 8.2224 | -34.6771 | 15.2026 |  | 171.7971 | 237.4841 | 156.4858 | 45.9815 |  | 143.7719
42838.5467 | 10922 | 999.7993 | 794.1917 | 149.5976 | 75.7252 | 41.6958 | 30.4452 | 66.0302 | 28.2223 | 106.4047 | 81.2323 | 54.2603 | 32.4483 | 24.4472 | 51.8834 | 755.5147 | 761.1091 | 761.0904 | 978.526 | 1005.482 | 994.307 | 1077.2934 |  | 1055.0236 | 986.997 | 809.5683 | 982.1452 | 838.6149 | 839.6227 | 849.3395 | 924.9507 | 615.6681 | 820.4534 | 759.6145 | 999.3503 | 1057.3515 |  | 774.3345 |  | 819.0047 | 876.7224 | 503.3249 | 801.6612 |  | 461.9114 | 669.8866 | 632.5531 | 881.2437 | 946.0066 | 980.3477 | 972.349 | 55.6526 | 384.286 | 93.4225 | 603.8871 | 39.7077 | 61.0349 | 60.4897 | 104.9448 | 95.9599 |  |  | 6.1173 | -4.1511 | -65.1735 | 3.0398 | 9.9844 | -197.7001 | 37.6491 | -4.0765 | 18.2004 | 47.7296 | 41.4449 | 0.0068406 | 0.0006144 | 0.00073926 | 1027.9419 | 1018.7427 | 983.5557 | 941.1774 | 466.1719 | 99.538 | 48.0785 | 198.4355 | 92.9098 | 60.3134 | 42.5134 | 31.1338 | 29.023 | 47.0107 | 1054.0824 | 352.7216 | 665.4777 | 426.638 | 323.1853 | 1016.5026 | 680.6024 | 101.3414 | 294.2831 | 857.7225 | 338.0183 | 951.0531 | 1310.069 | 1084.643 | 1119.6559 | 1096.2852 | 1000.2106 |  | 1237.2755 | 1169.1952 | 160.9049 | 88.0299 | 731.264 | 1047.7029 | 980.6438 | 725.0459 | 1010.7956 | 883.5486 | 1021.6712 | 783.7755 | 949.3709 | 931.4992 | 1118.4469 | 831.1601 | 643.2908 | 821.3498 | 694.6764 | 677.8859 | 590.9154 |  |  | 762.9156 | 1031.5463 | 1122.432 | 1155.8718 | 743.667 |  | 760.0728 |  |  | 942.5969 | 782.8962 | 760.7837 | [5 empty] | 939.9302 | 943.9255 | 1082.5718 | 1013.4784 | 956.0903 | 989.7394 | 1069.2629 | 981.9553 | 1059.1966 | 982.3829 |  | 1221.8011 | 1098.2286 | 1076.9347 | 987.0304 | 1114.0215 | 1005.5697 | 979.9198 | 1093.1385 | 1162.0755 | 1074.7198 | 1066.6145 | 895.1497 | 1118.1631 | 1194.809 | 1029.3133 | 980.3689 | 901.1181 | 785.8251 | 1048.6865 | 916.1965 | 1098.2078 | 1116.684 | 1028.3773 |  | 975.6885 | 961.5462 | 0.73055 | 19.0056 | 1.62 | 1.2932 | -15.6575 | 3.0812 | 9068.47 | 0.44 | 5.7748 | -4.3602 | -17.2769 | 3.7312 | 7.7963 | -34.6922 | 15.1393 |  | 171.7556 | 237.3784 | 152.6707 | 48.597 |  | 144.3755
42838.5467 | 10923 | 1002.7897 | 795.6768 | 149.9432 | 75.7594 | 41.7136 | 30.4565 | 66.0567 | 28.2339 | 106.4184 | 81.2442 | 54.2749 | 32.4546 | 24.4488 | 51.8941 | 755.6564 | 761.1848 | 761.1488 | 975.9552 | 1005.3956 | 993.0009 | 1080.7926 |  | 1054.9275 | 983.5926 | 809.4478 | 982.2094 | 838.5684 | 839.5709 | 849.2513 | 925.2324 | 626.862 | 828.7885 | 759.6836 | 998.8557 | 1057.3364 |  | 774.3363 |  | 819.0154 | 876.828 | 503.5126 | 801.3316 |  | 462.6069 | 667.5543 | 627.6707 | 881.9938 | 945.9786 | 981.089 | 972.6126 | 54.6736 | 384.4263 | 92.8521 | 603.8417 | 39.6637 | 60.9303 | 60.5117 | 104.9386 | 95.9313 |  |  | 6.3789 | -3.3599 | -64.7878 | 2.8085 | 12.1647 | -197.6804 | 37.216 | -3.4588 | 18.5529 | 47.3855 | 41.4982 | 0.0068176 | 0.00055855 | 0.00074418 | 1028.9819 | 1019.1179 | 983.6543 | 941.1734 | 466.1817 | 99.5395 | 48.088 | 198.6492 | 92.9451 | 60.3218 | 42.525 | 31.1393 | 29.0275 | 47.0161 | 1048.7505 | 392.5031 | 714.9723 | 431.5115 | 328.7617 | 1019.6017 | 683.6338 | 101.3687 | 294.3765 | 857.6924 | 339.6405 | 951.5951 | 1303.579 | 1085.9982 | 1123.4245 | 1098.4317 | 1000.8024 |  | 1238.072 | 1168.8602 | 169.8129 | 71.0104 | 731.1992 | 1050.1291 | 981.2638 | 724.9795 | 1003.7786 | 883.5176 | 1021.0955 | 783.5623 | 949.3547 | 931.8552 | 1114.0384 | 831.4248 | 644.3413 | 821.2523 | 694.5829 | 677.8298 | 592.1381 |  |  | 762.8494 | 1031.4012 | 1122.7755 | 1155.6288 | 743.6621 |  | 759.9405 |  |  | 941.9071 | 784.2871 | 762.355 | [5 empty] | 940.1145 | 943.7258 | 1083.2658 | 1014.0451 | 955.722 | 989.3391 | 1069.0782 | 981.9822 | 1059.1884 | 982.4216 |  | 1222.6898 | 1097.5407 | 1079.4607 | 990.8155 | 1114.043 | 1005.5893 | 979.9284 | 1093.9259 | 1162.7033 | 1077.2835 | 1067.6096 | 893.8226 | 1117.1368 | 1180.3006 | 1030.9122 | 980.4762 | 901.1768 | 784.9562 | 1054.4454 | 916.1671 | 1097.7096 | 1134.7945 | 1022.1636 |  | 976.7242 | 961.9139 | 0.64244 | 19.0066 | 1.6201 | 1.2942 | -15.7223 | 3.0812 | 9009.76 | 0.86 | 5.8967 | -3.9179 | -17.2044 | 3.582 | 8.6081 | -34.7008 | 15.0564 |  | 171.6803 | 237.2014 | 155.1205 | 44.0338 |  | 144.6785
42838.5467 | 10924 | 1002.3822 | 796.495 | 150.2917 | 75.7962 | 41.7141 | 30.4527 | 66.0674 | 28.2271 | 106.4139 | 81.2441 | 54.2734 | 32.4512 | 24.4419 | 51.8963 | 755.7828 | 761.2567 | 761.2099 | 978.4123 | 1005.3709 | 993.4503 | 1080.8116 |  | 1055.0009 | 984.5295 | 809.2859 | 982.2699 | 838.4944 | 839.513 | 849.1667 | 925.6474 | 650.0173 | 808.1542 | 759.7625 | 999.0686 | 1057.3657 |  | 774.3454 |  | 819.0409 | 876.5083 | 504.1409 | 801.5928 |  | 462.9463 | 667.6232 | 631.4988 | 880.8525 | 946.2331 | 981.1367 | 973.2938 | 55.1333 | 384.4537 | 90.6034 | 603.6557 | 39.6463 | 60.8944 | 60.5435 | 104.8065 | 95.8857 |  |  | 6.3085 | -5.4896 | -64.3456 | 3.7238 | 12.6207 | -197.6732 | 35.6869 | -3.5067 | 18.1485 | 47.4462 | 41.5101 | 0.0068028 | 0.00069326 | 0.0007409 | 1029.5575 | 1018.7814 | 983.5568 | 941.1171 | 467.2801 | 99.5545 | 48.0958 | 198.8552 | 92.9607 | 60.336 | 42.5274 | 31.1457 | 29.0299 | 47.0202 | 1052.5842 | 423.5366 | 675.4963 | 404.4268 | 315.1504 | 1020.8415 | 684.5409 | 101.3917 | 294.4613 | 857.5196 | 341.2682 | 952.2302 | 1302.1411 | 1086.3141 | 1125.5329 | 1099.8317 | 1001.2455 |  | 1238.7341 | 1169.0678 | 110.5258 | 41.5804 | 731.1545 | 1053.3266 | 980.8857 | 725.019 | 1004.2381 | 883.5533 | 1020.7259 | 783.5934 | 949.3395 | 932.4044 | 1114.7815 | 830.3836 | 645.0589 | 821.03 | 694.5057 | 677.8877 | 593.2874 |  |  | 762.789 | 1031.2445 | 1122.7306 | 1155.5536 | 743.5904 |  | 759.776 |  |  | 940.2667 | 785.3618 | 763.5828 | [5 empty] | 940.0664 | 943.7598 | 1083.7476 | 1014.3146 | 956.1677 | 988.7346 | 1068.4737 | 982.0906 | 1059.1788 | 982.4635 |  | 1225.2066 | 1096.355 | 1082.9115 | 993.0278 | 1114.9561 | 1005.6447 | 979.9776 | 1092.6296 | 1163.8525 | 1081.3933 | 1066.4653 | 893.4099 | 1117.345 | 1184.2858 | 1030.0754 | 980.2546 | 901.2445 | 784.3208 | 1056.3759 | 916.0559 | 1099.0995 | 1163.976 | 1022.1121 |  | 977.6442 | 962.2705 | 0.52984 | 19.0061 | 1.6196 | 1.2941 | -15.6276 | 3.0812 | 8937.6 | 0.34 | 5.8639 | -5.0082 | -17.1462 | 4.1248 | 8.7681 | -34.7008 | 14.7442 |  | 171.5988 | 237.1508 | 155.4407 | 48.7012 |  | 144.8929
42838.5467 | 10925 | 1000.539 | 796.7692 | 150.6565 | 75.8526 | 41.7169 | 30.4568 | 66.0867 | 28.2262 | 106.4234 | 81.2606 | 54.2808 | 32.4586 | 24.4471 | 51.9063 | 755.9043 | 761.3401 | 761.2788 | 975.3516 | 1005.421 | 991.4814 | 1080.7642 |  | 1054.9574 | 983.1346 | 809.343 | 982.3776 | 838.4348 | 839.4555 | 849.0643 | 926.1737 | 637.3376 | 805.4517 | 759.8503 | 998.3507 | 1057.4491 |  | 774.349 |  | 819.0566 | 876.2749 | 504.2679 | 801.6874 |  | 462.7487 | 669.4138 | 637.4654 | 886.0108 | 946.982 | 981.1711 | 973.1941 | 55.7465 | 384.6496 | 90.1241 | 603.7039 | 39.6591 | 60.8394 | 60.575 | 104.7054 | 95.8638 |  |  | 6.2796 | -1.7493 | -63.6668 | 3.5648 | 10.7459 | -197.6541 | 37.2765 | -3.142 | 17.676 | 46.3336 | 41.5358 | 0.0067289 | 0.00055198 | 0.00074254 | 1028.5961 | 1018.1281 | 983.3274 | 941.1024 | 466.6883 | 99.5832 | 48.1125 | 199.0893 | 92.9797 | 60.3415 | 42.5271 | 31.1444 | 29.0291 | 47.0351 | 905.2501 | 380.3612 | 598.5264 | 370.6164 | 286.9445 | 1016.8259 | 682.7113 | 101.4121 | 294.5322 | 857.3286 | 342.8999 | 952.9161 | 1302.1716 | 1089.2035 | 1128.3884 | 1103.6144 | 1001.7857 |  | 1239.6461 | 1169.3722 | 143.3582 | 62.0636 | 731.3468 | 1051.614 | 981.3149 | 725.4017 | 1014.1224 | 883.8441 | 1019.0383 | 783.7014 | 949.3335 | 932.8409 | 1110.359 | 831.6073 | 645.7655 | 820.9095 | 694.5493 | 677.7874 | 594.3983 |  |  | 762.731 | 1031.0843 | 1122.5303 | 1155.5557 | 743.4067 |  | 759.6351 |  |  | 938.2512 | 786.1495 | 764.5215 | [5 empty] | 939.8401 | 943.6731 | 1083.7802 | 1014.2087 | 955.9101 | 988.1009 | 1069.0585 | 982.2118 | 1059.2643 | 982.5135 |  | 1226.0446 | 1095.6346 | 1083.4472 | 992.2306 | 1115.07 | 1005.5045 | 980.0452 | 1090.4945 | 1164.847 | 1082.8546 | 1064.7305 | 894.0817 | 1119.1723 | 1212.3212 | 1029.7535 | 980.4199 | 901.2521 | 784.1454 | 1054.0511 | 916.1397 | 1099.8013 | 1153.8121 | 1022.4843 |  | 978.3426 | 962.5413 | 0.62352 | 19.005 | 1.6184 | 1.2929 | -15.6975 | 3.0812 | 8914.75 | 1 | 5.8502 | -2.8298 | -17.0718 | 4.0396 | 8.0908 | -34.6996 | 15.0692 |  | 171.5153 | 237.1578 | 169.4008 | 56.6867 |  | 145.1532
42838.5467 | 10926 | 999.854 | 797.0383 | 151.0192 | 75.9063 | 41.7312 | 30.4693 | 66.1085 | 28.2393 | 106.454 | 81.2763 | 54.2883 | 32.4666 | 24.4512 | 51.915 | 756.0258 | 761.4299 | 761.3507 | 975.4899 | 1005.207 | 991.1609 | 1080.6409 |  | 1054.9072 | 980.2471 | 809.2892 | 982.5415 | 838.3356 | 839.4052 | 848.9903 | 926.5816 | 619.4056 | 802.0587 | 759.9346 | 998.103 | 1057.5706 |  | 774.3436 |  | 819.0694 | 876.1858 | 504.3204 | 801.8002 |  | 463.4606 | 671.6481 | 636.9078 | 884.7927 | 949.1228 | 982.3898 | 973.4217 | 55.5323 | 384.7021 | 87.7573 | 603.4234 | 39.6603 | 60.8081 | 60.5958 | 104.6621 | 95.8341 |  |  | 6.0326 | -1.3432 | -65.0756 | 3.3683 | 10.5186 | -197.7093 | 37.5071 | -3.2169 | 18.4632 | 47.4145 | 41.6485 | 0.0067897 | 0.0006144 | 0.00072611 | 1028.1088 | 1018.2271 | 983.3106 | 941.0553 | 468.1492 | 99.5679 | 48.12 | 199.3132 | 93.0033 | 60.362 | 42.5339 | 31.1502 | 29.027 | 47.038 | 939.3938 | 401.0983 | 630.0691 | 375.1091 | 278.7606 | 1014.7123 | 682.9045 | 101.4123 | 294.5907 | 857.2066 | 344.6752 | 953.6567 | 1296.8578 | 1088.7488 | 1129.3968 | 1104.5638 | 999.8901 |  | 1238.664 | 1168.1269 | 174.6017 | 76.4692 | 731.0963 | 1051.6286 | 980.871 | 724.7732 | 1017.9711 | 883.7532 | 1019.9786 | 783.5971 | 949.3175 | 933.3726 | 1098.6316 | 832.627 | 646.4815 | 821.0078 | 694.421 | 677.2998 | 595.4297 |  |  | 762.6732 | 1030.7957 | 1122.0238 | 1155.418 | 743.6502 |  | 759.902 |  |  | 936.597 | 786.9578 | 765.4728 | [5 empty] | 939.5988 | 943.4153 | 1083.5222 | 1014.1438 | 955.464 | 988.4034 | 1069.4566 | 982.2395 | 1059.2843 | 982.5687 |  | 1225.007 | 1096.3911 | 1081.8342 | 990.8048 | 1114.8949 | 1005.5929 | 980.128 | 1088.8395 | 1164.8322 | 1081.5892 | 1063.1861 | 896.5265 | 1120.4071 | 1207.5435 | 1028.7033 | 980.4712 | 901.2564 | 784.0788 | 1054.4639 | 916.2375 | 1098.9268 | 1150.1588 | 1022.7252 |  | 979.6936 | 962.7732 | 0.76301 | 19.0055 | 1.6198 | 1.2935 | -15.7373 | 3.0812 | 8888.24 | 0.92 | 5.7338 | -2.4826 | -17.2801 | 3.9314 | 8.0087 | -34.7213 | 15.123 |  | 171.3638 | 237.077 | 164.3458 | 53.2417 |  | 144.2462
42838.5467 | 10927 | 999.467 | 797.2099 | 151.3688 | 75.9479 | 41.7395 | 30.4686 | 66.1361 | 28.2484 | 106.4523 | 81.2804 | 54.2915 | 32.4701 | 24.4524 | 51.9285 | 756.1414 | 761.5101 | 761.4159 | 980.9737 | 1005.2434 | 993.9383 | 1080.4382 |  | 1054.9484 | 977.6359 | 808.8886 | 982.6175 | 838.2523 | 839.3544 | 848.905 | 926.7362 | 624.6116 | 803.3336 | 760.0214 | 999.0875 | 1057.6873 |  | 774.3347 |  | 819.0729 | 876.1437 | 504.6764 | 801.924 |  | 464.4197 | 672.146 | 636.9725 | 883.2319 | 948.3258 | 982.188 | 973.5352 | 55.5912 | 384.7841 | 86.0786 | 603.0195 | 39.6704 | 60.8541 | 60.6266 | 104.6414 | 95.8074 |  |  | 6.2001 | -1.8669 | -64.4901 | 3.3112 | 11.6784 | -197.7073 | 36.8763 | -3.9227 | 17.5606 | 46.6882 | 41.5301 | 0.0068192 | 0.00054376 | 0.00074911 | 1028.8831 | 1018.0278 | 983.4508 | 941.0617 | 468.2108 | 99.5807 | 48.1314 | 199.5287 | 93.0326 | 60.3719 | 42.5394 | 31.1489 | 29.0289 | 47.0436 | 994.6541 | 387.5793 | 658.0711 | 409.5545 | 289.922 | 1015.8342 | 684.0799 | 101.4452 | 294.6329 | 856.9498 | 346.3563 | 954.4822 | 1292.5336 | 1088.5808 | 1130.867 | 1102.9186 | 1000.7749 |  | 1237.3994 | 1166.3744 | 170.7819 | 78.7065 | 730.8902 | 1048.2284 | 980.7612 | 724.5675 | 1022.2006 | 883.9214 | 1020.3646 | 783.4158 | 949.3053 | 933.506 | 1099.5001 | 832.6657 | 647.4959 | 821.3487 | 694.3097 | 677.1249 | 596.6427 |  |  | 762.6202 | 1030.4666 | 1121.4045 | 1154.9599 | 743.7485 |  | 759.74 |  |  | 935.4852 | 787.8883 | 766.5682 | [5 empty] | 939.4417 | 943.3393 | 1083.549 | 1014.3193 | 956.3687 | 988.6013 | 1070.876 | 982.3188 | 1059.2579 | 983.168 |  | 1222.6591 | 1098.4864 | 1082.6278 | 989.5465 | 1114.2375 | 1005.684 | 980.2158 | 1087.7804 | 1164.4982 | 1081.9455 | 1065.1474 | 899.5987 | 1120.5009 | 1204.2137 | 1028.6754 | 980.241 | 901.3271 | 784.0412 | 1050.4909 | 916.3129 | 1098.8453 | 1121.4491 | 1022.5741 |  | 978.1909 | 963.0024 | 0.65153 | 19.0079 | 1.6204 | 1.2939 | -15.6873 | 3.0811 | 8914.13 | 1.23 | 5.8126 | -2.9276 | -17.2067 | 3.8989 | 8.438 | -34.7183 | 14.9941 |  | 171.1906 | 236.7787 | 158.8747 | 50.4944 |  | 144.7339
42838.5468 | 10928 | 997.931 | 797.1294 | 151.7274 | 75.98 | 41.7443 | 30.4784 | 66.1548 | 28.2363 | 106.4688 | 81.2874 | 54.3013 | 32.4651 | 24.4497 | 51.9317 | 756.2722 | 761.5771 | 761.4865 | 980.6125 | 1005.5962 | 995.1403 | 1080.2882 |  | 1055.0179 | 977.522 | 808.7081 | 982.6137 | 838.204 | 839.3094 | 848.8686 | 927.0847 | 646.652 | 800.8965 | 760.1149 | 999.7425 | 1057.8177 |  | 774.3462 |  | 819.0896 | 875.889 | 504.7945 | 802.1224 |  | 464.6311 | 672.1191 | 635.3148 | 873.7469 | 945.963 | 981.1265 | 973.6505 | 56.5501 | 384.7679 | 83.9709 | 602.9264 | 39.6923 | 60.9108 | 60.6427 | 104.5974 | 95.7707 |  |  | 6.1646 | -1.4451 | -64.2917 | 3.3848 | 11.3111 | -197.6771 | 37.1569 | -3.9595 | 17.4466 | 46.8436 | 41.6428 | 0.0068077 | 0.00063576 | 0.0007524 | 1028.0907 | 1017.9289 | 983.4656 | 941.0631 | 468.408 | 99.5933 | 48.1421 | 199.7533 | 93.052 | 60.3844 | 42.5486 | 31.1499 | 29.0298 | 47.0528 | 1041.4496 | 406.5607 | 658.8723 | 422.4958 | 304.7747 | 1017.734 | 685.5573 | 101.4646 | 294.6618 | 856.7247 | 347.9523 | 955.1203 | 1290.4938 | 1090.8931 | 1129.2216 | 1105.205 | 1001.7392 |  | 1235.5024 | 1163.9625 | 166.9808 | 65.1586 | 730.8415 | 1043.6379 | 981.0702 | 724.5503 | 1015.4546 | 884.0969 | 1020.7931 | 783.24 | 949.2762 | 934.3561 | 1101.9741 | 831.9512 | 648.382 | 821.7304 | 694.181 | 677.2401 | 597.9773 |  |  | 762.5533 | 1030.282 | 1120.6319 | 1154.6966 | 743.7249 |  | 759.2464 |  |  | 934.5439 | 788.9253 | 767.7688 | [5 empty] | 939.33 | 943.5973 | 1083.4025 | 1014.4105 | 957.2945 | 988.4686 | 1071.46 | 982.4082 | 1059.2133 | 983.6526 |  | 1222.1098 | 1099.1001 | 1086.9339 | 988.5554 | 1113.969 | 1005.2679 | 980.2332 | 1087.4861 | 1164.2671 | 1082.181 | 1066.102 | 900.8483 | 1121.7168 | 1198.3395 | 1029.4901 | 979.7226 | 901.3716 | 782.525 | 1048.8293 | 916.2718 | 1100.2812 | 1142.5622 | 1022.8004 |  | 976.1161 | 963.2357 | 0.63929 | 19.0066 | 1.6203 | 1.2935 | -15.67 | 3.0811 | 8935.45 | 1.48 | 5.7959 | -2.5757 | -17.18 | 3.9419 | 8.3007 | -34.701 | 15.0447 |  | 171.0947 | 236.6189 | 154.811 | 50.8641 |  | 145.2804
42838.5468 | 10929 | 997.305 | 797.1182 | 152.1032 | 76.0057 | 41.7444 | 30.4671 | 66.1687 | 28.2412 | 106.4736 | 81.3037 | 54.3027 | 32.4703 | 24.4513 | 51.9423 | 756.419 | 761.6686 | 761.5696 | 976.9126 | 1005.8055 | 994.4094 | 1080.3948 |  | 1055.1389 | 979.3462 | 808.4886 | 982.555 | 838.1508 | 839.248 | 848.8305 | 928.2499 | 640.3144 | 800.9118 | 760.1986 | 999.6399 | 1057.9504 |  | 774.3369 |  | 819.1038 | 875.8613 | 504.9323 | 802.039 |  | 463.7787 | 672.5078 | 638.8077 | 873.1099 | 945.4726 | 980.6872 | 973.9186 | 56.5845 | 384.7035 | 82.7239 | 603.1661 | 39.6716 | 61.0137 | 60.6687 | 104.6079 | 95.733 |  |  | 6.1857 | -1.5003 | -64.4947 | 3.5142 | 10.579 | -197.6876 | 36.4308 | -3.721 | 18.0792 | 46.4698 | 41.5799 | 0.006857 | 0.00059305 | 0.00070804 | 1028.3177 | 1018.1832 | 983.5017 | 941.0304 | 468.2277 | 99.6009 | 48.1462 | 199.9712 | 93.0741 | 60.3934 | 42.5577 | 31.1555 | 29.0411 | 47.0636 | 1051.1895 | 375.5876 | 627.1712 | 404.4518 | 291.3014 | 1020.3626 | 686.031 | 101.4848 | 294.6851 | 856.627 | 349.5356 | 955.7981 | 1286.6784 | 1090.4251 | 1129.3623 | 1108.9769 | 1002.3792 |  | 1235.342 | 1163.0032 | 155.4996 | 59.1207 | 730.8713 | 1045.4888 | 980.5324 | 724.5126 | 1019.6221 | 884.3168 | 1020.1603 | 783.464 | 949.2552 | 935.5253 | 1104.2637 | 832.6646 | 648.9499 | 822.436 | 694.0391 | 677.3899 | 598.8789 |  |  | 762.49 | 1030.1573 | 1119.5208 | 1154.6724 | 743.444 |  | 759.3237 |  |  | 933.1236 | 789.7723 | 768.7529 | [5 empty] | 939.2916 | 943.7297 | 1082.9488 | 1014.6185 | 957.0456 | 987.2477 | 1070.5923 | 982.4852 | 1059.0473 | 983.7206 |  | 1222.7101 | 1098.627 | 1089.1616 | 987.9297 | 1114.6297 | 1005.6619 | 980.2804 | 1086.2536 | 1164.0391 | 1081.9629 | 1064.7571 | 901.28 | 1123.4335 | 1192.1741 | 1030.4617 | 980.4629 | 901.3766 | 782.9558 | 1048.7642 | 916.2944 | 1100.4794 | 1179.3406 | 1026.8865 |  | 975.5761 | 963.5001 | 0.54264 | 19.006 | 1.619 | 1.2929 | -15.6611 | 3.0811 | 8970.31 | 1.21 | 5.8057 | -2.6249 | -17.2106 | 4.0174 | 8.0262 | -34.6958 | 14.8944 |  | 171.0303 | 236.6332 | 155.3073 | 54.5338 |  | 145.6258
42838.5468 | 10930 | 995.9108 | 796.8457 | 152.4715 | 76.0483 | 41.7512 | 30.4683 | 66.188 | 28.2395 | 106.4806 | 81.306 | 54.3094 | 32.4646 | 24.4492 | 51.9451 | 756.5272 | 761.7466 | 761.6229 | 975.6031 | 1005.8052 | 994.0826 | 1080.4778 |  | 1055.2112 | 981.7121 | 808.2092 | 982.5582 | 838.0673 | 839.19 | 848.7491 | 929.1206 | 639.0164 | 800.8246 | 760.2821 | 999.4226 | 1058.0452 |  | 774.3317 |  | 819.0946 | 875.5446 | 505.3756 | 802.314 |  | 464.2567 | 672.8717 | 643.3601 | 877.6811 | 944.174 | 979.9223 | 973.3582 | 56.3454 | 384.6748 | 82.2413 | 603.3809 | 39.6374 | 61.121 | 60.6911 | 104.5843 | 95.7018 |  |  | 6.1889 | -1.7953 | -64.4422 | 3.1226 | 10.535 | -197.6646 | 36.806 | -3.6046 | 18.0901 | 46.0655 | 41.6016 | 0.0067601 | 0.00061276 | 0.00069983 | 1027.8465 | 1018.2898 | 983.6296 | 941.0069 | 469.7845 | 99.6273 | 48.1631 | 200.1957 | 93.1039 | 60.4022 | 42.5649 | 31.1617 | 29.0422 | 47.0693 | 1021.5448 | 370.3752 | 657.7454 | 403.0508 | 278.7331 | 1021.7457 | 687.048 | 101.5022 | 294.6896 | 856.6276 | 351.1043 | 956.3241 | 1284.8256 | 1091.1622 | 1129.1321 | 1112.4758 | 1002.8547 |  | 1236.5235 | 1163.7292 | 147.8554 | 68.7412 | 731.106 | 1041.2553 | 980.4881 | 724.9502 | 1017.5251 | 884.6488 | 1020.1787 | 783.5206 | 949.2068 | 936.0806 | 1114.0262 | 831.7648 | 649.4245 | 822.9303 | 693.9001 | 677.6869 | 599.7741 |  |  | 762.4312 | 1030.1333 | 1118.8372 | 1154.6393 | 743.208 |  | 759.2501 |  |  | 931.5087 | 790.462 | 769.5251 | [5 empty] | 939.2807 | 943.3855 | 1082.6168 | 1014.4558 | 955.9166 | 988.1635 | 1070.9587 | 982.4719 | 1058.811 | 985.9285 |  | 1221.3965 | 1099.0821 | 1090.8496 | 988.9975 | 1114.4386 | 1005.3742 | 980.2682 | 1089.1482 | 1164.0664 | 1080.7362 | 1067.1172 | 903.9131 | 1121.5226 | 1200.0885 | 1030.9772 | 981.1842 | 901.3889 | 782.9719 | 1051.9323 | 916.1945 | 1098.0743 | 1149.9466 | 1029.454 |  | 975.5764 | 963.72 | 0.56601 | 19.0058 | 1.6208 | 1.2942 | -15.6313 | 3.0811 | 9059.95 | 0.73 | 5.807 | -2.872 | -17.2069 | 3.7877 | 8.0071 | -34.6832 | 14.9663 |  | 171.0192 | 236.6294 | 159.4348 | 51.4535 |  | 145.8427
42838.5468 | 10931 | 996.7857 | 796.9355 | 152.8515 | 76.0883 | 41.7654 | 30.4783 | 66.2111 | 28.2571 | 106.5048 | 81.3305 | 54.3231 | 32.4835 | 24.4642 | 51.9562 | 756.6072 | 761.816 | 761.6948 | 977.5565 | 1005.6916 | 993.9732 | 1080.5503 |  | 1055.2999 | 979.1532 | 807.6659 | 982.0141 | 837.9878 | 839.1283 | 848.7032 | 929.596 | 635.2494 | 800.6683 | 760.3757 | 998.9924 | 1058.1759 |  | 774.328 |  | 819.0972 | 875.3897 | 505.436 | 802.3244 |  | 464.9218 | 672.9392 | 647.3562 | 881.6764 | 945.115 | 981.5753 | 972.6437 | 56.3668 | 384.5493 | 82.7988 | 603.3945 | 39.6137 | 61.1845 | 60.7157 | 104.5736 | 95.6959 |  |  | 6.3026 | -3.076 | -64.1964 | 3.417 | 12.1003 | -197.6745 | 37.0439 | -3.3188 | 17.7844 | 46.2459 | 41.5341 | 0.0068126 | 0.00054212 | 0.00073269 | 1027.6864 | 1018.4544 | 983.6536 | 941.0011 | 469.7462 | 99.6065 | 48.1632 | 200.4075 | 93.1182 | 60.4116 | 42.5634 | 31.1558 | 29.0379 | 47.0687 | 1002.6568 | 380.3003 | 687.8515 | 405.8057 | 283.9438 | 1022.459 | 688.6286 | 101.5152 | 294.6858 | 856.6058 | 352.8871 | 956.8235 | 1276.1994 | 1092.249 | 1129.5965 | 1112.9139 | 1003.1501 |  | 1236.277 | 1163.6463 | 166.0417 | 75.1389 | 731.057 | 1041.8917 | 980.3711 | 725.1184 | 1016.6071 | 884.8436 | 1020.5951 | 783.3389 | 949.1309 | 936.0595 | 1115.4869 | 831.4476 | 650.1251 | 823.0266 | 693.8129 | 677.735 | 601.0045 |  |  | 762.3765 | 1029.9558 | 1119.4788 | 1154.591 | 743.1134 |  | 759.2309 |  |  | 930.1772 | 791.1865 | 770.302 | [5 empty] | 939.2412 | 943.0887 | 1082.4498 | 1013.9188 | 954.5903 | 989.001 | 1070.6364 | 982.5315 | 1058.7133 | 984.2863 |  | 1220.1009 | 1100.0455 | 1090.9084 | 988.9188 | 1114.7532 | 1005.2323 | 980.3083 | 1086.3581 | 1164.0885 | 1080.3987 | 1067.3385 | 904.0487 | 1119.1909 | 1197.2018 | 1029.8169 | 981.2766 | 901.3382 | 783.3479 | 1054.0783 | 916.2623 | 1096.268 | 1164.4802 | 1027.5048 |  | 976.8299 | 963.9162 | 0.44173 | 19.0073 | 1.6202 | 1.2949 | -15.6116 | 3.0811 | 9160.71 | 0.66 | 5.86 | -3.7595 | -17.1747 | 3.9624 | 8.5869 | -34.707 | 15.0245 |  | 170.9267 | 236.5783 | 161.9642 | 48.6022 |  | 145.9925
42838.5468 | 10932 | 997.4874 | 797.1647 | 153.218 | 76.109 | 41.7665 | 30.4828 | 66.2294 | 28.2577 | 106.5114 | 81.3378 | 54.3301 | 32.4855 | 24.4584 | 51.9687 | 756.6923 | 761.9014 | 761.7736 | 979.6403 | 1005.7916 | 995.7519 | 1075.3164 |  | 1055.3699 | 986.8123 | 807.1908 | 981.9274 | 837.9517 | 839.0865 | 848.642 | 929.4559 | 631.8061 | 801.3509 | 760.4832 | 999.5413 | 1058.1239 |  | 774.3319 |  | 819.107 | 875.421 | 505.5871 | 802.5004 |  | 464.6526 | 674.0237 | 648.7003 | 884.1089 | 946.7441 | 982.5849 | 972.3138 | 57.2159 | 384.5285 | 83.357 | 603.2953 | 39.6104 | 61.1903 | 60.7521 | 104.5472 | 95.6734 |  |  | 6.1351 | -4.5539 | -64.362 | 3.3322 | 11.3314 | -197.7086 | 37.2798 | -3.1 | 17.2055 | 47.773 | 41.5615 | 0.0068718 | 0.00066205 | 0.00069819 | 1027.8377 | 1018.1703 | 983.5957 | 941.0515 | 468.9039 | 99.642 | 48.1771 | 200.641 | 93.1482 | 60.4264 | 42.5743 | 31.164 | 29.0395 | 47.0791 | 1006.5122 | 392.2807 | 690.1866 | 404.6937 | 296.4883 | 1024.5631 | 690.302 | 101.5238 | 294.6853 | 856.6834 | 354.4095 | 957.1537 | 1264.7569 | 1091.9723 | 1129.5239 | 1112.9452 | 1003.0257 |  | 1236.3112 | 1163.2898 | 171.3849 | 86.2683 | 731.0088 | 1043.9747 | 979.9703 | 725.1828 | 1025.6647 | 885.0306 | 1021.8895 | 783.202 | 949.0837 | 934.9907 | 1100.0568 | 832.433 | 650.8564 | 822.9389 | 693.7588 | 678.0546 | 602.3271 |  |  | 762.3181 | 1029.7558 | 1119.8624 | 1154.4448 | 742.9672 |  | 759.1939 |  |  | 929.4699 | 792.1329 | 771.3036 | [5 empty] | 939.1888 | 942.7883 | 1082.329 | 1013.9622 | 954.7912 | 988.5011 | 1069.4349 | 982.5797 | 1058.8604 | 983.8978 |  | 1220.6106 | 1099.523 | 1092.3984 | 988.3671 | 1114.0515 | 1005.6209 | 980.3858 | 1084.7222 | 1164.6324 | 1079.8623 | 1067.9181 | 899.5285 | 1118.2591 | 1198.361 | 1030.3468 | 980.3512 | 901.4518 | 783.9754 | 1056.3079 | 916.3177 | 1096.583 | 1130.2622 | 1027.6192 |  | 977.8762 | 964.1692 | 0.5445 | 19.0069 | 1.6193 | 1.2943 | -15.7079 | 3.0811 | 9271.78 | 0.68 | 5.7814 | -4.5769 | -17.2067 | 3.9151 | 8.313 | -34.7239 | 15.0783 |  | 170.8225 | 236.4671 | 162.81 | 48.8672 |  | 145.9403
42838.5468 | 10933 | 997.4376 | 797.4011 | 153.5813 | 76.1471 | 41.7732 | 30.49 | 66.2517 | 28.2618 | 106.5204 | 81.3437 | 54.3363 | 32.4907 | 24.4639 | 51.9782 | 756.786 | 761.9628 | 761.8369 | 983.6637 | 1006.0909 | 998.956 | 1075.8968 |  | 1055.5144 | 981.0154 | 807.2765 | 981.9487 | 837.854 | 839.0229 | 848.5424 | 928.5868 | 633.2523 | 803.2355 | 760.5755 | 1000.7449 | 1057.8444 |  | 774.3225 |  | 819.1037 | 875.5493 | 505.9203 | 802.5444 |  | 464.7247 | 673.6549 | 644.8835 | 881.1314 | 946.1769 | 981.8479 | 972.2552 | 56.9332 | 384.6877 | 83.1987 | 602.9455 | 39.6017 | 61.1623 | 60.781 | 104.5651 | 95.654 |  |  | 6.3329 | -1.2348 | -65.3726 | 2.9596 | 10.5087 | -197.6758 | 37.4217 | -3.7623 | 17.8556 | 48.2077 | 41.4226 | 0.0068652 | 0.00047805 | 0.00073761 | 1028.0081 | 1017.7783 | 983.3648 | 940.9771 | 469.3532 | 99.645 | 48.1766 | 200.875 | 93.1695 | 60.4348 | 42.5744 | 31.1558 | 29.0349 | 47.0924 | 972.3836 | 437.8094 | 692.7786 | 429.0628 | 309.0902 | 1026.4375 | 693.0122 | 101.5412 | 294.6908 | 856.699 | 355.9198 | 957.1511 | 1256.4947 | 1087.9188 | 1129.6155 | 1115.62 | 1003.9754 |  | 1234.3337 | 1161.9881 | 160.5086 | 74.8787 | 731.1295 | 1042.3573 | 979.8289 | 725.1101 | 1031.2225 | 885.2092 | 1020.4573 | 783.3906 | 949.0665 | 933.6799 | 1085.9465 | 831.6892 | 651.6829 | 822.7807 | 693.6449 | 677.7283 | 603.7311 |  |  | 762.2635 | 1029.6579 | 1119.6101 | 1154.3829 | 742.8888 |  | 759.0864 |  |  | 929.0887 | 793.285 | 772.568 | [5 empty] | 938.9731 | 942.9706 | 1081.8749 | 1013.9052 | 956.1587 | 987.6878 | 1068.1705 | 982.594 | 1058.881 | 983.8598 |  | 1221.3992 | 1098.6395 | 1093.2466 | 986.9137 | 1113.6234 | 1005.6294 | 980.4402 | 1084.8256 | 1165.2426 | 1083.5023 | 1065.7003 | 899.1763 | 1116.0947 | 1097.719 | 1031.7397 | 980.306 | 901.5812 | 784.3782 | 1052.1906 | 916.3166 | 1096.1767 | 1159.4261 | 1026.1647 |  | 979.8837 | 964.379 | 0.64856 | 19.0061 | 1.6197 | 1.2938 | -15.6982 | 3.0811 | 9366.8 | 1.21 | 5.8736 | -2.3828 | -17.3379 | 3.689 | 8.0032 | -34.7108 | 15.1025 |  | 170.7721 | 236.4316 | 167.7414 | 49.4324 |  | 146.451
42838.5468 | 10934 | 997.6718 | 797.6676 | 153.945 | 76.1901 | 41.7843 | 30.4897 | 66.2716 | 28.2603 | 106.5261 | 81.3595 | 54.3426 | 32.4897 | 24.4601 | 51.9845 | 756.8497 | 762.0233 | 761.8942 | 985.01 | 1006.6391 | 1000.2353 | 1077.2852 |  | 1055.6447 | 979.9053 | 807.1338 | 982.0084 | 837.7927 | 838.9633 | 848.4519 | 928.0798 | 640.1316 | 802.2517 | 760.647 | 1003.9377 | 1057.6898 |  | 774.3184 |  | 819.136 | 875.7716 | 506.2233 | 802.5898 |  | 464.5265 | 673.5538 | 640.2501 | 876.7887 | 947.0129 | 982.3192 | 972.6575 | 56.8529 | 384.8402 | 81.4616 | 603.2085 | 39.5995 | 61.1292 | 60.8013 | 104.5763 | 95.2407 |  |  | 6.2711 | -1.1329 | -64.1682 | 3.344 | 9.688 | -197.7047 | 37.2528 | -3.2675 | 18.619 | 47.695 | 41.5627 | 0.0068389 | 0.00067847 | 0.00071954 | 1027.3599 | 1017.7906 | 983.3871 | 941.0595 | 470.8886 | 99.674 | 48.1729 | 201.101 | 93.1856 | 60.4487 | 42.5817 | 31.166 | 29.0302 | 47.1081 | 957.799 | 467.4607 | 643.1962 | 457.2807 | 348.1395 | 1026.6492 | 694.3665 | 101.5545 | 294.702 | 856.6873 | 357.3937 | 957.1085 | 1250.4538 | 1085.6052 | 1128.4824 | 1114.814 | 1004.8006 |  | 1233.1373 | 1161.826 | 169.101 | 71.7931 | 730.996 | 1040.987 | 980.5777 | 725.9136 | 1024.6122 | 886.053 | 1021.1517 | 783.3733 | 949.0338 | 933.5026 | 1076.6977 | 830.8891 | 652.2086 | 822.6518 | 693.4539 | 679.2665 | 605.2128 |  |  | 762.181 | 1029.9813 | 1119.2117 | 1154.5191 | 742.7521 |  | 758.8765 |  |  | 928.8088 | 794.518 | 773.9004 | [5 empty] | 938.9826 | 943.1323 | 1081.85 | 1014.0344 | 956.1418 | 987.3893 | 1067.1982 | 982.7184 | 1058.9228 | 982.9264 |  | 1220.9716 | 1099.1779 | 1094.4437 | 984.9782 | 1112.8051 | 1006.3795 | 980.5563 | 1086.1639 | 1165.2692 | 1083.9275 | 1065.246 | 898.8113 | 1115.2621 | 1125.3091 | 1031.5341 | 981.5356 | 901.462 | 787.7244 | 1052.0741 | 916.2063 | 1095.2163 | 1151.1642 | 1025.6615 |  | 978.7715 | 964.6623 | 0.27904 | 19.006 | 1.6212 | 1.2959 | -15.6866 | 3.0812 | 9441.44 | 0.68 | 5.8446 | -2.2823 | -17.1765 | 3.9211 | 7.6858 | -34.7199 | 15.0713 |  | 170.9457 | 236.5363 | 169.4908 | 55.3696 |  | 146.8686
42838.5468 | 10935 | 997.9178 | 797.8723 | 154.3229 | 76.2311 | 41.7802 | 30.4946 | 66.2871 | 28.2626 | 106.5369 | 81.3647 | 54.3502 | 32.4876 | 24.4654 | 51.9776 | 756.9287 | 762.094 | 761.9601 | 984.3182 | 1007.0177 | 999.9274 | 1077.2879 |  | 1055.7242 | 983.2979 | 807.2117 | 982.1231 | 837.7322 | 838.9204 | 848.4064 | 928.0828 | 643.8191 | 799.8505 | 760.7098 | 1005.6677 | 1057.7042 |  | 774.3082 |  | 819.1258 | 875.556 | 506.5018 | 802.7176 |  | 464.0107 | 674.1673 | 637.1085 | 865.833 | 945.7235 | 981.2521 | 972.7258 | 57.7011 | 385.0233 | 81.8169 | 603.7208 | 39.5891 | 61.0344 | 60.8221 | 104.5611 | 95.0981 |  |  | 6.2829 | -0.4147 | -64.2858 | 3.7363 | 10.3628 | -197.6541 | 37.1674 | -3.5172 | 18.7767 | 48.1263 | 41.5645 | 0.0068258 | 0.00060455 | 0.00074747 | 1026.5569 | 1017.6248 | 983.4985 | 941.1377 | 470.8389 | 99.6678 | 48.1804 | 201.3278 | 93.2187 | 60.467 | 42.5947 | 31.1731 | 29.0412 | 47.1147 | 977.1495 | 499.9052 | 678.0984 | 450.2007 | 349.5314 | 1028.4509 | 695.3285 | 101.5686 | 294.7332 | 856.7705 | 358.882 | 957.1897 | 1245.354 | 1085.7892 | 1127.2202 | 1115.686 | 1002.5512 |  | 1232.9241 | 1162.1341 | 175.3881 | 70.8906 | 731.0587 | 1041.6846 | 978.9981 | 724.4392 | 1021.1324 | 885.1001 | 1020.4478 | 783.2298 | 949.0065 | 933.695 | 1084.5073 | 830.1167 | 652.9158 | 822.5917 | 693.7527 | 676.5398 | 606.6945 |  |  | 762.1299 | 1029.3203 | 1118.4354 | 1154.3984 | 743.2696 |  | 759.4897 |  |  | 928.1469 | 795.6426 | 775.0827 | [5 empty] | 938.6936 | 943.3817 | 1081.3459 | 1013.7778 | 957.0895 | 987.1281 | 1068.7717 | 982.6913 | 1058.862 | 982.911 |  | 1221.9372 | 1099.3465 | 1093.6557 | 983.4529 | 1114.159 | 1005.7308 | 980.6104 | 1086.1541 | 1165.6471 | 1080.9483 | 1069.835 | 902.0512 | 1115.2964 | 1072.5542 | 1031.141 | 981.037 | 901.3919 | 783.4154 | 1049.5119 | 916.3182 | 1094.907 | 1161.6231 | 1025.3022 |  | 978.8096 | 964.872 | 0.40148 | 19.006 | 1.621 | 1.2948 | -15.6184 | 3.0811 | 9475.08 | 0.38 | 5.85 | -1.3813 | -17.1978 | 4.1461 | 7.9456 | -34.7007 | 15.0476 |  | 170.5972 | 236.4748 | 168.4402 | 51.7963 |  | 145.7357
42838.5469 | 10936 | 996.3188 | 797.8185 | 154.7065 | 76.2659 | 41.7874 | 30.4988 | 66.3067 | 28.2722 | 106.5532 | 81.3788 | 54.3564 | 32.4981 | 24.474 | 51.999 | 757.0179 | 762.1554 | 762.0115 | 984.1376 | 1007.2782 | 1000.3977 | 1077.5429 |  | 1055.8486 | 980.9998 | 807.3286 | 982.2829 | 837.6732 | 838.8615 | 848.3829 | 928.7015 | 660.9761 | 797.8248 | 760.774 | 1006.8542 | 1057.8902 |  | 774.3048 |  | 819.1347 | 875.3435 | 506.9738 | 802.9184 |  | 464.2038 | 675.1182 | 637.6296 | 870.7587 | 945.0352 | 980.5531 | 972.6483 | 58.5244 | 385.093 | 83.7458 | 604.4541 | 39.5977 | 60.9555 | 60.8439 | 104.5472 | 95.1354 |  |  | 6.2422 | -0.89374 | -64.337 | 3.6561 | 10.3655 | -197.681 | 37.5321 | -3.7617 | 17.8613 | 47.1027 | 41.5889 | 0.0067601 | 0.00058483 | 0.00072119 | 1026.3456 | 1017.198 | 983.4305 | 941.2024 | 471.9744 | 99.6904 | 48.1914 | 201.5565 | 93.2465 | 60.4782 | 42.6037 | 31.1729 | 29.0454 | 47.1204 | 1012.7962 | 470.5936 | 719.3417 | 441.6508 | 338.1254 | 1030.4627 | 696.7176 | 101.5874 | 294.779 | 856.8521 | 360.4275 | 957.5641 | 1242.7424 | 1085.4134 | 1126.8614 | 1114.6772 | 1004.3181 |  | 1232.0149 | 1161.4543 | 162.5282 | 87.3838 | 730.3185 | 1043.2444 | 977.8433 | 723.8587 | 1017.5824 | 884.9655 | 1019.4426 | 783.3736 | 949.0015 | 935.0079 | 1086.8873 | 829.6287 | 653.846 | 822.707 | 693.7798 | 676.152 | 608.0719 |  |  | 762.0863 | 1029.1694 | 1117.9526 | 1154.3032 | 743.483 |  | 759.3028 |  |  | 927.8317 | 796.693 | 776.24 | [5 empty] | 938.509 | 943.9209 | 1081.0728 | 1013.6409 | 957.8861 | 986.9808 | 1068.221 | 982.7466 | 1058.8264 | 983.0367 |  | 1221.8987 | 1099.1038 | 1094.4043 | 982.3219 | 1113.6459 | 1005.9113 | 980.6528 | 1084.9742 | 1165.2591 | 1083.1654 | 1072.4124 | 903.369 | 1117.8945 | 1141.2591 | 1029.8848 | 980.684 | 901.4838 | 783.4629 | 1045.3168 | 916.3397 | 1093.779 | 1150.0891 | 1025.8894 |  | 977.2259 | 965.1285 | 0.33599 | 19.006 | 1.6199 | 1.2943 | -15.6837 | 3.0812 | 9457.63 | 0.91 | 5.831 | -2.0288 | -17.2133 | 4.1034 | 7.9444 | -34.6934 | 15.117 |  | 170.5186 | 236.4228 | 165.7115 | 47.6549 |  | 146.6373
42838.5469 | 10937 | 996.1365 | 797.9156 | 155.099 | 76.2967 | 41.7959 | 30.5102 | 66.3258 | 28.2733 | 106.5682 | 81.3908 | 54.3675 | 32.5026 | 24.4755 | 52.0075 | 757.1127 | 762.2216 | 762.0672 | 985.7041 | 1007.6006 | 1002.4371 | 1077.7692 |  | 1055.9535 | 984.4119 | 807.2476 | 982.2976 | 837.6278 | 838.8238 | 848.3181 | 929.9257 | 633.9717 | 796.1588 | 760.8445 | 1007.8329 | 1058.1714 |  | 774.2897 |  | 819.156 | 875.2903 | 507.1744 | 803.0346 |  | 464.5817 | 675.4181 | 638.944 | 874.9237 | 944.4898 | 981.1552 | 972.4829 | 59.0673 | 385.0919 | 83.9954 | 604.7734 | 39.5516 | 60.9123 | 60.8702 | 104.5494 | 95.1921 |  |  | 6.2612 | -2.388 | -64.728 | 3.4222 | 10.6638 | -197.7034 | 37.7378 | -3.7545 | 18.0708 | 47.1759 | 41.5799 | 0.0069211 | 0.00061605 | 0.00073269 | 1026.6725 | 1017.172 | 983.3436 | 941.2438 | 471.7098 | 99.701 | 48.2026 | 201.7937 | 93.2729 | 60.4867 | 42.6106 | 31.1817 | 29.0518 | 47.1361 | 1039.9387 | 471.737 | 825.7809 | 441.6024 | 360.6563 | 1031.4298 | 701.1214 | 101.6072 | 294.836 | 857.0281 | 361.7805 | 958.0232 | 1239.3254 | 1088.6931 | 1126.2814 | 1115.1542 | 1005.4916 |  | 1233.804 | 1162.4212 | 163.1092 | 97.0625 | 730.2123 | 1044.2821 | 977.4942 | 723.7829 | 1021.281 | 885.0836 | 1020.2895 | 783.7335 | 948.982 | 936.307 | 1083.797 | 830.2268 | 654.8451 | 822.4042 | 693.7603 | 676.118 | 609.4354 |  |  | 762.0194 | 1028.8782 | 1117.9963 | 1154.2971 | 743.516 |  | 759.2144 |  |  | 927.3965 | 797.8046 | 777.4341 | [5 empty] | 938.3302 | 943.9075 | 1080.9211 | 1013.8399 | 957.7862 | 986.5743 | 1067.0728 | 982.8543 | 1058.8224 | 983.1654 |  | 1221.3789 | 1099.1542 | 1091.5871 | 981.0741 | 1113.1343 | 1005.9402 | 980.7233 | 1083.8422 | 1165.1419 | 1083.2776 | 1072.5773 | 903.5819 | 1119.225 | 1139.0315 | 1031.4617 | 980.9131 | 901.4782 | 783.4298 | 1043.7711 | 916.5438 | 1092.8622 | 1197.8377 | 1027.2951 |  | 978.1394 | 965.2929 | 0.41242 | 19.0056 | 1.6213 | 1.2965 | -15.6988 | 3.0811 | 9391.47 | 0.37 | 5.8397 | -3.3168 | -17.2682 | 3.9706 | 8.0598 | -34.7037 | 15.162 |  | 170.3666 | 236.4174 | 163.2896 | 37.2351 |  | 147.1987
42838.5469 | 10938 | 995.0848 | 797.9281 | 155.4763 | 76.327 | 41.7974 | 30.5086 | 66.3462 | 28.2682 | 106.5754 | 81.3959 | 54.3787 | 32.51 | 24.4635 | 52.009 | 757.224 | 762.2984 | 762.1263 | 986.052 | 1007.9932 | 1003.9109 | 1077.9992 |  | 1056.0975 | 985.7008 | 807.2122 | 982.4001 | 837.5524 | 838.7657 | 848.2732 | 930.5255 | 624.7894 | 799.2375 | 760.9236 | 1008.7866 | 1058.4005 |  | 774.2931 |  | 819.1806 | 875.0797 | 507.7161 | 803.1677 |  | 465.5187 | 674.6813 | 639.5059 | 875.5214 | 944.4534 | 980.3305 | 972.1945 | 59.7422 | 385.2424 | 85.3218 | 604.779 | 39.5614 | 60.9017 | 60.8902 | 104.5647 | 95.2234 |  |  | 6.4229 | -2.3571 | -64.5388 | 2.9307 | 10.1486 | -197.6396 | 37.1648 | -3.0067 | 17.8472 | 46.6972 | 41.6388 | 0.0067634 | 0.0006029 | 0.00071461 | 1027.7638 | 1017.497 | 983.414 | 941.2407 | 472.6068 | 99.7103 | 48.2076 | 202.0231 | 93.294 | 60.4953 | 42.6134 | 31.1798 | 29.0554 | 47.1465 | 1046.2747 | 483.7076 | 836.2513 | 446.4162 | 364.9159 | 1032.327 | 705.6988 | 101.625 | 294.914 | 857.1895 | 363.1079 | 958.3607 | 1239.1773 | 1090.5872 | 1126.5951 | 1114.4957 | 1005.8471 |  | 1233.443 | 1161.712 | 170.6659 | 88.7989 | 730.1781 | 1040.6583 | 977.2022 | 723.7482 | 1021.0006 | 885.124 | 1022.4996 | 783.6846 | 948.975 | 937.1626 | 1093.4383 | 831.2295 | 656.0389 | 822.2839 | 693.7276 | 676.1674 | 611.1066 |  |  | 761.954 | 1028.6012 | 1117.8916 | 1154.2357 | 743.5007 |  | 759.0893 |  |  | 927.0878 | 799.0199 | 778.7145 | [5 empty] | 938.4857 | 943.831 | 1081.0975 | 1014.1473 | 957.5054 | 985.8941 | 1067.2761 | 982.9246 | 1058.7225 | 983.1463 |  | 1218.7253 | 1099.9352 | 1090.1925 | 981.4571 | 1113.2698 | 1005.8004 | 980.7744 | 1082.803 | 1165.2347 | 1081.6189 | 1071.5824 | 902.6828 | 1118.5722 | 1179.8454 | 1031.9573 | 980.9838 | 901.4682 | 783.7084 | 1045.771 | 916.4073 | 1093.1209 | 1177.9693 | 1027.0383 |  | 980.9527 | 965.3768 | 0.36957 | 19.0066 | 1.621 | 1.2963 | -15.6505 | 3.0812 | 9330.55 | 0.45 | 5.9145 | -3.294 | -17.2363 | 3.673 | 7.8601 | -34.6867 | 15.0415 |  | 170.2221 | 236.3781 | 163.1375 | 37.5471 |  | 147.3969
42838.5469 | 10939 | 993.3174 | 797.6114 | 155.8516 | 76.3655 | 41.8124 | 30.5176 | 66.3678 | 28.2806 | 106.5908 | 81.4131 | 54.3808 | 32.5153 | 24.4676 | 52.0137 | 757.3323 | 762.3818 | 762.1977 | 986.8 | 1008.2716 | 1004.5153 | 1078.0398 |  | 1056.2299 | 990.0871 | 806.6374 | 982.5932 | 837.4782 | 838.7001 | 848.2286 | 931.4354 | 622.0283 | 797.8555 | 760.9977 | 1009.6165 | 1058.5639 |  | 774.2878 |  | 819.2025 | 874.9875 | 508.2091 | 803.5422 |  | 464.6941 | 674.1119 | 640.3646 | 878.0254 | 944.7106 | 979.3479 | 971.9616 | 60.0747 | 385.3937 | 84.5474 | 604.7629 | 39.5704 | 60.8868 | 60.9163 | 104.5958 | 95.2527 |  |  | 6.2849 | -3.1509 | -65.0401 | 2.7375 | 10.0954 | -197.7343 | 37.2561 | -3.675 | 18.3785 | 47.4109 | 41.5924 | 0.0068701 | 0.00064726 | 0.00069654 | 1026.8741 | 1017.5112 | 980.563 | 939.4762 | 474.0329 | 99.7074 | 48.2236 | 202.2327 | 93.3096 | 60.5057 | 42.616 | 31.1806 | 29.0408 | 47.1499 | 1067.769 | 447.2673 | 713.119 | 433.4346 | 356.3732 | 1033.5706 | 707.9749 | 101.6323 | 295.0031 | 857.2105 | 364.3745 | 958.4196 | 1234.7682 | 1090.3784 | 1127.9143 | 1107.0415 | 1006.8756 |  | 1233.0234 | 1161.3993 | 163.7395 | 81.4123 | 730.1496 | 1033.6654 | 976.8351 | 723.7746 | 1013.8934 | 885.2932 | 1023.3572 | 783.6419 | 948.952 | 938.2721 | 1104.9121 | 832.469 | 657.5302 | 822.1582 | 693.6806 | 676.2318 | 612.66 |  |  | 761.912 | 1028.4467 | 1117.9748 | 1154.1598 | 743.4124 |  | 758.9633 |  |  | 927.0556 | 800.4225 | 780.1819 | [5 empty] | 938.1372 | 943.7543 | 1081.0947 | 1014.1856 | 956.6733 | 985.7785 | 1069.2218 | 982.944 | 1058.6754 | 983.2817 |  | 1217.1421 | 1100.1683 | 1089.7086 | 983.8588 | 1113.314 | 1006.2037 | 980.8006 | 1081.5488 | 1165.6409 | 1083.3196 | 1074.3339 | 900.3259 | 1118.7448 | 1105.8703 | 1030.704 | 981.0284 | 901.5358 | 784.3521 | 1050.5085 | 916.3134 | 1091.5485 | 1150.6557 | 1025.9316 |  | 983.7911 | 965.4942 | 0.33841 | 19.0061 | 1.6198 | 1.2954 | -15.6982 | 3.0812 | 9295.47 | 0.56 | 5.8505 | -3.8073 | -17.2979 | 3.5488 | 7.8364 | -34.6814 | 15.0541 |  | 170.1417 | 236.3236 | 161.5158 | 51.9673 |  | 147.9227
42838.5469 | 10940 | 991.7689 | 797.2234 | 156.2303 | 76.4018 | 41.8164 | 30.5157 | 66.3888 | 28.2847 | 106.6031 | 81.4237 | 54.387 | 32.5176 | 24.4693 | 52.0254 | 757.4621 | 762.4731 | 762.2752 | 986.2924 | 1008.4268 | 1004.6748 | 1077.8673 |  | 1056.4279 | 989.7722 | 805.6671 | 982.8921 | 837.4267 | 838.6413 | 848.1629 | 932.3552 | 620.4921 | 796.8872 | 761.0716 | 1010.5621 | 1058.5978 |  | 774.2704 |  | 819.2209 | 874.9381 | 508.3921 | 803.5906 |  | 464.6742 | 673.3971 | 638.5003 | 876.8792 | 945.2906 | 978.8083 | 972.1064 | 59.5307 | 385.3994 | 82.2363 | 604.2228 | 39.5934 | 60.8786 | 60.9463 | 104.6469 | 95.2522 |  |  | 6.5366 | -4.2378 | -64.4947 | 2.8131 | 10.447 | -197.6718 | 36.3053 | -4.223 | 17.9901 | 46.9527 | 41.5593 | 0.0067453 | 0.00060126 | 0.00071133 | 1023.9084 | 1014.8303 | 964.4298 | 933.8459 | 472.6718 | 99.7455 | 48.2232 | 202.479 | 93.3308 | 60.5131 | 42.6169 | 31.1817 | 29.0465 | 47.1512 | 954.1121 | 470.5846 | 696.9356 | 437.0721 | 341.1393 | 1031.9942 | 709.9135 | 101.656 | 295.1285 | 857.2861 | 365.7215 | 959.0138 | 1232.8224 | 1091.1904 | 1129.4335 | 1106.6679 | 1000.881 |  | 1234.5507 | 1162.3826 | 123.1446 | 46.9986 | 730.1646 | 1041.4918 | 976.8603 | 723.8468 | 1021.0818 | 885.5455 | 1021.001 | 783.5271 | 948.9388 | 939.2443 | 1121.1605 | 832.7121 | 658.7609 | 822.1778 | 693.6423 | 676.53 | 614.4057 |  |  | 761.862 | 1028.3305 | 1117.9532 | 1154.098 | 743.2922 |  | 758.8887 |  |  | 927.0262 | 801.9078 | 781.714 | [5 empty] | 936.899 | 943.5351 | 1081.3202 | 1014.5431 | 955.9044 | 986.6753 | 1070.1047 | 982.9477 | 1058.6948 | 983.3393 |  | 1217.2999 | 1100.6435 | 1090.6695 | 988.2281 | 1113.3348 | 1006.8737 | 980.7961 | 1080.4575 | 1165.2361 | 1083.1913 | 1076.1374 | 899.3497 | 1119.7119 | 1054.3325 | 1031.1745 | 981.16 | 901.6455 | 785.0264 | 1055.0366 | 916.1744 | 1089.4073 | 1158.3761 | 1024.885 |  | 984.2098 | 965.6842 | 0.34508 | 19.0074 | 1.6209 | 1.2961 | -15.6362 | 3.0812 | 9343.87 | 0.63 | 5.9663 | -4.4138 | -17.2187 | 3.5961 | 7.97 | -34.6684 | 14.8575 |  | 170.0817 | 236.2817 | 173.1729 | 54.3973 |  | 144.8975
42838.5469 | 10941 | 991.3305 | 797.0164 | 156.6153 | 76.4312 | 41.8198 | 30.5194 | 66.4094 | 28.2849 | 106.6157 | 81.432 | 54.3863 | 32.5212 | 24.47 | 52.0397 | 757.6022 | 762.5626 | 762.3527 | 985.4802 | 1008.6725 | 1004.6437 | 1077.6957 |  | 1056.6307 | 985.7156 | 805.055 | 983.0167 | 837.3585 | 838.5921 | 848.0819 | 933.433 | 609.9883 | 796.2755 | 761.1643 | 1012.2502 | 1058.6487 |  | 774.2671 |  | 819.2394 | 874.7419 | 508.4956 | 803.6429 |  | 464.2143 | 673.1302 | 637.3501 | 872.8983 | 945.5313 | 977.9672 | 972.1925 | 59.076 | 385.3357 | 80.6021 | 603.8925 | 39.6052 | 60.8982 | 60.9737 | 104.6651 | 95.2646 |  |  | 6.3651 | -3.9375 | -64.3659 | 3.3578 | 10.5041 | -197.6942 | 36.7357 | -4.0305 | 17.8286 | 45.9757 | 41.5199 | 0.0067847 | 0.00056841 | 0.00072283 | 1025.3504 | 1013.8346 | 967.5482 | 931.5852 | 474.2712 | 99.6958 | 48.2388 | 202.7238 | 93.366 | 60.5334 | 42.6298 | 31.1893 | 29.0596 | 47.1663 | 796.6339 | 441.4022 | 563.454 | 410.8581 | 319.1677 | 1027.0712 | 707.6835 | 101.6708 | 295.254 | 857.349 | 366.9773 | 960.2179 | 1234.2203 | 1093.0116 | 1129.0559 | 1107.6513 | 957.0729 |  | 1235.7736 | 1163.3179 | 147.2336 | 52.5753 | 730.2198 | 1037.0937 | 977.0127 | 724.0048 | 1027.3387 | 885.9236 | 1019.1657 | 783.5439 | 948.9371 | 940.5777 | 1124.3635 | 832.7579 | 659.7404 | 822.1906 | 693.6384 | 676.5301 | 616.3846 |  |  | 761.7967 | 1027.9765 | 1117.7146 | 1154.0991 | 743.0688 |  | 758.7726 |  |  | 926.8628 | 803.3148 | 783.1619 | [5 empty] | 935.8733 | 943.389 | 1081.8496 | 1015.3439 | 955.4181 | 986.4937 | 1069.8387 | 982.964 | 1058.7093 | 983.4114 |  | 1217.7618 | 1101.3259 | 1091.9465 | 990.6392 | 1113.1651 | 1006.6022 | 980.8654 | 1079.6139 | 1164.5563 | 1081.9445 | 1079.1436 | 897.9718 | 1119.5208 | 1148.7698 | 1029.673 | 981.3953 | 901.6356 | 784.8685 | 1053.1134 | 916.1274 | 1087.3348 | 1147.4879 | 1024.8787 |  | 984.6636 | 965.8619 | 0.37439 | 19.0052 | 1.6214 | 1.2972 | -15.6726 | 3.0812 | 9459.47 | 0.57 | 5.8873 | -4.2539 | -17.1991 | 3.9283 | 7.9891 | -34.6588 | 14.9403 |  | 169.8968 | 236.2891 | 187.6553 | 68.5019 |  | 124.1438
42838.5469 | 10942 | 991.5829 | 796.9953 | 157.0014 | 76.4587 | 41.8325 | 30.525 | 66.421 | 28.2875 | 106.6215 | 81.4417 | 54.3943 | 32.5277 | 24.4777 | 52.0434 | 757.7209 | 762.6395 | 762.4112 | 984.7988 | 1008.7751 | 1004.6476 | 1077.6502 |  | 1056.6952 | 984.8236 | 804.8803 | 983.0929 | 837.3036 | 838.5297 | 847.9747 | 934.8547 | 599.8772 | 795.2406 | 761.238 | 1013.0965 | 1058.809 |  | 774.2616 |  | 819.2639 | 874.5038 | 508.865 | 803.5817 |  | 463.5677 | 672.9559 | 635.8298 | 867.6495 | 943.5942 | 976.8611 | 972.1046 | 58.7377 | 385.2211 | 79.3338 | 603.6139 | 39.5997 | 60.9504 | 60.9979 | 104.722 | 95.291 |  |  | 6.2507 | -3.7009 | -64.7326 | 2.9386 | 8.9671 | -197.66 | 37.3133 | -4.0712 | 18.1061 | 46.4975 | 41.6353 | 0.0068192 | 0.00063576 | 0.0007064 | 1025.8575 | 1013.121 | 969.2353 | 930.5171 | 474.722 | 99.7506 | 48.2447 | 202.9547 | 93.4012 | 60.5468 | 42.6403 | 31.1834 | 29.063 | 47.1871 | 855.0503 | 308.139 | 543.9433 | 387.9951 | 314.3272 | 1024.2482 | 705.5576 | 101.6874 | 295.3655 | 857.1998 | 368.1081 | 962.2405 | 1235.6938 | 1094.3746 | 1128.1847 | 1106.9356 | 1007.4963 |  | 1234.1894 | 1161.7786 | 161.8429 | 74.5761 | 730.21 | 1030.0478 | 974.1914 | 724.2905 | 1027.8737 | 886.2598 | 1018.3787 | 782.2393 | 948.9135 | 942.2759 | 1129.7319 | 832.7655 | 660.7707 | 822.172 | 693.6246 | 676.8468 | 618.139 |  |  | 761.7469 | 1027.4434 | 1118.3355 | 1154.1856 | 742.8896 |  | 758.7265 |  |  | 926.4315 | 804.6021 | 784.4471 | [5 empty] | 935.2692 | 943.1924 | 1082.2757 | 1015.8857 | 954.9557 | 986.4971 | 1069.9253 | 982.9817 | 1058.7704 | 983.6085 |  | 1219.0479 | 1101.0924 | 1093.1007 | 990.2177 | 1113.2896 | 1006.7319 | 980.9595 | 1078.7853 | 1164.2715 | 1080.7413 | 1081.938 | 896.0482 | 1119.4572 | 1167.672 | 1029.2831 | 981.4594 | 901.5912 | 784.4307 | 1048.9292 | 916.2048 | 1086.1642 | 1175.0129 | 1025.0675 |  | 984.6448 | 965.9172 | 0.73538 | 19.0051 | 1.6208 | 1.2966 | -15.5952 | 3.0811 | 9525.03 | 1.43 | 5.8339 | -4.1238 | -17.2464 | 3.6746 | 7.3782 | -34.6404 | 15.0507 |  | 169.6172 | 236.3313 | 179.4481 | 69.9801 |  | 148.2249
42838.5469 | 10943 | 992.1478 | 797.1587 | 157.4047 | 76.504 | 41.8406 | 30.5225 | 66.4413 | 28.2957 | 106.6319 | 81.4579 | 54.4089 | 32.5313 | 24.4811 | 52.0507 | 757.8046 | 762.7182 | 762.4803 | 981.1295 | 1009.0192 | 1002.7804 | 1077.558 |  | 1056.6304 | 980.6301 | 804.6799 | 983.3157 | 837.2257 | 838.4682 | 847.8787 | 935.734 | 600.5948 | 793.5688 | 761.3252 | 1012.8877 | 1058.9452 |  | 774.2593 |  | 819.2922 | 874.3414 | 509.2565 | 803.5942 |  | 462.4173 | 671.8214 | 637.2045 | 869.4394 | 942.3762 | 975.512 | 971.4061 | 58.374 | 384.9393 | 78.3406 | 603.1506 | 39.5939 | 61.0589 | 61.009 | 104.76 | 95.3295 |  |  | 6.2763 | -4.1544 | -65.393 | 1.7065 | 10.5784 | -197.7297 | 38.0282 | -3.5757 | 18.2041 | 45.7724 | 41.5186 | 0.0068406 | 0.00072119 | 0.00069819 | 1025.6604 | 1012.1977 | 970.0376 | 929.8732 | 473.7146 | 99.742 | 48.2595 | 203.1813 | 93.4258 | 60.5561 | 42.6448 | 31.1943 | 29.061 | 47.1958 | 955.4108 | 371.179 | 672.9231 | 410.6854 | 339.1867 | 1023.2924 | 707.2032 | 101.7003 | 295.4858 | 856.963 | 369.1986 | 963.9869 | 1233.2018 | 1091.8691 | 1127.6186 | 1105.7547 | 1009.2012 |  | 1232.9069 | 1160.0841 | 167.8223 | 108.4272 | 730.2993 | 1006.1166 | 968.5504 | 724.2267 | 1023.2401 | 886.4611 | 1017.7369 | 781.9744 | 948.8806 | 942.6686 | 1090.2994 | 831.5195 | 662.0131 | 822.274 | 693.6699 | 676.9724 | 619.8569 |  |  | 761.6982 | 1027.284 | 1118.864 | 1154.1065 | 742.9181 |  | 758.1663 |  |  | 926.0795 | 805.8402 | 785.7109 | [5 empty] | 934.8764 | 943.0318 | 1081.9247 | 1015.6754 | 954.1628 | 986.6683 | 1071.8104 | 983.0152 | 1058.7935 | 983.5894 |  | 1219.7034 | 1100.9439 | 1092.6344 | 989.6509 | 1112.7992 | 1006.3127 | 981.0165 | 1078.0054 | 1164.2857 | 1078.4955 | 1082.3778 | 894.4563 | 1119.4994 | 1120.9746 | 1032.006 | 981.5076 | 901.5476 | 784.8207 | 1047.0774 | 916.2502 | 1087.4448 | 1170.5393 | 1025.9017 |  | 985.3397 | 965.9268 | 1.0609 | 19.0068 | 1.6207 | 1.2959 | -15.6612 | 3.0812 | 9540.41 | 0.93 | 5.8456 | -4.3664 | -17.3238 | 2.7985 | 8.0094 | -34.6278 | 15.186 |  | 169.5346 | 236.2623 | 167.7178 | 56.1826 |  | 149.1331
42838.5469 | 10944 | 992.7585 | 797.5394 | 157.8279 | 76.5336 | 41.8412 | 30.5288 | 66.4639 | 28.3034 | 106.6403 | 81.4585 | 54.4108 | 32.532 | 24.4789 | 52.0585 | 757.9054 | 762.8011 | 762.5573 | 979.5708 | 1008.9611 | 1001.7444 | 1077.4771 |  | 1056.4868 | 984.8576 | 804.4223 | 983.6163 | 837.1672 | 838.4201 | 847.8072 | 936.4104 | 606.7104 | 793.1115 | 761.4094 | 1013.2585 | 1059.1774 |  | 774.2488 |  | 819.299 | 874.1949 | 509.6845 | 803.9442 |  | 462.3164 | 672.1993 | 637.0165 | 860.7523 | 942.6099 | 975.4776 | 971.1625 | 58.0243 | 384.8832 | 78.7176 | 602.929 | 39.5824 | 61.2235 | 61.0369 | 104.7976 | 95.3528 |  |  | 6.2599 | -3.0911 | -63.9579 | 3.3099 | 11.1126 | -197.7047 | 38.2451 | -3.3385 | 18.8055 | 47.4392 | 41.5478 | 0.0067272 | 0.0006489 | 0.00070311 | 1024.5366 | 1011.862 | 970.7661 | 929.6255 | 474.5194 | 99.7549 | 48.2586 | 203.4041 | 93.4369 | 60.5573 | 42.6411 | 31.2039 | 29.069 | 47.1956 | 1034.7251 | 249.3054 | 780.575 | 487.8298 | 380.9664 | 1023.3301 | 711.4151 | 101.7251 | 295.6344 | 856.8062 | 370.2443 | 965.5441 | 1228.3869 | 1091.3494 | 1129.2889 | 1108.4928 | 1010.6726 |  | 1233.193 | 1159.7443 | 185.2098 | 96.0223 | 730.3017 | 1001.8416 | 966.8809 | 724.1696 | 1015.5181 | 886.7491 | 1019.7779 | 781.6909 | 948.8854 | 943.4378 | 1081.2879 | 831.3691 | 663.4721 | 822.492 | 693.5722 | 676.7312 | 621.7714 |  |  | 761.6503 | 1027.0601 | 1118.5332 | 1154.074 | 743.0933 |  | 758.4271 |  |  | 925.9759 | 807.1909 | 787.0537 | [5 empty] | 934.5883 | 943.305 | 1081.105 | 1014.8733 | 955.5233 | 986.7153 | 1069.8072 | 983.1019 | 1058.699 | 983.3347 |  | 1219.64 | 1100.5435 | 1092.7361 | 987.5581 | 1112.4379 | 1005.6736 | 981.0538 | 1078.4229 | 1164.2818 | 1076.1367 | 1076.5698 | 890.2474 | 1119.9808 | 1152.9759 | 1032.1407 | 981.601 | 901.5568 | 784.7514 | 1050.3222 | 916.3426 | 1089.4548 | 1047.9149 | 1025.4397 |  | 985.874 | 966.0361 | 0.94462 | 19.0065 | 1.622 | 1.2981 | -15.6777 | 3.0812 | 9513.55 | 0.89 | 5.8378 | -3.7672 | -17.136 | 3.8982 | 8.209 | -34.6252 | 15.229 |  | 169.4181 | 236.2492 | 158.928 | 45.5951 |  | 149.8883
42838.547 | 10945 | 994.3321 | 798.167 | 158.2254 | 76.5625 | 41.8496 | 30.5309 | 66.4855 | 28.2989 | 106.6496 | 81.4586 | 54.4131 | 32.5323 | 24.4781 | 52.0677 | 758.0119 | 762.8697 | 762.6263 | 975.694 | 1008.9044 | 999.4786 | 1077.329 |  | 1056.3499 | 984.5131 | 804.1927 | 983.8453 | 837.107 | 838.3614 | 847.7168 | 936.8552 | 596.276 | 793.8175 | 761.487 | 1013.0407 | 1059.4158 |  | 774.2488 |  | 819.3196 | 874.133 | 509.8447 | 803.8532 |  | 462.1392 | 672.2217 | 632.8341 | 844.2994 | 940.6 | 975.0082 | 971.0057 | 57.5571 | 385.0455 | 79.4888 | 602.7807 | 39.5816 | 61.356 | 61.0495 | 104.8222 | 95.3987 |  |  | 6.5674 | -4.6682 | -65.6506 | 1.9108 | 10.2623 | -197.7652 | 38.0972 | -4.612 | 18.6484 | 47.5423 | 41.5969 | 0.0067831 | 0.00062098 | 0.00073433 | 1024.5729 | 1011.9444 | 971.5087 | 929.6362 | 474.4375 | 99.7715 | 48.2736 | 203.6438 | 93.4681 | 60.5786 | 42.6572 | 31.2097 | 29.0786 | 47.2125 | 1071.007 | 126.5421 | 752.1241 | 461.6533 | 358.2316 | 1026.1451 | 714.414 | 101.7411 | 295.8233 | 856.9406 | 371.387 | 967.1581 | 1223.8267 | 1092.2496 | 1127.2544 | 1106.322 | 1011.6168 |  | 1233.55 | 1159.5186 | 159.1269 | 85.5653 | 730.0942 | 1000.9054 | 967.2621 | 724.1145 | 1027.1836 | 887.3238 | 1019.6255 | 781.2385 | 948.8735 | 943.6727 | 1067.5536 | 832.8723 | 665.8597 | 823.0748 | 693.9081 | 676.5489 | 623.8309 |  |  | 761.6059 | 1026.8637 | 1117.7977 | 1153.9032 | 743.0098 |  | 758.6695 |  |  | 926.3345 | 808.7549 | 788.6173 | [5 empty] | 934.6204 | 943.8117 | 1079.9412 | 1014.2323 | 957.421 | 986.521 | 1068.7423 | 983.1946 | 1058.7231 | 984.2614 |  | 1220.7497 | 1100.2211 | 1094.6232 | 986.4286 | 1112.3703 | 1006.253 | 981.0698 | 1080.458 | 1164.9475 | 1075.6064 | 1081.972 | 893.0058 | 1120.615 | 1150.5684 | 1032.6311 | 981.3851 | 901.6253 | 785.2201 | 1050.314 | 916.063 | 1089.0976 | 1147.2364 | 1024.979 |  | 985.3163 | 966.1606 | 0.99545 | 19.0057 | 1.6215 | 1.2968 | -15.6662 | 3.0811 | 9477.97 | 0.8 | 5.9792 | -4.6296 | -17.3615 | 2.962 | 7.8872 | -34.624 | 15.1967 |  | 169.316 | 236.1523 | 156.6053 | 49.7417 |  | 150.3745
42838.547 | 10946 | 994.2573 | 798.5259 | 158.6047 | 76.5923 | 41.8548 | 30.5316 | 66.5077 | 28.3006 | 106.6618 | 81.4756 | 54.4234 | 32.5389 | 24.48 | 52.0742 | 758.143 | 762.966 | 762.7055 | 973.047 | 1008.3267 | 997.8397 | 1077.2775 |  | 1056.3337 | 986.9314 | 803.798 | 984.1586 | 837.0505 | 838.3164 | 847.6709 | 936.852 | 601.4844 | 793.4744 | 761.5816 | 1013.0341 | 1059.7434 |  | 774.2486 |  | 819.3388 | 874.1481 | 509.8015 | 804.0651 |  | 461.1705 | 672.1732 | 636.6441 | 847.648 | 939.03 | 975.2807 | 970.7374 | 58.5172 | 385.1117 | 80.5647 | 602.9158 | 39.5701 | 61.4352 | 61.0649 | 104.849 | 95.4318 |  |  | 6.2882 | -4.178 | -64.7471 | 2.2893 | 11.1875 | -197.6659 | 38.6722 | -3.7676 | 19.0985 | 46.9328 | 41.5764 | 0.0067995 | 0.0006144 | 0.00073761 | 1024.6815 | 1012.0807 | 972.1391 | 929.8441 | 473.9946 | 99.778 | 48.2783 | 203.8842 | 93.4966 | 60.5983 | 42.67 | 31.207 | 29.0756 | 47.2181 | 996.5869 | 286.0035 | 713.3383 | 463.2861 | 363.4916 | 1026.2434 | 715.8 | 101.7788 | 296.0146 | 857.0394 | 372.3782 | 968.6451 | 1217.5567 | 1098.9091 | 1131.8951 | 1111.2768 | 1012.4989 |  | 1236.4056 | 1159.5293 | 174.8439 | 77.3998 | 730.096 | 1002.192 | 966.8518 | 723.7644 | 1026.0437 | 887.574 | 1020.5489 | 780.7663 | 948.8731 | 943.5785 | 1060.4565 | 832.2197 | 667.494 | 822.877 | 693.9294 | 676.6436 | 625.6968 |  |  | 761.5564 | 1026.8006 | 1117.7788 | 1153.8659 | 743.1712 |  | 758.5636 |  |  | 927.4015 | 810.4155 | 790.2937 | [5 empty] | 934.7915 | 943.9836 | 1079.7385 | 1015.2305 | 957.7665 | 986.714 | 1070.7082 | 983.2051 | 1058.7374 | 983.7494 |  | 1222.9908 | 1100.7764 | 1092.2021 | 985.4209 | 1112.9879 | 1006.2468 | 981.1072 | 1077.9545 | 1164.6505 | 1077.813 | 1088.7698 | 890.7957 | 1118.5735 | 1137.8044 | 1031.9154 | 981.3567 | 901.652 | 785.3903 | 1046.6571 | 916.0268 | 1089.1517 | 1182.7436 | 1025.3578 |  | 984.471 | 966.2898 | 1.0107 | 19.0057 | 1.6206 | 1.2945 | -15.6226 | 3.0812 | 9485.11 | 0.19 | 5.8506 | -4.3797 | -17.2412 | 3.242 | 8.236 | -34.619 | 15.3126 |  | 169.2842 | 236.1271 | 164.934 | 54.5086 |  | 150.8234
42838.547 | 10947 | 993.574 | 798.6816 | 158.9995 | 76.6361 | 41.8667 | 30.5374 | 66.5297 | 28.3112 | 106.6763 | 81.4908 | 54.4282 | 32.5464 | 24.4828 | 52.0844 | 758.2894 | 763.0498 | 762.7769 | 973.1156 | 1008.3403 | 996.5004 | 1077.2376 |  | 1056.073 | 982.6446 | 803.6103 | 984.1503 | 836.9502 | 838.2681 | 847.6086 | 937.2524 | 608.646 | 795.2095 | 761.6731 | 1013.0996 | 1060.1236 |  | 774.2452 |  | 819.363 | 873.964 | 510.512 | 804.0135 |  | 459.5051 | 670.9537 | 644.5935 | 851.5533 | 939.4397 | 975.37 | 970.6095 | 59.9775 | 385.2825 | 83.4287 | 603.1981 | 39.5787 | 61.4128 | 61.0796 | 104.8767 | 95.4468 |  |  | 6.2238 | -3.8002 | -64.4658 | 2.5699 | 10.4627 | -197.7106 | 38.023 | -4.1336 | 17.9638 | 46.7373 | 41.5541 | 0.0068225 | 0.00056019 | 0.0007409 | 1025.587 | 1012.0038 | 972.7069 | 929.9958 | 475.5027 | 99.7899 | 48.2874 | 204.1129 | 93.5179 | 60.61 | 42.6751 | 31.2123 | 29.0788 | 47.2261 | 1055.0648 | 372.5143 | 716.2945 | 479.6983 | 398.52 | 1028.2008 | 718.1795 | 101.792 | 296.1966 | 857.2075 | 373.2945 | 970.4503 | 1215.7839 | 1099.5255 | 1120.3353 | 1109.1613 | 1013.6912 |  | 1238.3849 | 1158.3069 | 169.6347 | 78.7716 | 730.0239 | 1008.5851 | 967.3895 | 723.6363 | 1037.0457 | 887.9795 | 1018.4666 | 779.4543 | 948.8252 | 944.4486 | 1064.8284 | 831.8991 | 670.6614 | 822.8255 | 694.0154 | 676.6625 | 627.4726 |  |  | 761.5088 | 1026.6582 | 1117.7782 | 1153.9963 | 743.1802 |  | 758.5668 |  |  | 927.4284 | 811.8649 | 791.7649 | [5 empty] | 934.9321 | 943.9449 | 1080.688 | 1017.3054 | 956.5703 | 986.7675 | 1071.8123 | 983.2277 | 1058.6967 | 983.6985 |  | 1221.2315 | 1101.4515 | 1091.3608 | 986.753 | 1114.2543 | 1007.0923 | 981.124 | 1079.0449 | 1164.689 | 1080.2877 | 1096.3987 | 891.0037 | 1117.6171 | 1121.8577 | 1032.6522 | 981.3153 | 901.5366 | 785.3784 | 1052.0579 | 915.8788 | 1088.7252 | 1139.236 | 1025.4289 |  | 984.296 | 966.3372 | 1.0175 | 19.0056 | 1.6216 | 1.2962 | -15.5687 | 3.0811 | 9443.2 | -0.14 | 5.8204 | -4.1742 | -17.1926 | 3.4327 | 7.965 | -34.6242 | 15.1841 |  | 169.2106 | 236.2168 | 159.6301 | 54.9684 |  | 151.4659
42838.547 | 10948 | 995.06 | 799.2601 | 159.4004 | 76.6698 | 41.8685 | 30.5461 | 66.5395 | 28.3192 | 106.6851 | 81.4973 | 54.4343 | 32.5497 | 24.4833 | 52.0881 | 758.4061 | 763.1369 | 762.8468 | 974.3041 | 1007.6957 | 995.9932 | 1076.634 |  | 1055.9798 | 981.3601 | 804.1978 | 984.2202 | 836.888 | 838.2161 | 847.5445 | 938.4741 | 627.8298 | 793.9496 | 761.7571 | 1013.1082 | 1060.4912 |  | 774.2423 |  | 819.3732 | 873.919 | 510.8163 | 804.2377 |  | 458.0294 | 669.8805 | 648.2244 | 856.1823 | 939.0569 | 974.8979 | 970.6356 | 61.1249 | 385.675 | 87.4366 | 603.7678 | 39.5878 | 61.4118 | 61.0993 | 104.9812 | 95.4158 |  |  | 6.3158 | -4.569 | -64.7793 | 2.1487 | 11.6193 | -197.6613 | 37.814 | -3.7886 | 17.9549 | 47.1262 | 41.6627 | 0.0067765 | 0.00061112 | 0.00073433 | 1025.3918 | 1011.98 | 973.0163 | 930.1379 | 474.7548 | 99.7915 | 48.2973 | 204.3497 | 93.5409 | 60.607 | 42.6713 | 31.1985 | 29.0802 | 47.2354 | 1041.0398 | 362.3615 | 664.0097 | 459.2589 | 393.596 | 1030.0776 | 718.9459 | 101.8097 | 296.3803 | 857.3643 | 374.1758 | 972.626 | 1217.0057 | 1089.5225 | 1104.2055 | 1114.5781 | 1013.8677 |  | 1239.5438 | 1158.4624 | 172.4764 | 77.9212 | 729.9812 | 1012.2974 | 968.4607 | 723.6754 | 1039.8147 | 888.2265 | 1020.1393 | 779.6876 | 948.821 | 946.3593 | 1068.9632 | 831.4887 | 675.4372 | 822.6975 | 694.0616 | 676.8665 | 629.6029 |  |  | 761.4638 | 1026.5057 | 1117.8319 | 1153.926 | 743.2079 |  | 758.4642 |  |  | 928.0831 | 813.5137 | 793.3937 | [5 empty] | 935.0714 | 943.6568 | 1082.8406 | 1019.3647 | 956.1541 | 986.6176 | 1071.3421 | 983.235 | 1058.6556 | 983.8333 |  | 1221.3136 | 1101.3455 | 1092.3308 | 986.4533 | 1114.7776 | 1006.3775 | 981.1422 | 1079.0706 | 1165.6558 | 1077.8339 | 1093.7492 | 886.8697 | 1116.9692 | 1168.2673 | 1032.8383 | 981.5254 | 901.6208 | 786.2247 | 1058.6331 | 915.7717 | 1086.4444 | 1100.3436 | 1025.0782 |  | 984.5902 | 966.3936 | 1.0364 | 19.0057 | 1.6215 | 1.2958 | -15.6792 | 3.0811 | 9386.11 | 1.01 | 5.8631 | -4.5745 | -17.2246 | 3.137 | 8.3921 | -34.6133 | 15.1394 |  | 169.1317 | 236.1669 | 162.3371 | 61.0325 |  | 151.5518
42838.547 | 10949 | 998.0026 | 800.4101 | 159.8085 | 76.7105 | 41.882 | 30.5498 | 66.5578 | 28.3218 | 106.7052 | 81.5185 | 54.4507 | 32.5536 | 24.4876 | 52.0998 | 758.5208 | 763.205 | 762.9038 | 973.9142 | 1007.18 | 995.8453 | 1071.4614 |  | 1055.9892 | 982.4272 | 803.8279 | 984.6076 | 836.8435 | 838.1774 | 847.4957 | 939.1078 | 633.0716 | 796.4877 | 761.8378 | 1013.4867 | 1061.0895 |  | 774.2321 |  | 819.3696 | 873.918 | 510.7078 | 804.0683 |  | 457.3326 | 667.9418 | 650.3036 | 863.1728 | 940.0977 | 975.6693 | 970.8384 | 61.7123 | 386.0134 | 88.3056 | 604.3106 | 39.5755 | 61.4625 | 61.1193 | 105.2513 | 95.404 |  |  | 6.277 | -6.0035 | -64.4001 | 2.497 | 10.7486 | -197.7126 | 38.2424 | -3.9279 | 18.476 | 46.2776 | 41.5655 | 0.0069638 | 0.00066205 | 0.00072283 | 1025.792 | 1012.1739 | 973.2086 | 930.2548 | 475.8191 | 99.8117 | 48.3128 | 204.5792 | 93.5686 | 60.6208 | 42.6799 | 31.209 | 29.0832 | 47.2419 | 1006.9696 | 328.3666 | 683.4715 | 440.1754 | 376.3833 | 1031.9406 | 719.6266 | 101.8285 | 296.5819 | 857.5457 | 375.0534 | 974.8289 | 1218.492 | 1088.7081 | 1098.8597 | 1118.2953 | 1015.1672 |  | 1240.7206 | 1159.8342 | 158.7046 | 78.3198 | 730.0304 | 1014.9178 | 969.884 | 723.7711 | 1043.9889 | 888.5634 | 1021.7366 | 779.7423 | 948.7961 | 946.4992 | 1073.1002 | 832.6098 | 679.192 | 822.7517 | 694.1153 | 677.0863 | 631.4125 |  |  | 761.4204 | 1026.3134 | 1117.1817 | 1154.0122 | 743.2699 |  | 758.2818 |  |  | 929.0516 | 815.2347 | 795.1223 | [5 empty] | 935.2436 | 943.3564 | 1083.5984 | 1019.9291 | 954.5712 | 985.934 | 1071.8095 | 983.3415 | 1058.6178 | 984.7722 |  | 1222.6927 | 1100.4423 | 1092.5522 | 984.695 | 1113.4191 | 1006.289 | 981.1874 | 1080.6314 | 1165.9859 | 1076.3337 | 1136.9994 | 887.6874 | 1118.5749 | 1112.3598 | 1033.8617 | 981.9805 | 901.6507 | 787.5798 | 1051.2336 | 915.9372 | 1087.2389 | 1125.4455 | 1025.1975 |  | 982.9735 | 966.5284 | 1.0926 | 19.0068 | 1.6216 | 1.2951 | -15.6961 | 3.0811 | 9342.25 | 1.06 | 5.8449 | -5.2382 | -17.1564 | 3.3783 | 8.0741 | -34.6285 | 15.2296 |  | 169.0318 | 236.2443 | 167.2669 | 59.0966 |  | 152.1791
42838.547 | 10950 | 1000.3062 | 801.4779 | 160.2053 | 76.7475 | 41.8878 | 30.5541 | 66.5766 | 28.3197 | 106.7121 | 81.5351 | 54.4548 | 32.5632 | 24.4928 | 52.1124 | 758.6575 | 763.3045 | 762.9906 | 976.7014 | 1007.2 | 996.8838 | 1069.4838 |  | 1056.0536 | 980.2952 | 803.1726 | 985.5334 | 836.8084 | 838.1628 | 847.4221 | 938.5819 | 627.4567 | 798.3712 | 761.9246 | 1013.957 | 1061.5578 |  | 774.2245 |  | 819.3826 | 873.938 | 510.9425 | 803.8014 |  | 458.0667 | 667.1688 | 646.3525 | 866.5865 | 941.2121 | 975.9903 | 970.8395 | 62.4889 | 386.3997 | 89.2733 | 605.0921 | 39.5524 | 61.5491 | 61.1425 | 105.4313 | 95.3824 |  |  | 6.4038 | -3.5104 | -64.3035 | 3.0023 | 11.4543 | -197.6364 | 37.4618 | -4.1822 | 18.8851 | 46.2098 | 41.7023 | 0.0068685 | 0.00058155 | 0.00073597 | 1027.1108 | 1012.636 | 973.6828 | 930.4764 | 476.7207 | 99.847 | 48.3116 | 204.8154 | 93.593 | 60.641 | 42.6851 | 31.2203 | 29.079 | 47.2605 | 1014.1965 | 262.9271 | 702.2202 | 451.8471 | 357.5764 | 1032.3579 | 720.3329 | 101.8364 | 296.8054 | 857.6671 | 375.9811 | 976.5807 | 1219.278 | 1091.6338 | 1093.821 | 1120.3839 | 1015.539 |  | 1227.7255 | 1159.8245 | 162.7978 | 61.6931 | 730.0719 | 1013.1877 | 971.1591 | 723.9082 | 1039.7647 | 888.8977 | 1022.2814 | 780.2781 | 948.8538 | 945.7844 | 1056.6011 | 833.4135 | 682.9365 | 822.8195 | 693.8941 | 680.9838 | 633.1723 |  |  | 761.3922 | 1026.2494 | 1116.3158 | 1154.2491 | 742.6436 |  | 759.0681 |  |  | 929.9547 | 817.0332 | 796.8783 | [5 empty] | 935.5163 | 942.9554 | 1084.1683 | 1020.0933 | 953.596 | 984.4213 | 1073.3452 | 983.3812 | 1058.52 | 984.4821 |  | 1221.7172 | 1101.0891 | 1092.3276 | 982.8442 | 1113.2583 | 1005.9364 | 981.2992 | 1080.7386 | 1166.1126 | 1079.5697 | 1098.2204 | 889.4663 | 1119.5082 | 1093.1246 | 1032.3611 | 981.9762 | 901.5594 | 789.3584 | 1050.769 | 915.9868 | 1087.0745 | 1137.4397 | 1025.7465 |  | 983.5225 | 966.6589 | 0.98506 | 19.0055 | 1.6214 | 1.2961 | -15.6511 | 3.0811 | 9315.57 | 1.71 | 5.9035 | -4.0039 | -17.1365 | 3.7028 | 8.336 | -34.6263 | 15.0753 |  | 168.999 | 236.4311 | 166.7208 | 57.2488 |  | 152.37
42838.547 | 10951 | 1000.4926 | 802.3253 | 160.6429 | 76.7775 | 41.888 | 30.5504 | 66.6067 | 28.3256 | 106.7376 | 81.5349 | 54.4624 | 32.5619 | 24.4947 | 52.1217 | 758.7968 | 763.3963 | 763.071 | 976.0288 | 1007.3196 | 996.9635 | 1068.4912 |  | 1056.0143 | 979.6116 | 803.5673 | 986.3654 | 836.758 | 838.108 | 847.347 | 938.2125 | 600.8583 | 798.1408 | 762.0393 | 1014.4064 | 1062.24 |  | 774.2278 |  | 819.3997 | 873.9234 | 511.3364 | 804.5618 |  | 457.9098 | 667.309 | 647.9542 | 871.1872 | 941.9204 | 976.0085 | 970.663 | 62.4335 | 386.5576 | 91.3032 | 605.8246 | 39.5348 | 61.6443 | 61.1286 | 105.455 | 95.1337 |  |  | 6.2415 | -5.3194 | -64.8739 | 2.7756 | 11.4188 | -197.6942 | 37.628 | -3.88 | 18.5369 | 46.1324 | 41.6039 | 0.0068915 | 0.00060126 | 0.00068669 | 1026.2891 | 1012.5197 | 974.1616 | 930.6981 | 476.3609 | 99.8735 | 48.3174 | 205.0508 | 93.6174 | 60.6474 | 42.6911 | 31.2231 | 29.0819 | 47.2694 | 1000.7026 | 335.7066 | 655.6819 | 451.2429 | 363.1176 | 1032.2508 | 719.3321 | 101.8622 | 297.0506 | 857.7713 | 376.8042 | 978.1624 | 1219.5015 | 1094.1853 | 1090.0683 | 1120.7924 | 1015.5582 |  | 1182.025 | 1159.6387 | 153.7357 | 66.3022 | 731.5166 | 1014.9871 | 973.0924 | 724.3494 | 1033.9232 | 889.6957 | 1020.1577 | 780.2994 | 949.0339 | 945.4955 | 1053.3 | 834.1731 | 686.5496 | 822.5503 | 694.0686 | 677.9768 | 635.2501 |  |  | 761.3332 | 1026.0019 | 1115.9993 | 1154.3289 | 742.5085 |  | 758.2566 |  |  | 930.9385 | 818.8541 | 798.6707 | [5 empty] | 935.6587 | 942.2291 | 1084.1376 | 1020.0054 | 952.1988 | 987.1607 | 1074.1711 | 983.3477 | 1058.5165 | 984.4153 |  | 1222.866 | 1100.7819 | 1092.2188 | 982.116 | 1112.8443 | 1005.96 | 981.3847 | 1080.2079 | 1165.6353 | 1080.9915 | 1101.3294 | 888.162 | 1119.3868 | 1076.2527 | 1032.0153 | 982.3824 | 901.5524 | 791.402 | 1046.8261 | 916.1372 | 1086.3406 | 1126.816 | 1026.3485 |  | 983.0556 | 966.7529 | 0.996 | 19.0066 | 1.6233 | 1.2986 | -15.6904 | 3.081 | 9266.98 | 1 | 5.828 | -4.9291 | -17.2136 | 3.5605 | 8.3231 | -34.6316 | 15.1089 |  | 168.8706 | 236.4947 | 168.1541 | 62.0863 |  | 152.3851
42838.547 | 10952 | 1000.0187 | 802.8378 | 161.0492 | 76.8122 | 41.8857 | 30.5518 | 66.6174 | 28.3167 | 106.7387 | 81.5404 | 54.4653 | 32.5625 | 24.4852 | 52.1186 | 758.9311 | 763.475 | 763.1449 | 973.297 | 1007.4461 | 995.4879 | 1067.7628 |  | 1056.0163 | 981.3455 | 804.2944 | 986.6456 | 836.6956 | 838.0647 | 847.3371 | 938.037 | 609.3876 | 797.0365 | 762.133 | 1015.107 | 1062.8689 |  | 774.2171 |  | 819.3999 | 873.7538 | 511.6787 | 804.9471 |  | 457.6447 | 667.5923 | 648.3914 | 876.5508 | 944.1054 | 976.8205 | 970.5103 | 61.6602 | 386.5646 | 91.7027 | 606.3142 | 39.5582 | 61.8096 | 61.105 | 105.2917 | 96.6438 |  |  | 6.0917 | -6.2919 | -65.05 | 3.5214 | 10.6822 | -197.6948 | 38.1675 | -3.9877 | 18.4729 | 46.6647 | 41.5204 | 0.00688 | 0.00061112 | 0.00070311 | 1025.2713 | 1012.3655 | 974.3528 | 930.9079 | 477.3742 | 99.8905 | 48.3257 | 205.2818 | 93.64 | 60.6585 | 42.6971 | 31.2276 | 29.082 | 47.27 | 937.6748 | 243.8422 | 637.7548 | 432.3919 | 348.5365 | 1030.6521 | 718.444 | 101.8793 | 297.293 | 857.844 | 377.5881 | 980.2863 | 1219.1763 | 1096.3724 | 1086.6921 | 1120.2733 | 1015.754 |  | 1212.1513 | 1159.9744 | 153.9469 | 82.4814 | 730.3898 | 1018.934 | 975.1653 | 724.4907 | 1039.7676 | 889.8422 | 1022.7085 | 780.3682 | 949.118 | 945.4642 | 1042.1377 | 832.3932 | 690.1282 | 822.5273 | 693.9838 | 678.7855 | 637.2536 |  |  | 761.2804 | 1025.932 | 1115.1653 | 1154.5624 | 742.403 |  | 757.9726 |  |  | 932.0734 | 820.7081 | 800.5397 | [5 empty] | 935.5777 | 941.7711 | 1084.2167 | 1020.3356 | 950.4931 | 986.7885 | 1074.3711 | 983.3338 | 1058.4494 | 984.1505 |  | 1223.919 | 1100.5295 | 1092.7797 | 982.5501 | 1112.5048 | 1005.7526 | 981.4283 | 1081.9411 | 1165.1621 | 1081.3604 | 1097.7238 | 886.3337 | 1120.0977 | 1161.1814 | 1031.6972 | 981.9618 | 901.5317 | 792.1724 | 1048.833 | 916.045 | 1085.0685 | 1173.7418 | 1027.1377 |  | 983.5792 | 966.859 | 0.83276 | 19.0061 | 1.6233 | 1.2975 | -15.6493 | 3.0811 | 9236.26 | 1.01 | 5.7576 | -5.3616 | -17.2396 | 4.0111 | 8.0528 | -34.6429 | 15.2217 |  | 168.8353 | 236.6785 | 174.1745 | 63.7829 |  | 152.4762
42838.547 | 10953 | 999.0579 | 803.0529 | 161.4574 | 76.8474 | 41.903 | 30.5593 | 66.6384 | 28.3207 | 106.7533 | 81.5515 | 54.4743 | 32.5732 | 24.4917 | 52.1284 | 759.093 | 763.5913 | 763.2573 | 973.0476 | 1007.5703 | 995.2304 | 1067.2704 |  | 1056.1697 | 982.7844 | 804.9034 | 986.7659 | 836.6486 | 838.0223 | 847.3097 | 938.3214 | 621.2488 | 796.42 | 762.2432 | 1016.2543 | 1063.8889 |  | 774.2117 |  | 819.4153 | 873.5141 | 512.4486 | 806.3213 |  | 455.9038 | 667.547 | 648.5165 | 880.2261 | 945.5396 | 977.3858 | 970.3111 | 60.0582 | 386.5426 | 89.673 | 606.6212 | 39.5772 | 62.0277 | 61.0576 | 105.0112 | 97.7167 |  |  | 6.2211 | -3.6135 | -64.8305 | 3.0996 | 11.7448 | -197.7435 | 37.812 | -2.7005 | 18.542 | 46.129 | 41.6238 | 0.0069769 | 0.00060783 | 0.00071626 | 1026.6445 | 1012.7187 | 974.6538 | 931.1207 | 477.4203 | 99.8938 | 48.3492 | 205.5162 | 93.6636 | 60.6733 | 42.7083 | 31.2231 | 29.0855 | 47.2796 | 952.7088 | 273.3453 | 650.007 | 435.1026 | 348.6522 | 1029.4482 | 718.4005 | 101.8927 | 297.5265 | 857.905 | 378.3525 | 982.3716 | 1218.2157 | 1096.099 | 1083.6361 | 1119.6292 | 1015.9838 |  | 1237.9042 | 1160.105 | 158.0859 | 87.1006 | 730.727 | 1019.9278 | 977.0749 | 725.1644 | 1035.4124 | 890.4291 | 1023.9432 | 780.5426 | 949.1605 | 946.0869 | 1049.3568 | 831.0224 | 693.5873 | 822.3651 | 694.0594 | 678.6181 | 639.1021 |  |  | 761.2317 | 1025.772 | 1114.7449 | 1154.6298 | 742.2072 |  | 757.9634 |  |  | 933.3813 | 822.6784 | 802.4992 | [5 empty] | 935.7437 | 941.1542 | 1083.8766 | 1020.3018 | 949.3042 | 987.8405 | 1073.6884 | 983.294 | 1058.4462 | 983.8923 |  | 1224.4578 | 1100.708 | 1092.4086 | 983.5576 | 1112.9332 | 1005.4606 | 981.4136 | 1082.1596 | 1164.916 | 1080.4163 | 1100.9697 | 884.8544 | 1120.8291 | 1164.0268 | 1031.7872 | 981.9798 | 901.5705 | 793.7333 | 1053.8855 | 915.8787 | 1086.1879 | 1181.5125 | 1028.3084 |  | 987.2173 | 966.9466 | 0.53782 | 19.0057 | 1.6215 | 1.2958 | -15.6828 | 3.0811 | 9241.66 | 0.82 | 5.8184 | -4.0631 | -17.21 | 3.7631 | 8.4457 | -34.655 | 15.1541 |  | 168.7527 | 236.7365 | 171.766 | 62.4071 |  | 152.5906
42838.5471 | 10954 | 998.1464 | 803.035 | 161.8698 | 76.8873 | 41.9037 | 30.5646 | 66.6613 | 28.331 | 106.7737 | 81.5659 | 54.4852 | 32.5772 | 24.4925 | 52.1381 | 759.2606 | 763.7177 | 763.3752 | 972.8908 | 1007.5653 | 995.551 | 1066.865 |  | 1056.3864 | 983.4383 | 805.3384 | 986.9024 | 836.6025 | 837.9894 | 847.2461 | 939.1526 | 648.3498 | 794.6835 | 762.3797 | 1017.3117 | 1064.711 |  | 774.2079 |  | 819.4063 | 873.3882 | 512.858 | 806.9363 |  | 455.3728 | 667.09 | 646.9795 | 873.6463 | 945.3782 | 978.1102 | 970.2575 | 58.7151 | 386.5713 | 88.0499 | 606.4047 | 39.5748 | 62.2819 | 60.9908 | 104.6329 | 97.9062 |  |  | 6.3151 | -3.1897 | -65.0599 | 2.497 | 11.6784 | -197.7008 | 37.8541 | -3.3766 | 18.0689 | 47.7986 | 41.6542 | 0.0068143 | 0.0006259 | 0.00075404 | 1027.9546 | 1013.0758 | 975.1837 | 931.4208 | 477.0485 | 99.8944 | 48.3666 | 205.746 | 93.6859 | 60.667 | 42.7093 | 31.2211 | 29.0886 | 47.2842 | 1014.8578 | 261.6022 | 696.6474 | 454.3103 | 351.3029 | 1028.4896 | 719.5137 | 101.913 | 297.7739 | 858.0385 | 379.1732 | 984.5959 | 1217.1795 | 1099.1726 | 1080.9125 | 1121.0344 | 1016.9968 |  | 1239.4462 | 1160.1352 | 163.2977 | 71.8275 | 730.627 | 1025.9803 | 978.4482 | 724.9553 | 1031.1924 | 890.6838 | 1024.6888 | 780.3869 | 949.2066 | 947.0471 | 1052.2191 | 831.872 | 696.4337 | 822.2552 | 694.2247 | 678.3439 | 640.9814 |  |  | 761.2043 | 1025.6219 | 1114.8766 | 1154.6013 | 742.1677 |  | 758.0557 |  |  | 934.8637 | 824.7755 | 804.5588 | [5 empty] | 936.0683 | 940.5282 | 1083.8632 | 1020.3795 | 948.8963 | 988.3721 | 1074.298 | 983.3843 | 1058.5265 | 983.5792 |  | 1223.4563 | 1100.7404 | 1090.7938 | 983.2008 | 1113.5344 | 1005.3548 | 981.4571 | 1082.2897 | 1164.7476 | 1079.4154 | 1107.7613 | 885.3941 | 1120.2457 | 1147.7334 | 1033.3107 | 982.3902 | 901.6137 | 794.068 | 1054.6629 | 915.758 | 1086.4985 | 1177.4323 | 1027.6979 |  | 988.6006 | 967.036 | 0.42893 | 19.0062 | 1.6229 | 1.2987 | -15.6103 | 3.0811 | 9263.34 | 0.8 | 5.862 | -3.8165 | -17.2363 | 3.3767 | 8.4243 | -34.6613 | 15.1669 |  | 168.6747 | 236.7132 | 164.274 | 57.595 |  | 153.1107
42838.5471 | 10955 | 999.4545 | 803.4598 | 162.271 | 76.9192 | 41.9159 | 30.563 | 66.6895 | 28.3353 | 106.7789 | 81.5733 | 54.4887 | 32.5816 | 24.4997 | 52.1457 | 759.3997 | 763.8558 | 763.4922 | 973.0981 | 1007.5847 | 995.5678 | 1066.3726 |  | 1056.4314 | 982.8388 | 805.9809 | 987.0427 | 836.5286 | 837.9448 | 847.17 | 939.6457 | 644.2178 | 796.858 | 762.5034 | 1017.9024 | 1065.037 |  | 774.1806 |  | 819.403 | 873.3277 | 512.9844 | 805.0695 |  | 455.7013 | 667.2884 | 646.2342 | 867.6985 | 946.421 | 979.6616 | 970.3702 | 57.821 | 386.5452 | 87.5388 | 606.4896 | 39.5773 | 62.4934 | 60.9163 | 104.131 | 97.9574 |  |  | 6.1416 | -3.5978 | -64.1281 | 3.0371 | 9.4692 | -197.7008 | 37.9783 | -3.5619 | 18.8786 | 49.3648 | 41.5947 | 0.0068718 | 0.0006144 | 0.0007179 | 1027.4712 | 1013.4501 | 975.5931 | 931.729 | 478.5093 | 99.9113 | 48.3704 | 206.0215 | 93.7188 | 60.6966 | 42.7215 | 31.2288 | 29.0849 | 47.2978 | 1034.9415 | 186.4976 | 679.3826 | 446.724 | 326.4897 | 1028.0626 | 719.5804 | 101.9388 | 298.0351 | 858.1016 | 380.0289 | 987.2197 | 1216.5981 | 1098.9537 | 1078.7421 | 1121.8703 | 1018.3858 |  | 1239.0909 | 1160.805 | 152.9526 | 68.7589 | 730.454 | 1025.6488 | 979.9344 | 724.6052 | 1033.1494 | 890.8981 | 1024.1551 | 780.5799 | 949.2272 | 947.3789 | 1042.8659 | 832.4717 | 699.5176 | 822.0507 | 694.4214 | 677.425 | 642.9414 |  |  | 761.1492 | 1025.4017 | 1114.528 | 1154.5531 | 742.5641 |  | 758.3948 |  |  | 936.2633 | 826.8973 | 806.6861 | [5 empty] | 936.2427 | 939.8008 | 1084.3084 | 1020.6961 | 948.3739 | 989.1593 | 1075.3693 | 983.5223 | 1058.576 | 984.3669 |  | 1223.1763 | 1100.7351 | 1088.9287 | 983.2609 | 1114.2339 | 1005.5553 | 981.5395 | 1082.4584 | 1163.7702 | 1082.039 | 1098.9514 | 886.5487 | 1118.5898 | 1126.9369 | 1032.7016 | 982.3218 | 901.5897 | 793.66 | 1053.2895 | 915.8116 | 1086.3997 | 1158.6958 | 1027.3073 |  | 986.6009 | 967.1997 | 0.62537 | 19.0063 | 1.6234 | 1.2979 | -15.5938 | 3.0811 | 9267.26 | 1.43 | 5.7807 | -4.0537 | -17.1142 | 3.7245 | 7.5904 | -34.6828 | 15.2012 |  | 168.5607 | 236.6898 | 161.7816 | 59.5356 |  | 153.8083
42838.5471 | 10956 | 1000.79 | 804.0088 | 162.6827 | 76.9568 | 41.9223 | 30.5698 | 66.7022 | 28.3436 | 106.7964 | 81.5848 | 54.4993 | 32.5888 | 24.5054 | 52.156 | 759.5259 | 763.9897 | 763.6147 | 972.4461 | 1007.5633 | 995.4248 | 1065.2742 |  | 1056.4579 | 980.7037 | 806.1829 | 987.0985 | 836.4532 | 837.8995 | 847.1138 | 940.0244 | 645.3333 | 796.2895 | 762.623 | 1018.2304 | 1065.0005 |  | 774.1607 |  | 819.4091 | 873.3268 | 513.1984 | 804.7566 |  | 455.7054 | 667.0034 | 646.2868 | 866.7074 | 947.5223 | 980.0534 | 970.1658 | 56.6299 | 386.4288 | 87.3508 | 606.6971 | 39.5548 | 62.6627 | 60.8292 | 103.607 | 97.968 |  |  | 6.1364 | -4.5716 | -64.7747 | 3.574 | 11.1678 | -197.6291 | 37.609 | -3.2472 | 18.1061 | 47.1566 | 41.6839 | 0.0067141 | 0.00055034 | 0.0007409 | 1027.5671 | 1013.2815 | 975.6923 | 931.8951 | 478.3349 | 99.9025 | 48.3743 | 206.2469 | 93.7397 | 60.7052 | 42.7174 | 31.2308 | 29.0839 | 47.3166 | 1006.7009 | 286.2953 | 675.2868 | 440.6648 | 329.489 | 1027.6588 | 718.6481 | 101.9576 | 298.287 | 858.0898 | 380.8062 | 989.3738 | 1212.097 | 1099.7526 | 1077.0043 | 1120.8265 | 1019.2476 |  | 1238.6525 | 1160.6483 | 168.7888 | 93.7057 | 729.9857 | 1026.4952 | 980.2988 | 723.5615 | 1032.7747 | 890.7557 | 1022.6804 | 780.4896 | 949.2607 | 948.1185 | 1067.1323 | 832.6513 | 702.338 | 822.1285 | 694.4503 | 677.24 | 644.6268 |  |  | 761.0991 | 1025.2223 | 1114.3626 | 1154.638 | 742.8566 |  | 758.2681 |  |  | 937.7785 | 828.877 | 808.7516 | [5 empty] | 936.2467 | 939.3736 | 1084.534 | 1020.89 | 947.8715 | 989.6348 | 1074.4735 | 983.5344 | 1058.5471 | 984.7574 |  | 1222.744 | 1101.1654 | 1087.7361 | 983.4651 | 1114.331 | 1005.7817 | 981.6006 | 1082.8236 | 1162.9047 | 1083.34 | 1082.979 | 886.9617 | 1117.2976 | 1100.0504 | 1031.8416 | 982.2862 | 901.6229 | 793.2056 | 1053.0759 | 915.835 | 1084.9318 | 1165.1772 | 1027.3553 |  | 985.2143 | 967.407 | 0.8413 | 19.0078 | 1.6216 | 1.2958 | -15.609 | 3.0811 | 9267.92 | 0.53 | 5.7781 | -4.5688 | -17.1976 | 4.0397 | 8.2445 | -34.6819 | 15.1295 |  | 168.4681 | 236.7528 | 164.6729 | 59.6805 |  | 154.258
42838.5471 | 10957 | 1001.6709 | 804.5865 | 163.0955 | 76.996 | 41.9318 | 30.5752 | 66.7352 | 28.343 | 106.8115 | 81.5945 | 54.5044 | 32.5899 | 24.4979 | 52.1646 | 759.6323 | 764.112 | 763.7182 | 970.8511 | 1007.4379 | 994.7929 | 1064.8868 |  | 1056.3532 | 981.2637 | 806.1657 | 987.1175 | 836.3813 | 837.8705 | 847.0405 | 940.663 | 653.954 | 794.7133 | 762.7444 | 1018.4193 | 1064.8192 |  | 774.1524 |  | 819.3919 | 873.2264 | 513.8685 | 804.7077 |  | 456.4679 | 667.1969 | 648.071 | 864.4196 | 948.5164 | 980.8906 | 970.1485 | 55.7356 | 386.2286 | 86.9193 | 606.3244 | 39.551 | 62.8129 | 60.7391 | 103.0716 | 97.9506 |  |  | 6.1239 | -4.4349 | -64.4928 | 2.9774 | 11.0692 | -197.6837 | 37.4486 | -4.5515 | 18.2606 | 47.1795 | 41.5587 | 0.0067568 | 0.0004912 | 0.00072447 | 1027.4932 | 1013.0774 | 975.8525 | 932.1208 | 478.1477 | 99.9332 | 48.3885 | 206.4857 | 93.7701 | 60.7199 | 42.7297 | 31.235 | 29.0886 | 47.3192 | 979.9406 | 298.7492 | 753.3256 | 487.8139 | 340.4888 | 1027.5152 | 720.0322 | 101.9679 | 298.5498 | 858.2867 | 381.5865 | 991.4034 | 1211.8742 | 1099.9493 | 1075.5318 | 1120.3957 | 1019.8982 |  | 1238.2016 | 1160.0646 | 159.4003 | 68.2111 | 729.842 | 1034.2585 | 981.2591 | 723.6714 | 1028.435 | 891.0239 | 1022.0414 | 780.7044 | 949.2709 | 948.966 | 1067.3354 | 832.0441 | 704.8129 | 821.853 | 694.3806 | 677.5519 | 646.1522 |  |  | 761.0485 | 1025.0406 | 1114.0797 | 1154.7709 | 742.8577 |  | 758.1624 |  |  | 938.9778 | 830.694 | 810.6422 | [5 empty] | 936.117 | 939.0632 | 1084.8429 | 1021.2615 | 946.9852 | 988.7141 | 1073.4473 | 983.6233 | 1058.5556 | 984.6246 |  | 1222.7935 | 1100.7234 | 1087.6754 | 984.3973 | 1113.5511 | 1005.4169 | 981.6709 | 1085.5132 | 1162.1951 | 1084.2793 | 1085.667 | 888.4508 | 1116.9057 | 1136.0835 | 1031.2419 | 982.1592 | 901.6305 | 793.9332 | 1052.7185 | 915.921 | 1084.5479 | 1161.5604 | 1026.4228 |  | 986.6052 | 967.6849 | 1.0107 | 19.0077 | 1.6229 | 1.2977 | -15.6483 | 3.0811 | 9249.97 | 0.51 | 5.772 | -4.5004 | -17.1619 | 3.6874 | 8.2107 | -34.6983 | 15.1022 |  | 168.3743 | 236.8521 | 167.5587 | 51.4702 |  | 154.6111
42838.5471 | 10958 | 1000.8081 | 804.8895 | 163.5293 | 77.0146 | 41.929 | 30.5708 | 66.7408 | 28.3396 | 106.8181 | 81.6037 | 54.5023 | 32.5838 | 24.4976 | 52.169 | 759.7862 | 764.2406 | 763.8301 | 971.2547 | 1007.3087 | 994.7634 | 1064.8018 |  | 1056.3577 | 982.6061 | 806.4563 | 987.1704 | 836.3144 | 837.8261 | 846.9862 | 941.2225 | 644.4949 | 795.4316 | 762.8857 | 1018.7947 | 1065.2081 |  | 774.147 |  | 819.3811 | 873.2922 | 513.8669 | 804.8447 |  | 456.0153 | 668.1086 | 650.3725 | 857.8136 | 946.9461 | 980.6606 | 970.6069 | 55.5256 | 386.179 | 92.1382 | 606.3369 | 39.5616 | 62.8535 | 60.6706 | 102.5793 | 97.9037 |  |  | 6.2034 | -2.7613 | -64.0275 | 3.3972 | 9.7254 | -197.6364 | 37.1516 | -4.3603 | 17.6939 | 45.0834 | 41.5301 | 0.0067995 | 0.00053555 | 0.00074418 | 1027.5295 | 1012.8707 | 975.9488 | 932.3047 | 479.2799 | 99.9596 | 48.4005 | 206.7202 | 93.7854 | 60.7259 | 42.7294 | 31.2299 | 29.0848 | 47.3224 | 974.052 | 312.4208 | 679.7496 | 494.1892 | 340.7573 | 1027.1959 | 719.4422 | 101.9855 | 298.8281 | 858.5072 | 382.391 | 993.0694 | 1209.3052 | 1101.6442 | 1074.1956 | 1120.4986 | 1021.325 |  | 1237.7424 | 1159.454 | 161.5217 | 70.5498 | 729.8982 | 1031.0571 | 982.4982 | 723.6806 | 1032.1657 | 891.4139 | 1021.4557 | 780.7824 | 949.2996 | 949.573 | 1056.5365 | 833.0675 | 706.5918 | 821.4668 | 693.7346 | 679.0835 | 647.7015 |  |  | 760.976 | 1024.6944 | 1114.2639 | 1155.0398 | 742.0871 |  | 757.308 |  |  | 939.934 | 832.3026 | 812.2804 | [5 empty] | 936.0142 | 938.7032 | 1085.1871 | 1021.7567 | 946.5585 | 988.4406 | 1073.0573 | 983.6778 | 1058.6321 | 983.9139 |  | 1223.3496 | 1100.3836 | 1086.3202 | 986.0371 | 1112.8602 | 1004.9603 | 981.7045 | 1085.3978 | 1161.9517 | 1082.9324 | 1077.8152 | 888.5394 | 1117.5415 | 1152.7121 | 1030.0197 | 981.8443 | 901.6676 | 797.9475 | 1051.8963 | 915.8357 | 1085.5796 | 1167.8606 | 1025.7633 |  | 986.0065 | 968.2829 | 1.237 | 19.0084 | 1.6234 | 1.2988 | -15.6443 | 3.0811 | 9278.11 | 0.73 | 5.8092 | -3.5528 | -17.1082 | 3.9408 | 7.6955 | -34.691 | 15.0408 |  | 168.1949 | 237.032 | 168.0181 | 59.4488 |  | 155.3684
42838.5471 | 10959 | 1000.3635 | 805.1065 | 163.9702 | 77.062 | 41.937 | 30.573 | 66.7615 | 28.3392 | 106.8215 | 81.6174 | 54.5149 | 32.5912 | 24.4966 | 52.1748 | 759.9324 | 764.3614 | 763.9348 | 973.9467 | 1007.4095 | 996.0817 | 1064.2791 |  | 1056.5828 | 982.385 | 806.5772 | 987.2353 | 836.2492 | 837.7829 | 846.9465 | 941.314 | 638.4487 | 793.1067 | 763.0152 | 1019.2797 | 1065.0481 |  | 774.1409 |  | 819.3819 | 873.3209 | 514.0745 | 804.5665 |  | 454.9369 | 668.1258 | 650.0564 | 852.3333 | 944.5973 | 979.5728 | 970.3611 | 55.144 | 386.1178 | 93.3056 | 606.3542 | 39.5812 | 62.7361 | 60.5964 | 102.1023 | 97.8535 |  |  | 6.2027 | -5.0461 | -64.1938 | 2.7178 | 11.1271 | -197.7165 | 37.2955 | -3.8609 | 19.0633 | 48.8008 | 41.5084 | 0.0067962 | 0.00057169 | 0.00072447 | 1026.0033 | 1013.1222 | 976.2052 | 932.4951 | 478.8454 | 99.9907 | 48.4152 | 206.9684 | 93.8088 | 60.7354 | 42.7427 | 31.241 | 29.0987 | 47.3377 | 962.2425 | 354.5068 | 641.7812 | 463.0958 | 320.3619 | 1026.9389 | 718.0517 | 101.9977 | 299.119 | 858.5509 | 383.2697 | 994.4739 | 1205.8245 | 1082.8384 | 1076.8876 | 1112.0435 | 1021.5866 |  | 1235.4444 | 1158.2574 | 150.5333 | 63.6063 | 730.3729 | 1031.8063 | 984.662 | 724.6854 | 1024.0011 | 892.2695 | 1022.1522 | 780.8202 | 949.3196 | 949.54 | 1055.1091 | 833.7641 | 708.9411 | 821.4752 | 694.4792 | 678.8663 | 648.9154 |  |  | 760.9142 | 1024.4438 | 1113.9029 | 1155.3634 | 741.8346 |  | 757.9067 |  |  | 940.2635 | 833.7214 | 813.7209 | [5 empty] | 936.0784 | 938.7134 | 1085.648 | 1022.106 | 947.0868 | 988.6426 | 1073.0801 | 983.6754 | 1058.6315 | 983.6944 |  | 1223.0528 | 1100.3663 | 1086.3418 | 987.1994 | 1112.9318 | 1004.5688 | 981.7909 | 1084.9103 | 1162.2725 | 1083.1526 | 1098.8122 | 886.2999 | 1119.2055 | 1151.7868 | 1029.2875 | 982.3314 | 901.7235 | 798.5441 | 1051.0944 | 915.735 | 1083.8015 | 1183.4272 | 1025.6564 |  | 983.7905 | 969.0616 | 1.3301 | 19.0078 | 1.6226 | 1.2975 | -15.6243 | 3.081 | 9373.19 | 0.89 | 5.8088 | -4.8029 | -17.1306 | 3.5248 | 8.2278 | -34.6829 | 15.0634 |  | 168.0655 | 237.2649 | 169.1737 | 63.2052 |  | 155.5377
42838.5471 | 10960 | 1000.347 | 805.272 | 164.3704 | 77.0907 | 41.9374 | 30.5717 | 66.7768 | 28.3485 | 106.8303 | 81.6195 | 54.5138 | 32.5937 | 24.4954 | 52.179 | 760.079 | 764.4777 | 764.0469 | 972.8442 | 1007.8633 | 994.7171 | 1064.1105 |  | 1056.6164 | 984.0433 | 806.3738 | 987.3747 | 836.2033 | 837.7471 | 846.9043 | 941.5318 | 650.5417 | 793.4485 | 763.1316 | 1019.3954 | 1065.1918 |  | 774.1308 |  | 819.3724 | 873.2147 | 514.3943 | 804.9715 |  | 454.6885 | 668.7827 | 652.3277 | 858.8985 | 945.2361 | 979.5592 | 970.3157 | 54.3502 | 386.1476 | 93.8257 | 606.4509 | 39.5653 | 62.5674 | 60.5297 | 101.6512 | 97.8377 |  |  | 6.3539 | -3.4355 | -63.5465 | 3.3703 | 11.9472 | -197.6824 | 37.4605 | -3.9779 | 18.2689 | 47.069 | 41.577 | 0.0067913 | 0.00048791 | 0.00074418 | 1026.3334 | 1013.457 | 976.4685 | 932.646 | 479.5885 | 100.0087 | 48.4352 | 207.215 | 93.8354 | 60.7491 | 42.7533 | 31.2506 | 29.0979 | 47.3531 | 904.0322 | 347.8482 | 644.2887 | 432.1944 | 314.2838 | 1024.8677 | 716.8143 | 102.0123 | 299.3901 | 858.5571 | 384.1286 | 995.4132 | 1201.9285 | 1087.5064 | 1074.5052 | 1109.643 | 1022.1986 |  | 1235.0649 | 1157.5278 | 133.4379 | 60.0608 | 730.415 | 1035.9732 | 986.2061 | 725.2241 | 1030.6425 | 892.7652 | 1022.5599 | 780.9773 | 949.3356 | 949.9049 | 1056.9681 | 832.7177 | 711.0123 | 821.767 | 694.5019 | 678.7499 | 650.2193 |  |  | 760.8869 | 1024.6933 | 1112.9361 | 1155.5167 | 741.9183 |  | 757.0539 |  |  | 941.0922 | 835.2374 | 815.2499 | [5 empty] | 936.1785 | 938.8091 | 1085.4349 | 1021.8577 | 946.8477 | 988.1273 | 1071.2344 | 983.7117 | 1058.6023 | 983.733 |  | 1223.0733 | 1101.1301 | 1087.1432 | 988.1423 | 1112.7084 | 1003.9787 | 981.7715 | 1083.3673 | 1162.8184 | 1084.181 | 1083.8383 | 887.5912 | 1118.7025 | 1143.4741 | 1030.4545 | 982.4672 | 901.7272 | 799.2486 | 1050.718 | 915.8341 | 1082.7317 | 1168.4427 | 1026.9142 |  | 982.4743 | 969.6251 | 1.2603 | 19.0072 | 1.6233 | 1.2994 | -15.6291 | 3.0811 | 9386.86 | 0.7 | 5.879 | -3.9643 | -17.0499 | 3.9266 | 8.5256 | -34.6798 | 15.0966 |  | 168.1968 | 237.3974 | 174.3815 | 62.5163 |  | 155.8764
42838.5471 | 10961 | 1000.5058 | 805.4704 | 164.7707 | 77.1287 | 41.954 | 30.5764 | 66.803 | 28.3611 | 106.851 | 81.6411 | 54.5324 | 32.6035 | 24.5065 | 52.194 | 760.2014 | 764.6258 | 764.148 | 971.8253 | 1007.7014 | 994.3066 | 1063.7386 |  | 1056.5033 | 986.2743 | 805.9178 | 987.327 | 836.1525 | 837.7019 | 846.8519 | 942.2854 | 661.362 | 793.6195 | 763.2307 | 1019.5061 | 1065.1559 |  | 774.1244 |  | 819.3609 | 873.1509 | 514.5384 | 805.005 |  | 454.1206 | 669.5464 | 653.7563 | 861.4548 | 945.5254 | 979.7695 | 970.2889 | 53.5551 | 386.0367 | 92.6243 | 606.2744 | 39.5573 | 62.4103 | 60.4694 | 101.25 | 97.8227 |  |  | 6.1048 | -3.1345 | -64.7188 | 3.1232 | 12.4472 | -197.6883 | 37.9586 | -4.2013 | 18.1088 | 48.1842 | 41.4495 | 0.006287 | 0.0004682 | 0.00071133 | 1026.848 | 1013.6559 | 976.714 | 932.816 | 480.4384 | 100.0203 | 48.4269 | 207.4577 | 93.861 | 60.7721 | 42.7597 | 31.2493 | 29.0975 | 47.3568 | 881.6884 | 358.3666 | 574.6779 | 408.038 | 297.5628 | 1021.1106 | 714.5191 | 102.0365 | 299.656 | 858.5494 | 384.9673 | 996.8105 | 1200.2443 | 1089.2636 | 1072.8483 | 1106.7626 | 1023.0518 |  | 1234.8711 | 1157.1121 | 134.1905 | 48.1623 | 730.2593 | 1032.4188 | 986.7986 | 725.0673 | 1038.3505 | 892.9043 | 1023.3426 | 781.3376 | 949.3424 | 951.088 | 1057.6132 | 831.9818 | 713.113 | 822.1193 | 694.8009 | 677.6132 | 651.6767 |  |  | 760.8282 | 1024.1387 | 1112.1568 | 1155.8357 | 742.1703 |  | 757.5854 |  |  | 942.0906 | 836.9136 | 816.8409 | [5 empty] | 936.2819 | 938.9916 | 1085.381 | 1022.0534 | 947.716 | 988.2178 | 1072.3336 | 983.7058 | 1058.4651 | 983.8017 |  | 1224.876 | 1101.5952 | 1093.0461 | 987.0979 | 1113.7225 | 1003.7996 | 981.8797 | 1083.7834 | 1162.5374 | 1081.6645 | 1082.5604 | 887.2038 | 1119.4435 | 1118.4759 | 1029.5189 | 982.5631 | 901.7564 | 799.6442 | 1051.3829 | 915.834 | 1084.6306 | 1138.4448 | 1026.7503 |  | 991.3171 | 969.9806 | 1.3943 | 19.0072 | 1.6242 | 1.2997 | -15.6076 | 3.081 | 9441.13 | 0.33 | 5.7625 | -3.7882 | -17.2135 | 3.7814 | 8.7029 | -34.6832 | 15.1979 |  | 167.9083 | 237.6389 | 174.5913 | 69.4926 |  | 156.3327
42838.5472 | 10962 | 1001.4649 | 805.8498 | 165.1628 | 77.163 | 41.9563 | 30.5832 | 66.8262 | 28.3597 | 106.8677 | 81.6436 | 54.5388 | 32.6013 | 24.5027 | 52.2012 | 760.3351 | 764.698 | 764.2344 | 969.7698 | 1007.7874 | 993.2435 | 1062.9282 |  | 1056.4038 | 982.8002 | 805.5083 | 987.3161 | 836.1017 | 837.6658 | 846.8141 | 943.1191 | 668.3325 | 793.7605 | 763.3312 | 1019.5068 | 1065.1231 |  | 774.1169 |  | 819.3468 | 873.1169 | 514.9963 | 805.131 |  | 455.2077 | 669.2066 | 653.1503 | 863.0325 | 945.2842 | 979.4354 | 970.0619 | 52.6292 | 385.9406 | 92.5277 | 606.0105 | 39.5548 | 62.2771 | 60.423 | 100.8838 | 97.7765 |  |  | 6.2284 | -3.4893 | -65.1709 | 2.6356 | 12.3763 | -197.7014 | 37.7739 | -3.9621 | 18.0331 | 47.5486 | 41.3683 | 0.0056873 | 0.00025792 | 0.00070804 | 1028.5882 | 1013.674 | 976.7968 | 932.9561 | 479.2134 | 100.0334 | 48.4432 | 207.7271 | 93.8995 | 60.784 | 42.7645 | 31.2579 | 29.1022 | 47.3725 | 871.6189 | 308.098 | 549.7862 | 385.7271 | 292.1252 | 1017.1456 | 711.6348 | 102.0489 | 299.9125 | 858.6397 | 385.8311 | 998.8417 | 1201.8584 | 1085.4526 | 1071.8842 | 1103.6989 | 1023.7808 |  | 1234.3538 | 1156.5285 | 144.5661 | 69.739 | 729.9488 | 1028.4178 | 986.4152 | 724.0775 | 1034.0696 | 892.8246 | 1022.1871 | 781.6891 | 949.334 | 951.9724 | 1058.0088 | 831.6 | 715.5317 | 822.3515 | 694.7753 | 677.9723 | 653.0981 |  |  | 760.7821 | 1024.0776 | 1112.1421 | 1155.8966 | 742.4038 |  | 757.8385 |  |  | 943.8335 | 838.9291 | 818.8236 | [5 empty] | 936.3259 | 939.3794 | 1085.5987 | 1021.8192 | 947.9048 | 989.2159 | 1071.7281 | 983.7938 | 1058.4224 | 983.9242 |  | 1224.0219 | 1100.9378 | 1093.5267 | 985.7485 | 1114.0797 | 1003.7765 | 981.9582 | 1083.6258 | 1163.0482 | 1083.0568 | 1133.0632 | 886.0762 | 1120.8704 | 1148.3169 | 1029.7103 | 982.7718 | 901.7927 | 799.6922 | 1052.1891 | 915.7009 | 1084.2568 | 1136.4377 | 1027.0514 |  | 984.4539 | 970.4204 | 1.4249 | 19.0087 | 1.6228 | 1.2984 | -15.6458 | 3.081 | 9487.3 | 1.24 | 5.8204 | -3.9962 | -17.2704 | 3.4731 | 8.6769 | -34.6797 | 15.1589 |  | 167.8776 | 237.6813 | 173.3289 | 71.3103 |  | 156.7295
42838.5472 | 10963 | 1001.5 | 806.1706 | 165.5936 | 77.2022 | 41.9621 | 30.5944 | 66.8431 | 28.3608 | 106.8813 | 81.6582 | 54.5404 | 32.6052 | 24.5062 | 52.2133 | 760.4244 | 764.7795 | 764.3176 | 971.8949 | 1007.748 | 993.6415 | 1062.8782 |  | 1056.4042 | 983.8083 | 804.0101 | 987.1541 | 836.021 | 837.6096 | 846.7531 | 943.3375 | 657.9492 | 793.3068 | 763.4348 | 1019.5965 | 1065.1856 |  | 774.1032 |  | 819.3439 | 873.1704 | 514.9758 | 805.923 |  | 455.8444 | 667.8275 | 652.9391 | 867.839 | 945.3579 | 978.8764 | 969.7678 | 51.8198 | 385.8247 | 90.4972 | 606.1953 | 39.5377 | 62.1882 | 60.3864 | 100.5842 | 97.7166 |  |  | 6.164 | -2.8013 | -64.9488 | 2.8466 | 11.6041 | -197.6771 | 38.8207 | -3.7505 | 18.2549 | 46.6963 | 41.5541 | 0.0066352 | 0.00055691 | 0.00073597 | 1027.898 | 1013.8824 | 977.0732 | 933.2349 | 480.6669 | 100.0652 | 48.4494 | 207.9625 | 93.9075 | 60.7875 | 42.764 | 31.2564 | 29.1047 | 47.3746 | 955.9267 | 345.8525 | 604.93 | 390.414 | 275.7371 | 1014.9219 | 710.2755 | 102.068 | 300.1705 | 858.7887 | 386.707 | 1001.3381 | 1203.3856 | 1081.6495 | 1070.9332 | 1100.1701 | 1023.73 |  | 1234.6236 | 1156.1439 | 171.4834 | 93.2945 | 729.9444 | 1031.7713 | 987.0197 | 723.7953 | 1036.2414 | 892.9132 | 1022.3781 | 782.1322 | 949.3282 | 951.6674 | 1053.3634 | 832.8176 | 717.6476 | 822.5453 | 694.8577 | 677.9502 | 654.4712 |  |  | 760.7416 | 1023.9423 | 1111.6678 | 1156.1073 | 742.4514 |  | 757.798 |  |  | 944.8095 | 840.6907 | 820.711 | [5 empty] | 936.3759 | 939.5387 | 1085.5583 | 1022.2804 | 947.6393 | 988.5375 | 1071.8154 | 983.8466 | 1058.4395 | 983.97 |  | 1223.3965 | 1100.9741 | 1090.7021 | 985.166 | 1114.0206 | 1003.0813 | 982.0048 | 1082.8065 | 1163.1911 | 1081.8193 | 1097.8259 | 886.8909 | 1121.6443 | 1150.8075 | 1029.7203 | 982.5792 | 901.8122 | 800.1258 | 1051.1203 | 915.6514 | 1083.6427 | 1185.9599 | 1027.0674 |  | 985.1028 | 970.8684 | 1.3086 | 19.0077 | 1.6226 | 1.2989 | -15.6015 | 3.0811 | 9522.55 | 0.62 | 5.7901 | -3.578 | -17.2283 | 3.6068 | 8.4 | -34.6698 | 15.364 |  | 167.808 | 237.8399 | 162.6337 | 64.7384 |  | 156.7137
42838.5472 | 10964 | 1001.9971 | 806.5918 | 166.0402 | 77.2404 | 41.9679 | 30.6034 | 66.8706 | 28.3713 | 106.8926 | 81.6664 | 54.5509 | 32.6163 | 24.5147 | 52.2191 | 760.5614 | 764.8886 | 764.4109 | 971.1911 | 1008.403 | 993.8642 | 1062.6572 |  | 1056.4941 | 987.3269 | 804.9575 | 986.984 | 835.9541 | 837.5559 | 846.6971 | 942.717 | 653.5874 | 795.178 | 763.5161 | 1019.7411 | 1065.4033 |  | 774.0862 |  | 819.3489 | 873.2419 | 515.1331 | 806.0034 |  | 455.841 | 667.8052 | 648.4702 | 870.6718 | 945.459 | 979.5375 | 969.8239 | 51.3679 | 385.7411 | 87.6942 | 606.3676 | 39.5164 | 62.1282 | 60.3531 | 100.3316 | 97.6539 |  |  | 6.1765 | -1.9583 | -64.2036 | 2.4786 | 11.315 | -197.6311 | 37.6675 | -4.0482 | 17.6268 | 46.3011 | 41.3798 | 0.0068373 | 0.00060619 | 0.00067354 | 1029.09 | 1014.3491 | 977.4477 | 933.5114 | 480.8916 | 100.083 | 48.4583 | 208.2011 | 93.937 | 60.7901 | 42.7726 | 31.2612 | 29.1083 | 47.3862 | 993.6777 | 359.024 | 683.2241 | 448.4734 | 329.7346 | 1014.7955 | 711.3248 | 102.0728 | 300.4542 | 858.9892 | 387.6943 | 1004.0444 | 1202.2974 | 1081.4387 | 1069.3302 | 1097.5722 | 1024.2456 |  | 1234.6937 | 1155.2616 | 159.2954 | 71.1582 | 729.9286 | 1032.4584 | 988.1455 | 724.1616 | 1036.6244 | 893.2516 | 1021.8424 | 782.5741 | 949.334 | 950.8541 | 1048.1974 | 833.7732 | 719.8152 | 822.9472 | 694.8755 | 678.1226 | 655.8572 |  |  | 760.6984 | 1023.6842 | 1111.1919 | 1155.6694 | 742.4205 |  | 754.7208 |  |  | 945.9907 | 842.5769 | 822.5409 | [5 empty] | 936.6262 | 940.0169 | 1085.6095 | 1022.2139 | 947.7477 | 989.1969 | 1072.1487 | 983.9095 | 1058.5121 | 984.1282 |  | 1223.4747 | 1100.9541 | 1090.7701 | 985.0623 | 1113.0814 | 1003.3666 | 982.0248 | 1084.5349 | 1163.2169 | 1081.5905 | 1115.6246 | 886.7297 | 1120.894 | 1141.5448 | 1029.0835 | 982.0408 | 901.7529 | 800.5174 | 1049.8212 | 915.6298 | 1083.0854 | 1203.7141 | 1028.5445 |  | 985.0619 | 971.3986 | 1.352 | 19.0073 | 1.6238 | 1.3006 | -15.6409 | 3.081 | 9527.38 | 0.55 | 5.7958 | -2.9915 | -17.129 | 3.3655 | 8.2969 | -34.675 | 15.1381 |  | 167.6743 | 237.5511 | 158.3638 | 56.3824 |  | 157.0077
42838.5472 | 10965 | 1002.9113 | 807.0565 | 166.4695 | 77.2773 | 41.9768 | 30.5884 | 66.8839 | 28.3668 | 106.8939 | 81.6701 | 54.5582 | 32.6184 | 24.5018 | 52.2177 | 760.6812 | 764.9882 | 764.5009 | 971.1101 | 1008.6437 | 993.2648 | 1062.6291 |  | 1056.5296 | 985.1334 | 804.8694 | 986.8224 | 835.8956 | 837.4957 | 846.6491 | 942.6693 | 634.8383 | 797.2748 | 763.6091 | 1019.7916 | 1065.7667 |  | 774.0819 |  | 819.3228 | 873.4083 | 515.1907 | 804.6248 |  | 456.7028 | 667.0275 | 643.7545 | 869.6248 | 944.8743 | 979.1668 | 969.852 | 51.1988 | 385.6673 | 87.31 | 606.6721 | 39.5094 | 62.0636 | 60.3298 | 100.1401 | 97.6261 |  |  | 6.143 | -3.9625 | -65.4088 | 3.1068 | 10.8853 | -197.706 | 37.0977 | -4.3518 | 18.4324 | 47.9528 | 41.4615 | 0.0067535 | 0.00055034 | 0.00070804 | 1028.8011 | 1014.8893 | 977.9155 | 933.8283 | 480.679 | 100.1691 | 48.4857 | 208.4514 | 93.9644 | 60.8078 | 42.7883 | 31.2687 | 29.113 | 47.3982 | 990.5863 | 343.9549 | 654.9708 | 444.028 | 344.0876 | 1015.133 | 710.894 | 102.0836 | 300.7183 | 859.0863 | 388.5684 | 1005.7209 | 1197.2393 | 1076.2127 | 1068.1368 | 1098.6919 | 1024.9087 |  | 1234.4326 | 1154.4153 | 170.8291 | 68.0926 | 730.3763 | 1030.9744 | 991.3136 | 726.6315 | 1042.1602 | 894.3643 | 1020.1575 | 782.9725 | 949.3189 | 951.1267 | 1049.1963 | 834.3871 | 722.1782 | 823.2472 | 694.5388 | 679.8594 | 657.3558 |  |  | 760.6428 | 1023.6588 | 1111.0416 | 1148.4957 | 741.7697 |  | 755.0757 |  |  | 947.1023 | 844.4378 | 824.4081 | [5 empty] | 937.042 | 940.4974 | 1086.0028 | 1022.8224 | 947.4765 | 989.4017 | 1072.8131 | 983.8431 | 1058.5254 | 984.937 |  | 1222.9474 | 1101.7157 | 1091.3332 | 987.1185 | 1112.715 | 1004.6155 | 982.058 | 1083.8189 | 1163.1149 | 1080.3614 | 1108.7105 | 891.8576 | 1120.6127 | 1100.2534 | 1029.0293 | 983.1486 | 901.7676 | 804.6928 | 1046.9888 | 915.7166 | 1084.2618 | 1130.2869 | 1028.4273 |  | 986.8805 | 971.6335 | 1.6041 | 19.0076 | 1.6231 | 1.2997 | -15.6699 | 3.081 | 9523.87 | 1.2 | 5.78 | -4.2536 | -17.2818 | 3.7664 | 8.1366 | -34.6764 | 15.021 |  | 167.6626 | 232.6457 | 158.9084 | 59.3806 |  | 157.3783
42838.5472 | 10966 | 1003.4393 | 807.5536 | 166.9542 | 77.3157 | 41.9753 | 30.5952 | 66.8993 | 28.3653 | 106.927 | 81.6874 | 54.5643 | 32.6243 | 24.5148 | 52.2344 | 760.7804 | 765.0923 | 764.5797 | 973.5863 | 1008.4627 | 994.8212 | 1063.4808 |  | 1056.588 | 981.1461 | 804.5325 | 986.7063 | 835.865 | 837.4597 | 846.5704 | 943.1125 | 624.609 | 796.6214 | 763.6818 | 1019.97 | 1066.1763 |  | 774.0727 |  | 819.3046 | 873.5704 | 515.3443 | 804.9195 |  | 457.3312 | 665.0881 | 645.8186 | 869.006 | 943.406 | 977.4836 | 969.5279 | 51.3104 | 385.7678 | 87.7371 | 606.8486 | 39.5031 | 62.0668 | 60.312 | 99.9987 | 97.6004 |  |  | 6.1252 | -3.1641 | -64.5605 | 2.4306 | 11.3255 | -197.6482 | 37.0826 | -3.2912 | 17.301 | 44.3474 | 41.4563 | 0.0068718 | 0.00055198 | 0.00072119 | 1027.3212 | 1014.7787 | 978.214 | 934.1309 | 482.0748 | 100.2776 | 48.4992 | 208.6949 | 93.9801 | 60.8263 | 42.7966 | 31.2642 | 29.115 | 47.4008 | 1050.9375 | 370.8222 | 658.835 | 424.7214 | 334.3006 | 1016.9432 | 711.2734 | 102.0993 | 300.957 | 859.1467 | 389.4426 | 1007.4099 | 1196.306 | 1078.2059 | 1067.4484 | 1098.3165 | 1025.4719 |  | 1234.1696 | 1154.1743 | 157.0236 | 103.7153 | 732.3216 | 1033.9873 | 995.2864 | 729.1376 | 1045.8529 | 896.4903 | 1021.4876 | 782.9944 | 949.2986 | 951.1344 | 1058.7526 | 835.4 | 725.3596 | 823.4055 | 694.3274 | 683.7464 | 658.6952 |  |  | 760.6031 | 1023.7812 | 1110.3166 | 1150.721 | 741.4493 |  | 758.0862 |  |  | 948.2362 | 846.4504 | 826.3868 | [5 empty] | 937.4346 | 940.5649 | 1086.324 | 1023.307 | 946.4232 | 989.8396 | 1073.2974 | 983.9219 | 1058.3731 | 985.0918 |  | 1222.5652 | 1101.8868 | 1092.8087 | 988.5916 | 1110.0096 | 1005.1499 | 982.1564 | 1082.2304 | 1162.8785 | 1080.9263 | 1105.9371 | 902.6492 | 1119.7667 | 1158.6264 | 1029.3595 | 983.8761 | 901.8362 | 813.4374 | 1044.3592 | 915.7935 | 1083.9228 | 1129.0053 | 1027.2848 |  | 985.9464 | 971.5206 | 1.3937 | 19.0067 | 1.6219 | 1.299 | -15.6417 | 3.081 | 9432.85 | -0.18 | 5.7714 | -3.7971 | -17.1517 | 3.328 | 8.2939 | -34.648 | 15.0078 |  | 167.7277 | 234.1812 | 153.2835 | 59.0754 |  | 157.6802
42838.5472 | 10967 | 1002.9368 | 807.7805 | 167.403 | 77.3614 | 41.9933 | 30.6026 | 66.9271 | 28.3645 | 106.9746 | 81.7063 | 54.5729 | 32.6243 | 24.5119 | 52.2395 | 760.8929 | 765.1871 | 764.6599 | 978.9926 | 1008.4895 | 997.9293 | 1063.9297 |  | 1056.9126 | 982.358 | 804.0996 | 986.5488 | 835.8135 | 837.4097 | 846.5023 | 942.7369 | 622.7881 | 798.5153 | 763.752 | 1020.5112 | 1066.6404 |  | 774.0633 |  | 819.2913 | 873.8274 | 515.6128 | 805.206 |  | 457.3095 | 664.6418 | 645.386 | 863.4907 | 942.2953 | 977.4097 | 969.2596 | 51.7009 | 385.8305 | 85.9497 | 606.6855 | 39.5073 | 62.1424 | 60.2919 | 99.8985 | 97.5559 |  |  | 6.0838 | -1.7927 | -64.4487 | 3.9775 | 10.3333 | -197.7422 | 37.5801 | -3.6546 | 17.5941 | 44.5167 | 41.4122 | 0.0069293 | 0.00058648 | 0.00073104 | 1025.7486 | 1014.2103 | 978.2938 | 934.3358 | 481.2761 | 100.3223 | 48.5141 | 208.9348 | 94.0104 | 60.835 | 42.8025 | 31.2653 | 29.1217 | 47.4127 | 997.666 | 371.2126 | 696.7759 | 451.3647 | 380.661 | 1017.444 | 713.6675 | 102.1214 | 301.2156 | 859.1481 | 390.3284 | 1009.3649 | 1198.7004 | 1068.7831 | 1066.984 | 1097.7645 | 1025.0317 |  | 1234.0936 | 1153.9903 | 155.848 | 59.7856 | 733.2457 | 1038.6836 | 997.4278 | 730.7813 | 1044.0608 | 897.6103 | 1019.1336 | 782.8957 | 949.2845 | 950.348 | 1059.8115 | 835.4158 | 728.5317 | 823.3143 | 695.0377 | 683.0405 | 659.9904 |  |  | 760.5735 | 1024.8222 | 1109.7256 | 1152.1453 | 742.0257 |  | 756.4977 |  |  | 950.0858 | 848.7204 | 828.5916 | [5 empty] | 937.2927 | 940.2346 | 1086.0076 | 1022.9394 | 944.2981 | 990.0887 | 1073.7767 | 983.9595 | 1058.3227 | 984.212 |  | 1222.7782 | 1102.3868 | 1093.4498 | 989.5497 | 1108.9893 | 1005.527 | 982.2824 | 1084.6325 | 1162.3288 | 1081.9273 | 1125.9094 | 906.3749 | 1119.45 | 1147.8667 | 1029.2438 | 984.0345 | 901.8026 | 820.6771 | 1042.5439 | 915.7493 | 1083.9921 | 1161.8455 | 1027.7335 |  | 983.7786 | 971.3126 | 1.3991 | 19.0068 | 1.6238 | 1.3018 | -15.6699 | 3.0809 | 9355.95 | 0.7 | 5.7517 | -2.8574 | -17.1328 | 4.2562 | 7.9221 | -34.6552 | 15.1077 |  | 168.273 | 235.1711 | 159.5022 | 55.6457 |  | 157.4545
42838.5472 | 10968 | 1001.7852 | 807.7396 | 167.8391 | 77.3915 | 41.9929 | 30.605 | 66.9479 | 28.3679 | 106.9322 | 81.7093 | 54.5792 | 32.6288 | 24.5094 | 52.2437 | 761.0145 | 765.2898 | 764.7447 | 981.6473 | 1008.945 | 1000.4374 | 1064.4334 |  | 1057.2485 | 987.334 | 803.7391 | 986.3417 | 835.7459 | 837.3306 | 846.3847 | 942.3097 | 636.9552 | 799.5364 | 763.8701 | 1021.127 | 1067.4999 |  | 774.0363 |  | 819.2874 | 874.139 | 515.8789 | 805.6793 |  | 456.3729 | 665.1318 | 641.6875 | 862.4431 | 942.0167 | 977.924 | 969.1926 | 52.3043 | 385.6837 | 83.4538 | 606.6505 | 39.5317 | 62.2376 | 60.2823 | 99.8538 | 97.5016 |  |  | 6.022 | -1.3603 | -65.1275 | 3.44 | 10.3215 | -197.6935 | 37.4828 | -3.6677 | 18.0107 | 46.0938 | 41.4471 | 0.0068833 | 0.00062098 | 0.00071461 | 1025.5909 | 1013.8183 | 978.1847 | 934.5 | 482.0097 | 100.3199 | 48.5164 | 209.1824 | 94.0262 | 60.8426 | 42.8082 | 31.2724 | 29.1221 | 47.4208 | 937.6873 | 364.1483 | 656.8711 | 442.8674 | 383.0701 | 1017.3662 | 713.7971 | 102.1363 | 301.467 | 858.8277 | 391.2629 | 1011.3112 | 1200.7379 | 1064.5592 | 1067.2023 | 1097.8937 | 1025.2164 |  | 1233.3429 | 1153.3758 | 157.5899 | 72.3808 | 733.1167 | 1039.5014 | 1000.0278 | 732.5524 | 1046.0375 | 898.6348 | 1018.2528 | 782.8663 | 949.2545 | 949.8711 | 1059.4949 | 834.5352 | 731.5149 | 823.1997 | 695.0946 | 684.507 | 661.2167 |  |  | 760.5302 | 1023.6733 | 1109.9099 | 1153.1995 | 740.1041 |  | 756.0738 |  |  | 951.6114 | 851.804 | 831.4448 | [5 empty] | 936.7196 | 939.8828 | 1085.7205 | 1022.8686 | 943.1883 | 989.6138 | 1074.038 | 984.0142 | 1058.199 | 984.2437 |  | 1222.8109 | 1103.4077 | 1093.0423 | 990.9893 | 1108.9391 | 1004.8476 | 982.3436 | 1085.3391 | 1161.4456 | 1082.3262 | 1118.9108 | 908.8244 | 1120.1462 | 1135.1165 | 1030.521 | 983.7948 | 901.7957 | 826.9987 | 1041.2765 | 915.5938 | 1082.3721 | 1119.6856 | 1027.7299 |  | 985.8546 | 971.1045 | 1.2561 | 19.0078 | 1.6243 | 1.301 | -15.5761 | 3.0809 | 9291.34 | 1 | 5.7221 | -2.4897 | -17.2273 | 3.9592 | 7.9192 | -34.6581 | 15.0912 |  | 167.6733 | 235.8883 | 166.12 | 60.1222 |  | 157.5684
42838.5472 | 10969 | 1000.2806 | 807.6416 | 168.2899 | 77.4314 | 42.0064 | 30.6127 | 66.9684 | 28.3794 | 106.9496 | 81.7154 | 54.5837 | 32.6381 | 24.5165 | 52.2556 | 761.1369 | 765.3926 | 764.8354 | 982.1568 | 1009.4091 | 1000.3674 | 1067.0465 |  | 1057.3296 | 986.6877 | 803.2335 | 986.1824 | 835.6985 | 837.2747 | 846.2019 | 942.4812 | 652.5564 | 797.3211 | 763.9621 | 1021.5301 | 1066.7881 |  | 774.0165 |  | 819.2776 | 874.0593 | 516.4937 | 806.8899 |  | 456.1648 | 665.8336 | 637.4081 | 858.7192 | 942.0547 | 979.6362 | 969.3617 | 51.9342 | 385.4152 | 82.4877 | 606.8698 | 39.5122 | 62.3004 | 60.2725 | 99.8305 | 97.4132 |  |  | 6.1699 | -0.54087 | -63.5551 | 4.0859 | 8.0813 | -197.6686 | 37.3212 | -3.5297 | 18.3195 | 47.0813 | 41.477 | 0.0068521 | 0.00070476 | 0.00074254 | 1024.8584 | 1013.4039 | 978.1402 | 934.492 | 483.2142 | 100.3834 | 48.5292 | 209.4423 | 94.0568 | 60.8587 | 42.8092 | 31.2705 | 29.1148 | 47.4249 | 968.1508 | 332.6823 | 657.5858 | 429.0974 | 342.8517 | 1017.932 | 714.0923 | 102.1342 | 301.7323 | 858.4652 | 392.2869 | 1013.6528 | 1204.6262 | 1066.5285 | 1066.831 | 1096.3302 | 1024.3862 |  | 1231.9343 | 1152.7698 | 169.6613 | 89.6403 | 733.3405 | 1036.0295 | 1000.4858 | 732.3321 | 1041.3304 | 898.1051 | 1016.7754 | 782.5943 | 949.2118 | 950.3047 | 1072.2081 | 832.9052 | 734.1627 | 823.0324 | 694.3376 | 685.9186 | 661.8717 |  |  | 760.4872 | 1023.4678 | 1109.8724 | 1153.2531 | 741.1765 |  | 756.0758 |  |  | 951.1453 | 855.4475 | 834.7507 | [5 empty] | 936.3024 | 939.8437 | 1085.564 | 1022.9389 | 942.917 | 989.1978 | 1072.7479 | 984.1255 | 1057.9686 | 984.3177 |  | 1222.5549 | 1104.1681 | 1094.8635 | 991.253 | 1109.7684 | 1004.4603 | 982.3818 | 1085.0849 | 1161.0755 | 1082.0538 | 1124.8549 | 913.3131 | 1120.0845 | 1133.2769 | 1032.2359 | 983.5972 | 901.7671 | 828.9118 | 1040.8693 | 915.5553 | 1080.6673 | 1163.5819 | 1026.5803 |  | 988.1526 | 970.8726 | 1.3434 | 19.0083 | 1.6235 | 1.2998 | -15.6156 | 3.0809 | 9278.93 | 0.31 | 5.7915 | -1.5705 | -17.0244 | 4.3166 | 7.0121 | -34.6796 | 15.069 |  | 167.5672 | 235.9261 | 163.074 | 60.14 |  | 157.1505
42838.5472 | 10970 | 999.3728 | 807.4793 | 168.7501 | 77.4739 | 42.005 | 30.6251 | 66.9907 | 28.3841 | 106.9601 | 81.7232 | 54.5891 | 32.6334 | 24.5175 | 52.2679 | 761.2449 | 765.4917 | 764.9176 | 981.4858 | 1009.407 | 999.1284 | 1068.0124 |  | 1057.3079 | 981.4622 | 803.1994 | 986.0334 | 835.6498 | 837.2459 | 846.0722 | 942.8396 | 648.5073 | 796.1981 | 764.0667 | 1021.7533 | 1065.4661 |  | 774.0087 |  | 819.2606 | 873.9832 | 516.8099 | 808.0515 |  | 456.7038 | 665.4742 | 639.0942 | 863.3954 | 942.6843 | 978.3124 | 968.9192 | 52.0672 | 385.1048 | 80.7671 | 607.0491 | 39.4726 | 62.2533 | 60.2666 | 99.7875 | 97.3279 |  |  | 6.0253 | 0.024903 | -63.9355 | 3.5057 | 9.5303 | -197.6357 | 38.3108 | -3.3057 | 18.058 | 46.4041 | 41.4706 | 0.0067946 | 0.0004912 | 0.00076554 | 1024.105 | 1013.6929 | 978.3249 | 934.5429 | 482.2988 | 100.4274 | 48.5477 | 209.7018 | 94.0758 | 60.8753 | 42.8203 | 31.2772 | 29.1353 | 47.4296 | 1032.4001 | 433.3929 | 665.6522 | 431.3424 | 323.8835 | 1019.2688 | 714.8556 | 102.1489 | 301.9647 | 858.1854 | 393.2178 | 1015.2495 | 1205.311 | 1077.1447 | 1065.202 | 1100.0638 | 1023.0224 |  | 1230.3839 | 1152.5411 | 163.1495 | 68.8315 | 734.5582 | 1038.9478 | 999.5888 | 731.4003 | 1043.1278 | 898.3539 | 1016.1308 | 782.6009 | 949.1722 | 950.5076 | 1071.7393 | 833.3413 | 736.2617 | 822.8925 | 694.3211 | 685.0497 | 662.3325 |  |  | 760.4491 | 1023.2426 | 1110.5116 | 1153.4657 | 741.2111 |  | 756.0486 |  |  | 950.4488 | 859.2227 | 838.2451 | [5 empty] | 936.1901 | 939.7357 | 1084.9218 | 1023.077 | 942.848 | 989.0188 | 1071.9678 | 984.1198 | 1057.8194 | 984.4061 |  | 1221.2094 | 1104.577 | 1095.986 | 989.9592 | 1110.6045 | 1004.5412 | 982.4131 | 1085.1078 | 1160.7583 | 1081.9554 | 1108.8827 | 917.861 | 1118.9817 | 1108.8276 | 1031.897 | 983.6981 | 901.7774 | 830.2758 | 1040.805 | 915.6378 | 1079.7604 | 1140.5747 | 1027.384 |  | 986.554 | 970.6894 | 0.93479 | 19.0064 | 1.6241 | 1.3004 | -15.5614 | 3.0809 | 9361.5 | 0.67 | 5.7229 | 0.33693 | -17.072 | 3.9976 | 7.6108 | -34.6584 | 15.2594 |  | 167.4507 | 236.0543 | 156.7372 | 59.4953 |  | 156.4443
42838.5473 | 10971 | 999.0898 | 806.7681 | 169.2153 | 77.5021 | 42.0117 | 30.6269 | 67.0102 | 28.3795 | 106.9626 | 81.7368 | 54.5986 | 32.6394 | 24.5159 | 52.2728 | 761.3314 | 765.5704 | 765.0141 | 981.4002 | 1009.1711 | 999.9834 | 1068.692 |  | 1057.3644 | 979.3159 | 803.4411 | 985.892 | 835.5868 | 837.1729 | 845.9937 | 942.895 | 640.3976 | 795.395 | 764.1505 | 1021.9221 | 1055.4513 |  | 773.9953 |  | 819.2339 | 873.9434 | 516.8504 | 809.3508 |  | 457.5494 | 667.0098 | 639.7038 | 861.3251 | 941.9521 | 976.6069 | 968.732 | 52.0861 | 384.6447 | 79.297 | 607.1579 | 39.4487 | 62.2108 | 60.2518 | 99.7721 | 97.2551 |  |  | 6.0818 | -0.71041 | -64.2825 | 3.5182 | 9.8109 | -197.7113 | 38.343 | -3.5908 | 18.7126 | 48.3301 | 41.5054 | 0.0068866 | 0.00078033 | 0.00073104 | 1023.6051 | 1013.2928 | 978.4009 | 934.5401 | 483.817 | 100.4541 | 48.5491 | 209.9622 | 94.1088 | 60.8827 | 42.8255 | 31.2749 | 29.1329 | 47.4396 | 980.1809 | 496.5627 | 615.6343 | 440.7009 | 325.7693 | 1019.9019 | 714.0784 | 102.1596 | 302.1953 | 857.8372 | 394.1701 | 1016.4952 | 1204.4744 | 1088.284 | 1064.0532 | 1102.0683 | 1021.8525 |  | 1228.8595 | 1152.2394 | 167.0099 | 69.8982 | 733.7403 | 1038.4523 | 998.1962 | 729.8522 | 1037.6284 | 897.6378 | 1015.8654 | 782.6268 | 949.1337 | 950.284 | 1067.338 | 834.1756 | 737.658 | 822.4923 | 694.2167 | 681.6621 | 662.905 |  |  | 760.4063 | 1022.8905 | 1111.2662 | 1152.3384 | 740.1886 |  | 757.9316 |  |  | 950.2055 | 860.9991 | 840.6368 | [5 empty] | 935.7629 | 939.7442 | 1084.3337 | 1022.8577 | 944.016 | 988.9648 | 1071.779 | 984.1362 | 1057.6713 | 984.434 |  | 1220.2521 | 1104.3931 | 1097.073 | 987.5114 | 1112.7273 | 1004.7558 | 982.4068 | 1084.7933 | 1160.5612 | 1082.1593 | 1133.2575 | 918.7624 | 1117.7109 | 1048.0129 | 1030.5853 | 982.8354 | 901.811 | 825.2952 | 1041.5338 | 915.6088 | 1080.5153 | 1133.8104 | 1026.7398 |  | 987.0601 | 970.4629 | 0.72258 | 19.0094 | 1.6248 | 1.301 | -15.6071 | 3.081 | 9408.29 | 0.75 | 5.7495 | -1.801 | -17.1322 | 4.008 | 7.7167 | -34.6414 | 15.2554 |  | 167.2681 | 235.2605 | 162.9199 | 64.7966 |  | 155.8432
42838.5473 | 10972 | 1001.8252 | 806.9461 | 169.6483 | 77.5348 | 42.0164 | 30.6238 | 67.0128 | 28.3838 | 106.9839 | 81.7532 | 54.6091 | 32.6514 | 24.5171 | 52.2767 | 761.4748 | 765.678 | 765.0848 | 981.4896 | 1009.2947 | 1000.5544 | 1070.672 |  | 1057.327 | 981.2277 | 803.5086 | 985.7851 | 835.5271 | 837.1209 | 845.9142 | 942.7873 | 627.969 | 795.7138 | 764.2385 | 1022.0367 | 1049.9253 |  | 773.9727 |  | 819.2332 | 874.1168 | 517.1568 | 806.0708 |  | 456.905 | 667.9335 | 639.0591 | 860.4834 | 943.171 | 978.1796 | 968.7152 | 52.6248 | 384.2638 | 80.2522 | 607.5636 | 39.4576 | 62.1617 | 60.2472 | 99.7554 | 97.1876 |  |  | 6.1935 | -1.907 | -64.9744 | 2.9143 | 10.9635 | -197.6902 | 38.0716 | -3.652 | 18.4875 | 47.3702 | 41.5398 | 0.0068981 | 0.00067683 | 0.00074583 | 1023.4069 | 1012.8804 | 978.357 | 934.5047 | 483.592 | 100.3992 | 48.5419 | 210.1786 | 94.1295 | 60.884 | 42.8252 | 31.2826 | 29.131 | 47.4489 | 997.7317 | 517.1493 | 635.942 | 451.9372 | 348.0757 | 1020.9501 | 713.6279 | 102.1614 | 302.4094 | 857.3834 | 395.146 | 1018.3586 | 1210.7817 | 1089.7936 | 1063.0257 | 1101.3264 | 1021.5116 |  | 1227.8638 | 1151.6348 | 153.0173 | 61.3555 | 731.1599 | 1039.8067 | 993.2103 | 725.0686 | 1029.9277 | 895.0974 | 1015.8057 | 782.3979 | 949.1015 | 949.9875 | 1059.5919 | 835.0205 | 740.6334 | 822.4204 | 694.9418 | 681.1921 | 663.3838 |  |  | 760.3526 | 1022.3151 | 1111.2323 | 1152.0914 | 740.5715 |  | 757.4144 |  |  | 948.124 | 862.7755 | 842.7143 | [5 empty] | 935.5357 | 940.2594 | 1083.8131 | 1022.521 | 946.1528 | 988.4452 | 1070.9913 | 984.1574 | 1057.6698 | 984.4598 |  | 1220.4597 | 1103.3293 | 1097.6676 | 987.4852 | 1113.0166 | 1004.852 | 982.4387 | 1085.6144 | 1160.863 | 1083.1263 | 1109.0477 | 914.5037 | 1116.5755 | 1098.3373 | 1029.5926 | 982.8062 | 901.8062 | 822.0184 | 1044.7655 | 915.3364 | 1080.3734 | 1184.3916 | 1025.9576 |  | 989.0846 | 970.2352 | 0.55989 | 19.0081 | 1.6244 | 1.3006 | -15.6096 | 3.081 | 9445.69 | 0.07 | 5.8018 | -2.9523 | -17.2327 | 3.6496 | 8.1626 | -34.6613 | 15.2108 |  | 166.9697 | 235.0924 | 161.6009 | 62.392 |  | 155.6827
42838.5473 | 10973 | 1002.5938 | 807.3596 | 170.133 | 77.5821 | 42.0346 | 30.6277 | 67.0444 | 28.3903 | 106.991 | 81.7679 | 54.6187 | 32.6517 | 24.5211 | 52.2905 | 761.6142 | 765.776 | 765.1481 | 980.9697 | 1009.2817 | 999.9465 | 1071.4278 |  | 1057.1062 | 982.4169 | 803.3435 | 985.6575 | 835.4413 | 837.061 | 845.8434 | 942.4979 | 639.7298 | 792.1604 | 764.3358 | 1021.9156 | 1048.5529 |  | 773.9488 |  | 819.2235 | 874.1694 | 517.4579 | 804.9729 |  | 457.3128 | 667.625 | 637.1845 | 857.2718 | 942.8801 | 977.9974 | 968.78 | 54.2687 | 384.0515 | 81.1806 | 607.8314 | 39.446 | 62.1353 | 60.2392 | 99.7231 | 97.1229 |  |  | 6.0726 | -0.92068 | -64.2766 | 3.1213 | 9.7484 | -197.6515 | 38.3489 | -3.4528 | 18.5075 | 46.1255 | 41.6056 | 0.006857 | 0.00072119 | 0.00073597 | 1023.601 | 1012.901 | 978.4278 | 934.6086 | 483.5362 | 100.3906 | 48.5506 | 210.4248 | 94.1514 | 60.9008 | 42.8321 | 31.2901 | 29.1349 | 47.4589 | 994.216 | 536.4249 | 623.1153 | 409.4156 | 340.1003 | 1021.3121 | 712.2234 | 102.1817 | 302.6183 | 857.0674 | 396.2461 | 1020.7734 | 1223.6126 | 1069.786 | 1061.9573 | 1099.6257 | 1022.0772 |  | 1226.3241 | 1150.7961 | 170.7611 | 74.9658 | 731.3197 | 1055.0596 | 994.7909 | 725.748 | 1031.0357 | 895.5195 | 1016.2787 | 782.5195 | 949.0534 | 949.6456 | 1068.3109 | 834.3609 | 742.8094 | 822.2826 | 695.1499 | 679.4917 | 663.898 |  |  | 760.3141 | 1021.8409 | 1110.3981 | 1151.8702 | 740.3264 |  | 758.1088 |  |  | 946.1806 | 865.6627 | 845.4838 | [5 empty] | 935.3763 | 940.7448 | 1083.2498 | 1021.9359 | 946.5398 | 987.9055 | 1069.1199 | 984.1362 | 1057.714 | 984.4862 |  | 1221.0145 | 1102.6542 | 1098.0636 | 987.3684 | 1113.8713 | 1005.3257 | 982.4293 | 1082.7968 | 1161.5609 | 1083.6379 | 1090.0088 | 911.5938 | 1116.3139 | 1076.669 | 1030.1137 | 982.7991 | 901.8157 | 820.1866 | 1047.473 | 915.106 | 1078.9182 | 1058.454 | 1027.263 |  | 986.4267 | 970.0831 | 1.1605 | 19.0098 | 1.6229 | 1.3009 | -15.5982 | 3.0809 | 9440.24 | 1.01 | 5.7447 | -2.051 | -17.1371 | 3.7764 | 7.6964 | -34.6554 | 15.265 |  | 166.724 | 234.9642 | 162.2097 | 63.3557 |  | 156.0002
42838.5473 | 10974 | 1002.7503 | 807.7535 | 170.5774 | 77.6107 | 42.0346 | 30.6259 | 67.0682 | 28.396 | 107.0058 | 81.7679 | 54.6229 | 32.6503 | 24.5186 | 52.2959 | 761.7217 | 765.8699 | 765.2315 | 982.2766 | 1009.2056 | 1001.3113 | 1071.6286 |  | 1056.8976 | 982.8271 | 803.2433 | 985.577 | 835.3877 | 837.0061 | 845.7234 | 942.3858 | 629.2158 | 790.6378 | 764.4344 | 1021.8909 | 1047.7959 |  | 773.9399 |  | 819.2135 | 874.0367 | 517.7922 | 804.9925 |  | 457.9197 | 668.4201 | 634.9121 | 852.105 | 941.7416 | 977.2496 | 968.8874 | 55.9327 | 383.8398 | 80.9757 | 607.8535 | 39.4223 | 62.2865 | 60.2321 | 99.6849 | 97.097 |  |  | 6.095 | -0.48633 | -64.3705 | 4.2673 | 8.1832 | -197.6817 | 37.3251 | -3.8031 | 18.6465 | 45.9528 | 41.6971 | 0.0069046 | 0.00055034 | 0.00076061 | 1023.8245 | 1012.6786 | 978.513 | 934.7669 | 485.1065 | 100.383 | 48.549 | 210.6653 | 94.1789 | 60.9122 | 42.8341 | 31.2887 | 29.1349 | 47.4702 | 988.8374 | 533.047 | 618.4494 | 404.8145 | 338.6008 | 1023.0186 | 712.3257 | 102.2048 | 302.8566 | 856.9502 | 397.3862 | 1024.9393 | 1239.925 | 1064.9394 | 1061.0528 | 1096.9022 | 1021.7833 |  | 1224.8416 | 1150.1473 | 163.3754 | 65.1217 | 730.4474 | 1042.6394 | 993.0861 | 724.5534 | 1034.0182 | 895.1735 | 1015.2305 | 782.7938 | 949.0243 | 949.5107 | 1053.4344 | 835.102 | 745.1052 | 822.0633 | 695.3256 | 678.6533 | 664.4472 |  |  | 760.2681 | 1021.7024 | 1109.986 | 1151.6828 | 741.5831 |  | 757.8075 |  |  | 946.2139 | 871.1369 | 849.9439 | [5 empty] | 935.2024 | 940.6601 | 1083.2352 | 1021.6961 | 944.9919 | 987.4249 | 1069.8619 | 984.1861 | 1057.7376 | 984.1231 |  | 1220.0939 | 1101.9409 | 1097.6036 | 987.4992 | 1115.7413 | 1005.7622 | 982.4237 | 1083.1408 | 1162.1244 | 1083.3501 | 1117.0717 | 911.2155 | 1116.2547 | 1017.1768 | 1029.1556 | 982.9597 | 901.7563 | 819.323 | 1051.0931 | 914.9207 | 1078.8223 | 1171.4712 | 1027.439 |  | 990.0213 | 969.9456 | 1.0181 | 19.009 | 1.6247 | 1.3023 | -15.6245 | 3.0809 | 9356.58 | 0.5 | 5.755 | -1.4913 | -17.1568 | 4.4174 | 7.0494 | -34.6477 | 15.0554 |  | 166.6532 | 234.8474 | 163.8381 | 63.9077 |  | 155.8653
42838.5473 | 10975 | 1003.262 | 808.4134 | 171.0349 | 77.6512 | 42.0498 | 30.6337 | 67.0849 | 28.402 | 107.0209 | 81.7759 | 54.629 | 32.6616 | 24.5206 | 52.3091 | 761.864 | 765.9817 | 765.3307 | 984.3088 | 1009.4366 | 1003.4576 | 1071.9121 |  | 1056.8225 | 982.6802 | 802.0063 | 984.8252 | 835.3171 | 836.9592 | 845.4265 | 941.9402 | 626.2113 | 788.9417 | 764.5163 | 1022.0221 | 1047.3342 |  | 773.9334 |  | 819.2046 | 873.9624 | 518.0254 | 805.1698 |  | 459.0864 | 668.2652 | 638.313 | 859.866 | 942.1481 | 979.9234 | 969.3996 | 57.3512 | 383.5325 | 79.4534 | 607.53 | 39.3722 | 62.3896 | 60.2196 | 99.6191 | 97.0892 |  |  | 6.0799 | -2.8684 | -64.3705 | 3.9177 | 9.8713 | -197.6889 | 37.2397 | -3.9345 | 17.8562 | 45.3599 | 41.5547 | 0.0067831 | 0.00072776 | 0.00076061 | 1024.4384 | 1012.6388 | 978.5765 | 934.8748 | 484.3744 | 100.3902 | 48.566 | 210.8961 | 94.2057 | 60.9277 | 42.8431 | 31.2962 | 29.1315 | 47.4906 | 950.2963 | 554.7174 | 568.93 | 405.6479 | 362.8999 | 1023.7847 | 711.2053 | 102.206 | 303.0853 | 856.9715 | 398.4441 | 1030.5654 | 1252.7818 | 1063.4174 | 1060.6877 | 1093.0346 | 1022.3762 |  | 1223.8351 | 1149.7911 | 174.6249 | 62.6063 | 729.9312 | 1038.1267 | 990.9267 | 723.7917 | 1034.7911 | 894.9949 | 1016.8049 | 782.6681 | 948.9588 | 948.9796 | 1043.2665 | 835.9577 | 747.6134 | 821.8856 | 695.2743 | 678.8132 | 665.1162 |  |  | 760.2428 | 1021.3592 | 1110.0218 | 1151.7599 | 742.0325 |  | 757.4243 |  |  | 947.4505 | 875.1954 | 853.6063 | [5 empty] | 935.2232 | 940.8044 | 1083.2383 | 1021.7111 | 944.0659 | 987.2932 | 1070.3564 | 984.2786 | 1057.6502 | 984.107 |  | 1220.7517 | 1101.7425 | 1096.647 | 988.6563 | 1115.6136 | 1005.5121 | 982.4774 | 1089.2877 | 1163.0614 | 1082.6235 | 1102.1758 | 918.9979 | 1115.4528 | 1116.7512 | 1029.8103 | 983.1569 | 901.7718 | 819.3877 | 1049.9399 | 915.2355 | 1077.5019 | 1194.1815 | 1027.0178 |  | 986.0881 | 969.8163 | 0.7465 | 19.0099 | 1.6246 | 1.3013 | -15.6942 | 3.0809 | 9258.08 | 1.17 | 5.7471 | -3.6214 | -17.1554 | 4.2323 | 7.7507 | -34.6854 | 15.0542 |  | 166.4754 | 234.8992 | 168.5843 | 69.0426 |  | 156.1839
42838.5473 | 10976 | 1002.8722 | 809.009 | 171.4785 | 77.6851 | 42.0492 | 30.6327 | 67.1007 | 28.3963 | 107.0216 | 81.7886 | 54.6362 | 32.6551 | 24.5166 | 52.3097 | 761.9847 | 766.0615 | 765.3961 | 983.0659 | 1009.5668 | 1002.0146 | 1072.5374 |  | 1056.7364 | 981.1296 | 803.5778 | 984.455 | 835.2571 | 836.8943 | 845.272 | 941.05 | 637.9438 | 788.3153 | 764.5987 | 1022.1044 | 1047.1083 |  | 773.9136 |  | 819.2101 | 874.1118 | 518.185 | 805.3653 |  | 459.9474 | 668.7502 | 641.4853 | 861.9401 | 941.9681 | 979.5146 | 969.7278 | 58.3633 | 383.4313 | 78.6011 | 606.6211 | 39.3345 | 62.4623 | 60.2191 | 99.5925 | 97.0828 |  |  | 6.2888 | -5.8366 | -64.592 | 3.6404 | 11.2316 | -197.6383 | 37.17 | -4.0055 | 18.5696 | 47.5374 | 41.5461 | 0.0068389 | 0.00053391 | 0.00072611 | 1024.4229 | 1012.7306 | 978.6156 | 934.9046 | 484.9515 | 100.4444 | 48.5819 | 211.1283 | 94.2368 | 60.9471 | 42.8596 | 31.3097 | 29.1387 | 47.5085 | 896.1527 | 568.2334 | 515.5339 | 389.5092 | 352.8506 | 1023.9967 | 709.0598 | 102.2123 | 303.3111 | 857.1557 | 399.5096 | 1035.6349 | 1261.0053 | 1061.7141 | 1060.4144 | 1089.559 | 1022.7843 |  | 1222.57 | 1149.4541 | 151.3624 | 59.8025 | 729.9194 | 1035.5385 | 991.2213 | 724.0555 | 1034.213 | 895.275 | 1018.6119 | 782.5211 | 948.8633 | 947.9225 | 1030.1018 | 835.7077 | 749.7492 | 821.8024 | 695.3455 | 679.0516 | 665.7122 |  |  | 760.1963 | 1021.0167 | 1109.9742 | 1152.2693 | 741.8962 |  | 757.2424 |  |  | 947.514 | 878.6164 | 856.7988 | [5 empty] | 935.3139 | 940.7432 | 1083.1844 | 1021.6397 | 944.1216 | 987.5837 | 1071.1241 | 984.1775 | 1057.579 | 984.3612 |  | 1220.9703 | 1102.8065 | 1097.7379 | 994.1501 | 1115.0239 | 1006.0457 | 982.6146 | 1090.8473 | 1163.0166 | 1081.574 | 1127.3123 | 920.5087 | 1114.8704 | 1133.7605 | 1028.7046 | 983.2991 | 901.8634 | 819.1895 | 1047.4996 | 915.2973 | 1076.1377 | 1179.8314 | 1025.531 |  | 988.8092 | 969.6895 | 0.48885 | 19.009 | 1.6235 | 1.3001 | -15.6829 | 3.0808 | 9201.87 | 1.01 | 5.8446 | -5.1671 | -17.1893 | 4.0808 | 8.2662 | -34.6753 | 15.0377 |  | 166.2988 | 235.2491 | 174.7287 | 74.2745 |  | 156.4059
42838.5473 | 10977 | 1002.8689 | 809.333 | 171.9326 | 77.7289 | 42.0538 | 30.6388 | 67.1306 | 28.4046 | 107.0354 | 81.8105 | 54.6437 | 32.6592 | 24.5259 | 52.3243 | 762.1093 | 766.1784 | 765.4962 | 983.9414 | 1009.7211 | 1002.3059 | 1073.8005 |  | 1057.0032 | 981.564 | 803.7054 | 984.369 | 835.1948 | 836.8522 | 845.1311 | 940.2048 | 641.7565 | 790.7982 | 764.6808 | 1022.4299 | 1046.4641 |  | 773.8957 |  | 819.1912 | 874.5173 | 518.1113 | 805.5549 |  | 460.7643 | 669.546 | 638.9231 | 855.4215 | 940.7024 | 978.6115 | 969.7125 | 58.5713 | 383.5019 | 78.2974 | 606.2961 | 39.3093 | 62.4806 | 60.2134 | 99.5849 | 97.0876 |  |  | 6.074 | -3.3257 | -65.2379 | 3.7186 | 10.3261 | -197.704 | 36.5477 | -4.1573 | 18.5215 | 46.3668 | 41.4712 | 0.0068291 | 0.00064397 | 0.00071297 | 1025.7611 | 1013.3303 | 978.8955 | 935.0605 | 486.4439 | 100.4835 | 48.5854 | 211.3468 | 94.2576 | 60.9485 | 42.8525 | 31.3017 | 29.1342 | 47.4978 | 921.373 | 571.9488 | 610.7043 | 390.4538 | 343.7754 | 1023.6323 | 708.7281 | 102.2158 | 303.513 | 857.4204 | 400.6007 | 1040.0516 | 1264.0625 | 1061.2735 | 1060.3071 | 1095.3109 | 1022.6792 |  | 1221.6165 | 1149.2508 | 165.8752 | 95.4546 | 730.0693 | 1035.6919 | 991.6349 | 724.2929 | 1027.4071 | 895.4706 | 1018.5555 | 782.8125 | 948.8209 | 947.1294 | 1022.3509 | 835.7218 | 751.5534 | 821.8012 | 695.1601 | 680.4808 | 666.0561 |  |  | 760.15 | 1020.6943 | 1110.4247 | 1152.5175 | 741.5576 |  | 757.7526 |  |  | 948.3911 | 881.8918 | 859.8412 | [5 empty] | 935.5451 | 940.7361 | 1082.6758 | 1021.4259 | 945.0893 | 987.6177 | 1070.1544 | 984.2908 | 1057.4396 | 984.2211 |  | 1222.6591 | 1102.0826 | 1098.4031 | 997.6629 | 1115.7459 | 1006.8935 | 982.6433 | 1091.0594 | 1164.1864 | 1080.8767 | 1125.3171 | 919.1777 | 1116.3767 | 1085.6686 | 1031.1442 | 983.4323 | 901.8938 | 819.3464 | 1049.9679 | 915.2134 | 1078.2234 | 1234.2167 | 1027.4731 |  | 987.0861 | 969.4993 | 0.49552 | 19.0098 | 1.6248 | 1.3022 | -15.5916 | 3.0809 | 9161.67 | 1.03 | 5.7435 | -3.9021 | -17.2824 | 4.1261 | 7.9231 | -34.6685 | 14.9059 |  | 166.1327 | 235.4066 | 171.7056 | 63.5919 |  | 156.3567
42838.5473 | 10978 | 1001.3336 | 809.2893 | 172.3891 | 77.7715 | 42.0583 | 30.645 | 67.1556 | 28.41 | 107.0498 | 81.8152 | 54.6458 | 32.6649 | 24.5369 | 52.3329 | 762.2689 | 766.2699 | 765.591 | 985.0023 | 1010.2455 | 1002.4413 | 1076.4618 |  | 1057.0457 | 985.1728 | 803.743 | 984.2712 | 835.1088 | 836.7908 | 845.0346 | 939.6244 | 644.0493 | 791.7416 | 764.7522 | 1022.7654 | 1045.9155 |  | 773.8865 |  | 819.1813 | 874.9264 | 517.8617 | 813.6747 |  | 461.6216 | 670.3638 | 639.6262 | 860.5708 | 940.5712 | 978.5597 | 969.82 | 58.4466 | 383.519 | 79.8194 | 605.9369 | 39.3009 | 62.4309 | 60.209 | 99.572 | 97.0974 |  |  | 6.1561 | -4.1077 | -64.4717 | 3.984 | 10.5869 | -197.6981 | 37.0031 | -4.1566 | 18.4017 | 47.078 | 41.553 | 0.0068044 | 0.00055526 | 0.00074254 | 1025.2321 | 1013.1082 | 979.0766 | 935.3227 | 485.9536 | 100.6026 | 48.6165 | 211.5471 | 94.278 | 60.9559 | 42.8585 | 31.3035 | 29.1402 | 47.5114 | 1016.9974 | 571.7344 | 687.5445 | 445.1031 | 349.1178 | 1023.9567 | 709.5854 | 102.2272 | 303.7085 | 857.492 | 401.8964 | 1045.6586 | 1271.1735 | 1061.1211 | 1060.0189 | 1099.1498 | 1022.7776 |  | 1220.874 | 1149.2972 | 156.4108 | 66.1425 | 730.8899 | 1038.3943 | 993.6026 | 726.0073 | 1022.2075 | 896.3961 | 1018.5016 | 783.0353 | 948.8028 | 947.1359 | 1022.2077 | 835.4003 | 752.9677 | 821.7628 | 694.87 | 682.8914 | 666.5585 |  |  | 760.1084 | 1020.5855 | 1110.7571 | 1154.0062 | 741.0488 |  | 756.0633 |  |  | 948.2244 | 884.3772 | 862.2982 | [5 empty] | 935.9526 | 941.0669 | 1082.82 | 1021.9491 | 945.4 | 987.4251 | 1069.9927 | 984.429 | 1057.4934 | 984.3048 |  | 1222.7254 | 1102.1836 | 1098.4993 | 998.0555 | 1114.6514 | 1006.8973 | 982.6945 | 1089.5292 | 1164.0801 | 1081.6544 | 1116.3114 | 919.0555 | 1117.1184 | 1081.9514 | 1032.1709 | 983.9688 | 901.9417 | 826.6827 | 1051.0757 | 915.044 | 1079.0383 | 1211.3631 | 1028.5913 |  | 986.871 | 969.3797 | 0.47549 | 19.0093 | 1.6247 | 1.3028 | -15.6168 | 3.0809 | 9107.69 | 1.09 | 5.782 | -4.3385 | -17.188 | 4.2727 | 8.0224 | -34.6673 | 14.9982 |  | 166.0774 | 236.4186 | 161.2773 | 55.3336 |  | 156.4068
42838.5473 | 10979 | 1000.1238 | 809.1394 | 172.846 | 77.8071 | 42.0671 | 30.6484 | 67.1695 | 28.4165 | 107.0597 | 81.817 | 54.6519 | 32.6775 | 24.536 | 52.3371 | 762.4314 | 766.356 | 765.6591 | 985.0995 | 1010.5424 | 1002.4588 | 1076.6194 |  | 1056.9363 | 985.9314 | 803.3759 | 984.1792 | 835.051 | 836.7249 | 844.9405 | 940.0949 | 650.2886 | 792.8845 | 764.8415 | 1022.7723 | 1045.7859 |  | 773.8719 |  | 819.1807 | 875.1534 | 517.9061 | 820.4887 |  | 462.24 | 669.2107 | 638.6747 | 865.1925 | 940.7883 | 977.3816 | 969.3777 | 59.0999 | 383.4584 | 81.3247 | 605.61 | 39.2778 | 62.3375 | 60.2 | 99.5708 | 97.152 |  |  | 6.0004 | -5.2622 | -64.7412 | 3.1015 | 13.7654 | -197.6843 | 36.877 | -3.3287 | 19.2229 | 47.789 | 41.5782 | 0.0067716 | 0.00059798 | 0.00072447 | 1024.8681 | 1013.0012 | 979.222 | 935.5617 | 486.3371 | 100.5986 | 48.6224 | 211.7786 | 94.3182 | 60.9667 | 42.8717 | 31.3098 | 29.1454 | 47.5236 | 1029.9229 | 523.9869 | 699.085 | 433.7951 | 359.0133 | 1024.8489 | 710.434 | 102.2336 | 303.8858 | 857.652 | 403.1005 | 1050.388 | 1275.9531 | 1061.0314 | 1059.5352 | 1100.3107 | 1022.8918 |  | 1219.8429 | 1149.1029 | 165.1774 | 94.2533 | 732.1982 | 1048.2032 | 996.1235 | 727.4302 | 1021.3135 | 897.0009 | 1017.2412 | 782.6836 | 948.7712 | 947.9879 | 1028.1855 | 835.0115 | 755.0135 | 821.6904 | 695.3436 | 680.6288 | 666.5671 |  |  | 760.0836 | 1019.6469 | 1111.5053 | 1153.6431 | 740.8677 |  | 757.15 |  |  | 945.8249 | 883.5097 | 862.5405 | [5 empty] | 935.7075 | 941.1276 | 1083.1464 | 1022.2855 | 945.1359 | 986.6475 | 1068.6661 | 984.6282 | 1057.6598 | 984.4946 |  | 1221.6174 | 1101.8786 | 1100.0734 | 997.524 | 1114.9434 | 1006.4364 | 982.7713 | 1094.9967 | 1163.9371 | 1083.7185 | 1079.1433 | 921.1003 | 1115.7282 | 1061.9836 | 1032.051 | 984.1583 | 901.925 | 822.1732 | 1051.888 | 915.0813 | 1076.2519 | 1204.242 | 1028.945 |  | 988.1633 | 969.2104 | 0.37328 | 19.0081 | 1.6236 | 1.3021 | -15.5696 | 3.0809 | 9062.25 | 1.15 | 5.7081 | -4.9075 | -17.2134 | 3.7676 | 9.1434 | -34.6498 | 14.9655 |  | 165.5915 | 236.1484 | 160.3823 | 54.3285 |  | 156.4717
42838.5474 | 10980 | 998.8343 | 808.9797 | 173.3213 | 77.8385 | 42.0676 | 30.6401 | 67.1879 | 28.4052 | 107.0585 | 81.8199 | 54.6507 | 32.6678 | 24.5266 | 52.3407 | 762.5691 | 766.4561 | 765.7403 | 984.6036 | 1010.8439 | 1003.6798 | 1076.7706 |  | 1056.9147 | 989.0342 | 802.7431 | 984.0979 | 834.9928 | 836.6649 | 844.8805 | 940.6832 | 644.2231 | 794.2708 | 764.9111 | 1022.7119 | 1045.4984 |  | 773.8384 |  | 819.1646 | 875.379 | 517.9569 | 806.6783 |  | 462.8382 | 667.0464 | 637.5387 | 869.3961 | 939.5599 | 976.3062 | 968.5974 | 59.4375 | 383.4439 | 80.8937 | 605.3015 | 39.2839 | 62.2018 | 60.1898 | 99.5576 | 97.1474 |  |  | 5.9156 | -5.828 | -64.686 | 3.7876 | 14.4692 | -197.7152 | 36.5589 | -3.5981 | 19.5806 | 49.0247 | 41.4169 | 0.0067831 | 0.00051419 | 0.00072611 | 1024.2569 | 1012.5258 | 979.1566 | 935.6229 | 487.3227 | 100.5375 | 48.6135 | 211.9937 | 94.3442 | 60.9815 | 42.8805 | 31.304 | 29.1481 | 47.5252 | 1028.1936 | 502.1334 | 721.6187 | 426.5266 | 360.462 | 1025.8495 | 712.2534 | 102.2466 | 304.0756 | 857.6391 | 404.3271 | 1054.3396 | 1280.3286 | 1060.563 | 1059.3503 | 1097.2442 | 1022.9472 |  | 1218.8398 | 1148.9485 | 138.5539 | 57.5766 | 730.9134 | 1045.7739 | 993.7298 | 724.6534 | 1025.2696 | 895.5978 | 1018.1252 | 781.7617 | 948.7285 | 948.4573 | 1027.8947 | 835.744 | 757.4409 | 821.6236 | 695.636 | 679.0446 | 667.1606 |  |  | 760.0424 | 1019.8767 | 1111.8593 | 1152.759 | 741.6502 |  | 757.5033 |  |  | 944.7621 | 884.8544 | 864.413 | [5 empty] | 935.2845 | 941.1038 | 1083.0668 | 1022.4607 | 944.8547 | 986.4792 | 1068.3097 | 984.5205 | 1057.7865 | 985.1369 |  | 1221.411 | 1100.9297 | 1102.5045 | 1000.8265 | 1115.6777 | 1006.2835 | 982.826 | 1095.3107 | 1163.9115 | 1084.7844 | 1087.6778 | 919.8971 | 1115.5564 | 1081.8241 | 1030.94 | 983.1971 | 902.0404 | 820.6439 | 1055.7962 | 915.194 | 1074.7775 | 1211.6986 | 1027.4306 |  | 989.9373 | 969.0533 | 0.42596 | 19.0095 | 1.6243 | 1.3051 | -15.7096 | 3.0809 | 8999.49 | 1.34 | 5.6675 | -5.1587 | -17.1863 | 4.1587 | 9.3702 | -34.6376 | 14.8944 |  | 165.7117 | 235.5322 | 161.1824 | 52.4207 |  | 156.5049
42838.5474 | 10981 | 999.2511 | 809.1625 | 173.8192 | 77.881 | 42.0762 | 30.6435 | 67.2104 | 28.4165 | 107.0717 | 81.8357 | 54.6704 | 32.6718 | 24.5381 | 52.3514 | 762.7424 | 766.5565 | 765.8279 | 983.2977 | 1011.3664 | 1004.0479 | 1077.0007 |  | 1056.857 | 984.9654 | 802.5397 | 984.1519 | 834.9482 | 836.6342 | 844.8013 | 940.9566 | 639.4379 | 793.4651 | 764.998 | 1022.2575 | 1045.4236 |  | 773.8273 |  | 819.1699 | 875.5431 | 518.053 | 805.4011 |  | 462.9059 | 666.5279 | 638.5239 | 873.7816 | 938.2301 | 975.3059 | 967.8692 | 59.0561 | 383.3099 | 79.3677 | 605.0682 | 39.2309 | 62.0689 | 60.1904 | 99.5638 | 97.1323 |  |  | 6.1134 | -2.6561 | -64.3712 | 3.875 | 11.6495 | -197.6436 | 37.6123 | -3.0559 | 17.9971 | 47.0039 | 41.657 | 0.0068619 | 0.00063412 | 0.00073104 | 1023.7324 | 1012.5298 | 979.2283 | 935.7249 | 486.9136 | 100.5488 | 48.6207 | 212.2166 | 94.3566 | 60.9836 | 42.8842 | 31.3072 | 29.1498 | 47.529 | 980.4621 | 531.5732 | 652.775 | 399.3241 | 328.55 | 1024.6543 | 710.9275 | 102.2557 | 304.2665 | 857.665 | 405.5996 | 1057.7614 | 1286.8832 | 1060.0844 | 1059.411 | 1100.4253 | 1022.8945 |  | 1217.6876 | 1148.898 | 143.5868 | 45.5221 | 730.1101 | 1043.6096 | 993.5891 | 724.0142 | 1026.9211 | 895.6618 | 1018.8709 | 781.5278 | 948.696 | 948.6954 | 1028.0743 | 837.2202 | 759.9546 | 821.6987 | 695.765 | 678.805 | 667.7748 |  |  | 760.0043 | 1019.6409 | 1111.7583 | 1152.6711 | 742.08 |  | 757.2904 |  |  | 944.0161 | 886.3373 | 866.1488 | [5 empty] | 935.2058 | 940.9333 | 1082.6495 | 1022.2783 | 944.3121 | 986.5292 | 1068.566 | 984.6154 | 1057.7047 | 985.4389 |  | 1221.6561 | 1101.5662 | 1101.7271 | 1009.4021 | 1115.1625 | 1005.7339 | 982.8931 | 1094.9879 | 1164.0842 | 1085.5304 | 1103.4625 | 922.1678 | 1116.0357 | 1104.5967 | 1029.4235 | 983.0539 | 902.1333 | 820.556 | 1050.2193 | 915.3664 | 1074.6686 | 1214.8963 | 1026.8431 |  | 989.6093 | 968.9048 | 0.24547 | 19.008 | 1.6245 | 1.3052 | -15.6668 | 3.0808 | 9046.98 | 0.73 | 5.7613 | -3.4816 | -17.1397 | 4.2052 | 8.4044 | -34.6174 | 15.1014 |  | 165.5906 | 235.4747 | 165.7598 | 59.6355 |  | 156.4788
42838.5474 | 10982 | 998.6188 | 809.1827 | 174.287 | 77.9225 | 42.0903 | 30.658 | 67.2312 | 28.4314 | 107.097 | 81.853 | 54.6818 | 32.6863 | 24.5402 | 52.3698 | 762.9001 | 766.6626 | 765.9281 | 984.3182 | 1011.7546 | 1004.3006 | 1077.0978 |  | 1056.8799 | 981.9038 | 802.6242 | 984.6714 | 834.9104 | 836.607 | 844.7076 | 941.037 | 639.8622 | 794.4361 | 765.1019 | 1022.6342 | 1045.57 |  | 773.8086 |  | 819.1677 | 875.5156 | 518.2946 | 805.4566 |  | 463.4532 | 666.9157 | 635.6323 | 873.4261 | 937.701 | 973.8064 | 967.286 | 59.2693 | 382.9924 | 78.9896 | 604.6272 | 39.2079 | 61.9834 | 60.1902 | 99.588 | 97.1047 |  |  | 5.9498 | -0.53627 | -64.1734 | 3.369 | 9.0177 | -197.7086 | 37.701 | -3.1644 | 18.4285 | 47.9438 | 41.5707 | 0.0068636 | 0.00065712 | 0.00074254 | 1023.2641 | 1012.6094 | 979.3475 | 935.8128 | 487.6983 | 100.577 | 48.6299 | 212.4397 | 94.3831 | 60.9984 | 42.8943 | 31.3084 | 29.1533 | 47.5349 | 972.9569 | 526.54 | 666.8621 | 385.5535 | 319.3448 | 1023.8577 | 710.0696 | 102.2551 | 304.449 | 857.7508 | 406.929 | 1061.5078 | 1290.0852 | 1059.3986 | 1059.5449 | 1099.6383 | 1022.8318 |  | 1216.2669 | 1148.5648 | 157.869 | 88.7574 | 729.9736 | 1048.1309 | 993.7504 | 723.7558 | 1025.313 | 895.677 | 1018.996 | 781.7131 | 948.6903 | 948.8535 | 1028.9515 | 838.0431 | 762.3521 | 821.6034 | 695.7705 | 678.7799 | 668.332 |  |  | 759.987 | 1019.3671 | 1111.5807 | 1152.8464 | 742.1274 |  | 757.0773 |  |  | 942.6249 | 887.9795 | 867.9233 | [5 empty] | 935.1439 | 940.5327 | 1082.442 | 1022.3066 | 943.8253 | 986.5699 | 1069.2007 | 984.6927 | 1057.5239 | 984.7146 |  | 1222.5093 | 1102.0161 | 1100.7045 | 1016.3467 | 1115.0398 | 1006.0173 | 982.9562 | 1093.7479 | 1163.4706 | 1087.6637 | 1091.4889 | 921.3724 | 1116.3533 | 1061.6793 | 1031.253 | 982.991 | 902.0518 | 820.4794 | 1049.7757 | 915.4606 | 1077.1872 | 1221.3442 | 1027.2801 |  | 988.2319 | 968.798 | 0.28702 | 19.0084 | 1.6245 | 1.3032 | -15.5582 | 3.0808 | 9024.85 | 0.83 | 5.6834 | -1.5647 | -17.1168 | 3.9219 | 7.3899 | -34.6023 | 15.1102 |  | 165.4493 | 235.5998 | 166.1107 | 57.7897 |  | 156.4553
42838.5474 | 10983 | 999.4586 | 809.5083 | 174.7526 | 77.9687 | 42.0991 | 30.6666 | 67.258 | 28.4347 | 107.1041 | 81.8692 | 54.6897 | 32.6905 | 24.5375 | 52.3675 | 763.05 | 766.7829 | 766.042 | 985.8511 | 1012.4369 | 1004.4257 | 1077.1325 |  | 1057.0796 | 983.3978 | 802.9063 | 985.7319 | 834.8709 | 836.5807 | 844.6172 | 941.2388 | 640.6581 | 796.1694 | 765.208 | 1023.2449 | 1045.701 |  | 773.7894 |  | 819.1559 | 875.3878 | 518.6362 | 805.5571 |  | 463.2187 | 668.1258 | 634.7409 | 874.4814 | 938.5775 | 974.2672 | 967.4968 | 60.1483 | 382.5543 | 77.9847 | 604.3578 | 39.1775 | 61.9614 | 60.181 | 99.6073 | 97.0752 |  |  | 6.1857 | -1.3025 | -64.134 | 3.7435 | 10.351 | -197.6607 | 37.1188 | -3.0349 | 18.2748 | 47.5832 | 41.5141 | 0.0068192 | 0.00057169 | 0.00074583 | 1023.5128 | 1012.5485 | 979.2702 | 935.8699 | 488.7671 | 100.577 | 48.6417 | 212.6582 | 94.4133 | 61.0211 | 42.8985 | 31.3102 | 29.1513 | 47.5491 | 972.2824 | 518.9233 | 760.8163 | 423.5949 | 349.181 | 1024.3126 | 712.5094 | 102.2743 | 304.6011 | 857.7499 | 408.4465 | 1065.8212 | 1294.5474 | 1058.9936 | 1059.5389 | 1097.5555 | 1014.9672 |  | 1214.5387 | 1148.276 | 162.6804 | 88.614 | 729.9221 | 1047.4082 | 994.4879 | 723.7326 | 1023.2501 | 895.6768 | 1020.1892 | 781.3382 | 948.7457 | 948.7972 | 1030.3219 | 838.0247 | 764.2937 | 821.6103 | 695.8014 | 678.5615 | 668.7751 |  |  | 759.9468 | 1019.1108 | 1111.7587 | 1152.6375 | 742.223 |  | 757.1902 |  |  | 940.5059 | 889.4802 | 869.5418 | [5 empty] | 935.0585 | 940.204 | 1082.506 | 1022.5185 | 943.9351 | 986.6453 | 1070.1104 | 984.7349 | 1057.2826 | 984.8711 |  | 1222.3046 | 1102.3486 | 1101.79 | 1019.6825 | 1115.8945 | 1006.2164 | 982.9967 | 1095.8048 | 1163.0077 | 1090.1161 | 1089.6039 | 921.3434 | 1116.1104 | 1053.562 | 1034.0119 | 983.1726 | 902.3952 | 820.6784 | 1052.2588 | 915.2595 | 1080.1151 | 1203.3388 | 1026.7342 |  | 985.341 | 968.6973 | 0.43505 | 19.0115 | 1.6239 | 1.3034 | -15.5876 | 3.0809 | 9046.32 | 0.26 | 5.7948 | -2.4401 | -17.1226 | 4.1368 | 7.9189 | -34.6045 | 14.9958 |  | 165.3179 | 235.4517 | 166.4614 | 48.1494 |  | 152.3976
42838.5474 | 10984 | 999.736 | 809.7664 | 175.1963 | 78.0029 | 42.0982 | 30.6608 | 67.2713 | 28.4312 | 107.099 | 81.8741 | 54.6902 | 32.6923 | 24.5371 | 52.3682 | 763.2122 | 766.9061 | 766.1545 | 988.14 | 1012.9363 | 1004.4527 | 1077.1964 |  | 1057.4634 | 983.1861 | 803.3056 | 986.9066 | 834.8439 | 836.5541 | 844.5308 | 941.2056 | 645.694 | 797.5599 | 765.3106 | 1023.8909 | 1046.4279 |  | 773.7763 |  | 819.1407 | 875.2391 | 519.0711 | 805.5791 |  | 463.235 | 669.2241 | 634.6798 | 877.219 | 939.5495 | 975.0466 | 967.5492 | 60.8925 | 382.112 | 77.1974 | 604.4301 | 39.1466 | 61.968 | 60.1766 | 99.5919 | 97.0659 |  |  | 6.1949 | -2.8677 | -64.2792 | 3.4091 | 11.2657 | -197.7428 | 36.808 | -3.5304 | 18.3997 | 47.2928 | 41.3888 | 0.0069342 | 0.0006949 | 0.00075568 | 1023.4782 | 1012.3885 | 979.2933 | 935.8271 | 487.6341 | 100.6045 | 48.6619 | 212.9033 | 94.4508 | 61.0435 | 42.907 | 31.3163 | 29.1555 | 47.5793 | 983.7958 | 394.343 | 764.8671 | 428.4987 | 370.5868 | 1024.9611 | 714.2418 | 102.2765 | 304.7175 | 857.668 | 409.8285 | 1069.9925 | 1298.8063 | 1059.1869 | 1058.4785 | 1095.7867 | 997.1524 |  | 1212.7987 | 1148.1605 | 151.3488 | 62.5085 | 729.8206 | 1044.9837 | 995.0444 | 723.498 | 1023.7453 | 895.5367 | 1020.9339 | 780.1982 | 948.9174 | 948.6989 | 1031.9708 | 837.3566 | 765.8699 | 821.5459 | 695.8098 | 678.4557 | 669.0468 |  |  | 759.8963 | 1018.8907 | 1112.176 | 1152.7327 | 742.2432 |  | 756.8235 |  |  | 938.8252 | 890.4818 | 870.7804 | [5 empty] | 935.0042 | 940.1914 | 1082.8738 | 1023.0292 | 943.9107 | 986.631 | 1070.789 | 984.756 | 1057.1299 | 984.9597 |  | 1221.454 | 1102.4343 | 1103.9001 | 1023.4806 | 1116.2317 | 1006.6615 | 983.0282 | 1100.7433 | 1162.9869 | 1091.454 | 1093.7875 | 924.8792 | 1117.5555 | 1063.1746 | 1036.0417 | 983.4004 | 902.9711 | 820.7137 | 1051.4022 | 915.1845 | 1082.0378 | 1185.9137 | 1025.0254 |  | 985.1682 | 968.6036 | 0.28275 | 19.0089 | 1.6253 | 1.3068 | -15.6102 | 3.0808 | 9050.13 | 1.28 | 5.7988 | -3.6228 | -17.152 | 3.95 | 8.264 | -34.6225 | 14.9375 |  | 165.2055 | 235.5053 | 165.5756 | 48.2691 |  | 143.4479
42838.5474 | 10985 | 1000.1858 | 810.0784 | 175.6526 | 78.0352 | 42.1031 | 30.6599 | 67.2822 | 28.4242 | 107.1142 | 81.8771 | 54.693 | 32.6969 | 24.5358 | 52.3814 | 763.3552 | 767.0237 | 766.2709 | 989.4722 | 1013.014 | 1004.3663 | 1077.4003 |  | 1057.7063 | 985.7331 | 804.0364 | 987.9114 | 834.8017 | 836.5226 | 844.4984 | 941.677 | 648.3842 | 795.9613 | 765.4175 | 1024.5864 | 1046.9332 |  | 773.7621 |  | 819.1359 | 874.9898 | 519.302 | 805.7981 |  | 463.4526 | 670.5901 | 634.9194 | 881.1292 | 940.495 | 974.6116 | 967.4242 | 61.7472 | 381.6962 | 75.475 | 604.4902 | 39.1405 | 62.0231 | 60.1792 | 99.5698 | 97.0444 |  |  | 6.0457 | -3.7285 | -64.6768 | 2.8788 | 12.1752 | -197.6922 | 37.7516 | -3.284 | 19.3165 | 49.4082 | 41.5181 | 0.0068406 | 0.0007294 | 0.00074254 | 1023.1441 | 1012.2965 | 979.3531 | 935.8615 | 489.0122 | 100.6334 | 48.6804 | 213.1354 | 94.4696 | 61.0523 | 42.9075 | 31.3235 | 29.1596 | 47.5803 | 963.9186 | 437.8128 | 715.5624 | 413.5175 | 355.8792 | 1024.5183 | 713.8752 | 102.2858 | 304.8333 | 857.6352 | 411.2373 | 1074.0981 | 1307.562 | 1059.2119 | 1057.7627 | 1093.955 | 1023.5652 |  | 1211.4725 | 1148.0995 | 156.2347 | 62.1456 | 729.7679 | 1050.2609 | 996.0559 | 723.5322 | 1027.5748 | 895.628 | 1022.0301 | 779.8772 | 949.125 | 949.4261 | 1039.4139 | 836.6131 | 767.4119 | 821.373 | 695.7001 | 678.7292 | 669.2658 |  |  | 759.8402 | 1018.5715 | 1111.3162 | 1152.9514 | 742.0449 |  | 756.8396 |  |  | 938.0602 | 891.2143 | 871.7798 | [5 empty] | 934.9499 | 940.2103 | 1082.7694 | 1023.0845 | 943.56 | 986.8245 | 1070.2603 | 984.8178 | 1057.0291 | 984.8487 |  | 1222.2731 | 1102.6864 | 1105.3912 | 1027.0685 | 1116.1492 | 1006.6922 | 983.0575 | 1100.1144 | 1163.1792 | 1091.6485 | 1101.4878 | 926.2041 | 1120.2345 | 1052.9903 | 1036.3602 | 983.256 | 903.0574 | 820.6395 | 1050.4506 | 915.2213 | 1080.9411 | 1202.0085 | 1024.9107 |  | 986.257 | 968.4842 | 0.4319 | 19.009 | 1.6246 | 1.3062 | -15.6127 | 3.0808 | 9052.51 | 0.91 | 5.7285 | -4.1339 | -17.2174 | 3.6324 | 8.5896 | -34.6121 | 15.1252 |  | 165.0421 | 235.6791 | 167.5155 | 53.6266 |  | 156.851
42838.5474 | 10986 | 1000.5854 | 810.2636 | 176.1087 | 78.0748 | 42.1115 | 30.6647 | 67.2976 | 28.4377 | 107.1226 | 81.8915 | 54.6946 | 32.6954 | 24.5451 | 52.3952 | 763.4902 | 767.1526 | 766.3717 | 989.9985 | 1012.7534 | 1005.1752 | 1077.9291 |  | 1057.8306 | 986.3576 | 804.4074 | 988.3529 | 834.7662 | 836.4789 | 844.4837 | 942.219 | 648.0525 | 793.084 | 765.4995 | 1025.1263 | 1047.5121 |  | 773.7489 |  | 819.1347 | 875.0334 | 519.504 | 806.2882 |  | 463.7505 | 672.4437 | 634.3981 | 878.832 | 941.7811 | 974.3681 | 967.5787 | 63.4685 | 381.4417 | 74.6245 | 604.6624 | 39.1528 | 62.1163 | 60.1824 | 99.5827 | 97.0263 |  |  | 6.1443 | -3.126 | -64.2391 | 3.4386 | 11.9991 | -197.7231 | 37.5971 | -3.6506 | 19.1952 | 49.2196 | 41.5061 | 0.0069983 | 0.00060126 | 0.00073597 | 1026.6364 | 1012.9214 | 979.4263 | 936.0151 | 489.1706 | 100.6554 | 48.686 | 213.3393 | 94.494 | 61.0572 | 42.9152 | 31.3309 | 29.1581 | 47.5907 | 957.4732 | 466.2083 | 719.5217 | 407.5226 | 354.438 | 1025.4897 | 713.507 | 102.2933 | 304.9415 | 857.691 | 412.6622 | 1078.1739 | 1319.1457 | 1059.1229 | 1057.2916 | 1093.2617 | 1024.0008 |  | 1210.859 | 1148.0506 | 166.4146 | 71.7456 | 729.8065 | 1049.393 | 996.917 | 723.6058 | 1029.7393 | 895.8072 | 1023.2872 | 779.7085 | 949.2568 | 950.091 | 1036.7907 | 836.3684 | 769.0612 | 821.1851 | 695.6276 | 678.899 | 669.3825 |  |  | 759.7912 | 1018.3319 | 1110.8991 | 1153.0891 | 741.8253 |  | 756.9261 |  |  | 937.6934 | 892.0503 | 872.8515 | [5 empty] | 935.1559 | 939.9997 | 1082.5089 | 1022.8821 | 942.9517 | 986.9015 | 1070.2376 | 984.8077 | 1057.0636 | 984.8133 |  | 1223.159 | 1103.0443 | 1104.5944 | 1026.9778 | 1116.5307 | 1006.4944 | 983.1201 | 1096.3671 | 1163.2433 | 1092.2371 | 1119.604 | 924.888 | 1122.166 | 1047.4949 | 1036.1216 | 983.319 | 903.069 | 820.4243 | 1051.3688 | 915.0845 | 1077.8414 | 1140.8032 | 1025.0932 |  | 986.3766 | 968.358 | 0.31021 | 19.009 | 1.6235 | 1.3044 | -15.6141 | 3.0808 | 9066.08 | -0.05 | 5.775 | -3.7889 | -17.1759 | 3.9739 | 8.5264 | -34.6114 | 15.0927 |  | 164.9197 | 235.7851 | 168.8215 | 53.0656 |  | 157.08
42838.5474 | 10987 | 1000.6973 | 810.5502 | 176.5909 | 78.1187 | 42.1217 | 30.6725 | 67.3156 | 28.4442 | 107.1358 | 81.9089 | 54.7207 | 32.7069 | 24.547 | 52.3997 | 763.5885 | 767.2438 | 766.455 | 990.2975 | 1012.7595 | 1007.3265 | 1078.4024 |  | 1057.9172 | 985.7638 | 804.7248 | 988.3243 | 834.744 | 836.4335 | 844.4414 | 942.7963 | 652.5111 | 790.9065 | 765.581 | 1025.4254 | 1047.6876 |  | 773.7278 |  | 819.1485 | 874.7234 | 519.7728 | 805.9844 |  | 464.2897 | 673.5433 | 634.7137 | 876.8982 | 942.8034 | 974.3483 | 967.4708 | 64.9098 | 381.3468 | 75.4643 | 604.2976 | 39.1261 | 62.2385 | 60.1756 | 99.5711 | 96.9971 |  |  | 6.2014 | -2.1547 | -64.4297 | 3.6614 | 10.3339 | -197.7014 | 37.7404 | -3.5797 | 18.8253 | 47.8188 | 41.5101 | 0.006926 | 0.00071133 | 0.00073269 | 1029.0189 | 1013.5249 | 979.7122 | 936.2179 | 489.138 | 100.6828 | 48.6972 | 213.538 | 94.5205 | 61.0648 | 42.9213 | 31.3361 | 29.1591 | 47.5943 | 985.0257 | 396.4211 | 686.7942 | 391.6744 | 339.2362 | 1027.2729 | 713.0728 | 102.2969 | 305.0525 | 857.7001 | 414.1999 | 1080.5203 | 1325.0849 | 1058.696 | 1056.8387 | 1095.7965 | 1024.3011 |  | 1209.4646 | 1147.9823 | 168.88 | 96.2962 | 729.856 | 1051.8909 | 997.5387 | 723.6675 | 1035.2806 | 896.0423 | 1022.5286 | 779.6752 | 949.3498 | 950.4097 | 1028.0508 | 836.6462 | 770.5849 | 820.8901 | 695.7198 | 678.6845 | 669.8313 |  |  | 759.7426 | 1018.0933 | 1111.0919 | 1152.9826 | 741.7906 |  | 756.8241 |  |  | 937.0943 | 893.2752 | 874.1867 | [5 empty] | 935.5823 | 939.5207 | 1082.9539 | 1023.3055 | 942.5037 | 987.1191 | 1071.1079 | 984.8348 | 1057.3589 | 984.8343 |  | 1221.441 | 1103.7366 | 1102.9278 | 1026.5042 | 1116.5353 | 1006.4726 | 983.1859 | 1094.9067 | 1163.2772 | 1092.1515 | 1134.6022 | 921.5051 | 1122.3811 | 1013.9746 | 1036.8302 | 983.3535 | 903.1568 | 819.929 | 1055.2223 | 914.8637 | 1075.6165 | 1195.9941 | 1025.2498 |  | 986.2242 | 968.2637 | 0.37569 | 19.0103 | 1.6241 | 1.3054 | -15.6698 | 3.0808 | 9099.68 | 1.25 | 5.8017 | -3.1475 | -17.2113 | 4.1029 | 7.9126 | -34.6092 | 15.1213 |  | 164.7979 | 235.7068 | 166.8458 | 56.5591 |  | 157.2389
42838.5475 | 10988 | 1001.4245 | 811.0042 | 177.1033 | 78.1661 | 42.1259 | 30.6799 | 67.3422 | 28.4407 | 107.1328 | 81.9154 | 54.7134 | 32.7067 | 24.5451 | 52.4139 | 763.7003 | 767.3333 | 766.5423 | 990.8745 | 1012.9743 | 1008.0263 | 1079.0649 |  | 1057.894 | 988.3619 | 804.6896 | 988.1011 | 834.6837 | 836.3831 | 844.3582 | 942.7099 | 642.7617 | 791.5802 | 765.6665 | 1024.889 | 1047.4918 |  | 773.7158 |  | 819.1284 | 874.5554 | 520.0303 | 805.7184 |  | 464.9366 | 672.655 | 632.7481 | 878.6729 | 942.3545 | 976.6601 | 967.44 | 65.2004 | 381.3328 | 74.7331 | 603.7482 | 39.1036 | 62.2951 | 60.1684 | 99.5687 | 96.9914 |  |  | 5.9675 | -3.9092 | -64.4264 | 3.0358 | 11.3275 | -197.7185 | 37.9316 | -4.0732 | 19.3542 | 49.2259 | 41.4867 | 0.0069506 | 0.00062098 | 0.00076226 | 1027.7934 | 1013.8576 | 979.9481 | 936.4414 | 490.186 | 100.6757 | 48.7047 | 213.7527 | 94.5491 | 61.0803 | 42.9298 | 31.3414 | 29.1699 | 47.6034 | 1034.5167 | 418.8178 | 730.7938 | 436.089 | 349.9159 | 1029.7011 | 715.2896 | 102.3042 | 305.167 | 857.7364 | 415.7889 | 1081.2525 | 1322.6183 | 1063.2239 | 1057.4391 | 1091.047 | 1022.811 |  | 1207.829 | 1148.6 | 184.7582 | 93.5377 | 729.7873 | 1060.3473 | 998.2672 | 723.5863 | 1031.5141 | 896.0452 | 1023.6675 | 779.6567 | 949.4004 | 949.8936 | 1023.7918 | 837.5809 | 771.8339 | 820.7949 | 695.7621 | 678.5863 | 670.304 |  |  | 759.6713 | 1017.9192 | 1110.9252 | 1153.0828 | 741.928 |  | 756.8705 |  |  | 936.7084 | 894.4441 | 875.4667 | [5 empty] | 935.9954 | 939.2747 | 1083.4764 | 1023.9926 | 943.5142 | 987.4972 | 1070.5615 | 984.8786 | 1057.5432 | 984.8338 |  | 1219.4476 | 1103.912 | 1103.9478 | 1026.6261 | 1116.726 | 1006.0948 | 983.2223 | 1094.8567 | 1163.2299 | 1092.1946 | 1119.1644 | 920.2791 | 1121.8568 | 1001.2111 | 1032.7299 | 983.1641 | 903.2249 | 819.1601 | 1058.9931 | 915.0006 | 1076.4705 | 1251.2163 | 1026.3246 |  | 986.9477 | 968.1997 | 0.24232 | 19.0093 | 1.6254 | 1.3069 | -15.6495 | 3.0808 | 9106.96 | 1.08 | 5.691 | -4.2375 | -17.2028 | 3.7343 | 8.2919 | -34.6428 | 15.1736 |  | 164.71 | 235.7801 | 162.8311 | 52.4005 |  | 156.4435
42838.5475 | 10989 | 1002.1109 | 811.3995 | 177.5588 | 78.2022 | 42.132 | 30.678 | 67.3653 | 28.4416 | 107.1374 | 81.9258 | 54.7203 | 32.7117 | 24.5494 | 52.4095 | 763.827 | 767.4411 | 766.6412 | 990.2696 | 1013.3729 | 1006.9127 | 1079.1443 |  | 1057.7486 | 987.1309 | 804.6093 | 987.8528 | 834.6353 | 836.3405 | 844.3459 | 941.9183 | 633.2013 | 789.7828 | 765.7442 | 1023.6356 | 1047.3676 |  | 773.7007 |  | 819.0678 | 874.5569 | 520.0159 | 806.0761 |  | 464.9648 | 672.5851 | 632.0178 | 882.8231 | 944.6537 | 980.2072 | 967.9919 | 64.01 | 381.3559 | 75.5457 | 603.4093 | 39.0945 | 62.3015 | 60.1757 | 99.5523 | 96.9979 |  |  | 6.1876 | -5.2576 | -64.4678 | 3.5214 | 12.3125 | -197.6613 | 37.1503 | -3.4239 | 19.765 | 49.2307 | 41.6067 | 0.006765 | 0.00062919 | 0.0007409 | 1026.6011 | 1013.8888 | 980.1224 | 936.6176 | 489.8978 | 100.6843 | 48.7145 | 213.9885 | 94.5746 | 61.0996 | 42.9338 | 31.3443 | 29.1684 | 47.6246 | 1075.8638 | 336.0026 | 747.4712 | 469.0642 | 387.3073 | 1032.978 | 717.0696 | 102.3087 | 305.3114 | 857.6636 | 417.2668 | 1083.7052 | 1325.6521 | 1076.0719 | 1059.4595 | 1076.5007 | 1019.8535 |  | 1209.4149 | 1150.1671 | 151.4213 | 60.6679 | 729.717 | 1057.2248 | 999.1093 | 723.4651 | 1029.8595 | 895.8936 | 1025.1114 | 779.8147 | 949.4228 | 949.1405 | 1018.4843 | 838.1152 | 773.0871 | 821.0101 | 695.7699 | 678.5963 | 670.7093 |  |  | 759.6265 | 1017.6575 | 1109.908 | 1153.2661 | 741.93 |  | 756.8149 |  |  | 936.6254 | 895.5099 | 876.6311 | [5 empty] | 936.2309 | 939.4715 | 1083.5626 | 1024.1971 | 944.7418 | 987.0003 | 1070.0761 | 984.9577 | 1057.5994 | 984.9102 |  | 1220.5583 | 1102.7326 | 1103.5435 | 1025.3921 | 1116.8832 | 1006.9041 | 983.2232 | 1095.1733 | 1163.3714 | 1091.2613 | 1125.5116 | 922.3244 | 1121.624 | 1003.1646 | 1035.0287 | 982.9616 | 903.3004 | 817.927 | 1053.5169 | 914.9877 | 1078.7507 | 1215.1876 | 1026.8649 |  | 987.0368 | 968.157 | 0.2668 | 19.0109 | 1.625 | 1.3065 | -15.6228 | 3.0808 | 9133.17 | 0.69 | 5.795 | -4.9141 | -17.2077 | 4.0217 | 8.6572 | -34.6869 | 15.0378 |  | 164.5763 | 235.934 | 160.2509 | 51.1362 |  | 154.8629
42838.5475 | 10990 | 1001.8307 | 811.5644 | 178.0292 | 78.2502 | 42.1385 | 30.6792 | 67.3802 | 28.4435 | 107.1475 | 81.9302 | 54.7255 | 32.7122 | 24.5359 | 52.4105 | 763.9661 | 767.5439 | 766.7268 | 990.0444 | 1013.2384 | 1008.154 | 1079.0491 |  | 1057.7264 | 985.5415 | 804.6178 | 987.5907 | 834.5952 | 836.2901 | 844.294 | 941.8572 | 650.4573 | 787.8835 | 765.833 | 1022.2622 | 1047.641 |  | 773.6888 |  | 819.0558 | 874.3262 | 520.8709 | 806.1758 |  | 463.7175 | 673.3435 | 630.0426 | 886.7608 | 945.5317 | 979.7399 | 968.3016 | 61.628 | 381.2032 | 75.6447 | 603.1251 | 39.1063 | 62.2806 | 60.1853 | 99.5494 | 97.0214 |  |  | 5.9452 | -3.4716 | -64.132 | 3.6509 | 12.2843 | -197.7487 | 37.8423 | -3.169 | 18.6973 | 48.2839 | 41.4638 | 0.0069638 | 0.0006374 | 0.00074418 | 1025.8554 | 1013.8719 | 980.2166 | 936.7539 | 490.9747 | 100.7163 | 48.7183 | 214.2099 | 94.5974 | 61.1031 | 42.9377 | 31.3438 | 29.1674 | 47.6385 | 966.8223 | 205.4335 | 617.3051 | 450.2735 | 357.16 | 1032.2858 | 715.1211 | 102.3138 | 305.4663 | 857.7229 | 418.7659 | 1088.2837 | 1277.4787 | 1072.0132 | 1057.8332 | 1078.8198 | 1021.2602 |  | 1215.9221 | 1162.2863 | 150.6033 | 41.4045 | 729.6867 | 1052.715 | 999.4474 | 723.4196 | 1030.9424 | 895.8578 | 1023.3925 | 780.1241 | 949.4331 | 949.7709 | 1017.5036 | 837.1359 | 774.2956 | 821.1193 | 695.7784 | 678.6083 | 671.2146 |  |  | 759.5812 | 1017.3819 | 1109.3287 | 1153.391 | 741.9054 |  | 756.752 |  |  | 937.0842 | 896.3983 | 877.664 | [5 empty] | 936.3179 | 939.6347 | 1083.4844 | 1024.0884 | 945.3864 | 987.1277 | 1071.0675 | 985.0042 | 1057.7048 | 984.9574 |  | 1221.7055 | 1102.4082 | 1105.0458 | 1027.0989 | 1117.6821 | 1005.6578 | 983.2607 | 1095.8184 | 1163.457 | 1090.983 | 1118.8643 | 922.5159 | 1121.9867 | 1021.0649 | 1035.2128 | 983.1537 | 903.1973 | 817.9873 | 1049.4228 | 915.0671 | 1078.9886 | 1236.2885 | 1025.6324 |  | 985.2692 | 968.0651 | 0.36716 | 19.0086 | 1.6243 | 1.3041 | -15.6233 | 3.0808 | 9162.77 | 0.76 | 5.6802 | -3.9948 | -17.1697 | 4.0966 | 8.6457 | -34.6881 | 15.1744 |  | 164.4355 | 236.0359 | 171.9401 | 64.9548 |  | 155.2561
42838.5475 | 10991 | 1002.9617 | 812.1104 | 178.5142 | 78.2859 | 42.1444 | 30.6852 | 67.4071 | 28.4521 | 107.1532 | 81.9474 | 54.7408 | 32.7162 | 24.5433 | 52.4249 | 764.1134 | 767.6695 | 766.8359 | 990.9947 | 1013.4898 | 1007.0704 | 1079.0475 |  | 1057.6655 | 984.8449 | 804.5393 | 987.4115 | 834.5819 | 836.2634 | 844.3042 | 942.7723 | 656.8317 | 786.8499 | 765.9217 | 1021.1896 | 1047.7601 |  | 773.6672 |  | 819.0523 | 874.0583 | 521.0531 | 805.9056 |  | 464.2446 | 673.8355 | 627.6149 | 889.0848 | 944.8501 | 978.7811 | 968.861 | 59.8545 | 381.1606 | 75.4559 | 602.7756 | 39.0749 | 62.2214 | 60.1736 | 99.579 | 97.0164 |  |  | 6.1574 | -2.9807 | -63.9086 | 3.411 | 12.9637 | -197.685 | 37.0531 | -3.5324 | 19.1785 | 48.847 | 41.5416 | 0.0069786 | 0.00067683 | 0.00073597 | 1026.8743 | 1014.1908 | 980.444 | 937.0492 | 491.4768 | 100.7413 | 48.7289 | 214.4499 | 94.6327 | 61.1198 | 42.9472 | 31.3472 | 29.1705 | 47.6407 | 981.026 | 206.4654 | 573.6433 | 408.3506 | 332.0648 | 1031.0991 | 712.3293 | 102.3156 | 305.6454 | 857.6343 | 420.2883 | 1091.952 | 1240.5324 | 1075.0623 | 1056.8182 | 1083.4738 | 1021.0288 |  | 1217.0888 | 1170.3751 | 161.7185 | 70.3149 | 729.6657 | 1050.4303 | 999.7355 | 723.3977 | 1027.9105 | 895.8746 | 1021.5555 | 780.0815 | 949.439 | 951.1575 | 1021.6055 | 837.0001 | 775.7246 | 821.1994 | 695.7706 | 678.5888 | 671.8576 |  |  | 759.5436 | 1017.0948 | 1103.5562 | 1153.4016 | 741.913 |  | 756.6566 |  |  | 937.2731 | 897.324 | 878.8416 | [5 empty] | 936.5352 | 939.9603 | 1082.8525 | 1023.791 | 947.3957 | 986.7871 | 1069.616 | 985.0132 | 1057.6305 | 985.0047 |  | 1222.9894 | 1101.3193 | 1104.9105 | 1035.2475 | 1118.0594 | 1005.5332 | 983.3297 | 1094.2077 | 1164.7 | 1091.1089 | 1122.3436 | 919.3663 | 1122.8991 | 1071.7802 | 1035.4192 | 982.9059 | 903.1188 | 819.1598 | 1051.3661 | 915.0217 | 1078.864 | 1277.3946 | 1026.5787 |  | 984.605 | 967.9896 | 0.48087 | 19.0104 | 1.6248 | 1.3056 | -15.6314 | 3.0808 | 9157.88 | 0.95 | 5.7807 | -3.7026 | -17.1442 | 3.9608 | 8.8781 | -34.6692 | 15.0096 |  | 164.2887 | 236.2035 | 169.6322 | 68.8873 |  | 154.9112
42838.5475 | 10992 | 1002.8222 | 812.4595 | 178.9907 | 78.3278 | 42.1534 | 30.6959 | 67.4358 | 28.4639 | 107.1603 | 81.9578 | 54.7454 | 32.7198 | 24.5476 | 52.4403 | 764.2289 | 767.7725 | 766.9271 | 991.0872 | 1014.9118 | 1007.5341 | 1079.0748 |  | 1057.698 | 983.1955 | 804.4545 | 987.3138 | 834.5035 | 836.2104 | 844.2853 | 943.4458 | 644.0667 | 788.2456 | 766.0163 | 1022.125 | 1047.9008 |  | 773.6531 |  | 819.0524 | 873.8987 | 521.4405 | 805.8865 |  | 464.8266 | 675.0601 | 627.2494 | 888.1456 | 944.8839 | 978.5822 | 969.4563 | 59.781 | 381.1415 | 75.0754 | 602.6786 | 39.0833 | 62.1968 | 60.1856 | 99.6202 | 97.0319 |  |  | 6.1015 | -3.8488 | -64.2864 | 3.6811 | 11.269 | -197.6653 | 37.3146 | -3.6953 | 19.0767 | 49.1976 | 41.3838 | 0.0070426 | 0.00064233 | 0.00073926 | 1028.0138 | 1014.9796 | 980.8785 | 937.4495 | 491.1497 | 100.7609 | 48.7393 | 214.6822 | 94.6562 | 61.1274 | 42.9574 | 31.3489 | 29.1802 | 47.6381 | 996.5253 | 213.1511 | 608.6216 | 393.0935 | 330.6783 | 1030.6489 | 711.4684 | 102.3271 | 305.8374 | 857.2923 | 421.991 | 1092.7847 | 1239.5775 | 1070.421 | 1056.566 | 1084.391 | 1021.1051 |  | 1216.9207 | 1169.2842 | 139.9478 | 63.0743 | 729.6215 | 1057.3305 | 1001.1239 | 723.8375 | 1025.8749 | 896.1039 | 1021.5437 | 780.0126 | 949.4509 | 951.4686 | 1018.8559 | 838.1378 | 777.2559 | 821.4228 | 695.656 | 679.0692 | 672.3682 |  |  | 759.4919 | 1016.8847 | 1101.6736 | 1153.4171 | 741.6467 |  | 756.2802 |  |  | 936.688 | 898.8341 | 880.3499 | [5 empty] | 937.0125 | 940.4304 | 1082.5779 | 1023.5528 | 947.7378 | 986.087 | 1068.178 | 985.0154 | 1057.5891 | 985.0926 |  | 1222.6588 | 1101.5816 | 1103.4363 | 1038.7945 | 1118.0295 | 1005.4443 | 983.3351 | 1093.0954 | 1165.4252 | 1090.3185 | 1107.8166 | 921.3064 | 1122.6101 | 1028.3597 | 1035.2367 | 983.4995 | 903.167 | 820.5491 | 1051.6076 | 914.9785 | 1078.2736 | 1230.7966 | 1028.0862 |  | 985.0151 | 967.9018 | 0.4204 | 19.0106 | 1.6253 | 1.3072 | -15.6523 | 3.0808 | 9150.7 | 0.92 | 5.7544 | -4.21 | -17.206 | 4.1173 | 8.2769 | -34.6647 | 15.0613 |  | 164.182 | 236.2664 | 167.6336 | 64.7186 |  | 154.9811
42838.5475 | 10993 | 1002.5972 | 812.5056 | 179.4736 | 78.3621 | 42.1678 | 30.7061 | 67.4569 | 28.4653 | 107.1664 | 81.9667 | 54.7548 | 32.7316 | 24.5545 | 52.4473 | 764.3548 | 767.8859 | 767.0244 | 992.2291 | 1013.799 | 1006.5185 | 1079.0478 |  | 1057.7199 | 982.9826 | 804.2308 | 987.1989 | 834.4665 | 836.1717 | 844.2349 | 943.3532 | 636.1236 | 788.104 | 766.1055 | 1023.2111 | 1048.0884 |  | 773.636 |  | 819.0428 | 873.641 | 521.8843 | 805.8443 |  | 464.7992 | 675.3624 | 629.1188 | 892.315 | 946.5023 | 979.8961 | 969.6201 | 59.9123 | 381.1303 | 75.0017 | 602.5125 | 39.0844 | 62.2044 | 60.1851 | 99.6778 | 97.0605 |  |  | 6.0687 | -3.2442 | -64.3219 | 3.6897 | 9.5263 | -197.6574 | 37.6399 | -2.8936 | 19.0793 | 48.5396 | 41.5221 | 0.0070295 | 0.00070804 | 0.00075076 | 1028.1764 | 1015.3697 | 981.1772 | 937.7746 | 492.7022 | 100.8029 | 48.7473 | 214.8944 | 94.675 | 61.1346 | 42.9624 | 31.3515 | 29.1785 | 47.6589 | 990.0479 | 158.6024 | 622.9214 | 375.9188 | 310.4432 | 1028.5753 | 710.2216 | 102.3379 | 305.9977 | 856.7818 | 423.6292 | 1093.3143 | 1236.5895 | 1072.4439 | 1056.7302 | 1086.5132 | 1021.5221 | 1389.0635 | 1217.2053 | 1169.9312 | 163.3994 | 83.4879 | 729.8143 | 1058.8145 | 1002.5551 | 724.3199 | 1027.2732 | 896.2553 | 1023.3693 | 780.0761 | 949.4529 | 951.4869 | 1013.6558 | 839.066 | 778.698 | 821.6481 | 695.5364 | 679.6529 | 672.7729 |  |  | 759.4385 | 1016.7225 | 1101.2135 | 1153.6535 | 741.2354 |  | 756.2975 |  |  | 935.9883 | 900.3353 | 881.8222 | [5 empty] | 937.4826 | 941.3509 | 1082.4709 | 1024.1304 | 945.1183 | 984.9057 | 1068.6714 | 985.0175 | 1057.5397 | 985.1549 |  | 1221.8637 | 1102.3995 | 1104.3785 | 1040.1003 | 1118.9086 | 1004.9301 | 983.4223 | 1090.2143 | 1165.2265 | 1089.9524 | 1124.7783 | 920.9829 | 1121.2381 | 1069.8061 | 1036.0487 | 983.9093 | 903.1322 | 822.4039 | 1052.2199 | 915.0723 | 1080.2938 | 1275.9162 | 1025.1157 |  | 983.4209 | 967.8563 | 0.56657 | 19.0093 | 1.6256 | 1.3062 | -15.5597 | 3.0808 | 9146.11 | 1.39 | 5.7387 | -3.8659 | -17.2135 | 4.1227 | 7.614 | -34.6822 | 15.1347 |  | 164.1 | 236.4415 | 167.0831 | 62.7217 |  | 155.1799
42838.5475 | 10994 | 1004.153 | 812.8174 | 179.9492 | 78.3942 | 42.1704 | 30.6939 | 67.4778 | 28.47 | 107.1785 | 81.9747 | 54.7638 | 32.7341 | 24.5576 | 52.4525 | 764.4866 | 768.0037 | 767.1158 | 992.5996 | 1013.6601 | 1007.4308 | 1079.0566 |  | 1057.6874 | 983.885 | 803.8918 | 986.9641 | 834.4115 | 836.1165 | 844.1782 | 943.6711 | 627.506 | 787.9291 | 766.1922 | 1024.1282 | 1048.3312 |  | 773.6331 |  | 819.0481 | 873.5737 | 522.101 | 806.0465 |  | 465.0871 | 675.8121 | 628.027 | 894.1959 | 944.7148 | 979.0877 | 969.8511 | 59.5956 | 381.1408 | 77.7604 | 602.374 | 39.0748 | 62.2281 | 60.1819 | 99.7415 | 97.0851 |  |  | 6.093 | -1.1507 | -64.3121 | 3.4938 | 10.0369 | -197.6686 | 37.6563 | -3.3917 | 19.2433 | 48.9632 | 41.5079 | 0.0070624 | 0.00068176 | 0.00074418 | 1027.8942 | 1015.3079 | 981.3337 | 937.9953 | 492.7545 | 100.8137 | 48.7558 | 215.1216 | 94.6988 | 61.1516 | 42.9748 | 31.3487 | 29.1777 | 47.6646 | 1029.4621 | 56.3055 | 746.4216 | 441.6128 | 344.9233 | 1027.9172 | 711.7267 | 102.3374 | 306.1407 | 856.526 | 425.2048 | 1095.2823 | 1237.8119 | 1073.7258 | 1056.6785 | 1087.4838 | 1022.3947 | 1368.969 | 1215.4252 | 1166.8586 | 157.9966 | 71.9392 | 730.0457 | 1050.8491 | 1002.5278 | 724.2613 | 1027.5793 | 896.055 | 1021.7524 | 779.3974 | 949.4364 | 951.7933 | 1008.8498 | 839.2005 | 779.9849 | 821.7233 | 695.5329 | 679.7399 | 673.1399 |  |  | 759.399 | 1016.4471 | 1101.0285 | 1153.3369 | 741.1301 |  | 756.2176 |  |  | 935.2407 | 901.6394 | 883.3007 | [5 empty] | 937.5807 | 940.8481 | 1082.465 | 1024.7626 | 945.5157 | 984.5927 | 1069.6489 | 985.1294 | 1057.4442 | 985.144 |  | 1220.4331 | 1103.6776 | 1105.2833 | 1039.8546 | 1117.7409 | 1004.9796 | 983.4902 | 1089.4089 | 1164.6358 | 1089.898 | 1110.7786 | 921.9012 | 1122.1485 | 1122.779 | 1036.0441 | 983.9445 | 903.1583 | 822.7603 | 1055.9662 | 915.1724 | 1080.7869 | 1209.3535 | 1025.427 |  | 984.5704 | 967.7736 | 0.40018 | 19.0097 | 1.6243 | 1.3046 | -15.6708 | 3.0807 | 9124.57 | 0.01 | 5.7501 | -2.3029 | -17.2162 | 4.0128 | 7.8129 | -34.672 | 15.1331 |  | 163.9594 | 236.2293 | 162.3016 | 49.4921 |  | 155.7194
42838.5475 | 10995 | 1002.8218 | 812.8995 | 180.4695 | 78.4293 | 42.174 | 30.7037 | 67.4999 | 28.473 | 107.1823 | 81.9805 | 54.7652 | 32.7305 | 24.5499 | 52.4569 | 764.6131 | 768.1157 | 767.2079 | 993.3882 | 1015.0433 | 1008.985 | 1079.1579 |  | 1057.6668 | 981.5 | 803.502 | 986.7162 | 834.3535 | 836.0544 | 844.1482 | 943.9393 | 625.0496 | 789.9507 | 766.2738 | 1024.3527 | 1048.4378 |  | 773.6134 |  | 819.0289 | 873.413 | 522.179 | 805.8425 |  | 465.9892 | 676.8333 | 628.2865 | 894.896 | 942.861 | 977.8184 | 969.9746 | 59.2562 | 381.1121 | 80.3935 | 602.4072 | 39.0575 | 62.1535 | 60.1859 | 99.7806 | 97.1072 |  |  | 6.0648 | -3.7003 | -64.4849 | 3.1561 | 12.2356 | -197.6239 | 36.7942 | -3.627 | 18.8516 | 48.7599 | 41.5787 | 0.0069441 | 0.00073104 | 0.0007409 | 1027.718 | 1015.0551 | 981.3677 | 938.1448 | 492.7755 | 100.8368 | 48.7736 | 215.343 | 94.7332 | 61.1617 | 42.9787 | 31.3493 | 29.1798 | 47.6723 | 1003.3134 | 11.2202 | 720.8157 | 439.5447 | 351.1975 | 1027.99 | 711.5171 | 102.3411 | 306.302 | 856.6874 | 426.8054 | 1097.841 | 1243.6377 | 1075.457 | 1057.0409 | 1087.8177 | 1024.2051 | 1373.206 | 1210.9907 | 1152.7348 | 176.2671 | 79.3224 | 730.0575 | 1048.9297 | 1002.304 | 724.3204 | 1030.925 | 896.017 | 1019.3194 | 778.443 | 949.4099 | 951.9448 | 1006.742 | 839.0066 | 781.1587 | 821.6652 | 695.5404 | 680.1521 | 673.5719 |  |  | 759.341 | 1016.1193 | 1101.0106 | 1153.3493 | 741.0038 |  | 756.152 |  |  | 934.1396 | 902.9874 | 884.73 | [5 empty] | 937.5295 | 940.6367 | 1082.5892 | 1025.0009 | 946.113 | 983.9187 | 1070.5732 | 985.1881 | 1057.2459 | 985.1643 |  | 1219.9377 | 1104.0276 | 1105.2836 | 1038.1909 | 1117.0328 | 1005.6193 | 983.5175 | 1088.2843 | 1164.3794 | 1089.9432 | 1102.238 | 922.9304 | 1124.6695 | 1063.6841 | 1035.1491 | 984.0123 | 903.3069 | 824.3688 | 1056.976 | 915.3107 | 1080.0849 | 1276.0743 | 1027.2923 |  | 985.8386 | 967.7101 | 0.41112 | 19.0101 | 1.6259 | 1.307 | -15.5512 | 3.0807 | 9034.74 | 0.44 | 5.7366 | -4.1318 | -17.2486 | 3.8159 | 8.6219 | -34.6505 | 14.9513 |  | 163.7925 | 236.2383 | 165.2515 | 52.2685 |  | 157.0567
42838.5475 | 10996 | 1000.2375 | 812.1616 | 180.9672 | 78.4574 | 42.1824 | 30.7013 | 67.5189 | 28.4816 | 107.1814 | 81.9919 | 54.7688 | 32.7377 | 24.548 | 52.4693 | 764.7423 | 768.2273 | 767.3073 | 994.4983 | 1017.8862 | 1009.2703 | 1079.3061 |  | 1057.7261 | 982.627 | 803.2387 | 986.5643 | 834.2814 | 836.01 | 844.113 | 943.7877 | 612.4275 | 790.4251 | 766.3536 | 1024.5421 | 1048.4975 |  | 773.604 |  | 819.0339 | 873.4606 | 522.0959 | 806.0935 |  | 467.0147 | 677.4283 | 628.7693 | 893.4071 | 941.069 | 976.2847 | 969.4861 | 58.6662 | 380.9929 | 79.8262 | 602.4725 | 39.0347 | 62.076 | 60.1732 | 99.8024 | 97.1435 |  |  | 6.1449 | -3.0241 | -64.2694 | 3.2684 | 12.0608 | -197.6968 | 37.3639 | -3.5343 | 19.4459 | 48.9376 | 41.5021 | 0.0070065 | 0.0006949 | 0.00070804 | 1027.1864 | 1014.8764 | 981.3418 | 938.1801 | 494.3561 | 100.858 | 48.7769 | 215.568 | 94.751 | 61.1673 | 42.9791 | 31.3553 | 29.179 | 47.679 | 1022.5972 |  | 740.5749 | 424.1995 | 331.5845 | 1029.5606 | 712.4731 | 102.347 | 306.467 | 856.9766 | 428.4429 | 1099.5369 | 1249.6101 | 1078.5778 | 1057.399 | 1086.6975 | 1025.3564 | 1351.5307 | 1208.8797 | 1146.0384 | 162.8969 | 64.2707 | 730.1476 | 1048.6276 | 1002.7838 | 724.8541 | 1036.1889 | 896.0279 | 1017.7599 | 778.6148 | 949.3916 | 951.4409 | 1007.8217 | 838.8037 | 782.6011 | 821.7327 | 695.4951 | 680.627 | 673.9973 |  |  | 759.3025 | 1015.8898 | 1100.7017 | 1153.7112 | 740.7881 |  | 755.9908 |  |  | 933.2202 | 904.0359 | 885.868 | [5 empty] | 937.4306 | 941.1722 | 1082.4576 | 1025.0008 | 948.7199 | 983.8494 | 1071.1859 | 985.2518 | 1057.1415 | 985.206 |  | 1221.134 | 1104.0583 | 1103.836 | 1038.0042 | 1116.4552 | 1008.7521 | 983.5568 | 1086.2891 | 1164.318 | 1090.2752 | 1109.4357 | 925.1072 | 1125.5053 | 1042.46 | 1034.1799 | 984.0348 | 903.3502 | 825.7392 | 1052.1214 | 915.2329 | 1079.4975 | 1269.0042 | 1029.529 |  | 986.2614 | 967.6853 | 0.27849 | 19.0101 | 1.6257 | 1.3083 | -15.5753 | 3.0807 | 8946.62 | 0.6 | 5.7743 | -3.7365 | -17.2251 | 3.8845 | 8.5549 | -34.6357 | 15.0574 |  | 163.6757 | 236.4953 | 164.0695 | 50.3866 |  | 157.8456
42838.5476 | 10997 | 999.1814 | 811.9928 | 181.4705 | 78.4993 | 42.1917 | 30.7076 | 67.5451 | 28.4815 | 107.1921 | 82.0133 | 54.7786 | 32.7387 | 24.5572 | 52.473 | 764.8609 | 768.3349 | 767.3971 | 994.6546 | 1018.6507 | 1009.4237 | 1073.1091 |  | 1057.7747 | 978.6781 | 803.1128 | 986.3498 | 834.2063 | 835.9614 | 844.044 | 943.1943 | 629.2392 | 789.2307 | 766.427 | 1025.0588 | 1048.8976 |  | 773.5793 |  | 819.0393 | 873.4229 | 522.6143 | 805.5491 |  | 466.4335 | 678.0186 | 626.7844 | 893.8215 | 940.215 | 976.2277 | 969.3071 | 57.2028 | 380.9039 | 78.2671 | 602.4087 | 39.0301 | 62.0243 | 60.1669 | 99.8208 | 97.1839 |  |  | 6.1397 | -3.5951 | -64.1333 | 4.1917 | 12.3625 | -197.6942 | 37.7371 | -3.5632 | 18.9619 | 49.2452 | 41.653 | 0.0069014 | 0.0006604 | 0.00074254 | 1027.0415 | 1014.6267 | 981.2816 | 938.1336 | 493.9853 | 100.8846 | 48.7862 | 215.8001 | 94.7807 | 61.183 | 42.9897 | 31.3647 | 29.1808 | 47.6822 | 1041.583 |  | 661.4564 | 403.0332 | 342.0387 | 1030.9102 | 711.7737 | 102.3574 | 306.6136 | 857.1289 | 430.3424 | 1102.863 | 1257.5371 | 1078.0962 | 1057.9404 | 1085.9512 | 1025.7691 | 1334.9636 | 1205.8352 | 1145.8766 | 153.8309 | 57.5848 | 730.3084 | 1046.8349 | 1002.6219 | 725.0043 | 1032.5184 | 895.9722 | 1017.4616 | 779.1638 | 949.3687 | 950.4276 | 1006.4674 | 838.8293 | 784.6105 | 822.0554 | 695.4523 | 680.6446 | 674.516 |  |  | 759.2612 | 1015.7086 | 1100.1814 | 1153.6803 | 740.6394 |  | 755.9663 |  |  | 933.3933 | 906.5588 | 887.9875 | [5 empty] | 937.2951 | 941.4889 | 1082.5028 | 1025.3227 | 950.7117 | 984.2497 | 1070.4136 | 985.3209 | 1057.0569 | 985.237 |  | 1221.2901 | 1104.3133 | 1102.828 | 1037.4039 | 1117.2798 | 1008.3427 | 983.5967 | 1084.1191 | 1163.9023 | 1090.7756 | 1112.5938 | 924.7903 | 1126.456 | 1092.0063 | 1034.2717 | 984.1379 | 903.2742 | 826.3271 | 1053.1594 | 915.0595 | 1079.2842 | 1281.8857 | 1029.7164 |  | 986.5771 | 967.6442 | 0.45527 | 19.0113 | 1.6248 | 1.3067 | -15.643 | 3.0808 | 8864.28 | 0.67 | 5.7717 | -4.0752 | -17.2122 | 4.4004 | 8.661 | -34.6346 | 15.1321 |  | 163.5838 | 236.4885 | 162.7876 | 58.9481 |  | 158.0666
42838.5476 | 10998 | 998.383 | 812.128 | 181.9613 | 78.5395 | 42.1966 | 30.7148 | 67.558 | 28.4885 | 107.2037 | 82.0247 | 54.7868 | 32.7483 | 24.564 | 52.4858 | 765.0075 | 768.4519 | 767.4892 | 994.7217 | 1019.1012 | 1009.9066 | 1066.3768 |  | 1057.7649 | 979.5381 | 803.2413 | 986.1512 | 834.1553 | 835.9212 | 843.9687 | 942.5837 | 644.3133 | 789.3518 | 766.5117 | 1025.6671 | 1049.2456 |  | 773.574 |  | 819.0593 | 873.3513 | 522.7221 | 805.5445 |  | 468.3117 | 678.8079 | 626.1071 | 890.4998 | 940.2688 | 978.1998 | 969.7059 | 55.4358 | 380.8953 | 76.8647 | 602.2355 | 39.0447 | 61.9678 | 60.169 | 99.8651 | 97.218 |  |  | 5.9333 | -3.8409 | -64.6498 | 3.7435 | 12.2869 | -197.6626 | 37.7746 | -2.7589 | 18.8197 | 49.1118 | 41.577 | 0.0070311 | 0.00063576 | 0.00076554 | 1026.0449 | 1014.6235 | 981.4236 | 938.2289 | 494.8603 | 100.9171 | 48.8033 | 216.0415 | 94.8117 | 61.1983 | 43.0048 | 31.3832 | 29.1867 | 47.7059 | 985.9411 |  | 635.1679 | 385.4785 | 325.6889 | 1030.6659 | 710.5744 | 102.3576 | 306.7381 | 857.1162 | 432.0163 | 1105.1798 | 1257.9077 | 1078.277 | 1058.3743 | 1083.9587 | 1026.3859 | 1305.3696 | 1204.5026 | 1145.8786 | 155.6685 | 71.5763 | 730.2695 | 1048.7942 | 1001.884 | 724.6386 | 1030.7302 | 895.9337 | 1015.9188 | 779.4837 | 949.3357 | 950.1792 | 1004.6369 | 838.8239 | 786.3751 | 822.2989 | 695.4521 | 680.5617 | 675.1283 |  |  | 759.2009 | 1015.5136 | 1099.863 | 1153.7278 | 740.6032 |  | 755.9427 |  |  | 934.4876 | 910.1471 | 890.919 | [5 empty] | 937.2101 | 941.6642 | 1082.5327 | 1025.8471 | 951.6246 | 983.7212 | 1069.599 | 985.3589 | 1057.0009 | 985.2684 |  | 1220.3909 | 1104.8218 | 1103.0977 | 1037.1268 | 1117.8084 | 1007.5896 | 983.6502 | 1083.3164 | 1163.4011 | 1092.0429 | 1112.5085 | 923.6901 | 1127.5125 | 1061.4448 | 1034.0453 | 984.2463 | 903.1959 | 826.8258 | 1053.9336 | 915.0471 | 1077.928 | 1277.5945 | 1027.6903 |  | 984.3694 | 967.5862 | 0.34323 | 19.0103 | 1.6251 | 1.3076 | -15.5791 | 3.0807 | 8802.7 | 0.85 | 5.6737 | -4.214 | -17.2886 | 4.1602 | 8.6413 | -34.6592 | 15.1515 |  | 163.4854 | 236.53 | 168.8201 | 61.4763 |  | 158.3905
42838.5476 | 10999 | 997.4686 | 812.237 | 182.4466 | 78.5696 | 42.2002 | 30.7185 | 67.5776 | 28.4935 | 107.2086 | 82.0313 | 54.7937 | 32.7507 | 24.5539 | 52.4933 | 765.1457 | 768.5783 | 767.5975 | 995.9825 | 1019.1268 | 1008.4723 | 1066.0154 |  | 1057.7996 | 983.0884 | 803.3469 | 986.043 | 834.1059 | 835.8758 | 843.9232 | 942.8136 | 649.0607 | 791.5744 | 766.6125 | 1026.3755 | 1048.9972 |  | 773.5644 |  | 819.073 | 873.4592 | 522.5997 | 805.8643 |  | 469.5891 | 678.1444 | 627.8234 | 887.0754 | 942.2738 | 979.5126 | 969.9032 | 53.6575 | 380.9695 | 74.4584 | 601.8725 | 39.0457 | 61.8967 | 60.1648 | 99.9163 | 97.2346 |  |  | 6.1127 | -3.6878 | -64.364 | 4.5741 | 13.3751 | -197.6331 | 36.716 | -3.7433 | 18.6973 | 49.2603 | 41.6662 | 0.0069211 | 0.00067683 | 0.0007524 | 1026.821 | 1015.1123 | 981.572 | 938.3796 | 495.8742 | 100.9099 | 48.8013 | 216.2711 | 94.8319 | 61.1972 | 42.9934 | 31.3578 | 29.18 | 47.6973 | 981.7136 |  | 678.0118 | 415.2166 | 342.5346 | 1030.6354 | 710.1674 | 102.3637 | 306.8925 | 857.1453 | 433.7084 | 1107.2356 | 1260.0444 | 1079.4226 | 1058.6791 | 1083.4602 | 1027.5327 | 1288.2505 | 1203.189 | 1145.6839 | 143.586 | 56.1697 | 730.1423 | 1048.4754 | 1001.8571 | 724.6248 | 1033.6406 | 895.9088 | 1019.5775 | 779.8339 | 949.3161 | 950.5807 | 1005.3398 | 838.5145 | 787.6985 | 822.3377 | 695.4239 | 680.5321 | 675.6259 |  |  | 759.1598 | 1015.3868 | 1100.3321 | 1153.6461 | 740.5019 |  | 755.8974 |  |  | 935.3061 | 911.9702 | 892.7738 | [5 empty] | 937.3314 | 941.507 | 1082.2396 | 1026.0182 | 951.3344 | 985.1463 | 1069.9822 | 985.3895 | 1056.9075 | 985.3112 |  | 1218.6119 | 1104.9894 | 1105.3833 | 1037.8492 | 1118.6028 | 1008.5871 | 983.6834 | 1084.776 | 1163.0597 | 1093.2077 | 1133.2281 | 923.4394 | 1126.4381 | 1080.9931 | 1035.168 | 984.3186 | 903.2044 | 828.0088 | 1052.6314 | 914.9613 | 1075.9999 | 1303.4887 | 1027.5339 |  | 983.9893 | 967.5367 | 0.37513 | 19.0092 | 1.6259 | 1.3072 | -15.5679 | 3.0808 | 8757.59 | 0.31 | 5.7587 | -4.1277 | -17.2443 | 4.597 | 9.0205 | -34.6748 | 14.9455 |  | 163.4215 | 236.4609 | 169.2711 | 56.5829 |  | 158.9994
42838.5476 | 11000 | 997.7283 | 812.4961 | 182.9426 | 78.6102 | 42.2072 | 30.7246 | 67.6071 | 28.4986 | 107.2214 | 82.041 | 54.81 | 32.7564 | 24.5637 | 52.5028 | 765.2787 | 768.7109 | 767.7212 | 998.1773 | 1018.6208 | 1009.7269 | 1067.1125 |  | 1057.9597 | 981.1761 | 803.4217 | 985.9119 | 834.0418 | 835.8296 | 843.8279 | 943.0903 | 647.0143 | 790.7967 | 766.7179 | 1027.1968 | 1048.7793 |  | 773.5484 |  | 819.0713 | 873.5605 | 522.8477 | 805.4594 |  | 470.5004 | 678.0998 | 626.699 | 877.3548 | 941.824 | 977.5112 | 969.4154 | 52.9507 | 381.148 | 73.7802 | 601.5503 | 39.0389 | 61.835 | 60.1699 | 99.9403 | 97.2546 |  |  | 6.0805 | -2.484 | -64.1537 | 4.7161 | 11.7165 | -197.6942 | 36.7317 | -3.2419 | 18.4709 | 47.5244 | 41.5662 | 0.0069375 | 0.00061605 | 0.00072611 | 1029.2836 | 1015.4497 | 981.7758 | 938.5034 | 495.0426 | 100.9444 | 48.8141 | 216.5176 | 94.8625 | 61.2255 | 43.0064 | 31.3723 | 29.1866 | 47.715 | 950.2925 |  | 643.3792 | 401.3824 | 328.852 | 1028.33 | 708.6344 | 102.3667 | 307.0175 | 857.1828 | 435.4453 | 1107.989 | 1258.5195 | 1082.5343 | 1058.7735 | 1085.0028 | 1027.8323 | 1286.9452 | 1200.8914 | 1145.6249 | 123.4113 | 55.8057 | 730.1134 | 1045.0837 | 1001.9558 | 724.6131 | 1030.6972 | 895.8104 | 1021.9513 | 779.9394 | 949.3012 | 950.683 | 1007.2542 | 838.4475 | 789.2055 | 822.4701 | 695.3808 | 680.4538 | 676.1663 |  |  | 759.111 | 1015.2509 | 1100.1324 | 1153.6277 | 740.4397 |  | 755.8569 |  |  | 935.4423 | 913.2643 | 894.2738 | [5 empty] | 937.5949 | 941.6026 | 1082.2596 | 1026.3944 | 951.1967 | 985.176 | 1069.0148 | 985.4346 | 1056.7666 | 985.364 |  | 1219.4073 | 1104.2398 | 1108.4299 | 1039.9892 | 1118.9224 | 1009.2829 | 983.7428 | 1086.2064 | 1163.5119 | 1093.3526 | 1109.9966 | 925.3649 | 1124.8892 | 1101.0689 | 1036.3611 | 984.4045 | 903.2452 | 829.2408 | 1052.3566 | 915.0985 | 1075.4585 | 1309.325 | 1028.3036 |  | 985.1955 | 967.4981 | 0.43505 | 19.0097 | 1.6251 | 1.3056 | -15.5724 | 3.0808 | 8778.13 | 0.67 | 5.7433 | -3.3876 | -17.2157 | 4.6677 | 8.436 | -34.6524 | 14.9368 |  | 163.3532 | 236.4537 | 171.3504 | 59.9308 |  | 159.1589
42838.5476 | 11001 | 997.5104 | 812.7069 | 183.4329 | 78.6536 | 42.2115 | 30.7139 | 67.6166 | 28.4938 | 107.2265 | 82.0519 | 54.8089 | 32.7545 | 24.5708 | 52.5058 | 765.3911 | 768.8261 | 767.817 | 1000.4846 | 1018.2671 | 1012.0676 | 1067.4531 |  | 1058.059 | 980.8183 | 803.3662 | 985.7884 | 833.9792 | 835.7776 | 843.7604 | 943.0603 | 655.0126 | 792.9453 | 766.8263 | 1027.8026 | 1048.7041 |  | 773.5411 |  | 819.0783 | 873.8561 | 523.0075 | 805.6597 |  | 471.3001 | 676.7928 | 627.4956 | 878.0941 | 939.8364 | 976.6319 | 969.4595 | 53.3555 | 381.3866 | 72.8587 | 601.5604 | 39.0397 | 61.8044 | 60.177 | 99.9133 | 97.2711 |  |  | 6.2514 | -1.1474 | -64.4192 | 3.4564 | 11.3367 | -197.6534 | 36.9959 | -3.4009 | 18.158 | 45.8181 | 41.581 | 0.0069556 | 0.00058812 | 0.0007524 | 1027.9476 | 1015.466 | 982.0531 | 938.6615 | 496.3726 | 100.969 | 48.8274 | 216.7528 | 94.8917 | 61.2391 | 43.0154 | 31.3843 | 29.1963 | 47.722 | 925.3934 |  | 652.6785 | 400.868 | 313.1094 | 1023.8333 | 706.8508 | 102.3727 | 307.1308 | 857.3275 | 437.2769 | 1108.8818 | 1257.3257 | 1081.3754 | 1057.9304 | 1086.1567 | 1028.4057 | 1278.8246 | 1199.0387 | 1154.3355 | 142.0982 | 64.898 | 730.0789 | 1046.3624 | 1002.0235 | 724.5466 | 1028.5837 | 895.6379 | 1020.1123 | 780.0351 | 949.2717 | 950.3768 | 1010.2232 | 838.936 | 790.7648 | 822.4349 | 695.3296 | 680.2541 | 676.7346 |  |  | 759.0475 | 1015.1187 | 1099.4531 | 1153.6046 | 740.4015 |  | 755.8173 |  |  | 935.4181 | 914.9553 | 896.0481 | [5 empty] | 937.7574 | 941.5688 | 1082.367 | 1026.4731 | 951.169 | 984.0658 | 1067.843 | 985.4327 | 1056.6976 | 985.3868 |  | 1221.8554 | 1104.033 | 1108.6671 | 1041.8876 | 1118.4582 | 1003.9117 | 983.8087 | 1086.3853 | 1163.6411 | 1094.4159 | 1102.2482 | 925.8729 | 1125.4578 | 1062.9615 | 1036.8472 | 984.5796 | 903.1518 | 830.2994 | 1053.4211 | 915.2819 | 1077.001 | 1307.8167 | 1027.6525 |  | 987.8304 | 967.507 | 0.38552 | 19.0099 | 1.6239 | 1.305 | -15.5959 | 3.0808 | 8812.51 | 1.32 | 5.8232 | -2.3008 | -17.2394 | 3.9933 | 8.2952 | -34.6367 | 14.9851 |  | 163.2871 | 236.4568 | 171.3807 | 58.3176 |  | 159.2194
42838.5476 | 11002 | 998.3194 | 813.1352 | 183.9627 | 78.6875 | 42.2215 | 30.7156 | 67.6461 | 28.4981 | 107.2322 | 82.0592 | 54.8162 | 32.7595 | 24.5616 | 52.51 | 765.5006 | 768.935 | 767.9177 | 1000.7885 | 1018.7918 | 1012.8761 | 1066.2939 |  | 1058.2528 | 978.2194 | 803.2508 | 985.7186 | 833.9251 | 835.7164 | 843.7733 | 942.7224 | 658.0843 | 791.8447 | 766.9176 | 1028.4447 | 1048.7249 |  | 773.5297 |  | 819.0948 | 874.2079 | 522.9912 | 806.3242 |  | 473.0067 | 675.9418 | 628.7353 | 882.3168 | 939.5905 | 976.6515 | 969.6127 | 53.9565 | 381.5177 | 71.4192 | 601.272 | 39.0135 | 61.7833 | 60.1757 | 99.8507 | 97.2891 |  |  | 6.0832 | -3.2291 | -64.2142 | 3.7054 | 12.0306 | -197.6817 | 37.7325 | -3.8478 | 18.5671 | 48.136 | 41.5735 | 0.0069194 | 0.00073926 | 0.00075404 | 1026.2582 | 1014.9004 | 982.1237 | 938.8202 | 496.9854 | 100.9801 | 48.8338 | 216.9855 | 94.9144 | 61.25 | 43.0201 | 31.3909 | 29.1924 | 47.7359 | 984.0603 |  | 685.0669 | 400.6229 | 302.0086 | 1020.4508 | 705.8427 | 102.3696 | 307.2876 | 857.7675 | 439.2035 | 1111.6865 | 1260.6732 | 1078.5835 | 1057.0042 | 1085.8044 | 1028.9459 | 1244.8798 | 1197.2308 | 1145.0474 | 132.4701 | 51.646 | 730.0059 | 1049.8619 | 1002.1799 | 724.3826 | 1029.1323 | 895.4542 | 1020.6296 | 780.1911 | 949.2453 | 949.7236 | 1011.2743 | 839.3684 | 792.135 | 822.1554 | 695.3891 | 679.8245 | 677.3602 |  |  | 758.966 | 1014.951 | 1099.191 | 1153.5356 | 740.3836 |  | 755.6244 |  |  | 935.2384 | 916.4488 | 897.65 | [5 empty] | 937.627 | 940.9571 | 1082.5018 | 1027.0708 | 948.9998 | 984.3221 | 1068.0419 | 985.4856 | 1056.7498 | 986.0888 |  | 1222.019 | 1104.3822 | 1109.4913 | 1042.5236 | 1118.8817 | 1001.5416 | 983.8197 | 1085.0355 | 1163.8395 | 1094.9234 | 1085.7496 | 925.5241 | 1124.5555 | 1049.4854 | 1036.2996 | 984.5216 | 903.1233 | 830.3913 | 1052.2706 | 915.1255 | 1077.1167 | 1255.9638 | 1025.767 |  | 989.2019 | 967.5448 | 0.36846 | 19.0108 | 1.6255 | 1.3071 | -15.5902 | 3.0807 | 8890.64 | 0.64 | 5.7444 | -3.858 | -17.2043 | 4.1328 | 8.5454 | -34.6394 | 15.1337 |  | 163.2034 | 236.4167 | 162.8191 | 54.392 |  | 159.7627
42838.5476 | 11003 | 997.2895 | 813.1271 | 184.4885 | 78.7311 | 42.2269 | 30.717 | 67.6593 | 28.5108 | 107.2267 | 82.072 | 54.8227 | 32.7709 | 24.565 | 52.5242 | 765.6339 | 769.0622 | 768.0193 | 1000.7365 | 1021.4405 | 1012.1069 | 1064.8241 |  | 1058.2927 | 978.8486 | 802.9525 | 985.676 | 833.884 | 835.6711 | 843.7572 | 942.0824 | 665.6252 | 795.7287 | 767.0029 | 1028.9038 | 1048.7601 |  | 773.5154 |  | 819.0945 | 874.5559 | 522.8421 | 806.1593 |  | 472.5995 | 677.4638 | 627.4147 | 878.863 | 942.4068 | 976.5982 | 969.6074 | 56.7647 | 381.7661 | 71.9951 | 600.9252 | 39.0086 | 61.8552 | 60.1715 | 99.8095 | 97.2826 |  |  | 6.3256 | -2.825 | -64.755 | 3.7534 | 10.8951 | -197.6975 | 37.3724 | -4.0489 | 18.319 | 47.3612 | 41.6159 | 0.0069276 | 0.00069819 | 0.0007524 | 1024.9391 | 1014.7448 | 982.1018 | 938.9623 | 496.5618 | 101.0149 | 48.844 | 217.2309 | 94.9434 | 61.2683 | 43.0288 | 31.3915 | 29.1985 | 47.749 | 944.9492 | 11.457 | 630.1047 | 407.8771 | 310.2678 | 1017.7907 | 703.6042 | 102.3864 | 307.4736 | 858.1501 | 440.9815 | 1115.5864 | 1264.9388 | 1073.6981 | 1056.1481 | 1086.7949 | 1029.4279 | 1245.8769 | 1195.2573 | 1145.1605 | 156.01 | 62.5618 | 729.7662 | 1051.9572 | 1003.2 | 725.1351 | 1030.2876 | 895.8723 | 1020.5147 | 780.3528 | 949.2162 | 949.3215 | 1014.1661 | 838.9037 | 793.5397 | 822.0432 | 695.6577 | 680.1338 | 678.3162 |  |  | 758.9011 | 1014.8764 | 1098.9305 | 1153.7186 | 740.0815 |  | 755.4287 |  |  | 935.2988 | 917.6555 | 899.0274 | [5 empty] | 937.5598 | 940.4235 | 1083.2624 | 1027.8458 | 945.7064 | 984.6915 | 1068.2281 | 985.6274 | 1056.8908 | 985.6077 |  | 1220.4508 | 1104.6022 | 1111.021 | 1044.3792 | 1117.9299 | 1001.7532 | 983.8431 | 1085.6866 | 1164.0732 | 1094.2604 | 1094.4539 | 926.5856 | 1124.8208 | 1021.483 | 1035.2938 | 984.8128 | 902.9617 | 833.1898 | 1053.1662 | 915.1575 | 1075.6734 | 1072.6931 | 1025.9495 |  | 990.1184 | 967.5124 | 0.36771 | 19.0108 | 1.625 | 1.3074 | -15.6385 | 3.0807 | 8939.46 | 0.75 | 5.8577 | -3.6114 | -17.2904 | 4.1628 | 8.1319 | -34.6401 | 15.061 |  | 163.167 | 236.5495 | 165.5673 | 59.7755 |  | 160.0144
42838.5476 | 11004 | 995.9086 | 812.8598 | 184.9849 | 78.7736 | 42.2334 | 30.7298 | 67.6806 | 28.5079 | 107.2319 | 82.085 | 54.8348 | 32.7691 | 24.5687 | 52.5281 | 765.7508 | 769.1887 | 768.1258 | 1000.9759 | 1022.3261 | 1008.9423 | 1064.988 |  | 1058.2448 | 980.743 | 803.0295 | 985.6334 | 833.8251 | 835.6229 | 843.6645 | 942.2269 | 674.4137 | 792.7036 | 767.0941 | 1029.2779 | 1048.687 |  | 773.4998 |  | 819.0968 | 874.3451 | 523.4135 | 806.6322 |  | 471.8445 | 676.8288 | 627.6021 | 875.2817 | 941.0641 | 976.8798 | 969.304 | 59.1191 | 381.9856 | 72.8903 | 600.7282 | 38.9838 | 61.9269 | 60.1649 | 99.8397 | 97.2602 |  |  | 6.1962 | -3.4677 | -64.3062 | 3.1121 | 11.5503 | -197.6784 | 36.8448 | -3.2741 | 19.0041 | 48.1824 | 41.5341 | 0.0069293 | 0.00067026 | 0.00075897 | 1024.1375 | 1014.727 | 982.1259 | 939.0299 | 497.4118 | 101.0028 | 48.8491 | 217.4626 | 94.9716 | 61.2751 | 43.0316 | 31.3856 | 29.195 | 47.7515 | 989.6709 | 12.6773 | 662.2269 | 410.2355 | 303.7565 | 1018.2451 | 702.8315 | 102.3931 | 307.5947 | 858.533 | 442.7746 | 1119.9389 | 1271.8881 | 1062.2349 | 1055.7374 | 1087.4812 | 1029.8121 | 1222.8339 | 1194.2325 | 1144.8204 | 166.1944 | 81.3678 | 729.8154 | 1050.4532 | 1002.7791 | 724.8897 | 1031.725 | 895.8277 | 1021.1962 | 780.6896 | 949.1908 | 950.2873 | 1027.031 | 837.4867 | 795.0371 | 821.7763 | 695.4506 | 680.2646 | 679.8514 |  |  | 758.8532 | 1014.5363 | 1099.57 | 1153.4817 | 740.0903 |  | 755.7668 |  |  | 936.048 | 919.1729 | 900.6999 | [5 empty] | 937.3829 | 939.916 | 1083.0643 | 1027.6321 | 944.1884 | 982.4111 | 1068.2596 | 985.6689 | 1056.7009 | 985.5701 |  | 1220.9334 | 1105.3103 | 1111.2199 | 1045.146 | 1117.8122 | 1001.6733 | 983.8781 | 1088.6737 | 1164.4918 | 1095.4121 | 1094.1492 | 925.6566 | 1125.7627 | 978.1087 | 1035.6797 | 976.6296 | 902.7506 | 832.2691 | 1050.4207 | 915.293 | 1075.3405 | 1082.7868 | 1025.8015 |  | 990.9019 | 967.5 | 0.38051 | 19.0096 | 1.6236 | 1.3062 | -15.5304 | 3.0807 | 8986.8 | 0.53 | 5.7972 | -3.9998 | -17.2246 | 3.7892 | 8.3738 | -34.6423 | 14.956 |  | 162.9942 | 236.3692 | 160.8705 | 55.9574 |  | 160.2272
42838.5477 | 11005 | 995.2471 | 812.7258 | 185.4965 | 78.8214 | 42.2393 | 30.7348 | 67.707 | 28.5152 | 107.2426 | 82.0901 | 54.8378 | 32.7724 | 24.5706 | 52.5351 | 765.885 | 769.3282 | 768.2325 | 1000.4852 | 1022.3673 | 1007.9529 | 1065.9976 |  | 1058.2651 | 979.1931 | 803.2499 | 985.4134 | 833.7699 | 835.5709 | 843.5973 | 943.4176 | 677.026 | 789.382 | 767.1948 | 1029.5445 | 1048.3771 |  | 773.4865 |  | 819.1045 | 874.0674 | 523.8523 | 808.0799 |  | 470.3964 | 676.4147 | 626.5316 | 874.5492 | 938.9789 | 975.8734 | 968.8047 | 60.5419 | 382.2206 | 76.0304 | 600.5882 | 38.981 | 62.0182 | 60.1701 | 99.8726 | 97.2488 |  |  | 6.116 | -2.254 | -64.6794 | 3.0483 | 11.9077 | -197.6843 | 37.7654 | -3.9404 | 18.9927 | 48.0068 | 41.5501 | 0.0069129 | 0.00070804 | 0.0007984 | 1023.8425 | 1014.5087 | 982.1774 | 939.1124 | 498.4464 | 101.0066 | 48.8585 | 217.6956 | 94.986 | 61.2804 | 43.0272 | 31.3991 | 29.1971 | 47.7596 | 1019.1588 |  | 666.9626 | 443.2247 | 303.6716 | 1019.5382 | 703.1353 | 102.3956 | 307.5809 | 859.0621 | 444.6106 | 1125.0121 | 1281.3616 | 1060.0589 | 1055.3614 | 1090.0064 | 1030.0673 | 1183.31 | 1191.8858 | 1144.7966 | 164.2558 | 67.6471 | 729.8836 | 1048.5696 | 1002.0575 | 724.2285 | 1029.7884 | 895.6122 | 1023.7049 | 781.012 | 949.1587 | 951.3554 | 1032.9448 | 837.1285 | 796.6102 | 821.4528 | 695.4594 | 679.3332 | 681.7016 |  |  | 758.8068 | 1013.7757 | 1100.7224 | 1153.1789 | 739.9791 |  | 755.972 |  |  | 936.9377 | 920.8937 | 902.6308 | [5 empty] | 937.251 | 939.6736 | 1083.1209 | 1027.8175 | 943.7701 | 983.8859 | 1070.713 | 985.6074 | 1056.5574 | 985.8023 |  | 1223.9321 | 1105.0645 | 1110.9502 | 1045.7016 | 1119.2523 | 1001.8268 | 983.9727 | 1091.4982 | 1165.1536 | 1095.6892 | 1086.5141 | 920.7513 | 1125.8545 | 1108.0456 | 1033.5164 | 974.9485 | 903.0085 | 833.1941 | 1054.4034 | 915.4163 | 1074.0616 | 1110.7761 | 1026.2072 |  | 988.4989 | 967.5025 | 0.49682 | 19.0098 | 1.625 | 1.3088 | -15.6736 | 3.0807 | 9098.56 | 0.67 | 5.7594 | -3.2241 | -17.2708 | 3.7494 | 8.499 | -34.6289 | 15.1356 |  | 162.6063 | 236.1294 | 158.3703 | 55.529 |  | 160.363
42838.5477 | 11006 | 994.48 | 812.5844 | 186.0149 | 78.8538 | 42.2472 | 30.7381 | 67.7292 | 28.523 | 107.2536 | 82.1024 | 54.8439 | 32.7799 | 24.5763 | 52.5457 | 765.9889 | 769.4726 | 768.3411 | 1000.7927 | 1021.968 | 1007.9196 | 1067.9975 |  | 1058.2841 | 982.3348 | 803.2409 | 985.3249 | 833.736 | 835.5317 | 843.527 | 944.0245 | 675.4084 | 790.8593 | 767.3187 | 1029.597 | 1048.0676 |  | 773.4766 |  | 819.1179 | 873.7692 | 523.8448 | 809.0695 |  | 468.9874 | 675.3724 | 627.1182 | 876.5092 | 938.3254 | 974.8275 | 968.7583 | 61.5656 | 382.2721 | 75.772 | 600.3864 | 38.9625 | 62.0727 | 60.1732 | 99.875 | 97.2364 |  |  | 6.2514 | -2.1357 | -64.1859 | 3.3026 | 10.9385 | -197.6488 | 37.4191 | -3.4036 | 19.0145 | 48.6888 | 41.5598 | 0.007018 | 0.00080004 | 0.00076883 | 1023.7705 | 1014.6367 | 982.2957 | 939.252 | 497.58 | 101.0345 | 48.8827 | 217.9703 | 95.0224 | 61.2957 | 43.047 | 31.3998 | 29.2027 | 47.7619 | 1031.8868 |  | 672.1163 | 440.5274 | 288.431 | 1021.0532 | 703.1116 | 102.4028 | 307.5728 | 859.3712 | 446.615 | 1126.0771 | 1283.7553 | 1058.1165 | 1054.8416 | 1089.5033 | 1029.9907 | 1169.2469 | 1189.3042 | 1144.5512 | 165.2565 | 85.3089 | 729.8267 | 1046.9382 | 1001.2007 | 723.1067 | 1028.0743 | 895.267 | 1026.6619 | 781.0237 | 949.1249 | 951.5091 | 1025.6075 | 837.5181 | 798.0791 | 821.2283 | 695.6437 | 678.2534 | 683.4275 |  |  | 758.7521 | 1013.3518 | 1100.7747 | 1152.8712 | 740.3698 |  | 756.54 |  |  | 937.6213 | 922.74 | 904.6233 | [5 empty] | 937.2432 | 939.5588 | 1083.2107 | 1027.816 | 943.4079 | 984.6212 | 1070.0498 | 985.6209 | 1056.5468 | 986.5535 |  | 1222.7775 | 1105.0772 | 1111.9657 | 1044.3858 | 1117.5407 | 1001.853 | 984.0237 | 1092.7262 | 1165.2375 | 1096.7475 | 1089.7943 | 922.3019 | 1123.9822 | 1037.7048 | 1033.849 | 974.8267 | 903.2122 | 835.3349 | 1053.4678 | 915.6098 | 1073.4347 | 1217.2334 | 1027.4254 |  | 988.4989 | 967.5523 | 0.31819 | 19.0112 | 1.6258 | 1.3077 | -15.5786 | 3.0806 | 9196.2 | 1.01 | 5.8226 | -3.1366 | -17.1953 | 3.9005 | 8.1423 | -34.6113 | 15.0597 |  | 162.3912 | 235.917 | 157.868 | 54.9487 |  | 160.3292
42838.5477 | 11007 | 995.0913 | 812.6257 | 186.5346 | 78.8889 | 42.2474 | 30.7362 | 67.7459 | 28.5189 | 107.2562 | 82.1078 | 54.8462 | 32.7754 | 24.5737 | 52.5491 | 766.077 | 769.5698 | 768.4492 | 1001.0373 | 1021.1507 | 1006.4195 | 1071.814 |  | 1058.0976 | 985.2662 | 803.2017 | 985.4935 | 833.6897 | 835.5023 | 843.4118 | 944.1343 | 676.678 | 790.4476 | 767.4296 | 1029.6007 | 1047.9775 |  | 773.4668 |  | 819.1417 | 873.8168 | 523.8986 | 810.1871 |  | 467.7115 | 675.0141 | 631.6728 | 876.3567 | 939.2024 | 974.396 | 968.504 | 62.6001 | 382.4776 | 75.1767 | 600.341 | 38.9606 | 62.026 | 60.1773 | 99.8543 | 97.2392 |  |  | 6.2251 | -2.5398 | -64.343 | 3.4814 | 9.5539 | -197.6462 | 37.8081 | -3.7262 | 19.4799 | 48.9307 | 41.6582 | 0.0070656 | 0.00068504 | 0.0007524 | 1024.7923 | 1014.5556 | 982.4408 | 939.2843 | 498.0814 | 101.0134 | 48.8604 | 218.2058 | 95.0536 | 61.3024 | 43.0522 | 31.394 | 29.197 | 47.7807 | 1014.9113 |  | 686.6585 | 451.8204 | 310.6926 | 1022.2918 | 704.3851 | 102.4076 | 307.6326 | 859.3826 | 448.5837 | 1125.5979 | 1282.8488 | 1058.7555 | 1054.3314 | 1089.7704 | 1030.0888 | 1127.4661 | 1187.4651 | 1144.2275 | 154.11 | 57.643 | 729.1989 | 1049.066 | 1000.6033 | 722.211 | 1027.4698 | 894.9394 | 1024.1917 | 781.1514 | 949.1047 | 951.6944 | 1022.9827 | 837.891 | 799.5927 | 821.1202 | 695.6472 | 677.7623 | 685.3027 |  |  | 758.6989 | 1013.4502 | 1100.6292 | 1152.4236 | 741.511 |  | 756.3408 |  |  | 938.6251 | 924.2289 | 906.4115 | [5 empty] | 937.136 | 939.6552 | 1083.0935 | 1027.7699 | 944.8532 | 984.2311 | 1067.5 | 985.7108 | 1056.5477 | 986.8565 |  | 1222.3504 | 1106.5824 | 1110.7689 | 1044.1083 | 1116.691 | 1001.5786 | 984.0592 | 1094.0565 | 1165.3455 | 1097.3652 | 1101.096 | 922.7285 | 1121.9634 | 1060.9988 | 1036.5549 | 974.6577 | 903.4621 | 832.4244 | 1051.7238 | 915.3089 | 1072.5112 | 1210.8206 | 1027.0584 |  | 988.3456 | 967.5558 | 0.29129 | 19.0099 | 1.6245 | 1.3067 | -15.6332 | 3.0807 | 9263.2 | 0.92 | 5.8101 | -3.4199 | -17.2131 | 4.0039 | 7.6083 | -34.6051 | 15.1352 |  | 162.443 | 235.6143 | 160.5016 | 53.7437 |  | 160.3902
42838.5477 | 11008 | 996.1459 | 812.886 | 187.0512 | 78.9455 | 42.2635 | 30.7475 | 67.7783 | 28.5331 | 107.2662 | 82.1297 | 54.8572 | 32.7901 | 24.5811 | 52.5651 | 766.1763 | 769.673 | 768.5412 | 1001.4135 | 1017.5541 | 1006.0007 | 1076.9077 |  | 1057.8876 | 981.6245 | 802.9361 | 985.9354 | 833.6287 | 835.4608 | 843.3152 | 944.4782 | 674.5404 | 788.9671 | 767.5335 | 1029.3514 | 1047.7527 |  | 773.4563 |  | 819.1494 | 874.0572 | 524.0418 | 813.0592 |  | 465.5908 | 675.1169 | 637.0456 | 879.4807 | 940.0493 | 974.8686 | 968.4511 | 63.4581 | 382.7417 | 74.3232 | 600.6618 | 38.9435 | 61.9312 | 60.1721 | 99.8369 | 97.2194 |  |  | 6.0713 | -1.7401 | -63.9086 | 4.1063 | 10.3083 | -197.71 | 37.9342 | -3.0651 | 19.0651 | 47.7793 | 41.4935 | 0.006995 | 0.00073926 | 0.00070969 | 1024.7652 | 1014.5052 | 982.5286 | 939.3828 | 499.4969 | 101.0223 | 48.8812 | 218.4484 | 95.0747 | 61.3165 | 43.0612 | 31.3955 | 29.2056 | 47.7972 | 963.0187 |  | 603.5234 | 430.9688 | 323.8942 | 1022.9427 | 703.6725 | 102.4151 | 307.6979 | 859.2831 | 450.4349 | 1123.8092 | 1285.1246 | 1062.5083 | 1054.0886 | 1089.654 | 1030.0205 | 1081.0126 | 1185.6 | 1144.059 | 171.2709 | 74.2045 | 728.71 | 1050.6981 | 1000.3739 | 722.0524 | 1022.7242 | 894.8262 | 1021.0315 | 781.3516 | 949.0999 | 952.3741 | 1025.575 | 837.2753 | 801.2967 | 821.0825 | 695.6595 | 677.6809 | 687.2939 |  |  | 758.6564 | 1013.2302 | 1100.5486 | 1152.3126 | 741.6848 |  | 756.2117 |  |  | 938.8018 | 926.2966 | 908.5809 | [5 empty] | 937.1243 | 940.0482 | 1082.5346 | 1027.0301 | 945.9907 | 983.624 | 1066.1738 | 985.832 | 1056.3584 | 986.4271 |  | 1222.1227 | 1106.7907 | 1112.0158 | 1043.0488 | 1116.9702 | 1001.7463 | 984.1016 | 1090.2533 | 1165.6927 | 1098.1637 | 1091.9089 | 919.6007 | 1121.3038 | 1073.8484 | 1036.4338 | 974.5877 | 903.5109 | 831.0255 | 1051.4996 | 915.1134 | 1071.8184 | 1144.8545 | 1025.5229 |  | 987.9232 | 967.516 | 0.29314 | 19.0106 | 1.6261 | 1.309 | -15.4787 | 3.0806 | 9346.95 | 0.51 | 5.7376 | -2.8309 | -17.1558 | 4.3487 | 7.9044 | -34.6172 | 15.1633 |  | 162.3318 | 235.5405 | 166.6609 | 62.751 |  | 160.3587
42838.5477 | 11009 | 996.037 | 813.0598 | 187.569 | 78.9876 | 42.2716 | 30.7522 | 67.8038 | 28.5308 | 107.2743 | 82.1411 | 54.869 | 32.7848 | 24.5777 | 52.5687 | 766.3001 | 769.7876 | 768.6292 | 1001.4116 | 1015.0119 | 1006.1851 | 1076.7687 |  | 1057.8654 | 980.5747 | 802.7343 | 986.3003 | 833.5711 | 835.411 | 843.215 | 945.1416 | 686.4162 | 786.8638 | 767.6328 | 1028.8147 | 1047.725 |  | 773.4361 |  | 819.149 | 873.8173 | 524.6217 | 817.1234 |  | 466.0655 | 675.2725 | 640.2583 | 878.5733 | 940.3276 | 974.5844 | 968.5985 | 63.5098 | 383.0352 | 73.4581 | 600.7986 | 38.9448 | 61.8068 | 60.1772 | 99.8531 | 97.2155 |  |  | 6.2119 | -0.97063 | -64.7024 | 3.3696 | 10.4897 | -197.6732 | 38.3285 | -3.537 | 18.2985 | 45.6085 | 41.6181 | 0.0068751 | 0.00069819 | 0.00075076 | 1025.2793 | 1014.6876 | 982.6698 | 939.5467 | 499.6767 | 101.0363 | 48.8895 | 218.6942 | 95.1025 | 61.327 | 43.0687 | 31.4087 | 29.2115 | 47.8037 | 951.4348 |  | 591.4597 | 410.0612 | 333.4979 | 1024.8215 | 703.463 | 102.4323 | 307.7538 | 859.3253 | 452.2723 | 1123.0804 | 1291.1486 | 1063.4543 | 1053.8318 | 1089.9486 | 1029.8749 | 1067.949 | 1183.5265 | 1143.7228 | 166.5137 | 80.4693 | 728.6234 | 1050.1029 | 1000.4302 | 722.0322 | 1019.9011 | 894.729 | 1021.6922 | 781.6532 | 949.1081 | 952.8587 | 1030.1022 | 836.9078 | 802.9603 | 821.179 | 695.6219 | 677.7112 | 688.767 |  |  | 758.6116 | 1013.0191 | 1099.0346 | 1152.5828 | 741.6862 |  | 756.0771 |  |  | 938.5615 | 928.5771 | 910.982 | [5 empty] | 937.2817 | 940.9205 | 1081.4994 | 1026.2421 | 949.2289 | 983.6753 | 1066.585 | 985.9438 | 1056.339 | 985.947 |  | 1219.8758 | 1105.8993 | 1113.2134 | 1040.9573 | 1117.3461 | 1002.4606 | 984.1021 | 1088.2118 | 1165.22 | 1097.6409 | 1097.4382 | 917.056 | 1120.6853 | 1060.3748 | 1039.5939 | 974.7554 | 903.5715 | 830.2235 | 1053.3225 | 915.0731 | 1071.2346 | 1025.9926 | 1026.8027 |  | 986.94 | 967.5237 | 0.3512 | 19.0115 | 1.6265 | 1.3088 | -15.6564 | 3.0806 | 9422.14 | 0.55 | 5.8034 | -2.1144 | -17.2635 | 3.9397 | 7.9728 | -34.61 | 15.2401 |  | 162.2253 | 235.7676 | 169.0865 | 64.0238 |  | 160.2909
42838.5477 | 11010 | 996.5362 | 813.2933 | 188.1223 | 79.0256 | 42.281 | 30.7606 | 67.8171 | 28.535 | 107.2706 | 82.1372 | 54.8663 | 32.7912 | 24.5762 | 52.5711 | 766.425 | 769.8956 | 768.7216 | 1001.9724 | 1017.3334 | 1006.9398 | 1076.7411 |  | 1057.9282 | 982.3171 | 800.8409 | 986.3309 | 833.5382 | 835.3662 | 843.1614 | 945.4325 | 739.4079 | 787.1439 | 767.7251 | 1027.6909 | 1047.784 |  | 773.4234 |  | 819.1524 | 873.3641 | 525.1532 | 820.7025 |  | 466.6761 | 675.3371 | 637.4854 | 873.1676 | 940.7257 | 974.7816 | 968.8018 | 64.4143 | 383.2131 | 72.2158 | 600.7812 | 38.9463 | 61.6959 | 60.1873 | 99.866 | 97.2248 |  |  | 6.1804 | -1.0363 | -64.4251 | 3.4091 | 10.4916 | -197.6843 | 37.814 | -3.3457 | 18.3234 | 45.9327 | 41.5645 | 0.0068307 | 0.0006144 | 0.00076226 | 1025.0382 | 1014.6882 | 982.7648 | 939.7018 | 500.0881 | 101.0492 | 48.9017 | 218.9401 | 95.1275 | 61.3385 | 43.0712 | 31.4092 | 29.2146 | 47.8061 | 922.7684 |  | 645.823 | 449.9507 | 353.1446 | 1024.4228 | 704.3533 | 102.4377 | 307.7519 | 859.4392 | 454.0806 | 1123.712 | 1302.409 | 1064.6141 | 1053.5675 | 1090.2172 | 1031.3486 | 987.2506 | 1350.8609 | 1140.465 | 151.2399 | 60.6917 | 728.6106 | 1049.1203 | 1000.6786 | 722.0153 | 1019.4768 | 894.6498 | 1022.6784 | 781.688 | 949.1261 | 953.065 | 1032.6279 | 837.9834 | 804.3892 | 821.32 | 695.6015 | 677.622 | 689.9588 |  |  | 758.5577 | 1012.838 | 1098.6068 | 1152.6288 | 741.7034 |  | 756.1048 |  |  | 938.0165 | 930.3166 | 912.9009 | [5 empty] | 937.4146 | 942.32 | 1081.1495 | 1026.2456 | 952.7369 | 983.7432 | 1065.7165 | 986.0622 | 1056.5048 | 985.9853 |  | 1219.0763 | 1104.6068 | 1112.3739 | 1039.5406 | 1117.5642 | 1002.4097 | 984.1258 | 1086.855 | 1164.915 | 1098.0527 | 1097.6028 | 917.7132 | 1120.9167 | 1044.4657 | 1037.5375 | 974.7924 | 903.5583 | 830.0681 | 1052.3574 | 914.9669 | 1070.5806 | 1012.8787 | 1028.0738 |  | 984.7224 | 967.5214 | 0.4191 | 19.0081 | 1.625 | 1.308 | -15.6165 | 3.0806 | 9447.33 | 0.81 | 5.7885 | -2.1849 | -17.227 | 3.9628 | 7.9741 | -34.6137 | 15.1387 |  | 162.1344 | 235.8111 | 172.0298 | 58.2707 |  | 161.1631
42838.5477 | 11011 | 997.5648 | 813.5832 | 188.6537 | 79.0606 | 42.2811 | 30.7578 | 67.8385 | 28.5433 | 107.277 | 82.1542 | 54.8764 | 32.7983 | 24.579 | 52.5909 | 766.5492 | 770.0018 | 768.8059 | 1003.4133 | 1018.0076 | 1008.2269 | 1076.7503 |  | 1058.1684 | 981.8037 | 800.0773 | 986.3442 | 833.4961 | 835.3287 | 843.1143 | 944.6618 | 1095.8106 | 788.4457 | 767.8323 | 1027.8527 | 1047.7313 |  | 773.421 |  | 819.1571 | 872.94 | 525.4361 | 824.992 |  | 466.0802 | 675.734 | 634.5967 | 869.2465 | 941.1749 | 974.5052 | 969.1559 | 65.4279 | 383.0546 | 71.1047 | 600.5408 | 38.9621 | 61.6271 | 60.1858 | 99.8829 | 97.2158 |  |  | 6.0253 | -0.55664 | -64.2247 | 4.0741 | 10.5199 | -197.6186 | 38.0138 | -2.9541 | 18.8837 | 48.0053 | 41.6468 | 0.0069736 | 0.00063248 | 0.0007869 | 1023.6412 | 1014.4063 | 982.721 | 939.7497 | 501.3023 | 101.0564 | 48.9153 | 219.1812 | 95.1568 | 61.3437 | 43.0744 | 31.4051 | 29.2133 | 47.8043 | 845.429 |  | 611.2566 | 443.649 | 356.8721 | 1023.4927 | 704.0494 | 102.4381 | 307.955 | 859.3044 | 456.1681 | 1122.6971 | 1317.6256 | 1035.3816 | 1069.9748 | 1066.4957 | 1031.6646 | 962.9491 |  | 1140.278 | 164.2778 | 79.9272 | 728.4738 | 1053.0701 | 1001.2034 | 721.9066 | 1022.2261 | 894.5772 | 1020.7294 | 781.5446 | 949.1348 | 950.9 | 1025.3993 | 838.2084 | 805.4676 | 821.6087 | 695.5618 | 677.6392 | 691.1943 |  |  | 758.5124 | 1012.5217 | 1097.8758 | 1152.6436 | 741.6643 |  | 755.9524 |  |  | 938.1247 | 931.4715 | 914.3046 | [5 empty] | 937.382 | 943.6144 | 1081.1342 | 1026.1256 | 955.8807 | 983.1784 | 1065.7121 | 986.1033 | 1056.3836 | 986.0082 |  | 1218.8928 | 1104.0335 | 1112.3684 | 1038.2791 | 1117.7428 | 1002.191 | 984.1716 | 1087.7892 | 1164.5223 | 1098.6549 | 1102.6325 | 917.7727 | 1122.0025 | 1041.1838 | 1035.9884 | 974.7636 | 903.4699 | 829.4719 | 1050.8281 | 914.8651 | 1070.9378 | 1082.7943 | 1027.7145 |  | 980.5845 | 967.4894 | 0.33599 | 19.011 | 1.6262 | 1.3104 | -15.5861 | 3.0806 | 9521.27 | 0.87 | 5.7153 | -1.6016 | -17.2038 | 4.333 | 7.984 | -34.6042 | 15.177 |  | 161.9743 | 235.8415 | 180.0593 | 62.0133 |  | 161.3362
42838.5477 | 11012 | 999.6475 | 814.2077 | 189.187 | 79.1039 | 42.286 | 30.7633 | 67.8603 | 28.5514 | 107.2925 | 82.1659 | 54.8919 | 32.7994 | 24.5886 | 52.5987 | 766.6762 | 770.1216 | 768.9082 | 1004.8191 | 1020.1023 | 1008.777 | 1076.767 |  | 1058.3592 | 983.854 | 802.5382 | 986.4781 | 833.4381 | 835.2815 | 843.098 | 941.4866 | 1071.3875 | 785.8476 | 767.9417 | 1028.0062 | 1047.8392 |  | 773.4061 |  | 819.1615 | 872.825 | 525.6333 | 819.0364 |  | 466.6363 | 675.8386 | 633.6114 | 869.3176 | 940.7236 | 973.5969 | 969.1825 | 65.7737 | 382.9125 | 70.7969 | 600.1724 | 38.9494 | 61.6006 | 60.1866 | 99.8962 | 97.2164 |  |  | 6.2119 | -1.5522 | -64.1064 | 3.6121 | 11.0909 | -197.7027 | 38.431 | -3.1939 | 19.217 | 49.1007 | 41.6851 | 0.0069096 | 0.00073269 | 0.0007524 | 1023.3883 | 1014.4016 | 982.6608 | 939.6919 | 500.8754 | 101.088 | 48.9391 | 219.4457 | 95.191 | 61.3656 | 43.0907 | 31.4187 | 29.228 | 47.8304 | 882.7538 |  | 637.8742 | 445.359 | 346.4834 | 1023.7185 | 705.4298 | 102.4416 | 308.3464 | 858.7907 | 458.1436 | 1120.3662 | 1336.2928 | 1021.3568 | 1060.7644 | 1053.5822 | 1030.0513 | 1129.2811 |  | 1139.7738 | 173.0003 | 85.203 | 728.4353 | 1048.5177 | 997.1859 | 721.8886 | 1023.4586 | 894.7559 | 1021.9475 | 781.4575 | 949.1425 | 946.999 | 1012.9548 | 837.9679 | 806.6601 | 821.8413 | 695.4882 | 677.6479 | 692.4764 |  |  | 758.455 | 1012.5054 | 1097.0293 | 1152.8282 | 741.6101 |  | 755.863 |  |  | 938.7986 | 932.5694 | 915.8019 | [5 empty] | 937.2554 | 944.8572 | 1080.6326 | 1025.8111 | 958.4343 | 983.4208 | 1066.2508 | 986.1561 | 1056.2806 | 986.0311 |  | 1219.1906 | 1105.2186 | 1113.3029 | 1036.5438 | 1118.4929 | 1004.2037 | 984.2363 | 1086.6746 | 1164.0265 | 1098.3702 | 1097.8091 | 915.4804 | 1123.1433 | 1071.1492 | 1034.8226 | 974.7346 | 903.4183 | 829.181 | 1054.4909 | 914.8413 | 1069.0062 | 1177.5291 | 1026.6446 |  | 977.512 | 967.4639 | 0.33785 | 19.0086 | 1.6261 | 1.3097 | -15.5139 | 3.0805 | 9524.27 | 0.91 | 5.8031 | -2.6747 | -17.1889 | 4.0802 | 8.1948 | -34.5989 | 15.2545 |  | 161.9676 | 235.9915 | 176.0489 | 59.502 |  | 160.4941
42838.5477 | 11013 | 1001.8725 | 814.9851 | 189.7071 | 79.131 | 42.296 | 30.7684 | 67.8805 | 28.5593 | 107.3003 | 82.1776 | 54.8969 | 32.8064 | 24.5891 | 52.6078 | 766.8066 | 770.2443 | 769.0141 | 1005.544 | 1020.897 | 1008.9111 | 1076.7421 |  | 1058.3828 | 983.0733 | 803.0408 | 986.3656 | 833.382 | 835.2347 | 843.0995 | 938.5715 | 1041.502 | 785.4468 | 768.0351 | 1027.9613 | 1047.7353 |  | 773.3826 |  | 819.1485 | 873.018 | 525.6479 | 814.8801 |  | 467.7261 | 676.4597 | 631.5155 | 869.7005 | 940.2201 | 973.7083 | 969.8564 | 66.9149 | 383.1503 | 70.6831 | 600.0841 | 38.9467 | 61.6542 | 60.204 | 99.88 | 97.2234 |  |  | 6.1968 | -3.5833 | -64.1898 | 3.2185 | 12.0477 | -197.6699 | 38.0584 | -3.4193 | 20.3914 | 51.2438 | 41.5678 | 0.0069309 | 0.00070476 | 0.00074583 | 1023.504 | 1014.5825 | 982.6822 | 939.5838 | 502.0859 | 101.0902 | 48.9441 | 219.7161 | 95.2144 | 61.3751 | 43.0985 | 31.4174 | 29.2239 | 47.8361 | 982.8478 |  | 657.3464 | 462.8417 | 343.2969 | 1025.2826 | 706.6511 | 102.4529 | 308.8335 | 858.5126 | 460.0457 | 1121.8361 | 1374.9962 | 1014.3231 | 1058.8084 | 1053.6302 | 1024.7398 | 1150.1006 | 861.3866 | 1137.8234 | 158.2789 | 74.788 | 728.4293 | 1041.5902 | 995.5229 | 721.8659 | 1023.8033 | 895.1106 | 1020.2953 | 781.2733 | 949.1536 | 944.2127 | 1004.6363 | 837.3433 | 807.8694 | 821.7917 | 695.4268 | 677.6072 | 693.5229 |  |  | 758.4084 | 1012.2157 | 1096.6659 | 1152.996 | 741.5536 |  | 755.8031 |  |  | 938.7762 | 933.7451 | 917.4799 | [5 empty] | 937.2323 | 945.1639 | 1080.3078 | 1025.7956 | 957.8506 | 983.3772 | 1065.8231 | 986.2623 | 1056.2149 | 986.0622 |  | 1219.0805 | 1105.8792 | 1113.7187 | 1035.6102 | 1119.0309 | 1003.726 | 984.2931 | 1084.1548 | 1163.5052 | 1097.9889 | 1092.5493 | 916.4386 | 1123.3995 | 1054.3548 | 1033.1777 | 974.7352 | 903.4175 | 830.1138 | 1055.6964 | 915.0721 | 1066.9143 | 1145.3131 | 1029.7621 |  | 976.5011 | 967.4579 | 0.23749 | 19.0103 | 1.6256 | 1.3089 | -15.5802 | 3.0805 | 9536.45 | 0.52 | 5.7961 | -4.0652 | -17.2057 | 3.8527 | 8.5414 | -34.5976 | 15.181 |  | 161.8213 | 236.1166 | 165.8762 | 57.7341 |  | 157.7508
42838.5478 | 11014 | 1001.0199 | 815.2813 | 190.2314 | 79.1683 | 42.3035 | 30.773 | 67.9049 | 28.5568 | 107.3037 | 82.1911 | 54.906 | 32.815 | 24.5886 | 52.613 | 766.945 | 770.3716 | 769.1209 | 1005.8399 | 1020.4347 | 1008.5193 | 1076.6244 |  | 1058.3941 | 983.7614 | 803.1741 | 986.1501 | 833.3423 | 835.1938 | 843.072 | 936.6314 | 1049.2031 | 786.6298 | 768.157 | 1028.3034 | 1047.6658 |  | 773.3792 |  | 819.1541 | 873.267 | 525.7743 | 807.1615 |  | 466.8996 | 675.7349 | 638.0483 | 875.0019 | 941.7313 | 974.7642 | 970.2997 | 67.4477 | 383.5324 | 72.1005 | 600.0843 | 38.9204 | 61.6884 | 60.1979 | 99.8538 | 97.2337 |  |  | 6.277 | -3.5038 | -64.406 | 3.2264 | 12.5307 | -197.6679 | 38.1419 | -3.3799 | 19.6959 | 49.3621 | 41.5638 | 0.0068242 | 0.00055855 | 0.00076061 | 1025.8395 | 1014.7321 | 982.8889 | 939.6107 | 503.0639 | 101.105 | 48.9413 | 219.9665 | 95.2349 | 61.3985 | 43.0947 | 31.4253 | 29.2244 | 47.8553 | 979.4667 |  | 686.3111 | 447.3316 | 340.2744 | 1026.3076 | 707.3138 | 102.4617 | 309.3591 | 858.459 | 461.9296 | 1122.8149 |  | 1011.2236 | 1058.0086 | 1053.1933 | 1022.0684 | 1136.5794 | 792.3944 | 1137.6118 | 163.7531 | 76.5483 | 728.3743 | 1044.7916 | 997.5271 | 721.7764 | 1030.0731 | 895.5612 | 1022.3481 | 781.0391 | 949.1459 | 942.7428 | 1000.9519 | 837.5064 | 808.9844 | 821.6328 | 695.3847 | 677.588 | 694.5279 |  |  | 758.3632 | 1011.9053 | 1097.0176 | 1153.3502 | 741.5053 |  | 755.7426 |  |  | 938.4554 | 934.7659 | 918.9195 | [5 empty] | 937.4097 | 944.9739 | 1080.3587 | 1025.8557 | 956.8176 | 982.8963 | 1065.5452 | 986.337 | 1056.3453 | 986.0611 |  | 1218.8628 | 1105.808 | 1114.422 | 1034.6945 | 1119.1067 | 1000.8089 | 984.3325 | 1080.914 | 1162.9313 | 1097.6702 | 1086.1841 | 917.932 | 1123.7509 | 1096.0228 | 1032.574 | 989.9926 | 903.4789 | 831.3614 | 1052.9946 | 915.2022 | 1067.2949 | 1118.3237 | 1029.8895 |  | 976.4734 | 967.4455 | 0.21783 | 19.01 | 1.6273 | 1.3107 | -15.501 | 3.0805 | 9548.41 | 0.85 | 5.8334 | -4.0183 | -17.2281 | 3.856 | 8.7146 | -34.6121 | 15.2041 |  | 161.6645 | 236.3499 | 166.8753 | 54.731 |  | 156.3619
42838.5478 | 11015 | 998.512 | 815.084 | 190.7639 | 79.212 | 42.3041 | 30.7681 | 67.9195 | 28.5528 | 107.295 | 82.1959 | 54.9067 | 32.8099 | 24.5797 | 52.6167 | 767.0888 | 770.5033 | 769.2265 | 1006.6503 | 1022.2244 | 1008.994 | 1076.5443 |  | 1058.4875 | 983.2917 | 803.4194 | 985.975 | 833.2931 | 835.1482 | 843.0053 | 935.3365 | 1044.2213 | 784.6429 | 768.279 | 1028.9249 | 1047.7897 |  | 773.3736 |  | 819.1581 | 873.4948 | 526.02 | 807.0569 |  | 466.586 | 675.9545 | 643.7301 | 876.3835 | 943.2454 | 975.515 | 970.5653 | 67.3499 | 383.8285 | 73.1933 | 600.1525 | 38.9449 | 61.7162 | 60.2069 | 99.8701 | 97.24 |  |  | 6.2685 | -2.4504 | -64.6833 | 3.4538 | 11.5174 | -197.6732 | 37.5571 | -2.8417 | 19.2382 | 48.5969 | 41.585 | 0.0068389 | 0.00063412 | 0.00077868 | 1024.3474 | 1014.7787 | 983.071 | 939.75 | 502.4088 | 101.128 | 48.9646 | 220.2251 | 95.2613 | 61.4049 | 43.1024 | 31.4286 | 29.2254 | 47.8588 | 996.7019 |  | 729.604 | 438.6976 | 328.1075 | 1027.4075 | 708.9172 | 102.4637 | 309.923 | 858.7572 | 463.8693 | 1122.4754 |  | 1012.4789 | 1057.5767 | 1052.7989 | 1022.6477 | 1122.8179 | 746.2498 | 1137.1438 | 175.2351 | 83.2711 | 728.3212 | 1046.4723 | 1000.5284 | 721.6946 | 1033.3468 | 896.1936 | 1018.2867 | 780.9087 | 949.1275 | 942.5233 | 998.5467 | 838.7785 | 810.0261 | 821.8324 | 695.3397 | 677.5684 | 695.4142 |  |  | 758.2894 | 1011.55 | 1097.0291 | 1153.9757 | 741.4884 |  | 755.6503 |  |  | 937.9121 | 935.6106 | 920.2585 | [5 empty] | 937.5565 | 945.0572 | 1080.3567 | 1026.155 | 958.2744 | 982.581 | 1065.0743 | 986.4757 | 1056.412 | 986.0969 |  | 1218.5592 | 1105.7222 | 1114.3186 | 1034.0134 | 1119.4151 | 998.8802 | 984.3743 | 1079.5648 | 1162.3562 | 1096.755 | 1079.0509 | 918.931 | 1124.5141 | 1126.8895 | 1032.5778 | 982.5243 | 903.4982 | 831.8646 | 1053.0338 | 915.0566 | 1067.5541 | 1054.8675 | 1029.1701 |  | 977.0532 | 967.4212 | 0.3653 | 19.0106 | 1.6263 | 1.3097 | -15.4831 | 3.0805 | 9585.18 | 0.95 | 5.8292 | -3.3608 | -17.2671 | 3.99 | 8.3573 | -34.6229 | 15.0916 |  | 161.4857 | 236.779 | 165.6306 | 50.4424 |  | 156.6766
42838.5478 | 11016 | 997.6084 | 814.8973 | 191.2994 | 79.2676 | 42.3179 | 30.7866 | 67.9556 | 28.5618 | 107.3091 | 82.2148 | 54.913 | 32.8307 | 24.5887 | 52.6331 | 767.232 | 770.6451 | 769.3397 | 1008.1525 | 1021.4952 | 1010.5797 | 1076.5224 |  | 1058.5982 | 983.684 | 803.4095 | 985.9014 | 833.2224 | 835.1093 | 842.9364 | 934.865 | 1038.381 | 786.1377 | 768.3898 | 1029.4067 | 1047.8894 |  | 773.3583 |  | 819.1548 | 873.6902 | 526.4104 | 807.3791 |  | 466.5092 | 677.0109 | 643.5806 | 877.6704 | 942.7859 | 975.8583 | 970.8829 | 67.6541 | 384.1731 | 74.1387 | 600.2935 | 38.9556 | 61.7126 | 60.2214 | 99.8705 | 97.2639 |  |  | 6.2993 | -2.9413 | -64.4928 | 4.5827 | 11.4017 | -197.681 | 37.4572 | -3.1578 | 19.1114 | 49.0545 | 41.5936 | 0.0068061 | 0.00067683 | 0.0007524 | 1024.3095 | 1014.9013 | 983.1646 | 939.8398 | 503.1557 | 101.14 | 48.9819 | 220.4834 | 95.287 | 61.4186 | 43.1097 | 31.4373 | 29.2295 | 47.8812 | 1002.3492 |  | 740.2113 | 458.4221 | 345.5528 | 1029.8687 | 711.2863 | 102.4739 | 310.5038 | 859.2647 | 466.013 | 1122.8106 |  | 1011.4448 | 1057.3349 | 1052.1586 | 1021.1233 | 1105.5123 | 733.8209 | 1136.3492 | 160.9354 | 93.7865 | 728.276 | 1047.3318 | 1003.3493 | 721.671 | 1030.0474 | 896.8703 | 1019.88 | 780.7822 | 949.1203 | 942.195 | 996.673 | 839.5969 | 810.9907 | 821.76 | 695.2883 | 677.5489 | 696.1536 |  |  | 758.241 | 1011.3138 | 1096.6067 | 1154.4928 | 741.4872 |  | 755.5893 |  |  | 937.0497 | 935.8012 | 921.058 | [5 empty] | 937.6652 | 945.2887 | 1080.3872 | 1026.5912 | 959.0381 | 982.6255 | 1065.6652 | 986.3979 | 1056.3039 | 986.1555 |  | 1219.1922 | 1105.2807 | 1113.6144 | 1031.705 | 1119.5008 | 998.143 | 984.4339 | 1080.9057 | 1162.0923 | 1097.4366 | 1072.7243 | 916.7766 | 1125.6566 | 1072.1152 | 1032.3363 | 995.4966 | 903.6405 | 832.3062 | 1052.4823 | 915.0657 | 1067.7546 | 1122.7577 | 1028.7604 |  | 976.401 | 967.3655 | 0.30409 | 19.01 | 1.6255 | 1.3107 | -15.6217 | 3.0805 | 9609.59 | 0.5 | 5.8434 | -3.6841 | -17.2513 | 4.5986 | 8.3164 | -34.6284 | 15.0736 |  | 161.367 | 237.1461 | 166.508 | 50.0378 |  | 155.9054
42838.5478 | 11017 | 997.3471 | 814.8247 | 191.882 | 79.3044 | 42.3155 | 30.7809 | 67.9813 | 28.5632 | 107.3218 | 82.2206 | 54.9254 | 32.8264 | 24.5873 | 52.6386 | 767.381 | 770.7761 | 769.4482 | 1007.4658 | 1021.0955 | 1010.4332 | 1076.6211 |  | 1058.577 | 983.2818 | 803.5493 | 986.0399 | 833.1645 | 835.0508 | 842.9033 | 934.1022 | 1034.2086 | 784.7846 | 768.5057 | 1029.533 | 1048.0555 |  | 773.3481 |  | 819.1724 | 873.9375 | 526.726 | 807.1162 |  | 467.2153 | 677.1189 | 642.5854 | 878.5841 | 944.2406 | 975.4746 | 970.8329 | 68.4783 | 384.366 | 75.2589 | 600.5409 | 38.9567 | 61.6983 | 60.2227 | 99.9002 | 97.2865 |  |  | 6.1114 | -4.176 | -64.3186 | 3.7527 | 11.315 | -197.6423 | 37.6293 | -4.0883 | 18.6093 | 46.7081 | 41.5839 | 0.0067814 | 0.00066369 | 0.00074418 | 1024.9664 | 1015.2167 | 983.3062 | 939.924 | 503.768 | 101.1532 | 48.9998 | 220.7477 | 95.3258 | 61.4317 | 43.1221 | 31.4347 | 29.2327 | 47.888 | 971.349 |  | 771.3158 | 497.5179 | 353.7625 | 1030.3981 | 714.0361 | 102.487 | 311.0014 | 859.6585 | 467.9531 | 1122.5116 |  | 1009.1594 | 1057.0659 | 1051.3983 | 1022.5609 | 1074.8221 | 972.8461 | 1136.6437 | 158.9482 | 69.2657 | 728.2288 | 1047.2641 | 1005.8382 | 721.6679 | 1027.4082 | 897.4796 | 1021.5041 | 780.996 | 949.1375 | 942.19 | 992.6693 | 839.9047 | 811.6242 | 821.593 | 695.2401 | 677.5386 | 696.4596 |  |  | 758.1937 | 1011.1324 | 1096.0964 | 1155.2875 | 741.4658 |  | 755.5357 |  |  | 936.2918 | 936.142 | 921.7209 | [5 empty] | 937.8686 | 945.2711 | 1080.2669 | 1026.4118 | 957.4836 | 979.2386 | 1065.7051 | 986.6639 | 1056.4876 | 986.2135 |  | 1218.3047 | 1106.4213 | 1111.9968 | 1030.038 | 1119.6158 | 999.0995 | 984.5148 | 1078.6012 | 1161.5302 | 1096.5681 | 1079.5687 | 914.7406 | 1127.0273 | 1027.7639 | 1032.9692 | 990.8128 | 903.6262 | 833.6271 | 1055.7194 | 915.0356 | 1069.9826 | 1145.0232 | 1029.3142 |  | 976.1913 | 967.2981 | 0.43264 | 19.0097 | 1.6265 | 1.3111 | -15.5789 | 3.0805 | 9637.52 | 1.11 | 5.7555 | -4.3901 | -17.2289 | 4.1616 | 8.2834 | -34.6197 | 15.1059 |  | 161.2761 | 237.7073 | 170.2771 | 47.4848 |  | 156.6453
42838.5478 | 11018 | 995.7686 | 814.5262 | 192.4291 | 79.3284 | 42.3219 | 30.7785 | 67.988 | 28.5719 | 107.3189 | 82.2228 | 54.919 | 32.8242 | 24.585 | 52.6412 | 767.535 | 770.9093 | 769.5669 | 1006.925 | 1021.364 | 1007.9345 | 1076.7609 |  | 1058.4845 | 986.3956 | 803.5815 | 986.418 | 833.108 | 835.0267 | 842.8432 | 934.1368 | 1040.3483 | 782.7551 | 768.6089 | 1029.6381 | 1048.0502 |  | 773.3348 |  | 819.1854 | 874.0688 | 526.4597 | 807.1452 |  | 468.8737 | 678.1183 | 642.4219 | 879.5921 | 943.7942 | 974.8706 | 970.5042 | 69.4833 | 384.4354 | 75.7124 | 600.7203 | 38.993 | 61.672 | 60.2294 | 99.9052 | 97.3212 |  |  | 6.1522 | -2.6758 | -64.4606 | 3.9157 | 10.9405 | -197.6968 | 37.4473 | -3.533 | 18.9613 | 46.4553 | 41.7148 | 0.0068094 | 0.00066862 | 0.0007179 | 1024.9991 | 1015.4888 | 983.3891 | 940.0473 | 504.1518 | 101.1657 | 49.0104 | 220.9929 | 95.3455 | 61.4339 | 43.12 | 31.4268 | 29.2264 | 47.8855 | 914.8049 |  | 674.4015 | 477.4334 | 367.1276 | 1030.3701 | 714.365 | 102.4928 | 311.5088 | 859.9077 | 469.9038 | 1122.4382 |  | 1010.5974 | 1056.8846 | 1050.6646 | 1023.6205 | 1045.5841 | 1213.7767 | 1137.1386 | 174.7298 | 66.2948 | 728.1849 | 1043.8236 | 1008.0333 | 721.662 | 1025.8967 | 898.0415 | 1019.9456 | 781.2267 | 949.1483 | 942.7614 | 992.3138 | 839.643 | 811.8313 | 821.3512 | 695.2087 | 677.513 | 697.3099 |  |  | 758.1315 | 1010.9764 | 1095.7665 | 1155.5536 | 741.3883 |  | 755.45 |  |  | 935.933 | 936.1629 | 921.9845 | [5 empty] | 938.0573 | 944.6658 | 1079.9406 | 1026.0654 | 954.451 | 982.0596 | 1064.7455 | 986.8469 | 1056.8047 | 986.2855 |  | 1218.4769 | 1106.223 | 1110.1197 | 1029.513 | 1119.9823 | 999.1907 | 984.5573 | 1077.1936 | 1161.0913 | 1097.8381 | 1077.5717 | 911.4758 | 1124.7719 | 1083.796 | 1031.6337 | 976.584 | 903.6707 | 834.8082 | 1057.6792 | 914.9363 | 1069.4464 | 1198.3337 | 1027.4654 |  | 978.5569 | 967.2038 | 0.31522 | 19.0106 | 1.626 | 1.3098 | -15.5204 | 3.0804 | 9627.81 | 1.08 | 5.7745 | -3.516 | -17.257 | 4.2533 | 8.1432 | -34.6161 | 15.0657 |  | 161.1985 | 237.8997 | 176.5426 | 58.3614 |  | 157.1844
42838.5478 | 11019 | 994.8477 | 814.1818 | 192.9723 | 79.3714 | 42.326 | 30.7861 | 68.0152 | 28.5801 | 107.331 | 82.2406 | 54.9359 | 32.8355 | 24.5955 | 52.6559 | 767.6856 | 771.0338 | 769.6738 | 1006.0461 | 1020.6134 | 1007.1177 | 1077.019 |  | 1058.4868 | 984.7455 | 803.4168 | 986.6401 | 833.051 | 834.9824 | 842.787 | 933.8421 | 1045.9321 | 783.5629 | 768.7119 | 1029.7528 | 1047.9254 |  | 773.3336 |  | 819.2018 | 874.1476 | 526.5702 | 807.1398 |  | 468.0321 | 677.5555 | 647.4525 | 882.7897 | 943.3004 | 974.8386 | 970.1209 | 70.1311 | 384.4265 | 76.1999 | 600.9248 | 39.0328 | 61.6524 | 60.236 | 99.9122 | 97.3449 |  |  | 6.1403 | -1.7933 | -64.9317 | 3.6529 | 11.0233 | -197.7067 | 37.6997 | -3.4042 | 18.0401 | 45.6473 | 41.5318 | 0.0068159 | 0.00071133 | 0.00074418 | 1026.5526 | 1015.3819 | 983.407 | 940.1056 | 505.5894 | 101.1766 | 49.0134 | 221.2425 | 95.3595 | 61.4438 | 43.1218 | 31.4245 | 29.2302 | 47.8824 | 975.9846 |  | 613.8639 | 422.2375 | 348.776 | 1031.3524 | 713.6451 | 102.498 | 312.069 | 860.3196 | 471.9083 | 1124.8836 |  | 1011.7502 | 1056.6679 | 1049.9393 | 1025.872 | 1035.4199 | 1216.1487 | 1136.8472 | 177.4225 | 75.3896 | 728.1312 | 1042.3522 | 1009.7072 | 721.6419 | 1026.2572 | 898.5998 | 1021.2367 | 781.37 | 949.1679 | 942.2686 | 998.4414 | 839.1461 | 812.0356 | 821.2389 | 695.1256 | 677.6873 | 700.4803 |  |  | 758.0715 | 1010.8108 | 1095.6421 | 1155.8678 | 741.2636 |  | 755.3438 |  |  | 938.179 | 935.9276 | 922.1564 | [5 empty] | 938.2231 | 944.0893 | 1079.5121 | 1025.8734 | 953.4665 | 982.8542 | 1064.7428 | 986.789 | 1056.7047 | 986.7923 |  | 1219.1119 | 1106.0815 | 1108.0066 | 1029.0171 | 1119.2835 | 999.1928 | 984.6105 | 1080.112 | 1160.9062 | 1097.1549 | 1093.7964 | 909.4867 | 1121.9765 | 1054.332 | 1032.6002 | 979.1899 | 903.6346 | 835.7488 | 1053.004 | 915.0267 | 1075.4748 | 1172.1696 | 1027.3924 |  | 979.8183 | 967.1338 | 0.4651 | 19.0103 | 1.6268 | 1.3109 | -15.5701 | 3.0805 | 9610.38 | 1.41 | 5.7688 | -2.8775 | -17.3148 | 4.1068 | 8.1739 | -34.6165 | 15.1161 |  | 161.1161 | 238.1199 | 170.348 | 64.8507 |  | 158.3714
42838.5478 | 11020 | 993.6077 | 813.7313 | 193.5163 | 79.4095 | 42.3348 | 30.7954 | 68.0335 | 28.5844 | 107.3367 | 82.2514 | 54.9451 | 32.8321 | 24.6026 | 52.6592 | 767.828 | 771.1641 | 769.779 | 1008.0401 | 1018.4848 | 1010.1563 | 1077.2932 |  | 1058.7143 | 982.1732 | 803.6465 | 986.7661 | 833.0079 | 834.9482 | 842.711 | 933.4242 | 1080.2985 | 783.6576 | 768.7972 | 1029.6613 | 1047.8841 |  | 773.3242 |  | 819.2113 | 874.2405 | 526.62 | 807.1535 |  | 469.9834 | 677.1673 | 649.6872 | 882.7323 | 940.8968 | 974.2966 | 969.9082 | 70.3309 | 384.5008 | 76.2443 | 600.8863 | 39.0353 | 61.6933 | 60.2533 | 99.9289 | 97.3981 |  |  | 6.1712 | -1.3741 | -64.5835 | 3.6548 | 11.1087 | -197.6607 | 37.948 | -3.3168 | 18.001 | 45.8754 | 41.5832 | 0.0067338 | 0.00060783 | 0.00076061 | 1025.9375 | 1015.2377 | 983.4172 | 940.1865 | 505.9403 | 101.2067 | 49.0291 | 221.4968 | 95.3836 | 61.4644 | 43.1335 | 31.4312 | 29.2353 | 47.8949 | 1002.2968 |  | 626.5771 | 421.029 | 341.1728 | 1032.9904 | 713.698 | 102.504 | 312.8701 | 860.7111 | 478.2928 | 1131.0214 |  | 1012.1372 | 1056.4398 | 1049.8186 | 1026.1748 | 1070.8931 |  | 1144.8659 | 150.9017 | 84.2562 | 728.1479 | 1043.6595 | 1011.0712 | 721.7714 | 1028.6933 | 899.3016 | 1022.1042 | 781.4603 | 949.1875 | 942.2679 | 1003.5052 | 839.5679 | 812.8252 | 821.2818 | 694.5429 | 680.3313 | 703.7969 |  |  | 758.0094 | 1010.7421 | 1095.2111 | 1156.2686 | 740.4204 |  | 754.1003 |  |  | 940.1321 | 936.0977 | 922.6774 | [5 empty] | 938.2067 | 943.6904 | 1079.9768 | 1027.0216 | 952.0304 | 982.5816 | 1064.5881 | 986.798 | 1056.6412 | 986.8601 |  | 1219.8889 | 1106.9308 | 1105.2231 | 1031.0109 | 1118.4057 | 999.2809 | 984.5904 | 1080.2795 | 1160.7306 | 1097.1987 | 1124.9692 | 906.8215 | 1120.5154 | 1069.7388 | 1030.5862 | 980.764 | 903.6015 | 837.9303 | 1054.289 | 914.9139 | 1074.731 | 1182.2944 | 1027.5515 |  | 979.9504 | 967.1933 | 0.45527 | 19.0095 | 1.6269 | 1.3115 | -15.617 | 3.0804 | 9605.29 | 1.09 | 5.7831 | -2.5183 | -17.2648 | 4.1071 | 8.2037 | -34.6049 | 15.1626 |  | 161.0829 | 238.4083 | 168.4327 | 63.4556 |  | 158.3077
42838.5478 | 11021 | 993.2951 | 813.4664 | 194.065 | 79.4633 | 42.3459 | 30.8026 | 68.0602 | 28.5861 | 107.338 | 82.2663 | 54.9551 | 32.8352 | 24.6057 | 52.6651 | 767.9672 | 771.2868 | 769.8835 | 1008.4512 | 1019.0831 | 1009.9612 | 1077.3762 |  | 1058.7372 | 980.1492 | 803.7061 | 986.7303 | 832.9524 | 834.9165 | 842.6311 | 933.7496 | 1103.594 | 784.6711 | 768.9016 | 1030.2014 | 1048.0671 |  | 773.3109 |  | 819.2343 | 874.3014 | 526.6804 | 807.4102 |  | 471.4263 | 677.0944 | 646.2309 | 878.0875 | 939.4711 | 974.1542 | 969.8883 | 72.0373 | 384.4165 | 75.8263 | 600.9856 | 39.0329 | 61.7843 | 60.2572 | 99.9292 | 97.4646 |  |  | 6.1416 | -1.518 | -64.4869 | 3.8237 | 10.9681 | -197.6561 | 37.3724 | -3.4883 | 18.4894 | 46.6888 | 41.5638 | 0.0067765 | 0.00053062 | 0.00073597 | 1024.6271 | 1015.1534 | 983.4257 | 940.3157 | 506.3379 | 101.2807 | 49.049 | 221.7972 | 95.4214 | 61.4743 | 43.1476 | 31.443 | 29.2396 | 47.9121 | 867.0948 |  | 672.6846 | 442.6313 | 352.8549 | 1031.8819 | 715.2455 | 102.5147 | 313.6713 | 860.8285 | 550.2806 | 1150.195 |  | 1002.579 | 1055.8409 | 1056.9075 | 1023.7417 | 1055.547 | 501.9741 | 1139.4177 | 166.1168 | 86.5736 | 729.4892 | 1043.4202 | 1014.4225 | 724.0746 | 1032.6252 | 901.1202 | 1019.1618 | 781.4551 | 949.2128 | 942.9761 | 1003.8961 | 840.1792 | 813.2268 | 821.3641 | 694.5425 | 680.9542 | 709.9754 |  |  | 757.9581 | 1010.3709 | 1095.4632 | 1156.6615 | 739.3177 |  | 754.1069 |  |  | 942.1751 | 936.5711 | 923.5368 | [5 empty] | 938.346 | 943.3664 | 1080.0549 | 1027.3646 | 949.475 | 982.2809 | 1063.3578 | 986.8194 | 1056.7624 | 986.774 |  | 1218.5609 | 1106.0253 | 1105.9845 | 1031.2679 | 1118.2107 | 999.1572 | 984.6548 | 1078.9538 | 1160.6421 | 1098.5311 | 1099.3515 | 910.1905 | 1118.5901 | 1093.7322 | 1030.6802 | 982.8442 | 903.5587 | 844.8952 | 1052.6949 | 914.7489 | 1072.4275 | 1125.4099 | 1027.5731 |  | 979.9854 | 967.246 | 0.61665 | 19.0101 | 1.626 | 1.3083 | -15.5652 | 3.0804 | 9534.04 | 0.81 | 5.769 | -2.6468 | -17.2512 | 4.2008 | 8.1511 | -34.6026 | 15.0463 |  | 160.896 | 238.6726 | 182.7725 | 58.8426 |  | 157.1844
42838.5478 | 11022 | 993.3655 | 813.3695 | 194.6115 | 79.4887 | 42.3445 | 30.7909 | 68.0684 | 28.5835 | 107.347 | 82.2719 | 54.9548 | 32.8423 | 24.598 | 52.669 | 768.1045 | 771.426 | 769.9972 | 1009.9245 | 1020.7973 | 1009.6129 | 1077.3561 |  | 1058.928 | 984.5537 | 803.4142 | 986.6729 | 832.8464 | 834.8766 | 842.5321 | 934.0545 | 1075.8708 | 785.6995 | 769.0161 | 1030.8251 | 1048.2137 |  | 773.3028 |  | 819.2455 | 874.3417 | 526.5332 | 807.6457 |  | 470.7337 | 676.9739 | 646.3494 | 878.6031 | 940.0035 | 974.3044 | 969.7294 | 71.6498 | 384.4988 | 74.3709 | 600.9745 | 39.0115 | 61.8953 | 60.2545 | 99.9437 | 97.4969 |  |  | 6.298 | -1.7822 | -64.3081 | 3.5576 | 10.2203 | -197.7054 | 37.6819 | -3.9036 | 19.471 | 47.6272 | 41.5438 | 0.0067929 | 0.00068176 | 0.00074747 | 1025.9956 | 1014.9657 | 983.3188 | 940.2678 | 507.9107 | 101.3012 | 49.0712 | 222.0674 | 95.4602 | 61.4955 | 43.1559 | 31.4525 | 29.2482 | 47.9334 | 928.8244 |  | 681.4349 | 458.4974 | 355.5729 | 1031.0485 | 716.764 | 102.5374 | 314.1813 | 861.0427 | 642.8581 | 1148.6333 |  | 1020.6505 | 1055.5197 | 1054.4053 | 1024.7626 | 1048.3678 | 425.8025 | 1137.6648 | 156.6279 | 79.4146 | 729.7084 | 1044.2956 | 1015.7982 | 724.5574 | 1034.3337 | 902.0595 | 1021.871 | 781.2453 | 949.2328 | 943.3095 | 1003.4441 | 840.9581 | 813.1084 | 821.5626 | 694.6121 | 680.2529 | 714.0405 |  |  | 757.9084 | 1010.4552 | 1095.7686 | 1156.7059 | 739.3483 |  | 754.5311 |  |  | 942.7076 | 936.7565 | 923.8813 | [5 empty] | 938.1476 | 944.9749 | 1080.4411 | 1028.2814 | 943.1644 | 981.6753 | 1063.3711 | 986.8771 | 1056.8831 | 987.3848 |  | 1218.3533 | 1106.0949 | 1108.5998 | 1033.7945 | 1119.5025 | 998.6067 | 984.6515 | 1082.2045 | 1160.8861 | 1099.7577 | 1098.4361 | 911.6527 | 1118.6344 | 1061.4621 | 1031.4916 | 985.85 | 903.4036 | 848.0109 | 1055.1473 | 914.5534 | 1074.4885 | 1148.9769 | 1026.7696 |  | 978.831 | 967.2388 | 0.42837 | 19.0099 | 1.6273 | 1.3093 | -15.5351 | 3.0803 | 9446.55 | 0.87 | 5.8417 | -2.8677 | -17.2262 | 4.0517 | 7.8688 | -34.609 | 15.1094 |  | 160.9401 | 238.6948 | 175.4013 | 58.3723 |  | 157.7671
42838.5479 | 11023 | 994.5485 | 813.6162 | 195.1679 | 79.5332 | 42.3593 | 30.8075 | 68.101 | 28.5936 | 107.3519 | 82.2793 | 54.9679 | 32.8434 | 24.6001 | 52.6856 | 768.2441 | 771.5643 | 770.1278 | 1012.0534 | 1022.7582 | 1012.0257 | 1077.4493 |  | 1059.1612 | 990.6253 | 802.9001 | 986.4251 | 832.7709 | 834.8246 | 842.4904 | 934.1871 | 1092.545 | 784.9856 | 769.1382 | 1031.6774 | 1048.3337 |  | 773.2844 |  | 819.2472 | 874.3543 | 526.5648 | 807.4584 |  | 471.6181 | 677.1878 | 646.6948 | 877.8725 | 941.4912 | 974.5935 | 969.6211 | 71.5648 | 384.6541 | 73.7025 | 600.9577 | 38.9914 | 62.0021 | 60.2721 | 99.9665 | 97.5432 |  |  | 6.1607 | -3.7121 | -64.3705 | 3.8638 | 11.1869 | -197.6764 | 37.7595 | -4.292 | 18.7663 | 48.3171 | 41.6393 | 0.0067091 | 0.00050762 | 0.00074418 | 1024.2707 | 1014.8307 | 983.3715 | 940.2998 | 508.4684 | 101.3022 | 49.0664 | 222.3231 | 95.4822 | 61.5033 | 43.1499 | 31.4505 | 29.2367 | 47.9336 | 889.1328 |  | 657.8488 | 476.3746 | 347.3411 | 1028.8607 | 717.358 | 102.5097 | 314.6512 | 861.1855 | 719.4876 | 1121.9281 | 1303.3259 | 1058.0502 | 1055.1006 | 1052.5381 | 1024.8467 | 1042.0575 | 359.9457 | 1136.3645 | 143.9379 | 61.7935 | 729.3059 | 1044.9059 | 1016.251 | 724.0827 | 1031.4517 | 902.551 | 1020.9009 | 780.8698 | 949.2276 | 943.6669 | 1002.8433 | 840.9281 | 812.1919 | 823.2943 | 694.6159 | 680.1755 | 716.3617 |  |  | 757.8583 | 1010.2468 | 1095.255 | 1156.5607 | 739.4317 |  | 754.5132 |  |  | 941.1671 | 935.9677 | 923.3803 | [5 empty] | 938.061 | 946.9023 | 1080.7754 | 1028.779 | 948.1054 | 981.6484 | 1064.2478 | 986.8274 | 1056.5649 | 987.2564 |  | 1219.7843 | 1105.9211 | 1107.6443 | 1035.8334 | 1120.2991 | 998.6168 | 984.7335 | 1084.0302 | 1161.2695 | 1100.8257 | 1108.3419 | 912.6076 | 1117.428 | 1074.112 | 1030.7216 | 997.8997 | 903.2711 | 849.8019 | 1059.0946 | 914.6511 | 1074.9046 | 1148.8024 | 1027.2336 |  | 978.4557 | 967.2814 | 0.38664 | 19.0107 | 1.6275 | 1.3089 | -15.4791 | 3.0804 | 9348.22 | 1.02 | 5.7776 | -4.1392 | -17.2365 | 4.2229 | 8.2335 | -34.6104 | 15.1266 |  | 160.8357 | 238.6088 | 178.4704 | 61.1898 |  | 157.8473
42838.5479 | 11024 | 996.8271 | 814.2152 | 195.7355 | 79.5844 | 42.376 | 30.8115 | 68.1269 | 28.5953 | 107.3579 | 82.2858 | 54.9769 | 32.8493 | 24.6026 | 52.6878 | 768.3819 | 771.7038 | 770.254 | 1012.9808 | 1023.6531 | 1013.8004 | 1077.4977 |  | 1059.3075 | 990.9694 | 803.3473 | 986.2844 | 832.7222 | 834.7733 | 842.4247 | 934.8817 | 1102.8524 | 786.7868 | 769.2673 | 1032.4271 | 1048.3538 |  | 773.2798 |  | 819.2484 | 874.3671 | 526.7196 | 807.3996 |  | 472.8834 | 678.3354 | 642.2712 | 876.0833 | 942.6645 | 974.9064 | 969.8179 | 71.2569 | 384.8561 | 73.3044 | 601.0638 | 38.9439 | 62.0834 | 60.2827 | 99.9924 | 97.54 |  |  | 6.3256 | -2.3861 | -64.3475 | 3.4518 | 12.1522 | -197.6968 | 37.3244 | -3.8609 | 18.9216 | 49.0067 | 41.6981 | 0.0067239 | 0.00067683 | 0.00076226 | 1023.7616 | 1014.658 | 983.3473 | 940.3812 | 508.5864 | 101.3094 | 49.0755 | 222.5858 | 95.5011 | 61.5144 | 43.1538 | 31.4535 | 29.2429 | 47.9438 | 863.4914 |  | 642.4942 | 461.2443 | 331.3016 | 1026.5465 | 716.5136 | 102.4212 | 315.2292 | 861.4582 | 779.2472 | 1089.8129 | 1168.2031 | 1004.8399 | 1054.4341 | 1051.311 | 1024.7298 | 1036.332 | 299.6499 | 1136.1209 | 162.5839 | 73.0758 | 729.2175 | 1045.2756 | 1017.1816 | 723.9486 | 1023.8471 | 903.1924 | 1021.3455 | 780.8464 | 949.2184 | 944.3748 | 999.9997 | 840.5677 | 811.0138 | 824.764 | 694.9541 | 679.1285 | 719.1426 |  |  | 757.796 | 1010.047 | 1095.5794 | 1156.4468 | 739.4001 |  | 755.8181 |  |  | 941.2179 | 934.516 | 922.157 | [5 empty] | 937.9225 | 947.4108 | 1081.1815 | 1029.4785 | 951.9518 | 981.7076 | 1064.0745 | 986.8097 | 1056.3712 | 987.157 |  | 1219.6665 | 1105.2505 | 1107.097 | 1036.3608 | 1120.7934 | 999.131 | 984.8184 | 1084.1281 | 1161.6075 | 1101.5014 | 1100.3015 | 913.6681 | 1117.3251 | 1028.3501 | 1032.9624 | 1016.773 | 903.3322 | 850.2805 | 1060.2097 | 914.7703 | 1074.0222 | 1169.1762 | 1027.4998 |  | 979.1395 | 967.3032 | 0.32375 | 19.0082 | 1.6268 | 1.3078 | -15.508 | 3.0803 | 9307.06 | 0.51 | 5.8542 | -3.3205 | -17.2438 | 3.9938 | 8.5824 | -34.6166 | 15.0411 |  | 160.7362 | 238.5211 | 179.9069 | 62.6162 |  | 157.7928
42838.5479 | 11025 | 997.625 | 814.7057 | 196.3328 | 79.6209 | 42.3745 | 30.8111 | 68.1376 | 28.5979 | 107.3535 | 82.2999 | 54.9778 | 32.8583 | 24.6039 | 52.6944 | 768.5221 | 771.8327 | 770.3655 | 1011.8301 | 1024.2444 | 1014.1824 | 1077.4414 |  | 1059.503 | 988.6516 | 804.0487 | 986.2462 | 832.7004 | 834.7352 | 842.382 | 935.4487 | 1081.5545 | 783.5382 | 769.3907 | 1032.9368 | 1048.5089 |  | 773.2722 |  | 819.2653 | 874.3081 | 526.6781 | 807.4847 |  | 472.7702 | 679.2281 | 639.2802 | 875.9229 | 941.7588 | 974.8493 | 969.7247 | 71.7572 | 385.2274 | 72.4449 | 600.8442 | 38.9301 | 62.144 | 60.2904 | 100.0282 | 97.5827 |  |  | 6.3618 | -3.7989 | -64.2306 | 4.2574 | 11.0187 | -197.6962 | 37.6155 | -3.8405 | 18.4542 | 46.959 | 41.5565 | 0.0067617 | 0.00059469 | 0.00075733 | 1023.1266 | 1014.8085 | 983.4045 | 940.4351 | 510.0331 | 101.3078 | 49.0882 | 222.8523 | 95.5274 | 61.5296 | 43.1731 | 31.4569 | 29.2444 | 47.9547 | 934.9952 |  | 651.1765 | 445.6114 | 320.2335 | 1025.1459 | 715.5047 | 102.2294 | 316.0445 | 861.9022 | 826.4351 | 1075.3075 | 1104.1012 | 965.9981 | 1053.3337 | 1050.2718 | 1025.1845 | 1030.9642 | 220.4321 | 1135.8015 | 156.5333 | 56.7382 | 728.4904 | 1040.8852 | 1016.9362 | 723.2119 | 1023.9238 | 903.3924 | 1020.8622 | 781.0628 | 949.2339 | 944.952 | 1003.3665 | 840.831 | 810.1946 | 825.234 | 695.0298 | 678.4996 | 723.1505 |  |  | 757.7487 | 1009.4829 | 1096.5746 | 1156.0796 | 740.1566 |  | 755.2668 |  |  | 941.7076 | 932.938 | 920.8566 | [5 empty] | 937.7878 | 947.6503 | 1081.1574 | 1029.7227 | 953.9418 | 981.6978 | 1064.0203 | 986.9159 | 1056.2932 | 987.2045 |  | 1218.2501 | 1105.4164 | 1106.6711 | 1036.5616 | 1120.3098 | 999.1613 | 984.8632 | 1082.6471 | 1161.9534 | 1102.6417 | 1105.0222 | 913.1765 | 1116.3823 | 1000.3053 | 1034.2442 | 1014.1058 | 903.3906 | 850.184 | 1059.1776 | 914.9559 | 1072.7224 | 1160.8553 | 1027.6881 |  | 980.5966 | 967.3116 | 0.42411 | 19.0012 | 1.6274 | 1.3096 | -15.6641 | 3.0803 | 9306.02 | 0.62 | 5.8708 | -4.1918 | -17.2362 | 4.4376 | 8.1722 | -34.6157 | 15.0993 |  | 160.4517 | 238.24 | 171.1101 | 61.3179 |  | 158.0399
42838.5479 | 11026 | 997.4758 | 815.0098 | 196.8987 | 79.6537 | 42.3749 | 30.8131 | 68.1586 | 28.5977 | 107.365 | 82.3049 | 54.9885 | 32.8571 | 24.6025 | 52.706 | 768.6573 | 771.9569 | 770.4865 | 1010.4408 | 1025.1305 | 1013.4137 | 1077.4184 |  | 1059.6535 | 989.2387 | 803.8144 | 986.2346 | 832.6687 | 834.6886 | 842.306 | 936.0399 | 1119.7522 | 781.5735 | 769.5122 | 1033.4159 | 1048.6286 |  | 773.2593 |  | 819.2763 | 874.2508 | 526.6884 | 807.3879 |  | 472.6825 | 679.9315 | 640.0299 | 877.6406 | 940.4366 | 974.4841 | 969.6307 | 71.5085 | 385.4851 | 72.6446 | 600.3243 | 38.9489 | 62.1613 | 60.3068 | 100.0569 | 97.6586 |  |  | 6.185 | -3.6885 | -64.3903 | 3.7757 | 11.5969 | -197.6633 | 37.6813 | -3.7597 | 19.3363 | 48.8422 | 41.5655 | 0.0065859 | 0.00056841 | 0.00071954 | 1024.1548 | 1014.7478 | 983.5337 | 940.4109 | 509.8362 | 101.3112 | 49.093 | 223.1202 | 95.5543 | 61.5361 | 43.1823 | 31.4648 | 29.2451 | 47.9665 | 932.9579 |  | 638.3146 | 434.1169 | 309.4371 | 1023.7044 | 713.8364 | 102.0136 | 316.8015 | 862.0034 | 858.9912 | 1079.4351 | 1096.9975 | 948.4333 | 1052.0829 | 1049.37 | 1025.4606 | 1025.3492 | 152.9709 | 1135.2869 | 156.2231 | 71.2147 | 728.293 | 1038.7453 | 1016.4689 | 722.3654 | 1025.4835 | 903.8695 | 1019.9077 | 780.999 | 949.2348 | 946.3192 | 1005.6612 | 841.318 | 809.5577 | 825.5185 | 695.0935 | 678.4866 | 726.5646 |  |  | 757.7059 | 1009.4312 | 1096.3061 | 1155.8635 | 740.1873 |  | 755.1487 |  |  | 941.8703 | 931.5499 | 919.7246 | [5 empty] | 937.8138 | 948.0128 | 1080.7475 | 1029.1632 | 954.5504 | 981.3069 | 1063.2396 | 986.9653 | 1056.514 | 987.2873 |  | 1217.9343 | 1105.3814 | 1106.9787 | 1036.0466 | 1119.0929 | 999.004 | 984.938 | 1084.0626 | 1162.4144 | 1103.8826 | 1108.7476 | 913.0944 | 1116.8697 | 1000.1087 | 1034.369 | 1011.4394 | 903.3825 | 851.8388 | 1059.4994 | 914.8647 | 1071.6793 | 1154.1436 | 1027.4796 |  | 982.076 | 967.312 | 0.28758 | 19.0086 | 1.6278 | 1.3098 | -15.5434 | 3.0803 | 9307.96 | 0.92 | 5.7885 | -4.1319 | -17.264 | 4.1805 | 8.3827 | -34.6078 | 15.1103 |  | 160.4267 | 238.0984 | 170.4621 | 62.1969 |  | 158.1989
42838.5479 | 11027 | 996.7826 | 815.1725 | 197.4657 | 79.6911 | 42.3868 | 30.8173 | 68.1889 | 28.6086 | 107.3649 | 82.3149 | 54.9923 | 32.8652 | 24.6002 | 52.7121 | 768.7996 | 772.0857 | 770.598 | 1008.8683 | 1026.0298 | 1013.1298 | 1077.3766 |  | 1059.7187 | 987.2122 | 803.3143 | 986.1613 | 832.6247 | 834.6418 | 842.2436 | 936.9396 | 1133.2741 | 782.3838 | 769.6301 | 1033.4382 | 1048.6954 |  | 773.2461 |  | 819.2895 | 874.1424 | 526.7803 | 807.4273 |  | 473.9694 | 680.6589 | 640.4397 | 875.2988 | 940.8874 | 974.6781 | 969.7724 | 69.6429 | 385.6032 | 72.8098 | 600.1606 | 38.9434 | 62.1801 | 60.3241 | 100.0541 | 97.6944 |  |  | 6.2888 | -1.1901 | -64.0262 | 3.5083 | 10.3878 | -197.6962 | 38.0006 | -3.4647 | 18.4472 | 46.1767 | 41.5455 | 0.0066599 | 0.00054376 | 0.00073104 | 1023.6198 | 1014.8025 | 983.7815 | 940.5215 | 510.4809 | 101.3527 | 49.109 | 223.3902 | 95.5673 | 61.5362 | 43.1809 | 31.452 | 29.2515 | 47.9579 | 965.8367 |  | 651.3152 | 429.3066 | 295.1138 | 1022.9884 | 712.6293 | 101.8215 | 317.4662 | 861.9923 | 881.3046 | 1091.2019 | 1107.6919 | 1006.6368 | 1050.9771 | 1048.6681 | 1022.4639 | 1020.5935 | 96.0914 | 1135.0413 | 159.9548 | 72.2582 | 728.6009 | 1048.9812 | 1016.6644 | 722.3573 | 1025.0448 | 904.9954 | 1017.6899 | 780.878 | 949.2267 | 946.8761 | 1007.7464 | 842.0029 | 808.9378 | 825.6126 | 695.1811 | 678.4141 | 728.3211 |  |  | 757.6649 | 1009.4255 | 1095.6849 | 1155.8555 | 739.9991 |  | 755.175 |  |  | 941.4173 | 930.2292 | 918.5951 | [5 empty] | 937.8794 | 948.0168 | 1080.3081 | 1028.6136 | 953.9788 | 981.3131 | 1062.768 | 986.9998 | 1056.6662 | 987.3577 |  | 1217.4159 | 1105.8387 | 1107.327 | 1035.0723 | 1118.9062 | 998.9431 | 984.9894 | 1084.0512 | 1162.3718 | 1103.977 | 1104.3576 | 910.9422 | 1118.7543 | 1070.6935 | 1035.4234 | 1013.3744 | 903.0869 | 852.1141 | 1061.7348 | 914.5479 | 1070.9424 | 1133.6377 | 1030.3991 |  | 982.5867 | 967.2936 | 0.37384 | 19.0102 | 1.6269 | 1.3098 | -15.6238 | 3.0803 | 9313.75 | 0.87 | 5.8367 | -2.348 | -17.2217 | 4.0313 | 7.9343 | -34.6133 | 15.1754 |  | 160.4249 | 238.1102 | 166.3755 | 60.3556 |  | 156.6392
42838.5479 | 11028 | 997.1509 | 815.3948 | 198.0263 | 79.7325 | 42.3884 | 30.8158 | 68.2041 | 28.6061 | 107.3732 | 82.3281 | 54.9979 | 32.8639 | 24.5994 | 52.7145 | 768.9466 | 772.2064 | 770.7228 | 1007.0297 | 1026.5118 | 1013.7401 | 1077.1964 |  | 1059.6436 | 987.9262 | 803.5652 | 986.0079 | 832.5753 | 834.5937 | 842.1889 | 937.1538 | 1126.9161 | 782.103 | 769.7356 | 1033.7552 | 1048.7298 |  | 773.231 |  | 819.3069 | 874.0742 | 527.0905 | 807.5451 |  | 474.8499 | 680.4322 | 636.5125 | 873.3995 | 939.5054 | 974.1264 | 969.7207 | 68.2369 | 385.687 | 73.8264 | 600.3394 | 38.9435 | 62.1821 | 60.3294 | 100.0169 | 97.766 |  |  | 6.2652 | -3.0221 | -64.0748 | 3.6811 | 10.0665 | -197.6541 | 37.8679 | -2.9843 | 18.1779 | 45.2859 | 41.4386 | 0.0066779 | 0.00056512 | 0.00071626 | 1023.6727 | 1014.8124 | 983.7026 | 940.4361 | 511.5488 | 101.3475 | 49.1261 | 223.6867 | 95.6126 | 61.5539 | 43.1841 | 31.4679 | 29.2518 | 47.9681 | 1015.764 |  | 695.5473 | 443.1186 | 303.8285 | 1023.5089 | 712.8685 | 101.6567 | 318.1215 | 861.6633 | 899.0701 | 1105.8117 | 1117.6919 | 1037.1423 | 1049.9832 | 1048.1394 | 1021.5761 | 1016.1138 | 45.3668 | 1134.9645 | 172.374 | 92.7067 | 728.2752 | 1054.005 | 1017.9564 | 722.2651 | 1024.3537 | 905.3992 | 1018.705 | 780.9733 | 949.2159 | 946.6964 | 1008.531 | 841.8067 | 808.1868 | 825.8331 | 695.2609 | 678.2233 | 730.5765 |  |  | 757.6176 | 1009.0819 | 1094.357 | 1155.7587 | 740.2973 |  | 754.9333 |  |  | 940.7699 | 928.9603 | 917.4386 | [5 empty] | 937.8749 | 947.8813 | 1080.0967 | 1028.5131 | 953.9912 | 980.8292 | 1061.7479 | 987.0582 | 1056.6673 | 986.9909 |  | 1216.512 | 1107.1062 | 1107.1009 | 1035.2366 | 1119.5185 | 998.65 | 985.018 | 1082.939 | 1162.1496 | 1103.5906 | 1098.4978 | 908.4251 | 1119.2271 | 1084.536 | 1037.0448 | 1014.9443 | 902.8213 | 853.2468 | 1065.213 | 914.4262 | 1071.8491 | 1112.741 | 1031.1484 |  | 982.0245 | 967.3076 | 0.33896 | 19.0092 | 1.6271 | 1.3102 | -15.4872 | 3.0803 | 9275.33 | 1.18 | 5.8256 | -3.7411 | -17.2262 | 4.1289 | 7.8089 | -34.602 | 15.1455 |  | 160.2524 | 238.0803 | 161.143 | 55.5195 |  | 156.1793
42838.5479 | 11029 | 997.4768 | 815.6444 | 198.6039 | 79.7784 | 42.3941 | 30.8178 | 68.2272 | 28.6116 | 107.3806 | 82.3414 | 54.9965 | 32.8625 | 24.6028 | 52.7253 | 769.0758 | 772.3411 | 770.8447 | 1007.3238 | 1027.0877 | 1011.7462 | 1077.0459 |  | 1059.522 | 988.1125 | 804.1391 | 985.7999 | 832.5332 | 834.5414 | 842.1412 | 937.3242 | 1097.4347 | 779.0725 | 769.8504 | 1034.2584 | 1048.6937 |  | 773.2209 |  | 819.3114 | 873.9418 | 527.2785 | 807.3995 |  | 474.5488 | 680.3449 | 633.9245 | 874.5868 | 937.8806 | 973.7337 | 969.7647 | 68.3407 | 385.9596 | 73.9196 | 600.5191 | 38.9361 | 62.1945 | 60.3284 | 100.013 | 97.8083 |  |  | 6.1653 | -2.208 | -64.916 | 3.4682 | 10.374 | -197.6778 | 37.9796 | -3.4443 | 18.8761 | 48.4276 | 41.6056 | 0.0067897 | 0.00067354 | 0.00074583 | 1024.5668 | 1015.1378 | 983.8569 | 940.4472 | 511.1166 | 101.3541 | 49.1264 | 223.9514 | 95.6331 | 61.56 | 43.1916 | 31.4676 | 29.2498 | 47.9753 | 1069.9662 |  | 738.8148 | 456.1687 | 323.1415 | 1025.5973 | 714.5384 | 101.5427 | 318.7956 | 861.4107 | 916.0941 | 1114.4952 | 1124.6121 | 1073.1227 | 1049.0343 | 1047.5863 | 1020.8806 | 1012.3264 | 0.49066 | 1134.645 | 174.025 | 71.1795 | 728.1219 | 1047.3889 | 1018.8203 | 722.0105 | 1020.6275 | 905.65 | 1016.5357 | 781.1165 | 949.1913 | 947.2288 | 1009.2209 | 842.1168 | 807.5157 | 825.9332 | 695.2735 | 678.3109 | 735.8091 |  |  | 757.6087 | 1008.9757 | 1094.226 | 1155.7911 | 740.5442 |  | 754.8046 |  |  | 940.4196 | 927.7907 | 916.3887 | [5 empty] | 937.8872 | 947.8038 | 1079.8763 | 1028.6616 | 953.7923 | 981.0117 | 1061.7754 | 987.1123 | 1056.7607 | 986.8226 |  | 1217.1296 | 1107.223 | 1106.1266 | 1036.7662 | 1119.7207 | 998.4249 | 985.0851 | 1081.886 | 1161.8647 | 1103.3862 | 1089.6487 | 908.3716 | 1119.4208 | 1084.2814 | 1036.391 | 1014.6875 | 902.8332 | 855.6109 | 1061.8821 | 914.492 | 1072.0041 | 1044.9547 | 1029.108 |  | 981.7559 | 967.3389 | 0.53837 | 19.0104 | 1.6283 | 1.3126 | -15.5311 | 3.0803 | 9257.27 | 1.33 | 5.7788 | -3.1976 | -17.3381 | 4.0076 | 7.926 | -34.5986 | 15.1654 |  | 160.1989 | 238.1063 | 156.3877 | 51.2615 |  | 155.8267
42838.5479 | 11030 | 997.3886 | 815.8269 | 199.1787 | 79.8207 | 42.4129 | 30.832 | 68.253 | 28.6161 | 107.3869 | 82.3497 | 55.0138 | 32.8728 | 24.6118 | 52.7338 | 769.2143 | 772.4684 | 770.9649 | 1008.4359 | 1027.5678 | 1011.2296 | 1076.7645 |  | 1059.3765 | 987.1128 | 804.4283 | 985.6896 | 832.4848 | 834.4842 | 842.0975 | 937.809 | 1120.58 | 779.0043 | 769.9722 | 1034.6898 | 1048.9136 |  | 773.2139 |  | 819.3262 | 873.7963 | 527.2374 | 809.5481 |  | 473.9574 | 679.2309 | 633.3208 | 875.3688 | 937.735 | 973.9117 | 970.4143 | 68.6484 | 386.3488 | 73.9442 | 600.7644 | 38.9577 | 62.1936 | 60.3428 | 100.0001 | 97.863 |  |  | 6.0372 | -2.7698 | -64.7162 | 3.0661 | 11.1054 | -197.6567 | 37.8048 | -3.6704 | 19.1849 | 48.2306 | 41.5605 | 0.0066319 | 0.00058976 | 0.00077211 | 1024.3517 | 1014.9546 | 983.8866 | 940.4803 | 512.2948 | 101.3718 | 49.1269 | 224.2214 | 95.6546 | 61.5693 | 43.1965 | 31.466 | 29.255 | 47.9835 | 1050.3045 |  | 723.1326 | 439.305 | 307.0306 | 1028.2544 | 715.0964 | 101.4839 | 319.5596 | 861.5231 | 935.207 | 1117.7602 | 1123.6758 | 1089.9989 | 1048.0202 | 1046.9043 | 1023.4358 | 1008.8814 |  | 1133.8624 | 186.6536 | 88.6985 | 728.1089 | 1045.8184 | 1019.0643 | 721.9271 | 1021.0981 | 906.1368 | 1016.1794 | 781.4081 | 949.1524 | 947.8248 | 1006.9134 | 841.6666 | 806.9217 | 825.5758 | 695.2736 | 678.3555 | 739.583 |  |  | 757.5802 | 1008.7766 | 1095.1082 | 1155.8998 | 740.5519 |  | 754.7445 |  |  | 939.2223 | 926.9372 | 915.6825 | [5 empty] | 937.8814 | 947.8057 | 1080.3019 | 1029.2455 | 954.4692 | 980.8937 | 1061.9925 | 987.1907 | 1056.7878 | 987.5208 |  | 1219.3179 | 1106.8516 | 1106.72 | 1039.1294 | 1118.9954 | 998.2742 | 985.17 | 1087.4381 | 1161.7165 | 1102.9803 | 1086.802 | 911.1531 | 1119.3719 | 1062.2732 | 1035.3632 | 1022.5055 | 903.5697 | 857.2273 | 1061.429 | 914.3999 | 1072.1203 | 1093.3117 | 1026.7311 |  | 981.9021 | 967.3774 | 0.52502 | 19.012 | 1.6277 | 1.311 | -15.6073 | 3.0803 | 9247.5 | 1.25 | 5.7183 | -3.5793 | -17.3013 | 3.7658 | 8.2012 | -34.5993 | 15.1316 |  | 160.099 | 238.1568 | 160.1918 | 53.188 |  | 157.1789
42838.548 | 11031 | 997.3636 | 815.9436 | 199.7439 | 79.8574 | 42.4149 | 30.8187 | 68.2662 | 28.6132 | 107.3819 | 82.3554 | 55.0123 | 32.8685 | 24.6111 | 52.7351 | 769.351 | 772.5938 | 771.0786 | 1009.002 | 1027.9484 | 1011.4366 | 1076.6331 |  | 1059.4139 | 986.003 | 804.6678 | 985.5612 | 832.4288 | 834.4246 | 842.0073 | 938.3847 | 1114.2305 | 778.7913 | 770.0684 | 1035.0829 | 1049.0905 |  | 773.1881 |  | 819.327 | 873.6696 | 527.5472 | 812.1997 |  | 472.2536 | 676.3931 | 636.5604 | 880.308 | 938.3702 | 973.7088 | 970.4982 | 68.2776 | 386.6049 | 72.6187 | 601.1039 | 38.987 | 62.1502 | 60.3624 | 99.9928 | 97.8923 |  |  | 6.0523 | -2.4721 | -64.6433 | 2.9774 | 10.4726 | -197.683 | 38.0637 | -3.3569 | 18.9857 | 47.0461 | 41.5707 | 0.0066681 | 0.00052898 | 0.00073269 | 1025.3789 | 1015.0093 | 983.9867 | 940.4739 | 512.8026 | 101.3952 | 49.15 | 224.4994 | 95.6885 | 61.5836 | 43.2084 | 31.4763 | 29.2567 | 47.9997 | 1065.9073 |  | 746.9797 | 475.9746 | 316.8533 | 1031.8841 | 717.2403 | 101.4598 | 320.2171 | 861.7398 | 945.5448 | 1113.1376 | 1120.504 | 1090.6998 | 1047.1992 | 1046.2394 | 1023.8318 | 1007.2298 |  | 1135.7894 | 172.8708 | 105.4536 | 728.0939 | 1043.8246 | 1019.2057 | 721.9274 | 1025.1364 | 906.6496 | 1014.7651 | 781.4483 | 949.1354 | 948.8493 | 1008.3862 | 840.9266 | 806.1602 | 825.4121 | 695.2749 | 678.4261 | 743.2378 |  |  | 757.5385 | 1008.6669 | 1095.9538 | 1155.8275 | 740.5099 |  | 754.6942 |  |  | 938.457 | 926.0227 | 914.8214 | [5 empty] | 937.8953 | 948.54 | 1081.0088 | 1030.3085 | 955.2381 | 981.0853 | 1062.2119 | 987.2545 | 1057.0105 | 987.5812 |  | 1220.5162 | 1106.2016 | 1107.0824 | 1039.679 | 1119.5098 | 998.5578 | 985.1918 | 1089.749 | 1161.6838 | 1103.2689 | 1088.5443 | 909.5473 | 1120.6789 | 1028.4464 | 1033.8289 | 1028.1863 | 903.5393 | 859.1057 | 1061.7068 | 914.384 | 1071.0321 | 1129.9323 | 1029.4788 |  | 981.8649 | 967.4096 | 0.33284 | 19.0105 | 1.6274 | 1.3105 | -15.5614 | 3.0803 | 9258.72 | 0.98 | 5.7252 | -3.3765 | -17.2658 | 3.7054 | 7.9635 | -34.5987 | 15.1821 |  | 160.0447 | 238.0834 | 160.6835 | 51.2474 |  | 157.3323
42838.548 | 11032 | 1000.362 | 816.7561 | 200.3991 | 79.9154 | 42.4219 | 30.8322 | 68.3006 | 28.6283 | 107.4041 | 82.3738 | 55.021 | 32.8736 | 24.5992 | 52.7461 | 769.4895 | 772.7459 | 771.2283 | 1009.7322 | 1028.0572 | 1013.4374 | 1076.6388 |  | 1059.4903 | 986.3691 | 804.4956 | 985.4896 | 832.3711 | 834.3876 | 841.9727 | 938.8443 | 1097.8364 | 778.4042 | 770.1917 | 1035.4684 | 1049.3976 |  | 773.1757 |  | 819.3198 | 873.4323 | 527.5164 | 814.6723 |  | 471.6263 | 675.1481 | 641.2156 | 884.6338 | 939.5377 | 973.4168 | 970.5124 | 67.1193 | 386.6559 | 72.7652 | 601.4642 | 38.9927 | 62.119 | 60.3767 | 99.9813 | 97.9228 |  |  | 6.1324 | -1.7243 | -63.651 | 3.4064 | 11.497 | -197.6758 | 38.1005 | -2.9042 | 19.0242 | 47.3081 | 41.5598 | 0.0067124 | 0.00066369 | 0.00071954 | 1024.6466 | 1015.0192 | 984.097 | 940.4847 | 512.944 | 101.4113 | 49.1642 | 224.7739 | 95.7091 | 61.5997 | 43.2162 | 31.4814 | 29.2587 | 48.0135 | 1013.7766 |  | 794.5869 | 495.8397 | 341.47 | 1034.7394 | 721.0023 | 101.4365 | 320.875 | 861.8907 | 953.9489 | 1108.4551 | 1117.4969 | 1090.6717 | 1046.4309 | 1045.6422 | 1024.7296 | 1006.5183 |  | 1139.5598 | 170.0777 | 85.4675 | 728.0828 | 1044.0178 | 1019.4688 | 721.9189 | 1027.3101 | 907.3201 | 1015.4519 | 781.3525 | 949.1072 | 948.9107 | 1002.0026 | 841.0833 | 806.1306 | 825.5063 | 695.3955 | 678.031 | 748.4079 |  |  | 757.4853 | 1008.5233 | 1096.7047 | 1155.6442 | 740.5817 |  | 754.8919 |  |  | 938.3561 | 925.1311 | 914.0331 | [5 empty] | 937.8444 | 948.8073 | 1081.395 | 1030.1529 | 955.7673 | 980.8872 | 1061.0908 | 987.3027 | 1057.1101 | 987.2137 |  | 1220.3361 | 1107.0818 | 1108.1144 | 1039.4866 | 1119.5696 | 998.3972 | 985.2342 | 1087.7793 | 1161.9684 | 1105.4218 | 1085.2836 | 906.9418 | 1122.2675 | 1078.6081 | 1031.9648 | 1036.0437 | 903.4002 | 860.7624 | 1059.6992 | 914.392 | 1071.5469 | 1101.2191 | 1027.849 |  | 981.7204 | 967.4645 | 0.22469 | 19.0089 | 1.6284 | 1.3113 | -15.4211 | 3.0803 | 9325.59 | 0.57 | 5.7629 | -2.8181 | -17.1215 | 3.9609 | 8.3429 | -34.5941 | 15.1876 |  | 159.9736 | 237.9361 | 168.2371 | 47.2092 |  | 157.6972
42838.548 | 11033 | 1002.1295 | 817.5396 | 200.9808 | 79.9598 | 42.4225 | 30.8385 | 68.3215 | 28.629 | 107.4111 | 82.3823 | 55.0312 | 32.882 | 24.6095 | 52.7587 | 769.6284 | 772.8825 | 771.3559 | 1009.0826 | 1026.979 | 1014.7413 | 1076.5112 |  | 1059.4635 | 983.636 | 804.6464 | 985.3819 | 832.3063 | 834.3376 | 841.9059 | 938.4858 | 1118.0999 | 779.8958 | 770.3322 | 1035.5906 | 1049.5364 |  | 773.1645 |  | 819.3328 | 873.2947 | 528.0611 | 815.7073 |  | 472.7173 | 674.3715 | 638.9921 | 886.5058 | 942.5938 | 975.5743 | 970.7593 | 66.3946 | 386.6908 | 73.8336 | 601.7326 | 38.9967 | 62.1127 | 60.3812 | 99.9944 | 97.9437 |  |  | 6.1778 | -2.5589 | -64.8056 | 3.0089 | 9.4567 | -197.6764 | 38.2687 | -3.4555 | 19.5691 | 49.57 | 41.5129 | 0.0067059 | 0.00057826 | 0.00071626 | 1024.3821 | 1014.8111 | 984.1273 | 940.5929 | 514.1213 | 101.429 | 49.1731 | 225.0454 | 95.7342 | 61.611 | 43.2217 | 31.4799 | 29.2599 | 48.0153 | 970.5781 |  | 760.9003 | 480.1767 | 348.2862 | 1036.2961 | 723.216 | 101.4067 | 321.5076 | 862.2019 | 960.8397 | 1100.9605 | 1112.4757 | 1090.7699 | 1045.6926 | 1044.9974 | 1025.0231 | 1003.4448 |  | 1137.4404 | 172.1058 | 75.793 | 727.875 | 1036.8236 | 1019.0605 | 721.5003 | 1025.6222 | 907.8953 | 1015.3509 | 781.4358 | 949.0744 | 947.9988 | 998.8565 | 840.9381 | 806.4738 | 825.2888 | 695.1999 | 678.2928 | 751.2181 |  |  | 757.4472 | 1008.5032 | 1097.304 | 1155.4873 | 740.4978 |  | 754.7491 |  |  | 938.104 | 924.8122 | 913.86 | [5 empty] | 937.7148 | 948.9384 | 1081.0405 | 1029.6775 | 956.161 | 980.6851 | 1061.4771 | 987.3224 | 1056.9897 | 987.1852 |  | 1220.0859 | 1106.485 | 1109.3159 | 1039.6942 | 1119.3344 | 998.272 | 985.2605 | 1086.0717 | 1162.0467 | 1105.5167 | 1104.6867 | 905.3837 | 1124.4625 | 1050.3172 | 1031.8793 | 1040.8614 | 903.3923 | 862.8091 | 1062.9597 | 914.3427 | 1068.1105 | 1055.0541 | 1031.2266 |  | 981.3675 | 967.5035 | 0.364 | 19.0099 | 1.628 | 1.3095 | -15.4642 | 3.0803 | 9439.26 | 0.84 | 5.784 | -3.4315 | -17.269 | 3.721 | 7.573 | -34.624 | 15.2343 |  | 159.9645 | 237.8114 | 174.0012 | 51.6931 |  | 157.9098
42838.548 | 11034 | 1001.9787 | 817.9888 | 201.5737 | 79.9872 | 42.4217 | 30.8344 | 68.3298 | 28.6291 | 107.4127 | 82.3874 | 55.0343 | 32.8831 | 24.6087 | 52.7646 | 769.793 | 773.031 | 771.4866 | 1008.8571 | 1024.7365 | 1014.4492 | 1076.3198 |  | 1059.5655 | 986.7021 | 804.3872 | 985.2496 | 832.2554 | 834.2929 | 841.8339 | 937.9313 | 1113.512 | 780.0912 | 770.458 | 1035.5274 | 1049.5719 |  | 773.1556 |  | 819.3508 | 873.2685 | 528.1367 | 818.6579 |  | 472.3147 | 674.2479 | 636.3139 | 887.3471 | 943.4478 | 976.6547 | 971.1386 | 66.7668 | 386.8281 | 74.916 | 602.0728 | 39.0329 | 62.1181 | 60.4018 | 99.9855 | 97.9731 |  |  | 6.1567 | -3.3507 | -64.3088 | 3.3237 | 10.3681 | -197.6659 | 38.2924 | -2.9285 | 19.051 | 47.2563 | 41.5324 | 0.0067223 | 0.00067354 | 0.00070476 | 1024.0183 | 1014.6486 | 984.0474 | 940.6836 | 515.0395 | 101.4583 | 49.1865 | 225.3123 | 95.756 | 61.6253 | 43.2244 | 31.4828 | 29.2618 | 48.0294 | 1014.1971 |  | 714.6973 | 460.6035 | 360.33 | 1037.7611 | 724.104 | 101.4113 | 322.1797 | 862.2406 | 966.8173 | 1092.5248 | 1105.514 | 1090.6026 | 1045.0044 | 1044.4522 | 1025.8409 | 999.7107 |  | 1132.607 | 179.1099 | 90.9326 | 728.1762 | 1013.102 | 1019.0495 | 721.861 | 1022.292 | 908.6098 | 1015.8582 | 781.4257 | 949.0306 | 947.669 | 998.9193 | 841.0448 | 806.5815 | 825.0383 | 695.3921 | 679.4784 | 754.8338 |  |  | 757.4047 | 1008.2338 | 1097.5609 | 1155.5722 | 739.7449 |  | 753.0888 |  |  | 936.2743 | 924.9031 | 913.9853 | [5 empty] | 937.5626 | 948.9534 | 1080.3673 | 1029.179 | 956.5236 | 981.9899 | 1063.616 | 987.4346 | 1056.9562 | 987.091 |  | 1220.0076 | 1107.0816 | 1107.3542 | 1038.8449 | 1119.5534 | 998.5229 | 985.3439 | 1085.4315 | 1162.6804 | 1105.1474 | 1102.9686 | 907.6214 | 1125.8232 | 1062.3547 | 1033.9177 | 1040.4996 | 903.3596 | 866.2718 | 1061.9874 | 914.4102 | 1071.4962 | 1107.3893 | 1028.8087 |  | 979.9033 | 967.4733 | 0.2822 | 19.0105 | 1.6283 | 1.3099 | -15.5355 | 3.0802 | 9521.71 | 0.91 | 5.774 | -3.9265 | -17.2016 | 3.9106 | 7.933 | -34.6381 | 15.2456 |  | 159.8296 | 237.8628 | 170.0647 | 57.125 |  | 158.4729
42838.548 | 11035 | 1001.7902 | 818.4041 | 202.1937 | 80.0385 | 42.4359 | 30.8378 | 68.3575 | 28.6337 | 107.4237 | 82.3996 | 55.0424 | 32.8922 | 24.6127 | 52.7679 | 769.9398 | 773.1738 | 771.6075 | 1009.659 | 1027.1005 | 1015.1433 | 1076.2557 |  | 1059.541 | 984.5217 | 803.8 | 985.1767 | 832.211 | 834.2414 | 841.7743 | 937.993 | 1108.2615 | 780.9291 | 770.5951 | 1035.1892 | 1049.5145 |  | 773.1491 |  | 819.3603 | 873.2628 | 528.4716 | 820.5139 |  | 471.4611 | 673.4053 | 634.1879 | 887.8228 | 944.2986 | 976.0097 | 971.2912 | 68.0493 | 386.9132 | 76.1 | 602.0924 | 39.0257 | 62.1858 | 60.4112 | 99.982 | 98.0107 |  |  | 6.1173 | -3.4204 | -64.3482 | 2.89 | 10.9253 | -197.6771 | 37.722 | -3.3234 | 19.6311 | 48.5168 | 41.5718 | 0.0066582 | 0.00065219 | 0.0007524 | 1026.1879 | 1014.5174 | 983.9183 | 940.7086 | 514.918 | 101.4964 | 49.2035 | 225.5929 | 95.7845 | 61.6311 | 43.2371 | 31.4763 | 29.2565 | 48.032 | 1033.8219 |  | 717.7521 | 457.4967 | 355.907 | 1038.8618 | 725.6694 | 101.4204 | 322.8792 | 861.9896 | 974.3928 | 1089.5515 | 1102.3955 | 1090.1466 | 1044.2736 | 1043.9188 | 1025.1566 | 998.0486 |  | 1131.2978 | 168.8204 | 91.5524 | 728.8391 | 1004.793 | 1020.61 | 722.9964 | 1017.7528 | 909.725 | 1016.7041 | 781.4297 | 949.0008 | 948.0661 | 999.9178 | 840.2953 | 806.6202 | 825.5414 | 695.1845 | 678.8676 | 757.3976 |  |  | 757.3553 | 1008.2153 | 1097.5737 | 1155.8942 | 739.4599 |  | 754.9021 |  |  | 935.3016 | 924.5795 | 913.6545 | [5 empty] | 937.5233 | 949.3757 | 1080.9155 | 1030.2186 | 959.1563 | 981.0919 | 1064.5321 | 987.5491 | 1057.0867 | 987.2137 |  | 1220.1618 | 1107.5841 | 1106.4966 | 1040.5504 | 1119.7428 | 998.5043 | 985.3471 | 1085.941 | 1162.3919 | 1105.3669 | 1090.535 | 908.4319 | 1125.8537 | 1074.7046 | 1034.2251 | 1038.8511 | 903.6046 | 871.7598 | 1064.6108 | 914.1792 | 1070.9386 | 1128.0571 | 1027.2951 |  | 979.5982 | 967.4845 | 0.38738 | 19.01 | 1.6289 | 1.3105 | -15.5603 | 3.0802 | 9516.12 | 1.21 | 5.7553 | -3.9653 | -17.1992 | 3.6449 | 8.1413 | -34.6301 | 15.1277 |  | 159.8217 | 238.0844 | 168.5696 | 57.3124 |  | 158.1504
42838.548 | 11036 | 1001.3037 | 818.6727 | 202.8009 | 80.073 | 42.4374 | 30.8361 | 68.3749 | 28.6398 | 107.426 | 82.4035 | 55.0485 | 32.891 | 24.612 | 52.7689 | 770.0852 | 773.2882 | 771.7413 | 1010.2874 | 1024.8642 | 1015.3587 | 1076.1696 |  | 1059.534 | 984.3442 | 803.7442 | 985.1757 | 832.1502 | 834.1807 | 841.7374 | 938.5546 | 1065.5362 | 778.4485 | 770.7151 | 1035.1359 | 1049.7328 |  | 773.1286 |  | 819.3677 | 873.159 | 528.5988 | 822.1786 |  | 470.4468 | 672.239 | 639.8895 | 889.7712 | 943.4043 | 975.726 | 971.0481 | 68.1962 | 387.0561 | 80.139 | 602.1614 | 39.0303 | 62.224 | 60.4271 | 100.0349 | 98.0757 |  |  | 6.2954 | -3.419 | -64.3929 | 3.5504 | 10.9339 | -197.635 | 37.5209 | -3.5218 | 19.2793 | 49.0621 | 41.5685 | 0.0066106 | 0.00060619 | 0.00075568 | 1025.1066 | 1015.0082 | 984.1325 | 940.68 | 516.2833 | 101.5061 | 49.2029 | 225.8881 | 95.8124 | 61.644 | 43.2315 | 31.4839 | 29.2613 | 48.0369 | 991.9521 |  | 722.8949 | 472.9765 | 365.2946 | 1038.8449 | 727.1316 | 101.4684 | 323.5138 | 861.9256 | 978.8683 | 1090.0172 | 1101.6342 | 1089.789 | 1043.6537 | 1043.3977 | 1024.5237 | 997.7705 |  | 1130.5784 | 164.6476 | 80.226 | 728.2168 | 995.5596 | 1019.7744 | 722.1958 | 1021.3673 | 910.2681 | 1014.6096 | 781.2259 | 948.9674 | 948.9236 | 997.4863 | 838.9498 | 806.6077 | 825.8131 | 695.0687 | 678.736 | 758.4716 |  |  | 757.3036 | 1007.9598 | 1097.106 | 1155.5921 | 739.9888 |  | 754.3991 |  |  | 934.5782 | 924.3197 | 913.4903 | [5 empty] | 937.4857 | 950.0484 | 1081.011 | 1030.3542 | 961.9703 | 981.3709 | 1062.9174 | 987.6328 | 1056.9826 | 987.1393 |  | 1221.1799 | 1106.6326 | 1106.7606 | 1041.4763 | 1120.2039 | 998.3677 | 985.3961 | 1084.0867 | 1162.1945 | 1106.3806 | 1091.0861 | 907.1332 | 1127.6088 | 992.405 | 1036.3807 | 1041.0076 | 903.4292 | 874.76 | 1061.2418 | 914.2044 | 1067.7278 | 1119.0059 | 1027.3981 |  | 978.0048 | 967.4405 | 0.47234 | 19.0089 | 1.6278 | 1.3094 | -15.4583 | 3.0802 | 9501.63 | 0.87 | 5.8384 | -3.9621 | -17.1946 | 4.0375 | 8.1436 | -34.6225 | 15.0856 |  | 159.6941 | 237.8891 | 173.2112 | 57.2347 |  | 157.8388
42838.548 | 11037 | 1001.4331 | 819.0188 | 203.4114 | 80.1323 | 42.4568 | 30.848 | 68.3965 | 28.6514 | 107.4374 | 82.4184 | 55.0646 | 32.9023 | 24.6199 | 52.7845 | 770.2379 | 773.4134 | 771.8708 | 1009.7291 | 1022.6525 | 1014.8924 | 1076.1099 |  | 1059.4883 | 983.7505 | 803.8823 | 985.144 | 832.1274 | 834.1491 | 841.7197 | 939.215 | 1038.9156 | 776.7337 | 770.82 | 1034.8061 | 1049.8712 |  | 773.1204 |  | 819.3852 | 873.0448 | 528.8512 | 812.9405 |  | 468.4009 | 671.5942 | 643.1396 | 892.3412 | 942.6126 | 975.4672 | 970.7659 | 67.3105 | 387.1922 | 83.237 | 602.3125 | 39.0301 | 62.2405 | 60.4384 | 100.0414 | 98.1147 |  |  | 6.1535 | -3.814 | -63.9158 | 4.0682 | 11.6048 | -197.6948 | 37.8423 | -2.7405 | 19.6831 | 49.8071 | 41.7079 | 0.0066484 | 0.00052734 | 0.00077047 | 1026.14 | 1015.2933 | 984.3428 | 940.7424 | 516.9912 | 101.5306 | 49.2163 | 226.1746 | 95.844 | 61.6665 | 43.2503 | 31.49 | 29.2727 | 48.0615 | 931.7712 |  | 758.2361 | 481.1571 | 380.412 | 1038.5816 | 728.508 | 101.5152 | 324.1514 | 862.0678 | 981.0343 | 1091.1247 | 1100.5238 | 1089.5282 | 1043.064 | 1042.7816 | 1022.3169 | 996.5409 |  | 1129.9725 | 164.2033 | 79.0643 | 728.1017 | 992.1149 | 1019.2739 | 722.0454 | 1017.4209 | 911.1246 | 1016.1811 | 780.7594 | 948.9311 | 949.2694 | 997.2626 | 838.1577 | 806.5039 | 826.3058 | 695.0353 | 678.7148 | 759.7957 |  |  | 757.261 | 1007.8579 | 1097.2377 | 1155.5081 | 740.0395 |  | 754.5318 |  |  | 934.3498 | 924.1225 | 913.3289 | [5 empty] | 937.665 | 949.8447 | 1081.0692 | 1030.274 | 962.6823 | 981.2376 | 1061.5088 | 987.6128 | 1056.9 | 986.998 |  | 1221.3399 | 1106.7233 | 1108.2878 | 1040.1077 | 1120.3437 | 998.5573 | 985.4418 | 1085.9533 | 1162.2783 | 1107.038 | 1093.2469 | 903.6188 | 1129.2187 | 1075.9891 | 1034.8868 | 1042.3925 | 903.0564 | 881.1437 | 1061.1528 | 914.2254 | 1064.2703 | 1094.5655 | 1030.9309 |  | 979.0618 | 967.4042 | 0.41539 | 19.0097 | 1.628 | 1.3113 | -15.5026 | 3.0802 | 9431.74 | 0.97 | 5.7722 | -4.1832 | -17.1249 | 4.3204 | 8.3888 | -34.6242 | 15.1485 |  | 159.6439 | 237.8275 | 179.7339 | 53.7738 |  | 156.7035
42838.548 | 11038 | 1003.0849 | 819.6273 | 204.019 | 80.1749 | 42.4586 | 30.8475 | 68.4162 | 28.6375 | 107.4295 | 82.4277 | 55.063 | 32.8997 | 24.619 | 52.7856 | 770.3679 | 773.5192 | 771.9856 | 1010.7399 | 1023.0896 | 1013.0128 | 1076.0921 |  | 1059.4743 | 986.9706 | 803.6526 | 984.9447 | 832.0685 | 834.1027 | 841.6602 | 939.4563 | 1053.7412 | 776.1171 | 770.9332 | 1034.4471 | 1049.8193 |  | 773.1135 |  | 819.4057 | 872.9635 | 528.6545 | 809.7143 |  | 467.8316 | 672.0193 | 640.6269 | 890.4476 | 942.0006 | 975.1806 | 970.6703 | 65.8606 | 387.3999 | 82.9528 | 602.1492 | 39.0338 | 62.3583 | 60.4568 | 100.0638 | 98.1787 |  |  | 6.1535 | -2.5615 | -63.6648 | 4.0412 | 10.5455 | -197.7021 | 38.1583 | -3.0047 | 19.4998 | 48.3674 | 41.6153 | 0.0066155 | 0.00058155 | 0.0007639 | 1026.0335 | 1015.08 | 984.5577 | 940.9295 | 517.1562 | 101.5529 | 49.2256 | 226.464 | 95.8735 | 61.6737 | 43.2597 | 31.49 | 29.2756 | 48.065 | 965.6418 |  | 728.5845 | 480.9389 | 412.0738 | 1038.9314 | 729.7374 | 101.5722 | 324.7777 | 862.2512 | 983.4575 | 1091.9297 | 1099.4853 | 1089.2687 | 1042.4926 | 1042.1557 | 1022.782 | 994.3782 |  | 1129.582 | 170.3466 | 87.1055 | 728.0274 | 990.343 | 1018.7517 | 721.7349 | 1025.2414 | 911.9342 | 1016.9713 | 780.5027 | 948.8995 | 949.524 | 1002.0806 | 838.704 | 806.5634 | 826.7715 | 695.0557 | 678.3005 | 761.3362 |  |  | 757.2167 | 1007.6661 | 1097.1675 | 1155.463 | 740.2067 |  | 754.4351 |  |  | 934.1759 | 923.8562 | 913.1029 | [5 empty] | 937.7304 | 950.0281 | 1080.5512 | 1029.7031 | 964.5572 | 981.2471 | 1061.3361 | 987.6654 | 1057.015 | 987.0303 |  | 1222.0627 | 1107.3987 | 1110.0546 | 1038.4864 | 1120.741 | 998.6808 | 985.5117 | 1084.7129 | 1161.9221 | 1107.4761 | 1093.052 | 898.9007 | 1130.0791 | 1117.4708 | 1032.9992 | 1041.65 | 903.1857 | 886.4186 | 1065.3823 | 914.0793 | 1063.8574 | 1188.8063 | 1029.3577 |  | 980.2224 | 967.3851 | 0.39776 | 19.0102 | 1.6282 | 1.3134 | -15.5091 | 3.0802 | 9337.24 | 0.87 | 5.772 | -3.429 | -17.0951 | 4.307 | 7.9959 | -34.6208 | 15.2099 |  | 159.5484 | 237.7984 | 176.1885 | 57.4858 |  | 156.9567
42838.548 | 11039 | 1004.3295 | 820.2857 | 204.6745 | 80.2294 | 42.4673 | 30.8614 | 68.4496 | 28.6559 | 107.4526 | 82.4403 | 55.0693 | 32.9094 | 24.6267 | 52.8048 | 770.4949 | 773.6328 | 772.0976 | 1013.2 | 1022.8002 | 1010.1271 | 1076.0497 |  | 1059.387 | 989.5174 | 803.3482 | 984.7447 | 831.982 | 834.0554 | 841.6247 | 939.5294 | 1073.4747 | 777.2925 | 771.0445 | 1033.7808 | 1049.6654 |  | 773.0941 |  | 819.4306 | 872.9568 | 529.1946 | 809.4234 |  | 466.7056 | 673.5246 | 642.912 | 885.3955 | 941.0483 | 975.6523 | 970.7713 | 64.2283 | 387.3274 | 82.3081 | 601.7766 | 39.0448 | 62.4484 | 60.4773 | 100.0774 | 98.2068 |  |  | 6.024 | -1.8768 | -63.444 | 3.9545 | 11.3071 | -197.7001 | 37.2725 | -3.123 | 19.0427 | 48.3074 | 41.5518 | 0.0066549 | 0.00056184 | 0.00075076 | 1024.9283 | 1015.1022 | 984.7034 | 941.2214 | 518.5684 | 101.5907 | 49.2311 | 226.756 | 95.8967 | 61.6873 | 43.2614 | 31.492 | 29.2744 | 48.0732 | 1015.7406 |  | 702.6322 | 474.338 | 392.2971 | 1040.2177 | 730.7539 | 101.6391 | 325.4479 | 862.3112 | 990.2723 | 1091.7122 | 1097.2951 | 1088.9588 | 1041.7445 | 1041.5834 | 1023.0422 | 993.3899 |  | 1128.9524 | 168.4901 | 82.586 | 727.8628 | 989.81 | 1018.4723 | 721.6163 | 1021.2678 | 912.7739 | 1016.176 | 780.5773 | 948.8503 | 949.4461 | 1001.6474 | 838.4474 | 806.6037 | 826.7692 | 694.9888 | 678.1587 | 762.7285 |  |  | 757.1567 | 1007.5256 | 1096.3622 | 1155.3956 | 740.2511 |  | 754.3522 |  |  | 933.9273 | 923.6475 | 912.9534 | [5 empty] | 937.7826 | 951.0896 | 1080.0603 | 1029.2012 | 967.1625 | 980.9049 | 1060.4168 | 987.7035 | 1057.2625 | 987.0878 |  | 1223.0721 | 1107.2463 | 1109.9714 | 1038.1895 | 1120.3196 | 998.5815 | 985.5286 | 1082.7412 | 1161.8883 | 1107.6602 | 1101.6808 | 896.8134 | 1131.0458 | 1074.4767 | 1032.5466 | 1042.2481 | 904.1661 | 890.6742 | 1071.507 | 914.1347 | 1062.6545 | 1158.6417 | 1032.3391 |  | 979.976 | 967.3791 | 0.36901 | 19.01 | 1.6272 | 1.3126 | -15.4422 | 3.0802 | 9210.05 | 0.4 | 5.7109 | -2.9375 | -17.079 | 4.2639 | 8.2811 | -34.6272 | 15.0352 |  | 159.4792 | 237.7743 | 171.4249 | 60.7153 |  | 157.1099
42838.5481 | 11040 | 1004.9163 | 820.8251 | 205.2998 | 80.2624 | 42.4665 | 30.8597 | 68.4603 | 28.6575 | 107.4539 | 82.4432 | 55.0785 | 32.913 | 24.6241 | 52.808 | 770.6244 | 773.7463 | 772.213 | 1012.9443 | 1024.1487 | 1007.332 | 1075.9461 |  | 1059.3163 | 990.393 | 803.2829 | 984.5919 | 831.9025 | 834.0062 | 841.6562 | 939.4851 | 1100.7629 | 778.4982 | 771.1674 | 1033.3282 | 1049.3648 |  | 773.0796 |  | 819.4303 | 872.966 | 529.106 | 809.5203 |  | 467.9997 | 674.8221 | 644.9908 | 886.5687 | 940.6196 | 976.6072 | 970.7621 | 63.7997 | 387.1421 | 83.1836 | 601.2143 | 39.0367 | 62.4883 | 60.482 | 100.067 | 98.2358 |  |  | 6.0792 | -2.0509 | -63.743 | 3.7422 | 12.2685 | -197.6771 | 37.9421 | -3.4555 | 18.8817 | 48.0896 | 41.6851 | 0.0065597 | 0.00053062 | 0.00074583 | 1025.3568 | 1015.2539 | 984.8471 | 941.4751 | 518.7574 | 101.6322 | 49.2487 | 227.0472 | 95.9216 | 61.7122 | 43.2689 | 31.5103 | 29.2852 | 48.0916 | 1019.7203 |  | 710.2134 | 429.1278 | 350.3438 | 1039.8635 | 730.879 | 101.7029 | 326.1157 | 862.4089 | 996.7861 | 1094.526 | 1098.3585 | 1088.6593 | 1040.709 | 1041.0727 | 1023.1513 | 992.3491 |  | 1128.0107 | 155.144 | 55.7199 | 727.78 | 989.1841 | 1018.3177 | 721.5648 | 1022.704 | 913.5773 | 1017.0897 | 780.4213 | 948.8063 | 949.3958 | 997.257 | 840.1646 | 806.7395 | 826.8082 | 694.6976 | 679.6291 | 765.4807 |  |  | 757.08 | 1007.9578 | 1095.6494 | 1155.4391 | 739.8679 |  | 754.1022 |  |  | 933.3688 | 923.5677 | 912.945 | [5 empty] | 937.9196 | 951.7943 | 1079.9452 | 1029.5608 | 965.8178 | 980.789 | 1060.4623 | 987.7863 | 1057.4435 | 987.145 |  | 1221.8868 | 1106.2129 | 1109.1554 | 1038.7201 | 1120.6678 | 998.691 | 985.5635 | 1082.8721 | 1161.8053 | 1107.807 | 1100.4256 | 898.6229 | 1131.7291 | 1070.1013 | 1033.6131 | 1042.5314 | 905.857 | 892.3015 | 1068.6002 | 914.0406 | 1059.3403 | 1075.0309 | 1029.1662 |  | 979.8102 | 967.3767 | 0.41427 | 19.0102 | 1.628 | 1.3138 | -15.6168 | 3.0802 | 9086.59 | 0.7 | 5.7371 | -3.0728 | -17.1309 | 4.1508 | 8.6293 | -34.6384 | 15.1754 |  | 159.6993 | 237.8241 | 170.7614 | 59.9155 |  | 157.193
42838.5481 | 11041 | 1004.7898 | 821.2058 | 205.9144 | 80.3099 | 42.4799 | 30.8645 | 68.4849 | 28.6593 | 107.455 | 82.457 | 55.0919 | 32.9243 | 24.6213 | 52.8182 | 770.7396 | 773.8553 | 772.3133 | 1010.8415 | 1025.6974 | 1006.4943 | 1075.885 |  | 1059.2486 | 992.0667 | 802.9569 | 984.4831 | 831.8485 | 833.9514 | 841.6537 | 939.2689 | 1088.8652 | 776.6335 | 771.2631 | 1032.8669 | 1048.9398 |  | 773.0647 |  | 819.4386 | 872.8943 | 528.9713 | 809.8081 |  | 469.2874 | 676.1176 | 646.2175 | 888.5139 | 940.1734 | 977.7623 | 970.7045 | 64.5687 | 387.0732 | 81.591 | 600.7217 | 39.0195 | 62.4407 | 60.5039 | 100.0843 | 98.2524 |  |  | 6.2658 | -3.0537 | -64.8049 | 3.9085 | 11.4931 | -197.708 | 37.8449 | -3.8846 | 19.2824 | 49.2479 | 41.6445 | 0.0067174 | 0.00060126 | 0.00068997 | 1024.9734 | 1014.9771 | 984.7927 | 941.5214 | 519.5298 | 101.6635 | 49.2514 | 227.3283 | 95.9387 | 61.7224 | 43.2731 | 31.5195 | 29.2746 | 48.1064 | 953.8007 |  | 659.3019 | 423.6063 | 335.0577 | 1038.0406 | 728.7347 | 101.7663 | 326.7501 | 862.6605 | 999.3537 | 1095.9804 | 1096.4469 | 1088.4872 | 1039.5831 | 1040.5701 | 1022.9497 | 991.7474 |  | 1127.4871 | 156.876 | 52.5076 | 728.3325 | 989.7642 | 1019.0559 | 721.8637 | 1018.266 | 914.4493 | 1016.4127 | 780.1663 | 948.7535 | 948.6277 | 994.503 | 841.5843 | 806.903 | 826.684 | 694.8397 | 678.4944 | 766.8685 |  |  | 757.0374 | 1007.4309 | 1095.6979 | 1155.4422 | 739.8632 |  | 754.1004 |  |  | 933.1621 | 923.5494 | 912.9971 | [5 empty] | 937.8604 | 951.4127 | 1080.507 | 1030.4132 | 961.4619 | 979.8306 | 1061.8483 | 987.9043 | 1057.3706 | 987.2072 |  | 1222.2482 | 1105.6858 | 1108.989 | 1038.7885 | 1120.869 | 998.7705 | 985.6455 | 1083.5712 | 1161.6002 | 1107.4171 | 1113.3361 | 898.7612 | 1131.9791 | 1096.3473 | 1033.8803 | 1043.7252 | 905.4122 | 890.3048 | 1062.3246 | 914.0213 | 1057.582 | 1093.7773 | 1028.1105 |  | 979.092 | 967.351 | 0.37272 | 19.0105 | 1.629 | 1.3138 | -15.5144 | 3.0802 | 8953.36 | 1.02 | 5.8245 | -3.7521 | -17.2848 | 4.2449 | 8.356 | -34.6571 | 15.163 |  | 159.4347 | 237.8249 | 176.9493 | 64.8434 |  | 157.1023
42838.5481 | 11042 | 1004.8824 | 821.5413 | 206.5343 | 80.3444 | 42.4971 | 30.8703 | 68.5032 | 28.6621 | 107.4607 | 82.4706 | 55.0897 | 32.9192 | 24.6274 | 52.8216 | 770.8571 | 773.967 | 772.4186 | 1011.59 | 1026.2004 | 1006.7317 | 1075.8518 |  | 1059.1508 | 990.2604 | 802.7026 | 984.445 | 831.792 | 833.8895 | 841.6074 | 938.6502 | 1073.8698 | 777.0872 | 771.3685 | 1033.12 | 1048.5003 |  | 773.0605 |  | 819.456 | 872.8025 | 529.4235 | 809.628 |  | 469.3267 | 676.4954 | 647.3729 | 888.2381 | 939.9467 | 978.0361 | 970.2743 | 65.6707 | 387.0237 | 80.3963 | 600.5523 | 39.0008 | 62.3504 | 60.5203 | 100.0655 | 98.2732 |  |  | 6.2054 | -2.641 | -64.0959 | 4.2147 | 11.2559 | -197.6534 | 37.7687 | -3.9549 | 19.4305 | 49.1437 | 41.6365 | 0.0065202 | 0.00050927 | 0.00074911 | 1022.7368 | 1014.3936 | 984.4892 | 941.4445 | 520.9595 | 101.6792 | 49.2641 | 227.6184 | 95.9675 | 61.727 | 43.2713 | 31.5015 | 29.2645 | 48.1011 | 973.4208 |  | 643.3566 | 401.4797 | 314.1136 | 1037.9861 | 725.8338 | 101.8207 | 327.3686 | 863.0398 | 1002.4131 | 1095.7645 | 1093.2229 | 1088.2507 | 1038.3658 | 1040.0453 | 1023.7546 | 991.3162 |  | 1126.848 | 172.3333 | 67.7799 | 727.8755 | 989.5456 | 1018.4155 | 721.8188 | 1018.8838 | 915.2521 | 1015.5317 | 780.0266 | 948.7223 | 947.7991 | 989.9312 | 840.9254 | 807.1763 | 826.803 | 694.8639 | 678.4864 | 767.3328 |  |  | 756.9896 | 1007.1553 | 1095.9558 | 1155.4428 | 739.8866 |  | 754.083 |  |  | 932.7458 | 923.6002 | 913.184 | [5 empty] | 937.5431 | 951.0124 | 1080.9981 | 1030.8513 | 958.3613 | 980.6025 | 1062.0691 | 987.9507 | 1057.4416 | 987.2548 |  | 1221.6036 | 1107.2858 | 1109.9448 | 1039.6481 | 1121.1648 | 998.7603 | 985.725 | 1083.1918 | 1161.5031 | 1107.5695 | 1127.006 | 901.1942 | 1131.7596 | 1054.3936 | 1033.3568 | 1043.9614 | 906.4351 | 887.9195 | 1063.7995 | 913.9187 | 1056.8592 | 1119.4315 | 1026.7282 |  | 981.2108 | 967.3049 | 0.35733 | 19.0108 | 1.6288 | 1.3136 | -15.6012 | 3.0802 | 8830.79 | 0.89 | 5.7962 | -3.4901 | -17.1934 | 4.4089 | 8.2702 | -34.6561 | 15.1493 |  | 159.2972 | 237.8182 | 174.7354 | 65.634 |  | 157.5403
42838.5481 | 11043 | 1005.5581 | 821.9987 | 207.1363 | 80.3839 | 42.4971 | 30.8679 | 68.5251 | 28.6674 | 107.4652 | 82.479 | 55.098 | 32.9157 | 24.6224 | 52.8252 | 770.9891 | 774.0808 | 772.5303 | 1013.1601 | 1028.693 | 1008.3296 | 1075.8323 |  | 1059.1046 | 989.007 | 802.9818 | 984.3945 | 831.744 | 833.8377 | 841.5226 | 938.3871 | 1089.6484 | 775.5736 | 771.4652 | 1033.356 | 1048.4467 |  | 773.0489 |  | 819.4674 | 872.6622 | 529.1261 | 809.3492 |  | 471.1935 | 677.5497 | 643.8334 | 878.5536 | 939.2211 | 976.236 | 969.565 | 66.3429 | 387.1084 | 79.3028 | 600.3969 | 38.9989 | 62.2781 | 60.5289 | 100.0654 | 98.3048 |  |  | 6.321 | -2.547 | -63.9093 | 3.6437 | 12.3342 | -197.6653 | 37.2574 | -3.3615 | 19.2774 | 49.0268 | 41.4673 | 0.0065219 | 0.00049448 | 0.00071626 | 1021.8804 | 1013.9996 | 984.2688 | 941.2647 | 521.6991 | 101.7333 | 49.2806 | 227.918 | 95.9947 | 61.7307 | 43.2832 | 31.512 | 29.2723 | 48.1044 | 1050.9885 |  | 679.043 | 419.2694 | 329.2285 | 1039.3806 | 724.375 | 101.8814 | 327.9976 | 863.3114 | 1006.2528 | 1096.1404 | 1084.052 | 1088.0293 | 1037.5156 | 1039.4585 | 1024.0381 | 991.0603 |  | 1126.2078 | 165.8382 | 60.1586 | 727.8457 | 988.6831 | 1018.0173 | 721.8019 | 1027.0152 | 916.0275 | 1015.1534 | 779.9251 | 948.6948 | 947.9189 | 988.6839 | 842.173 | 807.279 | 826.9632 | 694.8658 | 678.5134 | 767.5344 |  |  | 756.9452 | 1007.0903 | 1095.6204 | 1155.4594 | 739.8569 |  | 754.0491 |  |  | 932.1345 | 923.8379 | 913.5203 | [5 empty] | 937.22 | 950.6818 | 1080.8956 | 1030.7273 | 956.2221 | 981.2632 | 1060.7449 | 987.9752 | 1057.6644 | 987.3168 |  | 1220.4851 | 1108.6386 | 1111.3104 | 1039.2331 | 1121.5747 | 998.6377 | 985.7893 | 1082.3522 | 1161.6578 | 1108.4219 | 1121.5436 | 904.8815 | 1131.0585 | 1009.2021 | 1033.3389 | 1042.1897 | 907.343 | 885.9677 | 1063.1282 | 913.9225 | 1057.9233 | 1149.4373 | 1026.526 |  | 983.4624 | 967.2725 | 0.38497 | 19.0108 | 1.6273 | 1.3126 | -15.5728 | 3.0802 | 8718.84 | 0.66 | 5.8497 | -3.4293 | -17.1779 | 4.1016 | 8.6511 | -34.6322 | 15.0356 |  | 159.2657 | 237.8389 | 166.9857 | 61.1776 |  | 157.7063
42838.5481 | 11044 | 1006.8916 | 822.6609 | 207.7518 | 80.4344 | 42.4972 | 30.862 | 68.5479 | 28.6797 | 107.4753 | 82.4862 | 55.1094 | 32.9236 | 24.6263 | 52.8335 | 771.1124 | 774.1918 | 772.6406 | 1012.6352 | 1029.9675 | 1010.072 | 1075.6972 |  | 1059.0914 | 990.0694 | 803.0491 | 984.2557 | 831.6835 | 833.8022 | 841.4621 | 938.5435 | 1089.0642 | 778.6311 | 771.5672 | 1033.0663 | 1048.3992 |  | 773.035 |  | 819.4769 | 872.5867 | 529.3903 | 809.0459 |  | 472.2316 | 678.678 | 641.6093 | 871.7951 | 937.9095 | 974.734 | 969.2059 | 67.22 | 387.1121 | 78.1134 | 600.179 | 38.9937 | 62.2994 | 60.541 | 100.1082 | 98.317 |  |  | 6.1581 | -3.7535 | -64.1051 | 3.9308 | 12.6752 | -197.7027 | 38.1938 | -3.696 | 19.4934 | 48.9979 | 41.7445 | 0.0064775 | 0.00054869 | 0.00076226 | 1023.1613 | 1014.0581 | 984.3898 | 941.1367 | 521.853 | 101.7753 | 49.2969 | 228.2096 | 96.0189 | 61.7364 | 43.284 | 31.5107 | 29.2865 | 48.1204 | 966.9971 |  | 626.4488 | 406.6466 | 321.8991 | 1040.1537 | 721.7349 | 101.971 | 328.652 | 863.2175 | 1015.3386 | 1100.6463 | 1084.4617 | 1087.7464 | 1036.35 | 1038.8607 | 1024.1134 | 990.7819 |  | 1125.6941 | 156.5813 | 44.8886 | 727.8248 | 988.1936 | 1017.9937 | 721.8326 | 1024.3713 | 916.8216 | 1015.5096 | 779.8196 | 948.6379 | 948.1259 | 988.2317 | 842.9541 | 807.2899 | 826.7138 | 694.909 | 678.5457 | 768.7258 |  |  | 756.9118 | 1007.0105 | 1095.5207 | 1155.3798 | 739.8248 |  | 754.009 |  |  | 932.2507 | 923.9676 | 913.6842 | [5 empty] | 937.0177 | 949.8806 | 1080.3083 | 1030.2493 | 953.7882 | 980.7362 | 1059.6552 | 988.0137 | 1057.8538 | 987.3696 |  | 1220.4742 | 1108.734 | 1112.3004 | 1038.1201 | 1120.83 | 998.5507 | 985.8756 | 1081.2735 | 1161.4749 | 1108.3978 | 1102.1286 | 906.3867 | 1129.0246 | 1055.9239 | 1033.0719 | 1042.1213 | 908.3621 | 884.8922 | 1059.8266 | 914.0808 | 1057.9189 | 1181.723 | 1025.7682 |  | 982.7515 | 967.3786 | 0.50424 | 19.0101 | 1.6283 | 1.3144 | -15.5459 | 3.0802 | 8639.3 | 0.64 | 5.7737 | -4.1655 | -17.2144 | 4.2627 | 8.7646 | -34.6147 | 15.2143 |  | 159.2265 | 237.7868 | 176.8008 | 66.1361 |  | 157.7599
42838.5481 | 11045 | 1006.2388 | 822.9324 | 208.3969 | 80.4712 | 42.5057 | 30.8777 | 68.5642 | 28.685 | 107.4878 | 82.4952 | 55.1134 | 32.933 | 24.6312 | 52.8506 | 771.2237 | 774.2991 | 772.7476 | 1009.569 | 1030.9672 | 1009.8707 | 1075.4812 |  | 1058.9666 | 988.4423 | 803.1233 | 984.1656 | 831.6316 | 833.7486 | 841.4051 | 938.3633 | 1084.6855 | 776.2523 | 771.6687 | 1032.6843 | 1048.3487 |  | 773.037 |  | 819.5106 | 872.5607 | 529.2581 | 809.3424 |  | 472.2362 | 679.0897 | 639.3216 | 865.1345 | 936.1807 | 973.6357 | 968.8126 | 67.2832 | 387.0776 | 76.0821 | 599.9454 | 38.9889 | 62.349 | 60.5444 | 100.1207 | 98.1529 |  |  | 6.3637 | -2.3315 | -64.0223 | 4.2101 | 11.8571 | -197.6574 | 38.2911 | -2.9922 | 18.5741 | 48.0143 | 41.5936 | 0.0065892 | 0.00048791 | 0.00075733 | 1023.1543 | 1014.1145 | 984.4081 | 941.1013 | 523.2948 | 101.8097 | 49.3145 | 228.5002 | 96.0487 | 61.7548 | 43.2975 | 31.5167 | 29.2814 | 48.1296 | 985.8991 |  | 630.3171 | 395.7899 | 297.2161 | 1040.5225 | 718.2468 | 102.0346 | 329.2227 | 863.1232 | 1023.268 | 1102.5348 | 1087.6828 | 1087.4387 | 1035.5773 | 1038.3514 | 1023.8133 | 991.067 |  | 1124.9499 | 164.7007 | 73.2544 | 727.8071 | 987.6099 | 1017.7923 | 721.8086 | 1018.7861 | 917.5763 | 1014.6235 | 779.8109 | 948.5933 | 948.233 | 987.9117 | 841.465 | 807.2104 | 826.3776 | 694.9309 | 678.5794 | 770.8215 |  |  | 756.8624 | 1006.799 | 1096.3873 | 1155.2465 | 739.7952 |  | 753.9334 |  |  | 932.3606 | 924.0316 | 913.8211 | [5 empty] | 936.8879 | 949.1895 | 1079.7263 | 1029.8965 | 952.7291 | 980.6859 | 1059.4643 | 988.0284 | 1058.0177 | 987.3931 |  | 1220.0826 | 1109.0745 | 1113.0575 | 1036.9898 | 1120.4462 | 998.7338 | 985.912 | 1080.4033 | 1161.2542 | 1107.1096 | 1089.5714 | 906.7728 | 1126.9485 | 1052.3604 | 1035.5577 | 1044.8315 | 908.6483 | 883.934 | 1060.0934 | 914.0988 | 1056.571 | 1205.8071 | 1025.9532 |  | 981.2116 | 967.4606 | 0.28888 | 19.0101 | 1.6289 | 1.3154 | -15.5026 | 3.0802 | 8594.98 | 0.83 | 5.8691 | -3.2837 | -17.207 | 4.4125 | 8.4733 | -34.5955 | 15.2269 |  | 159.1213 | 237.671 | 174.9311 | 64.5438 |  | 157.6237
42838.5481 | 11046 | 1004.382 | 822.9046 | 209.0694 | 80.527 | 42.5053 | 30.8732 | 68.5907 | 28.6827 | 107.4941 | 82.5094 | 55.1249 | 32.9363 | 24.6366 | 52.8531 | 771.3188 | 774.3965 | 772.8445 | 1007.029 | 1031.4394 | 1008.4527 | 1075.2821 |  | 1058.9001 | 989.0882 | 803.1832 | 984.132 | 831.5914 | 833.6996 | 841.2846 | 938.6243 | 1072.2692 | 775.1009 | 771.7683 | 1032.0756 | 1048.3232 |  | 773.0253 |  | 819.5113 | 872.4603 | 529.7361 | 809.054 |  | 472.2734 | 679.4527 | 634.9735 | 855.7459 | 934.8773 | 973.4957 | 968.4308 | 65.394 | 387.091 | 74.1653 | 599.7534 | 38.9854 | 62.4092 | 60.5615 | 100.1282 | 96.1284 |  |  | 6.3243 | -2.5733 | -63.3225 | 3.8737 | 12.392 | -197.6528 | 37.4394 | -3.4463 | 19.1441 | 48.5057 | 41.6657 | 0.0064874 | 0.00058812 | 0.0007754 | 1021.9398 | 1013.8225 | 984.4124 | 941.181 | 524.3371 | 101.8562 | 49.3252 | 228.7971 | 96.0764 | 61.7715 | 43.3084 | 31.524 | 29.292 | 48.1439 | 986.9529 |  | 713.1473 | 391.304 | 293.5102 | 1041.2352 | 716.7092 | 102.1061 | 329.7398 | 863.0663 | 1030.3222 | 1104.9164 | 1087.1921 | 1087.1669 | 1034.9642 | 1037.7802 | 1023.7355 | 995.1436 |  | 1124.0588 | 174.047 | 72.04 | 727.779 | 987.4215 | 1017.5297 | 721.782 | 1020.0581 | 918.4458 | 1015.0991 | 780.03 | 948.5643 | 948.4677 | 986.9908 | 842.252 | 807.6847 | 826.1571 | 694.7973 | 679.3574 | 772.3772 |  |  | 756.8181 | 1006.7104 | 1096.487 | 1155.2268 | 739.6184 |  | 753.7838 |  |  | 932.5035 | 924.0362 | 913.883 | [5 empty] | 936.8072 | 948.6123 | 1079.1631 | 1029.7168 | 954.0635 | 980.5826 | 1058.5477 | 988.0806 | 1058.2557 | 987.4569 |  | 1218.795 | 1109.8419 | 1111.7566 | 1037.5623 | 1120.5033 | 998.9472 | 985.9402 | 1079.295 | 1160.8229 | 1106.9606 | 1087.3761 | 905.6103 | 1125.316 | 1026.7081 | 1035.3311 | 1046.2269 | 906.3152 | 882.7737 | 1067.6188 | 914.1137 | 1056.201 | 1108.9222 | 1026.8098 |  | 980.2488 | 967.5009 | 0.4204 | 19.0097 | 1.6291 | 1.3155 | -15.5405 | 3.0802 | 8564.69 | 1.16 | 5.8506 | -3.4504 | -17.116 | 4.2333 | 8.6618 | -34.5931 | 15.0558 |  | 159.078 | 237.6546 | 175.26 | 54.8306 |  | 157.6078
42838.5481 | 11047 | 1004.0692 | 822.9356 | 209.737 | 80.5681 | 42.5038 | 30.8723 | 68.6062 | 28.6846 | 107.4868 | 82.5212 | 55.1302 | 32.9376 | 24.6312 | 52.8613 | 771.4388 | 774.5103 | 772.954 | 1011.4965 | 1032.0008 | 1008.1858 | 1075.0798 |  | 1058.8976 | 990.9801 | 803.2234 | 984.0318 | 831.5422 | 833.6572 | 841.2274 | 938.8068 | 1088.5361 | 777.0203 | 771.8662 | 1031.4644 | 1048.2898 |  | 773.0098 |  | 819.5267 | 872.3907 | 529.3402 | 809.197 |  | 474.5862 | 679.327 | 630.5539 | 855.8777 | 934.3341 | 973.299 | 968.1972 | 63.5886 | 387.1698 | 73.2069 | 599.7328 | 38.9866 | 62.4917 | 60.5677 | 100.1401 | 96.7373 |  |  | 6.3874 | -2.3033 | -63.607 | 4.6267 | 11.8933 | -197.6909 | 37.6385 | -3.8129 | 19.3498 | 48.7683 | 41.477 | 0.0065909 | 0.00059141 | 0.00076718 | 1020.3112 | 1013.1489 | 984.2977 | 941.2516 | 524.6604 | 101.8906 | 49.3344 | 229.0795 | 96.1039 | 61.7833 | 43.3137 | 31.5215 | 29.2964 | 48.1562 | 991.864 |  | 744.0166 | 375.0361 | 296.7103 | 1042.5112 | 715.7647 | 102.1596 | 330.2495 | 863.045 | 1035.9087 | 1107.25 | 1086.0041 | 1086.955 | 1034.4237 | 1037.3767 | 1024.3004 | 998.9457 | 933.4033 | 1123.2071 | 166.5715 | 56.0588 | 728.1114 | 988.0033 | 1018.2019 | 722.4544 | 1017.2022 | 919.623 | 1017.1457 | 780.7353 | 948.5295 | 949.0692 | 988.3489 | 843.5343 | 808.3237 | 825.9272 | 694.8489 | 679.438 | 774.3931 |  |  | 756.7966 | 1006.5286 | 1095.5225 | 1155.2995 | 739.3497 |  | 753.6481 |  |  | 933.136 | 924.3632 | 914.2935 | [5 empty] | 936.6114 | 948.4277 | 1079.1329 | 1029.9802 | 955.5744 | 980.3244 | 1058.5331 | 988.2634 | 1058.465 | 987.5781 |  | 1217.8164 | 1109.1243 | 1109.1507 | 1038.7273 | 1119.9637 | 998.7013 | 986.0614 | 1078.6243 | 1160.0103 | 1106.8112 | 1122.7087 | 903.685 | 1123.3126 | 1039.0744 | 1031.1618 | 1046.8915 | 906.622 | 883.857 | 1066.1288 | 914.0379 | 1054.2201 | 1092.9189 | 1025.3292 |  | 982.3351 | 967.5045 | 0.56842 | 19.0092 | 1.6286 | 1.3144 | -15.5488 | 3.0801 | 8600.96 | 0.99 | 5.8796 | -3.2641 | -17.1533 | 4.6263 | 8.4851 | -34.5937 | 15.0946 |  | 158.9871 | 237.7315 | 175.5141 | 51.0883 |  | 157.9268
42838.5481 | 11048 | 1003.7065 | 822.9657 | 210.3753 | 80.6199 | 42.5191 | 30.8816 | 68.6383 | 28.6935 | 107.5031 | 82.5261 | 55.1361 | 32.943 | 24.6335 | 52.8781 | 771.5748 | 774.6261 | 773.0592 | 1006.8621 | 1028.7902 | 1006.6533 | 1074.9441 |  | 1058.8149 | 984.5357 | 802.1859 | 983.9648 | 831.479 | 833.6027 | 841.1446 | 939.2963 | 1093.6037 | 777.4054 | 771.9746 | 1030.8702 | 1048.1592 |  | 772.9919 |  | 819.5466 | 872.2664 | 529.4944 | 809.5458 |  | 477.2107 | 680.04 | 627.072 | 854.0203 | 934.4994 | 973.1467 | 968.3548 | 60.453 | 387.3026 | 72.6202 | 599.5465 | 38.9914 | 62.5977 | 60.5808 | 100.1531 | 96.9057 |  |  | 6.1068 | -1.9471 | -64.063 | 4.4894 | 11.4537 | -197.6567 | 37.6123 | -3.0789 | 18.7356 | 48.3191 | 41.7028 | 0.0064315 | 0.00050269 | 0.00078197 | 1019.3308 | 1012.6166 | 984.0839 | 941.2791 | 525.6787 | 101.9192 | 49.3519 | 229.358 | 96.1253 | 61.7915 | 43.322 | 31.516 | 29.2974 | 48.1634 | 936.5169 | 153.7873 | 687.2925 | 372.2559 | 287.1582 | 1041.3586 | 713.2594 | 102.2096 | 330.7938 | 863.2605 | 1040.8664 | 1110.5292 | 1087.7196 | 1086.7288 | 1033.9124 | 1036.9151 | 1024.253 | 999.5639 | 990.2802 | 1122.2472 | 124.1472 | 43.3702 | 728.1165 | 987.7926 | 1017.7066 | 722.4518 | 1019.9549 | 920.5155 | 1015.3469 | 780.7381 | 948.4909 | 949.1636 | 1005.5933 | 845.1536 | 808.7523 | 825.7752 | 694.901 | 679.4988 | 776.129 |  |  | 756.7429 | 1006.4016 | 1093.8183 | 1155.4524 | 739.195 |  | 753.6908 |  |  | 933.651 | 924.8275 | 914.8344 | [5 empty] | 936.2371 | 945.7542 | 1078.9851 | 1030.5421 | 955.3573 | 980.1417 | 1059.4335 | 988.3554 | 1058.6795 | 987.5974 |  | 1218.4771 | 1109.0353 | 1108.3198 | 1038.3448 | 1119.877 | 998.8076 | 986.0081 | 1078.0767 | 1159.3075 | 1106.5812 | 1116.1385 | 905.9788 | 1122.1874 | 1052.6322 | 1031.9639 | 1044.5166 | 907.8404 | 884.31 | 1063.1075 | 914.0624 | 1054.3427 | 1038.9203 | 1027.1068 |  | 977.7882 | 967.5364 | 0.43932 | 19.0097 | 1.6281 | 1.3133 | -15.4133 | 3.0802 | 8635.59 | 0.78 | 5.7488 | -3.0023 | -17.2211 | 4.5588 | 8.3263 | -34.5886 | 15.0884 |  | 158.9247 | 237.8842 | 180.9412 | 56.5651 |  | 157.9287
42838.5482 | 11049 | 1003.0395 | 822.9558 | 211.0305 | 80.6494 | 42.5302 | 30.8814 | 68.6508 | 28.7021 | 107.5064 | 82.5331 | 55.1378 | 32.9456 | 24.6342 | 52.8793 | 771.6922 | 774.7502 | 773.1812 | 1007.6922 | 1027.4477 | 1008.3264 | 1075.0222 |  | 1058.9851 | 986.042 | 801.8559 | 983.9019 | 831.4433 | 833.5569 | 841.0152 | 939.2134 | 1067.7673 | 779.2315 | 772.089 | 1031.0387 | 1048.0151 |  | 772.987 |  | 819.5596 | 872.1046 | 530.1432 | 809.903 |  | 477.0919 | 680.0725 | 628.2481 | 851.3918 | 934.37 | 972.3993 | 968.3379 | 58.4393 | 387.3334 | 73.5581 | 599.6814 | 38.9839 | 62.6718 | 60.5954 | 100.1628 | 96.9652 |  |  | 6.1633 | -1.5357 | -65.1689 | 3.9157 | 11.593 | -197.685 | 37.8206 | -3.7669 | 18.7691 | 47.4781 | 41.4334 | 0.006581 | 0.00060126 | 0.0007524 | 1018.9621 | 1012.6766 | 983.9877 | 941.2682 | 527.083 | 101.9721 | 49.3498 | 229.6784 | 96.1575 | 61.8079 | 43.3299 | 31.5316 | 29.3024 | 48.1805 | 827.1864 | 220.4278 | 618.0203 | 354.4579 | 288.6237 | 1035.5511 | 709.1407 | 102.2646 | 331.4423 | 863.6156 | 1047.7511 | 1111.5943 | 1089.2938 | 1086.505 | 1033.4475 | 1036.42 | 1023.7438 | 1000.137 | 996.4634 | 1121.7105 | 144.0408 | 43.7768 | 728.1037 | 987.5051 | 1017.1265 | 722.5683 | 1010.973 | 921.472 | 1017.153 | 782.3063 | 948.4522 | 948.4506 | 997.8745 | 844.7809 | 809.2224 | 825.8708 | 694.9486 | 679.6112 | 777.8641 |  |  | 756.7061 | 1006.3896 | 1093.5865 | 1155.6772 | 738.8747 |  | 753.8672 |  |  | 934.265 | 925.3833 | 915.4113 | [5 empty] | 936.1064 | 945.1928 | 1079.1479 | 1030.5449 | 954.0011 | 980.0195 | 1058.1596 | 988.6803 | 1058.6948 | 987.8134 |  | 1217.4541 | 1109.2374 | 1109.1224 | 1038.7392 | 1119.0847 | 998.6348 | 986.0901 | 1076.8361 | 1159.134 | 1106.107 | 1124.2385 | 908.7509 | 1120.33 | 1036.1027 | 1033.1689 | 1041.7549 | 905.7449 | 887.1673 | 1057.1751 | 914.066 | 1055.923 | 1123.1692 | 1031.1577 |  | 978.318 | 967.6037 | 0.56416 | 19.0109 | 1.6294 | 1.3155 | -15.4753 | 3.0802 | 8715.43 | 0.85 | 5.775 | -2.6664 | -17.3694 | 4.2576 | 8.3742 | -34.5807 | 15.1256 |  | 158.9197 | 238.0455 | 189.4718 | 62.9134 |  | 157.6774
42838.5482 | 11050 | 1002.9983 | 822.991 | 211.6831 | 80.7047 | 42.5313 | 30.8928 | 68.678 | 28.7109 | 107.5227 | 82.5525 | 55.1538 | 32.9478 | 24.6458 | 52.8911 | 771.8468 | 774.8869 | 773.312 | 1009.4387 | 1027.1951 | 1010.4379 | 1074.9803 |  | 1059.1236 | 988.0402 | 802.1588 | 983.7423 | 831.3838 | 833.4977 | 840.9543 | 939.0293 | 1054.8344 | 777.0905 | 772.1744 | 1031.6604 | 1047.7049 |  | 772.9793 |  | 819.5755 | 871.9529 | 530.2563 | 809.9439 |  | 475.9886 | 680.6528 | 627.2202 | 846.238 | 933.9167 | 971.5597 | 968.0495 | 56.8577 | 387.3902 | 74.8718 | 600.1248 | 38.9843 | 62.6431 | 60.5999 | 100.1439 | 97.0107 |  |  | 6.3401 | -1.7073 | -64.3988 | 4.2955 | 11.9964 | -197.6817 | 37.542 | -3.8267 | 18.8068 | 48.1767 | 41.5633 | 0.0065629 | 0.00054212 | 0.00073269 | 1019.4335 | 1012.4091 | 983.8719 | 941.1619 | 526.8727 | 101.9883 | 49.366 | 229.9913 | 96.1766 | 61.818 | 43.3387 | 31.538 | 29.3033 | 48.1882 | 881.184 | 269.3044 | 595.2255 | 345.015 | 285.6141 | 1031.9515 | 704.8807 | 102.3154 | 332.0148 | 863.6973 | 1048.6146 | 1110.6282 | 1089.6516 | 1086.2783 | 1033.0396 | 1036.0163 | 1022.6732 | 1000.7316 | 1004.066 | 1120.8993 | 164.2967 | 48.5151 | 728.144 | 987.802 | 1016.8386 | 722.5428 | 1014.6951 | 922.4034 | 1021.7108 | 793.5504 | 948.4002 | 948.6642 | 992.7043 | 845.465 | 809.7291 | 825.7624 | 694.968 | 679.6613 | 779.0566 |  |  | 756.6673 | 1006.0745 | 1094.2311 | 1155.724 | 739.0823 |  | 753.5112 |  |  | 935.0708 | 926.0155 | 916.0742 | [5 empty] | 935.8063 | 945.0464 | 1079.0899 | 1030.2872 | 952.9858 | 978.5277 | 1058.0097 | 988.7171 | 1058.612 | 988.0077 |  | 1217.8098 | 1107.887 | 1109.8749 | 1039.6723 | 1119.2993 | 998.6311 | 986.1054 | 1076.9514 | 1158.9985 | 1106.3906 | 1121.5456 | 911.7725 | 1120.488 | 1033.6238 | 1033.5335 | 1044.638 | 905.9438 | 883.56 | 1064.6538 | 913.7852 | 1057.7016 | 1099.2682 | 1028.7352 |  | 979.6539 | 967.7521 | 0.83443 | 19.01 | 1.63 | 1.3155 | -15.537 | 3.0801 | 8815.87 | 1.13 | 5.857 | -2.8122 | -17.2717 | 4.4607 | 8.5158 | -34.5688 | 15.0647 |  | 158.7623 | 238.0598 | 181.2498 | 64.0631 |  | 157.1412
42838.5482 | 11051 | 1002.6003 | 822.9501 | 212.3225 | 80.7537 | 42.5387 | 30.892 | 68.6954 | 28.711 | 107.5179 | 82.5549 | 55.1576 | 32.9486 | 24.6375 | 52.8969 | 771.9969 | 775.007 | 773.4244 | 1013.6734 | 1025.7653 | 1009.7018 | 1074.9301 |  | 1059.2239 | 989.915 | 803.8549 | 983.6189 | 831.3342 | 833.4388 | 840.883 | 939.5942 | 1085.2849 | 776.4831 | 772.267 | 1031.984 | 1047.4819 |  | 772.9659 |  | 819.5927 | 871.8415 | 530.3847 | 809.8111 |  | 477.8126 | 680.8066 | 625.6786 | 839.0868 | 933.1007 | 970.8627 | 968.0912 | 55.3009 | 387.2968 | 74.3909 | 600.7874 | 38.9851 | 62.6172 | 60.6044 | 100.1233 | 97.039 |  |  | 6.1508 | -1.0718 | -64.4875 | 3.6897 | 11.1455 | -197.7047 | 37.4979 | -3.5554 | 18.571 | 48.1863 | 41.5862 | 0.0065465 | 0.00054541 | 0.00078033 | 1019.5563 | 1012.2135 | 983.7015 | 941.1393 | 528.3486 | 102.0238 | 49.3852 | 230.2888 | 96.2038 | 61.8288 | 43.3435 | 31.5407 | 29.2992 | 48.1845 | 985.7861 | 305.2077 | 635.9702 | 349.9621 | 282.9512 | 1030.6665 | 701.0573 | 102.3703 | 332.5688 | 863.7456 | 1042.5554 | 1106.9175 | 1089.3527 | 1086.0423 | 1032.6305 | 1035.4678 | 1025.0146 | 1001.3167 | 1015.0424 | 1120.2284 | 129.5152 | 44.7238 | 728.1556 | 988.2203 | 1016.9498 | 722.7214 | 1012.0711 | 923.4849 | 1018.2676 | 1043.7533 | 948.3772 | 949.845 | 1001.4002 | 844.6736 | 810.4568 | 825.8329 | 694.9272 | 679.8263 | 778.8452 |  |  | 756.6442 | 1005.9177 | 1094.2287 | 1155.7951 | 739.0378 |  | 753.4466 |  |  | 935.2925 | 926.7845 | 916.8993 | [5 empty] | 935.6364 | 944.5128 | 1078.8727 | 1029.9101 | 953.1848 | 979.6878 | 1058.3046 | 988.8241 | 1058.4794 | 988.1184 |  | 1217.6762 | 1108.5097 | 1109.5661 | 1041.33 | 1119.449 | 998.8254 | 986.1994 | 1079.4446 | 1158.8304 | 1106.2417 | 1137.13 | 914.3246 | 1121.3293 | 1016.138 | 1033.6931 | 1043.5338 | 907.2955 | 882.8447 | 1062.7333 | 913.9203 | 1057.9023 | 1128.9513 | 1027.3672 |  | 979.3419 | 967.9114 | 1.1453 | 19.0105 | 1.6295 | 1.3151 | -15.535 | 3.0801 | 8878.31 | 0.51 | 5.7688 | -2.2284 | -17.285 | 4.1345 | 8.2059 | -34.5611 | 15.0516 |  | 158.6842 | 238.109 | 168.8377 | 58.3046 |  | 158.3835
42838.5482 | 11052 | 1003.1545 | 823.1317 | 212.9782 | 80.8054 | 42.5448 | 30.8993 | 68.7138 | 28.7176 | 107.5312 | 82.5688 | 55.1692 | 32.9581 | 24.6447 | 52.9052 | 772.1566 | 775.1493 | 773.5586 | 1014.419 | 1023.376 | 1010.2286 | 1074.9235 |  | 1059.3431 | 991.0745 | 802.0169 | 983.5086 | 831.2888 | 833.388 | 840.8555 | 940.4737 | 1048.1207 | 779.2718 | 772.3822 | 1032.1972 | 1047.3489 |  | 772.9488 |  | 819.6019 | 871.7365 | 530.4745 | 810.0351 |  | 477.1229 | 681.2165 | 626.8948 | 841.2396 | 936.3845 | 971.1663 | 968.1213 | 53.8736 | 387.1574 | 74.2377 | 601.3422 | 38.9793 | 62.5361 | 60.6154 | 100.118 | 97.0523 |  |  | 6.1015 | -1.6553 | -64.1438 | 3.509 | 11.4609 | -197.6764 | 37.8889 | -3.4758 | 18.2485 | 47.0702 | 41.5947 | 0.0065202 | 0.00045177 | 0.00075404 | 1019.7952 | 1012.2847 | 983.6877 | 941.1445 | 529.7302 | 102.0923 | 49.3995 | 230.6168 | 96.239 | 61.8445 | 43.349 | 31.5472 | 29.3112 | 48.1984 | 908.6779 | 334.6735 | 602.914 | 335.6025 | 290.8409 | 1026.5292 | 696.584 | 102.4203 | 332.995 | 863.7759 | 1038.5842 | 1103.3579 | 1088.4378 | 1085.8486 | 1032.2192 | 1035.1325 | 1025.9007 | 996.5491 |  | 1119.9523 | 145.1309 | 39.3998 | 728.2142 | 988.6838 | 1017.603 | 722.8843 | 1012.8427 | 924.5005 | 1015.1381 | 1044.1725 | 948.3147 | 950.4995 | 1006.9277 | 845.6136 | 810.896 | 826.0571 | 694.9313 | 679.7891 | 778.6063 |  |  | 756.6021 | 1005.8575 | 1093.7298 | 1155.9019 | 738.7702 |  | 753.5239 |  |  | 934.1012 | 927.559 | 917.7462 | [5 empty] | 935.6071 | 944.7555 | 1078.507 | 1030.0449 | 953.9966 | 979.2675 | 1057.8356 | 988.8169 | 1058.3633 | 988.1435 |  | 1218.618 | 1108.334 | 1108.9457 | 1042.1818 | 1119.6418 | 998.7833 | 986.309 | 1082.4519 | 1159.005 | 1107.1545 | 1126.7914 | 915.7405 | 1121.786 | 988.6025 | 1037.075 | 1043.2832 | 910.6654 | 884.6944 | 1059.2925 | 913.7967 | 1059.6552 | 1133.3598 | 1027.349 |  | 978.7285 | 968.0287 | 1.1771 | 19.0094 | 1.6286 | 1.3158 | -15.5184 | 3.0801 | 8974.98 | 0.71 | 5.7455 | -2.7699 | -17.2426 | 4.0329 | 8.3223 | -34.5629 | 15.1317 |  | 158.6552 | 238.1965 | 174.8756 | 60.5488 |  | 158.8558
42838.5482 | 11053 | 1004.2473 | 823.5428 | 213.6443 | 80.8444 | 42.5591 | 30.8961 | 68.7412 | 28.7227 | 107.54 | 82.579 | 55.1796 | 32.9617 | 24.6393 | 52.9155 | 772.3021 | 775.2836 | 773.6795 | 1014.8237 | 1020.2876 | 1011.2821 | 1074.8201 |  | 1059.4386 | 987.1578 | 800.8627 | 983.4081 | 831.2492 | 833.3494 | 840.8046 | 940.4925 | 1093.17 | 775.9966 | 772.5039 | 1032.3585 | 1047.3799 |  | 772.9366 |  | 819.6028 | 871.6219 | 530.6712 | 810.2405 |  | 476.4705 | 681.3138 | 631.3792 | 844.4836 | 937.2426 | 971.5279 | 967.9659 | 52.9875 | 387.1282 | 75.5029 | 601.6957 | 38.9699 | 62.4737 | 60.6397 | 100.1125 | 97.0776 |  |  | 5.9852 | -2.6824 | -64.5381 | 3.7159 | 12.1009 | -197.6745 | 38.2385 | -2.732 | 18.901 | 47.9266 | 41.4837 | 0.0065317 | 0.00062755 | 0.00068997 | 1020.4755 | 1012.2154 | 983.6295 | 941.1192 | 530.1694 | 102.1265 | 49.4058 | 230.9205 | 96.2554 | 61.8567 | 43.3525 | 31.542 | 29.3127 | 48.2054 | 965.5041 | 359.2089 | 577.8921 | 316.514 | 283.4075 | 1024.0034 | 692.3843 | 102.4745 | 333.1508 | 863.707 | 1038.6724 | 1100.6044 | 1088.2903 | 1085.6256 | 1031.783 | 1034.4575 | 1025.8876 | 993.9934 |  | 1119.3562 | 172.5651 | 64.3909 | 728.166 | 989.3307 | 1022.801 | 725.2789 | 1017.888 | 926.5077 | 1018.1442 | 1044.1789 | 948.2719 | 950.3214 | 1016.8421 | 845.7276 | 811.457 | 826.0924 | 695.0173 | 679.4572 | 777.3239 |  |  | 756.5614 | 1005.7853 | 1092.8107 | 1156.1072 | 738.6204 |  | 753.5726 |  |  | 933.9684 | 928.1193 | 918.3589 | [5 empty] | 935.6704 | 945.6628 | 1078.3904 | 1030.5303 | 956.2042 | 978.9215 | 1057.8028 | 988.8249 | 1058.2366 | 988.1806 |  | 1221.5359 | 1107.5177 | 1109.892 | 1042.9535 | 1119.882 | 999.0663 | 986.3798 | 1080.2381 | 1159.3559 | 1107.8432 | 1124.0909 | 916.0576 | 1121.7161 | 1042.4057 | 1038.9085 | 1043.8853 | 914.7166 | 886.8349 | 1061.5606 | 913.8318 | 1059.1008 | 1122.2244 | 1026.7822 |  | 978.8819 | 968.1137 | 0.79659 | 19.0101 | 1.6302 | 1.3182 | -15.5058 | 3.0802 | 9047.55 | 0.96 | 5.6904 | -3.5262 | -17.2964 | 4.1503 | 8.5527 | -34.5677 | 15.2036 |  | 158.62 | 238.3636 | 167.0271 | 61.9995 |  | 158.8655
42838.5482 | 11054 | 1004.7452 | 823.9088 | 214.3425 | 80.8777 | 42.5701 | 30.8991 | 68.7638 | 28.7212 | 107.5504 | 82.5908 | 55.1803 | 32.9652 | 24.6469 | 52.9223 | 772.4391 | 775.4079 | 773.8042 | 1014.6267 | 1023.0887 | 1009.3844 | 1074.6846 |  | 1059.4726 | 983.4929 | 801.1417 | 983.2393 | 831.1855 | 833.3024 | 840.7244 | 941.1143 | 1044.3955 | 775.2125 | 772.6261 | 1032.1616 | 1047.7097 |  | 772.9244 |  | 819.5985 | 871.5257 | 530.5549 | 810.512 |  | 476.0116 | 681.493 | 630.0848 | 846.0838 | 937.4965 | 971.9816 | 968.0966 | 52.4507 | 387.1028 | 76.3892 | 602.1295 | 38.9589 | 62.3697 | 60.6437 | 100.0894 | 97.0814 |  |  | 6.2717 | -2.0746 | -64.1668 | 4.7456 | 11.248 | -197.6856 | 38.5506 | -3.1039 | 18.901 | 47.78 | 41.7016 | 0.0065859 | 0.00061276 | 0.00074747 | 1019.4432 | 1011.9856 | 983.6086 | 941.0447 | 530.6389 | 102.0876 | 49.4104 | 231.2396 | 96.2841 | 61.8689 | 43.3578 | 31.5456 | 29.3112 | 48.2189 | 1047.6123 | 382.7119 | 620.8324 | 317.9364 | 270.8718 | 1024.3538 | 690.5266 | 102.5392 | 333.3352 | 863.5077 | 1040.3076 | 1097.6806 | 1086.9109 | 1085.4195 | 1031.338 | 1034.0177 | 1027.2701 | 994.2756 |  | 1118.7577 | 170.184 | 78.2283 | 728.0101 | 989.4521 | 1017.6869 | 722.0713 | 1013.1957 | 925.5851 | 1014.6327 | 1043.6839 | 948.2242 | 951.3006 | 1023.5075 | 847.0019 | 812.2366 | 826.1488 | 695.0639 | 679.1713 | 776.7108 |  |  | 756.5367 | 1005.4498 | 1092.274 | 1155.8715 | 739.2076 |  | 753.5165 |  |  | 933.5455 | 928.7121 | 919.0267 | [5 empty] | 935.4497 | 945.7832 | 1078.2523 | 1030.8799 | 954.8599 | 978.8082 | 1057.3435 | 988.8546 | 1058.0273 | 988.2274 |  | 1222.0948 | 1108.0562 | 1110.7572 | 1042.9397 | 1120.051 | 999.1292 | 986.3961 | 1079.2169 | 1159.5067 | 1107.9652 | 1171.4254 | 917.1617 | 1123.3209 | 1061.3301 | 1037.9955 | 1044.0719 | 916.4049 | 883.8937 | 1064.7499 | 913.6206 | 1056.3925 | 1171.7518 | 1025.5615 |  | 978.9188 | 968.2088 | 0.8259 | 19.0099 | 1.6304 | 1.3172 | -15.5252 | 3.0801 | 9140.76 | 0.66 | 5.8248 | -3.1014 | -17.2482 | 4.6907 | 8.2473 | -34.575 | 15.2683 |  | 158.4522 | 238.2159 | 158.1163 | 56.6437 |  | 159.609
42838.5482 | 11055 | 1004.0099 | 823.9088 | 214.9938 | 80.9221 | 42.5696 | 30.9028 | 68.785 | 28.7266 | 107.5533 | 82.5959 | 55.1849 | 32.9656 | 24.6438 | 52.9248 | 772.5799 | 775.5369 | 773.9304 | 1014.0642 | 1022.9562 | 1007.8164 | 1074.6004 |  | 1059.51 | 982.7979 | 801.5719 | 983.1418 | 831.1224 | 833.2518 | 840.6386 | 941.5925 | 1094.282 | 777.6656 | 772.7605 | 1031.8708 | 1047.4259 |  | 772.9119 |  | 819.5999 | 871.5346 | 530.6744 | 810.1475 |  | 477.0111 | 681.7625 | 626.2755 | 848.4521 | 937.6102 | 972.4219 | 968.3283 | 53.2756 | 387.0161 | 77.2571 | 602.3926 | 38.9397 | 62.2764 | 60.6581 | 100.0757 | 97.098 |  |  | 6.1338 | -2.8881 | -64.3798 | 4.3869 | 11.2532 | -197.6962 | 37.699 | -3.6815 | 18.3729 | 47.006 | 41.5513 | 0.0064693 | 0.00050927 | 0.00077375 | 1019.8369 | 1011.9551 | 983.6254 | 940.9956 | 532.0686 | 102.1207 | 49.4258 | 231.5899 | 96.3044 | 61.8822 | 43.362 | 31.5512 | 29.3124 | 48.2295 | 1007.4808 | 402.691 | 672.914 | 344.3702 | 277.0973 | 1024.396 | 690.7047 | 102.596 | 333.6281 | 863.2936 | 1040.8085 | 1092.9664 | 1085.3621 | 1085.2375 | 1030.9268 | 1033.6702 | 1027.4922 | 998.3187 |  | 1118.1003 | 164.441 | 77.4225 | 727.8543 | 990.0064 | 1017.4949 | 722.1131 | 1012.117 | 926.3733 | 1010.9794 | 1043.8641 | 948.1726 | 951.5143 | 1014.3488 | 847.7034 | 812.9223 | 826.056 | 694.9386 | 679.4846 | 774.6694 |  |  | 756.4853 | 1005.3141 | 1092.6287 | 1155.942 | 739.1014 |  | 752.7186 |  |  | 933.3178 | 929.4046 | 919.7893 | [5 empty] | 935.4735 | 946.3997 | 1078.22 | 1030.9572 | 954.1439 | 978.4607 | 1057.1835 | 988.9728 | 1057.9626 | 988.3344 |  | 1221.5154 | 1108.3436 | 1111.7394 | 1041.8512 | 1120.2444 | 999.1738 | 986.4219 | 1078.7325 | 1159.2853 | 1108.0795 | 1143.9705 | 917.779 | 1123.7907 | 1074.539 | 1037.1872 | 1042.5169 | 918.038 | 884.7661 | 1065.3572 | 913.4982 | 1055.2682 | 1193.0626 | 1023.1375 |  | 979.2683 | 968.3028 | 1.3961 | 19.0101 | 1.6298 | 1.3157 | -15.5694 | 3.0801 | 9174.71 | 0.96 | 5.7601 | -3.6598 | -17.2792 | 4.5105 | 8.2507 | -34.582 | 15.1014 |  | 158.3856 | 238.2547 | 162.601 | 50.9128 |  | 159.7442
42838.5482 | 11056 | 1003.8789 | 824.0769 | 215.6456 | 80.9681 | 42.5774 | 30.9023 | 68.8079 | 28.7323 | 107.5532 | 82.613 | 55.1872 | 32.9742 | 24.6418 | 52.9327 | 772.7212 | 775.6716 | 774.0664 | 1013.3992 | 1024.0111 | 1008.1316 | 1074.5653 |  | 1059.5382 | 984.8985 | 801.2999 | 983.1366 | 831.0705 | 833.2018 | 840.5863 | 941.6826 | 1077.8073 | 777.3084 | 772.89 | 1031.7235 | 1047.3196 |  | 772.8949 |  | 819.5995 | 871.5191 | 530.8792 | 810.0424 |  | 478.1707 | 681.2801 | 626.5014 | 856.2956 | 937.7633 | 972.0393 | 968.2911 | 54.5886 | 387.1977 | 77.7645 | 602.5111 | 38.9317 | 62.1912 | 60.6721 | 100.0519 | 97.1037 |  |  | 6.1784 | -2.4156 | -63.9868 | 4.3685 | 10.4903 | -197.6265 | 38.2155 | -3.5238 | 18.7152 | 46.7822 | 41.661 | 0.0065827 | 0.00049284 | 0.00072776 | 1020.0795 | 1012.1456 | 983.6986 | 941.0275 | 532.9422 | 102.1592 | 49.433 | 231.9745 | 96.3259 | 61.8972 | 43.3776 | 31.5589 | 29.3156 | 48.2431 | 966.7544 | 417.6865 | 683.2084 | 379.3685 | 302.0191 | 1024.4216 | 691.1736 | 102.6613 | 334.0251 | 863.1294 | 1041.3194 | 1091.2723 | 1086.3009 | 1085.0741 | 1030.5321 | 1033.3234 | 1027.5824 | 1004.2657 | 925.3156 | 1117.3097 | 165.8526 | 79.6653 | 728.1328 | 991.7035 | 1018.8371 | 723.0787 | 1008.225 | 927.5145 | 1014.1152 | 1043.8819 | 948.1262 | 951.5055 | 1004.7759 | 846.0024 | 813.524 | 826.021 | 694.8188 | 680.4544 | 773.9643 |  |  | 756.4437 | 1005.293 | 1092.0376 | 1156.1821 | 738.657 |  | 753.0524 |  |  | 933.4118 | 930.1241 | 920.577 | [5 empty] | 935.5615 | 948.7195 | 1078.562 | 1031.1572 | 956.2366 | 977.4675 | 1057.7942 | 989.0441 | 1058.1783 | 988.508 |  | 1221.7865 | 1107.8127 | 1112.6052 | 1040.0847 | 1120.039 | 999.4301 | 986.4644 | 1078.4068 | 1159.195 | 1107.4759 | 1121.9725 | 917.7303 | 1123.5432 | 1032.7504 | 1038.9632 | 1040.5558 | 918.8742 | 886.4248 | 1069.01 | 913.5085 | 1056.0229 | 1133.6896 | 1023.1027 |  | 979.3607 | 968.3536 | 1.4297 | 19.0108 | 1.6295 | 1.3147 | -15.5878 | 3.0801 | 9200.02 | 1.19 | 5.7809 | -3.3462 | -17.222 | 4.4999 | 7.9649 | -34.5706 | 15.2021 |  | 158.3762 | 238.4368 | 167.1417 | 49.9164 |  | 159.8137
42838.5483 | 11057 | 1004.8263 | 824.4841 | 216.3023 | 81.0218 | 42.5861 | 30.9166 | 68.8328 | 28.733 | 107.5562 | 82.6146 | 55.1975 | 32.9757 | 24.6384 | 52.937 | 772.8684 | 775.8109 | 774.2036 | 1013.381 | 1023.3569 | 1009.649 | 1074.56 |  | 1059.6809 | 988.0993 | 800.2604 | 983.149 | 831.0278 | 833.1639 | 840.5127 | 941.9019 | 1172.5158 | 779.8957 | 773.0136 | 1031.7667 | 1046.892 |  | 772.8782 |  | 819.606 | 871.602 | 530.9504 | 810.2624 |  | 478.2201 | 680.2798 | 628.526 | 864.4624 | 939.0432 | 972.9646 | 968.633 | 55.4512 | 387.0504 | 78.0683 | 602.4522 | 38.9184 | 62.0933 | 60.6961 | 100.0244 | 97.1209 |  |  | 6.1502 | -1.5265 | -64.521 | 3.4472 | 10.1315 | -197.7014 | 38.4356 | -2.8108 | 18.6618 | 47.7137 | 41.6547 | 0.006604 | 0.00047148 | 0.00076554 | 1019.5671 | 1011.9939 | 983.5685 | 941.0252 | 533.1715 | 102.184 | 49.4457 | 232.3445 | 96.3623 | 61.8954 | 43.3808 | 31.5617 | 29.3076 | 48.2445 | 1008.4803 | 431.7823 | 710.2584 | 386.695 | 322.9718 | 1026.2888 | 692.9879 | 102.7264 | 334.3841 | 863.0315 | 1043.2173 | 1090.7793 | 1087.6134 | 1084.9119 | 1030.1502 | 1032.9231 | 1027.6465 | 1005.2503 | 967.125 | 1116.4413 | 174.8614 | 74.4727 | 728.3962 | 992.757 | 1019.5384 | 723.1837 | 1009.1051 | 928.3139 | 1013.2236 | 1044.1497 | 948.0991 | 951.8668 | 1009.2815 | 845.9618 | 814.0844 | 826.4212 | 694.821 | 680.4768 | 771.9407 |  |  | 756.4028 | 1005.189 | 1090.9605 | 1156.3293 | 738.5738 |  | 753.0865 |  |  | 933.0992 | 930.8452 | 921.2988 | [5 empty] | 935.536 | 951.0972 | 1079.3818 | 1031.8092 | 957.0127 | 977.7228 | 1057.6786 | 989.119 | 1058.4525 | 988.4884 |  | 1221.1331 | 1107.7689 | 1114.7579 | 1038.405 | 1120.6131 | 999.9236 | 986.5143 | 1077.13 | 1159.4085 | 1107.4761 | 1116.5211 | 917.0368 | 1124.4682 | 1007.5476 | 1036.9599 | 1040.0728 | 919.306 | 887.637 | 1066.9969 | 913.5922 | 1056.4725 | 1103.2053 | 1025.2789 |  | 979.7015 | 968.3973 | 1.2945 | 19.009 | 1.6305 | 1.3164 | -15.5777 | 3.0801 | 9175.52 | 0.73 | 5.7675 | -2.6587 | -17.2847 | 3.9952 | 7.8304 | -34.59 | 15.2515 |  | 158.3251 | 238.5683 | 163.6402 | 47.4825 |  | 159.8716
42838.5483 | 11058 | 1004.9241 | 824.769 | 216.9502 | 81.0597 | 42.5994 | 30.9238 | 68.8547 | 28.7424 | 107.5687 | 82.6297 | 55.203 | 32.9803 | 24.6493 | 52.9496 | 773.0232 | 775.9643 | 774.3426 | 1013.6834 | 1021.3563 | 1010.5621 | 1074.5913 |  | 1059.7306 | 986.406 | 799.023 | 983.078 | 830.9861 | 833.1164 | 840.5157 | 942.332 | 1163.0422 | 779.8923 | 773.1535 | 1031.881 | 1046.3849 |  | 772.8764 |  | 819.619 | 871.6796 | 530.9961 | 810.1321 |  | 476.7276 | 680.1235 | 633.7307 | 869.8478 | 940.4592 | 973.2951 | 969.0365 | 57.698 | 386.8297 | 78.1569 | 602.2472 | 38.902 | 62.0185 | 60.7024 | 100.0101 | 97.1534 |  |  | 6.1383 | -2.0936 | -63.7391 | 3.9597 | 10.422 | -197.639 | 38.2654 | -4.1297 | 18.7138 | 47.8526 | 41.7268 | 0.006558 | 0.00057005 | 0.00076554 | 1019.3769 | 1012.0066 | 983.5573 | 941.0578 | 534.7046 | 102.1974 | 49.4513 | 232.6683 | 96.3828 | 61.9108 | 43.378 | 31.5652 | 29.3085 | 48.2494 | 1036.3928 | 444.4025 | 666.0966 | 377.089 | 319.0232 | 1028.4155 | 693.5732 | 102.7972 | 334.7938 | 862.7873 | 1045.4744 | 1087.0834 | 1085.0253 | 1084.6731 | 1029.716 | 1032.4526 | 1025.991 | 1006.2257 | 979.7114 | 1115.6492 | 168.06 | 72.1277 | 728.3972 | 993.6166 | 1020.0986 | 723.1675 | 1014.9943 | 929.1399 | 1011.8181 | 1044.4775 | 948.0566 | 952.649 | 1003.4027 | 845.2818 | 814.8838 | 826.287 | 694.8094 | 680.5081 | 768.9102 |  |  | 756.3586 | 1005.0245 | 1090.949 | 1156.361 | 738.4962 |  | 753.0478 |  |  | 932.7309 | 931.628 | 922.1148 | [5 empty] | 935.4903 | 951.5913 | 1079.8484 | 1032.4505 | 956.7865 | 977.9104 | 1057.1046 | 989.2306 | 1058.5877 | 988.6509 |  | 1220.672 | 1108.7909 | 1116.9751 | 1037.5066 | 1121.6131 | 998.6986 | 986.5621 | 1078.9267 | 1159.3029 | 1107.6884 | 1126.8181 | 914.8816 | 1124.267 | 1014.1933 | 1040.4705 | 1041.8057 | 919.7811 | 889.5607 | 1064.4364 | 913.5291 | 1057.3615 | 1172.0262 | 1028.6439 |  | 979.3323 | 968.4463 | 0.58679 | 19.0098 | 1.63 | 1.3159 | -15.4899 | 3.0801 | 9180.35 | 0.54 | 5.762 | -3.1133 | -17.1782 | 4.2816 | 7.9429 | -34.5891 | 15.2197 |  | 158.2439 | 238.5905 | 161.836 | 52.5742 |  | 159.0228
42838.5483 | 11059 | 1005.2666 | 825.0402 | 217.594 | 81.1159 | 42.5996 | 30.931 | 68.8837 | 28.7438 | 107.5837 | 82.6498 | 55.2108 | 32.9878 | 24.6549 | 52.9563 | 773.1683 | 776.0978 | 774.4705 | 1014.9396 | 1016.1591 | 1012.4543 | 1074.5941 |  | 1059.8017 | 985.6606 | 799.065 | 983.0243 | 830.934 | 833.074 | 840.5257 | 942.589 | 1160.85 | 780.0453 | 773.2921 | 1031.9307 | 1045.8729 |  | 772.8704 |  | 819.6358 | 871.7118 | 531.2631 | 809.5827 |  | 476.3836 | 680.18 | 631.8392 | 867.7076 | 940.8022 | 972.0124 | 968.8044 | 59.3907 | 386.7308 | 77.5745 | 602.2566 | 38.8797 | 61.9421 | 60.7076 | 100.0408 | 97.1897 |  |  | 6.0726 | -2.758 | -64.2661 | 3.9972 | 10.97 | -197.681 | 38.295 | -2.9318 | 18.7305 | 47.3536 | 41.5742 | 0.0064709 | 0.00054376 | 0.00081482 | 1020.3056 | 1012.2927 | 983.6845 | 941.0592 | 535.7947 | 102.224 | 49.4694 | 232.9801 | 96.4091 | 61.9311 | 43.3937 | 31.5626 | 29.3181 | 48.2646 | 1024.0663 | 458.5372 | 735.4517 | 370.0741 | 302.5865 | 1030.152 | 695.2998 | 102.8429 | 335.2561 | 862.7257 | 1046.559 | 1083.0099 | 1084.9152 | 1084.4262 | 1029.3054 | 1031.5318 | 1028.4151 | 1006.8385 | 978.239 | 1114.8997 | 161.8909 | 94.8474 | 728.4105 | 994.3027 | 1020.8119 | 723.2037 | 1007.5631 | 929.9695 | 1011.7909 | 1045.0577 | 948.02 | 952.6803 | 1007.7582 | 846.1465 | 815.4718 | 826.0819 | 694.7867 | 680.5495 | 767.2571 |  |  | 756.3166 | 1004.9047 | 1091.088 | 1156.3881 | 738.4548 |  | 753.0105 |  |  | 931.9155 | 932.3391 | 922.9033 | [5 empty] | 935.5048 | 951.428 | 1080.4418 | 1033.0075 | 955.6006 | 977.9512 | 1057.3365 | 989.4808 | 1058.5661 | 988.6131 |  | 1220.989 | 1108.5356 | 1117.6839 | 1036.4271 | 1122.3751 | 998.034 | 986.5941 | 1080.6645 | 1159.5011 | 1108.2062 | 1111.6361 | 912.6725 | 1123.4559 | 1043.7612 | 1042.0791 | 1042.9592 | 920.3583 | 891.877 | 1068.2765 | 913.3527 | 1056.6778 | 1107.7143 | 1026.7792 |  | 980.1105 | 968.5019 | 0.60441 | 19.01 | 1.6297 | 1.3153 | -15.5505 | 3.08 | 9252.64 | 0.8 | 5.7311 | -3.5734 | -17.2496 | 4.302 | 8.1449 | -34.575 | 15.2178 |  | 158.185 | 238.6053 | 164.2686 | 45.4147 |  | 160.3198
42838.5483 | 11060 | 1005.6739 | 825.2522 | 218.2399 | 81.1678 | 42.6128 | 30.9348 | 68.9053 | 28.7531 | 107.5923 | 82.6576 | 55.2175 | 32.9889 | 24.6495 | 52.9673 | 773.3136 | 776.2254 | 774.5976 | 1013.7189 | 1017.3679 | 1013.7988 | 1074.6689 |  | 1059.765 | 984.7011 | 799.5032 | 982.9754 | 830.8886 | 833.0341 | 840.4802 | 942.8887 | 1164.0017 | 777.5584 | 773.4121 | 1032.0436 | 1045.4379 |  | 772.8496 |  | 819.6534 | 871.6163 | 531.4866 | 809.8818 |  | 475.5714 | 679.6871 | 629.5542 | 870.2399 | 940.2647 | 971.6742 | 968.2544 | 60.3876 | 386.5171 | 78.012 | 602.3865 | 38.8729 | 61.8254 | 60.7132 | 100.0478 | 97.1914 |  |  | 6.1364 | -2.1153 | -64.2615 | 3.6286 | 9.5316 | -197.6331 | 38.7366 | -2.8424 | 18.8806 | 47.5437 | 41.6513 | 0.0065876 | 0.00052898 | 0.00077704 | 1020.539 | 1012.0881 | 983.7249 | 941.0323 | 535.7777 | 102.2426 | 49.478 | 233.3091 | 96.4405 | 61.9484 | 43.4018 | 31.5642 | 29.3296 | 48.2715 | 1054.8264 | 470.9175 | 762.1129 | 431.1156 | 311.2478 | 1031.2989 | 698.4729 | 102.8886 | 335.7907 | 862.9483 | 1046.1236 | 1078.2855 | 1082.8242 | 1084.2366 | 1028.9117 | 1031.2805 | 1028.7055 | 1007.6874 | 1002.4158 | 1113.8408 | 170.0551 | 81.2814 | 728.4065 | 995.0993 | 1021.8653 | 723.1956 | 1007.3446 | 930.754 | 1015.5004 | 1045.7683 | 947.9892 | 953.2433 | 1008.5284 | 844.2237 | 816.0572 | 826.0649 | 694.8004 | 680.5447 | 767.6512 |  |  | 756.2729 | 1004.8222 | 1090.9803 | 1156.4256 | 738.411 |  | 752.9741 |  |  | 932.3805 | 932.8836 | 923.4577 | [5 empty] | 935.3946 | 951.1337 | 1081.2877 | 1034.0229 | 953.3426 | 978.1294 | 1057.8294 | 989.6134 | 1058.5131 | 988.5186 |  | 1219.7344 | 1107.5851 | 1117.9739 | 1035.8374 | 1121.9503 | 997.9949 | 986.6949 | 1079.6939 | 1159.8763 | 1108.6912 | 1109.8251 | 913.2657 | 1122.1188 | 1039.8027 | 1039.2617 | 1040.7312 | 921.2378 | 893.5596 | 1068.0036 | 913.4906 | 1055.6478 | 1187.6447 | 1024.0051 |  | 979.8704 | 968.5353 | 0.45954 | 19.0101 | 1.6292 | 1.3161 | -15.5581 | 3.08 | 9338.96 | 0.53 | 5.7609 | -3.1287 | -17.2445 | 4.0977 | 7.5911 | -34.5661 | 15.3032 |  | 158.1448 | 238.6342 | 161.5549 | 43.4618 |  | 160.5025
42838.5483 | 11061 | 1005.7973 | 825.3099 | 218.9442 | 81.2171 | 42.6197 | 30.9358 | 68.9274 | 28.755 | 107.5993 | 82.67 | 55.236 | 32.9978 | 24.6654 | 52.9757 | 773.4592 | 776.3459 | 774.713 | 1014.4773 | 1019.5847 | 1011.3885 | 1074.6396 |  | 1059.5342 | 984.6213 | 800.107 | 983.0445 | 830.829 | 832.986 | 840.437 | 943.2696 | 1169.0282 | 775.6474 | 773.5304 | 1031.6201 | 1044.9856 |  | 772.8369 |  | 819.6522 | 871.4568 | 531.6806 | 809.7703 |  | 473.7363 | 680.2768 | 632.462 | 871.1624 | 940.6062 | 971.7147 | 968.0371 | 61.4697 | 386.3932 | 78.184 | 602.3513 | 38.8909 | 61.7332 | 60.7184 | 100.0766 | 97.2009 |  |  | 6.1035 | -3.2331 | -63.9888 | 3.555 | 10.4167 | -197.6653 | 38.0026 | -3.4423 | 18.4159 | 46.4905 | 41.6731 | 0.0065202 | 0.00052405 | 0.00076718 | 1021.135 | 1012.1492 | 983.7095 | 941.1127 | 536.2365 | 102.2674 | 49.4927 | 233.6263 | 96.4668 | 61.9519 | 43.405 | 31.5651 | 29.33 | 48.2819 | 1027.0237 | 483.6715 | 718.9531 | 475.638 | 331.5328 | 1032.0836 | 700.8017 | 102.9492 | 336.3065 | 863.206 | 1046.5952 | 1074.8656 | 1080.4762 | 1084.0068 | 1028.5217 | 1031.3031 | 1029.2256 | 1008.3108 | 1031.0144 | 1112.8006 | 165.6587 | 83.1783 | 728.3953 | 995.4257 | 1022.4023 | 723.2205 | 1011.9806 | 931.373 | 1015.9341 | 1045.6112 | 947.9564 | 953.2697 | 1003.0968 | 845.198 | 816.6592 | 826.0353 | 694.8024 | 680.5498 | 768.1351 |  |  | 756.2545 | 1004.721 | 1091.3838 | 1156.4541 | 738.3645 |  | 752.9507 |  |  | 933.1738 | 933.4942 | 924.0074 | [5 empty] | 935.293 | 950.695 | 1081.9252 | 1034.1692 | 952.6595 | 978.5081 | 1058.2332 | 989.7198 | 1058.5836 | 988.5492 |  | 1220.4749 | 1108.084 | 1118.0117 | 1036.363 | 1121.9717 | 997.965 | 986.7576 | 1081.04 | 1159.8632 | 1108.2798 | 1144.6182 | 909.8535 | 1121.3112 | 1066.1565 | 1038.6629 | 1041.4892 | 920.1233 | 894.6049 | 1067.2891 | 913.498 | 1053.5193 | 1118.4283 | 1023.4256 |  | 979.2943 | 968.5984 | 0.53652 | 19.0101 | 1.6308 | 1.318 | -15.5366 | 3.08 | 9418.2 | 0.12 | 5.7454 | -3.8692 | -17.2132 | 4.0572 | 7.9359 | -34.5695 | 15.1577 |  | 158.0947 | 238.6427 | 165.1267 | 49.0023 |  | 160.8063
42838.5483 | 11062 | 1005.3353 | 825.0182 | 219.6087 | 81.2621 | 42.6174 | 30.9359 | 68.9414 | 28.7553 | 107.5931 | 82.6715 | 55.2373 | 32.9943 | 24.6587 | 52.9887 | 773.5898 | 776.4765 | 774.8345 | 1013.8262 | 1020.1275 | 1010.6839 | 1074.524 |  | 1059.4107 | 983.4567 | 800.8212 | 982.8962 | 830.7882 | 832.9307 | 840.437 | 943.1117 | 1169.2384 | 775.7268 | 773.6514 | 1030.9146 | 1044.3723 |  | 772.8227 |  | 819.6772 | 871.3976 | 531.7151 | 809.8915 |  | 472.4594 | 680.2263 | 634.255 | 870.7446 | 941.018 | 971.763 | 967.9218 | 61.8256 | 386.217 | 79.0595 | 602.2649 | 38.8983 | 61.7239 | 60.7317 | 100.1344 | 97.2094 |  |  | 5.9222 | -1.9471 | -64.3719 | 4.2108 | 11.179 | -197.662 | 38.0762 | -3.2268 | 19.1011 | 49.3344 | 41.7841 | 0.0064052 | 0.0004797 | 0.00073433 | 1021.3647 | 1012.0723 | 983.6956 | 941.1469 | 537.615 | 102.2857 | 49.497 | 233.9079 | 96.4891 | 61.956 | 43.4116 | 31.5613 | 29.3198 | 48.2857 | 980.6318 | 494.2349 | 663.1513 | 461.2191 | 349.3215 | 1032.73 | 702.0548 | 103.0061 | 336.815 | 863.3751 | 1046.2331 | 1073.3401 | 1079.4466 | 1083.7734 | 1028.1423 | 1031.1358 | 1029.3275 | 1008.8405 | 1030.5528 | 1112.0418 | 166.322 | 82.6625 | 728.3675 | 995.8159 | 1022.6613 | 723.2279 | 1013.7277 | 931.816 | 1019.0713 | 1045.4337 | 947.9172 | 952.9324 | 997.2817 | 842.8453 | 817.1625 | 825.9748 | 694.785 | 680.6766 | 767.5331 |  |  | 756.203 | 1004.5322 | 1091.4666 | 1156.5679 | 738.3026 |  | 752.8516 |  |  | 933.49 | 934.1434 | 924.6612 | [5 empty] | 935.3645 | 950.5771 | 1082.217 | 1034.3515 | 952.8252 | 978.7309 | 1057.5368 | 989.6285 | 1058.874 | 988.6562 |  | 1221.0849 | 1109.0621 | 1118.1158 | 1036.6221 | 1121.5457 | 998.0211 | 986.7586 | 1080.9792 | 1159.4132 | 1108.1573 | 1131.8271 | 910.7096 | 1121.2848 | 1025.1722 | 1039.8916 | 1043.9292 | 918.5859 | 894.3875 | 1068.8444 | 913.4646 | 1051.5428 | 1042.0976 | 1030.2322 |  | 979.4148 | 968.609 | 0.50851 | 19.0096 | 1.6307 | 1.3179 | -15.5697 | 3.0801 | 9436.09 | 0.83 | 5.6594 | -3.0026 | -17.2642 | 4.4155 | 8.2212 | -34.5699 | 15.1727 |  | 158.0015 | 238.719 | 170.6794 | 55.6048 |  | 160.8813
42838.5483 | 11063 | 1004.9062 | 824.8052 | 220.269 | 81.3121 | 42.6294 | 30.9467 | 68.9602 | 28.7605 | 107.611 | 82.6854 | 55.2426 | 32.999 | 24.6632 | 52.9903 | 773.7376 | 776.6126 | 774.9691 | 1013.8141 | 1012.2863 | 1011.1146 | 1074.4184 |  | 1059.5461 | 988.5862 | 800.9755 | 982.9201 | 830.7281 | 832.8812 | 840.3797 | 943.2872 | 1166.3726 | 774.6496 | 773.7729 | 1030.8832 | 1044.5571 |  | 772.8022 |  | 819.7022 | 871.2062 | 532.1022 | 809.5261 |  | 471.8855 | 679.6622 | 633.6141 | 869.2243 | 941.2108 | 971.0824 | 967.475 | 62.3658 | 386.1888 | 78.4385 | 602.2294 | 38.9085 | 61.722 | 60.7463 | 100.1726 | 97.237 |  |  | 6.1305 | -1.5009 | -64.3318 | 3.7337 | 11.2638 | -197.6574 | 38.6899 | -3.3234 | 18.8817 | 48.4234 | 41.724 | 0.0065104 | 0.00064069 | 0.00072611 | 1022.0383 | 1012.2722 | 983.7494 | 941.1793 | 538.1184 | 102.3156 | 49.5118 | 234.2048 | 96.5096 | 61.9751 | 43.4236 | 31.5726 | 29.3356 | 48.2965 | 1015.2886 | 501.9138 | 689.0159 | 454.8239 | 351.04 | 1032.9702 | 704.103 | 103.0943 | 337.3475 | 863.2649 | 1046.7792 | 1072.9455 | 1079.2641 | 1083.5659 | 1027.7238 | 1031.3492 | 1030.2575 | 1009.572 | 1028.62 | 1111.5377 | 168.2827 | 97.0914 | 728.4131 | 996.1491 | 1022.6746 | 723.3523 | 1015.185 | 932.3591 | 1017.6816 | 1044.3275 | 947.896 | 953.4839 | 995.6907 | 840.264 | 817.9698 | 826.127 | 694.7297 | 681.1528 | 767.001 |  |  | 756.1686 | 1004.4211 | 1091.1814 | 1156.5453 | 738.1863 |  | 752.7094 |  |  | 933.6151 | 934.8402 | 925.419 | [5 empty] | 935.3616 | 950.1887 | 1082.2306 | 1034.3027 | 951.585 | 977.9384 | 1057.6026 | 989.8026 | 1059.0375 | 988.6978 |  | 1221.2336 | 1109.026 | 1118.239 | 1036.21 | 1121.5207 | 998.1267 | 986.8309 | 1079.5292 | 1159.0529 | 1107.3242 | 1111.9623 | 912.0318 | 1124.1838 | 1000.9896 | 1035.5289 | 1042.7443 | 919.3582 | 896.5727 | 1069.1893 | 913.3333 | 1050.9109 | 1028.9611 | 1026.708 |  | 980.42 | 968.6188 | 0.50294 | 19.0092 | 1.6299 | 1.3173 | -15.4562 | 3.0801 | 9482.66 | 1 | 5.7579 | -2.6354 | -17.2537 | 4.1566 | 8.2501 | -34.56 | 15.2903 |  | 157.9468 | 238.7113 | 166.9767 | 53.3907 |  | 161.3877
42838.5483 | 11064 | 1004.7413 | 824.8061 | 220.924 | 81.3514 | 42.633 | 30.9377 | 68.9805 | 28.7598 | 107.6124 | 82.6811 | 55.2464 | 33.0025 | 24.6603 | 52.9921 | 773.877 | 776.7471 | 775.1081 | 1014.5318 | 1012.7687 | 1010.7716 | 1074.428 |  | 1059.5266 | 1039.3281 | 801.3827 | 982.8812 | 830.7037 | 832.8435 | 840.3266 | 943.4554 | 1157.3953 | 776.4778 | 773.8875 | 1030.8788 | 1044.7029 |  | 772.7951 |  | 819.7086 | 871.1041 | 532.2148 | 809.3335 |  | 472.7603 | 680.3102 | 633.0507 | 863.5208 | 940.8978 | 970.2148 | 967.2346 | 62.0196 | 386.1505 | 80.7276 | 601.8554 | 38.9227 | 61.7172 | 60.7699 | 100.1876 | 97.272 |  |  | 6.0391 | -2.8914 | -64.0065 | 4.2732 | 10.8971 | -197.6791 | 38.5355 | -3.033 | 17.942 | 47.5941 | 41.8497 | 0.0065334 | 0.00052734 | 0.00074911 | 1021.6709 | 1012.2826 | 983.7799 | 941.1738 | 538.5086 | 102.336 | 49.5175 | 234.5229 | 96.5417 | 61.9957 | 43.4363 | 31.5799 | 29.3259 | 48.3139 | 976.5893 | 507.3203 | 729.7709 | 473.9172 | 375.8538 | 1034.1237 | 707.1545 | 103.1716 | 337.6989 | 863.209 | 1048.5295 | 1071.5164 | 1078.4754 | 1083.3809 | 1027.3786 | 1031.5275 | 1030.2168 | 1010.2585 | 1030.078 | 1111.0658 | 141.6098 | 66.0641 | 728.6574 | 996.813 | 1022.9921 | 723.7681 | 1018.1083 | 933.1282 | 1015.4151 | 1044.6659 | 947.8758 | 952.8701 | 990.3111 | 840.6051 | 818.6004 | 826.1784 | 694.7545 | 681.248 | 766.4803 |  |  | 756.1278 | 1004.2849 | 1091.9968 | 1156.146 | 738.0759 |  | 752.6994 |  |  | 933.3271 | 935.7765 | 926.2838 | [5 empty] | 935.4181 | 950.296 | 1081.7262 | 1033.9693 | 951.2468 | 978.1341 | 1057.7321 | 990.0031 | 1059.1996 | 988.736 |  | 1221.6929 | 1109.1028 | 1118.3976 | 1035.8142 | 1121.9709 | 998.2917 | 986.8635 | 1080.3266 | 1158.8838 | 1107.6015 | 1121.3924 | 910.7669 | 1126.1971 | 1044.9096 | 1033.703 | 1041.9663 | 923.1743 | 897.8387 | 1064.8967 | 913.3077 | 1052.194 | 1124.187 | 1025.7436 |  | 981.0478 | 968.6226 | 0.46325 | 19.0094 | 1.6289 | 1.3165 | -15.5446 | 3.08 | 9485.29 | 0.77 | 5.7147 | -3.6591 | -17.2159 | 4.4483 | 8.1119 | -34.5499 | 15.2545 |  | 157.8798 | 238.413 | 171.9885 | 49.8504 |  | 161.3792
42838.5483 | 11065 | 1005.1465 | 825.0802 | 221.5976 | 81.3964 | 42.6343 | 30.9396 | 69.0004 | 28.7705 | 107.6148 | 82.6903 | 55.2455 | 33.0051 | 24.6534 | 52.9969 | 774.0314 | 776.8956 | 775.2424 | 1015.0221 | 1016.0749 | 1010.7103 | 1074.5425 |  | 1059.5687 | 1045.1739 | 801.8988 | 982.7698 | 830.6853 | 832.7962 | 840.2829 | 943.008 | 1154.2333 | 776.8037 | 774.007 | 1030.8976 | 1044.8021 |  | 772.7902 |  | 819.7055 | 871.1015 | 532.3029 | 809.8438 |  | 472.6827 | 680.6756 | 631.1389 | 863.2743 | 940.1933 | 969.7523 | 967.1163 | 61.6325 | 385.9399 | 84.7968 | 601.3437 | 38.941 | 61.7326 | 60.7776 | 100.1919 | 97.2907 |  |  | 6.2389 | -1.9957 | -64.2812 | 3.6101 | 10.2216 | -197.6383 | 38.5618 | -3.2307 | 18.5638 | 47.6625 | 41.7343 | 0.0065104 | 0.00052569 | 0.00075076 | 1022.5535 | 1012.2994 | 983.8926 | 941.2333 | 539.9662 | 102.3663 | 49.5217 | 234.8314 | 96.5674 | 62.0015 | 43.4386 | 31.5869 | 29.3355 | 48.3269 | 919.6859 | 512.7432 | 700.6219 | 466.4319 | 375.8708 | 1033.3406 | 708.2383 | 103.2325 | 337.9024 | 863.3092 | 1049.1091 | 1070.9129 | 1079.1846 | 1083.1956 | 1027.0453 | 1031.2679 | 1030.2177 | 1010.9322 | 1015.1245 | 1110.5348 | 170.0751 | 77.7043 | 728.6891 | 996.9483 | 1022.6221 | 723.7661 | 1022.2818 | 933.6417 | 1014.4714 | 1045.6794 | 947.8493 | 952.2234 | 994.7858 | 840.4109 | 819.4739 | 826.2659 | 694.7536 | 681.3012 | 766.0188 |  |  | 756.0977 | 1004.0089 | 1093.9554 | 1155.3033 | 738.0149 |  | 752.6701 |  |  | 933.8408 | 936.5727 | 926.9543 | [5 empty] | 935.4247 | 950.9128 | 1081.5359 | 1033.5141 | 952.502 | 977.8255 | 1057.372 | 990.0683 | 1059.3407 | 988.7952 |  | 1221.0717 | 1109.4555 | 1118.0485 | 1036.3264 | 1122.2018 | 998.4907 | 986.9164 | 1077.0777 | 1158.9214 | 1107.6282 | 1159.3906 | 912.2032 | 1126.2867 | 1046.3166 | 1033.8721 | 1044.2786 | 921.2171 | 899.2466 | 1063.6958 | 913.1891 | 1053.3699 | 1145.0969 | 1027.1331 |  | 982.0535 | 968.6372 | 0.37272 | 19.0097 | 1.6305 | 1.3183 | -15.5596 | 3.08 | 9473.38 | 0.77 | 5.8083 | -3.0405 | -17.2561 | 4.0894 | 7.855 | -34.5399 | 15.2568 |  | 157.7425 | 237.7776 | 177.8276 | 53.4415 |  | 161.3944
42838.5484 | 11066 | 1005.9513 | 825.4495 | 222.2862 | 81.444 | 42.6434 | 30.9393 | 69.0238 | 28.7818 | 107.63 | 82.7073 | 55.2544 | 33.0134 | 24.6537 | 53.0085 | 774.1841 | 777.0134 | 775.3802 | 1015.3262 | 1018.4335 | 1011.6207 | 1074.6111 |  | 1059.7355 | 1047.8848 | 801.1484 | 982.6606 | 830.6511 | 832.7644 | 840.2532 | 943.2787 | 1091.5252 | 774.7478 | 774.1302 | 1030.8741 | 1045.1 |  | 772.7793 |  | 819.7347 | 871.1152 | 532.3368 | 809.9285 |  | 470.7968 | 678.9092 | 632.6864 | 862.7544 | 938.5698 | 969.599 | 967.2826 | 61.7018 | 385.9635 | 88.3077 | 601.2055 | 38.944 | 61.8252 | 60.7916 | 100.1493 | 97.3107 |  |  | 6.1725 | -1.3964 | -63.8343 | 3.4183 | 10.788 | -197.658 | 37.9454 | -3.5954 | 18.4466 | 46.9985 | 41.8417 | 0.0065876 | 0.00054705 | 0.00078525 | 1022.2295 | 1012.2512 | 983.9248 | 941.2711 | 541.2036 | 102.3884 | 49.5328 | 235.1685 | 96.5939 | 62.0129 | 43.4419 | 31.5894 | 29.3412 | 48.3314 | 990.7502 | 523.9915 | 752.6043 | 483.4409 | 384.069 | 1033.8962 | 710.3906 | 103.3024 | 338.2055 | 863.3432 | 1048.4081 | 1069.0975 | 1079.0058 | 1082.9864 | 1026.7022 | 1030.7929 | 1030.0557 | 1011.4532 | 994.4617 | 1109.8066 | 175.6094 | 78.0146 | 728.6872 | 996.9757 | 1021.9988 | 723.7676 | 1021.9552 | 934.086 | 1016.6827 | 1045.5848 | 947.8079 | 953.1049 | 987.078 | 840.949 | 820.8515 | 826.455 | 694.7522 | 681.3065 | 765.5695 |  |  | 756.0616 | 1003.5266 | 1094.4646 | 1154.5811 | 737.9599 |  | 752.6358 |  |  | 933.2684 | 937.423 | 927.5677 | [5 empty] | 935.4558 | 951.7032 | 1081.5095 | 1033.4428 | 953.8563 | 977.5094 | 1056.3702 | 990.1808 | 1059.4799 | 988.8271 |  | 1219.4764 | 1110.1193 | 1116.9577 | 1036.2989 | 1121.5665 | 998.6507 | 986.9943 | 1076.5108 | 1158.9427 | 1107.6308 | 1124.6514 | 912.0387 | 1125.4848 | 1007.0827 | 1035.2032 | 1042.3839 | 919.5579 | 900.7719 | 1060.1263 | 913.2582 | 1055.3035 | 1147.3281 | 1028.835 |  | 980.2015 | 968.6759 | 0.2822 | 19.0112 | 1.6303 | 1.3193 | -15.6038 | 3.08 | 9415.26 | 0.75 | 5.7773 | -2.541 | -17.1801 | 3.9756 | 8.0692 | -34.5395 | 15.1335 |  | 157.5023 | 237.2663 | 170.2745 | 48.3677 |  | 161.3288
42838.5484 | 11067 | 1005.298 | 825.7762 | 222.9805 | 81.4958 | 42.6509 | 30.9468 | 69.0426 | 28.7933 | 107.6403 | 82.7267 | 55.2675 | 33.0219 | 24.6671 | 53.0178 | 774.3178 | 777.1227 | 775.5179 | 1015.9469 | 1017.7944 | 1012.0613 | 1074.6049 |  | 1059.8744 | 1049.2604 | 801.7081 | 982.6352 | 830.611 | 832.7351 | 840.207 | 943.549 | 1127.0465 | 774.6194 | 774.2492 | 1031.0981 | 1045.1341 |  | 772.7713 |  | 819.7446 | 871.0029 | 532.7077 | 809.8071 |  | 469.4448 | 677.9285 | 632.9104 | 860.5231 | 937.0147 | 969.5299 | 967.357 | 62.2279 | 385.9434 | 88.9851 | 601.2266 | 38.9515 | 61.9034 | 60.8087 | 100.1188 | 97.3238 |  |  | 6.3066 | -1.6803 | -64.3062 | 3.4143 | 11.5115 | -197.6587 | 37.473 | -3.9095 | 18.2197 | 45.2042 | 41.6981 | 0.0064282 | 0.00053062 | 0.00077868 | 1020.6663 | 1012.1368 | 983.9101 | 941.3159 | 541.6493 | 102.4132 | 49.551 | 235.4645 | 96.6125 | 62.0327 | 43.4486 | 31.5966 | 29.341 | 48.3383 | 1020.9468 | 521.7066 | 757.2916 | 491.3651 | 378.9481 | 1034.8026 | 712.057 | 103.3906 | 338.5991 | 863.4472 | 1048.0929 | 1066.4236 | 1078.438 | 1082.794 | 1026.3469 | 1030.1251 | 1029.5701 | 1012.0912 | 990.4715 | 1108.892 | 163.4084 | 65.3628 | 728.6495 | 997.056 | 1021.6803 | 723.7358 | 1019.5164 | 934.5645 | 1016.7741 | 1046.048 | 947.7752 | 952.8836 | 986.2036 | 841.301 | 821.8108 | 826.5344 | 694.7012 | 681.2947 | 765.2177 |  | 1311.1152 | 756.0119 | 1003.5808 | 1093.7721 | 1154.2804 | 737.9111 |  | 752.5898 |  |  | 929.829 | 937.2462 | 927.7884 | [5 empty] | 935.453 | 952.2251 | 1081.5745 | 1033.0019 | 955.3534 | 977.6716 | 1055.7269 | 990.4042 | 1059.438 | 988.9107 |  | 1219.8414 | 1109.4946 | 1117.0963 | 1037.0352 | 1121.722 | 998.8187 | 987.03 | 1077.6243 | 1158.8197 | 1107.7943 | 1103.9019 | 913.3643 | 1126.1842 | 1031.1356 | 1032.5179 | 1041.8224 | 920.0283 | 902.0016 | 1063.4777 | 913.2237 | 1062.2955 | 1122.5689 | 1027.4108 |  | 981.573 | 968.7153 | 0.41001 | 19.0114 | 1.6301 | 1.3198 | -15.4963 | 3.08 | 9395.06 | 0.55 | 5.8396 | -2.7859 | -17.2346 | 3.9713 | 8.3351 | -34.5386 | 15.0385 | 372.3499 | 157.5308 | 237.0788 | 167.4796 | 48.3926 |  | 161.0971
42838.5484 | 11068 | 1003.8793 | 825.7983 | 223.7036 | 81.5465 | 42.6614 | 30.9595 | 69.0676 | 28.7897 | 107.6463 | 82.7252 | 55.2809 | 33.014 | 24.6652 | 53.0265 | 774.4243 | 777.2205 | 775.6293 | 1015.7235 | 1015.2999 | 1012.5341 | 1074.5681 |  | 1060.0563 | 1047.3326 | 801.8687 | 982.5908 | 830.5668 | 832.7025 | 840.2101 | 943.2642 | 1138.0078 | 773.0325 | 774.362 | 1031.3033 | 1045.0299 |  | 772.7667 |  | 819.7615 | 870.8469 | 532.3095 | 809.8686 |  | 469.1059 | 678.8398 | 633.6145 | 865.6781 | 935.8678 | 969.4635 | 967.1674 | 62.7115 | 385.9741 | 93.0388 | 601.2251 | 38.933 | 61.9301 | 60.8194 | 100.1094 | 97.3382 |  |  | 6.1765 | -2.4879 | -64.0131 | 3.7021 | 11.7323 | -197.6626 | 38.2851 | -3.1243 | 18.619 | 46.856 | 41.6902 | 0.0065153 | 0.00051748 | 0.00070476 | 1020.2376 | 1012.0931 | 983.8704 | 941.3214 | 542.0562 | 102.4266 | 49.557 | 235.7398 | 96.6317 | 62.037 | 43.4515 | 31.5926 | 29.3383 | 48.3476 | 1000.9285 | 524.9458 | 713.5763 | 467.7208 | 365.1177 | 1035.3071 | 711.601 | 103.4718 | 339.0701 | 863.4911 | 1047.5538 | 1064.0293 | 1078.1038 | 1082.6082 | 1025.9574 | 1029.5712 | 1029.2486 | 1013.1479 | 1021.6175 | 1108.3099 | 159.34 | 63.753 | 728.6341 | 997.2676 | 1021.8537 | 723.7735 | 1021.4753 | 934.9693 | 1018.5332 | 1045.7338 | 947.7665 | 952.4234 | 990.8094 | 841.7355 | 822.3226 | 826.9421 | 694.4213 | 681.5588 | 765.1546 |  | 1221.6929 | 755.9555 | 1003.7973 | 1093.4868 | 1154.4992 | 738.2585 |  | 752.3772 |  |  | 925.9523 | 936.5563 | 927.4985 | [5 empty] | 935.4619 | 952.7822 | 1081.1963 | 1032.5761 | 956.4473 | 976.8686 | 1056.1954 | 990.5222 | 1059.3841 | 988.998 |  | 1221.3623 | 1108.9329 | 1117.233 | 1037.2215 | 1121.4615 | 998.7649 | 987.1095 | 1078.211 | 1158.6954 | 1107.1994 | 1098.1194 | 913.4472 | 1126.8134 | 1053.9475 | 1032.8903 | 1042.6644 | 922.8364 | 903.175 | 1060.5859 | 913.2078 | 1064.9432 | 1140.7281 | 1027.0258 |  | 983.0426 | 968.7574 | 0.3397 | 19.0116 | 1.6293 | 1.3187 | -15.619 | 3.08 | 9341.52 | 1.14 | 5.779 | -3.3916 | -17.2035 | 4.1372 | 8.4145 | -34.538 | 15.2002 | 295.7982 | 157.6406 | 237.2372 | 170.016 | 53.1004 |  | 160.9432
42838.5484 | 11069 | 1003.3837 | 825.7671 | 224.4404 | 81.5932 | 42.6682 | 30.9574 | 69.1003 | 28.7917 | 107.6467 | 82.7362 | 55.2792 | 33.0301 | 24.6625 | 53.0317 | 774.5017 | 777.329 | 775.7198 | 1015.2458 | 1016.6398 | 1012.2951 | 1074.6097 |  | 1060.035 | 1046.6273 | 801.6659 | 982.5665 | 830.5265 | 832.6662 | 840.2132 | 942.9951 | 1138.8607 | 775.4755 | 774.4613 | 1031.2739 | 1045.0215 |  | 772.7239 |  | 819.7806 | 870.6531 | 532.974 | 810.5057 |  | 468.2859 | 679.0299 | 634.686 | 869.8152 | 935.7295 | 969.6432 | 967.1377 | 61.463 | 385.917 | 94.136 | 601.5401 | 38.9273 | 61.9621 | 60.8324 | 100.1098 | 97.3805 |  |  | 6.1199 | -1.7631 | -64.5401 | 3.4084 | 11.7704 | -197.6613 | 39.0619 | -2.8536 | 18.9644 | 48.0447 | 41.8497 | 0.0064381 | 0.00061112 | 0.00076554 | 1020.1864 | 1012.0637 | 983.8672 | 941.3417 | 543.504 | 102.474 | 49.5682 | 236.0247 | 96.6658 | 62.0434 | 43.4578 | 31.5983 | 29.3376 | 48.3554 | 988.665 | 533.0583 | 716.0132 | 433.636 | 350.9779 | 1035.3729 | 710.8016 | 103.5221 | 339.546 | 863.6005 | 1047.38 | 1064.0696 | 1079.0771 | 1082.434 | 1025.6123 | 1029.2919 | 1029.0163 | 1013.9744 | 1026.4565 | 1107.7593 | 168.7459 | 64.7726 | 728.8985 | 997.4139 | 1021.5245 | 723.2913 | 1024.912 | 935.1775 | 1016.2222 | 1045.3734 | 947.7475 | 952.0064 | 987.6195 | 841.379 | 822.6246 | 827.5145 | 694.0563 | 681.7212 | 761.8112 |  |  | 755.913 | 1003.709 | 1093.954 | 1154.7754 | 740.2421 |  | 752.0194 |  |  | 921.9945 | 935.4562 | 926.4041 | [5 empty] | 935.305 | 953.7688 | 1081.2867 | 1032.7696 | 959.5343 | 976.9272 | 1056.1677 | 990.5592 | 1059.3868 | 989.0394 |  | 1222.1445 | 1109.5138 | 1116.9744 | 1036.1906 | 1120.9865 | 998.6327 | 987.205 | 1077.2979 | 1158.2668 | 1107.1995 | 1103.9103 | 914.0811 | 1126.0199 | 1002.8475 | 1032.6088 | 1043.5541 | 924.0377 | 902.7954 | 1055.2125 | 913.2213 | 1065.897 | 1164.0265 | 1026.5667 |  | 984.7399 | 968.8027 | 0.2822 | 19.0112 | 1.6297 | 1.3199 | -15.4953 | 3.08 | 9313.07 | 0.75 | 5.7525 | -2.8554 | -17.2759 | 3.9701 | 8.4287 | -34.5404 | 15.3548 |  | 157.5976 | 237.4142 | 171.4194 | 52.5678 |  | 160.8357
42838.5484 | 11070 | 1003.504 | 825.8003 | 225.1592 | 81.6569 | 42.674 | 30.9536 | 69.1142 | 28.8002 | 107.6585 | 82.7482 | 55.2834 | 33.0313 | 24.6662 | 53.0383 | 774.6341 | 777.4532 | 775.8313 | 1014.5505 | 1016.946 | 1010.9948 | 1074.6209 |  | 1059.8692 | 1047.1565 | 801.6216 | 982.5387 | 830.4861 | 832.6385 | 840.1626 | 942.7233 | 1124.4208 | 776.0147 | 774.5704 | 1030.8297 | 1044.8347 |  | 772.7429 |  | 819.7948 | 870.4178 | 533.2701 | 809.5232 |  | 468.078 | 678.4664 | 631.7081 | 870.3443 | 936.4282 | 970.1214 | 967.2328 | 58.8967 | 386.0325 | 96.2788 | 601.8353 | 38.9276 | 62.0037 | 60.8375 | 100.1048 | 97.4057 |  |  | 6.1397 | -3.6293 | -64.4579 | 3.733 | 12.2159 | -197.6653 | 38.4639 | -3.4134 | 19.0324 | 49.2555 | 41.7343 | 0.0064611 | 0.00048298 | 0.00071954 | 1020.3806 | 1011.748 | 983.7455 | 941.1824 | 544.8064 | 102.44 | 49.583 | 236.3019 | 96.6883 | 62.0546 | 43.4677 | 31.5968 | 29.3446 | 48.364 | 985.3746 | 537.3811 | 718.4501 | 414.6579 | 328.6621 | 1036.6844 | 709.8738 | 103.5865 | 340.0188 | 863.9122 | 1049.3592 | 1065.8022 | 1082.0104 | 1082.2479 | 1025.2853 | 1029.0146 | 1028.7048 | 1014.6827 | 1031.0658 | 1106.5984 | 174.8173 | 68.6114 | 729.1851 | 996.7875 | 1020.2702 | 721.4496 | 1020.0877 | 934.8056 | 1014.0992 | 1044.0563 | 947.7303 | 951.4508 | 983.8562 | 842.568 | 823.0619 | 827.8733 | 694.9981 | 678.7188 | 756.9605 |  |  | 755.8797 | 1003.4258 | 1093.9314 | 1154.3791 | 738.6351 |  | 753.256 |  |  | 917.2282 | 932.3144 | 923.4697 | [5 empty] | 935.0005 | 955.0839 | 1081.4498 | 1032.882 | 962.9135 | 977.6761 | 1055.6387 | 990.7035 | 1059.4342 | 989.0741 |  | 1221.1957 | 1109.7103 | 1117.0046 | 1033.6066 | 1121.063 | 998.5415 | 987.2574 | 1074.6894 | 1157.527 | 1107.7432 | 1101.8468 | 911.4071 | 1123.9134 | 954.688 | 1031.5971 | 1044.7112 | 924.9994 | 901.7618 | 1053.1801 | 913.3573 | 1066.9359 | 1128.7054 | 1026.3572 |  | 984.0288 | 968.8274 | 0.41539 | 19.0107 | 1.6306 | 1.32 | -15.489 | 3.08 | 9280.66 | 0.75 | 5.7617 | -4.0955 | -17.2598 | 4.1536 | 8.5884 | -34.5474 | 15.2397 |  | 157.457 | 237.1422 | 172.5981 | 51.9938 |  | 160.7033
42838.5484 | 11071 | 1004.4316 | 826.0583 | 225.9022 | 81.7038 | 42.678 | 30.9586 | 69.1304 | 28.7991 | 107.6615 | 82.7526 | 55.2923 | 33.0287 | 24.665 | 53.0419 | 774.8077 | 777.5817 | 775.9584 | 1014.2724 | 1019.3807 | 1010.3406 | 1074.553 |  | 1059.8863 | 1047.859 | 801.5786 | 982.4806 | 830.4438 | 832.5917 | 840.1266 | 942.7862 | 1114.0679 | 774.1833 | 774.6731 | 1030.6155 | 1044.7407 |  | 772.736 |  | 819.8125 | 870.3204 | 533.7927 | 809.8263 |  | 468.2877 | 678.2248 | 626.1653 | 865.6649 | 937.3166 | 970.4589 | 967.8136 | 56.3398 | 386.4148 | 95.2839 | 601.9455 | 38.9277 | 62.0572 | 60.8528 | 100.1217 | 97.4382 |  |  | 6.1423 | -2.7034 | -64.3653 | 3.3966 | 11.2762 | -197.6607 | 38.3272 | -3.3234 | 18.5101 | 47.9887 | 41.7126 | 0.0065449 | 0.00066697 | 0.00075404 | 1020.5336 | 1012.1103 | 983.7472 | 941.0461 | 545.6719 | 102.4379 | 49.5894 | 236.5971 | 96.7174 | 62.0601 | 43.4642 | 31.5947 | 29.335 | 48.3603 | 966.259 | 544.6777 | 735.6124 | 412.9844 | 319.7051 | 1038.9753 | 709.5473 | 103.6489 | 340.4436 | 864.1719 | 1052.7096 | 1067.1301 | 1085.5097 | 1082.0447 | 1024.9547 | 1028.4318 | 1028.824 | 1015.444 | 1038.6808 | 1105.4925 | 169.0984 | 68.0701 | 727.4005 | 996.2298 | 1019.9479 | 721.4805 | 1012.3664 | 935.4388 | 1015.6136 | 1044.6683 | 947.6996 | 951.6984 | 982.12 | 843.1585 | 821.6359 | 828.1912 | 694.8653 | 678.8343 | 751.7339 |  |  | 755.8462 | 1003.3503 | 1094.0613 | 1154.0374 | 738.7288 |  | 753.0144 |  |  | 912.0733 | 928.2692 | 919.8088 | [5 empty] | 934.9503 | 955.8342 | 1081.3457 | 1032.7057 | 962.9292 | 977.3249 | 1055.6134 | 990.7532 | 1059.4371 | 989.3369 |  | 1219.6945 | 1109.3124 | 1116.137 | 1031.1352 | 1121.1998 | 998.5426 | 987.3113 | 1073.6848 | 1157.0954 | 1108.0524 | 1108.0584 | 911.8375 | 1122.0454 | 955.1362 | 1032.6567 | 1045.3809 | 925.6692 | 902.1766 | 1055.8941 | 913.3687 | 1068.8091 | 1105.7737 | 1028.1042 |  | 983.2822 | 968.8684 | 0.58011 | 19.0122 | 1.6306 | 1.3197 | -15.5521 | 3.08 | 9260.02 | 1.06 | 5.7628 | -3.5343 | -17.2452 | 3.9615 | 8.2526 | -34.5517 | 15.2147 |  | 157.4203 | 236.9038 | 176.1473 | 49.9803 |  | 160.7971
42838.5484 | 11072 | 1005.6833 | 826.5417 | 226.6561 | 81.7475 | 42.687 | 30.9721 | 69.1511 | 28.8078 | 107.6757 | 82.7658 | 55.296 | 33.0332 | 24.6674 | 53.0568 | 774.9724 | 777.758 | 776.1315 | 1010.3911 | 1011.2557 | 1009.837 | 1074.9504 |  | 1060.1293 | 1047.921 | 801.6369 | 982.413 | 830.4048 | 832.553 | 840.1144 | 943.1372 | 1129.7444 | 773.2347 | 774.9175 | 1030.0247 | 1044.5482 |  | 772.6869 |  | 819.8252 | 870.2775 | 534.0648 | 810.5753 |  | 468.2007 | 677.7792 | 626.4781 | 867.0502 | 937.1994 | 970.9073 | 968.1917 | 56.2873 | 386.5636 | 92.6935 | 601.77 | 38.9271 | 62.172 | 60.8574 | 100.1226 | 97.4716 |  |  | 6.1029 | -0.74589 | -63.5741 | 3.9886 | 9.7274 | -197.6383 | 38.7813 | -3.1933 | 19.0094 | 49.3052 | 41.5857 | 0.0063872 | 0.00047148 | 0.00076883 | 1022.352 | 1012.0726 | 983.8375 | 940.9841 | 545.4816 | 102.4546 | 49.6057 | 236.9964 | 96.747 | 62.0779 | 43.4792 | 31.6059 | 29.3472 | 48.3817 | 969.0307 | 551.8292 | 726.1653 | 415.067 | 311.9583 | 1041.0136 | 709.756 | 103.7063 | 340.9042 | 864.2832 | 1053.7901 | 1068.1763 | 1088.2575 | 1081.8603 | 1024.611 | 1027.9547 | 1028.7767 | 1016.1914 | 1041.2197 | 1104.3955 | 178.0406 | 93.7237 | 727.4233 | 996.5255 | 1020.1484 | 721.6112 | 1011.8214 | 936.2505 | 1017.2389 | 1045.4475 | 947.6849 | 952.4491 | 990.8483 | 842.0513 | 819.7047 | 828.2653 | 694.7784 | 678.7961 | 749.046 |  |  | 755.788 | 1003.1831 | 1094.9317 | 1153.9581 | 738.7319 |  | 752.89 |  |  | 907.524 | 924.6979 | 916.5458 | [5 empty] | 935.0165 | 956.1317 | 1081.1072 | 1032.81 | 961.7771 | 977.2084 | 1055.426 | 990.7983 | 1059.3306 | 989.2662 |  | 1219.489 | 1108.6612 | 1115.8081 | 1028.4797 | 1121.543 | 998.6353 | 987.3227 | 1075.4508 | 1156.9061 | 1108.2787 | 1123.2974 | 914.2316 | 1121.2226 | 1017.856 | 1033.2248 | 1045.2232 | 927.2009 | 901.9902 | 1058.7962 | 913.143 | 1071.0306 | 1076.5379 | 1030.744 |  | 981.3663 | 968.9397 | 0.63316 | 19.0105 | 1.6298 | 1.319 | -15.5857 | 3.08 | 9243.59 | 1 | 5.7442 | -1.856 | -17.1349 | 4.2919 | 7.6663 | -34.5559 | 15.3073 |  | 157.3384 | 236.8251 | 177.1126 | 51.0981 |  | 160.8025
42838.5484 | 11073 | 1006.3719 | 827.074 | 227.3805 | 81.7987 | 42.6901 | 30.9734 | 69.1832 | 28.8184 | 107.6883 | 82.7777 | 55.3039 | 33.041 | 24.6771 | 53.0695 | 775.5905 | 778.6451 | 776.8687 | 1011.0964 | 1007.7237 | 1011.8347 | 1074.7226 |  | 1060.2069 | 1049.8508 | 801.3401 | 982.3477 | 830.3578 | 832.5189 | 840.079 | 943.66 | 1132.2156 | 773.4821 | 775.664 | 1030.4535 | 1046.1392 |  | 772.6544 |  | 819.8479 | 870.2885 | 534.1059 | 809.9548 |  | 467.9699 | 677.5696 | 630.2039 | 869.8102 | 938.4252 | 972.0022 | 968.6437 | 56.0877 | 386.4095 | 88.9247 | 601.8944 | 38.921 | 62.3062 | 60.8663 | 100.0849 | 97.5271 |  |  | 6.1436 | -2.2954 | -63.3908 | 5.0243 | 11.4675 | -197.6797 | 38.454 | -2.987 | 18.5478 | 47.8865 | 41.6639 | 0.0064364 | 0.00056184 | 0.00076061 | 1020.328 | 1011.4541 | 983.6259 | 940.9232 | 546.3941 | 102.4701 | 49.6129 | 237.2721 | 96.7703 | 62.0892 | 43.4866 | 31.6067 | 29.3462 | 48.3868 | 1046.5485 | 559.0498 | 823.7516 | 470.7507 | 340.0023 | 1043.099 | 712.8978 | 103.7027 | 341.4519 | 864.2319 | 1052.7278 | 1065.6665 | 1088.9771 | 1081.6726 | 1024.1898 | 1027.521 | 1029.2238 | 1016.7897 | 1040.6071 | 1102.6544 | 166.6797 | 91.9648 | 727.3865 | 996.9412 | 1020.4365 | 721.6447 | 1011.4767 | 937.0385 | 1016.5546 | 1045.2837 | 947.6657 | 952.9569 | 994.1987 | 842.5407 | 818.0259 | 828.2599 | 694.6954 | 678.742 | 749.0138 |  |  | 755.7396 | 1003.0598 | 1095.3101 | 1153.9318 | 738.6991 |  | 752.8233 |  |  | 903.4562 | 921.9732 | 914.1727 | [5 empty] | 934.853 | 956.1997 | 1081.3138 | 1033.3564 | 959.6491 | 977.3451 | 1055.7674 | 990.8511 | 1059.0662 | 989.3559 |  | 1220.2925 | 1108.3286 | 1115.7472 | 1028.1729 | 1121.2966 | 998.4524 | 987.3701 | 1077.7729 | 1156.4936 | 1107.6592 | 1103.3572 | 913.8434 | 1121.8799 | 1070.6508 | 1033.0862 | 1045.0429 | 928.5673 | 901.6569 | 1057.4244 | 912.946 | 1074.1104 | 1085.4694 | 1030.0187 |  | 981.702 | 968.9898 | 0.56898 | 19.0117 | 1.6286 | 1.3183 | -15.451 | 3.0799 | 9169.41 | 1.2 | 5.7633 | -3.2555 | -17.1083 | 4.8165 | 8.3274 | -34.5748 | 15.2493 |  | 157.2782 | 236.7965 | 169.8072 | 41.2842 |  | 161.0872
42838.5484 | 11074 | 1006.8548 | 827.5502 | 228.1182 | 81.8393 | 42.7064 | 30.9661 | 69.2085 | 28.8122 | 107.6846 | 82.785 | 55.3145 | 33.0377 | 24.674 | 53.0734 | 776.9691 | 780.0936 | 777.9555 | 1014.6137 | 1009.116 | 1015.5058 | 1074.3744 |  | 1059.0089 | 1047.9251 | 801.023 | 982.327 | 830.3117 | 832.4794 | 840.0746 | 943.8505 | 1140.2681 | 772.9826 | 776.839 | 1030.7926 | 1045.838 |  | 772.667 |  | 819.8775 | 870.3062 | 534.1509 | 809.9481 |  | 469.0843 | 678.6954 | 633.8499 | 868.7944 | 941.3446 | 973.2662 | 968.9442 | 55.9867 | 386.1564 | 85.7866 | 601.9055 | 38.9269 | 62.4774 | 60.8686 | 100.0537 | 97.588 |  |  | 6.1048 | -0.80372 | -63.4144 | 4.0287 | 10.4772 | -197.6889 | 38.1235 | -3.8609 | 18.2787 | 46.8636 | 41.5547 | 0.0065055 | 0.00050105 | 0.00074254 | 1020.8981 | 1011.4508 | 983.5409 | 940.8348 | 547.8342 | 102.4999 | 49.638 | 237.5978 | 96.7952 | 62.1155 | 43.5005 | 31.6144 | 29.3563 | 48.4057 | 1021.9489 | 561.4819 | 775.3456 | 469.7287 | 364.2557 | 1043.7687 | 714.8719 | 103.7134 | 341.9901 | 864.0347 | 1051.577 | 1064.7795 | 1087.4438 | 1081.5484 | 1023.6135 | 1027.13 | 1029.6396 | 1017.5256 | 1043.5887 | 1101.7597 | 151.4958 | 57.3636 | 727.3368 | 997.4298 | 1020.9735 | 721.6393 | 1013.4308 | 937.7968 | 1016.779 | 1044.853 | 947.6484 | 952.9604 | 998.2526 | 844.0797 | 816.2441 | 828.3486 | 694.6214 | 678.7505 | 746.317 |  |  | 755.6829 | 1002.891 | 1094.6234 | 1154.0897 | 738.6224 |  | 752.7387 |  |  | 899.8946 | 919.5161 | 911.8409 | [5 empty] | 934.7194 | 955.7188 | 1081.9828 | 1033.9781 | 957.3177 | 977.2965 | 1055.677 | 990.7312 | 1058.8288 | 989.2939 |  | 1219.5048 | 1108.6987 | 1115.6797 | 1029.7236 | 1121.9498 | 998.6745 | 987.4295 | 1077.3719 | 1156.4218 | 1106.6822 | 1090.138 | 914.8094 | 1121.9998 | 1051.162 | 1031.6947 | 1043.0568 | 927.8547 | 901.5724 | 1058.522 | 912.9678 | 1075.6543 | 1055.091 | 1025.0415 |  | 979.7043 | 968.9648 | 0.35862 | 19.0115 | 1.6299 | 1.3195 | -15.3898 | 3.08 | 9109.59 | 0.98 | 5.7451 | -1.9275 | -17.1216 | 4.3155 | 7.9638 | -34.5931 | 15.1913 |  | 157.1955 | 236.9241 | 172.9616 | 47.3125 |  | 161.332
42838.5485 | 11075 | 1008.1105 | 828.1718 | 228.8726 | 81.8916 | 42.7172 | 30.9795 | 69.2265 | 28.8186 | 107.6974 | 82.7959 | 55.3211 | 33.0534 | 24.6752 | 53.0798 | 778.6104 | 781.6763 | 779.1859 | 1016.0616 | 1010.1396 | 1018.3014 | 1074.2339 |  | 1058.4357 | 1045.9682 | 800.7547 | 982.3768 | 830.2738 | 832.4502 | 840.0512 | 943.8044 | 1134.7719 | 775.084 | 778.1686 | 1031.408 | 1044.2247 |  | 772.6745 |  | 819.8886 | 870.4017 | 534.2654 | 809.9232 |  | 469.7718 | 680.4333 | 637.8532 | 867.3655 | 941.6112 | 973.9827 | 969.1623 | 56.464 | 386.0223 | 82.9154 | 601.8099 | 38.9393 | 62.6228 | 60.8747 | 100.0291 | 97.626 |  |  | 6.0772 | -3.308 | -63.9217 | 3.3368 | 11.5949 | -197.6981 | 37.653 | -3.6684 | 18.8132 | 47.2825 | 41.6136 | 0.0064364 | 0.00049284 | 0.00077704 | 1022.7688 | 1011.6654 | 983.4726 | 940.7432 | 549.152 | 102.5273 | 49.645 | 237.9124 | 96.8257 | 62.1307 | 43.5043 | 31.6223 | 29.3609 | 48.4172 | 963.1203 | 566.1998 | 692.1516 | 426.9645 | 332.3142 | 1041.8641 | 713.5961 | 103.7584 | 342.5084 | 863.7831 | 1049.6756 | 1064.2499 | 1085.0319 | 1081.373 | 1023.0918 | 1026.7809 | 1030.1507 | 1018.2639 | 1049.7061 | 1101.4759 | 137.4287 | 44.7187 | 727.323 | 998.1737 | 1021.0853 | 721.6942 | 1018.6001 | 938.592 | 1016.0379 | 1044.7206 | 947.6331 | 952.8444 | 995.485 | 843.8606 | 814.0943 | 828.3993 | 694.5636 | 678.752 | 740.6959 |  |  | 755.622 | 1002.6987 | 1093.902 | 1154.0907 | 738.5781 |  | 752.6766 |  |  | 896.4833 | 917.0491 | 909.7967 | [5 empty] | 934.725 | 955.4257 | 1082.4116 | 1034.3731 | 955.5991 | 977.1807 | 1055.58 | 990.7746 | 1058.736 | 989.2942 |  | 1221.0452 | 1108.5618 | 1115.7857 | 1030.5573 | 1121.8405 | 998.6461 | 987.4743 | 1077.9352 | 1156.3208 | 1105.789 | 1092.8242 | 913.5838 | 1123.6539 | 1055.853 | 1030.2286 | 1043.8089 | 929.7331 | 902.3827 | 1060.9622 | 912.7961 | 1076.208 | 1083.7542 | 1025.1788 |  | 976.1444 | 968.9347 | 0.46621 | 19.012 | 1.6312 | 1.3206 | -15.4783 | 3.08 | 9079 | 1.07 | 5.732 | -3.9141 | -17.2056 | 3.9311 | 8.3803 | -34.6039 | 15.1016 |  | 157.1013 | 236.9448 | 178.302 | 56.136 |  | 161.6106
42838.5485 | 11076 | 1009.4876 | 828.8909 | 229.6993 | 81.9493 | 42.7157 | 30.9946 | 69.2583 | 28.826 | 107.7145 | 82.8226 | 55.337 | 33.0602 | 24.6768 | 53.0922 | 780.1709 | 783.2201 | 780.4121 | 1017.5662 | 1010.3841 | 1020.8828 | 1074.0275 |  | 1058.2339 | 1041.7458 | 800.5551 | 982.3228 | 830.2059 | 832.3863 | 840.0146 | 943.8366 | 1110.1861 | 774.6134 | 779.4651 | 1032.4297 | 1042.6101 |  | 772.6636 |  | 819.91 | 870.2505 | 534.259 | 809.8911 |  | 470.1592 | 682.0021 | 644.1592 | 871.8466 | 940.6137 | 973.5658 | 968.9786 | 57.213 | 385.8119 | 81.0516 | 602.3331 | 38.9203 | 62.7263 | 60.882 | 100.004 | 97.6558 |  |  | 6.1673 | -3.2883 | -63.975 | 3.53 | 11.823 | -197.6725 | 38.3607 | -3.5054 | 19.3389 | 49.0467 | 41.6976 | 0.0064726 | 0.00046327 | 0.00075568 | 1023.907 | 1011.8628 | 983.4499 | 940.7866 | 550.3532 | 102.5558 | 49.6553 | 238.2296 | 96.8486 | 62.1456 | 43.5117 | 31.6357 | 29.3652 | 48.4308 | 941.4236 | 572.4171 | 607.9892 | 390.7132 | 308.3373 | 1038.6094 | 710.4576 | 103.8111 | 343.0403 | 863.565 | 1050.4328 | 1067.3909 | 1087.4239 | 1081.1785 | 1022.7816 | 1026.3795 | 1030.4677 | 1018.8694 | 1051.5597 | 1099.914 | 152.3625 | 53.9225 | 727.2868 | 998.7421 | 1021.545 | 721.6761 | 1024.4995 | 939.3959 | 1014.1332 | 1044.767 | 947.6136 | 952.848 | 987.3918 | 843.3842 | 812.0419 | 828.4529 | 694.5131 | 678.7295 | 737.2449 |  |  | 755.5777 | 1002.485 | 1094.736 | 1154.3469 | 738.5388 |  | 752.6235 |  |  | 893.5061 | 915.0264 | 908.3535 | [5 empty] | 934.7836 | 955.1438 | 1082.6007 | 1034.6534 | 954.948 | 977.1962 | 1055.9172 | 990.9131 | 1058.8135 | 989.3647 |  | 1222.6471 | 1107.1685 | 1116.2077 | 1031.2965 | 1122.17 | 998.57 | 987.519 | 1077.7151 | 1156.3344 | 1105.9973 | 1117.8712 | 913.2521 | 1125.0938 | 1002.3931 | 1030.7863 | 1044.1129 | 931.1365 | 903.5533 | 1062.9706 | 912.7319 | 1078.4049 | 1143.334 | 1028.2199 |  | 975.9236 | 968.8795 | 0.36846 | 19.0114 | 1.6311 | 1.3202 | -15.5066 | 3.0799 | 9066.99 | 0.28 | 5.7742 | -3.9056 | -17.2269 | 4.0466 | 8.4608 | -34.5958 | 15.2403 |  | 156.9959 | 237.0978 | 178.6787 | 64.458 |  | 161.822
42838.5485 | 11077 | 1010.0244 | 829.6044 | 230.4371 | 81.997 | 42.7238 | 30.9932 | 69.2681 | 28.8361 | 107.7241 | 82.8278 | 55.3384 | 33.0647 | 24.6826 | 53.0922 | 781.5848 | 784.6164 | 781.6193 | 1018.8048 | 1010.6119 | 1023.1471 | 1073.9219 |  | 1057.995 | 1038.3579 | 800.3738 | 982.3061 | 830.1705 | 832.3498 | 839.9553 | 943.7565 | 1018.6149 | 773.9984 | 780.5227 | 1033.5182 | 1041.7211 |  | 772.6667 |  | 819.9421 | 870.2671 | 534.3388 | 809.3168 |  | 469.6574 | 682.557 | 644.6716 | 872.7421 | 941.2948 | 973.5511 | 968.8711 | 58.7902 | 385.679 | 80.8572 | 602.7697 | 38.9015 | 62.8337 | 60.8816 | 99.971 | 97.6992 |  |  | 6.3618 | -2.7573 | -64.3094 | 3.8769 | 9.8227 | -197.6764 | 38.2332 | -3.2886 | 18.2222 | 46.4544 | 41.808 | 0.0064052 | 0.00058812 | 0.00074583 | 1024.2332 | 1012.0272 | 983.5364 | 940.7347 | 550.7817 | 102.5693 | 49.6688 | 238.5281 | 96.8701 | 62.1516 | 43.5096 | 31.6293 | 29.3566 | 48.4309 | 943.9172 | 578.1934 | 635.8986 | 402.5213 | 299.3792 | 1036.1428 | 708.6126 | 103.8826 | 343.603 | 863.2948 | 1052.9491 | 1069.8928 | 1089.7554 | 1081.0074 | 1022.4886 | 1026.1379 | 1027.8725 | 1022.5102 | 1077.3617 | 1090.2596 | 146.9479 | 69.2207 | 727.2512 | 998.8631 | 1021.5383 | 721.7352 | 1024.2982 | 940.199 | 1013.8354 | 1044.5458 | 947.5933 | 952.5339 | 976.1319 | 842.8065 | 810.6412 | 828.4651 | 694.4808 | 678.7323 | 735.0503 |  |  | 755.5307 | 1002.3492 | 1095.1748 | 1154.5633 | 738.4354 |  | 752.6012 |  |  | 890.8517 | 913.3878 | 907.0546 | [5 empty] | 934.8535 | 955.141 | 1083.1041 | 1035.2322 | 955.1847 | 976.9321 | 1057.3215 | 991.0491 | 1058.9723 | 989.4664 |  | 1222.3229 | 1108.8046 | 1116.8532 | 1031.5079 | 1122.3176 | 998.7008 | 987.5754 | 1077.8108 | 1156.3038 | 1106.0246 | 1118.5466 | 909.9871 | 1123.7667 | 999.7859 | 1031.8948 | 1042.6594 | 936.2156 | 904.5991 | 1066.7817 | 912.6983 | 1080.9203 | 1134.0594 | 1029.9643 |  | 977.2571 | 968.8495 | 0.41854 | 19.0111 | 1.631 | 1.319 | -15.5148 | 3.08 | 9043.07 | 0.86 | 5.8644 | -3.5774 | -17.2769 | 4.242 | 7.7119 | -34.596 | 15.2149 |  | 156.9295 | 237.2344 | 176.8685 | 60.7549 |  | 160.718
42838.5485 | 11078 | 1010.5826 | 830.1895 | 231.1813 | 82.0467 | 42.7377 | 30.9992 | 69.2918 | 28.8425 | 107.729 | 82.8408 | 55.3479 | 33.0626 | 24.6855 | 53.1001 | 782.818 | 785.9113 | 782.676 | 1019.2665 | 1009.586 | 1024.9461 | 1073.8874 |  | 1057.9011 | 1040.3283 | 801.0407 | 982.2759 | 830.1232 | 832.3055 | 839.8416 | 943.4006 | 1052.5353 | 773.2875 | 781.4919 | 1034.3569 | 1041.2189 |  | 772.6663 |  | 819.9661 | 870.3133 | 534.4325 | 809.367 |  | 468.3291 | 682.1353 | 645.7249 | 877.2427 | 940.5189 | 973.2697 | 968.6049 | 58.6912 | 385.3363 | 82.5214 | 602.9527 | 38.8914 | 62.8887 | 60.8823 | 99.954 | 97.7292 |  |  | 6.1338 | -3.172 | -63.5557 | 4.1634 | 11.6291 | -197.6955 | 37.816 | -3.6901 | 18.2748 | 47.3316 | 41.657 | 0.0065482 | 0.00052077 | 0.00074418 | 1023.6383 | 1012.6003 | 983.9182 | 940.7683 | 550.97 | 102.5795 | 49.6754 | 238.7959 | 96.8919 | 62.1527 | 43.5178 | 31.6243 | 29.3621 | 48.4298 | 959.2757 | 591.0555 | 655.4064 | 398.8237 | 301.3559 | 1034.1888 | 708.0669 | 103.9401 | 344.0379 | 863.2679 | 1056.3864 | 1073.9108 | 1094.4564 | 1080.859 | 1022.224 | 1025.5755 | 1022.4621 | 1023.8808 | 1077.97 | 1095.9193 | 171.2062 | 99.0999 | 727.2341 | 999.1164 | 1021.5382 | 721.8814 | 1021.9626 | 940.94 | 1013.6779 | 1045.0598 | 947.5815 | 952.1818 | 975.602 | 841.8599 | 808.5328 | 828.5685 | 694.4116 | 678.5174 | 734.5963 |  |  | 755.4808 | 1002.2537 | 1094.3754 | 1154.5016 | 738.4268 |  | 752.4699 |  |  | 888.5988 | 911.8406 | 905.872 | [5 empty] | 935.1241 | 955.448 | 1083.2168 | 1035.1121 | 957.6295 | 977.429 | 1057.1096 | 991.2051 | 1059.166 | 989.5519 |  | 1219.7383 | 1109.8696 | 1117.1455 | 1030.5269 | 1123.0273 | 998.6058 | 987.5697 | 1074.9782 | 1156.6191 | 1106.067 | 1164.1063 | 909.432 | 1122.2162 | 1010.8155 | 1034.0962 | 1042.3293 | 933.3054 | 905.695 | 1067.1668 | 912.6654 | 1079.4053 | 1133.7053 | 1027.2976 |  | 976.8556 | 968.8483 | 0.44544 | 19.012 | 1.6295 | 1.3187 | -15.5025 | 3.0799 | 9085.53 | 0.41 | 5.7581 | -3.8362 | -17.1716 | 4.395 | 8.3902 | -34.5937 | 15.1299 |  | 156.8833 | 237.2142 | 173.9524 | 58.4097 |  | 157.725
42838.5485 | 11079 | 1010.824 | 830.7043 | 231.943 | 82.1021 | 42.7384 | 30.9952 | 69.318 | 28.8398 | 107.7377 | 82.8492 | 55.3542 | 33.07 | 24.688 | 53.1091 | 783.9141 | 787.0852 | 783.699 | 1019.739 | 1006.0631 | 1025.694 | 1074.0658 |  | 1058.0977 | 1041.0175 | 801.0559 | 982.2876 | 830.0832 | 832.2732 | 839.7627 | 943.5039 | 1122.584 | 773.401 | 782.3977 | 1035.0042 | 1040.9579 |  | 772.6541 |  | 819.9824 | 870.3969 | 534.3208 | 809.7557 |  | 468.5902 | 683.0457 | 645.554 | 879.0492 | 940.7904 | 973.5818 | 968.3402 | 56.7501 | 385.0435 | 83.8403 | 603.1388 | 38.9047 | 62.8944 | 60.8861 | 99.9702 | 97.7618 |  |  | 6.1173 | -3.0189 | -63.1411 | 3.6404 | 11.7954 | -197.6771 | 38.224 | -3.832 | 17.9523 | 46.7897 | 41.652 | 0.0064644 | 0.00048791 | 0.00072119 | 1024.4216 | 1012.8453 | 984.2003 | 940.8662 | 552.313 | 102.5928 | 49.6986 | 239.1225 | 96.9176 | 62.1769 | 43.5333 | 31.6272 | 29.368 | 48.4459 | 986.9769 | 597.4163 | 736.2236 | 426.5488 | 317.905 | 1034.4204 | 710.2616 | 103.9804 | 344.5209 | 863.1705 | 1057.5878 | 1074.7307 | 1096.4979 | 1080.7 | 1021.9363 | 1025.2543 | 1020.1134 | 1024.3255 | 1078.2051 | 1094.7797 | 148.6988 | 77.5345 | 727.0253 | 998.9939 | 1021.4272 | 721.5915 | 1020.0266 | 941.4874 | 1016.0115 | 1044.5867 | 947.5659 | 952.4785 | 973.6465 | 840.5401 | 805.4431 | 828.6032 | 694.3795 | 678.0653 | 732.789 |  |  | 755.4409 | 1001.9848 | 1093.0766 | 1153.9792 | 738.9611 |  | 752.7243 |  |  | 886.5181 | 910.1683 | 904.6016 | [5 empty] | 935.3891 | 955.6436 | 1083.1711 | 1034.9629 | 957.6209 | 976.8349 | 1057.4376 | 991.3369 | 1059.2542 | 989.596 |  | 1217.7523 | 1109.3813 | 1117.3094 | 1031.748 | 1123.2331 | 998.9522 | 987.6354 | 1073.9245 | 1156.3117 | 1106.3715 | 1133.4746 | 911.6164 | 1120.4507 | 1032.2082 | 1034.7619 | 1044.1107 | 933.6127 | 906.6608 | 1068.2776 | 912.7231 | 1079.1698 | 1129.7017 | 1028.8116 |  | 976.9916 | 968.849 | 0.41984 | 19.0113 | 1.6309 | 1.3213 | -15.5278 | 3.08 | 9124.15 | 1.04 | 5.7501 | -3.7442 | -17.1237 | 4.1116 | 8.451 | -34.5965 | 15.2132 |  | 156.7505 | 236.8911 | 171.0176 | 50.1457 |  | 156.5361
42838.5485 | 11080 | 1010.8252 | 831.2057 | 232.7108 | 82.1589 | 42.7462 | 31.0023 | 69.3362 | 28.8441 | 107.7483 | 82.8544 | 55.3646 | 33.073 | 24.6908 | 53.1215 | 784.9634 | 788.2464 | 784.6855 | 1020.2984 | 1006.3708 | 1026.6426 | 1074.3009 |  | 1058.7473 | 1044.4953 | 801.0304 | 982.3189 | 830.0521 | 832.2331 | 839.7103 | 943.7975 | 1138.1004 | 774.1463 | 783.2743 | 1035.6542 | 1040.891 |  | 772.6477 |  | 819.9972 | 870.4646 | 534.1615 | 810.2313 |  | 468.9062 | 685.3492 | 649.9971 | 879.8098 | 940.893 | 973.3547 | 968.1863 | 55.9998 | 384.9495 | 84.5732 | 603.157 | 38.9068 | 62.8636 | 60.8912 | 99.9931 | 97.7995 |  |  | 6.2698 | -2.3545 | -63.3284 | 3.8014 | 12.2691 | -197.6337 | 38.1117 | -3.4693 | 18.4684 | 48.2354 | 41.7034 | 0.0065482 | 0.00048955 | 0.00077375 | 1026.618 | 1012.9229 | 984.3744 | 941.0237 | 553.7308 | 102.6116 | 49.706 | 239.4526 | 96.9548 | 62.1889 | 43.5286 | 31.6383 | 29.3738 | 48.4667 | 964.2627 | 600.8423 | 692.9277 | 418.164 | 319.5663 | 1033.2842 | 711.2916 | 104.0116 | 345.1215 | 862.9922 | 1059.8054 | 1076.2164 | 1098.2459 | 1080.5091 | 1021.6436 | 1024.9215 | 1026.2551 | 1024.4672 | 1078.5145 | 1093.9868 | 147.1701 | 64.2876 | 726.7286 | 998.6451 | 1020.9829 | 720.9947 | 1019.3673 | 941.8208 | 1016.4461 | 1044.0779 | 947.5569 | 952.7681 | 979.0916 | 840.4679 | 804.1302 | 828.5387 | 694.5382 | 678.1036 | 731.8083 |  |  | 755.3908 | 1002.1147 | 1092.1764 | 1153.9924 | 738.8185 |  | 752.5679 |  |  | 884.9222 | 908.6433 | 903.4235 | [5 empty] | 935.6325 | 955.669 | 1083.2486 | 1035.135 | 957.1183 | 977.2946 | 1058.2856 | 991.4239 | 1059.3802 | 989.6873 |  | 1218.354 | 1108.4751 | 1117.806 | 1032.885 | 1122.6718 | 998.9594 | 987.6966 | 1074.2569 | 1156.4994 | 1106.9167 | 1133.6254 | 911.8269 | 1120.5613 | 1021.6362 | 1034.2875 | 1045.023 | 936.0925 | 908.7893 | 1066.1592 | 912.7393 | 1080.6825 | 1115.6423 | 1027.6479 |  | 976.6476 | 968.8417 | 0.4063 | 19.0114 | 1.6313 | 1.322 | -15.4953 | 3.0799 | 9137.12 | 0.69 | 5.8212 | -3.3107 | -17.1697 | 4.2066 | 8.6183 | -34.5895 | 15.1895 |  | 156.8165 | 236.9253 | 172.8398 | 55.2933 |  | 159.7632
42838.5485 | 11081 | 1010.5916 | 831.5608 | 233.4945 | 82.2173 | 42.7621 | 31.0024 | 69.3604 | 28.8468 | 107.7564 | 82.8623 | 55.374 | 33.0775 | 24.6914 | 53.128 | 785.9659 | 789.373 | 785.6365 | 1021.189 | 1006.6978 | 1027.5541 | 1074.1487 |  | 1057.5465 | 1047.5485 | 801.0532 | 982.3696 | 830.0142 | 832.1978 | 839.6501 | 944.1642 | 1128.3269 | 773.763 | 784.142 | 1036.4022 | 1040.4017 |  | 772.6473 |  | 820.024 | 870.4396 | 534.7433 | 810.6799 |  | 469.0403 | 686.7479 | 649.9523 | 881.6643 | 938.4156 | 972.049 | 967.8683 | 56.7741 | 384.8644 | 87.9351 | 603.2531 | 38.9112 | 62.8491 | 60.8881 | 99.9972 | 97.8001 |  |  | 6.1587 | -2.2007 | -63.6076 | 3.8191 | 10.2419 | -197.6153 | 38.6998 | -3.719 | 18.1658 | 46.3481 | 41.7926 | 0.0064036 | 0.00055855 | 0.0007524 | 1027.6872 | 1012.7545 | 984.2939 | 941.1211 | 554.9606 | 102.6287 | 49.7243 | 239.7795 | 96.9721 | 62.202 | 43.5409 | 31.6458 | 29.3737 | 48.4725 | 999.2623 | 606.0091 | 634.5101 | 419.0144 | 312.3123 | 1031.8223 | 710.6345 | 104.0333 | 345.692 | 862.6932 | 1062.9631 | 1078.5051 | 1099.8515 | 1080.3248 | 1021.3805 | 1024.6349 | 1037.927 | 1024.3683 | 1078.338 | 1094.291 | 171.0345 | 62.3512 | 726.8254 | 999.0263 | 1021.1477 | 721.0781 | 1021.5828 | 942.0169 | 1017.122 | 1043.8722 | 947.537 | 953.1226 | 982.9613 | 839.5207 | 803.2413 | 828.7918 | 694.5121 | 678.0797 | 729.09 |  |  | 755.354 | 1002.1526 | 1091.9143 | 1154.1951 | 738.7717 |  | 752.5279 |  |  | 883.5779 | 907.46 | 902.5797 | [5 empty] | 935.668 | 956.1412 | 1083.4735 | 1035.0878 | 958.7275 | 977.8696 | 1058.5718 | 991.5114 | 1059.4249 | 989.88 |  | 1218.6628 | 1108.6439 | 1117.8127 | 1033.6044 | 1123.3404 | 998.807 | 987.7827 | 1073.696 | 1155.9493 | 1107.7181 | 1133.0466 | 913.5814 | 1121.4626 | 981.5359 | 1036.4921 | 1045.2907 | 936.5528 | 914.4048 | 1065.0379 | 912.588 | 1081.8341 | 1115.5366 | 1026.1581 |  | 977.3485 | 968.7966 | 0.45954 | 19.0136 | 1.6311 | 1.3226 | -15.5541 | 3.0799 | 9083.59 | 0.56 | 5.7693 | -3.2031 | -17.22 | 4.2195 | 7.87 | -34.5698 | 15.2982 |  | 156.8365 | 237.0718 | 168.0505 | 61.5691 |  | 165.9656
42838.5485 | 11082 | 1010.1387 | 831.6587 | 234.2865 | 82.2494 | 42.7613 | 31.0016 | 69.3777 | 28.854 | 107.7582 | 82.868 | 55.3712 | 33.0714 | 24.6896 | 53.1289 | 786.9402 | 790.4483 | 786.5403 | 1020.7968 | 1007.3506 | 1028.23 | 1073.6121 |  | 1058.0606 | 1050.7516 | 800.8484 | 982.4096 | 829.9735 | 832.1531 | 839.5661 | 944.4892 | 1136.4189 | 774.3676 | 784.9766 | 1037.1009 | 1040.0635 |  | 772.6394 |  | 820.0396 | 870.3295 | 534.579 | 810.4847 |  | 468.2552 | 687.7368 | 651.7185 | 883.6388 | 939.1071 | 972.0593 | 967.9234 | 57.2581 | 384.884 | 90.2183 | 603.7797 | 38.9231 | 62.8238 | 60.8969 | 100.0083 | 97.8254 |  |  | 6.2041 | -1.8636 | -63.3947 | 3.3723 | 10.5896 | -197.6856 | 37.7818 | -4.0022 | 18.412 | 46.3447 | 41.6153 | 0.0065022 | 0.00039591 | 0.00075076 | 1024.3958 | 1012.6753 | 984.2679 | 941.1746 | 556.1053 | 102.6502 | 49.7321 | 240.1083 | 97.0004 | 62.213 | 43.5475 | 31.6433 | 29.369 | 48.4801 | 1025.2432 | 612.7235 | 636.689 | 398.1041 | 295.4535 | 1032.5969 | 709.8687 | 104.0717 | 346.3546 | 862.2313 | 1063.1628 | 1077.1234 | 1097.7166 | 1080.1173 | 1021.1068 | 1024.1862 | 1034.2846 | 1024.7388 | 1081.0123 | 1092.9385 | 161.3707 | 55.1672 | 726.7717 | 999.3451 | 1021.0167 | 721.0177 | 1022.6036 | 941.781 | 1018.046 | 1043.6094 | 947.5222 | 953.2273 | 980.2899 | 839.328 | 802.0551 | 828.8119 | 694.4475 | 678.0708 | 727.6623 |  |  | 755.2948 | 1001.8274 | 1091.972 | 1154.2984 | 738.739 |  | 752.4508 |  |  | 882.1746 | 906.1375 | 901.5641 | [5 empty] | 935.7048 | 956.7858 | 1083.4274 | 1034.7682 | 959.6379 | 977.7233 | 1058.4773 | 991.6686 | 1059.539 | 990.1005 |  | 1218.8848 | 1108.2637 | 1117.9559 | 1034.3547 | 1123.6937 | 998.7868 | 987.8301 | 1072.7486 | 1155.3547 | 1108.3006 | 1142.9617 | 911.4744 | 1121.4107 | 1000.6326 | 1033.6156 | 1045.6485 | 938.2653 | 919.1176 | 1064.4702 | 912.6565 | 1084.076 | 1105.2319 | 1026.5304 |  | 977.681 | 968.7807 | 0.52799 | 19.0122 | 1.6299 | 1.3205 | -15.5516 | 3.0799 | 8983.54 | 0.74 | 5.7902 | -2.9491 | -17.2 | 3.967 | 8.0025 | -34.5761 | 15.1157 |  | 156.6761 | 237.1412 | 165.6405 | 61.0767 |  | 164.048
42838.5486 | 11083 | 1008.2899 | 831.4936 | 235.1713 | 82.3128 | 42.765 | 31.0098 | 69.4109 | 28.8625 | 107.7751 | 82.8901 | 55.3719 | 33.0901 | 24.6893 | 53.1462 | 787.958 | 791.4208 | 787.4139 | 1019.8371 | 1007.3831 | 1028.7072 | 1073.2242 |  | 1059.6546 | 1054.5267 | 800.8423 | 982.4421 | 829.9313 | 832.1051 | 839.5149 | 944.5224 | 1129.302 | 774.8448 | 785.8834 | 1037.5503 | 1039.53 |  | 772.641 |  | 820.0626 | 870.2063 | 534.6371 | 810.6345 |  | 467.8356 | 689.1155 | 653.6814 | 885.5203 | 943.0922 | 974.6664 | 968.3044 | 57.7919 | 385.0539 | 93.3862 | 604.1373 | 38.9266 | 62.7727 | 60.8928 | 100.0681 | 97.8276 |  |  | 6.1462 | -3.3546 | -63.5511 | 3.8875 | 11.319 | -197.6482 | 38.4001 | -3.9201 | 18.2505 | 46.0013 | 41.7405 | 0.0064332 | 0.00063248 | 0.00075404 | 1023.541 | 1012.8278 | 984.3075 | 941.0866 | 556.7466 | 102.6757 | 49.7487 | 240.3669 | 97.0309 | 62.232 | 43.5555 | 31.6478 | 29.382 | 48.4861 | 997.1546 | 617.1631 | 632.3731 | 390.7627 | 313.4876 | 1032.7539 | 708.5294 | 104.0972 | 346.945 | 861.7697 | 1064.0056 | 1076.4421 | 1096.78 | 1079.9273 | 1020.8201 | 1023.7945 | 1023.1591 | 1025.3842 | 1083.7232 | 1093.6509 | 153.7233 | 78.0378 | 726.7625 | 999.0328 | 1020.5196 | 721.0402 | 1021.3466 | 942.2123 | 1018.3112 | 1043.3222 | 947.5268 | 953.2951 | 981.6028 | 839.9706 | 800.9626 | 828.6706 | 694.4072 | 678.1475 | 725.6933 |  |  | 755.2612 | 1001.8642 | 1092.5058 | 1154.3257 | 738.6517 |  | 752.3732 |  |  | 880.7625 | 904.8148 | 900.6973 | [5 empty] | 935.6522 | 956.8832 | 1083.08 | 1034.7602 | 957.8114 | 977.5742 | 1057.8601 | 991.7671 | 1059.7716 | 989.8807 |  | 1218.0548 | 1109.0209 | 1118.2435 | 1036.161 | 1123.6596 | 998.9364 | 987.9169 | 1071.5084 | 1155.2538 | 1108.0973 | 1157.7083 | 911.3081 | 1121.8105 | 1049.0378 | 1034.1065 | 1045.4996 | 938.8728 | 920.0068 | 1066.3532 | 912.6766 | 1084.7622 | 1098.7901 | 1028.5625 |  | 977.6213 | 968.759 | 0.37439 | 19.0124 | 1.6304 | 1.3214 | -15.4989 | 3.0799 | 8867.6 | 0.94 | 5.7631 | -3.9595 | -17.2336 | 4.2623 | 8.2822 | -34.609 | 15.2549 |  | 156.6954 | 237.1451 | 168.8582 | 61.1195 |  | 158.1515
42838.5486 | 11084 | 1007.8269 | 831.4781 | 235.9879 | 82.3494 | 42.7734 | 31.0073 | 69.4255 | 28.8579 | 107.7718 | 82.8925 | 55.3773 | 33.0805 | 24.6837 | 53.1464 | 788.9354 | 792.3532 | 788.2546 | 1019.5273 | 1007.7222 | 1028.833 | 1072.6061 |  | 1059.7983 | 1056.8218 | 800.3821 | 982.4536 | 829.8868 | 832.056 | 839.4742 | 944.9972 | 1128.731 | 773.7377 | 786.6743 | 1037.8663 | 1039.2585 |  | 772.6327 |  | 820.0753 | 870.141 | 535.0406 | 810.7193 |  | 467.343 | 689.7069 | 657.8538 | 888.56 | 943.5753 | 974.739 | 968.4241 | 57.2349 | 385.1881 | 95.8899 | 604.4177 | 38.9129 | 62.6933 | 60.8829 | 100.0925 | 97.8658 |  |  | 6.2836 | -2.7836 | -63.0484 | 3.415 | 11.7684 | -197.6856 | 38.2024 | -4.0935 | 18.6856 | 47.476 | 41.8778 | 0.0065022 | 0.00046984 | 0.00074254 | 1023.6271 | 1013.3383 | 984.5148 | 941.0232 | 556.9188 | 102.6983 | 49.7557 | 240.6325 | 97.0554 | 62.2359 | 43.5563 | 31.6478 | 29.3778 | 48.4908 | 951.772 | 618.5927 | 686.7552 | 410.746 | 319.0311 | 1031.6869 | 708.9872 | 104.1232 | 347.5104 | 861.3627 | 1067.6482 | 1078.8896 | 1098.5063 | 1079.7688 | 1020.5389 | 1023.4123 | 1024.9074 | 1025.7927 | 1084.3752 | 1095.1846 | 143.4042 | 44.0313 | 726.7536 | 998.4229 | 1019.8736 | 721.0761 | 1024.315 | 942.8204 | 1017.17 | 1043.4602 | 947.5223 | 953.7622 | 987.8409 | 840.8148 | 799.9796 | 828.4514 | 694.4003 | 678.1534 | 724.1076 |  |  | 755.1964 | 1001.723 | 1093.6098 | 1154.535 | 738.5728 |  | 752.3345 |  |  | 879.4659 | 903.6569 | 899.9944 | [5 empty] | 935.6996 | 956.7724 | 1083.0053 | 1034.7736 | 957.1086 | 977.6377 | 1057.1484 | 991.9055 | 1060.0199 | 989.9412 |  | 1217.9505 | 1108.3045 | 1118.8137 | 1036.9198 | 1124.0369 | 998.9404 | 987.9688 | 1071.4082 | 1155.5659 | 1108.2296 | 1142.3286 | 912.0645 | 1123.1344 | 1072.6139 | 1035.0851 | 1045.797 | 939.6144 | 925.2352 | 1071.1981 | 912.4741 | 1084.8422 | 1149.0035 | 1030.1703 |  | 977.3148 | 968.733 | 0.36957 | 19.0134 | 1.6317 | 1.323 | -15.5105 | 3.0799 | 8788.08 | 1.13 | 5.827 | -3.6079 | -17.1706 | 3.9962 | 8.4453 | -34.6133 | 15.216 |  | 156.6269 | 237.2584 | 173.2439 | 55.2262 |  | 159.0229
42838.5486 | 11085 | 1007.6129 | 831.5252 | 236.7817 | 82.4047 | 42.7811 | 31.0146 | 69.4457 | 28.8644 | 107.7789 | 82.9015 | 55.3887 | 33.0838 | 24.6834 | 53.1527 | 789.8232 | 793.3495 | 789.1505 | 1018.9342 | 1008.7703 | 1029.2476 | 1071.9894 |  | 1058.9109 | 1052.6149 | 800.763 | 982.484 | 829.8278 | 832.0101 | 839.4311 | 945.3436 | 1113.6351 | 774.054 | 787.4659 | 1037.9886 | 1039.1434 |  | 772.6183 |  | 820.0969 | 870.1012 | 534.8149 | 810.5965 |  | 466.5589 | 689.5496 | 663.1559 | 890.9184 | 943.5195 | 973.2222 | 968.144 | 56.644 | 385.2631 | 96.4238 | 604.5261 | 38.8757 | 62.6433 | 60.8845 | 100.1014 | 97.8755 |  |  | 6.16 | -1.3708 | -64.7293 | 3.2317 | 10.7696 | -197.6692 | 38.7234 | -3.4331 | 18.7831 | 48.5436 | 41.9835 | 0.0063921 | 0.00056676 | 0.00074583 | 1024.454 | 1013.3181 | 984.7094 | 941.0516 | 557.9472 | 102.7126 | 49.7571 | 240.9191 | 97.0701 | 62.2459 | 43.5659 | 31.6429 | 29.3761 | 48.4967 | 905.2535 | 617.4825 | 571.3533 | 383.2914 | 309.7033 | 1030.5345 | 707.2279 | 104.1509 | 348.0831 | 861.0481 | 1073.1959 | 1083.7176 | 1102.3278 | 1079.5926 | 1020.2162 | 1023.2132 | 1026.0037 | 1030.5022 | 1086.3282 | 1099.0497 | 173.1409 | 66.5843 | 726.7095 | 998.0155 | 1019.4777 | 721.0589 | 1029.9037 | 943.5694 | 1017.1215 | 1043.4538 | 947.5152 | 954.0287 | 992.7151 | 841.1344 | 799.1241 | 828.3007 | 694.3845 | 678.1354 | 723.059 |  |  | 755.1624 | 1001.6196 | 1094.4479 | 1154.7155 | 738.505 |  | 752.312 |  |  | 878.2525 | 902.7113 | 899.3777 | [5 empty] | 935.8109 | 956.7881 | 1083.1163 | 1034.5783 | 957.9981 | 977.7421 | 1056.8264 | 992.0907 | 1060.0915 | 990.0521 |  | 1217.0998 | 1108.4385 | 1119.381 | 1036.5521 | 1124.431 | 999.0235 | 988.0001 | 1070.9643 | 1155.9501 | 1108.6463 | 1145.7605 | 911.4126 | 1122.8743 | 1017.1296 | 1034.2066 | 1047.1582 | 940.3034 | 935.1511 | 1072.6702 | 912.258 | 1084.4759 | 1123.0209 | 1028.1363 |  | 977.8055 | 968.7088 | 0.37384 | 19.0124 | 1.6318 | 1.3222 | -15.4988 | 3.0799 | 8751.11 | 0.78 | 5.7693 | -2.5316 | -17.3965 | 3.8871 | 8.074 | -34.5908 | 15.3101 |  | 156.5764 | 237.3593 | 177.7047 | 67.4762 |  | 159.4905
42838.5486 | 11086 | 1007.9374 | 831.6301 | 237.5808 | 82.4619 | 42.7928 | 31.0177 | 69.4769 | 28.8724 | 107.7955 | 82.915 | 55.3944 | 33.088 | 24.6946 | 53.1616 | 790.674 | 794.3013 | 790.0267 | 1018.8329 | 1009.3693 | 1029.6434 | 1071.6803 |  | 1061.5719 | 1048.0515 | 800.662 | 982.4686 | 829.7737 | 831.9619 | 839.3849 | 945.7618 | 1105.5295 | 774.0654 | 788.2081 | 1038.3362 | 1038.5208 |  | 772.6136 |  | 820.1149 | 869.9869 | 535.2755 | 810.6952 |  | 466.1638 | 689.6093 | 663.1485 | 882.4534 | 942.4507 | 972.5519 | 968.1636 | 56.8228 | 385.309 | 93.9396 | 604.5598 | 38.8745 | 62.6069 | 60.8794 | 100.1177 | 97.9138 |  |  | 6.1035 | -2.277 | -63.9145 | 3.7922 | 10.7979 | -197.7165 | 38.3423 | -3.5429 | 17.3895 | 46.5189 | 41.9202 | 0.0063839 | 0.00045998 | 0.00076226 | 1023.7406 | 1013.7003 | 984.8818 | 941.2235 | 559.2952 | 102.725 | 49.7757 | 241.2508 | 97.1051 | 62.2607 | 43.5694 | 31.6575 | 29.3852 | 48.5173 | 991.799 | 620.8973 | 581.14 | 357.2632 | 291.0553 | 1030.6602 | 705.9258 | 104.1795 | 348.6818 | 860.8191 | 1078.3182 | 1086.8586 | 1107.0691 | 1079.4058 | 1019.868 | 1022.9114 | 1020.1309 | 1030.5451 | 1087.8459 | 1100.1894 | 159.0408 | 55.0645 | 726.6811 | 997.963 | 1019.5162 | 721.0951 | 1033.9736 | 944.4505 | 1015.7572 | 1043.4696 | 947.5141 | 954.2309 | 996.4877 | 840.9895 | 798.1369 | 828.2795 | 694.4835 | 677.6893 | 721.9703 |  |  | 755.1115 | 1001.5856 | 1094.2783 | 1154.7338 | 738.4799 |  | 752.5246 |  |  | 877.111 | 901.9559 | 898.8008 | [5 empty] | 936.0219 | 956.8124 | 1082.9773 | 1034.1467 | 957.8029 | 977.5297 | 1055.7572 | 992.1671 | 1060.0592 | 990.1393 |  | 1216.3248 | 1109.1034 | 1119.7586 | 1036.9287 | 1124.3516 | 998.802 | 988.0429 | 1072.0692 | 1156.2603 | 1109.3318 | 1119.5947 | 912.088 | 1123.0277 | 975.8044 | 1034.1436 | 1047.9099 | 940.4265 | 943.243 | 1069.9144 | 912.2482 | 1084.3237 | 1125.5685 | 1025.312 |  | 978.4683 | 968.7204 | 0.3091 | 19.0131 | 1.6307 | 1.3196 | -15.5211 | 3.0799 | 8748.13 | 0.93 | 5.7427 | -3.2629 | -17.2872 | 4.2108 | 8.0824 | -34.5856 | 15.2305 |  | 156.5609 | 237.3766 | 168.1657 | 65.9664 |  | 156.3949
42838.5486 | 11087 | 1008.48 | 831.826 | 238.3794 | 82.5071 | 42.7929 | 31.0199 | 69.4957 | 28.8682 | 107.7952 | 82.9189 | 55.3984 | 33.0946 | 24.6942 | 53.1697 | 791.4853 | 795.0744 | 790.776 | 1019.3072 | 1009.061 | 1030.0572 | 1071.5041 |  | 1064.2509 | 1043.3907 | 800.6294 | 982.4598 | 829.7087 | 831.9204 | 839.3184 | 945.9355 | 1102.4065 | 774.4935 | 788.9055 | 1038.6966 | 1038.2209 |  | 772.6187 |  | 820.1329 | 869.898 | 535.3501 | 810.8926 |  | 466.52 | 688.5671 | 660.6116 | 881.842 | 942.5593 | 971.9636 | 968.1735 | 56.3388 | 385.3407 | 91.4889 | 604.7074 | 38.8638 | 62.6292 | 60.8785 | 100.108 | 97.976 |  |  | 6.072 | -3.4644 | -64.2884 | 3.8303 | 11.3742 | -197.6718 | 38.042 | -4.0213 | 18.0138 | 47.2901 | 41.8886 | 0.0063707 | 0.00054705 | 0.00072611 | 1024.2785 | 1013.5725 | 984.8789 | 941.308 | 560.5782 | 102.734 | 49.7877 | 241.6295 | 97.1291 | 62.2773 | 43.5771 | 31.6606 | 29.3907 | 48.5263 | 926.7353 | 625.6933 | 513.3047 | 349.4516 | 307.8618 | 1028.5792 | 703.3818 | 104.1827 | 349.3962 | 860.6638 | 1086.6226 | 1092.6504 | 1111.0117 | 1079.2131 | 1019.544 | 1022.3175 | 1022.3694 | 1030.3848 | 1087.9508 | 1098.1271 | 138.491 | 41.3387 | 726.4639 | 997.6837 | 1019.0078 | 720.6891 | 1036.147 | 945.1152 | 1015.5127 | 1043.4738 | 947.4973 | 954.0268 | 987.6529 | 840.328 | 797.6489 | 828.3636 | 694.6495 | 677.0099 | 721.6257 |  |  | 755.0801 | 1001.3786 | 1094.7224 | 1154.4862 | 738.9718 |  | 752.7216 |  |  | 876.1107 | 901.3597 | 898.2691 | [5 empty] | 936.1179 | 956.4877 | 1082.6631 | 1033.8206 | 956.9231 | 977.15 | 1054.9676 | 992.1792 | 1060.057 | 990.1987 |  | 1218.6471 | 1110.0273 | 1119.6362 | 1039.3702 | 1124.2128 | 998.7892 | 988.1154 | 1074.1047 | 1156.2497 | 1109.1798 | 1097.2809 | 913.9258 | 1123.6784 | 999.9217 | 1035.3774 | 1046.9358 | 940.4949 | 947.2319 | 1063.9572 | 912.4483 | 1083.1104 | 1158.121 | 1023.4778 |  | 978.5338 | 968.7334 | 0.44414 | 19.0128 | 1.6312 | 1.3214 | -15.5999 | 3.0799 | 8790.18 | 0.99 | 5.7276 | -4.0226 | -17.3283 | 4.2297 | 8.2934 | -34.5735 | 15.1671 |  | 156.4588 | 237.1939 | 174.1202 | 72.6815 |  | 157.6154
42838.5486 | 11088 | 1008.14 | 832.0632 | 239.1843 | 82.5587 | 42.8065 | 31.0242 | 69.522 | 28.8806 | 107.8088 | 82.9386 | 55.4127 | 33.1015 | 24.6934 | 53.1805 | 792.3027 | 795.8763 | 791.4957 | 1019.5698 | 1008.8084 | 1029.9075 | 1071.4318 |  | 1062.7126 | 1040.4411 | 801.2376 | 982.5002 | 829.653 | 831.8726 | 839.2955 | 945.7524 | 1102.5195 | 774.0991 | 789.5746 | 1038.9212 | 1038.1598 |  | 772.5949 |  | 820.133 | 869.8962 | 535.4003 | 810.8428 |  | 467.1471 | 686.8669 | 656.6451 | 881.6498 | 941.1911 | 971.8844 | 968.32 | 56.0342 | 385.5023 | 89.8877 | 604.8309 | 38.8675 | 62.6605 | 60.8781 | 100.1304 | 98.0041 |  |  | 6.1449 | -2.5865 | -64.314 | 2.4977 | 10.6658 | -197.6922 | 38.6485 | -3.6644 | 17.9426 | 46.5692 | 41.6725 | 0.006466 | 0.00048955 | 0.00078033 | 1023.051 | 1013.1101 | 984.7739 | 941.4037 | 561.7338 | 102.751 | 49.7993 | 241.9632 | 97.1579 | 62.2906 | 43.5845 | 31.6674 | 29.3856 | 48.5318 | 903.1973 | 631.539 | 514.5852 | 325.8851 | 293.6027 | 1025.9752 | 699.9673 | 104.1948 | 350.2323 | 860.5403 | 1091.869 | 1095.296 | 1112.9473 | 1079.0715 | 1019.2993 | 1021.9932 | 1024.7993 | 1031.2441 | 1088.9499 | 1097.4333 | 147.4565 | 59.1608 | 726.1389 | 997.1818 | 1018.4495 | 719.9833 | 1037.2006 | 945.5252 | 1013.5271 | 1043.4653 | 947.4769 | 953.66 | 976.5818 | 840.7569 | 814.9247 | 828.422 | 694.6797 | 676.9761 | 721.4157 |  |  | 755.031 | 1001.2066 | 1095.0148 | 1154.3351 | 739.3449 |  | 752.53 |  |  | 875.078 | 900.8446 | 897.9582 | [5 empty] | 936.0518 | 956.46 | 1082.4361 | 1033.8621 | 957.5549 | 976.7512 | 1054.7941 | 992.1372 | 1059.9683 | 990.2008 |  | 1220.004 | 1108.8617 | 1119.811 | 1040.4212 | 1124.1963 | 998.9195 | 988.2219 | 1075.8338 | 1156.4574 | 1108.9275 | 1096.6277 | 914.3082 | 1123.4842 | 1022.7361 | 1037.3838 | 1046.6473 | 939.3824 | 949.67 | 1066.6097 | 912.4992 | 1082.8495 | 1119.5036 | 1023.7191 |  | 979.551 | 968.7309 | 0.2655 | 19.0128 | 1.6328 | 1.3226 | -15.5573 | 3.0799 | 8872.33 | 0.93 | 5.7619 | -3.4726 | -17.3165 | 3.4125 | 8.0307 | -34.5742 | 15.2871 |  | 156.3746 | 237.0819 | 175.1474 | 71.4425 |  | 158.9039
42838.5486 | 11089 | 1007.8074 | 832.1302 | 239.9781 | 82.6018 | 42.8108 | 31.0293 | 69.5326 | 28.8804 | 107.8183 | 82.9403 | 55.4153 | 33.0965 | 24.6986 | 53.1912 | 793.1517 | 796.6315 | 792.2233 | 1019.7114 | 1009.2902 | 1030.0312 | 1071.2108 |  | 1060.0407 | 1044.4251 | 801.7029 | 982.5996 | 829.5925 | 831.8359 | 839.2546 | 945.4726 | 1103.8887 | 773.2954 | 790.2704 | 1039.2589 | 1038.1006 |  | 772.583 |  | 820.1323 | 869.9194 | 535.3104 | 810.4357 |  | 465.936 | 685.3033 | 654.8186 | 882.5604 | 940.1053 | 972.2577 | 968.5338 | 55.9523 | 385.6162 | 88.0901 | 604.8093 | 38.8478 | 62.7051 | 60.8679 | 100.1373 | 98.0428 |  |  | 6.2126 | -1.3478 | -63.9546 | 3.9229 | 10.9503 | -197.641 | 39.3083 | -3.4193 | 18.3139 | 47.0358 | 41.8075 | 0.0063675 | 0.00052569 | 0.00069654 | 1025.1895 | 1013.2601 | 984.8153 | 941.4216 | 562.7207 | 102.7718 | 49.8127 | 242.266 | 97.1765 | 62.2973 | 43.5848 | 31.6696 | 29.3788 | 48.5363 | 945.2456 | 630.334 | 556.305 | 332.4872 | 274.6879 | 1023.9456 | 697.6764 | 104.1948 | 351.1198 | 860.4028 | 1094.98 | 1096.5089 | 1114.0867 | 1078.9147 | 1019.0159 | 1021.6939 | 1025.3357 | 1033.8859 | 1090.1225 | 1098.6534 | 149.4184 | 70.8938 | 726.0734 | 997.3361 | 1018.348 | 719.9091 | 1037.7082 | 946.2328 | 1013.3731 | 1043.4995 | 947.4714 | 953.318 | 972.2303 | 841.1887 | 851.6279 | 828.6823 | 694.7004 | 676.9997 | 721.2857 |  |  | 754.9966 | 1001.0605 | 1094.3391 | 1154.2454 | 739.3816 |  | 752.453 |  |  | 874.1487 | 900.7013 | 897.7968 | [5 empty] | 936.0882 | 956.3739 | 1082.1854 | 1033.8486 | 958.1145 | 976.7444 | 1054.5175 | 992.1204 | 1059.9564 | 990.2668 |  | 1218.1974 | 1110.2891 | 1120.2869 | 1041.9378 | 1125.228 | 998.9859 | 988.2802 | 1076.3491 | 1156.3526 | 1108.5937 | 1132.6762 | 915.2635 | 1123.3084 | 981.7806 | 1036.673 | 1047.4184 | 941.1614 | 951.3816 | 1067.1473 | 912.5231 | 1082.0901 | 1112.5344 | 1025.4668 |  | 980.2729 | 968.7369 | 0.38126 | 19.014 | 1.6323 | 1.3215 | -15.5783 | 3.08 | 8968.61 | 0.82 | 5.7934 | -2.5048 | -17.2539 | 4.2732 | 8.1383 | -34.5749 | 15.4193 |  | 156.3029 | 237.039 | 169.2429 | 66.0753 |  | 159.151
42838.5486 | 11090 | 1007.5698 | 832.2356 | 240.8277 | 82.6444 | 42.8069 | 31.0354 | 69.5454 | 28.8805 | 107.8271 | 82.9461 | 55.4214 | 33.103 | 24.7019 | 53.1885 | 794.0282 | 797.4167 | 792.9173 | 1020.412 | 1009.3059 | 1030.1834 | 1071.0821 |  | 1065.4928 | 1047.3444 | 801.7362 | 982.6438 | 829.5598 | 831.7982 | 839.148 | 945.3356 | 1034.7333 | 773.7659 | 790.9621 | 1039.4196 | 1037.9509 |  | 772.566 |  | 820.153 | 869.8564 | 535.6052 | 810.5082 |  | 465.3302 | 683.6488 | 650.0661 | 884.4104 | 939.8579 | 972.4758 | 968.6786 | 56.5605 | 385.6258 | 87.0292 | 604.6956 | 38.8123 | 62.7077 | 60.864 | 100.1781 | 98.0874 |  |  | 6.2014 | -2.1777 | -63.8311 | 3.6818 | 10.535 | -197.6495 | 39.5968 | -3.1243 | 18.7043 | 47.3792 | 41.8966 | 0.0063576 | 0.0004337 | 0.00070804 | 1024.903 | 1013.5059 | 984.946 | 941.3847 | 563.1085 | 102.7875 | 49.8234 | 242.5545 | 97.2043 | 62.3078 | 43.596 | 31.6737 | 29.3854 | 48.5525 | 1012.1582 | 615.7224 | 678.919 | 365.5758 | 275.4275 | 1022.5145 | 698.4436 | 104.1961 | 352.0119 | 860.266 | 1100.586 | 1101.1627 | 1118.362 | 1078.7423 | 1018.7526 | 1021.3113 | 1025.0311 | 1034.6634 | 1090.7219 | 1096.6145 | 170.7294 | 91.39 | 726.0511 | 997.6423 | 1018.1792 | 719.8903 | 1035.6315 | 946.9612 | 1016.7292 | 1043.5092 | 947.4798 | 953.1693 | 970.6898 | 841.5046 | 868.5982 | 829.031 | 694.7096 | 677.0144 | 721.0645 |  |  | 754.9614 | 1000.9736 | 1093.7574 | 1154.4501 | 739.3773 |  | 752.4252 |  |  | 873.1541 | 899.8232 | 897.0344 | [5 empty] | 936.1889 | 956.579 | 1082.187 | 1034.2875 | 959.2433 | 976.6979 | 1054.3619 | 992.2705 | 1059.8725 | 990.3497 |  | 1216.8125 | 1111.0847 | 1120.4594 | 1041.6981 | 1125.115 | 999.0412 | 988.352 | 1076.6504 | 1156.1385 | 1109.1317 | 1110.2717 | 914.7071 | 1123.6877 | 973.8979 | 1032.1128 | 1047.0467 | 941.3174 | 956.1929 | 1061.5952 | 912.6587 | 1081.4891 | 1122.2076 | 1027.8925 |  | 978.7368 | 968.7197 | 0.32486 | 19.0131 | 1.6313 | 1.3201 | -15.5211 | 3.0799 | 9076.03 | 0.93 | 5.7879 | -3.1811 | -17.2224 | 4.1362 | 7.9832 | -34.5787 | 15.4771 |  | 156.2607 | 237.1959 | 160.942 | 52.6962 |  | 159.048
42838.5486 | 11091 | 1007.3104 | 832.2924 | 241.699 | 82.7038 | 42.8333 | 31.0397 | 69.5847 | 28.8993 | 107.8396 | 82.9684 | 55.4455 | 33.1211 | 24.7037 | 53.2068 | 794.7786 | 798.1835 | 793.6202 | 1019.7246 | 1009.2007 | 1031.474 | 1070.99 |  | 1078.87 | 1042.5857 | 801.6011 | 982.6316 | 829.504 | 831.751 | 839.0378 | 945.5452 | 1108.3442 | 772.5526 | 791.6495 | 1039.331 | 1037.7267 |  | 772.5569 |  | 820.1636 | 869.8191 | 536.1165 | 809.9507 |  | 464.693 | 683.2694 | 645.0426 | 879.7667 | 940.913 | 972.322 | 968.8659 | 57.7662 | 385.5343 | 85.6031 | 604.9326 | 38.7822 | 62.714 | 60.8635 | 100.2419 | 98.0986 |  |  | 6.2106 | 0.005847 | -63.5137 | 3.9216 | 10.4364 | -197.6548 | 39.3543 | -3.2432 | 18.4729 | 48.0309 | 41.8309 | 0.00585 | 0.00038441 | 0.00070147 | 1024.185 | 1013.5725 | 985.0297 | 941.4346 | 563.7179 | 102.8114 | 49.8417 | 242.8348 | 97.2249 | 62.3164 | 43.6025 | 31.6704 | 29.3889 | 48.5561 | 1051.4311 | 636.4415 | 767.827 | 427.046 | 304.7265 | 1023.34 | 700.6152 | 104.2048 | 352.9184 | 860.0393 | 1101.1528 | 1099.6828 | 1116.9992 | 1078.5503 | 1018.4152 | 1020.9305 | 1028.4253 | 1030.3628 | 1091.0883 | 1096.2659 | 167.503 | 91.9948 | 726.0228 | 997.807 | 1018.1767 | 719.9912 | 1028.1248 | 947.6675 | 1014.3713 | 1043.5707 | 947.4646 | 953.6463 | 969.7713 | 842.9695 | 878.4028 | 829.223 | 694.6829 | 677.3567 | 720.6127 |  |  | 754.9268 | 1000.9445 | 1093.9473 | 1154.5443 | 739.1414 |  | 751.9956 |  |  | 872.0138 | 898.3888 | 895.9515 | [5 empty] | 936.3142 | 956.3669 | 1082.5255 | 1034.8416 | 958.7509 | 976.7519 | 1054.7951 | 992.3401 | 1059.7946 | 990.4114 |  | 1216.9493 | 1112.8791 | 1120.3383 | 1041.3054 | 1124.3632 | 999.0433 | 988.4175 | 1077.1683 | 1155.6627 | 1109.6951 | 1136.8421 | 912.5534 | 1124.3334 | 1062.7429 | 1033.6197 | 1045.2991 | 941.1816 | 969.179 | 1063.7393 | 912.8195 | 1080.8181 | 1102.9662 | 1024.7987 |  | 980.083 | 968.6946 | 0.4191 | 19.0117 | 1.6317 | 1.3202 | -15.4685 | 3.0799 | 9198.26 | 0.9 | 5.7919 | 0.1648 | -17.1761 | 4.268 | 7.9453 | -34.577 | 15.4287 |  | 156.2472 | 237.2554 | 157.0778 | 43.512 |  | 160.8428
42838.5487 | 11092 | 1007.2773 | 832.4329 | 242.4962 | 82.7612 | 42.8279 | 31.0393 | 69.5988 | 28.8915 | 107.8463 | 82.9646 | 55.4366 | 33.1096 | 24.7013 | 53.1989 | 795.5987 | 799.0355 | 794.3483 | 1018.8636 | 1009.6629 | 1031.145 | 1070.9551 |  | 1176.5962 | 1042.5689 | 800.9332 | 982.5952 | 829.4651 | 831.7085 | 839.0182 | 946.213 | 1120.0702 | 772.2271 | 792.314 | 1039.3367 | 1037.4055 |  | 772.5524 |  | 820.1753 | 869.8521 | 536.2525 | 810.312 |  | 464.4242 | 683.7438 | 644.5192 | 875.7627 | 941.8321 | 972.162 | 968.8079 | 58.3167 | 385.4793 | 85.5268 | 605.2257 | 38.7566 | 62.7127 | 60.8562 | 100.2948 | 98.1116 |  |  | 6.1383 | -0.28328 | -63.6858 | 3.9486 | 10.236 | -197.727 | 38.6144 | -3.696 | 18.6722 | 48.2743 | 41.832 | 0.0052734 | 0.00013964 | 0.00073433 | 1022.8797 | 1013.8667 | 985.2414 | 941.5727 | 564.922 | 102.8399 | 49.8439 | 243.1334 | 97.2584 | 62.3341 | 43.6077 | 31.6854 | 29.395 | 48.5792 | 1008.5291 | 637.0234 | 771.4309 | 477.6336 | 341.7633 | 1024.5283 | 702.9824 | 104.2161 | 353.7092 | 859.8078 | 1101.5581 | 1099.8468 | 1116.2213 | 1078.3736 | 1018.0387 | 1020.5806 | 1029.0149 | 1035.3754 | 1091.7007 | 1094.3762 | 162.5457 | 79.365 | 726.28 | 998.3452 | 1019.0138 | 720.6492 | 1029.5863 | 948.9099 | 1012.7393 | 1043.6241 | 947.4451 | 954.4852 | 970.4697 | 843.8625 | 877.0714 | 829.3635 | 694.6524 | 677.52 | 720.1167 |  |  | 754.8748 | 1000.4991 | 1093.6965 | 1154.6481 | 738.6202 |  | 751.4141 |  |  | 870.6774 | 896.6831 | 894.5745 | [5 empty] | 936.5893 | 956.6471 | 1082.6669 | 1034.9081 | 959.8602 | 977.054 | 1055.0475 | 992.4681 | 1059.717 | 990.4952 |  | 1219.0928 | 1110.5313 | 1120.1841 | 1041.4095 | 1123.7998 | 998.8485 | 988.4307 | 1077.123 | 1155.994 | 1109.9502 | 1155.1422 | 912.4436 | 1125.4335 | 1076.1149 | 1034.7204 | 1045.0814 | 941.34 | 971.6306 | 1065.3939 | 912.738 | 1083.5478 | 1113.5508 | 1029.0944 |  | 980.3447 | 968.7695 | 0.47178 | 19.0131 | 1.6326 | 1.3209 | -15.5799 | 3.0799 | 9284.4 | 0.72 | 5.7581 | -1.1474 | -17.2036 | 4.2837 | 7.8681 | -34.5811 | 15.282 |  | 156.0275 | 237.3338 | 162.5648 | 43.8722 |  | 161.2067
42838.5487 | 11093 | 1007.5444 | 832.6038 | 243.3231 | 82.8033 | 42.8396 | 31.0459 | 69.6236 | 28.9032 | 107.857 | 82.9798 | 55.4484 | 33.1188 | 24.7067 | 53.2135 | 796.4449 | 799.7065 | 794.9963 | 1012.7044 | 1013.9439 | 1030.9229 | 1070.9568 |  | 1091.0328 | 1042.4899 | 800.6859 | 982.6569 | 829.4349 | 831.672 | 838.9616 | 946.8851 | 1125.2904 | 772.732 | 792.9343 | 1039.2365 | 1037.2145 |  | 772.5438 |  | 820.1779 | 869.754 | 536.3027 | 810.9757 |  | 465.563 | 684.4734 | 644.1339 | 868.1827 | 941.8723 | 972.574 | 968.7884 | 57.6547 | 385.6264 | 85.773 | 605.5433 | 38.7299 | 62.6386 | 60.854 | 100.3164 | 98.1583 |  |  | 6.3007 | -1.9386 | -63.8205 | 3.5661 | 9.1689 | -197.641 | 38.5881 | -3.9838 | 18.3441 | 48.6792 | 41.975 | 0.0059485 | 0.00038277 | 0.00071954 | 1022.4061 | 1013.8519 | 985.2998 | 941.6078 | 566.0734 | 102.864 | 49.8579 | 243.4244 | 97.285 | 62.3548 | 43.6124 | 31.6848 | 29.4049 | 48.5887 | 1006.1274 | 634.879 | 775.2172 | 469.0451 | 336.4152 | 1025.068 | 704.9075 | 104.2269 | 354.4536 | 859.6282 | 1101.4315 | 1099.7221 | 1115.4449 | 1078.2222 | 1017.7579 | 1020.1445 | 1029.5438 | 1034.8662 | 1092.7774 | 1087.6594 | 155.5417 | 88.1671 | 726.3418 | 998.8195 | 1019.5723 | 720.7718 | 1032.2548 | 949.5417 | 1014.5124 | 1043.6841 | 947.4385 | 954.9254 | 975.7357 | 844.4894 | 861.4256 | 829.513 | 694.5722 | 677.4548 | 719.6991 |  |  | 754.8241 | 1000.7214 | 1093.571 | 1154.588 | 738.7388 |  | 752.0354 |  |  | 869.5483 | 895.946 | 894.1395 | [5 empty] | 936.5763 | 956.5171 | 1082.2579 | 1034.5249 | 957.3735 | 976.9605 | 1055.4911 | 992.6278 | 1059.8312 | 990.5839 |  | 1219.6843 | 1109.9386 | 1120.1544 | 1040.7336 | 1124.7905 | 998.9145 | 988.4734 | 1076.9416 | 1156.0135 | 1110.2053 | 1104.5877 | 914.0197 | 1123.9595 | 1044.199 | 1033.8333 | 1043.9661 | 942.1408 | 969.4589 | 1070.6548 | 912.6642 | 1084.1008 | 1116.2584 | 1026.0165 |  | 978.8223 | 968.708 | 0.3091 | 19.0118 | 1.6323 | 1.3211 | -15.4962 | 3.0799 | 9348.42 | 1.07 | 5.8336 | -3.0026 | -17.2284 | 4.0725 | 7.4479 | -34.5793 | 15.2793 |  | 156.1393 | 237.2959 | 163.1593 | 44.0726 |  | 161.673
42838.5487 | 11094 | 1007.858 | 832.8541 | 244.1674 | 82.857 | 42.8492 | 31.0503 | 69.6551 | 28.9064 | 107.8729 | 82.9911 | 55.4548 | 33.1239 | 24.7066 | 53.2273 | 797.1741 | 800.3273 | 795.6097 | 1013.4613 | 1014.9246 | 1031.4573 | 1070.9343 |  | 1087.217 | 1042.5785 | 800.1666 | 982.6252 | 829.377 | 831.6176 | 838.9219 | 947.1757 | 1134.5354 | 773.158 | 793.5536 | 1039.5311 | 1037.2258 |  | 772.5368 |  | 820.1967 | 869.6149 | 536.5629 | 811.0062 |  | 466.2649 | 684.1932 | 648.4791 | 873.0557 | 941.7922 | 973.4172 | 969.3092 | 57.3076 | 385.9071 | 84.7692 | 605.5871 | 38.7307 | 62.4841 | 60.8507 | 100.3543 | 98.1834 |  |  | 6.1344 | -1.7368 | -63.8021 | 4.0846 | 11.3735 | -197.704 | 39.3405 | -3.2439 | 18.1043 | 47.3211 | 42.0618 | 0.006512 | 0.00054869 | 0.00078197 | 1022.9548 | 1013.893 | 985.5813 | 941.6075 | 567.2701 | 102.8757 | 49.8757 | 243.7263 | 97.3006 | 62.3517 | 43.6098 | 31.6758 | 29.3998 | 48.5896 | 1000.8795 | 628.6982 | 795.7754 | 459.9525 | 338.8989 | 1025.6344 | 708.2811 | 104.2472 | 355.1975 | 859.4112 | 1101.723 | 1099.4176 | 1115.7554 | 1078.1129 | 1017.489 | 1019.8255 | 1031.3554 | 1036.1048 | 1093.057 | 1087.9041 | 169.6808 | 82.8367 | 726.1254 | 998.845 | 1019.6153 | 720.291 | 1028.3151 | 949.4571 | 1016.2793 | 1043.8419 | 947.4279 | 954.597 | 975.3712 | 844.8404 | 868.1896 | 829.51 | 694.4841 | 677.6332 | 719.188 |  |  | 754.7835 | 1000.5771 | 1093.5987 | 1154.8528 | 738.7103 |  | 752.0414 |  |  | 868.8618 | 895.6976 | 894.0733 | [5 empty] | 936.5854 | 955.9491 | 1082.3582 | 1034.5484 | 954.9462 | 976.709 | 1055.4863 | 992.901 | 1059.9242 | 990.66 |  | 1219.6139 | 1109.5126 | 1120.5138 | 1038.1916 | 1124.8303 | 999.07 | 988.497 | 1079.2131 | 1155.7688 | 1110.6616 | 1107.8573 | 914.7234 | 1123.0168 | 985.0649 | 1034.0986 | 1044.4857 | 946.5934 | 968.1906 | 1068.8132 | 912.4924 | 1083.2204 | 1089.4443 | 1024.5087 |  | 979.5755 | 968.6802 | 0.18722 | 19.0118 | 1.6312 | 1.3205 | -15.3418 | 3.0799 | 9365.07 | 1.04 | 5.756 | -2.8417 | -17.2234 | 4.3579 | 8.298 | -34.5965 | 15.4328 |  | 156.0688 | 237.4773 | 164.0866 | 42.8828 |  | 162.6267
42838.5487 | 11095 | 1007.8304 | 833.0483 | 245.0062 | 82.9046 | 42.8592 | 31.0524 | 69.6799 | 28.9063 | 107.8791 | 82.9956 | 55.4612 | 33.1264 | 24.7052 | 53.2305 | 797.9366 | 800.9443 | 796.2157 | 1013.7313 | 1017.813 | 1032.1751 | 1071.0668 |  | 1079.3704 | 1042.6106 | 799.817 | 982.55 | 829.3196 | 831.5804 | 838.8546 | 946.8578 | 1134.6234 | 773.6449 | 794.1523 | 1040.0572 | 1037.4442 |  | 772.5292 |  | 820.2108 | 869.5353 | 536.6044 | 811.0193 |  | 466.6847 | 684.7217 | 649.4622 | 877.3165 | 942.7022 | 974.7972 | 970.0469 | 56.5212 | 386.0615 | 84.513 | 605.3507 | 38.7305 | 62.3081 | 60.8453 | 100.3835 | 98.2186 |  |  | 6.3059 | -1.4654 | -64.1524 | 3.9578 | 10.7749 | -197.6587 | 39.0527 | -3.2413 | 17.8395 | 46.384 | 41.7988 | 0.0064775 | 0.00054212 | 0.0007409 | 1021.9438 | 1013.7681 | 985.7595 | 941.7633 | 568.2148 | 102.896 | 49.8876 | 243.9917 | 97.3312 | 62.3664 | 43.6259 | 31.6865 | 29.4032 | 48.5948 | 1004.9155 | 632.0176 | 727.161 | 448.4524 | 342.7403 | 1026.6877 | 709.9829 | 104.2745 | 355.9371 | 859.1376 | 1103.5967 | 1101.33 | 1117.0212 | 1077.9967 | 1017.227 | 1019.4925 | 1031.6161 | 1038.237 | 1093.379 | 1091.1965 | 157.6184 | 74.0202 | 726.1772 | 998.8099 | 1019.5344 | 720.314 | 1031.9759 | 950.0308 | 1018.4972 | 1044.0031 | 947.4164 | 953.9144 | 970.9327 | 844.0848 | 907.9842 | 829.4202 | 694.4714 | 677.6107 | 718.5392 |  |  | 754.7445 | 1000.3739 | 1093.952 | 1154.8452 | 738.7106 |  | 751.9886 |  |  | 868.0213 | 895.3651 | 893.9522 | [5 empty] | 936.6513 | 955.6058 | 1083.26 | 1035.8811 | 954.3212 | 976.754 | 1056.559 | 992.9137 | 1060.0319 | 990.7302 |  | 1219.3146 | 1109.5193 | 1120.5324 | 1037.5262 | 1125.4071 | 999.0751 | 988.5295 | 1078.7749 | 1155.4416 | 1110.8587 | 1124.5929 | 910.9861 | 1121.7142 | 1050.7895 | 1033.889 | 1044.7971 | 946.7078 | 969.6793 | 1074.5128 | 912.3365 | 1084.2476 | 1106.1372 | 1023.9733 |  | 979.734 | 968.6817 | 0.2796 | 19.0149 | 1.6302 | 1.3212 | -15.4824 | 3.0799 | 9369.7 | 0.78 | 5.8357 | -2.611 | -17.2754 | 4.2909 | 8.0811 | -34.6117 | 15.3847 |  | 155.969 | 237.4623 | 164.2791 | 51.0616 |  | 162.6738
42838.5487 | 11096 | 1008.5701 | 833.4013 | 245.8547 | 82.9692 | 42.8701 | 31.0584 | 69.7063 | 28.9215 | 107.8954 | 83.0196 | 55.4725 | 33.1392 | 24.7207 | 53.2454 | 798.7272 | 801.6745 | 796.9053 | 1014.6388 | 1023.3188 | 1033.7393 | 1071.0486 |  | 1080.994 | 1041.8294 | 799.1181 | 982.5143 | 829.2694 | 831.5414 | 838.7456 | 946.3243 | 1134.2871 | 776.1501 | 794.7893 | 1040.5456 | 1037.6142 |  | 772.5188 |  | 820.2231 | 869.4531 | 536.8351 | 810.9384 |  | 467.6685 | 683.9237 | 651.3964 | 878.9246 | 942.7362 | 975.3145 | 970.5508 | 54.9527 | 385.7726 | 83.7816 | 605.0788 | 38.7206 | 62.2033 | 60.8442 | 100.4047 | 98.2524 |  |  | 6.1548 | -2.3953 | -65.1302 | 3.5425 | 10.2308 | -197.6659 | 38.8345 | -3.2643 | 18.0415 | 47.2458 | 41.9269 | 0.0065367 | 0.00049448 | 0.00078525 | 1020.9846 | 1013.507 | 985.6639 | 941.8951 | 568.4386 | 102.9183 | 49.9059 | 244.2025 | 97.3538 | 62.3796 | 43.6357 | 31.6907 | 29.406 | 48.6004 | 953.0734 | 635.6196 | 751.6775 | 447.7088 | 341.7046 | 1026.3896 | 711.9697 | 104.3213 | 356.8439 | 858.702 | 1104.1173 | 1101.1705 | 1116.3059 | 1077.8386 | 1016.9331 | 1018.928 | 1032.5567 | 1037.5906 | 1094.341 | 1079.2241 | 171.1698 | 79.407 | 726.1636 | 998.7369 | 1019.2803 | 720.324 | 1031.3805 | 950.6276 | 1017.653 | 1043.951 | 947.4061 | 953.167 | 969.8934 | 842.8579 | 957.6127 | 829.3155 | 694.4516 | 677.5899 | 718.1324 |  |  | 754.7084 | 999.9472 | 1094.0981 | 1154.9396 | 738.6948 |  | 751.9476 |  |  | 867.1935 | 894.9914 | 893.8258 | [5 empty] | 936.6216 | 955.51 | 1084.2063 | 1037.0477 | 954.7466 | 977.0448 | 1055.6195 | 993.0102 | 1060.0509 | 990.7847 |  | 1218.8442 | 1109.3576 | 1120.2865 | 1037.7581 | 1126.4211 | 999.0869 | 988.6512 | 1078.182 | 1155.4703 | 1111.0144 | 1132.5464 | 910.3539 | 1120.9924 | 1034.5286 | 1035.439 | 1042.6712 | 947.304 | 969.444 | 1077.8922 | 912.4804 | 1085.178 | 1094.6517 | 1024.9091 |  | 981.3723 | 968.7052 | 0.30483 | 19.0103 | 1.6317 | 1.3235 | -15.6097 | 3.08 | 9319.43 | 0.06 | 5.7651 | -3.3367 | -17.3993 | 4.0578 | 7.8761 | -34.6195 | 15.3449 |  | 155.7584 | 237.5232 | 169.8578 | 48.9877 |  | 163.5069
42838.5487 | 11097 | 1011.0382 | 833.9225 | 246.7249 | 83.0159 | 42.8644 | 31.0609 | 69.7132 | 28.9194 | 107.9014 | 83.0241 | 55.4792 | 33.1415 | 24.7198 | 53.2467 | 799.4573 | 802.4232 | 797.5795 | 1015.4185 | 1026.0042 | 1033.8603 | 1071.109 |  | 1082.7322 | 1042.1054 | 798.4032 | 982.5119 | 829.2198 | 831.502 | 839.1315 | 945.6954 | 1127.3246 | 776.818 | 795.4391 | 1041.2465 | 1037.6047 |  | 772.5049 |  | 820.2114 | 869.3907 | 537.0357 | 810.1557 |  | 468.2038 | 681.8636 | 650.1268 | 881.5984 | 942.968 | 976.0804 | 971.1567 | 54.6606 | 385.5005 | 83.0963 | 605.0127 | 38.7032 | 62.223 | 60.844 | 100.4238 | 98.3041 |  |  | 6.2152 | -1.361 | -64.1609 | 3.3052 | 10.0349 | -197.6541 | 38.8838 | -3.3773 | 18.035 | 46.8491 | 42.0825 | 0.0063609 | 0.0004567 | 0.00077868 | 1021.1285 | 1013.5112 | 985.6668 | 941.9843 | 568.9739 | 102.9379 | 49.9088 | 244.4483 | 97.3768 | 62.3974 | 43.6389 | 31.6994 | 29.4039 | 48.616 | 929.6596 | 633.4623 | 686.0305 | 417.499 | 328.1192 | 1026.585 | 712.5228 | 104.3538 | 357.8405 | 858.4084 | 1105.9424 | 1103.0878 | 1116.4439 | 1077.6736 | 1016.6551 | 1018.5162 | 1032.4205 | 1037.1712 | 1094.4863 | 1075.1494 | 162.1602 | 74.0955 | 726.131 | 999.6273 | 1019.7798 | 720.452 | 1028.1898 | 951.2103 | 1017.1049 | 1044.022 | 947.3797 | 953.0387 | 980.6936 | 841.5149 | 979.7842 | 829.2473 | 694.4409 | 677.4637 | 717.7807 |  |  | 754.6872 | 999.8209 | 1093.7241 | 1154.8919 | 738.666 |  | 751.9903 |  |  | 866.1005 | 894.4827 | 893.6171 | [5 empty] | 936.6011 | 955.1512 | 1084.351 | 1036.9995 | 952.8372 | 976.8934 | 1055.1888 | 993.0802 | 1060.0676 | 990.8475 |  | 1219.5595 | 1109.9059 | 1120.131 | 1039.3022 | 1126.8497 | 999.0293 | 988.7976 | 1079.5866 | 1155.8283 | 1110.7955 | 1102.137 | 911.4817 | 1121.888 | 1031.9043 | 1034.9877 | 1042.6574 | 947.323 | 969.515 | 1074.623 | 912.5345 | 1085.2695 | 1053.0882 | 1025.085 |  | 979.2967 | 968.7291 | 0.26012 | 19.0136 | 1.6319 | 1.323 | -15.55 | 3.0799 | 9313.02 | 0.92 | 5.7943 | -2.5124 | -17.2507 | 3.9154 | 7.8027 | -34.6291 | 15.3593 |  | 155.6963 | 237.5007 | 172.5783 | 56.4634 |  | 163.5475
42838.5487 | 11098 | 1011.2756 | 834.4309 | 247.6646 | 83.0575 | 42.8763 | 31.0594 | 69.7423 | 28.9221 | 107.8984 | 83.0301 | 55.4816 | 33.1449 | 24.7064 | 53.2531 | 800.0413 | 803.0174 | 798.1464 | 1015.6615 | 1028.4611 | 1033.7231 | 1070.8475 |  | 1083.939 | 1046.6116 | 798.3826 | 982.5006 | 829.2004 | 831.4809 | 839.7622 | 945.9399 | 1099.0951 | 775.1834 | 796.0665 | 1042.3584 | 1037.5433 |  | 772.4991 |  | 820.2263 | 869.4097 | 537.3195 | 810.2769 |  | 468.3901 | 679.2261 | 644.3763 | 880.5674 | 943.6943 | 976.8962 | 971.4304 | 54.5324 | 385.3196 | 82.0025 | 605.0501 | 38.6749 | 62.3106 | 60.8363 | 100.427 | 98.3482 |  |  | 6.2297 | -2.0016 | -65.0356 | 3.1653 | 10.9372 | -197.6883 | 39.3149 | -3.441 | 18.0658 | 46.5161 | 42.0396 | 0.0065416 | 0.00055526 | 0.00075733 | 1021.2579 | 1013.6393 | 985.8378 | 942.101 | 570.1202 | 102.9525 | 49.919 | 244.7308 | 97.403 | 62.4072 | 43.6459 | 31.6967 | 29.3975 | 48.6177 | 995.6626 | 641.5289 | 710.5251 | 431.1357 | 328.7112 | 1027.4357 | 713.6767 | 104.4035 | 358.7951 | 858.2611 | 1107.9743 | 1104.948 | 1116.9679 | 1077.5141 | 1016.3616 | 1018.2201 | 1033.0187 | 1037.6259 | 1094.7869 | 1081.4553 | 169.7448 | 81.037 | 726.0591 | 1000.1302 | 1020.4303 | 720.3536 | 1026.0149 | 951.6667 | 1019.5464 | 1044.3283 | 947.3539 | 953.4495 | 990.3067 | 840.8057 | 995.0304 | 829.1461 | 694.4228 | 677.3673 | 717.3497 |  |  | 754.639 | 999.6657 | 1093.4658 | 1154.7663 | 738.7276 |  | 751.9185 |  |  | 865.2404 | 894.2154 | 893.5631 | [5 empty] | 936.6978 | 954.7119 | 1084.1984 | 1036.5477 | 951.7024 | 977.0421 | 1054.9582 | 993.2342 | 1060.2209 | 990.9054 |  | 1219.9992 | 1110.2541 | 1120.1702 | 1040.4628 | 1126.9472 | 999.1057 | 988.8448 | 1079.6133 | 1156.254 | 1110.8279 | 1114.0614 | 911.6517 | 1122.7287 | 990.2276 | 1034.4312 | 1043.5932 | 946.2267 | 973.4957 | 1071.5195 | 912.5045 | 1084.4077 | 1066.4971 | 1024.364 |  | 979.3004 | 968.8119 | 0.41854 | 19.0138 | 1.6315 | 1.3237 | -15.5563 | 3.0799 | 9315.89 | 0.8 | 5.8027 | -3.0427 | -17.3439 | 3.8263 | 8.1486 | -34.6434 | 15.4493 |  | 155.6208 | 237.4215 | 165.7632 | 54.121 |  | 163.6911
42838.5487 | 11099 | 1011.5565 | 834.9089 | 248.5457 | 83.115 | 42.8917 | 31.0691 | 69.7632 | 28.936 | 107.916 | 83.046 | 55.4918 | 33.157 | 24.7197 | 53.2647 | 800.5862 | 803.5476 | 798.6837 | 1017.61 | 1029.2498 | 1034.2611 | 1070.7106 |  | 1088.2074 | 1047.6622 | 798.4117 | 982.4666 | 829.1849 | 831.4534 | 839.8334 | 946.1111 | 1122.1324 | 776.0819 | 796.5889 | 1042.6665 | 1037.6925 |  | 772.4913 |  | 820.2317 | 869.4744 | 537.4814 | 810.4589 |  | 468.6787 | 676.8926 | 646.729 | 882.2864 | 946.7817 | 977.2829 | 971.5415 | 54.8619 | 384.98 | 81.3817 | 605.0623 | 38.6622 | 62.4329 | 60.835 | 100.4174 | 98.3789 |  |  | 6.3223 | -2.6154 | -63.6477 | 4.4256 | 10.9832 | -197.6797 | 39.3576 | -3.0533 | 18.1921 | 47.6799 | 41.9212 | 0.0064414 | 0.00052898 | 0.00076554 | 1020.8092 | 1013.6917 | 986.05 | 942.2827 | 571.1933 | 102.9712 | 49.9229 | 245.0198 | 97.4217 | 62.4069 | 43.6553 | 31.6937 | 29.4051 | 48.6224 | 1010.0093 | 645.3851 | 671.6214 | 446.1537 | 338.3617 | 1028.8288 | 714.7934 | 104.4673 | 359.5397 | 857.981 | 1109.1699 | 1106.4656 | 1117.6001 | 1077.3449 | 1016.0814 | 1017.7808 | 1033.0731 | 1036.5383 | 1095.8489 | 1068.5601 | 169.018 | 80.1653 | 726.016 | 1000.059 | 1020.6818 | 720.1616 | 1029.0375 | 952.0976 | 1018.4872 | 1044.4424 | 947.3405 | 953.4605 | 985.006 | 841.4025 | 1004.634 | 829.2517 | 694.3472 | 677.5756 | 714.9247 |  |  | 754.5881 | 999.5025 | 1093.0248 | 1154.812 | 738.669 |  | 751.813 |  |  | 864.6675 | 894.1928 | 893.6909 | [5 empty] | 936.7848 | 954.7958 | 1083.9567 | 1036.2268 | 954.0128 | 976.9027 | 1054.2941 | 993.4222 | 1060.3567 | 990.9932 |  | 1219.957 | 1110.7379 | 1120.4363 | 1040.2755 | 1126.3429 | 999.4844 | 988.9008 | 1079.5689 | 1156.1713 | 1110.7084 | 1132.9583 | 912.9897 | 1122.5246 | 952.0232 | 1033.6157 | 1042.8429 | 945.7984 | 976.8123 | 1068.3683 | 912.6088 | 1083.6511 | 1083.1249 | 1023.3564 |  | 979.7733 | 968.9293 | 0.37328 | 19.0118 | 1.6306 | 1.3233 | -15.5053 | 3.08 | 9321.26 | 0.83 | 5.8459 | -3.4738 | -17.1368 | 4.5188 | 8.167 | -34.648 | 15.4601 |  | 155.5413 | 237.4652 | 165.0202 | 58.8115 |  | 164.0783
42838.5488 | 11100 | 1011.6744 | 835.3722 | 249.4288 | 83.171 | 42.8996 | 31.0797 | 69.7885 | 28.935 | 107.9315 | 83.0609 | 55.5032 | 33.1588 | 24.7279 | 53.2781 | 801.1511 | 804.0808 | 799.2198 | 1018.9855 | 1029.7703 | 1034.5507 | 1070.7225 |  | 1105.108 | 1048.0942 | 798.4716 | 982.4373 | 829.1523 | 831.3993 | 839.7659 | 946.1901 | 1135.3543 | 775.2178 | 797.1413 | 1042.9136 | 1037.5829 |  | 772.4822 |  | 820.2317 | 869.4676 | 537.7342 | 811.1044 |  | 467.483 | 677.004 | 648.3893 | 878.1706 | 948.1731 | 978.6035 | 971.5833 | 54.5334 | 384.6795 | 80.2407 | 604.8974 | 38.6552 | 62.5898 | 60.823 | 100.4107 | 98.434 |  |  | 6.3434 | -1.0626 | -64.2753 | 3.8487 | 10.7578 | -197.7008 | 38.8969 | -3.8346 | 17.9004 | 47.0289 | 41.9504 | 0.0065104 | 0.00045834 | 0.0007754 | 1019.9313 | 1013.5172 | 986.0964 | 942.4494 | 572.2345 | 103.0064 | 49.9499 | 245.3099 | 97.4531 | 62.4273 | 43.6572 | 31.6992 | 29.4132 | 48.6381 | 1057.933 | 645.5808 | 676.421 | 457.9332 | 331.3369 | 1029.5113 | 715.7536 | 104.4989 | 360.21 | 857.5114 | 1107.1929 | 1105.858 | 1115.9242 | 1077.1706 | 1015.8207 | 1017.322 | 1034.2469 | 1036.683 | 1095.9737 | 1062.8458 | 168.9706 | 84.3258 | 726.0951 | 1000.6135 | 1021.0458 | 720.347 | 1034.2652 | 952.6865 | 1018.0663 | 1044.4398 | 947.3296 | 953.5778 | 987.5189 | 843.0902 | 1002.0853 | 829.3975 | 694.2681 | 677.7951 | 714.8314 |  |  | 754.546 | 999.4806 | 1092.4871 | 1154.8184 | 738.4285 |  | 751.6707 |  |  | 864.0416 | 894.4153 | 894.1166 | [5 empty] | 936.8885 | 955.0165 | 1083.7471 | 1036.3445 | 956.2555 | 976.7376 | 1053.7107 | 993.576 | 1060.2735 | 991.0668 |  | 1221.1961 | 1109.8901 | 1120.8241 | 1040.5114 | 1125.6878 | 999.5908 | 988.9869 | 1080.6068 | 1156.0288 | 1110.6187 | 1129.3209 | 914.7404 | 1122.1463 | 952.0099 | 1035.258 | 1042.8551 | 946.0256 | 977.7016 | 1065.8786 | 912.6081 | 1084.3249 | 1116.6938 | 1027.134 |  | 981.0776 | 968.9684 | 0.25029 | 19.0146 | 1.6311 | 1.3248 | -15.5434 | 3.08 | 9385.98 | 1.15 | 5.8554 | -2.2144 | -17.2221 | 4.2142 | 8.087 | -34.6681 | 15.3774 |  | 155.5316 | 237.4846 | 160.1131 | 58.5952 |  | 164.8638
42838.5488 | 11101 | 1012.1366 | 835.8507 | 250.308 | 83.2152 | 42.8967 | 31.0798 | 69.8103 | 28.937 | 107.941 | 83.0623 | 55.5075 | 33.152 | 24.7195 | 53.282 | 801.7689 | 804.6241 | 799.7581 | 1019.3126 | 1030.1071 | 1034.6178 | 1070.4225 |  | 1089.0686 | 1046.6715 | 798.2319 | 982.3937 | 829.1228 | 831.3651 | 839.7299 | 946.6493 | 1106.6042 | 774.5824 | 797.6866 | 1043.2614 | 1037.4652 |  | 772.468 |  | 820.2365 | 869.327 | 537.9004 | 811.1102 |  | 467.7722 | 678.3674 | 646.8823 | 872.2574 | 948.1471 | 978.462 | 971.8551 | 54.2549 | 384.451 | 79.254 | 604.6185 | 38.6518 | 62.6918 | 60.8077 | 100.4106 | 98.4815 |  |  | 6.2652 | -1.8748 | -63.883 | 4.1214 | 10.4069 | -197.6699 | 39.0678 | -3.5146 | 18.4709 | 46.7005 | 41.9384 | 0.0063543 | 0.00050927 | 0.00077047 | 1019.4253 | 1013.6529 | 986.1503 | 942.5758 | 573.254 | 103.0261 | 49.9601 | 245.6088 | 97.4815 | 62.4488 | 43.6736 | 31.7077 | 29.4188 | 48.6573 | 979.2355 | 648.9788 | 721.3756 | 455.4967 | 345.0626 | 1029.7022 | 718.1543 | 104.5282 | 361.1625 | 857.1664 | 1111.0521 | 1109.1762 | 1120.0553 | 1077.0021 | 1015.556 | 1016.9725 | 1034.0134 | 1039.4807 | 1095.6407 | 1081.5275 | 157.9455 | 83.1387 | 726.1672 | 1001.1112 | 1021.1261 | 720.5348 | 1030.6062 | 953.2158 | 1018.0594 | 1044.3793 | 947.3203 | 954.0656 | 987.8118 | 844.5432 | 998.5617 | 829.4743 | 694.2276 | 677.8443 | 714.9973 |  |  | 754.5226 | 999.5184 | 1091.9353 | 1154.5225 | 738.2958 |  | 751.6378 |  |  | 863.5607 | 894.6285 | 894.5117 | [5 empty] | 937.0033 | 955.3767 | 1083.6852 | 1036.6373 | 957.7862 | 976.7439 | 1054.0695 | 993.6451 | 1060.1623 | 991.3208 |  | 1222.3312 | 1110.7602 | 1121.2605 | 1040.0674 | 1125.5968 | 999.6683 | 989.0566 | 1081.13 | 1156.1988 | 1111.1117 | 1102.1492 | 914.1478 | 1123.4342 | 952.2832 | 1035.7739 | 1044.3771 | 947.2798 | 975.6733 | 1065.4627 | 912.5728 | 1084.5263 | 1137.7823 | 1030.5142 |  | 980.6825 | 968.9995 | 0.19891 | 19.007 | 1.6333 | 1.327 | -15.4756 | 3.0799 | 9444 | 0.94 | 5.8191 | -2.9434 | -17.1818 | 4.3641 | 7.9536 | -34.6635 | 15.4103 |  | 155.551 | 237.2963 | 168.9742 | 54.3955 |  | 164.22
42838.5488 | 11102 | 1011.3733 | 836.1218 | 251.1875 | 83.2728 | 42.901 | 31.0761 | 69.8343 | 28.9415 | 107.9478 | 83.0681 | 55.5072 | 33.1599 | 24.7189 | 53.2851 | 802.3682 | 805.1562 | 800.2722 | 1018.4042 | 1030.3356 | 1034.8162 | 1065.3622 |  | 1073.4133 | 1045.6559 | 797.9461 | 982.311 | 829.0701 | 831.3093 | 839.6775 | 947.1606 | 1134.3338 | 775.6391 | 798.218 | 1043.354 | 1037.2861 |  | 772.4599 |  | 820.2493 | 869.1266 | 538.4033 | 811.122 |  | 467.3233 | 679.3715 | 644.8574 | 867.8526 | 947.8004 | 977.6076 | 972.1462 | 54.1109 | 384.1459 | 79.7964 | 604.5732 | 38.6598 | 62.8083 | 60.7994 | 100.3855 | 98.5392 |  |  | 6.0398 | -2.5004 | -63.6977 | 3.8434 | 11.6482 | -197.7198 | 39.2537 | -3.0389 | 18.5042 | 47.4615 | 41.9252 | 0.0063855 | 0.00045177 | 0.00076061 | 1020.6886 | 1014.1269 | 986.3567 | 942.6394 | 573.7774 | 103.035 | 49.9713 | 245.8592 | 97.4983 | 62.4552 | 43.6772 | 31.7171 | 29.4041 | 48.6536 | 867.9408 | 651.3471 | 664.037 | 469.6727 | 356.7339 | 1027.2203 | 718.9501 | 104.5828 | 362.1223 | 857.0012 | 1115.4302 | 1114.247 | 1122.7654 | 1076.8296 | 1015.3078 | 1016.723 | 1035.9872 | 1038.3066 | 1095.9995 | 1060.2816 | 148.7765 | 60.9224 | 726.1744 | 1001.2486 | 1020.9101 | 720.5031 | 1026.7595 | 953.5938 | 1017.7509 | 1044.3021 | 947.3096 | 954.0184 | 980.4346 | 843.7342 | 995.0082 | 829.6674 | 694.2085 | 677.7941 | 715.2159 |  |  | 754.4804 | 999.4775 | 1091.7015 | 1154.5003 | 738.2592 |  | 751.6499 |  |  | 863.2713 | 894.5143 | 894.5661 | [5 empty] | 937.1588 | 955.6959 | 1083.7991 | 1036.5331 | 957.3916 | 976.8472 | 1054.412 | 993.6517 | 1060.1248 | 991.3084 |  | 1222.5738 | 1111.7238 | 1121.5052 | 1039.3794 | 1125.9988 | 999.9494 | 989.1732 | 1080.6335 | 1156.4221 | 1111.4305 | 1098.9238 | 914.3318 | 1124.7355 | 1012.5789 | 1036.5849 | 1044.5684 | 947.9228 | 972.6586 | 1065.1468 | 912.5007 | 1082.3314 | 1133.7497 | 1027.8147 |  | 980.4126 | 969.0771 | 0.38126 | 19.0175 | 1.6332 | 1.3268 | -15.4356 | 3.0799 | 9505.6 | 0.64 | 5.7134 | -3.401 | -17.1659 | 4.2166 | 8.4117 | -34.656 | 15.4417 |  | 155.532 | 237.2876 | 179.8232 | 61.0309 |  | 165.8671
42838.5488 | 11103 | 1010.1485 | 836.089 | 252.0574 | 83.3162 | 42.9091 | 31.0804 | 69.8471 | 28.941 | 107.9592 | 83.0815 | 55.5107 | 33.1623 | 24.7155 | 53.2978 | 803.0098 | 805.7521 | 800.8251 | 1019.1188 | 1030.7021 | 1035.3218 | 1063.6265 |  | 1076.3915 | 1049.2385 | 797.877 | 982.3765 | 829.0163 | 831.2647 | 839.6348 | 946.6519 | 1142.8146 | 775.5658 | 798.8098 | 1043.7176 | 1037.1614 |  | 772.4593 |  | 820.2597 | 868.9384 | 538.5333 | 811.0538 |  | 467.5254 | 679.5219 | 645.1604 | 867.8289 | 947.0664 | 977.1514 | 972.0029 | 54.032 | 383.7935 | 79.9401 | 604.7901 | 38.6659 | 62.9184 | 60.7824 | 100.3563 | 98.5592 |  |  | 6.2862 | -1.7592 | -63.626 | 3.7297 | 10.3681 | -197.6554 | 39.2058 | -3.1263 | 18.3036 | 47.5976 | 41.999 | 0.0064069 | 0.00051584 | 0.00077868 | 1021.3307 | 1014.4175 | 986.4643 | 942.6943 | 574.0688 | 103.0595 | 49.9799 | 246.045 | 97.5265 | 62.4678 | 43.6793 | 31.7194 | 29.4107 | 48.6681 | 890.9691 | 643.6523 | 632.4289 | 438.6169 | 338.7996 | 1024.428 | 717.3371 | 104.6424 | 363.0406 | 856.8462 | 1118.5405 | 1117.1332 | 1125.0232 | 1076.6491 | 1015.0734 | 1016.6129 | 1038.6335 | 1036.0018 | 1096.4612 | 1029.1579 | 165.263 | 78.2978 | 726.1406 | 1001.2616 | 1020.8068 | 720.9298 | 1030.4025 | 953.8854 | 1019.1548 | 1044.3051 | 947.3046 | 953.3373 | 976.5387 | 843.6017 | 996.2273 | 829.7588 | 694.2377 | 677.3997 | 715.3276 |  |  | 754.4355 | 999.5247 | 1091.9809 | 1154.3291 | 738.4293 |  | 751.7434 |  |  | 862.6729 | 894.0644 | 894.3296 | [5 empty] | 937.3199 | 955.5856 | 1083.6025 | 1036.4262 | 956.9359 | 976.6766 | 1054.5167 | 993.7516 | 1060.1938 | 991.3098 |  | 1221.5026 | 1112.2749 | 1121.6692 | 1038.0107 | 1125.4004 | 999.8047 | 989.2529 | 1079.6063 | 1157.0335 | 1111.3494 | 1118.0168 | 915.9731 | 1126.4409 | 995.2588 | 1036.3496 | 1045.7607 | 948.6408 | 974.2203 | 1066.8547 | 912.6749 | 1081.7606 | 1141.7093 | 1025.5079 |  | 980.7422 | 969.0756 | 0.27904 | 19.0121 | 1.6329 | 1.3271 | -15.5546 | 3.0799 | 9575.94 | 0.56 | 5.8286 | -2.8529 | -17.1576 | 4.1541 | 7.9346 | -34.6441 | 15.4294 |  | 155.5566 | 237.162 | 175.5662 | 64.0073 |  | 168.1559
42838.5488 | 11104 | 1009.9858 | 836.0677 | 252.9501 | 83.3577 | 42.9174 | 31.0836 | 69.8732 | 28.9494 | 107.9687 | 83.0886 | 55.5185 | 33.1643 | 24.7223 | 53.3011 | 803.6968 | 806.4369 | 801.4918 | 1015.268 | 1031.2402 | 1034.8299 | 1063.4542 |  | 1094.9481 | 1052.2324 | 797.6163 | 982.3858 | 828.975 | 831.2275 | 839.6126 | 946.1567 | 1128.1457 | 773.8692 | 799.4315 | 1043.9765 | 1036.8209 |  | 772.4549 |  | 820.2905 | 868.6931 | 538.7183 | 810.7171 |  | 466.5193 | 679.7968 | 649.3677 | 874.3814 | 946.9429 | 976.7392 | 971.7645 | 52.957 | 383.6433 | 79.2271 | 604.8048 | 38.6859 | 62.9853 | 60.7608 | 100.3424 | 98.6091 |  |  | 6.254 | -2.7554 | -64.479 | 3.85 | 10.3845 | -197.6784 | 39.0573 | -3.305 | 17.6176 | 45.1581 | 41.8469 | 0.0064792 | 0.00054376 | 0.00076554 | 1021.9608 | 1014.511 | 986.5543 | 942.6781 | 575.0025 | 103.0694 | 49.9886 | 246.2395 | 97.5542 | 62.4845 | 43.6849 | 31.7166 | 29.4083 | 48.6783 | 1003.4766 | 644.8266 | 684.349 | 451.1903 | 347.7895 | 1024.4614 | 717.558 | 104.6819 | 363.9115 | 856.7867 | 1123.396 | 1122.7933 | 1129.0217 | 1076.4761 | 1014.8593 | 1016.4923 | 1040.1698 | 1036.4889 | 1097.9126 | 1022.5917 | 168.3101 | 82.0904 | 725.9002 | 1000.8875 | 1020.3977 | 720.2896 | 1032.796 | 953.9876 | 1019.8178 | 1044.352 | 947.2987 | 952.5283 | 974.9281 | 845.2127 | 1002.925 | 829.8175 | 694.328 | 676.9353 | 715.2789 |  |  | 754.4022 | 999.316 | 1092.8864 | 1153.8563 | 738.8053 |  | 751.8567 |  |  | 862.0914 | 893.7868 | 894.3529 | [5 empty] | 937.2058 | 955.1891 | 1083.7196 | 1036.8151 | 956.2223 | 976.9108 | 1054.6973 | 993.9152 | 1060.1631 | 991.3828 |  | 1221.0316 | 1113.2836 | 1121.7251 | 1037.0377 | 1123.1739 | 999.8306 | 989.3116 | 1080.6109 | 1157.3435 | 1111.1123 | 1105.4517 | 909.8033 | 1128.2796 | 1027.7469 | 1036.7902 | 1045.6847 | 949.0747 | 969.1903 | 1066.7226 | 912.7388 | 1082.5764 | 1117.2287 | 1024.6155 |  | 982.0501 | 969.046 | 0.3219 | 19.01 | 1.6326 | 1.325 | -15.5065 | 3.08 | 9619.42 | 1.21 | 5.8136 | -3.571 | -17.2747 | 4.2212 | 7.9396 | -34.6404 | 15.3976 |  | 155.4542 | 236.812 | 163.0856 | 58.3117 |  | 169.1688
42838.5488 | 11105 | 1009.7174 | 836.0641 | 253.9106 | 83.4128 | 42.9255 | 31.0925 | 69.8999 | 28.9568 | 107.9669 | 83.101 | 55.5288 | 33.1703 | 24.7256 | 53.3117 | 804.2406 | 807.0229 | 802.0339 | 1015.3033 | 1031.6464 | 1032.7054 | 1064.4059 |  | 1187.1207 | 1052.8755 | 796.8877 | 982.3918 | 828.9314 | 831.1864 | 839.576 | 945.5624 | 1090.6057 | 773.7715 | 799.9923 | 1043.7043 | 1036.6052 |  | 772.4491 |  | 820.316 | 868.4257 | 539.1376 | 810.7903 |  | 465.4018 | 679.8104 | 650.5209 | 878.3784 | 946.3641 | 975.9866 | 971.506 | 52.0818 | 383.586 | 78.6056 | 604.5811 | 38.7284 | 63.0774 | 60.7471 | 100.3768 | 98.6711 |  |  | 6.1581 | -3.7752 | -64.5795 | 3.5497 | 10.5127 | -197.6659 | 38.6183 | -3.2781 | 18.4959 | 47.9749 | 41.9379 | 0.0063675 | 0.0004567 | 0.00075897 | 1022.6322 | 1014.3587 | 986.5095 | 942.7369 | 576.0051 | 103.0872 | 49.998 | 246.4181 | 97.5791 | 62.4938 | 43.694 | 31.7184 | 29.4111 | 48.6815 | 979.2013 | 641.4314 | 654.6267 | 434.5268 | 353.8876 | 1024.0913 | 717.5045 | 104.754 | 364.8135 | 856.6808 | 1127.5744 | 1129.8403 | 1133.3734 | 1076.3085 | 1014.6412 | 1016.1541 | 1039.1513 | 1038.9699 | 1098.1962 | 1020.2863 | 155.8694 | 55.9242 | 725.6764 | 1000.3893 | 1020.1194 | 719.597 | 1031.6615 | 954.0681 | 1019.6117 | 1044.4324 | 947.2909 | 951.4736 | 974.902 | 845.3623 | 1005.5103 | 829.9346 | 694.3618 | 676.7664 | 715.4077 |  |  | 754.3594 | 999.0745 | 1094.5234 | 1153.5421 | 738.9807 |  | 751.7685 |  |  | 861.6258 | 893.9614 | 894.62 | [5 empty] | 937.0636 | 955.2242 | 1084.2048 | 1037.6643 | 955.5539 | 976.9519 | 1054.5769 | 994.0754 | 1060.3323 | 991.4862 |  | 1221.6588 | 1112.4204 | 1121.6923 | 1037.2316 | 1122.9281 | 999.8129 | 989.3515 | 1082.1066 | 1157.1784 | 1111.4834 | 1115.6515 | 901.128 | 1127.993 | 1027.1254 | 1034.7888 | 1043.6858 | 949.2337 | 965.9534 | 1069.391 | 912.5246 | 1082.3826 | 1138.8054 | 1026.4993 |  | 982.2766 | 969.0609 | 0.93052 | 19.0102 | 1.6323 | 1.324 | -15.489 | 3.08 | 9582.09 | 0.98 | 5.7688 | -4.18 | -17.2883 | 4.0532 | 7.986 | -34.6288 | 15.3062 |  | 155.3358 | 236.5508 | 165.5584 | 61.5964 |  | 168.6819
42838.5488 | 11106 | 1008.8717 | 835.8676 | 254.8343 | 83.4567 | 42.9315 | 31.0932 | 69.9165 | 28.9635 | 107.9846 | 83.1145 | 55.5383 | 33.1803 | 24.7276 | 53.3177 | 804.7008 | 807.5013 | 802.4856 | 1015.5985 | 1032.0161 | 1033.391 | 1065.3092 |  |  | 1055.4715 | 797.1431 | 982.3614 | 828.8763 | 831.1376 | 839.5798 | 944.6761 | 1144.1243 | 775.034 | 800.4795 | 1043.6364 | 1036.3712 |  | 772.4433 |  | 820.3247 | 868.4012 | 539.3101 | 810.7828 |  | 465.9133 | 680.0194 | 646.1841 | 870.5012 | 944.6547 | 974.6118 | 971.0431 | 52.8791 | 383.5822 | 77.9254 | 604.2588 | 38.755 | 63.1267 | 60.7247 | 100.386 | 98.7562 |  |  | 6.4012 | -4.2063 | -63.3395 | 4.036 | 9.8648 | -197.687 | 38.3436 | -3.8103 | 17.5927 | 46.7041 | 41.8384 | 0.0064512 | 0.00046655 | 0.00074254 | 1021.7863 | 1013.697 | 986.3597 | 942.6886 | 576.9401 | 103.0965 | 50.0128 | 246.5931 | 97.6036 | 62.5014 | 43.6919 | 31.7228 | 29.4129 | 48.6965 | 889.7313 | 643.0482 | 599.7223 | 419.7098 | 323.9822 | 1023.1497 | 715.5288 | 104.7847 | 365.6561 | 856.5256 | 1130.3604 | 1135.7673 | 1137.0769 | 1076.1309 | 1014.3754 | 1015.8699 | 1036.3905 | 1058.9857 | 1098.7801 | 1019.9549 | 179.4494 | 71.8332 | 725.6113 | 1000.0279 | 1019.9212 | 719.5821 | 1031.5603 | 954.2328 | 1019.2561 | 1044.5205 | 947.2848 | 950.2582 | 976.0222 | 844.539 | 1006.212 | 829.8868 | 694.2917 | 676.9186 | 715.5704 |  |  | 754.3061 | 999.0392 | 1095.6271 | 1153.1528 | 738.9472 |  | 751.633 |  |  | 861.2218 | 894.0874 | 895.0501 | [5 empty] | 936.7204 | 955.2266 | 1084.1354 | 1037.1121 | 955.3628 | 977.0684 | 1054.6911 | 994.3283 | 1060.3758 | 991.5375 |  | 1222.761 | 1114.6116 | 1121.7889 | 1037.625 | 1124.6658 | 999.8583 | 989.3464 | 1083.7802 | 1156.1483 | 1111.0856 | 1136.1399 | 901.9237 | 1127.6265 | 1057.03 | 1033.0693 | 1042.8631 | 949.5948 | 963.8584 | 1067.5624 | 912.2415 | 1083.4239 | 1145.7551 | 1023.1567 |  | 982.34 | 969.0925 | 0.80512 | 19.0132 | 1.6313 | 1.3241 | -15.4433 | 3.0799 | 9538.81 | 0.72 | 5.8816 | -4.4127 | -17.1234 | 4.3224 | 7.7317 | -34.6116 | 15.2433 |  | 155.3198 | 236.253 | 174.9292 | 67.043 |  | 167.2038
42838.5488 | 11107 | 1009.6266 | 835.9887 | 255.7507 | 83.5146 | 42.948 | 31.0999 | 69.9473 | 28.9708 | 108.0025 | 83.1248 | 55.5554 | 33.1876 | 24.7344 | 53.3342 | 805.239 | 807.9787 | 802.9167 | 1019.6863 | 1032.2166 | 1034.1604 | 1066.8293 |  |  | 1053.0922 | 797.2638 | 982.3215 | 828.84 | 831.0965 | 839.6134 | 944.0023 | 1162.8657 | 775.1654 | 800.9905 | 1043.8163 | 1036.2881 |  | 772.431 |  | 820.3336 | 868.5465 | 539.4159 | 811.0645 |  | 465.2319 | 680.1658 | 648.9772 | 870.6064 | 944.3922 | 973.8725 | 970.5175 | 53.7855 | 383.621 | 77.0705 | 603.951 | 38.7847 | 63.2129 | 60.7037 | 100.3876 | 98.8331 |  |  | 6.1837 | -3.5196 | -63.0892 | 3.8474 | 11.6055 | -197.6764 | 38.8667 | -3.0711 | 18.2748 | 47.3792 | 42.19 | 0.0064003 | 0.00047805 | 0.00075404 | 1018.3713 | 1012.7588 | 986.0586 | 942.4664 | 577.849 | 103.1163 | 50.0185 | 246.7795 | 97.6208 | 62.5089 | 43.7004 | 31.7161 | 29.414 | 48.6918 | 973.2883 | 644.5907 | 685.3342 | 426.7391 | 328.9973 | 1025.0794 | 715.5417 | 104.8161 | 366.5259 | 856.3205 | 1132.0373 | 1139.01 | 1137.6995 | 1075.9594 | 1014.0574 | 1015.5325 | 1039.7864 | 1061.9594 | 1099.6489 | 1020.6642 | 175.6788 | 92.9498 | 725.6574 | 1000.0508 | 1020.1697 | 719.962 | 1027.1538 | 954.6049 | 1017.6633 | 1044.6014 | 947.2733 | 949.9478 | 982.9311 | 844.2486 | 1005.9055 | 829.9957 | 694.1583 | 677.4334 | 715.3306 |  |  | 754.2626 | 999.1602 | 1095.5605 | 1152.9232 | 738.6415 |  | 751.2737 |  |  | 861.2889 | 893.4411 | 894.9998 | [5 empty] | 936.2523 | 955.187 | 1083.1838 | 1035.9762 | 956.703 | 976.9917 | 1054.4209 | 994.4293 | 1060.2686 | 991.6597 |  | 1225.4009 | 1115.4204 | 1121.8136 | 1036.8322 | 1125.6274 | 1000.1481 | 989.4775 | 1085.7266 | 1154.4904 | 1111.7194 | 1097.2721 | 904.575 | 1127.1876 | 1015.0683 | 1031.1067 | 1045.384 | 950.9384 | 962.7833 | 1061.6721 | 912.4454 | 1080.6527 | 1128.4094 | 1023.5577 |  | 983.5502 | 969.088 | 0.45638 | 19.0134 | 1.6318 | 1.3235 | -15.4857 | 3.08 | 9454.21 | 0.77 | 5.7809 | -4.0367 | -17.0908 | 4.2205 | 8.3837 | -34.6004 | 15.3424 |  | 155.3809 | 236.0974 | 166.815 | 57.5348 |  | 169.0148
42838.5488 | 11108 | 1010.6859 | 836.2434 | 256.6478 | 83.5587 | 42.9517 | 31.0994 | 69.9683 | 28.9708 | 108.01 | 83.1338 | 55.5517 | 33.1811 | 24.7319 | 53.3342 | 805.8255 | 808.5284 | 803.4053 | 1019.5112 | 1032.2785 | 1034.0107 | 1068.0472 |  |  | 1053.1702 | 796.8446 | 982.3207 | 828.7906 | 831.0628 | 839.5858 | 944.2916 | 1132.5371 | 774.3181 | 801.5108 | 1043.9395 | 1036.2056 |  | 772.4162 |  | 820.3426 | 868.5538 | 539.6941 | 810.9598 |  | 464.5997 | 679.184 | 648.6773 | 870.3854 | 942.9469 | 973.2927 | 970.0245 | 54.7797 | 383.7611 | 75.8768 | 603.7285 | 38.7969 | 63.2424 | 60.689 | 100.4181 | 98.9021 |  |  | 6.2067 | -3.2804 | -63.9415 | 4.3606 | 12.2521 | -197.6824 | 39.2137 | -3.9858 | 18.4715 | 48.7006 | 41.7921 | 0.0065005 | 0.00054705 | 0.00074254 | 1014.0271 | 1011.5815 | 985.4857 | 942.2256 | 578.7781 | 103.1686 | 50.0312 | 246.9535 | 97.6578 | 62.5286 | 43.72 | 31.7313 | 29.4279 | 48.7179 | 1023.0337 | 644.8847 | 721.7704 | 437.4073 | 329.1616 | 1027.0697 | 717.0318 | 104.8386 | 367.4305 | 856.1222 | 1132.4109 | 1143.0309 | 1135.3034 | 1075.7865 | 1013.8397 | 1015.1956 | 1039.9169 | 1062.6924 | 1099.7498 | 1020.1391 | 157.8431 | 65.2978 | 725.8696 | 999.9894 | 1019.8664 | 720.3049 | 1027.2213 | 955.1622 | 1016.5408 | 1044.656 | 947.2615 | 950.3971 | 991.8439 | 845.5509 | 995.7784 | 830.2951 | 694.0373 | 678.1311 | 714.682 |  |  | 754.2167 | 999.1275 | 1094.6837 | 1152.734 | 738.264 |  | 751.2755 |  |  | 861.8269 | 892.3848 | 894.1019 | [5 empty] | 935.5368 | 955.9267 | 1082.8417 | 1035.9357 | 960.4731 | 977.3561 | 1054.5486 | 994.6045 | 1060.169 | 991.7297 |  | 1226.2832 | 1115.589 | 1121.7116 | 1036.8749 | 1126.211 | 1000.2448 | 989.6281 | 1084.6657 | 1153.5561 | 1111.2006 | 1149.0907 | 906.8109 | 1126.4288 | 985.4263 | 1033.0174 | 1043.6247 | 951.0195 | 961.3781 | 1064.6718 | 912.499 | 1079.0217 | 1067.7042 | 1023.7486 |  | 985.9601 | 969.0816 | 0.34749 | 19.0113 | 1.6322 | 1.3247 | -15.5109 | 3.08 | 9359.91 | 1.19 | 5.7915 | -3.8952 | -17.197 | 4.4909 | 8.6121 | -34.5929 | 15.4071 |  | 155.366 | 235.9921 | 162.4988 | 53.9793 |  | 169.1
42838.5489 | 11109 | 1010.1867 | 836.2719 | 257.5548 | 83.5995 | 42.955 | 31.0955 | 69.9786 | 28.9705 | 108.0181 | 83.1421 | 55.5619 | 33.1844 | 24.7264 | 53.3402 | 806.3997 | 809.0918 | 803.8762 | 1019.8571 | 1032.6932 | 1034.7954 | 1068.8233 |  |  | 1054.5044 | 796.7575 | 982.3456 | 828.74 | 831.026 | 839.569 | 944.8902 | 1121.9525 | 772.7258 | 802.0167 | 1044.1935 | 1036.0823 |  | 772.4053 |  | 820.3494 | 868.4451 | 539.8901 | 810.8277 |  | 467.0159 | 679.9833 | 642.8068 | 859.9236 | 942.4082 | 972.7799 | 970.3076 | 55.2811 | 384.0396 | 74.8556 | 603.6849 | 38.8263 | 63.215 | 60.6736 | 100.4953 | 98.96 |  |  | 6.2428 | -2.7278 | -63.7095 | 3.7087 | 11.1106 | -197.6482 | 39.4384 | -3.8721 | 18.3703 | 47.2106 | 41.995 | 0.0064364 | 0.00049448 | 0.00074911 | 1018.0429 | 1012.2164 | 985.378 | 941.9697 | 579.5847 | 103.1908 | 50.0532 | 247.1236 | 97.6812 | 62.5453 | 43.7182 | 31.7333 | 29.4294 | 48.7207 | 972.3723 | 651.3775 | 681.4059 | 441.6224 | 320.0103 | 1027.1563 | 716.7713 | 104.8679 | 368.3322 | 855.9839 | 1132.4749 | 1145.0705 | 1133.592 | 1075.6475 | 1013.6292 | 1014.8566 | 1039.2598 | 1047.2312 | 1100.0352 | 1018.4358 | 150.528 | 62.8963 | 726.1673 | 999.8838 | 1018.7518 | 719.9941 | 1026.6318 | 955.2305 | 1015.4911 | 1044.686 | 947.2646 | 950.7513 | 993.2558 | 846.5961 | 993.576 | 830.4023 | 694.152 | 677.6357 | 713.7913 |  |  | 754.1751 | 999.0551 | 1093.7071 | 1152.6186 | 738.3381 |  | 751.5929 |  |  | 862.3724 | 891.0169 | 893.0661 | [5 empty] | 935.0988 | 956.8781 | 1082.1511 | 1035.2289 | 963.1618 | 977.2599 | 1053.5178 | 994.8791 | 1060.2123 | 991.8079 |  | 1226.2927 | 1115.0777 | 1121.471 | 1037.7375 | 1123.8545 | 1000.1104 | 989.6515 | 1087.0597 | 1153.0079 | 1111.5346 | 1138.4627 | 904.2941 | 1125.5458 | 990.6378 | 1034.6988 | 1042.4629 | 951.6602 | 960.2582 | 1060.5284 | 912.6537 | 1078.9293 | 1092.8165 | 1023.0887 |  | 987.7641 | 969.065 | 0.38422 | 19.0126 | 1.6331 | 1.3259 | -15.5345 | 3.08 | 9328.75 | 0.77 | 5.8083 | -3.5534 | -17.173 | 4.1434 | 8.1994 | -34.5828 | 15.448 |  | 155.3313 | 235.9402 | 168.1807 | 58.378 |  | 168.792
42838.5489 | 11110 | 1008.9758 | 836.1664 | 258.4497 | 83.6373 | 42.9665 | 31.0942 | 70.0031 | 28.9757 | 108.0263 | 83.1519 | 55.5666 | 33.1848 | 24.7259 | 53.3489 | 806.9549 | 809.6183 | 804.3584 | 1018.8433 | 1032.9017 | 1035.2175 | 1069.4838 |  |  | 1054.1035 | 796.8973 | 982.3474 | 828.6786 | 830.9798 | 839.5233 | 945.1081 | 1106.9921 | 774.1781 | 802.5301 | 1044.2858 | 1035.9863 |  | 772.395 |  | 820.3624 | 868.4569 | 539.8956 | 810.9787 |  | 467.7924 | 681.0988 | 642.8206 | 856.3887 | 942.9231 | 973.154 | 970.8827 | 55.7776 | 384.0749 | 75.2855 | 603.7333 | 38.8194 | 63.1648 | 60.6555 | 100.5439 | 99.0092 |  |  | 6.3447 | -3.5682 | -63.8061 | 3.2323 | 11.1724 | -197.6896 | 38.8634 | -3.8491 | 18.3223 | 45.9727 | 41.8681 | 0.0064857 | 0.00049941 | 0.00077047 | 1019.2955 | 1012.4766 | 985.4153 | 941.875 | 579.7422 | 103.1936 | 50.0614 | 247.2771 | 97.7008 | 62.562 | 43.7329 | 31.7342 | 29.4306 | 48.7257 | 837.1926 | 651.7421 | 594.4527 | 441.5954 | 334.4237 | 1024.9812 | 715.1855 | 104.8913 | 369.3029 | 855.9017 | 1132.3356 | 1143.7407 | 1132.2513 | 1075.4768 | 1013.4158 | 1014.5307 | 1039.3309 | 1040.4446 | 1100.4202 | 1016.6932 | 162.5678 | 60.3132 | 725.9063 | 999.4743 | 1018.2847 | 719.8572 | 1028.324 | 955.1944 | 1016.4608 | 1044.8404 | 947.2584 | 950.5619 | 987.1533 | 845.4316 | 991.969 | 830.6378 | 694.1907 | 677.4626 | 713.124 |  |  | 754.1361 | 998.8188 | 1092.5645 | 1152.6477 | 738.4306 |  | 751.3622 |  |  | 862.9137 | 889.9359 | 892.2437 | [5 empty] | 934.9589 | 957.7296 | 1081.4727 | 1034.9209 | 964.7633 | 977.0276 | 1053.1273 | 994.9387 | 1060.2562 | 991.8867 |  | 1228.8731 | 1113.7667 | 1121.6288 | 1037.6042 | 1123.7326 | 1000.0167 | 989.6793 | 1089.3563 | 1152.3969 | 1111.1872 | 1106.6122 | 904.0838 | 1125.9036 | 980.7069 | 1034.0148 | 1041.4279 | 952.3568 | 957.9145 | 1058.7464 | 912.5186 | 1079.4619 | 1101.9579 | 1021.5446 |  | 988.3492 | 969.0239 | 0.34137 | 19.0129 | 1.6333 | 1.3266 | -15.4995 | 3.0799 | 9331.29 | 0.98 | 5.8554 | -4.0665 | -17.1961 | 3.8704 | 8.2234 | -34.5916 | 15.3373 |  | 155.2155 | 235.9919 | 181.8771 | 67.5152 |  | 168.8788
42838.5489 | 11111 | 1008.137 | 836.0953 | 259.3476 | 83.6926 | 42.9682 | 31.097 | 70.0278 | 28.9815 | 108.0301 | 83.1518 | 55.5725 | 33.1835 | 24.7309 | 53.3506 | 807.4971 | 810.12 | 804.8163 | 1018.3529 | 1032.7971 | 1035.083 | 1070.1903 |  |  | 1052.7568 | 796.8782 | 982.3021 | 828.6012 | 830.9345 | 839.4917 | 944.9398 | 1104.3981 | 775.4762 | 802.9909 | 1044.3203 | 1035.9355 |  | 772.3914 |  | 820.3734 | 868.5025 | 540.0773 | 811.5292 |  | 467.3611 | 681.5691 | 646.3882 | 857.2434 | 942.9374 | 973.9423 | 970.9625 | 56.3999 | 383.9546 | 76.7091 | 603.8142 | 38.8171 | 63.0855 | 60.6345 | 100.563 | 99.0615 |  |  | 6.3946 | -4.385 | -64.3995 | 3.986 | 11.7763 | -197.6764 | 38.1932 | -4.064 | 18.2876 | 45.9278 | 42.0127 | 0.0064282 | 0.00048955 | 0.00075404 | 1020.0745 | 1012.6993 | 985.5277 | 941.9155 | 580.2709 | 103.2226 | 50.0655 | 247.4662 | 97.723 | 62.5742 | 43.7366 | 31.7361 | 29.434 | 48.7399 | 897.7355 | 656.3516 | 562.1799 | 412.0104 | 338.8018 | 1024.5293 | 713.4134 | 104.9192 | 370.1762 | 855.8743 | 1134.1381 | 1145.4619 | 1135.3508 | 1075.31 | 1013.238 | 1014.2063 | 1038.2132 | 1049.5342 | 1100.635 | 1017.9903 | 169.4293 | 60.8967 | 725.7909 | 999.5803 | 1018.7784 | 720.1018 | 1031.7345 | 955.4527 | 1019.8221 | 1045.2329 | 947.2396 | 950.5091 | 982.7481 | 845.936 | 989.5866 | 830.8851 | 694.1793 | 677.5916 | 712.4683 |  |  | 754.0939 | 998.7957 | 1091.904 | 1152.5697 | 738.2886 |  | 751.2643 |  |  | 863.3427 | 889.0797 | 891.9003 | [5 empty] | 935.1295 | 958.2184 | 1081.3179 | 1035.2348 | 964.1757 | 977.1282 | 1053.9315 | 994.9772 | 1060.232 | 991.9743 |  | 1229.2865 | 1113.7783 | 1121.5787 | 1038.1779 | 1124.5044 | 999.8201 | 989.7197 | 1087.0063 | 1152.1712 | 1111.3774 | 1127.5698 | 904.0517 | 1125.914 | 982.9537 | 1032.5613 | 1042.9811 | 956.3501 | 956.7063 | 1061.6966 | 912.4017 | 1079.5397 | 1121.6433 | 1021.7338 |  | 988.3746 | 968.9839 | 0.31763 | 19.0124 | 1.6332 | 1.3256 | -15.4261 | 3.0799 | 9391.21 | 0.58 | 5.8783 | -4.5091 | -17.2801 | 4.2991 | 8.4454 | -34.6014 | 15.2093 |  | 155.2053 | 235.9568 | 174.8758 | 70.5172 |  | 168.2393
42838.5489 | 11112 | 1008.7685 | 836.2218 | 260.3001 | 83.746 | 42.976 | 31.1129 | 70.0443 | 28.9866 | 108.0433 | 83.1743 | 55.572 | 33.1983 | 24.7369 | 53.3629 | 807.9294 | 810.5371 | 805.1995 | 1018.3461 | 1032.4446 | 1034.6257 | 1070.5615 |  |  | 1049.2705 | 797.1267 | 982.2513 | 828.5265 | 830.8829 | 839.4505 | 945.3353 | 1099.9622 | 776.928 | 803.4241 | 1044.3014 | 1035.9029 |  | 772.3729 |  | 820.369 | 868.4484 | 540.1237 | 811.1402 |  | 466.9808 | 681.8423 | 645.2265 | 862.0928 | 944.232 | 974.1722 | 970.9382 | 57.3143 | 383.6653 | 76.708 | 604.0891 | 38.8276 | 62.9962 | 60.6151 | 100.5427 | 99.077 |  |  | 6.5477 | -3.6057 | -63.9967 | 3.7863 | 12.0319 | -197.7198 | 38.6768 | -4.0055 | 18.6747 | 48.0219 | 42.0401 | 0.0064841 | 0.00058483 | 0.00072119 | 1023.0078 | 1013.2395 | 985.7593 | 941.9691 | 581.1854 | 103.2428 | 50.0724 | 247.6628 | 97.7515 | 62.587 | 43.7433 | 31.743 | 29.4425 | 48.7542 | 965.4746 | 661.7501 | 605.6532 | 385.9834 | 312.7159 | 1024.6789 | 711.617 | 104.9482 | 371.1118 | 855.9364 | 1138.3265 | 1155.9703 | 1143.434 | 1075.1784 | 1013.0657 | 1013.8149 | 1038.4228 | 1051.8069 | 1101.1083 | 1021.7201 | 167.8282 | 63.5588 | 725.8314 | 999.988 | 1019.0462 | 720.2006 | 1029.6191 | 955.7366 | 1017.9774 | 1045.4008 | 947.2268 | 951.1873 | 981.7143 | 845.4947 | 983.5793 | 830.7673 | 694.2125 | 677.6319 | 711.8359 |  |  | 754.0564 | 998.7612 | 1092.1404 | 1152.582 | 738.2872 |  | 751.2464 |  |  | 863.5915 | 888.4229 | 891.6322 | [5 empty] | 935.4338 | 958.0568 | 1081.1323 | 1035.2793 | 962.2851 | 977.2325 | 1054.4531 | 995.0511 | 1060.2608 | 992.0701 |  | 1227.5199 | 1114.2528 | 1121.3478 | 1040.1544 | 1125.4727 | 999.7521 | 989.7703 | 1083.9872 | 1152.2212 | 1111.4337 | 1128.3785 | 900.2352 | 1125.2098 | 979.4881 | 1032.3443 | 1041.5506 | 956.4995 | 954.8712 | 1066.2509 | 912.5324 | 1078.7052 | 1142.4985 | 1022.5462 |  | 988.5958 | 968.9513 | 0.34749 | 19.0131 | 1.6327 | 1.3251 | -15.4223 | 3.08 | 9437.85 | 0.67 | 5.9482 | -4.0894 | -17.2284 | 4.1906 | 8.5374 | -34.6084 | 15.3067 |  | 155.1893 | 235.9586 | 167.44 | 65.097 |  | 168.2488
42838.5489 | 11113 | 1009.8687 | 836.3654 | 261.2636 | 83.8066 | 42.9817 | 31.1143 | 70.0777 | 28.9808 | 108.0522 | 83.174 | 55.5751 | 33.196 | 24.731 | 53.3707 | 808.3659 | 810.9616 | 805.6155 | 1014.4708 | 1032.5156 | 1034.6674 | 1070.3881 |  |  | 1045.8518 | 797.0252 | 982.2045 | 828.4846 | 830.8262 | 839.384 | 946.1752 | 1108.0256 | 774.3942 | 803.8555 | 1044.0704 | 1035.7314 |  | 772.3735 |  | 820.3936 | 868.3652 | 540.3836 | 810.6521 |  | 466.7611 | 681.6089 | 643.8927 | 861.9449 | 944.6344 | 973.6415 | 970.7697 | 57.2058 | 383.3778 | 76.5454 | 604.3817 | 38.8311 | 62.8625 | 60.5824 | 100.5144 | 99.1396 |  |  | 6.2915 | -1.3169 | -63.7864 | 3.8165 | 10.6034 | -197.6653 | 38.8115 | -3.4325 | 18.4003 | 47.6155 | 41.8287 | 0.0064348 | 0.00046655 | 0.00077047 | 1024.6457 | 1014.0671 | 986.1204 | 942.0444 | 582.0274 | 103.2672 | 50.0909 | 247.8595 | 97.7754 | 62.5989 | 43.7536 | 31.754 | 29.4463 | 48.7651 | 966.3444 | 665.5263 | 587.3885 | 399.3983 | 305.7006 | 1024.5491 | 710.2949 | 104.9576 | 372.1286 | 855.9115 | 1138.5597 | 1158.0458 | 1145.1648 | 1075.0536 | 1012.8951 | 1013.4365 | 1039.0818 | 1052.6187 | 1101.6922 | 1021.7783 | 162.4933 | 85.1505 | 725.8155 | 1000.4275 | 1018.77 | 720.2145 | 1027.6271 | 955.8947 | 1016.6068 | 1045.37 | 947.2215 | 952.4065 | 983.2564 | 844.1532 | 987.8985 | 830.5752 | 694.3896 | 677.2517 | 711.5194 |  |  | 754.0089 | 998.793 | 1092.2804 | 1152.4408 | 738.4126 |  | 751.4062 |  |  | 863.6555 | 887.7923 | 891.3199 | [5 empty] | 935.8682 | 957.6125 | 1080.7743 | 1035.0872 | 960.0797 | 976.8693 | 1053.9177 | 995.0882 | 1060.2934 | 992.1778 |  | 1224.48 | 1114.5009 | 1121.2771 | 1042.1865 | 1125.4146 | 999.656 | 989.8048 | 1079.6765 | 1152.558 | 1111.7893 | 1177.1712 | 896.8701 | 1123.695 | 965.407 | 1031.6274 | 1040.5637 | 955.7722 | 953.9603 | 1071.6908 | 912.395 | 1079.2391 | 1137.9256 | 1022.6875 |  | 988.0347 | 968.9332 | 0.24547 | 19.0131 | 1.6324 | 1.324 | -15.4295 | 3.08 | 9468.06 | 0.67 | 5.8304 | -2.4711 | -17.198 | 4.2067 | 8.0128 | -34.5963 | 15.3301 |  | 155.2063 | 235.858 | 167.2646 | 66.6938 |  | 168.6029
42838.5489 | 11114 | 1010.7409 | 836.7354 | 262.1697 | 83.8548 | 42.9933 | 31.1252 | 70.1146 | 28.9989 | 108.0686 | 83.1909 | 55.5904 | 33.2001 | 24.738 | 53.3862 | 808.9669 | 811.4929 | 806.1345 | 1013.8997 | 1033.3222 | 1034.7822 | 1070.2153 |  |  | 1042.5563 | 795.8804 | 982.2156 | 828.437 | 830.7783 | 839.313 | 947.0939 | 1098.5071 | 773.534 | 804.3921 | 1044.1184 | 1035.417 |  | 772.3626 |  | 820.404 | 868.2274 | 540.8324 | 810.4223 |  | 466.9821 | 681.1518 | 647.2462 | 865.3393 | 942.6068 | 973.5971 | 970.6104 | 57.0152 | 383.1073 | 76.6548 | 604.2566 | 38.8022 | 62.7649 | 60.5525 | 100.502 | 99.248 |  |  | 6.2211 | -0.15975 | -63.6825 | 4.3297 | 10.376 | -197.6889 | 39.1525 | -3.9923 | 18.8286 | 48.4836 | 41.8766 | 0.0064709 | 0.00055362 | 0.00077211 | 1023.569 | 1014.1543 | 986.3082 | 942.1435 | 582.8337 | 103.2773 | 50.0939 | 248.032 | 97.8002 | 62.6084 | 43.7607 | 31.7477 | 29.4414 | 48.7719 | 999.0937 | 666.3612 | 646.2141 | 432.184 | 333.588 | 1025.564 | 711.1937 | 104.9406 | 373.1975 | 855.8901 | 1138.5862 | 1157.3852 | 1145.5293 | 1074.9065 | 1012.7192 | 1013.1417 | 1040.4226 | 1053.1032 | 1101.9054 | 1021.4691 | 171.1847 | 89.2249 | 725.6295 | 1000.0364 | 1017.6094 | 719.7716 | 1026.5917 | 955.8239 | 1017.2083 | 1045.1824 | 947.216 | 952.9511 | 992.2587 | 844.8881 | 992.0595 | 830.5215 | 694.4687 | 677.0009 | 711.2099 |  |  | 753.9882 | 998.5155 | 1092.7814 | 1152.2597 | 738.7547 |  | 751.4922 |  |  | 863.7441 | 887.1358 | 890.8427 | [5 empty] | 936.108 | 957.1435 | 1080.4463 | 1034.5761 | 958.7304 | 976.8942 | 1054.3511 | 995.1674 | 1060.2984 | 992.2691 |  | 1222.0179 | 1114.1142 | 1121.4232 | 1043.2933 | 1125.3249 | 999.9553 | 989.812 | 1077.0839 | 1153.05 | 1112.1107 | 1161.5073 | 894.2344 | 1122.9274 | 969.5799 | 1031.7749 | 1041.8143 | 956.2244 | 954.1558 | 1078.2314 | 912.1635 | 1080.6521 | 1142.3967 | 1024.1623 |  | 987.9252 | 968.9202 | 0.45583 | 19.013 | 1.631 | 1.3247 | -15.5037 | 3.0799 | 9517.8 | 0.58 | 5.7976 | -0.86045 | -17.1799 | 4.4796 | 7.9263 | -34.5977 | 15.397 |  | 155.0697 | 235.7201 | 164.2422 | 60.4516 |  | 169.337
42838.5489 | 11115 | 1011.0627 | 837.0074 | 263.0544 | 83.9027 | 42.995 | 31.1333 | 70.1324 | 29.0019 | 108.0729 | 83.2032 | 55.6011 | 33.2095 | 24.7418 | 53.391 | 809.6105 | 812.0536 | 806.6612 | 1014.1281 | 1034.3658 | 1034.9566 | 1070.0418 |  |  | 1044.4037 | 795.1339 | 982.2338 | 828.3706 | 830.7339 | 839.1821 | 947.6238 | 1100.8599 | 774.2001 | 804.9401 | 1044.2332 | 1035.3113 |  | 772.3527 |  | 820.4082 | 868.0423 | 541.076 | 810.9157 |  | 468.3815 | 680.2674 | 647.2297 | 869.868 | 942.3706 | 974.4735 | 970.6482 | 56.8879 | 383.0081 | 76.5884 | 604.093 | 38.7928 | 62.6887 | 60.5243 | 100.4898 | 99.3581 |  |  | 6.0687 | -1.6928 | -63.6799 | 3.8185 | 11.4431 | -197.6751 | 38.4751 | -3.443 | 18.903 | 47.8429 | 41.8716 | 0.0065317 | 0.00054212 | 0.00076554 | 1022.1018 | 1014.1765 | 986.3197 | 942.2752 | 583.6341 | 103.2926 | 50.1126 | 248.197 | 97.8222 | 62.6161 | 43.7642 | 31.7494 | 29.4416 | 48.7714 | 1040.9618 | 668.0501 | 709.3111 | 469.2347 | 351.1939 | 1026.8864 | 713.2446 | 104.9422 | 374.3307 | 855.7422 | 1137.3564 | 1155.7308 | 1143.3521 | 1074.7047 | 1012.5103 | 1012.7893 | 1041.1586 | 1053.2289 | 1102.4256 | 1021.0569 | 163.7499 | 86.8876 | 725.4801 | 999.761 | 1017.3009 | 719.5549 | 1030.52 | 955.8619 | 1016.2701 | 1045.0919 | 947.2022 | 952.9013 | 993.5709 | 845.2486 | 991.3579 | 830.342 | 694.4881 | 676.993 | 710.7779 |  |  | 753.9549 | 998.357 | 1093.6984 | 1151.9494 | 738.8397 |  | 751.3846 |  |  | 863.812 | 886.3891 | 890.1719 | [5 empty] | 936.1972 | 956.7715 | 1080.3759 | 1034.3819 | 957.0935 | 977.2239 | 1055.0741 | 995.3654 | 1060.3415 | 992.3591 |  | 1220.5349 | 1113.4183 | 1121.3995 | 1042.7486 | 1125.0674 | 1000.218 | 989.9274 | 1077.0917 | 1153.3084 | 1112.2745 | 1136.1282 | 894.4678 | 1121.3648 | 986.1825 | 1031.6328 | 1043.18 | 955.2988 | 955.2745 | 1078.3863 | 912.2242 | 1081.4979 | 1135.0286 | 1025.5192 |  | 988.3308 | 968.9138 | 0.36048 | 19.0129 | 1.6325 | 1.3253 | -15.4776 | 3.0799 | 9528.07 | 0.75 | 5.7257 | -2.7997 | -17.1716 | 4.2049 | 8.3269 | -34.6087 | 15.2686 |  | 154.9923 | 235.4823 | 160.3951 | 54.1138 |  | 169.7475
42838.5489 | 11116 | 1010.8782 | 837.1862 | 263.938 | 83.9473 | 43.0066 | 31.1327 | 70.1563 | 29.0089 | 108.092 | 83.2131 | 55.6085 | 33.2266 | 24.7488 | 53.397 | 810.234 | 812.6605 | 807.2316 | 1014.039 | 1034.7397 | 1035.1576 | 1069.8787 |  |  | 1045.3234 | 794.8798 | 982.2451 | 828.3292 | 830.6912 | 839.0745 | 947.5445 | 1101.6737 | 774.3347 | 805.4993 | 1044.1726 | 1035.2903 |  | 772.3462 |  | 820.416 | 867.9882 | 541.2525 | 811.0761 |  | 469.0733 | 680.6549 | 648.3545 | 874.6681 | 942.0194 | 974.8293 | 970.5212 | 56.3011 | 382.9547 | 77.0832 | 604.199 | 38.7954 | 62.6929 | 60.499 | 100.448 | 99.448 |  |  | 6.0437 | -2.8861 | -63.9579 | 3.9886 | 11.6902 | -197.6495 | 38.2523 | -4.0029 | 17.8587 | 46.7295 | 41.8978 | 0.0065843 | 0.00067519 | 0.00076554 | 1020.997 | 1014.3123 | 986.3116 | 942.4129 | 584.4747 | 103.3124 | 50.1149 | 248.3633 | 97.8472 | 62.6355 | 43.77 | 31.7571 | 29.447 | 48.7828 | 1044.4853 | 674.656 | 709.1781 | 457.1777 | 360.6799 | 1027.8246 | 714.5146 | 104.9775 | 375.3639 | 855.6026 | 1139.8627 | 1157.8902 | 1146.3039 | 1074.5673 | 1012.3151 | 1012.4364 | 1041.6386 | 1052.1889 | 1101.9199 | 1034.287 | 155.2696 | 68.5489 | 725.4267 | 999.7829 | 1017.4165 | 719.5341 | 1028.5429 | 955.9413 | 1017.6366 | 1044.9913 | 947.187 | 952.5528 | 989.4372 | 845.1101 | 982.327 | 830.1861 | 694.5295 | 677.0078 | 710.5061 |  |  | 753.905 | 998.2177 | 1093.8433 | 1151.7775 | 738.8816 |  | 751.3224 |  |  | 864.0054 | 886.0251 | 889.9939 | [5 empty] | 936.3604 | 956.526 | 1080.2711 | 1034.4386 | 957.6665 | 976.9997 | 1054.8392 | 995.4783 | 1060.2875 | 992.4602 |  | 1219.7625 | 1113.3893 | 1121.257 | 1041.3287 | 1125.4486 | 1000.4263 | 990.0457 | 1077.2453 | 1153.6293 | 1112.295 | 1164.6162 | 896.4606 | 1120.4924 | 988.6033 | 1032.0701 | 1042.8341 | 953.5624 | 956.7699 | 1075.5869 | 912.3846 | 1081.7959 | 1134.0139 | 1023.4763 |  | 989.4688 | 968.9155 | 0.39647 | 19.0125 | 1.6338 | 1.328 | -15.5003 | 3.0799 | 9496.95 | 1.11 | 5.7137 | -3.6564 | -17.2125 | 4.2984 | 8.4175 | -34.6114 | 15.2265 |  | 154.9249 | 235.3606 | 160.5758 | 54.5466 |  | 169.6406
42838.5489 | 11117 | 1011.1912 | 837.4093 | 264.8064 | 83.9842 | 43.0066 | 31.1254 | 70.1672 | 29.0069 | 108.0965 | 83.2214 | 55.6093 | 33.218 | 24.749 | 53.3972 | 810.9237 | 813.304 | 807.8404 | 1018.1353 | 1035.0122 | 1034.9043 | 1069.7177 |  |  | 1042.0701 | 794.7936 | 982.2476 | 828.2708 | 830.6459 | 838.9993 | 947.1405 | 1098.9593 | 773.5757 | 806.0921 | 1044.1071 | 1035.3739 |  | 772.333 |  | 820.4183 | 868.0162 | 541.332 | 811.143 |  | 471.1748 | 681.4756 | 647.7168 | 877.597 | 941.659 | 974.671 | 970.1489 | 56.5323 | 382.9174 | 77.6043 | 604.3641 | 38.7671 | 62.7528 | 60.4661 | 100.4306 | 99.5113 |  |  | 6.3151 | -2.9249 | -63.6497 | 4.563 | 11.3834 | -197.6403 | 38.4777 | -3.8655 | 17.5857 | 45.807 | 41.9865 | 0.0064644 | 0.00053062 | 0.00074254 | 1020.3076 | 1014.2769 | 986.5093 | 942.5782 | 584.9227 | 103.3282 | 50.1286 | 248.6212 | 97.8785 | 62.6497 | 43.7786 | 31.7582 | 29.4504 | 48.7963 | 984.1404 | 676.6572 | 713.6303 | 483.6076 | 369.9342 | 1027.5364 | 715.4657 | 105.0134 | 376.4219 | 855.3907 | 1138.7428 | 1157.357 | 1147.9108 | 1074.4179 | 1012.1104 | 1012.0625 | 1039.9813 | 1050.4504 | 1099.5155 | 1055.1459 | 145.0253 | 85.0063 | 725.415 | 999.8485 | 1017.6001 | 719.5226 | 1023.23 | 956.0139 | 1017.1253 | 1044.8553 | 947.1782 | 951.6877 | 987.5267 | 844.6191 | 977.7573 | 830.1716 | 694.5819 | 677.0133 | 710.2956 |  |  | 753.8711 | 998.1327 | 1093.2799 | 1151.6364 | 738.9124 |  | 751.31 |  |  | 864.3591 | 885.5874 | 889.5661 | [5 empty] | 936.4759 | 956.9847 | 1080.2093 | 1034.766 | 960.7267 | 976.9467 | 1054.1069 | 995.7454 | 1060.3905 | 992.536 |  | 1219.1103 | 1113.712 | 1121.1391 | 1039.7308 | 1126.0166 | 1000.3856 | 990.1833 | 1076.4403 | 1153.5975 | 1111.9725 | 1141.3951 | 896.155 | 1119.3006 | 976.7367 | 1030.9774 | 1040.4974 | 952.7745 | 957.5116 | 1071.07 | 912.3921 | 1082.9296 | 1128.2206 | 1023.3197 |  | 990.4128 | 968.9321 | 0.26996 | 19.0125 | 1.6339 | 1.328 | -15.5504 | 3.0799 | 9495.46 | 0.75 | 5.8404 | -3.6825 | -17.1784 | 4.5995 | 8.3057 | -34.6083 | 15.2703 |  | 154.8839 | 235.2798 | 167.1049 | 54.3657 |  | 168.1625
42838.549 | 11118 | 1010.1799 | 837.402 | 265.6871 | 84.0293 | 43.0127 | 31.1282 | 70.189 | 29.0112 | 108.1026 | 83.2273 | 55.6168 | 33.2152 | 24.7424 | 53.4092 | 811.5641 | 813.9011 | 808.3985 | 1019.6743 | 1035.2645 | 1035.3128 | 1069.5489 |  |  | 1041.3462 | 795.1295 | 982.2171 | 828.217 | 830.5887 | 838.8728 | 946.7205 | 1094.6787 | 774.7403 | 806.6517 | 1044.3989 | 1035.2841 |  | 772.3214 |  | 820.4213 | 868.1952 | 541.1753 | 810.5312 |  | 471.9581 | 681.2207 | 647.4924 | 879.8407 | 940.9104 | 974.5506 | 969.6935 | 56.9323 | 382.9125 | 78.9678 | 604.5045 | 38.7545 | 62.7996 | 60.4355 | 100.4364 | 99.5601 |  |  | 6.2277 | -1.3715 | -63.9467 | 3.4354 | 9.4587 | -197.6929 | 39.0297 | -3.9345 | 18.7113 | 47.1069 | 41.8829 | 0.0064841 | 0.00056184 | 0.00072776 | 1021.2691 | 1014.0432 | 986.4036 | 942.718 | 585.1645 | 103.3567 | 50.1388 | 248.875 | 97.8957 | 62.6574 | 43.786 | 31.7578 | 29.4574 | 48.808 | 982.7649 | 678.3652 | 755.9837 | 505.6102 | 381.1211 | 1026.011 | 717.7462 | 105.0395 | 377.4904 | 855.2748 | 1137.139 | 1157.7124 | 1149.0604 | 1074.2604 | 1011.8868 | 1011.7168 | 1038.5754 | 1049.715 | 1098.5797 | 1053.0052 | 158.8841 | 86.4406 | 725.4054 | 1000.1067 | 1017.8128 | 719.5163 | 1025.1012 | 956.1553 | 1014.7443 | 1044.8947 | 947.1577 | 951.3751 | 984.1652 | 845.0647 | 976.0026 | 830.3178 | 694.6167 | 677.0376 | 710.0273 |  |  | 753.8473 | 998.1084 | 1092.2303 | 1151.4665 | 738.8947 |  | 751.2784 |  |  | 864.6795 | 884.8144 | 888.6313 | [5 empty] | 936.3219 | 957.7336 | 1080.4165 | 1035.2587 | 962.5599 | 976.6555 | 1053.5469 | 995.9321 | 1060.6371 | 992.6367 |  | 1218.1794 | 1114.2736 | 1121.1629 | 1038.4602 | 1126.4221 | 1000.1638 | 990.2471 | 1074.8117 | 1153.5547 | 1112.5689 | 1140.8924 | 896.8547 | 1117.9299 | 984.1891 | 1030.4693 | 1042.0727 | 953.755 | 959.2582 | 1070.4402 | 912.2567 | 1082.2285 | 1140.1542 | 1022.5368 |  | 990.7674 | 968.9505 | 0.27422 | 19.0131 | 1.6342 | 1.3276 | -15.4275 | 3.0799 | 9464.5 | 0.74 | 5.7995 | -2.5213 | -17.2161 | 3.9904 | 7.5707 | -34.6113 | 15.3787 |  | 154.8725 | 235.1928 | 166.3284 | 50.4147 |  | 167.4621
42838.549 | 11119 | 1010.0185 | 837.4944 | 266.5882 | 84.0768 | 43.0255 | 31.1324 | 70.2148 | 29.0183 | 108.1183 | 83.2381 | 55.6164 | 33.2233 | 24.7393 | 53.4155 | 812.1267 | 814.4164 | 808.8702 | 1020.4139 | 1035.3198 | 1035.3984 | 1069.4524 |  |  | 1047.0254 | 794.7319 | 982.1747 | 828.2063 | 830.558 | 838.8214 | 946.8441 | 1090.1852 | 776.9925 | 807.1333 | 1044.8137 | 1035.3465 |  | 772.2971 |  | 820.4264 | 868.3439 | 541.2768 | 810.4132 |  | 472.4735 | 681.5311 | 647.1425 | 880.8042 | 941.1923 | 974.7319 | 969.3127 | 57.4291 | 382.8953 | 81.767 | 604.6618 | 38.7486 | 62.8583 | 60.3975 | 100.4704 | 99.6009 |  |  | 6.3618 | -2.043 | -63.787 | 3.4557 | 11.3209 | -197.6758 | 38.7504 | -3.3057 | 18.5799 | 47.1208 | 42.0065 | 0.0065547 | 0.00055691 | 0.00073104 | 1022.2023 | 1013.9514 | 986.4223 | 942.8181 | 585.8014 | 103.3841 | 50.1537 | 249.063 | 97.9225 | 62.6734 | 43.7887 | 31.7685 | 29.4553 | 48.8167 | 1037.0813 | 686.5779 | 750.9188 | 501.7943 | 388.4446 | 1025.9379 | 719.8732 | 105.0981 | 378.7214 | 855.2472 | 1136.3279 | 1158.4964 | 1150.9258 | 1074.1045 | 1011.6682 | 1011.4198 | 1036.2853 | 1052.9901 | 1097.1803 | 1074.8932 | 184.3878 | 77.7658 | 725.4061 | 1000.4471 | 1018.1775 | 719.4799 | 1022.5603 | 956.4564 | 1015.2085 | 1045.156 | 947.1508 | 951.4149 | 985.0492 | 845.2797 | 974.6738 | 830.3448 | 694.6087 | 677.1239 | 709.6537 |  |  | 753.8134 | 998.1106 | 1092.7198 | 1151.5529 | 738.8534 |  | 751.2191 |  |  | 864.87 | 884.0931 | 887.9029 | [5 empty] | 936.3011 | 957.6781 | 1080.0818 | 1035.0684 | 961.7543 | 975.9446 | 1054.2367 | 996.224 | 1060.6643 | 992.7335 |  | 1216.5826 | 1114.6386 | 1121.3791 | 1037.9394 | 1125.5008 | 1000.2713 | 990.2926 | 1076.3634 | 1153.4841 | 1113.6743 | 1163.8074 | 897.3292 | 1116.1319 | 980.4894 | 1029.9106 | 1042.5101 | 952.9778 | 959.8199 | 1067.6876 | 912.2235 | 1080.7146 | 1141.8136 | 1024.1916 |  | 993.1474 | 968.9353 | 0.5636 | 19.0132 | 1.6338 | 1.3268 | -15.5958 | 3.0799 | 9350 | 0.93 | 5.8614 | -3.0778 | -17.1974 | 4.0028 | 8.2831 | -34.6123 | 15.3247 |  | 154.8746 | 235.2382 | 160.2487 | 51.6846 |  | 165.6213
42838.549 | 11120 | 1010.6512 | 837.7777 | 267.5362 | 84.1362 | 43.0362 | 31.1442 | 70.2351 | 29.0253 | 108.1362 | 83.2561 | 55.6308 | 33.2344 | 24.7496 | 53.4271 | 812.6644 | 814.9217 | 809.3576 | 1020.6372 | 1035.8109 | 1035.9857 | 1069.3429 |  |  | 1052.3047 | 794.133 | 982.1184 | 828.1753 | 830.5209 | 838.7854 | 946.961 | 1084.5078 | 777.8322 | 807.6484 | 1045.2315 | 1035.126 |  | 772.2878 |  | 820.4425 | 868.4385 | 541.5438 | 809.9435 |  | 472.0424 | 682.2855 | 647.188 | 883.2969 | 942.3873 | 974.0606 | 969.2058 | 58.8757 | 383.098 | 83.6772 | 605.019 | 38.7591 | 62.9061 | 60.3576 | 100.4929 | 99.6436 |  |  | 6.4051 | -2.8165 | -63.925 | 3.254 | 11.6147 | -197.6594 | 39.0901 | -3.28 | 18.6914 | 47.6537 | 41.8726 | 0.0065022 | 0.00054705 | 0.00076883 | 1020.4635 | 1013.8965 | 986.4179 | 942.8628 | 586.5762 | 103.404 | 50.1585 | 249.23 | 97.9471 | 62.6869 | 43.7931 | 31.7748 | 29.4566 | 48.8246 | 1085.8015 | 688.4053 | 711.6935 | 514.0387 | 405.6677 | 1027.9888 | 720.4696 | 105.139 | 379.9199 | 855.28 | 1136.8817 | 1158.6614 | 1152.5472 | 1073.9403 | 1011.4389 | 1011.045 | 1038.3863 | 1052.5087 | 1103.0698 | 1020.7612 | 176.3148 | 76.3747 | 725.419 | 1000.8536 | 1018.6333 | 719.5213 | 1016.3273 | 956.7292 | 1018.7752 | 1045.4423 | 947.1351 | 952.3821 | 981.466 | 844.1102 | 977.9423 | 830.3403 | 694.4994 | 677.5534 | 709.4068 |  |  | 753.7859 | 998.0164 | 1093.8905 | 1151.4616 | 738.5925 |  | 751.0566 |  |  | 864.9299 | 883.2681 | 887.3046 | [5 empty] | 936.3388 | 958.0218 | 1080.0931 | 1035.3139 | 961.8058 | 976.705 | 1054.309 | 996.3919 | 1060.6249 | 992.8016 |  | 1219.0069 | 1113.8125 | 1121.6052 | 1037.6665 | 1125.4359 | 1000.3546 | 990.404 | 1078.669 | 1153.4794 | 1114.177 | 1137.4367 | 897.623 | 1114.1135 | 981.0151 | 1030.9289 | 1045.5989 | 954.5434 | 959.8467 | 1062.0803 | 912.2063 | 1078.3645 | 1158.8326 | 1024.6897 |  | 990.8923 | 968.9242 | 0.37699 | 19.0136 | 1.6328 | 1.3256 | -15.4653 | 3.0799 | 9266.25 | 0.66 | 5.8813 | -3.6151 | -17.2228 | 3.8858 | 8.3876 | -34.6016 | 15.3876 |  | 154.8288 | 235.1433 | 156.0855 | 56.2418 |  | 168.2558
42838.549 | 11121 | 1010.5914 | 837.9809 | 268.3797 | 84.181 | 43.0439 | 31.1411 | 70.2544 | 29.0238 | 108.1266 | 83.2584 | 55.6433 | 33.2316 | 24.7501 | 53.4306 | 813.2096 | 815.4469 | 809.8567 | 1021.3198 | 1035.9475 | 1036.6565 | 1068.7725 |  |  | 1052.9001 | 793.3515 | 982.1273 | 828.1324 | 830.492 | 838.7551 | 947.7602 | 1083.6112 | 776.1074 | 808.1468 | 1045.4693 | 1034.9238 |  | 772.2728 |  | 820.4517 | 868.4599 | 541.7505 | 810.125 |  | 471.6343 | 682.6455 | 647.9419 | 883.5186 | 941.9476 | 973.354 | 969.0177 | 60.5294 | 383.3251 | 83.8597 | 605.1019 | 38.7968 | 62.937 | 60.3258 | 100.5062 | 99.6976 |  |  | 6.4485 | -2.6528 | -63.6635 | 4.2423 | 10.8662 | -197.664 | 38.5559 | -3.8169 | 18.5562 | 47.9833 | 41.9257 | 0.0064102 | 0.00049612 | 0.00078525 | 1021.0458 | 1014.0906 | 986.4859 | 942.9332 | 587.415 | 103.4716 | 50.1784 | 249.3747 | 97.9661 | 62.6877 | 43.7949 | 31.7726 | 29.4588 | 48.8315 | 1022.1462 | 690.9496 | 744.7631 | 509.5742 | 397.6476 | 1030.003 | 721.5368 | 105.1716 | 380.9665 | 855.2403 | 1140.6949 | 1164.0715 | 1160.5038 | 1073.799 | 1011.2006 | 1010.7794 | 1038.8526 | 1053.0563 | 1102.6316 | 1025.273 | 179.4325 | 79.6858 | 725.5695 | 1001.4763 | 1019.2781 | 719.8987 | 1015.5599 | 957.9527 | 1020.1112 | 1045.6853 | 947.134 | 952.9125 | 979.3114 | 844.295 | 978.1821 | 830.5769 | 693.9293 | 680.4618 | 709.1514 |  |  | 753.7556 | 998.412 | 1094.0833 | 1151.6851 | 737.4052 |  | 750.0908 |  |  | 864.7684 | 882.2917 | 886.1901 | [5 empty] | 936.3751 | 958.4356 | 1080.5559 | 1035.7233 | 963.686 | 976.9085 | 1055.0964 | 996.4752 | 1060.6292 | 992.9049 |  | 1220.0376 | 1113.3156 | 1122.2625 | 1038.6475 | 1125.4426 | 1000.0644 | 990.4885 | 1080.701 | 1153.8134 | 1115.7204 | 1123.0788 | 897.3074 | 1114.3636 | 956.6543 | 1030.9636 | 1046.4743 | 954.2949 | 961.7061 | 1065.0037 | 912.17 | 1076.1294 | 1126.8744 | 1022.9476 |  | 989.2917 | 968.9118 | 0.52984 | 19.0118 | 1.6335 | 1.3256 | -15.4691 | 3.0799 | 9143.5 | 0.45 | 5.9011 | -3.5092 | -17.1907 | 4.4376 | 8.1106 | -34.5922 | 15.2777 |  | 155.025 | 235.2908 | 164.3907 | 52.9238 |  | 168.3821
42838.549 | 11122 | 1010.2233 | 838.1433 | 269.2158 | 84.2272 | 43.0587 | 31.1541 | 70.2898 | 29.0296 | 108.1571 | 83.2732 | 55.6523 | 33.2431 | 24.7603 | 53.4433 | 813.8707 | 816.0623 | 810.4255 | 1020.0116 | 1036.4212 | 1036.8093 | 1065.9866 |  |  | 1050.2235 | 793.7839 | 982.1003 | 828.062 | 830.4381 | 838.7064 | 948.0204 | 1092.4144 | 776.7272 | 808.7078 | 1045.5527 | 1034.2041 |  | 772.2726 |  | 820.4491 | 868.4532 | 541.906 | 810.0208 |  | 471.8787 | 681.7543 | 648.2719 | 882.7061 | 941.0531 | 972.7458 | 968.6688 | 59.011 | 383.1872 | 83.4583 | 604.971 | 38.7964 | 62.959 | 60.2966 | 100.4974 | 99.7414 |  |  | 6.2087 | -1.4089 | -63.948 | 3.392 | 10.2919 | -197.6469 | 38.4527 | -2.8687 | 18.8454 | 48.769 | 41.9927 | 0.0065334 | 0.00063576 | 0.00077868 | 1020.0048 | 1014.4677 | 986.8076 | 943.0371 | 588.1855 | 103.5291 | 50.1967 | 249.5427 | 98.0039 | 62.7139 | 43.8128 | 31.7815 | 29.4609 | 48.853 | 978.0777 | 691.3704 | 742.8972 | 493.1341 | 374.1883 | 1031.3954 | 722.0028 | 105.2066 | 381.9344 | 855.1364 | 1141.1109 | 1169.8825 | 1164.9373 | 1073.6398 | 1010.9542 | 1010.421 | 1039.4187 | 1052.995 | 1102.6576 | 1025.543 | 168.5263 | 78.9739 | 727.0784 | 1004.3801 | 1022.5468 | 722.6391 | 1013.4334 | 959.0486 | 1019.1222 | 1045.7519 | 947.1183 | 953.0756 | 979.0129 | 844.4432 | 976.4712 | 830.7897 | 693.7361 | 681.3502 | 709.1376 |  |  | 753.7162 | 997.8497 | 1093.214 | 1151.7195 | 736.532 |  | 749.9955 |  |  | 864.3588 | 881.4922 | 885.1085 | [5 empty] | 936.7599 | 958.6925 | 1080.5862 | 1035.755 | 965.8425 | 976.9661 | 1055.2019 | 996.7446 | 1060.5704 | 993.0055 |  | 1220.1395 | 1113.3237 | 1122.3977 | 1041.3682 | 1124.2204 | 999.9702 | 990.5512 | 1080.0141 | 1154.1572 | 1115.9212 | 1186.2472 | 896.1847 | 1116.1167 | 983.4754 | 1031.328 | 1046.2332 | 954.5407 | 968.2081 | 1063.3305 | 912.1691 | 1076.943 | 1144.0777 | 1023.3817 |  | 989.0152 | 968.8773 | 0.55618 | 19.0131 | 1.6347 | 1.3279 | -15.4323 | 3.0798 | 9009.53 | 0.73 | 5.7902 | -2.5562 | -17.2211 | 3.9662 | 7.8914 | -34.5822 | 15.2536 |  | 154.7485 | 235.3385 | 170.1418 | 53.287 |  | 168.6804
42838.549 | 11123 | 1011.1334 | 838.4965 | 270.0304 | 84.2763 | 43.0534 | 31.1478 | 70.3069 | 29.0273 | 108.1629 | 83.2791 | 55.6512 | 33.2445 | 24.7513 | 53.4447 | 814.5431 | 816.6698 | 811.0013 | 1019.7301 | 1037.37 | 1036.7763 | 1065.6978 |  |  | 1048.2083 | 793.698 | 982.0874 | 828.0249 | 830.3946 | 838.6577 | 948.9197 | 1091.7568 | 775.9399 | 809.2874 | 1045.3998 | 1034.066 |  | 772.26 |  | 820.4646 | 868.3595 | 542.0443 | 810.3404 |  | 472.3527 | 680.3864 | 648.3668 | 882.9672 | 939.6482 | 971.8821 | 967.9676 | 57.4747 | 383.0318 | 82.1094 | 605.0041 | 38.8012 | 62.9755 | 60.2516 | 100.4725 | 99.7857 |  |  | 6.2001 | -1.8452 | -64.2168 | 3.3099 | 10.6362 | -197.6962 | 39.0441 | -2.9981 | 18.6548 | 48.0772 | 41.9756 | 0.0065383 | 0.00053555 | 0.00077375 | 1022.7043 | 1014.1712 | 986.8431 | 943.1526 | 588.9422 | 103.5535 | 50.2134 | 249.7 | 98.0259 | 62.7269 | 43.8202 | 31.7855 | 29.4664 | 48.8535 | 1009.2812 | 690.0406 | 740.7877 | 495.394 | 375.3554 | 1032.4657 | 722.7714 | 105.2459 | 382.8718 | 855.0859 | 1138.888 | 1167.8041 | 1163.5987 | 1073.4809 | 1010.713 | 1010.0538 | 1040.4447 | 1053.1114 | 1102.7828 | 1025.4065 | 170.6995 | 85.4438 | 727.5549 | 1005.4484 | 1023.7965 | 723.4513 | 1016.4656 | 959.4867 | 1015.37 | 1045.87 | 947.1096 | 954.4355 | 980.117 | 843.441 | 966.5517 | 831.1361 | 693.493 | 681.7062 | 708.1139 |  |  | 753.6838 | 997.8093 | 1092.5525 | 1151.7167 | 736.2198 |  | 750.3439 |  |  | 864.0183 | 880.7033 | 884.4374 | [5 empty] | 936.4647 | 958.9487 | 1080.4008 | 1035.8082 | 966.9793 | 976.7392 | 1054.348 | 996.8235 | 1060.4558 | 993.0612 |  | 1220.0338 | 1113.5119 | 1122.6075 | 1042.978 | 1124.9838 | 999.8163 | 990.5766 | 1078.2798 | 1154.0115 | 1116.1168 | 1158.3937 | 897.0597 | 1116.5128 | 984.2867 | 1030.7226 | 1045.7643 | 954.1075 | 969.5324 | 1069.4562 | 912.0801 | 1076.5157 | 1184.6378 | 1026.1931 |  | 989.0474 | 968.8928 | 0.46992 | 19.0127 | 1.6353 | 1.3287 | -15.4022 | 3.0798 | 8894.35 | 1 | 5.786 | -2.9232 | -17.2449 | 3.9151 | 8.0196 | -34.5745 | 15.3651 |  | 154.7294 | 235.3549 | 167.3333 | 53.7788 |  | 169.2395
42838.549 | 11124 | 1012.021 | 838.9019 | 270.8526 | 84.3266 | 43.0631 | 31.1484 | 70.3284 | 29.0318 | 108.1673 | 83.2897 | 55.656 | 33.2453 | 24.7512 | 53.4473 | 815.185 | 817.2734 | 811.5726 | 1020.6976 | 1038.27 | 1036.9594 | 1065.6062 |  |  | 1047.0984 | 794.0741 | 982.0563 | 827.9667 | 830.3392 | 838.5883 | 949.3629 | 1125.7116 | 777.8583 | 809.8493 | 1045.4611 | 1034.0319 |  | 772.2509 |  | 820.4865 | 868.3376 | 542.2206 | 810.4024 |  | 472.662 | 678.6582 | 652.3383 | 884.9291 | 940.4663 | 973.0976 | 967.6645 | 55.6209 | 382.9201 | 80.4031 | 605.1181 | 38.7963 | 63.0106 | 60.2049 | 100.4468 | 99.8357 |  |  | 6.3401 | -2.8342 | -63.8113 | 3.9381 | 11.5831 | -197.683 | 38.5861 | -3.508 | 18.8222 | 47.9543 | 41.9315 | 0.0064184 | 0.00054212 | 0.00077047 | 1021.5544 | 1014.2197 | 986.7879 | 943.1987 | 589.5209 | 103.5447 | 50.2242 | 249.9077 | 98.0521 | 62.7382 | 43.8245 | 31.7919 | 29.468 | 48.8684 | 1035.9535 | 688.2901 | 823.7746 | 496.3877 | 383.8805 | 1034.2989 | 725.3589 | 105.3066 | 384.0371 | 855.1395 | 1136.8922 | 1163.8022 | 1161.2012 | 1073.2963 | 1010.4235 | 1009.6878 | 1040.4491 | 1049.4844 | 1098.9854 | 1058.2764 | 174.3632 | 84.9763 | 727.2999 | 1004.6314 | 1022.1914 | 722.202 | 1019.862 | 958.9063 | 1016.4248 | 1045.7939 | 947.1181 | 953.7638 | 985.8453 | 844.4941 | 967.4428 | 831.3754 | 693.7972 | 680.1053 | 707.7933 |  |  | 753.6624 | 997.5614 | 1091.5125 | 1151.4579 | 736.4125 |  | 750.5636 |  |  | 863.6176 | 880.2435 | 884.2207 | [5 empty] | 936.3083 | 959.0782 | 1080.5685 | 1036.1109 | 966.8738 | 976.5391 | 1054.3234 | 996.9096 | 1060.2007 | 993.1132 |  | 1222.5773 | 1113.5739 | 1122.4296 | 1045.2479 | 1125.2903 | 999.8011 | 990.6162 | 1075.239 | 1153.5618 | 1116.4519 | 1146.343 | 896.6799 | 1117.5372 | 980.0601 | 1030.3431 | 1046.4327 | 954.5657 | 968.6647 | 1071.6612 | 912.1741 | 1076.98 | 1139.1528 | 1024.8927 |  | 988.9878 | 968.867 | 0.50906 | 19.0136 | 1.6349 | 1.3283 | -15.485 | 3.0799 | 8826.49 | 1 | 5.8508 | -3.6196 | -17.1748 | 4.2666 | 8.373 | -34.5903 | 15.2822 |  | 154.6077 | 235.2069 | 165.5007 | 45.4275 |  | 168.3289
42838.549 | 11125 | 1010.414 | 838.8223 | 271.679 | 84.3753 | 43.074 | 31.1474 | 70.345 | 29.0337 | 108.1779 | 83.2926 | 55.6557 | 33.2431 | 24.7473 | 53.4559 | 815.6958 | 817.793 | 812.0688 | 1018.4963 | 1039.2695 | 1037.084 | 1065.6202 |  |  | 1048.4508 | 794.2325 | 982.0533 | 827.9243 | 830.2969 | 838.4977 | 949.0578 | 1133.6837 | 777.7456 | 810.3337 | 1045.7204 | 1034.0165 |  | 772.2444 |  | 820.4991 | 868.3661 | 542.5232 | 810.4135 |  | 472.4496 | 678.986 | 651.2027 | 883.5417 | 941.1953 | 973.3535 | 967.4711 | 54.5479 | 382.8875 | 79.6193 | 604.9437 | 38.8091 | 63.0456 | 60.1589 | 100.4382 | 99.8683 |  |  | 6.4682 | -2.1929 | -63.9625 | 3.7021 | 12.2126 | -197.6298 | 38.4113 | -3.4252 | 18.9543 | 48.1477 | 42.0259 | 0.0064545 | 0.00051091 | 0.00077375 | 1023.8896 | 1014.0812 | 986.6764 | 943.1154 | 589.7438 | 103.5591 | 50.2297 | 250.044 | 98.0694 | 62.7373 | 43.8271 | 31.7923 | 29.4623 | 48.8617 | 1031.8634 | 703.7647 | 795.0519 | 480.2805 | 377.2586 | 1036.1339 | 726.8531 | 105.3724 | 384.9576 | 854.9837 | 1138.435 | 1164.5264 | 1163.852 | 1073.1034 | 1010.1689 | 1009.2833 | 1041.3367 | 1049.0508 | 1098.6742 | 1061.0309 | 166.2009 | 57.1749 | 726.7923 | 1004.8586 | 1021.6829 | 721.7861 | 1022.767 | 958.9184 | 1015.2676 | 1045.673 | 947.0969 | 953.4977 | 987.9427 | 846.485 | 952.5296 | 831.0187 | 693.8603 | 679.6127 | 707.4832 |  |  | 753.6205 | 997.2858 | 1089.9905 | 1150.9668 | 736.6322 |  | 750.4226 |  |  | 863.3254 | 879.449 | 883.5151 | [5 empty] | 936.389 | 958.856 | 1080.7403 | 1036.3921 | 964.6073 | 976.6539 | 1053.9334 | 997.0572 | 1059.8534 | 993.2193 |  | 1222.7123 | 1112.8163 | 1121.9547 | 1047.9556 | 1124.904 | 999.57 | 990.7034 | 1074.2755 | 1153.3915 | 1116.4735 | 1126.7802 | 896.7963 | 1118.2552 | 985.1887 | 1028.9422 | 1044.1997 | 955.1438 | 969.8679 | 1066.3887 | 912.1512 | 1078.9725 | 1152.8858 | 1023.0314 |  | 988.9287 | 968.8152 | 0.43987 | 19.0099 | 1.6345 | 1.3286 | -15.3977 | 3.0798 | 8859.01 | 0.76 | 5.9094 | -3.1844 | -17.198 | 4.1375 | 8.5984 | -34.5892 | 15.2491 |  | 154.4731 | 234.9136 | 167.0912 | 49.1231 |  | 168.7338
42838.5491 | 11126 | 1009.5132 | 838.7112 | 272.5088 | 84.4219 | 43.0759 | 31.1552 | 70.3733 | 29.0448 | 108.1923 | 83.3157 | 55.6649 | 33.2552 | 24.757 | 53.4676 | 816.2416 | 818.3054 | 812.5503 | 1014.3625 | 1038.8531 | 1037.0011 | 1065.6991 |  |  | 1050.9357 | 794.1684 | 982.1004 | 827.8736 | 830.2584 | 838.3827 | 948.8962 | 1120.0886 | 776.1132 | 810.8337 | 1045.7638 | 1034.0899 |  | 772.2231 |  | 820.5028 | 868.2995 | 542.6217 | 810.6294 |  | 472.6549 | 680.0481 | 650.4692 | 886.1322 | 943.0309 | 973.1691 | 967.42 | 54.4771 | 382.9099 | 79.7101 | 604.876 | 38.8271 | 63.0315 | 60.1234 | 100.4454 | 99.8998 |  |  | 6.2882 | -2.0345 | -64.0361 | 3.3 | 11.6593 | -197.6699 | 39.0527 | -3.1999 | 18.6235 | 47.6971 | 41.8434 | 0.0064742 | 0.00064233 | 0.00074418 | 1022.2585 | 1013.6215 | 986.4929 | 943.0372 | 590.0713 | 103.5757 | 50.2398 | 250.2194 | 98.0932 | 62.7551 | 43.8366 | 31.786 | 29.4666 | 48.8679 | 964.2709 | 696.9286 | 702.4458 | 451.0695 | 355.61 | 1035.9695 | 725.5412 | 105.44 | 385.9078 | 854.7945 | 1141.5814 | 1170.8357 | 1168.3827 | 1072.954 | 1009.932 | 1008.962 | 1042.3519 | 1049.1296 | 1098.8797 | 1060.0084 | 157.0177 | 61.3165 | 726.6526 | 1005.3237 | 1022.13 | 721.7245 | 1024.2356 | 959.1029 | 1016.513 | 1045.774 | 947.0902 | 953.2747 | 984.5713 | 847.5652 | 942.9418 | 830.7098 | 694.0598 | 678.2021 | 707.2367 |  |  | 753.5804 | 996.9181 | 1089.0665 | 1150.4255 | 736.9925 |  | 750.6077 |  |  | 863.0774 | 878.8723 | 882.9159 | [5 empty] | 936.2634 | 958.2572 | 1080.8343 | 1036.4291 | 961.5218 | 976.6461 | 1053.9263 | 997.1051 | 1059.7046 | 993.3281 |  | 1221.5627 | 1112.6316 | 1121.725 | 1050.0205 | 1125.0174 | 999.4692 | 990.734 | 1072.7519 | 1153.1537 | 1116.4285 | 1138.42 | 896.0164 | 1118.0111 | 984.6722 | 1029.4855 | 1044.4464 | 956.246 | 968.879 | 1068.4843 | 912.0879 | 1079.0672 | 1082.5317 | 1023.1921 |  | 988.8333 | 968.7644 | 0.43561 | 19.0075 | 1.6342 | 1.3275 | -15.4109 | 3.0798 | 8919.37 | 0.96 | 5.8263 | -3.0689 | -17.2175 | 3.9085 | 8.4008 | -34.5901 | 15.3747 |  | 154.293 | 234.5699 | 174.4995 | 58.9699 |  | 169.3139
42838.5491 | 11127 | 1011.7598 | 839.2036 | 273.3948 | 84.4795 | 43.0942 | 31.1601 | 70.4006 | 29.0443 | 108.1911 | 83.322 | 55.6773 | 33.2641 | 24.761 | 53.4783 | 816.8252 | 818.8085 | 813.0833 | 1013.9266 | 1037.7739 | 1035.6126 | 1065.7578 |  |  | 1051.7153 | 794.0505 | 982.1801 | 827.8245 | 830.2199 | 838.2654 | 948.6298 | 1111.4097 | 776.9093 | 811.3583 | 1045.0533 | 1034.0999 |  | 772.1966 |  | 820.5335 | 868.2305 | 542.7543 | 810.4595 |  | 471.8269 | 680.9869 | 650.617 | 889.8296 | 944.7579 | 973.0813 | 967.0539 | 55.1283 | 382.9109 | 79.779 | 604.6147 | 38.8346 | 63.0078 | 60.0882 | 100.4287 | 99.9347 |  |  | 6.1791 | -4.4369 | -64.1156 | 3.7613 | 12.4157 | -197.683 | 39.3083 | -2.8568 | 18.7909 | 47.8553 | 41.9613 | 0.0064085 | 0.0004452 | 0.00076554 | 1018.9825 | 1013.4237 | 986.4747 | 943.1182 | 590.8 | 103.6209 | 50.2517 | 250.3799 | 98.1217 | 62.7664 | 43.8385 | 31.7823 | 29.4757 | 48.8775 | 892.5144 | 691.665 | 664.2528 | 429.2813 | 353.4092 | 1034.6258 | 724.1592 | 105.478 | 386.9161 | 854.4183 | 1143.8229 | 1173.2054 | 1169.8092 | 1072.8074 | 1009.7018 | 1008.6549 | 1057.5628 | 1049.0955 | 1098.9509 | 1059.9666 | 164.5694 | 70.0178 | 725.9097 | 1004.0952 | 1021.1687 | 720.2294 | 1024.5986 | 958.4843 | 1019.5776 | 1045.7411 | 947.0932 | 952.3261 | 978.8009 | 846.5325 | 932.1791 | 830.7346 | 693.5977 | 681.0459 | 707.0214 |  |  | 753.5326 | 997.1497 | 1089.3833 | 1150.3765 | 736.8815 |  | 750.3764 |  |  | 862.956 | 878.655 | 882.9017 | [5 empty] | 936.2906 | 957.5353 | 1080.5785 | 1035.8726 | 959.425 | 976.8571 | 1054.1396 | 997.185 | 1059.5213 | 993.3484 |  | 1220.3144 | 1113.0688 | 1121.6664 | 1050.9909 | 1124.7013 | 999.4513 | 990.7695 | 1071.7839 | 1153.291 | 1116.7563 | 1138.1101 | 895.3643 | 1117.8722 | 969.9289 | 1031.607 | 1044.5313 | 956.2164 | 970.1863 | 1072.2047 | 911.8572 | 1079.371 | 1088.0674 | 1022.669 |  | 988.0567 | 968.6899 | 0.32134 | 19.0129 | 1.6332 | 1.3278 | -15.5136 | 3.0799 | 8960.67 | 0.31 | 5.7752 | -4.5343 | -17.2367 | 4.1748 | 8.6687 | -34.59 | 15.4244 |  | 154.4084 | 234.5277 | 181.6404 | 62.7484 |  | 177.7286
42838.5491 | 11128 | 1011.6329 | 839.3042 | 274.2432 | 84.5205 | 43.0962 | 31.1678 | 70.423 | 29.0499 | 108.2176 | 83.3331 | 55.6792 | 33.2633 | 24.7634 | 53.4877 | 817.4813 | 819.412 | 813.6914 | 1016.9068 | 1036.3177 | 1035.1761 | 1065.7954 |  |  | 1051.5994 | 794.2492 | 982.2441 | 827.7855 | 830.1793 | 838.1842 | 947.9063 | 1101.428 | 777.7447 | 812.009 | 1044.8117 | 1034.0734 |  | 772.2197 |  | 820.5374 | 868.2731 | 542.9944 | 810.498 |  | 471.355 | 680.5767 | 654.8741 | 893.9265 | 943.8939 | 972.4325 | 966.7422 | 56.6533 | 382.9387 | 78.8312 | 604.3604 | 38.8184 | 62.9624 | 60.0456 | 100.4138 | 99.9616 |  |  | 6.2625 | -3.607 | -63.6254 | 3.9873 | 11.6587 | -197.6804 | 38.7202 | -3.0211 | 19.0427 | 47.4844 | 41.9967 | 0.006448 | 0.00053884 | 0.0007754 | 1017.4357 | 1013.2928 | 986.3931 | 943.137 | 591.4357 | 103.6279 | 50.2614 | 250.5454 | 98.1562 | 62.7871 | 43.8575 | 31.7993 | 29.4918 | 48.9014 | 912.6896 | 689.7018 | 629.1915 | 413.1725 | 329.6762 | 1033.6672 | 723.1247 | 105.5061 | 388.0509 | 854.3491 | 1145.7006 | 1173.1653 | 1171.0183 | 1072.6606 | 1009.4844 | 1008.3088 | 1065.5606 | 1048.9965 | 1099.0024 | 1060.2369 | 172.6746 | 74.5166 | 727.4402 | 1007.7645 | 1024.683 | 722.6617 | 1019.9187 | 958.9745 | 1019.1604 | 1045.9083 | 947.0869 | 951.7019 | 973.9023 | 847.1239 | 926.6452 | 830.6357 | 694.0659 | 677.912 | 706.7552 |  |  | 753.5031 | 997.2291 | 1090.1825 | 1149.8259 | 737.4277 |  | 751.0706 |  |  | 862.7464 | 877.9271 | 882.173 | [5 empty] | 936.2053 | 956.9634 | 1080.0994 | 1035.5779 | 958.0497 | 976.7736 | 1054.2698 | 997.3141 | 1059.199 | 993.3873 |  | 1220.2268 | 1113.613 | 1121.5758 | 1051.1681 | 1124.5928 | 999.4456 | 990.8729 | 1072.3914 | 1153.3931 | 1116.4418 | 1131.1618 | 895.8488 | 1117.2558 | 967.3573 | 1032.7009 | 1045.5511 | 957.848 | 970.1153 | 1073.3343 | 911.5862 | 1078.771 | 1094.72 | 1023.328 |  | 985.6147 | 968.6474 | 0.47419 | 19.0146 | 1.6346 | 1.3296 | -15.4495 | 3.0799 | 9030.87 | 1.15 | 5.8139 | -4.0874 | -17.167 | 4.2975 | 8.398 | -34.5808 | 15.3046 |  | 154.4484 | 234.1302 | 178.8065 | 66.2968 |  | 182.2562
42838.5491 | 11129 | 1011.0274 | 839.2501 | 275.043 | 84.5687 | 43.104 | 31.1689 | 70.4491 | 29.0556 | 108.2244 | 83.3356 | 55.6895 | 33.2633 | 24.7601 | 53.4933 | 818.1973 | 820.1047 | 814.3316 | 1019.0233 | 1035.307 | 1035.983 | 1065.8638 |  |  | 1049.3378 | 794.2757 | 982.2244 | 827.7431 | 830.1399 | 838.1381 | 947.5778 | 1087.5359 | 778.0158 | 812.6089 | 1044.8611 | 1033.8227 |  | 772.2008 |  | 820.529 | 868.3054 | 543.1197 | 810.9028 |  | 471.5712 | 680.5785 | 655.5967 | 894.3917 | 941.8943 | 972.0132 | 966.8115 | 57.3201 | 382.8218 | 78.2056 | 604.1603 | 38.8347 | 62.9165 | 60.0085 | 100.4332 | 99.9873 |  |  | 6.2921 | -2.3256 | -63.3132 | 4.3586 | 11.4694 | -197.658 | 38.6604 | -3.7972 | 18.2298 | 45.572 | 41.967 | 0.0065219 | 0.00052405 | 0.00070969 | 1019.2701 | 1012.9393 | 986.2999 | 943.0632 | 592.0188 | 103.6195 | 50.2639 | 250.7066 | 98.1711 | 62.7894 | 43.8575 | 31.7994 | 29.4848 | 48.9057 | 968.1627 | 689.7188 | 638.1095 | 389.6279 | 306.7924 | 1033.896 | 722.5801 | 105.5235 | 389.3247 | 854.3066 | 1146.8783 | 1174.5239 | 1171.1834 | 1072.4635 | 1009.2347 | 1007.9755 | 1066.2198 | 1052.6551 | 1103.4711 | 1018.2927 | 169.5233 | 72.6247 | 725.8035 | 1006.2785 | 1021.4659 | 720.0168 | 1015.4411 | 959.7296 | 1018.106 | 1046.0143 | 947.079 | 951.3487 | 965.1347 | 845.6187 | 916.1277 | 830.5737 | 694.2501 | 677.124 | 706.0668 |  |  | 753.4516 | 1004.2121 | 1090.5525 | 1149.0768 | 738.0754 |  | 750.9817 |  |  | 862.428 | 876.894 | 881.0794 | [5 empty] | 935.9959 | 955.8127 | 1080.1272 | 1035.7998 | 956.7745 | 976.796 | 1053.9634 | 997.3059 | 1059.061 | 993.426 |  | 1220.8745 | 1113.3222 | 1121.507 | 1050.7692 | 1125.3055 | 999.3839 | 990.9436 | 1074.0331 | 1153.5495 | 1116.2154 | 1133.3293 | 898.0569 | 1116.8955 | 978.3973 | 1031.3563 | 1044.7267 | 959.42 | 967.4598 | 1074.3746 | 911.5296 | 1077.9362 | 1098.6685 | 1023.1497 |  | 982.7807 | 968.6357 | 0.55618 | 19.0142 | 1.6351 | 1.3307 | -15.3988 | 3.0798 | 9054.13 | 0.94 | 5.8275 | -3.2821 | -17.1248 | 4.4932 | 8.3282 | -34.573 | 15.2902 |  | 157.9177 | 233.6099 | 172.7841 | 65.1234 |  | 183.7986
42838.5491 | 11130 | 1010.5692 | 839.2728 | 275.8396 | 84.6133 | 43.1074 | 31.1696 | 70.4704 | 29.0687 | 108.2422 | 83.349 | 55.6992 | 33.269 | 24.7612 | 53.5027 | 818.8577 | 820.7303 | 814.9281 | 1020.0693 | 1034.7735 | 1035.9641 | 1065.8807 |  |  | 1045.3371 | 794.35 | 982.1267 | 827.6892 | 830.094 | 838.072 | 947.4498 | 1093.9892 | 780.8823 | 813.1954 | 1044.7663 | 1033.5252 |  | 772.1861 |  | 820.536 | 868.3375 | 543.0535 | 810.9655 |  | 471.508 | 681.6593 | 651.5606 | 894.9393 | 941.7873 | 971.999 | 966.8811 | 56.7814 | 382.5523 | 78.8991 | 603.8073 | 38.8295 | 62.8788 | 59.9698 | 100.4321 | 100.0108 |  |  | 6.2796 | -2.2987 | -63.7121 | 4.421 | 10.1789 | -197.6929 | 38.7326 | -3.1341 | 18.144 | 46.3128 | 42.0476 | 0.0064414 | 0.00051255 | 0.00078525 | 1021.1577 | 1012.6674 | 986.1472 | 943.0025 | 592.6804 | 103.6454 | 50.2786 | 250.897 | 98.2044 | 62.8096 | 43.86 | 31.8132 | 29.4945 | 48.9158 | 1009.8812 | 687.1687 | 659.0864 | 415.9496 | 322.4518 | 1034.744 | 722.1742 | 105.5745 | 390.6692 | 854.2679 | 1144.3219 | 1169.059 | 1170.4922 | 1072.3041 | 1009.0449 | 1007.6442 | 1066.4425 | 1053.2086 | 1104.3029 | 1017.6617 | 170.2377 | 58.6558 | 725.3722 | 1006.2278 | 1020.0545 | 719.3782 | 1015.1184 | 960.395 | 1016.6462 | 1046.0174 | 947.0612 | 951.1866 | 970.7746 | 845.061 | 882.6943 | 830.7219 | 694.2834 | 677.139 | 706.5218 |  |  | 753.4054 | 1021.2099 | 1090.9306 | 1148.7857 | 738.2291 |  | 750.9174 |  |  | 862.0135 | 876.3025 | 880.3054 | [5 empty] | 935.9065 | 955.1404 | 1079.8636 | 1035.4628 | 956.9396 | 976.4351 | 1052.6505 | 997.3428 | 1059.1686 | 993.4901 |  | 1222.8609 | 1112.9633 | 1121.0895 | 1050.5143 | 1125.5231 | 999.301 | 990.9938 | 1075.0831 | 1153.4975 | 1115.4195 | 1120.6778 | 898.5961 | 1117.4049 | 981.569 | 1030.3707 | 1044.544 | 959.7634 | 966.7772 | 1074.8689 | 911.708 | 1077.5247 | 1104.8421 | 1022.8607 |  | 981.829 | 968.5916 | 0.44414 | 19.0132 | 1.6348 | 1.3308 | -15.4062 | 3.0799 | 9106.98 | 0.73 | 5.8215 | -3.2648 | -17.1884 | 4.5278 | 7.8456 | -34.5759 | 15.3044 |  | 166.5878 | 233.4015 | 168.6728 | 62.6567 |  | 183.9437
42838.5491 | 11131 | 1010.8577 | 839.4952 | 276.6305 | 84.6566 | 43.1195 | 31.1821 | 70.4967 | 29.0682 | 108.2575 | 83.3587 | 55.708 | 33.2789 | 24.7632 | 53.5114 | 819.4594 | 821.3881 | 815.5906 | 1016.522 | 1036.2774 | 1035.7209 | 1065.8266 |  |  | 1044.0861 | 794.3178 | 982.0901 | 827.6442 | 830.0458 | 838.0182 | 947.5029 | 1112.8002 | 782.3291 | 813.8235 | 1044.535 | 1033.4022 |  | 772.1752 |  | 820.5443 | 868.3883 | 543.1825 | 811.1058 |  | 471.7598 | 682.3581 | 647.9326 | 893.9213 | 939.9499 | 970.6911 | 966.4838 | 56.2155 | 382.2801 | 79.427 | 603.6309 | 38.8439 | 62.8195 | 59.9358 | 100.4102 | 100.0432 |  |  | 6.3138 | -3.4151 | -64.0518 | 3.9236 | 12.0122 | -197.6712 | 39.1506 | -3.1657 | 19.3562 | 48.5201 | 41.8434 | 0.0064841 | 0.00048134 | 0.00078033 | 1018.4791 | 1012.8159 | 986.1809 | 942.8852 | 593.316 | 103.6691 | 50.2981 | 251.0763 | 98.2263 | 62.8228 | 43.8692 | 31.8009 | 29.4981 | 48.9229 | 972.8668 | 686.1676 | 649.9382 | 417.1269 | 315.8232 | 1035.2378 | 721.4006 | 105.6332 | 391.8611 | 854.1885 | 1141.3343 | 1161.6764 | 1166.2611 | 1072.1382 | 1008.8522 | 1007.3346 | 1065.8958 | 1053.117 | 1104.3461 | 1017.8159 | 176.8565 | 90.1505 | 725.3446 | 1006.371 | 1019.8071 | 719.2802 | 1016.812 | 960.7175 | 1016.0914 | 1045.9872 | 947.0551 | 951.2441 | 974.4651 | 845.1888 | 885.921 | 830.848 | 694.3409 | 677.0263 | 706.5295 |  |  | 753.3832 | 1021.6449 | 1090.9472 | 1148.4999 | 738.3715 |  | 750.9058 |  |  | 861.7261 | 875.9584 | 880.0601 | [5 empty] | 935.8087 | 954.9046 | 1079.7572 | 1035.7647 | 956.5457 | 976.2889 | 1051.865 | 997.4618 | 1059.2839 | 993.5528 |  | 1223.9046 | 1112.8832 | 1120.8791 | 1049.0486 | 1125.4302 | 999.1758 | 991.0672 | 1074.43 | 1153.1492 | 1115.1434 | 1120.6104 | 897.8486 | 1117.2316 | 986.6571 | 1029.729 | 1045.1672 | 959.7751 | 965.6169 | 1075.3234 | 911.7076 | 1076.0071 | 1110.4311 | 1022.9916 |  | 981.9831 | 968.5173 | 0.41186 | 19.0146 | 1.6351 | 1.3306 | -15.4792 | 3.0798 | 9113 | 0.87 | 5.8372 | -3.9809 | -17.2405 | 4.267 | 8.5185 | -34.5558 | 15.3787 |  | 166.8145 | 233.2068 | 173.0911 | 63.4144 |  | 183.6263
42838.5491 | 11132 | 1010.5647 | 839.62 | 277.4305 | 84.7048 | 43.1341 | 31.188 | 70.5137 | 29.0737 | 108.2686 | 83.3744 | 55.7135 | 33.2749 | 24.7689 | 53.5199 | 820.0698 | 822.06 | 816.3104 | 1013.3439 | 1036.9823 | 1036.1003 | 1065.9932 |  |  | 1046.5473 | 794.3203 | 982.0746 | 827.5856 | 830.0009 | 837.9521 | 948.045 | 1108.024 | 784.291 | 814.5223 | 1044.4255 | 1033.6216 |  | 772.1685 |  | 820.5489 | 868.4268 | 543.2803 | 810.8572 |  | 472.2272 | 681.566 | 645.9792 | 892.7672 | 939.454 | 969.9274 | 966.3382 | 56.6959 | 382.2079 | 79.3895 | 603.5613 | 38.8588 | 62.7711 | 59.9057 | 100.4009 | 100.0633 |  |  | 6.2494 | -3.7233 | -64.4501 | 3.6857 | 11.9248 | -197.6962 | 39.0743 | -2.9239 | 18.5895 | 47.0033 | 41.9818 | 0.0063724 | 0.00057826 | 0.00073433 | 1019.9887 | 1012.6704 | 986.0255 | 942.8458 | 593.8354 | 103.6951 | 50.3038 | 251.2868 | 98.2438 | 62.8328 | 43.8755 | 31.8078 | 29.4828 | 48.9243 | 993.3193 | 686.4587 | 701.9313 | 432.463 | 327.3882 | 1036.4359 | 722.8522 | 105.6972 | 392.901 | 854.079 | 1141.5748 | 1161.3215 | 1167.494 | 1071.9846 | 1008.6781 | 1007.0157 | 1065.9661 | 1053.1588 | 1104.4996 | 1017.7187 | 175.1089 | 95.3186 | 725.2833 | 1006.4382 | 1019.437 | 719.2085 | 1010.1208 | 960.903 | 1014.3128 | 1045.772 | 947.0567 | 952.0582 | 973.6375 | 844.7931 | 865.631 | 830.7729 | 694.3718 | 677.0165 | 705.755 |  |  | 753.3387 | 1021.9417 | 1090.3026 | 1148.1494 | 738.4483 |  | 750.8208 |  |  | 861.6775 | 876.0164 | 880.5512 | [5 empty] | 935.6657 | 954.5067 | 1079.7215 | 1035.8735 | 955.1478 | 976.5843 | 1052.547 | 997.6758 | 1059.2518 | 993.5453 |  | 1222.3414 | 1113.3754 | 1120.6728 | 1048.0433 | 1124.9566 | 999.1667 | 991.2046 | 1074.4546 | 1153.0424 | 1115.2878 | 1152.8284 | 896.5199 | 1116.352 | 982.1845 | 1030.6238 | 1046.4722 | 959.8803 | 965.0494 | 1075.0406 | 911.6767 | 1074.4976 | 1113.4343 | 1022.8564 |  | 982.4297 | 968.4558 | 0.32746 | 19.0136 | 1.6337 | 1.3298 | -15.4432 | 3.0798 | 9103.44 | 0.73 | 5.8072 | -4.155 | -17.2868 | 4.1339 | 8.4848 | -34.5474 | 15.359 |  | 166.9702 | 232.9866 | 171.5612 | 58.1233 |  | 183.6693
42838.5491 | 11133 | 1010.5527 | 839.6696 | 278.2227 | 84.7514 | 43.1291 | 31.1906 | 70.5385 | 29.0667 | 108.2672 | 83.3796 | 55.7115 | 33.2801 | 24.7639 | 53.5202 | 820.7942 | 822.7488 | 817.0057 | 1018.1993 | 1037.0086 | 1036.3047 | 1066.0577 |  |  | 1045.6115 | 793.9987 | 981.9522 | 827.5391 | 829.9458 | 837.8931 | 948.5518 | 1085.7443 | 785.9929 | 815.16 | 1044.3128 | 1033.7342 |  | 772.1561 |  | 820.5566 | 868.3899 | 543.6301 | 811.0807 |  | 472.45 | 681.0617 | 645.1428 | 888.0603 | 941.1653 | 969.2921 | 965.9019 | 57.2602 | 382.2263 | 78.5672 | 603.4424 | 38.8601 | 62.763 | 59.8759 | 100.4165 | 100.1006 |  |  | 6.0726 | -4.3232 | -63.5301 | 3.7534 | 11.4208 | -197.6396 | 38.7964 | -3.2334 | 17.9837 | 46.8168 | 41.7995 | 0.0064693 | 0.00046162 | 0.00077047 | 1019.4408 | 1012.86 | 986.0527 | 942.8891 | 594.1133 | 103.7165 | 50.3215 | 251.51 | 98.2713 | 62.8454 | 43.8877 | 31.818 | 29.4883 | 48.9476 | 997.2659 | 681.8059 | 738.6763 | 443.5965 | 348.1207 | 1037.699 | 725.1375 | 105.7852 | 394.0294 | 853.9594 | 1143.1139 | 1158.0165 | 1166.9391 | 1071.842 | 1008.4905 | 1006.8049 | 1066.4855 | 1053.0276 | 1104.6829 | 1017.6222 | 161.9601 | 92.1464 | 725.2378 | 1006.4956 | 1019.3996 | 719.1776 | 1011.1729 | 961.1051 | 1012.8583 | 1045.7501 | 947.0229 | 952.2642 | 967.4992 | 845.1503 | 894.2024 | 830.6168 | 694.3813 | 677.0233 | 706.1139 |  |  | 753.312 | 1022.1745 | 1089.9571 | 1148.2241 | 738.471 |  | 750.7709 |  |  | 861.8968 | 876.6513 | 881.6014 | [5 empty] | 935.6714 | 954.1203 | 1079.5274 | 1036.2094 | 953.1491 | 976.5373 | 1053.3299 | 997.7672 | 1059.0557 | 993.5768 |  | 1223.1583 | 1113.1421 | 1120.372 | 1047.7066 | 1124.0794 | 998.9137 | 991.2251 | 1074.3476 | 1153.6472 | 1115.5986 | 1110.4545 | 893.8617 | 1115.6994 | 982.693 | 1028.5705 | 1046.4083 | 961.5006 | 964.2117 | 1073.7313 | 911.6087 | 1070.991 | 1116.445 | 1022.3058 |  | 985.9702 | 968.3956 | 0.49126 | 19.0142 | 1.635 | 1.3295 | -15.4087 | 3.0798 | 9073.26 | 1.02 | 5.7243 | -4.476 | -17.1585 | 4.1706 | 8.3014 | -34.5336 | 15.3003 |  | 167.0921 | 233.0469 | 171.9073 | 54.8083 |  | 183.9695
42838.5491 | 11134 | 1011.4249 | 839.9874 | 279.0479 | 84.8019 | 43.1403 | 31.1908 | 70.5657 | 29.0756 | 108.2851 | 83.3823 | 55.7266 | 33.2968 | 24.772 | 53.5272 | 821.5568 | 823.429 | 817.6817 | 1019.7923 | 1036.7473 | 1035.5265 | 1066.1079 |  |  | 1041.0934 | 793.3297 | 981.9155 | 827.4881 | 829.9037 | 837.7096 | 949.2532 | 1094.9241 | 783.3488 | 815.7976 | 1044.1525 | 1033.713 |  | 772.1408 |  | 820.575 | 868.2638 | 543.7469 | 810.603 |  | 472.1568 | 680.7863 | 639.7867 | 881.9241 | 941.098 | 968.7365 | 965.8396 | 56.2451 | 382.2518 | 76.4051 | 603.2006 | 38.8597 | 62.7627 | 59.8391 | 100.3971 | 100.1229 |  |  | 6.1397 | -3.3908 | -63.9822 | 3.7961 | 12.6759 | -197.7047 | 39.5067 | -3.7709 | 18.5895 | 47.8028 | 42.0242 | 0.0065038 | 0.00064562 | 0.00078525 | 1018.937 | 1013.0894 | 986.1119 | 942.9062 | 594.2068 | 103.735 | 50.3252 | 251.6804 | 98.2971 | 62.8508 | 43.8879 | 31.8145 | 29.4945 | 48.949 | 1017.0978 | 676.8536 | 775.8164 | 441.9863 | 330.5228 | 1037.9725 | 727.1424 | 105.8673 | 395.2911 | 853.8107 | 1145.3607 | 1152.6399 | 1166.4008 | 1071.674 | 1008.2753 | 1006.5647 | 1066.5844 | 1052.9039 | 1104.7608 | 1017.8717 | 160.462 | 69.5828 | 725.2029 | 1007.3798 | 1019.9461 | 719.1707 | 1010.6279 | 961.2068 | 1014.2618 | 1045.7578 | 947.0118 | 953.1614 | 966.855 | 845.9475 | 904.7646 | 830.3287 | 694.383 | 677.011 | 707.6579 |  |  | 753.2788 | 1022.3076 | 1089.5857 | 1148.1818 | 738.4713 |  | 750.7484 |  |  | 862.0318 | 877.6625 | 882.8061 | [5 empty] | 935.9312 | 953.5444 | 1079.6079 | 1036.9592 | 951.0115 | 976.2324 | 1055.287 | 997.6783 | 1059.1005 | 993.6369 |  | 1223.8307 | 1113.6411 | 1120.1801 | 1049.1868 | 1124.6257 | 998.9553 | 991.2598 | 1077.0607 | 1154.2583 | 1116.1295 | 1138.4452 | 893.0831 | 1116.0922 | 984.4351 | 1028.9349 | 1045.4785 | 961.1746 | 964.9232 | 1075.4317 | 911.5979 | 1070.9355 | 1118.2831 | 1026.2607 |  | 1026.6111 | 968.3986 | 0.42763 | 19.0139 | 1.6356 | 1.3316 | -15.5172 | 3.0799 | 9048.54 | 0.98 | 5.7553 | -3.9635 | -17.217 | 4.1937 | 8.7437 | -34.5316 | 15.4363 |  | 167.1623 | 233.0285 | 169.8739 | 51.3581 |  | 184.0192
42838.5492 | 11135 | 1011.3402 | 840.0871 | 279.8682 | 84.8633 | 43.1425 | 31.1975 | 70.5843 | 29.083 | 108.2995 | 83.3961 | 55.7398 | 33.2926 | 24.7719 | 53.5433 | 822.222 | 824.0313 | 818.2453 | 1020.2829 | 1036.4672 | 1033.8329 | 1065.9484 |  |  | 1044.7043 | 792.9189 | 981.9198 | 827.4635 | 829.8674 | 837.6776 | 950.1598 | 1102.6052 | 785.773 | 816.3817 | 1044.032 | 1033.4864 |  | 772.1299 |  | 820.5751 | 868.2677 | 543.7941 | 811.1969 |  | 473.3598 | 681.325 | 636.4292 | 883.3789 | 939.7596 | 968.8995 | 966.0658 | 54.9566 | 382.3587 | 75.2198 | 602.7876 | 38.8724 | 62.7211 | 59.8121 | 100.373 | 100.1377 |  |  | 6.2678 | -3.8652 | -63.9178 | 3.7514 | 12.6365 | -197.6502 | 38.6242 | -3.0835 | 18.7638 | 49.0337 | 41.9407 | 0.0064233 | 0.00050927 | 0.00078197 | 1018.4648 | 1012.996 | 986.0364 | 942.8798 | 594.5765 | 103.7596 | 50.3322 | 251.8242 | 98.3203 | 62.8626 | 43.8944 | 31.8184 | 29.494 | 48.9517 | 950.4281 | 674.2536 | 707.835 | 420.8131 | 333.4976 | 1036.6023 | 726.8054 | 105.9481 | 396.4683 | 853.7119 | 1145.8476 | 1152.1265 | 1167.6069 | 1071.4961 | 1008.0881 | 1006.2781 | 1066.4164 | 1052.8397 | 1104.8463 | 1017.423 | 167.5592 | 65.007 | 725.1535 | 1007.6693 | 1020.001 | 719.1192 | 1010.136 | 961.265 | 1013.165 | 1045.7908 | 947.0005 | 953.5126 | 970.5727 | 845.7836 | 899.5008 | 830.6116 | 694.3992 | 677.0083 | 708.5579 |  |  | 753.2451 | 1022.3704 | 1089.1237 | 1148.0133 | 738.5008 |  | 750.6705 |  |  | 862.2326 | 878.8643 | 883.9346 | [5 empty] | 936.0397 | 953.1739 | 1079.0967 | 1036.5653 | 952.3243 | 977.2343 | 1054.3561 | 997.8631 | 1059.139 | 993.7502 |  | 1226.5325 | 1113.4651 | 1120.1045 | 1050.9779 | 1126.296 | 999.2566 | 991.3778 | 1078.9996 | 1154.3377 | 1116.0565 | 1146.1061 | 893.7549 | 1118.0766 | 978.6635 | 1030.2036 | 1044.3712 | 962.5865 | 967.7989 | 1075.4707 | 911.5246 | 1073.6967 | 1120.0816 | 1023.1525 |  | 1053.5146 | 968.3989 | 0.27849 | 19.014 | 1.6351 | 1.331 | -15.5167 | 3.0798 | 9039.32 | 0.73 | 5.815 | -4.2329 | -17.2131 | 4.1701 | 8.7307 | -34.5291 | 15.2639 |  | 167.196 | 232.927 | 176.4301 | 58.7977 |  | 183.9354
42838.5492 | 11136 | 1010.9967 | 840.1576 | 280.6128 | 84.9024 | 43.14 | 31.197 | 70.6043 | 29.0807 | 108.3026 | 83.4038 | 55.735 | 33.29 | 24.767 | 53.5402 | 822.9187 | 824.6725 | 818.8446 | 1018.1683 | 1036.446 | 1034.9711 | 1065.9173 |  |  | 1042.4524 | 792.3995 | 981.906 | 827.3977 | 829.8277 | 837.6354 | 950.2867 | 1100.1283 | 786.5911 | 816.9682 | 1044.2212 | 1033.4621 |  | 772.1162 |  | 820.5702 | 868.2086 | 544.1105 | 811.1086 |  | 473.6765 | 680.7632 | 632.6622 | 878.377 | 939.5349 | 968.7544 | 965.9166 | 54.2225 | 382.5479 | 77.1616 | 602.4109 | 38.8574 | 62.6768 | 59.7761 | 100.3577 | 100.1809 |  |  | 6.1981 | -3.2732 | -63.9861 | 3.2376 | 11.3485 | -197.6324 | 39.1223 | -3.0435 | 19.2036 | 49.1443 | 41.9795 | 0.0064364 | 0.00056841 | 0.00074747 | 1016.8585 | 1013.0469 | 986.0619 | 942.8773 | 595.1108 | 103.7894 | 50.3563 | 251.9577 | 98.3566 | 62.8857 | 43.9076 | 31.8315 | 29.4937 | 48.9723 | 962.9463 | 673.12 | 653.1044 | 427.617 | 346.8409 | 1036.1765 | 725.5657 | 106.0142 | 397.7172 | 853.6846 | 1146.4622 | 1160.9911 | 1176.4537 | 1071.3476 | 1007.9206 | 1005.9419 | 1064.9441 | 1052.8218 | 1104.9 | 1016.9314 | 169.7804 | 77.9375 | 725.1168 | 1007.5858 | 1020.2785 | 719.1071 | 1012.157 | 961.3718 | 1012.9955 | 1045.7658 | 946.9816 | 953.3656 | 969.8054 | 846.1008 | 901.9538 | 831.2535 | 694.4288 | 677.0691 | 709.4448 |  |  | 753.2099 | 1022.4244 | 1088.4189 | 1148.022 | 738.4921 |  | 750.6237 |  |  | 862.5915 | 879.9875 | 885.152 | [5 empty] | 936.0153 | 954.1268 | 1078.8422 | 1036.1491 | 958.2249 | 976.6586 | 1052.5775 | 997.9858 | 1059.15 | 993.8838 |  | 1226.3799 | 1112.8615 | 1119.7378 | 1052.3212 | 1127.1529 | 999.548 | 991.4928 | 1081.5293 | 1154.4863 | 1115.9351 | 1118.7672 | 896.1702 | 1121.0953 | 980.8305 | 1030.8855 | 1045.8701 | 964.1447 | 969.8217 | 1072.2712 | 911.7287 | 1076.4799 | 1121.7552 | 1022.3283 |  | 1078.695 | 968.3693 | 0.39832 | 19.0142 | 1.6348 | 1.3298 | -15.5583 | 3.0798 | 9036.21 | 1.16 | 5.7825 | -3.8941 | -17.2173 | 3.8729 | 8.2733 | -34.5255 | 15.3611 |  | 167.2251 | 232.9524 | 174.775 | 64.4605 |  | 183.1068
42838.5492 | 11137 | 1011.4302 | 840.2778 | 281.3322 | 84.9359 | 43.1492 | 31.1964 | 70.6317 | 29.0859 | 108.308 | 83.4093 | 55.7358 | 33.2927 | 24.7641 | 53.5521 | 823.6493 | 825.3459 | 819.4963 | 1019.9037 | 1035.982 | 1035.177 | 1065.9708 |  |  | 1044.895 | 791.8042 | 981.8339 | 827.3382 | 829.7886 | 837.5976 | 950.494 | 1095.4691 | 788.3419 | 817.5998 | 1044.2179 | 1033.2398 |  | 772.0979 |  | 820.5592 | 868.087 | 544.3118 | 811.2075 |  | 474.1732 | 680.6331 | 631.4563 | 879.9957 | 939.7671 | 969.6393 | 966.1242 | 55.1708 | 382.781 | 79.9795 | 602.3381 | 38.8662 | 62.6419 | 59.7395 | 100.3143 | 100.1893 |  |  | 6.4097 | -4.0308 | -63.8324 | 3.6404 | 11.8795 | -197.6837 | 39.0697 | -3.3668 | 18.7862 | 48.1014 | 42.0408 | 0.006466 | 0.00046327 | 0.00075733 | 1018.692 | 1012.9626 | 986.0604 | 942.9563 | 595.617 | 103.8051 | 50.3599 | 252.1871 | 98.3706 | 62.8809 | 43.9059 | 31.8205 | 29.495 | 48.9745 | 951.7891 | 673.7097 | 688.1749 | 454.8823 | 386.6541 | 1036.0566 | 725.2538 | 106.0855 | 398.9839 | 853.7721 | 1149.2645 | 1177.7227 | 1189.0589 | 1071.209 | 1007.7439 | 1005.7105 | 1063.5295 | 1052.7972 | 1104.985 | 1016.8461 | 157.8287 | 78.2101 | 725.1048 | 1007.6756 | 1020.8984 | 719.0999 | 1015.2554 | 961.4555 | 1012.6173 | 1045.6496 | 946.9612 | 953.5251 | 966.7512 | 847.2242 | 898.2103 | 831.511 | 694.4401 | 677.1165 | 709.952 |  |  | 753.1825 | 1022.6686 | 1079.9248 | 1147.8399 | 738.5449 |  | 750.5993 |  |  | 862.7728 | 880.2177 | 885.1073 | [5 empty] | 936.0911 | 954.9155 | 1079.1419 | 1036.595 | 960.8562 | 976.3401 | 1052.3471 | 997.8948 | 1059.2621 | 993.9713 |  | 1229.2833 | 1112.9678 | 1119.6487 | 1053.2096 | 1126.7813 | 999.7914 | 991.5709 | 1081.9739 | 1154.1045 | 1115.4649 | 1133.8089 | 896.3959 | 1122.8177 | 986.4445 | 1030.9029 | 1046.8174 | 964.6065 | 970.8256 | 1070.8511 | 911.7916 | 1077.6631 | 1121.8588 | 1023.7813 |  | 1085.2507 | 968.3366 | 0.28331 | 19.0144 | 1.6338 | 1.3287 | -15.4398 | 3.0798 | 8996.49 | 0.64 | 5.8802 | -4.321 | -17.1954 | 4.1064 | 8.4677 | -34.5423 | 15.3563 |  | 167.3531 | 233.0648 | 175.9404 | 60.4587 |  | 182.3024
42838.5492 | 11138 | 1012.2333 | 840.572 | 282.1525 | 84.99 | 43.1685 | 31.2065 | 70.6521 | 29.1037 | 108.3286 | 83.4298 | 55.7507 | 33.3048 | 24.7783 | 53.5681 | 824.4211 | 826.1026 | 820.212 | 1020.6423 | 1036.3003 | 1035.6691 | 1065.9058 |  |  | 1047.9668 | 791.2177 | 981.7441 | 827.2756 | 829.751 | 837.5239 | 950.6635 | 1091.1012 | 788.5238 | 818.2902 | 1044.4558 | 1033.1132 |  | 772.0733 |  | 820.5475 | 868.1309 | 544.3976 | 811.201 |  | 473.2319 | 681.1442 | 635.345 | 884.4134 | 941.8991 | 970.6186 | 966.5364 | 55.441 | 382.9303 | 79.3696 | 602.134 | 38.8614 | 62.6783 | 59.7079 | 100.3295 | 100.2154 |  |  | 6.2389 | -2.8914 | -63.3684 | 3.459 | 11.5949 | -197.7034 | 37.8449 | -3.6342 | 18.9787 | 48.2936 | 42.0887 | 0.0063297 | 0.00063412 | 0.0007409 | 1017.3366 | 1012.8345 | 986.1473 | 942.9405 | 596.2202 | 103.8507 | 50.3714 | 252.4926 | 98.3961 | 62.9223 | 43.9235 | 31.8318 | 29.5094 | 48.9876 | 947.4063 | 682.2641 | 700.9602 | 461.3287 | 391.1899 | 1034.9443 | 725.7228 | 106.1343 | 400.3294 | 853.9909 | 1153.823 | 1185.6185 | 1197.0246 | 1071.026 | 1007.548 | 1005.3273 | 1064.592 | 1052.4272 | 1105.3212 | 1016.8265 | 159.9542 | 70.0189 | 725.11 | 1007.4954 | 1020.6864 | 719.0995 | 1014.8763 | 961.6244 | 1015.5773 | 1045.5619 | 946.9598 | 953.7919 | 966.741 | 846.2129 | 889.752 | 831.4428 | 694.4404 | 677.169 | 710.0348 |  |  | 753.1553 | 1022.8185 | 1073.809 | 1147.831 | 738.5065 |  | 750.4644 |  |  | 862.7146 | 879.985 | 884.7847 | [5 empty] | 936.0354 | 955.0689 | 1079.3741 | 1036.9358 | 960.7155 | 976.564 | 1052.588 | 997.898 | 1059.4374 | 993.9641 |  | 1229.2664 | 1113.7179 | 1119.4303 | 1053.4676 | 1126.2975 | 999.8556 | 991.622 | 1080.8586 | 1154.4494 | 1115.932 | 1058.0207 | 894.1338 | 1122.3772 | 1012.7108 | 1033.1975 | 1045.7264 | 963.1021 | 971.85 | 1069.6858 | 911.8106 | 1079.4878 | 1118.7787 | 1021.9294 |  | 1089.3172 | 968.2942 | 0.48699 | 19.014 | 1.6351 | 1.3298 | -15.4807 | 3.0798 | 8954.11 | 0.9 | 5.8011 | -3.6607 | -17.1374 | 4.0039 | 8.369 | -34.5576 | 15.1196 |  | 167.432 | 233.2287 | 175.7384 | 59.1962 |  | 182.9087
42838.5492 | 11139 | 1012.0597 | 840.6713 | 282.9785 | 85.0367 | 43.1709 | 31.2086 | 70.6752 | 29.0982 | 108.3411 | 83.4454 | 55.7632 | 33.3049 | 24.7799 | 53.5749 | 825.2464 | 826.8855 | 820.941 | 1020.1781 | 1036.315 | 1035.6131 | 1066.0977 |  |  | 1049.2893 | 793.5013 | 981.7388 | 827.2258 | 829.7144 | 837.4123 | 950.9378 | 1112.2539 | 784.0681 | 819.0156 | 1044.7136 | 1033.2677 |  | 772.0664 |  | 820.5519 | 868.1994 | 544.5901 | 811.5107 |  | 471.3614 | 681.7799 | 638.5308 | 885.0867 | 941.4421 | 970.2721 | 966.5423 | 55.3634 | 382.8448 | 78.6102 | 602.3389 | 38.8577 | 62.7041 | 59.6917 | 100.3397 | 100.2322 |  |  | 6.3263 | -2.1633 | -64.0545 | 3.7146 | 10.9575 | -197.6758 | 39.1427 | -3.6244 | 18.2977 | 47.2943 | 42.0052 | 0.0063921 | 0.00048627 | 0.00075733 | 1019.2801 | 1013.2008 | 986.3259 | 942.9376 | 596.8486 | 103.8876 | 50.3945 | 252.6995 | 98.4229 | 62.9219 | 43.9212 | 31.8342 | 29.5114 | 48.9951 | 988.1255 | 676.9607 | 685.9029 | 473.2221 | 379.6277 | 1034.8227 | 726.2632 | 106.1334 | 401.6485 | 854.2356 | 1157.5258 | 1189.705 | 1201.4033 | 1070.8774 | 1007.4033 | 1004.9829 | 1064.93 | 1052.2657 | 1105.3906 | 1017.1158 | 171.2909 | 90.675 | 725.2293 | 1008.6284 | 1022.2845 | 720.3731 | 1010.1344 | 962.3037 | 1014.2933 | 1045.499 | 946.9353 | 954.1897 | 972.543 | 847.2809 | 868.9142 | 831.4244 | 694.0818 | 678.8165 | 710.2818 |  |  | 753.1158 | 1023.3749 | 1073.7839 | 1148.184 | 737.3955 |  | 749.9477 |  |  | 862.6234 | 880.22 | 885.1268 | [5 empty] | 936.1178 | 955.0604 | 1079.3071 | 1037.1808 | 959.5243 | 976.7508 | 1052.4648 | 997.7041 | 1059.641 | 994.0406 |  | 1228.9711 | 1114.4783 | 1119.2245 | 1054.636 | 1126.4389 | 999.8959 | 991.6843 | 1079.3954 | 1154.8868 | 1115.7938 | 1058.8154 | 892.4886 | 1122.6444 | 1020.7426 | 1032.1865 | 1046.0716 | 962.7857 | 972.893 | 1072.6752 | 911.6867 | 1079.3358 | 1119.2008 | 1022.773 |  | 1091.4262 | 968.2416 | 0.44062 | 19.0143 | 1.6363 | 1.3295 | -15.46 | 3.0798 | 8944.47 | 0.83 | 5.8413 | -3.1675 | -17.2356 | 4.1506 | 8.1345 | -34.5504 | 15.3745 |  | 167.7234 | 233.4689 | 171.1388 | 61.0515 |  | 183.0936
42838.5492 | 11140 | 1010.6741 | 840.4948 | 283.8188 | 85.0957 | 43.1709 | 31.204 | 70.6936 | 29.1003 | 108.3503 | 83.4476 | 55.7746 | 33.3108 | 24.7825 | 53.574 | 826.0765 | 827.6506 | 821.6472 | 1020.9741 | 1036.332 | 1035.336 | 1066.5745 |  |  | 1050.5204 | 793.8891 | 981.7553 | 827.186 | 829.6812 | 837.3161 | 951.5947 | 1119.7761 | 781.6427 | 819.6688 | 1044.7293 | 1033.4231 |  | 772.065 |  | 820.5466 | 868.1703 | 544.6714 | 810.9568 |  | 470.7542 | 681.7776 | 634.0471 | 881.4585 | 940.1269 | 969.8545 | 966.465 | 56.1728 | 382.8308 | 78.4474 | 602.4443 | 38.8671 | 62.6968 | 59.671 | 100.2942 | 100.257 |  |  | 6.4564 | -2.0917 | -63.3684 | 3.9794 | 10.8991 | -197.6423 | 39.1184 | -3.0474 | 18.2793 | 47.4325 | 41.9556 | 0.0062163 | 0.00046655 | 0.00075897 | 1018.5092 | 1013.2593 | 986.4366 | 942.8994 | 597.4456 | 103.925 | 50.411 | 252.8458 | 98.4445 | 62.9323 | 43.9222 | 31.8356 | 29.5034 | 49.0066 | 1034.598 | 670.3561 | 740.0206 | 465.4187 | 379.0128 | 1036.3789 | 727.7373 | 106.1309 | 402.9583 | 854.4836 | 1159.4093 | 1188.7625 | 1201.7255 | 1070.7167 | 1007.2573 | 1004.707 | 1066.0422 | 1051.9208 | 1105.5026 | 1016.7438 | 172.7613 | 78.7598 | 725.8493 | 1008.301 | 1021.975 | 720.685 | 1009.9857 | 962.5663 | 1016.2268 | 1045.7659 | 946.9283 | 954.7765 | 974.824 | 849.1513 | 853.1374 | 831.624 | 694.0615 | 679.0111 | 710.688 |  |  | 753.0839 | 1023.5694 | 1073.4934 | 1148.2759 | 737.1009 |  | 749.5737 |  |  | 862.6416 | 880.869 | 885.9004 | [5 empty] | 936.1684 | 955.1715 | 1079.1204 | 1037.5327 | 958.9486 | 976.7216 | 1052.3735 | 997.5674 | 1059.6318 | 994.1222 |  | 1226.0957 | 1115.0638 | 1119.1471 | 1055.8995 | 1126.4084 | 1000.0006 | 991.7879 | 1076.5199 | 1154.9443 | 1115.4939 | 1060.5866 | 891.2764 | 1121.3653 | 1012.7173 | 1032.4239 | 1045.9354 | 962.5098 | 973.3764 | 1069.4352 | 911.7699 | 1078.7158 | 1120.0095 | 1023.1835 |  | 1093.7409 | 968.1944 | 0.46325 | 19.0144 | 1.6356 | 1.3289 | -15.4408 | 3.0798 | 8984.36 | 0.72 | 5.9009 | -3.1146 | -17.1431 | 4.296 | 8.1114 | -34.5417 | 15.3672 |  | 167.8259 | 233.5394 | 166.9393 | 55.5367 |  | 183.74
42838.5492 | 11141 | 1008.7763 | 840.1717 | 284.6561 | 85.1431 | 43.1845 | 31.2109 | 70.7107 | 29.0991 | 108.39 | 83.4578 | 55.7701 | 33.307 | 24.7829 | 53.5836 | 826.8983 | 828.401 | 822.4156 | 1022.02 | 1036.4007 | 1035.4347 | 1067.3503 |  |  | 1047.8797 | 794.1515 | 981.7551 | 827.1488 | 829.6455 | 837.2681 | 952.0212 | 1075.0428 | 781.0742 | 820.3443 | 1044.6509 | 1033.5123 |  | 772.0628 |  | 820.561 | 868.1396 | 545.0286 | 812.3647 |  | 469.6471 | 682.3907 | 633.7222 | 879.8522 | 938.5809 | 969.2995 | 966.1948 | 57.615 | 382.8638 | 79.2561 | 602.5245 | 38.8715 | 62.6487 | 59.6363 | 100.245 | 100.2869 |  |  | 6.2297 | -2.6344 | -63.9631 | 4.3317 | 10.2912 | -197.704 | 38.9357 | -3.6027 | 18.8747 | 48.0752 | 42.0344 | 0.0064496 | 0.00051584 | 0.00079347 | 1018.6288 | 1012.9083 | 986.3697 | 942.8191 | 597.9384 | 103.9519 | 50.4177 | 252.8728 | 98.469 | 62.9413 | 43.9303 | 31.835 | 29.5037 | 49.0124 | 1001.627 | 667.09 | 711.6011 | 449.5139 | 360.8238 | 1038.1112 | 728.1802 | 106.1555 | 404.3762 | 854.6897 | 1161.4636 | 1187.2405 | 1201.9688 | 1070.5574 | 1007.1004 | 1004.3154 | 1068.1582 | 1051.5542 | 1105.5975 | 1016.4359 | 156.2107 | 61.2583 | 725.916 | 1007.7742 | 1021.9927 | 721.9885 | 1017.2537 | 963.3362 | 1018.0282 | 1045.9674 | 946.9239 | 954.923 | 975.166 | 850.6127 | 844.9253 | 831.6842 | 694.4612 | 678.3222 | 710.8513 |  |  | 753.0737 | 1023.9928 | 1073.4751 | 1148.256 | 736.7035 |  | 750.0709 |  |  | 862.7401 | 880.9636 | 886.1174 | [5 empty] | 935.9472 | 955.2985 | 1079.4823 | 1038.2113 | 958.4738 | 976.5465 | 1051.8327 | 997.4981 | 1059.4154 | 994.3694 |  | 1223.388 | 1115.3345 | 1118.9742 | 1055.6329 | 1126.0365 | 999.9267 | 991.857 | 1075.5821 | 1154.9487 | 1114.9349 | 1060.6173 | 888.7934 | 1120.3566 | 998.1935 | 1032.3385 | 1047.1594 | 962.3265 | 973.6818 | 1067.8167 | 911.8991 | 1076.4035 | 1124.0618 | 1024.1846 |  | 1095.257 | 968.1388 | 0.24974 | 19.0155 | 1.6339 | 1.3272 | -15.3533 | 3.0797 | 9037.37 | 0.62 | 5.7962 | -3.4965 | -17.2289 | 4.4835 | 7.8802 | -34.5393 | 15.3278 |  | 168.0474 | 233.5264 | 171.6792 | 58.8444 |  | 184.9626
42838.5492 | 11142 | 1008.7295 | 840.0871 | 285.5481 | 85.1857 | 43.1928 | 31.2214 | 70.753 | 29.1039 | 108.3665 | 83.4646 | 55.7774 | 33.3164 | 24.7862 | 53.588 | 827.804 | 829.1871 | 823.2102 | 1018.4475 | 1036.2812 | 1035.0764 | 1067.7784 |  |  | 1046.0533 | 794.2424 | 981.751 | 827.11 | 829.5963 | 837.2032 | 952.402 | 1116.3798 | 781.6987 | 821.2042 | 1044.3534 | 1033.5028 |  | 772.0329 |  | 820.5427 | 868.1284 | 544.9635 | 814.7751 |  | 470.1918 | 682.3024 | 635.1682 | 881.7369 | 938.5328 | 969.4696 | 965.7874 | 58.7968 | 382.7828 | 81.2996 | 602.9233 | 38.8804 | 62.613 | 59.6077 | 100.2113 | 100.301 |  |  | 6.3414 | -1.8196 | -63.7699 | 4.1398 | 10.8077 | -197.6607 | 39.7058 | -3.0921 | 18.7395 | 48.2604 | 42.0625 | 0.0062689 | 0.00056184 | 0.00077868 | 1018.3594 | 1012.6816 | 986.3189 | 942.6932 | 598.1911 | 103.9737 | 50.4254 | 252.8706 | 98.4927 | 62.9594 | 43.9435 | 31.8404 | 29.4986 | 49.0242 | 910.2194 | 665.8016 | 651.0779 | 422.4117 | 364.6432 | 1037.2864 | 726.6555 | 106.1931 | 405.7736 | 854.9414 | 1164.5511 | 1193.8341 | 1202.3676 | 1070.4007 | 1006.9523 | 1003.6614 | 1066.8255 | 1051.4967 | 1105.6868 | 1016.2877 | 155.1471 | 75.3582 | 725.5982 | 1006.1228 | 1019.4838 | 720.0961 | 1008.6883 | 962.3156 | 1017.4103 | 1045.8088 | 946.927 | 955.4389 | 983.0817 | 851.905 | 828.0095 | 831.5647 | 694.2668 | 678.2493 | 710.315 |  |  | 753.0409 | 1024.1646 | 1073.2653 | 1147.8047 | 737.3669 |  | 750.1547 |  |  | 862.8964 | 880.8263 | 886.2946 | [5 empty] | 935.6301 | 954.8899 | 1079.4094 | 1038.1219 | 956.5784 | 976.3622 | 1051.1098 | 997.5487 | 1059.2839 | 994.5375 |  | 1221.9653 | 1114.985 | 1118.792 | 1055.7606 | 1126.0549 | 999.8925 | 991.8946 | 1075.4475 | 1154.5813 | 1114.4613 | 1060.5285 | 886.401 | 1119.6595 | 998.8881 | 1030.7914 | 1046.7799 | 961.5953 | 973.8027 | 1068.2604 | 911.8869 | 1073.3601 | 1129.959 | 1024.5976 |  | 1095.837 | 968.0838 | 0.35547 | 19.014 | 1.6354 | 1.3289 | -15.4141 | 3.0797 | 9078.69 | 0.67 | 5.8478 | -2.9058 | -17.202 | 4.3829 | 8.0761 | -34.5379 | 15.4797 |  | 168.1381 | 233.2259 | 181.3227 | 65.0534 |  | 184.2014
42838.5492 | 11143 | 1010.4448 | 840.3251 | 286.387 | 85.2421 | 43.2075 | 31.2305 | 70.7817 | 29.1158 | 108.3805 | 83.4792 | 55.7879 | 33.3272 | 24.7848 | 53.6062 | 828.5103 | 829.9072 | 823.9199 | 1019.5281 | 1035.3684 | 1032.3897 | 1067.6881 |  |  | 1046.003 | 794.3822 | 981.7439 | 827.0723 | 829.5514 | 837.1374 | 953.0797 | 1115.5227 | 780.7225 | 822.0163 | 1042.8423 | 1033.3245 |  | 772.0299 |  | 820.5472 | 868.0732 | 545.2622 | 820.3286 |  | 470.9074 | 682.5389 | 632.3746 | 875.0561 | 940.5175 | 969.7412 | 965.6178 | 60.0661 | 382.6414 | 82.4181 | 603.2942 | 38.8722 | 62.5698 | 59.5885 | 100.2014 | 100.3309 |  |  | 6.5688 | -0.82409 | -63.7568 | 3.8526 | 10.2715 | -197.6705 | 39.5284 | -3.1479 | 18.7691 | 48.0758 | 41.9801 | 0.006512 | 0.00040741 | 0.00076226 | 1016.8751 | 1012.193 | 986.1752 | 942.6887 | 598.4543 | 104.0021 | 50.4391 | 252.8855 | 98.5231 | 62.9776 | 43.9456 | 31.8513 | 29.5013 | 49.0381 | 942.4805 | 663.4614 | 655.222 | 431.6022 | 379.0305 | 1037.2914 | 727.0663 | 106.2375 | 407.3474 | 855.2268 | 1168.109 | 1190.952 | 1208.0829 | 1070.243 | 1006.8131 | 1003.4871 | 1066.7869 | 1051.4301 | 1105.7627 | 1016.2507 | 168.4856 | 78.6025 | 725.5361 | 1005.7097 | 1019.3061 | 720.0087 | 1012.4501 | 962.3481 | 1015.6375 | 1045.9703 | 946.9028 | 955.8492 | 983.9591 | 853.8774 | 830.7474 | 831.57 | 694.2565 | 678.2658 | 710.0551 |  |  | 753.0081 | 1024.333 | 1073.2956 | 1147.6417 | 737.435 |  | 750.0845 |  |  | 863.3079 | 881.0747 | 887.0672 | [5 empty] | 935.3646 | 954.5953 | 1079.5268 | 1038.7691 | 956.0392 | 976.1581 | 1051.0303 | 997.662 | 1059.1187 | 994.3903 |  | 1222.8844 | 1114.2297 | 1118.3982 | 1057.7745 | 1125.6034 | 999.9613 | 991.9062 | 1074.856 | 1154.1059 | 1114.676 | 1037.1746 | 884.5553 | 1120.0713 | 988.9588 | 1030.5602 | 1049.3898 | 962.1942 | 973.9479 | 1067.3913 | 911.8564 | 1073.3089 | 1132.0157 | 1025.7151 |  | 1096.5712 | 968.0383 | 0.37198 | 19.0162 | 1.6356 | 1.3306 | -15.4518 | 3.0797 | 9103.3 | 0.69 | 5.9515 | -1.9557 | -17.2024 | 4.2287 | 7.8741 | -34.5426 | 15.4468 |  | 168.2271 | 233.1145 | 177.7412 | 64.7318 |  | 184.1803
42838.5493 | 11144 | 1012.5239 | 840.8923 | 287.2017 | 85.2778 | 43.2118 | 31.2274 | 70.7919 | 29.1122 | 108.3883 | 83.4875 | 55.7862 | 33.3252 | 24.7841 | 53.6065 | 828.9703 | 830.5183 | 824.4909 | 1022.1166 | 1034.8807 | 1030.8052 | 1067.623 |  |  | 1047.0235 | 794.1931 | 981.7521 | 827.028 | 829.5152 | 837.0755 | 953.3196 | 1114.004 | 782.6695 | 822.6268 | 1041.9545 | 1033.2942 |  | 772.0243 |  | 820.5425 | 867.947 | 545.6381 | 819.2056 |  | 470.6235 | 682.307 | 632.7292 | 871.6758 | 943.1629 | 970.6442 | 965.7237 | 60.3563 | 382.5166 | 83.4161 | 603.5609 | 38.8548 | 62.5476 | 59.5563 | 100.1896 | 100.3304 |  |  | 6.4071 | -1.5436 | -64.5841 | 4.3251 | 9.5185 | -197.6186 | 39.0901 | -3.4371 | 18.3812 | 46.9508 | 42.0631 | 0.0063412 | 0.00045013 | 0.0007524 | 1016.1633 | 1012.0173 | 986.1192 | 942.8155 | 598.9326 | 104.033 | 50.4455 | 252.9103 | 98.5461 | 62.992 | 43.9498 | 31.855 | 29.517 | 49.0501 | 987.7703 | 664.4369 | 672.9001 | 456.7012 | 376.5119 | 1037.9631 | 727.1608 | 106.276 | 408.8749 | 855.5854 | 1170.4946 | 1191.8245 | 1212.5445 | 1070.1224 | 1006.6729 | 1003.1948 | 1066.2361 | 1051.2827 | 1105.802 | 1016.2594 | 175.6458 | 85.4211 | 725.5197 | 1005.7274 | 1019.4528 | 720.0392 | 1018.0005 | 962.3835 | 1017.8646 | 1046.1476 | 946.8885 | 955.6964 | 986.6517 | 851.3066 | 825.9932 | 831.6893 | 694.2638 | 678.2589 | 710.512 |  |  | 752.9925 | 1024.5185 | 1073.3518 | 1147.418 | 737.4083 |  | 750.0473 |  |  | 863.7627 | 881.99 | 888.2598 | [5 empty] | 935.1621 | 954.7996 | 1079.5359 | 1039.525 | 957.406 | 975.8778 | 1050.9188 | 997.7226 | 1058.9258 | 994.3948 |  | 1222.7697 | 1113.5758 | 1118.1225 | 1059.5267 | 1125.5221 | 1000.0381 | 991.9882 | 1073.8171 | 1153.5398 | 1114.9719 | 1012.1378 | 885.9217 | 1120.346 | 983.8462 | 1029.735 | 1053.6901 | 964.1287 | 974.1116 | 1069.2063 | 911.704 | 1074.0602 | 1135.7423 | 1026.7071 |  | 1096.9772 | 967.994 | 0.53596 | 19.016 | 1.6352 | 1.3295 | -15.5119 | 3.0797 | 9169.49 | 0.72 | 5.8776 | -2.6764 | -17.3115 | 4.4799 | 7.5827 | -34.5506 | 15.3665 |  | 168.3246 | 232.9613 | 173.1267 | 62.7995 |  | 183.8644
42838.5493 | 11145 | 1013.1474 | 841.3584 | 288.0212 | 85.3247 | 43.2207 | 31.2248 | 70.8128 | 29.1165 | 108.4045 | 83.4973 | 55.7938 | 33.3272 | 24.7852 | 53.6111 | 829.4761 | 831.121 | 825.0565 | 1015.5536 | 1035.085 | 1030.5576 | 1067.4831 |  |  | 1045.5867 | 793.9297 | 981.7393 | 826.9592 | 829.4824 | 837.0131 | 953.7829 | 1121.191 | 782.0373 | 823.1804 | 1042.2918 | 1033.2078 |  | 772.0056 |  | 820.5257 | 867.8876 | 545.7562 | 812.1144 |  | 470.6856 | 680.888 | 635.1324 | 874.844 | 943.7779 | 971.3507 | 966.0764 | 59.888 | 382.3782 | 84.0915 | 603.5516 | 38.8502 | 62.5558 | 59.5424 | 100.1617 | 100.3383 |  |  | 6.6088 | -1.8991 | -63.1391 | 4.5038 | 9.9988 | -197.6686 | 38.6768 | -3.8504 | 18.0208 | 46.129 | 42.0391 | 0.0063625 | 0.00055526 | 0.00074254 | 1015.8513 | 1011.8765 | 985.8559 | 942.8377 | 599.4673 | 104.0673 | 50.4691 | 252.9174 | 98.5767 | 62.9994 | 43.9738 | 31.8624 | 29.5235 | 49.06 | 969.9517 | 662.9041 | 664.7261 | 432.8089 | 347.1618 | 1038.2087 | 727.3736 | 106.2902 | 410.2488 | 855.7866 | 1169.4432 | 1185.8593 | 1211.6339 | 1070.0086 | 1006.5105 | 1002.857 | 1067.1556 | 1051.2221 | 1105.8298 | 1016.1935 | 169.3711 | 74.3737 | 725.4968 | 1005.7821 | 1019.8567 | 720.0168 | 1021.3374 | 962.3329 | 1015.8453 | 1046.6928 | 946.8764 | 956.6361 | 981.7947 | 853.7267 | 822.4124 | 831.8135 | 694.2832 | 678.3119 | 711.0793 |  |  | 752.9718 | 1024.2167 | 1072.859 | 1147.34 | 737.4023 |  | 750.0161 |  |  | 864.1868 | 882.9649 | 889.487 | [5 empty] | 934.95 | 954.9256 | 1079.4091 | 1039.1739 | 957.8355 | 976.2107 | 1051.2548 | 997.7013 | 1058.7407 | 994.414 |  | 1222.5249 | 1113.4026 | 1118.316 | 1060.4593 | 1126.2986 | 1000.0913 | 992.0351 | 1075.0212 | 1153.2217 | 1114.8164 | 1012.6236 | 886.6561 | 1119.96 | 985.1841 | 1029.427 | 1060.0462 | 965.3222 | 974.1313 | 1071.576 | 911.5412 | 1073.2542 | 1127.6172 | 1025.895 |  | 1096.2461 | 967.9593 | 0.29426 | 19.016 | 1.6338 | 1.3287 | -15.434 | 3.0797 | 9164.51 | 0.43 | 5.9693 | -2.9664 | -17.1041 | 4.5682 | 7.7739 | -34.5647 | 15.2894 |  | 168.1673 | 232.922 | 175.2594 | 63.7797 |  | 184.3934
42838.5493 | 11146 | 1013.4974 | 841.701 | 288.8389 | 85.3843 | 43.2347 | 31.2404 | 70.8386 | 29.1294 | 108.4248 | 83.5089 | 55.8039 | 33.3368 | 24.7909 | 53.6281 | 830.3129 | 831.9044 | 825.8148 | 1013.8619 | 1035.4245 | 1031.4413 | 1067.3402 |  |  | 1044.7352 | 793.881 | 981.8527 | 826.9151 | 829.4423 | 836.9726 | 954.5853 | 1110.9328 | 782.6532 | 823.8332 | 1042.783 | 1033.1305 |  | 771.991 |  | 820.5007 | 867.7833 | 545.8567 | 811.7187 |  | 470.3558 | 681.3609 | 635.6477 | 871.8526 | 943.0491 | 972.2749 | 966.4665 | 59.6325 | 382.158 | 82.3464 | 603.5511 | 38.8651 | 62.5688 | 59.5249 | 100.1478 | 100.3433 |  |  | 6.3854 | -1.9464 | -63.9927 | 3.7987 | 11.4063 | -197.6521 | 38.8398 | -3.464 | 18.4056 | 47.6625 | 42.0979 | 0.0064282 | 0.00055362 | 0.00076061 | 1015.1657 | 1011.9683 | 985.9439 | 942.867 | 600.0071 | 104.0897 | 50.4716 | 252.8951 | 98.5909 | 63.0158 | 43.9708 | 31.8567 | 29.5126 | 49.0685 | 967.3453 | 662.1497 | 630.7727 | 441.1634 | 351.1578 | 1037.7856 | 727.4133 | 106.3 | 411.6619 | 855.9525 | 1165.6553 | 1187.7408 | 1208.8438 | 1069.8543 | 1006.3553 | 1002.6016 | 1067.4181 | 1051.2711 | 1105.9041 | 1015.8811 | 172.6907 | 69.3823 | 725.5043 | 1005.9157 | 1020.0397 | 720.0396 | 1017.4544 | 962.3656 | 1014.3699 | 1047.4506 | 946.8843 | 957.2204 | 983.4148 | 854.1671 | 831.2394 | 831.9548 | 694.3051 | 678.4139 | 711.3098 |  |  | 752.9331 | 1024.3096 | 1072.3149 | 1147.3655 | 737.3766 |  | 749.9734 |  |  | 864.4348 | 883.8599 | 890.7378 | [5 empty] | 934.9765 | 954.725 | 1079.2607 | 1039.3638 | 957.6597 | 975.8441 | 1051.3541 | 997.7713 | 1058.7108 | 994.5024 |  | 1223.6224 | 1113.9756 | 1118.3344 | 1061.5875 | 1126.4376 | 999.9952 | 992.0978 | 1078.0422 | 1153.3831 | 1114.6487 | 1017.1406 | 887.492 | 1121.1497 | 987.9927 | 1030.1638 | 1061.6923 | 964.8066 | 973.9253 | 1073.8252 | 911.4077 | 1073.18 | 1135.1964 | 1024.7783 |  | 1096.8881 | 967.9301 | 0.24788 | 19.015 | 1.6355 | 1.331 | -15.4641 | 3.0797 | 9173.78 | 1.19 | 5.8674 | -3.0038 | -17.2236 | 4.1964 | 8.3061 | -34.5761 | 15.3272 |  | 168.217 | 232.9544 | 175.2857 | 67.5657 |  | 184.5528
42838.5493 | 11147 | 1014.4814 | 842.1241 | 289.6263 | 85.4426 | 43.2382 | 31.2424 | 70.8556 | 29.1284 | 108.4347 | 83.5094 | 55.8104 | 33.3367 | 24.7923 | 53.6348 | 831.0487 | 832.5773 | 826.4863 | 1022.3222 | 1035.5589 | 1032.2403 | 1067.2432 |  |  | 1041.2934 | 795.4176 | 981.8627 | 826.8671 | 829.383 | 836.9258 | 954.6363 | 1099.6988 | 783.0434 | 824.3991 | 1043.0637 | 1032.6096 |  | 771.9772 |  | 820.4878 | 867.6591 | 546.2374 | 811.6407 |  | 470.5969 | 681.0428 | 634.3726 | 871.3653 | 942.6047 | 972.6425 | 966.4995 | 58.8935 | 382.0316 | 83.675 | 603.314 | 38.8563 | 62.5715 | 59.5248 | 100.1541 | 100.3621 |  |  | 6.7304 | -2.9945 | -63.6359 | 3.8572 | 12.0602 | -197.6672 | 39.42 | -3.1985 | 18.7767 | 49.9778 | 42.1042 | 0.0064808 | 0.0004567 | 0.00075733 | 1015.7798 | 1012.2344 | 986.1074 | 942.8676 | 600.5191 | 104.1175 | 50.4799 | 252.9245 | 98.6148 | 63.02 | 43.974 | 31.8553 | 29.5175 | 49.0627 | 1026.6524 | 666.3987 | 641.4127 | 449.0056 | 383.4296 | 1038.5016 | 726.7133 | 106.3252 | 413.0367 | 856.1444 | 1162.8222 | 1197.6959 | 1205.6388 | 1069.6899 | 1006.2012 | 1002.168 | 1066.7814 | 1051.1646 | 1105.9354 | 1016.0037 | 170.1943 | 80.8972 | 725.5432 | 1005.8573 | 1020.5089 | 720.0938 | 1021.9676 | 962.5197 | 1015.7625 | 1048.3311 | 946.8808 | 956.8209 | 983.9393 | 852.3122 | 816.8002 | 831.8849 | 694.3432 | 678.4692 | 711.638 |  |  | 752.9005 | 1024.415 | 1072.1342 | 1147.3607 | 737.3597 |  | 749.9645 |  |  | 864.4652 | 884.5082 | 891.6059 | [5 empty] | 935.1579 | 954.5065 | 1079.1719 | 1039.9604 | 956.9577 | 976.1148 | 1051.426 | 998.0848 | 1058.7633 | 994.5698 |  | 1224.654 | 1114.2595 | 1118.187 | 1062.1704 | 1127.5945 | 999.7191 | 992.2225 | 1078.2519 | 1153.3218 | 1114.9656 | 1024.103 | 888.9384 | 1121.5129 | 986.2675 | 1029.5686 | 1063.4101 | 964.6843 | 973.3108 | 1074.4195 | 911.2451 | 1073.5234 | 1133.4289 | 1026.094 |  | 1096.2019 | 967.9304 | 0.59106 | 19.0148 | 1.6358 | 1.3315 | -15.5987 | 3.0797 | 9221.57 | 0.96 | 6.0237 | -3.7252 | -17.1726 | 4.2279 | 8.5421 | -34.5826 | 15.4436 |  | 168.273 | 232.9562 | 169.1417 | 66.1468 |  | 184.1841
42838.5493 | 11148 | 1015.6517 | 842.4663 | 290.4345 | 85.4924 | 43.2338 | 31.2448 | 70.8697 | 29.1315 | 108.4451 | 83.5239 | 55.8221 | 33.3413 | 24.7895 | 53.636 | 831.8294 | 833.3132 | 827.2263 | 1022.8236 | 1035.8142 | 1032.4611 | 1065.0242 |  |  | 1042.8392 | 793.7536 | 981.8064 | 826.8324 | 829.3534 | 836.8719 | 954.697 | 1132.5569 | 783.0051 | 825.0523 | 1043.2071 | 1032.4995 |  | 771.9772 |  | 820.4949 | 867.653 | 546.4299 | 811.5519 |  | 470.1852 | 681.2121 | 634.7799 | 865.7834 | 941.752 | 972.5542 | 966.534 | 58.385 | 382.1394 | 86.4269 | 603.2838 | 38.851 | 62.6459 | 59.5114 | 100.1403 | 100.3847 |  |  | 6.8815 | -2.894 | -63.3849 | 4.0484 | 10.8807 | -197.6541 | 38.6689 | -3.4864 | 18.9427 | 47.129 | 42.0144 | 0.0063658 | 0.00056019 | 0.00072611 | 1016.9629 | 1012.3318 | 986.066 | 942.8246 | 601.0615 | 104.1533 | 50.4959 | 252.9234 | 98.6413 | 63.0383 | 43.9894 | 31.8669 | 29.5241 | 49.0824 | 1038.6116 | 666.5354 | 745.5521 | 444.6262 | 364.9291 | 1039.7196 | 727.0741 | 106.3884 | 414.481 | 856.3083 | 1161.8766 | 1208.5846 | 1204.5253 | 1069.523 | 1006.0358 | 1002.0169 | 1066.8182 | 1051.2182 | 1106.015 | 1015.8759 | 166.67 | 70.1218 | 725.5628 | 1006.6657 | 1021.7042 | 720.1163 | 1023.524 | 962.5107 | 1012.3305 | 1049.3547 | 946.8794 | 956.9226 | 985.8777 | 853.4362 | 808.5298 | 831.7334 | 694.397 | 678.5026 | 711.8578 |  |  | 752.8796 | 1024.4747 | 1071.9701 | 1147.2428 | 737.3305 |  | 749.9626 |  |  | 864.2992 | 884.6353 | 891.6057 | [5 empty] | 935.1917 | 954.2795 | 1079.1575 | 1040.1974 | 956.3998 | 976.4085 | 1052.2224 | 998.4311 | 1059.056 | 994.641 |  | 1223.8426 | 1114.6896 | 1117.9777 | 1060.8812 | 1127.7258 | 999.7787 | 992.2773 | 1076.0594 | 1153.3851 | 1114.6956 | 1022.6129 | 890.6898 | 1122.6469 | 982.174 | 1029.1559 | 1064.2769 | 966.244 | 973.5616 | 1073.6413 | 911.205 | 1072.0284 | 1141.402 | 1024.9758 |  | 1096.3836 | 967.9106 | 0.50535 | 19.0168 | 1.6347 | 1.3297 | -15.5008 | 3.0797 | 9243.22 | 1.04 | 6.0908 | -3.6625 | -17.1402 | 4.3318 | 8.1134 | -34.5802 | 15.2952 |  | 168.3048 | 232.8808 | 168.5725 | 54.6977 |  | 184.2087
42838.5493 | 11149 | 1015.2788 | 842.7657 | 291.2391 | 85.5426 | 43.2494 | 31.2343 | 70.8987 | 29.1424 | 108.4557 | 83.5293 | 55.8227 | 33.3395 | 24.7928 | 53.649 | 832.8179 | 834.1705 | 828.0662 | 1024.9884 | 1036.6356 | 1031.7923 | 1064.3421 |  |  | 1046.3756 | 791.4108 | 981.8065 | 826.7896 | 829.3148 | 836.8294 | 955.0654 | 1138.2468 | 783.3838 | 825.8616 | 1043.9725 | 1032.6754 |  | 771.9713 |  | 820.4914 | 867.7676 | 546.3087 | 811.3333 |  | 468.9325 | 681.6296 | 638.2556 | 870.118 | 941.5226 | 973.4144 | 966.6574 | 58.0471 | 382.2171 | 86.9249 | 603.3682 | 38.8246 | 62.8508 | 59.4907 | 100.0993 | 100.3973 |  |  | 6.5622 | -2.8441 | -64.8358 | 3.9216 | 10.2275 | -197.6429 | 38.916 | -4.0627 | 18.1831 | 46.4945 | 41.9768 | 0.0063625 | 0.00045505 | 0.00078197 | 1019.1367 | 1012.4339 | 985.9005 | 942.8018 | 601.6186 | 104.1901 | 50.5096 | 252.9376 | 98.673 | 63.0549 | 43.9971 | 31.8785 | 29.5381 | 49.0953 | 982.8523 | 665.5003 | 705.0795 | 425.3588 | 351.6183 | 1039.884 | 725.8034 | 106.4378 | 415.7022 | 856.3658 | 1163.5654 | 1196.1972 | 1204.8525 | 1069.3835 | 1005.895 | 1001.687 | 1066.6609 | 1051.7727 | 1105.9242 | 1016.1566 | 168.3242 | 61.9375 | 725.5753 | 1006.9849 | 1021.7507 | 720.1534 | 1024.3695 | 962.4374 | 1015.5004 | 1048.5951 | 946.8628 | 957.2559 | 984.6191 | 852.7975 | 800.6163 | 831.8575 | 694.337 | 678.6003 | 712.0732 |  |  | 752.8618 | 1024.6534 | 1071.6287 | 1147.2629 | 736.942 |  | 750.3908 |  |  | 864.0036 | 884.4915 | 891.2266 | [5 empty] | 935.2261 | 954.0271 | 1079.3409 | 1040.6075 | 955.8568 | 976.4509 | 1052.4546 | 998.5129 | 1059.1049 | 994.7074 |  | 1222.2511 | 1114.4917 | 1118.1533 | 1059.6346 | 1127.3548 | 999.8986 | 992.3457 | 1075.8569 | 1153.9115 | 1114.548 | 1025.224 | 893.4388 | 1122.2815 | 1008.2022 | 1029.6198 | 1067.0422 | 967.5042 | 974.7142 | 1070.9362 | 911.1994 | 1071.4299 | 1137.5833 | 1026.6531 |  | 1098.2703 | 967.9168 | 0.27348 | 19.0122 | 1.6359 | 1.3317 | -15.3868 | 3.0797 | 9302.03 | 0.34 | 5.9477 | -3.6315 | -17.3391 | 4.2643 | 7.8688 | -34.5911 | 15.3493 |  | 168.3989 | 232.904 | 174.8707 | 58.7657 |  | 184.1107
42838.5493 | 11150 | 1015.755 | 843.1408 | 291.9247 | 85.593 | 43.2515 | 31.2479 | 70.9231 | 29.1438 | 108.4645 | 83.5465 | 55.8316 | 33.3537 | 24.793 | 53.6508 | 833.8066 | 835.0536 | 828.9156 | 1025.5523 | 1036.6281 | 1032.1347 | 1063.9412 |  |  | 1050.0474 | 791.5035 | 981.8573 | 826.7447 | 829.2731 | 836.7739 | 955.5501 | 1120.3453 | 783.3698 | 826.6634 | 1044.0815 | 1032.4794 |  | 771.9404 |  | 820.4982 | 867.8245 | 546.3277 | 810.9344 |  | 469.5525 | 680.9217 | 638.2944 | 874.7771 | 941.4728 | 974.2814 | 966.8493 | 58.5979 | 382.169 | 85.6327 | 603.5423 | 38.8326 | 63.007 | 59.4786 | 100.079 | 100.4298 |  |  | 6.4209 | -2.1738 | -63.7193 | 4.174 | 11.3196 | -197.6935 | 39.6428 | -2.9942 | 18.5715 | 47.3578 | 42.1505 | 0.0061966 | 0.00045177 | 0.0007754 | 1019.8951 | 1012.7433 | 985.7617 | 942.7888 | 602.0763 | 104.2239 | 50.5125 | 252.9382 | 98.6891 | 63.0569 | 44.0005 | 31.872 | 29.5326 | 49.0931 | 982.4098 | 667.0009 | 704.884 | 433.4384 | 346.8765 | 1039.9642 | 725.2576 | 106.4755 | 416.9537 | 856.3792 | 1162.0927 | 1187.9839 | 1198.666 | 1069.2472 | 1005.7798 | 1001.3818 | 1066.5509 | 1051.5336 | 1105.9847 | 1016.0659 | 163.5575 | 84.3446 | 725.6298 | 1007.4774 | 1022.2054 | 720.2593 | 1018.4324 | 962.5124 | 1015.1706 | 1049.4051 | 946.8695 | 957.7899 | 979.9673 | 852.8915 | 794.8437 | 832.1272 | 694.448 | 678.72 | 712.2718 |  |  | 752.8391 | 1024.8247 | 1071.3892 | 1147.2617 | 737.303 |  | 749.8623 |  |  | 863.8875 | 884.662 | 891.7146 | [5 empty] | 935.3844 | 954.8196 | 1079.209 | 1040.8357 | 959.9762 | 976.6546 | 1052.359 | 998.6185 | 1059.3394 | 994.7906 |  | 1221.9652 | 1115.9608 | 1118.1499 | 1058.6636 | 1127.3208 | 1000.077 | 992.3997 | 1078.3475 | 1154.2533 | 1115.8634 | 1032.8398 | 892.6928 | 1121.8885 | 1005.2235 | 1028.2655 | 1076.7473 | 970.2555 | 975.9173 | 1071.8974 | 911.1316 | 1072.8189 | 1117.574 | 1024.7999 |  | 1098.7319 | 967.8898 | 0.44247 | 19.015 | 1.6365 | 1.3322 | -15.3354 | 3.0796 | 9311.28 | 0.42 | 5.8832 | -3.1737 | -17.1828 | 4.3978 | 8.2812 | -34.6076 | 15.4973 |  | 168.4892 | 232.9098 | 174.9699 | 58.6034 |  | 184.0501
42838.5493 | 11151 | 1014.8415 | 843.282 | 292.583 | 85.6456 | 43.2646 | 31.2511 | 70.9524 | 29.1549 | 108.48 | 83.5603 | 55.8412 | 33.3545 | 24.7997 | 53.6666 | 834.8151 | 835.9424 | 829.8534 | 1026.2997 | 1036.8402 | 1032.9506 | 1063.7374 |  |  | 1050.1912 | 792.0186 | 981.9393 | 826.6955 | 829.2392 | 836.7281 | 955.8553 | 1109.5061 | 783.5941 | 827.5302 | 1044.261 | 1032.5425 |  | 771.9269 |  | 820.4917 | 867.7781 | 546.5306 | 811.3726 |  | 470.5494 | 680.9562 | 634.8342 | 878.1963 | 942.2128 | 973.8781 | 967.4875 | 59.0629 | 382.2209 | 85.1778 | 603.7358 | 38.8266 | 63.0139 | 59.4648 | 100.0747 | 100.4585 |  |  | 6.4452 | -3.7082 | -63.4098 | 3.8697 | 10.1802 | -197.71 | 39.4187 | -3.2445 | 18.5447 | 47.1982 | 41.8853 | 0.0063346 | 0.00053391 | 0.00075897 | 1017.9822 | 1012.4134 | 985.4687 | 942.7042 | 602.3393 | 104.2582 | 50.5173 | 252.9289 | 98.7162 | 63.078 | 44.0142 | 31.8817 | 29.5365 | 49.1121 | 978.7997 | 669.6018 | 716.0294 | 420.5612 | 327.8626 | 1039.894 | 725.5314 | 106.5049 | 418.3206 | 856.316 | 1159.2814 | 1203.0235 | 1195.362 | 1069.0988 | 1005.6867 | 1001.0706 | 1066.3339 | 1069.7009 | 1106.055 | 1016.1266 | 161.3396 | 80.5031 | 725.666 | 1008.2845 | 1023.0143 | 720.3253 | 1022.6255 | 962.556 | 1018.224 | 1050.2637 | 946.8718 | 957.5441 | 974.6272 | 851.6772 | 794.2081 | 832.5322 | 694.4636 | 678.7496 | 712.7066 |  |  | 752.82 | 1024.9489 | 1070.8847 | 1147.1395 | 737.328 |  | 749.8283 |  |  | 863.9896 | 885.3447 | 892.8428 | [5 empty] | 935.5269 | 955.8719 | 1079.1367 | 1040.8191 | 963.1189 | 976.5438 | 1052.0497 | 998.8822 | 1059.3907 | 994.9036 |  | 1222.3629 | 1116.5195 | 1118.0582 | 1059.101 | 1126.7058 | 1000.0556 | 992.497 | 1078.4611 | 1154.3868 | 1115.755 | 1032.8725 | 890.126 | 1120.861 | 1035.5484 | 1029.9737 | 1075.3388 | 970.2707 | 978.087 | 1070.984 | 910.9806 | 1073.5728 | 1136.8533 | 1023.6198 |  | 1099.1866 | 967.8839 | 0.44859 | 19.0154 | 1.6361 | 1.331 | -15.4906 | 3.0797 | 9317.02 | 1.01 | 5.8942 | -4.1452 | -17.1413 | 4.2345 | 7.852 | -34.6034 | 15.451 |  | 168.5548 | 232.841 | 175.3272 | 57.4573 |  | 183.9242
42838.5494 | 11152 | 1014.1548 | 843.2705 | 293.2264 | 85.6982 | 43.2653 | 31.2499 | 70.97 | 29.1506 | 108.4931 | 83.5599 | 55.8459 | 33.3474 | 24.795 | 53.6722 | 835.9948 | 836.9604 | 830.8912 | 1027.5295 | 1037.2476 | 1033.1946 | 1063.6491 |  |  | 1048.3307 | 791.9704 | 981.9983 | 826.6518 | 829.1943 | 836.6615 | 955.399 | 1115.6198 | 784.0402 | 828.4485 | 1044.5925 | 1032.7075 |  | 771.9162 |  | 820.4935 | 867.8464 | 546.5775 | 811.4281 |  | 471.3962 | 681.0854 | 632.6559 | 877.2359 | 941.6232 | 973.718 | 967.7647 | 58.5821 | 382.156 | 82.9253 | 603.7867 | 38.8371 | 62.877 | 59.4641 | 100.0737 | 100.4889 |  |  | 6.4465 | -3.8711 | -62.9203 | 4.5091 | 10.3878 | -197.681 | 39.328 | -3.4206 | 18.6792 | 48.3391 | 42.2077 | 0.006241 | 0.00053062 | 0.00077211 | 1016.5677 | 1012.0208 | 985.2517 | 942.6258 | 602.536 | 104.3076 | 50.5319 | 252.9364 | 98.742 | 63.085 | 44.0134 | 31.8867 | 29.5404 | 49.1229 | 955.8707 | 667.1092 | 736.3009 | 438.4026 | 327.7393 | 1039.4098 | 726.2311 | 106.5543 | 419.8589 | 856.2456 | 1157.3306 | 1208.5422 | 1193.6205 | 1068.9177 | 1005.5428 | 1000.6782 | 1065.9556 | 1077.3564 | 1106.1111 | 1015.8259 | 168.9669 | 78.9884 | 725.6815 | 1008.9436 | 1023.3485 | 720.3802 | 1021.7956 | 962.752 | 1017.0931 | 1050.9278 | 946.8767 | 956.8755 | 963.6081 | 851.5539 | 794.1621 | 832.5262 | 694.4926 | 678.8112 | 713.6918 |  |  | 752.8097 | 1025.446 | 1070.0844 | 1147.1857 | 737.326 |  | 749.7897 |  |  | 864.101 | 885.9099 | 893.7504 | [5 empty] | 935.4574 | 956.0325 | 1078.9537 | 1041.1352 | 962.0991 | 976.5239 | 1052.3741 | 998.8569 | 1059.3201 | 994.9768 |  | 1221.4005 | 1116.6912 | 1118.3513 | 1060.1295 | 1126.8451 | 1000.0294 | 992.5711 | 1076.9671 | 1154.2968 | 1116.4503 | 1018.5638 | 889.185 | 1120.0687 | 1011.7867 | 1029.8575 | 1081.7674 | 972.0236 | 982.2596 | 1069.6175 | 911.1745 | 1073.3555 | 1136.4613 | 1024.3563 |  | 1098.5869 | 967.9254 | 0.3397 | 19.0157 | 1.6368 | 1.3323 | -15.5338 | 3.0797 | 9330.24 | 0.65 | 5.8946 | -4.2356 | -17.0762 | 4.5713 | 7.9312 | -34.5987 | 15.4322 |  | 168.8156 | 232.8946 | 177.5726 | 55.4409 |  | 183.7159
42838.5494 | 11153 | 1014.3701 | 843.4288 | 293.8766 | 85.7414 | 43.2678 | 31.2575 | 70.987 | 29.1541 | 108.501 | 83.5652 | 55.8497 | 33.3503 | 24.7894 | 53.6769 | 837.1038 | 837.9064 | 831.8918 | 1031.5357 | 1037.4194 | 1032.7464 | 1063.6194 |  |  | 1050.8432 | 791.5237 | 981.9536 | 826.593 | 829.1511 | 836.6267 | 955.272 | 1133.685 | 782.2976 | 829.3295 | 1044.9387 | 1032.7958 |  | 771.911 |  | 820.4894 | 867.8741 | 546.9195 | 811.5274 |  | 472.3743 | 681.976 | 629.1026 | 879.5117 | 941.858 | 973.3903 | 967.4909 | 57.8902 | 381.9854 | 80.1641 | 603.8839 | 38.8421 | 62.6953 | 59.4605 | 100.0513 | 100.4992 |  |  | 6.4446 | -3.8692 | -63.8021 | 3.7074 | 11.1921 | -197.7284 | 39.2038 | -3.4607 | 18.3729 | 47.0136 | 42.1757 | 0.0063412 | 0.00036634 | 0.00075897 | 1015.3141 | 1011.9666 | 984.9791 | 942.456 | 603.0128 | 104.3537 | 50.5555 | 252.9442 | 98.771 | 63.1109 | 44.0315 | 31.8946 | 29.5455 | 49.1356 | 980.9361 | 676.3134 | 723.1561 | 411.8096 | 337.2024 | 1039.2714 | 726.44 | 106.6123 | 421.5015 | 856.2415 | 1155.4699 | 1179.1843 | 1194.3178 | 1068.754 | 1005.401 | 1000.5041 | 1066.6862 | 1077.8107 | 1106.2655 | 1015.3055 | 182.5392 | 81.6335 | 725.7054 | 1009.5962 | 1023.4378 | 720.432 | 1021.8695 | 963.0297 | 1017.6823 | 1050.4865 | 946.8647 | 956.8225 | 965.2712 | 851.9648 | 793.2368 | 832.4701 | 694.515 | 678.8739 | 713.6812 |  |  | 752.8004 | 1025.7339 | 1070.0823 | 1147.1311 | 737.3382 |  | 749.7776 |  |  | 864.2043 | 886.6085 | 894.8137 | [5 empty] | 935.3947 | 956.0018 | 1079.2191 | 1042.1833 | 960.1337 | 977.0552 | 1052.4162 | 998.8941 | 1059.372 | 995.0366 |  | 1221.3821 | 1116.3586 | 1118.7409 | 1059.8425 | 1126.9217 | 999.9777 | 992.6549 | 1077.8575 | 1154.5362 | 1117.6485 | 1020.0393 | 893.8823 | 1119.0054 | 1019.9188 | 1030.744 | 1088.4334 | 973.3277 | 985.128 | 1064.0503 | 911.1573 | 1076.5169 | 1129.9154 | 1024.755 |  | 1101.6921 | 967.8859 | 0.44062 | 19.0149 | 1.6371 | 1.332 | -15.515 | 3.0796 | 9261.81 | 0.34 | 5.8936 | -4.2365 | -17.2034 | 4.147 | 8.2315 | -34.5983 | 15.4058 |  | 168.9669 | 232.8576 | 174.7012 | 56.9719 |  | 184.1488
42838.5494 | 11154 | 1014.8267 | 843.6686 | 294.5255 | 85.7966 | 43.2847 | 31.2671 | 71.0206 | 29.1669 | 108.5188 | 83.5869 | 55.8606 | 33.3653 | 24.7975 | 53.6871 | 838.1766 | 838.7747 | 832.7981 | 1032.3168 | 1037.691 | 1033.5054 | 1063.5647 |  |  | 1049.8792 | 791.292 | 981.9453 | 826.5272 | 829.1077 | 836.57 | 955.2323 | 1143.3052 | 783.4876 | 830.0526 | 1045.3152 | 1032.6107 |  | 771.8955 |  | 820.4932 | 867.8669 | 547.1471 | 811.657 |  | 471.6777 | 681.8987 | 630.1041 | 881.317 | 941.5046 | 973.1793 | 967.4566 | 56.4379 | 381.8145 | 78.3444 | 604.021 | 38.8536 | 62.5429 | 59.4545 | 100.0247 | 100.5165 |  |  | 6.6056 | -3.3954 | -63.5446 | 3.6653 | 11.1856 | -197.6751 | 38.7169 | -3.5731 | 18.7337 | 47.673 | 42.0997 | 0.0062705 | 0.00047312 | 0.0007409 | 1017.6177 | 1011.9605 | 984.8191 | 942.2318 | 603.4682 | 104.4045 | 50.5557 | 252.919 | 98.7864 | 63.1199 | 44.0156 | 31.8843 | 29.5347 | 49.1362 | 1036.3439 | 676.3588 | 727.623 | 416.7158 | 348.8613 | 1040.0327 | 727.5295 | 106.663 | 423.0455 | 856.2943 | 1156.1974 | 1151.6741 | 1197.692 | 1068.6206 | 1005.239 | 999.8255 | 1067.5649 | 1077.6512 | 1106.2988 | 1015.5602 | 177.0131 | 100.4416 | 725.7414 | 1010.1928 | 1023.8894 | 720.4745 | 1016.4674 | 963.1187 | 1018.609 | 1051.111 | 946.8752 | 956.6316 | 965.2539 | 850.1097 | 792.1432 | 832.2216 | 694.5552 | 678.9475 | 714.2337 |  |  | 752.7843 | 1025.8813 | 1070.9297 | 1147.144 | 737.3215 |  | 749.7848 |  |  | 864.1655 | 887.2848 | 895.7695 | [5 empty] | 935.329 | 955.6396 | 1079.2913 | 1042.5185 | 959.0513 | 977.3083 | 1052.2973 | 998.8708 | 1059.4747 | 995.0806 |  | 1222.043 | 1115.271 | 1118.9324 | 1059.9976 | 1127.1322 | 1000.1202 | 992.7092 | 1078.3784 | 1154.4549 | 1118.5048 | 1019.5565 | 893.182 | 1121.4452 | 1018.4038 | 1029.2842 | 1092.5779 | 973.5134 | 985.4744 | 1065.7625 | 911.0797 | 1078.369 | 1132.5479 | 1025.8711 |  | 1101.2728 | 967.8483 | 0.53299 | 19.0158 | 1.6364 | 1.3298 | -15.449 | 3.0797 | 9188.74 | 0.93 | 5.9666 | -3.9685 | -17.168 | 4.1232 | 8.2283 | -34.5907 | 15.3085 |  | 169.0448 | 232.8428 | 169.02 | 56.8439 |  | 184.646
42838.5494 | 11155 | 1014.469 | 843.8232 | 295.1678 | 85.8553 | 43.2916 | 31.2734 | 71.0475 | 29.1787 | 108.5255 | 83.5973 | 55.8701 | 33.3698 | 24.798 | 53.6899 | 838.8602 | 839.3141 | 833.4471 | 1032.6552 | 1037.8505 | 1033.605 | 1063.6626 |  |  | 1047.4239 | 791.1172 | 981.9812 | 826.4852 | 829.0676 | 836.5299 | 955.1782 | 1144.3145 | 782.3001 | 830.5814 | 1045.531 | 1032.3221 |  | 771.8853 |  | 820.493 | 867.8595 | 547.2065 | 811.7396 |  | 472.4376 | 682.2499 | 631.1334 | 879.3283 | 942.0174 | 973.1529 | 967.5326 | 56.0331 | 381.7874 | 77.7765 | 604.0262 | 38.8739 | 62.4336 | 59.4603 | 99.9981 | 100.548 |  |  | 6.4334 | -1.5206 | -63.6582 | 4.1963 | 10.5633 | -197.6679 | 38.5309 | -3.5586 | 18.483 | 47.2196 | 42.0104 | 0.0062738 | 0.0004337 | 0.00071954 | 1017.289 | 1011.7319 | 984.691 | 942.1016 | 603.9771 | 104.4689 | 50.5711 | 252.8995 | 98.8244 | 63.1332 | 44.0348 | 31.8931 | 29.5453 | 49.156 | 1045.0432 | 677.253 | 804.1141 | 455.0481 | 391.4584 | 1041.0573 | 730.3869 | 106.6918 | 424.7356 | 856.4374 | 1154.1078 | 1105.094 | 1192.7585 | 1068.4708 | 1005.0955 | 999.3757 | 1066.6913 | 1077.075 | 1106.3633 | 1015.8546 | 169.7966 | 82.843 | 725.772 | 1010.9018 | 1024.428 | 720.631 | 1017.8239 | 963.2277 | 1015.6393 | 1051.1022 | 946.8666 | 956.8989 | 965.251 | 851.9709 | 789.6801 | 832.3781 | 694.5626 | 679.173 | 714.8578 |  |  | 752.7572 | 1026.151 | 1071.3745 | 1147.0336 | 737.1696 |  | 749.2312 |  |  | 864.0508 | 887.8111 | 896.4375 | [5 empty] | 935.3178 | 955.568 | 1079.4019 | 1043.1961 | 959.6002 | 977.5089 | 1052.1117 | 998.9138 | 1059.5883 | 994.9981 |  | 1222.1304 | 1115.2953 | 1118.8293 | 1059.6424 | 1127.3422 | 1000.1792 | 992.7801 | 1077.5887 | 1154.2824 | 1118.8031 | 1018.4478 | 890.7076 | 1124.7192 | 1021.3327 | 1027.4676 | 1096.3058 | 974.1045 | 986.5239 | 1070.425 | 911.0375 | 1079.3177 | 1133.4037 | 1027.0628 |  | 1101.3895 | 967.8158 | 0.49385 | 19.0169 | 1.6377 | 1.3322 | -15.4729 | 3.0796 | 9084.55 | 0.41 | 5.8882 | -2.6563 | -17.1865 | 4.4126 | 7.9961 | -34.5897 | 15.2716 |  | 169.1871 | 232.7557 | 168.6941 | 49.3145 |  | 184.1365
42838.5494 | 11156 | 1014.8595 | 844.1206 | 295.8425 | 85.9085 | 43.297 | 31.2628 | 71.0723 | 29.1674 | 108.5317 | 83.6005 | 55.8695 | 33.3682 | 24.8001 | 53.6857 | 839.7365 | 839.9434 | 834.2766 | 1033.3164 | 1037.8973 | 1033.616 | 1063.7559 |  |  | 1047.5253 | 791.0323 | 982.0074 | 826.4418 | 829.0294 | 836.4911 | 955.5337 | 1130.5063 | 780.6028 | 831.421 | 1045.4494 | 1032.3155 |  | 771.8576 |  | 820.4828 | 867.8348 | 547.4295 | 811.8677 |  | 472.9827 | 682.9351 | 637.2371 | 877.3188 | 942.5608 | 973.0399 | 967.1697 | 55.308 | 381.6879 | 78.0503 | 603.7117 | 38.9042 | 62.408 | 59.4763 | 100.0015 | 100.5887 |  |  | 6.3624 | -1.4608 | -63.8941 | 4.1135 | 10.8793 | -197.6561 | 39.2873 | -3.8254 | 18.2228 | 46.5858 | 42.1471 | 0.006282 | 0.00057333 | 0.0007524 | 1015.2306 | 1011.8032 | 984.6326 | 942.0858 | 604.5286 | 104.5317 | 50.5865 | 252.916 | 98.8511 | 63.1502 | 44.0451 | 31.8983 | 29.5488 | 49.1725 | 1032.4509 | 674.1202 | 789.4759 | 437.9952 | 364.7537 | 1042.4363 | 732.3536 | 106.7056 | 426.4893 | 856.5438 | 1151.4097 | 1123.2422 | 1192.0805 | 1068.3231 | 1004.9352 | 999.0336 | 1067.2833 | 1056.1304 | 1106.4961 | 1015.1883 | 173.6922 | 85.1754 | 725.9691 | 1011.6722 | 1025.7219 | 721.9755 | 1024.0646 | 963.8139 | 1015.3524 | 1052.0854 | 946.8801 | 957.1652 | 961.5814 | 851.9676 | 789.542 | 832.5985 | 694.3616 | 680.6938 | 714.708 |  |  | 752.7455 | 1026.7233 | 1070.941 | 1147.2769 | 736.6046 |  | 749.3311 |  |  | 863.9879 | 888.191 | 896.7126 | [5 empty] | 935.3624 | 955.458 | 1079.3922 | 1043.6143 | 959.3229 | 977.4707 | 1051.5429 | 999.1669 | 1059.6514 | 994.9284 |  | 1221.9389 | 1116.1075 | 1118.7627 | 1059.0656 | 1127.1323 | 1000.2302 | 992.8684 | 1077.5536 | 1154.3723 | 1118.8617 | 1016.3126 | 888.5824 | 1127.2198 | 1008.7316 | 1027.2077 | 1099.4066 | 975.9183 | 988.5507 | 1071.6073 | 911.0007 | 1077.7564 | 1137.9706 | 1025.8545 |  | 1102.0296 | 967.7868 | 0.36345 | 19.018 | 1.6378 | 1.3325 | -15.4212 | 3.0796 | 8981.7 | 0.9 | 5.8556 | -2.6044 | -17.2245 | 4.3704 | 8.1145 | -34.5871 | 15.42 |  | 169.4882 | 232.9326 | 170.9575 | 51.6116 |  | 184.4946
42838.5494 | 11157 | 1015.3922 | 844.403 | 296.5261 | 85.9607 | 43.3037 | 31.2721 | 71.097 | 29.1775 | 108.5489 | 83.6099 | 55.8746 | 33.3694 | 24.8078 | 53.7063 | 841.0046 | 840.8832 | 835.3469 | 1032.7326 | 1037.8907 | 1034.4428 | 1063.8668 |  |  | 1047.8347 | 790.7714 | 982.0121 | 826.3922 | 828.9891 | 836.4654 | 955.5306 | 1118.7241 | 778.2727 | 832.357 | 1045.3187 | 1032.3662 |  | 771.8484 |  | 820.4665 | 867.6402 | 547.594 | 811.9575 |  | 472.9228 | 683.2026 | 646.7196 | 878.8894 | 941.5194 | 972.727 | 966.8808 | 54.5926 | 381.5926 | 79.0244 | 603.6038 | 38.9161 | 62.43 | 59.4731 | 99.9906 | 100.6305 |  |  | 6.6154 | -1.4201 | -63.7542 | 3.9854 | 11.2059 | -197.7001 | 39.3792 | -3.1815 | 18.2684 | 46.7572 | 41.9761 | 0.0064956 | 0.00044848 | 0.00072776 | 1015.2772 | 1012.2627 | 984.6618 | 941.9982 | 605.0402 | 104.5873 | 50.5944 | 252.91 | 98.866 | 63.1541 | 44.0503 | 31.9056 | 29.5445 | 49.1734 | 1040.1223 | 673.6837 | 800.7772 | 447.4265 | 361.8591 | 1043.7694 | 733.9928 | 106.7335 | 428.3612 | 856.7226 | 1151.9913 | 1126.8854 | 1185.0413 | 1068.1281 | 1004.7611 | 998.4105 | 1067.7614 | 1049.8524 | 1106.4937 | 1015.899 | 165.6796 | 74.1231 | 726.6157 | 1011.2967 | 1025.2232 | 721.9454 | 1028.7409 | 963.9338 | 1016.9994 | 1051.5613 | 946.872 | 956.8216 | 958.3229 | 852.3718 | 792.4454 | 833.3226 | 694.4195 | 680.4498 | 716.2719 |  |  | 752.7358 | 1027.0309 | 1070.3799 | 1147.3252 | 736.5503 |  | 749.4118 |  |  | 864.3228 | 889.64 | 897.6343 | [5 empty] | 935.5207 | 955.3119 | 1079.2588 | 1043.755 | 957.8311 | 977.8615 | 1051.3494 | 999.391 | 1059.8043 | 995.0596 |  | 1222.5474 | 1116.5543 | 1118.8705 | 1057.8238 | 1126.9741 | 1000.2334 | 992.9644 | 1076.8041 | 1154.3299 | 1119.1023 | 1015.2801 | 884.4253 | 1129.891 | 1007.586 | 1026.6089 | 1101.895 | 977.3715 | 989.8022 | 1074.3276 | 911.086 | 1076.0506 | 1138.5517 | 1023.818 |  | 1102.2393 | 967.7632 | 0.37569 | 19.0168 | 1.6367 | 1.3311 | -15.4002 | 3.0797 | 8930.52 | 0.82 | 5.9708 | -2.5682 | -17.208 | 4.3024 | 8.2343 | -34.5866 | 15.4361 |  | 169.6503 | 232.9809 | 170.9427 | 50.9169 |  | 184.7494
42838.5494 | 11158 | 1014.2441 | 844.2887 | 297.1437 | 86.0218 | 43.32 | 31.2769 | 71.1189 | 29.1839 | 108.5633 | 83.6244 | 55.8841 | 33.3857 | 24.8102 | 53.7148 | 842.2911 | 841.9452 | 836.4193 | 1032.3414 | 1038.025 | 1035.2433 | 1063.9831 |  |  | 1047.2579 | 790.6975 | 982.0564 | 826.3512 | 828.9385 | 836.4295 | 955.1621 | 1071.5892 | 780.6533 | 833.3114 | 1045.3955 | 1032.2802 |  | 771.8298 |  | 820.4712 | 867.376 | 547.988 | 811.722 |  | 472.4905 | 683.5912 | 647.8895 | 878.0184 | 940.1584 | 972.5663 | 966.9209 | 54.648 | 381.4013 | 80.1711 | 603.5317 | 38.9339 | 62.4894 | 59.4698 | 99.9764 | 100.6577 |  |  | 6.4702 | -2.7442 | -64.1544 | 4.2574 | 9.9259 | -197.6252 | 39.1815 | -3.5902 | 17.7433 | 45.306 | 42.0585 | 0.0062623 | 0.00053391 | 0.00073761 | 1016.9685 | 1012.4086 | 984.7935 | 941.855 | 605.5336 | 104.627 | 50.602 | 252.8601 | 98.8884 | 63.159 | 44.0577 | 31.9006 | 29.5456 | 49.1722 | 1001.8001 | 674.7482 | 755.7956 | 455.6488 | 360.0076 | 1043.9396 | 734.5505 | 106.7543 | 429.9991 | 856.8143 | 1153.557 | 1110.0564 | 1197.0915 | 1067.9763 | 1004.6153 | 997.7296 | 1067.6451 | 1049.7447 | 1106.5649 | 1015.5595 | 169.8634 | 83.852 | 726.4867 | 1010.852 | 1024.7313 | 721.5868 | 1024.1218 | 963.7903 | 1017.4328 | 1052.7533 | 946.8681 | 956.0927 | 956.7483 | 850.0326 | 791.7948 | 833.0422 | 694.5007 | 680.1011 | 718.8229 |  | 1315.5774 | 752.7307 | 1027.4282 | 1070.6892 | 1147.4283 | 736.5354 |  | 749.7702 |  |  | 864.5664 | 890.8424 | 898.6603 | [5 empty] | 935.6398 | 954.9755 | 1079.2925 | 1043.8875 | 956.5478 | 978.3149 | 1051.2693 | 999.4975 | 1059.833 | 995.1563 |  | 1223.0212 | 1116.4487 | 1119.0157 | 1056.326 | 1126.8442 | 1000.2623 | 992.994 | 1074.7352 | 1154.1422 | 1119.6862 | 1022.7063 | 880.7466 | 1133.2613 | 1013.1448 | 1027.2077 | 1101.5558 | 977.6653 | 989.5379 | 1078.0091 | 910.9947 | 1075.8453 | 1138.9795 | 1025.6273 |  | 1102.3878 | 967.722 | 0.57826 | 19.017 | 1.6372 | 1.3331 | -15.4129 | 3.0796 | 8907.86 | 0.81 | 5.9048 | -3.5708 | -17.2654 | 4.4477 | 7.7493 | -34.5778 | 15.3963 | 377.8038 | 169.8596 | 233.0422 | 175.3078 | 56.1062 |  | 184.692
42838.5494 | 11159 | 1013.442 | 844.166 | 297.7739 | 86.0714 | 43.3252 | 31.2875 | 71.14 | 29.1891 | 108.5774 | 83.6347 | 55.8918 | 33.3894 | 24.8077 | 53.7242 | 843.56 | 843.043 | 837.5021 | 1032.477 | 1037.375 | 1034.0691 | 1064.0077 |  |  | 1044.6935 | 790.7532 | 982.11 | 826.3023 | 828.9028 | 836.396 | 954.5475 | 1104.2452 | 781.5675 | 834.265 | 1045.026 | 1032.0352 |  | 771.8183 |  | 820.4705 | 867.2765 | 548.0063 | 811.7232 |  | 471.7732 | 682.0047 | 646.3532 | 880.7964 | 939.4546 | 972.3594 | 967.1566 | 55.6681 | 381.032 | 81.7458 | 603.5162 | 38.9519 | 62.5117 | 59.4868 | 99.9843 | 100.6898 |  |  | 6.5523 | -1.9865 | -64.337 | 3.4827 | 10.6724 | -197.7146 | 39.2715 | -4.0751 | 18.9228 | 46.8195 | 42.1219 | 0.006351 | 0.0004797 | 0.00077211 | 1019.828 | 1012.9464 | 984.922 | 941.8236 | 605.9329 | 104.6414 | 50.6056 | 252.8226 | 98.9075 | 63.1739 | 44.0625 | 31.9083 | 29.5519 | 49.1753 | 1000.8915 | 674.262 | 731.2939 | 458.0913 | 354.8461 | 1043.903 | 735.0156 | 106.791 | 431.6046 | 857.0084 | 1152.6403 | 1108.3602 | 1187.2471 | 1067.8244 | 1004.4253 | 997.3616 | 1067.6234 | 1049.5993 | 1106.5534 | 1016.0266 | 173.0469 | 77.4468 | 726.3975 | 1009.3734 | 1023.2335 | 720.5356 | 1014.8414 | 963.156 | 1014.4408 | 1054.387 | 946.8624 | 955.4349 | 950.5193 | 847.1377 | 790.7199 | 832.9308 | 694.9495 | 677.9021 | 719.1756 |  | 1240.9586 | 752.7117 | 1026.8791 | 1071.6187 | 1146.9898 | 737.6432 |  | 750.326 |  |  | 864.4492 | 890.9319 | 898.7832 | [5 empty] | 935.6972 | 954.6354 | 1079.3516 | 1044.411 | 955.3358 | 978.3129 | 1050.8709 | 999.6105 | 1059.7686 | 995.2153 |  | 1221.8321 | 1116.0019 | 1119.2192 | 1055.1739 | 1126.9143 | 1000.4124 | 993.0597 | 1072.6162 | 1154.3398 | 1120.1694 | 1022.1892 | 880.058 | 1136.4039 | 1031.952 | 1027.8727 | 1103.1109 | 977.1531 | 988.0259 | 1080.351 | 910.8674 | 1075.6709 | 1137.1616 | 1026.464 |  | 1102.8865 | 967.6962 | 0.46807 | 19.0167 | 1.6369 | 1.3333 | -15.5563 | 3.0796 | 8944.48 | 1.08 | 5.9421 | -3.0356 | -17.2756 | 4.0194 | 8.0347 | -34.5828 | 15.4127 | 312.4905 | 169.5711 | 232.7192 | 175.3858 | 58.9883 |  | 184.6666
42838.5494 | 11160 | 1014.2084 | 844.3674 | 298.4195 | 86.1199 | 43.3316 | 31.2834 | 71.1661 | 29.1931 | 108.59 | 83.6458 | 55.8986 | 33.3933 | 24.811 | 53.731 | 844.7108 | 844.0349 | 838.5033 | 1032.994 | 1036.9163 | 1033.616 | 1063.91 |  |  | 1043.8935 | 790.0692 | 982.1678 | 826.2553 | 828.8631 | 836.3604 | 954.2677 | 1095.0976 | 782.8873 | 835.1313 | 1044.3646 | 1031.2957 |  | 771.8065 |  | 820.4715 | 867.311 | 548.068 | 812.6547 |  | 471.7349 | 680.9698 | 644.9756 | 877.6031 | 938.5642 | 971.9307 | 967.338 | 56.7381 | 380.8875 | 82.5024 | 603.5342 | 38.9561 | 62.4845 | 59.5042 | 99.9392 | 100.7283 |  |  | 6.4794 | -1.6153 | -63.5196 | 3.9676 | 11.7264 | -197.6574 | 39.4338 | -3.374 | 18.1016 | 45.8181 | 41.9703 | 0.0062015 | 0.00046491 | 0.00076718 | 1018.4375 | 1012.4816 | 985.1836 | 941.9682 | 606.3974 | 104.6789 | 50.6265 | 252.7453 | 98.9498 | 63.2019 | 44.073 | 31.9227 | 29.5556 | 49.2035 | 992.0517 | 679.0523 | 701.9082 | 439.2158 | 338.8585 | 1044.426 | 735.0877 | 106.8312 | 433.2938 | 857.1613 | 1151.3087 | 1092.9118 | 1159.7072 | 1067.6802 | 1004.2297 | 996.5904 | 1067.7149 | 1049.3839 | 1106.5795 | 1016.3024 | 164.7196 | 78.0823 | 725.2877 | 1008.7681 | 1021.9664 | 719.3801 | 1015.6326 | 962.7442 | 1014.6251 | 1053.7808 | 946.8567 | 955.3626 | 951.1791 | 846.685 | 789.6939 | 832.9636 | 695.0545 | 677.5723 | 719.496 |  | 1241.4015 | 752.7091 | 1027.9668 | 1071.2465 | 1146.5796 | 738.2495 |  | 750.2469 |  |  | 864.3902 | 890.8893 | 898.9632 | [5 empty] | 935.8552 | 954.3291 | 1079.0219 | 1044.649 | 955.0803 | 978.0948 | 1050.6016 | 999.6431 | 1059.664 | 995.4414 |  | 1220.6351 | 1116.0183 | 1119.2494 | 1055.3208 | 1127.0165 | 1000.4677 | 993.1114 | 1072.1913 | 1154.6583 | 1119.7935 | 1021.4261 | 881.3491 | 1139.0319 | 1007.6223 | 1028.6327 | 1107.7497 | 976.8961 | 986.3231 | 1077.1131 | 910.829 | 1075.6129 | 1140.8645 | 1025.9895 |  | 1103.4328 | 967.7148 | 0.38793 | 19.0167 | 1.6353 | 1.3328 | -15.4275 | 3.0796 | 9012.83 | 0.65 | 5.9088 | -2.7358 | -17.1562 | 4.2878 | 8.4207 | -34.5718 | 15.4419 | 312.8427 | 170.1441 | 232.4518 | 176.6972 | 62.2781 |  | 184.7115
42838.5495 | 11161 | 1014.7969 | 844.6193 | 299.0288 | 86.1802 | 43.3459 | 31.2932 | 71.1872 | 29.1974 | 108.6073 | 83.6554 | 55.9084 | 33.3957 | 24.8159 | 53.7422 | 845.645 | 844.8724 | 839.4002 | 1033.0123 | 1036.7816 | 1033.4767 | 1063.95 |  |  | 1044.4166 | 789.6163 | 982.2435 | 826.2016 | 828.8179 | 836.2637 | 954.212 | 1095.6625 | 780.3041 | 835.8895 | 1044.0088 | 1030.7749 |  | 771.794 |  | 820.4707 | 867.2496 | 548.1427 | 813.0775 |  | 471.9011 | 681.7893 | 647.7923 | 877.1276 | 939.0176 | 972.6607 | 967.2587 | 57.6142 | 380.8377 | 83.0554 | 603.3939 | 38.9407 | 62.4451 | 59.5138 | 99.8734 | 100.7503 |  |  | 6.3335 | -2.6055 | -63.8981 | 3.8783 | 10.4332 | -197.7284 | 39.1512 | -3.052 | 18.1703 | 45.9417 | 41.9835 | 0.0063149 | 0.00053062 | 0.00077704 | 1017.9727 | 1012.6898 | 985.1568 | 942.0137 | 606.6005 | 104.7054 | 50.6319 | 252.6794 | 98.9543 | 63.1967 | 44.07 | 31.9048 | 29.5483 | 49.1907 | 1008.112 | 688.5462 | 696.237 | 458.6299 | 349.9235 | 1044.7105 | 735.41 | 106.8692 | 434.9401 | 857.183 | 1151.5223 | 1134.447 | 1161.5066 | 1067.5463 | 1004.073 | 996.2954 | 1067.8225 | 1049.2445 | 1106.6144 | 1016.878 | 172.3079 | 73.1648 | 725.1286 | 1009.2176 | 1022.5678 | 719.1472 | 1013.929 | 962.8089 | 1016.2425 | 1052.6097 | 946.8678 | 955.317 | 956.994 | 846.1992 | 789.7676 | 832.7435 | 695.0904 | 677.645 | 719.8311 |  | 1241.7566 | 752.6848 | 1028.0196 | 1070.2905 | 1146.6787 | 738.4275 |  | 750.1357 |  |  | 864.4721 | 891.0912 | 899.6137 | [5 empty] | 936.019 | 954.1447 | 1078.6174 | 1044.6276 | 954.8381 | 978.2012 | 1051.0862 | 999.4554 | 1059.5123 | 995.6536 |  | 1222.3413 | 1115.7488 | 1119.3223 | 1055.2476 | 1127.4242 | 1000.4051 | 993.1874 | 1072.5546 | 1154.4043 | 1119.8117 | 1022.5715 | 882.6465 | 1139.4031 | 990.4422 | 1029.5108 | 1109.3384 | 977.0157 | 984.7038 | 1071.2296 | 910.8677 | 1075.9514 | 1137.0237 | 1027.3198 |  | 1102.9796 | 967.72 | 0.41613 | 19.0167 | 1.6367 | 1.3358 | -15.4893 | 3.0796 | 9126.17 | 0.64 | 5.8417 | -3.4762 | -17.2147 | 4.241 | 7.9451 | -34.5882 | 15.391 | 313.1231 | 170.1727 | 232.5454 | 175.092 | 63.019 |  | 184.7574
42838.5495 | 11162 | 1014.6868 | 844.6671 | 299.6464 | 86.2484 | 43.3627 | 31.2972 | 71.2225 | 29.2102 | 108.6253 | 83.6735 | 55.9251 | 33.4068 | 24.8248 | 53.7561 | 846.7474 | 845.8243 | 840.41 | 1032.9881 | 1038.443 | 1033.4099 | 1063.8956 |  |  | 1046.2991 | 789.4237 | 982.3317 | 826.1493 | 828.7791 | 836.1424 | 954.1872 | 1086.5954 | 779.0906 | 836.7311 | 1044.052 | 1030.9241 |  | 771.7757 |  | 820.4621 | 867.1382 | 548.1752 | 813.6512 |  | 473.6206 | 682.1765 | 653.3111 | 881.8212 | 940.0848 | 972.9754 | 967.448 | 57.5753 | 380.7268 | 86.5617 | 603.2973 | 38.9224 | 62.3938 | 59.5297 | 99.8244 | 100.7842 |  |  | 6.4452 | -2.2987 | -63.8383 | 4.1562 | 11.6002 | -197.6541 | 39.1302 | -3.5015 | 18.1569 | 44.7572 | 42.238 | 0.0062705 | 0.00048627 | 0.00080004 | 1017.5116 | 1012.6422 | 985.1916 | 942.0857 | 606.8081 | 104.7527 | 50.6499 | 252.638 | 98.9887 | 63.2085 | 44.0837 | 31.9034 | 29.5544 | 49.2059 | 994.534 | 688.5604 | 704.5595 | 480.0726 | 349.8911 | 1044.6875 | 735.7118 | 106.9155 | 436.647 | 857.0397 | 1149.8389 | 1118.2663 | 1159.2796 | 1067.4077 | 1003.8864 | 995.5904 | 1068.1088 | 1045.2187 | 1101.0702 | 1034.3771 | 164.5809 | 82.7872 | 725.1325 | 1009.8679 | 1023.7551 | 719.1658 | 1014.871 | 962.6786 | 1015.2306 | 1052.0287 | 946.8656 | 955.047 | 964.5293 | 847.7452 | 789.4373 | 832.6373 | 695.0973 | 677.6393 | 720.1743 |  | 1242.1346 | 752.6731 | 1028.314 | 1069.4021 | 1147.0949 | 738.51 |  | 750.0766 |  |  | 864.2835 | 891.3385 | 900.1788 | [5 empty] | 936.05 | 953.7303 | 1078.3528 | 1045.1952 | 954.0512 | 978.3066 | 1051.2691 | 999.4026 | 1059.5041 | 995.7175 |  | 1224.7566 | 1116.1625 | 1119.2142 | 1054.9465 | 1127.0647 | 1000.381 | 993.2754 | 1074.2608 | 1154.4281 | 1119.925 | 1035.093 | 885.0003 | 1140.5668 | 1002.3672 | 1028.9747 | 1107.9721 | 976.859 | 982.7836 | 1073.0988 | 910.8066 | 1076.5746 | 1138.8518 | 1027.0875 |  | 1102.96 | 967.7013 | 0.39647 | 19.017 | 1.6363 | 1.3346 | -15.4505 | 3.0796 | 9196.42 | 0.73 | 5.8926 | -3.2657 | -17.2101 | 4.3913 | 8.3788 | -34.586 | 15.3888 | 313.4223 | 170.3283 | 232.852 | 176.5861 | 62.1981 |  | 184.4359
42838.5495 | 11163 | 1016.3022 | 845.1081 | 300.2714 | 86.2906 | 43.3518 | 31.2948 | 71.2394 | 29.2048 | 108.6222 | 83.6749 | 55.9163 | 33.4007 | 24.8153 | 53.7554 | 848.1668 | 847.0251 | 841.6 | 1033.5994 | 1039.2902 | 1034.7212 | 1063.6529 |  |  | 1049.6466 | 788.8965 | 982.3706 | 826.0964 | 828.7626 | 836.0946 | 953.484 | 1081.9029 | 782.612 | 837.7023 | 1044.6184 | 1031.9166 |  | 771.7575 |  | 820.4728 | 867.1026 | 548.2982 | 815.849 |  | 475.6085 | 682.3304 | 655.4299 | 881.1447 | 940.728 | 972.7082 | 967.3746 | 57.1675 | 380.6082 | 90.3957 | 603.5453 | 38.902 | 62.3731 | 59.5438 | 99.7998 | 100.8217 |  |  | 6.6003 | -3.3625 | -63.6241 | 4.4407 | 12.2816 | -197.6659 | 38.7241 | -3.7124 | 18.0915 | 46.1152 | 42.0374 | 0.0064414 | 0.00055691 | 0.00079183 | 1016.6045 | 1012.7685 | 985.213 | 942.0793 | 607.1394 | 104.7879 | 50.6622 | 252.5558 | 99.0074 | 63.2265 | 44.0895 | 31.9118 | 29.5675 | 49.2256 | 961.1066 | 694.8713 | 712.5066 | 463.1123 | 352.365 | 1044.2553 | 736.1008 | 106.952 | 438.1311 | 856.7957 | 1149.621 | 1094.0814 | 1153.2462 | 1067.2508 | 1003.7261 | 995.1018 | 1068.051 | 1046.3662 | 1102.8321 | 1028.6983 | 180.943 | 69.8323 | 725.13 | 1009.7062 | 1024.3746 | 719.1555 | 1014.4468 | 962.6668 | 1015.2803 | 1054.0046 | 946.8692 | 953.8192 | 958.2189 | 846.8711 | 789.5875 | 832.3942 | 695.0715 | 677.6308 | 720.3862 |  | 1242.7589 | 752.6623 | 1028.6249 | 1068.7135 | 1147.1669 | 738.5526 |  | 750.0396 |  |  | 864.1133 | 891.2459 | 899.9758 | [5 empty] | 936.0939 | 953.2911 | 1078.3868 | 1045.7702 | 951.5287 | 977.8554 | 1051.1619 | 999.4632 | 1059.6488 | 995.8004 |  | 1226.2191 | 1116.5196 | 1119.0541 | 1055.3782 | 1126.863 | 1000.2693 | 993.3306 | 1077.8256 | 1154.7985 | 1119.8181 | 1032.8005 | 886.3396 | 1141.0926 | 1020.82 | 1030.1644 | 1105.5621 | 977.1653 | 981.7931 | 1077.258 | 910.7719 | 1075.4354 | 1140.1066 | 1029.2228 |  | 1103.0434 | 967.6424 | 0.41427 | 19.0163 | 1.6353 | 1.3354 | -15.494 | 3.0796 | 9188.51 | 0.77 | 5.963 | -3.9501 | -17.1826 | 4.5395 | 8.6204 | -34.5834 | 15.3071 | 313.9267 | 170.4927 | 232.9199 | 180.0281 | 61.4489 |  | 184.5603
42838.5495 | 11164 | 1018.1394 | 845.771 | 300.9411 | 86.3461 | 43.3603 | 31.2986 | 71.261 | 29.2092 | 108.6306 | 83.6804 | 55.9279 | 33.3914 | 24.8205 | 53.7638 | 849.1969 | 847.9929 | 842.4622 | 1033.7428 | 1039.7742 | 1035.8151 | 1063.5821 |  |  | 1049.5484 | 788.4098 | 982.4192 | 826.0623 | 828.7142 | 836.0304 | 952.2617 | 1069.6829 | 785.1132 | 838.6158 | 1044.9622 | 1032.0562 |  | 771.7457 |  | 820.4664 | 867.0954 | 548.3625 | 821.9144 |  | 476.1079 | 681.4134 | 657.0882 | 883.4396 | 940.3927 | 972.2756 | 967.0305 | 56.2678 | 380.2792 | 88.3033 | 603.7322 | 38.9031 | 62.3446 | 59.5583 | 99.8092 | 100.8503 |  |  | 6.5773 | -1.7914 | -63.4808 | 3.7146 | 10.7459 | -197.6318 | 40.1185 | -3.5685 | 17.98 | 46.8373 | 42.0264 | 0.0063379 | 0.0004567 | 0.00078525 | 1016.0184 | 1012.631 | 985.2335 | 942.0341 | 607.5365 | 104.8172 | 50.6707 | 252.4237 | 99.0318 | 63.2424 | 44.0981 | 31.9202 | 29.5713 | 49.2347 | 1048.8131 | 699.9451 | 683.5795 | 451.5584 | 354.4805 | 1044.3218 | 735.6094 | 107.0022 | 439.6054 | 856.6141 | 1150.2211 | 1104.9484 | 1165.7856 | 1067.0944 | 1003.5782 | 993.7968 | 1068.2796 | 1048.7069 | 1106.542 | 1016.4216 | 168.7744 | 84.0945 | 725.1228 | 1009.463 | 1024.3626 | 719.1482 | 1016.8508 | 962.9382 | 1018.8062 | 1055.3195 | 946.8826 | 952.9784 | 952.5351 | 846.5709 | 790.2493 | 832.1621 | 695.0544 | 677.7395 | 720.5914 |  | 1243.9477 | 752.6312 | 1028.659 | 1068.1316 | 1147.1246 | 738.5472 |  | 749.9083 |  |  | 868.5752 | 891.3443 | 900.2948 | [5 empty] | 935.9847 | 952.7451 | 1078.6292 | 1046.9832 | 948.7587 | 978.3889 | 1051.6438 | 999.6873 | 1059.6316 | 995.9132 |  | 1228.8411 | 1115.6066 | 1118.8872 | 1055.6432 | 1127.107 | 1000.4296 | 993.4332 | 1081.0506 | 1154.9227 | 1119.5902 | 1033.0183 | 887.6922 | 1141.1087 | 995.7113 | 1027.923 | 1105.8496 | 976.8854 | 981.7447 | 1075.1732 | 910.7095 | 1074.1677 | 1133.7944 | 1024.0773 |  | 1103.769 | 967.6183 | 0.77637 | 19.0164 | 1.6365 | 1.338 | -15.3893 | 3.0796 | 9122.05 | 0.79 | 5.9524 | -2.8818 | -17.155 | 4.1498 | 8.0621 | -34.5744 | 15.5775 | 314.8943 | 170.5116 | 232.9074 | 170.3248 | 64.494 |  | 185.0329
42838.5495 | 11165 | 1018.3633 | 846.1878 | 301.545 | 86.3948 | 43.3655 | 31.2924 | 71.2789 | 29.2161 | 108.6439 | 83.6844 | 55.9336 | 33.4042 | 24.8163 | 53.7656 | 849.7636 | 848.625 | 843.0268 | 1033.3906 | 1040.0472 | 1036.4929 | 1063.4831 |  |  | 1049.5272 | 787.9248 | 982.4841 | 826.0241 | 828.6784 | 835.9878 | 952.0636 | 1054.514 | 779.4593 | 839.2002 | 1045.0812 | 1031.9416 |  | 771.7389 |  | 820.4681 | 867.0249 | 548.5865 | 827.7412 |  | 475.7457 | 680.5814 | 653.0727 | 883.6024 | 939.5855 | 971.6892 | 966.9852 | 56.1804 | 379.9911 | 84.9514 | 603.8302 | 38.9255 | 62.3445 | 59.5888 | 99.8364 | 100.8948 |  |  | 6.2921 | -3.1161 | -63.605 | 4.2594 | 12.051 | -197.6975 | 39.4785 | -3.3241 | 18.8331 | 49.1567 | 42.186 | 0.0063395 | 0.00054048 | 0.00074254 | 1015.2596 | 1012.4194 | 985.244 | 942.0363 | 607.9569 | 104.8543 | 50.6842 | 252.3167 | 99.0576 | 63.2532 | 44.1006 | 31.9186 | 29.5647 | 49.2449 | 1036.8701 | 700.2787 | 704.4947 | 441.8157 | 367.5179 | 1044.6094 | 736.5622 | 107.0878 | 441.0139 | 856.4516 | 1151.3465 | 1128.1187 | 1178.0469 | 1066.9459 | 1003.4735 | 993.123 | 1067.5568 | 1048.8958 | 1107.0686 | 1014.993 | 168.959 | 87.7779 | 725.1535 | 1009.1586 | 1024.2428 | 719.2264 | 1017.5751 | 963.2211 | 1017.9247 | 1055.1107 | 946.8828 | 953.0707 | 950.8599 | 846.5165 | 790.8091 | 831.9935 | 694.996 | 678.0299 | 720.9765 |  | 1244.9436 | 752.6089 | 1028.8352 | 1068.7576 | 1147.5837 | 738.3283 |  | 749.8684 |  |  | 869.0668 | 892.2009 | 901.7853 | [5 empty] | 935.8493 | 952.3809 | 1078.8047 | 1047.6315 | 948.7646 | 978.6513 | 1051.9995 | 999.6389 | 1059.6379 | 996.066 |  | 1229.1888 | 1114.0591 | 1118.9817 | 1056.5204 | 1126.496 | 1000.5042 | 993.5189 | 1080.1286 | 1154.7265 | 1119.596 | 1039.3088 | 884.6822 | 1141.2742 | 1007.8512 | 1028.2027 | 1104.5796 | 976.5163 | 981.4053 | 1076.878 | 910.8763 | 1074.5892 | 1138.7023 | 1025.6126 |  | 1104.2915 | 967.558 | 0.55674 | 19.0168 | 1.6361 | 1.3371 | -15.4467 | 3.0796 | 9068.39 | 0.83 | 5.8218 | -3.7991 | -17.1643 | 4.4417 | 8.5356 | -34.572 | 15.4491 | 315.7007 | 170.6053 | 233.2012 | 171.8329 | 62.4981 |  | 184.6571
42838.5495 | 11166 | 1017.3176 | 846.3338 | 302.1741 | 86.4511 | 43.3724 | 31.3 | 71.3086 | 29.222 | 108.6637 | 83.7051 | 55.9355 | 33.4064 | 24.8167 | 53.7772 | 850.3613 | 849.2796 | 843.7187 | 1033.1407 | 1040.2052 | 1036.5967 | 1063.3772 |  |  | 1051.7446 | 787.4888 | 982.5638 | 825.9701 | 828.6286 | 835.9348 | 952.5065 | 1079.5224 | 782.571 | 839.9186 | 1044.934 | 1031.9136 |  | 771.7133 |  | 820.4493 | 866.9247 | 548.693 | 831.4094 |  | 476.4031 | 680.226 | 646.1825 | 875.201 | 939.9895 | 971.1713 | 967.5545 | 57.3565 | 379.9372 | 81.9273 | 603.8703 | 38.9367 | 62.3209 | 59.5977 | 99.8555 | 100.9241 |  |  | 6.647 | -3.1739 | -63.3816 | 3.9164 | 12.0083 | -197.6824 | 38.9193 | -3.1907 | 18.4844 | 48.7614 | 42.0952 | 0.0062935 | 0.00041727 | 0.00076061 | 1016.6999 | 1012.0397 | 985.1561 | 942.0975 | 608.385 | 104.886 | 50.7006 | 252.147 | 99.0903 | 63.2738 | 44.1088 | 31.9299 | 29.5729 | 49.2607 | 1005.879 | 705.7515 | 728.4823 | 445.4642 | 378.1948 | 1044.7507 | 737.9665 | 107.1684 | 442.6522 | 856.3847 | 1153.5904 | 1132.9652 | 1183.8193 | 1066.7998 | 1003.3568 | 992.278 | 1067.7142 | 1047.4835 | 1105.0436 | 1021.1578 | 171.3519 | 79.5668 | 725.2785 | 1009.1822 | 1024.142 | 719.4659 | 1008.4109 | 962.9145 | 1017.0962 | 1055.6606 | 946.894 | 953.732 | 954.022 | 847.547 | 791.109 | 832.026 | 694.9971 | 678.0121 | 721.3497 |  | 1245.1659 | 752.5889 | 1029.4488 | 1069.396 | 1147.6393 | 738.1994 |  | 749.841 |  |  | 868.8848 | 892.9217 | 902.7655 | [5 empty] | 935.6184 | 952.1575 | 1079.1673 | 1048.5499 | 949.2128 | 978.9109 | 1052.7226 | 999.638 | 1059.618 | 996.0471 |  | 1228.1109 | 1116.4406 | 1119.1528 | 1057.9271 | 1126.7343 | 1000.5359 | 993.6252 | 1079.4187 | 1154.4096 | 1119.8574 | 1041.4835 | 886.5826 | 1142.173 | 1016.9581 | 1028.7409 | 1104.7737 | 977.1885 | 980.7487 | 1077.4627 | 910.8404 | 1077.0611 | 1132.8647 | 1027.3144 |  | 1105.4383 | 967.5313 | 0.60998 | 19.0167 | 1.6355 | 1.3357 | -15.442 | 3.0796 | 9016.84 | 0.43 | 5.9836 | -3.8335 | -17.1309 | 4.2583 | 8.5187 | -34.5635 | 15.3361 | 315.8729 | 170.9303 | 233.2212 | 175.3654 | 60.3174 |  | 184.5763
42838.5495 | 11167 | 1015.641 | 846.3004 | 302.8304 | 86.5098 | 43.3827 | 31.3079 | 71.3358 | 29.2281 | 108.6772 | 83.7151 | 55.9502 | 33.4148 | 24.8236 | 53.7856 | 851.5157 | 850.2002 | 844.7212 | 1033.0652 | 1039.8996 | 1035.1011 | 1063.3136 |  |  | 1051.9641 | 787.6713 | 982.5916 | 825.9134 | 828.5995 | 835.8917 | 952.9855 | 1079.7466 | 780.8564 | 840.8197 | 1044.406 | 1031.9278 |  | 771.6931 |  | 820.4398 | 866.9224 | 548.8431 | 831.2124 |  | 476.7627 | 681.066 | 646.2071 | 874.2672 | 940.011 | 971.7769 | 967.6648 | 59.1628 | 380.0167 | 79.3153 | 603.9492 | 38.9483 | 62.2933 | 59.6179 | 99.8529 | 100.9582 |  |  | 6.4216 | -2.2921 | -63.4933 | 3.6456 | 11.106 | -197.708 | 39.5895 | -3.4522 | 18.8317 | 48.2673 | 42.17 | 0.0063872 | 0.00057826 | 0.00075733 | 1014.0388 | 1011.3205 | 985.0317 | 942.0254 | 608.85 | 104.9223 | 50.7137 | 251.9766 | 99.1081 | 63.2787 | 44.1152 | 31.94 | 29.5728 | 49.2745 | 1015.1079 | 706.9676 | 712.6748 | 435.9678 | 368.9094 | 1044.9846 | 738.6543 | 107.2533 | 444.566 | 856.3418 | 1164.5935 | 1149.2243 | 1200.2717 | 1066.6589 | 1003.2174 | 991.9361 | 1068.1654 | 1045.9097 | 1103.7442 | 1023.597 | 169.3426 | 77.5295 | 725.2902 | 1009.7167 | 1024.0286 | 719.4991 | 1005.3134 | 962.9809 | 1018.1602 | 1054.7253 | 946.8995 | 954.3258 | 952.1944 | 847.8263 | 792.1405 | 832.0375 | 695.0368 | 677.9216 | 723.3765 |  | 1247.002 | 752.5789 | 1029.9056 | 1068.9249 | 1147.6679 | 738.2284 |  | 749.9592 |  |  | 868.4617 | 893.5154 | 903.6496 | [5 empty] | 935.3034 | 951.7533 | 1078.9293 | 1048.2498 | 949.326 | 978.5963 | 1052.5276 | 999.8262 | 1059.5914 | 996.1289 |  | 1227.552 | 1116.2568 | 1118.9823 | 1057.3352 | 1126.6182 | 1000.563 | 993.6784 | 1077.4967 | 1154.0037 | 1119.7638 | 1041.4852 | 888.7561 | 1142.9101 | 1024.0642 | 1031.4235 | 1101.7531 | 977.2917 | 980.6285 | 1070.6251 | 911.1054 | 1078.0079 | 1144.1878 | 1027.3007 |  | 1106.3364 | 967.5437 | 0.50777 | 19.0166 | 1.6366 | 1.337 | -15.5168 | 3.0796 | 8990.56 | 1.05 | 5.8811 | -3.2592 | -17.1536 | 4.1103 | 8.1944 | -34.5741 | 15.4714 | 317.3279 | 171.1723 | 233.2537 | 174.4874 | 62.3116 |  | 184.7679
42838.5495 | 11168 | 1015.1994 | 846.3367 | 303.4427 | 86.5645 | 43.3878 | 31.3171 | 71.3556 | 29.2271 | 108.682 | 83.7193 | 55.954 | 33.4211 | 24.8228 | 53.7881 | 852.6529 | 851.0705 | 845.6534 | 1034.4257 | 1039.5181 | 1033.5421 | 1063.2438 |  |  | 1052.474 | 787.8107 | 982.6218 | 825.8671 | 828.5527 | 835.8575 | 953.7072 | 1076.2481 | 778.8586 | 841.6075 | 1043.9126 | 1031.7537 |  | 771.6831 |  | 820.4383 | 866.859 | 549.0655 | 821.4507 |  | 476.75 | 682.0506 | 648.6735 | 877.2924 | 941.7031 | 972.3863 | 967.9965 | 60.7645 | 380.155 | 77.606 | 604.2807 | 38.9747 | 62.2337 | 59.6411 | 99.7878 | 100.9938 |  |  | 6.6174 | -3.076 | -62.942 | 4.011 | 11.3176 | -197.662 | 39.4016 | -3.4535 | 18.785 | 48.1574 | 42.2106 | 0.0061884 | 0.00041727 | 0.00079347 | 1012.1335 | 1011.3722 | 985.099 | 941.995 | 609.3281 | 104.9767 | 50.7311 | 251.7988 | 99.1399 | 63.3053 | 44.121 | 31.9486 | 29.5883 | 49.279 | 993.3223 | 706.2459 | 718.2391 | 476.3722 | 391.3695 | 1044.8059 | 739.1631 | 107.2896 | 446.2738 | 856.8197 | 1169.5578 | 1134.7779 | 1217.7551 | 1066.5101 | 1003.0955 | 992.1296 | 1068.1586 | 1046.6339 | 1103.1468 | 1024.8672 | 172.0922 | 78.6978 | 725.2342 | 1010.0889 | 1023.8448 | 719.3603 | 1011.7307 | 963.0256 | 1014.4857 | 1053.7287 | 946.8979 | 955.4461 | 951.8449 | 848.0657 | 792.9406 | 831.9897 | 695.2093 | 677.4271 | 725.5666 |  | 1249.1397 | 752.5737 | 1030.2259 | 1068.333 | 1147.5647 | 738.5777 |  | 750.0308 |  |  | 868.3546 | 894.5508 | 904.9812 | [5 empty] | 934.9959 | 951.2863 | 1078.1228 | 1047.8919 | 948.5277 | 978.5856 | 1052.148 | 999.9343 | 1059.7972 | 996.169 |  | 1225.8011 | 1115.7197 | 1119.1159 | 1055.8695 | 1126.2485 | 1000.5597 | 993.7189 | 1076.3713 | 1153.9552 | 1120.2777 | 1041.3285 | 888.011 | 1143.5811 | 1021.1407 | 1031.4979 | 1098.5954 | 979.4054 | 979.9962 | 1071.1023 | 911.0307 | 1075.6962 | 1148.5445 | 1026.5106 |  | 1107.3798 | 967.5251 | 0.48217 | 19.0162 | 1.6361 | 1.3412 | -15.4712 | 3.0795 | 8980.66 | 1.15 | 5.97 | -3.7775 | -17.0877 | 4.3136 | 8.2741 | -34.5785 | 15.4384 | 319.0332 | 171.3421 | 233.2001 | 176.7954 | 61.8695 |  | 184.7287
42838.5495 | 11169 | 1015.9073 | 846.4882 | 304.0888 | 86.6133 | 43.4026 | 31.3203 | 71.3794 | 29.2368 | 108.6989 | 83.7335 | 55.9641 | 33.4282 | 24.8255 | 53.8016 | 853.6114 | 851.9074 | 846.5348 | 1036.9987 | 1039.489 | 1034.2356 | 1063.1634 |  |  | 1048.9265 | 787.121 | 982.6513 | 825.8269 | 828.5172 | 835.8006 | 954.2592 | 1057.7199 | 780.8659 | 842.3905 | 1043.7893 | 1031.9204 |  | 771.6666 |  | 820.4299 | 866.6279 | 549.4229 | 813.5187 |  | 476.3808 | 682.8187 | 650.7181 | 878.79 | 941.6825 | 972.8194 | 968.1926 | 59.7555 | 380.094 | 76.2058 | 604.4048 | 38.9588 | 62.1752 | 59.6631 | 99.6794 | 101.0222 |  |  | 6.3611 | -4.4106 | -63.5873 | 3.7626 | 12.3835 | -197.6732 | 39.2662 | -3.8879 | 18.4427 | 47.4774 | 42.0608 | 0.0063395 | 0.00062919 | 0.00080004 | 1012.5221 | 1011.4194 | 985.1586 | 941.9679 | 609.7893 | 105.016 | 50.7425 | 251.5821 | 99.166 | 63.3219 | 44.1291 | 31.9488 | 29.5803 | 49.2896 | 967.6268 | 706.3933 | 688.3642 | 484.641 | 407.1063 | 1043.835 | 739.0739 | 107.3245 | 447.8724 | 867.9418 | 1180.9558 | 1136.2565 | 1218.4475 | 1066.3783 | 1002.952 | 991.8828 | 1068.1301 | 1046.2599 | 1102.1941 | 1026.65 | 156.1537 | 66.3161 | 725.0189 | 1010.5216 | 1023.5091 | 719.0239 | 1012.4042 | 963.0517 | 1013.7152 | 1053.8609 | 946.9062 | 955.5343 | 948.191 | 847.1946 | 793.0629 | 831.857 | 695.2394 | 677.5014 | 726.5602 |  | 1250.1464 | 752.5526 | 1030.4281 | 1068.404 | 1147.5257 | 738.652 |  | 749.9957 |  |  | 869.6423 | 895.813 | 906.497 | [5 empty] | 934.8175 | 950.7863 | 1077.6502 | 1047.9895 | 947.4981 | 978.9159 | 1051.9937 | 1000.0107 | 1060.0233 | 996.2257 |  | 1222.8656 | 1115.3495 | 1119.5794 | 1055.3265 | 1125.7742 | 1000.5067 | 993.7504 | 1074.9512 | 1153.6735 | 1120.6867 | 1035.2394 | 886.6966 | 1143.8242 | 1031.9961 | 1030.129 | 1095.3142 | 979.2341 | 979.2881 | 1079.0297 | 910.7802 | 1073.2883 | 1137.0879 | 1025.1908 |  | 1107.865 | 967.4722 | 0.44247 | 19.0161 | 1.6363 | 1.3419 | -15.3251 | 3.0795 | 8982.17 | 0.75 | 5.8531 | -4.5252 | -17.182 | 4.1796 | 8.6565 | -34.5855 | 15.4145 | 319.8398 | 171.4499 | 233.1717 | 179.0391 | 65.1581 |  | 184.6628
42838.5496 | 11170 | 1015.8962 | 846.4898 | 304.7678 | 86.6639 | 43.4132 | 31.3228 | 71.4029 | 29.2448 | 108.7155 | 83.7449 | 55.9667 | 33.4322 | 24.8344 | 53.8073 | 854.6759 | 852.8494 | 847.5033 | 1037.4778 | 1039.529 | 1034.13 | 1063.0681 |  |  | 1044.9267 | 786.5932 | 982.6575 | 825.7887 | 828.4816 | 835.7586 | 954.0882 | 1065.7227 | 780.3536 | 843.2718 | 1043.7818 | 1031.6988 |  | 771.6392 |  | 820.4131 | 866.6301 | 549.5698 | 813.4619 |  | 475.5786 | 682.6329 | 652.5432 | 878.9687 | 940.7926 | 973.2454 | 968.2111 | 57.7908 | 379.9887 | 74.9499 | 604.5354 | 38.9623 | 62.0963 | 59.6913 | 99.5921 | 101.0583 |  |  | 6.601 | -0.945 | -63.2679 | 4.3343 | 12.0043 | -197.6633 | 39.5494 | -3.0435 | 18.0345 | 47.2099 | 42.2077 | 0.0063034 | 0.00039591 | 0.00076883 | 1011.9749 | 1011.5787 | 985.3462 | 942.0531 | 610.28 | 105.0507 | 50.7486 | 251.3992 | 99.1812 | 63.3279 | 44.1324 | 31.9406 | 29.5761 | 49.2853 | 989.608 | 705.3577 | 687.0402 | 466.4846 | 392.8991 | 1043.353 | 738.9535 | 107.3466 | 449.3466 | 888.0821 | 1164.3439 | 1175.4277 | 1225.6491 | 1066.241 | 1002.7648 | 991.4445 | 1068.1401 | 1045.0536 | 1101.98 | 1026.918 | 173.1008 | 95.6514 | 725.0386 | 1011.4906 | 1024.2839 | 719.0545 | 1014.6704 | 963.0309 | 1012.6648 | 1053.9761 | 946.9116 | 955.0492 | 950.5135 | 846.332 | 793.0606 | 831.6023 | 695.2619 | 677.5528 | 727.2702 |  | 1249.8007 | 752.5364 | 1030.5529 | 1068.5079 | 1147.6329 | 738.6585 |  | 749.9653 |  |  | 870.1726 | 896.5487 | 907.1432 | [5 empty] | 934.7228 | 950.3502 | 1077.5203 | 1048.1968 | 946.518 | 979.0389 | 1051.2289 | 1000.2652 | 1059.9777 | 996.2943 |  | 1222.271 | 1116.4924 | 1119.8135 | 1054.673 | 1126.029 | 1000.633 | 993.8487 | 1074.799 | 1153.6535 | 1121.3597 | 1036.2858 | 887.3869 | 1144.1235 | 1012.8969 | 1029.5543 | 1096.9436 | 979.2621 | 978.635 | 1079.9397 | 910.9067 | 1072.3785 | 1136.9021 | 1025.2282 |  | 1108.3328 | 967.4465 | 0.37087 | 19.0165 | 1.6376 | 1.3422 | -15.4176 | 3.0796 | 8951.13 | 0.55 | 5.9624 | -2.0944 | -17.1371 | 4.4854 | 8.5244 | -34.5906 | 15.4727 | 319.5334 | 171.5165 | 233.2415 | 176.2936 | 65.2635 |  | 184.6611
42838.5496 | 11171 | 1014.6996 | 846.4295 | 305.4918 | 86.7202 | 43.4064 | 31.3176 | 71.4206 | 29.2502 | 108.7246 | 83.7513 | 55.9714 | 33.4324 | 24.8264 | 53.8126 | 855.7816 | 853.8219 | 848.4718 | 1037.374 | 1039.4588 | 1034.229 | 1062.9612 |  |  | 1045.399 | 787.0772 | 982.6765 | 825.767 | 828.4484 | 835.7257 | 953.6927 | 1054.9004 | 780.3916 | 844.1992 | 1043.5171 | 1031.9209 |  | 771.6258 |  | 820.4161 | 866.6282 | 549.8022 | 811.5431 |  | 475.5265 | 682.4187 | 651.5313 | 874.6913 | 940.9235 | 972.9982 | 968.2397 | 56.4835 | 379.9663 | 75.3173 | 604.661 | 38.9992 | 62.0254 | 59.7234 | 99.5281 | 101.0897 |  |  | 6.6036 | -1.7349 | -62.7849 | 4.1654 | 10.5284 | -197.7106 | 39.9378 | -3.5521 | 17.7375 | 47.7046 | 41.9995 | 0.0063428 | 0.00047805 | 0.00076554 | 1011.9097 | 1011.7082 | 985.4855 | 942.194 | 610.6932 | 105.0822 | 50.7623 | 251.2671 | 99.2048 | 63.3303 | 44.1443 | 31.9457 | 29.5835 | 49.2934 | 999.7598 | 706.9171 | 722.2425 | 476.4063 | 392.1844 | 1044.145 | 740.2077 | 107.4062 | 450.8567 | 903.2583 | 1173.3693 | 1185.6423 | 1236.111 | 1066.0855 | 1002.5871 | 990.5531 | 1068.4151 | 1045.5313 | 1101.9333 | 1027.2952 | 169.4832 | 77.0677 | 725.057 | 1012.2722 | 1025.047 | 719.0566 | 1017.0935 | 963.0249 | 1015.7768 | 1052.8734 | 946.9086 | 954.5599 | 946.3599 | 846.7256 | 793.0734 | 831.6291 | 695.2715 | 677.5942 | 727.9265 |  | 1250.0394 | 752.5321 | 1030.7355 | 1068.8365 | 1147.6911 | 738.6706 |  | 749.9473 |  |  | 867.1629 | 896.9429 | 907.4585 | [5 empty] | 934.736 | 950.0805 | 1077.4681 | 1048.4458 | 945.5717 | 978.7343 | 1049.9487 | 1000.5147 | 1059.8569 | 996.3543 |  | 1222.688 | 1115.7537 | 1120.0696 | 1053.475 | 1126.5481 | 1000.7151 | 993.9088 | 1074.6663 | 1153.5123 | 1121.9368 | 1041.9574 | 887.56 | 1144.9136 | 1017.0383 | 1029.4477 | 1097.821 | 980.1997 | 978.1941 | 1077.5769 | 910.8164 | 1071.7383 | 1140.5421 | 1025.851 |  | 1108.7463 | 967.4186 | 0.33655 | 19.0167 | 1.6372 | 1.3402 | -15.395 | 3.0796 | 8884.23 | 0.82 | 5.9635 | -2.8375 | -17.0697 | 4.3967 | 7.9824 | -34.5913 | 15.5469 | 319.7131 | 171.6135 | 233.2719 | 175.6638 | 61.7869 |  | 184.8088
42838.5496 | 11172 | 1014.8956 | 846.5398 | 306.1706 | 86.7865 | 43.4158 | 31.3209 | 71.4466 | 29.2562 | 108.7398 | 83.7593 | 55.9773 | 33.4268 | 24.8301 | 53.82 | 856.9659 | 854.8512 | 849.5246 | 1037.6214 | 1039.5556 | 1033.7294 | 1062.9365 |  | 1078.9625 | 1044.9589 | 787.4544 | 982.6788 | 825.7215 | 828.4084 | 835.6891 | 953.1728 | 1071.5521 | 783.9475 | 845.1912 | 1043.4583 | 1035.5097 |  | 771.5984 |  | 820.3915 | 866.6804 | 549.8365 | 811.1931 |  | 474.9995 | 681.2195 | 656.0416 | 878.9129 | 942.183 | 973.6835 | 968.2167 | 56.5031 | 379.9163 | 75.8229 | 604.4343 | 38.9966 | 62.007 | 59.7575 | 99.4658 | 101.1217 |  |  | 6.4787 | -2.091 | -63.5124 | 3.9584 | 11.0732 | -197.6344 | 39.2281 | -3.6454 | 18.3178 | 48.0531 | 42.1007 | 0.0061769 | 0.00052569 | 0.00077375 | 1011.8948 | 1011.4629 | 985.567 | 942.4263 | 610.9396 | 105.1129 | 50.7703 | 251.1137 | 99.2298 | 63.3382 | 44.1533 | 31.9523 | 29.5875 | 49.3089 | 1007.8914 | 702.9721 | 690.6219 | 454.8247 | 380.9417 | 1044.1074 | 740.3735 | 107.501 | 452.4588 | 913.348 | 1169.4842 | 1094.9598 | 1227.862 | 1065.9626 | 1002.4271 | 989.8632 | 1067.4145 | 1045.4717 | 1102.198 | 1026.8196 | 171.8221 | 82.5679 | 725.0987 | 1012.9491 | 1025.4234 | 719.0891 | 1015.4954 | 962.9395 | 1014.9758 | 1050.8688 | 946.9304 | 953.8117 | 950.1136 | 846.3608 | 793.2707 | 831.5009 | 695.3011 | 677.6441 | 730.138 |  | 1250.8208 | 752.5312 | 1030.9041 | 1068.4346 | 1147.5929 | 738.7102 |  | 749.9374 |  |  | 864.8969 | 897.2714 | 908.1364 | [5 empty] | 934.7044 | 949.7115 | 1077.4075 | 1048.7842 | 944.3784 | 978.3722 | 1049.4177 | 1000.5769 | 1059.898 | 996.4353 |  | 1222.4411 | 1115.2409 | 1120.2716 | 1053.0896 | 1126.8911 | 1000.7102 | 993.9668 | 1075.5565 | 1153.4696 | 1121.6978 | 1037.0676 | 888.4064 | 1145.5344 | 1013.515 | 1030.4697 | 1100.2157 | 980.3113 | 978.7122 | 1074.1824 | 910.8018 | 1071.389 | 1138.6819 | 1026.9034 |  | 1109.4207 | 967.3954 | 0.46195 | 19.0188 | 1.6372 | 1.3395 | -15.4638 | 3.0795 | 8817 | 0.96 | 5.9067 | -3.1132 | -17.1575 | 4.2834 | 8.1886 | -34.5941 | 15.4124 | 320.3001 | 171.703 | 233.2164 | 174.7366 | 65.3579 |  | 184.2469
42838.5496 | 11173 | 1013.1938 | 846.18 | 306.8708 | 86.8498 | 43.4273 | 31.3366 | 71.4733 | 29.252 | 108.7527 | 83.7726 | 55.981 | 33.4416 | 24.8274 | 53.8293 | 858.3553 | 856.0611 | 850.7897 | 1038.9544 | 1039.5349 | 1032.6097 | 1063.035 |  | 1074.2436 | 1045.3943 | 787.9226 | 982.6995 | 825.6667 | 828.3679 | 835.6589 | 952.6338 | 1088.1902 | 786.054 | 846.3462 | 1043.4933 | 1037.9858 |  | 771.5778 |  | 820.389 | 866.9161 | 549.8699 | 811.0174 |  | 476.3188 | 682.4611 | 653.4317 | 873.2234 | 944.2214 | 973.4112 | 968.1738 | 56.8882 | 379.9598 | 77.2266 | 604.1614 | 39.0119 | 61.9947 | 59.7739 | 99.4299 | 101.1487 |  |  | 6.618 | -1.9609 | -63.7463 | 3.9788 | 11.5785 | -197.6462 | 39.0829 | -4.0403 | 18.533 | 48.9223 | 42.1867 | 0.0062984 | 0.00050598 | 0.00078197 | 1011.9575 | 1011.5314 | 985.6436 | 942.5905 | 611.0867 | 105.1345 | 50.7929 | 250.9569 | 99.2491 | 63.3489 | 44.1595 | 31.9541 | 29.5881 | 49.3204 | 989.0676 | 700.7391 | 681.6628 | 456.5905 | 373.3159 | 1043.1523 | 739.8639 | 107.592 | 453.9348 | 921.5123 | 1177.8783 | 1115.6747 | 1243.1558 | 1065.8298 | 1002.2768 | 989.4114 | 1067.589 | 1045.2891 | 1102.1591 | 1026.8559 | 140.8338 | 51.607 | 725.0963 | 1013.2199 | 1025.8423 | 719.0964 | 1013.0929 | 962.7268 | 1015.4805 | 1050.5572 | 946.9232 | 953.574 | 950.9308 | 846.1154 | 793.9924 | 831.3783 | 695.3477 | 677.6834 | 732.2914 |  | 1253.3008 | 752.5085 | 1031.2343 | 1067.6378 | 1147.6336 | 738.6969 |  | 749.9007 |  |  | 864.5394 | 897.6904 | 909.0155 | [5 empty] | 934.6527 | 949.3709 | 1077.8564 | 1050.0382 | 942.5498 | 978.4008 | 1049.8787 | 1000.6082 | 1059.7956 | 996.5394 |  | 1221.54 | 1116.8188 | 1120.2344 | 1051.804 | 1126.601 | 1000.7111 | 994.0365 | 1075.5103 | 1153.4489 | 1120.9179 | 1036.6233 | 888.1316 | 1146.0618 | 996.9308 | 1030.2282 | 1103.721 | 980.1709 | 979.2856 | 1071.1546 | 910.8659 | 1069.7947 | 1139.7731 | 1027.1844 |  | 1110.1563 | 967.3562 | 0.48402 | 19.0163 | 1.6377 | 1.3405 | -15.458 | 3.0795 | 8818.73 | 0.89 | 5.9698 | -3.0167 | -17.2003 | 4.2972 | 8.3724 | -34.5914 | 15.3822 | 322.3049 | 171.8789 | 233.2661 | 176.2274 | 66.1764 |  | 184.3461
42838.5496 | 11174 | 1010.9799 | 845.6792 | 307.5623 | 86.9063 | 43.4352 | 31.3399 | 71.5035 | 29.2613 | 108.7556 | 83.7805 | 55.9901 | 33.4474 | 24.8315 | 53.8345 | 859.5629 | 857.1186 | 851.8782 | 1039.8374 | 1039.239 | 1032.5096 | 1063.2021 |  | 1072.4537 | 1043.3036 | 787.8823 | 982.7183 | 825.6317 | 828.3252 | 835.5912 | 952.8213 | 1055.4783 | 787.7149 | 847.3826 | 1043.4122 | 1039.5036 |  | 771.5662 |  | 820.3883 | 867.0568 | 549.883 | 810.8172 |  | 476.7141 | 683.7326 | 651.1533 | 866.2978 | 943.9431 | 973.3236 | 968.3401 | 56.804 | 380.0166 | 77.6206 | 603.9982 | 39.0409 | 61.9895 | 59.8149 | 99.4193 | 101.187 |  |  | 6.6148 | -3.9625 | -63.7824 | 3.6305 | 12.5333 | -197.6475 | 39.4358 | -4.428 | 17.6274 | 47.6723 | 42.0471 | 0.0062492 | 0.00041891 | 0.0007409 | 1012.5541 | 1011.7816 | 985.4697 | 942.7265 | 611.376 | 105.1598 | 50.803 | 250.8071 | 99.2748 | 63.3769 | 44.1595 | 31.9583 | 29.5901 | 49.3246 | 877.2152 | 703.8545 | 642.8122 | 435.7672 | 357.8374 | 1039.1241 | 736.6568 | 107.6697 | 455.4458 | 928.1877 | 1195.1473 | 1108.9622 | 1256.9259 | 1065.7075 | 1002.1486 | 989.0059 | 1068.2927 | 1045.1384 | 1102.1017 | 1027.1038 | 128.2921 | 45.6062 | 725.1033 | 1013.6513 | 1026.1993 | 719.1735 | 1014.8207 | 962.5651 | 1015.3545 | 1049.9346 | 946.9228 | 954.163 | 954.4715 | 847.0268 | 794.8238 | 831.2641 | 695.3956 | 677.8006 | 734.1559 |  | 1255.0527 | 752.4915 | 1031.527 | 1066.7133 | 1147.7514 | 738.6029 |  | 749.847 |  |  | 864.8947 | 898.638 | 910.6055 | [5 empty] | 934.5732 | 949.3297 | 1077.7255 | 1050.2131 | 940.7991 | 978.5511 | 1050.3689 | 1000.5853 | 1059.5101 | 996.5998 |  | 1221.0285 | 1117.208 | 1120.3874 | 1050.7939 | 1126.7143 | 1000.5763 | 994.0691 | 1074.7159 | 1153.4161 | 1120.9805 | 1032.5917 | 888.3391 | 1146.7264 | 1015.4156 | 1030.9379 | 1103.827 | 979.9647 | 979.388 | 1070.1458 | 910.8358 | 1068.5313 | 1136.7364 | 1024.6684 |  | 1110.267 | 967.3074 | 0.44859 | 19.0167 | 1.6367 | 1.3392 | -15.4434 | 3.0796 | 8837.57 | 0.8 | 5.9681 | -4.2912 | -17.2166 | 4.1075 | 8.7105 | -34.5903 | 15.4509 | 323.7173 | 172.0349 | 233.3718 | 186.1339 | 69.3843 |  | 184.7437
42838.5496 | 11175 | 1010.5955 | 845.3922 | 308.2653 | 86.969 | 43.4482 | 31.3451 | 71.5278 | 29.2675 | 108.767 | 83.7897 | 56.0036 | 33.4502 | 24.8336 | 53.8419 | 860.0605 | 857.729 | 852.555 | 1040.4837 | 1038.9569 | 1032.4033 | 1063.1759 |  | 1071.2057 | 1043.5295 | 787.607 | 982.7437 | 825.5927 | 828.2742 | 835.5226 | 952.9753 | 1049.184 | 785.6694 | 848.1126 | 1043.333 | 1040.1133 |  | 771.5606 |  | 820.3873 | 867.156 | 549.877 | 811.2416 |  | 476.0793 | 684.0761 | 648.5322 | 858.7519 | 943.9206 | 973.2469 | 968.4288 | 56.1297 | 379.9957 | 75.8996 | 604.0399 | 39.0578 | 61.9948 | 59.8387 | 99.4074 | 101.2164 |  |  | 6.7114 | -2.9853 | -64.5171 | 3.8198 | 12.5984 | -197.7106 | 38.985 | -4.3616 | 18.4221 | 49.1506 | 42.1632 | 0.0062919 | 0.00049448 | 0.00079018 | 1012.7258 | 1012.3305 | 985.542 | 942.7731 | 611.7266 | 105.1931 | 50.8231 | 250.6075 | 99.3187 | 63.4069 | 44.1791 | 31.9725 | 29.6017 | 49.3364 | 873.1741 | 702.873 | 590.4357 | 398.9823 | 328.2555 | 1034.1971 | 731.9562 | 107.7095 | 457.274 | 933.7833 | 1171.5094 | 1079.5343 | 1273.2029 | 1065.5935 | 1002.057 | 988.783 | 1068.6708 | 1045.0003 | 1101.9816 | 1027.5972 | 155.0234 | 42.2284 | 725.1583 | 1014.2745 | 1026.5864 | 719.3045 | 1017.3846 | 962.5189 | 1012.2937 | 1049.6955 | 946.9176 | 953.8927 | 960.4743 | 847.4102 | 795.5389 | 831.1889 | 695.4538 | 677.9583 | 736.3383 |  | 1256.7011 | 752.4806 | 1031.8688 | 1065.8475 | 1147.828 | 738.6452 |  | 749.8497 |  |  | 865.4247 | 899.9025 | 912.7031 | [5 empty] | 934.5625 | 949.7283 | 1077.4135 | 1049.8349 | 939.6231 | 978.66 | 1050.3525 | 1000.7587 | 1059.4039 | 996.6909 |  | 1220.5893 | 1116.2472 | 1120.4741 | 1051.0332 | 1127.0719 | 1000.4008 | 994.1257 | 1075.0157 | 1153.1861 | 1121.0444 | 1035.4698 | 888.083 | 1146.6525 | 1021.3695 | 1031.1069 | 1102.16 | 978.8986 | 979.3681 | 1066.7153 | 911.0327 | 1069.9044 | 1128.5374 | 1027.1941 |  | 1110.1634 | 967.2961 | 0.48272 | 19.0152 | 1.6376 | 1.3409 | -15.4148 | 3.0795 | 8891.83 | 0.79 | 6.0114 | -3.7254 | -17.3186 | 4.214 | 8.7328 | -34.5947 | 15.3619 | 325.039 | 172.2169 | 233.4478 | 183.5244 | 73.5915 |  | 184.9476
42838.5496 | 11176 | 1010.9183 | 845.2569 | 308.9942 | 87.0323 | 43.4568 | 31.3426 | 71.5497 | 29.2755 | 108.7828 | 83.8067 | 56.0092 | 33.4543 | 24.8402 | 53.8514 | 860.9304 | 858.6371 | 853.5345 | 1040.5778 | 1038.5523 | 1032.6499 | 1062.933 |  | 1070.3082 | 1047.8508 | 788.0013 | 982.7677 | 825.5462 | 828.2389 | 835.4442 | 952.7779 | 1060.4683 | 785.5795 | 849.0834 | 1043.211 | 1040.5088 |  | 771.54 |  | 820.3795 | 867.1402 | 550.0056 | 811.1454 |  | 475.851 | 683.5503 | 645.7884 | 850.3989 | 941.9977 | 972.9257 | 968.1245 | 55.6563 | 380.1384 | 74.6533 | 604.356 | 39.0493 | 62.0365 | 59.8683 | 99.4282 | 101.2497 |  |  | 6.4623 | -2.5076 | -63.5879 | 3.3171 | 11.6607 | -197.6732 | 38.8536 | -3.8819 | 18.4279 | 48.158 | 42.257 | 0.0061917 | 0.00047148 | 0.00078854 | 1012.37 | 1013.1404 | 985.7156 | 942.9097 | 612.0455 | 105.202 | 50.8231 | 250.4128 | 99.3287 | 63.4056 | 44.1789 | 31.9614 | 29.6047 | 49.3411 | 1005.18 | 707.8401 | 534.2364 | 382.5227 | 307.2671 | 1032.3192 | 726.8797 | 107.7843 | 459.0795 | 938.8089 | 1175.3489 | 1064.7333 | 1259.5055 | 1065.4397 | 1002.044 | 987.7192 | 1069.3918 | 1044.8394 | 1101.9212 | 1027.6788 | 143.3737 | 37.2547 | 725.2195 | 1014.121 | 1026.2365 | 719.2976 | 1015.8689 | 962.4713 | 1012.1438 | 1049.7592 | 946.9143 | 953.6963 | 967.0833 | 847.5466 | 796.347 | 831.2615 | 695.5373 | 678.0244 | 743.196 |  | 1258.4275 | 752.4889 | 1032.385 | 1065.3882 | 1148.1631 | 738.7229 |  | 749.8604 |  |  | 865.99 | 901.3936 | 914.9529 | [5 empty] | 934.6662 | 951.4243 | 1077.3628 | 1050.407 | 939.2497 | 978.423 | 1049.6072 | 1000.8753 | 1059.3174 | 996.7714 |  | 1220.5476 | 1116.8309 | 1120.3796 | 1051.3399 | 1126.6881 | 1000.3981 | 994.1998 | 1075.6387 | 1153.1341 | 1120.7009 | 1023.4201 | 887.9923 | 1146.6405 | 991.2363 | 1030.3522 | 1102.8105 | 979.6817 | 979.7274 | 1066.2152 | 911.0026 | 1071.6827 | 1127.8831 | 1025.5132 |  | 1109.9696 | 967.2829 | 0.364 | 19.0163 | 1.6379 | 1.3408 | -15.3111 | 3.0796 | 8999.2 | 0.77 | 5.8986 | -3.4134 | -17.1887 | 3.9258 | 8.4004 | -34.587 | 15.334 | 326.3008 | 172.4914 | 233.6879 | 167.6988 | 78.1115 |  | 185.3607
42838.5496 | 11177 | 1012.8097 | 845.4962 | 309.7215 | 87.0902 | 43.4601 | 31.3469 | 71.5694 | 29.2853 | 108.7904 | 83.8191 | 56.0117 | 33.4561 | 24.8383 | 53.8609 | 862.1956 | 859.7511 | 854.7417 | 1040.6654 | 1038.4971 | 1033.8473 | 1062.7915 |  | 1069.6438 | 1047.6291 | 787.49 | 982.7681 | 825.5051 | 828.195 | 835.4057 | 952.7514 | 1088.4911 | 784.7751 | 850.1683 | 1043.2617 | 1040.6119 |  | 771.5197 |  | 820.3604 | 867.1153 | 550.2801 | 810.29 |  | 474.8998 | 684.1808 | 644.5121 | 849.0719 | 941.9032 | 972.8791 | 967.9577 | 55.7794 | 380.267 | 75.9043 | 604.7183 | 39.0457 | 62.0917 | 59.8939 | 99.4575 | 101.2724 |  |  | 6.6292 | -3.2909 | -63.5978 | 3.6049 | 11.7802 | -197.6574 | 38.9646 | -3.5074 | 18.367 | 47.6302 | 42.0967 | 0.0062492 | 0.00045505 | 0.00074911 | 1012.4511 | 1013.5527 | 985.8647 | 943.0362 | 612.4101 | 105.2227 | 50.836 | 250.3068 | 99.3537 | 63.4121 | 44.1862 | 31.9664 | 29.5999 | 49.3448 | 1001.5331 | 703.7055 | 493.6868 | 358.952 | 286.2621 | 1029.4122 | 721.4427 | 107.8729 | 460.6652 | 941.3645 | 1183.6937 | 1039.1414 | 1247.9658 | 1065.2844 | 1002.021 | 986.7312 | 1069.1428 | 1044.7374 | 1101.9083 | 1027.6097 | 155.4548 | 56.3723 | 725.2708 | 1013.9977 | 1026.4116 | 719.3607 | 1010.2812 | 962.5379 | 1016.0052 | 1049.3668 | 946.9169 | 953.8148 | 965.1987 | 847.2375 | 797.0389 | 831.3616 | 695.6056 | 678.0898 | 745.0549 |  | 1259.9443 | 752.4894 | 1032.6688 | 1066.0825 | 1148.3571 | 738.7649 |  | 749.8619 |  |  | 866.6393 | 902.9608 | 917.2333 | [5 empty] | 934.8524 | 953.8164 | 1077.2692 | 1050.397 | 940.8801 | 978.4155 | 1048.8291 | 1001.0213 | 1059.4121 | 996.8313 |  | 1219.7425 | 1116.9765 | 1120.2356 | 1051.1941 | 1126.8028 | 1000.5314 | 994.2741 | 1074.0813 | 1152.9368 | 1120.663 | 1036.5356 | 890.4023 | 1147.1124 | 1003.4945 | 1032.0167 | 1103.8229 | 980.1803 | 979.6708 | 1068.382 | 911.0226 | 1071.4133 | 1139.7917 | 1026.2077 |  | 1109.7438 | 967.3141 | 0.43876 | 19.0169 | 1.6367 | 1.3388 | -15.4067 | 3.0796 | 9110.65 | 0.84 | 5.9742 | -3.9116 | -17.1957 | 4.094 | 8.4432 | -34.585 | 15.3556 | 327.529 | 172.6425 | 233.8004 | 166.319 | 80.7897 |  | 185.219
42838.5497 | 11178 | 1014.0794 | 845.8285 | 310.4728 | 87.1392 | 43.4631 | 31.3426 | 71.5961 | 29.2894 | 108.7994 | 83.8181 | 56.022 | 33.453 | 24.8324 | 53.8676 | 863.7564 | 861.0069 | 856.0373 | 1040.8319 | 1038.3488 | 1034.1977 | 1062.6212 |  | 1069.1943 | 1047.7656 | 787.5431 | 982.8283 | 825.4646 | 828.1497 | 835.3785 | 952.9766 | 1037.6259 | 786.2649 | 851.2686 | 1043.3684 | 1040.4288 |  | 771.5071 |  | 820.3471 | 866.9291 | 550.6289 | 810.437 |  | 474.0941 | 684.5185 | 646.4905 | 855.6784 | 940.3998 | 972.8528 | 967.7195 | 55.7784 | 380.2757 | 78.1561 | 605.0583 | 39.0595 | 62.1223 | 59.9336 | 99.4887 | 101.3092 |  |  | 6.5582 | -4.6393 | -64.3226 | 3.0457 | 12.6286 | -197.6442 | 40.0587 | -3.3319 | 18.6805 | 47.3792 | 42.09 | 0.0060964 | 0.0004682 | 0.00078525 | 1011.7697 | 1013.2991 | 985.923 | 943.0771 | 612.8106 | 105.2565 | 50.8582 | 250.2053 | 99.3847 | 63.4328 | 44.1968 | 31.9788 | 29.6054 | 49.3589 | 973.724 | 703.019 | 599.4506 | 395.4934 | 293.4278 | 1027.7232 | 718.3222 | 107.9653 | 462.087 | 943.1118 | 1178.5836 | 1045.4716 | 1280.0827 | 1065.1397 | 1001.961 | 986.0389 | 1069.2261 | 1044.4058 | 1101.9854 | 1027.517 | 163.1513 | 75.7316 | 725.3172 | 1014.4912 | 1027.119 | 719.4106 | 1012.1031 | 962.6082 | 1016.0527 | 1048.847 | 946.922 | 954.3373 | 966.3281 | 848.1141 | 797.7136 | 831.4575 | 695.6733 | 678.143 | 746.5526 |  | 1261.2475 | 752.4845 | 1032.7073 | 1066.7164 | 1148.4025 | 738.7613 |  | 749.8596 |  |  | 867.2889 | 904.3416 | 918.9922 | [5 empty] | 934.7138 | 951.1765 | 1077.2903 | 1051.3076 | 942.3545 | 978.1915 | 1049.1498 | 1001.2328 | 1059.2164 | 997.1477 |  | 1217.5885 | 1118.3856 | 1120.0493 | 1050.789 | 1126.2489 | 1000.6109 | 994.2994 | 1071.8588 | 1152.8043 | 1120.9243 | 1034.1709 | 892.1868 | 1146.5931 | 1026.7093 | 1029.6487 | 1104.355 | 980.2867 | 980.2783 | 1069.6478 | 910.9029 | 1071.7117 | 1145.8841 | 1027.0356 |  | 1109.4612 | 967.2773 | 0.27663 | 19.0167 | 1.6381 | 1.3415 | -15.3216 | 3.0796 | 9213.16 | 0.56 | 5.942 | -4.6452 | -17.2964 | 3.7637 | 8.7419 | -34.5835 | 15.5695 | 328.59 | 172.6632 | 233.8137 | 168.3763 | 67.9985 |  | 185.2697
42838.5497 | 11179 | 1013.2852 | 845.9663 | 311.2275 | 87.2063 | 43.464 | 31.3444 | 71.6102 | 29.2833 | 108.8133 | 83.8263 | 56.0206 | 33.4693 | 24.8344 | 53.8686 | 865.1877 | 862.2579 | 857.3193 | 1041.2247 | 1038.4873 | 1032.3624 | 1062.4258 |  | 1068.6486 | 1045.2558 | 787.5872 | 982.8683 | 825.4286 | 828.1173 | 835.3026 | 953.8851 | 1070.4275 | 785.9947 | 852.5189 | 1043.3545 | 1040.2387 |  | 771.4872 |  | 820.3379 | 866.8145 | 550.9241 | 810.8715 |  | 472.6432 | 682.6839 | 649.3234 | 855.2562 | 939.7276 | 972.7962 | 967.8571 | 56.0415 | 380.3449 | 81.1671 | 605.5225 | 39.0672 | 62.0915 | 59.9663 | 99.5081 | 101.3559 |  |  | 6.4866 | -3.8304 | -63.6635 | 4.0412 | 12.4347 | -197.6495 | 39.6999 | -3.6855 | 18.5101 | 48.1842 | 42.091 | 0.0060964 | 0.00052569 | 0.00074911 | 1011.5327 | 1013.4772 | 985.8947 | 943.0557 | 613.224 | 105.2593 | 50.8745 | 250.0343 | 99.4066 | 63.443 | 44.1995 | 31.9863 | 29.6021 | 49.3721 | 973.2713 | 701.971 | 660.845 | 400.7765 | 330.2803 | 1027.1929 | 717.6887 | 108.005 | 463.6499 | 944.5833 | 1170.336 | 1050.8225 | 1263.4345 | 1065.0294 | 1001.8435 | 985.8238 | 1069.232 | 1044.3826 | 1102.0241 | 1027.2447 | 169.757 | 70.1388 | 725.3442 | 1014.9823 | 1027.1626 | 719.4377 | 1009.8621 | 962.722 | 1014.3419 | 1048.743 | 946.917 | 955.2498 | 966.6385 | 849.1944 | 798.3679 | 831.7459 | 695.7351 | 678.1973 | 753.3655 |  | 1262.618 | 752.5018 | 1032.8991 | 1066.7396 | 1148.5714 | 738.8423 |  | 749.8534 |  |  | 868.5541 | 905.6678 | 920.3557 | [5 empty] | 934.4467 | 949.5831 | 1077.4528 | 1051.6046 | 946.3015 | 978.2045 | 1049.7622 | 1001.382 | 1059.1371 | 997.1832 |  | 1219.1097 | 1118.2027 | 1119.9436 | 1051.0591 | 1126.5767 | 1000.7295 | 994.3896 | 1071.0791 | 1153.1921 | 1120.6964 | 1039.6576 | 892.7187 | 1146.8556 | 1026.6356 | 1033.5042 | 1108.3367 | 980.6717 | 981.334 | 1073.1861 | 910.4688 | 1070.337 | 1138.0906 | 1025.5148 |  | 1108.8054 | 967.2995 | 0.32431 | 19.0177 | 1.638 | 1.3418 | -15.4413 | 3.0796 | 9225.77 | 0.72 | 5.9093 | -4.2168 | -17.1911 | 4.3313 | 8.6743 | -34.5831 | 15.4993 | 329.5632 | 172.7649 | 233.9278 | 168.1031 | 60.9666 |  | 185.2806
42838.5497 | 11180 | 1013.2298 | 846.0473 | 311.9724 | 87.2644 | 43.4721 | 31.3404 | 71.6346 | 29.2918 | 108.8185 | 83.8314 | 56.0263 | 33.456 | 24.8329 | 53.8759 | 866.4831 | 863.4022 | 858.4104 | 1041.1663 | 1038.0194 | 1031.5076 | 1062.1529 |  | 1068.254 | 1046.7352 | 787.6929 | 982.9333 | 825.4031 | 828.0832 | 835.2035 | 954.584 | 1070.0544 | 786.8986 | 853.3997 | 1043.0298 | 1039.8865 |  | 771.4706 |  | 820.3473 | 866.5839 | 551.3025 | 810.8398 |  | 471.7147 | 681.8155 | 644.2724 | 850.7253 | 941.3241 | 973.1015 | 967.9414 | 58.4161 | 380.5669 | 82.5297 | 605.9174 | 39.0907 | 62.0705 | 60.0015 | 99.5137 | 101.3972 |  |  | 6.5063 | -3.4276 | -63.9217 | 3.7797 | 10.8879 | -197.6456 | 39.3707 | -3.3687 | 17.9881 | 46.1207 | 42.1957 | 0.0061588 | 0.00036799 | 0.00073269 | 1011.2846 | 1013.9738 | 985.8936 | 943.0081 | 613.6448 | 105.2512 | 50.8813 | 249.889 | 99.4305 | 63.4489 | 44.2057 | 31.9856 | 29.6037 | 49.379 | 970.6148 | 702.0356 | 664.7135 | 430.6898 | 358.2482 | 1027.0795 | 717.0393 | 108.0343 | 465.5153 | 945.4602 | 1160.5176 | 1034.9935 | 1258.6092 | 1064.9139 | 1001.7427 | 985.5816 | 1069.2717 | 1044.4121 | 1102.0684 | 1027.143 | 164.6329 | 77.4481 | 725.3544 | 1015.3258 | 1027.1487 | 719.4708 | 1004.7717 | 962.981 | 1011.6479 | 1048.8227 | 946.9248 | 955.7338 | 968.5166 | 848.1979 | 798.526 | 832.1309 | 695.7791 | 678.2849 | 758.7044 |  | 1264.0765 | 752.4877 | 1033.2295 | 1066.1577 | 1148.3948 | 738.8346 |  | 749.8476 |  |  | 869.117 | 906.6755 | 921.1843 | [5 empty] | 934.3396 | 950.6388 | 1077.3497 | 1051.6492 | 950.6819 | 978.3739 | 1049.97 | 1001.338 | 1059.2376 | 997.0801 |  | 1220.7686 | 1117.731 | 1119.9196 | 1051.7947 | 1127.4149 | 1000.8095 | 994.4819 | 1069.5536 | 1153.0665 | 1120.7624 | 1044.7447 | 890.5063 | 1147.1998 | 1010.7673 | 1030.9041 | 1106.9623 | 980.7285 | 983.0547 | 1072.7059 | 910.5867 | 1072.6235 | 1137.5614 | 1026.2754 |  | 1109.2905 | 967.2681 | 0.30409 | 19.0178 | 1.6367 | 1.3409 | -15.4359 | 3.0796 | 9229.28 | 0.95 | 5.918 | -3.9871 | -17.2181 | 4.1869 | 8.1179 | -34.587 | 15.4368 | 330.6553 | 172.9415 | 233.824 | 168.3291 | 60.3215 |  | 185.3063
42838.5497 | 11181 | 1012.8069 | 846.0572 | 312.7033 | 87.3272 | 43.4755 | 31.3603 | 71.6571 | 29.2969 | 108.8266 | 83.8413 | 56.0271 | 33.4642 | 24.8472 | 53.8829 | 867.5717 | 864.4838 | 859.3878 | 1041.1133 | 1037.5957 | 1032.9078 | 1061.8813 |  | 1067.7966 | 1048.2834 | 787.8809 | 983.0072 | 825.3693 | 828.0524 | 835.1373 | 954.8968 | 1082.4341 | 788.2436 | 854.3347 | 1042.9102 | 1039.6636 |  | 771.4536 |  | 820.3448 | 866.3885 | 551.6169 | 810.9059 |  | 471.3168 | 681.7177 | 647.1812 | 851.5415 | 941.8448 | 973.8761 | 968.1768 | 59.7036 | 380.8412 | 81.432 | 605.9239 | 39.1067 | 62.057 | 60.0353 | 99.4964 | 101.4253 |  |  | 6.6568 | -0.83789 | -63.4736 | 4.9211 | 10.1125 | -197.6344 | 38.9732 | -3.7485 | 17.8286 | 46.098 | 42.2821 | 0.0061112 | 0.00044684 | 0.00077211 | 1011.8564 | 1014.3304 | 985.9079 | 943.028 | 614.0496 | 105.2709 | 50.9071 | 249.742 | 99.4554 | 63.4633 | 44.2088 | 31.9852 | 29.6118 | 49.3963 | 878.6345 | 704.468 | 628.0595 | 438.438 | 358.6259 | 1025.4587 | 716.1659 | 108.0651 | 467.3725 | 945.9815 | 1169.1163 | 1007.1426 | 1268.4396 | 1064.7589 | 1001.6436 | 985.2603 | 1069.4139 | 1044.1358 | 1102.1936 | 1027.1078 | 160.6678 | 58.5662 | 725.3837 | 1015.2305 | 1026.8753 | 719.4945 | 1003.8136 | 963.2648 | 1013.8072 | 1049.0204 | 946.9458 | 955.9015 | 964.391 | 848.1573 | 798.6301 | 832.384 | 695.8349 | 678.3693 | 762.6194 |  | 1264.314 | 752.4878 | 1033.4837 | 1065.869 | 1148.7088 | 738.8339 |  | 749.8381 |  |  | 869.6219 | 907.2107 | 921.0612 | [5 empty] | 934.211 | 952.9913 | 1077.4045 | 1052.4889 | 953.2008 | 978.3268 | 1049.4769 | 1001.3273 | 1059.3222 | 997.2034 |  | 1222.501 | 1117.6615 | 1119.7418 | 1051.6378 | 1127.1963 | 1000.9311 | 994.5511 | 1069.5996 | 1153.2525 | 1121.3381 | 1050.0439 | 886.3523 | 1147.5324 | 1035.8896 | 1030.9946 | 1108.7816 | 980.5091 | 984.7591 | 1078.1841 | 910.5127 | 1072.7047 | 1142.4278 | 1023.8586 |  | 1109.2057 | 967.3107 | 0.31633 | 19.0185 | 1.639 | 1.3426 | -15.3487 | 3.0796 | 9206.89 | 0.73 | 5.9859 | -1.9712 | -17.1568 | 4.7772 | 7.8259 | -34.5968 | 15.3634 | 330.7489 | 173.0772 | 234.0453 | 177.5625 | 64.105 |  | 185.3893
42838.5497 | 11182 | 1012.9587 | 846.1045 | 313.4415 | 87.3881 | 43.4894 | 31.3677 | 71.6849 | 29.3078 | 108.8424 | 83.8568 | 56.035 | 33.4735 | 24.8481 | 53.8924 | 869.1419 | 865.9247 | 860.8202 | 1041.0208 | 1036.9465 | 1032.975 | 1061.767 |  | 1067.3346 | 1050.2317 | 787.8395 | 983.0993 | 825.3017 | 828.0169 | 835.0807 | 954.7675 | 1085.448 | 787.9163 | 855.8125 | 1042.7713 | 1039.7463 |  | 771.4339 |  | 820.3358 | 866.3428 | 551.8222 | 810.7934 |  | 471.1982 | 681.5853 | 652.2563 | 856.4171 | 942.4441 | 974.4384 | 968.139 | 59.1724 | 381.0529 | 81.6836 | 605.584 | 39.1036 | 62.022 | 60.0694 | 99.4939 | 101.4425 |  |  | 6.5379 | -2.0154 | -63.3737 | 3.3006 | 10.236 | -197.6318 | 39.1276 | -3.3536 | 17.7472 | 45.1096 | 42.0979 | 0.0059502 | 0.00029899 | 0.00076061 | 1017.6206 | 1014.4316 | 986.1038 | 943.0487 | 614.3295 | 105.2847 | 50.9031 | 249.5558 | 99.4724 | 63.4774 | 44.213 | 31.9879 | 29.6061 | 49.3972 | 903.4245 | 705.7216 | 623.127 | 402.4135 | 349.4931 | 1024.6704 | 714.3848 | 108.111 | 469.0565 | 946.2595 | 1175.7755 | 1027.6742 | 1284.0032 | 1064.6473 | 1001.546 | 985.3191 | 1069.3584 | 1044.1109 | 1102.2898 | 1027.03 | 170.559 | 68.154 | 725.4191 | 1015.318 | 1026.8894 | 719.5313 | 1006.6994 | 963.4074 | 1016.8963 | 1049.0656 | 946.9588 | 955.7973 | 952.8322 | 848.471 | 798.7178 | 833.0132 | 695.8928 | 678.7715 | 768.3804 |  | 1265.0252 | 752.4805 | 1034.7565 | 1065.8776 | 1149.1317 | 738.7138 |  | 749.8583 |  |  | 870.4191 | 907.2453 | 920.3743 | [5 empty] | 934.1494 | 953.9591 | 1077.1555 | 1052.4894 | 953.5073 | 978.4855 | 1048.8931 | 1001.3884 | 1059.4022 | 997.3584 |  | 1223.2447 | 1117.6822 | 1119.5847 | 1050.7733 | 1127.3329 | 1000.8328 | 994.5969 | 1070.917 | 1153.8853 | 1121.8038 | 1043.7463 | 885.731 | 1146.6087 | 1013.976 | 1030.9109 | 1108.4013 | 979.968 | 987.9251 | 1080.3926 | 910.4912 | 1073.515 | 1137.1351 | 1023.2501 |  | 1109.6283 | 967.3565 | 0.57937 | 19.0178 | 1.6384 | 1.3413 | -15.3873 | 3.0796 | 9178.85 | 1.01 | 5.932 | -3.057 | -17.1421 | 3.9121 | 7.8753 | -34.6044 | 15.3973 | 331.1952 | 173.7576 | 234.3327 | 174.3293 | 64.0651 |  | 185.3594
42838.5497 | 11183 | 1013.6147 | 846.2817 | 314.1838 | 87.4488 | 43.5059 | 31.3743 | 71.718 | 29.3178 | 108.8616 | 83.8693 | 56.051 | 33.4849 | 24.8509 | 53.9056 | 871.0564 | 867.6329 | 862.5174 | 1038.5825 | 1035.9274 | 1033.4724 | 1061.7058 |  | 1066.8997 | 1049.4561 | 788.2192 | 983.1981 | 825.2425 | 827.9811 | 835.0312 | 954.8155 | 1069.5512 | 788.1958 | 857.4947 | 1042.6511 | 1039.834 |  | 771.4129 |  | 820.3194 | 866.2951 | 551.939 | 810.7711 |  | 470.2391 | 683.097 | 654.9232 | 861.6749 | 942.0604 | 975.033 | 967.9021 | 59.0643 | 381.1234 | 80.9213 | 605.1761 | 39.1213 | 61.9947 | 60.1121 | 99.4761 | 101.4477 |  |  | 6.4242 | -1.9609 | -64.0183 | 3.8953 | 10.3293 | -197.6607 | 38.8812 | -4.2164 | 18.1728 | 47.4862 | 42.1952 | 0.005891 | 0.00031542 | 0.00077868 | 1015.0969 | 1015.1677 | 986.446 | 943.2223 | 614.5241 | 105.3163 | 50.9337 | 249.3596 | 99.5042 | 63.4941 | 44.2257 | 31.996 | 29.6103 | 49.4119 | 996.0438 | 707.8102 | 587.6165 | 393.6541 | 347.9132 | 1025.0922 | 712.835 | 108.1483 | 470.97 | 946.4714 | 1170.9637 | 1010.7369 | 1265.8767 | 1064.5209 | 1001.4331 | 985.1143 | 1069.5384 | 1044.1013 | 1102.4509 | 1026.7764 | 163.0943 | 58.2233 | 725.5351 | 1015.6099 | 1027.2821 | 719.5926 | 1011.9697 | 963.6329 | 1017.5906 | 1049.7736 | 946.9722 | 955.6291 | 946.3719 | 848.1863 | 798.6725 | 833.2631 | 695.8291 | 679.4193 | 773.5513 |  | 1266.0504 | 752.4669 | 1038.9249 | 1066.0529 | 1149.6435 | 738.1425 |  | 749.8116 |  |  | 871.9491 | 907.0637 | 919.5248 | [5 empty] | 934.3318 | 954.0176 | 1077.183 | 1053.3313 | 952.5511 | 979.0445 | 1049.1051 | 1001.6918 | 1059.6023 | 997.48 |  | 1222.978 | 1117.8267 | 1119.5953 | 1050.372 | 1127.0334 | 1000.4703 | 994.6575 | 1072.1691 | 1154.342 | 1122.0481 | 1033.9324 | 886.8331 | 1146.2784 | 1011.9456 | 1029.5963 | 1109.1644 | 980.3933 | 992.6831 | 1075.8399 | 910.7952 | 1072.5285 | 1117.4867 | 1022.8435 |  | 1110.1373 | 967.3939 | 0.37198 | 19.0188 | 1.6381 | 1.3414 | -15.3789 | 3.0795 | 9190.58 | 0.98 | 5.8801 | -3.0177 | -17.2427 | 4.2533 | 7.913 | -34.6152 | 15.3524 | 331.9271 | 175.9991 | 234.6762 | 164.2944 | 67.5008 |  | 185.4703
42838.5497 | 11184 | 1013.6827 | 846.3429 | 314.9051 | 87.4896 | 43.499 | 31.3639 | 71.7256 | 29.308 | 108.8678 | 83.8754 | 56.0443 | 33.4859 | 24.8417 | 53.9021 | 873.5013 | 870.2266 | 865.015 | 1039.8781 | 1034.0665 | 1035.3259 | 1061.6798 |  | 1063.5482 | 1048.658 | 788.5067 | 983.2929 | 825.2035 | 827.9454 | 835.022 | 954.5097 | 1079.5523 | 789.4304 | 860.1386 | 1042.455 | 1040.0225 |  | 771.2946 |  | 820.3148 | 866.2908 | 551.9846 | 810.8381 |  | 470.6351 | 682.7145 | 657.1821 | 864.632 | 940.5494 | 974.689 | 967.6085 | 58.8416 | 381.3584 | 80.9429 | 604.6176 | 39.099 | 61.9065 | 60.1444 | 99.4317 | 101.4325 |  |  | 6.461 | -0.93054 | -64.1084 | 3.4478 | 11.8867 | -197.6515 | 40.0935 | -3.0908 | 19.1452 | 49.7959 | 41.9247 | 0.0061391 | 0.00040413 | 0.00073926 | 1014.0177 | 1015.2617 | 986.6122 | 943.3861 | 614.7716 | 105.37 | 50.943 | 249.1605 | 99.5284 | 63.5158 | 44.2333 | 32.0039 | 29.6214 | 49.4238 | 1001.4427 | 701.7385 | 620.8925 | 406.5077 | 346.918 | 1025.0172 | 711.3433 | 108.1825 | 472.8859 | 946.659 | 1172.5821 | 1010.6614 | 1271.2416 | 1064.3989 | 1001.3429 | 985.0131 | 1068.6313 | 1044.0943 | 1102.6674 | 1026.2642 | 155.3706 | 77.5784 | 725.78 | 1015.8212 | 1028.1493 | 719.9866 | 1013.0406 | 963.9544 | 1015.132 | 1050.2208 | 946.9994 | 954.8281 | 947.1654 | 846.5844 | 798.6154 | 833.2774 | 695.6194 | 679.4825 | 776.2944 |  | 1267.6607 | 752.4548 | 1036.9531 | 1066.5265 | 1149.8146 | 738.0822 |  | 749.506 |  |  | 873.1611 | 906.7987 | 918.7418 | [5 empty] | 934.4152 | 952.608 | 1077.1738 | 1053.7629 | 952.0747 | 979.004 | 1048.9908 | 1001.6582 | 1059.6047 | 997.4748 |  | 1222.8965 | 1118.3909 | 1119.5385 | 1048.5716 | 1126.9081 | 1000.5159 | 994.7362 | 1073.3018 | 1154.6237 | 1122.3735 | 1042.085 | 888.715 | 1145.9039 | 1010.8521 | 1029.0362 | 1109.587 | 979.4443 | 995.3271 | 1071.6607 | 910.8657 | 1069.666 | 1116.7643 | 1022.8315 |  | 1110.7674 | 967.4196 | 0.39034 | 19.0179 | 1.6393 | 1.3436 | -15.32 | 3.0796 | 9224.72 | 0.71 | 5.8969 | -2.0784 | -17.2513 | 4.0007 | 8.4874 | -34.6096 | 15.5877 | 333.2295 | 174.9368 | 234.7795 | 163.649 | 63.3141 |  | 184.9618
42838.5497 | 11185 | 1013.6833 | 846.4025 | 315.6492 | 87.552 | 43.5067 | 31.3626 | 71.7484 | 29.312 | 108.8805 | 83.8735 | 56.0514 | 33.4815 | 24.8406 | 53.9061 | 879.2592 | 875.5767 | 869.1563 | 1043.8321 | 1031.854 | 1037.6479 | 1061.6365 |  | 1057.6094 | 1048.4737 | 788.7827 | 983.3824 | 825.1614 | 827.8936 | 834.9773 | 953.3733 | 1101.751 | 789.6255 | 865.9755 | 1042.3956 | 1046.2161 |  | 771.2931 |  | 820.3082 | 866.3071 | 552.3849 | 811.0169 |  | 471.2849 | 681.8471 | 657.7359 | 864.4597 | 940.3125 | 974.1555 | 967.4629 | 59.3945 | 381.7203 | 81.0722 | 604.3296 | 39.1355 | 61.8421 | 60.1768 | 99.3932 | 101.4472 |  |  | 6.7035 | -3.8803 | -64.4146 | 3.0805 | 11.7862 | -197.6423 | 40.1652 | -3.3076 | 18.0113 | 47.9652 | 42.1271 | 0.0060882 | 0.00052898 | 0.0007639 | 1015.5224 | 1015.8146 | 986.9363 | 943.5451 | 615.0692 | 105.3955 | 50.9505 | 248.9024 | 99.5477 | 63.5216 | 44.2339 | 32.0045 | 29.6169 | 49.4267 | 1003.3633 | 699.9538 | 704.9507 | 444.0724 | 364.6869 | 1025.0664 | 712.051 | 108.231 | 474.8961 | 946.7374 | 1162.0466 | 989.8622 | 1261.9135 | 1064.2466 | 1001.2624 | 984.7181 | 1068.3715 | 1043.9296 | 1102.657 | 1026.3361 | 157.3494 | 96.7299 | 725.9394 | 1016.5728 | 1029.3768 | 720.5209 | 1011.0152 | 964.1937 | 1015.9537 | 1050.3137 | 947.0296 | 953.7866 | 950.4492 | 845.479 | 798.6175 | 833.1592 | 695.622 | 679.5397 | 779.3228 |  | 1269.0296 | 752.4592 | 1037.1601 | 1066.1507 | 1149.9327 | 738.0158 |  | 749.5313 |  |  | 876.2563 | 906.6195 | 918.2377 | [5 empty] | 934.4573 | 952.3143 | 1077.2981 | 1054.2658 | 952.3211 | 978.9862 | 1048.4172 | 1001.709 | 1059.7313 | 997.5538 |  | 1222.0602 | 1119.0022 | 1119.8775 | 1046.6305 | 1127.4 | 1000.4671 | 994.8118 | 1071.5488 | 1155.1037 | 1122.6339 | 1043.2049 | 888.6761 | 1144.711 | 981.4829 | 1027.4065 | 1109.5817 | 979.7499 | 996.6342 | 1069.5538 | 910.6618 | 1069.561 | 1139.6654 | 1023.6538 |  | 1111.325 | 967.4533 | 0.46065 | 19.0193 | 1.6378 | 1.3418 | -15.3158 | 3.0795 | 9275.92 | 0.94 | 6.0064 | -4.2423 | -17.2846 | 3.7799 | 8.4497 | -34.6014 | 15.5983 | 334.3206 | 175.048 | 234.8705 | 163.4654 | 54.2063 |  | 184.8103
42838.5497 | 11186 | 1013.395 | 846.5362 | 316.4705 | 87.6296 | 43.5348 | 31.382 | 71.7995 | 29.3275 | 108.8875 | 83.8915 | 56.0687 | 33.497 | 24.85 | 53.9294 | 885.1825 | 881.9408 | 873.7725 | 1043.5388 | 1031.0648 | 1041.5953 | 1061.6111 |  | 1053.2164 | 1051.2801 | 789.1551 | 983.4922 | 825.1346 | 827.8574 | 834.9629 | 953.3892 | 1094.5719 | 785.0805 | 872.026 | 1043.3865 | 1047.1714 |  | 771.2991 |  | 820.2978 | 866.2625 | 552.735 | 811.0741 |  | 470.7535 | 680.0377 | 656.1029 | 862.7799 | 940.7195 | 974.0558 | 967.4235 | 60.2395 | 382.1819 | 80.4284 | 603.9566 | 39.1433 | 61.8198 | 60.2029 | 99.3727 | 101.4241 |  |  | 6.7022 | -3.0294 | -64.0065 | 4.059 | 10.7952 | -197.6883 | 39.7032 | -3.3957 | 20.0112 | 50.4174 | 42.2134 | 0.0061079 | 0.00041727 | 0.00077868 | 1018.2989 | 1016.0121 | 987.3399 | 943.705 | 615.3602 | 105.4168 | 50.9603 | 248.6025 | 99.5687 | 63.5264 | 44.2412 | 32.0067 | 29.6153 | 49.4327 | 1003.4077 | 688.5147 | 736.9836 | 463.4923 | 368.2241 | 1024.7633 | 713.3743 | 108.303 | 477.0708 | 946.0489 | 1173.304 | 986.3997 | 1247.749 | 1064.1054 | 1001.1607 | 984.043 | 1068.5128 | 1043.9569 | 1102.9697 | 1025.5747 | 161.5502 | 64.3666 | 725.9732 | 1016.8011 | 1029.6918 | 720.5502 | 1007.3211 | 964.3476 | 1019.4534 | 1050.9606 | 947.0421 | 953.8886 | 953.3535 | 845.1672 | 798.5549 | 833.0346 | 695.62 | 679.5362 | 781.2257 |  | 1271.2905 | 752.451 | 1037.3866 | 1065.9726 | 1150.0832 | 737.9882 |  | 749.5409 |  |  | 880.8042 | 906.5244 | 918.2576 | [5 empty] | 934.4921 | 952.7728 | 1077.1422 | 1053.9378 | 954.2414 | 978.8561 | 1048.1402 | 1001.6779 | 1059.9529 | 997.7331 |  | 1221.8595 | 1119.0572 | 1119.8499 | 1045.983 | 1127.1825 | 1000.6846 | 994.8304 | 1070.5066 | 1155.2607 | 1122.8468 | 1046.902 | 886.3449 | 1144.6387 | 984.2288 | 1027.15 | 1110.9799 | 980.2107 | 998.0645 | 1074.658 | 910.4926 | 1072.281 | 1145.3299 | 1022.531 |  | 1111.7839 | 967.465 | 0.61053 | 19.0186 | 1.6389 | 1.3427 | -15.4286 | 3.0796 | 9290.12 | 1.02 | 6.0057 | -3.7448 | -17.2135 | 4.3347 | 8.0863 | -34.604 | 15.5078 | 336.2155 | 175.1701 | 234.978 | 163.2765 | 51.0817 |  | 184.9128
42838.5498 | 11187 | 1013.8859 | 846.7742 | 317.2186 | 87.6961 | 43.5379 | 31.3826 | 71.81 | 29.3445 | 108.908 | 83.9091 | 56.0786 | 33.4985 | 24.8554 | 53.9448 | 888.8685 | 887.2396 | 877.9885 | 1043.4293 | 1032.688 | 1044.1571 | 1061.5922 |  | 1050.795 | 1052.3704 | 789.351 | 983.6189 | 825.1048 | 827.8265 | 834.9354 | 954.0488 | 1100.1891 | 784.0739 | 876.961 | 1044.2111 | 1047.606 |  | 771.2815 |  | 820.2903 | 866.2542 | 552.8413 | 811.3264 |  | 470.717 | 679.4753 | 650.2302 | 850.0817 | 940.3986 | 973.9696 | 967.1501 | 60.5162 | 382.6703 | 80.5555 | 603.8307 | 39.1689 | 61.8463 | 60.2438 | 99.3876 | 101.4432 |  |  | 6.756 | -2.6167 | -64.4363 | 3.024 | 9.4652 | -197.6475 | 39.7052 | -3.7407 | 19.0279 | 48.6038 | 42.1294 | 0.0060767 | 0.00050598 | 0.00076718 | 1017.3453 | 1016.3343 | 987.4255 | 943.8769 | 615.7035 | 105.4442 | 50.9831 | 248.2985 | 99.5986 | 63.5457 | 44.2495 | 32.0124 | 29.6269 | 49.4425 | 972.0822 | 690.1121 | 648.0675 | 433.6186 | 365.5906 | 1024.2581 | 712.1457 | 108.366 | 478.998 | 945.2151 | 1186.4361 | 996.9964 | 1269.3195 | 1063.9698 | 1001.0309 | 983.7261 | 1068.7154 | 1044.6963 | 1104.6435 | 1020.911 | 170.1852 | 69.6123 | 725.9712 | 1016.6195 | 1029.5148 | 720.5484 | 1004.4103 | 964.5181 | 1019.9726 | 1051.6077 | 947.062 | 954.5992 | 959.5751 | 845.5728 | 798.4959 | 833.0604 | 695.6355 | 679.5426 | 784.3919 |  | 1272.4314 | 752.429 | 1037.5424 | 1065.8147 | 1150.1112 | 737.9154 |  | 749.5328 |  |  | 884.5407 | 906.5571 | 918.3804 | [5 empty] | 934.5426 | 953.5392 | 1076.717 | 1053.8894 | 957.4933 | 978.6566 | 1047.9748 | 1001.5879 | 1059.9917 | 997.7977 |  | 1222.9171 | 1118.6127 | 1119.649 | 1045.5718 | 1126.8201 | 1000.8737 | 994.8846 | 1070.1232 | 1155.1358 | 1122.6344 | 1049.2979 | 882.899 | 1145.6236 | 1028.7155 | 1028.0693 | 1112.4361 | 979.6734 | 999.9062 | 1079.3199 | 910.2922 | 1072.1434 | 1146.6947 | 1023.5622 |  | 1112.1539 | 967.4883 | 0.43802 | 19.0202 | 1.6388 | 1.3411 | -15.439 | 3.0796 | 9326.51 | 0.63 | 6.0298 | -3.4794 | -17.2661 | 3.7404 | 7.5716 | -34.5993 | 15.5076 | 337.1135 | 175.2546 | 235.0014 | 166.4506 | 60.5577 |  | 185.1589
42838.5498 | 11188 | 1014.2082 | 846.9452 | 317.9508 | 87.7561 | 43.5362 | 31.3854 | 71.8362 | 29.342 | 108.9188 | 83.9081 | 56.08 | 33.4966 | 24.8594 | 53.9422 | 892.4899 | 892.4622 | 882.3785 | 1043.3924 | 1035.0399 | 1043.7655 | 1061.5493 |  | 1050.944 | 1048.5431 | 789.5668 | 983.7281 | 825.06 | 827.7808 | 834.8604 | 954.9682 | 1106.4246 | 786.1079 | 882.1605 | 1044.9079 | 1047.6781 |  | 771.2621 |  | 820.2885 | 866.4326 | 552.8832 | 811.4018 |  | 471.3981 | 678.5038 | 649.9748 | 854.038 | 940.6167 | 974.1409 | 967.2037 | 59.6096 | 383.0083 | 80.9333 | 603.9804 | 39.2283 | 61.8097 | 60.2707 | 99.3814 | 101.4263 |  |  | 6.5918 | -3.0662 | -64.4008 | 3.5477 | 10.9017 | -197.641 | 39.8603 | -3.2169 | 18.2723 | 46.6605 | 42.0556 | 0.0062607 | 0.00049777 | 0.00075568 | 1019.396 | 1016.6786 | 987.4086 | 943.9165 | 616.0984 | 105.4715 | 50.9929 | 248.0116 | 99.6168 | 63.5477 | 44.2475 | 32.0074 | 29.6182 | 49.4495 | 1021.0751 | 687.5765 | 703.5226 | 454.2188 | 361.0895 | 1024.7775 | 713.0606 | 108.4176 | 480.408 | 944.5582 | 1193.9702 | 986.8916 | 1255.6208 | 1063.8343 | 1000.91 | 983.5058 | 1068.8585 | 1045.0412 | 1105.5245 | 1018.9844 | 156.2528 | 96.1326 | 726.0601 | 1015.9719 | 1028.6384 | 720.173 | 1002.4336 | 964.3794 | 1018.1928 | 1052.0725 | 947.08 | 955.763 | 962.3848 | 847.3441 | 798.834 | 833.0686 | 695.1897 | 680.6198 | 788.257 |  | 1273.7201 | 752.4092 | 1037.7843 | 1065.1806 | 1149.9869 | 738.2318 |  | 749.9288 |  |  | 886.6336 | 906.6509 | 918.4158 | [5 empty] | 934.5267 | 953.8084 | 1076.3997 | 1053.8722 | 958.1906 | 978.6593 | 1047.769 | 1001.5785 | 1060.034 | 997.8291 |  | 1223.908 | 1116.9644 | 1119.6468 | 1043.7436 | 1126.5459 | 1000.7816 | 994.9799 | 1069.1541 | 1154.7158 | 1122.4533 | 1053.962 | 882.9645 | 1145.9983 | 976.2164 | 1028.2956 | 1112.4148 | 979.7594 | 1000.4292 | 1078.992 | 910.3953 | 1071.7704 | 1141.953 | 1024.3342 |  | 1111.4248 | 967.5278 | 0.4651 | 19.0155 | 1.638 | 1.3408 | -15.4497 | 3.0796 | 9266.96 | 0.84 | 5.9558 | -3.7645 | -17.2525 | 4.0493 | 8.1264 | -34.6011 | 15.5389 | 338.1224 | 175.3854 | 234.9344 | 161.322 | 54.6964 |  | 185.2949
42838.5498 | 11189 | 1013.3924 | 846.8994 | 318.6776 | 87.8206 | 43.55 | 31.3926 | 71.8719 | 29.3523 | 108.9389 | 83.9139 | 56.086 | 33.5016 | 24.8486 | 53.9498 | 896.615 | 897.5876 | 886.6953 | 1043.2597 | 1037.0791 | 1044.555 | 1061.5483 |  | 1056.4685 | 1048.0259 | 788.5222 | 983.803 | 825.0107 | 827.7362 | 834.8046 | 956.1309 | 1116.8071 | 787.2796 | 887.3598 | 1045.4882 | 1047.6808 |  | 771.2404 |  | 820.3286 | 866.5149 | 553.0904 | 811.3235 |  | 470.5319 | 678.9999 | 650.1539 | 855.0647 | 940.7853 | 974.1031 | 967.018 | 58.6826 | 383.2612 | 81.2615 | 604.1575 | 39.2718 | 61.8215 | 60.3034 | 99.3891 | 101.4491 |  |  | 6.6292 | -3.3323 | -65.4883 | 4.1779 | 9.8562 | -197.6521 | 40.1855 | -3.4095 | 18.6953 | 49.4676 | 42.1964 | 0.0061703 | 0.00052898 | 0.00077375 | 1016.8562 | 1016.051 | 987.193 | 943.9275 | 616.6111 | 105.5074 | 50.9981 | 247.7774 | 99.6533 | 63.5787 | 44.2711 | 32.0191 | 29.6266 | 49.4659 | 1018.7481 | 696.9524 | 742.1885 | 472.998 | 375.6972 | 1024.639 | 715.196 | 108.4699 | 482.1008 | 943.6676 | 1184.2329 | 936.2744 | 1239.6295 | 1063.7031 | 1000.8228 | 983.2294 | 1069.1362 | 1044.8995 | 1105.5443 | 1019.2034 | 149.6278 | 58.6908 | 726.5764 | 1016.0795 | 1028.1508 | 720.0089 | 1002.3808 | 964.3432 | 1016.1869 | 1051.8803 | 947.0956 | 956.8743 | 962.0702 | 849.4853 | 799.1956 | 832.9539 | 694.6691 | 681.2871 | 792.4135 |  | 1276.1212 | 752.3853 | 1039.0271 | 1064.3614 | 1150.4449 | 736.2773 |  | 749.2453 |  |  | 888.9236 | 907.1451 | 919.0077 | [5 empty] | 934.4014 | 954.2931 | 1076.2816 | 1054.5289 | 957.9438 | 978.9408 | 1048.2603 | 1001.9905 | 1060.0569 | 997.8985 |  | 1223.4625 | 1116.5044 | 1119.7835 | 1042.4772 | 1126.0274 | 1001.0123 | 995.0488 | 1069.6133 | 1154.5527 | 1122.4933 | 1052.1557 | 885.4887 | 1144.9117 | 950.2357 | 1027.7193 | 1111.9429 | 979.1701 | 1002.4445 | 1071.4572 | 910.7121 | 1074.8175 | 1140.5554 | 1025.0695 |  | 1111.3261 | 967.5799 | 0.43375 | 19.0167 | 1.6397 | 1.3436 | -15.3772 | 3.0796 | 9223.98 | 0.63 | 5.9725 | -3.9255 | -17.4021 | 4.3954 | 7.7268 | -34.6015 | 15.602 | 340.094 | 176.0565 | 235.2694 | 161.4965 | 51.1036 |  | 185.4488
42838.5498 | 11190 | 1013.609 | 846.9999 | 319.3759 | 87.8785 | 43.5564 | 31.3896 | 71.8831 | 29.3544 | 108.947 | 83.9282 | 56.0937 | 33.5055 | 24.8495 | 53.9547 | 900.6703 | 902.5675 | 891.2169 | 1042.7728 | 1038.1326 | 1045.3708 | 1061.6265 |  | 1051.8006 | 1048.3083 | 786.8077 | 983.9032 | 824.9743 | 827.7005 | 834.7639 | 956.9535 | 1110.9988 | 791.3524 | 892.4325 | 1046.0169 | 1047.7665 |  | 771.2148 |  | 820.3187 | 866.3741 | 553.5656 | 810.5706 |  | 470.0038 | 677.4217 | 646.0315 | 853.9931 | 938.8542 | 973.4721 | 966.6169 | 58.3696 | 383.3938 | 79.9084 | 604.4235 | 39.294 | 61.8714 | 60.3265 | 99.3564 | 101.4807 |  |  | 6.4557 | -2.2573 | -64.6906 | 3.5589 | 11.9222 | -197.6272 | 40.0725 | -2.7681 | 18.2133 | 48.4857 | 42.266 | 0.0061802 | 0.0004452 | 0.00077868 | 1015.0734 | 1016.0342 | 987.2323 | 943.6699 | 616.9126 | 105.507 | 51.0177 | 247.5734 | 99.6673 | 63.573 | 44.2708 | 32.028 | 29.6355 | 49.4746 | 971.7003 | 688.3135 | 666.3447 | 450.9958 | 358.7665 | 1023.5033 | 713.9299 | 108.559 | 484.231 | 942.7796 | 1189.123 | 917.573 | 1243.5904 | 1063.6191 | 1000.7403 | 982.757 | 1068.9927 | 1044.6414 | 1105.5049 | 1019.4686 | 159.5901 | 57.7571 | 727.0847 | 1017.8274 | 1028.9472 | 720.2646 | 1008.6862 | 964.564 | 1019.2767 | 1051.3814 | 947.1074 | 957.3289 | 959.1452 | 851.2341 | 799.6205 | 832.7801 | 695.1863 | 680.2808 | 796.6363 |  | 1277.1364 | 752.3763 | 1037.9335 | 1064.1234 | 1150.337 | 737.0947 |  | 748.2418 |  |  | 889.4082 | 907.4029 | 919.219 | [5 empty] | 934.2737 | 955.1856 | 1076.1015 | 1054.5622 | 957.4192 | 978.7969 | 1048.6045 | 1002.4074 | 1060.0189 | 997.983 |  | 1222.5817 | 1117.9812 | 1119.7212 | 1041.9154 | 1126.2505 | 1001.5345 | 995.116 | 1068.3372 | 1154.3734 | 1122.5732 | 1044.8045 | 887.0738 | 1145.6532 | 950.1323 | 1029.0803 | 1111.8834 | 980.1928 | 1011.3812 | 1073.1981 | 910.3703 | 1072.7972 | 1134.6327 | 1024.4901 |  | 1110.689 | 967.6208 | 0.85706 | 19.0173 | 1.6384 | 1.3421 | -15.3422 | 3.0796 | 9209.87 | 0.7 | 5.8938 | -3.2281 | -17.2814 | 4.0534 | 8.496 | -34.5906 | 15.5761 | 340.8619 | 175.4668 | 235.2024 | 166.0356 | 59.1133 |  | 185.3587
42838.5498 | 11191 | 1013.8762 | 847.2328 | 320.0848 | 87.9501 | 43.5686 | 31.3902 | 71.9073 | 29.3639 | 108.9627 | 83.947 | 56.0996 | 33.5146 | 24.8681 | 53.9722 | 905.4225 | 908.1678 | 896.3711 | 1041.998 | 1039.2242 | 1046.2021 | 1061.657 |  | 1056.6528 | 1051.5981 | 785.1354 | 984.0111 | 824.929 | 827.648 | 834.6455 | 957.1678 | 1097.0814 | 794.385 | 897.9636 | 1046.5488 | 1047.3891 |  | 771.2028 |  | 820.2917 | 866.2667 | 553.7768 | 809.8826 |  | 469.0404 | 675.0367 | 645.5102 | 860.1037 | 940.5542 | 973.9794 | 966.9111 | 57.745 | 383.5591 | 79.044 | 605.0233 | 39.3391 | 62.0591 | 60.35 | 99.3197 | 101.5232 |  |  | 6.871 | -2.9459 | -64.795 | 3.8303 | 10.1315 | -197.6449 | 40.0797 | -3.2748 | 18.7453 | 48.9771 | 42.337 | 0.0061276 | 0.00045341 | 0.00077704 | 1012.978 | 1016.0213 | 987.4258 | 943.4826 | 617.3637 | 105.5501 | 51.0466 | 247.5405 | 99.7064 | 63.5936 | 44.2837 | 32.0245 | 29.636 | 49.4826 | 1029.8968 | 693.7038 | 623.2805 | 441.3739 | 356.1089 | 1022.3586 | 711.7556 | 108.6401 | 486.3556 | 941.6384 | 1185.2206 | 919.0507 | 1253.513 | 1063.4395 | 1000.62 | 982.3003 | 1068.5067 | 1043.8804 | 1104.2515 | 1022.7945 | 160.5261 | 56.6328 | 726.6612 | 1017.2982 | 1028.8719 | 720.1292 | 1009.607 | 964.5206 | 1018.7275 | 1051.3626 | 947.1193 | 957.3247 | 955.8725 | 851.9269 | 800.4259 | 832.7641 | 695.6957 | 680.13 | 799.0847 |  | 1279.1823 | 752.3696 | 1037.9477 | 1064.2874 | 1150.49 | 737.498 |  | 750.0437 |  |  | 891.6407 | 908.1581 | 920.432 | [5 empty] | 933.5546 | 955.1784 | 1075.9609 | 1054.6528 | 956.6054 | 979.201 | 1048.8836 | 1002.6079 | 1060.0617 | 998.1117 |  | 1221.2619 | 1118.1372 | 1119.5592 | 1042.139 | 1126.9298 | 1001.8089 | 995.1569 | 1069.3573 | 1153.8158 | 1122.3689 | 1040.8786 | 887.1803 | 1146.5443 | 950.4338 | 1029.2892 | 1114.2161 | 981.0023 | 1009.9946 | 1075.9488 | 910.1141 | 1072.343 | 1132.437 | 1023.0033 |  | 1110.0028 | 967.6289 | 0.89509 | 19.0181 | 1.6394 | 1.3429 | -15.4797 | 3.0795 | 9146.42 | 0.46 | 6.0801 | -3.6832 | -17.2737 | 4.1998 | 7.8336 | -34.5992 | 15.5806 | 342.5831 | 175.4746 | 235.3022 | 158.8769 | 63.1839 |  | 184.9865
42838.5498 | 11192 | 1014.6501 | 847.5931 | 320.8697 | 88.0052 | 43.5727 | 31.3971 | 71.9373 | 29.3769 | 108.9614 | 83.9481 | 56.1034 | 33.5124 | 24.8648 | 53.9764 | 910.8796 | 913.9493 | 901.9241 | 1031.9444 | 1040.5685 | 1045.682 | 1061.6844 |  | 1055.2568 | 1046.4211 | 783.9658 | 984.1722 | 824.8993 | 827.6133 | 834.5583 | 957.1459 | 1085.0506 | 796.401 | 903.2545 | 1046.7512 | 1047.4403 |  | 771.1971 |  | 820.2825 | 866.3177 | 554.1371 | 810.2308 |  | 468.7186 | 673.6288 | 648.2042 | 866.4722 | 942.198 | 974.2946 | 967.1704 | 56.5009 | 383.6853 | 79.2641 | 605.4604 | 39.3879 | 62.2137 | 60.3804 | 99.2897 | 101.5803 |  |  | 6.7179 | -2.4169 | -63.9907 | 3.0877 | 11.8111 | -197.6883 | 39.9529 | -3.0993 | 17.8299 | 47.8152 | 42.3432 | 0.0061654 | 0.00050598 | 0.00078525 | 1007.4357 | 1014.7609 | 987.0686 | 943.2247 | 617.6397 | 105.5742 | 51.0426 | 247.4885 | 99.7222 | 63.612 | 44.2899 | 32.0204 | 29.6341 | 49.4838 | 957.7689 | 701.538 | 521.772 | 433.0122 | 365.7395 | 1021.2941 | 708.5865 | 108.7246 | 488.4604 | 940.6874 | 1172.2688 | 902.3641 | 1249.5204 | 1063.323 | 1000.4814 | 981.7938 | 1068.2156 | 1042.6373 | 1102.3398 | 1028.2705 | 160.2119 | 52.235 | 726.0356 | 1015.3969 | 1028.182 | 720.3874 | 1005.8171 | 964.7382 | 1016.0446 | 1051.5022 | 947.1359 | 957.0373 | 953.4348 | 851.3442 | 801.1589 | 832.6395 | 695.7207 | 679.9265 | 801.2498 |  | 1280.6947 | 752.3531 | 1037.9029 | 1063.9849 | 1150.4722 | 737.8691 |  | 749.3966 |  |  | 888.6107 | 908.9575 | 921.1042 | [5 empty] | 932.588 | 955.3191 | 1075.4277 | 1054.3331 | 954.5456 | 979.1608 | 1048.7313 | 1002.8161 | 1060.0016 | 998.1852 |  | 1221.5539 | 1118.0428 | 1119.4403 | 1043.5756 | 1127.3965 | 1001.6756 | 995.2352 | 1073.3455 | 1152.9802 | 1122.5221 | 1047.9765 | 888.885 | 1146.1641 | 958.1367 | 1028.9889 | 1112.9501 | 983.2233 | 1007.1275 | 1075.693 | 910.1501 | 1072.7522 | 1124.2977 | 1021.7967 |  | 1110.7037 | 967.6903 | 0.60571 | 19.0187 | 1.6401 | 1.3438 | -15.4063 | 3.0795 | 9057.54 | 0.43 | 6.0117 | -3.3337 | -17.1534 | 3.768 | 8.4591 | -34.6073 | 15.5579 | 343.8499 | 175.4509 | 235.2985 | 166.2485 | 73.4271 |  | 184.6669
42838.5498 | 11193 | 1015.586 | 847.9801 | 321.881 | 88.0783 | 43.5838 | 31.4071 | 71.9644 | 29.3825 | 108.972 | 83.9745 | 56.1221 | 33.5273 | 24.8592 | 53.9828 | 916.4568 | 919.1209 | 907.0467 | 1021.7559 | 1040.7367 | 1045.0982 | 1061.716 |  | 1050.8466 | 1043.7486 | 783.3441 | 984.3339 | 824.849 | 827.5794 | 834.5096 | 956.8834 | 1076.0124 | 792.7926 | 908.383 | 1046.866 | 1048.102 |  | 771.1684 |  | 820.2857 | 866.4338 | 554.3088 | 811.0211 |  | 469.06 | 673.1268 | 646.0695 | 872.9857 | 944.5401 | 974.2476 | 967.1959 | 56.0186 | 383.6956 | 79.8423 | 605.4825 | 39.4329 | 62.4041 | 60.4223 | 99.2383 | 101.5952 |  |  | 6.3789 | -7.0292 | -63.9953 | 2.9589 | 12.9808 | -197.6613 | 39.2721 | -3.9871 | 18.7767 | 49.4049 | 42.1672 | 0.0061408 | 0.00050105 | 0.00078197 | 1007.1514 | 1014.354 | 986.8263 | 943.2101 | 617.9439 | 105.6297 | 51.0603 | 247.4954 | 99.7538 | 63.6241 | 44.2931 | 32.0262 | 29.641 | 49.5009 | 958.2345 | 692.1916 | 524.8144 | 432.6222 | 350.4148 | 1020.8285 | 705.5854 | 108.7816 | 490.4894 | 939.5755 | 1163.027 | 956.6888 | 1247.4202 | 1063.2012 | 1000.3476 | 981.3217 | 1068.3274 | 1042.6324 | 1102.2864 | 1028.0813 | 158.6489 | 67.3582 | 726.0302 | 1016.0286 | 1029.271 | 720.7988 | 1008.6081 | 965.1006 | 1011.9612 | 1051.1711 | 947.1344 | 956.8141 | 953.0112 | 851.4982 | 801.7519 | 832.5079 | 695.699 | 679.913 | 803.6118 |  | 1281.0363 | 752.3408 | 1038.1891 | 1063.8305 | 1150.5218 | 737.5909 |  | 749.1418 |  |  | 887.9249 | 909.6479 | 921.5782 | [5 empty] | 931.9466 | 954.8302 | 1075.2483 | 1054.5929 | 953.8023 | 979.0365 | 1048.3157 | 1002.8164 | 1060.0039 | 998.2935 |  | 1224.3988 | 1117.8195 | 1119.442 | 1044.6086 | 1127.0689 | 1001.8099 | 995.2673 | 1076.1807 | 1152.1674 | 1122.995 | 1050.4846 | 891.2242 | 1146.9453 | 948.0029 | 1029.1876 | 1113.5832 | 984.1684 | 1012.5625 | 1073.893 | 910.2176 | 1071.0349 | 1101.5488 | 1021.2788 |  | 1110.4857 | 967.7027 | 0.51945 | 19.0169 | 1.6389 | 1.3427 | -15.3461 | 3.0795 | 8925.88 | 0.91 | 5.8579 | -5.6837 | -17.1495 | 3.6876 | 8.8679 | -34.6043 | 15.4245 | 344.0846 | 175.6055 | 235.3366 | 165.9162 | 72.1145 |  | 184.7365
42838.5498 | 11194 | 1015.5675 | 848.1272 | 323.9307 | 88.1383 | 43.589 | 31.4177 | 71.9826 | 29.3833 | 108.9875 | 83.9831 | 56.1253 | 33.5267 | 24.87 | 53.9941 | 922.5095 | 924.8253 | 912.8387 | 1037.0524 | 1041.0283 | 1045.7771 | 1061.7246 |  | 1054.8176 | 1043.7171 | 781.8041 | 984.496 | 824.8047 | 827.5285 | 834.4516 | 956.9744 | 1075.8349 | 798.8717 | 913.8088 | 1047.0765 | 1047.7315 |  | 771.149 |  | 820.2899 | 866.5756 | 554.0589 | 810.8621 |  | 467.9518 | 673.8196 | 654.2559 | 877.0571 | 945.2463 | 974.3384 | 967.9825 | 57.1954 | 383.8499 | 79.9303 | 605.6811 | 39.4469 | 62.8086 | 60.4494 | 99.2008 | 101.594 |  |  | 6.6562 | -6.0298 | -63.4874 | 4.5787 | 13.4638 | -197.6587 | 40.0778 | -3.3103 | 18.6554 | 48.7677 | 42.2844 | 0.0063461 | 0.00042877 | 0.00081318 | 1009.6154 | 1014.5078 | 986.9909 | 943.203 | 618.1331 | 105.6595 | 51.0756 | 247.4519 | 99.7855 | 63.6398 | 44.2978 | 32.0392 | 29.6464 | 49.5109 | 965.132 | 704.3995 | 570.0594 | 438.8708 | 331.6821 | 1020.9289 | 703.9989 | 108.8286 | 492.9429 | 938.4914 | 1154.5557 | 973.9319 | 1266.3042 | 1063.0722 | 1000.2522 | 981.0548 | 1068.4646 | 1042.6881 | 1102.2877 | 1027.9674 | 163.1527 | 73.0138 | 726.264 | 1016.7959 | 1030.2667 | 720.391 | 1012.5729 | 964.943 | 1015.1045 | 1050.6143 | 947.1399 | 957.3386 | 955.1036 | 853.4415 | 802.0737 | 832.5736 | 695.8758 | 679.392 | 805.3075 |  | 1281.8281 | 752.3219 | 1038.1203 | 1064.2149 | 1150.4869 | 738.0512 |  | 749.4694 |  |  | 889.9238 | 909.8772 | 921.4716 | [5 empty] | 931.4431 | 954.5689 | 1075.4542 | 1055.0951 | 953.6884 | 979.2992 | 1049.4174 | 1002.8911 | 1059.9738 | 998.3792 |  | 1225.7278 | 1118.0469 | 1119.7124 | 1044.8965 | 1127.6461 | 1001.6442 | 995.3397 | 1077.1953 | 1151.506 | 1122.8618 | 1048.2346 | 893.1914 | 1147.5852 | 948.4702 | 1030.097 | 1114.5419 | 983.6102 | 1012.4081 | 1070.791 | 909.9223 | 1071.018 | 1142.056 | 1021.1383 |  | 1109.1151 | 967.7515 | 0.40927 | 19.0202 | 1.6402 | 1.3448 | -15.309 | 3.0795 | 8865.58 | 0.94 | 5.9837 | -5.2661 | -17.0875 | 4.5889 | 9.0317 | -34.6053 | 15.5825 | 344.7341 | 175.5689 | 235.3021 | 165.2103 | 66.5745 |  | 184.8186
42838.5498 | 11195 | 1014.4894 | 848.1183 | 326.541 | 88.2044 | 43.6012 | 31.4189 | 72.0123 | 29.3917 | 108.9971 | 83.9878 | 56.1332 | 33.531 | 24.8605 | 53.9966 | 929.6466 | 931.4827 | 919.8896 | 1036.8266 | 1042.0133 | 1046.1831 | 1061.7445 |  | 1054.4371 | 1041.4719 | 781.4739 | 984.6837 | 824.7403 | 827.4829 | 834.3819 | 957.8133 | 1087.8801 | 803.099 | 920.1816 | 1047.3001 | 1047.8961 |  | 771.1321 |  | 820.3 | 866.6497 | 554.2776 | 810.5165 |  | 467.3568 | 675.2462 | 655.1294 | 875.4626 | 945.4571 | 974.6463 | 968.2754 | 58.2464 | 384.0394 | 79.9788 | 605.6438 | 39.4429 | 63.2197 | 60.4807 | 99.1941 | 101.6124 |  |  | 6.8323 | -4.2319 | -64.4441 | 3.5201 | 13.7595 | -197.6843 | 39.4502 | -3.5225 | 18.5375 | 48.9467 | 42.2358 | 0.0063116 | 0.00057498 | 0.00077211 | 1012.2079 | 1014.9438 | 987.0898 | 943.1613 | 618.2145 | 105.6809 | 51.0849 | 247.4214 | 99.8041 | 63.651 | 44.3084 | 32.0426 | 29.6455 | 49.5214 | 1006.8514 | 694.2045 | 690.1945 | 461.2095 | 339.2377 | 1021.5197 | 704.2092 | 108.8628 | 495.7317 | 937.9168 | 1158.5476 | 968.1639 | 1249.6712 | 1062.9265 | 1000.1999 | 980.766 | 1068.6889 | 1042.5315 | 1102.301 | 1028.154 | 143.3892 | 61.9244 | 725.9535 | 1016.8414 | 1030.3095 | 719.6922 | 1013.9825 | 964.658 | 1017.5673 | 1050.305 | 947.1457 | 958.2939 | 958.4723 | 855.1923 | 802.56 | 832.8536 | 696.1578 | 678.6344 | 806.9404 |  | 1281.4764 | 752.3212 | 1038.0728 | 1064.2582 | 1150.3168 | 738.7313 |  | 749.7604 |  |  | 894.6537 | 910.2389 | 921.759 | [5 empty] | 930.9707 | 954.1041 | 1075.5561 | 1055.3917 | 953.9447 | 979.6742 | 1050.3271 | 1002.8291 | 1059.9849 | 998.425 |  | 1224.8726 | 1118.8318 | 1119.8333 | 1045.2979 | 1128.373 | 1000.9975 | 995.4009 | 1076.3866 | 1151.1936 | 1122.5304 | 1048.7061 | 894.0426 | 1147.4615 | 962.4012 | 1029.84 | 1115.719 | 983.8548 | 1011.5288 | 1073.0547 | 909.9798 | 1074.2851 | 1136.4697 | 1021.1443 |  | 1108.4781 | 967.7433 | 0.26439 | 19.0168 | 1.639 | 1.3433 | -15.444 | 3.0795 | 8821.71 | 0.85 | 6.0622 | -4.415 | -17.2287 | 4.0266 | 9.1315 | -34.6119 | 15.4619 | 344.3792 | 175.5433 | 235.1849 | 160.931 | 53.294 |  | 184.9425
42838.5499 | 11196 | 1014.4686 | 848.1936 | 327.9487 | 88.2621 | 43.6035 | 31.4223 | 72.0408 | 29.3941 | 109.0117 | 83.9937 | 56.1376 | 33.5359 | 24.8608 | 54.0042 | 937.199 | 937.8185 | 926.5357 | 1036.3953 | 1043.2723 | 1045.5953 | 1061.7418 |  | 1054.0332 | 1039.7011 | 780.0321 | 984.6434 | 824.6943 | 827.4291 | 834.2685 | 958.7256 | 1096.4866 | 805.8236 | 925.5085 | 1047.1908 | 1047.8878 |  | 771.1166 |  | 820.3075 | 866.5664 | 554.6732 | 810.965 |  | 468.0058 | 676.2651 | 657.4919 | 879.456 | 945.7771 | 974.4773 | 967.9872 | 58.7288 | 384.1947 | 80.2915 | 605.6977 | 39.4727 | 63.5945 | 60.5078 | 99.1997 | 101.6197 |  |  | 6.5017 | -2.6154 | -63.304 | 3.7265 | 10.9983 | -197.6626 | 40.499 | -2.5756 | 18.2415 | 46.7005 | 42.2483 | 0.0062886 | 0.00053555 | 0.00078361 | 1014.9312 | 1015.6134 | 987.1244 | 943.2782 | 618.3959 | 105.7088 | 51.0854 | 247.5058 | 99.8187 | 63.6547 | 44.3178 | 32.0428 | 29.6442 | 49.5207 | 991.3448 | 707.4369 | 670.2854 | 460.2126 | 342.0904 | 1020.5813 | 703.3234 | 108.9172 | 497.9155 | 937.3437 | 1163.611 | 989.3002 | 1255.0594 | 1062.7926 | 1000.1325 | 980.5734 | 1068.7354 | 1042.4715 | 1102.3543 | 1028.3356 | 149.1832 | 69.8048 | 725.5469 | 1017.2436 | 1030.9143 | 719.567 | 1011.0265 | 964.671 | 1015.0486 | 1049.7909 | 947.1337 | 959.1268 | 959.026 | 856.3831 | 803.3037 | 833.0259 | 696.2069 | 678.6203 | 809.6891 |  | 1282.0469 | 752.3201 | 1038.111 | 1064.3833 | 1150.3345 | 738.9515 |  | 749.708 |  |  | 895.2306 | 910.8232 | 922.1407 | [5 empty] | 930.8608 | 954.0215 | 1075.6395 | 1055.326 | 953.1135 | 980.29 | 1051.6609 | 1003.1022 | 1059.8054 | 998.5416 |  | 1224.0455 | 1119.0518 | 1119.9916 | 1045.681 | 1128.9558 | 1001.9254 | 995.4434 | 1076.0703 | 1151.3517 | 1122.8362 | 1052.2163 | 890.1152 | 1146.3754 | 1006.6309 | 1029.8145 | 1115.8969 | 984.0211 | 1012.1144 | 1071.6684 | 909.962 | 1073.9143 | 1140.3256 | 1023.0428 |  | 1107.2166 | 967.7259 | 0.48402 | 19.0176 | 1.6384 | 1.3434 | -15.4562 | 3.0794 | 8810.13 | 0.83 | 5.9134 | -3.4727 | -17.0848 | 4.1452 | 8.1634 | -34.6076 | 15.665 | 344.8051 | 175.564 | 235.1935 | 162.0883 | 55.2204 |  | 184.9642
42838.5499 | 11197 | 1014.6245 | 848.2999 | 328.8866 | 88.328 | 43.6145 | 31.4249 | 72.0732 | 29.4088 | 109.0217 | 84.004 | 56.1493 | 33.5418 | 24.8639 | 54.0144 | 944.2983 | 943.2559 | 932.3792 | 1035.9119 | 1043.7979 | 1045.1279 | 1061.6995 |  | 1053.5516 | 1038.9061 | 779.7258 | 984.6357 | 824.6545 | 827.3921 | 834.2023 | 959.2805 | 1085.6765 | 807.6947 | 930.0696 | 1046.8315 | 1047.9362 |  | 771.1013 |  | 820.3165 | 866.5625 | 555.1644 | 811.0034 |  | 469.5175 | 677.0086 | 654.4014 | 878.6125 | 945.5903 | 974.4344 | 968.2648 | 58.4773 | 384.2975 | 81.3049 | 605.9802 | 39.506 | 63.7762 | 60.537 | 99.219 | 101.6664 |  |  | 6.438 | -3.3934 | -63.1772 | 3.2231 | 11.4471 | -197.6686 | 39.9674 | -2.8647 | 18.6509 | 48.4075 | 42.2478 | 0.0062508 | 0.00046327 | 0.00078197 | 1017.7573 | 1015.858 | 987.799 | 943.5129 | 618.6957 | 105.7322 | 51.1042 | 247.5945 | 99.8404 | 63.6735 | 44.3251 | 32.039 | 29.6383 | 49.5146 | 925.7431 | 692.7265 | 680.0613 | 478.617 | 358.0464 | 1019.6552 | 703.151 | 108.9811 | 500.1143 | 936.2977 | 1155.9657 | 978.0166 | 1250.7095 | 1062.675 | 1000.0862 | 980.3328 | 1068.7635 | 1042.3001 | 1102.3916 | 1028.1479 | 162.904 | 72.1672 | 725.5313 | 1017.9678 | 1031.5568 | 719.5756 | 1006.2763 | 964.821 | 1013.0177 | 1048.8341 | 947.1197 | 959.4868 | 956.8956 | 857.1578 | 803.7976 | 832.9694 | 696.1953 | 678.6351 | 813.3466 |  | 1282.2269 | 752.306 | 1038.1012 | 1064.5014 | 1150.5769 | 739.0131 |  | 749.695 |  |  | 894.1879 | 911.1915 | 922.4945 | [5 empty] | 930.8912 | 954.0245 | 1075.7657 | 1055.4069 | 952.9713 | 980.9145 | 1052.0754 | 1003.2956 | 1059.8999 | 998.4741 |  | 1224.5614 | 1118.6031 | 1119.9319 | 1046.1728 | 1128.4614 | 1001.5561 | 995.483 | 1076.5076 | 1151.4165 | 1123.3107 | 1054.3142 | 886.9625 | 1146.3141 | 1000.9531 | 1030.1903 | 1115.1005 | 983.8598 | 1013.2333 | 1079.6623 | 909.8713 | 1072.994 | 1138.4439 | 1023.7802 |  | 1107.0966 | 967.7185 | 0.48458 | 19.0188 | 1.6397 | 1.3444 | -15.404 | 3.0794 | 8810.86 | 1.12 | 5.8842 | -3.9572 | -17.0744 | 3.8566 | 8.3282 | -34.6075 | 15.5616 | 344.8621 | 175.559 | 235.3556 | 168.8202 | 54.0787 |  | 184.9856
42838.5499 | 11198 | 1015.3079 | 848.4606 | 329.5376 | 88.3978 | 43.6286 | 31.4252 | 72.096 | 29.4212 | 109.0235 | 84.0141 | 56.1535 | 33.5426 | 24.874 | 54.0204 | 950.3198 | 947.8538 | 937.4521 | 1035.7471 | 1044.946 | 1045.7259 | 1061.6664 |  | 1053.1576 | 1041.2941 | 779.5854 | 984.6533 | 824.6138 | 827.3562 | 834.1634 | 959.5616 | 1102.601 | 807.4153 | 934.0278 | 1046.3465 | 1048.1681 |  | 771.081 |  | 820.3212 | 866.706 | 555.2758 | 810.8393 |  | 469.4658 | 678.4216 | 653.2242 | 881.85 | 945.9597 | 974.9971 | 968.9711 | 58.2021 | 384.3617 | 82.3487 | 606.0291 | 39.5122 | 63.7982 | 60.5683 | 99.199 | 101.6752 |  |  | 6.6542 | -3.4092 | -64.2161 | 3.5806 | 10.6612 | -197.6896 | 39.6907 | -3.7032 | 18.6177 | 48.6183 | 42.334 | 0.0063346 | 0.00046327 | 0.00077047 | 1016.9495 | 1015.9173 | 988.1605 | 943.937 | 619.0369 | 105.772 | 51.1225 | 247.6637 | 99.8776 | 63.6899 | 44.3399 | 32.0577 | 29.6571 | 49.5431 | 973.5582 | 699.3694 | 646.4143 | 465.8295 | 355.9669 | 1019.1058 | 702.5244 | 109.0374 | 502.4759 | 935.5508 | 1152.0145 | 971.7078 | 1254.6371 | 1062.5528 | 999.9907 | 980.1174 | 1068.6623 | 1042.2175 | 1102.4438 | 1027.8894 | 183.093 | 69.0966 | 725.5306 | 1018.5789 | 1031.9194 | 719.5855 | 1005.3468 | 965.1065 | 1012.5011 | 1048.2168 | 947.107 | 959.6487 | 955.0121 | 855.7855 | 804.1081 | 832.8132 | 696.1693 | 678.663 | 815.3983 |  | 1280.6475 | 752.312 | 1038.0927 | 1064.416 | 1150.4777 | 739.0258 |  | 749.6318 |  |  | 891.9855 | 911.2232 | 922.2405 | [5 empty] | 930.8877 | 953.4441 | 1075.6285 | 1055.2099 | 953.7567 | 980.8683 | 1051.6758 | 1003.2708 | 1059.941 | 998.2557 |  | 1222.8399 | 1118.9268 | 1119.9593 | 1048.1832 | 1128.6317 | 1000.71 | 995.5503 | 1075.4318 | 1151.2671 | 1124.217 | 1055.4509 | 884.9301 | 1147.2616 | 995.2794 | 1030.3491 | 1115.8022 | 983.4994 | 1015.5215 | 1082.2841 | 910.245 | 1071.2721 | 1131.3099 | 1023.2993 |  | 1106.7901 | 967.7462 | 0.29741 | 19.0207 | 1.6388 | 1.3431 | -15.3424 | 3.0794 | 8810.71 | 1.1 | 5.982 | -3.9693 | -17.227 | 4.0678 | 8.039 | -34.6172 | 15.5112 | 343.4154 | 175.5543 | 235.2902 | 163.1773 | 57.6155 |  | 184.9345
42838.5499 | 11199 | 1016.5095 | 848.7362 | 330.0159 | 88.458 | 43.6187 | 31.4276 | 72.1215 | 29.4292 | 109.0454 | 84.0289 | 56.1628 | 33.5534 | 24.8776 | 54.0292 | 955.6831 | 952.1619 | 942.3377 | 1035.468 | 1045.3567 | 1046.7532 | 1061.5867 |  | 1050.366 | 1042.598 | 780.43 | 984.6824 | 824.5615 | 827.3235 | 834.1133 | 959.8977 | 1096.4721 | 802.258 | 938.1391 | 1046.0155 | 1048.6099 |  | 771.0755 |  | 820.3234 | 866.7429 | 555.3245 | 810.9322 |  | 469.9544 | 679.8479 | 653.319 | 882.5146 | 945.5191 | 975.516 | 969.7354 | 57.7954 | 384.5781 | 81.6534 | 605.8663 | 39.5339 | 63.767 | 60.603 | 99.2161 | 101.6943 |  |  | 6.8283 | -2.9807 | -63.8909 | 3.62 | 9.389 | -197.681 | 39.8819 | -4.0285 | 18.0029 | 47.798 | 42.2799 | 0.0062196 | 0.00057005 | 0.00075733 | 1019.6902 | 1016.1517 | 988.6709 | 944.2645 | 619.4576 | 105.808 | 51.1386 | 247.7058 | 99.9059 | 63.7153 | 44.3403 | 32.0647 | 29.6523 | 49.5684 | 1014.9543 | 711.1018 | 610.0009 | 442.2043 | 345.81 | 1020.8473 | 701.515 | 109.0789 | 505.1208 | 934.8339 | 1156.9363 | 993.4664 | 1226.4807 | 1062.4399 | 999.8856 | 979.9298 | 1068.7335 | 1041.4765 | 1102.4629 | 1027.8885 | 164.6043 | 75.3424 | 725.5309 | 1018.7132 | 1031.8297 | 719.5983 | 1004.9396 | 965.4435 | 1011.6272 | 1048.212 | 947.0943 | 959.9533 | 952.6207 | 854.4058 | 804.2738 | 832.8216 | 696.161 | 678.749 | 815.2735 |  | 1281.4535 | 752.2834 | 1038.0128 | 1064.1177 | 1150.3868 | 739.0048 |  | 749.6083 |  |  | 890.3776 | 910.8988 | 921.0308 | [5 empty] | 930.8292 | 952.8448 | 1075.4076 | 1054.9045 | 953.2213 | 981.244 | 1051.9128 | 1003.1511 | 1060.0055 | 998.305 |  | 1221.8511 | 1118.5817 | 1120.338 | 1049.9307 | 1129.4087 | 1000.9794 | 995.6206 | 1074.6528 | 1151.1493 | 1125.3687 | 1064.5558 | 886.403 | 1148.2971 | 1012.3156 | 1029.4377 | 1116.9884 | 985.172 | 1017.8517 | 1079.4887 | 910.2678 | 1070.3375 | 1103.2607 | 1022.7322 |  | 1105.9982 | 967.7728 | 0.33599 | 19.0165 | 1.6394 | 1.344 | -15.354 | 3.0794 | 8913.1 | 1.15 | 6.0597 | -3.7143 | -17.1962 | 4.0932 | 7.5457 | -34.6236 | 15.5517 | 344.1276 | 175.512 | 235.2365 | 159.6253 | 61.337 |  | 184.9756
42838.5499 | 11200 | 1017.9258 | 849.1921 | 330.4158 | 88.5284 | 43.6364 | 31.4264 | 72.1397 | 29.4331 | 109.0559 | 84.0306 | 56.1624 | 33.5461 | 24.8751 | 54.0305 | 960.7829 | 956.497 | 947.1165 | 1035.1921 | 1045.5802 | 1046.6221 | 1061.5088 |  | 1047.9549 | 1040.6118 | 781.801 | 984.7471 | 824.5181 | 827.2913 | 834.0545 | 960.1568 | 1075.1098 | 806.0369 | 942.4853 | 1045.8894 | 1048.6117 |  | 771.0597 |  | 820.3258 | 866.7068 | 555.4503 | 810.996 |  | 470.235 | 680.6502 | 654.6236 | 882.1589 | 946.5595 | 976.283 | 970.074 | 57.4603 | 384.7715 | 83.1628 | 606.0302 | 39.5434 | 63.6904 | 60.6421 | 99.2602 | 101.6988 |  |  | 6.8493 | -2.9623 | -63.2475 | 3.9249 | 11.3334 | -197.6883 | 39.6152 | -3.9463 | 19.5971 | 52.6343 | 42.4118 | 0.0063477 | 0.00047641 | 0.0007409 | 1021.0185 | 1016.0174 | 988.9503 | 944.6141 | 619.9121 | 105.8246 | 51.1461 | 247.7103 | 99.9266 | 63.7201 | 44.3419 | 32.0599 | 29.6557 | 49.5634 | 1041.6308 | 713.3261 | 627.8968 | 430.8152 | 342.0171 | 1022.0395 | 701.4548 | 109.1347 | 507.7272 | 933.7433 | 1196.0047 | 997.0243 | 1225.9856 | 1062.3013 | 999.8096 | 979.63 | 1069.0867 | 1041.2828 | 1102.5105 | 1027.8477 | 176.0642 | 65.6782 | 725.5506 | 1019.0999 | 1032.1105 | 719.6521 | 1011.5694 | 965.7068 | 1013.4594 | 1048.0763 | 947.0893 | 959.879 | 951.2363 | 853.1437 | 804.3103 | 832.9779 | 696.1741 | 678.8194 | 815.1802 |  | 1282.3411 | 752.2586 | 1037.8019 | 1063.68 | 1150.4731 | 738.9504 |  | 749.5627 |  |  | 890.2612 | 910.6234 | 919.8095 | [5 empty] | 930.85 | 952.7561 | 1075.0608 | 1053.8884 | 952.1079 | 981.0624 | 1051.3436 | 1003.1727 | 1059.9718 | 998.3734 |  | 1222.1149 | 1118.4221 | 1120.6602 | 1052.1309 | 1130.0606 | 1001.3259 | 995.68 | 1074.9816 | 1150.9221 | 1125.6633 | 1080.9439 | 887.8914 | 1149.1176 | 994.3511 | 1028.9573 | 1116.7956 | 987.5336 | 1019.7283 | 1078.611 | 910.1857 | 1071.4889 | 1100.5557 | 1022.7315 |  | 1106.3454 | 967.8512 | 0.29741 | 19.0186 | 1.6395 | 1.3444 | -15.4225 | 3.0794 | 9006.52 | 0.76 | 6.0688 | -3.7044 | -17.1166 | 4.2639 | 8.2928 | -34.6349 | 15.5044 | 344.9118 | 175.3991 | 235.3075 | 157.3804 | 59.3292 |  | 185.1801
42838.5499 | 11201 | 1018.8167 | 849.6095 | 330.7527 | 88.5985 | 43.6518 | 31.4386 | 72.1716 | 29.4387 | 109.0659 | 84.0399 | 56.1772 | 33.5598 | 24.877 | 54.0489 | 964.5382 | 959.5724 | 950.7853 | 1034.6565 | 1046.0507 | 1043.9826 | 1061.3951 |  | 1047.5966 | 1036.3129 | 782.3839 | 984.811 | 824.4724 | 827.2403 | 834.0055 | 959.9055 | 1073.9212 | 804.2601 | 945.8669 | 1045.5177 | 1048.3699 |  | 771.032 |  | 820.3286 | 866.7915 | 555.3573 | 811.4154 |  | 474.351 | 681.1454 | 653.7199 | 876.6728 | 945.8017 | 975.8191 | 970.0258 | 57.4333 | 384.9222 | 83.7138 | 606.6707 | 39.5535 | 63.6745 | 60.6799 | 99.333 | 101.7055 |  |  | 6.5523 | -3.3921 | -63.3152 | 3.8605 | 12.7462 | -197.6824 | 40.5377 | -3.1663 | 19.1927 | 50.6322 | 42.3524 | 0.0062689 | 0.00055855 | 0.0007524 | 1018.2295 | 1016.1308 | 989.0745 | 945.034 | 620.3756 | 105.8464 | 51.1628 | 247.7085 | 99.9459 | 63.7276 | 44.3529 | 32.0553 | 29.6622 | 49.5749 | 1062.6567 | 715.4324 | 618.0383 | 419.7092 | 342.9162 | 1023.9878 | 700.4858 | 109.1887 | 509.8821 | 932.2207 | 1189.3085 | 911.302 | 1192.1704 | 1062.2038 | 999.7375 | 979.585 | 1069.2731 | 1041.1588 | 1102.5238 | 1028.0099 | 150.6454 | 56.4657 | 725.5802 | 1019.9166 | 1032.9125 | 719.6992 | 1017.9636 | 965.8611 | 1012.8662 | 1047.908 | 947.0876 | 959.6088 | 950.8747 | 850.3285 | 804.5014 | 833.1719 | 696.1984 | 678.8284 | 815.3843 |  | 1282.563 | 752.2495 | 1037.7752 | 1063.1668 | 1150.5243 | 738.9049 |  | 749.5685 |  |  | 889.7701 | 910.3747 | 918.7791 | [5 empty] | 930.8889 | 952.8431 | 1074.3703 | 1053.2421 | 951.3964 | 980.5714 | 1050.4477 | 1003.1311 | 1059.9301 | 998.4633 |  | 1221.878 | 1119.0343 | 1120.625 | 1053.3501 | 1129.8802 | 1001.53 | 995.7751 | 1074.89 | 1150.6591 | 1125.2173 | 1090.3802 | 889.863 | 1149.9856 | 1002.0221 | 1028.9332 | 1117.1281 | 987.771 | 1021.2087 | 1080.1277 | 910.27 | 1071.1189 | 1124.3909 | 1022.0125 |  | 1106.7211 | 967.9273 | 0.3206 | 19.0179 | 1.6383 | 1.3435 | -15.3938 | 3.0795 | 9127.88 | 0.84 | 5.9357 | -3.965 | -17.1302 | 4.2299 | 8.7929 | -34.6279 | 15.681 | 345.1017 | 175.385 | 235.3567 | 156.2229 | 60.1138 |  | 185.2831
42838.5499 | 11202 | 1019.0636 | 849.848 | 331.0263 | 88.6571 | 43.6526 | 31.4381 | 72.1903 | 29.43 | 109.07 | 84.0474 | 56.1754 | 33.5476 | 24.8703 | 54.047 | 967.4777 | 962.9107 | 954.4697 | 1034.2137 | 1046.4043 | 1043.5884 | 1061.3035 |  | 1047.4844 | 1035.7832 | 782.5194 | 984.916 | 824.4381 | 827.2051 | 833.9452 | 959.7753 | 1080.9887 | 803.9189 | 949.2916 | 1045.3311 | 1048.2865 |  | 771.01 |  | 820.32 | 867.0018 | 555.9126 | 811.6686 |  | 475.6408 | 680.4764 | 651.4795 | 878.0391 | 946.1178 | 976.1736 | 969.7033 | 57.1792 | 385.1133 | 84.0679 | 607.3043 | 39.5331 | 63.7145 | 60.7085 | 99.3715 | 101.7036 |  |  | 6.5372 | -3.5557 | -64.9357 | 2.7815 | 11.2447 | -197.7093 | 40.5962 | -3.4634 | 18.2189 | 49.4118 | 42.3714 | 0.0064332 | 0.00050762 | 0.00080004 | 1016.3329 | 1016.3059 | 989.1855 | 945.4436 | 620.8716 | 105.8702 | 51.1722 | 247.6934 | 99.9643 | 63.7365 | 44.3536 | 32.0624 | 29.6614 | 49.5739 | 998.485 | 713.3077 | 574.3889 | 413.2057 | 324.2682 | 1023.2597 | 698.6113 | 109.265 | 511.9307 | 930.1321 | 1180.0493 | 833.314 | 1213.7607 | 1062.0965 | 999.6476 | 979.4545 | 1069.3627 | 1040.9493 | 1102.5219 | 1028.051 | 148.7889 | 78.7208 | 725.5923 | 1020.3187 | 1033.1013 | 719.7561 | 1011.2327 | 965.9689 | 1010.963 | 1048.1975 | 947.0848 | 959.5256 | 952.974 | 848.7957 | 804.5476 | 833.3341 | 696.1748 | 678.8635 | 818.159 |  | 1283.9633 | 752.2433 | 1037.7819 | 1063.0693 | 1150.8723 | 738.8426 |  | 749.5209 |  |  | 888.87 | 910.1946 | 918.1099 | [5 empty] | 930.8962 | 953.2998 | 1073.7785 | 1052.928 | 952.1392 | 980.6009 | 1050.2403 | 1002.8884 | 1059.9414 | 998.5605 |  | 1220.3952 | 1119.9368 | 1120.2163 | 1054.1032 | 1129.3837 | 1001.7062 | 995.8578 | 1075.6247 | 1150.4557 | 1124.8862 | 1082.6986 | 892.7054 | 1150.6871 | 994.4732 | 1027.2343 | 1117.8512 | 988.765 | 1021.9142 | 1081.0387 | 910.3925 | 1070.8952 | 1119.3378 | 1023.1957 |  | 1105.5616 | 967.9358 | 0.33228 | 19.0179 | 1.6394 | 1.3442 | -15.3742 | 3.0794 | 9185.42 | 0.78 | 5.9287 | -4.0581 | -17.3419 | 3.5892 | 8.26 | -34.6352 | 15.6945 | 346.2609 | 175.3887 | 235.5969 | 162.912 | 64.3641 |  | 185.3336
42838.5499 | 11203 | 1019.0775 | 850.1056 | 331.3017 | 88.7318 | 43.6535 | 31.441 | 72.2171 | 29.446 | 109.0832 | 84.0666 | 56.188 | 33.5628 | 24.8734 | 54.0589 | 969.3123 | 964.6311 | 956.7041 | 1033.7365 | 1046.1847 | 1044.4742 | 1061.2184 |  | 1047.1594 | 1035.0928 | 782.6215 | 985.0577 | 824.3877 | 827.1657 | 833.8901 | 960.1056 | 1083.9174 | 802.5 | 951.5481 | 1044.8875 | 1048.2584 |  | 770.9857 |  | 820.3276 | 866.9856 | 555.9202 | 812.0165 |  | 475.445 | 679.054 | 654.6364 | 879.7024 | 946.5535 | 976.7295 | 969.3493 | 56.7488 | 385.3807 | 84.291 | 607.6298 | 39.5288 | 63.7596 | 60.7428 | 99.3837 | 101.7274 |  |  | 6.618 | -2.781 | -63.8442 | 3.0733 | 10.9516 | -197.6771 | 41.051 | -3.652 | 17.8755 | 48.2638 | 42.4347 | 0.0064102 | 0.00057005 | 0.00077868 | 1018.3531 | 1016.2164 | 988.9272 | 945.7632 | 621.3318 | 105.8978 | 51.1778 | 247.6635 | 99.9931 | 63.75 | 44.3613 | 32.0573 | 29.6565 | 49.5809 | 973.3827 | 716.6433 | 626.8684 | 390.0659 | 336.6588 | 1022.9315 | 699.0771 | 109.3558 | 513.9502 | 927.6781 | 1183.8187 | 755.2247 | 1230.7092 | 1061.9746 | 999.5355 | 979.2964 | 1069.0628 | 1040.8322 | 1102.5313 | 1028.0713 | 165.6705 | 63.8526 | 725.6109 | 1020.1777 | 1032.721 | 719.7938 | 1006.6941 | 966.0875 | 1011.1777 | 1047.8499 | 947.0791 | 960.3352 | 954.249 | 850.0133 | 804.6177 | 833.2686 | 696.1355 | 678.8503 | 821.1632 |  | 1284.9352 | 752.233 | 1037.9143 | 1063.8336 | 1150.7595 | 738.8591 |  | 749.413 |  |  | 888.1498 | 910.0467 | 917.5184 | [5 empty] | 930.8912 | 953.056 | 1073.4104 | 1052.7745 | 951.7235 | 979.772 | 1049.8942 | 1002.7485 | 1059.7014 | 998.6706 |  | 1220.3312 | 1120.0694 | 1119.98 | 1055.6073 | 1128.4206 | 1001.6115 | 995.8724 | 1079.7224 | 1150.0754 | 1124.7841 | 1085.2793 | 894.249 | 1151.2271 | 962.1515 | 1026.6993 | 1118.6605 | 989.1444 | 1022.5647 | 1079.7667 | 910.1856 | 1071.7069 | 1149.5647 | 1022.9403 |  | 1104.5992 | 967.9314 | 0.3512 | 19.0183 | 1.6394 | 1.3442 | -15.4032 | 3.0794 | 9214.82 | 0.77 | 5.965 | -3.5862 | -17.1828 | 3.7699 | 8.1534 | -34.6401 | 15.7857 | 347.0374 | 175.4604 | 235.4987 | 165.5026 | 58.6819 |  | 185.1601
42838.55 | 11204 | 1018.1407 | 850.2215 | 331.5484 | 88.7935 | 43.6647 | 31.4434 | 72.2399 | 29.4476 | 109.092 | 84.0733 | 56.186 | 33.5621 | 24.8791 | 54.0641 | 970.9906 | 966.7064 | 959.1793 | 1033.4527 | 1046.0092 | 1045.3237 | 1061.1452 |  | 1046.3167 | 1031.6978 | 782.1752 | 985.1761 | 824.344 | 827.1227 | 833.7587 | 960.9065 | 1076.7447 | 805.0153 | 954.6202 | 1044.6708 | 1048.3442 |  | 770.9659 |  | 820.326 | 866.9115 | 556.1542 | 811.8345 |  | 474.0034 | 678.5706 | 648.9232 | 869.3029 | 947.7475 | 976.6499 | 969.4762 | 57.3794 | 385.7388 | 83.8472 | 607.9317 | 39.5195 | 63.8532 | 60.7826 | 99.3914 | 101.7596 |  |  | 6.8329 | -1.9103 | -63.191 | 3.8112 | 11.8151 | -197.6672 | 40.1362 | -3.4896 | 18.0144 | 46.0544 | 42.3667 | 0.0063642 | 0.00050762 | 0.00080825 | 1014.9024 | 1015.5008 | 988.6244 | 946.0123 | 621.6905 | 105.9359 | 51.2028 | 247.66 | 100.0222 | 63.7647 | 44.3728 | 32.0632 | 29.6731 | 49.6013 | 967.255 | 722.3884 | 592.1993 | 373.6106 | 319.7134 | 1023.3959 | 698.4149 | 109.45 | 516.8707 | 925.7439 | 1184.1092 | 760.6265 | 1243.4112 | 1061.8484 | 999.3648 | 979.0254 | 1069.5346 | 1040.7518 | 1102.5639 | 1028.333 | 178.4668 | 75.9222 | 725.6245 | 1020.1235 | 1032.4533 | 720.2497 | 1008.0391 | 966.3419 | 1008.4166 | 1047.3046 | 947.0746 | 961.0575 | 954.4034 | 850.9164 | 804.986 | 833.1327 | 695.9805 | 679.2302 | 822.6882 |  | 1284.7453 | 752.2239 | 1037.9949 | 1064.3998 | 1150.9412 | 738.5025 |  | 749.2436 |  |  | 886.284 | 909.8982 | 916.9796 | [5 empty] | 930.6868 | 952.408 | 1073.5345 | 1053.52 | 951.7764 | 979.19 | 1049.815 | 1002.941 | 1059.7782 | 998.7814 |  | 1222.3422 | 1118.836 | 1120.1455 | 1058.2688 | 1128.4367 | 1001.3687 | 995.8921 | 1082.3462 | 1149.7505 | 1124.9693 | 1077.3169 | 893.4734 | 1150.6788 | 1009.4998 | 1028.3535 | 1119.1411 | 992.1018 | 1025.1581 | 1085.4729 | 909.8397 | 1072.6362 | 1119.8268 | 1021.5727 |  | 1105.1711 | 967.9132 | 0.35547 | 19.0172 | 1.6385 | 1.3424 | -15.3787 | 3.0794 | 9222.16 | 0.85 | 6.0607 | -2.9715 | -17.0903 | 4.1971 | 8.4685 | -34.6381 | 15.6083 | 346.8269 | 175.5041 | 235.607 | 166.4645 | 62.3225 |  | 185.4249
42838.55 | 11205 | 1017.2853 | 850.2557 | 331.8148 | 88.8474 | 43.6726 | 31.4412 | 72.2601 | 29.4446 | 109.0991 | 84.0689 | 56.1877 | 33.5603 | 24.8773 | 54.0623 | 973.5728 | 970.9337 | 963.1505 | 1033.3741 | 1045.9907 | 1046.2615 | 1061.0358 |  | 1045.3191 | 1035.1808 | 775.4226 | 985.3071 | 824.2966 | 827.0861 | 833.6806 | 961.1985 | 1069.9367 | 803.7973 | 958.4772 | 1044.7511 | 1048.4962 |  | 770.9451 |  | 820.3152 | 866.7623 | 556.6479 | 811.3956 |  | 472.2235 | 679.2948 | 649.3538 | 868.4102 | 948.286 | 976.2586 | 969.561 | 58.7819 | 386.125 | 84.5433 | 608.1414 | 39.5028 | 64.0622 | 60.8168 | 99.3782 | 101.7623 |  |  | 6.2862 | -3.6352 | -64.5841 | 3.8152 | 9.9265 | -197.6587 | 39.6973 | -3.3655 | 18.7708 | 48.5153 | 42.3649 | 0.0061375 | 0.00040741 | 0.0007984 | 1015.7517 | 1014.9098 | 988.4947 | 946.1713 | 621.9132 | 105.9657 | 51.2109 | 247.6563 | 100.0521 | 63.781 | 44.3804 | 32.0746 | 29.6755 | 49.6175 | 973.8973 | 721.4082 | 580.0382 | 366.2473 | 313.6333 | 1023.4568 | 697.9568 | 109.5501 | 520.0402 | 924.4801 | 1174.0939 | 820.6204 | 1250.2532 | 1061.7321 | 999.2204 | 978.7426 | 1069.6241 | 1040.783 | 1102.5925 | 1028.9487 | 160.8719 | 50.3756 | 725.8057 | 1020.2458 | 1032.3033 | 720.3411 | 1011.02 | 966.3123 | 1009.1428 | 1047.0643 | 947.0801 | 961.0949 | 952.3573 | 850.153 | 805.2415 | 832.9686 | 695.9285 | 679.3045 | 824.0247 |  | 1285.6912 | 752.2012 | 1037.9314 | 1064.3211 | 1150.9564 | 738.3582 |  | 749.3771 |  |  | 886.7546 | 910.0804 | 916.8058 | [5 empty] | 930.3292 | 952.1773 | 1074.1129 | 1054.2547 | 951.4309 | 978.9017 | 1049.7669 | 1002.9536 | 1059.7604 | 998.8753 |  | 1227.0036 | 1118.5641 | 1120.1918 | 1059.0707 | 1129.3773 | 1001.5805 | 995.942 | 1081.438 | 1149.8156 | 1124.9281 | 1088.8649 | 897.742 | 1149.1363 | 965.0219 | 1029.3208 | 1119.6829 | 993.8272 | 1024.0199 | 1084.8225 | 909.8828 | 1072.1804 | 1139.0854 | 1021.3468 |  | 1104.017 | 967.9087 | 0.28517 | 19.018 | 1.64 | 1.344 | -15.3495 | 3.0794 | 9209.46 | 0.84 | 5.813 | -4.1007 | -17.2842 | 4.2009 | 7.761 | -34.632 | 15.5203 | 347.628 | 175.4705 | 235.6196 | 165.7633 | 63.5276 |  | 185.4594
42838.55 | 11206 | 1017.614 | 850.425 | 332.1155 | 88.917 | 43.6819 | 31.4509 | 72.2789 | 29.4576 | 109.1209 | 84.0931 | 56.2101 | 33.5733 | 24.8856 | 54.0814 | 975.9397 | 973.5547 | 965.8714 | 1033.0505 | 1045.5981 | 1049.7165 | 1060.8639 |  | 1044.9657 | 1033.9151 | 781.6065 | 985.4414 | 824.2408 | 827.0492 | 833.6468 | 961.3585 | 1066.5678 | 801.3511 | 961.2098 | 1044.364 | 1048.5339 |  | 770.9253 |  | 820.301 | 866.6077 | 556.7857 | 811.6938 |  | 472.1127 | 679.8307 | 656.8296 | 877.3927 | 948.3257 | 975.9895 | 969.2344 | 59.1169 | 386.6502 | 84.1895 | 608.285 | 39.5122 | 64.2531 | 60.848 | 99.3718 | 101.7703 |  |  | 6.3348 | -2.6818 | -64.6387 | 4.0209 | 10.9832 | -197.7086 | 39.6763 | -3.7078 | 18.4972 | 47.9272 | 42.3106 | 0.0061654 | 0.00046162 | 0.00077868 | 1014.61 | 1014.6472 | 988.5858 | 946.4253 | 622.0946 | 105.9863 | 51.2264 | 247.6678 | 100.0733 | 63.7967 | 44.3847 | 32.084 | 29.675 | 49.6259 | 941.589 | 720.0055 | 561.3097 | 347.8901 | 308.4567 | 1022.7253 | 696.1306 | 109.654 | 522.0062 | 923.0534 | 1179.8011 | 844.7143 | 1238.7023 | 1061.6112 | 999.0823 | 978.5308 | 1069.6016 | 1040.5851 | 1102.5838 | 1028.6238 | 164.1942 | 73.1768 | 725.8497 | 1020.1021 | 1032.4024 | 720.198 | 1015.1742 | 966.1737 | 1009.4226 | 1047.17 | 947.0783 | 961.0964 | 948.1795 | 848.892 | 805.3154 | 832.5413 | 696.0034 | 678.9841 | 825.6309 |  | 1285.3974 | 752.18 | 1037.7352 | 1063.91 | 1151.1322 | 738.4501 |  | 749.379 |  |  | 886.8732 | 910.3816 | 916.6787 | [5 empty] | 930.1251 | 952.1216 | 1074.2955 | 1054.7479 | 950.0208 | 978.728 | 1049.5064 | 1003.1154 | 1059.7696 | 999.0044 |  | 1226.333 | 1118.9778 | 1120.01 | 1056.5249 | 1129.0821 | 1001.682 | 996.0146 | 1081.205 | 1149.7895 | 1124.7711 | 1101.841 | 898.1529 | 1147.6997 | 958.9557 | 1030.0776 | 1119.9983 | 995.3004 | 1023.9453 | 1087.2427 | 909.8882 | 1070.5 | 1133.1885 | 1022.4455 |  | 1103.1545 | 967.944 | 0.48031 | 19.0216 | 1.6405 | 1.3438 | -15.484 | 3.0794 | 9237.88 | 0.98 | 5.8354 | -3.523 | -17.2964 | 4.3139 | 8.1627 | -34.6326 | 15.5145 | 347.3229 | 175.3653 | 235.7511 | 168.9105 | 65.0275 |  | 185.4555
42838.55 | 11207 | 1018.0325 | 850.5554 | 332.4379 | 89.0009 | 43.6899 | 31.4569 | 72.3153 | 29.4579 | 109.1266 | 84.1021 | 56.2038 | 33.5848 | 24.887 | 54.0885 | 977.804 | 975.0314 | 967.8716 | 1032.7215 | 1045.368 | 1050.5755 | 1060.7881 |  | 1045.2549 | 1033.2429 | 784.6247 | 985.5476 | 824.1845 | 826.9995 | 833.6162 | 961.4657 | 1061.8138 | 806.9106 | 963.7865 | 1043.922 | 1048.4651 |  | 770.9022 |  | 820.2828 | 866.6784 | 556.7569 | 811.3301 |  | 472.0981 | 677.8213 | 662.3601 | 881.2834 | 949.417 | 976.0219 | 969.0484 | 58.3106 | 387.0274 | 83.7634 | 608.7307 | 39.5323 | 64.4104 | 60.8906 | 99.3807 | 101.7756 |  |  | 6.3033 | -0.80634 | -63.1871 | 4.2285 | 10.9096 | -197.6304 | 40.1257 | -3.2754 | 19.1625 | 49.6929 | 42.4651 | 0.0060602 | 0.00040906 | 0.00078033 | 1015.4375 | 1015.0256 | 988.8374 | 946.7141 | 622.3457 | 106.0115 | 51.2473 | 247.6804 | 100.0993 | 63.8153 | 44.4017 | 32.085 | 29.6816 | 49.635 | 1018.4694 | 721.1048 | 624.747 | 366.5454 | 305.9101 | 1022.7469 | 696.1893 | 109.7347 | 524.1254 | 922.0189 | 1178.5198 | 822.5488 | 1203.5992 | 1061.4875 | 998.9253 | 978.3914 | 1069.0372 | 1040.4662 | 1102.6395 | 1028.6262 | 161.4051 | 69.8599 | 725.7175 | 1019.9266 | 1032.4427 | 720.017 | 1017.3697 | 966.0844 | 1008.0563 | 1047.3568 | 947.0749 | 960.9589 | 949.5323 | 848.4759 | 805.5814 | 832.197 | 696.0374 | 678.8729 | 826.8447 |  | 1286.1326 | 752.1523 | 1037.5699 | 1064.1026 | 1151.0674 | 738.5784 |  | 749.4519 |  |  | 886.9574 | 910.5743 | 916.5309 | [5 empty] | 930.0871 | 952.5952 | 1074.8358 | 1055.0231 | 948.9104 | 979.0513 | 1049.0268 | 1003.2187 | 1059.9863 | 999.0864 |  | 1227.4755 | 1118.5365 | 1119.8321 | 1055.9844 | 1128.5177 | 1001.4112 | 996.0586 | 1082.5202 | 1150.007 | 1124.5001 | 1090.6017 | 893.3089 | 1145.6792 | 950.9052 | 1030.6317 | 1120.6713 | 997.6117 | 1023.473 | 1089.0539 | 909.7588 | 1071.1867 | 1086.0949 | 1023.1843 |  | 1103.1293 | 967.9506 | 0.54338 | 19.0176 | 1.6388 | 1.3425 | -15.5321 | 3.0794 | 9232.61 | 1.14 | 5.8207 | -1.9298 | -17.083 | 4.4192 | 8.1355 | -34.6262 | 15.6023 | 347.9413 | 175.2771 | 235.7015 | 160.3813 | 57.9975 |  | 185.13
42838.55 | 11208 | 1018.8609 | 850.6647 | 332.8237 | 89.0589 | 43.7018 | 31.4591 | 72.3409 | 29.4493 | 109.1407 | 84.1112 | 56.2131 | 33.5786 | 24.8845 | 54.0926 | 979.5756 | 976.6701 | 969.8417 | 1032.4834 | 1044.4929 | 1051.0231 | 1060.7124 |  | 1048.94 | 1035.6374 | 784.5226 | 985.6566 | 824.1766 | 826.9812 | 833.582 | 960.9561 | 1062.1365 | 809.1209 | 965.9237 | 1043.5935 | 1047.946 |  | 770.8642 |  | 820.2593 | 866.8503 | 556.9086 | 811.5888 |  | 473.3132 | 678.5427 | 661.5206 | 873.5861 | 949.3416 | 976.3226 | 968.9797 | 57.724 | 387.3095 | 83.6107 | 609.3072 | 39.5303 | 64.5021 | 60.9242 | 99.3948 | 101.8225 |  |  | 6.4321 | -4.0762 | -63.3612 | 3.572 | 11.9439 | -197.6679 | 40.9478 | -3.2104 | 19.0318 | 48.3987 | 42.3662 | 0.0061982 | 0.00038113 | 0.00077211 | 1017.1873 | 1015.5141 | 989.3983 | 946.953 | 622.6329 | 106.0403 | 51.2646 | 247.6979 | 100.1227 | 63.8283 | 44.4037 | 32.0863 | 29.6795 | 49.6451 | 980.546 | 721.483 | 679.3453 | 379.3197 | 307.6639 | 1022.3656 | 696.5558 | 109.8228 | 526.5014 | 921.7828 | 1182.5821 | 779.6508 | 1210.8085 | 1061.3646 | 998.7915 | 978.0695 | 1069.0741 | 1040.3932 | 1102.6702 | 1028.9434 | 170.048 | 75.1772 | 725.6803 | 1020.4833 | 1032.9925 | 720.1281 | 1019.5212 | 966.1183 | 1012.6401 | 1047.3349 | 947.084 | 960.4188 | 948.7402 | 848.0834 | 805.8028 | 832.0981 | 696.0016 | 679.0387 | 827.7395 |  | 1284.7727 | 752.1369 | 1037.3734 | 1064.7536 | 1151.2943 | 738.4883 |  | 749.3615 |  |  | 886.9489 | 910.6474 | 916.3054 | [5 empty] | 930.2286 | 952.2657 | 1075.2212 | 1055.4975 | 949.6415 | 978.8258 | 1049.2074 | 1003.3167 | 1060.2118 | 999.6172 |  | 1227.3127 | 1118.1978 | 1119.7548 | 1056.0595 | 1129.215 | 1001.3653 | 996.1725 | 1082.465 | 1150.0687 | 1123.6522 | 1075.9966 | 894.3629 | 1147.8613 | 953.1181 | 1033.2689 | 1122.3855 | 998.9112 | 1023.6376 | 1090.0128 | 909.5172 | 1070.9337 | 1112.8912 | 1022.9689 |  | 1106.5269 | 967.9522 | 0.34026 | 19.0174 | 1.6403 | 1.3444 | -15.3988 | 3.0793 | 9215.09 | 0.76 | 5.8798 | -4.3405 | -17.113 | 4.0632 | 8.5134 | -34.6337 | 15.7632 | 346.7109 | 175.1717 | 235.8384 | 164.3645 | 52.0475 |  | 185.1425
42838.55 | 11209 | 1020.6109 | 850.9628 | 333.1959 | 89.1352 | 43.7018 | 31.4615 | 72.3663 | 29.4525 | 109.1512 | 84.1166 | 56.2201 | 33.5854 | 24.8875 | 54.0964 | 981.3493 | 978.509 | 972.1162 | 1032.368 | 1042.731 | 1050.4646 | 1060.6087 |  | 1047.4461 | 1033.5612 | 784.2647 | 985.8401 | 824.1079 | 826.9291 | 833.4882 | 960.2109 | 1060.9401 | 808.0838 | 968.5323 | 1043.2495 | 1048.038 |  | 770.8235 |  | 820.2308 | 867.2313 | 556.9997 | 811.9365 |  | 473.1473 | 680.1442 | 655.7405 | 866.6834 | 948.5622 | 974.9107 | 968.7651 | 57.342 | 387.4553 | 83.6405 | 609.8186 | 39.51 | 64.5387 | 60.9535 | 99.4083 | 101.8444 |  |  | 6.8881 | -2.6778 | -64.3213 | 3.4768 | 11.2138 | -197.6495 | 40.5548 | -3.2728 | 18.3606 | 48.0986 | 42.3609 | 0.0059239 | 0.00042056 | 0.00078033 | 1019.0364 | 1016.111 | 990.1058 | 947.2602 | 622.9612 | 106.0563 | 51.2675 | 247.7162 | 100.1377 | 63.8417 | 44.4076 | 32.0946 | 29.6817 | 49.6529 | 1004.195 | 738.2073 | 668.5259 | 392.5063 | 333.5801 | 1022.5229 | 696.6576 | 109.8971 | 529.5818 | 921.9719 | 1186.4952 | 710.3333 | 1213.6845 | 1061.2152 | 998.6802 | 977.7106 | 1059.3591 | 1042.4429 | 1105.5665 | 1020.9546 | 155.4522 | 65.7877 | 725.7583 | 1020.9401 | 1033.2261 | 720.1819 | 1017.296 | 966.2044 | 1012.5037 | 1047.4582 | 947.0849 | 959.673 | 943.8066 | 848.1183 | 808.5051 | 831.9358 | 695.9543 | 679.1227 | 829.2189 |  | 1286.0507 | 752.1291 | 1037.2925 | 1064.5364 | 1151.5479 | 738.4108 |  | 749.3331 |  |  | 886.1172 | 910.6634 | 915.8662 | [5 empty] | 930.3827 | 951.9866 | 1075.6468 | 1057.0084 | 950.9963 | 979.1306 | 1050.5542 | 1003.4676 | 1060.3743 | 999.6457 |  | 1226.3852 | 1118.8925 | 1119.7108 | 1057.0725 | 1130.2234 | 1001.3515 | 996.2139 | 1080.231 | 1150.501 | 1123.7841 | 1072.1051 | 895.8971 | 1149.5805 | 975.9341 | 1033.3078 | 1120.7848 | 1000.6331 | 1024.6585 | 1086.0905 | 909.7492 | 1072.4937 | 1149.1337 | 1023.2451 |  | 1107.8109 | 967.955 | 0.42763 | 19.0178 | 1.6403 | 1.3438 | -15.3724 | 3.0793 | 9217.4 | 0.65 | 6.0844 | -3.521 | -17.2567 | 4.0121 | 8.2444 | -34.6125 | 15.6786 | 347.8027 | 175.1284 | 236.0177 | 161.832 | 53.282 |  | 179.8241
42838.55 | 11210 | 1019.7957 | 851.1821 | 333.6097 | 89.2066 | 43.7144 | 31.4647 | 72.3929 | 29.4592 | 109.1632 | 84.1315 | 56.2298 | 33.594 | 24.894 | 54.1097 | 983.5222 | 981.3952 | 975.0153 | 1032.291 | 1041.3848 | 1050.2721 | 1060.4915 |  | 1043.9405 | 1032.7892 | 783.6828 | 986.2246 | 824.0608 | 826.902 | 833.4689 | 959.9564 | 1057.7615 | 804.2911 | 971.9792 | 1043.1039 | 1048.4669 |  | 770.8253 |  | 820.2254 | 867.4107 | 557.1613 | 811.8575 |  | 472.587 | 679.6578 | 650.8365 | 865.2049 | 947.0977 | 974.6319 | 968.8002 | 56.0291 | 387.5557 | 82.8254 | 610.3077 | 39.5043 | 64.5444 | 60.9804 | 99.4309 | 101.8663 |  |  | 6.7902 | -3.8678 | -64.2004 | 3.1364 | 11.1888 | -197.639 | 40.9445 | -3.88 | 18.8742 | 49.2681 | 42.3158 | 0.0060882 | 0.00030392 | 0.0007754 | 1020.2368 | 1016.7379 | 990.6506 | 947.7805 | 623.3446 | 106.0831 | 51.2814 | 247.7392 | 100.1612 | 63.8435 | 44.4114 | 32.0927 | 29.6816 | 49.6592 | 948.0226 | 739.0906 | 574.1985 | 373.3042 | 326.8205 | 1020.7365 | 695.1378 | 109.9271 | 532.3452 | 922.8962 | 1192.4412 | 681.4249 | 1190.3207 | 1061.0873 | 998.5686 | 977.4803 | 1059.3891 | 1043.7565 | 1108.2015 | 1014.0781 | 153.3309 | 54.7542 | 725.8106 | 1021.3889 | 1033.315 | 720.1659 | 1011.4798 | 966.3302 | 1007.1966 | 1047.7885 | 947.1041 | 959.9564 | 943.4427 | 848.3841 | 807.2903 | 831.7656 | 695.9152 | 678.8301 | 830.5603 |  | 1285.6903 | 752.1092 | 1037.3571 | 1063.9038 | 1151.6269 | 738.4865 |  | 749.3566 |  |  | 886.8606 | 910.5233 | 915.3878 | [5 empty] | 930.6704 | 951.9178 | 1076.5091 | 1058.4882 | 951.1696 | 979.5338 | 1051.5063 | 1003.6021 | 1060.4886 | 999.6883 |  | 1224.3245 | 1120.0029 | 1119.9595 | 1058.2903 | 1130.0018 | 1001.2971 | 996.2771 | 1080.4466 | 1150.8455 | 1124.0771 | 1064.6027 | 894.2429 | 1150.73 | 1010.6049 | 1034.4168 | 1120.9501 | 1003.6064 | 1023.8778 | 1087.6157 | 909.734 | 1073.3929 | 1150.3022 | 1023.1504 |  | 1109.2353 | 967.9567 | 0.29611 | 19.0191 | 1.6398 | 1.3421 | -15.3661 | 3.0793 | 9255.44 | 0.97 | 6.041 | -4.2306 | -17.2361 | 3.8096 | 8.2343 | -34.6077 | 15.7519 | 347.4457 | 175.1637 | 236.0893 | 166.9954 | 63.2803 |  | 180.032
42838.55 | 11211 | 1018.165 | 851.0873 | 334.0683 | 89.2758 | 43.7245 | 31.466 | 72.42 | 29.4637 | 109.1673 | 84.1355 | 56.2363 | 33.6028 | 24.8952 | 54.1133 | 986.039 | 984.3659 | 977.876 | 1032.1243 | 1040.7917 | 1049.9665 | 1060.4096 |  | 1043.2499 | 1032.182 | 785.6512 | 986.5379 | 824.0228 | 826.87 | 833.4446 | 960.448 | 1063.2192 | 803.0802 | 975.2071 | 1042.8251 | 1048.6043 |  | 770.7944 |  | 820.2155 | 867.3808 | 557.1494 | 811.8593 |  | 474.2859 | 678.9748 | 644.0918 | 868.2182 | 946.0236 | 975.0944 | 968.9496 | 54.8219 | 387.8019 | 82.365 | 610.6562 | 39.4801 | 64.4831 | 61.0142 | 99.4697 | 101.9057 |  |  | 6.6174 | -3.6438 | -63.8429 | 3.6535 | 11.7441 | -197.6469 | 40.3932 | -3.4916 | 18.6786 | 48.0254 | 42.3931 | 0.0060175 | 0.00047477 | 0.00081318 | 1021.1395 | 1017.1455 | 991.2036 | 948.3462 | 623.764 | 106.1074 | 51.3084 | 247.7871 | 100.187 | 63.8592 | 44.4177 | 32.0998 | 29.6898 | 49.6716 | 834.6915 | 720.0516 | 534.5543 | 358.0423 | 321.4391 | 1018.0797 | 692.9422 | 109.9718 | 534.7965 | 922.1392 | 1186.5245 | 660.1866 | 1196.9221 | 1060.9913 | 998.4968 | 977.2711 | 1064.2656 | 1043.7769 | 1108.3143 | 1013.2141 | 168.3075 | 75.7673 | 725.737 | 1022.1235 | 1033.8326 | 720.0262 | 1006.7378 | 966.4701 | 1008.593 | 1048.1674 | 947.1164 | 960.3335 | 944.8779 | 849.3114 | 806.1096 | 831.659 | 695.7578 | 678.7174 | 835.1938 |  | 1286.3533 | 752.0888 | 1037.3327 | 1063.1873 | 1151.9309 | 738.5143 |  | 749.3387 |  |  | 886.7685 | 910.3691 | 915.0024 | [5 empty] | 930.9642 | 951.5243 | 1077.4047 | 1059.5324 | 950.4622 | 980.3419 | 1052.3696 | 1003.7221 | 1060.5551 | 999.6077 |  | 1226.8582 | 1119.7515 | 1120.2496 | 1059.9904 | 1129.9619 | 1001.2889 | 996.3542 | 1082.2814 | 1151.1299 | 1124.6967 | 1073.4322 | 890.6045 | 1151.2085 | 990.2109 | 1033.528 | 1121.8195 | 1005.2721 | 1023.223 | 1090.834 | 909.5673 | 1072.3861 | 1133.2929 | 1022.9034 |  | 1107.8801 | 967.9551 | 0.31206 | 19.0174 | 1.6401 | 1.344 | -15.3425 | 3.0793 | 9282.9 | 0.73 | 5.9635 | -4.1048 | -17.1819 | 4.1103 | 8.4378 | -34.6148 | 15.6484 | 347.9053 | 175.1512 | 236.3171 | 177.9913 | 66.9907 |  | 182.8228
42838.55 | 11212 | 1017.3425 | 851.0431 | 334.5294 | 89.338 | 43.7346 | 31.4704 | 72.4481 | 29.4612 | 109.1784 | 84.1461 | 56.2398 | 33.598 | 24.8935 | 54.1194 | 988.5063 | 987.7834 | 980.8459 | 1032.1568 | 1040.1723 | 1049.4609 | 1060.3097 |  | 1042.7551 | 1033.486 | 786.4096 | 986.6428 | 823.9835 | 826.8377 | 833.4271 | 960.7703 | 1056.525 | 808.6965 | 978.7823 | 1042.473 | 1048.6355 |  | 770.7741 |  | 820.2048 | 867.2969 | 557.5775 | 812.1163 |  | 474.6422 | 679.2815 | 642.7553 | 869.2998 | 946.9222 | 976.0456 | 969.3391 | 54.4227 | 388.1284 | 82.5061 | 610.6872 | 39.4541 | 64.4272 | 61.0385 | 99.5232 | 101.9428 |  |  | 6.5116 | -3.6825 | -64.1682 | 3.7481 | 11.3807 | -197.6686 | 39.6171 | -4.221 | 18.4357 | 48.7801 | 42.4502 | 0.006121 | 0.0003992 | 0.0007869 | 1022.0265 | 1017.371 | 991.4311 | 948.9193 | 624.2321 | 106.1389 | 51.3216 | 247.8471 | 100.2301 | 63.8831 | 44.4299 | 32.1071 | 29.695 | 49.6879 | 877.7604 | 738.7748 | 576.0238 | 385.6878 | 341.6397 | 1016.4314 | 692.5864 | 110.032 | 537.3935 | 921.2694 | 1192.7689 | 663.4372 | 1226.2786 | 1060.8716 | 998.4203 | 977.0062 | 1069.1212 | 1044.3708 | 1108.2722 | 1014.2519 | 137.1708 | 47.1972 | 725.7837 | 1023.4063 | 1035.5037 | 719.9997 | 1012.3322 | 966.5606 | 1011.7816 | 1047.9697 | 947.1252 | 960.4097 | 945.6394 | 849.3766 | 806.6509 | 831.7235 | 695.7157 | 678.1833 | 845.0407 |  | 1287.3316 | 752.0629 | 1037.0793 | 1063.3632 | 1152.0567 | 738.6976 |  | 749.4713 |  |  | 887.4994 | 910.4033 | 914.9345 | [5 empty] | 931.2953 | 951.1058 | 1077.719 | 1059.5229 | 949.6254 | 980.555 | 1052.3367 | 1003.6884 | 1060.5677 | 999.5521 |  | 1229.2752 | 1119.695 | 1120.6595 | 1061.6342 | 1130.4497 | 1001.4287 | 996.4383 | 1082.3072 | 1151.3947 | 1124.9711 | 1082.9027 | 888.8238 | 1151.6974 | 972.7477 | 1033.5699 | 1122.4114 | 1007.3198 | 1023.0396 | 1090.2547 | 909.6483 | 1072.2286 | 1127.2599 | 1023.3321 |  | 1105.7732 | 967.948 | 0.28461 | 19.0182 | 1.6413 | 1.3468 | -15.3575 | 3.0793 | 9372 | 0.72 | 5.9156 | -4.1272 | -17.2283 | 4.1638 | 8.3094 | -34.6299 | 15.5033 | 348.5013 | 175.0155 | 236.3983 | 172.2194 | 62.2707 |  | 185.5777
42838.5501 | 11213 | 1017.6524 | 851.1559 | 334.9989 | 89.4145 | 43.74 | 31.4722 | 72.4696 | 29.4733 | 109.191 | 84.1563 | 56.2384 | 33.5972 | 24.8892 | 54.1257 | 991.426 | 992.5545 | 984.3898 | 1032.1529 | 1039.8576 | 1048.7246 | 1060.2187 |  | 1042.104 | 1036.2459 | 786.3298 | 986.7217 | 823.9418 | 826.7981 | 833.4253 | 960.8082 | 1051.1584 | 810.5919 | 982.7119 | 1042.0737 | 1048.6791 |  | 770.7445 |  | 820.1845 | 867.141 | 557.7706 | 812.5411 |  | 475.1938 | 679.2375 | 643.169 | 870.7995 | 948.1923 | 976.3532 | 970.1033 | 54.0924 | 388.293 | 83.1689 | 610.6535 | 39.4231 | 64.4348 | 61.0703 | 99.5776 | 101.9787 |  |  | 6.6134 | -2.2067 | -63.8468 | 3.733 | 11.6087 | -197.6594 | 40.3032 | -3.4049 | 18.201 | 48.1788 | 42.4387 | 0.0059633 | 0.00049612 | 0.00075076 | 1022.4942 | 1017.7364 | 991.9539 | 949.4968 | 624.6727 | 106.1506 | 51.3332 | 247.9115 | 100.2514 | 63.903 | 44.4453 | 32.1084 | 29.7014 | 49.6969 | 784.6757 | 735.2382 | 509.2801 | 377.7981 | 334.8787 | 1012.9821 | 690.0989 | 110.086 | 540.2185 | 921.1113 | 1189.4013 | 671.3948 | 1223.6558 | 1060.7419 | 998.3216 | 976.8307 | 1068.9871 | 1044.3642 | 1108.2868 | 1013.274 | 163.7336 | 57.046 | 725.6585 | 1023.8361 | 1036.7611 | 719.7659 | 1019.2282 | 966.7868 | 1012.4288 | 1047.7417 | 947.1229 | 960.2766 | 944.3298 | 848.6905 | 812.2729 | 831.9099 | 695.6473 | 677.7068 | 851.2989 |  | 1289.5327 | 752.0663 | 1037.029 | 1064.0656 | 1152.2008 | 738.9318 |  | 749.4894 |  |  | 887.881 | 910.6462 | 915.3009 | [5 empty] | 931.5716 | 950.9622 | 1077.3022 | 1058.5405 | 950.0028 | 980.4001 | 1051.5106 | 1003.5585 | 1060.6662 | 999.6857 |  | 1229.0139 | 1119.6199 | 1121.0747 | 1063.1831 | 1130.5725 | 1001.4916 | 996.5546 | 1081.1725 | 1151.487 | 1124.8029 | 1070.0826 | 887.8574 | 1151.7974 | 963.2436 | 1033.1625 | 1122.5901 | 1009.8166 | 1022.9307 | 1087.0504 | 909.9765 | 1071.8142 | 1116.5625 | 1022.0419 |  | 1105.0054 | 967.9269 | 0.18184 | 19.0184 | 1.6412 | 1.346 | -15.2992 | 3.0792 | 9444.1 | 0.73 | 5.9617 | -3.1948 | -17.1848 | 4.1553 | 8.3932 | -34.6333 | 15.6389 | 350.2896 | 174.9884 | 236.4774 | 180.508 | 68.9041 |  | 185.5276
42838.5501 | 11214 | 1018.2554 | 851.3713 | 335.4974 | 89.4865 | 43.7429 | 31.47 | 72.4769 | 29.4638 | 109.1916 | 84.1612 | 56.2511 | 33.6002 | 24.8927 | 54.1332 | 995.0767 | 998.3021 | 988.0096 | 1032.0828 | 1040.4154 | 1047.6351 | 1060.2128 |  | 1041.3484 | 1037.4209 | 786.5219 | 986.7862 | 823.8989 | 826.7512 | 833.4058 | 960.7831 | 1044.7956 | 814.2469 | 987.4693 | 1041.6842 | 1048.4784 |  | 770.7276 |  | 820.187 | 866.9879 | 557.9265 | 814.5579 |  | 474.7201 | 679.0231 | 637.9123 | 863.261 | 948.8784 | 975.9851 | 971.0273 | 53.556 | 388.3854 | 84.3544 | 610.5388 | 39.4182 | 64.5619 | 61.0954 | 99.5894 | 101.9584 |  |  | 6.4249 | -2.227 | -64.1504 | 4.1641 | 11.2473 | -197.637 | 40.5305 | -3.2761 | 18.058 | 48.08 | 42.401 | 0.0060225 | 0.00030556 | 0.00075076 | 1020.3477 | 1017.8856 | 992.1258 | 950.0733 | 625.1143 | 106.1753 | 51.3475 | 247.9921 | 100.2723 | 63.91 | 44.453 | 32.1061 | 29.6965 | 49.6954 | 882.961 | 736.0617 | 531.4289 | 400.3123 | 321.2741 | 1011.6603 | 688.5356 | 110.1381 | 543.0543 | 919.4739 | 1180.4011 | 626.3139 | 1214.223 | 1060.5635 | 998.2368 | 976.3114 | 1068.8753 | 1044.1393 | 1108.2895 | 1012.5873 | 164.0952 | 82.8763 | 725.5705 | 1023.4853 | 1036.6197 | 719.6294 | 1020.8987 | 966.8936 | 1014.3461 | 1047.56 | 947.1201 | 960.1687 | 945.0927 | 849.2416 | 836.0896 | 832.0077 | 695.4876 | 677.4609 | 855.5656 |  | 1289.1797 | 752.0528 | 1036.8665 | 1063.7331 | 1152.3152 | 738.963 |  | 749.4451 |  |  | 887.4441 | 911.026 | 915.792 | [5 empty] | 931.7758 | 951.2706 | 1077.1386 | 1057.8289 | 951.5322 | 980.4508 | 1051.1456 | 1003.451 | 1060.7599 | 999.9295 |  | 1227.5966 | 1120.0966 | 1121.2177 | 1064.4854 | 1129.7766 | 1001.6016 | 996.6219 | 1080.8638 | 1151.3685 | 1124.6073 | 1057.7857 | 886.5831 | 1151.7212 | 998.758 | 1032.4435 | 1122.5769 | 1010.8317 | 1022.9186 | 1084.9033 | 910.154 | 1071.109 | 1100.9576 | 1022.1174 |  | 1106.1154 | 967.8765 | 0.31206 | 19.0179 | 1.64 | 1.3454 | -15.3785 | 3.0792 | 9462.15 | 0.86 | 5.876 | -3.2091 | -17.2236 | 4.3882 | 8.2603 | -34.6263 | 15.6806 | 349.8558 | 174.9013 | 236.565 | 168.8037 | 65.9534 |  | 185.4823
42838.5501 | 11215 | 1015.8698 | 851.1237 | 336.0761 | 89.5653 | 43.7632 | 31.4875 | 72.5321 | 29.4846 | 109.2226 | 84.1851 | 56.2715 | 33.6137 | 24.9102 | 54.1539 | 997.1833 | 1000.2053 | 989.9568 | 1031.8866 | 1040.7236 | 1046.9851 | 1060.1865 |  | 1040.7706 | 1040.0998 | 786.7507 | 986.8366 | 823.8695 | 826.7085 | 833.3591 | 960.2939 | 1044.763 | 824.3479 | 989.1699 | 1041.2422 | 1048.3175 |  | 770.7008 |  | 820.1707 | 866.888 | 558.4024 | 818.0849 |  | 476.491 | 680.1007 | 634.5092 | 853.0351 | 948.7554 | 975.3527 | 971.1904 | 53.5996 | 388.599 | 83.917 | 610.333 | 39.4257 | 64.7212 | 61.1261 | 99.4282 | 101.9878 |  |  | 6.9841 | -2.9433 | -62.99 | 4.0018 | 11.365 | -197.6764 | 40.6527 | -3.5862 | 18.367 | 47.1015 | 42.4215 | 0.0059173 | 0.00034334 | 0.0007984 | 1020.7434 | 1018.155 | 992.2895 | 950.4976 | 625.5569 | 106.1904 | 51.3619 | 248.1015 | 100.2931 | 63.922 | 44.4561 | 32.1144 | 29.7002 | 49.711 | 941.9651 | 738.1262 | 600.8313 | 458.4485 | 325.5298 | 1011.839 | 689.7246 | 110.2068 | 545.6043 | 917.9125 | 1179.9218 | 675.7348 | 1224.6483 | 1060.4559 | 998.1776 | 976.4525 | 1069.0387 | 1044.1604 | 1108.3354 | 1012.3627 | 175.9896 | 90.1349 | 725.5615 | 1022.5494 | 1035.9009 | 719.6047 | 1019.3334 | 967.1027 | 1011.0275 | 1047.2196 | 947.1151 | 959.2114 | 945.8923 | 850.0007 | 852.1965 | 831.9585 | 695.3366 | 677.227 | 863.0178 |  | 1287.9371 | 752.0406 | 1036.6892 | 1063.3025 | 1152.3464 | 738.9778 |  | 749.4162 |  |  | 888.044 | 911.5198 | 916.0125 | [5 empty] | 931.8617 | 951.5097 | 1077.1815 | 1058.1761 | 952.2028 | 980.6137 | 1050.9125 | 1003.9097 | 1060.823 | 999.9308 |  | 1225.2094 | 1120.839 | 1121.436 | 1065.4139 | 1128.5039 | 1001.6847 | 996.6819 | 1080.1285 | 1151.4492 | 1124.8826 | 1059.9337 | 887.683 | 1151.6892 | 1023.2255 | 1031.9532 | 1123.0498 | 1012.9893 | 1023.1843 | 1085.546 | 910.1069 | 1070.6059 | 1129.2094 | 1024.4668 |  | 1106.5363 | 967.8301 | 0.26866 | 19.0182 | 1.6409 | 1.347 | -15.4827 | 3.0792 | 9456.46 | 0.9 | 6.1263 | -3.6914 | -17.0768 | 4.3043 | 8.3013 | -34.621 | 15.7003 | 348.5409 | 174.8064 | 236.5983 | 162.3535 | 58.6144 |  | 185.5826
42838.5501 | 11216 | 1015.1334 | 850.8739 | 336.6195 | 89.6399 | 43.7606 | 31.476 | 72.547 | 29.4836 | 109.234 | 84.1875 | 56.2666 | 33.6093 | 24.9035 | 54.1586 | 998.2087 | 1001.0856 | 991.6677 | 1031.7568 | 1041.137 | 1045.2213 | 1060.0028 |  | 1040.9182 | 1042.9518 | 787.2595 | 986.9285 | 823.8379 | 826.6994 | 833.3367 | 959.3087 | 1019.9828 | 828.7559 | 990.828 | 1040.6808 | 1048.3039 |  | 770.6816 |  | 820.1726 | 866.8591 | 558.5135 | 819.8798 |  | 475.8125 | 680.0112 | 636.7411 | 855.1559 | 947.8265 | 975.2451 | 970.9205 | 53.5307 | 388.7525 | 82.6239 | 610.4267 | 39.3941 | 64.7939 | 61.1629 | 99.308 | 102.0117 |  |  | 6.8678 | -2.2231 | -64.1629 | 4.1293 | 11.6127 | -197.6291 | 39.7367 | -3.7019 | 18.4003 | 47.1111 | 42.4096 | 0.0059797 | 0.00034663 | 0.00078361 | 1022.3854 | 1018.4796 | 992.8867 | 950.8203 | 625.9974 | 106.2144 | 51.3866 | 248.227 | 100.3238 | 63.9388 | 44.4684 | 32.1226 | 29.7083 | 49.7246 | 1017.8238 | 744.0214 | 678.8213 | 484.1462 | 328.8757 | 1013.9369 | 692.816 | 110.2709 | 548.6098 | 917.7963 | 1176.6393 | 726.8126 | 1187.8034 | 1060.328 | 998.0934 | 976.6665 | 1069.409 | 1044.1004 | 1108.3828 | 1012.096 | 177.2827 | 76.092 | 725.5642 | 1021.6891 | 1034.6985 | 719.5958 | 1020.3884 | 967.1608 | 1015.073 | 1046.9107 | 947.1105 | 958.5591 | 942.3095 | 849.9517 | 854.8647 | 832.0242 | 695.1929 | 677.0097 | 867.7085 |  | 1287.1635 | 752.0076 | 1036.5617 | 1063.1189 | 1152.4807 | 739.0126 |  | 749.3795 |  |  | 889.1881 | 911.7051 | 915.7667 | [5 empty] | 931.9342 | 951.331 | 1077.603 | 1059.0096 | 951.4355 | 980.9889 | 1050.8587 | 1004.0319 | 1060.8163 | 999.9315 |  | 1222.0633 | 1121.398 | 1121.6642 | 1065.8017 | 1128.2629 | 1001.7458 | 996.7543 | 1077.559 | 1151.5638 | 1125.5438 | 1061.3453 | 886.4168 | 1151.2917 | 1021.7687 | 1032.6722 | 1122.8099 | 1016.4808 | 1023.7923 | 1085.8768 | 909.9362 | 1069.901 | 1145.8263 | 1023.5686 |  | 1107.3588 | 967.7932 | 0.20132 | 19.0179 | 1.6421 | 1.3471 | -15.3692 | 3.0792 | 9414.64 | 0.48 | 6.075 | -3.208 | -17.2342 | 4.3721 | 8.3909 | -34.6153 | 15.5217 | 347.7221 | 174.7388 | 236.6954 | 155.1699 | 50.9212 |  | 185.8035
42838.5501 | 11217 | 1014.7283 | 850.6927 | 337.1775 | 89.7193 | 43.7748 | 31.4834 | 72.5687 | 29.4905 | 109.2504 | 84.2048 | 56.2756 | 33.6285 | 24.9092 | 54.1699 | 999.7213 | 1003.4688 | 993.6978 | 1031.3519 | 1041.5572 | 1044.9988 | 1059.8951 |  | 1040.8235 | 1043.867 | 787.8331 | 987.0506 | 823.7928 | 826.668 | 833.2666 | 959.3636 | 1042.4585 | 831.9283 | 993.7745 | 1040.5413 | 1048.2529 |  | 770.6464 |  | 820.1467 | 866.9604 | 558.5112 | 820.4006 |  | 476.0121 | 679.6578 | 636.0289 | 857.9544 | 947.9573 | 975.5148 | 971.1407 | 53.168 | 388.6557 | 81.6679 | 610.2223 | 39.3884 | 64.8629 | 61.22 | 99.3693 | 102.063 |  |  | 7.0609 | -0.2248 | -63.2167 | 4.4 | 10.3694 | -197.639 | 39.4371 | -3.9923 | 18.3877 | 47.2036 | 42.441 | 0.0059847 | 0.00044191 | 0.00081811 | 1021.3216 | 1018.2474 | 992.9345 | 951.1301 | 626.3923 | 106.2493 | 51.3906 | 248.362 | 100.3447 | 63.9573 | 44.4764 | 32.1326 | 29.712 | 49.7417 | 964.6219 | 740.355 | 616.9884 | 458.8824 | 306.5207 | 1015.3837 | 693.6051 | 110.321 | 551.7066 | 917.8572 | 1185.3691 | 763.106 | 1133.1713 | 1060.2177 | 997.9944 | 976.1602 | 1069.4163 | 1044.0555 | 1108.4177 | 1012.0194 | 166.0389 | 67.2768 | 725.5582 | 1021.6775 | 1034.2613 | 719.5953 | 1017.8634 | 967.1124 | 1015.2521 | 1046.63 | 947.1174 | 958.7092 | 944.1902 | 849.7731 | 842.6121 | 832.027 | 695.0492 | 676.8274 | 871.6562 |  | 1287.7442 | 752.0036 | 1036.6089 | 1062.9865 | 1152.5823 | 739.0316 |  | 749.3566 |  |  | 889.2262 | 911.49 | 915.289 | [5 empty] | 932.0006 | 951.0785 | 1078.2796 | 1060.3952 | 950.5624 | 980.8486 | 1050.9244 | 1003.9752 | 1060.8432 | 1000.0481 |  | 1221.5779 | 1120.5981 | 1121.7509 | 1066.4953 | 1128.398 | 1001.7217 | 996.8074 | 1077.7137 | 1151.4612 | 1126.4359 | 1058.8019 | 883.6346 | 1150.1536 | 1019.468 | 1033.818 | 1123.3815 | 1016.9061 | 1024.6227 | 1088.7441 | 909.8606 | 1071.0189 | 1143.5707 | 1022.1745 |  | 1107.7441 | 967.7659 | 0.36475 | 19.0184 | 1.6416 | 1.3468 | -15.3289 | 3.0792 | 9376.91 | 0.77 | 6.1597 | -1.0199 | -17.1035 | 4.5123 | 7.9299 | -34.6199 | 15.4647 | 348.1292 | 174.7642 | 236.7687 | 161.9428 | 58.0408 |  | 185.8098
42838.5501 | 11218 | 1014.9966 | 850.6672 | 337.7361 | 89.7851 | 43.7785 | 31.4944 | 72.5967 | 29.4842 | 109.2476 | 84.2099 | 56.2808 | 33.6247 | 24.8967 | 54.1625 | 1001.4658 | 1007.0319 | 995.6471 | 1030.7811 | 1041.4728 | 1044.575 | 1059.828 |  | 1040.2247 | 1041.5227 | 788.4717 | 987.1514 | 823.7524 | 826.6243 | 833.2267 | 959.8859 | 1068.0524 | 832.2107 | 996.0536 | 1040.3523 | 1048.3097 |  | 770.6163 |  | 820.1283 | 866.9814 | 558.723 | 821.1452 |  | 475.6723 | 680.214 | 637.2119 | 855.6316 | 947.8807 | 975.1466 | 971.1068 | 53.3052 | 388.3397 | 82.0568 | 610.2158 | 39.3807 | 64.9031 | 61.2919 | 99.536 | 102.0934 |  |  | 6.599 | -0.92463 | -63.2751 | 4.3724 | 11.221 | -197.6594 | 40.3741 | -3.5251 | 18.828 | 48.478 | 42.4873 | 0.0061243 | 0.0003877 | 0.00074747 | 1020.9147 | 1018.1153 | 992.9991 | 951.5568 | 626.6855 | 106.2618 | 51.4086 | 248.5081 | 100.3652 | 63.9702 | 44.4796 | 32.1315 | 29.7082 | 49.7498 | 976.382 | 744.2637 | 612.3147 | 429.2062 | 284.6715 | 1017.1642 | 694.3828 | 110.3938 | 554.6622 | 917.2055 | 1181.6926 | 702.7402 | 1119.1873 | 1060.1049 | 997.9363 | 975.8471 | 1069.4525 | 1043.9696 | 1108.4435 | 1011.8868 | 175.0226 | 79.7541 | 725.544 | 1022.3342 | 1034.5684 | 719.6285 | 1019.5111 | 967.1329 | 1016.6492 | 1046.4566 | 947.112 | 959.3229 | 947.6234 | 849.5609 | 817.235 | 831.8378 | 694.9179 | 676.6703 | 872.0887 |  | 1287.7975 | 751.9807 | 1036.6353 | 1062.4685 | 1152.5776 | 739.039 |  | 749.3392 |  |  | 890.071 | 911.3227 | 915.0024 | [5 empty] | 932.083 | 950.8999 | 1078.0989 | 1059.6539 | 948.4262 | 980.9967 | 1051.0215 | 1004.0132 | 1060.9271 | 1000.1496 |  | 1223.6537 | 1119.8995 | 1121.9345 | 1067.9167 | 1128.721 | 1001.7592 | 996.8577 | 1080.7167 | 1151.3295 | 1126.8014 | 1058.0102 | 885.2225 | 1148.8169 | 1001.5859 | 1032.56 | 1123.6666 | 1017.129 | 1025.7048 | 1086.2371 | 909.6883 | 1071.4111 | 1106.0147 | 1022.2227 |  | 1106.3049 | 967.768 | 0.34508 | 19.0176 | 1.6413 | 1.3456 | -15.3293 | 3.0792 | 9362.83 | 0.85 | 5.9547 | -2.0691 | -17.1164 | 4.4994 | 8.2479 | -34.6166 | 15.6451 | 348.1646 | 174.7791 | 236.7798 | 161.6997 | 58.806 |  | 185.8344
42838.5501 | 11219 | 1016.0366 | 850.8479 | 338.3448 | 89.8624 | 43.7929 | 31.4992 | 72.6233 | 29.4929 | 109.2633 | 84.2167 | 56.2913 | 33.6308 | 24.8974 | 54.1723 | 1001.6506 | 1007.4457 | 996.1773 | 1030.0736 | 1041.356 | 1044.5186 | 1059.7371 |  | 1040.6491 | 1042.2867 | 789.0098 | 987.261 | 823.7356 | 826.5998 | 833.2074 | 960.4688 | 1067.86 | 835.436 | 996.6846 | 1040.0595 | 1048.2216 |  | 770.5872 |  | 820.1221 | 866.9676 | 558.9689 | 822.1957 |  | 475.9215 | 682.3755 | 639.6592 | 863.8425 | 950.578 | 975.518 | 971.12 | 53.8502 | 388.1782 | 83.0169 | 610.305 | 39.3528 | 64.9742 | 61.3794 | 99.7847 | 102.1607 |  |  | 6.7344 | -1.6218 | -63.2147 | 4.3961 | 11.6416 | -197.6732 | 40.6889 | -3.1939 | 18.3972 | 48.8111 | 42.4285 | 0.0055871 | 0.00038113 | 0.00075568 | 1020.243 | 1018.05 | 992.9323 | 951.8838 | 626.9227 | 106.2813 | 51.4109 | 248.6759 | 100.3871 | 63.9693 | 44.4731 | 32.1227 | 29.7024 | 49.7434 | 1000.4674 | 738.2475 | 627.9523 | 431.2027 | 303.8196 | 1020.1029 | 695.9021 | 110.4667 | 557.0971 | 916.1084 | 1181.5406 | 667.7729 | 1122.0702 | 1059.9802 | 997.8954 | 975.5502 | 1070.0538 | 1043.8288 | 1108.4605 | 1011.6984 | 180.6463 | 72.5514 | 725.5694 | 1022.7394 | 1034.8943 | 719.6492 | 1022.9865 | 967.2127 | 1011.9173 | 1046.2964 | 947.1212 | 959.857 | 952.8283 | 850.9132 | 813.661 | 831.4917 | 694.7968 | 676.5118 | 872.9063 |  | 1288.7377 | 751.9576 | 1036.5382 | 1061.8959 | 1153.0581 | 739.0233 |  | 749.3202 |  |  | 890.8893 | 911.365 | 914.8985 | [5 empty] | 932.1019 | 951.0268 | 1077.386 | 1058.6616 | 945.8784 | 981.0702 | 1050.6736 | 1004.1212 | 1060.8756 | 1000.2168 |  | 1226.6092 | 1120.0423 | 1122.2994 | 1068.9389 | 1128.714 | 1001.8417 | 996.9397 | 1081.0965 | 1151.231 | 1127.0402 | 1057.5913 | 885.8637 | 1148.8281 | 1001.3301 | 1034.3571 | 1124.0506 | 1018.6096 | 1026.4732 | 1084.8906 | 909.6369 | 1068.9987 | 1147.9414 | 1022.5507 |  | 1104.9522 | 967.7306 | 0.35436 | 19.0184 | 1.6399 | 1.3455 | -15.4278 | 3.0792 | 9381.1 | 0.91 | 6.0154 | -2.7434 | -17.1276 | 4.5167 | 8.4023 | -34.623 | 15.7083 | 348.9798 | 174.7275 | 237.1251 | 160.7867 | 57.5501 |  | 186.1866
42838.5501 | 11220 | 1017.0757 | 851.1109 | 338.9703 | 89.9376 | 43.7937 | 31.5012 | 72.6506 | 29.4949 | 109.2779 | 84.2297 | 56.2931 | 33.6328 | 24.9074 | 54.1866 | 1002.5244 | 1008.4628 | 997.1511 | 1029.5181 | 1041.3203 | 1044.1171 | 1059.6931 |  | 1040.938 | 1037.1509 | 787.921 | 987.3517 | 823.6928 | 826.5692 | 833.1678 | 961.0914 | 1062.6449 | 840.4333 | 996.8183 | 1039.6627 | 1048.1943 |  | 770.5637 |  | 820.1261 | 866.9846 | 559.0821 | 823.0957 |  | 476.9726 | 684.1844 | 640.1622 | 869.4816 | 952.627 | 976.0854 | 971.3831 | 53.9292 | 388.127 | 82.9992 | 610.2339 | 39.3449 | 65.0428 | 61.4702 | 100.0992 | 102.2066 |  |  | 6.5727 | -2.2697 | -64.5848 | 4.5163 | 11.4188 | -197.6797 | 40.3124 | -3.2222 | 18.7465 | 48.9274 | 42.3833 | 0.0050828 | 7.886e-05 | 0.00077211 | 1021.149 | 1018.0933 | 993.0203 | 952.1702 | 627.2268 | 106.3067 | 51.4305 | 248.8534 | 100.4068 | 63.9781 | 44.4768 | 32.124 | 29.6971 | 49.745 | 1023.3306 | 733.9553 | 651.4051 | 420.6343 | 321.9744 | 1023.5255 | 697.2955 | 110.5521 | 559.2594 | 914.8881 | 1184.2911 | 688.5608 | 1156.8303 | 1059.8685 | 997.8742 | 975.3712 | 1071.1947 | 1043.5434 | 1108.4614 | 1011.5582 | 176.8836 | 85.621 | 725.594 | 1022.8956 | 1035.3623 | 719.6541 | 1024.8931 | 967.3212 | 1011.2599 | 1046.0438 | 947.1349 | 960.3971 | 951.1198 | 852.4135 | 845.0348 | 831.1104 | 694.6941 | 676.3525 | 875.4734 |  | 1288.8077 | 751.9589 | 1036.4356 | 1061.4743 | 1153.4888 | 739.0053 |  | 749.311 |  |  | 890.4446 | 911.5463 | 914.854 | [5 empty] | 931.9777 | 950.3854 | 1076.5408 | 1057.6799 | 945.4032 | 981.4432 | 1051.4096 | 1003.698 | 1060.9044 | 1000.316 |  | 1224.4285 | 1120.8005 | 1122.5772 | 1069.4645 | 1128.8406 | 1001.9325 | 997.0228 | 1078.7968 | 1151.2574 | 1127.0248 | 1058.0225 | 884.4203 | 1149.4225 | 998.2565 | 1032.599 | 1124.0268 | 1020.433 | 1026.5088 | 1088.1603 | 909.6805 | 1069.9199 | 1145.0737 | 1022.6761 |  | 1103.5802 | 967.7078 | 0.40685 | 19.0192 | 1.6413 | 1.3468 | -15.3526 | 3.0792 | 9388.98 | 0.84 | 5.9426 | -3.2485 | -17.3286 | 4.5824 | 8.3234 | -34.6314 | 15.639 | 348.9709 | 174.6724 | 237.4323 | 160.3123 | 55.3873 |  | 186.85
42838.5502 | 11221 | 1017.4983 | 851.3767 | 339.597 | 90.0004 | 43.8 | 31.4953 | 72.6726 | 29.4967 | 109.2763 | 84.2308 | 56.2978 | 33.6353 | 24.9046 | 54.1865 | 1001.9717 | 1006.6866 | 996.5582 | 1029.0672 | 1041.9406 | 1043.6353 | 1059.6071 |  | 1039.9188 | 1034.2515 | 787.8247 | 987.4253 | 823.6357 | 826.5154 | 833.1294 | 961.422 | 1056.1488 | 842.5726 | 996.2388 | 1039.4767 | 1048.164 |  | 770.5379 |  | 820.1142 | 867.0507 | 559.1638 | 813.2016 |  | 477.4526 | 683.747 | 637.6546 | 875.0298 | 952.4096 | 976.2533 | 971.9763 | 54.6037 | 388.0501 | 82.8241 | 610.1874 | 39.3098 | 65.1171 | 61.5714 | 100.4734 | 102.2524 |  |  | 6.8152 | -3.0852 | -63.7594 | 3.984 | 11.639 | -197.6672 | 40.4635 | -3.6283 | 18.6741 | 48.8147 | 42.4273 | 0.0054245 | 0.00026778 | 0.00078197 | 1023.0352 | 1018.6786 | 993.6272 | 952.4858 | 627.5431 | 106.3329 | 51.4494 | 249.0599 | 100.44 | 63.9999 | 44.493 | 32.14 | 29.7009 | 49.7608 | 1005.8769 | 732.2543 | 633.0955 | 435.2121 | 326.9043 | 1026.2072 | 698.7094 | 110.6333 | 561.6825 | 913.9055 | 1181.7491 | 718.2366 | 1155.4809 | 1059.7735 | 997.7965 | 975.109 | 1072.394 | 1043.1302 | 1108.4528 | 1011.1043 | 171.2714 | 86.0572 | 725.6065 | 1022.7955 | 1035.8628 | 719.6562 | 1017.4003 | 967.3228 | 1013.6477 | 1045.6533 | 947.1271 | 960.5407 | 949.0182 | 852.6447 | 838.0606 | 830.9781 | 694.5705 | 676.2222 | 877.9302 |  | 1287.8267 | 751.9563 | 1036.3095 | 1061.1357 | 1153.6423 | 738.9222 |  | 749.2922 |  |  | 884.8738 | 911.659 | 914.7883 | [5 empty] | 932.1321 | 950.0701 | 1075.7209 | 1056.9941 | 943.3062 | 981.2941 | 1050.9048 | 1003.5315 | 1061.1011 | 1000.6978 |  | 1220.1475 | 1121.3542 | 1122.6869 | 1069.6971 | 1129.774 | 1001.9847 | 997.0368 | 1076.3849 | 1151.1597 | 1127.2049 | 1058.1672 | 881.125 | 1150.744 | 1004.002 | 1032.3031 | 1124.7576 | 1023.5549 | 1027.6743 | 1094.0797 | 909.7024 | 1068.0005 | 1144.743 | 1024.5619 |  | 1101.3697 | 967.7125 | 0.34879 | 19.0176 | 1.6419 | 1.3479 | -15.4132 | 3.0792 | 9425.72 | 0.57 | 6.0512 | -3.7865 | -17.2136 | 4.3029 | 8.4038 | -34.6326 | 15.6693 | 348.0283 | 174.6047 | 237.547 | 163.8797 | 57.8725 |  | 187.5577
42838.5502 | 11222 | 1017.4462 | 851.5291 | 340.2986 | 90.0852 | 43.8121 | 31.4996 | 72.6998 | 29.5116 | 109.2922 | 84.2522 | 56.3101 | 33.6399 | 24.9083 | 54.2031 | 1001.2997 | 1006.1343 | 996.1147 | 1028.7059 | 1041.9278 | 1043.108 | 1059.6038 |  | 1039.7226 | 1032.7337 | 787.6216 | 987.5658 | 823.5932 | 826.4863 | 833.1186 | 961.8319 | 1054.3112 | 843.7516 | 995.5035 | 1039.2559 | 1047.8025 |  | 770.5113 |  | 820.1126 | 867.1619 | 559.2341 | 811.1166 |  | 477.2208 | 683.9251 | 636.4512 | 872.9768 | 950.9914 | 976.2043 | 972.2902 | 54.4962 | 387.8139 | 83.5824 | 610.1635 | 39.2811 | 65.1676 | 61.6839 | 100.9132 | 102.3111 |  |  | 6.6522 | -2.4163 | -63.1207 | 4.8882 | 10.5843 | -197.6791 | 40.336 | -3.6651 | 17.8356 | 47.0379 | 42.5297 | 0.0059781 | 0.00040413 | 0.00077375 | 1020.5314 | 1018.5933 | 993.782 | 952.8379 | 627.8594 | 106.3555 | 51.4659 | 249.3129 | 100.4636 | 64.0192 | 44.5042 | 32.1409 | 29.7204 | 49.7781 | 1021.3082 | 732.5107 | 705.4199 | 462.3165 | 323.0491 | 1028.081 | 701.1215 | 110.6907 | 564.4699 | 912.977 | 1176.4456 | 732.8887 | 1147.617 | 1059.6772 | 997.6766 | 974.9922 | 1073.9088 | 1042.9927 | 1108.4418 | 1010.8622 | 164.6301 | 91.5874 | 725.6214 | 1023.1599 | 1036.578 | 719.705 | 1011.2927 | 967.3133 | 1012.8487 | 1045.2747 | 947.1347 | 961.0705 | 946.0289 | 852.5652 | 824.2544 | 830.817 | 694.4882 | 676.0749 | 875.5925 |  | 1287.5759 | 751.9375 | 1036.1802 | 1061.0601 | 1153.9127 | 738.9358 |  | 749.2779 |  |  | 882.9682 | 911.8007 | 914.5062 | [5 empty] | 932.2819 | 950.0367 | 1075.3869 | 1056.9237 | 944.1865 | 981.1997 | 1051.0231 | 1003.8456 | 1061.2444 | 1000.5711 |  | 1218.7537 | 1120.5526 | 1122.7627 | 1069.2704 | 1129.566 | 1002.0006 | 997.153 | 1073.7325 | 1150.7984 | 1127.0829 | 1057.8104 | 879.0053 | 1151.2656 | 956.2729 | 1035.2873 | 1125.0168 | 1024.5583 | 1028.745 | 1093.0295 | 909.7908 | 1066.5595 | 1138.6705 | 1023.878 |  | 1103.0861 | 967.7105 | 0.31336 | 19.019 | 1.6421 | 1.348 | -15.3259 | 3.0792 | 9433.38 | 0.79 | 5.9783 | -3.3513 | -17.1288 | 4.7667 | 8.0138 | -34.633 | 15.6443 | 347.87 | 174.5359 | 237.7348 | 163.3076 | 50.6085 |  | 188.4448
42838.5502 | 11223 | 1016.6023 | 851.5087 | 341.0127 | 90.1536 | 43.8196 | 31.5051 | 72.7203 | 29.5143 | 109.302 | 84.2576 | 56.3139 | 33.636 | 24.9148 | 54.2095 | 1000.8561 | 1006.9638 | 996.099 | 1028.4515 | 1042.1756 | 1040.9906 | 1059.541 |  | 1040.0311 | 1033.1918 | 786.6961 | 987.5583 | 823.5557 | 826.453 | 833.1372 | 962.0411 | 1062.557 | 853.4809 | 995.8198 | 1038.8626 | 1047.9208 |  | 770.4788 |  | 820.0866 | 867.1215 | 559.4517 | 811.2334 |  | 478.015 | 684.9146 | 637.0276 | 872.9679 | 950.2496 | 976.47 | 972.3279 | 54.3254 | 387.5453 | 85.239 | 610.114 | 39.2568 | 65.2115 | 61.7854 | 101.3262 | 102.3676 |  |  | 6.7048 | -2.0082 | -63.6017 | 4.0964 | 11.2585 | -197.635 | 40.0015 | -2.8996 | 18.4517 | 48.6894 | 42.6394 | 0.0058943 | 0.00040906 | 0.00079511 | 1020.358 | 1018.4237 | 993.7714 | 953.1062 | 628.2133 | 106.3808 | 51.4817 | 249.6565 | 100.4917 | 64.0361 | 44.5072 | 32.138 | 29.7282 | 49.7807 | 912.7036 | 724.7028 | 701.6313 | 483.0089 | 327.6771 | 1028.2034 | 703.2501 | 110.7564 | 567.4365 | 911.8969 | 1170.8885 | 722.8239 | 1124.6216 | 1059.561 | 997.5581 | 974.6683 | 1063.4854 | 1043.1343 | 1108.4025 | 1010.7589 | 166.083 | 85.4801 | 725.6308 | 1023.2627 | 1036.7407 | 719.7278 | 1008.3208 | 967.2882 | 1005.8349 | 1045.0216 | 947.1293 | 960.6771 | 946.3933 | 852.359 | 812.1793 | 830.3375 | 694.4066 | 675.9382 | 874.737 |  | 1287.7204 | 751.9063 | 1036.0485 | 1060.9882 | 1154.2318 | 738.9509 |  | 749.2584 |  |  | 884.2892 | 911.952 | 914.287 | [5 empty] | 932.0449 | 949.9556 | 1076.002 | 1058.085 | 944.0976 | 981.2899 | 1051.1635 | 1003.8511 | 1061.4013 | 1000.8814 |  | 1218.238 | 1120.0147 | 1123.0667 | 1069.8411 | 1129.4294 | 1002.2199 | 997.1649 | 1073.7836 | 1150.6639 | 1127.1661 | 1057.1177 | 881.6389 | 1152.0347 | 1004.5421 | 1034.3413 | 1125.2546 | 1025.7368 | 1030.2659 | 1091.3501 | 909.7574 | 1068.8937 | 1152.9329 | 1023.8813 |  | 1100.5556 | 967.7518 | 0.36901 | 19.0137 | 1.6417 | 1.3474 | -15.396 | 3.0792 | 9426.71 | 0.92 | 6.002 | -3.0568 | -17.2028 | 4.3658 | 8.266 | -34.6328 | 15.581 | 348.0224 | 174.466 | 237.956 | 175.4496 | 51.7139 |  | 182.4464
42838.5502 | 11224 | 1016.816 | 851.6263 | 341.7038 | 90.2459 | 43.819 | 31.5119 | 72.7551 | 29.5355 | 109.3117 | 84.2684 | 56.3195 | 33.6462 | 24.9157 | 54.2225 | 1000.6298 | 1005.8342 | 995.7291 | 1028.2779 | 1042.2639 | 1039.8629 | 1059.4575 |  | 1039.6883 | 1033.0604 | 786.4763 | 987.5261 | 823.5196 | 826.4064 | 833.0221 | 961.1203 | 1060.1882 | 849.0461 | 995.5307 | 1038.5518 | 1048.0588 |  | 770.461 |  | 820.0979 | 866.9691 | 559.9895 | 810.5869 |  | 478.7127 | 686.3138 | 638.3194 | 876.6302 | 949.9791 | 977.0128 | 972.5957 | 54.2031 | 387.2928 | 85.1949 | 610.0541 | 39.2463 | 65.2877 | 61.8979 | 101.7676 | 102.4452 |  |  | 6.7245 | -2.8644 | -63.6044 | 3.9348 | 11.957 | -197.6311 | 40.5193 | -4.014 | 19.2151 | 50.055 | 42.3998 | 0.0060126 | 0.00034827 | 0.00081482 | 1020.7908 | 1018.2514 | 993.8603 | 953.4115 | 628.5922 | 106.398 | 51.4908 | 250.0641 | 100.5055 | 64.0439 | 44.5111 | 32.1464 | 29.7343 | 49.7892 | 902.459 | 723.1997 | 650.4812 | 450.2335 | 305.5502 | 1026.719 | 704.2333 | 110.8243 | 570.0883 | 910.9578 | 1167.0905 | 732.6625 | 1082.2092 | 1059.4438 | 997.455 | 974.4492 | 1062.9443 | 1042.9997 | 1108.3767 | 1010.8509 | 162.0535 | 68.5082 | 725.6324 | 1023.4727 | 1036.4518 | 719.6848 | 1010.3442 | 967.2907 | 1006.0226 | 1044.7502 | 947.1087 | 959.5175 | 946.8209 | 852.0299 | 836.5377 | 830.4411 | 694.3288 | 675.8055 | 876.2946 |  | 1287.4672 | 751.8988 | 1035.967 | 1061.2998 | 1154.4739 | 738.94 |  | 749.2453 |  |  | 884.6233 | 912.1457 | 914.3079 | [5 empty] | 931.9761 | 950.5315 | 1076.3683 | 1057.8247 | 942.6525 | 980.7599 | 1049.2933 | 1003.9197 | 1061.5322 | 1000.9944 |  | 1217.8225 | 1120.8569 | 1123.0542 | 1070.2001 | 1128.7562 | 1002.3184 | 997.2255 | 1073.6435 | 1150.6204 | 1127.5705 | 1057.8724 | 884.5872 | 1152.0699 | 1012.7511 | 1034.1041 | 1125.7157 | 1026.8177 | 1032.3019 | 1086.1946 | 909.9761 | 1067.8196 | 1157.3578 | 1023.5379 |  | 1086.1947 | 967.778 | 0.47976 | 19.0186 | 1.6404 | 1.3455 | -15.3903 | 3.0792 | 9453.15 | 0.71 | 6.0105 | -3.6534 | -17.2157 | 4.2819 | 8.5204 | -34.64 | 15.6849 | 347.7538 | 174.4225 | 238.1139 | 175.6823 | 57.7144 |  | 182.1359
42838.5502 | 11225 | 1016.5998 | 851.6119 | 342.4127 | 90.3281 | 43.8269 | 31.5188 | 72.7756 | 29.56 | 109.3304 | 84.2826 | 56.3263 | 33.6518 | 24.9172 | 54.2237 | 1000.7144 | 1006.8124 | 996.1651 | 1028.2562 | 1042.3467 | 1040.276 | 1059.3937 |  | 1039.4986 | 1032.1158 | 786.7755 | 987.5077 | 823.4847 | 826.3668 | 833.0078 | 960.4282 | 1053.1528 | 850.4416 | 996.5359 | 1038.428 | 1048.0881 |  | 770.433 |  | 820.0842 | 866.9279 | 559.854 | 810.0276 |  | 478.2671 | 687.2614 | 640.1272 | 878.5787 | 950.7894 | 976.7668 | 972.7749 | 54.2342 | 387.109 | 84.8642 | 610.0502 | 39.2126 | 65.4072 | 62.0077 | 102.2217 | 102.511 |  |  | 6.9348 | -3.5846 | -63.8889 | 4.2436 | 11.6784 | -197.6554 | 40.177 | -3.4686 | 18.8434 | 48.9798 | 42.6326 | 0.0060257 | 0.00041398 | 0.00078854 | 1020.5121 | 1018.3354 | 994.0463 | 953.7301 | 629.0156 | 106.421 | 51.5097 | 250.4693 | 100.5308 | 64.0526 | 44.5281 | 32.1507 | 29.7352 | 49.8034 | 867.7347 | 726.4976 | 628.9528 | 433.7573 | 282.6042 | 1025.1418 | 704.4648 | 110.9149 | 572.6126 | 909.968 | 1166.7545 | 741.8389 | 1069.1445 | 1059.3405 | 997.3323 | 974.2199 | 1062.8713 | 1042.9572 | 1108.3304 | 1010.8654 | 170.9587 | 72.0769 | 725.6471 | 1023.8797 | 1036.1499 | 719.712 | 1010.8156 | 967.3791 | 1007.815 | 1044.4545 | 947.1037 | 958.9378 | 944.5036 | 849.8156 | 816.8824 | 831.101 | 694.2884 | 675.7287 | 876.2109 |  | 1288.5693 | 751.8828 | 1035.8945 | 1062.4659 | 1154.5919 | 738.979 |  | 749.2201 |  |  | 884.3188 | 912.3607 | 914.499 | [5 empty] | 931.9909 | 951.332 | 1076.3261 | 1057.2851 | 946.6621 | 980.2999 | 1047.9903 | 1003.783 | 1061.5772 | 1000.9646 |  | 1218.809 | 1121.3292 | 1123.1905 | 1069.4995 | 1129.407 | 1002.4955 | 997.3214 | 1075.0931 | 1150.3428 | 1128.3583 | 1056.8588 | 886.191 | 1151.7298 | 1007.2048 | 1034.8159 | 1126.0215 | 1027.0074 | 1034.7964 | 1085.626 | 909.808 | 1069.0102 | 1140.6743 | 1023.8454 |  | 1084.8726 | 967.7887 | 0.42466 | 19.0191 | 1.6408 | 1.3466 | -15.4311 | 3.0791 | 9490.45 | 0.62 | 6.1037 | -4.089 | -17.2627 | 4.449 | 8.4197 | -34.6387 | 15.617 | 348.7378 | 174.384 | 238.1626 | 178.5811 | 60.1812 |  | 182.094
42838.5502 | 11226 | 1016.7206 | 851.6801 | 343.1225 | 90.4094 | 43.8379 | 31.5191 | 72.8009 | 29.5725 | 109.3378 | 84.285 | 56.3263 | 33.6554 | 24.9101 | 54.2263 | 1001.2568 | 1007.6236 | 996.8054 | 1028.2876 | 1042.5181 | 1038.9978 | 1059.355 |  | 1039.003 | 1033.1236 | 786.9937 | 987.4924 | 823.4487 | 826.3311 | 832.9639 | 960.4592 | 1041.3725 | 850.813 | 997.1367 | 1038.2112 | 1047.9815 |  | 770.3968 |  | 820.0723 | 866.9273 | 560.1725 | 810.3728 |  | 478.7349 | 687.0608 | 642.209 | 880.7806 | 950.4214 | 976.5396 | 972.6633 | 55.1101 | 386.8568 | 82.8449 | 609.8549 | 39.1942 | 65.5848 | 62.1039 | 102.7102 | 102.5757 |  |  | 6.6805 | -2.6542 | -63.5413 | 4.5689 | 11.0883 | -197.6442 | 40.4471 | -3.2905 | 18.367 | 47.1699 | 42.4851 | 0.0060389 | 0.00049448 | 0.0008214 | 1021.03 | 1018.356 | 993.5621 | 954.068 | 629.5032 | 106.4463 | 51.5375 | 250.8926 | 100.5671 | 64.0768 | 44.5311 | 32.1608 | 29.7362 | 49.813 | 948.7277 | 726.8576 | 607.4842 | 438.3981 | 286.9835 | 1024.795 | 704.7809 | 111.0062 | 575.3877 | 909.1518 | 1168.6907 | 750.1045 | 1072.7389 | 1059.2411 | 997.2128 | 973.9519 | 1062.7374 | 1042.8196 | 1108.2793 | 1010.7992 | 172.4809 | 89.1673 | 725.6675 | 1024.0419 | 1035.8039 | 719.746 | 1011.0301 | 967.5495 | 1008.8204 | 1044.2917 | 947.0902 | 959.4638 | 943.2443 | 848.1743 | 810.6264 | 831.6095 | 694.2236 | 675.6095 | 877.0303 |  | 1288.2505 | 751.872 | 1035.7179 | 1063.1838 | 1154.4369 | 739.031 |  | 749.2273 |  |  | 883.1245 | 912.7297 | 914.8635 | [5 empty] | 932.0273 | 952.5791 | 1076.061 | 1057.2491 | 950.9354 | 980.3363 | 1047.6627 | 1004.113 | 1061.5826 | 1000.8161 |  | 1222.1132 | 1121.5468 | 1123.3915 | 1068.8381 | 1129.612 | 1002.5455 | 997.3663 | 1076.3505 | 1150.3044 | 1128.4021 | 1052.1408 | 885.9907 | 1151.2758 | 1013.0142 | 1035.5599 | 1126.4859 | 1028.5983 | 1037.5413 | 1084.3608 | 909.626 | 1068.2004 | 1123.0907 | 1023.9911 |  | 1083.8854 | 967.7866 | 0.41669 | 19.0182 | 1.6419 | 1.3497 | -15.3476 | 3.0792 | 9548.06 | 0.71 | 5.9906 | -3.5181 | -17.2139 | 4.6159 | 8.2035 | -34.6346 | 15.6679 | 348.4308 | 174.2896 | 238.0361 | 169.3713 | 62.6687 |  | 182.0197
42838.5502 | 11227 | 1016.9265 | 851.8104 | 343.8461 | 90.4814 | 43.8464 | 31.5169 | 72.8228 | 29.5852 | 109.3398 | 84.2903 | 56.3273 | 33.6536 | 24.9084 | 54.2327 | 1001.3721 | 1007.793 | 997.1408 | 1028.436 | 1042.7002 | 1039.3408 | 1059.3362 |  | 1039.2088 | 1034.6085 | 786.9349 | 987.4959 | 823.412 | 826.2991 | 832.9361 | 961.2171 | 1049.4201 | 849.5382 | 997.2928 | 1038.1823 | 1047.8356 |  | 770.3657 |  | 820.0827 | 866.9286 | 560.3886 | 810.425 |  | 479.3749 | 686.6449 | 639.7107 | 883.3058 | 949.568 | 976.3433 | 972.468 | 55.5995 | 386.6195 | 81.3611 | 609.7988 | 39.1506 | 65.7989 | 62.1827 | 103.1355 | 102.6233 |  |  | 6.8533 | -1.4194 | -63.5288 | 4.1496 | 11.3531 | -197.635 | 40.1822 | -3.5455 | 18.8454 | 47.9749 | 42.6573 | 0.0059584 | 0.00039099 | 0.0007639 | 1023.3842 | 1018.5449 | 993.8858 | 954.2177 | 629.9336 | 106.4633 | 51.548 | 251.2918 | 100.5737 | 64.0757 | 44.5263 | 32.1459 | 29.7256 | 49.8145 | 1048.7863 | 734.7655 | 669.7325 | 469.9017 | 308.8148 | 1025.9181 | 707.1806 | 111.0865 | 577.9278 | 908.3776 | 1166.6229 | 750.9431 | 1053.3059 | 1059.1391 | 997.1132 | 973.7513 | 1062.6454 | 1042.9808 | 1108.2148 | 1010.8078 | 172.626 | 75.2403 | 725.6897 | 1024.4636 | 1035.844 | 719.7535 | 1017.1287 | 967.7884 | 1006.1721 | 1044.1124 | 947.0807 | 960.4403 | 943.3463 | 848.302 | 810.7095 | 832.0342 | 694.1974 | 675.5322 | 877.0692 |  | 1288.8759 | 751.8543 | 1035.5503 | 1063.8095 | 1154.2709 | 739.1019 |  | 749.2475 |  |  | 882.4674 | 913.1379 | 915.2472 | [5 empty] | 932.0937 | 953.7775 | 1075.9152 | 1057.4723 | 952.1869 | 979.787 | 1047.1247 | 1004.5006 | 1061.5297 | 1000.7665 |  | 1224.1776 | 1121.9399 | 1123.29 | 1068.081 | 1129.403 | 1002.5388 | 997.389 | 1075.6023 | 1150.3795 | 1128.3621 | 1052.5093 | 884.7338 | 1151.3335 | 1019.6164 | 1036.5306 | 1126.599 | 1030.6704 | 1039.6761 | 1083.3767 | 909.6351 | 1067.5428 | 1103.0498 | 1023.8854 |  | 1083.1831 | 967.7615 | 0.19835 | 19.0178 | 1.6421 | 1.3508 | -15.3382 | 3.0792 | 9596.27 | 1.23 | 6.0675 | -2.5723 | -17.2084 | 4.3981 | 8.3003 | -34.6311 | 15.6153 | 348.9874 | 174.2002 | 237.9046 | 158.9361 | 56.5298 |  | 181.9672
42838.5502 | 11228 | 1016.5033 | 851.8225 | 344.5958 | 90.5743 | 43.8592 | 31.5283 | 72.8605 | 29.6049 | 109.3586 | 84.3049 | 56.3463 | 33.6625 | 24.9247 | 54.2506 | 1002.3224 | 1009.6364 | 998.1823 | 1028.6642 | 1043.0058 | 1039.526 | 1059.3238 |  | 1039.2447 | 1035.3748 | 787.2671 | 987.4952 | 823.3774 | 826.2691 | 832.8978 | 961.9563 | 1069.7943 | 849.4637 | 998.2452 | 1038.3929 | 1047.6754 |  | 770.3506 |  | 820.0886 | 866.9789 | 560.5547 | 810.1393 |  | 481.583 | 687.3145 | 637.3234 | 884.9341 | 950.7968 | 975.9842 | 972.4479 | 55.4837 | 386.375 | 79.6658 | 609.8864 | 39.1399 | 66.0769 | 62.2642 | 103.5482 | 102.6933 |  |  | 6.8448 | -2.5267 | -64.2621 | 3.6266 | 11.6436 | -197.6613 | 40.6541 | -2.5355 | 18.6074 | 47.0247 | 42.5075 | 0.005914 | 0.00035649 | 0.00079675 | 1025.6631 | 1018.9411 | 994.1898 | 954.5422 | 630.2993 | 106.5001 | 51.5713 | 251.7172 | 100.6138 | 64.1001 | 44.5483 | 32.1645 | 29.7316 | 49.8312 | 1049.3094 | 736.0168 | 640.5657 | 430.0451 | 310.8814 | 1027.6645 | 708.661 | 111.1731 | 580.874 | 906.9289 | 1172.8803 | 760.0049 | 1051.3286 | 1059.0153 | 997.0106 | 973.4023 | 1062.657 | 1042.9462 | 1108.1486 | 1011.1904 | 160.4586 | 71.5531 | 725.7183 | 1025.3666 | 1036.6278 | 719.7551 | 1020.7282 | 967.9472 | 1014.3979 | 1044.0468 | 947.068 | 960.9425 | 949.2362 | 849.3872 | 810.6555 | 832.4001 | 694.1554 | 675.4521 | 875.691 |  | 1289.1825 | 751.8436 | 1035.3641 | 1064.2417 | 1154.0043 | 739.1196 |  | 749.2288 |  |  | 882.6945 | 913.445 | 915.4163 | [5 empty] | 932.3183 | 954.825 | 1075.8264 | 1057.7091 | 951.7402 | 979.6734 | 1046.949 | 1004.7922 | 1061.4768 | 1000.4822 |  | 1223.7034 | 1121.6655 | 1123.1567 | 1067.9508 | 1129.5253 | 1002.5377 | 997.4259 | 1074.8407 | 1150.4989 | 1128.3281 | 1057.8751 | 884.7116 | 1151.4739 | 987.8802 | 1037.694 | 1127.2072 | 1032.5434 | 1041.7427 | 1084.3027 | 909.5563 | 1065.8065 | 1130.2034 | 1023.4482 |  | 1083.1621 | 967.7275 | 0.3397 | 19.0188 | 1.6421 | 1.3516 | -15.305 | 3.0791 | 9657.52 | 0.66 | 6.0636 | -3.4331 | -17.3135 | 4.113 | 8.4046 | -34.6284 | 15.7045 | 349.2993 | 174.1007 | 237.7093 | 159.9421 | 60.2521 |  | 181.9632
42838.5502 | 11229 | 1015.411 | 851.7064 | 345.3531 | 90.656 | 43.8647 | 31.5384 | 72.8762 | 29.6183 | 109.3759 | 84.319 | 56.3554 | 33.6713 | 24.9286 | 54.2542 | 1003.3723 | 1010.7252 | 998.6549 | 1028.817 | 1043.4598 | 1039.2609 | 1059.3014 |  | 1038.8961 | 1033.8606 | 788.1014 | 987.4977 | 823.3385 | 826.2295 | 832.8776 | 962.4594 | 1063.1846 | 843.2271 | 998.6434 | 1038.7441 | 1047.6278 |  | 770.3256 |  | 820.0955 | 866.9746 | 560.7566 | 810.6439 |  | 483.2493 | 686.2 | 640.6228 | 888.5299 | 951.5176 | 976.0456 | 972.2409 | 55.5489 | 386.0249 | 78.7761 | 610.0797 | 39.1294 | 66.307 | 62.3321 | 103.9588 | 102.7633 |  |  | 6.7508 | -2.7626 | -63.398 | 4.1943 | 11.7908 | -197.6272 | 40.6534 | -2.9127 | 19.0633 | 49.1768 | 42.6338 | 0.0059551 | 0.00039756 | 0.00079347 | 1024.8857 | 1018.8949 | 994.3915 | 954.81 | 630.6933 | 106.526 | 51.5928 | 252.1262 | 100.636 | 64.1088 | 44.5538 | 32.173 | 29.7434 | 49.839 | 990.1584 | 738.0088 | 699.4403 | 450.0912 | 314.0672 | 1028.9079 | 710.1085 | 111.2395 | 583.7772 | 906.0095 | 1169.3015 | 758.5547 | 1047.2909 | 1058.9157 | 996.9319 | 973.1825 | 1062.6965 | 1042.9449 | 1108.0928 | 1011.2982 | 173.1099 | 76.411 | 725.7527 | 1025.7385 | 1036.8994 | 719.8058 | 1022.8317 | 967.9153 | 1005.3739 | 1044.0073 | 947.0536 | 961.5868 | 948.2096 | 848.9878 | 820.7065 | 832.8044 | 694.088 | 675.3897 | 876.8095 |  | 1289.4665 | 751.834 | 1035.274 | 1064.5863 | 1153.9941 | 739.0682 |  | 749.2145 |  |  | 882.3341 | 913.5353 | 915.4228 | [5 empty] | 932.5895 | 955.8607 | 1075.6458 | 1057.4662 | 951.744 | 979.8634 | 1047.2888 | 1004.7966 | 1061.4878 | 1000.3232 |  | 1221.9786 | 1121.6752 | 1123.1229 | 1068.0703 | 1130.4267 | 1002.6213 | 997.5124 | 1075.1008 | 1150.7116 | 1128.4948 | 1061.5536 | 884.649 | 1151.1647 | 994.7487 | 1036.8414 | 1127.5187 | 1033.1688 | 1043.4959 | 1088.566 | 909.4512 | 1064.42 | 1138.0261 | 1023.9001 |  | 1083.5611 | 967.7483 | 0.36771 | 19.0178 | 1.6423 | 1.3519 | -15.4022 | 3.0792 | 9682.86 | 0.84 | 6.0218 | -3.5877 | -17.1867 | 4.4207 | 8.4577 | -34.6263 | 15.7047 | 349.5218 | 174.0527 | 237.6928 | 167.2742 | 54.1827 |  | 181.9826
42838.5503 | 11230 | 1015.3002 | 851.7461 | 346.1681 | 90.7386 | 43.8704 | 31.5307 | 72.9075 | 29.6244 | 109.3828 | 84.3246 | 56.3572 | 33.6714 | 24.9209 | 54.2603 | 1002.8913 | 1009.6384 | 997.9369 | 1028.8985 | 1043.6254 | 1039.917 | 1059.2659 |  | 1038.1965 | 1031.3333 | 788.3621 | 987.5065 | 823.308 | 826.2044 | 832.8576 | 962.8654 | 1056.281 | 839.9746 | 997.8959 | 1038.7301 | 1047.7883 |  | 770.2925 |  | 820.0878 | 867.0716 | 560.9097 | 810.3316 |  | 483.217 | 686.2226 | 638.6534 | 887.3167 | 951.0617 | 976.4907 | 972.4428 | 56.3031 | 385.8787 | 80.3436 | 610.6541 | 39.1207 | 66.5545 | 62.4059 | 104.3256 | 102.4309 |  |  | 6.693 | -2.7021 | -63.3402 | 4.5354 | 11.7776 | -197.6488 | 40.2131 | -3.416 | 18.4036 | 46.9735 | 42.3811 | 0.0059124 | 0.0004222 | 0.00077868 | 1022.5953 | 1019.1046 | 994.544 | 955.0502 | 631.0712 | 106.5561 | 51.6072 | 252.5319 | 100.6641 | 64.1321 | 44.5641 | 32.1715 | 29.7408 | 49.8467 | 1033.3906 | 730.9803 | 710.2563 | 450.4459 | 325.5948 | 1030.8759 | 711.4369 | 111.2929 | 586.6776 | 905.2012 | 1169.6727 | 825.892 | 1041.6961 | 1058.8316 | 996.7991 | 972.9297 | 1062.6609 | 1043.0597 | 1108.0301 | 1012.7692 | 167.1519 | 93.6994 | 725.7999 | 1026.1254 | 1036.7813 | 719.8374 | 1013.6714 | 967.8527 | 1006.7419 | 1043.9337 | 947.0416 | 961.709 | 944.4084 | 848.491 | 845.1916 | 833.1439 | 694.0082 | 675.3086 | 873.627 |  | 1290.1972 | 751.8414 | 1035.2407 | 1065.9986 | 1153.69 | 739.0335 |  | 749.1964 |  |  | 881.6118 | 913.4649 | 915.3379 | [5 empty] | 932.8377 | 956.8227 | 1075.4436 | 1057.3005 | 950.3451 | 979.9653 | 1047.5857 | 1004.1696 | 1061.4797 | 1000.3272 |  | 1220.7683 | 1121.5243 | 1123.0496 | 1069.1996 | 1130.9561 | 1002.7304 | 997.5717 | 1075.9289 | 1150.8596 | 1128.6592 | 1062.309 | 887.0039 | 1150.6394 | 988.156 | 1035.3161 | 1127.5936 | 1034.378 | 1047.6838 | 1090.9878 | 909.7071 | 1064.8731 | 1133.5912 | 1023.3071 |  | 1083.2597 | 967.768 | 0.38126 | 19.0182 | 1.642 | 1.3498 | -15.3623 | 3.0791 | 9662.4 | 1.05 | 5.9959 | -3.5482 | -17.1791 | 4.5969 | 8.4545 | -34.6343 | 15.6222 | 350.2633 | 174.0347 | 237.4447 | 163.6768 | 53.4155 |  | 181.9215
42838.5503 | 11231 | 1016.8501 | 852.0994 | 346.9326 | 90.8341 | 43.8869 | 31.5397 | 72.9418 | 29.6416 | 109.3966 | 84.3389 | 56.3656 | 33.68 | 24.932 | 54.2716 | 1001.7171 | 1008.2233 | 996.8313 | 1028.9453 | 1043.6123 | 1040.4332 | 1059.2191 |  | 1038.1596 | 1030.8454 | 787.4831 | 987.5108 | 823.2333 | 826.1634 | 832.8167 | 963.2105 | 1050.5303 | 826.1402 | 997.2048 | 1038.6829 | 1047.672 |  | 770.2606 |  | 820.0948 | 867.2779 | 561.213 | 809.8796 |  | 483.5334 | 686.2615 | 639.3938 | 888.984 | 951.2057 | 977.2472 | 972.6549 | 57.5704 | 385.6148 | 81.1777 | 610.9958 | 39.1439 | 66.817 | 62.4727 | 104.6363 | 102.1873 |  |  | 6.7514 | -2.1193 | -63.3303 | 4.5866 | 11.2519 | -197.7159 | 39.83 | -2.9876 | 18.4857 | 49.3157 | 42.6292 | 0.0058861 | 0.00036634 | 0.0007639 | 1021.8884 | 1019.3275 | 994.7066 | 955.2821 | 631.3409 | 106.5777 | 51.6265 | 252.9316 | 100.6893 | 64.1399 | 44.5654 | 32.1776 | 29.7392 | 49.8612 | 1008.9294 | 736.3964 | 782.5032 | 453.4158 | 339.8669 | 1032.2055 | 715.0392 | 111.3422 | 589.2203 | 904.2992 | 1168.6371 | 855.5224 | 1027.1239 | 1058.7319 | 996.6542 | 972.9351 | 1061.9441 | 1042.5576 | 1107.2806 | 1013.7949 | 163.847 | 111.3085 | 725.816 | 1026.558 | 1037.0832 | 719.8799 | 1010.0848 | 967.8139 | 1012.4534 | 1043.8605 | 947.0359 | 961.9499 | 943.0516 | 849.6129 | 863.1017 | 833.029 | 693.9194 | 675.2534 | 871.7567 |  | 1291.8334 | 751.8228 | 1035.3041 | 1067.7077 | 1153.2892 | 739.0449 |  | 749.1672 |  |  | 881.3257 | 913.4192 | 915.365 | [5 empty] | 933.0233 | 956.9572 | 1075.4275 | 1057.6313 | 948.6836 | 979.9657 | 1047.4358 | 1003.5222 | 1061.4854 | 1000.5823 |  | 1220.9178 | 1121.3706 | 1123.0789 | 1070.5974 | 1130.9946 | 1002.7469 | 997.6407 | 1077.4155 | 1150.9589 | 1129.4842 | 1058.73 | 888.6691 | 1149.7293 | 994.8587 | 1033.7183 | 1127.4751 | 1035.689 | 1052.4216 | 1090.2567 | 909.7358 | 1066.9383 | 1142.2276 | 1024.9216 |  | 1083.0615 | 967.7547 | 0.30353 | 19.0184 | 1.641 | 1.349 | -15.4052 | 3.0791 | 9629.57 | 0.81 | 6.0219 | -3.1424 | -17.1781 | 4.6229 | 8.2662 | -34.6507 | 15.5524 | 351.7808 | 174.0691 | 237.1222 | 167.2122 | 46.5724 |  | 181.4859
42838.5503 | 11232 | 1017.3591 | 852.3487 | 347.6957 | 90.9129 | 43.8897 | 31.5369 | 72.9576 | 29.6504 | 109.4092 | 84.3477 | 56.3672 | 33.6859 | 24.9321 | 54.2786 | 1002.3196 | 1010.0217 | 997.0546 | 1029.031 | 1043.5584 | 1041.6445 | 1059.1566 |  | 1038.982 | 1032.7949 | 787.9162 | 987.5349 | 823.1839 | 826.123 | 832.7794 | 963.7668 | 1052.2697 | 816.0782 | 997.7255 | 1038.6126 | 1047.547 |  | 770.234 |  | 820.0906 | 867.387 | 561.3792 | 809.9254 |  | 484.1626 | 686.907 | 641.512 | 886.8561 | 951.6225 | 977.0951 | 972.897 | 57.8821 | 385.5303 | 81.7481 | 611.1766 | 39.1362 | 66.9762 | 62.5138 | 104.9175 | 102.2951 |  |  | 6.9124 | -1.9767 | -63.3579 | 4.4283 | 11.4274 | -197.7034 | 40.0022 | -3.9444 | 18.6727 | 48.709 | 42.3552 | 0.0059929 | 0.00037784 | 0.00078854 | 1020.7892 | 1019.4095 | 995.1633 | 955.6207 | 631.5833 | 106.6001 | 51.6435 | 253.3119 | 100.7043 | 64.1488 | 44.5683 | 32.1685 | 29.7437 | 49.8679 | 967.0312 | 739.7213 | 798.5274 | 520.9408 | 356.5996 | 1032.0341 | 719.0343 | 111.3892 | 591.6777 | 902.8133 | 1173.8977 | 830.017 | 1023.0637 | 1058.6284 | 996.4957 | 972.7095 | 1062.9944 | 1042.3725 | 1107.001 | 1013.6888 | 162.5288 | 77.9381 | 725.8426 | 1026.8291 | 1037.3381 | 719.9266 | 1012.6939 | 967.9371 | 1010.7035 | 1043.675 | 947.0409 | 962.7514 | 942.7011 | 850.7347 | 831.1571 | 832.9783 | 693.8463 | 675.1842 | 864.1778 |  | 1291.7985 | 751.8201 | 1035.333 | 1069.2563 | 1152.9754 | 739.0502 |  | 749.182 |  |  | 881.0798 | 913.6992 | 915.5977 | [5 empty] | 933.1918 | 957.2546 | 1075.3332 | 1057.3999 | 947.4433 | 979.7579 | 1047.2261 | 1003.1807 | 1061.4851 | 1000.3438 |  | 1221.5311 | 1121.5399 | 1123.0129 | 1071.5019 | 1130.9782 | 1002.8197 | 997.7324 | 1078.4573 | 1151.1743 | 1129.4695 | 1056.7617 | 891.0478 | 1149.1704 | 1010.2272 | 1033.0174 | 1127.9659 | 1036.387 | 1057.7925 | 1087.3715 | 909.8364 | 1067.2395 | 1154.2405 | 1025.9371 |  | 1082.4228 | 967.7506 | 0.41001 | 19.0186 | 1.6418 | 1.3494 | -15.382 | 3.0791 | 9601.89 | 1.01 | 6.0932 | -3.0359 | -17.1876 | 4.5439 | 8.3299 | -34.6475 | 15.585 | 351.96 | 174.0847 | 236.8639 | 171.7621 | 46.1155 |  | 182.0856
42838.5503 | 11233 | 1018.9533 | 852.7231 | 348.4815 | 90.993 | 43.8926 | 31.5402 | 72.9922 | 29.6543 | 109.4204 | 84.3556 | 56.3742 | 33.6849 | 24.9291 | 54.2884 | 1002.4971 | 1010.4192 | 996.9282 | 1029.0325 | 1043.4038 | 1043.3643 | 1059.1553 |  | 1043.2534 | 1031.7629 | 788.3268 | 987.6093 | 823.1541 | 826.0988 | 832.7051 | 964.1913 | 1044.2395 | 810.2872 | 997.6674 | 1038.3956 | 1047.2887 |  | 770.2109 |  | 820.0951 | 867.4809 | 561.1848 | 810.168 |  | 484.0774 | 688.158 | 642.3948 | 883.1497 | 951.8321 | 977.2927 | 972.466 | 57.2304 | 385.3286 | 80.9101 | 611.0963 | 39.1176 | 67.1024 | 62.5534 | 105.1961 | 102.382 |  |  | 6.6516 | -3.124 | -63.3763 | 4.8777 | 11.2526 | -197.6732 | 40.267 | -3.0586 | 18.8786 | 48.5955 | 42.6429 | 0.006167 | 0.00050762 | 0.00076554 | 1021.4202 | 1019.2806 | 995.8508 | 955.7924 | 631.7618 | 106.6196 | 51.6484 | 253.7007 | 100.7286 | 64.152 | 44.5743 | 32.1741 | 29.7416 | 49.8727 | 1000.3778 | 739.426 | 743.1182 | 496.3259 | 346.845 | 1033.1187 | 721.1638 | 111.4836 | 594.1896 | 900.9328 | 1181.7767 | 824.2187 | 1021.7608 | 1058.5179 | 996.3625 | 972.2143 | 1063.3929 | 1042.4989 | 1107.1459 | 1013.6636 | 173.8955 | 81.0834 | 725.8658 | 1027.3982 | 1037.6121 | 719.9944 | 1013.0776 | 968.0669 | 1001.6171 | 1043.4388 | 947.0293 | 962.6709 | 944.0212 | 849.7799 | 816.9964 | 833.3268 | 693.8016 | 675.1249 | 860.8283 |  | 1294.0916 | 751.8008 | 1035.3631 | 1068.9756 | 1152.9072 | 739.0268 |  | 749.1699 |  |  | 881.7003 | 914.2749 | 916.4244 | [5 empty] | 933.1579 | 958.1198 | 1075.3235 | 1057.2802 | 948.4476 | 979.9677 | 1047.4999 | 1003.2866 | 1061.4917 | 1000.3011 |  | 1223.6455 | 1121.3465 | 1123.1006 | 1070.9018 | 1130.4347 | 1002.6742 | 997.7921 | 1081.9753 | 1151.2934 | 1130.3614 | 1057.2334 | 891.6779 | 1148.5794 | 991.3214 | 1032.9388 | 1128.7392 | 1037.1805 | 1062.0814 | 1089.6033 | 909.7175 | 1066.4447 | 1127.2942 | 1024.4095 |  | 1082.0281 | 967.708 | 0.44785 | 19.0194 | 1.6424 | 1.3507 | -15.3615 | 3.0791 | 9503.82 | 0.74 | 5.9769 | -3.819 | -17.2013 | 4.7721 | 8.2666 | -34.6476 | 15.6377 | 354.1145 | 174.1013 | 236.825 | 168.725 | 52.9819 |  | 182.313
42838.5503 | 11234 | 1019.2956 | 853.0737 | 349.2787 | 91.0745 | 43.8971 | 31.5466 | 73.0225 | 29.6622 | 109.4328 | 84.3683 | 56.3835 | 33.69 | 24.9294 | 54.2979 | 1002.8448 | 1010.1585 | 996.5317 | 1028.9949 | 1043.158 | 1043.5832 | 1059.1135 |  | 1039.6139 | 1033.7542 | 788.0931 | 987.619 | 823.1084 | 826.0604 | 832.7007 | 964.0686 | 1038.2665 | 803.3609 | 997.1149 | 1038.1451 | 1047.4192 |  | 770.1898 |  | 820.1004 | 867.4482 | 561.4126 | 810.0876 |  | 483.9078 | 689.2476 | 643.4513 | 879.7729 | 951.8223 | 976.4782 | 972.0374 | 56.7489 | 385.1565 | 80.8042 | 611.124 | 39.1272 | 67.259 | 62.6022 | 105.3953 | 102.4856 |  |  | 6.733 | -3.402 | -64.0295 | 4.4585 | 12.7942 | -197.6699 | 39.9404 | -3.0211 | 19.6588 | 49.6314 | 42.5451 | 0.006098 | 0.00046327 | 0.00080332 | 1021.053 | 1019.0986 | 995.9735 | 956.2222 | 631.9691 | 106.6491 | 51.6716 | 254.0871 | 100.7522 | 64.1798 | 44.5837 | 32.1801 | 29.7423 | 49.8905 | 989.3198 | 730.8239 | 744.0776 | 504.6194 | 348.583 | 1034.9555 | 723.8164 | 111.6029 | 596.3515 | 899.4316 | 1177.9281 | 815.2298 | 1021.466 | 1058.4262 | 996.2888 | 972.0788 | 1063.2748 | 1042.7794 | 1107.5049 | 1012.871 | 175.8155 | 96.6646 | 725.8998 | 1027.4066 | 1038.099 | 720.0418 | 1013.0504 | 968.12 | 1004.492 | 1043.4595 | 947.0197 | 962.4003 | 944.3236 | 850.0153 | 818.4045 | 834.1589 | 693.7489 | 675.0782 | 860.1232 |  | 1294.7564 | 751.7897 | 1035.4056 | 1068.5742 | 1153.1139 | 739.0296 |  | 749.172 |  |  | 882.0458 | 914.891 | 917.2812 | [5 empty] | 933.1635 | 959.0524 | 1075.3601 | 1057.639 | 948.6505 | 979.8109 | 1046.7814 | 1003.4041 | 1061.5389 | 1000.2752 |  | 1225.3397 | 1122.141 | 1123.2709 | 1069.866 | 1130.2416 | 1002.5271 | 997.826 | 1082.1694 | 1151.2204 | 1130.5205 | 1052.2892 | 892.0792 | 1148.5653 | 1031.4362 | 1033.0497 | 1129.0969 | 1038.3177 | 1066.7932 | 1084.679 | 909.5849 | 1064.9324 | 1148.3128 | 1024.0496 |  | 1081.1934 | 967.6542 | 0.29685 | 19.0195 | 1.6426 | 1.3522 | -15.4472 | 3.079 | 9438.82 | 0.43 | 6.0134 | -3.9876 | -17.2995 | 4.565 | 8.8118 | -34.636 | 15.5691 | 354.7333 | 174.1245 | 236.9778 | 171.0882 | 53.7638 |  | 182.2679
42838.5503 | 11235 | 1018.5973 | 853.2164 | 350.068 | 91.1485 | 43.9074 | 31.5412 | 73.0451 | 29.6651 | 109.4398 | 84.3732 | 56.3825 | 33.691 | 24.9247 | 54.2949 | 1002.0626 | 1009.0196 | 995.819 | 1029.0581 | 1042.939 | 1043.9126 | 1059.058 |  | 1039.1312 | 1031.6592 | 787.2949 | 987.5963 | 823.0678 | 826.0313 | 832.6946 | 964.0242 | 1036.3658 | 805.4496 | 996.4711 | 1037.9164 | 1047.6064 |  | 770.1531 |  | 820.0826 | 867.3992 | 561.786 | 809.7051 |  | 485.1884 | 689.4128 | 643.7266 | 876.6514 | 950.8165 | 976.0547 | 972.0208 | 57.5004 | 385.0795 | 81.1043 | 611.2928 | 39.1353 | 67.3865 | 62.632 | 105.6281 | 102.5748 |  |  | 6.6161 | -2.0654 | -63.4236 | 4.3724 | 12.3979 | -197.6469 | 40.8282 | -2.5197 | 18.9004 | 48.1291 | 42.5601 | 0.0060537 | 0.00041563 | 0.00081482 | 1020.6109 | 1018.9941 | 996.1723 | 956.5732 | 632.2488 | 106.6729 | 51.6897 | 254.457 | 100.7778 | 64.1916 | 44.591 | 32.1906 | 29.7568 | 49.8967 | 1044.3708 | 746.2063 | 787.395 | 521.4505 | 362.1106 | 1037.2121 | 727.3442 | 111.7264 | 598.5168 | 898.1286 | 1171.5659 | 818.3881 | 1013.3687 | 1058.3452 | 996.1928 | 972.0785 | 1063.1952 | 1042.9677 | 1107.4721 | 1015.9593 | 168.6358 | 77.9457 | 725.9317 | 1027.1691 | 1038.0479 | 720.0691 | 1010.894 | 968.1866 | 1007.4938 | 1043.3819 | 947.0078 | 962.2307 | 944.5943 | 851.189 | 819.9304 | 835.0127 | 693.6944 | 675.017 | 857.4507 |  | 1297.7115 | 751.7907 | 1035.4167 | 1067.9614 | 1153.2238 | 739.0131 |  | 749.1867 |  |  | 882.8186 | 915.5838 | 917.8287 | [5 empty] | 933.196 | 960.0375 | 1075.3655 | 1057.5006 | 946.0929 | 979.7843 | 1046.3653 | 1003.4822 | 1061.5162 | 1000.1001 |  | 1225.5711 | 1121.7897 | 1123.1785 | 1070.7565 | 1130.4295 | 1002.6676 | 997.9044 | 1083.2067 | 1151.4012 | 1130.2703 | 1054.233 | 892.9595 | 1147.9784 | 1006.9749 | 1031.2027 | 1128.9569 | 1039.4463 | 1070.5492 | 1086.0098 | 909.6308 | 1066.938 | 1145.015 | 1024.3329 |  | 1080.7489 | 967.5958 | 0.41186 | 19.0193 | 1.6433 | 1.3525 | -15.413 | 3.0791 | 9344.14 | 0.89 | 5.9609 | -3.1073 | -17.219 | 4.5211 | 8.6728 | -34.6281 | 15.7385 | 357.4802 | 174.1304 | 237.0702 | 166.3707 | 50.1399 |  | 182.1368
42838.5503 | 11236 | 1018.431 | 853.3132 | 350.878 | 91.2375 | 43.9137 | 31.5513 | 73.0767 | 29.6784 | 109.449 | 84.3905 | 56.3919 | 33.7026 | 24.9328 | 54.3068 | 1001.6675 | 1007.9964 | 995.605 | 1029.1707 | 1042.6668 | 1043.8531 | 1059.003 |  | 1039.3649 | 1029.2372 | 786.3882 | 987.5951 | 823.0323 | 825.9944 | 832.615 | 963.6284 | 1046.3573 | 810.9693 | 996.0093 | 1037.7393 | 1047.5505 |  | 770.1496 |  | 820.0855 | 867.4573 | 561.9873 | 809.2682 |  | 485.5832 | 689.0277 | 647.8442 | 876.6728 | 950.0452 | 976.0148 | 972.1269 | 58.7088 | 385.041 | 82.2475 | 611.4489 | 39.1118 | 67.47 | 62.6644 | 105.815 | 102.6337 |  |  | 6.7955 | -2.5024 | -62.9768 | 4.6832 | 13.1004 | -197.6751 | 39.8235 | -2.8838 | 19.096 | 49.3365 | 42.6509 | 0.0060323 | 0.00046655 | 0.00076554 | 1020.5391 | 1019.27 | 996.3895 | 956.9172 | 632.6034 | 106.7003 | 51.7082 | 254.8078 | 100.8035 | 64.1982 | 44.6012 | 32.1911 | 29.7542 | 49.9023 | 1029.8476 | 752.7601 | 792.0494 | 468.3767 | 365.1528 | 1039.0767 | 730.0824 | 111.8418 | 600.6189 | 896.7545 | 1162.0982 | 810.1961 | 975.6105 | 1058.2727 | 996.069 | 971.8222 | 1063.3496 | 1039.5268 | 1104.0197 | 1042.3985 | 172.7898 | 88.3997 | 725.9526 | 1026.4632 | 1037.2891 | 720.0714 | 1007.617 | 968.2468 | 1008.9357 | 1043.2983 | 946.9931 | 961.672 | 943.1931 | 851.6526 | 853.5541 | 835.6873 | 693.6184 | 674.9096 | 856.6921 |  | 1298.3326 | 751.7992 | 1035.4438 | 1067.9442 | 1153.0722 | 738.9754 |  | 749.1797 |  |  | 883.4066 | 916.2749 | 918.3779 | [5 empty] | 933.2292 | 960.9069 | 1075.3699 | 1057.2057 | 946.4334 | 979.6522 | 1046.3654 | 1003.5705 | 1061.5973 | 1000.2261 |  | 1223.6896 | 1122.7321 | 1122.9529 | 1072.2301 | 1130.863 | 1002.8564 | 997.9745 | 1081.3937 | 1151.3753 | 1130.1956 | 1054.1343 | 890.4905 | 1148.0896 | 1020.4173 | 1031.2745 | 1128.7363 | 1039.2428 | 1074.1203 | 1093.247 | 909.4602 | 1066.5154 | 1147.2255 | 1023.1853 |  | 1080.792 | 967.5688 | 0.33284 | 19.0188 | 1.6434 | 1.3518 | -15.381 | 3.079 | 9211.75 | 0.91 | 6.041 | -3.4196 | -17.1548 | 4.6781 | 8.915 | -34.63 | 15.5434 | 358.0649 | 174.1446 | 236.9668 | 169.1451 | 50.5515 |  | 181.4902
42838.5503 | 11237 | 1019.1888 | 853.6274 | 351.7745 | 91.328 | 43.9314 | 31.5527 | 73.1089 | 29.6889 | 109.4576 | 84.401 | 56.3994 | 33.704 | 24.9375 | 54.3177 | 1000.6786 | 1006.0148 | 994.6235 | 1029.2583 | 1042.5263 | 1044.2336 | 1058.9652 |  | 1040.0361 | 1029.4703 | 786.2618 | 987.6112 | 823.0068 | 825.9566 | 832.5535 | 963.0086 | 1039.8944 | 806.8499 | 995.3103 | 1037.8415 | 1047.4963 |  | 770.1285 |  | 820.0863 | 867.7177 | 561.948 | 810.1082 |  | 485.1096 | 689.3888 | 648.8674 | 879.9094 | 948.5998 | 975.5004 | 972.1916 | 60.6614 | 384.9171 | 82.7517 | 611.4617 | 39.0748 | 67.5346 | 62.6948 | 105.9703 | 102.6775 |  |  | 6.9137 | -2.6174 | -62.7678 | 3.6634 | 12.599 | -197.6403 | 39.5987 | -3.1552 | 20.0883 | 51.3847 | 42.6526 | 0.0060093 | 0.0004452 | 0.00079511 | 1021.3011 | 1019.7766 | 996.668 | 957.2578 | 632.983 | 106.72 | 51.7206 | 255.1508 | 100.8248 | 64.2053 | 44.6081 | 32.1896 | 29.7547 | 49.9127 | 997.8954 | 748.8498 | 739.1663 | 428.6717 | 358.1174 | 1041.168 | 731.707 | 111.948 | 603.1244 | 895.2531 | 1161.7104 | 806.6285 | 954.1104 | 1058.1475 | 995.9359 | 971.5174 | 1073.3265 | 1043.2897 | 1107.4382 | 1016.6796 | 172.2989 | 64.653 | 725.9608 | 1026.3189 | 1036.9325 | 720.0535 | 1002.0961 | 968.4754 | 1012.7464 | 1043.2578 | 946.9954 | 961.1545 | 940.1453 | 851.6974 | 847.9597 | 836.1444 | 693.4984 | 674.8542 | 862.2155 |  | 1298.96 | 751.7959 | 1035.4874 | 1068.3511 | 1152.8643 | 738.9421 |  | 749.1865 |  |  | 881.5102 | 916.7582 | 918.6046 | [5 empty] | 933.3441 | 961.5799 | 1075.4453 | 1056.9825 | 942.9922 | 979.8773 | 1046.6502 | 1003.7634 | 1061.4988 | 1000.5979 |  | 1222.003 | 1122.7566 | 1122.7734 | 1072.5472 | 1130.4134 | 1002.9958 | 998.0466 | 1082.8374 | 1151.0804 | 1129.8146 | 1053.2877 | 890.9173 | 1148.0285 | 990.3738 | 1032.7633 | 1128.0626 | 1040.139 | 1076.745 | 1090.1733 | 909.3593 | 1065.5227 | 1140.5885 | 1024.7358 |  | 1081.5858 | 967.594 | 0.34935 | 19.0199 | 1.6435 | 1.3524 | -15.3801 | 3.079 | 9131.58 | 1.16 | 6.0932 | -3.4979 | -17.1295 | 4.1383 | 8.7409 | -34.6198 | 15.4963 | 358.4815 | 174.1681 | 236.8129 | 174.0021 | 56.9808 |  | 187.9444
42838.5503 | 11238 | 1020.1474 | 853.9968 | 352.6265 | 91.4174 | 43.9434 | 31.5638 | 73.1195 | 29.699 | 109.4757 | 84.4085 | 56.4134 | 33.7022 | 24.939 | 54.3173 | 1000.2303 | 1005.2457 | 994.0546 | 1029.3092 | 1042.3764 | 1045.1761 | 1058.929 |  | 1042.7473 | 1030.6295 | 786.148 | 987.6183 | 822.9618 | 825.9198 | 832.5066 | 963.008 | 1038.7864 | 798.6427 | 994.5248 | 1037.7929 | 1047.1876 |  | 770.0969 |  | 820.0932 | 867.9034 | 562.2228 | 809.9495 |  | 484.594 | 690.5859 | 648.7593 | 879.1564 | 948.16 | 974.9365 | 972.1757 | 61.7178 | 384.8398 | 81.2613 | 611.7967 | 39.0667 | 67.6294 | 62.7171 | 106.0753 | 102.7114 |  |  | 6.8796 | -4.636 | -64.0926 | 3.4314 | 12.8237 | -197.6377 | 39.5054 | -3.0047 | 19.8287 | 51.7788 | 42.6062 | 0.0060175 | 0.00044191 | 0.00075568 | 1021.9166 | 1019.715 | 997.029 | 957.4212 | 633.3759 | 106.7436 | 51.7278 | 255.4862 | 100.8455 | 64.223 | 44.6114 | 32.1882 | 29.7564 | 49.9099 | 1006.1491 | 753.2778 | 734.7098 | 419.3195 | 347.5748 | 1042.1709 | 731.3477 | 112.0708 | 605.2592 | 893.9394 | 1164.2381 | 800.5219 | 900.0732 | 1058.0309 | 995.8064 | 971.3264 | 1074.194 | 1043.6758 | 1106.2776 | 1035.1326 | 149.6899 | 78.1612 | 725.9539 | 1026.921 | 1035.8144 | 720.0149 | 1001.4449 | 968.5991 | 1003.712 | 1043.1853 | 946.9763 | 961.4459 | 940.4462 | 851.4627 | 857.7068 | 836.3846 | 693.4478 | 674.7148 | 872.7169 |  | 1299.9815 | 751.7889 | 1035.4711 | 1068.3214 | 1152.8219 | 738.9125 |  | 749.2007 |  |  | 881.1047 | 917.0488 | 918.657 | [5 empty] | 933.292 | 962.0397 | 1075.5452 | 1057.503 | 944.5043 | 979.9488 | 1046.4355 | 1004.5772 | 1061.5162 | 1000.7819 |  | 1223.1571 | 1122.3148 | 1122.613 | 1072.8434 | 1131.08 | 1003.1907 | 998.1073 | 1080.8481 | 1150.9997 | 1129.6234 | 1047.822 | 892.3295 | 1148.5234 | 1004.4083 | 1032.2336 | 1128.2598 | 1040.8253 | 1078.7387 | 1089.6338 | 909.2762 | 1066.4747 | 1149.009 | 1024.5407 |  | 1081.8651 | 967.5651 | 0.26198 | 19.0194 | 1.6432 | 1.3524 | -15.4409 | 3.0789 | 9109.42 | 0.72 | 6.078 | -4.6582 | -17.3201 | 4.0076 | 8.8165 | -34.6118 | 15.4745 | 359.1192 | 174.1596 | 236.7847 | 173.7134 | 57.3534 |  | 187.9367
42838.5504 | 11239 | 1021.047 | 854.3919 | 353.4856 | 91.5118 | 43.948 | 31.5782 | 73.1575 | 29.7072 | 109.4879 | 84.4171 | 56.4168 | 33.7144 | 24.9419 | 54.3298 | 1000.0911 | 1005.241 | 993.951 | 1029.4076 | 1042.4775 | 1045.5911 | 1058.8814 |  | 1042.5201 | 1030.5954 | 785.4932 | 987.6366 | 822.9501 | 825.8911 | 832.4584 | 963.6928 | 1038.1571 | 791.1497 | 994.3777 | 1037.8994 | 1047.1778 |  | 770.0729 |  | 820.1023 | 868.019 | 562.311 | 811.2854 |  | 485.0635 | 690.2289 | 646.4739 | 882.9888 | 947.6716 | 974.7927 | 972.1012 | 61.8544 | 384.6733 | 80.3215 | 611.9905 | 39.086 | 67.7346 | 62.7572 | 106.2144 | 102.09 |  |  | 6.9591 | -4.7582 | -63.7673 | 4.1082 | 14.529 | -197.662 | 40.403 | -2.9567 | 19.5344 | 51.9315 | 42.7418 | 0.0060192 | 0.00040741 | 0.00079347 | 1021.4596 | 1019.7515 | 997.2162 | 957.6756 | 633.7532 | 106.7726 | 51.7341 | 255.8121 | 100.8629 | 64.2443 | 44.6199 | 32.1912 | 29.7579 | 49.9215 | 1010.7619 | 742.8938 | 758.9023 | 463.5156 | 356.3757 | 1040.6669 | 731.6618 | 112.1494 | 607.2886 | 892.6104 | 1195.7911 | 798.6319 | 881.3971 | 1057.9249 | 995.6984 | 971.1007 | 1073.9214 | 1043.6857 | 1106.4366 | 1032.3303 | 163.7959 | 75.9779 | 725.9305 | 1027.5833 | 1034.4009 | 719.9757 | 1001.4697 | 968.7479 | 1003.7372 | 1043.1894 | 946.9795 | 962.3747 | 943.6644 | 850.684 | 837.6213 | 836.6904 | 693.3337 | 674.6229 | 878.8872 |  | 1302.2159 | 751.7702 | 1035.4387 | 1067.6835 | 1152.9231 | 738.9167 |  | 749.165 |  |  | 881.44 | 917.1386 | 918.6893 | [5 empty] | 933.2506 | 962.2533 | 1075.7722 | 1057.5283 | 973.51 | 980.0058 | 1046.3392 | 1005.1474 | 1061.552 | 1000.8377 |  | 1222.8718 | 1122.2798 | 1122.6715 | 1073.6734 | 1131.3956 | 1003.296 | 998.1766 | 1080.0635 | 1151.021 | 1129.3124 | 1049.0254 | 891.6219 | 1149.0591 | 1011.2042 | 1032.5444 | 1128.3804 | 1042.2044 | 1081.268 | 1092.4493 | 909.2218 | 1068.655 | 1133.4243 | 1022.0914 |  | 1082.1702 | 967.5296 | 0.35009 | 19.0198 | 1.6432 | 1.3523 | -15.4073 | 3.0789 | 9109.5 | 0.26 | 6.1129 | -4.7183 | -17.2729 | 4.3842 | 9.3839 | -34.6119 | 15.6484 | 360.9869 | 174.1427 | 236.8718 | 172.2589 | 54.7725 |  | 187.8559
42838.5504 | 11240 | 1020.7612 | 852.0997 | 354.3526 | 91.5915 | 43.9495 | 31.5724 | 73.1796 | 29.7183 | 109.4973 | 84.4314 | 56.4194 | 33.7212 | 24.9408 | 54.3364 | 1000.1749 | 1005.5504 | 993.6248 | 1029.4289 | 1042.5451 | 1045.6435 | 1058.8556 |  | 1040.8483 | 1033.2074 | 784.8219 | 987.6436 | 822.9128 | 825.852 | 832.4237 | 964.5361 | 1038.4576 | 787.4376 | 994.1267 | 1037.9388 | 1047.3238 |  | 770.0451 |  | 820.1095 | 868.0118 | 562.4215 | 814.3742 |  | 486.0791 | 690.637 | 644.4445 | 880.8337 | 948.7079 | 974.8627 | 972.2607 | 62.6197 | 384.7255 | 79.3347 | 612.0573 | 39.0843 | 67.818 | 62.7706 | 106.2986 | 102.1737 |  |  | 6.7679 | -2.047 | -62.275 | 4.3382 | 12.9223 | -197.6488 | 40.0981 | -3.2695 | 19.1176 | 49.6073 | 42.7121 | 0.0060044 | 0.00041563 | 0.00079511 | 1021.823 | 1019.8412 | 997.5157 | 957.9659 | 634.1859 | 106.8015 | 51.7642 | 256.1443 | 100.8944 | 64.2627 | 44.6293 | 32.2059 | 29.7613 | 49.9448 | 1014.0807 | 759.0176 | 774.6746 | 484.2818 | 358.2002 | 1040.8934 | 732.6584 | 112.206 | 609.3094 | 891.2911 | 1225.1282 | 766.0396 | 877.3718 | 1057.8239 | 995.6058 | 971.0356 | 1073.5283 | 1043.3593 | 1106.1354 | 1031.28 | 181.5117 | 77.0263 | 725.9136 | 1028.8128 | 1034.86 | 719.9574 | 1003.8992 | 968.9436 | 1006.6307 | 1043.21 | 946.9657 | 962.8985 | 946.5888 | 850.137 | 839.1985 | 836.7623 | 693.2174 | 674.5121 | 883.0838 |  | 1303.654 | 751.7542 | 1035.4197 | 1067.0913 | 1152.9777 | 738.8716 |  | 749.1481 |  |  | 881.3336 | 917.1169 | 918.7086 | [5 empty] | 933.3223 | 962.5702 | 1075.4414 | 1057.2101 | 1056.5469 | 979.9121 | 1046.1162 | 1004.8525 | 1061.674 | 1000.9589 |  | 1223.4217 | 1122.2913 | 1122.9178 | 1074.3274 | 1131.8744 | 1003.3183 | 998.2386 | 1078.6962 | 1151.2397 | 1129.0441 | 1049.4681 | 891.9484 | 1148.9556 | 996.987 | 1033.3955 | 1128.52 | 1043.9587 | 1083.2482 | 1088.9792 | 909.3574 | 1068.7613 | 1140.2974 | 1023.0382 |  | 1082.4016 | 967.511 | 0.18537 | 19.0198 | 1.6436 | 1.353 | -15.3494 | 3.0789 | 9145.29 | 0.79 | 6.0282 | -3.0954 | -17.0732 | 4.5062 | 8.8501 | -34.6118 | 15.5897 | 362.1873 | 174.133 | 236.9256 | 172.0318 | 53.3604 |  | 187.6563
42838.5504 | 11241 | 1020.4274 | 848.1751 | 355.2141 | 91.6893 | 43.9698 | 31.5711 | 73.2131 | 29.7279 | 109.5024 | 84.4362 | 56.4277 | 33.7234 | 24.9459 | 54.3492 | 999.5028 | 1004.1404 | 992.5325 | 1029.3726 | 1042.6444 | 1046.1647 | 1058.8349 |  | 1038.8538 | 1032.8925 | 784.436 | 987.6333 | 822.8666 | 825.8137 | 832.3814 | 964.9356 | 1037.3274 | 786.4571 | 993.0032 | 1038.0035 | 1047.3658 |  | 770.0235 |  | 820.1145 | 867.9725 | 562.4753 | 817.5254 |  | 485.5524 | 691.6868 | 646.0646 | 881.4583 | 950.5636 | 975.3167 | 972.8088 | 63.5143 | 384.8509 | 77.1785 | 611.9746 | 39.0902 | 67.9058 | 62.7995 | 106.4088 | 102.3045 |  |  | 6.578 | -1.8065 | -63.5091 | 4.1201 | 11.7264 | -197.66 | 39.4785 | -3.7019 | 19.7209 | 48.8 | 42.5823 | 0.0060652 | 0.00044684 | 0.00076061 | 1023.0215 | 1020.4413 | 997.8567 | 958.4232 | 634.6949 | 106.8256 | 51.7737 | 256.4797 | 100.9179 | 64.276 | 44.6347 | 32.2045 | 29.7662 | 49.9451 | 994.5619 | 762.4507 | 682.1678 | 466.0635 | 346.495 | 1041.7215 | 732.012 | 112.2637 | 610.818 | 890.007 | 1223.5478 | 729.9991 | 878.2797 | 1057.7205 | 995.5129 | 970.7826 | 1073.698 | 1043.2016 | 1105.2736 | 1040.4053 | 144.4049 | 57.7754 | 725.8822 | 1030.3768 | 1035.7106 | 719.9483 | 998.4987 | 969.2929 | 1010.6329 | 1043.2108 | 946.9574 | 962.7612 | 943.9234 | 849.2311 | 860.4954 | 836.6366 | 693.0651 | 674.4304 | 887.3682 |  | 1305.846 | 751.7338 | 1035.5406 | 1066.9366 | 1153.0813 | 738.7917 |  | 749.1261 |  |  | 881.6147 | 917.1717 | 918.6966 | [5 empty] | 933.5189 | 963.0117 | 1075.1259 | 1057.1008 | 1068.6981 | 979.8613 | 1046.1338 | 1004.5874 | 1061.7937 | 1001.0255 |  | 1222.3001 | 1122.402 | 1123.0296 | 1074.723 | 1132.0438 | 1003.366 | 998.2862 | 1077.2677 | 1151.3889 | 1128.4422 | 1049.8193 | 893.0986 | 1149.0448 | 993.7502 | 1032.698 | 1128.5309 | 1044.0925 | 1084.0311 | 1085.7648 | 909.4718 | 1068.5415 | 1141.99 | 1024.0909 |  | 1082.1041 | 967.4837 | 0.42095 | 19.0197 | 1.6436 | 1.354 | -15.3451 | 3.0789 | 9139.76 | 1.17 | 5.9429 | -2.9094 | -17.2509 | 4.3939 | 8.4321 | -34.619 | 15.4716 | 364.0822 | 174.1984 | 237.001 | 174.7191 | 63.4181 |  | 187.5015
42838.5504 | 11242 | 1021.984 | 847.3603 | 356.1033 | 91.7891 | 43.9771 | 31.5744 | 73.241 | 29.7336 | 109.5187 | 84.4474 | 56.435 | 33.7265 | 24.9469 | 54.357 | 999.0917 | 1003.7306 | 992.2543 | 1029.4634 | 1042.8982 | 1046.0205 | 1058.8171 |  | 1039.2498 | 1030.5136 | 784.4467 | 987.598 | 822.8178 | 825.7705 | 832.3462 | 965.1045 | 1043.5935 | 786.7062 | 993.0677 | 1038.1334 | 1047.2815 |  | 769.9993 |  | 820.1252 | 867.9863 | 562.3775 | 812.4201 |  | 486.0425 | 692.902 | 650.968 | 884.4348 | 950.3425 | 975.5832 | 973.1154 | 64.3209 | 384.8695 | 75.1731 | 611.9842 | 39.0833 | 67.9945 | 62.8149 | 106.4888 | 102.3759 |  |  | 6.461 | -2.4879 | -63.4598 | 3.8848 | 12.5524 | -197.6521 | 38.8601 | -3.9969 | 19.6625 | 50.6385 | 42.6663 | 0.0059962 | 0.00041727 | 0.00079511 | 1023.4864 | 1021.2197 | 998.4169 | 958.8624 | 635.1904 | 106.8545 | 51.7936 | 256.7771 | 100.9429 | 64.2871 | 44.6415 | 32.21 | 29.7698 | 49.9633 | 820.1807 | 770.5866 | 576.551 | 412.4195 | 340.1055 | 1038.3337 | 729.5768 | 112.3536 | 612.1199 | 889.2508 | 1229.1768 | 732.376 | 900.1779 | 1057.6011 | 995.4679 | 970.5257 | 1074.1917 | 1043.166 | 1104.7678 | 1046.9151 | 152.2673 | 48.975 | 725.861 | 1031.8543 | 1036.2825 | 719.9434 | 999.9593 | 969.4729 | 1008.8557 | 1043.1176 | 946.9423 | 962.7438 | 943.3801 | 848.3286 | 863.45 | 837.0097 | 693.0146 | 674.3538 | 890.314 |  | 1308.0984 | 751.7008 | 1035.6221 | 1066.7741 | 1153.2574 | 738.7038 |  | 749.0941 |  |  | 881.7843 | 917.4654 | 918.7134 | [5 empty] | 933.8265 | 963.3615 | 1074.912 | 1056.9954 | 1009.2766 | 980.0136 | 1046.564 | 1004.7847 | 1061.7732 | 1001.1324 |  | 1221.2852 | 1121.7361 | 1123.1138 | 1074.9306 | 1132.0416 | 1003.5065 | 998.3602 | 1080.3844 | 1151.7159 | 1128.3138 | 1049.9506 | 894.2467 | 1149.1665 | 978.8772 | 1032.1892 | 1129.0688 | 1044.5839 | 1084.5245 | 1083.9113 | 909.5641 | 1069.9039 | 1132.311 | 1024.1611 |  | 1082.0255 | 967.4533 | 0.37439 | 19.0183 | 1.644 | 1.3539 | -15.3259 | 3.0789 | 9182.55 | 1.03 | 5.8897 | -3.4165 | -17.2551 | 4.2693 | 8.725 | -34.622 | 15.3516 | 366.0783 | 174.243 | 237.1263 | 191.9785 | 74.3238 |  | 187.6081
42838.5504 | 11243 | 1023.359 | 847.6213 | 357.0136 | 91.8611 | 43.9795 | 31.5869 | 73.2678 | 29.7496 | 109.5355 | 84.465 | 56.4466 | 33.7338 | 24.9516 | 54.3687 | 999.0334 | 1003.4784 | 992.3203 | 1029.5687 | 1043.1038 | 1046.0525 | 1058.786 |  | 1039.0337 | 1030.4866 | 784.6196 | 987.5882 | 822.7774 | 825.7301 | 832.3192 | 965.1866 | 1041.744 | 785.4402 | 992.9582 | 1038.2151 | 1047.2882 |  | 769.9858 |  | 820.1319 | 868.0481 | 562.3181 | 810.2415 |  | 486.7401 | 692.9132 | 649 | 878.7719 | 948.9879 | 974.792 | 972.7516 | 66.0157 | 384.7717 | 74.2779 | 612.3362 | 39.0564 | 68.105 | 62.8337 | 106.5191 | 102.4611 |  |  | 6.7054 | -3.6858 | -63.6201 | 3.7317 | 12.8776 | -197.6015 | 39.9339 | -3.8589 | 19.2453 | 48.8256 | 42.5743 | 0.0059748 | 0.0003877 | 0.00078197 | 1023.9682 | 1021.4383 | 998.9597 | 959.2851 | 635.6942 | 106.8769 | 51.8111 | 257.0621 | 100.9728 | 64.3049 | 44.6546 | 32.227 | 29.775 | 49.9771 | 937.8488 | 771.2495 | 547.9446 | 384.118 | 321.6372 | 1036.3837 | 725.5308 | 112.4267 | 612.8554 | 888.7269 | 1236.8567 | 720.5963 | 918.8792 | 1057.4824 | 995.4851 | 970.3642 | 1074.5121 | 1043.506 | 1103.5912 | 1061.9319 | 162.6973 | 44.8503 | 725.8131 | 1032.1564 | 1036.9782 | 719.9118 | 1002.8451 | 969.7635 | 1001.1235 | 1042.9851 | 946.9208 | 962.5629 | 942.4336 | 847.7218 | 866.8445 | 836.9054 | 692.9302 | 674.2474 | 895.9039 |  | 1310.0528 | 751.6828 | 1035.586 | 1067.2821 | 1153.3066 | 738.6821 |  | 749.0853 |  |  | 882.0088 | 917.8909 | 918.8514 | [5 empty] | 934.1957 | 963.638 | 1074.8936 | 1056.834 | 958.2174 | 980.3842 | 1047.1479 | 1004.7326 | 1061.6706 | 1001.131 |  | 1222.6132 | 1121.6639 | 1123.1203 | 1074.6219 | 1132.5211 | 1003.6094 | 998.4448 | 1081.9162 | 1151.9426 | 1128.6589 | 1052.134 | 894.5935 | 1149.208 | 955.2956 | 1031.0351 | 1130.1845 | 1045.499 | 1085.011 | 1088.1919 | 909.3696 | 1069.1374 | 1139.0491 | 1023.7437 |  | 1078.6175 | 967.4295 | 0.46325 | 19.0195 | 1.6441 | 1.3536 | -15.4018 | 3.0788 | 9237.48 | 0.71 | 6 | -4.1585 | -17.2769 | 4.1843 | 8.8345 | -34.6066 | 15.5573 | 367.7331 | 174.2241 | 237.1459 | 177.6922 | 76.1332 |  | 187.3777
42838.5504 | 11244 | 1022.8438 | 848.0332 | 357.9533 | 91.9522 | 43.9865 | 31.5796 | 73.2909 | 29.7521 | 109.5508 | 84.463 | 56.4402 | 33.7308 | 24.9455 | 54.3643 | 998.5062 | 1002.8397 | 992.0248 | 1029.614 | 1043.1456 | 1046.5703 | 1058.7238 |  | 1038.3864 | 1030.6731 | 782.8892 | 987.5783 | 822.73 | 825.689 | 832.2714 | 965.0568 | 1034.8574 | 789.2288 | 992.6858 | 1038.1421 | 1047.3315 |  | 769.9565 |  | 820.1467 | 868.2405 | 562.379 | 810.8328 |  | 486.9674 | 692.3438 | 646.9468 | 875.5344 | 946.4824 | 974.4371 | 972.2414 | 67.5967 | 384.7952 | 73.6984 | 612.3725 | 39.0474 | 68.1972 | 62.847 | 106.7758 | 102.514 |  |  | 6.9696 | -4.2647 | -64.1208 | 4.4572 | 11.6718 | -197.664 | 40.4103 | -3.0625 | 18.6286 | 48.3212 | 42.6167 | 0.0060225 | 0.00042056 | 0.00081154 | 1023.4162 | 1021.574 | 999.2914 | 959.8078 | 636.1313 | 106.9033 | 51.8297 | 257.3414 | 100.991 | 64.3212 | 44.6602 | 32.2313 | 29.7778 | 49.9896 | 1003.955 | 771.0343 | 602.0631 | 383.187 | 312.3101 | 1035.2034 | 722.1636 | 112.4986 | 613.7994 | 889.8903 | 1242.9433 | 685.7036 | 932.3833 | 1057.4037 | 995.5082 | 970.2711 | 1075.2457 | 1043.535 | 1103.0657 | 1069.135 | 158.1533 | 95.9999 | 725.7936 | 1031.8536 | 1036.0344 | 719.8908 | 1008.1963 | 969.8544 | 1011.4619 | 1042.8264 | 946.918 | 962.242 | 940.7716 | 847.4531 | 837.6443 | 836.8049 | 692.8911 | 674.1397 | 902.0932 |  | 1312.764 | 751.6598 | 1035.5144 | 1067.3604 | 1153.5994 | 738.6777 |  | 749.0641 |  |  | 882.1883 | 918.3591 | 919.1193 | [5 empty] | 934.4995 | 963.6285 | 1074.79 | 1056.8801 | 962.5533 | 980.265 | 1047.0094 | 1004.3297 | 1061.6839 | 1000.9937 |  | 1223.6947 | 1122.4423 | 1123.0036 | 1074.4283 | 1132.855 | 1003.6102 | 998.5055 | 1079.2723 | 1151.9602 | 1128.4406 | 1049.2376 | 896.1578 | 1148.926 | 956.1037 | 1031.0471 | 1130.4259 | 1047.2709 | 1085.4268 | 1095.1575 | 909.2408 | 1068.1253 | 1141.1521 | 1022.8078 |  | 1075.7663 | 967.39 | 0.37513 | 19.0198 | 1.6442 | 1.3534 | -15.3371 | 3.0788 | 9285.61 | 0.95 | 6.1169 | -4.4719 | -17.3397 | 4.5716 | 8.4095 | -34.6072 | 15.6476 | 370.0829 | 174.1864 | 237.3446 | 169.6155 | 68.9891 |  | 187.6055
42838.5504 | 11245 | 1022.1393 | 848.4416 | 358.9209 | 92.0527 | 43.9928 | 31.5909 | 73.3233 | 29.7665 | 109.5585 | 84.4799 | 56.4617 | 33.7395 | 24.9448 | 54.3732 | 998.3212 | 1002.5259 | 992.084 | 1029.6733 | 1043.0914 | 1046.6548 | 1058.697 |  | 1038.4511 | 1030.236 | 783.0338 | 987.5679 | 822.6784 | 825.6594 | 832.1636 | 964.5219 | 1025.0274 | 790.129 | 992.5148 | 1038.1259 | 1047.3546 |  | 769.9328 |  | 820.1396 | 868.3499 | 562.4304 | 810.8427 |  | 485.7611 | 691.0832 | 646.2089 | 873.5271 | 946.1181 | 974.9084 | 972.4779 | 68.281 | 384.9388 | 73.6456 | 612.1023 | 39.0305 | 68.2818 | 62.8629 | 107.0608 | 102.5568 |  |  | 6.8434 | -3.6162 | -63.2094 | 4.8403 | 10.9733 | -197.6607 | 39.6671 | -3.4272 | 19.9522 | 49.5423 | 42.6264 | 0.0060504 | 0.00047805 | 0.00076718 | 1023.3658 | 1021.467 | 999.2523 | 960.004 | 636.4046 | 106.9315 | 51.8474 | 257.5995 | 101.0122 | 64.3321 | 44.6679 | 32.2315 | 29.7832 | 49.9976 | 981.0513 | 769.276 | 726.7845 | 421.8886 | 349.1508 | 1034.5982 | 723.7371 | 112.5522 | 615.0763 | 892.6955 | 1242.5557 | 649.597 | 924.0928 | 1057.3231 | 995.4565 | 970.1185 | 1069.3722 | 1043.601 | 1104.5463 | 1050.4374 | 173.4661 | 90.3711 | 725.7833 | 1031.3001 | 1035.5619 | 719.8898 | 1008.7696 | 969.886 | 999.6552 | 1042.6798 | 946.9037 | 961.5957 | 936.73 | 848.0392 | 861.6941 | 837.1791 | 692.8079 | 674.0431 | 908.7507 |  | 1314.6028 | 751.6446 | 1035.6021 | 1067.1601 | 1153.8913 | 738.6887 |  | 749.0496 |  |  | 882.5284 | 918.6378 | 919.3897 | [5 empty] | 934.4731 | 963.5294 | 1075.071 | 1057.4339 | 967.1612 | 979.972 | 1046.3973 | 1004.1329 | 1061.7829 | 1000.7368 |  | 1223.0589 | 1123.1626 | 1123.0336 | 1075.0848 | 1132.7533 | 1003.712 | 998.6066 | 1079.476 | 1151.8549 | 1128.0413 | 1049.8164 | 898.1802 | 1148.5388 | 958.3453 | 1031.0064 | 1130.6281 | 1048.1172 | 1085.8409 | 1094.4397 | 909.2764 | 1068.633 | 1138.9695 | 1024.4567 |  | 1076.1913 | 967.3382 | 0.43987 | 19.0194 | 1.6443 | 1.3541 | -15.3334 | 3.0789 | 9273.71 | 1.02 | 6.061 | -4.1151 | -17.2048 | 4.7609 | 8.1555 | -34.6134 | 15.506 | 371.6155 | 174.2338 | 237.5507 | 171.7859 | 55.6587 |  | 184.7172
42838.5504 | 11246 | 1021.8274 | 848.7892 | 359.8216 | 92.1491 | 44.0072 | 31.5969 | 73.3475 | 29.7653 | 109.5651 | 84.486 | 56.4543 | 33.7384 | 24.9497 | 54.3885 | 998.7655 | 1003.0059 | 992.9721 | 1029.915 | 1043.2651 | 1046.6695 | 1058.6732 |  | 1038.4953 | 1030.137 | 785.2325 | 987.5867 | 822.6537 | 825.6435 | 832.1184 | 964.2948 | 1019.899 | 788.6444 | 993.2062 | 1038.2096 | 1047.2253 |  | 769.9184 |  | 820.1469 | 868.3118 | 562.5924 | 810.789 |  | 484.0393 | 689.7972 | 646.8465 | 871.5744 | 946.0026 | 974.8609 | 972.4975 | 68.2621 | 385.1346 | 73.61 | 611.8866 | 39.0303 | 68.3135 | 62.9001 | 107.1012 | 102.6154 |  |  | 6.5944 | -5.3818 | -64.1097 | 3.67 | 12.3066 | -197.6653 | 39.8327 | -3.4022 | 19.3729 | 48.5659 | 42.8677 | 0.0059206 | 0.00037784 | 0.00081811 | 1024.2528 | 1021.2618 | 999.2876 | 960.1058 | 636.5694 | 106.9498 | 51.8556 | 257.8522 | 101.0337 | 64.3402 | 44.6745 | 32.2292 | 29.7889 | 50.0016 | 976.0239 | 772.9937 | 771.6748 | 481.2609 | 375.9779 | 1035.289 | 725.7503 | 112.6032 | 616.8231 | 894.0962 | 1261.5434 | 628.0013 | 901.5688 | 1057.2029 | 995.369 | 969.932 | 1071.9604 | 1043.7052 | 1104.475 | 1052.0063 | 170.1502 | 99.595 | 725.7688 | 1030.8191 | 1034.6874 | 719.8669 | 1005.5379 | 970.1718 | 1009.3898 | 1042.6804 | 946.8959 | 961.5329 | 934.7071 | 847.8093 | 863.1352 | 836.1855 | 692.6382 | 674.1469 | 912.8146 |  | 1317.167 | 751.6334 | 1035.7488 | 1066.9399 | 1154.0838 | 738.5265 |  | 748.9409 |  |  | 882.6547 | 918.7984 | 919.575 | [5 empty] | 934.2825 | 963.6312 | 1075.0164 | 1056.971 | 973.5693 | 979.8869 | 1045.9833 | 1004.1395 | 1061.8912 | 1000.6569 |  | 1222.4745 | 1122.7751 | 1122.6536 | 1075.1492 | 1132.6817 | 1003.6476 | 998.6713 | 1079.073 | 1152.0129 | 1127.3822 | 1052.8111 | 898.7844 | 1148.5827 | 959.6774 | 1031.2554 | 1130.112 | 1048.1408 | 1086.2557 | 1092.3344 | 909.5122 | 1069.8463 | 1138.4576 | 1025.4696 |  | 1076.1315 | 967.3019 | 0.31021 | 19.019 | 1.6439 | 1.3552 | -15.3406 | 3.0788 | 9252.97 | 0.69 | 5.9496 | -5.0169 | -17.3153 | 4.1428 | 8.6366 | -34.6132 | 15.538 | 373.9072 | 174.3128 | 237.689 | 172.772 | 51.3483 |  | 186.17
42838.5505 | 11247 | 1020.3097 | 848.9417 | 360.7272 | 92.24 | 44.0104 | 31.5997 | 73.377 | 29.7742 | 109.5815 | 84.501 | 56.459 | 33.7386 | 24.9567 | 54.3965 | 999.1032 | 1003.0453 | 993.2754 | 1030.0421 | 1043.3322 | 1047.0476 | 1058.6105 |  | 1040.3665 | 1029.5704 | 785.7667 | 987.6014 | 822.6169 | 825.606 | 832.1064 | 964.7279 | 1013.4372 | 784.0622 | 993.0326 | 1038.2159 | 1047.0915 |  | 769.8978 |  | 820.1438 | 868.2713 | 562.6539 | 810.8006 |  | 482.2708 | 687.6204 | 643.7898 | 871.7293 | 945.258 | 974.2815 | 971.9148 | 67.2511 | 385.1279 | 73.7565 | 611.6736 | 39.009 | 68.2819 | 62.9358 | 107.3602 | 102.6605 |  |  | 6.6266 | -3.8199 | -63.4795 | 4.1641 | 11.89 | -197.6186 | 40.453 | -3.4042 | 19.0851 | 48.9217 | 42.7578 | 0.005827 | 0.00036963 | 0.00080661 | 1024.153 | 1021.0234 | 999.6655 | 960.2313 | 636.752 | 106.9756 | 51.8643 | 258.1178 | 101.0639 | 64.3546 | 44.6846 | 32.2349 | 29.7962 | 50.0085 | 961.9283 | 782.9884 | 769.9772 | 495.1832 | 387.3296 | 1036.0237 | 727.9395 | 112.7003 | 618.4007 | 894.7852 | 1280.0353 | 602.3652 | 881.2802 | 1057.132 | 995.2923 | 969.7556 | 1075.1739 | 1043.8572 | 1104.3936 | 1053.7607 | 163.4507 | 79.6822 | 725.8341 | 1031.1811 | 1034.0649 | 720.0449 | 1007.6825 | 970.4221 | 1012.4828 | 1042.5399 | 946.897 | 962.3356 | 932.9242 | 845.9669 | 862.5539 | 835.1514 | 692.5778 | 674.0654 | 915.9279 |  | 1320.4336 | 751.6069 | 1035.7143 | 1066.3295 | 1154.3962 | 738.4576 |  | 748.9395 |  |  | 882.9647 | 919.0977 | 919.8157 | [5 empty] | 934.1169 | 963.7562 | 1074.765 | 1056.4516 | 978.0406 | 979.9594 | 1046.1177 | 1004.3868 | 1061.79 | 1000.7795 |  | 1222.66 | 1122.5094 | 1122.2144 | 1075.1144 | 1132.9454 | 1003.7972 | 998.7089 | 1078.2756 | 1152.0298 | 1127.2273 | 1055.3814 | 899.2529 | 1148.8688 | 990.7623 | 1033.1742 | 1130.6691 | 1049.2308 | 1087.5902 | 1091.1046 | 909.505 | 1068.8937 | 1128.618 | 1026.0699 |  | 1075.5143 | 967.2577 | 0.45212 | 19.02 | 1.6442 | 1.3552 | -15.2896 | 3.0788 | 9212.35 | 0.73 | 5.9641 | -4.2218 | -17.2105 | 4.408 | 8.4872 | -34.601 | 15.6549 | 376.9004 | 174.295 | 237.9207 | 174.7933 | 52.2766 |  | 187.9907
42838.5505 | 11248 | 1019.619 | 849.0803 | 361.6202 | 92.3344 | 44.0163 | 31.6054 | 73.4047 | 29.7811 | 109.596 | 84.5112 | 56.4708 | 33.7434 | 24.9572 | 54.4044 | 999.4288 | 1004.3496 | 993.5058 | 1030.2714 | 1043.3787 | 1047.2213 | 1058.5528 |  | 1040.5802 | 1031.1632 | 785.7048 | 987.6099 | 822.568 | 825.5664 | 832.1142 | 965.2642 | 1019.8085 | 778.4729 | 993.0739 | 1038.2992 | 1047.1242 |  | 769.8666 |  | 820.1167 | 868.189 | 562.7594 | 810.4068 |  | 483.0318 | 686.5543 | 641.9011 | 874.5323 | 944.9673 | 973.3975 | 971.5187 | 66.3065 | 384.99 | 73.1064 | 611.261 | 38.9869 | 68.1595 | 62.9755 | 107.6164 | 102.7129 |  |  | 6.8894 | -4.316 | -63.5143 | 4.0484 | 11.6942 | -197.6745 | 40.041 | -3.2071 | 19.371 | 48.8997 | 42.7453 | 0.0058073 | 0.00041398 | 0.00083125 | 1023.314 | 1021.4957 | 999.8226 | 960.546 | 637.044 | 107.0051 | 51.8853 | 258.3693 | 101.08 | 64.3602 | 44.6713 | 32.2359 | 29.7861 | 50.0193 | 1024.7522 | 777.4315 | 735.4103 | 467.8662 | 391.8346 | 1036.7708 | 729.6606 | 112.8086 | 619.7538 | 894.6092 | 1301.6052 | 582.4776 | 850.3093 | 1057.0461 | 995.2101 | 969.5425 | 1077.5495 | 1043.841 | 1104.3538 | 1053.6207 | 172.2018 | 84.1652 | 725.7871 | 1030.9621 | 1034.0629 | 720.0314 | 1016.7998 | 970.6986 | 1012.6379 | 1042.3771 | 946.8823 | 962.3688 | 936.9224 | 844.6063 | 860.6032 | 835.2035 | 692.501 | 673.9774 | 919.0894 |  | 1323.4277 | 751.5787 | 1035.6344 | 1066.1448 | 1154.5726 | 738.4314 |  | 748.9226 |  |  | 883.0811 | 919.4998 | 920.157 | [5 empty] | 934.1981 | 963.7508 | 1074.1621 | 1055.5161 | 984.5766 | 979.9937 | 1045.7562 | 1004.5388 | 1061.6077 | 1000.9046 |  | 1223.2341 | 1122.2481 | 1121.8039 | 1074.9018 | 1132.5224 | 1003.9811 | 998.8012 | 1079.4007 | 1151.6967 | 1127.2904 | 1052.4774 | 895.7451 | 1148.7688 | 990.0388 | 1031.2379 | 1130.6662 | 1049.0464 | 1089.2943 | 1090.7514 | 909.6439 | 1069.3507 | 1141.3662 | 1023.8527 |  | 1074.8151 | 967.2194 | 0.36771 | 19.0191 | 1.6445 | 1.3559 | -15.2883 | 3.0788 | 9209.93 | 0.91 | 6.0812 | -4.4851 | -17.2057 | 4.3439 | 8.4141 | -34.5937 | 15.5695 | 379.6517 | 174.2529 | 238.0471 | 168.2765 | 56.7013 |  | 189.3847
42838.5505 | 11249 | 1019.8159 | 849.2811 | 362.5155 | 92.4334 | 44.0276 | 31.6017 | 73.4299 | 29.786 | 109.6042 | 84.5112 | 56.4756 | 33.7462 | 24.9558 | 54.4074 | 1000.4192 | 1004.0333 | 993.8308 | 1030.2846 | 1043.4875 | 1047.4981 | 1058.5234 |  | 1039.2467 | 1030.477 | 785.3077 | 987.591 | 822.5234 | 825.5191 | 832.1681 | 965.5097 | 1021.1843 | 776.8774 | 993.1455 | 1038.3847 | 1047.2807 |  | 769.8477 |  | 820.1226 | 868.1818 | 563.0824 | 810.18 |  | 484.3984 | 687.0257 | 646.8822 | 880.0863 | 944.4578 | 973.2873 | 971.3457 | 64.3251 | 384.8613 | 72.6512 | 610.8492 | 38.9961 | 68.0162 | 63.0232 | 108.1628 | 102.773 |  |  | 6.8034 | -2.8414 | -63.5748 | 3.9939 | 12.1443 | -197.6594 | 40.1349 | -3.418 | 19.5375 | 49.1464 | 42.7904 | 0.0059436 | 0.00032035 | 0.00080332 | 1022.2864 | 1021.2222 | 999.4287 | 960.7462 | 637.4117 | 107.0323 | 51.9076 | 258.5918 | 101.1022 | 64.3786 | 44.6796 | 32.2382 | 29.7877 | 50.0228 | 985.1198 | 790.5735 | 766.983 | 470.8242 | 362.7209 | 1038.0759 | 731.169 | 112.9349 | 620.9776 | 894.6374 | 1289.0806 | 544.07 | 823.8632 | 1056.9445 | 995.1235 | 969.3712 | 1077.4544 | 1043.8945 | 1104.2633 | 1054.4233 | 176.4717 | 83.6308 | 725.7532 | 1030.5743 | 1033.7929 | 719.983 | 1020.8734 | 970.617 | 1011.906 | 1042.2975 | 946.8608 | 962.3732 | 936.1009 | 844.8667 | 857.5783 | 834.8092 | 692.4904 | 673.7855 | 917.4607 |  | 1324.6749 | 751.5679 | 1035.5129 | 1066.3108 | 1154.5075 | 738.4964 |  | 748.9638 |  |  | 883.3652 | 919.9701 | 920.5064 | [5 empty] | 934.1547 | 963.5942 | 1073.866 | 1055.4898 | 981.8339 | 979.753 | 1044.9346 | 1004.6087 | 1061.7231 | 1000.8367 |  | 1224.8704 | 1122.3028 | 1122.0165 | 1075.285 | 1132.2414 | 1004.035 | 998.9118 | 1079.8045 | 1151.4626 | 1127.1642 | 1057.0469 | 894.4146 | 1148.2791 | 999.978 | 1031.9329 | 1131.4991 | 1049.6324 | 1090.6985 | 1088.0021 | 909.6164 | 1069.5213 | 1126.1314 | 1024.0852 |  | 1074.1055 | 967.1919 | 0.32486 | 19.0201 | 1.6442 | 1.3563 | -15.3563 | 3.0788 | 9229.78 | 0.76 | 6.0433 | -3.6401 | -17.2181 | 4.3156 | 8.5741 | -34.5908 | 15.587 | 380.8842 | 174.1881 | 237.9978 | 173.4914 | 53.7066 |  | 189.3066
42838.5505 | 11250 | 1019.6012 | 849.4322 | 363.4461 | 92.5307 | 44.0313 | 31.6098 | 73.454 | 29.8023 | 109.6106 | 84.52 | 56.4847 | 33.7532 | 24.9626 | 54.4176 | 999.887 | 1002.5455 | 993.4144 | 1030.2846 | 1043.4529 | 1047.3072 | 1058.4992 |  | 1040.5491 | 1033.6687 | 785.2613 | 987.5858 | 822.4876 | 825.4682 | 832.1462 | 965.4957 | 1022.7435 | 778.7971 | 993.6787 | 1038.4009 | 1047.2684 |  | 769.829 |  | 820.1337 | 868.1414 | 563.1244 | 810.2591 |  | 484.9779 | 687.4378 | 647.8283 | 884.5241 | 944.192 | 973.2375 | 971.4796 | 62.7039 | 384.6493 | 73.269 | 610.6249 | 39.0052 | 67.8429 | 63.0675 | 108.6336 | 102.8251 |  |  | 6.6562 | -1.9346 | -63.0951 | 3.8579 | 11.3406 | -197.662 | 39.9989 | -3.6362 | 19.8075 | 50.9301 | 42.7326 | 0.0059387 | 0.00048462 | 0.00079347 | 1022.0167 | 1021.0421 | 999.327 | 960.8364 | 637.8107 | 107.0583 | 51.932 | 258.8096 | 101.1359 | 64.3916 | 44.691 | 32.2496 | 29.8021 | 50.0301 | 985.0095 | 789.2171 | 810.4485 | 440.291 | 325.8479 | 1039.9971 | 733.0837 | 113.038 | 621.9646 | 894.5199 | 1279.9024 | 541.1837 | 808.1886 | 1056.8435 | 995.031 | 969.18 | 1075.8336 | 1043.7139 | 1103.8712 | 1055.2834 | 174.1876 | 89.0157 | 725.6857 | 1030.0127 | 1033.0744 | 719.9213 | 1023.3674 | 970.59 | 1004.5683 | 1042.1002 | 946.8558 | 962.246 | 939.8706 | 845.3277 | 844.9304 | 834.8259 | 692.4528 | 673.6777 | 913.5424 |  | 1326.4913 | 751.5429 | 1035.3784 | 1066.4322 | 1154.7079 | 738.5285 |  | 748.9489 |  |  | 883.3981 | 920.3661 | 920.6578 | [5 empty] | 933.8705 | 963.219 | 1073.4536 | 1054.3586 | 980.9323 | 979.5168 | 1044.5977 | 1005.0978 | 1061.7046 | 1001.0152 |  | 1224.6115 | 1123.0908 | 1122.1716 | 1074.3566 | 1132.0828 | 1003.9962 | 998.9515 | 1080.2021 | 1151.4303 | 1127.3229 | 1057.4666 | 898.9278 | 1147.8218 | 995.0246 | 1032.0889 | 1131.6868 | 1049.7882 | 1091.8671 | 1083.5183 | 909.4457 | 1067.2641 | 1160.3298 | 1024.9562 |  | 1074.5877 | 967.1515 | 0.36104 | 19.0192 | 1.6437 | 1.3568 | -15.386 | 3.0787 | 9223.85 | 0.92 | 5.9775 | -3.0042 | -17.1567 | 4.2424 | 8.2854 | -34.5904 | 15.5603 | 382.7268 | 174.1167 | 238.1323 | 174.7016 | 49.531 |  | 188.3337
42838.5505 | 11251 | 1020.6641 | 849.7973 | 364.3928 | 92.6334 | 44.0546 | 31.6199 | 73.4904 | 29.8169 | 109.6313 | 84.5454 | 56.498 | 33.7713 | 24.9683 | 54.4349 | 1000.1972 | 1002.8047 | 993.3839 | 1030.2354 | 1043.3907 | 1047.4744 | 1058.4398 |  | 1040.4928 | 1033.7331 | 785.2765 | 987.6327 | 822.4439 | 825.4612 | 832.1055 | 965.648 | 1020.8693 | 779.0956 | 992.9277 | 1038.4076 | 1047.2481 |  | 769.8112 |  | 820.1357 | 868.1224 | 563.1291 | 810.5269 |  | 485.9282 | 687.4899 | 648.7561 | 880.5478 | 943.8012 | 972.423 | 971.1431 | 61.3731 | 384.5696 | 73.7957 | 610.4709 | 38.987 | 67.7294 | 63.1109 | 108.9547 | 102.8743 |  |  | 6.6811 | -0.8714 | -63.2061 | 3.5418 | 12.1173 | -197.6482 | 40.2177 | -3.1407 | 19.0041 | 49.5935 | 42.8425 | 0.0058943 | 0.00033677 | 0.00079511 | 1023.3628 | 1021.2869 | 999.5627 | 960.8691 | 638.1212 | 107.0874 | 51.9436 | 259.0131 | 101.1623 | 64.409 | 44.7046 | 32.2528 | 29.7962 | 50.0407 | 1023.3525 | 803.0454 | 848.2541 | 465.1658 | 332.8523 | 1041.9637 | 735.4625 | 113.114 | 623.1835 | 893.6019 | 1295.2824 | 580.2078 | 831.326 | 1056.7499 | 994.9498 | 968.8971 | 1076.3121 | 1043.7519 | 1103.7061 | 1055.5502 | 169.5563 | 81.7564 | 725.6489 | 1029.8877 | 1033.1187 | 719.9066 | 1024.1003 | 970.6561 | 1009.8466 | 1041.8771 | 946.8332 | 962.6901 | 939.002 | 845.5733 | 818.9393 | 834.5202 | 692.3901 | 673.6219 | 909.1692 |  | 1328.2475 | 751.5213 | 1035.2441 | 1066.3093 | 1155.0313 | 738.5113 |  | 748.9097 |  |  | 883.4155 | 920.6304 | 920.7961 | [5 empty] | 933.7152 | 963.6735 | 1073.1404 | 1054.785 | 979.9158 | 979.9774 | 1045.4184 | 1004.9324 | 1061.6535 | 1001.1875 |  | 1223.9616 | 1122.8974 | 1122.3707 | 1074.3022 | 1132.7354 | 1003.9965 | 999.0248 | 1078.2945 | 1151.4344 | 1127.7719 | 1059.2856 | 899.0249 | 1147.27 | 973.9712 | 1031.4386 | 1132.396 | 1050.1942 | 1092.2443 | 1086.8006 | 909.3691 | 1067.6658 | 1146.0998 | 1022.148 |  | 1074.6327 | 967.1165 | 0.46807 | 19.0195 | 1.6444 | 1.3565 | -15.2861 | 3.0788 | 9226.71 | 1.03 | 5.9886 | -2.0163 | -17.1722 | 4.065 | 8.5616 | -34.5779 | 15.5977 | 384.5301 | 174.0454 | 238.3582 | 171.672 | 46.1463 |  | 188.6062
42838.5505 | 11252 | 1021.2318 | 850.1541 | 365.4308 | 92.7347 | 44.0484 | 31.6178 | 73.5119 | 29.8157 | 109.635 | 84.5442 | 56.4993 | 33.7537 | 24.9623 | 54.4312 | 999.4698 | 1002.2317 | 992.83 | 1030.2988 | 1043.3274 | 1047.4075 | 1058.3553 |  | 1040.4152 | 1032.8741 | 785.0598 | 987.6492 | 822.3957 | 825.4266 | 832.0504 | 966.1313 | 1020.004 | 778.5142 | 992.534 | 1038.3064 | 1047.2672 |  | 769.7797 |  | 820.1397 | 868.0877 | 563.4312 | 811.0108 |  | 486.4266 | 687.3108 | 646.0404 | 878.2096 | 943.5723 | 971.6058 | 971.0456 | 60.4341 | 384.6797 | 75.389 | 610.3093 | 38.952 | 67.6317 | 63.1305 | 109.1901 | 102.7873 |  |  | 6.9689 | -1.4707 | -63.9927 | 4.7154 | 11.5227 | -197.6797 | 39.8911 | -3.1315 | 19.8304 | 50.881 | 42.8849 | 0.0059847 | 0.00049284 | 0.0007984 | 1023.029 | 1021.4408 | 999.9165 | 960.9822 | 638.4857 | 107.1221 | 51.9612 | 259.2151 | 101.1808 | 64.4246 | 44.7124 | 32.2593 | 29.7928 | 50.0575 | 1019.2364 | 808.5133 | 851.9084 | 479.0706 | 356.0546 | 1042.9596 | 738.2415 | 113.2164 | 624.5435 | 893.5021 | 1317.3572 | 614.73 | 859.0087 | 1056.6504 | 994.8378 | 968.6803 | 1080.9464 | 1043.2974 | 1103.0914 | 1055.3506 | 161.3435 | 97.2801 | 725.6574 | 1029.8483 | 1032.5033 | 719.9336 | 1026.8594 | 970.845 | 1004.7379 | 1041.6569 | 946.8296 | 962.9258 | 938.0005 | 846.0253 | 819.4589 | 833.8036 | 692.3512 | 673.6704 | 910.1832 |  | 1329.5767 | 751.5046 | 1035.1849 | 1066.223 | 1155.3461 | 738.5094 |  | 748.8946 |  |  | 883.5374 | 920.9809 | 921.052 | [5 empty] | 933.7636 | 968.3489 | 1073.0004 | 1054.949 | 981.6805 | 979.8807 | 1045.3277 | 1005.3351 | 1061.8043 | 1001.2378 |  | 1223.894 | 1123.1885 | 1122.8368 | 1074.0192 | 1133.4356 | 1004.1795 | 999.0993 | 1077.1304 | 1151.3784 | 1128.5267 | 1059.9904 | 900.355 | 1146.8671 | 984.7417 | 1030.9648 | 1132.7313 | 1050.0732 | 1093.47 | 1089.3758 | 909.2939 | 1067.7679 | 1140.4971 | 1023.2486 |  | 1074.8182 | 967.0972 | 0.43932 | 19.0209 | 1.6445 | 1.3567 | -15.3363 | 3.0787 | 9190.17 | 0.68 | 6.1161 | -2.6192 | -17.2771 | 4.6899 | 8.3461 | -34.5693 | 15.5291 | 385.7784 | 174.0141 | 238.5774 | 172.7543 | 46.6984 |  | 191.3367
42838.5505 | 11253 | 1020.4492 | 850.3437 | 366.432 | 92.8439 | 44.0683 | 31.6166 | 73.5417 | 29.8288 | 109.6486 | 84.5539 | 56.506 | 33.7712 | 24.9647 | 54.435 | 999.0586 | 1001.5307 | 992.4128 | 1030.4036 | 1043.205 | 1046.904 | 1057.8346 |  | 1040.4435 | 1032.3316 | 785.4942 | 987.6742 | 822.3449 | 825.3973 | 832.023 | 966.48 | 1012.9723 | 776.5572 | 992.4369 | 1038.2502 | 1047.1801 |  | 769.7336 |  | 820.1269 | 868.1561 | 563.4536 | 810.6446 |  | 486.7488 | 687.5197 | 642.8102 | 879.888 | 942.5244 | 971.8429 | 971.419 | 60.9703 | 384.9516 | 76.7306 | 610.5466 | 38.9378 | 67.5457 | 63.1668 | 109.4254 | 102.136 |  |  | 6.9236 | -4.6084 | -63.5071 | 4.2219 | 12.9617 | -197.66 | 39.7387 | -2.987 | 20.1023 | 50.9985 | 42.7453 | 0.0059009 | 0.00036306 | 0.00081318 | 1023.3001 | 1021.1589 | 1000.1482 | 961.1082 | 638.8618 | 107.1666 | 51.9939 | 259.429 | 101.2209 | 64.4477 | 44.7221 | 32.2756 | 29.8103 | 50.0764 | 949.5098 | 842.1391 | 819.2157 | 455.3986 | 387.0689 | 1043.5304 | 740.725 | 113.2705 | 629.5178 | 894.0634 | 1268.7364 | 629.856 | 856.7288 | 1056.5464 | 994.7077 | 968.5864 | 1090.3948 | 1042.7422 | 1102.6808 | 1055.204 | 143.7811 | 54.825 | 725.6933 | 1029.6477 | 1032.4137 | 719.883 | 1028.7096 | 970.9416 | 1013.3548 | 1041.4351 | 946.8195 | 963.2579 | 937.996 | 845.6785 | 825.8081 | 833.6362 | 692.3276 | 673.5592 | 911.7387 |  | 1332.3724 | 751.4992 | 1035.1644 | 1066.0836 | 1155.4348 | 738.5875 |  | 748.8851 |  |  | 883.4847 | 921.2295 | 921.2901 | [5 empty] | 933.8143 | 976.6956 | 1072.7693 | 1054.6425 | 986.0829 | 979.862 | 1045.5645 | 1005.0802 | 1061.7909 | 1000.9423 |  | 1223.4364 | 1124.6056 | 1123.234 | 1072.9819 | 1133.2716 | 1004.2163 | 999.1953 | 1078.1267 | 1151.4084 | 1128.5996 | 1059.4087 | 900.4269 | 1147.1966 | 1021.0888 | 1031.1701 | 1133.0534 | 1050.4132 | 1094.5954 | 1092.4097 | 909.259 | 1068.2917 | 1139.5068 | 1025.4123 |  | 1075.3713 | 967.0907 | 0.37198 | 19.02 | 1.6446 | 1.356 | -15.3068 | 3.0787 | 9153.57 | 0.73 | 6.096 | -4.6369 | -17.2133 | 4.4382 | 8.8528 | -34.5708 | 15.5009 | 388.4301 | 174.0033 | 238.6425 | 180.8605 | 51.1918 |  | 196.9796
42838.5505 | 11254 | 1020.5659 | 850.59 | 367.4989 | 92.934 | 44.0657 | 31.6142 | 73.5588 | 29.8313 | 109.6623 | 84.5732 | 56.5086 | 33.7752 | 24.9706 | 54.4468 | 998.6272 | 1000.564 | 991.844 | 1030.4522 | 1042.9963 | 1046.4206 | 1056.7987 |  | 1040.535 | 1030.0843 | 785.8814 | 987.7135 | 822.3105 | 825.3657 | 831.9449 | 966.7982 | 1009.4039 | 776.5443 | 992.1211 | 1038.137 | 1047.0769 |  | 769.7225 |  | 820.1161 | 868.3311 | 563.552 | 810.7108 |  | 487.6632 | 686.6005 | 639.0153 | 887.0762 | 945.5654 | 972.0901 | 971.016 | 63.1681 | 385.4954 | 76.9306 | 611.0345 | 38.9169 | 67.37 | 63.1765 | 109.579 | 102.3278 |  |  | 6.9387 | -4.2463 | -64.1353 | 4.8514 | 12.8494 | -197.6778 | 40.568 | -2.5966 | 19.8695 | 51.9239 | 42.7104 | 0.0060701 | 0.00040413 | 0.00079347 | 1021.7556 | 1020.8116 | 1000.1858 | 961.1932 | 639.2656 | 107.1954 | 52.0059 | 259.6305 | 101.2404 | 64.4581 | 44.7272 | 32.2677 | 29.8127 | 50.0898 | 924.8866 | 859.0393 | 704.1704 | 418.9474 | 357.4735 | 1041.9687 | 738.8784 | 113.3047 | 630.014 | 894.6302 | 1206.0811 | 638.7401 | 861.3221 | 1056.4434 | 994.6155 | 968.4173 | 1084.2603 | 1042.8515 | 1102.6076 | 1055.0712 | 165.1788 | 53.3222 | 725.6623 | 1029.8663 | 1032.6549 | 719.8903 | 1024.0999 | 970.9309 | 1007.5389 | 1041.3425 | 946.8048 | 963.2441 | 946.1606 | 845.5857 | 854.0458 | 833.5673 | 692.2903 | 673.484 | 914.9055 |  | 1333.658 | 751.4815 | 1035.3075 | 1066.95 | 1155.2501 | 738.609 |  | 748.8874 |  |  | 883.4205 | 921.5587 | 921.655 | [5 empty] | 933.7377 | 976.3728 | 1073.0395 | 1054.8746 | 993.8311 | 979.7581 | 1045.3491 | 1005.7785 | 1061.8258 | 1001.2026 |  | 1225.8073 | 1126.1535 | 1123.3006 | 1072.3053 | 1133.1241 | 1004.3409 | 999.2665 | 1079.6422 | 1151.4802 | 1128.7435 | 1060.5254 | 899.6441 | 1147.6035 | 1019.4045 | 1031.7608 | 1132.5986 | 1051.2339 | 1095.9581 | 1096.5903 | 909.2661 | 1066.5074 | 1137.9587 | 1028.1922 |  | 1077.3018 | 967.1001 | 0.3922 | 19.0209 | 1.6443 | 1.3566 | -15.3617 | 3.0787 | 9135.85 | 0.72 | 6.1025 | -4.4489 | -17.29 | 4.7553 | 8.8152 | -34.5758 | 15.6634 | 389.586 | 174.0804 | 238.4911 | 182.6158 | 63.3341 |  | 193.3094
42838.5505 | 11255 | 1021.652 | 850.9338 | 368.5541 | 93.0306 | 44.0772 | 31.6171 | 73.5884 | 29.8408 | 109.673 | 84.5729 | 56.5118 | 33.7791 | 24.9692 | 54.4527 | 997.9146 | 1000.0355 | 991.3883 | 1030.5235 | 1042.9348 | 1045.5732 | 1056.9228 |  | 1040.4543 | 1030.8837 | 785.5366 | 987.7465 | 822.27 | 825.3329 | 831.9206 | 966.5064 | 1016.4992 | 777.0792 | 991.9979 | 1038.1208 | 1047.0319 |  | 769.7021 |  | 820.1125 | 868.47 | 563.681 | 810.338 |  | 488.3794 | 685.8467 | 637.1806 | 888.9525 | 947.3721 | 972.673 | 971.1689 | 64.9918 | 385.8644 | 77.012 | 611.4648 | 38.9035 | 67.1988 | 63.1986 | 109.7253 | 102.383 |  |  | 6.8027 | -3.1693 | -63.4223 | 4.9191 | 12.3381 | -197.6495 | 40.589 | -3.2038 | 19.3075 | 50.7214 | 42.7956 | 0.0060898 | 0.00040741 | 0.00081482 | 1021.4662 | 1020.9402 | 1000.5892 | 961.2882 | 639.7629 | 107.2247 | 52.0399 | 259.8438 | 101.263 | 64.4772 | 44.7358 | 32.28 | 29.8184 | 50.098 | 956.7607 | 878.4986 | 669.6956 | 407.5677 | 352.4087 | 1041.5101 | 736.5298 | 113.3641 | 630.293 | 894.6177 | 1161.6792 | 658.5461 | 853.29 | 1056.3556 | 994.5138 | 968.2362 | 1084.9955 | 1043.1142 | 1102.7582 | 1055.3031 | 176.2578 | 79.8884 | 725.6463 | 1029.7056 | 1032.582 | 719.8911 | 1019.5386 | 971.031 | 1004.1644 | 1041.2577 | 946.7879 | 962.3168 | 943.4686 | 844.6968 | 853.9349 | 833.7321 | 692.2042 | 673.4494 | 915.2057 |  | 1335.0119 | 751.4758 | 1035.5093 | 1067.8822 | 1154.9741 | 738.6251 |  | 748.8794 |  |  | 883.4143 | 921.961 | 922.0494 | [5 empty] | 933.6237 | 971.9346 | 1072.9757 | 1054.6132 | 994.8493 | 979.6291 | 1045.2797 | 1005.9978 | 1061.8453 | 1001.5301 |  | 1225.4965 | 1123.0061 | 1123.2876 | 1073.3592 | 1133.4947 | 1004.2426 | 999.3246 | 1080.8398 | 1151.424 | 1128.8919 | 1061.2578 | 899.7905 | 1147.75 | 1012.7322 | 1032.8381 | 1132.6504 | 1052.2134 | 1096.944 | 1097.4476 | 909.0375 | 1064.7835 | 1142.6004 | 1027.0278 |  | 1077.1476 | 967.0899 | 0.34508 | 19.0203 | 1.6443 | 1.3567 | -15.3296 | 3.0787 | 9180 | 0.94 | 6.0423 | -3.842 | -17.1869 | 4.7865 | 8.6401 | -34.5814 | 15.6711 | 390.8908 | 174.1888 | 238.2752 | 178.7868 | 66.3535 |  | 193.7408
42838.5506 | 11256 | 1022.3864 | 851.3373 | 369.6151 | 93.1351 | 44.0817 | 31.619 | 73.616 | 29.8477 | 109.6833 | 84.583 | 56.5206 | 33.7807 | 24.9659 | 54.4579 | 997.4444 | 1000.234 | 991.4007 | 1030.6304 | 1043.3299 | 1045.3058 | 1053.6483 |  | 1045.7284 | 1033.3469 | 785.1659 | 987.7761 | 822.2322 | 825.2969 | 831.8649 | 966.1892 | 1018.3432 | 777.4871 | 992.3738 | 1038.2485 | 1046.3899 |  | 769.6758 |  | 820.1083 | 868.5166 | 563.6689 | 810.1412 |  | 488.5492 | 686.6333 | 636.7421 | 888.6539 | 948.4465 | 972.7901 | 971.3728 | 66.2014 | 385.9692 | 76.4339 | 611.926 | 38.8844 | 67.0483 | 63.2117 | 109.8202 | 102.4301 |  |  | 6.7501 | -3.1082 | -63.6747 | 3.6108 | 11.225 | -197.6633 | 40.2821 | -3.1387 | 19.428 | 51.2389 | 42.8752 | 0.0060405 | 0.00052405 | 0.00077704 | 1022.7522 | 1020.8032 | 1000.9884 | 961.1822 | 640.1351 | 107.2476 | 52.0401 | 260.0513 | 101.2785 | 64.4908 | 44.7405 | 32.2831 | 29.8107 | 50.1034 | 981.1097 | 892.9403 | 765.0638 | 430.6334 | 360.543 | 1042.6907 | 736.9702 | 113.452 | 631.0624 | 894.2287 | 1135.9216 | 665.6819 | 853.6112 | 1056.2647 | 994.3889 | 967.9497 | 1079.0811 | 1043.6416 | 1103.5103 | 1056.2843 | 171.5435 | 76.1797 | 725.6328 | 1029.8848 | 1033.1489 | 719.9252 | 1020.2839 | 970.9797 | 1004.3517 | 1041.1075 | 946.7903 | 962.1983 | 942.8226 | 844.6564 | 848.7134 | 833.8361 | 692.1107 | 673.3823 | 912.5347 |  | 1337.2083 | 751.4595 | 1035.6654 | 1067.8902 | 1154.5862 | 738.6002 |  | 748.8592 |  |  | 883.7772 | 922.4164 | 922.3924 | [5 empty] | 933.3853 | 964.5243 | 1072.9044 | 1054.4773 | 998.1235 | 979.616 | 1045.3143 | 1005.5998 | 1061.9532 | 1001.8453 |  | 1226.2314 | 1122.2432 | 1122.9499 | 1075.5963 | 1133.2269 | 1003.8073 | 999.3974 | 1081.7519 | 1151.7218 | 1129.1166 | 1062.5025 | 897.2735 | 1148.0119 | 998.9788 | 1033.1116 | 1132.6776 | 1052.7341 | 1098.1624 | 1096.7372 | 909.2446 | 1064.6942 | 1137.7912 | 1026.9729 |  | 1076.5157 | 967.0883 | 0.43264 | 19.0203 | 1.6445 | 1.3562 | -15.3661 | 3.0787 | 9213.11 | 1.04 | 6.0188 | -3.8064 | -17.2281 | 4.1026 | 8.2415 | -34.5843 | 15.6125 | 393.102 | 174.2729 | 238.008 | 176.8218 | 55.9088 |  | 190.2107
42838.5506 | 11257 | 1022.6134 | 851.7025 | 370.6965 | 93.2325 | 44.0754 | 31.6201 | 73.6361 | 29.8542 | 109.6955 | 84.5904 | 56.5263 | 33.7815 | 24.9608 | 54.4609 | 997.2102 | 1000.5315 | 991.4687 | 1030.7947 | 1043.9118 | 1045.5954 | 1049.5439 |  | 1044.2933 | 1033.0603 | 784.7615 | 987.8158 | 822.1971 | 825.2584 | 831.805 | 966.1624 | 1025.1853 | 778.7996 | 992.6542 | 1038.4335 | 1045.5832 |  | 769.6575 |  | 820.1004 | 868.5809 | 563.7267 | 810.0275 |  | 487.8736 | 688.2669 | 637.1335 | 884.9427 | 947.0774 | 972.1294 | 971.163 | 65.4887 | 386.1682 | 76.507 | 612.1157 | 38.8769 | 67.0083 | 63.2158 | 109.8718 | 102.4719 |  |  | 7.1227 | -3.446 | -63.3619 | 3.7087 | 12.9499 | -197.6337 | 39.669 | -3.4666 | 19.1441 | 49.7594 | 42.7533 | 0.0060389 | 0.00042877 | 0.00080004 | 1023.8357 | 1020.6893 | 1000.7021 | 961.0753 | 640.3159 | 107.2831 | 52.049 | 260.238 | 101.3055 | 64.4948 | 44.7503 | 32.2805 | 29.8155 | 50.106 | 941.3728 | 898.157 | 764.4284 | 428.6297 | 358.9874 | 1043.299 | 736.7603 | 113.5053 | 632.311 | 893.9985 | 1112.7443 | 651.1444 | 847.6788 | 1056.1697 | 994.2646 | 967.7042 | 1079.8984 | 1043.7164 | 1103.7816 | 1056.3077 | 146.8437 | 67.2667 | 725.6012 | 1030.8032 | 1034.5156 | 719.91 | 1022.3 | 971.106 | 1008.1596 | 1041.0589 | 946.7826 | 961.9763 | 938.9218 | 845.1921 | 844.024 | 833.826 | 692.0464 | 673.2976 | 912.908 |  | 1338.7321 | 751.4381 | 1035.7185 | 1068.6003 | 1154.2415 | 738.54 |  | 748.8345 |  |  | 883.7799 | 922.8444 | 922.6274 | [5 empty] | 933.1582 | 964.1617 | 1072.726 | 1054.541 | 998.1625 | 979.7201 | 1045.0013 | 1005.5104 | 1062.1862 | 1001.9279 |  | 1226.0501 | 1122.1204 | 1122.8282 | 1078.3054 | 1133.1306 | 1003.4374 | 999.4843 | 1083.2422 | 1151.9793 | 1128.9245 | 1062.8037 | 894.5647 | 1148.2289 | 1004.1425 | 1031.6583 | 1132.8571 | 1053.2777 | 1099.4288 | 1098.2045 | 909.187 | 1064.1952 | 1131.6162 | 1028.1208 |  | 1076.6765 | 967.0954 | 0.59291 | 19.0179 | 1.6449 | 1.3567 | -15.3571 | 3.0786 | 9261.17 | 0.65 | 6.1825 | -4.0112 | -17.2003 | 4.1614 | 8.8498 | -34.5725 | 15.4891 | 394.5793 | 174.3019 | 237.7513 | 181.6191 | 55.907 |  | 190.6915
42838.5506 | 11258 | 1022.6523 | 851.9908 | 371.7834 | 93.3397 | 44.0947 | 31.6331 | 73.6617 | 29.8785 | 109.7068 | 84.6129 | 56.5325 | 33.7894 | 24.9673 | 54.4717 | 997.9828 | 1001.5304 | 991.7616 | 1030.9399 | 1044.3816 | 1046.1966 | 1048.4804 |  | 1035.4133 | 1030.8442 | 784.9984 | 987.8567 | 822.1553 | 825.2198 | 831.6979 | 966.4383 | 1024.2768 | 778.2288 | 993.0882 | 1038.787 | 1046.5104 |  | 769.6277 |  | 820.1019 | 868.6058 | 563.8941 | 810.3131 |  | 486.9249 | 689.2907 | 643.4673 | 886.7242 | 946.3144 | 972.4639 | 971.1269 | 64.9916 | 386.3593 | 77.7042 | 612.1523 | 38.8706 | 67.0532 | 63.2003 | 109.8787 | 102.483 |  |  | 6.9532 | -2.2257 | -63.6181 | 4.6839 | 13.2344 | -197.6613 | 39.305 | -3.4371 | 19.0197 | 48.7497 | 42.8774 | 0.0060389 | 0.00053226 | 0.00076883 | 1023.1441 | 1020.6919 | 1000.3386 | 961.0544 | 640.4416 | 107.3155 | 52.0718 | 260.4273 | 101.325 | 64.5011 | 44.7526 | 32.2768 | 29.8146 | 50.1163 | 906.5839 | 914.188 | 668.9091 | 411.251 | 343.0995 | 1041.0944 | 735.0023 | 113.5887 | 633.8476 | 894.0183 | 1103.9456 | 634.7798 | 840.4485 | 1056.0839 | 994.2239 | 967.5117 | 1081.0179 | 1043.7434 | 1103.9839 | 1056.4321 | 155.7353 | 50.6301 | 725.5487 | 1032.3031 | 1036.0421 | 719.879 | 1027.2538 | 971.5248 | 1008.3977 | 1040.7635 | 946.7788 | 962.5219 | 938.6428 | 846.0078 | 834.8002 | 833.631 | 691.9991 | 673.2489 | 915.0914 |  | 1339.8557 | 751.4276 | 1035.6439 | 1068.942 | 1154.2429 | 738.529 |  | 748.8227 |  |  | 883.9119 | 923.1459 | 922.8078 | [5 empty] | 932.9741 | 964.0229 | 1073.1096 | 1055.7482 | 995.8107 | 979.8126 | 1045.1447 | 1005.5056 | 1062.3163 | 1001.8681 |  | 1227.5964 | 1121.7463 | 1122.8241 | 1080.7644 | 1133.236 | 1003.5255 | 999.5767 | 1083.518 | 1152.1863 | 1128.5358 | 1062.7436 | 893.9376 | 1148.2425 | 1023.6804 | 1031.208 | 1132.6593 | 1053.9002 | 1100.5042 | 1091.8965 | 909.2625 | 1064.7304 | 1129.4984 | 1026.0915 |  | 1075.4318 | 967.0841 | 0.2937 | 19.0221 | 1.6449 | 1.3571 | -15.2658 | 3.0786 | 9280.81 | 0.9 | 6.1082 | -3.2254 | -17.2443 | 4.679 | 8.9477 | -34.5796 | 15.4199 | 395.6181 | 174.2623 | 237.7428 | 184.1017 | 65.9154 |  | 191.3489
42838.5506 | 11259 | 1021.1926 | 851.9267 | 372.9791 | 93.4405 | 44.1054 | 31.6423 | 73.6972 | 29.8898 | 109.7174 | 84.6201 | 56.5429 | 33.7863 | 24.9725 | 54.4886 | 997.9963 | 1001.6083 | 991.9797 | 1031.009 | 1044.6023 | 1047.011 | 1047.7913 |  | 1032.6139 | 1029.4829 | 784.1159 | 987.8991 | 822.1154 | 825.1912 | 831.5965 | 967.0362 | 1025.0758 | 777.4998 | 993.5627 | 1038.7303 | 1046.8342 |  | 769.617 |  | 820.0791 | 868.558 | 564.0028 | 811.0659 |  | 486.5118 | 690.6127 | 644.5714 | 887.8005 | 947.3975 | 972.7723 | 970.787 | 64.9567 | 386.622 | 79.2968 | 612.1611 | 38.8824 | 67.1055 | 63.1886 | 109.8344 | 102.5089 |  |  | 6.7613 | -2.668 | -63.1983 | 4.8961 | 12.7337 | -197.6291 | 40.3827 | -2.8667 | 18.9921 | 48.6867 | 42.918 | 0.0061062 | 0.00035649 | 0.0008214 | 1022.3157 | 1020.4765 | 1000.0313 | 960.9603 | 640.5394 | 107.3544 | 52.0914 | 260.6232 | 101.347 | 64.5241 | 44.7599 | 32.2813 | 29.8216 | 50.1254 | 945.5214 | 929.1726 | 677.4055 | 395.1021 | 325.7576 | 1038.8814 | 732.5733 | 113.6873 | 635.6776 | 893.8149 | 1100.9466 | 638.271 | 855.8122 | 1055.9904 | 994.2078 | 967.3019 | 1081.3654 | 1043.8102 | 1104.0981 | 1056.8427 | 149.9445 | 57.1179 | 725.5226 | 1033.6085 | 1037.2684 | 719.8635 | 1031.9027 | 971.8455 | 1004.1447 | 1040.6605 | 946.762 | 962.7512 | 938.2436 | 845.3681 | 835.2484 | 833.7672 | 691.9578 | 673.1897 | 914.9349 |  | 1342.3724 | 751.3965 | 1035.5207 | 1068.6841 | 1154.3035 | 738.5167 |  | 748.7985 |  |  | 884.2615 | 923.3325 | 922.9576 | [5 empty] | 932.7917 | 963.9794 | 1074.1606 | 1057.087 | 994.8699 | 980.0433 | 1045.5997 | 1005.6915 | 1062.4609 | 1001.9676 |  | 1227.3089 | 1122.2211 | 1122.6195 | 1082.3385 | 1133.6126 | 1003.7267 | 999.6278 | 1081.692 | 1152.4702 | 1128.4015 | 1062.4982 | 895.1042 | 1147.7956 | 1009.6605 | 1031.1793 | 1132.7311 | 1054.2421 | 1101.3132 | 1086.9328 | 909.3466 | 1065.3421 | 1139.1221 | 1024.2485 |  | 1074.7256 | 967.0669 | 0.55247 | 19.0205 | 1.6446 | 1.3576 | -15.3469 | 3.0786 | 9271.25 | 0.73 | 6.023 | -3.5338 | -17.1991 | 4.7872 | 8.7779 | -34.581 | 15.6318 | 398.0935 | 174.197 | 237.7916 | 178.3929 | 64.139 |  | 191.5429
42838.5506 | 11260 | 1019.8244 | 851.8734 | 374.0825 | 93.5544 | 44.1172 | 31.6455 | 73.734 | 29.8982 | 109.7395 | 84.6313 | 56.5508 | 33.8035 | 24.9813 | 54.4959 | 998.0284 | 1001.0264 | 992.0351 | 1031.0156 | 1044.5117 | 1046.9494 | 1046.6748 |  | 1032.2775 | 1031.9963 | 783.649 | 987.959 | 822.0817 | 825.1595 | 831.5492 | 967.2387 | 1026.618 | 780.351 | 994.1778 | 1038.5952 | 1046.9391 |  | 769.6048 |  | 820.0855 | 868.5402 | 564.071 | 810.9839 |  | 487.9087 | 691.3303 | 644.1083 | 886.5348 | 948.0931 | 972.7357 | 970.2662 | 64.6404 | 386.9019 | 81.0879 | 612.3843 | 38.8833 | 67.1769 | 63.1728 | 109.7888 | 102.5108 |  |  | 6.7081 | -1.8413 | -63.4848 | 4.3501 | 10.8715 | -197.6686 | 40.0311 | -2.8483 | 18.6755 | 48.9135 | 42.8213 | 0.006052 | 0.00047477 | 0.00079183 | 1021.457 | 1020.4181 | 1000.5121 | 961.0539 | 640.7605 | 107.3821 | 52.1079 | 260.8271 | 101.3666 | 64.5365 | 44.765 | 32.2873 | 29.8257 | 50.1293 | 902.1271 | 932.311 | 662.802 | 388.2079 | 319.6276 | 1037.2521 | 730.2753 | 113.768 | 637.5191 | 893.7716 | 1089.2121 | 647.3902 | 868.3384 | 1055.8927 | 994.1348 | 967.0282 | 1080.8102 | 1043.698 | 1104.0834 | 1056.6359 | 167.6332 | 80.8584 | 725.5023 | 1034.0128 | 1037.2227 | 719.8463 | 1032.3365 | 971.7572 | 1003.6734 | 1040.6459 | 946.7611 | 962.925 | 936.7118 | 846.7602 | 833.5123 | 833.8294 | 691.9038 | 673.1216 | 918.3366 |  | 1345.6341 | 751.3765 | 1035.4667 | 1068.3075 | 1154.4025 | 738.573 |  | 748.7797 |  |  | 884.6728 | 923.4411 | 923.0491 | [5 empty] | 932.8374 | 964.6188 | 1074.3829 | 1057.0091 | 996.5492 | 980.1207 | 1045.6259 | 1005.8298 | 1062.467 | 1002.0661 |  | 1225.306 | 1123.1249 | 1122.5856 | 1082.7186 | 1133.5949 | 1003.6095 | 999.6696 | 1079.3733 | 1152.6506 | 1128.5615 | 1062.3366 | 896.4168 | 1147.4522 | 1018.0783 | 1030.9841 | 1132.8181 | 1054.6351 | 1102.0191 | 1088.3523 | 909.157 | 1063.6576 | 1139.6669 | 1025.5424 |  | 1075.7459 | 967.0749 | 0.26309 | 19.0201 | 1.6445 | 1.3573 | -15.3243 | 3.0786 | 9206.65 | 1.21 | 5.9991 | -2.9368 | -17.2444 | 4.514 | 8.1105 | -34.584 | 15.5634 | 401.2181 | 174.1687 | 237.8701 | 182.2005 | 64.9779 |  | 191.2205
42838.5506 | 11261 | 1019.9009 | 851.9345 | 375.1644 | 93.6559 | 44.122 | 31.6429 | 73.7545 | 29.8954 | 109.7369 | 84.628 | 56.5553 | 33.7985 | 24.9745 | 54.4931 | 998.5223 | 1001.7772 | 992.5278 | 1031.1398 | 1044.3058 | 1046.9451 | 1045.6723 |  | 1032.3765 | 1033.0412 | 783.607 | 988.0226 | 822.0487 | 825.1169 | 831.5129 | 967.3275 | 1019.8259 | 781.5939 | 994.8347 | 1038.5775 | 1047.0517 |  | 769.5678 |  | 820.0749 | 868.6499 | 564.0478 | 811.4444 |  | 487.841 | 692.1922 | 644.3615 | 886.4839 | 947.6914 | 972.6287 | 969.9019 | 64.1439 | 387.039 | 80.2743 | 612.5014 | 38.8749 | 67.2315 | 63.1578 | 109.7141 | 102.5177 |  |  | 6.5458 | -1.928 | -63.6385 | 4.1201 | 12.0786 | -197.6699 | 39.8202 | -3.533 | 18.844 | 49.2549 | 42.8854 | 0.0061145 | 0.00040577 | 0.00082632 | 1021.183 | 1020.8264 | 1000.9106 | 961.2334 | 641.0385 | 107.4222 | 52.1317 | 261.0511 | 101.3885 | 64.5461 | 44.7713 | 32.2861 | 29.8226 | 50.1382 | 989.8382 | 932.5243 | 686.0694 | 448.6631 | 339.9147 | 1037.3272 | 730.4397 | 113.8405 | 639.5176 | 892.842 | 1075.7062 | 649.109 | 896.8193 | 1055.7966 | 994.0286 | 966.7819 | 1080.7446 | 1043.8336 | 1104.1314 | 1056.2469 | 166.9958 | 76.854 | 725.5102 | 1033.6923 | 1036.9297 | 719.8512 | 1029.5007 | 971.6736 | 1005.0209 | 1040.6992 | 946.762 | 962.8586 | 939.0306 | 845.9173 | 822.496 | 833.9921 | 691.8698 | 673.0588 | 920.7129 |  | 1348.574 | 751.3555 | 1035.5466 | 1068.1265 | 1154.6115 | 738.607 |  | 748.755 |  |  | 884.8413 | 923.5391 | 923.1434 | [5 empty] | 932.9851 | 965.6773 | 1074.5679 | 1056.6584 | 998.1768 | 979.9801 | 1045.2941 | 1005.6387 | 1062.4178 | 1002.491 |  | 1223.9581 | 1123.1542 | 1122.8075 | 1081.7445 | 1134.3499 | 1003.5751 | 999.7347 | 1078.8022 | 1152.7117 | 1128.604 | 1057.2079 | 896.8925 | 1147.251 | 1022.8947 | 1030.1842 | 1133.1434 | 1054.8512 | 1103.7684 | 1089.7751 | 909.2356 | 1060.5017 | 1138.3524 | 1024.8183 |  | 1074.851 | 967.0975 | 0.46065 | 19.0204 | 1.6445 | 1.3564 | -15.2702 | 3.0786 | 9174.63 | 0.94 | 5.926 | -3.0065 | -17.273 | 4.395 | 8.5486 | -34.5826 | 15.5217 | 404.0699 | 174.2121 | 238.0189 | 172.5014 | 62.4486 |  | 191.1926
42838.5506 | 11262 | 1021.3146 | 852.2499 | 376.2335 | 93.7672 | 44.1322 | 31.6493 | 73.7806 | 29.9124 | 109.7567 | 84.6379 | 56.565 | 33.8007 | 24.974 | 54.5029 | 998.6038 | 1001.2137 | 992.413 | 1031.2611 | 1044.6903 | 1046.6993 | 1044.7552 |  | 1032.4245 | 1031.1243 | 783.1811 | 988.1174 | 822.0209 | 825.092 | 831.4686 | 966.5477 | 1013.4266 | 783.8763 | 994.9963 | 1038.7075 | 1047.1531 |  | 769.5411 |  | 820.0576 | 868.7345 | 564.2535 | 812.073 |  | 486.3748 | 693.3845 | 646.7828 | 885.4683 | 948.9019 | 972.8286 | 969.8376 | 63.8132 | 387.0798 | 79.1058 | 612.5799 | 38.8777 | 67.2833 | 63.1609 | 109.616 | 102.5186 |  |  | 6.781 | -2.8237 | -62.7823 | 3.7843 | 11.9347 | -197.7257 | 40.1395 | -2.8476 | 19.2657 | 49.4422 | 42.8996 | 0.0061851 | 0.00046162 | 0.00078361 | 1021.742 | 1021.1864 | 1001.3506 | 961.4525 | 641.3518 | 107.4523 | 52.1381 | 261.2827 | 101.4125 | 64.559 | 44.7755 | 32.2888 | 29.8305 | 50.1405 | 978.0346 | 944.7402 | 658.0834 | 437.5785 | 349.8155 | 1037.8661 | 729.4358 | 113.9283 | 641.1647 | 891.7632 | 1069.2302 | 644.4091 | 860.8708 | 1055.7157 | 993.939 | 966.6148 | 1080.921 | 1043.6318 | 1103.7487 | 1055.5192 | 165.4185 | 52.7758 | 725.4956 | 1032.8786 | 1036.509 | 719.8483 | 1024.9678 | 971.8805 | 1009.8979 | 1040.8179 | 946.7539 | 962.1378 | 938.1139 | 845.6345 | 822.5381 | 833.8628 | 691.8137 | 672.9982 | 921.8512 |  | 1350.4212 | 751.3536 | 1035.6338 | 1067.9342 | 1154.5179 | 738.6253 |  | 748.749 |  |  | 884.9732 | 923.56 | 923.1742 | [5 empty] | 933.1339 | 966.1488 | 1074.8295 | 1056.7268 | 987.2986 | 980.2146 | 1045.3539 | 1005.6197 | 1062.2281 | 1002.3654 |  | 1223.5619 | 1122.738 | 1122.816 | 1080.8342 | 1134.2698 | 1004.3737 | 999.8621 | 1079.7763 | 1152.8875 | 1128.7272 | 1053.2105 | 896.6296 | 1147.0658 | 986.8871 | 1031.1611 | 1132.9846 | 1055.9926 | 1106.7698 | 1089.8936 | 909.302 | 1058.7532 | 1140.5055 | 1026.5225 |  | 1074.4766 | 967.1022 | 0.37198 | 19.02 | 1.6438 | 1.356 | -15.2908 | 3.0786 | 9151.72 | 0.88 | 6.0314 | -3.6407 | -17.167 | 4.2147 | 8.4982 | -34.5903 | 15.5851 | 405.8795 | 174.2589 | 237.9598 | 174.1481 | 65.2168 |  | 191.317
42838.5506 | 11263 | 1021.4799 | 852.4428 | 377.2957 | 93.8865 | 44.1407 | 31.652 | 73.8132 | 29.9301 | 109.775 | 84.6577 | 56.576 | 33.8169 | 24.978 | 54.5198 | 998.4458 | 1001.249 | 992.6795 | 1031.4009 | 1044.9215 | 1047.1685 | 1044.1842 |  | 1032.2864 | 1029.8795 | 783.8962 | 988.1889 | 821.9945 | 825.0622 | 831.403 | 966.3874 | 1018.5641 | 780.7429 | 995.4364 | 1038.7962 | 1047.2733 |  | 769.5123 |  | 820.0371 | 868.6566 | 564.4585 | 812.3738 |  | 485.1997 | 694.1899 | 647.5181 | 886.132 | 948.464 | 972.8646 | 969.6524 | 65.8452 | 387.1433 | 78.7807 | 612.5191 | 38.875 | 67.2859 | 63.1582 | 109.4819 | 102.5199 |  |  | 6.9039 | -2.39 | -63.4953 | 3.6601 | 11.4931 | -197.6475 | 40.3807 | -3.4003 | 19.226 | 48.9563 | 42.9512 | 0.0062755 | 0.00054048 | 0.00079183 | 1022.6681 | 1020.5794 | 1001.3545 | 961.5159 | 641.7616 | 107.4866 | 52.1626 | 261.5218 | 101.435 | 64.5678 | 44.7845 | 32.2871 | 29.827 | 50.1512 | 945.5753 | 947.3696 | 638.8066 | 411.4165 | 330.8237 | 1038.486 | 726.9209 | 114.0266 | 642.7465 | 890.6632 | 1072.4485 | 604.4553 | 823.1531 | 1055.6276 | 993.8552 | 966.4522 | 1081.2241 | 1043.0531 | 1103.0816 | 1054.4946 | 173.8554 | 84.2272 | 725.4682 | 1032.6638 | 1036.2679 | 719.8238 | 1028.1274 | 971.9454 | 1009.1154 | 1040.9338 | 946.7491 | 962.3968 | 941.4009 | 844.67 | 822.6788 | 833.479 | 691.7652 | 672.9404 | 922.4829 |  | 1354.4599 | 751.3356 | 1035.6726 | 1067.4674 | 1154.9022 | 738.6118 |  | 748.7413 |  |  | 885.296 | 923.5613 | 923.2654 | [5 empty] | 933.1177 | 965.7319 | 1075.171 | 1056.5848 | 983.6157 | 980.6836 | 1045.8815 | 1006.0682 | 1061.8619 | 1002.2771 |  | 1224.1154 | 1123.0296 | 1123.0895 | 1081.1151 | 1133.4031 | 1004.6969 | 999.9356 | 1079.099 | 1153.0369 | 1129.6477 | 1054.0198 | 896.4862 | 1147.1256 | 990.5741 | 1031.9509 | 1132.9535 | 1056.29 | 1107.4753 | 1091.9933 | 909.0382 | 1057.7407 | 1146.007 | 1029.3177 |  | 1074.0754 | 967.113 | 0.39034 | 19.0201 | 1.6433 | 1.3558 | -15.3279 | 3.0786 | 9165.77 | 0.57 | 6.0857 | -3.3509 | -17.2714 | 4.1467 | 8.3396 | -34.5839 | 15.632 | 409.9089 | 174.2802 | 238.2372 | 178.1405 | 66.5066 |  | 191.5246
42838.5506 | 11264 | 1022.0721 | 852.667 | 378.3547 | 93.9931 | 44.1469 | 31.6599 | 73.8418 | 29.9395 | 109.7855 | 84.6676 | 56.5815 | 33.8249 | 24.982 | 54.5272 | 998.8292 | 1001.356 | 992.5677 | 1031.5304 | 1044.8925 | 1046.4908 | 1042.6618 |  | 1031.9731 | 1030.36 | 783.7766 | 988.2545 | 821.9404 | 825.0145 | 831.3571 | 966.925 | 1026.7888 | 780.6158 | 995.8195 | 1038.795 | 1047.32 |  | 769.4943 |  | 820.0411 | 868.4964 | 564.566 | 812.2887 |  | 484.3442 | 693.9099 | 648.4418 | 880.9989 | 948.0829 | 972.393 | 969.2132 | 66.3956 | 387.0586 | 77.256 | 612.1508 | 38.8789 | 67.2558 | 63.1474 | 109.3741 | 102.1535 |  |  | 6.7094 | -1.631 | -62.9873 | 4.193 | 11.3426 | -197.6686 | 40.0948 | -3.491 | 19.8549 | 50.6744 | 42.9133 | 0.00619 | 0.00056348 | 0.00080004 | 1022.5367 | 1020.3302 | 1001.4965 | 961.6197 | 642.1538 | 107.5312 | 52.1885 | 261.7516 | 101.4624 | 64.6 | 44.8006 | 32.3064 | 29.8391 | 50.1752 | 991.6549 | 950.1319 | 674.1518 | 419.021 | 313.577 | 1040.0773 | 726.2574 | 114.1191 | 644.4216 | 889.6656 | 1069.1072 | 542.252 | 783.5093 | 1055.5545 | 993.752 | 966.2381 | 1081.5175 | 1043.3227 | 1103.4406 | 1054.3869 | 169.6393 | 69.2652 | 725.4574 | 1032.8825 | 1036.2702 | 719.836 | 1027.3012 | 971.9024 | 1012.0532 | 1041.0735 | 946.7539 | 962.8421 | 942.2936 | 843.8115 | 822.9401 | 833.4615 | 691.7047 | 672.8944 | 922.2143 |  | 1357.4253 | 751.3251 | 1035.6927 | 1067.3995 | 1155.0484 | 738.6013 |  | 748.7143 |  |  | 885.9451 | 923.453 | 923.3723 | [5 empty] | 932.9614 | 965.4875 | 1075.0278 | 1056.4894 | 992.258 | 980.8334 | 1046.5742 | 1005.8943 | 1061.3463 | 1002.4127 |  | 1223.3575 | 1123.2384 | 1123.2653 | 1082.1492 | 1134.2772 | 1004.7534 | 1000.0864 | 1079.1923 | 1153.1339 | 1129.318 | 1053.5088 | 899.4509 | 1146.9086 | 1014.1222 | 1031.8603 | 1134.1852 | 1056.1745 | 1108.8694 | 1082.3439 | 909.5174 | 1057.8702 | 1138.0578 | 1028.9446 |  | 1072.0067 | 967.106 | 0.28572 | 19.0208 | 1.6442 | 1.355 | -15.2365 | 3.0785 | 9188.38 | 0.85 | 5.9992 | -2.7677 | -17.1997 | 4.4377 | 8.2833 | -34.5792 | 15.5737 | 412.9065 | 174.2913 | 238.3398 | 174.0133 | 62.3552 |  | 191.7011
42838.5507 | 11265 | 1023.9908 | 853.1726 | 379.4121 | 94.1034 | 44.1557 | 31.6539 | 73.8721 | 29.9479 | 109.7906 | 84.6725 | 56.5838 | 33.8145 | 24.977 | 54.5292 | 998.4072 | 1000.6867 | 992.308 | 1031.6454 | 1044.7453 | 1046.3102 | 1042.2667 |  | 1031.8821 | 1034.3868 | 783.5266 | 988.3508 | 821.9248 | 824.977 | 831.364 | 967.055 | 1024.6367 | 782.5972 | 995.7404 | 1038.6958 | 1047.2365 |  | 769.473 |  | 820.0444 | 868.4011 | 564.7609 | 812.9488 |  | 484.1153 | 693.2988 | 645.3425 | 878.9786 | 949.5378 | 972.8962 | 968.9788 | 65.0144 | 387.0226 | 76.2385 | 611.837 | 38.8802 | 67.202 | 63.1465 | 109.188 | 102.0718 |  |  | 6.3986 | -2.5464 | -62.9669 | 4.6813 | 13.6688 | -197.6771 | 39.2459 | -3.1821 | 19.3484 | 49.921 | 43.0113 | 0.0061621 | 0.00044027 | 0.00081811 | 1020.9465 | 1020.0879 | 1001.4553 | 961.7319 | 642.5512 | 107.5645 | 52.2014 | 261.983 | 101.4812 | 64.6061 | 44.802 | 32.3024 | 29.8361 | 50.1749 | 971.555 | 956.7899 | 723.0548 | 417.0792 | 321.8599 | 1040.9967 | 725.6094 | 114.2018 | 646.3008 | 888.8164 | 1076.1571 | 493.0525 | 766.9016 | 1055.4712 | 993.6474 | 965.9833 | 1081.9001 | 1043.2357 | 1103.2618 | 1053.9647 | 145.9446 | 62.6683 | 725.4369 | 1033.1125 | 1036.0527 | 719.8177 | 1026.2204 | 971.816 | 1007.0671 | 1041.2163 | 946.7419 | 962.6714 | 938.5635 | 845.2235 | 823.2368 | 833.3084 | 691.6215 | 672.8382 | 925.8674 |  | 1361.6386 | 751.303 | 1035.6301 | 1067.615 | 1155.197 | 738.5643 |  | 748.6877 |  |  | 886.3037 | 923.4388 | 923.4488 | [5 empty] | 932.8582 | 965.0532 | 1074.5989 | 1055.8577 | 988.8351 | 981.0245 | 1046.6842 | 1006.005 | 1061.134 | 1002.572 |  | 1226.1308 | 1123.035 | 1123.1671 | 1084.1549 | 1134.208 | 1005.0687 | 1000.1714 | 1084.6058 | 1153.3496 | 1129.847 | 1053.9638 | 900.0068 | 1146.8632 | 994.9829 | 1032.7483 | 1134.5874 | 1057.2658 | 1109.8284 | 1081.4499 | 909.5025 | 1057.6492 | 1144.1552 | 1027.3675 |  | 1074.1166 | 967.1297 | 0.37013 | 19.022 | 1.6447 | 1.3567 | -15.3586 | 3.0785 | 9223.18 | 1.32 | 5.8586 | -3.4572 | -17.1915 | 4.6875 | 9.0949 | -34.5869 | 15.411 | 417.0809 | 174.2583 | 238.4361 | 176.8215 | 56.703 |  | 191.9393
42838.5507 | 11266 | 1025.546 | 853.7775 | 380.5874 | 94.2183 | 44.1666 | 31.6655 | 73.8934 | 29.9527 | 109.8025 | 84.6881 | 56.5851 | 33.8253 | 24.9867 | 54.5374 | 997.4407 | 1000.0227 | 992.0386 | 1031.7646 | 1044.9614 | 1046.8281 | 1042.2945 |  | 1032.6181 | 1034.4252 | 783.5223 | 988.4763 | 821.8841 | 824.9452 | 831.3179 | 967.1966 | 1020.2152 | 781.3154 | 995.7862 | 1038.6762 | 1047.1141 |  | 769.4426 |  | 820.0154 | 868.4224 | 564.8147 | 810.6535 |  | 485.3954 | 693.1303 | 642.9019 | 880.8147 | 949.4667 | 973.0498 | 968.8678 | 64.8885 | 387.1414 | 76.6425 | 611.485 | 38.8849 | 67.1223 | 63.1373 | 109.0702 | 102.08 |  |  | 6.4833 | -1.9458 | -63.5787 | 4.973 | 13.08 | -197.685 | 40.2269 | -2.937 | 19.5517 | 49.9556 | 42.934 | 0.0061917 | 0.00048955 | 0.00080168 | 1020.9061 | 1020.0629 | 1001.4802 | 961.7883 | 643.0345 | 107.5969 | 52.2032 | 262.2242 | 101.507 | 64.6124 | 44.8124 | 32.3031 | 29.8354 | 50.1774 | 912.7219 | 963.5295 | 705.6448 | 414.7149 | 319.6761 | 1039.5107 | 724.3458 | 114.3182 | 648.2156 | 887.517 | 1079.8174 | 462.3742 | 764.1798 | 1055.3823 | 993.5444 | 965.793 | 1082.0859 | 1043.4307 | 1103.5117 | 1053.3738 | 158.6021 | 67.3462 | 725.4142 | 1033.4674 | 1035.8379 | 719.7887 | 1024.8857 | 971.4575 | 1007.4495 | 1041.26 | 946.7393 | 962.7663 | 939.4003 | 844.9441 | 823.6793 | 833.1578 | 691.5503 | 672.7487 | 933.5024 |  | 1367.0402 | 751.2822 | 1035.5392 | 1067.5199 | 1154.935 | 738.5307 |  | 748.6707 |  |  | 886.7198 | 923.645 | 923.5664 | [5 empty] | 932.7637 | 965.1965 | 1073.9269 | 1054.5304 | 987.5424 | 981.1178 | 1046.7309 | 1005.898 | 1060.7447 | 1002.711 |  | 1229.7998 | 1122.3853 | 1123.2521 | 1085.6274 | 1134.7274 | 1005.0928 | 1000.2069 | 1083.1042 | 1153.4035 | 1130.3372 | 1045.2023 | 901.1456 | 1146.7058 | 981.5912 | 1033.5516 | 1134.447 | 1058.0687 | 1109.1107 | 1083.4665 | 909.3808 | 1057.1276 | 1135.9246 | 1028.0371 |  | 1074.1546 | 967.1072 | 0.35436 | 19.0218 | 1.6456 | 1.3573 | -15.3652 | 3.0785 | 9271.36 | 0.74 | 5.8972 | -3.0218 | -17.2733 | 4.8309 | 8.8974 | -34.5898 | 15.6034 | 422.3979 | 174.2102 | 238.2584 | 182.4299 | 58.2121 |  | 192.0657
42838.5507 | 11267 | 1025.6193 | 854.2654 | 381.7824 | 94.3334 | 44.1723 | 31.6704 | 73.9242 | 29.9668 | 109.8141 | 84.6937 | 56.5948 | 33.8296 | 24.9844 | 54.5359 | 996.9723 | 1000.6429 | 992.0581 | 1031.8724 | 1044.9623 | 1047.2468 | 1042.5544 |  | 1032.2614 | 1036.6642 | 783.4766 | 988.7329 | 821.8454 | 824.9028 | 831.2948 | 967.0639 | 1014.9386 | 776.6261 | 996.5385 | 1038.6994 | 1047.2131 |  | 769.4205 |  | 820.0099 | 868.3913 | 565.0524 | 810.6853 |  | 486.5242 | 694.1783 | 639.7729 | 877.4379 | 949.7024 | 973.9475 | 968.7659 | 65.7233 | 387.3434 | 78.1156 | 611.2694 | 38.8714 | 67.0225 | 63.1205 | 108.9418 | 102.0949 |  |  | 6.4755 | -1.6639 | -62.8756 | 4.8133 | 13.2988 | -197.6416 | 39.8143 | -3.0474 | 19.4864 | 49.3356 | 43.0878 | 0.006121 | 0.00044355 | 0.0008099 | 1021.2404 | 1019.8658 | 1001.6366 | 961.801 | 643.5886 | 107.6376 | 52.2198 | 262.5045 | 101.5307 | 64.6327 | 44.8201 | 32.3193 | 29.8475 | 50.1955 | 927.1024 | 969.6755 | 726.6892 | 450.7532 | 335.6481 | 1039.0453 | 724.0906 | 114.4186 | 650.0836 | 886.0981 | 1064.5038 | 441.644 | 775.2196 | 1055.2929 | 993.456 | 965.6383 | 1082.1024 | 1043.7826 | 1103.8583 | 1052.597 | 166.6563 | 77.5309 | 725.3792 | 1033.6445 | 1036.746 | 719.802 | 1025.512 | 971.3051 | 1004.3686 | 1041.2743 | 946.7375 | 962.2561 | 938.2428 | 843.444 | 824.3276 | 832.6879 | 691.471 | 672.7211 | 934.9951 |  | 1370.0286 | 751.2626 | 1035.5946 | 1067.4509 | 1154.9603 | 738.4205 |  | 748.638 |  |  | 887.0083 | 923.9799 | 923.7431 | [5 empty] | 932.6624 | 964.5108 | 1073.2698 | 1053.8435 | 1002.322 | 981.0029 | 1046.3568 | 1006.1967 | 1060.7631 | 1002.9181 |  | 1228.1884 | 1122.5138 | 1123.5335 | 1086.1109 | 1134.3365 | 1005.2027 | 1000.3387 | 1081.9008 | 1153.3571 | 1130.4894 | 1043.4018 | 905.2346 | 1146.5313 | 1001.0874 | 1033.2187 | 1135.0963 | 1058.6556 | 1108.9463 | 1080.8027 | 909.3864 | 1056.3625 | 1135.5514 | 1028.7822 |  | 1073.8525 | 967.0836 | 0.42522 | 19.0198 | 1.6463 | 1.3574 | -15.369 | 3.0784 | 9314.89 | 0.95 | 5.8935 | -2.7959 | -17.1868 | 4.7553 | 8.9748 | -34.5984 | 15.5288 | 425.4383 | 174.2404 | 238.2777 | 180.5417 | 55.788 |  | 192.0971
42838.5507 | 11268 | 1024.5416 | 854.4284 | 382.9404 | 94.4469 | 44.1825 | 31.6764 | 73.9624 | 29.9928 | 109.8387 | 84.7118 | 56.6046 | 33.8396 | 24.9899 | 54.5524 | 996.2986 | 1000.592 | 991.6434 | 1031.9184 | 1044.7085 | 1047.6185 | 1042.6817 |  | 1031.7823 | 1037.677 | 783.4354 | 989.097 | 821.8056 | 824.8868 | 831.262 | 966.3162 | 1014.1764 | 773.4833 | 996.4141 | 1038.8647 | 1047.3809 |  | 769.3994 |  | 820.0088 | 868.3076 | 565.0066 | 810.8583 |  | 487.3226 | 694.9253 | 637.9802 | 879.0514 | 950.9873 | 973.2762 | 968.2693 | 67.2738 | 387.4281 | 77.8176 | 611.5347 | 38.8724 | 66.8624 | 63.1115 | 108.8451 | 102.1076 |  |  | 6.5188 | -1.9806 | -62.8559 | 4.5551 | 11.6074 | -197.6804 | 40.081 | -3.4397 | 20.1799 | 51.5113 | 42.9076 | 0.0061867 | 0.00057333 | 0.00079675 | 1020.8216 | 1019.8167 | 1001.9877 | 961.9495 | 644.2036 | 107.6733 | 52.2486 | 262.7889 | 101.5518 | 64.6543 | 44.8272 | 32.3203 | 29.8423 | 50.202 | 964.9789 | 970.0551 | 777.1292 | 465.1012 | 355.7761 | 1039.4065 | 724.42 | 114.5334 | 652.4372 | 884.9612 | 1056.0922 | 418.8263 | 750.4485 | 1055.2032 | 993.3632 | 965.4125 | 1082.2237 | 1043.9152 | 1104.0174 | 1052.1399 | 172.5256 | 79.1019 | 725.3602 | 1033.6781 | 1037.363 | 719.8921 | 1028.0774 | 971.3776 | 1006.8939 | 1041.2656 | 946.7611 | 961.032 | 937.9048 | 842.9336 | 824.7342 | 832.3023 | 691.3588 | 672.8013 | 937.1864 |  | 1373.4359 | 751.2591 | 1035.6201 | 1067.3539 | 1154.9034 | 738.3034 |  | 748.5886 |  |  | 887.5537 | 924.4159 | 923.9376 | [5 empty] | 932.6254 | 963.6197 | 1072.9679 | 1053.6284 | 1049.4135 | 980.7987 | 1045.7062 | 1006.7529 | 1060.898 | 1003.2077 |  | 1225.7512 | 1123.1251 | 1123.5403 | 1084.3764 | 1133.4891 | 1005.2784 | 1000.3831 | 1085.3412 | 1153.0882 | 1130.5575 | 1044.0435 | 904.5696 | 1146.2817 | 1015.5011 | 1032.6658 | 1135.1247 | 1059.4059 | 1108.3619 | 1084.6922 | 909.2932 | 1055.7095 | 1133.3986 | 1028.7489 |  | 1073.78 | 967.031 | 0.4076 | 19.0211 | 1.6462 | 1.3574 | -15.3513 | 3.0785 | 9324.11 | 1.1 | 5.9131 | -3.0516 | -17.1907 | 4.6277 | 8.3824 | -34.5925 | 15.5765 | 428.9113 | 174.2542 | 238.2412 | 176.5585 | 50.2943 |  | 192.1816
42838.5507 | 11269 | 1023.0923 | 854.4179 | 384.0965 | 94.5529 | 44.1867 | 31.6739 | 73.9854 | 29.9957 | 109.8466 | 84.7153 | 56.6083 | 33.8402 | 24.9929 | 54.5606 | 995.976 | 1000.004 | 991.1811 | 1031.9143 | 1044.5408 | 1047.5803 | 1042.5674 |  | 1031.8803 | 1036.607 | 783.5186 | 989.126 | 821.7761 | 824.8611 | 831.1961 | 965.3821 | 1016.1393 | 771.5242 | 996.234 | 1038.8885 | 1047.407 |  | 769.3711 |  | 819.9821 | 868.3041 | 565.1077 | 810.434 |  | 488.8919 | 696.485 | 636.0247 | 882.1915 | 949.6953 | 972.0826 | 967.7584 | 69.0241 | 387.6506 | 77.5867 | 611.9969 | 38.8616 | 66.6393 | 63.0988 | 108.8713 | 102.1246 |  |  | 6.505 | -2.3598 | -62.8717 | 4.8133 | 12.2166 | -197.6252 | 40.5134 | -2.4797 | 19.6742 | 50.2915 | 42.8837 | 0.0062245 | 0.00051255 | 0.00076718 | 1020.2405 | 1019.6868 | 1002.2893 | 962.0488 | 644.8284 | 107.7071 | 52.2599 | 263.0859 | 101.5701 | 64.6524 | 44.8297 | 32.3135 | 29.8359 | 50.2095 | 1001.4405 | 968.3853 | 782.4739 | 465.0108 | 357.1694 | 1040.7146 | 724.3489 | 114.6704 | 654.9873 | 883.7241 | 1049.6418 | 422.73 | 1051.6173 | 1055.1315 | 993.2802 | 965.2207 | 1083.088 | 1043.9695 | 1104.1827 | 1051.399 | 174.3962 | 77.5353 | 725.3766 | 1033.8808 | 1037.7884 | 719.897 | 1027.5384 | 971.2055 | 1001.2473 | 1041.2528 | 946.7686 | 960.2633 | 935.8123 | 842.638 | 824.9848 | 831.912 | 691.284 | 672.7291 | 942.3087 |  | 1377.1323 | 751.2212 | 1035.6059 | 1067.185 | 1154.9547 | 738.4079 |  | 748.58 |  |  | 888.0307 | 924.933 | 924.1052 | [5 empty] | 932.5541 | 962.3666 | 1072.8854 | 1054.2708 | 1031.8713 | 980.9124 | 1045.1342 | 1006.7531 | 1060.7237 | 1003.4202 |  | 1226.4671 | 1123.2551 | 1123.3958 | 1081.182 | 1133.8579 | 1005.2214 | 1000.4391 | 1089.4575 | 1152.8211 | 1129.9448 | 1047.8346 | 903.6617 | 1146.0263 | 1017.1509 | 1031.5681 | 1135.2842 | 1059.4969 | 1108.2518 | 1092.3797 | 909.2232 | 1054.3559 | 1137.1581 | 1027.6993 |  | 1073.2485 | 966.997 | 0.40203 | 19.0204 | 1.646 | 1.3563 | -15.2704 | 3.0784 | 9326.4 | 0.82 | 5.9067 | -3.3335 | -17.2067 | 4.761 | 8.5954 | -34.5711 | 15.6528 | 432.6269 | 174.2476 | 238.2812 | 173.3244 | 49.6766 |  | 192.7147
42838.5507 | 11270 | 1022.0551 | 854.3268 | 385.2691 | 94.6625 | 44.1964 | 31.6765 | 74.0103 | 30.0012 | 109.8534 | 84.7202 | 56.6097 | 33.8392 | 24.9926 | 54.5637 | 995.4353 | 999.4044 | 990.3316 | 1031.8755 | 1044.4883 | 1047.5326 | 1042.9793 |  | 1032.0876 | 1035.4882 | 783.7996 | 989.1195 | 821.7528 | 824.8255 | 831.207 | 965.0341 | 1009.4532 | 771.7804 | 995.6876 | 1038.8393 | 1047.425 |  | 769.3437 |  | 819.9776 | 868.2797 | 565.2182 | 810.0853 |  | 490.5795 | 696.7546 | 633.4336 | 878.2439 | 947.6064 | 971.547 | 967.5244 | 70.023 | 387.7297 | 78.2891 | 612.1768 | 38.8708 | 66.3924 | 63.0843 | 108.902 | 102.1411 |  |  | 6.6404 | -2.1153 | -63.4795 | 4.7785 | 12.4216 | -197.6423 | 40.3124 | -3.4634 | 20.3959 | 51.7525 | 42.9923 | 0.0061161 | 0.00054376 | 0.00081975 | 1019.8501 | 1019.3319 | 1002.1501 | 962.1457 | 645.4205 | 107.76 | 52.2793 | 263.4208 | 101.6053 | 64.6775 | 44.842 | 32.3211 | 29.8503 | 50.2266 | 950.5119 | 978.9813 | 819.5473 | 499.6083 | 362.9363 | 1042.1707 | 725.3004 | 114.8034 | 658.6715 | 883.3343 | 1049.0111 | 420.1148 | 1163.1295 | 1055.0485 | 993.2033 | 965.0456 | 1082.7611 | 1044.8203 | 1104.3187 | 1050.999 | 166.4964 | 87.6571 | 725.359 | 1034.4379 | 1038.4691 | 719.8593 | 1026.6488 | 971.1681 | 1009.3909 | 1041.2033 | 946.7645 | 960.1236 | 935.0094 | 843.4689 | 825.3191 | 831.5748 | 691.2079 | 672.6525 | 942.4393 |  | 1380.0026 | 751.1965 | 1035.6424 | 1067.3275 | 1155.1209 | 738.414 |  | 748.5694 |  |  | 888.3675 | 925.3909 | 924.2979 | [5 empty] | 932.5029 | 961.5113 | 1072.7437 | 1054.4083 | 996.2569 | 981.0543 | 1045.4925 | 1006.6042 | 1060.7188 | 1003.6698 |  | 1225.6832 | 1123.0197 | 1123.5107 | 1079.1475 | 1133.8502 | 1005.2033 | 1000.5145 | 1086.6568 | 1152.6546 | 1129.857 | 1051.1654 | 904.0636 | 1145.8626 | 1021.7452 | 1032.4029 | 1135.135 | 1059.9244 | 1108.0394 | 1089.8208 | 909.1861 | 1051.8092 | 1136.2051 | 1028.0809 |  | 1074.1707 | 967.0001 | 0.34749 | 19.0206 | 1.6456 | 1.3556 | -15.3421 | 3.0784 | 9304.7 | 1.15 | 5.9679 | -3.1566 | -17.2921 | 4.7444 | 8.6654 | -34.5652 | 15.6105 | 435.6364 | 174.2679 | 238.3916 | 179.8952 | 45.8775 |  | 192.5319
42838.5507 | 11271 | 1021.4186 | 854.2259 | 386.4441 | 94.7621 | 44.2072 | 31.6738 | 74.0348 | 30.007 | 109.8613 | 84.729 | 56.6148 | 33.8411 | 24.9891 | 54.5682 | 994.4311 | 998.3388 | 989.4142 | 1031.9374 | 1044.4752 | 1047.625 | 1043.4783 |  | 1032.5553 | 1035.7647 | 784.13 | 989.1026 | 821.727 | 824.7931 | 831.1742 | 964.8084 | 1003.4871 | 773.9757 | 995.2431 | 1038.8209 | 1047.3106 |  | 769.3221 |  | 819.9652 | 868.2423 | 565.2036 | 810.0323 |  | 491.147 | 696.4579 | 631.8948 | 878.2611 | 947.3319 | 971.9107 | 967.7188 | 71.4698 | 387.9581 | 78.7926 | 612.2559 | 38.8614 | 66.1716 | 63.0638 | 108.754 | 102.15 |  |  | 6.5661 | -2.6114 | -63.1621 | 5.1176 | 11.7737 | -197.6883 | 40.2177 | -3.1249 | 19.8888 | 51.0696 | 42.9505 | 0.0061769 | 0.00048134 | 0.00079018 | 1021.1224 | 1019.6433 | 1002.3049 | 962.2849 | 645.8699 | 107.7891 | 52.2884 | 263.74 | 101.6161 | 64.6879 | 44.8513 | 32.3257 | 29.8533 | 50.2406 | 809.046 | 977.8471 | 787.6181 | 519.4218 | 400.3022 | 1041.2715 | 726.0215 | 114.8605 | 662.7301 | 883.0359 | 1040.5973 | 427.236 | 1163.4482 | 1054.9586 | 993.1222 | 964.8187 | 1083.1116 | 1044.5817 | 1104.4832 | 1050.8703 | 153.467 | 76.8083 | 725.3203 | 1034.5182 | 1038.1252 | 719.8055 | 1025.2238 | 971.129 | 1016.9139 | 1041.1765 | 946.7656 | 959.6803 | 936.6641 | 843.6294 | 825.7709 | 831.4088 | 691.1095 | 672.5624 | 936.5986 |  | 1381.1666 | 751.1789 | 1035.7561 | 1067.4766 | 1154.9371 | 738.377 |  | 748.537 |  |  | 888.698 | 925.7179 | 924.3949 | [5 empty] | 932.54 | 960.6665 | 1072.3631 | 1053.6815 | 993.2566 | 981.1109 | 1045.8648 | 1006.7977 | 1060.7697 | 1003.9945 |  | 1223.0858 | 1122.813 | 1123.7059 | 1078.3568 | 1133.8425 | 1004.7655 | 1000.5892 | 1085.0059 | 1152.7533 | 1129.641 | 1053.6497 | 903.3429 | 1145.9878 | 1004.4834 | 1033.4222 | 1135.1427 | 1060.6416 | 1108.0578 | 1085.7171 | 909.196 | 1052.976 | 1136.3743 | 1027.5147 |  | 1074.6504 | 967.0241 | 0.45583 | 19.0199 | 1.6454 | 1.3542 | -15.3849 | 3.0784 | 9291.85 | 0.81 | 5.9343 | -3.5068 | -17.2462 | 4.909 | 8.4376 | -34.5742 | 15.5945 | 437.025 | 174.3293 | 238.2609 | 195.0501 | 49.6683 |  | 192.7434
42838.5507 | 11272 | 1021.0104 | 854.1364 | 387.6227 | 94.8971 | 44.2235 | 31.6899 | 74.0703 | 30.0288 | 109.8867 | 84.7455 | 56.6339 | 33.8532 | 24.9979 | 54.5815 | 993.8263 | 997.8418 | 988.7922 | 1032.1685 | 1044.513 | 1048.073 | 1043.7242 |  | 1032.7579 | 1035.5234 | 784.5175 | 989.112 | 821.6906 | 824.7659 | 831.1699 | 964.3986 | 994.2354 | 775.7408 | 995.1795 | 1038.8475 | 1047.2495 |  | 769.297 |  | 819.9518 | 868.2133 | 565.2894 | 810.0999 |  | 490.9294 | 695.411 | 629.6967 | 874.134 | 946.2131 | 972.0248 | 967.492 | 72.7047 | 388.4182 | 79.321 | 612.3264 | 38.8745 | 66.0095 | 63.0563 | 108.6781 | 102.1411 |  |  | 6.6049 | -2.4892 | -63.2416 | 4.6372 | 11.3321 | -197.6902 | 40.0226 | -3.1657 | 20.3216 | 51.5666 | 42.8156 | 0.0063099 | 0.00048791 | 0.00079675 | 1020.0842 | 1019.4227 | 1001.9414 | 962.2796 | 646.1465 | 107.8229 | 52.3043 | 264.0443 | 101.6335 | 64.6997 | 44.8486 | 32.3201 | 29.8505 | 50.2364 | 855.653 | 980.9806 | 750.943 | 519.9052 | 400.3501 | 1039.3452 | 726.6834 | 114.9173 | 666.3859 | 881.912 | 1030.2073 | 475.9171 | 1163.8014 | 1054.8738 | 993.1042 | 964.6125 | 1083.3411 | 1045.0051 | 1104.4646 | 1050.643 | 162.5302 | 85.6342 | 725.2788 | 1034.2596 | 1037.825 | 719.7498 | 1021.942 | 971.1022 | 1016.2422 | 1041.2636 | 946.7533 | 959.4573 | 938.5591 | 844.1689 | 826.2044 | 831.3837 | 691.0311 | 672.4435 | 937.6801 |  | 1385.6156 | 751.1523 | 1035.8634 | 1068.5003 | 1154.1155 | 738.3594 |  | 748.5337 |  |  | 889.1305 | 925.885 | 924.4759 | [5 empty] | 932.5768 | 960.2461 | 1071.6463 | 1052.877 | 984.4919 | 981.1927 | 1045.4431 | 1006.6889 | 1060.7107 | 1004.4387 |  | 1222.4981 | 1125.0799 | 1123.7435 | 1078.1487 | 1133.7276 | 1004.5032 | 1000.6568 | 1085.7188 | 1152.8105 | 1129.1779 | 1052.9544 | 905.3313 | 1146.053 | 1013.9345 | 1035.1159 | 1135.0717 | 1060.397 | 1108.4911 | 1084.8829 | 909.2251 | 1054.452 | 1138.705 | 1027.2345 |  | 1076.8783 | 967.0264 | 0.60015 | 19.022 | 1.6447 | 1.3549 | -15.3721 | 3.0784 | 9282.73 | 0.99 | 5.9518 | -3.4219 | -17.2477 | 4.6705 | 8.2782 | -34.576 | 15.5573 | 441.7053 | 174.3877 | 237.6675 | 188.6676 | 53.9667 |  | 192.886
42838.5508 | 11273 | 1021.2304 | 854.0513 | 390.6939 | 95.0349 | 44.2378 | 31.7043 | 74.1016 | 30.0425 | 109.9029 | 84.7623 | 56.6402 | 33.8621 | 25.0109 | 54.5982 | 993.6729 | 998.0068 | 988.5108 | 1032.3545 | 1044.66 | 1048.4379 | 1043.4847 |  | 1032.7766 | 1033.4659 | 784.0476 | 989.1244 | 821.6669 | 824.7339 | 831.2089 | 964.7103 | 995.8858 | 774.195 | 995.3862 | 1038.9714 | 1047.3908 |  | 769.2713 |  | 819.9458 | 868.1849 | 565.2858 | 810.1072 |  | 490.5231 | 695.3135 | 628.8342 | 876.1122 | 945.8059 | 972.3014 | 967.1923 | 71.6576 | 388.7655 | 80.0761 | 612.6264 | 38.8783 | 65.9202 | 63.0454 | 108.6238 | 102.1411 |  |  | 6.5359 | -1.8203 | -63.3678 | 4.5045 | 11.6501 | -197.6403 | 40.3216 | -3.1249 | 19.2844 | 49.7634 | 42.958 | 0.0062508 | 0.00051419 | 0.00084275 | 1018.7397 | 1019.0188 | 1001.532 | 962.2825 | 646.3682 | 107.862 | 52.3155 | 264.3534 | 101.6621 | 64.7109 | 44.856 | 32.3286 | 29.8534 | 50.2491 | 1009.2361 | 978.097 | 735.0238 | 517.5959 | 404.142 | 1038.6599 | 727.725 | 114.9862 | 669.8741 | 880.6871 | 1016.1596 | 479.8757 | 1170.7658 | 1054.772 | 993.0623 | 964.4208 | 1082.6366 | 1044.606 | 1104.1673 | 1050.3409 | 161.0689 | 77.9894 | 725.2379 | 1033.9421 | 1037.9292 | 719.6861 | 1025.3657 | 971.0355 | 1014.9943 | 1041.3416 | 946.7535 | 959.9862 | 938.4497 | 843.5557 | 826.8647 | 831.3521 | 690.9787 | 672.3602 | 941.6318 |  | 1391.2559 | 751.1217 | 1035.9627 | 1070.0612 | 1153.4537 | 738.3282 |  | 748.4963 |  |  | 889.8597 | 926.2127 | 924.6753 | [5 empty] | 932.5611 | 959.9232 | 1070.7863 | 1052.3561 | 971.5712 | 980.9754 | 1044.6811 | 1006.7272 | 1060.6336 | 1004.607 |  | 1224.2929 | 1126.9737 | 1123.7779 | 1078.4236 | 1133.63 | 1004.5478 | 1000.741 | 1087.0071 | 1152.7346 | 1128.8234 | 1051.8658 | 904.1085 | 1146.174 | 1013.6163 | 1036.5028 | 1135.1883 | 1060.5931 | 1108.3458 | 1089.6649 | 909.4284 | 1054.6778 | 1138.6414 | 1026.7039 |  | 1078.1605 | 967.0329 | 0.48699 | 19.0203 | 1.6454 | 1.3557 | -15.3166 | 3.0784 | 9287.41 | 0.51 | 5.9207 | -2.926 | -17.2641 | 4.6029 | 8.3945 | -34.5755 | 15.6171 | 447.6206 | 174.4418 | 237.1696 | 171.1755 | 56.0877 |  | 192.4763
42838.5508 | 11274 | 1021.8696 | 853.7015 | 396.0945 | 95.127 | 44.2436 | 31.7012 | 74.133 | 30.0504 | 109.903 | 84.7692 | 56.6362 | 33.8562 | 24.9881 | 54.5912 | 994.1907 | 998.1226 | 988.5538 | 1032.3704 | 1044.6002 | 1048.5228 | 1042.7362 |  | 1036.358 | 1032.4531 | 783.5086 | 989.1438 | 821.6821 | 824.7098 | 831.1552 | 965.1293 | 1000.4135 | 774.8469 | 995.9847 | 1039.0882 | 1047.4527 |  | 769.2212 |  | 819.9215 | 868.1318 | 565.5489 | 819.6438 |  | 491.2078 | 696.4005 | 629.5188 | 877.3172 | 947.023 | 972.9358 | 967.1246 | 71.5656 | 388.9526 | 82.7971 | 612.6715 | 38.8996 | 65.8564 | 63.0289 | 108.5757 | 102.1286 |  |  | 6.5497 | -1.9004 | -63.1194 | 3.9893 | 12.2317 | -197.6771 | 40.6863 | -3.7085 | 20.0606 | 50.2279 | 42.8906 | 0.0061391 | 0.00045505 | 0.00079511 | 1017.8195 | 1018.6448 | 1001.4697 | 962.2747 | 646.5723 | 107.8998 | 52.3362 | 264.6464 | 101.6798 | 64.7203 | 44.8682 | 32.3301 | 29.8514 | 50.2535 | 1004.3805 | 978.3228 | 756.7104 | 516.7188 | 375.4364 | 1038.5737 | 728.615 | 115.0762 | 673.2795 | 879.6029 | 1003.9353 | 503.1965 | 1168.4564 | 1054.6822 | 993.0531 | 964.2554 | 1082.8864 | 1044.333 | 1104.0678 | 1050.0352 | 175.2726 | 81.1316 | 725.1768 | 1033.7112 | 1037.86 | 719.6409 | 1023.6452 | 970.9039 | 1017.0685 | 1041.3438 | 946.7468 | 960.3573 | 938.0152 | 842.8667 | 827.521 | 831.4121 | 690.893 | 672.2981 | 943.3679 |  | 1396.2238 | 751.0927 | 1036.0328 | 1071.0961 | 1153.1321 | 738.2809 |  | 748.5134 |  |  | 890.8669 | 926.7159 | 924.9671 | [5 empty] | 932.5469 | 961.5647 | 1070.1384 | 1052.1773 | 967.967 | 980.7917 | 1044.1405 | 1006.9645 | 1060.5755 | 1004.2298 |  | 1226.9968 | 1127.9204 | 1123.6651 | 1077.6696 | 1133.1009 | 1004.6309 | 1000.8313 | 1086.2575 | 1152.5045 | 1128.6821 | 1050.8752 | 902.4262 | 1146.6097 | 1025.1652 | 1035.6869 | 1135.1679 | 1061.544 | 1107.825 | 1087.8482 | 909.4574 | 1053.1928 | 1130.3891 | 1027.6609 |  | 1077.3781 | 967.021 | 0.405 | 19.0201 | 1.6471 | 1.3583 | -15.2611 | 3.0784 | 9298.41 | 0.93 | 5.9268 | -2.9914 | -17.2399 | 4.3341 | 8.6037 | -34.5875 | 15.6915 | 452.9287 | 174.4802 | 236.9202 | 171.6613 | 53.9797 |  | 192.633
42838.5508 | 11275 | 1022.7271 | 853.6412 | 399.3556 | 95.2399 | 44.2413 | 31.6965 | 74.1577 | 30.0645 | 109.9214 | 84.7782 | 56.6414 | 33.8585 | 24.9937 | 54.6003 | 994.6889 | 999.8415 | 988.843 | 1032.4226 | 1044.5464 | 1048.6121 | 1042.2329 |  | 1036.6388 | 1031.1423 | 783.4326 | 989.1542 | 821.6381 | 824.6812 | 831.0783 | 965.0619 | 1010.534 | 773.8026 | 996.445 | 1039.1497 | 1046.8104 |  | 769.2066 |  | 819.9124 | 867.9058 | 565.6009 | 822.8278 |  | 490.1733 | 696.7045 | 631.9691 | 882.4495 | 947.9185 | 973.2079 | 967.1596 | 72.4658 | 389.0159 | 85.9467 | 612.6902 | 38.9147 | 65.8551 | 63.0226 | 108.5316 | 102.1263 |  |  | 6.7514 | -1.2532 | -63.0386 | 4.9835 | 10.5107 | -197.6705 | 40.0219 | -3.4673 | 19.4305 | 49.5278 | 43.1307 | 0.006287 | 0.00049612 | 0.00081318 | 1019.6374 | 1018.537 | 1001.2506 | 962.1316 | 646.765 | 107.9356 | 52.3512 | 264.9368 | 101.7006 | 64.7312 | 44.8707 | 32.3367 | 29.8531 | 50.263 | 902.6376 | 972.2625 | 740.4902 | 526.0397 | 385.8461 | 1038.3254 | 729.0018 | 115.2131 | 677.0359 | 878.6899 | 1003.9844 | 479.0895 | 1167.5665 | 1054.6046 | 993.0168 | 964.0301 | 1083.9252 | 1044.4268 | 1104.2183 | 1049.404 | 151.9622 | 63.3174 | 725.1308 | 1033.2687 | 1036.8571 | 719.6013 | 1016.6721 | 970.8258 | 1018.2314 | 1041.3107 | 946.7525 | 960.9296 | 940.4203 | 843.0886 | 828.1139 | 831.2262 | 690.8313 | 672.1754 | 943.3559 |  | 1399.9686 | 751.0684 | 1036.0896 | 1071.7048 | 1152.8133 | 738.3086 |  | 748.5371 |  |  | 892.0752 | 927.2095 | 925.1745 | [5 empty] | 932.3894 | 969.2525 | 1069.7604 | 1052.3004 | 998.6942 | 980.4414 | 1043.6756 | 1006.7522 | 1060.3385 | 1004.3294 |  | 1227.7486 | 1128.4815 | 1123.3813 | 1076.625 | 1132.8766 | 1004.8243 | 1000.8952 | 1085.1973 | 1152.4827 | 1128.684 | 1052.6422 | 902.1023 | 1146.7378 | 1003.1812 | 1033.2966 | 1135.4685 | 1060.3574 | 1107.0287 | 1084.7902 | 909.1549 | 1054.1808 | 1138.4735 | 1025.6769 |  | 1077.2069 | 967.0318 | 0.39405 | 19.0205 | 1.6475 | 1.3589 | -15.3114 | 3.0784 | 9316.36 | 0.81 | 6.0172 | -2.4296 | -17.2315 | 4.8449 | 7.9763 | -34.5907 | 15.5646 | 456.9976 | 174.5113 | 236.6848 | 182.8114 | 55.9131 |  | 193.2675
42838.5508 | 11276 | 1022.8327 | 853.5684 | 401.2815 | 95.3509 | 44.2525 | 31.7051 | 74.1883 | 30.0771 | 109.9365 | 84.7962 | 56.6541 | 33.8753 | 25.007 | 54.6166 | 994.97 | 999.2475 | 988.5376 | 1032.4875 | 1044.8158 | 1048.6649 | 1041.6676 |  | 1041.1934 | 1032.8935 | 783.3685 | 989.1642 | 821.5862 | 824.6372 | 830.9992 | 965.451 | 1014.7653 | 773.8466 | 996.737 | 1039.2019 | 1047.2476 |  | 769.1941 |  | 819.9119 | 867.7787 | 565.7526 | 825.1172 |  | 490.9312 | 697.3254 | 630.8481 | 881.2265 | 947.3436 | 972.4943 | 966.9768 | 70.9088 | 388.8445 | 85.6867 | 612.5502 | 38.9077 | 65.8817 | 63.0139 | 108.5724 | 102.1244 |  |  | 6.9643 | -3.2495 | -63.3855 | 4.4427 | 11.4293 | -197.6436 | 39.8366 | -3.7906 | 19.2908 | 49.554 | 43.0599 | 0.0063215 | 0.00050927 | 0.00080661 | 1019.3528 | 1018.6352 | 1001.0563 | 961.9233 | 646.9964 | 107.9772 | 52.3604 | 265.223 | 101.7238 | 64.7508 | 44.8858 | 32.3474 | 29.8684 | 50.2749 | 828.0348 | 981.0776 | 676.5033 | 491.7054 | 364.2714 | 1036.1458 | 727.857 | 115.3072 | 679.6932 | 877.4455 | 1004.2274 | 474.5203 | 1165.7443 | 1054.4947 | 993.0028 | 963.8546 | 1085.4998 | 1044.6728 | 1104.1777 | 1049.277 | 163.4733 | 84.0563 | 725.0534 | 1032.7317 | 1035.7172 | 719.5134 | 1011.9106 | 970.6572 | 1016.644 | 1041.2646 | 946.7541 | 962.0188 | 940.2426 | 843.5945 | 828.593 | 831.4802 | 690.7782 | 672.1704 | 941.1532 |  |  | 751.0349 | 1036.2131 | 1071.8231 | 1152.5307 | 738.233 |  | 748.4642 |  |  | 892.658 | 927.7126 | 925.3125 | [5 empty] | 932.219 | 971.2 | 1070.0612 | 1052.9682 | 1012.2327 | 980.3347 | 1043.5284 | 1006.9614 | 1060.0771 | 1004.1819 |  | 1224.9735 | 1128.5945 | 1123.398 | 1076.8196 | 1132.5977 | 1005.7726 | 1000.9773 | 1083.5637 | 1152.4426 | 1128.8208 | 1049.755 | 903.0983 | 1146.2702 | 983.8547 | 1032.2682 | 1135.4181 | 1059.6802 | 1106.856 | 1077.1368 | 909.2516 | 1053.3395 | 1139.8967 | 1025.8171 |  | 1075.3506 | 966.9977 | 0.3666 | 19.0209 | 1.6469 | 1.3594 | -15.3637 | 3.0784 | 9276.33 | 1.11 | 6.1111 | -3.9135 | -17.2844 | 4.576 | 8.3152 | -34.5784 | 15.5241 |  | 174.5786 | 236.4879 | 189.7462 | 62.6347 |  | 194.2089
42838.5508 | 11277 | 1023.185 | 853.5777 | 402.4223 | 95.4556 | 44.2594 | 31.7054 | 74.2162 | 30.0849 | 109.9445 | 84.804 | 56.6599 | 33.8698 | 25.0098 | 54.6224 | 995.2674 | 1000.1799 | 988.2903 | 1032.5864 | 1044.8709 | 1048.6644 | 1041.4 |  | 1032.6363 | 1035.3097 | 783.4798 | 989.1643 | 821.5531 | 824.6058 | 830.9417 | 965.9139 | 1013.2706 | 775.3144 | 997.1249 | 1039.1998 | 1047.6944 |  | 769.1718 |  | 819.9033 | 867.7238 | 565.5954 | 827.3223 |  | 491.2968 | 698.1455 | 629.4693 | 880.6704 | 946.0752 | 971.3408 | 966.4668 | 67.7813 | 388.8283 | 89.3099 | 612.5744 | 38.9142 | 65.9188 | 63.0113 | 108.4694 | 102.1246 |  |  | 6.8684 | -2.2638 | -63.3684 | 5.0729 | 12.9335 | -197.6607 | 40.0962 | -3.6309 | 19.3408 | 49.4407 | 42.9866 | 0.0064595 | 0.00054705 | 0.00077375 | 1018.9658 | 1018.3645 | 1001.1535 | 961.7862 | 647.4438 | 108.019 | 52.3845 | 265.5121 | 101.7456 | 64.7754 | 44.8932 | 32.3514 | 29.8792 | 50.2979 | 986.1202 | 981.5863 | 746.5139 | 485.5677 | 372.2791 | 1035.8027 | 729.1032 | 115.3896 | 682.1749 | 876.0926 | 1002.2327 | 515.906 | 1162.8818 | 1054.4146 | 993.008 | 963.6675 | 1085.7644 | 1044.8813 | 1104.3782 | 1049.3766 | 165.0538 | 93.0639 | 725.0066 | 1032.6289 | 1035.727 | 719.5054 | 1014.2458 | 970.3909 | 1017.4661 | 1041.1054 | 946.747 | 962.7067 | 940.5995 | 844.5352 | 829.2585 | 832.0128 | 690.7417 | 672.1174 | 937.5514 |  |  | 751.0196 | 1036.306 | 1071.6536 | 1152.1984 | 738.1722 |  | 748.4369 |  |  | 893.0642 | 927.9507 | 925.5094 | [5 empty] | 932.0368 | 971.2372 | 1070.6449 | 1053.3784 | 1005.1675 | 980.3473 | 1043.2203 | 1006.8363 | 1059.7995 | 1004.1034 |  | 1224.1116 | 1127.8914 | 1122.9514 | 1075.4917 | 1131.9878 | 1006.0786 | 1001.0562 | 1083.0414 | 1152.1965 | 1128.4718 | 1044.4609 | 899.3597 | 1144.9853 | 1006.1783 | 1032.6397 | 1134.6762 | 1060.9736 | 1107.1465 | 1079.7385 | 909.1226 | 1050.9781 | 1137.1907 | 1027.3324 |  | 1073.5147 | 966.9708 | 0.35362 | 19.0229 | 1.6464 | 1.3584 | -15.2734 | 3.0784 | 9187.86 | 0.81 | 6.0687 | -3.2679 | -17.2894 | 4.8918 | 8.8414 | -34.5639 | 15.5673 |  | 174.6289 | 236.265 | 171.9684 | 55.2782 |  | 194.364
42838.5508 | 11278 | 1022.2837 | 853.4757 | 403.1603 | 95.5646 | 44.2656 | 31.7081 | 74.2418 | 30.0959 | 109.9498 | 84.8091 | 56.6572 | 33.8733 | 25.0076 | 54.6265 | 995.6615 | 1000.179 | 988.0721 | 1032.4719 | 1044.9473 | 1048.7386 | 1041.2365 |  | 1034.9817 | 1038.5343 | 784.1063 | 989.1658 | 821.5253 | 824.5722 | 830.8679 | 965.8213 | 1010.882 | 776.7117 | 997.1312 | 1039.162 | 1047.315 |  | 769.1521 |  | 819.8903 | 867.7881 | 565.5554 | 826.316 |  | 491.0142 | 698.8415 | 628.6558 | 881.0824 | 945.8298 | 971.0667 | 965.9655 | 67.7031 | 388.9857 | 94.6288 | 612.7457 | 38.9152 | 66.0196 | 63.0095 | 108.3221 | 102.1504 |  |  | 6.6397 | -1.9405 | -63.6602 | 4.8974 | 12.6516 | -197.6751 | 40.1435 | -3.5376 | 19.6664 | 51.6019 | 43.0711 | 0.0063559 | 0.0006719 | 0.00076883 | 1020.1516 | 1018.0915 | 1001.2602 | 961.6925 | 647.9772 | 108.0542 | 52.4022 | 265.8167 | 101.7698 | 64.7869 | 44.8976 | 32.3531 | 29.8788 | 50.3035 | 1087.0425 | 990.7187 | 807.1637 | 494.9696 | 380.7421 | 1035.323 | 731.4423 | 115.4564 | 684.8209 | 874.8141 | 1002.825 | 553.9428 | 1157.9748 | 1054.3373 | 993.0458 | 963.7068 | 1085.3535 | 1045.1368 | 1104.5492 | 1049.3134 | 162.3871 | 83.0868 | 724.9701 | 1032.7776 | 1036.1938 | 719.4637 | 1014.6701 | 970.1167 | 1016.1034 | 1041.0399 | 946.747 | 962.9041 | 941.335 | 844.984 | 830.4375 | 832.5151 | 690.6928 | 672.0705 | 939.0784 |  |  | 751.0052 | 1036.4337 | 1072.2344 | 1151.8493 | 738.1727 |  | 748.4233 |  |  | 893.817 | 928.3774 | 925.814 | [5 empty] | 931.792 | 971.423 | 1070.801 | 1053.7291 | 1003.7217 | 980.3082 | 1043.7162 | 1006.8211 | 1059.7077 | 1004.2327 |  | 1224.1048 | 1127.5311 | 1122.6364 | 1074.0342 | 1131.8179 | 1006.2202 | 1001.0984 | 1081.1098 | 1151.9777 | 1128.6088 | 1046.4685 | 898.9182 | 1144.0387 | 998.9787 | 1033.1348 | 1134.3897 | 1061.0314 | 1106.9854 | 1079.7169 | 909.286 | 1050.604 | 1138.5593 | 1027.7587 |  | 1072.2103 | 967.0005 | 0.51648 | 19.0205 | 1.6466 | 1.3582 | -15.3121 | 3.0784 | 9052.62 | 0.51 | 5.9666 | -3.0266 | -17.3353 | 4.8082 | 8.7435 | -34.5614 | 15.5748 |  | 174.6978 | 236.01 | 160.4577 | 49.3352 |  | 194.1206
42838.5508 | 11279 | 1021.1982 | 853.3261 | 403.6851 | 95.6717 | 44.2685 | 31.7064 | 74.2665 | 30.1092 | 109.9731 | 84.816 | 56.6679 | 33.8739 | 25.0068 | 54.6299 | 994.3061 | 998.844 | 987.9246 | 1032.4216 | 1045.0418 | 1048.7944 | 1041.5074 |  | 1032.0928 | 1038.147 | 784.4864 | 989.1891 | 821.4935 | 824.5399 | 830.8207 | 965.939 | 1012.2518 | 775.5266 | 997.1551 | 1039.1604 | 1047.1882 |  | 769.1177 |  | 819.8767 | 867.8475 | 565.8342 | 826.0347 |  | 491.2426 | 699.8166 | 627.899 | 877.9968 | 945.4756 | 970.9474 | 965.6193 | 67.3987 | 389.3182 | 96.1988 | 612.8593 | 38.9209 | 66.1048 | 63.0042 | 108.2702 | 102.2595 |  |  | 6.5845 | -1.3031 | -63.653 | 5.1156 | 12.0543 | -197.6764 | 40.0817 | -3.4896 | 19.9176 | 52.4497 | 42.9677 | 0.0063116 | 0.00040577 | 0.00077375 | 1018.2437 | 1017.8782 | 1001.2568 | 961.7044 | 648.5552 | 108.0951 | 52.4236 | 266.1013 | 101.7885 | 64.8006 | 44.9015 | 32.3549 | 29.8747 | 50.3067 | 1058.9437 | 1002.3462 | 791.6372 | 495.2075 | 385.8242 | 1034.4363 | 732.5478 | 115.5549 | 686.9844 | 873.4151 | 1000.234 | 549.3689 | 1155.0425 | 1054.2651 | 993.0879 | 963.5428 | 1084.3345 | 1045.4412 | 1104.593 | 1049.4685 | 162.6623 | 71.241 | 724.9373 | 1033.5972 | 1037.0216 | 719.4244 | 1015.9242 | 970.0722 | 1015.6723 | 1040.8956 | 946.7437 | 963.5271 | 942.0168 | 843.8258 | 830.7744 | 832.7669 | 690.6308 | 672.0234 | 942.8024 |  |  | 750.9696 | 1036.5363 | 1072.6714 | 1151.1731 | 738.2091 |  | 748.3935 |  |  | 894.5558 | 928.9191 | 926.1821 | [5 empty] | 931.6465 | 971.7066 | 1070.6174 | 1053.4068 | 965.653 | 980.3628 | 1043.8566 | 1007.4801 | 1059.4937 | 1004.6423 |  | 1225.04 | 1127.3145 | 1122.7892 | 1074.1704 | 1131.5308 | 1006.1414 | 1001.1671 | 1081.109 | 1151.7858 | 1129.0476 | 1047.4429 | 902.0039 | 1143.6807 | 1059.9891 | 1033.6971 | 1134.4633 | 1060.8193 | 1106.9672 | 1077.5421 | 909.2131 | 1049.3847 | 1135.1215 | 1026.8773 |  | 1073.6447 | 967.0043 | 0.3935 | 19.0205 | 1.6459 | 1.357 | -15.3737 | 3.0784 | 8932.92 | 0.62 | 5.9417 | -2.4815 | -17.343 | 4.9166 | 8.5342 | -34.5598 | 15.5621 |  | 174.754 | 235.5356 | 163.0311 | 51.4379 |  | 193.5092
42838.5508 | 11280 | 1020.983 | 853.2336 | 404.1259 | 95.7765 | 44.2823 | 31.7128 | 74.2912 | 30.1229 | 109.9773 | 84.8275 | 56.6723 | 33.8801 | 25.0053 | 54.6416 | 994.0524 | 999.1177 | 988.4128 | 1032.5356 | 1045.0761 | 1048.9643 | 1041.4285 |  | 1030.8107 | 1036.5847 | 784.117 | 989.1941 | 821.4684 | 824.5093 | 830.7979 | 966.418 | 1007.7746 | 775.8159 | 997.1416 | 1039.0733 | 1046.7591 |  | 769.1037 |  | 819.8524 | 867.9085 | 565.7616 | 827.4089 |  | 491.1832 | 699.2893 | 625.9215 | 872.1287 | 944.5415 | 970.3204 | 965.6868 | 67.2676 | 389.6379 | 100.9626 | 613.089 | 38.9368 | 66.1842 | 63.0063 | 108.2518 | 102.3013 |  |  | 6.6903 | -1.3498 | -63.6352 | 4.837 | 12.0372 | -197.658 | 40.7756 | -3.512 | 19.4311 | 49.7745 | 43.0397 | 0.0062393 | 0.00046655 | 0.00080168 | 1020.0862 | 1018.1692 | 1001.18 | 961.6147 | 649.1125 | 108.1349 | 52.4433 | 266.3704 | 101.8014 | 64.8075 | 44.907 | 32.3582 | 29.8689 | 50.3141 | 970.4817 | 1023.4382 | 769.1171 | 469.8498 | 371.0597 | 1033.7782 | 732.0198 | 115.6919 | 689.0957 | 872.1957 | 999.3969 | 519.8543 | 1151.6153 | 1054.1697 | 993.066 | 963.4327 | 1084.1219 | 1045.8227 | 1104.5888 | 1049.2866 | 176.7969 | 60.891 | 724.9143 | 1034.3499 | 1037.9441 | 719.39 | 1021.1296 | 970.2004 | 1015.9839 | 1040.6921 | 946.7486 | 963.9304 | 943.5515 | 844.018 | 830.0436 | 833.1666 | 690.5641 | 671.9617 | 943.3863 |  |  | 750.9505 | 1036.6026 | 1073.0872 | 1150.8947 | 738.2184 |  | 748.3421 |  |  | 895.1413 | 929.3315 | 926.578 | [5 empty] | 931.6111 | 972.1596 | 1070.2061 | 1052.6735 | 965.3318 | 980.2564 | 1043.7872 | 1007.1776 | 1059.6386 | 1005.0217 |  | 1226.7026 | 1126.9602 | 1123.3694 | 1074.6528 | 1132.356 | 1005.8313 | 1001.2706 | 1081.2565 | 1151.665 | 1129.6074 | 1039.9133 | 900.8543 | 1143.3939 | 1021.8485 | 1032.7357 | 1134.8083 | 1062.5261 | 1107.4065 | 1081.5718 | 908.7439 | 1048.8874 | 1136.8963 | 1030.4418 |  | 1071.2659 | 967.0173 | 0.28758 | 19.0226 | 1.6451 | 1.3567 | -15.3204 | 3.0784 | 8838.78 | 0.76 | 5.9891 | -2.5248 | -17.3359 | 4.7795 | 8.526 | -34.5495 | 15.6922 |  | 174.7902 | 235.3339 | 172.4537 | 53.7597 |  | 193.3878
42838.5508 | 11281 | 1021.4039 | 853.2586 | 404.548 | 95.9006 | 44.299 | 31.7201 | 74.3195 | 30.1469 | 109.9931 | 84.8361 | 56.6838 | 33.8934 | 25.0132 | 54.656 | 993.7689 | 998.2883 | 988.549 | 1032.5973 | 1045.1664 | 1049.0958 | 1041.5579 |  | 1028.4784 | 1035.1846 | 784.4848 | 989.2178 | 821.4262 | 824.4617 | 830.7825 | 966.4839 | 1028.1371 | 777.1492 | 997.1438 | 1039.0929 | 1046.463 |  | 769.0679 |  | 819.8313 | 867.9337 | 565.7363 | 808.0624 |  | 491.6305 | 698.3738 | 624.8875 | 873.2259 | 943.8664 | 969.6991 | 965.7875 | 66.8998 | 389.9851 | 103.697 | 613.6137 | 38.9376 | 66.2372 | 62.9981 | 108.214 | 102.3167 |  |  | 6.6844 | -1.4694 | -63.5091 | 4.7608 | 11.8939 | -197.71 | 40.7677 | -3.5278 | 18.0728 | 48.5527 | 43.0816 | 0.0063116 | 0.00055526 | 0.0007869 | 1019.5817 | 1018.3619 | 1001.0613 | 961.5395 | 649.641 | 108.1793 | 52.4637 | 266.623 | 101.827 | 64.8273 | 44.9163 | 32.3593 | 29.8744 | 50.3238 | 982.4192 | 1041.9913 | 741.4286 | 435.5903 | 336.3016 | 1034.5078 | 730.5675 | 115.8328 | 690.8515 | 871.3843 | 995.4333 | 504.1604 | 1148.0346 | 1054.0972 | 993.0726 | 963.2931 | 1084.0117 | 1045.8299 | 1104.7006 | 1048.4595 | 170.2766 | 77.611 | 724.8708 | 1034.8865 | 1038.6485 | 719.3648 | 1022.0301 | 970.3127 | 1018.5423 | 1040.4472 | 946.7454 | 963.8958 | 946.695 | 843.9856 | 830.9688 | 833.4669 | 690.5072 | 671.8969 | 943.3589 |  |  | 750.9248 | 1036.6017 | 1073.5275 | 1150.7671 | 738.1556 |  | 748.3086 |  |  | 895.422 | 929.5115 | 926.9668 | [5 empty] | 931.627 | 972.6955 | 1069.9234 | 1052.1621 | 969.6914 | 980.5389 | 1044.0815 | 1007.0794 | 1059.3396 | 1005.2949 |  | 1229.2397 | 1127.2677 | 1123.6939 | 1075.8156 | 1132.627 | 1005.8811 | 1001.3485 | 1084.1535 | 1151.701 | 1129.2284 | 1038.5188 | 901.1769 | 1143.3121 | 978.7967 | 1033.797 | 1134.8331 | 1061.8411 | 1107.3324 | 1084.8999 | 908.8097 | 1049.4623 | 1148.5437 | 1029.7039 |  | 1073.2075 | 967.0448 | 0.55989 | 19.0216 | 1.6457 | 1.3575 | -15.3578 | 3.0784 | 8799.62 | 0.78 | 5.9865 | -2.6331 | -17.3106 | 4.7395 | 8.473 | -34.5454 | 15.6868 |  | 174.7903 | 235.2346 | 171.5781 | 56.341 |  | 193.3452
42838.5509 | 11282 | 1022.0258 | 853.3548 | 404.9055 | 96.0024 | 44.3073 | 31.7224 | 74.3557 | 30.1492 | 110.0075 | 84.85 | 56.685 | 33.8918 | 25.0124 | 54.6588 | 994.252 | 998.2513 | 988.9581 | 1032.6318 | 1045.2034 | 1049.2983 | 1042.0281 |  | 1028.7678 | 1034.1219 | 784.1424 | 989.2383 | 821.3759 | 824.4169 | 830.7281 | 966.3126 | 1017.6093 | 775.8667 | 997.4288 | 1039.1176 | 1046.4984 |  | 769.0561 |  | 819.8284 | 867.8923 | 565.7914 | 807.1391 |  | 492.4589 | 698.775 | 623.104 | 874.1784 | 942.9406 | 969.6213 | 965.6956 | 64.7183 | 390.3481 | 101.2988 | 614.0566 | 38.9089 | 66.2611 | 62.9951 | 108.1724 | 102.3356 |  |  | 6.6739 | -2.5247 | -63.2311 | 4.4841 | 11.9334 | -197.6475 | 40.3485 | -3.6487 | 18.5895 | 50.496 | 43.1187 | 0.0062015 | 0.00044355 | 0.0007984 | 1018.1428 | 1018.1561 | 1001.0128 | 961.5465 | 650.2254 | 108.2204 | 52.4771 | 266.878 | 101.8412 | 64.8349 | 44.9248 | 32.3675 | 29.8804 | 50.3339 | 977.0246 | 1061.4971 | 784.5294 | 438.0712 | 312.8133 | 1034.963 | 730.8756 | 115.9563 | 692.4582 | 870.4403 | 994.5989 | 474.5715 | 1145.8854 | 1054.0201 | 993.0426 | 963.1409 | 1084.4941 | 1045.5565 | 1104.6929 | 1048.4242 | 165.1717 | 57.7628 | 724.8053 | 1035.4181 | 1039.5476 | 719.3253 | 1021.5331 | 970.3571 | 1018.122 | 1040.199 | 946.7349 | 963.7966 | 945.6853 | 842.7744 | 832.6105 | 833.4549 | 690.4554 | 671.8259 | 939.127 |  |  | 750.891 | 1036.5739 | 1073.8439 | 1150.504 | 738.0955 |  | 748.2922 |  |  | 895.4181 | 929.3555 | 927.1699 | [5 empty] | 931.6686 | 973.1854 | 1069.585 | 1051.6362 | 969.2904 | 980.3838 | 1043.5646 | 1007.1381 | 1059.2238 | 1005.5688 |  | 1230.1561 | 1127.154 | 1123.8063 | 1077.1938 | 1133.4777 | 1005.8815 | 1001.3808 | 1087.0685 | 1151.7664 | 1129.2603 | 1041.0113 | 902.1171 | 1143.4613 | 1009.8366 | 1033.7702 | 1135.2402 | 1061.3261 | 1107.5352 | 1089.3885 | 908.7406 | 1048.4593 | 1132.7168 | 1027.6352 |  | 1073.0491 | 967.0764 | 0.38497 | 19.0223 | 1.6466 | 1.3605 | -15.2775 | 3.0784 | 8799.18 | 0.9 | 5.9816 | -3.4521 | -17.2762 | 4.6007 | 8.4868 | -34.5389 | 15.6054 |  | 174.7763 | 235.0463 | 172.459 | 51.657 |  | 193.6332
42838.5509 | 11283 | 1020.9855 | 853.2073 | 405.2405 | 96.1066 | 44.307 | 31.7333 | 74.3812 | 30.1664 | 110.0264 | 84.8621 | 56.6952 | 33.9011 | 25.0188 | 54.6687 | 995.1409 | 998.1707 | 989.2003 | 1032.668 | 1045.3021 | 1049.4243 | 1043.3016 |  | 1029.3584 | 1035.884 | 783.9347 | 989.2515 | 821.3368 | 824.391 | 830.6618 | 966.0557 | 1015.5066 | 777.328 | 997.4907 | 1039.2114 | 1046.4887 |  | 769.0302 |  | 819.8264 | 867.893 | 565.7704 | 806.3133 |  | 493.2342 | 699.2783 | 620.507 | 869.1629 | 942.9565 | 969.9154 | 966.1338 | 63.4869 | 390.6356 | 97.9456 | 614.4858 | 38.9078 | 66.2389 | 63.004 | 108.156 | 102.3473 |  |  | 6.9275 | -2.5234 | -63.2213 | 4.8994 | 12.1969 | -197.6758 | 40.4996 | -4.1139 | 19.2176 | 52.6391 | 43.0524 | 0.0062952 | 0.00055034 | 0.00081647 | 1018.4364 | 1017.8563 | 1000.6318 | 961.3872 | 650.8179 | 108.2646 | 52.4948 | 267.1388 | 101.8578 | 64.8567 | 44.9342 | 32.3755 | 29.8882 | 50.349 | 943.2968 | 1081.5269 | 703.032 | 411.1106 | 308.9378 | 1035.0784 | 728.826 | 116.0799 | 694.3249 | 869.4543 | 987.2985 | 464.8272 | 1144.0433 | 1053.9266 | 993.0183 | 962.965 | 1084.4674 | 1045.3825 | 1104.6759 | 1048.2822 | 158.6682 | 54.3425 | 724.7461 | 1036.184 | 1040.2162 | 719.2793 | 1021.6972 | 970.3716 | 1015.2979 | 1040.0088 | 946.7235 | 963.5465 | 943.9311 | 842.5259 | 832.6827 | 833.3627 | 690.3866 | 671.7451 | 933.9763 |  |  | 750.8706 | 1036.5303 | 1074.4257 | 1150.2079 | 738.0881 |  | 748.2734 |  |  | 895.4447 | 929.3414 | 927.0968 | [5 empty] | 931.5771 | 973.7951 | 1069.1771 | 1051.6969 | 965.7021 | 980.5498 | 1043.3243 | 1007.2816 | 1059.3189 | 1005.4464 |  | 1230.4895 | 1127.5065 | 1123.9872 | 1079.1251 | 1134.0413 | 1006.0635 | 1001.4828 | 1091.0651 | 1151.6954 | 1129.5116 | 1041.1454 | 901.1224 | 1143.4275 | 1004.7508 | 1034.9491 | 1135.1942 | 1061.147 | 1107.704 | 1095.4525 | 908.8608 | 1048.0125 | 1133.5207 | 1028.6523 |  | 1073.9416 | 967.0804 | 0.45954 | 19.0223 | 1.6474 | 1.3613 | -15.3254 | 3.0784 | 8813.58 | 0.86 | 6.094 | -3.4521 | -17.2793 | 4.8103 | 8.581 | -34.5454 | 15.6365 |  | 174.7535 | 234.8282 | 176.278 | 60.0155 |  | 193.6213
42838.5509 | 11284 | 1021.1753 | 853.1853 | 405.5817 | 96.2086 | 44.3236 | 31.7296 | 74.4116 | 30.1824 | 110.044 | 84.8718 | 56.6995 | 33.9007 | 25.0217 | 54.6749 | 995.0993 | 997.4876 | 988.8597 | 1032.7317 | 1045.4195 | 1049.4994 | 1044.6006 |  | 1029.3366 | 1035.8973 | 784.1307 | 989.25 | 821.2987 | 824.356 | 830.6393 | 965.5825 | 1015.8922 | 777.6828 | 997.1532 | 1039.3025 | 1046.3015 |  | 769.0014 |  | 819.8169 | 867.774 | 566.1159 | 806.4358 |  | 494.2411 | 700.0935 | 620.567 | 871.1575 | 943.8955 | 970.9787 | 966.7928 | 62.0928 | 391.0395 | 94.2607 | 614.641 | 38.9128 | 66.2245 | 62.9992 | 108.095 | 102.2815 |  |  | 6.7041 | -2.4945 | -63.1923 | 4.8876 | 12.2494 | -197.6594 | 40.4385 | -3.215 | 18.7728 | 50.4388 | 43.2022 | 0.0063576 | 0.00062919 | 0.00078854 | 1017.9796 | 1017.6681 | 1000.9205 | 961.351 | 651.4529 | 108.3141 | 52.5119 | 267.4236 | 101.8755 | 64.874 | 44.9433 | 32.3737 | 29.9014 | 50.3517 | 817.1258 | 1101.08 | 653.62 | 367.575 | 294.9115 | 1034.0599 | 725.8097 | 116.2068 | 696.7232 | 868.8258 | 986.181 | 462.8226 | 1142.758 | 1053.8364 | 993.0015 | 962.7812 | 1085.8887 | 1045.4678 | 1104.6593 | 1047.9733 | 161.3396 | 59.7536 | 724.6998 | 1037.0445 | 1041.3281 | 719.2376 | 1023.4082 | 970.3979 | 1018.2003 | 1039.905 | 946.7118 | 963.3073 | 941.9834 | 842.636 | 831.8572 | 833.1597 | 690.3376 | 671.6666 | 932.7315 |  |  | 750.8445 | 1036.5435 | 1074.3594 | 1150.5222 | 738.0911 |  | 748.2437 |  |  | 895.4399 | 929.0651 | 926.7629 | [5 empty] | 931.4072 | 974.9325 | 1069.5063 | 1052.4572 | 1002.9456 | 980.7885 | 1043.7674 | 1007.2461 | 1059.5003 | 1005.7268 |  | 1230.5968 | 1127.5421 | 1124.1241 | 1080.3471 | 1134.6614 | 1006.0797 | 1001.5599 | 1093.07 | 1151.569 | 1129.4939 | 1042.8728 | 899.353 | 1143.4682 | 997.5403 | 1034.3589 | 1136.2472 | 1059.9499 | 1108.2684 | 1095.4207 | 908.9818 | 1048.1438 | 1139.0467 | 1029.8662 |  | 1074.9642 | 967.0829 | 0.29611 | 19.0226 | 1.6471 | 1.3617 | -15.2734 | 3.0783 | 8841.85 | 0.61 | 5.9949 | -3.4337 | -17.2826 | 4.8065 | 8.6032 | -34.5588 | 15.6314 |  | 174.7613 | 235.0444 | 189.6672 | 64.4855 |  | 194.4772
42838.5509 | 11285 | 1021.0514 | 853.1725 | 405.9255 | 96.303 | 44.3277 | 31.7299 | 74.4415 | 30.1916 | 110.0545 | 84.8771 | 56.6991 | 33.903 | 25.0231 | 54.6771 | 994.4117 | 996.4146 | 988.3712 | 1032.7659 | 1045.5622 | 1049.7003 | 1044.8861 |  | 1028.9654 | 1036.9339 | 784.1619 | 989.2217 | 821.2468 | 824.3154 | 830.6274 | 965.8307 | 1023.8914 | 781.0152 | 996.9067 | 1039.5146 | 1046.1588 |  | 768.9723 |  | 819.7998 | 867.6522 | 566.3545 | 813.2156 |  | 493.879 | 700.8526 | 620.9147 | 872.0675 | 944.8076 | 971.2749 | 967.431 | 61.0652 | 391.1034 | 92.3798 | 614.5783 | 38.9496 | 66.2176 | 62.9918 | 108.0561 | 102.2327 |  |  | 6.3033 | -3.4861 | -63.3658 | 3.9676 | 12.6391 | -197.6699 | 40.1146 | -3.9247 | 19.1248 | 52.1933 | 43.173 | 0.006494 | 0.00062919 | 0.00078033 | 1017.9098 | 1017.47 | 1000.7778 | 961.3232 | 652.1539 | 108.3538 | 52.5127 | 267.6935 | 101.9001 | 64.8807 | 44.9463 | 32.3726 | 29.8815 | 50.3539 | 925.4998 | 1119.9567 | 635.529 | 350.3659 | 284.9527 | 1033.5009 | 723.024 | 116.3088 | 698.7475 | 868.1287 | 982.2791 | 452.8503 | 1143.5796 | 1053.7315 | 992.9735 | 962.4955 | 1084.7168 | 1045.6184 | 1104.6178 | 1047.7845 | 166.1823 | 58.3055 | 724.6766 | 1038.2512 | 1042.0871 | 719.2252 | 1024.3625 | 970.2758 | 1019.9832 | 1039.8026 | 946.7115 | 963.5998 | 943.2282 | 842.8988 | 831.831 | 832.9854 | 690.295 | 671.6114 | 935.3888 |  |  | 750.8059 | 1036.539 | 1075.0518 | 1151.4286 | 738.0776 |  | 748.2055 |  |  | 895.4277 | 928.5266 | 926.1682 | [5 empty] | 931.3004 | 988.4844 | 1069.8807 | 1052.6522 | 1051.5818 | 981.0763 | 1044.705 | 1007.543 | 1059.7339 | 1005.9893 |  | 1230.3615 | 1127.0618 | 1124.1857 | 1081.5914 | 1135.3417 | 1005.9452 | 1001.6226 | 1092.2895 | 1151.649 | 1129.6175 | 1046.4635 | 898.0918 | 1144.4896 | 998.8527 | 1034.4892 | 1137.4249 | 1060.1256 | 1109.1461 | 1094.6393 | 908.8019 | 1048.6476 | 1145.8266 | 1030.1971 |  | 1074.3997 | 967.0921 | 0.37625 | 19.021 | 1.6468 | 1.3618 | -15.325 | 3.0783 | 8851.26 | 0.71 | 5.8129 | -4.0608 | -17.3131 | 4.3322 | 8.74 | -34.5638 | 15.5705 |  | 174.76 | 235.6441 | 177.2805 | 65.5589 |  | 193.7836
42838.5509 | 11286 | 1021.1324 | 853.2594 | 406.2296 | 96.4043 | 44.338 | 31.7432 | 74.4708 | 30.2059 | 110.0659 | 84.8919 | 56.7138 | 33.9088 | 25.0254 | 54.6911 | 994.9676 | 996.8042 | 988.6495 | 1032.7713 | 1045.6817 | 1049.8004 | 1045.9786 |  | 1028.6023 | 1038.8863 | 783.8774 | 989.1922 | 821.1981 | 824.2733 | 830.5856 | 966.1214 | 1014.996 | 781.309 | 997.5106 | 1039.5669 | 1046.0647 |  | 768.9525 |  | 819.8048 | 867.7008 | 566.3702 | 809.7561 |  | 493.9684 | 701.3181 | 625.4656 | 874.6495 | 946.1901 | 971.5697 | 967.8114 | 60.1468 | 391.4018 | 89.5806 | 614.9326 | 38.9559 | 66.2266 | 62.9946 | 108.0531 | 102.265 |  |  | 6.7133 | -2.1469 | -62.8776 | 4.655 | 12.4104 | -197.6475 | 40.7106 | -4.0811 | 19.11 | 51.3558 | 43.1975 | 0.0064627 | 0.00053391 | 0.00079183 | 1019.8342 | 1017.8341 | 1001.0745 | 961.3347 | 652.7923 | 108.4077 | 52.528 | 267.9856 | 101.9087 | 64.8868 | 44.9438 | 32.3784 | 29.8909 | 50.3565 | 975.9828 | 1138.1969 | 673.6852 | 370.3394 | 292.6411 | 1034.6286 | 720.9044 | 116.4219 | 700.5581 | 867.4487 | 982.8192 | 431.482 | 1144.4625 | 1053.6624 | 992.9409 | 962.2871 | 1084.4614 | 1045.6757 | 1104.6094 | 1048.0375 | 170.3024 | 60.1234 | 724.6641 | 1039.2493 | 1042.5864 | 719.2381 | 1023.6367 | 970.243 | 1018.5772 | 1039.7213 | 946.7028 | 964.7079 | 941.409 | 841.5834 | 832.0132 | 832.8315 | 690.2572 | 671.5593 | 941.3349 |  |  | 750.7868 | 1036.5362 | 1076.1321 | 1150.7718 | 738.0929 |  | 748.165 |  |  | 895.2782 | 927.9105 | 925.3774 | [5 empty] | 931.2733 | 1002.1132 | 1069.41 | 1051.6122 | 1029.8937 | 981.2814 | 1044.9608 | 1007.6892 | 1059.9259 | 1006.1015 |  | 1230.21 | 1126.9931 | 1124.3655 | 1083.2053 | 1135.5139 | 1006.1287 | 1001.696 | 1090.3579 | 1151.9387 | 1129.5651 | 1046.6128 | 898.1278 | 1145.3965 | 1017.4706 | 1034.4309 | 1137.9996 | 1060.3157 | 1109.0137 | 1089.8133 | 908.7444 | 1049.1113 | 1151.6111 | 1030.2908 |  | 1075.6701 | 967.1161 | 0.34879 | 19.025 | 1.6466 | 1.3628 | -15.2734 | 3.0783 | 8831.13 | 0.64 | 5.9989 | -3.1875 | -17.2504 | 4.6936 | 8.6616 | -34.5659 | 15.6876 |  | 174.759 | 235.1655 | 172.3679 | 60.6101 |  | 193.6245
42838.5509 | 11287 | 1022.6048 | 853.5287 | 406.4351 | 96.5063 | 44.3479 | 31.7452 | 74.494 | 30.227 | 110.0776 | 84.9053 | 56.7219 | 33.9139 | 25.0242 | 54.6943 | 995.4143 | 997.1328 | 988.9664 | 1032.838 | 1045.8212 | 1049.8595 | 1051.6715 |  | 1028.3448 | 1039.0229 | 783.3358 | 989.1739 | 821.1666 | 824.2327 | 830.5489 | 966.8548 | 1011.0708 | 776.9227 | 998.003 | 1039.5774 | 1045.5931 |  | 768.92 |  | 819.7986 | 867.6376 | 566.3467 | 806.9137 |  | 495.0759 | 701.8508 | 625.1577 | 879.2901 | 946.0186 | 972.1145 | 968.0527 | 59.0973 | 391.8248 | 87.2438 | 615.2649 | 38.9432 | 66.2841 | 62.9841 | 108.1314 | 102.2755 |  |  | 6.5964 | -2.4866 | -63.6701 | 4.6129 | 11.3525 | -197.6475 | 40.3183 | -4.0922 | 19.1016 | 50.8305 | 42.9746 | 0.0065284 | 0.00060619 | 0.00077704 | 1020.3106 | 1018.2742 | 1001.6114 | 961.3418 | 653.4414 | 108.444 | 52.5388 | 268.2803 | 101.9251 | 64.9059 | 44.9516 | 32.3916 | 29.8885 | 50.3739 | 1027.6785 | 1152.9727 | 662.1278 | 364.5748 | 284.4313 | 1036.1556 | 719.343 | 116.5289 | 702.1966 | 866.6822 | 983.6429 | 408.603 | 1144.3718 | 1053.5905 | 992.9394 | 962.114 | 1084.7757 | 1045.6601 | 1104.6224 | 1047.8233 | 177.5605 | 83.6614 | 724.6306 | 1039.9481 | 1043.0403 | 719.2541 | 1021.274 | 970.2685 | 1019.5502 | 1039.585 | 946.6908 | 965.6298 | 939.8372 | 840.0477 | 832.2046 | 832.7424 | 690.2366 | 671.5352 | 944.6855 |  |  | 750.7609 | 1036.5336 | 1076.9008 | 1150.1907 | 738.0578 |  | 748.1616 |  |  | 895.3888 | 927.5705 | 924.6027 | [5 empty] | 931.3797 | 1002.4643 | 1068.2645 | 1050.2427 | 1009.7069 | 981.4048 | 1044.8 | 1007.6767 | 1060.0229 | 1005.8157 |  | 1230.6249 | 1127.1117 | 1124.504 | 1084.8289 | 1135.506 | 1006.22 | 1001.7654 | 1088.1144 | 1152.1892 | 1129.9648 | 1047.8138 | 899.3591 | 1145.5877 | 1034.3812 | 1034.6559 | 1138.2763 | 1060.1989 | 1108.6914 | 1088.2024 | 908.7227 | 1050.0801 | 1150.4244 | 1027.8604 |  | 1076.3391 | 967.1294 | 0.45212 | 19.0214 | 1.6464 | 1.3617 | -15.2845 | 3.0783 | 8804.01 | 0.73 | 5.9463 | -3.4314 | -17.3635 | 4.6737 | 8.286 | -34.5735 | 15.6152 |  | 174.7583 | 234.7477 | 167.5696 | 61.3737 |  | 193.8176
42838.5509 | 11288 | 1022.3908 | 853.6437 | 406.645 | 96.6034 | 44.3494 | 31.7482 | 74.5299 | 30.2329 | 110.0866 | 84.9053 | 56.725 | 33.9077 | 25.0233 | 54.7012 | 995.2718 | 998.0028 | 989.2341 | 1033.0942 | 1045.9371 | 1049.9875 | 1056.1553 |  | 1028.0784 | 1040.1506 | 782.8158 | 989.1649 | 821.1515 | 824.2035 | 830.5355 | 966.9231 | 1000.3604 | 775.7243 | 998.6126 | 1039.8015 | 1045.1021 |  | 768.9066 |  | 819.7965 | 867.6433 | 566.2681 | 806.5727 |  | 495.5962 | 702.2668 | 625.9498 | 885.0346 | 947.1619 | 972.932 | 968.3384 | 58.4491 | 392.1017 | 85.3155 | 615.3357 | 38.9362 | 66.3844 | 62.9812 | 108.2309 | 102.2738 |  |  | 6.6358 | -1.4667 | -63.4453 | 3.7278 | 11.5003 | -197.6436 | 41.0122 | -3.8734 | 18.6042 | 49.1795 | 43.1638 | 0.0065761 | 0.00062919 | 0.00077868 | 1020.3601 | 1018.7586 | 1001.8387 | 961.4481 | 654.0263 | 108.4877 | 52.554 | 268.5813 | 101.9421 | 64.9208 | 44.9586 | 32.3924 | 29.8982 | 50.3897 | 978.973 | 1166.6425 | 737.9969 | 427.8816 | 336.0178 | 1037.4958 | 719.9527 | 116.6185 | 703.8161 | 865.923 | 970.836 | 414.4123 | 1144.2985 | 1053.5156 | 992.9811 | 961.967 | 1085.0501 | 1046.1627 | 1104.6693 | 1047.2927 | 151.5373 | 69.136 | 724.6096 | 1040.538 | 1043.4001 | 719.3074 | 1017.7863 | 970.4622 | 1020.6975 | 1039.4588 | 946.6831 | 964.749 | 938.6656 | 840.4452 | 832.1751 | 832.2147 | 690.2287 | 671.5468 | 945.6993 |  |  | 750.7441 | 1036.4808 | 1077.4382 | 1149.5972 | 738.0162 |  | 748.1305 |  |  | 896.6149 | 927.2965 | 923.9774 | [5 empty] | 931.6239 | 1002.8518 | 1067.4103 | 1049.6641 | 995.5999 | 981.1829 | 1044.1878 | 1007.8341 | 1060.0171 | 1005.6086 |  | 1229.0748 | 1126.8471 | 1124.3958 | 1085.6661 | 1135.1182 | 1006.2152 | 1001.8518 | 1086.1591 | 1152.2832 | 1129.8993 | 1042.0222 | 900.9887 | 1145.4996 | 1021.4147 | 1035.4226 | 1138.6891 | 1060.8828 | 1109.3801 | 1087.406 | 908.946 | 1050.9631 | 1135.6988 | 1027.9578 |  | 1078.1367 | 967.1228 | 0.41483 | 19.022 | 1.6452 | 1.3615 | -15.2669 | 3.0783 | 8814.09 | 0.82 | 5.964 | -2.636 | -17.3365 | 4.2023 | 8.3425 | -34.5845 | 15.7542 |  | 174.7304 | 234.3284 | 173.8135 | 53.1469 |  | 193.9958
42838.5509 | 11289 | 1022.1666 | 853.6798 | 406.9339 | 96.7133 | 44.3531 | 31.7429 | 74.5544 | 30.2368 | 110.0925 | 84.9171 | 56.7242 | 33.9141 | 25.017 | 54.7 | 995.2369 | 997.9414 | 989.3582 | 1033.2526 | 1044.6583 | 1048.8646 | 1057.0006 |  | 1027.7342 | 1041.1367 | 781.9517 | 989.1644 | 821.1215 | 824.1688 | 830.4873 | 965.9416 | 1000.15 | 775.7767 | 999.1008 | 1041.2439 | 1044.8195 |  | 768.8812 |  | 819.7752 | 867.6929 | 566.55 | 806.4825 |  | 494.3208 | 702.4156 | 628.0492 | 878.4439 | 947.7734 | 973.197 | 968.9997 | 58.2989 | 392.3801 | 83.7598 | 615.3589 | 38.9249 | 66.4943 | 62.9772 | 108.1426 | 102.2655 |  |  | 6.3927 | -3.2449 | -63.8265 | 4.379 | 11.8611 | -197.687 | 40.156 | -3.2748 | 19.2587 | 49.1262 | 43.1033 | 0.0065169 | 0.00060948 | 0.00080168 | 1019.8994 | 1018.6934 | 1002.0077 | 961.5231 | 654.4989 | 108.542 | 52.5688 | 268.9095 | 101.9601 | 64.9455 | 44.9739 | 32.3969 | 29.9048 | 50.4057 | 941.9329 | 1168.89 | 692.4839 | 443.3142 | 348.9193 | 1037.009 | 719.3992 | 116.7215 | 706.3108 | 865.3862 | 963.7924 | 432.7983 | 1144.4654 | 1053.4321 | 993.0633 | 961.8036 | 1085.3313 | 1056.4658 | 1104.6873 | 1047.2572 | 170.0785 | 64.7375 | 724.6119 | 1040.8715 | 1043.3575 | 719.3516 | 1016.0878 | 970.7218 | 1019.7736 | 1039.3801 | 946.6756 | 964.1684 | 938.345 | 839.7389 | 832.6963 | 830.9931 | 690.2333 | 671.5549 | 948.7115 |  |  | 750.7176 | 1036.4823 | 1078.2688 | 1149.2107 | 738.0019 |  | 748.1173 |  |  | 897.5134 | 926.3202 | 923.508 | [5 empty] | 931.7548 | 1003.3948 | 1067.338 | 1050.1867 | 988.9627 | 980.8723 | 1043.6792 | 1007.7167 | 1059.9971 | 1005.7872 |  | 1226.3056 | 1124.0159 | 1124.3404 | 1085.5465 | 1134.4853 | 1006.3266 | 1001.9044 | 1083.2049 | 1152.1956 | 1129.6113 | 1039.6668 | 898.9715 | 1144.8508 | 1026.6393 | 1035.063 | 1138.4157 | 1061.1941 | 1110.2651 | 1085.1234 | 909.0001 | 1051.0146 | 1145.1871 | 1030.7835 |  | 1078.4939 | 967.0947 | 0.27237 | 19.022 | 1.6465 | 1.3631 | -15.317 | 3.0783 | 8890.25 | 0.51 | 5.8536 | -3.921 | -17.3898 | 4.5549 | 8.4732 | -34.592 | 15.5906 |  | 174.732 | 234.0422 | 177.6266 | 58.0196 |  | 194.1645
42838.5509 | 11290 | 1021.1418 | 853.5496 | 407.2248 | 96.8092 | 44.3677 | 31.7514 | 74.5846 | 30.2581 | 110.1159 | 84.9292 | 56.7407 | 33.9234 | 25.0246 | 54.7169 | 994.8354 | 997.617 | 988.8955 | 1033.2079 | 1043.868 | 1048.0952 | 1057.0832 |  | 1027.4567 | 1039.3277 | 780.8029 | 989.1827 | 821.0718 | 824.147 | 830.4363 | 966.0029 | 1001.3788 | 774.1412 | 998.8684 | 1042.1683 | 1044.7906 |  | 768.8594 |  | 819.7691 | 867.335 | 567.2043 | 806.5719 |  | 492.9998 | 701.9302 | 626.1523 | 876.0064 | 946.7882 | 972.9038 | 969.4433 | 57.973 | 392.4062 | 84.4004 | 615.4621 | 38.9116 | 66.5498 | 62.9754 | 108.181 | 102.251 |  |  | 6.5241 | -3.1529 | -62.9959 | 4.1523 | 12.5307 | -197.6344 | 40.4109 | -3.8386 | 19.767 | 49.2217 | 43.1696 | 0.0064315 | 0.00055855 | 0.00081318 | 1020.8013 | 1018.3938 | 1001.6429 | 961.3993 | 654.8085 | 108.5896 | 52.5836 | 269.255 | 101.9822 | 64.9567 | 44.9861 | 32.3992 | 29.9085 | 50.4054 | 987.0418 | 1195.0931 | 666.5688 | 412.987 | 342.3905 | 1037.3994 | 717.8773 | 116.832 | 709.1405 | 865.5827 | 958.3311 | 454.6842 | 1147.8526 | 1053.3442 | 993.093 | 961.6593 | 1084.7462 | 1056.9785 | 1104.7152 | 1047.2204 | 164.3407 | 62.8381 | 724.618 | 1040.5981 | 1042.6795 | 719.3496 | 1013.7824 | 970.7944 | 1019.8643 | 1039.2398 | 946.666 | 964.905 | 939.3794 | 838.0511 | 833.0087 | 829.2721 | 690.2434 | 671.5144 | 955.5985 |  |  | 750.7255 | 1036.4649 | 1079.2109 | 1148.6111 | 738.0256 |  | 748.102 |  |  | 898.7174 | 926.0068 | 923.0444 | [5 empty] | 931.6616 | 1004.1211 | 1067.8597 | 1050.9355 | 986.4847 | 980.9336 | 1043.8875 | 1007.5605 | 1059.9555 | 1005.7845 |  | 1225.537 | 1123.0586 | 1124.0304 | 1085.45 | 1134.3921 | 1007.7941 | 1001.9532 | 1082.2012 | 1152.139 | 1128.8624 | 1039.6494 | 898.2136 | 1144.7154 | 998.3653 | 1032.8583 | 1138.037 | 1061.0857 | 1110.3417 | 1083.1307 | 908.9074 | 1050.558 | 1140.4889 | 1031.631 |  | 1078.593 | 967.0907 | 0.51333 | 19.0228 | 1.6473 | 1.3654 | -15.3125 | 3.0783 | 9027.91 | 1.15 | 5.9133 | -3.8641 | -17.272 | 4.4343 | 8.7081 | -34.5833 | 15.6381 |  | 174.7224 | 233.6084 | 172.857 | 60.3932 |  | 193.8168
42838.551 | 11291 | 1020.5057 | 853.4782 | 407.4996 | 96.8978 | 44.3808 | 31.7535 | 74.6157 | 30.2728 | 110.1294 | 84.9419 | 56.7421 | 33.923 | 25.0262 | 54.7253 | 993.6524 | 996.5639 | 987.5057 | 1033.077 | 1043.8376 | 1047.806 | 1057.1141 |  | 1026.9083 | 1036.1913 | 779.7877 | 989.2846 | 821.0257 | 824.11 | 830.405 | 966.9444 | 998.232 | 773.1764 | 998.4746 | 1042.4343 | 1044.7988 |  | 768.8357 |  | 819.7632 | 867.1373 | 567.347 | 806.2881 |  | 491.4343 | 701.299 | 628.385 | 878.8817 | 946.5774 | 973.372 | 969.7424 | 58.036 | 392.2168 | 84.2559 | 615.645 | 38.9081 | 66.5598 | 62.9803 | 108.1777 | 102.2377 |  |  | 6.6141 | -1.6928 | -63.4 | 4.0392 | 12.9079 | -197.6817 | 40.3314 | -4.2033 | 18.8415 | 48.4083 | 43.2256 | 0.0065859 | 0.00066533 | 0.00080497 | 1019.6423 | 1018.7119 | 1001.685 | 961.3544 | 654.9886 | 108.6211 | 52.5857 | 269.6049 | 101.9804 | 64.959 | 44.9725 | 32.3951 | 29.9011 | 50.4057 | 894.3669 | 1211.4472 | 625.4655 | 385.1284 | 335.6473 | 1036.7798 | 716.4624 | 116.9018 | 711.4664 | 865.9723 | 952.9219 | 455.1863 | 1151.1901 | 1053.2706 | 993.0587 | 961.4394 | 1085.0763 | 1056.7876 | 1104.5283 | 1047.7573 | 170.629 | 83.7198 | 724.6014 | 1039.7736 | 1041.9731 | 719.3242 | 1013.1262 | 970.8127 | 1019.5399 | 1039.0377 | 946.6685 | 965.9352 | 938.9946 | 837.7669 | 834.9363 | 827.0749 | 690.2352 | 671.491 | 957.0849 |  |  | 750.7186 | 1036.4434 | 1079.9195 | 1147.952 | 738.0187 |  | 748.0806 |  |  | 898.5231 | 926.031 | 922.5015 | [5 empty] | 931.6106 | 1005.2188 | 1068.7 | 1051.0088 | 985.8317 | 980.8575 | 1044.0366 | 1008.1258 | 1060.0622 | 1005.5179 |  | 1224.2207 | 1122.9971 | 1124.0716 | 1086.0036 | 1134.6979 | 1008.2911 | 1002.0824 | 1080.8167 | 1152.1481 | 1128.3081 | 1039.799 | 894.252 | 1144.6245 | 1013.6004 | 1033.1481 | 1137.7538 | 1062.0476 | 1110.7077 | 1085.7619 | 908.7655 | 1049.2818 | 1151.2741 | 1031.6337 |  | 1077.4079 | 967.1012 | 0.42596 | 19.0215 | 1.6473 | 1.3658 | -15.2483 | 3.0783 | 9207.32 | 0.78 | 5.9539 | -2.8304 | -17.3217 | 4.3722 | 8.8398 | -34.594 | 15.6257 |  | 174.7111 | 233.141 | 182.7693 | 64.4913 |  | 193.9986
42838.551 | 11292 | 1020.8262 | 853.4548 | 407.7967 | 96.9986 | 44.3914 | 31.76 | 74.6438 | 30.2886 | 110.1386 | 84.9528 | 56.7433 | 33.9249 | 25.0252 | 54.7349 | 993.0591 | 996.2995 | 987.1692 | 1033.1375 | 1044.1167 | 1043.7457 | 1057.17 |  | 1027.1363 | 1038.3218 | 779.8427 | 989.1998 | 820.9589 | 824.0789 | 830.3624 | 967.3053 | 996.5961 | 773.0026 | 998.7432 | 1043.9729 | 1044.7524 |  | 768.819 |  | 819.7668 | 866.9333 | 567.6689 | 806.7634 |  | 492.2712 | 701.8886 | 630.7535 | 884.0171 | 948.2033 | 974.2694 | 969.9501 | 57.7895 | 392.1062 | 84.054 | 616.0867 | 38.9297 | 66.5224 | 62.9899 | 108.146 | 102.2267 |  |  | 6.5885 | -0.63221 | -63.0221 | 3.9223 | 10.9786 | -197.6889 | 40.587 | -3.2275 | 19.11 | 49.626 | 43.2072 | 0.0065268 | 0.00061933 | 0.00080332 | 1019.1424 | 1018.4821 | 1001.7665 | 961.3597 | 655.1035 | 108.6847 | 52.6184 | 270.0559 | 102.0043 | 64.9795 | 44.9934 | 32.3972 | 29.9072 | 50.4212 | 944.8688 | 1220.8398 | 766.5231 | 427.0131 | 323.9206 | 1036.8486 | 718.0958 | 116.953 | 714.2389 | 865.8377 | 950.2072 | 449.2877 | 1151.619 | 1053.201 | 993.0874 | 961.2365 | 1085.2345 | 1049.4774 | 1104.4969 | 1048.445 | 156.6926 | 91.3092 | 724.5758 | 1038.8378 | 1041.3492 | 719.3044 | 1016.071 | 970.8341 | 1019.7545 | 1038.8861 | 946.6628 | 967.229 | 937.5063 | 838.1976 | 840.2223 | 824.446 | 690.2114 | 671.4954 | 959.5759 |  |  | 750.7008 | 1036.4007 | 1080.6182 | 1147.3368 | 738.0168 |  | 748.0772 |  |  | 897.0364 | 925.9998 | 921.8174 | [5 empty] | 931.4954 | 1006.7593 | 1069.1648 | 1051.1629 | 983.7567 | 980.9202 | 1044.0843 | 1008.0651 | 1059.9284 | 1005.6247 |  | 1225.5433 | 1123.8735 | 1123.9261 | 1086.2612 | 1135.2077 | 1008.1629 | 1002.1273 | 1079.1595 | 1152.2037 | 1128.5443 | 1039.8184 | 892.8847 | 1143.4204 | 1020.8298 | 1033.5234 | 1137.7755 | 1063.1163 | 1111.3442 | 1089.2005 | 908.6239 | 1049.9715 | 1141.3998 | 1027.0396 |  | 1077.3781 | 967.054 | 0.43449 | 19.0221 | 1.6473 | 1.3656 | -15.324 | 3.0782 | 9394.76 | 0.9 | 5.9422 | -1.7302 | -17.2753 | 4.3097 | 8.1554 | -34.607 | 15.6808 |  | 174.6886 | 232.7043 | 177.2007 | 49.3596 |  | 194.0737
42838.551 | 11293 | 1023.3022 | 853.7847 | 408.1165 | 97.0966 | 44.399 | 31.7703 | 74.6783 | 30.3013 | 110.1543 | 84.9679 | 56.756 | 33.9358 | 25.0313 | 54.7489 | 993.4436 | 996.256 | 987.7248 | 1033.2365 | 1043.9255 | 1039.7371 | 1057.2746 |  | 1027.237 | 1039.1285 | 780.4934 | 989.2309 | 820.9297 | 824.0432 | 830.3895 | 967.6867 | 999.9258 | 772.8767 | 999.3102 | 1045.7261 | 1044.6628 |  | 768.7779 |  | 819.7523 | 866.7275 | 568.0338 | 807.3646 |  | 492.0528 | 702.0853 | 633.9992 | 888.0649 | 951.2395 | 974.9153 | 969.7042 | 58.1127 | 392.1641 | 84.3772 | 615.9822 | 38.9367 | 66.4474 | 62.9779 | 108.1067 | 102.2385 |  |  | 6.7698 | -1.4497 | -62.5891 | 3.8244 | 11.8315 | -197.685 | 41.6772 | -2.9055 | 19.5792 | 50.6708 | 43.0547 | 0.0065399 | 0.00058812 | 0.00083125 | 1017.6408 | 1018.3623 | 1001.5048 | 961.3403 | 655.3383 | 108.7348 | 52.6431 | 270.505 | 102.0223 | 65.0061 | 45.0037 | 32.4148 | 29.913 | 50.4369 | 900.8744 | 1220.7061 | 749.2777 | 431.1364 | 332.2583 | 1035.0712 | 719.024 | 117.0173 | 716.9963 | 865.305 | 945.4644 | 427.7583 | 1151.3583 | 1053.1173 | 993.1254 | 961.1773 | 1085.4376 | 1045.5607 | 1104.3728 | 1048.6362 | 163.8586 | 47.7901 | 724.5629 | 1037.9996 | 1040.6283 | 719.3113 | 1015.7292 | 970.8499 | 1020.8581 | 1038.802 | 946.6422 | 968.0887 | 936.8423 | 838.8434 | 844.3969 | 822.2883 | 690.1903 | 671.4816 | 964.435 |  |  | 750.6849 | 1036.3452 | 1081.8024 | 1146.7205 | 738.0501 |  | 748.0711 |  |  | 896.8428 | 926.2956 | 921.1347 | [5 empty] | 931.4096 | 1008.0942 | 1069.195 | 1050.2616 | 986.5417 | 980.4388 | 1043.1292 | 1007.8319 | 1060.0902 | 1005.6921 |  | 1225.3131 | 1130.1264 | 1123.8678 | 1085.6247 | 1135.2934 | 1008.2428 | 1002.2438 | 1078.8158 | 1152.2854 | 1128.3909 | 1046.1623 | 895.5123 | 1143.0175 | 986.3437 | 1032.9896 | 1137.5611 | 1063.0073 | 1110.9261 | 1089.2648 | 908.9327 | 1047.7053 | 1146.0972 | 1029.8986 |  | 1078.8392 | 967.0707 | 0.36475 | 19.0219 | 1.6476 | 1.3653 | -15.2955 | 3.0782 | 9556.03 | 0.94 | 6.0235 | -2.6203 | -17.2175 | 4.256 | 8.4685 | -34.6156 | 15.8941 |  | 174.6592 | 232.2539 | 180.9871 | 51.5843 |  | 194.1896
42838.551 | 11294 | 1024.7188 | 854.2231 | 408.4441 | 97.1812 | 44.3983 | 31.7711 | 74.7002 | 30.3059 | 110.1678 | 84.9632 | 56.755 | 33.9311 | 25.0278 | 54.7484 | 993.6099 | 997.1255 | 987.7799 | 1033.1566 | 1044.2877 | 1032.6219 | 1057.4262 |  | 1027.2634 | 1039.8126 | 780.6265 | 989.2634 | 820.895 | 824.0188 | 830.3378 | 967.455 | 983.4247 | 774.0977 | 999.6711 | 1047.3993 | 1044.6637 |  | 768.7515 |  | 819.7535 | 866.4975 | 568.5153 | 807.1635 |  | 493.3174 | 701.2615 | 633.9912 | 891.4482 | 952.4199 | 975.5718 | 969.2739 | 58.4512 | 392.3009 | 84.1924 | 616.1399 | 38.9475 | 66.3457 | 62.9721 | 108.0829 | 102.396 |  |  | 6.6371 | -1.1973 | -63.4171 | 4.5682 | 11.3098 | -197.6298 | 41.0385 | -3.0697 | 19.6152 | 50.2978 | 43.2857 | 0.0064709 | 0.00049941 | 0.00082961 | 1019.7602 | 1019.1507 | 1002.3622 | 961.3921 | 655.745 | 108.7885 | 52.6587 | 270.9368 | 102.0489 | 65.0148 | 45.0081 | 32.4173 | 29.9221 | 50.4513 | 970.286 | 1203.016 | 633.4533 | 430.1621 | 339.8697 | 1033.6141 | 717.1463 | 117.128 | 719.6619 | 864.6517 | 943.5148 | 414.5445 | 1153.0245 | 1053.0339 | 993.0974 | 961.0697 | 1085.3722 | 1045.3953 | 1104.4543 | 1048.9095 | 173.266 | 68.3476 | 724.5433 | 1037.3917 | 1040.0071 | 719.3024 | 1017.5316 | 971.0853 | 1019.9347 | 1038.7371 | 946.6307 | 968.2508 | 936.7161 | 839.8342 | 845.5786 | 821.1948 | 690.1318 | 671.4366 | 966.6475 |  |  | 750.6705 | 1036.3456 | 1083.1665 | 1146.1803 | 738.0339 |  | 748.0494 |  |  | 896.3594 | 925.7578 | 920.4212 | [5 empty] | 931.4545 | 1009.4071 | 1069.2421 | 1050.5219 | 990.0205 | 980.2185 | 1042.8228 | 1007.6476 | 1060.193 | 1005.0551 |  | 1224.2914 | 1136.1932 | 1123.761 | 1083.8144 | 1135.3838 | 1008.0519 | 1002.3235 | 1076.417 | 1152.2548 | 1128.4763 | 1046.9404 | 893.8708 | 1143.9891 | 985.4493 | 1033.1341 | 1137.651 | 1063.302 | 1110.8387 | 1085.6157 | 908.8689 | 1046.5081 | 1138.1231 | 1026.5913 |  | 1078.9003 | 967.0181 | 0.38051 | 19.0216 | 1.6474 | 1.3639 | -15.2717 | 3.0782 | 9631.38 | 0.99 | 5.964 | -2.3804 | -17.3237 | 4.6496 | 8.2818 | -34.6199 | 15.7759 |  | 174.6598 | 231.8505 | 172.3741 | 63.8302 |  | 194.143
42838.551 | 11295 | 1024.3913 | 854.3644 | 408.8028 | 97.2663 | 44.3968 | 31.7705 | 74.7279 | 30.3303 | 110.1795 | 84.9808 | 56.7703 | 33.9373 | 25.0338 | 54.7624 | 993.598 | 997.5313 | 987.679 | 1033.1963 | 1044.4927 | 1021.8855 | 1057.4192 |  | 1027.2704 | 1036.7623 | 780.5707 | 989.308 | 820.8677 | 823.993 | 830.266 | 967.4201 | 995.0635 | 774.8391 | 999.7563 | 1050.4462 | 1044.5941 |  | 768.7336 |  | 819.7454 | 866.5084 | 568.615 | 806.7826 |  | 494.7382 | 700.9143 | 633.0964 | 887.3524 | 953.7483 | 976.2269 | 969.0009 | 58.6234 | 392.2069 | 83.6437 | 616.5097 | 38.9527 | 66.2742 | 62.9682 | 108.1094 | 102.4685 |  |  | 6.8638 | -2.1521 | -63.1641 | 4.1299 | 11.4543 | -197.6725 | 40.8584 | -3.9273 | 18.744 | 46.8726 | 43.1913 | 0.0064907 | 0.00050762 | 0.0007984 | 1020.9549 | 1019.2493 | 1002.7539 | 961.422 | 656.2443 | 108.842 | 52.672 | 271.3156 | 102.0626 | 65.039 | 45.0219 | 32.4243 | 29.9322 | 50.4707 | 994.4218 | 1196.4711 | 577.9773 | 449.5608 | 362.8978 | 1034.0499 | 715.9617 | 117.2085 | 722.0614 | 864.0472 | 939.2587 | 408.0813 | 1153.8283 | 1052.9591 | 992.9214 | 960.8904 | 1085.3716 | 1045.3332 | 1104.4362 | 1049.3823 | 169.9411 | 77 | 724.5234 | 1036.8503 | 1039.6996 | 719.2816 | 1017.8584 | 971.2931 | 1018.0086 | 1038.7018 | 946.6351 | 968.4752 | 935.606 | 840.0756 | 845.7873 | 821.0332 | 690.0611 | 671.3812 | 967.9451 |  |  | 750.6708 | 1036.2678 | 1084.431 | 1145.5066 | 738.013 |  | 748.0431 |  |  | 895.7754 | 925.1597 | 919.6959 | [5 empty] | 931.4767 | 1009.6028 | 1069.2156 | 1050.6663 | 988.5948 | 980.2417 | 1042.8228 | 1007.7101 | 1060.3203 | 1004.9239 |  | 1223.0257 | 1134.9739 | 1123.7633 | 1083.0612 | 1134.7668 | 1008.4162 | 1002.3367 | 1076.1794 | 1152.0652 | 1129.0299 | 1041.5014 | 894.7494 | 1144.3253 | 982.1446 | 1033.874 | 1137.3659 | 1062.8147 | 1111.1973 | 1089.805 | 908.7391 | 1044.4407 | 1151.5028 | 1028.8449 |  | 1080.7099 | 966.9736 | 0.31392 | 19.0223 | 1.6466 | 1.3626 | -15.2826 | 3.0782 | 9676.02 | 0.9 | 6.0648 | -3.1908 | -17.2861 | 4.4201 | 8.3368 | -34.6327 | 15.7454 |  | 174.6181 | 231.3602 | 169.9615 | 69.6022 |  | 194.1295
42838.551 | 11296 | 1024.7112 | 854.6596 | 409.2022 | 97.383 | 44.4193 | 31.7786 | 74.7612 | 30.3493 | 110.1941 | 84.994 | 56.7828 | 33.9522 | 25.0408 | 54.768 | 993.6054 | 997.0579 | 987.525 | 1033.2566 | 1044.7915 | 1018.3312 | 1057.4423 |  | 1027.4064 | 1036.3979 | 781.041 | 989.4159 | 820.8474 | 823.9759 | 830.1352 | 966.8939 | 1000.4899 | 776.7155 | 999.6598 | 1052.1731 | 1044.5416 |  | 768.7206 |  | 819.7549 | 866.5862 | 568.6188 | 806.6251 |  | 494.045 | 700.2931 | 633.5672 | 885.5725 | 953.8762 | 975.2835 | 968.6195 | 58.2576 | 391.9651 | 82.7883 | 616.693 | 38.9654 | 66.1669 | 62.9775 | 108.1396 | 102.5098 |  |  | 7.0774 | -2.1127 | -63.1017 | 4.8403 | 10.7505 | -197.6212 | 40.7861 | -3.6526 | 19.7164 | 49.3136 | 43.2005 | 0.0064841 | 0.00059141 | 0.00080168 | 1023.9311 | 1019.1869 | 1002.358 | 961.4378 | 656.8211 | 108.8859 | 52.6831 | 271.6504 | 102.0738 | 65.043 | 45.0226 | 32.4231 | 29.9258 | 50.4731 | 947.6455 | 1192.3131 | 633.6067 | 456.0139 | 359.8103 | 1034.7035 | 716.6849 | 117.2864 | 724.5386 | 863.447 | 947.2001 | 384.9604 | 1152.8376 | 1052.8921 | 992.8071 | 960.7315 | 1085.3654 | 1045.3491 | 1104.5128 | 1049.4394 | 172.9848 | 90.3755 | 724.4857 | 1036.4154 | 1039.2551 | 719.2639 | 1016.6696 | 971.1631 | 1017.1255 | 1038.7493 | 946.6372 | 968.6151 | 935.1625 | 839.047 | 845.8398 | 858.0071 | 690.0101 | 671.3428 | 967.6869 |  |  | 750.6371 | 1036.13 | 1086.1992 | 1144.8161 | 737.9984 |  | 748.0204 |  |  | 895.5899 | 924.5114 | 918.975 | [5 empty] | 931.5046 | 1010.0691 | 1069.5407 | 1051.291 | 985.6008 | 980.3281 | 1043.1152 | 1007.9617 | 1060.4474 | 1005.6025 |  | 1224.755 | 1134.5508 | 1123.9281 | 1082.4835 | 1134.7986 | 1008.5458 | 1002.4398 | 1077.8647 | 1152.2481 | 1129.6496 | 1041.6391 | 895.3609 | 1144.1084 | 987.598 | 1033.555 | 1137.4588 | 1063.4245 | 1111.606 | 1090.9857 | 908.5994 | 1043.894 | 1136.4734 | 1026.0935 |  | 1082.1162 | 966.9498 | 0.44599 | 19.0221 | 1.6462 | 1.3628 | -15.2281 | 3.0781 | 9711.67 | 0.87 | 6.1581 | -3.1604 | -17.272 | 4.7836 | 8.0736 | -34.6152 | 15.7256 |  | 174.545 | 230.8451 | 175.5628 | 63.6604 |  | 194.1242
42838.551 | 11297 | 1025.6509 | 854.9761 | 409.6008 | 97.4704 | 44.4335 | 31.7787 | 74.7967 | 30.3664 | 110.2112 | 85.0054 | 56.7791 | 33.9577 | 25.0387 | 54.7752 | 993.5521 | 997.0333 | 987.541 | 1033.3452 | 1045.0926 | 1018.4621 | 1057.332 |  | 1027.4956 | 1036.2081 | 781.2637 | 989.5433 | 820.8104 | 823.9607 | 830.0816 | 967.01 | 979.0691 | 775.7252 | 999.9878 | 1054.0921 | 1044.5362 |  | 768.6908 |  | 819.7476 | 866.3339 | 568.9867 | 806.0634 |  | 493.7931 | 699.6536 | 631.784 | 872.2479 | 951.325 | 974.0226 | 968.365 | 59.0635 | 391.8152 | 82.3877 | 617.1109 | 38.9775 | 66.2053 | 62.9786 | 108.1696 | 102.5399 |  |  | 6.9479 | -0.29971 | -63.1247 | 3.9867 | 11.018 | -197.6797 | 40.6547 | -3.6625 | 18.6389 | 49.1476 | 43.1484 | 0.0063855 | 0.00059141 | 0.00082468 | 1023.7752 | 1019.1319 | 1002.4464 | 961.557 | 657.5184 | 108.9343 | 52.7015 | 271.9913 | 102.0837 | 65.0407 | 45.0264 | 32.4219 | 29.9265 | 50.4744 | 993.253 | 1162.966 | 650.0877 | 449.958 | 336.1759 | 1035.045 | 717.7583 | 117.3623 | 726.7971 | 862.8108 | 949.0531 | 347.9635 | 1152.1206 | 1052.8203 | 992.743 | 960.5789 | 1077.1739 | 1045.2474 | 1104.5428 | 1049.5588 | 167.4102 | 71.3996 | 724.4533 | 1036.0964 | 1038.6168 | 719.2263 | 1017.5717 | 970.9211 | 1020.1284 | 1038.9434 | 946.6435 | 968.8856 | 930.5594 | 837.9653 | 846.7943 | 887.5633 | 689.968 | 671.3129 | 967.0609 |  |  | 750.6071 | 1036.0358 | 1087.1018 | 1144.105 | 737.9633 |  | 747.9979 |  |  | 895.2909 | 923.9783 | 918.3687 | [5 empty] | 931.5466 | 1011.3331 | 1070.2994 | 1052.1551 | 989.105 | 980.8324 | 1043.8881 | 1007.9193 | 1060.4854 | 1005.7887 |  | 1224.6267 | 1133.9517 | 1124.0361 | 1082.0267 | 1134.7352 | 1008.6936 | 1002.5259 | 1078.7033 | 1152.422 | 1129.5568 | 1042.3508 | 896.5065 | 1143.3461 | 974.599 | 1032.5975 | 1137.3935 | 1063.4362 | 1112.3575 | 1087.1672 | 908.628 | 1043.1336 | 1148.2713 | 1027.2379 |  | 1083.7531 | 966.9778 | 0.42949 | 19.0222 | 1.6478 | 1.3649 | -15.3083 | 3.0782 | 9729.09 | 0.82 | 6.1014 | -1.19 | -17.2695 | 4.34 | 8.1692 | -34.6028 | 15.6923 |  | 174.4953 | 230.3408 | 170.7066 | 62.1849 |  | 189.2773
42838.551 | 11298 | 1025.3094 | 855.1959 | 410.0462 | 97.5677 | 44.4466 | 31.7721 | 74.8191 | 30.3749 | 110.2209 | 85.0114 | 56.7843 | 33.9521 | 25.0327 | 54.7782 | 993.5807 | 997.4286 | 987.8761 | 1033.3728 | 1045.2641 | 1020.4792 | 1057.1751 |  | 1027.6642 | 1036.1226 | 780.6614 | 989.5459 | 820.7643 | 823.9361 | 830.1271 | 967.1507 | 940.7807 | 776.3752 | 1000.3705 | 1054.5051 | 1044.5307 |  | 768.6686 |  | 819.755 | 866.288 | 569.2792 | 806.8926 |  | 493.4285 | 699.3831 | 632.0772 | 870.4682 | 948.8642 | 973.2882 | 968.2322 | 59.4625 | 391.7964 | 82.2334 | 617.5921 | 38.9904 | 66.3105 | 62.9662 | 108.1925 | 102.5603 |  |  | 6.8329 | -1.037 | -63.7575 | 4.5249 | 10.2787 | -197.6534 | 40.9944 | -3.2209 | 18.8934 | 48.6259 | 43.2324 | 0.0063461 | 0.00051584 | 0.00081647 | 1020.9753 | 1019.1702 | 1002.8284 | 961.6135 | 658.2561 | 108.9909 | 52.7322 | 272.3166 | 102.0965 | 65.0606 | 45.0288 | 32.4261 | 29.926 | 50.4843 | 946.1869 | 1174.6521 | 670.575 | 474.0392 | 348.3659 | 1035.0682 | 717.615 | 117.461 | 729.5626 | 862.6196 | 949.1843 | 311.6811 | 1152.047 | 1052.7387 | 992.6813 | 960.3545 | 1072.0289 | 1044.9769 | 1104.5317 | 1049.5213 | 166.7982 | 62.2884 | 724.4237 | 1035.9753 | 1038.299 | 719.1873 | 1017.9382 | 970.6944 | 1022.0098 | 1039.0676 | 946.6428 | 968.9177 | 927.7389 | 838.2792 | 847.9893 | 884.3925 | 689.9199 | 671.2583 | 967.9957 |  |  | 750.5936 | 1035.9589 | 1086.3846 | 1143.9353 | 737.9429 |  | 747.9952 |  |  | 894.863 | 923.4597 | 917.7473 | [5 empty] | 931.5758 | 1012.2621 | 1071.0772 | 1052.5702 | 987.705 | 981.2416 | 1044.6343 | 1008.0099 | 1060.5272 | 1005.8294 |  | 1225.7706 | 1134.5128 | 1124.0825 | 1082.158 | 1134.6557 | 1008.8452 | 1002.5758 | 1079.5813 | 1152.6878 | 1129.2639 | 1044.1085 | 899.0571 | 1142.517 | 945.9649 | 1031.828 | 1137.743 | 1063.5369 | 1111.8621 | 1082.7464 | 908.839 | 1041.9614 | 1151.9294 | 1029.6972 |  | 1083.8345 | 967.0112 | 0.34935 | 19.02 | 1.6486 | 1.3657 | -15.2429 | 3.0782 | 9734.32 | 0.42 | 6.0508 | -2.2131 | -17.3534 | 4.623 | 7.8881 | -34.5903 | 15.7531 |  | 174.4544 | 230.2464 | 175.9505 | 59.861 |  | 186.2787
42838.5511 | 11299 | 1025.2773 | 855.3884 | 410.5181 | 97.6551 | 44.456 | 31.7868 | 74.8525 | 30.3914 | 110.2386 | 85.0217 | 56.795 | 33.9612 | 25.041 | 54.7955 | 993.5832 | 997.1855 | 987.885 | 1033.2824 | 1045.3508 | 1018.9095 | 1057.0927 |  | 1027.9114 | 1036.2074 | 779.9563 | 989.5854 | 820.7374 | 823.9055 | 830.1471 | 967.1119 | 954.2869 | 777.7033 | 1000.6579 | 1054.3777 | 1044.5302 |  | 768.6483 |  | 819.7516 | 866.2176 | 569.5103 | 806.7272 |  | 493.0272 | 697.4072 | 631.2802 | 872.3104 | 946.7249 | 973.0419 | 968.2455 | 58.4954 | 391.666 | 82.3563 | 617.9624 | 39.0062 | 66.4551 | 62.9665 | 108.2158 | 102.6038 |  |  | 6.7271 | -1.0423 | -63.4322 | 4.8219 | 11.6133 | -197.6732 | 40.8229 | -3.6717 | 19.4227 | 49.6612 | 43.1684 | 0.0064907 | 0.00056512 | 0.00078197 | 1020.2293 | 1019.3695 | 1003.3024 | 961.7258 | 659.1048 | 109.0506 | 52.7534 | 272.6154 | 102.1183 | 65.0768 | 45.0473 | 32.4256 | 29.9304 | 50.4892 | 954.9294 | 1170.2995 | 659.9919 | 443.7133 | 340.0197 | 1034.6674 | 716.8335 | 117.5628 | 732.5349 | 862.5096 | 942.1187 | 283.7897 | 1148.2111 | 1052.6584 | 992.6242 | 960.19 | 1071.439 | 1044.8975 | 1104.4357 | 1049.8528 | 171.8032 | 98.4099 | 724.3779 | 1036.2124 | 1038.7978 | 719.1653 | 1016.4253 | 970.5353 | 1021.4762 | 1039.0244 | 946.6465 | 969.1008 | 929.0209 | 838.6094 | 848.4537 | 937.8382 | 689.8629 | 671.1888 | 967.4804 |  |  | 750.5713 | 1036.0292 | 1086.2054 | 1144.0154 | 737.9327 |  | 747.9844 |  |  | 894.601 | 922.9602 | 917.1606 | [5 empty] | 931.6373 | 1013.3361 | 1071.1114 | 1051.8889 | 983.5431 | 981.0783 | 1045.0009 | 1008.2496 | 1060.6048 | 1006.2097 |  | 1228.5561 | 1133.5711 | 1124.1299 | 1081.941 | 1134.753 | 1008.9265 | 1002.6648 | 1082.3155 | 1152.9343 | 1129.4072 | 1043.3465 | 900.4419 | 1141.4181 | 945.8698 | 1032.0242 | 1138.2064 | 1063.6088 | 1111.3741 | 1083.0859 | 908.7812 | 1043.2177 | 1147.4639 | 1031.0556 |  | 1083.6311 | 967.0752 | 0.31448 | 19.0221 | 1.6486 | 1.3639 | -15.2046 | 3.0782 | 9659.54 | 0.73 | 6.0038 | -2.2165 | -17.2915 | 4.7674 | 8.3837 | -34.5886 | 15.7185 |  | 174.4927 | 230.3054 | 174.7312 | 60.7779 |  | 185.9277
42838.5511 | 11300 | 1026.0905 | 855.6409 | 411.0045 | 97.7438 | 44.4558 | 31.7911 | 74.8827 | 30.402 | 110.2508 | 85.0291 | 56.7954 | 33.9622 | 25.0411 | 54.7979 | 993.5885 | 996.487 | 987.7933 | 1033.247 | 1045.245 | 1021.9623 | 1057.114 |  | 1028.3556 | 1037.258 | 779.5961 | 989.5411 | 820.7225 | 823.8684 | 830.1764 | 967.3132 | 959.8549 | 777.7891 | 1000.8004 | 1052.5087 | 1044.6534 |  | 768.6306 |  | 819.7456 | 866.2786 | 569.5951 | 806.6977 |  | 493.2526 | 696.6978 | 629.0569 | 872.746 | 948.011 | 973.3532 | 968.2321 | 57.7085 | 391.4173 | 81.7387 | 618.4172 | 39.0129 | 66.5485 | 62.9613 | 108.2816 | 102.638 |  |  | 6.9354 | -2.0444 | -63.3665 | 4.5091 | 11.2703 | -197.6548 | 40.5686 | -3.5271 | 19.1343 | 49.2991 | 43.2942 | 0.0064627 | 0.00057005 | 0.00081647 | 1020.9088 | 1019.8938 | 1003.5869 | 961.9125 | 659.9676 | 109.1035 | 52.7606 | 272.8551 | 102.1289 | 65.0958 | 45.0528 | 32.4368 | 29.9358 | 50.5072 | 968.0951 | 1166.6047 | 752.0959 | 475.775 | 357.9174 | 1035.1538 | 719.0777 | 117.6921 | 734.5141 | 862.1087 | 938.4583 | 238.6544 | 1147.3902 | 1052.5912 | 992.5136 | 959.9966 | 1071.6913 | 1044.856 | 1104.2879 | 1051.1636 | 168.1196 | 87.1443 | 724.3393 | 1036.4958 | 1039.4808 | 719.133 | 1013.8126 | 970.417 | 1019.8924 | 1039.0615 | 946.6606 | 969.364 | 929.936 | 838.4954 | 849.256 | 987.3237 | 689.7964 | 671.2618 | 968.0653 |  |  | 750.5508 | 1036.0204 | 1086.2372 | 1143.5155 | 737.8729 |  | 747.9417 |  |  | 894.2221 | 922.4189 | 916.5302 | [5 empty] | 931.8381 | 1014.5738 | 1070.4796 | 1050.6581 | 978.0163 | 980.6097 | 1044.7524 | 1008.4683 | 1060.6092 | 1006.6671 |  | 1231.0564 | 1132.6621 | 1124.3198 | 1081.5579 | 1134.7836 | 1008.9814 | 1002.7592 | 1083.0036 | 1153.0926 | 1129.8885 | 1040.5368 | 903.2567 | 1140.9785 | 945.7071 | 1031.9511 | 1138.228 | 1063.9595 | 1111.9165 | 1081.3112 | 908.8304 | 1042.8997 | 1151.4814 | 1031.3203 |  | 1084.5766 | 967.1133 | 0.47234 | 19.0233 | 1.6482 | 1.3635 | -15.3038 | 3.0782 | 9541.98 | 0.9 | 6.0962 | -3.1031 | -17.2762 | 4.6085 | 8.26 | -34.5913 | 15.6714 |  | 174.4886 | 229.9681 | 173.5693 | 51.289 |  | 186.0375
42838.5511 | 11301 | 1026.9452 | 855.9388 | 411.5075 | 97.8278 | 44.4572 | 31.7842 | 74.9363 | 30.4164 | 110.2661 | 85.0439 | 56.7992 | 33.9616 | 25.0405 | 54.7964 | 993.1262 | 995.8741 | 987.42 | 1033.2506 | 1044.8544 | 1027.1875 | 1057.1503 |  | 1028.6099 | 1038.6787 | 780.2682 | 989.523 | 820.7203 | 823.8533 | 830.1735 | 966.8875 | 941.9474 | 779.4404 | 1000.6371 | 1049.7709 | 1044.7423 |  | 768.6009 |  | 819.7468 | 866.1809 | 569.9478 | 806.5344 |  | 493.7096 | 696.9337 | 626.8585 | 869.2686 | 950.4953 | 974.5392 | 968.5012 | 57.1382 | 391.0841 | 81.8502 | 618.8257 | 39.0067 | 66.6008 | 62.9581 | 108.4126 | 102.6642 |  |  | 7.0695 | -2.344 | -63.4756 | 4.0156 | 11.3176 | -197.6587 | 40.3045 | -3.6881 | 18.4676 | 47.7546 | 43.3062 | 0.0063888 | 0.00057333 | 0.00077704 | 1021.2819 | 1020.4539 | 1004.0741 | 962.084 | 660.7758 | 109.1654 | 52.7768 | 273.0281 | 102.149 | 65.11 | 45.0647 | 32.4402 | 29.9387 | 50.519 | 982.7872 | 1164.8655 | 736.3336 | 493.2048 | 376.9886 | 1036.1039 | 720.6413 | 117.8255 | 736.5663 | 861.5766 | 937.7029 | 207.6267 | 1145.8687 | 1052.5238 | 992.4126 | 959.8447 | 1070.5497 | 1044.8707 | 1104.1616 | 1052.8369 | 168.2985 | 87.1514 | 724.392 | 1036.9728 | 1040.2492 | 719.2101 | 1015.4762 | 970.4427 | 1018.7261 | 1039.083 | 946.6688 | 968.4761 | 928.5456 | 839.1992 | 855.4103 | 992.1259 | 689.7371 | 671.3373 | 970.6666 |  |  | 750.5193 | 1036.0637 | 1086.3261 | 1142.1867 | 737.7651 |  | 747.8637 |  |  | 893.8884 | 921.7965 | 915.8757 | [5 empty] | 932.0171 | 1015.0456 | 1069.8659 | 1049.8643 | 972.9078 | 980.6504 | 1044.4049 | 1008.5073 | 1060.7298 | 1006.9942 |  | 1232.043 | 1132.3616 | 1124.6484 | 1080.0281 | 1134.4423 | 1009.175 | 1002.8403 | 1082.4964 | 1153.2154 | 1130.7426 | 1041.7475 | 907.3277 | 1140.9555 | 945.4481 | 1031.1927 | 1138.3035 | 1065.2024 | 1112.2721 | 1080.5357 | 908.8019 | 1043.1787 | 1155.0041 | 1030.1835 |  | 1086.304 | 967.1271 | 0.45026 | 19.0219 | 1.6474 | 1.3628 | -15.3591 | 3.0781 | 9458.08 | 0.84 | 6.1548 | -3.3232 | -17.2932 | 4.3496 | 8.2813 | -34.6081 | 15.6278 |  | 174.5127 | 229.073 | 172.5255 | 53.5613 |  | 185.3303
42838.5511 | 11302 | 1026.3192 | 856.0369 | 412.0343 | 97.9273 | 44.466 | 31.7974 | 74.9833 | 30.442 | 110.2799 | 85.0549 | 56.8065 | 33.9655 | 25.0478 | 54.8136 | 992.6606 | 995.443 | 986.8231 | 1033.2376 | 1044.8545 | 1024.5532 | 1057.2388 |  | 1028.6987 | 1038.8179 | 780.6247 | 989.5893 | 820.6934 | 823.8307 | 830.1508 | 965.8055 | 942.3125 | 779.6055 | 1000.2726 | 1050.433 | 1044.7185 |  | 768.5677 |  | 819.7376 | 866.0722 | 570.1582 | 806.5006 |  | 494.0848 | 697.4828 | 629.2394 | 868.592 | 952.1842 | 975.4056 | 969.0054 | 57.0413 | 390.7309 | 82.7507 | 619.0268 | 38.9957 | 66.6019 | 62.9566 | 108.4871 | 102.7031 |  |  | 6.9972 | -2.436 | -62.5214 | 4.6116 | 12.5819 | -197.6206 | 40.0824 | -3.5797 | 18.0843 | 46.8222 | 43.2611 | 0.0063987 | 0.00048791 | 0.00079347 | 1022.6383 | 1020.5947 | 1004.4589 | 962.1157 | 661.4929 | 109.2346 | 52.8066 | 273.2173 | 102.1666 | 65.133 | 45.067 | 32.4571 | 29.9432 | 50.5378 | 982.351 | 1156.0387 | 739.7187 | 512.9784 | 371.2005 | 1037.3166 | 722.6727 | 117.9514 | 739.2737 | 861.3143 | 941.4193 | 171.91 | 1143.1609 | 1052.4381 | 992.3529 | 959.689 | 1070.0445 | 1044.7359 | 1104.1082 | 1053.0893 | 168.4628 | 75.8219 | 724.3997 | 1037.4167 | 1040.7037 | 719.2639 | 1016.8604 | 970.4675 | 1021.8088 | 1039.0385 | 946.669 | 967.4753 | 926.5722 | 840.3766 | 858.8535 | 1030.3485 | 689.6915 | 671.3248 | 972.5056 |  |  | 750.5051 | 1036.1267 | 1086.333 | 1140.4916 | 737.737 |  | 747.8537 |  |  | 893.8116 | 921.2691 | 915.3434 | [5 empty] | 932.0075 | 1016.4274 | 1069.1291 | 1049.6806 | 972.7392 | 980.3993 | 1044.0906 | 1008.4946 | 1060.7353 | 1006.9807 |  | 1230.6974 | 1132.6652 | 1125.0811 | 1080.5321 | 1134.2112 | 1009.3909 | 1002.9184 | 1083.4982 | 1153.1507 | 1130.869 | 1041.2215 | 910.8808 | 1140.7837 | 946.1707 | 1031.4549 | 1138.2812 | 1065.145 | 1114.2015 | 1080.135 | 908.7357 | 1045.9463 | 1158.8258 | 1028.4584 |  | 1086.8637 | 967.1769 | 0.54097 | 19.0228 | 1.6471 | 1.3639 | -15.3357 | 3.0781 | 9377.96 | 0.9 | 6.1232 | -3.3887 | -17.1676 | 4.6625 | 8.7346 | -34.6168 | 15.5901 |  | 174.5469 | 227.9377 | 173.3268 | 53.8645 |  | 185.0315
42838.5511 | 11303 | 1026.081 | 856.0923 | 412.6359 | 98.0255 | 44.4853 | 31.8077 | 75.0258 | 30.4629 | 110.2966 | 85.0728 | 56.8315 | 33.9857 | 25.052 | 54.8258 | 991.8154 | 994.5572 | 986.1146 | 1033.3203 | 1044.7518 | 1027.88 | 1057.166 |  | 1029.0965 | 1038.3234 | 780.502 | 989.5767 | 820.6486 | 823.8087 | 830.1248 | 965.5187 | 940.4935 | 781.6702 | 999.6741 | 1049.4148 | 1043.8542 |  | 768.5573 |  | 819.7378 | 866.1108 | 570.3368 | 805.5086 |  | 493.6998 | 697.2519 | 632.4749 | 869.0963 | 951.6193 | 974.9187 | 969.3118 | 57.1252 | 390.5456 | 82.6793 | 619.0409 | 38.9985 | 66.5869 | 62.969 | 108.5589 | 102.7501 |  |  | 6.8842 | -2.6108 | -63.2627 | 4.6504 | 12.1574 | -197.6902 | 40.8459 | -3.5652 | 18.9267 | 48.23 | 43.3371 | 0.0064003 | 0.00054212 | 0.00081647 | 1022.9654 | 1020.4124 | 1004.2084 | 961.8866 | 661.7784 | 109.2857 | 52.8178 | 273.4269 | 102.174 | 65.1363 | 45.0728 | 32.4521 | 29.9347 | 50.5335 | 940.1646 | 1151.2082 | 703.2706 | 484.9546 | 379.0497 | 1038.7495 | 723.558 | 118.0737 | 740.9922 | 861.4063 | 936.2308 | 146.3193 | 1141.551 | 1052.3622 | 992.3703 | 959.5676 | 1071.9451 | 1044.7188 | 1104.1208 | 1052.7279 | 169.897 | 73.5032 | 724.3628 | 1037.5119 | 1040.4325 | 719.2741 | 1016.4119 | 970.4725 | 1023.0387 | 1039.0895 | 946.6874 | 968.0618 | 928.9894 | 839.4034 | 858.3111 | 1063.3638 | 689.6603 | 671.3126 | 973.2798 |  |  | 750.4874 | 1036.1564 | 1086.4359 | 1139.8959 | 737.7357 |  | 747.8296 |  |  | 894.0604 | 921.0427 | 914.9965 | [5 empty] | 931.9199 | 1017.0708 | 1068.2841 | 1049.4145 | 976.1292 | 980.1085 | 1043.6818 | 1008.4739 | 1060.678 | 1006.9483 |  | 1227.8264 | 1133.7534 | 1125.4804 | 1084.6081 | 1133.9081 | 1009.5278 | 1002.9817 | 1084.0347 | 1153.1892 | 1130.6062 | 1038.6552 | 911.2385 | 1143.4444 | 949.5794 | 1031.766 | 1138.407 | 1065.131 | 1116.5208 | 1081.3851 | 908.646 | 1047.3221 | 1162.6044 | 1033.602 |  | 1085.5961 | 967.2303 | 0.44859 | 19.0224 | 1.6485 | 1.3669 | -15.2029 | 3.0781 | 9323.7 | 0.95 | 6.0734 | -3.5077 | -17.267 | 4.6815 | 8.5843 | -34.6162 | 15.7348 |  | 174.5633 | 227.5369 | 178.906 | 58.2112 |  | 186.1411
42838.5511 | 11304 | 1027.9087 | 856.4041 | 413.1977 | 98.125 | 44.4978 | 31.8106 | 75.0597 | 30.48 | 110.3062 | 85.0729 | 56.8274 | 33.9816 | 25.0482 | 54.8203 | 991.1703 | 993.7783 | 985.6728 | 1033.2854 | 1044.7466 | 1030.1234 | 1057.0287 |  | 1028.8168 | 1036.3771 | 780.5606 | 989.6106 | 820.6015 | 823.7775 | 830.09 | 966.2018 | 955.4804 | 780.5163 | 999.738 | 1048.2288 | 1044.4857 |  | 768.5376 |  | 819.7322 | 866.0341 | 570.5421 | 805.3085 |  | 493.1149 | 697.3617 | 635.4316 | 872.6284 | 951.6127 | 974.4616 | 969.4489 | 56.94 | 390.3631 | 83.3069 | 618.9522 | 38.9686 | 66.5638 | 62.9847 | 108.6261 | 102.7692 |  |  | 6.8178 | -2.3263 | -63.0221 | 5.0505 | 11.3558 | -197.6291 | 40.2644 | -3.694 | 18.8998 | 48.5493 | 43.3451 | 0.0063428 | 0.00049777 | 0.00079018 | 1021.1722 | 1020.3221 | 1004.0282 | 961.4321 | 661.5093 | 109.3335 | 52.8362 | 273.666 | 102.1825 | 65.154 | 45.0816 | 32.4538 | 29.9446 | 50.5388 | 1007.8468 | 1153.1958 | 697.8977 | 461.3347 | 367.3371 | 1039.7777 | 724.0562 | 118.1846 | 740.3354 | 860.9716 | 928.1554 | 148.0916 | 1140.8983 | 1052.2852 | 992.3954 | 959.4514 | 1069.442 | 1044.3731 | 1103.5644 | 1051.7836 | 167.9228 | 72.7181 | 724.3469 | 1037.1207 | 1040.3465 | 719.2608 | 1014.2113 | 970.6007 | 1022.2931 | 1039.1768 | 946.698 | 968.8965 | 931.5772 | 838.2919 | 858.3062 | 1072.3388 | 689.635 | 671.2694 | 975.4784 |  |  | 750.47 | 1036.1395 | 1086.8997 | 1139.5092 | 737.7377 |  | 747.814 |  |  | 894.3787 | 920.9381 | 914.8115 | [5 empty] | 932.0381 | 1016.9785 | 1068.0313 | 1049.3081 | 978.9562 | 980.3164 | 1043.8908 | 1008.6135 | 1060.6175 | 1007.0653 |  | 1227.9612 | 1134.7796 | 1125.5298 | 1088.0401 | 1133.8294 | 1009.374 | 1003.0446 | 1085.9578 | 1153.1136 | 1130.4321 | 1038.0454 | 911.7904 | 1146.0442 | 1004.7418 | 1032.1571 | 1138.3307 | 1067.7375 | 1117.7172 | 1081.0946 | 908.7344 | 1045.8686 | 1154.7609 | 1035.225 |  | 1093.8985 | 967.2904 | 0.28461 | 19.0234 | 1.6485 | 1.3678 | -15.2306 | 3.0781 | 9315.23 | 0.9 | 6.044 | -3.3113 | -17.2351 | 4.8791 | 8.295 | -34.6045 | 15.6195 |  | 174.5548 | 227.2659 | 172.0271 | 58.9755 |  | 184.7201
42838.5511 | 11305 | 1029.0313 | 856.8365 | 413.791 | 98.2089 | 44.5011 | 31.8179 | 75.0877 | 30.4982 | 110.3201 | 85.0891 | 56.8308 | 33.989 | 25.0562 | 54.8312 | 991.3006 | 994.2702 | 985.8469 | 1033.3102 | 1044.8495 | 1027.001 | 1057.0352 |  | 1029.2376 | 1035.2706 | 780.0473 | 989.6341 | 820.5676 | 823.7332 | 830.0314 | 966.322 | 965.7889 | 781.3665 | 1000.0161 | 1048.3047 | 1044.0954 |  | 768.5178 |  | 819.7153 | 866.0682 | 570.5478 | 805.2202 |  | 492.155 | 696.4999 | 637.2707 | 872.8629 | 950.6802 | 973.7773 | 969.0711 | 56.6618 | 390.1415 | 83.9733 | 618.7299 | 38.9684 | 66.5423 | 63.0208 | 108.8321 | 102.8081 |  |  | 6.6056 | -0.95026 | -63.4493 | 4.4677 | 12.0582 | -197.6686 | 40.9747 | -3.5264 | 18.9753 | 48.6737 | 43.2067 | 0.0065055 | 0.00049612 | 0.00080661 | 1020.1009 | 1020.2241 | 1004.3948 | 961.0165 | 661.3725 | 109.3801 | 52.8641 | 273.9259 | 102.1979 | 65.1741 | 45.0957 | 32.461 | 29.9521 | 50.5547 | 989.7662 | 1152.0297 | 653.4188 | 432.3277 | 357.0279 | 1039.9525 | 724.0915 | 118.288 | 740.7141 | 860.5927 | 928.0294 | 155.5675 | 1140.6809 | 1052.2138 | 992.3668 | 959.3116 | 1071.2939 | 1043.4403 | 1102.1154 | 1049.804 | 164.1307 | 105.9137 | 724.3311 | 1036.6521 | 1040.4548 | 719.2253 | 1014.6807 | 970.7894 | 1020.3586 | 1039.2384 | 946.712 | 968.586 | 933.9591 | 839.1416 | 859.0791 | 1076.9664 | 689.6185 | 671.2603 | 976.6117 |  |  | 750.4493 | 1036.1234 | 1087.8857 | 1139.1095 | 737.7134 |  | 747.7972 |  |  | 894.7487 | 921.0676 | 914.7321 | [5 empty] | 931.9187 | 1016.1944 | 1068.3287 | 1048.781 | 978.9619 | 980.0617 | 1044.0961 | 1008.6625 | 1060.5079 | 1007.032 |  | 1231.8377 | 1135.2239 | 1125.8608 | 1090.9594 | 1134.6918 | 1009.5337 | 1003.103 | 1089.0092 | 1152.8477 | 1130.4175 | 1036.3267 | 911.9694 | 1146.0553 | 962.9967 | 1033.1111 | 1137.9092 | 1067.2242 | 1119.5809 | 1080.7544 | 908.664 | 1044.7897 | 1155.5597 | 1029.1651 |  | 1095.3669 | 967.3427 | 0.64986 | 19.0239 | 1.6483 | 1.3665 | -15.3104 | 3.0781 | 9372.8 | 1.27 | 5.949 | -2.1154 | -17.2857 | 4.5869 | 8.5453 | -34.5984 | 15.7524 |  | 174.5467 | 226.972 | 174.1452 | 63.9295 |  | 185.8451
42838.5511 | 11306 | 1028.5296 | 857.0111 | 414.3486 | 98.2858 | 44.5018 | 31.814 | 75.1054 | 30.5057 | 110.3284 | 85.0892 | 56.829 | 33.9812 | 25.0528 | 54.8404 | 990.5704 | 994.3146 | 985.2453 | 1033.353 | 1045.0835 | 1023.3922 | 1057.0465 |  | 1029.0908 | 1040.7168 | 780.336 | 989.6409 | 820.5362 | 823.715 | 829.9863 | 966.1597 | 978.8205 | 782.8237 | 999.6571 | 1047.7078 | 1043.3547 |  | 768.4931 |  | 819.7193 | 866.1361 | 570.7109 | 804.5217 |  | 491.995 | 695.8171 | 639.4654 | 869.2026 | 951.577 | 974.0466 | 969.1922 | 56.4396 | 389.8642 | 85.392 | 618.6752 | 38.9876 | 66.5397 | 63.0562 | 109.1332 | 102.8445 |  |  | 6.6358 | -3.2226 | -62.9058 | 4.423 | 12.371 | -197.6666 | 40.8893 | -3.7853 | 19.3716 | 49.5175 | 43.2411 | 0.0064578 | 0.00049612 | 0.00080661 | 1020.0487 | 1020.0791 | 1004.0907 | 960.8627 | 661.8893 | 109.4371 | 52.8876 | 274.1461 | 102.2149 | 65.1756 | 45.0966 | 32.463 | 29.9507 | 50.5599 | 1004.275 | 1150.0353 | 756.8521 | 509.4832 | 366.1878 | 1039.4121 | 727.4653 | 118.3752 | 741.6119 | 860.0329 | 926.0811 | 184.4551 | 1141.4006 | 1052.1415 | 992.3706 | 959.1086 | 1071.6964 | 1043.6167 | 1102.1381 | 1049.6496 | 162.8023 | 75.6333 | 724.3175 | 1036.3535 | 1039.9822 | 719.257 | 1016.0431 | 970.9424 | 1019.9937 | 1039.2554 | 946.7263 | 968.5631 | 936.6706 | 839.6214 | 859.6357 | 1078.8902 | 689.6031 | 671.2726 | 976.8351 |  |  | 750.4269 | 1036.1297 | 1092.2917 | 1138.5675 | 737.699 |  | 747.7769 |  |  | 895.4628 | 921.3774 | 914.8133 | [5 empty] | 931.774 | 1016.8177 | 1068.4487 | 1048.1024 | 986.1405 | 971.7954 | 1040.5313 | 1008.7708 | 1060.3411 | 1006.9755 |  | 1231.6441 | 1135.2968 | 1125.7451 | 1092.5568 | 1134.9395 | 1009.8061 | 1003.1648 | 1088.6989 | 1152.7382 | 1130.1795 | 1040.1042 | 912.3954 | 1144.2905 | 996.227 | 1032.9692 | 1138.412 | 1066.8606 | 1121.2419 | 1085.2826 | 908.7834 | 1041.906 | 1157.841 | 1027.4743 |  | 1094.9283 | 967.3768 | 0.33785 | 19.0235 | 1.6475 | 1.3649 | -15.2359 | 3.0781 | 9421.46 | 1.02 | 5.9625 | -3.8942 | -17.2055 | 4.5623 | 8.6564 | -34.602 | 15.7376 |  | 174.5507 | 226.4885 | 172.1957 | 53.5745 |  | 186.0824
42838.5511 | 11307 | 1028.7853 | 857.1726 | 414.8866 | 98.3655 | 44.5074 | 31.8045 | 75.13 | 30.5189 | 110.3395 | 85.0998 | 56.8343 | 33.9833 | 25.0459 | 54.8444 | 990.192 | 993.3246 | 984.8845 | 1033.3186 | 1044.4382 | 1031.4466 | 1056.9322 |  | 1029.2447 | 1042.2715 | 781.1112 | 989.6409 | 820.5114 | 823.6878 | 829.9893 | 966.2745 | 983.258 | 782.4497 | 999.277 | 1046.1777 | 1043.3811 |  | 768.468 |  | 819.7155 | 866.0802 | 571.0996 | 804.5149 |  | 493.4325 | 695.8818 | 640.1502 | 869.6106 | 952.1188 | 974.3351 | 969.0713 | 55.8352 | 389.5528 | 86.2594 | 618.5469 | 38.9998 | 66.5204 | 63.0825 | 109.4435 | 102.8796 |  |  | 6.6128 | -2.4163 | -62.783 | 4.5735 | 10.8728 | -197.6324 | 40.0199 | -3.6263 | 19.2229 | 50.2632 | 43.292 | 0.0066155 | 0.00063248 | 0.00077047 | 1019.3739 | 1019.8005 | 1004.1056 | 960.8199 | 662.7785 | 109.4974 | 52.9092 | 274.3442 | 102.2301 | 65.1987 | 45.1062 | 32.4655 | 29.9518 | 50.5692 | 962.6483 | 1142.2739 | 733.7803 | 471.1112 | 349.1241 | 1037.8139 | 728.6691 | 118.4949 | 742.3121 | 859.3669 | 924.4599 | 239.6419 | 1139.7258 | 1052.0815 | 992.3784 | 958.9322 | 1070.9973 | 1045.2605 | 1102.1181 | 1049.6158 | 161.4063 | 82.8173 | 724.328 | 1036.1618 | 1039.3275 | 719.2689 | 1016.6606 | 970.9431 | 1023.1521 | 1039.2939 | 946.745 | 968.7029 | 938.0173 | 839.657 | 859.0335 | 1083.0589 | 689.5912 | 671.2587 | 976.0495 |  |  | 750.426 | 1036.1011 | 1095.4385 | 1138.3371 | 737.7044 |  | 747.7596 |  |  | 896.1306 | 921.6665 | 914.9345 | [5 empty] | 931.6399 | 1018.0801 | 1067.4328 | 1046.749 | 985.2499 | 970.412 | 1036.9883 | 1008.6919 | 1060.2554 | 1006.9815 |  | 1229.9679 | 1135.49 | 1125.6902 | 1095.7544 | 1134.6374 | 1010.0363 | 1003.2368 | 1085.3196 | 1152.6587 | 1129.2813 | 1044.3486 | 913.8203 | 1141.2829 | 1028.1975 | 1032.9156 | 1138.7397 | 1066.971 | 1121.4659 | 1088.5547 | 908.5262 | 1040.201 | 1158.1825 | 1028.5548 |  | 1094.5822 | 967.4603 | 0.57566 | 19.0234 | 1.6488 | 1.3661 | -15.3656 | 3.0781 | 9447.67 | 0.83 | 5.9522 | -3.3722 | -17.1892 | 4.6394 | 8.1162 | -34.603 | 15.5712 |  | 174.5354 | 226.2477 | 175.8252 | 56.5458 |  | 185.6787
42838.5512 | 11308 | 1030.6863 | 857.6758 | 415.4305 | 98.4457 | 44.5189 | 31.8118 | 75.1561 | 30.5339 | 110.3514 | 85.1048 | 56.8438 | 33.9895 | 25.0474 | 54.8469 | 990.0168 | 993.6074 | 984.8589 | 1033.3784 | 1044.3673 | 1032.4368 | 1056.8232 |  | 1028.9884 | 1041.1561 | 781.3357 | 989.6391 | 820.4595 | 823.6582 | 829.952 | 965.9409 | 988.7524 | 782.0698 | 999.3159 | 1045.6258 | 1044.0887 |  | 768.444 |  | 819.7274 | 866.2701 | 571.1328 | 804.9236 |  | 494.5861 | 696.5588 | 639.6435 | 871.0935 | 950.4214 | 974.1337 | 968.7568 | 55.2113 | 389.3435 | 84.7002 | 618.265 | 39.0027 | 66.5452 | 63.1186 | 109.7358 | 102.9194 |  |  | 6.8112 | -1.5561 | -63.5656 | 4.1674 | 11.819 | -197.6594 | 40.5331 | -3.0638 | 19.1785 | 48.5222 | 43.352 | 0.0066582 | 0.00057826 | 0.00082797 | 1019.8511 | 1019.7529 | 1003.9578 | 960.8532 | 663.6929 | 109.5553 | 52.9213 | 274.5069 | 102.2455 | 65.2073 | 45.1093 | 32.4654 | 29.9641 | 50.5807 | 986.5768 | 1152.8226 | 766.8732 | 473.2375 | 340.2265 | 1036.4086 | 730.0431 | 118.6472 | 743.132 | 858.2349 | 919.2464 | 267.5563 | 1136.4857 | 1052.0068 | 992.3744 | 958.69 | 1070.3111 | 1049.8342 | 1102.0908 | 1048.0129 | 169.3522 | 98.1343 | 724.3261 | 1035.9555 | 1039.0553 | 719.2618 | 1017.9168 | 970.7715 | 1025.0476 | 1039.3325 | 946.7584 | 968.2204 | 938.1312 | 840.5731 | 859.2992 | 1086.904 | 689.495 | 671.6604 | 976.2273 |  |  | 750.4157 | 1036.1107 | 1096.2052 | 1138.6242 | 737.7074 |  | 747.6715 |  |  | 896.8033 | 921.8892 | 915.0621 | [5 empty] | 931.5512 | 1020.3512 | 1065.7555 | 1045.774 | 983.2826 | 969.8299 | 1034.7876 | 1008.7874 | 1060.3523 | 1007.1389 |  | 1226.98 | 1135.2292 | 1125.3656 | 1098.2616 | 1135.0435 | 1010.3948 | 1003.2626 | 1081.2328 | 1152.4427 | 1128.2809 | 1037.2362 | 914.1304 | 1137.5602 | 997.0175 | 1033.4531 | 1138.269 | 1067.8627 | 1122.4314 | 1093.3933 | 908.4975 | 1040.5047 | 1155.608 | 1030.3622 |  | 1093.9075 | 967.4703 | 0.35788 | 19.0234 | 1.6487 | 1.3664 | -15.2593 | 3.078 | 9456.13 | 1.07 | 6.0407 | -2.7071 | -17.3021 | 4.4302 | 8.4614 | -34.6026 | 15.6695 |  | 174.5408 | 226.4175 | 172.2934 | 53.3354 |  | 185.3264
42838.5512 | 11309 | 1032.7586 | 858.3443 | 415.9698 | 98.5288 | 44.5302 | 31.8244 | 75.1906 | 30.5579 | 110.3717 | 85.1199 | 56.853 | 33.996 | 25.0535 | 54.864 | 990.9885 | 994.5954 | 985.6626 | 1033.5717 | 1044.5548 | 1033.1427 | 1056.9835 |  | 1029.1816 | 1039.6792 | 780.3178 | 989.6526 | 820.42 | 823.6222 | 829.9698 | 965.778 | 991.7798 | 783.3469 | 1000.1887 | 1045.4902 | 1044.4629 |  | 768.4351 |  | 819.7338 | 866.4496 | 571.1273 | 805.4165 |  | 494.7331 | 696.6856 | 640.3984 | 873.7809 | 948.5646 | 973.7569 | 968.4114 | 55.3701 | 389.0961 | 80.882 | 617.9662 | 39.0195 | 66.6334 | 63.1451 | 109.9985 | 102.9423 |  |  | 7.0596 | -3.0287 | -63.0524 | 4.3212 | 11.0508 | -197.6502 | 41.0858 | -3.1479 | 19.3612 | 49.9122 | 43.3977 | 0.0066714 | 0.0006029 | 0.00080332 | 1020.6382 | 1019.644 | 1003.6499 | 960.7641 | 664.5155 | 109.6117 | 52.9345 | 274.6708 | 102.2544 | 65.2104 | 45.1124 | 32.4647 | 29.9571 | 50.5807 | 1065.2931 | 1154.6718 | 782.7627 | 489.2906 | 343.746 | 1036.5923 | 732.7218 | 118.8346 | 744.0078 | 857.1439 | 916.6873 | 296.8487 | 1140.0087 | 1051.9384 | 992.3876 | 958.5048 | 1070.4224 | 1041.7313 | 1102.0787 | 1048.6939 | 175.5149 | 87.9158 | 724.3913 | 1036.1335 | 1039.2781 | 719.4811 | 1016.588 | 970.7629 | 1022.7239 | 1039.3885 | 946.7596 | 968.1792 | 936.0083 | 841.1611 | 853.2986 | 1089.8454 | 689.4301 | 671.8033 | 976.8155 |  |  | 750.3966 | 1036.2431 | 1098.789 | 1139.5886 | 737.4172 |  | 747.4778 |  |  | 897.4084 | 922.1278 | 915.3566 | [5 empty] | 931.4103 | 1022.2362 | 1065.0258 | 1045.7258 | 989.5983 | 969.2301 | 1033.1975 | 1008.9116 | 1059.9891 | 1006.9654 |  | 1225.8808 | 1136.1 | 1124.999 | 1100.3077 | 1135.2671 | 1010.6462 | 1003.3126 | 1081.94 | 1152.43 | 1127.8511 | 1044.0291 | 914.7792 | 1133.8714 | 957.9141 | 1032.2142 | 1138.1651 | 1068.397 | 1122.4809 | 1087.6508 | 908.6627 | 1041.071 | 1152.1711 | 1031.3279 |  | 1094.5935 | 967.506 | 0.24658 | 19.0238 | 1.6486 | 1.3657 | -15.2085 | 3.078 | 9448.2 | 0.79 | 6.1499 | -3.777 | -17.2332 | 4.5114 | 8.1805 | -34.5965 | 15.7736 |  | 174.6124 | 226.9886 | 163.6611 | 52.4834 |  | 185.3718
42838.5512 | 11310 | 1033.7733 | 858.9711 | 416.5386 | 98.6186 | 44.544 | 31.8251 | 75.2074 | 30.5816 | 110.3829 | 85.1304 | 56.8502 | 34.005 | 25.0539 | 54.8687 | 991.7435 | 994.7227 | 986.1723 | 1033.5795 | 1044.844 | 1033.7721 | 1057.0169 |  | 1029.2424 | 1036.2052 | 779.5757 | 989.6553 | 820.4014 | 823.5853 | 829.9402 | 965.8255 | 986.9334 | 783.5534 | 1000.571 | 1045.7582 | 1044.365 |  | 768.4032 |  | 819.7273 | 866.7511 | 571.4131 | 805.4157 |  | 494.5955 | 696.7948 | 640.6391 | 874.5673 | 948.9675 | 974.3419 | 968.4219 | 55.274 | 388.9354 | 79.7039 | 617.8578 | 39.0174 | 66.7946 | 63.1766 | 110.232 | 102.9714 |  |  | 7.1345 | -2.8723 | -62.7297 | 4.375 | 12.7488 | -197.6883 | 40.8065 | -3.2018 | 20.5485 | 53.0738 | 43.4772 | 0.0065892 | 0.00062426 | 0.00080825 | 1019.8576 | 1019.518 | 1003.6701 | 960.7559 | 665.149 | 109.6605 | 52.9567 | 274.8637 | 102.2676 | 65.2321 | 45.1238 | 32.4813 | 29.9608 | 50.5945 | 1012.3182 | 1152.9978 | 746.415 | 465.0145 | 326.2889 | 1037.4129 | 734.0638 | 118.986 | 744.8526 | 856.5967 | 921.3834 | 304.5342 | 1138.4974 | 1051.862 | 992.3683 | 958.3441 | 1068.7031 | 1041.5711 | 1102.0583 | 1050.0828 | 173.8845 | 78.7866 | 724.4056 | 1036.5834 | 1040.0156 | 719.6684 | 1013.5577 | 971.0706 | 1022.0343 | 1039.4704 | 946.7655 | 968.5525 | 937.4048 | 840.4526 | 843.5697 | 1092.0461 | 689.3985 | 671.7781 | 981.6878 |  |  | 750.3816 | 1036.3818 | 1106.2893 | 1141.2926 | 737.1646 |  | 747.524 |  |  | 898.0004 | 923.0321 | 915.8026 | [5 empty] | 931.3596 | 1023.3477 | 1064.9288 | 1045.6535 | 989.7701 | 968.7382 | 1032.85 | 1008.9807 | 1059.8096 | 1007.1025 |  | 1226.6314 | 1135.8562 | 1124.1862 | 1101.783 | 1135.4444 | 1010.7243 | 1003.3985 | 1083.7709 | 1152.4763 | 1127.3754 | 1046.2826 | 919.3876 | 1129.9061 | 954.8222 | 1032.7899 | 1137.8806 | 1068.0196 | 1122.5554 | 1087.0386 | 908.6662 | 1041.7166 | 1134.713 | 1029.5114 |  | 1094.3012 | 967.5562 | 0.34137 | 19.0237 | 1.6474 | 1.3649 | -15.2816 | 3.078 | 9424.32 | 0.92 | 6.1824 | -3.6784 | -17.1901 | 4.5397 | 8.7886 | -34.608 | 15.7235 |  | 174.6873 | 227.9193 | 170.0569 | 56.9815 |  | 184.3416
42838.5512 | 11311 | 1034.2191 | 859.4947 | 417.1332 | 98.7166 | 44.5493 | 31.8257 | 75.2473 | 30.6018 | 110.4038 | 85.1368 | 56.8704 | 34.0088 | 25.0663 | 54.8843 | 991.9642 | 994.5193 | 986.2076 | 1033.5789 | 1045.0616 | 1034.455 | 1056.9915 |  | 1029.1042 | 1034.7741 | 779.0781 | 989.6796 | 820.3456 | 823.5712 | 829.9154 | 966.2189 | 986.7172 | 782.0063 | 1000.497 | 1045.459 | 1044.5502 |  | 768.3835 |  | 819.7052 | 866.577 | 571.7185 | 804.272 |  | 494.6953 | 698.0349 | 641.3138 | 875.2007 | 952.9266 | 974.9319 | 968.8152 | 54.4223 | 389.0408 | 80.2988 | 617.7412 | 39.0184 | 67.1106 | 63.1984 | 110.4189 | 102.9853 |  |  | 7.032 | -2.1383 | -62.7396 | 4.651 | 11.6712 | -197.6659 | 40.6376 | -3.2288 | 19.6535 | 50.4587 | 43.5013 | 0.0065712 | 0.00072119 | 0.00078361 | 1019.6981 | 1019.3889 | 1003.741 | 960.7582 | 665.6389 | 109.7176 | 52.9773 | 275.0398 | 102.2819 | 65.2603 | 45.1352 | 32.4891 | 29.9748 | 50.6154 | 882.221 | 1150.8402 | 713.0326 | 463.9563 | 327.8366 | 1037.1561 | 734.1865 | 119.1264 | 746.4898 | 856.4911 | 918.1678 | 280.7326 | 1140.7479 | 1051.7945 | 992.296 | 958.2 | 1069.2392 | 1041.5587 | 1102.0514 | 1050.3785 | 170.7617 | 56.6366 | 724.4062 | 1036.8274 | 1040.6345 | 719.7139 | 1011.6336 | 971.4269 | 1021.2637 | 1039.639 | 946.788 | 969.1288 | 938.145 | 839.6875 | 835.5194 | 1093.0822 | 689.1765 | 672.3386 | 993.9489 |  |  | 750.3731 | 1036.5263 | 1107.3007 | 1141.4109 | 736.854 |  | 747.3197 |  |  | 897.7798 | 923.1648 | 915.6654 | [5 empty] | 931.3957 | 1025.094 | 1064.78 | 1045.6275 | 995.4615 | 968.4577 | 1033.1883 | 1009.0866 | 1059.7794 | 1007.3226 |  | 1226.9625 | 1135.5446 | 1123.6006 | 1103.2985 | 1135.9902 | 1010.8956 | 1003.4731 | 1083.3986 | 1152.9574 | 1127.4187 | 1044.7146 | 917.1097 | 1126.1194 | 947.2146 | 1033.6146 | 1137.9347 | 1068.8345 | 1122.3142 | 1088.4945 | 908.5908 | 1044.4031 | 1154.2254 | 1031.4563 |  | 1092.2794 | 967.613 | 0.42707 | 19.0243 | 1.6491 | 1.3669 | -15.2485 | 3.078 | 9413.32 | 0.64 | 6.1377 | -3.1758 | -17.2024 | 4.6837 | 8.411 | -34.6142 | 15.6947 |  | 174.7652 | 227.9704 | 184.3526 | 60.7328 |  | 184.6421
42838.5512 | 11312 | 1034.2905 | 859.7875 | 417.6879 | 98.7798 | 44.5549 | 31.8193 | 75.275 | 30.6182 | 110.4122 | 85.1521 | 56.8665 | 34.0081 | 25.0571 | 54.8781 | 991.9536 | 994.3648 | 986.2215 | 1033.5916 | 1045.0859 | 1036.3379 | 1056.967 |  | 1029.4682 | 1037.8333 | 776.6886 | 989.696 | 820.3102 | 823.55 | 829.9013 | 966.8106 | 987.3971 | 783.495 | 1000.3839 | 1045.6323 | 1043.9615 |  | 768.3632 |  | 819.6998 | 866.4636 | 572.1203 | 803.9712 |  | 495.9289 | 698.2348 | 644.543 | 878.2347 | 954.8018 | 975.0851 | 968.6989 | 54.4281 | 389.0727 | 80.5929 | 617.5968 | 39.0292 | 67.4471 | 63.2263 | 110.6123 | 103.0124 |  |  | 6.9473 | -1.8262 | -62.9085 | 4.5459 | 12.0602 | -197.6843 | 40.6383 | -2.9475 | 18.9343 | 48.9729 | 43.5046 | 0.0066286 | 0.00053226 | 0.00080497 | 1019.1209 | 1019.5354 | 1003.2928 | 960.7694 | 666.0205 | 109.7797 | 52.9942 | 275.1924 | 102.291 | 65.2753 | 45.1383 | 32.4917 | 29.9755 | 50.6262 | 891.3801 | 1148.8715 | 684.7807 | 432.3666 | 336.2295 | 1036.5658 | 732.6011 | 119.2685 | 749.5897 | 857.3879 | 917.1162 | 241.23 | 1146.3679 | 1051.7402 | 992.1795 | 958.0636 | 1069.7044 | 1041.7759 | 1102.0309 | 1050.9381 | 173.5437 | 76.4842 | 724.6845 | 1037.8744 | 1041.8704 | 720.2706 | 1014.8579 | 971.9188 | 1022.0689 | 1039.8511 | 946.7915 | 969.4486 | 934.9332 | 840.2414 | 832.4357 | 1092.8796 | 689.0643 | 672.6179 | 1005.7352 |  |  | 750.3703 | 1036.7311 | 1108.4415 | 1141.4581 | 736.5681 |  | 747.2284 |  |  | 896.9252 | 922.2923 | 915.0489 | [5 empty] | 931.527 | 1026.193 | 1064.748 | 1045.6437 | 1001.7055 | 968.4803 | 1033.5302 | 1009.0493 | 1059.6658 | 1007.4531 |  | 1228.5292 | 1135.4571 | 1123.4419 | 1101.3084 | 1136.3641 | 1010.9876 | 1003.5233 | 1083.5789 | 1153.5748 | 1127.5017 | 1045.8614 | 916.7412 | 1123.6783 | 947.1326 | 1033.7674 | 1138.3619 | 1069.7792 | 1122.8346 | 1089.2909 | 908.2227 | 1044.8615 | 1162.9251 | 1029.7446 |  | 1088.932 | 967.6529 | 0.35733 | 19.0232 | 1.6492 | 1.3673 | -15.1934 | 3.078 | 9406.61 | 0.62 | 6.1006 | -2.9352 | -17.2273 | 4.631 | 8.5505 | -34.6179 | 15.6958 |  | 174.8753 | 227.9703 | 182.9684 | 63.329 |  | 184.8949
42838.5512 | 11313 | 1035.1128 | 860.2599 | 418.2408 | 98.866 | 44.5741 | 31.8221 | 75.3098 | 30.6371 | 110.4268 | 85.1597 | 56.8738 | 34.0063 | 25.0606 | 54.8889 | 991.9633 | 994.6927 | 986.4095 | 1033.6223 | 1045.0505 | 1038.0622 | 1056.9533 |  | 1029.7974 | 1040.9197 | 775.5672 | 989.726 | 820.2741 | 823.5222 | 829.885 | 967.1676 | 958.8816 | 785.757 | 1000.6538 | 1045.8531 | 1043.5727 |  | 768.3505 |  | 819.7024 | 866.5425 | 572.4336 | 804.1679 |  | 496.0644 | 697.8771 | 643.8908 | 879.8807 | 955.1234 | 974.9686 | 968.3457 | 56.3091 | 388.8531 | 81.2114 | 617.3941 | 39.0324 | 67.7477 | 63.2432 | 110.7845 | 103.0245 |  |  | 6.9413 | -3.7272 | -63.3441 | 4.2147 | 11.4451 | -197.6495 | 40.4937 | -3.1171 | 19.6625 | 50.5367 | 43.4263 | 0.0066796 | 0.00065055 | 0.00081975 | 1018.5003 | 1019.4462 | 1002.7846 | 960.6973 | 666.259 | 109.8461 | 53.0048 | 275.3256 | 102.3052 | 65.2857 | 45.1439 | 32.493 | 29.972 | 50.6241 | 987.0095 | 1142.6459 | 679.3918 | 446.6846 | 343.1171 | 1036.8607 | 732.1577 | 119.3806 | 752.1516 | 857.7569 | 913.8791 | 215.3855 | 1147.6986 | 1051.65 | 992.0485 | 957.9838 | 1069.9226 | 1043.2883 | 1101.9798 | 1051.4286 | 167.9519 | 88.3746 | 724.8581 | 1038.8278 | 1043.0347 | 720.5865 | 1014.8615 | 972.215 | 1024.2407 | 1040.0552 | 946.7998 | 969.3594 | 929.4661 | 841.2428 | 831.0353 | 1093.4325 | 689.0085 | 672.6259 | 1021.1483 |  |  | 750.3434 | 1036.7565 | 1109.2616 | 1141.4579 | 736.4433 |  | 747.271 |  |  | 895.7825 | 920.9633 | 914.186 | [5 empty] | 931.5506 | 1028.3657 | 1064.5844 | 1045.7069 | 1000.9478 | 968.3536 | 1033.0908 | 1009.0895 | 1059.3696 | 1007.9349 |  | 1230.3434 | 1135.0982 | 1123.4312 | 1098.5385 | 1136.7887 | 1011.0992 | 1003.6222 | 1083.0777 | 1154.0161 | 1127.3627 | 1047.8345 | 915.4533 | 1121.8409 | 947.0332 | 1032.9891 | 1138.9708 | 1070.4176 | 1121.844 | 1092.6202 | 908.2053 | 1045.3089 | 1166.2438 | 1032.6689 |  | 1091.3115 | 967.6861 | 0.65524 | 19.0244 | 1.6486 | 1.3666 | -15.353 | 3.078 | 9398.26 | 1.05 | 6.0979 | -4.1925 | -17.2837 | 4.4583 | 8.3292 | -34.6133 | 15.6671 |  | 174.8897 | 227.9474 | 172.5259 | 63.7763 |  | 185.0072
42838.5512 | 11314 | 1034.3858 | 860.4946 | 418.8178 | 98.9573 | 44.5837 | 31.8382 | 75.3383 | 30.666 | 110.4464 | 85.1754 | 56.8878 | 34.0187 | 25.069 | 54.9037 | 992.2122 | 995.3319 | 986.6884 | 1033.5822 | 1044.8578 | 1038.6301 | 1056.9337 |  | 1029.0262 | 1041.2372 | 778.8613 | 989.7645 | 820.2484 | 823.5018 | 829.8793 | 966.9005 | 920.7144 | 787.0387 | 1001.1424 | 1045.6462 | 1044.1558 |  | 768.3233 |  | 819.7026 | 866.592 | 572.5227 | 803.9462 |  | 496.5425 | 698.2531 | 643.3476 | 880.091 | 954.9373 | 974.5661 | 968.7938 | 58.5613 | 388.649 | 79.4811 | 617.1883 | 39.0353 | 68.0472 | 63.2645 | 110.8915 | 103.0539 |  |  | 7.0774 | -3.0681 | -63.4 | 4.1556 | 11.2138 | -197.6331 | 41.2363 | -3.054 | 19.4087 | 49.129 | 43.3199 | 0.0065942 | 0.00047805 | 0.00078361 | 1018.9199 | 1019.204 | 1002.1361 | 960.4697 | 666.5241 | 109.8989 | 53.0204 | 275.4511 | 102.3138 | 65.2962 | 45.1527 | 32.491 | 29.9728 | 50.6345 | 941.0936 | 1143.2719 | 742.0685 | 461.8416 | 337.3284 | 1037.1901 | 733.4219 | 119.5075 | 754.0051 | 857.5721 | 909.5158 | 215.1959 | 1149.3141 | 1051.5775 | 991.92 | 957.8174 | 1069.9759 | 1046.0901 | 1101.9739 | 1051.7762 | 178.5521 | 90.1299 | 724.8843 | 1039.6747 | 1044.0781 | 720.6113 | 1017.7327 | 972.3249 | 1025.3705 | 1040.2071 | 946.8217 | 968.8234 | 926.859 | 842.0662 | 829.8307 | 1094.2592 | 688.9421 | 672.6363 | 1025.9659 |  |  | 750.3261 | 1036.7456 | 1109.4635 | 1141.4373 | 736.3525 |  | 747.2587 |  |  | 894.0635 | 919.5228 | 913.0058 | [5 empty] | 931.3741 | 1029.7347 | 1064.0663 | 1045.7956 | 997.2513 | 968.2509 | 1032.7335 | 1009.1079 | 1059.0559 | 1008.3909 |  | 1231.8979 | 1135.0749 | 1123.4899 | 1099.6913 | 1136.579 | 1011.2312 | 1003.7156 | 1083.2692 | 1153.8992 | 1127.1738 | 1044.7685 | 915.4832 | 1119.9914 | 946.9681 | 1032.949 | 1139.3597 | 1070.4297 | 1121.835 | 1094.4946 | 908.3626 | 1045.3574 | 1155.06 | 1034.422 |  | 1093.2086 | 967.7308 | 0.33284 | 19.0228 | 1.6476 | 1.3664 | -15.2655 | 3.078 | 9383.34 | 0.74 | 6.1574 | -3.8046 | -17.2946 | 4.4277 | 8.2433 | -34.6063 | 15.8075 |  | 174.8843 | 227.928 | 177.8323 | 57.2445 |  | 185.0283
42838.5512 | 11315 | 1031.8961 | 860.3199 | 419.4127 | 99.0329 | 44.5851 | 31.8435 | 75.3605 | 30.6847 | 110.4619 | 85.1848 | 56.8941 | 34.0307 | 25.0761 | 54.908 | 992.2411 | 995.5549 | 986.7054 | 1033.5563 | 1044.6565 | 1038.5578 | 1056.848 |  | 1028.4772 | 1041.2948 | 778.2758 | 989.8165 | 820.2299 | 823.4927 | 829.8612 | 966.4952 | 918.3881 | 787.5648 | 1001.4316 | 1045.5088 | 1044.2635 |  | 768.3002 |  | 819.7024 | 866.6683 | 572.6944 | 802.3308 |  | 496.3884 | 699.5438 | 642.4279 | 877.2321 | 953.7442 | 974.5336 | 968.8682 | 60.0663 | 388.4326 | 77.2128 | 616.6136 | 39.0397 | 68.2895 | 63.2829 | 110.9583 | 103.0729 |  |  | 6.7843 | -2.3992 | -63.3034 | 4.7364 | 11.6922 | -197.6679 | 40.6383 | -3.2301 | 18.8633 | 48.7939 | 43.4722 | 0.0066286 | 0.00068833 | 0.0008099 | 1019.0435 | 1018.6919 | 1001.6923 | 960.2368 | 666.9631 | 109.952 | 53.0375 | 275.5951 | 102.3223 | 65.3207 | 45.1589 | 32.4931 | 29.9707 | 50.6494 | 989.0898 | 1139.6193 | 746.7675 | 474.285 | 329.9178 | 1037.9605 | 735.2295 | 119.6451 | 756.6849 | 858.0948 | 908.4798 | 227.1332 | 1152.1254 | 1051.51 | 991.796 | 957.6438 | 1069.8146 | 1046.3637 | 1101.9851 | 1052.388 | 177.2367 | 78.5886 | 724.8905 | 1040.8549 | 1044.5895 | 720.6446 | 1016.9376 | 972.3791 | 1024.392 | 1040.4041 | 946.8367 | 968.2204 | 926.3581 | 842.3823 | 828.7092 | 1095.9831 | 688.9151 | 672.6595 | 1032.8884 |  |  | 750.316 | 1036.7458 | 1109.9422 | 1141.4749 | 736.2936 |  | 747.2613 |  |  | 892.0647 | 918.0295 | 911.5464 | [5 empty] | 931.0974 | 1030.4497 | 1064.0467 | 1046.2154 | 995.8256 | 968.1675 | 1032.6847 | 1009.1138 | 1059.0723 | 1008.2666 |  | 1231.2006 | 1135.7466 | 1123.4821 | 1101.6521 | 1136.0762 | 1011.3127 | 1003.7974 | 1081.4504 | 1153.8939 | 1126.8013 | 1041.9968 | 916.7692 | 1118.0069 | 947.003 | 1033.4122 | 1139.3417 | 1070.5307 | 1121.7694 | 1093.2579 | 908.4422 | 1043.0046 | 1160.8731 | 1033.4586 |  | 1093.113 | 967.7681 | 0.41798 | 19.0243 | 1.6496 | 1.3687 | -15.2986 | 3.078 | 9322.4 | 0.93 | 6.0285 | -3.3666 | -17.2929 | 4.7302 | 8.4172 | -34.6089 | 15.6923 |  | 174.8847 | 227.9399 | 172.9785 | 57.3425 |  | 184.9182
42838.5512 | 11316 | 1030.8515 | 860.1595 | 419.9957 | 99.1118 | 44.5866 | 31.8447 | 75.3872 | 30.6989 | 110.4746 | 85.1933 | 56.9009 | 34.0288 | 25.0626 | 54.9068 | 991.596 | 995.6475 | 986.7787 | 1033.5914 | 1044.173 | 1039.7355 | 1057.0445 |  | 1028.4512 | 1040.4616 | 777.8603 | 989.8726 | 820.1875 | 823.459 | 829.7901 | 966.2296 | 917.7375 | 785.7057 | 1001.7844 | 1045.3211 | 1044.2636 |  | 768.2818 |  | 819.7087 | 866.7001 | 572.8689 | 802.2386 |  | 495.8161 | 699.6574 | 640.5022 | 878.6239 | 952.4285 | 974.1244 | 968.6854 | 61.8055 | 388.2526 | 75.9096 | 615.8564 | 39.031 | 68.4706 | 63.284 | 110.9985 | 103.1033 |  |  | 6.9164 | -2.6798 | -63.1122 | 4.9237 | 11.3525 | -197.6784 | 40.3833 | -3.123 | 19.5325 | 50.0475 | 43.3286 | 0.0066171 | 0.00057333 | 0.0007984 | 1020.5446 | 1018.9392 | 1002.787 | 960.1953 | 667.6304 | 110.0075 | 53.0679 | 275.7872 | 102.3396 | 65.3349 | 45.1732 | 32.5021 | 29.9826 | 50.6624 | 933.8728 | 1139.1118 | 704.7901 | 468.9091 | 337.4313 | 1037.7613 | 735.0446 | 119.7609 | 759.3381 | 858.6901 | 912.7354 | 221.309 | 1152.07 | 1051.4322 | 991.6366 | 957.4831 | 1069.8123 | 1045.4952 | 1102.0588 | 1053.123 | 150.769 | 58.1708 | 724.9142 | 1041.0257 | 1044.7162 | 720.6966 | 1019.518 | 972.4022 | 1023.3808 | 1040.7078 | 946.8523 | 967.8824 | 925.3861 | 841.3973 | 827.5641 | 1097.51 | 688.8954 | 672.6812 | 1027.1443 |  |  | 750.2969 | 1036.7474 | 1110.4338 | 1141.3358 | 735.9986 |  | 747.325 |  |  | 890.3906 | 916.501 | 909.9114 | [5 empty] | 930.976 | 1030.8237 | 1064.4844 | 1046.6272 | 995.7282 | 967.9877 | 1032.5279 | 1009.2594 | 1059.2407 | 1008.2872 |  | 1229.1762 | 1136.27 | 1123.5716 | 1103 | 1135.995 | 1011.4316 | 1003.8668 | 1081.8378 | 1154.1225 | 1126.4175 | 1043.0154 | 916.7023 | 1115.8333 | 948.6079 | 1033.3774 | 1139.277 | 1072.258 | 1122.0905 | 1091.6481 | 908.4657 | 1040.8464 | 1161.6405 | 1032.7852 |  | 1093.1851 | 967.7948 | 0.31392 | 19.0229 | 1.6495 | 1.3678 | -15.2611 | 3.0781 | 9331.47 | 1.05 | 6.0867 | -3.5582 | -17.2678 | 4.8231 | 8.2926 | -34.6041 | 15.6404 |  | 174.8861 | 227.8331 | 178.9897 | 61.9431 |  | 184.8964
42838.5513 | 11317 | 1030.4314 | 859.9966 | 420.5866 | 99.1969 | 44.5956 | 31.8501 | 75.4048 | 30.7106 | 110.4873 | 85.2035 | 56.9069 | 34.0303 | 25.0707 | 54.918 | 991.2082 | 995.7245 | 986.8342 | 1033.6398 | 1043.6352 | 1041.5742 | 1057.2622 |  | 1028.6504 | 1040.401 | 778.5212 | 989.9108 | 820.146 | 823.4272 | 829.6718 | 966.2081 | 916.6046 | 783.9054 | 1002.216 | 1045.2562 | 1043.7186 |  | 768.2698 |  | 819.7216 | 866.7075 | 572.9521 | 802.2712 |  | 495.5007 | 699.1461 | 639.7631 | 881.3512 | 951.9372 | 973.2968 | 968.423 | 63.1017 | 388.1236 | 75.5893 | 615.2576 | 39.0334 | 68.597 | 63.2786 | 111.009 | 103.1232 |  |  | 6.8546 | -1.838 | -63.4072 | 4.3967 | 11.6751 | -197.6705 | 40.3965 | -3.4298 | 20.1176 | 50.559 | 43.4189 | 0.0065843 | 0.00069819 | 0.0007984 | 1021.2399 | 1019.3193 | 1003.3108 | 960.326 | 668.3592 | 110.0567 | 53.0843 | 275.9925 | 102.3484 | 65.3425 | 45.1761 | 32.5042 | 29.9848 | 50.6595 | 809.8413 | 1136.595 | 628.2662 | 428.6189 | 339.3263 | 1034.0468 | 732.7813 | 119.8872 | 761.6438 | 858.7028 | 910.6296 | 209.1593 | 1151.0634 | 1051.3698 | 991.5336 | 957.3144 | 1070.2609 | 1044.4896 | 1101.9628 | 1054.1133 | 150.9296 | 58.0523 | 724.926 | 1041.1006 | 1044.6684 | 721.2997 | 1019.4044 | 972.6924 | 1019.7239 | 1041.0442 | 946.8684 | 967.7894 | 926.3447 | 839.9557 | 826.1393 | 1100.4641 | 688.9636 | 672.3196 | 1027.0503 |  |  | 750.2873 | 1036.6959 | 1110.1262 | 1141.3585 | 735.5052 |  | 747.5673 |  |  | 888.6369 | 914.3858 | 908.4338 | [5 empty] | 931.0098 | 1030.8693 | 1064.4596 | 1046.2902 | 993.7703 | 967.6538 | 1032.4013 | 1009.5431 | 1059.3022 | 1008.2908 |  | 1229.6758 | 1137.0166 | 1123.7041 | 1102.6209 | 1136.2179 | 1011.4285 | 1003.9459 | 1083.9148 | 1154.2395 | 1126.3995 | 1042.7648 | 913.8186 | 1113.9448 | 952.1691 | 1033.2924 | 1138.8754 | 1072.0567 | 1121.2082 | 1100.2301 | 908.2315 | 1041.177 | 1156.1159 | 1034.1193 |  | 1092.2498 | 967.8272 | 0.30112 | 19.0229 | 1.6489 | 1.367 | -15.26 | 3.078 | 9362.76 | 1.05 | 6.0591 | -2.9461 | -17.3036 | 4.5565 | 8.4069 | -34.5919 | 15.6378 |  | 174.8587 | 227.8568 | 190.4685 | 69.67 |  | 185.128
42838.5513 | 11318 | 1029.8394 | 859.8816 | 421.2071 | 99.2769 | 44.6101 | 31.8548 | 75.439 | 30.7238 | 110.5025 | 85.2191 | 56.9094 | 34.0386 | 25.0748 | 54.9269 | 991.617 | 996.1062 | 987.0343 | 1033.7588 | 1043.2746 | 1043.2218 | 1057.4115 |  | 1028.395 | 1040.9524 | 778.146 | 989.9257 | 820.1328 | 823.4078 | 829.587 | 966.8147 | 919.3738 | 783.592 | 1002.8136 | 1045.1404 | 1043.6952 |  | 768.2513 |  | 819.7226 | 866.821 | 572.9371 | 801.8374 |  | 494.9242 | 698.7046 | 642.8333 | 886.3637 | 952.5196 | 973.153 | 968.07 | 62.7209 | 388.1507 | 75.957 | 614.819 | 39.0209 | 68.6502 | 63.274 | 110.9611 | 103.1479 |  |  | 6.8822 | -2.3677 | -63.3349 | 4.5998 | 11.4412 | -197.6068 | 40.7717 | -3.0559 | 19.2094 | 49.695 | 43.4899 | 0.0066352 | 0.00059469 | 0.00082797 | 1022.3635 | 1019.6083 | 1003.8805 | 960.4584 | 669.1643 | 110.1095 | 53.1006 | 276.2248 | 102.3683 | 65.3611 | 45.1906 | 32.5112 | 29.9879 | 50.6749 | 868.7824 | 1139.9235 | 641.1458 | 413.5322 | 334.3687 | 1031.058 | 731.315 | 120.0161 | 764.142 | 858.6992 | 908.4604 | 238.5922 | 1150.2132 | 1051.2928 | 991.4674 | 957.1543 | 1070.2282 | 1044.3667 | 1101.9355 | 1055.5266 | 163.1247 | 87.6921 | 724.7449 | 1041.2196 | 1044.3999 | 720.6068 | 1017.8109 | 972.4043 | 1021.0842 | 1041.3291 | 946.8853 | 968.5936 | 928.0632 | 839.3007 | 824.9987 | 1102.665 | 688.9617 | 672.1975 | 1023.7042 |  |  | 750.2752 | 1036.45 | 1110.1329 | 1141.4621 | 736.4349 |  | 747.4017 |  |  | 884.6036 | 912.6837 | 906.6508 | [5 empty] | 931.0508 | 1031.5964 | 1064.0341 | 1045.8111 | 988.8444 | 967.6228 | 1032.3666 | 1009.6569 | 1059.4455 | 1008.2412 |  | 1231.4063 | 1136.6272 | 1123.6088 | 1102.3468 | 1136.84 | 1011.4351 | 1004.0514 | 1082.4628 | 1154.4231 | 1126.764 | 1042.0415 | 910.5518 | 1113.2594 | 954.6955 | 1033.3777 | 1138.8675 | 1072.149 | 1121.2986 | 1101.4297 | 908.1802 | 1040.7391 | 1161.0041 | 1035.0713 |  | 1091.9803 | 967.8368 | 0.41724 | 19.0237 | 1.6482 | 1.3657 | -15.2696 | 3.078 | 9409.64 | 0.84 | 6.0711 | -3.3429 | -17.2898 | 4.6595 | 8.3217 | -34.5844 | 15.7093 |  | 174.7269 | 227.926 | 182.0785 | 67.7383 |  | 185.0698
42838.5513 | 11319 | 1029.5011 | 859.8624 | 421.7651 | 99.3568 | 44.6188 | 31.8568 | 75.4771 | 30.7526 | 110.5222 | 85.2292 | 56.9169 | 34.0439 | 25.0823 | 54.9462 | 992.0753 | 996.2617 | 987.1512 | 1033.7646 | 1043.2454 | 1043.5842 | 1057.5873 |  | 1028.5421 | 1040.8069 | 777.9497 | 989.9521 | 820.1187 | 823.3909 | 829.6456 | 967.8236 | 920.6626 | 784.7904 | 1002.9712 | 1045.2548 | 1043.7764 |  | 768.2216 |  | 819.7295 | 866.8338 | 573.1551 | 801.5659 |  | 494.2976 | 698.5989 | 641.9147 | 888.4319 | 953.3038 | 972.9038 | 967.4802 | 62.2927 | 388.0971 | 75.3234 | 614.0481 | 39.0055 | 68.6943 | 63.2628 | 110.9191 | 103.1686 |  |  | 6.8691 | -1.8025 | -63.3402 | 4.5945 | 11.865 | -197.6166 | 41.1114 | -3.1144 | 20.0556 | 50.7277 | 43.3269 | 0.0065055 | 0.00069326 | 0.00079347 | 1023.0938 | 1019.8473 | 1004.2112 | 960.5595 | 669.9826 | 110.1557 | 53.1138 | 276.4606 | 102.3752 | 65.3743 | 45.1985 | 32.5212 | 29.9912 | 50.6892 | 946.6537 | 1137.8084 | 695.0309 | 431.7523 | 330.221 | 1029.7349 | 731.5183 | 120.1415 | 766.3282 | 858.5388 | 909.6826 | 296.3002 | 1147.0908 | 1051.2273 | 991.4168 | 956.9911 | 1070.2431 | 1044.5149 | 1101.9182 | 1056.672 | 155.5849 | 68.2988 | 724.686 | 1040.6449 | 1044.0208 | 720.3215 | 1016.6162 | 972.3564 | 1020.4399 | 1041.5609 | 946.9165 | 969.3357 | 931.6251 | 839.694 | 823.5402 | 1102.8434 | 688.9339 | 672.2068 | 1016.3066 |  |  | 750.2609 | 1036.3909 | 1110.1527 | 1141.588 | 736.4439 |  | 747.3642 |  |  | 882.2412 | 910.6874 | 904.9165 | [5 empty] | 931.0571 | 1031.9917 | 1063.4375 | 1045.4179 | 990.0805 | 967.5615 | 1032.0726 | 1009.7241 | 1059.4678 | 1008.4253 |  | 1229.2121 | 1136.4532 | 1123.401 | 1103.0982 | 1136.6593 | 1011.5095 | 1004.1387 | 1078.8464 | 1154.3307 | 1126.35 | 1041.9075 | 906.9094 | 1112.2022 | 954.0315 | 1033.471 | 1138.666 | 1072.7917 | 1121.7383 | 1096.4104 | 908.3402 | 1039.3692 | 1169.9702 | 1033.1854 |  | 1091.3326 | 967.8392 | 0.28702 | 19.0242 | 1.65 | 1.3677 | -15.2622 | 3.078 | 9436.32 | 0.63 | 6.0655 | -2.9167 | -17.2895 | 4.6565 | 8.4736 | -34.5818 | 15.7731 |  | 174.6955 | 228.0098 | 172.6144 | 61.8204 |  | 185.0466
42838.5513 | 11320 | 1029.8315 | 859.9216 | 422.3232 | 99.4365 | 44.6304 | 31.8599 | 75.5082 | 30.758 | 110.5336 | 85.2369 | 56.9255 | 34.0468 | 25.074 | 54.954 | 991.8119 | 996.0075 | 986.5311 | 1033.6523 | 1043.1636 | 1044.0594 | 1057.5817 |  | 1028.5222 | 1040.6589 | 777.6241 | 990.0086 | 820.0717 | 823.3704 | 829.6155 | 968.4043 | 924.8965 | 784.9664 | 1002.6749 | 1045.6216 | 1043.7595 |  | 768.2099 |  | 819.7427 | 866.8646 | 573.3541 | 800.9253 |  | 494.2132 | 698.8636 | 641.0311 | 889.8558 | 954.2738 | 972.9489 | 967.1594 | 62.8154 | 388.081 | 76.5882 | 613.5279 | 38.9953 | 68.7055 | 63.2492 | 110.8566 | 103.1931 |  |  | 7.0833 | -1.4812 | -63.1542 | 4.8225 | 11.5995 | -197.639 | 40.8505 | -3.487 | 19.8292 | 50.709 | 43.447 | 0.0065416 | 0.00056841 | 0.00078033 | 1023.7156 | 1019.4661 | 1004.2806 | 960.5997 | 670.7878 | 110.1949 | 53.1278 | 276.7157 | 102.3782 | 65.3758 | 45.1953 | 32.5266 | 29.9796 | 50.6886 | 905.5903 | 1133.6222 | 660.776 | 429.4476 | 317.1932 | 1028.2636 | 730.3313 | 120.2961 | 769.3054 | 858.8452 | 912.418 | 331.7047 | 1144.4914 | 1051.1517 | 991.2893 | 956.8426 | 1070.2937 | 1044.5966 | 1101.924 | 1057.3493 | 168.8981 | 82.0892 | 724.6709 | 1039.9899 | 1043.4475 | 720.3132 | 1015.606 | 972.3853 | 1020.3526 | 1041.7249 | 946.9342 | 969.4678 | 934.1683 | 840.032 | 822.2262 | 1101.9926 | 688.8995 | 672.1931 | 1050.4494 |  |  | 750.2381 | 1036.3645 | 1110.4758 | 1141.5815 | 736.4502 |  | 747.3433 |  |  | 880.6226 | 908.9197 | 903.2282 | [5 empty] | 931.0488 | 1031.8712 | 1062.7967 | 1045.2219 | 994.0083 | 967.3674 | 1031.8781 | 1009.768 | 1059.3643 | 1008.4213 |  | 1227.1568 | 1136.5171 | 1123.0795 | 1104.1343 | 1135.9906 | 1011.1798 | 1004.2193 | 1078.5819 | 1153.9675 | 1125.8242 | 1042.6148 | 904.4447 | 1110.0575 | 955.2197 | 1033.6455 | 1138.576 | 1072.8564 | 1122.9523 | 1095.2477 | 908.4116 | 1035.6886 | 1154.7902 | 1031.5026 |  | 1091.5406 | 967.8198 | 0.23805 | 19.0232 | 1.6499 | 1.3674 | -15.2469 | 3.078 | 9409.46 | 0.63 | 6.1592 | -2.6443 | -17.2665 | 4.7713 | 8.3784 | -34.5843 | 15.7232 |  | 174.682 | 227.9965 | 176.2768 | 65.2221 |  | 185.057
42838.5513 | 11321 | 1029.8591 | 860.0016 | 422.8894 | 99.5179 | 44.6331 | 31.8673 | 75.5322 | 30.7911 | 110.5407 | 85.2484 | 56.9324 | 34.0537 | 25.0764 | 54.9578 | 992.0882 | 995.9079 | 986.6149 | 1033.6832 | 1043.626 | 1043.5162 | 1057.6884 |  | 1028.4638 | 1042.4587 | 778.4409 | 990.1028 | 820.0586 | 823.3537 | 829.5661 | 968.553 | 925.0078 | 784.3052 | 1002.7569 | 1045.7324 | 1043.7569 |  | 768.1895 |  | 819.7375 | 866.8017 | 573.4172 | 800.4021 |  | 493.8266 | 698.6211 | 643.8114 | 889.7407 | 953.4402 | 972.8635 | 966.7085 | 61.773 | 388.0947 | 78.6595 | 613.2853 | 39.0055 | 68.6248 | 63.2395 | 110.8309 | 103.22 |  |  | 6.8198 | -1.7408 | -63.327 | 4.7502 | 12.1765 | -197.6528 | 40.4208 | -3.1749 | 19.342 | 49.7047 | 43.3817 | 0.0064529 | 0.00065055 | 0.00080004 | 1022.0974 | 1019.4723 | 1003.7256 | 960.5958 | 671.6336 | 110.2607 | 53.1496 | 277.0335 | 102.3862 | 65.3964 | 45.203 | 32.5205 | 29.9894 | 50.6974 | 956.5239 | 1131.8106 | 716.607 | 432.7742 | 328.1394 | 1027.5591 | 730.6512 | 120.4676 | 772.8356 | 859.6295 | 918.6057 | 342.4638 | 1143.353 | 1051.0804 | 991.1738 | 956.6679 | 1070.4186 | 1044.3652 | 1101.9415 | 1058.046 | 171.1633 | 87.4182 | 724.6628 | 1039.3077 | 1042.0496 | 720.3049 | 1013.3488 | 972.3476 | 1019.1397 | 1041.6331 | 946.9628 | 969.0227 | 934.1885 | 839.0552 | 821.2333 | 1101.6306 | 688.8584 | 672.1731 | 1080.3613 |  |  | 750.2207 | 1036.3085 | 1111.0136 | 1141.5492 | 736.4159 |  | 747.3142 |  |  | 879.1532 | 907.0775 | 901.5118 | [5 empty] | 931.0395 | 1031.8744 | 1062.5503 | 1045.1883 | 990.0496 | 967.0536 | 1031.9982 | 1009.7192 | 1059.3516 | 1008.4528 |  | 1226.4209 | 1136.3597 | 1122.8445 | 1101.8193 | 1135.8156 | 1011.1004 | 1004.2428 | 1078.5456 | 1153.5973 | 1125.2695 | 1049.4277 | 899.9942 | 1107.3736 | 954.3565 | 1033.9604 | 1138.4178 | 1073.8132 | 1124.1202 | 1096.204 | 908.2475 | 1034.7029 | 1158.6373 | 1031.5569 |  | 1088.3916 | 967.8163 | 0.24658 | 19.0247 | 1.6491 | 1.3671 | -15.2726 | 3.078 | 9331.49 | 0.79 | 6.0434 | -2.8663 | -17.288 | 4.7349 | 8.584 | -34.5844 | 15.6398 |  | 174.6524 | 227.9599 | 170.1873 | 59.1275 |  | 185.1098
42838.5513 | 11322 | 1028.6905 | 859.8615 | 423.4461 | 99.5916 | 44.6406 | 31.8592 | 75.5629 | 30.811 | 110.5518 | 85.2584 | 56.9382 | 34.0526 | 25.0782 | 54.9561 | 992.1152 | 995.7454 | 986.6991 | 1033.7034 | 1043.3557 | 1043.1884 | 1057.6268 |  | 1028.2791 | 1043.8524 | 779.2672 | 990.1555 | 820.0345 | 823.3321 | 829.5229 | 967.481 | 922.6272 | 787.2268 | 1003.3885 | 1045.6142 | 1043.7118 |  | 768.1685 |  | 819.7423 | 866.7864 | 573.4502 | 800.2559 |  | 494.614 | 699.2293 | 644.5239 | 887.8059 | 952.7454 | 973.6512 | 966.2037 | 62.1818 | 388.4033 | 79.316 | 612.9991 | 38.9852 | 68.5353 | 63.2289 | 110.774 | 103.2406 |  |  | 6.5668 | -1.8623 | -63.1542 | 5.2871 | 11.4688 | -197.6449 | 39.9628 | -3.0533 | 19.8337 | 51.4878 | 43.5248 | 0.0065991 | 0.00051912 | 0.00082468 | 1022.5529 | 1019.1178 | 1003.6758 | 960.5822 | 672.4919 | 110.3259 | 53.1636 | 277.4047 | 102.4001 | 65.4287 | 45.2185 | 32.527 | 30.0022 | 50.7221 | 948.2521 | 1141.5758 | 738.6081 | 434.1241 | 333.935 | 1027.6644 | 731.9623 | 120.6336 | 775.1316 | 859.8215 | 928.4279 | 338.7076 | 1142.9964 | 1051.0089 | 991.1005 | 956.4648 | 1070.6104 | 1044.0289 | 1101.9914 | 1058.4959 | 157.9648 | 90.9075 | 724.6441 | 1038.3791 | 1040.7542 | 720.2762 | 1017.4854 | 972.3259 | 1021.8475 | 1041.8559 | 946.9932 | 967.1884 | 931.499 | 826.6474 | 819.9798 | 1102.3856 | 688.834 | 672.1452 | 1094.9334 |  |  | 750.2005 | 1036.2459 | 1111.316 | 1141.61 | 736.3894 |  | 747.3107 |  |  | 877.6225 | 905.4619 | 899.855 | [5 empty] | 930.9601 | 1031.2076 | 1062.8645 | 1045.4883 | 990.6563 | 967.223 | 1032.3858 | 1009.8507 | 1059.3363 | 1008.602 |  | 1226.9442 | 1136.2814 | 1122.619 | 1101.0259 | 1136.0528 | 1011.2643 | 1004.3249 | 1079.0345 | 1153.5974 | 1124.8995 | 1044.4364 | 900.5982 | 1105.6609 | 954.2941 | 1032.8886 | 1138.2135 | 1074.7046 | 1124.2767 | 1098.1047 | 908.2621 | 1034.9171 | 1151.639 | 1030.8448 |  | 1088.1569 | 967.8003 | 0.32802 | 19.0229 | 1.6479 | 1.3657 | -15.2974 | 3.078 | 9272.48 | 0.6 | 5.9302 | -2.9656 | -17.2697 | 4.9968 | 8.3334 | -34.5946 | 15.5558 |  | 174.6193 | 227.9923 | 171.1706 | 57.13 |  | 185.2082
42838.5513 | 11323 | 1027.221 | 859.5789 | 424.0029 | 99.6751 | 44.6592 | 31.8749 | 75.5987 | 30.8392 | 110.5719 | 85.2759 | 56.9406 | 34.0638 | 25.0843 | 54.9785 | 992.6513 | 996.9861 | 986.8361 | 1033.7402 | 1042.8317 | 1043.7952 | 1057.3029 |  | 1028.1637 | 1043.6449 | 779.5101 | 990.1819 | 820.0276 | 823.3165 | 829.5093 | 965.826 | 921.1109 | 966.3432 | 1003.5015 | 1045.4688 | 1043.6284 |  | 768.1432 |  | 819.74 | 866.8915 | 573.289 | 799.8764 |  | 494.0648 | 700.3188 | 641.8374 | 887.061 | 952.6973 | 974.5179 | 965.8723 | 62.817 | 388.6914 | 81.1134 | 612.8022 | 38.9846 | 68.4575 | 63.2203 | 110.6955 | 103.2565 |  |  | 6.9979 | -2.1909 | -62.8592 | 4.9954 | 12.9361 | -197.6554 | 39.7893 | -3.0408 | 19.217 | 50.3653 | 43.4647 | 0.006673 | 0.0006949 | 0.00082468 | 1021.5913 | 1019.2624 | 1004.0925 | 960.6564 | 673.3648 | 110.3815 | 53.1852 | 277.831 | 102.407 | 65.4323 | 45.22 | 32.5208 | 30 | 50.7259 | 954.6179 | 1152.2897 | 755.8698 | 484.5735 | 348.9813 | 1027.9057 | 733.1833 | 120.8119 | 775.984 | 859.4145 | 927.9543 | 331.1188 | 1139.7484 | 1050.9504 | 991.0056 | 956.2879 | 1070.9535 | 1044.0307 | 1102.2939 | 1060.2051 | 148.3276 | 64.1667 | 724.608 | 1037.4923 | 1040.3796 | 720.2262 | 1016.531 | 972.2856 | 1022.6494 | 1042.1583 | 947.0102 | 965.3156 | 930.236 | 822.9211 | 818.9543 | 1106.4854 | 688.5226 | 673.322 | 1100.0719 |  |  | 750.1891 | 1036.2589 | 1111.944 | 1141.6964 | 736.205 |  | 747.1029 |  |  | 876.5638 | 904.3108 | 898.4264 | [5 empty] | 930.9706 | 1030.6573 | 1062.9366 | 1044.5244 | 994.4601 | 967.077 | 1032.5771 | 1009.9078 | 1059.5805 | 1008.8399 |  | 1228.7769 | 1135.9915 | 1122.5516 | 1099.9095 | 1135.889 | 1011.3965 | 1004.4284 | 1081.0243 | 1153.4023 | 1124.2071 | 1043.3918 | 904.4319 | 1105.1929 | 955.3097 | 1032.6036 | 1138.3775 | 1075.4737 | 1124.9865 | 1095.5731 | 908.4368 | 1034.3432 | 1177.7837 | 1030.874 |  | 1090.8524 | 967.8222 | 0.35788 | 19.0237 | 1.6497 | 1.3676 | -15.2575 | 3.078 | 9207.88 | 0.7 | 6.1217 | -3.2184 | -17.239 | 4.8597 | 8.8536 | -34.6075 | 15.5274 |  | 174.6267 | 228.0327 | 170.6106 | 55.6294 |  | 185.3591
42838.5513 | 11324 | 1026.3941 | 859.3365 | 424.5466 | 99.7502 | 44.6687 | 31.8823 | 75.6272 | 30.8587 | 110.5885 | 85.2829 | 56.9529 | 34.0658 | 25.0889 | 54.9808 | 991.8303 | 995.6047 | 986.1877 | 1033.6774 | 1042.5148 | 1044.6456 | 1056.9458 |  | 1028.0725 | 1044.1525 | 780.7172 | 990.1746 | 819.9866 | 823.291 | 829.4672 | 964.8587 | 922.4113 | 1022.6891 | 1002.9483 | 1045.3023 | 1043.5391 |  | 768.1283 |  | 819.7372 | 867.0106 | 573.5612 | 799.0595 |  | 494.9688 | 700.7368 | 640.8147 | 884.1697 | 952.8511 | 973.9815 | 965.5235 | 62.6482 | 388.7252 | 80.6438 | 612.497 | 38.9683 | 68.3725 | 63.2108 | 110.5826 | 103.277 |  |  | 6.7554 | -2.915 | -63.0819 | 4.3487 | 11.3485 | -197.6607 | 40.4523 | -3.3339 | 19.6222 | 51.9598 | 43.464 | 0.0065744 | 0.00056019 | 0.00083454 | 1022.0039 | 1019.5066 | 1004.4605 | 960.7541 | 674.1509 | 110.4571 | 53.1948 | 278.3188 | 102.4209 | 65.4474 | 45.23 | 32.5362 | 30.0072 | 50.7385 | 917.3519 | 1152.6704 | 740.4105 | 475.9279 | 343.0465 | 1026.94 | 732.7993 | 120.9716 | 776.2618 | 858.4119 | 921.3949 | 328.5236 | 1137.2648 | 1050.8848 | 990.9384 | 956.037 | 1071.0349 | 1044.0939 | 1102.4115 | 1059.8609 | 140.094 | 53.7127 | 725.222 | 1038.0766 | 1040.6331 | 721.3458 | 1017.4236 | 972.8926 | 1023.8545 | 1042.4803 | 947.0358 | 964.6308 | 933.9344 | 821.988 | 818.514 | 1107.8155 | 688.4383 | 673.6152 | 1101.9792 |  |  | 750.1643 | 1036.5353 | 1112.2464 | 1141.999 | 735.6626 |  | 746.8807 |  |  | 875.821 | 902.6965 | 897.1319 | [5 empty] | 931.0918 | 1029.9415 | 1062.4409 | 1043.9288 | 992.1072 | 967.0053 | 1032.1791 | 1009.9776 | 1059.4409 | 1008.8776 |  | 1230.8623 | 1137.1132 | 1122.1684 | 1098.2323 | 1135.7264 | 1011.3898 | 1004.4709 | 1084.7459 | 1153.45 | 1123.845 | 1045.0298 | 906.6042 | 1105.024 | 954.7738 | 1034.1437 | 1138.6753 | 1074.7449 | 1129.4226 | 1093.8521 | 908.497 | 1033.6281 | 1165.6856 | 1034.4049 |  | 1090.5932 | 967.8836 | 0.44358 | 19.023 | 1.6498 | 1.3693 | -15.3024 | 3.078 | 9139.42 | 0.61 | 6.0146 | -3.7132 | -17.2732 | 4.5353 | 8.2907 | -34.6006 | 15.6529 |  | 174.7758 | 228.2271 | 174.1622 | 57.2157 |  | 185.4158
42838.5514 | 11325 | 1026.6022 | 859.1832 | 425.1372 | 99.8349 | 44.6693 | 31.8838 | 75.6618 | 30.8787 | 110.601 | 85.293 | 56.9569 | 34.0625 | 25.0841 | 54.9818 | 991.6002 | 994.8925 | 985.8178 | 1033.5452 | 1042.3609 | 1044.995 | 1056.8026 |  | 1027.9079 | 1044.1024 | 781.2973 | 990.185 | 819.9506 | 823.2503 | 829.4141 | 964.4988 | 923.545 | 1021.144 | 1003.0598 | 1045.5062 | 1043.5014 |  | 768.1094 |  | 819.7382 | 866.8943 | 573.5762 | 799.2178 |  | 495.7534 | 701.0437 | 641.405 | 878.8575 | 951.5444 | 973.6443 | 964.7443 | 63.2956 | 388.526 | 79.5031 | 612.2801 | 38.9682 | 68.2957 | 63.1985 | 110.5047 | 103.3011 |  |  | 6.9985 | -2.8289 | -64.5158 | 4.1424 | 11.4661 | -197.6364 | 41.1042 | -3.1217 | 18.9818 | 49.8499 | 43.4183 | 0.0065416 | 0.00068833 | 0.0008329 | 1022.4166 | 1019.636 | 1004.4724 | 960.8608 | 674.7441 | 110.514 | 53.2062 | 278.8579 | 102.4289 | 65.4653 | 45.2359 | 32.5446 | 30.0087 | 50.7497 | 949.7102 | 1160.8488 | 687.299 | 445.4902 | 324.5823 | 1025.2343 | 730.6016 | 121.124 | 777.3023 | 857.621 | 913.6908 | 310.7351 | 1139.0733 | 1050.82 | 990.8567 | 955.5872 | 1070.638 | 1044.1632 | 1102.4927 | 1059.551 | 160.0129 | 65.8216 | 725.4112 | 1037.8276 | 1040.3447 | 721.6354 | 1013.756 | 972.985 | 1023.9129 | 1042.7854 | 947.0556 | 963.9606 | 936.1657 | 820.9582 | 845.4587 | 1114.3853 | 688.4044 | 673.6069 | 1104.1653 |  |  | 750.1431 | 1036.7033 | 1113.5186 | 1141.9451 | 735.5075 |  | 746.8986 |  |  | 874.6431 | 901.5009 | 895.6476 | [5 empty] | 931.1546 | 1028.7731 | 1061.8185 | 1043.0942 | 996.4916 | 966.7094 | 1031.4309 | 1010.023 | 1059.4237 | 1008.7529 |  | 1232.18 | 1137.2377 | 1122.0666 | 1097.1351 | 1135.5961 | 1011.009 | 1004.5578 | 1086.8451 | 1153.259 | 1124.0973 | 1046.2649 | 906.891 | 1103.782 | 953.56 | 1035.8675 | 1139.6861 | 1074.6866 | 1131.5714 | 1090.594 | 908.4241 | 1035.3072 | 1161.4149 | 1033.6854 |  | 1089.3076 | 967.926 | 0.36957 | 19.0244 | 1.6501 | 1.3689 | -15.3003 | 3.078 | 9143 | 0.75 | 6.1217 | -3.6585 | -17.4712 | 4.4271 | 8.3325 | -34.5938 | 15.7764 |  | 174.8667 | 228.1556 | 169.5288 | 62.3671 |  | 185.1949
42838.5514 | 11326 | 1026.453 | 859.079 | 425.6766 | 99.9157 | 44.6812 | 31.8863 | 75.6901 | 30.9064 | 110.6143 | 85.2973 | 56.958 | 34.0714 | 25.0845 | 54.9965 | 990.8084 | 994.9535 | 985.4857 | 1033.4751 | 1042.1246 | 1044.7548 | 1056.7449 |  | 1027.8124 | 1044.6009 | 780.9034 | 990.1943 | 819.9313 | 823.2251 | 829.3773 | 963.6513 | 920.6823 | 1027.5069 | 1002.8298 | 1045.5718 | 1043.4951 |  | 768.099 |  | 819.7358 | 866.9367 | 573.5815 | 798.9476 |  | 495.2056 | 700.5434 | 641.5008 | 875.8891 | 949.3924 | 972.7964 | 963.9838 | 63.8951 | 388.5265 | 78.5479 | 611.7094 | 38.985 | 68.2039 | 63.1981 | 110.3404 | 103.3032 |  |  | 6.8993 | -2.9387 | -63.1608 | 4.0412 | 13.264 | -197.6554 | 40.9537 | -3.284 | 20.0536 | 52.2521 | 43.4801 | 0.006535 | 0.00062262 | 0.00079511 | 1023.2819 | 1019.616 | 1004.5801 | 960.9635 | 675.4394 | 110.5663 | 53.2288 | 279.4513 | 102.4369 | 65.4769 | 45.2468 | 32.5474 | 30.0103 | 50.7525 | 959.5915 | 1191.6894 | 692.5064 | 404.3712 | 313.1261 | 1025.483 | 729.0241 | 121.2446 | 778.8414 | 857.4561 | 913.2622 | 320.9361 | 1139.6601 | 1050.7621 | 990.7786 | 955.2448 | 1070.3291 | 1044.2505 | 1102.5629 | 1059.3758 | 170.7837 | 48.3628 | 725.4227 | 1037.2604 | 1039.6395 | 721.6755 | 1013.9724 | 973.0046 | 1023.6238 | 1042.9173 | 947.0654 | 962.8926 | 932.0664 | 819.5658 | 864.5728 | 1116.1949 | 688.3535 | 673.5729 | 1103.7156 |  |  | 750.1242 | 1036.763 | 1114.5929 | 1141.9843 | 735.4636 |  | 746.9139 |  |  | 873.3525 | 900.3496 | 894.2596 | [5 empty] | 931.2063 | 1028.791 | 1061.8499 | 1042.9294 | 996.0738 | 966.3146 | 1031.4825 | 1009.9976 | 1059.1265 | 1008.8041 |  | 1234.489 | 1136.4441 | 1121.9335 | 1097.7818 | 1135.1777 | 1010.4238 | 1004.6256 | 1092.2532 | 1153.0506 | 1123.7077 | 1045.426 | 904.6426 | 1103.2009 | 955.1384 | 1035.6933 | 1139.9664 | 1075.0091 | 1132.9783 | 1093.4616 | 908.2484 | 1036.5687 | 1161.7281 | 1034.4822 |  | 1088.9701 | 967.9481 | 0.44414 | 19.0262 | 1.6484 | 1.368 | -15.3064 | 3.078 | 9090.72 | 0.81 | 6.078 | -3.7278 | -17.2823 | 4.3715 | 8.9589 | -34.5837 | 15.7421 |  | 174.8993 | 228.1521 | 168.5821 | 61.2522 |  | 185.0212
42838.5514 | 11327 | 1025.9859 | 858.9941 | 426.2118 | 99.9872 | 44.6936 | 31.884 | 75.7158 | 30.9231 | 110.6249 | 85.3099 | 56.9654 | 34.0777 | 25.0896 | 55.0027 | 989.3409 | 995.0727 | 985.6764 | 1033.5605 | 1042.047 | 1044.0622 | 1056.7184 |  | 1027.8932 | 1042.9307 | 780.1911 | 990.1574 | 819.8939 | 823.1972 | 829.3347 | 963.0768 | 917.206 | 1034.4164 | 1003.3143 | 1045.5369 | 1043.492 |  | 768.0761 |  | 819.7329 | 867.052 | 573.655 | 798.6305 |  | 494.3374 | 700.1077 | 643.829 | 878.7349 | 948.7631 | 972.8983 | 963.7692 | 65.0323 | 388.4248 | 77.704 | 611.2885 | 38.9767 | 68.0662 | 63.1908 | 110.2005 | 103.315 |  |  | 6.9249 | -2.7448 | -62.62 | 4.0563 | 12.4807 | -197.6548 | 40.1448 | -3.554 | 20.4325 | 52.3461 | 43.5761 | 0.0064085 | 0.00058483 | 0.00082797 | 1021.989 | 1019.6382 | 1004.5742 | 961.0383 | 675.7383 | 110.6269 | 53.2416 | 280.1091 | 102.4497 | 65.5005 | 45.2531 | 32.5514 | 30.0148 | 50.764 | 1046.6732 | 1223.4884 | 663.5952 | 386.1296 | 295.583 | 1026.7104 | 725.8215 | 121.3825 | 781.0723 | 857.4446 | 916.776 | 300.922 | 1138.2802 | 1050.677 | 990.6683 | 955.0599 | 1070.2501 | 1044.0509 | 1102.6724 | 1059.2423 | 169.2862 | 65.232 | 725.4371 | 1037.1709 | 1039.5987 | 721.6882 | 1014.8559 | 973.0955 | 1025.2938 | 1043.04 | 947.0842 | 962.7011 | 933.07 | 818.9647 | 869.816 | 1117.5156 | 688.31 | 673.6007 | 1097.5666 |  |  | 750.0988 | 1036.9113 | 1114.7301 | 1142.053 | 735.4476 |  | 746.8972 |  |  | 872.3302 | 899.6625 | 892.9959 | [5 empty] | 931.2453 | 1028.2344 | 1061.9624 | 1042.9071 | 994.4457 | 966.0937 | 1031.9887 | 1010.0892 | 1059.044 | 1008.8651 |  | 1235.1478 | 1136.5849 | 1121.7974 | 1098.6703 | 1135.6815 | 1010.6912 | 1004.6808 | 1095.3664 | 1153.1909 | 1123.4033 | 1049.7038 | 903.7242 | 1102.3664 | 955.0852 | 1035.7655 | 1140.071 | 1075.5387 | 1134.4792 | 1098.11 | 908.2013 | 1038.244 | 1166.7436 | 1033.0989 |  | 1085.5025 | 967.9444 | 0.48031 | 19.0215 | 1.6501 | 1.3693 | -15.2594 | 3.078 | 9100.2 | 0.74 | 6.0892 | -3.602 | -17.2043 | 4.3787 | 8.6907 | -34.585 | 15.5865 |  | 174.9797 | 228.1943 | 159.6532 | 63.3811 |  | 184.9793
42838.5514 | 11328 | 1026.717 | 859.0971 | 426.723 | 100.0654 | 44.6942 | 31.8822 | 75.7418 | 30.9419 | 110.644 | 85.3206 | 56.9745 | 34.0686 | 25.0888 | 55.0074 | 989.731 | 996.0851 | 986.5316 | 1033.8056 | 1041.7276 | 1044.4926 | 1056.6701 |  | 1027.9975 | 1042.5779 | 779.616 | 990.126 | 819.8593 | 823.1687 | 829.2847 | 963.2387 | 916.762 | 1033.9365 | 1004.5857 | 1045.7885 | 1043.4787 |  | 768.0631 |  | 819.73 | 867.098 | 573.7082 | 798.4462 |  | 494.1379 | 701.1766 | 645.4096 | 880.1139 | 948.3271 | 972.9329 | 963.9344 | 66.379 | 388.4973 | 75.9487 | 610.9305 | 38.994 | 67.9888 | 63.1847 | 110.1004 | 103.3196 |  |  | 6.9571 | -1.8406 | -63.2764 | 3.965 | 12.3677 | -197.637 | 40.6291 | -3.0027 | 20.1959 | 51.7634 | 43.5807 | 0.0063707 | 0.00052898 | 0.00080332 | 1021.5148 | 1019.7382 | 1004.615 | 961.0862 | 675.8278 | 110.6817 | 53.2654 | 280.8506 | 102.465 | 65.5084 | 45.2574 | 32.5512 | 30.026 | 50.775 | 1000.9003 | 1249.9783 | 647.0334 | 376.2566 | 302.1009 | 1028.0139 | 723.2182 | 121.5061 | 781.4619 | 857.0774 | 910.7688 | 278.9507 | 1133.5026 | 1050.6063 | 990.6701 | 954.8411 | 1070.4781 | 1044.2861 | 1102.74 | 1059.0191 | 163.7796 | 53.9094 | 725.4478 | 1037.6822 | 1039.8913 | 721.7174 | 1016.0795 | 973.2745 | 1021.9724 | 1043.1856 | 947.0836 | 962.7396 | 931.863 | 817.8734 | 910.2334 | 1120.407 | 688.3009 | 673.6357 | 1094.1712 |  |  | 750.0779 | 1037.1097 | 1114.5679 | 1142.341 | 735.4243 |  | 746.8808 |  |  | 871.4583 | 899.1173 | 891.9143 | [5 empty] | 931.2357 | 1027.8342 | 1061.7806 | 1042.6533 | 989.3707 | 966.1368 | 1032.4371 | 1010.1877 | 1059.1685 | 1008.7098 |  | 1236.0485 | 1137.1949 | 1121.8099 | 1099.9352 | 1136.9798 | 1010.9409 | 1004.7372 | 1096.0596 | 1153.6107 | 1123.0323 | 1051.5504 | 904.3307 | 1101.9817 | 955.0291 | 1035.6823 | 1140.0343 | 1076.0471 | 1136.1567 | 1098.5051 | 908.1355 | 1039.3768 | 1154.4457 | 1033.0509 |  | 1086.0351 | 967.7282 | 0.38793 | 19.0237 | 1.6506 | 1.3698 | -15.2977 | 3.078 | 9054.92 | 1.02 | 6.1032 | -2.9512 | -17.3038 | 4.3315 | 8.6514 | -34.584 | 15.6805 |  | 175.087 | 228.392 | 165.5342 | 64.3458 |  | 185.1172
42838.5514 | 11329 | 1025.5893 | 858.9118 | 427.2274 | 100.1354 | 44.704 | 31.8762 | 75.7732 | 30.9629 | 110.6506 | 85.3286 | 56.9797 | 34.0759 | 25.0899 | 55.0121 | 991.1037 | 996.4248 | 987.2795 | 1033.9233 | 1040.9937 | 1046.1421 | 1056.5947 |  | 1028.0782 | 1043.7203 | 779.7188 | 990.1089 | 819.8288 | 823.1363 | 829.2514 | 962.9968 | 912.805 | 1032.6192 | 1005.4889 | 1046.2958 | 1043.4747 |  | 768.044 |  | 819.7274 | 867.0537 | 573.8457 | 798.4916 |  | 495.7082 | 702.1058 | 643.9702 | 883.6481 | 949.4632 | 973.2171 | 964.2257 | 67.7549 | 388.7575 | 75.3552 | 610.4644 | 38.9917 | 67.9159 | 63.1785 | 110.0247 | 102.7586 |  |  | 6.8349 | -1.9859 | -63.4808 | 4.2173 | 11.5082 | -197.6646 | 40.7316 | -2.964 | 20.5613 | 52.8118 | 43.4847 | 0.0065613 | 0.00069983 | 0.0008099 | 1021.7945 | 1019.7201 | 1004.7681 | 961.1961 | 676.3748 | 110.7298 | 53.279 | 281.7101 | 102.4609 | 65.51 | 45.2715 | 32.5484 | 30.0256 | 50.7693 | 949.1232 | 1274.4404 | 650.6578 | 386.2663 | 318.3623 | 1028.8929 | 720.3192 | 121.6544 | 781.2588 | 856.1721 | 907.8715 | 273.1032 | 1128.3934 | 1050.5457 | 990.721 | 954.6979 | 1070.0071 | 1044.6156 | 1102.7692 | 1058.5633 | 145.5139 | 59.7888 | 725.4659 | 1038.0573 | 1040.5707 | 721.743 | 1010.8437 | 973.4805 | 1023.4088 | 1043.2406 | 947.0953 | 962.286 | 928.787 | 817.1757 | 918.1358 | 1121.8446 | 688.3077 | 673.6617 | 1100.1341 |  |  | 750.0567 | 1037.1034 | 1115.1707 | 1142.679 | 735.4381 |  | 746.884 |  |  | 870.6649 | 898.1828 | 891.0343 | [5 empty] | 931.3075 | 1027.4844 | 1061.2701 | 1042.0425 | 988.2587 | 965.9468 | 1032.4733 | 1010.1788 | 1059.3 | 1008.4686 |  | 1236.409 | 1137.8633 | 1121.9456 | 1098.924 | 1137.5637 | 1010.7368 | 1004.8594 | 1096.4359 | 1154.3898 | 1122.8317 | 1051.7854 | 906.6979 | 1101.7471 | 955.2748 | 1035.4467 | 1139.9103 | 1076.3095 | 1137.5964 | 1096.9739 | 908.2989 | 1038.788 | 1157.6236 | 1034.4642 |  | 1085.9482 | 967.4783 | 0.38849 | 19.0231 | 1.6503 | 1.3678 | -15.3095 | 3.078 | 9049.77 | 1.03 | 6.0493 | -3.0669 | -17.3399 | 4.4694 | 8.3463 | -34.5903 | 15.702 |  | 175.0842 | 228.6021 | 171.8245 | 62.9734 |  | 184.8578
42838.5514 | 11330 | 1025.4929 | 858.8318 | 427.759 | 100.217 | 44.7107 | 31.8951 | 75.802 | 30.9928 | 110.6736 | 85.3346 | 56.9885 | 34.0847 | 25.0955 | 55.0225 | 991.7127 | 996.5064 | 987.3729 | 1033.8595 | 1041.0008 | 1047.5584 | 1056.613 |  | 1027.7761 | 1041.573 | 779.7916 | 990.0593 | 819.7929 | 823.1026 | 829.2059 | 962.8287 | 912.8628 | 1032.7053 | 1005.6938 | 1046.2349 | 1043.463 |  | 768.0222 |  | 819.7184 | 867.1023 | 574.1596 | 798.0335 |  | 497.0914 | 702.9519 | 643.4208 | 884.1642 | 949.3156 | 973.2192 | 964.4168 | 68.7946 | 389.0804 | 76.3138 | 610.5622 | 38.9914 | 67.8021 | 63.1612 | 109.9089 | 102.2733 |  |  | 6.4071 | -2.5871 | -62.5668 | 4.4519 | 12.4886 | -197.6311 | 40.6573 | -2.872 | 19.5292 | 49.8056 | 43.4572 | 0.0066106 | 0.00047312 | 0.00083125 | 1021.9398 | 1020.3595 | 1005.1176 | 961.3511 | 677.0525 | 110.7854 | 53.2961 | 282.5524 | 102.4811 | 65.5311 | 45.2714 | 32.5674 | 30.0198 | 50.7862 | 816.4314 | 1301.2338 | 661.3865 | 416.915 | 329.0486 | 1027.2998 | 717.6872 | 121.8167 | 781.5655 | 855.0156 | 909.1729 | 341.2994 | 1124.5073 | 1050.482 | 990.7462 | 954.5754 | 1069.8167 | 1044.8232 | 1102.8386 | 1058.3034 | 132.8238 | 42.8991 | 725.503 | 1039.0343 | 1041.2301 | 721.694 | 1012.3308 | 973.622 | 1021.5932 | 1043.3223 | 947.1017 | 962.2697 | 930.0192 | 816.5325 | 942.1295 | 1091.0973 | 688.3055 | 673.5996 | 1103.4709 |  |  | 750.0449 | 1037.1451 | 1115.6442 | 1142.7343 | 735.4485 |  | 746.904 |  |  | 869.9982 | 897.3039 | 890.2506 | [5 empty] | 931.58 | 1027.2021 | 1060.5884 | 1041.2093 | 992.5477 | 965.738 | 1032.1126 | 1010.1334 | 1059.2489 | 1008.8739 |  | 1237.6763 | 1138.2192 | 1122.0023 | 1096.8178 | 1137.5086 | 1010.6973 | 1004.942 | 1097.5642 | 1154.9106 | 1122.5972 | 1053.1748 | 907.9788 | 1101.3044 | 955.76 | 1035.1655 | 1139.6326 | 1077.9889 | 1138.333 | 1093.3133 | 908.4006 | 1039.2307 | 1163.4938 | 1033.9341 |  | 1086.6394 | 967.2261 | 0.41798 | 19.0232 | 1.6494 | 1.3665 | -15.2273 | 3.078 | 9063.39 | 0.64 | 5.8568 | -3.5021 | -17.2221 | 4.594 | 8.6946 | -34.5874 | 15.6877 |  | 175.1069 | 228.6261 | 185.5949 | 60.9059 |  | 184.7551
42838.5514 | 11331 | 1026.1712 | 858.8989 | 428.2789 | 100.2969 | 44.7262 | 31.9068 | 75.8306 | 31.0155 | 110.6927 | 85.3587 | 56.991 | 34.0889 | 25.094 | 55.0371 | 991.0432 | 996.0318 | 986.5703 | 1033.7819 | 1041.5523 | 1047.8236 | 1056.6636 |  | 1027.5956 | 1039.0748 | 779.8411 | 990.0445 | 819.7624 | 823.0688 | 829.1626 | 962.4592 | 912.4006 | 836.7933 | 1005.0179 | 1046.067 | 1043.4549 |  | 767.9987 |  | 819.7151 | 867.1123 | 573.7117 | 797.9837 |  | 497.5531 | 703.7576 | 644.4004 | 881.1429 | 950.3829 | 973.0995 | 964.661 | 68.6834 | 389.3692 | 77.1816 | 610.9683 | 39.0066 | 67.7083 | 63.1622 | 109.8345 | 102.3389 |  |  | 6.4393 | -1.9116 | -62.6634 | 4.9638 | 10.4128 | -197.6265 | 40.5975 | -2.9442 | 19.8248 | 50.0074 | 43.5881 | 0.0064249 | 0.0006029 | 0.00080004 | 1022.0436 | 1020.7116 | 1005.4598 | 961.5897 | 677.8813 | 110.8397 | 53.3158 | 283.402 | 102.4903 | 65.5486 | 45.2829 | 32.5652 | 30.0218 | 50.796 | 852.2016 | 1329.4415 | 602.4713 | 394.2376 | 318.2566 | 1024.8424 | 713.467 | 122.0121 | 781.9512 | 853.7232 | 903.2269 | 377.9004 | 1123.1355 | 1050.4246 | 990.7212 | 954.4096 | 1070.8055 | 1044.7432 | 1102.8907 | 1058.1031 | 170.0785 | 47.352 | 725.4674 | 1039.5441 | 1041.5071 | 721.7224 | 1014.9949 | 973.9586 | 1018.4251 | 1043.3592 | 947.1001 | 961.8567 | 928.7149 | 819.0119 | 961.9021 | 1051.6602 | 688.2933 | 673.5818 | 1103.855 |  |  | 750.037 | 1037.2476 | 1115.8077 | 1142.927 | 735.4531 |  | 746.8951 |  |  | 869.6768 | 896.6207 | 889.5028 | [5 empty] | 931.921 | 1027.5514 | 1059.5339 | 1040.1496 | 989.6977 | 965.5294 | 1031.5012 | 1010.2642 | 1059.1072 | 1009.0084 |  | 1238.2262 | 1138.3784 | 1121.81 | 1096.0783 | 1137.0304 | 1010.9714 | 1005.0167 | 1098.6679 | 1154.9933 | 1122.4711 | 1057.4364 | 905.7826 | 1100.9099 | 957.5684 | 1035.0963 | 1139.3716 | 1079.2752 | 1139.338 | 1092.4776 | 908.3857 | 1039.8917 | 1164.7341 | 1032.0598 |  | 1088.4228 | 966.9885 | 0.44303 | 19.0235 | 1.6505 | 1.3687 | -15.3198 | 3.078 | 9101.18 | 0.98 | 5.8714 | -3.0116 | -17.2425 | 4.8529 | 7.9388 | -34.5853 | 15.6754 |  | 175.1623 | 228.7511 | 180.1252 | 66.058 |  | 185.3319
42838.5514 | 11332 | 1027.9947 | 859.1567 | 428.8325 | 100.3763 | 44.738 | 31.907 | 75.8678 | 31.0587 | 110.7011 | 85.3608 | 56.9979 | 34.0901 | 25.1061 | 55.0458 | 989.8815 | 995.3343 | 985.5814 | 1033.6503 | 1041.8602 | 1047.5991 | 1056.6589 |  | 1027.5784 | 1036.327 | 779.9959 | 990.0412 | 819.7311 | 823.0364 | 829.1769 | 962.0352 | 909.6841 | 779.9499 | 1004.2322 | 1046.2115 | 1043.4362 |  | 767.9928 |  | 819.7221 | 866.9753 | 573.6564 | 796.4452 |  | 498.8489 | 702.562 | 646.7384 | 884.1423 | 949.7085 | 972.9621 | 964.7062 | 67.0909 | 389.3914 | 78.3372 | 611.6186 | 39.0158 | 67.6361 | 63.1555 | 109.7455 | 102.3559 |  |  | 6.5628 | -2.484 | -63.2587 | 5.1071 | 12.3079 | -197.681 | 40.5042 | -3.5199 | 20.349 | 50.362 | 43.6813 | 0.0058188 | 0.00037291 | 0.00081318 | 1023.5125 | 1020.8641 | 1005.5211 | 961.7505 | 678.6694 | 110.894 | 53.3226 | 284.2609 | 102.4899 | 65.5558 | 45.2755 | 32.5618 | 30.0168 | 50.7965 | 948.2048 | 1346.8096 | 649.4125 | 378.5879 | 320.4933 | 1025.7227 | 711.3064 | 122.2589 | 783.9245 | 853.2238 | 902.6812 | 388.4084 | 1125.2318 | 1050.3488 | 990.725 | 954.2132 | 1070.8432 | 1044.5837 | 1102.9191 | 1058.0165 | 174.1475 | 105.0619 | 725.4662 | 1040.352 | 1041.9696 | 721.7185 | 1019.2132 | 974.2143 | 1019.8555 | 1043.5317 | 947.1025 | 961.4696 | 910.8102 | 819.0185 | 983.597 | 1019.9513 | 688.2434 | 673.5526 | 1105.6165 |  |  | 750.0246 | 1037.3787 | 1115.5921 | 1141.2749 | 735.4283 |  | 746.8755 |  |  | 869.5205 | 895.9645 | 888.7669 | [5 empty] | 932.1709 | 1027.6861 | 1058.6135 | 1039.4052 | 987.494 | 965.3277 | 1030.8612 | 1010.2608 | 1059.1458 | 1009.0218 |  | 1236.9465 | 1138.6585 | 1121.7193 | 1095.7245 | 1136.3625 | 1010.9778 | 1005.0893 | 1098.7303 | 1154.766 | 1122.4586 | 1055.9482 | 905.6803 | 1100.6539 | 960.4929 | 1035.5344 | 1138.9677 | 1080.1075 | 1140.6114 | 1092.4416 | 908.3359 | 1040.3732 | 1145.0047 | 1030.2981 |  | 1080.7327 | 966.7516 | 0.34137 | 19.0241 | 1.6512 | 1.3701 | -15.2486 | 3.078 | 9113.04 | 0.94 | 5.9275 | -3.4308 | -17.3136 | 4.9194 | 8.6305 | -34.5882 | 15.6565 |  | 175.2332 | 227.649 | 169.993 | 60.1331 |  | 185.3562
42838.5514 | 11333 | 1028.6832 | 859.3597 | 429.409 | 100.4717 | 44.7522 | 31.9158 | 75.9115 | 31.0879 | 110.7212 | 85.3765 | 57.0043 | 34.1095 | 25.1037 | 55.0571 | 990.2605 | 996.6009 | 986.0955 | 1033.6765 | 1041.8891 | 1047.3304 | 1056.6749 |  | 1027.5897 | 1034.4905 | 779.663 | 990.0465 | 819.7099 | 823.0179 | 829.172 | 961.7688 | 912.0786 | 773.8994 | 1005.2014 | 1045.8174 | 1043.5314 |  | 767.9652 |  | 819.7136 | 867.0829 | 573.7243 | 796.6195 |  | 499.7201 | 701.9317 | 646.8814 | 884.59 | 949.2898 | 972.6715 | 964.9724 | 64.7065 | 389.2344 | 78.9203 | 612.3257 | 39.0144 | 67.6044 | 63.1393 | 109.7241 | 102.3341 |  |  | 6.6864 | -2.6331 | -63.7667 | 4.6451 | 12.4518 | -197.6732 | 40.4878 | -3.2511 | 20.2274 | 50.9244 | 43.6928 | 0.0057563 | 0.00038277 | 0.00081482 | 1023.5547 | 1020.4158 | 1004.9632 | 961.7343 | 679.338 | 110.962 | 53.3363 | 285.1307 | 102.513 | 65.575 | 45.2917 | 32.5752 | 30.0267 | 50.816 | 971.308 | 1362.2425 | 767.5135 | 402.805 | 330.5829 | 1028.2313 | 713.6709 | 122.4317 | 786.6935 | 853.6411 | 906.2312 | 366.9127 | 1128.3045 | 1050.2923 | 990.7928 | 954.0907 | 1070.6136 | 1044.6412 | 1102.924 | 1057.9447 | 177.2341 | 88.758 | 725.4809 | 1041.1443 | 1042.7482 | 721.7504 | 1024.8169 | 974.2632 | 1018.6223 | 1043.9614 | 947.109 | 961.2385 | 909.7653 | 818.9942 | 994.5505 | 1000.9641 | 688.1929 | 673.6296 | 1108.2715 |  |  | 750.0032 | 1037.5346 | 1115.0868 | 1138.3992 | 735.4043 |  | 746.8466 |  |  | 869.1133 | 895.3643 | 888.0775 | [5 empty] | 932.2338 | 1027.3117 | 1058.0594 | 1038.742 | 987.498 | 965.0324 | 1030.3438 | 1010.4771 | 1059.1149 | 1009.0792 |  | 1235.5009 | 1138.39 | 1121.246 | 1095.9375 | 1137.0506 | 1011.0826 | 1005.1297 | 1097.2773 | 1154.5169 | 1122.4304 | 1054.063 | 906.8555 | 1100.8635 | 997.4746 | 1035.2526 | 1138.5409 | 1079.1237 | 1141.4188 | 1090.8312 | 908.3812 | 1041.0213 | 1156.962 | 1029.1152 |  | 1082.1217 | 966.5296 | 0.37013 | 19.0232 | 1.6512 | 1.3702 | -15.2383 | 3.0779 | 9137.85 | 0.85 | 5.983 | -3.5312 | -17.3774 | 4.6901 | 8.6798 | -34.5835 | 15.6515 |  | 175.3177 | 225.7433 | 168.955 | 47.7871 |  | 185.2254
42838.5515 | 11334 | 1029.1165 | 859.6117 | 429.9522 | 100.5383 | 44.7583 | 31.9175 | 75.9438 | 31.1145 | 110.7401 | 85.3888 | 57.0107 | 34.1074 | 25.1028 | 55.0478 | 991.4966 | 997.8972 | 986.7507 | 1033.8086 | 1041.9248 | 1047.3495 | 1056.6005 |  | 1027.7658 | 1033.5526 | 779.1078 | 990.0447 | 819.6802 | 822.9828 | 829.1458 | 961.5753 | 908.699 | 774.095 | 1005.9778 | 1045.4723 | 1043.9353 |  | 767.9453 |  | 819.6998 | 867.189 | 573.7293 | 796.6543 |  | 499.7361 | 702.2858 | 645.9446 | 881.6931 | 948.6867 | 972.3199 | 965.2469 | 62.3931 | 389.2154 | 79.8379 | 613.1114 | 39.0129 | 67.5522 | 63.1271 | 109.6649 | 102.338 |  |  | 7.0649 | -2.0332 | -63.6806 | 4.0537 | 11.9853 | -197.66 | 41.2928 | -2.9764 | 19.3075 | 48.9078 | 43.5968 | 0.0058812 | 0.00039591 | 0.00084275 | 1021.169 | 1019.9021 | 1004.5131 | 961.6456 | 679.9198 | 111.0286 | 53.3512 | 286.0011 | 102.5312 | 65.5981 | 45.3059 | 32.5749 | 30.0398 | 50.8303 | 204.4957 | 1390.9273 | 765.968 | 404.3952 | 308.9578 | 1031.1599 | 715.1931 | 122.5455 | 788.5969 | 853.9052 | 909.0178 | 354.4057 | 1134.0595 | 1050.2243 | 990.9073 | 953.9604 | 1070.7746 | 1044.6152 | 1102.959 | 1057.974 | 169.2887 | 74.6193 | 725.5068 | 1041.5839 | 1043.4391 | 721.7502 | 1017.2945 | 974.3263 | 1018.018 | 1044.3865 | 947.1223 | 961.2965 | 907.5169 | 819.6406 | 1003.4888 | 978.3814 | 688.1665 | 673.6348 | 1108.5814 |  |  | 749.9832 | 1037.6628 | 1115.8336 | 1137.926 | 735.3752 |  | 746.8363 |  |  | 868.6655 | 894.7715 | 887.4929 | [5 empty] | 932.0795 | 1026.6219 | 1057.116 | 1037.9315 | 993.5652 | 964.9164 | 1030.1464 | 1010.6178 | 1059.0015 | 1009.0771 |  | 1232.3007 | 1138.7416 | 1121.197 | 1097.4878 | 1136.7712 | 1011.157 | 1005.2114 | 1095.1483 | 1154.3968 | 1122.1635 | 1055.3484 | 906.225 | 1100.5825 | 998.3755 | 1034.5491 | 1138.3148 | 1079.9066 | 1141.8606 | 1088.8826 | 908.4068 | 1041.6232 | 1173.0647 | 1033.6776 |  | 1082.3955 | 966.2848 | 0.43635 | 19.0244 | 1.6501 | 1.3692 | -15.2456 | 3.0781 | 9176.05 | 1.02 | 6.1499 | -3.1035 | -17.3688 | 4.3822 | 8.5145 | -34.5775 | 15.8041 |  | 175.3874 | 225.4076 | 255.9507 | 48.4604 |  | 185.3177
42838.5515 | 11335 | 1030.6292 | 859.9287 | 430.4903 | 100.6169 | 44.7641 | 31.9174 | 75.9762 | 31.1405 | 110.7484 | 85.3966 | 57.0149 | 34.1101 | 25.1018 | 55.0575 | 991.6382 | 998.0093 | 986.7342 | 1033.699 | 1041.9934 | 1047.9061 | 1056.5145 |  | 1028.3267 | 1032.5046 | 778.5404 | 990.0231 | 819.6493 | 822.9496 | 829.1246 | 961.6639 | 906.0087 | 777.9564 | 1005.958 | 1045.2016 | 1043.8205 |  | 767.9269 |  | 819.6916 | 867.2315 | 573.865 | 796.5191 |  | 498.4062 | 700.8349 | 647.105 | 882.6082 | 949.3517 | 972.8245 | 965.5967 | 61.6523 | 389.258 | 79.3947 | 613.6607 | 39.028 | 67.4696 | 63.1181 | 109.5754 | 102.3549 |  |  | 6.7659 | -2.4984 | -63.3803 | 4.538 | 12.2317 | -197.6475 | 41.028 | -2.7622 | 19.1125 | 49.3371 | 43.5791 | 0.0064693 | 0.00066369 | 0.00082961 | 1019.9393 | 1019.5858 | 1003.353 | 961.3752 | 680.4738 | 111.0961 | 53.3781 | 286.9184 | 102.535 | 65.6204 | 45.3163 | 32.5826 | 30.0424 | 50.8391 | 714.3761 |  | 730.3805 | 446.2317 | 316.1371 | 1032.9205 | 716.4717 | 122.6701 | 789.1343 | 853.8355 | 904.1977 | 341.738 | 1135.7321 | 1050.1591 | 990.9867 | 953.8066 | 1072.0208 | 1044.6145 | 1102.9949 | 1058.198 | 167.6318 | 78.8587 | 725.4935 | 1042.3621 | 1044.6532 | 721.7415 | 1021.6229 | 974.4638 | 1018.3113 | 1044.7007 | 947.1098 | 961.4482 | 906.667 | 820.3558 | 1012.5377 | 961.5554 | 688.1306 | 673.6035 | 1109.4454 |  |  | 749.9661 | 1037.8608 | 1116.8726 | 1138.2178 | 735.4528 |  | 746.825 |  |  | 868.7159 | 894.1229 | 886.9328 | [5 empty] | 931.8003 | 1027.1941 | 1056.5665 | 1037.8568 | 996.7174 | 964.9675 | 1030.0904 | 1010.7543 | 1058.7659 | 1009.1772 |  | 1231.8499 | 1138.4647 | 1121.1816 | 1098.2489 | 1136.6092 | 1011.5483 | 1005.2858 | 1097.7326 | 1154.5221 | 1122.2222 | 1053.7798 | 902.0046 | 1099.717 | 998.6877 | 1033.8948 | 1138.1314 | 1080.0278 | 1142.5336 | 1092.2257 | 908.5338 | 1040.2541 | 1182.178 | 1035.6954 |  | 1079.4952 | 966.0772 | 0.44358 | 19.0242 | 1.6516 | 1.3714 | -15.2333 | 3.078 | 9186.2 | 1.01 | 6.0183 | -3.4378 | -17.3149 | 4.6331 | 8.6033 | -34.5834 | 15.7566 |  | 175.4945 | 225.5729 | 200.3807 | 52.8372 |  | 186.033
42838.5515 | 11336 | 1030.774 | 859.9917 | 431.0176 | 100.6959 | 44.7763 | 31.9267 | 76.0413 | 31.1795 | 110.766 | 85.4095 | 57.0258 | 34.11 | 25.1065 | 55.0696 | 991.3253 | 997.6283 | 986.7634 | 1033.7503 | 1042.1291 | 1048.5083 | 1056.53 |  | 1028.52 | 1032.8408 | 778.8348 | 989.9638 | 819.6249 | 822.9111 | 829.0639 | 961.8663 | 906.8655 | 786.5764 | 1006.1723 | 1045.0875 | 1043.8673 |  | 767.921 |  | 819.6831 | 867.2721 | 573.9913 | 796.2434 |  | 497.9633 | 698.8827 | 651.7857 | 887.2797 | 950.1396 | 973.1656 | 965.8591 | 61.5139 | 389.2778 | 79.6639 | 614.0843 | 39.0177 | 67.3568 | 63.1019 | 109.4886 | 102.3444 |  |  | 6.4985 | -2.4491 | -62.9032 | 4.5183 | 11.8151 | -197.6764 | 40.8827 | -3.4055 | 19.6222 | 50.6066 | 43.6866 | 0.0064726 | 0.00052077 | 0.0008214 | 1018.7836 | 1019.3132 | 1002.8754 | 961.2031 | 681.143 | 111.1502 | 53.3941 | 287.9211 | 102.5524 | 65.6246 | 45.3164 | 32.5851 | 30.043 | 50.8417 | 778.1792 |  | 683.2447 | 437.3436 | 345.6551 | 1033.8144 | 717.4644 | 122.8424 | 789.47 | 853.165 | 909.9546 | 347.1626 | 1130.0136 | 1050.0967 | 990.9539 | 953.6413 | 1073.0984 | 1044.6398 | 1103.1729 | 1058.1898 | 165.3479 | 72.8057 | 725.4926 | 1043.3137 | 1045.5475 | 721.7271 | 1016.5447 | 974.5487 | 1016.943 | 1044.9824 | 947.101 | 961.4644 | 908.828 | 821.8029 | 1018.7116 | 956.2934 | 688.0866 | 673.5506 | 1108.7661 |  |  | 749.9584 | 1037.9017 | 1117.4547 | 1140.2179 | 735.4967 |  | 746.8164 |  |  | 868.2046 | 893.5001 | 886.3305 | [5 empty] | 931.6067 | 1028.3757 | 1056.6791 | 1038.1634 | 989.7995 | 965.1548 | 1030.3767 | 1010.816 | 1058.6681 | 1009.2899 |  | 1233.1818 | 1141.1085 | 1120.8129 | 1098.7819 | 1136.5818 | 1011.598 | 1005.3673 | 1096.7876 | 1154.6161 | 1122.3499 | 1058.6408 | 902.2935 | 1099.3889 | 1000.776 | 1034.1191 | 1138.263 | 1080.594 | 1143.6899 | 1097.4218 | 908.4201 | 1042.0978 | 1173.1213 | 1037.1275 |  | 1081.7457 | 965.8604 | 0.38979 | 19.0233 | 1.6513 | 1.3703 | -15.2707 | 3.078 | 9237.51 | 0.67 | 5.898 | -3.4003 | -17.2323 | 4.6184 | 8.4567 | -34.5906 | 15.7308 |  | 175.5168 | 226.8903 | 193.843 | 58.4033 |  | 186.6588
42838.5515 | 11337 | 1028.6498 | 859.9721 | 431.5158 | 100.7727 | 44.7846 | 31.9214 | 76.086 | 31.2089 | 110.7808 | 85.4197 | 57.0298 | 34.1212 | 25.1037 | 55.0788 | 992.3563 | 997.2328 | 987.1785 | 1033.7683 | 1042.505 | 1048.6924 | 1056.755 |  | 1028.5585 | 1033.5128 | 778.583 | 989.9183 | 819.5742 | 822.8676 | 829.0158 | 961.9136 | 903.0943 | 798.3515 | 1006.8309 | 1044.87 | 1044.2943 |  | 767.8974 |  | 819.6797 | 867.2932 | 574.2627 | 796.13 |  | 498.0356 | 697.849 | 652.9725 | 889.1207 | 950.7523 | 973.4935 | 965.9324 | 61.7394 | 389.3064 | 79.1959 | 614.3218 | 39.025 | 67.1975 | 63.0996 | 109.4226 | 102.3515 |  |  | 6.5668 | -3.5774 | -63.3073 | 4.6142 | 11.1593 | -197.6147 | 40.6508 | -3.3195 | 20.3593 | 51.5465 | 43.6826 | 0.0064562 | 0.00056676 | 0.00081975 | 1018.4696 | 1019.1773 | 1003.0223 | 961.16 | 681.814 | 111.211 | 53.4158 | 288.8992 | 102.5639 | 65.6438 | 45.3291 | 32.5815 | 30.0451 | 50.847 | 780.2476 |  | 639.9349 | 423.1915 | 338.4237 | 1032.8714 | 717.0623 | 122.9914 | 789.5015 | 852.0847 | 918.4509 | 362.0853 | 1125.2478 | 1050.0207 | 990.8746 | 953.4277 | 1090.3952 | 1044.6832 | 1103.1478 | 1057.9668 | 156.8675 | 56.7175 | 725.486 | 1044.1009 | 1046.0558 | 721.7213 | 1020.9451 | 974.5519 | 1017.8454 | 1045.2685 | 947.0941 | 961.4737 | 904.9569 | 823.9256 | 1022.2223 | 952.8123 | 688.0705 | 673.4843 | 1109.9667 |  |  | 749.9431 | 1038.0022 | 1118.0055 | 1141.834 | 735.4467 |  | 746.7715 |  |  | 867.7267 | 893.039 | 885.7588 | [5 empty] | 931.5947 | 1028.3544 | 1056.7422 | 1038.2625 | 985.9259 | 965.105 | 1030.4283 | 1010.9953 | 1058.4384 | 1009.2994 |  | 1233.6936 | 1139.8042 | 1121.0318 | 1100.1154 | 1136.9161 | 1011.8604 | 1005.421 | 1097.7895 | 1154.8256 | 1122.7916 | 1059.8493 | 905.0632 | 1098.9888 | 1003.5438 | 1032.7957 | 1138.7426 | 1081.379 | 1144.534 | 1100.9478 | 908.2094 | 1041.3488 | 1145.9692 | 1036.1677 |  | 1076.8683 | 965.6536 | 0.39721 | 19.0243 | 1.6503 | 1.3693 | -15.2283 | 3.078 | 9314.2 | 0.43 | 5.9288 | -4.1073 | -17.2784 | 4.6647 | 8.2197 | -34.5898 | 15.6882 |  | 175.5714 | 227.9565 | 193.0315 | 63.0822 |  | 196.9031
42838.5515 | 11338 | 1028.5021 | 860.1794 | 432.0146 | 100.8371 | 44.7899 | 31.9152 | 76.1067 | 31.2264 | 110.7846 | 85.4298 | 57.036 | 34.1259 | 25.1143 | 55.083 | 992.5498 | 997.4924 | 987.265 | 1033.8104 | 1042.4452 | 1048.7527 | 1057.0375 |  | 1028.6691 | 1033.7339 | 779.2807 | 989.901 | 819.5533 | 822.8404 | 828.9706 | 961.6801 | 889.2475 | 815.4519 | 1006.7395 | 1044.3373 | 1044.4106 |  | 767.8806 |  | 819.6829 | 867.4166 | 574.2431 | 795.5875 |  | 498.5652 | 697.1314 | 653.2304 | 882.9816 | 951.632 | 974.3456 | 966.169 | 61.3974 | 389.3118 | 80.1969 | 614.6961 | 39.0213 | 66.9628 | 63.091 | 109.3507 | 102.3389 |  |  | 6.6286 | -3.5491 | -63.4841 | 4.5827 | 12.7002 | -197.6712 | 40.3669 | -2.849 | 20.5606 | 51.8969 | 43.5933 | 0.0067322 | 0.00063083 | 0.00082797 | 1019.2746 | 1019.0504 | 1002.6424 | 960.9528 | 682.4162 | 111.2855 | 53.429 | 289.9665 | 102.5777 | 65.6547 | 45.328 | 32.5916 | 30.0439 | 50.8598 | 797.7509 |  | 625.968 | 438.9418 | 346.0131 | 1030.955 | 715.3582 | 123.1583 | 790.3289 | 850.9187 | 921.4171 | 364.9761 | 1124.8092 | 1049.9634 | 990.921 | 953.2289 | 1087.9954 | 1044.7234 | 1103.125 | 1057.6195 | 152.492 | 75.4101 | 725.4332 | 1044.9715 | 1046.2053 | 721.8709 | 1025.5559 | 974.6375 | 1018.9745 | 1045.4822 | 947.1025 | 961.1299 | 905.6485 | 826.1595 | 1026.7355 | 951.2437 | 687.9512 | 673.6685 | 1111.7868 |  |  | 749.9284 | 1038.0052 | 1118.1991 | 1143.5745 | 735.3529 |  | 746.7201 |  |  | 867.5227 | 892.4903 | 885.2177 | [5 empty] | 931.5311 | 1028.8565 | 1057.3513 | 1038.7469 | 988.4098 | 965.5639 | 1031.1033 | 1011.0337 | 1058.5559 | 1009.3532 |  | 1233.8122 | 1139.5588 | 1120.9139 | 1100.9779 | 1137.0003 | 1011.8783 | 1005.4511 | 1096.5619 | 1154.6872 | 1122.8684 | 1060.1055 | 909.04 | 1099.234 | 1022.1554 | 1033.1871 | 1138.7066 | 1081.3029 | 1145.6666 | 1099.5113 | 908.3315 | 1042.6697 | 1162.2343 | 1035.1085 |  | 1077.5054 | 965.4773 | 0.37884 | 19.0229 | 1.6518 | 1.3721 | -15.2373 | 3.078 | 9413.43 | 0.84 | 5.9565 | -4.0896 | -17.2961 | 4.647 | 8.7719 | -34.6065 | 15.6386 |  | 175.5734 | 229.1199 | 189.9076 | 64.0705 |  | 195.4699
42838.5515 | 11339 | 1029.7965 | 860.5958 | 432.5495 | 100.917 | 44.7986 | 31.9316 | 76.1357 | 31.2537 | 110.8059 | 85.4304 | 57.0416 | 34.1199 | 25.104 | 55.0854 | 991.8226 | 996.9875 | 986.8473 | 1033.7987 | 1042.6278 | 1048.7533 | 1057.0794 |  | 1028.9461 | 1035.1438 | 779.3498 | 989.895 | 819.5661 | 822.8176 | 828.9255 | 961.3954 | 885.7212 | 833.0215 | 1006.2788 | 1043.9746 | 1043.6841 |  | 767.8679 |  | 819.6776 | 867.5152 | 574.7097 | 796.0082 |  | 498.8616 | 696.6002 | 652.1162 | 881.4517 | 951.7132 | 975.0162 | 966.6202 | 61.7796 | 389.4341 | 85.403 | 615.5395 | 38.9955 | 66.7513 | 63.0823 | 109.2908 | 102.3564 |  |  | 6.9243 | -2.9466 | -63.1647 | 3.6561 | 12.6766 | -197.6429 | 40.7375 | -3.1138 | 20.0081 | 50.6032 | 43.8124 | 0.0065169 | 0.00062426 | 0.00083618 | 1018.798 | 1018.8286 | 1002.0676 | 960.6655 | 683.0163 | 111.3466 | 53.4329 | 291.2045 | 102.5787 | 65.6688 | 45.3262 | 32.5946 | 30.0488 | 50.8704 | 817.3766 |  | 627.4093 | 455.0447 | 373.49 | 1029.4446 | 714.5476 | 123.3171 | 792.9585 | 850.4193 | 917.3674 | 339.3505 | 1128.5119 | 1049.8975 | 990.9383 | 952.9935 | 1088.2269 | 1044.6856 | 1103.0814 | 1057.5742 | 166.5436 | 72.3991 | 725.5597 | 1045.5007 | 1046.6329 | 721.9376 | 1018.3327 | 974.5998 | 1018.0873 | 1045.5147 | 947.0949 | 960.9201 | 904.9869 | 828.6011 | 1025.4007 | 947.901 | 687.882 | 673.6335 | 1106.146 |  |  | 749.9134 | 1037.8861 | 1119.1849 | 1144.5996 | 735.2409 |  | 746.7198 |  |  | 867.2421 | 891.4619 | 884.9733 | [5 empty] | 931.429 | 1030.2572 | 1057.9184 | 1039.5381 | 987.5992 | 965.7773 | 1031.5706 | 1011.2381 | 1058.4722 | 1009.7535 |  | 1235.0842 | 1138.2716 | 1120.8741 | 1102.351 | 1138.0714 | 1011.901 | 1005.5382 | 1094.7556 | 1154.8781 | 1122.8276 | 1059.1907 | 907.7486 | 1099.9096 | 1009.4499 | 1033.0938 | 1138.5347 | 1081.6151 | 1146.6559 | 1094.43 | 908.2986 | 1043.6578 | 1179.1781 | 1035.1301 |  | 1076.9713 | 965.2818 | 0.42837 | 19.0226 | 1.6521 | 1.3722 | -15.2776 | 3.0779 | 9488.74 | 1.01 | 6.0878 | -3.7253 | -17.2478 | 4.1496 | 8.766 | -34.6134 | 15.7145 |  | 175.5096 | 229.7828 | 186.8007 | 63.6429 |  | 195.6101
42838.5515 | 11340 | 1031.9244 | 861.3805 | 433.1557 | 101.0077 | 44.8183 | 31.9331 | 76.1788 | 31.2951 | 110.8249 | 85.4508 | 57.0501 | 34.1354 | 25.1183 | 55.1071 | 991.2167 | 996.3812 | 986.5072 | 1033.8758 | 1042.7383 | 1048.9133 | 1057.144 |  | 1029.259 | 1035.3023 | 779.5701 | 989.8394 | 819.5248 | 822.7783 | 828.8594 | 960.9926 | 886.8648 | 856.6109 | 1006.1537 | 1043.8296 | 1043.6638 |  | 767.8401 |  | 819.6809 | 867.7299 | 574.8722 | 795.3099 |  | 496.9554 | 697.0691 | 655.796 | 886.8457 | 952.9435 | 975.7051 | 966.8697 | 62.7205 | 389.3826 | 88.5222 | 616.2041 | 38.9899 | 66.5798 | 63.0694 | 109.2599 | 102.3431 |  |  | 6.9256 | -2.2829 | -64.1629 | 4.105 | 11.0292 | -197.6613 | 41.5044 | -3.3247 | 18.9792 | 48.9645 | 43.8164 | 0.0066418 | 0.00061769 | 0.00085261 | 1019.5639 | 1019.0734 | 1001.9444 | 960.4034 | 683.5592 | 111.4163 | 53.4512 | 292.5629 | 102.5946 | 65.6844 | 45.3437 | 32.6076 | 30.0524 | 50.8832 | 755.3928 |  | 684.8035 | 471.8908 | 364.5344 | 1028.4878 | 714.5746 | 123.4445 | 797.4549 | 851.3408 | 922.1851 | 289.5454 | 1130.0758 | 1049.8417 | 990.9424 | 952.7576 | 1086.9091 | 1044.604 | 1103.0567 | 1057.3801 | 168.7402 | 90.5071 | 725.5356 | 1045.5794 | 1046.8714 | 721.9037 | 1012.7761 | 974.7112 | 1018.671 | 1045.4889 | 947.0907 | 960.5584 | 905.781 | 831.9991 | 1028.1938 | 943.5377 | 687.7937 | 673.5934 | 1104.3606 |  |  | 749.9002 | 1037.8817 | 1119.8083 | 1144.9225 | 735.1349 |  | 746.7065 |  |  | 867.2442 | 889.498 | 884.8825 | [5 empty] | 931.362 | 1031.0262 | 1058.4166 | 1040.31 | 990.7581 | 965.8193 | 1032.1117 | 1011.1291 | 1058.2483 | 1009.8733 |  | 1236.3331 | 1138.0666 | 1121.173 | 1106.6083 | 1138.7988 | 1011.9517 | 1005.591 | 1097.5232 | 1155.6091 | 1122.7334 | 1057.0322 | 908.282 | 1100.5613 | 1015.73 | 1033.0529 | 1138.5767 | 1081.9522 | 1147.5325 | 1098.0601 | 908.33 | 1044.7193 | 1178.5697 | 1036.1999 |  | 1075.004 | 965.0956 | 0.43691 | 19.0242 | 1.6509 | 1.371 | -15.2505 | 3.078 | 9500.05 | 1.43 | 6.0882 | -3.2798 | -17.3878 | 4.398 | 8.1789 | -34.6245 | 15.8661 |  | 175.5076 | 229.9832 | 193.1024 | 57.2747 |  | 194.8258
42838.5515 | 11341 | 1032.6663 | 861.9598 | 433.7155 | 101.0906 | 44.8196 | 31.934 | 76.2056 | 31.3199 | 110.8428 | 85.4532 | 57.0498 | 34.138 | 25.1058 | 55.1031 | 991.1427 | 995.7327 | 986.4657 | 1033.9382 | 1042.8442 | 1049.1677 | 1057.2665 |  | 1029.424 | 1035.458 | 779.1459 | 989.7536 | 819.4757 | 822.7456 | 828.821 | 960.411 | 887.2529 | 877.5664 | 1006.1116 | 1043.8239 | 1043.7243 |  | 767.8269 |  | 819.6645 | 867.7625 | 574.9757 | 795.8484 |  | 495.7833 | 696.589 | 654.6606 | 890.2876 | 952.6881 | 975.7998 | 966.7766 | 61.7194 | 389.2597 | 89.0606 | 616.5226 | 38.9956 | 66.4734 | 63.045 | 109.2023 | 102.3655 |  |  | 6.7291 | -2.6095 | -63.8876 | 4.2305 | 11.338 | -197.6291 | 41.0365 | -3.3083 | 19.1709 | 50.5015 | 43.805 | 0.0064841 | 0.00060455 | 0.00083125 | 1020.8778 | 1019.422 | 1002.8238 | 960.3225 | 684.1397 | 111.4888 | 53.472 | 294.0526 | 102.5985 | 65.6938 | 45.3555 | 32.6086 | 30.0541 | 50.893 | 588.4757 |  | 671.1071 | 488.482 | 397.9449 | 1028.4942 | 715.6398 | 123.581 | 801.1518 | 852.7741 | 928.9983 | 291.4659 | 1124.2278 | 1049.7761 | 990.9546 | 952.5863 | 1085.9898 | 1044.6872 | 1103.0409 | 1057.191 | 157.5438 | 71.1915 | 725.5007 | 1046.6985 | 1047.8362 | 721.8574 | 1018.4696 | 975.1006 | 1018.9656 | 1045.4474 | 947.0778 | 959.8063 | 902.9009 | 835.2779 | 1030.7797 | 943.2012 | 687.6062 | 672.9114 | 1105.1209 |  |  | 749.8246 | 1039.1955 | 1120.1108 | 1144.9866 | 734.7085 |  | 747.3616 |  |  | 867.4717 | 888.0807 | 884.7553 | [5 empty] | 931.4637 | 1031.6683 | 1058.6729 | 1041.0303 | 989.6755 | 965.3736 | 1032.5024 | 1011.2059 | 1058.2774 | 1010.0373 |  | 1237.7982 | 1138.7134 | 1122.2042 | 1115.1357 | 1139.8839 | 1012.138 | 1005.6956 | 1100.7136 | 1156.5569 | 1122.9789 | 1056.6532 | 910.3496 | 1101.9431 | 1020.6545 | 1033.3194 | 1138.9237 | 1082.3289 | 1144.4298 | 1098.5722 | 908.4668 | 1041.3797 | 1168.5914 | 1035.286 |  | 1076.214 | 964.9116 | 0.52613 | 19.023 | 1.6502 | 1.3705 | -15.3545 | 3.0779 | 9469.76 | 0.82 | 6.0011 | -3.5057 | -17.3461 | 4.4636 | 8.2929 | -34.623 | 15.777 |  | 176.2186 | 230.0181 | 211.6526 | 59.148 |  | 194.2815
42838.5516 | 11342 | 1033.0171 | 862.455 | 434.2939 | 101.1735 | 44.8248 | 31.9472 | 76.2308 | 31.3575 | 110.8569 | 85.4641 | 57.0645 | 34.1347 | 25.1178 | 55.1139 | 991.8255 | 995.6073 | 986.8978 | 1034.0243 | 1043.2435 | 1049.4143 | 1057.635 |  | 1029.6599 | 1037.1451 | 778.9285 | 989.69 | 819.4084 | 822.7205 | 828.7936 | 959.8958 | 886.6346 | 901.3776 | 1006.4348 | 1043.8965 | 1043.8268 |  | 767.7959 |  | 819.6505 | 867.6985 | 575.1993 | 795.8582 |  | 493.3347 | 693.9202 | 656.5658 | 889.3854 | 952.1113 | 975.8616 | 966.6625 | 58.1094 | 389.3068 | 86.9517 | 616.7696 | 39.0202 | 66.456 | 63.0527 | 109.063 | 102.4266 |  |  | 6.9505 | -3.5242 | -62.9532 | 4.4927 | 11.3807 | -197.6705 | 40.8354 | -2.8062 | 19.9337 | 49.9176 | 43.7501 | 0.0065367 | 0.00055526 | 0.00082961 | 1022.1998 | 1019.7292 | 1003.185 | 960.3195 | 684.4118 | 111.5096 | 53.4821 | 295.6327 | 102.6228 | 65.7088 | 45.3649 | 32.6086 | 30.058 | 50.9038 | 728.9503 |  | 644.0125 | 468.576 | 376.1131 | 1027.5755 | 715.8166 | 123.7687 | 801.9907 | 852.7697 | 934.5866 | 304.7926 | 1124.2819 | 1049.7151 | 990.9626 | 952.4514 | 1086.242 | 1044.6576 | 1103.0611 | 1057.1097 | 170.4153 | 81.1742 | 728.0041 | 1046.0849 | 1046.4703 | 719.7335 | 1018.9164 | 974.191 | 1019.5869 | 1045.3986 | 947.0539 | 959.6338 | 901.669 | 838.97 | 1031.5407 | 939.1636 | 688.0721 | 671.4524 | 1105.4245 |  |  | 749.8182 | 1038.1994 | 1119.9719 | 1144.5229 | 735.5011 |  | 747.4052 |  |  | 867.5984 | 886.6567 | 884.6792 | [5 empty] | 931.4958 | 1032.0452 | 1058.8989 | 1041.2217 | 986.8022 | 964.637 | 1032.858 | 1011.3293 | 1058.1331 | 1009.8041 |  | 1237.9625 | 1138.4969 | 1122.985 | 1121.0669 | 1140.1577 | 1012.26 | 1005.7942 | 1099.3219 | 1157.2339 | 1123.259 | 1053.0895 | 910.9059 | 1102.7724 | 1006.6523 | 1033.4203 | 1139.3096 | 1082.9485 | 1141.1555 | 1099.8113 | 908.6204 | 1041.1836 | 1165.443 | 1035.3367 |  | 1081.0376 | 964.7458 | 0.35176 | 19.0226 | 1.6516 | 1.3728 | -15.2572 | 3.0779 | 9434.04 | 1.27 | 6.099 | -4.0684 | -17.1951 | 4.5935 | 8.3087 | -34.6275 | 15.7387 |  | 175.6811 | 229.7092 | 195.4833 | 62.217 |  | 194.4344
42838.5516 | 11343 | 1031.7673 | 862.6198 | 434.864 | 101.2446 | 44.8401 | 31.9474 | 76.261 | 31.3882 | 110.8699 | 85.4746 | 57.0674 | 34.1397 | 25.12 | 55.1203 | 992.9522 | 996.7159 | 987.8608 | 1034.1545 | 1043.5203 | 1049.7048 | 1057.6413 |  | 1029.9579 | 1039.2089 | 779.0269 | 989.7062 | 819.343 | 822.6847 | 828.7536 | 959.8123 | 886.594 | 921.0883 | 1007.3828 | 1043.9724 | 1043.8099 |  | 767.7748 |  | 819.6281 | 867.6724 | 575.3801 | 795.4605 |  | 492.7922 | 692.9777 | 659.1327 | 889.1988 | 952.1125 | 976.2786 | 967.0566 | 56.7245 | 389.4112 | 84.9393 | 616.79 | 39.0358 | 66.495 | 63.041 | 108.9998 | 102.4372 |  |  | 6.8894 | -2.8993 | -62.5372 | 4.9204 | 11.4563 | -197.6469 | 41.1705 | -3.0513 | 19.6998 | 49.7525 | 43.8197 | 0.0064036 | 0.00061276 | 0.00086247 | 1024.2589 | 1019.355 | 1003.2989 | 960.4046 | 684.4972 | 111.568 | 53.4931 | 297.1058 | 102.627 | 65.7298 | 45.3717 | 32.6067 | 30.0566 | 50.9108 | 575.2935 |  | 606.194 | 445.272 | 351.3307 | 1027.3801 | 716.0358 | 123.9338 | 802.5709 | 852.4239 | 941.1669 | 286.1637 | 1124.1912 | 1049.6654 | 990.9595 | 952.4426 | 1092.9877 | 1044.6227 | 1102.8942 | 1058.9897 | 164.73 | 73.8123 | 724.2346 | 1045.7141 | 1046.2549 | 719.8671 | 1017.4188 | 974.3787 | 1020.6739 | 1045.3544 | 947.0442 | 959.6435 | 899.4803 | 842.6113 | 1031.7256 | 936.4338 | 688.0833 | 671.127 | 1104.548 |  |  | 749.7914 | 1037.4085 | 1120.2432 | 1145.2286 | 736.09 |  | 747.219 |  |  | 867.8663 | 885.63 | 884.5928 | [5 empty] | 931.6384 | 1030.3807 | 1059.2015 | 1041.2702 | 984.8336 | 964.6272 | 1033.0599 | 1011.2308 | 1058.073 | 1009.1813 |  | 1235.4171 | 1138.1953 | 1123.4844 | 1125.0142 | 1140.1434 | 1012.5747 | 1005.9063 | 1095.4929 | 1157.5704 | 1123.2764 | 1052.9532 | 910.3962 | 1101.912 | 1016.1498 | 1033.5409 | 1139.5898 | 1083.3868 | 1144.5968 | 1101.1666 | 908.643 | 1043.1365 | 1167.5264 | 1034.8715 |  | 1083.5998 | 964.6313 | 0.4076 | 19.0239 | 1.6512 | 1.3724 | -15.1371 | 3.0779 | 9328.17 | 1.07 | 6.072 | -3.6883 | -17.1298 | 4.8049 | 8.3377 | -34.6312 | 15.8058 |  | 175.2558 | 230.1777 | 212.437 | 66.4915 |  | 198.4416
42838.5516 | 11344 | 1029.7332 | 862.4986 | 435.4485 | 101.328 | 44.8459 | 31.9478 | 76.2893 | 31.4165 | 110.8825 | 85.4801 | 57.0713 | 34.1477 | 25.1118 | 55.1224 | 993.8865 | 997.6814 | 988.4521 | 1034.2493 | 1043.634 | 1049.3989 | 1057.273 |  | 1030.6577 | 1040.4804 | 779.1766 | 989.7433 | 819.2988 | 822.6587 | 828.7077 | 959.7853 | 886.5004 | 944.5209 | 1008.0324 | 1044.037 | 1043.7367 |  | 767.7661 |  | 819.6279 | 867.4367 | 575.5865 | 795.6034 |  | 492.1054 | 692.2534 | 659.2661 | 880.6341 | 952.7183 | 979.3819 | 967.1843 | 57.1882 | 389.5001 | 84.2309 | 616.895 | 39.0706 | 66.5244 | 63.0473 | 108.9558 | 102.4466 |  |  | 6.9413 | -3.3316 | -63.2153 | 4.1694 | 12.0227 | -197.6686 | 40.6672 | -3.5028 | 20.4306 | 52.3469 | 43.7643 | 0.0065629 | 0.00063412 | 0.00082961 | 1023.1771 | 1019.4479 | 1003.5238 | 960.5299 | 684.5247 | 111.6364 | 53.5083 | 297.5736 | 102.6487 | 65.7425 | 45.375 | 32.62 | 30.0598 | 50.9237 | 704.1054 |  | 660.5153 | 467.028 | 379.0899 | 1026.7357 | 716.0842 | 124.0474 | 802.8852 | 852.3441 | 944.1816 | 219.0841 | 1116.7036 | 1049.5996 | 990.9949 | 952.3121 | 1119.8443 | 1044.4688 | 1102.6424 | 1062.8139 | 152.7382 | 62.568 | 724.0441 | 1044.8057 | 1044.7292 | 719.519 | 1020.4467 | 974.2719 | 1022.6275 | 1045.1933 | 947.0576 | 959.8499 | 900.1017 | 846.9274 | 1031.5042 | 933.3853 | 688.0169 | 671.0879 | 1103.9064 |  |  | 749.7637 | 1037.3986 | 1121.1771 | 1145.3189 | 736.1874 |  | 747.1214 |  |  | 867.9419 | 885.2359 | 884.4531 | [5 empty] | 931.7588 | 1029.1436 | 1059.2646 | 1040.9972 | 988.4352 | 964.2656 | 1032.7665 | 1011.3118 | 1058.1362 | 1009.0377 |  | 1233.3514 | 1138.6386 | 1123.8467 | 1126.3213 | 1139.3388 | 1015.4377 | 1006.0287 | 1092.1955 | 1157.3094 | 1123.2711 | 1054.359 | 911.5026 | 1102.2268 | 1007.1462 | 1032.3102 | 1139.82 | 1083.6445 | 1144.9029 | 1098.5522 | 908.7684 | 1045.0252 | 1160.3818 | 1036.0294 |  | 1084.9907 | 964.5328 | 0.30539 | 19.0238 | 1.65 | 1.3714 | -15.1604 | 3.0779 | 9240.94 | 0.77 | 6.0947 | -3.9523 | -17.216 | 4.4214 | 8.5519 | -34.6761 | 15.7284 |  | 175.2512 | 230.2127 | 197.7318 | 60.4718 |  | 215.0756
42838.5516 | 11345 | 1026.4757 | 862.0268 | 436.0288 | 101.4163 | 44.8588 | 31.952 | 76.3314 | 31.4589 | 110.9095 | 85.5038 | 57.0816 | 34.1531 | 25.117 | 55.1417 | 994.0585 | 997.9591 | 988.3959 | 1034.3266 | 1043.6717 | 1048.8389 | 1057.3742 |  | 1031.3325 | 1039.6051 | 779.2989 | 989.8173 | 819.2496 | 822.6396 | 828.6681 | 959.8092 | 888.99 | 957.3867 | 1007.8399 | 1044.0583 | 1043.7608 |  | 767.7368 |  | 819.6254 | 867.3181 | 575.7665 | 795.6395 |  | 491.4367 | 690.9381 | 659.7807 | 877.7052 | 951.4165 | 979.736 | 967.2491 | 58.7284 | 389.7317 | 85.705 | 617.0487 | 39.0748 | 66.5241 | 63.0468 | 108.9231 | 102.4694 |  |  | 7.0301 | -2.1488 | -62.7882 | 3.7081 | 11.892 | -197.6488 | 40.4963 | -2.9337 | 19.6144 | 50.0959 | 43.6734 | 0.0065071 | 0.0006604 | 0.00082468 | 1023.2567 | 1018.7536 | 1003.5761 | 960.5277 | 684.473 | 111.7061 | 53.5235 | 297.6745 | 102.6717 | 65.7644 | 45.3886 | 32.6255 | 30.0742 | 50.9347 | 697.1123 |  | 676.751 | 457.2303 | 379.5663 | 1025.5492 | 715.3882 | 124.1638 | 804.4814 | 852.8611 | 950.6109 | 219.5055 | 1110.6317 | 1049.5488 | 990.9467 | 952.067 | 1126.8828 | 1043.5505 | 1102.4597 | 1066.4805 | 157.4375 | 73.1913 | 723.9841 | 1043.2186 | 1043.9118 | 719.5108 | 1023.3554 | 974.4594 | 1024.5163 | 1045.0888 | 947.057 | 960.0319 | 901.2338 | 849.3023 | 1030.4335 | 932.1722 | 687.9534 | 671.0668 | 1100.2769 |  |  | 749.7277 | 1037.366 | 1121.6594 | 1145.4669 | 736.1938 |  | 747.0565 |  |  | 867.5814 | 884.9423 | 884.1265 | [5 empty] | 931.6488 | 1028.5662 | 1058.7425 | 1040.6354 | 988.1937 | 963.829 | 1032.3309 | 1011.3806 | 1058.0968 | 1008.9002 |  | 1232.0658 | 1139.357 | 1123.9695 | 1126.1305 | 1138.0949 | 1017.1011 | 1006.1182 | 1089.064 | 1156.6353 | 1123.0072 | 1052.4298 | 911.9208 | 1103.3884 | 1014.0427 | 1031.0467 | 1139.7646 | 1083.6692 | 1145.3548 | 1095.0726 | 908.8618 | 1045.9934 | 1169.2748 | 1035.803 |  | 1087.9387 | 964.4309 | 0.34082 | 19.0237 | 1.6518 | 1.3738 | -15.1525 | 3.0779 | 9174.01 | 0.88 | 6.1334 | -3.172 | -17.1461 | 4.1668 | 8.5065 | -34.6793 | 15.6975 |  | 175.2347 | 230.2992 | 197.7867 | 58.4378 |  | 219.517
42838.5516 | 11346 | 1023.2703 | 861.2658 | 436.6047 | 101.4994 | 44.8637 | 31.9566 | 76.3568 | 31.4898 | 110.9094 | 85.5172 | 57.0907 | 34.1494 | 25.1184 | 55.144 | 992.6586 | 996.9284 | 987.4265 | 1034.399 | 1043.7998 | 1048.7112 | 1057.6875 |  | 1031.7844 | 1038.9922 | 778.555 | 989.9193 | 819.2241 | 822.6277 | 828.6558 | 959.6081 | 886.2932 | 982.2538 | 1006.8788 | 1044.094 | 1045.2829 |  | 767.7109 |  | 819.5967 | 867.4255 | 575.6629 | 796.166 |  | 491.9492 | 691.1199 | 658.8841 | 882.533 | 952.1365 | 979.515 | 967.3036 | 59.2508 | 389.8915 | 86.3549 | 617.1467 | 39.0832 | 66.474 | 63.0501 | 108.8702 | 102.4927 |  |  | 7.036 | -2.2152 | -62.3223 | 3.9269 | 11.9334 | -197.6272 | 40.7237 | -3.5107 | 19.7061 | 50.8657 | 43.6447 | 0.0067026 | 0.00056019 | 0.00081154 | 1022.8608 | 1018.4519 | 1002.9731 | 960.4595 | 684.3966 | 111.7691 | 53.5369 | 297.6914 | 102.6743 | 65.7845 | 45.3996 | 32.6334 | 30.0731 | 50.9411 | 732.2746 |  | 649.8989 | 445.3466 | 373.4583 | 1024.474 | 714.483 | 124.2783 | 807.8026 | 854.0721 | 947.4308 | 370.1573 | 1111.1307 | 1049.4826 | 990.8843 | 951.8441 | 1120.6209 | 1042.6297 | 1102.0331 | 1072.1613 | 132.8536 | 51.9718 | 723.9335 | 1041.9252 | 1042.6181 | 719.4837 | 1022.3625 | 974.2466 | 1022.4297 | 1045.1132 | 947.0543 | 959.7361 | 902.4716 | 856.3112 | 1031.1397 | 930.7925 | 687.907 | 671.1074 | 1093.7653 |  |  | 749.6938 | 1037.3117 | 1121.5275 | 1145.8252 | 736.1833 |  | 746.9742 |  |  | 867.2732 | 884.5665 | 883.8099 | [5 empty] | 931.4214 | 1027.6065 | 1058.5216 | 1040.9014 | 987.6352 | 963.3691 | 1032.2014 | 1011.4912 | 1057.9656 | 1009.0814 |  | 1231.9642 | 1141.2553 | 1124.045 | 1126.1545 | 1137.2142 | 1017.0791 | 1006.2059 | 1086.7046 | 1156.2571 | 1122.7183 | 1050.4846 | 912.4321 | 1104.2244 | 1010.6963 | 1030.6159 | 1140.0804 | 1083.1857 | 1145.7242 | 1093.5803 | 908.7912 | 1045.8239 | 1162.5038 | 1032.3843 |  | 1088.6605 | 964.3047 | 0.33785 | 19.0237 | 1.652 | 1.3747 | -15.2623 | 3.0778 | 9164.01 | 0.66 | 6.1359 | -3.2209 | -17.0839 | 4.2883 | 8.5205 | -34.6743 | 15.7401 |  | 175.2063 | 230.545 | 193.2268 | 61.1228 |  | 215.314
42838.5516 | 11347 | 1022.2371 | 860.6233 | 437.2083 | 101.5713 | 44.8718 | 31.956 | 76.3846 | 31.5428 | 110.9301 | 85.5304 | 57.0908 | 34.1666 | 25.1298 | 55.1589 | 991.3939 | 995.5216 | 986.4289 | 1034.4982 | 1043.8643 | 1048.4424 | 1057.606 |  | 1031.9112 | 1039.5658 | 777.243 | 989.9972 | 819.2196 | 822.6111 | 828.6125 | 959.3099 | 885.6014 | 1015.1029 | 1006.0997 | 1044.1501 | 1045.5347 |  | 767.6915 |  | 819.6091 | 867.5766 | 575.7983 | 795.7351 |  | 490.0859 | 693.8154 | 659.2177 | 888.8346 | 951.3628 | 979.9991 | 967.2815 | 58.196 | 389.9743 | 83.459 | 616.9667 | 39.0763 | 66.4152 | 63.0494 | 108.839 | 102.5387 |  |  | 7.009 | -2.1961 | -63.2587 | 4.0077 | 11.7724 | -197.6088 | 40.2105 | -3.51 | 19.4118 | 50.8223 | 43.7945 | 0.0064989 | 0.00061605 | 0.00080332 | 1024.5728 | 1018.4312 | 1002.3927 | 960.2182 | 684.5033 | 111.8314 | 53.5412 | 297.6546 | 102.6891 | 65.8002 | 45.4034 | 32.639 | 30.0774 | 50.9499 | 783.7075 |  | 642.7366 | 424.9263 | 336.7467 | 1019.6061 | 711.9672 | 124.4123 | 811.7692 | 856.033 | 940.2387 | 291.8757 | 1110.1045 | 1049.4259 | 990.8608 | 951.6886 | 1114.9446 | 1042.1487 | 1101.8829 | 1073.618 | 123.9457 | 38.9435 | 723.9453 | 1040.602 | 1040.975 | 719.2354 | 1021.9361 | 973.7941 | 1021.2537 | 1045.2846 | 947.0733 | 959.528 | 901.0522 | 863.9063 | 1031.4187 | 927.6774 | 688.0188 | 670.6518 | 1092.0288 |  |  | 749.6782 | 1037.1396 | 1121.8363 | 1146.089 | 736.3215 |  | 747.0507 |  |  | 866.9606 | 886.2425 | 883.3756 | [5 empty] | 931.1183 | 1026.2329 | 1058.8261 | 1041.3915 | 988.3921 | 963.2883 | 1032.5001 | 1011.6523 | 1057.7194 | 1009.3378 |  | 1230.4476 | 1141.2318 | 1124.2 | 1125.6421 | 1136.7311 | 1016.7073 | 1006.2579 | 1085.2349 | 1155.857 | 1122.4241 | 1049.2665 | 910.2569 | 1103.2383 | 996.1204 | 1030.0242 | 1140.3802 | 1083.2308 | 1145.6471 | 1097.4053 | 908.6384 | 1043.0924 | 1161.7446 | 1032.6566 |  | 1086.9912 | 964.1653 | 0.34508 | 19.0237 | 1.6514 | 1.3746 | -15.2772 | 3.0779 | 9224.46 | 1.15 | 6.1241 | -3.2115 | -17.2358 | 4.3383 | 8.4645 | -34.6794 | 15.6437 |  | 175.1142 | 230.7146 | 184.5724 | 61.0915 |  | 211.6515
42838.5516 | 11348 | 1020.3237 | 860.0055 | 437.7824 | 101.6533 | 44.8839 | 31.9567 | 76.4089 | 31.564 | 110.9421 | 85.5328 | 57.0946 | 34.1678 | 25.125 | 55.1623 | 990.3183 | 994.4449 | 985.4498 | 1034.5167 | 1043.8276 | 1048.3822 | 1057.9664 |  | 1032.0359 | 1039.2861 | 776.3562 | 990.0607 | 819.1781 | 822.5907 | 828.6056 | 959.3225 | 888.4701 | 1047.4718 | 1005.4163 | 1044.2222 | 1045.473 |  | 767.6747 |  | 819.5942 | 867.6379 | 576.0203 | 796.2561 |  | 489.7467 | 694.4988 | 661.4823 | 892.1783 | 950.1855 | 979.56 | 967.1558 | 56.5879 | 389.9329 | 81.9597 | 616.7284 | 39.0862 | 66.3513 | 63.0428 | 108.8267 | 102.5647 |  |  | 7.1299 | -0.52313 | -63.0451 | 4.149 | 10.8018 | -197.6272 | 41.1265 | -3.4778 | 19.3067 | 49.4007 | 43.6791 | 0.0065597 | 0.00066862 | 0.00082468 | 1024.2115 | 1018.2528 | 1002.6131 | 960.0729 | 684.8777 | 111.8887 | 53.5588 | 297.5987 | 102.7067 | 65.8166 | 45.404 | 32.6418 | 30.0809 | 50.9651 | 853.014 |  | 595.9101 | 399.3288 | 314.4229 | 1014.0136 | 708.3781 | 124.5258 | 815.0596 | 857.9439 | 934.5793 | 313.4015 | 1109.2154 | 1049.378 | 990.8864 | 951.5198 | 1110.1686 | 1041.7661 | 1101.5682 | 1077.1995 | 158.1417 | 69.7395 | 723.8012 | 1039.1921 | 1040.2565 | 719.2359 | 1022.9959 | 973.6134 | 1021.6457 | 1045.5475 | 947.0907 | 959.7514 | 901.4024 | 874.007 | 1032.2537 | 927.509 | 687.9183 | 670.7204 | 1091.4763 |  |  | 749.6599 | 1037.0407 | 1122.3652 | 1146.3164 | 736.353 |  | 746.9984 |  |  | 867.0171 | 886.4081 | 882.9267 | [5 empty] | 931.0178 | 1026.1842 | 1059.2949 | 1042.0961 | 986.6609 | 962.9995 | 1032.6707 | 1011.6822 | 1057.5168 | 1009.2633 |  | 1230.4607 | 1141.6889 | 1123.8644 | 1125.9854 | 1136.936 | 1017.0261 | 1006.2533 | 1086.8103 | 1155.6305 | 1122.3096 | 1049.9224 | 908.3013 | 1100.3405 | 995.6782 | 1029.4019 | 1140.2952 | 1083.2699 | 1145.7411 | 1104.3271 | 908.5408 | 1038.7198 | 1165.7164 | 1032.9185 |  | 1087.0583 | 963.994 | 0.36289 | 19.0228 | 1.6508 | 1.3739 | -15.1991 | 3.0779 | 9259.48 | 0.68 | 6.1766 | -1.5679 | -17.2128 | 4.4157 | 8.1066 | -34.6749 | 15.8181 |  | 175.0615 | 230.8537 | 173.5277 | 65.1217 |  | 208.5371
42838.5516 | 11349 | 1017.1832 | 859.1789 | 438.3294 | 101.7298 | 44.89 | 31.9625 | 76.4517 | 31.6035 | 110.9688 | 85.5381 | 57.0951 | 34.1658 | 25.1186 | 55.1757 | 989.6466 | 993.5926 | 985.0438 | 1034.6089 | 1043.8947 | 1048.486 | 1057.9875 |  | 1032.185 | 1041.188 | 776.6374 | 990.1014 | 819.1503 | 822.5614 | 828.5862 | 959.61 | 903.4119 | 1065.8201 | 1005.5243 | 1044.101 | 1045.511 |  | 767.6528 |  | 819.5959 | 867.718 | 575.9998 | 794.875 |  | 491.1988 | 694.5377 | 656.5713 | 886.5248 | 949.4054 | 978.8171 | 966.826 | 55.2935 | 389.9796 | 82.4572 | 616.2911 | 39.086 | 66.2695 | 63.0388 | 108.858 | 102.5944 |  |  | 7.1043 | -1.246 | -62.2402 | 4.8068 | 11.0653 | -197.6837 | 40.798 | -3.2472 | 19.3338 | 50.0481 | 43.7454 | 0.0065613 | 0.00073761 | 0.00082304 | 1022.7283 | 1018.0134 | 1002.0816 | 959.9978 | 685.3784 | 111.9498 | 53.5778 | 297.5359 | 102.7119 | 65.8165 | 45.4082 | 32.6349 | 30.0706 | 50.9595 | 835.6085 |  | 653.1113 | 432.5194 | 338.7988 | 1012.062 | 707.2421 | 124.6352 | 816.8818 | 858.9446 | 934.8416 | 304.0071 | 1107.003 | 1049.3273 | 990.9194 | 951.3589 | 1108.7709 | 1041.4596 | 1101.5283 | 1077.7883 | 163.0036 | 66.7372 | 723.7174 | 1039.1911 | 1040.3649 | 719.1764 | 1019.8054 | 973.5226 | 1024.1087 | 1045.7758 | 947.1179 | 959.8504 | 898.6495 | 887.2022 | 1032.9512 | 929.5223 | 687.8717 | 670.6754 | 1086.9046 |  |  | 749.6279 | 1037.0098 | 1122.3589 | 1146.5393 | 736.3395 |  | 746.9526 |  |  | 867.1568 | 886.088 | 882.5428 | [5 empty] | 930.9837 | 1025.1374 | 1059.5401 | 1041.9512 | 984.9397 | 962.9406 | 1033.0398 | 1011.7896 | 1057.4622 | 1009.288 |  | 1233.3077 | 1141.8278 | 1123.9287 | 1127.5024 | 1137.6805 | 1017.289 | 1006.3477 | 1087.8562 | 1155.7911 | 1122.3081 | 1051.8856 | 905.968 | 1098.6097 | 1002.6975 | 1028.669 | 1140.6632 | 1083.3748 | 1145.9119 | 1104.7693 | 908.3655 | 1037.4746 | 1174.5687 | 1033.3871 |  | 1091.0814 | 963.826 | 0.33173 | 19.0233 | 1.6522 | 1.3752 | -15.2143 | 3.0779 | 9275.7 | 0.87 | 6.1655 | -2.4198 | -17.1029 | 4.7529 | 8.2025 | -34.6696 | 15.7501 |  | 175.0458 | 231.0047 | 174.3031 | 58.3966 |  | 207.6441
42838.5516 | 11350 | 1016.5913 | 858.5333 | 438.8627 | 101.8012 | 44.9022 | 31.961 | 76.4839 | 31.6325 | 110.9776 | 85.5477 | 57.1058 | 34.1646 | 25.1198 | 55.1712 | 990.6941 | 994.9268 | 985.7805 | 1034.7514 | 1044.0944 | 1048.0363 | 1057.9292 |  | 1032.226 | 1040.3954 | 776.5512 | 990.1166 | 819.1293 | 822.5242 | 828.5758 | 959.1271 | 903.8458 | 1079.908 | 1006.2151 | 1044.0839 | 1045.599 |  | 767.6349 |  | 819.5808 | 867.7936 | 575.9698 | 794.5728 |  | 491.9096 | 694.6027 | 656.3227 | 882.1662 | 950.3823 | 977.704 | 966.3662 | 54.9155 | 390.0265 | 82.9014 | 615.6596 | 39.0931 | 66.192 | 63.0317 | 108.8558 | 102.6278 |  |  | 6.8829 | -1.8019 | -62.8592 | 4.3593 | 10.3517 | -197.6666 | 41.2369 | -3.6303 | 19.2639 | 49.3503 | 43.7923 | 0.0065613 | 0.00053062 | 0.00084604 | 1022.0413 | 1017.7694 | 1002.3043 | 959.9257 | 685.9891 | 112.0008 | 53.5978 | 297.4908 | 102.7232 | 65.8375 | 45.4164 | 32.6438 | 30.0726 | 50.9723 | 772.0287 |  | 669.0537 | 439.9088 | 345.4343 | 1011.9116 | 706.7379 | 124.7866 | 816.1407 | 859.3519 | 937.1389 | 294.7987 | 1105.0474 | 1049.2799 | 990.9456 | 951.2101 | 1125.2763 | 1041.1623 | 1101.4387 | 1079.2474 | 174.9949 | 74.8449 | 723.6911 | 1039.2245 | 1039.8896 | 719.144 | 1016.9264 | 973.5486 | 1023.7757 | 1045.936 | 947.1373 | 958.9176 | 897.6833 | 897.5548 | 1031.9864 | 941.6341 | 687.7897 | 670.5991 | 1075.8345 |  |  | 749.6108 | 1037.1 | 1122.0554 | 1146.6315 | 736.3064 |  | 746.9158 |  |  | 867.0604 | 884.2898 | 882.2327 | [5 empty] | 930.7942 | 1025.4187 | 1059.7138 | 1041.9339 | 974.8045 | 962.6462 | 1032.8602 | 1011.8717 | 1057.4498 | 1009.6053 |  | 1232.5401 | 1142.4391 | 1125.0611 | 1127.9526 | 1137.6321 | 1017.7855 | 1006.4595 | 1091.9372 | 1155.7378 | 1122.0745 | 1051.663 | 905.1463 | 1096.6877 | 1012.9882 | 1028.3496 | 1140.5072 | 1084.5326 | 1145.7353 | 1098.3676 | 908.3684 | 1037.6707 | 1176.6395 | 1034.5757 |  | 1094.8424 | 963.6395 | 0.32746 | 19.0236 | 1.6521 | 1.3743 | -15.2684 | 3.0778 | 9292.16 | 0.9 | 6.0686 | -2.9101 | -17.1883 | 4.5264 | 7.93 | -34.6527 | 15.8275 |  | 175.0948 | 231.0756 | 181.2784 | 56.4615 |  | 218.1196
42838.5517 | 11351 | 1018.0826 | 858.2802 | 439.3789 | 101.8853 | 44.91 | 31.9666 | 76.5159 | 31.6798 | 110.991 | 85.5595 | 57.1094 | 34.167 | 25.1229 | 55.1767 | 990.8369 | 994.5452 | 984.9241 | 1034.5432 | 1044.105 | 1047.3824 | 1057.7308 |  | 1032.062 | 1041.8246 | 776.7812 | 990.1274 | 819.1082 | 822.5097 | 828.5199 | 958.2463 | 902.2536 | 1104.7302 | 1005.8267 | 1044.108 | 1045.5045 |  | 767.6119 |  | 819.5695 | 867.8182 | 576.0656 | 794.7955 |  | 491.7665 | 694.1504 | 658.1386 | 882.6851 | 949.4046 | 976.9445 | 966.0256 | 54.5848 | 390.1295 | 81.8819 | 615.2191 | 39.0933 | 66.1525 | 63.0266 | 108.8931 | 102.648 |  |  | 7.0577 | -2.0608 | -63.1109 | 3.9637 | 10.2577 | -197.6212 | 41.1554 | -3.2597 | 19.9145 | 49.9728 | 43.7598 | 0.0066007 | 0.00071461 | 0.00083125 | 1022.5807 | 1017.5733 | 1002.12 | 959.8541 | 686.678 | 112.08 | 53.6194 | 297.5074 | 102.7499 | 65.8574 | 45.4315 | 32.6541 | 30.095 | 50.9934 | 501.6466 |  | 709.9232 | 437.8161 | 358.2736 | 1014.7962 | 707.5519 | 124.9229 | 816.5441 | 858.9964 | 940.7356 | 287.2347 | 1102.2902 | 1049.204 | 990.9401 | 951.0253 | 1098.086 | 1040.6759 | 1101.042 | 1085.078 | 176.8901 | 80.013 | 723.6433 | 1038.8042 | 1039.9789 | 719.1149 | 1019.7507 | 973.2929 | 1023.7376 | 1046.0388 | 947.1538 | 957.949 | 898.1018 | 910.08 | 1031.0303 | 954.795 | 687.745 | 670.5554 | 1064.3768 |  |  | 749.592 | 1037.1097 | 1121.0728 | 1146.7651 | 736.2637 |  | 746.8906 |  |  | 866.7194 | 881.9573 | 882.0022 | [5 empty] | 930.628 | 1025.0497 | 1059.8028 | 1042.4565 | 968.0929 | 962.7147 | 1032.8033 | 1012.1082 | 1057.3967 | 1009.7404 |  | 1234.8887 | 1142.035 | 1120.2433 | 1127.9262 | 1137.9744 | 1018.007 | 1006.558 | 1093.0022 | 1155.6123 | 1121.8346 | 1053.7251 | 903.5453 | 1095.8796 | 1010.6588 | 1028.2584 | 1140.417 | 1083.1339 | 1145.5161 | 1098.931 | 908.5144 | 1039.2343 | 1158.8705 | 1032.7194 |  | 1089.678 | 963.47 | 0.41854 | 19.023 | 1.6506 | 1.3731 | -15.2501 | 3.0778 | 9320.14 | 0.76 | 6.145 | -3.1115 | -17.2187 | 4.3152 | 7.8916 | -34.6382 | 15.8071 |  | 175.1005 | 231.1933 | 213.0344 | 52.1848 |  | 200.8233
42838.5517 | 11352 | 1018.6108 | 858.1503 | 439.8748 | 101.972 | 44.9242 | 31.9836 | 76.5553 | 31.7131 | 111.0111 | 85.5778 | 57.1245 | 34.1751 | 25.1279 | 55.192 | 989.7378 | 993.8371 | 984.2728 | 1034.6144 | 1044.0443 | 1046.2478 | 1057.4274 |  | 1030.7622 | 1041.1317 | 778.3837 | 990.1573 | 819.0639 | 822.4794 | 828.4317 | 957.2473 | 899.3979 | 1117.3272 | 1005.4173 | 1044.0372 | 1045.3501 |  | 767.5964 |  | 819.5684 | 867.834 | 576.1057 | 795.142 |  | 491.4436 | 694.5782 | 655.7882 | 878.7914 | 949.694 | 976.7409 | 966.0926 | 55.1553 | 390.0428 | 82.883 | 614.9267 | 39.1046 | 66.1017 | 63.0312 | 108.9268 | 102.6493 |  |  | 7.0609 | -1.2341 | -62.5838 | 4.1115 | 10.903 | -197.595 | 40.7158 | -2.8641 | 19.8061 | 50.4153 | 43.6609 | 0.0066221 | 0.00058483 | 0.00082468 | 1021.279 | 1017.2947 | 1001.5349 | 959.6596 | 687.282 | 112.1349 | 53.6271 | 297.5453 | 102.7637 | 65.8632 | 45.4337 | 32.6467 | 30.0858 | 50.978 | 244.9183 |  | 636.3112 | 424.0186 | 343.442 | 1018.1708 | 707.7393 | 125.1442 | 817.4193 | 858.3021 | 944.8496 | 271.7477 | 1100.3777 | 1049.1688 | 990.9736 | 950.8915 | 1094.6673 | 1039.4667 | 1100.0551 | 1100.0396 | 174.1638 | 73.779 | 723.6024 | 1038.7049 | 1040.8402 | 719.0875 | 1018.418 | 973.1101 | 1024.8852 | 1046.158 | 947.1652 | 956.5657 | 896.0848 | 918.5882 | 1030.4743 | 963.6881 | 687.7005 | 670.5305 | 1037.3165 |  |  | 749.561 | 1037.0865 | 1120.4967 | 1147.023 | 736.2245 |  | 746.8605 |  |  | 865.8954 | 881.7177 | 881.7848 | [5 empty] | 930.403 | 1024.4743 | 1059.8141 | 1042.1927 | 972.2454 | 962.4542 | 1032.7301 | 1011.8376 | 1057.38 | 1013.52 |  | 1235.1358 | 1143.2989 | 1120.2989 | 1128.5593 | 1137.7603 | 1018.072 | 1006.656 | 1093.4935 | 1155.411 | 1121.9844 | 1054.6413 | 902.3516 | 1094.6953 | 998.383 | 1028.3026 | 1140.044 | 1082.8812 | 1146.6643 | 1090.1018 | 908.7424 | 1038.9461 | 1178.0376 | 1034.4887 |  | 1088.6974 | 963.3141 | 0.23508 | 19.0237 | 1.6518 | 1.3746 | -15.1675 | 3.0778 | 9331.68 | 0.65 | 6.1462 | -2.4084 | -17.1504 | 4.3959 | 8.1353 | -34.6331 | 15.7212 |  | 175.0889 | 231.384 | 243.5763 | 60.4248 |  | 198.321
42838.5517 | 11353 | 1017.7097 | 857.9132 | 440.3894 | 102.0493 | 44.9299 | 31.9797 | 76.5749 | 31.7513 | 111.0249 | 85.5869 | 57.1303 | 34.19 | 25.1362 | 55.1987 | 988.8614 | 993.2124 | 983.7546 | 1034.5176 | 1044.212 | 1047.142 | 1057.3826 |  | 1031.0024 | 1039.9854 | 778.7484 | 990.1517 | 819.0355 | 822.4449 | 828.3681 | 956.3982 | 898.3749 | 1125.0328 | 1004.8641 | 1043.8891 | 1045.3942 |  | 767.5749 |  | 819.5564 | 867.804 | 576.2403 | 795.2295 |  | 490.8913 | 695.2081 | 654.8392 | 881.3158 | 951.0255 | 976.3745 | 965.9598 | 55.6326 | 389.9797 | 87.0102 | 614.7394 | 39.1212 | 66.0505 | 63.0353 | 109.0128 | 102.6777 |  |  | 6.6266 | -3.2679 | -62.9479 | 4.1891 | 12.1804 | -197.6528 | 40.7907 | -3.1578 | 19.7882 | 49.8712 | 43.7517 | 0.0066582 | 0.00066369 | 0.00083125 | 1022.5723 | 1017.2987 | 1001.4219 | 959.5707 | 687.9249 | 112.202 | 53.6491 | 297.6337 | 102.7785 | 65.8796 | 45.4466 | 32.6508 | 30.0867 | 50.9944 |  |  | 691.6841 | 429.9907 | 323.6183 | 1020.8955 | 708.761 | 125.3983 | 818.1589 | 857.2606 | 947.3967 | 231.7396 | 1099.2568 | 1049.1435 | 990.9427 | 950.7487 | 1094.9442 | 1038.8067 | 1099.4532 | 1107.1311 | 175.4547 | 89.4863 | 723.5652 | 1039.2384 | 1041.2343 | 719.1087 | 1014.0261 | 972.9098 | 1024.4718 | 1046.1904 | 947.1643 | 955.8 | 895.8132 | 926.3858 | 1029.6166 | 955.2829 | 687.6861 | 670.4315 | 1022.0386 |  |  | 749.5439 | 1036.9572 | 1121.4993 | 1147.852 | 736.2315 |  | 746.8905 |  |  | 866.1032 | 881.6603 | 881.5922 | [5 empty] | 930.2635 | 1024.8596 | 1059.8414 | 1042.2113 | 978.3905 | 962.4652 | 1032.9678 | 1011.8678 | 1057.4742 | 1027.427 |  | 1236.0532 | 1143.0846 | 1119.8443 | 1128.8679 | 1137.597 | 1017.8297 | 1006.7093 | 1093.7425 | 1155.1616 | 1121.9365 | 1052.2705 | 902.6886 | 1093.0116 | 998.0157 | 1028.1814 | 1140.0056 | 1083.4037 | 1146.8945 | 1091.0765 | 908.7518 | 1037.4055 | 1169.2814 | 1034.4009 |  | 1090.9187 | 963.1391 | 0.29797 | 19.0244 | 1.6527 | 1.3755 | -15.2144 | 3.0778 | 9391.56 | 0.9 | 5.954 | -3.9203 | -17.2058 | 4.4386 | 8.5975 | -34.6331 | 15.7333 |  | 175.0198 | 231.9182 |  | 54.6048 |  | 198.2925
42838.5517 | 11354 | 1017.1327 | 857.6401 | 440.9307 | 102.1362 | 44.9453 | 31.986 | 76.6095 | 31.8025 | 111.0405 | 85.5979 | 57.137 | 34.1835 | 25.1384 | 55.2063 | 988.2463 | 992.6794 | 983.5457 | 1034.4801 | 1044.1654 | 1047.4975 | 1057.3267 |  | 1030.8993 | 1039.8344 | 778.268 | 990.1451 | 819.0064 | 822.4032 | 828.3352 | 956.3059 | 900.05 | 1134.3789 | 1004.7132 | 1043.7698 | 1045.4281 |  | 767.5454 |  | 819.5453 | 867.7954 | 576.4292 | 795.171 |  | 489.6942 | 696.8435 | 656.8148 | 885.9996 | 951.9445 | 976.5398 | 966.4374 | 56.4 | 389.9804 | 92.2993 | 614.3147 | 39.1392 | 66.0049 | 63.0335 | 109.0025 | 102.6975 |  |  | 6.6877 | -2.984 | -62.4235 | 4.5301 | 12.693 | -197.7067 | 41.0884 | -3.2472 | 19.7555 | 50.0903 | 43.5814 | 0.0067617 | 0.00068012 | 0.00082961 | 1020.3485 | 1016.9696 | 1001.5308 | 959.5392 | 688.562 | 112.2514 | 53.66 | 297.7304 | 102.7936 | 65.8957 | 45.4499 | 32.6463 | 30.0916 | 51.0012 | 180.5002 |  | 686.0556 | 446.2417 | 345.7548 | 1023.6567 | 710.0524 | 125.6044 | 820.3076 | 856.9216 | 948.1414 | 217.9971 | 1098.1805 | 1049.0876 | 990.8445 | 950.4989 | 1093.568 | 1038.9938 | 1099.4211 | 1107.3828 | 171.519 | 79.2961 | 723.5215 | 1039.6167 | 1041.137 | 719.2462 | 1015.17 | 972.5495 | 1023.6409 | 1046.1429 | 947.1646 | 955.5986 | 896.3888 | 932.7331 | 1028.372 | 947.7887 | 687.8171 | 669.8681 | 1015.3972 |  |  | 749.5216 | 1036.7715 | 1123.3737 | 1148.4097 | 736.5004 |  | 747.0557 |  |  | 866.0198 | 881.7068 | 881.37 | [5 empty] | 930.1781 | 1024.3885 | 1059.7811 | 1042.1484 | 985.789 | 962.1909 | 1032.6477 | 1011.7771 | 1057.2428 | 1009.8332 |  | 1235.0775 | 1141.6135 | 1120.0074 | 1128.5529 | 1136.5596 | 1017.3082 | 1006.7537 | 1091.3618 | 1154.9113 | 1122.3118 | 1050.6452 | 901.8389 | 1093.0383 | 986.295 | 1028.3048 | 1140.1699 | 1082.3239 | 1146.2323 | 1090.5169 | 908.5931 | 1035.6694 | 1176.4417 | 1032.562 |  | 1093.9532 | 962.9842 | 0.27422 | 19.0247 | 1.6522 | 1.3744 | -15.1797 | 3.0777 | 9411.13 | 0.69 | 5.9813 | -3.7493 | -17.1485 | 4.6196 | 8.7771 | -34.6401 | 15.7917 |  | 174.9206 | 232.2447 | 254.0396 | 55.6515 |  | 197.4492
42838.5517 | 11355 | 1018.6211 | 857.6946 | 441.4469 | 102.2084 | 44.9475 | 31.9855 | 76.6404 | 31.829 | 111.0604 | 85.6049 | 57.1297 | 34.1813 | 25.1332 | 55.2163 | 988.3018 | 992.9445 | 983.6368 | 1034.5706 | 1044.3645 | 1048.1854 | 1057.2715 |  | 1030.6169 | 1040.0476 | 778.2111 | 990.1132 | 818.9878 | 822.3684 | 828.3004 | 955.8469 | 899.2023 | 1129.3024 | 1005.0966 | 1043.6952 | 1045.2917 |  | 767.5225 |  | 819.5327 | 867.7961 | 576.5406 | 794.7392 |  | 488.8983 | 697.5449 | 658.5276 | 888.0529 | 951.368 | 976.3695 | 966.7312 | 57.4766 | 389.9394 | 96.9434 | 613.9026 | 39.1344 | 65.9387 | 63.0369 | 108.9685 | 102.7269 |  |  | 6.5182 | -4.1103 | -63.0655 | 4.3376 | 11.9202 | -197.662 | 41.0109 | -3.3825 | 19.4389 | 49.5935 | 43.9204 | 0.0066188 | 0.00073926 | 0.00083782 | 1020.5443 | 1017.0898 | 1001.8442 | 959.5589 | 689.2343 | 112.3114 | 53.6671 | 297.8602 | 102.8137 | 65.9156 | 45.4597 | 32.6541 | 30.099 | 51.0166 |  |  | 715.9334 | 467.0494 | 354.319 | 1025.5514 | 711.3294 | 125.7998 | 821.4403 | 856.4542 | 947.4172 |  | 1096.316 | 1049.0239 | 990.7016 | 950.3223 | 1092.2369 | 1038.7654 | 1099.3723 | 1107.2227 | 151.0826 | 68.8804 | 723.251 | 1039.5834 | 1041.0472 | 718.5173 | 1018.6678 | 972.2654 | 1023.8472 | 1046.0201 | 947.1744 | 955.0632 | 896.2012 | 938.4486 | 1026.549 | 941.5384 | 687.802 | 669.8716 | 1009.6746 |  |  | 749.4944 | 1036.6887 | 1125.2297 | 1148.0316 | 736.5902 |  | 746.9853 |  |  | 866.2769 | 880.6373 | 881.2119 | [5 empty] | 930.195 | 1023.4562 | 1059.3103 | 1041.3671 | 986.01 | 962.2412 | 1032.7789 | 1011.8512 | 1056.8972 | 1009.712 |  | 1235.0342 | 1142.138 | 1119.7611 | 1127.666 | 1137.0024 | 1017.4924 | 1006.8038 | 1090.6714 | 1154.9046 | 1122.336 | 1050.8654 | 902.2275 | 1094.5967 | 1010.1461 | 1028.4482 | 1140.4122 | 1082.6111 | 1146.6902 | 1093.056 | 908.1664 | 1036.4565 | 1175.655 | 1032.1969 |  | 1093.9589 | 962.8343 | 0.44674 | 19.0245 | 1.653 | 1.3759 | -15.186 | 3.0777 | 9423.82 | 0.67 | 5.9049 | -4.402 | -17.2427 | 4.522 | 8.5051 | -34.6338 | 15.7757 |  | 174.8768 | 231.9364 |  | 52.7495 |  | 196.6471
42838.5517 | 11356 | 1017.6987 | 857.5027 | 441.9484 | 102.2843 | 44.9636 | 31.9952 | 76.6702 | 31.879 | 111.0729 | 85.6175 | 57.1418 | 34.1922 | 25.1332 | 55.2274 | 988.3265 | 992.7319 | 983.683 | 1034.7235 | 1044.6535 | 1049.1103 | 1057.2125 |  | 1031.2074 | 1040.347 | 778.3577 | 990.0618 | 818.9558 | 822.3295 | 828.2467 | 955.6207 | 900.6655 | 1121.2184 | 1005.1091 | 1043.683 | 1045.2763 |  | 767.5042 |  | 819.5119 | 867.7915 | 576.6956 | 793.714 |  | 489.3592 | 697.9497 | 659.0208 | 884.7658 | 952.193 | 976.6171 | 966.9898 | 60.5895 | 390.0455 | 95.8884 | 613.8412 | 39.1484 | 65.9214 | 63.0417 | 108.9233 | 102.7679 |  |  | 6.6516 | -2.0798 | -63.0701 | 3.668 | 10.4338 | -197.639 | 41.0562 | -3.696 | 19.3914 | 49.6121 | 43.8633 | 0.0067387 | 0.0006259 | 0.00085097 | 1022.4908 | 1017.6452 | 1002.2656 | 959.6268 | 689.9054 | 112.3781 | 53.695 | 298.052 | 102.835 | 65.93 | 45.4683 | 32.6618 | 30.1032 | 51.0253 |  |  | 649.6401 | 442.3011 | 330.1598 | 1025.7387 | 711.321 | 125.9555 | 821.4923 | 855.3762 | 947.7268 |  | 1095.319 | 1048.9632 | 990.5571 | 950.095 | 1091.4644 | 1038.8255 | 1099.3426 | 1107.1358 | 160.912 | 66.9653 | 723.2331 | 1039.6266 | 1040.6902 | 718.4941 | 1014.7575 | 972.1625 | 1023.3303 | 1045.8527 | 947.1637 | 954.8758 | 896.6741 | 942.6772 | 1025.2254 | 935.9427 | 687.7781 | 669.8553 | 1006.6009 |  |  | 749.4784 | 1036.604 | 1125.7844 | 1147.5079 | 736.6163 |  | 746.9502 |  |  | 866.3581 | 880.5271 | 881.0394 | [5 empty] | 930.2542 | 1023.311 | 1058.599 | 1040.8562 | 983.8038 | 962.1469 | 1032.8693 | 1012.0028 | 1056.7308 | 1015.6952 |  | 1236.5349 | 1143.7268 | 1119.3479 | 1126.5201 | 1137.9666 | 1017.4338 | 1006.8781 | 1093.9312 | 1155.0136 | 1122.4301 | 1053.8105 | 900.8521 | 1095.1224 | 1009.7724 | 1028.3818 | 1140.3954 | 1083.0066 | 1146.8081 | 1093.2084 | 908.1775 | 1035.9136 | 1172.8301 | 1031.9528 |  | 1096.9215 | 962.6889 | 0.36475 | 19.023 | 1.6536 | 1.3766 | -15.1621 | 3.0777 | 9361.81 | 0.6 | 5.9649 | -3.1319 | -17.2469 | 4.1592 | 7.958 | -34.6352 | 15.786 |  | 174.8318 | 231.5657 |  | 60.1127 |  | 196.1825
42838.5517 | 11357 | 1016.9159 | 857.2326 | 442.4312 | 102.3631 | 44.9676 | 32.0041 | 76.7068 | 31.9243 | 111.0924 | 85.6227 | 57.1509 | 34.1932 | 25.1379 | 55.2354 | 987.8489 | 992.2636 | 983.6193 | 1034.7984 | 1044.957 | 1050.1889 | 1057.1494 |  | 1031.4825 | 1041.4268 | 778.7665 | 990.0435 | 818.9079 | 822.3036 | 828.1867 | 955.5163 | 900.8093 | 1124.8062 | 1005.1488 | 1043.7433 | 1045.2072 |  | 767.4836 |  | 819.5042 | 867.8559 | 576.7419 | 793.7259 |  | 489.5834 | 698.7821 | 658.9956 | 883.8136 | 954.9947 | 976.4012 | 967.1764 | 60.5516 | 390.1922 | 92.4817 | 614.2287 | 39.1758 | 65.8818 | 63.0502 | 108.8634 | 102.8218 |  |  | 6.5891 | -3.9211 | -63.2797 | 4.3073 | 12.1798 | -197.6541 | 40.9793 | -3.5002 | 19.649 | 49.8761 | 43.7277 | 0.0066221 | 0.00071297 | 0.00079018 | 1023.6781 | 1017.8712 | 1002.4042 | 959.6781 | 690.5028 | 112.4249 | 53.7081 | 298.2683 | 102.8635 | 65.9434 | 45.4743 | 32.6652 | 30.1037 | 51.0384 |  |  | 650.6339 | 431.8795 | 322.2121 | 1025.4887 | 711.4451 | 126.1249 | 822.015 | 854.3528 | 949.274 |  | 1096.9845 | 1048.9121 | 990.4719 | 949.9063 | 1091.0501 | 1038.8799 | 1099.3 | 1107.6762 | 164.6891 | 82.9489 | 723.2203 | 1039.5728 | 1040.9281 | 718.4803 | 1012.7832 | 972.3152 | 1023.4912 | 1045.6837 | 947.1603 | 954.7312 | 895.6834 | 945.9426 | 1023.5375 | 937.1732 | 687.7621 | 669.8575 | 1001.6766 |  |  | 749.4448 | 1036.4792 | 1125.7831 | 1147.6329 | 736.5903 |  | 746.9038 |  |  | 866.6146 | 880.6353 | 880.8858 | [5 empty] | 930.3332 | 1023.9554 | 1058.2468 | 1040.9688 | 980.8709 | 961.8029 | 1032.3274 | 1012.0149 | 1056.492 | 1024.7146 |  | 1235.8965 | 1146.2187 | 1119.5345 | 1125.8882 | 1137.8533 | 1017.5232 | 1006.9373 | 1093.4474 | 1155.0789 | 1122.5793 | 1055.9557 | 898.0242 | 1094.1146 | 997.565 | 1028.6417 | 1140.1812 | 1082.9061 | 1147.3869 | 1092.7878 | 908.3454 | 1034.5349 | 1175.6175 | 1034.0777 |  | 1096.4707 | 962.5446 | 0.35362 | 19.0223 | 1.652 | 1.3753 | -15.2171 | 3.0777 | 9305.13 | 0.89 | 5.9366 | -4.3022 | -17.2829 | 4.5091 | 8.5973 | -34.6335 | 15.7698 |  | 174.7657 | 231.6505 |  | 60.0429 |  | 195.9173
42838.5517 | 11358 | 1016.3311 | 856.9758 | 442.8964 | 102.4301 | 44.9784 | 31.999 | 76.739 | 31.9565 | 111.1042 | 85.6345 | 57.1552 | 34.2012 | 25.1405 | 55.2375 | 987.6415 | 991.7877 | 983.4663 | 1034.7688 | 1045.1077 | 1050.8056 | 1057.0823 |  | 1031.5128 | 1042.6529 | 778.4358 | 990.0404 | 818.8679 | 822.2726 | 828.1502 | 955.4943 | 901.418 | 1132.6745 | 1005.1875 | 1043.8011 | 1045.3008 |  | 767.4651 |  | 819.4912 | 867.88 | 576.8713 | 793.6331 |  | 488.6327 | 698.4812 | 659.8279 | 883.3947 | 953.6164 | 975.8465 | 967.263 | 59.9881 | 390.2127 | 91.0978 | 614.3941 | 39.1895 | 65.8112 | 63.0618 | 108.8266 | 102.8601 |  |  | 6.8861 | -4.1964 | -62.6956 | 4.1733 | 13.8272 | -197.6929 | 41.0753 | -3.558 | 19.2581 | 48.7364 | 43.7581 | 0.0067256 | 0.00068997 | 0.00080497 | 1022.2181 | 1017.6626 | 1002.1043 | 959.5626 | 690.9796 | 112.5001 | 53.7237 | 298.5302 | 102.8734 | 65.9626 | 45.4804 | 32.6711 | 30.1124 | 51.0473 |  |  | 649.8727 | 408.4659 | 310.3446 | 1025.5146 | 711.8616 | 126.2764 | 822.9924 | 853.8391 | 949.625 |  | 1098.4534 | 1048.8537 | 990.4373 | 949.6946 | 1092.3602 | 1038.8026 | 1099.2596 | 1107.8037 | 172.4245 | 58.4357 | 723.2075 | 1040.1921 | 1041.5339 | 718.4652 | 1013.297 | 972.5812 | 1024.7218 | 1045.4871 | 947.1663 | 954.6149 | 896.8452 | 946.3612 | 1021.6796 | 939.1594 | 687.7367 | 669.8635 | 998.2484 |  |  | 749.4212 | 1036.4245 | 1125.6836 | 1147.8652 | 736.5603 |  | 746.8782 |  |  | 866.3892 | 880.7364 | 880.66 | [5 empty] | 930.3113 | 1024.1393 | 1058.2506 | 1041.561 | 977.4991 | 961.4345 | 1031.71 | 1012.1537 | 1056.1482 | 1016.8387 |  | 1235.0457 | 1150.2913 | 1119.4245 | 1126.0141 | 1137.5283 | 1017.8342 | 1007.0014 | 1090.535 | 1154.896 | 1122.4524 | 1053.885 | 899.4402 | 1093.2789 | 1038.7319 | 1028.872 | 1140.0567 | 1081.8919 | 1147.7541 | 1095.0071 | 908.538 | 1034.0874 | 1172.0071 | 1036.5897 |  | 1093.1406 | 962.4173 | 0.38793 | 19.0228 | 1.6529 | 1.3763 | -15.2437 | 3.0777 | 9249.62 | 0.84 | 6.0689 | -4.45 | -17.2003 | 4.4377 | 9.1583 | -34.6293 | 15.7848 |  | 174.7369 | 231.8109 |  | 60.264 |  | 196.7056
42838.5517 | 11359 | 1017.6017 | 857.0096 | 443.3877 | 102.5098 | 44.9903 | 32.0025 | 76.765 | 32.0066 | 111.1219 | 85.6493 | 57.1712 | 34.2061 | 25.15 | 55.2521 | 988.0971 | 992.4064 | 983.7465 | 1034.731 | 1045.2719 | 1051.2662 | 1057.0229 |  | 1031.586 | 1042.4846 | 778.4752 | 990.0163 | 818.8272 | 822.2358 | 828.1232 | 955.6248 | 900.9006 | 1076.3857 | 1005.5279 | 1043.8427 | 1045.3642 |  | 767.4431 |  | 819.4731 | 867.8899 | 576.812 | 793.4443 |  | 489.1376 | 698.5435 | 664.8359 | 886.7887 | 952.3604 | 976.0571 | 967.6055 | 59.3829 | 390.4751 | 96.0627 | 614.8322 | 39.199 | 65.7586 | 63.0582 | 108.8254 | 102.8788 |  |  | 6.9105 | -2.4189 | -63.0543 | 4.0524 | 11.6344 | -197.6015 | 40.8499 | -3.4022 | 19.0421 | 48.3957 | 43.9575 | 0.0066418 | 0.00072776 | 0.00080661 | 1021.6206 | 1017.7356 | 1002.0954 | 959.5227 | 691.4419 | 112.5621 | 53.7396 | 298.7935 | 102.8939 | 65.9713 | 45.4875 | 32.6768 | 30.1101 | 51.054 | 436.7789 |  | 601.712 | 378.0735 | 280.5696 | 1027.2606 | 710.4401 | 126.4362 | 824.9278 | 853.6165 | 941.542 |  | 1099.9419 | 1048.8121 | 990.4026 | 949.4807 | 1092.0482 | 1038.6409 | 1099.2039 | 1108.7557 | 166.3494 | 57.069 | 723.2189 | 1040.7515 | 1041.8918 | 718.4606 | 1014.9777 | 972.65 | 1025.7179 | 1045.2191 | 947.1611 | 954.5679 | 895.7493 | 949.6107 | 1020.3591 | 933.3343 | 687.759 | 669.8738 | 995.4479 |  |  | 749.3947 | 1036.3424 | 1125.5015 | 1148.2227 | 736.5039 |  | 746.8283 |  |  | 866.5845 | 880.2031 | 880.4433 | [5 empty] | 930.2513 | 1024.2782 | 1058.7655 | 1042.3781 | 976.2392 | 960.9442 | 1031.6354 | 1012.2316 | 1056.0118 | 1029.5638 |  | 1234.9624 | 1151.2191 | 1119.1163 | 1126.2132 | 1137.8369 | 1018.4569 | 1007.055 | 1088.7992 | 1154.8756 | 1122.5207 | 1051.4016 | 901.9412 | 1093.2421 | 1050.5473 | 1029.0074 | 1140.0358 | 1081.6218 | 1148.4904 | 1093.9751 | 908.3599 | 1035.0957 | 1162.3425 | 1036.5556 |  | 1093.4956 | 962.2885 | 0.22766 | 19.0213 | 1.6532 | 1.3779 | -15.2125 | 3.0777 | 9201.11 | 0.93 | 6.0795 | -3.3786 | -17.25 | 4.3731 | 8.4015 | -34.6242 | 15.7427 |  | 174.6936 | 232.0586 | 227.7546 | 65.1498 |  | 196.4904
42838.5518 | 11360 | 1017.5533 | 856.9577 | 443.8721 | 102.5809 | 44.9934 | 31.9986 | 76.807 | 32.0414 | 111.1316 | 85.6568 | 57.1713 | 34.2012 | 25.1456 | 55.2458 | 988.6505 | 993.1449 | 984.068 | 1034.8021 | 1045.4508 | 1051.5904 | 1056.9645 |  | 1031.1412 | 1039.8322 | 778.3649 | 989.9792 | 818.7913 | 822.2058 | 828.0982 | 955.5642 | 900.0144 | 1012.3694 | 1005.9249 | 1043.8422 | 1045.2566 |  | 767.4294 |  | 819.4547 | 867.855 | 576.8886 | 794.0272 |  | 488.6733 | 698.413 | 665.3875 | 888.7851 | 952.6691 | 976.5268 | 967.7554 | 58.3557 | 390.4813 | 103.5978 | 615.342 | 39.1825 | 65.7462 | 63.0568 | 108.8901 | 102.9082 |  |  | 6.896 | -2.737 | -63.2876 | 4.2344 | 10.8189 | -197.6245 | 40.6376 | -4.127 | 19.0189 | 50.3939 | 43.8593 | 0.0067601 | 0.00072283 | 0.00083454 | 1020.6018 | 1017.7344 | 1001.68 | 959.4455 | 691.97 | 112.6197 | 53.7605 | 299.0691 | 102.9214 | 65.9934 | 45.4934 | 32.6786 | 30.1105 | 51.0686 | 611.4845 |  | 588.5122 | 382.7191 | 270.4871 | 1027.7788 | 708.9184 | 126.5949 | 827.3882 | 853.6455 | 934.1092 |  | 1098.8013 | 1048.7481 | 990.4047 | 949.2943 | 1092.8929 | 1038.8339 | 1099.4516 | 1104.4602 | 169.0725 | 66.415 | 723.2035 | 1040.9206 | 1042.1288 | 718.4623 | 1018.472 | 972.6958 | 1023.7229 | 1045.0227 | 947.1507 | 954.236 | 896.2946 | 951.4366 | 1020.9865 | 929.6997 | 687.7426 | 669.8863 | 993.304 |  |  | 749.3795 | 1036.2806 | 1125.8 | 1148.5821 | 736.4909 |  | 746.7728 |  |  | 866.9365 | 879.8304 | 880.2811 | [5 empty] | 930.2734 | 1024.8817 | 1059.1712 | 1042.6733 | 976.9316 | 960.5461 | 1031.9337 | 1012.3755 | 1056.0947 | 1027.4271 |  | 1235.0045 | 1151.9196 | 1119.2363 | 1126.0619 | 1138.8302 | 1018.7857 | 1007.1513 | 1089.1254 | 1154.9224 | 1122.8411 | 1046.8093 | 900.3173 | 1093.3571 | 1035.8093 | 1029.4052 | 1140.3273 | 1082.2633 | 1149.1371 | 1096.7179 | 908.2908 | 1034.8707 | 1172.4488 | 1033.9433 |  | 1093.3181 | 962.1695 | 0.39776 | 19.0214 | 1.6527 | 1.3769 | -15.171 | 3.0777 | 9205.6 | 0.7 | 6.0731 | -3.5937 | -17.2807 | 4.4699 | 8.1032 | -34.6327 | 15.7047 |  | 174.6608 | 232.2945 | 208.6591 | 66.1197 |  | 197.1211
42838.5518 | 11361 | 1018.3789 | 857.0382 | 444.3421 | 102.6561 | 45.0032 | 32.0091 | 76.8621 | 32.0908 | 111.1517 | 85.6648 | 57.1824 | 34.2153 | 25.1499 | 55.2599 | 988.6418 | 993.5746 | 984.5291 | 1034.9331 | 1045.7058 | 1051.8467 | 1056.8924 |  | 1030.9225 | 1039.6613 | 777.7584 | 989.9486 | 818.7482 | 822.1652 | 828.0868 | 955.3239 | 897.7923 | 1005.955 | 1006.5328 | 1043.9808 | 1045.2441 |  | 767.4121 |  | 819.4507 | 867.7866 | 576.9023 | 793.7984 |  | 487.9351 | 698.8206 | 665.5376 | 886.8575 | 953.1214 | 976.5733 | 967.7078 | 57.4774 | 390.4223 | 102.3326 | 615.5217 | 39.1686 | 65.7817 | 63.0673 | 108.9809 | 102.9347 |  |  | 6.574 | -2.1396 | -62.8756 | 4.0951 | 11.9044 | -197.6212 | 40.5995 | -3.9884 | 19.1349 | 50.268 | 44.0101 | 0.0066024 | 0.00066862 | 0.00081811 | 1021.3614 | 1017.8687 | 1001.8372 | 959.4726 | 692.5722 | 112.677 | 53.7872 | 299.3383 | 102.9435 | 66.0099 | 45.4964 | 32.6861 | 30.1151 | 51.077 | 718.1449 |  | 595.2227 | 394.4199 | 280.8683 | 1028.6407 | 708.6 | 126.7256 | 829.3539 | 853.5436 | 932.8332 |  | 1097.9432 | 1048.7061 | 990.3507 | 949.1377 | 1100.5162 | 1038.8291 | 1099.1415 | 1109.7028 | 170.6115 | 80.2749 | 723.2109 | 1040.9788 | 1042.4838 | 718.4647 | 1017.0855 | 972.7473 | 1022.7337 | 1044.8615 | 947.1334 | 953.8823 | 895.0535 | 953.9923 | 1023.1291 | 930.4712 | 687.6897 | 669.9314 | 993.4297 |  |  | 749.3666 | 1036.2736 | 1126.0509 | 1148.9473 | 736.452 |  | 746.7248 |  |  | 867.0791 | 880.1475 | 880.1112 | [5 empty] | 930.3445 | 1026.1028 | 1059.7209 | 1043.0079 | 977.7602 | 960.0464 | 1032.243 | 1012.4442 | 1056.1426 | 1013.0328 |  | 1236.569 | 1151.9805 | 1119.8308 | 1125.6223 | 1139.1495 | 1019.0466 | 1007.2086 | 1091.8317 | 1155.1154 | 1122.9358 | 1043.2407 | 900.0445 | 1093.9545 | 1013.8926 | 1029.7724 | 1140.4969 | 1082.9449 | 1149.2986 | 1101.0211 | 908.0062 | 1034.8189 | 1183.5003 | 1034.1935 |  | 1094.8501 | 962.0512 | 0.29871 | 19.0227 | 1.653 | 1.3779 | -15.156 | 3.0776 | 9259.97 | 1.01 | 5.9296 | -3.1781 | -17.228 | 4.3967 | 8.5002 | -34.633 | 15.6976 |  | 174.6574 | 232.5358 | 197.3345 | 65.2703 |  | 201.6316
42838.5518 | 11362 | 1019.4629 | 857.1847 | 444.7599 | 102.7546 | 45.0196 | 32.0212 | 76.8961 | 32.1345 | 111.1734 | 85.6804 | 57.1821 | 34.2234 | 25.1469 | 55.2697 | 988.3437 | 993.4094 | 984.4275 | 1034.9896 | 1045.8592 | 1052.0435 | 1056.8101 |  | 1030.695 | 1041.0184 | 777.595 | 989.8944 | 818.7112 | 822.126 | 828.0922 | 955.5256 | 897.4291 | 1102.0035 | 1006.4418 | 1043.9117 | 1045.0589 |  | 767.3725 |  | 819.4403 | 867.7925 | 576.9635 | 792.8658 |  | 486.9962 | 697.539 | 665.5606 | 886.2995 | 952.3959 | 976.0895 | 967.5379 | 56.8505 | 390.2685 | 98.4293 | 615.7498 | 39.1777 | 65.8586 | 63.067 | 109.0005 | 102.9444 |  |  | 6.3506 | -2.7166 | -63.1871 | 3.9486 | 11.5884 | -197.6889 | 40.6409 | -3.5948 | 19.8298 | 50.1794 | 43.9233 | 0.006719 | 0.0007064 | 0.00081154 | 1021.5349 | 1017.7972 | 1001.8454 | 959.4304 | 693.1638 | 112.7371 | 53.8015 | 299.6149 | 102.9652 | 66.0249 | 45.5035 | 32.6956 | 30.1268 | 51.0836 | 628.8418 |  | 641.971 | 397.5822 | 297.0657 | 1029.7018 | 709.4081 | 126.8484 | 832.0984 | 853.8693 | 929.8916 |  | 1098.8424 | 1048.6553 | 990.338 | 948.9956 | 1104.3997 | 1038.3838 | 1098.6425 | 1116.2462 | 173.8508 | 85.0651 | 723.2505 | 1041.4785 | 1043.112 | 718.5066 | 1016.9115 | 972.7009 | 1022.0643 | 1044.7692 | 947.1251 | 953.9676 | 894.9698 | 955.3899 | 1025.0802 | 927.3276 | 687.7036 | 669.9217 | 994.9053 |  |  | 749.3631 | 1036.2467 | 1126.595 | 1148.9958 | 736.3934 |  | 746.7272 |  |  | 867.3496 | 880.5932 | 880.0799 | [5 empty] | 930.4087 | 1026.3136 | 1060.563 | 1043.2539 | 981.0569 | 959.7042 | 1032.3685 | 1012.418 | 1056.2724 | 1022.0736 |  | 1236.868 | 1151.858 | 1120.0939 | 1125.623 | 1138.8421 | 1018.317 | 1007.3027 | 1090.7292 | 1155.1971 | 1123.1045 | 1045.2535 | 902.9616 | 1093.5383 | 1012.8561 | 1029.8312 | 1140.5058 | 1082.7762 | 1147.5464 | 1097.1621 | 908.136 | 1033.8778 | 1181.7692 | 1034.989 |  | 1092.3446 | 961.9371 | 0.73853 | 19.0226 | 1.6537 | 1.3778 | -15.2577 | 3.0776 | 9294.75 | 0.82 | 5.8279 | -3.5786 | -17.2592 | 4.3145 | 8.385 | -34.6323 | 15.7026 |  | 174.643 | 232.5536 | 207.9066 | 60.3395 |  | 203.8504
42838.5518 | 11363 | 1019.2558 | 857.224 | 444.933 | 102.8291 | 45.0288 | 32.0181 | 76.9203 | 32.1778 | 111.179 | 85.6864 | 57.1789 | 34.2271 | 25.1511 | 55.2748 | 987.4349 | 992.4997 | 983.5949 | 1034.931 | 1045.7433 | 1052.0608 | 1056.7099 |  | 1030.7917 | 1042.2917 | 776.4866 | 989.8618 | 818.6722 | 822.0951 | 828.088 | 955.9804 | 897.8308 | 1024.0388 | 1006.057 | 1043.7117 | 1044.7283 |  | 767.3549 |  | 819.4337 | 867.8479 | 577.1341 | 793.1065 |  | 486.6148 | 696.0049 | 667.2706 | 889.4494 | 952.2604 | 975.9148 | 967.3397 | 56.5672 | 390.3759 | 96.397 | 615.9876 | 39.193 | 65.9938 | 63.0737 | 108.9492 | 102.9653 |  |  | 6.486 | -3.8297 | -63.4526 | 4.5413 | 12.4814 | -197.6107 | 41.3775 | -3.9194 | 19.233 | 48.6785 | 43.9393 | 0.0065942 | 0.00065876 | 0.00083782 | 1020.5575 | 1017.678 | 1001.2688 | 959.2899 | 693.7188 | 112.798 | 53.8136 | 299.9199 | 102.986 | 66.0432 | 45.5132 | 32.7036 | 30.1245 | 51.0963 | 535.0947 |  | 688.8031 | 429.9012 | 342.7126 | 1030.9251 | 710.1347 | 126.9494 | 833.8016 | 853.9124 | 930.402 |  | 1099.2627 | 1048.5907 | 990.3638 | 948.8219 | 1094.7797 | 1038.5644 | 1098.4768 | 1118.0083 | 164.3794 | 64.4386 | 723.237 | 1042.2156 | 1045.1314 | 718.4684 | 1013.5845 | 972.6645 | 1022.8116 | 1044.7126 | 947.1089 | 954.3592 | 894.9138 | 956.8708 | 1026.2374 | 922.8983 | 687.7159 | 669.9292 | 995.1594 |  |  | 749.3388 | 1036.2217 | 1126.8615 | 1149.2243 | 736.3654 |  | 746.7028 |  |  | 867.681 | 880.6653 | 880.1551 | [5 empty] | 930.4052 | 1027.1416 | 1060.7851 | 1043.0637 | 983.2756 | 959.216 | 1031.7367 | 1012.4711 | 1056.3466 | 1021.7303 |  | 1235.4609 | 1152.2659 | 1120.2263 | 1125.3358 | 1139.1963 | 1017.9172 | 1007.4073 | 1089.8976 | 1155.1513 | 1123.0906 | 1046.8691 | 902.771 | 1092.3785 | 1000.9198 | 1029.6862 | 1140.5477 | 1081.9729 | 1145.7316 | 1095.2427 | 908.2544 | 1032.6238 | 1174.7552 | 1034.7439 |  | 1094.6473 | 961.8483 | 0.99359 | 19.0239 | 1.6527 | 1.3759 | -15.3506 | 3.0776 | 9326.35 | 1.08 | 5.8897 | -4.2457 | -17.2818 | 4.6233 | 8.7014 | -34.623 | 15.8432 |  | 174.6303 | 232.7017 | 219.0732 | 55.3731 |  | 197.8902
42838.5518 | 11364 | 1020.6618 | 857.4802 | 443.8416 | 102.9034 | 45.0388 | 32.0262 | 76.955 | 32.2298 | 111.2053 | 85.7101 | 57.191 | 34.2299 | 25.1508 | 55.2871 | 987.4184 | 992.9983 | 983.5207 | 1035.1171 | 1045.929 | 1052.2121 | 1056.6522 |  | 1030.9075 | 1042.3493 | 776.638 | 989.8496 | 818.6244 | 822.0577 | 828.0111 | 956.2306 | 897.8899 | 1105.2957 | 1006.3267 | 1043.5498 | 1044.7456 |  | 767.3465 |  | 819.4267 | 867.856 | 577.2576 | 792.7549 |  | 486.558 | 694.7011 | 674.082 | 893.9462 | 953.4286 | 976.282 | 966.9458 | 56.9991 | 390.2996 | 94.3385 | 616.039 | 39.1981 | 66.1038 | 63.0708 | 108.9543 | 102.9795 |  |  | 6.5208 | -1.0028 | -62.2947 | 3.8835 | 11.1218 | -197.6508 | 41.1357 | -3.1696 | 18.8895 | 47.8547 | 43.7945 | 0.0066927 | 0.00067026 | 0.00080661 | 1020.3499 | 1017.428 | 1000.0452 | 958.8719 | 694.2538 | 112.8483 | 53.8286 | 300.25 | 103.0034 | 66.0546 | 45.5214 | 32.6868 | 30.1219 | 51.1018 |  |  | 746.0833 | 478.9016 | 355.6965 | 1031.9167 | 711.6212 | 127.0711 | 834.4629 | 853.7044 | 927.3062 |  | 1099.5959 | 1048.5291 | 990.455 | 948.7165 | 1109.4014 | 1038.4417 | 1098.4085 | 1118.7494 | 154.5791 | 93.2988 | 723.2309 | 1042.8212 | 1044.7252 | 718.4698 | 1011.318 | 972.6178 | 1023.0234 | 1044.5869 | 947.1032 | 954.435 | 893.9348 | 958.6411 | 1026.5498 | 921.0109 | 687.7316 | 669.9447 | 994.7384 |  |  | 749.3359 | 1036.2616 | 1127.1878 | 1149.4227 | 736.3271 |  | 746.6785 |  |  | 868.3415 | 880.0408 | 880.2204 | [5 empty] | 930.0092 | 1027.3952 | 1060.4139 | 1042.6841 | 984.5469 | 958.7303 | 1031.0137 | 1012.6144 | 1056.2618 | 1034.6948 |  | 1234.0762 | 1152.5921 | 1120.4365 | 1123.0018 | 1138.0375 | 1018.0777 | 1007.4823 | 1086.1076 | 1154.578 | 1123.0005 | 1050.6442 | 905.0188 | 1092.3248 | 968.6393 | 1029.726 | 1140.1398 | 1082.704 | 1145.7279 | 1095.7326 | 908.3932 | 1034.3984 | 1175.7504 | 1034.4165 |  | 1090.9725 | 961.7734 | 0.92811 | 19.0236 | 1.6539 | 1.3784 | -15.2672 | 3.0776 | 9373.29 | 1.01 | 5.9053 | -2.1711 | -17.1118 | 4.2725 | 8.2151 | -34.6316 | 15.7991 |  | 174.6518 | 232.8276 |  | 49.4951 |  | 206.9014
42838.5518 | 11365 | 1022.8099 | 857.9139 | 440.8988 | 102.9726 | 45.045 | 32.031 | 77.003 | 32.2792 | 111.2252 | 85.7168 | 57.2061 | 34.2363 | 25.1541 | 55.2976 | 987.3348 | 991.8701 | 982.9552 | 1035.1007 | 1046.0266 | 1052.4003 | 1056.589 |  | 1030.6567 | 1042.0018 | 778.6362 | 989.8235 | 818.5655 | 822.0324 | 827.9814 | 955.9114 | 897.2105 | 1052.226 | 1006.0685 | 1043.3411 | 1044.101 |  | 767.3215 |  | 819.4053 | 867.7454 | 577.4141 | 792.4631 |  | 486.3995 | 694.6178 | 673.4255 | 890.2301 | 953.4879 | 976.1529 | 966.4475 | 57.3876 | 390.0785 | 93.4537 | 616.0385 | 39.1994 | 66.1885 | 63.0718 | 108.941 | 102.9901 |  |  | 6.7061 | -0.54285 | -63.4158 | 4.0458 | 11.8762 | -197.6219 | 41.8053 | -3.1979 | 19.4914 | 50.3406 | 43.8626 | 0.0066549 | 0.00067354 | 0.00084932 | 1019.3125 | 1017.0342 | 999.6036 | 958.6154 | 694.9018 | 112.8998 | 53.8537 | 300.6029 | 103.0319 | 66.0712 | 45.5289 | 32.6959 | 30.1203 | 51.1168 | 291.3317 |  | 747.7423 | 509.5699 | 358.0448 | 1031.7888 | 714.6278 | 127.2162 | 836.4394 | 853.5019 | 930.9235 |  | 1098.6647 | 1048.4759 | 990.5519 | 948.5263 | 1109.2393 | 1038.6258 | 1098.2563 | 1120.9401 | 167.2349 | 79.2628 | 723.2271 | 1042.4028 | 1043.1169 | 718.4478 | 1011.2563 | 972.6055 | 1022.7517 | 1044.4199 | 947.0861 | 953.8362 | 893.7885 | 958.3654 | 1027.0875 | 919.4694 | 687.7365 | 669.9589 | 994.4141 |  |  | 749.3336 | 1036.2627 | 1127.5652 | 1149.5639 | 736.2898 |  | 746.6675 |  |  | 867.8593 | 882.4035 | 880.1904 | [5 empty] | 929.7498 | 1027.2525 | 1060.3651 | 1042.7125 | 982.0891 | 958.2465 | 1030.4788 | 1012.717 | 1056.2283 | 1033.668 |  | 1233.3416 | 1153.0476 | 1120.5164 | 1120.8267 | 1137.8449 | 1018.0092 | 1007.5286 | 1086.9721 | 1154.1498 | 1122.5412 | 1029.9484 | 908.6924 | 1092.6247 | 979.0377 | 1030.0899 | 1140.2882 | 1084.1865 | 1146.045 | 1094.4025 | 908.5103 | 1035.9234 | 1181.787 | 1036.5851 |  | 1092.8387 | 961.7594 | 1.1446 | 19.0232 | 1.6536 | 1.3764 | -15.2743 | 3.0776 | 9388.81 | 0.67 | 5.9885 | -1.5973 | -17.2644 | 4.3607 | 8.4887 | -34.6273 | 15.9264 |  | 174.6524 | 232.9133 | 246.6888 | 50.299 |  | 206.739
42838.5518 | 11366 | 1026.0628 | 858.7263 | 438.419 | 103.0525 | 45.0634 | 32.0372 | 77.056 | 32.3303 | 111.238 | 85.7289 | 57.209 | 34.243 | 25.1592 | 55.3029 | 986.4034 | 992.1683 | 982.4348 | 1035.221 | 1045.8907 | 1052.5146 | 1056.6882 |  | 1030.4793 | 1041.2427 | 780.4042 | 989.801 | 818.5353 | 821.9869 | 827.9397 | 955.1003 | 896.0605 | 1049.0076 | 1006.1237 | 1043.3078 | 1044.0908 |  | 767.3073 |  | 819.388 | 867.6611 | 577.503 | 792.4254 |  | 486.5935 | 694.6021 | 673.0684 | 892.8485 | 952.2524 | 975.4086 | 966.043 | 57.6598 | 389.8409 | 91.9596 | 616.1761 | 39.2061 | 66.1948 | 63.0759 | 108.9425 | 103.0105 |  |  | 6.9624 | -1.4326 | -63.6471 | 4.4565 | 11.1534 | -197.66 | 41.4669 | -2.642 | 19.6298 | 49.8692 | 43.8982 | 0.0066977 | 0.0006374 | 0.0008214 | 1020.321 | 1016.5433 | 999.9199 | 958.4444 | 695.5812 | 112.9664 | 53.8652 | 300.9648 | 103.0444 | 66.0838 | 45.54 | 32.698 | 30.1232 | 51.1209 | 224.0393 |  | 736.8798 | 513.7514 | 349.3977 | 1031.7582 | 716.4378 | 127.3664 | 838.2999 | 853.9982 | 931.7206 |  | 1096.8486 | 1048.4198 | 990.6212 | 948.3883 | 1108.52 | 1039.0775 | 1098.7172 | 1114.0554 | 174.5466 | 89.604 | 723.2167 | 1041.6714 | 1041.5584 | 718.4379 | 1008.3129 | 973.0465 | 1024.5823 | 1044.3128 | 947.085 | 952.829 | 894.8737 | 959.5393 | 1026.402 | 918.8375 | 687.7407 | 669.967 | 992.6113 |  |  | 749.3028 | 1036.3081 | 1127.5751 | 1149.7276 | 736.2484 |  | 746.6484 |  |  | 867.2257 | 882.1063 | 879.8576 | [5 empty] | 929.5517 | 1027.5587 | 1059.919 | 1042.1039 | 981.2927 | 957.9237 | 1030.3874 | 1012.631 | 1056.1265 | 1011.3481 |  | 1234.0446 | 1152.9481 | 1120.2453 | 1118.967 | 1138.0406 | 1017.4206 | 1007.6383 | 1090.9422 | 1153.655 | 1122.2942 | 1029.5592 | 904.4316 | 1094.4963 | 1024.552 | 1030.6553 | 1140.378 | 1084.0708 | 1146.1733 | 1089.3754 | 908.4109 | 1036.1826 | 1177.6354 | 1034.528 |  | 1090.3723 | 961.7321 | 0.48347 | 19.0248 | 1.6524 | 1.3761 | -15.229 | 3.0776 | 9460.9 | 0.88 | 6.1018 | -2.5948 | -17.2957 | 4.5766 | 8.2238 | -34.6203 | 15.857 |  | 174.6777 | 233.0245 | 254.147 | 52.1038 |  | 206.4796
42838.5518 | 11367 | 1026.327 | 859.2865 | 436.6908 | 103.121 | 45.0673 | 32.0256 | 77.0914 | 32.3849 | 111.2471 | 85.7331 | 57.2141 | 34.2428 | 25.1581 | 55.2992 | 986.5859 | 992.8608 | 982.8289 | 1035.305 | 1045.932 | 1052.6708 | 1057.4123 |  | 1030.4246 | 1040.9486 | 782.8457 | 989.769 | 818.5066 | 821.9466 | 827.8714 | 954.4278 | 895.3056 | 1062.4637 | 1006.6644 | 1043.2515 | 1044.4623 |  | 767.2874 |  | 819.3761 | 867.6949 | 577.7724 | 792.1405 |  | 485.689 | 694.699 | 670.5154 | 890.8294 | 952.8127 | 974.865 | 966.1176 | 58.2922 | 389.9375 | 92.1078 | 616.7882 | 39.1908 | 66.1834 | 63.0703 | 109.0043 | 103.0218 |  |  | 6.8237 | -1.9208 | -63.9776 | 3.8605 | 11.7802 | -197.6778 | 41.3677 | -3.468 | 20.2408 | 51.5134 | 43.893 | 0.0066829 | 0.00065712 | 0.00078197 | 1019.2243 | 1016.2678 | 1000.4989 | 958.4709 | 696.2565 | 113.0124 | 53.8726 | 301.3017 | 103.0589 | 66.0956 | 45.5402 | 32.6981 | 30.1293 | 51.1271 | 578.7276 |  | 686.5389 | 498.9311 | 372.7809 | 1031.8353 | 718.2082 | 127.5226 | 839.0228 | 854.4104 | 926.6591 |  | 1094.7714 | 1048.3565 | 990.6963 | 948.2471 | 1098.9922 | 1040.1562 | 1099.6474 | 1099.6566 | 164.5349 | 58.3325 | 723.2047 | 1041.4742 | 1041.3705 | 718.4261 | 1011.7701 | 974.1166 | 1024.5372 | 1044.183 | 947.0701 | 952.2945 | 895.0966 | 957.2389 | 1024.8844 | 920.1989 | 687.7254 | 669.9359 | 990.2874 |  |  | 749.297 | 1036.3767 | 1127.4214 | 1150.1951 | 736.2311 |  | 746.64 |  |  | 866.3049 | 882.0781 | 879.2965 | [5 empty] | 929.4757 | 1027.4559 | 1060.2835 | 1042.1792 | 980.2577 | 957.7768 | 1030.6006 | 1012.6526 | 1056.0013 | 1011.1459 |  | 1233.6804 | 1153.1047 | 1119.7367 | 1116.5441 | 1136.826 | 1017.4404 | 1007.6795 | 1087.3094 | 1153.5907 | 1122.4303 | 1032.6595 | 904.7745 | 1094.4771 | 1010.0683 | 1030.8035 | 1140.1549 | 1084.9124 | 1147.2696 | 1091.1935 | 908.3698 | 1032.5697 | 1179.6 | 1032.9172 |  | 1088.6989 | 961.6926 | 0.28888 | 19.022 | 1.6543 | 1.3795 | -15.0719 | 3.0776 | 9525.67 | 0.91 | 6.0405 | -3.0048 | -17.3414 | 4.2598 | 8.4499 | -34.6143 | 15.8346 |  | 174.7147 | 233.3473 | 214.7845 | 58.2841 |  | 200.9739
42838.5519 | 11368 | 1024.4067 | 859.4423 | 435.5656 | 103.2011 | 45.0727 | 32.0323 | 77.1189 | 32.4339 | 111.2647 | 85.747 | 57.2201 | 34.2456 | 25.1613 | 55.3117 | 986.3268 | 992.7602 | 982.6121 | 1035.2905 | 1046.1203 | 1052.4969 | 1058.1707 |  | 1030.5557 | 1041.0146 | 783.9644 | 989.7492 | 818.4802 | 821.9233 | 827.7978 | 954.1201 | 895.6147 | 984.6013 | 1006.3585 | 1043.1926 | 1044.8686 |  | 767.2696 |  | 819.374 | 867.8562 | 577.8257 | 792.3834 |  | 485.4491 | 693.6644 | 666.8434 | 894.4485 | 953.2988 | 975.4007 | 966.2631 | 58.5474 | 390.1201 | 92.7346 | 617.4197 | 39.1674 | 66.1316 | 63.071 | 109.0782 | 103.0533 |  |  | 6.7633 | -0.81883 | -63.0833 | 4.4585 | 11.9025 | -197.6311 | 41.1094 | -2.6906 | 20.0165 | 51.4559 | 43.8947 | 0.0068471 | 0.00077047 | 0.00081975 | 1019.3961 | 1016.4801 | 1000.6602 | 958.4263 | 696.9085 | 113.0757 | 53.896 | 301.6569 | 103.0739 | 66.1129 | 45.5464 | 32.7045 | 30.1292 | 51.1367 | 597.3399 |  | 607.9621 | 460.4041 | 369.3946 | 1030.9517 | 717.317 | 127.6701 | 839.7291 | 854.8202 | 919.4053 |  | 1092.0872 | 1048.2972 | 990.7262 | 948.0842 | 1090.6457 | 1040.9657 | 1101.0047 | 1079.9752 | 175.2007 | 67.2511 | 723.1878 | 1041.629 | 1041.6606 | 718.4061 | 1012.1205 | 974.9584 | 1024.1839 | 1043.9862 | 947.0552 | 952.0471 | 895.1534 | 956.2809 | 1023.7354 | 920.4288 | 687.6968 | 669.9032 | 987.4853 |  |  | 749.2862 | 1036.4464 | 1127.7911 | 1150.5187 | 736.1928 |  | 746.6025 |  |  | 865.3346 | 881.7798 | 878.5649 | [5 empty] | 929.3771 | 1025.836 | 1060.3847 | 1041.8779 | 982.512 | 957.5705 | 1030.2264 | 1012.7829 | 1055.8572 | 1013.1189 |  | 1230.8528 | 1152.209 | 1119.4124 | 1113.4035 | 1136.5211 | 1017.2247 | 1007.731 | 1086.1143 | 1153.7135 | 1122.5118 | 1033.8743 | 905.6943 | 1093.3581 | 994.6962 | 1030.7606 | 1140.234 | 1085.9458 | 1147.8396 | 1092.8785 | 908.5922 | 1031.7507 | 1183.7387 | 1032.5067 |  | 1086.7877 | 961.6615 | 0.36846 | 19.0261 | 1.6544 | 1.3784 | -15.2432 | 3.0776 | 9569.93 | 0.63 | 6.0135 | -1.9608 | -17.2106 | 4.5754 | 8.4955 | -34.6177 | 15.7885 |  | 174.7525 | 233.5578 | 212.1734 | 66.7192 |  | 196.4428
42838.5519 | 11369 | 1023.0675 | 859.4329 | 434.8431 | 103.291 | 45.084 | 32.031 | 77.1419 | 32.4945 | 111.2788 | 85.7521 | 57.2314 | 34.2473 | 25.1597 | 55.318 | 985.9924 | 992.35 | 982.4752 | 1035.3005 | 1046.2118 | 1052.3784 | 1058.5614 |  | 1030.5967 | 1041.3233 | 784.4011 | 989.7347 | 818.4452 | 821.8966 | 827.7697 | 953.9045 | 896.0629 | 1048.0234 | 1006.2775 | 1043.1218 | 1045.0255 |  | 767.2461 |  | 819.3723 | 867.9552 | 578.1057 | 792.4143 |  | 484.8791 | 691.5629 | 661.3783 | 888.5604 | 952.5158 | 975.1508 | 966.4524 | 58.4611 | 390.1128 | 92.5633 | 617.746 | 39.1641 | 66.091 | 63.0672 | 109.03 | 103.0787 |  |  | 6.7146 | -1.0797 | -63.6195 | 4.5879 | 10.5685 | -197.6613 | 41.6962 | -2.6873 | 19.1659 | 50.3074 | 43.9056 | 0.0068044 | 0.00073597 | 0.00083454 | 1020.2658 | 1016.8901 | 1000.2147 | 958.3018 | 697.5013 | 113.1369 | 53.9073 | 302.0142 | 103.0968 | 66.1298 | 45.5628 | 32.7159 | 30.1371 | 51.15 | 30.9901 |  | 626.3331 | 449.6212 | 360.5994 | 1031.4449 | 717.3643 | 127.8321 | 840.4615 | 854.6604 | 917.0167 |  | 1088.9363 | 1048.2585 | 990.7425 | 947.9276 | 1090.7687 | 1041.2936 | 1101.517 | 1073.1003 | 176.0596 | 98.6914 | 723.1688 | 1041.5688 | 1041.5181 | 718.3795 | 1010.2999 | 976.1353 | 1023.0208 | 1043.7635 | 947.0426 | 951.9714 | 894.7752 | 959.1827 | 1024.3755 | 918.6605 | 687.6781 | 669.903 | 985.4743 |  |  | 749.2773 | 1036.5107 | 1127.9944 | 1150.2638 | 736.2335 |  | 746.5854 |  |  | 864.8215 | 881.3123 | 877.838 | [5 empty] | 929.3345 | 1026.5818 | 1059.9967 | 1041.3187 | 983.3313 | 957.1717 | 1029.9167 | 1012.7333 | 1055.7822 | 1016.6313 |  | 1232.1954 | 1150.5156 | 1119.0755 | 1111.2615 | 1136.6135 | 1017.2616 | 1007.8309 | 1090.5365 | 1153.9289 | 1122.5591 | 1038.9687 | 905.9701 | 1094.1775 | 1027.9161 | 1030.6203 | 1140.845 | 1086.2399 | 1148.8181 | 1089.447 | 908.494 | 1030.1129 | 1178.9033 | 1034.0806 |  | 1084.8172 | 961.6845 | 0.27051 | 19.0252 | 1.6537 | 1.3776 | -15.201 | 3.0775 | 9613.81 | 0.83 | 5.9918 | -2.2492 | -17.2648 | 4.6363 | 8.0045 | -34.6168 | 15.8992 |  | 174.7872 | 233.3783 | 275.4042 | 64.6936 |  | 196.7079
42838.5519 | 11370 | 1023.3771 | 859.4949 | 434.5152 | 103.3719 | 45.0912 | 32.0459 | 77.1778 | 32.5548 | 111.2927 | 85.7578 | 57.2347 | 34.245 | 25.1599 | 55.3315 | 986.008 | 992.5518 | 982.8471 | 1035.2861 | 1046.1701 | 1052.5125 | 1058.6738 |  | 1030.5094 | 1042.1353 | 784.486 | 989.7165 | 818.395 | 821.8654 | 827.7185 | 954.3203 | 899.591 | 1050.5893 | 1006.7001 | 1043.0542 | 1045.0181 |  | 767.2105 |  | 819.3534 | 868.0731 | 578.3352 | 791.7784 |  | 484.4186 | 689.8451 | 660.7831 | 889.204 | 951.8484 | 974.7467 | 966.3195 | 58.8064 | 390.061 | 93.4723 | 617.7308 | 39.1747 | 66.0821 | 63.065 | 108.9889 | 103.141 |  |  | 6.735 | -1.4168 | -63.3862 | 4.1076 | 10.855 | -197.6745 | 41.3223 | -3.1999 | 18.6626 | 49.2058 | 43.865 | 0.0068258 | 0.00078525 | 0.00083454 | 1021.4862 | 1017.3732 | 1000.3512 | 958.2091 | 698.0965 | 113.1891 | 53.928 | 302.3828 | 103.1219 | 66.1526 | 45.578 | 32.7215 | 30.1442 | 51.1637 |  |  | 703.0044 | 455.7335 | 358.3869 | 1032.3523 | 719.8826 | 127.9732 | 841.9945 | 854.0582 | 917.2563 | 601.601 | 1087.9004 | 1048.2026 | 990.6672 | 947.7742 | 1094.8073 | 1041.2392 | 1101.7135 | 1069.7544 | 175.136 | 70.5022 | 723.1485 | 1041.6633 | 1041.6465 | 718.3607 | 1006.4351 | 976.8824 | 1022.6536 | 1043.4993 | 947.0306 | 952.4455 | 896.1317 | 958.2999 | 1025.4058 | 920.5581 | 687.6403 | 669.8974 | 983.9451 |  |  | 749.2535 | 1036.5249 | 1127.3797 | 1150.1683 | 736.2452 |  | 746.5736 |  |  | 864.4081 | 880.5116 | 877.1002 | [5 empty] | 929.3739 | 1026.4919 | 1059.8919 | 1041.3083 | 980.9056 | 957.0205 | 1029.6102 | 1012.8272 | 1055.8119 | 1011.3659 |  | 1234.9755 | 1149.7023 | 1118.8751 | 1110.142 | 1137.2798 | 1017.8139 | 1007.8924 | 1094.3662 | 1154.1493 | 1122.6488 | 1039.2989 | 905.2966 | 1094.5445 | 1010.9045 | 1030.8097 | 1141.4131 | 1086.7358 | 1149.6214 | 1090.2352 | 908.3352 | 1028.9545 | 1173.9989 | 1033.0513 |  | 1085.2742 | 961.7082 | 0.28813 | 19.0243 | 1.6552 | 1.38 | -15.2087 | 3.0776 | 9596.48 | 0.94 | 6.0007 | -2.5742 | -17.2177 | 4.383 | 8.111 | -34.6124 | 15.8252 |  | 174.7955 | 233.3303 |  | 57.0116 |  | 199.2474
42838.5519 | 11371 | 1025.8981 | 859.8688 | 434.4266 | 103.4425 | 45.1029 | 32.0472 | 77.2017 | 32.6163 | 111.3144 | 85.7744 | 57.2386 | 34.2456 | 25.1627 | 55.3372 | 985.9751 | 992.3671 | 982.8193 | 1035.1654 | 1046.0914 | 1052.3721 | 1058.8012 |  | 1030.0951 | 1042.399 | 784.3039 | 989.6835 | 818.3647 | 821.8265 | 827.6787 | 954.879 | 898.5403 | 1049.7012 | 1006.8287 | 1043.0043 | 1044.9806 |  | 767.2047 |  | 819.3471 | 868.1803 | 578.3286 | 791.746 |  | 483.9063 | 690.0178 | 657.3573 | 883.3136 | 954.5841 | 975.2494 | 966.6763 | 59.1412 | 389.9298 | 91.4834 | 617.5852 | 39.1551 | 66.0528 | 63.0774 | 108.9963 | 103.2075 |  |  | 6.6207 | -2.0654 | -63.2751 | 4.5958 | 11.1343 | -197.6666 | 41.3039 | -3.671 | 18.8177 | 49.7124 | 43.8341 | 0.0067864 | 0.0007409 | 0.00083947 | 1021.7548 | 1017.4116 | 1001.1248 | 958.2319 | 698.7114 | 113.2317 | 53.9537 | 302.7298 | 103.1376 | 66.1598 | 45.5778 | 32.7142 | 30.1383 | 51.1608 | 474.1556 |  | 617.3152 | 449.1156 | 361.2814 | 1033.0208 | 719.5081 | 128.0816 | 843.4267 | 853.5596 | 918.6207 | 746.6699 | 1085.4035 | 1048.1498 | 990.4234 | 947.5887 | 1097.9944 | 1041.2317 | 1101.5141 | 1072.8288 | 179.9372 | 63.5424 | 723.14 | 1042.1764 | 1041.9952 | 718.3511 | 1003.5 | 977.3322 | 1023.0461 | 1043.3493 | 947.0201 | 952.806 | 896.0946 | 953.1569 | 1025.1808 | 923.0986 | 687.6096 | 669.8863 | 983.6361 |  |  | 749.2331 | 1036.58 | 1127.0671 | 1150.2878 | 736.2087 |  | 746.5499 |  |  | 863.9292 | 879.2811 | 876.3624 | [5 empty] | 929.4623 | 1026.4876 | 1060.2137 | 1041.8412 | 979.5473 | 957.0932 | 1029.7539 | 1012.8653 | 1055.8556 | 1016.3357 |  | 1236.808 | 1149.7209 | 1118.678 | 1109.7983 | 1137.3619 | 1019.346 | 1007.9719 | 1094.2369 | 1154.4201 | 1122.6841 | 1035.3601 | 906.5994 | 1094.7384 | 991.8141 | 1030.7999 | 1141.6166 | 1087.3953 | 1150.6899 | 1090.1422 | 908.2957 | 1030.1448 | 1179.6123 | 1032.3068 |  | 1085.5498 | 961.7175 | 0.42652 | 19.0248 | 1.6549 | 1.3794 | -15.2632 | 3.0776 | 9516.63 | 0.64 | 5.9495 | -3.1083 | -17.2042 | 4.6366 | 8.2163 | -34.6187 | 15.8248 |  | 174.8257 | 233.4204 | 227.1337 | 66.4079 |  | 201.1074
42838.5519 | 11372 | 1029.2741 | 860.5939 | 434.5115 | 103.5165 | 45.11 | 32.0475 | 77.2268 | 32.6833 | 111.3271 | 85.7836 | 57.2441 | 34.2597 | 25.1635 | 55.3471 | 985.9887 | 992.6673 | 982.7983 | 1035.1926 | 1046.1866 | 1052.2426 | 1059.0014 |  | 1029.7871 | 1042.062 | 784.2045 | 989.666 | 818.3455 | 821.8009 | 827.6597 | 954.893 | 897.1911 | 1030.639 | 1006.7307 | 1043.0105 | 1044.919 |  | 767.1794 |  | 819.3444 | 868.3035 | 578.3796 | 790.6739 |  | 483.4622 | 689.5601 | 658.6912 | 883.6991 | 954.0367 | 974.9671 | 966.9573 | 59.9807 | 389.7769 | 88.4589 | 617.2948 | 39.1506 | 65.9973 | 63.0807 | 109.007 | 103.2353 |  |  | 6.7442 | -2.0687 | -63.1779 | 4.0425 | 11.913 | -197.6403 | 41.6693 | -3.3287 | 19.0824 | 50.0794 | 43.9194 | 0.0067913 | 0.00080825 | 0.00082797 | 1021.9268 | 1017.769 | 1001.0283 | 958.3735 | 699.3178 | 113.2962 | 53.9765 | 303.1343 | 103.1569 | 66.1822 | 45.5867 | 32.7221 | 30.1503 | 51.1758 |  |  | 596.6238 | 417.3714 | 353.1699 | 1034.1909 | 719.202 | 128.1806 | 843.3343 | 853.6253 | 919.9014 | 759.8818 | 1085.0619 | 1048.101 | 990.2317 | 947.4277 | 1113.4987 | 1042.3954 | 1100.8523 | 1080.3126 | 178.8696 | 88.75 | 723.1124 | 1042.4564 | 1042.5018 | 718.3255 | 1000.1545 | 977.4459 | 1024.308 | 1043.1934 | 947.0118 | 952.6056 | 894.5971 | 950.6992 | 1024.6683 | 921.5316 | 687.6064 | 669.8913 | 982.5374 |  |  | 749.2076 | 1036.6037 | 1126.8228 | 1150.6367 | 736.1713 |  | 746.5335 |  |  | 862.9019 | 878.3295 | 875.5415 | [5 empty] | 929.5461 | 1026.6805 | 1060.6162 | 1042.1578 | 977.9197 | 957.04 | 1030.0629 | 1012.9468 | 1055.7563 | 1019.8107 |  | 1237.5585 | 1148.9851 | 1118.3852 | 1109.3426 | 1137.6885 | 1019.913 | 1008.0204 | 1094.3132 | 1154.7877 | 1122.9651 | 1034.3125 | 907.5327 | 1096.0639 | 1022.91 | 1030.7114 | 1141.4126 | 1088.4507 | 1152.7708 | 1093.0193 | 908.1705 | 1031.6573 | 1171.8701 | 1033.7221 |  | 1081.7434 | 961.6709 | 0.37996 | 19.0216 | 1.6536 | 1.3782 | -15.2698 | 3.0775 | 9397.4 | 1.31 | 6.0047 | -3.11 | -17.1869 | 4.3475 | 8.4978 | -34.6125 | 15.8929 |  | 174.8391 | 233.6652 |  | 68.605 |  | 210.5496
42838.5519 | 11373 | 1032.289 | 861.4489 | 434.7382 | 103.6045 | 45.1254 | 32.0627 | 77.268 | 32.7437 | 111.3424 | 85.7945 | 57.2522 | 34.2637 | 25.1646 | 55.3569 | 985.9791 | 992.8098 | 982.7914 | 1035.3133 | 1046.0906 | 1052.4585 | 1059.1212 |  | 1030.139 | 1041.3796 | 784.2323 | 989.6528 | 818.3104 | 821.771 | 827.6449 | 954.6425 | 895.329 | 1017.1514 | 1007.1416 | 1043.021 | 1045.1301 |  | 767.1577 |  | 819.3432 | 868.2832 | 578.4558 | 789.948 |  | 483.9803 | 689.6763 | 661.063 | 884.1223 | 953.8785 | 975.2499 | 966.9252 | 60.705 | 389.7448 | 86.5842 | 617.0929 | 39.1535 | 65.9918 | 63.0902 | 108.9783 | 103.2744 |  |  | 6.6404 | -3.7943 | -63.239 | 4.6392 | 11.1954 | -197.6863 | 41.0457 | -3.7761 | 19.537 | 51.1166 | 43.882 | 0.0068061 | 0.0007179 | 0.00086247 | 1021.6562 | 1017.8121 | 1000.4524 | 958.3264 | 699.9139 | 113.3525 | 53.9965 | 303.5601 | 103.1866 | 66.2009 | 45.5957 | 32.7324 | 30.1454 | 51.1938 |  |  | 666.3098 | 429.0904 | 358.4286 | 1036.071 | 720.0848 | 128.277 | 844.2232 | 854.1372 | 922.0603 | 761.9412 | 1086.6451 | 1048.0602 | 990.0328 | 947.2636 | 1113.7825 | 1043.1164 | 1100.0397 | 1091.4417 | 181.127 | 67.7067 | 723.1001 | 1042.3489 | 1042.1922 | 718.3171 | 1001.3292 | 977.356 | 1023.5577 | 1043.0784 | 947.0132 | 952.2198 | 893.1208 | 954.1014 | 1023.499 | 926.4483 | 687.5397 | 669.9325 | 981.4949 |  |  | 749.19 | 1036.5478 | 1126.2378 | 1150.9366 | 736.1481 |  | 746.1488 |  |  | 861.8377 | 877.3917 | 874.7396 | [5 empty] | 929.496 | 1027.0494 | 1060.4074 | 1041.9032 | 975.9972 | 956.7755 | 1030.1492 | 1013.0805 | 1055.6822 | 1014.1319 |  | 1237.4154 | 1148.6625 | 1118.1613 | 1108.5824 | 1138.136 | 1019.9102 | 1008.0599 | 1096.3537 | 1154.9173 | 1123.2069 | 1036.7507 | 905.8277 | 1096.8357 | 1013.9717 | 1030.7184 | 1140.9604 | 1088.631 | 1155.6162 | 1095.0823 | 908.0883 | 1032.7879 | 1165.3698 | 1033.9353 |  | 1078.024 | 961.5938 | 0.35065 | 19.0258 | 1.655 | 1.3805 | -15.24 | 3.0775 | 9317.98 | 1.17 | 5.9582 | -4.2122 | -17.1962 | 4.6576 | 8.2388 | -34.6204 | 15.7753 |  | 174.8096 | 233.8861 |  | 61.1561 |  | 210.4201
42838.5519 | 11374 | 1033.1744 | 862.1289 | 435.0779 | 103.6777 | 45.1359 | 32.0691 | 77.3307 | 32.8129 | 111.3641 | 85.8159 | 57.2655 | 34.268 | 25.1715 | 55.3652 | 985.1341 | 991.439 | 982.1047 | 1035.4311 | 1046.0379 | 1052.6884 | 1059.1183 |  | 1030.8596 | 1041.7422 | 784.4675 | 989.6634 | 818.2675 | 821.7408 | 827.6147 | 954.364 | 893.8139 | 1022.1425 | 1006.3655 | 1042.968 | 1045.4121 |  | 767.1414 |  | 819.3456 | 868.3349 | 578.4696 | 790.3076 |  | 484.1159 | 689.9781 | 663.413 | 885.9073 | 954.5436 | 975.6826 | 967.2063 | 61.086 | 389.7782 | 85.731 | 617.1064 | 39.1276 | 66.0101 | 63.0885 | 108.9508 | 103.2941 |  |  | 6.8947 | -4.5631 | -63.1273 | 4.5597 | 12.9125 | -197.6035 | 41.0043 | -3.5586 | 19.4683 | 51.2494 | 43.8329 | 0.0068242 | 0.00066369 | 0.00085918 | 1021.0164 | 1017.4318 | 999.9869 | 958.251 | 700.6634 | 113.4048 | 54.0143 | 303.9496 | 103.2002 | 66.2087 | 45.6011 | 32.7302 | 30.1536 | 51.1997 | 502.2742 |  | 671.6037 | 422.4166 | 342.2858 | 1036.8806 | 719.7138 | 128.4069 | 846.9062 | 855.3303 | 924.7133 | 768.2141 | 1086.9498 | 1048.009 | 989.8792 | 947.0969 | 1110.5181 | 1042.9529 | 1099.6621 | 1094.7969 | 160.9639 | 74.261 | 723.4027 | 1042.6496 | 1042.3936 | 719.5881 | 1003.5555 | 977.9686 | 1023.1755 | 1043.0113 | 946.992 | 951.8474 | 893.9383 | 956.8144 | 1021.3547 | 931.6891 | 687.1723 | 670.9872 | 978.533 |  |  | 749.1744 | 1036.8623 | 1125.8461 | 1151.6975 | 735.918 |  | 744.9749 |  |  | 860.5879 | 876.4132 | 873.866 | [5 empty] | 929.566 | 1027.1774 | 1061.0587 | 1042.3384 | 973.7396 | 956.6807 | 1030.3687 | 1013.0856 | 1055.6252 | 1021.8087 |  | 1237.3811 | 1148.4391 | 1118.182 | 1107.6166 | 1139.1555 | 1019.7725 | 1008.1565 | 1096.1305 | 1154.7354 | 1123.4638 | 1044.2972 | 904.0599 | 1096.8111 | 992.6402 | 1030.8113 | 1140.8928 | 1088.4855 | 1164.3504 | 1096.3703 | 908.0789 | 1032.2539 | 1181.7831 | 1034.1671 |  | 1079.3291 | 961.5169 | 0.45286 | 19.0251 | 1.6552 | 1.3803 | -15.197 | 3.0776 | 9216.95 | 0.95 | 6.0712 | -4.62 | -17.1837 | 4.6182 | 8.8496 | -34.6192 | 15.7701 |  | 174.979 | 234.417 | 226.3977 | 60.4443 |  | 208.2679
42838.5519 | 11375 | 1033.1146 | 862.6577 | 435.5053 | 103.7532 | 45.1455 | 32.0693 | 77.3747 | 32.8787 | 111.385 | 85.8263 | 57.2704 | 34.2759 | 25.175 | 55.3708 | 985.0638 | 991.7484 | 982.0732 | 1035.5265 | 1046.1184 | 1053.1553 | 1059.1294 |  | 1031.3216 | 1042.9985 | 784.8587 | 989.6524 | 818.2268 | 821.7136 | 827.6056 | 953.8168 | 893.3832 | 1024.3037 | 1006.2164 | 1042.9726 | 1045.51 |  | 767.1346 |  | 819.3552 | 868.4507 | 578.4913 | 789.7177 |  | 484.7194 | 690.0785 | 668.02 | 890.5223 | 955.0718 | 975.7003 | 967.2443 | 61.6171 | 389.9046 | 87.2787 | 617.0155 | 39.1271 | 66.0614 | 63.0897 | 108.939 | 103.3318 |  |  | 6.7574 | -3.9618 | -63.2817 | 4.6747 | 12.8395 | -197.6633 | 41.5418 | -3.7183 | 19.0569 | 49.8775 | 43.989 | 0.0068833 | 0.00071133 | 0.00085425 | 1022.4397 | 1017.0691 | 999.813 | 958.2197 | 701.6505 | 113.4784 | 54.0294 | 304.3294 | 103.2114 | 66.2192 | 45.6039 | 32.7334 | 30.1554 | 51.2024 | 456.3783 |  | 705.0054 | 412.9635 | 342.9504 | 1037.278 | 719.9939 | 128.5263 | 849.1916 | 856.7198 | 919.3264 | 774.2906 | 1091.1809 | 1047.9725 | 989.7771 | 946.9409 | 1104.7063 | 1042.6467 | 1100.2177 | 1085.6804 | 174.792 | 84.5989 | 724.3305 | 1044.0909 | 1044.3525 | 722.0493 | 1007.0438 | 979.8826 | 1024.3097 | 1042.9859 | 946.964 | 951.3971 | 895.4805 | 949.5241 | 1019.6884 | 930.6986 | 686.708 | 673.0556 | 975.2741 |  |  | 749.1564 | 1037.2638 | 1125.4549 | 1152.7088 | 734.809 |  | 745.579 |  |  | 859.2459 | 875.9746 | 873.2509 | [5 empty] | 929.3714 | 1026.8267 | 1062.0852 | 1042.9913 | 972.7784 | 956.6268 | 1030.4273 | 1013.2841 | 1055.5402 | 1016.4439 |  | 1236.7263 | 1144.3837 | 1118.2101 | 1107.2338 | 1139.9311 | 1019.9254 | 1008.2372 | 1095.0185 | 1154.5746 | 1123.4127 | 1048.6426 | 906.4594 | 1095.9065 | 1037.3241 | 1030.886 | 1140.4602 | 1088.6247 | 1169.0115 | 1095.0144 | 908.3021 | 1030.2609 | 1188.7678 | 1034.5096 |  | 1083.5293 | 961.3664 | 0.44971 | 19.0248 | 1.6543 | 1.3789 | -15.1699 | 3.0775 | 9102.41 | 0.56 | 6.0104 | -4.3051 | -17.2056 | 4.6764 | 8.8246 | -34.6246 | 15.8732 |  | 175.1955 | 235.1201 | 231.7442 | 56.8263 |  | 204.8899
42838.5519 | 11376 | 1033.187 | 863.1455 | 436.0129 | 103.8399 | 45.1452 | 32.0592 | 77.4009 | 32.945 | 111.3903 | 85.8264 | 57.2639 | 34.2801 | 25.1717 | 55.3802 | 984.8494 | 991.7648 | 981.9738 | 1035.4994 | 1046.1525 | 1053.2631 | 1059.042 |  | 1031.6581 | 1043.4688 | 784.9025 | 989.6595 | 818.1864 | 821.6797 | 827.5773 | 953.8204 | 894.3991 | 1004.2299 | 1005.987 | 1043.0358 | 1045.6495 |  | 767.1173 |  | 819.351 | 868.4895 | 578.5092 | 789.511 |  | 484.9596 | 690.9398 | 669.595 | 891.1662 | 954.3981 | 975.3737 | 967.1488 | 61.4001 | 390.132 | 92.0385 | 617.0178 | 39.1259 | 66.1124 | 63.0853 | 108.9554 | 103.3603 |  |  | 6.7521 | -2.0398 | -63.1207 | 4.4151 | 11.0443 | -197.6442 | 41.3637 | -3.0973 | 18.5824 | 48.6349 | 43.9713 | 0.0068718 | 0.00072776 | 0.00086411 | 1022.1705 | 1016.6732 | 999.7313 | 958.0983 | 702.4209 | 113.5592 | 54.0299 | 304.7388 | 103.2331 | 66.2419 | 45.6136 | 32.7419 | 30.1538 | 51.2139 |  |  | 791.209 | 473.1219 | 347.3214 | 1038.2817 | 721.994 | 128.5947 | 853.4707 | 858.793 | 914.2006 | 778.2939 | 1091.8265 | 1047.9222 | 989.6421 | 946.7961 | 1090.681 | 1042.4002 | 1101.1632 | 1073.3232 | 159.5427 | 84.0688 | 724.9584 | 1043.7217 | 1044.0157 | 721.5597 | 1005.104 | 979.9974 | 1023.1152 | 1042.9056 | 946.9824 | 951.4913 | 895.4691 | 944.2683 | 1019.4112 | 924.4236 | 686.8921 | 672.306 | 972.9165 |  |  | 749.1373 | 1037.1292 | 1125.3921 | 1153.1379 | 734.268 |  | 745.775 |  |  | 858.0098 | 875.3949 | 872.6745 | [5 empty] | 929.0294 | 1026.6464 | 1062.3269 | 1043.205 | 972.9382 | 956.8672 | 1030.5762 | 1013.2436 | 1055.7431 | 1011.963 |  | 1235.0753 | 1142.9351 | 1118.6716 | 1106.7536 | 1140.0991 | 1020.4793 | 1008.2993 | 1099.6937 | 1154.5638 | 1123.4255 | 1048.1485 | 907.0654 | 1096.1995 | 1039.666 | 1030.7271 | 1140.2573 | 1089.9931 | 1171.2531 | 1096.5312 | 908.1675 | 1028.8631 | 1185.9819 | 1033.584 |  | 1086.0002 | 961.2386 | 0.41242 | 19.0248 | 1.6545 | 1.3791 | -15.1375 | 3.0775 | 9057.29 | 1.05 | 6.0079 | -3.0904 | -17.1914 | 4.5467 | 8.1834 | -34.6184 | 15.8371 |  | 175.1236 | 235.416 |  | 47.9161 |  | 196.6488
42838.552 | 11377 | 1034.057 | 863.6325 | 436.5638 | 103.9515 | 45.1577 | 32.065 | 77.4254 | 33.0236 | 111.4089 | 85.8482 | 57.2722 | 34.2801 | 25.1774 | 55.3827 | 984.7581 | 990.5988 | 981.6966 | 1035.5536 | 1046.2295 | 1053.2881 | 1059.0591 |  | 1031.2754 | 1043.4078 | 784.4977 | 989.6635 | 818.1649 | 821.6428 | 827.5256 | 954.1126 | 894.459 | 989.3763 | 1006.436 | 1042.9122 | 1045.5137 |  | 767.0594 |  | 819.332 | 868.5375 | 578.1399 | 789.0138 |  | 485.0594 | 691.9124 | 669.5807 | 889.9296 | 954.4308 | 975.041 | 967.824 | 60.8452 | 390.3115 | 94.6459 | 617.2116 | 39.1154 | 66.1657 | 63.0971 | 109.0525 | 103.5015 |  |  | 6.9427 | -3.6017 | -62.9788 | 3.8592 | 9.8562 | -197.6843 | 40.7395 | -3.0553 | 19.2478 | 50.6551 | 43.9376 | 0.0067206 | 0.00071461 | 0.00085097 | 1022.4437 | 1016.4968 | 1000.0014 | 958.0282 | 702.9895 | 113.5916 | 54.0503 | 305.1304 | 103.2597 | 66.2584 | 45.625 | 32.7472 | 30.1614 | 51.2243 | 688.701 |  | 771.8736 | 476.7138 | 376.8902 | 1037.3548 | 723.8499 | 128.6625 | 855.6669 | 860.1853 | 911.1257 | 781.6397 | 1088.5713 | 1047.8593 | 989.5 | 946.6978 | 1090.7966 | 1042.2257 | 1101.3016 | 1071.6766 | 146.3461 | 65.9914 | 724.5452 | 1043.4211 | 1043.9437 | 720.4413 | 1005.0991 | 979.3613 | 1021.3554 | 1042.8517 | 946.9818 | 951.9504 | 896.1882 | 942.4638 | 1020.4871 | 922.139 | 687.3713 | 670.3511 | 972.6958 |  |  | 749.1224 | 1036.2212 | 1125.9148 | 1153.1994 | 734.8169 |  | 746.7478 |  |  | 857.5105 | 875.2116 | 872.0789 | [5 empty] | 928.5883 | 1025.8367 | 1062.1897 | 1043.4505 | 973.9332 | 957.102 | 1030.502 | 1013.3509 | 1055.7349 | 1013.7365 |  | 1234.6322 | 1142.9386 | 1119.5538 | 1105.8537 | 1139.8348 | 1021.173 | 1008.3204 | 1100.4576 | 1154.5448 | 1123.9041 | 1040.8704 | 902.8815 | 1095.9483 | 1013.8906 | 1030.6736 | 1139.9693 | 1089.1566 | 1169.1128 | 1101.463 | 908.0051 | 1027.5313 | 1191.7628 | 1033.2733 |  | 1082.0294 | 961.1454 | 0.29184 | 19.0254 | 1.6557 | 1.38 | -15.278 | 3.0775 | 9089.35 | 0.69 | 6.092 | -4.1087 | -17.1807 | 4.253 | 7.7297 | -34.6173 | 15.715 |  | 174.6361 | 235.4437 | 205.9783 | 50.6867 |  | 196.7643
42838.552 | 11378 | 1034.2424 | 863.9975 | 437.1489 | 103.9944 | 45.1646 | 32.0674 | 77.4568 | 33.0967 | 111.423 | 85.8509 | 57.2782 | 34.2847 | 25.1793 | 55.3935 | 987.051 | 996.1836 | 984.6944 | 1038.5674 | 1047.2261 | 1103.4652 | 1058.9774 |  | 1029.8429 | 1043.5284 | 784.0492 | 989.676 | 818.1177 | 821.6155 | 827.5231 | 954.454 | 894.2358 | 976.6803 | 1009.6687 | 1042.6526 | 1045.4343 |  | 766.8865 |  | 819.3251 | 868.7171 | 578.1832 | 789.4066 |  | 486.0611 | 691.7697 | 668.7579 | 888.0036 | 954.0493 | 974.9763 | 968.7099 | 60.5359 | 390.5243 | 98.236 | 617.2485 | 39.1298 | 66.1542 | 63.1023 | 109.0512 | 103.6179 |  |  | 6.7383 | -5.4594 | -63.6688 | 3.5372 | 10.8905 | -197.6442 | 40.7973 | -4.018 | 19.4959 | 49.9031 | 43.8815 | 0.0066746 | 0.00070969 | 0.00083454 | 1021.7223 | 1015.8173 | 999.6656 | 957.9173 | 703.5266 | 113.6211 | 54.0663 | 305.4954 | 103.2705 | 66.2683 | 45.625 | 32.7524 | 30.1643 | 51.2287 | 781.3429 |  | 675.5976 | 431.8308 | 355.475 | 1033.0626 | 722.4521 | 128.7664 | 855.733 | 860.5962 | 907.76 | 781.7212 | 1086.6602 | 1047.803 | 989.3882 | 946.5739 | 1091.6192 | 1042.2238 | 1100.1294 | 1086.1738 | 109.3338 | 40.3346 | 723.4399 | 1042.1527 | 1042.9454 | 718.1862 | 1000.1828 | 978.3452 | 1020.9194 | 1042.9222 | 946.9856 | 952.5661 | 896.669 | 941.1029 | 1021.8626 | 919.4957 | 687.4983 | 669.6254 | 973.3577 |  |  | 749.1209 | 1036.9052 | 1126.297 | 1152.7761 | 735.7665 |  | 746.6802 |  |  | 857.2987 | 873.7861 | 871.5206 | [5 empty] | 928.162 | 1025.1524 | 1062.5289 | 1043.7628 | 974.5736 | 957.2777 | 1030.2775 | 1013.4073 | 1055.3883 | 1023.9712 |  | 1234.1835 | 1143.5239 | 1120.2581 | 1105.8538 | 1139.7451 | 1021.1403 | 1008.4168 | 1098.6121 | 1154.2771 | 1124.1197 | 1042.8872 | 899.6379 | 1094.565 | 994.7878 | 1030.7747 | 1140.5532 | 1089.8065 | 1167.5393 | 1097.9822 | 907.9953 | 1028.4666 | 1184.6684 | 1031.472 |  | 1079.4188 | 961.06 | 0.13714 | 19.0253 | 1.6556 | 1.3798 | -15.1995 | 3.0775 | 9154.38 | 0.38 | 6.0017 | -5.0581 | -17.2733 | 4.0714 | 8.1249 | -34.6129 | 15.7258 |  | 175.0036 | 235.1428 | 193.0276 | 60.9152 |  | 196.8583
42838.552 | 11379 | 1034.1371 | 864.2682 | 437.7566 | 104.0624 | 45.1735 | 32.072 | 77.4906 | 33.17 | 111.4466 | 85.8608 | 57.2833 | 34.2906 | 25.1777 | 55.4019 | 990.1253 | 999.2987 | 986 | 1035.9297 | 1044.5162 | 1091.6533 | 1058.9053 |  | 1030.3515 | 1043.023 | 782.7291 | 989.7038 | 818.0931 | 821.5895 | 827.4615 | 955.108 | 895.3434 | 989.065 | 1011.5231 | 1044.6658 | 1045.5917 |  | 766.8989 |  | 819.3228 | 868.836 | 578.1159 | 789.2712 |  | 484.9988 | 690.9513 | 670.3302 | 887.5296 | 952.7751 | 975.2342 | 969.0574 | 59.5439 | 390.7111 | 98.3986 | 617.2177 | 39.1265 | 66.1013 | 63.1182 | 109.0051 | 103.5865 |  |  | 6.7232 | -5.4712 | -62.8809 | 3.3558 | 12.4492 | -197.6337 | 41.4334 | -3.8517 | 19.2766 | 49.6489 | 44.0228 | 0.0067305 | 0.00069654 | 0.00085261 | 1019.2459 | 1015.4307 | 999.5512 | 957.8416 | 704.0741 | 113.6723 | 54.0787 | 305.8879 | 103.2883 | 66.2882 | 45.6365 | 32.7651 | 30.1771 | 51.2485 | 903.7142 |  | 571.1188 | 389.2729 | 328.4452 | 1025.4789 | 718.5668 | 128.8947 | 856.4493 | 860.6527 | 908.5825 | 779.7942 | 1085.8666 | 1047.7368 | 989.3682 | 946.5273 | 1090.5923 | 1042.211 | 1099.9628 | 1086.3658 | 154.7307 | 56.9706 | 722.9693 | 1042.1758 | 1042.9885 | 718.0867 | 1002.8098 | 979.33 | 1021.1525 | 1043.0554 | 946.9831 | 953.2237 | 896.3303 | 945.1898 | 1022.9005 | 912.7881 | 687.5182 | 669.675 | 973.1444 |  |  | 749.1003 | 1036.8329 | 1126.3523 | 1152.7853 | 735.9287 |  | 746.5663 |  |  | 857.2417 | 872.7808 | 871.2611 | [5 empty] | 927.9001 | 1026.161 | 1062.194 | 1043.8489 | 973.7507 | 956.9333 | 1029.8492 | 1013.5344 | 1055.3107 | 1016.3268 |  | 1235.6002 | 1144.5845 | 1120.0545 | 1105.6298 | 1138.9781 | 1020.3257 | 1008.4599 | 1102.1054 | 1154.011 | 1124.3193 | 1052.6922 | 899.8539 | 1094.9553 | 1014.3949 | 1031.0613 | 1140.2705 | 1091.3536 | 1167.1201 | 1093.6765 | 908.1362 | 1030.2981 | 1181.034 | 1033.6216 |  | 1084.8297 | 960.9368 | 0.24361 | 19.0248 | 1.6543 | 1.3783 | -15.1467 | 3.0775 | 9247.02 | 1.2 | 5.9948 | -5.0614 | -17.1588 | 3.964 | 8.6878 | -34.6156 | 15.8495 |  | 174.9653 | 235.1476 | 174.7882 | 71.2277 |  | 196.2331
42838.552 | 11380 | 1033.667 | 864.4191 | 438.3929 | 104.1492 | 45.1913 | 32.0765 | 77.5281 | 33.2408 | 111.4734 | 85.8783 | 57.2975 | 34.2962 | 25.1856 | 55.4107 | 992.3371 | 1000.6058 | 986.878 | 1034.4081 | 1044.2441 | 1090.4339 | 1058.7099 |  | 1030.1959 | 1042.5674 | 782.5384 | 989.723 | 818.0454 | 821.5645 | 827.4338 | 955.7531 | 898.6523 | 956.525 | 1013.1639 | 1050.6411 | 1045.4625 |  | 766.89 |  | 819.3093 | 868.7686 | 578.2246 | 789.0239 |  | 483.7032 | 690.6327 | 672.8153 | 886.1584 | 953.4346 | 975.4024 | 969.0729 | 58.8584 | 390.778 | 99.5186 | 617.4914 | 39.1359 | 66.0685 | 63.1198 | 108.9661 | 103.6152 |  |  | 6.7725 | -6.2946 | -63.5117 | 3.5904 | 13.9165 | -197.6364 | 42.3921 | -2.6407 | 19.4492 | 51.1512 | 43.8312 | 0.0066451 | 0.00062426 | 0.00084768 | 1018.3016 | 1016.0655 | 999.4905 | 957.3409 | 704.1887 | 113.7166 | 54.0963 | 306.3199 | 103.314 | 66.3121 | 45.6348 | 32.7719 | 30.1696 | 51.2568 | 827.8301 |  | 568.3023 | 362.7127 | 311.3115 | 1022.0423 | 716.1317 | 129.0448 | 856.1159 | 860.3397 | 908.6256 | 791.4348 | 1084.3135 | 1047.6949 | 989.3802 | 946.5527 | 1088.3511 | 1042.382 | 1099.8563 | 1086.1185 | 156.7671 | 67.8771 | 722.9452 | 1042.146 | 1043.5058 | 718.083 | 1007.7046 | 980.359 | 1021.1943 | 1043.185 | 946.9879 | 953.8454 | 896.5366 | 954.2331 | 1023.2879 | 905.9061 | 687.558 | 669.7263 | 974.4417 |  |  | 749.0696 | 1036.7221 | 1126.1564 | 1152.6925 | 736.01 |  | 746.5006 |  |  | 857.1049 | 872.2889 | 871.163 | [5 empty] | 927.4896 | 1026.8006 | 1061.3397 | 1042.7408 | 973.5778 | 956.5489 | 1029.0839 | 1013.5737 | 1055.2309 | 1016.0271 |  | 1237.6697 | 1145.0478 | 1119.9254 | 1104.3084 | 1139.0963 | 1019.8046 | 1008.5695 | 1100.3695 | 1153.4209 | 1124.0555 | 1050.9807 | 898.8589 | 1096.2774 | 947.4877 | 1031.0006 | 1140.3679 | 1091.8773 | 1167.7915 | 1093.8159 | 908.0076 | 1029.2684 | 1182.0782 | 1031.1844 |  | 1086.4381 | 960.8471 | 0.31689 | 19.0239 | 1.6553 | 1.3796 | -15.1622 | 3.0774 | 9279.32 | 0.64 | 6.0166 | -5.428 | -17.2418 | 4.0995 | 9.1862 | -34.6181 | 16.0329 |  | 174.9066 | 235.0894 | 181.1377 | 70.7334 |  | 194.8917
42838.552 | 11381 | 1034.1424 | 864.6453 | 439.0383 | 104.2384 | 45.201 | 32.0812 | 77.5597 | 33.32 | 111.4926 | 85.8966 | 57.3181 | 34.3053 | 25.1912 | 55.4269 | 993.6445 | 1002.1811 | 987.7837 | 1033.2911 | 1043.3306 | 1092.0058 | 1058.7606 |  | 1029.9341 | 1041.1076 | 782.372 | 989.7519 | 818.0055 | 821.5348 | 827.3883 | 956.3302 | 899.2246 | 932.9699 | 1013.507 | 1053.5918 | 1045.764 |  | 766.8898 |  | 819.3195 | 868.6072 | 578.5318 | 789.1675 |  | 483.8833 | 691.2612 | 674.7322 | 885.7418 | 954.5722 | 975.4946 | 968.832 | 58.3356 | 390.8915 | 99.067 | 617.7366 | 39.1127 | 66.0624 | 63.1127 | 108.9883 | 103.6619 |  |  | 6.8172 | -7.066 | -63.0294 | 3.7784 | 14.205 | -197.6469 | 41.6338 | -3.4614 | 19.6068 | 52.5009 | 44.0376 | 0.0068077 | 0.00068504 | 0.00086575 | 1018.0077 | 1015.8375 | 999.0417 | 956.392 | 703.9868 | 113.7726 | 54.123 | 306.7495 | 103.3322 | 66.3262 | 45.6553 | 32.7636 | 30.1772 | 51.2585 | 698.3636 |  | 565.7993 | 371.5953 | 299.5154 | 1019.5543 | 713.976 | 129.1901 | 855.997 | 859.908 | 909.6657 | 829.4202 | 1082.0112 | 1047.6587 | 989.3599 | 946.4594 | 1087.0951 | 1042.3071 | 1099.7089 | 1086.2333 | 112.443 | 47.2035 | 722.9488 | 1042.3417 | 1043.9484 | 718.1097 | 1008.9454 | 980.2365 | 1020.3219 | 1043.3084 | 946.9896 | 954.1791 | 896.5671 | 952.426 | 1023.0366 | 903.7018 | 687.5756 | 669.7791 | 975.3544 |  |  | 749.0607 | 1036.6333 | 1126.0739 | 1152.684 | 736.0458 |  | 746.4544 |  |  | 856.864 | 872.3813 | 871.139 | [5 empty] | 926.8883 | 1027.8111 | 1060.7408 | 1042.2081 | 972.6338 | 956.3978 | 1029.1167 | 1013.6024 | 1055.2353 | 1030.7414 |  | 1236.7966 | 1146.1019 | 1120.158 | 1103.7988 | 1138.5529 | 1019.7603 | 1008.5816 | 1096.8632 | 1152.9327 | 1123.9756 | 1056.7326 | 895.8427 | 1098.6118 | 947.8367 | 1031.2057 | 1140.7139 | 1092.6714 | 1169.2407 | 1102.4997 | 907.9808 | 1029.0518 | 1181.6094 | 1030.0972 |  | 1087.894 | 960.7731 | 0.32134 | 19.0253 | 1.6564 | 1.3812 | -15.1459 | 3.0774 | 9274.17 | 0.71 | 6.0363 | -5.7529 | -17.1818 | 4.2068 | 9.2813 | -34.6203 | 15.8895 |  | 174.8591 | 235.0859 | 194.0239 | 70.3001 |  | 194.1357
42838.552 | 11382 | 1035.2042 | 865.0352 | 439.6831 | 104.3027 | 45.1927 | 32.0768 | 77.5803 | 33.3947 | 111.4961 | 85.8905 | 57.3113 | 34.305 | 25.1787 | 55.4206 | 994.7243 | 1002.6376 | 988.816 | 1032.5001 | 1043.0457 | 1084.1008 | 1058.5732 |  | 1031.107 | 1041.4468 | 782.4988 | 989.7611 | 817.9545 | 821.5066 | 827.3288 | 956.3753 | 897.6681 | 931.9122 | 1015.1641 | 1069.7596 | 1046.2805 |  | 766.8808 |  | 819.3103 | 868.5408 | 578.638 | 790.3865 |  | 483.8729 | 690.0531 | 684.5645 | 892.8007 | 957.2549 | 976.9415 | 968.4677 | 57.3706 | 390.9249 | 96.6952 | 617.8993 | 39.0973 | 66.0958 | 63.1181 | 109.0606 | 103.7107 |  |  | 6.9105 | -4.6991 | -62.6647 | 4.0596 | 13.6235 | -197.612 | 41.8461 | -3.4693 | 19.9555 | 51.6273 | 44.0869 | 0.0067683 | 0.00072119 | 0.00081811 | 1018.2486 | 1015.895 | 999.326 | 955.9283 | 704.0966 | 113.8161 | 54.1246 | 307.1695 | 103.3502 | 66.3378 | 45.6551 | 32.7639 | 30.1773 | 51.2653 | 808.5752 |  | 556.51 | 348.3114 | 286.5171 | 1014.6053 | 711.3526 | 129.3049 | 855.9041 | 859.3418 | 909.4538 | 841.8438 | 1080.7772 | 1047.6174 | 989.4046 | 946.3204 | 1088.0791 | 1042.1814 | 1100.0317 | 1081.8145 | 155.4858 | 64.3898 | 722.9478 | 1042.2156 | 1043.5742 | 718.1056 | 1009.5986 | 979.7021 | 1020.103 | 1043.3995 | 946.9914 | 954.1757 | 896.082 | 948.9449 | 1021.6132 | 908.9677 | 687.5763 | 669.7933 | 974.9251 |  |  | 749.0468 | 1036.5644 | 1125.8053 | 1153.5084 | 736.0714 |  | 746.429 |  |  | 856.3723 | 872.5733 | 871.0897 | [5 empty] | 926.5076 | 1028.439 | 1060.8306 | 1042.0848 | 971.899 | 956.3057 | 1029.0151 | 1013.7122 | 1055.3978 | 1015.1921 |  | 1235.893 | 1146.0356 | 1120.6479 | 1103.2134 | 1138.5189 | 1019.5108 | 1008.665 | 1094.2058 | 1153.0703 | 1124.2329 | 1058.4475 | 894.301 | 1098.1819 | 948.8362 | 1031.1642 | 1140.5856 | 1092.2446 | 1171.0468 | 1101.9789 | 907.9758 | 1029.5916 | 1186.8418 | 1031.1965 |  | 1087.0852 | 960.6395 | 0.254 | 19.0266 | 1.6556 | 1.3804 | -15.1288 | 3.0774 | 9264.96 | 0.87 | 6.0773 | -4.6885 | -17.1213 | 4.3578 | 9.0946 | -34.6373 | 15.9392 |  | 174.8225 | 235.6588 | 178.8175 | 70.4708 |  | 194.848
42838.552 | 11383 | 1035.1377 | 865.3964 | 440.3652 | 104.3758 | 45.2173 | 32.0894 | 77.6147 | 33.478 | 111.5169 | 85.9053 | 57.3094 | 34.3081 | 25.1812 | 55.4318 | 996.9997 | 1005.0966 | 990.1212 | 1032.0357 | 1043.0924 | 1073.078 | 1058.3179 |  | 1034.068 | 1042.4943 | 782.4657 | 989.7463 | 817.9211 | 821.4683 | 827.2946 | 956.4695 | 894.0555 | 933.8358 | 1017.0991 | 1066.0268 | 1047.1103 |  | 766.8692 |  | 819.2981 | 868.6551 | 578.4449 | 789.9767 |  | 483.5422 | 688.8857 | 682.0815 | 892.3293 | 957.5878 | 977.2076 | 968.3158 | 57.9739 | 390.9083 | 95.2456 | 617.8716 | 39.0743 | 66.1219 | 63.1182 | 109.0014 | 103.7729 |  |  | 6.7252 | -4.3167 | -63.4591 | 4.7279 | 12.8829 | -197.6357 | 42.2016 | -3.0395 | 19.6563 | 50.2984 | 44.1542 | 0.0070262 | 0.0007754 | 0.00085097 | 1018.9728 | 1016.205 | 999.4196 | 955.7367 | 704.4779 | 113.8657 | 54.1477 | 307.5924 | 103.3683 | 66.3469 | 45.6681 | 32.7702 | 30.1827 | 51.2752 | 607.1393 |  | 612.3618 | 379.3295 | 297.0665 | 1013.2943 | 710.0728 | 129.4522 | 855.7841 | 858.4632 | 909.9758 | 845.513 | 1081.194 | 1047.5718 | 989.4174 | 946.2059 | 1087.4233 | 1042.1602 | 1100.7363 | 1073.0824 | 165.6866 | 71.8131 | 722.9396 | 1042.075 | 1043.2477 | 718.104 | 1009.2408 | 978.9356 | 1021.326 | 1043.5411 | 946.9918 | 953.9158 | 895.7367 | 942.7595 | 1020.3728 | 915.9173 | 687.5957 | 669.7919 | 973.5183 |  |  | 749.0206 | 1036.5849 | 1125.485 | 1154.0298 | 736.0707 |  | 746.3927 |  |  | 855.4963 | 873.3638 | 871.0406 | [5 empty] | 926.2248 | 1028.3611 | 1060.6073 | 1041.7407 | 971.4813 | 956.031 | 1029.2411 | 1013.7384 | 1055.6303 | 1017.5798 |  | 1234.7647 | 1145.4356 | 1120.5294 | 1102.1466 | 1139.2506 | 1018.1112 | 1008.7487 | 1092.5146 | 1153.5603 | 1124.6868 | 1059.7133 | 894.1435 | 1097.6796 | 949.3006 | 1030.9703 | 1140.5752 | 1093.1854 | 1172.1273 | 1095.852 | 908.04 | 1029.8097 | 1184.7239 | 1030.099 |  | 1087.8462 | 960.5344 | 0.042903 | 19.0255 | 1.6541 | 1.3793 | -15.2198 | 3.0774 | 9232.09 | 1.02 | 5.9952 | -4.4909 | -17.2191 | 4.7 | 8.8449 | -34.6431 | 16.0084 |  | 174.8342 | 236.0257 | 200.4196 | 63.8464 |  | 194.6975
42838.552 | 11384 | 1036.3881 | 865.9425 | 441.1278 | 104.4458 | 45.2185 | 32.0862 | 77.6626 | 33.5653 | 111.5309 | 85.9204 | 57.319 | 34.3127 | 25.1934 | 55.4383 | 998.2082 | 1006.8548 | 991.1506 | 1031.6625 | 1043.248 | 1072.6704 | 1058.0575 |  | 1037.2633 | 1040.7729 | 780.6414 | 989.8661 | 817.8932 | 821.4343 | 827.2693 | 955.8123 | 892.9858 | 935.1365 | 1018.5507 | 1063.9237 | 1047.8412 |  | 766.8549 |  | 819.2879 | 868.6837 | 578.7322 | 789.7269 |  | 482.6596 | 688.6641 | 680.6148 | 890.5317 | 956.8103 | 977.5838 | 968.3999 | 58.159 | 390.897 | 94.48 | 617.938 | 39.0901 | 66.1766 | 63.1267 | 109.0256 | 103.805 |  |  | 6.7679 | -5.7347 | -62.7659 | 4.8107 | 13.3869 | -197.639 | 41.2691 | -3.2294 | 19.2421 | 50.136 | 44.2166 | 0.0072463 | 0.00089204 | 0.00085097 | 1019.4688 | 1016.7542 | 999.5674 | 955.7019 | 705.0557 | 113.9254 | 54.1566 | 308.0129 | 103.395 | 66.3708 | 45.6839 | 32.7754 | 30.1868 | 51.2865 | 518.5819 |  | 616.1025 | 400.1883 | 311.5273 | 1013.5102 | 709.3982 | 129.6179 | 856.8484 | 857.8806 | 908.488 | 847.0025 | 1080.1544 | 1047.5157 | 989.3915 | 946.0881 | 1086.0405 | 1041.9973 | 1100.8869 | 1069.8235 | 160.4417 | 67.8031 | 722.9332 | 1042.249 | 1043.4451 | 718.1046 | 1005.8434 | 978.5931 | 1021.0854 | 1043.6498 | 946.9997 | 953.4506 | 896.2561 | 937.8229 | 1021.1548 | 915.595 | 687.6168 | 669.8293 | 972.7439 |  |  | 749.0022 | 1036.5492 | 1125.1383 | 1154.6293 | 736.0552 |  | 746.3799 |  |  | 854.9519 | 873.4186 | 870.9918 | [5 empty] | 926.148 | 1028.3519 | 1060.3625 | 1041.6177 | 971.3932 | 956.1081 | 1029.4539 | 1013.7556 | 1055.5947 | 1015.0755 |  | 1235.903 | 1145.0806 | 1120.2629 | 1101.3689 | 1140.53 | 1018.423 | 1008.8161 | 1091.9199 | 1154.0393 | 1125.2999 | 1059.4659 | 895.3104 | 1097.2565 | 988.4684 | 1030.6675 | 1141.1582 | 1094.5041 | 1172.1939 | 1096.624 | 908.0868 | 1032.2744 | 1179.7113 | 1029.6961 |  | 1086.9022 | 960.4479 | 0.48217 | 19.028 | 1.6553 | 1.3812 | -15.4028 | 3.0774 | 9254.76 | 0.91 | 6.0141 | -5.1757 | -17.1228 | 4.7404 | 9.0176 | -34.6486 | 15.833 |  | 174.8156 | 236.4474 | 210.3875 | 63.2105 |  | 193.9609
42838.552 | 11385 | 1037.7015 | 866.4235 | 441.8476 | 104.5288 | 45.2244 | 32.0893 | 77.6845 | 33.6382 | 111.5434 | 85.9272 | 57.3263 | 34.3126 | 25.1842 | 55.4471 | 997.7924 | 1005.258 | 990.4902 | 1031.5273 | 1043.6498 | 1072.8901 | 1058.4835 |  | 1034.3811 | 1039.8379 | 779.8649 | 990.0644 | 817.8707 | 821.414 | 827.2243 | 955.8555 | 893.874 | 930.8417 | 1016.8709 | 1066.4195 | 1047.3644 |  | 766.8404 |  | 819.2763 | 868.6173 | 579.0536 | 790.3574 |  | 482.1371 | 689.5351 | 678.1931 | 888.7328 | 957.7712 | 977.7159 | 968.4463 | 57.7384 | 390.8373 | 92.0824 | 618.0498 | 39.1096 | 66.2487 | 63.129 | 109.0777 | 103.8303 |  |  | 6.8704 | -2.5569 | -62.1252 | 4.4973 | 11.7862 | -197.6048 | 41.5937 | -3.2045 | 19.0287 | 50.9205 | 44.1732 | 0.0074484 | 0.00096432 | 0.00082632 | 1019.8139 | 1016.9686 | 999.1475 | 955.6458 | 705.6571 | 113.973 | 54.1696 | 308.4403 | 103.4226 | 66.3931 | 45.688 | 32.78 | 30.1893 | 51.3022 | 634.4522 |  | 593.701 | 410.2675 | 315.8634 | 1012.9203 | 707.8517 | 129.7602 | 858.5313 | 858.176 | 909.3235 | 848.0032 | 1081.9984 | 1047.4713 | 989.2962 | 945.9442 | 1086.1677 | 1041.8441 | 1100.9099 | 1068.9429 | 144.0526 | 71.3182 | 722.9217 | 1042.317 | 1044.1189 | 718.0993 | 1007.1335 | 978.5084 | 1020.467 | 1043.6502 | 947.0033 | 953.5069 | 897.8256 | 936.6141 | 1022.7166 | 910.5436 | 687.6104 | 669.8418 | 975.0434 |  |  | 749.0008 | 1036.477 | 1125.6081 | 1155.1342 | 736.0282 |  | 746.3814 |  |  | 853.6903 | 873.4047 | 870.9606 | [5 empty] | 926.1768 | 1027.4932 | 1059.894 | 1041.2904 | 970.054 | 956.1923 | 1029.4605 | 1013.7337 | 1055.5776 | 1019.0742 |  | 1235.6871 | 1144.7349 | 1120.4954 | 1101.8771 | 1140.3367 | 1019.0531 | 1008.8704 | 1090.7764 | 1154.6562 | 1125.4124 | 1065.3253 | 896.626 | 1097.1648 | 1041.6531 | 1030.3011 | 1142.2199 | 1094.8298 | 1172.9333 | 1100.1792 | 907.9242 | 1034.9015 | 1180.0296 | 1029.805 |  | 1084.7128 | 960.3611 | 0.26996 | 19.0251 | 1.6558 | 1.3821 | -15.2132 | 3.0774 | 9310.47 | 0.76 | 6.0594 | -3.4575 | -17.0429 | 4.5855 | 8.4617 | -34.6474 | 15.8959 |  | 174.7768 | 236.7819 | 197.1627 | 65.1958 |  | 194.0614
42838.5521 | 11386 | 1040.2052 | 867.2013 | 442.6105 | 104.6009 | 45.2434 | 32.1026 | 77.718 | 33.7185 | 111.5649 | 85.9421 | 57.3423 | 34.3229 | 25.1933 | 55.4558 | 995.6961 | 1000.8166 | 988.4196 | 1031.4479 | 1043.7762 | 1068.4516 | 1058.9101 |  | 1030.7916 | 1040.7325 | 780.0329 | 990.0078 | 817.839 | 821.3765 | 827.1599 | 956.0019 | 898.0679 | 932.4465 | 1013.2084 | 1073.5009 | 1045.9649 |  | 766.8182 |  | 819.2588 | 868.6348 | 579.1608 | 790.1343 |  | 483.2911 | 691.3253 | 676.1591 | 879.0661 | 958.4833 | 983.0173 | 968.2165 | 57.6421 | 390.8961 | 90.0476 | 618.4515 | 39.1159 | 66.3119 | 63.1247 | 109.1156 | 103.8395 |  |  | 6.8185 | -2.2375 | -63.1595 | 4.4631 | 10.6684 | -197.6942 | 41.3861 | -3.5271 | 19.5568 | 51.4932 | 44.223 | 0.0072989 | 0.00089204 | 0.00084439 | 1019.0213 | 1016.6488 | 998.6603 | 955.5857 | 706.22 | 114.0246 | 54.193 | 308.8843 | 103.4597 | 66.4079 | 45.6959 | 32.7821 | 30.1923 | 51.3157 | 532.7285 |  | 658.3749 | 437.6351 | 318.6232 | 1010.4464 | 707.6811 | 129.9057 | 860.1772 | 858.5725 | 914.3708 | 848.8915 | 1079.6188 | 1047.4279 | 989.2315 | 945.8138 | 1085.3007 | 1041.7959 | 1101.0235 | 1067.5673 | 146.1584 | 55.3752 | 722.9026 | 1042.309 | 1044.7628 | 718.0851 | 1006.7608 | 978.3366 | 1020.1031 | 1043.603 | 946.9849 | 953.6139 | 899.6722 | 934.2681 | 1024.2793 | 905.854 | 687.5919 | 669.8408 | 976.425 |  |  | 748.9846 | 1036.3649 | 1126.7994 | 1155.5881 | 736.0274 |  | 746.3532 |  |  | 852.2917 | 873.4581 | 871.0404 | [5 empty] | 926.1204 | 1026.716 | 1059.6563 | 1041.3354 | 968.2699 | 956.5622 | 1029.1999 | 1013.9567 | 1055.5895 | 1020.3966 |  | 1236.03 | 1144.5567 | 1121.4792 | 1101.0854 | 1140.8933 | 1019.3737 | 1008.9794 | 1090.4727 | 1154.7861 | 1125.1935 | 1064.4984 | 898.3014 | 1097.4194 | 1032.3651 | 1030.1804 | 1142.8772 | 1095.3214 | 1173.7571 | 1097.7634 | 907.8702 | 1035.5998 | 1180.3025 | 1029.7461 |  | 1085.2551 | 960.26 | -0.033522 | 19.0255 | 1.6555 | 1.3811 | -15.0978 | 3.0773 | 9345.78 | 1.08 | 6.0363 | -3.2374 | -17.2001 | 4.5723 | 8.0675 | -34.7286 | 15.8898 |  | 174.717 | 237.0615 | 207.0005 | 57.9544 |  | 193.5821
42838.5521 | 11387 | 1041.1002 | 867.8733 | 443.3986 | 104.6696 | 45.2489 | 32.105 | 77.7489 | 33.8023 | 111.574 | 85.9529 | 57.3399 | 34.3198 | 25.195 | 55.458 | 994.4057 | 999.3115 | 987.7109 | 1031.2637 | 1043.7644 | 1065.0402 | 1058.9253 |  | 1030.4901 | 1040.8757 | 780.5879 | 989.9182 | 817.7929 | 821.3303 | 827.1076 | 956.0595 | 897.9679 | 933.4538 | 1012.3369 | 1063.487 | 1045.7804 |  | 766.7968 |  | 819.2585 | 868.5757 | 579.3052 | 790.1456 |  | 483.6368 | 691.8907 | 671.0104 | 878.5042 | 958.0799 | 983.7092 | 967.8114 | 56.8605 | 390.981 | 89.199 | 618.793 | 39.1093 | 66.3781 | 63.1222 | 109.1578 | 103.8312 |  |  | 6.9151 | -4.1419 | -63.1877 | 3.6483 | 12.0543 | -197.6442 | 41.618 | -3.2761 | 19.5331 | 50.4104 | 44.1983 | 0.0074632 | 0.00090354 | 0.00084768 | 1018.6783 | 1016.304 | 998.5711 | 955.535 | 706.8077 | 114.0827 | 54.2108 | 309.3423 | 103.512 | 66.4218 | 45.7045 | 32.7914 | 30.2014 | 51.3222 | 311.1918 |  | 622.7957 | 453.8547 | 324.0972 | 1008.2318 | 705.583 | 130.0444 | 861.1074 | 858.5439 | 920.6863 | 853.5529 | 1077.8408 | 1047.3917 | 989.1844 | 945.6771 | 1084.9151 | 1041.9489 | 1100.6103 | 1071.1847 | 171.0416 | 79.4671 | 722.8882 | 1042.508 | 1044.8124 | 718.0878 | 1006.6062 | 978.1883 | 1020.0585 | 1043.515 | 946.973 | 953.6163 | 898.4934 | 931.1533 | 1026.1828 | 905.577 | 687.584 | 669.8446 | 977.8624 |  |  | 748.9655 | 1036.2563 | 1126.9098 | 1155.6036 | 736.0187 |  | 746.3283 |  |  | 852.5665 | 873.5968 | 871.2715 | [5 empty] | 925.9846 | 1026.354 | 1059.9908 | 1041.828 | 968.1309 | 956.7707 | 1028.7445 | 1014.2104 | 1055.6956 | 1025.3382 |  | 1237.0317 | 1145.2019 | 1121.8541 | 1100.3526 | 1141.6446 | 1020.0372 | 1009.0683 | 1088.7392 | 1154.5206 | 1124.8529 | 1062.0293 | 897.1964 | 1096.4488 | 1032.0174 | 1030.165 | 1143.3891 | 1096.3191 | 1174.5653 | 1097.7557 | 907.8554 | 1034.2531 | 1177.9717 | 1030.0087 |  | 1088.6988 | 960.1545 | 0.31392 | 19.0265 | 1.6537 | 1.3803 | -15.2088 | 3.0774 | 9431.02 | 1.46 | 6.0787 | -4.4059 | -17.209 | 4.1351 | 8.5779 | -34.7338 | 15.9386 |  | 174.6593 | 237.0691 | 230.3101 | 61.2269 |  | 193.2518
42838.5521 | 11388 | 1040.5377 | 868.233 | 444.1822 | 104.7312 | 45.2545 | 32.1054 | 77.7847 | 33.8938 | 111.5906 | 85.9649 | 57.3445 | 34.3231 | 25.1914 | 55.4641 | 994.6971 | 999.806 | 988.04 | 1031.0495 | 1043.8039 | 1063.499 | 1058.4898 |  | 1033.1562 | 1042.1411 | 780.9574 | 989.85 | 817.7475 | 821.3009 | 827.0663 | 956.0938 | 895.8138 | 939.5748 | 1012.5501 | 1062.7827 | 1046.4757 |  | 766.785 |  | 819.2705 | 868.5508 | 579.4965 | 789.4188 |  | 483.3248 | 691.0661 | 672.7646 | 886.1432 | 957.6797 | 983.0359 | 967.8523 | 57.1608 | 390.9188 | 86.5686 | 618.5781 | 39.1114 | 66.387 | 63.1255 | 109.2381 | 103.8381 |  |  | 6.7843 | -4.1793 | -63.0734 | 4.2784 | 13.563 | -197.6429 | 41.7987 | -2.4153 | 19.6568 | 49.194 | 44.1103 | 0.0073416 | 0.00095118 | 0.0008329 | 1019.0544 | 1016.2043 | 998.4415 | 955.4981 | 707.3775 | 114.1377 | 54.2423 | 309.793 | 103.5574 | 66.4379 | 45.713 | 32.7985 | 30.2087 | 51.337 | 408.5017 |  | 628.877 | 456.9166 | 356.703 | 1008.8427 | 705.7201 | 130.2149 | 861.8698 | 858.3537 | 926.6351 | 851.1397 | 1076.806 | 1047.3517 | 989.1535 | 945.5791 | 1085.599 | 1041.6329 | 1100.3001 | 1073.341 | 170.3932 | 77.7169 | 722.8775 | 1043.0848 | 1044.7409 | 718.0791 | 1007.8439 | 977.7139 | 1019.5162 | 1043.3757 | 946.9593 | 953.7935 | 896.8605 | 926.2084 | 1027.8915 | 907.8565 | 687.5717 | 669.855 | 978.845 |  |  | 748.9479 | 1036.1703 | 1126.7838 | 1155.8039 | 735.9851 |  | 746.2931 |  |  | 852.883 | 873.2919 | 871.6436 | [5 empty] | 925.7769 | 1025.3203 | 1060.3036 | 1041.9835 | 969.0781 | 956.5281 | 1028.4037 | 1014.0838 | 1055.7892 | 1021.4667 |  | 1236.8377 | 1150.9539 | 1121.8252 | 1099.9464 | 1141.7741 | 1018.0271 | 1009.1363 | 1090.7665 | 1154.4132 | 1124.6965 | 1059.9728 | 894.1332 | 1095.683 | 1021.4755 | 1029.914 | 1143.8111 | 1097.2964 | 1175.6811 | 1099.6134 | 907.9522 | 1034.6973 | 1169.4603 | 1029.6919 |  | 1092.3888 | 960.0775 | 0.26012 | 19.0292 | 1.6556 | 1.3822 | -15.0115 | 3.0773 | 9460.91 | 1.07 | 6.0209 | -4.4239 | -17.1861 | 4.4761 | 9.0964 | -34.7244 | 15.9689 |  | 174.6136 | 237.2107 | 219.8575 | 60.5956 |  | 193.5996
42838.5521 | 11389 | 1039.0113 | 868.2873 | 444.9894 | 104.8052 | 45.2694 | 32.1033 | 77.822 | 33.9857 | 111.6035 | 85.9758 | 57.3503 | 34.3268 | 25.1986 | 55.4772 | 994.1361 | 998.1709 | 987.2579 | 1031.039 | 1043.817 | 1061.4123 | 1057.8555 |  | 1037.0099 | 1043.7861 | 780.8983 | 989.821 | 817.7128 | 821.2706 | 827.0198 | 956.1552 | 895.0529 | 945.7412 | 1010.8993 | 1058.8417 | 1047.7638 |  | 766.7671 |  | 819.257 | 868.5561 | 579.641 | 788.6312 |  | 482.9509 | 688.8724 | 670.5639 | 888.6292 | 957.663 | 982.3618 | 968.1595 | 58.9841 | 390.7083 | 84.4496 | 618.4116 | 39.1064 | 66.4189 | 63.1345 | 109.2911 | 103.8885 |  |  | 6.8526 | -3.0438 | -63.0248 | 4.1418 | 13.5558 | -197.6554 | 41.689 | -3.2774 | 19.2139 | 48.2604 | 44.2499 | 0.0074155 | 0.00092653 | 0.00085918 | 1019.5043 | 1016.0663 | 998.4548 | 955.3936 | 707.8959 | 114.1735 | 54.2549 | 310.2244 | 103.5774 | 66.4513 | 45.7184 | 32.8003 | 30.1989 | 51.339 |  |  | 626.8752 | 454.5491 | 361.785 | 1009.4724 | 705.858 | 130.3763 | 862.762 | 858.4237 | 927.9249 | 854.1215 | 1079.3466 | 1047.3081 | 989.0449 | 945.4489 | 1087.4289 | 1041.5827 | 1100.1017 | 1074.5677 | 156.832 | 68.8479 | 722.8752 | 1043.9578 | 1044.9244 | 718.0719 | 1007.9786 | 977.4903 | 1020.6978 | 1043.1569 | 946.9492 | 953.8041 | 897.1239 | 919.9387 | 1029.0128 | 909.3681 | 687.5614 | 669.8442 | 979.2694 |  |  | 748.9386 | 1036.0505 | 1126.7209 | 1156.1644 | 735.9778 |  | 746.2806 |  |  | 853.057 | 873.5122 | 872.0267 | [5 empty] | 925.5565 | 1025.8024 | 1060.2783 | 1042.033 | 970.7681 | 956.4171 | 1028.4907 | 1014.0928 | 1055.785 | 1018.5638 |  | 1236.4366 | 1154.5935 | 1121.8063 | 1099.4151 | 1141.2613 | 1016.2514 | 1009.2049 | 1092.4658 | 1154.4621 | 1124.7226 | 1067.9711 | 893.0112 | 1095.2273 | 1013.3186 | 1029.7989 | 1143.8684 | 1097.7311 | 1176.7123 | 1096.32 | 908.1209 | 1035.4632 | 1177.1993 | 1029.3067 |  | 1090.6221 | 960.0038 | 0.25697 | 19.0259 | 1.656 | 1.3837 | -15.1575 | 3.0773 | 9422.01 | 0.71 | 6.051 | -3.7711 | -17.1599 | 4.399 | 9.0916 | -34.7162 | 15.9437 |  | 174.5495 | 237.4611 |  | 60.8627 |  | 194.6596
42838.5521 | 11390 | 1038.0999 | 868.3314 | 445.7963 | 104.8791 | 45.2836 | 32.1044 | 77.8503 | 34.0901 | 111.6188 | 85.9727 | 57.3558 | 34.3356 | 25.1977 | 55.4806 | 992.8427 | 996.5555 | 986.4714 | 1030.9472 | 1044.0845 | 1059.4866 | 1057.6805 |  | 1038.4186 | 1045.8853 | 781.5545 | 989.8142 | 817.6702 | 821.2408 | 826.9999 | 956.0981 | 895.357 | 939.6 | 1009.8605 | 1079.0217 | 1048.0091 |  | 766.7545 |  | 819.2506 | 868.6237 | 579.8453 | 789.3447 |  | 483.4502 | 687.995 | 669.9129 | 884.5218 | 957.7106 | 981.3483 | 968.035 | 59.866 | 390.3418 | 83.5283 | 618.0879 | 39.1039 | 66.4312 | 63.1437 | 109.3915 | 103.9269 |  |  | 6.967 | -2.2901 | -62.4491 | 4.7496 | 11.9485 | -197.6521 | 40.9419 | -3.3135 | 19.253 | 49.7019 | 44.1966 | 0.0073564 | 0.00091339 | 0.00084439 | 1019.1025 | 1016.264 | 998.1517 | 955.2882 | 708.3903 | 114.2235 | 54.2621 | 310.6574 | 103.6123 | 66.4656 | 45.7165 | 32.7942 | 30.1973 | 51.3399 |  |  | 586.7804 | 447.4265 | 367.0343 | 1009.2827 | 704.9858 | 130.5402 | 864.2932 | 858.8356 | 922.8854 | 844.2695 | 1081.4531 | 1047.256 | 988.9326 | 945.3004 | 1081.4677 | 1041.748 | 1099.9215 | 1076.3022 | 174.5032 | 66.368 | 722.8714 | 1044.5184 | 1044.9484 | 718.0724 | 1012.3702 | 977.826 | 1021.5618 | 1042.8789 | 946.9441 | 953.5797 | 897.4713 | 917.7319 | 1030.0369 | 914.5203 | 687.5522 | 669.8589 | 980.965 |  |  | 748.9303 | 1035.9783 | 1126.0732 | 1156.549 | 735.9274 |  | 746.2479 |  |  | 853.3921 | 874.4938 | 872.4293 | [5 empty] | 925.3294 | 1025.1101 | 1060.4629 | 1042.2943 | 973.5034 | 956.3862 | 1028.8556 | 1014.0071 | 1055.6984 | 1020.2236 |  | 1235.0964 | 1154.9993 | 1121.8992 | 1100.0837 | 1141.3918 | 1016.043 | 1009.2459 | 1091.3711 | 1154.553 | 1124.4111 | 1063.4748 | 890.8696 | 1094.8829 | 1013.7858 | 1029.8601 | 1143.9875 | 1097.8303 | 1176.4001 | 1103.9513 | 907.9646 | 1036.7486 | 1181.1231 | 1029.18 |  | 1090.8774 | 959.9325 | 0.39962 | 19.0252 | 1.6552 | 1.3827 | -15.2323 | 3.0773 | 9396.97 | 0.46 | 6.1012 | -3.2696 | -17.0736 | 4.7086 | 8.5321 | -34.7019 | 15.7938 |  | 174.511 | 237.7446 |  | 65.0354 |  | 191.0629
42838.5521 | 11391 | 1038.0262 | 868.4035 | 446.6509 | 104.9595 | 45.2789 | 32.1219 | 77.8819 | 34.2076 | 111.6513 | 85.9996 | 57.3639 | 34.334 | 25.1911 | 55.493 | 993.6817 | 998.3846 | 987.5349 | 1030.6968 | 1044.6049 | 1058.6694 | 1058.0445 |  | 1039.8936 | 1046.2384 | 781.6694 | 989.7814 | 817.6289 | 821.1959 | 826.9619 | 955.7904 | 894.58 | 938.6205 | 1012.057 | 1062.0414 | 1046.0753 |  | 766.7042 |  | 819.246 | 868.7044 | 579.863 | 789.6927 |  | 484.217 | 687.9271 | 664.714 | 875.4716 | 955.1888 | 980.4094 | 967.9689 | 61.2461 | 389.9357 | 82.7612 | 617.7641 | 39.0937 | 66.526 | 63.1511 | 109.3839 | 103.932 |  |  | 7.0761 | -2.8171 | -63.536 | 4.0419 | 13.8613 | -197.6574 | 41.944 | -3.1341 | 19.7536 | 50.937 | 44.1709 | 0.0073433 | 0.00089204 | 0.00085097 | 1019.9276 | 1016.1225 | 997.999 | 955.2089 | 708.8023 | 114.2701 | 54.2864 | 311.1133 | 103.6587 | 66.4876 | 45.7294 | 32.8084 | 30.2089 | 51.3616 | 820.5936 |  | 587.9899 | 429.8626 | 358.231 | 1010.2514 | 704.6715 | 130.7162 | 866.3377 | 859.5395 | 912.1654 | 841.2656 | 1081.4821 | 1047.206 | 988.8312 | 945.1869 | 1082.0646 | 1041.6437 | 1099.7763 | 1077.3648 | 166.0383 | 81.2626 | 722.873 | 1044.3793 | 1044.7248 | 718.1032 | 1014.4219 | 978.3746 | 1021.6119 | 1042.5582 | 946.9281 | 953.4002 | 896.8472 | 915.6427 | 1031.5629 | 924.4341 | 687.5594 | 669.8902 | 982.2281 |  |  | 748.9185 | 1035.8461 | 1125.2217 | 1156.992 | 735.904 |  | 746.2151 |  |  | 853.414 | 875.0286 | 872.821 | [5 empty] | 925.1934 | 1025.1626 | 1060.9354 | 1042.9005 | 975.0847 | 956.3855 | 1029.39 | 1014.1161 | 1055.6272 | 1017.5881 |  | 1235.685 | 1154.981 | 1122.1206 | 1101.8067 | 1141.2831 | 1020.0564 | 1009.4253 | 1088.8935 | 1154.5641 | 1124.4307 | 1060.328 | 891.917 | 1095.373 | 1000.7917 | 1029.8248 | 1143.9357 | 1097.5992 | 1176.1239 | 1098.4621 | 908.0007 | 1035.4593 | 1167.8038 | 1028.5144 |  | 1086.5355 | 959.8338 | 0.34267 | 19.0213 | 1.6554 | 1.3821 | -15.0371 | 3.0773 | 9343.42 | 0.53 | 6.1487 | -3.6262 | -17.2209 | 4.3435 | 9.1863 | -34.6893 | 15.9799 |  | 174.4404 | 238.0743 | 174.9003 | 64.7994 |  | 191.3867
42838.5521 | 11392 | 1039.4742 | 868.699 | 447.4598 | 105.0403 | 45.3087 | 32.1255 | 77.9344 | 34.3169 | 111.6723 | 86.0116 | 57.3713 | 34.3488 | 25.2008 | 55.5035 | 996.2193 | 1001.9491 | 989.5521 | 1030.9393 | 1044.983 | 1058.3365 | 1057.7131 |  | 1040.3257 | 1043.4542 | 781.6383 | 989.7471 | 817.5906 | 821.1653 | 826.9653 | 955.825 | 894.7557 | 937.5061 | 1014.3049 | 1060.1782 | 1047.083 |  | 766.721 |  | 819.2345 | 868.8844 | 579.8504 | 789.6292 |  | 484.8027 | 687.8913 | 663.3051 | 883.3276 | 955.7188 | 980.2158 | 968.4425 | 63.747 | 389.6881 | 82.2027 | 617.6313 | 39.0965 | 66.7014 | 63.1397 | 109.3222 | 103.9152 |  |  | 7.1102 | -3.191 | -63.396 | 4.3737 | 11.1474 | -197.6554 | 41.486 | -3.9187 | 19.7588 | 50.8735 | 44.2023 | 0.0074155 | 0.0010399 | 0.00083125 | 1021.7237 | 1015.8361 | 997.747 | 955.1336 | 708.9632 | 114.3212 | 54.3015 | 311.5673 | 103.6923 | 66.5051 | 45.7433 | 32.8181 | 30.2162 | 51.3723 | 809.7623 |  | 641.9773 | 442.8244 | 343.0918 | 1010.6722 | 705.0682 | 130.8825 | 867.6091 | 860.0021 | 904.6413 | 838.8653 | 1080.9401 | 1047.1629 | 988.7624 | 945.0448 | 1084.158 | 1041.5271 | 1099.5157 | 1079.5875 | 157.3242 | 59.0687 | 722.8819 | 1043.559 | 1044.1906 | 718.1414 | 1014.7743 | 978.6366 | 1021.9075 | 1042.2356 | 946.904 | 953.5045 | 897.2565 | 911.9697 | 1032.4406 | 929.099 | 687.5615 | 669.9218 | 983.6418 |  |  | 748.9087 | 1035.7055 | 1124.398 | 1157.5831 | 735.8829 |  | 746.2068 |  |  | 853.9017 | 875.536 | 873.2119 | [5 empty] | 925.0326 | 1025.5423 | 1061.4863 | 1043.2261 | 975.2986 | 956.8365 | 1029.8697 | 1014.0635 | 1055.6546 | 1019.0531 |  | 1235.7275 | 1154.3986 | 1121.8146 | 1105.0975 | 1140.7515 | 1017.5072 | 1009.4733 | 1087.7051 | 1154.7095 | 1124.7883 | 1063.9635 | 892.7457 | 1095.0609 | 983.088 | 1029.9424 | 1143.9258 | 1098.0697 | 1176.3852 | 1093.6794 | 907.7848 | 1034.323 | 1185.7994 | 1028.7796 |  | 1091.1028 | 959.7009 | 0.63075 | 19.0251 | 1.6568 | 1.3841 | -15.1481 | 3.0773 | 9238.32 | 0.89 | 6.1635 | -3.8592 | -17.2016 | 4.5182 | 8.2375 | -34.6865 | 15.8912 |  | 174.3652 | 238.506 | 176.3524 | 58.9291 |  | 192.5675
42838.5521 | 11393 | 1041.1248 | 869.1724 | 448.242 | 105.1028 | 45.3113 | 32.1166 | 77.953 | 34.4083 | 111.6892 | 86.0122 | 57.374 | 34.3433 | 25.197 | 55.501 | 996.0412 | 1000.4052 | 989.3375 | 1030.9704 | 1044.9944 | 1056.9493 | 1057.3649 |  | 1038.4979 | 1040.4033 | 781.3093 | 989.7 | 817.5417 | 821.123 | 826.9347 | 956.1439 | 896.5468 | 935.2111 | 1014.3016 | 1060.4054 | 1047.3698 |  | 766.7145 |  | 819.2322 | 868.9978 | 579.8479 | 789.6101 |  | 483.8105 | 687.9086 | 667.238 | 890.9236 | 956.4502 | 980.3339 | 968.8131 | 63.8184 | 389.6849 | 81.0938 | 617.6397 | 39.0697 | 66.9199 | 63.1514 | 109.3662 | 103.9459 |  |  | 7.0491 | -3.6648 | -63.3737 | 4.6425 | 12.0037 | -197.6574 | 41.0372 | -3.3944 | 20.4068 | 51.8803 | 44.2532 | 0.0074254 | 0.00081154 | 0.00081975 | 1023.2333 | 1015.7929 | 997.0895 | 954.9414 | 708.9871 | 114.3639 | 54.3143 | 312.0198 | 103.7236 | 66.5212 | 45.7474 | 32.8219 | 30.2181 | 51.3886 | 851.1981 |  | 619.2321 | 419.9914 | 338.3608 | 1009.7516 | 703.6168 | 131.0804 | 867.3488 | 860.8955 | 896.1646 | 832.5216 | 1082.362 | 1047.1086 | 988.7239 | 944.8956 | 1084.0216 | 1041.2529 | 1100.1575 | 1071.6056 | 168.7272 | 60.6002 | 722.9057 | 1042.7148 | 1044.0806 | 718.1769 | 1015.5914 | 978.4127 | 1020.9412 | 1041.8908 | 946.8856 | 953.8844 | 898.4866 | 911.2929 | 1032.1933 | 927.7556 | 687.5863 | 669.9542 | 983.1913 |  |  | 748.8837 | 1035.6279 | 1123.6418 | 1158.0426 | 735.8164 |  | 746.1798 |  |  | 854.0046 | 875.3172 | 873.7126 | [5 empty] | 924.8047 | 1025.2533 | 1061.6361 | 1043.2423 | 974.0313 | 956.7849 | 1029.4723 | 1014.3392 | 1055.4358 | 1013.387 |  | 1232.7438 | 1155.4982 | 1121.4003 | 1111.9044 | 1141.3452 | 1016.4672 | 1009.5785 | 1086.4434 | 1154.8601 | 1125.6214 | 1065.1825 | 890.651 | 1093.2285 | 992.4561 | 1030.0039 | 1144.2791 | 1099.1547 | 1177.1006 | 1093.9498 | 908.0007 | 1034.3847 | 1190.4491 | 1029.8268 |  | 1091.8899 | 959.6197 | 0.8847 | 19.0271 | 1.6561 | 1.3822 | -15.1871 | 3.0773 | 9140.85 | 1.17 | 6.1369 | -4.1359 | -17.1987 | 4.655 | 8.5484 | -34.6883 | 15.8057 |  | 174.3243 | 238.8452 | 171.2047 | 60.9876 |  | 192.7081
42838.5522 | 11394 | 1040.8901 | 869.4676 | 449.0087 | 105.1818 | 45.3211 | 32.124 | 77.9788 | 34.5098 | 111.7051 | 86.0273 | 57.3763 | 34.3536 | 25.2062 | 55.5088 | 997.431 | 1003.0419 | 991.5183 | 1030.5089 | 1044.868 | 1056.5253 | 1057.1457 |  | 1037.9768 | 1041.1671 | 780.8046 | 989.6384 | 817.5029 | 821.0965 | 826.9005 | 956.6406 | 898.4567 | 929.4964 | 1016.5473 | 1055.492 | 1047.519 |  | 766.7021 |  | 819.2372 | 869.007 | 579.8499 | 789.0207 |  | 484.2288 | 688.9447 | 666.8696 | 890.9321 | 957.4917 | 980.0825 | 968.8396 | 62.5224 | 389.6791 | 81.9012 | 617.6654 | 39.0524 | 67.0816 | 63.152 | 109.4353 | 103.9345 |  |  | 7.2653 | -2.2881 | -62.7514 | 4.4112 | 13.7766 | -197.6672 | 41.4413 | -3.6677 | 20.0523 | 52.7579 | 44.2527 | 0.0073088 | 0.0009791 | 0.0008329 | 1020.886 | 1015.8828 | 997.2006 | 954.8553 | 708.8734 | 114.4017 | 54.3268 | 312.4822 | 103.7526 | 66.5309 | 45.7434 | 32.8224 | 30.2143 | 51.3897 | 811.9906 |  | 592.4382 | 410.9054 | 324.1716 | 1010.4034 | 701.9382 | 131.2642 | 868.6947 | 861.2533 | 894.1694 | 831.1086 | 1082.4227 | 1047.0577 | 988.7724 | 944.7236 | 1082.6648 | 1041.3372 | 1100.0047 | 1072.9148 | 154.4295 | 66.8951 | 722.9225 | 1042.6963 | 1044.7983 | 718.1925 | 1012.9341 | 978.094 | 1018.6627 | 1041.4891 | 946.8709 | 954.4212 | 899.1054 | 910.8593 | 1032.6173 | 921.3497 | 687.6389 | 669.9811 | 982.6342 |  |  | 748.8768 | 1035.4278 | 1123.2455 | 1158.6441 | 735.8306 |  | 746.1497 |  |  | 854.3054 | 875.1616 | 874.3188 | [5 empty] | 924.7817 | 1025.3412 | 1061.3289 | 1042.4654 | 972.478 | 956.68 | 1028.6739 | 1014.4983 | 1055.1845 | 1020.4018 |  | 1230.892 | 1155.4478 | 1121.3064 | 1117.905 | 1142.2461 | 1016.3907 | 1009.6154 | 1087.0254 | 1154.679 | 1125.6214 | 1066.0504 | 888.2224 | 1093.9869 | 999.5438 | 1029.9896 | 1144.3084 | 1099.0374 | 1178.4011 | 1102.0285 | 908.1687 | 1033.5986 | 1178.2843 | 1030.2247 |  | 1092.7732 | 959.5228 | 0.49998 | 19.025 | 1.6558 | 1.3814 | -15.1947 | 3.0773 | 9111.29 | 1.2 | 6.2302 | -3.2698 | -17.1233 | 4.54 | 9.157 | -34.6857 | 15.8818 |  | 174.2172 | 239.273 | 175.9459 | 63.4243 |  | 191.866
42838.5522 | 11395 | 1039.6467 | 869.5559 | 449.7855 | 105.2625 | 45.3179 | 32.131 | 78.0151 | 34.6075 | 111.7213 | 86.0346 | 57.3798 | 34.3543 | 25.2074 | 55.5144 | 998.0169 | 1003.0971 | 991.5208 | 1030.5623 | 1044.7358 | 1055.8429 | 1057.2257 |  | 1036.3408 | 1040.5234 | 780.8834 | 989.5566 | 817.4752 | 821.0615 | 826.8607 | 957.1124 | 896.4846 | 926.2605 | 1017.0832 | 1058.2125 | 1046.6921 |  | 766.697 |  | 819.2404 | 869.08 | 579.92 | 788.7099 |  | 484.4249 | 689.6642 | 663.5452 | 891.3642 | 956.8496 | 979.5516 | 968.6435 | 61.1173 | 389.7737 | 83.6124 | 617.863 | 39.0653 | 67.1004 | 63.1584 | 109.5223 | 103.9156 |  |  | 6.9657 | -2.501 | -63.2561 | 3.7357 | 13.2686 | -197.6193 | 41.0418 | -3.2689 | 20.0478 | 51.2805 | 44.0605 | 0.0072365 | 0.00074911 | 0.00081318 | 1019.0417 | 1015.5926 | 996.6083 | 954.6731 | 708.7939 | 114.4515 | 54.353 | 312.9903 | 103.7972 | 66.5572 | 45.754 | 32.8337 | 30.2234 | 51.3968 | 480.9928 |  | 659.9809 | 416.2785 | 306.277 | 1010.2557 | 701.2862 | 131.4525 | 869.2226 | 860.9747 | 899.91 | 839.3168 | 1079.9718 | 1047.0122 | 988.8148 | 944.5481 | 1084.5228 | 1041.313 | 1100.1558 | 1070.919 | 151.4628 | 60.849 | 722.9384 | 1042.9802 | 1044.7001 | 718.2136 | 1012.7792 | 977.8713 | 1017.9165 | 1041.0446 | 946.8515 | 954.5852 | 898.57 | 908.3987 | 1033.6939 | 912.0012 | 687.6914 | 670.0399 | 983.4462 |  |  | 748.8795 | 1035.3449 | 1123.3617 | 1158.966 | 735.8163 |  | 746.1538 |  |  | 854.9307 | 875.7254 | 874.7524 | [5 empty] | 924.6434 | 1024.3222 | 1060.033 | 1040.9566 | 971.8671 | 956.508 | 1027.9778 | 1014.5012 | 1055.0836 | 1019.9497 |  | 1231.2548 | 1155.427 | 1121.1808 | 1123.6642 | 1142.147 | 1020.4188 | 1009.7298 | 1084.0073 | 1154.7676 | 1125.8913 | 1069.2051 | 889.1321 | 1093.43 | 1013.7579 | 1030.2908 | 1143.9153 | 1099.3447 | 1180.9262 | 1097.0019 | 908.3217 | 1031.7424 | 1179.1986 | 1030.738 |  | 1091.9172 | 959.4188 | 0.29741 | 19.0262 | 1.657 | 1.383 | -15.141 | 3.0772 | 9134.99 | 1.1 | 6.1002 | -3.4198 | -17.1985 | 4.1795 | 8.9847 | -34.6741 | 15.8017 |  | 174.1727 | 239.4931 | 212.6363 | 55.7102 |  | 193.0254
42838.5522 | 11396 | 1039.6066 | 869.7365 | 450.5616 | 105.3364 | 45.3356 | 32.1369 | 78.0492 | 34.7117 | 111.7419 | 86.0515 | 57.3918 | 34.3562 | 25.2078 | 55.528 | 998.3756 | 1004.5064 | 992.9146 | 1030.2528 | 1044.3793 | 1056.5848 | 1058.0072 |  | 1031.1646 | 1040.0142 | 781.2026 | 989.4924 | 817.4297 | 821.0269 | 826.8691 | 957.1396 | 895.058 | 923.5479 | 1018.7849 | 1057.2684 | 1045.6488 |  | 766.6811 |  | 819.2325 | 869.1068 | 579.9618 | 788.6515 |  | 484.4065 | 690.5428 | 660.0822 | 883.3299 | 956.2781 | 978.5753 | 968.6007 | 60.5279 | 389.9083 | 87.6285 | 618.3424 | 39.0575 | 66.9843 | 63.1492 | 109.5289 | 103.9071 |  |  | 6.9374 | -2.2927 | -62.9157 | 4.5985 | 12.1252 | -197.639 | 41.2389 | -3.2261 | 20.3626 | 52.487 | 44.1108 | 0.0071905 | 0.00085261 | 0.00084275 | 1018.0312 | 1015.2356 | 996.9816 | 954.6701 | 709.0068 | 114.4988 | 54.3638 | 313.4383 | 103.8285 | 66.5651 | 45.7653 | 32.8226 | 30.2176 | 51.4049 | 388.17 |  | 699.6351 | 419.8867 | 306.3628 | 1011.2674 | 700.9461 | 131.656 | 865.3363 | 860.6354 | 906.256 | 849.2576 | 1077.2695 | 1046.9663 | 988.8076 | 944.3442 | 1084.7453 | 1041.4556 | 1098.6567 | 1087.4608 | 173.1804 | 86.0378 | 722.9633 | 1042.9086 | 1043.8378 | 718.2596 | 1014.5746 | 977.4678 | 1018.0671 | 1040.6171 | 946.8231 | 954.4544 | 897.4459 | 905.6262 | 1036.0842 | 908.7255 | 687.7332 | 670.0585 | 984.3011 |  |  | 748.8884 | 1035.2665 | 1123.5587 | 1159.204 | 735.8073 |  | 746.1553 |  |  | 855.3017 | 876.187 | 875.27 | [5 empty] | 924.6051 | 1023.5697 | 1058.7481 | 1039.6881 | 973.4001 | 956.2673 | 1027.0498 | 1014.4642 | 1055.2115 | 1013.7091 |  | 1231.5431 | 1154.9132 | 1121.0609 | 1128.3874 | 1140.959 | 1019.3228 | 1009.7957 | 1082.481 | 1154.5552 | 1125.6724 | 1075.0634 | 888.8134 | 1091.8317 | 1003.1407 | 1030.0183 | 1143.7691 | 1099.9328 | 1182.2484 | 1093.8642 | 908.3457 | 1031.9023 | 1181.0228 | 1030.994 |  | 1091.5788 | 959.2846 | 0.2937 | 19.0271 | 1.6562 | 1.3824 | -15.2269 | 3.0772 | 9183.59 | 1.03 | 6.0879 | -3.2758 | -17.1599 | 4.6392 | 8.5855 | -34.6623 | 15.8334 |  | 174.1305 | 239.6529 | 223.5479 | 51.195 |  | 192.6984
42838.5522 | 11397 | 1039.6273 | 869.9545 | 451.3289 | 105.3953 | 45.3492 | 32.139 | 78.1006 | 34.8165 | 111.7679 | 86.0687 | 57.4048 | 34.3682 | 25.2202 | 55.5451 | 999.9054 | 1006.0415 | 994.3277 | 1030.2296 | 1043.8736 | 1057.8085 | 1058.1614 |  | 1030.6162 | 1038.9952 | 780.7645 | 989.4295 | 817.3831 | 820.9861 | 826.9464 | 957.1308 | 895.0794 | 918.2086 | 1021.4793 | 1050.9224 | 1045.2844 |  | 766.6727 |  | 819.229 | 869.1344 | 579.9123 | 787.6227 |  | 482.8285 | 690.7687 | 660.0783 | 881.595 | 955.8088 | 978.1546 | 968.4614 | 58.8977 | 390.186 | 92.5182 | 619.0763 | 39.0499 | 66.7895 | 63.1617 | 109.5549 | 103.8729 |  |  | 7.009 | -2.5477 | -63.356 | 4.9073 | 11.7875 | -197.6324 | 42.1694 | -2.822 | 19.0524 | 50.2963 | 44.0976 | 0.0072923 | 0.00077375 | 0.0008329 | 1017.5968 | 1015.1048 | 996.977 | 954.6764 | 709.4911 | 114.5508 | 54.3858 | 313.8889 | 103.8585 | 66.5831 | 45.7777 | 32.8282 | 30.222 | 51.4077 | 542.824 |  | 764.9882 | 429.6896 | 336.1506 | 1014.7537 | 702.7339 | 131.8974 | 859.4598 | 859.9681 | 914.4479 | 856.532 | 1076.0354 | 1046.9109 | 988.7528 | 944.1207 | 1084.9131 | 1041.3792 | 1099.7731 | 1074.4686 | 165.6082 | 91.1256 | 722.9902 | 1042.4859 | 1043.723 | 718.2876 | 1017.1227 | 978.6722 | 1019.5295 | 1040.1961 | 946.7862 | 954.227 | 897.0095 | 902.8748 | 1039.1648 | 905.5284 | 687.7664 | 670.0591 | 985.5757 |  |  | 748.8698 | 1035.1769 | 1123.3464 | 1159.465 | 735.7752 |  | 746.1495 |  |  | 855.9882 | 876.6593 | 875.8298 | [5 empty] | 924.5119 | 1024.4723 | 1057.9723 | 1039.3125 | 974.6048 | 956.0358 | 1026.391 | 1014.5187 | 1055.2344 | 1014.1579 |  | 1230.2974 | 1155.2261 | 1120.6994 | 1132.0308 | 1141.0813 | 1019.0431 | 1009.8622 | 1082.0386 | 1154.2285 | 1125.2843 | 1081.3438 | 887.4985 | 1090.0407 | 1018.7552 | 1029.8426 | 1143.6186 | 1100.0755 | 1183.8495 | 1094.2304 | 908.1804 | 1031.9694 | 1178.7446 | 1030.3149 |  | 1090.4546 | 959.1636 | 0.28999 | 19.0274 | 1.6555 | 1.3824 | -15.1733 | 3.0772 | 9228.23 | 0.84 | 6.1194 | -3.4535 | -17.2219 | 4.793 | 8.4637 | -34.6559 | 16.0084 |  | 174.083 | 239.84 | 208.4337 | 44.508 |  | 193.1593
42838.5522 | 11398 | 1038.3888 | 869.9757 | 452.1148 | 105.4782 | 45.3591 | 32.132 | 78.1329 | 34.907 | 111.7771 | 86.0758 | 57.4005 | 34.3647 | 25.2085 | 55.5445 | 999.7355 | 1005.1014 | 993.6049 | 1030.509 | 1043.6818 | 1055.018 | 1058.2147 |  | 1030.052 | 1040.4922 | 780.2153 | 989.3764 | 817.33 | 820.9541 | 826.9123 | 956.9674 | 895.0394 | 908.8324 | 1019.3602 | 1046.9724 | 1044.9041 |  | 766.6576 |  | 819.2345 | 869.0733 | 580.1963 | 787.3839 |  | 481.8489 | 690.4626 | 662.1725 | 885.5373 | 955.5665 | 978.5722 | 968.592 | 56.6442 | 390.4298 | 97.1031 | 619.3734 | 39.0343 | 66.6188 | 63.1541 | 109.5708 | 103.8582 |  |  | 7.1746 | -3.7351 | -63.0143 | 4.9099 | 12.8776 | -197.6521 | 41.76 | -3.0132 | 18.8971 | 49.0199 | 44.2292 | 0.0071889 | 0.00085918 | 0.00083947 | 1017.6259 | 1015.168 | 996.8624 | 954.6268 | 710.0853 | 114.5978 | 54.4057 | 314.3278 | 103.8937 | 66.5987 | 45.7811 | 32.8317 | 30.2306 | 51.4151 | 424.7649 |  | 796.6355 | 427.2452 | 344.5633 | 1017.2792 | 705.8263 | 132.1564 | 851.8736 | 858.9665 | 920.3604 | 860.7318 | 1075.5394 | 1046.8605 | 988.6903 | 943.8762 | 1085.1085 | 1041.2646 | 1099.7136 | 1074.979 | 169.9507 | 82.1286 | 723.037 | 1041.9948 | 1043.7448 | 718.318 | 1015.4952 | 980.6181 | 1019.7824 | 1039.7866 | 946.7606 | 954.0722 | 896.7594 | 901.5244 | 1041.2749 | 899.2195 | 687.7782 | 670.1151 | 986.7212 |  |  | 748.8817 | 1035.1134 | 1122.9814 | 1157.7058 | 735.748 |  | 746.1467 |  |  | 856.5143 | 877.1836 | 876.4537 | [5 empty] | 924.3752 | 1025.0834 | 1057.5555 | 1039.0406 | 973.1513 | 955.8385 | 1026.2171 | 1014.63 | 1055.2088 | 1015.9904 |  | 1231.1475 | 1155.0024 | 1120.4858 | 1134.3238 | 1141.6406 | 1015.8838 | 1009.9336 | 1083.5353 | 1153.8329 | 1124.7962 | 1083.1915 | 885.8018 | 1089.5121 | 1019.7879 | 1029.6274 | 1143.5433 | 1100.9823 | 1185.4463 | 1093.5307 | 908.1728 | 1032.8315 | 1175.9134 | 1030.6141 |  | 1092.9929 | 959.0468 | 0.39832 | 19.027 | 1.6567 | 1.3844 | -15.2147 | 3.0772 | 9292.48 | 0.68 | 6.1912 | -4.1809 | -17.1727 | 4.7935 | 8.8479 | -34.6634 | 15.9331 |  | 174.0487 | 238.6303 | 223.0592 | 41.9902 |  | 193.2616
42838.5522 | 11399 | 1038.3844 | 870.0549 | 452.8918 | 105.5556 | 45.371 | 32.15 | 78.1728 | 35.0036 | 111.8014 | 86.0907 | 57.4087 | 34.3828 | 25.2162 | 55.5577 | 997.6171 | 1000.9725 | 991.4465 | 1030.6767 | 1043.6039 | 1055.3476 | 1058.2337 |  | 1029.4776 | 1041.7443 | 780.1237 | 989.3531 | 817.2863 | 820.919 | 826.8689 | 957.0832 | 894.6717 | 904.0495 | 1016.5026 | 1044.6529 | 1044.6964 |  | 766.6363 |  | 819.2128 | 869.0152 | 580.384 | 786.4006 |  | 481.3577 | 691.0299 | 662.6769 | 884.0608 | 955.5111 | 978.8456 | 969.2854 | 56.0249 | 390.5679 | 102.5082 | 619.7464 | 39.0187 | 66.515 | 63.1528 | 109.5312 | 103.8283 |  |  | 6.9854 | -3.4052 | -62.6371 | 4.7476 | 12.4387 | -197.6429 | 41.5011 | -3.2137 | 19.8292 | 49.1816 | 44.1989 | 0.0071544 | 0.00082797 | 0.00080332 | 1017.777 | 1014.8585 | 996.7097 | 954.5568 | 710.7412 | 114.6436 | 54.4236 | 314.7581 | 103.9286 | 66.6124 | 45.7803 | 32.8363 | 30.2284 | 51.4287 | 702.9929 |  | 716.3732 | 442.67 | 333.4272 | 1017.9654 | 707.9407 | 132.3922 | 855.0915 | 857.8693 | 925.5094 | 862.1146 | 1075.0709 | 1046.8124 | 988.6257 | 943.6538 | 1084.1251 | 1041.4915 | 1099.4106 | 1078.5081 | 157.4888 | 69.148 | 723.0846 | 1042.1129 | 1043.3249 | 718.3495 | 1013.5351 | 981.1803 | 1019.9705 | 1039.3752 | 946.7371 | 954.6001 | 896.6116 | 900.6166 | 1042.6105 | 894.2363 | 687.7847 | 670.1661 | 988.6399 |  |  | 748.8965 | 1034.9687 | 1122.5543 | 1155.2089 | 735.7251 |  | 746.1641 |  |  | 856.8356 | 877.6618 | 877.1046 | [5 empty] | 924.2441 | 1022.1207 | 1057.7161 | 1039.5157 | 970.1502 | 955.7192 | 1026.504 | 1014.7077 | 1055.2441 | 1020.4315 |  | 1230.9989 | 1154.881 | 1120.4038 | 1135.2355 | 1141.8563 | 1016.05 | 1009.971 | 1081.4106 | 1153.445 | 1124.694 | 1085.4009 | 886.9732 | 1088.2205 | 1007.8318 | 1029.347 | 1143.5488 | 1101.3873 | 1187.4359 | 1095.3494 | 908.0281 | 1034.1555 | 1173.8807 | 1030.5088 |  | 1093.7472 | 958.922 | 0.20874 | 19.0277 | 1.656 | 1.3839 | -15.1973 | 3.0773 | 9371.48 | 0.8 | 6.1089 | -3.9932 | -17.1262 | 4.715 | 8.6967 | -34.6664 | 15.8854 |  | 173.9708 | 236.9182 | 192.556 | 51.5945 |  | 192.578
42838.5522 | 11400 | 1040.5586 | 870.5522 | 453.6285 | 105.6334 | 45.3753 | 32.1446 | 78.1945 | 35.1073 | 111.8139 | 86.0958 | 57.4179 | 34.3769 | 25.2145 | 55.5586 | 996.8971 | 999.6309 | 990.9859 | 1030.6439 | 1044.009 | 1055.397 | 1058.1453 |  | 1029.134 | 1042.8721 | 780.7496 | 989.3416 | 817.2505 | 820.8828 | 826.8569 | 957.7056 | 892.7989 | 901.8057 | 1015.9306 | 1044.0786 | 1044.611 |  | 766.6245 |  | 819.2088 | 869.0245 | 580.5521 | 786.1277 |  | 482.0122 | 692.3452 | 665.5172 | 886.322 | 955.8437 | 978.8029 | 969.3984 | 57.2734 | 390.6543 | 102.0308 | 620.3112 | 39.0161 | 66.4692 | 63.1628 | 109.524 | 103.8023 |  |  | 6.9144 | -1.1829 | -62.9236 | 4.8192 | 11.5266 | -197.6718 | 41.921 | -3.2176 | 19.7779 | 50.2285 | 44.2664 | 0.0071363 | 0.00082797 | 0.00080332 | 1017.6184 | 1015.0567 | 996.7958 | 954.5999 | 711.3667 | 114.6901 | 54.4426 | 315.1847 | 103.9635 | 66.6391 | 45.802 | 32.8423 | 30.2325 | 51.4485 | 734.4749 |  | 655.8167 | 439.5891 | 343.6339 | 1017.4262 | 707.7669 | 132.6354 | 858.1765 | 857.4391 | 928.5785 | 865.2832 | 1076.0145 | 1046.7551 | 988.5576 | 943.4258 | 1083.2409 | 1041.9043 | 1099.6575 | 1075.3379 | 167.5541 | 72.4128 | 723.1065 | 1042.389 | 1043.2496 | 718.3525 | 1012.0501 | 981.0288 | 1021.301 | 1038.9976 | 946.7114 | 955.5342 | 897.5748 | 897.8302 | 1042.7397 | 890.819 | 687.8077 | 670.1908 | 990.3765 |  |  | 748.8949 | 1034.7487 | 1122.5997 | 1154.927 | 735.6585 |  | 746.1533 |  |  | 857.1409 | 878.2313 | 877.6931 | [5 empty] | 924.2158 | 1020.3996 | 1058.4935 | 1040.3112 | 967.3734 | 955.8901 | 1027.0762 | 1014.7588 | 1055.2847 | 1022.7383 |  | 1230.6813 | 1155.376 | 1120.6585 | 1136.2316 | 1142.8647 | 1016.2121 | 1009.9797 | 1081.1297 | 1153.5633 | 1125.0471 | 1084.4884 | 887.7082 | 1087.5379 | 1017.193 | 1029.0407 | 1143.7161 | 1102.0692 | 1189.8834 | 1098.3628 | 907.9796 | 1034.0353 | 1170.8386 | 1030.0699 |  | 1094.1334 | 958.8247 | 0.49014 | 19.0271 | 1.6552 | 1.3849 | -15.2545 | 3.0772 | 9350.53 | 0.74 | 6.0777 | -2.3551 | -17.1771 | 4.7537 | 8.3717 | -34.6684 | 15.9653 |  | 173.853 | 236.7228 | 188.735 | 58.2665 |  | 192.1405
42838.5522 | 11401 | 1040.7797 | 870.9051 | 454.3604 | 105.6977 | 45.394 | 32.1527 | 78.2388 | 35.2073 | 111.8358 | 86.1045 | 57.4292 | 34.3854 | 25.2195 | 55.5618 | 997.5617 | 1001.087 | 992.2246 | 1030.292 | 1044.4627 | 1054.5481 | 1057.9672 |  | 1028.9235 | 1043.8787 | 781.7843 | 989.3622 | 817.217 | 820.8591 | 826.8581 | 958.1722 | 893.8772 | 896.4669 | 1017.908 | 1047.7903 | 1044.5377 |  | 766.6137 |  | 819.2068 | 869.0653 | 580.6992 | 786.2469 |  | 483.3029 | 692.2526 | 666.765 | 884.1431 | 954.637 | 978.4475 | 969.2151 | 58.4921 | 390.6771 | 97.5123 | 620.5743 | 38.9955 | 66.4479 | 63.1574 | 109.416 | 103.7642 |  |  | 6.5458 | -1.3932 | -62.2146 | 3.9597 | 11.0042 | -197.6226 | 41.2711 | -3.4666 | 19.2048 | 50.2411 | 44.1732 | 0.0070969 | 0.00076883 | 0.00084439 | 1017.6104 | 1015.3514 | 996.1177 | 954.4067 | 711.9556 | 114.7382 | 54.4489 | 315.6043 | 104 | 66.6475 | 45.8103 | 32.8508 | 30.2414 | 51.4628 | 817.4365 |  | 671.0096 | 469.0216 | 347.5091 | 1016.8772 | 707.9799 | 132.8957 | 861.555 | 857.541 | 925.5504 | 861.808 | 1077.9985 | 1046.7084 | 988.4918 | 943.2331 | 1082.7229 | 1041.8468 | 1099.6288 | 1075.0123 | 167.1649 | 68.1728 | 723.1047 | 1042.1431 | 1043.6071 | 718.3505 | 1010.954 | 980.5081 | 1022.7101 | 1038.6256 | 946.6918 | 956.5207 | 897.9307 | 895.768 | 1042.6697 | 888.8506 | 687.802 | 670.2069 | 989.098 |  |  | 748.8782 | 1034.5508 | 1122.5104 | 1154.1424 | 735.6204 |  | 746.147 |  |  | 857.2162 | 878.6706 | 878.2879 | [5 empty] | 924.1281 | 1019.0957 | 1059.1527 | 1040.9706 | 966.4212 | 956.2253 | 1027.584 | 1014.7647 | 1055.25 | 1020.5966 |  | 1232.7077 | 1155.7708 | 1121.2131 | 1136.6176 | 1143.7711 | 1016.0157 | 1010.0656 | 1081.3019 | 1153.8428 | 1125.403 | 1084.4272 | 886.4795 | 1087.3809 | 1019.5291 | 1028.8831 | 1143.7286 | 1102.2614 | 1192.0085 | 1097.7398 | 908.0765 | 1032.9344 | 1170.8153 | 1029.5014 |  | 1094.3379 | 958.7212 | 0.41613 | 19.0268 | 1.6567 | 1.387 | -15.0765 | 3.0772 | 9316.41 | 0.58 | 5.9135 | -2.5558 | -17.0792 | 4.3088 | 8.1786 | -34.6591 | 15.8388 |  | 173.7476 | 236.1857 | 179.1886 | 56.6477 |  | 191.8422
42838.5522 | 11402 | 1038.223 | 870.8023 | 455.0571 | 105.7637 | 45.3948 | 32.1481 | 78.2596 | 35.2958 | 111.8441 | 86.1164 | 57.4269 | 34.3817 | 25.2179 | 55.5693 | 998.4073 | 1002.5966 | 993.1133 | 1030.1324 | 1044.6331 | 1054.8409 | 1057.8818 |  | 1029.6298 | 1043.8592 | 782.703 | 989.3872 | 817.1819 | 820.8426 | 826.8284 | 958.3075 | 893.5466 | 893.8867 | 1019.1525 | 1047.5384 | 1044.3283 |  | 766.5996 |  | 819.1974 | 869.0871 | 580.8343 | 786.7142 |  | 483.0484 | 692.7095 | 668.2378 | 881.23 | 953.8665 | 978.2184 | 969.1835 | 59.1046 | 390.7151 | 93.7334 | 620.7932 | 38.9758 | 66.5209 | 63.1522 | 109.4806 | 103.7527 |  |  | 6.9308 | -0.8852 | -62.7501 | 4.1825 | 12.9598 | -197.5976 | 41.2514 | -3.2774 | 19.4562 | 49.0509 | 44.2218 | 0.0071363 | 0.00089204 | 0.00083782 | 1017.4967 | 1014.9392 | 995.829 | 954.2091 | 712.6335 | 114.7867 | 54.4766 | 316.0827 | 104.0386 | 66.6689 | 45.8123 | 32.8465 | 30.2491 | 51.462 | 402.9087 |  | 664.8521 | 456.1047 | 319.5474 | 1017.223 | 708.5402 | 133.1953 | 864.9612 | 858.393 | 925.8112 | 855.9842 | 1080.5816 | 1046.6775 | 988.3688 | 943.0597 | 1084.2594 | 1041.0485 | 1099.6858 | 1073.7305 | 161.6084 | 88.696 | 723.0919 | 1042.1173 | 1043.7501 | 718.3193 | 1014.0649 | 980.2632 | 1022.8348 | 1038.2806 | 946.669 | 956.813 | 899.1824 | 894.341 | 1042.5211 | 888.2044 | 687.7806 | 670.2066 | 991.1472 |  |  | 748.8649 | 1034.3839 | 1122.0943 | 1153.826 | 735.5951 |  | 746.1477 |  |  | 857.4558 | 879.1682 | 878.8084 | [5 empty] | 923.9606 | 1018.8978 | 1059.7645 | 1041.5902 | 966.1862 | 956.4165 | 1028.1476 | 1014.7527 | 1055.2326 | 1023.147 |  | 1233.7453 | 1155.9062 | 1121.4693 | 1136.4704 | 1143.4282 | 1017.6789 | 1010.1905 | 1080.4062 | 1154.0811 | 1125.2249 | 1084.877 | 885.3756 | 1087.5101 | 1012.7003 | 1028.8343 | 1143.9339 | 1102.3219 | 1193.5622 | 1097.5139 | 908.1251 | 1034.2394 | 1180.1207 | 1031.2442 |  | 1094.0122 | 958.6324 | 0.34323 | 19.0266 | 1.6555 | 1.3861 | -15.1593 | 3.0772 | 9296.66 | 0.77 | 6.0849 | -2.0377 | -17.1566 | 4.4294 | 8.8748 | -34.6538 | 15.8336 |  | 173.6587 | 235.9799 | 225.4541 | 57.5143 |  | 192.7906
42838.5523 | 11403 | 1036.2689 | 870.5504 | 455.7264 | 105.8395 | 45.3993 | 32.1517 | 78.2804 | 35.4005 | 111.8639 | 86.1223 | 57.4339 | 34.3898 | 25.2158 | 55.5802 | 999.2179 | 1004.2045 | 994.5916 | 1030.1119 | 1044.8095 | 1055.9786 | 1057.8963 |  | 1030.3755 | 1043.4707 | 782.4461 | 989.4368 | 817.1392 | 820.8193 | 826.7922 | 957.8881 | 893.6801 | 890.7658 | 1021.2208 | 1048.927 | 1044.1357 |  | 766.5799 |  | 819.1925 | 869.0854 | 580.7943 | 787.1077 |  | 483.179 | 693.4063 | 670.1272 | 879.2613 | 954.2496 | 978.4165 | 969.026 | 59.6579 | 390.7703 | 92.2769 | 621.336 | 38.9677 | 66.6803 | 63.1451 | 109.6276 | 103.7489 |  |  | 7.0531 | -2.4334 | -62.8763 | 4.0333 | 14.1078 | -197.6429 | 40.9918 | -3.6454 | 19.6062 | 51.201 | 44.3075 | 0.0072348 | 0.00081482 | 0.00085097 | 1017.6609 | 1014.4431 | 995.3328 | 953.9902 | 713.31 | 114.8331 | 54.4819 | 316.5373 | 104.0633 | 66.6887 | 45.8137 | 32.8621 | 30.253 | 51.4764 | 335.2078 |  | 688.6122 | 452.6816 | 341.0471 | 1018.4814 | 709.9332 | 133.4836 | 867.7373 | 859.3513 | 920.0274 | 817.2713 | 1082.9148 | 1046.6381 | 988.2939 | 942.9034 | 1085.2458 | 1041.03 | 1099.6512 | 1073.7162 | 160.3582 | 68.807 | 723.093 | 1042.3676 | 1043.4491 | 718.3105 | 1016.6469 | 980.7463 | 1021.7512 | 1038.0125 | 946.6602 | 956.6333 | 899.1554 | 892.9069 | 1042.2878 | 885.5935 | 687.7823 | 670.2074 | 992.7005 |  |  | 748.8462 | 1034.3342 | 1121.3791 | 1153.5291 | 735.5643 |  | 746.1426 |  |  | 857.6035 | 879.5846 | 879.2811 | [5 empty] | 923.8098 | 1018.8795 | 1060.6598 | 1042.3595 | 965.8412 | 956.5045 | 1028.8634 | 1014.7947 | 1055.2494 | 1019.0777 |  | 1233.8452 | 1155.4214 | 1121.478 | 1136.8402 | 1143.2084 | 1018.1439 | 1010.3249 | 1079.6144 | 1154.5637 | 1124.9824 | 1085.1809 | 886.6788 | 1088.6993 | 978.4664 | 1028.8824 | 1144.1138 | 1102.0546 | 1194.5132 | 1099.667 | 908.2047 | 1034.8515 | 1180.9722 | 1032.0508 |  | 1095.1739 | 958.5336 | 0.33599 | 19.0276 | 1.6554 | 1.3854 | -15.0683 | 3.0772 | 9265.09 | 1.19 | 6.1382 | -3.3797 | -17.18 | 4.3512 | 9.2603 | -34.6605 | 15.7849 |  | 173.6327 | 235.7959 | 233.7303 | 55.3285 |  | 193.3786
42838.5523 | 11404 | 1036.5964 | 870.4853 | 456.3766 | 105.906 | 45.4064 | 32.1585 | 78.3145 | 35.5148 | 111.8798 | 86.129 | 57.4371 | 34.3886 | 25.2126 | 55.5883 | 1000.0758 | 1005.5142 | 995.5012 | 1030.05 | 1044.8101 | 1057.6087 | 1057.9521 |  | 1029.9102 | 1044.4399 | 782.6897 | 989.4909 | 817.1314 | 820.8078 | 826.7676 | 957.5707 | 891.7822 | 887.0696 | 1022.7414 | 1047.4476 | 1044.0327 |  | 766.565 |  | 819.1891 | 869.0907 | 580.7692 | 787.2581 |  | 483.6996 | 693.7254 | 672.1657 | 880.5299 | 954.0897 | 978.2424 | 968.6902 | 60.1653 | 391.0429 | 93.9051 | 621.8591 | 38.9635 | 66.8904 | 63.1422 | 109.7066 | 103.7337 |  |  | 6.9768 | -1.8104 | -63.0727 | 4.1582 | 12.8185 | -197.6488 | 41.9137 | -3.3582 | 19.7479 | 50.8042 | 44.2395 | 0.0070936 | 0.00079675 | 0.00080661 | 1017.4525 | 1014.5638 | 995.654 | 953.953 | 713.985 | 114.88 | 54.5081 | 316.9657 | 104.094 | 66.6981 | 45.8256 | 32.8613 | 30.2543 | 51.4828 | 431.4368 |  | 727.3686 | 467.8917 | 352.1488 | 1020.3218 | 710.8873 | 133.7673 | 870.7625 | 860.6106 | 908.0698 | 807.344 | 1083.336 | 1046.585 | 988.2271 | 942.8011 | 1086.2751 | 1040.9631 | 1099.6317 | 1073.403 | 162.1382 | 92.6202 | 723.0944 | 1042.5869 | 1043.905 | 718.3268 | 1014.4524 | 981.2455 | 1022.0963 | 1037.7798 | 946.6539 | 956.553 | 907.6587 | 891.5642 | 1042.2353 | 886.4943 | 687.7762 | 670.2055 | 993.2844 |  |  | 748.8398 | 1034.2583 | 1120.719 | 1153.6493 | 735.5405 |  | 746.1362 |  |  | 857.962 | 880.0097 | 879.7165 | [5 empty] | 923.816 | 1018.8369 | 1061.532 | 1043.007 | 965.4363 | 956.8325 | 1030.012 | 1014.7883 | 1055.2979 | 1020.9227 |  | 1235.9286 | 1154.9831 | 1121.9093 | 1138.3229 | 1143.7626 | 1018.3047 | 1010.4356 | 1081.2551 | 1155.4938 | 1124.8554 | 1085.8247 | 887.0295 | 1088.3233 | 1036.8709 | 1028.9161 | 1144.0198 | 1101.7661 | 1195.2127 | 1103.3441 | 908.2642 | 1033.3297 | 1186.8722 | 1031.2861 |  | 1097.1514 | 958.4287 | 0.3781 | 19.0284 | 1.6565 | 1.3864 | -15.2281 | 3.0772 | 9264.64 | 0.62 | 6.1049 | -2.9157 | -17.2097 | 4.4188 | 8.8264 | -34.6586 | 15.9603 |  | 173.5923 | 235.8967 | 224.1441 | 51.3342 |  | 194.0016
42838.5523 | 11405 | 1037.0981 | 870.4976 | 457.0587 | 105.9799 | 45.4114 | 32.1569 | 78.36 | 35.6217 | 111.8982 | 86.1382 | 57.4427 | 34.3871 | 25.2188 | 55.5862 | 1001.2417 | 1006.198 | 996.8162 | 1030.3901 | 1045.3369 | 1058.2301 | 1057.8869 |  | 1029.9529 | 1044.9289 | 783.0906 | 989.5267 | 817.1171 | 820.7836 | 826.7484 | 957.5068 | 890.2496 | 887.6397 | 1023.7315 | 1050.1234 | 1043.7507 |  | 766.5524 |  | 819.1949 | 869.0074 | 581.1084 | 786.7532 |  | 482.8038 | 693.7434 | 677.4663 | 887.9312 | 955.3182 | 978.4085 | 968.6807 | 59.9851 | 391.1272 | 93.9404 | 622.2535 | 38.9679 | 67.1166 | 63.1466 | 109.6827 | 103.7287 |  |  | 7.0853 | -1.5739 | -63.1201 | 4.31 | 11.0423 | -197.7086 | 41.9394 | -2.9883 | 19.2665 | 49.5742 | 44.311 | 0.0071757 | 0.00075733 | 0.0008329 | 1017.9556 | 1014.9185 | 995.7598 | 953.9754 | 714.6281 | 114.9284 | 54.5251 | 317.3738 | 104.1383 | 66.7202 | 45.8333 | 32.8628 | 30.2596 | 51.4948 | 261.5726 |  | 815.1601 | 482.2673 | 367.1659 | 1021.7773 | 714.6001 | 134.0407 | 874.1882 | 862.2944 | 901.316 | 801.8534 | 1082.7247 | 1046.5312 | 988.1714 | 942.7006 | 1086.0412 | 1040.9747 | 1099.6142 | 1073.089 | 166.6726 | 99.9547 | 723.1005 | 1043.3584 | 1046.1157 | 718.329 | 1012.0901 | 981.5633 | 1022.5227 | 1037.596 | 946.6505 | 957.2499 | 926.6235 | 890.7506 | 1041.1928 | 890.7948 | 687.7808 | 670.1832 | 993.4762 |  |  | 748.8408 | 1034.2388 | 1120.4091 | 1153.7173 | 735.5289 |  | 746.1481 |  |  | 858.5297 | 880.3864 | 880.1944 | [5 empty] | 923.8732 | 1018.7479 | 1062.6725 | 1043.803 | 965.8867 | 957.3946 | 1030.8564 | 1014.9359 | 1055.4765 | 1032.8777 |  | 1235.585 | 1154.7842 | 1123.1504 | 1139.9328 | 1144.3134 | 1018.4926 | 1010.4827 | 1082.3216 | 1156.1993 | 1125.0756 | 1086.8942 | 885.0938 | 1087.5954 | 1024.6134 | 1028.836 | 1143.6839 | 1101.5579 | 1197.1989 | 1111.9911 | 908.2139 | 1032.5789 | 1183.3013 | 1031.0867 |  | 1098.7579 | 958.3488 | 0.38738 | 19.0272 | 1.6559 | 1.3851 | -15.1896 | 3.0772 | 9300.31 | 0.79 | 6.1521 | -2.7186 | -17.2163 | 4.4988 | 8.1926 | -34.6661 | 15.9663 |  | 173.5818 | 235.952 | 243.8952 | 42.799 |  | 193.8706
42838.5523 | 11406 | 1036.8141 | 870.4434 | 457.5558 | 106.0492 | 45.4159 | 32.1568 | 78.3887 | 35.7478 | 111.9059 | 86.1547 | 57.4428 | 34.3868 | 25.2081 | 55.5964 | 1002.5526 | 1006.3835 | 998.8282 | 1030.7212 | 1045.6594 | 1056.6385 | 1057.7512 |  | 1029.5107 | 1043.9141 | 782.8602 | 989.5664 | 817.0774 | 820.7712 | 826.7537 | 960.1551 | 913.9223 | 881.1979 | 1025.8003 | 1047.414 | 1043.7951 |  | 766.5248 |  | 819.1894 | 869.1137 | 581.3494 | 786.6156 |  | 483.6979 | 694.8467 | 674.2995 | 883.1898 | 955.5141 | 978.8871 | 969.0834 | 59.6285 | 391.1358 | 97.4998 | 622.4969 | 38.9554 | 67.3668 | 63.1433 | 109.5894 | 103.7283 |  |  | 6.6634 | -1.5528 | -62.8671 | 4.4513 | 11.2907 | -197.6009 | 41.7068 | -3.7788 | 18.6805 | 48.1782 | 44.2681 | 0.0071478 | 0.00090354 | 0.00083454 | 1018.4803 | 1015.141 | 995.5213 | 953.9491 | 715.311 | 114.9789 | 54.5457 | 317.7677 | 104.1901 | 66.7405 | 45.8465 | 32.8756 | 30.2623 | 51.513 | 618.6545 |  | 800.5536 | 521.0788 | 387.8783 | 1023.7252 | 718.0582 | 134.3357 | 877.5977 | 864.2617 | 889.679 | 798.4629 | 1083.8363 | 1046.4835 | 988.09 | 942.5435 | 1085.9799 | 1040.918 | 1099.6127 | 1073.1064 | 167.0359 | 72.9549 | 723.0933 | 1044.9203 | 1048.0767 | 718.3219 | 1010.9198 | 982.1433 | 1022.2328 | 1037.4331 | 946.6468 | 961.6614 | 929.7166 | 887.941 | 1039.981 | 892.571 | 687.7672 | 670.1927 | 992.342 |  |  | 748.8259 | 1034.2093 | 1119.9907 | 1153.7278 | 735.4986 |  | 746.121 |  |  | 858.9602 | 880.6602 | 880.6234 | [5 empty] | 923.9372 | 1018.8097 | 1063.4169 | 1044.1775 | 965.3632 | 957.7961 | 1030.6296 | 1014.9122 | 1055.2948 | 1017.4833 |  | 1235.4521 | 1154.6394 | 1123.7243 | 1139.6442 | 1143.9333 | 1017.9596 | 1010.6606 | 1084.1649 | 1156.9146 | 1126.6063 | 1086.6642 | 886.5773 | 1087.9181 | 999.6757 | 1028.9454 | 1143.3914 | 1101.9282 | 1199.3967 | 1103.178 | 908.3667 | 1032.0627 | 1185.2377 | 1031.2707 |  | 1099.3187 | 958.269 | 0.32857 | 19.0259 | 1.6569 | 1.3855 | -15.1644 | 3.0772 | 9295.54 | 0.96 | 5.9661 | -2.7019 | -17.1916 | 4.5745 | 8.2858 | -34.6633 | 15.925 |  | 173.5664 | 235.9709 | 205.3973 | 45.566 |  | 193.8335
42838.5523 | 11407 | 1037.0533 | 870.5104 | 457.8672 | 106.1269 | 45.4429 | 32.1708 | 78.4349 | 35.8705 | 111.9325 | 86.17 | 57.4522 | 34.4011 | 25.2206 | 55.6067 | 1003.7711 | 1006.5643 | 998.5466 | 1030.7532 | 1045.9502 | 1053.996 | 1057.6124 |  | 1029.6341 | 1042.6583 | 782.7836 | 989.5926 | 817.0377 | 820.7279 | 826.7258 | 966.0396 | 910.8217 | 877.5721 | 1025.7705 | 1055.6413 | 1044.2647 |  | 766.5254 |  | 819.1752 | 869.1955 | 581.3887 | 786.616 |  | 483.4871 | 695.9316 | 672.8739 | 879.9978 | 954.8761 | 979.0726 | 969.4872 | 59.4221 | 391.0592 | 99.9143 | 622.4093 | 38.9383 | 67.5408 | 63.1368 | 109.4722 | 103.7096 |  |  | 6.7909 | -0.63287 | -63.6674 | 4.833 | 10.1736 | -197.6022 | 41.8612 | -3.8583 | 18.6908 | 48.5915 | 44.2138 | 0.0070656 | 0.00077375 | 0.00086411 | 1019.902 | 1014.8375 | 995.2858 | 953.852 | 716.0646 | 115.0204 | 54.5573 | 318.1385 | 104.2395 | 66.7535 | 45.8482 | 32.88 | 30.2576 | 51.5176 | 418.8851 |  | 698.8494 | 480.6952 | 381.3406 | 1026.0413 | 719.0669 | 134.6559 | 884.7068 | 865.7366 | 882.9739 | 801.3469 | 1085.9659 | 1046.4266 | 988.0091 | 942.3645 | 1085.5719 | 1040.909 | 1099.5931 | 1073.0581 | 177.0922 | 76.2993 | 723.0727 | 1045.8837 | 1048.3724 | 718.3233 | 1010.356 | 982.7995 | 1022.2373 | 1037.2654 | 946.6478 | 968.5481 | 927.5775 | 885.8463 | 1039.0955 | 892.1624 | 687.7574 | 670.2123 | 992.466 |  |  | 748.8012 | 1034.1209 | 1119.3779 | 1153.7842 | 735.4554 |  | 746.1095 |  |  | 859.3046 | 881.1002 | 880.9413 | [5 empty] | 924.0116 | 1018.1366 | 1063.5616 | 1043.858 | 963.3721 | 958.067 | 1029.8393 | 1015.0411 | 1055.3198 | 1015.3028 | 2.8947 | 1233.8707 | 1154.8341 | 1123.2894 | 1138.4301 | 1142.9641 | 1017.8297 | 1010.7873 | 1083.7821 | 1157.1215 | 1126.634 | 1085.544 | 887.4575 | 1087.3699 | 997.3605 | 1029.129 | 1143.2973 | 1101.813 | 1201.7107 | 1093.2006 | 908.8231 | 1031.0893 | 1174.0646 | 1031.0413 |  | 1097.0476 | 958.1935 | 0.49868 | 19.0289 | 1.6571 | 1.3865 | -15.2917 | 3.0771 | 9317.58 | 1.01 | 6.0228 | -1.7259 | -17.3103 | 4.7693 | 7.8658 | -34.666 | 15.9556 |  | 173.5199 | 236.0266 | 229.0001 | 57.2017 |  | 193.5913
42838.5523 | 11408 | 1038.5095 | 870.7665 | 458.13 | 106.1874 | 45.4519 | 32.1732 | 78.4678 | 35.9863 | 111.9474 | 86.175 | 57.4594 | 34.4014 | 25.2222 | 55.6135 | 1003.6044 | 1005.8473 | 998.3935 | 1030.4892 | 1046.3265 | 1053.6102 | 1057.7061 |  | 1030.3945 | 1043.6144 | 782.378 | 989.6506 | 817.017 | 820.7058 | 826.6594 | 971.2758 | 912.6922 | 877.8396 | 1025.5961 | 1051.9913 | 1043.5378 |  | 766.5082 |  | 819.1703 | 869.2317 | 581.6202 | 786.0644 |  | 482.4739 | 695.976 | 672.2037 | 877.9363 | 954.8709 | 978.617 | 969.402 | 59.1106 | 391.037 | 97.0763 | 622.0728 | 38.9101 | 67.6137 | 63.1294 | 109.4305 | 103.6939 |  |  | 6.9749 | -0.64667 | -62.7501 | 4.651 | 10.3477 | -197.6186 | 41.7048 | -3.374 | 19.0927 | 51.1133 | 44.2681 | 0.007064 | 0.00085425 | 0.00080661 | 1021.5172 | 1014.8328 | 994.2943 | 953.6005 | 716.8582 | 115.0659 | 54.5737 | 318.5158 | 104.2791 | 66.7682 | 45.8541 | 32.8723 | 30.2584 | 51.5154 | 615.1293 |  | 663.6324 | 453.1269 | 356.2982 | 1028.4043 | 719.9991 | 134.9385 | 885.2883 | 866.633 | 890.4835 | 803.3008 | 1083.8737 | 1046.3843 | 988.002 | 942.2289 | 1083.1173 | 1040.746 | 1099.5737 | 1073.1525 | 158.4105 | 93.0031 | 723.068 | 1045.9357 | 1047.6995 | 718.3498 | 1004.5686 | 982.894 | 1021.7072 | 1037.1233 | 946.6507 | 974.4559 | 926.0658 | 884.8696 | 1035.7283 | 895.0779 | 687.7075 | 670.3928 | 990.1968 |  |  | 748.7786 | 1034.0543 | 1118.705 | 1154.0683 | 735.3436 |  | 746.051 |  |  | 859.6502 | 881.1589 | 881.2369 | [5 empty] | 923.9416 | 1018.3595 | 1063.3782 | 1043.5639 | 964.7445 | 957.9867 | 1028.8112 | 1015.1741 | 1055.2833 | 1031.1581 | 8.522 | 1232.4305 | 1155.7635 | 1123.01 | 1138.1136 | 1143.0271 | 1018.3116 | 1010.8758 | 1082.5972 | 1157.0369 | 1125.8397 | 1085.5047 | 885.7635 | 1086.9342 | 1001.7579 | 1029.0009 | 1142.995 | 1101.9771 | 1203.4289 | 1094.9731 | 908.7364 | 1032.4319 | 1180.4304 | 1031.26 |  | 1098.9918 | 958.0855 | 0.38849 | 19.0274 | 1.6562 | 1.3839 | -15.2024 | 3.0772 | 9327.56 | 0.81 | 6.1037 | -1.7446 | -17.1856 | 4.6788 | 7.9314 | -34.6611 | 15.9229 |  | 173.4849 | 236.2405 | 208.6362 | 61.4251 |  | 192.1279
42838.5523 | 11409 | 1037.9678 | 870.9371 | 458.4373 | 106.2627 | 45.47 | 32.1776 | 78.5046 | 36.1163 | 111.9889 | 86.186 | 57.4683 | 34.4058 | 25.2232 | 55.6261 | 1002.5524 | 1004.9949 | 997.4137 | 1030.3307 | 1046.6952 | 1053.4184 | 1057.576 |  | 1029.8351 | 1046.1352 | 783.4191 | 989.7022 | 816.9743 | 820.6728 | 826.639 | 975.4549 | 912.2079 | 874.1766 | 1025.1766 | 1049.2693 | 1043.4684 |  | 766.4905 |  | 819.1605 | 869.2699 | 581.6776 | 785.6066 |  | 481.8164 | 696.4572 | 670.6744 | 868.9838 | 953.4263 | 978.0745 | 969.0967 | 58.793 | 391.0205 | 94.4487 | 622.004 | 38.8987 | 67.6285 | 63.1304 | 109.526 | 103.6838 |  |  | 6.8664 | -0.37068 | -62.3 | 4.1109 | 11.8992 | -197.6837 | 41.7061 | -3.6828 | 18.9228 | 48.7981 | 44.1114 | 0.0071429 | 0.00075897 | 0.00083618 | 1019.8279 | 1014.7169 | 993.4725 | 953.2622 | 717.6917 | 115.1318 | 54.5875 | 318.9373 | 104.3258 | 66.7779 | 45.8537 | 32.8859 | 30.2653 | 51.5319 | 707.0059 |  | 700.5988 | 447.3478 | 338.6861 | 1028.7105 | 722.2536 | 135.232 | 884.8061 | 867.4056 | 888.06 | 830.3098 | 1083.8491 | 1046.3466 | 987.9839 | 942.0576 | 1083.7347 | 1040.5297 | 1099.5137 | 1072.9643 | 151.2528 | 67.921 | 723.1611 | 1045.4457 | 1046.2998 | 718.5032 | 1003.3504 | 982.3703 | 1022.5505 | 1036.9293 | 946.656 | 980.1985 | 924.3754 | 883.6685 | 1032.151 | 896.0737 | 687.1344 | 672.3682 | 986.7632 |  |  | 748.7721 | 1033.9662 | 1118.254 | 1154.3875 | 735.2175 |  | 743.0673 |  |  | 858.9531 | 881.3367 | 881.4205 | [5 empty] | 923.888 | 1018.004 | 1063.3527 | 1043.7592 | 966.1641 | 957.8344 | 1028.2109 | 1015.2742 | 1055.3348 | 1032.0843 | 12.1271 | 1233.6935 | 1156.5038 | 1123.5088 | 1135.1516 | 1142.2532 | 1018.2679 | 1010.9951 | 1080.314 | 1156.5846 | 1125.1501 | 1086.7342 | 882.2564 | 1085.2543 | 965.6428 | 1028.8122 | 1143.2356 | 1103.0746 | 1206.4721 | 1101.776 | 908.6248 | 1029.3655 | 1159.0191 | 1030.9876 |  | 1096.0436 | 958.0061 | 0.23564 | 19.0273 | 1.6575 | 1.3863 | -15.1002 | 3.0771 | 9331.83 | 1.62 | 6.056 | -1.3212 | -17.1281 | 4.3998 | 8.5034 | -34.6593 | 15.9197 |  | 173.438 | 236.4724 | 198.6149 | 58.0708 |  | 192.4998
42838.5523 | 11410 | 1034.1891 | 870.618 | 458.79 | 106.3233 | 45.4821 | 32.1804 | 78.5456 | 36.2504 | 112.0037 | 86.1996 | 57.4758 | 34.4187 | 25.2327 | 55.64 | 1001.4329 | 1004.3955 | 996.3285 | 1030.1466 | 1046.7477 | 1053.0902 | 1055.6351 |  | 1028.7842 | 1048.5053 | 783.9703 | 989.7429 | 816.9611 | 820.6475 | 826.5726 | 978.312 | 909.6688 | 872.4242 | 1023.8604 | 1048.6055 | 1043.7783 |  | 766.4789 |  | 819.1502 | 869.3552 | 581.6442 | 784.958 |  | 482.595 | 697.0034 | 672.4426 | 863.7581 | 951.5933 | 977.3481 | 968.6974 | 58.4303 | 390.8388 | 92.8384 | 621.8439 | 38.8995 | 67.6039 | 63.1321 | 109.5925 | 103.6915 |  |  | 6.8671 | -0.97983 | -62.434 | 4.0018 | 12.5872 | -197.6633 | 42.1726 | -3.1598 | 18.9004 | 48.1297 | 44.2766 | 0.0070837 | 0.00088218 | 0.00080332 | 1020.1379 | 1013.6671 | 993.1598 | 953.0316 | 718.6277 | 115.2128 | 54.6264 | 319.3617 | 104.3625 | 66.7984 | 45.8692 | 32.8921 | 30.2593 | 51.5405 | 624.837 |  | 665.6135 | 442.4018 | 348.4378 | 1028.3045 | 722.6512 | 135.5513 | 885.2049 | 868.1615 | 887.0471 | 861.1661 | 1086.1552 | 1046.305 | 987.9489 | 941.9099 | 1083.5206 | 1040.371 | 1099.4899 | 1072.8212 | 167.7938 | 70.7622 | 724.0115 | 1045.7133 | 1044.8709 | 719.6833 | 1007.1999 | 981.9677 | 1024.4 | 1036.762 | 946.6699 | 981.8753 | 922.3078 | 881.6596 | 1029.1033 | 894.5325 | 687.1024 | 672.4792 | 985.3936 |  |  | 748.7553 | 1033.8248 | 1118.3752 | 1155.2106 | 734.3418 |  | 745.5562 |  |  | 858.723 | 881.7993 | 881.6261 | [5 empty] | 923.9526 | 1018.1833 | 1063.2995 | 1043.6592 | 967.6125 | 957.9239 | 1027.8825 | 1015.4278 | 1055.3152 | 1016.9013 | 12.8943 | 1232.8565 | 1156.3875 | 1123.8156 | 1131.3902 | 1142.1526 | 1018.3129 | 1011.0595 | 1078.7323 | 1155.7054 | 1124.5186 | 1086.1718 | 881.5262 | 1085.1295 | 1003.7373 | 1028.8759 | 1143.2248 | 1103.3328 | 1212.5447 | 1097.7675 | 908.615 | 1028.1309 | 1161.9335 | 1030.9558 |  | 1087.7148 | 957.9028 | 0.83944 | 19.0269 | 1.6582 | 1.3858 | -15.1919 | 3.0772 | 9379.91 | 0.97 | 6.0561 | -2.1486 | -17.1513 | 4.3422 | 8.7432 | -34.6475 | 16.0038 |  | 173.363 | 237.0355 | 207.4965 | 62.0912 |  | 192.3766
42838.5523 | 11411 | 1031.1333 | 870.1666 | 459.1771 | 106.383 | 45.4876 | 32.184 | 78.5725 | 36.3967 | 112.011 | 86.2161 | 57.4813 | 34.4248 | 25.2389 | 55.6403 | 999.0532 | 1000.4109 | 993.4033 | 1030.1696 | 1046.6698 | 1052.9004 | 1051.6957 |  | 1028.7161 | 1047.8912 | 784.1602 | 989.7829 | 816.9213 | 820.6087 | 826.5452 | 978.8506 | 910.6581 | 872.8415 | 1019.9639 | 1045.937 | 1044.366 |  | 766.4691 |  | 819.1592 | 869.4871 | 581.8829 | 785.3869 |  | 483.0221 | 696.8405 | 672.6028 | 865.0024 | 950.4067 | 976.5392 | 968.5622 | 58.5522 | 390.6083 | 91.8761 | 621.5026 | 38.8823 | 67.5265 | 63.1239 | 109.7485 | 103.6865 |  |  | 6.9013 | -1.5127 | -62.6962 | 4.6017 | 11.1205 | -197.6429 | 41.9946 | -3.2045 | 19.2279 | 49.7124 | 44.1348 | 0.0072316 | 0.00076883 | 0.00081811 | 1017.2227 | 1013.6239 | 993.1981 | 952.8345 | 719.2336 | 115.2744 | 54.6343 | 319.7461 | 104.3809 | 66.8103 | 45.8803 | 32.8837 | 30.265 | 51.5407 | 468.5397 |  | 700.5509 | 451.893 | 352.4667 | 1028.7178 | 723.0591 | 135.9263 | 885.5417 | 868.647 | 892.1841 | 861.1576 | 1085.2509 | 1046.2537 | 987.9205 | 941.8024 | 1084.3689 | 1040.4552 | 1099.4391 | 1073.2803 | 163.0962 | 61.9156 | 724.207 | 1044.2508 | 1043.3328 | 720.2195 | 1005.0158 | 981.3756 | 1025.0973 | 1036.6513 | 946.6815 | 980.9242 | 922.6643 | 879.6389 | 1025.1349 | 895.2379 | 687.1693 | 672.2165 | 984.5617 |  |  | 748.7413 | 1034.081 | 1118.532 | 1155.2331 | 734.2497 |  | 745.5129 |  |  | 858.6669 | 881.6509 | 881.7016 | [5 empty] | 923.93 | 1018.6493 | 1062.873 | 1043.4036 | 969.2494 | 957.8157 | 1027.5821 | 1015.4873 | 1055.2014 | 1025.5061 | 12.6764 | 1231.7383 | 1155.8464 | 1122.986 | 1129.8729 | 1141.0149 | 1018.5434 | 1011.1148 | 1078.3615 | 1155.2248 | 1124.179 | 1085.4708 | 877.4019 | 1085.3278 | 1001.4988 | 1028.691 | 1143.5221 | 1103.8343 | 1215.3829 | 1090.6845 | 908.6484 | 1028.411 | 1181.1284 | 1031.2279 |  | 1087.5247 | 957.8217 | 0.46065 | 19.0274 | 1.6571 | 1.3842 | -15.1639 | 3.0772 | 9404.83 | 0.68 | 6.0711 | -2.6695 | -17.1859 | 4.656 | 8.2154 | -34.6345 | 15.9648 |  | 173.5002 | 237.0466 | 225.1155 | 58.346 |  | 192.8682
42838.5524 | 11412 | 1029.4217 | 869.655 | 459.5549 | 106.4286 | 45.4997 | 32.1811 | 78.6092 | 36.5255 | 112.0233 | 86.2258 | 57.4918 | 34.4277 | 25.2426 | 55.6548 | 996.1617 | 997.1778 | 991.0882 | 1030.3696 | 1046.6631 | 1052.8873 | 1050.0287 |  | 1028.5095 | 1048.3116 | 783.6969 | 989.8131 | 816.8824 | 820.5839 | 826.5327 | 979.7266 | 908.9616 | 870.3696 | 1015.9535 | 1043.1141 | 1044.5201 |  | 766.4468 |  | 819.1488 | 869.6866 | 581.9565 | 785.622 |  | 483.2224 | 696.8436 | 669.2574 | 868.5697 | 950.1553 | 976.6087 | 968.7472 | 58.9555 | 390.3722 | 89.5173 | 621.1924 | 38.8975 | 67.3969 | 63.1267 | 109.8256 | 103.6905 |  |  | 6.9814 | -1.8025 | -63.0267 | 4.5636 | 11.5621 | -197.6462 | 41.8349 | -2.4074 | 19.6004 | 49.21 | 44.2407 | 0.0070459 | 0.0008214 | 0.00082961 | 1017.0449 | 1013.8348 | 992.6249 | 952.6384 | 719.9221 | 115.3558 | 54.6509 | 320.1497 | 104.4108 | 66.8297 | 45.8908 | 32.8892 | 30.2732 | 51.5489 | 684.929 |  | 653.6003 | 441.3579 | 348.7115 | 1029.1761 | 722.799 | 136.9848 | 888.1412 | 870.0222 | 892.349 | 850.9284 | 1084.4046 | 1046.2123 | 987.7982 | 941.6567 | 1089.968 | 1040.2825 | 1099.4554 | 1072.8608 | 164.4125 | 76.3651 | 724.2196 | 1043.2121 | 1043.2704 | 721.2313 | 1009.8179 | 982.779 | 1024.6513 | 1036.4888 | 946.6891 | 980.2643 | 920.2202 | 878.3564 | 1020.8458 | 898.9319 | 686.7345 | 674.5152 | 981.8118 |  |  | 748.7169 | 1034.4661 | 1118.7934 | 1156.0722 | 734.0905 |  | 744.9815 |  |  | 858.6411 | 882.006 | 881.8093 | [5 empty] | 923.9981 | 1019.8584 | 1063.1033 | 1043.994 | 970.7996 | 957.9845 | 1028.157 | 1015.4976 | 1055.1667 | 1026.6664 | 9.7707 | 1231.1292 | 1155.5505 | 1122.021 | 1128.8824 | 1141.4018 | 1018.0322 | 1011.1393 | 1077.6795 | 1155.13 | 1124.5709 | 1084.1973 | 875.1916 | 1084.4532 | 1008.5338 | 1028.4712 | 1143.5146 | 1104.0158 | 1221.6446 | 1096.5115 | 908.3672 | 1028.2623 | 1179.1198 | 1032.1754 |  | 1092.6268 | 957.7114 | 0.57084 | 19.0281 | 1.659 | 1.386 | -15.1668 | 3.0772 | 9389.64 | 0.54 | 6.1062 | -2.914 | -17.2311 | 4.6367 | 8.3772 | -34.6357 | 15.9349 |  | 173.7068 | 237.6177 | 201.3527 | 63.4755 |  | 196.232
42838.5524 | 11413 | 1028.2336 | 869.1341 | 459.9773 | 106.5115 | 45.5058 | 32.186 | 78.6343 | 36.6661 | 112.037 | 86.2295 | 57.4805 | 34.4219 | 25.2295 | 55.6484 | 995.4671 | 996.6201 | 990.8303 | 1030.5648 | 1046.572 | 1053.0904 | 1049.1218 |  | 1028.8175 | 1049.7034 | 783.7953 | 989.8506 | 816.8629 | 820.5638 | 826.4756 | 979.8434 | 908.0907 | 868.053 | 1016.6328 | 1042.8607 | 1044.7236 |  | 766.4392 |  | 819.1543 | 869.9027 | 582.3619 | 785.7427 |  | 482.8841 | 696.7595 | 666.7838 | 866.8397 | 950.8951 | 976.8319 | 969.0506 | 59.3944 | 390.3272 | 87.8012 | 620.7385 | 38.8807 | 67.292 | 63.1247 | 109.7357 | 103.6873 |  |  | 6.9538 | -2.3236 | -63.8008 | 4.7437 | 10.4811 | -197.6712 | 41.3992 | -3.19 | 19.5017 | 49.6239 | 44.2756 | 0.0072989 | 0.00080497 | 0.00083782 | 1018.0865 | 1013.8457 | 991.6118 | 952.3818 | 720.6805 | 115.4538 | 54.6678 | 320.5669 | 104.4457 | 66.8494 | 45.8918 | 32.8944 | 30.2817 | 51.5649 | 686.4559 |  | 654.683 | 417.246 | 326.0893 | 1028.991 | 723.0241 | 137.1836 | 888.9697 | 870.6585 | 880.3277 | 840.8527 | 1080.5758 | 1046.1904 | 987.6751 | 941.5241 | 1089.6544 | 1040.1088 | 1099.4188 | 1072.9241 | 147.2809 | 63.5769 | 725.9709 | 1045.4078 | 1046.5721 | 723.3806 | 1015.2563 | 983.9936 | 1024.4415 | 1036.3533 | 946.6835 | 980.2805 | 918.9853 | 878.092 | 1018.1575 | 902.1731 | 686.5124 | 675.598 | 978.751 |  |  | 748.7069 | 1034.5681 | 1119.1279 | 1156.6549 | 733.6641 |  | 744.8228 |  |  | 858.6887 | 882.5228 | 882.0368 | [5 empty] | 924.127 | 1020.2326 | 1063.6141 | 1044.541 | 971.7681 | 958.2907 | 1028.7229 | 1015.5629 | 1055.2834 | 1016.3461 | 0.24234 | 1232.7132 | 1155.9426 | 1121.6524 | 1128.4368 | 1142.7578 | 1018.1327 | 1011.1752 | 1080.0085 | 1155.1658 | 1125.088 | 1084.1039 | 878.614 | 1082.3841 | 1007.2855 | 1028.4538 | 1143.1091 | 1104.2538 | 1232.1633 | 1102.1975 | 907.9143 | 1027.836 | 1170.5704 | 1032.0964 |  | 1093.7825 | 957.5913 | 0.64986 | 19.0285 | 1.6582 | 1.3853 | -15.1966 | 3.0772 | 9387.07 | 0.97 | 6.094 | -3.3084 | -17.3359 | 4.727 | 7.9767 | -34.641 | 15.8531 |  | 173.7616 | 238.0106 | 201.0698 | 63.4307 |  | 196.0414
42838.5524 | 11414 | 1031.6637 | 869.4179 | 460.3707 | 106.5733 | 45.5171 | 32.1937 | 78.6743 | 36.8119 | 112.0477 | 86.2423 | 57.4956 | 34.4278 | 25.2355 | 55.6623 | 996.3352 | 997.2618 | 991.4843 | 1030.6505 | 1046.6016 | 1053.2213 | 1049.1195 |  | 1031.0925 | 1051.2101 | 784.2982 | 989.8733 | 816.8414 | 820.5399 | 826.415 | 982.2491 | 907.828 | 867.1154 | 1018.1277 | 1044.2273 | 1044.8724 |  | 766.4259 |  | 819.1518 | 870.0116 | 582.4563 | 785.1648 |  | 482.462 | 696.033 | 667.1899 | 869.282 | 952.5954 | 976.9086 | 969.2092 | 60.3683 | 390.3004 | 88.4919 | 620.256 | 38.8717 | 67.2341 | 63.1264 | 109.7437 | 103.679 |  |  | 7.0071 | -0.73538 | -62.5293 | 4.1825 | 10.6375 | -197.6094 | 41.6772 | -3.2544 | 19.5716 | 50.8195 | 44.2554 | 0.0070311 | 0.00077047 | 0.0008329 | 1019.1323 | 1013.9678 | 991.0996 | 952.0612 | 721.2553 | 115.516 | 54.6823 | 320.9866 | 104.4634 | 66.8789 | 45.8983 | 32.9026 | 30.2818 | 51.5761 | 806.1494 |  | 600.1748 | 398.9388 | 304.8993 | 1026.319 | 721.2745 | 137.4962 | 889.0012 | 870.7951 | 885.9005 | 837.9644 | 1080.0323 | 1046.1763 | 987.5452 | 941.366 | 1089.392 | 1040.0446 | 1099.3766 | 1073.016 | 173.9953 | 64.3597 | 726.8468 | 1046.4133 | 1048.522 | 724.28 | 1012.6755 | 984.4096 | 1024.4317 | 1036.3141 | 946.6879 | 985.1352 | 918.6729 | 877.4994 | 1019.9425 | 901.243 | 685.8734 | 676.2513 | 978.5082 |  |  | 748.6911 | 1035.875 | 1119.6622 | 1156.5102 | 733.6014 |  | 746.2838 |  |  | 859.0264 | 882.5789 | 882.0098 | [5 empty] | 924.1413 | 1020.5642 | 1063.7513 | 1044.6664 | 972.0258 | 958.387 | 1028.7488 | 1015.6173 | 1055.323 | 1026.8972 |  | 1234.1937 | 1155.9043 | 1121.7592 | 1128.9276 | 1143.801 | 1017.6799 | 1011.2186 | 1083.2261 | 1155.1487 | 1125.2166 | 1085.2189 | 879.9171 | 1081.7458 | 987.4569 | 1028.3822 | 1143.274 | 1104.4406 | 1227.324 | 1100.7272 | 907.8495 | 1027.4894 | 1172.2468 | 1030.8496 |  | 1093.9608 | 957.5011 | 0.38738 | 19.0286 | 1.6575 | 1.3844 | -15.1293 | 3.077 | 9388.59 | 1 | 6.1171 | -1.8605 | -17.1558 | 4.437 | 8.0362 | -34.6367 | 15.9067 |  | 174.4622 | 237.8959 | 186.1397 | 68.9015 |  | 195.881
42838.5524 | 11415 | 1033.9202 | 869.8932 | 460.7777 | 106.6551 | 45.5197 | 32.2049 | 78.7202 | 36.9549 | 112.0499 | 86.2483 | 57.51 | 34.4365 | 25.2402 | 55.6763 | 996.583 | 996.9302 | 991.2025 | 1030.6842 | 1046.9506 | 1053.3942 | 1050.2307 |  | 1035.7822 | 1049.7773 | 784.2205 | 989.8979 | 816.8017 | 820.5133 | 826.3467 | 986.518 | 906.6178 | 866.1525 | 1016.826 | 1044.228 | 1044.6376 |  | 766.4118 |  | 819.1433 | 870.1435 | 582.5901 | 785.6859 |  | 483.0187 | 695.0526 | 667.9964 | 868.9599 | 954.1075 | 976.739 | 968.9601 | 62.3225 | 390.2831 | 86.5074 | 619.9656 | 38.8826 | 67.2561 | 63.1287 | 109.7251 | 103.7203 |  |  | 7.0169 | -1.5903 | -63.6983 | 4.2377 | 11.731 | -197.6515 | 41.8507 | -3.1223 | 19.2612 | 50.8319 | 44.1921 | 0.0071001 | 0.00087232 | 0.00084111 | 1018.0623 | 1013.8097 | 991.2336 | 951.7794 | 721.5745 | 115.5425 | 54.6978 | 321.4049 | 104.4824 | 66.8898 | 45.9142 | 32.9084 | 30.2855 | 51.5842 |  |  | 595.047 | 417.2882 | 293.4213 | 1025.7246 | 719.4289 | 137.9059 | 888.199 | 870.606 | 897.7657 | 842.4941 | 1079.1452 | 1046.1283 | 987.4638 | 941.1915 | 1084.2567 | 1039.8577 | 1099.3326 | 1073.3572 | 170.4788 | 64.5651 | 725.6248 | 1044.9526 | 1045.9057 | 722.291 | 1014.3956 | 982.9266 | 1023.4749 | 1036.269 | 946.6915 | 990.0728 | 917.6887 | 876.4013 | 1022.8617 | 900.2495 | 686.6927 | 673.1337 | 978.595 |  |  | 748.6661 | 1035.3575 | 1120.6234 | 1155.7191 | 733.5662 |  | 746.9147 |  |  | 858.9097 | 882.3942 | 881.7845 | [5 empty] | 924.0948 | 1020.4134 | 1063.372 | 1044.2591 | 972.6156 | 958.0564 | 1028.2617 | 1015.5218 | 1055.3451 | 1032.3765 |  | 1232.5435 | 1155.6325 | 1122.2651 | 1129.7512 | 1143.8797 | 1017.7559 | 1011.3017 | 1082.9793 | 1155.2719 | 1125.4909 | 1086.1519 | 880.8093 | 1081.7938 | 1021.6977 | 1028.3197 | 1143.2866 | 1104.7574 | 1225.0788 | 1102.2125 | 908.1024 | 1027.9997 | 1174.3996 | 1030.1016 |  | 1090.9311 | 957.4121 | 0.33841 | 19.0293 | 1.6588 | 1.3864 | -15.1545 | 3.0771 | 9347.32 | 1.07 | 6.1212 | -2.7346 | -17.3067 | 4.4639 | 8.4386 | -34.638 | 15.9387 |  | 174.1854 | 237.3234 |  | 68.8557 |  | 192.7994
42838.5524 | 11416 | 1033.998 | 870.1718 | 461.1958 | 106.7091 | 45.5272 | 32.2008 | 78.7469 | 37.0699 | 112.0909 | 86.2662 | 57.5103 | 34.4353 | 25.2404 | 55.6788 | 995.1922 | 995.2695 | 989.9544 | 1030.516 | 1047.1559 | 1053.5089 | 1052.126 |  | 1037.9189 | 1047.1158 | 784.7511 | 989.8979 | 816.7869 | 820.4767 | 826.3303 | 989.6076 | 903.6804 | 863.8726 | 1015.6934 | 1043.6933 | 1044.36 |  | 766.3904 |  | 819.1231 | 870.2509 | 582.6879 | 785.3687 |  | 483.2358 | 693.6705 | 667.2204 | 869.2046 | 953.7207 | 977.2491 | 968.8072 | 63.4461 | 390.39 | 84.9861 | 619.7856 | 38.8964 | 67.3207 | 63.1271 | 109.7154 | 103.7356 |  |  | 7.0452 | -1.7644 | -63.8015 | 5.366 | 11.6961 | -197.6587 | 41.8953 | -3.3852 | 19.7787 | 51.4248 | 44.2898 | 0.0071067 | 0.00084932 | 0.00083454 | 1017.538 | 1013.3722 | 990.9229 | 951.4699 | 721.9573 | 115.5793 | 54.7173 | 321.844 | 104.5157 | 66.8976 | 45.9085 | 32.9123 | 30.2908 | 51.5968 |  |  | 591.2661 | 410.1131 | 317.536 | 1024.8572 | 717.6789 | 138.4185 | 887.0166 | 870.1991 | 918.5469 | 848.7845 | 1078.07 | 1046.0507 | 987.3971 | 941.0313 | 1083.2179 | 1039.6651 | 1099.5347 | 1070.2941 | 156.0047 | 65.3178 | 724.4169 | 1043.4538 | 1046.4429 | 720.4953 | 1015.5761 | 981.226 | 1021.4633 | 1036.2069 | 946.6882 | 993.0384 | 914.0912 | 875.7668 | 1025.0055 | 899.8101 | 687.0639 | 671.8927 | 982.0137 |  |  | 748.6703 | 1033.7866 | 1120.9852 | 1155.296 | 733.7064 |  | 745.8206 |  |  | 859.1909 | 882.1734 | 881.5655 | [5 empty] | 924.0762 | 1020.6058 | 1062.5938 | 1043.4675 | 973.9181 | 957.9209 | 1027.8759 | 1015.467 | 1055.3554 | 1024.774 | 3.8053 | 1231.2814 | 1155.5818 | 1122.6936 | 1127.4624 | 1143.0715 | 1018.491 | 1011.4063 | 1081.4688 | 1155.3017 | 1125.8588 | 1086.1392 | 882.5926 | 1082.6604 | 1028.5601 | 1028.1242 | 1143.6308 | 1105.1538 | 1233.2662 | 1099.4 | 908.2065 | 1028.3405 | 1167.0407 | 1030.1904 |  | 1083.0024 | 957.3429 | 0.41613 | 19.0299 | 1.6583 | 1.386 | -15.2522 | 3.077 | 9307.8 | 1.49 | 6.1335 | -2.8783 | -17.3083 | 5.0195 | 8.4278 | -34.6457 | 15.9505 |  | 173.3449 | 237.0217 |  | 68.6943 |  | 192.267
42838.5524 | 11417 | 1035.9392 | 870.7096 | 461.6279 | 106.7782 | 45.5368 | 32.204 | 78.7874 | 37.2032 | 112.1173 | 86.2755 | 57.5212 | 34.4519 | 25.2455 | 55.6899 | 993.9965 | 995.013 | 989.5689 | 1030.2186 | 1047.1725 | 1053.2979 | 1055.4018 |  | 1038.1321 | 1046.4655 | 784.6684 | 989.8924 | 816.7931 | 820.4421 | 826.2974 | 991.0704 | 902.1189 | 860.7473 | 1015.9947 | 1042.1439 | 1043.9478 |  | 766.3819 |  | 819.1182 | 870.3842 | 582.7223 | 785.2724 |  | 484.2637 | 692.2545 | 669.007 | 872.6537 | 955.2588 | 978.662 | 968.9738 | 63.5535 | 390.4459 | 83.9729 | 619.793 | 38.8795 | 67.3634 | 63.1358 | 109.677 | 103.7451 |  |  | 6.9834 | -2.5385 | -62.5773 | 5.1419 | 11.1711 | -197.6436 | 41.7902 | -3.416 | 19.4792 | 51.1021 | 44.235 | 0.0071593 | 0.00076226 | 0.00082632 | 1016.4633 | 1012.9527 | 990.8737 | 951.2177 | 722.5234 | 115.6406 | 54.7302 | 322.332 | 104.5427 | 66.918 | 45.9284 | 32.9203 | 30.2971 | 51.6209 |  |  | 617.4071 | 381.252 | 306.7594 | 1023.386 | 715.6725 | 139.067 | 885.8743 | 869.6547 | 1063.057 | 849.5967 | 1078.1741 | 1045.9975 | 987.3225 | 940.9084 | 1082.4859 | 1039.5302 | 1099.3972 | 1071.752 | 156.2717 | 71.4892 | 724.1093 | 1043.4844 | 1046.4697 | 720.1021 | 1012.2928 | 980.4632 | 1019.1696 | 1036.2139 | 946.6747 | 991.4782 | 912.363 | 874.8455 | 1025.6424 | 898.9187 | 687.0502 | 671.8845 | 986.4236 |  |  | 748.6561 | 1033.7081 | 1120.7592 | 1155.1881 | 733.8415 |  | 745.7255 |  |  | 859.9126 | 882.4845 | 881.7107 | [5 empty] | 924.0855 | 1021.7786 | 1062.1998 | 1043.2609 | 976.5206 | 957.9401 | 1027.5311 | 1015.6548 | 1055.2581 | 1021.6939 | 9.2685 | 1230.0236 | 1156.0943 | 1122.5964 | 1125.5438 | 1142.6603 | 1018.0988 | 1011.4632 | 1080.7277 | 1155.0436 | 1125.9279 | 1086.1855 | 883.2758 | 1083.5511 | 1012.6428 | 1028.0938 | 1144.2759 | 1105.2693 | 1234.5689 | 1098.0364 | 908.377 | 1029.3139 | 1175.6238 | 1030.3286 |  | 1082.2458 | 957.2813 | 0.17869 | 19.0298 | 1.6573 | 1.3853 | -15.1025 | 3.077 | 9269.67 | 1.13 | 6.1064 | -3.4499 | -17.1289 | 4.91 | 8.2411 | -34.6639 | 15.9395 |  | 173.3033 | 236.9537 |  | 65.1255 |  | 191.7922
42838.5524 | 11418 | 1036.8226 | 871.2049 | 462.0684 | 106.8411 | 45.55 | 32.2118 | 78.8286 | 37.3243 | 112.1392 | 86.2867 | 57.5284 | 34.4545 | 25.2448 | 55.7009 | 993.9687 | 995.6924 | 989.8343 | 1030.0782 | 1047.1693 | 1053.0348 | 1057.5805 |  | 1038.3224 | 1047.4441 | 784.2202 | 989.8864 | 816.7584 | 820.4156 | 826.2344 | 989.4312 | 903.3786 | 859.325 | 1016.2266 | 1042.4633 | 1043.6754 |  | 766.3685 |  | 819.113 | 870.5696 | 582.7805 | 785.2999 |  | 484.2066 | 692.8069 | 671.3954 | 876.8394 | 955.6482 | 979.5683 | 969.027 | 62.9663 | 390.3273 | 83.8159 | 619.7784 | 38.8718 | 67.4246 | 63.143 | 109.6701 | 103.7862 |  |  | 7.0452 | -5.374 | -63.1437 | 4.6169 | 11.9163 | -197.6666 | 41.4478 | -2.843 | 19.4601 | 49.382 | 44.2417 | 0.0070131 | 0.0008099 | 0.00081975 | 1017.2888 | 1012.8933 | 990.6416 | 951.0406 | 723.0348 | 115.7072 | 54.7587 | 322.7699 | 104.5574 | 66.9346 | 45.9332 | 32.9286 | 30.294 | 51.6243 | 319.9191 |  | 692.9185 | 405.6555 | 313.1929 | 1023.1933 | 715.672 | 139.7415 | 886.6009 | 869.7607 | 1049.2485 | 970.7761 | 1076.289 | 1045.9538 | 987.2579 | 940.7718 | 1080.981 | 1039.3804 | 1099.6914 | 1067.8808 | 162.9201 | 83.8807 | 724.0484 | 1043.6507 | 1046.5675 | 719.9934 | 1008.2022 | 980.0412 | 1018.2036 | 1036.1871 | 946.6745 | 987.5195 | 915.846 | 873.7508 | 1019.8252 | 903.174 | 687.0479 | 671.827 | 989.319 |  |  | 748.6323 | 1033.6949 | 1120.2589 | 1155.2747 | 733.9074 |  | 745.7132 |  |  | 860.0906 | 882.7606 | 882.0324 | [5 empty] | 924.026 | 1022.9894 | 1062.1194 | 1043.2884 | 977.5617 | 957.9171 | 1027.4207 | 1015.768 | 1055.0625 | 1036.1734 | 13.2967 | 1229.6465 | 1156.1393 | 1122.6955 | 1124.6616 | 1142.7404 | 1017.93 | 1011.538 | 1079.2531 | 1154.7318 | 1126.5923 | 1086.2534 | 885.0354 | 1083.7467 | 1015.9731 | 1028.2372 | 1144.2595 | 1105.3834 | 1235.7927 | 1100.3152 | 908.2031 | 1028.3225 | 1178.503 | 1030.9211 |  | 1085.9646 | 957.2176 | 0.42336 | 19.0291 | 1.6581 | 1.3881 | -15.1334 | 3.077 | 9231.25 | 0.79 | 6.1332 | -5.021 | -17.2112 | 4.6539 | 8.5146 | -34.6785 | 15.8798 |  | 173.297 | 237.0272 | 238.2681 | 56.7352 |  | 191.0091
42838.5524 | 11419 | 1035.3912 | 871.3369 | 462.5339 | 106.9007 | 45.5615 | 32.2083 | 78.8613 | 37.4617 | 112.143 | 86.3004 | 57.5314 | 34.457 | 25.2478 | 55.6995 | 994.4263 | 996.0853 | 990.4263 | 1030.0723 | 1047.0095 | 1052.5163 | 1057.9228 |  | 1038.3146 | 1046.2015 | 783.8904 | 989.8537 | 816.734 | 820.3794 | 826.1725 | 987.401 | 901.589 | 857.5141 | 1016.798 | 1041.6484 | 1043.6385 |  | 766.3456 |  | 819.0947 | 870.5944 | 582.9915 | 785.1294 |  | 483.3263 | 694.4599 | 676.4198 | 876.4249 | 954.4853 | 979.3964 | 968.9291 | 63.7892 | 390.4216 | 84.9573 | 619.7152 | 38.891 | 67.5235 | 63.1405 | 109.6101 | 103.8074 |  |  | 7.1181 | -4.4073 | -62.6785 | 4.9993 | 12.1725 | -197.6337 | 41.599 | -3.2853 | 19.7497 | 50.0924 | 44.3013 | 0.0073712 | 0.00084768 | 0.00084932 | 1017.9206 | 1012.4861 | 990.0049 | 950.7776 | 723.7166 | 115.7715 | 54.7769 | 323.2415 | 104.5771 | 66.9489 | 45.9372 | 32.9301 | 30.2944 | 51.6205 | 593.0091 |  | 721.3145 | 435.4925 | 328.8716 | 1024.2361 | 717.0897 | 140.5035 | 888.4197 | 870.5769 | 1044.7723 | 1136.9477 | 1077.6361 | 1045.9071 | 987.2347 | 940.6412 | 1083.2345 | 1039.2795 | 1099.8077 | 1066.5068 | 165.0363 | 84.3501 | 723.9993 | 1043.1738 | 1045.7922 | 719.9607 | 1008.1155 | 979.832 | 1017.5437 | 1036.1269 | 946.6867 | 983.7159 | 913.7843 | 873.9721 | 1011.7688 | 914.9806 | 687.0227 | 671.7995 | 989.1157 |  |  | 748.6229 | 1033.6891 | 1119.8412 | 1155.5323 | 733.9427 |  | 745.6823 |  |  | 860.4574 | 883.0551 | 882.4296 | [5 empty] | 923.7785 | 1024.2207 | 1061.9475 | 1043.284 | 978.7535 | 957.7704 | 1027.3571 | 1015.8696 | 1055.0013 | 1022.0487 | 13.8454 | 1227.9645 | 1156.0317 | 1122.5089 | 1123.8069 | 1143.3417 | 1017.8447 | 1011.6062 | 1082.4841 | 1154.5728 | 1126.9099 | 1086.5598 | 887.5948 | 1084.5913 | 1018.7658 | 1027.9467 | 1144.6582 | 1105.3686 | 1237.3771 | 1100.8233 | 908.1403 | 1027.4192 | 1176.8913 | 1032.5155 |  | 1087.2417 | 957.1616 | 0.4907 | 19.0287 | 1.658 | 1.3878 | -15.2174 | 3.077 | 9233.09 | 0.5 | 6.1647 | -4.551 | -17.1623 | 4.847 | 8.6051 | -34.6732 | 15.9076 |  | 173.2941 | 237.2163 | 208.5564 | 54.0492 |  | 192.382
42838.5525 | 11420 | 1035.312 | 871.5045 | 463.0328 | 106.9748 | 45.5747 | 32.214 | 78.8901 | 37.5904 | 112.1616 | 86.3104 | 57.5298 | 34.458 | 25.252 | 55.7133 | 995.0001 | 995.5897 | 990.5777 | 1030.0353 | 1047.1097 | 1052.3164 | 1057.8821 |  | 1038.3153 | 1043.3635 | 783.3197 | 989.8431 | 816.7152 | 820.3474 | 826.1686 | 986.4614 | 902.1933 | 855.7349 | 1016.4587 | 1040.0846 | 1043.6501 |  | 766.338 |  | 819.0821 | 870.6217 | 583.1878 | 785.1309 |  | 482.1687 | 695.0444 | 678.2297 | 880.3885 | 954.202 | 979.3378 | 968.9745 | 62.7268 | 390.3503 | 84.9274 | 619.4949 | 38.8817 | 67.6523 | 63.1354 | 109.5401 | 103.8345 |  |  | 6.9367 | -2.7724 | -63.0307 | 4.1575 | 12.6417 | -197.66 | 41.2205 | -3.5797 | 19.4657 | 49.4338 | 44.3242 | 0.0070508 | 0.00085754 | 0.00083782 | 1017.9535 | 1012.4294 | 989.6669 | 950.5656 | 724.5517 | 115.8421 | 54.7961 | 323.7455 | 104.6138 | 66.9722 | 45.9476 | 32.9393 | 30.3053 | 51.6344 | 809.6186 |  | 734.1849 | 470.0977 | 335.5328 | 1023.5387 | 717.6212 | 141.3625 | 889.3423 | 871.0265 | 1043.7073 | 1137.1485 | 1076.9042 | 1045.8731 | 987.2341 | 940.5334 | 1081.3405 | 1039.245 | 1099.8248 | 1065.8972 | 155.5352 | 56.25 | 723.9734 | 1043.0482 | 1045.1533 | 719.9371 | 1012.8926 | 979.6323 | 1018.1529 | 1036.0923 | 946.6757 | 982.3821 | 910.7639 | 873.1444 | 1008.7203 | 913.2605 | 687.0014 | 671.7848 | 988.5159 |  |  | 748.6082 | 1033.624 | 1119.7852 | 1156.2411 | 733.8974 |  | 745.6493 |  |  | 860.9682 | 883.3145 | 882.772 | [5 empty] | 923.6634 | 1024.9291 | 1062.1513 | 1043.4581 | 979.8097 | 957.746 | 1027.5029 | 1016.0764 | 1054.9131 | 1015.8691 | 16.4169 | 1227.4815 | 1155.8718 | 1122.619 | 1122.7735 | 1143.6265 | 1016.8122 | 1011.6793 | 1083.1161 | 1154.9102 | 1126.7747 | 1086.3864 | 886.4664 | 1085.0806 | 1004.51 | 1027.5901 | 1144.9303 | 1105.622 | 1238.5876 | 1100.1254 | 907.9891 | 1026.2736 | 1170.1356 | 1032.1312 |  | 1085.6898 | 957.1033 | 0.41724 | 19.0293 | 1.6568 | 1.3855 | -15.1779 | 3.077 | 9273.91 | 0.63 | 6.0856 | -3.6106 | -17.2157 | 4.4215 | 8.7691 | -34.6747 | 15.8347 |  | 173.2598 | 237.7067 | 184.0661 | 52.7953 |  | 191.2767
42838.5525 | 11421 | 1037.6844 | 872.0306 | 463.568 | 107.0532 | 45.5901 | 32.2179 | 78.9372 | 37.7406 | 112.1817 | 86.3282 | 57.5465 | 34.4681 | 25.256 | 55.7282 | 994.2618 | 994.333 | 989.805 | 1029.9895 | 1047.1248 | 1052.1393 | 1057.9297 |  | 1038.2043 | 1043.7963 | 783.2993 | 989.9044 | 816.6848 | 820.3123 | 826.1288 | 986.6458 | 902.0785 | 854.3778 | 1015.2678 | 1039.4561 | 1043.6909 |  | 766.3287 |  | 819.0749 | 870.6553 | 583.1556 | 784.7242 |  | 482.3304 | 695.6208 | 676.4733 | 882.8347 | 955.0835 | 978.8654 | 968.9102 | 60.8098 | 390.2202 | 82.7268 | 619.6448 | 38.8689 | 67.7829 | 63.1335 | 109.4937 | 103.8702 |  |  | 6.6332 | -1.3951 | -62.8533 | 4.764 | 12.1594 | -197.6416 | 41.6483 | -2.4514 | 19.5909 | 50.7795 | 44.3155 | 0.0071067 | 0.00080497 | 0.00086904 | 1017.3356 | 1012.5121 | 989.3191 | 950.4194 | 725.1723 | 115.9089 | 54.8109 | 324.2446 | 104.6276 | 66.9824 | 45.9556 | 32.9364 | 30.3077 | 51.6445 |  |  | 656.8005 | 441.3052 | 327.4015 | 1023.1674 | 716.6179 | 142.4437 | 888.3834 | 870.7588 | 1012.6805 | 1136.62 | 1074.694 | 1045.8198 | 987.2348 | 940.3935 | 1080.4821 | 1039.1793 | 1099.6741 | 1067.5414 | 184.5368 | 84.6955 | 723.943 | 1042.9799 | 1044.5963 | 719.9157 | 1010.9332 | 979.2016 | 1016.2111 | 1036.0584 | 946.6521 | 981.8923 | 914.3762 | 871.7289 | 1005.7432 | 905.1004 | 686.9629 | 671.7811 | 989.9375 |  |  | 748.5821 | 1033.5646 | 1120.3349 | 1157.3836 | 733.8529 |  | 745.6076 |  |  | 861.2345 | 883.5844 | 883.0361 | [5 empty] | 923.7048 | 1025.572 | 1062.2545 | 1043.4432 | 980.2813 | 957.8426 | 1027.4406 | 1016.1654 | 1054.8138 | 1021.7012 | 19.4868 | 1227.0677 | 1155.641 | 1122.5919 | 1120.8693 | 1144.0338 | 1016.8562 | 1011.743 | 1082.6121 | 1154.7308 | 1126.6209 | 1086.5571 | 888.2151 | 1085.3986 | 970.4069 | 1027.5578 | 1145.766 | 1106.3658 | 1239.7416 | 1100.5773 | 908.1537 | 1023.658 | 1182.0416 | 1031.9738 |  | 1084.7856 | 957.0493 | 0.46937 | 19.0292 | 1.6579 | 1.3864 | -15.2954 | 3.0769 | 9261.74 | 0.86 | 5.9509 | -2.562 | -17.1966 | 4.7344 | 8.5986 | -34.6666 | 15.9137 |  | 173.2288 | 238.4808 |  | 61.0611 |  | 190.7238
42838.5525 | 11422 | 1037.8097 | 872.3742 | 464.0956 | 107.1173 | 45.5937 | 32.2243 | 78.973 | 37.8718 | 112.1971 | 86.3445 | 57.549 | 34.4645 | 25.2572 | 55.7314 | 993.1524 | 992.8558 | 988.4312 | 1029.9066 | 1047.2928 | 1051.9167 | 1058.1139 |  | 1029.7629 | 1043.4689 | 783.3223 | 989.7997 | 816.6497 | 820.2786 | 826.0857 | 986.9301 | 902.1178 | 854.0432 | 1013.919 | 1039.093 | 1043.8075 |  | 766.3119 |  | 819.0913 | 870.7403 | 583.4145 | 784.2358 |  | 483.1084 | 696.0928 | 674.8818 | 882.5418 | 954.2502 | 978.0254 | 968.5992 | 58.37 | 390.1227 | 83.317 | 619.8334 | 38.8704 | 67.9247 | 63.1362 | 109.5213 | 103.8934 |  |  | 6.9505 | -2.0562 | -62.8046 | 4.6484 | 12.0707 | -197.6377 | 41.9854 | -3.2551 | 20.033 | 51.9562 | 44.3259 | 0.0070476 | 0.00088218 | 0.00084111 | 1018.6556 | 1012.0956 | 989.0006 | 950.2747 | 725.7061 | 115.9752 | 54.8225 | 324.7603 | 104.6365 | 66.9911 | 45.9596 | 32.9318 | 30.2989 | 51.6405 |  |  | 670.3771 | 435.4437 | 335.3121 | 1025.2934 | 716.5578 | 143.6253 | 887.436 | 870.3789 | 919.4618 | 1135.1789 | 1074.6844 | 1045.7818 | 987.2659 | 940.3095 | 1080.5779 | 1039.2821 | 1099.2947 | 1071.2403 | 170.9832 | 74.2058 | 723.9383 | 1042.696 | 1044.0307 | 720.0086 | 1012.5362 | 979.1357 | 1016.036 | 1036.0856 | 946.6245 | 981.525 | 914.1097 | 870.7879 | 1005.5588 | 902.1927 | 686.8853 | 671.8879 | 990.6085 |  |  | 748.5711 | 1033.5178 | 1120.7804 | 1157.6246 | 733.8132 |  | 745.4465 |  |  | 861.9214 | 883.8789 | 883.3818 | [5 empty] | 923.7604 | 1026.1215 | 1062.1409 | 1043.1767 | 979.6904 | 957.9057 | 1027.2228 | 1016.2314 | 1054.8323 | 1019.8184 | 21.191 | 1228.8892 | 1156.9414 | 1122.0287 | 1119.9034 | 1143.1825 | 1019.7633 | 1011.7884 | 1080.5173 | 1154.5411 | 1126.8485 | 1086.7571 | 891.1322 | 1085.4366 | 988.1429 | 1027.5835 | 1145.7797 | 1106.2288 | 1241.5497 | 1097.4277 | 908.153 | 1026.1313 | 1172.3891 | 1031.7398 |  | 1075.3426 | 956.9525 | 0.62278 | 19.0293 | 1.6579 | 1.3859 | -15.2065 | 3.0769 | 9196.41 | 0.75 | 6.0915 | -3.1111 | -17.1941 | 4.6777 | 8.5643 | -34.6546 | 15.9726 |  | 173.2041 | 238.6352 |  | 59.5327 |  | 190.6776
42838.5525 | 11423 | 1038.1453 | 872.7593 | 464.6192 | 107.1651 | 45.6012 | 32.2211 | 78.9965 | 37.9908 | 112.2065 | 86.3445 | 57.5441 | 34.465 | 25.2516 | 55.7308 | 992.929 | 992.679 | 988.7288 | 1029.6916 | 1047.2985 | 1051.6777 | 1058.1254 |  | 1029.2285 | 1044.3521 | 783.7517 | 989.792 | 816.6364 | 820.2614 | 826.059 | 986.3298 | 897.4354 | 852.6572 | 1014.0582 | 1038.7717 | 1043.8172 |  | 766.2728 |  | 819.0713 | 870.8054 | 583.5284 | 784.4209 |  | 482.927 | 697.0533 | 672.3924 | 885.7469 | 953.9339 | 977.7856 | 968.4409 | 58.5914 | 390.0767 | 86.729 | 619.8204 | 38.8565 | 67.9113 | 63.1377 | 109.4993 | 103.9412 |  |  | 6.7028 | -2.639 | -62.1449 | 5.2661 | 11.1264 | -197.6659 | 41.9374 | -2.7964 | 19.7068 | 49.3669 | 44.2183 | 0.0070164 | 0.0007524 | 0.00083618 | 1016.5566 | 1012.1355 | 988.8135 | 950.1597 | 726.2001 | 116.0234 | 54.8272 | 325.2923 | 104.657 | 66.9994 | 45.9661 | 32.9308 | 30.3046 | 51.6494 |  |  | 717.6382 | 429.8479 | 349.4693 | 1026.9156 | 717.157 | 144.8926 | 887.9313 | 870.5958 | 915.7387 | 1135.9793 | 1074.766 | 1045.7507 | 987.2151 | 940.214 | 1081.3876 | 1039.2844 | 1099.5597 | 1067.1454 | 169.2571 | 100.1546 | 724.0381 | 1043.9824 | 1046.3938 | 722.4395 | 1009.0427 | 979.5449 | 1016.1726 | 1036.0208 | 946.6026 | 980.7798 | 910.185 | 869.4843 | 1008.3992 | 900.7917 | 686.0101 | 677.5559 | 993.0188 |  |  | 748.4895 | 1041.5709 | 1121.5143 | 1159.2693 | 735.0755 |  | 743.3632 |  |  | 862.5949 | 884.6735 | 883.6995 | [5 empty] | 923.9508 | 1025.8087 | 1061.9629 | 1042.9346 | 979.083 | 958.4865 | 1027.6363 | 1016.3863 | 1054.731 | 1017.1108 | 23.6572 | 1227.998 | 1156.8928 | 1119.6975 | 1119.6734 | 1143.8785 | 1019.723 | 1011.8434 | 1078.4486 | 1154.5565 | 1127.3497 | 1083.9125 | 891.2578 | 1084.3433 | 999.7934 | 1027.4112 | 1145.622 | 1107.4606 | 1257.5593 | 1092.2387 | 907.9457 | 1024.8144 | 1184.6026 | 1032.2888 |  | 1080.2257 | 956.8673 | 0.73853 | 19.0284 | 1.6569 | 1.3843 | -15.1793 | 3.0769 | 9091.11 | 0.43 | 5.9819 | -3.5263 | -17.112 | 4.9813 | 8.2217 | -34.6538 | 15.9619 |  | 177.5427 | 239.755 |  | 54.4799 |  | 191.2699
42838.5525 | 11424 | 1039.1563 | 873.223 | 465.1844 | 107.2349 | 45.616 | 32.2365 | 79.0391 | 38.1249 | 112.2339 | 86.3542 | 57.5557 | 34.4765 | 25.258 | 55.7421 | 992.463 | 992.1863 | 988.1239 | 1029.4573 | 1047.1726 | 1051.6062 | 1058.0829 |  | 1029.1222 | 1044.6412 | 784.5016 | 989.7805 | 816.5985 | 820.2311 | 826.0225 | 986.0826 | 887.1781 | 849.6078 | 1013.6645 | 1038.6232 | 1043.8009 |  | 766.2621 |  | 819.0483 | 870.9408 | 583.7057 | 784.4018 |  | 483.2135 | 697.38 | 670.819 | 887.9559 | 953.9444 | 978.0181 | 968.4259 | 59.5828 | 389.957 | 91.692 | 619.7718 | 38.8407 | 67.8016 | 63.1352 | 109.5129 | 103.9789 |  |  | 6.4846 | -3.7055 | -62.4498 | 4.559 | 11.4753 | -197.595 | 42.0195 | -2.9449 | 19.0882 | 49.2148 | 44.2487 | 0.0071527 | 0.00086575 | 0.00084768 | 1017.7353 | 1013.1899 | 989.2665 | 950.1769 | 727.0148 | 116.2945 | 54.8534 | 325.9202 | 104.6992 | 67.0415 | 45.9773 | 32.9481 | 30.3142 | 51.672 |  |  | 731.3321 | 448.4584 | 353.217 | 1027.2836 | 719.4156 | 146.2482 | 889.0282 | 871.4371 | 916.0034 | 1138.2677 | 1077.0431 | 1045.7126 | 987.1554 | 940.0538 | 1081.7388 | 1039.2495 | 1099.4882 | 1068.1232 | 159.5427 | 70.5372 | 729.0417 | 1051.7126 | 1054.8769 | 727.7806 | 1013.7009 | 984.5148 | 1016.8934 | 1035.9926 | 946.5955 | 980.4584 | 906.8002 | 868.9717 | 1012.3297 | 899.7301 | 686.008 | 679.0911 | 995.7878 |  |  | 748.5384 | 1034.9253 | 1122.5494 | 1160.303 | 734.4249 |  | 743.9584 |  |  | 863.7687 | 887.5472 | 885.4117 | [5 empty] | 924.7742 | 1025.208 | 1062.0605 | 1043.4699 | 979.1369 | 958.7726 | 1028.7665 | 1016.3974 | 1054.876 | 1029.887 | 25.181 | 1232.6557 | 1155.7186 | 1118.9826 | 1118.6805 | 1144.7255 | 1019.067 | 1011.9157 | 1078.489 | 1154.4647 | 1127.1885 | 1083.7488 | 887.9375 | 1082.6846 | 992.3394 | 1027.5354 | 1145.3929 | 1108.0126 | 1274.1724 | 1097.9741 | 908.1469 | 1023.9566 | 1187.1337 | 1030.7859 |  | 1078.3949 | 956.7831 | 0.86504 | 19.0279 | 1.6585 | 1.3876 | -15.1012 | 3.0769 | 8927.27 | 0.75 | 5.8836 | -4.1792 | -17.1568 | 4.6356 | 8.3504 | -34.6508 | 15.979 |  | 173.9575 | 240.4447 |  | 53.7085 |  | 191.4505
42838.5525 | 11425 | 1040.3476 | 873.7316 | 465.7617 | 107.3018 | 45.6236 | 32.2387 | 79.072 | 38.2513 | 112.2483 | 86.367 | 57.561 | 34.4767 | 25.2561 | 55.7476 | 992.1507 | 991.2956 | 987.8409 | 1029.5601 | 1047.0824 | 1051.49 | 1058.1888 |  | 1029.27 | 1043.7475 | 784.9805 | 989.6596 | 816.5634 | 820.2019 | 825.9987 | 987.3127 | 888.0912 | 848.2228 | 1013.2378 | 1038.7623 | 1043.8231 |  | 766.2638 |  | 819.055 | 871.0504 | 583.7428 | 783.1511 |  | 484.5079 | 698.417 | 669.9587 | 885.9909 | 956.241 | 978.223 | 968.4241 | 58.7957 | 389.8536 | 97.1839 | 619.7295 | 38.847 | 67.5928 | 63.1297 | 109.6065 | 104.0079 |  |  | 6.5155 | -3.9401 | -63.0714 | 4.2462 | 12.8389 | -197.6265 | 41.8763 | -3.6204 | 19.5017 | 50.2749 | 44.1943 | 0.0073006 | 0.0008214 | 0.00081318 | 1020.8631 | 1013.5405 | 989.0347 | 950.0442 | 727.4761 | 116.3788 | 54.8771 | 326.469 | 104.7186 | 67.0521 | 45.9833 | 32.95 | 30.3141 | 51.6743 |  |  | 689.0323 | 427.2433 | 322.5087 | 1026.41 | 719.6869 | 147.6298 | 890.2577 | 872.4103 | 916.3748 | 1141.323 | 1075.3565 | 1045.6687 | 987.0997 | 939.8959 | 1081.2522 | 1039.1999 | 1099.3825 | 1068.9685 | 174.2409 | 77.757 | 730.5278 | 1054.3996 | 1057.5217 | 729.0596 | 1013.7012 | 986.0624 | 1016.5443 | 1035.9656 | 946.5782 | 983.7302 | 909.0584 | 868.6382 | 1016.4288 | 896.2226 | 686.0438 | 679.2092 | 998.4119 |  |  | 748.5226 | 1034.9003 | 1122.8897 | 1160.0704 | 734.2595 |  | 744.1958 |  |  | 864.9531 | 888.3146 | 885.8855 | [5 empty] | 924.9172 | 1024.6915 | 1062.4757 | 1043.8397 | 979.5331 | 959.1115 | 1030.1881 | 1016.3132 | 1054.9486 | 1033.9608 | 27.267 | 1233.4479 | 1155.5496 | 1119.2259 | 1118.6469 | 1144.7561 | 1020.3156 | 1011.9739 | 1081.5318 | 1154.8747 | 1126.771 | 1083.9875 | 889.4371 | 1082.8428 | 1015.1378 | 1027.6822 | 1145.152 | 1107.9708 | 1283.0565 | 1102.331 | 907.8967 | 1024.7618 | 1179.4433 | 1030.8442 |  | 1073.3551 | 956.7132 | 0.84501 | 19.0294 | 1.6585 | 1.3898 | -15.2608 | 3.0769 | 8767.2 | 1.01 | 5.8975 | -4.3118 | -17.2512 | 4.4762 | 8.8333 | -34.6564 | 15.9531 |  | 173.9445 | 240.2735 |  | 58.4988 |  | 191.1392
42838.5525 | 11426 | 1041.6636 | 874.3126 | 466.3372 | 107.352 | 45.6285 | 32.2344 | 79.1032 | 38.3804 | 112.2634 | 86.3729 | 57.5641 | 34.4799 | 25.2588 | 55.7544 | 992.1434 | 991.366 | 987.7518 | 1029.5214 | 1046.5693 | 1051.2441 | 1058.2142 |  | 1029.7109 | 1042.6528 | 784.774 | 989.6077 | 816.5282 | 820.1648 | 825.9634 | 988.3492 | 889.7031 | 845.3557 | 1012.779 | 1039.236 | 1043.8965 |  | 766.2512 |  | 819.0505 | 871.1466 | 583.9104 | 783.5278 |  | 485.1232 | 699.8692 | 671.8358 | 880.7861 | 956.6202 | 978.2089 | 968.5375 | 58.4135 | 389.6842 | 99.8194 | 619.698 | 38.8401 | 67.3313 | 63.1315 | 109.6466 | 104.0367 |  |  | 6.7955 | -4.5913 | -62.5904 | 4.1733 | 12.2034 | -197.5923 | 41.7744 | -3.9141 | 19.6998 | 49.507 | 44.2716 | 0.0071182 | 0.00088382 | 0.0008214 | 1021.4875 | 1014.1671 | 989.3292 | 949.9092 | 727.8191 | 116.4622 | 54.8937 | 327.0314 | 104.7502 | 67.074 | 45.994 | 32.9598 | 30.3269 | 51.6973 |  |  | 651.1935 | 440.719 | 337.6415 | 1026.347 | 719.6378 | 149.1371 | 892.4354 | 873.7518 | 898.4131 | 1143.2167 | 1075.3359 | 1045.6279 | 987.0378 | 939.7093 | 1085.4193 | 1039.1417 | 1099.2251 | 1070.767 | 166.951 | 55.7524 | 730.7535 | 1055.927 | 1058.842 | 729.2376 | 1014.2629 | 986.2582 | 1017.3202 | 1035.9739 | 946.5538 | 984.188 | 909.4034 | 867.8394 | 1012.3569 | 897.4745 | 686.0722 | 679.2609 | 999.3404 |  |  | 748.4823 | 1034.8691 | 1122.6556 | 1159.9702 | 734.1605 |  | 744.32 |  |  | 865.5944 | 888.4098 | 886.4952 | [5 empty] | 925.1091 | 1025.1258 | 1062.6971 | 1043.8214 | 980.3478 | 959.4873 | 1030.3875 | 1016.6024 | 1054.9924 | 1018.3872 | 26.8997 | 1235.4084 | 1156.1651 | 1118.9645 | 1117.8893 | 1145.1658 | 1020.0044 | 1012.0581 | 1081.2309 | 1155.3887 | 1126.4075 | 1083.9797 | 889.6379 | 1083.334 | 998.9486 | 1027.8235 | 1144.9348 | 1107.8127 | 1290.1992 | 1097.2792 | 907.9192 | 1026.3923 | 1175.7028 | 1030.3887 |  | 1069.4203 | 956.6477 | 1.0279 | 19.0291 | 1.6577 | 1.3889 | -15.3171 | 3.0769 | 8677.19 | 0.75 | 6.0228 | -4.658 | -17.1981 | 4.4409 | 8.6119 | -34.6532 | 15.9336 |  | 173.929 | 240.2103 |  | 62.6868 |  | 193.5639
42838.5525 | 11427 | 1042.4975 | 874.9136 | 466.9384 | 107.4094 | 45.633 | 32.2368 | 79.1396 | 38.5045 | 112.2859 | 86.3766 | 57.5756 | 34.4806 | 25.2624 | 55.7641 | 991.8994 | 991.3324 | 987.7746 | 1029.3127 | 1046.2728 | 1050.9868 | 1058.1675 |  | 1030.4946 | 1044.3869 | 784.1477 | 989.5656 | 816.4935 | 820.139 | 825.9279 | 988.8243 | 887.9252 | 845.3567 | 1012.5711 | 1039.1394 | 1043.7879 |  | 766.2374 |  | 819.0418 | 871.302 | 583.8152 | 783.3887 |  | 483.9223 | 700.9202 | 672.3522 | 879.0925 | 955.6616 | 977.7631 | 968.4582 | 58.0832 | 389.4501 | 99.843 | 619.9293 | 38.8271 | 67.0845 | 63.1402 | 109.6925 | 104.0936 |  |  | 6.4879 | -3.7916 | -62.754 | 4.5189 | 12.3178 | -197.6771 | 41.4991 | -3.8741 | 19.5638 | 51.6294 | 44.3327 | 0.0072825 | 0.00088875 | 0.00081811 | 1020.4296 | 1014.5794 | 988.7392 | 949.6975 | 728.2495 | 116.5362 | 54.9046 | 327.5727 | 104.7686 | 67.082 | 45.9913 | 32.9548 | 30.3144 | 51.6946 | 553.646 |  | 645.41 | 410.383 | 333.861 | 1026.6376 | 718.1102 | 150.4206 | 893.6459 | 875.0137 | 868.2775 | 1142.7095 | 1075.3779 | 1045.5807 | 987.0105 | 939.5623 | 1085.596 | 1039.2054 | 1099.0056 | 1072.886 | 159.8913 | 58.8194 | 730.8459 | 1056.401 | 1059.8473 | 729.3034 | 1012.648 | 986.3606 | 1014.5299 | 1036.0084 | 946.5395 | 985.7204 | 906.3711 | 867.1663 | 1007.7547 | 893.2453 | 686.0694 | 679.3318 | 996.7922 |  |  | 748.4633 | 1034.7577 | 1122.3627 | 1160.0162 | 734.1396 |  | 744.3703 |  |  | 866.6814 | 888.4648 | 887.0803 | [5 empty] | 925.2898 | 1025.7411 | 1062.3157 | 1043.1258 | 980.4973 | 959.8016 | 1030.1461 | 1016.5871 | 1055.0325 | 1024.3496 | 27.2479 | 1236.6981 | 1156.3688 | 1118.6882 | 1118.5787 | 1145.3667 | 1017.8893 | 1012.0938 | 1079.9906 | 1155.6548 | 1126.1837 | 1084.0564 | 886.9091 | 1084.5297 | 1020.145 | 1027.8694 | 1144.3682 | 1107.6886 | 1297.6881 | 1099.9324 | 907.9018 | 1025.8935 | 1184.3437 | 1029.8036 |  | 1068.7988 | 956.5683 | 0.84797 | 19.0287 | 1.6585 | 1.3899 | -15.1247 | 3.0769 | 8715.96 | 0.82 | 5.8848 | -4.2352 | -17.2299 | 4.6236 | 8.6506 | -34.6544 | 15.8782 |  | 173.8698 | 240.2504 | 214.3897 | 62.8215 |  | 193.6105
42838.5525 | 11428 | 1043.5513 | 875.5392 | 467.6223 | 107.478 | 45.6518 | 32.2432 | 79.1943 | 38.6494 | 112.3089 | 86.3946 | 57.5809 | 34.4907 | 25.2621 | 55.7724 | 992.1863 | 991.3625 | 987.8095 | 1029.162 | 1046.1708 | 1050.8897 | 1058.044 |  | 1031.7424 | 1043.9378 | 783.5757 | 989.5203 | 816.4535 | 820.1108 | 825.9098 | 990.8188 | 883.2531 | 842.644 | 1013.3925 | 1038.7254 | 1043.7404 |  | 766.2252 |  | 819.0354 | 871.4619 | 583.6761 | 783.0618 |  | 483.8148 | 701.0669 | 674.4549 | 880.9719 | 956.0429 | 978.0662 | 968.4963 | 59.0704 | 389.2479 | 97.7739 | 620.0541 | 38.8178 | 66.9214 | 63.1488 | 109.6917 | 104.1394 |  |  | 6.5556 | -3.0885 | -62.7514 | 4.8383 | 13.4454 | -197.6567 | 41.599 | -3.6474 | 20.2607 | 52.0288 | 44.4882 | 0.0071987 | 0.00086904 | 0.00086082 | 1020.2276 | 1014.3322 | 987.9889 | 949.4286 | 728.7091 | 116.6164 | 54.9201 | 328.1135 | 104.8034 | 67.0983 | 45.9969 | 32.9528 | 30.3184 | 51.6961 | 627.2785 |  | 642.3578 | 389.1603 | 315.02 | 1027.7422 | 716.068 | 151.6576 | 894.0333 | 876.1619 | 875.9633 | 1141.1102 | 1073.838 | 1045.5426 | 987.033 | 939.4209 | 1080.1736 | 1039.1707 | 1098.8814 | 1074.2996 | 171.0416 | 60.8479 | 730.9627 | 1056.6994 | 1060.0505 | 729.4438 | 1016.7073 | 986.1268 | 1015.4063 | 1035.9872 | 946.5093 | 986.8096 | 906.0101 | 866.1712 | 1005.9458 | 889.2292 | 686.0394 | 679.3824 | 994.9337 |  |  | 748.4558 | 1034.7711 | 1122.2904 | 1160.1168 | 734.1308 |  | 744.4276 |  |  | 867.3912 | 888.4543 | 887.4281 | [5 empty] | 925.2573 | 1026.078 | 1061.3517 | 1042.1533 | 980.1365 | 959.9125 | 1029.7579 | 1016.4921 | 1055.2039 | 1030.1348 | 30.939 | 1235.7198 | 1156.0109 | 1118.83 | 1119.1864 | 1144.9912 | 1017.6971 | 1012.2221 | 1078.9205 | 1155.6224 | 1125.7827 | 1084.1855 | 885.276 | 1084.6351 | 1028.557 | 1027.9313 | 1144.0954 | 1107.87 | 1304.2141 | 1103.3291 | 908.2343 | 1025.2938 | 1182.8013 | 1030.5272 |  | 1070.5377 | 956.4846 | 0.67305 | 19.0287 | 1.6587 | 1.3904 | -15.0933 | 3.077 | 8772.22 | 0.95 | 5.9154 | -3.8227 | -17.2308 | 4.7846 | 9.039 | -34.6568 | 15.8992 |  | 173.8772 | 240.3224 | 206.8819 | 62.4839 |  | 190.354
42838.5526 | 11429 | 1043.5311 | 876.0195 | 468.2539 | 107.5416 | 45.6645 | 32.2499 | 79.2281 | 38.7754 | 112.3211 | 86.4025 | 57.581 | 34.4914 | 25.2622 | 55.7764 | 991.6211 | 990.6972 | 987.1133 | 1029.1215 | 1046.1338 | 1050.8604 | 1057.9873 |  | 1034.343 | 1043.7641 | 782.7203 | 989.4813 | 816.4098 | 820.0792 | 825.8574 | 990.2197 | 881.2411 | 841.7393 | 1011.7011 | 1038.3741 | 1043.6673 |  | 766.202 |  | 819.0308 | 871.5907 | 583.673 | 783.9268 |  | 485.1762 | 702.0221 | 672.65 | 887.5571 | 957.6048 | 978.8811 | 968.8619 | 59.0971 | 389.2583 | 96.7871 | 620.4992 | 38.8162 | 66.8175 | 63.1472 | 109.5442 | 104.1775 |  |  | 6.6555 | -5.2314 | -62.6621 | 5.2891 | 14.3134 | -197.6344 | 41.1298 | -3.328 | 20.0702 | 51.3751 | 44.2435 | 0.0071363 | 0.00077868 | 0.00084604 | 1020.1094 | 1013.6402 | 987.457 | 949.1027 | 729.1571 | 116.7048 | 54.9313 | 328.6706 | 104.8348 | 67.1158 | 46.0055 | 32.9578 | 30.3242 | 51.7061 | 449.3888 |  | 646.8229 | 389.6947 | 310.8265 | 1028.9115 | 714.4329 | 152.8696 | 893.873 | 876.925 | 885.2361 | 1139.1797 | 1072.8437 | 1045.5027 | 987.0524 | 939.2798 | 1080.6168 | 1039.0824 | 1098.8445 | 1074.5151 | 172.6876 | 62.603 | 730.9983 | 1057.0442 | 1060.4194 | 729.4692 | 1014.5277 | 986.1905 | 1014.6968 | 1035.9718 | 946.4901 | 985.5169 | 901.8135 | 865.1435 | 1001.8455 | 888.0129 | 686.0664 | 679.3817 | 991.6976 |  |  | 748.4438 | 1034.6841 | 1122.1094 | 1160.2902 | 734.1445 |  | 744.472 |  |  | 867.5017 | 888.2625 | 887.6098 | [5 empty] | 924.9725 | 1026.6558 | 1060.5927 | 1041.7023 | 980.2564 | 959.8432 | 1029.4656 | 1016.6195 | 1055.4887 | 1028.4982 | 35.103 | 1231.6142 | 1156.0152 | 1119.1185 | 1117.5991 | 1144.6722 | 1017.6118 | 1012.3358 | 1078.2587 | 1155.4234 | 1125.4717 | 1084.071 | 886.8264 | 1084.3192 | 1021.341 | 1027.7978 | 1143.8811 | 1107.9093 | 1309.8575 | 1101.8255 | 908.4015 | 1025.1565 | 1187.1001 | 1030.8117 |  | 1074.0143 | 956.4132 | 0.84 | 19.0306 | 1.6583 | 1.3893 | -15.1335 | 3.0769 | 8880.28 | 0.77 | 5.9602 | -4.9775 | -17.227 | 5.0049 | 9.3292 | -34.6662 | 15.8144 |  | 173.831 | 240.448 | 227.3619 | 61.4481 |  | 190.6096
42838.5526 | 11430 | 1044.2664 | 876.4695 | 468.8892 | 107.5927 | 45.6773 | 32.2569 | 79.261 | 38.9052 | 112.3415 | 86.418 | 57.5949 | 34.4957 | 25.2627 | 55.7886 | 990.8885 | 990.5111 | 986.5176 | 1029.0894 | 1046.2064 | 1050.8592 | 1057.9094 |  | 1036.8643 | 1043.7555 | 782.5222 | 989.4624 | 816.3839 | 820.0532 | 825.8168 | 988.758 | 882.6536 | 840.6721 | 1012.1009 | 1038.3004 | 1043.587 |  | 766.1886 |  | 819.0107 | 871.7178 | 583.8845 | 783.976 |  | 486.6261 | 703.5233 | 671.6333 | 892.6638 | 958.2215 | 979.0328 | 969.0606 | 59.85 | 389.5401 | 95.0537 | 621.0596 | 38.8156 | 66.8551 | 63.1413 | 109.4174 | 104.1971 |  |  | 6.5142 | -1.4181 | -63.421 | 4.1733 | 12.6358 | -197.6304 | 41.9505 | -3.1703 | 19.2972 | 49.6363 | 44.4568 | 0.0070459 | 0.0007869 | 0.00083947 | 1019.3041 | 1013.4019 | 987.2142 | 948.6573 | 729.3436 | 116.7868 | 54.9508 | 329.2239 | 104.8772 | 67.1276 | 46.0122 | 32.9639 | 30.3401 | 51.721 |  |  | 593.2859 | 361.8878 | 296.2493 | 1029.5533 | 712.353 | 154.1316 | 893.3877 | 877.2576 | 891.4444 | 1138.6018 | 1072.7917 | 1045.4548 | 987.016 | 939.1434 | 1079.4942 | 1038.7271 | 1098.8195 | 1074.6609 | 158.8166 | 55.3889 | 731.0341 | 1057.202 | 1060.1717 | 729.5163 | 1019.9493 | 987.392 | 1015.7861 | 1035.9181 | 946.4684 | 983.7368 | 900.4499 | 864.2379 | 998.5349 | 899.9755 | 686.0473 | 679.3874 | 989.2827 |  |  | 748.4222 | 1034.5772 | 1121.8258 | 1160.3088 | 734.1068 |  | 744.4811 |  |  | 867.5826 | 887.9432 | 887.6566 | [5 empty] | 924.6044 | 1027.4972 | 1060.6987 | 1042.2845 | 979.8013 | 959.8264 | 1029.5349 | 1016.8529 | 1055.437 | 1031.1539 | 38.1255 | 1228.8439 | 1155.8685 | 1118.8893 | 1117.0391 | 1145.2464 | 1017.6295 | 1012.3789 | 1079.3456 | 1155.3476 | 1126.1909 | 1084.1269 | 890.0059 | 1084.2157 | 1018.4455 | 1027.6833 | 1143.5338 | 1107.4882 | 1314.4299 | 1098.1095 | 908.1827 | 1027.0188 | 1185.6401 | 1030.9313 |  | 1075.471 | 956.3435 | 0.81254 | 19.029 | 1.6588 | 1.3906 | -15.1005 | 3.0769 | 8994.17 | 0.99 | 5.8964 | -2.5936 | -17.3444 | 4.4492 | 8.766 | -34.6679 | 15.9724 |  | 173.7744 | 240.4688 |  | 66.7126 |  | 189.9435
42838.5526 | 11431 | 1046.1547 | 877.0049 | 469.5364 | 107.654 | 45.6882 | 32.2539 | 79.291 | 39.036 | 112.3555 | 86.4332 | 57.605 | 34.5012 | 25.2653 | 55.8015 | 991.6843 | 992.1039 | 988.1421 | 1029.0455 | 1046.6766 | 1050.9673 | 1057.8628 |  | 1037.1908 | 1042.6215 | 782.8111 | 989.4127 | 816.3577 | 820.0244 | 825.8038 | 987.4221 | 885.9891 | 839.9344 | 1013.9086 | 1038.2452 | 1043.6283 |  | 766.1708 |  | 819.0106 | 871.807 | 584.0887 | 783.5979 |  | 487.1445 | 704.2828 | 670.0158 | 888.8569 | 956.2231 | 978.5659 | 968.9095 | 60.429 | 389.9785 | 95.177 | 621.4627 | 38.8191 | 66.936 | 63.1412 | 109.4316 | 104.2082 |  |  | 6.3361 | -0.34637 | -62.7987 | 4.3021 | 10.8399 | -197.6048 | 42.4684 | -2.8299 | 18.8786 | 49.9736 | 44.2669 | 0.0071872 | 0.00091668 | 0.00084275 | 1018.497 | 1013.2861 | 986.4005 | 948.0037 | 729.3922 | 116.875 | 54.9767 | 329.8119 | 104.9252 | 67.1479 | 46.0251 | 32.9773 | 30.336 | 51.7328 |  |  | 629.9612 | 375.4394 | 306.648 | 1029.0859 | 710.9351 | 155.4695 | 893.4516 | 877.6858 | 887.8408 | 1139.8188 | 1070.4633 | 1045.4167 | 986.9286 | 938.9765 | 1075.9604 | 1038.5955 | 1098.7893 | 1074.6345 | 160.1504 | 71.679 | 731.056 | 1057.2894 | 1060.6411 | 729.5493 | 1019.1701 | 988.6383 | 1014.4589 | 1035.9103 | 946.456 | 980.7444 | 906.3867 | 864.6803 | 999.3479 | 923.3632 | 686.034 | 679.391 | 987.7367 |  |  | 748.4045 | 1034.56 | 1121.4297 | 1160.6301 | 734.1128 |  | 746.6586 |  |  | 867.4429 | 887.6573 | 887.5149 | [5 empty] | 924.2358 | 1028.1511 | 1061.1206 | 1042.8916 | 979.7047 | 960.0383 | 1029.7406 | 1016.9013 | 1055.2535 | 1029.054 | 40.6795 | 1230.292 | 1155.7801 | 1118.3572 | 1118.1793 | 1146.0414 | 1017.5879 | 1012.4444 | 1083.4541 | 1155.5542 | 1126.7985 | 1084.6142 | 893.2017 | 1084.0063 | 1014.6579 | 1027.6076 | 1143.426 | 1107.1834 | 1318.7978 | 1094.7132 | 908.1122 | 1028.2399 | 1185.1023 | 1030.2095 |  | 1075.7591 | 956.2814 | 0.84797 | 19.0311 | 1.6596 | 1.3923 | -15.2396 | 3.0769 | 9071.4 | 0.77 | 5.8153 | -1.2823 | -17.2658 | 4.5191 | 8.1177 | -34.6592 | 16.0677 |  | 173.7657 | 240.7035 |  | 62.1729 |  | 187.8703
42838.5526 | 11432 | 1047.4546 | 877.5923 | 470.1854 | 107.7065 | 45.6854 | 32.2513 | 79.3233 | 39.1666 | 112.3731 | 86.4389 | 57.6051 | 34.5014 | 25.2694 | 55.8085 | 992.7951 | 993.0079 | 989.2046 | 1029.1519 | 1047.1319 | 1051.1199 | 1057.6895 |  | 1036.0135 | 1043.6034 | 782.8045 | 989.3604 | 816.3404 | 820.0029 | 825.7458 | 986.5293 | 902.5668 | 839.9942 | 1014.5184 | 1038.1872 | 1043.5383 |  | 766.1597 |  | 819.0067 | 871.8345 | 584.2852 | 783.2562 |  | 487.2789 | 703.3844 | 668.8058 | 890.6768 | 955.7105 | 978.312 | 968.636 | 60.3359 | 390.427 | 96.4028 | 621.6813 | 38.8137 | 67.0449 | 63.1379 | 109.3846 | 104.2317 |  |  | 6.279 | -1.7217 | -62.1173 | 4.7213 | 11.4523 | -197.5601 | 42.2679 | -3.3839 | 18.8761 | 49.93 | 44.4396 | 0.0072693 | 0.00088711 | 0.00085097 | 1018.742 | 1013.2002 | 985.9702 | 947.4362 | 729.2251 | 116.9118 | 54.9632 | 330.3921 | 104.966 | 67.1734 | 46.0332 | 32.9823 | 30.3394 | 51.7348 |  |  | 640.8789 | 364.1831 | 296.9764 | 1028.5547 | 710.0446 | 156.67 | 894.2083 | 878.1811 | 879.0607 | 1140.403 | 1064.8961 | 1045.3556 | 986.7964 | 938.8256 | 1075.6672 | 1038.4142 | 1098.7634 | 1074.5712 | 164.384 | 58.6143 | 731.0892 | 1057.1406 | 1059.5743 | 724.0472 | 1014.5677 | 985.3858 | 1015.4194 | 1035.8952 | 946.4268 | 979.6746 | 921.6837 | 863.5744 | 999.1657 | 925.2381 | 685.9137 | 679.3642 | 988.0072 |  |  | 748.3808 | 1034.5755 | 1121.332 | 1161.1127 | 734.1359 |  | 745.9523 |  |  | 866.9251 | 887.2255 | 887.1538 | [5 empty] | 923.9325 | 1028.281 | 1061.5908 | 1042.9874 | 979.6454 | 960.155 | 1029.7465 | 1016.8865 | 1055.1088 | 1024.7844 | 44.36 | 1233.9725 | 1155.8947 | 1118.0886 | 1119.2344 | 1146.145 | 1017.596 | 1012.5191 | 1085.2965 | 1155.9309 | 1127.042 | 1085.2083 | 893.1304 | 1083.0433 | 1005.137 | 1027.4389 | 1143.8444 | 1107.5335 | 1322.5855 | 1097.8617 | 908.178 | 1028.2044 | 1186.392 | 1029.8343 |  | 1074.4776 | 956.216 | 0.98691 | 19.0295 | 1.6585 | 1.3908 | -15.2299 | 3.0769 | 9147.62 | 1 | 5.7888 | -2.8575 | -17.1639 | 4.732 | 8.343 | -34.6518 | 16.0281 |  | 173.7746 | 241.0424 |  | 60.6686 |  | 187.7007
42838.5526 | 11433 | 1047.8272 | 878.131 | 470.8341 | 107.7702 | 45.7044 | 32.2647 | 79.3713 | 39.2961 | 112.3901 | 86.4504 | 57.6059 | 34.5058 | 25.2684 | 55.8133 | 992.3973 | 992.7568 | 988.3569 | 1029.133 | 1047.3175 | 1051.1689 | 1057.1871 |  | 1033.8917 | 1044.0944 | 782.7259 | 989.3438 | 816.301 | 819.9777 | 825.6668 | 989.109 | 913.5969 | 837.3301 | 1013.2599 | 1038.1615 | 1043.2037 |  | 766.1458 |  | 819.0001 | 871.859 | 584.4515 | 783.0179 |  | 487.7789 | 703.9902 | 666.2398 | 891.0644 | 956.2368 | 978.2844 | 968.5608 | 60.0722 | 390.7836 | 94.352 | 621.2226 | 38.8135 | 67.1308 | 63.1427 | 109.4601 | 104.2353 |  |  | 6.0983 | -2.0628 | -62.9551 | 4.8429 | 11.0252 | -197.6403 | 42.559 | -3.1867 | 19.0921 | 50.7138 | 44.3344 | 0.0071708 | 0.00080168 | 0.00081975 | 1020.1495 | 1012.7364 | 985.3183 | 946.9516 | 729.8224 | 117.0383 | 55.0144 | 330.9702 | 105.0082 | 67.1824 | 46.0408 | 32.9776 | 30.3403 | 51.7458 |  |  | 642.7054 | 344.4323 | 297.9978 | 1027.833 | 708.4242 | 157.859 | 894.683 | 878.5216 | 875.9355 | 1139.4716 | 1060.9575 | 1045.3544 | 986.6846 | 938.7346 | 1074.5767 | 1038.3377 | 1098.6576 | 1074.489 | 161.6874 | 80.6365 | 731.0001 | 1056.3987 | 1059.4269 | 728.9964 | 1017.4588 | 988.7582 | 1014.1028 | 1035.9127 | 946.4113 | 984.0724 | 923.1563 | 863.5647 | 998.7774 | 935.2443 | 685.9267 | 679.3973 | 987.1255 |  |  | 748.3655 | 1034.577 | 1121.0601 | 1161.6119 | 733.4974 |  | 745.124 |  |  | 866.4991 | 886.9347 | 886.8886 | [5 empty] | 923.6036 | 1028.5898 | 1061.669 | 1042.7561 | 979.5879 | 960.0665 | 1029.3081 | 1016.946 | 1055.0948 | 1025.2523 | 45.6364 | 1236.3427 | 1154.9211 | 1118.0944 | 1120.0857 | 1145.7206 | 1017.7297 | 1012.5936 | 1086.7084 | 1155.8942 | 1127.6949 | 1085.3424 | 891.6937 | 1081.6304 | 1007.5698 | 1027.2305 | 1144.355 | 1108.4418 | 1325.3004 | 1099.9144 | 908.3057 | 1029.4496 | 1184.0077 | 1030.2159 |  | 1074.4651 | 956.1485 | 0.67119 | 19.0299 | 1.6581 | 1.391 | -15.2208 | 3.0769 | 9179.14 | 0.77 | 5.7047 | -3.1287 | -17.2847 | 4.794 | 8.1859 | -34.6584 | 16.083 |  | 173.7758 | 241.398 |  | 59.9372 |  | 187.0665
42838.5526 | 11434 | 1047.5054 | 878.5355 | 471.5073 | 107.8393 | 45.7263 | 32.2731 | 79.4267 | 39.41 | 112.4193 | 86.4655 | 57.6211 | 34.5202 | 25.2781 | 55.8199 | 991.9362 | 991.6256 | 986.7179 | 1029.1134 | 1047.1607 | 1050.7852 | 1057.7787 |  | 1036.659 | 1044.606 | 783.7733 | 989.3217 | 816.27 | 819.9376 | 825.5624 | 990.7355 | 913.0794 | 835.2043 | 1012.2835 | 1037.8287 | 1043.5948 |  | 766.1354 |  | 818.9995 | 871.876 | 584.4954 | 783.7193 |  | 488.7462 | 704.2989 | 663.731 | 889.6488 | 956.5329 | 978.3455 | 968.6496 | 60.3256 | 391.1251 | 90.4713 | 620.846 | 38.7765 | 67.2336 | 63.1359 | 109.5272 | 104.2505 |  |  | 6.2054 | -1.7927 | -62.8092 | 4.7759 | 10.516 | -197.6909 | 41.7817 | -3.6322 | 19.1645 | 49.7103 | 44.4299 | 0.0070821 | 0.0008329 | 0.00085261 | 1019.0065 | 1011.9215 | 984.8364 | 946.4498 | 730.0262 | 117.0677 | 55.0306 | 331.5375 | 105.0454 | 67.2007 | 46.0511 | 32.9848 | 30.3423 | 51.7547 |  |  | 627.8731 | 366.3566 | 327.5538 | 1026.1006 | 707.7446 | 159.0631 | 894.799 | 879.0688 | 874.4013 | 1138.4235 | 1059.0701 | 1045.2889 | 986.4334 | 938.5688 | 1075.158 | 1038.0531 | 1098.5663 | 1074.5633 | 144.8065 | 57.9871 | 731.0818 | 1056.6672 | 1060.3024 | 729.6268 | 1023.2972 | 989.4372 | 1013.1442 | 1035.9197 | 946.3936 | 984.2633 | 923.9531 | 862.4378 | 995.163 | 940.0589 | 686.6317 | 672.071 | 985.7757 |  |  | 748.3495 | 1033.892 | 1120.336 | 1160.6234 | 730.6333 |  | 748.3632 |  |  | 866.5127 | 886.7392 | 886.7555 | [5 empty] | 922.6802 | 1028.8637 | 1061.2516 | 1042.3684 | 979.0687 | 959.5199 | 1028.0066 | 1017.1716 | 1055.0184 | 1019.7601 | 47.881 | 1236.7582 | 1155.1947 | 1118.3767 | 1120.0007 | 1143.8201 | 1017.6067 | 1012.6584 | 1085.9162 | 1155.7126 | 1128.871 | 1087.656 | 893.8662 | 1082.3095 | 1000.4433 | 1027.2064 | 1145.031 | 1108.9835 | 1300.8649 | 1097.6375 | 908.5814 | 1027.9584 | 1185.0951 | 1028.4209 |  | 1072.769 | 956.0667 | 0.053292 | 19.029 | 1.6593 | 1.393 | -15.0884 | 3.0769 | 9203.74 | 0.83 | 5.7543 | -2.9172 | -17.2674 | 4.7615 | 7.9948 | -34.6637 | 15.9358 |  | 173.4101 | 240.7292 |  | 61.3641 |  | 187.4035
42838.5526 | 11435 | 1045.7877 | 878.6548 | 472.1809 | 107.898 | 45.7292 | 32.2654 | 79.4553 | 39.4832 | 112.4322 | 86.4826 | 57.62 | 34.5171 | 25.2693 | 55.8226 | 992.0967 | 991.9641 | 987.9397 | 1029.0599 | 1047.1984 | 1050.6199 | 1057.9443 |  | 1037.5029 | 1041.6588 | 784.5993 | 989.3199 | 816.2381 | 819.9139 | 825.4651 | 991.861 | 911.0714 | 833.6142 | 1013.6336 | 1037.4691 | 1043.6555 |  | 766.1278 |  | 818.9849 | 871.9742 | 584.5359 | 784.7181 |  | 487.9649 | 703.0915 | 670.287 | 894.9868 | 957.1579 | 978.4846 | 968.6887 | 60.318 | 391.3169 | 87.362 | 621.0014 | 38.7608 | 67.3308 | 63.15 | 109.6648 | 104.2512 |  |  | 6.3881 | -2.5858 | -63.1805 | 4.7949 | 11.4694 | -197.6508 | 42.0964 | -3.6704 | 18.794 | 48.6439 | 44.2778 | 0.0069999 | 0.00076061 | 0.00080825 | 1016.5635 | 1010.9924 | 983.9895 | 945.9184 | 729.9249 | 117.0607 | 55.0583 | 332.1041 | 105.0887 | 67.23 | 46.0635 | 32.9904 | 30.3509 | 51.7728 | 942.2271 |  | 593.2973 | 386.0753 | 340.6104 | 1022.4479 | 705.6819 | 160.5179 | 894.4535 | 879.2747 | 873.8939 | 1137.4884 | 1056.9442 | 1045.2303 | 986.1305 | 938.4039 | 1075.8953 | 1038.0104 | 1098.5368 | 1074.6441 | 175.7559 | 68.3746 | 724.6328 | 1045.7211 | 1047.5932 | 720.3763 | 1011.9583 | 982.0461 | 1015.748 | 1035.8256 | 946.3746 | 985.0288 | 922.0764 | 861.6979 | 996.0027 | 928.849 | 686.4773 | 671.4355 | 984.8445 |  |  | 748.3217 | 1032.8499 | 1120.438 | 1159.2534 | 732.5282 |  | 746.395 |  |  | 865.701 | 883.8703 | 884.9395 | [5 empty] | 922.1104 | 1028.8411 | 1061.1235 | 1042.1997 | 981.5428 | 959.2326 | 1027.5455 | 1017.0874 | 1054.6126 | 1017.6185 | 52.0263 | 1235.8542 | 1155.2144 | 1118.272 | 1118.5187 | 1143.1715 | 1017.5373 | 1012.748 | 1084.9773 | 1155.5308 | 1129.0344 | 1088.0793 | 892.4178 | 1081.9318 | 980.8256 | 1026.9608 | 1144.5372 | 1108.8504 | 1293.7862 | 1098.0898 | 908.6004 | 1028.0039 | 1189.2173 | 1028.3517 |  | 1072.178 | 956.0155 | 0.40073 | 19.0302 | 1.6588 | 1.3914 | -15.1806 | 3.0769 | 9190.16 | 0.45 | 5.8381 | -3.5014 | -17.3076 | 4.768 | 8.3498 | -34.6621 | 15.9966 |  | 172.8548 | 239.7738 | 168.6719 | 64.5365 |  | 187.832
42838.5526 | 11436 | 1044.3451 | 878.6252 | 472.8335 | 107.9615 | 45.7329 | 32.2719 | 79.5041 | 39.57 | 112.4485 | 86.4908 | 57.6328 | 34.5152 | 25.2714 | 55.839 | 992.4662 | 991.9388 | 987.8241 | 1029.1495 | 1047.323 | 1050.3543 | 1057.9281 |  | 1037.6252 | 1043.9121 | 784.7226 | 989.3196 | 816.1994 | 819.8734 | 825.4455 | 990.9865 | 911.2162 | 831.6156 | 1013.0171 | 1037.2554 | 1043.6365 |  | 766.1012 |  | 818.961 | 872.0615 | 584.6283 | 785.2422 |  | 488.8792 | 703.392 | 670.909 | 884.8086 | 954.4476 | 977.8874 | 968.4678 | 60.2179 | 391.3234 | 86.6844 | 621.1505 | 38.7649 | 67.3712 | 63.1447 | 109.748 | 104.2601 |  |  | 6.3407 | -1.8236 | -62.6358 | 3.482 | 11.2151 | -197.6304 | 42.2922 | -3.3293 | 19.3811 | 49.1262 | 44.3888 | 0.0069901 | 0.00070476 | 0.0008214 | 1015.6454 | 1010.8771 | 983.4385 | 945.5664 | 728.8508 | 117.1298 | 55.0786 | 332.6671 | 105.1316 | 67.2479 | 46.068 | 33.0013 | 30.3533 | 51.7852 |  |  | 595.1693 | 398.6968 | 332.0453 | 1021.5655 | 704.8059 | 162.1952 | 893.5333 | 879.0601 | 878.8145 | 1137.2123 | 1057.6532 | 1045.1828 | 985.9394 | 938.2469 | 1075.772 | 1037.8599 | 1098.5091 | 1074.6146 | 158.1747 | 76.4435 | 723.832 | 1044.0756 | 1046.4427 | 719.5643 | 1015.444 | 981.8702 | 1017.2246 | 1035.8308 | 946.3687 | 985.5908 | 920.5857 | 861.0096 | 998.5679 | 926.0756 | 686.4571 | 671.4331 | 986.1807 |  |  | 748.2975 | 1032.8193 | 1121.4547 | 1159.4774 | 732.9865 |  | 745.9773 |  |  | 865.5339 | 883.4183 | 884.6987 | [5 empty] | 921.7852 | 1030.2552 | 1061.1016 | 1042.5265 | 985.6298 | 959.0733 | 1027.5024 | 1017.0284 | 1055.1147 | 1016.5413 | 55.3092 | 1233.9847 | 1155.7538 | 1118.6176 | 1116.5908 | 1143.2371 | 1017.3624 | 1012.8602 | 1081.4181 | 1155.2413 | 1129.0043 | 1088.3281 | 891.6145 | 1081.8671 | 991.0401 | 1026.9775 | 1144.4644 | 1108.879 | 1288.7293 | 1100.2912 | 908.3736 | 1027.8032 | 1182.7799 | 1029.3162 |  | 1055.3711 | 956.0128 | 0.57325 | 19.03 | 1.6576 | 1.3915 | -15.1431 | 3.0768 | 9201.62 | 1.06 | 5.8164 | -2.9408 | -17.2355 | 4.0638 | 8.2548 | -34.6521 | 16.03 |  | 172.8392 | 239.9011 |  | 64.0451 |  | 187.7607
42838.5527 | 11437 | 1043.2657 | 878.5667 | 473.4753 | 108.0155 | 45.7505 | 32.2759 | 79.5358 | 39.6589 | 112.4746 | 86.5068 | 57.6433 | 34.5265 | 25.2794 | 55.8472 | 992.2943 | 991.9177 | 987.9199 | 1029.0035 | 1047.1968 | 1050.3785 | 1057.9849 |  | 1037.6607 | 1043.8823 | 784.5937 | 989.3209 | 816.1909 | 819.8529 | 825.4338 | 992.6433 | 912.7131 | 830.5401 | 1013.9899 | 1037.241 | 1043.6483 |  | 766.0807 |  | 818.9552 | 872.0747 | 584.8045 | 785.6489 |  | 487.8082 | 703.8818 | 669.9159 | 877.0844 | 953.7167 | 977.062 | 968.3346 | 59.8027 | 391.2745 | 87.3615 | 620.9924 | 38.779 | 67.373 | 63.1517 | 109.7608 | 104.2934 |  |  | 6.1765 | -0.48042 | -62.9577 | 3.9426 | 10.6303 | -197.6134 | 42.6681 | -2.4501 | 18.8023 | 47.5154 | 44.2659 | 0.0071429 | 0.00080168 | 0.0008214 | 1019.0084 | 1010.6101 | 982.9982 | 945.2045 | 727.1674 | 117.1973 | 55.0894 | 333.2348 | 105.1634 | 67.2663 | 46.0658 | 33.0029 | 30.3573 | 51.7893 | 317.3477 |  | 651.6442 | 383.7339 | 343.4045 | 1020.6102 | 704.5444 | 164.0805 | 893.5527 | 878.9884 | 882.4961 | 1135.5947 | 1056.0744 | 1045.1349 | 985.8028 | 938.0815 | 1077.4674 | 1037.7805 | 1098.6907 | 1072.1401 | 166.5876 | 65.1047 | 723.7031 | 1043.4812 | 1045.9884 | 719.4965 | 1013.9253 | 981.4173 | 1016.6222 | 1035.8437 | 946.3384 | 985.271 | 927.0136 | 861.2744 | 999.0414 | 919.8358 | 686.4484 | 671.422 | 987.7483 |  |  | 748.2882 | 1032.7952 | 1122.0721 | 1160.2128 | 733.2152 |  | 745.8132 |  |  | 865.1645 | 883.2111 | 884.4821 | [5 empty] | 921.4424 | 1031.166 | 1060.9526 | 1042.476 | 986.9378 | 959.1644 | 1027.2746 | 1017.1799 | 1054.6941 | 1019.9347 | 58.4351 | 1231.7785 | 1156.7074 | 1118.4275 | 1114.9893 | 1143.4735 | 1016.9785 | 1012.9391 | 1077.3977 | 1155.0796 | 1128.5797 | 1088.5958 | 887.8661 | 1082.2767 | 1008.6631 | 1027.0466 | 1144.9818 | 1108.6421 | 1284.6696 | 1095.3128 | 908.3567 | 1029.5359 | 1187.7303 | 1029.2378 |  | 1071.3337 | 955.9652 | 0.31021 | 19.0299 | 1.6595 | 1.3924 | -15.0899 | 3.0768 | 9230.02 | 0.65 | 5.7405 | -1.5098 | -17.2841 | 4.3253 | 8.034 | -34.6391 | 16.0957 |  | 172.8266 | 240.3952 | 236.9943 | 57.6857 |  | 188.8221
42838.5527 | 11438 | 1039.4946 | 878.0659 | 474.0917 | 108.0719 | 45.7665 | 32.2785 | 79.5761 | 39.7452 | 112.4876 | 86.514 | 57.6428 | 34.5311 | 25.281 | 55.852 | 993.1639 | 993.1997 | 988.9867 | 1028.7927 | 1046.9553 | 1050.2927 | 1057.8471 |  | 1037.6194 | 1046.3882 | 784.6424 | 989.3054 | 816.1729 | 819.8223 | 825.4033 | 992.5345 | 916.3579 | 829.0281 | 1016.3569 | 1037.2682 | 1043.6642 |  | 766.0627 |  | 818.9527 | 872.0079 | 585.129 | 785.8355 |  | 487.553 | 702.3845 | 667.9098 | 878.8923 | 954.4185 | 976.8866 | 968.2682 | 59.7164 | 391.1987 | 87.7677 | 620.8123 | 38.7775 | 67.3923 | 63.1603 | 109.7584 | 104.3095 |  |  | 6.4393 | -2.0654 | -63.2705 | 4.1332 | 11.3466 | -197.6403 | 42.333 | -2.9449 | 19.0575 | 50.4581 | 44.2863 | 0.0070459 | 0.00078197 | 0.00081318 | 1019.6786 | 1010.3509 | 982.4702 | 944.8551 | 726.5211 | 117.2864 | 55.1132 | 333.8078 | 105.2111 | 67.2768 | 46.0735 | 32.9964 | 30.3545 | 51.7963 | 48.6086 |  | 653.1572 | 395.913 | 334.5654 | 1020.9244 | 704.3087 | 166.236 | 893.7674 | 879.1948 | 889.3955 | 1134.4865 | 1053.7165 | 1045.0848 | 985.6639 | 937.8238 | 1078.0167 | 1037.8138 | 1098.9382 | 1069.1923 | 180.0298 | 74.3437 | 723.6459 | 1042.6926 | 1044.8737 | 719.4335 | 1012.2887 | 980.4133 | 1016.3074 | 1035.8328 | 946.3328 | 984.7868 | 929.5445 | 860.657 | 993.5243 | 918.553 | 686.4158 | 671.3852 | 985.8836 |  |  | 748.2761 | 1032.821 | 1122.7354 | 1160.9764 | 733.3136 |  | 745.6997 |  |  | 864.7728 | 882.6098 | 884.3066 | [5 empty] | 921.1717 | 1031.3657 | 1061.3422 | 1043.0844 | 987.5334 | 959.1337 | 1027.2463 | 1017.237 | 1054.6858 | 1046.1158 | 60.5434 | 1230.1015 | 1156.8694 | 1118.5862 | 1115.8608 | 1143.1862 | 1016.8636 | 1013.0073 | 1075.6848 | 1154.9288 | 1128.2732 | 1088.3643 | 885.7285 | 1080.9094 | 1002.1414 | 1026.8961 | 1145.1463 | 1109.172 | 1281.1895 | 1099.5674 | 908.282 | 1031.5023 | 1180.8688 | 1030.0713 |  | 1058.2361 | 955.9148 | 0.37439 | 19.031 | 1.6598 | 1.3919 | -15.1464 | 3.0768 | 9294.17 | 0.69 | 5.8613 | -3.1282 | -17.3137 | 4.4252 | 8.2997 | -34.6391 | 16.0313 |  | 172.8407 | 240.9084 | 267.0435 | 57.4414 |  | 189.2264
42838.5527 | 11439 | 1035.5445 | 877.2712 | 474.7001 | 108.138 | 45.7676 | 32.2769 | 79.6129 | 39.8281 | 112.5008 | 86.5187 | 57.6453 | 34.5362 | 25.2813 | 55.8596 | 995.0222 | 995.6958 | 991.8821 | 1028.7355 | 1046.8333 | 1050.2837 | 1057.8025 |  | 1037.7669 | 1047.0588 | 784.6855 | 989.3297 | 816.1599 | 819.7976 | 825.3988 | 993.1744 | 917.1817 | 828.0011 | 1018.031 | 1037.3079 | 1043.6586 |  | 766.0533 |  | 818.9455 | 871.9807 | 585.1993 | 785.7916 |  | 488.2866 | 701.4271 | 666.0176 | 879.3894 | 955.7272 | 976.7612 | 968.9595 | 59.5653 | 391.2688 | 86.8571 | 620.9776 | 38.7645 | 67.3144 | 63.1573 | 109.6684 | 104.3047 |  |  | 6.62 | -1.8485 | -62.5655 | 4.2758 | 10.8123 | -197.71 | 41.6772 | -3.2721 | 18.6646 | 48.8069 | 44.3962 | 0.0069129 | 0.0007639 | 0.00084768 | 1018.6551 | 1010.4047 | 982.5703 | 944.5643 | 726.7775 | 117.3843 | 55.1243 | 334.4418 | 105.2548 | 67.2903 | 46.081 | 32.9979 | 30.3501 | 51.7997 |  |  | 685.2818 | 383.9774 | 342.264 | 1020.9996 | 704.4908 | 168.5639 | 895.5502 | 880.3134 | 891.8019 | 1134.3988 | 1054.7978 | 1045.0526 | 985.5253 | 937.4002 | 1077.873 | 1037.842 | 1099.1133 | 1067.0878 | 158.9837 | 61.7521 | 723.5978 | 1042.2062 | 1045.0231 | 719.4004 | 1015.3175 | 980.9151 | 1020.022 | 1035.807 | 946.3205 | 985.295 | 926.668 | 860.7833 | 989.5619 | 926.9614 | 686.3657 | 671.3564 | 981.8588 |  |  | 748.2505 | 1032.8224 | 1123.5056 | 1161.6674 | 733.3573 |  | 745.6247 |  |  | 864.2852 | 882.3752 | 884.0329 | [5 empty] | 921.0571 | 1032.0102 | 1061.2262 | 1043.0723 | 988.3256 | 959.002 | 1026.8465 | 1017.1945 | 1054.7412 | 1017.9575 | 63.2368 | 1229.3893 | 1157.327 | 1118.5621 | 1115.0163 | 1143.7413 | 1017.0898 | 1013.004 | 1074.7722 | 1155.1793 | 1128.2904 | 1088.247 | 883.6864 | 1079.923 | 985.8718 | 1026.9743 | 1145.4664 | 1109.5582 | 1279.2865 | 1101.5355 | 908.048 | 1030.7954 | 1167.8889 | 1031.3206 |  | 1054.7624 | 955.8585 | 0.17925 | 19.0299 | 1.6587 | 1.3904 | -14.9916 | 3.0768 | 9392.58 | 0.4 | 5.943 | -2.9579 | -17.2085 | 4.4987 | 8.1015 | -34.6434 | 15.9058 |  | 172.8421 | 241.3688 |  | 53.9308 |  | 189.2005
42838.5527 | 11440 | 1035.2998 | 876.8456 | 475.3074 | 108.2097 | 45.7802 | 32.2861 | 79.6547 | 39.9188 | 112.5182 | 86.5356 | 57.6571 | 34.5407 | 25.2799 | 55.8669 | 995.5854 | 994.645 | 991.4837 | 1028.8951 | 1046.8675 | 1050.3249 | 1057.771 |  | 1037.7588 | 1045.6673 | 785.4298 | 989.3884 | 816.1235 | 819.7618 | 825.3857 | 992.0356 | 915.9937 | 827.802 | 1017.1065 | 1037.2831 | 1043.6573 |  | 766.042 |  | 818.9166 | 872.0581 | 585.2374 | 784.9089 |  | 488 | 700.63 | 667.3759 | 881.4224 | 955.4942 | 976.4733 | 969.5548 | 58.7908 | 391.0925 | 85.6119 | 621.081 | 38.7833 | 67.2183 | 63.1687 | 109.5797 | 104.2767 |  |  | 6.6417 | -1.1993 | -62.5444 | 4.1733 | 10.1145 | -197.6626 | 42.0931 | -2.8923 | 18.6146 | 47.8989 | 44.4037 | 0.007087 | 0.0008329 | 0.00083947 | 1020.7032 | 1010.6261 | 982.3464 | 944.4222 | 727.6415 | 117.4754 | 55.1449 | 335.0014 | 105.3187 | 67.3082 | 46.0906 | 33.0069 | 30.354 | 51.821 | 443.4308 |  | 670.4576 | 363.3748 | 309.4179 | 1020.2431 | 703.3027 | 171.2412 | 897.9362 | 881.9283 | 884.4223 | 1136.6296 | 1057.6688 | 1044.9961 | 985.3812 | 935.8039 | 1079.7856 | 1037.5111 | 1098.4726 | 1065.6884 | 167.3727 | 70.8594 | 723.5361 | 1042.496 | 1045.9205 | 719.3645 | 1006.9718 | 981.0265 | 1020.3344 | 1035.8113 | 946.3235 | 982.2636 | 925.9615 | 859.8427 | 985.6286 | 923.9342 | 686.3358 | 671.3386 | 977.2178 |  |  | 748.2086 | 1033.4323 | 1124.6746 | 1162.8847 | 733.7432 |  | 744.9384 |  |  | 863.9254 | 882.0415 | 883.7357 | [5 empty] | 921.0898 | 1032.1597 | 1061.5863 | 1043.5584 | 988.2342 | 958.9427 | 1026.8027 | 1017.2181 | 1054.7289 | 1022.3707 | 64.7226 | 1230.4899 | 1157.0271 | 1118.7739 | 1114.9834 | 1143.9924 | 1016.8586 | 1013.1021 | 1076.4073 | 1155.1669 | 1127.8945 | 1087.7962 | 885.6484 | 1080.5683 | 1015.745 | 1026.981 | 1144.862 | 1109.2787 | 1278.214 | 1101.8832 | 908.0762 | 1029.6268 | 1177.8071 | 1032.0335 |  | 1060.7109 | 955.84 | 0.65042 | 19.0297 | 1.6588 | 1.3918 | -15.0994 | 3.0768 | 9442.41 | 0.9 | 5.9527 | -2.3816 | -17.1985 | 4.4426 | 7.8348 | -34.6353 | 15.9831 |  | 173.1686 | 242.1867 | 222.7641 | 55.1946 |  | 190.3645
42838.5527 | 11441 | 1036.0524 | 876.6545 | 475.8626 | 108.2562 | 45.7908 | 32.2898 | 79.685 | 39.9962 | 112.531 | 86.5444 | 57.6632 | 34.547 | 25.2778 | 55.8802 | 995.1476 | 993.1506 | 990.1102 | 1029.0283 | 1047.1858 | 1050.2805 | 1057.7714 |  | 1037.7449 | 1016.9343 | 785.6602 | 989.4164 | 816.0997 | 819.7477 | 825.394 | 990.9057 | 916.4147 | 825.8105 | 1015.2731 | 1037.1787 | 1043.6463 |  | 766.0309 |  | 818.916 | 872.1635 | 585.4721 | 784.37 |  | 487.472 | 701.4099 | 670.707 | 884.539 | 954.0569 | 976.1068 | 969.3534 | 57.8935 | 390.7978 | 84.159 | 621.0154 | 38.7554 | 67.0865 | 63.1644 | 109.6441 | 104.3231 |  |  | 6.599 | -0.77415 | -63.3954 | 4.3067 | 10.7519 | -197.6521 | 42.6918 | -2.8089 | 18.9452 | 49.3875 | 44.3471 | 0.0070706 | 0.00079347 | 0.00084275 | 1019.5724 | 1010.9706 | 982.6543 | 944.3893 | 728.6059 | 117.6206 | 55.1709 | 335.5736 | 105.3717 | 67.3244 | 46.1045 | 33.0168 | 30.3625 | 51.8298 | 847.0624 |  | 662.4765 | 373.4043 | 313.5233 | 1021.2941 | 703.1992 | 173.6482 | 899.8892 | 883.4601 | 879.5198 | 1137.7601 | 1058.478 | 1044.9626 | 985.2596 | 929.2691 | 1080.9311 | 1037.5225 | 1099.2033 | 1065.5725 | 178.1868 | 82.5917 | 723.6344 | 1042.914 | 1046.5522 | 720.7179 | 1014.8718 | 983.8905 | 1021.4339 | 1035.8024 | 946.3303 | 982.6081 | 926.6295 | 859.1963 | 983.3831 | 932.5481 | 685.365 | 678.6258 | 973.2539 |  |  | 748.1801 | 1035.2151 | 1126.2523 | 1165.7145 | 734.7116 |  | 742.9893 |  |  | 864.0417 | 882.4918 | 883.9519 | [5 empty] | 921.4852 | 1031.6534 | 1062.5121 | 1044.5838 | 987.6119 | 959.1295 | 1027.6569 | 1017.0826 | 1054.9089 | 1022.72 | 64.1496 | 1231.6831 | 1157.6401 | 1118.5926 | 1114.2299 | 1144.8913 | 1016.7361 | 1013.1785 | 1077.9655 | 1154.9567 | 1127.8708 | 1086.283 | 882.1311 | 1082.183 | 1003.0136 | 1027.2153 | 1144.0451 | 1109.037 | 1289.5643 | 1101.5258 | 908.0997 | 1030.6753 | 1165.9723 | 1031.5661 |  | 1064.0656 | 955.8627 | 1.0157 | 19.0301 | 1.6596 | 1.3932 | -15.2899 | 3.0767 | 9539.32 | 1 | 5.9335 | -1.9142 | -17.3221 | 4.5148 | 8.0767 | -34.6293 | 16.094 |  | 174.1226 | 244.1277 | 178.5493 | 56.0481 |  | 191.0437
42838.5527 | 11442 | 1036.7753 | 876.5731 | 476.4492 | 108.3301 | 45.7961 | 32.292 | 79.7332 | 40.0794 | 112.5537 | 86.5555 | 57.6705 | 34.5465 | 25.2858 | 55.8765 | 994.5629 | 992.4213 | 989.8895 | 1029.0278 | 1047.3697 | 1050.4398 | 1057.8633 |  | 1037.7698 | 966.179 | 786.0065 | 989.3405 | 816.065 | 819.7138 | 825.3726 | 992.7874 | 918.1375 | 823.6897 | 1015.8945 | 1037.0517 | 1043.6815 |  | 766.0187 |  | 818.9109 | 872.2097 | 585.6983 | 784.3405 |  | 485.9629 | 700.4065 | 672.5816 | 886.5959 | 954.0617 | 976.1347 | 969.096 | 57.6791 | 390.4005 | 83.5977 | 620.8607 | 38.7513 | 67.0553 | 63.1709 | 109.5666 | 104.349 |  |  | 6.3999 | -1.3215 | -62.4472 | 4.8902 | 11.2132 | -197.6804 | 41.8677 | -3.2886 | 19.3908 | 50.1014 | 44.4568 | 0.0069638 | 0.00071133 | 0.0008214 | 1020.1583 | 1011.2042 | 982.9571 | 944.3988 | 729.7228 | 117.7947 | 55.1972 | 336.1586 | 105.437 | 67.3468 | 46.1192 | 33.0238 | 30.3752 | 51.8368 |  |  | 641.5121 | 396.5224 | 316.8802 | 1022.8546 | 704.1393 | 175.9961 | 900.5001 | 884.3285 | 883.2222 | 1137.2091 | 1057.5885 | 1044.9273 | 985.1613 | 929.1372 | 1081.3029 | 1037.386 | 1099.3749 | 1063.6268 | 157.5729 | 65.7822 | 729.9658 | 1053.1404 | 1056.6139 | 728.695 | 1016.5624 | 988.0509 | 1027.1477 | 1035.7845 | 946.3014 | 983.9506 | 925.4131 | 859.0639 | 980.6803 | 940.6382 | 685.6584 | 678.2411 | 970.2304 |  |  | 748.1793 | 1033.9025 | 1126.9471 | 1166.1562 | 733.6005 |  | 744.3606 |  |  | 864.2061 | 883.6047 | 884.6356 | [5 empty] | 921.9939 | 1031.8368 | 1062.8263 | 1044.7036 | 987.1382 | 959.313 | 1028.2236 | 1017.1641 | 1055.0261 | 1027.3297 | 61.8662 | 1233.5954 | 1158.2009 | 1118.7979 | 1113.8213 | 1145.3726 | 1016.7766 | 1013.2097 | 1078.3371 | 1154.8069 | 1127.9519 | 1086.995 | 878.4535 | 1083.3312 | 1001.6401 | 1027.2257 | 1144.293 | 1109.1878 | 1307.5472 | 1105.2715 | 907.9573 | 1030.82 | 1173.7825 | 1030.5652 |  | 1052.606 | 955.8341 | 0.86875 | 19.0312 | 1.6593 | 1.3929 | -15.3328 | 3.0767 | 9594.83 | 0.58 | 5.8433 | -2.4997 | -17.1832 | 4.8085 | 8.2482 | -34.6322 | 15.9381 |  | 173.4205 | 244.4193 |  | 58.6806 |  | 191.3175
42838.5527 | 11443 | 1036.6128 | 876.4504 | 477.0365 | 108.394 | 45.8089 | 32.295 | 79.7728 | 40.178 | 112.5741 | 86.5688 | 57.6739 | 34.5504 | 25.2966 | 55.8896 | 995.4259 | 993.4675 | 991.0375 | 1029.1814 | 1047.1012 | 1050.5198 | 1057.8674 |  | 1037.8298 | 961.0397 | 786.0832 | 989.3323 | 816.0384 | 819.679 | 825.3433 | 992.0469 | 911.5165 | 820.8939 | 1017.4096 | 1036.963 | 1043.7148 |  | 765.9053 |  | 818.8953 | 872.1907 | 585.724 | 784.9156 |  | 486.3322 | 700.4461 | 671.3173 | 883.8263 | 954.9019 | 976.5597 | 968.89 | 58.1936 | 390.0504 | 82.7944 | 620.8906 | 38.7308 | 67.1066 | 63.1774 | 109.5911 | 104.3887 |  |  | 6.3434 | -2.2605 | -63.2962 | 5.0657 | 11.6922 | -197.6679 | 41.921 | -2.7313 | 19.5126 | 49.6052 | 44.4037 | 0.0065547 | 0.00063083 | 0.00085097 | 1019.9518 | 1011.206 | 982.4523 | 944.1933 | 730.2756 | 117.8619 | 55.2115 | 336.6949 | 105.4798 | 67.3622 | 46.1189 | 33.0221 | 30.3771 | 51.8492 | 826.8406 |  | 623.8416 | 392.4247 | 314.0002 | 1023.5466 | 703.8244 | 178.3235 | 900.5549 | 884.8428 | 887.5243 | 1136.0054 | 1057.585 | 1044.877 | 985.0453 | 928.9999 | 1082.1881 | 1037.5368 | 1099.361 | 1063.8983 | 173.2809 | 78.1344 | 729.6015 | 1051.1825 | 1054.3081 | 726.7489 | 1015.545 | 985.7346 | 1015.3499 | 1035.7168 | 946.294 | 984.4019 | 918.8989 | 858.8191 | 977.5326 | 945.1004 | 685.6275 | 677.596 | 967.4737 |  |  | 748.1501 | 1033.762 | 1126.8977 | 1165.923 | 733.2907 |  | 744.3255 |  |  | 863.6308 | 882.7233 | 884.1673 | [5 empty] | 921.9939 | 1033.1753 | 1062.9176 | 1044.5419 | 986.9076 | 959.3164 | 1028.3226 | 1017.3268 | 1054.9816 | 1041.3981 | 59.6822 | 1235.4512 | 1158.3373 | 1120.2492 | 1113.156 | 1145.5892 | 1016.721 | 1013.3044 | 1078.8527 | 1154.8703 | 1127.7362 | 1087.9551 | 875.8097 | 1083.8892 | 980.0247 | 1027.087 | 1145.2394 | 1109.6564 | 1307.8882 | 1109.3115 | 908.0041 | 1031.1217 | 1175.0107 | 1029.7673 |  | 1054.1786 | 955.8004 | 0.89936 | 19.0311 | 1.6586 | 1.3915 | -15.2095 | 3.0767 | 9586.03 | 0.8 | 5.8174 | -3.2694 | -17.3 | 4.8941 | 8.424 | -34.6369 | 15.951 |  | 173.3462 | 244.2565 | 182.1574 | 60.5424 |  | 191.8339
42838.5527 | 11444 | 1038.6659 | 876.6949 | 477.5675 | 108.4488 | 45.8264 | 32.3077 | 79.8161 | 40.2642 | 112.6043 | 86.5862 | 57.6886 | 34.5579 | 25.2895 | 55.8992 | 995.9148 | 994.3546 | 991.7312 | 1029.248 | 1046.9343 | 1050.2585 | 1057.7928 |  | 1037.9295 | 956.2452 | 785.3272 | 989.3193 | 816.0262 | 819.6462 | 825.3121 | 993.1701 | 911.4248 | 818.8794 | 1017.7069 | 1036.8428 | 1043.7738 |  | 765.9083 |  | 818.8953 | 872.1916 | 586.0534 | 783.3091 |  | 487.616 | 701.4756 | 672.1168 | 887.6886 | 956.0384 | 977.1531 | 968.9751 | 59.8894 | 389.7061 | 84.7426 | 621.1159 | 38.7162 | 67.0586 | 63.1892 | 109.6416 | 104.4131 |  |  | 6.2658 | -4.3995 | -63.0951 | 5.1051 | 11.6705 | -197.6239 | 42.1832 | -3.1006 | 19.2939 | 49.8071 | 44.3671 | 0.0065958 | 0.0006949 | 0.00084604 | 1019.0309 | 1010.9936 | 982.4796 | 944.0601 | 730.4845 | 117.9548 | 55.236 | 337.2669 | 105.535 | 67.3906 | 46.1319 | 33.0311 | 30.3832 | 51.8561 | 811.9295 |  | 603.5911 | 376.4112 | 326.7462 | 1024.2203 | 703.9936 | 180.6669 | 900.3157 | 885.0266 | 892.4382 | 1135.8969 | 1055.3419 | 1044.8269 | 984.9439 | 928.8678 | 1082.9728 | 1037.5028 | 1099.2976 | 1064.0203 | 162.4992 | 86.8398 | 728.9483 | 1051.3808 | 1056.3489 | 726.9835 | 1017.1281 | 985.5793 | 1017.9073 | 1035.7045 | 946.2881 | 987.6824 | 921.812 | 858.6414 | 975.0537 | 951.0292 | 685.6752 | 677.314 | 964.6288 |  |  | 748.1403 | 1033.4326 | 1126.685 | 1166.7311 | 733.1789 |  | 744.4614 |  |  | 863.0966 | 882.0516 | 883.6803 | [5 empty] | 922.0321 | 1034.3991 | 1062.9964 | 1044.4542 | 986.8881 | 959.2788 | 1028.0624 | 1017.5319 | 1054.9845 | 1033.6363 | 59.447 | 1235.7141 | 1158.517 | 1120.9312 | 1111.1249 | 1145.5252 | 1016.5377 | 1013.388 | 1078.6349 | 1154.8363 | 1127.5839 | 1088.2531 | 874.3486 | 1085.5058 | 985.0105 | 1026.9841 | 1145.844 | 1109.964 | 1311.3454 | 1105.4623 | 908.1316 | 1031.2795 | 1183.0572 | 1029.203 |  | 1063.3776 | 955.7444 | 1.3319 | 19.031 | 1.6581 | 1.3927 | -15.2289 | 3.0767 | 9532.01 | 0.76 | 5.7816 | -4.5634 | -17.2816 | 4.9157 | 8.4182 | -34.6413 | 16.0046 |  | 173.1706 | 244.8315 | 184.2224 | 62.847 |  | 192.2958
42838.5527 | 11445 | 1040.6005 | 877.087 | 478.0996 | 108.4923 | 45.839 | 32.3085 | 79.8504 | 40.3465 | 112.6156 | 86.5946 | 57.6907 | 34.5606 | 25.2957 | 55.9048 | 995.6863 | 993.7919 | 991.332 | 1029.2741 | 1046.9996 | 1050.1464 | 1057.7741 |  | 1038.0441 | 952.3293 | 784.8136 | 989.272 | 816.0144 | 819.6284 | 825.2471 | 992.6757 | 912.9873 | 816.5731 | 1017.0175 | 1036.6182 | 1043.7669 |  | 765.9072 |  | 818.8806 | 872.1884 | 586.0763 | 783.4574 |  | 487.9752 | 700.9593 | 673.5587 | 888.3087 | 958.0311 | 977.7676 | 969.2595 | 59.9573 | 389.4149 | 86.349 | 621.2631 | 38.7082 | 66.987 | 63.2045 | 109.6459 | 104.4425 |  |  | 6.5622 | -3.333 | -62.8165 | 4.998 | 12.4564 | -197.6521 | 41.7475 | -3.0875 | 19.703 | 51.7047 | 44.3419 | 0.0071593 | 0.00089532 | 0.00082468 | 1019.1293 | 1010.8295 | 982.3187 | 943.9549 | 730.833 | 118.0483 | 55.2503 | 337.9837 | 105.5816 | 67.405 | 46.1388 | 33.0291 | 30.3857 | 51.8592 | 645.4923 |  | 680.2023 | 384.4869 | 342.3071 | 1024.2468 | 705.2488 | 183.2158 | 900.3627 | 885.2089 | 886.4281 | 1137.1488 | 1055.1416 | 1044.7926 | 984.8496 | 928.7346 | 1080.9116 | 1037.4159 | 1099.2207 | 1064.6936 | 143.1948 | 62.1507 | 728.6259 | 1051.8549 | 1056.6895 | 726.6808 | 1018.1343 | 985.118 | 1012.9728 | 1035.74 | 946.2667 | 983.6385 | 925.6068 | 857.812 | 972.9491 | 941.2323 | 685.6708 | 677.3313 | 962.569 |  |  | 748.1224 | 1033.2794 | 1126.3166 | 1167.7744 | 733.0946 |  | 744.4313 |  |  | 862.8925 | 881.6574 | 883.3607 | [5 empty] | 922.0836 | 1035.059 | 1063.0693 | 1044.3075 | 987.125 | 959.2876 | 1027.816 | 1017.4567 | 1054.9418 | 1022.1159 | 59.6137 | 1236.0413 | 1158.6749 | 1120.4176 | 1110.2463 | 1145.8271 | 1016.4227 | 1013.4723 | 1076.523 | 1154.7796 | 1127.2779 | 1088.1899 | 874.6589 | 1086.3135 | 979.9969 | 1027.0206 | 1145.9035 | 1109.8343 | 1313.3959 | 1101.6906 | 908.1209 | 1029.9829 | 1182.0771 | 1029.8353 |  | 1056.8743 | 955.7028 | 0.67973 | 19.0299 | 1.6598 | 1.3947 | -15.0698 | 3.0767 | 9445.08 | 0.93 | 5.9166 | -3.9709 | -17.2388 | 4.8626 | 8.6992 | -34.6523 | 15.9256 |  | 173.0894 | 245.5778 | 202.7314 | 54.7403 |  | 191.0566
42838.5528 | 11446 | 1041.3565 | 877.3559 | 478.6252 | 108.5519 | 45.847 | 32.308 | 79.8763 | 40.4306 | 112.635 | 86.6052 | 57.6941 | 34.5618 | 25.2919 | 55.9111 | 995.8281 | 994.4957 | 992.1335 | 1029.2538 | 1047.0068 | 1050.1198 | 1057.6336 |  | 1038.3806 | 948.6265 | 783.9622 | 989.223 | 815.997 | 819.597 | 825.2263 | 991.0377 | 914.9958 | 816.1206 | 1017.3689 | 1036.4966 | 1043.6829 |  | 765.8955 |  | 818.8732 | 872.2413 | 586.124 | 783.0569 |  | 488.4496 | 701.268 | 669.6178 | 882.3137 | 957.7693 | 978.0245 | 970.0197 | 59.9916 | 389.2543 | 86.2354 | 621.0533 | 38.7245 | 66.9471 | 63.2117 | 109.7888 | 104.4905 |  |  | 6.438 | -1.9215 | -63.3566 | 4.7364 | 11.3512 | -197.6291 | 41.8441 | -3.2564 | 19.2433 | 50.6307 | 44.4443 | 0.0071921 | 0.0007869 | 0.0008214 | 1018.5193 | 1010.7215 | 982.4381 | 943.8684 | 731.376 | 118.1329 | 55.2671 | 338.3023 | 105.6225 | 67.4141 | 46.1373 | 33.028 | 30.3837 | 51.8744 | 842.5351 |  | 613.7258 | 389.9754 | 331.769 | 1020.0171 | 704.4429 | 185.4242 | 899.7533 | 885.0776 | 886.7651 | 1136.7258 | 1053.8814 | 1044.7468 | 984.7769 | 928.5974 | 1082.7447 | 1037.4079 | 1099.1546 | 1064.8386 | 128.2385 | 53.4951 | 728.6256 | 1052.8097 | 1056.5863 | 726.6256 | 1020.5935 | 984.4033 | 1017.344 | 1035.7086 | 946.2459 | 981.9424 | 925.8467 | 857.6328 | 972.4724 | 935.9191 | 685.6908 | 677.3194 | 960.4538 |  |  | 748.1018 | 1033.1858 | 1126.104 | 1168.6714 | 733.0423 |  | 744.4185 |  |  | 862.6309 | 881.3633 | 883.0637 | [5 empty] | 922.1166 | 1036.1693 | 1063.3606 | 1044.3515 | 987.9729 | 959.291 | 1027.6671 | 1017.4858 | 1055.095 | 1023.9935 | 60.5379 | 1234.8834 | 1158.5976 | 1119.7934 | 1109.5353 | 1146.0535 | 1016.8089 | 1013.5407 | 1077.7144 | 1154.7677 | 1127.0399 | 1088.3935 | 875.4843 | 1085.2954 | 998.669 | 1027.1026 | 1145.9189 | 1109.8971 | 1315.3665 | 1099.5823 | 908.008 | 1031.9146 | 1178.813 | 1031.6989 |  | 1061.9976 | 955.6597 | 0.59106 | 19.0301 | 1.6604 | 1.3948 | -15.1549 | 3.0767 | 9304.71 | 0.88 | 5.8603 | -3.0155 | -17.3155 | 4.7344 | 8.3051 | -34.6538 | 15.9457 |  | 173.04 | 246.2179 | 178.2831 | 61.866 |  | 192.1377
42838.5528 | 11447 | 1040.804 | 877.4739 | 479.1292 | 108.6096 | 45.8575 | 32.3072 | 79.9081 | 40.5029 | 112.6554 | 86.6124 | 57.7019 | 34.5642 | 25.2939 | 55.9205 | 995.5841 | 993.271 | 991.4012 | 1029.1581 | 1046.9609 | 1049.9988 | 1057.5867 |  | 1038.771 | 945.5162 | 782.6563 | 989.1715 | 815.978 | 819.5558 | 825.1813 | 990.8785 | 916.9967 | 815.1147 | 1016.9955 | 1036.4081 | 1043.6195 |  | 765.8859 |  | 818.8711 | 872.2938 | 586.2519 | 782.4592 |  | 488.9481 | 700.3691 | 667.5951 | 886.1205 | 957.9936 | 978.507 | 970.9897 | 58.6491 | 389.0022 | 86.4932 | 620.5026 | 38.7231 | 66.9344 | 63.2175 | 109.7919 | 104.5215 |  |  | 6.3388 | -2.1311 | -63.1733 | 4.7824 | 11.6521 | -197.6403 | 42.5419 | -3.0605 | 19.2497 | 50.1685 | 44.2126 | 0.0072233 | 0.00079675 | 0.00082961 | 1019.8606 | 1010.3476 | 981.626 | 943.7114 | 732.1185 | 118.2227 | 55.2863 | 338.2287 | 105.6689 | 67.4319 | 46.1506 | 33.0367 | 30.382 | 51.8774 | 1022.8619 |  | 553.8121 | 415.7785 | 322.2971 | 1014.3684 | 702.58 | 187.5938 | 899.6547 | 885.1197 | 891.5517 | 1136.271 | 1054.3836 | 1044.7063 | 984.7153 | 928.4654 | 1083.2095 | 1037.3458 | 1099.1896 | 1064.5082 | 155.9699 | 57.9545 | 728.5932 | 1053.1389 | 1057.2763 | 726.6095 | 1018.6224 | 983.8497 | 1016.9636 | 1035.706 | 946.2178 | 982.5819 | 928.8833 | 857.2937 | 976.7723 | 938.4714 | 685.4423 | 678.1888 | 962.5311 |  |  | 748.1057 | 1033.2633 | 1126.1072 | 1169.3954 | 733.2847 |  | 743.4528 |  |  | 862.4107 | 881.4251 | 882.8519 | [5 empty] | 922.0874 | 1037.3562 | 1063.1502 | 1044.1074 | 989.5808 | 959.3505 | 1027.8337 | 1017.6377 | 1055.2058 | 1032.5115 | 61.33 | 1233.4002 | 1158.6176 | 1119.6709 | 1108.8957 | 1146.747 | 1017.0204 | 1013.598 | 1081.446 | 1154.5833 | 1127.291 | 1087.5656 | 875.884 | 1084.8342 | 1023.987 | 1026.9949 | 1145.9261 | 1110.1718 | 1323.0707 | 1102.1326 | 908.1305 | 1033.0222 | 1176.4183 | 1031.5305 |  | 1067.1488 | 955.5985 | 0.86393 | 19.0306 | 1.6603 | 1.3943 | -15.1248 | 3.0767 | 9219.39 | 0.66 | 5.8148 | -3.1742 | -17.2825 | 4.7552 | 8.4161 | -34.6615 | 16.0812 |  | 173.0813 | 246.7304 | 154.8668 | 67.9225 |  | 192.4227
42838.5528 | 11448 | 1039.5569 | 877.4695 | 479.6499 | 108.6629 | 45.86 | 32.307 | 79.9514 | 40.5972 | 112.6572 | 86.6093 | 57.7004 | 34.5653 | 25.2931 | 55.9168 | 995.2448 | 992.7517 | 991.4054 | 1029.0624 | 1047.0506 | 1050.0072 | 1057.5665 |  | 1038.8755 | 942.709 | 781.6753 | 989.1259 | 815.9292 | 819.5266 | 825.1563 | 989.5337 | 912.2764 | 814.4469 | 1016.8848 | 1036.416 | 1043.5479 |  | 765.8776 |  | 818.861 | 872.3724 | 586.4181 | 782.0116 |  | 488.225 | 698.7614 | 666.282 | 883.6492 | 958.4093 | 978.9256 | 971.4355 | 56.6244 | 388.9191 | 86.6664 | 620.0778 | 38.7449 | 66.9664 | 63.2229 | 109.8538 | 104.5743 |  |  | 6.4203 | -3.7036 | -62.8336 | 4.9986 | 11.6488 | -197.591 | 42.3369 | -3.2393 | 19.1427 | 51.1311 | 44.4214 | 0.0072266 | 0.00081154 | 0.00083454 | 1020.1836 | 1010.5185 | 981.9608 | 943.7513 | 732.7843 | 118.3467 | 55.3025 | 337.9839 | 105.7064 | 67.4519 | 46.1605 | 33.0414 | 30.3891 | 51.8924 | 877.2013 |  | 552.5009 | 408.8853 | 311.1098 | 1011.8052 | 701.2588 | 189.7245 | 899.9282 | 885.3199 | 896.0999 | 1135.6049 | 1054.7722 | 1044.6694 | 984.6254 | 928.3488 | 1061.1587 | 1037.1972 | 1100.0138 | 1062.8307 | 165.7716 | 63.8376 | 729.5114 | 1056.0054 | 1060.6778 | 729.038 | 1023.0836 | 985.3331 | 1017.1273 | 1035.7048 | 946.2086 | 980.9859 | 921.4639 | 856.8189 | 977.3095 | 940.5206 | 685.6795 | 679.1019 | 964.2935 |  |  | 748.1004 | 1033.6996 | 1126.4709 | 1170.8007 | 734.0094 |  | 743.9689 |  |  | 862.5623 | 882.1841 | 883.3179 | [5 empty] | 922.1783 | 1037.9524 | 1063.0054 | 1044.0553 | 993.1625 | 959.29 | 1027.7908 | 1017.5531 | 1055.3557 | 1023.7243 | 61.1174 | 1233.6671 | 1158.6293 | 1119.3289 | 1107.3788 | 1147.1299 | 1017.2346 | 1013.7387 | 1083.6644 | 1154.604 | 1128.1002 | 1087.2279 | 875.3512 | 1085.1942 | 998.3888 | 1027.1035 | 1145.888 | 1110.7112 | 1329.1237 | 1099.4225 | 908.2612 | 1033.8542 | 1169.9055 | 1031.4208 |  | 1069.4445 | 955.5663 | 0.96169 | 19.03 | 1.6594 | 1.3931 | -15.1819 | 3.0767 | 9140.97 | 0.59 | 5.852 | -4.1811 | -17.2217 | 4.8574 | 8.4163 | -34.663 | 16.0451 |  | 173.3142 | 247.7175 | 169.5295 | 67.6436 |  | 179.6785
42838.5528 | 11449 | 1040.6868 | 877.659 | 480.1923 | 108.7252 | 45.8751 | 32.3159 | 79.9916 | 40.7092 | 112.6787 | 86.6352 | 57.7106 | 34.5744 | 25.2953 | 55.9343 | 995.0776 | 992.9624 | 991.6041 | 1028.9864 | 1047.0108 | 1049.9939 | 1057.5021 |  | 1038.8399 | 940.244 | 782.1231 | 989.0754 | 815.897 | 819.489 | 825.0917 | 989.6885 | 914.2097 | 811.8367 | 1017.1912 | 1036.3551 | 1043.4379 |  | 765.8729 |  | 818.8632 | 872.421 | 586.5392 | 783.9878 |  | 489.8693 | 697.9075 | 661.313 | 879.941 | 957.9666 | 979.1586 | 972.0874 | 56.1079 | 388.7043 | 87.0868 | 619.5898 | 38.7792 | 67.0084 | 63.2255 | 109.8655 | 104.6136 |  |  | 6.2711 | -3.7174 | -62.2553 | 5.155 | 11.8374 | -197.6548 | 41.6936 | -2.7418 | 19.4761 | 50.5693 | 44.5204 | 0.0072266 | 0.00087889 | 0.00084932 | 1019.9031 | 1010.7155 | 981.6162 | 943.7227 | 733.4615 | 118.4422 | 55.3206 | 337.7878 | 105.7499 | 67.4666 | 46.1694 | 33.0488 | 30.3906 | 51.8997 | 850.9749 |  | 538.3009 | 404.9068 | 311.9087 | 1010.3938 | 699.9999 | 191.9469 | 900.5558 | 885.2169 | 894.9254 | 1135.6127 | 1054.8861 | 1044.6292 | 984.502 | 928.2136 | 1078.4429 | 1037.3642 | 1099.1483 | 1065.75 | 149.0615 | 55.0975 | 730.746 | 1057.107 | 1061.9727 | 729.3483 | 1022.1041 | 985.1782 | 1016.3049 | 1035.5752 | 946.1859 | 983.344 | 922.7893 | 856.5416 | 979.5034 | 937.7634 | 685.7285 | 679.1071 | 966.4539 |  |  | 748.0935 | 1033.655 | 1126.8034 | 1171.6159 | 733.9658 |  | 744.0862 |  |  | 862.8667 | 882.606 | 883.5453 | [5 empty] | 922.2105 | 1036.8621 | 1062.9011 | 1043.9044 | 995.324 | 959.2139 | 1027.6695 | 1017.6023 | 1055.3362 | 1028.2449 | 61.3937 | 1234.59 | 1158.2317 | 1118.7652 | 1108.2209 | 1146.992 | 1017.4528 | 1014.0433 | 1085.3151 | 1154.4777 | 1127.8941 | 1087.0259 | 877.3787 | 1085.6248 | 1027.9952 | 1027.0991 | 1145.8452 | 1110.6107 | 1333.463 | 1096.7919 | 908.422 | 1033.2624 | 1183.3584 | 1031.737 |  | 1052.7279 | 955.5679 | 1.0309 | 19.0308 | 1.6592 | 1.3925 | -15.1563 | 3.0767 | 9083.54 | 0.62 | 5.7835 | -4.187 | -17.1347 | 4.9307 | 8.485 | -34.6718 | 15.9242 |  | 173.2906 | 248.288 | 171.6087 | 68.8179 |  | 189.5724
42838.5528 | 11450 | 1043.5275 | 878.2203 | 480.7811 | 108.7993 | 45.8911 | 32.3292 | 80.0522 | 40.8258 | 112.7038 | 86.646 | 57.7191 | 34.5825 | 25.3014 | 55.9386 | 994.635 | 991.2146 | 990.0669 | 1028.8865 | 1046.9978 | 1049.8249 | 1057.3943 |  | 1038.6242 | 937.9503 | 782.4181 | 989.0489 | 815.8931 | 819.4577 | 825.0274 | 991.2581 | 914.0024 | 811.2521 | 1015.5186 | 1036.2594 | 1043.2879 |  | 765.8685 |  | 818.8643 | 872.4474 | 586.7478 | 785.0621 |  | 491.9729 | 699.0655 | 658.5242 | 877.8851 | 958.3997 | 979.2588 | 972.8441 | 55.4679 | 388.318 | 86.2327 | 619.1778 | 38.7788 | 67.0171 | 63.2429 | 109.9193 | 104.6609 |  |  | 6.2389 | -2.2619 | -63.149 | 5.2398 | 11.8814 | -197.6219 | 41.8296 | -3.073 | 18.8549 | 50.1041 | 44.5568 | 0.0072414 | 0.00084932 | 0.00087232 | 1018.9784 | 1010.7632 | 981.5101 | 943.7193 | 734.1605 | 118.5302 | 55.3401 | 337.7079 | 105.7943 | 67.4773 | 46.1717 | 33.0468 | 30.3947 | 51.9007 | 859.1537 |  | 527.2793 | 385.334 | 291.2816 | 1007.0731 | 697.905 | 194.1869 | 901.3241 | 885.2966 | 896.4615 | 1135.7034 | 1056.1149 | 1044.5733 | 984.4127 | 928.057 | 1080.0883 | 1037.2446 | 1098.9565 | 1066.1886 | 144.2618 | 56.6186 | 730.8646 | 1057.6982 | 1062.6932 | 729.4523 | 1019.6615 | 985.0695 | 1009.1299 | 1035.4336 | 946.1601 | 984.2102 | 925.5723 | 856.0918 | 980.8083 | 930.8076 | 685.7652 | 679.1238 | 967.9214 |  |  | 748.0769 | 1033.6066 | 1127.7818 | 1172.0769 | 733.9469 |  | 744.1723 |  |  | 863.2049 | 882.6743 | 883.6253 | [5 empty] | 922.2972 | 1034.8009 | 1062.2626 | 1043.1015 | 994.5395 | 959.0132 | 1027.8752 | 1017.6253 | 1055.1974 | 1024.104 | 59.3294 | 1233.8668 | 1157.0988 | 1118.4294 | 1106.1887 | 1146.8262 | 1017.6631 | 1014.1387 | 1083.2989 | 1154.3641 | 1127.5959 | 1086.6999 | 877.0494 | 1085.4061 | 1015.2354 | 1027.0297 | 1145.8079 | 1110.844 | 1335.4839 | 1098.8856 | 908.3253 | 1034.336 | 1186.2929 | 1032.4144 |  | 1068.3721 | 955.5145 | 0.79362 | 19.0307 | 1.661 | 1.395 | -15.1816 | 3.0767 | 9071.44 | 0.71 | 5.7684 | -3.268 | -17.2676 | 4.974 | 8.5011 | -34.6703 | 15.9508 |  | 173.2653 | 248.5892 | 168.7445 | 69.3733 |  | 190.5291
42838.5528 | 11451 | 1044.5465 | 878.5308 | 481.3342 | 108.8457 | 45.9019 | 32.3311 | 80.0826 | 40.9117 | 112.7267 | 86.659 | 57.7198 | 34.5884 | 25.3005 | 55.9518 | 994.9931 | 992.301 | 992.04 | 1028.7215 | 1046.9398 | 1049.764 | 1056.5104 |  | 1035.821 | 935.8428 | 783.394 | 989.0266 | 815.8828 | 819.4329 | 824.9862 | 990.0169 | 878.7906 | 808.7286 | 1016.676 | 1036.2454 | 1042.764 |  | 765.8504 |  | 818.8671 | 872.5158 | 586.8675 | 784.3154 |  | 492.0867 | 700.083 | 660.6846 | 883.2392 | 960.1962 | 979.3688 | 973.2384 | 55.2919 | 387.9868 | 85.478 | 618.6784 | 38.7951 | 67.0056 | 63.2517 | 109.8464 | 104.7118 |  |  | 6.3361 | -2.1022 | -62.4537 | 5.1859 | 11.2743 | -197.6613 | 41.9243 | -2.6991 | 19.369 | 50.2472 | 44.5164 | 0.0073383 | 0.00092161 | 0.00084932 | 1018.4933 | 1010.815 | 981.4107 | 943.6485 | 734.6354 | 118.6091 | 55.3539 | 337.8507 | 105.8423 | 67.4887 | 46.1754 | 33.04 | 30.3932 | 51.9111 | 912.2487 |  | 566.5041 | 420.1738 | 318.0134 | 1004.5649 | 696.263 | 196.2163 | 902.3303 | 885.6562 | 898.8931 | 1135.5094 | 1056.1168 | 1044.5353 | 984.3095 | 927.9358 | 1087.8945 | 1037.146 | 1098.954 | 1065.8976 | 180.4812 | 69.8449 | 730.8937 | 1058.3361 | 1063.2069 | 729.4485 | 1022.6983 | 984.8237 | 1004.4496 | 1035.2721 | 946.1324 | 982.8235 | 923.0696 | 855.0815 | 982.7018 | 924.4882 | 685.7559 | 679.1429 | 970.4939 |  |  | 748.0722 | 1033.5714 | 1129.02 | 1171.8177 | 733.9715 |  | 744.1996 |  |  | 863.1371 | 882.922 | 883.691 | [5 empty] | 922.4786 | 1034.2553 | 1062.0369 | 1042.9649 | 992.508 | 959.0288 | 1027.8538 | 1017.7731 | 1054.9899 | 1018.6551 | 58.2328 | 1232.5604 | 1157.3079 | 1118.696 | 1105.0548 | 1146.6057 | 1017.9487 | 1014.2509 | 1079.447 | 1154.288 | 1127.955 | 1086.8511 | 880.4305 | 1084.4451 | 1006.2426 | 1026.9887 | 1145.8007 | 1110.6202 | 1338.035 | 1099.1053 | 908.4375 | 1033.2601 | 1186.3901 | 1030.498 |  | 1053.4383 | 955.4361 | 0.96669 | 19.0313 | 1.6618 | 1.394 | -15.1466 | 3.0767 | 9071.76 | 0.81 | 5.8131 | -3.1522 | -17.1812 | 4.9509 | 8.2814 | -34.6753 | 15.9695 |  | 173.2466 | 248.3702 | 161.3763 | 64.4924 |  | 195.1795
42838.5528 | 11452 | 1043.4363 | 878.3772 | 481.8817 | 108.8978 | 45.9169 | 32.3337 | 80.1221 | 41.0024 | 112.747 | 86.6688 | 57.7272 | 34.5902 | 25.3031 | 55.9608 | 995.2504 | 991.3884 | 990.9624 | 1028.7752 | 1046.9355 | 1049.8538 | 1056.559 |  | 1035.514 | 934.1195 | 783.9675 | 989.011 | 815.9172 | 819.4043 | 824.9407 | 988.3807 | 797.5248 | 824.3373 | 1014.8924 | 1036.1819 | 1042.8816 |  | 765.857 |  | 818.8695 | 872.6266 | 587.3839 | 782.8851 |  | 491.8333 | 700.3652 | 663.4862 | 884.5554 | 960.9506 | 979.466 | 973.0874 | 56.2607 | 387.722 | 85.6794 | 618.2237 | 38.7845 | 66.9934 | 63.262 | 109.9966 | 104.7641 |  |  | 6.1252 | -2.0772 | -62.7856 | 5.1958 | 11.7743 | -197.662 | 42.404 | -2.7234 | 19.7549 | 51.8761 | 44.462 | 0.0072316 | 0.00082797 | 0.00083125 | 1018.8245 | 1010.6098 | 981.2645 | 943.6305 | 735.3085 | 118.7014 | 55.3668 | 338.1975 | 105.8848 | 67.5117 | 46.1834 | 33.05 | 30.4048 | 51.9258 | 726.296 |  | 605.8929 | 427.5353 | 344.6858 | 1005.1585 | 696.3773 | 198.227 | 902.7261 | 885.9623 | 901.2003 | 1135.3713 | 1056.9275 | 1044.5082 | 984.2341 | 927.8182 | 1098.598 | 1036.8739 | 1098.9101 | 1066.7307 | 164.6594 | 76.0563 | 730.9332 | 1058.6734 | 1068.3086 | 729.4967 | 1021.5034 | 985.3903 | 995.7701 | 1035.1083 | 946.1189 | 982.0495 | 919.6356 | 854.4171 | 984.1925 | 921.6244 | 685.7399 | 679.1522 | 972.1558 |  |  | 748.0591 | 1033.5069 | 1130.3119 | 1171.2127 | 733.9703 |  | 744.2222 |  |  | 863.0273 | 883.0646 | 883.757 | [5 empty] | 922.4855 | 1034.4393 | 1061.7108 | 1042.9255 | 991.0257 | 958.9501 | 1027.9181 | 1017.7778 | 1054.9789 | 1026.0855 | 58.0086 | 1229.8571 | 1157.667 | 1119.0544 | 1106.9767 | 1147.0291 | 1017.3122 | 1014.3485 | 1078.3742 | 1153.9278 | 1129.6415 | 1087.1833 | 883.4091 | 1082.252 | 972.9823 | 1027.0373 | 1146.2304 | 1110.6975 | 1340.6294 | 1099.5744 | 908.4411 | 1031.994 | 1184.5205 | 1029.4562 |  | 1050.7799 | 955.3926 | 0.8719 | 19.0303 | 1.6617 | 1.3946 | -15.1373 | 3.0767 | 9045.47 | 0.79 | 5.7154 | -3.1339 | -17.2293 | 4.9564 | 8.4634 | -34.6767 | 16.0612 |  | 173.2125 | 247.9037 | 182.3847 | 60.1522 |  | 201.6467
42838.5528 | 11453 | 1041.6127 | 878.0623 | 482.4181 | 108.9659 | 45.9188 | 32.335 | 80.1586 | 41.101 | 112.7686 | 86.6784 | 57.7381 | 34.5885 | 25.3107 | 55.9701 | 995.0165 | 989.924 | 989.7682 | 1028.7817 | 1046.8489 | 1049.5813 | 1057.0573 |  | 1036.9682 | 932.6429 | 785.0812 | 989.035 | 815.9032 | 819.3848 | 824.8818 | 990.9079 | 804.096 | 825.2003 | 1013.6149 | 1036.1611 | 1043.0651 |  | 765.8357 |  | 818.8644 | 872.8624 | 587.4665 | 782.1512 |  | 492.1325 | 700.3543 | 667.2407 | 883.9819 | 961.739 | 979.9905 | 973.295 | 57.176 | 387.7168 | 84.9198 | 618.0578 | 38.7894 | 67.0183 | 63.2794 | 110.1725 | 104.809 |  |  | 6.2277 | -4.4619 | -62.229 | 5.1629 | 13.0524 | -197.6574 | 42.1299 | -3.8603 | 19.6619 | 52.149 | 44.4042 | 0.0071313 | 0.00081975 | 0.00087396 | 1017.2076 | 1010.2693 | 980.796 | 943.5685 | 736.05 | 118.794 | 55.3867 | 338.7935 | 105.9232 | 67.5367 | 46.1972 | 33.055 | 30.4045 | 51.9344 | 787.5538 |  | 604.736 | 417.3032 | 347.5336 | 1005.1798 | 696.1083 | 200.2079 | 903.0049 | 886.3927 | 889.5218 | 1137.0036 | 1057.3258 | 1044.4738 | 984.1642 | 927.6791 | 1098.6417 | 1036.6643 | 1098.6889 | 1069.3233 | 147.448 | 57.7396 | 730.978 | 1058.9469 | 1068.452 | 729.5199 | 1020.1952 | 985.887 | 998.0868 | 1034.9059 | 946.1066 | 986.4269 | 916.4524 | 866.7023 | 983.6774 | 919.2176 | 686.3079 | 678.5742 | 972.725 |  |  | 748.0409 | 1033.4686 | 1130.9817 | 1170.4657 | 733.9829 |  | 744.5461 |  |  | 862.8311 | 883.3003 | 883.7624 | [5 empty] | 922.4421 | 1034.5859 | 1061.5358 | 1043.0939 | 990.192 | 959.1758 | 1028.2003 | 1017.8084 | 1054.8596 | 1024.2793 | 57.6284 | 1229.1572 | 1157.7181 | 1119.3413 | 1108.3366 | 1147.1762 | 1017.3122 | 1014.4006 | 1081.3575 | 1153.7413 | 1130.1671 | 1087.7024 | 884.8242 | 1081.5589 | 1023.5029 | 1027.3286 | 1146.5861 | 1111.3477 | 1343.4856 | 1100.6596 | 908.7277 | 1033.6402 | 1187.3863 | 1030.2863 |  | 1073.3524 | 955.3485 | 0.75615 | 19.0318 | 1.6617 | 1.3942 | -15.1159 | 3.0767 | 9030.55 | 0.59 | 5.7629 | -4.593 | -17.1527 | 4.9406 | 8.9128 | -34.6835 | 16.0126 |  | 173.1926 | 247.3543 | 175.5907 | 60.1952 |  | 201.6015
42838.5528 | 11454 | 1040.9383 | 877.8334 | 482.9569 | 109.0287 | 45.9208 | 32.3257 | 80.1952 | 41.1936 | 112.7938 | 86.6872 | 57.7421 | 34.5906 | 25.3049 | 55.9703 | 995.1371 | 990.2527 | 991.4952 | 1028.7538 | 1046.6801 | 1049.3913 | 1056.9903 |  | 1036.0165 | 931.2581 | 785.9171 | 989.0773 | 815.8943 | 819.3709 | 824.8154 | 994.7991 | 781.0177 | 787.8097 | 1013.8882 | 1036.222 | 1042.9596 |  | 765.8126 |  | 818.8564 | 873.0845 | 587.4219 | 781.6215 |  | 492.9386 | 698.6207 | 664.4554 | 884.0749 | 962.042 | 979.9981 | 973.3328 | 57.7088 | 387.5557 | 83.166 | 618.0027 | 38.8135 | 67.0678 | 63.2948 | 110.2654 | 104.7736 |  |  | 6.1502 | -3.8816 | -62.8769 | 4.8206 | 11.892 | -197.6337 | 41.4189 | -3.1427 | 19.2112 | 49.9357 | 44.5466 | 0.0070755 | 0.00080333 | 0.00085918 | 1016.9509 | 1010.1708 | 979.2378 | 943.3827 | 736.8575 | 118.8591 | 55.4077 | 339.5701 | 105.9735 | 67.5599 | 46.1997 | 33.0729 | 30.4066 | 51.9515 | 829.519 |  | 611.9397 | 392.131 | 332.5109 | 1004.2492 | 694.9151 | 202.3588 | 904.3603 | 887.3968 | 880.5734 | 1138.6634 | 1060.2084 | 1044.4232 | 984.0882 | 927.5097 | 1099.0415 | 1036.5769 | 1098.3828 | 1071.4418 | 179.5607 | 64.0451 | 730.1831 | 1057.7559 | 1068.1431 | 728.2682 | 1012.0999 | 984.6144 | 994.7378 | 1034.7644 | 946.0921 | 988.9417 | 915.9447 | 872.1844 | 981.1876 | 917.6909 | 690.1137 | 673.5433 | 972.858 |  |  | 748.0265 | 1032.7903 | 1130.6238 | 1168.9064 | 733.3026 |  | 746.9597 |  |  | 862.912 | 882.5808 | 883.5162 | [5 empty] | 922.058 | 1036.0771 | 1061.3671 | 1042.9694 | 990.3984 | 959.2148 | 1028.5745 | 1017.995 | 1054.724 | 1021.6384 | 57.1274 | 1228.2544 | 1158.0878 | 1119.1208 | 1109.1848 | 1145.6039 | 1017.3435 | 1014.4716 | 1081.4344 | 1153.8825 | 1130.6183 | 1090.3405 | 883.605 | 1081.4783 | 1026.8717 | 1027.3192 | 1146.8842 | 1111.7081 | 1336.4672 | 1097.972 | 908.5312 | 1034.3795 | 1179.3303 | 1030.8593 |  | 1071.2602 | 955.3727 | 0.49126 | 19.0325 | 1.6604 | 1.3932 | -15.1022 | 3.0766 | 9022.15 | 0.71 | 5.7267 | -4.2801 | -17.2264 | 4.7698 | 8.5074 | -34.6816 | 15.877 |  | 172.8313 | 246.2587 | 170.3841 | 59.0163 |  | 201.7879
42838.5529 | 11455 | 1041.4983 | 877.6956 | 483.4781 | 109.0949 | 45.9347 | 32.3269 | 80.2341 | 41.2932 | 112.8117 | 86.7008 | 57.7528 | 34.6018 | 25.3057 | 55.9829 | 993.8631 | 990.5882 | 991.7212 | 1028.7008 | 1046.8578 | 1049.359 | 1057.0538 |  | 1036.0825 | 930.1135 | 786.6972 | 989.0915 | 815.8596 | 819.3042 | 824.7551 | 995.1753 | 782.341 | 794.1719 | 1013.7917 | 1036.2777 | 1042.9155 |  | 765.8083 |  | 818.8594 | 873.2647 | 587.3379 | 781.4368 |  | 495.6309 | 698.0611 | 658.5005 | 878.0735 | 960.3066 | 979.9457 | 973.0088 | 59.3033 | 387.5063 | 82.021 | 618.204 | 38.8188 | 67.0886 | 63.3049 | 110.3434 | 104.808 |  |  | 6.7127 | -2.2494 | -62.7153 | 4.6944 | 10.9825 | -197.6186 | 41.8651 | -3.2689 | 18.9247 | 49.7787 | 44.4316 | 0.0070591 | 0.00074583 | 0.00080661 | 1017.7207 | 1009.6214 | 978.9405 | 943.1314 | 737.3969 | 118.8163 | 55.4303 | 340.3915 | 106.0332 | 67.5776 | 46.2068 | 33.0694 | 30.4164 | 51.9494 | 167.4684 |  | 616.1976 | 408.8131 | 309.7903 | 1006.0087 | 694.4392 | 204.3529 | 904.7609 | 888.3906 | 877.5896 | 1138.3538 | 1060.2273 | 1044.3721 | 983.9109 | 927.3536 | 1092.771 | 1036.5447 | 1097.7405 | 1078.4637 | 182.745 | 78.3938 | 724.414 | 1047.3513 | 1056.7282 | 719.2144 | 1005.2076 | 977.6902 | 999.4079 | 1034.6051 | 946.0822 | 988.4061 | 915.2425 | 874.4457 | 978.6476 | 921.828 | 686.4001 | 670.6476 | 972.1823 |  |  | 748.0171 | 1031.5661 | 1129.4918 | 1165.3727 | 732.4962 |  | 746.563 |  |  | 862.8554 | 880.4175 | 882.2929 | [5 empty] | 921.2025 | 1037.4444 | 1061.2521 | 1042.7029 | 990.703 | 959.2464 | 1028.2174 | 1018.0602 | 1054.4062 | 1031.914 | 57.1188 | 1228.4573 | 1157.9723 | 1119.2286 | 1109.7786 | 1143.2898 | 1016.9595 | 1014.5213 | 1081.3519 | 1154.048 | 1130.8596 | 1090.1149 | 884.9364 | 1083.0296 | 978.3502 | 1027.0245 | 1146.9679 | 1111.8725 | 1308.7758 | 1100.4974 | 908.4244 | 1034.4277 | 1182.4374 | 1030.5139 |  | 1071.6616 | 955.2191 | 0.35974 | 19.0292 | 1.6616 | 1.3937 | -15.0918 | 3.0767 | 9018.89 | 1.06 | 5.9827 | -3.2573 | -17.1993 | 4.7056 | 8.1754 | -34.6795 | 15.9619 |  | 172.18 | 243.7974 | 244.9743 | 58.3924 |  | 197.7693
42838.5529 | 11456 | 1040.2375 | 877.3711 | 483.9939 | 109.1641 | 45.9504 | 32.3377 | 80.2613 | 41.3834 | 112.8311 | 86.7241 | 57.766 | 34.604 | 25.3055 | 55.9907 | 992.7856 | 990.7077 | 991.3088 | 1028.7035 | 1047.1657 | 1049.5323 | 1057.0507 |  | 1036.1918 | 929.3295 | 787.2284 | 989.1048 | 815.8263 | 819.2872 | 824.7351 | 994.8043 | 783.7212 | 818.2515 | 1013.8601 | 1036.4091 | 1042.8729 |  | 765.804 |  | 818.8601 | 873.3475 | 587.7874 | 780.5523 |  | 495.4988 | 698.1726 | 655.4274 | 872.8003 | 957.7634 | 978.9458 | 972.9031 | 57.5629 | 387.5924 | 82.632 | 618.2914 | 38.8358 | 67.0859 | 63.3197 | 110.4372 | 104.8785 |  |  | 6.4275 | -2.3525 | -62.3992 | 4.515 | 10.1302 | -197.6088 | 42.0688 | -3.234 | 18.8991 | 49.3986 | 44.4351 | 0.0071264 | 0.00077704 | 0.00086082 | 1017.8189 | 1009.7272 | 979.1137 | 943.2387 | 738.1445 | 118.8844 | 55.4441 | 341.291 | 106.0722 | 67.6004 | 46.2153 | 33.0674 | 30.4135 | 51.9596 | 712.5954 |  | 642.4627 | 420.5535 | 315.2448 | 1008.592 | 694.9033 | 206.2537 | 902.8816 | 887.6728 | 881.2328 | 1137.4092 | 1058.4748 | 1044.3462 | 983.8328 | 927.2192 | 1079.8998 | 1036.4676 | 1097.9147 | 1076.195 | 181.5668 | 68.9831 | 723.4632 | 1046.4748 | 1054.7314 | 718.9713 | 1005.021 | 978.167 | 999.8323 | 1034.4732 | 946.059 | 987.9575 | 919.3555 | 873.6126 | 979.7004 | 923.145 | 686.1934 | 671.2789 | 972.2267 |  |  | 747.9951 | 1031.6655 | 1129.167 | 1164.5979 | 732.9632 |  | 745.7671 |  |  | 861.98 | 880.5644 | 882.388 | [5 empty] | 921.2245 | 1039.3081 | 1061.4193 | 1042.6894 | 991.7873 | 959.5415 | 1028.0245 | 1018.1006 | 1054.5674 | 1040.028 | 56.8722 | 1229.8989 | 1157.6932 | 1118.4877 | 1108.6869 | 1142.5662 | 1016.8932 | 1014.6347 | 1081.1567 | 1154.1525 | 1130.8602 | 1089.7647 | 886.2294 | 1083.4508 | 986.8823 | 1027.0247 | 1146.8444 | 1111.9909 | 1302.453 | 1095.3812 | 908.5525 | 1034.4639 | 1188.2468 | 1029.8078 |  | 1065.7051 | 955.1543 | 0.49552 | 19.0293 | 1.6623 | 1.3962 | -15.1096 | 3.0766 | 9059.29 | 0.99 | 5.8542 | -3.3313 | -17.1569 | 4.6151 | 7.8487 | -34.6648 | 15.9943 |  | 172.2334 | 243.2622 | 185.9216 | 55.6211 |  | 190.1399
42838.5529 | 11457 | 1039.3123 | 877.0194 | 484.5824 | 109.2378 | 45.9579 | 32.3553 | 80.3143 | 41.5006 | 112.8576 | 86.7391 | 57.769 | 34.6133 | 25.3154 | 56.0023 | 991.5158 | 990.0631 | 990.3957 | 1028.67 | 1047.3195 | 1049.2833 | 1056.9098 |  | 1036.271 | 928.2158 | 787.336 | 989.096 | 815.7773 | 819.2621 | 824.6972 | 995.5129 | 783.5373 | 826.5756 | 1012.4193 | 1036.4594 | 1042.8273 |  | 765.7774 |  | 818.8304 | 873.3963 | 587.9293 | 779.7052 |  | 494.0424 | 697.8196 | 654.8114 | 872.3189 | 954.5687 | 977.9247 | 973.1034 | 56.3652 | 387.5357 | 84.9365 | 617.851 | 38.8472 | 67.1115 | 63.3331 | 110.5145 | 104.952 |  |  | 6.4709 | -0.75838 | -62.5628 | 4.2797 | 11.5391 | -197.704 | 41.7429 | -3.6276 | 19.06 | 49.8851 | 44.4608 | 0.0070936 | 0.00087396 | 0.00084604 | 1018.7552 | 1009.4792 | 980.0506 | 943.4936 | 738.8289 | 118.9693 | 55.461 | 342.2325 | 106.1154 | 67.6169 | 46.2264 | 33.0776 | 30.41 | 51.9693 |  |  | 601.8154 | 423.2964 | 319.9136 | 1011.845 | 694.9226 | 208.1471 | 902.8026 | 887.5714 | 886.8759 | 1136.8414 | 1058.3214 | 1044.3034 | 983.7405 | 927.0862 | 1080.2591 | 1036.4773 | 1097.9425 | 1075.7649 | 168.2342 | 66.8833 | 723.6394 | 1046.6924 | 1057.4488 | 719.4874 | 1009.8088 | 979.1581 | 998.332 | 1034.3475 | 946.0491 | 988.8728 | 920.4583 | 879.7852 | 980.4619 | 922.5832 | 686.2034 | 671.2873 | 972.4558 |  |  | 747.9869 | 1031.6537 | 1129.0779 | 1163.9825 | 733.0343 |  | 745.5254 |  |  | 862.0945 | 880.7686 | 882.5337 | [5 empty] | 921.3699 | 1041.7398 | 1061.36 | 1042.4895 | 992.0709 | 959.8649 | 1027.772 | 1018.1564 | 1054.8242 | 1037.0162 | 54.7149 | 1229.5451 | 1157.629 | 1118.0143 | 1107.8423 | 1142.8731 | 1017.1128 | 1014.7193 | 1083.1182 | 1154.1173 | 1131.2632 | 1089.9799 | 885.8889 | 1082.007 | 997.7764 | 1027.1376 | 1146.9837 | 1112.1092 | 1298.0728 | 1095.672 | 908.5704 | 1032.6118 | 1175.7694 | 1029.4846 |  | 1065.7291 | 955.0833 | 0.58976 | 19.0329 | 1.6621 | 1.3962 | -15.1281 | 3.0766 | 9086.72 | 0.89 | 5.8738 | -1.8911 | -17.1762 | 4.4924 | 8.3733 | -34.659 | 15.9258 |  | 172.2274 | 242.8331 |  | 60.1436 |  | 190.3638
42838.5529 | 11458 | 1037.4518 | 876.5234 | 485.1123 | 109.3247 | 45.9757 | 32.3545 | 80.3436 | 41.5973 | 112.8661 | 86.7521 | 57.7703 | 34.6237 | 25.3141 | 56.0051 | 990.2232 | 988.9271 | 989.7393 | 1028.6488 | 1047.4422 | 1049.3624 | 1056.695 |  | 1036.1588 | 927.185 | 786.9062 | 989.1081 | 815.7575 | 819.2383 | 824.6657 | 996.2135 | 783.5678 | 821.4723 | 1012.3264 | 1036.493 | 1042.8077 |  | 765.7802 |  | 818.8499 | 873.5725 | 587.7567 | 780.939 |  | 494.8132 | 699.2765 | 657.1406 | 874.2384 | 954.2117 | 977.7409 | 972.7471 | 56.0036 | 387.2801 | 86.7652 | 617.5171 | 38.8538 | 67.1278 | 63.3385 | 110.5473 | 104.9976 |  |  | 6.6384 | -2.7711 | -62.4084 | 4.6727 | 12.3441 | -197.6705 | 41.6765 | -3.6257 | 19.3645 | 50.6861 | 44.3751 | 0.0070722 | 0.00078197 | 0.00083125 | 1020.3225 | 1009.3861 | 981.053 | 943.8295 | 739.2533 | 119.043 | 55.4791 | 343.1835 | 106.1487 | 67.6292 | 46.2278 | 33.0862 | 30.4101 | 51.9843 |  |  | 543.2673 | 402.4102 | 314.4131 | 1012.4033 | 693.9322 | 210.0242 | 903.8937 | 888.0766 | 887.0782 | 1137.0532 | 1058.0117 | 1044.2673 | 983.6751 | 926.9593 | 1079.6533 | 1036.3517 | 1097.9176 | 1076.0731 | 146.6493 | 48.3597 | 723.6713 | 1047.3452 | 1058.2949 | 719.4748 | 1011.0962 | 979.2577 | 990.0095 | 1034.2696 | 946.0408 | 989.3974 | 920.7538 | 890.559 | 981.1026 | 925.3227 | 686.1959 | 671.3129 | 971.8192 |  |  | 747.9792 | 1031.5697 | 1129.289 | 1163.602 | 733.0626 |  | 745.4261 |  |  | 862.6252 | 881.0264 | 882.7546 | [5 empty] | 921.5099 | 1043.2699 | 1060.9926 | 1042.185 | 991.5667 | 959.9586 | 1027.6642 | 1018.2814 | 1054.7505 | 1036.7956 | 49.9773 | 1229.3169 | 1157.2577 | 1117.8652 | 1107.2053 | 1143.2904 | 1017.0181 | 1014.7608 | 1086.7392 | 1154.0669 | 1131.2784 | 1090.2789 | 886.0931 | 1080.9178 | 1007.732 | 1027.363 | 1147.4032 | 1112.3999 | 1294.057 | 1095.9423 | 908.4029 | 1031.5671 | 1179.1229 | 1029.2598 |  | 1065.7637 | 955.0031 | 0.51092 | 19.0297 | 1.6616 | 1.3957 | -15.163 | 3.0766 | 9148.61 | 0.89 | 5.9493 | -3.6176 | -17.1679 | 4.6976 | 8.6598 | -34.6535 | 15.9119 |  | 172.1829 | 242.5606 |  | 66.3354 |  | 189.998
42838.5529 | 11459 | 1035.6558 | 875.957 | 485.6285 | 109.3869 | 45.9826 | 32.3583 | 80.3818 | 41.6889 | 112.8908 | 86.7664 | 57.7758 | 34.6228 | 25.3148 | 56.0133 | 989.617 | 988.3842 | 988.8939 | 1028.6427 | 1047.4519 | 1049.3416 | 1056.4261 |  | 1034.8741 | 926.2724 | 786.996 | 989.1244 | 815.7446 | 819.2078 | 824.6232 | 996.1703 | 783.451 | 819.8277 | 1012.2785 | 1036.569 | 1042.6471 |  | 765.7513 |  | 818.8415 | 873.6538 | 587.6174 | 780.6718 |  | 495.4145 | 700.1632 | 659.8863 | 868.6112 | 954.8898 | 977.1883 | 972.189 | 55.6003 | 387.1025 | 85.0168 | 617.5118 | 38.828 | 67.1438 | 63.3388 | 110.5566 | 105.0442 |  |  | 6.9289 | -2.8828 | -62.7527 | 3.8967 | 12.4137 | -197.6219 | 41.5996 | -3.531 | 18.9862 | 48.7346 | 44.3573 | 0.0071231 | 0.00079675 | 0.00081647 | 1020.399 | 1009.5996 | 981.5171 | 944.1402 | 739.6332 | 119.1216 | 55.4931 | 344.1281 | 106.1845 | 67.651 | 46.2382 | 33.0886 | 30.4223 | 51.9859 | 737.8128 |  | 509.4949 | 368.4416 | 290.4881 | 1011.4186 | 691.9409 | 212.1552 | 904.8608 | 888.8753 | 885.9254 | 1137.0096 | 1058.6138 | 1044.2032 | 983.5962 | 926.8166 | 1079.7002 | 1036.1324 | 1098.0205 | 1074.4237 | 166.8882 | 67.3782 | 723.6933 | 1047.9875 | 1059.4953 | 719.5209 | 1011.2007 | 979.4593 | 989.1508 | 1034.2289 | 946.0488 | 989.6649 | 915.7956 | 895.1123 | 980.9766 | 932.803 | 686.1955 | 671.3303 | 971.8247 |  | 1381.3689 | 747.9644 | 1031.4504 | 1129.6341 | 1163.2813 | 733.2088 |  | 745.3708 |  |  | 863.2256 | 881.3184 | 883.0042 | [5 empty] | 921.6717 | 1042.8448 | 1060.6668 | 1042.0464 | 991.0047 | 959.9377 | 1027.652 | 1018.3911 | 1054.6644 | 1034.9389 | 43.4543 | 1230.2158 | 1157.656 | 1117.6013 | 1106.2215 | 1143.7179 | 1016.9249 | 1014.8576 | 1087.9358 | 1153.9315 | 1130.89 | 1090.0056 | 887.3095 | 1080.5074 | 994.56 | 1027.5567 | 1147.5518 | 1112.411 | 1291.4793 | 1094.0108 | 908.4184 | 1030.636 | 1190.6804 | 1029.2874 |  | 1057.4 | 954.9359 | 0.57084 | 19.0305 | 1.6606 | 1.3948 | -15.2914 | 3.0766 | 9236.9 | 0.72 | 6.0779 | -3.6915 | -17.223 | 4.2918 | 8.6822 | -34.6416 | 15.8937 | 436.2598 | 172.12 | 242.3264 | 184.7882 | 69.4594 |  | 190.0715
42838.5529 | 11460 | 1035.8944 | 875.6548 | 486.1258 | 109.4487 | 45.9953 | 32.3594 | 80.417 | 41.7763 | 112.901 | 86.7681 | 57.7773 | 34.6242 | 25.3167 | 56.0171 | 989.0766 | 989.4101 | 989.77 | 1028.7202 | 1047.4349 | 1049.2273 | 1056.2934 |  | 1033.9081 | 925.6688 | 787.7285 | 989.1364 | 815.7271 | 819.1753 | 824.5762 | 996.0983 | 783.2112 | 838.7411 | 1012.9856 | 1036.6933 | 1042.4728 |  | 765.7352 |  | 818.8289 | 873.7219 | 587.7626 | 780.878 |  | 495.7262 | 700.7748 | 659.868 | 870.787 | 953.5204 | 976.8547 | 971.6024 | 55.9772 | 386.8498 | 82.7239 | 617.7889 | 38.8245 | 67.1233 | 63.3469 | 110.5886 | 105.0879 |  |  | 6.6069 | -4.4349 | -62.7646 | 5.046 | 12.7107 | -197.6456 | 41.4906 | -3.2045 | 19.6594 | 50.1824 | 44.3242 | 0.0071675 | 0.00088382 | 0.00085261 | 1019.3515 | 1009.8466 | 981.4441 | 944.4055 | 740.1883 | 119.2011 | 55.5177 | 344.9676 | 106.2262 | 67.664 | 46.242 | 33.0794 | 30.4211 | 51.995 | 731.0855 |  | 561.9977 | 377.9338 | 296.6429 | 1011.2142 | 691.6288 | 213.989 | 904.4754 | 888.9117 | 889.3361 | 1136.7406 | 1057.2184 | 1044.1685 | 983.5222 | 926.6739 | 1079.7125 | 1035.8931 | 1097.9291 | 1075.029 | 169.5797 | 69.5836 | 723.6885 | 1047.9946 | 1058.9159 | 719.53 | 1013.1114 | 979.2482 | 990.637 | 1034.1593 | 946.0421 | 989.494 | 917.5692 | 896.9001 | 983.2279 | 972.5882 | 686.1898 | 671.3401 | 972.6978 |  | 1335.3167 | 747.951 | 1031.2794 | 1130.0957 | 1162.794 | 733.2772 |  | 745.3039 |  |  | 863.7299 | 881.6136 | 883.3404 | [5 empty] | 921.8417 | 1043.7029 | 1060.5774 | 1042.137 | 990.9558 | 960.2165 | 1027.7807 | 1018.3811 | 1054.5533 | 1025.455 | 40.8988 | 1230.399 | 1158.36 | 1117.8471 | 1104.8087 | 1120.1942 | 1017.0333 | 1014.9617 | 1088.0573 | 1153.8563 | 1130.4578 | 1089.7212 | 887.6687 | 1079.8634 | 986.9095 | 1027.7993 | 1147.7112 | 1112.5987 | 1289.047 | 1094.7941 | 908.5481 | 1029.1089 | 1188.1576 | 1030.9292 |  | 1048.3307 | 954.881 | 0.48514 | 19.0311 | 1.6612 | 1.3954 | -15.1603 | 3.0765 | 9335.1 | 0.57 | 5.9349 | -4.5801 | -17.2301 | 4.8854 | 8.7843 | -34.6391 | 15.8708 | 389.5898 | 172.0295 | 241.9727 | 185.4147 | 63.5275 |  | 190.0619
42838.5529 | 11461 | 1036.4953 | 875.5156 | 486.6388 | 109.5207 | 46.0018 | 32.3633 | 80.4503 | 41.8752 | 112.9195 | 86.7753 | 57.7852 | 34.6204 | 25.3204 | 56.0284 | 989.413 | 989.8427 | 990.1199 | 1028.78 | 1047.488 | 1049.417 | 1056.2827 |  | 1033.6642 | 925.0156 | 787.9392 | 989.1802 | 815.7153 | 819.1496 | 824.5336 | 997.3485 | 784.0954 | 844.3383 | 1014.4594 | 1036.6613 | 1042.4149 |  | 765.7251 |  | 818.8213 | 873.781 | 587.7285 | 781.219 |  | 495.2927 | 701.194 | 660.7417 | 875.8046 | 953.7506 | 977.0821 | 971.426 | 57.0215 | 386.6915 | 81.6484 | 617.8905 | 38.8065 | 67.14 | 63.3457 | 110.6179 | 105.1318 |  |  | 6.3453 | -1.9924 | -62.8625 | 5.454 | 10.8379 | -197.6475 | 41.5885 | -3.3878 | 19.6311 | 50.1948 | 44.4855 | 0.0071084 | 0.00087232 | 0.00086575 | 1019.9003 | 1009.6525 | 980.89 | 944.6096 | 740.8307 | 119.3044 | 55.5509 | 345.7709 | 106.2776 | 67.6933 | 46.2578 | 33.0908 | 30.4349 | 52.0043 | 806.4605 |  | 592.3992 | 384.0583 | 288.8275 | 1011.7704 | 691.4347 | 215.8133 | 904.3223 | 889.0409 | 892.9095 | 1136.1041 | 1055.8931 | 1044.1314 | 983.4725 | 926.5303 | 1080.0152 | 1035.7306 | 1097.8843 | 1075.2639 | 169.5323 | 78.6475 | 723.6773 | 1047.4925 | 1061.0095 | 719.5737 | 1010.6042 | 979.0389 | 992.8821 | 1034.1252 | 946.0362 | 991.4318 | 917.9643 | 904.8072 | 987.2888 | 1020.6607 | 686.1696 | 671.4395 | 974.9513 |  | 1325.448 | 747.9322 | 1031.0764 | 1130.5804 | 1162.5685 | 733.2967 |  | 745.1622 |  |  | 863.9051 | 882.3058 | 883.5771 | [5 empty] | 921.9422 | 1044.6389 | 1060.498 | 1041.9896 | 991.4628 | 960.5191 | 1027.7529 | 1018.3148 | 1054.5815 | 1036.2636 | 40.1248 | 1230.6708 | 1160.0834 | 1118.3136 | 1105.1047 | 1106.1383 | 1018.2858 | 1015.0561 | 1086.5395 | 1154.0203 | 1130.1596 | 1089.6329 | 887.6816 | 1078.4427 | 997.9254 | 1027.9251 | 1147.6421 | 1112.6452 | 1287.6404 | 1098.3947 | 908.4906 | 1028.77 | 1182.5033 | 1030.0355 |  | 1054.4119 | 954.8364 | 0.36957 | 19.0302 | 1.6624 | 1.3976 | -15.0998 | 3.0766 | 9424.59 | 0.45 | 5.8161 | -3.0705 | -17.2472 | 5.0802 | 8.1121 | -34.6424 | 15.8909 | 380.0244 | 171.9222 | 241.8015 | 177.369 | 60.0885 |  | 190.2338
42838.5529 | 11462 | 1037.0818 | 875.4092 | 487.153 | 109.5954 | 46.015 | 32.3631 | 80.4983 | 41.9747 | 112.9393 | 86.7874 | 57.7886 | 34.6275 | 25.3192 | 56.0317 | 991.3864 | 993.6739 | 994.0167 | 1028.7593 | 1047.5743 | 1049.4883 | 1056.0355 |  | 1033.5547 | 923.8878 | 788.2258 | 989.2333 | 815.6937 | 819.1258 | 824.46 | 998.6632 | 784.8044 | 847.7814 | 1018.2024 | 1036.6183 | 1042.3636 |  | 765.7121 |  | 818.8073 | 873.8372 | 587.7208 | 781.5252 |  | 495.0856 | 701.4499 | 660.9596 | 876.5419 | 954.0885 | 976.9801 | 971.4002 | 58.0793 | 386.5868 | 82.2779 | 617.9852 | 38.7855 | 67.1604 | 63.359 | 110.6521 | 105.1641 |  |  | 6.7022 | -1.5371 | -62.5891 | 5.0243 | 10.332 | -197.639 | 42.1654 | -3.1197 | 19.7806 | 51.4089 | 44.5254 | 0.0071724 | 0.0007869 | 0.00084768 | 1018.332 | 1009.6156 | 979.5006 | 944.5423 | 741.5763 | 119.4104 | 55.5654 | 346.4397 | 106.3167 | 67.7058 | 46.2651 | 33.0976 | 30.4407 | 52.0187 | 772.0797 |  | 643.2491 | 438.3962 | 313.8965 | 1012.142 | 692.7669 | 217.6285 | 904.4212 | 889.3949 | 892.2754 | 1135.0864 | 1054.8043 | 1044.1057 | 983.4431 | 926.3997 | 1080.5302 | 1035.5947 | 1097.8731 | 1075.129 | 150.03 | 76.9336 | 723.8372 | 1047.9103 | 1061.176 | 719.7478 | 1011.5035 | 979.3697 | 986.8268 | 1034.1962 | 946.0389 | 992.2782 | 886.5901 | 908.2482 | 990.231 | 1054.7829 | 686.1593 | 671.8275 | 977.0186 |  | 1317.4719 | 747.9213 | 1030.9017 | 1131.1118 | 1162.4344 | 733.1911 |  | 745.0483 |  |  | 864.078 | 882.838 | 883.9125 | [5 empty] | 921.8452 | 1045.314 | 1060.3414 | 1042.0035 | 992.3152 | 960.8537 | 1027.634 | 1018.4164 | 1054.6686 | 1034.7024 | 39.9592 | 1232.2221 | 1161.7798 | 1118.7946 | 1105.603 | 1107.1694 | 1018.9341 | 1015.1083 | 1085.2283 | 1154.2793 | 1130.0465 | 1089.453 | 891.2168 | 1076.1091 | 1022.7277 | 1027.9796 | 1147.5523 | 1113.2246 | 1290.4953 | 1100.9304 | 908.3469 | 1028.1991 | 1169.2519 | 1029.9123 |  | 1046.8245 | 954.7931 | 0.25345 | 19.0294 | 1.6631 | 1.3972 | -14.9767 | 3.0765 | 9490.75 | 0.85 | 5.9772 | -2.6973 | -17.2119 | 4.8766 | 7.9202 | -34.6402 | 16.0001 | 372.4105 | 171.8298 | 241.6931 | 181.4092 | 54.8582 |  | 190.5415
42838.553 | 11463 | 1038.6468 | 875.5557 | 487.6741 | 109.672 | 46.024 | 32.3635 | 80.532 | 42.0761 | 112.9711 | 86.8025 | 57.8028 | 34.6315 | 25.3269 | 56.0378 | 992.3789 | 994.4846 | 994.1327 | 1028.7293 | 1047.6691 | 1049.3932 | 1055.7805 |  | 1033.4542 | 922.9229 | 788.4572 | 989.2009 | 815.6772 | 819.0966 | 824.4057 | 998.9457 | 784.0615 | 848.5523 | 1019.1654 | 1036.5922 | 1042.3169 |  | 765.7103 |  | 818.805 | 873.8579 | 587.8258 | 782.0012 |  | 495.6361 | 700.5591 | 655.0524 | 875.3258 | 953.1374 | 976.7088 | 970.9738 | 58.8826 | 386.4865 | 81.8598 | 618.0569 | 38.782 | 67.1655 | 63.3639 | 110.6742 | 105.2034 |  |  | 6.5766 | -1.9405 | -63.7667 | 4.7877 | 10.6323 | -197.6607 | 41.9427 | -3.4548 | 19.0094 | 49.1449 | 44.5381 | 0.0071051 | 0.00097582 | 0.00084604 | 1017.5595 | 1009.5908 | 980.0314 | 944.6858 | 742.1327 | 119.5193 | 55.5803 | 347.084 | 106.3518 | 67.7268 | 46.2753 | 33.1062 | 30.4437 | 52.0314 | 795.6602 |  | 661.054 | 465.0511 | 342.5805 | 1010.168 | 693.2944 | 219.4828 | 903.9454 | 889.5619 | 891.4134 | 1134.5473 | 1054.9643 | 1044.065 | 983.3909 | 926.2525 | 1079.1247 | 1035.5471 | 1097.8515 | 1074.4608 | 162.3216 | 66.6764 | 724.3241 | 1048.8008 | 1061.5919 | 720.2885 | 1010.7105 | 979.3351 | 986.2668 | 1034.2667 | 946.0327 | 992.7476 | 891.7197 | 912.5999 | 992.6712 | 1076.4126 | 686.0767 | 671.8901 | 978.0066 |  | 1309.0055 | 747.9059 | 1030.7297 | 1131.8125 | 1162.0966 | 733.1305 |  | 745.0426 |  |  | 863.9051 | 883.0963 | 884.101 | [5 empty] | 921.8123 | 1045.517 | 1060.1787 | 1041.9918 | 993.2511 | 961.0048 | 1027.4904 | 1018.5431 | 1054.559 | 1036.4523 | 40.7587 | 1233.6517 | 1161.4327 | 1118.6607 | 1106.7794 | 1105.6617 | 1018.9616 | 1015.1434 | 1085.9003 | 1154.6305 | 1129.8372 | 1089.1561 | 891.976 | 1075.2134 | 1004.857 | 1028.1616 | 1147.3298 | 1112.9414 | 1289.1846 | 1097.7577 | 908.4397 | 1026.4289 | 1176.7406 | 1029.4388 |  | 1063.525 | 954.7337 | 0.57566 | 19.0304 | 1.6621 | 1.3971 | -15.1736 | 3.0765 | 9478.14 | 0.46 | 5.9208 | -3.0293 | -17.3651 | 4.7582 | 8.0336 | -34.6384 | 15.9561 | 364.4817 | 171.7389 | 241.4376 | 177.6214 | 53.0464 |  | 189.7315
42838.553 | 11464 | 1039.7516 | 875.7567 | 488.1946 | 109.7561 | 46.0221 | 32.3725 | 80.5696 | 42.1734 | 112.9787 | 86.8014 | 57.8045 | 34.6336 | 25.3222 | 56.0485 | 992.3899 | 995.4185 | 994.2178 | 1028.7042 | 1047.6745 | 1049.3669 | 1055.7965 |  | 1033.4358 | 922.2557 | 788.5322 | 989.212 | 815.6711 | 819.0643 | 824.3604 | 1000.0604 | 784.5016 | 859.3738 | 1019.8037 | 1036.6277 | 1042.2638 |  | 765.69 |  | 818.7921 | 873.891 | 587.8912 | 780.8308 |  | 496.8313 | 699.3556 | 649.9574 | 867.1275 | 951.4637 | 976.346 | 970.7858 | 59.2474 | 386.4396 | 82.8377 | 617.8873 | 38.7683 | 67.0379 | 63.3687 | 110.6735 | 105.2398 |  |  | 6.6325 | -3.4309 | -62.9262 | 4.3271 | 11.7428 | -197.5871 | 41.8027 | -3.0507 | 19.9933 | 50.9051 | 44.5139 | 0.0070032 | 0.0008214 | 0.00080825 | 1017.5497 | 1009.4521 | 980.3504 | 944.8333 | 742.4626 | 119.6078 | 55.5884 | 347.6312 | 106.3855 | 67.7422 | 46.2784 | 33.1119 | 30.4402 | 52.0321 |  |  | 621.0639 | 471.0581 | 355.7043 | 1009.6577 | 693.373 | 221.3957 | 903.638 | 889.7224 | 893.8304 | 1133.662 | 1056.3029 | 1044.0169 | 983.3304 | 926.116 | 1083.6163 | 1035.4278 | 1097.8179 | 1074.1923 | 163.4688 | 66.1563 | 724.0034 | 1048.5572 | 1062.559 | 720.1598 | 1011.3044 | 979.3488 | 986.3785 | 1034.2256 | 946.0228 | 994.2309 | 901.3932 | 914.1156 | 994.8099 | 1088.6069 | 686.0132 | 671.9966 | 977.5803 |  | 1306.1444 | 747.8997 | 1030.5234 | 1132.4223 | 1161.6091 | 733.119 |  | 744.9818 |  |  | 863.7555 | 883.232 | 884.3098 | [5 empty] | 921.7665 | 1046.0538 | 1060.1237 | 1041.9287 | 993.499 | 960.925 | 1027.4779 | 1018.5239 | 1054.6479 | 1034.1525 | 41.7523 | 1235.2924 | 1161.5331 | 1118.1755 | 1106.6283 | 1104.9037 | 1019.1224 | 1015.2812 | 1083.3398 | 1154.835 | 1129.2146 | 1089.3541 | 889.5785 | 1074.3953 | 991.6118 | 1027.882 | 1146.9516 | 1112.6824 | 1289.2329 | 1095.8624 | 908.7003 | 1026.228 | 1184.6864 | 1029.3606 |  | 1066.0266 | 954.6809 | 0.31763 | 19.03 | 1.6613 | 1.396 | -15.1411 | 3.0766 | 9432.36 | 0.59 | 5.9458 | -4.0255 | -17.2397 | 4.5207 | 8.4415 | -34.6269 | 15.9271 | 361.8511 | 171.6297 | 241.0804 |  | 57.5146 |  | 192.3953
42838.553 | 11465 | 1039.677 | 875.8498 | 488.7045 | 109.8429 | 46.0371 | 32.3767 | 80.6175 | 42.2718 | 112.9966 | 86.8238 | 57.7979 | 34.6322 | 25.323 | 56.0544 | 991.6379 | 995.6233 | 995.7109 | 1028.8199 | 1047.6306 | 1049.3916 | 1055.7112 |  | 1033.3315 | 921.6232 | 787.9394 | 989.1892 | 815.6365 | 819.0348 | 824.3096 | 999.2868 | 785.7705 | 856.7268 | 1020.6824 | 1036.7507 | 1042.2288 |  | 765.6743 |  | 818.8001 | 873.9426 | 587.8375 | 782.2415 |  | 497.236 | 699.2741 | 647.9014 | 860.4867 | 952.6834 | 976.6604 | 971.0248 | 60.0438 | 386.527 | 83.2647 | 617.5931 | 38.7531 | 66.9787 | 63.3701 | 110.6825 | 105.2732 |  |  | 6.4965 | -4.2549 | -63.2029 | 4.6221 | 13.0741 | -197.6403 | 41.9098 | -3.6644 | 20.3549 | 53.642 | 44.5683 | 0.0070558 | 0.00076554 | 0.00084932 | 1017.3256 | 1008.8535 | 980.2203 | 944.9427 | 742.9678 | 119.7095 | 55.5969 | 347.2851 | 106.422 | 67.7501 | 46.2827 | 33.1105 | 30.4347 | 52.0333 | 762.7814 |  | 599.6838 | 447.9819 | 350.8587 | 1008.6697 | 692.8753 | 223.1127 | 903.0582 | 889.6301 | 898.6025 | 1131.8526 | 1057.0668 | 1043.9805 | 983.2777 | 925.9926 | 1098.1797 | 1035.3039 | 1097.7928 | 1074.5207 | 128.2546 | 55.3984 | 724.0888 | 1048.5548 | 1062.4265 | 720.2974 | 1010.2478 | 979.7813 | 986.3321 | 1034.1797 | 946.0139 | 992.6398 | 912.0302 | 916.4878 | 996.3342 | 1097.0483 | 685.8773 | 672.3928 | 976.61 |  | 1302.6605 | 747.8895 | 1030.3731 | 1133.3759 | 1161.3182 | 733.0439 |  | 744.8509 |  |  | 863.8608 | 883.4244 | 884.5573 | [5 empty] | 921.6369 | 1046.8042 | 1060.4355 | 1042.4531 | 994.372 | 961.2357 | 1027.6569 | 1018.5644 | 1054.7562 | 1032.2042 | 43.6546 | 1234.0546 | 1161.701 | 1118.4619 | 1106.2769 | 1105.014 | 1019.4875 | 1015.331 | 1082.6646 | 1154.5217 | 1128.7965 | 1089.202 | 890.6188 | 1075.398 | 986.0378 | 1027.8088 | 1146.9602 | 1112.9209 | 1290.3902 | 1096.8208 | 908.5891 | 1025.7754 | 1176.7593 | 1030.1011 |  | 1068.5898 | 954.6444 | 0.44303 | 19.029 | 1.6626 | 1.3982 | -15.0561 | 3.0766 | 9328.09 | 0.58 | 5.8844 | -4.4827 | -17.2768 | 4.6721 | 8.9083 | -34.6359 | 15.9495 | 358.6792 | 171.5503 | 240.851 | 180.3912 | 59.733 |  | 201.1739
42838.553 | 11466 | 1035.0524 | 875.2659 | 489.1986 | 109.9257 | 46.0555 | 32.3779 | 80.6579 | 42.3728 | 113.0217 | 86.8369 | 57.8121 | 34.6457 | 25.3308 | 56.064 | 992.6795 | 996.197 | 995.0783 | 1028.8245 | 1047.6689 | 1049.4447 | 1055.9812 |  | 1033.3483 | 920.9241 | 787.1965 | 989.1493 | 815.6223 | 818.9839 | 824.2909 | 998.6139 | 783.437 | 858.2685 | 1021.3098 | 1036.8686 | 1042.2103 |  | 765.6735 |  | 818.7966 | 874.0634 | 587.7965 | 781.796 |  | 498.595 | 699.7507 | 647.1274 | 858.3524 | 955.3742 | 977.2451 | 971.3373 | 60.6572 | 386.6928 | 84.8136 | 617.4822 | 38.7548 | 66.8993 | 63.3818 | 110.6914 | 105.2953 |  |  | 6.3933 | -4.4251 | -62.3755 | 5.155 | 12.2586 | -197.5996 | 41.9216 | -3.3037 | 19.9645 | 51.0019 | 44.4379 | 0.0071149 | 0.00091503 | 0.00082304 | 1016.7998 | 1008.7613 | 980.1533 | 945.0821 | 743.4796 | 119.8289 | 55.6156 | 346.0325 | 106.4739 | 67.7697 | 46.29 | 33.11 | 30.4437 | 52.0433 | 862.832 |  | 558.8705 | 427.0717 | 335.4646 | 1004.8543 | 691.3126 | 224.8175 | 902.386 | 889.4683 | 904.509 | 1129.9324 | 1057.4487 | 1043.9565 | 983.2589 | 925.8731 | 1098.7415 | 1035.2183 | 1097.7874 | 1074.9184 | 146.6208 | 52.3151 | 724.367 | 1049.2732 | 1062.5351 | 720.7575 | 1012.8604 | 980.1833 | 984.3655 | 1034.1112 | 945.9929 | 992.1926 | 905.2696 | 917.2084 | 997.2244 | 1101.0319 | 685.9373 | 672.4683 | 974.2313 |  | 1300.7066 | 747.8721 | 1030.2529 | 1134.4172 | 1160.8645 | 732.9799 |  | 744.8203 |  |  | 863.9983 | 883.7886 | 884.8731 | [5 empty] | 921.5055 | 1048.1255 | 1060.6938 | 1042.2616 | 995.3247 | 961.7214 | 1027.6822 | 1018.6718 | 1054.8014 | 1047.8357 | 43.9085 | 1233.3358 | 1161.2527 | 1118.689 | 1105.1095 | 1105.0764 | 1019.2495 | 1015.391 | 1081.4553 | 1154.5068 | 1128.1828 | 1089.1259 | 893.6958 | 1076.8451 | 1028.3651 | 1027.9283 | 1147.3333 | 1112.981 | 1290.5077 | 1097.8078 | 908.3733 | 1024.8345 | 1179.7723 | 1029.2383 |  | 1061.5495 | 954.594 | 0.53912 | 19.0289 | 1.6628 | 1.3991 | -15.2025 | 3.0766 | 9269.35 | 0.72 | 5.8374 | -4.5726 | -17.1676 | 4.9353 | 8.628 | -34.6405 | 15.9555 | 356.9602 | 171.487 | 240.506 | 167.0362 | 63.7754 |  | 201.5073
42838.553 | 11467 | 1027.6138 | 874.251 | 489.6675 | 110.0096 | 46.0654 | 32.3749 | 80.6923 | 42.4579 | 113.0435 | 86.8481 | 57.8184 | 34.6502 | 25.3312 | 56.0703 | 991.9723 | 995.1881 | 994.3346 | 1028.7754 | 1047.5928 | 1049.51 | 1056.2801 |  | 1033.7148 | 920.2633 | 786.7879 | 989.0932 | 815.5926 | 818.9349 | 824.286 | 998.9605 | 783.5389 | 861.232 | 1020.5786 | 1037.2073 | 1042.1775 |  | 765.6613 |  | 818.7865 | 874.1295 | 587.797 | 781.3954 |  | 498.5738 | 701.1297 | 648.6374 | 862.094 | 956.2143 | 977.2567 | 971.4419 | 61.3276 | 386.8848 | 83.6455 | 617.2552 | 38.7473 | 66.8481 | 63.3845 | 110.6826 | 105.3215 |  |  | 6.4893 | -3.8258 | -62.639 | 4.4953 | 10.673 | -197.6469 | 41.6838 | -3.4298 | 19.5305 | 51.3419 | 44.4271 | 0.0070591 | 0.00082632 | 0.0008214 | 1016.6591 | 1009.0483 | 980.5009 | 945.2564 | 743.8969 | 119.9189 | 55.643 | 344.8612 | 106.525 | 67.7909 | 46.306 | 33.1194 | 30.4521 | 52.0628 | 900.7333 |  | 529.0501 | 407.9992 | 330.029 | 1000.1434 | 689.1551 | 226.5133 | 901.5273 | 889.1302 | 909.7317 | 1128.4044 | 1057.7507 | 1043.9695 | 983.2738 | 925.7391 | 1099.8412 | 1050.5622 | 1097.7311 | 1075.0772 | 113.0507 | 53.6726 | 724.362 | 1049.5025 | 1062.8037 | 720.3358 | 1013.9055 | 979.8738 | 989.4745 | 1034.0426 | 945.9707 | 991.9938 | 903.6789 | 915.2271 | 999.1652 | 1106.5255 | 686.0863 | 671.9318 | 972.9603 |  | 1280.8083 | 747.8453 | 1029.8285 | 1132.956 | 1160.1501 | 733.1181 |  | 744.2598 |  |  | 864.37 | 884.0524 | 885.1858 | [5 empty] | 921.4702 | 1050.916 | 1060.4219 | 1042.0234 | 997.3563 | 962.0653 | 1027.6926 | 1018.7542 | 1054.811 | 1039.4387 | 44.6421 | 1232.1926 | 1162.3903 | 1118.5295 | 1103.9652 | 1105.8014 | 1019.6182 | 1015.4327 | 1079.8544 | 1154.4658 | 1127.8427 | 1088.106 | 893.9627 | 1077.1352 | 980.0203 | 1027.8901 | 1146.941 | 1112.8754 | 1288.6658 | 1097.6462 | 908.2318 | 1025.657 | 1174.4224 | 1029.202 |  | 1059.577 | 954.6112 | 0.54097 | 19.0289 | 1.6628 | 1.3979 | -15.1889 | 3.0766 | 9150.44 | 1.21 | 5.881 | -4.2547 | -17.216 | 4.612 | 8.0507 | -34.6448 | 15.9102 | 339.18 | 171.263 | 240.0492 | 160.0836 | 66.4116 |  | 202.1782
42838.553 | 11468 | 1027.3113 | 873.5798 | 490.1531 | 110.1062 | 46.0735 | 32.3812 | 80.7242 | 42.5442 | 113.0675 | 86.8592 | 57.8275 | 34.6548 | 25.3322 | 56.08 | 990.6819 | 993.0063 | 992.3884 | 1028.74 | 1047.4306 | 1049.6004 | 1056.3806 |  | 1035.0891 | 919.8939 | 786.9017 | 989.0372 | 815.5529 | 818.921 | 824.2116 | 999.0317 | 782.9538 | 864.7552 | 1018.6992 | 1037.7418 | 1042.2516 |  | 765.647 |  | 818.7888 | 874.1767 | 587.9151 | 780.6751 |  | 497.4443 | 701.6976 | 652.8647 | 863.1357 | 957.3249 | 977.3554 | 971.3582 | 62.6385 | 387.0392 | 81.8265 | 617.3157 | 38.7442 | 66.8706 | 63.3932 | 110.6783 | 105.3455 |  |  | 6.2928 | -3.8021 | -62.2934 | 5.0262 | 12.8941 | -197.6022 | 41.5379 | -2.8851 | 20.1978 | 52.3536 | 44.5528 | 0.0071741 | 0.00078361 | 0.00085425 | 1016.0085 | 1009.0659 | 980.5331 | 945.315 | 744.2966 | 119.9919 | 55.6777 | 344.0618 | 106.574 | 67.8174 | 46.3013 | 33.1251 | 30.456 | 52.069 | 944.0027 |  | 536.501 | 413.2662 | 350.4992 | 994.5802 | 686.9245 | 228.3613 | 900.577 | 888.7453 | 914.8876 | 1127.0002 | 1056.9185 | 1043.8823 | 983.2714 | 925.5978 | 1100.8128 | 1056.1079 | 1097.6263 | 1075.883 | 129.1872 | 46.2998 | 724.0111 | 1049.7038 | 1061.4922 | 718.9583 | 1006.1773 | 979.0482 | 989.1136 | 1033.986 | 945.9579 | 991.47 | 901.3685 | 913.1497 | 1000.8973 | 1113.407 | 686.4253 | 670.4465 | 973.3428 |  | 1248.5761 | 747.8485 | 1029.4066 | 1132.5104 | 1159.4343 | 733.5099 |  | 745.518 |  |  | 864.7527 | 883.861 | 885.344 | [5 empty] | 921.206 | 1061.8701 | 1060.0612 | 1041.5955 | 998.9208 | 962.4003 | 1027.0988 | 1018.7894 | 1054.8655 | 1056.9333 | 48.2503 | 1230.8153 | 1163.289 | 1118.0984 | 1103.6917 | 1104.6274 | 1019.5986 | 1015.4944 | 1078.9104 | 1154.5032 | 1127.6945 | 1089.6217 | 894.4046 | 1076.7434 | 1002.0404 | 1027.965 | 1146.8427 | 1112.8758 | 1282.4733 | 1098.2549 | 908.4481 | 1026.9676 | 1177.8548 | 1030.2815 |  | 1062.479 | 954.51 | 0.36048 | 19.0292 | 1.6622 | 1.3965 | -15.1116 | 3.0765 | 9118.52 | 0.92 | 5.7911 | -4.2428 | -17.1734 | 4.8782 | 8.8492 | -34.6422 | 15.883 | 311.6841 | 171.0396 | 239.5641 | 152.07 | 64.8866 |  | 202.7537
42838.553 | 11469 | 1028.8836 | 873.2966 | 490.6354 | 110.1885 | 46.0835 | 32.3794 | 80.7578 | 42.6143 | 113.0855 | 86.871 | 57.8312 | 34.6561 | 25.336 | 56.0827 | 989.4922 | 991.5977 | 991.8778 | 1028.7649 | 1047.4914 | 1049.5647 | 1056.6722 |  | 1037.8275 | 919.1494 | 787.0207 | 988.9845 | 815.5287 | 818.8921 | 824.2124 | 999.6633 | 782.9016 | 866.5787 | 1018.6651 | 1038.7586 | 1042.3903 |  | 765.6311 |  | 818.7768 | 874.1791 | 587.947 | 780.3074 |  | 498.2291 | 702.3126 | 654.2655 | 861.3869 | 957.9449 | 977.8728 | 971.6765 | 64.4034 | 387.305 | 80.6412 | 617.4812 | 38.7331 | 66.8764 | 63.4094 | 110.6985 | 105.3789 |  |  | 6.1213 | -4.3909 | -62.5346 | 4.5971 | 13.1668 | -197.6567 | 41.5372 | -3.238 | 20.2356 | 52.4394 | 44.4922 | 0.0069868 | 0.0008329 | 0.00086575 | 1015.4526 | 1008.7848 | 979.6967 | 945.2333 | 744.9767 | 120.0629 | 55.6844 | 343.726 | 106.6155 | 67.8248 | 46.3049 | 33.1228 | 30.4489 | 52.0738 | 917.8299 |  | 547.6945 | 390.5345 | 346.3686 | 989.2618 | 683.9651 | 230.1589 | 899.9988 | 888.6056 | 918.8179 | 1126.5561 | 1057.8018 | 1043.8431 | 983.2762 | 925.4595 | 1111.8411 | 1056.4215 | 1097.5123 | 1077.2939 | 128.1179 | 47.2862 | 723.2331 | 1047.9422 | 1061.0538 | 718.8019 | 1009.2667 | 978.5476 | 991.329 | 1033.9117 | 945.9267 | 992.9279 | 896.3895 | 912.6705 | 1005.9917 | 1115.9653 | 686.4298 | 670.5071 | 975.1365 |  | 1276.5206 | 747.8372 | 1029.3389 | 1132.5106 | 1159.2157 | 733.6663 |  | 745.3788 |  |  | 864.2089 | 884.0418 | 885.6326 | [5 empty] | 920.8772 | 1060.3619 | 1059.8971 | 1041.2297 | 999.7988 | 962.4467 | 1026.8887 | 1018.8599 | 1054.8842 | 1043.558 | 48.236 | 1231.0114 | 1163.9639 | 1118.2661 | 1104.3656 | 1104.7071 | 1019.6627 | 1015.5682 | 1079.2733 | 1154.656 | 1127.5434 | 1089.541 | 893.7011 | 1078.187 | 1026.3695 | 1027.9677 | 1146.8853 | 1113.1973 | 1281.084 | 1102.0587 | 908.3945 | 1028.6255 | 1178.0641 | 1032.2568 |  | 1061.3174 | 954.4687 | 0.44729 | 19.0288 | 1.6625 | 1.3971 | -15.0872 | 3.0765 | 9066.54 | 0.98 | 5.7117 | -4.5609 | -17.212 | 4.6668 | 8.9442 | -34.6542 | 15.8861 | 335.3664 | 171.0041 | 239.4123 | 151.9451 | 62.7229 |  | 209.5869
42838.553 | 11470 | 1031.8459 | 873.4476 | 491.1437 | 110.2762 | 46.1012 | 32.3912 | 80.815 | 42.7108 | 113.1116 | 86.8905 | 57.8476 | 34.6652 | 25.3378 | 56.1008 | 989.4563 | 992.1694 | 992.6054 | 1028.7644 | 1047.631 | 1049.6348 | 1056.47 |  | 1037.7022 | 918.634 | 786.7257 | 988.9317 | 815.5043 | 818.8774 | 824.2262 | 998.8578 | 784.3163 | 872.6956 | 1019.1357 | 1039.1044 | 1042.3283 |  | 765.6302 |  | 818.784 | 874.1975 | 587.9865 | 780.7324 |  | 498.9825 | 703.663 | 652.8165 | 859.7847 | 957.8479 | 978.1386 | 971.9847 | 65.7511 | 387.6433 | 79.8045 | 617.7429 | 38.7396 | 66.8732 | 63.4123 | 110.7161 | 105.3576 |  |  | 6.3118 | -4.3633 | -63.4769 | 4.2778 | 13.6425 | -197.6232 | 41.7521 | -2.776 | 19.8832 | 52.0773 | 44.6849 | 0.007087 | 0.00083947 | 0.00087889 | 1017.8525 | 1008.9937 | 978.6054 | 945.1258 | 746.1289 | 120.1488 | 55.6956 | 343.6761 | 106.6562 | 67.8513 | 46.3238 | 33.133 | 30.4633 | 52.0907 | 931.4329 |  | 537.8743 | 377.4122 | 323.539 | 985.6463 | 680.8847 | 231.855 | 899.3988 | 888.4609 | 922.6401 | 1127.1317 | 1059.0622 | 1043.805 | 983.2818 | 925.3327 | 1107.1516 | 1056.6811 | 1097.2858 | 1080.4255 | 132.8173 | 48.7546 | 723.2436 | 1047.7995 | 1061.7603 | 718.8502 | 1011.942 | 978.1614 | 994.2182 | 1033.863 | 945.9124 | 991.6622 | 896.9563 | 910.4757 | 1009.5439 | 1118.1644 | 686.4328 | 670.5657 | 978.0226 |  | 1269.3044 | 747.8332 | 1029.1185 | 1131.7444 | 1158.7399 | 733.7139 |  | 745.3089 |  |  | 863.8321 | 884.5935 | 885.8151 | [5 empty] | 920.3196 | 1062.5592 | 1059.6988 | 1040.8536 | 1001.2047 | 962.6025 | 1026.8434 | 1018.9293 | 1055.0738 | 1040.9563 | 47.4837 | 1231.221 | 1163.9267 | 1117.9681 | 1104.7046 | 1104.5652 | 1019.5007 | 1015.617 | 1079.3333 | 1154.7255 | 1127.3196 | 1089.3063 | 892.2347 | 1079.9501 | 1008.253 | 1028.0758 | 1146.8006 | 1113.2468 | 1279.6229 | 1099.9079 | 908.4556 | 1029.4634 | 1183.5599 | 1030.0869 |  | 1063.5296 | 954.4041 | 0.41539 | 19.0276 | 1.6635 | 1.4008 | -15.0921 | 3.0765 | 9078.91 | 1.11 | 5.7999 | -4.5497 | -17.3532 | 4.5049 | 9.1053 | -34.6549 | 15.9289 | 329.0375 | 170.8877 | 239.1034 | 148.3892 | 62.8621 |  | 206.5584
42838.553 | 11471 | 1036.5556 | 873.9922 | 491.6485 | 110.3626 | 46.1081 | 32.3919 | 80.8716 | 42.7969 | 113.1279 | 86.8983 | 57.848 | 34.6642 | 25.3354 | 56.1098 | 989.7691 | 992.9952 | 993.3454 | 1028.763 | 1047.7687 | 1049.6385 | 1056.2346 |  | 1037.4209 | 918.249 | 786.6533 | 988.9011 | 815.4886 | 818.8521 | 824.1882 | 998.4142 | 797.154 | 870.9545 | 1019.8205 | 1039.6955 | 1042.2653 |  | 765.6158 |  | 818.7826 | 874.222 | 588.0884 | 780.9267 |  | 499.1161 | 704.0296 | 653.4333 | 858.5032 | 956.759 | 977.847 | 971.7559 | 66.8859 | 387.957 | 80.37 | 618.1388 | 38.7414 | 66.8896 | 63.4216 | 110.7183 | 105.3535 |  |  | 6.3999 | -3.1293 | -63.2134 | 4.8751 | 13.1871 | -197.6732 | 42.3054 | -2.937 | 19.8586 | 51.8983 | 44.6176 | 0.007225 | 0.00093968 | 0.00086411 | 1019.5756 | 1008.6206 | 978.844 | 945.3031 | 746.9714 | 120.2367 | 55.7173 | 343.8259 | 106.6977 | 67.8738 | 46.3352 | 33.1368 | 30.4646 | 52.0924 | 899.784 |  | 556.8206 | 357.5153 | 310.3467 | 982.3014 | 677.7715 | 233.5473 | 899.1243 | 888.4566 | 927.5365 | 1125.5449 | 1058.8306 | 1043.7583 | 983.2786 | 925.2012 | 1075.2904 | 1057.0371 | 1096.8338 | 1084.5779 | 144.9658 | 44.5089 | 723.2736 | 1047.4928 | 1061.1156 | 718.8789 | 1010.1648 | 977.5927 | 992.5557 | 1033.7972 | 945.8914 | 990.9129 | 899.1087 | 909.3079 | 1010.3385 | 1117.6918 | 686.423 | 670.5727 | 976.4042 |  | 1265.7265 | 747.8285 | 1028.9875 | 1131.1657 | 1158.5239 | 733.7474 |  | 745.2656 |  |  | 863.6302 | 884.7564 | 886.0956 | [5 empty] | 920.0872 | 1068.7949 | 1059.717 | 1040.9437 | 1001.7357 | 962.8634 | 1027.0273 | 1018.9216 | 1055.0951 | 1038.624 | 49.0661 | 1230.8673 | 1163.6758 | 1117.7244 | 1105.6343 | 1104.2307 | 1019.5373 | 1015.7013 | 1080.1804 | 1154.6551 | 1127.1234 | 1089.3133 | 889.8737 | 1079.2632 | 1005.6021 | 1028.2142 | 1146.5121 | 1113.1828 | 1278.8242 | 1099.7567 | 908.5328 | 1029.9226 | 1181.7223 | 1030.3086 |  | 1065.9145 | 954.3484 | 0.20262 | 19.0285 | 1.6633 | 1.3996 | -15.0615 | 3.0765 | 9087.56 | 0.93 | 5.8401 | -3.8537 | -17.3204 | 4.81 | 8.951 | -34.6552 | 16.0322 | 326.0155 | 170.8185 | 238.9697 | 150.027 | 59.8009 |  | 187.2026
42838.5531 | 11472 | 1039.5181 | 874.522 | 492.1837 | 110.4609 | 46.1246 | 32.3959 | 80.9259 | 42.8903 | 113.1494 | 86.9167 | 57.8544 | 34.6808 | 25.3414 | 56.1127 | 989.2736 | 992.0949 | 991.9854 | 1028.7247 | 1047.8498 | 1049.716 | 1055.8986 |  | 1035.7458 | 917.6928 | 786.8334 | 988.8679 | 815.4581 | 818.8201 | 824.1347 | 996.918 | 890.108 | 865.1805 | 1018.1942 | 1040.1546 | 1042.1723 |  | 765.5968 |  | 818.7581 | 874.2345 | 588.0746 | 780.5038 |  | 498.8201 | 704.5676 | 651.5816 | 856.2323 | 955.4215 | 978.0532 | 971.7836 | 67.1501 | 388.2669 | 80.6816 | 618.694 | 38.7637 | 66.9201 | 63.4194 | 110.7437 | 105.3689 |  |  | 6.4682 | -2.478 | -62.8355 | 4.9763 | 12.6595 | -197.6521 | 42.0728 | -2.8023 | 19.0913 | 49.6405 | 44.6884 | 0.007179 | 0.00081975 | 0.00083618 | 1017.6928 | 1008.6189 | 979.6166 | 945.5617 | 747.4922 | 120.3147 | 55.7361 | 344.1565 | 106.7364 | 67.8945 | 46.3416 | 33.1401 | 30.4726 | 52.1035 | 899.4275 |  | 546.6425 | 355.1129 | 308.0021 | 980.0046 | 674.9623 | 235.2275 | 899.2153 | 888.6133 | 928.104 | 1124.3621 | 1059.4012 | 1043.7211 | 983.2487 | 925.0706 | 1075.2918 | 1061.3668 | 1096.5914 | 1086.9773 | 133.0789 | 59.7913 | 723.2674 | 1047.5419 | 1061.6262 | 718.8733 | 1009.4933 | 977.0453 | 990.4105 | 1033.6867 | 945.8664 | 989.5872 | 904.8182 | 906.6655 | 1009.4154 | 1116.8064 | 686.4172 | 670.5665 | 974.0239 |  | 1263.9468 | 747.817 | 1028.8316 | 1131.0676 | 1158.0471 | 733.7465 |  | 745.2356 |  |  | 863.3357 | 884.9294 | 886.2589 | [5 empty] | 920.11 | 1073.1714 | 1060.4712 | 1041.7987 | 1001.9089 | 963.2569 | 1027.5836 | 1019.0813 | 1054.9977 | 1035.9945 | 52.4635 | 1230.8911 | 1163.4351 | 1117.5715 | 1105.937 | 1104.0459 | 1019.714 | 1015.7792 | 1080.0372 | 1154.709 | 1126.6677 | 1089.3009 | 888.2433 | 1079.1011 | 1029.1669 | 1028.3221 | 1146.4279 | 1113.1667 | 1278.3189 | 1101.4054 | 908.5379 | 1029.7824 | 1181.0787 | 1030.7302 |  | 1071.7131 | 954.3039 | 0.39405 | 19.0287 | 1.6629 | 1.3985 | -15.1094 | 3.0765 | 9077.36 | 0.62 | 5.8711 | -3.4303 | -17.2733 | 4.861 | 8.7708 | -34.6563 | 15.9894 | 324.5638 | 170.7365 | 238.642 | 148.7834 | 60.0743 |  | 187.1368
42838.5531 | 11473 | 1037.6713 | 874.5825 | 492.6634 | 110.5484 | 46.1294 | 32.4046 | 80.9636 | 42.9702 | 113.1735 | 86.9247 | 57.8641 | 34.676 | 25.3485 | 56.1208 | 988.9128 | 992.538 | 992.3091 | 1028.6949 | 1047.8263 | 1049.7878 | 1055.571 |  | 1033.9071 | 917.0681 | 787.2 | 988.8406 | 815.4508 | 818.8012 | 824.1057 | 995.892 | 888.8157 | 872.0963 | 1018.2094 | 1040.2557 | 1041.9653 |  | 765.5911 |  | 818.7587 | 874.2967 | 588.1924 | 779.2411 |  | 500.5551 | 705.1625 | 650.0723 | 857.0382 | 955.0972 | 977.8704 | 971.4297 | 65.276 | 388.3737 | 79.9863 | 618.7056 | 38.7525 | 66.8911 | 63.4282 | 110.7912 | 105.3637 |  |  | 6.1614 | -3.5189 | -62.4905 | 4.3343 | 13.2923 | -197.6206 | 41.756 | -3.0704 | 19.7748 | 50.6102 | 44.4969 | 0.0071806 | 0.00099882 | 0.00083947 | 1016.3241 | 1009.0412 | 980.5095 | 945.8995 | 747.7442 | 120.3948 | 55.7649 | 344.6108 | 106.7693 | 67.9122 | 46.344 | 33.1475 | 30.4802 | 52.1195 | 889.4115 |  | 545.1321 | 374.7098 | 313.7192 | 976.2602 | 672.6649 | 237.1124 | 900.8843 | 890.1274 | 925.5137 | 1125.8173 | 1060.5707 | 1043.6969 | 983.2011 | 924.936 | 1080.0895 | 1062.7897 | 1096.4715 | 1087.4285 | 105.4999 | 47.0487 | 723.2563 | 1047.8053 | 1062.5162 | 718.8747 | 1010.0656 | 976.9565 | 988.7125 | 1033.5968 | 945.8476 | 988.6131 | 903.5051 | 903.0694 | 1007.0899 | 1117.1554 | 686.4076 | 670.5547 | 974.39 |  | 1265.1695 | 747.8001 | 1028.6607 | 1130.6332 | 1157.4841 | 733.7453 |  | 745.2222 |  |  | 863.2104 | 885.0091 | 886.3187 | [5 empty] | 920.3515 | 1077.3264 | 1061.4726 | 1042.755 | 1002.1283 | 963.7567 | 1028.254 | 1019.2422 | 1054.9804 | 1031.7196 | 53.9317 | 1231.1986 | 1163.3158 | 1117.3207 | 1106.1092 | 1103.4838 | 1019.6399 | 1015.8452 | 1079.819 | 1154.9661 | 1126.2868 | 1089.1205 | 887.471 | 1078.4034 | 1002.8065 | 1028.2849 | 1146.3534 | 1113.0321 | 1277.2505 | 1100.5468 | 908.7014 | 1028.1053 | 1185.4122 | 1030.8509 |  | 1075.0996 | 954.2611 | 0.34935 | 19.0292 | 1.6619 | 1.3986 | -15.091 | 3.0765 | 9071.23 | 0.5 | 5.7301 | -4.0889 | -17.2311 | 4.538 | 8.9867 | -34.651 | 15.9279 | 325.5958 | 170.6467 | 238.2643 | 147.8165 | 59.5444 |  | 189.9397
42838.5531 | 11474 | 1032.3957 | 874.4448 | 493.1718 | 110.6173 | 46.1298 | 32.3994 | 81.003 | 43.0416 | 113.1919 | 86.9211 | 57.8628 | 34.6723 | 25.3397 | 56.1225 | 988.8834 | 992.6308 | 992.3742 | 1028.753 | 1047.8416 | 1049.7791 | 1055.4527 |  | 1033.3579 | 916.6538 | 787.5557 | 988.8069 | 815.4341 | 818.7644 | 824.064 | 994.7744 | 885.6557 | 868.596 | 1018.0499 | 1040.3507 | 1041.9405 |  | 765.5744 |  | 818.7514 | 874.3618 | 588.2025 | 779.0497 |  | 500.7004 | 704.9198 | 651.5018 | 861.8826 | 953.9504 | 977.8232 | 971.2368 | 64.3367 | 388.653 | 79.5211 | 618.6076 | 38.762 | 66.824 | 63.4228 | 110.824 | 105.3464 |  |  | 6.5057 | -2.9203 | -62.8769 | 4.7575 | 12.2067 | -197.6646 | 41.9657 | -2.9502 | 19.6415 | 49.4649 | 44.7479 | 0.0071954 | 0.00084768 | 0.00085589 | 1017.9713 | 1009.2763 | 981.0973 | 946.1976 | 747.8983 | 120.465 | 55.7839 | 345.1567 | 106.7957 | 67.9254 | 46.3464 | 33.1474 | 30.4698 | 52.1228 | 911.8705 |  | 529.0993 | 385.3129 | 303.6651 | 969.9595 | 669.4961 | 238.8249 | 903.6336 | 893.0558 | 921.2899 | 1128.8254 | 1060.4926 | 1043.665 | 983.1559 | 924.7984 | 1099.6941 | 1063.0214 | 1096.4296 | 1088.4131 | 115.2627 | 38.4164 | 723.249 | 1047.8502 | 1062.9809 | 718.8776 | 1014.5322 | 977.5632 | 989.142 | 1033.5082 | 945.8308 | 987.763 | 900.4201 | 900.4024 | 1005.8799 | 1115.8749 | 686.399 | 670.5224 | 974.09 |  | 1267.0889 | 747.7848 | 1028.5321 | 1130.5729 | 1157.0395 | 733.7395 |  | 745.2039 |  |  | 863.1521 | 885.0488 | 886.4297 | [5 empty] | 920.5296 | 1069.1765 | 1062.0461 | 1043.3752 | 1001.6742 | 964.2564 | 1028.981 | 1019.3015 | 1055.0392 | 1049.0777 | 55.5392 | 1231.2218 | 1163.1221 | 1117.1845 | 1105.7515 | 1103.1724 | 1019.8477 | 1015.889 | 1082.7371 | 1155.6797 | 1125.9098 | 1088.9693 | 887.4646 | 1078.0071 | 1016.4098 | 1028.8042 | 1146.2792 | 1113.1032 | 1276.4695 | 1098.4227 | 908.7108 | 1027.2069 | 1189.6916 | 1031.4887 |  | 1068.9554 | 954.2468 | 0.48588 | 19.029 | 1.6632 | 1.4019 | -15.1799 | 3.0766 | 9032.82 | 0.94 | 5.8879 | -3.7245 | -17.2821 | 4.7538 | 8.6117 | -34.6542 | 15.9675 | 327.2452 | 170.5792 | 237.9585 | 141.855 | 60.3687 |  | 201.7173
42838.5531 | 11475 | 1032.6737 | 874.3983 | 493.693 | 110.6806 | 46.1548 | 32.4087 | 81.043 | 43.1123 | 113.2158 | 86.9434 | 57.8682 | 34.6843 | 25.3494 | 56.1357 | 988.2379 | 991.0618 | 991.3582 | 1028.8609 | 1047.9633 | 1049.755 | 1055.397 |  | 1032.8752 | 916.2986 | 787.3423 | 988.791 | 815.414 | 818.7359 | 824.0457 | 994.273 | 884.0514 | 868.8662 | 1017.8044 | 1040.3523 | 1041.8942 |  | 765.5258 |  | 818.7431 | 874.4039 | 588.2954 | 779.1643 |  | 501.1765 | 705.592 | 652.0614 | 857.6118 | 954.4308 | 977.9212 | 970.8086 | 63.166 | 388.8145 | 80.1792 | 618.7054 | 38.7619 | 66.6817 | 63.4187 | 110.8504 | 105.3473 |  |  | 6.7041 | -2.5615 | -62.8566 | 4.6438 | 11.8532 | -197.6659 | 41.5983 | -2.9548 | 20.069 | 50.5915 | 44.7604 | 0.0071149 | 0.00084275 | 0.00081811 | 1021.5713 | 1009.545 | 980.9851 | 946.3625 | 748.6252 | 120.5607 | 55.8141 | 345.765 | 106.8527 | 67.9558 | 46.3728 | 33.1528 | 30.487 | 52.1422 | 927.7643 |  | 503.5448 | 387.2554 | 299.798 | 965.4991 | 666.4537 | 240.4865 | 905.7879 | 895.6647 | 914.1697 | 1133.8766 | 1062.0898 | 1043.6294 | 983.0864 | 924.6796 | 1098.9565 | 1063.1733 | 1096.2113 | 1090.7859 | 154.9126 | 64.658 | 723.2327 | 1047.8233 | 1063.1632 | 718.8701 | 1015.7757 | 978.5604 | 991.9648 | 1033.4062 | 945.8152 | 988.1606 | 899.4092 | 896.3095 | 1005.5309 | 1115.2695 | 686.3853 | 670.4649 | 974.4708 |  | 1260.2019 | 747.768 | 1028.4237 | 1130.701 | 1156.5054 | 733.7461 |  | 745.1957 |  |  | 863.0098 | 885.0964 | 886.5242 | [5 empty] | 920.5399 | 1064.8392 | 1062.7445 | 1044.0606 | 1001.1478 | 964.6824 | 1029.8315 | 1019.2776 | 1055.1472 | 1053.3872 | 57.86 | 1231.6747 | 1163.7976 | 1117.0521 | 1106.0026 | 1103.2071 | 1020.0014 | 1016.0044 | 1087.6353 | 1156.524 | 1125.4797 | 1089.0138 | 886.6378 | 1076.9943 | 1002.8549 | 1029.4748 | 1146.4683 | 1113.0884 | 1275.582 | 1098.9796 | 908.7821 | 1027.3151 | 1195.2107 | 1031.4625 |  | 1071.0668 | 954.2183 | 0.24658 | 19.0283 | 1.6634 | 1.4008 | -15.0689 | 3.0766 | 9019.63 | 0.64 | 5.977 | -3.4894 | -17.2853 | 4.6983 | 8.4864 | -34.6556 | 15.8981 | 321.3741 | 170.5225 | 237.586 | 137.6604 | 62.2948 |  | 201.1984
42838.5531 | 11476 | 1031.2921 | 874.1063 | 494.2359 | 110.753 | 46.163 | 32.4127 | 81.0767 | 43.1756 | 113.2381 | 86.9604 | 57.8792 | 34.6863 | 25.3582 | 56.1407 | 988.3171 | 991.4699 | 991.7997 | 1028.9765 | 1048.0184 | 1049.6636 | 1055.367 |  | 1032.548 | 915.9726 | 787.0553 | 988.7699 | 815.3987 | 818.7162 | 824.0359 | 995.1457 | 888.2532 | 863.3229 | 1017.5414 | 1039.7188 | 1041.8557 |  | 765.4855 |  | 818.7296 | 874.4583 | 588.2907 | 779.2165 |  | 502.0337 | 705.585 | 650.796 | 862.6933 | 954.1732 | 978.9932 | 970.3007 | 63.5766 | 389.0268 | 79.6535 | 618.6461 | 38.7498 | 66.513 | 63.4151 | 110.8658 | 105.3477 |  |  | 6.4649 | -3.7088 | -63.4434 | 4.3665 | 12.2593 | -197.6166 | 42.0064 | -3.211 | 19.4677 | 50.5714 | 44.6473 | 0.0071313 | 0.00075076 | 0.00084768 | 1018.8627 | 1009.2856 | 981.4947 | 946.6974 | 749.2889 | 120.6325 | 55.8244 | 346.4061 | 106.8829 | 67.9644 | 46.3642 | 33.1637 | 30.4801 | 52.1488 | 883.5213 |  | 558.972 | 391.3133 | 311.8244 | 964.8254 | 665.4945 | 242.145 | 908.5949 | 898.5955 | 901.5117 | 1138.9054 | 1062.3863 | 1043.5933 | 983.0188 | 924.5485 | 1098.3675 | 1064.6256 | 1095.0995 | 1091.1022 | 165.482 | 59.9028 | 723.2106 | 1047.735 | 1063.5374 | 718.8546 | 1014.6685 | 979.5241 | 992.4243 | 1033.3334 | 945.7958 | 989.4566 | 903.8973 | 893.4074 | 1005.3054 | 1117.3483 | 686.3586 | 670.4172 | 976.2681 |  | 1259.3055 | 747.7543 | 1028.3181 | 1130.3249 | 1156.2104 | 733.7425 |  | 745.1637 |  |  | 862.5699 | 885.7063 | 886.5836 | [5 empty] | 920.6099 | 1065.0762 | 1063.5069 | 1044.7553 | 1001.4392 | 965.2523 | 1030.3888 | 1019.3159 | 1054.7995 | 1036.9203 | 60.6814 | 1233.7802 | 1164.6444 | 1116.772 | 1107.0567 | 1103.138 | 1019.9418 | 1016.1406 | 1089.619 | 1157.0222 | 1125.4394 | 1089.3636 | 884.7089 | 1076.1287 | 998.4005 | 1029.7106 | 1146.7693 | 1113.0396 | 1274.98 | 1099.9448 | 908.6925 | 1026.7028 | 1192.6643 | 1031.0358 |  | 1076.0709 | 954.1574 | 0.43505 | 19.0288 | 1.6632 | 1.3998 | -15.0813 | 3.0765 | 9018.72 | 0.83 | 5.8693 | -4.1987 | -17.3657 | 4.5558 | 8.6343 | -34.6662 | 15.9828 | 320.567 | 170.4671 | 237.3927 | 142.2114 | 55.8495 |  | 200.8284
42838.5531 | 11477 | 1029.1278 | 873.6366 | 494.7825 | 110.8225 | 46.1723 | 32.4088 | 81.1173 | 43.2281 | 113.2531 | 86.974 | 57.8807 | 34.6879 | 25.3459 | 56.1477 | 988.5254 | 990.6272 | 991.0011 | 1029.0735 | 1047.9599 | 1049.6662 | 1055.3169 |  | 1032.4629 | 916.0371 | 786.3275 | 988.769 | 815.3646 | 818.6877 | 823.9926 | 995.7543 | 888.7281 | 856.8893 | 1015.7345 | 1039.1476 | 1041.8075 |  | 765.486 |  | 818.7245 | 874.4855 | 588.3347 | 778.8881 |  | 502.7195 | 703.5532 | 648.1042 | 868.5609 | 953.1462 | 978.8626 | 969.9197 | 64.9795 | 389.1087 | 79.9561 | 618.3397 | 38.74 | 66.3014 | 63.4004 | 110.8859 | 105.3338 |  |  | 6.3237 | -4.2713 | -62.8171 | 4.7976 | 12.6522 | -197.6311 | 42.5183 | -3.0343 | 19.058 | 50.0599 | 44.6106 | 0.0070164 | 0.00085261 | 0.00086904 | 1018.7193 | 1009.0123 | 981.9666 | 947.1043 | 749.6192 | 120.71 | 55.8532 | 347.0457 | 106.9212 | 67.9856 | 46.3819 | 33.1739 | 30.4894 | 52.1571 | 628.0886 |  | 575.8065 | 387.2201 | 308.5556 | 966.321 | 665.0831 | 243.828 | 909.9441 | 900.7852 | 896.1331 | 1141.3127 | 1061.8677 | 1043.5514 | 982.9552 | 924.4349 | 1097.4577 | 1065.6302 | 1095.2895 | 1098.5633 | 162.2465 | 82.0171 | 723.2018 | 1047.7784 | 1063.9513 | 718.855 | 1013.1839 | 980.4286 | 989.6156 | 1033.3022 | 945.7914 | 989.8522 | 908.4574 | 890.4887 | 1004.6181 | 1115.6665 | 686.3348 | 670.3802 | 975.7272 |  | 1251.0348 | 747.7414 | 1028.1634 | 1130.8421 | 1155.6813 | 733.7345 |  | 745.152 |  |  | 862.0523 | 886.0253 | 886.718 | [5 empty] | 920.7223 | 1065.6506 | 1063.8891 | 1044.7542 | 1000.6187 | 965.8484 | 1030.4668 | 1019.2834 | 1054.5194 | 1036.6272 | 63.8512 | 1235.3488 | 1164.371 | 1116.1765 | 1107.3564 | 1102.991 | 1019.6648 | 1016.2966 | 1089.355 | 1157.3603 | 1125.5279 | 1089.3529 | 884.2325 | 1076.234 | 971.0482 | 1029.8077 | 1146.8542 | 1113.0148 | 1274.0951 | 1096.4679 | 908.8451 | 1027.9767 | 1194.6807 | 1029.6673 |  | 1080.7387 | 954.0965 | 0.049581 | 19.0292 | 1.6627 | 1.3978 | -14.8632 | 3.0766 | 9025.91 | 0.88 | 5.8047 | -4.5012 | -17.2618 | 4.7704 | 8.7711 | -34.6656 | 16.079 | 313.656 | 170.3858 | 237.0134 | 171.4037 | 53.8562 |  | 200.064
42838.5531 | 11478 | 1027.5578 | 873.0937 | 495.3232 | 110.8827 | 46.1778 | 32.3986 | 81.1611 | 43.2712 | 113.2695 | 86.9739 | 57.8769 | 34.6904 | 25.3455 | 56.1487 | 988.9597 | 989.8192 | 989.3375 | 1029.06 | 1047.9453 | 1049.687 | 1055.3345 |  | 1032.4677 | 915.8935 | 784.476 | 988.7877 | 815.3495 | 818.6533 | 823.8833 | 995.6337 | 889.705 | 848.1016 | 1014.1376 | 1039.126 | 1041.7397 |  | 765.5044 |  | 818.7503 | 874.4569 | 588.524 | 777.6598 |  | 501.5479 | 701.0533 | 644.9045 | 872.3104 | 951.8983 | 978.4278 | 969.3025 | 64.8879 | 389.1686 | 82.1647 | 618.0246 | 38.7353 | 66.0983 | 63.3942 | 110.9138 | 105.3363 |  |  | 6.3243 | -4.2306 | -62.6936 | 5.0387 | 11.8611 | -197.6883 | 42.4539 | -3.1374 | 19.3274 | 50.6093 | 44.5535 | 0.0071231 | 0.00080661 | 0.00081318 | 1017.8768 | 1008.7988 | 982.4321 | 947.4523 | 749.9901 | 120.7948 | 55.872 | 347.7088 | 106.9412 | 68.0097 | 46.3878 | 33.1711 | 30.4881 | 52.1676 | 56.1937 |  | 691.5264 | 437.7158 | 335.3836 | 968.7294 | 667.7355 | 245.6566 | 909.2797 | 901.445 | 879.195 | 1142.3618 | 1061.9258 | 1043.5101 | 982.8851 | 924.2665 | 1096.8578 | 1066.6424 | 1095.1956 | 1101.43 | 165.9379 | 80.4624 | 723.1776 | 1047.5698 | 1063.4616 | 718.8329 | 1013.4926 | 981.0231 | 985.7228 | 1033.2564 | 945.7799 | 989.7563 | 909.0004 | 888.6211 | 1004.0389 | 1112.9729 | 686.3121 | 670.3509 | 973.9285 |  | 1251.4139 | 747.7303 | 1028.0815 | 1130.8036 | 1155.0656 | 733.7215 |  | 745.1435 |  |  | 861.8677 | 886.2141 | 886.9159 | [5 empty] | 920.7513 | 1063.7055 | 1063.698 | 1044.1303 | 1001.1336 | 966.412 | 1030.2533 | 1019.3999 | 1054.4371 | 1053.7984 | 67.3012 | 1233.9364 | 1165.3973 | 1115.4437 | 1107.5528 | 1103.0365 | 1019.6237 | 1016.3868 | 1087.0452 | 1157.2539 | 1125.1889 | 1089.4489 | 886.2368 | 1074.5785 | 1006.5618 | 1030.1769 | 1146.9591 | 1113.1011 | 1273.9662 | 1094.7415 | 909.1597 | 1026.5777 | 1189.0683 | 1030.1145 |  | 1083.7323 | 954.0474 | 0.40018 | 19.0285 | 1.664 | 1.3997 | -15.1093 | 3.0766 | 9070.31 | 1.13 | 5.8048 | -4.474 | -17.2228 | 4.8826 | 8.491 | -34.6646 | 16.064 | 314.0211 | 170.3429 | 236.5904 | 236.2583 | 41.7921 |  | 199.6177
42838.5531 | 11479 | 1025.4218 | 872.3649 | 495.9022 | 110.9551 | 46.2019 | 32.4091 | 81.2088 | 43.3227 | 113.3085 | 86.9898 | 57.8947 | 34.6992 | 25.3497 | 56.1601 | 987.9489 | 990.1424 | 990.0317 | 1028.9854 | 1047.9409 | 1049.6775 | 1055.1287 |  | 1032.392 | 915.9141 | 784.6842 | 988.8169 | 815.3409 | 818.6251 | 823.8321 | 995.6086 | 891.7117 | 843.3338 | 1015.362 | 1039.274 | 1041.9179 |  | 765.4979 |  | 818.7256 | 874.4575 | 588.6562 | 777.7777 |  | 501.5103 | 699.575 | 644.7053 | 875.7277 | 952.1062 | 978.0999 | 968.669 | 63.9926 | 389.3994 | 84.1088 | 617.7999 | 38.7288 | 65.9428 | 63.3792 | 110.9468 | 105.3499 |  |  | 6.4577 | -3.1187 | -62.2283 | 4.2614 | 13.4099 | -197.6488 | 41.9939 | -2.7563 | 18.8901 | 51.2832 | 44.633 | 0.0071741 | 0.00083125 | 0.00084439 | 1017.5427 | 1008.6309 | 982.4687 | 947.713 | 750.5035 | 120.8883 | 55.8896 | 348.3848 | 106.975 | 68.023 | 46.3977 | 33.1756 | 30.4913 | 52.172 |  |  | 680.7604 | 458.4265 | 341.0867 | 972.265 | 669.6359 | 247.2885 | 908.2835 | 901.395 | 867.3924 | 1142.4287 | 1059.8704 | 1043.4733 | 982.8491 | 924.1518 | 1090.6493 | 1067.2821 | 1094.4956 | 1109.3673 | 162.4368 | 60.4003 | 723.1649 | 1047.1551 | 1062.456 | 718.8071 | 1011.8406 | 981.5195 | 982.0791 | 1033.2118 | 945.7664 | 989.6192 | 906.1686 | 886.7358 | 1000.6612 | 1111.2616 | 686.292 | 670.3175 | 972.9654 |  | 1242.6596 | 747.7102 | 1027.9546 | 1130.3925 | 1154.7017 | 733.7864 |  | 745.124 |  |  | 861.9941 | 886.0135 | 887.0263 | [5 empty] | 920.6378 | 1062.4767 | 1063.4234 | 1043.7582 | 1003.7173 | 966.6492 | 1029.8035 | 1019.7345 | 1054.4326 | 1067.1967 | 70.3483 | 1233.6428 | 1164.9137 | 1116.0759 | 1106.0369 | 1103.7925 | 1019.6353 | 1016.4207 | 1087.9794 | 1157.0147 | 1125.3717 | 1089.3064 | 885.7353 | 1071.1014 | 1012.2132 | 1030.3021 | 1148.0491 | 1113.6857 | 1274.0415 | 1098.0792 | 909.0406 | 1025.6102 | 1190.4564 | 1030.736 |  | 1080.4754 | 954.0159 | 0.42522 | 19.0322 | 1.664 | 1.4011 | -15.061 | 3.0766 | 9063.5 | 0.7 | 5.8655 | -3.8384 | -17.1457 | 4.4868 | 9.0272 | -34.6566 | 15.9747 | 306.8294 | 170.2765 | 236.3513 |  | 43.5596 |  | 195.6285
42838.5531 | 11480 | 1026.4963 | 872.1236 | 496.4173 | 111.0237 | 46.2124 | 32.4235 | 81.2522 | 43.3556 | 113.3189 | 87.0076 | 57.8973 | 34.7002 | 25.3533 | 56.1682 | 988.0217 | 989.9392 | 989.7464 | 1028.9962 | 1047.9712 | 1049.6664 | 1055.1163 |  | 1032.4225 | 916.2364 | 785.5718 | 988.8537 | 815.3171 | 818.6106 | 823.7813 | 994.8578 | 888.6232 | 842.6863 | 1015.8712 | 1039.5737 | 1041.8724 |  | 765.4985 |  | 818.7373 | 874.437 | 588.7782 | 777.1177 |  | 502.3626 | 700.2622 | 646.3234 | 874.6125 | 951.3428 | 977.5954 | 967.9874 | 62.2875 | 389.6453 | 87.7045 | 617.5693 | 38.7312 | 65.802 | 63.371 | 110.9858 | 105.3541 |  |  | 6.5274 | -2.047 | -62.6036 | 5.408 | 13.7969 | -197.6423 | 41.9124 | -2.797 | 19.3338 | 50.3792 | 44.5683 | 0.007202 | 0.00090846 | 0.00083618 | 1017.6609 | 1008.7689 | 982.5169 | 947.9822 | 750.9226 | 120.967 | 55.9063 | 349.0747 | 107.011 | 68.0394 | 46.4081 | 33.168 | 30.4849 | 52.176 | 553.736 |  | 616.6016 | 429.7973 | 341.0363 | 975.7988 | 669.4777 | 248.9206 | 906.8601 | 900.8806 | 863.8726 | 1141.9544 | 1058.336 | 1043.4422 | 982.8417 | 924.0238 | 1082.3671 | 1068.0653 | 1093.7103 | 1119.2439 | 156.3792 | 61.512 | 723.1457 | 1046.2809 | 1061.421 | 718.7785 | 1007.8172 | 981.7922 | 982.893 | 1033.168 | 945.7659 | 989.224 | 904.3116 | 883.8306 | 996.6193 | 1108.2959 | 686.2804 | 670.3037 | 970.1515 |  | 1236.3677 | 747.6904 | 1027.8092 | 1129.8326 | 1154.6896 | 733.8045 |  | 745.106 |  |  | 861.9597 | 886.3394 | 887.1111 | [5 empty] | 920.6349 | 1063.9643 | 1062.9587 | 1043.8501 | 1004.3033 | 966.7604 | 1029.797 | 1019.7091 | 1054.2807 | 1049.628 | 72.6504 | 1234.8172 | 1164.5194 | 1116.2348 | 1105.8158 | 1103.7954 | 1019.6213 | 1016.4839 | 1091.6401 | 1156.8886 | 1126.0168 | 1089.524 | 886.5334 | 1069.0439 | 948.86 | 1030.5926 | 1148.4443 | 1114.0851 | 1273.8861 | 1098.2416 | 909.0085 | 1025.4322 | 1172.5925 | 1031.819 |  | 1088.3277 | 953.9313 | 0.47048 | 19.0308 | 1.6635 | 1.4011 | -15.1935 | 3.0766 | 9045.62 | 0.51 | 5.8969 | -3.1108 | -17.2034 | 5.0563 | 9.1547 | -34.6491 | 15.956 | 301.7936 | 170.2004 | 236.3585 | 184.8585 | 50.6407 |  | 190.4026
42838.5532 | 11481 | 1029.6342 | 872.3353 | 496.9296 | 111.0886 | 46.2265 | 32.4216 | 81.2957 | 43.3554 | 113.3388 | 87.0202 | 57.9067 | 34.7084 | 25.3581 | 56.1838 | 988.152 | 990.1627 | 989.4605 | 1029.0833 | 1047.9489 | 1049.7561 | 1055.0957 |  | 1032.4241 | 916.3839 | 785.8132 | 988.9245 | 815.3108 | 818.5977 | 823.7275 | 994.8222 | 888.4061 | 836.4064 | 1015.1997 | 1039.8653 | 1041.8272 |  | 765.4911 |  | 818.7328 | 874.418 | 588.8708 | 777.287 |  | 502.1664 | 700.5628 | 648.327 | 876.8154 | 951.1126 | 977.5109 | 967.8112 | 61.1755 | 389.8168 | 90.3757 | 617.3265 | 38.7316 | 65.6954 | 63.3553 | 111.0103 | 105.3435 |  |  | 6.5293 | -1.8229 | -63.191 | 4.6832 | 12.1824 | -197.6718 | 41.6765 | -2.9929 | 19.6273 | 50.8837 | 44.6433 | 0.0071954 | 0.00088711 | 0.00086575 | 1018.1664 | 1008.6294 | 982.4298 | 948.1918 | 751.5206 | 121.0614 | 55.9333 | 349.7518 | 107.0422 | 68.0661 | 46.4106 | 33.1803 | 30.5015 | 52.1896 | 626.9859 |  | 634.264 | 419.157 | 346.6574 | 979.0989 | 670.0558 | 250.5218 | 905.4274 | 900.0814 | 869.3908 | 1140.7235 | 1057.2694 | 1043.3991 | 982.8077 | 923.8927 | 1078.6555 | 1068.9408 | 1092.6137 | 1136.0175 | 172.6026 | 79.5774 | 723.1304 | 1045.2132 | 1061.0589 | 718.7742 | 1007.2186 | 982.2224 | 982.1286 | 1033.1214 | 945.762 | 989.3065 | 903.6487 | 882.1908 | 994.486 | 1097.8768 | 686.2657 | 670.2898 | 969.6262 |  | 1232.6731 | 747.673 | 1027.6604 | 1129.899 | 1154.7341 | 733.7926 |  | 745.0664 |  |  | 861.947 | 886.7204 | 887.1634 | [5 empty] | 920.5134 | 1060.6625 | 1063.2695 | 1044.226 | 1002.8882 | 967.068 | 1030.0821 | 1019.6775 | 1054.4798 | 1046.2354 | 73.9185 | 1235.3775 | 1164.6382 | 1116.3799 | 1106.5312 | 1103.8335 | 1019.5764 | 1016.531 | 1091.8409 | 1156.7221 | 1126.259 | 1089.4904 | 885.8071 | 1069.4479 | 947.9595 | 1030.7465 | 1148.4022 | 1114.1089 | 1273.4086 | 1097.07 | 908.8104 | 1025.5235 | 1188.9434 | 1032.6302 |  | 1093.4932 | 953.9034 | 0.50851 | 19.0324 | 1.6617 | 1.4005 | -15.2063 | 3.0765 | 9020.38 | 1.07 | 5.8977 | -2.9361 | -17.2866 | 4.706 | 8.6021 | -34.6505 | 15.9105 | 298.8339 | 170.1225 | 236.3873 | 178.5503 | 48.8523 |  | 187.7455
42838.5532 | 11482 | 1031.4049 | 872.6309 | 497.427 | 111.1502 | 46.2326 | 32.4259 | 81.332 | 43.3316 | 113.365 | 87.0244 | 57.914 | 34.7124 | 25.3607 | 56.1869 | 987.944 | 990.0015 | 989.997 | 1029.0456 | 1047.8806 | 1049.7416 | 1055.1156 |  | 1032.4709 | 916.3262 | 786.152 | 988.997 | 815.2944 | 818.5828 | 823.6965 | 994.9171 | 888.1291 | 835.5603 | 1016.04 | 1039.4258 | 1041.796 |  | 765.4866 |  | 818.7214 | 874.3714 | 588.8342 | 777.7917 |  | 502.013 | 701.4917 | 648.1624 | 876.7168 | 952.574 | 977.45 | 967.5681 | 61.1476 | 389.991 | 91.9949 | 617.669 | 38.7175 | 65.6638 | 63.3363 | 111.084 | 105.3253 |  |  | 6.4373 | -0.95617 | -62.4919 | 3.6969 | 12.1055 | -197.6672 | 42.4026 | -2.9357 | 19.2511 | 49.9577 | 44.7318 | 0.0071806 | 0.00069983 | 0.00084768 | 1016.5935 | 1008.1943 | 982.4058 | 948.4226 | 752.2314 | 121.149 | 55.9483 | 350.4461 | 107.0738 | 68.0698 | 46.4219 | 33.1857 | 30.4968 | 52.1894 | 531.2947 |  | 700.4089 | 428.8716 | 334.3879 | 982.402 | 671.8264 | 252.2328 | 905.1555 | 900.0253 | 878.1738 | 1140.043 | 1056.5026 | 1043.3573 | 982.7825 | 923.7595 | 1078.0596 | 1072.2685 | 1091.9251 | 1141.6179 | 172.4626 | 67.216 | 723.1213 | 1044.7676 | 1060.5545 | 718.7882 | 1005.7896 | 982.2957 | 979.8512 | 1033.0471 | 945.7705 | 989.3104 | 903.2035 | 879.2927 | 990.6743 | 1064.0825 | 686.2515 | 670.2832 | 969.7625 |  | 1230.9998 | 747.6623 | 1027.5514 | 1130.2 | 1154.5303 | 733.7811 |  | 745.0672 |  |  | 861.9269 | 886.9037 | 887.2273 | [5 empty] | 920.4441 | 1061.8822 | 1063.247 | 1044.4678 | 1001.2693 | 967.4249 | 1030.4542 | 1019.6624 | 1054.3452 | 1047.6771 | 74.8403 | 1237.3099 | 1164.5881 | 1116.3359 | 1107.0127 | 1103.9252 | 1019.6462 | 1016.5735 | 1088.196 | 1156.5417 | 1125.8181 | 1089.3725 | 887.7992 | 1068.7379 | 946.3425 | 1030.6785 | 1148.3453 | 1113.8281 | 1272.3883 | 1095.6463 | 908.7626 | 1025.4031 | 1190.4911 | 1031.6833 |  | 1090.7576 | 953.8726 | 0.33358 | 19.0307 | 1.6633 | 1.4009 | -15.0481 | 3.0766 | 8959.45 | 0.93 | 5.8559 | -2.1274 | -17.1989 | 4.1832 | 8.5747 | -34.6492 | 16.0481 | 297.49 | 170.0653 | 236.2388 | 191.0266 | 42.0375 |  | 187.2398
42838.5532 | 11483 | 1031.0188 | 872.734 | 497.9509 | 111.219 | 46.2427 | 32.4404 | 81.3709 | 43.3036 | 113.3834 | 87.0373 | 57.915 | 34.7149 | 25.3575 | 56.1935 | 989.2907 | 991.2849 | 991.8359 | 1028.9569 | 1047.6802 | 1049.6933 | 1055.125 |  | 1032.5248 | 915.8936 | 785.7869 | 989.0575 | 815.2683 | 818.5622 | 823.6541 | 994.8226 | 889.737 | 834.8449 | 1017.9053 | 1038.8421 | 1041.7693 |  | 765.478 |  | 818.708 | 874.4279 | 588.8548 | 778.3248 |  | 501.3854 | 701.4221 | 646.9505 | 878.2234 | 953.7151 | 977.4953 | 967.3632 | 62.186 | 390.3276 | 90.9101 | 617.9104 | 38.7033 | 65.6468 | 63.3187 | 111.1518 | 105.2977 |  |  | 6.3177 | -2.0056 | -62.1567 | 4.6169 | 11.8992 | -197.6594 | 42.145 | -2.7694 | 19.9248 | 51.0199 | 44.6752 | 0.0071773 | 0.001012 | 0.00084439 | 1016.8409 | 1008.3569 | 982.9469 | 948.7483 | 752.6273 | 121.2422 | 55.9549 | 351.2165 | 107.1144 | 68.0948 | 46.4246 | 33.1834 | 30.5043 | 52.2126 | 604.9985 |  | 717.6402 | 399.0899 | 323.2937 | 986.3846 | 672.9499 | 253.9063 | 905.2264 | 900.3326 | 881.7654 | 1139.8275 | 1055.5859 | 1043.3179 | 982.7337 | 923.6259 | 1095.4877 | 1072.7766 | 1091.8606 | 1142.8481 | 159.5895 | 59.8263 | 723.1184 | 1044.8231 | 1061.3671 | 718.7973 | 1007.4191 | 981.9605 | 979.2877 | 1032.9647 | 945.7838 | 988.8348 | 904.9987 | 875.7439 | 985.7476 | 1028.9916 | 686.2456 | 670.2704 | 969.4526 |  | 1232.1378 | 747.6421 | 1027.3778 | 1130.8249 | 1154.6365 | 733.7761 |  | 745.0401 |  |  | 861.6763 | 886.7746 | 887.304 | [5 empty] | 920.5136 | 1062.9715 | 1063.2946 | 1044.5885 | 1002.3118 | 967.4872 | 1030.594 | 1019.6587 | 1054.2498 | 1062.4324 | 75.5761 | 1235.7126 | 1165.5736 | 1116.6372 | 1108.2962 | 1104.3366 | 1019.6241 | 1016.664 | 1087.7869 | 1156.4378 | 1125.8191 | 1089.1499 | 889.3469 | 1067.4825 | 947.5504 | 1030.6241 | 1148.1586 | 1113.7397 | 1271.9057 | 1096.4584 | 908.7461 | 1025.9625 | 1186.6562 | 1032.0232 |  | 1088.619 | 953.8389 | 0.29871 | 19.029 | 1.6637 | 1.4019 | -15.1044 | 3.0766 | 8907.1 | 1.37 | 5.8011 | -3.081 | -17.1521 | 4.6746 | 8.5014 | -34.6492 | 15.9995 | 298.4096 | 169.9745 | 236.2944 | 185.076 | 40.4632 |  | 197.6313
42838.5532 | 11484 | 1029.2449 | 872.5717 | 498.495 | 111.2771 | 46.255 | 32.4377 | 81.4084 | 43.2746 | 113.399 | 87.0496 | 57.9236 | 34.7137 | 25.3602 | 56.2014 | 990.5767 | 992.6651 | 993.5027 | 1028.9121 | 1047.6024 | 1049.7542 | 1055.0825 |  | 1032.5675 | 915.1747 | 792.8715 | 989.097 | 815.2377 | 818.5379 | 823.6249 | 995.6664 | 887.2196 | 833.1887 | 1019.3832 | 1038.6267 | 1041.7161 |  | 765.4627 |  | 818.7008 | 874.4606 | 588.7959 | 778.0485 |  | 501.0605 | 702.4418 | 645.7281 | 879.0884 | 953.1873 | 977.6857 | 967.2959 | 63.3239 | 390.6844 | 89.5214 | 618.1597 | 38.715 | 65.6883 | 63.3059 | 111.1962 | 105.2704 |  |  | 6.256 | -3.0839 | -62.643 | 4.5203 | 11.8019 | -197.6594 | 42.0866 | -2.8016 | 19.8279 | 51.7173 | 44.6702 | 0.0072414 | 0.00091668 | 0.00083947 | 1016.4519 | 1008.4208 | 983.4171 | 949.0208 | 752.8123 | 121.3302 | 55.9811 | 351.9879 | 107.1484 | 68.1178 | 46.4375 | 33.1947 | 30.5032 | 52.2249 | 229.619 |  | 653.6122 | 372.6922 | 302.5713 | 988.8798 | 672.5954 | 255.4988 | 905.7063 | 900.889 | 889.8312 | 1139.1747 | 1055.1364 | 1043.284 | 982.7168 | 923.4969 | 1095.337 | 1072.7667 | 1091.8292 | 1143.0677 | 167.2982 | 61.4061 | 723.1226 | 1045.1113 | 1063.0123 | 718.8118 | 1007.6062 | 981.9096 | 978.8279 | 1032.9038 | 945.796 | 990.346 | 904.6596 | 873.0718 | 985.0022 | 1006.6957 | 686.2483 | 670.2668 | 970.6626 |  | 1234.2608 | 747.6304 | 1027.2219 | 1132.7233 | 1154.4215 | 733.7672 |  | 745.021 |  |  | 861.5704 | 886.7401 | 887.537 | [5 empty] | 920.5962 | 1060.9986 | 1063.1487 | 1043.9275 | 1009.2404 | 967.7378 | 1030.7313 | 1019.7267 | 1054.3434 | 1066.2228 | 76.326 | 1234.8305 | 1165.3104 | 1118.0916 | 1109.3145 | 1104.5109 | 1019.5783 | 1016.7514 | 1088.9692 | 1156.0447 | 1125.2312 | 1089.0507 | 886.4426 | 1066.1622 | 946.8391 | 1030.4907 | 1147.9287 | 1113.8783 | 1270.7016 | 1099.2946 | 908.5884 | 1028.0893 | 1185.4597 | 1031.801 |  | 1092.6929 | 953.7951 | 0.295 | 19.0312 | 1.6637 | 1.4008 | -15.1677 | 3.0766 | 8833.64 | 0.74 | 5.7726 | -3.8225 | -17.2281 | 4.6279 | 8.4673 | -34.6518 | 15.9896 | 300.0807 | 169.8927 | 236.0938 | 228.1963 | 47.47 |  | 197.5334
42838.5532 | 11485 | 1029.5344 | 872.4951 | 499.0163 | 111.3285 | 46.2605 | 32.4328 | 81.452 | 43.233 | 113.4255 | 87.0592 | 57.9261 | 34.7084 | 25.3494 | 56.1999 | 990.1591 | 992.3308 | 992.7145 | 1028.9339 | 1047.5918 | 1049.7927 | 1054.9492 |  | 1032.554 | 914.7647 | 805.3013 | 989.1033 | 815.2123 | 818.5056 | 823.5995 | 997.3844 | 884.5859 | 831.7427 | 1018.8493 | 1038.4926 | 1041.6802 |  | 765.4546 |  | 818.6952 | 874.4551 | 588.905 | 777.7796 |  | 500.7527 | 702.9162 | 646.9715 | 883.1242 | 955.6291 | 978.5599 | 967.6972 | 64.184 | 391.192 | 88.1689 | 618.3083 | 38.7269 | 65.6955 | 63.2782 | 111.2393 | 105.2585 |  |  | 6.2468 | -4.7484 | -62.2599 | 4.6366 | 12.2034 | -197.6856 | 42.8495 | -3.05 | 19.9049 | 51.9225 | 44.824 | 0.0071658 | 0.00087068 | 0.00087889 | 1017.5277 | 1008.2191 | 983.2932 | 949.1542 | 753.1642 | 121.4193 | 56.0105 | 352.745 | 107.1861 | 68.1393 | 46.4486 | 33.208 | 30.5149 | 52.2369 | 647.4299 |  | 616.8703 | 350.9164 | 288.0707 | 991.4692 | 672.5492 | 257.0612 | 906.2926 | 901.586 | 891.6981 | 1138.7272 | 1056.5025 | 1043.2458 | 982.6845 | 923.3637 | 1095.1649 | 1072.7402 | 1091.7983 | 1143.3204 | 175.8375 | 76.0319 | 723.1223 | 1045.4822 | 1064.7442 | 718.8325 | 1009.9786 | 981.8493 | 980.4145 | 1032.8732 | 945.7905 | 992.7898 | 906.1306 | 870.9549 | 985.7165 | 985.8312 | 686.2502 | 670.276 | 971.6017 |  | 1232.4183 | 747.6159 | 1027.0832 | 1134.892 | 1153.8724 | 733.7632 |  | 744.9979 |  |  | 861.5442 | 887.1233 | 887.8467 | [5 empty] | 920.5777 | 1058.8933 | 1062.7597 | 1043.4027 | 1016.617 | 967.9054 | 1030.4596 | 1019.7975 | 1054.0962 | 1072.1331 | 77.3729 | 1233.923 | 1164.543 | 1118.779 | 1110.1319 | 1104.9291 | 1019.5357 | 1016.8248 | 1089.1445 | 1155.7365 | 1124.6402 | 1089.3192 | 887.3127 | 1065.495 | 946.813 | 1030.7229 | 1148.1982 | 1114.1774 | 1270.2503 | 1100.9739 | 908.6575 | 1029.8627 | 1186.727 | 1032.809 |  | 1090.6644 | 953.7836 | 0.33655 | 19.0298 | 1.6627 | 1.3994 | -15.0348 | 3.0765 | 8763.69 | 0.76 | 5.7683 | -4.7444 | -17.1795 | 4.6882 | 8.6131 | -34.6662 | 16.1396 | 298.5747 | 169.8201 | 235.6562 | 183.2447 | 51.5384 |  | 197.4215
42838.5532 | 11486 | 1030.627 | 872.6101 | 499.5848 | 111.392 | 46.2708 | 32.4484 | 81.4938 | 43.1974 | 113.4542 | 87.069 | 57.9317 | 34.7271 | 25.367 | 56.217 | 988.7513 | 991.3634 | 991.4408 | 1028.9303 | 1047.6931 | 1049.8365 | 1054.8751 |  | 1032.4491 | 914.5915 | 804.1807 | 989.0833 | 815.1792 | 818.474 | 823.5633 | 998.3188 | 892.1467 | 830.22 | 1016.7569 | 1038.2568 | 1041.6583 |  | 765.4411 |  | 818.6899 | 874.4631 | 588.9494 | 777.5206 |  | 501.6041 | 702.9242 | 644.1743 | 880.7441 | 956.6046 | 978.5872 | 967.7374 | 64.2613 | 391.5124 | 86.5467 | 618.6085 | 38.7146 | 65.6861 | 63.2414 | 111.2507 | 105.2312 |  |  | 6.2507 | -1.8952 | -62.6758 | 4.5492 | 11.1691 | -197.639 | 42.2824 | -2.6571 | 20.0145 | 50.7648 | 44.6959 | 0.007317 | 0.00083618 | 0.00084932 | 1019.9001 | 1008.3227 | 982.5716 | 949.0522 | 753.8364 | 121.5083 | 56.0358 | 353.52 | 107.2172 | 68.1614 | 46.4612 | 33.2093 | 30.526 | 52.2428 |  |  | 686.9726 | 414.7158 | 316.5138 | 994.3152 | 674.1946 | 258.6101 | 906.2261 | 901.6094 | 884.355 | 1138.0496 | 1058.2676 | 1043.2186 | 982.6725 | 923.2421 | 1095.8576 | 1072.7381 | 1091.7657 | 1143.7025 | 161.2885 | 86.2213 | 723.1242 | 1046.1639 | 1065.7804 | 718.8537 | 1014.3168 | 981.6887 | 979.6971 | 1032.8274 | 945.7785 | 993.5654 | 908.9624 | 869.7276 | 983.7039 | 971.3257 | 686.2517 | 670.2832 | 972.4306 |  | 1231.1227 | 747.6099 | 1026.9237 | 1137.575 | 1153.6613 | 733.7742 |  | 744.9913 |  |  | 861.4209 | 887.2927 | 887.7893 | [5 empty] | 920.3301 | 1066.9453 | 1061.8307 | 1042.4171 | 1023.7601 | 968.0707 | 1029.7581 | 1019.9256 | 1054.1551 | 1069.7519 | 77.8377 | 1234.5575 | 1163.8297 | 1119.8329 | 1110.0474 | 1105.266 | 1019.553 | 1016.8677 | 1088.8311 | 1155.4489 | 1124.1059 | 1089.4931 | 886.9371 | 1065.1683 | 946.9026 | 1030.9484 | 1149.0248 | 1114.5693 | 1269.552 | 1099.9596 | 908.7183 | 1029.6751 | 1188.7376 | 1032.9359 |  | 1091.7811 | 953.7922 | 0.33711 | 19.0286 | 1.6633 | 1.401 | -15.1543 | 3.0765 | 8776.09 | 0.6 | 5.77 | -2.9973 | -17.2369 | 4.6438 | 8.2401 | -34.6625 | 16.0326 | 297.5142 | 169.7363 | 235.4368 |  | 44.2485 |  | 197.833
42838.5532 | 11487 | 1030.3703 | 872.6676 | 500.0981 | 111.4534 | 46.2853 | 32.455 | 81.5378 | 43.1497 | 113.4779 | 87.0915 | 57.941 | 34.7294 | 25.3635 | 56.228 | 987.2024 | 990.4361 | 990.3518 | 1028.8754 | 1047.7207 | 1049.9007 | 1054.5378 |  | 1032.5917 | 914.4271 | 799.1254 | 989.0824 | 815.1404 | 818.4427 | 823.5149 | 998.7124 | 892.0909 | 824.6729 | 1017.0807 | 1037.8999 | 1041.6325 |  | 765.4219 |  | 818.6684 | 874.471 | 589.0983 | 775.8814 |  | 502.3286 | 703.5037 | 643.2422 | 880.6228 | 956.2911 | 978.9854 | 967.8792 | 63.5757 | 391.7939 | 86.2086 | 619.0794 | 38.7285 | 65.7409 | 63.2156 | 111.2788 | 105.2239 |  |  | 6.1522 | -2.9775 | -62.5957 | 4.5755 | 12.5267 | -197.6147 | 42.5196 | -2.9081 | 19.6253 | 50.7545 | 44.6884 | 0.0073137 | 0.00089039 | 0.00081811 | 1018.0647 | 1008.1906 | 982.5285 | 949.0649 | 754.4527 | 121.5912 | 56.0481 | 354.2811 | 107.2415 | 68.1713 | 46.4567 | 33.1987 | 30.5288 | 52.2509 | 637.856 |  | 691.3234 | 445.6213 | 338.0213 | 996.3965 | 675.874 | 260.5106 | 906.1549 | 901.7049 | 888.1398 | 1138.3276 | 1059.4525 | 1043.1702 | 982.6175 | 923.12 | 1095.5396 | 1072.6174 | 1091.8474 | 1142.5425 | 147.7893 | 50.6083 | 723.1235 | 1046.9337 | 1067.0728 | 718.8564 | 1013.5742 | 981.8878 | 974.8677 | 1032.7787 | 945.782 | 993.2899 | 912.3754 | 868.3484 | 982.4925 | 961.4268 | 686.2611 | 670.2869 | 972.2729 |  | 1223.7993 | 747.6032 | 1026.7659 | 1140.8405 | 1153.5715 | 733.781 |  | 744.996 |  |  | 861.1282 | 887.3892 | 887.8211 | [5 empty] | 920.1919 | 1072.7691 | 1060.9588 | 1041.4707 | 1031.1454 | 968.0392 | 1029.1102 | 1020.0027 | 1054.2192 | 1073.1419 | 78.1018 | 1235.319 | 1163.7796 | 1120.324 | 1109.6015 | 1105.4224 | 1019.6277 | 1016.8751 | 1086.9576 | 1155.198 | 1123.8027 | 1089.6584 | 884.7253 | 1065.0079 | 946.9112 | 1030.9514 | 1149.5565 | 1115.096 | 1269.7792 | 1097.6223 | 908.7996 | 1027.9716 | 1188.0936 | 1030.9967 |  | 1089.3804 | 953.7686 | 0.32561 | 19.0291 | 1.6647 | 1.403 | -15.1133 | 3.0766 | 8836.37 | 0.95 | 5.7242 | -3.758 | -17.231 | 4.6586 | 8.7279 | -34.6659 | 16.08 | 291.7026 | 169.6535 | 235.2844 | 187.1293 | 44.2764 |  | 197.6714
42838.5532 | 11488 | 1029.9578 | 872.7341 | 500.6528 | 111.5053 | 46.3002 | 32.4563 | 81.5734 | 43.0957 | 113.4969 | 87.1043 | 57.9561 | 34.7357 | 25.3626 | 56.2355 | 985.641 | 989.4954 | 989.0406 | 1028.8351 | 1047.7467 | 1049.9527 | 1054.2132 |  | 1032.9473 | 914.1613 | 795.0526 | 989.0865 | 815.1209 | 818.4182 | 823.484 | 997.8506 | 899.4909 | 822.0484 | 1015.4691 | 1037.7362 | 1041.6151 |  | 765.4175 |  | 818.667 | 874.456 | 589.0821 | 775.537 |  | 500.8829 | 703.4261 | 645.1404 | 883.527 | 958.8482 | 979.3915 | 968.2251 | 62.8457 | 391.9791 | 85.966 | 619.5012 | 38.7482 | 65.7811 | 63.1832 | 111.2774 | 105.199 |  |  | 6.208 | -2.8119 | -62.6574 | 4.5833 | 11.8926 | -197.6436 | 42.5511 | -3.464 | 19.4761 | 50.2548 | 44.6346 | 0.0073728 | 0.00091339 | 0.00085754 | 1018.9137 | 1007.99 | 982.9656 | 949.2674 | 754.7865 | 121.6722 | 56.0682 | 355.0552 | 107.2778 | 68.1985 | 46.4697 | 33.2065 | 30.528 | 52.2672 | 709.1111 |  | 621.9526 | 416.7137 | 337.2137 | 995.2919 | 675.1446 | 263.4151 | 906.3584 | 901.9254 | 895.1422 | 1137.9123 | 1059.9684 | 1043.1455 | 982.5564 | 923.0033 | 1100.5367 | 1071.2496 | 1093.119 | 1126.8946 | 169.6237 | 68.134 | 723.1195 | 1047.9682 | 1069.015 | 718.8497 | 1007.2108 | 981.9845 | 974.7273 | 1032.7577 | 945.7831 | 992.1648 | 917.6619 | 866.0203 | 982.5627 | 956.1084 | 686.2644 | 670.2874 | 971.9232 |  | 1214.5107 | 747.5898 | 1026.6102 | 1148.4107 | 1153.1592 | 733.7641 |  | 744.9773 |  |  | 861.0281 | 887.493 | 887.8467 | [5 empty] | 920.203 | 1066.529 | 1060.6699 | 1041.3038 | 1037.9135 | 967.7271 | 1028.867 | 1020.0645 | 1054.0492 | 1068.6683 | 80.1946 | 1234.4245 | 1164.2801 | 1120.0142 | 1109.0195 | 1105.2067 | 1019.7207 | 1016.9106 | 1084.1669 | 1154.9765 | 1123.6769 | 1089.5376 | 884.5158 | 1064.6562 | 946.3797 | 1031.1073 | 1149.5977 | 1115.3226 | 1270.2869 | 1094.1636 | 908.7796 | 1026.6993 | 1186.6892 | 1030.3366 |  | 1092.3038 | 953.721 | 0.38051 | 19.0312 | 1.6643 | 1.403 | -15.0839 | 3.0765 | 8911.48 | 0.95 | 5.7501 | -3.6519 | -17.2388 | 4.6624 | 8.5055 | -34.674 | 16.0886 | 284.4531 | 169.572 | 234.7912 | 178.5774 | 51.762 |  | 201.1667
42838.5533 | 11489 | 1029.3235 | 872.6318 | 501.205 | 111.56 | 46.3085 | 32.4511 | 81.6243 | 43.0413 | 113.5234 | 87.1074 | 57.9538 | 34.7428 | 25.3589 | 56.2406 | 984.36 | 988.6655 | 987.9 | 1028.747 | 1047.9417 | 1049.9484 | 1054.1102 |  | 1033.1825 | 913.8128 | 794.7023 | 989.0759 | 815.1081 | 818.3928 | 823.4545 | 998.1692 | 901.9005 | 818.1263 | 1014.6693 | 1037.4047 | 1041.5862 |  | 765.4129 |  | 818.6701 | 874.4324 | 589.1667 | 775.7968 |  | 500.1211 | 703.8527 | 646.5282 | 881.8651 | 958.1633 | 979.2595 | 968.1966 | 62.4645 | 392.2125 | 85.569 | 620.0764 | 38.7599 | 65.854 | 63.1409 | 111.2879 | 105.2394 |  |  | 6.2829 | -2.1331 | -62.6529 | 4.2285 | 13.2726 | -197.5917 | 42.2173 | -2.8812 | 19.2382 | 49.3281 | 44.7148 | 0.0074648 | 0.0010662 | 0.00086411 | 1020.9921 | 1007.3644 | 982.6374 | 949.3007 | 755.3936 | 121.7609 | 56.0825 | 355.8353 | 107.3014 | 68.2113 | 46.4806 | 33.2195 | 30.5293 | 52.2745 | 215.0174 |  | 638.1787 | 410.2064 | 334.3947 | 996.4338 | 675.6603 | 264.4521 | 906.0329 | 901.775 | 898.85 | 1137.3124 | 1060.2467 | 1043.1097 | 982.513 | 922.8715 | 1098.7718 | 1070.2519 | 1093.94 | 1115.8798 | 167.7712 | 77.6975 | 723.1135 | 1048.8221 | 1068.0567 | 718.8418 | 1004.237 | 981.5647 | 975.7578 | 1032.7243 | 945.7768 | 992.9417 | 916.485 | 863.9262 | 983.8026 | 950.7458 | 686.261 | 670.3066 | 974.2597 |  | 1225.6983 | 747.5768 | 1026.5185 | 1152.851 | 1152.7062 | 733.7516 |  | 744.9587 |  |  | 860.9684 | 887.7798 | 888.1934 | [5 empty] | 920.0877 | 1065.5307 | 1060.9304 | 1041.7737 | 1039.1312 | 967.5306 | 1028.9085 | 1020.1087 | 1054.048 | 1062.5803 | 83.4429 | 1231.9366 | 1165.1502 | 1119.4941 | 1108.5562 | 1104.9955 | 1019.981 | 1016.9929 | 1081.7478 | 1154.8853 | 1123.7214 | 1089.3696 | 884.3133 | 1064.509 | 946.4236 | 1031.1981 | 1149.6795 | 1115.4989 | 1270.8616 | 1094.6339 | 908.7994 | 1026.1287 | 1183.3313 | 1031.4169 |  | 1089.4034 | 953.7069 | 0.37625 | 19.0298 | 1.6635 | 1.4011 | -15.0728 | 3.0765 | 9035.33 | 1.06 | 5.7846 | -3.1814 | -17.2419 | 4.4793 | 8.985 | -34.6677 | 16.0245 | 293.1476 | 169.5241 | 234.3573 | 234.1328 | 50.1162 |  | 200.3881
42838.5533 | 11490 | 1028.3704 | 872.3687 | 501.7434 | 111.625 | 46.3213 | 32.4584 | 81.6711 | 42.9928 | 113.5518 | 87.1254 | 57.9637 | 34.7471 | 25.3706 | 56.2516 | 983.6695 | 987.8539 | 986.882 | 1028.7387 | 1047.9777 | 1049.849 | 1054.0798 |  | 1033.3956 | 913.601 | 794.458 | 989.0517 | 815.0841 | 818.359 | 823.4491 | 998.5739 | 896.8905 | 816.3713 | 1013.3639 | 1037.1827 | 1041.5333 |  | 765.4054 |  | 818.6692 | 874.4694 | 589.1985 | 775.5461 |  | 499.591 | 703.5754 | 648.0562 | 884.5237 | 957.1204 | 978.8457 | 967.942 | 62.2465 | 392.5874 | 86.2848 | 620.6271 | 38.7574 | 65.9171 | 63.0883 | 111.2676 | 105.255 |  |  | 6.2133 | -0.93646 | -62.961 | 4.3671 | 12.0411 | -197.6219 | 42.4375 | -3.3313 | 19.2081 | 48.5029 | 44.7198 | 0.0074615 | 0.00094789 | 0.00084604 | 1017.1699 | 1006.7935 | 982.9517 | 949.4831 | 755.7292 | 121.8592 | 56.1019 | 356.6868 | 107.3328 | 68.2251 | 46.4814 | 33.2256 | 30.5341 | 52.2782 | 662.9993 |  | 637.285 | 444.3657 | 324.0529 | 997.8506 | 676.9361 | 265.6264 | 905.7455 | 901.4671 | 898.2618 | 1137.4171 | 1059.8211 | 1043.0777 | 982.4749 | 922.757 | 1094.973 | 1070.0493 | 1094.1228 | 1113.2449 | 172.2755 | 69.9782 | 723.1102 | 1049.0223 | 1065.8985 | 718.8407 | 1002.5409 | 981.0997 | 976.7274 | 1032.6807 | 945.7708 | 993.0981 | 913.8563 | 889.6524 | 983.3272 | 945.866 | 686.2672 | 670.3336 | 977.3369 |  | 1221.3608 | 747.5706 | 1026.4151 | 1154.7198 | 1152.5801 | 733.7333 |  | 744.9489 |  |  | 861.3188 | 888.2534 | 888.5099 | [5 empty] | 920.0597 | 1068.2291 | 1061.5688 | 1042.2858 | 1042.1972 | 967.7442 | 1029.3955 | 1020.189 | 1054.0646 | 1058.6342 | 84.7956 | 1229.619 | 1165.6501 | 1119.7753 | 1107.8371 | 1104.9581 | 1019.4463 | 1017.0691 | 1079.1787 | 1154.8686 | 1123.3308 | 1089.4355 | 881.8693 | 1064.58 | 947.0136 | 1031.2112 | 1149.7298 | 1115.5902 | 1270.7284 | 1092.754 | 908.7386 | 1022.9568 | 1182.792 | 1032.3168 |  | 1088.4021 | 953.676 | 0.46751 | 19.0292 | 1.6636 | 1.4023 | -15.1024 | 3.0765 | 9176.2 | 0.53 | 5.7524 | -2.1076 | -17.2818 | 4.5515 | 8.5566 | -34.6646 | 16.0636 | 289.6435 | 169.4699 | 234.219 | 185.1731 | 50.6049 |  | 198.1402
42838.5533 | 11491 | 1027.9309 | 872.152 | 502.2634 | 111.6667 | 46.3253 | 32.4562 | 81.7161 | 42.9788 | 113.5609 | 87.1322 | 57.9617 | 34.7441 | 25.3709 | 56.2512 | 983.3437 | 986.8033 | 986.4459 | 1028.7106 | 1048.0288 | 1049.8438 | 1053.8821 |  | 1033.6467 | 913.7437 | 794.4514 | 989.0293 | 815.064 | 818.3348 | 823.4313 | 997.2608 | 894.2692 | 852.6189 | 1013.2797 | 1037.098 | 1041.356 |  | 765.3852 |  | 818.6589 | 874.4891 | 589.2231 | 775.4157 |  | 498.7033 | 703.9204 | 649.6863 | 887.0893 | 956.4317 | 978.6095 | 967.718 | 62.6415 | 392.9383 | 87.7025 | 621.0092 | 38.7802 | 65.9221 | 63.0285 | 111.2373 | 105.2558 |  |  | 6.3749 | -1.3945 | -62.3985 | 4.2443 | 11.2013 | -197.6548 | 42.6819 | -3.0527 | 19.5644 | 49.7254 | 44.7078 | 0.00734 | 0.00091668 | 0.00084768 | 1015.7034 | 1006.985 | 983.4572 | 949.7518 | 755.8505 | 121.9425 | 56.1138 | 357.4834 | 107.3803 | 68.2451 | 46.498 | 33.2242 | 30.5353 | 52.2806 | 455.3386 |  | 633.8274 | 458.4042 | 323.7638 | 999.9974 | 678.4015 | 266.882 | 905.8482 | 901.275 | 899.7719 | 1137.5758 | 1060.6363 | 1043.0367 | 982.4524 | 922.6326 | 1094.6238 | 1070.0122 | 1094.1366 | 1112.4021 | 178.4621 | 73.2926 | 723.1101 | 1048.783 | 1064.1346 | 718.8479 | 1001.5997 | 980.832 | 978.4737 | 1032.6589 | 945.7626 | 991.1387 | 909.2479 | 922.5107 | 980.5584 | 944.764 | 686.2572 | 670.3427 | 978.6222 |  | 1219.4368 | 747.5519 | 1026.307 | 1155.9858 | 1152.629 | 733.7325 |  | 744.9312 |  |  | 861.9613 | 888.6205 | 888.7281 | [5 empty] | 920.1456 | 1072.9399 | 1062.0013 | 1042.4181 | 1045.4498 | 968.0187 | 1029.6534 | 1020.2098 | 1054.0443 | 1050.9259 | 85.5583 | 1231.1031 | 1165.8885 | 1120.5778 | 1107.9124 | 1105.1843 | 1019.1021 | 1017.107 | 1077.754 | 1155.2434 | 1123.0083 | 1089.4182 | 879.5932 | 1064.7123 | 946.8547 | 1031.2998 | 1149.583 | 1115.6457 | 1270.6034 | 1093.0674 | 908.662 | 1023.3929 | 1184.4418 | 1032.6978 |  | 1086.3552 | 953.6273 | 0.38552 | 19.0303 | 1.6648 | 1.4042 | -15.0453 | 3.0765 | 9265.36 | 0.73 | 5.8267 | -2.5724 | -17.2075 | 4.4878 | 8.2521 | -34.6642 | 16.1083 | 288.1005 | 169.4136 | 234.2173 | 209.4873 | 51.4376 |  | 197.9512
42838.5533 | 11492 | 1027.8079 | 872.0267 | 502.782 | 111.7201 | 46.3396 | 32.4595 | 81.7601 | 42.9532 | 113.5836 | 87.1459 | 57.9694 | 34.7507 | 25.3688 | 56.2635 | 983.53 | 987.1213 | 987.7141 | 1028.7622 | 1048.1656 | 1050.0922 | 1053.7777 |  | 1033.7023 | 914.211 | 796.3369 | 989.0447 | 815.028 | 818.3161 | 823.3879 | 995.979 | 894.6837 | 872.1283 | 1014.898 | 1037.029 | 1041.215 |  | 765.3731 |  | 818.6501 | 874.5183 | 589.3177 | 775.3811 |  | 497.5859 | 704.7398 | 652.2097 | 890.8513 | 954.9384 | 978.4882 | 967.7299 | 63.0976 | 393.4612 | 87.1095 | 621.5618 | 38.7902 | 65.9027 | 62.969 | 111.231 | 105.2598 |  |  | 6.3848 | 0.48226 | -62.1219 | 4.8468 | 12.0017 | -197.6311 | 42.8337 | -3.0238 | 19.7362 | 50.2376 | 44.6209 | 0.0072644 | 0.00082468 | 0.00087232 | 1016.2586 | 1007.1031 | 983.7599 | 949.9915 | 756.0089 | 122.0335 | 56.1404 | 358.2675 | 107.4199 | 68.2725 | 46.5051 | 33.2358 | 30.5367 | 52.3018 |  |  | 611.4043 | 403.3416 | 302.6817 | 1002.126 | 678.814 | 268.4248 | 906.6763 | 901.7224 | 895.9841 | 1137.6642 | 1061.0392 | 1042.9882 | 982.4443 | 922.4935 | 1094.0476 | 1070.0675 | 1093.9902 | 1113.779 | 163.4643 | 64.9663 | 723.1086 | 1048.7523 | 1067.0018 | 718.8507 | 1005.4134 | 980.4565 | 978.7789 | 1032.7077 | 945.7549 | 990.115 | 905.8259 | 929.3052 | 975.1748 | 944.3409 | 686.2386 | 670.3238 | 979.3317 |  | 1217.2008 | 747.5334 | 1026.1972 | 1157.1717 | 1152.444 | 733.7193 |  | 744.9094 |  |  | 862.1088 | 888.7569 | 888.9092 | [5 empty] | 920.327 | 1070.2234 | 1062.0056 | 1041.9281 | 1050.3397 | 968.2419 | 1029.5912 | 1020.406 | 1053.9616 | 1067.386 | 86.5833 | 1231.4379 | 1165.6238 | 1120.9415 | 1108.2418 | 1105.3516 | 1018.9033 | 1017.1315 | 1077.5167 | 1155.6798 | 1123.0526 | 1089.5293 | 877.6484 | 1066.2585 | 947.0291 | 1031.399 | 1149.5137 | 1115.5493 | 1270.6904 | 1093.4238 | 908.6745 | 1022.9777 | 1185.1411 | 1031.9484 |  | 1095.1539 | 953.6077 | 0.41001 | 19.0296 | 1.6642 | 1.4032 | -15.0999 | 3.0765 | 9362.57 | 0.93 | 5.8311 | 1.5134 | -17.1765 | 4.7978 | 8.5414 | -34.6604 | 16.1361 | 286.3362 | 169.3565 | 234.0577 |  | 54.0556 |  | 197.5627
42838.5533 | 11493 | 1028.5753 | 871.9776 | 503.2823 | 111.7795 | 46.349 | 32.4612 | 81.8085 | 42.8493 | 113.6114 | 87.1598 | 57.9795 | 34.7653 | 25.3692 | 56.2725 | 984.1438 | 986.641 | 988.3688 | 1028.7394 | 1048.2024 | 1049.8584 | 1053.7064 |  | 1033.957 | 914.0503 | 797.5265 | 989.0597 | 815.009 | 818.2835 | 823.3639 | 995.9144 | 894.6829 | 877.3514 | 1015.8337 | 1037.0819 | 1041.1564 |  | 765.3792 |  | 818.6639 | 874.5425 | 589.5065 | 774.5627 |  | 496.8255 | 705.5253 | 655.229 | 894.1222 | 954.7837 | 979.0821 | 967.8739 | 63.065 | 393.96 | 87.166 | 621.899 | 38.7727 | 65.9433 | 62.9087 | 111.2747 | 105.2594 |  |  | 6.4143 | -0.63615 | -62.5221 | 4.7299 | 11.7684 | -197.6337 | 42.2062 | -2.7832 | 19.6773 | 51.0814 | 44.7599 | 0.0071609 | 0.00092818 | 0.00084604 | 1016.4753 | 1007.8291 | 984.1091 | 950.2454 | 756.2123 | 122.115 | 56.1652 | 359.0312 | 107.4569 | 68.2922 | 46.5052 | 33.2302 | 30.5401 | 52.3106 |  |  | 598.1167 | 402.1048 | 305.4124 | 1002.523 | 678.5593 | 269.8009 | 907.4625 | 902.4559 | 891.0812 | 1138.8322 | 1062.5526 | 1042.9516 | 982.4133 | 922.3907 | 1094.7028 | 1069.9622 | 1094.0117 | 1114.6452 | 169.7991 | 59.8276 | 723.0974 | 1048.9409 | 1070.1292 | 718.8307 | 1005.4745 | 980.2788 | 978.2903 | 1032.7767 | 945.7475 | 990.016 | 906.1797 | 932.5242 | 967.9534 | 942.7466 | 686.2286 | 670.3059 | 976.6454 |  | 1216.9481 | 747.5173 | 1026.0844 | 1158.4653 | 1152.3226 | 733.7137 |  | 744.9072 |  |  | 861.7 | 888.8626 | 889.0265 | [5 empty] | 920.5939 | 1069.7477 | 1061.9358 | 1041.824 | 1051.2319 | 968.4522 | 1029.5331 | 1020.3395 | 1053.5227 | 1061.7966 | 85.9536 | 1230.4984 | 1166.3715 | 1120.7527 | 1106.8006 | 1105.3729 | 1018.6174 | 1017.1887 | 1075.3392 | 1155.8131 | 1122.744 | 1089.5111 | 877.9745 | 1063.6563 | 947.2077 | 1031.3944 | 1149.2058 | 1115.2582 | 1271.3376 | 1089.7475 | 908.6273 | 1023.5153 | 1185.991 | 1032.521 |  | 1096.5284 | 953.5584 | 0.3091 | 19.0302 | 1.6637 | 1.4012 | -15.1125 | 3.0764 | 9403.78 | 0.65 | 5.8445 | -1.7389 | -17.2386 | 4.7415 | 8.46 | -34.6689 | 16.0213 | 286.2142 | 169.2977 | 233.9386 |  | 55.4539 |  | 197.9369
42838.5533 | 11494 | 1032.0753 | 872.4697 | 503.8161 | 111.8262 | 46.3592 | 32.4573 | 81.842 | 42.6878 | 113.6335 | 87.1704 | 57.9876 | 34.7586 | 25.3775 | 56.2752 | 983.9488 | 986.7502 | 988.7693 | 1028.7247 | 1048.1235 | 1049.7989 | 1053.6484 |  | 1034.2277 | 913.7335 | 797.9181 | 989.1071 | 814.9867 | 818.2569 | 823.3304 | 996.1901 | 895.726 | 877.4212 | 1015.9611 | 1036.8573 | 1041.0748 |  | 765.3451 |  | 818.651 | 874.5257 | 589.6286 | 774.6165 |  | 496.696 | 706.2767 | 654.7521 | 895.3391 | 956.8644 | 981.8259 | 967.9871 | 62.189 | 394.1822 | 87.0748 | 621.9447 | 38.7813 | 66.0348 | 62.8366 | 111.3576 | 105.2364 |  |  | 6.2461 | -1.6632 | -62.3158 | 4.8725 | 11.2664 | -197.6462 | 42.4158 | -3.1736 | 19.1664 | 49.6992 | 44.757 | 0.0073548 | 0.00084111 | 0.00083125 | 1017.4152 | 1008.1294 | 984.5117 | 950.4652 | 756.5553 | 122.2102 | 56.1815 | 359.7881 | 107.4903 | 68.3055 | 46.5113 | 33.2369 | 30.5413 | 52.3259 |  |  | 577.3488 | 360.0677 | 295.6319 | 1003.7249 | 677.4074 | 271.1977 | 908.7442 | 904.1498 | 884.1064 | 1140.9938 | 1063.4869 | 1042.9239 | 982.3606 | 922.2834 | 1094.5922 | 1069.8565 | 1094.0735 | 1115.7147 | 175.5227 | 67.0261 | 723.0728 | 1049.158 | 1070.4258 | 718.8052 | 1004.9714 | 980.262 | 977.4346 | 1032.7772 | 945.7426 | 990.0024 | 904.7564 | 934.7916 | 960.839 | 943.045 | 686.1806 | 670.3939 | 973.0674 |  | 1214.0219 | 747.5006 | 1025.9556 | 1156.6356 | 1151.9207 | 733.6647 |  | 744.8402 |  |  | 861.239 | 888.829 | 889.0167 | [5 empty] | 920.7773 | 1071.6661 | 1062.6114 | 1041.9192 | 1051.6091 | 968.6777 | 1029.6595 | 1020.3313 | 1053.5427 | 1045.1038 | 87.0387 | 1229.2235 | 1165.1533 | 1119.7363 | 1105.3077 | 1105.4699 | 1018.3323 | 1017.1835 | 1074.3449 | 1156.089 | 1122.5231 | 1089.4863 | 876.9751 | 1061.7759 | 947.6544 | 1031.8147 | 1149.7148 | 1115.6939 | 1271.494 | 1090.7092 | 908.5935 | 1023.7516 | 1192.162 | 1033.3707 |  | 1088.0654 | 953.5359 | 0.49126 | 19.0293 | 1.6631 | 1.4018 | -15.0645 | 3.0764 | 9411.69 | 0.91 | 5.7673 | -2.8127 | -17.2168 | 4.8142 | 8.2866 | -34.7079 | 16.0786 | 284.0429 | 169.2305 | 233.7144 |  | 57.4086 |  | 197.8399
42838.5533 | 11495 | 1035.0335 | 873.0058 | 504.3247 | 111.8639 | 46.3632 | 32.4739 | 81.8862 | 42.5795 | 113.6527 | 87.1804 | 57.9855 | 34.7585 | 25.3735 | 56.2846 | 984.5776 | 988.0293 | 989.588 | 1028.832 | 1048.2963 | 1049.974 | 1053.6163 |  | 1034.9377 | 913.8139 | 798.7703 | 989.085 | 814.9723 | 818.2339 | 823.3063 | 995.7651 | 894.2527 | 880.8124 | 1016.4565 | 1036.7551 | 1041.0225 |  | 765.3507 |  | 818.649 | 874.4666 | 589.6263 | 772.8453 |  | 496.2388 | 706.523 | 655.5445 | 900.4341 | 958.359 | 983.7355 | 968.0603 | 61.051 | 394.2117 | 87.2147 | 622.0087 | 38.7836 | 66.1169 | 62.7563 | 111.3877 | 105.2175 |  |  | 6.1955 | -1.8932 | -63.0221 | 4.4138 | 10.2308 | -197.658 | 42.168 | -3.2255 | 18.9216 | 49.3591 | 44.8422 | 0.0071445 | 0.00080333 | 0.00084932 | 1017.1944 | 1008.11 | 984.8033 | 950.6937 | 756.9092 | 122.3116 | 56.1966 | 360.5355 | 107.5212 | 68.3161 | 46.5206 | 33.2404 | 30.5386 | 52.3243 | 566.5089 |  | 628.9445 | 358.4201 | 292.6093 | 1005.4154 | 677.9395 | 272.5938 | 908.6371 | 905.1256 | 884.913 | 1141.3551 | 1062.6851 | 1042.8883 | 982.3306 | 922.1741 | 1093.3461 | 1069.7913 | 1094.0741 | 1115.4708 | 176.1925 | 61.0038 | 723.0974 | 1049.7589 | 1070.1896 | 718.8831 | 1005.2076 | 980.3234 | 975.1022 | 1032.7385 | 945.7285 | 989.1256 | 907.5087 | 936.032 | 952.5476 | 943.3706 | 686.1252 | 670.491 | 970.1913 |  | 1211.8365 | 747.4795 | 1025.8502 | 1150.5422 | 1151.7329 | 733.5912 |  | 744.7774 |  |  | 860.6681 | 889.3747 | 889.0674 | [5 empty] | 921.0146 | 1063.9479 | 1063.0605 | 1041.866 | 1053.8037 | 969.0282 | 1030.0612 | 1020.4387 | 1053.8773 | 1059.5336 | 88.8572 | 1228.0897 | 1164.5053 | 1119.7341 | 1105.571 | 1105.5294 | 1018.3089 | 1017.2381 | 1072.5378 | 1156.3442 | 1122.1006 | 1089.4738 | 876.644 | 1060.8057 | 946.9588 | 1031.7695 | 1149.9117 | 1115.7366 | 1271.6838 | 1097.59 | 908.4359 | 1024.5887 | 1188.3046 | 1032.1308 |  | 1085.8384 | 953.5137 | 0.58364 | 19.0308 | 1.6647 | 1.4042 | -15.1606 | 3.0764 | 9442.63 | 0.91 | 5.7438 | -3.0013 | -17.3163 | 4.5826 | 7.9026 | -34.7354 | 16.0438 | 282.4354 | 169.1758 | 233.7552 | 200.2891 | 51.8386 |  | 197.0899
42838.5533 | 11496 | 1035.2839 | 873.3601 | 504.8415 | 111.9174 | 46.382 | 32.4813 | 81.941 | 42.4304 | 113.6707 | 87.1875 | 57.9935 | 34.7685 | 25.3751 | 56.2931 | 984.6599 | 987.2769 | 989.6717 | 1028.8452 | 1048.45 | 1050.08 | 1053.5925 |  | 1035.9486 | 913.6813 | 800.3955 | 989.064 | 814.9471 | 818.2134 | 823.2354 | 994.6954 | 890.7025 | 880.6201 | 1016.4691 | 1036.6732 | 1040.9881 |  | 765.3447 |  | 818.6391 | 874.6143 | 589.6911 | 773.3637 |  | 495.9567 | 705.7438 | 654.243 | 903.1024 | 960.1342 | 984.4457 | 967.9548 | 60.9184 | 394.2832 | 87.5848 | 621.9378 | 38.7837 | 66.3003 | 62.6885 | 111.3962 | 105.2216 |  |  | 6.0917 | -2.5628 | -62.9229 | 4.9816 | 10.9234 | -197.639 | 42.404 | -3.1486 | 20.4389 | 52.2321 | 44.8502 | 0.0074517 | 0.00093475 | 0.00085589 | 1018.2998 | 1008.4613 | 985.1699 | 950.9284 | 757.1941 | 122.4113 | 56.2185 | 361.2899 | 107.556 | 68.3414 | 46.527 | 33.2427 | 30.5485 | 52.3261 |  |  | 592.9296 | 391.597 | 296.6833 | 1005.6679 | 677.3566 | 274.0557 | 907.8608 | 904.9936 | 883.6038 | 1141.8995 | 1063.064 | 1042.8456 | 982.288 | 922.0478 | 1093.1685 | 1069.7175 | 1094.0216 | 1113.1803 | 157.6661 | 51.5908 | 723.1422 | 1050.2709 | 1070.5011 | 718.9571 | 1007.0183 | 980.2068 | 974.2735 | 1032.6522 | 945.7168 | 988.683 | 904.3799 | 938.7666 | 946.2733 | 942.9836 | 686.1052 | 670.4968 | 968.4476 |  | 1212.0911 | 747.4696 | 1025.7208 | 1151.2343 | 1151.4824 | 733.5392 |  | 744.7681 |  |  | 860.7581 | 889.418 | 889.0039 | [5 empty] | 921.2446 | 1065.7318 | 1063.7819 | 1042.4062 | 1054.9774 | 969.5827 | 1030.3319 | 1020.5655 | 1054.04 | 1061.5769 | 89.9353 | 1229.6267 | 1164.9914 | 1120.6576 | 1105.2108 | 1105.6605 | 1018.2714 | 1017.3753 | 1072.9706 | 1156.5678 | 1121.5788 | 1089.6421 | 876.5851 | 1060.3496 | 947.6741 | 1031.6837 | 1150.6042 | 1116.1904 | 1272.1763 | 1096.9466 | 908.6874 | 1023.0326 | 1188.0015 | 1034.3926 |  | 1089.1603 | 953.5062 | 0.50239 | 19.03 | 1.6645 | 1.4046 | -15.1571 | 3.0764 | 9445.53 | 1.09 | 5.6953 | -3.4905 | -17.2957 | 4.8665 | 8.168 | -34.7435 | 16.0931 | 282.6801 | 169.1082 | 233.5647 |  | 55.6619 |  | 197.0459
42838.5533 | 11497 | 1036.0256 | 873.8027 | 505.3815 | 111.9774 | 46.4049 | 32.4889 | 82.0025 | 42.2739 | 113.6994 | 87.2112 | 58.0055 | 34.7747 | 25.3834 | 56.2983 | 984.383 | 986.9414 | 989.3133 | 1028.8531 | 1048.5131 | 1050.167 | 1053.5537 |  | 1037.2595 | 913.5255 | 802.5061 | 989.0844 | 814.9222 | 818.1796 | 823.2176 | 994.8002 | 889.6994 | 883.6545 | 1015.2009 | 1036.6728 | 1040.9523 |  | 765.3342 |  | 818.6297 | 874.9395 | 589.8048 | 773.0043 |  | 495.9309 | 704.2309 | 651.4024 | 900.4489 | 960.59 | 984.3681 | 967.9006 | 60.4374 | 394.5151 | 87.6484 | 622.1382 | 38.7829 | 66.5811 | 62.5997 | 111.3862 | 105.2001 |  |  | 6.1535 | -1.6429 | -62.3158 | 4.9645 | 11.7783 | -197.6672 | 42.8948 | -2.8076 | 18.9351 | 50.9018 | 44.7221 | 0.0072168 | 0.00096432 | 0.00084604 | 1019.0571 | 1008.4923 | 985.1349 | 951.0822 | 757.569 | 122.5198 | 56.2437 | 362.0687 | 107.5924 | 68.3572 | 46.5381 | 33.2453 | 30.5503 | 52.3391 |  |  | 571.3556 | 390.4971 | 319.504 | 1005.417 | 676.419 | 275.5952 | 908.2578 | 905.6152 | 873.4228 | 1143.7543 | 1065.0076 | 1042.8049 | 982.2001 | 921.9152 | 1090.8087 | 1070.7146 | 1093.3538 | 1140.5727 | 164.9637 | 85.5088 | 723.132 | 1050.0414 | 1067.097 | 718.9512 | 1008.842 | 979.7248 | 975.5509 | 1032.5394 | 945.715 | 988.9978 | 905.4126 | 939.8881 | 939.2677 | 940.4733 | 686.0975 | 670.4913 | 965.744 |  | 1205.3768 | 747.449 | 1025.5976 | 1152.648 | 1150.9467 | 733.5068 |  | 744.7699 |  |  | 860.8069 | 889.3914 | 889.0032 | [5 empty] | 921.3534 | 1068.12 | 1063.9763 | 1042.4251 | 1052.4839 | 969.9927 | 1030.4623 | 1020.4966 | 1054.0337 | 1051.6278 | 90.7779 | 1230.1255 | 1165.1827 | 1120.727 | 1104.7722 | 1105.688 | 1018.3785 | 1017.4458 | 1073.3064 | 1156.5965 | 1121.1947 | 1089.9076 | 875.018 | 1059.9524 | 948.1449 | 1031.9857 | 1150.7393 | 1116.2299 | 1272.4855 | 1091.9531 | 908.6702 | 1020.7759 | 1190.0573 | 1033.7083 |  | 1094.8694 | 953.5305 | 0.20373 | 19.0292 | 1.6643 | 1.4043 | -14.9714 | 3.0764 | 9411.38 | 0.85 | 5.7241 | -2.7925 | -17.1988 | 4.8544 | 8.4813 | -34.7449 | 16.1855 | 277.6132 | 169.0441 | 233.1594 |  | 57.7725 |  | 194.8578
42838.5534 | 11498 | 1036.848 | 874.2368 | 505.9196 | 112.0248 | 46.4132 | 32.4897 | 82.0462 | 42.1187 | 113.7216 | 87.2211 | 58.0056 | 34.7746 | 25.3765 | 56.3058 | 983.6614 | 986.6788 | 989.0241 | 1028.8173 | 1048.5074 | 1050.6792 | 1053.4989 |  | 1038.9879 | 913.4254 | 804.6471 | 989.1163 | 814.8954 | 818.1464 | 823.1646 | 995.0017 | 836.4733 | 882.6521 | 1014.6322 | 1036.4246 | 1040.8981 |  | 765.329 |  | 818.622 | 874.7171 | 589.8481 | 771.9711 |  | 496.3788 | 703.1661 | 649.8675 | 900.2359 | 960.3317 | 983.2662 | 967.6188 | 59.8782 | 394.6724 | 87.278 | 622.2397 | 38.8018 | 66.85 | 62.5176 | 111.4162 | 105.1973 |  |  | 6.1633 | -2.3374 | -62.5451 | 5.1248 | 10.5528 | -197.6896 | 43.3035 | -2.8851 | 19.2793 | 51.588 | 44.817 | 0.0074254 | 0.0009446 | 0.00084111 | 1018.4655 | 1008.3371 | 984.7913 | 951.0785 | 757.7141 | 122.6218 | 56.2661 | 362.861 | 107.623 | 68.3788 | 46.5436 | 33.2489 | 30.5517 | 52.3517 |  |  | 686.9635 | 456.9669 | 350.5535 | 1005.4681 | 678.7675 | 276.961 | 908.6387 | 906.0056 | 872.9715 | 1143.8258 | 1065.1687 | 1042.7889 | 982.1639 | 921.7969 | 1086.5416 | 1074.1684 | 1090.9965 | 1158.7355 | 160.7988 | 72.0075 | 723.1061 | 1049.1012 | 1063.5358 | 718.947 | 1008.8195 | 979.1755 | 976.2619 | 1032.4905 | 945.7088 | 989.1461 | 894.1697 | 939.0852 | 932.6287 | 938.7685 | 686.0608 | 670.4768 | 963.3182 |  | 1204.1044 | 747.4236 | 1025.4948 | 1153.3465 | 1150.4798 | 733.5246 |  | 744.7373 |  |  | 860.5264 | 889.3315 | 889.0486 | [5 empty] | 921.3795 | 1067.9176 | 1063.6423 | 1041.9282 | 1051.1456 | 970.3416 | 1030.3477 | 1020.5484 | 1054.0411 | 1052.5326 | 92.4624 | 1229.4878 | 1165.1397 | 1120.1833 | 1103.755 | 1105.988 | 1018.447 | 1017.4922 | 1074.1234 | 1156.7243 | 1120.92 | 1090.2741 | 875.0457 | 1059.1153 | 948.6435 | 1031.9507 | 1151.09 | 1116.5388 | 1272.3769 | 1089.8351 | 908.8338 | 1021.0048 | 1190.7256 | 1032.7207 |  | 1097.0397 | 953.534 | 0.4638 | 19.0303 | 1.6626 | 1.4033 | -15.1115 | 3.0764 | 9387.57 | 0.87 | 5.7285 | -3.3291 | -17.221 | 4.9295 | 8.0245 | -34.7317 | 16.2553 | 276.7137 | 168.9909 | 232.8214 |  | 45.6458 |  | 191.7906
42838.5534 | 11499 | 1037.8254 | 874.6777 | 506.4812 | 112.0836 | 46.417 | 32.4831 | 82.0937 | 41.9626 | 113.7406 | 87.2249 | 58.0148 | 34.7772 | 25.3777 | 56.3102 | 983.2515 | 986.0596 | 988.7691 | 1028.7867 | 1048.4385 | 1050.9882 | 1053.4386 |  | 1043.5069 | 913.3253 | 802.8876 | 989.1111 | 814.8649 | 818.1276 | 823.1166 | 994.8309 | 800.3679 | 883.4035 | 1014.6136 | 1036.2959 | 1040.8629 |  | 765.3179 |  | 818.6163 | 874.569 | 589.804 | 771.6069 |  | 496.2845 | 702.3485 | 646.7857 | 896.2238 | 958.9507 | 981.9212 | 967.4084 | 59.3483 | 394.8198 | 87.2632 | 622.0976 | 38.7866 | 67.1289 | 62.429 | 111.4187 | 105.207 |  |  | 6.2836 | -2.5254 | -63.3501 | 3.8539 | 10.3858 | -197.635 | 42.9487 | -3.1834 | 18.844 | 49.5236 | 44.7771 | 0.0072365 | 0.00089039 | 0.00082632 | 1018.458 | 1008.3219 | 984.6414 | 951.0334 | 757.782 | 122.7129 | 56.2878 | 363.6237 | 107.6511 | 68.3964 | 46.555 | 33.2531 | 30.5561 | 52.3636 |  |  | 692.6865 | 454.3544 | 345.7366 | 1004.9075 | 680.5205 | 278.3433 | 908.6614 | 905.6017 | 888.655 | 1143.9193 | 1066.7408 | 1042.7639 | 982.1248 | 921.6814 | 1095.9441 | 1074.2162 | 1090.9744 | 1159.4609 | 162.0586 | 69.237 | 723.0896 | 1048.0334 | 1064.5307 | 718.9325 | 1010.2223 | 979.3542 | 976.3214 | 1032.4676 | 945.7007 | 989.0078 | 882.1268 | 940.5828 | 923.9148 | 944.0136 | 686.0132 | 670.4394 | 961.1103 |  | 1202.5617 | 747.4116 | 1025.4379 | 1153.5851 | 1150.0125 | 733.5084 |  | 744.72 |  |  | 860.2078 | 889.2856 | 889.0265 | [5 empty] | 921.3656 | 1061.0602 | 1063.2119 | 1041.4924 | 1055.9425 | 970.5572 | 1030.3901 | 1020.6017 | 1054.4305 | 1041.3285 | 92.9942 | 1229.4604 | 1165.9671 | 1119.7626 | 1103.171 | 1106.2354 | 1018.5174 | 1017.5371 | 1074.7893 | 1156.9248 | 1120.5865 | 1090.3215 | 876.8019 | 1059.5079 | 961.468 | 1031.7686 | 1151.5375 | 1116.8985 | 1272.3258 | 1090.8166 | 908.8598 | 1019.4753 | 1188.6714 | 1032.8583 |  | 1104.3537 | 953.4891 | 0.42893 | 19.0309 | 1.664 | 1.4052 | -15.1119 | 3.0764 | 9370.93 | 1.01 | 5.784 | -3.4589 | -17.3242 | 4.273 | 7.9565 | -34.7083 | 16.1799 | 275.606 | 168.9613 | 232.4961 |  | 45.5486 |  | 197.448
42838.5534 | 11500 | 1037.5475 | 875.0365 | 507.0449 | 112.124 | 46.4394 | 32.4939 | 82.1316 | 41.8107 | 113.7713 | 87.2443 | 58.0187 | 34.7836 | 25.3825 | 56.3149 | 982.7809 | 985.0591 | 988.4038 | 1028.7212 | 1048.4534 | 1050.9489 | 1053.3751 |  | 1109.1138 | 913.3654 | 803.1376 | 989.1385 | 814.8321 | 818.1019 | 823.0501 | 994.9528 | 894.6107 | 870.2258 | 1014.913 | 1036.2395 | 1040.8217 |  | 765.3173 |  | 818.6075 | 874.4495 | 589.51 | 771.4357 |  | 495.1113 | 701.8934 | 649.6207 | 895.4155 | 958.1329 | 981.6916 | 967.4516 | 58.5806 | 394.8982 | 87.2573 | 621.8287 | 38.7791 | 67.4999 | 62.3223 | 111.4356 | 105.2321 |  |  | 6.1903 | -1.8571 | -62.9689 | 4.1588 | 11.0049 | -197.6725 | 42.7135 | -3.1539 | 19.0452 | 49.3696 | 44.6986 | 0.0074205 | 0.00089532 | 0.00083618 | 1018.3957 | 1008.191 | 984.4415 | 950.9499 | 758.1539 | 122.8127 | 56.3084 | 364.3761 | 107.6786 | 68.4111 | 46.5632 | 33.2599 | 30.5505 | 52.3705 |  |  | 680.7836 | 446.3216 | 335.2731 | 1004.5552 | 681.5865 | 280.1244 | 908.8354 | 904.9741 | 902.9708 | 1143.5891 | 1067.2811 | 1042.726 | 982.0738 | 921.5412 | 1083.728 | 1074.3921 | 1091.0831 | 1156.2101 | 160.4871 | 83.7955 | 723.0621 | 1047.7555 | 1067.9575 | 718.8975 | 1010.1785 | 980.4611 | 976.2931 | 1032.4365 | 945.6994 | 989.9474 | 887.2335 | 945.0927 | 913.8737 | 954.1857 | 685.9746 | 670.4043 | 959.3489 |  | 1171.5396 | 747.3937 | 1025.3413 | 1153.6234 | 1149.9005 | 733.4818 |  | 744.7231 |  |  | 860.2932 | 889.2071 | 888.994 | [5 empty] | 921.3442 | 1062.5796 | 1063.2133 | 1041.5894 | 1052.0448 | 970.7566 | 1030.4225 | 1020.6692 | 1054.4884 | 1031.3883 | 90.9591 | 1230.5554 | 1166.5828 | 1119.7303 | 1103.5542 | 1106.4735 | 1018.3322 | 1017.6043 | 1076.5033 | 1156.7501 | 1120.975 | 1090.5175 | 879.5223 | 1060.0255 | 989.0087 | 1031.5539 | 1151.6702 | 1117.2152 | 1271.883 | 1091.7494 | 908.7048 | 1019.1507 | 1191.0314 | 1034.4536 |  | 1107.3673 | 953.4672 | 0.38051 | 19.0311 | 1.6646 | 1.4057 | -15.0522 | 3.0764 | 9280.95 | 0.56 | 5.7407 | -2.9655 | -17.268 | 4.4378 | 8.1894 | -34.7084 | 16.1341 | 252.8853 | 168.9112 | 232.4187 |  | 47.1996 |  | 190.1835
42838.5534 | 11501 | 1035.4143 | 875.05 | 507.6648 | 112.1842 | 46.4421 | 32.4951 | 82.1733 | 41.6484 | 113.7961 | 87.2534 | 58.0268 | 34.7912 | 25.3864 | 56.3331 | 982.4442 | 984.8232 | 988.2288 | 1028.6683 | 1048.4531 | 1050.8206 | 1053.2512 |  | 1187.6657 | 913.5461 | 804.02 | 989.1658 | 814.8013 | 818.0746 | 823.003 | 995.7161 | 805.0776 | 879.1129 | 1014.5217 | 1036.1848 | 1040.7109 |  | 765.3031 |  | 818.5981 | 874.3704 | 589.3906 | 772.5026 |  | 494.3019 | 702.5013 | 648.3413 | 885.2906 | 954.9881 | 981.9376 | 967.723 | 57.8687 | 395.1357 | 86.1715 | 621.7663 | 38.7816 | 67.7788 | 62.2349 | 111.5092 | 105.2879 |  |  | 6.095 | -2.1114 | -62.1423 | 4.5899 | 11.591 | -197.6272 | 42.7627 | -2.5224 | 19.1902 | 51.0482 | 44.7519 | 0.0073926 | 0.00098075 | 0.00084439 | 1017.39 | 1008.1408 | 984.4579 | 950.9372 | 758.4814 | 122.9271 | 56.3263 | 365.1284 | 107.708 | 68.437 | 46.5698 | 33.2653 | 30.5588 | 52.3758 |  |  | 675.0049 | 458.7443 | 328.6694 | 1005.1333 | 683.4495 | 281.9783 | 908.547 | 903.8748 | 904.9737 | 1142.8598 | 1065.7828 | 1042.6901 | 982.0198 | 921.4118 | 1093.6716 | 1073.2581 | 1092.2929 | 1152.5302 | 167.9304 | 68.6166 | 723.0305 | 1048.0947 | 1066.6623 | 718.8699 | 1009.3658 | 981.012 | 974.9517 | 1032.4319 | 945.7058 | 990.4038 | 888.7153 | 943.7722 | 913.836 | 960.5834 | 685.9517 | 670.3703 | 958.2451 |  | 1198.9034 | 747.3675 | 1025.2433 | 1154.2644 | 1149.7395 | 733.4486 |  | 744.6932 |  |  | 860.586 | 889.1409 | 888.9583 | [5 empty] | 921.3621 | 1064.4461 | 1063.6192 | 1041.96 | 1049.9554 | 970.6089 | 1030.1771 | 1020.7628 | 1054.5605 | 1041.0488 | 87.2532 | 1231.422 | 1166.4607 | 1119.7261 | 1103.3495 | 1106.33 | 1018.3227 | 1017.6689 | 1077.9439 | 1156.5555 | 1121.429 | 1090.6545 | 881.8588 | 1060.833 | 998.082 | 1031.6653 | 1151.8877 | 1117.3754 | 1271.157 | 1089.9722 | 908.7678 | 1021.4707 | 1186.562 | 1035.5228 |  | 1107.6131 | 953.4441 | 0.33711 | 19.0295 | 1.6643 | 1.4043 | -15.0851 | 3.0764 | 9218.02 | 0.63 | 5.6962 | -3.163 | -17.1596 | 4.6635 | 8.4055 | -34.7078 | 16.145 | 272.9274 | 168.8606 | 232.2913 |  | 48.4175 |  | 196.258
42838.5534 | 11502 | 1035.3894 | 875.0357 | 508.2355 | 112.236 | 46.4547 | 32.4969 | 82.2146 | 41.5047 | 113.8185 | 87.2668 | 58.0291 | 34.7894 | 25.3853 | 56.3357 | 983.7086 | 986.6405 | 990.0226 | 1028.6431 | 1048.3325 | 1050.3775 | 1053.2127 |  | 1200.3709 | 913.3398 | 805.2498 | 989.1833 | 814.7806 | 818.0529 | 822.9926 | 995.113 | 803.0461 | 880.1657 | 1016.4463 | 1036.3148 | 1040.6712 |  | 765.2955 |  | 818.6051 | 874.2077 | 589.5748 | 771.9095 |  | 495.6861 | 704.0807 | 645.6282 | 871.981 | 947.3628 | 981.9407 | 967.6023 | 57.2784 | 395.3797 | 84.4177 | 621.7039 | 38.7684 | 68.0218 | 62.1293 | 111.5345 | 105.3232 |  |  | 6.068 | -4.801 | -62.505 | 4.8574 | 12.3809 | -197.6653 | 42.5498 | -2.6413 | 18.3522 | 48.9527 | 44.7278 | 0.0076324 | 0.00099553 | 0.00085097 | 1018.5562 | 1008.1839 | 984.5805 | 950.9531 | 758.818 | 123.0285 | 56.3381 | 365.8774 | 107.7314 | 68.456 | 46.5742 | 33.2575 | 30.5626 | 52.3764 | 854.2725 |  | 625.4709 | 459.5231 | 335.2295 | 1005.0593 | 684.044 | 283.3711 | 907.8509 | 902.3301 | 900.8024 | 1141.7867 | 1063.8303 | 1042.6588 | 981.9771 | 921.2904 | 1094.2236 | 1072.3677 | 1093.2492 | 1147.8267 | 140.6589 | 70.8739 | 723.0059 | 1048.1359 | 1062.7388 | 718.8626 | 1008.8836 | 980.6041 | 977.5007 | 1032.4181 | 945.6973 | 989.9237 | 887.6737 | 940.8396 | 914.6281 | 958.0656 | 685.9302 | 670.2805 | 957.1208 |  | 1197.7855 | 747.3461 | 1025.1688 | 1154.7933 | 1149.6467 | 733.4289 |  | 744.6947 |  |  | 860.3694 | 889.0978 | 888.8853 | [5 empty] | 921.4534 | 1068.0647 | 1064.0526 | 1041.613 | 1049.2874 | 970.5322 | 1029.9459 | 1020.8299 | 1054.578 | 1049.5707 | 87.1791 | 1229.8238 | 1166.5278 | 1119.3384 | 1102.4112 | 1106.2752 | 1018.1019 | 1017.7902 | 1076.7686 | 1156.5365 | 1121.7714 | 1090.7647 | 881.1206 | 1063.0814 | 1001.0402 | 1031.7715 | 1152.3037 | 1117.6582 | 1270.1096 | 1087.0779 | 908.9062 | 1020.2142 | 1185.6896 | 1034.5481 |  | 1108.0619 | 953.4392 | 0.34879 | 19.0296 | 1.6634 | 1.4032 | -14.996 | 3.0763 | 9119.58 | 1.09 | 5.6836 | -4.7734 | -17.2236 | 4.8014 | 8.6872 | -34.7112 | 16.1047 | 272.1197 | 168.8221 | 232.2134 | 168.107 | 54.1055 |  | 196.7239
42838.5534 | 11503 | 1035.3989 | 875.1723 | 508.8056 | 112.2897 | 46.4704 | 32.5082 | 82.2638 | 41.3755 | 113.8438 | 87.2821 | 58.0444 | 34.7994 | 25.3915 | 56.3492 | 984.7854 | 988.3459 | 991.796 | 1028.6254 | 1048.091 | 1050.1339 | 1053.205 |  | 1203.1049 | 913.0598 | 804.3686 | 989.2044 | 814.7638 | 818.0299 | 822.9851 | 994.6035 | 802.1578 | 882.2191 | 1017.2365 | 1036.3592 | 1040.6622 |  | 765.2853 |  | 818.5966 | 874.1217 | 589.5173 | 772.1247 |  | 495.8509 | 703.5242 | 644.0088 | 875.9865 | 947.7772 | 981.8232 | 967.9349 | 56.8569 | 395.5009 | 83.0783 | 621.6577 | 38.7634 | 68.3399 | 62.0089 | 111.5922 | 105.3492 |  |  | 6.0148 | -3.5301 | -62.6758 | 4.8252 | 12.5353 | -197.6482 | 42.814 | -3.236 | 18.9292 | 49.7697 | 44.8028 | 0.0073679 | 0.0010021 | 0.00088218 | 1018.142 | 1008.2834 | 984.8533 | 951.0251 | 759.1113 | 123.1296 | 56.3646 | 366.6298 | 107.7528 | 68.4707 | 46.579 | 33.2639 | 30.5655 | 52.395 | 919.6536 |  | 623.2487 | 453.8707 | 332.8941 | 1002.6969 | 684.2052 | 284.6752 | 907.4791 | 901.2028 | 903.8075 | 1140.1576 | 1062.941 | 1042.624 | 981.9226 | 921.1635 | 1093.776 | 1071.3078 | 1094.2898 | 1140.6822 | 167.6343 | 59.7793 | 722.9661 | 1047.8377 | 1061.97 | 718.8363 | 1008.1167 | 979.9434 | 976.3018 | 1032.4248 | 945.6864 | 989.3776 | 907.4948 | 939.9585 | 903.3419 | 953.2562 | 685.8821 | 670.2486 | 955.8846 |  | 1198.1598 | 747.3159 | 1025.0875 | 1155.6047 | 1149.6814 | 733.3883 |  | 744.657 |  |  | 859.9603 | 889.0505 | 888.7863 | [5 empty] | 921.5552 | 1070.1151 | 1063.5312 | 1040.3264 | 1048.7992 | 970.4538 | 1029.7877 | 1020.855 | 1054.701 | 1047.8342 | 86.1713 | 1227.8934 | 1166.2035 | 1118.9593 | 1100.6611 | 1106.2631 | 1017.9271 | 1017.8837 | 1075.8966 | 1156.6032 | 1122.1111 | 1090.7412 | 880.7241 | 1063.7586 | 1007.7156 | 1031.7406 | 1152.8865 | 1118.2783 | 1269.0332 | 1085.9667 | 908.9591 | 1019.5995 | 1186.5508 | 1034.2584 |  | 1107.7003 | 953.41 | 0.48087 | 19.0301 | 1.6649 | 1.4058 | -15.1112 | 3.0763 | 9050.66 | 0.62 | 5.6586 | -4.092 | -17.2422 | 4.7841 | 8.7408 | -34.7081 | 16.1539 | 272.4348 | 168.7803 | 232.2144 | 159.4642 | 54.4024 |  | 196.6505
42838.5534 | 11504 | 1035.5053 | 875.3694 | 509.3617 | 112.3387 | 46.4768 | 32.5057 | 82.3029 | 41.2354 | 113.8643 | 87.2915 | 58.0496 | 34.8016 | 25.3908 | 56.3585 | 984.3087 | 987.5584 | 990.7825 | 1028.7242 | 1047.9233 | 1050.1565 | 1053.1557 |  | 1204.8165 | 912.6442 | 803.4566 | 989.1768 | 814.7426 | 817.9964 | 822.9716 | 994.2063 | 803.0095 | 882.0846 | 1015.3297 | 1036.4899 | 1040.6498 |  | 765.2669 |  | 818.5801 | 874.0346 | 589.3111 | 772.4215 |  | 496.0263 | 703.2706 | 642.9858 | 875.1734 | 948.9768 | 981.1856 | 968.1334 | 56.8778 | 395.5193 | 82.2242 | 621.3531 | 38.7629 | 68.6892 | 61.891 | 111.5997 | 105.3696 |  |  | 6.1981 | -4.2792 | -62.5129 | 4.5334 | 13.3639 | -197.6712 | 42.5183 | -3.5271 | 19.7446 | 51.3365 | 44.7794 | 0.0074155 | 0.00093311 | 0.00087232 | 1017.7812 | 1008.0311 | 984.3359 | 950.9359 | 759.6476 | 123.2509 | 56.3975 | 367.4193 | 107.7877 | 68.4907 | 46.5901 | 33.2738 | 30.5832 | 52.4019 | 768.4836 |  | 611.4324 | 423.6661 | 308.3665 | 1002.5386 | 683.6608 | 285.9869 | 907.159 | 900.8028 | 910.9589 | 1138.9558 | 1061.4557 | 1042.5946 | 981.8825 | 921.0389 | 1092.9417 | 1071.0908 | 1094.426 | 1139.1467 | 160.8338 | 62.4583 | 722.9451 | 1047.55 | 1060.8304 | 718.8174 | 1008.0987 | 980.3323 | 973.7656 | 1032.4468 | 945.6867 | 988.8961 | 918.6564 | 939.4209 | 896.0917 | 948.3558 | 685.8369 | 670.2502 | 955.1603 |  | 1198.3274 | 747.2954 | 1025.013 | 1156.929 | 1149.4415 | 733.367 |  | 744.6376 |  |  | 860.0089 | 888.8953 | 888.7252 | [5 empty] | 921.5209 | 1071.2692 | 1062.8195 | 1039.8734 | 1047.4118 | 970.2595 | 1029.5203 | 1020.9367 | 1054.7791 | 1064.9645 | 85.2337 | 1227.2682 | 1166.6726 | 1118.9323 | 1099.2879 | 1106.4001 | 1017.8995 | 1017.9245 | 1075.9328 | 1156.5472 | 1122.1962 | 1090.791 | 880.7686 | 1062.5427 | 994.0451 | 1031.7155 | 1153.3509 | 1118.7586 | 1268.2059 | 1088.6443 | 908.7186 | 1020.815 | 1184.3953 | 1034.5209 |  | 1106.4123 | 953.366 | 0.37513 | 19.0289 | 1.6651 | 1.4057 | -15.0352 | 3.0763 | 9001.67 | 0.77 | 5.7442 | -4.5047 | -17.2175 | 4.6366 | 9.0228 | -34.7013 | 16.0939 | 272.5806 | 168.7418 | 232.0143 | 176.1687 | 55.5466 |  | 196.1871
42838.5534 | 11505 | 1035.0878 | 875.4181 | 509.8986 | 112.4038 | 46.4896 | 32.5145 | 82.3445 | 41.1096 | 113.886 | 87.3085 | 58.0557 | 34.8078 | 25.3904 | 56.3634 | 983.7149 | 986.3028 | 989.6912 | 1028.8769 | 1047.4095 | 1050.2991 | 1053.0977 |  | 1206.1252 | 912.2317 | 798.2045 | 989.1379 | 814.7166 | 817.968 | 822.965 | 994.0211 | 863.9447 | 882.1858 | 1013.388 | 1036.7714 | 1040.6302 |  | 765.2604 |  | 818.5923 | 874.0348 | 589.2002 | 772.6678 |  | 495.8849 | 703.9326 | 643.3852 | 881.6336 | 948.8445 | 980.6173 | 968.6983 | 56.6661 | 395.4315 | 82.4686 | 621.2472 | 38.7623 | 68.9299 | 61.7691 | 111.582 | 105.3893 |  |  | 6.1975 | -3.4506 | -62.7915 | 4.2712 | 12.7028 | -197.6166 | 42.7332 | -2.7846 | 19.1606 | 50.8464 | 44.7861 | 0.007386 | 0.00097746 | 0.00085754 | 1017.6625 | 1007.8268 | 984.4313 | 950.9312 | 760.185 | 123.3673 | 56.4177 | 368.2303 | 107.8141 | 68.5157 | 46.6009 | 33.2783 | 30.5772 | 52.4065 | 699.4974 |  | 671.6828 | 439.4022 | 300.841 | 1003.029 | 683.5095 | 287.2919 | 907.1151 | 900.9346 | 921.5752 | 1138.6668 | 1059.8474 | 1042.5483 | 981.8247 | 920.9182 | 1092.5685 | 1070.9206 | 1094.4379 | 1136.591 | 171.1291 | 65.7921 | 722.9273 | 1047.3394 | 1058.6327 | 718.8014 | 1009.183 | 980.8834 | 981.0104 | 1032.4906 | 945.6853 | 988.6871 | 921.2616 | 938.9306 | 899.831 | 942.947 | 685.8109 | 670.2292 | 954.8237 |  | 1198.8224 | 747.2816 | 1024.9315 | 1157.8955 | 1149.2064 | 733.3387 |  | 744.6179 |  |  | 860.0987 | 888.8713 | 888.6761 | [5 empty] | 921.4907 | 1074.9909 | 1062.6989 | 1040.247 | 1043.6223 | 969.9807 | 1029.2311 | 1021.0012 | 1054.7635 | 1064.7669 | 85.1006 | 1229.2995 | 1166.7001 | 1118.7259 | 1098.5493 | 1106.1403 | 1018.2905 | 1017.9366 | 1077.3757 | 1156.374 | 1122.4151 | 1090.5591 | 882.381 | 1063.0139 | 990.6362 | 1031.6022 | 1153.333 | 1118.7307 | 1267.4668 | 1086.4006 | 908.7405 | 1020.4988 | 1186.6424 | 1034.0258 |  | 1107.4316 | 953.3124 | 0.35677 | 19.0302 | 1.6649 | 1.4049 | -15.0606 | 3.0763 | 8948.25 | 0.93 | 5.7438 | -4.0465 | -17.2617 | 4.502 | 8.7948 | -34.6886 | 16.1309 | 272.9616 | 168.6996 | 231.8275 | 184.1194 | 48.8052 |  | 196.0321
42838.5534 | 11506 | 1035.6521 | 875.5424 | 510.4347 | 112.4501 | 46.4985 | 32.5168 | 82.3953 | 40.9787 | 113.9135 | 87.3118 | 58.061 | 34.8088 | 25.3959 | 56.3702 | 983.0213 | 984.7227 | 988.5099 | 1028.9164 | 1047.0966 | 1050.4117 | 1053.0191 |  | 1206.0468 | 911.8505 | 796.9526 | 989.1109 | 814.6948 | 817.9467 | 822.955 | 994.1681 | 909.0126 | 883.2252 | 1012.6069 | 1036.7961 | 1040.6157 |  | 765.2605 |  | 818.591 | 874.043 | 589.1735 | 772.9203 |  | 493.4695 | 703.6336 | 644.9393 | 885.6141 | 949.5759 | 980.682 | 968.894 | 57.047 | 395.2199 | 82.5562 | 621.2304 | 38.7434 | 69.0339 | 61.6499 | 111.5892 | 105.4211 |  |  | 6.07 | -2.6154 | -63.1391 | 4.4756 | 12.3388 | -197.6738 | 42.9112 | -3.5948 | 19.371 | 50.5686 | 44.8686 | 0.0074468 | 0.00095282 | 0.00085097 | 1018.8799 | 1007.5716 | 984.0211 | 950.8571 | 760.7679 | 123.4703 | 56.44 | 368.9747 | 107.8487 | 68.5328 | 46.6085 | 33.2806 | 30.5922 | 52.4246 | 487.4914 |  | 691.3305 | 450.499 | 317.8744 | 1005.2916 | 684.3203 | 288.7388 | 906.1431 | 900.2701 | 925.8144 | 1138.6185 | 1059.0452 | 1042.5034 | 981.7546 | 920.7779 | 1092.356 | 1070.7756 | 1094.48 | 1133.1547 | 173.8166 | 71.31 | 722.8978 | 1046.7063 | 1060.1483 | 718.7753 | 1005.272 | 981.0055 | 980.1006 | 1032.4905 | 945.674 | 989.3084 | 922.7522 | 938.5479 | 902.2509 | 941.9292 | 685.7841 | 670.2084 | 954.0505 |  | 1198.4052 | 747.2578 | 1024.8829 | 1159.9344 | 1148.9385 | 733.3296 |  | 744.5939 |  |  | 860.37 | 888.8514 | 888.6881 | [5 empty] | 921.3372 | 1078.4542 | 1062.9042 | 1041.2013 | 1038.7243 | 969.721 | 1029.1259 | 1020.9303 | 1054.808 | 1048.9012 | 84.7533 | 1231.691 | 1167.3488 | 1118.114 | 1098.8383 | 1105.9362 | 1018.3765 | 1018.0214 | 1077.6132 | 1156.071 | 1122.9401 | 1090.4661 | 884.3365 | 1063.5875 | 1008.5344 | 1031.7212 | 1153.2552 | 1118.83 | 1267.4323 | 1084.4728 | 908.6875 | 1021.2209 | 1177.2488 | 1034.016 |  | 1107.0575 | 953.2874 | 0.405 | 19.0297 | 1.6642 | 1.4041 | -15.0324 | 3.0763 | 9009.69 | 0.84 | 5.6844 | -3.5224 | -17.3067 | 4.6078 | 8.6681 | -34.6945 | 16.1649 | 272.6699 | 168.6747 | 231.5886 | 208.9964 | 46.8734 |  | 195.9989
42838.5535 | 11507 | 1035.879 | 875.7566 | 510.964 | 112.5005 | 46.5162 | 32.5222 | 82.4358 | 40.8505 | 113.9419 | 87.3327 | 58.0659 | 34.8278 | 25.3986 | 56.381 | 982.2931 | 984.4474 | 987.5817 | 1028.8775 | 1047.7788 | 1050.33 | 1052.9735 |  | 1204.7463 | 911.7043 | 796.9283 | 989.1044 | 814.6744 | 817.9216 | 822.9433 | 994.5309 | 906.2847 | 883.9916 | 1012.5778 | 1036.7761 | 1040.6007 |  | 765.241 |  | 818.5765 | 873.9856 | 589.1556 | 774.7886 |  | 492.4409 | 703.0288 | 643.4812 | 884.5397 | 952.2261 | 980.952 | 969.2426 | 57.6274 | 394.9168 | 82.9595 | 621.4467 | 38.7464 | 69.0805 | 61.515 | 111.5747 | 105.4417 |  |  | 6.2303 | -2.0509 | -62.3473 | 5.0689 | 11.152 | -197.6186 | 41.8546 | -3.0566 | 19.5979 | 50.9763 | 44.8347 | 0.0073794 | 0.00089696 | 0.00087561 | 1019.4469 | 1007.0519 | 983.832 | 950.75 | 761.6428 | 123.567 | 56.4584 | 369.7273 | 107.878 | 68.56 | 46.6154 | 33.2899 | 30.5906 | 52.4388 | 374.8218 |  | 637.523 | 459.6301 | 351.3224 | 1006.545 | 684.3498 | 290.0593 | 905.5949 | 899.9414 | 933.1125 | 1138.6353 | 1057.824 | 1042.4667 | 981.7114 | 920.6565 | 1092.3987 | 1070.6997 | 1094.4547 | 1131.7242 | 147.8523 | 48.9056 | 722.8699 | 1045.8266 | 1059.9242 | 718.7574 | 1005.1146 | 981.2571 | 976.5995 | 1032.5219 | 945.6669 | 989.8811 | 920.3785 | 938.4377 | 902.2696 | 944.2593 | 685.7535 | 670.1815 | 952.9925 |  | 1195.9321 | 747.2376 | 1024.7363 | 1161.176 | 1148.7538 | 733.2988 |  | 744.5751 |  |  | 860.1165 | 888.583 | 888.7312 | [5 empty] | 920.9537 | 1082.5645 | 1063.2331 | 1042.2394 | 1034.6128 | 969.6388 | 1028.8547 | 1021.0197 | 1054.8726 | 1039.1268 | 86.3462 | 1233.9381 | 1166.5113 | 1117.5846 | 1099.0298 | 1108.2226 | 1017.7563 | 1018.0748 | 1077.9303 | 1156.22 | 1123.4745 | 1090.3356 | 887.4458 | 1063.9844 | 1000.2516 | 1031.8798 | 1153.0391 | 1118.5345 | 1267.4908 | 1087.822 | 908.5338 | 1021.7901 | 1184.6397 | 1034.2544 |  | 1099.5155 | 953.248 | 0.58735 | 19.0304 | 1.6658 | 1.4064 | -15.1429 | 3.0763 | 9109.15 | 0.91 | 5.759 | -3.1182 | -17.1926 | 4.9022 | 8.2416 | -34.6934 | 15.9663 | 270.8477 | 168.5985 | 231.4285 | 222.2494 | 52.8612 |  | 196.0645
42838.5535 | 11508 | 1034.8778 | 875.7978 | 511.5071 | 112.543 | 46.5162 | 32.5169 | 82.4723 | 40.7294 | 113.9626 | 87.3429 | 58.0661 | 34.8113 | 25.4026 | 56.3824 | 982.1182 | 983.7207 | 987.2442 | 1028.8893 | 1047.6111 | 1050.2348 | 1052.9669 |  | 1206.4726 | 911.4298 | 796.2627 | 989.1389 | 814.6295 | 817.9009 | 822.9189 | 994.6165 | 906.5125 | 882.6529 | 1012.7381 | 1036.6685 | 1040.5727 |  | 765.2323 |  | 818.5616 | 873.9802 | 589.1592 | 775.1181 |  | 492.384 | 703.396 | 644.4688 | 886.4573 | 952.1681 | 980.8481 | 969.3822 | 57.8225 | 394.7206 | 83.8433 | 621.7167 | 38.7387 | 69.1008 | 61.3846 | 111.4595 | 105.4688 |  |  | 5.9721 | -1.842 | -62.5076 | 4.8146 | 11.1001 | -197.6502 | 42.195 | -2.8522 | 19.0586 | 48.7129 | 44.8177 | 0.0075815 | 0.00090518 | 0.00083947 | 1017.4402 | 1006.8658 | 984.0157 | 950.7364 | 762.1605 | 123.6689 | 56.4788 | 370.4732 | 107.9056 | 68.5832 | 46.6303 | 33.2967 | 30.5934 | 52.4512 | 742.0727 |  | 560.9782 | 435.5748 | 359.3581 | 1006.9879 | 682.8187 | 291.3789 | 907.1906 | 901.406 | 918.821 | 1139.6512 | 1058.2373 | 1042.4319 | 981.6941 | 920.553 | 1092.0355 | 1070.5785 | 1094.4117 | 1130.449 | 176.0935 | 76.1428 | 722.843 | 1045.3014 | 1062.6883 | 718.7437 | 1007.6004 | 981.0301 | 980.6265 | 1032.5776 | 945.6643 | 989.255 | 917.4884 | 938.3244 | 901.8278 | 943.5951 | 685.7494 | 670.155 | 952.2279 |  | 1194.6436 | 747.212 | 1024.583 | 1161.7207 | 1148.7778 | 733.2858 |  | 744.5555 |  |  | 860.1386 | 888.5225 | 888.7918 | [5 empty] | 920.878 | 1085.1578 | 1063.8519 | 1042.8232 | 1030.0169 | 969.5927 | 1028.9073 | 1021.0554 | 1054.8556 | 1040.1523 | 86.1204 | 1234.0991 | 1166.3723 | 1117.3165 | 1097.9 | 1107.4738 | 1017.5671 | 1018.1466 | 1076.2014 | 1156.4736 | 1123.743 | 1090.3861 | 888.5548 | 1065.4266 | 985.6761 | 1032.1049 | 1153.0072 | 1118.8138 | 1267.1518 | 1086.6782 | 908.8893 | 1023.1783 | 1181.6654 | 1034.1951 |  | 1103.1103 | 953.2192 | 0.26495 | 19.0299 | 1.6664 | 1.4072 | -15.0762 | 3.0763 | 9186.85 | 1.29 | 5.6383 | -2.9557 | -17.2179 | 4.7785 | 8.222 | -34.6948 | 16.0305 | 269.9078 | 168.519 | 231.4297 | 181.7035 | 60.892 |  | 195.8801
42838.5535 | 11509 | 1034.3677 | 875.7636 | 512.0509 | 112.6035 | 46.5377 | 32.5251 | 82.5229 | 40.6029 | 113.9884 | 87.3571 | 58.0743 | 34.8203 | 25.4035 | 56.3881 | 983.1757 | 985.4522 | 989.5503 | 1028.8442 | 1047.3597 | 1050.2311 | 1052.9914 |  | 1207.1361 | 911.4865 | 795.0385 | 989.145 | 814.6169 | 817.8728 | 822.9112 | 993.6664 | 904.8704 | 884.3626 | 1015.0083 | 1036.3935 | 1040.5658 |  | 765.2347 |  | 818.5582 | 873.9868 | 589.2684 | 775.2075 |  | 492.661 | 704.2721 | 647.6877 | 885.5926 | 951.3939 | 980.5979 | 969.2844 | 58.0655 | 394.5502 | 85.7521 | 622.0048 | 38.7254 | 69.1203 | 61.2446 | 111.365 | 105.4869 |  |  | 6.0956 | -1.2177 | -61.9143 | 4.9467 | 12.6634 | -197.6239 | 43.2023 | -2.226 | 19.4356 | 50.1236 | 44.7844 | 0.0076061 | 0.0010497 | 0.00086247 | 1017.2007 | 1006.9702 | 984.5713 | 950.85 | 762.1646 | 123.7672 | 56.497 | 371.2394 | 107.9254 | 68.5947 | 46.6319 | 33.2987 | 30.5901 | 52.4514 |  |  | 644.2425 | 476.4961 | 387.4957 | 1009.2908 | 684.3934 | 292.679 | 907.8247 | 902.5549 | 902.7691 | 1141.735 | 1059.4503 | 1042.3989 | 981.6449 | 920.4443 | 1091.8116 | 1070.5423 | 1094.3665 | 1127.7904 | 174.163 | 91.4916 | 722.8117 | 1045.2136 | 1063.8953 | 718.7276 | 1008.0279 | 980.4337 | 975.9469 | 1032.6232 | 945.6492 | 988.6015 | 921.7658 | 938.2254 | 886.8672 | 943.2553 | 685.7441 | 670.1375 | 952.1618 |  | 1194.5967 | 747.1951 | 1024.4796 | 1162.0848 | 1148.7355 | 733.2781 |  | 744.5294 |  |  | 859.9606 | 888.4584 | 888.7679 | [5 empty] | 920.9795 | 1087.7536 | 1063.7482 | 1042.825 | 1024.2489 | 969.5281 | 1029.3756 | 1021.1076 | 1054.9285 | 1030.0984 | 84.929 | 1233.1284 | 1165.851 | 1117.2512 | 1097.3875 | 1107.4153 | 1017.6497 | 1018.2487 | 1076.2239 | 1156.6936 | 1124.6476 | 1090.6078 | 888.9445 | 1066.94 | 1009.9652 | 1032.3279 | 1153.1231 | 1118.5823 | 1266.3488 | 1085.441 | 908.8478 | 1024.5219 | 1186.2893 | 1034.1144 |  | 1104.8454 | 953.2067 | 0.46937 | 19.0299 | 1.666 | 1.4066 | -15.0922 | 3.0763 | 9187.41 | 0.68 | 5.6963 | -2.4042 | -17.1437 | 4.8458 | 8.7811 | -34.689 | 16.2191 | 269.8747 | 168.4653 | 231.3909 |  | 52.1281 |  | 195.8186
42838.5535 | 11510 | 1036.4129 | 876.0988 | 512.5666 | 112.6595 | 46.5465 | 32.518 | 82.5771 | 40.4986 | 114.0153 | 87.3648 | 58.0834 | 34.8227 | 25.4037 | 56.4004 | 983.9817 | 987.0369 | 990.6545 | 1028.8294 | 1047.1681 | 1050.2368 | 1053.0016 |  | 1207.5398 | 911.5082 | 794.6769 | 989.1802 | 814.5865 | 817.8435 | 822.9043 | 993.3991 | 903.8568 | 884.2112 | 1016.0222 | 1036.4278 | 1040.5463 |  | 765.2235 |  | 818.5628 | 873.9292 | 589.4519 | 774.4681 |  | 493.3775 | 704.2925 | 651.9065 | 885.0403 | 951.8554 | 981.1338 | 969.4561 | 59.7861 | 394.3039 | 85.8824 | 622.0315 | 38.7396 | 69.2 | 61.1052 | 111.4819 | 105.5241 |  |  | 6.1778 | -1.3169 | -61.9169 | 5.1669 | 12.4939 | -197.6613 | 42.7345 | -3.0678 | 19.3677 | 51.138 | 44.8656 | 0.007542 | 0.001007 | 0.00086739 | 1018.2783 | 1007.0996 | 984.9657 | 950.9579 | 762.1376 | 123.867 | 56.5245 | 372.0155 | 107.9521 | 68.6168 | 46.6366 | 33.3029 | 30.5931 | 52.46 |  |  | 650.8399 | 486.368 | 393.5984 | 1010.5793 | 686.408 | 293.9845 | 907.2113 | 903.2076 | 893.3298 | 1143.6752 | 1059.7659 | 1042.3637 | 981.5851 | 920.3057 | 1079.8528 | 1070.3943 | 1094.3247 | 1125.805 | 148.8795 | 59.7599 | 722.7888 | 1045.4681 | 1065.2959 | 718.7219 | 1010.7293 | 979.7192 | 974.4606 | 1032.6177 | 945.6467 | 988.1029 | 923.5131 | 938.1348 | 889.2776 | 945.3001 | 685.7048 | 670.1244 | 954.0343 |  | 1195.4224 | 747.171 | 1024.3594 | 1162.8752 | 1148.7103 | 733.251 |  | 744.509 |  |  | 860.248 | 888.6879 | 888.9461 | [5 empty] | 921.1067 | 1099.9437 | 1063.7892 | 1043.4082 | 1020.5006 | 969.7225 | 1030.0869 | 1021.1964 | 1054.9138 | 1057.7402 | 82.6007 | 1233.1897 | 1165.1496 | 1116.8384 | 1096.8062 | 1105.9461 | 1017.4961 | 1018.2586 | 1076.6282 | 1156.8685 | 1124.3702 | 1090.3154 | 887.929 | 1066.6606 | 974.3636 | 1032.753 | 1152.9552 | 1118.4766 | 1265.8101 | 1082.8181 | 908.7581 | 1026.6087 | 1186.188 | 1033.819 |  | 1107.663 | 953.1695 | 0.41539 | 19.0304 | 1.6642 | 1.4059 | -15.1304 | 3.0762 | 9162.59 | 0.58 | 5.7345 | -2.5003 | -17.1442 | 4.9525 | 8.724 | -34.6997 | 16.1344 | 270.4382 | 168.4031 | 231.3518 |  | 52.0213 |  | 188.7341
42838.5535 | 11511 | 1037.6284 | 876.5393 | 513.0901 | 112.7123 | 46.5585 | 32.5277 | 82.6558 | 40.398 | 114.0419 | 87.3835 | 58.0875 | 34.8232 | 25.4076 | 56.4106 | 984.4179 | 986.9459 | 990.8659 | 1028.8923 | 1046.9742 | 1050.304 | 1052.9381 |  | 1209.2243 | 911.4861 | 794.6678 | 989.1856 | 814.5688 | 817.8144 | 822.8617 | 993.0441 | 905.5138 | 885.1869 | 1016.394 | 1036.5971 | 1040.5323 |  | 765.2147 |  | 818.5469 | 873.7845 | 589.4681 | 774.8761 |  | 494.443 | 704.1018 | 655.2661 | 886.8266 | 954.8908 | 981.2132 | 969.684 | 61.0952 | 394.0322 | 84.2347 | 621.8415 | 38.7419 | 69.3236 | 60.9518 | 111.6042 | 105.5469 |  |  | 6.2514 | -2.6246 | -62.5845 | 4.812 | 11.6948 | -197.6035 | 42.0879 | -3.3057 | 18.376 | 50.4234 | 44.8033 | 0.0075831 | 0.001058 | 0.00088218 | 1020.3894 | 1007.2484 | 985.0394 | 951.0311 | 762.353 | 123.9505 | 56.5391 | 372.8014 | 107.9715 | 68.633 | 46.6506 | 33.3002 | 30.5988 | 52.4681 | 828.2833 |  | 592.0069 | 471.5369 | 365.0478 | 1009.0403 | 686.8275 | 295.4039 | 906.5435 | 904.2704 | 899.2838 | 1145.8359 | 1060.159 | 1042.3243 | 981.4895 | 920.1927 | 1087.3201 | 1070.7567 | 1094.3217 | 1124.0784 | 156.0157 | 63.1533 | 722.7679 | 1046.0884 | 1070.0894 | 718.7055 | 1011.675 | 979.1033 | 980.5768 | 1032.6363 | 945.6529 | 987.892 | 922.7745 | 938.3659 | 895.2498 | 946.4962 | 685.6646 | 670.1383 | 957.9124 |  | 1194.5983 | 747.1618 | 1024.2883 | 1164.3088 | 1148.6184 | 733.2043 |  | 744.4794 |  |  | 860.1423 | 888.5864 | 888.955 | [5 empty] | 921.2083 | 1093.9813 | 1063.973 | 1043.4228 | 1015.5859 | 969.9904 | 1030.8183 | 1021.1965 | 1054.8532 | 1056.3208 | 83.0905 | 1235.1701 | 1166.2607 | 1116.3931 | 1097.3439 | 1110.4757 | 1017.4738 | 1018.2594 | 1077.6498 | 1157.2761 | 1124.6445 | 1090.3087 | 889.2262 | 1065.4548 | 1000.6009 | 1033.0833 | 1152.9601 | 1118.5408 | 1265.8083 | 1086.0308 | 908.3979 | 1025.7122 | 1182.4125 | 1034.406 |  | 1105.1293 | 953.1821 | 0.31689 | 19.0302 | 1.6661 | 1.4067 | -15.0792 | 3.0762 | 9079.53 | 0.84 | 5.7685 | -3.5294 | -17.2347 | 4.779 | 8.4406 | -34.6957 | 16.0124 | 269.7161 | 168.3661 | 231.2495 | 173.3315 | 58.6891 |  | 193.2191
42838.5535 | 11512 | 1039.2293 | 877.0659 | 513.6106 | 112.7596 | 46.5718 | 32.5383 | 82.7056 | 40.309 | 114.0655 | 87.3991 | 58.0942 | 34.8261 | 25.4143 | 56.4188 | 985.5431 | 987.3322 | 992.3009 | 1029.0091 | 1046.6736 | 1050.4157 | 1052.85 |  | 1213.2116 | 911.3831 | 794.5066 | 989.1873 | 814.5235 | 817.782 | 822.8473 | 992.7029 | 908.8691 | 884.9845 | 1017.786 | 1036.8676 | 1040.54 |  | 765.2071 |  | 818.5522 | 873.7226 | 589.423 | 774.6064 |  | 495.2505 | 704.7004 | 654.3253 | 885.5537 | 957.3026 | 981.0907 | 969.8073 | 60.3434 | 393.8049 | 82.4122 | 621.7659 | 38.7485 | 69.5603 | 60.809 | 111.6432 | 105.5855 |  |  | 6.2422 | -2.4603 | -62.3578 | 4.8002 | 12.3151 | -197.6258 | 42.032 | -3.8445 | 17.7933 | 48.9009 | 44.9589 | 0.0075552 | 0.00095446 | 0.00087068 | 1021.2786 | 1008.2701 | 985.5498 | 951.2473 | 762.2913 | 124.0844 | 56.5695 | 373.6629 | 108.0263 | 68.6647 | 46.6636 | 33.3143 | 30.6078 | 52.4871 | 847.3853 |  | 571.5169 | 462.3029 | 355.9552 | 1006.5912 | 686.1991 | 296.6333 | 906.4481 | 904.9725 | 882.9666 | 1147.0953 | 1059.9434 | 1042.2895 | 981.3843 | 920.0791 | 1092.6181 | 1070.771 | 1094.2927 | 1123.5863 | 153.6075 | 58.1168 | 722.7491 | 1046.9959 | 1070.5288 | 718.719 | 1010.9262 | 979.3995 | 979.1521 | 1032.6959 | 945.6452 | 987.3619 | 925.8385 | 938.3145 | 906.2115 | 947.055 | 685.6347 | 670.1513 | 960.095 |  | 1200.2449 | 747.1363 | 1024.2243 | 1165.929 | 1148.5143 | 733.1649 |  | 744.4416 |  |  | 860.1699 | 888.9517 | 889.0762 | [5 empty] | 921.571 | 1092.5723 | 1064.167 | 1043.5598 | 1014.3478 | 970.3606 | 1031.0353 | 1021.1568 | 1054.8066 | 1052.1305 | 84.3973 | 1235.9767 | 1166.1304 | 1117.5111 | 1098.5358 | 1109.4373 | 1017.7336 | 1018.3136 | 1077.0417 | 1158.0916 | 1124.592 | 1090.5114 | 891.7135 | 1066.248 | 984.1437 | 1033.0207 | 1153.1195 | 1118.7613 | 1266.4818 | 1094.7071 | 908.2086 | 1028.4272 | 1186.6867 | 1035.0894 |  | 1103.8172 | 953.1935 | 0.50053 | 19.0313 | 1.6663 | 1.4074 | -15.1477 | 3.0763 | 9003.93 | 0.67 | 5.7642 | -3.4182 | -17.2087 | 4.7745 | 8.6612 | -34.696 | 16.001 | 273.8852 | 168.3334 | 231.1337 | 169.7694 | 60.7699 |  | 196.4234
42838.5535 | 11513 | 1040.7654 | 877.6713 | 514.1331 | 112.8235 | 46.5867 | 32.5451 | 82.7476 | 40.217 | 114.0879 | 87.4099 | 58.096 | 34.8341 | 25.412 | 56.4199 | 986.8217 | 988.8329 | 993.744 | 1029.063 | 1046.3093 | 1050.5124 | 1052.8273 |  | 1220.767 | 911.3095 | 795.0751 | 989.1862 | 814.4844 | 817.7495 | 822.8158 | 992.7146 | 910.3903 | 884.0502 | 1018.9546 | 1037.0597 | 1040.5284 |  | 765.1989 |  | 818.5529 | 873.7236 | 589.3093 | 773.8671 |  | 495.4154 | 705.1097 | 652.8456 | 886.2563 | 957.4007 | 981.2746 | 970.1122 | 59.9751 | 393.6638 | 81.8213 | 621.6854 | 38.732 | 69.8868 | 60.6619 | 111.5944 | 105.6161 |  |  | 6.1318 | -4.1898 | -62.8723 | 5.1885 | 11.9695 | -197.6206 | 42.1437 | -3.3602 | 18.2851 | 49.1449 | 44.7617 | 0.007501 | 0.0010415 | 0.00088218 | 1020.5817 | 1007.9769 | 985.7603 | 951.4276 | 762.4348 | 124.1778 | 56.5825 | 374.4565 | 108.0442 | 68.6706 | 46.6542 | 33.3158 | 30.6055 | 52.4964 | 760.5764 |  | 564.3561 | 424.2437 | 324.7167 | 1003.7083 | 684.8135 | 297.8509 | 907.4474 | 906.6815 | 886.2623 | 1147.3892 | 1059.6725 | 1042.241 | 981.3142 | 919.9515 | 1092.1675 | 1070.7602 | 1094.2608 | 1123.1778 | 161.4491 | 50.3131 | 722.7331 | 1048.0642 | 1069.7995 | 718.7066 | 1005.6894 | 979.4428 | 987.9151 | 1032.7312 | 945.6437 | 987.34 | 928.6321 | 938.0448 | 919.76 | 945.5056 | 685.6422 | 670.1519 | 959.3305 |  | 1205.901 | 747.1063 | 1024.1925 | 1165.5514 | 1148.5733 | 733.1204 |  | 744.4297 |  |  | 860.3224 | 889.4726 | 889.1507 | [5 empty] | 921.8978 | 1091.2807 | 1063.995 | 1043.2123 | 1013.8032 | 970.3177 | 1030.656 | 1021.1989 | 1054.7575 | 1053.686 | 85.4659 | 1237.3242 | 1165.8806 | 1118.6016 | 1099.6765 | 1111.4074 | 1017.6093 | 1018.4128 | 1079.8118 | 1158.6172 | 1124.3573 | 1090.5324 | 891.0503 | 1069.2139 | 964.6467 | 1033.2648 | 1153.1879 | 1118.9652 | 1267.4363 | 1092.4073 | 908.3722 | 1029.6813 | 1182.6436 | 1035.2049 |  | 1102.866 | 953.1757 | 0.19279 | 19.0296 | 1.6663 | 1.4059 | -15.0043 | 3.0763 | 8982.03 | 0.77 | 5.7129 | -4.4616 | -17.2832 | 4.965 | 8.5394 | -34.6981 | 16.0234 | 278.1904 | 168.3176 | 231.1843 | 177.7287 | 61.1348 |  | 196.1619
42838.5535 | 11514 | 1041.8999 | 878.2954 | 514.6687 | 112.8706 | 46.5982 | 32.541 | 82.7851 | 40.1294 | 114.1082 | 87.4166 | 58.1092 | 34.8419 | 25.4146 | 56.4287 | 987.2601 | 989.6024 | 993.8149 | 1029.0555 | 1046.4887 | 1050.516 | 1052.8277 |  | 1223.0458 | 911.2808 | 795.0753 | 989.1617 | 814.4559 | 817.721 | 822.7946 | 992.0713 | 909.2222 | 886.2791 | 1019.5797 | 1036.9421 | 1040.5005 |  | 765.1934 |  | 818.5531 | 873.7248 | 589.2677 | 774.0306 |  | 495.7854 | 706.2156 | 653.3988 | 888.3425 | 958.2317 | 981.7206 | 970.6126 | 59.0159 | 393.44 | 81.5128 | 621.2891 | 38.7123 | 70.1891 | 60.5077 | 111.5489 | 105.6707 |  |  | 6.1962 | -2.9893 | -62.3374 | 4.9132 | 11.8768 | -197.6298 | 42.2594 | -3.2432 | 18.8753 | 49.4227 | 44.8193 | 0.0074878 | 0.00091503 | 0.00086904 | 1020.3045 | 1007.8506 | 985.8604 | 951.6046 | 762.8164 | 124.2747 | 56.6043 | 375.2407 | 108.0752 | 68.6884 | 46.6687 | 33.3179 | 30.6109 | 52.4975 | 454.2222 |  | 548.5123 | 387.6396 | 297.1669 | 1003.0107 | 682.5957 | 299.0616 | 908.8644 | 908.103 | 889.7702 | 1146.8464 | 1060.9522 | 1042.2097 | 981.2809 | 919.8382 | 1092.5036 | 1071.2344 | 1094.3082 | 1115.6728 | 173.7219 | 58.7241 | 722.7086 | 1048.9118 | 1069.2483 | 718.6914 | 1008.5109 | 979.1861 | 982.123 | 1032.7533 | 945.629 | 987.5743 | 928.6832 | 937.9857 | 923.7318 | 943.854 | 685.6487 | 670.1462 | 958.9758 |  | 1216.8504 | 747.0738 | 1024.1115 | 1165.3019 | 1148.8101 | 733.1295 |  | 744.4033 |  |  | 861.1901 | 889.6405 | 889.2936 | [5 empty] | 922.0843 | 1091.9638 | 1063.3301 | 1042.7052 | 1012.2987 | 970.3322 | 1030.2107 | 1021.1536 | 1054.7225 | 1046.9946 | 85.9837 | 1238.4566 | 1165.9595 | 1118.4065 | 1100.4294 | 1110.9175 | 1017.3079 | 1018.532 | 1080.7804 | 1158.3452 | 1124.0905 | 1090.3261 | 890.9892 | 1072.0175 | 987.2254 | 1033.5277 | 1152.8713 | 1118.9023 | 1267.8632 | 1088.1049 | 908.7755 | 1026.3053 | 1184.1019 | 1035.5215 |  | 1102.3414 | 953.1816 | 0.39461 | 19.0307 | 1.6647 | 1.4057 | -15.0514 | 3.0763 | 9069.76 | 0.92 | 5.7428 | -3.7707 | -17.2192 | 4.8342 | 8.5078 | -34.705 | 16.0483 | 286.629 | 168.2761 | 231.3522 | 211.3615 | 62.2081 |  | 196.5738
42838.5536 | 11515 | 1041.8637 | 878.7398 | 515.2113 | 112.9161 | 46.6011 | 32.5326 | 82.8218 | 40.0278 | 114.1419 | 87.4326 | 58.1124 | 34.8485 | 25.409 | 56.4354 | 987.5136 | 989.6434 | 993.8715 | 1029.0713 | 1046.6631 | 1050.5359 | 1052.8478 |  | 1222.6465 | 911.3706 | 795.205 | 989.1092 | 814.435 | 817.6929 | 822.7958 | 992.6008 | 913.6122 | 887.2516 | 1019.6938 | 1036.8383 | 1040.4981 |  | 765.1916 |  | 818.5557 | 873.6946 | 589.2733 | 774.917 |  | 495.9363 | 707.8233 | 657.3938 | 890.7856 | 957.9683 | 981.5425 | 970.9431 | 58.3878 | 393.0413 | 81.7327 | 620.7137 | 38.7275 | 70.3479 | 60.3547 | 111.519 | 105.7108 |  |  | 6.0036 | -3.2304 | -63.0379 | 4.5794 | 11.8131 | -197.6298 | 42.6405 | -3.3595 | 18.749 | 48.7566 | 44.9005 | 0.007294 | 0.0010399 | 0.00087396 | 1019.6323 | 1007.3684 | 985.9792 | 951.7529 | 763.177 | 124.3771 | 56.6279 | 376.0474 | 108.0937 | 68.7096 | 46.6777 | 33.3163 | 30.6134 | 52.5053 |  |  | 552.8964 | 379.7587 | 290.0693 | 1003.7409 | 681.0448 | 300.3166 | 909.7226 | 909.6118 | 883.364 | 1145.9833 | 1061.7875 | 1042.1795 | 981.2638 | 919.7405 | 1092.7547 | 1071.461 | 1094.2929 | 1112.4083 | 176.756 | 65.64 | 722.711 | 1049.0866 | 1067.0361 | 718.6962 | 1010.6919 | 979.1878 | 980.626 | 1032.7772 | 945.6183 | 987.6275 | 931.2339 | 937.8831 | 924.7586 | 944.6925 | 685.6382 | 670.1727 | 957.1461 |  | 1227.0368 | 747.0597 | 1024.0505 | 1165.9496 | 1148.9689 | 733.135 |  | 744.3892 |  |  | 862.0185 | 890.0548 | 889.3456 | [5 empty] | 922.1738 | 1094.6626 | 1062.6478 | 1042.3413 | 1011.1154 | 970.3411 | 1029.9194 | 1021.28 | 1054.6026 | 1037.5516 | 87.6356 | 1237.9799 | 1166.3304 | 1117.7155 | 1100.2109 | 1111.2153 | 1017.6504 | 1018.6047 | 1079.5296 | 1158.024 | 1123.8152 | 1089.9968 | 889.2481 | 1072.2512 | 991.2411 | 1033.8153 | 1152.5891 | 1118.8111 | 1267.9554 | 1085.1315 | 908.8998 | 1026.0746 | 1184.5059 | 1035.7355 |  | 1100.8626 | 953.2444 | 0.28702 | 19.0286 | 1.6668 | 1.4088 | -15.012 | 3.0762 | 9186.02 | 0.93 | 5.6529 | -3.9231 | -17.3299 | 4.6709 | 8.4843 | -34.7026 | 16.1193 | 294.6837 | 168.2446 | 231.4421 |  | 61.2423 |  | 196.8166
42838.5536 | 11516 | 1041.0784 | 878.999 | 515.7986 | 112.9766 | 46.6278 | 32.5583 | 82.8805 | 39.9488 | 114.1689 | 87.4452 | 58.1182 | 34.8552 | 25.4085 | 56.4494 | 987.7042 | 990.0625 | 994.068 | 1029.1085 | 1046.7154 | 1050.5973 | 1052.8575 |  | 1221.9975 | 911.4088 | 794.801 | 989.0665 | 814.4067 | 817.6652 | 822.7917 | 992.3575 | 908.3142 | 890.1912 | 1020.2472 | 1036.9106 | 1040.5135 |  | 765.1738 |  | 818.5343 | 873.6736 | 589.2313 | 773.8011 |  | 495.8961 | 708.0182 | 660.7968 | 888.9169 | 958.5323 | 981.3165 | 970.7578 | 58.8399 | 392.6679 | 81.6313 | 620.2649 | 38.7226 | 70.3769 | 60.1919 | 111.4652 | 105.7428 |  |  | 6.0161 | -2.0187 | -62.1718 | 5.0453 | 11.8479 | -197.5877 | 42.2285 | -3.3845 | 19.0254 | 50.8506 | 44.8582 | 0.007685 | 0.00096432 | 0.00088546 | 1018.712 | 1007.1169 | 985.9637 | 951.8642 | 763.5074 | 124.4814 | 56.6525 | 376.8737 | 108.12 | 68.7362 | 46.6853 | 33.3277 | 30.6184 | 52.5166 |  |  | 610.5488 | 384.3957 | 296.9442 | 1005.3011 | 680.4826 | 301.5987 | 909.2508 | 910.2146 | 889.7135 | 1144.8451 | 1063.3686 | 1042.1422 | 981.2233 | 919.6313 | 1091.9468 | 1071.4327 | 1094.2728 | 1111.6463 | 178.678 | 68.2881 | 722.6968 | 1049.0105 | 1069.1533 | 718.6742 | 1008.1131 | 979.0285 | 976.3121 | 1032.7737 | 945.5914 | 986.8202 | 922.3285 | 937.7989 | 929.5641 | 944.6215 | 685.6546 | 670.1569 | 956.3746 |  | 1239.6708 | 747.0397 | 1023.9114 | 1166.7875 | 1149.8744 | 733.1344 |  | 744.3833 |  |  | 862.8055 | 890.4622 | 889.3915 | [5 empty] | 922.2088 | 1096.0905 | 1062.2566 | 1042.3767 | 1011.0451 | 970.3524 | 1029.7693 | 1021.4092 | 1054.6317 | 1059.031 | 89.0772 | 1236.3637 | 1166.416 | 1117.2174 | 1100.4329 | 1111.2174 | 1018.0251 | 1018.6562 | 1079.8376 | 1157.8384 | 1124.0727 | 1089.9654 | 888.6634 | 1071.1825 | 997.4184 | 1034.137 | 1152.3527 | 1118.5116 | 1267.5763 | 1085.5054 | 908.774 | 1025.8701 | 1183.8227 | 1035.5539 |  | 1101.9087 | 953.2556 | 0.38181 | 19.0287 | 1.6668 | 1.4096 | -15.025 | 3.0762 | 9278.3 | 0.92 | 5.6587 | -3.1015 | -17.2122 | 4.9032 | 8.4961 | -34.6958 | 16.0398 | 304.8533 | 168.1724 | 232.0353 |  | 54.6633 |  | 196.3488
42838.5536 | 11517 | 1040.2602 | 879.1454 | 516.2616 | 113.0161 | 46.6317 | 32.5474 | 82.914 | 39.8534 | 114.1836 | 87.4506 | 58.1286 | 34.8532 | 25.4071 | 56.4434 | 987.6617 | 989.6567 | 993.4477 | 1029.1552 | 1046.5697 | 1050.7299 | 1052.8691 |  | 1224.1561 | 911.4818 | 794.0643 | 989.0366 | 814.379 | 817.6436 | 822.7678 | 991.6277 | 907.5254 | 892.1366 | 1019.336 | 1036.9772 | 1040.5679 |  | 765.1686 |  | 818.5467 | 873.6194 | 589.1806 | 774.2445 |  | 496.4047 | 708.0899 | 659.7384 | 886.4205 | 958.0187 | 981.7198 | 970.6995 | 58.814 | 392.5682 | 80.9045 | 619.6004 | 38.6948 | 70.3162 | 60.0423 | 111.3888 | 105.78 |  |  | 5.9997 | -0.37134 | -62.2776 | 5.0006 | 11.3518 | -197.6423 | 42.2476 | -3.2472 | 18.6934 | 50.196 | 44.9075 | 0.0074451 | 0.00090025 | 0.00086739 | 1017.4106 | 1006.9783 | 985.4077 | 951.8591 | 763.9904 | 124.5584 | 56.6795 | 377.6895 | 108.1548 | 68.7548 | 46.6956 | 33.3379 | 30.621 | 52.5295 | 605.327 |  | 605.7603 | 432.5528 | 317.2092 | 1006.6216 | 679.9583 | 302.7879 | 908.6277 | 910.6436 | 894.6723 | 1143.8812 | 1065.0363 | 1042.1124 | 981.2014 | 919.5149 | 1092.4008 | 1071.4578 | 1094.251 | 1111.4867 | 168.5731 | 65.4532 | 722.6753 | 1049.0224 | 1066.4285 | 718.7597 | 1004.8906 | 978.8397 | 974.1124 | 1032.7585 | 945.5781 | 986.6313 | 918.1143 | 937.8762 | 921.8646 | 945.0042 | 685.6339 | 670.2514 | 956.0013 |  | 1247.3994 | 747.0373 | 1023.8824 | 1167.4765 | 1150.0567 | 733.0652 |  | 744.3095 |  |  | 863.5788 | 890.8394 | 889.5046 | [5 empty] | 922.1515 | 1094.3396 | 1061.8102 | 1042.1335 | 1013.6926 | 970.1921 | 1029.4807 | 1021.5157 | 1054.679 | 1069.8042 | 89.3256 | 1235.2904 | 1165.8664 | 1116.919 | 1101.2692 | 1110.5939 | 1018.1293 | 1018.7066 | 1079.8225 | 1157.6742 | 1124.2574 | 1090.0849 | 888.0522 | 1069.5731 | 1001.4073 | 1034.316 | 1152.2793 | 1118.537 | 1267.6601 | 1087.9186 | 908.6553 | 1025.645 | 1186.9118 | 1035.027 |  | 1099.2451 | 953.2847 | 0.42095 | 19.0315 | 1.6658 | 1.4085 | -15.2034 | 3.0762 | 9337.29 | 0.67 | 5.6509 | -1.3303 | -17.2274 | 4.8816 | 8.3176 | -34.7061 | 16.046 | 311.1938 | 168.1574 | 232.1404 | 196.6826 | 55.0341 |  | 196.6279
42838.5536 | 11518 | 1039.5383 | 879.2973 | 516.801 | 113.068 | 46.6475 | 32.5486 | 82.9691 | 39.775 | 114.2131 | 87.4647 | 58.1324 | 34.8549 | 25.4138 | 56.4528 | 987.3541 | 989.1789 | 992.3575 | 1029.1479 | 1046.433 | 1050.5527 | 1052.897 |  | 1226.3672 | 911.6383 | 793.2312 | 988.9888 | 814.3477 | 817.6026 | 822.7204 | 991.7954 | 907.1065 | 891.6317 | 1018.2331 | 1036.9636 | 1040.602 |  | 765.1601 |  | 818.5491 | 873.5624 | 589.1613 | 774.2599 |  | 497.3016 | 708.8717 | 659.24 | 888.0062 | 958.1176 | 981.7384 | 970.6446 | 58.453 | 392.4221 | 79.8749 | 619.0788 | 38.6719 | 70.1733 | 59.8797 | 111.309 | 105.8398 |  |  | 5.7598 | -2.9617 | -62.0214 | 5.157 | 10.7499 | -197.6416 | 42.9421 | -2.6341 | 19.1279 | 50.7849 | 44.7325 | 0.0076817 | 0.0010251 | 0.00088546 | 1016.5478 | 1006.9696 | 985.2902 | 951.8935 | 764.3729 | 124.6505 | 56.682 | 378.4956 | 108.1744 | 68.7623 | 46.7042 | 33.3283 | 30.618 | 52.5275 | 461.4204 |  | 603.6708 | 426.6793 | 306.1631 | 1007.6677 | 680.0568 | 303.9196 | 908.1079 | 911.4583 | 896.9286 | 1142.8103 | 1065.9876 | 1042.0684 | 981.1588 | 919.3868 | 1090.8504 | 1071.2434 | 1094.2041 | 1111.1682 | 157.3598 | 93.4086 | 722.7308 | 1049.2997 | 1071.4859 | 718.7967 | 1005.8474 | 978.6804 | 975.7415 | 1032.7124 | 945.5682 | 986.9877 | 915.5668 | 937.7707 | 908.6179 | 952.4575 | 685.6275 | 670.3016 | 956.1877 |  | 1253.6941 | 747.0171 | 1023.8483 | 1168.1431 | 1151.3547 | 733.0251 |  | 744.3113 |  |  | 864.5405 | 891.2229 | 889.5946 | [5 empty] | 922.1422 | 1094.1419 | 1061.2202 | 1041.8587 | 1012.8973 | 970.0259 | 1029.0325 | 1021.5753 | 1054.5834 | 1063.4073 | 89.0374 | 1235.1591 | 1166.392 | 1117.0383 | 1101.6893 | 1111.4706 | 1018.1127 | 1018.776 | 1080.1854 | 1157.5893 | 1123.9298 | 1090.2307 | 886.6804 | 1068.4623 | 998.7112 | 1034.1254 | 1152.4715 | 1118.85 | 1267.0947 | 1089.3392 | 908.8732 | 1026.383 | 1186.8509 | 1034.2484 |  | 1096.0376 | 953.2962 | 0.20132 | 19.0303 | 1.6664 | 1.4092 | -15.0258 | 3.0762 | 9347.53 | 0.26 | 5.5367 | -3.7583 | -17.1988 | 4.9594 | 8.0942 | -34.7063 | 16.1775 | 316.4139 | 168.1401 | 233.0077 | 213.2863 | 55.2966 |  | 195.6998
42838.5536 | 11519 | 1038.4138 | 879.3317 | 517.3714 | 113.1281 | 46.6628 | 32.5629 | 83.0147 | 39.7043 | 114.2401 | 87.4844 | 58.1381 | 34.8657 | 25.4182 | 56.4686 | 986.5557 | 988.0745 | 991.5263 | 1029.1524 | 1046.5853 | 1050.1238 | 1052.927 |  | 1226.9642 | 911.5173 | 791.8312 | 988.9561 | 814.3042 | 817.5784 | 822.6761 | 991.6329 | 904.5456 | 891.783 | 1017.3778 | 1037.0066 | 1040.6111 |  | 765.1576 |  | 818.5554 | 873.5023 | 589.2968 | 774.8646 |  | 497.4552 | 709.5891 | 664.5147 | 891.0919 | 959.3397 | 981.66 | 970.8325 | 58.5432 | 392.2383 | 79.2721 | 619.1549 | 38.6639 | 70.0605 | 59.7231 | 111.2444 | 105.8435 |  |  | 5.8716 | -4.7799 | -62.8237 | 4.7141 | 12.5103 | -197.5641 | 42.4408 | -2.7688 | 19.6119 | 50.6502 | 44.92 | 0.0075831 | 0.00094132 | 0.00086904 | 1017.4446 | 1007.0004 | 985.5529 | 951.9744 | 764.7099 | 124.736 | 56.7097 | 379.2881 | 108.1989 | 68.778 | 46.6975 | 33.3324 | 30.6257 | 52.536 |  |  | 706.7585 | 448.6899 | 325.3386 | 1008.4849 | 683.3494 | 305.0195 | 908.75 | 913.5456 | 904.6963 | 1141.5581 | 1066.4121 | 1042.0423 | 981.1286 | 919.2905 | 1090.6485 | 1071.2072 | 1094.1617 | 1110.8849 | 157.2659 | 72.3622 | 722.7328 | 1049.9355 | 1067.1153 | 718.7972 | 1008.4035 | 978.7083 | 974.2953 | 1032.6656 | 945.5526 | 986.7921 | 913.0238 | 937.5079 | 919.1737 | 958.6719 | 685.6011 | 670.2945 | 956.1957 |  | 1261.9491 | 747.0028 | 1023.7666 | 1168.8662 | 1151.6066 | 732.9987 |  | 744.2955 |  |  | 865.4813 | 891.5709 | 889.6455 | [5 empty] | 922.258 | 1095.3511 | 1060.7801 | 1042.0808 | 1011.0013 | 970.2366 | 1029.1406 | 1021.5833 | 1054.5349 | 1038.116 | 88.9383 | 1234.6859 | 1166.874 | 1117.0809 | 1101.7249 | 1112.3165 | 1018.3697 | 1018.8647 | 1082.7742 | 1157.5675 | 1124.0227 | 1090.2622 | 887.845 | 1067.7189 | 992.9672 | 1034.1624 | 1152.5171 | 1118.8314 | 1267.5021 | 1089.3751 | 908.974 | 1023.9979 | 1182.1794 | 1034.0829 |  | 1098.2435 | 953.2719 | 0.47363 | 19.0323 | 1.6666 | 1.4106 | -15.0911 | 3.0762 | 9329.25 | 0.82 | 5.59 | -4.7764 | -17.316 | 4.7434 | 8.7315 | -34.6984 | 16.0823 | 323.3613 | 168.0978 | 233.1598 |  | 44.8584 |  | 195.5859
42838.5536 | 11520 | 1037.9334 | 879.3411 | 517.9322 | 113.1814 | 46.6715 | 32.5606 | 83.0552 | 39.6292 | 114.2683 | 87.5013 | 58.1452 | 34.8734 | 25.4197 | 56.476 | 986.0614 | 987.7668 | 990.7975 | 1029.1559 | 1046.438 | 1049.4595 | 1052.8114 |  | 1226.7718 | 911.5501 | 790.8948 | 988.9267 | 814.272 | 817.5549 | 822.6259 | 990.8432 | 902.7591 | 892.4971 | 1016.5197 | 1037.1897 | 1040.5845 |  | 765.1529 |  | 818.5508 | 873.3929 | 589.4196 | 774.839 |  | 499.1872 | 710.0014 | 664.3161 | 894.3262 | 960.2261 | 982.0354 | 971.014 | 59.6457 | 392.1235 | 80.335 | 619.8237 | 38.6663 | 69.9816 | 59.5642 | 111.1736 | 105.8865 |  |  | 5.9103 | -4.6117 | -62.8605 | 5.1761 | 12.9276 | -197.6344 | 42.4132 | -2.9298 | 20.3677 | 52.7573 | 44.836 | 0.0076176 | 0.0009906 | 0.00090682 | 1017.4502 | 1006.9017 | 985.6739 | 952.0059 | 764.8139 | 124.8626 | 56.738 | 380.065 | 108.2403 | 68.8265 | 46.7281 | 33.358 | 30.6389 | 52.5725 | 810.7442 |  | 676.2461 | 445.213 | 329.0317 | 1008.149 | 685.3496 | 306.2676 | 912.9602 | 919.5867 | 901.4776 | 1142.2897 | 1068.567 | 1042.0159 | 981.0556 | 919.1458 | 1090.5024 | 1071.1366 | 1094.143 | 1111.0628 | 160.4866 | 88.4887 | 722.7284 | 1050.2404 | 1067.0107 | 718.7945 | 1008.1787 | 978.5106 | 975.5944 | 1032.5854 | 945.53 | 986.084 | 906.5911 | 937.4515 | 922.7614 | 970.8856 | 685.5749 | 670.3116 | 956.2093 |  | 1271.5228 | 746.9974 | 1023.705 | 1169.3458 | 1151.4925 | 732.9587 |  | 744.2757 |  |  | 866.3981 | 891.478 | 889.6353 | [5 empty] | 922.3637 | 1096.4812 | 1060.3512 | 1042.2086 | 1012.496 | 970.5275 | 1029.3747 | 1021.577 | 1054.5728 | 1043.827 | 91.2561 | 1234.8186 | 1167.1367 | 1118.0048 | 1102.289 | 1111.4208 | 1018.6455 | 1018.8634 | 1084.5176 | 1157.734 | 1124.0909 | 1089.9794 | 889.3824 | 1067.8502 | 965.7373 | 1034.3601 | 1152.4007 | 1118.6317 | 1269.72 | 1091.8191 | 908.7754 | 1021.6351 | 1183.5389 | 1033.8548 |  | 1103.1101 | 953.2179 | 0.48087 | 19.0311 | 1.6659 | 1.4099 | -15.1157 | 3.0762 | 9370.21 | 0.69 | 5.6083 | -4.6925 | -17.3247 | 4.9714 | 8.8773 | -34.7098 | 16.0795 | 331.5554 | 168.0658 | 233.0685 | 174.7555 | 48.8691 |  | 195.4929
42838.5536 | 11521 | 1038.9054 | 879.4375 | 518.4842 | 113.2293 | 46.6757 | 32.5699 | 83.1086 | 39.5546 | 114.2892 | 87.5062 | 58.1494 | 34.8732 | 25.4226 | 56.4816 | 985.5724 | 987.021 | 990.9076 | 1029.258 | 1046.4844 | 1049.1806 | 1052.6411 | 1384.8668 | 1073.923 | 911.4904 | 791.1055 | 988.92 | 814.2584 | 817.5189 | 822.5992 | 990.0939 | 902.7733 | 891.8627 | 1016.1047 | 1037.3881 | 1040.4479 |  | 765.1457 |  | 818.5453 | 873.2337 | 589.5064 | 774.8237 |  | 499.2091 | 709.3802 | 660.0737 | 888.3339 | 960.3395 | 981.8782 | 970.7719 | 59.1277 | 392.0794 | 81.7772 | 620.0918 | 38.6479 | 69.9273 | 59.4121 | 111.1072 | 105.9446 |  |  | 5.9274 | -3.1516 | -62.3907 | 4.6806 | 13.8745 | -197.5989 | 42.333 | -3.1328 | 19.6407 | 51.3157 | 44.8445 | 0.0075043 | 0.0010218 | 0.00090189 | 1016.6241 | 1006.9227 | 985.2481 | 951.8954 | 765.3229 | 124.9592 | 56.7557 | 380.8052 | 108.278 | 68.8395 | 46.7273 | 33.3559 | 30.6374 | 52.5694 | 828.288 |  | 663.1819 | 451.598 | 369.4166 | 1006.908 | 687.8295 | 307.4363 | 918.7548 | 928.3839 | 902.5519 | 1143.1871 | 1069.713 | 1041.973 | 980.9688 | 919.0446 | 1090.2802 | 1071.0264 | 1094.093 | 1110.9633 | 126.8672 | 60.3077 | 722.7199 | 1050.1496 | 1067.74 | 718.8029 | 1006.623 | 978.2506 | 985.3494 | 1032.5368 | 945.5093 | 985.7142 | 918.0895 | 937.2906 | 936.2804 | 974.3308 | 685.5636 | 670.3423 | 957.828 |  | 1280.3665 | 746.9708 | 1023.577 | 1169.335 | 1151.4184 | 732.9175 |  | 744.2291 |  |  | 867.4896 | 891.5929 | 889.6304 | [5 empty] | 922.3439 | 1100.1189 | 1060.2844 | 1042.5588 | 1013.5212 | 970.8268 | 1029.6492 | 1021.6983 | 1054.7104 | 1038.2026 | 93.1298 | 1234.7076 | 1167.9956 | 1118.7353 | 1102.529 | 1111.6663 | 1019.158 | 1018.9291 | 1084.1406 | 1158.0834 | 1124.2546 | 1090.6935 | 887.6389 | 1067.9997 | 972.7963 | 1034.5612 | 1152.1801 | 1118.4685 | 1272.0513 | 1094.2697 | 908.7257 | 1021.3859 | 1186.7991 | 1033.8497 |  | 1101.0264 | 953.1657 | 0.42281 | 19.0312 | 1.6658 | 1.4089 | -15.0934 | 3.0763 | 9391.48 | 0.77 | 5.6164 | -3.878 | -17.2544 | 4.726 | 9.1961 | -34.7045 | 16.0632 | 339.2122 | 167.9996 | 233.0181 | 172.0772 | 51.0934 |  | 195.3617
42838.5536 | 11522 | 1039.2134 | 879.5655 | 519.0419 | 113.2694 | 46.6951 | 32.5716 | 83.1562 | 39.4785 | 114.316 | 87.5177 | 58.161 | 34.8741 | 25.4263 | 56.4976 | 985.6959 | 987.3231 | 990.8899 | 1029.246 | 1044.3711 | 1049.4354 | 1052.6011 | 1376.5745 | 1036.7285 | 911.5446 | 790.8546 | 988.9174 | 814.2383 | 817.4902 | 822.5505 | 989.7337 | 904.6851 | 888.3221 | 1015.8098 | 1037.778 | 1040.3801 |  | 765.1942 |  | 818.5423 | 873.1394 | 589.5729 | 775.4035 |  | 499.7746 | 709.4475 | 657.9759 | 881.5573 | 957.8961 | 980.9405 | 970.5407 | 58.6934 | 391.9891 | 82.4316 | 620.084 | 38.6432 | 69.8371 | 59.2612 | 111.0252 | 105.9808 |  |  | 6.1193 | -3.35 | -62.2126 | 5.157 | 13.3455 | -197.6462 | 43.1215 | -2.774 | 20.1011 | 51.5763 | 44.8445 | 0.0075108 | 0.00090354 | 0.00087068 | 1017.1996 | 1007.4352 | 985.1188 | 951.7905 | 766.0511 | 125.0588 | 56.779 | 381.5711 | 108.3165 | 68.8532 | 46.7344 | 33.3601 | 30.6438 | 52.5766 | 757.2106 |  | 591.3683 | 442.6261 | 376.0676 | 1002.9565 | 687.8113 | 308.4955 | 926.4519 | 939.8474 | 904.0548 | 1143.2748 | 1068.6026 | 1041.9322 | 980.911 | 918.9303 | 1082.1006 | 1069.7778 | 1094.7187 | 1113.2213 | 153.1805 | 56.0056 | 722.7259 | 1050.562 | 1069.2745 | 718.8067 | 1004.579 | 978.3016 | 982.2236 | 1032.5011 | 945.5055 | 985.5705 | 915.8536 | 936.957 | 944.5974 | 976.2737 | 685.5452 | 670.3383 | 958.7844 |  | 1288.7803 | 746.9478 | 1023.4903 | 1169.3707 | 1151.526 | 732.8767 |  | 744.2125 |  |  | 868.304 | 891.3623 | 889.6109 | [5 empty] | 922.2354 | 1102.0356 | 1060.7362 | 1043.3114 | 1012.439 | 970.931 | 1029.8949 | 1021.6928 | 1054.7892 | 1028.6566 | 94.107 | 1233.8114 | 1167.0944 | 1120.2233 | 1103.1381 | 1111.2654 | 1019.2189 | 1019.0198 | 1082.6538 | 1158.7149 | 1124.3959 | 1091.1338 | 888.0942 | 1068.4444 | 1010.5101 | 1034.7584 | 1152.1401 | 1118.3281 | 1275.2633 | 1090.9037 | 908.6576 | 1020.3378 | 1188.139 | 1033.9634 |  | 1101.4788 | 953.1 | 0.37625 | 19.0317 | 1.6671 | 1.4113 | -15.0329 | 3.0762 | 9413.14 | 0.86 | 5.7064 | -3.9983 | -17.2303 | 4.9608 | 9.0157 | -34.6957 | 16.2061 | 346.6323 | 167.955 | 233.0907 | 177.6646 | 59.067 |  | 190.412
42838.5536 | 11523 | 1038.6965 | 879.6225 | 519.6502 | 113.3173 | 46.714 | 32.5734 | 83.2013 | 39.4097 | 114.34 | 87.5351 | 58.1673 | 34.8821 | 25.4207 | 56.5047 | 985.6369 | 986.766 | 990.2501 | 1029.206 | 1043.2327 | 1050.2203 | 1052.6148 | 1372.2234 | 1034.5033 | 911.491 | 790.9203 | 988.907 | 814.2192 | 817.459 | 822.5004 | 988.8367 | 907.4555 | 888.9445 | 1015.5623 | 1037.914 | 1040.3603 |  | 765.1346 |  | 818.5532 | 873.0298 | 589.5739 | 775.0469 |  | 501.2792 | 709.4713 | 657.5387 | 883.4799 | 957.0863 | 980.2881 | 970.2295 | 58.8493 | 391.8382 | 82.7707 | 620.1888 | 38.6369 | 69.6371 | 59.0951 | 110.9292 | 106.0219 |  |  | 6.0365 | -3.2022 | -62.5687 | 4.6957 | 12.534 | -197.6258 | 41.9157 | -2.9856 | 19.3747 | 50.0171 | 44.7497 | 0.0075634 | 0.0010251 | 0.00086411 | 1018.1501 | 1007.4456 | 985.8195 | 951.9198 | 766.349 | 125.1557 | 56.8041 | 382.3356 | 108.3451 | 68.8715 | 46.7384 | 33.3641 | 30.6443 | 52.5817 | 810.1028 |  | 521.0398 | 421.3031 | 355.0865 | 999.225 | 686.7154 | 309.4849 | 948.1196 | 962.7148 | 904.603 | 1142.5466 | 1066.4953 | 1041.8903 | 980.8587 | 918.8209 | 1084.5418 | 1068.4594 | 1095.3747 | 1116.9592 | 128.0713 | 59.3137 | 722.718 | 1051.1691 | 1076.0046 | 718.8277 | 1004.9081 | 978.2695 | 989.0113 | 1032.4512 | 945.4962 | 983.8112 | 914.6762 | 937.0094 | 945.3913 | 975.1891 | 685.5322 | 670.3673 | 958.6532 |  | 1295.8148 | 746.9271 | 1023.4376 | 1169.9158 | 1151.5819 | 732.8367 |  | 744.1924 |  |  | 870.3359 | 891.7409 | 889.6701 | [5 empty] | 922.5094 | 1093.2359 | 1061.379 | 1044.0531 | 1012.5999 | 971.3289 | 1030.5429 | 1021.8159 | 1054.8747 | 1037.2719 | 96.2538 | 1233.8867 | 1166.9503 | 1120.0622 | 1104.4679 | 1114.7251 | 1018.3588 | 1019.09 | 1079.5463 | 1158.9778 | 1125.3977 | 1091.6888 | 891.1253 | 1066.3881 | 997.9931 | 1035.3568 | 1152.2616 | 1118.116 | 1280.4173 | 1089.9595 | 908.7128 | 1019.2539 | 1187.1967 | 1034.2544 |  | 1100.4452 | 953.0615 | 0.38738 | 19.0318 | 1.6671 | 1.4101 | -14.9647 | 3.0762 | 9364.73 | 0.85 | 5.6676 | -3.9092 | -17.2798 | 4.7338 | 8.735 | -34.6849 | 15.9737 | 352.9519 | 167.928 | 233.1138 | 169.6221 | 66.5393 |  | 191.7579
42838.5537 | 11524 | 1038.991 | 879.7699 | 520.2031 | 113.3659 | 46.7226 | 32.5753 | 83.2421 | 39.3471 | 114.3681 | 87.5502 | 58.1726 | 34.8817 | 25.4281 | 56.5127 | 986.3879 | 988.5858 | 991.7772 | 1029.2702 | 1043.684 | 1050.6255 | 1052.6219 | 1368.8504 | 1033.6026 | 911.3421 | 788.4152 | 988.8995 | 814.1978 | 817.4404 | 822.4868 | 987.1473 | 904.4054 | 886.7305 | 1017.1039 | 1037.5403 | 1040.3211 |  | 765.1334 |  | 818.5527 | 872.9557 | 589.6299 | 773.9115 |  | 502.3686 | 709.1409 | 657.6014 | 886.979 | 958.0886 | 980.3851 | 969.9937 | 58.748 | 391.6621 | 83.9792 | 620.4437 | 38.6616 | 69.3792 | 58.9471 | 110.8481 | 106.0547 |  |  | 6.0477 | -2.7435 | -62.4965 | 4.4375 | 11.7441 | -197.5838 | 42.2784 | -3.1177 | 19.4375 | 49.6405 | 44.9813 | 0.0076143 | 0.0010185 | 0.00085589 | 1018.2777 | 1007.3681 | 986.4746 | 952.174 | 766.3268 | 125.2588 | 56.83 | 383.0942 | 108.3734 | 68.8922 | 46.7508 | 33.3652 | 30.6497 | 52.6008 | 913.5929 |  | 529.7815 | 421.9364 | 369.1989 | 995.0693 | 685.902 | 310.7012 | 977.9983 | 988.7854 | 909.1668 | 1140.7614 | 1064.036 | 1041.8655 | 980.8008 | 918.7058 | 1090.8244 | 1068.4776 | 1094.1724 | 1117.4271 | 147.3307 | 72.5463 | 722.7253 | 1051.9429 | 1073.5871 | 718.8546 | 1005.0155 | 977.9561 | 994.803 | 1032.4513 | 945.4889 | 982.0958 | 910.2178 | 937.1838 | 958.8068 | 972.6808 | 685.5282 | 670.3505 | 958.5089 |  | 1299.4087 | 746.9093 | 1023.3452 | 1171.4175 | 1151.5966 | 732.8038 |  | 744.1805 |  |  | 871.1081 | 891.8137 | 889.699 | [5 empty] | 922.7964 | 1085.2411 | 1062.0854 | 1044.7808 | 1013.2055 | 971.5434 | 1031.0914 | 1021.9187 | 1054.9018 | 1030.7236 | 98.1288 | 1231.333 | 1167.3526 | 1119.8859 | 1104.2071 | 1114.0886 | 1018.7202 | 1019.1149 | 1079.0674 | 1159.1568 | 1125.7357 | 1091.9597 | 888.8296 | 1065.6801 | 1013.6853 | 1035.2002 | 1152.4701 | 1118.0235 | 1285.7969 | 1091.0481 | 908.7737 | 1018.4073 | 1186.7135 | 1034.7083 |  | 1100.9706 | 953.0501 | 0.37142 | 19.0312 | 1.6661 | 1.4096 | -14.9922 | 3.0761 | 9323.82 | 0.8 | 5.6728 | -3.6178 | -17.2669 | 4.601 | 8.4556 | -34.6825 | 16.0433 | 356.2147 | 167.8803 | 233.0821 | 155.7294 | 65.3147 |  | 195.5103
42838.5537 | 11525 | 1041.7019 | 880.2075 | 520.7375 | 113.4217 | 46.7367 | 32.5864 | 83.2893 | 39.2805 | 114.3904 | 87.5576 | 58.177 | 34.892 | 25.4312 | 56.5208 | 987.0114 | 989.1152 | 993.0613 | 1029.4726 | 1046.74 | 1050.636 | 1052.6386 | 1366.5661 | 1032.7608 | 911.4195 | 787.777 | 988.8694 | 814.1852 | 817.3996 | 822.4657 | 986.2247 | 902.862 | 886.385 | 1018.1661 | 1037.491 | 1040.2877 |  | 765.1335 |  | 818.5659 | 872.9036 | 589.4843 | 773.2548 |  | 501.867 | 708.0369 | 662.145 | 892.5253 | 957.6001 | 980.2152 | 969.4894 | 56.9349 | 391.4326 | 83.8368 | 620.4702 | 38.6656 | 69.0621 | 58.7946 | 110.7354 | 106.0904 |  |  | 6.1502 | -2.1206 | -62.5425 | 4.559 | 11.9366 | -197.616 | 42.2469 | -3.5264 | 19.1869 | 48.9576 | 44.9222 | 0.0075371 | 0.00092818 | 0.00085261 | 1016.8839 | 1007.2598 | 986.7713 | 952.3303 | 766.5426 | 125.3545 | 56.8509 | 383.8237 | 108.404 | 68.9055 | 46.7516 | 33.3623 | 30.646 | 52.5988 | 816.8544 |  | 548.6864 | 450.2262 | 383.813 | 992.2056 | 685.7106 | 312.4237 | 1008.6456 | 1013.6472 | 915.6716 | 1138.4787 | 1063.5055 | 1041.8291 | 980.7282 | 918.5879 | 1091.6429 | 1069.7582 | 1093.398 | 1058.5791 | 163.1727 | 64.7551 | 722.6986 | 1052.2002 | 1076.3657 | 718.8393 | 1009.1345 | 978.4328 | 993.6724 | 1032.4449 | 945.4722 | 981.2676 | 909.9463 | 937.4365 | 967.2795 | 973.9631 | 685.5117 | 670.3252 | 959.1482 |  | 1308.6732 | 746.8874 | 1023.2658 | 1171.0258 | 1151.8517 | 732.7774 |  | 744.1525 |  |  | 872.8955 | 891.8382 | 889.7491 | [5 empty] | 922.9314 | 1085.0951 | 1063.088 | 1045.7123 | 1013.0473 | 971.5615 | 1031.052 | 1021.9648 | 1054.9416 | 1042.6753 | 103.2414 | 1232.6283 | 1167.0443 | 1120.2284 | 1103.558 | 1114.7717 | 1019.0607 | 1019.2414 | 1078.9239 | 1159.4251 | 1125.667 | 1092.4033 | 889.1132 | 1065.7742 | 965.3275 | 1035.3349 | 1152.6137 | 1118.4195 | 1285.2047 | 1091.8818 | 908.8564 | 1017.755 | 1188.9759 | 1034.735 |  | 1099.9974 | 953.0864 | 0.39721 | 19.03 | 1.6676 | 1.4107 | -15.0632 | 3.0761 | 9274.81 | 0.71 | 5.7206 | -3.1788 | -17.2636 | 4.661 | 8.5241 | -34.683 | 16.0363 | 364.698 | 167.8395 | 233.2675 | 164.8396 | 63.1546 |  | 197.6391
42838.5537 | 11526 | 1043.8722 | 880.7829 | 521.2671 | 113.4657 | 46.7385 | 32.5864 | 83.331 | 39.2224 | 114.4212 | 87.5701 | 58.1788 | 34.8945 | 25.4283 | 56.5233 | 987.3889 | 989.3438 | 992.9301 | 1029.6209 | 1048.0958 | 1050.5109 | 1052.6278 | 1364.7477 | 1032.4832 | 911.2887 | 786.6534 | 988.8233 | 814.1498 | 817.3789 | 822.455 | 986.0662 | 902.225 | 886.5747 | 1017.9688 | 1037.35 | 1040.2681 |  | 765.095 |  | 818.551 | 872.843 | 589.407 | 772.9653 |  | 501.5193 | 707.5489 | 667.5121 | 894.9671 | 957.1046 | 979.7139 | 969.0398 | 55.742 | 391.116 | 83.2013 | 620.468 | 38.6469 | 68.7559 | 58.6401 | 110.6169 | 106.108 |  |  | 5.9116 | -1.8656 | -62.5175 | 4.4854 | 11.9675 | -197.6561 | 42.1391 | -3.1887 | 18.4215 | 48.0414 | 44.7193 | 0.007662 | 0.0010596 | 0.00089532 | 1018.0045 | 1007.7903 | 987.2244 | 952.4937 | 766.7829 | 125.4583 | 56.8654 | 384.5631 | 108.4488 | 68.9265 | 46.7652 | 33.3703 | 30.6507 | 52.6166 | 306.3817 |  | 604.9913 | 458.4572 | 378.6882 | 992.1813 | 685.8051 | 313.6828 | 1027.2413 | 1027.0095 | 922.0612 | 1137.3175 | 1062.6475 | 1041.8091 | 980.6743 | 918.4748 | 1091.1677 | 1075.8513 | 1084.7802 | 1053.7146 | 156.611 | 81.675 | 722.686 | 1052.0889 | 1069.0531 | 718.8395 | 1010.4239 | 978.6643 | 992.3187 | 1032.4966 | 945.4684 | 981.3889 | 907.8933 | 937.2615 | 978.6669 | 971.5486 | 685.5228 | 670.3506 | 960.6184 |  | 1315.6002 | 746.8642 | 1023.2091 | 1171.74 | 1151.9462 | 732.7666 |  | 744.1626 |  |  | 873.0276 | 891.9204 | 889.7846 | [5 empty] | 923.105 | 1086.8066 | 1063.6557 | 1045.6421 | 1012.0383 | 971.488 | 1030.9786 | 1021.8993 | 1055.1489 | 1031.5725 | 107.897 | 1233.8634 | 1166.9304 | 1120.0225 | 1104.4156 | 1117.1058 | 1019.282 | 1019.3103 | 1078.9661 | 1159.7058 | 1125.4434 | 1092.6586 | 888.6396 | 1065.5811 | 968.4277 | 1034.9009 | 1152.8555 | 1118.698 | 1281.8758 | 1089.2146 | 908.9803 | 1020.4142 | 1185.2598 | 1035.0209 |  | 1100.8289 | 953.202 | 0.24547 | 19.0317 | 1.6674 | 1.4105 | -14.9755 | 3.0762 | 9189.72 | 0.71 | 5.6085 | -2.9809 | -17.2558 | 4.6221 | 8.5334 | -34.6796 | 16.0126 | 371.1087 | 167.8105 | 233.3123 | 221.5449 | 56.9279 |  | 197.4873
42838.5537 | 11527 | 1044.985 | 881.3708 | 521.7749 | 113.5142 | 46.7594 | 32.5833 | 83.3782 | 39.1643 | 114.4514 | 87.5856 | 58.1846 | 34.8991 | 25.4284 | 56.5292 | 987.1841 | 989.2892 | 992.653 | 1029.6735 | 1048.2847 | 1050.5678 | 1052.6007 | 1363.2125 | 1032.5352 | 911.0682 | 786.6805 | 988.7489 | 814.1226 | 817.357 | 822.4535 | 985.959 | 902.7522 | 890.2391 | 1017.7135 | 1037.3795 | 1040.2389 |  | 765.0727 |  | 818.5357 | 872.8491 | 589.332 | 772.8783 |  | 501.406 | 708.5275 | 669.0333 | 895.7561 | 956.0823 | 979.0853 | 968.8994 | 54.7844 | 390.6292 | 83.9208 | 620.462 | 38.6506 | 68.4433 | 58.4943 | 110.5268 | 106.1211 |  |  | 5.6021 | -2.4859 | -62.8329 | 4.4894 | 13.2923 | -197.6055 | 42.7167 | -3.0645 | 19.3671 | 49.8796 | 44.8714 | 0.00757 | 0.00097582 | 0.00084932 | 1018.3707 | 1007.864 | 987.3155 | 952.5895 | 767.0379 | 125.5749 | 56.8844 | 385.3303 | 108.4887 | 68.9524 | 46.7738 | 33.3819 | 30.6469 | 52.622 | 202.1525 |  | 726.6361 | 470.2453 | 359.3834 | 992.8815 | 688.2998 | 314.8043 | 1037.8076 | 1032.4045 | 918.5876 | 1136.0592 | 1061.3236 | 1041.7908 | 980.6366 | 918.3836 | 1091.1531 | 1075.8078 | 1084.7097 | 1053.5547 | 155.94 | 91.7668 | 722.6744 | 1052.0832 | 1070.7995 | 718.8339 | 1005.7708 | 978.6307 | 978.0519 | 1032.4957 | 945.4379 | 981.0534 | 911.4512 | 937.5752 | 984.5737 | 967.7878 | 685.5112 | 670.3526 | 960.916 |  | 1328.2475 | 746.8541 | 1023.2225 | 1173.0556 | 1151.806 | 732.7547 |  | 744.1559 |  |  | 871.8491 | 892.1225 | 889.8664 | [5 empty] | 923.2491 | 1091.3716 | 1063.3882 | 1045.177 | 1010.9281 | 971.2804 | 1030.7007 | 1021.958 | 1055.0744 | 1043.6434 | 110.4578 | 1233.7231 | 1166.7996 | 1119.9774 | 1106.355 | 1117.0831 | 1019.0064 | 1019.3572 | 1080.6944 | 1159.6624 | 1125.3178 | 1092.9478 | 887.2201 | 1065.34 | 988.0374 | 1034.717 | 1153.1442 | 1119.0148 | 1277.5274 | 1088.1749 | 909.1302 | 1019.9073 | 1185.3662 | 1035.1699 |  | 1101.5143 | 953.2262 | 0.53225 | 19.0322 | 1.6663 | 1.4088 | -15.1264 | 3.0761 | 9129.35 | 0.92 | 5.4597 | -3.4427 | -17.3079 | 4.6264 | 8.991 | -34.6665 | 16.1179 | 383.0927 | 167.8178 | 233.1798 | 233.5258 | 44.1899 |  | 197.4828
42838.5537 | 11528 | 1044.9609 | 881.8553 | 522.3015 | 113.5659 | 46.772 | 32.5875 | 83.4198 | 39.1101 | 114.475 | 87.5943 | 58.1896 | 34.8986 | 25.4344 | 56.5419 | 987.3577 | 989.1318 | 992.4729 | 1029.6375 | 1048.2307 | 1050.659 | 1052.6257 | 1361.1973 | 1032.8147 | 911.0679 | 788.006 | 988.7096 | 814.0847 | 817.3213 | 822.439 | 985.6707 | 906.7437 | 890.1278 | 1017.4587 | 1037.4169 | 1040.1818 |  | 765.0743 |  | 818.5528 | 872.864 | 589.4323 | 772.2303 |  | 501.6479 | 709.6345 | 669.5884 | 898.0993 | 957.1278 | 979.4115 | 968.985 | 54.2282 | 390.253 | 84.2069 | 620.3252 | 38.6379 | 68.1587 | 58.3482 | 110.4228 | 106.1229 |  |  | 5.9333 | -2.2237 | -62.4905 | 4.4361 | 11.5075 | -197.6107 | 42.5998 | -2.7372 | 19.2427 | 49.4393 | 44.7622 | 0.0076932 | 0.00099882 | 0.00086411 | 1017.6393 | 1007.9845 | 986.754 | 952.5367 | 767.3905 | 125.67 | 56.9119 | 386.0667 | 108.5279 | 68.9743 | 46.7809 | 33.3828 | 30.6498 | 52.6291 | 430.203 |  | 724.1868 | 486.5943 | 362.6126 | 994.3369 | 691.2705 | 315.8844 | 1040.9933 | 1030.1573 | 913.2595 | 1134.5136 | 1056.7956 | 1041.7703 | 980.5988 | 918.7601 | 1091.1546 | 1075.8077 | 1084.6244 | 1053.6672 | 169.7053 | 75.3424 | 722.6723 | 1052.4165 | 1074.5829 | 718.863 | 1003.7154 | 978.535 | 978.2365 | 1032.4523 | 945.4164 | 980.8513 | 912.8178 | 937.6875 | 989.4429 | 966.5644 | 685.512 | 670.3765 | 960.8732 |  | 1340.9421 | 746.8403 | 1023.2374 | 1173.3484 | 1151.433 | 732.7425 |  | 744.1529 |  |  | 872.1847 | 892.4344 | 889.8529 | [5 empty] | 923.1723 | 1089.4374 | 1062.7613 | 1044.3911 | 1011.6805 | 971.0376 | 1030.2004 | 1022.0408 | 1055.0501 | 1051.0376 | 113.0698 | 1234.7124 | 1167.0103 | 1119.6936 | 1107.6704 | 1115.715 | 1018.9037 | 1019.4145 | 1081.4318 | 1159.6064 | 1125.1546 | 1093.0309 | 887.8644 | 1065.3906 | 1011.034 | 1034.3822 | 1153.5949 | 1119.3232 | 1274.4825 | 1087.2689 | 909.2242 | 1018.1953 | 1185.6849 | 1035.3213 |  | 1101.5063 | 953.25 | 0.16107 | 19.0322 | 1.6673 | 1.4104 | -15.0128 | 3.0761 | 9037.54 | 0.69 | 5.6188 | -3.2579 | -17.2704 | 4.6015 | 8.3668 | -34.6714 | 16.0979 | 395.4118 | 167.826 | 232.9166 | 209.0195 | 45.3937 |  | 197.4806
42838.5537 | 11529 | 1044.7698 | 882.246 | 522.8559 | 113.6175 | 46.7909 | 32.6038 | 83.4718 | 39.0581 | 114.4984 | 87.6058 | 58.1974 | 34.9141 | 25.4398 | 56.5506 | 986.943 | 988.697 | 992.5396 | 1029.5874 | 1048.1895 | 1050.7049 | 1052.6774 | 1359.6965 | 1033.0523 | 910.9785 | 788.801 | 988.6768 | 814.0566 | 817.2893 | 822.4118 | 985.3525 | 904.8507 | 886.5119 | 1017.6109 | 1037.5066 | 1040.141 |  | 765.0752 |  | 818.5624 | 872.8189 | 589.5767 | 771.5663 |  | 501.2624 | 709.7244 | 669.0255 | 895.3772 | 958.3958 | 979.9783 | 969.0307 | 53.4979 | 389.9428 | 85.3547 | 620.1581 | 38.6229 | 67.9507 | 58.1923 | 110.2492 | 105.9492 |  |  | 6.051 | -1.7473 | -62.252 | 4.5584 | 11.5312 | -197.6738 | 42.1996 | -3.1821 | 18.9549 | 50.3544 | 44.8091 | 0.0075322 | 0.00096596 | 0.00084932 | 1017.4325 | 1007.6627 | 985.9464 | 952.3021 | 768.218 | 125.7721 | 56.9383 | 386.8351 | 108.5688 | 68.9925 | 46.7915 | 33.3859 | 30.6609 | 52.6396 | 460.4158 |  | 714.498 | 494.5583 | 361.9738 | 996.9382 | 693.4621 | 317.0248 | 1044.5825 | 1030.1284 | 920.2061 | 1133.5244 | 971.5395 | 1041.7545 | 980.5678 | 918.5361 | 1091.4026 | 1075.757 | 1084.5449 | 1053.5166 | 160.4905 | 61.9107 | 722.6804 | 1052.9161 | 1072.2721 | 718.8666 | 1009.7634 | 978.4567 | 970.156 | 1032.4104 | 945.4073 | 980.126 | 915.0405 | 937.8093 | 992.7814 | 967.3001 | 685.4743 | 670.3555 | 960.6323 |  | 1351.2346 | 746.8208 | 1023.185 | 1173.5428 | 1151.4797 | 732.7447 |  | 744.1111 |  |  | 872.5585 | 892.651 | 889.8208 | [5 empty] | 922.8522 | 1085.3627 | 1062.1943 | 1044.2151 | 1013.202 | 970.8898 | 1029.6937 | 1022.1004 | 1054.9786 | 1056.1096 | 114.859 | 1234.6214 | 1168.0736 | 1119.3009 | 1108.1389 | 1115.2836 | 1018.8811 | 1019.4653 | 1081.8229 | 1159.3888 | 1124.7774 | 1092.794 | 888.2423 | 1065.0384 | 1011.8501 | 1034.3893 | 1153.7238 | 1119.6514 | 1271.7566 | 1087.0829 | 909.2932 | 1016.2086 | 1186.7705 | 1035.7879 |  | 1103.0477 | 953.2476 | 0.15309 | 19.0314 | 1.6676 | 1.4108 | -14.8944 | 3.0761 | 9021.18 | 0.63 | 5.6741 | -2.888 | -17.2382 | 4.6647 | 8.3773 | -34.6848 | 16.0258 | 405.615 | 167.7991 | 232.9431 | 207.1566 | 47.1612 |  | 197.6346
42838.5537 | 11530 | 1042.3929 | 882.2903 | 523.0717 | 113.6692 | 46.7954 | 32.5956 | 83.5122 | 39.0033 | 114.5273 | 87.622 | 58.2066 | 34.9135 | 25.4422 | 56.5576 | 986.4204 | 988.3179 | 991.968 | 1029.503 | 1048.1839 | 1050.7 | 1052.7611 | 1358.307 | 1033.431 | 911.2212 | 791.1171 | 988.6464 | 814.0279 | 817.2683 | 822.355 | 984.8007 | 914.0863 | 888.2955 | 1016.7181 | 1037.5367 | 1040.1418 |  | 765.073 |  | 818.5539 | 872.758 | 589.5925 | 771.442 |  | 501.1508 | 710.0825 | 670.2268 | 896.0651 | 959.7405 | 980.329 | 969.1887 | 52.053 | 389.824 | 87.4349 | 620.3076 | 38.6299 | 67.7978 | 58.0639 | 110.0394 | 105.863 |  |  | 5.9445 | -3.1904 | -62.3315 | 4.5741 | 12.3105 | -197.6692 | 42.5505 | -3.3076 | 18.9767 | 49.8956 | 44.8038 | 0.0076537 | 0.0010563 | 0.00087889 | 1016.8058 | 1007.6521 | 986.266 | 952.2236 | 768.8801 | 125.8643 | 56.9537 | 387.6272 | 108.6088 | 69.0083 | 46.8031 | 33.3969 | 30.6651 | 52.6518 | 681.374 |  | 635.0337 | 446.9485 | 346.597 | 996.7137 | 693.5129 | 318.2514 | 1050.8301 | 1033.8604 | 919.6096 | 1134.6035 | 957.2716 | 1041.7046 | 980.5072 | 918.3758 | 1092.2338 | 1075.6458 | 1084.4467 | 1053.0652 | 137.9358 | 53.1881 | 722.6774 | 1053.3592 | 1070.2938 | 718.8532 | 1008.9574 | 978.3158 | 967.5372 | 1032.3477 | 945.391 | 980.1047 | 919.9948 | 937.7402 | 996.6458 | 968.4965 | 685.4078 | 670.3349 | 959.8401 |  | 1363.448 | 746.8186 | 1023.1908 | 1173.7851 | 1151.4129 | 732.7133 |  | 744.1119 |  |  | 873.2496 | 892.6019 | 889.729 | [5 empty] | 922.7035 | 1089.0042 | 1062.0651 | 1044.4975 | 1013.9123 | 970.5202 | 1029.2789 | 1022.205 | 1054.9496 | 1048.6935 | 116.2297 | 1234.0429 | 1167.3869 | 1118.8823 | 1108.5535 | 1115.4338 | 1018.5166 | 1019.4971 | 1080.8358 | 1159.3452 | 1124.3851 | 1092.6248 | 887.6443 | 1064.6918 | 994.9825 | 1034.6659 | 1153.7279 | 1119.9418 | 1269.0132 | 1085.5199 | 909.1784 | 1014.8374 | 1186.6247 | 1035.8317 |  | 1103.5527 | 953.2323 | 0.16162 | 19.0322 | 1.6678 | 1.4097 | -14.9099 | 3.0761 | 8954.33 | 0.43 | 5.6238 | -3.9032 | -17.2524 | 4.6736 | 8.6569 | -34.6893 | 16.0945 | 417.9834 | 167.8023 | 232.8907 | 182.4764 | 56.0066 |  | 198.1496
42838.5537 | 11531 | 1040.2936 | 882.2068 | 523.3135 | 113.7089 | 46.8038 | 32.6012 | 83.5477 | 38.9463 | 114.5544 | 87.6374 | 58.2146 | 34.9143 | 25.4373 | 56.5616 | 985.4819 | 986.518 | 990.3438 | 1029.4534 | 1048.2112 | 1050.7067 | 1052.7675 | 1356.5919 | 1034.3957 | 911.1355 | 792.5671 | 988.6211 | 813.9921 | 817.2377 | 822.3064 | 985.0546 | 917.1354 | 882.8075 | 1015.4589 | 1037.5953 | 1040.0948 |  | 765.0803 |  | 818.5571 | 872.6832 | 589.6335 | 771.1965 |  | 501.6916 | 710.1921 | 670.9696 | 898.749 | 959.2072 | 980.2606 | 969.1863 | 51.6481 | 389.8328 | 90.7688 | 620.174 | 38.616 | 67.7166 | 57.9287 | 109.9615 | 106.0255 |  |  | 5.9839 | -1.2315 | -62.1153 | 5.55 | 11.476 | -197.5831 | 41.9262 | -3.1144 | 19.0164 | 49.3033 | 44.8228 | 0.007708 | 0.0010038 | 0.00086082 | 1017.5405 | 1007.593 | 986.8435 | 952.2858 | 769.0907 | 125.9578 | 56.97 | 388.4206 | 108.6434 | 69.0311 | 46.8045 | 33.3936 | 30.662 | 52.6579 | 837.3869 |  | 580.5655 | 424.3229 | 346.9649 | 993.4156 | 691.9989 | 319.3579 | 1056.5187 | 1037.3882 | 917.2038 | 1136.0936 | 957.9474 | 1041.6751 | 980.4241 | 921.6095 | 1092.7187 | 1075.5559 | 1084.3543 | 1053.2022 | 147.299 | 58.0084 | 722.6487 | 1053.717 | 1068.7326 | 718.8306 | 1003.8283 | 979.3479 | 970.9745 | 1032.2338 | 945.3793 | 980.7543 | 921.9361 | 937.663 | 1000.5518 | 966.9959 | 685.3834 | 670.2983 | 959.4724 |  | 1373.4631 | 746.7891 | 1023.2047 | 1174.0115 | 1151.0747 | 732.6652 |  | 744.0866 |  |  | 874.2239 | 892.6441 | 889.701 | [5 empty] | 922.7719 | 1082.5832 | 1062.0821 | 1044.7309 | 1014.6723 | 970.2278 | 1029.1571 | 1022.389 | 1054.9725 | 1034.6415 | 118.8162 | 1233.7233 | 1166.0897 | 1118.6505 | 1108.8432 | 1115.9885 | 1018.1086 | 1019.5354 | 1079.6222 | 1159.7605 | 1123.8853 | 1092.6198 | 889.1405 | 1063.6683 | 1013.3487 | 1035.3083 | 1154.0924 | 1120.3514 | 1266.7074 | 1084.5793 | 909.1799 | 1013.6058 | 1181.5845 | 1036.1827 |  | 1102.845 | 953.2157 | 0.55136 | 19.0313 | 1.6666 | 1.4088 | -15.1384 | 3.0761 | 8890.08 | 0.77 | 5.6423 | -2.4251 | -17.2234 | 5.1483 | 8.3581 | -34.6808 | 15.9756 | 428.3204 | 167.8103 | 232.6534 | 163.2495 | 61.5809 |  | 198.4394
42838.5537 | 11532 | 1040.2541 | 882.2068 | 523.7563 | 113.7543 | 46.8136 | 32.599 | 83.5975 | 38.8948 | 114.5782 | 87.646 | 58.2155 | 34.92 | 25.4394 | 56.5703 | 984.6293 | 986.2919 | 989.5053 | 1029.4907 | 1048.1764 | 1050.7302 | 1052.6775 | 1355.0538 | 1035.1631 | 910.8188 | 792.425 | 988.6143 | 813.9717 | 817.2092 | 822.2678 | 985.0759 | 927.6737 | 880.7161 | 1014.1535 | 1037.6596 | 1040.1139 |  | 765.0848 |  | 818.5619 | 872.5208 | 589.7238 | 771.2222 |  | 502.2042 | 710.1455 | 671.035 | 894.5796 | 958.2178 | 979.9634 | 969.2589 | 51.9476 | 389.7005 | 94.9824 | 620.0082 | 38.5885 | 67.6039 | 57.8002 | 109.9229 | 106.1068 |  |  | 5.8118 | -3.0051 | -62.0345 | 4.9658 | 11.3709 | -197.6252 | 42.1799 | -2.8897 | 18.7235 | 49.9818 | 44.6929 | 0.0077868 | 0.0011056 | 0.00087068 | 1017.7248 | 1007.8937 | 987.2237 | 952.3456 | 769.2101 | 126.0661 | 57.0047 | 389.2433 | 108.6936 | 69.0622 | 46.8132 | 33.403 | 30.6707 | 52.6806 | 872.9746 |  | 562.9377 | 410.6357 | 337.2566 | 990.2023 | 690.2725 | 320.395 | 1058.6658 | 1038.8436 | 917.2523 | 1136.6361 | 957.7277 | 1041.6296 | 980.3533 | 926.857 | 1091.6873 | 1075.4241 | 1084.5185 | 1053.8258 | 147.7013 | 55.5651 | 722.5813 | 1053.7868 | 1075.8461 | 718.8116 | 1006.3319 | 980.1894 | 970.7913 | 1032.2464 | 945.3587 | 980.2254 | 929.7487 | 938.0571 | 1005.8333 | 971.706 | 685.3615 | 670.2582 | 959.9602 |  | 1381.7155 | 746.7626 | 1023.0993 | 1173.7926 | 1150.717 | 732.6417 |  | 744.0694 |  |  | 876.0682 | 892.625 | 889.8516 | [5 empty] | 922.8928 | 1083.9205 | 1062.1502 | 1044.7802 | 1015.4566 | 970.153 | 1029.1194 | 1022.5053 | 1055.0076 | 1047.8233 | 121.7393 | 1231.6024 | 1166.5236 | 1118.6326 | 1109.5464 | 1116.0386 | 1018.2226 | 1019.5999 | 1079.3797 | 1160.1014 | 1123.6225 | 1092.5716 | 890.4226 | 1063.0614 | 1008.3993 | 1035.6994 | 1154.4276 | 1120.7438 | 1264.9794 | 1084.2458 | 909.0376 | 1014.2981 | 1178.4391 | 1035.6062 |  | 1103.7601 | 953.1928 | 0.62111 | 19.0331 | 1.6681 | 1.4109 | -15.1001 | 3.0761 | 8813.63 | 0.87 | 5.5605 | -3.7882 | -17.2118 | 4.8697 | 8.3188 | -34.6803 | 16.0219 | 436.9552 | 167.7561 | 232.4153 | 157.4631 | 62.9967 |  | 197.798
42838.5538 | 11533 | 1040.1048 | 882.099 | 524.2833 | 113.7812 | 46.8161 | 32.6034 | 83.6358 | 38.8474 | 114.6049 | 87.6547 | 58.2176 | 34.9193 | 25.4388 | 56.5713 | 984.0277 | 985.8793 | 988.7306 | 1029.4397 | 1047.5775 | 1050.8314 | 1052.6064 | 1353.0602 | 1035.8315 | 910.6821 | 792.7925 | 988.6092 | 813.9514 | 817.1834 | 822.2453 | 984.4954 | 927.0263 | 878.9545 | 1013.3171 | 1037.8082 | 1040.0851 |  | 765.0795 |  | 818.5494 | 872.2523 | 589.6669 | 771.6017 |  | 502.6523 | 710.8025 | 671.0745 | 890.798 | 956.4958 | 979.1902 | 968.7966 | 53.0705 | 389.4822 | 95.3117 | 619.6672 | 38.5781 | 67.5175 | 57.6713 | 109.8051 | 106.1416 |  |  | 5.9438 | -3.2745 | -62.2389 | 5.0552 | 12.0227 | -197.6396 | 42.0544 | -3.3372 | 19.7388 | 52.293 | 44.9544 | 0.0075667 | 0.0009906 | 0.00084604 | 1017.8147 | 1008.3495 | 987.0573 | 952.318 | 769.8667 | 126.1616 | 57.0222 | 390.0802 | 108.7327 | 69.0714 | 46.8232 | 33.398 | 30.6767 | 52.6796 | 874.2075 |  | 561.3708 | 400.8713 | 328.9904 | 987.4408 | 688.2276 | 321.3679 | 1057.8027 | 1039.4371 | 915.7508 | 1137.2355 | 957.0347 | 1041.5849 | 980.2885 | 926.6541 | 1092.2113 | 1075.284 | 1084.5853 | 1054.3054 | 169.6515 | 53.0409 | 722.5526 | 1053.4672 | 1074.2394 | 718.7895 | 1005.7161 | 980.2793 | 972.6695 | 1032.2456 | 945.3551 | 979.9288 | 888.1065 | 937.8747 | 1007.6526 | 974.4212 | 685.3438 | 670.263 | 961.1522 |  | 1393.4572 | 746.7444 | 1023.0173 | 1173.2293 | 1150.8505 | 732.6249 |  | 744.0505 |  |  | 878.1803 | 893.1552 | 890.0392 | [5 empty] | 922.9007 | 1093.344 | 1061.794 | 1044.7392 | 1016.154 | 970.0533 | 1029.0444 | 1022.527 | 1054.9825 | 1037.9686 | 121.1022 | 1230.8339 | 1167.7321 | 1118.6983 | 1109.5821 | 1115.6146 | 1018.1163 | 1019.6813 | 1079.3811 | 1160.0313 | 1123.5654 | 1092.4828 | 890.1788 | 1063.8583 | 983.9393 | 1035.817 | 1154.4653 | 1120.993 | 1263.1106 | 1082.8215 | 908.9185 | 1015.6908 | 1180.0399 | 1035.1741 |  | 1105.2731 | 953.1882 | 0.52502 | 19.0331 | 1.6682 | 1.4125 | -15.0879 | 3.0761 | 8735.12 | 0.62 | 5.6232 | -3.9557 | -17.2459 | 4.915 | 8.5512 | -34.6709 | 15.9931 | 449.446 | 167.7138 | 232.522 | 155.7606 | 62.5302 |  | 198.1015
42838.5538 | 11534 | 1039.4383 | 881.8938 | 524.8484 | 113.8376 | 46.8388 | 32.6149 | 83.6886 | 38.79 | 114.6369 | 87.6758 | 58.2321 | 34.9292 | 25.4462 | 56.5847 | 983.9842 | 985.8089 | 989.4627 | 1029.4795 | 1047.3113 | 1050.9096 | 1052.4855 | 1351.2275 | 1037.0071 | 910.66 | 792.9748 | 988.5946 | 813.9276 | 817.1559 | 822.2223 | 984.7528 | 924.744 | 875.7799 | 1013.4325 | 1037.961 | 1040.0404 |  | 765.0677 |  | 818.5418 | 871.9697 | 589.5283 | 771.4416 |  | 502.8704 | 711.1727 | 672.1493 | 893.4131 | 955.1118 | 978.6878 | 968.4431 | 54.4765 | 389.3003 | 92.0914 | 619.581 | 38.5598 | 67.4111 | 57.5536 | 109.6037 | 106.1737 |  |  | 5.9189 | -2.6075 | -62.1705 | 5.0979 | 12.4498 | -197.6239 | 41.5201 | -3.3714 | 19.4517 | 50.9626 | 44.8354 | 0.0077589 | 0.001173 | 0.00083947 | 1017.2523 | 1007.907 | 986.9411 | 952.3656 | 770.6158 | 126.2792 | 57.0377 | 391.0261 | 108.765 | 69.0965 | 46.8315 | 33.4079 | 30.6804 | 52.6913 | 685.5088 |  | 554.4549 | 405.472 | 337.6327 | 987.9085 | 686.0792 | 322.3395 | 1056.6658 | 1040.8016 | 913.1795 | 1138.1095 | 957.1644 | 1041.5356 | 980.2174 | 926.5119 | 1092.2835 | 1075.2199 | 1084.5501 | 1054.199 | 168.4072 | 55.1666 | 722.5242 | 1053.2856 | 1067.9506 | 718.7727 | 1008.1526 | 980.6063 | 971.8877 | 1032.2914 | 945.3334 | 980.784 | 882.1958 | 938.0154 | 1010.4877 | 972.9479 | 685.3366 | 670.2571 | 961.5665 |  | 1399.3758 | 746.7263 | 1022.9642 | 1172.4792 | 1151.2135 | 732.5961 |  | 744.071 |  |  | 879.4831 | 893.6399 | 890.2279 | [5 empty] | 922.9537 | 1093.3141 | 1061.7799 | 1045.361 | 1017.2155 | 970.1826 | 1029.1669 | 1022.5313 | 1055.1536 | 1034.1758 | 120.8952 | 1231.3972 | 1168.1944 | 1118.4318 | 1109.5933 | 1117.0551 | 1018.2966 | 1019.7213 | 1080.0356 | 1160.0781 | 1123.6642 | 1092.6334 | 887.6712 | 1065.9451 | 988.7075 | 1035.6217 | 1154.3274 | 1120.8628 | 1261.6758 | 1085.0177 | 908.8462 | 1015.1709 | 1179.0574 | 1035.291 |  | 1106.6797 | 953.1621 | 0.34564 | 19.0329 | 1.6683 | 1.4127 | -14.9407 | 3.0761 | 8645.07 | 0.35 | 5.6114 | -3.5306 | -17.2396 | 4.9366 | 8.7001 | -34.6626 | 15.888 | 455.846 | 167.6866 | 232.7907 | 176.9917 | 62.6284 |  | 198.1482
42838.5538 | 11535 | 1039.7101 | 881.7959 | 525.4177 | 113.8806 | 46.8538 | 32.6212 | 83.7384 | 38.7338 | 114.6646 | 87.6924 | 58.241 | 34.9355 | 25.4484 | 56.5984 | 984.7283 | 985.9785 | 989.9529 | 1029.6047 | 1048.1148 | 1050.8574 | 1052.3944 | 1350.4741 | 1041.0344 | 911.0142 | 792.7369 | 988.5736 | 813.8984 | 817.1259 | 822.1794 | 985.4844 | 923.6577 | 878.8566 | 1013.9752 | 1037.9588 | 1039.9864 |  | 765.0643 |  | 818.5395 | 871.7851 | 589.5133 | 777.9775 |  | 504.0908 | 712.058 | 674.1045 | 893.1158 | 954.7688 | 978.1682 | 968.1302 | 55.9024 | 389.2501 | 88.3661 | 619.6923 | 38.5384 | 67.2128 | 57.4382 | 109.4316 | 106.1777 |  |  | 6.0148 | -3.5314 | -62.6443 | 4.833 | 12.6641 | -197.6482 | 41.4249 | -3.6033 | 19.9799 | 51.9894 | 44.7941 | 0.007703 | 0.0010415 | 0.00086411 | 1018.7559 | 1008.1789 | 987.0906 | 952.5208 | 770.913 | 126.3702 | 57.064 | 391.9733 | 108.8087 | 69.1208 | 46.8365 | 33.4109 | 30.6766 | 52.6992 | 384.0587 |  | 556.5493 | 420.9111 | 331.8999 | 990.5943 | 683.7277 | 323.2774 | 1051.8324 | 1039.9463 | 913.1398 | 1138.923 | 955.4856 | 1041.5052 | 980.1639 | 926.4044 | 1091.6024 | 1075.1921 | 1084.5108 | 1054.0936 | 170.1703 | 54.261 | 722.5116 | 1053.0024 | 1065.524 | 718.8029 | 1013.268 | 980.974 | 972.749 | 1032.3249 | 945.3257 | 982.1474 | 881.1932 | 937.8554 | 1013.2815 | 966.0339 | 685.3438 | 670.1879 | 963.1339 |  | 1398.0434 | 746.7016 | 1022.8782 | 1172.7175 | 1151.1795 | 732.5915 |  | 744.1109 |  |  | 881.729 | 893.7574 | 890.4136 | [5 empty] | 923.1257 | 1090.9077 | 1061.8848 | 1045.925 | 1016.9805 | 970.1724 | 1029.2968 | 1022.4687 | 1055.0489 | 1044.307 | 121.3967 | 1232.7231 | 1167.4994 | 1118.2448 | 1108.917 | 1115.383 | 1018.2857 | 1019.7883 | 1080.1747 | 1160.3922 | 1123.7034 | 1092.6377 | 886.4175 | 1068.3684 | 989.3778 | 1035.753 | 1154.1608 | 1120.6642 | 1260.0517 | 1086.4409 | 908.8412 | 1014.2469 | 1178.0561 | 1035.2561 |  | 1106.8429 | 953.1184 | 0.48458 | 19.0327 | 1.6665 | 1.4124 | -15.0615 | 3.0761 | 8593.15 | 0.48 | 5.6565 | -4.1106 | -17.313 | 4.8088 | 8.7728 | -34.6575 | 15.8665 | 454.3533 | 167.6425 | 232.761 | 212.0101 | 61.6654 |  | 197.7393
42838.5538 | 11536 | 1040.6549 | 881.7619 | 525.8182 | 113.9136 | 46.8564 | 32.6229 | 83.7755 | 38.6758 | 114.6833 | 87.6963 | 58.2419 | 34.9304 | 25.4559 | 56.6012 | 984.7084 | 986.5431 | 989.754 | 1029.7002 | 1048.1021 | 1050.9202 | 1052.3642 | 1350.1666 | 1049.3972 | 910.5458 | 792.5463 | 988.5662 | 813.867 | 817.104 | 822.1336 | 986.3198 | 930.8396 | 874.3132 | 1014.2666 | 1038.0369 | 1039.9683 |  | 765.0637 |  | 818.5394 | 871.6341 | 589.4956 | 779.807 |  | 503.8698 | 712.2667 | 672.6703 | 890.4514 | 953.9475 | 977.4242 | 968.0889 | 56.8852 | 389.1892 | 86.0454 | 619.8572 | 38.5597 | 66.9638 | 57.3296 | 109.2473 | 106.2099 |  |  | 5.9767 | -3.4197 | -62.4077 | 4.4703 | 12.4347 | -197.6508 | 42.3626 | -2.7754 | 20.3965 | 52.2936 | 44.7719 | 0.0077244 | 0.0010202 | 0.00086411 | 1020.6184 | 1008.1689 | 987.1003 | 952.6401 | 771.5382 | 126.4719 | 57.0829 | 392.9187 | 108.8482 | 69.141 | 46.8415 | 33.4191 | 30.6891 | 52.7098 | 636.1492 |  | 614.0048 | 413.1012 | 313.0075 | 993.5736 | 681.995 | 324.0363 | 1048.0709 | 1037.8691 | 909.5571 | 1139.1117 | 954.8821 | 1041.4666 | 980.1335 | 926.2784 | 1089.8841 | 1075.2095 | 1084.3939 | 1053.6069 | 179.4144 | 56.7858 | 722.4664 | 1052.2468 | 1067.1861 | 718.7254 | 1012.7065 | 980.8099 | 981.1158 | 1032.3694 | 945.3083 | 982.9073 | 884.8351 | 937.0895 | 1016.2753 | 962.6936 | 685.3637 | 670.2003 | 965.4865 |  | 1391.1419 | 746.6727 | 1022.8045 | 1172.6682 | 1150.9796 | 732.5968 |  | 744.0067 |  |  | 881.9599 | 894.4473 | 890.4502 | [5 empty] | 923.1903 | 1093.6607 | 1062.3387 | 1046.4766 | 1018.3587 | 970.4787 | 1029.7899 | 1022.5481 | 1055.1843 | 1039.3114 | 120.8452 | 1232.9029 | 1169.6433 | 1118.5058 | 1108.2878 | 1116.0617 | 1018.2343 | 1019.9012 | 1080.3181 | 1160.5283 | 1124.2556 | 1092.5672 | 884.2722 | 1069.323 | 960.3373 | 1036.0322 | 1154.0899 | 1120.7945 | 1258.096 | 1086.2258 | 908.8486 | 1013.1482 | 1175.1801 | 1035.3619 |  | 1103.7553 | 953.0722 | 0.50721 | 19.0319 | 1.6676 | 1.4131 | -15.0584 | 3.0761 | 8615.55 | 0.51 | 5.6385 | -4.0455 | -17.2821 | 4.6254 | 8.6904 | -34.6474 | 16.0403 | 446.8355 | 167.6048 | 232.6258 | 185.6996 | 54.7456 |  | 196.7163
42838.5538 | 11537 | 1041.6847 | 881.831 | 526.3689 | 113.9661 | 46.871 | 32.6117 | 83.8093 | 38.6124 | 114.6977 | 87.7018 | 58.2374 | 34.9278 | 25.4388 | 56.6058 | 984.788 | 986.7967 | 990.298 | 1029.7793 | 1048.7296 | 1050.9218 | 1052.4209 | 1362.0221 | 1191.1725 | 910.5135 | 792.2577 | 988.5625 | 813.8442 | 817.0629 | 822.0903 | 986.9074 | 933.2701 | 967.7206 | 1015.238 | 1038.3123 | 1040.0402 |  | 765.0535 |  | 818.5444 | 871.474 | 589.5582 | 778.9059 |  | 504.1755 | 712.7278 | 669.207 | 884.6508 | 953.5701 | 976.7915 | 967.8549 | 56.4796 | 389.2143 | 84.5612 | 620.2394 | 38.5362 | 66.7681 | 57.231 | 109.1722 | 106.2323 |  |  | 5.8873 | -2.2803 | -62.4018 | 4.5643 | 12.1962 | -197.6515 | 42.6201 | -2.7123 | 19.0639 | 50.6765 | 44.9846 | 0.0076357 | 0.0010695 | 0.00085918 | 1019.2776 | 1008.2312 | 987.1696 | 952.7425 | 772.1114 | 126.5767 | 57.1121 | 393.8498 | 108.8933 | 69.1579 | 46.8529 | 33.4252 | 30.689 | 52.7193 |  |  | 684.2427 | 401.2424 | 303.8758 | 997.5467 | 681.6005 | 324.5027 | 1043.4643 | 1034.237 | 915.3721 | 1137.7399 | 950.2855 | 1041.4227 | 980.1139 | 926.1622 | 1089.8739 | 1075.1502 | 1084.3537 | 1053.7228 | 175.2992 | 72.4761 | 722.4501 | 1051.7213 | 1068.2341 | 718.7245 | 1011.1292 | 981.0347 | 978.5067 | 1032.3428 | 945.2794 | 983.0959 | 884.6637 | 936.6113 | 1022.7278 | 966.2885 | 685.3686 | 670.2129 | 969.6927 |  | 1379.3734 | 746.6611 | 1022.8153 | 1172.5784 | 1150.9061 | 732.6025 |  | 743.9829 |  |  | 882.804 | 894.4216 | 890.2929 | [5 empty] | 923.2686 | 1101.0098 | 1062.7397 | 1046.7819 | 1019.1118 | 970.5892 | 1029.9875 | 1022.6006 | 1055.2049 | 1043.4072 | 120.8727 | 1231.2486 | 1169.6775 | 1118.2071 | 1108.3524 | 1116.7851 | 1018.6489 | 1019.9496 | 1078.9483 | 1160.5577 | 1124.4092 | 1092.7349 | 883.0575 | 1069.3086 | 1006.673 | 1035.9548 | 1154.0262 | 1120.6633 | 1256.2008 | 1084.9106 | 908.8945 | 1010.3216 | 1180.2825 | 1036.9273 |  | 1103.5539 | 953.0384 | 0.41613 | 19.0322 | 1.6682 | 1.4144 | -15.0354 | 3.0761 | 8687.91 | 0.63 | 5.596 | -3.3042 | -17.2853 | 4.6748 | 8.6045 | -34.6387 | 16.0849 | 434.2175 | 167.6107 | 232.5781 |  | 46.8196 |  | 196.7069
42838.5538 | 11538 | 1042.5727 | 882.0489 | 527.0843 | 114.025 | 46.8848 | 32.6274 | 83.8642 | 38.5682 | 114.7285 | 87.7255 | 58.2559 | 34.9419 | 25.4484 | 56.6143 | 986.786 | 990.2867 | 992.7921 | 1029.9515 | 1049.1058 | 1051.0754 | 1052.2634 | 1364.7469 | 1211.7796 | 910.6269 | 791.9627 | 988.5285 | 813.8371 | 817.0485 | 822.0872 | 986.4471 | 927.5941 | 968.6507 | 1017.5718 | 1038.8168 | 1040.0346 |  | 765.0432 |  | 818.5336 | 871.3849 | 589.4433 | 779.7191 |  | 504.5829 | 712.8513 | 667.1612 | 884.8091 | 952.9047 | 976.7698 | 967.6962 | 54.9281 | 389.3853 | 82.7854 | 620.4124 | 38.5244 | 66.5019 | 57.1443 | 109.0475 | 106.25 |  |  | 5.7231 | -2.0411 | -62.4649 | 4.7272 | 12.8336 | -197.6186 | 42.6845 | -2.5795 | 19.4216 | 50.7705 | 44.7754 | 0.0077096 | 0.001007 | 0.00087396 | 1018.3413 | 1008.2972 | 987.2386 | 952.8714 | 772.2976 | 126.6794 | 57.1362 | 394.7784 | 108.9404 | 69.1786 | 46.8661 | 33.4219 | 30.6957 | 52.727 |  |  | 728.5319 | 405.9404 | 300.7586 | 1000.6757 | 682.0436 | 324.923 | 1039.2138 | 1031.1461 | 916.6299 | 1135.74 | 948.9233 | 1041.3817 | 980.0906 | 926.0618 | 1090.5399 | 1075.0952 | 1084.3239 | 1053.8333 | 172.7341 | 75.2203 | 722.4686 | 1051.1476 | 1069.228 | 718.7484 | 1007.7247 | 983.1937 | 977.4656 | 1032.379 | 945.2714 | 982.9016 | 882.8111 | 936.3636 | 1024.9974 | 969.96 | 685.3317 | 670.2814 | 975.0344 |  | 1367.2653 | 746.6338 | 1022.8224 | 1172.7917 | 1151.1042 | 732.5947 |  | 743.9374 |  |  | 882.5427 | 894.1881 | 890.0916 | [5 empty] | 923.5115 | 1105.2512 | 1062.7821 | 1046.5464 | 1019.5769 | 970.31 | 1029.4713 | 1022.5916 | 1055.3633 | 1044.8537 | 111.2865 | 1231.1395 | 1169.6077 | 1118.0113 | 1108.5498 | 1115.3536 | 1018.8283 | 1020.0128 | 1079.2831 | 1160.6136 | 1124.4755 | 1092.8199 | 884.497 | 1066.5269 | 1004.0096 | 1036.0756 | 1154.1041 | 1120.7267 | 1255.0166 | 1087.548 | 908.93 | 1007.3985 | 1183.2047 | 1036.1164 |  | 1107.7089 | 952.991 | 0.33896 | 19.0331 | 1.6688 | 1.4139 | -14.9606 | 3.0761 | 8795.14 | 0.83 | 5.5174 | -3.1263 | -17.2951 | 4.7578 | 8.8264 | -34.6355 | 16.0969 | 421.4758 | 167.6152 | 232.7074 |  | 42.0354 |  | 197.1052
42838.5538 | 11539 | 1043.9667 | 882.3544 | 527.7549 | 114.0745 | 46.9055 | 32.6313 | 83.9142 | 38.5289 | 114.7658 | 87.7309 | 58.2592 | 34.9432 | 25.4483 | 56.6305 | 989.3471 | 992.3745 | 995.7662 | 1030.0359 | 1049.322 | 1051.1579 | 1052.2063 | 1364.879 | 1222.2843 | 910.7442 | 791.3271 | 988.4844 | 813.8171 | 817.018 | 822.0698 | 986.9162 | 933.0849 | 978.9587 | 1019.9039 | 1038.8467 | 1040.0195 |  | 765.0429 |  | 818.533 | 871.2506 | 589.5315 | 778.2515 |  | 506.0112 | 713.0277 | 664.5259 | 881.5338 | 953.3306 | 976.9434 | 968.1281 | 54.1214 | 389.5847 | 82.1195 | 620.279 | 38.5238 | 66.2743 | 57.0662 | 108.8385 | 106.2552 |  |  | 5.8269 | -1.9951 | -62.5977 | 4.0938 | 12.5537 | -197.6002 | 42.7963 | -2.6301 | 20.0702 | 52.1734 | 44.9075 | 0.0077638 | 0.001007 | 0.00087232 | 1017.2022 | 1008.1234 | 987.2301 | 952.9806 | 772.5811 | 126.779 | 57.1622 | 395.6826 | 108.982 | 69.1992 | 46.8729 | 33.4248 | 30.6919 | 52.7298 |  |  | 697.9448 | 414.5172 | 290.1576 | 1002.4501 | 683.2579 | 327.4803 | 1032.5863 | 1024.9057 | 922.2467 | 1133.221 | 951.4044 | 1041.3435 | 980.0586 | 925.9231 | 1090.4778 | 1075.0615 | 1084.291 | 1053.8041 | 167.4906 | 80.0387 | 722.4666 | 1051.3833 | 1070.0209 | 718.7448 | 1014.725 | 986.0556 | 980.2991 | 1032.3998 | 945.2458 | 983.8661 | 884.7358 | 936.2446 | 1026.2743 | 972.688 | 685.3284 | 670.29 | 977.1401 |  | 1357.4868 | 746.6182 | 1022.8378 | 1172.7596 | 1151.313 | 732.5801 |  | 743.9302 |  |  | 881.0505 | 893.9427 | 889.7266 | [5 empty] | 923.6853 | 1106.1411 | 1062.2919 | 1045.958 | 1021.3711 | 969.8753 | 1028.7757 | 1022.6799 | 1055.4101 | 1038.8851 | 115.1805 | 1232.1047 | 1171.4771 | 1118.4994 | 1109.8893 | 1115.7955 | 1018.3693 | 1020.0414 | 1082.5458 | 1160.5735 | 1124.0211 | 1093.0501 | 887.5968 | 1064.0294 | 1005.6704 | 1036.2418 | 1154.3032 | 1121.0321 | 1254.2935 | 1088.7034 | 909.1886 | 1010.2961 | 1179.6689 | 1036.5295 |  | 1107.2915 | 952.9706 | 0.35918 | 19.0318 | 1.6687 | 1.4138 | -14.9122 | 3.0761 | 8900.35 | 0.77 | 5.5672 | -3.0912 | -17.315 | 4.428 | 8.7302 | -34.6363 | 16.1191 | 411.443 | 167.6237 | 232.851 |  | 45.8093 |  | 197.0685
42838.5538 | 11540 | 1044.9737 | 882.6553 | 528.4069 | 114.1273 | 46.9088 | 32.6349 | 83.9581 | 38.4834 | 114.7928 | 87.7421 | 58.2652 | 34.9442 | 25.4564 | 56.6357 | 989.903 | 992.1825 | 996.0046 | 1030.0531 | 1049.2228 | 1051.2514 | 1052.1146 | 1364.337 | 1226.5777 | 910.9847 | 791.0156 | 988.4448 | 813.7809 | 816.9919 | 822.0425 | 987.4824 | 938.1296 | 982.137 | 1020.0818 | 1039.0769 | 1039.9756 |  | 765.0387 |  | 818.5243 | 871.0207 | 589.6598 | 778.484 |  | 506.5147 | 713.8492 | 662.6361 | 882.6554 | 953.6136 | 977.3396 | 968.7341 | 55.1016 | 389.87 | 81.4484 | 619.8791 | 38.5132 | 66.0848 | 56.9934 | 108.6821 | 106.2565 |  |  | 5.6449 | -1.1888 | -62.413 | 4.6655 | 12.4985 | -197.639 | 42.6964 | -2.3279 | 19.16 | 49.3751 | 44.8582 | 0.0076751 | 0.0010465 | 0.00087232 | 1017.1114 | 1008.0319 | 987.3177 | 953.0891 | 772.9131 | 126.8874 | 57.1827 | 396.565 | 109.026 | 69.2168 | 46.8798 | 33.4369 | 30.7059 | 52.7415 |  |  | 657.7217 | 451.6794 | 333.3517 | 1004.8285 | 684.5939 | 329.5394 | 1026.6278 | 1019.3582 | 927.5212 | 1130.1467 | 952.4356 | 1041.2875 | 979.9939 | 925.8151 | 1091.9082 | 1074.9952 | 1084.2514 | 1053.6008 | 153.2829 | 71.2391 | 722.4518 | 1051.5874 | 1065.7687 | 718.7179 | 1014.4909 | 987.7766 | 976.6975 | 1032.4008 | 945.2235 | 983.9357 | 888.9438 | 936.0314 | 1030.6456 | 972.2501 | 685.3197 | 670.2879 | 980.6534 |  | 1346.1584 | 746.6038 | 1022.821 | 1172.8575 | 1151.2237 | 732.565 |  | 743.9167 |  |  | 879.9976 | 893.3367 | 889.3126 | [5 empty] | 923.8387 | 1111.5513 | 1061.3306 | 1045.1455 | 1022.3247 | 969.7001 | 1028.3677 | 1022.7513 | 1055.4133 | 1051.5527 | 114.0606 | 1233.8949 | 1172.2226 | 1119.064 | 1111.9238 | 1114.7216 | 1018.5291 | 1020.0931 | 1086.5941 | 1160.5459 | 1123.8034 | 1093.4114 | 888.1648 | 1065.0442 | 980.8231 | 1036.6199 | 1154.4374 | 1121.2276 | 1253.76 | 1086.8126 | 909.1232 | 1010.4068 | 1179.3592 | 1035.886 |  | 1106.6213 | 952.9656 | 0.3065 | 19.0333 | 1.6673 | 1.4122 | -14.9643 | 3.0761 | 8994.51 | 0.92 | 5.4795 | -2.3871 | -17.2967 | 4.729 | 8.7124 | -34.6452 | 16.1028 | 400.0063 | 167.6153 | 232.7872 |  | 50.6927 |  | 197.9378
42838.5539 | 11541 | 1044.7074 | 882.8748 | 529.0407 | 114.1763 | 46.9214 | 32.6318 | 83.9972 | 38.4093 | 114.8118 | 87.7578 | 58.2719 | 34.95 | 25.4571 | 56.6453 | 989.27 | 991.4322 | 995.6642 | 1030.0808 | 1049.1633 | 1051.3171 | 1051.9893 | 1363.8002 | 1230.6981 | 910.1446 | 793.4807 | 988.3899 | 813.744 | 816.97 | 821.985 | 987.5946 | 940.3286 | 981.5409 | 1019.357 | 1039.3259 | 1039.9162 |  | 765.0391 |  | 818.5189 | 870.7576 | 589.7761 | 779.524 |  | 506.0054 | 713.8036 | 665.4137 | 887.1299 | 955.3038 | 977.3815 | 968.4859 | 56.0061 | 389.8186 | 80.9861 | 619.3923 | 38.5095 | 65.8407 | 56.9229 | 108.5301 | 106.2511 |  |  | 5.5653 | -2.6627 | -62.595 | 4.7332 | 12.5136 | -197.6219 | 42.6431 | -2.7497 | 19.3799 | 49.6363 | 44.8629 | 0.0077901 | 0.0010925 | 0.00089039 | 1016.4478 | 1008.3911 | 987.5723 | 953.2594 | 773.0158 | 127.0067 | 57.2048 | 397.492 | 109.0622 | 69.2405 | 46.8925 | 33.444 | 30.7207 | 52.7562 | 49.4301 |  | 646.5677 | 447.5921 | 333.7459 | 1005.5179 | 685.1195 | 334.0873 | 1022.2617 | 1015.9201 | 936.6801 | 1127.187 | 954.5794 | 1041.2468 | 979.9436 | 925.7193 | 1091.4801 | 1074.9737 | 1084.2339 | 1053.5116 | 157.3034 | 59.5682 | 722.4324 | 1052.0358 | 1066.3812 | 718.6841 | 1009.2259 | 987.4173 | 976.5316 | 1032.4019 | 945.1965 | 983.9263 | 890.9915 | 935.8128 | 1032.361 | 971.501 | 685.2995 | 670.2822 | 983.7915 |  | 1335.9174 | 746.5761 | 1022.7953 | 1173.5486 | 1151.8441 | 732.5388 |  | 743.8848 |  |  | 879.3427 | 892.9262 | 888.8509 | [5 empty] | 924.0867 | 1109.4733 | 1060.3016 | 1044.0925 | 1022.617 | 969.5373 | 1028.0133 | 1022.855 | 1055.3493 | 1038.2053 | 111.5605 | 1236.0075 | 1172.6321 | 1119.2662 | 1112.8067 | 1115.5972 | 1018.7567 | 1020.119 | 1084.3463 | 1160.3774 | 1123.5548 | 1093.5271 | 886.9907 | 1064.1011 | 969.5956 | 1036.8243 | 1154.5758 | 1121.4541 | 1252.4933 | 1088.6325 | 908.9252 | 1008.6232 | 1180.2778 | 1035.5396 |  | 1106.3403 | 952.9355 | 0.49126 | 19.0316 | 1.6688 | 1.4136 | -15.0895 | 3.076 | 9074.04 | 0.69 | 5.4406 | -3.5725 | -17.3215 | 4.7631 | 8.7178 | -34.6443 | 16.0931 | 389.8657 | 167.6027 | 233.1922 | 257.8023 | 52.0952 |  | 197.6815
42838.5539 | 11542 | 1044.9957 | 883.1139 | 529.6727 | 114.2224 | 46.9378 | 32.6396 | 84.0458 | 38.2832 | 114.8424 | 87.7759 | 58.2843 | 34.9653 | 25.4626 | 56.649 | 988.8772 | 990.7879 | 995.6287 | 1030.1062 | 1049.166 | 1051.4536 | 1051.9135 | 1362.7276 | 1233.1366 | 910.0535 | 798.346 | 988.3785 | 813.7239 | 816.9457 | 821.9498 | 988.1667 | 939.1832 | 981.3396 | 1019.4643 | 1039.2472 | 1039.8149 |  | 765.0305 |  | 818.5068 | 870.526 | 589.8606 | 780.436 |  | 503.9802 | 713.2425 | 674.0881 | 890.095 | 955.6502 | 977.4934 | 967.9709 | 56.4679 | 389.5614 | 83.5844 | 618.9839 | 38.5211 | 65.6595 | 56.8738 | 108.3716 | 106.2486 |  |  | 5.5476 | -2.9453 | -63.4164 | 5.0827 | 11.8374 | -197.6068 | 42.333 | -2.8016 | 19.8958 | 51.2853 | 44.9217 | 0.0077047 | 0.0009561 | 0.00085754 | 1021.5672 | 1009.0154 | 988.2965 | 953.5235 | 772.9522 | 127.1174 | 57.2276 | 398.3969 | 109.1125 | 69.2697 | 46.9069 | 33.4432 | 30.7168 | 52.7664 | 754.6015 |  | 691.9582 | 412.1043 | 299.7696 | 1005.7112 | 685.6846 | 335.4622 | 1019.0916 | 1013.9412 | 944.3519 | 1125.9976 | 955.3234 | 1041.2053 | 979.8811 | 925.5981 | 1090.8423 | 1074.8724 | 1084.214 | 1053.4543 | 176.1192 | 72.9204 | 722.4005 | 1052.5394 | 1074.5302 | 718.6579 | 1005.8992 | 986.0906 | 981.5615 | 1032.3444 | 945.1739 | 985.0399 | 887.7885 | 935.7517 | 1031.2345 | 970.7745 | 685.2786 | 670.2681 | 985.7102 |  | 1326.4309 | 746.5676 | 1022.7226 | 1172.8792 | 1152.4655 | 732.5109 |  | 743.8734 |  |  | 878.104 | 892.298 | 888.3525 | [5 empty] | 924.4052 | 1108.7567 | 1059.8505 | 1043.8161 | 1021.7209 | 969.6538 | 1027.6773 | 1022.9324 | 1055.3229 | 1047.9812 | 108.8965 | 1238.5459 | 1172.2211 | 1119.5081 | 1113.4123 | 1117.6466 | 1018.9143 | 1020.2104 | 1082.8944 | 1160.1603 | 1123.477 | 1093.7583 | 883.9206 | 1062.0833 | 971.3 | 1037.0056 | 1154.9169 | 1121.875 | 1251.0584 | 1089.7526 | 908.9773 | 1008.0347 | 1177.3742 | 1035.7814 |  | 1106.143 | 952.9054 | 0.4766 | 19.0338 | 1.6692 | 1.4152 | -15.1291 | 3.076 | 9094.15 | 0.53 | 5.4318 | -3.7562 | -17.4298 | 4.9345 | 8.4793 | -34.6445 | 16.0352 | 380.6644 | 167.565 | 233.6361 | 179.5631 | 47.2275 |  | 197.2981
42838.5539 | 11543 | 1043.5915 | 883.107 | 530.2984 | 114.2734 | 46.9448 | 32.6324 | 84.0845 | 38.1495 | 114.8695 | 87.7908 | 58.2863 | 34.969 | 25.4615 | 56.6545 | 988.7566 | 990.835 | 995.9558 | 1030.051 | 1048.8349 | 1051.7631 | 1051.8018 | 1362.0256 | 1236.4996 | 909.7504 | 798.0129 | 988.3829 | 813.7055 | 816.9202 | 821.9426 | 988.9569 | 940.2428 | 977.2318 | 1019.0455 | 1039.2914 | 1039.7392 |  | 765.0228 |  | 818.499 | 870.2175 | 589.8687 | 778.1843 |  | 502.6578 | 712.3633 | 677.9182 | 889.4513 | 956.9173 | 977.9065 | 968.1229 | 57.1517 | 389.4643 | 88.5125 | 618.597 | 38.5112 | 65.5798 | 56.8206 | 108.1916 | 106.2481 |  |  | 5.7546 | -3.2298 | -62.5977 | 4.952 | 13.0478 | -197.616 | 42.3704 | -3.0343 | 20.0344 | 51.4836 | 44.8337 | 0.0076587 | 0.0010465 | 0.00087232 | 1022.2808 | 1008.9393 | 988.7322 | 953.7565 | 772.9171 | 127.2264 | 57.25 | 399.243 | 109.155 | 69.2919 | 46.9104 | 33.452 | 30.7317 | 52.7842 | 397.4234 |  | 657.2933 | 410.6985 | 284.5956 | 1007.5284 | 685.7592 | 335.1255 | 1019.2391 | 1015.4227 | 937.5963 | 1126.9702 | 948.3294 | 1041.1775 | 979.8174 | 925.5017 | 1089.7379 | 1074.696 | 1084.1845 | 1051.8931 | 158.6871 | 50.4884 | 722.3887 | 1052.7857 | 1070.9763 | 718.6753 | 1007.3664 | 985.9151 | 978.4755 | 1032.3439 | 945.1507 | 986.3413 | 889.5322 | 935.7507 | 1034.8533 | 970.5608 | 685.276 | 670.2564 | 988.4719 |  | 1317.7575 | 746.5495 | 1022.6973 | 1172.9962 | 1152.8301 | 732.4905 |  | 743.8541 |  |  | 877.5876 | 891.9544 | 887.9426 | [5 empty] | 924.7212 | 1109.0235 | 1059.7077 | 1044.0073 | 1020.4209 | 969.4289 | 1027.2714 | 1022.9595 | 1055.3617 | 1047.7623 | 106.9253 | 1239.0836 | 1171.9719 | 1119.5547 | 1114.1528 | 1117.4243 | 1018.9705 | 1020.2825 | 1082.0844 | 1159.7818 | 1123.8225 | 1093.6873 | 881.8508 | 1061.913 | 981.2496 | 1037.4142 | 1155.2959 | 1122.5627 | 1250.0735 | 1089.1125 | 908.7521 | 1007.2578 | 1173.5475 | 1036.0902 |  | 1107.0331 | 952.8837 | 0.40148 | 19.033 | 1.6693 | 1.4139 | -14.9487 | 3.076 | 9092.88 | 0.84 | 5.5322 | -3.9317 | -17.3092 | 4.8684 | 8.9038 | -34.6511 | 16.0449 | 372.361 | 167.5524 | 233.8826 | 220.3153 | 51.1023 |  | 196.6759
42838.5539 | 11544 | 1042.1099 | 882.9668 | 530.8906 | 114.3097 | 46.952 | 32.6414 | 84.126 | 38.0198 | 114.8877 | 87.7974 | 58.2806 | 34.961 | 25.4559 | 56.6669 | 989.0785 | 990.9526 | 995.7242 | 1030.1084 | 1049.0649 | 1051.9104 | 1051.714 | 1359.6884 | 1240.792 | 909.5227 | 797.3328 | 988.3529 | 813.6824 | 816.8878 | 821.9371 | 989.748 | 935.6692 | 981.6826 | 1018.9318 | 1039.2795 | 1039.7104 |  | 765.018 |  | 818.4721 | 869.8989 | 589.9371 | 778.5955 |  | 502.0122 | 711.3588 | 674.4567 | 891.5817 | 958.2862 | 978.3474 | 968.3313 | 57.9541 | 389.5255 | 92.1982 | 618.267 | 38.5203 | 65.496 | 56.7653 | 107.9953 | 106.2472 |  |  | 5.8604 | -1.5226 | -62.5569 | 4.7719 | 12.6332 | -197.6226 | 42.3028 | -2.3725 | 19.283 | 49.6908 | 44.84 | 0.0079297 | 0.0011171 | 0.00086247 | 1020.74 | 1008.7839 | 988.8985 | 953.9367 | 773.2074 | 127.3294 | 57.2627 | 400.0721 | 109.1939 | 69.3081 | 46.9127 | 33.4526 | 30.7256 | 52.7939 | 771.482 |  | 579.714 | 392.6378 | 284.0164 | 1007.5073 | 683.4831 | 334.7627 | 1024.1645 | 1021.1537 | 929.7817 | 1130.215 | 941.9279 | 1041.1445 | 979.7112 | 925.3715 | 1094.4219 | 1074.8589 | 1083.6715 | 1051.4291 | 152.656 | 49.8832 | 722.367 | 1052.7045 | 1081.0368 | 718.6626 | 1008.4824 | 985.4268 | 975.0323 | 1032.2955 | 945.1313 | 987.6134 | 889.2123 | 935.6044 | 1036.714 | 966.5033 | 685.2844 | 670.2488 | 990.895 |  | 1308.9899 | 746.518 | 1022.6752 | 1173.4494 | 1152.87 | 732.4714 |  | 743.8236 |  |  | 877.3477 | 892.1309 | 887.5262 | [5 empty] | 924.9581 | 1109.0289 | 1059.5416 | 1044.6447 | 1020.1442 | 969.3582 | 1027.2875 | 1022.9644 | 1055.2925 | 1034.9211 | 104.4634 | 1236.2542 | 1171.8236 | 1119.6984 | 1113.5316 | 1117.3525 | 1018.7157 | 1020.3524 | 1079.6503 | 1159.6148 | 1124.0957 | 1093.6733 | 881.1776 | 1062.4309 | 962.8682 | 1037.8245 | 1156.0449 | 1123.4845 | 1248.125 | 1090.3362 | 908.8291 | 1006.6497 | 1175.339 | 1036.14 |  | 1108.5003 | 952.8831 | 0.44358 | 19.0331 | 1.6676 | 1.413 | -15.0108 | 3.076 | 9079.04 | 1.26 | 5.5828 | -2.6982 | -17.2948 | 4.7767 | 8.7627 | -34.6577 | 16.0349 | 364.1093 | 167.5417 | 233.8974 | 178.7408 | 59.0158 |  | 199.5221
42838.5539 | 11545 | 1041.3482 | 882.8434 | 531.5234 | 114.384 | 46.9717 | 32.6381 | 84.1848 | 37.911 | 114.9279 | 87.8143 | 58.2916 | 34.9718 | 25.4655 | 56.6728 | 989.1175 | 990.5622 | 995.3047 | 1030.2301 | 1049.4746 | 1052.0056 | 1051.665 | 1357.1681 | 1244.224 | 909.457 | 796.8788 | 988.3445 | 813.6649 | 816.8624 | 821.8843 | 990.2653 | 938.3624 | 981.1742 | 1017.9722 | 1039.3402 | 1039.6457 |  | 765.0085 |  | 818.4761 | 869.6744 | 590.1669 | 777.8554 |  | 500.9868 | 709.769 | 673.2367 | 894.2957 | 958.4594 | 978.6725 | 968.3006 | 57.546 | 389.3211 | 89.3675 | 617.9953 | 38.5351 | 65.4024 | 56.7291 | 107.8077 | 106.2759 |  |  | 5.7487 | -2.7422 | -62.5024 | 4.9112 | 12.3651 | -197.6449 | 42.3842 | -3.6145 | 19.4504 | 51.0296 | 44.8325 | 0.007864 | 0.0010892 | 0.00088218 | 1019.7059 | 1009.088 | 988.8719 | 954.0815 | 773.6249 | 127.4308 | 57.2942 | 400.8824 | 109.2371 | 69.334 | 46.9212 | 33.4577 | 30.7292 | 52.8002 | 848.5548 |  | 573.0018 | 373.865 | 277.158 | 1005.393 | 681.3231 | 334.3573 | 1028.2487 | 1026.0349 | 918.4059 | 1134.2424 | 939.1925 | 1041.1074 | 979.6246 | 925.2769 | 1092.6383 | 1074.6351 | 1083.7765 | 1051.989 | 131.6591 | 47.3383 | 722.3413 | 1052.7346 | 1075.0592 | 718.6415 | 1005.8431 | 984.7907 | 974.9422 | 1032.2335 | 945.1181 | 987.609 | 887.8124 | 935.5309 | 1035.4059 | 962.071 | 685.2644 | 670.2218 | 993.3452 |  | 1301.8431 | 746.4996 | 1022.6677 | 1173.6435 | 1153.0904 | 732.4532 |  | 743.8022 |  |  | 876.8548 | 892.5039 | 887.1453 | [5 empty] | 925.1319 | 1106.6471 | 1059.6302 | 1045.4198 | 1019.8843 | 969.4922 | 1027.8343 | 1023.0496 | 1055.2084 | 1037.5624 | 101.01 | 1232.795 | 1172.2205 | 1119.6879 | 1112.7273 | 1118.5491 | 1018.6717 | 1020.4153 | 1077.14 | 1159.372 | 1124.1078 | 1093.9098 | 883.4629 | 1062.912 | 983.7336 | 1038.4191 | 1156.6326 | 1124.3749 | 1246.2823 | 1089.1092 | 909.0376 | 1006.0366 | 1176.2748 | 1035.9882 |  | 1110.012 | 952.8846 | 0.50165 | 19.033 | 1.6679 | 1.4128 | -15.0829 | 3.076 | 9064.16 | 0.58 | 5.5292 | -3.6181 | -17.2733 | 4.842 | 8.6704 | -34.6642 | 16.0524 | 357.4667 | 167.5383 | 234.0431 | 168.9376 | 59.0942 |  | 198.4244
42838.5539 | 11546 | 1040.3246 | 882.6298 | 532.1052 | 114.4416 | 46.9928 | 32.6487 | 84.2255 | 37.821 | 114.9615 | 87.8282 | 58.3071 | 34.9807 | 25.469 | 56.6778 | 989.302 | 990.7736 | 995.3955 | 1030.2379 | 1049.2196 | 1052.0074 | 1051.6436 | 1356.1557 | 1246.4435 | 909.4896 | 796.4992 | 988.3343 | 813.636 | 816.8487 | 821.8542 | 990.5961 | 941.111 | 981.9235 | 1018.244 | 1039.1291 | 1039.5824 |  | 765.0109 |  | 818.4724 | 869.4595 | 590.0585 | 778.1275 |  | 501.7407 | 707.9316 | 673.0955 | 896.02 | 957.3401 | 979.3081 | 968.4885 | 56.6018 | 389.0001 | 88.2419 | 618.1344 | 38.5261 | 65.2573 | 56.6887 | 107.6029 | 106.295 |  |  | 5.6659 | -2.5411 | -62.2054 | 4.9198 | 12.0595 | -197.6469 | 42.4808 | -3.1617 | 19.1991 | 50.9307 | 45.0356 | 0.0078788 | 0.0012124 | 0.00088875 | 1019.1593 | 1009.2539 | 988.3095 | 954.0891 | 774.3148 | 127.5427 | 57.3172 | 401.6831 | 109.2704 | 69.3485 | 46.9246 | 33.4548 | 30.7223 | 52.8017 | 861.7855 |  | 522.5788 | 343.3712 | 276.5643 | 1001.3128 | 678.5375 | 334.6775 | 1030.9239 | 1029.1858 | 907.7212 | 1136.4842 | 937.4876 | 1041.0626 | 979.5131 | 925.1688 | 1091.1174 | 1074.5105 | 1083.8449 | 1052.6292 | 162.9694 | 52.7275 | 722.3014 | 1053.0009 | 1072.6899 | 718.6143 | 1004.7647 | 986.1676 | 972.3377 | 1032.1459 | 945.0917 | 987.7486 | 890.1894 | 935.4328 | 1030.4052 | 963.5568 | 685.2387 | 670.1904 | 994.0389 |  | 1295.0678 | 746.4871 | 1022.6179 | 1173.9082 | 1153.3499 | 732.4228 |  | 743.7933 |  |  | 875.3843 | 892.1808 | 886.7575 | [5 empty] | 925.1373 | 1107.2478 | 1060.0935 | 1046.3124 | 1019.1181 | 969.501 | 1028.2498 | 1023.1131 | 1055.277 | 1037.3746 | 98.3762 | 1231.3546 | 1171.8625 | 1119.4396 | 1111.8772 | 1119.3884 | 1018.5611 | 1020.4575 | 1076.9217 | 1159.6176 | 1123.9089 | 1093.9823 | 885.7231 | 1062.7069 | 978.5071 | 1038.3782 | 1157.0451 | 1124.7813 | 1245.489 | 1088.9132 | 909.0437 | 1005.5858 | 1173.6765 | 1036.6593 |  | 1110.1198 | 952.882 | 0.37013 | 19.0324 | 1.6687 | 1.4148 | -15.037 | 3.076 | 9074.85 | 0.63 | 5.4892 | -3.4796 | -17.216 | 4.8416 | 8.5647 | -34.6732 | 16.0748 | 351.2943 | 167.5127 | 234.2138 | 165.0893 | 63.8403 |  | 197.487
42838.5539 | 11547 | 1041.4701 | 882.5475 | 532.6305 | 114.4915 | 47.0087 | 32.6627 | 84.2752 | 37.7416 | 114.9785 | 87.8433 | 58.3019 | 34.9799 | 25.4683 | 56.6875 | 989.4852 | 990.7698 | 994.9707 | 1030.3105 | 1049.0777 | 1052.1884 | 1051.6007 | 1355.5928 | 1251.4682 | 917.4633 | 796.0391 | 988.3362 | 813.6104 | 816.8219 | 821.7786 | 990.1085 | 939.0067 | 983.2205 | 1016.8509 | 1038.9687 | 1039.5491 |  | 765.0064 |  | 818.4635 | 869.3822 | 589.9756 | 778.0983 |  | 503.3355 | 707.4194 | 671.3528 | 896.1327 | 956.3744 | 979.8313 | 968.8038 | 56.5817 | 388.8436 | 88.1613 | 618.5025 | 38.5381 | 65.0292 | 56.6636 | 107.438 | 106.3124 |  |  | 5.5259 | -2.4603 | -62.4038 | 4.1917 | 12.2705 | -197.6107 | 42.2666 | -3.5462 | 19.2593 | 50.5367 | 44.9538 | 0.0078049 | 0.001127 | 0.00084768 | 1018.2823 | 1009.1499 | 988.1776 | 954.094 | 775.0453 | 127.6591 | 57.3448 | 402.5051 | 109.3133 | 69.3677 | 46.937 | 33.4536 | 30.7305 | 52.803 | 763.453 |  | 565.702 | 365.6628 | 279.2507 | 1000.7505 | 677.779 | 340.9196 | 1032.576 | 1030.035 | 899.0671 | 1137.9578 | 929.7652 | 1041.0277 | 979.4116 | 925.0728 | 1087.9089 | 1074.2459 | 1084.085 | 1053.7681 | 161.0048 | 84.6128 | 722.2813 | 1053.4329 | 1074.5333 | 718.575 | 1000.2305 | 986.0601 | 968.0697 | 1032.1911 | 945.0917 | 986.4346 | 886.9274 | 935.2394 | 1030.2598 | 962.7692 | 685.2284 | 670.19 | 991.6563 |  | 1286.2894 | 746.4495 | 1022.5042 | 1173.5068 | 1153.7062 | 732.3943 |  | 743.7432 |  |  | 873.8565 | 891.5681 | 886.2364 | [5 empty] | 925.1821 | 1108.7467 | 1060.7156 | 1047.31 | 1019.8157 | 969.6499 | 1028.6496 | 1023.2064 | 1055.5166 | 1047.5588 | 95.1917 | 1230.6817 | 1171.3038 | 1119.3039 | 1110.7839 | 1119.2567 | 1018.2637 | 1020.4812 | 1079.4663 | 1160.0839 | 1123.7639 | 1093.7672 | 886.2758 | 1063.3246 | 960.7791 | 1038.3424 | 1157.1284 | 1124.8323 | 1244.4895 | 1087.9858 | 909.0877 | 1006.666 | 1175.7665 | 1036.125 |  | 1110.1334 | 952.882 | 0.44674 | 19.0325 | 1.6702 | 1.416 | -15.103 | 3.0759 | 9140.22 | 0.9 | 5.4208 | -3.423 | -17.239 | 4.4679 | 8.6411 | -34.6772 | 16.0375 | 343.5024 | 167.4545 | 234.4695 | 175.6888 | 58.8164 |  | 195.525
42838.5539 | 11548 | 1042.641 | 882.6724 | 533.0747 | 114.5409 | 47.0094 | 32.6581 | 84.3089 | 37.6554 | 114.9952 | 87.8496 | 58.306 | 34.9764 | 25.4617 | 56.6893 | 989.0463 | 989.4327 | 993.0189 | 1030.5142 | 1049.2513 | 1052.424 | 1051.5459 | 1355.2508 | 1255.2422 | 917.5769 | 795.7065 | 988.3496 | 813.5833 | 816.7965 | 821.7509 | 988.3823 | 941.2617 | 983.8412 | 1015.6594 | 1038.9329 | 1039.5141 |  | 764.9947 |  | 818.4641 | 869.4206 | 589.9092 | 778.4007 |  | 502.3748 | 706.5482 | 670.13 | 894.5265 | 955.6733 | 979.0467 | 969.2941 | 58.6202 | 388.9926 | 87.2187 | 618.9515 | 38.5344 | 64.8092 | 56.6451 | 107.3597 | 106.1798 |  |  | 5.6015 | -5.2366 | -62.2047 | 5.318 | 14.0466 | -197.727 | 42.3041 | -3.2294 | 19.6613 | 51.8513 | 44.991 | 0.0078476 | 0.0011286 | 0.00087725 | 1018.3397 | 1009.2963 | 987.6813 | 954.0412 | 775.9612 | 127.768 | 57.3669 | 403.3369 | 109.3586 | 69.3796 | 46.9446 | 33.4666 | 30.7289 | 52.8132 | 498.6263 |  | 667.1005 | 419.6413 | 316.6693 | 1001.9517 | 679.1957 | 345.1039 | 1034.4216 | 1030.6672 | 304.9872 | 1138.8267 | 921.6206 | 1040.9803 | 979.3436 | 924.9638 | 1086.8438 | 1074.1946 | 1084.012 | 1053.6734 | 159.8181 | 76.6335 | 722.2654 | 1053.6219 | 1073.9732 | 718.5494 | 1006.508 | 985.6626 | 974.451 | 1032.1777 | 945.0775 | 984.5907 | 887.1981 | 934.9387 | 1029.5418 | 960.2563 | 685.2165 | 670.1878 | 989.4469 |  | 1278.9051 | 746.4297 | 1022.4892 | 1173.4233 | 1153.4928 | 732.3838 |  | 743.7405 |  |  | 872.8919 | 891.2082 | 885.7212 | [5 empty] | 925.1338 | 1109.5705 | 1062.0935 | 1048.7422 | 1021.1491 | 970.0448 | 1029.0852 | 1023.2754 | 1055.5813 | 1037.2067 | 92.73 | 1230.5273 | 1172.1056 | 1118.8589 | 1110.5001 | 1119.6846 | 1018.2255 | 1020.5885 | 1082.2593 | 1160.6022 | 1123.8878 | 1093.7711 | 885.3377 | 1062.6352 | 984.9027 | 1038.5042 | 1156.9446 | 1124.4619 | 1243.1268 | 1087.9835 | 909.1836 | 1007.3627 | 1174.5663 | 1035.6618 |  | 1110.9005 | 952.8806 | 0.29314 | 19.0317 | 1.6699 | 1.4158 | -15.0169 | 3.076 | 9192.2 | 0.88 | 5.4577 | -4.9916 | -17.2038 | 5.0302 | 9.2425 | -34.6766 | 16.0396 | 337.0524 | 167.4472 | 234.3253 | 205.8115 | 47.9843 |  | 194.8897
42838.5539 | 11549 | 1043.788 | 882.9263 | 533.61 | 114.5957 | 47.0162 | 32.6548 | 84.3583 | 37.587 | 115.0266 | 87.8648 | 58.313 | 34.9832 | 25.4683 | 56.6968 | 989.3054 | 988.6712 | 992.838 | 1030.5891 | 1049.3324 | 1052.5903 | 1051.5003 | 1353.8445 | 1256.3191 | 916.579 | 795.105 | 988.3613 | 813.5641 | 816.7662 | 821.6891 | 987.9019 | 949.7597 | 983.9737 | 1015.3406 | 1038.9619 | 1039.4851 |  | 764.992 |  | 818.4478 | 869.2154 | 589.8244 | 779.109 |  | 501.8574 | 706.6133 | 672.32 | 890.7405 | 954.5364 | 978.7863 | 969.5766 | 60.1981 | 389.3377 | 87.7633 | 619.2095 | 38.5262 | 64.5523 | 56.6446 | 107.2286 | 106.0105 |  |  | 5.5982 | -3.0543 | -63.674 | 5.2996 | 10.9615 | -197.616 | 42.3455 | -2.7793 | 20.0036 | 51.6694 | 44.9125 | 0.0077605 | 0.001035 | 0.00089039 | 1018.3831 | 1009.6187 | 987.9863 | 954.1075 | 776.7877 | 127.8993 | 57.3989 | 404.2161 | 109.411 | 69.4143 | 46.9622 | 33.4832 | 30.7358 | 52.8348 | 797.8491 |  | 647.6524 | 425.1215 | 328.5184 | 1003.1055 | 679.6424 | 345.2314 | 1032.1428 | 1028.0931 | 117.2232 | 1139.8424 | 920.5536 | 1040.9456 | 979.2958 | 924.8497 | 1085.098 | 1074.0371 | 1084.0204 | 1053.4875 | 164.9793 | 72.0708 | 722.2415 | 1053.0211 | 1069.8036 | 718.5246 | 1013.9359 | 987.3054 | 974.7903 | 1032.2349 | 945.0665 | 984.8788 | 893.2745 | 934.9019 | 1028.1268 | 959.5895 | 685.2095 | 670.2456 | 987.7757 |  | 1273.8347 | 746.4063 | 1022.4724 | 1173.603 | 1154.0685 | 732.3795 |  | 743.724 |  |  | 872.1069 | 890.7385 | 885.1955 | [5 empty] | 925.1174 | 1115.4147 | 1063.3873 | 1049.5981 | 1020.4777 | 970.5006 | 1029.1825 | 1023.3218 | 1055.6614 | 1034.381 | 91.8221 | 1231.384 | 1172.658 | 1118.5169 | 1110.5075 | 1119.0583 | 1018.4684 | 1020.7051 | 1082.5916 | 1161.0002 | 1124.1217 | 1093.6612 | 884.9414 | 1061.3099 | 990.5934 | 1038.4028 | 1156.9129 | 1124.4756 | 1241.99 | 1086.8141 | 909.847 | 1007.7811 | 1174.8512 | 1035.6356 |  | 1110.4924 | 952.8878 | 0.30409 | 19.0335 | 1.6699 | 1.4159 | -14.98 | 3.076 | 9228.14 | 1.29 | 5.4559 | -3.8123 | -17.4064 | 5.0217 | 8.1638 | -34.6632 | 16.0458 | 332.6796 | 167.4391 | 234.7157 | 173.2359 | 50.2823 |  | 193.8523
42838.554 | 11550 | 1044.7573 | 883.2322 | 534.1648 | 114.6463 | 47.0307 | 32.6668 | 84.4015 | 37.5227 | 115.0514 | 87.8808 | 58.3242 | 34.9881 | 25.4672 | 56.7061 | 990.5935 | 989.3937 | 993.1979 | 1030.6298 | 1048.4769 | 1052.8697 | 1051.5118 | 1352.7049 | 1252.7093 | 916.5688 | 794.5086 | 988.3674 | 813.5324 | 816.7379 | 821.6265 | 989.019 | 953.2188 | 983.7824 | 1014.9654 | 1039.1745 | 1039.4675 |  | 764.9803 |  | 818.432 | 868.7279 | 589.9066 | 777.7043 |  | 499.7214 | 705.0966 | 671.0291 | 878.2638 | 952.5684 | 978.6828 | 969.4933 | 61.3913 | 389.7589 | 86.6045 | 619.1887 | 38.5188 | 64.4248 | 56.6448 | 107.0657 | 106.0645 |  |  | 5.5456 | -2.2152 | -62.5451 | 4.9533 | 11.5345 | -197.681 | 42.7135 | -2.849 | 19.7946 | 50.5286 | 44.8347 | 0.007731 | 0.0011812 | 0.00083782 | 1019.5239 | 1009.7183 | 988.32 | 954.2672 | 777.4081 | 127.9977 | 57.4081 | 405.0154 | 109.4442 | 69.4267 | 46.9498 | 33.4721 | 30.7344 | 52.8344 |  |  | 701.8994 | 427.1697 | 346.0451 | 1004.9602 | 681.1309 | 344.691 | 1031.1107 | 1027.3882 | 96.2517 | 1140.7615 | 927.6631 | 1040.9044 | 979.2666 | 924.7363 | 1084.8508 | 1074.0596 | 1083.9604 | 1053.4304 | 172.3598 | 81.2194 | 722.2582 | 1052.9876 | 1069.5032 | 718.6502 | 1010.617 | 987.9972 | 972.0697 | 1032.2558 | 945.0508 | 986.6706 | 887.8588 | 934.5024 | 1028.3226 | 960.9114 | 684.9473 | 670.9753 | 986.4261 |  | 1268.9207 | 746.3756 | 1022.8808 | 1174.2267 | 1154.6328 | 732.2913 |  | 743.3532 |  |  | 871.3146 | 890.1519 | 884.6599 | [5 empty] | 925.2647 | 1111.1199 | 1064.0818 | 1050.2643 | 1019.9959 | 970.7895 | 1029.0358 | 1023.3212 | 1055.7058 | 1043.2256 | 87.2525 | 1231.8002 | 1174.5838 | 1118.3989 | 1110.4274 | 1116.7292 | 1018.1779 | 1020.8241 | 1081.6368 | 1161.355 | 1124.2077 | 1093.5024 | 884.4146 | 1060.8401 | 975.9369 | 1038.3665 | 1157.5706 | 1125.3355 | 1241.182 | 1087.6374 | 909.8874 | 1006.8741 | 1177.4062 | 1035.6904 |  | 1110.5877 | 952.9135 | 0.38367 | 19.0327 | 1.6696 | 1.416 | -15.0208 | 3.0759 | 9293.64 | 0.86 | 5.4301 | -3.2441 | -17.238 | 4.8511 | 8.3741 | -34.6675 | 16.1147 | 328.4741 | 167.6529 | 235.0863 |  | 44.713 |  | 193.7066
42838.554 | 11551 | 1045.7932 | 883.5979 | 534.7301 | 114.7004 | 47.0525 | 32.6816 | 84.4524 | 37.4593 | 115.0873 | 87.8962 | 58.3334 | 34.9953 | 25.4776 | 56.7187 | 991.3155 | 988.1304 | 992.8773 | 1030.6612 | 1048.6138 | 1052.8837 | 1051.4447 | 1351.0111 | 1250.5667 | 915.6403 | 795.1514 | 988.3983 | 813.509 | 816.7288 | 821.5824 | 989.7116 | 945.4586 | 983.6459 | 1013.9763 | 1039.2086 | 1039.4053 |  | 764.9708 |  | 818.4341 | 868.3059 | 590.132 | 778.8719 |  | 499.5559 | 705.1863 | 669.5914 | 874.2131 | 952.7393 | 979.462 | 969.6668 | 61.9571 | 390.0649 | 86.1287 | 618.9997 | 38.5185 | 64.293 | 56.6541 | 106.8984 | 106.1863 |  |  | 5.4135 | -2.9229 | -61.8729 | 4.7877 | 12.304 | -197.6035 | 42.9395 | -2.7675 | 19.9773 | 51.6107 | 44.821 | 0.006903 | 0.00081482 | 0.00089532 | 1020.3141 | 1009.5509 | 988.2692 | 954.402 | 778.3718 | 128.1443 | 57.4273 | 405.8247 | 109.495 | 69.4498 | 46.9717 | 33.482 | 30.7383 | 52.8369 | 44.1382 |  | 694.9289 | 439.1669 | 362.2179 | 1007.2174 | 683.3578 | 343.4772 | 1027.6411 | 1023.7019 | 86.0828 | 1139.9481 | 932.1362 | 1040.8645 | 979.2189 | 924.64 | 1084.9591 | 1074.0666 | 1083.885 | 1053.3241 | 166.4109 | 73.7119 | 722.6871 | 1053.8828 | 1075.2049 | 719.491 | 1010.8627 | 988.377 | 976.6015 | 1032.1336 | 945.0528 | 987.1449 | 885.0078 | 934.2388 | 1034.3002 | 961.8683 | 685.0072 | 671.0634 | 986.0321 |  | 1269.6057 | 746.3634 | 1022.6115 | 1174.3641 | 1154.7102 | 732.0581 |  | 743.4139 |  |  | 871.149 | 889.6735 | 884.0944 | [5 empty] | 925.3416 | 1108.3929 | 1064.3404 | 1050.5871 | 1020.2795 | 970.7487 | 1028.6563 | 1023.4331 | 1055.8214 | 1034.171 | 79.5085 | 1230.9344 | 1175.6723 | 1118.4744 | 1111.163 | 1119.2529 | 1018.276 | 1020.8957 | 1080.0897 | 1161.336 | 1123.6068 | 1093.2554 | 885.954 | 1059.1271 | 967.8455 | 1038.5664 | 1158.0314 | 1126.0013 | 1242.4512 | 1086.559 | 909.7618 | 1008.7503 | 1175.3378 | 1035.8042 |  | 1111.0447 | 952.9247 | 0.55618 | 19.0339 | 1.6693 | 1.4155 | -15.0605 | 3.0759 | 9323.39 | 0.99 | 5.3649 | -3.7267 | -17.1459 | 4.7695 | 8.6516 | -34.6715 | 16.1623 | 329.0742 | 167.5128 | 235.1357 | 259.3865 | 46.1753 |  | 193.7741
42838.554 | 11552 | 1047.2286 | 884.0597 | 535.3169 | 114.7518 | 47.0662 | 32.6751 | 84.4912 | 37.3975 | 115.1088 | 87.9039 | 58.3337 | 34.993 | 25.4691 | 56.7267 | 991.1438 | 986.6338 | 991.7828 | 1030.6218 | 1049.2497 | 1052.8706 | 1051.4306 | 1349.1861 | 1248.2979 | 915.2073 | 796.5349 | 988.4749 | 813.519 | 816.7222 | 821.5196 | 989.7252 | 949.1973 | 983.8379 | 1012.8213 | 1038.769 | 1039.3845 |  | 764.9629 |  | 818.436 | 867.82 | 590.1787 | 779.1916 |  | 498.7235 | 706.8116 | 671.5271 | 878.4105 | 954.3835 | 980.2187 | 969.6117 | 61.7306 | 390.1676 | 89.116 | 619.0279 | 38.5179 | 64.1814 | 56.667 | 106.7226 | 106.4394 |  |  | 5.3406 | -2.9788 | -62.4386 | 4.559 | 12.4669 | -197.6383 | 42.5866 | -3.213 | 19.6236 | 50.268 | 44.7325 | 0.0070755 | 0.00089039 | 0.00087889 | 1022.0179 | 1009.2995 | 988.2232 | 954.4253 | 779.3107 | 128.2782 | 57.4615 | 406.6298 | 109.543 | 69.4704 | 46.9814 | 33.4927 | 30.7418 | 52.8475 | 234.0969 |  | 680.8831 | 438.7477 | 346.1555 | 1009.1817 | 684.938 | 342.1548 | 1023.6309 | 1019.0052 | 60.1919 | 1139.1714 | 933.914 | 1040.815 | 979.1566 | 924.5352 | 1084.9531 | 1074.0721 | 1083.8921 | 1053.5101 | 160.0849 | 89.3547 | 722.728 | 1053.4093 | 1075.5354 | 719.4525 | 1012.7277 | 989.6014 | 968.8464 | 1032.0408 | 945.0536 | 986.9986 | 884.3478 | 934.5855 | 1033.9137 | 963.611 | 684.9718 | 671.1786 | 988.0339 |  | 1265.0056 | 746.3497 | 1022.6249 | 1174.5113 | 1154.9403 | 731.9835 |  | 743.3963 |  |  | 871.9012 | 889.4648 | 883.7552 | [5 empty] | 925.1732 | 1106.9087 | 1064.4024 | 1050.311 | 1020.0823 | 970.7027 | 1028.0715 | 1023.5728 | 1055.8356 | 1040.4903 | 84.7258 | 1229.8177 | 1175.0109 | 1118.3903 | 1110.0758 | 1116.9146 | 1018.6284 | 1020.9916 | 1082.0968 | 1161.1301 | 1123.4987 | 1093.1357 | 886.3001 | 1058.619 | 1014.3576 | 1038.7217 | 1158.2846 | 1126.151 | 1242.8571 | 1087.266 | 910.4311 | 1006.1431 | 1168.7948 | 1036.1141 |  | 1110.3785 | 952.9069 | 0.50535 | 19.0327 | 1.6687 | 1.4142 | -14.9481 | 3.0759 | 9294.98 | 1.03 | 5.3285 | -3.7652 | -17.2384 | 4.6581 | 8.7114 | -34.685 | 16.1006 | 325.077 | 167.5201 | 235.29 | 239.4355 | 48.226 |  | 193.7653
42838.554 | 11553 | 1046.633 | 884.3206 | 535.9242 | 114.8076 | 47.0701 | 32.6829 | 84.5473 | 37.3348 | 115.1379 | 87.9214 | 58.3457 | 35.0017 | 25.47 | 56.7351 | 990.7086 | 985.813 | 991.1497 | 1030.5831 | 1049.4172 | 1052.8423 | 1051.2947 | 1347.3814 | 1247.7226 | 913.2612 | 797.0137 | 988.555 | 813.4833 | 816.7037 | 821.4908 | 989.9314 | 950.4156 | 983.4666 | 1011.7458 | 1038.9144 | 1039.2883 |  | 764.9542 |  | 818.4227 | 867.5367 | 590.1292 | 778.4456 |  | 497.7332 | 707.9886 | 672.6376 | 888.3078 | 957.2596 | 980.8068 | 969.5165 | 61.1744 | 390.1323 | 92.0859 | 618.9924 | 38.5376 | 64.0612 | 56.6974 | 106.5252 | 106.7076 |  |  | 5.5397 | -1.7611 | -62.0352 | 4.9664 | 11.8315 | -197.6153 | 42.1628 | -3.4699 | 19.6253 | 50.5162 | 44.8663 | 0.0077129 | 0.0010678 | 0.00089696 | 1020.4964 | 1008.9509 | 988.0389 | 954.4613 | 779.8208 | 128.3879 | 57.4847 | 407.4127 | 109.5874 | 69.497 | 46.9809 | 33.4933 | 30.739 | 52.8641 | 659.2668 |  | 683.5227 | 449.6835 | 340.6812 | 1008.809 | 686.9763 | 341.037 | 1022.3546 | 1017.6388 | 54.6946 | 1139.5146 | 937.3257 | 1040.785 | 979.0859 | 924.4095 | 1084.3342 | 1074.0531 | 1083.8956 | 1053.7943 | 157.6429 | 49.5121 | 722.7882 | 1052.8264 | 1071.7415 | 719.5343 | 1011.7386 | 988.5033 | 974.3634 | 1031.9834 | 945.0503 | 986.8306 | 884.8913 | 934.9367 | 1030.9379 | 961.3079 | 684.9578 | 671.2508 | 988.3072 |  | 1260.7521 | 746.3312 | 1022.5958 | 1174.648 | 1155.3366 | 731.924 |  | 743.3754 |  |  | 870.6965 | 889.2782 | 883.2385 | [5 empty] | 925.0392 | 1108.2236 | 1064.3554 | 1050.4516 | 1019.7739 | 970.5598 | 1027.7913 | 1023.7432 | 1055.8676 | 1038.3063 | 88.6592 | 1229.5606 | 1175.1704 | 1117.8276 | 1107.7585 | 1120.3602 | 1018.9495 | 1021.026 | 1082.5167 | 1160.823 | 1123.7881 | 1093.0543 | 888.5037 | 1058.6235 | 997.807 | 1038.759 | 1158.2863 | 1126.2114 | 1243.4237 | 1084.1832 | 911.2893 | 1003.1844 | 1171.4574 | 1037.2791 |  | 1108.0022 | 952.9053 | 0.49256 | 19.0329 | 1.6697 | 1.4152 | -14.9798 | 3.076 | 9235.98 | 1.11 | 5.4268 | -2.8969 | -17.193 | 4.8647 | 8.4884 | -34.6911 | 16.0241 | 321.4552 | 167.5055 | 235.5591 | 191.9748 | 48.567 |  | 193.3889
42838.554 | 11554 | 1045.6017 | 884.4325 | 536.5027 | 114.8574 | 47.0883 | 32.6811 | 84.584 | 37.2777 | 115.1633 | 87.9369 | 58.3518 | 35.0064 | 25.4821 | 56.7349 | 991.5082 | 986.9922 | 991.4648 | 1030.7236 | 1049.3312 | 1052.9933 | 1051.2207 | 1346.9593 | 1254.8699 | 912.0194 | 797.3293 | 988.6434 | 813.4549 | 816.6856 | 821.5019 | 989.6452 | 945.3177 | 982.8531 | 1012.1979 | 1039.265 | 1039.2167 |  | 764.9521 |  | 818.4373 | 867.3037 | 590.0185 | 777.9343 |  | 498.3168 | 708.3097 | 670.1112 | 891.9946 | 959.713 | 981.0429 | 969.3439 | 61.0962 | 390.2028 | 88.9919 | 619.0137 | 38.565 | 63.9829 | 56.7374 | 106.3373 | 106.7329 |  |  | 5.5121 | -3.2758 | -62.0246 | 5.1524 | 11.6357 | -197.6226 | 41.6246 | -3.4969 | 20.2735 | 51.892 | 44.8908 | 0.0078476 | 0.0011335 | 0.00086739 | 1018.3977 | 1008.6276 | 987.5677 | 954.4674 | 780.6596 | 128.5038 | 57.5041 | 408.1704 | 109.6256 | 69.5132 | 46.9869 | 33.4991 | 30.7465 | 52.8709 |  |  | 604.4075 | 428.6696 | 334.2957 | 1008.4912 | 685.9074 | 340.5205 | 1021.8756 | 1016.7741 | 66.4368 | 1139.6764 | 938.2473 | 1040.7384 | 978.9928 | 924.3021 | 1085.0372 | 1074.107 | 1083.8085 | 1053.6932 | 168.8529 | 58.4177 | 722.826 | 1051.8941 | 1069.9954 | 719.6345 | 1013.8181 | 987.2528 | 983.3817 | 1032.0476 | 945.0779 | 986.6146 | 892.893 | 934.9021 | 1029.1122 | 957.0615 | 685.0088 | 671.2545 | 987.0027 |  | 1255.6481 | 746.3107 | 1024.7266 | 1175.6497 | 1155.8497 | 732.2833 |  | 743.4241 |  |  | 869.553 | 888.718 | 882.7549 | [5 empty] | 924.8102 | 1107.5026 | 1064.0864 | 1050.457 | 1020.2885 | 970.3931 | 1027.6566 | 1023.7391 | 1055.991 | 1052.302 | 91.6284 | 1230.0444 | 1175.9752 | 1117.3235 | 1106.6652 | 1120.3876 | 1019.0894 | 1021.134 | 1082.4919 | 1160.6463 | 1123.5801 | 1092.9863 | 888.5056 | 1057.5672 | 1002.919 | 1038.7933 | 1158.3648 | 1126.42 | 1249.6469 | 1084.0994 | 911.058 | 1002.6938 | 1170.6691 | 1036.3191 |  | 1109.2262 | 952.8696 | 0.31095 | 19.0324 | 1.6702 | 1.4165 | -14.8874 | 3.0758 | 9143.92 | 0.86 | 5.4133 | -3.9515 | -17.1943 | 4.9557 | 8.4187 | -34.695 | 15.923 | 317.1926 | 168.6192 | 235.8849 |  | 57.0246 |  | 193.8103
42838.554 | 11555 | 1046.207 | 884.6695 | 537.0459 | 114.905 | 47.1064 | 32.6913 | 84.6239 | 37.2253 | 115.1939 | 87.9665 | 58.358 | 35.0127 | 25.4857 | 56.75 | 991.8504 | 987.8514 | 991.8531 | 1030.8088 | 1049.6104 | 1053.0981 | 1051.1849 | 1345.6469 | 1256.2363 | 911.1304 | 797.4096 | 988.6834 | 813.4418 | 816.6748 | 821.4862 | 989.5185 | 947.1526 | 982.7093 | 1012.4404 | 1039.4543 | 1039.2261 |  | 764.9552 |  | 818.4451 | 867.234 | 590.006 | 778.2782 |  | 498.2058 | 707.706 | 671.0414 | 891.7641 | 960.1815 | 980.4654 | 969.1406 | 61.4435 | 390.2728 | 84.216 | 619.5216 | 38.5604 | 63.908 | 56.7927 | 106.1298 | 106.8315 |  |  | 5.5621 | -2.089 | -62.9545 | 5.4047 | 13.3685 | -197.6469 | 41.9532 | -3.0619 | 20.0888 | 52.1002 | 44.8485 | 0.007869 | 0.0010875 | 0.00085589 | 1017.9202 | 1008.6957 | 988.0572 | 954.5822 | 781.0457 | 128.6564 | 57.5289 | 408.9218 | 109.6775 | 69.5384 | 46.9942 | 33.5005 | 30.7567 | 52.8915 | 605.1798 |  | 634.3728 | 413.5009 | 315.4136 | 1009.0405 | 684.6751 | 340.8196 | 1018.5571 | 1012.2564 | 78.5204 | 1138.9857 | 937.9995 | 1040.6888 | 978.9488 | 924.2034 | 1085.1242 | 1073.9752 | 1083.8652 | 1053.9557 | 157.3553 | 51.6709 | 722.8229 | 1050.4241 | 1062.96 | 719.8728 | 1011.2747 | 986.2644 | 974.8026 | 1032.0689 | 945.0786 | 986.8372 | 893.6129 | 934.9689 | 1023.7205 | 954.8244 | 685.5624 | 669.9066 | 984.2804 |  | 1253.9796 | 746.2817 | 1027.8637 | 1175.5192 | 1156.5023 | 732.7917 |  | 743.7986 |  |  | 868.989 | 888.0006 | 882.2768 | [5 empty] | 924.8592 | 1105.9165 | 1064.0108 | 1050.7811 | 1019.8446 | 970.3429 | 1027.5694 | 1023.7724 | 1055.964 | 1041.2373 | 96.4649 | 1230.5416 | 1175.922 | 1117.2932 | 1107.5892 | 1121.3325 | 1018.7165 | 1021.2901 | 1082.3434 | 1160.6208 | 1123.3838 | 1093.5306 | 888.2706 | 1056.7831 | 1020.3662 | 1038.24 | 1158.3765 | 1126.7312 | 1264.061 | 1086.4434 | 911.0695 | 1003.7727 | 1172.2393 | 1036.2849 |  | 1109.2436 | 952.8308 | 0.53782 | 19.0325 | 1.6704 | 1.4174 | -15.0438 | 3.0759 | 9048.33 | 1.02 | 5.4378 | -3.1546 | -17.3174 | 5.0741 | 9.0217 | -34.6892 | 15.982 | 315.8719 | 170.2683 | 236.3389 | 198.1208 | 53.3122 |  | 193.8549
42838.554 | 11556 | 1046.5695 | 884.9391 | 537.6185 | 114.9519 | 47.1201 | 32.6927 | 84.6752 | 37.1833 | 115.217 | 87.9548 | 58.3668 | 35.0146 | 25.4807 | 56.7644 | 992.3939 | 987.3764 | 992.3726 | 1030.8461 | 1049.6179 | 1053.2056 | 1049.9552 | 1343.677 | 1257.193 | 910.5386 | 797.4878 | 988.681 | 813.4145 | 816.6475 | 821.4677 | 989.1532 | 944.2484 | 982.2861 | 1012.486 | 1039.5603 | 1039.3728 |  | 764.951 |  | 818.3904 | 867.2016 | 590.0501 | 778.7626 |  | 498.7824 | 707.5843 | 668.5829 | 890.7615 | 958.9713 | 979.4454 | 969.0083 | 61.163 | 390.367 | 82.2759 | 619.7636 | 38.5766 | 63.8999 | 56.8447 | 105.9258 | 106.8863 |  |  | 5.4129 | -1.4694 | -62.6502 | 4.559 | 13.4664 | -197.6916 | 42.5354 | -2.9929 | 19.8849 | 51.6522 | 44.8788 | 0.0079741 | 0.001191 | 0.00087725 | 1020.3323 | 1008.2704 | 988.0429 | 954.8278 | 781.2826 | 128.7367 | 57.5553 | 409.748 | 109.7188 | 69.5594 | 47.0021 | 33.504 | 30.7569 | 52.8919 | 546.7256 |  | 686.2427 | 396.8987 | 281.0841 | 1008.4922 | 682.8892 | 341.2456 | 1014.8761 | 1007.9131 | 93.973 | 1137.9744 | 937.348 | 1040.6618 | 978.8912 | 924.0826 | 1084.7533 | 1073.9056 | 1083.8446 | 1053.6435 | 163.7596 | 61.0854 | 721.9719 | 1047.7872 | 1062.4679 | 719.6589 | 1007.7083 | 985.2036 | 972.2161 | 1032.0964 | 945.0773 | 986.6057 | 893.9987 | 934.6414 | 1018.6904 | 955.7899 | 685.2093 | 670.5499 | 980.0391 |  | 1252.5379 | 746.2802 | 1022.9599 | 1175.5502 | 1156.4763 | 732.0696 |  | 743.6921 |  |  | 867.9244 | 887.2489 | 881.6652 | [5 empty] | 924.4483 | 1103.2795 | 1063.3543 | 1051.0897 | 1021.0863 | 970.1142 | 1027.3193 | 1023.8185 | 1055.9938 | 1053.3997 | 99.9694 | 1230.2626 | 1176.0457 | 1117.584 | 1107.5642 | 1119.6277 | 1018.6567 | 1021.2691 | 1080.7634 | 1160.4569 | 1123.2906 | 1093.2482 | 886.8714 | 1057.0611 | 1006.9785 | 1038.4893 | 1158.2745 | 1126.5699 | 1239.2865 | 1088.9136 | 911.6815 | 1003.2693 | 1172.9795 | 1036.2202 |  | 1109.2874 | 952.8167 | 0.53114 | 19.0337 | 1.6703 | 1.4177 | -15.0092 | 3.0759 | 8971.41 | 1.17 | 5.3643 | -2.6455 | -17.2744 | 4.6599 | 9.051 | -34.679 | 16.086 | 314.7868 | 167.6968 | 236.32 | 204.2929 | 46.9955 |  | 193.6426
42838.554 | 11557 | 1045.0049 | 884.9663 | 538.2402 | 115.0074 | 47.1315 | 32.6959 | 84.7213 | 37.1335 | 115.244 | 87.976 | 58.3691 | 35.0227 | 25.485 | 56.7668 | 993.2774 | 988.2776 | 993.3008 | 1030.8745 | 1049.8785 | 1053.1676 | 1047.8445 | 1342.506 | 1262.2323 | 910.7646 | 797.4936 | 988.7776 | 813.3864 | 816.6204 | 821.4077 | 989.0509 | 949.8638 | 981.7479 | 1012.7663 | 1039.5484 | 1039.4771 |  | 764.9388 |  | 818.3881 | 867.0345 | 590.133 | 778.1473 |  | 499.8303 | 707.5501 | 664.2737 | 888.8386 | 956.2125 | 978.4327 | 968.4978 | 60.8979 | 390.3062 | 81.2991 | 619.7354 | 38.5727 | 63.9416 | 56.9197 | 105.7281 | 106.9396 |  |  | 5.3616 | -2.3486 | -62.6568 | 4.7437 | 13.4053 | -197.5943 | 42.1385 | -2.7602 | 19.5971 | 51.0281 | 44.9189 | 0.0078345 | 0.0011286 | 0.00085918 | 1019.5738 | 1008.0233 | 988.3279 | 954.9901 | 781.9337 | 128.8495 | 57.574 | 410.505 | 109.7644 | 69.5796 | 47.0164 | 33.5117 | 30.7742 | 52.9053 | 442.3289 |  | 712.8707 | 411.1621 | 279.8564 | 1008.9295 | 681.989 | 341.4542 | 1012.5025 | 1005.3355 | 99.919 | 1137.8621 | 939.0533 | 1040.6221 | 978.8177 | 923.9699 | 1084.5948 | 1073.8417 | 1083.8449 | 1053.5701 | 144.6491 | 54.9045 | 722.3936 | 1048.0081 | 1069.4477 | 718.8112 | 1006.4678 | 984.2623 | 970.6382 | 1032.1024 | 945.0864 | 986.5496 | 894.6366 | 934.8341 | 1016.3605 | 956.7009 | 685.1635 | 670.6534 | 977.1409 |  | 1247.5075 | 746.2754 | 1022.4002 | 1175.0269 | 1156.7564 | 732.1193 |  | 743.522 |  |  | 866.793 | 886.9538 | 881.205 | [5 empty] | 924.409 | 1105.3279 | 1063.542 | 1051.7591 | 1022.1726 | 969.9352 | 1027.1385 | 1023.9064 | 1056.0504 | 1041.7892 | 102.8437 | 1230.6489 | 1175.981 | 1117.4726 | 1106.4233 | 1120.4177 | 1018.5861 | 1021.2994 | 1080.207 | 1160.3422 | 1122.9391 | 1093.1514 | 885.7874 | 1057.5024 | 973.1331 | 1038.6691 | 1157.9842 | 1126.2736 | 1240.0862 | 1098.2254 | 912.422 | 1001.5495 | 1171.8823 | 1036.2657 |  | 1107.584 | 952.7842 | 1.1153 | 19.0329 | 1.6703 | 1.4185 | -15.1367 | 3.0758 | 8939.91 | 0.97 | 5.3387 | -3.3446 | -17.275 | 4.7533 | 9.0268 | -34.6564 | 16.0043 | 310.6959 | 167.4051 | 236.528 | 216.15 | 43.7586 |  | 193.5502
42838.5541 | 11558 | 1043.7914 | 884.9367 | 538.8516 | 115.0544 | 47.1426 | 32.6958 | 84.7679 | 37.0848 | 115.2785 | 87.9921 | 58.3757 | 35.0303 | 25.4941 | 56.7738 | 993.3896 | 987.753 | 993.5197 | 1030.8187 | 1050.1028 | 1053.0432 | 1047.6169 | 1340.6436 | 1260.5892 | 948.5262 | 797.8845 | 988.8469 | 813.3504 | 816.6015 | 821.3553 | 988.6699 | 949.1307 | 981.572 | 1012.8488 | 1039.419 | 1039.5275 |  | 764.9342 |  | 818.3747 | 866.8888 | 590.1198 | 777.5432 |  | 499.8369 | 708.0553 | 661.9506 | 887.2238 | 954.7994 | 978.4546 | 968.0618 | 60.9792 | 390.2753 | 80.7963 | 619.8704 | 38.5579 | 64.0042 | 56.9924 | 105.5714 | 107.0156 |  |  | 5.3886 | -2.3315 | -62.4616 | 5.1951 | 12.8671 | -197.637 | 42.7864 | -2.7681 | 19.7524 | 51.0241 | 44.8736 | 0.0079807 | 0.0011697 | 0.00084111 | 1020.2318 | 1008.0397 | 988.3636 | 955.1673 | 782.5842 | 128.9748 | 57.6046 | 411.2137 | 109.8065 | 69.6066 | 47.0248 | 33.5162 | 30.7702 | 52.9152 | 143.2265 |  | 633.9709 | 394.8677 | 281.3499 | 1008.3435 | 679.7889 | 341.8408 | 1014.4828 | 1007.2024 | 68.2909 | 1139.842 | 936.4127 | 1040.574 | 978.7233 | 923.8654 | 1084.5981 | 1073.7766 | 1083.823 | 1053.5391 | 156.0831 | 45.9997 | 722.4158 | 1047.6985 | 1064.0632 | 718.9966 | 1011.7792 | 984.3171 | 973.4701 | 1032.0637 | 945.0947 | 986.1217 | 895.508 | 935.3995 | 1014.6847 | 957.5041 | 685.1265 | 670.7917 | 974.0962 |  | 1244.8125 | 746.2725 | 1022.2909 | 1174.6562 | 1156.4625 | 732.0835 |  | 743.5018 |  |  | 866.1364 | 886.4834 | 880.6608 | [5 empty] | 924.4797 | 1103.7165 | 1064.1259 | 1052.3854 | 1024.1682 | 969.7845 | 1027.3122 | 1024.0308 | 1056.1552 | 1033.9168 | 106.2804 | 1233.1747 | 1176.7101 | 1117.4874 | 1105.5504 | 1120.6862 | 1018.7875 | 1021.3142 | 1081.035 | 1160.0307 | 1121.4621 | 1092.878 | 886.3776 | 1055.6203 | 982.3245 | 1039.0251 | 1157.5555 | 1125.8665 | 1239.5823 | 1098.845 | 914.5125 | 1000.9465 | 1170.8535 | 1036.3546 |  | 1108.7869 | 952.75 | 1.0402 | 19.0328 | 1.6708 | 1.4192 | -15.0202 | 3.0758 | 8968.68 | 0.92 | 5.352 | -3.3332 | -17.2526 | 4.9756 | 8.8438 | -34.6605 | 16.127 | 308.562 | 167.3482 | 236.3354 | 249.0386 | 51.8475 |  | 193.5531
42838.5541 | 11559 | 1043.7463 | 884.9877 | 539.4328 | 115.1232 | 47.1604 | 32.7053 | 84.813 | 37.0384 | 115.3078 | 88.0012 | 58.3913 | 35.03 | 25.4989 | 56.781 | 993.8681 | 988.1421 | 994.1677 | 1030.8486 | 1050.1891 | 1053.0095 | 1047.354 | 1326.812 | 1139.2337 | 984.6727 | 798.2925 | 988.9088 | 813.3239 | 816.5823 | 821.3352 | 988.419 | 941.4267 | 982.795 | 1013.3822 | 1039.4912 | 1039.4804 |  | 764.9309 |  | 818.3633 | 866.911 | 590.2294 | 776.2289 |  | 501.6809 | 709.0317 | 661.429 | 883.8079 | 955.642 | 979.0163 | 968.0941 | 61.6385 | 390.1672 | 79.7212 | 619.711 | 38.5352 | 64.0251 | 57.0743 | 105.4177 | 107.0417 |  |  | 5.472 | -1.9662 | -62.2251 | 4.9848 | 12.2172 | -197.6186 | 42.8896 | -2.6584 | 19.4138 | 50.9106 | 44.9344 | 0.0078739 | 0.001053 | 0.00091175 | 1018.9381 | 1008.089 | 988.1443 | 955.2427 | 783.0624 | 129.0944 | 57.6314 | 411.8927 | 109.8536 | 69.632 | 47.0334 | 33.5225 | 30.7745 | 52.9378 | 592.9185 |  | 592.1766 | 355.1456 | 273.8822 | 1007.9639 | 676.9079 | 342.3919 | 1014.9082 | 1006.9507 | 54.5747 | 1141.3039 | 935.9568 | 1040.5351 | 978.6436 | 923.7705 | 1084.2827 | 1073.6834 | 1083.8084 | 1053.2948 | 149.0486 | 54.2491 | 722.4748 | 1047.5572 | 1063.3759 | 719.0463 | 1006.3703 | 984.5811 | 971.9793 | 1032.0663 | 945.1094 | 985.5684 | 892.318 | 935.4365 | 1015.6748 | 959.7718 | 684.9285 | 671.642 | 971.8766 |  | 1241.9377 | 746.2488 | 1022.3174 | 1174.6087 | 1156.0851 | 732.0403 |  | 743.2814 |  |  | 865.9345 | 886.0456 | 880.1111 | [5 empty] | 924.4934 | 1098.5944 | 1064.5677 | 1052.8121 | 1026.331 | 969.7652 | 1027.8314 | 1024.0332 | 1056.1973 | 1038.5594 | 109.2954 | 1235.0776 | 1177.1786 | 1117.4378 | 1106.2307 | 1119.6988 | 1018.9314 | 1021.3726 | 1080.5266 | 1159.7544 | 1120.3223 | 1092.2852 | 886.3287 | 1054.9075 | 971.5508 | 1039.4647 | 1157.1918 | 1125.3059 | 1238.4486 | 1099.4625 | 915.5433 | 1000.1782 | 1170.9477 | 1036.4738 |  | 1110.1906 | 952.7056 | 1.0218 | 19.0325 | 1.6707 | 1.4195 | -14.9141 | 3.0758 | 8997.52 | 0.72 | 5.3932 | -3.0625 | -17.2284 | 4.8763 | 8.6195 | -34.6667 | 16.15 | 306.2697 | 167.3627 | 236.0762 | 198.8495 | 55.6084 |  | 193.3721
42838.5541 | 11560 | 1044.5901 | 885.2061 | 540.0244 | 115.1775 | 47.164 | 32.6964 | 84.8562 | 36.9819 | 115.3254 | 88.0034 | 58.3812 | 35.0305 | 25.4906 | 56.7858 | 995.8751 | 990.801 | 997.8964 | 1030.984 | 1050.3808 | 1053.0722 | 1047.1216 | 1314.0977 | 1042.8846 | 983.5713 | 798.1817 | 988.9706 | 813.3169 | 816.5765 | 821.3084 | 987.4836 | 939.0793 | 982.7687 | 1016.0495 | 1039.6421 | 1039.2219 |  | 764.9172 |  | 818.3365 | 866.8316 | 590.2229 | 777.347 |  | 503.5471 | 710.8259 | 661.1914 | 886.2624 | 957.3256 | 979.4072 | 968.687 | 62.7241 | 389.9623 | 79.4839 | 619.5518 | 38.5502 | 63.9981 | 57.1675 | 105.2791 | 107.0336 |  |  | 5.4911 | -2.3466 | -62.1502 | 4.975 | 11.3203 | -197.6436 | 42.7049 | -2.4948 | 18.9318 | 50.0351 | 44.8417 | 0.0080283 | 0.0011467 | 0.00087396 | 1017.8398 | 1008.1625 | 987.7807 | 955.345 | 783.7916 | 129.2525 | 57.6558 | 412.5653 | 109.891 | 69.6356 | 47.041 | 33.5189 | 30.7723 | 52.9325 | 832.6181 |  | 586.4312 | 385.571 | 287.0685 | 1005.7875 | 675.1813 | 342.5473 | 1012.378 | 1004.4965 | 66.4211 | 1140.3874 | 936.9691 | 1040.4888 | 978.5511 | 923.6366 | 1084.5212 | 1073.6122 | 1083.7953 | 1053.3516 | 155.0468 | 60.6504 | 723.2108 | 1049.5555 | 1073.5079 | 720.2693 | 1009.7877 | 985.5258 | 972.4486 | 1032.082 | 945.1163 | 984.9132 | 893.3693 | 935.1639 | 1014.3033 | 959.5898 | 684.1916 | 675.161 | 969.8463 |  | 1239.1313 | 746.2135 | 1023.5424 | 1175.3739 | 1157.2453 | 732.2379 |  | 742.1679 |  |  | 865.8336 | 886.3435 | 879.9461 | [5 empty] | 924.7221 | 1123.7139 | 1064.8587 | 1053.125 | 1026.8033 | 969.8741 | 1028.4749 | 1024.0182 | 1056.2969 | 1041.311 | 111.9703 | 1234.1888 | 1177.2639 | 1118.0712 | 1107.6273 | 1119.7163 | 1018.9518 | 1021.4562 | 1079.8246 | 1159.6802 | 1118.7163 | 1091.7819 | 883.5506 | 1055.5637 | 983.4335 | 1039.5874 | 1156.9487 | 1125.1571 | 1248.7172 | 1104.4472 | 914.7598 | 1002.003 | 1171.1452 | 1036.7373 |  | 1110.5876 | 952.7793 | 0.86504 | 19.0333 | 1.6706 | 1.4201 | -14.9549 | 3.0758 | 8946.55 | 0.55 | 5.4025 | -3.3487 | -17.2338 | 4.8759 | 8.2984 | -34.6743 | 16.1178 | 304.0407 | 168.0026 | 236.8563 | 170.9392 | 55.72 |  | 193.5125
42838.5541 | 11561 | 1044.8781 | 885.435 | 540.5789 | 115.2289 | 47.1803 | 32.7054 | 84.9027 | 36.9408 | 115.3543 | 88.0202 | 58.3851 | 35.0341 | 25.4934 | 56.7876 | 997.6742 | 991.6703 | 998.7161 | 1031.0875 | 1050.4525 | 1053.346 | 1046.9825 | 1310.2444 | 1035.9468 | 981.214 | 798.2808 | 988.9974 | 813.296 | 816.5605 | 821.2727 | 987.0833 | 947.4277 | 983.2645 | 1016.8143 | 1039.6954 | 1039.1746 |  | 764.9209 |  | 818.3406 | 866.7411 | 590.164 | 777.4663 |  | 502.7835 | 712.1942 | 661.8937 | 891.3159 | 958.2847 | 979.8886 | 969.0249 | 63.5269 | 389.7255 | 82.3079 | 619.3299 | 38.5491 | 63.9096 | 57.2683 | 105.1337 | 107.0508 |  |  | 5.5443 | -1.9688 | -61.6711 | 4.287 | 12.1318 | -197.612 | 42.1989 | -3.3043 | 18.6509 | 48.7677 | 44.7502 | 0.0079018 | 0.0010514 | 0.00090025 | 1016.7173 | 1008.3339 | 987.6345 | 955.4367 | 784.3877 | 129.4113 | 57.675 | 413.2391 | 109.9317 | 69.6535 | 47.0394 | 33.518 | 30.778 | 52.9335 | 770.1903 |  | 568.6148 | 388.7634 | 295.3915 | 1004.5577 | 674.2104 | 342.6677 | 1008.9692 | 1000.9418 | 89.0756 | 1138.6586 | 940.468 | 1040.4555 | 978.4725 | 923.5277 | 1084.5157 | 1073.6107 | 1083.7718 | 1053.4636 | 161.2665 | 82.1236 | 726.1474 | 1054.9626 | 1074.8526 | 724.4875 | 1014.9631 | 989.3319 | 971.8945 | 1032.1436 | 945.1286 | 984.7219 | 895.5091 | 935.1365 | 1012.0037 | 955.3286 | 684.4694 | 675.3403 | 968.1766 |  | 1232.0646 | 746.1848 | 1023.396 | 1175.6359 | 1158.3264 | 731.6955 |  | 742.5767 |  |  | 865.4305 | 886.4123 | 879.7493 | [5 empty] | 924.9064 | 1140.9421 | 1065.0121 | 1053.1587 | 1028.9352 | 969.9715 | 1028.7756 | 1024.0792 | 1056.3123 | 1037.3004 | 114.0566 | 1229.9027 | 1177.7801 | 1119.2021 | 1107.7726 | 1119.4975 | 1018.8729 | 1021.4878 | 1080.9573 | 1159.7407 | 1117.0851 | 1092.1882 | 882.6418 | 1055.8962 | 985.4959 | 1039.5909 | 1156.8547 | 1125.214 | 1256.5989 | 1107.0001 | 914.3707 | 1003.9869 | 1170.1242 | 1036.9427 |  | 1110.9037 | 952.7881 | 0.73964 | 19.0332 | 1.6706 | 1.4193 | -14.9469 | 3.0758 | 8902.98 | 0.86 | 5.4285 | -3.0694 | -17.1792 | 4.5294 | 8.5923 | -34.6781 | 16.0251 | 298.3864 | 167.927 | 237.5975 | 177.1564 | 57.4042 |  | 193.5061
42838.5541 | 11562 | 1046.4378 | 885.816 | 541.1339 | 115.2703 | 47.2004 | 32.7117 | 84.9507 | 36.896 | 115.3816 | 88.0343 | 58.3945 | 35.0429 | 25.4943 | 56.8055 | 997.8947 | 990.893 | 997.0199 | 1031.1289 | 1050.6538 | 1053.5926 | 1046.9076 | 1306.8766 | 1034.0928 | 979.825 | 798.581 | 988.9879 | 813.2806 | 816.5338 | 821.2652 | 987.042 | 950.0586 | 983.8934 | 1015.7942 | 1039.5741 | 1039.1514 |  | 764.9175 |  | 818.3386 | 866.832 | 590.088 | 776.796 |  | 502.4383 | 713.1996 | 663.5611 | 897.4034 | 957.2018 | 979.8972 | 969.0517 | 64.5247 | 389.62 | 85.1994 | 619.1511 | 38.5598 | 63.7697 | 57.3808 | 105.0056 | 107.0991 |  |  | 5.3971 | -2.1147 | -61.978 | 4.0294 | 12.0753 | -197.6245 | 41.988 | -3.439 | 19.7837 | 52.3419 | 44.8509 | 0.007869 | 0.0011089 | 0.00089368 | 1016.2098 | 1008.5946 | 987.9239 | 955.5552 | 784.2319 | 129.519 | 57.6948 | 413.9335 | 109.9729 | 69.6782 | 47.0396 | 33.5191 | 30.7779 | 52.9417 |  |  | 678.3773 | 452.2352 | 325.0494 | 1004.1384 | 676.4306 | 342.9298 | 1006.4616 | 998.5555 | 104.8193 | 1137.7588 | 937.5081 | 1040.4122 | 978.35 | 923.422 | 1084.4861 | 1073.624 | 1083.7524 | 1053.5185 | 145.8222 | 77.3384 | 726.2716 | 1055.4635 | 1077.977 | 723.9714 | 1015.2596 | 989.8096 | 973.0449 | 1032.1804 | 945.1328 | 985.1035 | 894.8683 | 934.9784 | 1009.2896 | 954.9123 | 684.3621 | 675.0474 | 966.9045 |  | 1230.3046 | 746.1602 | 1023.0935 | 1175.6353 | 1159.1964 | 731.552 |  | 742.5609 |  |  | 864.8314 | 885.6712 | 879.1481 | [5 empty] | 925.0233 | 1137.4969 | 1064.937 | 1053.0333 | 1027.9856 | 970.0034 | 1028.7855 | 1024.1487 | 1056.2574 | 1037.7819 | 117.0381 | 1230.2069 | 1178.01 | 1119.5119 | 1107.9001 | 1119.2895 | 1018.809 | 1021.5734 | 1083.6193 | 1159.9458 | 1116.0284 | 1092.6998 | 883.7693 | 1055.9122 | 995.5968 | 1039.0964 | 1156.7311 | 1125.1556 | 1258.5275 | 1105.5119 | 914.3099 | 1004.0036 | 1167.0614 | 1036.8191 |  | 1110.2034 | 952.7218 | 0.79603 | 19.0332 | 1.6702 | 1.4188 | -15.0201 | 3.0758 | 8896.84 | 0.48 | 5.356 | -3.1828 | -17.2306 | 4.3934 | 8.5723 | -34.6794 | 15.985 | 297.0139 | 167.7698 | 238.201 |  | 45.8847 |  | 193.487
42838.5541 | 11563 | 1047.353 | 886.243 | 541.6932 | 115.3235 | 47.2133 | 32.7181 | 84.9941 | 36.8636 | 115.4053 | 88.0508 | 58.4017 | 35.0504 | 25.5018 | 56.8129 | 997.5394 | 990.718 | 996.8323 | 1031.1433 | 1050.729 | 1053.634 | 1046.8637 | 1304.6799 | 1032.9903 | 976.7766 | 798.485 | 989.0238 | 813.2608 | 816.5119 | 821.2814 | 987.3487 | 949.4438 | 983.9609 | 1014.9678 | 1039.5924 | 1039.1253 |  | 764.894 |  | 818.3305 | 867.0177 | 590.0649 | 776.4653 |  | 502.0181 | 714.0725 | 669.0098 | 902.455 | 957.8798 | 980.2499 | 969.0591 | 66.4656 | 389.7446 | 83.4924 | 619.3656 | 38.5735 | 63.5999 | 57.495 | 104.867 | 107.117 |  |  | 5.386 | -4.0893 | -62.7172 | 4.9323 | 12.1318 | -197.6022 | 42.306 | -3.1985 | 20.0567 | 51.6625 | 44.9623 | 0.0078 | 0.0010317 | 0.00090354 | 1017.0874 | 1008.5978 | 987.9051 | 955.6708 | 784.3648 | 129.6422 | 57.7203 | 414.6875 | 110.0217 | 69.6964 | 47.0469 | 33.5402 | 30.7812 | 52.9579 | 779.2165 |  | 661.807 | 458.136 | 336.7854 | 1002.7321 | 677.1093 | 343.3783 | 1006.6097 | 999.1368 | 91.4981 | 1137.6556 | 934.8511 | 1040.3714 | 978.2402 | 923.3213 | 1084.8902 | 1073.5998 | 1083.7964 | 1053.792 | 146.6837 | 47.0612 | 726.018 | 1056.6004 | 1083.9575 | 724.2149 | 1016.1104 | 991.6303 | 971.7475 | 1032.2477 | 945.1315 | 985.8412 | 895.5343 | 934.8308 | 1008.6666 | 953.435 | 684.1949 | 675.7345 | 964.3903 |  | 1227.402 | 746.1389 | 1023.581 | 1176.1582 | 1160.7569 | 731.7169 |  | 742.3888 |  |  | 864.0685 | 885.2179 | 878.6132 | [5 empty] | 925.1892 | 1131.4235 | 1064.9458 | 1053.0631 | 1024.3708 | 969.8628 | 1028.7322 | 1024.1537 | 1056.3251 | 1044.3826 | 119.3861 | 1235.273 | 1178.0222 | 1119.4077 | 1108.5506 | 1119.4071 | 1018.6142 | 1021.6133 | 1084.4371 | 1160.2674 | 1115.5477 | 1092.7581 | 883.0979 | 1055.918 | 1001.5188 | 1039.4287 | 1156.6211 | 1125.2313 | 1262.5589 | 1106.6634 | 914.0089 | 1003.454 | 1168.3772 | 1036.7065 |  | 1109.5238 | 952.8853 | 0.92013 | 19.0328 | 1.6703 | 1.4177 | -14.9632 | 3.0758 | 8937.36 | 0.78 | 5.3505 | -4.4279 | -17.3408 | 4.8629 | 8.5936 | -34.6823 | 16.0477 | 294.7724 | 168.0248 | 239.2716 | 175.0888 | 47.9332 |  | 193.72
42838.5541 | 11564 | 1047.7688 | 886.6043 | 542.2238 | 115.3795 | 47.2191 | 32.7177 | 85.0284 | 36.8088 | 115.4315 | 88.0561 | 58.4048 | 35.0475 | 25.494 | 56.8117 | 996.776 | 989.5792 | 996.7532 | 1031.1096 | 1050.8652 | 1053.7533 | 1046.7596 | 1302.3649 | 1032.3109 | 974.602 | 797.7554 | 989.0336 | 813.2308 | 816.4768 | 821.282 | 987.6284 | 944.2666 | 984.0692 | 1014.5106 | 1039.6671 | 1039.0785 |  | 764.8627 |  | 818.324 | 867.069 | 589.9656 | 775.6986 |  | 501.482 | 714.6939 | 668.351 | 902.5733 | 959.6955 | 980.7002 | 969.2771 | 67.6023 | 389.8553 | 82.5904 | 619.4295 | 38.5779 | 63.3931 | 57.6271 | 104.6902 | 107.0965 |  |  | 5.451 | -4.3653 | -62.9709 | 5.0946 | 14.2983 | -197.6633 | 42.4769 | -3.1427 | 20.3574 | 52.3012 | 44.9235 | 0.0078821 | 0.0011237 | 0.00087725 | 1016.6896 | 1008.5339 | 988.1561 | 955.864 | 784.3816 | 129.793 | 57.7331 | 415.4801 | 110.0612 | 69.7229 | 47.0632 | 33.5497 | 30.7869 | 52.9735 | 742.0387 |  | 629.501 | 428.9223 | 326.2821 | 1001.0736 | 675.3879 | 344.5945 | 1007.1737 | 999.8591 | 92.2476 | 1137.9588 | 934.771 | 1040.3276 | 978.1715 | 923.2458 | 1084.158 | 1073.4934 | 1083.7662 | 1053.4346 | 141.3358 | 54.0016 | 726.867 | 1059.3789 | 1081.2576 | 725.4344 | 1012.891 | 993.8083 | 971.2232 | 1032.3126 | 945.1396 | 985.8916 | 893.1247 | 934.7581 | 1008.7559 | 951.9833 | 683.9725 | 677.1741 | 963.5927 |  | 1223.5366 | 746.1144 | 1023.7507 | 1176.3289 | 1162.8051 | 732.5181 |  | 741.7079 |  |  | 864.0682 | 885.114 | 878.3312 | [5 empty] | 925.4812 | 1095.0446 | 1065.4007 | 1053.441 | 1021.821 | 970.0545 | 1028.7112 | 1024.2293 | 1056.2115 | 1056.9188 | 121.5281 | 1238.427 | 1177.8938 | 1119.7313 | 1109.1529 | 1118.9971 | 1018.3561 | 1021.6651 | 1083.1502 | 1160.3088 | 1115.6538 | 1092.2778 | 884.839 | 1056.4523 | 974.0019 | 1039.9449 | 1156.8007 | 1125.5606 | 1274.876 | 1108.5431 | 913.7782 | 1001.3191 | 1170.4135 | 1036.8321 |  | 1109.7135 | 952.778 | 0.92996 | 19.033 | 1.6702 | 1.4174 | -15.0121 | 3.0758 | 8958.12 | 0.98 | 5.3827 | -4.5763 | -17.3813 | 4.9438 | 9.3311 | -34.6939 | 16.083 | 291.7365 | 168.1142 | 240.6962 | 178.2556 | 50.9974 |  | 193.294
42838.5541 | 11565 | 1047.9531 | 886.9445 | 542.7412 | 115.4187 | 47.2252 | 32.7167 | 85.0721 | 36.759 | 115.4545 | 88.0662 | 58.4061 | 35.0473 | 25.4941 | 56.8183 | 997.8403 | 989.8093 | 997.435 | 1031.1241 | 1050.988 | 1053.8589 | 1046.7448 | 1301.1284 | 1032.0369 | 978.8635 | 796.6115 | 989.039 | 813.2116 | 816.4563 | 821.2884 | 988.241 | 945.6196 | 983.9922 | 1014.2393 | 1039.578 | 1039.0386 |  | 764.8601 |  | 818.3258 | 866.9387 | 589.8902 | 775.9824 |  | 500.3921 | 714.2359 | 667.1073 | 904.3345 | 960.4685 | 981.2918 | 969.2976 | 67.8076 | 390.0909 | 82.2511 | 619.3384 | 38.5788 | 63.1593 | 57.7526 | 104.521 | 107.0597 |  |  | 5.4898 | -4.0854 | -62.4012 | 5.3679 | 14.0756 | -197.6061 | 42.4 | -2.5874 | 20.1215 | 51.8264 | 45.0516 | 0.0079495 | 0.0010941 | 0.00085918 | 1016.655 | 1008.6536 | 988.1023 | 955.9944 | 784.3676 | 129.9463 | 57.7645 | 416.251 | 110.0984 | 69.7403 | 47.0768 | 33.5408 | 30.784 | 52.9671 | 829.6051 |  | 648.2254 | 423.9235 | 310.7554 | 999.2266 | 674.5177 | 345.7548 | 1006.595 | 999.256 | 131.9214 | 1137.3276 | 940.6678 | 1040.2853 | 978.1117 | 923.1477 | 1084.0629 | 1073.4423 | 1083.7683 | 1052.9668 | 144.574 | 67.8921 | 728.5582 | 1062.8627 | 1080.3429 | 727.41 | 1013.4363 | 995.1374 | 968.932 | 1032.3683 | 945.1433 | 986.7922 | 893.0414 | 934.5427 | 1003.3158 | 948.7588 | 684.2965 | 677.5326 | 964.3658 |  | 1219.9592 | 746.1071 | 1023.8166 | 1175.8723 | 1164.1509 | 732.3349 |  | 742.0707 |  |  | 865.3291 | 885.6897 | 878.4752 | [5 empty] | 925.6833 | 1088.0177 | 1064.9942 | 1052.9106 | 1020.3571 | 970.4134 | 1028.1341 | 1024.2466 | 1056.1847 | 1055.8262 | 122.977 | 1237.6232 | 1177.9401 | 1119.816 | 1109.1493 | 1118.8454 | 1018.0411 | 1021.7578 | 1082.8646 | 1160.1067 | 1114.9492 | 1092.0321 | 887.1023 | 1056.3082 | 991.1014 | 1039.9974 | 1157.0147 | 1125.7773 | 1280.4073 | 1107.6598 | 914.0686 | 1000.95 | 1171.1937 | 1036.7616 |  | 1109.645 | 952.7584 | 0.92941 | 19.0317 | 1.6702 | 1.4172 | -14.9694 | 3.0758 | 8945.35 | 0.59 | 5.4018 | -4.4261 | -17.2984 | 5.0736 | 9.2603 | -34.697 | 16.0722 | 288.9052 | 168.1488 | 241.6513 | 167.4561 | 48.652 |  | 193.2505
42838.5541 | 11566 | 1047.9569 | 887.2384 | 543.2757 | 115.4744 | 47.239 | 32.7298 | 85.1197 | 36.7276 | 115.4862 | 88.0853 | 58.4164 | 35.0554 | 25.498 | 56.832 | 997.9143 | 989.5398 | 997.0781 | 1031.2376 | 1051.0694 | 1054.0393 | 1046.6465 | 1300.3136 | 1032.0331 | 978.2276 | 796.071 | 989.0348 | 813.1819 | 816.4232 | 821.2919 | 988.4386 | 941.5298 | 983.7477 | 1013.9327 | 1039.544 | 1039.0229 |  | 764.8691 |  | 818.3164 | 866.7294 | 589.8943 | 775.1115 |  | 501.6587 | 714.8563 | 664.775 | 898.2105 | 960.4093 | 981.9602 | 969.3128 | 66.6225 | 390.1498 | 83.3246 | 619.2003 | 38.551 | 62.9509 | 57.8873 | 104.3533 | 106.9936 |  |  | 5.449 | -2.3151 | -61.6981 | 4.5249 | 11.2164 | -197.6423 | 42.2002 | -2.9626 | 19.808 | 51.1208 | 44.932 | 0.0079429 | 0.0011861 | 0.00087561 | 1016.5746 | 1008.5434 | 987.8288 | 955.9948 | 784.5314 | 130.072 | 57.7931 | 417.0355 | 110.1331 | 69.7591 | 47.0804 | 33.5331 | 30.7841 | 52.973 | 767.5233 |  | 641.5996 | 442.6156 | 305.277 | 996.8282 | 674.224 | 346.3919 | 1003.9949 | 996.5261 | 146.5651 | 1135.1305 | 940.2742 | 1040.2451 | 978.062 | 923.0434 | 1083.9187 | 1073.3878 | 1083.7241 | 1052.8824 | 135.7608 | 69.5803 | 728.9479 | 1063.7932 | 1081.8742 | 727.5584 | 1015.4213 | 994.963 | 969.6943 | 1032.4505 | 945.1289 | 986.9563 | 896.8507 | 934.418 | 1002.4246 | 949.2349 | 684.3263 | 677.5676 | 964.4225 |  | 1217.8708 | 746.0869 | 1023.8133 | 1174.2405 | 1165.1081 | 732.2771 |  | 742.1835 |  |  | 864.8848 | 885.6347 | 878.1708 | [5 empty] | 925.6361 | 1086.4579 | 1064.1073 | 1052.6517 | 1019.325 | 970.5221 | 1027.7334 | 1024.2648 | 1056.5607 | 1036.2572 | 127.1241 | 1234.447 | 1176.9718 | 1120.1116 | 1108.7527 | 1118.4924 | 1018.0558 | 1021.8243 | 1080.1847 | 1159.9869 | 1114.8775 | 1091.9761 | 888.1193 | 1056.0633 | 1002.7234 | 1040.3602 | 1157.0643 | 1126.0631 | 1284.852 | 1105.2548 | 917.9875 | 1003.7321 | 1170.3084 | 1037.0209 |  | 1110.6061 | 952.9708 | 0.98265 | 19.0334 | 1.6698 | 1.4175 | -15.0821 | 3.0757 | 8932.26 | 0.55 | 5.3817 | -3.333 | -17.2061 | 4.6596 | 8.2687 | -34.7095 | 16.0386 | 287.2723 | 168.1477 | 242.3684 | 172.9702 | 49.2989 |  | 193.1671
42838.5542 | 11567 | 1048.1044 | 887.5825 | 543.8336 | 115.5311 | 47.2571 | 32.7292 | 85.1693 | 36.6896 | 115.513 | 88.0925 | 58.4293 | 35.0652 | 25.5092 | 56.8365 | 997.5082 | 989.464 | 996.5699 | 1031.3069 | 1051.2462 | 1054.3243 | 1046.6584 | 1298.9087 | 1032.0215 | 978.8286 | 796.0107 | 989.0229 | 813.1661 | 816.3966 | 821.2759 | 988.2879 | 944.033 | 983.9177 | 1013.0526 | 1039.6167 | 1038.978 |  | 764.8645 |  | 818.3048 | 866.7112 | 589.8909 | 777.0662 |  | 502.0561 | 715.1025 | 664.641 | 896.5679 | 961.9679 | 982.6256 | 969.4173 | 65.4221 | 390.0294 | 82.2365 | 618.9124 | 38.5778 | 62.8118 | 58.0328 | 104.2193 | 107.0329 |  |  | 5.2966 | -1.8321 | -62.0246 | 4.6583 | 11.7855 | -197.6331 | 42.7956 | -3.1309 | 20.3518 | 52.8678 | 44.9858 | 0.0078739 | 0.001012 | 0.00087232 | 1016.1141 | 1008.479 | 987.6546 | 955.9303 | 784.904 | 130.2038 | 57.8156 | 417.8471 | 110.1776 | 69.7805 | 47.0861 | 33.5431 | 30.7906 | 52.9833 | 744.0273 |  | 638.2397 | 447.8377 | 318.7413 | 994.4801 | 673.9262 | 347.3886 | 1001.6058 | 993.7826 | 160.5426 | 1132.8807 | 940.1252 | 1040.2047 | 977.9946 | 922.9388 | 1083.9697 | 1073.3089 | 1083.687 | 1052.8902 | 160.6796 | 48.8054 | 729.0551 | 1064.3351 | 1086.4438 | 727.6301 | 1021.1172 | 994.7255 | 969.7791 | 1032.531 | 945.1224 | 986.6651 | 897.8868 | 934.3661 | 999.4633 | 947.0821 | 684.3279 | 677.5959 | 963.0277 |  | 1215.3864 | 746.063 | 1023.8242 | 1172.0792 | 1165.9843 | 732.2641 |  | 742.2357 |  |  | 863.9909 | 885.1295 | 877.7282 | [5 empty] | 925.5558 | 1081.8376 | 1063.9056 | 1052.5374 | 1018.5033 | 970.4882 | 1027.3762 | 1024.3531 | 1056.419 | 1043.5766 | 130.3024 | 1232.6193 | 1177.2183 | 1119.5325 | 1108.3373 | 1116.5454 | 1018.0801 | 1021.921 | 1078.5122 | 1160.1548 | 1114.3098 | 1091.8277 | 887.0141 | 1056.9338 | 982.6853 | 1040.6022 | 1157.2567 | 1126.6669 | 1288.5171 | 1105.5331 | 915.8733 | 1001.175 | 1169.0077 | 1036.9609 |  | 1110.181 | 953.3561 | 0.94647 | 19.0338 | 1.67 | 1.4182 | -15.0773 | 3.0758 | 8926.35 | 1.02 | 5.3059 | -2.9654 | -17.2537 | 4.7284 | 8.4781 | -34.7178 | 16.1556 | 285.379 | 168.154 | 243.0446 | 174.2322 | 49.5817 |  | 193.1971
42838.5542 | 11568 | 1049.3903 | 888.1281 | 544.3775 | 115.5923 | 47.2837 | 32.7371 | 85.2263 | 36.6539 | 115.5488 | 88.1097 | 58.4415 | 35.0703 | 25.5045 | 56.852 | 996.3955 | 990.2715 | 995.6809 | 1031.4614 | 1051.8709 | 1054.8097 | 1046.6894 | 1297.7321 | 1032.3679 | 980.0332 | 795.7938 | 988.938 | 813.1352 | 816.3518 | 821.2413 | 987.2755 | 947.4148 | 983.909 | 1012.5451 | 1040.1953 | 1038.9235 |  | 764.8517 |  | 818.2883 | 866.5332 | 589.8984 | 775.6756 |  | 501.815 | 715.2785 | 663.3554 | 897.798 | 962.9026 | 983.0589 | 969.3398 | 64.3356 | 390.029 | 81.8982 | 618.7798 | 38.5719 | 62.6928 | 58.1847 | 104.0991 | 107.0763 |  |  | 5.3137 | -2.8881 | -62.3079 | 4.7502 | 13.0432 | -197.6094 | 42.7575 | -2.4172 | 19.758 | 51.6703 | 45.0097 | 0.0079215 | 0.0010382 | 0.00087889 | 1015.7205 | 1008.5411 | 987.5542 | 955.8986 | 785.2465 | 130.3248 | 57.8394 | 418.6634 | 110.2194 | 69.7984 | 47.0923 | 33.5538 | 30.7986 | 52.9998 | 466.6073 |  | 598.3583 | 454.0428 | 333.3255 | 994.7961 | 672.7033 | 350.6277 | 1000.1705 | 991.9896 | 180.2419 | 1131.9954 | 942.8402 | 1040.168 | 977.9237 | 922.8249 | 1083.9867 | 1073.2336 | 1083.617 | 1052.9573 | 178.9312 | 65.7565 | 729.1164 | 1065.0904 | 1087.7084 | 727.7031 | 1017.5677 | 994.4336 | 969.5529 | 1032.5676 | 945.1034 | 986.0877 | 898.1249 | 934.1798 | 997.5334 | 947.3849 | 684.3168 | 677.6084 | 962.4911 |  | 1210.159 | 746.0494 | 1023.8145 | 1170.4459 | 1166.7591 | 732.2079 |  | 742.2564 |  |  | 863.7946 | 884.7682 | 877.2985 | [5 empty] | 925.5054 | 1076.9333 | 1063.8917 | 1053.0853 | 1018.1349 | 970.6283 | 1027.3788 | 1024.4916 | 1056.3498 | 1044.7074 | 135.0393 | 1231.0785 | 1177.2254 | 1119.2193 | 1107.7649 | 1115.1818 | 1018.1347 | 1021.9371 | 1076.8344 | 1160.3217 | 1114.6409 | 1091.9648 | 887.6809 | 1057.6494 | 990.9921 | 1040.5318 | 1157.2758 | 1126.7743 | 1292.0933 | 1106.6599 | 916.6632 | 1002.7957 | 1166.8299 | 1036.9396 |  | 1106.9517 | 953.5496 | 0.76969 | 19.0347 | 1.6706 | 1.4183 | -15.0476 | 3.0758 | 8935.64 | 0.62 | 5.3144 | -3.7234 | -17.2946 | 4.7753 | 8.9205 | -34.7218 | 16.1512 | 281.359 | 168.1493 | 243.6357 | 205.2378 | 53.642 |  | 193.2054
42838.5542 | 11569 | 1050.854 | 888.7299 | 544.8996 | 115.6418 | 47.2942 | 32.7401 | 85.2783 | 36.6142 | 115.5769 | 88.1233 | 58.4423 | 35.0754 | 25.5028 | 56.8604 | 996.0245 | 989.5712 | 994.9915 | 1031.3401 | 1051.0075 | 1054.2438 | 1046.7657 | 1296.2811 | 1032.6678 | 977.1128 | 795.7237 | 988.9595 | 813.1091 | 816.345 | 821.2141 | 986.9418 | 952.5049 | 983.7479 | 1011.79 | 1039.7522 | 1038.8867 |  | 764.8462 |  | 818.2868 | 866.3945 | 590.0065 | 775.7676 |  | 501.2055 | 715.6311 | 661.987 | 898.0719 | 962.3854 | 982.8258 | 969.3141 | 63.3755 | 390.1039 | 81.7897 | 618.7639 | 38.5615 | 62.5479 | 58.3306 | 103.9728 | 107.1041 |  |  | 5.3524 | -2.5024 | -62.528 | 4.8889 | 14.8516 | -197.5982 | 42.86 | -2.7727 | 19.9061 | 51.7863 | 45.0561 | 0.0078493 | 0.0010925 | 0.00085754 | 1018.5216 | 1009.007 | 987.3939 | 955.8895 | 785.7966 | 130.4522 | 57.8802 | 419.5335 | 110.2617 | 69.8214 | 47.1052 | 33.5534 | 30.8094 | 53.0058 |  |  | 643.9105 | 464.0738 | 360.7862 | 996.7216 | 672.7541 | 353.179 | 1000.9675 | 992.7666 | 182.1671 | 1132.2716 | 944.5391 | 1040.1072 | 977.8279 | 922.7274 | 1084.1456 | 1073.1775 | 1083.5654 | 1053.1203 | 165.4171 | 75.793 | 729.1152 | 1064.6734 | 1081.9927 | 726.8801 | 1015.9231 | 993.5836 | 973.1346 | 1032.5837 | 945.094 | 986.4676 | 901.0999 | 933.927 | 996.2502 | 947.2973 | 684.335 | 676.9658 | 962.293 |  | 1204.5772 | 746.0244 | 1023.0626 | 1169.2496 | 1167.278 | 731.3911 |  | 742.8236 |  |  | 863.6078 | 884 | 876.7181 | [5 empty] | 925.4211 | 1074.6867 | 1064.0707 | 1053.4226 | 1017.0659 | 970.7966 | 1027.8748 | 1024.5089 | 1056.4007 | 1043.2182 | 138.4313 | 1230.2261 | 1177.7405 | 1119.4656 | 1108.1559 | 1114.8557 | 1018.0091 | 1021.9478 | 1078.2715 | 1160.7307 | 1114.6298 | 1092.6768 | 884.0546 | 1057.5758 | 947.7087 | 1040.7538 | 1157.1967 | 1126.7815 | 1292.4695 | 1111.1873 | 919.1684 | 1000.7627 | 1149.3614 | 1036.961 |  | 1107.8805 | 953.6238 | 0.68288 | 19.0333 | 1.6707 | 1.418 | -14.9524 | 3.0757 | 8960.1 | 1.31 | 5.3336 | -3.4665 | -17.3282 | 4.8453 | 9.518 | -34.7176 | 16.169 | 277.1012 | 167.7574 | 244.0348 |  | 48.596 |  | 193.2954
42838.5542 | 11570 | 1051.8198 | 889.2357 | 545.4408 | 115.6883 | 47.3078 | 32.7375 | 85.3155 | 36.5732 | 115.6074 | 88.1442 | 58.4472 | 35.078 | 25.51 | 56.8731 | 995.3595 | 989.4179 | 994.3319 | 1031.3934 | 1051.0626 | 1054.0246 | 1046.8317 | 1294.3136 | 1032.832 | 977.0376 | 795.9023 | 988.9764 | 813.0681 | 816.3049 | 821.173 | 987.1789 | 946.3399 | 983.8439 | 1011.3176 | 1039.8012 | 1038.8641 |  | 764.8458 |  | 818.2861 | 866.2438 | 589.9193 | 775.9519 |  | 501.7837 | 715.0439 | 665.3552 | 903.2882 | 960.6035 | 982.8983 | 969.6815 | 61.5917 | 390.115 | 81.0595 | 618.5917 | 38.5646 | 62.4119 | 58.4928 | 103.8534 | 107.1002 |  |  | 5.4043 | -3.03 | -62.2086 | 4.8528 | 15.6783 | -197.593 | 42.1056 | -3.2498 | 20.2772 | 53.0869 | 45.1825 | 0.0079199 | 0.00115 | 0.00088711 | 1020.0722 | 1009.0469 | 987.6786 | 955.8477 | 786.175 | 130.5374 | 57.8906 | 420.4058 | 110.2994 | 69.8496 | 47.1119 | 33.5586 | 30.8068 | 53.018 | 636.4667 |  | 675.9021 | 450.7172 | 363.5319 | 997.7404 | 673.0853 | 354.8122 | 1003.3584 | 994.8391 | 177.7066 | 1133.8931 | 943.4788 | 1040.0547 | 977.7379 | 922.6222 | 1083.8695 | 1073.0331 | 1083.5251 | 1053.1853 | 163.0081 | 66.803 | 728.2806 | 1062.0214 | 1078.096 | 724.6801 | 1014.0506 | 991.9588 | 971.4818 | 1032.6164 | 945.0831 | 986.8797 | 896.4366 | 933.8285 | 993.8033 | 947.9934 | 684.3566 | 675.3175 | 961.9987 |  | 1204.2768 | 745.9921 | 1022.845 | 1168.4648 | 1167.4263 | 731.1079 |  | 742.9355 |  |  | 863.0306 | 882.6172 | 875.684 | [5 empty] | 925.3105 | 1072.9871 | 1064.2295 | 1053.7099 | 1016.3213 | 970.8579 | 1028.3357 | 1024.6489 | 1056.5317 | 1041.6034 | 140.5602 | 1230.801 | 1178.7846 | 1119.8633 | 1108.682 | 1115.2165 | 1017.9924 | 1021.9956 | 1081.444 | 1161.1233 | 1114.4984 | 1093.28 | 882.3395 | 1057.3332 | 964.2773 | 1040.704 | 1157.6478 | 1128.2572 | 1282.5296 | 1110.5394 | 919.429 | 1000.7163 | 1107.8136 | 1037.0246 |  | 1107.6063 | 953.6929 | 0.61925 | 19.0357 | 1.6704 | 1.417 | -15.0098 | 3.0757 | 9016.15 | 0.65 | 5.3593 | -3.8134 | -17.2788 | 4.8259 | 9.7796 | -34.7181 | 16.0266 | 276.8812 | 167.6448 | 244.1613 | 188.0576 | 45.1418 |  | 193.1294
42838.5542 | 11571 | 1051.5666 | 889.6065 | 545.9833 | 115.7437 | 47.3142 | 32.7402 | 85.3586 | 36.5332 | 115.6392 | 88.1613 | 58.4512 | 35.0808 | 25.5105 | 56.8771 | 995.1674 | 988.6715 | 994.4105 | 1031.4375 | 1051.0752 | 1053.9119 | 1046.9054 | 1292.6907 | 1033.1086 | 978.4418 | 795.5973 | 989.0171 | 813.0445 | 816.2768 | 821.1528 | 988.0086 | 949.5713 | 983.9875 | 1011.1386 | 1039.8982 | 1038.8473 |  | 764.8405 |  | 818.28 | 866.2163 | 589.8634 | 776.2625 |  | 502.7125 | 715.8406 | 665.3784 | 907.626 | 960.7849 | 982.828 | 969.7329 | 60.9382 | 390.2499 | 80.5611 | 618.321 | 38.5694 | 62.2719 | 58.6635 | 103.747 | 107.1176 |  |  | 5.4339 | -0.99363 | -62.6496 | 4.8094 | 13.5078 | -197.5996 | 42.7397 | -2.5651 | 19.3593 | 50.8879 | 45.1201 | 0.0078082 | 0.001035 | 0.00088054 | 1020.2285 | 1008.9889 | 988.117 | 956.0523 | 786.0953 | 130.6545 | 57.9172 | 421.3304 | 110.3585 | 69.8892 | 47.1286 | 33.5702 | 30.817 | 53.0281 | 265.3757 |  | 652.6163 | 402.9291 | 334.3366 | 999.2877 | 672.8067 | 356.6486 | 1005.6521 | 996.978 | 136.0872 | 1136.3919 | 984.7701 | 1040.0134 | 977.6638 | 922.548 | 1083.9877 | 1072.8549 | 1083.5116 | 1053.1891 | 156.4952 | 63.8213 | 726.374 | 1060.725 | 1077.9961 | 724.2691 | 1013.3109 | 992.0503 | 970.0311 | 1032.6365 | 945.0774 | 988.211 | 891.7217 | 933.7787 | 993.8781 | 948.5834 | 684.2694 | 675.2279 | 962.9977 |  | 1204.2193 | 745.9721 | 1022.8317 | 1167.2465 | 1167.9552 | 731.1604 |  | 742.7815 |  |  | 862.1623 | 882.305 | 875.2458 | [5 empty] | 925.5843 | 1069.4402 | 1064.4342 | 1054.23 | 1017.4525 | 971.1013 | 1029.0489 | 1024.7028 | 1056.5973 | 1039.8507 | 141.79 | 1230.9649 | 1178.2546 | 1119.996 | 1109.241 | 1115.051 | 1017.6807 | 1022.0612 | 1081.893 | 1161.9183 | 1114.6438 | 1093.5679 | 882.048 | 1058.2016 | 995.2148 | 1040.6875 | 1158.134 | 1129.2766 | 1279.9939 | 1111.3496 | 920.479 | 1004.9099 | 1166.4151 | 1037.0264 |  | 1101.5861 | 953.7611 | 0.58493 | 19.0329 | 1.6703 | 1.4174 | -14.9827 | 3.0758 | 9009.23 | 0.68 | 5.3739 | -2.1846 | -17.3469 | 4.8063 | 9.0772 | -34.7177 | 16.1463 | 276.8098 | 167.6385 | 244.5686 | 230.1835 | 47.6447 |  | 193.1995
42838.5542 | 11572 | 1051.0081 | 889.8393 | 546.5256 | 115.7883 | 47.3234 | 32.7447 | 85.3986 | 36.4993 | 115.667 | 88.1673 | 58.4553 | 35.0877 | 25.5133 | 56.8808 | 995.9285 | 988.5025 | 995.4465 | 1031.5465 | 1051.0326 | 1053.8675 | 1047.2256 | 1291.7642 | 1033.7082 | 977.873 | 795.2469 | 989.0635 | 813.0402 | 816.2607 | 821.1582 | 987.8251 | 947.3323 | 983.7757 | 1011.3723 | 1039.9213 | 1038.7524 |  | 764.8347 |  | 818.2836 | 866.2344 | 589.8991 | 774.3878 |  | 503.1333 | 716.4316 | 665.1759 | 903.6839 | 961.08 | 982.2331 | 969.3598 | 61.1074 | 390.392 | 82.143 | 617.9062 | 38.5427 | 62.1746 | 58.838 | 103.6404 | 107.0928 |  |  | 5.4904 | -1.5095 | -62.4058 | 4.9106 | 13.331 | -197.6679 | 42.2002 | -2.8608 | 19.6644 | 52.0144 | 45.107 | 0.0079856 | 0.0011598 | 0.00090354 | 1020.769 | 1009.8776 | 988.1665 | 956.1744 | 786.7399 | 130.7791 | 57.9469 | 422.1549 | 110.3933 | 69.8995 | 47.1334 | 33.5708 | 30.8188 | 53.039 | 276.8138 |  | 707.8001 | 410.2101 | 326.6101 | 1000.6072 | 673.5918 | 358.2498 | 1007.2567 | 998.454 | 78.0359 | 1138.7053 | 993.5707 | 1039.9566 | 977.5657 | 922.4368 | 1083.9644 | 1072.7131 | 1083.4948 | 1053.1785 | 161.8234 | 69.0759 | 726.2197 | 1060.5417 | 1082.2993 | 724.1485 | 1017.7741 | 992.7389 | 975.2275 | 1032.6341 | 945.0676 | 987.3493 | 896.7706 | 933.5521 | 993.8292 | 947.9611 | 684.2622 | 675.1415 | 964.0878 |  | 1208.0906 | 745.9398 | 1022.7727 | 1166.0971 | 1168.6105 | 731.1527 |  | 742.8006 |  |  | 861.072 | 881.9261 | 874.878 | [5 empty] | 925.7444 | 1069.0454 | 1064.3435 | 1054.2908 | 1018.3798 | 971.4973 | 1029.7287 | 1024.7305 | 1056.6003 | 1039.288 | 143.9106 | 1231.7531 | 1177.6754 | 1120.3723 | 1110.1645 | 1115.3357 | 1020.3441 | 1022.1396 | 1082.9624 | 1162.4984 | 1114.7838 | 1093.9565 | 882.5414 | 1060.0544 | 984.6073 | 1041.4418 | 1157.9895 | 1129.5087 | 1278.5593 | 1112.8856 | 925.1955 | 1005.6382 | 1166.4501 | 1037.0682 |  | 1100.8994 | 953.7931 | 0.65765 | 19.0345 | 1.6703 | 1.4182 | -14.9868 | 3.0758 | 8985.38 | 1.32 | 5.4018 | -2.6934 | -17.3183 | 4.858 | 9.0154 | -34.7155 | 16.0403 | 279.7293 | 167.6086 | 245.0639 | 229.6767 | 41.7513 |  | 193.186
42838.5542 | 11573 | 1050.1982 | 889.9933 | 547.0665 | 115.8322 | 47.3322 | 32.7486 | 85.445 | 36.4595 | 115.6868 | 88.1837 | 58.4634 | 35.0889 | 25.5086 | 56.8815 | 996.5718 | 989.603 | 995.7188 | 1031.6386 | 1051.0086 | 1053.9065 | 1047.4988 | 1290.8241 | 1034.2059 | 976.0644 | 795.1478 | 989.0949 | 813.0087 | 816.2384 | 821.1309 | 987.1055 | 943.4555 | 984.6415 | 1011.8214 | 1039.9485 | 1038.708 |  | 764.8363 |  | 818.2691 | 866.1511 | 589.8892 | 775.2255 |  | 504.7837 | 716.3102 | 662.4176 | 898.0098 | 959.2656 | 981.5294 | 968.9355 | 59.7615 | 390.5096 | 84.5835 | 617.6995 | 38.523 | 62.1498 | 59.0246 | 103.5796 | 107.063 |  |  | 5.4425 | -3.1417 | -62.1764 | 4.6668 | 14.6716 | -197.6088 | 42.7016 | -2.5795 | 19.9966 | 53.0759 | 45.087 | 0.0079544 | 0.0010925 | 0.00085097 | 1022.2184 | 1009.8434 | 988.2334 | 956.2676 | 787.5442 | 130.9035 | 57.9701 | 422.9815 | 110.4308 | 69.9318 | 47.1463 | 33.5831 | 30.8228 | 53.0536 |  |  | 718.5929 | 434.1084 | 344.1218 | 1002.712 | 674.152 | 358.3201 | 1007.1133 | 998.0495 | 57.2923 | 1139.736 | 993.0518 | 1039.9147 | 977.5078 | 922.3434 | 1083.8065 | 1072.6253 | 1083.4673 | 1053.0281 | 153.5051 | 56.2412 | 726.0506 | 1060.2492 | 1085.1032 | 723.8284 | 1017.3966 | 991.9995 | 977.7951 | 1032.6219 | 945.0536 | 987.2049 | 894.4681 | 933.3166 | 993.2366 | 946.9979 | 684.2458 | 674.831 | 962.3843 |  | 1210.6777 | 745.9267 | 1022.6223 | 1165.0868 | 1169.2283 | 731.0351 |  | 742.9911 |  |  | 859.9923 | 881.3927 | 874.4219 | [5 empty] | 925.8248 | 1069.061 | 1064.3015 | 1054.3147 | 1016.7094 | 971.7242 | 1029.3885 | 1024.7237 | 1056.5581 | 1037.5696 | 146.3695 | 1233.2302 | 1177.5687 | 1120.8463 | 1110.909 | 1115.0276 | 1023.6587 | 1022.28 | 1083.8176 | 1162.5629 | 1114.3968 | 1094.4818 | 882.3617 | 1060.0723 | 997.1365 | 1042.0165 | 1157.7983 | 1129.3336 | 1276.4432 | 1113.4109 | 929.7532 | 1004.6884 | 1167.9941 | 1036.9854 |  | 1102.4522 | 953.8154 | 0.79956 | 19.0347 | 1.6703 | 1.4184 | -14.9789 | 3.0758 | 8952.41 | 1.01 | 5.3781 | -3.8855 | -17.2854 | 4.7356 | 9.4552 | -34.7006 | 16.1308 | 281.7605 | 167.5305 | 245.5293 |  | 40.7222 |  | 193.0963
42838.5542 | 11574 | 1049.1684 | 890.0545 | 547.6419 | 115.8958 | 47.3541 | 32.7572 | 85.5055 | 36.4328 | 115.7206 | 88.2018 | 58.4764 | 35.1012 | 25.5186 | 56.9009 | 996.4388 | 989.8647 | 995.4246 | 1031.6542 | 1050.9866 | 1054.0962 | 1047.4451 | 1289.3942 | 1035.0581 | 976.2794 | 795.1702 | 989.1203 | 812.9803 | 816.2122 | 821.0761 | 987.1664 | 944.5516 | 983.9627 | 1011.5897 | 1039.9802 | 1038.6398 |  | 764.8257 |  | 818.2495 | 865.8932 | 590.001 | 775.4331 |  | 505.9856 | 716.7197 | 660.0365 | 891.0168 | 958.2024 | 981.3117 | 968.7872 | 59.9187 | 390.7489 | 86.5263 | 617.5449 | 38.5276 | 62.1217 | 59.1923 | 103.5306 | 107.0354 |  |  | 5.4891 | -3.5413 | -62.1337 | 4.8186 | 14.4527 | -197.6022 | 42.7831 | -3.1466 | 20.1791 | 51.9155 | 44.9367 | 0.0078673 | 0.0011615 | 0.00088875 | 1020.967 | 1009.755 | 988.5127 | 956.5011 | 787.7314 | 131.0149 | 57.9911 | 423.7862 | 110.4705 | 69.9462 | 47.1398 | 33.5773 | 30.8229 | 53.0659 |  |  | 702.728 | 411.9458 | 342.334 | 1004.3634 | 673.7591 | 358.7268 | 1005.918 | 996.6043 | 60.0722 | 1139.4703 | 994.5026 | 1039.8698 | 977.4388 | 922.2467 | 1083.7064 | 1072.5319 | 1083.4599 | 1053.1282 | 164.0725 | 61.242 | 725.7302 | 1059.5747 | 1079.8766 | 723.4439 | 1014.214 | 991.741 | 973.9994 | 1032.5542 | 945.0365 | 987.5923 | 895.6086 | 933.1616 | 991.9234 | 947.174 | 684.1763 | 674.694 | 959.6135 |  | 1204.3225 | 745.8917 | 1022.777 | 1164.7304 | 1170.452 | 731.0813 |  | 742.6552 |  |  | 859.5358 | 880.8325 | 873.9725 | [5 empty] | 926.0467 | 1073.6043 | 1064.1769 | 1054.2248 | 1020.4779 | 971.7173 | 1028.4134 | 1024.8053 | 1056.5846 | 1047.5965 | 148.2976 | 1232.3522 | 1177.5171 | 1121.4086 | 1110.7601 | 1114.8038 | 1023.5545 | 1022.3968 | 1083.9192 | 1162.4306 | 1114.1008 | 1094.8593 | 881.1043 | 1058.4437 | 1006.3972 | 1042.3522 | 1157.3895 | 1128.7804 | 1274.9634 | 1111.054 | 929.7545 | 1005.0527 | 1166.6254 | 1036.9863 |  | 1101.9809 | 953.8068 | 0.90362 | 19.0346 | 1.6708 | 1.4183 | -15.0408 | 3.0758 | 8931.04 | 0.98 | 5.401 | -4.1261 | -17.283 | 4.813 | 9.3836 | -34.697 | 16.1448 | 276.9821 | 167.6121 | 246.4071 |  | 42.3656 |  | 193.034
42838.5542 | 11575 | 1048.9033 | 890.1383 | 548.1938 | 115.9518 | 47.3727 | 32.7556 | 85.5536 | 36.3886 | 115.7407 | 88.211 | 58.4745 | 35.0974 | 25.5107 | 56.9003 | 995.0829 | 989.2826 | 994.3443 | 1031.7093 | 1051.0319 | 1054.0132 | 1047.4344 | 1287.9564 | 1034.5834 | 975.4387 | 795.6854 | 989.1504 | 812.9564 | 816.1939 | 821.011 | 986.0188 | 951.3092 | 983.8439 | 1010.438 | 1040.206 | 1038.6296 |  | 764.8171 |  | 818.267 | 865.7792 | 590.1153 | 776.1306 |  | 506.1355 | 715.5839 | 661.3703 | 891.9952 | 957.5663 | 981.285 | 968.5568 | 61.8879 | 391.0112 | 86.6759 | 617.5448 | 38.5219 | 62.0662 | 59.3813 | 103.465 | 107.0271 |  |  | 5.2204 | -2.5405 | -62.0325 | 4.6287 | 12.9131 | -197.6265 | 42.3146 | -2.8812 | 19.5453 | 51.6308 | 45.1271 | 0.0077704 | 0.0010793 | 0.00088546 | 1018.6634 | 1009.4689 | 988.5384 | 956.7372 | 787.8787 | 131.1353 | 58.0105 | 424.5818 | 110.5072 | 69.9616 | 47.1495 | 33.5852 | 30.8218 | 53.0641 |  |  | 703.3588 | 402.9195 | 338.592 | 1006.2279 | 674.1655 | 359.5659 | 1005.4571 | 996.7291 | 73.3856 | 1138.7372 | 996.0788 | 1039.8195 | 977.3613 | 922.1418 | 1083.7036 | 1072.5353 | 1083.4453 | 1053.1847 | 146.2625 | 64.1473 | 725.6121 | 1059.4 | 1080.2511 | 723.5028 | 1013.2906 | 993.337 | 975.6162 | 1032.4217 | 945.0375 | 987.2694 | 897.2364 | 933.1061 | 991.2708 | 949.0415 | 684.1716 | 674.6802 | 958.2594 |  | 1201.9119 | 745.8674 | 1022.6735 | 1165.4182 | 1171.033 | 731.0132 |  | 742.6873 |  |  | 859.108 | 880.3674 | 873.5443 | [5 empty] | 926.219 | 1112.4396 | 1064.2786 | 1054.3251 | 1031.8026 | 971.6041 | 1027.7527 | 1025.0311 | 1056.6418 | 1061.1272 | 150.6741 | 1231.5471 | 1176.0615 | 1121.7333 | 1110.7667 | 1114.5111 | 1023.3179 | 1022.4233 | 1083.4848 | 1162.455 | 1114.8784 | 1095.0255 | 880.2416 | 1057.3034 | 999.722 | 1041.9593 | 1156.9254 | 1128.843 | 1274.6201 | 1107.2158 | 929.1057 | 1009.5169 | 1119.9034 | 1037.1088 |  | 1106.1692 | 953.7966 | 0.78991 | 19.0346 | 1.6716 | 1.4188 | -15.02 | 3.0757 | 8897.12 | 0.89 | 5.2669 | -3.4927 | -17.259 | 4.7145 | 8.8697 | -34.6987 | 16.056 | 275.1938 | 167.5588 | 246.8008 |  | 42.419 |  | 193.0308
42838.5543 | 11576 | 1049.1119 | 890.2452 | 548.7338 | 116.008 | 47.3804 | 32.7593 | 85.6029 | 36.3558 | 115.7703 | 88.2258 | 58.489 | 35.0992 | 25.5202 | 56.9122 | 994.7207 | 988.1358 | 993.424 | 1031.8153 | 1051.5669 | 1053.826 | 1047.4471 | 1286.2667 | 1034.2771 | 976.2799 | 795.0059 | 989.1853 | 812.9331 | 816.1698 | 820.9776 | 985.3633 | 949.5866 | 983.5327 | 1009.9758 | 1040.5384 | 1038.5955 |  | 764.8065 |  | 818.2515 | 865.6348 | 590.2232 | 775.0759 |  | 505.0514 | 716.2694 | 659.8457 | 894.1326 | 956.179 | 980.9532 | 968.5589 | 63.6404 | 391.1934 | 88.9579 | 617.5654 | 38.5223 | 62.0276 | 59.5793 | 103.429 | 106.9925 |  |  | 5.267 | -4.8463 | -61.9786 | 4.5577 | 14.7767 | -197.6074 | 42.9145 | -3.1841 | 20.335 | 52.7054 | 45.0785 | 0.007726 | 0.0011795 | 0.00087725 | 1019.2274 | 1009.2992 | 988.4384 | 956.8656 | 788.3825 | 131.2594 | 58.0307 | 425.3638 | 110.5428 | 69.9843 | 47.161 | 33.5852 | 30.825 | 53.0669 | 580.6195 |  | 664.9318 | 393.666 | 323.6413 | 1004.8858 | 673.4615 | 360.7508 | 1005.2538 | 996.758 | 90.735 | 1137.7128 | 998.0937 | 1039.7685 | 977.2625 | 922.032 | 1084.2488 | 1072.4794 | 1083.4348 | 1052.9006 | 151.8307 | 44.0133 | 725.5384 | 1058.9536 | 1075.6194 | 723.3594 | 1008.0718 | 994.2504 | 980.7114 | 1032.2855 | 945.0346 | 987.4179 | 894.5529 | 932.9891 | 990.3793 | 950.2202 | 684.1457 | 674.6627 | 959.0451 |  | 1200.2156 | 745.8526 | 1022.6602 | 1166.706 | 1172.1498 | 730.9888 |  | 742.6547 |  |  | 858.8983 | 879.9395 | 873.1127 | [5 empty] | 926.2615 | 1136.056 | 1064.5721 | 1054.7676 | 1042.2854 | 971.5687 | 1027.6697 | 1025.0916 | 1056.6088 | 1048.6024 | 154.6264 | 1230.5935 | 1175.1601 | 1121.6237 | 1111.0846 | 1113.6764 | 1022.7582 | 1022.475 | 1082.7834 | 1162.4174 | 1116.0315 | 1094.9617 | 879.7158 | 1054.0292 | 977.4068 | 1041.8286 | 1156.8222 | 1129.0897 | 1274.6826 | 1105.413 | 930.2428 | 1009.1271 | 1091.5762 | 1037.1543 |  | 1101.5904 | 953.778 | 0.85706 | 19.034 | 1.6723 | 1.4188 | -15.0537 | 3.0757 | 8887.97 | 1.22 | 5.2903 | -4.8257 | -17.2575 | 4.6798 | 9.4869 | -34.6925 | 16.1672 | 273.8922 | 167.5524 | 247.5598 | 198.4115 | 46.4749 |  | 193.3629
42838.5543 | 11577 | 1048.8838 | 890.2887 | 549.2569 | 116.0665 | 47.3927 | 32.7648 | 85.6519 | 36.3196 | 115.7985 | 88.243 | 58.4917 | 35.1054 | 25.5227 | 56.9238 | 993.6581 | 987.3438 | 993.0714 | 1031.8112 | 1051.3123 | 1054.0509 | 1047.4297 | 1284.8085 | 1034.5376 | 974.8024 | 794.4334 | 989.0904 | 813.0253 | 816.1433 | 820.966 | 985.4864 | 950.3791 | 974.8286 | 1009.4598 | 1040.7999 | 1038.5714 |  | 764.7977 |  | 818.2347 | 865.5558 | 590.1385 | 776.6543 |  | 504.8637 | 716.7606 | 657.5225 | 894.9717 | 956.1673 | 980.9308 | 968.7452 | 63.5091 | 391.4516 | 92.4922 | 617.9475 | 38.5407 | 61.925 | 59.7808 | 103.4196 | 106.9702 |  |  | 5.3327 | -3.5813 | -61.9675 | 5.1412 | 15.2873 | -197.5608 | 42.651 | -3.0027 | 19.3498 | 51.3392 | 45.0436 | 0.007754 | 0.0010382 | 0.00089532 | 1018.4381 | 1009.1608 | 988.3599 | 956.9532 | 788.6089 | 131.3826 | 58.0683 | 426.1194 | 110.5807 | 70.0162 | 47.1674 | 33.5858 | 30.83 | 53.0886 |  |  | 624.0248 | 399.0246 | 308.8133 | 1004.2813 | 671.8376 | 361.3344 | 1002.897 | 993.6124 | 119.7337 | 1136.3096 | 997.907 | 1039.73 | 977.1988 | 921.9425 | 1083.5704 | 1072.4893 | 1083.3918 | 1053.0109 | 143.7805 | 55.7343 | 725.4999 | 1058.7975 | 1077.3888 | 723.3188 | 1005.9207 | 994.4065 | 980.6333 | 1032.2013 | 945.0232 | 988.4569 | 894.6206 | 932.8509 | 989.9827 | 949.8657 | 684.1226 | 674.6945 | 959.9603 |  | 1200.0739 | 745.8132 | 1022.7047 | 1167.96 | 1173.4575 | 730.9654 |  | 742.6187 |  |  | 858.728 | 879.5332 | 872.7658 | [5 empty] | 926.3185 | 1135.3539 | 1065.0637 | 1055.3061 | 1049.6732 | 971.29 | 1027.8501 | 1025.1013 | 1056.6761 | 1036.0056 | 157.8846 | 1230.1508 | 1175.0456 | 1121.358 | 1110.4134 | 1112.5395 | 1023.5168 | 1022.5554 | 1080.7071 | 1162.5777 | 1116.4121 | 1094.7181 | 879.6562 | 1049.8474 | 995.267 | 1041.923 | 1156.5871 | 1128.9695 | 1274.8617 | 1110.8572 | 931.6058 | 1004.7704 | 1089.9011 | 1037.2687 |  | 1104.9757 | 953.7338 | 0.60627 | 19.0344 | 1.6724 | 1.4195 | -14.9633 | 3.0757 | 8887.67 | 0.54 | 5.3232 | -4.1494 | -17.2602 | 4.9716 | 9.6493 | -34.6881 | 16.1174 | 273.7601 | 167.5766 | 248.458 |  | 50.5281 |  | 192.9565
42838.5543 | 11578 | 1046.9076 | 890.0859 | 549.7688 | 116.1216 | 47.4073 | 32.7671 | 85.6989 | 36.2913 | 115.8258 | 88.2481 | 58.495 | 35.1133 | 25.5223 | 56.9297 | 993.4325 | 986.9906 | 992.8591 | 1031.9177 | 1051.3346 | 1054.0039 | 1047.408 | 1283.7191 | 1034.2169 | 975.6053 | 793.6757 | 988.9887 | 812.9027 | 816.1055 | 820.9489 | 986.1527 | 949.4097 | 921.4437 | 1009.8811 | 1041.1994 | 1038.5862 |  | 764.7931 |  | 818.2225 | 865.2132 | 590.1762 | 775.6831 |  | 504.5643 | 716.686 | 656.7691 | 893.3623 | 954.5687 | 980.0839 | 968.3602 | 61.9931 | 391.6355 | 93.4759 | 618.2104 | 38.5012 | 61.8128 | 59.9676 | 103.378 | 106.942 |  |  | 5.3294 | -2.9683 | -62.1173 | 5.4639 | 14.5329 | -197.637 | 42.4421 | -2.7524 | 19.5543 | 51.7649 | 44.9932 | 0.007639 | 0.0010514 | 0.00091996 | 1018.8944 | 1008.8182 | 988.0237 | 956.9713 | 789.1985 | 131.5286 | 58.0905 | 426.9205 | 110.6274 | 70.0359 | 47.1814 | 33.5921 | 30.8467 | 53.0934 |  |  | 590.7007 | 410.5633 | 332.0381 | 1002.98 | 670.4055 | 362.5811 | 999.2528 | 989.0908 | 149.8783 | 1135.0772 | 1000.7117 | 1039.6863 | 977.1565 | 921.8283 | 1083.5198 | 1072.4626 | 1083.3586 | 1052.9829 | 137.6591 | 44.6993 | 725.4937 | 1058.5168 | 1078.1754 | 723.3267 | 1001.3088 | 993.7939 | 974.713 | 1032.2032 | 945.0122 | 989.9994 | 895.8767 | 932.6952 | 994.4584 | 952.5851 | 684.1203 | 674.6962 | 959.1179 |  | 1200.1726 | 745.7902 | 1022.6471 | 1169.1882 | 1174.9522 | 730.9432 |  | 742.5798 |  |  | 857.8787 | 879.0167 | 872.3948 | [5 empty] | 926.252 | 1134.2435 | 1065.1586 | 1055.5081 | 1055.9649 | 971.1235 | 1028.4117 | 1025.3338 | 1056.615 | 1040.4234 | 160.8641 | 1230.35 | 1175.4262 | 1121.0784 | 1109.4051 | 1111.7061 | 1023.4151 | 1022.634 | 1079.9676 | 1162.49 | 1116.2746 | 1094.5943 | 880.0554 | 1049.2141 | 997.0978 | 1042.1131 | 1156.9722 | 1130.4011 | 1275.9461 | 1109.6473 | 931.6215 | 1001.865 | 1092.455 | 1037.4211 |  | 1106.9541 | 953.7609 | 0.69679 | 19.0343 | 1.6715 | 1.4199 | -15.002 | 3.0757 | 8896.79 | 0.66 | 5.3215 | -3.7775 | -17.2804 | 5.1251 | 9.405 | -34.683 | 16.0724 | 273.8578 | 167.5472 | 249.4932 |  | 53.7981 |  | 192.9272
42838.5543 | 11579 | 1045.9249 | 889.9149 | 550.2685 | 116.1771 | 47.4155 | 32.7668 | 85.7412 | 36.2659 | 115.8587 | 88.2635 | 58.5029 | 35.1223 | 25.5221 | 56.9371 | 994.4933 | 988.633 | 993.4069 | 1031.9579 | 1051.4549 | 1053.6304 | 1047.3782 | 1282.4259 | 1033.5977 | 974.0995 | 793.6682 | 988.8634 | 812.8697 | 816.0742 | 820.9117 | 986.7591 | 945.3721 | 881.3113 | 1009.6916 | 1040.8756 | 1038.5988 |  | 764.7835 |  | 818.2139 | 864.989 | 590.1001 | 775.1114 |  | 505.0897 | 717.4575 | 656.47 | 895.3133 | 953.6909 | 979.6302 | 968.211 | 60.4369 | 391.7916 | 93.3731 | 618.7103 | 38.4752 | 61.7405 | 60.1759 | 103.405 | 106.9158 |  |  | 5.4497 | -1.0107 | -62.227 | 5.3134 | 13.6195 | -197.6219 | 42.4224 | -3.1611 | 19.585 | 50.8216 | 45.1076 | 0.0077342 | 0.0010678 | 0.00093311 | 1018.2563 | 1008.4944 | 987.7736 | 956.9756 | 789.4833 | 131.6693 | 58.1155 | 427.6487 | 110.6733 | 70.0652 | 47.2002 | 33.6004 | 30.851 | 53.1087 | 260.7004 |  | 591.094 | 405.3356 | 338.7473 | 1000.3632 | 668.3201 | 364.1722 | 997.4385 | 986.7767 | 124.0709 | 1134.6081 | 999.2904 | 1039.6411 | 977.1125 | 921.7295 | 1083.4481 | 1072.4018 | 1083.3459 | 1052.8513 | 156.0819 | 67.7255 | 725.464 | 1058.2551 | 1081.0871 | 723.2991 | 1003.4998 | 993.576 | 968.0158 | 1032.1605 | 944.9969 | 990.8534 | 894.0576 | 932.5975 | 997.9806 | 956.6135 | 684.1062 | 674.6905 | 957.4992 |  | 1198.6929 | 745.7691 | 1022.5827 | 1169.7896 | 1175.8635 | 730.9172 |  | 742.5503 |  |  | 857.0307 | 878.5544 | 871.9627 | [5 empty] | 926.0198 | 1130.4737 | 1065.1589 | 1055.3064 | 1062.5366 | 970.9819 | 1028.8744 | 1025.2752 | 1056.5959 | 1039.2784 | 163.0439 | 1230.3861 | 1176.0003 | 1121.9502 | 1109.6709 | 1112.2189 | 1022.2703 | 1022.7719 | 1079.6354 | 1162.1218 | 1116.5687 | 1094.3053 | 877.3267 | 1048.9422 | 1018.0331 | 1041.8206 | 1157.312 | 1130.7025 | 1276.3489 | 1108.7885 | 933.7544 | 1002.893 | 1102.2497 | 1037.678 |  | 1107.6309 | 953.7845 | 0.87802 | 19.0344 | 1.6715 | 1.4194 | -15.0241 | 3.0757 | 8921.59 | 0.92 | 5.3811 | -2.2051 | -17.3024 | 5.056 | 9.103 | -34.6754 | 16.0658 | 272.79 | 167.5143 | 250.13 | 231.3257 | 53.1267 |  | 192.8882
42838.5543 | 11580 | 1046.2908 | 889.9021 | 550.7644 | 116.2328 | 47.4316 | 32.773 | 85.7922 | 36.2272 | 115.8903 | 88.2853 | 58.5131 | 35.1232 | 25.5348 | 56.9443 | 994.8077 | 987.88 | 993.9254 | 1032.0757 | 1051.7621 | 1053.4428 | 1047.8971 | 1281.0256 | 1031.3275 | 974.7338 | 792.9739 | 988.8361 | 812.8403 | 816.0466 | 820.8982 | 987.055 | 942.8626 | 879.3025 | 1009.4773 | 1040.8161 | 1038.4775 |  | 764.777 |  | 818.2089 | 865.135 | 589.9799 | 776.4119 |  | 505.9354 | 718.9485 | 657.2734 | 899.1006 | 954.3835 | 979.7949 | 968.0208 | 58.7679 | 392.1903 | 92.124 | 619.2388 | 38.4543 | 61.7064 | 60.3703 | 103.4096 | 106.8889 |  |  | 5.3367 | -3.0905 | -62.4754 | 5.0985 | 14.7392 | -197.6186 | 42.4316 | -3.2603 | 19.9223 | 52.5624 | 45.2024 | 0.007685 | 0.0011302 | 0.00087561 | 1016.6206 | 1008.3787 | 987.5029 | 957.0064 | 790.1118 | 131.7995 | 58.1461 | 428.3362 | 110.7055 | 70.0806 | 47.2062 | 33.6046 | 30.8515 | 53.1174 | 766.7231 |  | 612.6407 | 402.0166 | 333.476 | 998.8651 | 667.5728 | 366.2106 | 996.7516 | 985.5708 | 110.3579 | 1134.5069 | 1000.8566 | 1039.597 | 977.0474 | 921.6565 | 1083.3825 | 1072.2742 | 1083.3081 | 1052.8116 | 153.7978 | 55.1221 | 725.4454 | 1058.2315 | 1084.6679 | 723.2782 | 1008.9799 | 994.2759 | 971.7131 | 1032.1027 | 944.9856 | 990.9702 | 890.8039 | 932.5366 | 994.9534 | 958.5452 | 684.1021 | 674.7057 | 956.9129 |  | 1197.7422 | 745.7382 | 1022.5686 | 1169.8979 | 1176.9568 | 730.8964 |  | 742.5193 |  |  | 857.1547 | 878.2118 | 871.5525 | [5 empty] | 925.9176 | 1127.4784 | 1064.7862 | 1055.2559 | 1071.1874 | 970.9248 | 1028.7249 | 1025.3355 | 1056.5781 | 1039.5717 | 164.3913 | 1231.831 | 1175.7875 | 1122.337 | 1110.9381 | 1111.8177 | 1022.4914 | 1022.8161 | 1080.3618 | 1162.0476 | 1116.9858 | 1094.3342 | 877.7603 | 1048.0663 | 994.6037 | 1042.2099 | 1156.9072 | 1130.656 | 1276.271 | 1109.6 | 934.0092 | 1004.0171 | 1160.3498 | 1037.8783 |  | 1109.0272 | 953.8122 | 0.78064 | 19.0343 | 1.6718 | 1.4191 | -15.0139 | 3.0757 | 8960.62 | 0.94 | 5.325 | -3.8588 | -17.35 | 4.9564 | 9.4704 | -34.6774 | 16.0686 | 272.093 | 167.5078 | 250.9127 | 174.234 | 50.5083 |  | 192.8504
42838.5543 | 11581 | 1046.1474 | 889.8591 | 551.2695 | 116.3 | 47.4549 | 32.786 | 85.8387 | 36.202 | 115.9194 | 88.2964 | 58.5197 | 35.1311 | 25.5334 | 56.9625 | 996.6256 | 988.8319 | 994.1421 | 1032.1508 | 1052.3929 | 1052.965 | 1049.3575 | 1279.8702 | 1031.3138 | 975.8474 | 792.2958 | 988.8074 | 812.8048 | 816.0162 | 820.8474 | 986.3965 | 943.1254 | 882.1324 | 1010.93 | 1040.6346 | 1038.3427 |  | 764.7759 |  | 818.2078 | 865.3611 | 589.8818 | 776.5436 |  | 507.2286 | 719.2668 | 656.3912 | 898.8481 | 955.366 | 980.1597 | 968.1203 | 57.5112 | 392.4381 | 89.269 | 619.6621 | 38.4499 | 61.7185 | 60.5717 | 103.4351 | 106.8794 |  |  | 5.4379 | -2.2389 | -62.0062 | 5.5381 | 13.7279 | -197.618 | 42.7378 | -3.0132 | 19.2671 | 50.8422 | 45.095 | 0.0076455 | 0.0010875 | 0.00091503 | 1015.7442 | 1008.5242 | 987.558 | 957.1271 | 790.4263 | 131.9209 | 58.1632 | 429.0445 | 110.7369 | 70.1042 | 47.2114 | 33.6043 | 30.8533 | 53.1205 | 304.6166 |  | 594.0771 | 402.7608 | 320.0986 | 998.4517 | 666.2294 | 369.1574 | 997.2739 | 985.6035 | 125.0608 | 1134.0821 | 1003.2883 | 1039.5539 | 976.9708 | 921.548 | 1083.4928 | 1072.1421 | 1083.2409 | 1052.4813 | 160.9102 | 68.2731 | 725.4435 | 1058.7499 | 1085.6068 | 723.2923 | 1012.0734 | 995.4701 | 979.2342 | 1032.0839 | 944.974 | 990.3699 | 890.3237 | 932.4502 | 993.9787 | 958.2333 | 684.1113 | 674.7257 | 957.9635 |  | 1196.7996 | 745.7159 | 1022.5743 | 1170.012 | 1178.2595 | 730.8883 |  | 742.4864 |  |  | 857.112 | 877.9879 | 871.1715 | [5 empty] | 925.8358 | 1117.2745 | 1064.8219 | 1055.2453 | 1072.0874 | 970.7 | 1028.4065 | 1025.3762 | 1056.659 | 1034.827 | 165.6895 | 1232.36 | 1175.4016 | 1122.8719 | 1112.8112 | 1111.7079 | 1022.8246 | 1022.8585 | 1081.6217 | 1162.104 | 1117.833 | 1094.4772 | 876.9656 | 1047.7052 | 989.6186 | 1042.0363 | 1157.3029 | 1132.6285 | 1276.9957 | 1110.4508 | 934.3237 | 1006.0551 | 1161.4723 | 1038.1648 |  | 1109.2773 | 953.8433 | 0.66878 | 19.0344 | 1.672 | 1.4189 | -14.9609 | 3.0757 | 9038.63 | 0.43 | 5.3751 | -3.2849 | -17.2875 | 5.1665 | 9.1411 | -34.6824 | 16.1288 | 271.358 | 167.5114 | 251.8478 | 225.3403 | 52.1686 |  | 192.925
42838.5543 | 11582 | 1045.74 | 889.7964 | 551.7988 | 116.3665 | 47.4725 | 32.7995 | 85.8989 | 36.1744 | 115.957 | 88.3207 | 58.5328 | 35.1398 | 25.541 | 56.9729 | 998.756 | 990.2713 | 994.3827 | 1032.2065 | 1052.8167 | 1052.382 | 1049.3419 | 1278.3769 | 1030.9267 | 976.5577 | 791.7017 | 988.8062 | 812.8046 | 816 | 820.8201 | 986.2237 | 954.7457 | 882.392 | 1010.9273 | 1040.4427 | 1038.287 |  | 764.8103 |  | 818.1974 | 865.6639 | 589.8526 | 776.3199 |  | 508.1196 | 718.9233 | 659.93 | 900.2993 | 956.1802 | 981.066 | 968.1266 | 56.8387 | 392.6932 | 86.426 | 620.1108 | 38.4413 | 61.7767 | 60.7745 | 103.4624 | 106.8604 |  |  | 5.52 | -2.4721 | -62.158 | 5.4967 | 12.9138 | -197.6153 | 42.6806 | -3.4049 | 19.1517 | 50.3523 | 45.0332 | 0.0075864 | 0.0010941 | 0.00091175 | 1016.0628 | 1008.6089 | 987.6405 | 957.2169 | 790.9124 | 132.0494 | 58.1998 | 429.7962 | 110.7846 | 70.1211 | 47.219 | 33.6145 | 30.8576 | 53.1365 | 710.6593 |  | 650.5549 | 434.4898 | 336.6102 | 998.5184 | 666.0216 | 372.5438 | 996.2663 | 983.6357 | 152.0952 | 1133.6325 | 1002.3239 | 1039.5139 | 976.9257 | 921.4541 | 1083.4497 | 1072.0663 | 1083.2259 | 1052.2823 | 152.5671 | 68.8015 | 725.4529 | 1059.5381 | 1083.1064 | 723.3302 | 1013.527 | 995.9631 | 984.317 | 1032.0093 | 944.9649 | 990.4387 | 895.3721 | 932.3866 | 993.9118 | 959.718 | 684.1176 | 674.7648 | 960.2969 |  | 1196.0759 | 745.6962 | 1022.5402 | 1170.5407 | 1179.3574 | 730.8787 |  | 742.46 |  |  | 857.2026 | 877.775 | 870.9547 | [5 empty] | 925.8973 | 1097.6399 | 1064.6489 | 1055.4746 | 1076.2481 | 970.6297 | 1027.9378 | 1025.3093 | 1056.7989 | 1038.67 | 168.3558 | 1233.4073 | 1173.5154 | 1123.1043 | 1114.663 | 1110.5055 | 1022.4129 | 1022.9332 | 1088.3006 | 1162.122 | 1118.6541 | 1094.4971 | 877.6555 | 1049.7588 | 1022.638 | 1042.1771 | 1157.5958 | 1132.7568 | 1276.5352 | 1112.3763 | 934.2393 | 1004.0297 | 1161.766 | 1038.1663 |  | 1109.3864 | 953.8418 | 0.58623 | 19.0337 | 1.6732 | 1.4193 | -14.9527 | 3.0757 | 9092.32 | 0.6 | 5.4155 | -3.4512 | -17.3056 | 5.1463 | 8.8691 | -34.6947 | 16.1238 | 270.7522 | 167.4941 | 252.6258 | 180.263 | 45.8311 |  | 192.9049
42838.5543 | 11583 | 1044.7286 | 889.6599 | 552.2716 | 116.3998 | 47.4764 | 32.792 | 85.9319 | 36.1273 | 115.9621 | 88.3263 | 58.5277 | 35.1345 | 25.5342 | 56.9679 | 1000.1184 | 989.9568 | 994.7231 | 1032.2539 | 1053.0289 | 1051.5556 | 1049.3167 | 1276.4224 | 1030.5947 | 977.5522 | 789.2072 | 988.8181 | 812.7594 | 815.9627 | 820.7984 | 986.5391 | 955.6715 | 881.0999 | 1010.8493 | 1040.2744 | 1038.2391 |  | 764.8004 |  | 818.1967 | 865.803 | 589.7566 | 776.9992 |  | 508.4137 | 718.535 | 660.4105 | 895.8367 | 955.9949 | 980.4614 | 967.9117 | 57.305 | 392.8964 | 84.6744 | 620.7095 | 38.4306 | 61.9196 | 60.9895 | 103.4865 | 106.8257 |  |  | 5.4057 | -1.6797 | -62.0575 | 5.2819 | 12.5839 | -197.6002 | 42.814 | -3.441 | 19.3112 | 50.6439 | 45.0458 | 0.007703 | 0.00099717 | 0.00091832 | 1016.1464 | 1008.309 | 987.6791 | 957.3068 | 791.3199 | 132.1929 | 58.176 | 430.572 | 110.81 | 70.1437 | 47.227 | 33.6263 | 30.8605 | 53.1464 |  |  | 612.8038 | 420.3504 | 333.9507 | 998.1038 | 665.5128 | 375.5578 | 993.9966 | 980.4887 | 158.2689 | 1133.0537 | 1001.8992 | 1039.475 | 976.9087 | 921.364 | 1083.5352 | 1072.2866 | 1083.2573 | 1052.2343 | 172.1817 | 60.5207 | 725.496 | 1060.2784 | 1080.1195 | 723.2248 | 1012.1757 | 997.2291 | 986.3374 | 1031.9118 | 944.9475 | 991.1337 | 899.5994 | 932.1962 | 993.254 | 960.7077 | 684.021 | 675.9176 | 961.0402 |  | 1196.0018 | 745.671 | 1021.8025 | 1170.9514 | 1180.4987 | 731.129 |  | 741.3134 |  |  | 857.0091 | 878.1341 | 870.9731 | [5 empty] | 925.981 | 1101.9162 | 1064.7339 | 1055.7639 | 1081.4663 | 970.2806 | 1027.5955 | 1025.4451 | 1056.9434 | 1050.2616 | 170.6713 | 1235.7171 | 1174.1753 | 1123.6563 | 1115.5968 | 1111.0328 | 1022.2783 | 1023.0633 | 1090.1372 | 1162.1034 | 1119.2936 | 1094.1348 | 875.6062 | 1052.1648 | 980.5691 | 1042.7044 | 1157.6338 | 1132.8519 | 1280.2763 | 1111.4607 | 935.1999 | 1000.0313 | 1160.2935 | 1038.3022 |  | 1109.3659 | 953.8481 | 1.2596 | 19.0344 | 1.6737 | 1.4213 | -15.2097 | 3.0757 | 9153.89 | 0.79 | 5.3591 | -2.8442 | -17.2882 | 5.0437 | 8.753 | -34.685 | 16.1451 | 270.6762 | 167.1108 | 253.4403 |  | 49.8736 |  | 192.9571
42838.5544 | 11584 | 1044.4574 | 889.5824 | 552.7459 | 116.4647 | 47.4998 | 32.8027 | 85.9875 | 36.1026 | 115.9986 | 88.3402 | 58.55 | 35.1436 | 25.5403 | 56.9899 | 1000.144 | 989.3739 | 994.0081 | 1032.2679 | 1053.2354 | 1050.3756 | 1049.3027 | 1274.5437 | 1030.0344 | 978.1699 | 786.6453 | 988.8029 | 812.7257 | 815.9335 | 820.8029 | 986.6477 | 952.1192 | 877.6645 | 1010.114 | 1040.3627 | 1038.1826 |  | 764.7567 |  | 818.1694 | 865.9776 | 589.6964 | 777.8625 |  | 509.5416 | 718.2922 | 658.4279 | 892.3616 | 956.598 | 980.1489 | 967.8261 | 58.0954 | 392.9268 | 84.8474 | 621.091 | 38.4398 | 62.0548 | 61.1964 | 103.4626 | 106.8138 |  |  | 5.3912 | -0.37725 | -62.505 | 4.8376 | 12.0096 | -197.6416 | 43.1629 | -3.2866 | 19.4183 | 50.991 | 45.0887 | 0.0075782 | 0.0010152 | 0.00091339 | 1017.8823 | 1008.2381 | 987.8659 | 957.5215 | 791.7066 | 132.3514 | 58.214 | 431.3613 | 110.85 | 70.1657 | 47.2315 | 33.6296 | 30.8665 | 53.1466 |  |  | 636.5906 | 404.2389 | 317.3653 | 999.6923 | 665.7986 | 378.6829 | 993.8321 | 980.0474 | 164.1873 | 1132.9319 | 1002.5672 | 1039.4219 | 976.87 | 921.272 | 1083.2372 | 1072.2956 | 1083.2082 | 1052.0015 | 154.0829 | 78.697 | 726.8552 | 1062.9993 | 1080.7299 | 724.8976 | 1015.8797 | 1000.5781 | 979.4213 | 1031.7849 | 944.9385 | 991.0133 | 897.1088 | 931.9228 | 995.3098 | 961.0767 | 683.9401 | 677.6788 | 958.4014 |  | 1193.2115 | 745.6485 | 1023.5952 | 1171.1858 | 1182.2011 | 731.6524 |  | 742.7489 |  |  | 855.7046 | 879.0479 | 871.436 | [5 empty] | 926.2338 | 1102.5517 | 1064.9035 | 1056.3619 | 1086.645 | 970.2766 | 1027.7538 | 1025.5915 | 1057.1369 | 1037.4332 | 171.6171 | 1236.8569 | 1175.4636 | 1123.2243 | 1115.6483 | 1110.1835 | 1022.3716 | 1023.1224 | 1089.9549 | 1162.5356 | 1119.1108 | 1094.1435 | 876.3101 | 1053.3993 | 964.1926 | 1042.7679 | 1157.5798 | 1133.355 | 1293.5482 | 1104.0255 | 933.2198 | 999.6618 | 1159.2474 | 1039.4259 |  | 1109.3465 | 953.7911 | 0.64485 | 19.034 | 1.6739 | 1.4228 | -14.9457 | 3.0757 | 9215.7 | 0.82 | 5.3519 | -1.3478 | -17.3483 | 4.8263 | 8.5498 | -34.6843 | 16.2088 | 268.6709 | 168.0459 | 254.6691 |  | 47.3161 |  | 192.7866
42838.5544 | 11585 | 1045.2474 | 889.6934 | 553.2054 | 116.5171 | 47.5058 | 32.8067 | 86.0293 | 36.0686 | 116.0251 | 88.351 | 58.5521 | 35.1413 | 25.5388 | 56.9893 | 999.6348 | 988.4631 | 992.908 | 1032.2593 | 1053.2438 | 1050.0019 | 1049.2946 | 1272.7762 | 1029.9242 | 976.8002 | 789.339 | 988.7703 | 812.72 | 815.9022 | 820.7918 | 985.7684 | 950.678 | 872.4222 | 1009.3238 | 1040.4821 | 1038.1418 |  | 764.7451 |  | 818.1617 | 865.9474 | 589.7264 | 776.9668 |  | 508.8847 | 716.5399 | 656.7951 | 893.3942 | 955.9911 | 979.3546 | 967.6054 | 58.7012 | 392.8165 | 83.1082 | 621.0737 | 38.4265 | 62.1366 | 61.3931 | 103.4735 | 106.7898 |  |  | 5.3748 | -0.82737 | -62.6745 | 4.6155 | 13.0643 | -197.6646 | 43.3574 | -3.1479 | 18.9401 | 50.2514 | 45.1425 | 0.007588 | 0.00094789 | 0.00090354 | 1018.4551 | 1008.3845 | 987.9172 | 957.655 | 791.653 | 132.4899 | 58.2681 | 432.1701 | 110.8876 | 70.1818 | 47.2386 | 33.6347 | 30.86 | 53.1566 | 529.1139 |  | 675.1037 | 440.8894 | 312.6275 | 999.6926 | 668.1379 | 381.9259 | 993.018 | 978.4726 | 171.9742 | 1132.6045 | 1005.228 | 1039.3676 | 976.8291 | 921.1605 | 1083.126 | 1072.2615 | 1083.1806 | 1051.8488 | 163.0665 | 79.9824 | 727.3448 | 1063.8613 | 1082.7169 | 726.2017 | 1019.5385 | 1000.9794 | 973.5077 | 1031.6508 | 944.9283 | 991.0053 | 896.5084 | 931.6358 | 995.9949 | 962.5143 | 684.0976 | 676.8811 | 955.437 |  | 1194.1084 | 745.6274 | 1023.3167 | 1171.2234 | 1183.0908 | 730.8879 |  | 744.9687 |  |  | 855.7588 | 878.6637 | 871.1319 | [5 empty] | 926.3148 | 1103.9925 | 1065.1745 | 1056.8759 | 1085.5014 | 970.4138 | 1027.8919 | 1025.7032 | 1057.0675 | 1037.1526 | 172.034 | 1236.1923 | 1176.8333 | 1122.4993 | 1115.8688 | 1109.5588 | 1022.3921 | 1023.1498 | 1089.6551 | 1162.8669 | 1118.496 | 1094.5952 | 880.1623 | 1052.5985 | 958.7529 | 1043.5839 | 1157.7796 | 1134.1211 | 1293.9781 | 1100.9694 | 929.6034 | 998.0829 | 1158.2891 | 1049.4808 |  | 1109.1885 | 953.7365 | 0.77266 | 19.0354 | 1.6738 | 1.4233 | -15.0367 | 3.0757 | 9286.91 | 1.05 | 5.3437 | -1.9942 | -17.3565 | 4.7101 | 8.9145 | -34.6754 | 16.2401 | 269.4201 | 167.9011 | 255.3153 | 201.1136 | 43.7376 |  | 192.7248
42838.5544 | 11586 | 1045.5468 | 889.7932 | 553.661 | 116.5723 | 47.5183 | 32.8122 | 86.0735 | 36.0416 | 116.0588 | 88.3692 | 58.5558 | 35.1498 | 25.5435 | 56.9925 | 999.1867 | 988.3256 | 992.7402 | 1032.2489 | 1053.1391 | 1049.9245 | 1049.2781 | 1271.199 | 1029.7093 | 975.5596 | 789.5405 | 988.7269 | 812.7009 | 815.8949 | 820.7446 | 986.6908 | 955.0298 | 870.9849 | 1009.0369 | 1040.5601 | 1038.1062 |  | 764.7438 |  | 818.1593 | 865.7581 | 589.7393 | 776.8873 |  | 508.4624 | 714.9662 | 656.3641 | 892.247 | 955.9454 | 979.3114 | 967.5227 | 58.8416 | 392.7711 | 81.857 | 621.08 | 38.4399 | 62.1847 | 61.5941 | 103.5072 | 106.7669 |  |  | 5.2795 | -2.0844 | -62.0411 | 5.5276 | 12.6976 | -197.6107 | 43.5881 | -3.0428 | 18.7473 | 48.6825 | 45.2036 | 0.0076258 | 0.001122 | 0.00090354 | 1018.0423 | 1008.3975 | 988.2696 | 957.7539 | 791.4087 | 132.6045 | 58.2875 | 433.0626 | 110.9387 | 70.2146 | 47.2444 | 33.6339 | 30.8642 | 53.1643 |  |  | 720.1457 | 425.5351 | 300.1658 | 1000.9526 | 671.3787 | 385.6161 | 990.7339 | 975.0384 | 168.6911 | 1131.5798 | 1007.5389 | 1039.3288 | 976.7977 | 921.0536 | 1083.2192 | 1072.2149 | 1083.1782 | 1051.6882 | 164.0588 | 80.0274 | 725.9446 | 1061.3518 | 1087.9065 | 723.9567 | 1016.7147 | 999.6001 | 974.8172 | 1031.591 | 944.9153 | 992.1445 | 895.2567 | 931.3271 | 993.0333 | 963.3932 | 684.2317 | 674.8708 | 953.1945 |  | 1195.3195 | 745.6208 | 1022.6406 | 1171.3665 | 1183.4336 | 730.6953 |  | 742.8266 |  |  | 855.2601 | 877.6173 | 870.3731 | [5 empty] | 926.4688 | 1105.047 | 1065.3233 | 1057.1644 | 1086.6463 | 970.7197 | 1028.444 | 1025.7418 | 1056.9765 | 1041.9085 | 173.5614 | 1236.392 | 1177.6312 | 1121.4695 | 1115.887 | 1108.6691 | 1022.7225 | 1023.2032 | 1093.1448 | 1163.1136 | 1117.9841 | 1094.5152 | 882.2194 | 1051.9603 | 958.3296 | 1044.1456 | 1158.0501 | 1134.3558 | 1285.1665 | 1100.3984 | 933.0031 | 998.5812 | 1145.0487 | 1063.6568 |  | 1109.1477 | 953.8129 | 0.78379 | 19.0361 | 1.674 | 1.4236 | -15.029 | 3.0756 | 9327.71 | 1.03 | 5.296 | -3.1628 | -17.2548 | 5.1504 | 8.7884 | -34.67 | 16.2829 | 270.3848 | 167.5486 | 255.5611 |  | 39.7092 |  | 192.7846
42838.5544 | 11587 | 1046.1675 | 889.9054 | 554.0956 | 116.6364 | 47.5338 | 32.8118 | 86.1218 | 36.0149 | 116.0838 | 88.3843 | 58.5598 | 35.1548 | 25.5428 | 57.0037 | 999.4167 | 988.5453 | 993.2632 | 1032.2472 | 1053.089 | 1049.4879 | 1049.2381 | 1269.1437 | 1028.8757 | 974.6557 | 789.5663 | 988.7048 | 812.6705 | 815.8777 | 820.6819 | 986.9091 | 953.0145 | 867.8439 | 1009.1647 | 1040.6058 | 1038.1247 |  | 764.7249 |  | 818.139 | 865.4256 | 589.5478 | 778.9647 |  | 507.3866 | 714.1715 | 651.5819 | 886.5384 | 956.7736 | 978.9726 | 967.9276 | 58.7932 | 392.6801 | 81.2715 | 620.9636 | 38.469 | 62.2234 | 61.7974 | 103.5322 | 106.7437 |  |  | 5.472 | -0.98377 | -61.9096 | 5.2332 | 11.3722 | -197.6088 | 43.138 | -3.4673 | 19.478 | 48.7186 | 45.2219 | 0.0076275 | 0.0010842 | 0.00087725 | 1017.7354 | 1009.0875 | 988.7498 | 957.9638 | 790.9369 | 132.702 | 58.3116 | 433.8669 | 110.9605 | 70.2273 | 47.2568 | 33.6324 | 30.8713 | 53.1802 | 702.3275 |  | 698.0242 | 440.5106 | 297.2809 | 1002.2077 | 673.9008 | 389.8121 | 991.4247 | 975.5151 | 173.7844 | 1131.98 | 1005.0834 | 1039.2812 | 976.7488 | 920.951 | 1083.038 | 1072.1444 | 1083.1558 | 1051.6552 | 171.493 | 70.9083 | 725.477 | 1061.2657 | 1089.4158 | 722.6915 | 1018.7489 | 1000.3486 | 975.8506 | 1031.5628 | 944.9065 | 992.1297 | 893.2064 | 931.1386 | 990.9853 | 960.3529 | 684.2861 | 673.8246 | 952.4301 |  | 1195.401 | 745.599 | 1022.5101 | 1171.4734 | 1184.2467 | 730.5881 |  | 742.7614 |  |  | 855.1847 | 877.0031 | 869.8968 | [5 empty] | 926.8064 | 1103.6119 | 1065.4144 | 1057.188 | 1085.83 | 970.8095 | 1028.6426 | 1025.7959 | 1056.8154 | 1044.7369 | 176.0694 | 1238.0217 | 1176.9762 | 1120.5704 | 1115.7194 | 1108.0786 | 1022.7202 | 1023.2387 | 1095.729 | 1163.4351 | 1117.3096 | 1094.3506 | 882.3568 | 1052.785 | 966.925 | 1044.2996 | 1158.0798 | 1133.5294 | 1279.3131 | 1097.7388 | 930.8892 | 1000.2191 | 1122.1295 | 1060.499 |  | 1108.7391 | 953.821 | 0.67119 | 19.0356 | 1.6737 | 1.4251 | -15.0648 | 3.0756 | 9374.81 | 0.6 | 5.3916 | -2.1719 | -17.2296 | 5.0093 | 8.316 | -34.6652 | 16.1965 | 270.4669 | 167.4812 | 256.1511 | 183.3269 | 42.9313 |  | 192.6779
42838.5544 | 11588 | 1047.107 | 890.1163 | 554.5074 | 116.6836 | 47.54 | 32.8025 | 86.1631 | 35.9938 | 116.1101 | 88.3855 | 58.5541 | 35.1593 | 25.5406 | 57.0084 | 999.7759 | 988.9335 | 993.4362 | 1032.1628 | 1053.1584 | 1048.2851 | 1049.1907 | 1267.0642 | 1028.2945 | 975.1182 | 789.9451 | 988.727 | 812.6433 | 815.8563 | 820.646 | 987.2745 | 956.2586 | 868.9534 | 1009.1094 | 1040.4904 | 1038.1049 |  | 764.7167 |  | 818.1265 | 864.9541 | 589.543 | 778.2203 |  | 505.8159 | 713.7994 | 655.9855 | 890.0709 | 956.4511 | 979.2101 | 968.4819 | 58.6428 | 392.7298 | 81.7238 | 621.0006 | 38.4701 | 62.229 | 61.9941 | 103.5845 | 106.7044 |  |  | 5.3538 | 0.038703 | -61.934 | 4.7535 | 11.6225 | -197.5798 | 43.1307 | -3.7118 | 19.2536 | 49.6742 | 45.2562 | 0.0076193 | 0.00097746 | 0.00085918 | 1019.1183 | 1009.2256 | 989.0107 | 958.1155 | 790.9161 | 132.8295 | 58.3347 | 434.6928 | 111.0066 | 70.2615 | 47.2747 | 33.6448 | 30.8837 | 53.1964 |  |  | 630.217 | 422.5192 | 310.2384 | 1004.4568 | 675.8486 | 395.079 | 996.4312 | 982.0027 | 146.2208 | 1134.1199 | 997.8932 | 1039.2358 | 976.7143 | 920.846 | 1083.1407 | 1071.9933 | 1083.1426 | 1051.5525 | 166.361 | 65.8041 | 724.5505 | 1061.1845 | 1084.4011 | 721.757 | 1021.2628 | 999.4497 | 973.4463 | 1031.4925 | 944.8945 | 993.2921 | 892.9976 | 931.12 | 988.2661 | 955.0331 | 684.5124 | 672.3034 | 952.1885 |  | 1196.5027 | 745.5824 | 1021.9747 | 1170.5909 | 1184.9818 | 730.4366 |  | 743.5213 |  |  | 855.2062 | 876.6692 | 869.6289 | [5 empty] | 927.0394 | 1102.7991 | 1065.6615 | 1057.1949 | 1083.8713 | 970.8262 | 1028.5832 | 1025.7629 | 1056.9056 | 1038.1835 | 179.0269 | 1240.2994 | 1177.6287 | 1119.9967 | 1116.2221 | 1107.2423 | 1022.0823 | 1023.2915 | 1096.8593 | 1163.6153 | 1116.7874 | 1094.6846 | 881.6814 | 1054.581 | 974.8813 | 1044.1037 | 1158.0265 | 1133.0431 | 1273.4986 | 1097.0005 | 931.3549 | 1002.2357 | 1139.0198 | 1057.236 |  | 1108.4667 | 953.8583 | 0.45527 | 19.0357 | 1.6739 | 1.4244 | -15.0056 | 3.0756 | 9409.91 | 0.53 | 5.3329 | 0.43071 | -17.2297 | 4.7733 | 8.4078 | -34.6659 | 16.1966 | 271.2964 | 167.2028 | 256.7125 |  | 51.0583 |  | 192.7418
42838.5544 | 11589 | 1047.7251 | 890.405 | 554.9871 | 116.757 | 47.5615 | 32.8093 | 86.2255 | 35.967 | 116.1715 | 88.4218 | 58.5736 | 35.1567 | 25.5425 | 57.0274 | 999.9841 | 988.5061 | 993.5427 | 1032.2312 | 1053.1957 | 1047.6755 | 1049.1247 | 1264.9984 | 1028.2917 | 977.4503 | 790.4353 | 988.7428 | 812.6133 | 815.8209 | 820.576 | 988.211 | 951.8889 | 864.1511 | 1008.8144 | 1040.4286 | 1038.1045 |  | 764.725 |  | 818.1211 | 864.7493 | 589.394 | 777.6165 |  | 506.6961 | 713.8032 | 660.7096 | 895.2544 | 956.5767 | 979.3782 | 969.0038 | 58.1694 | 392.7018 | 83.0617 | 621.0468 | 38.4765 | 62.1805 | 62.1964 | 103.6281 | 106.6474 |  |  | 5.2309 | -1.38 | -62.1081 | 4.9487 | 10.9161 | -197.6127 | 42.8666 | -3.5527 | 19.7452 | 50.0544 | 45.3111 | 0.0076061 | 0.00095775 | 0.00089532 | 1020.2769 | 1009.4682 | 989.1876 | 958.1691 | 791.0194 | 132.9227 | 58.3661 | 435.5349 | 111.0439 | 70.2892 | 47.2785 | 33.6542 | 30.8865 | 53.2054 | 429.326 |  | 599.8899 | 445.4051 | 337.8945 | 1005.7044 | 676.954 | 400.4067 | 1002.1701 | 989.2169 | 105.3883 | 1137.287 | 993.425 | 1039.1743 | 976.7006 | 920.7607 | 1083.8128 | 1071.741 | 1083.1603 | 1051.839 | 167.8793 | 68.6685 | 723.3003 | 1059.9806 | 1077.4484 | 720.8271 | 1018.75 | 997.1359 | 965.3206 | 1031.4341 | 944.8888 | 995.0297 | 890.6173 | 931.0587 | 985.7277 | 952.5138 | 684.6676 | 670.9221 | 951.0695 |  | 1199.7917 | 745.5643 | 1025.3382 | 1169.7078 | 1185.8259 | 729.9726 |  | 742.9782 |  |  | 855.0689 | 875.9903 | 869.3039 | [5 empty] | 927.296 | 1104.5228 | 1065.9785 | 1057.4079 | 1084.083 | 970.7699 | 1028.3857 | 1025.7824 | 1056.8569 | 1045.0009 | 181.8602 | 1239.8305 | 1177.8022 | 1119.7127 | 1117.1667 | 1107.1648 | 1021.7937 | 1023.3385 | 1096.3481 | 1163.7625 | 1116.5615 | 1095.1098 | 881.5623 | 1057.8838 | 966.8496 | 1044.1358 | 1158.1211 | 1132.8771 | 1272.3609 | 1100.1719 | 933.6897 | 1005.4606 | 1125.5849 | 1055.3712 |  | 1108.8383 | 953.887 | 0.53355 | 19.0361 | 1.6738 | 1.4246 | -14.9329 | 3.0756 | 9460.76 | 0.91 | 5.2712 | -2.5719 | -17.254 | 4.8704 | 8.1488 | -34.6711 | 16.148 | 273.7947 | 168.9604 | 257.3545 | 215.7008 | 54.7654 |  | 193.133
42838.5544 | 11590 | 1049.7178 | 890.8677 | 555.4392 | 116.8182 | 47.5826 | 32.8185 | 86.2722 | 35.9442 | 116.174 | 88.4229 | 58.5779 | 35.1734 | 25.5507 | 57.0325 | 1000.8899 | 989.536 | 994.7236 | 1032.4206 | 1053.3159 | 1047.5722 | 1049.0832 | 1262.4786 | 1028.3848 | 978.528 | 790.5725 | 988.7362 | 812.5828 | 815.7923 | 820.5206 | 988.9325 | 952.4093 | 865.594 | 1009.689 | 1040.6438 | 1038.1061 |  | 764.7042 |  | 818.107 | 864.7174 | 589.408 | 776.4292 |  | 507.376 | 714.0636 | 660.4271 | 894.9357 | 956.6927 | 979.4895 | 969.5975 | 58.1405 | 392.7424 | 84.969 | 621.0077 | 38.5008 | 62.163 | 62.3948 | 103.6968 | 106.6491 |  |  | 5.3275 | 0.13333 | -62.1436 | 4.6628 | 12.7935 | -197.5733 | 43.3417 | -3.19 | 20.0863 | 50.6018 | 45.3896 | 0.0074862 | 0.0010038 | 0.00087889 | 1020.2518 | 1009.7183 | 989.1279 | 958.2104 | 791.2902 | 133.0449 | 58.3893 | 436.3507 | 111.0789 | 70.3042 | 47.2795 | 33.6479 | 30.8822 | 53.2166 | 403.0118 |  | 580.0086 | 440.7404 | 358.9513 | 1007.5957 | 678.3014 | 405.4747 | 1005.1921 | 993.0584 | 71.2877 | 1140.1963 | 989.7505 | 1039.1413 | 976.658 | 920.6769 | 1083.2549 | 1071.4878 | 1083.1108 | 1051.7298 | 175.5194 | 67.9593 | 722.2924 | 1058.3743 | 1078.4543 | 719.7457 | 1014.369 | 995.0734 | 967.3381 | 1031.4481 | 944.8716 | 995.6756 | 888.9746 | 930.9189 | 985.9522 | 949.0053 | 684.664 | 670.8065 | 950.3774 |  | 1199.3773 | 745.5493 | 1022.8486 | 1169.5652 | 1186.6591 | 730.7148 |  | 743.1465 |  |  | 854.8462 | 875.7158 | 869.1181 | [5 empty] | 927.409 | 1094.6358 | 1066.042 | 1057.8189 | 1087.2784 | 970.8556 | 1028.4752 | 1025.8152 | 1056.8072 | 1062.0592 | 183.5596 | 1239.1408 | 1178.5195 | 1119.4981 | 1118.4272 | 1107.0861 | 1022.0747 | 1023.4386 | 1095.7831 | 1164.0029 | 1116.2141 | 1095.0236 | 881.3197 | 1060.1978 | 966.165 | 1044.419 | 1158.2721 | 1132.73 | 1265.5381 | 1100.7632 | 936.898 | 1005.9788 | 1095.056 | 1052.6595 |  | 1109.3284 | 953.8968 | 0.51704 | 19.0346 | 1.6729 | 1.4239 | -14.9425 | 3.0756 | 9517.52 | 0.83 | 5.3195 | 0.79954 | -17.2612 | 4.7282 | 8.8222 | -34.6692 | 16.238 | 273.5021 | 167.659 | 257.969 | 219.7339 | 57.3868 |  | 192.8046
42838.5544 | 11591 | 1051.1742 | 891.3262 | 555.8878 | 116.8843 | 47.5941 | 32.8183 | 86.3188 | 35.9112 | 116.2021 | 88.4423 | 58.5835 | 35.174 | 25.5488 | 57.034 | 1001.5444 | 988.6085 | 994.3963 | 1032.5843 | 1053.6409 | 1047.6034 | 1049.0711 | 1261.5713 | 1028.8218 | 979.4829 | 790.2632 | 988.7305 | 812.5574 | 815.7693 | 820.4751 | 988.9726 | 964.5985 | 866.2984 | 1009.9855 | 1040.7703 | 1038.142 |  | 764.6989 |  | 818.0983 | 864.7063 | 589.4544 | 776.0864 |  | 508.2039 | 714.6976 | 661.3749 | 894.9547 | 956.6976 | 980.1397 | 970.0943 | 58.4341 | 392.8676 | 86.2742 | 621.2325 | 38.5043 | 62.1457 | 62.5856 | 103.7758 | 106.6314 |  |  | 5.2512 | -1.0771 | -62.0148 | 4.6392 | 12.1206 | -197.6298 | 43.1439 | -3.1414 | 19.8125 | 50.152 | 45.3844 | 0.0074928 | 0.00092982 | 0.00090025 | 1020.2872 | 1009.5477 | 988.6854 | 958.1475 | 792.0976 | 133.1843 | 58.41 | 437.1769 | 111.1136 | 70.3191 | 47.2845 | 33.6504 | 30.8881 | 53.2138 |  |  | 598.6506 | 423.7103 | 336.9707 | 1010.1452 | 679.3512 | 410.9646 | 1005.7228 | 993.4629 | 48.5573 | 1141.7095 | 991.8664 | 1039.0892 | 976.5957 | 920.5746 | 1083.0141 | 1071.4124 | 1083.0447 | 1051.6947 | 170.3822 | 74.962 | 722.1683 | 1057.7332 | 1079.0513 | 718.7086 | 1011.8258 | 993.9447 | 975.9991 | 1031.462 | 944.8504 | 995.6678 | 891.1977 | 930.7669 | 987.7648 | 945.9483 | 684.6836 | 670.8646 | 950.2431 |  | 1198.8037 | 745.5359 | 1021.851 | 1169.553 | 1187.8176 | 731.0656 |  | 743.1673 |  |  | 854.7121 | 875.6668 | 869.0527 | [5 empty] | 927.3353 | 1087.1815 | 1066.0172 | 1058.2519 | 1088.6486 | 971.0314 | 1028.4758 | 1025.9149 | 1056.7423 | 1066.1886 | 185.2307 | 1237.1871 | 1178.2205 | 1119.4277 | 1119.3442 | 1106.5917 | 1021.5743 | 1023.5783 | 1092.3627 | 1164.2529 | 1115.9396 | 1094.9502 | 882.2745 | 1059.5068 | 961.9775 | 1044.3876 | 1158.5689 | 1132.8431 | 1258.5537 | 1100.8889 | 937.468 | 1003.6593 | 1113.2987 | 1051.817 |  | 1106.5292 | 953.9085 | 0.64726 | 19.0357 | 1.672 | 1.4239 | -14.9356 | 3.0756 | 9489.03 | 0.74 | 5.2812 | -2.2732 | -17.2488 | 4.7177 | 8.5893 | -34.6832 | 16.2051 | 273.0748 | 167.1397 | 258.8199 |  | 55.6375 |  | 192.6626
42838.5544 | 11592 | 1051.0222 | 891.6169 | 556.3466 | 116.9421 | 47.6042 | 32.8226 | 86.3669 | 35.8909 | 116.2264 | 88.448 | 58.5867 | 35.1813 | 25.5469 | 57.0394 | 1001.9931 | 989.6904 | 994.9404 | 1032.7161 | 1053.7424 | 1047.7245 | 1049.0544 | 1260.3599 | 1029.1666 | 982.026 | 789.5338 | 988.7341 | 812.5307 | 815.7511 | 820.401 | 988.9052 | 959.6182 | 867.9429 | 1010.1441 | 1040.8156 | 1038.1006 |  | 764.6816 |  | 818.0887 | 864.6918 | 589.5096 | 775.3944 |  | 508.7023 | 714.8629 | 660.4573 | 896.6584 | 957.6061 | 980.7918 | 970.4332 | 58.4322 | 393.0275 | 87.3376 | 621.3743 | 38.4841 | 62.1814 | 62.774 | 103.8695 | 106.6059 |  |  | 5.2861 | -1.313 | -62.457 | 4.0734 | 11.5411 | -197.6252 | 43.6682 | -3.5258 | 19.485 | 50.7696 | 45.2964 | 0.0073515 | 0.00099225 | 0.00089696 | 1019.3609 | 1009.9824 | 988.4769 | 958.0851 | 792.8231 | 133.3307 | 58.4454 | 438.0278 | 111.161 | 70.3548 | 47.3039 | 33.6683 | 30.8921 | 53.2292 |  |  | 656.7437 | 394.1242 | 320.8034 | 1011.892 | 680.3279 | 415.2756 | 1001.1865 | 988.1021 | 54.8712 | 1140.8986 | 989.6793 | 1039.0469 | 976.5332 | 920.4935 | 1083.1289 | 1069.7365 | 1083.0022 | 1051.7264 | 160.1614 | 67.2886 | 722.1615 | 1057.3735 | 1073.5002 | 718.7253 | 1013.4304 | 993.5714 | 979.8493 | 1031.4875 | 944.8453 | 995.3698 | 891.8065 | 930.6847 | 989.0904 | 945.2135 | 684.9428 | 670.0946 | 950.3063 |  | 1198.3423 | 745.5297 | 1021.8907 | 1169.6189 | 1188.8079 | 731.649 |  | 743.6854 |  |  | 854.839 | 875.5886 | 869.0197 | [5 empty] | 927.3651 | 1086.9513 | 1065.7712 | 1058.4233 | 1088.4748 | 971.2833 | 1028.1501 | 1026.0616 | 1056.83 | 1042.8392 | 186.0709 | 1234.3486 | 1176.5587 | 1119.2747 | 1119.1615 | 1107.1072 | 1021.1597 | 1023.6666 | 1090.2199 | 1164.689 | 1115.6428 | 1094.9346 | 882.5137 | 1058.2665 | 1012.5196 | 1044.8766 | 1158.8089 | 1133.109 | 1255.503 | 1102.4451 | 938.2408 | 999.8163 | 1085.0333 | 1050.4024 |  | 1108.2944 | 953.9091 | 0.30539 | 19.0359 | 1.6725 | 1.4248 | -14.9516 | 3.0756 | 9476.73 | 0.78 | 5.2985 | -2.51 | -17.3117 | 4.4211 | 8.3836 | -34.6918 | 16.3075 | 272.7267 | 167.1606 | 259.5466 |  | 49.483 |  | 192.7299
42838.5545 | 11593 | 1051.5504 | 891.9156 | 556.8074 | 117.0013 | 47.6167 | 32.8215 | 86.4174 | 35.868 | 116.2572 | 88.4683 | 58.5998 | 35.1865 | 25.5581 | 57.051 | 1003.0735 | 990.056 | 995.7785 | 1032.818 | 1053.7459 | 1047.7893 | 1049.0504 | 1259.108 | 1029.6487 | 982.4867 | 789.8824 | 988.7442 | 812.4784 | 815.7134 | 820.3459 | 988.7508 | 952.1068 | 883.7895 | 1010.1663 | 1040.903 | 1038.0454 |  | 764.6716 |  | 818.0842 | 864.5156 | 589.68 | 776.3178 |  | 509.4454 | 715.2192 | 661.3378 | 902.2945 | 958.0283 | 981.0207 | 970.5043 | 58.4869 | 393.1665 | 87.4323 | 621.3904 | 38.4878 | 62.3108 | 62.9517 | 103.9898 | 106.585 |  |  | 5.2913 | -1.2933 | -62.5451 | 4.4125 | 11.0732 | -197.589 | 42.9106 | -3.5409 | 19.0203 | 50.0987 | 45.262 | 0.0074008 | 0.00091011 | 0.00088546 | 1019.0759 | 1009.9379 | 988.8124 | 958.1862 | 792.9789 | 133.4729 | 58.4783 | 438.97 | 111.2022 | 70.3805 | 47.32 | 33.684 | 30.9058 | 53.248 |  |  | 664.3007 | 399.0161 | 317.6288 | 1013.333 | 681.7648 | 419.7113 | 995.2933 | 981.9162 | 72.7299 | 1139.2405 | 988.7933 | 1038.9916 | 976.4817 | 920.3974 | 1082.8522 | 1051.4706 | 1083.061 | 1052.3029 | 169.6127 | 60.8427 | 721.7399 | 1056.2008 | 1079.7922 | 718.0341 | 1012.3246 | 992.8344 | 983.1056 | 1031.4421 | 944.8344 | 995.3229 | 889.0298 | 930.6589 | 990.4181 | 946.7709 | 685.1396 | 669.5241 | 950.5803 |  | 1199.4668 | 745.5137 | 1021.7063 | 1170.0806 | 1189.6278 | 731.7736 |  | 743.6589 |  |  | 854.8099 | 875.3102 | 868.8945 | [5 empty] | 927.441 | 1087.3763 | 1065.6481 | 1058.626 | 1086.7023 | 971.217 | 1027.7679 | 1026.2741 | 1056.8069 | 1050.9769 | 187.9285 | 1234.5141 | 1175.4954 | 1118.9756 | 1118.6875 | 1106.8317 | 1021.1818 | 1023.7294 | 1089.2986 | 1164.3037 | 1115.248 | 1095.27 | 882.695 | 1056.4783 | 989.556 | 1045.3906 | 1159.135 | 1133.9487 | 1249.3092 | 1105.021 | 938.0693 | 996.4285 | 1071.7382 | 1049.7951 |  | 1110.6203 | 953.9445 | 0.40871 | 19.0348 | 1.674 | 1.4257 | -14.9727 | 3.0755 | 9455.47 | 1.21 | 5.301 | -2.4916 | -17.327 | 4.6022 | 8.2126 | -34.6918 | 16.1669 | 273.5638 | 167.0651 | 260.1381 |  | 49.0861 |  | 192.5497
42838.5545 | 11594 | 1052.0038 | 892.1968 | 557.2543 | 117.0626 | 47.6309 | 32.8276 | 86.471 | 35.8395 | 116.2833 | 88.4778 | 58.606 | 35.1829 | 25.5565 | 57.0577 | 1002.8088 | 989.8959 | 995.2405 | 1032.8574 | 1053.8343 | 1047.9588 | 1049.0808 | 1257.8083 | 1029.4453 | 979.7741 | 790.5248 | 988.7257 | 812.4644 | 815.6868 | 820.3241 | 989.3228 | 948.7774 | 893.9031 | 1010.0182 | 1041.0233 | 1038.0061 |  | 764.658 |  | 818.0707 | 864.3422 | 589.6742 | 778.3291 |  | 509.5172 | 713.9832 | 661.544 | 903.0504 | 957.8376 | 981.025 | 970.7826 | 58.7929 | 393.3215 | 87.818 | 621.2418 | 38.4893 | 62.4951 | 63.1318 | 104.1273 | 106.5838 |  |  | 5.3754 | -0.23137 | -62.4813 | 4.8876 | 10.878 | -197.6074 | 43.0604 | -3.2781 | 19.4864 | 50.8 | 45.3517 | 0.0074073 | 0.0010021 | 0.00087068 | 1018.6558 | 1009.7411 | 988.9293 | 958.3399 | 793.1642 | 133.6068 | 58.5007 | 439.8676 | 111.232 | 70.3948 | 47.3222 | 33.6715 | 30.9026 | 53.2421 |  |  | 625.8309 | 409.5227 | 304.7376 | 1014.3534 | 681.886 | 423.9138 | 991.8866 | 978.4733 | 100.0746 | 1137.5004 | 988.6438 | 1038.9491 | 976.4334 | 920.2995 | 1082.9189 | 1037.4884 | 1083.0531 | 1052.6664 | 171.3027 | 78.1901 | 721.4025 | 1055.3062 | 1081.8557 | 717.4939 | 1010.7408 | 992.1265 | 992.7264 | 1031.3975 | 944.8163 | 995.4484 | 886.0356 | 931.4663 | 995.58 | 947.4733 | 685.126 | 669.7089 | 954.2358 |  | 1199.9193 | 745.5268 | 1021.698 | 1169.6412 | 1190.458 | 731.7356 |  | 743.3349 |  |  | 854.6564 | 875.2426 | 868.7541 | [5 empty] | 927.6184 | 1085.2361 | 1065.2239 | 1058.866 | 1086.2666 | 971.205 | 1027.9742 | 1026.2425 | 1056.7673 | 1039.9385 | 189.2781 | 1232.5271 | 1175.4746 | 1118.5715 | 1118.2395 | 1106.675 | 1020.3288 | 1023.796 | 1088.7025 | 1164.5111 | 1114.9342 | 1095.1665 | 884.7231 | 1055.8872 | 1006.2233 | 1045.0074 | 1159.3828 | 1134.4586 | 1246.3319 | 1105.4292 | 940.2038 | 998.8035 | 1107.433 | 1049.8527 |  | 1110.4519 | 953.973 | 0.38608 | 19.0355 | 1.6742 | 1.4256 | -14.9516 | 3.0755 | 9421.87 | 0.9 | 5.3429 | -1.0532 | -17.3073 | 4.8406 | 8.1399 | -34.6935 | 16.1952 | 273.8028 | 167.0604 | 260.7632 |  | 53.3979 |  | 192.5792
42838.5545 | 11595 | 1053.3168 | 892.6355 | 557.7059 | 117.1179 | 47.6567 | 32.8343 | 86.5221 | 35.8151 | 116.3111 | 88.4953 | 58.6082 | 35.184 | 25.5609 | 57.0622 | 1003.0722 | 989.6771 | 996.8459 | 1032.8295 | 1053.8865 | 1048.0748 | 1049.1823 | 1256.824 | 1029.2122 | 978.1426 | 790.0973 | 988.7303 | 812.4048 | 815.6724 | 820.2972 | 988.8988 | 949.2791 | 887.2715 | 1010.3753 | 1041.1944 | 1037.9852 |  | 764.653 |  | 818.0661 | 864.0695 | 589.6604 | 777.1327 |  | 509.6975 | 712.4305 | 658.9621 | 904.3843 | 957.5098 | 981.0479 | 970.8931 | 58.9697 | 393.4074 | 87.2497 | 621.1107 | 38.4979 | 62.7278 | 63.3005 | 104.1919 | 106.5767 |  |  | 5.2913 | -2.3887 | -62.6345 | 4.4552 | 12.5031 | -197.6212 | 43.6065 | -2.8161 | 18.2913 | 49.3916 | 45.5015 | 0.0074402 | 0.00095282 | 0.00088711 | 1018.6052 | 1009.258 | 988.5677 | 958.3126 | 793.4565 | 133.7496 | 58.5177 | 440.8054 | 111.2695 | 70.4162 | 47.3318 | 33.6729 | 30.9103 | 53.2574 |  |  | 710.0703 | 411.6193 | 304.0323 | 1015.8022 | 683.9529 | 427.8816 | 989.9475 | 976.5347 | 123.9585 | 1136.0569 | 988.4516 | 1038.903 | 976.3754 | 920.2092 | 1082.9143 | 1037.4393 | 1083.0248 | 1052.7878 | 152.7167 | 86.3373 | 721.4355 | 1055.2543 | 1074.7834 | 717.5894 | 1009.526 | 992.1421 | 991.4493 | 1031.4568 | 944.8018 | 994.9212 | 883.4118 | 931.9421 | 998.5092 | 946.3851 | 685.0473 | 669.9202 | 958.9773 |  | 1203.5554 | 745.5097 | 1021.683 | 1169.4344 | 1191.5202 | 731.795 |  | 742.72 |  |  | 851.7749 | 876.1596 | 868.9006 | [5 empty] | 927.6523 | 1088.2827 | 1065.0991 | 1059.2999 | 1090.1054 | 971.5566 | 1028.687 | 1026.3696 | 1056.7955 | 1039.431 | 189.656 | 1233.4903 | 1174.9843 | 1118.5561 | 1118.5258 | 1107.1316 | 1019.8743 | 1023.8657 | 1089.8892 | 1164.8876 | 1114.4352 | 1095.0417 | 887.4287 | 1055.1613 | 970.7013 | 1044.9109 | 1159.7314 | 1134.4765 | 1244.3503 | 1104.8448 | 939.6049 | 1002.6972 | 1092.5507 | 1049.7848 |  | 1110.537 | 953.9665 | 0.47605 | 19.0374 | 1.6747 | 1.4254 | -14.9542 | 3.0755 | 9369.24 | 0.77 | 5.3009 | -3.3814 | -17.3149 | 4.6179 | 8.7269 | -34.695 | 16.2977 | 276.4178 | 167.0531 | 261.5545 |  | 44.6773 |  | 192.5731
42838.5545 | 11596 | 1054.009 | 893.0773 | 558.2057 | 117.1776 | 47.667 | 32.8429 | 86.573 | 35.7865 | 116.344 | 88.5125 | 58.6221 | 35.2001 | 25.5583 | 57.0797 | 1003.5103 | 989.8252 | 997.196 | 1032.8947 | 1054.0289 | 1048.1828 | 1049.1394 | 1255.6749 | 1029.1154 | 976.594 | 789.3686 | 988.7252 | 812.3862 | 815.6488 | 820.2585 | 988.3464 | 959.2506 | 891.7301 | 1009.8256 | 1041.0967 | 1037.9607 |  | 764.6597 |  | 818.0369 | 863.7024 | 589.6986 | 778.9173 |  | 508.5212 | 711.6208 | 659.1775 | 904.2367 | 957.7598 | 981.459 | 970.8985 | 59.7236 | 393.4856 | 86.6832 | 621.1822 | 38.4934 | 63.0832 | 63.4586 | 104.2533 | 106.5427 |  |  | 5.3669 | -3.2383 | -62.4636 | 4.4881 | 13.5584 | -197.6206 | 42.8252 | -3.6152 | 18.2203 | 48.5955 | 45.5102 | 0.007478 | 0.00093968 | 0.00087561 | 1017.4595 | 1009.4329 | 986.282 | 957.4945 | 793.5479 | 133.9134 | 58.5447 | 441.7561 | 111.3079 | 70.4438 | 47.3394 | 33.6752 | 30.9122 | 53.27 |  |  | 701.1246 | 414.0756 | 313.1925 | 1015.161 | 686.035 | 432.799 | 991.245 | 978.2206 | 141.3586 | 1135.5853 | 987.0954 | 1038.8559 | 976.3166 | 920.1336 | 1082.9542 | 1037.3759 | 1083.055 | 1053.083 | 139.8552 | 46.0843 | 721.787 | 1056.2615 | 1076.0023 | 718.8947 | 1006.3486 | 992.686 | 988.9077 | 1031.5287 | 944.7927 | 993.5482 | 881.5168 | 931.5622 | 998.1193 | 947.3642 | 684.5367 | 672.004 | 960.7269 |  | 1204.2152 | 745.5095 | 1022.1957 | 1169.7353 | 1192.8579 | 731.465 |  | 741.8643 |  |  | 851.546 | 876.458 | 869.0452 | [5 empty] | 927.4767 | 1088.2571 | 1064.8873 | 1059.3603 | 1086.4959 | 971.794 | 1028.9687 | 1026.4718 | 1056.9627 | 1042.5665 | 190.5016 | 1233.1288 | 1175.0936 | 1118.8232 | 1119.3248 | 1106.5249 | 1021.1308 | 1023.9697 | 1088.0227 | 1165.7801 | 1114.5541 | 1094.3951 | 888.6207 | 1052.7955 | 997.8559 | 1045.2579 | 1159.3932 | 1133.2976 | 1250.1646 | 1109.509 | 941.106 | 1004.9411 | 1150.6613 | 1049.8439 |  | 1111.4293 | 954.0081 | 0.55303 | 19.0352 | 1.6751 | 1.4268 | -14.9794 | 3.0755 | 9342.41 | 0.87 | 5.3385 | -3.9355 | -17.2842 | 4.633 | 9.0892 | -34.7006 | 16.1537 | 276.8697 | 167.3199 | 262.5379 |  | 46.318 |  | 192.5886
42838.5545 | 11597 | 1053.6899 | 893.4218 | 558.7205 | 117.2488 | 47.6924 | 32.8484 | 86.6061 | 35.7611 | 116.3743 | 88.517 | 58.6258 | 35.1996 | 25.5626 | 57.0916 | 1003.1817 | 989.1101 | 995.8046 | 1033.019 | 1054.1943 | 1048.9221 | 1049.1332 | 1254.5595 | 1028.8645 | 975.7244 | 789.0703 | 988.7323 | 812.3794 | 815.6263 | 820.2779 | 987.2641 | 956.0707 | 906.2859 | 1009.2812 | 1041.0702 | 1037.9414 |  | 764.649 |  | 818.0206 | 863.7686 | 589.6893 | 778.9047 |  | 507.3623 | 710.3486 | 660.2413 | 905.0683 | 957.0759 | 982.1504 | 971.1178 | 60.8441 | 393.6087 | 86.1309 | 621.3787 | 38.4942 | 63.3365 | 63.6231 | 104.3453 | 106.5229 |  |  | 5.2243 | -1.1664 | -62.597 | 4.2278 | 11.0522 | -197.6548 | 43.2878 | -2.9304 | 18.6305 | 49.6537 | 45.4003 | 0.0075437 | 0.0010333 | 0.00084111 | 1016.4054 | 1009.4905 | 984.1825 | 956.5938 | 791.0675 | 134.0883 | 58.5668 | 442.6812 | 111.3375 | 70.4647 | 47.345 | 33.6803 | 30.9167 | 53.2754 | 767.2292 |  | 601.3129 | 391.0429 | 307.737 | 1013.0717 | 685.0694 | 438.3083 | 996.6747 | 984.0704 | 138.8702 | 1136.3998 | 979.9694 | 1038.8069 | 976.2267 | 920.0279 | 1082.7576 | 1037.2971 | 1082.971 | 1053.025 | 157.8366 | 72.2732 | 723.2008 | 1059.036 | 1084.977 | 721.5909 | 1009.1007 | 994.3664 | 990.6035 | 1031.595 | 944.7825 | 992.335 | 880.893 | 931.4065 | 998.2726 | 948.3108 | 684.2919 | 674.1442 | 961.4861 |  | 1202.8771 | 745.4969 | 1022.606 | 1169.785 | 1194.9594 | 731.373 |  | 741.7753 |  |  | 851.7036 | 877.1682 | 869.3468 | [5 empty] | 927.2133 | 1090.4791 | 1064.3488 | 1058.8549 | 1086.9311 | 971.9257 | 1028.9804 | 1026.5038 | 1057.3812 | 1062.2042 | 191.7481 | 1232.057 | 1174.892 | 1119.2395 | 1119.6093 | 1106.4688 | 1021.3812 | 1024.0816 | 1085.8905 | 1166.6587 | 1114.9074 | 1093.7064 | 891.4708 | 1054.3263 | 989.6671 | 1046.3351 | 1159.063 | 1132.8424 | 1256.8588 | 1110.7431 | 938.7546 | 1005.653 | 1128.6814 | 1050.2575 |  | 1114.2397 | 954.0444 | 0.61424 | 19.0352 | 1.674 | 1.4256 | -15.0279 | 3.0756 | 9353.52 | 0.88 | 5.2672 | -2.3604 | -17.2914 | 4.4938 | 8.2085 | -34.7132 | 16.2451 | 275.8342 | 167.534 | 264.0998 | 182.4997 | 57.1079 |  | 192.4735
42838.5545 | 11598 | 1050.9533 | 893.3769 | 559.2764 | 117.3011 | 47.7054 | 32.8515 | 86.6623 | 35.7367 | 116.4016 | 88.5337 | 58.6326 | 35.195 | 25.5611 | 57.0916 | 1003.5135 | 989.0218 | 996.0079 | 1033.0916 | 1054.2067 | 1052.1043 | 1049.1223 | 1253.4394 | 1028.8897 | 975.6319 | 788.0708 | 988.7181 | 812.345 | 815.5878 | 820.2695 | 986.6456 | 956.2736 | 959.9063 | 1008.8017 | 1041.0939 | 1037.9017 |  | 764.6416 |  | 818.0207 | 863.7169 | 589.8418 | 777.5195 |  | 507.1437 | 709.4086 | 664.8601 | 907.6348 | 956.3115 | 982.6183 | 971.27 | 62.0237 | 393.7619 | 84.8195 | 621.4972 | 38.4882 | 63.5322 | 63.7786 | 104.4483 | 106.5084 |  |  | 5.382 | -4.82 | -62.4137 | 5.155 | 12.6713 | -197.6298 | 43.0065 | -2.8522 | 18.8773 | 51.4519 | 45.4245 | 0.0074517 | 0.0010235 | 0.00087396 | 1016.5131 | 1009.1624 | 983.7556 | 955.9114 | 788.9901 | 134.2497 | 58.5904 | 443.6229 | 111.3787 | 70.4869 | 47.347 | 33.6941 | 30.9231 | 53.2974 | 665.5733 |  | 657.8687 | 439.4346 | 336.7946 | 1012.5504 | 685.7372 | 443.9673 | 999.3812 | 986.8543 | 130.884 | 1137.3308 | 973.5206 | 1038.7596 | 976.1493 | 919.9309 | 1082.6503 | 1037.2917 | 1082.9072 | 1053.5796 | 152.0497 | 75.3751 | 724.6883 | 1060.767 | 1085.1434 | 723.0021 | 1008.7404 | 995.7086 | 987.8818 | 1031.6777 | 944.7685 | 991.224 | 879.9058 | 931.3755 | 997.611 | 948.8335 | 684.3497 | 674.8318 | 961.5948 |  | 1206.9385 | 745.4802 | 1022.8047 | 1169.9069 | 1196.9742 | 731.1471 |  | 741.8278 |  |  | 852.3472 | 877.803 | 869.8195 | [5 empty] | 927.1134 | 1090.1778 | 1064.161 | 1058.7927 | 1083.219 | 971.9327 | 1028.9421 | 1026.6616 | 1057.4006 | 1068.854 | 193.2127 | 1230.764 | 1174.1163 | 1119.109 | 1118.9503 | 1107.386 | 1021.1856 | 1024.1626 | 1087.6361 | 1167.6353 | 1114.8364 | 1093.6412 | 891.9438 | 1055.2288 | 994.5087 | 1046.2584 | 1159.2953 | 1134.1874 | 1262.6139 | 1110.3513 | 942.9293 | 1005.7397 | 1154.3181 | 1050.1579 |  | 1115.6394 | 954.0638 | 0.54635 | 19.0362 | 1.6734 | 1.4238 | -14.8484 | 3.0755 | 9374.78 | 1.02 | 5.346 | -4.7959 | -17.2578 | 4.9598 | 8.7909 | -34.7175 | 16.1953 | 278.9184 | 167.638 | 265.6014 | 193.4854 | 51.0315 |  | 192.3945
42838.5545 | 11599 | 1048.7635 | 893.2288 | 559.8796 | 117.36 | 47.7136 | 32.8496 | 86.7205 | 35.7183 | 116.4332 | 88.5491 | 58.6357 | 35.2014 | 25.5649 | 57.0977 | 1003.6114 | 989.339 | 995.6816 | 1033.2069 | 1053.9733 | 1052.9278 | 1049.0588 | 1252.5264 | 1028.7705 | 974.8716 | 787.4378 | 988.7142 | 812.3148 | 815.5663 | 820.2738 | 986.037 | 949.4984 | 965.9783 | 1008.5221 | 1041.2408 | 1037.8809 |  | 764.633 |  | 818.0082 | 863.5964 | 590.004 | 775.4223 |  | 507.2215 | 708.8212 | 661.9742 | 904.1814 | 956.8065 | 982.6634 | 971.4018 | 62.2697 | 393.8833 | 84.2235 | 621.6366 | 38.4707 | 63.7009 | 63.926 | 104.5545 | 106.4969 |  |  | 5.3018 | -4.523 | -62.5812 | 5.0111 | 13.4684 | -197.6147 | 43.3929 | -2.8667 | 19.0312 | 50.5541 | 45.3792 | 0.0076094 | 0.0009561 | 0.00090682 | 1017.0808 | 1009.0382 | 983.0734 | 954.9589 | 789.0743 | 134.4115 | 58.6265 | 444.55 | 111.4201 | 70.5089 | 47.3608 | 33.6944 | 30.9328 | 53.2972 | 652.8302 |  | 732.5379 | 434.6692 | 332.8871 | 1012.1091 | 687.8641 | 450.3576 | 997.9346 | 985.047 | 132.9698 | 1137.1576 | 975.5609 | 1038.7245 | 976.0898 | 919.8466 | 1082.5941 | 1037.2307 | 1082.9017 | 1053.6529 | 152.1928 | 82.595 | 725.3912 | 1061.6648 | 1086.5411 | 723.4228 | 1006.4409 | 995.6751 | 983.1714 | 1031.7517 | 944.7428 | 990.8096 | 878.0482 | 931.231 | 993.9304 | 948.7941 | 684.3482 | 675.0348 | 959.6545 |  | 1215.3648 | 745.4733 | 1022.8766 | 1169.7771 | 1198.0195 | 731.1921 |  | 741.9293 |  |  | 851.7633 | 877.957 | 870.0263 | [5 empty] | 927.0003 | 1089.7752 | 1064.4359 | 1059.38 | 1078.2946 | 971.919 | 1028.9693 | 1026.7397 | 1057.4267 | 1051.9163 | 194.3506 | 1230.3654 | 1174.9415 | 1119.2032 | 1117.7597 | 1107.8334 | 1019.8946 | 1024.2668 | 1087.6575 | 1168.0473 | 1115.0393 | 1093.676 | 889.6819 | 1055.2618 | 1029.1999 | 1045.97 | 1159.5742 | 1135.4425 | 1266.7359 | 1111.9622 | 942.6851 | 1005.2964 | 1147.6931 | 1050.2225 |  | 1116.1734 | 954.092 | 0.59773 | 19.035 | 1.6742 | 1.4247 | -14.9156 | 3.0756 | 9376.66 | 0.79 | 5.3061 | -4.6444 | -17.2758 | 4.8886 | 9.0633 | -34.7168 | 16.2682 | 285.4559 | 167.6757 | 266.3881 | 194.6397 | 43.398 |  | 192.3591
42838.5545 | 11600 | 1047.3129 | 893.0001 | 560.4028 | 117.4227 | 47.7275 | 32.8515 | 86.7619 | 35.6934 | 116.4547 | 88.5635 | 58.6372 | 35.2054 | 25.56 | 57.1027 | 1003.3898 | 989.9737 | 995.8327 | 1033.347 | 1053.9259 | 1052.9708 | 1049.0312 | 1251.7103 | 1028.7305 | 974.4447 | 787.4755 | 988.7202 | 812.2953 | 815.5482 | 820.2783 | 985.4252 | 968.7741 | 968.1771 | 1008.3844 | 1041.4161 | 1037.8726 |  | 764.6226 |  | 818.0018 | 863.3299 | 590.1804 | 774.8046 |  | 506.5709 | 708.4312 | 657.4058 | 895.8678 | 957.8423 | 982.5669 | 971.7254 | 61.1892 | 393.9892 | 84.8853 | 621.6954 | 38.4851 | 63.8248 | 64.0834 | 104.6844 | 106.4866 |  |  | 5.3176 | -3.2561 | -62.4012 | 5.1195 | 12.5149 | -197.6554 | 43.1544 | -3.1177 | 18.8889 | 49.0986 | 45.4078 | 0.0075437 | 0.0010021 | 0.00090189 | 1017.3325 | 1008.3961 | 983.0993 | 954.0752 | 789.6012 | 134.568 | 58.6555 | 445.5241 | 111.458 | 70.531 | 47.3656 | 33.6986 | 30.9289 | 53.3095 | 809.7289 |  | 759.2762 | 470.7803 | 326.4507 | 1011.0102 | 689.8076 | 458.0959 | 995.3889 | 981.222 | 138.3863 | 1136.7934 | 982.7528 | 1038.6703 | 976.0305 | 919.7533 | 1082.482 | 1037.0125 | 1082.9261 | 1054.222 | 138.4799 | 49.321 | 725.641 | 1061.9916 | 1088.2183 | 723.7229 | 1010.3914 | 996.3174 | 977.1102 | 1031.8223 | 944.7232 | 990.4715 | 881.8203 | 931.1459 | 990.3724 | 947.8822 | 684.345 | 675.1153 | 957.0736 |  | 1216.0327 | 745.4751 | 1022.9088 | 1169.6868 | 1199.3053 | 731.1272 |  | 741.9843 |  |  | 851.0072 | 878.0533 | 870.1265 | [5 empty] | 926.8388 | 1088.8358 | 1064.6541 | 1059.6968 | 1079.4705 | 971.8677 | 1028.8748 | 1026.8563 | 1057.4717 | 1051.5087 | 194.022 | 1228.9024 | 1175.0429 | 1119.4069 | 1117.1287 | 1107.741 | 1020.7339 | 1024.3401 | 1084.6814 | 1167.9719 | 1115.4432 | 1093.5852 | 891.3209 | 1055.0166 | 1014.9755 | 1046.512 | 1159.8262 | 1135.8228 | 1269.9767 | 1113.2802 | 942.9463 | 1004.3073 | 1137.353 | 1050.1565 |  | 1116.3838 | 954.1219 | 0.561 | 19.037 | 1.6747 | 1.4267 | -14.9133 | 3.0755 | 9369.59 | 0.87 | 5.314 | -3.9398 | -17.2475 | 4.9402 | 8.7363 | -34.719 | 16.2228 | 286.0461 | 167.6925 | 267.3561 | 176.5559 | 41.0354 |  | 192.2768
42838.5545 | 11601 | 1047.6794 | 892.8753 | 560.9142 | 117.4845 | 47.7463 | 32.8554 | 86.8168 | 35.6791 | 116.4914 | 88.5854 | 58.6496 | 35.222 | 25.5758 | 57.1236 | 1003.7585 | 989.8689 | 996.3296 | 1033.4898 | 1054.077 | 1052.9662 | 1049.0645 | 1251.2598 | 1028.5715 | 974.0203 | 787.7999 | 988.7588 | 812.264 | 815.5309 | 820.2563 | 986.1313 | 980.5326 | 969.5219 | 1008.518 | 1041.3853 | 1037.8641 |  | 764.6115 |  | 817.9973 | 862.9447 | 590.2965 | 775.054 |  | 507.0939 | 708.926 | 659.2036 | 895.1006 | 959.9884 | 983.4141 | 971.9348 | 60.9369 | 394.0147 | 86.9243 | 621.6919 | 38.4961 | 63.9073 | 64.2193 | 104.8552 | 106.4851 |  |  | 5.2762 | -2.5832 | -62.3907 | 5.0926 | 10.9056 | -197.6515 | 43.4435 | -3.215 | 18.8728 | 50.0863 | 45.3507 | 0.0075371 | 0.00096432 | 0.00086739 | 1015.9259 | 1008.2325 | 982.6703 | 953.4225 | 790.0945 | 134.718 | 58.6712 | 446.4879 | 111.4886 | 70.5573 | 47.3746 | 33.7136 | 30.9394 | 53.3237 | 844.9058 |  | 645.1269 | 417.3894 | 308.7762 | 1007.928 | 688.6768 | 473.1906 | 995.8509 | 980.0648 | 156.2851 | 1135.4701 | 986.2695 | 1038.6262 | 975.9569 | 919.6731 | 1082.498 | 1036.9882 | 1082.8349 | 1054.4005 | 156.2838 | 60.6523 | 725.7398 | 1061.9118 | 1084.6169 | 723.7891 | 1016.0298 | 997.3253 | 973.7158 | 1031.8622 | 944.7186 | 991.1172 | 888.1412 | 930.9877 | 987.3955 | 950.6844 | 684.3219 | 675.1707 | 953.733 |  | 1218.4021 | 745.4453 | 1022.9677 | 1169.5852 | 1201.0739 | 731.0777 |  | 741.9871 |  |  | 850.316 | 878.1087 | 870.1721 | [5 empty] | 926.7218 | 1090.3763 | 1064.9836 | 1059.9481 | 1083.2171 | 971.662 | 1028.676 | 1027.0149 | 1057.5596 | 1060.4682 | 192.7319 | 1227.4058 | 1174.5839 | 1119.5381 | 1117.2268 | 1107.8191 | 1020.9484 | 1024.4322 | 1081.6504 | 1167.9262 | 1115.7042 | 1093.6421 | 892.5231 | 1052.814 | 1000.4374 | 1046.6958 | 1159.8805 | 1135.5972 | 1273.1069 | 1112.4929 | 941.1988 | 1006.3594 | 1127.9911 | 1050.4938 |  | 1115.0118 | 954.1281 | 0.61981 | 19.0358 | 1.675 | 1.4275 | -14.975 | 3.0755 | 9403.74 | 0.5 | 5.2932 | -3.5101 | -17.2504 | 4.9284 | 8.158 | -34.7304 | 16.2825 | 287.9836 | 167.724 | 268.6909 | 170.8299 | 53.3644 |  | 192.2814
42838.5546 | 11602 | 1049.4169 | 893.0067 | 561.3892 | 117.5433 | 47.7542 | 32.8593 | 86.8711 | 35.6485 | 116.5145 | 88.5907 | 58.6528 | 35.2147 | 25.5734 | 57.1245 | 1005.5699 | 990.9347 | 997.9608 | 1033.5164 | 1054.1063 | 1052.9393 | 1049.0819 | 1250.4412 | 1028.4649 | 973.5981 | 787.7872 | 988.8325 | 812.2104 | 815.5064 | 820.2257 | 987.2409 | 974.2738 | 970.6446 | 1009.8954 | 1041.0664 | 1037.8707 |  | 764.6103 |  | 818.0024 | 862.6537 | 590.2577 | 773.3943 |  | 507.1261 | 708.9817 | 659.7176 | 895.1216 | 962.0407 | 983.6343 | 971.751 | 62.4652 | 393.865 | 88.1736 | 621.7347 | 38.5415 | 64.0549 | 64.3544 | 105.0407 | 106.4842 |  |  | 5.1967 | -1.2276 | -61.9839 | 4.6063 | 10.4916 | -197.6088 | 43.178 | -3.7978 | 18.7266 | 50.431 | 45.3181 | 0.0074123 | 0.00099717 | 0.00089368 | 1015.8696 | 1007.758 | 983.1117 | 953.0394 | 790.4416 | 134.8557 | 58.6878 | 447.4073 | 111.5195 | 70.5675 | 47.3762 | 33.7011 | 30.9266 | 53.3208 | 747.4286 |  | 561.1624 | 390.7639 | 295.8035 | 1006.2647 | 686.9159 | 509.4638 | 996.9007 | 980.3416 | 171.9312 | 1134.6443 | 996.0808 | 1038.5738 | 975.8897 | 919.5897 | 1082.4806 | 1036.8684 | 1082.7604 | 1054.4858 | 160.4307 | 54.1262 | 725.8086 | 1062.0336 | 1078.6656 | 723.8601 | 1016.1208 | 997.4365 | 981.164 | 1031.8732 | 944.7159 | 993.1142 | 894.0002 | 930.9299 | 983.4171 | 953.1483 | 684.3244 | 675.2017 | 950.6085 |  | 1221.4815 | 745.4323 | 1022.9933 | 1169.3559 | 1201.9665 | 731.0511 |  | 741.9726 |  |  | 849.8094 | 878.1928 | 870.237 | [5 empty] | 926.7062 | 1090.7688 | 1065.3968 | 1060.1691 | 1085.4547 | 971.437 | 1028.4655 | 1027.0682 | 1057.7108 | 1066.719 | 192.1607 | 1228.2225 | 1174.2095 | 1119.4493 | 1116.8785 | 1107.8799 | 1020.3306 | 1024.5044 | 1081.4518 | 1167.874 | 1115.4215 | 1093.6519 | 894.2955 | 1052.302 | 1024.1945 | 1046.7864 | 1159.5608 | 1135.4411 | 1275.454 | 1109.2274 | 942.7407 | 1007.9753 | 1134.8917 | 1050.0239 |  | 1112.8925 | 954.1266 | 0.88526 | 19.0366 | 1.6756 | 1.4281 | -14.9816 | 3.0755 | 9445.98 | 0.8 | 5.2531 | -2.4198 | -17.1946 | 4.6874 | 8.0024 | -34.7297 | 16.2341 | 290.4807 | 167.7377 | 269.3712 | 180.6843 | 62.1438 |  | 192.2687
42838.5546 | 11603 | 1050.7183 | 893.2637 | 561.8584 | 117.5979 | 47.7645 | 32.871 | 86.9183 | 35.619 | 116.5416 | 88.5966 | 58.6528 | 35.2213 | 25.5663 | 57.1414 | 1006.8154 | 992.5361 | 999.2039 | 1033.6232 | 1054.183 | 1052.9703 | 1049.0912 | 1249.373 | 1028.464 | 972.5528 | 787.3669 | 988.8831 | 812.1571 | 815.4701 | 820.2236 | 987.117 | 978.6166 | 971.2344 | 1010.8497 | 1040.5845 | 1037.8248 |  | 764.6138 |  | 817.9945 | 862.5984 | 590.0311 | 772.9199 |  | 505.812 | 709.081 | 660.5874 | 890.712 | 962.8026 | 983.2447 | 971.6602 | 62.5127 | 393.7923 | 88.3132 | 621.8579 | 38.5613 | 64.2333 | 64.4806 | 105.2074 | 106.4929 |  |  | 5.1441 | 0.14516 | -62.3473 | 5.1741 | 10.8938 | -197.637 | 43.3127 | -3.4108 | 18.8856 | 50.4532 | 45.2694 | 0.0074599 | 0.00094789 | 0.00089532 | 1016.4927 | 1007.6362 | 983.3059 | 952.864 | 790.9031 | 135.0265 | 58.7343 | 448.3547 | 111.5667 | 70.5973 | 47.3904 | 33.7153 | 30.9342 | 53.3265 |  |  | 500.734 | 376.2805 | 285.6521 | 1004.8651 | 684.5857 | 519.7385 | 997.3513 | 980.3874 | 176.9255 | 1134.2011 | 995.4776 | 1038.5379 | 975.8284 | 919.5236 | 1082.6428 | 1036.8226 | 1082.6904 | 1054.8866 | 162.0204 | 62.5768 | 725.8797 | 1062.3741 | 1083.5919 | 725.5791 | 1016.3235 | 998.0713 | 978.2445 | 1031.8857 | 944.7136 | 993.2044 | 898.1003 | 930.8803 | 981.2115 | 952.112 | 685.1442 | 671.1684 | 948.4799 |  | 1219.8538 | 745.4134 | 1023.6436 | 1168.5712 | 1203.0609 | 731.7748 |  | 741.7243 |  |  | 849.5997 | 878.9664 | 870.6885 | [5 empty] | 926.8552 | 1090.2998 | 1065.9034 | 1060.2691 | 1086.2892 | 971.1463 | 1028.1128 | 1027.149 | 1057.6674 | 1046.92 | 191.806 | 1229.1713 | 1174.753 | 1119.2431 | 1115.5249 | 1107.469 | 1019.8851 | 1024.642 | 1081.2072 | 1167.4529 | 1115.1679 | 1093.4941 | 894.9728 | 1054.1561 | 1020.2725 | 1046.4209 | 1159.1523 | 1135.1798 | 1284.4205 | 1108.2685 | 944.3418 | 1007.567 | 1105.1535 | 1048.7455 |  | 1112.593 | 954.1335 | 0.63261 | 19.0403 | 1.6748 | 1.4276 | -15.0355 | 3.0755 | 9465.72 | 0.89 | 5.2265 | 0.83214 | -17.2458 | 4.9681 | 8.153 | -34.7268 | 16.2569 | 289.264 | 168.0777 | 270.221 |  | 68.1332 |  | 192.3537
42838.5546 | 11604 | 1051.3871 | 893.5254 | 562.4053 | 117.6898 | 47.786 | 32.8811 | 86.9734 | 35.6096 | 116.5789 | 88.6228 | 58.667 | 35.2265 | 25.5766 | 57.147 | 1006.6164 | 992.0553 | 999.3003 | 1033.7962 | 1054.307 | 1052.9632 | 1049.1044 | 1248.8619 | 1028.4334 | 971.2012 | 787.1054 | 988.8828 | 812.1138 | 815.4361 | 820.1886 | 985.8588 | 991.9876 | 971.2711 | 1011.2515 | 1040.6305 | 1037.7872 |  | 764.6009 |  | 817.9728 | 862.3429 | 590.0758 | 775.0826 |  | 504.6798 | 709.3006 | 659.8106 | 886.9121 | 960.5449 | 982.4376 | 971.1111 | 62.2403 | 393.7895 | 89.4908 | 621.9844 | 38.5629 | 64.4718 | 64.5981 | 105.5573 | 106.5068 |  |  | 5.2558 | -0.95222 | -62.0148 | 4.9185 | 11.5726 | -197.6226 | 42.885 | -2.4415 | 19.119 | 50.4954 | 45.4838 | 0.0074698 | 0.001058 | 0.00090189 | 1018.289 | 1006.9355 | 983.4252 | 952.6676 | 791.2187 | 135.1432 | 58.7617 | 449.2523 | 111.6049 | 70.6239 | 47.3947 | 33.7127 | 30.9452 | 53.3338 |  |  | 582.6376 | 400.4077 | 303.5783 | 1004.7628 | 684.6423 | 522.5163 | 995.5613 | 978.4321 | 190.792 | 1132.6819 | 991.6004 | 1038.4865 | 975.7859 | 919.4118 | 1082.4413 | 1036.6543 | 1082.6734 | 1054.9205 | 165.2177 | 89.7482 | 725.2913 | 1058.6774 | 1079.2344 | 721.8346 | 1012.696 | 994.3362 | 972.7196 | 1031.8674 | 944.6994 | 991.4223 | 900.3421 | 930.6762 | 979.2883 | 951.1038 | 685.1087 | 670.5132 | 947.5334 |  | 1224.4084 | 745.3958 | 1022.1894 | 1168.0342 | 1202.8189 | 730.5461 |  | 743.2032 |  |  | 849.411 | 877.8877 | 870.0999 | [5 empty] | 926.5699 | 1088.8715 | 1065.5875 | 1060.194 | 1087.9586 | 970.9302 | 1027.323 | 1027.2328 | 1057.4304 | 1047.7798 | 193.0506 | 1229.4806 | 1175.5053 | 1119.1169 | 1113.5658 | 1106.483 | 1019.4971 | 1024.7414 | 1079.4831 | 1167.1634 | 1115.1187 | 1094.23 | 894.7492 | 1054.8714 | 1007.2849 | 1046.6962 | 1158.8712 | 1135.1365 | 1272.7271 | 1108.3967 | 943.1121 | 1006.4583 | 1088.1283 | 1047.6107 |  | 1111.611 | 954.1091 | 0.55488 | 19.0389 | 1.674 | 1.4259 | -14.9859 | 3.0755 | 9412.81 | 1.41 | 5.2828 | -2.1315 | -17.2016 | 4.8444 | 8.4005 | -34.7143 | 16.1712 | 292.8703 | 167.3198 | 270.0527 |  | 59.0503 |  | 192.2333
42838.5546 | 11605 | 1051.6401 | 893.7799 | 562.5654 | 117.7439 | 47.7955 | 32.8744 | 87.0126 | 35.5926 | 116.5992 | 88.6289 | 58.6705 | 35.2284 | 25.5697 | 57.1527 | 1005.7791 | 991.619 | 998.3475 | 1033.9976 | 1054.3719 | 1052.8279 | 1049.1293 | 1248.1701 | 1028.0769 | 971.3586 | 787.084 | 988.9116 | 812.0853 | 815.416 | 820.1466 | 985.0146 | 981.3011 | 969.8032 | 1010.2169 | 1040.9429 | 1037.7165 |  | 764.5953 |  | 817.982 | 862.0473 | 590.3019 | 773.8759 |  | 503.0415 | 710.3552 | 661.6848 | 887.8461 | 958.3414 | 981.6718 | 970.5903 | 62.1772 | 393.65 | 92.5519 | 622.2516 | 38.5767 | 64.7817 | 64.7193 | 105.9071 | 106.5423 |  |  | 5.3202 | -2.6246 | -61.98 | 5.1826 | 12.164 | -197.6462 | 42.6063 | -3.1532 | 19.5068 | 50.9576 | 45.4833 | 0.0075453 | 0.00098239 | 0.00092161 | 1018.8529 | 1006.7552 | 983.2527 | 952.4386 | 791.7411 | 135.2452 | 58.7699 | 450.1674 | 111.6376 | 70.6463 | 47.4063 | 33.7082 | 30.9438 | 53.3388 | 340.3745 |  | 704.2907 | 430.0093 | 312.2466 | 1006.4059 | 686.517 | 524.0648 | 990.2569 | 973.7627 | 215.6157 | 1130.0378 | 995.4594 | 1038.4274 | 975.7286 | 919.2942 | 1082.2959 | 1036.5145 | 1082.6083 | 1055.1012 | 168.2776 | 71.3777 | 723.4485 | 1056.0414 | 1071.7825 | 719.3714 | 1007.8493 | 991.2969 | 968.0177 | 1031.7687 | 944.6803 | 990.4206 | 897.5644 | 930.5634 | 977.2038 | 950.7733 | 684.797 | 671.534 | 946.7819 |  | 1230.4062 | 745.3868 | 1022.1072 | 1167.8955 | 1202.9633 | 730.8849 |  | 742.9235 |  |  | 849.0935 | 877.1429 | 869.6598 | [5 empty] | 926.144 | 1077.0636 | 1065.1007 | 1060.0194 | 1090.5422 | 970.6488 | 1026.774 | 1027.5301 | 1057.4479 | 1061.0336 | 194.9302 | 1229.9467 | 1175.7838 | 1118.9061 | 1111.1676 | 1106.1768 | 1019.8356 | 1024.7687 | 1077.5765 | 1166.6516 | 1114.9744 | 1094.5633 | 892.4766 | 1052.8974 | 1006.0244 | 1046.8503 | 1158.5507 | 1135.1579 | 1260.3827 | 1108.1224 | 943.4828 | 1003.0052 | 1072.1337 | 1046.5922 |  | 1111.9989 | 954.073 | 0.42707 | 19.0383 | 1.674 | 1.4259 | -14.9758 | 3.0755 | 9313.43 | 0.8 | 5.315 | -3.5407 | -17.206 | 4.9754 | 8.6099 | -34.7058 | 16.1137 | 297.654 | 167.2772 | 270.1659 | 225.9953 | 46.1163 |  | 192.1421
42838.5546 | 11606 | 1051.908 | 894.02 | 562.2013 | 117.8094 | 47.809 | 32.8774 | 87.0606 | 35.5664 | 116.6367 | 88.6489 | 58.6827 | 35.24 | 25.5755 | 57.1534 | 1005.1145 | 990.5811 | 997.6389 | 1034.2449 | 1054.3346 | 1052.9722 | 1049.0527 | 1247.1909 | 1027.8796 | 971.7785 | 787.2328 | 988.9745 | 812.0645 | 815.387 | 820.1281 | 984.9454 | 975.9427 | 969.1751 | 1009.3522 | 1041.1248 | 1037.6719 |  | 764.5854 |  | 817.9773 | 861.8319 | 590.3272 | 777.8214 |  | 503.0929 | 711.9018 | 663.9581 | 889.731 | 958.2811 | 981.4216 | 970.4316 | 62.7949 | 393.7241 | 94.6932 | 622.682 | 38.5906 | 65.0882 | 64.8307 | 105.9832 | 106.5649 |  |  | 5.173 | -2.4452 | -62.4603 | 5.3141 | 13.1641 | -197.616 | 43.2924 | -2.8312 | 19.1639 | 50.6729 | 45.4816 | 0.0072693 | 0.0010185 | 0.00087396 | 1017.3844 | 1007.2364 | 983.3771 | 952.3946 | 792.2219 | 135.3827 | 58.7938 | 451.1236 | 111.673 | 70.6687 | 47.4067 | 33.7118 | 30.9434 | 53.3505 | 411.9299 |  | 699.5616 | 422.2874 | 311.007 | 1007.4609 | 686.642 | 526.8928 | 987.5787 | 971.9026 | 238.8651 | 1127.8435 | 997.03 | 1038.3753 | 975.6653 | 919.1921 | 1082.2274 | 1036.4449 | 1082.6022 | 1054.785 | 163.4454 | 66.9772 | 722.6537 | 1055.6802 | 1079.0986 | 719.534 | 1004.9935 | 990.5996 | 965.8866 | 1031.6334 | 944.6652 | 990.0286 | 897.4474 | 930.5425 | 975.7301 | 949.0093 | 684.7848 | 671.6368 | 945.6268 |  | 1231.3429 | 745.3806 | 1022.0759 | 1168.2393 | 1203.1775 | 730.9834 |  | 742.781 |  |  | 848.6276 | 877.3452 | 869.7093 | [5 empty] | 926.1034 | 1074.0299 | 1064.5742 | 1059.8009 | 1090.2453 | 970.4756 | 1026.7133 | 1027.6118 | 1057.494 | 1062.0709 | 195.9378 | 1229.8285 | 1175.4559 | 1118.7746 | 1108.8375 | 1105.8898 | 1019.9185 | 1024.8049 | 1078.6157 | 1166.5126 | 1114.9581 | 1094.6205 | 891.0944 | 1049.5708 | 996.0092 | 1046.2634 | 1158.3091 | 1135.1247 | 1257.8951 | 1106.9563 | 943.9043 | 999.7414 | 1060.4341 | 1045.6917 |  | 1110.9667 | 954.0315 | 0.40148 | 19.0358 | 1.6749 | 1.4267 | -14.9613 | 3.0755 | 9209.4 | 0.81 | 5.2409 | -3.4202 | -17.2862 | 5.0421 | 8.9559 | -34.6997 | 16.2413 | 298.4349 | 167.2611 | 270.3186 | 218.6638 | 46.6807 |  | 192.1103
42838.5546 | 11607 | 1051.8824 | 894.195 | 561.9468 | 117.8579 | 47.8273 | 32.881 | 87.1093 | 35.556 | 116.6664 | 88.6666 | 58.6861 | 35.238 | 25.574 | 57.1657 | 1004.4472 | 989.8894 | 996.8087 | 1034.3365 | 1054.4056 | 1052.8668 | 1048.9486 | 1245.5028 | 1027.6872 | 973.9529 | 787.1415 | 989.0279 | 812.0437 | 815.3431 | 820.1284 | 984.5056 | 968.955 | 970.6274 | 1008.2016 | 1041.2056 | 1037.6553 |  | 764.5815 |  | 817.9662 | 861.7765 | 590.3105 | 776.0259 |  | 503.0018 | 711.5458 | 665.0815 | 893.3737 | 957.8981 | 981.1055 | 970.2985 | 62.9067 | 393.8183 | 94.9592 | 622.8738 | 38.5819 | 65.4232 | 64.9308 | 105.9885 | 106.5973 |  |  | 5.271 | -2.1561 | -62.0936 | 5.3239 | 11.9846 | -197.6173 | 42.6583 | -3.2741 | 19.4696 | 51.9728 | 45.5337 | 0.0075782 | 0.00091996 | 0.00085918 | 1017.0402 | 1007.1802 | 983.5517 | 952.4575 | 792.3481 | 135.5524 | 58.8226 | 452.1497 | 111.7238 | 70.6961 | 47.4171 | 33.7222 | 30.9673 | 53.3608 | 331.8899 |  | 658.6814 | 433.2983 | 326.2163 | 1007.9427 | 686.8106 | 533.8858 | 984.9451 | 969.6869 | 252.0094 | 1126.499 | 1002.5669 | 1038.3126 | 975.6198 | 919.1064 | 1082.2237 | 1036.4769 | 1082.6327 | 1054.2306 | 152.1733 | 62.499 | 722.6862 | 1055.5111 | 1084.2853 | 719.6777 | 1007.6289 | 990.2651 | 966.2498 | 1031.5329 | 944.6503 | 988.9085 | 896.8978 | 930.5432 | 972.9957 | 951.8702 | 684.9589 | 673.0465 | 943.4876 |  | 1233.7959 | 745.3662 | 1022.1433 | 1166.48 | 1203.4763 | 730.9862 |  | 739.9737 |  |  | 848.2168 | 877.456 | 869.7883 | [5 empty] | 926.2439 | 1072.0187 | 1064.7103 | 1059.9007 | 1091.4751 | 970.5634 | 1027.0693 | 1027.6019 | 1057.399 | 1050.5697 | 197.0351 | 1230.5098 | 1175.2274 | 1118.8603 | 1107.8529 | 1105.427 | 1018.5245 | 1024.85 | 1081.7377 | 1166.7533 | 1115.1558 | 1093.4624 | 891.0427 | 1049.5828 | 968.5495 | 1045.8151 | 1158.2776 | 1135.1481 | 1256.4702 | 1107.7697 | 946.7154 | 1001.5339 | 1058.1153 | 1044.7493 |  | 1110.5823 | 953.9421 | 0.48458 | 19.0372 | 1.6749 | 1.4278 | -14.9361 | 3.0755 | 9141.35 | 0.66 | 5.2903 | -3.2111 | -17.2322 | 5.0458 | 8.5442 | -34.6954 | 16.1199 | 300.4616 | 167.2966 | 270.5939 | 227.8403 | 51.2755 |  | 192.1236
42838.5546 | 11608 | 1051.0577 | 894.295 | 561.7778 | 117.9218 | 47.8332 | 32.8798 | 87.1603 | 35.5339 | 116.6891 | 88.6744 | 58.6889 | 35.2391 | 25.5756 | 57.1734 | 1003.6351 | 989.5382 | 996.227 | 1034.5019 | 1054.4637 | 1052.7576 | 1048.9064 | 1243.956 | 1027.4766 | 974.1987 | 787.5342 | 989.0525 | 812.0013 | 815.3324 | 820.048 | 983.7175 | 971.5126 | 969.9588 | 1008.1277 | 1041.3019 | 1037.6352 |  | 764.5773 |  | 817.9563 | 861.7868 | 590.2155 | 775.5561 |  | 503.567 | 713.4412 | 668.1204 | 896.9727 | 959.361 | 981.172 | 970.1365 | 62.9315 | 393.7878 | 92.0252 | 623.0178 | 38.6036 | 65.7915 | 65.0233 | 106.1201 | 106.6248 |  |  | 5.2696 | -0.053293 | -62.2402 | 5.2181 | 10.8038 | -197.595 | 43.4205 | -2.872 | 18.6408 | 48.8235 | 45.5571 | 0.0073663 | 0.00098075 | 0.00090354 | 1018.4288 | 1006.9262 | 983.5774 | 952.5507 | 792.8235 | 135.7526 | 58.8538 | 453.0995 | 111.7569 | 70.7217 | 47.4268 | 33.7287 | 30.96 | 53.373 | 482.9562 |  | 649.5305 | 440.9908 | 335.7967 | 1008.1686 | 686.8127 | 544.0501 | 983.7492 | 968.8964 | 253.9391 | 1125.896 | 1026.8534 | 1038.2741 | 975.5638 | 919.0338 | 1082.2849 | 1036.6688 | 1082.6423 | 1054.0509 | 164.785 | 71.8013 | 723.6844 | 1056.9028 | 1086.5246 | 721.0985 | 1009.5299 | 990.4985 | 967.6502 | 1031.4479 | 944.6498 | 988.4423 | 899.7039 | 930.3998 | 970.4484 | 953.3594 | 684.9415 | 673.3927 | 940.6142 |  | 1234.5994 | 745.361 | 1021.6487 | 1153.2095 | 1204.3224 | 730.7316 |  | 742.101 |  |  | 849.1537 | 878.1594 | 870.2046 | [5 empty] | 926.5461 | 1067.817 | 1064.8107 | 1060.3918 | 1098.4043 | 970.4569 | 1027.5652 | 1027.6754 | 1057.5109 | 1056.2162 | 191.2014 | 1230.6813 | 1174.5375 | 1119.1415 | 1109.3895 | 1105.7546 | 1018.4621 | 1024.9054 | 1083.2414 | 1166.7704 | 1115.5409 | 1094.4412 | 893.0424 | 1050.1738 | 981.6099 | 1046.5987 | 1158.1618 | 1134.7369 | 1261.7208 | 1113.1338 | 948.9415 | 1003.1021 | 1059.6973 | 1044.1403 |  | 1110.2936 | 954.0127 | 0.5061 | 19.0361 | 1.6754 | 1.4285 | -14.9689 | 3.0755 | 9069.59 | 0.67 | 5.2894 | -0.50532 | -17.2692 | 5.0003 | 8.1126 | -34.6944 | 16.2637 | 301.1879 | 167.0393 | 271.6044 | 211.188 | 52.2929 |  | 192.1648
42838.5546 | 11609 | 1049.5927 | 894.2072 | 561.668 | 118.0221 | 47.8527 | 32.8893 | 87.225 | 35.5045 | 116.7136 | 88.6877 | 58.6931 | 35.2509 | 25.5816 | 57.1829 | 1004.0205 | 988.8523 | 997.0022 | 1034.7477 | 1054.5804 | 1052.9363 | 1048.8429 | 1241.8683 | 1027.4234 | 973.3615 | 787.6867 | 989.0898 | 811.9551 | 815.307 | 820.0291 | 983.7788 | 970.0591 | 959.2033 | 1008.5523 | 1041.3593 | 1037.6363 |  | 764.5638 |  | 817.9514 | 861.803 | 590.2914 | 774.8444 |  | 503.9283 | 714.5529 | 669.8653 | 901.944 | 959.1175 | 981.4645 | 970.1708 | 62.2293 | 393.8602 | 90.7322 | 622.9342 | 38.6232 | 66.1632 | 65.1059 | 106.2463 | 106.6348 |  |  | 5.4195 | -1.1986 | -62.7462 | 4.5045 | 11.181 | -197.6055 | 43.161 | -2.6893 | 18.7163 | 49.4344 | 45.3694 | 0.0074238 | 0.0010514 | 0.00090846 | 1017.7632 | 1006.7402 | 983.6392 | 952.6191 | 793.1882 | 135.8999 | 58.8841 | 453.9537 | 111.7932 | 70.745 | 47.4433 | 33.7377 | 30.9679 | 53.3808 | 455.4005 |  | 710.0797 | 453.2528 | 332.8703 | 1009.4711 | 688.1437 | 550.2707 | 987.2909 | 973.027 | 232.5717 | 1127.2364 | 1035.4206 | 1038.2454 | 975.482 | 918.9431 | 1082.3401 | 1036.7872 | 1082.5861 | 1054.0079 | 166.3539 | 87.1607 | 724.0216 | 1057.1395 | 1087.8723 | 720.3643 | 1006.6187 | 989.9841 | 972.074 | 1031.3565 | 944.6441 | 988.9417 | 898.2502 | 930.198 | 971.2826 | 957.2033 | 684.7697 | 672.6729 | 940.9458 |  | 1233.0836 | 745.3514 | 1021.573 | 1152.743 | 1204.4647 | 730.7207 |  | 742.3881 |  |  | 848.2211 | 878.3467 | 870.512 | [5 empty] | 926.323 | 1066.8525 | 1065.0043 | 1060.6493 | 1099.9236 | 970.597 | 1028.1706 | 1027.5886 | 1057.8497 | 1039.9803 | 185.3013 | 1230.1867 | 1174.7487 | 1119.5595 | 1109.7659 | 1105.2374 | 1019.9771 | 1025.0106 | 1082.2868 | 1167.2141 | 1116.212 | 1095.1267 | 892.9752 | 1050.2597 | 974.0453 | 1047.1381 | 1158.0398 | 1135.5817 | 1247.4815 | 1116.3623 | 953.7751 | 1002.4028 | 1061.3111 | 1043.5529 |  | 1110.471 | 953.9725 | 0.43691 | 19.0361 | 1.6762 | 1.4305 | -14.9836 | 3.0754 | 8996.31 | 0.55 | 5.364 | -2.3979 | -17.349 | 4.6484 | 8.2539 | -34.6994 | 16.2169 | 299.96 | 167.0003 | 271.7254 | 215.0169 | 45.9807 |  | 192.1987
42838.5547 | 11610 | 1047.8384 | 894.0079 | 561.5714 | 118.0736 | 47.8777 | 32.9019 | 87.2779 | 35.4955 | 116.7567 | 88.7117 | 58.7131 | 35.2615 | 25.5946 | 57.1966 | 1005.0618 | 989.3696 | 997.8829 | 1035.0142 | 1054.806 | 1052.895 | 1048.7711 | 1239.9384 | 1027.3936 | 972.3535 | 786.671 | 989.1328 | 811.9206 | 815.2885 | 820.02 | 983.4923 | 970.2828 | 967.6756 | 1007.8136 | 1041.4195 | 1037.6495 |  | 764.5637 |  | 817.9521 | 861.7229 | 590.3727 | 774.29 |  | 504.0295 | 715.2002 | 668.0317 | 906.3689 | 959.7451 | 982.4051 | 970.3728 | 60.6761 | 393.9921 | 94.0632 | 623.2187 | 38.6393 | 66.5285 | 65.1789 | 106.3906 | 106.6528 |  |  | 5.2342 | -3.4565 | -63.2081 | 5.5841 | 12.4433 | -197.5838 | 43.7635 | -2.7662 | 18.7831 | 49.5368 | 45.4255 | 0.0074303 | 0.00095282 | 0.00090025 | 1017.6613 | 1006.5022 | 983.7124 | 952.6524 | 793.7096 | 136.0149 | 58.9057 | 454.8476 | 111.8378 | 70.7656 | 47.4477 | 33.7431 | 30.9691 | 53.3893 | 498.7998 |  | 732.988 | 431.0092 | 318.4951 | 1010.6953 | 689.9659 | 548.2597 | 995.5015 | 980.8719 | 200.9428 | 1131.005 | 1035.1478 | 1038.184 | 975.3846 | 918.8226 | 1082.3083 | 1038.2695 | 1082.385 | 1054.5699 | 153.976 | 64.6867 | 723.43 | 1056.5117 | 1084.3818 | 720.2108 | 1007.3235 | 988.3007 | 973.332 | 1031.3489 | 944.6261 | 988.1726 | 894.4592 | 930.0285 | 974.3166 | 960.6419 | 684.7357 | 672.4532 | 943.7636 |  | 1232.47 | 745.3411 | 1022.1466 | 1152.5665 | 1204.5941 | 730.9397 |  | 742.48 |  |  | 848.0784 | 878.4502 | 870.3315 | [5 empty] | 926.5415 | 1072.5157 | 1064.5447 | 1060.1668 | 1100.8721 | 970.8897 | 1028.8012 | 1027.5367 | 1057.863 | 1066.3895 | 187.012 | 1229.3158 | 1175.734 | 1119.9247 | 1110.3339 | 1105.0181 | 1018.9277 | 1025.1141 | 1083.0485 | 1167.4219 | 1116.403 | 1095.0418 | 894.7501 | 1047.5545 | 993.8898 | 1046.3807 | 1158.4465 | 1135.5528 | 1258.8518 | 1111.4663 | 959.9918 | 999.3744 | 1061.6679 | 1042.8686 |  | 1110.5614 | 953.9985 | 0.41001 | 19.0363 | 1.6757 | 1.4304 | -14.9909 | 3.0754 | 8982.06 | 0.79 | 5.2715 | -4.0732 | -17.4184 | 5.1773 | 8.7107 | -34.7105 | 16.3358 | 299.3894 | 167.299 | 271.8286 | 210.9174 | 44.006 |  | 192.1642
42838.5547 | 11611 | 1048.1126 | 893.9523 | 561.4559 | 118.1253 | 47.8892 | 32.9001 | 87.3286 | 35.4737 | 116.7781 | 88.7238 | 58.7114 | 35.2601 | 25.5896 | 57.197 | 1005.6533 | 989.5992 | 998.1177 | 1035.2089 | 1055.026 | 1052.8133 | 1048.7056 | 1238.7794 | 1027.4371 | 971.7721 | 786.2323 | 989.1243 | 811.8919 | 815.2634 | 819.994 | 981.9497 | 971.5576 | 968.8475 | 1008.4284 | 1041.3496 | 1037.6191 |  | 764.5535 |  | 817.9324 | 861.5648 | 590.5047 | 773.7803 |  | 502.8593 | 714.0453 | 663.1046 | 897.7498 | 961.238 | 983.043 | 970.925 | 60.0604 | 394.279 | 96.6682 | 623.7805 | 38.6433 | 66.7746 | 65.2504 | 106.5296 | 106.5537 |  |  | 5.2946 | -3.0596 | -62.4524 | 5.3725 | 11.8893 | -197.612 | 42.9921 | -2.9567 | 19.5517 | 49.6273 | 45.5038 | 0.00745 | 0.00097582 | 0.00091175 | 1017.0571 | 1006.657 | 983.9384 | 952.779 | 793.8683 | 136.1696 | 58.9308 | 455.8288 | 111.8763 | 70.7849 | 47.4474 | 33.7376 | 30.9688 | 53.3965 | 625.2439 |  | 668.4514 | 421.0139 | 324.2195 | 1011.057 | 690.0753 | 546.7971 | 998.0551 | 982.6889 | 169.8677 | 1133.6158 | 1035.4233 | 1038.138 | 975.3166 | 918.7453 | 1082.2894 | 1041.536 | 1082.4346 | 1055.2218 | 155.4322 | 73.5439 | 723.218 | 1056.8845 | 1078.6735 | 720.4729 | 1004.3269 | 987.9006 | 970.0283 | 1031.3616 | 944.6096 | 986.4233 | 892.5156 | 929.9071 | 980.5745 | 969.7547 | 684.756 | 672.4788 | 946.1072 |  | 1232.1263 | 745.3434 | 1022.2358 | 1152.092 | 1205.2767 | 730.9596 |  | 742.4444 |  |  | 848.0958 | 878.6336 | 870.4413 | [5 empty] | 926.7446 | 1077.1926 | 1063.9786 | 1059.4888 | 1102.4351 | 971.2616 | 1029.7439 | 1027.6029 | 1057.8699 | 1055.7411 | 191.8962 | 1228.5086 | 1175.6822 | 1120.0867 | 1111.1147 | 1104.1102 | 1018.5143 | 1025.2005 | 1081.9595 | 1167.7927 | 1116.4156 | 1095.0814 | 893.9106 | 1046.3022 | 982.2457 | 1046.5433 | 1158.3243 | 1136.3235 | 1258.1186 | 1110.8911 | 959.041 | 1000.4553 | 1066.3858 | 1042.4333 |  | 1110.255 | 954.0004 | 0.42837 | 19.0357 | 1.6742 | 1.4293 | -14.8682 | 3.0754 | 8920.32 | 0.75 | 5.3018 | -3.83 | -17.3039 | 5.0753 | 8.5167 | -34.7218 | 16.1953 | 299.0488 | 167.3454 | 272.3607 | 197.0819 | 51.2111 |  | 192.1349
42838.5547 | 11612 | 1047.5329 | 893.8448 | 561.3583 | 118.197 | 47.9076 | 32.8986 | 87.3747 | 35.4484 | 116.8005 | 88.7385 | 58.7165 | 35.2606 | 25.5914 | 57.2037 | 1006.0815 | 990.2624 | 998.1658 | 1035.3266 | 1055.234 | 1052.396 | 1048.6525 | 1237.6585 | 1027.495 | 972.1235 | 785.8777 | 989.1571 | 811.8647 | 815.242 | 819.9649 | 980.3405 | 970.226 | 964.386 | 1008.4206 | 1041.3691 | 1037.6021 |  | 764.5439 |  | 817.9135 | 861.3848 | 590.4997 | 773.6962 |  | 501.2114 | 713.4353 | 663.3491 | 890.8195 | 961.6751 | 983.4291 | 971.4128 | 59.3583 | 394.2735 | 99.5787 | 624.1641 | 38.6227 | 66.8912 | 65.3124 | 106.7346 | 106.2392 |  |  | 5.3656 | -3.8843 | -63.0695 | 4.5334 | 12.3749 | -197.6285 | 42.8324 | -3.4896 | 18.9043 | 50.1478 | 45.5743 | 0.0073285 | 0.0010317 | 0.00088382 | 1016.0348 | 1006.9958 | 983.9206 | 952.8901 | 794.2975 | 136.3332 | 58.96 | 456.8441 | 111.9188 | 70.813 | 47.4658 | 33.7509 | 30.9744 | 53.4144 | 673.6489 |  | 645.6332 | 431.2717 | 346.1103 | 1011.7803 | 690.3634 | 547.6157 | 995.9841 | 979.8 | 135.9316 | 1135.434 | 1034.3886 | 1038.0933 | 975.2524 | 918.668 | 1082.1101 | 1041.5997 | 1082.4106 | 1055.4968 | 159.7306 | 56.1849 | 723.2509 | 1057.7732 | 1080.0038 | 720.5028 | 1002.1619 | 988.3074 | 968.3353 | 1031.3943 | 944.5921 | 985.0736 | 891.2452 | 929.8046 | 983.8842 | 968.6329 | 684.7615 | 672.4848 | 948.2274 |  | 1230.6227 | 745.3282 | 1022.2761 | 1151.5518 | 1206.0028 | 730.9396 |  | 742.4288 |  |  | 847.6484 | 878.8041 | 870.6628 | [5 empty] | 926.8582 | 1078.0942 | 1063.2683 | 1058.9521 | 1103.5349 | 971.4115 | 1030.442 | 1027.8028 | 1057.7128 | 1037.431 | 196.5884 | 1226.2404 | 1174.8346 | 1119.9748 | 1111.1395 | 1103.9503 | 1019.3242 | 1025.227 | 1079.898 | 1167.7631 | 1116.3401 | 1094.7843 | 892.7926 | 1045.8588 | 1010.0044 | 1046.8384 | 1158.844 | 1138.2311 | 1255.9772 | 1109.9148 | 964.3379 | 1001.5481 | 1064.9857 | 1042.1117 |  | 1110.3778 | 953.9997 | 0.64986 | 19.0375 | 1.6746 | 1.43 | -14.8999 | 3.0755 | 8936.78 | 0.48 | 5.3371 | -4.3141 | -17.3838 | 4.6606 | 8.6903 | -34.7286 | 16.1677 | 297.7868 | 167.3668 | 272.9284 | 192.1316 | 53.8368 |  | 192.0211
42838.5547 | 11613 | 1047.9045 | 893.8437 | 561.345 | 118.2687 | 47.9142 | 32.8952 | 87.4193 | 35.4194 | 116.8305 | 88.7439 | 58.7123 | 35.2615 | 25.5868 | 57.2135 | 1005.5866 | 990.8792 | 997.7579 | 1035.3841 | 1055.3868 | 1052.305 | 1048.5897 | 1236.23 | 1027.3834 | 972.2007 | 786.0944 | 989.2264 | 811.8286 | 815.2218 | 819.983 | 980.4821 | 966.6965 | 964.2123 | 1008.1662 | 1041.5831 | 1037.6128 |  | 764.5414 |  | 817.9072 | 861.1127 | 590.4068 | 771.6274 |  | 500.198 | 711.6366 | 660.0486 | 881.8772 | 961.0493 | 982.9569 | 971.4292 | 57.9318 | 393.9686 | 99.3 | 624.3929 | 38.5957 | 66.9188 | 65.3736 | 107.0887 | 106.35 |  |  | 5.2434 | -2.8027 | -61.9458 | 4.6195 | 11.4845 | -197.5752 | 43.5283 | -3.4022 | 19.2151 | 50.5327 | 45.5232 | 0.0074369 | 0.00089039 | 0.00089696 | 1016.2902 | 1007.2905 | 983.3578 | 952.8774 | 795.6928 | 136.4775 | 58.9795 | 457.7593 | 111.9536 | 70.8399 | 47.4734 | 33.7568 | 30.9802 | 53.4268 | 597.5108 |  | 581.6255 | 397.0128 | 339.0298 | 1011.9154 | 689.0563 | 548.7409 | 995.0793 | 978.1959 | 118.5036 | 1136.0203 | 1033.5634 | 1038.0413 | 975.1886 | 918.5857 | 1082.6919 | 1060.0304 | 1082.0805 | 1055.3068 | 163.8191 | 51.3538 | 723.2392 | 1057.7592 | 1077.9572 | 721.4185 | 1006.357 | 990.5475 | 968.69 | 1031.4681 | 944.578 | 986.0118 | 889.6394 | 929.7193 | 984.8864 | 961.9221 | 684.3605 | 676.0325 | 948.6779 |  | 1232.1158 | 745.3062 | 1023.604 | 1151.3377 | 1207.1567 | 731.9616 |  | 741.1385 |  |  | 847.9699 | 879.6429 | 871.1967 | [5 empty] | 926.918 | 1076.4402 | 1062.8347 | 1058.7976 | 1107.6717 | 971.837 | 1030.5466 | 1027.8322 | 1057.8064 | 1044.0059 | 200.6945 | 1226.7638 | 1174.8245 | 1120.1663 | 1110.8691 | 1104.3015 | 1018.8801 | 1025.3035 | 1080.0529 | 1167.7154 | 1116.5193 | 1093.4446 | 892.7096 | 1044.105 | 1007.2296 | 1047.6028 | 1158.9588 | 1138.2787 | 1259.8363 | 1109.8701 | 971.513 | 1003.6033 | 1060.6657 | 1041.7521 |  | 1110.6456 | 954.0345 | 1.0431 | 19.0371 | 1.6757 | 1.4318 | -15.0091 | 3.0754 | 8927.14 | 1.06 | 5.276 | -3.6612 | -17.2125 | 4.7004 | 8.3702 | -34.7173 | 16.2954 | 298.969 | 168.06 | 273.8143 | 200.6714 | 60.539 |  | 192.3712
42838.5547 | 11614 | 1048.2638 | 893.9074 | 561.2772 | 118.3406 | 47.9333 | 32.9053 | 87.4758 | 35.4145 | 116.8633 | 88.7678 | 58.7268 | 35.2766 | 25.5936 | 57.2205 | 1005.0336 | 989.2546 | 996.8917 | 1035.4048 | 1055.3821 | 1052.4761 | 1048.5759 | 1234.4613 | 1027.0433 | 972.4716 | 786.3937 | 989.2514 | 811.8175 | 815.1987 | 820.0192 | 980.9521 | 971.0162 | 964.1541 | 1007.7308 | 1041.984 | 1037.634 |  | 764.5392 |  | 817.8986 | 860.7212 | 590.3732 | 772.362 |  | 499.3404 | 711.3952 | 658.0171 | 873.1662 | 959.9747 | 982.3269 | 971.4639 | 56.9755 | 393.7502 | 96.7253 | 624.1997 | 38.5906 | 66.973 | 65.4316 | 107.1701 | 106.3378 |  |  | 5.2802 | -1.9228 | -62.4905 | 4.54 | 12.3224 | -197.6094 | 43.1084 | -3.3957 | 19.846 | 52.3882 | 45.6205 | 0.0073843 | 0.00098896 | 0.00087561 | 1016.1057 | 1007.8335 | 983.3807 | 953.1129 | 796.8784 | 136.714 | 59.0031 | 458.7072 | 111.9859 | 70.8478 | 47.4723 | 33.75 | 30.9811 | 53.4111 | 448.1978 |  | 554.1667 | 381.5545 | 317.5304 | 1011.0216 | 687.255 | 550.6144 | 994.9207 | 977.909 | 119.6243 | 1136.5419 | 1031.2797 | 1037.982 | 975.1416 | 918.4785 | 1083.0153 | 1067.4222 | 1081.9593 | 1055.1908 | 158.7978 | 63.5331 | 726.9214 | 1063.1381 | 1084.0874 | 725.6733 | 1012.5238 | 994.7328 | 970.4619 | 1031.508 | 944.5691 | 985.6542 | 889.9093 | 929.5602 | 986.351 | 959.7706 | 684.349 | 677.4713 | 948.2552 |  | 1228.1406 | 745.2983 | 1023.8415 | 1151.198 | 1208.2019 | 731.9527 |  | 741.2046 |  |  | 848.8126 | 881.3359 | 872.2899 | [5 empty] | 927.0904 | 1084.9592 | 1063.0685 | 1058.9523 | 1106.2074 | 971.9928 | 1030.636 | 1027.8076 | 1058.1349 | 1056.0017 | 203.7773 | 1227.9321 | 1174.4365 | 1119.9345 | 1110.4614 | 1104.3285 | 1018.4344 | 1025.3959 | 1081.5894 | 1167.5431 | 1116.2061 | 1093.2679 | 892.3617 | 1044.8613 | 990.9484 | 1048.0284 | 1158.7838 | 1138.2177 | 1279.3202 | 1106.6383 | 971.4506 | 1004.4839 | 1062.5737 | 1041.5016 |  | 1110.4175 | 954.031 | 0.66693 | 19.0367 | 1.6763 | 1.4321 | -14.8297 | 3.0755 | 8980.15 | 0.99 | 5.2946 | -3.0321 | -17.2859 | 4.6592 | 8.668 | -34.7116 | 16.2126 | 295.8075 | 168.1843 | 274.617 | 216.7328 | 63.0269 |  | 192.5663
42838.5547 | 11615 | 1049.5784 | 894.0657 | 561.2897 | 118.3949 | 47.9523 | 32.9077 | 87.5263 | 35.3922 | 116.8887 | 88.7793 | 58.7362 | 35.2782 | 25.5954 | 57.2255 | 1005.4992 | 989.7605 | 998.0607 | 1035.4137 | 1055.3027 | 1052.6678 | 1048.5871 | 1232.7835 | 1026.7913 | 973.1405 | 786.4472 | 989.2415 | 811.7967 | 815.1838 | 820.0572 | 979.9468 | 976.8411 | 964.0602 | 1008.1229 | 1042.2376 | 1037.6439 |  | 764.5398 |  | 817.8828 | 860.2575 | 590.4476 | 773.0368 |  | 498.0096 | 712.5645 | 661.0774 | 875.7476 | 958.8394 | 981.7922 | 971.7116 | 56.7164 | 393.7049 | 94.7853 | 624.0009 | 38.5819 | 67.1362 | 65.4633 | 107.3805 | 106.3748 |  |  | 5.3452 | -2.3295 | -62.4485 | 4.9848 | 11.0929 | -197.6377 | 43.3555 | -3.531 | 19.3023 | 50.7545 | 45.6955 | 0.0074451 | 0.00099225 | 0.00090025 | 1016.0446 | 1007.3401 | 983.365 | 953.2765 | 798.0719 | 136.913 | 59.0334 | 459.8723 | 112.0338 | 70.8876 | 47.4922 | 33.763 | 30.991 | 53.4474 | 767.0156 |  | 576.2005 | 383.2395 | 311.0264 | 1010.3537 | 686.338 | 553.5893 | 997.028 | 980.0422 | 113.1071 | 1138.4802 | 1030.4804 | 1037.9416 | 975.1034 | 918.3937 | 1082.7913 | 1068.1936 | 1081.7307 | 1055.8003 | 171.9932 | 62.0861 | 728.5125 | 1065.1407 | 1093.6699 | 727.2259 | 1019.5332 | 997.543 | 969.3848 | 1031.4456 | 944.5636 | 985.2115 | 889.8039 | 929.2379 | 991.0198 | 956.7099 | 684.4494 | 677.5677 | 949.4288 |  | 1225.391 | 745.2758 | 1023.7723 | 1150.9639 | 1208.5138 | 731.8376 |  | 741.3986 |  |  | 849.062 | 881.4537 | 872.5519 | [5 empty] | 926.9364 | 1093.5688 | 1062.9944 | 1059.2478 | 1110.4173 | 971.7985 | 1030.7783 | 1027.8563 | 1058.1064 | 1052.595 | 206.0404 | 1228.6773 | 1174.623 | 1119.7554 | 1109.125 | 1103.731 | 1018.7551 | 1025.4539 | 1081.0659 | 1167.3028 | 1116.1649 | 1093.3505 | 891.4254 | 1045.5788 | 974.9004 | 1048.1762 | 1158.64 | 1138.1139 | 1285.4222 | 1107.9016 | 971.9065 | 1004.1572 | 1062.1993 | 1041.2282 |  | 1110.1392 | 954.0087 | 0.78194 | 19.0376 | 1.6767 | 1.4328 | -14.9268 | 3.0754 | 9045.1 | 0.56 | 5.3272 | -3.3395 | -17.2903 | 4.885 | 8.2225 | -34.7067 | 16.2555 | 293.5942 | 168.1488 | 274.8622 | 180.9138 | 60.2928 |  | 192.4164
42838.5547 | 11616 | 1050.9843 | 894.3634 | 561.4263 | 118.4715 | 47.9676 | 32.92 | 87.5876 | 35.3862 | 116.9273 | 88.7985 | 58.7525 | 35.289 | 25.5982 | 57.2442 | 1006.034 | 991.0081 | 998.5497 | 1035.3821 | 1055.2295 | 1052.8827 | 1048.5963 | 1231.0521 | 1026.5652 | 972.6265 | 786.6314 | 989.1921 | 811.7623 | 815.1604 | 820.0782 | 979.4149 | 976.3241 | 964.0871 | 1008.498 | 1042.0698 | 1037.6466 |  | 764.5377 |  | 817.8789 | 859.9802 | 590.4773 | 773.3526 |  | 497.1242 | 712.6532 | 665.3229 | 882.595 | 959.1827 | 981.7112 | 971.8314 | 55.9036 | 393.5757 | 91.8429 | 623.7622 | 38.57 | 67.3868 | 65.5005 | 107.5894 | 106.4472 |  |  | 5.3321 | -1.9898 | -62.8132 | 3.9203 | 11.4944 | -197.6022 | 43.4777 | -3.4154 | 19.5831 | 51.201 | 45.6915 | 0.0073926 | 0.001058 | 0.00090354 | 1017.2987 | 1007.3185 | 983.6932 | 953.497 | 798.454 | 137.0769 | 59.0647 | 460.9686 | 112.0711 | 70.9138 | 47.4996 | 33.7751 | 30.9968 | 53.4586 | 548.5664 |  | 597.3447 | 374.7296 | 309.0022 | 1011.1115 | 685.2856 | 556.9439 | 998.5982 | 981.578 | 107.6591 | 1139.9295 | 1031.9649 | 1037.8994 | 975.0542 | 918.297 | 1082.2835 | 1068.2742 | 1081.6695 | 1055.5596 | 175.0751 | 69.4883 | 728.7313 | 1065.4383 | 1090.0146 | 727.375 | 1024.4087 | 999.8024 | 966.909 | 1031.2818 | 944.558 | 984.8964 | 889.1513 | 929.0355 | 991.8796 | 952.3066 | 684.4944 | 677.6166 | 949.4006 |  | 1226.1417 | 745.2699 | 1023.7707 | 1150.8841 | 1208.5889 | 731.83 |  | 741.4847 |  |  | 849.0472 | 881.6247 | 872.6895 | [5 empty] | 926.9533 | 1093.507 | 1062.9931 | 1059.4754 | 1113.953 | 971.8356 | 1030.9025 | 1027.9419 | 1058.0387 | 1057.1306 | 205.0708 | 1228.5413 | 1174.6807 | 1120.0066 | 1108.515 | 1104.1986 | 1018.8519 | 1025.572 | 1080.4399 | 1167.0404 | 1116.5357 | 1093.6399 | 890.0615 | 1044.9118 | 973.8138 | 1047.5585 | 1158.4851 | 1137.7902 | 1289.935 | 1110.1852 | 975.5627 | 1004.7399 | 1061.9458 | 1040.982 |  | 1110.0824 | 954.0123 | 0.85966 | 19.0373 | 1.6769 | 1.4343 | -14.8417 | 3.0754 | 9103.17 | 0.56 | 5.3207 | -3.0865 | -17.3415 | 4.3323 | 8.3697 | -34.7025 | 16.2779 | 294.1893 | 168.1481 | 274.9219 | 205.6339 | 57.616 |  | 192.122
42838.5547 | 11617 | 1051.8897 | 894.6829 | 561.6418 | 118.5408 | 47.9928 | 32.9351 | 87.6466 | 35.3648 | 116.9566 | 88.8146 | 58.7549 | 35.2944 | 25.6112 | 57.257 | 1005.8679 | 991.1434 | 998.5092 | 1035.4158 | 1055.0919 | 1053.0247 | 1048.5775 | 1227.4262 | 1026.4159 | 972.8184 | 786.4243 | 989.1361 | 811.7345 | 815.1343 | 820.0722 | 979.4264 | 968.7529 | 958.4303 | 1008.3887 | 1042.3126 | 1037.605 |  | 764.5258 |  | 817.8643 | 859.872 | 590.4483 | 772.7736 |  | 497.0843 | 711.2389 | 665.2383 | 881.2356 | 959.0554 | 981.897 | 971.8165 | 55.0254 | 393.4417 | 89.6913 | 623.4426 | 38.5763 | 67.7537 | 65.5333 | 107.6386 | 106.4942 |  |  | 5.2138 | -3.5505 | -62.346 | 4.4388 | 11.9031 | -197.6436 | 43.32 | -2.9686 | 19.9849 | 50.8099 | 45.5045 | 0.0075256 | 0.00099225 | 0.00089039 | 1016.7512 | 1007.525 | 983.5331 | 953.6625 | 799.1378 | 137.2262 | 59.0757 | 461.9962 | 112.0996 | 70.9299 | 47.5022 | 33.7741 | 30.9891 | 53.4586 | 551.7379 |  | 580.3334 | 371.3269 | 299.8321 | 1011.8243 | 684.7644 | 559.2622 | 998.8543 | 981.7146 | 98.646 | 1140.8902 | 1029.6455 | 1037.856 | 975.0202 | 918.2194 | 1082.3982 | 1068.0004 | 1081.6106 | 1055.6493 | 153.303 | 65.9564 | 728.8371 | 1065.8982 | 1087.8749 | 727.4749 | 1023.7922 | 1000.3753 | 966.7197 | 1031.1927 | 944.5275 | 985.1673 | 888.3397 | 928.7691 | 990.5782 | 950.7046 | 684.5171 | 677.6249 | 949.4867 |  | 1228.9993 | 745.2514 | 1023.7791 | 1150.7787 | 1208.948 | 731.8303 |  | 741.5551 |  |  | 848.7066 | 881.7434 | 872.8123 | [5 empty] | 926.9467 | 1086.6995 | 1063.143 | 1060.0305 | 1110.3397 | 971.9851 | 1031.0158 | 1027.9213 | 1058.0995 | 1063.2559 | 194.142 | 1228.5114 | 1174.4864 | 1120.1587 | 1108.4789 | 1104.1912 | 1019.0336 | 1025.6963 | 1080.2257 | 1166.9702 | 1116.6206 | 1093.9038 | 890.7201 | 1045.0706 | 990.6227 | 1047.8244 | 1158.6984 | 1137.4821 | 1293.0237 | 1109.7722 | 981.3546 | 1006.1914 | 1061.1462 | 1040.6775 |  | 1109.4058 | 954.028 | 0.79177 | 19.0357 | 1.6757 | 1.4342 | -14.9414 | 3.0754 | 9158.29 | 0.8 | 5.2614 | -4.12 | -17.2645 | 4.6066 | 8.5178 | -34.7087 | 16.2495 | 296.4567 | 168.153 | 275.1998 | 205.7034 | 59.3443 |  | 192.1875
42838.5547 | 11618 | 1052.6526 | 895.0279 | 561.9254 | 118.597 | 47.9939 | 32.928 | 87.69 | 35.3371 | 116.9786 | 88.8173 | 58.7582 | 35.296 | 25.5954 | 57.2518 | 1005.5233 | 989.9476 | 998.068 | 1035.4567 | 1055.0273 | 1052.8897 | 1048.5887 | 1223.9563 | 1026.4271 | 974.072 | 786.2558 | 989.119 | 811.7157 | 815.1177 | 820.014 | 980.086 | 983.4335 | 963.2656 | 1007.8622 | 1042.7838 | 1037.6165 |  | 764.5239 |  | 817.876 | 859.6193 | 590.4641 | 772.5906 |  | 495.3203 | 709.5029 | 664.5072 | 881.5157 | 960.1821 | 982.3403 | 971.9733 | 54.751 | 393.3134 | 89.7152 | 623.4699 | 38.5744 | 68.0845 | 65.5401 | 107.7768 | 106.5259 |  |  | 5.3078 | -4.3587 | -63.0872 | 5.0164 | 12.6463 | -197.5989 | 43.5986 | -2.9922 | 19.3875 | 50.058 | 45.6965 | 0.0073778 | 0.00098896 | 0.00089039 | 1015.6273 | 1007.6869 | 983.7226 | 953.8736 | 799.6482 | 137.3835 | 59.1079 | 462.8957 | 112.141 | 70.9495 | 47.5045 | 33.7772 | 30.9881 | 53.4637 | 850.417 |  | 564.7472 | 377.3716 | 304.07 | 1010.0426 | 683.9986 | 561.8728 | 1000.5143 | 983.3846 | 99.932 | 1141.8838 | 1026.665 | 1037.8129 | 974.9965 | 918.1385 | 1082.452 | 1067.7075 | 1081.5469 | 1055.8868 | 155.9231 | 60.8572 | 728.8906 | 1066.1611 | 1090.0392 | 727.6641 | 1019.2331 | 1000.2301 | 967.1815 | 1031.1461 | 944.5199 | 985.9996 | 887.545 | 928.7425 | 989.0631 | 949.9218 | 684.5206 | 677.7537 | 948.6628 |  | 1230.1757 | 745.2418 | 1023.8345 | 1150.6183 | 1209.3693 | 731.8949 |  | 741.546 |  |  | 847.8837 | 882.0305 | 872.9997 | [5 empty] | 927.053 | 1074.412 | 1063.407 | 1060.5134 | 1108.7496 | 972.1415 | 1031.1885 | 1028.1072 | 1058.1575 | 1055.1238 | 191.201 | 1227.0945 | 1174.4968 | 1119.9884 | 1107.7151 | 1103.4026 | 1019.0281 | 1025.7677 | 1079.464 | 1166.9581 | 1116.4094 | 1093.882 | 893.2784 | 1046.5965 | 991.3194 | 1048.2092 | 1158.9043 | 1137.5882 | 1296.6216 | 1108.0401 | 985.8289 | 1006.3015 | 1059.8314 | 1040.2892 |  | 1092.8964 | 954.046 | 0.80401 | 19.035 | 1.6748 | 1.4328 | -14.9283 | 3.0754 | 9181.32 | 0.82 | 5.3084 | -4.5609 | -17.3515 | 4.8929 | 8.7812 | -34.7109 | 16.3046 | 297.4177 | 168.1822 | 275.5272 | 171.4633 | 60.8385 |  | 192.2128
42838.5548 | 11619 | 1052.6075 | 895.2777 | 562.2324 | 118.6958 | 48.0134 | 32.9355 | 87.7479 | 35.3193 | 117.0087 | 88.8339 | 58.7675 | 35.2971 | 25.6067 | 57.2611 | 1005.3471 | 989.8065 | 997.7027 | 1035.38 | 1054.8688 | 1052.6973 | 1048.6392 | 1222.2551 | 1026.4921 | 974.8055 | 786.0333 | 989.0937 | 811.6932 | 815.0594 | 819.9322 | 979.478 | 977.1281 | 939.9133 | 1007.8193 | 1042.4016 | 1037.6238 |  | 764.5077 |  | 817.8669 | 859.2585 | 590.4783 | 772.4586 |  | 495.7197 | 707.4231 | 661.2382 | 879.3554 | 960.3711 | 982.4055 | 971.8701 | 54.6359 | 393.1176 | 90.7539 | 623.3152 | 38.5622 | 68.3662 | 65.5527 | 107.927 | 106.5428 |  |  | 5.1934 | -4.5118 | -62.7731 | 5.2155 | 13.6221 | -197.6383 | 43.9804 | -2.9232 | 19.4914 | 51.0268 | 45.5564 | 0.0073466 | 0.00092161 | 0.00088711 | 1018.2054 | 1008.0103 | 983.8233 | 954.0801 | 799.9879 | 137.5491 | 59.2331 | 463.5777 | 112.1752 | 70.9826 | 47.5187 | 33.7791 | 30.9968 | 53.4841 | 878.7554 |  | 590.4912 | 378.0032 | 313.5022 | 1008.65 | 683.5596 | 564.8036 | 1000.763 | 983.5767 | 101.8423 | 1142.8196 | 1026.5373 | 1037.7359 | 974.9599 | 918.0499 | 1082.7186 | 1067.3655 | 1081.6198 | 1056.1523 | 168.3315 | 74.6714 | 729.0733 | 1066.1827 | 1085.211 | 727.7654 | 1016.3596 | 999.6722 | 966.9442 | 1031.2353 | 944.5105 | 986.0659 | 888.1338 | 928.707 | 990.7397 | 949.001 | 685.6513 | 672.9429 | 949.2916 |  | 1229.494 | 745.3207 | 1022.6547 | 1150.325 | 1209.2372 | 730.4906 |  | 738.9226 |  |  | 846.7307 | 882.2158 | 873.097 | [5 empty] | 927.4783 | 1070.9946 | 1063.7543 | 1060.8951 | 1115.7438 | 972.1115 | 1031.1051 | 1028.5371 | 1058.1031 | 1044.4082 | 197.353 | 1227.0127 | 1175.7387 | 1119.919 | 1106.6296 | 1102.4239 | 1017.8196 | 1025.8425 | 1078.3798 | 1166.6378 | 1116.5672 | 1094.5839 | 895.2748 | 1047.9801 | 1014.0206 | 1048.6166 | 1159.061 | 1138.5293 | 1300.0741 | 1109.5275 | 990.4291 | 1006.3304 | 1060.7524 | 1039.9795 |  | 1099.517 | 953.9602 | 0.74521 | 19.0377 | 1.6752 | 1.4331 | -14.9225 | 3.0754 | 9180.48 | 0.73 | 5.2507 | -4.6354 | -17.29 | 4.9837 | 9.114 | -34.7153 | 16.3762 | 296.8564 | 167.5643 | 275.434 | 167.4936 | 57.842 |  | 192.3635
42838.5548 | 11620 | 1052.2822 | 895.4885 | 562.5397 | 118.7553 | 48.0195 | 32.935 | 87.795 | 35.2818 | 117.0366 | 88.8484 | 58.7614 | 35.2978 | 25.604 | 57.267 | 1004.643 | 989.5405 | 996.9503 | 1035.3406 | 1054.7813 | 1052.3623 | 1048.7367 | 1220.1212 | 1026.4401 | 975.9765 | 785.9068 | 989.1458 | 811.6946 | 815.0526 | 819.8873 | 979.7221 | 973.0764 | 834.5823 | 1007.1232 | 1042.3024 | 1037.6484 |  | 764.5065 |  | 817.8542 | 859.032 | 590.5987 | 771.9517 |  | 498.0904 | 705.6527 | 659.4858 | 873.5725 | 959.6842 | 982.4649 | 971.8968 | 55.038 | 392.7584 | 90.1116 | 623.0513 | 38.5308 | 68.5583 | 65.5565 | 108.1056 | 106.2776 |  |  | 5.4195 | -4.1938 | -63.3974 | 4.6096 | 14.0171 | -197.6002 | 43.8365 | -2.8798 | 19.1939 | 51.1112 | 45.6915 | 0.007386 | 0.00091668 | 0.00087232 | 1018.7891 | 1007.9848 | 983.8585 | 954.2081 | 800.4887 | 137.6767 | 59.1942 | 464.2932 | 112.2227 | 71.0059 | 47.5254 | 33.7797 | 31.0096 | 53.4869 | 769.8508 |  | 607.6834 | 387.1454 | 318.373 | 1008.8495 | 683.7531 | 568.7092 | 1002.7442 | 986.3447 | 88.5542 | 1144.2459 | 1027.245 | 1037.633 | 974.8682 | 918.0085 | 1082.6878 | 1067.0978 | 1081.4136 | 1056.388 | 150.3377 | 57.9614 | 724.9115 | 1060.5433 | 1071.7113 | 721.9057 | 1011.3021 | 997.118 | 965.7601 | 1031.2825 | 944.4891 | 987.1876 | 890.2334 | 928.5053 | 994.9409 | 955.7598 | 686.1545 | 677.6842 | 950.8441 |  | 1227.3728 | 745.2566 | 1023.4995 | 1149.9692 | 1209.2499 | 731.5626 |  | 740.4946 |  |  | 845.7415 | 879.473 | 872.514 | [5 empty] | 927.4123 | 1074.1635 | 1064.2638 | 1061.596 | 1116.654 | 972.3206 | 1031.1726 | 1028.5378 | 1057.8118 | 1051.1697 | 200.0322 | 1227.8162 | 1175.2913 | 1120.0349 | 1105.9989 | 1102.7791 | 1017.8623 | 1025.9049 | 1079.3867 | 1166.3047 | 1116.8323 | 1095.4231 | 893.8962 | 1048.1821 | 1026.7521 | 1048.2724 | 1159.2893 | 1138.5976 | 1300.2106 | 1109.1852 | 996.5168 | 1006.5754 | 1060.3443 | 1039.6605 |  | 1108.1674 | 953.977 | 0.50665 | 19.0369 | 1.6763 | 1.4334 | -14.9519 | 3.0753 | 9117.06 | 0.92 | 5.3637 | -4.465 | -17.36 | 4.6811 | 9.2454 | -34.7127 | 16.3498 | 295.1255 | 168.0068 | 275.4537 | 179.7116 | 55.9917 |  | 192.3387
42838.5548 | 11621 | 1052.2633 | 895.6651 | 562.9302 | 118.6784 | 48.0412 | 32.9307 | 87.8463 | 35.3029 | 117.0696 | 88.8674 | 58.772 | 35.2986 | 25.6079 | 57.277 | 1004.3641 | 989.1424 | 996.9985 | 1035.3521 | 1054.83 | 1052.2297 | 1048.6604 | 1217.9067 | 1026.3758 | 976.2965 | 785.9376 | 989.0757 | 811.6425 | 815.028 | 819.8257 | 979.3443 | 966.6411 | 834.0387 | 1006.8492 | 1042.4244 | 1037.6027 |  | 764.5149 |  | 817.8566 | 858.8535 | 590.5975 | 771.7226 |  | 497.0122 | 704.6855 | 660.1379 | 877.0362 | 960.939 | 982.4512 | 971.9698 | 56.3329 | 392.3513 | 88.9082 | 622.5844 | 38.5116 | 68.7072 | 65.5592 | 108.4145 | 106.2388 |  |  | 5.2046 | -4.13 | -62.5549 | 4.9369 | 12.764 | -197.5831 | 43.0828 | -3.74 | 19.7824 | 52.2949 | 45.7538 | 0.007432 | 0.0009676 | 0.00086575 | 1017.7336 | 1007.3575 | 983.8152 | 954.1337 | 800.5209 | 137.7733 | 59.1942 | 465.103 | 112.2567 | 71.0214 | 47.533 | 33.7799 | 31.0198 | 53.4929 | 842.3908 |  | 563.4673 | 396.0831 | 316.2079 | 1007.3609 | 682.2623 | 572.2765 | 1003.1631 | 987.3128 | 75.1659 | 1145.5186 | 1027.7574 | 1037.6486 | 974.7617 | 917.907 | 1082.6459 | 1066.5792 | 1081.3497 | 1056.613 | 151.3708 | 49.8355 | 724.9552 | 1057.0087 | 1075.778 | 718.5655 | 1011.5129 | 991.7643 | 967.2465 | 1031.159 | 944.4812 | 986.142 | 889.5138 | 928.3003 | 998.2819 | 966.9749 | 685.4545 | 672.226 | 952.7747 |  | 1237.0565 | 745.2214 | 1021.7352 | 1149.5854 | 1208.2991 | 730.3719 |  | 744.1443 |  |  | 844.4632 | 878.7878 | 871.4043 | [5 empty] | 926.7842 | 1080.6697 | 1064.3519 | 1062.0421 | 1112.5504 | 972.347 | 1031.4636 | 1028.8459 | 1057.5844 | 1041.6879 | 201.4965 | 1229.1537 | 1175.4882 | 1120.3719 | 1106.0864 | 1103.0036 | 1017.6767 | 1025.9747 | 1080.9397 | 1165.8706 | 1117.2192 | 1096.6036 | 894.7553 | 1048.0093 | 1011.6839 | 1047.774 | 1159.5199 | 1138.3213 | 1269.0618 | 1110.6599 | 1001.5895 | 1008.9819 | 1059.681 | 1039.469 |  | 1107.8616 | 954.0543 | 0.38664 | 19.0368 | 1.6772 | 1.4343 | -14.9815 | 3.0754 | 9063.77 | 1.22 | 5.2561 | -4.4287 | -17.2358 | 4.842 | 8.8224 | -34.7111 | 16.2086 | 302.8332 | 167.0882 | 274.7362 | 170.7761 | 60.4434 |  | 192.3076
42838.5548 | 11622 | 1052.2703 | 895.7145 | 563.2665 | 118.4921 | 48.0694 | 32.9471 | 87.9014 | 35.2926 | 117.114 | 88.8902 | 58.7866 | 35.3096 | 25.6182 | 57.2918 | 1005.3055 | 989.5623 | 997.5868 | 1035.3329 | 1054.8523 | 1052.177 | 1048.5542 | 1217.2219 | 1026.2846 | 975.9295 | 785.7044 | 989.0713 | 811.6255 | 814.9936 | 819.8128 | 978.3239 | 968.515 | 834.1549 | 1006.8749 | 1042.7904 | 1037.543 |  | 764.5024 |  | 817.8547 | 858.7152 | 590.5558 | 769.5005 |  | 496.3798 | 703.858 | 659.548 | 877.6559 | 960.3971 | 982.5117 | 972.4076 | 58.5015 | 392.1242 | 88.132 | 622.4079 | 38.5291 | 68.9808 | 65.5546 | 108.7328 | 106.3739 |  |  | 5.175 | -5.9719 | -61.8347 | 4.3809 | 14.0052 | -197.6311 | 43.0834 | -2.9876 | 18.917 | 50.7696 | 45.7354 | 0.0073564 | 0.00096925 | 0.00089861 | 1018.8165 | 1006.7253 | 983.6031 | 954.1833 | 801.275 | 137.925 | 59.2119 | 466.1342 | 112.3128 | 71.0589 | 47.5487 | 33.7952 | 31.0117 | 53.5233 | 870.2793 |  | 538.5356 | 384.5263 | 302.1554 | 1005.553 | 680.7494 | 575.8583 | 1001.9281 | 986.4742 | 62.647 | 1146.3094 | 1027.9383 | 1037.5966 | 974.669 | 917.826 | 1082.4883 | 1064.9835 | 1081.3099 | 1057.0676 | 133.3471 | 65.6361 | 722.5922 | 1053.9196 | 1070.0943 | 718.1877 | 1006.1996 | 990.3119 | 968.469 | 1031.1517 | 944.4719 | 985.4285 | 889.7361 | 928.19 | 997.4741 | 966.9104 | 685.1862 | 670.3054 | 956.0733 |  | 1239.6486 | 745.2003 | 1021.8279 | 1149.672 | 1208.4369 | 730.92 |  | 743.3954 |  |  | 843.8824 | 879.1035 | 871.1853 | [5 empty] | 926.5841 | 1135.5226 | 1064.6103 | 1062.216 | 1110.7858 | 972.7302 | 1031.6575 | 1028.913 | 1057.6688 | 1049.3899 | 203.7992 | 1230.0127 | 1175.5901 | 1120.4591 | 1106.1959 | 1104.1929 | 1016.7587 | 1026.1001 | 1080.0341 | 1165.6148 | 1117.2029 | 1097.0111 | 894.1835 | 1049.4357 | 977.1847 | 1047.6172 | 1159.9425 | 1138.6766 | 1259.0752 | 1107.3314 | 1003.0073 | 1010.4227 | 1060.9954 | 1039.23 |  | 1096.1405 | 954.086 | 0.40203 | 19.0361 | 1.6774 | 1.4343 | -14.9497 | 3.0754 | 8990.65 | 0.86 | 5.2411 | -5.3232 | -17.129 | 4.5593 | 9.2416 | -34.7161 | 16.2091 | 304.8436 | 167.137 | 274.8392 | 166.6174 | 62.747 |  | 192.2015
42838.5548 | 11623 | 1052.1558 | 895.8046 | 563.6345 | 118.277 | 48.0801 | 32.942 | 87.9484 | 35.27 | 117.1379 | 88.8983 | 58.7891 | 35.3127 | 25.6132 | 57.2938 | 1004.365 | 991.1548 | 996.9173 | 1035.1805 | 1054.2839 | 1052.1579 | 1048.5247 | 1215.9741 | 1026.218 | 976.7824 | 785.9916 | 989.0636 | 811.6095 | 814.9819 | 819.7643 | 978.0829 | 966.3303 | 834.9209 | 1006.6018 | 1042.7832 | 1037.47 |  | 764.4935 |  | 817.8483 | 858.5943 | 590.5751 | 769.0953 |  | 495.6487 | 704.4703 | 658.7332 | 881.5575 | 960.2145 | 982.8073 | 972.869 | 60.3244 | 392.1283 | 87.4958 | 622.2035 | 38.535 | 69.1428 | 65.5424 | 108.901 | 106.4688 |  |  | 5.3643 | -4.6058 | -62.5089 | 4.7877 | 13.8449 | -197.6344 | 43.6709 | -3.1138 | 18.9376 | 50.8657 | 45.7274 | 0.0073679 | 0.00097253 | 0.00088054 | 1015.997 | 1006.6717 | 983.6313 | 954.3052 | 801.5595 | 138.0727 | 59.2433 | 467.177 | 112.3494 | 71.0892 | 47.5532 | 33.8034 | 31.0219 | 53.53 | 949.0254 |  | 549.6354 | 388.1422 | 302.1819 | 1002.0226 | 679.9728 | 579.8832 | 1001.338 | 986.1922 | 61.2368 | 1146.4819 | 1024.6964 | 1037.5446 | 974.6146 | 917.7406 | 1082.7301 | 1063.2795 | 1081.2418 | 1057.5395 | 132.1209 | 56.9431 | 721.8776 | 1052.8657 | 1066.0572 | 718.1867 | 1004.9388 | 990.148 | 971.6797 | 1031.2441 | 944.4581 | 985.1418 | 888.4126 | 928.1237 | 998.4109 | 962.4081 | 685.2165 | 670.2672 | 958.6981 |  | 1241.2822 | 745.1947 | 1021.8196 | 1140.2729 | 1208.5099 | 731.233 |  | 743.1565 |  |  | 843.3927 | 879.3673 | 871.2818 | [5 empty] | 926.4915 | 1146.5271 | 1064.6077 | 1062.2417 | 1112.8174 | 972.737 | 1031.3963 | 1028.5832 | 1057.7146 | 1076.9995 | 207.0991 | 1229.035 | 1174.1286 | 1120.7727 | 1106.0597 | 1104.634 | 1015.7957 | 1026.1765 | 1079.5799 | 1165.3705 | 1117.1361 | 1097.0164 | 894.3437 | 1049.5897 | 998.3419 | 1048.4133 | 1160.0848 | 1138.6302 | 1254.5028 | 1109.4963 | 1005.3975 | 1009.0291 | 1060.5517 | 1038.986 |  | 1106.9402 | 954.1092 | 0.44729 | 19.0369 | 1.6773 | 1.4343 | -14.9549 | 3.0754 | 8921.73 | 0.97 | 5.336 | -4.6763 | -17.2275 | 4.7678 | 9.1897 | -34.7205 | 16.3211 | 306.1009 | 167.1329 | 275.1561 | 155.8083 | 61.2747 |  | 192.3318
42838.5548 | 11624 | 1051.9851 | 895.9543 | 564.0273 | 118.0646 | 48.0926 | 32.9429 | 88.0069 | 35.2528 | 117.1641 | 88.9148 | 58.7955 | 35.3205 | 25.6174 | 57.2997 | 1003.9181 | 991.1984 | 996.8418 | 1035.2003 | 1054.7896 | 1052.1971 | 1048.5108 | 1214.0213 | 1026.1067 | 976.4898 | 784.8228 | 988.9434 | 811.5844 | 814.9535 | 819.7654 | 978.199 | 967.8767 | 895.0218 | 1006.5242 | 1043.1408 | 1037.4124 |  | 764.4948 |  | 817.8429 | 858.3564 | 590.6117 | 769.5073 |  | 495.6371 | 704.8032 | 662.9606 | 881.1462 | 959.9497 | 983.051 | 973.0564 | 59.4156 | 392.2519 | 87.2003 | 621.8911 | 38.5466 | 69.2511 | 65.5276 | 108.9586 | 106.5344 |  |  | 5.1855 | -3.902 | -62.2954 | 5.2694 | 13.2141 | -197.5877 | 43.8457 | -3.2176 | 19.6018 | 50.9792 | 45.8927 | 0.0073811 | 0.00098567 | 0.00087889 | 1017.0435 | 1006.8227 | 983.4856 | 954.4274 | 802.1858 | 138.227 | 59.2659 | 468.2368 | 112.39 | 71.1115 | 47.5628 | 33.8106 | 31.0276 | 53.5322 | 853.0277 |  | 533.4637 | 392.8253 | 311.4497 | 998.8934 | 678.2812 | 584.2502 | 1000.0022 | 984.9492 | 69.6546 | 1145.4765 | 1021.0536 | 1037.476 | 974.5249 | 917.6571 | 1082.678 | 1062.1048 | 1081.0739 | 1057.2677 | 153.2071 | 51.9079 | 721.8129 | 1052.7787 | 1073.2842 | 718.1847 | 1004.1546 | 989.4188 | 971.587 | 1031.3402 | 944.4557 | 985.5198 | 887.4388 | 927.966 | 1000.5224 | 961.0591 | 685.2521 | 670.3171 | 959.8841 |  | 1251.9276 | 745.207 | 1021.7809 | 1136.1919 | 1207.9618 | 731.3996 |  | 743.0218 |  |  | 843.4421 | 879.5632 | 871.4891 | [5 empty] | 926.3355 | 1148.031 | 1064.2013 | 1061.7422 | 1117.9585 | 973.2278 | 1031.6253 | 1028.6633 | 1057.7381 | 1060.1018 | 208.4364 | 1228.6177 | 1174.3687 | 1120.6031 | 1106.0577 | 1103.8306 | 1015.8919 | 1026.2834 | 1078.826 | 1165.1569 | 1116.9902 | 1096.8443 | 895.6442 | 1051.1994 | 988.9785 | 1047.7256 | 1160.3017 | 1138.1938 | 1250.5181 | 1110.911 | 1004.7495 | 1006.0154 | 1063.5239 | 1038.9927 |  | 1108.1827 | 954.1144 | 0.44062 | 19.0362 | 1.6773 | 1.4344 | -14.9903 | 3.0753 | 8879.46 | 0.81 | 5.2463 | -4.305 | -17.201 | 5.0027 | 8.9787 | -34.7197 | 16.3554 | 314.8385 | 167.1124 | 274.8502 | 164.6609 | 62.5523 |  | 192.3085
42838.5548 | 11625 | 1052.5865 | 896.1593 | 564.3774 | 117.8706 | 48.1105 | 32.9545 | 88.062 | 35.2428 | 117.1952 | 88.9345 | 58.8063 | 35.323 | 25.6192 | 57.3104 | 1004.9477 | 991.4139 | 997.7668 | 1034.9786 | 1055.6142 | 1052.2966 | 1048.5119 | 1212.3779 | 1026.0815 | 976.9975 | 784.1717 | 988.8242 | 811.5683 | 814.9325 | 819.7432 | 978.7037 | 973.4889 | 878.3051 | 1006.386 | 1043.0767 | 1037.3948 |  | 764.4964 |  | 817.8517 | 858.3897 | 590.5678 | 769.2336 |  | 496.8906 | 704.6244 | 663.8823 | 884.1216 | 960.352 | 982.9769 | 973.1165 | 58.3035 | 392.1991 | 85.0628 | 621.8598 | 38.5397 | 69.314 | 65.5021 | 109.1107 | 106.5782 |  |  | 5.2907 | -4.0229 | -62.6075 | 4.3593 | 12.0957 | -197.6061 | 43.8628 | -2.9107 | 19.6286 | 50.6135 | 45.7795 | 0.0073876 | 0.00098403 | 0.00090354 | 1016.7277 | 1006.8 | 983.6082 | 954.5934 | 802.5443 | 138.3913 | 59.2947 | 469.303 | 112.4233 | 71.1256 | 47.5631 | 33.8033 | 31.027 | 53.5305 | 814.8386 |  | 485.0825 | 375.3393 | 303.39 | 997.0588 | 676.4553 | 584.9382 | 996.8291 | 982.1097 | 90.7257 | 1143.1557 | 1019.1751 | 1037.4348 | 974.4617 | 917.5818 | 1082.0345 | 1062.8353 | 1081.0373 | 1056.9556 | 151.9111 | 61.4088 | 721.7909 | 1052.828 | 1073.2554 | 718.1867 | 1011.092 | 988.3531 | 966.8517 | 1031.2869 | 944.449 | 985.9296 | 890.3714 | 927.9207 | 1001.3416 | 958.3132 | 685.2871 | 670.3437 | 960.9772 |  | 1254.6452 | 745.1987 | 1021.7607 | 1135.7064 | 1207.3021 | 731.4876 |  | 742.9374 |  |  | 843.37 | 879.6236 | 871.6857 | [5 empty] | 926.3387 | 1149.0109 | 1063.9023 | 1061.5935 | 1142.1058 | 973.0431 | 1031.3739 | 1028.7398 | 1057.8935 | 1065.0411 | 209.5931 | 1230.412 | 1174.007 | 1120.4438 | 1106.1128 | 1104.5432 | 1018.8689 | 1026.3145 | 1078.2507 | 1164.8244 | 1116.8731 | 1096.9672 | 894.886 | 1051.3658 | 1003.7683 | 1048.1531 | 1160.0598 | 1138.759 | 1247.9197 | 1109.4623 | 1005.549 | 1004.5683 | 1063.3415 | 1039.1525 |  | 1108.046 | 954.0854 | 0.40871 | 19.0371 | 1.6766 | 1.4339 | -14.9392 | 3.0753 | 8864 | 0.92 | 5.2992 | -4.3708 | -17.2425 | 4.5498 | 8.5901 | -34.7203 | 16.3581 | 317.0758 | 167.1021 | 274.3595 | 167.8457 | 67.3695 |  | 191.9357
42838.5548 | 11626 | 1053.8232 | 896.4929 | 564.8279 | 117.6801 | 48.1287 | 32.9595 | 88.1266 | 35.2206 | 117.216 | 88.9492 | 58.81 | 35.3243 | 25.6258 | 57.3241 | 1005.4171 | 991.9676 | 998.2063 | 1034.8436 | 1054.4604 | 1052.8717 | 1048.4615 | 1210.8849 | 1026.1214 | 977.7601 | 784.5608 | 988.7808 | 811.5342 | 814.9019 | 819.7292 | 979.4507 | 970.8686 | 874.272 | 1007.0804 | 1043.6126 | 1037.3767 |  | 764.4739 |  | 817.8536 | 858.4014 | 590.5854 | 774.5541 |  | 496.8078 | 704.0464 | 659.2685 | 883.9566 | 958.8376 | 982.6197 | 972.9333 | 57.9254 | 392.0611 | 83.0011 | 621.8905 | 38.5462 | 69.371 | 65.4861 | 109.4315 | 106.623 |  |  | 5.359 | -6.0731 | -62.436 | 5.1951 | 13.9146 | -197.5936 | 43.6742 | -3.2077 | 19.6568 | 51.0849 | 45.7481 | 0.0073843 | 0.00096925 | 0.00090518 | 1015.5658 | 1006.6183 | 983.7573 | 954.7813 | 802.656 | 138.5543 | 59.3243 | 470.3349 | 112.4637 | 71.1557 | 47.5744 | 33.8016 | 31.0301 | 53.5394 | 869.7009 |  | 473.5432 | 359.9209 | 290.8449 | 994.0777 | 674.4572 | 586.2377 | 993.9746 | 980.0826 | 114.6443 | 1141.171 | 1020.4303 | 1037.3901 | 974.3976 | 917.4877 | 1081.9453 | 1065.3546 | 1081.0608 | 1056.5079 | 123.9821 | 41.1694 | 721.7829 | 1052.5213 | 1075.5432 | 718.2137 | 1013.6513 | 987.6812 | 966.6949 | 1031.2783 | 944.4476 | 988.6357 | 889.6461 | 927.876 | 1001.3555 | 956.6435 | 685.3007 | 670.3637 | 961.1019 |  | 1261.1409 | 745.1912 | 1021.7836 | 1135.2083 | 1208.4226 | 731.5376 |  | 742.8971 |  |  | 843.4926 | 879.636 | 871.8851 | [5 empty] | 926.4938 | 1149.99 | 1063.6321 | 1061.3758 | 1154.2541 | 972.5157 | 1030.7942 | 1028.7584 | 1057.9485 | 1073.2336 | 210.4231 | 1231.9475 | 1173.7234 | 1120.6627 | 1105.8404 | 1105.0037 | 1019.3861 | 1026.4732 | 1079.7847 | 1164.4086 | 1116.9859 | 1097.0409 | 894.6419 | 1051.2208 | 975.2427 | 1047.0509 | 1160.1905 | 1140.424 | 1245.2995 | 1108.2879 | 1006.7179 | 1005.0671 | 1064.7374 | 1039.0485 |  | 1111.7666 | 954.0805 | 0.41242 | 19.0367 | 1.6766 | 1.4323 | -14.9566 | 3.0754 | 8871.36 | 1.13 | 5.3333 | -5.3686 | -17.2137 | 4.9654 | 9.2121 | -34.7143 | 16.3205 | 322.54 | 167.1142 | 275.23 | 160.0379 | 68.0428 |  | 191.8954
42838.5548 | 11627 | 1053.7522 | 896.6858 | 565.2745 | 117.5121 | 48.1424 | 32.9561 | 88.1693 | 35.2032 | 117.2491 | 88.9603 | 58.8161 | 35.333 | 25.614 | 57.3278 | 1005.0474 | 991.2786 | 996.9824 | 1034.8617 | 1055.2367 | 1053.2794 | 1048.4372 | 1209.1122 | 1026.1358 | 977.7 | 784.8916 | 988.7457 | 811.5137 | 814.8715 | 819.6857 | 981.2441 | 972.7472 | 837.6084 | 1005.5245 | 1043.5034 | 1037.3713 |  | 764.4689 |  | 817.8313 | 858.3346 | 590.5642 | 772.6889 |  | 498.3875 | 703.525 | 658.7909 | 885.8014 | 957.8857 | 982.7578 | 973.0023 | 58.1599 | 391.9586 | 82.267 | 621.8906 | 38.5564 | 69.3635 | 65.4569 | 109.6798 | 106.683 |  |  | 5.1389 | -4.021 | -62.8362 | 4.2679 | 12.1693 | -197.641 | 43.3883 | -3.3727 | 19.6485 | 51.0524 | 45.7498 | 0.007312 | 0.00091339 | 0.00085261 | 1015.2392 | 1006.4485 | 983.7006 | 954.939 | 802.7962 | 138.7105 | 59.3468 | 471.2679 | 112.5021 | 71.1733 | 47.5886 | 33.8073 | 31.0312 | 53.5477 | 894.8182 |  | 482.7343 | 366.4562 | 288.4142 | 990.2858 | 671.8038 | 590.197 | 994.6362 | 981.7204 | 128.2461 | 1140.566 | 1020.8681 | 1037.337 | 974.3333 | 917.3955 | 1081.8624 | 1067.7921 | 1081.1133 | 1056.195 | 143.2143 | 62.0885 | 721.7757 | 1052.5762 | 1072.635 | 718.2044 | 1004.8478 | 986.7523 | 965.5506 | 1031.435 | 944.4338 | 990.0283 | 890.0509 | 927.854 | 1000.1323 | 953.3072 | 685.3031 | 670.3689 | 960.7572 |  | 1263.0665 | 745.1829 | 1021.7605 | 1134.1176 | 1209.116 | 731.5765 |  | 742.8455 |  |  | 843.5276 | 879.6741 | 872.0435 | [5 empty] | 926.6145 | 1149.8511 | 1063.4457 | 1061.1309 | 1146.4989 | 971.7307 | 1029.971 | 1028.8758 | 1057.8791 | 1066.8222 | 212.3822 | 1231.2136 | 1173.7509 | 1120.7806 | 1105.5814 | 1104.6402 | 1018.5561 | 1026.5376 | 1079.5694 | 1163.7115 | 1117.2868 | 1097.6543 | 893.2592 | 1049.9917 | 968.4019 | 1047.4052 | 1160.2537 | 1140.8185 | 1242.9682 | 1108.3994 | 1009.2886 | 1005.1467 | 1063.0459 | 1038.8633 |  | 1112.9922 | 954.0661 | 0.30724 | 19.0367 | 1.6761 | 1.4311 | -14.8783 | 3.0753 | 8932.13 | 0.87 | 5.2225 | -4.3672 | -17.2642 | 4.4994 | 8.6154 | -34.7204 | 16.2679 | 324.1834 | 167.1025 | 275.7914 | 155.0835 | 66.2168 |  | 191.855
42838.5549 | 11628 | 1054.2471 | 896.8962 | 565.7275 | 117.3743 | 48.1531 | 32.9656 | 88.2234 | 35.1973 | 117.2796 | 88.9765 | 58.8278 | 35.3377 | 25.6176 | 57.3319 | 1003.7693 | 991.0165 | 996.5667 | 1034.5976 | 1053.2803 | 1052.1883 | 1048.4004 | 1207.7405 | 1026.161 | 977.6295 | 785.0186 | 988.7705 | 811.5016 | 814.8504 | 819.581 | 980.8657 | 964.6151 | 874.2772 | 1004.3092 | 1042.7635 | 1037.3741 |  | 764.4639 |  | 817.8233 | 858.3299 | 590.4992 | 770.1047 |  | 499.9988 | 704.2829 | 658.3476 | 892.0013 | 957.52 | 982.8346 | 972.8388 | 58.7128 | 391.7687 | 82.5401 | 621.9467 | 38.538 | 69.3619 | 65.415 | 109.8767 | 106.7121 |  |  | 5.2644 | -1.9898 | -62.3052 | 4.3974 | 12.1252 | -197.6088 | 44.0632 | -3.1834 | 19.4395 | 50.1927 | 45.8276 | 0.0073843 | 0.00095282 | 0.00089204 | 1015.2304 | 1006.0659 | 983.7728 | 955.0321 | 803.1126 | 138.8807 | 59.3782 | 472.2462 | 112.5378 | 71.1975 | 47.589 | 33.8101 | 31.0399 | 53.5625 | 850.7795 |  | 569.3474 | 395.2255 | 308.9859 | 988.4281 | 670.7794 | 598.1022 | 998.2159 | 985.7877 | 116.016 | 1140.9198 | 1021.5434 | 1037.3016 | 974.2474 | 917.3283 | 1081.8405 | 1067.7774 | 1081.1078 | 1056.4976 | 147.3832 | 60.8591 | 721.759 | 1052.0857 | 1071.932 | 718.2086 | 1004.98 | 985.7637 | 967.8468 | 1031.6089 | 944.4208 | 990.1377 | 890.5382 | 927.8992 | 999.2782 | 950.8957 | 685.3113 | 670.3659 | 960.6158 |  | 1265.3888 | 745.1865 | 1021.7422 | 1133.1392 | 1210.3503 | 731.6132 |  | 742.8128 |  |  | 843.6762 | 879.7664 | 872.2324 | [5 empty] | 926.532 | 1147.3509 | 1063.733 | 1060.9215 | 1127.598 | 971.2842 | 1029.6307 | 1028.9439 | 1057.6643 | 1076.4643 | 214.6168 | 1229.9581 | 1173.4008 | 1121.5314 | 1105.3035 | 1104.3075 | 1017.4283 | 1026.5926 | 1078.897 | 1163.1944 | 1118.2031 | 1099.4314 | 892.301 | 1049.363 | 982.6567 | 1047.7926 | 1159.8957 | 1140.4083 | 1241.0067 | 1111.278 | 1011.4559 | 1004.5364 | 1061.8742 | 1038.6011 |  | 1112.7636 | 954.0326 | 0.33284 | 19.0365 | 1.6756 | 1.4324 | -14.8867 | 3.0753 | 8993.42 | 0.89 | 5.2856 | -3.0734 | -17.1978 | 4.5689 | 8.6001 | -34.7186 | 16.3945 | 326.1656 | 167.0928 | 276.7657 | 158.9225 | 56.2835 |  | 191.8336
42838.5549 | 11629 | 1053.6443 | 896.9986 | 566.1889 | 117.2424 | 48.1701 | 32.9667 | 88.2798 | 35.1826 | 117.3092 | 88.9893 | 58.8256 | 35.3402 | 25.6245 | 57.3431 | 1003.471 | 989.4566 | 996.5683 | 1034.648 | 1053.9776 | 1052.1718 | 1048.3806 | 1206.6272 | 1026.2047 | 977.3091 | 784.4131 | 988.7791 | 811.4878 | 814.8199 | 819.5281 | 980.0939 | 962.6126 | 931.7821 | 1004.0018 | 1042.0994 | 1037.3618 |  | 764.4572 |  | 817.8134 | 858.3604 | 590.4108 | 772.1189 |  | 499.8735 | 704.8892 | 657.3447 | 892.7454 | 958.5532 | 982.1291 | 972.3415 | 57.6929 | 391.5311 | 81.9293 | 622.0351 | 38.5201 | 69.4042 | 65.3763 | 110.0223 | 106.7613 |  |  | 5.2591 | -3.0793 | -62.3821 | 4.4815 | 13.3731 | -197.5818 | 43.5644 | -3.3543 | 19.4618 | 50.0345 | 45.7795 | 0.0074386 | 0.00092489 | 0.00087889 | 1014.5449 | 1006.3238 | 983.5581 | 955.1148 | 803.4619 | 139.0533 | 59.4108 | 473.2615 | 112.5758 | 71.2268 | 47.5967 | 33.8109 | 31.0391 | 53.561 | 761.6575 |  | 586.8607 | 417.3051 | 337.0474 | 987.0505 | 670.1127 | 605.729 | 998.5289 | 986.284 | 113.2608 | 1141.8112 | 1024.1221 | 1037.2408 | 974.1554 | 917.2369 | 1081.6838 | 1067.7187 | 1081.0909 | 1057.0924 | 151.4783 | 56.0621 | 721.751 | 1051.7519 | 1069.0974 | 718.2143 | 1008.4282 | 985.0158 | 974.5844 | 1031.7266 | 944.4049 | 988.09 | 889.1145 | 927.9111 | 1000.1235 | 951.6293 | 685.2907 | 670.3777 | 960.5352 |  | 1265.5642 | 745.1716 | 1021.7894 | 1130.754 | 1211.4579 | 731.6211 |  | 742.7866 |  |  | 843.9068 | 879.885 | 872.4212 | [5 empty] | 926.5437 | 1147.0194 | 1064.0685 | 1060.9201 | 1130.5918 | 970.9282 | 1029.4449 | 1029.0474 | 1057.6568 | 1055.384 | 214.6478 | 1229.6877 | 1173.6844 | 1123.0803 | 1105.4666 | 1104.5356 | 1016.4963 | 1026.6615 | 1077.7952 | 1163.2967 | 1119.067 | 1100.3305 | 892.9935 | 1049.0159 | 988.9371 | 1047.77 | 1159.5855 | 1140.8351 | 1239.4389 | 1112.1464 | 1011.2817 | 1001.5147 | 1064.9763 | 1038.4076 |  | 1112.6417 | 954.0393 | 0.25586 | 19.0359 | 1.6765 | 1.4323 | -14.8576 | 3.0753 | 9057.54 | 0.98 | 5.2829 | -3.8245 | -17.2137 | 4.6138 | 9.0293 | -34.7065 | 16.2968 | 326.3177 | 167.1178 | 277.6837 | 168.0455 | 54.1365 |  | 191.7244
42838.5549 | 11630 | 1052.6181 | 896.9745 | 566.6538 | 117.1331 | 48.1859 | 32.973 | 88.3345 | 35.169 | 117.3411 | 89.0062 | 58.8372 | 35.3443 | 25.6329 | 57.3555 | 1003.9497 | 989.8042 | 996.0229 | 1034.8446 | 1054.6528 | 1052.1603 | 1048.383 | 1205.3128 | 1026.3704 | 977.6751 | 783.7738 | 988.7845 | 811.4533 | 814.7954 | 819.4981 | 978.5651 | 965.5133 | 875.3437 | 1004.283 | 1041.7528 | 1037.3276 |  | 764.4612 |  | 817.8133 | 858.248 | 590.3427 | 774.5424 |  | 499.049 | 705.5974 | 654.6456 | 894.6912 | 957.1121 | 981.4309 | 972.0728 | 55.9807 | 391.4572 | 80.6467 | 622.3198 | 38.4928 | 69.4811 | 65.3333 | 110.1402 | 106.8242 |  |  | 5.225 | -2.8933 | -61.8696 | 3.5293 | 12.5747 | -197.5858 | 43.0611 | -3.3037 | 18.9113 | 49.892 | 45.7251 | 0.0073268 | 0.00093311 | 0.00085754 | 1015.1999 | 1006.5669 | 983.6872 | 955.2394 | 803.8769 | 139.2271 | 59.4334 | 474.1718 | 112.629 | 71.2445 | 47.6073 | 33.8262 | 31.0429 | 53.5777 | 767.3983 |  | 548.9358 | 423.7723 | 339.7413 | 985.8929 | 668.5961 | 612.1084 | 998.7107 | 986.8804 | 116.341 | 1142.1001 | 1024.108 | 1037.1904 | 974.1099 | 917.1584 | 1081.6348 | 1067.6153 | 1081.1101 | 1057.5463 | 141.2781 | 45.4866 | 721.7443 | 1051.0411 | 1066.8207 | 718.1997 | 1012.4929 | 986.2743 | 969.8307 | 1031.732 | 944.3852 | 985.9849 | 888.7156 | 927.6693 | 1004.97 | 952.0049 | 685.2787 | 670.3871 | 960.2456 |  | 1268.2737 | 745.1622 | 1021.794 | 1128.8444 | 1211.1062 | 731.6343 |  | 742.758 |  |  | 844.1417 | 880.1061 | 872.5599 | [5 empty] | 926.6415 | 1145.4907 | 1064.1271 | 1061.092 | 1136.931 | 970.539 | 1029.0397 | 1029.074 | 1057.7417 | 1039.4142 | 210.2826 | 1229.6238 | 1173.9802 | 1123.437 | 1105.1244 | 1104.4836 | 1015.4387 | 1026.7351 | 1078.6521 | 1163.5234 | 1119.3609 | 1100.6762 | 891.4541 | 1048.1467 | 991.359 | 1047.9069 | 1159.3468 | 1140.7624 | 1238.4818 | 1111.8694 | 1012.8053 | 998.7447 | 1064.6913 | 1038.0841 |  | 1112.7319 | 954.0353 | 0.55062 | 19.0384 | 1.6767 | 1.4317 | -15.0378 | 3.0754 | 9079.36 | 0.67 | 5.2656 | -3.7085 | -17.1491 | 4.0959 | 8.7532 | -34.6972 | 16.1979 | 328.6456 | 167.1205 | 277.4661 | 166.7543 | 57.8939 |  | 191.6828
42838.5549 | 11631 | 1051.7498 | 896.945 | 567.0944 | 117.0351 | 48.2063 | 32.9846 | 88.3889 | 35.1611 | 117.3745 | 89.0259 | 58.8449 | 35.3533 | 25.6389 | 57.3682 | 1003.053 | 989.1182 | 995.2998 | 1034.831 | 1054.8012 | 1052.2166 | 1048.3884 | 1203.6743 | 1026.5057 | 977.351 | 783.471 | 988.6996 | 811.4279 | 814.7811 | 819.5046 | 977.5091 | 962.7683 | 841.1915 | 1003.9965 | 1041.7501 | 1037.3172 |  | 764.4612 |  | 817.8156 | 858.1194 | 590.3957 | 775.7656 |  | 498.3263 | 706.4529 | 654.6803 | 893.9322 | 955.939 | 980.9693 | 971.6846 | 54.7067 | 391.4385 | 82.2607 | 622.3247 | 38.4938 | 69.6134 | 65.2849 | 110.2172 | 106.8798 |  |  | 5.2637 | -3.1818 | -62.4156 | 4.5755 | 13.1871 | -197.6508 | 42.6859 | -2.8056 | 19.3638 | 51.0648 | 45.8092 | 0.007404 | 0.00098239 | 0.00088711 | 1016.4715 | 1006.9148 | 983.8075 | 955.4455 | 804.0251 | 139.3878 | 59.4578 | 475.0853 | 112.6686 | 71.2805 | 47.6189 | 33.8358 | 31.0467 | 53.588 | 874.26 |  | 513.2617 | 397.875 | 314.2865 | 983.9013 | 666.3382 | 617.7902 | 998.2357 | 986.9155 | 109.7488 | 1142.2212 | 1024.2889 | 1037.1471 | 974.0663 | 917.088 | 1081.6157 | 1067.4568 | 1081.0737 | 1057.3263 | 148.3872 | 47.9072 | 721.7391 | 1051.1145 | 1070.2991 | 718.2074 | 1006.2953 | 986.6676 | 971.8347 | 1031.691 | 944.3633 | 984.6124 | 888.7366 | 927.4859 | 1006.9216 | 950.4237 | 685.278 | 670.4007 | 959.0832 |  | 1272.7868 | 745.142 | 1021.8479 | 1137.7713 | 1208.4167 | 731.6461 |  | 742.7259 |  |  | 844.2687 | 880.4122 | 872.6792 | [5 empty] | 926.8551 | 1128.1521 | 1064.1383 | 1061.2504 | 1147.8434 | 970.1932 | 1028.7011 | 1029.1554 | 1057.7254 | 1051.5838 | 209.8577 | 1229.3614 | 1173.6587 | 1123.7728 | 1105.2265 | 1104.7156 | 1015.1075 | 1026.8474 | 1080.2045 | 1163.6569 | 1119.9497 | 1101.0273 | 890.1624 | 1045.52 | 973.9688 | 1047.9811 | 1158.8758 | 1140.469 | 1237.9365 | 1110.6819 | 1014.5289 | 997.096 | 1060.8764 | 1037.7591 |  | 1113.0711 | 954.037 | 0.5048 | 19.0378 | 1.678 | 1.4329 | -15.0472 | 3.0753 | 9036.15 | 0.96 | 5.2851 | -3.8907 | -17.2321 | 4.6656 | 8.9621 | -34.6965 | 16.1242 | 332.5685 | 167.149 | 275.1543 | 153.7601 | 61.1806 |  | 191.6775
42838.5549 | 11632 | 1051.6239 | 896.9944 | 567.5298 | 116.9292 | 48.2188 | 32.9757 | 88.4374 | 35.1468 | 117.4024 | 89.0394 | 58.8497 | 35.3555 | 25.6362 | 57.3722 | 1002.1691 | 988.1322 | 994.6068 | 1034.7691 | 1054.896 | 1052.1495 | 1048.4151 | 1201.7693 | 1026.4774 | 976.905 | 783.0275 | 988.6198 | 811.4046 | 814.7515 | 819.4898 | 976.2017 | 965.6902 | 840.4403 | 1003.4115 | 1041.8655 | 1037.2819 |  | 764.4531 |  | 817.8176 | 857.9801 | 590.4703 | 776.7496 |  | 496.7961 | 706.183 | 658.8945 | 899.1007 | 955.5303 | 981.1612 | 971.6427 | 54.071 | 391.3796 | 84.1033 | 622.203 | 38.4725 | 69.7534 | 65.2231 | 110.3391 | 106.9087 |  |  | 5.154 | -2.3493 | -62.4491 | 4.6615 | 11.6271 | -197.6396 | 43.4981 | -2.5506 | 19.6273 | 51.7366 | 45.9076 | 0.0074188 | 0.0009791 | 0.00087561 | 1017.1457 | 1006.869 | 983.6953 | 955.5817 | 804.7601 | 139.5571 | 59.4889 | 476.0075 | 112.7152 | 71.3014 | 47.6274 | 33.8426 | 31.0607 | 53.596 | 821.6918 |  | 509.4912 | 371.909 | 301.8909 | 982.6575 | 664.6577 | 623.8616 | 999.1937 | 988.8176 | 104.2311 | 1142.1332 | 1024.173 | 1037.098 | 974.0182 | 917.0106 | 1081.5304 | 1067.123 | 1081.0432 | 1057.3354 | 146.3949 | 59.0969 | 721.7569 | 1051.7869 | 1074.2879 | 718.2423 | 1011.3425 | 987.5047 | 971.3886 | 1031.6829 | 944.3638 | 983.0358 | 889.2045 | 927.3849 | 1005.7067 | 950.576 | 685.2787 | 670.4305 | 959.6619 |  | 1273.1722 | 745.1272 | 1021.8183 | 1140.131 | 1205.8822 | 731.6356 |  | 742.6999 |  |  | 844.2308 | 880.6294 | 872.7543 | [5 empty] | 926.8555 | 1107.1313 | 1064.065 | 1061.4921 | 1156.6346 | 969.8413 | 1028.4244 | 1029.3297 | 1057.607 | 1050.0079 | 213.7551 | 1229.4281 | 1174.0539 | 1124.3665 | 1105.2893 | 1105.441 | 1015.8788 | 1026.9123 | 1079.2748 | 1163.6916 | 1120.3082 | 1101.7132 | 891.0473 | 1044.061 | 992.1521 | 1048.0269 | 1158.5083 | 1140.1971 | 1237.4951 | 1110.1175 | 1016.3048 | 995.8011 | 1059.692 | 1037.5101 |  | 1113.0769 | 954.019 | 0.48458 | 19.0379 | 1.6782 | 1.4334 | -15.0436 | 3.0753 | 9022.5 | 0.59 | 5.2297 | -3.3427 | -17.2344 | 4.7087 | 8.416 | -34.6982 | 16.2781 | 332.8862 | 167.1341 | 273.1538 | 158.9034 | 61.0977 |  | 191.6268
42838.5549 | 11633 | 1051.9669 | 897.1543 | 568.0015 | 116.8347 | 48.2372 | 32.9834 | 88.4919 | 35.1291 | 117.4275 | 89.0565 | 58.8538 | 35.3614 | 25.6318 | 57.3775 | 1001.121 | 988.1826 | 994.2784 | 1034.6892 | 1054.848 | 1052.1227 | 1048.4293 | 1200.0032 | 1026.4539 | 976.5229 | 782.7504 | 988.5669 | 811.3873 | 814.7267 | 819.4691 | 975.6562 | 980.9143 | 838.7009 | 1002.3823 | 1041.9405 | 1037.217 |  | 764.45 |  | 817.8144 | 857.7448 | 590.6033 | 776.5761 |  | 496.1942 | 705.4366 | 660.5385 | 900.6813 | 956.3062 | 981.1908 | 971.8737 | 54.1821 | 391.2237 | 84.1375 | 621.9235 | 38.4756 | 69.945 | 65.1626 | 110.4652 | 106.9099 |  |  | 5.1474 | -2.0877 | -62.3013 | 4.8081 | 11.6324 | -197.658 | 42.9927 | -3.2958 | 19.844 | 50.4228 | 45.8196 | 0.0074583 | 0.001053 | 0.00088382 | 1017.1216 | 1006.7091 | 983.7786 | 955.7598 | 805.5963 | 139.7221 | 59.5063 | 476.9421 | 112.7494 | 71.3286 | 47.639 | 33.8443 | 31.0536 | 53.6028 | 887.5608 |  | 507.2351 | 379.8836 | 299.2652 | 981.3019 | 663.4333 | 632.4127 | 1002.4265 | 992.7577 | 104.5404 | 1142.3024 | 998.8705 | 1037.038 | 973.963 | 916.9186 | 1081.5811 | 1067.0728 | 1081.0257 | 1057.4721 | 138.4035 | 61.4074 | 721.7601 | 1051.9896 | 1081.5284 | 718.2475 | 1008.7846 | 987.2545 | 966.6525 | 1031.6537 | 944.3392 | 983.7362 | 895.6541 | 927.0897 | 1002.3444 | 950.5111 | 685.2516 | 670.4279 | 959.0761 |  | 1275.3191 | 745.1232 | 1021.8354 | 1140.8032 | 1203.729 | 731.6228 |  | 742.6756 |  |  | 844.1654 | 880.5498 | 872.8375 | [5 empty] | 926.8778 | 1100.643 | 1064.1335 | 1061.8008 | 1162.3441 | 969.6511 | 1028.3969 | 1029.4332 | 1057.9998 | 1049.647 | 216.9172 | 1229.3371 | 1174.2685 | 1124.4767 | 1105.4143 | 1106.7029 | 1016.4036 | 1026.9652 | 1077.9275 | 1163.5665 | 1120.506 | 1102.8725 | 894.4921 | 1044.2795 | 1020.8469 | 1047.5656 | 1158.5911 | 1140.0522 | 1237.2129 | 1111.0083 | 1017.7629 | 994.4225 | 1062.1876 | 1037.1802 |  | 1113.136 | 953.9838 | 0.15736 | 19.0362 | 1.6786 | 1.4324 | -14.779 | 3.0753 | 8989.05 | 0.75 | 5.2263 | -3.1499 | -17.2074 | 4.7803 | 8.418 | -34.7002 | 16.1835 | 334.7662 | 167.1431 | 271.4987 | 150.826 | 60.9837 |  | 191.653
42838.5549 | 11634 | 1052.3746 | 897.3132 | 568.4484 | 116.7649 | 48.2461 | 32.9826 | 88.5515 | 35.1075 | 117.4523 | 89.059 | 58.8626 | 35.3536 | 25.6328 | 57.3784 | 1001.1006 | 986.6704 | 993.8104 | 1034.6707 | 1054.8119 | 1052.0879 | 1048.4624 | 1197.1589 | 1026.4422 | 978.0815 | 782.8743 | 988.4865 | 811.3628 | 814.6946 | 819.3755 | 976.0213 | 980.4762 | 866.3153 | 1001.4183 | 1041.9511 | 1037.2431 |  | 764.4383 |  | 817.8066 | 857.9572 | 590.5031 | 773.6334 |  | 496.1258 | 706.2301 | 661.4485 | 901.2248 | 956.8782 | 981.1937 | 971.9899 | 55.1612 | 391.0426 | 84.1059 | 621.908 | 38.4444 | 70.1097 | 65.1039 | 110.5664 | 106.9261 |  |  | 5.4418 | -2.9525 | -62.2316 | 4.8232 | 13.973 | -197.6074 | 43.1189 | -3.2919 | 19.8292 | 50.243 | 45.7423 | 0.0074205 | 0.00096596 | 0.00090189 | 1017.5783 | 1006.5756 | 983.9531 | 956.0089 | 806.1743 | 139.896 | 59.5348 | 477.9365 | 112.7822 | 71.3449 | 47.644 | 33.8496 | 31.0545 | 53.62 | 840.6738 |  | 556.602 | 381.8238 | 312.0383 | 979.9865 | 663.0158 | 641.0417 | 1003.7138 | 994.4303 | 99.8327 | 1142.6272 | 1036.3502 | 1036.9822 | 973.9029 | 916.8339 | 1081.5811 | 1066.3549 | 1080.9081 | 1057.2935 | 166.3991 | 69.5126 | 721.7424 | 1052.5475 | 1074.0203 | 718.2391 | 1002.97 | 987.5392 | 965.981 | 1031.5148 | 944.3339 | 985.1347 | 900.1263 | 926.919 | 999.7222 | 949.0346 | 685.2461 | 670.4103 | 957.758 |  | 1277.5802 | 745.1156 | 1021.8864 | 1144.0428 | 1201.3186 | 731.6031 |  | 742.6656 |  |  | 844.0736 | 880.406 | 872.8895 | [5 empty] | 926.9283 | 1101.799 | 1064.4941 | 1062.1195 | 1168.3701 | 969.7376 | 1028.7366 | 1029.4457 | 1058.1861 | 1069.5724 | 219.9203 | 1228.4595 | 1174.475 | 1125.2143 | 1105.3165 | 1108.0249 | 1016.7717 | 1027.0314 | 1077.631 | 1163.3242 | 1120.8045 | 1103.4632 | 895.7328 | 1043.0017 | 1013.42 | 1047.6909 | 1158.531 | 1139.6313 | 1236.7011 | 1109.7713 | 1019.079 | 995.6978 | 1064.7505 | 1036.7938 |  | 1112.84 | 953.9587 | 0.36771 | 19.0375 | 1.678 | 1.4323 | -14.9425 | 3.0752 | 8989.12 | 1.03 | 5.3735 | -3.7475 | -17.2047 | 4.7897 | 9.2262 | -34.6958 | 16.2072 | 336.7738 | 167.1698 | 269.5851 | 155.3016 | 55.3743 |  | 191.658
42838.5549 | 11635 | 1052.4455 | 897.3791 | 568.8866 | 116.7072 | 48.2695 | 32.9993 | 88.6115 | 35.1013 | 117.4921 | 89.0799 | 58.8673 | 35.3659 | 25.6377 | 57.3902 | 1001.3909 | 986.56 | 993.9385 | 1034.7783 | 1054.9881 | 1052.3522 | 1048.3924 | 1194.0192 | 1026.3593 | 978.0845 | 783.2537 | 988.5088 | 811.3435 | 814.6685 | 819.3374 | 976.2291 | 991.7145 | 967.8735 | 1001.8216 | 1041.9214 | 1037.2665 |  | 764.4284 |  | 817.8009 | 857.9039 | 590.5981 | 775.1957 |  | 496.217 | 707.8966 | 659.5778 | 892.0744 | 953.773 | 981.1059 | 972.1641 | 56.7031 | 391.0487 | 84.6894 | 622.1027 | 38.439 | 70.22 | 65.0454 | 110.7073 | 106.93 |  |  | 5.2913 | -4.0249 | -62.1002 | 5.044 | 13.7766 | -197.6692 | 43.4264 | -2.8536 | 19.9799 | 51.1097 | 45.7727 | 0.0074073 | 0.0010087 | 0.00084439 | 1017.3053 | 1006.5162 | 984.0413 | 956.2274 | 806.6815 | 140.0604 | 59.5532 | 478.9197 | 112.8272 | 71.3686 | 47.6493 | 33.8535 | 31.061 | 53.6215 | 720.6128 |  | 616.6967 | 402.8888 | 328.6277 | 981.0173 | 663.399 | 648.4456 | 1003.9962 | 995.3695 | 102.8308 | 1142.3592 | 1038.7821 | 1036.9296 | 973.8431 | 916.7129 | 1081.5671 | 1065.2696 | 1080.828 | 1057.7574 | 144.9666 | 49.969 | 721.7217 | 1052.3798 | 1068.5639 | 718.2315 | 1004.5441 | 988.5257 | 968.1528 | 1031.5795 | 944.3088 | 985.6752 | 899.5554 | 926.9847 | 1004.082 | 949.9753 | 685.2551 | 670.4031 | 957.728 |  | 1278.7825 | 745.0958 | 1021.8304 | 1146.5292 | 1199.1369 | 731.5839 |  | 742.6388 |  |  | 844.0634 | 880.506 | 872.9205 | [5 empty] | 926.9453 | 1100.9792 | 1064.7956 | 1062.3901 | 1176.2595 | 969.7676 | 1028.8232 | 1029.4499 | 1058.1148 | 1066.614 | 222.4463 | 1228.6388 | 1174.3536 | 1125.3685 | 1105.7159 | 1109.3842 | 1018.1737 | 1027.1647 | 1079.2018 | 1163.7625 | 1121.1539 | 1103.7412 | 895.2462 | 1040.3651 | 1006.0448 | 1047.3552 | 1158.2369 | 1139.0895 | 1235.5733 | 1109.833 | 1019.4524 | 997.159 | 1060.1855 | 1036.5053 |  | 1112.0016 | 953.9655 | 0.36104 | 19.0369 | 1.6778 | 1.4329 | -15.0778 | 3.0752 | 9069.16 | 0.78 | 5.2986 | -4.3791 | -17.2012 | 4.9023 | 9.1607 | -34.7 | 16.2644 | 337.8261 | 167.1412 | 267.8728 | 169.2168 | 48.8111 |  | 191.6368
42838.555 | 11636 | 1052.4213 | 897.4233 | 569.333 | 116.6573 | 48.2859 | 33.0036 | 88.6629 | 35.0903 | 117.5207 | 89.0981 | 58.8793 | 35.3715 | 25.6375 | 57.3964 | 1002.282 | 988.0811 | 995.1476 | 1034.8231 | 1055.0043 | 1052.4132 | 1048.3783 | 1192.078 | 1026.4725 | 977.5003 | 783.171 | 988.5552 | 811.3079 | 814.652 | 819.3355 | 976.005 | 997.1564 | 970.0478 | 1001.9907 | 1041.8439 | 1037.2102 |  | 764.4317 |  | 817.8073 | 857.5223 | 590.6762 | 775.5273 |  | 495.9307 | 708.2844 | 661.5821 | 893.8512 | 953.5451 | 980.8963 | 971.8409 | 58.7324 | 391.0704 | 85.1667 | 622.2446 | 38.4468 | 70.2893 | 64.9863 | 110.8153 | 106.9424 |  |  | 5.1809 | -3.6549 | -62.5503 | 4.8915 | 12.1029 | -197.6784 | 43.7543 | -2.6768 | 19.4336 | 50.0171 | 45.8732 | 0.0073613 | 0.00088218 | 0.00088875 | 1015.761 | 1006.4474 | 983.9042 | 956.374 | 807.2943 | 140.2234 | 59.5815 | 479.7872 | 112.8766 | 71.3935 | 47.6535 | 33.8538 | 31.0783 | 53.6359 | 819.4154 |  | 592.0204 | 411.426 | 328.1033 | 980.9319 | 662.1111 | 655.915 | 1004.0891 | 996.033 | 342.8332 | 1141.4748 | 1039.5164 | 1036.8815 | 973.7974 | 916.5988 | 1081.5098 | 1064.4536 | 1080.785 | 1057.7419 | 153.6276 | 56.7839 | 721.7052 | 1051.7211 | 1069.9754 | 718.2259 | 1009.3157 | 990.5694 | 966.9523 | 1031.5828 | 944.286 | 984.9557 | 896.3374 | 926.8528 | 1002.5274 | 952.4966 | 685.2515 | 670.379 | 959.843 |  | 1279.45 | 745.0821 | 1021.7823 | 1148.6352 | 1196.9552 | 731.5617 |  | 742.6136 |  |  | 844.0861 | 880.7158 | 872.909 | [5 empty] | 926.8612 | 1106.5522 | 1065.07 | 1062.6899 | 1181.6169 | 969.8125 | 1028.805 | 1029.4787 | 1057.7366 | 1052.1895 | 224.871 | 1228.347 | 1177.0603 | 1125.139 | 1105.6725 | 1109.7617 | 1018.5032 | 1027.3145 | 1080.9716 | 1163.781 | 1121.0263 | 1104.279 | 895.3365 | 1037.6815 | 997.1575 | 1047.7579 | 1158.0898 | 1138.9427 | 1234.8476 | 1105.8666 | 1021.7768 | 998.541 | 1059.2441 | 1036.2719 |  | 1111.8742 | 953.9849 | 0.31448 | 19.036 | 1.678 | 1.4329 | -14.9142 | 3.0753 | 9126.15 | 0.94 | 5.243 | -4.1739 | -17.2668 | 4.8286 | 8.5856 | -34.6979 | 16.3243 | 338.3521 | 167.1166 | 266.178 | 158.191 | 51.1704 |  | 191.6033
42838.555 | 11637 | 1052.1307 | 897.4604 | 569.7919 | 116.6079 | 48.3013 | 33.0068 | 88.7219 | 35.0786 | 117.5512 | 89.1163 | 58.8771 | 35.3775 | 25.6445 | 57.4072 | 1002.4388 | 989.9584 | 994.4721 | 1034.7964 | 1055.0246 | 1052.3863 | 1048.3935 | 1189.7997 | 1026.2888 | 977.7575 | 782.5984 | 988.4545 | 811.2974 | 814.6344 | 819.3051 | 975.5605 | 991.3115 | 970.8471 | 1002.2381 | 1041.8466 | 1037.19 |  | 764.4349 |  | 817.8113 | 857.1253 | 590.7734 | 775.7479 |  | 496.043 | 707 | 663.0585 | 887.9674 | 953.0531 | 980.4156 | 971.4381 | 60.0826 | 391.1216 | 84.8329 | 622.283 | 38.4288 | 70.2375 | 64.9034 | 110.9169 | 106.9512 |  |  | 5.2236 | -2.6128 | -62.2809 | 4.7424 | 13.0314 | -197.6258 | 43.0341 | -3.1013 | 19.7318 | 50.991 | 45.7812 | 0.0075338 | 0.0010284 | 0.00088054 | 1015.3655 | 1006.1294 | 984.2096 | 956.6504 | 807.1844 | 140.3996 | 59.6001 | 480.6598 | 112.9062 | 71.4115 | 47.6681 | 33.8461 | 31.0577 | 53.6374 |  |  | 574.4861 | 412.6551 | 343.5618 | 981.0211 | 661.0828 | 662.6621 | 1004.2339 | 996.5537 | 499.6592 | 1140.774 | 1040.0077 | 1036.8292 | 973.7457 | 916.4876 | 1081.5293 | 1064.2807 | 1080.7796 | 1057.8464 | 140.3429 | 65.6618 | 721.6889 | 1051.159 | 1069.7872 | 718.196 | 1003.9265 | 990.7746 | 968.7331 | 1031.6138 | 944.2891 | 985.754 | 897.5165 | 926.7463 | 1000.3421 | 956.9327 | 685.2031 | 670.3571 | 960.2917 |  | 1280.0651 | 745.0604 | 1021.7609 | 1149.9443 | 1194.7799 | 731.5391 |  | 742.6107 |  |  | 844.1795 | 880.8381 | 872.9594 | [5 empty] | 927.0372 | 1111.8738 | 1065.0737 | 1062.4788 | 1205.9503 | 969.8137 | 1028.6382 | 1029.6692 | 1057.6854 | 1041.3156 | 225.9837 | 1228.4619 | 1177.0687 | 1124.9658 | 1104.9449 | 1109.2624 | 1015.8536 | 1027.4242 | 1081.6785 | 1163.8074 | 1120.6375 | 1105.7637 | 892.9265 | 1034.1511 | 987.1128 | 1047.8409 | 1157.7244 | 1138.1226 | 1234.8126 | 1103.8535 | 1022.9757 | 999.1494 | 1060.6441 | 1036.0293 |  | 1108.1179 | 953.9654 | 0.29611 | 19.0367 | 1.678 | 1.4336 | -14.8522 | 3.0753 | 9208.03 | 0.77 | 5.2645 | -3.5267 | -17.2183 | 4.7513 | 8.9071 | -34.6867 | 16.1863 | 338.8792 | 167.106 | 264.5173 |  | 52.8139 |  | 191.612
42838.555 | 11638 | 1051.7557 | 897.4705 | 570.263 | 116.5608 | 48.3136 | 33.0105 | 88.7804 | 35.0625 | 117.5742 | 89.1225 | 58.887 | 35.375 | 25.6437 | 57.4131 | 1003.9738 | 988.5288 | 997.1686 | 1034.8953 | 1055.2072 | 1052.4544 | 1048.3475 | 1188.2728 | 1026.2142 | 978.3947 | 782.8159 | 988.4482 | 811.2869 | 814.6033 | 819.2413 | 975.1198 | 983.2938 | 970.818 | 1003.4699 | 1041.9054 | 1037.1527 |  | 764.4342 |  | 817.7999 | 856.9128 | 590.7592 | 774.9273 |  | 496.0905 | 706.1472 | 665.4392 | 888.812 | 953.7741 | 980.8024 | 971.2579 | 60.588 | 391.2088 | 86.5342 | 622.1194 | 38.4531 | 70.201 | 64.8365 | 111.0062 | 106.9731 |  |  | 5.1678 | -3.2607 | -62.0549 | 5.0144 | 12.8573 | -197.5713 | 43.4376 | -2.9705 | 19.6088 | 50.7207 | 45.8029 | 0.0074862 | 0.00090189 | 0.00086247 | 1013.614 | 1006.0731 | 984.1508 | 956.8935 | 806.9272 | 140.5719 | 59.6369 | 481.4538 | 112.9573 | 71.4407 | 47.6728 | 33.8558 | 31.0737 | 53.6505 | 828.7294 |  | 589.9447 | 404.704 | 338.1468 | 979.8972 | 660.7919 | 669.9143 | 1006.4255 | 999.2985 | 506.699 | 1140.5487 | 1039.2013 | 1036.7525 | 973.633 | 916.3913 | 1081.4754 | 1064.1545 | 1080.7859 | 1058.2471 | 130.3208 | 54.1983 | 721.6625 | 1050.2572 | 1067.6245 | 718.1624 | 998.7542 | 990.227 | 964.8346 | 1031.7023 | 944.2633 | 984.9654 | 898.5497 | 926.7413 | 999.8444 | 960.0963 | 685.1502 | 670.3206 | 959.5311 |  | 1279.0013 | 745.0497 | 1021.7061 | 1150.9553 | 1192.6712 | 731.4879 |  | 742.5938 |  |  | 844.163 | 881.0694 | 873.0433 | [5 empty] | 927.2264 | 1106.1379 | 1064.7567 | 1062.01 | 1209.5392 | 969.8219 | 1028.7484 | 1029.7705 | 1057.6859 | 1096.2946 | 227.0184 | 1229.9448 | 1176.0288 | 1124.5802 | 1104.7188 | 1109.2147 | 1016.1383 | 1027.4405 | 1083.2216 | 1163.7361 | 1120.1899 | 1105.5376 | 890.3038 | 1034.2734 | 1012.0632 | 1047.1746 | 1157.3608 | 1138.7777 | 1234.1031 | 1106.4532 | 1024.3966 | 1001.0292 | 1060.7743 | 1035.9414 |  | 1111.7357 | 953.9238 | 0.32746 | 19.037 | 1.6775 | 1.4336 | -14.8476 | 3.0753 | 9257.34 | 0.77 | 5.2361 | -3.938 | -17.1796 | 4.8835 | 8.8487 | -34.6872 | 16.2645 | 337.9676 | 167.0778 | 262.9211 | 156.5789 | 51.0102 |  | 191.5689
42838.555 | 11639 | 1051.4818 | 897.4585 | 570.743 | 116.5137 | 48.3269 | 32.9986 | 88.833 | 35.0483 | 117.6012 | 89.1343 | 58.8898 | 35.38 | 25.6408 | 57.421 | 1005.862 | 990.0083 | 998.7174 | 1034.8764 | 1055.256 | 1051.9844 | 1048.308 | 1187.1379 | 1026.1166 | 978.3432 | 782.9576 | 988.4239 | 811.2491 | 814.5791 | 819.1963 | 975.3042 | 979.4659 | 970.8011 | 1003.8639 | 1041.796 | 1037.1034 |  | 764.4295 |  | 817.7905 | 856.8417 | 590.8833 | 772.5701 |  | 496.3369 | 706.8089 | 665.2067 | 881.1522 | 955.2105 | 980.9251 | 971.7515 | 60.0523 | 391.2262 | 86.9598 | 621.7745 | 38.4721 | 70.1571 | 64.7709 | 111.106 | 106.9785 |  |  | 5.0232 | -2.5602 | -62.3742 | 4.7548 | 12.2389 | -197.6403 | 43.366 | -3.1184 | 20.2292 | 51.3814 | 45.8876 | 0.007478 | 0.00097253 | 0.00085589 | 1013.1349 | 1006.3466 | 984.3825 | 957.1325 | 806.6368 | 140.7415 | 59.6619 | 482.2177 | 112.9963 | 71.4654 | 47.6824 | 33.8606 | 31.0742 | 53.6543 | 897.7192 |  | 517.8507 | 385.3941 | 322.6552 | 977.1419 | 659.4554 | 677.7926 | 1008.4362 | 1001.5926 | 507.2071 | 1140.8911 | 1038.3148 | 1036.701 | 973.5545 | 916.3008 | 1081.0042 | 1064.1551 | 1080.7662 | 1058.4117 | 156.9039 | 56.8453 | 721.6249 | 1050.2037 | 1073.017 | 718.1428 | 1003.1571 | 990.1827 | 963.9517 | 1031.7409 | 944.2579 | 986.3115 | 898.88 | 926.5717 | 1000.4306 | 962.2649 | 685.1145 | 670.293 | 958.7223 |  | 1289.5512 | 745.0243 | 1021.6652 | 1151.1202 | 1190.9043 | 731.457 |  | 742.569 |  |  | 844.1206 | 881.2054 | 873.1432 | [5 empty] | 927.4879 | 1093.7142 | 1064.4502 | 1061.5239 | 1211.4041 | 969.7581 | 1028.8519 | 1029.9523 | 1057.6669 | 1074.6132 | 229.7925 | 1230.3346 | 1177.0372 | 1124.2596 | 1104.3104 | 1108.9152 | 1015.7185 | 1027.5188 | 1081.6334 | 1163.323 | 1120.2791 | 1106.5177 | 889.6365 | 1033.8265 | 992.144 | 1047.4418 | 1157.3118 | 1139.5167 | 1232.9372 | 1109.3169 | 1025.7928 | 999.9992 | 1059.8813 | 1035.8236 |  | 1112.1516 | 953.9036 | 0.36345 | 19.0359 | 1.6771 | 1.4342 | -14.9001 | 3.0753 | 9217.23 | 0.84 | 5.1622 | -3.4907 | -17.2295 | 4.7571 | 8.6338 | -34.695 | 16.2519 | 347.3221 | 167.0573 | 261.6075 | 147.3818 | 58.6257 |  | 191.2858
42838.555 | 11640 | 1052.6874 | 897.6656 | 571.2488 | 116.4809 | 48.35 | 33.0143 | 88.8927 | 35.0378 | 117.6428 | 89.161 | 58.8968 | 35.3915 | 25.6459 | 57.4325 | 1006.1291 | 989.2499 | 998.8016 | 1034.8493 | 1055.2044 | 1052.101 | 1048.3056 | 1185.9629 | 1026.1094 | 978.1089 | 782.9133 | 988.4381 | 811.2257 | 814.5573 | 819.1008 | 975.542 | 989.1565 | 971.0535 | 1003.9409 | 1041.6306 | 1037.0966 |  | 764.4306 |  | 817.7854 | 856.9488 | 590.9137 | 772.6261 |  | 496.9913 | 708.085 | 665.0885 | 881.6342 | 957.67 | 981.7189 | 972.2291 | 59.8346 | 391.3831 | 85.1964 | 621.3586 | 38.4709 | 70.1189 | 64.6994 | 111.2134 | 106.9787 |  |  | 5.1724 | -0.54678 | -62.5168 | 4.2561 | 12.1173 | -197.639 | 43.4619 | -2.5552 | 19.8164 | 50.8409 | 45.8086 | 0.0074878 | 0.00083782 | 0.00090354 | 1013.3115 | 1006.3148 | 984.1966 | 957.25 | 806.9534 | 140.913 | 59.6864 | 482.9977 | 113.0444 | 71.4906 | 47.6925 | 33.8653 | 31.0828 | 53.6705 | 893.9371 |  | 539.8493 | 375.897 | 328.944 | 976.6139 | 658.9872 | 686.3821 | 1010.1508 | 1003.8591 | 505.8564 | 1141.2053 | 1036.8805 | 1036.6471 | 973.5009 | 916.2023 | 1080.1086 | 1064.0776 | 1080.7761 | 1058.1965 | 156.3123 | 52.9024 | 721.59 | 1050.1073 | 1070.8288 | 718.1259 | 1004.8064 | 989.5484 | 997.6127 | 1031.8008 | 944.2427 | 986.3619 | 894.0192 | 926.4553 | 1000.3157 | 968.2947 | 685.1186 | 670.26 | 958.4849 |  | 1299.2047 | 745.0052 | 1021.6691 | 1149.6683 | 1189.6886 | 731.4407 |  | 742.5654 |  |  | 844.153 | 881.4456 | 873.2703 | [5 empty] | 927.5918 | 1090.7037 | 1064.4246 | 1061.6606 | 1212.714 | 969.6886 | 1028.3086 | 1029.9373 | 1057.6642 | 1071.9408 | 230.7988 | 1229.4018 | 1176.3916 | 1124.0922 | 1102.8433 | 1108.9382 | 1016.1992 | 1027.5715 | 1078.9798 | 1163.0992 | 1120.1389 | 1106.7697 | 888.9626 | 1034.9188 | 1005.8938 | 1047.8751 | 1157.0191 | 1139.484 | 1232.8538 | 1108.8894 | 1027.795 | 1000.6236 | 1058.2511 | 1035.6922 |  | 1112.9228 | 953.8942 | 0.25771 | 19.0366 | 1.677 | 1.4345 | -14.9773 | 3.0753 | 9138.32 | 0.65 | 5.2381 | -1.6142 | -17.2604 | 4.5036 | 8.5935 | -34.7058 | 16.275 | 356.0298 | 167.0598 | 260.75 | 147.5095 | 56.0433 |  | 190.763
42838.555 | 11641 | 1053.3384 | 897.8971 | 571.7197 | 116.4516 | 48.3762 | 33.0232 | 88.9529 | 35.0386 | 117.678 | 89.1772 | 58.9091 | 35.4 | 25.6625 | 57.4502 | 1007.0056 | 989.528 | 999.7934 | 1034.8787 | 1055.3254 | 1052.1584 | 1048.2892 | 1184.9024 | 1026.0987 | 978.1312 | 782.732 | 988.3836 | 811.2012 | 814.5328 | 819.035 | 976.1822 | 988.0965 | 971.0777 | 1005.2043 | 1041.562 | 1037.1085 |  | 764.4196 |  | 817.7785 | 857.016 | 591.0199 | 772.9403 |  | 497.9999 | 708.7223 | 665.4875 | 889.9635 | 959.0155 | 981.9605 | 972.1775 | 59.9004 | 391.4499 | 85.3747 | 620.9449 | 38.4676 | 70.2097 | 64.6328 | 111.3463 | 106.9718 |  |  | 4.9864 | -1.8098 | -62.7685 | 5.046 | 12.2521 | -197.6495 | 43.1728 | -2.7563 | 19.4727 | 50.4801 | 45.8784 | 0.0075618 | 0.0010021 | 0.00089861 | 1013.7494 | 1006.6119 | 984.1017 | 957.2658 | 807.5638 | 141.0906 | 59.711 | 483.7717 | 113.0837 | 71.5167 | 47.7014 | 33.8744 | 31.0902 | 53.6701 | 725.5765 |  | 537.6665 | 375.8156 | 334.8299 | 977.4839 | 658.0861 | 695.1533 | 1011.4628 | 1005.7275 | 505.9973 | 1141.5111 | 1034.9033 | 1036.6083 | 973.4487 | 916.1009 | 1080.0933 | 1066.2137 | 1080.8471 | 1057.9714 | 157.7511 | 70.6257 | 721.5678 | 1050.4142 | 1071.1058 | 718.1142 | 1007.2297 | 988.9785 | 995.4854 | 1031.8547 | 944.2198 | 987.2163 | 890.7341 | 926.2389 | 994.4186 | 968.7632 | 685.0803 | 670.2223 | 957.6972 |  | 1297.864 | 744.9921 | 1021.6601 | 1150.9699 | 1188.1929 | 731.4135 |  | 742.5312 |  |  | 844.2019 | 881.6535 | 873.4313 | [5 empty] | 927.517 | 1087.4658 | 1064.4757 | 1061.6935 | 1212.7897 | 969.5623 | 1028.0621 | 1029.9696 | 1057.702 | 1048.1792 | 229.308 | 1227.9162 | 1176.9698 | 1123.936 | 1102.2417 | 1108.4156 | 1015.3281 | 1027.6362 | 1078.2708 | 1162.8995 | 1120.2296 | 1107.0289 | 889.2463 | 1036.7417 | 980.2035 | 1047.5261 | 1157.0397 | 1139.5194 | 1232.7148 | 1109.9691 | 1029.1017 | 999.5319 | 1061.8653 | 1035.572 |  | 1112.8728 | 953.883 | 0.46937 | 19.0377 | 1.6768 | 1.4347 | -14.939 | 3.0753 | 9004.28 | 0.84 | 5.1429 | -2.9377 | -17.3008 | 4.9053 | 8.642 | -34.7101 | 16.2223 | 354.8339 | 167.0555 | 259.612 | 166.6984 | 56.0205 |  | 190.7602
42838.555 | 11642 | 1053.4186 | 898.0147 | 572.1782 | 116.4207 | 48.378 | 33.0182 | 89.0044 | 35.0112 | 117.6993 | 89.1832 | 58.9084 | 35.3961 | 25.6485 | 57.4492 | 1007.392 | 989.6107 | 999.244 | 1034.9338 | 1055.4367 | 1052.0763 | 1048.2408 | 1183.5473 | 1025.99 | 979.3738 | 782.5498 | 988.396 | 811.1759 | 814.5172 | 819.0072 | 976.9946 | 983.8917 | 971.3496 | 1004.9098 | 1041.4037 | 1037.0795 |  | 764.4241 |  | 817.7821 | 857.1325 | 590.9848 | 772.3785 |  | 499.0386 | 709.4868 | 668.5718 | 896.4727 | 959.8569 | 982.2512 | 972.0702 | 60.9744 | 391.6202 | 89.7924 | 620.9189 | 38.4702 | 70.2719 | 64.5458 | 111.4578 | 106.9776 |  |  | 5.0475 | -3.9138 | -62.0148 | 4.6602 | 13.6123 | -197.6212 | 43.1899 | -3.0422 | 19.5811 | 50.487 | 45.9791 | 0.0074106 | 0.00096925 | 0.00087396 | 1013.8646 | 1006.9453 | 984.1848 | 957.3702 | 807.5854 | 141.2621 | 59.7453 | 484.5316 | 113.119 | 71.5457 | 47.7137 | 33.8843 | 31.0968 | 53.6942 | 823.0505 |  | 559.806 | 395.7542 | 317.6243 | 977.1286 | 657.8391 | 707.057 | 1011.8012 | 1006.3431 | 508.4326 | 1141.2003 | 1036.0705 | 1036.5493 | 973.386 | 916.002 | 1080.0626 | 1065.8838 | 1081.4167 | 1063.4897 | 135.1926 | 40.8291 | 721.5514 | 1050.0271 | 1072.9236 | 718.0968 | 1005.6334 | 988.024 | 996.05 | 1031.8208 | 944.2035 | 989.464 | 886.7353 | 926.1309 | 995.1328 | 970.2233 | 685.0527 | 670.2332 | 956.028 |  | 1296.3997 | 744.9651 | 1021.605 | 1156.0828 | 1187.0201 | 731.392 |  | 742.5072 |  |  | 844.1231 | 882.0419 | 873.5777 | [5 empty] | 927.7345 | 1075.3099 | 1064.5004 | 1061.7447 | 1212.9891 | 969.5363 | 1028.2155 | 1030.0765 | 1057.872 | 1060.8068 | 226.3182 | 1227.7981 | 1174.8904 | 1124.0136 | 1102.2854 | 1108.3334 | 1016.0688 | 1027.7385 | 1080.9173 | 1162.9633 | 1120.4871 | 1107.2388 | 888.4324 | 1037.2202 | 1011.1543 | 1047.7461 | 1156.9582 | 1138.6566 | 1233.5292 | 1112.5994 | 1030.1076 | 1001.3699 | 1059.4269 | 1035.4443 |  | 1108.4049 | 953.8659 | 0.26625 | 19.0367 | 1.6774 | 1.4356 | -14.9139 | 3.0752 | 8867.33 | 0.93 | 5.1743 | -4.3218 | -17.2033 | 4.7159 | 9.1101 | -34.7116 | 16.2274 | 353.5537 | 167.0276 | 258.6083 | 155.671 | 53.4878 |  | 190.5888
42838.555 | 11643 | 1053.7137 | 898.2462 | 572.6423 | 116.3904 | 48.3974 | 33.0254 | 89.0613 | 35.0032 | 117.7329 | 89.2021 | 58.9158 | 35.4005 | 25.647 | 57.457 | 1006.7354 | 989.7528 | 998.5408 | 1034.9474 | 1055.6074 | 1052.0856 | 1048.238 | 1182.086 | 1025.7803 | 980.1353 | 782.6156 | 988.3149 | 811.1344 | 814.496 | 818.9636 | 976.387 | 979.3968 | 969.8577 | 1004.3967 | 1041.3052 | 1037.0786 |  | 764.4265 |  | 817.7902 | 857.1261 | 590.9043 | 770.7232 |  | 499.4872 | 709.9105 | 670.1631 | 898.3633 | 961.4429 | 982.5729 | 972.1459 | 62.2106 | 391.6902 | 92.1214 | 621.2348 | 38.4533 | 70.3486 | 64.4755 | 111.5702 | 107.0023 |  |  | 5.1238 | -2.503 | -62.0877 | 4.9093 | 13.2377 | -197.6206 | 43.0427 | -2.937 | 19.058 | 49.0648 | 45.95 | 0.0074829 | 0.00097253 | 0.00088382 | 1015.5947 | 1007.2847 | 984.4055 | 957.5054 | 808.1828 | 141.4282 | 59.7739 | 485.3238 | 113.1538 | 71.5699 | 47.7242 | 33.8846 | 31.1014 | 53.6968 | 762.546 |  | 528.8831 | 377.9983 | 309.9602 | 975.9659 | 655.8152 | 723.729 | 1014.2086 | 1008.922 | 509.5693 | 1140.8668 | 1023.0081 | 1036.5027 | 973.3211 | 915.8995 | 1080.0569 | 1061.403 | 1081.387 | 1065.1615 | 153.1534 | 58.7404 | 721.5537 | 1050.7481 | 1071.018 | 718.1231 | 1009.517 | 987.7283 | 998.6636 | 1031.8399 | 944.1879 | 987.5301 | 886.1031 | 925.988 | 992.6164 | 973.0724 | 685.007 | 670.2087 | 955.391 |  | 1297.9631 | 744.9499 | 1021.5828 | 1157.4775 | 1185.8698 | 731.3609 |  | 742.4863 |  |  | 844.036 | 882.208 | 873.7387 | [5 empty] | 927.8122 | 1061.4049 | 1064.4501 | 1061.5423 | 1212.6413 | 969.6871 | 1028.5256 | 1030.1342 | 1057.8968 | 1064.9017 | 226.6299 | 1228.7756 | 1173.1949 | 1124.4541 | 1102.5699 | 1108.0208 | 1015.3723 | 1027.7592 | 1081.4778 | 1163.318 | 1120.7336 | 1107.6108 | 888.021 | 1039.0636 | 1029.6318 | 1048.3687 | 1156.6329 | 1138.1188 | 1234.979 | 1113.3067 | 1030.5963 | 1001.7493 | 1059.3924 | 1035.2469 |  | 1104.646 | 953.8338 | 0.3397 | 19.0371 | 1.6776 | 1.4364 | -14.9159 | 3.0753 | 8763.58 | 0.83 | 5.2131 | -3.4569 | -17.2171 | 4.8413 | 8.9851 | -34.716 | 16.2018 | 354.9879 | 167.0165 | 257.7264 | 161.7499 | 56.3297 |  | 190.5391
42838.555 | 11644 | 1053.8283 | 898.4248 | 573.1115 | 116.3656 | 48.4097 | 33.0294 | 89.118 | 34.9885 | 117.7621 | 89.221 | 58.9261 | 35.4037 | 25.6535 | 57.4603 | 1006.6343 | 989.3379 | 998.6294 | 1034.9818 | 1055.8224 | 1052.2465 | 1048.2345 | 1181.2999 | 1025.6279 | 980.7077 | 782.1203 | 988.1921 | 811.1184 | 814.4689 | 818.9366 | 975.9626 | 976.5466 | 966.5183 | 1003.8591 | 1041.1476 | 1037.0784 |  | 764.4214 |  | 817.7844 | 857.1722 | 590.8799 | 769.4679 |  | 500.8093 | 709.7763 | 673.768 | 899.09 | 961.3925 | 982.272 | 972.0102 | 62.5862 | 391.7094 | 92.3708 | 621.3143 | 38.4356 | 70.4364 | 64.3908 | 111.6335 | 106.9154 |  |  | 5.1257 | -2.5957 | -62.1692 | 4.975 | 12.4623 | -197.6488 | 43.0118 | -3.1847 | 19.2984 | 50.0288 | 46.0145 | 0.0074615 | 0.00086739 | 0.00089368 | 1015.6522 | 1007.2036 | 984.4387 | 957.546 | 809.1337 | 141.6084 | 59.7952 | 486.2926 | 113.2178 | 71.5988 | 47.7324 | 33.901 | 31.1057 | 53.719 | 848.8274 |  | 605.4721 | 407.4595 | 310.5818 | 975.875 | 655.5129 | 734.6113 | 1018.1732 | 1013.2359 | 506.491 | 1141.8745 | 1021.0922 | 1036.4453 | 973.2486 | 915.8101 | 1080.0698 | 1052.753 | 1080.7995 | 1065.0558 | 159.1302 | 55.8777 | 721.5283 | 1050.5913 | 1065.9518 | 718.1178 | 1006.5725 | 987.0489 | 1001.2353 | 1031.785 | 944.1821 | 987.3539 | 885.9289 | 925.7955 | 991.3358 | 979.379 | 684.988 | 670.1825 | 955.914 |  | 1302.4825 | 744.9173 | 1021.6067 | 1156.7776 | 1184.6479 | 731.3474 |  | 742.4794 |  |  | 844.1327 | 882.3694 | 873.949 | [5 empty] | 927.8249 | 1054.3442 | 1064.7783 | 1061.9425 | 1213.4287 | 970.2555 | 1029.1981 | 1030.2495 | 1057.9134 | 1065.3007 | 229.031 | 1230.8176 | 1173.2764 | 1124.788 | 1102.786 | 1107.7088 | 1014.7462 | 1027.7977 | 1081.709 | 1163.7106 | 1121.0155 | 1107.8202 | 887.687 | 1038.543 | 1001.6317 | 1048.3452 | 1156.4344 | 1137.8012 | 1236.6294 | 1113.1021 | 1031.0018 | 1000.7976 | 1059.3213 | 1035.1485 |  | 1113.2983 | 953.8112 | 0.31522 | 19.0384 | 1.6774 | 1.4352 | -14.962 | 3.0752 | 8682.73 | 0.8 | 5.214 | -3.5201 | -17.2272 | 4.8733 | 8.7169 | -34.7143 | 16.1941 | 359.0912 | 167.0298 | 256.8522 | 152.1127 | 47.7312 |  | 190.5496
42838.5551 | 11645 | 1053.2231 | 898.4516 | 573.5861 | 116.3497 | 48.4304 | 33.0319 | 89.1797 | 34.9754 | 117.7895 | 89.236 | 58.9355 | 35.4113 | 25.6529 | 57.4693 | 1005.949 | 989.4623 | 998.1656 | 1035.0447 | 1056.0774 | 1052.161 | 1048.1988 | 1180.0922 | 1025.4862 | 980.3602 | 781.4518 | 988.151 | 811.1052 | 814.4446 | 818.9408 | 976.0625 | 978.8146 | 965.7031 | 1003.2831 | 1040.9941 | 1037.0375 |  | 764.4188 |  | 817.7839 | 857.4371 | 590.8313 | 768.1554 |  | 502.5549 | 710.2447 | 672.7459 | 892.7781 | 959.9122 | 981.7267 | 971.7519 | 63.3816 | 391.818 | 91.9505 | 621.2569 | 38.4008 | 70.4744 | 64.3133 | 111.7002 | 106.9836 |  |  | 5.1862 | -3.3684 | -62.6055 | 4.5814 | 13.0347 | -197.6508 | 43.023 | -3.1453 | 19.7715 | 51.2673 | 46.1334 | 0.0074928 | 0.00115 | 0.00088054 | 1015.456 | 1007.3706 | 984.5171 | 957.7244 | 809.306 | 141.7745 | 59.8273 | 487.1516 | 113.2559 | 71.6252 | 47.7459 | 33.9019 | 31.1051 | 53.7243 | 642.3483 |  | 606.6853 | 424.3147 | 308.9884 | 976.1749 | 655.1838 | 745.4508 | 1023.2962 | 1019.0993 | 498.785 | 1144.4303 | 1020.9357 | 1036.3978 | 973.2003 | 915.7179 | 1080.1073 | 1052.7545 | 1080.7455 | 1064.6444 | 146.2879 | 64.9556 | 721.5168 | 1049.9624 | 1068.6325 | 718.11 | 1011.2051 | 986.5411 | 999.9366 | 1031.7961 | 944.1615 | 988.2134 | 886.5734 | 925.6885 | 989.8163 | 982.7867 | 684.9513 | 670.143 | 956.7675 |  | 1308.7139 | 744.9016 | 1021.624 | 1155.9005 | 1183.7465 | 731.3437 |  | 742.4965 |  |  | 844.3061 | 882.5303 | 874.2212 | [5 empty] | 927.9655 | 1057.2089 | 1065.6818 | 1062.7783 | 1215.6447 | 970.9679 | 1029.9706 | 1030.2717 | 1057.8908 | 1068.744 | 231.0746 | 1231.2741 | 1173.476 | 1124.9016 | 1104.0285 | 1107.2595 | 1015.7034 | 1027.8857 | 1083.5132 | 1164.1659 | 1121.1984 | 1108.1888 | 886.5145 | 1038.8467 | 1002.1636 | 1047.8238 | 1156.2716 | 1137.3914 | 1239.5603 | 1113.0892 | 1031.5956 | 999.898 | 1059.5656 | 1035.1136 |  | 1112.7538 | 953.8066 | 0.35436 | 19.0385 | 1.679 | 1.4355 | -14.8786 | 3.0753 | 8654.3 | 0.72 | 5.2447 | -4.0109 | -17.2917 | 4.6777 | 8.9129 | -34.707 | 16.1926 | 364.8018 | 167.0393 | 256.2188 | 175.2208 | 47.5001 |  | 190.5831
42838.5551 | 11646 | 1052.9101 | 898.5394 | 574.0667 | 116.3384 | 48.4457 | 33.0368 | 89.2409 | 34.9742 | 117.8216 | 89.2502 | 58.9384 | 35.4123 | 25.6575 | 57.4795 | 1005.9712 | 990.1036 | 997.9502 | 1035.2249 | 1056.5009 | 1051.7032 | 1048.1418 | 1178.3846 | 1025.3106 | 980.8082 | 781.0085 | 988.1368 | 811.0684 | 814.4248 | 818.9653 | 975.5827 | 978.261 | 965.048 | 1003.125 | 1040.9469 | 1036.981 |  | 764.4181 |  | 817.7914 | 857.6388 | 590.8432 | 767.1895 |  | 503.1193 | 711.2773 | 670.4573 | 885.1747 | 959.0166 | 981.4812 | 971.7992 | 63.6963 | 392.1002 | 93.3043 | 621.2344 | 38.3996 | 70.4496 | 64.2435 | 111.8084 | 107.0544 |  |  | 5.1514 | -4.7057 | -62.3407 | 4.6471 | 15.1539 | -197.6147 | 43.3883 | -3.6368 | 20.1498 | 52.4954 | 45.9579 | 0.007496 | 0.00092325 | 0.00092653 | 1016.9561 | 1007.5885 | 984.643 | 957.858 | 809.5944 | 141.9515 | 59.8594 | 488.0003 | 113.3008 | 71.6444 | 47.7462 | 33.8996 | 31.1074 | 53.7312 | 875.3535 |  | 563.9503 | 412.3389 | 310.5211 | 975.6627 | 654.9344 | 753.9576 | 1027.4027 | 1023.8397 | 491.181 | 1146.5814 | 1023.0979 | 1036.3402 | 973.1362 | 915.625 | 1080.0852 | 1052.9771 | 1080.7319 | 1064.9377 | 139.3226 | 48.2174 | 721.493 | 1050.3906 | 1077.7423 | 718.086 | 1010.9254 | 988.13 | 1002.4306 | 1031.7555 | 944.132 | 987.7451 | 890.5068 | 925.6011 | 991.1088 | 983.5458 | 684.9318 | 670.1038 | 955.5951 |  | 1309.3681 | 744.8973 | 1021.6585 | 1155.6224 | 1183.0314 | 731.3309 |  | 742.5155 |  |  | 844.4277 | 882.698 | 874.4696 | [5 empty] | 928.1762 | 1042.9653 | 1066.4884 | 1063.259 | 1217.5999 | 971.3324 | 1030.4299 | 1030.246 | 1057.8753 | 1061.7988 | 233.3705 | 1231.1996 | 1173.3175 | 1125.5368 | 1105.8428 | 1107.6496 | 1017.8507 | 1028.0013 | 1085.9681 | 1164.5293 | 1121.6796 | 1108.6977 | 886.9145 | 1041.732 | 1002.7947 | 1046.8509 | 1156.4353 | 1137.4742 | 1243.0383 | 1115.1179 | 1032.3628 | 999.4732 | 1058.9562 | 1035.091 |  | 1113.3226 | 953.8169 | 0.32245 | 19.0379 | 1.6787 | 1.4377 | -14.9956 | 3.0752 | 8618.48 | 1.24 | 5.2271 | -4.7432 | -17.2641 | 4.7136 | 9.6092 | -34.7004 | 16.2597 | 365.4401 | 167.0573 | 255.7055 | 149.048 | 52.1755 |  | 190.562
42838.5551 | 11647 | 1053.21 | 898.7413 | 574.5472 | 116.3188 | 48.4713 | 33.0474 | 89.2985 | 34.9651 | 117.8483 | 89.2708 | 58.9475 | 35.4195 | 25.6552 | 57.499 | 1006.3267 | 991.0483 | 998.2118 | 1035.373 | 1057.0179 | 1052.3082 | 1048.0652 | 1177.0898 | 1025.275 | 980.909 | 780.9391 | 988.1324 | 811.0311 | 814.4034 | 818.9895 | 974.7453 | 984.9316 | 964.5819 | 1003.6839 | 1042.0666 | 1036.928 |  | 764.4077 |  | 817.7771 | 857.5013 | 590.6685 | 764.6355 |  | 501.7769 | 711.2565 | 669.8454 | 888.8668 | 959.6572 | 981.777 | 971.976 | 62.2601 | 392.4298 | 94.8621 | 621.2182 | 38.3925 | 70.3583 | 64.1773 | 111.8814 | 107.0716 |  |  | 5.2092 | -4.017 | -61.9603 | 5.0729 | 15.0803 | -197.6416 | 43.6538 | -2.8687 | 20.112 | 52.713 | 45.9694 | 0.0073975 | 0.0010744 | 0.00089368 | 1018.0305 | 1007.8532 | 984.7678 | 957.9913 | 809.6651 | 142.1185 | 59.886 | 488.8833 | 113.3367 | 71.6705 | 47.7562 | 33.9052 | 31.1105 | 53.7387 | 845.3004 |  | 627.8531 | 400.1676 | 294.6577 | 975.0966 | 654.139 | 757.949 | 1028.3459 | 1025.2653 | 489.5697 | 1147.0319 | 1026.7042 | 1036.2823 | 973.0606 | 915.5174 | 1080.0749 | 1052.8741 | 1080.6483 | 1064.8176 | 144.9872 | 56.3021 | 721.5023 | 1051.3719 | 1074.0218 | 718.088 | 1012.9321 | 990.3363 | 999.6764 | 1031.7269 | 944.1481 | 987.1114 | 904.1448 | 925.4733 | 993.219 | 980.3428 | 684.9245 | 670.0888 | 953.8228 |  | 1308.5997 | 744.8777 | 1021.6859 | 1155.8287 | 1182.2917 | 731.3125 |  | 742.5196 |  |  | 844.5818 | 882.8002 | 874.7079 | [5 empty] | 928.4378 | 1030.6388 | 1067.2735 | 1063.5756 | 1220.2862 | 971.4562 | 1030.7033 | 1030.3749 | 1057.898 | 1058.7243 | 236.1401 | 1232.0764 | 1172.544 | 1126.0555 | 1106.806 | 1108.5334 | 1018.6129 | 1028.1071 | 1085.8664 | 1164.9003 | 1122.0305 | 1109.0781 | 887.1758 | 1043.4124 | 996.1856 | 1047.3666 | 1156.5103 | 1137.3942 | 1245.3035 | 1114.9137 | 1033.0373 | 1000.3086 | 1060.0639 | 1035.0566 |  | 1113.4307 | 953.8381 | 0.43505 | 19.0387 | 1.6792 | 1.4378 | -14.9799 | 3.0752 | 8647.95 | 1.06 | 5.2564 | -4.3823 | -17.2112 | 4.9247 | 9.587 | -34.7069 | 16.3112 | 364.7779 | 167.0721 | 255.1616 | 152.0744 | 44.8428 |  | 190.5592
42838.5551 | 11648 | 1053.6051 | 898.9434 | 575.0669 | 116.3086 | 48.4799 | 33.0434 | 89.3566 | 34.9526 | 117.8917 | 89.2861 | 58.9508 | 35.4316 | 25.6609 | 57.503 | 1006.739 | 991.7389 | 998.2866 | 1035.3385 | 1056.2824 | 1054.7244 | 1048.0169 | 1176.0336 | 1025.2724 | 981.876 | 781.1939 | 988.1433 | 811.015 | 814.3832 | 819.0265 | 973.6738 | 979.9139 | 963.3206 | 1003.3268 | 1042.2461 | 1036.9266 |  | 764.418 |  | 817.792 | 857.3793 | 590.6572 | 766.6875 |  | 503.7134 | 711.8323 | 665.4638 | 882.4741 | 958.9184 | 981.6973 | 972.2432 | 61.0559 | 392.5597 | 93.5535 | 621.0523 | 38.3838 | 70.2788 | 64.1065 | 111.9478 | 107.0702 |  |  | 5.1645 | -4.5407 | -62.1028 | 5.2543 | 15.0809 | -197.6061 | 43.0985 | -3.1019 | 19.8401 | 52.3461 | 45.9779 | 0.0074632 | 0.00099717 | 0.00088054 | 1017.1896 | 1007.6801 | 984.8279 | 958.1115 | 809.751 | 142.2999 | 59.9046 | 489.8179 | 113.3814 | 71.6878 | 47.7658 | 33.9038 | 31.1245 | 53.7461 | 811.4437 |  | 607.8194 | 376.3385 | 281.3237 | 975.5163 | 652.5421 | 764.527 | 1029.7758 | 1026.9813 | 490.7744 | 1146.3557 | 1033.7014 | 1036.2304 | 973.0119 | 915.3704 | 1080.0394 | 1052.5332 | 1080.5378 | 1064.2903 | 147.7834 | 42.0474 | 721.4879 | 1052.8749 | 1076.7608 | 718.0698 | 1015.2562 | 990.5092 | 997.7765 | 1031.7382 | 944.1285 | 987.1218 | 940.1843 | 925.1494 | 994.6742 | 979.5537 | 684.9075 | 670.0565 | 953.4997 |  | 1312.0228 | 744.8573 | 1021.7129 | 1156.2535 | 1181.7152 | 731.3295 |  | 742.4868 |  |  | 844.8529 | 882.9124 | 874.9939 | [5 empty] | 928.6649 | 1009.3063 | 1067.4275 | 1063.6951 | 1221.6674 | 971.6234 | 1030.6948 | 1030.5441 | 1057.9262 | 1049.2778 | 236.4728 | 1231.5158 | 1172.3691 | 1126.2386 | 1107.6101 | 1108.5237 | 1018.6526 | 1028.1843 | 1084.8173 | 1165.4132 | 1122.2977 | 1109.5153 | 885.6488 | 1043.4335 | 977.0379 | 1048.3278 | 1156.5918 | 1137.4166 | 1245.8422 | 1113.5749 | 1033.647 | 1001.7524 | 1060.3667 | 1034.9879 |  | 1114.7077 | 953.8306 | 0.295 | 19.0387 | 1.6794 | 1.4378 | -14.9265 | 3.0752 | 8718.45 | 0.71 | 5.2339 | -4.6606 | -17.236 | 5.0135 | 9.5869 | -34.7027 | 16.2067 | 367.9643 | 167.0867 | 254.7308 | 156.0682 | 46.6033 |  | 190.5529
42838.5551 | 11649 | 1054.1169 | 899.0939 | 575.555 | 116.2993 | 48.4989 | 33.0531 | 89.4203 | 34.9409 | 117.9271 | 89.2977 | 58.9639 | 35.4331 | 25.6702 | 57.5137 | 1007.2099 | 991.448 | 998.5384 | 1035.3884 | 1056.1457 | 1054.6492 | 1047.9777 | 1174.4334 | 1025.3189 | 982.8441 | 780.5653 | 988.1968 | 810.9838 | 814.3564 | 819.0027 | 974.0362 | 978.3894 | 961.3526 | 1003.6918 | 1041.8599 | 1036.9114 |  | 764.4059 |  | 817.7765 | 857.4916 | 590.5474 | 768.9262 |  | 504.8265 | 713.422 | 662.383 | 879.4171 | 958.8187 | 981.7017 | 972.4098 | 59.7074 | 392.3417 | 90.9785 | 621.087 | 38.3595 | 70.2214 | 64.0237 | 112.0384 | 106.9992 |  |  | 4.7032 | -5.0756 | -62.9288 | 5.4481 | 14.9508 | -197.6199 | 42.9454 | -3.2866 | 19.9805 | 53.0145 | 45.951 | 0.0074698 | 0.0010284 | 0.00090682 | 1016.8299 | 1007.664 | 984.9516 | 958.2479 | 809.9044 | 142.4711 | 59.9331 | 490.7624 | 113.4203 | 71.7196 | 47.7756 | 33.9147 | 31.1235 | 53.7606 | 714.6336 |  | 593.6686 | 379.888 | 266.0641 | 976.7923 | 650.2388 | 773.0919 | 1030.7181 | 1028.0299 | 490.8682 | 1145.8073 | 1040.3251 | 1036.1758 | 972.9534 | 915.2439 | 1080.0001 | 1051.8037 | 1080.2369 | 1062.7112 | 159.6632 | 56.198 | 721.486 | 1053.2037 | 1072.6021 | 718.0886 | 1009.4173 | 991.1169 | 999.4016 | 1031.7 | 944.1085 | 990.3159 | 937.5276 | 924.916 | 994.7603 | 985.3619 | 684.8792 | 670.0842 | 954.843 |  | 1312.5637 | 744.8478 | 1021.766 | 1156.8622 | 1181.2072 | 731.3286 |  | 742.4544 |  |  | 845.0799 | 883.1209 | 875.2476 | [5 empty] | 928.8972 | 984.1542 | 1067.5044 | 1063.6565 | 1221.5876 | 971.5036 | 1030.0328 | 1046.0273 | 1057.8386 | 1063.2286 | 238.1084 | 1231.9592 | 1172.4299 | 1126.4054 | 1108.5453 | 1107.9088 | 1018.3505 | 1028.3063 | 1085.7245 | 1165.782 | 1122.3527 | 1109.7759 | 884.8621 | 1042.2043 | 993.7418 | 1048.0697 | 1156.7102 | 1138.1066 | 1246.279 | 1113.6387 | 1034.6169 | 1001.9294 | 1058.6396 | 1034.9642 |  | 1115.2294 | 953.8336 | 0.24417 | 19.0377 | 1.6799 | 1.4387 | -14.8676 | 3.0751 | 8820.22 | 1.4 | 4.9947 | -4.9315 | -17.3643 | 5.1092 | 9.5454 | -34.7039 | 16.1779 | 368.4309 | 167.1146 | 254.3453 | 167.5309 | 47.5068 |  | 190.5736
42838.5551 | 11650 | 1053.5237 | 899.1527 | 576.0476 | 116.2857 | 48.5185 | 33.0609 | 89.4849 | 34.9276 | 117.9573 | 89.3097 | 58.9684 | 35.4362 | 25.672 | 57.5213 | 1007.6895 | 991.9865 | 998.8846 | 1035.6005 | 1056.7346 | 1054.2696 | 1047.9727 | 1173.1421 | 1025.3281 | 982.2049 | 780.3457 | 988.2589 | 810.9526 | 814.3282 | 818.9603 | 974.9454 | 967.2694 | 959.2577 | 1004.4019 | 1042.1579 | 1036.8743 |  | 764.4076 |  | 817.7796 | 857.5882 | 590.4755 | 765.5459 |  | 506.2057 | 714.6145 | 660.6772 | 881.8679 | 959.7833 | 982.8547 | 972.7147 | 59.3128 | 392.1547 | 89.1493 | 621.1657 | 38.3695 | 70.2554 | 63.9591 | 112.0988 | 106.9815 |  |  | 4.991 | -2.7251 | -62.1436 | 4.9494 | 12.9624 | -197.6206 | 43.573 | -2.87 | 20.1529 | 52.2135 | 45.7795 | 0.0075322 | 0.00092818 | 0.00084768 | 1015.9281 | 1007.6791 | 985.1775 | 958.4678 | 809.7106 | 142.6371 | 59.9609 | 491.6686 | 113.4594 | 71.748 | 47.7851 | 33.9245 | 31.1295 | 53.7655 | 803.4202 |  | 605.3976 | 393.6958 | 279.7526 | 979.4743 | 649.3542 | 780.3975 | 1029.7987 | 1026.4914 | 495.8469 | 1144.3472 | 1046.1667 | 1036.1245 | 972.89 | 915.1339 | 1080.0158 | 1050.7926 | 1079.8309 | 1060.3746 | 152.159 | 49.3799 | 721.5104 | 1053.5788 | 1077.4097 | 718.4057 | 1008.9559 | 991.9569 | 998.944 | 1031.6854 | 944.1114 | 992.0327 | 936.7505 | 924.7978 | 995.8213 | 986.6205 | 684.724 | 670.7515 | 953.8019 |  | 1315.2323 | 744.8405 | 1021.8289 | 1157.6954 | 1180.5411 | 731.2509 |  | 741.6661 |  |  | 845.2655 | 883.3662 | 875.5426 | [5 empty] | 929.253 | 952.1452 | 1067.3595 | 1063.2959 | 1220.5654 | 971.6358 | 1030.2628 | 1060.4602 | 1057.9003 | 1051.0863 | 239.7687 | 1233.2462 | 1172.7645 | 1126.0941 | 1108.738 | 1107.7717 | 1016.5267 | 1028.4165 | 1085.6516 | 1165.9118 | 1122.1704 | 1110.0356 | 884.6308 | 1039.5733 | 993.1132 | 1047.3833 | 1156.6519 | 1138.6537 | 1246.6955 | 1113.113 | 1034.8884 | 1001.9977 | 1058.6839 | 1035.2595 |  | 1113.3794 | 953.8235 | 0.38181 | 19.0372 | 1.6798 | 1.4397 | -14.7857 | 3.0752 | 8923.65 | 0.75 | 5.1451 | -3.6157 | -17.266 | 4.8727 | 8.8921 | -34.7199 | 16.3031 | 370.9533 | 167.1475 | 253.8392 | 159.1555 | 45.9476 |  | 190.6478
42838.5551 | 11651 | 1051.9558 | 899.114 | 576.5323 | 116.2733 | 48.5379 | 33.065 | 89.5451 | 34.918 | 117.9802 | 89.3256 | 58.9754 | 35.4443 | 25.6682 | 57.5273 | 1008.6053 | 991.6831 | 999.7474 | 1035.72 | 1056.9731 | 1053.2514 | 1047.8895 | 1171.9407 | 1025.3776 | 980.9635 | 779.6257 | 988.2664 | 810.9384 | 814.3166 | 818.9441 | 975.2715 | 966.7508 | 956.1108 | 1005.3669 | 1042.0502 | 1036.8399 |  | 764.4035 |  | 817.785 | 857.79 | 590.4868 | 765.8119 |  | 506.5014 | 714.7781 | 662.0669 | 880.9895 | 960.6449 | 983.0364 | 972.901 | 58.937 | 392.2391 | 88.8438 | 621.2832 | 38.3393 | 70.3339 | 63.8805 | 112.1547 | 106.9207 |  |  | 4.9253 | -1.1881 | -62.2021 | 4.9342 | 13.1214 | -197.5785 | 43.1064 | -3.1013 | 20.1863 | 51.5666 | 45.9946 | 0.0075305 | 0.0010563 | 0.00085918 | 1017.1846 | 1008.0031 | 985.435 | 958.7853 | 809.7256 | 142.8719 | 59.9691 | 492.6169 | 113.5119 | 71.7709 | 47.7995 | 33.9302 | 31.1433 | 53.7759 | 820.4703 |  | 572.3557 | 374.7443 | 294.0306 | 981.8522 | 648.1553 | 786.4601 | 1027.4326 | 1023.9168 | 505.5305 | 1142.2327 | 1047.9468 | 1036.0744 | 972.8424 | 915.0273 | 1079.9876 | 1050.5459 | 1079.7982 | 1060.2148 | 162.784 | 48.8398 | 722.2297 | 1055.4124 | 1076.0886 | 721.0203 | 1013.0712 | 993.907 | 997.5609 | 1031.7329 | 944.0937 | 993.2328 | 935.8232 | 924.6485 | 995.5198 | 992.0725 | 683.8104 | 674.9875 | 952.4239 |  | 1311.9946 | 744.8171 | 1022.6246 | 1158.0037 | 1180.3357 | 732.4926 |  | 738.9657 |  |  | 845.3282 | 884.3845 | 876.0947 | [5 empty] | 930.1103 | 952.535 | 1067.3941 | 1063.1334 | 1218.0452 | 971.8629 | 1030.6687 | 1060.7459 | 1058.0294 | 1047.7267 | 240.2162 | 1231.5603 | 1172.7862 | 1126.805 | 1108.4631 | 1107.8558 | 1016.6222 | 1028.5247 | 1083.3093 | 1166.0912 | 1123.0441 | 1110.3457 | 883.5137 | 1037.752 | 1000.9528 | 1046.7102 | 1156.4243 | 1138.8197 | 1262.0409 | 1118.6304 | 1034.9136 | 999.5331 | 1058.4075 | 1036.2039 |  | 1113.4879 | 953.8186 | 0.6315 | 19.0392 | 1.6805 | 1.4404 | -14.9328 | 3.0752 | 9066.07 | 0.51 | 5.1111 | -2.3876 | -17.2756 | 4.8656 | 8.9471 | -34.7187 | 16.2168 | 367.9679 | 167.5626 | 253.6819 | 158.5882 | 49.2727 |  | 190.6356
42838.5551 | 11652 | 1050.7933 | 898.9544 | 577.0273 | 116.268 | 48.5535 | 33.0589 | 89.5973 | 34.9007 | 118.0153 | 89.3435 | 58.9877 | 35.4501 | 25.6734 | 57.538 | 1008.2496 | 992.4607 | 999.2292 | 1035.7785 | 1056.9322 | 1053.2006 | 1047.9445 | 1170.5723 | 1025.367 | 979.9118 | 779.2731 | 988.2474 | 810.9091 | 814.2887 | 818.9224 | 975.3157 | 960.8708 | 955.6066 | 1004.6607 | 1042.1225 | 1036.8638 |  | 764.401 |  | 817.7851 | 858.0526 | 590.4563 | 766.0251 |  | 506.567 | 714.7459 | 662.0814 | 880.2787 | 961.2969 | 982.9486 | 973.0257 | 58.3523 | 392.4095 | 88.0066 | 621.2381 | 38.3271 | 70.4262 | 63.8182 | 112.2156 | 106.8862 |  |  | 4.8451 | 0.11756 | -62.277 | 5.3357 | 11.5864 | -197.6285 | 43.4205 | -3.0336 | 20.4222 | 51.827 | 45.9236 | 0.0075913 | 0.00098239 | 0.00089861 | 1018.9648 | 1008.3702 | 985.5174 | 958.9637 | 810.0082 | 143.0967 | 60.0143 | 493.6431 | 113.55 | 71.7992 | 47.8007 | 33.9203 | 31.1459 | 53.7867 | 792.1469 |  | 533.3169 | 346.0368 | 283.4059 | 984.0335 | 646.7259 | 795.7404 | 1026.5585 | 1023.5253 | 519.3719 | 1140.1841 | 1117.6037 | 1036.0586 | 972.7646 | 914.9781 | 1079.9631 | 1050.167 | 1079.7163 | 1060.1865 | 158.2084 | 61.6587 | 726.4836 | 1062.5277 | 1087.3924 | 724.7633 | 1011.8632 | 995.7587 | 995.8909 | 1031.7344 | 944.0855 | 991.9916 | 933.5355 | 924.5126 | 992.7547 | 993.1728 | 684.2799 | 673.8134 | 951.8713 |  | 1311.0267 | 744.8039 | 1021.0032 | 1158.4003 | 1180.0435 | 730.7867 |  | 741.1421 |  |  | 846.4341 | 885.744 | 877.0166 | [5 empty] | 930.5339 | 950.6167 | 1066.9797 | 1062.8634 | 1216.9275 | 972.0104 | 1030.3092 | 1057.8505 | 1058.1554 | 1048.6182 | 242.4581 | 1230.943 | 1172.5898 | 1127.773 | 1108.6967 | 1108.0705 | 1015.8559 | 1028.6166 | 1083.292 | 1166.7475 | 1124.0599 | 1110.7511 | 883.6002 | 1035.7679 | 1008.5272 | 1045.7083 | 1156.5124 | 1138.8547 | 1280.7329 | 1119.3575 | 1035.0667 | 1002.0499 | 1057.9851 | 1036.0196 |  | 1094.424 | 953.8206 | 0.29184 | 19.0399 | 1.6811 | 1.4396 | -14.9772 | 3.0752 | 9151.86 | 0.26 | 5.0693 | 0.75102 | -17.2857 | 5.0596 | 8.4072 | -34.7219 | 16.2752 | 367.0828 | 166.7193 | 253.4593 | 162.9581 | 53.1986 |  | 190.6219
42838.5552 | 11653 | 1051.0966 | 898.9425 | 577.4722 | 116.2706 | 48.5753 | 33.0614 | 89.6523 | 34.8888 | 118.0411 | 89.3554 | 58.9869 | 35.4423 | 25.6766 | 57.5468 | 1007.4204 | 992.1526 | 999.0383 | 1035.6694 | 1056.7669 | 1053.6011 | 1047.9018 | 1169.4849 | 1025.3529 | 979.17 | 777.3802 | 988.2153 | 810.8721 | 814.2538 | 818.8774 | 974.3838 | 961.8022 | 956.0987 | 1003.8685 | 1042.2073 | 1036.8556 |  | 764.3969 |  | 817.7798 | 858.2165 | 590.4136 | 771.0301 |  | 506.4657 | 714.4354 | 663.1003 | 888.6274 | 961.9705 | 982.9449 | 973.1315 | 57.6897 | 392.4676 | 86.3928 | 621.2223 | 38.3115 | 70.45 | 63.7413 | 112.2263 | 106.8644 |  |  | 4.8497 | -1.0988 | -61.8637 | 5.2175 | 12.1817 | -197.6068 | 43.5841 | -2.9889 | 19.3536 | 48.8575 | 46.0026 | 0.0075108 | 0.0010152 | 0.00086247 | 1016.7918 | 1008.3305 | 985.196 | 958.8567 | 810.6767 | 143.2142 | 60.0489 | 494.645 | 113.5986 | 71.8207 | 47.8136 | 33.9345 | 31.1484 | 53.7948 | 848.5942 |  | 551.0874 | 353.7627 | 297.3978 | 984.9256 | 646.3144 | 804.8801 | 1028.0443 | 1025.6445 | 524.1362 | 1139.0443 | 1120.3924 | 1035.9594 | 972.7027 | 914.7549 | 1079.9699 | 1049.9435 | 1079.6788 | 1060.2621 | 160.4301 | 51.8967 | 723.0785 | 1055.6643 | 1088.0288 | 719.4926 | 1005.8756 | 991.1557 | 994.5122 | 1031.6295 | 944.0708 | 991.6008 | 933.1702 | 924.4917 | 992.0864 | 998.2857 | 684.6417 | 671.081 | 953.6339 |  | 1314.4986 | 744.7946 | 1020.7562 | 1158.9498 | 1178.8615 | 730.544 |  | 742.497 |  |  | 845.7946 | 884.1655 | 876.2961 | [5 empty] | 929.9054 | 982.9418 | 1067.0793 | 1062.785 | 1216.2862 | 972.1791 | 1030.5831 | 1071.3875 | 1057.9437 | 1053.1857 | 245.1906 | 1233.3136 | 1172.9106 | 1128.6886 | 1110.1262 | 1108.312 | 1016.3851 | 1028.6254 | 1084.7343 | 1167.5524 | 1124.4488 | 1111.1598 | 884.7356 | 1035.3112 | 990.212 | 1046.1002 | 1156.511 | 1138.9516 | 1260.5583 | 1117.5176 | 1034.4562 | 1002.3492 | 1059.6781 | 1035.6781 |  | 1113.9201 | 953.7925 | 0.2822 | 19.0379 | 1.6809 | 1.44 | -14.9222 | 3.0752 | 9254.29 | 0.59 | 5.0716 | -2.2957 | -17.2255 | 5.0025 | 8.6205 | -34.72 | 16.3058 | 370.2712 | 166.5914 | 252.5895 | 157.1877 | 51.1058 |  | 190.6238
42838.5552 | 11654 | 1053.1681 | 899.293 | 577.9191 | 116.2691 | 48.5776 | 33.0675 | 89.7082 | 34.8723 | 118.0711 | 89.3671 | 58.9892 | 35.4543 | 25.6782 | 57.5479 | 1007.7171 | 992.3973 | 999.4562 | 1035.5677 | 1056.8815 | 1053.1029 | 1047.8894 | 1167.8355 | 1025.396 | 979.6012 | 775.8892 | 988.1022 | 810.8385 | 814.2225 | 818.8617 | 974.7791 | 964.2183 | 956.382 | 1003.5086 | 1042.3105 | 1036.8909 |  | 764.3973 |  | 817.7795 | 858.1104 | 590.4632 | 772.9378 |  | 508.8288 | 713.788 | 660.8063 | 886.1933 | 961.4156 | 982.3152 | 972.8694 | 56.8167 | 392.589 | 84.838 | 621.2189 | 38.3181 | 70.4386 | 63.6761 | 112.3682 | 106.8512 |  |  | 4.9785 | -0.89768 | -61.84 | 5.3679 | 11.9984 | -197.6791 | 43.6058 | -3.0369 | 19.0466 | 48.7421 | 46.0076 | 0.007496 | 0.0010103 | 0.00088218 | 1018.6752 | 1008.7331 | 985.4025 | 959.0269 | 811.1231 | 143.3754 | 60.0635 | 495.6557 | 113.627 | 71.8369 | 47.8138 | 33.9302 | 31.1428 | 53.8003 | 784.3291 |  | 557.9626 | 384.6903 | 315.1844 | 986.4832 | 646.0535 | 815.5902 | 1031.4553 | 1029.0302 | 528.3877 | 1138.1927 | 1119.3317 | 1035.9004 | 972.6598 | 914.6198 | 1080.024 | 1051.8086 | 1079.711 | 1060.0613 | 163.7751 | 80.3827 | 722.2175 | 1053.5081 | 1081.2592 | 719.2019 | 1005.6818 | 990.4355 | 994.5362 | 1031.4805 | 944.0451 | 992.854 | 932.0453 | 924.3572 | 993.5568 | 1000.6686 | 684.6083 | 671.0977 | 955.8577 |  | 1318.234 | 744.7794 | 1021.8605 | 1159.4862 | 1178.2339 | 730.8236 |  | 742.2827 |  |  | 846.587 | 884.3089 | 876.6235 | [5 empty] | 930.1482 | 1122.8394 | 1067.4752 | 1062.7512 | 1215.3041 | 972.3175 | 1030.8946 | 1070.8351 | 1058.0817 | 1054.7474 | 247.7606 | 1234.8778 | 1173.2161 | 1129.5799 | 1111.3224 | 1108.6065 | 1015.6915 | 1028.7001 | 1085.7148 | 1167.7786 | 1125.0249 | 1111.9225 | 887.0204 | 1034.4436 | 1017.5195 | 1046.249 | 1156.4511 | 1138.1375 | 1260.7778 | 1119.3864 | 1034.2824 | 1001.1614 | 1060.0988 | 1035.3997 |  | 1113.8834 | 953.7541 | 0.35306 | 19.0383 | 1.681 | 1.4396 | -14.9165 | 3.0752 | 9369.56 | 0.51 | 5.1384 | -2.0743 | -17.2166 | 5.0724 | 8.5533 | -34.7176 | 16.3058 | 373.7156 | 167.1657 | 252.1217 | 165.2061 | 50.2669 |  | 190.6613
42838.5552 | 11655 | 1056.8355 | 900.0297 | 578.2827 | 116.2491 | 48.6059 | 33.0766 | 89.7784 | 34.8737 | 118.1074 | 89.3947 | 59.0043 | 35.4628 | 25.6783 | 57.5584 | 1007.4724 | 992.8636 | 999.0969 | 1035.5111 | 1057.0358 | 1052.8949 | 1047.8746 | 1165.9068 | 1025.3542 | 979.3246 | 775.0288 | 988.0171 | 810.8108 | 814.2026 | 818.9016 | 975.5306 | 963.05 | 956.5835 | 1003.2664 | 1042.4633 | 1036.93 |  | 764.3986 |  | 817.7905 | 858.0435 | 590.4762 | 772.9262 |  | 510.6383 | 714.0428 | 660.1491 | 883.6727 | 959.0442 | 981.4326 | 972.4045 | 57.9696 | 392.7683 | 85.5619 | 621.2784 | 38.3245 | 70.4031 | 63.6058 | 112.4203 | 106.8374 |  |  | 4.9575 | -0.8806 | -62.4307 | 5.4856 | 13.1313 | -197.6107 | 43.1793 | -3.4101 | 19.5523 | 50.44 | 46.0831 | 0.0074123 | 0.0009791 | 0.00085261 | 1020.9298 | 1008.8001 | 985.6998 | 959.2222 | 811.2207 | 143.5425 | 60.0867 | 496.6814 | 113.6726 | 71.8685 | 47.8237 | 33.943 | 31.1444 | 53.8139 | 539.4178 |  | 689.7915 | 412.382 | 335.4788 | 988.7041 | 649.4988 | 826.847 | 1034.6997 | 1032.387 | 530.0472 | 1137.7101 | 1118.6618 | 1035.8612 | 972.6059 | 914.4381 | 1079.9962 | 1053.6797 | 1079.7594 | 1059.9369 | 155.7898 | 81.7602 | 722.2019 | 1052.8612 | 1076.2489 | 719.2461 | 1009.4179 | 990.5326 | 996.9179 | 1031.3878 | 944.0483 | 993.3152 | 931.8011 | 924.7435 | 996.9611 | 1001.3794 | 684.6076 | 671.1024 | 956.5721 |  | 1320.214 | 744.7781 | 1021.8808 | 1159.3627 | 1177.4304 | 730.8826 |  | 742.2149 |  |  | 847.1683 | 884.5445 | 877.0055 | [5 empty] | 930.5111 | 1137.2472 | 1065.6549 | 1062.7815 | 1213.6084 | 972.717 | 1031.1499 | 1068.6675 | 1058.1122 | 1048.4333 | 250.2605 | 1234.8365 | 1173.6468 | 1130.0463 | 1111.6837 | 1109.0243 | 1014.8932 | 1028.8047 | 1087.1103 | 1168.1737 | 1125.4884 | 1112.2711 | 885.225 | 1034.861 | 979.1908 | 1045.8203 | 1156.4192 | 1137.8057 | 1261.0678 | 1119.8051 | 1034.0429 | 1001.3011 | 1060.5027 | 1035.1474 |  | 1114.7003 | 953.7574 | 0.20447 | 19.0383 | 1.6809 | 1.4399 | -14.837 | 3.0751 | 9404.53 | 0.89 | 5.1277 | -2.0547 | -17.3008 | 5.1284 | 8.9448 | -34.6994 | 16.2201 | 375.5639 | 167.1763 | 251.5462 | 193.6746 | 36.6123 |  | 190.6484
42838.5552 | 11656 | 1056.4465 | 900.1851 | 578.6823 | 116.2461 | 48.6253 | 33.0839 | 89.8468 | 34.8583 | 118.1391 | 89.4108 | 59.0123 | 35.4715 | 25.6845 | 57.5669 | 1006.4486 | 991.6961 | 997.961 | 1035.4905 | 1057.012 | 1053.3853 | 1047.8701 | 1163.8174 | 1025.6267 | 978.9894 | 775.4536 | 988.0412 | 810.7944 | 814.1807 | 818.9151 | 974.2096 | 967.3496 | 957.2147 | 1001.9817 | 1042.8023 | 1036.881 |  | 764.3947 |  | 817.7776 | 857.9108 | 590.3839 | 769.8266 |  | 511.9746 | 714.1935 | 666.0815 | 887.5641 | 959.6308 | 981.7628 | 972.3961 | 59.7646 | 392.8948 | 85.5153 | 621.2359 | 38.3387 | 70.3494 | 63.5378 | 112.4445 | 106.8208 |  |  | 5.0206 | -1.9688 | -62.457 | 4.8304 | 12.4932 | -197.6002 | 42.9244 | -3.8261 | 19.6588 | 50.6385 | 45.9355 | 0.0075158 | 0.0010087 | 0.00089204 | 1018.6415 | 1008.8933 | 985.881 | 959.4071 | 811.3646 | 143.7198 | 60.1089 | 497.7363 | 113.7197 | 71.896 | 47.833 | 33.9459 | 31.1497 | 53.8319 | 786.5367 |  | 687.395 | 453.5702 | 345.2494 | 990.2626 | 651.8883 | 839.2055 | 1038.6881 | 1036.8701 | 525.2918 | 1138.0018 | 1118.4584 | 1035.8137 | 972.5453 | 914.1764 | 1079.9215 | 1052.9438 | 1079.7374 | 1059.91 | 158.45 | 66.8801 | 722.1993 | 1053.1405 | 1071.2081 | 719.2722 | 1012.7063 | 991.788 | 997.3895 | 1031.297 | 944.0268 | 991.5487 | 930.5972 | 924.3464 | 999.0245 | 999.2128 | 684.5941 | 671.1405 | 959.0829 |  | 1318.6315 | 744.7769 | 1021.9086 | 1159.0844 | 1176.8755 | 730.9094 |  | 742.1692 |  |  | 847.2999 | 884.9353 | 877.3003 | [5 empty] | 930.8734 | 1139.8106 | 1065.2235 | 1062.359 | 1213.885 | 973.0224 | 1030.974 | 1064.5396 | 1058.3527 | 1045.9967 | 251.5611 | 1233.0152 | 1173.1097 | 1130.2802 | 1111.3456 | 1109.4689 | 1014.2073 | 1028.914 | 1086.2746 | 1168.835 | 1125.6406 | 1112.6309 | 887.0026 | 1033.6555 | 1011.1881 | 1046.6029 | 1156.4239 | 1138.1451 | 1260.8586 | 1121.0046 | 1034.6293 | 1000.8979 | 1058.6072 | 1034.9369 |  | 1114.9789 | 953.728 | 0.40685 | 19.0378 | 1.6807 | 1.4402 | -15.0027 | 3.0751 | 9410.69 | 0.72 | 5.1602 | -3.0726 | -17.3058 | 4.8127 | 8.7259 | -34.703 | 16.1743 | 374.0004 | 167.1908 | 251.1546 | 167.1016 | 37.5714 |  | 190.6051
42838.5552 | 11657 | 1053.6872 | 900.0336 | 579.1179 | 116.2487 | 48.643 | 33.096 | 89.9017 | 34.8611 | 118.1694 | 89.4288 | 59.0167 | 35.4703 | 25.6833 | 57.5813 | 1005.9798 | 991.0642 | 997.1409 | 1035.4145 | 1056.9969 | 1053.5469 | 1047.8277 | 1162.2518 | 1026.0234 | 979.0214 | 776.9079 | 988.0009 | 810.7587 | 814.1546 | 818.9185 | 973.1751 | 957.2108 | 957.3142 | 1001.1012 | 1042.8167 | 1036.8769 |  | 764.3905 |  | 817.7803 | 858.0447 | 590.2823 | 774.0522 |  | 511.3489 | 714.3012 | 666.5088 | 885.0177 | 959.3239 | 981.8681 | 972.2692 | 60.9688 | 392.7898 | 84.7769 | 621.1948 | 38.3279 | 70.2488 | 63.465 | 112.486 | 106.7944 |  |  | 4.8189 | -2.2559 | -62.3348 | 4.6523 | 12.6187 | -197.6042 | 44.2012 | -3.0349 | 19.1421 | 48.9196 | 45.9717 | 0.0075108 | 0.0010399 | 0.00087725 | 1017.0524 | 1008.835 | 985.7552 | 959.4828 | 811.881 | 143.892 | 60.1382 | 498.7926 | 113.766 | 71.9279 | 47.8417 | 33.9588 | 31.1606 | 53.837 | 646.2254 |  | 692.8099 | 441.9926 | 350.4168 | 992.0338 | 654.2009 | 853.6561 | 1042.8257 | 1040.8363 | 513.7744 | 1139.5332 | 1119.8529 | 1035.7583 | 972.4709 | 913.0909 | 1079.8817 | 1056.3468 | 1079.9047 | 1059.3124 | 161.1809 | 93.8084 | 722.2629 | 1053.5887 | 1068.5652 | 719.393 | 1013.6735 | 993.8343 | 995.31 | 1031.2049 | 944.0126 | 991.3024 | 927.277 | 924.0532 | 998.056 | 997.545 | 684.818 | 671.0615 | 961.7989 |  | 1322.5463 | 744.7621 | 1021.9831 | 1159.0565 | 1176.4316 | 731.0641 |  | 742.1234 |  |  | 847.0449 | 885.3719 | 877.6363 | [5 empty] | 930.9984 | 1138.7671 | 1064.9146 | 1062.3571 | 1214.0761 | 972.8463 | 1030.9728 | 1061.3715 | 1058.4005 | 1051.8983 | 248.2329 | 1231.9734 | 1173.3566 | 1129.8615 | 1110.8932 | 1110.4128 | 1016.704 | 1028.9855 | 1089.5902 | 1168.6597 | 1125.498 | 1112.9335 | 885.7633 | 1034.3345 | 966.7384 | 1046.7663 | 1156.4049 | 1139.0337 | 1261.5523 | 1120.1712 | 1034.2822 | 1002.4541 | 1059.1715 | 1034.7215 |  | 1116.1143 | 953.7173 | 0.3935 | 19.039 | 1.6807 | 1.4411 | -14.9694 | 3.0751 | 9384.42 | 1.04 | 5.0555 | -3.2892 | -17.2898 | 4.7235 | 8.77 | -34.7048 | 16.4138 | 377.628 | 167.2299 | 250.8362 | 183.7004 | 37.6435 |  | 190.5982
42838.5552 | 11658 | 1051.7481 | 899.7893 | 579.5492 | 116.241 | 48.6585 | 33.0902 | 89.9648 | 34.8449 | 118.2158 | 89.4267 | 59.0226 | 35.4752 | 25.6827 | 57.5852 | 1005.9477 | 990.9096 | 997.2191 | 1035.4473 | 1057.044 | 1053.7161 | 1047.8316 | 1160.4398 | 1025.2361 | 979.0218 | 777.4439 | 987.9442 | 810.7375 | 814.1301 | 818.8922 | 972.6856 | 952.0574 | 956.9494 | 1001.0859 | 1042.8239 | 1036.9103 |  | 764.3806 |  | 817.7818 | 858.2641 | 590.4024 | 774.1264 |  | 510.736 | 714.0156 | 664.0711 | 888.7485 | 959.6477 | 982.3802 | 971.7287 | 62.147 | 392.5597 | 84.4164 | 621.3229 | 38.299 | 70.1939 | 63.4058 | 112.5017 | 106.7691 |  |  | 5.0075 | -3.5721 | -62.4965 | 4.952 | 12.7364 | -197.6173 | 43.544 | -3.033 | 19.3529 | 50.5665 | 45.9362 | 0.0075108 | 0.0010284 | 0.00089532 | 1017.4168 | 1008.4933 | 985.5141 | 959.5402 | 813.025 | 144.0326 | 60.2001 | 499.215 | 113.7961 | 71.9417 | 47.8465 | 33.9536 | 31.1468 | 53.8355 | 591.0519 |  | 752.5459 | 494.3405 | 377.9363 | 993.6901 | 659.4389 | 864.2307 | 1043.5363 | 1041.0035 | 510.311 | 1139.4516 | 1118.8489 | 1035.6958 | 972.3959 | 909.156 | 1079.8679 | 1058.6904 | 1080.0081 | 1059.0485 | 146.7808 | 94.717 | 722.3018 | 1053.6606 | 1068.3206 | 719.4681 | 1011.3513 | 995.4973 | 996.3275 | 1031.1828 | 944.0004 | 992.3094 | 925.6357 | 923.8503 | 999.3075 | 1001.5825 | 685.6151 | 670.5318 | 961.9729 |  | 1326.2346 | 744.7566 | 1026.0049 | 1159.7827 | 1176.1784 | 732.8791 |  | 742.7692 |  |  | 848.02 | 885.729 | 877.9714 | [5 empty] | 930.7764 | 1138.6298 | 1065.2523 | 1062.7278 | 1214.5327 | 973.1053 | 1031.2585 | 1058.3037 | 1058.3826 | 1056.717 | 247.147 | 1232.0226 | 1173.5492 | 1129.8177 | 1111.0769 | 1110.7756 | 1019.7836 | 1029.0552 | 1093.9863 | 1168.544 | 1125.6445 | 1113.4116 | 885.5625 | 1035.6174 | 981.9926 | 1046.5119 | 1156.3095 | 1139.2598 | 1261.8967 | 1120.104 | 1033.4042 | 1002.3966 | 1058.9707 | 1034.5806 |  | 1116.3158 | 953.7152 | 0.33525 | 19.0383 | 1.6809 | 1.4413 | -14.8206 | 3.0751 | 9332.13 | 0.45 | 5.1534 | -4.1383 | -17.3097 | 4.8725 | 8.8126 | -34.7131 | 16.2946 | 381.1361 | 169.3327 | 250.6341 | 190.7771 | 32.5436 |  | 190.5974
42838.5552 | 11659 | 1050.9729 | 899.5191 | 579.9595 | 116.2307 | 48.6709 | 33.0884 | 90.0234 | 34.8287 | 118.2394 | 89.4379 | 59.0245 | 35.4756 | 25.6793 | 57.5936 | 1006.1509 | 990.8969 | 997.1126 | 1035.5566 | 1057.2267 | 1053.9673 | 1047.8357 | 1158.9189 | 1024.719 | 979.168 | 778.3489 | 987.9914 | 810.7289 | 814.1111 | 818.825 | 974.0803 | 952.4328 | 960.1765 | 1001.3254 | 1042.8223 | 1036.9111 |  | 764.3765 |  | 817.7682 | 858.4032 | 590.4074 | 773.9846 |  | 509.9172 | 713.6289 | 660.9246 | 889.3855 | 958.9627 | 982.6661 | 971.4566 | 62.9934 | 392.4893 | 83.4005 | 621.3651 | 38.2924 | 70.1688 | 63.3402 | 112.5075 | 106.7246 |  |  | 5.1185 | -1.9878 | -62.4018 | 5.1662 | 14.5139 | -197.6403 | 43.0808 | -2.7044 | 19.6004 | 50.9943 | 45.9756 | 0.0075371 | 0.0010629 | 0.00087889 | 1016.5089 | 1008.3172 | 985.3202 | 959.6826 | 814.0491 | 144.3344 | 60.1975 | 499.9304 | 113.8425 | 71.9724 | 47.8541 | 33.9601 | 31.1543 | 53.8435 | 741.1268 |  | 786.1774 | 506.4754 | 378.4568 | 993.9747 | 664.1953 | 871.0236 | 1039.1697 | 1035.7318 | 513.5677 | 1137.5585 | 1116.6008 | 1035.6418 | 972.3301 | 905.5492 | 1079.8313 | 1063.769 | 1080.1776 | 1058.7125 | 151.4491 | 67.5701 | 722.3381 | 1053.3515 | 1072.2798 | 719.3698 | 1016.7662 | 996.2916 | 998.4708 | 1031.216 | 944.0024 | 994.0976 | 926.1554 | 923.9212 | 1003.4706 | 1005.2627 | 684.2857 | 672.3646 | 964.3597 |  | 1324.3796 | 744.7462 | 1027.6295 | 1160.1545 | 1175.5571 | 731.659 |  | 742.2853 |  |  | 848.3778 | 886.0373 | 878.2642 | [5 empty] | 930.593 | 1140.3898 | 1065.2515 | 1063.0397 | 1215.3567 | 973.3015 | 1030.994 | 1054.0263 | 1058.4474 | 1055.7839 | 249.7662 | 1230.6507 | 1173.7147 | 1129.8152 | 1112.3409 | 1111.1844 | 1021.1273 | 1029.1449 | 1096.1624 | 1168.4834 | 1125.9617 | 1113.7538 | 885.8504 | 1034.0078 | 993.0608 | 1047.3017 | 1156.3689 | 1139.6938 | 1265.0192 | 1117.2761 | 1032.2978 | 1000.2513 | 1058.3569 | 1034.4439 |  | 1115.7967 | 953.6943 | 0.47122 | 19.0386 | 1.6807 | 1.4411 | -14.9073 | 3.0751 | 9260.75 | 1.08 | 5.2101 | -3.0865 | -17.2932 | 4.9758 | 9.4085 | -34.719 | 16.2096 | 379.3001 | 170.1875 | 250.1778 | 174.2649 | 30.2169 |  | 190.5852
42838.5552 | 11660 | 1051.0757 | 899.4354 | 580.4168 | 116.2335 | 48.6931 | 33.0966 | 90.0775 | 34.8247 | 118.2555 | 89.4641 | 59.0375 | 35.4883 | 25.6916 | 57.6087 | 1007.3573 | 991.6478 | 997.8674 | 1035.7217 | 1057.4414 | 1053.9302 | 1047.8094 | 1157.4839 | 1024.5902 | 978.953 | 779.1111 | 988.1011 | 810.7088 | 814.1018 | 818.8082 | 975.1946 | 954.065 | 963.0868 | 1001.8681 | 1042.8925 | 1036.9078 |  | 764.3809 |  | 817.7591 | 858.424 | 590.4577 | 776.6255 |  | 509.085 | 712.9808 | 660.102 | 893.3048 | 958.3129 | 982.8733 | 971.2855 | 63.6635 | 392.5475 | 82.6776 | 621.3069 | 38.2862 | 70.0492 | 63.2759 | 112.4918 | 106.6929 |  |  | 4.9523 | -2.39 | -61.8545 | 5.4514 | 13.429 | -197.57 | 43.5986 | -3.0973 | 19.2575 | 49.7227 | 45.9517 | 0.0076981 | 0.0010005 | 0.00089532 | 1018.1224 | 1008.4306 | 985.4246 | 959.8599 | 814.5766 | 144.4817 | 60.2238 | 500.8781 | 113.8938 | 71.9943 | 47.8639 | 33.9607 | 31.167 | 53.8486 |  |  | 719.9467 | 470.3816 | 361.9464 | 994.7508 | 666.3342 | 876.8432 | 1034.2276 | 1030.5734 | 519.676 | 1134.9724 | 1114.1917 | 1035.5998 | 972.2826 | 905.4622 | 1079.7857 | 1064.8054 | 1080.26 | 1058.7593 | 158.772 | 87.8393 | 723.8822 | 1056.0206 | 1071.1875 | 721.8915 | 1013.9413 | 1000.8627 | 1001.9643 | 1031.2782 | 943.9816 | 996.1998 | 916.6841 | 923.9478 | 1004.1374 | 1002.6006 | 683.2217 | 676.4162 | 967.011 |  | 1319.5228 | 744.7428 | 1023.7202 | 1160.8407 | 1175.5099 | 731.8385 |  | 740.461 |  |  | 847.9555 | 887.8263 | 879.2872 | [5 empty] | 930.8536 | 1140.4012 | 1065.7218 | 1063.3745 | 1216.7275 | 972.8909 | 1031.0289 | 1052.8817 | 1058.5263 | 1050.1037 | 252.1629 | 1230.5067 | 1173.9907 | 1129.4908 | 1113.1447 | 1111.2568 | 1020.8835 | 1029.2486 | 1097.1634 | 1168.6397 | 1126.0825 | 1113.8503 | 884.8805 | 1030.6716 | 974.6172 | 1046.7108 | 1156.4273 | 1140.136 | 1284.8827 | 1115.5595 | 1031.1048 | 999.5416 | 1059.2747 | 1034.2688 |  | 1115.6984 | 953.679 | 0.88285 | 19.0379 | 1.6812 | 1.4419 | -15.0277 | 3.0751 | 9139.22 | 0.73 | 5.1247 | -3.3832 | -17.2115 | 5.1096 | 9.0508 | -34.7157 | 16.3081 | 374.621 | 168.1363 | 250.1249 |  | 38.2144 |  | 190.557
42838.5552 | 11661 | 1052.4328 | 899.6019 | 580.8741 | 116.2347 | 48.6988 | 33.0882 | 90.139 | 34.7998 | 118.2762 | 89.4753 | 59.0349 | 35.477 | 25.6869 | 57.6069 | 1007.8057 | 991.7465 | 998.7079 | 1035.8983 | 1057.6247 | 1053.4945 | 1047.7785 | 1154.83 | 1024.4568 | 979.66 | 779.0028 | 988.1476 | 810.701 | 814.0835 | 818.7957 | 976.7323 | 957.4593 | 963.4723 | 1001.8826 | 1042.8792 | 1036.8901 |  | 764.3889 |  | 817.7534 | 858.4526 | 590.6075 | 776.6127 |  | 509.02 | 712.1697 | 662.3546 | 892.9105 | 957.8272 | 982.6686 | 971.3473 | 64.7681 | 392.8371 | 82.8673 | 621.1672 | 38.2844 | 69.8836 | 63.2309 | 112.4952 | 106.6849 |  |  | 4.8011 | -1.79 | -62.1364 | 4.8922 | 11.5496 | -197.618 | 43.5762 | -2.7497 | 19.9394 | 50.8623 | 46.0831 | 0.0076603 | 0.00099717 | 0.00090518 | 1016.1239 | 1008.5158 | 985.589 | 960.133 | 815.0215 | 144.7034 | 60.2333 | 501.9256 | 113.931 | 72.0188 | 47.8653 | 33.9582 | 31.1667 | 53.8583 |  |  | 763.3855 | 495.2379 | 364.0324 | 996.6283 | 670.2298 | 881.6342 | 1029.0471 | 1025.13 | 532.2325 | 1131.9763 | 1111.5188 | 1035.541 | 972.1965 | 905.3727 | 1079.7175 | 1065.0895 | 1080.3224 | 1058.825 | 165.6976 | 76.1021 | 727.5858 | 1062.6407 | 1079.8126 | 726.9205 | 1017.2684 | 1007.0748 | 1003.2003 | 1031.3328 | 943.973 | 997.188 | 917.8179 | 923.8313 | 1004.9399 | 1004.5757 | 684.048 | 677.2166 | 968.5936 |  | 1316.0964 | 744.739 | 1023.8958 | 1163.8958 | 1175.487 | 731.7087 |  | 740.6458 |  |  | 848.8207 | 889.2881 | 880.2855 | [5 empty] | 931.2103 | 1136.9602 | 1066.1538 | 1063.6236 | 1216.9873 | 972.2187 | 1031.074 | 1052.7408 | 1058.52 | 1047.8516 | 256.8248 | 1232.1387 | 1173.8794 | 1128.6733 | 1113.4963 | 1110.7072 | 1018.419 | 1029.3508 | 1098.5696 | 1168.9475 | 1125.6118 | 1113.7819 | 883.5904 | 1028.8063 | 972.5067 | 1045.4618 | 1156.48 | 1140.1466 | 1303.174 | 1112.8759 | 1029.9472 | 998.5847 | 1059.4672 | 1034.1792 |  | 1110.7628 | 953.6545 | 0.799 | 19.0387 | 1.6814 | 1.4422 | -14.941 | 3.0751 | 9082.14 | 0.61 | 5.0459 | -2.9268 | -17.2436 | 4.8385 | 8.3929 | -34.7171 | 16.3025 | 371.3525 | 168.2282 | 250.0236 |  | 34.558 |  | 190.515
42838.5553 | 11662 | 1054.0415 | 899.9131 | 581.2019 | 116.2462 | 48.7249 | 33.1012 | 90.2057 | 34.7907 | 118.3185 | 89.4903 | 59.038 | 35.4921 | 25.6879 | 57.6163 | 1008.0552 | 991.42 | 999.325 | 1036.1206 | 1057.7637 | 1053.2728 | 1048.0939 | 1153.3241 | 1031.073 | 980.8514 | 778.2553 | 988.0959 | 810.6877 | 814.0587 | 818.7404 | 977.559 | 956.6264 | 963.7123 | 1002.7078 | 1042.9058 | 1036.8934 |  | 764.375 |  | 817.7535 | 858.3051 | 590.6701 | 778.3432 |  | 509.787 | 713.4642 | 662.0941 | 886.5042 | 957.2132 | 982.0231 | 971.3336 | 64.27 | 392.9108 | 83.4133 | 621.1553 | 38.298 | 69.6811 | 63.1775 | 112.5881 | 106.6832 |  |  | 5.0396 | -1.5896 | -61.9997 | 5.2792 | 13.1221 | -197.5608 | 43.1031 | -2.9738 | 19.4235 | 51.4462 | 46.1175 | 0.0075979 | 0.0010317 | 0.00087889 | 1014.4963 | 1008.3126 | 985.5895 | 960.272 | 814.9277 | 144.8923 | 60.2645 | 503.08 | 113.9736 | 72.042 | 47.8843 | 33.9623 | 31.1702 | 53.8577 |  |  | 739.6978 | 483.0522 | 367.3684 | 998.4802 | 673.1664 | 883.1385 | 1023.6891 | 1019.6468 | 545.5788 | 1128.5891 | 1108.5204 | 1035.4783 | 972.1189 | 905.2696 | 1079.649 | 1065.157 | 1080.4485 | 1059.7118 | 158.437 | 74.5792 | 728.4991 | 1063.7606 | 1083.6505 | 727.2848 | 1018.2786 | 1006.8758 | 1003.8443 | 1031.2228 | 943.9706 | 997.2497 | 916.535 | 923.6654 | 1008.382 | 1005.152 | 684.1249 | 677.3006 | 973.0322 |  | 1317.3676 | 744.7307 | 1023.8917 | 1166.2136 | 1174.9868 | 731.6155 |  | 740.8741 |  |  | 849.3914 | 889.5319 | 880.7099 | [5 empty] | 931.3094 | 1133.2802 | 1066.1176 | 1063.6376 | 1216.4538 | 971.8383 | 1031.0791 | 1052.2954 | 1058.6136 | 1053.0146 | 261.8873 | 1234.4494 | 1173.762 | 1128.6334 | 1113.4624 | 1110.7129 | 1016.3248 | 1029.3836 | 1099.5599 | 1168.9918 | 1125.6528 | 1113.7616 | 883.8423 | 1027.8196 | 994.4322 | 1044.3976 | 1156.4754 | 1140.2123 | 1311.3271 | 1115.5813 | 1028.8714 | 999.2223 | 1059.1368 | 1034.1165 |  | 1113.8007 | 953.643 | 0.56045 | 19.0378 | 1.6818 | 1.4419 | -14.8608 | 3.0751 | 9028.69 | 0.86 | 5.1696 | -2.7599 | -17.236 | 5.0295 | 8.9438 | -34.7032 | 16.2096 | 372.4231 | 168.2263 | 249.6006 |  | 38.078 |  | 190.45
42838.5553 | 11663 | 1055.9296 | 900.4338 | 581.4947 | 116.258 | 48.7459 | 33.1117 | 90.2752 | 34.7881 | 118.3512 | 89.5113 | 59.059 | 35.4955 | 25.6976 | 57.6298 | 1007.2956 | 991.352 | 999.2975 | 1036.3615 | 1057.8006 | 1053.5515 | 1048.2775 | 1152.0707 | 1034.6118 | 981.5914 | 777.3114 | 988.0708 | 810.6527 | 814.031 | 818.6813 | 977.631 | 953.2177 | 963.847 | 1002.1249 | 1043.1205 | 1037.3011 |  | 764.3745 |  | 817.7312 | 858.1745 | 590.7159 | 777.7502 |  | 511.5534 | 715.2885 | 661.6619 | 886.9998 | 958.068 | 981.7745 | 970.9646 | 64.1202 | 392.868 | 85.6413 | 621.1893 | 38.306 | 69.4738 | 63.1233 | 112.5945 | 106.6667 |  |  | 4.788 | -2.1212 | -62.2921 | 5.5966 | 13.3317 | -197.6226 | 43.2759 | -3.19 | 19.5708 | 51.78 | 46.0711 | 0.0076653 | 0.0010136 | 0.00089204 | 1013.7108 | 1008.3415 | 985.6075 | 960.3923 | 814.6727 | 145.0743 | 60.2981 | 504.2631 | 114.0227 | 72.0714 | 47.8918 | 33.9688 | 31.1784 | 53.8785 | 407.492 |  | 677.7873 | 485.6626 | 377.3567 | 1000.2249 | 674.8215 | 882.7612 | 1019.9634 | 1015.9634 | 557.811 | 1125.6642 | 1105.8287 | 1035.4316 | 972.0397 | 905.1855 | 1079.633 | 1064.8887 | 1080.9744 | 1062.4053 | 168.4766 | 63.0135 | 728.716 | 1064.1059 | 1090.3838 | 727.4374 | 1016.2066 | 1007.1084 | 1002.3021 | 1031.1944 | 943.9631 | 996.9114 | 915.3936 | 923.2289 | 1013.9678 | 1008.0702 | 684.1586 | 677.3737 | 977.8767 |  | 1314.6122 | 744.716 | 1023.8697 | 1168.1085 | 1174.276 | 731.5928 |  | 740.9773 |  |  | 849.7951 | 890.447 | 881.0806 | [5 empty] | 931.4478 | 1133.154 | 1065.9626 | 1063.7757 | 1216.9249 | 971.6541 | 1031.3618 | 1050.5157 | 1058.7073 | 1048.2842 | 266.6756 | 1234.558 | 1173.8998 | 1129.8566 | 1114.2526 | 1111.4752 | 1014.9377 | 1029.4445 | 1099.2302 | 1169.1578 | 1126.0459 | 1113.8936 | 886.0194 | 1026.9846 | 982.13 | 1043.829 | 1156.5182 | 1140.022 | 1318.6518 | 1119.5839 | 1028.1661 | 997.9385 | 1059.6076 | 1034.0995 |  | 1117.4455 | 953.638 | 0.7018 | 19.0387 | 1.6818 | 1.443 | -14.8733 | 3.075 | 8957 | 0.6 | 5.0387 | -3.1911 | -17.2925 | 5.1833 | 9.014 | -34.7052 | 16.2405 | 369.7041 | 168.2152 | 249.039 | 214.9354 | 45.4598 |  | 190.3657
42838.5553 | 11664 | 1057.0153 | 900.9591 | 581.7382 | 116.2643 | 48.7617 | 33.1148 | 90.3272 | 34.7774 | 118.3893 | 89.5299 | 59.0644 | 35.5048 | 25.6955 | 57.638 | 1008.4504 | 992.2335 | 999.6082 | 1036.5181 | 1057.9239 | 1053.3841 | 1048.2229 | 1151.7385 | 1035.1902 | 982.1743 | 776.1 | 988.1439 | 810.6229 | 814.0119 | 818.6477 | 977.1958 | 957.9874 | 964.108 | 1002.4287 | 1043.5498 | 1037.2949 |  | 764.3674 |  | 817.7332 | 858.3579 | 590.6989 | 778.1268 |  | 513.0925 | 716.3587 | 662.7384 | 891.9136 | 959.4093 | 981.8228 | 971.1348 | 64.021 | 392.8998 | 86.5506 | 621.1353 | 38.3163 | 69.322 | 63.0724 | 112.5647 | 106.6529 |  |  | 4.7347 | -3.5656 | -62.1771 | 5.1899 | 13.3475 | -197.5884 | 43.3771 | -3.2695 | 19.3978 | 49.5534 | 46.11 | 0.0076932 | 0.0011352 | 0.00091011 | 1014.3496 | 1008.7267 | 985.848 | 960.5352 | 814.3122 | 145.2527 | 60.3221 | 505.4765 | 114.0668 | 72.1031 | 47.8938 | 33.9679 | 31.1843 | 53.8859 | 331.2312 |  | 664.6498 | 444.1322 | 367.335 | 1002.8476 | 675.8739 | 883.1843 | 1017.7705 | 1013.97 | 568.0776 | 1123.2735 | 1103.5247 | 1035.3766 | 971.9417 | 905.0973 | 1079.6371 | 1064.415 | 1081.7343 | 1065.5792 | 161.3376 | 73.8467 | 728.8351 | 1064.2272 | 1082.9247 | 727.5228 | 1016.1054 | 1006.7927 | 1002.2979 | 1031.1621 | 943.9416 | 995.8717 | 917.879 | 922.888 | 1018.5233 | 1009.1156 | 684.1608 | 677.4122 | 982.8946 |  | 1315.0223 | 744.7083 | 1023.8562 | 1160.0722 | 1173.6457 | 731.6046 |  | 741.038 |  |  | 849.975 | 891.8429 | 881.4728 | [5 empty] | 931.6196 | 1135.263 | 1065.5621 | 1063.2124 | 1218.3724 | 971.682 | 1031.6361 | 1050.1052 | 1058.814 | 1057.7237 | 269.8838 | 1234.5726 | 1174.1698 | 1130.289 | 1114.7619 | 1111.3282 | 1014.2443 | 1029.5126 | 1097.4239 | 1169.5432 | 1126.3061 | 1114.1932 | 886.4323 | 1025.5942 | 1010.6583 | 1043.3466 | 1156.5413 | 1139.9773 | 1325.235 | 1123.11 | 1027.9265 | 998.7389 | 1059.1708 | 1034.1739 |  | 1117.2353 | 953.6402 | 0.78194 | 19.0385 | 1.6812 | 1.4436 | -14.8662 | 3.0751 | 8931.1 | 1.11 | 5.0106 | -4.1394 | -17.2859 | 4.9941 | 9.0195 | -34.7028 | 16.2598 | 369.9485 | 168.2084 | 248.8115 | 224.9322 | 47.2401 |  | 190.28
42838.5553 | 11665 | 1056.2619 | 901.2745 | 581.9531 | 116.2642 | 48.7734 | 33.1114 | 90.3891 | 34.7607 | 118.4096 | 89.5393 | 59.0682 | 35.5019 | 25.6997 | 57.6397 | 1008.4985 | 993.0246 | 999.0538 | 1036.6159 | 1057.9526 | 1053.3221 | 1048.2074 | 1151.1519 | 1035.4577 | 981.8751 | 775.7161 | 988.1441 | 810.5966 | 813.9865 | 818.5658 | 976.8228 | 953.1494 | 964.1271 | 1002.1245 | 1043.4919 | 1037.2793 |  | 764.3748 |  | 817.7403 | 858.4988 | 590.6051 | 777.6563 |  | 513.4921 | 715.6817 | 661.9664 | 895.4597 | 959.31 | 982.3387 | 971.2069 | 64.7803 | 392.803 | 87.8137 | 621.2773 | 38.3234 | 69.2668 | 63.0267 | 112.5059 | 106.6141 |  |  | 4.6999 | -2.9709 | -62.2126 | 5.023 | 15.7157 | -197.5805 | 43.3844 | -3.581 | 19.8715 | 51.3344 | 46.1581 | 0.0076094 | 0.0011302 | 0.00089368 | 1014.3466 | 1008.6686 | 986.0673 | 960.6507 | 813.8955 | 145.4266 | 60.3415 | 506.7055 | 114.1028 | 72.122 | 47.8958 | 33.975 | 31.1875 | 53.8831 | 340.0159 |  | 639.1539 | 435.103 | 352.4992 | 1004.6462 | 676.6942 | 885.9179 | 1016.4801 | 1012.5556 | 574.1593 | 1121.462 | 1101.864 | 1035.3285 | 971.8612 | 905.0082 | 1079.5819 | 1064.6008 | 1082.0243 | 1064.3608 | 163.9021 | 66.8669 | 728.9346 | 1064.569 | 1080.699 | 727.5686 | 1019.084 | 1006.8074 | 1002.5155 | 1031.1438 | 943.9274 | 995.6864 | 916.9281 | 922.6492 | 1022.5578 | 1003.8931 | 684.1792 | 677.4083 | 987.8218 |  | 1310.0479 | 744.7046 | 1023.8381 | 1158.4581 | 1173.0693 | 731.5825 |  | 741.1252 |  |  | 850.5516 | 892.4124 | 881.936 | [5 empty] | 931.8404 | 1135.9417 | 1065.0451 | 1062.6466 | 1219.224 | 971.7852 | 1032.0052 | 1052.1942 | 1058.8512 | 1046.5567 | 272.3308 | 1235.7399 | 1172.9278 | 1130.1061 | 1115.2119 | 1110.7365 | 1014.1796 | 1029.6822 | 1096.8667 | 1169.7938 | 1126.2815 | 1114.3794 | 887.8856 | 1024.7135 | 998.1336 | 1045.6014 | 1156.6669 | 1140.1081 | 1330.2114 | 1119.8698 | 1028.165 | 999.7131 | 1059.7981 | 1034.2344 |  | 1117.3988 | 953.6477 | 0.78249 | 19.0389 | 1.6809 | 1.4438 | -14.8872 | 3.075 | 8954.83 | 0.79 | 4.9919 | -3.7772 | -17.2849 | 4.9114 | 9.789 | -34.7093 | 16.2645 | 365.1753 | 168.199 | 248.4447 | 225.0052 | 50.3234 |  | 190.2813
42838.5553 | 11666 | 1054.6891 | 901.2783 | 582.2324 | 116.2809 | 48.7958 | 33.1215 | 90.4516 | 34.7502 | 118.4402 | 89.5604 | 59.0771 | 35.5125 | 25.7035 | 57.6504 | 1007.8671 | 992.374 | 999.4138 | 1036.762 | 1058.1274 | 1053.0558 | 1048.2088 | 1150.735 | 1035.7741 | 981.7878 | 773.9668 | 988.1875 | 810.5737 | 813.9669 | 818.5352 | 978.9077 | 952.7326 | 963.9337 | 1002.3484 | 1043.3099 | 1037.2654 |  | 764.3649 |  | 817.7231 | 858.7755 | 590.5261 | 777.3042 |  | 514.097 | 715.8788 | 659.6159 | 896.497 | 960.4728 | 982.8401 | 971.2385 | 65.9692 | 392.9309 | 88.6877 | 621.3228 | 38.3124 | 69.3139 | 62.9854 | 112.4559 | 106.5881 |  |  | 4.5987 | -2.089 | -62.2316 | 5.0552 | 13.6287 | -197.6495 | 42.5446 | -3.119 | 19.5543 | 50.897 | 46.1768 | 0.0077605 | 0.0010974 | 0.00091996 | 1015.3488 | 1009.2067 | 986.4056 | 960.7451 | 813.4763 | 145.6413 | 60.3823 | 508.0318 | 114.1723 | 72.1635 | 47.92 | 33.9969 | 31.2059 | 53.9153 | 483.3917 |  | 635.6322 | 432.4193 | 355.0892 | 1005.9554 | 677.107 | 892.2965 | 1018.2307 | 1014.4861 | 578.2585 | 1116.5964 | 1100.5236 | 1035.2619 | 971.7816 | 904.9229 | 1079.5072 | 1064.6269 | 1082.7781 | 1066.0055 | 155.315 | 60.8165 | 728.9616 | 1065.6037 | 1084.5598 | 727.6266 | 1024.5224 | 1007.6256 | 1002.0857 | 1031.092 | 943.9121 | 1000.631 | 917.5519 | 922.5149 | 1020.7181 | 1003.64 | 684.1887 | 677.4293 | 989.0989 |  | 1307.8464 | 744.6893 | 1023.8766 | 1157.3314 | 1172.5712 | 731.578 |  | 741.1561 |  |  | 850.7762 | 893.062 | 882.3778 | [5 empty] | 932.0941 | 1136.9001 | 1064.7921 | 1062.5717 | 1219.4297 | 971.8316 | 1032.237 | 1054.8061 | 1058.9159 | 1046.0067 | 274.885 | 1237.1954 | 1171.7672 | 1130.312 | 1115.2032 | 1110.2475 | 1014.2239 | 1029.7059 | 1096.6733 | 1169.9337 | 1126.6388 | 1114.6012 | 890.6823 | 1024.3611 | 980.2023 | 1046.5783 | 1156.6797 | 1139.9528 | 1335.0905 | 1121.589 | 1028.3194 | 996.2351 | 1059.8211 | 1034.2892 |  | 1115.2456 | 953.6256 | 0.55804 | 19.0388 | 1.6808 | 1.4437 | -14.83 | 3.0751 | 9044.32 | 0.64 | 4.9378 | -3.1677 | -17.2893 | 4.9276 | 9.1177 | -34.7223 | 16.1095 | 363.1014 | 168.2196 | 248.1206 | 209.8405 | 50.8408 |  | 190.1916
42838.5553 | 11667 | 1053.06 | 901.1915 | 582.4534 | 116.2899 | 48.8201 | 33.1218 | 90.5057 | 34.75 | 118.4763 | 89.5784 | 59.0829 | 35.5187 | 25.7025 | 57.659 | 1009.7136 | 993.24 | 1001.3778 | 1036.7568 | 1058.0721 | 1052.72 | 1048.179 | 1149.6816 | 1035.9764 | 983.1256 | 772.7689 | 988.1711 | 810.5463 | 813.9495 | 818.4919 | 982.8207 | 956.935 | 964.1579 | 1004.2915 | 1043.1024 | 1037.2692 |  | 764.3601 |  | 817.7216 | 859.0699 | 590.5442 | 777.0075 |  | 513.3226 | 717.6816 | 658.1849 | 899.7807 | 961.201 | 983.1723 | 971.1253 | 67.3173 | 393.172 | 89.7172 | 621.423 | 38.3051 | 69.4443 | 62.9404 | 112.4785 | 106.5667 |  |  | 4.8221 | -3.1746 | -62.7126 | 4.8659 | 15.0047 | -197.6101 | 43.1524 | -3.2741 | 19.592 | 52.0089 | 46.0791 | 0.0077244 | 0.0010612 | 0.00090354 | 1018.9111 | 1009.4066 | 986.5726 | 960.7838 | 813.4256 | 145.8045 | 60.3883 | 509.2304 | 114.2002 | 72.1776 | 47.9147 | 33.9922 | 31.1883 | 53.9242 | 589.6825 |  | 605.1834 | 429.8027 | 348.8559 | 1006.2597 | 676.9085 | 900.9704 | 1021.361 | 1018.3117 | 581.1144 | 1082.5336 | 1099.4573 | 1035.2205 | 971.7166 | 904.8394 | 1079.465 | 1063.2021 | 1089.0132 | 1087.9223 | 133.1489 | 52.6856 | 729.0016 | 1066.4475 | 1093.2197 | 727.6761 | 1022.0342 | 1008.9451 | 1005.3488 | 1030.924 | 943.8977 | 1003.5172 | 917.4402 | 922.3534 | 1019.516 | 1012.9953 | 684.2042 | 677.4516 | 989.2403 |  | 1304.2518 | 744.6784 | 1023.8695 | 1155.5011 | 1172.229 | 731.5859 |  | 741.1812 |  |  | 850.8719 | 893.416 | 882.7003 | [5 empty] | 932.3481 | 1141.5289 | 1064.6231 | 1062.6546 | 1221.884 | 971.7116 | 1032.2524 | 1061.8521 | 1059.1141 | 1054.2403 | 278.3495 | 1236.181 | 1172.0713 | 1130.4696 | 1115.0937 | 1110.2626 | 1015.0267 | 1029.8159 | 1095.014 | 1169.7548 | 1126.9386 | 1114.8445 | 892.8993 | 1022.4361 | 999.7948 | 1047.637 | 1156.2179 | 1139.8998 | 1340.5818 | 1120.1496 | 1028.7903 | 994.3629 | 1060.0238 | 1034.3479 |  | 1115.3587 | 953.5976 | 0.70124 | 19.0388 | 1.6811 | 1.4446 | -14.8835 | 3.075 | 9121.96 | 0.71 | 5.0562 | -3.9085 | -17.3718 | 4.8389 | 9.5682 | -34.7234 | 16.2263 | 359.7869 | 168.2162 | 247.9275 | 198.2087 | 54.1634 |  | 189.5579
42838.5553 | 11668 | 1052.135 | 901.1795 | 582.6705 | 116.3001 | 48.8299 | 33.1295 | 90.5761 | 34.7371 | 118.5031 | 89.5912 | 59.0879 | 35.5178 | 25.7037 | 57.6622 | 1010.0353 | 993.3732 | 1002.1364 | 1036.6087 | 1057.8532 | 1052.6083 | 1048.1592 | 1149.392 | 1036.2081 | 983.5969 | 772.8898 | 988.1671 | 810.5321 | 813.9281 | 818.4628 | 983.0225 | 953.4655 | 964.126 | 1004.417 | 1042.7591 | 1037.2702 |  | 764.3669 |  | 817.7387 | 859.267 | 590.6039 | 777.2979 |  | 511.9333 | 718.3578 | 656.4726 | 902.4995 | 959.2142 | 983.1781 | 970.8046 | 69.141 | 393.2319 | 91.1104 | 621.8476 | 38.3032 | 69.5313 | 62.9042 | 112.4537 | 106.5485 |  |  | 4.7479 | -4.6708 | -62.4478 | 5.3239 | 17.1344 | -197.6015 | 43.5408 | -3.0941 | 19.5926 | 51.313 | 46.0991 | 0.0076653 | 0.0010087 | 0.00090682 | 1018.1876 | 1009.1913 | 986.227 | 960.6687 | 814.0321 | 145.9833 | 60.416 | 510.4301 | 114.2481 | 72.203 | 47.9232 | 33.9966 | 31.1891 | 53.9164 | 827.6869 |  | 578.6117 | 401.5253 | 336.1945 | 1004.2178 | 675.1162 | 908.597 | 1024.2181 | 1021.8416 | 578.6336 | 1083.8941 | 1099.1871 | 1035.1709 | 971.6354 | 904.7584 | 1079.555 | 1060.0279 | 1089.1486 | 1095.2134 | 157.3067 | 48.3015 | 729.0633 | 1067.3061 | 1094.7867 | 727.7287 | 1019.8134 | 1009.5515 | 1007.958 | 1030.8589 | 943.8897 | 1004.3806 | 916.1167 | 922.1878 | 1022.6168 | 1021.1906 | 684.2235 | 677.4755 | 994.7959 |  | 1306.7568 | 744.6831 | 1023.9115 | 1153.1594 | 1171.8769 | 731.6171 |  | 741.2052 |  |  | 850.9511 | 893.804 | 882.8935 | [5 empty] | 932.3503 | 1143.5292 | 1064.4584 | 1063.0168 | 1223.7321 | 971.6686 | 1031.6119 | 1061.0214 | 1059.2705 | 1053.7641 | 280.1875 | 1236.3576 | 1172.65 | 1131.126 | 1115.1818 | 1110.8292 | 1015.2406 | 1029.8978 | 1092.8096 | 1169.7997 | 1127.9257 | 1115.2223 | 888.8921 | 1019.5786 | 974.8079 | 1048.2809 | 1156.127 | 1140.3254 | 1344.4468 | 1121.0803 | 1029.1724 | 994.7422 | 1058.8662 | 1034.5791 |  | 1115.3475 | 953.5876 | 0.60089 | 19.038 | 1.6811 | 1.4441 | -14.8409 | 3.0751 | 9227.86 | 0.88 | 5.0171 | -4.7426 | -17.341 | 5.0633 | 10.2248 | -34.7227 | 16.2992 | 361.9374 | 168.238 | 247.7418 | 170.5693 | 56.569 |  | 189.4084
42838.5553 | 11669 | 1050.6588 | 901.0188 | 582.9729 | 116.3185 | 48.8485 | 33.1314 | 90.6396 | 34.7202 | 118.5315 | 89.6001 | 59.0922 | 35.5197 | 25.7019 | 57.6753 | 1008.4281 | 992.9601 | 1000.0668 | 1036.5036 | 1058.0505 | 1052.6748 | 1048.1377 | 1147.8603 | 1036.3827 | 983.7558 | 772.5489 | 988.0995 | 810.5277 | 813.9159 | 818.4422 | 983.3603 | 944.9013 | 964.1675 | 1002.6808 | 1042.6374 | 1037.2347 |  | 764.3582 |  | 817.7277 | 859.2651 | 590.605 | 777.3584 |  | 511.0971 | 717.9901 | 655.6986 | 904.3222 | 958.1037 | 982.935 | 970.8075 | 70.9651 | 393.2161 | 92.369 | 622.4096 | 38.2844 | 69.5297 | 62.8682 | 112.3752 | 106.5187 |  |  | 4.673 | -4.3416 | -62.1015 | 5.4277 | 15.878 | -197.5792 | 43.433 | -2.7694 | 19.2838 | 49.8561 | 46.0716 | 0.0076472 | 0.001145 | 0.00091503 | 1016.2973 | 1009.0214 | 985.9788 | 960.4711 | 814.9458 | 146.1702 | 60.4555 | 511.5786 | 114.2936 | 72.2254 | 47.9366 | 34.0059 | 31.2021 | 53.9393 |  |  | 585.3765 | 385.5366 | 322.055 | 1003.4473 | 673.5241 | 916.1764 | 1026.7237 | 1024.6502 | 575.7666 | 1085.6853 | 1100.4561 | 1035.1255 | 971.5812 | 904.6805 | 1079.4274 | 1060.1268 | 1088.9964 | 1095.5986 | 158.9896 | 70.2434 | 729.1159 | 1067.8799 | 1087.3859 | 727.7787 | 1016.5433 | 1009.979 | 1007.5181 | 1030.8534 | 943.897 | 1005.5808 | 913.0776 | 921.9315 | 1022.6383 | 1024.4188 | 684.2565 | 677.4946 | 997.3178 |  | 1311.4374 | 744.6598 | 1023.8761 | 1152.0232 | 1171.783 | 731.6243 |  | 741.2237 |  |  | 851.1854 | 894.12 | 883.0574 | [5 empty] | 932.119 | 1146.8032 | 1064.805 | 1063.4437 | 1225.2964 | 971.7445 | 1031.2612 | 1043.4516 | 1059.3108 | 1046.9356 | 284.1606 | 1235.0993 | 1172.9571 | 1131.7322 | 1114.9845 | 1111.1182 | 1017.884 | 1030.0088 | 1091.8981 | 1169.6468 | 1128.2743 | 1115.4333 | 889.244 | 1017.0657 | 993.8692 | 1048.2813 | 1156.2832 | 1140.6547 | 1347.8744 | 1121.1303 | 1029.4103 | 993.8742 | 1059.6477 | 1034.7347 |  | 1115.4214 | 953.5854 | 0.78305 | 19.0374 | 1.6815 | 1.4444 | -14.9119 | 3.075 | 9379.82 | 0.9 | 4.9773 | -4.5715 | -17.2896 | 5.1114 | 9.8418 | -34.7174 | 16.2775 | 366.2023 | 168.2201 | 247.7065 |  | 55.3333 |  | 189.3225
42838.5553 | 11670 | 1049.3631 | 900.7508 | 583.3288 | 116.3334 | 48.8728 | 33.1388 | 90.7117 | 34.7056 | 118.5639 | 89.6274 | 59.0907 | 35.5312 | 25.7062 | 57.6807 | 1006.9904 | 992.0568 | 998.9129 | 1036.3192 | 1058.3459 | 1052.5825 | 1048.1495 | 1146.4158 | 1036.5808 | 983.6354 | 772.2335 | 988.097 | 810.5173 | 813.8969 | 818.4104 | 982.4942 | 947.9424 | 963.7273 | 1001.5086 | 1042.8011 | 1037.1993 |  | 764.3577 |  | 817.7164 | 859.2777 | 590.7284 | 778.864 |  | 511.2776 | 716.7321 | 653.973 | 906.6129 | 957.694 | 982.5988 | 970.7208 | 71.3385 | 393.1877 | 92.2193 | 622.5258 | 38.277 | 69.5514 | 62.8366 | 112.31 | 106.4996 |  |  | 4.7578 | -1.7329 | -62.9229 | 4.9572 | 14.776 | -197.6015 | 43.5861 | -3.0382 | 18.4131 | 48.9196 | 46.0654 | 0.0076291 | 0.00098075 | 0.00094789 | 1014.5278 | 1008.6866 | 985.8238 | 960.2574 | 815.5384 | 146.348 | 60.4823 | 512.6942 | 114.3401 | 72.2515 | 47.9453 | 34.0177 | 31.2032 | 53.953 |  |  | 672.3477 | 444.8453 | 316.3472 | 1002.8292 | 674.4021 | 922.6226 | 1029.0605 | 1027.5094 | 574.2112 | 1088.7047 | 1100.7516 | 1035.0657 | 971.5507 | 904.5912 | 1079.3581 | 1060.3502 | 1088.7755 | 1094.6734 | 159.9864 | 89.0977 | 729.1597 | 1067.6456 | 1081.3391 | 727.8019 | 1010.6725 | 1009.5541 | 1007.9093 | 1030.8421 | 943.8923 | 1003.4813 | 913.3471 | 921.6579 | 1021.5565 | 1021.8511 | 684.2785 | 677.5156 | 999.1833 |  | 1313.9875 | 744.6569 | 1023.8969 | 1151.6939 | 1171.5602 | 731.6126 |  | 741.2372 |  |  | 851.0923 | 894.0774 | 883.1153 | [5 empty] | 931.8098 | 1150.2908 | 1065.0782 | 1063.6622 | 1226.5711 | 971.7392 | 1030.9503 | 1050.9631 | 1059.1554 | 1052.4643 | 287.8443 | 1234.6037 | 1172.6826 | 1131.6286 | 1114.757 | 1111.0996 | 1019.7384 | 1030.0337 | 1091.3428 | 1169.2797 | 1128.3404 | 1115.5833 | 887.4943 | 1014.6892 | 995.6446 | 1046.7936 | 1156.0823 | 1140.5197 | 1351.9998 | 1117.1147 | 1029.4946 | 992.2788 | 1059.5318 | 1034.7993 |  | 1115.6478 | 953.5442 | 0.80401 | 19.0387 | 1.6816 | 1.4446 | -15.0494 | 3.075 | 9502.45 | 0.62 | 5.0222 | -2.8863 | -17.3925 | 4.8818 | 9.4929 | -34.7147 | 16.3039 | 368.5281 | 168.2311 | 247.557 |  | 45.9366 |  | 189.3074
42838.5554 | 11671 | 1051.8065 | 900.9581 | 583.6056 | 116.349 | 48.89 | 33.144 | 90.776 | 34.7064 | 118.5997 | 89.6417 | 59.1094 | 35.5321 | 25.7111 | 57.6967 | 1005.9915 | 991.5961 | 998.003 | 1036.1536 | 1058.4245 | 1053.1221 | 1048.1775 | 1145.2505 | 1036.7626 | 983.8226 | 771.3111 | 988.1657 | 810.4932 | 813.8975 | 818.3886 | 980.0895 | 944.3073 | 963.4153 | 1000.8145 | 1043.2514 | 1037.1594 |  | 764.3591 |  | 817.7238 | 859.4427 | 590.6946 | 776.4416 |  | 511.5274 | 716.1222 | 655.289 | 909.6052 | 957.1858 | 982.2964 | 970.4191 | 69.1719 | 393.2224 | 93.0418 | 622.4702 | 38.2854 | 69.5943 | 62.8108 | 112.2393 | 106.4723 |  |  | 4.7098 | -1.9169 | -62.756 | 4.1897 | 14.0664 | -197.6245 | 43.9186 | -3.0441 | 18.6554 | 50.4912 | 46.1598 | 0.0075897 | 0.0011615 | 0.00092982 | 1013.7899 | 1008.4093 | 985.655 | 960.0612 | 816.0297 | 146.5251 | 60.4954 | 513.7705 | 114.3801 | 72.2673 | 47.9443 | 34.0126 | 31.2012 | 53.9539 |  |  | 735.2724 | 485.6958 | 355.6126 | 1002.1924 | 677.4973 | 933.3596 | 1036.3019 | 1035.0872 | 569.9235 | 1087.9414 | 1101.252 | 1034.9892 | 971.4905 | 904.4998 | 1079.3514 | 1060.5483 | 1088.6111 | 1093.1306 | 158.4571 | 87.5236 | 729.1632 | 1066.6406 | 1082.4138 | 727.8008 | 1013.8082 | 1010.3448 | 1006.8261 | 1030.7907 | 943.8883 | 999.7811 | 912.2893 | 921.4604 | 1022.4324 | 1019.0383 | 684.4078 | 678.935 | 1003.5162 |  | 1312.4087 | 744.6393 | 1023.9039 | 1152.1043 | 1171.2609 | 731.5792 |  | 743.9185 |  |  | 851.0714 | 893.8841 | 883.0661 | [5 empty] | 931.4376 | 1151.4307 | 1065.544 | 1064.1421 | 1224.3 | 971.5393 | 1030.986 | 1049.9121 | 1059.0409 | 1069.3105 | 291.3253 | 1232.0789 | 1172.5253 | 1131.7954 | 1114.8855 | 1110.6945 | 1020.67 | 1030.1122 | 1087.9548 | 1168.8594 | 1128.7829 | 1115.9941 | 883.2041 | 1014.8861 | 981.4485 | 1046.7139 | 1155.996 | 1140.4871 | 1355.6987 | 1118.9799 | 1029.5572 | 994.1641 | 1060.644 | 1034.8482 |  | 1115.7239 | 953.5306 | 0.68956 | 19.0377 | 1.6817 | 1.4447 | -14.905 | 3.075 | 9521.51 | 1.08 | 4.9967 | -3.0347 | -17.3641 | 4.4866 | 9.261 | -34.7125 | 16.364 | 366.9344 | 168.2352 | 247.3327 |  | 39.889 |  | 189.3464
42838.5554 | 11672 | 1053.3681 | 901.3216 | 583.9632 | 116.3577 | 48.9021 | 33.1459 | 90.8384 | 34.6967 | 118.628 | 89.6543 | 59.1149 | 35.5361 | 25.7083 | 57.7044 | 1005.65 | 991.3378 | 997.7155 | 1036.3913 | 1058.2929 | 1054.0837 | 1048.1609 | 1144.0114 | 1036.9127 | 984.2009 | 770.6008 | 988.2072 | 810.467 | 813.8874 | 818.3891 | 978.5941 | 943.5152 | 963.19 | 1000.9212 | 1043.3115 | 1037.1568 |  | 764.3452 |  | 817.7225 | 859.5219 | 590.7305 | 777.3524 |  | 510.6244 | 714.7546 | 656.8117 | 912.3605 | 957.2907 | 982.3245 | 970.4303 | 66.5121 | 393.3864 | 94.7241 | 622.7809 | 38.278 | 69.6257 | 62.7751 | 112.1973 | 106.2318 |  |  | 4.8583 | -1.6613 | -62.1732 | 4.8114 | 12.8007 | -197.5674 | 43.9797 | -3.3175 | 19.1799 | 50.3475 | 46.1519 | 0.0075782 | 0.00098896 | 0.00091503 | 1014.301 | 1008.1115 | 985.7848 | 959.9997 | 815.9474 | 146.7522 | 60.4722 | 514.8455 | 114.4306 | 72.306 | 47.9611 | 34.0212 | 31.2191 | 53.96 |  |  | 746.7474 | 477.0167 | 380.961 | 1002.5416 | 680.3389 | 937.5888 | 1036.6026 | 1035.4649 | 567.184 | 1080.5025 | 1099.2895 | 1034.9391 | 971.4387 | 904.4317 | 1079.2457 | 1061.4682 | 1087.5701 | 1082.2111 | 170.0305 | 73.0796 | 727.6252 | 1065.3985 | 1084.7389 | 726.9392 | 1019.4026 | 1010.8529 | 1005.5925 | 1030.8797 | 943.8871 | 998.1563 | 911.3676 | 921.1798 | 1024.5546 | 1024.8141 | 684.5043 | 680.2021 | 1011.1406 |  | 1317.9839 | 744.6344 | 1023.8426 | 1152.2385 | 1170.8653 | 731.3048 |  | 748.349 |  |  | 850.9142 | 893.5831 | 882.8683 | [5 empty] | 931.2789 | 1128.4259 | 1066.2657 | 1064.7595 | 1216.2037 | 971.845 | 1031.3166 | 1045.9846 | 1058.9959 | 1058.1864 | 294.539 | 1229.887 | 1172.5799 | 1132.7104 | 1115.179 | 1110.4962 | 1020.6815 | 1030.1466 | 1087.4524 | 1168.8388 | 1129.5538 | 1116.3795 | 880.1617 | 1017.6668 | 970.8803 | 1046.8195 | 1156.111 | 1140.5361 | 1355.0386 | 1125.3659 | 1029.0732 | 997.079 | 1062.0604 | 1034.8867 |  | 1114.484 | 953.543 | 0.6289 | 19.0392 | 1.6818 | 1.4453 | -14.9276 | 3.075 | 9520.06 | 1.25 | 5.0749 | -2.8232 | -17.2713 | 4.8046 | 8.8346 | -34.7079 | 16.3756 | 371.9444 | 168.2033 | 247.0477 |  | 39.486 |  | 189.5874
42838.5554 | 11673 | 1053.646 | 901.7055 | 584.3826 | 116.3767 | 48.9264 | 33.1604 | 90.9088 | 34.6946 | 118.6597 | 89.6734 | 59.1184 | 35.5404 | 25.7139 | 57.7122 | 1004.7615 | 990.6591 | 997.2787 | 1036.5372 | 1058.1033 | 1055.1349 | 1048.1184 | 1142.7609 | 1037.048 | 983.7076 | 770.3676 | 988.166 | 810.4502 | 813.8303 | 818.3603 | 977.43 | 956.4263 | 961.6434 | 1000.1821 | 1043.6255 | 1037.156 |  | 764.337 |  | 817.7096 | 859.4906 | 590.7602 | 777.1153 |  | 509.5118 | 714.9177 | 656.3837 | 909.8107 | 958.0322 | 983.1679 | 970.9523 | 63.9665 | 393.6734 | 98.6007 | 623.2807 | 38.2599 | 69.6608 | 62.7493 | 112.1721 | 105.3185 |  |  | 4.7597 | -0.58358 | -62.0976 | 4.7305 | 12.1022 | -197.5963 | 43.6157 | -3.1683 | 19.2094 | 50.4415 | 46.2147 | 0.0075913 | 0.0010481 | 0.00088382 | 1014.0882 | 1007.7412 | 985.6751 | 959.9268 | 816.5128 | 146.8929 | 60.5656 | 515.9694 | 114.484 | 72.3256 | 47.9769 | 34.0224 | 31.2241 | 53.9733 | 457.2361 |  | 705.0975 | 502.5585 | 396.2881 | 1003.4644 | 682.5606 | 938.9786 | 1034.4098 | 1033.4804 | 569.875 | 1077.9582 | 1099.2167 | 1034.8836 | 971.3759 | 904.3332 | 1079.1452 | 1061.1887 | 1087.8333 | 1086.5905 | 160.5001 | 71.8213 | 725.6682 | 1064.3771 | 1080.1971 | 725.9816 | 1017.878 | 1008.6179 | 1003.0458 | 1031.0475 | 943.885 | 997.8047 | 913.7557 | 920.8553 | 1026.3042 | 1028.794 | 684.1547 | 676.9398 | 1018.1317 |  | 1322.685 | 744.6127 | 1024.0062 | 1152.0359 | 1170.1936 | 731.4162 |  | 741.0631 |  |  | 850.8222 | 893.087 | 882.7026 | [5 empty] | 931.1624 | 1092.7282 | 1066.5917 | 1065.1684 | 1210.6168 | 972.4192 | 1032.0875 | 1047.4675 | 1059.1552 | 1054.1087 | 295.8482 | 1230.4135 | 1172.821 | 1133.4568 | 1115.8599 | 1110.2756 | 1018.8144 | 1030.2402 | 1086.4031 | 1168.8096 | 1130.0439 | 1116.6323 | 879.2891 | 1018.2326 | 985.4096 | 1046.9213 | 1156.0705 | 1140.1412 | 1355.4181 | 1128.1525 | 1028.9418 | 995.6963 | 1061.5779 | 1034.9692 |  | 1114.6937 | 953.4661 | 0.79177 | 19.0386 | 1.6821 | 1.4457 | -14.883 | 3.0749 | 9418.57 | 0.86 | 5.0231 | -1.6734 | -17.2623 | 4.7645 | 8.5931 | -34.7221 | 16.3132 | 376.1948 | 168.2894 | 246.5762 | 211.291 | 44.7989 |  | 189.4066
42838.5554 | 11674 | 1052.6407 | 901.9377 | 584.8388 | 116.3837 | 48.9472 | 33.1627 | 90.9791 | 34.6885 | 118.6972 | 89.6931 | 59.1223 | 35.5521 | 25.7216 | 57.7199 | 1005.7608 | 991.0536 | 998.2234 | 1036.6635 | 1057.9856 | 1055.3243 | 1048.0288 | 1142.0972 | 1037.1538 | 983.5132 | 769.6877 | 988.1999 | 810.4314 | 813.8111 | 818.331 | 977.3404 | 958.2052 | 960.1435 | 1000.9661 | 1043.7626 | 1037.1195 |  | 764.3353 |  | 817.6967 | 859.458 | 590.8611 | 771.987 |  | 509.2585 | 714.9419 | 655.5749 | 905.9194 | 959.1433 | 983.2349 | 971.1572 | 62.2211 | 393.6791 | 97.0681 | 623.5697 | 38.2629 | 69.8132 | 62.7355 | 112.0981 | 105.1579 |  |  | 4.8195 | -3.1851 | -61.7901 | 4.6385 | 12.4873 | -197.6239 | 43.3673 | -3.1019 | 20.1453 | 53.9294 | 46.0619 | 0.0076685 | 0.0010267 | 0.00092325 | 1013.709 | 1007.5725 | 985.5442 | 959.9051 | 817.1641 | 147.1015 | 60.5911 | 517.0698 | 114.5168 | 72.358 | 47.9734 | 34.0158 | 31.2264 | 53.9793 | 58.8036 |  | 678.1077 | 485.5798 | 385.7342 | 1004.0823 | 683.8687 | 941.4023 | 1032.6753 | 1031.8721 | 575.5945 | 1080.0374 | 1099.7063 | 1034.827 | 971.3221 | 904.2516 | 1079.11 | 1060.2858 | 1088.9643 | 1097.6039 | 145.6926 | 51.3909 | 728.3014 | 1065.6951 | 1081.2483 | 727.5825 | 1014.7511 | 1008.0607 | 1004.0744 | 1031.2387 | 943.8882 | 997.657 | 916.633 | 920.6132 | 1027.1181 | 1034.7922 | 684.1952 | 677.5243 | 1020.8524 |  | 1319.7516 | 744.6082 | 1023.9209 | 1152.0377 | 1169.8304 | 731.4997 |  | 741.1138 |  |  | 851.317 | 893.4037 | 882.7563 | [5 empty] | 931.0366 | 1073.1078 | 1066.8847 | 1065.2863 | 1207.9306 | 972.7641 | 1032.5188 | 1064.4734 | 1059.4392 | 1066.3754 | 293.8735 | 1231.8741 | 1173.3063 | 1133.6225 | 1116.5335 | 1110.1713 | 1016.4048 | 1030.3124 | 1087.3878 | 1168.5599 | 1130.4702 | 1116.9582 | 880.6969 | 1018.6678 | 968.8513 | 1046.3921 | 1155.8827 | 1139.8423 | 1363.5777 | 1124.2559 | 1029.3474 | 993.4184 | 1060.6881 | 1035.0505 |  | 1117.3314 | 953.4385 | 0.83017 | 19.0375 | 1.6822 | 1.4458 | -14.9251 | 3.075 | 9373.49 | 0.82 | 5.0545 | -3.9096 | -17.2197 | 4.718 | 8.729 | -34.7255 | 16.2671 | 373.3414 | 168.245 | 246.3185 | 255.9217 | 48.2026 |  | 189.08
42838.5554 | 11675 | 1052.5121 | 902.1323 | 585.2944 | 116.3958 | 48.9596 | 33.1577 | 91.0347 | 34.6756 | 118.7255 | 89.7096 | 59.1362 | 35.5536 | 25.7251 | 57.7265 | 1007.1971 | 991.7733 | 998.9151 | 1036.7555 | 1058.1938 | 1055.4125 | 1047.9868 | 1141.3168 | 1037.7898 | 984.407 | 768.1474 | 988.251 | 810.412 | 813.8065 | 818.2904 | 977.1874 | 955.1315 | 961.1203 | 1001.307 | 1043.6401 | 1037.127 |  | 764.3224 |  | 817.6981 | 859.4948 | 590.8477 | 773.8688 |  | 509.2155 | 715.238 | 657.4075 | 903.2821 | 959.5513 | 982.8705 | 971.2422 | 60.5766 | 393.8799 | 95.2675 | 623.6934 | 38.2627 | 70.0203 | 62.7226 | 111.9762 | 105.4261 |  |  | 4.717 | -7.162 | -62.4511 | 3.8717 | 15.0257 | -197.6114 | 42.9888 | -2.8956 | 20.235 | 52.9052 | 46.0701 | 0.0075141 | 0.0010563 | 0.00088054 | 1014.2267 | 1007.3922 | 985.0635 | 959.7464 | 818.1256 | 147.2864 | 60.616 | 518.0827 | 114.58 | 72.3919 | 47.9867 | 34.0263 | 31.233 | 53.9907 | 833.252 |  | 599.2488 | 431.0998 | 361.887 | 1002.8151 | 682.9549 | 944.0647 | 1030.921 | 1030.5418 | 582.087 | 1083.7451 | 1098.9406 | 1034.7738 | 971.2743 | 904.1628 | 1079.1164 | 1060.3947 | 1088.7074 | 1096.8415 | 125.1882 | 53.6788 | 729.0459 | 1066.2914 | 1080.0443 | 727.7154 | 1018.1764 | 1007.1801 | 1005.6674 | 1031.2458 | 943.902 | 998.5903 | 917.4796 | 920.5239 | 1028.602 | 1042.1683 | 684.8281 | 674.956 | 1029.0858 |  | 1315.9481 | 744.5862 | 1023.6683 | 1152.5498 | 1169.2885 | 731.4387 |  | 743.6236 |  |  | 851.6286 | 893.8396 | 882.7191 | [5 empty] | 930.7954 | 1020.4719 | 1066.5595 | 1064.7814 | 1208.0877 | 973.0133 | 1032.8326 | 1073.3434 | 1059.3993 | 1066.4536 | 292.1237 | 1232.7873 | 1174.3294 | 1133.8115 | 1116.3402 | 1110.3405 | 1015.0765 | 1030.3864 | 1088.7806 | 1168.5889 | 1130.6544 | 1117.0939 | 883.2739 | 1019.7164 | 961.523 | 1046.4565 | 1155.9864 | 1140.062 | 1367.9157 | 1120.0657 | 1029.649 | 995.6925 | 1060.8647 | 1035.2281 |  | 1112.847 | 953.4514 | 0.4894 | 19.0384 | 1.6823 | 1.4454 | -14.9717 | 3.0749 | 9315.01 | 1.01 | 5.0003 | -5.8634 | -17.3141 | 4.311 | 9.5738 | -34.7193 | 16.1936 | 369.533 | 168.1136 | 245.9202 | 169.1332 | 56.6818 |  | 189.1049
42838.5554 | 11676 | 1053.881 | 902.4679 | 585.7669 | 116.4214 | 48.9858 | 33.1615 | 91.1022 | 34.6782 | 118.7603 | 89.7328 | 59.1401 | 35.5536 | 25.7296 | 57.7286 | 1007.0923 | 992.167 | 998.7878 | 1036.8273 | 1058.5226 | 1055.6058 | 1047.9605 | 1140.0801 | 1038.2695 | 984.8433 | 767.2304 | 988.3367 | 810.3793 | 813.7783 | 818.2247 | 980.6431 | 954.9128 | 961.3809 | 1001.1525 | 1043.4964 | 1037.1698 |  | 764.3252 |  | 817.7016 | 859.5458 | 590.887 | 774.6743 |  | 509.4679 | 715.2226 | 655.9188 | 905.447 | 958.6328 | 982.5241 | 971.2269 | 59.189 | 394.2817 | 95.8013 | 624.0516 | 38.2684 | 70.191 | 62.7084 | 111.873 | 105.5153 |  |  | 5.0193 | -3.8061 | -62.3532 | 5.1399 | 15.5074 | -197.6456 | 44.4154 | -3.2991 | 19.3112 | 51.2142 | 46.0878 | 0.00757 | 0.0010317 | 0.00088218 | 1014.2381 | 1007.0094 | 985.1338 | 959.5556 | 818.2608 | 147.4241 | 60.6453 | 519.0808 | 114.6363 | 72.4237 | 48.008 | 34.0272 | 31.2328 | 54.0047 | 855.144 |  | 564.7039 | 415.861 | 337.6906 | 999.8435 | 682.1083 | 948.3554 | 1031.2105 | 1031.191 | 584.9136 | 1086.4734 | 1097.9903 | 1034.702 | 971.189 | 904.0604 | 1079.0574 | 1060.4374 | 1088.7266 | 1097.2808 | 149.3712 | 63.775 | 726.6235 | 1062.0409 | 1075.7193 | 724.1581 | 1016.591 | 1004.6534 | 1006.5143 | 1031.1307 | 943.9051 | 1000.3632 | 918.9095 | 920.4003 | 1027.7551 | 1046.843 | 685.5013 | 670.062 | 1029.9447 |  | 1322.5684 | 744.5734 | 1022.3827 | 1152.7362 | 1167.7337 | 730.4929 |  | 745.5994 |  |  | 851.7928 | 891.6418 | 881.5411 | [5 empty] | 930.2036 | 1002.108 | 1066.1779 | 1064.1012 | 1209.64 | 972.9306 | 1032.6329 | 1066.6426 | 1059.2019 | 1063.1169 | 294.9345 | 1232.7456 | 1174.4706 | 1134.897 | 1116.1998 | 1110.5207 | 1014.4312 | 1030.4352 | 1088.5138 | 1168.5622 | 1130.5666 | 1116.9732 | 884.2868 | 1019.1307 | 955.1624 | 1046.559 | 1156.13 | 1140.2764 | 1344.5876 | 1119.8557 | 1029.7658 | 997.8304 | 1061.8797 | 1035.2217 |  | 1114.0755 | 953.3904 | 0.36104 | 19.0388 | 1.6821 | 1.4445 | -14.8563 | 3.075 | 9270.72 | 0.48 | 5.1579 | -4.2743 | -17.3004 | 4.9671 | 9.7247 | -34.7175 | 16.4578 | 375.756 | 167.4433 | 244.8152 | 164.9753 | 60.2585 |  | 189.058
42838.5554 | 11677 | 1052.8475 | 902.6202 | 586.3423 | 116.4264 | 48.9924 | 33.1698 | 91.17 | 34.6591 | 118.7828 | 89.739 | 59.1386 | 35.5587 | 25.7157 | 57.7391 | 1007.2606 | 992.0188 | 999.1276 | 1036.7621 | 1058.5837 | 1055.5261 | 1048.018 | 1139.231 | 1039.6921 | 984.7427 | 766.3324 | 988.3807 | 810.3469 | 813.7434 | 818.1768 | 980.1274 | 963.5109 | 961.1395 | 1000.8305 | 1043.6827 | 1037.1803 |  | 764.3149 |  | 817.6862 | 859.2425 | 590.9929 | 773.8139 |  | 509.571 | 715.1617 | 656.7786 | 903.1906 | 960.415 | 982.2493 | 970.9112 | 58.4018 | 394.6589 | 96.6775 | 624.5121 | 38.297 | 70.2736 | 62.6888 | 111.8606 | 105.5558 |  |  | 4.8379 | -5.5244 | -62.4498 | 5.1176 | 15.0566 | -197.6594 | 43.41 | -2.7326 | 19.551 | 51.8417 | 46.0437 | 0.0075831 | 0.0010514 | 0.00086739 | 1013.5464 | 1006.1192 | 985.0479 | 959.3539 | 818.0655 | 147.5386 | 60.6753 | 520.0768 | 114.6618 | 72.4375 | 48.009 | 34.039 | 31.233 | 54.0144 | 527.3112 |  | 597.8408 | 421.8639 | 336.8469 | 998.6679 | 682.341 | 956.003 | 1036.364 | 1036.7157 | 587.0603 | 1088.023 | 1097.532 | 1034.6526 | 971.1345 | 903.9739 | 1078.986 | 1061.0295 | 1088.6801 | 1097.8113 | 159.1074 | 83.1876 | 722.1333 | 1054.3856 | 1065.3681 | 718.0171 | 1010.5698 | 999.2371 | 1004.3241 | 1031.1291 | 943.898 | 1002.0434 | 922.1798 | 920.1982 | 1027.6135 | 1047.2637 | 684.835 | 669.5614 | 1030.582 |  | 1332.9195 | 744.5701 | 1021.7968 | 1151.1596 | 1165.9423 | 730.3011 |  | 743.3638 |  |  | 851.1558 | 890.4433 | 880.8574 | [5 empty] | 929.8022 | 1028.2466 | 1065.8337 | 1063.7193 | 1210.4965 | 972.8843 | 1032.3974 | 1061.3338 | 1059.1179 | 1061.5461 | 298.0149 | 1232.5814 | 1172.5687 | 1134.8794 | 1116.3858 | 1110.8053 | 1013.7806 | 1030.5026 | 1087.8546 | 1168.6235 | 1130.1376 | 1116.9018 | 882.0355 | 1016.383 | 954.5218 | 1047.0267 | 1156.1772 | 1140.2635 | 1326.4838 | 1119.5285 | 1029.4723 | 997.1745 | 1062.2575 | 1035.3657 |  | 1117.369 | 953.3371 | 0.38051 | 19.0389 | 1.6809 | 1.4438 | -14.8441 | 3.0749 | 9263.31 | 0.83 | 5.0638 | -5.1494 | -17.3133 | 4.9562 | 9.5812 | -34.715 | 16.2687 | 385.658 | 167.1383 | 243.5961 | 200.7214 | 56.6485 |  | 189.0012
42838.5554 | 11678 | 1051.6983 | 902.6238 | 586.9065 | 116.453 | 49.0149 | 33.1617 | 91.2316 | 34.6534 | 118.8096 | 89.7472 | 59.1545 | 35.5602 | 25.7256 | 57.7474 | 1008.083 | 992.6583 | 999.5901 | 1036.7377 | 1058.6885 | 1055.0842 | 1048.1135 | 1138.5958 | 1040.6844 | 984.0754 | 765.9686 | 988.402 | 810.3326 | 813.7209 | 818.1804 | 982.1894 | 972.8318 | 961.1631 | 1001.7088 | 1043.9239 | 1037.3621 |  | 764.308 |  | 817.6855 | 859.1862 | 591.1706 | 778.3434 |  | 509.2996 | 714.5272 | 659.9391 | 902.7987 | 961.263 | 982.9425 | 970.3184 | 58.4664 | 395.0653 | 96.0736 | 624.8445 | 38.3194 | 70.3303 | 62.6797 | 111.8172 | 105.6187 |  |  | 4.9444 | -2.3769 | -61.6869 | 4.9691 | 14.9147 | -197.6265 | 43.7425 | -3.4305 | 19.6965 | 50.919 | 46.027 | 0.0075601 | 0.0009561 | 0.00090682 | 1013.1067 | 1005.6826 | 984.9682 | 959.2616 | 818.1664 | 147.7085 | 60.6972 | 521.0563 | 114.7083 | 72.4654 | 48.0115 | 34.0391 | 31.2365 | 54.0212 |  |  | 683.874 | 465.1692 | 349.7485 | 998.8058 | 684.2292 | 959.0799 | 1036.6341 | 1037.626 | 592.3432 | 1092.0852 | 1096.8177 | 1034.5899 | 971.0763 | 903.8907 | 1078.8932 | 1061.1436 | 1088.6499 | 1098.6726 | 153.7487 | 67.3607 | 721.5782 | 1054.1244 | 1067.7565 | 717.9217 | 1007.1508 | 997.9333 | 1002.2276 | 1031.1459 | 943.9008 | 1005.806 | 926.4044 | 920.0202 | 1029.5813 | 1042.3485 | 684.8231 | 669.6393 | 1030.9764 |  | 1342.7624 | 744.5294 | 1021.7872 | 1150.2629 | 1165.3527 | 730.6782 |  | 742.9138 |  |  | 850.9828 | 890.8314 | 880.7849 | [5 empty] | 929.7694 | 1049.9831 | 1064.9158 | 1063.2584 | 1210.8626 | 972.8387 | 1031.9095 | 1056.608 | 1059.0429 | 1055.604 | 300.0335 | 1231.3069 | 1172.8188 | 1134.8206 | 1116.3018 | 1111.2772 | 1012.9347 | 1030.5827 | 1087.1903 | 1168.2387 | 1129.8704 | 1116.6334 | 879.8034 | 1014.7718 | 955.2301 | 1046.3384 | 1156.2399 | 1140.6913 | 1321.904 | 1119.0842 | 1029.7409 | 995.7921 | 1062.2822 | 1035.4357 |  | 1117.5452 | 953.3224 | 0.40685 | 19.0389 | 1.6812 | 1.4434 | -14.9092 | 3.0749 | 9258.17 | 0.42 | 5.1192 | -3.3766 | -17.2017 | 4.8822 | 9.5386 | -34.7217 | 16.3354 | 395.254 | 167.1345 | 243.2064 |  | 47.6737 |  | 188.9227
42838.5555 | 11679 | 1051.1966 | 902.546 | 587.4863 | 116.4708 | 49.0388 | 33.1736 | 91.3024 | 34.6494 | 118.8477 | 89.7747 | 59.1623 | 35.5723 | 25.7258 | 57.7576 | 1008.6202 | 993.5591 | 1000.3479 | 1036.3933 | 1058.7205 | 1055.0735 | 1048.1981 | 1138.0009 | 1042.2176 | 983.0775 | 765.9929 | 988.4621 | 810.3292 | 813.6926 | 818.1635 | 984.0885 | 967.9671 | 961.296 | 1002.305 | 1044.0674 | 1037.4764 |  | 764.311 |  | 817.6717 | 859.1214 | 591.1814 | 778.3159 |  | 509.6525 | 713.1135 | 667.3546 | 906.0804 | 962.3275 | 983.1431 | 970.0793 | 59.1708 | 395.2098 | 92.9086 | 624.8732 | 38.3329 | 70.2137 | 62.678 | 111.7922 | 105.6749 |  |  | 4.9312 | -2.5142 | -62.2093 | 5.3857 | 14.1932 | -197.589 | 44.0888 | -2.868 | 19.2075 | 50.3081 | 46.1878 | 0.0075026 | 0.0010185 | 0.00091503 | 1012.9827 | 1005.6336 | 984.6427 | 959.176 | 818.6044 | 147.8943 | 60.7299 | 522.0218 | 114.7572 | 72.4891 | 48.0177 | 34.039 | 31.2414 | 54.0263 |  |  | 699.186 | 457.6816 | 351.5461 | 998.4993 | 684.5392 | 957.862 | 1033.9767 | 1035.9753 | 599.076 | 1093.6464 | 1095.7351 | 1034.5282 | 971.0063 | 903.813 | 1079.1253 | 1061.3473 | 1088.6088 | 1082.7227 | 149.5487 | 45.9784 | 721.4745 | 1054.4579 | 1074.0419 | 717.9072 | 1006.8765 | 997.2959 | 1001.267 | 1031.2185 | 943.9048 | 1007.1462 | 926.7996 | 919.7686 | 1034.1149 | 1041.1024 | 684.8306 | 669.6702 | 1033.6588 |  | 1341.7327 | 744.5114 | 1021.8336 | 1150.0483 | 1164.6638 | 730.8286 |  | 742.7389 |  |  | 851.2526 | 890.9949 | 880.6759 | [5 empty] | 929.608 | 1078.9081 | 1064.2397 | 1063.2159 | 1211.208 | 972.774 | 1031.4112 | 1052.9597 | 1059.098 | 1058.0611 | 302.7815 | 1229.1865 | 1173.7867 | 1134.8767 | 1114.5881 | 1111.0874 | 1012.9303 | 1030.6817 | 1085.6134 | 1168.2048 | 1130.055 | 1116.4862 | 879.6782 | 1013.1285 | 953.3125 | 1044.6371 | 1156.1166 | 1140.9894 | 1318.5836 | 1117.1932 | 1029.6606 | 994.7221 | 1061.8559 | 1035.3191 |  | 1117.2347 | 953.3143 | 0.23861 | 19.0398 | 1.6821 | 1.4441 | -14.8835 | 3.0749 | 9219.96 | 0.83 | 5.1123 | -3.4703 | -17.262 | 5.0791 | 9.3058 | -34.7211 | 16.4012 | 394.1665 | 167.1591 | 242.7284 |  | 46.0685 |  | 189.5024
42838.5555 | 11680 | 1052.4261 | 902.7311 | 588.1029 | 116.4834 | 49.0465 | 33.1725 | 91.3626 | 34.6392 | 118.8793 | 89.7842 | 59.1611 | 35.5697 | 25.7247 | 57.7608 | 1007.579 | 993.0656 | 999.952 | 1036.3691 | 1058.8055 | 1055.0562 | 1048.2441 | 1136.2629 | 1042.9133 | 982.4704 | 765.8958 | 988.352 | 810.3155 | 813.6712 | 818.1438 | 982.6598 | 969.4676 | 961.783 | 1002.2431 | 1044.3543 | 1037.4836 |  | 764.3054 |  | 817.6731 | 859.065 | 591.3262 | 779.387 |  | 510.5927 | 712.885 | 667.3446 | 899.5301 | 961.761 | 982.7159 | 970.0922 | 58.9564 | 395.2708 | 90.2261 | 625.1005 | 38.3168 | 69.9838 | 62.669 | 111.7239 | 105.6756 |  |  | 4.8563 | -3.2022 | -61.9675 | 4.8922 | 12.8737 | -197.6659 | 44.0389 | -3.5179 | 19.8158 | 52.1595 | 45.9722 | 0.0075765 | 0.00098732 | 0.00089532 | 1012.3238 | 1005.2724 | 984.2844 | 959.1171 | 819.1967 | 148.0775 | 60.7617 | 522.986 | 114.8115 | 72.5248 | 48.0309 | 34.0498 | 31.2502 | 54.0372 | 469.0008 |  | 619.7597 | 409.1543 | 325.7633 | 997.9934 | 683.2519 | 955.5528 | 1031.5 | 1034.2047 | 605.0244 | 1093.8779 | 1094.7074 | 1034.4801 | 970.9506 | 903.7221 | 1078.8627 | 1063.4794 | 1087.4982 | 1074.5011 | 162.5068 | 62.9045 | 721.4304 | 1054.7616 | 1070.9949 | 717.9109 | 1010.0737 | 997.3786 | 1001.2071 | 1031.3715 | 943.9055 | 1005.7719 | 925.2585 | 919.5553 | 1038.9258 | 1044.6308 | 684.798 | 669.8411 | 1038.0344 |  | 1342.635 | 744.5098 | 1021.8727 | 1149.7451 | 1164.0013 | 730.9276 |  | 742.5881 |  |  | 851.5636 | 891.3416 | 880.6454 | [5 empty] | 929.4332 | 1098.0933 | 1063.9687 | 1063.19 | 1211.5673 | 972.6805 | 1030.9715 | 1051.1891 | 1059.0573 | 1049.8529 | 305.2023 | 1228.9635 | 1175.3718 | 1133.8952 | 1113.9306 | 1110.6418 | 1012.9004 | 1030.7691 | 1083.3478 | 1168.0139 | 1129.603 | 1116.2657 | 879.8825 | 1012.1262 | 957.449 | 1044.4642 | 1156.0822 | 1141.2986 | 1316.0056 | 1114.612 | 1029.7151 | 993.6529 | 1061.716 | 1035.4433 |  | 1117.3348 | 953.334 | 0.48347 | 19.0394 | 1.6828 | 1.4456 | -15.0193 | 3.0748 | 9161.45 | 0.66 | 5.0733 | -3.9159 | -17.2264 | 4.8402 | 8.8612 | -34.722 | 16.3892 | 394.9325 | 167.1795 | 242.2721 | 206.8109 | 54.4947 |  | 189.5762
42838.5555 | 11681 | 1052.5442 | 902.9607 | 588.7423 | 116.5022 | 49.0639 | 33.1751 | 91.4245 | 34.6234 | 118.9087 | 89.7954 | 59.1674 | 35.5679 | 25.7274 | 57.7707 | 1008.1236 | 993.2033 | 1000.7504 | 1036.3594 | 1058.8034 | 1054.8794 | 1048.1684 | 1135.0015 | 1042.4736 | 983.1599 | 766.1272 | 988.2696 | 810.3022 | 813.6499 | 818.1144 | 980.3354 | 964.6578 | 962.309 | 1002.7781 | 1044.9638 | 1037.4423 |  | 764.3066 |  | 817.66 | 858.9037 | 591.4245 | 779.0278 |  | 510.2095 | 713.6872 | 665.4706 | 898.9202 | 961.7687 | 982.319 | 970.0795 | 59.0392 | 395.3715 | 88.3496 | 625.2932 | 38.3144 | 69.7341 | 62.6644 | 111.6547 | 105.6917 |  |  | 4.9956 | -2.7442 | -62.3611 | 5.3706 | 13.9684 | -197.5976 | 43.4435 | -3.3135 | 19.9279 | 51.836 | 46.0534 | 0.0077063 | 0.0010317 | 0.00090025 | 1011.8981 | 1005.2814 | 984.3396 | 959.0806 | 819.5818 | 148.277 | 60.786 | 523.987 | 114.8561 | 72.5532 | 48.0303 | 34.0604 | 31.2444 | 54.0489 |  |  | 637.747 | 391.987 | 318.7511 | 998.3919 | 683.4151 | 959.483 | 1031.8734 | 1034.5605 | 606.8673 | 1090.398 | 1094.1257 | 1034.4303 | 970.8677 | 903.6323 | 1078.8026 | 1061.0727 | 1088.497 | 1096.0584 | 159.1709 | 72.1446 | 721.4948 | 1055.2141 | 1071.5631 | 718.0641 | 1008.9008 | 996.6913 | 1001.766 | 1031.4512 | 943.9041 | 1003.4724 | 922.9925 | 919.2405 | 1042.2812 | 1045.8495 | 684.7345 | 670.0726 | 1041.9242 |  | 1346.8448 | 744.4947 | 1021.9225 | 1148.9875 | 1163.3116 | 730.8526 |  | 742.3745 |  |  | 852.1033 | 892.1521 | 880.7357 | [5 empty] | 929.4266 | 1108.4765 | 1064.1004 | 1063.8326 | 1212.0105 | 972.5334 | 1030.7319 | 1049.0498 | 1058.7866 | 1045.7374 | 307.6476 | 1230.3947 | 1175.7378 | 1134.0924 | 1113.9448 | 1110.2323 | 1013.5263 | 1030.8441 | 1083.7121 | 1167.327 | 1129.7344 | 1116.0946 | 882.5172 | 1013.9371 | 1027.2758 | 1043.2434 | 1155.9634 | 1141.4265 | 1314.7629 | 1115.7843 | 1029.3413 | 996.6554 | 1063.5953 | 1035.6809 |  | 1116.1478 | 953.3549 | 0.19835 | 19.0389 | 1.6829 | 1.4458 | -14.74 | 3.0749 | 9121.17 | 1.09 | 5.1455 | -3.6266 | -17.2881 | 5.0734 | 9.2288 | -34.7105 | 16.2754 | 398.9849 | 167.2058 | 241.81 |  | 52.5466 |  | 188.942
42838.5555 | 11682 | 1051.3995 | 903.0184 | 589.3601 | 116.5303 | 49.0783 | 33.1748 | 91.5 | 34.6139 | 118.9365 | 89.8132 | 59.1717 | 35.5739 | 25.7233 | 57.7783 | 1009.3021 | 995.343 | 1002.9285 | 1036.4492 | 1059.1488 | 1055.2254 | 1048.0865 | 1134.4263 | 1042.3252 | 983.1485 | 766.0231 | 988.2866 | 810.289 | 813.6324 | 818.1098 | 978.0392 | 969.4538 | 962.0883 | 1003.7962 | 1044.7803 | 1037.3786 |  | 764.283 |  | 817.6506 | 858.7029 | 591.4747 | 773.3602 |  | 509.7727 | 714.137 | 662.5297 | 897.1258 | 962.5368 | 982.0468 | 970.3074 | 58.1985 | 395.2539 | 87.8643 | 625.0636 | 38.3215 | 69.5914 | 62.6659 | 111.5676 | 105.6786 |  |  | 4.604 | -2.547 | -62.1824 | 4.9901 | 14.6466 | -197.6311 | 43.5677 | -2.9134 | 19.7183 | 51.5824 | 46.1449 | 0.0077573 | 0.001099 | 0.00090518 | 1013.7407 | 1004.948 | 984.4528 | 959.0746 | 819.729 | 148.4707 | 60.8118 | 524.8891 | 114.9051 | 72.5622 | 48.045 | 34.0592 | 31.2449 | 54.053 |  |  | 679.4042 | 392.3288 | 319.5414 | 999.4346 | 684.4566 | 961.0552 | 1031.8984 | 1034.1439 | 609.0166 | 1088.8408 | 1093.7742 | 1034.3737 | 970.7743 | 903.5538 | 1078.7928 | 1061.8699 | 1088.1575 | 1094.5016 | 155.8798 | 75.1425 | 721.5922 | 1055.7026 | 1076.5082 | 718.2599 | 1011.2128 | 995.3306 | 1002.8344 | 1031.4696 | 943.9101 | 1001.1007 | 923.9261 | 918.8851 | 1043.3661 | 1040.916 | 684.7416 | 670.0507 | 1043.2603 |  | 1351.1724 | 744.4776 | 1021.9758 | 1148.4237 | 1162.6295 | 730.8488 |  | 742.35 |  |  | 852.5094 | 892.5613 | 880.8533 | [5 empty] | 929.4081 | 1126.0258 | 1064.4191 | 1064.2357 | 1210.4608 | 972.6578 | 1030.8872 | 1039.035 | 1058.7747 | 1058.9969 | 310.1473 | 1231.4209 | 1175.9735 | 1134.3949 | 1113.3116 | 1110.2396 | 1017.5789 | 1030.8756 | 1084.3968 | 1167.1904 | 1129.6924 | 1116.0184 | 880.5496 | 1016.2694 | 1010.42 | 1044.1914 | 1156.0137 | 1141.1504 | 1314.1736 | 1115.305 | 1029.3536 | 998.2624 | 1063.2848 | 1035.6259 |  | 1116.5866 | 953.3301 | 0.38793 | 19.0404 | 1.6824 | 1.4453 | -14.9414 | 3.0749 | 9072.61 | 0.7 | 4.9397 | -3.4947 | -17.2672 | 4.8915 | 9.4491 | -34.7097 | 16.2969 | 403.2576 | 167.2341 | 241.3485 |  | 48.2409 |  | 188.9795
42838.5555 | 11683 | 1052.0808 | 903.2228 | 589.9888 | 116.5661 | 49.109 | 33.1889 | 91.5767 | 34.6161 | 118.9807 | 89.8374 | 59.1881 | 35.5947 | 25.7336 | 57.7879 | 1010.8267 | 996.0642 | 1004.0056 | 1036.5598 | 1059.4503 | 1055.5963 | 1048.0508 | 1133.0429 | 1041.3171 | 983.3623 | 765.8904 | 988.2856 | 810.2449 | 813.6034 | 818.0882 | 976.3024 | 976.3136 | 962.7627 | 1005.0651 | 1044.7826 | 1037.2573 |  | 764.2824 |  | 817.6575 | 858.3877 | 591.5407 | 776.3173 |  | 510.5906 | 714.8942 | 657.4717 | 889.3106 | 961.3239 | 981.6849 | 970.6469 | 56.3053 | 395.2851 | 88.8768 | 624.955 | 38.3159 | 69.5965 | 62.6642 | 111.4867 | 105.6695 |  |  | 4.6506 | -2.6528 | -61.8637 | 4.5663 | 14.592 | -197.6239 | 43.7537 | -3.5731 | 19.7555 | 52.237 | 46.1741 | 0.0076669 | 0.0010727 | 0.00091175 | 1012.5866 | 1004.7372 | 984.3769 | 959.0234 | 819.9307 | 148.6665 | 60.8433 | 525.7792 | 114.9531 | 72.5964 | 48.0594 | 34.0682 | 31.2598 | 54.0663 |  |  | 693.6513 | 381.1052 | 287.8645 | 999.9319 | 685.4249 | 960.9749 | 1030.9488 | 1033.0327 | 613.5226 | 1083.0292 | 1093.0952 | 1034.3171 | 970.6996 | 903.4643 | 1078.4371 | 1061.8539 | 1087.8587 | 1091.3571 | 170.3673 | 85.5107 | 721.5572 | 1055.8383 | 1078.5412 | 718.2467 | 1012.6582 | 994.2227 | 1003.5086 | 1031.5478 | 943.9062 | 1000.5087 | 924.2477 | 918.734 | 1044.7313 | 1039.4989 | 684.7381 | 670.034 | 1043.5104 |  | 1353.1408 | 744.4541 | 1022.0102 | 1147.8463 | 1162.0358 | 730.8345 |  | 742.308 |  |  | 852.9111 | 892.8794 | 880.9475 | [5 empty] | 929.3106 | 1135.45 | 1064.7236 | 1063.9773 | 1210.2073 | 972.6448 | 1031.0654 | 1062.7597 | 1058.7734 | 1061.8692 | 310.032 | 1230.3062 | 1177.251 | 1134.8773 | 1113.2289 | 1109.9035 | 1023.3061 | 1030.9423 | 1083.1616 | 1166.905 | 1129.8154 | 1116.0056 | 879.4351 | 1017.6823 | 1013.2689 | 1044.6291 | 1155.7952 | 1141.1473 | 1314.7895 | 1119.0289 | 1029.4451 | 997.7445 | 1062.833 | 1035.4313 |  | 1116.4529 | 953.288 | 0.2937 | 19.0399 | 1.6827 | 1.4441 | -14.8014 | 3.0749 | 8991.33 | 0.88 | 4.9646 | -3.5679 | -17.2295 | 4.681 | 9.4301 | -34.704 | 16.3293 | 405.222 | 167.2526 | 240.9498 |  | 46.9586 |  | 188.8577
42838.5555 | 11684 | 1050.9235 | 903.2764 | 590.6411 | 116.6089 | 49.121 | 33.1936 | 91.6392 | 34.6119 | 119.007 | 89.853 | 59.2013 | 35.5858 | 25.7312 | 57.8002 | 1011.5581 | 996.0243 | 1004.6082 | 1036.6695 | 1059.5955 | 1055.5522 | 1048.0198 | 1131.1901 | 1041.3531 | 984.0106 | 765.4551 | 988.2056 | 810.2171 | 813.5705 | 818.0709 | 977.3571 | 978.0795 | 963.0466 | 1005.2733 | 1044.3457 | 1037.2706 |  | 764.2934 |  | 817.6633 | 858.2497 | 591.5521 | 778.6728 |  | 510.8497 | 715.1579 | 659.6166 | 892.4229 | 961.1737 | 981.8845 | 970.9241 | 55.0916 | 395.4641 | 89.9026 | 624.9876 | 38.3243 | 69.6938 | 62.6759 | 111.4263 | 105.6486 |  |  | 4.6618 | -2.0772 | -61.7644 | 5.1629 | 13.6451 | -197.6732 | 44.0757 | -3.2156 | 19.0619 | 51.2133 | 46.1551 | 0.0077392 | 0.0010465 | 0.00089696 | 1011.0879 | 1004.632 | 984.3369 | 958.9363 | 820.0429 | 148.8548 | 60.8662 | 526.6439 | 115.0032 | 72.6287 | 48.0625 | 34.0706 | 31.2609 | 54.0807 |  |  | 739.7333 | 412.0482 | 319.2108 | 1001.9251 | 687.567 | 961.2469 | 1028.863 | 1030.1886 | 616.4718 | 1078.2918 | 1092.096 | 1034.2574 | 970.6321 | 903.3699 | 1078.183 | 1060.8741 | 1088.09 | 1092.22 | 160.0939 | 57.937 | 721.5317 | 1056.2408 | 1075.415 | 718.2248 | 1011.2962 | 993.8001 | 1004.1012 | 1031.6855 | 943.8982 | 1004.0395 | 926.1623 | 918.6707 | 1047.1226 | 1042.2503 | 684.7257 | 670.0236 | 1046.8889 |  | 1350.8733 | 744.4341 | 1022.0619 | 1147.645 | 1161.3687 | 730.8245 |  | 742.2769 |  |  | 853.452 | 893.2184 | 881.0852 | [5 empty] | 929.2395 | 1140.54 | 1064.4623 | 1063.7765 | 1211.1476 | 973.0441 | 1031.0918 | 1060.4848 | 1058.8121 | 1068.0574 | 309.5273 | 1229.5707 | 1177.835 | 1134.5276 | 1113.5736 | 1109.4186 | 1023.7562 | 1031.0269 | 1081.3509 | 1166.6517 | 1129.6978 | 1116.2082 | 878.4738 | 1018.1021 | 1002.3886 | 1044.676 | 1155.6965 | 1140.8443 | 1316.1221 | 1119.5905 | 1029.3961 | 995.8184 | 1062.477 | 1035.3968 |  | 1112.4036 | 953.2705 | 0.31577 | 19.0393 | 1.6818 | 1.4439 | -14.9065 | 3.0749 | 8868.75 | 0.94 | 4.9705 | -3.1576 | -17.218 | 4.9781 | 9.1198 | -34.7111 | 16.3906 | 402.8578 | 167.2801 | 240.4899 |  | 42.5057 |  | 188.6844
42838.5555 | 11685 | 1050.6999 | 903.3643 | 591.3388 | 116.6285 | 49.1463 | 33.1997 | 91.7139 | 34.6054 | 119.0429 | 89.8724 | 59.2048 | 35.5955 | 25.7338 | 57.8067 | 1010.924 | 995.5097 | 1003.2065 | 1036.6555 | 1059.4203 | 1055.4742 | 1047.9854 | 1129.2441 | 1041.4525 | 983.3669 | 764.7611 | 988.199 | 810.1906 | 813.5457 | 818.0604 | 979.7788 | 993.7216 | 961.8338 | 1004.4298 | 1044.0556 | 1037.3093 |  | 764.2862 |  | 817.6478 | 858.2243 | 591.5125 | 779.3511 |  | 510.6658 | 715.9343 | 662.1683 | 892.8302 | 961.6984 | 982.4545 | 970.9267 | 53.9683 | 395.3178 | 91.0711 | 624.7748 | 38.3372 | 69.8355 | 62.6841 | 111.3397 | 105.6016 |  |  | 4.646 | -1.6547 | -62.164 | 4.7903 | 12.2422 | -197.6475 | 43.2194 | -3.3004 | 19.6362 | 50.957 | 46.1718 | 0.0076078 | 0.0010908 | 0.00089204 | 1009.5949 | 1004.8256 | 984.2519 | 958.8392 | 820.286 | 149.0473 | 60.8904 | 527.4973 | 115.055 | 72.6543 | 48.0693 | 34.0771 | 31.2662 | 54.0856 |  |  | 709.4192 | 386.2829 | 313.5553 | 1002.6037 | 687.8296 | 959.1898 | 1025.2369 | 1025.8553 | 625.4154 | 1077.7462 | 1090.9337 | 1034.1921 | 970.5806 | 903.2798 | 1078.0831 | 1061.5246 | 1087.0587 | 1073.7601 | 144.8517 | 65.6656 | 721.5144 | 1056.4621 | 1073.8331 | 718.2146 | 1012.2353 | 993.2218 | 1004.0025 | 1031.7037 | 943.8911 | 1004.9807 | 928.801 | 918.5588 | 1047.6873 | 1044.5986 | 684.7077 | 670.018 | 1047.3744 |  | 1356.81 | 744.4132 | 1022.0922 | 1147.6412 | 1160.6618 | 730.8116 |  | 742.2404 |  |  | 854.0519 | 893.7656 | 881.2788 | [5 empty] | 929.1178 | 1149.3785 | 1064.1282 | 1063.4782 | 1212.8854 | 972.9394 | 1030.8516 | 1065.8298 | 1058.8045 | 1059.8839 | 308.8444 | 1229.0122 | 1178.1156 | 1134.8323 | 1113.2037 | 1109.5622 | 1023.792 | 1031.048 | 1080.3095 | 1166.4554 | 1129.8742 | 1116.2693 | 878.312 | 1017.3134 | 1006.828 | 1043.548 | 1155.6638 | 1140.8337 | 1318.217 | 1117.3336 | 1029.2042 | 993.8169 | 1062.3625 | 1035.6418 |  | 1103.2303 | 953.2664 | 0.3935 | 19.041 | 1.6825 | 1.4457 | -14.9729 | 3.0749 | 8756.33 | 0.74 | 4.9621 | -2.8193 | -17.2804 | 4.797 | 8.6402 | -34.7168 | 16.2343 | 408.8081 | 167.2964 | 239.9975 |  | 45.956 |  | 189.1385
42838.5555 | 11686 | 1050.9621 | 903.5795 | 591.96 | 116.6518 | 49.1597 | 33.2047 | 91.7795 | 34.609 | 119.07 | 89.8842 | 59.2063 | 35.6006 | 25.7392 | 57.8161 | 1010.2703 | 995.3257 | 1002.016 | 1036.632 | 1059.3661 | 1055.2736 | 1047.8084 | 1126.7923 | 1038.7945 | 982.3841 | 764.2588 | 988.1597 | 810.1647 | 813.5203 | 818.0259 | 978.4759 | 992.2352 | 960.8828 | 1003.7316 | 1044.3806 | 1037.0711 |  | 764.2889 |  | 817.642 | 858.2205 | 591.4597 | 778.075 |  | 508.8668 | 715.9597 | 665.1651 | 897.0328 | 961.2236 | 982.8129 | 971.0529 | 54.106 | 395.1509 | 91.8348 | 624.6764 | 38.3209 | 69.9512 | 62.6805 | 111.2349 | 105.5538 |  |  | 4.5278 | -2.2599 | -62.4235 | 4.5899 | 13.8245 | -197.6396 | 42.9724 | -3.5554 | 20.0702 | 52.0062 | 46.2713 | 0.0075404 | 0.00093639 | 0.00086575 | 1010.1078 | 1004.8071 | 984.0316 | 958.6974 | 820.6834 | 149.2346 | 60.9137 | 528.3468 | 115.1064 | 72.6689 | 48.0755 | 34.073 | 31.2697 | 54.0901 | 811.8459 |  | 657.6228 | 380.1822 | 313.7516 | 1000.1528 | 687.4437 | 960.7643 | 1024.6285 | 1024.7935 | 637.7932 | 1081.3655 | 1089.9769 | 1034.1461 | 970.5018 | 903.198 | 1078.0313 | 1062.3029 | 1086.7384 | 1085.3559 | 106.0523 | 39.8083 | 721.485 | 1056.6284 | 1073.6407 | 718.2064 | 1012.3582 | 992.1716 | 1003.1349 | 1031.6746 | 943.8843 | 1002.8568 | 928.5122 | 918.4342 | 1046.0738 | 1043.6268 | 684.6545 | 670.1131 | 1046.4829 |  | 1367.7522 | 744.3896 | 1022.1295 | 1147.4579 | 1160.1168 | 730.7817 |  | 742.1622 |  |  | 854.5298 | 893.8231 | 881.5524 | [5 empty] | 929.0587 | 1151.0284 | 1063.6404 | 1062.6964 | 1215.0047 | 972.7126 | 1030.4921 | 1062.2792 | 1058.8715 | 1054.2676 | 311.9076 | 1231.3855 | 1178.0721 | 1134.4177 | 1113.4217 | 1109.9321 | 1021.1137 | 1031.0679 | 1082.371 | 1166.4812 | 1129.4654 | 1116.2113 | 879.7805 | 1015.5622 | 1007.4756 | 1040.8578 | 1155.7027 | 1141.2598 | 1320.3691 | 1116.5934 | 1028.9291 | 994.1751 | 1062.5218 | 1036.1307 |  | 1117.1194 | 953.2619 | 0.42893 | 19.0385 | 1.6842 | 1.4482 | -14.8409 | 3.0749 | 8702.33 | 1 | 4.8984 | -3.2948 | -17.3166 | 4.6956 | 9.1829 | -34.721 | 16.1901 | 419.9923 | 167.3165 | 239.6233 | 169.9654 | 51.5906 |  | 188.786
42838.5555 | 11687 | 1052.4537 | 904.022 | 592.5486 | 116.6723 | 49.1736 | 33.2016 | 91.8398 | 34.5878 | 119.0986 | 89.9059 | 59.2111 | 35.6014 | 25.741 | 57.8181 | 1009.901 | 995.0715 | 1001.868 | 1036.6507 | 1059.5494 | 1055.6224 | 1047.626 | 1125.076 | 1037.7893 | 981.7524 | 763.8925 | 988.1281 | 810.149 | 813.5005 | 818.0138 | 977.6295 | 991.7189 | 959.509 | 1003.365 | 1044.5096 | 1036.8585 |  | 764.2913 |  | 817.6375 | 857.9996 | 591.4935 | 777.7907 |  | 508.4163 | 716.7789 | 668 | 901.9149 | 959.8772 | 982.7747 | 971.3234 | 55.3935 | 395.0246 | 91.1297 | 624.8487 | 38.3091 | 70.0578 | 62.6845 | 111.1095 | 105.5202 |  |  | 4.5225 | -2.7416 | -62.141 | 4.63 | 13.7279 | -197.6028 | 43.1885 | -3.1309 | 20.0888 | 51.6577 | 46.2215 | 0.0076899 | 0.0011713 | 0.00087725 | 1009.5592 | 1004.8471 | 983.5779 | 958.4964 | 821.3351 | 149.4205 | 60.9425 | 529.1924 | 115.1539 | 72.7039 | 48.094 | 34.0857 | 31.2837 | 54.1066 | 954.0333 |  | 556.5827 | 343.2713 | 301.4866 | 994.7419 | 684.1167 | 962.6471 | 1024.7822 | 1023.8726 | 636.0063 | 1081.473 | 1087.681 | 1034.0866 | 970.4228 | 903.1131 | 1077.9702 | 1060.9673 | 1086.4338 | 1078.7309 | 142.0769 | 43.8158 | 721.5175 | 1056.6703 | 1071.6758 | 718.3522 | 1010.1432 | 991.196 | 1000.3896 | 1031.721 | 943.869 | 1000.8593 | 927.4631 | 918.2569 | 1044.0908 | 1043.3595 | 684.5829 | 670.3657 | 1043.4517 |  | 1369.6663 | 744.3615 | 1022.2175 | 1147.716 | 1159.738 | 730.6792 |  | 742.0007 |  |  | 854.9154 | 894.0373 | 881.7627 | [5 empty] | 929.0243 | 1153.0371 | 1063.1686 | 1061.9749 | 1216.2633 | 972.595 | 1030.2461 | 1053.0409 | 1059.079 | 1054.281 | 314.3259 | 1232.6483 | 1177.9831 | 1134.3275 | 1113.9063 | 1110.0984 | 1018.4925 | 1031.1252 | 1085.519 | 1166.3113 | 1129.584 | 1116.4372 | 881.494 | 1014.381 | 1013.7168 | 1040.6101 | 1155.6102 | 1141.0663 | 1323.0161 | 1119.4682 | 1028.5719 | 996.719 | 1062.8919 | 1036.4876 |  | 1116.2437 | 953.2631 | 0.33896 | 19.0396 | 1.6843 | 1.4474 | -14.8492 | 3.0749 | 8721.47 | 1.15 | 4.8955 | -3.6305 | -17.2845 | 4.718 | 9.1506 | -34.7173 | 16.2305 | 422.051 | 167.3631 | 239.3527 | 151.0482 | 61.7823 |  | 188.9342
42838.5556 | 11688 | 1053.4481 | 904.4554 | 593.1711 | 116.6965 | 49.1971 | 33.2072 | 91.9148 | 34.5808 | 119.1357 | 89.9225 | 59.2237 | 35.6088 | 25.7464 | 57.8341 | 1010.1204 | 995.5209 | 1002.5276 | 1036.6602 | 1059.7506 | 1055.9301 | 1047.3584 | 1122.4869 | 1036.5989 | 981.4705 | 763.7826 | 988.1223 | 810.1267 | 813.4783 | 818.0002 | 977.1511 | 982.1981 | 957.1682 | 1003.8462 | 1044.4265 | 1036.7374 |  | 764.2865 |  | 817.6374 | 857.9069 | 591.5117 | 777.6249 |  | 508.3704 | 718.5092 | 668.2095 | 905.0241 | 960.4432 | 982.605 | 971.4132 | 57.8362 | 395.1141 | 90.7303 | 625.2996 | 38.3578 | 70.1105 | 62.7031 | 110.8756 | 105.4931 |  |  | 4.4312 | -2.3854 | -62.1626 | 4.7568 | 14.7826 | -197.6548 | 43.6978 | -2.8641 | 19.4638 | 51.4097 | 46.2845 | 0.0076784 | 0.0011368 | 0.00089696 | 1009.8948 | 1005.2699 | 983.4437 | 958.3501 | 821.6183 | 149.6259 | 60.9575 | 530.0846 | 115.196 | 72.7291 | 48.0958 | 34.0752 | 31.2735 | 54.1119 | 805.7633 |  | 596.0723 | 363.529 | 283.45 | 992.8675 | 681.4429 | 960.6074 | 1022.502 | 1021.143 | 635.9588 | 1081.7277 | 1091.0873 | 1034.0292 | 970.3695 | 903.0375 | 1077.9276 | 1060.5577 | 1087.5175 | 1088.9308 | 147.9474 | 59.3306 | 721.6456 | 1056.6325 | 1079.692 | 718.5904 | 1010.5239 | 990.649 | 998.0245 | 1031.7309 | 943.8509 | 1001.1627 | 924.7386 | 918.147 | 1043.2257 | 1046.8577 | 684.548 | 670.5042 | 1040.7137 |  | 1374.9215 | 744.3416 | 1022.2376 | 1147.8288 | 1159.3202 | 730.5939 |  | 741.9971 |  |  | 855.1673 | 894.1013 | 881.8952 | [5 empty] | 929.104 | 1160.8063 | 1063.1423 | 1061.798 | 1217.8668 | 972.4699 | 1030.0756 | 1049.2094 | 1059.1791 | 1065.1132 | 314.2238 | 1233.4092 | 1176.5623 | 1135.2736 | 1114.2301 | 1110.3677 | 1017.592 | 1031.1783 | 1086.3409 | 1166.3048 | 1130.506 | 1116.8598 | 881.4924 | 1015.5853 | 1003.5282 | 1040.2831 | 1155.3606 | 1140.5468 | 1326.0588 | 1122.5244 | 1028.5273 | 996.9811 | 1063.8437 | 1036.5439 |  | 1115.8519 | 953.2584 | 0.31151 | 19.038 | 1.6842 | 1.4475 | -14.86 | 3.0749 | 8792.3 | 0.85 | 4.8458 | -3.3894 | -17.3027 | 4.7864 | 9.495 | -34.7195 | 16.3249 | 427.5829 | 167.3741 | 239.0594 | 166.4499 | 56.5677 |  | 188.6258
42838.5556 | 11689 | 1053.507 | 904.7381 | 593.8121 | 116.7324 | 49.2163 | 33.2162 | 91.9844 | 34.5756 | 119.1672 | 89.9378 | 59.2346 | 35.6143 | 25.7479 | 57.8451 | 1010.8219 | 995.7962 | 1003.866 | 1036.5678 | 1059.9497 | 1055.8184 | 1046.9331 | 1118.2258 | 1030.2969 | 981.727 | 763.6048 | 988.1174 | 810.1024 | 813.4531 | 817.9784 | 978.2492 | 969.8838 | 956.1061 | 1004.7941 | 1044.2104 | 1036.2299 |  | 764.2814 |  | 817.6406 | 857.9257 | 591.5548 | 777.9867 |  | 509.0748 | 719.4962 | 664.8005 | 896.9565 | 961.0179 | 982.7813 | 971.6694 | 60.0967 | 395.0569 | 90.8103 | 625.6125 | 38.3657 | 70.1437 | 62.708 | 110.7905 | 105.4959 |  |  | 4.2307 | -4.2069 | -62.0154 | 4.9467 | 14.9094 | -197.5996 | 43.9442 | -2.6085 | 19.1721 | 50.8277 | 46.2404 | 0.0076603 | 0.0010038 | 0.00088546 | 1012.7879 | 1005.177 | 983.0502 | 958.2253 | 822.3719 | 149.8208 | 60.9917 | 530.9021 | 115.2448 | 72.7498 | 48.1042 | 34.0889 | 31.2771 | 54.117 | 561.1159 |  | 658.7672 | 349.8221 | 286.708 | 993.6021 | 680.8801 | 958.9967 | 1021.4484 | 1019.5857 | 638.5921 | 1080.9439 | 1095.736 | 1033.9748 | 970.3151 | 902.9643 | 1077.8716 | 1059.9129 | 1087.6381 | 1095.9109 | 158.5601 | 63.7644 | 721.7259 | 1056.9077 | 1083.3562 | 718.6688 | 1012.3171 | 990.9053 | 998.2276 | 1031.7312 | 943.8399 | 1001.5085 | 922.3431 | 918.1654 | 1041.7239 | 1049.695 | 684.5469 | 670.4793 | 1039.0053 |  | 1377.627 | 744.324 | 1022.2714 | 1147.8415 | 1158.8154 | 730.579 |  | 741.9857 |  |  | 855.4339 | 894.1688 | 882.0009 | [5 empty] | 929.1026 | 1153.5775 | 1062.9829 | 1061.5167 | 1218.3302 | 972.402 | 1029.7488 | 1049.3934 | 1059.2396 | 1073.723 | 314.1803 | 1232.6532 | 1175.6175 | 1136.3001 | 1113.8605 | 1110.9391 | 1016.9502 | 1031.2642 | 1084.0244 | 1166.3247 | 1131.4107 | 1117.1916 | 880.9246 | 1015.4383 | 989.9063 | 1040.55 | 1155.2964 | 1140.4385 | 1328.565 | 1122.7428 | 1028.786 | 996.5929 | 1063.0193 | 1036.4785 |  | 1115.683 | 953.2584 | 0.22581 | 19.0389 | 1.6837 | 1.4472 | -14.7698 | 3.0749 | 8880.84 | 0.3 | 4.7349 | -4.5035 | -17.2908 | 4.8834 | 9.5363 | -34.7171 | 16.372 | 430.4591 | 167.3922 | 238.7086 | 194.0529 | 49.4281 |  | 188.399
42838.5556 | 11690 | 1052.1226 | 904.8624 | 594.4497 | 116.7433 | 49.2366 | 33.2161 | 92.0424 | 34.5605 | 119.1935 | 89.9545 | 59.2334 | 35.6139 | 25.7454 | 57.8441 | 1010.4118 | 995.8623 | 1003.5425 | 1036.3858 | 1059.5566 | 1055.8155 | 1046.7386 | 1114.3335 | 1027.866 | 982.0152 | 762.831 | 988.0974 | 810.0758 | 813.429 | 817.9349 | 979.425 | 975.0627 | 949.0691 | 1004.4695 | 1044.3745 | 1036.0875 |  | 764.2697 |  | 817.6206 | 857.789 | 591.5849 | 778.1864 |  | 509.3363 | 720.664 | 662.1428 | 893.6538 | 959.9373 | 983.2852 | 971.9741 | 61.8317 | 395.1427 | 91.1103 | 625.636 | 38.3972 | 70.1262 | 62.711 | 110.7613 | 105.4632 |  |  | 4.3339 | -2.848 | -61.7999 | 4.7923 | 14.2806 | -197.6712 | 43.0453 | -3.1217 | 19.7061 | 51.0317 | 46.1369 | 0.0077047 | 0.0010678 | 0.00088218 | 1016.2224 | 1005.0752 | 983.0191 | 958.1709 | 822.7744 | 150.0095 | 61.0237 | 531.6892 | 115.2995 | 72.7835 | 48.1111 | 34.0937 | 31.2827 | 54.1254 | 545.4676 |  | 667.57 | 347.5354 | 278.3105 | 994.5542 | 680.283 | 957.3141 | 1018.7144 | 1016.4454 | 639.3328 | 1074.6734 | 1095.5245 | 1033.9141 | 970.242 | 902.8659 | 1077.8412 | 1060.1332 | 1087.4118 | 1096.4842 | 141.3941 | 51.0819 | 721.7056 | 1057.2322 | 1084.0514 | 718.628 | 1012.3641 | 991.4901 | 1000.3494 | 1031.6802 | 943.8247 | 999.9369 | 921.3687 | 918.1881 | 1037.8769 | 1051.0874 | 684.551 | 670.4123 | 1035.7714 |  | 1377.3318 | 744.3236 | 1022.2914 | 1147.5014 | 1158.2129 | 730.5601 |  | 741.9894 |  |  | 855.637 | 894.1289 | 882.0879 | [5 empty] | 929.1695 | 1147.7341 | 1062.741 | 1060.9082 | 1216.1947 | 972.4744 | 1029.3189 | 1045.9109 | 1059.2965 | 1057.4736 | 315.1535 | 1230.833 | 1176.7434 | 1137.0764 | 1113.0129 | 1111.3194 | 1017.6025 | 1031.373 | 1084.4077 | 1166.579 | 1132.155 | 1117.4948 | 881.6151 | 1015.0946 | 972.083 | 1040.7691 | 1155.0578 | 1140.5645 | 1330.0257 | 1123.0911 | 1029.0368 | 998.1974 | 1061.9188 | 1036.2823 |  | 1115.6617 | 953.2758 | 0.47419 | 19.0407 | 1.6823 | 1.4467 | -14.8861 | 3.0748 | 8978.52 | 0.64 | 4.7922 | -3.7076 | -17.2708 | 4.8094 | 9.3349 | -34.7303 | 16.2069 | 430.2397 | 167.4026 | 238.3004 | 196.3368 | 48.2662 |  | 188.3652
42838.5556 | 11691 | 1051.4343 | 904.9625 | 595.084 | 116.7682 | 49.2491 | 33.217 | 92.1169 | 34.5577 | 119.227 | 89.9651 | 59.2283 | 35.6131 | 25.7441 | 57.8559 | 1008.718 | 995.1859 | 1001.873 | 1036.3555 | 1059.5028 | 1056.0384 | 1046.6969 | 1111.7164 | 1034.9164 | 982.1881 | 762.0839 | 988.1051 | 810.0355 | 813.4087 | 817.8948 | 977.865 | 974.0233 | 946.8331 | 1003.382 | 1044.7665 | 1036.0931 |  | 764.2785 |  | 817.6175 | 857.5213 | 591.5649 | 778.0124 |  | 509.316 | 721.4566 | 662.6565 | 892.8303 | 959.1545 | 983.7903 | 972.0567 | 62.5943 | 395.3575 | 89.2906 | 625.2253 | 38.4206 | 69.9752 | 62.7239 | 110.7192 | 105.4332 |  |  | 4.6704 | -2.0963 | -62.2198 | 4.862 | 15.1821 | -197.5739 | 43.9101 | -3.5363 | 19.0427 | 51.4131 | 46.2907 | 0.0075765 | 0.001053 | 0.00085261 | 1014.1183 | 1005.2896 | 983.3289 | 958.2321 | 822.8541 | 150.1974 | 61.05 | 532.4054 | 115.3512 | 72.8107 | 48.1277 | 34.0974 | 31.2923 | 54.142 | 856.5752 |  | 609.6944 | 342.3981 | 288.9671 | 992.8433 | 678.4171 | 958.5953 | 1017.7199 | 1014.6988 | 638.5086 | 1074.441 | 1095.1706 | 1033.8585 | 970.1768 | 902.7838 | 1077.8111 | 1058.5433 | 1088.1858 | 1091.719 | 148.0536 | 77.5779 | 721.6436 | 1057.101 | 1082.8992 | 718.5526 | 1010.8771 | 991.4308 | 1001.4217 | 1031.558 | 943.8018 | 999.0973 | 921.0032 | 918.3025 | 1034.2672 | 1051.1477 | 684.5402 | 670.3382 | 1030.9717 |  | 1378.6426 | 744.2979 | 1022.3004 | 1147.6011 | 1157.7259 | 730.5395 |  | 741.9806 |  |  | 855.7576 | 893.9655 | 882.1349 | [5 empty] | 929.4 | 1151.8241 | 1062.2718 | 1060.2824 | 1215.8068 | 972.4229 | 1029.0355 | 1046.0459 | 1059.2739 | 1058.5578 | 315.4052 | 1231.2207 | 1177.6525 | 1137.3822 | 1112.3542 | 1111.3111 | 1017.1328 | 1031.4829 | 1084.3525 | 1166.6699 | 1132.5246 | 1117.826 | 881.1141 | 1015.4045 | 955.6651 | 1041.0297 | 1154.8044 | 1140.816 | 1330.8728 | 1127.0694 | 1029.1271 | 999.6369 | 1062.7701 | 1036.0908 |  | 1116.3549 | 953.268 | 0.33841 | 19.0397 | 1.6827 | 1.4478 | -14.8637 | 3.0748 | 9059.92 | 0.78 | 4.9747 | -3.1821 | -17.3363 | 4.8462 | 9.627 | -34.7287 | 16.3722 | 431.7476 | 167.4081 | 237.9603 | 160.7903 | 54.1238 |  | 188.48
42838.5556 | 11692 | 1053.0159 | 905.3232 | 595.7469 | 116.8017 | 49.2683 | 33.22 | 92.1975 | 34.5499 | 119.2627 | 89.9933 | 59.2459 | 35.6239 | 25.7542 | 57.8619 | 1008.0092 | 994.1259 | 1001.0304 | 1036.4382 | 1060.1076 | 1056.02 | 1047.7675 | 1113.5777 | 1043.8604 | 982.0326 | 762.1682 | 988.132 | 810.0301 | 813.3854 | 817.8576 | 977.674 | 977.6753 | 947.0753 | 1002.356 | 1044.6781 | 1037.3422 |  | 764.2691 |  | 817.6211 | 857.5509 | 591.5331 | 778.5137 |  | 508.954 | 721.9852 | 668.5362 | 897.8215 | 960.164 | 984.7031 | 972.332 | 62.5035 | 395.6016 | 87.4624 | 624.6513 | 38.4531 | 69.671 | 62.7377 | 110.6249 | 105.3827 |  |  | 4.6184 | -2.4248 | -62.0352 | 5.2385 | 14.0723 | -197.6337 | 43.4553 | -3.2281 | 20.026 | 53.8568 | 46.2399 | 0.0077375 | 0.0010859 | 0.00090189 | 1013.9819 | 1005.4262 | 983.4127 | 958.3227 | 823.0848 | 150.3806 | 61.0761 | 533.045 | 115.3945 | 72.8416 | 48.133 | 34.1004 | 31.2946 | 54.1437 | 655.6601 |  | 688.6142 | 383.0814 | 287.5567 | 992.6351 | 679.0099 | 963.5053 | 1019.1593 | 1014.9487 | 636.1915 | 1075.9063 | 1095.7547 | 1033.7932 | 970.1144 | 902.7015 | 1077.7974 | 1055.1233 | 1088.176 | 1082.2624 | 167.159 | 68.1335 | 721.5841 | 1056.6792 | 1079.3035 | 718.5099 | 1011.1228 | 990.9217 | 1001.3117 | 1031.4021 | 943.784 | 999.0539 | 919.1016 | 918.401 | 1034.0271 | 1051.661 | 684.541 | 670.3145 | 1032.1435 |  | 1374.2728 | 744.2678 | 1022.3675 | 1147.8153 | 1157.2351 | 730.5135 |  | 741.9442 |  |  | 856.1075 | 893.6597 | 882.1918 | [5 empty] | 929.5659 | 1155.5634 | 1061.9038 | 1060.0965 | 1218.2281 | 972.2895 | 1029.0687 | 1047.5429 | 1059.7626 | 1053.6051 | 315.567 | 1230.7339 | 1177.6447 | 1137.3259 | 1111.7745 | 1111.3028 | 1015.1748 | 1031.5204 | 1082.5252 | 1166.6562 | 1132.7143 | 1118.0287 | 880.139 | 1016.7275 | 958.1591 | 1040.6471 | 1154.6863 | 1140.9117 | 1331.834 | 1124.5655 | 1029.1912 | 1001.0485 | 1064.212 | 1036.0712 |  | 1117.3739 | 953.2507 | 0.29426 | 19.0397 | 1.684 | 1.4494 | -14.858 | 3.0748 | 9067.47 | 0.98 | 4.9468 | -3.4233 | -17.3152 | 5.0317 | 9.2718 | -34.7466 | 16.2931 | 427.1448 | 167.4439 | 237.6148 | 182.9952 | 45.5368 |  | 188.7346
42838.5556 | 11693 | 1054.2555 | 905.6907 | 596.3584 | 116.8453 | 49.2898 | 33.2309 | 92.269 | 34.5459 | 119.2905 | 90.0031 | 59.2511 | 35.6309 | 25.7568 | 57.8751 | 1007.7313 | 993.9237 | 1000.3402 | 1036.4268 | 1060.3165 | 1055.7581 | 1048.0288 | 1112.6642 | 1045.4509 | 981.6943 | 762.0288 | 988.1609 | 809.9993 | 813.3615 | 817.8358 | 975.9797 | 971.3047 | 946.7151 | 1001.9802 | 1044.9045 | 1037.3971 |  | 764.2686 |  | 817.6167 | 857.5618 | 591.5971 | 779.1409 |  | 508.3323 | 721.5302 | 671.5257 | 900.5707 | 962.4624 | 984.7466 | 972.2978 | 62.3215 | 395.914 | 86.2059 | 624.3734 | 38.4599 | 69.3364 | 62.7548 | 110.5465 | 105.3146 |  |  | 4.5153 | -2.415 | -61.9537 | 4.6175 | 12.6023 | -197.6068 | 43.7911 | -2.824 | 18.8965 | 50.3999 | 46.2788 | 0.0077195 | 0.0011302 | 0.00089039 | 1012.4709 | 1005.4382 | 983.0611 | 958.3712 | 824.5618 | 150.5754 | 61.1016 | 533.7042 | 115.4451 | 72.8719 | 48.1391 | 34.1028 | 31.3069 | 54.1614 | 409.0691 |  | 668.1616 | 402.9388 | 279.8874 | 994.1352 | 678.8901 | 970.948 | 1023.0816 | 1018.1483 | 631.4811 | 1080.7038 | 1097.0109 | 1033.7466 | 970.0678 | 902.6345 | 1077.8047 | 1051.2107 | 1088.1717 | 1073.7987 | 163.4183 | 59.0906 | 721.5482 | 1056.5706 | 1081.1222 | 718.4807 | 1012.1314 | 990.3293 | 1001.1849 | 1031.3502 | 943.7674 | 999.5568 | 919.5832 | 918.3829 | 1033.3265 | 1050.635 | 684.5549 | 670.3056 | 1032.5652 |  | 1379.9925 | 744.2527 | 1022.3929 | 1147.8215 | 1156.7558 | 730.5001 |  | 741.9173 |  |  | 856.5366 | 893.5932 | 882.2791 | [5 empty] | 929.3532 | 1127.0697 | 1062.1589 | 1060.6293 | 1220.9774 | 972.4618 | 1029.6567 | 1046.9922 | 1059.8272 | 1064.5777 | 316.0005 | 1229.3578 | 1177.325 | 1137.3561 | 1111.2342 | 1111.7025 | 1013.3226 | 1031.5383 | 1081.3225 | 1167.0053 | 1132.6865 | 1118.1485 | 880.6634 | 1017.6717 | 966.8414 | 1040.7666 | 1154.5657 | 1141.0889 | 1332.7504 | 1123.7102 | 1028.9931 | 1001.9705 | 1063.6493 | 1035.9403 |  | 1117.0701 | 953.2485 | 0.36048 | 19.039 | 1.6837 | 1.4496 | -14.8712 | 3.0749 | 9041 | 0.93 | 4.8912 | -3.4156 | -17.2998 | 4.7229 | 8.7743 | -34.7448 | 16.3562 | 433.1223 | 167.4575 | 237.2833 | 211.2521 | 47.7725 |  | 188.974
42838.5556 | 11694 | 1055.1781 | 906.1303 | 596.9586 | 116.8835 | 49.3101 | 33.2355 | 92.3394 | 34.5333 | 119.3179 | 90.0099 | 59.2551 | 35.6365 | 25.7527 | 57.8815 | 1006.6492 | 993.2653 | 999.6635 | 1036.5416 | 1060.3565 | 1055.587 | 1048.0583 | 1111.1012 | 1045.8649 | 982.1468 | 762.1113 | 988.2084 | 809.9891 | 813.3575 | 817.8483 | 975.791 | 979.3656 | 946.4819 | 1001.1435 | 1044.8093 | 1037.364 |  | 764.2717 |  | 817.6146 | 857.4226 | 591.6829 | 780.2877 |  | 508.4661 | 721.2614 | 670.4867 | 900.0362 | 962.0854 | 984.8673 | 972.4031 | 61.2816 | 396.0286 | 85.0551 | 623.9384 | 38.473 | 69.0392 | 62.7801 | 110.4865 | 105.2148 |  |  | 4.6526 | -1.769 | -62.2533 | 5.2273 | 13.0038 | -197.6488 | 43.3896 | -3.1473 | 19.1561 | 50.3731 | 46.3794 | 0.0078016 | 0.0010448 | 0.00088382 | 1011.9781 | 1005.3585 | 982.8407 | 958.4758 | 826.2186 | 150.7612 | 61.1257 | 534.3551 | 115.493 | 72.8812 | 48.1401 | 34.1072 | 31.3043 | 54.1501 | 461.6222 |  | 633.0873 | 411.851 | 295.2605 | 995.6973 | 679.0471 | 973.0387 | 1024.2082 | 1019.0539 | 633.8445 | 1088.0086 | 1098.273 | 1033.691 | 970.0131 | 902.5439 | 1077.8256 | 1052.3538 | 1088.1871 | 1079.355 | 161.3072 | 70.5642 | 721.5304 | 1057.239 | 1079.6709 | 719.0134 | 1011.5987 | 990.2884 | 1001.6087 | 1031.4074 | 943.7449 | 1001.3613 | 919.1377 | 918.3283 | 1031.8628 | 1047.9162 | 684.3607 | 671.3049 | 1029.8775 |  | 1376.6738 | 744.2311 | 1022.7805 | 1147.7357 | 1156.5696 | 730.4121 |  | 741.2487 |  |  | 856.9113 | 893.6917 | 882.3264 | [5 empty] | 929.2875 | 1129.4999 | 1062.7186 | 1061.2211 | 1221.7227 | 972.6895 | 1030.155 | 1055.3604 | 1059.9057 | 1063.8192 | 314.5987 | 1230.5213 | 1177.3285 | 1137.4618 | 1111.1398 | 1112.2911 | 1011.8872 | 1031.6034 | 1080.0587 | 1167.2273 | 1132.6375 | 1118.1217 | 883.2908 | 1017.7721 | 971.6028 | 1040.2337 | 1154.4234 | 1141.3759 | 1338.4827 | 1124.0406 | 1029.2153 | 1002.9463 | 1062.9796 | 1035.8804 |  | 1096.1447 | 953.2798 | 0.49385 | 19.0389 | 1.6836 | 1.449 | -14.8524 | 3.0749 | 9061.45 | 0.96 | 4.9651 | -2.9229 | -17.3393 | 5.0245 | 8.9134 | -34.7502 | 16.2818 | 429.7145 | 167.6601 | 237.1571 | 206.3089 | 51.7179 |  | 188.8319
42838.5556 | 11695 | 1055.8776 | 906.6455 | 597.5637 | 116.9065 | 49.3277 | 33.2406 | 92.4088 | 34.5229 | 119.3502 | 90.0317 | 59.2725 | 35.6441 | 25.7633 | 57.8925 | 1005.4532 | 992.4877 | 998.2977 | 1036.4499 | 1060.425 | 1055.7207 | 1048.0224 | 1108.3026 | 1045.9459 | 982.2839 | 761.5254 | 988.1653 | 809.944 | 813.31 | 817.786 | 975.8129 | 976.2546 | 950.7807 | 999.8757 | 1044.7213 | 1037.292 |  | 764.2714 |  | 817.6074 | 857.1733 | 591.6599 | 779.6577 |  | 509.2062 | 721.4291 | 670.6756 | 898.072 | 961.1164 | 985.4089 | 972.7289 | 60.641 | 396.0869 | 84.3957 | 623.7243 | 38.4661 | 68.7702 | 62.7956 | 110.457 | 105.214 |  |  | 4.5048 | -2.4077 | -62.2724 | 4.7916 | 13.3317 | -197.6081 | 43.5289 | -3.7538 | 19.0075 | 50.7822 | 46.3176 | 0.0077425 | 0.0011237 | 0.00088711 | 1012.8953 | 1005.9211 | 982.9049 | 958.7885 | 827.263 | 150.9797 | 61.1651 | 535.054 | 115.5489 | 72.9117 | 48.1602 | 34.1218 | 31.3014 | 54.1752 | 440.4465 |  | 592.5677 | 396.3625 | 302.5664 | 996.862 | 678.8433 | 976.326 | 1027.3619 | 1021.197 | 629.6244 | 1084.7435 | 1099.2842 | 1033.6361 | 969.9274 | 902.4641 | 1077.7078 | 1051.8709 | 1088.1985 | 1076.114 | 156.1777 | 56.455 | 722.1863 | 1058.8084 | 1076.9047 | 719.9816 | 1012.6497 | 990.5351 | 1002.6933 | 1031.3164 | 943.7392 | 1002.5517 | 916.4492 | 918.213 | 1031.4519 | 1047.0784 | 683.8614 | 674.712 | 1026.7185 |  | 1376.4867 | 744.2027 | 1023.4151 | 1147.8076 | 1156.5915 | 730.5673 |  | 740.72 |  |  | 857.0404 | 893.7106 | 882.4814 | [5 empty] | 929.4676 | 1133.5666 | 1063.2111 | 1061.7473 | 1221.1334 | 973.1853 | 1030.9814 | 1053.388 | 1059.984 | 1066.355 | 315.8771 | 1230.0302 | 1178.1576 | 1137.4268 | 1110.9841 | 1112.4648 | 1011.6525 | 1031.6798 | 1080.807 | 1167.5112 | 1132.2477 | 1117.9766 | 885.1285 | 1017.3643 | 970.6 | 1040.3765 | 1154.3541 | 1141.8368 | 1344.5326 | 1122.4049 | 1029.1617 | 1003.6853 | 1063.7601 | 1035.6003 |  | 1113.6717 | 953.2931 | 0.68585 | 19.0415 | 1.6821 | 1.4484 | -14.8489 | 3.0748 | 9080.47 | 0.89 | 4.8854 | -3.4103 | -17.3434 | 4.8109 | 9.0271 | -34.7541 | 16.3115 | 429.6065 | 167.992 | 237.1703 | 209.3315 | 56.1575 |  | 188.8528
42838.5556 | 11696 | 1056.0385 | 907.0867 | 598.1736 | 116.9386 | 49.3493 | 33.2378 | 92.4766 | 34.5146 | 119.3812 | 90.049 | 59.2718 | 35.6497 | 25.7612 | 57.8985 | 1004.818 | 991.6685 | 998.4718 | 1036.4236 | 1060.4686 | 1055.5138 | 1048.0364 | 1105.392 | 1046.0438 | 982.5918 | 761.7243 | 987.9938 | 809.9391 | 813.3078 | 817.7689 | 975.5422 | 976.2819 | 955.363 | 999.8514 | 1044.6907 | 1037.2568 |  | 764.2701 |  | 817.6187 | 856.9855 | 591.6311 | 778.7083 |  | 509.2667 | 721.8578 | 670.1048 | 894.1819 | 961.198 | 986.4057 | 972.8477 | 60.5502 | 396.1622 | 84.9311 | 623.704 | 38.4772 | 68.6144 | 62.8206 | 110.4415 | 105.278 |  |  | 4.4896 | -3.4368 | -62.0457 | 5.337 | 14.9732 | -197.6252 | 42.8876 | -3.7781 | 19.4369 | 51.2329 | 46.4143 | 0.0078377 | 0.0011762 | 0.00089368 | 1013.0151 | 1006.6418 | 983.115 | 959.1442 | 827.6707 | 151.2441 | 61.1879 | 535.8096 | 115.6034 | 72.9469 | 48.1732 | 34.1339 | 31.3214 | 54.1946 |  |  | 632.6843 | 398.2335 | 289.1212 | 998.0433 | 679.0854 | 980.984 | 1030.625 | 1023.2972 | 624.3102 | 1087.0108 | 1100.4702 | 1033.5778 | 969.8645 | 902.3851 | 1077.6467 | 1049.3173 | 1088.207 | 1071.4839 | 146.409 | 89.8265 | 725.3983 | 1064.2841 | 1078.9477 | 723.8228 | 1015.5575 | 993.4656 | 1004.1272 | 1031.4247 | 943.7343 | 1001.5778 | 916.9401 | 917.9936 | 1029.3236 | 1046.1411 | 683.7904 | 676.9154 | 1023.1223 |  | 1377.8487 | 744.1699 | 1024.4279 | 1146.1145 | 1157.1371 | 731.1226 |  | 739.9836 |  |  | 857.7393 | 895.9865 | 883.6905 | [5 empty] | 930.1913 | 1136.4273 | 1063.9085 | 1062.6304 | 1220.441 | 973.6959 | 1031.4698 | 1045.3166 | 1060.2493 | 1079.9179 | 312.1132 | 1231.2698 | 1180.4042 | 1137.9807 | 1110.7239 | 1112.897 | 1012.0946 | 1031.7518 | 1081.6039 | 1167.9634 | 1132.6619 | 1117.998 | 887.0795 | 1016.9528 | 969.9622 | 1040.5459 | 1154.7648 | 1141.6609 | 1378.2527 | 1120.9271 | 1029.4634 | 1002.7448 | 1064.0912 | 1035.3394 |  | 1114.4679 | 953.2857 | 0.86578 | 19.0394 | 1.6833 | 1.4494 | -14.8662 | 3.0748 | 9096.01 | 0.47 | 4.8772 | -4.0753 | -17.3155 | 5.0784 | 9.5705 | -34.7694 | 16.1973 | 431.1327 | 168.5223 | 237.5942 |  | 51.7744 |  | 188.9456
42838.5557 | 11697 | 1055.3944 | 907.2916 | 598.8156 | 116.9863 | 49.3678 | 33.2416 | 92.5503 | 34.5091 | 119.4097 | 90.058 | 59.2787 | 35.6542 | 25.7596 | 57.9037 | 1006.6198 | 992.1035 | 999.8559 | 1036.4989 | 1060.6221 | 1055.4394 | 1048.0153 | 1103.6839 | 1046.0743 | 983.0076 | 761.5449 | 987.9703 | 809.9221 | 813.2965 | 817.7421 | 973.8057 | 969.6681 | 955.1737 | 1000.8992 | 1044.6398 | 1037.2266 |  | 764.266 |  | 817.6027 | 856.8277 | 591.575 | 778.9811 |  | 508.6906 | 720.9632 | 673.444 | 897.1486 | 960.1886 | 985.9565 | 972.7259 | 60.2411 | 396.1877 | 85.4359 | 623.6776 | 38.4734 | 68.6057 | 62.8434 | 110.3916 | 105.2477 |  |  | 4.65 | -2.1061 | -62.2527 | 4.584 | 13.6386 | -197.5299 | 43.8016 | -3.3484 | 18.878 | 49.3702 | 46.3274 | 0.0077655 | 0.0010892 | 0.00092161 | 1013.1462 | 1006.7971 | 983.2226 | 959.3599 | 827.7266 | 151.4516 | 61.2104 | 536.5277 | 115.6471 | 72.9705 | 48.1783 | 34.1275 | 31.3228 | 54.1911 |  |  | 705.7421 | 453.2089 | 299.5831 | 997.5277 | 681.2734 | 982.4661 | 1031.6317 | 1023.7929 | 614.6911 | 1085.2015 | 1102.0051 | 1033.5217 | 969.806 | 902.314 | 1077.5784 | 1048.9875 | 1088.1399 | 1071.6758 | 112.5455 | 50.1238 | 727.7351 | 1067.6927 | 1082.2809 | 726.5775 | 1016.9698 | 995.7504 | 1004.4522 | 1031.5739 | 943.728 | 1000.4474 | 915.9352 | 917.76 | 1029.0568 | 1045.6435 | 683.9839 | 677.1057 | 1022.0805 |  | 1376.7348 | 744.1549 | 1024.4536 | 1146.0647 | 1157.1135 | 730.8939 |  | 740.3425 |  |  | 858.272 | 896.0707 | 883.7967 | [5 empty] | 930.4812 | 1150.1269 | 1064.7567 | 1063.646 | 1220.2147 | 973.8864 | 1032.2449 | 1042.7813 | 1060.2801 | 1085.5575 | 307.9451 | 1231.1411 | 1179.0367 | 1137.3677 | 1110.5398 | 1112.9041 | 1013.3997 | 1031.821 | 1082.1687 | 1168.3589 | 1132.636 | 1118.2336 | 889.5541 | 1017.9083 | 1014.6754 | 1040.6653 | 1154.7045 | 1141.8168 | 1388.1689 | 1124.7546 | 1029.201 | 1001.0834 | 1064.3523 | 1035.376 |  | 1115.7648 | 953.2837 | 0.8131 | 19.0417 | 1.6844 | 1.4517 | -14.9336 | 3.0748 | 9174.06 | 0.48 | 4.9634 | -3.1888 | -17.3366 | 4.7044 | 9.1324 | -34.7548 | 16.366 | 429.9949 | 168.5362 | 237.5794 |  | 44.3299 |  | 188.9001
42838.5557 | 11698 | 1055.3374 | 907.468 | 599.4683 | 117.0239 | 49.3776 | 33.2436 | 92.6182 | 34.5009 | 119.4389 | 90.0775 | 59.2858 | 35.6548 | 25.7695 | 57.9078 | 1008.1465 | 992.8257 | 1001.2535 | 1036.5253 | 1060.7037 | 1055.5368 | 1047.9888 | 1102.0001 | 1046.0935 | 983.3507 | 761.9194 | 987.9891 | 809.9103 | 813.2724 | 817.715 | 972.472 | 966.1762 | 954.9624 | 1001.4838 | 1044.8369 | 1037.23 |  | 764.2694 |  | 817.6059 | 856.8514 | 591.6203 | 779.2669 |  | 507.6933 | 719.9492 | 674.3206 | 897.2936 | 959.5123 | 985.26 | 972.2874 | 59.8755 | 396.1933 | 85.5636 | 623.5961 | 38.4778 | 68.6469 | 62.863 | 110.2544 | 105.1986 |  |  | 4.3878 | 0.6426 | -61.9898 | 4.8041 | 11.3347 | -197.6337 | 44.0126 | -2.6439 | 18.8356 | 49.0633 | 46.2718 | 0.0078558 | 0.0010678 | 0.00087725 | 1012.7675 | 1006.6295 | 983.1385 | 959.52 | 827.9884 | 151.6445 | 61.2409 | 537.242 | 115.6976 | 72.9899 | 48.1857 | 34.1321 | 31.3197 | 54.1935 | 676.1667 |  | 639.0102 | 428.2484 | 297.7843 | 993.8231 | 681.2032 | 985.0279 | 1033.3818 | 1024.6648 | 609.9777 | 1082.0762 | 1103.2244 | 1033.4638 | 969.7721 | 902.2587 | 1077.5731 | 1049.3193 | 1088.1175 | 1072.045 | 144.2519 | 71.3018 | 728.0577 | 1067.2062 | 1082.4916 | 726.7825 | 1018.4942 | 996.7132 | 1003.7321 | 1031.5811 | 943.7201 | 998.7127 | 916.2243 | 917.636 | 1030.8026 | 1048.6046 | 684.0368 | 677.1797 | 1025.1164 |  | 1385.0655 | 744.1202 | 1024.5314 | 1145.8803 | 1157.2625 | 730.8285 |  | 740.4843 |  |  | 858.7857 | 896.3822 | 883.8576 | [5 empty] | 930.5573 | 1128.027 | 1065.7567 | 1064.3346 | 1221.2172 | 974.1902 | 1032.6056 | 1038.8983 | 1060.2481 | 1080.7412 | 313.1629 | 1230.143 | 1178.3938 | 1136.9246 | 1110.5108 | 1112.7444 | 1016.6616 | 1031.9764 | 1083.0595 | 1168.7273 | 1132.7428 | 1118.4857 | 886.6829 | 1014.2361 | 972.205 | 1041.0435 | 1154.471 | 1142.1684 | 1396.5619 | 1122.3365 | 1030.1557 | 999.7587 | 1062.7539 | 1035.5485 |  | 1117.345 | 953.3025 | 0.64615 | 19.0384 | 1.6842 | 1.4511 | -14.7399 | 3.0748 | 9238.62 | 0.93 | 4.8214 | 1.7605 | -17.2911 | 4.8136 | 8.3231 | -34.7543 | 16.4009 | 438.6921 | 168.5779 | 237.6875 | 181.3959 | 51.7229 |  | 188.8868
42838.5557 | 11699 | 1053.1059 | 907.3665 | 600.2034 | 117.057 | 49.4133 | 33.2648 | 92.7097 | 34.4978 | 119.4795 | 90.1039 | 59.3002 | 35.6602 | 25.7669 | 57.9297 | 1008.1597 | 992.7065 | 1000.8265 | 1036.5599 | 1060.7993 | 1055.5441 | 1047.9728 | 1100.1311 | 1046.1043 | 983.4158 | 762.3972 | 988.0239 | 809.886 | 813.2516 | 817.6956 | 970.3157 | 976.7739 | 954.4422 | 1001.402 | 1045.2007 | 1037.2082 |  | 764.2587 |  | 817.5905 | 856.9281 | 591.7314 | 778.5512 |  | 506.7393 | 718.5016 | 671.5027 | 894.2349 | 960.3241 | 984.7444 | 972.2858 | 59.3049 | 396.2572 | 85.7487 | 623.5542 | 38.4846 | 68.6706 | 62.8823 | 110.2094 | 105.1644 |  |  | 4.3471 | 1.098 | -62.5293 | 4.5932 | 11.2026 | -197.5608 | 44.3799 | -3.4082 | 19.2165 | 49.6163 | 46.1626 | 0.0078493 | 0.0010481 | 0.00094953 | 1011.9081 | 1006.3294 | 982.9342 | 959.5857 | 828.4453 | 151.8293 | 61.2588 | 537.9846 | 115.7394 | 73.0134 | 48.1856 | 34.1382 | 31.3215 | 54.2046 | 452.5516 |  | 638.5199 | 405.0374 | 302.6959 | 992.006 | 682.0375 | 989.7734 | 1038.5169 | 1029.1382 | 598.7574 | 1086.9793 | 1104.3057 | 1033.4243 | 969.7262 | 902.1744 | 1077.4974 | 1049.0232 | 1087.8912 | 1071.5795 | 150.5028 | 69.6161 | 728.1825 | 1066.4558 | 1080.6348 | 726.8816 | 1016.8945 | 998.2749 | 1002.3869 | 1031.6682 | 943.7119 | 996.5491 | 918.0975 | 917.4661 | 1033.6736 | 1054.3359 | 684.0502 | 677.21 | 1027.4715 |  | 1389.5988 | 744.1036 | 1024.5777 | 1146.6762 | 1157.0855 | 730.8002 |  | 740.5648 |  |  | 859.2488 | 896.6549 | 884.0237 | [5 empty] | 930.5324 | 1113.3638 | 1066.3075 | 1064.8536 | 1221.8436 | 974.2998 | 1032.4677 | 1042.1884 | 1060.2313 | 1069.5096 | 317.6215 | 1229.2824 | 1178.5239 | 1136.9678 | 1110.5114 | 1112.6249 | 1018.6209 | 1032.0786 | 1080.9024 | 1169.0742 | 1132.835 | 1118.5117 | 884.8532 | 1011.225 | 1004.4595 | 1041.5577 | 1154.4869 | 1142.1396 |  | 1119.4085 | 1030.7947 | 999.07 | 1063.795 | 1035.6817 |  | 1118.9692 | 953.2968 | 0.66377 | 19.0398 | 1.6843 | 1.4503 | -14.8313 | 3.0748 | 9324.98 | 0.62 | 4.7989 | 2.2995 | -17.3536 | 4.7033 | 8.2727 | -34.7408 | 16.4658 | 443.4599 | 168.6026 | 237.543 | 205.2038 | 52.0348 |  | 188.8553
42838.5557 | 11700 | 1051.3802 | 907.1609 | 600.8378 | 117.0842 | 49.4229 | 33.2514 | 92.7706 | 34.4814 | 119.5073 | 90.1102 | 59.2962 | 35.658 | 25.7662 | 57.9237 | 1008.0806 | 993.1117 | 1000.205 | 1036.5469 | 1060.6315 | 1055.5041 | 1047.9785 | 1099.2653 | 1046.1014 | 982.7253 | 762.7624 | 988.0647 | 809.8647 | 813.2223 | 817.6707 | 969.8565 | 976.1522 | 953.0937 | 1001.377 | 1045.1988 | 1037.1805 |  | 764.2564 |  | 817.5998 | 856.7747 | 591.7505 | 779.6016 |  | 505.6132 | 716.4157 | 668.4144 | 893.1342 | 960.6367 | 984.4244 | 972.1306 | 59.103 | 396.2236 | 85.3812 | 623.6227 | 38.4882 | 68.6107 | 62.8946 | 110.2074 | 105.2141 |  |  | 4.4292 | -0.10126 | -61.9004 | 5.4152 | 10.514 | -197.637 | 43.7372 | -4.1645 | 19.6018 | 51.0193 | 46.213 | 0.0078246 | 0.0010875 | 0.00091339 | 1012.5905 | 1005.9961 | 982.8541 | 959.6526 | 828.7639 | 152.0307 | 61.2834 | 538.6581 | 115.7954 | 73.0513 | 48.1969 | 34.1406 | 31.3321 | 54.2235 | 158.1332 |  | 617.3256 | 404.31 | 308.4629 | 990.8489 | 682.2962 | 990.0777 | 1038.4187 | 1028.156 | 599.6858 | 1086.741 | 1104.5266 | 1033.3568 | 969.6663 | 902.0879 | 1077.458 | 1048.9524 | 1088.0273 | 1072.3495 | 155.5914 | 56.6492 | 728.2437 | 1065.7587 | 1082.48 | 726.91 | 1014.6378 | 999.1148 | 1002.7498 | 1031.822 | 943.7092 | 995.9246 | 918.6955 | 917.2309 | 1035.2043 | 1054.9932 | 684.0525 | 677.2373 | 1031.0489 |  | 1392.2695 | 744.0812 | 1024.5668 | 1143.9956 | 1156.7993 | 730.7658 |  | 740.5925 |  |  | 859.6985 | 897.0424 | 884.2188 | [5 empty] | 930.4936 | 1134.642 | 1066.5569 | 1065.2569 | 1222.0114 | 974.6083 | 1032.3957 | 1043.8026 | 1060.1076 | 1087.9386 | 321.0923 | 1228.5996 | 1181.2563 | 1136.2657 | 1109.5455 | 1112.3047 | 1021.4017 | 1032.1832 | 1079.0632 | 1169.2538 | 1132.7428 | 1118.4496 | 885.2473 | 1010.8223 | 1026.5569 | 1042.1947 | 1154.5617 | 1142.1643 |  | 1116.269 | 1030.5792 | 999.7453 | 1064.4886 | 1035.7813 |  | 1117.1925 | 953.3002 | 0.77396 | 19.0402 | 1.6837 | 1.4496 | -14.8246 | 3.0748 | 9379.32 | 0.86 | 4.844 | -0.69761 | -17.2479 | 5.1015 | 8.0134 | -34.7431 | 16.344 | 446.2259 | 168.5975 | 237.4197 | 237.2577 | 54.4696 |  | 188.8108
42838.5557 | 11701 | 1051.5455 | 907.1113 | 601.4583 | 117.1323 | 49.4448 | 33.2693 | 92.8469 | 34.4766 | 119.5388 | 90.1319 | 59.3057 | 35.6605 | 25.7751 | 57.9384 | 1006.9676 | 992.9346 | 999.4456 | 1036.4235 | 1060.5858 | 1055.2668 | 1047.9886 | 1098.3707 | 1046.1118 | 982.5465 | 762.1811 | 988.0854 | 809.8589 | 813.2058 | 817.6524 | 970.2294 | 977.4712 | 951.5073 | 1000.4262 | 1044.9953 | 1037.1606 |  | 764.2537 |  | 817.5907 | 856.6977 | 591.7698 | 779.6212 |  | 505.203 | 714.9849 | 666.9562 | 896.2908 | 961.1412 | 984.3041 | 971.743 | 59.1109 | 396.1328 | 85.2326 | 623.2784 | 38.4813 | 68.4599 | 62.9109 | 110.1751 | 105.2319 |  |  | 4.3057 | -0.2294 | -61.8623 | 4.8672 | 11.4852 | -197.5963 | 43.9074 | -2.3029 | 18.7099 | 49.4491 | 46.3503 | 0.0078361 | 0.0010596 | 0.00091832 | 1012.0101 | 1005.8982 | 982.8813 | 959.7512 | 828.8803 | 152.2244 | 61.3156 | 539.3152 | 115.855 | 73.0781 | 48.2095 | 34.1461 | 31.333 | 54.2237 | 468.1926 |  | 688.2602 | 404.9939 | 321.4829 | 991.638 | 683.2081 | 989.8652 | 1037.1583 | 1026.1416 | 602.7859 | 1088.594 | 1087.8175 | 1033.3054 | 969.6043 | 902.0155 | 1077.5413 | 1048.4194 | 1087.9531 | 1072.5394 | 170.9476 | 80.4917 | 728.2651 | 1064.9901 | 1081.6096 | 726.9176 | 1011.3604 | 999.0976 | 1003.1705 | 1031.8786 | 943.7041 | 995.7693 | 919.4415 | 916.9849 | 1033.1839 | 1052.6565 | 684.0695 | 677.2891 | 1028.2621 |  | 1393.5139 | 744.0555 | 1024.5301 | 1145.9054 | 1156.6516 | 730.7428 |  | 740.6595 |  |  | 859.8323 | 897.6055 | 884.4672 | [5 empty] | 930.5429 | 1137.9703 | 1066.9018 | 1065.7726 | 1221.4678 | 974.8285 | 1032.5407 | 1046.2799 | 1059.9938 | 1089.6023 | 324.2104 | 1228.2038 | 1179.2464 | 1136.3123 | 1107.9171 | 1111.9659 | 1023.0376 | 1032.2373 | 1078.558 | 1169.4318 | 1132.3714 | 1118.2411 | 886.4451 | 1012.729 | 993.2923 | 1042.2643 | 1154.3266 | 1141.9823 |  | 1116.0513 | 1030.6311 | 999.075 | 1065.9462 | 1035.8605 |  | 1116.4562 | 953.3132 | 0.6161 | 19.0398 | 1.6848 | 1.4508 | -14.8035 | 3.0748 | 9399.86 | 0.73 | 4.7759 | -1.0492 | -17.2301 | 4.833 | 8.375 | -34.7378 | 16.375 | 447.643 | 168.579 | 237.2646 | 203.2561 | 46.87 |  | 188.8544
42838.5557 | 11702 | 1052.2508 | 907.1856 | 602.0487 | 117.1826 | 49.4607 | 33.2657 | 92.9244 | 34.4745 | 119.5689 | 90.1537 | 59.3143 | 35.6653 | 25.7724 | 57.944 | 1005.5812 | 992.4766 | 998.6688 | 1036.3303 | 1060.4538 | 1055.1181 | 1047.9608 | 1096.6799 | 1046.1506 | 982.3165 | 761.0842 | 988.0606 | 809.8375 | 813.1854 | 817.6205 | 971.0972 | 983.8529 | 947.2174 | 999.8785 | 1045.0529 | 1037.1432 |  | 764.2552 |  | 817.5962 | 856.5401 | 591.8989 | 779.7838 |  | 504.6805 | 714.9645 | 668.5854 | 899.8583 | 962.4442 | 984.3032 | 971.5072 | 58.9419 | 396.0946 | 85.3196 | 623.0244 | 38.4877 | 68.3543 | 62.9347 | 110.1319 | 105.2391 |  |  | 4.397 | -0.087461 | -62.0739 | 4.6878 | 10.6743 | -197.6081 | 44.4588 | -3.5041 | 19.6915 | 51.438 | 46.2399 | 0.0079166 | 0.0011352 | 0.00089204 | 1012.4748 | 1005.797 | 982.7945 | 959.8061 | 828.9927 | 152.4152 | 61.3333 | 539.9987 | 115.8981 | 73.0923 | 48.222 | 34.1378 | 31.3395 | 54.2304 | 508.3774 |  | 673.0913 | 392.7443 | 310.3052 | 994.5734 | 684.7308 | 989.504 | 1035.3711 | 1024.0566 | 601.5338 | 1084.6817 | 1075.0326 | 1033.2441 | 969.5505 | 901.9404 | 1077.4386 | 1048.2741 | 1087.8439 | 1072.6428 | 166.6706 | 65.9369 | 728.3144 | 1064.7287 | 1082.9961 | 726.9803 | 1011.7551 | 998.5716 | 1002.7292 | 1032.0621 | 943.7055 | 998.2516 | 920.2843 | 916.8979 | 1028.3051 | 1057.9195 | 684.0855 | 677.3276 | 1023.4657 |  | 1394.3649 | 744.0267 | 1024.5386 | 1146.8365 | 1156.7827 | 730.7722 |  | 740.6349 |  |  | 859.7092 | 897.7281 | 884.6891 | [5 empty] | 930.5603 | 1137.8589 | 1067.0305 | 1065.748 | 1220.6608 | 975.2371 | 1032.7131 | 1045.854 | 1059.998 | 1087.443 | 326.2415 | 1229.9398 | 1176.5743 | 1135.4322 | 1107.0189 | 1111.5183 | 1023.5915 | 1032.2747 | 1078.3418 | 1169.1671 | 1131.7666 | 1118.1117 | 886.4842 | 1015.5439 | 982.8834 | 1042.8581 | 1154.0991 | 1141.5475 |  | 1116.3596 | 1030.4487 | 996.176 | 1066.4468 | 1036.0504 |  | 1117.2002 | 953.3224 | 0.77823 | 19.0397 | 1.6856 | 1.4522 | -14.9472 | 3.0748 | 9451.94 | 0.87 | 4.8263 | -0.64786 | -17.2594 | 4.743 | 8.0739 | -34.7388 | 16.4775 | 448.6941 | 168.5842 | 237.3293 | 200.469 | 49.0274 |  | 188.7913
42838.5557 | 11703 | 1053.8616 | 907.4989 | 602.6053 | 117.2184 | 49.4798 | 33.2655 | 92.9961 | 34.4711 | 119.5978 | 90.1616 | 59.314 | 35.6666 | 25.7748 | 57.9515 | 1004.5521 | 991.5581 | 997.4066 | 1036.2322 | 1059.5012 | 1054.6163 | 1047.9516 | 1092.8706 | 1046.1456 | 982.5666 | 760.3495 | 987.9637 | 809.809 | 813.166 | 817.579 | 971.8657 | 982.6958 | 945.4751 | 998.7405 | 1045.6593 | 1037.107 |  | 764.2473 |  | 817.5905 | 856.3975 | 591.9913 | 779.718 |  | 504.1635 | 715.3627 | 671.9962 | 897.4173 | 962.72 | 984.1916 | 971.5931 | 58.137 | 395.9155 | 86.2558 | 622.9172 | 38.4713 | 68.4506 | 62.9603 | 110.0482 | 105.2354 |  |  | 4.2445 | -0.092061 | -62.2231 | 5.1557 | 10.5291 | -197.6285 | 43.8897 | -3.1585 | 19.7055 | 52.152 | 46.3284 | 0.0078115 | 0.0011204 | 0.00091503 | 1012.5082 | 1005.7068 | 982.7481 | 959.8509 | 829.1216 | 152.6276 | 61.3666 | 540.7803 | 115.9503 | 73.1311 | 48.2228 | 34.1623 | 31.3393 | 54.2477 | 327.2363 |  | 648.0395 | 391.2077 | 332.4917 | 996.8724 | 684.5496 | 988.0666 | 1033.313 | 1021.5609 | 599.2446 | 1080.653 | 1079.2114 | 1033.1869 | 969.4867 | 901.8687 | 1077.2893 | 1048.2108 | 1087.7639 | 1072.713 | 167.8048 | 59.4836 | 728.3536 | 1064.4433 | 1080.406 | 727.0236 | 1013.5805 | 999.1093 | 1003.2417 | 1032.2227 | 943.7008 | 1000.3721 | 919.3627 | 916.7924 | 1024.7735 | 1062.6201 | 684.1116 | 677.3567 | 1016.8128 |  | 1390.9763 | 744.0104 | 1024.5917 | 1148.6324 | 1156.8513 | 730.7746 |  | 740.6396 |  |  | 859.505 | 897.897 | 884.8036 | [5 empty] | 930.5488 | 1148.0152 | 1067.0253 | 1065.6106 | 1219.3655 | 975.2702 | 1032.4894 | 1051.4866 | 1059.9994 | 1092.18 | 328.1609 | 1230.8302 | 1177.5263 | 1135.2062 | 1106.8489 | 1111.2761 | 1023.1829 | 1032.347 | 1077.4387 | 1168.8949 | 1131.8522 | 1118.3756 | 886.2639 | 1014.7714 | 1008.4215 | 1043.9743 | 1153.8698 | 1141.0642 |  | 1118.1722 | 1030.1683 | 994.325 | 1064.7155 | 1036.2303 |  | 1118.2659 | 953.3339 | 0.88526 | 19.0413 | 1.6854 | 1.4524 | -14.9355 | 3.0748 | 9489.74 | 0.77 | 4.7418 | -0.66481 | -17.2836 | 4.9751 | 8.0184 | -34.7391 | 16.371 | 445.2321 | 168.6124 | 237.3268 | 221.9164 | 51.7547 |  | 188.7018
42838.5557 | 11704 | 1054.906 | 907.8975 | 603.1603 | 117.2599 | 49.5006 | 33.274 | 93.0612 | 34.4525 | 119.6277 | 90.1723 | 59.3197 | 35.6703 | 25.7701 | 57.9555 | 1003.9094 | 990.5684 | 996.7191 | 1036.1511 | 1059.2078 | 1054.0825 | 1047.9355 | 1089.0101 | 1046.0731 | 983.3944 | 760.046 | 987.9204 | 809.7857 | 813.1428 | 817.5566 | 971.0835 | 982.2256 | 946.1625 | 997.9062 | 1045.7908 | 1037.1012 |  | 764.2396 |  | 817.5847 | 856.2482 | 592.0084 | 779.9158 |  | 502.7977 | 714.8047 | 672.5321 | 893.3057 | 962.7562 | 984.1575 | 971.5237 | 57.5054 | 395.6803 | 87.4633 | 623.1824 | 38.4684 | 68.6126 | 62.9756 | 110.0838 | 105.2397 |  |  | 4.3293 | -0.69858 | -62.6929 | 5.0604 | 11.5194 | -197.612 | 44.0533 | -2.7156 | 19.015 | 51.4166 | 46.209 | 0.0077704 | 0.0011138 | 0.00091668 | 1013.5522 | 1005.6814 | 982.7356 | 959.8272 | 829.4393 | 152.8108 | 61.4023 | 541.5296 | 116.0073 | 73.1561 | 48.2326 | 34.1475 | 31.3434 | 54.2617 | 494.6857 |  | 648.5462 | 368.9725 | 327.7563 | 998.589 | 684.2797 | 986.6023 | 1030.41 | 1017.8626 | 595.6807 | 1080.5387 | 1076.6165 | 1033.139 | 969.4294 | 901.7965 | 1077.2934 | 1048.2242 | 1087.7845 | 1073.5241 | 158.2939 | 71.4905 | 728.3734 | 1064.8331 | 1083.2693 | 727.0313 | 1013.3183 | 999.7235 | 1005.7361 | 1032.3627 | 943.6964 | 998.5179 | 918.7559 | 916.7047 | 1021.7623 | 1062.7362 | 684.1162 | 677.3768 | 1012.056 |  | 1391.5074 | 743.984 | 1024.605 | 1150.3488 | 1156.5903 | 730.7518 |  | 740.6385 |  |  | 859.2503 | 898.004 | 884.8212 | [5 empty] | 930.5025 | 1151.2194 | 1066.95 | 1065.4124 | 1220 | 975.4302 | 1032.2863 | 1055.9907 | 1060.1096 | 1102.4026 | 329.2173 | 1229.777 | 1178.979 | 1135.1732 | 1107.0827 | 1110.9916 | 1022.1001 | 1032.3955 | 1077.0888 | 1169.0286 | 1132.2442 | 1118.5999 | 885.496 | 1011.8928 | 1014.6568 | 1044.1728 | 1153.665 | 1141.0048 |  | 1119.525 | 1029.8292 | 994.0587 | 1064.897 | 1036.2558 |  | 1117.5484 | 953.3342 | 0.62704 | 19.0407 | 1.6848 | 1.4513 | -14.6678 | 3.0747 | 9499.22 | 0.94 | 4.7888 | -1.8308 | -17.3438 | 4.9275 | 8.3869 | -34.7372 | 16.4013 | 445.9344 | 168.6202 | 237.0988 | 204.3008 | 51.6147 |  | 188.6817
42838.5558 | 11705 | 1054.6937 | 908.1322 | 603.7215 | 117.2879 | 49.5193 | 33.2706 | 93.1387 | 34.449 | 119.6579 | 90.1937 | 59.3359 | 35.6872 | 25.7721 | 57.9709 | 1003.7663 | 990.3383 | 996.7861 | 1036.1887 | 1059.4341 | 1053.6369 | 1047.9193 | 1086.3289 | 1045.9145 | 983.8139 | 759.399 | 987.8575 | 809.7684 | 813.1243 | 817.546 | 969.9784 | 979.9824 | 945.8299 | 997.8252 | 1045.99 | 1037.081 |  | 764.2398 |  | 817.5947 | 856.133 | 592.1128 | 780.3818 |  | 502.8126 | 713.7789 | 672.7524 | 893.9544 | 962.0822 | 983.6439 | 971.3962 | 57.0475 | 395.4988 | 88.3812 | 623.7135 | 38.4844 | 68.7306 | 62.9982 | 110.1206 | 105.2627 |  |  | 4.5304 | -0.13609 | -62.1383 | 5.0203 | 11.3551 | -197.5943 | 44.1539 | -2.3489 | 19.3889 | 50.9509 | 46.2531 | 0.0077901 | 0.0010875 | 0.00090354 | 1013.9296 | 1005.4483 | 982.6506 | 959.8338 | 829.8833 | 152.9981 | 61.4185 | 542.2786 | 116.0611 | 73.1822 | 48.2424 | 34.1634 | 31.342 | 54.2609 | 417.2449 |  | 660.2622 | 383.9012 | 322.8703 | 999.1199 | 684.7018 | 988.4097 | 1030.3198 | 1016.9993 | 592.3443 | 1078.5111 | 1080.519 | 1033.0662 | 969.3585 | 901.7074 | 1077.3084 | 1047.8507 | 1087.743 | 1073.0581 | 153.5861 | 79.0291 | 728.3781 | 1065.3088 | 1081.0992 | 727.0348 | 1014.5644 | 999.2796 | 1005.6276 | 1032.4822 | 943.6952 | 996.9073 | 918.7121 | 916.6486 | 1016.8764 | 1069.1813 | 684.1186 | 677.3705 | 1006.9119 |  | 1388.3465 | 743.9531 | 1024.5981 | 1151.3576 | 1156.5038 | 730.74 |  | 740.6304 |  |  | 859.1402 | 898.105 | 884.8044 | [5 empty] | 930.4214 | 1155.3442 | 1066.927 | 1064.9324 | 1220.5122 | 975.5471 | 1032.0835 | 1056.6047 | 1060.1626 | 1106.3084 | 328.0323 | 1229.4564 | 1179.996 | 1135.6137 | 1107.439 | 1110.736 | 1020.0577 | 1032.4698 | 1077.8815 | 1168.9988 | 1132.6447 | 1118.6851 | 885.0443 | 1010.0187 | 1007.0507 | 1043.6807 | 1153.6401 | 1141.3153 |  | 1119.938 | 1029.8841 | 994.6925 | 1064.2829 | 1036.4952 |  | 1116.521 | 953.3453 | 0.75133 | 19.0403 | 1.6831 | 1.4512 | -14.8591 | 3.0747 | 9520.13 | 1.24 | 4.8988 | -0.80765 | -17.258 | 4.9054 | 8.3252 | -34.7285 | 16.4166 | 442.6919 | 168.6174 | 237.011 | 213.2121 | 50.4439 |  | 188.7034
42838.5558 | 11706 | 1055.427 | 908.4574 | 604.1302 | 117.3345 | 49.5374 | 33.2806 | 93.2205 | 34.4468 | 119.6893 | 90.2143 | 59.3389 | 35.6833 | 25.7699 | 57.9752 | 1004.5579 | 990.8322 | 996.8256 | 1036.1476 | 1060.1615 | 1053.7761 | 1047.869 | 1083.7811 | 1045.7701 | 983.2923 | 757.7802 | 987.8336 | 809.7546 | 813.1038 | 817.5365 | 969.8348 | 984.8903 | 945.3618 | 998.2318 | 1045.9218 | 1037.0529 |  | 764.2362 |  | 817.5902 | 856.2695 | 592.2947 | 780.6569 |  | 504.4925 | 711.9956 | 671.3767 | 891.5763 | 960.4126 | 982.5454 | 971.3242 | 56.4315 | 395.3209 | 90.3306 | 624.0428 | 38.4869 | 68.734 | 63.0153 | 110.0444 | 105.2787 |  |  | 4.3155 | -1.129 | -62.3709 | 5.5664 | 11.729 | -197.5969 | 43.9285 | -2.5546 | 18.7191 | 49.8851 | 46.428 | 0.0078394 | 0.001076 | 0.00090682 | 1012.2861 | 1005.2267 | 982.5474 | 959.848 | 829.9822 | 153.1933 | 61.443 | 543.0323 | 116.1158 | 73.2161 | 48.2553 | 34.1687 | 31.3531 | 54.2716 | 800.5184 |  | 715.0018 | 453.1062 | 326.7779 | 999.8508 | 687.1959 | 988.2987 | 1028.8127 | 1015.7525 | 587.5993 | 1078.6088 | 1082.8408 | 1033.0073 | 969.2859 | 901.6184 | 1077.3829 | 1047.6139 | 1087.7156 | 1072.2152 | 164.1891 | 87.2109 | 728.3634 | 1064.7858 | 1077.5693 | 727.0327 | 1014.3091 | 999.7125 | 1002.697 | 1032.6048 | 943.6901 | 995.6856 | 919.9952 | 916.5457 | 1012.2259 | 1068.4654 | 684.12 | 677.3873 | 1001.6712 |  | 1386.6609 | 743.9487 | 1024.6671 | 1151.7605 | 1156.66 | 730.7241 |  | 740.6331 |  |  | 859.135 | 898.0179 | 884.7711 | [5 empty] | 930.3108 | 1161.8501 | 1067.0562 | 1064.2246 | 1220.8874 | 975.567 | 1031.842 | 1056.404 | 1060.184 | 1107.9326 | 327.2602 | 1228.7007 | 1183.1836 | 1136.5197 | 1108.0589 | 1111.0073 | 1017.8785 | 1032.5267 | 1077.5845 | 1168.3367 | 1133.2615 | 1118.8939 | 883.5573 | 1008.6919 | 982.8124 | 1044.2093 | 1153.6177 | 1141.238 |  | 1122.2264 | 1029.6995 | 995.9566 | 1064.7899 | 1036.7054 |  | 1112.8097 | 953.3372 | 0.69438 | 19.0418 | 1.6845 | 1.4533 | -14.8696 | 3.0747 | 9486.37 | 0.59 | 4.7812 | -2.3241 | -17.2746 | 5.1606 | 8.4575 | -34.7136 | 16.3675 | 441.0399 | 168.6536 | 237.1077 | 171.0491 | 45.1379 |  | 188.7705
42838.5558 | 11707 | 1054.4795 | 908.6095 | 604.6503 | 117.375 | 49.5597 | 33.2777 | 93.3015 | 34.4465 | 119.7233 | 90.2304 | 59.3467 | 35.6904 | 25.7771 | 57.98 | 1005.2402 | 991.2939 | 997.2901 | 1036.1193 | 1060.6795 | 1053.7418 | 1047.8406 | 1082.153 | 1045.7732 | 982.5258 | 757.7743 | 987.7787 | 809.7456 | 813.0755 | 817.4697 | 968.7514 | 990.5292 | 945.6838 | 998.389 | 1045.594 | 1037.0414 |  | 764.2411 |  | 817.5907 | 856.4267 | 592.4163 | 779.9578 |  | 506.8228 | 712.0101 | 665.8377 | 886.3797 | 959.238 | 981.9971 | 971.3435 | 56.2888 | 395.1596 | 89.9232 | 624.415 | 38.5056 | 68.701 | 63.0397 | 109.8962 | 105.2976 |  |  | 4.3654 | -1.6448 | -61.7684 | 5.343 | 11.221 | -197.5674 | 44.1433 | -2.9975 | 19.2235 | 52.2957 | 46.4062 | 0.0077967 | 0.0011368 | 0.00088382 | 1011.291 | 1004.9493 | 982.2552 | 959.8362 | 830.2856 | 153.3825 | 61.4701 | 543.772 | 116.1626 | 73.2397 | 48.2554 | 34.1672 | 31.3553 | 54.2798 | 447.569 |  | 756.2471 | 510.0175 | 342.7316 | 1001.2767 | 690.5001 | 987.8799 | 1026.8714 | 1014.1109 | 588.3948 | 1081.4102 | 1082.2505 | 1032.9594 | 969.2175 | 901.5387 | 1077.1742 | 1047.2695 | 1087.6762 | 1071.6855 | 169.9865 | 82.885 | 728.3583 | 1064.5932 | 1083.0758 | 727.0271 | 1013.0118 | 999.8905 | 999.9359 | 1032.7318 | 943.6842 | 994.1814 | 919.9235 | 916.45 | 1011.2809 | 1064.9652 | 684.1378 | 677.4008 | 997.694 |  | 1385.903 | 743.923 | 1024.6696 | 1152.0258 | 1156.7001 | 730.72 |  | 740.632 |  |  | 859.1254 | 897.8872 | 884.7001 | [5 empty] | 930.1626 | 1156.3395 | 1066.8813 | 1063.8228 | 1221.3617 | 975.9604 | 1031.8424 | 1044.2442 | 1060.2965 | 1123.2016 | 330.2982 | 1228.1102 | 1185.2464 | 1137.2175 | 1108.6643 | 1111.3534 | 1015.4634 | 1032.5569 | 1078.3002 | 1167.5529 | 1133.8574 | 1118.9925 | 883.4998 | 1008.9277 | 1006.4337 | 1044.1692 | 1153.3546 | 1141.193 |  | 1123.5496 | 1029.5465 | 995.9504 | 1065.717 | 1036.7712 |  | 1116.3386 | 953.3158 | 0.90121 | 19.0402 | 1.6855 | 1.4544 | -14.8996 | 3.0747 | 9412.53 | 1.12 | 4.8086 | -2.8053 | -17.1911 | 5.0561 | 8.2705 | -34.7034 | 16.4039 | 440.3439 | 168.6557 | 237.1281 | 211.0924 | 41.5893 |  | 188.6628
42838.5558 | 11708 | 1053.0813 | 908.6456 | 605.1697 | 117.4376 | 49.5799 | 33.2859 | 93.3774 | 34.4408 | 119.76 | 90.2422 | 59.3508 | 35.6976 | 25.7773 | 57.9944 | 1005.1889 | 991.0861 | 997.5207 | 1036.2087 | 1061.2398 | 1053.9001 | 1047.906 | 1080.0488 | 1045.7848 | 982.3508 | 758.6726 | 987.7133 | 809.7387 | 813.0598 | 817.4586 | 968.6484 | 980.0133 | 945.3415 | 998.2832 | 1044.8535 | 1037.0403 |  | 764.2448 |  | 817.5853 | 856.4612 | 592.3747 | 778.2255 |  | 507.8416 | 712.6727 | 664.7386 | 889.2329 | 958.6613 | 982.4844 | 971.4407 | 57.0102 | 395.2444 | 87.6469 | 624.46 | 38.4918 | 68.6303 | 63.0509 | 109.8285 | 105.218 |  |  | 4.2288 | 0.71225 | -62.319 | 4.7483 | 10.7578 | -197.6738 | 44.075 | -3.1742 | 18.4408 | 49.0163 | 46.3932 | 0.0077589 | 0.0010875 | 0.00090189 | 1008.9845 | 1004.6683 | 981.9454 | 959.8029 | 830.9671 | 153.5819 | 61.5157 | 544.5087 | 116.2208 | 73.2713 | 48.2633 | 34.1796 | 31.3667 | 54.2958 | 774.2842 |  | 711.4577 | 505.5439 | 343.8109 | 1003.5916 | 692.6914 | 986.3319 | 1025.3433 | 1012.8471 | 597.0308 | 1084.0754 | 1081.5582 | 1032.8975 | 969.1273 | 901.4529 | 1077.0722 | 1046.9293 | 1087.612 | 1071.5839 | 152.8644 | 68.8741 | 728.3721 | 1064.7014 | 1088.4547 | 727.0493 | 1014.2343 | 999.9626 | 999.2561 | 1032.8456 | 943.6858 | 994.9639 | 918.8694 | 916.3168 | 1013.2706 | 1064.4314 | 684.1822 | 677.4295 | 998.3638 |  | 1386.8141 | 743.9026 | 1024.7035 | 1151.5325 | 1156.6802 | 730.74 |  | 740.6322 |  |  | 859.1822 | 897.8299 | 884.6005 | [5 empty] | 929.9385 | 1146.5993 | 1066.3158 | 1063.3641 | 1220.3434 | 975.9162 | 1031.777 | 1041.4479 | 1060.239 | 1129.5981 | 333.6918 | 1228.9218 | 1187.0001 | 1137.259 | 1108.9655 | 1111.3233 | 1013.3185 | 1032.6224 | 1079.0779 | 1167.3573 | 1134.1818 | 1118.9677 | 882.6177 | 1010.4131 | 1001.1663 | 1044.2197 | 1153.3539 | 1141.0244 |  | 1120.8735 | 1029.3544 | 992.9339 | 1065.9965 | 1037.0773 |  | 1117.7451 | 953.3214 | 0.83017 | 19.0414 | 1.6851 | 1.4532 | -14.8353 | 3.0748 | 9373.46 | 0.34 | 4.7327 | 1.8466 | -17.2734 | 4.768 | 8.0995 | -34.7195 | 16.3944 | 441.295 | 168.674 | 237.128 | 176.1376 | 47.2557 |  | 188.6059
42838.5558 | 11709 | 1053.2785 | 908.8049 | 605.6855 | 117.4981 | 49.596 | 33.2943 | 93.4495 | 34.4344 | 119.7879 | 90.2568 | 59.3624 | 35.7002 | 25.7871 | 58.0025 | 1005.1019 | 990.4963 | 996.9806 | 1036.1583 | 1061.0898 | 1053.4773 | 1047.8554 | 1078.1302 | 1045.8151 | 981.6164 | 758.1212 | 987.6425 | 809.7064 | 813.0198 | 817.4207 | 968.868 | 976.1317 | 945.2046 | 997.5088 | 1044.7837 | 1037.0618 |  | 764.242 |  | 817.5905 | 856.4401 | 592.451 | 778.7326 |  | 506.9979 | 713.18 | 664.2926 | 895.4783 | 960.6633 | 983.6198 | 971.5606 | 57.1554 | 395.197 | 87.7542 | 624.4801 | 38.4723 | 68.5198 | 63.0771 | 109.8447 | 105.1406 |  |  | 4.2853 | -0.28394 | -62.0306 | 5.2523 | 11.3906 | -197.5996 | 43.9561 | -2.6282 | 19.1659 | 50.3274 | 46.3399 | 0.0078476 | 0.001127 | 0.00090518 | 1008.0832 | 1004.7844 | 981.7731 | 959.7956 | 831.5325 | 153.7761 | 61.5345 | 545.2161 | 116.2637 | 73.2977 | 48.2758 | 34.1809 | 31.3695 | 54.3002 | 853.5048 |  | 626.9176 | 442.4781 | 327.6358 | 1003.3062 | 692.9074 | 984.0587 | 1023.3942 | 1010.4295 | 601.2238 | 1079.3703 | 1081.0153 | 1032.8331 | 969.0305 | 901.3751 | 1077.2553 | 1046.5974 | 1087.5483 | 1071.3295 | 144.7967 | 54.946 | 728.3882 | 1064.4693 | 1081.5689 | 727.0809 | 1015.7292 | 1000.2766 | 1000.1733 | 1032.9178 | 943.6792 | 994.4032 | 919.497 | 916.1444 | 1015.2757 | 1066.6997 | 684.2232 | 677.449 | 998.5254 |  | 1386.2746 | 743.8772 | 1024.7478 | 1150.8288 | 1156.7455 | 730.7413 |  | 740.6128 |  |  | 859.4044 | 897.8342 | 884.5436 | [5 empty] | 929.8487 | 1155.2415 | 1065.6422 | 1062.9081 | 1218.2611 | 975.5577 | 1031.3449 | 1045.2751 | 1060.6444 | 1119.9893 | 332.7671 | 1229.4669 | 1185.3251 | 1137.2446 | 1108.7205 | 1111.0326 | 1012.4296 | 1032.7 | 1077.0298 | 1167.2248 | 1133.8444 | 1118.6067 | 879.338 | 1008.6733 | 1032.8276 | 1044.9154 | 1153.3669 | 1140.6765 |  | 1118.124 | 1029.4115 | 992.4939 | 1065.3908 | 1037.3083 |  | 1108.8345 | 953.3365 | 0.72072 | 19.0413 | 1.6845 | 1.452 | -14.7643 | 3.0747 | 9228.39 | 0.82 | 4.7641 | -1.1663 | -17.2378 | 5.0159 | 8.3381 | -34.7286 | 16.3796 | 440.716 | 168.6979 | 237.1927 | 167.1689 | 56.7172 |  | 188.7203
42838.5558 | 11710 | 1054.0035 | 909.0737 | 606.1944 | 117.5543 | 49.6177 | 33.2995 | 93.5331 | 34.4267 | 119.8216 | 90.2797 | 59.3694 | 35.7097 | 25.7928 | 58.0144 | 1003.5352 | 989.5489 | 995.7595 | 1035.991 | 1060.8231 | 1053.4707 | 1047.8988 | 1077.2353 | 1045.8131 | 979.7666 | 759.4531 | 987.622 | 809.6743 | 813.0057 | 817.4248 | 967.7725 | 970.7039 | 945.1815 | 996.4082 | 1044.6069 | 1037.0705 |  | 764.2411 |  | 817.5918 | 856.4125 | 592.6108 | 779.2578 |  | 506.8499 | 713.3261 | 663.6055 | 893.7836 | 962.321 | 984.0388 | 971.4694 | 57.154 | 395.1668 | 86.5583 | 624.3847 | 38.4798 | 68.4007 | 63.0952 | 109.7542 | 105.1512 |  |  | 4.2616 | 0.41852 | -62.369 | 5.2569 | 10.2143 | -197.6462 | 44.2051 | -3.2925 | 18.8607 | 50.315 | 46.36 | 0.0076817 | 0.0011302 | 0.00088711 | 1008.4152 | 1004.4973 | 981.4662 | 959.7351 | 832.5142 | 153.9819 | 61.5695 | 545.9855 | 116.3295 | 73.327 | 48.2854 | 34.1852 | 31.3762 | 54.3169 | 847.5095 |  | 571.9373 | 393.7337 | 305.4998 | 1001.9753 | 691.8333 | 986.9853 | 1025.1556 | 1011.3674 | 602.6051 | 1076.8864 | 1080.9941 | 1032.783 | 968.9336 | 901.289 | 1077.0131 | 1046.4883 | 1087.4919 | 1070.8981 | 157.2893 | 64.7675 | 728.4068 | 1064.2244 | 1077.7212 | 727.0906 | 1018.0071 | 999.7015 | 1000.9954 | 1033.0532 | 943.6722 | 994.3713 | 919.0437 | 915.866 | 1015.6114 | 1069.0682 | 684.2536 | 677.4525 | 997.6306 |  | 1384.6028 | 743.8697 | 1024.6984 | 1145.0388 | 1156.5762 | 730.75 |  | 740.611 |  |  | 859.2868 | 897.8184 | 884.4846 | [5 empty] | 929.6965 | 1152.06 | 1065.2668 | 1062.6038 | 1217.8604 | 975.3245 | 1030.9509 | 1041.2494 | 1060.4747 | 1155.9462 | 332.2598 | 1230.372 | 1184.8857 | 1136.9312 | 1108.726 | 1110.9192 | 1012.8329 | 1032.6873 | 1075.7376 | 1167.1364 | 1133.7935 | 1118.3558 | 877.9972 | 1009.3805 | 1035.8489 | 1045.2943 | 1153.3372 | 1140.2317 |  | 1120.5885 | 1029.1457 | 993.6476 | 1066.4943 | 1038.0226 |  | 1119.4933 | 953.2967 | 1.1105 | 19.0409 | 1.6849 | 1.4539 | -14.9216 | 3.0748 | 9177.49 | 0.51 | 4.751 | 1.416 | -17.286 | 5.0185 | 7.8972 | -34.7385 | 16.4287 | 438.9645 | 168.6722 | 237.2366 | 167.0604 | 62.4875 |  | 188.5903
42838.5558 | 11711 | 1054.0404 | 909.2745 | 606.7179 | 117.6007 | 49.6374 | 33.3027 | 93.6178 | 34.4187 | 119.8587 | 90.2965 | 59.3731 | 35.7163 | 25.7903 | 58.0204 | 1002.6431 | 989.3317 | 994.9719 | 1035.9372 | 1060.7169 | 1053.5015 | 1047.9085 | 1076.3044 | 1045.8056 | 978.8531 | 760.1231 | 987.595 | 809.6458 | 812.987 | 817.3971 | 967.8409 | 976.4695 | 945.7153 | 995.8681 | 1044.142 | 1037.0578 |  | 764.2455 |  | 817.5994 | 856.3548 | 592.5479 | 772.4199 |  | 507.8039 | 711.8659 | 665.347 | 895.8604 | 962.1664 | 983.9928 | 971.3076 | 56.777 | 394.939 | 84.4142 | 624.4572 | 38.48 | 68.2765 | 63.1113 | 109.622 | 105.1576 |  |  | 4.4253 | -0.61052 | -63.3205 | 3.6141 | 11.635 | -197.616 | 44.1118 | -3.1769 | 18.5992 | 49.9287 | 46.3857 | 0.0078295 | 0.0011105 | 0.00089368 | 1008.8668 | 1004.6816 | 981.2418 | 959.7024 | 832.7584 | 154.1637 | 61.5876 | 546.681 | 116.3832 | 73.3467 | 48.2896 | 34.1923 | 31.3719 | 54.3151 | 791.3161 |  | 619.2627 | 396.2664 | 327.1566 | 1000.9987 | 691.5893 | 988.2597 | 1025.2597 | 1011.1184 | 619.1648 | 1065.8225 | 1081.205 | 1032.7297 | 968.8394 | 901.2232 | 1076.9665 | 1046.3941 | 1087.4585 | 1070.5722 | 160.6458 | 74.1719 | 728.4013 | 1064.2467 | 1079.1061 | 727.0811 | 1018.1257 | 998.7522 | 1000.9579 | 1033.2343 | 943.6496 | 994.3704 | 917.8809 | 915.8199 | 1015.4859 | 1071.265 | 684.2706 | 677.4396 | 995.6497 |  | 1390.8924 | 743.8628 | 1024.766 | 1142.8103 | 1156.08 | 730.7646 |  | 740.6619 |  |  | 859.1619 | 897.5665 | 884.3288 | [5 empty] | 929.6305 | 1132.1582 | 1064.9289 | 1062.6177 | 1218.9423 | 975.3892 | 1030.8768 | 1039.634 | 1060.8235 | 1323.1418 | 335.2842 | 1229.9482 | 1183.6208 | 1136.3978 | 1109.7004 | 1110.7453 | 1013.6586 | 1032.7371 | 1076.6032 | 1166.9384 | 1133.1954 | 1118.2757 | 879.1907 | 1010.4232 | 1004.3991 | 1045.8305 | 1153.1771 | 1140.2448 |  | 1117.8952 | 1028.6496 | 990.8465 | 1066.6383 | 1037.9331 |  | 1119.1809 | 953.2668 | 0.9398 | 19.0428 | 1.6855 | 1.4552 | -14.969 | 3.0748 | 9130.42 | 0.73 | 4.8413 | -1.709 | -17.4045 | 4.158 | 8.4284 | -34.7352 | 16.4111 | 445.7299 | 168.7078 | 236.956 | 172.7369 | 57.1523 |  | 188.5721
42838.5558 | 11712 | 1053.6832 | 909.4354 | 607.2252 | 117.6404 | 49.6534 | 33.3091 | 93.6898 | 34.4193 | 119.8913 | 90.319 | 59.3809 | 35.7203 | 25.7983 | 58.0298 | 1003.4852 | 990.423 | 995.9147 | 1036.1342 | 1061.0074 | 1053.3102 | 1047.9863 | 1076.0407 | 1045.9267 | 978.1704 | 759.5014 | 987.5892 | 809.6332 | 812.9678 | 817.3482 | 970.2691 | 960.7638 | 945.5306 | 996.6883 | 1044.0802 | 1037.1593 |  | 764.2372 |  | 817.5863 | 856.3455 | 592.606 | 768.7915 |  | 508.4798 | 710.7242 | 666.6819 | 898.1483 | 964.811 | 984.1741 | 971.2081 | 56.6191 | 394.6989 | 83.4876 | 624.8589 | 38.4805 | 68.1962 | 63.1283 | 109.5589 | 105.2554 |  |  | 4.4042 | -0.991 | -62.1212 | 5.1642 | 11.0646 | -197.5989 | 43.8792 | -3.646 | 19.6773 | 51.8134 | 46.4886 | 0.0079281 | 0.0011631 | 0.00091996 | 1008.2908 | 1004.6857 | 981.2313 | 959.7947 | 832.5285 | 154.3564 | 61.6121 | 547.4167 | 116.4354 | 73.3711 | 48.2993 | 34.1874 | 31.3776 | 54.3266 | 314.9413 |  | 622.7844 | 394.7436 | 316.5496 | 1001.2245 | 691.6087 | 986.7821 | 1023.2624 | 1009.0079 | 632.4213 | 1053.4563 | 1081.2493 | 1032.6641 | 968.7331 | 901.1414 | 1076.8953 | 1045.9224 | 1087.4222 | 1070.305 | 157.1001 | 64.7519 | 728.3709 | 1064.3761 | 1087.2486 | 727.0296 | 1020.8075 | 998.058 | 999.703 | 1033.3425 | 943.6354 | 997.5094 | 915.6238 | 915.794 | 1014.6408 | 1073.5131 | 684.2947 | 677.4537 | 994.3427 |  | 1394.4121 | 743.839 | 1024.7578 | 1141.0956 | 1155.6254 | 730.7726 |  | 740.6217 |  |  | 858.9208 | 897.4061 | 884.1464 | [5 empty] | 929.7284 | 1149.035 | 1065.2887 | 1063.2754 | 1220.5379 | 975.4335 | 1030.9611 | 1039.4044 | 1060.7322 |  | 337.6984 | 1232.7193 | 1184.5361 | 1135.9913 | 1110.5438 | 1110.6543 | 1014.3464 | 1032.803 | 1078.2026 | 1166.9483 | 1132.7664 | 1118.0089 | 876.301 | 1011.9701 | 985.3725 | 1045.6194 | 1152.8327 | 1139.9413 |  | 1116.6002 | 1028.8564 | 991.0649 | 1067.5908 | 1037.8668 |  | 1115.3961 | 953.2619 | 0.56286 | 19.0412 | 1.6854 | 1.4543 | -14.7634 | 3.0748 | 9092.34 | 0.89 | 4.8296 | -2.1761 | -17.2289 | 4.9675 | 8.2198 | -34.7362 | 16.3689 | 449.554 | 168.7042 | 236.6901 | 225.7985 | 56.7671 |  | 188.5377
42838.5558 | 11713 | 1054.4793 | 909.7266 | 607.7125 | 117.6932 | 49.6711 | 33.308 | 93.7492 | 34.4063 | 119.9148 | 90.3265 | 59.3851 | 35.7183 | 25.7909 | 58.0413 | 1004.7242 | 991.8986 | 997.8837 | 1036.434 | 1061.3303 | 1053.1189 | 1047.9892 | 1075.671 | 1045.9789 | 977.5941 | 759.0435 | 987.5706 | 809.6127 | 812.9382 | 817.3066 | 973.0445 | 952.1547 | 945.4888 | 998.6728 | 1044.4769 | 1037.192 |  | 764.2455 |  | 817.5771 | 856.2879 | 592.5289 | 769.609 |  | 509.0876 | 710.6675 | 664.3972 | 895.2898 | 963.7464 | 984.1806 | 971.3377 | 56.5708 | 394.3817 | 81.7301 | 625.1801 | 38.481 | 68.2204 | 63.1321 | 109.6448 | 105.3277 |  |  | 4.3471 | -0.65981 | -62.1035 | 5.0525 | 10.926 | -197.612 | 43.9212 | -2.4599 | 19.4984 | 50.4574 | 46.599 | 0.0079478 | 0.0011927 | 0.00090189 | 1008.3868 | 1004.4871 | 981.2176 | 959.8506 | 832.4627 | 154.557 | 61.6376 | 548.1749 | 116.4858 | 73.4011 | 48.3093 | 34.1901 | 31.3866 | 54.3326 | 385.6497 |  | 607.6936 | 420.1792 | 322.2802 | 1001.1559 | 690.981 | 985.9128 | 1021.495 | 1007.051 | 634.0318 | 1048.9306 | 1080.7153 | 1032.5863 | 968.639 | 901.0609 | 1076.7983 | 1046.9278 | 1087.3752 | 1069.4117 | 159.3095 | 81.2852 | 728.3566 | 1064.4798 | 1086.9427 | 727.0249 | 1016.8896 | 997.3965 | 997.9367 | 1033.3438 | 943.6467 | 1001.8017 | 917.1833 | 915.6898 | 1012.4327 | 1071.5633 | 684.3524 | 677.48 | 992.5101 |  | 1396.9692 | 743.8336 | 1024.7379 | 1139.2079 | 1155.2366 | 730.8023 |  | 740.6227 |  |  | 858.7906 | 897.3037 | 883.9437 | [5 empty] | 929.7652 | 1152.559 | 1065.4376 | 1063.6504 | 1220.7049 | 975.2662 | 1031.0998 | 1041.9214 | 1060.6809 |  | 341.8776 | 1233.7678 | 1184.7668 | 1135.2719 | 1110.9507 | 1109.8968 | 1014.3557 | 1032.9128 | 1078.365 | 1166.6745 | 1131.9784 | 1117.5949 | 876.9146 | 1010.165 | 1017.0589 | 1045.0265 | 1152.4596 | 1139.414 |  | 1115.8007 | 1028.9744 | 991.5142 | 1066.8491 | 1038.1286 |  | 1103.7869 | 953.2582 | 0.95686 | 19.0417 | 1.6845 | 1.4531 | -14.9688 | 3.0748 | 9046.73 | 0.64 | 4.7981 | -1.7756 | -17.2259 | 4.9134 | 8.1681 | -34.7375 | 16.3768 | 452.3714 | 168.6939 | 236.4747 | 217.9022 | 58.2464 |  | 188.5057
42838.5559 | 11714 | 1055.3371 | 910.129 | 608.2579 | 117.7451 | 49.7062 | 33.3217 | 93.85 | 34.4149 | 119.959 | 90.3598 | 59.3944 | 35.7318 | 25.8091 | 58.0572 | 1004.8679 | 991.2473 | 997.4988 | 1036.4382 | 1061.2743 | 1053.1646 | 1047.973 | 1075.2745 | 1045.9803 | 976.8408 | 759.7228 | 987.5242 | 809.5854 | 812.9084 | 817.2898 | 977.0258 | 972.6988 | 945.3539 | 998.2885 | 1044.7265 | 1037.2265 |  | 764.2386 |  | 817.568 | 855.8879 | 592.7052 | 768.0503 |  | 509.9368 | 709.6006 | 663.6927 | 897.8121 | 963.1242 | 983.9339 | 971.4838 | 55.7614 | 394.0101 | 79.9437 | 625.3987 | 38.4461 | 68.3022 | 63.1486 | 109.6104 | 105.3793 |  |  | 4.4318 | -2.8901 | -62.4307 | 5.0111 | 11.5857 | -197.6554 | 43.6387 | -2.8306 | 19.7932 | 52.8353 | 46.4572 | 0.0078985 | 0.0011664 | 0.00093475 | 1008.7974 | 1004.5046 | 981.2945 | 959.8905 | 832.4035 | 154.744 | 61.6748 | 548.913 | 116.5369 | 73.4303 | 48.3061 | 34.1937 | 31.3893 | 54.343 | 515.0348 |  | 683.6354 | 463.1285 | 349.8102 | 1001.6355 | 692.6184 | 986.3629 | 1020.599 | 1006.1702 | 637.3531 | 1051.0644 | 1080.234 | 1032.5285 | 968.5434 | 900.9845 | 1076.8072 | 1048.6885 | 1087.3333 | 1070.0581 | 165.1017 | 89.1804 | 728.378 | 1064.542 | 1086.8353 | 727.0506 | 1018.9246 | 997.4877 | 996.479 | 1033.3873 | 943.6405 | 1003.0048 | 920.216 | 915.7301 | 1012.2948 | 1062.3852 | 684.3921 | 677.5188 | 990.9711 |  | 1389.5191 | 743.8194 | 1024.7545 | 1137.0963 | 1154.3485 | 730.8292 |  | 740.6266 |  |  | 858.6644 | 896.9542 | 883.7555 | [5 empty] | 929.8034 | 1156.2905 | 1065.6329 | 1063.7449 | 1220.7043 | 975.3204 | 1031.198 | 1042.7772 | 1060.6021 |  | 344.1298 | 1232.9894 | 1186.5746 | 1134.3175 | 1110.3011 | 1109.2157 | 1014.8555 | 1032.9836 | 1078.2234 | 1166.3522 | 1131.2988 | 1117.2371 | 876.9783 | 1010.1716 | 1010.6523 | 1044.5057 | 1152.2844 | 1138.949 |  | 1112.8435 | 1028.9033 | 991.7309 | 1066.4342 | 1038.342 |  | 1119.0376 | 953.2357 | 0.85539 | 19.0396 | 1.6848 | 1.4539 | -14.8562 | 3.0747 | 9000.37 | 1.15 | 4.8446 | -3.714 | -17.2619 | 4.8905 | 8.4103 | -34.7379 | 16.3224 | 444.3884 | 168.703 | 235.9222 | 203.8046 | 50.324 |  | 188.493
42838.5559 | 11715 | 1055.0785 | 910.3731 | 608.7283 | 117.7951 | 49.7156 | 33.3159 | 93.928 | 34.3981 | 119.9829 | 90.371 | 59.4032 | 35.7299 | 25.8011 | 58.0533 | 1003.6998 | 990.4723 | 996.0602 | 1036.3634 | 1061.2711 | 1052.7519 | 1047.9147 | 1074.8844 | 1045.9817 | 975.9143 | 760.2034 | 987.4827 | 809.5555 | 812.8907 | 817.2509 | 975.568 | 956.4042 | 945.538 | 997.576 | 1044.7221 | 1037.2198 |  | 764.2296 |  | 817.5488 | 855.6929 | 592.7682 | 767.4675 |  | 510.2325 | 708.8321 | 660.0103 | 894.9849 | 962.6816 | 983.5759 | 971.9859 | 54.6523 | 393.8207 | 79.459 | 625.8329 | 38.4433 | 68.4704 | 63.1604 | 109.583 | 105.4369 |  |  | 4.4719 | -2.4084 | -62.2408 | 5.1649 | 11.2789 | -197.5969 | 43.2766 | -2.8292 | 19.1478 | 51.6474 | 46.6046 | 0.007754 | 0.0009906 | 0.00090354 | 1008.1494 | 1004.711 | 981.5972 | 959.9723 | 831.7805 | 154.9449 | 61.7103 | 549.6747 | 116.5943 | 73.4614 | 48.3227 | 34.2073 | 31.3907 | 54.3538 | 659.4491 |  | 748.551 | 490.4591 | 370.0513 | 1003.1011 | 695.5484 | 987.4 | 1020.2576 | 1005.963 | 637.6131 | 1049.7352 | 1080.0652 | 1032.4859 | 968.4687 | 900.9073 | 1076.8601 | 1049.4885 | 1087.2892 | 1069.9003 | 166.1705 | 87.4234 | 728.4042 | 1064.2823 | 1080.1496 | 727.0708 | 1021.7481 | 998.5554 | 994.8408 | 1033.3962 | 943.6307 | 1002.4882 | 918.2999 | 915.7391 | 1014.6967 | 1047.678 | 684.4227 | 677.5362 | 993.7334 |  | 1389.7564 | 743.8079 | 1024.7593 | 1129.9171 | 1153.758 | 730.8308 |  | 740.6336 |  |  | 858.6526 | 896.8289 | 883.6546 | [5 empty] | 930.0381 | 1155.1599 | 1065.8402 | 1063.5651 | 1220.4281 | 975.3907 | 1030.8697 | 1041.1976 | 1060.5029 |  | 346.7687 | 1232.6397 | 1186.2048 | 1133.4159 | 1109.5235 | 1108.4609 | 1016.2505 | 1033.0133 | 1081.5735 | 1166.0747 | 1130.5638 | 1116.8918 | 877.3982 | 1011.2512 | 987.8897 | 1043.8688 | 1152.156 | 1138.8371 |  | 1110.3252 | 1028.5831 | 991.5127 | 1066.2223 | 1038.6053 |  | 1118.8902 | 953.2308 | 0.83202 | 19.0406 | 1.6863 | 1.4557 | -14.8778 | 3.0748 | 8920.92 | 1.34 | 4.8664 | -3.3891 | -17.2289 | 4.9631 | 8.297 | -34.7278 | 16.2523 | 444.5657 | 168.7058 | 235.7159 | 188.6112 | 44.038 |  | 188.5284
42838.5559 | 11716 | 1055.1556 | 910.5881 | 609.2039 | 117.8404 | 49.7409 | 33.321 | 94.0015 | 34.3976 | 120.0178 | 90.384 | 59.4057 | 35.7355 | 25.7968 | 58.064 | 1002.7068 | 990.1458 | 995.7649 | 1036.3712 | 1061.4255 | 1052.2809 | 1047.8979 | 1075.1328 | 1046.0001 | 974.9558 | 760.5246 | 987.4415 | 809.5309 | 812.8621 | 817.2046 | 975.9366 | 944.3635 | 945.8955 | 996.7943 | 1044.6569 | 1037.2218 |  | 764.2266 |  | 817.5647 | 855.5249 | 592.8679 | 766.7389 |  | 509.5635 | 709.0048 | 658.1041 | 890.3805 | 961.6941 | 982.9829 | 972.1067 | 53.5357 | 393.7056 | 78.5233 | 626.1873 | 38.448 | 68.668 | 63.1728 | 109.605 | 105.503 |  |  | 4.3083 | -1.7401 | -62.0319 | 4.9277 | 11.1783 | -197.5812 | 44.2748 | -3.0724 | 18.8415 | 50.0255 | 46.6247 | 0.0078197 | 0.0012157 | 0.00090846 | 1010.2778 | 1004.9186 | 981.678 | 960.0138 | 831.4825 | 155.1311 | 61.7356 | 550.4166 | 116.646 | 73.4739 | 48.3356 | 34.2043 | 31.4058 | 54.3582 | 423.0226 |  | 759.6455 | 521.4567 | 379.8976 | 1005.0142 | 698.4964 | 987.7125 | 1019.4192 | 1005.192 | 637.187 | 1045.7369 | 1079.4419 | 1032.4313 | 968.392 | 900.824 | 1076.8908 | 1049.9302 | 1087.2473 | 1069.6739 | 158.8988 | 80.2473 | 728.4101 | 1063.8549 | 1077.9122 | 727.0778 | 1019.9012 | 998.9092 | 994.7733 | 1033.0215 | 943.6131 | 1003.5837 | 916.8512 | 915.7577 | 1018.2952 | 1041.0668 | 684.4372 | 677.5511 | 996.9989 |  | 1389.9135 | 743.8024 | 1024.7534 | 1126.9231 | 1153.0454 | 730.8343 |  | 740.6333 |  |  | 858.8395 | 896.7682 | 883.6315 | [5 empty] | 930.2507 | 1156.9551 | 1065.6961 | 1062.9721 | 1220.7302 | 974.8664 | 1030.3628 | 1041.1883 | 1060.4635 |  | 347.9791 | 1235.4849 | 1185.9939 | 1132.9889 | 1109.1309 | 1107.8867 | 1017.5724 | 1033.0663 | 1085.7677 | 1166.0016 | 1130.0274 | 1116.5452 | 879.5575 | 1014.7649 | 1026.9021 | 1044.4801 | 1152.171 | 1138.9889 |  | 1109.9866 | 1028.3372 | 991.0398 | 1066.9999 | 1038.7301 |  | 1118.8499 | 953.2581 | 1.0871 | 19.041 | 1.6864 | 1.4559 | -14.8625 | 3.0748 | 8915.8 | 0.92 | 4.7764 | -2.881 | -17.2014 | 4.8482 | 8.258 | -34.7182 | 16.4347 | 444.6432 | 168.7029 | 235.31 | 215.9973 | 43.7434 |  | 188.5526
42838.5559 | 11717 | 1055.3701 | 910.828 | 609.6953 | 117.8968 | 49.7601 | 33.3248 | 94.0826 | 34.3887 | 120.0492 | 90.3989 | 59.4119 | 35.7355 | 25.8026 | 58.0676 | 1002.9045 | 990.2874 | 995.8595 | 1036.4607 | 1061.5916 | 1052.1231 | 1047.9317 | 1075.7395 | 1045.9831 | 974.4803 | 760.0945 | 987.393 | 809.5097 | 812.8406 | 817.1773 | 978.0142 | 943.0797 | 946.0243 | 997.0287 | 1045.049 | 1037.2409 |  | 764.2276 |  | 817.5732 | 855.338 | 592.9066 | 765.5324 |  | 509.7119 | 709.5898 | 657.9274 | 892.6128 | 961.8979 | 982.7913 | 971.7186 | 52.7244 | 393.7071 | 78.6247 | 626.3549 | 38.4594 | 68.9153 | 63.1852 | 109.5491 | 105.5672 |  |  | 4.2669 | -1.5594 | -61.7119 | 5.2391 | 11.752 | -197.5825 | 44.0244 | -2.6669 | 19.5593 | 50.3026 | 46.5779 | 0.007749 | 0.0011023 | 0.00092982 | 1009.3768 | 1004.865 | 981.6728 | 960.0143 | 831.1813 | 155.3329 | 61.7524 | 551.2326 | 116.6967 | 73.5028 | 48.3403 | 34.2152 | 31.3952 | 54.3687 |  |  | 772.1137 | 501.7019 | 385.8988 | 1006.2768 | 701.3001 | 985.5856 | 1016.7057 | 1002.704 | 637.48 | 1042.3904 | 1044.0542 | 1032.3795 | 968.3126 | 900.7371 | 1076.8406 | 1049.6569 | 1087.2141 | 1069.4578 | 168.869 | 96.1733 | 728.4112 | 1063.8872 | 1086.7747 | 727.0686 | 1018.8038 | 998.6279 | 996.0989 | 1032.7569 | 943.6064 | 1006.614 | 906.6736 | 915.743 | 1022.5537 | 1040.3945 | 684.459 | 677.5655 | 1001.117 |  | 1392.7444 | 743.7993 | 1024.7367 | 1126.139 | 1152.1176 | 730.8417 |  | 740.6406 |  |  | 859.09 | 896.8094 | 883.6525 | [5 empty] | 930.3791 | 1164.9767 | 1065.2612 | 1062.4116 | 1221.5952 | 974.1382 | 1029.7165 | 1040.7354 | 1060.6729 |  | 348.9914 | 1238.5562 | 1186.5462 | 1131.5076 | 1109.3261 | 1107.1834 | 1017.8657 | 1033.131 | 1086.882 | 1166.0955 | 1128.8687 | 1116.0761 | 882.2947 | 1015.8591 | 1032.2426 | 1044.9306 | 1152.3207 | 1138.9014 |  | 1108.9355 | 1028.5128 | 991.4864 | 1067.1032 | 1038.7703 |  | 1118.9034 | 953.2558 | 0.7734 | 19.0442 | 1.6864 | 1.4558 | -14.8423 | 3.0748 | 8868.71 | 1.13 | 4.7534 | -2.7281 | -17.1621 | 5.0005 | 8.4666 | -34.7157 | 16.387 | 447.5682 | 168.6942 | 234.6962 |  | 43.2554 |  | 188.5293
42838.5559 | 11718 | 1055.7924 | 911.1419 | 610.1929 | 117.9498 | 49.7741 | 33.3336 | 94.1716 | 34.3802 | 120.0853 | 90.4177 | 59.4223 | 35.7407 | 25.8094 | 58.0801 | 1004.3223 | 990.8421 | 996.9143 | 1036.4322 | 1061.6727 | 1052.3042 | 1047.9804 | 1076.2041 | 1045.9657 | 973.7787 | 759.7037 | 987.2819 | 809.4851 | 812.8214 | 817.1628 | 978.5925 | 949.082 | 946.1033 | 997.9429 | 1045.473 | 1037.2423 |  | 764.2334 |  | 817.5762 | 855.2983 | 592.9949 | 770.7855 |  | 510.1692 | 710.3535 | 656.788 | 892.657 | 961.9311 | 982.5552 | 971.6825 | 52.7433 | 393.8196 | 79.3829 | 626.229 | 38.4663 | 69.0835 | 63.1984 | 109.5717 | 105.6163 |  |  | 4.144 | -2.4932 | -61.6567 | 4.8002 | 12.6542 | -197.593 | 43.389 | -3.0343 | 19.9561 | 50.619 | 46.6522 | 0.0077589 | 0.0011204 | 0.00085261 | 1008.9385 | 1004.8775 | 981.6497 | 960.0705 | 830.8395 | 155.546 | 61.7919 | 552.0714 | 116.7499 | 73.5473 | 48.3585 | 34.2163 | 31.4072 | 54.3797 | 303.3013 |  | 813.6279 | 518.2221 | 407.7315 | 1008.66 | 704.5118 | 983.5437 | 1014.1274 | 1000.1876 | 639.9685 | 1041.1191 | 1033.1987 | 1032.3174 | 968.23 | 900.6563 | 1076.5347 | 1049.9654 | 1087.1618 | 1069.8521 | 171.9057 | 72.4048 | 728.3932 | 1063.8534 | 1082.2836 | 727.0527 | 1020.2423 | 998.5007 | 995.8239 | 1032.7716 | 943.5942 | 1005.6458 | 904.6836 | 915.6958 | 1023.9301 | 1051.6984 | 684.4694 | 677.5843 | 1003.3076 |  | 1390.0328 | 743.7951 | 1024.7896 | 1123.8842 | 1151.1489 | 730.8544 |  | 740.6308 |  |  | 859.3659 | 897.016 | 883.7316 | [5 empty] | 930.5382 | 1168.6838 | 1065.2332 | 1061.8339 | 1221.2055 | 973.5757 | 1028.9073 | 1041.0461 | 1060.9365 |  | 351.2808 | 1237.7616 | 1187.206 | 1129.9159 | 1108.8618 | 1106.3152 | 1017.4067 | 1033.2312 | 1085.5511 | 1166.0821 | 1127.933 | 1115.7537 | 882.8203 | 1015.8295 | 1028.0782 | 1045.0809 | 1152.474 | 1139.1546 |  | 1109.214 | 1028.9204 | 990.1359 | 1066.6847 | 1038.9173 |  | 1119.3096 | 953.247 | 0.92384 | 19.0394 | 1.6857 | 1.4551 | -14.8708 | 3.0747 | 8835.82 | 0.8 | 4.6844 | -3.4509 | -17.1611 | 4.7883 | 8.7847 | -34.7134 | 16.2667 | 444.5957 | 168.7221 | 234.0965 | 231.4388 | 39.6769 |  | 188.3392
42838.5559 | 11719 | 1055.6871 | 911.4298 | 610.6945 | 117.9904 | 49.7949 | 33.3384 | 94.2387 | 34.3751 | 120.1179 | 90.4312 | 59.4322 | 35.7492 | 25.8112 | 58.0952 | 1004.6969 | 990.706 | 997.2626 | 1036.3569 | 1061.6866 | 1052.4031 | 1048.0936 | 1076.0778 | 1046.1237 | 973.6543 | 758.81 | 987.0359 | 809.4549 | 812.8076 | 817.1392 | 978.6042 | 953.1363 | 945.9819 | 997.9 | 1045.6816 | 1037.3699 |  | 764.2326 |  | 817.5706 | 855.3612 | 592.9691 | 770.1577 |  | 510.7412 | 711.9769 | 658.383 | 894.239 | 961.1511 | 982.2104 | 971.6336 | 53.8903 | 393.7452 | 80.4402 | 625.9214 | 38.4407 | 69.1302 | 63.2002 | 109.5318 | 105.6726 |  |  | 4.2399 | -1.9326 | -61.6619 | 5.7234 | 12.35 | -197.6048 | 43.6768 | -2.734 | 19.369 | 49.592 | 46.607 | 0.0078033 | 0.0011582 | 0.00093639 | 1008.1829 | 1004.9203 | 981.4141 | 960.0489 | 830.8244 | 155.7434 | 61.8144 | 552.8345 | 116.81 | 73.5807 | 48.3708 | 34.2277 | 31.409 | 54.3961 | 536.6119 |  | 765.073 | 510.8886 | 412.8023 | 1010.9187 | 705.7237 | 983.9061 | 1013.3222 | 999.3848 | 641.5922 | 1040.2183 | 1033.0872 | 1032.2566 | 968.1457 | 900.5679 | 1076.4826 | 1050.8407 | 1086.9777 | 1069.8127 | 159.0357 | 76.9938 | 728.4268 | 1063.7497 | 1086.263 | 727.0979 | 1019.1997 | 997.9548 | 994.9907 | 1032.7751 | 943.5876 | 1004.1601 | 907.6734 | 915.5843 | 1024.008 | 1060.94 | 684.4758 | 677.6151 | 1003.3479 |  | 1388.4319 | 743.7847 | 1024.7806 | 1121.4241 | 1150.2763 | 730.8826 |  | 740.6121 |  |  | 859.5697 | 897.2394 | 883.8621 | [5 empty] | 930.6247 | 1151.2781 | 1064.6527 | 1061.1508 | 1221.0996 | 973.3625 | 1028.4472 | 1041.2601 | 1060.9294 |  | 353.1228 | 1235.5668 | 1186.5819 | 1131.2388 | 1107.5978 | 1106.2979 | 1017.0799 | 1033.33 | 1083.9118 | 1165.615 | 1128.9128 | 1115.9551 | 881.0637 | 1014.2125 | 1029.6347 | 1045.6856 | 1152.2738 | 1139.1976 |  | 1113.9806 | 1028.9904 | 988.9423 | 1064.5496 | 1039.0585 |  | 1119.4621 | 953.2495 | 0.8834 | 19.0404 | 1.6852 | 1.4553 | -14.7891 | 3.0747 | 8835.19 | 0.78 | 4.7382 | -3.0408 | -17.176 | 5.2329 | 8.6773 | -34.7096 | 16.3184 | 442.8821 | 168.7176 | 233.5693 | 206.8481 | 45.4639 |  | 188.3098
42838.5559 | 11720 | 1053.6173 | 911.4372 | 611.1955 | 118.0388 | 49.8089 | 33.3334 | 94.3236 | 34.3785 | 120.1429 | 90.4502 | 59.4398 | 35.753 | 25.8127 | 58.0954 | 1003.8796 | 990.1262 | 995.8237 | 1036.3274 | 1061.7469 | 1052.6608 | 1048.1757 | 1074.8332 | 1046.2437 | 973.6706 | 758.4602 | 986.8584 | 809.4417 | 812.7921 | 817.0817 | 978.6564 | 944.0449 | 945.8663 | 996.6888 | 1045.956 | 1037.4436 |  | 764.2292 |  | 817.5793 | 855.4038 | 592.9844 | 768.6163 |  | 511.438 | 714.0351 | 660.341 | 898.0968 | 960.4231 | 982.4696 | 971.5271 | 53.6275 | 393.8163 | 80.6159 | 625.2109 | 38.4257 | 69.1387 | 63.2192 | 109.4039 | 105.7633 |  |  | 4.1716 | -2.6239 | -62.0982 | 5.4212 | 11.4123 | -197.6226 | 43.847 | -2.9975 | 18.6772 | 49.4525 | 46.5577 | 0.007818 | 0.0011204 | 0.00089039 | 1008.017 | 1004.9436 | 981.3416 | 960.0324 | 831.1674 | 155.9362 | 61.8435 | 553.5457 | 116.8602 | 73.6035 | 48.3687 | 34.2361 | 31.4057 | 54.4039 | 574.4732 |  | 735.2087 | 480.0333 | 399.2503 | 1012.1139 | 706.9261 | 985.174 | 1013.6115 | 999.5449 | 640.8136 | 1038.3312 | 1032.7399 | 1032.203 | 968.0715 | 900.4919 | 1076.4457 | 1051.2171 | 1086.7388 | 1069.6678 | 146.6143 | 79.6044 | 728.4509 | 1063.664 | 1090.3481 | 727.0825 | 1016.2056 | 997.0873 | 994.5665 | 1032.5359 | 943.58 | 1006.1844 | 915.6425 | 915.4547 | 1024.2801 | 1057.5028 | 684.5028 | 677.6115 | 1003.7299 |  | 1382.6311 | 743.7724 | 1024.762 | 1120.7496 | 1149.5022 | 730.8758 |  | 740.6186 |  |  | 859.6954 | 897.4604 | 883.9766 | [5 empty] | 930.6348 | 1144.1422 | 1063.7485 | 1060.6001 | 1223.2728 | 973.3324 | 1028.589 | 1040.2201 | 1060.8902 |  | 353.896 | 1233.3914 | 1184.1592 | 1133.5289 | 1105.7295 | 1106.7881 | 1015.9314 | 1033.4013 | 1083.7053 | 1165.3108 | 1130.5813 | 1116.1052 | 879.5763 | 1012.0863 | 1016.3349 | 1046.5539 | 1151.9019 | 1139.1207 |  | 1117.4257 | 1028.791 | 988.4342 | 1064.1177 | 1039.2632 |  | 1119.5089 | 953.2278 | 0.8118 | 19.0423 | 1.6864 | 1.4578 | -14.9215 | 3.0747 | 8856.57 | 0.63 | 4.6998 | -3.5468 | -17.2546 | 5.0981 | 8.3422 | -34.7148 | 16.3518 | 436.7066 | 168.7082 | 233.0606 | 203.3488 | 49.172 |  | 188.2922
42838.5559 | 11721 | 1052.8613 | 911.4589 | 611.7178 | 118.089 | 49.8423 | 33.3402 | 94.4106 | 34.3717 | 120.1848 | 90.4729 | 59.4524 | 35.7676 | 25.824 | 58.1185 | 1002.795 | 990.1871 | 995.5594 | 1036.4071 | 1061.9113 | 1053.4469 | 1048.1882 | 1073.7687 | 1046.3893 | 973.3916 | 758.3818 | 986.8281 | 809.3972 | 812.7686 | 817.0511 | 977.4674 | 946.7393 | 945.0432 | 996.4955 | 1045.953 | 1037.4739 |  | 764.2168 |  | 817.5694 | 855.5766 | 593.0694 | 768.8108 |  | 511.856 | 715.1026 | 663.0039 | 901.8021 | 961.8513 | 982.7119 | 971.5679 | 53.1047 | 393.7969 | 80.6119 | 624.6305 | 38.4251 | 69.1135 | 63.2291 | 109.3287 | 105.8097 |  |  | 4.2945 | -1.9708 | -62.4038 | 5.4974 | 12.2705 | -197.6219 | 43.6157 | -3.2261 | 19.3389 | 50.1111 | 46.4806 | 0.0078312 | 0.0010711 | 0.00092653 | 1008.1548 | 1004.8196 | 981.3465 | 960.0278 | 831.5396 | 156.1247 | 61.8701 | 554.2358 | 116.9146 | 73.648 | 48.3742 | 34.2359 | 31.4126 | 54.4096 | 667.9424 |  | 723.1364 | 468.1532 | 391.6574 | 1011.8501 | 708.3365 | 987.3774 | 1014.486 | 1000.25 | 638.793 | 1037.537 | 1030.9814 | 1032.1408 | 967.9837 | 900.4056 | 1076.3941 | 1051.0873 | 1086.7056 | 1069.6006 | 159.5641 | 56.6905 | 728.425 | 1063.7022 | 1082.3674 | 727.0715 | 1014.0385 | 997.397 | 995.0563 | 1032.4646 | 943.5734 | 1004.4978 | 915.0265 | 915.3172 | 1024.0946 | 1048.7211 | 684.4969 | 677.6407 | 1004.401 |  | 1377.4738 | 743.7548 | 1024.7589 | 1119.5112 | 1148.7867 | 730.8784 |  | 740.6115 |  |  | 859.6644 | 897.6715 | 884.0505 | [5 empty] | 930.6232 | 1159.9806 | 1063.2202 | 1060.4772 | 1225.0077 | 973.0985 | 1028.5676 | 1040.5416 | 1060.885 |  | 354.5407 | 1231.9099 | 1183.7741 | 1133.7276 | 1104.8019 | 1106.5015 | 1014.7889 | 1033.4439 | 1083.7159 | 1165.4261 | 1131.4008 | 1115.9364 | 876.8443 | 1011.0007 | 1003.8601 | 1047.0347 | 1151.7835 | 1138.8176 |  | 1118.4253 | 1028.7899 | 987.0168 | 1062.037 | 1039.4165 |  | 1120.324 | 953.2121 | 0.87116 | 19.0396 | 1.6874 | 1.4586 | -14.8067 | 3.0747 | 8932.92 | 0.83 | 4.7684 | -3.0755 | -17.3064 | 5.1366 | 8.651 | -34.7181 | 16.3102 | 431.2598 | 168.7071 | 232.6082 | 192.8071 | 50.9719 |  | 188.2638
42838.5559 | 11722 | 1052.3139 | 911.2856 | 612.079 | 118.1329 | 49.8565 | 33.3468 | 94.4916 | 34.3547 | 120.212 | 90.487 | 59.445 | 35.7529 | 25.8155 | 58.1131 | 1002.7617 | 991.3347 | 996.2333 | 1036.6062 | 1062.1664 | 1054.0962 | 1048.3232 | 1073.5996 | 1046.583 | 973.3398 | 758.0215 | 986.8126 | 809.3693 | 812.7562 | 817.0316 | 979.04 | 944.1308 | 946.3215 | 997.4373 | 1045.6162 | 1037.6164 |  | 764.2168 |  | 817.5824 | 855.8214 | 593.1129 | 769.5016 |  | 511.8341 | 715.2693 | 665.2271 | 901.4058 | 961.1176 | 982.4322 | 971.3817 | 53.1895 | 393.6583 | 81.9804 | 624.2786 | 38.4372 | 69.0428 | 63.2393 | 109.3024 | 105.885 |  |  | 4.2583 | -2.5109 | -63.0675 | 5.0078 | 11.7415 | -197.5825 | 44.3457 | -2.7037 | 18.8767 | 48.8885 | 46.4445 | 0.0078016 | 0.001053 | 0.00087561 | 1011.1242 | 1004.77 | 981.2681 | 960.0771 | 831.9078 | 156.3188 | 61.8966 | 554.9413 | 116.9724 | 73.6941 | 48.3882 | 34.242 | 31.4201 | 54.4187 | 592.5705 |  | 668.4989 | 436.617 | 362.4371 | 1011.8407 | 707.8709 | 990.4962 | 1015.7953 | 1001.6323 | 639.605 | 1036.4766 | 1029.6654 | 1032.0964 | 967.8994 | 900.3374 | 1076.2761 | 1050.5508 | 1086.9518 | 1069.3913 | 140.5863 | 67.8088 | 728.4761 | 1064.1516 | 1079.8084 | 727.1454 | 1016.3742 | 997.7471 | 994.9485 | 1032.6113 | 943.5817 | 1005.7618 | 916.522 | 915.1828 | 1025.4851 | 1043.6586 | 684.5388 | 677.6814 | 1005.4935 |  | 1378.4201 | 743.7479 | 1024.7996 | 1119.01 | 1148.3575 | 730.9102 |  | 740.584 |  |  | 859.5899 | 897.7054 | 884.0787 | [5 empty] | 930.7311 | 1167.4283 | 1063.502 | 1061.0107 | 1224.6821 | 972.7776 | 1028.6087 | 1041.0357 | 1060.8394 | 1246.9436 | 356.8836 | 1232.0762 | 1183.6174 | 1135.1142 | 1104.2972 | 1106.4805 | 1014.2901 | 1033.486 | 1083.081 | 1166.1154 | 1132.0346 | 1115.7201 | 877.2983 | 1008.6339 | 986.0283 | 1046.2317 | 1151.7934 | 1138.5724 |  | 1115.7801 | 1028.506 | 985.7426 | 1063.4296 | 1039.8744 |  | 1120.5812 | 953.2157 | 0.71645 | 19.0403 | 1.6873 | 1.4588 | -14.7446 | 3.0747 | 8975.01 | 0.48 | 4.7483 | -3.4718 | -17.3996 | 4.903 | 8.4616 | -34.7107 | 16.4443 | 432.2218 | 168.7286 | 232.3305 | 201.1762 | 56.8912 |  | 188.2006
42838.556 | 11723 | 1052.5637 | 911.2702 | 612.518 | 118.1816 | 49.8782 | 33.3471 | 94.5677 | 34.3557 | 120.2441 | 90.5061 | 59.4556 | 35.774 | 25.8125 | 58.1251 | 1002.7845 | 992.0615 | 996.1896 | 1036.7503 | 1062.4961 | 1054.2353 | 1048.317 | 1073.1244 | 1046.6853 | 972.7556 | 758.2635 | 986.7784 | 809.3439 | 812.7324 | 817.0271 | 980.4022 | 941.5634 | 951.0974 | 998.5317 | 1045.4689 | 1037.6388 |  | 764.2193 |  | 817.5728 | 855.9408 | 593.2704 | 767.6262 |  | 510.4467 | 713.8 | 662.1175 | 895.8849 | 960.136 | 981.7772 | 971.2042 | 53.8766 | 393.5085 | 85.7495 | 624.2004 | 38.4226 | 68.9737 | 63.2476 | 109.3166 | 105.9451 |  |  | 4.1933 | -3.3579 | -61.9721 | 5.7819 | 10.9707 | -197.637 | 44.0067 | -2.9567 | 19.4023 | 50.0538 | 46.4702 | 0.0078197 | 0.0011368 | 0.00090354 | 1012.5694 | 1004.7097 | 981.3107 | 960.1307 | 831.8631 | 156.5158 | 61.9284 | 555.6475 | 117.0213 | 73.7177 | 48.4027 | 34.2441 | 31.4224 | 54.4363 | 482.9414 |  | 702.8102 | 448.2814 | 381.2014 | 1010.3216 | 707.9603 | 991.381 | 1015.6398 | 1001.7364 | 642.0866 | 1039.4587 | 1028.9609 | 1032.0327 | 967.8245 | 900.2537 | 1076.2116 | 1050.354 | 1086.9876 | 1069.5239 | 162.6895 | 71.9135 | 728.5068 | 1064.7473 | 1085.0378 | 727.1762 | 1013.3348 | 997.7013 | 993.5122 | 1032.7454 | 943.567 | 1006.9456 | 919.9691 | 915.1551 | 1027.9174 | 1038.4347 | 684.5343 | 677.6781 | 1008.6228 |  | 1370.1848 | 743.735 | 1024.8195 | 1120.4835 | 1147.6227 | 730.9012 |  | 740.5784 |  |  | 859.6425 | 897.3544 | 884.0587 | [5 empty] | 930.9115 | 1179.0039 | 1063.9814 | 1061.7286 | 1223.9144 | 972.7521 | 1028.8614 | 1042.2915 | 1060.827 | 1124.4341 | 359.3013 | 1233.6413 | 1182.5775 | 1134.7667 | 1104.7647 | 1106.1475 | 1014.5063 | 1033.5346 | 1082.8168 | 1167.273 | 1131.5325 | 1115.6008 | 878.8395 | 1007.6524 | 1018.8646 | 1045.8863 | 1151.6693 | 1138.1476 |  | 1113.6451 | 1028.6715 | 985.9461 | 1064.5479 | 1040.206 |  | 1121.0624 | 953.1762 | 0.96725 | 19.0407 | 1.687 | 1.4591 | -14.8741 | 3.0747 | 9033.52 | 0.93 | 4.7119 | -4.0119 | -17.2351 | 5.2644 | 8.177 | -34.7065 | 16.377 | 423.5546 | 168.7394 | 231.7908 | 212.4587 | 53.1079 |  | 188.1592
42838.556 | 11724 | 1053.3346 | 911.4125 | 612.9857 | 118.2319 | 49.9055 | 33.3609 | 94.6475 | 34.3527 | 120.2758 | 90.5243 | 59.4686 | 35.7739 | 25.8183 | 58.1342 | 1004.3286 | 991.3273 | 996.172 | 1036.7151 | 1062.5976 | 1054.5975 | 1048.3462 | 1071.6664 | 1046.7832 | 972.264 | 759.2972 | 986.7198 | 809.3293 | 812.7054 | 817.0016 | 982.7433 | 942.3694 | 951.0183 | 998.8594 | 1045.2736 | 1037.6493 |  | 764.227 |  | 817.57 | 855.913 | 593.2934 | 767.7912 |  | 508.937 | 713.2664 | 664.0027 | 897.9016 | 960.2512 | 981.5001 | 971.0394 | 54.3641 | 393.3514 | 88.4011 | 624.5752 | 38.4132 | 68.9528 | 63.2591 | 109.4337 | 106.0037 |  |  | 4.2301 | -2.9288 | -61.9642 | 5.2865 | 13.8791 | -197.5772 | 43.8463 | -3.1079 | 19.6529 | 51.1554 | 46.4984 | 0.007795 | 0.0011007 | 0.00090025 | 1013.7152 | 1004.5689 | 981.4119 | 960.2402 | 831.9918 | 156.7128 | 61.9641 | 556.3868 | 117.0802 | 73.7456 | 48.4115 | 34.2573 | 31.4255 | 54.4465 | 735.4463 |  | 675.2243 | 431.2348 | 370.3333 | 1008.8328 | 707.3513 | 989.1426 | 1013.3561 | 999.8312 | 645.6108 | 1038.4511 | 1027.7305 | 1031.9547 | 967.74 | 900.1643 | 1076.1428 | 1050.3441 | 1086.9146 | 1069.2933 | 146.122 | 52.5057 | 728.5211 | 1064.9695 | 1087.7453 | 727.1808 | 1013.8049 | 997.3472 | 991.9238 | 1032.8991 | 943.5596 | 1010.5731 | 908.2242 | 915.0856 | 1030.5444 | 1033.7347 | 684.533 | 677.6688 | 1012.9183 |  | 1371.1255 | 743.72 | 1024.8606 | 1120.1434 | 1147.0548 | 730.8842 |  | 740.6076 |  |  | 859.6632 | 897.1394 | 884.0378 | [5 empty] | 931.0926 | 1187.2106 | 1064.0962 | 1062.5221 | 1223.5036 | 972.6374 | 1029.0566 | 1042.495 | 1060.8573 |  | 359.6018 | 1234.6331 | 1181.7467 | 1134.125 | 1105.4219 | 1105.6737 | 1015.7481 | 1033.622 | 1085.4037 | 1167.9372 | 1131.1522 | 1115.6022 | 879.941 | 1007.4562 | 1012.8215 | 1046.7661 | 1151.7099 | 1138.691 |  | 1112.8064 | 1028.835 | 984.9931 | 1064.3624 | 1040.925 |  | 1110.3348 | 953.1925 | 0.78861 | 19.0413 | 1.6858 | 1.4576 | -14.8602 | 3.0747 | 8948.42 | 1 | 4.7324 | -3.7458 | -17.2293 | 5.0324 | 9.1962 | -34.6974 | 16.3454 | 424.409 | 168.7613 | 231.4153 | 183.5244 | 55.975 |  | 188.1254
42838.556 | 11725 | 1053.2215 | 911.6089 | 613.4608 | 118.2817 | 49.9281 | 33.3631 | 94.7305 | 34.3509 | 120.3099 | 90.5328 | 59.4691 | 35.7791 | 25.8213 | 58.1416 | 1002.0602 | 991.4049 | 994.5489 | 1036.6707 | 1062.6035 | 1054.6173 | 1048.396 | 1070.8986 | 1047.0838 | 972.3875 | 760.3504 | 986.6983 | 809.3117 | 812.6846 | 816.9767 | 984.6303 | 940.2166 | 951.2528 | 996.4724 | 1045.0114 | 1037.6362 |  | 764.2204 |  | 817.5674 | 855.865 | 593.3438 | 770.1934 |  | 509.1199 | 713.4531 | 668.1157 | 891.1257 | 959.3292 | 981.2514 | 970.6751 | 55.5484 | 393.161 | 89.9221 | 625.1025 | 38.4087 | 69.0019 | 63.2667 | 109.5792 | 106.0487 |  |  | 4.1972 | -2.1915 | -61.7874 | 4.8817 | 12.5142 | -197.6219 | 43.4488 | -3.2577 | 19.2562 | 50.3282 | 46.6687 | 0.0079232 | 0.0010695 | 0.00092818 | 1010.8559 | 1004.5849 | 981.3135 | 960.3508 | 832.39 | 156.9352 | 62.0001 | 557.1837 | 117.1416 | 73.7767 | 48.4172 | 34.2537 | 31.4391 | 54.4491 |  |  | 633.0261 | 430.4399 | 338.671 | 1006.6553 | 705.6261 | 987.1343 | 1011.4228 | 998.4049 | 826.2671 | 1037.6115 | 1027.3141 | 1031.9007 | 967.6739 | 900.0885 | 1076.1008 | 1050.4036 | 1086.8777 | 1069.137 | 152.8618 | 61.5448 | 728.5053 | 1065.9313 | 1087.2219 | 727.1402 | 1013.4186 | 998.6514 | 991.9356 | 1033.1053 | 943.5514 | 1012.4228 | 899.9901 | 914.7798 | 1030.6024 | 1029.9903 | 684.5625 | 677.631 | 1015.249 |  | 1377.3374 | 743.7028 | 1024.8741 | 1121.0166 | 1146.4754 | 730.8112 |  | 740.637 |  |  | 859.8319 | 896.827 | 884.0795 | [5 empty] | 931.1199 | 1200.2647 | 1064.5887 | 1063.1968 | 1222.1996 | 972.7822 | 1029.7609 | 1041.7439 | 1060.9969 |  | 360.206 | 1235.9702 | 1182.5743 | 1132.9004 | 1106.2826 | 1105.5805 | 1016.9476 | 1033.701 | 1088.4418 | 1168.5921 | 1130.8133 | 1115.7686 | 878.9452 | 1007.6713 | 1029.6986 | 1046.7709 | 1151.7351 | 1139.079 |  | 1113.3919 | 1028.8676 | 988.3269 | 1065.1996 | 1041.1596 |  | 1100.7206 | 953.2419 | 0.73296 | 19.0424 | 1.6859 | 1.4575 | -14.9397 | 3.0747 | 8843.58 | 0.98 | 4.714 | -3.2405 | -17.2063 | 4.8364 | 8.7315 | -34.6979 | 16.2695 | 430.8156 | 168.7689 | 230.9988 |  | 60.1042 |  | 188.1052
42838.556 | 11726 | 1052.5098 | 911.6343 | 613.904 | 118.3312 | 49.9508 | 33.3685 | 94.8181 | 34.3469 | 120.3409 | 90.5559 | 59.4833 | 35.7838 | 25.8244 | 58.1463 | 1001.219 | 990.9466 | 994.614 | 1036.6499 | 1062.6719 | 1054.4297 | 1048.4135 | 1069.6597 | 1047.3944 | 972.0324 | 761.2116 | 986.6754 | 809.2832 | 812.666 | 816.9438 | 985.1516 | 943.9174 | 951.7515 | 995.986 | 1044.8582 | 1037.6569 |  | 764.2318 |  | 817.5819 | 855.7105 | 593.4593 | 768.732 |  | 509.7077 | 714.8731 | 672.6249 | 887.6891 | 959.2738 | 981.8385 | 970.2627 | 57.1504 | 392.9245 | 89.2198 | 625.3199 | 38.4079 | 69.1086 | 63.2766 | 109.6239 | 106.108 |  |  | 4.2445 | -3.2771 | -61.5673 | 5.4047 | 12.4564 | -197.5805 | 43.705 | -2.9055 | 19.5305 | 51.5929 | 46.5893 | 0.007639 | 0.0011549 | 0.00093146 | 1010.3917 | 1004.3077 | 981.2605 | 960.4507 | 832.5069 | 157.1254 | 62.0266 | 557.9237 | 117.1919 | 73.796 | 48.4259 | 34.2556 | 31.4449 | 54.4537 | 569.2943 |  | 649.2528 | 433.8919 | 344.7262 | 1006.9966 | 704.7094 | 988.0836 | 1011.8768 | 999.3153 | 993.7916 | 1037.316 | 1027.4272 | 1031.8393 | 967.6116 | 900.018 | 1076.562 | 1050.3944 | 1086.8438 | 1069.15 | 163.755 | 82.2615 | 728.4317 | 1067.3221 | 1092.9345 | 727.0286 | 1021.5472 | 999.8891 | 991.7645 | 1033.0784 | 943.5601 | 1015.7254 | 897.6257 | 914.6644 | 1028.6522 | 1037.9684 | 684.5604 | 677.6837 | 1014.9329 |  | 1378.5693 | 743.69 | 1024.8942 | 1120.5967 | 1145.9828 | 730.8485 |  | 740.592 |  |  | 860.0151 | 897.3367 | 884.1891 | [5 empty] | 931.1604 | 1191.5418 | 1064.9442 | 1063.4472 | 1223.149 | 972.61 | 1029.9409 | 1040.2089 | 1061.0462 | 1228.7779 | 356.4759 | 1237.8547 | 1185.4375 | 1133.7967 | 1107.0425 | 1105.8599 | 1018.3763 | 1033.7227 | 1088.3258 | 1169.1776 | 1131.1962 | 1115.9858 | 881.4255 | 1006.9652 | 1008.9044 | 1047.5712 | 1151.7345 | 1139.5618 |  | 1115.8448 | 1028.866 | 991.7246 | 1065.7629 | 1041.0354 |  | 1118.8887 | 953.2057 | 0.76357 | 19.0382 | 1.6876 | 1.4591 | -14.8745 | 3.0747 | 8751.66 | 0.86 | 4.7404 | -3.9655 | -17.188 | 5.0926 | 8.7133 | -34.7024 | 16.3212 | 432.1162 | 168.7797 | 230.6773 | 200.9063 | 58.0047 |  | 188.3746
42838.556 | 11727 | 1052.6831 | 911.7594 | 614.3259 | 118.3839 | 49.9652 | 33.3699 | 94.8884 | 34.3323 | 120.3733 | 90.568 | 59.4909 | 35.7861 | 25.8305 | 58.1512 | 1001.3684 | 991.2003 | 995.2134 | 1036.7051 | 1062.8873 | 1054.7569 | 1048.4516 | 1067.8597 | 1047.4124 | 971.5375 | 760.5473 | 986.6572 | 809.2597 | 812.6393 | 816.9259 | 984.1926 | 940.3432 | 955.7084 | 996.0436 | 1045.3762 | 1037.699 |  | 764.2242 |  | 817.59 | 855.5092 | 593.4598 | 767.6863 |  | 509.1887 | 715.232 | 677.6893 | 894.9002 | 961.4885 | 982.3729 | 970.4915 | 58.2078 | 392.8652 | 88.3958 | 625.0953 | 38.415 | 69.2289 | 63.2744 | 109.5963 | 106.1382 |  |  | 4.1874 | -3.4913 | -62.0174 | 5.2766 | 12.7613 | -197.618 | 43.5362 | -2.8352 | 19.2587 | 50.7268 | 46.5909 | 0.0079002 | 0.0011417 | 0.00089696 | 1010.0861 | 1004.6134 | 981.3434 | 960.5415 | 832.8114 | 157.3185 | 62.0533 | 558.6665 | 117.2441 | 73.8239 | 48.4336 | 34.2588 | 31.4435 | 54.4694 | 614.1781 |  | 694.7512 | 441.1358 | 353.1639 | 1009.0153 | 705.9135 | 993.2389 | 1015.845 | 1003.3513 | 999.6795 | 1036.8485 | 1029.4353 | 1031.7798 | 967.5459 | 899.9316 | 1077.3083 | 1050.1936 | 1086.8061 | 1079.3241 | 162.4427 | 72.7318 | 728.4837 | 1068.4536 | 1087.48 | 727.1182 | 1015.4048 | 1000.5684 | 990.5784 | 1032.9467 | 943.5581 | 1011.1662 | 897.5926 | 914.5705 | 1029.9434 | 1042.2875 | 684.6224 | 677.7122 | 1015.3208 |  | 1370.2957 | 743.6763 | 1024.8889 | 1120.2966 | 1145.6921 | 730.8836 |  | 740.5854 |  |  | 860.0639 | 897.6641 | 884.3517 | [5 empty] | 931.3114 | 1194.8598 | 1065.3152 | 1063.5916 | 1224.5511 | 972.8046 | 1030.2698 | 1040.3332 | 1061.0709 |  | 356.0064 | 1239.9669 | 1191.4478 | 1133.4266 | 1107.0987 | 1105.7168 | 1017.8297 | 1033.8177 | 1088.214 | 1169.5946 | 1130.8475 | 1116.2033 | 880.5794 | 1007.7708 | 985.3528 | 1046.6219 | 1151.8193 | 1139.6833 |  | 1116.2508 | 1029.0368 | 992.3808 | 1066.4533 | 1041.0636 |  | 1118.8117 | 953.1806 | 0.75615 | 19.0434 | 1.688 | 1.4592 | -14.7867 | 3.0747 | 8650.42 | 0.7 | 4.7083 | -4.0938 | -17.2539 | 5.0328 | 8.8212 | -34.713 | 16.2931 | 423.4833 | 168.7774 | 230.4892 | 197.1062 | 53.3389 |  | 188.5293
42838.556 | 11728 | 1053.149 | 911.8918 | 614.7531 | 118.4333 | 49.9754 | 33.3606 | 94.9571 | 34.3208 | 120.3988 | 90.587 | 59.4871 | 35.7894 | 25.8211 | 58.1617 | 1003.0842 | 991.7823 | 996.581 | 1036.8422 | 1063.0854 | 1055.1268 | 1048.5223 | 1066.0003 | 1047.4078 | 970.9673 | 760.1694 | 986.5867 | 809.2337 | 812.6168 | 816.9315 | 982.568 | 933.3688 | 961.3801 | 997.6095 | 1046.5411 | 1037.7103 |  | 764.2214 |  | 817.5758 | 855.4196 | 593.5094 | 768.9575 |  | 510.5355 | 716.4639 | 682.2034 | 899.4046 | 960.8006 | 982.2071 | 970.4943 | 58.8348 | 393.0387 | 86.6264 | 624.6012 | 38.4319 | 69.4419 | 63.2863 | 109.5587 | 106.176 |  |  | 4.0684 | -2.204 | -62.0647 | 4.9816 | 13.1516 | -197.6239 | 43.3633 | -3.0947 | 19.2184 | 50.6509 | 46.6522 | 0.0078312 | 0.0011155 | 0.00089696 | 1010.0876 | 1004.8531 | 981.3201 | 960.5873 | 833.3738 | 157.5115 | 62.0718 | 559.4038 | 117.2923 | 73.8465 | 48.4398 | 34.2596 | 31.4418 | 54.4804 | 606.3995 |  | 680.9918 | 430.077 | 345.7507 | 1010.6081 | 705.8634 | 997.4762 | 1018.4115 | 1006.4121 | 995.6424 | 1041.9251 | 1029.4708 | 1031.7226 | 967.4808 | 899.8468 | 1077.7279 | 1050.1294 | 1086.7643 | 1076.7654 | 164.2967 | 54.2384 | 728.519 | 1069.1517 | 1082.7052 | 727.2007 | 1017.0223 | 999.6568 | 989.3133 | 1033.0328 | 943.5516 | 1010.7793 | 898.5074 | 914.4951 | 1035.5562 | 1041.1514 | 684.678 | 677.7856 | 1020.7035 |  | 1361.7717 | 743.6669 | 1024.9403 | 1120.5117 | 1145.1905 | 730.9251 |  | 740.5659 |  |  | 860.2 | 897.793 | 884.4665 | [5 empty] | 931.3224 | 1189.5827 | 1065.7761 | 1063.9732 | 1225.7035 | 973.0287 | 1030.6377 | 1040.5668 | 1061.1117 |  | 357.7452 | 1239.3298 | 1190.8532 | 1134.4126 | 1107.724 | 1105.886 | 1017.1475 | 1033.9237 | 1087.2076 | 1169.8022 | 1132.2525 | 1116.627 | 880.423 | 1007.5486 | 1009.5268 | 1047.0505 | 1151.8629 | 1139.7167 |  | 1121.5373 | 1029.1547 | 991.9085 | 1065.012 | 1041.5572 |  | 1118.7763 | 953.1716 | 0.65468 | 19.0412 | 1.6877 | 1.4587 | -14.7106 | 3.0747 | 8576.34 | 0.78 | 4.641 | -3.2547 | -17.2712 | 4.8931 | 8.9545 | -34.7113 | 16.2597 | 414.5822 | 168.8045 | 230.1445 | 198.9104 | 54.8515 |  | 188.8465
42838.556 | 11729 | 1053.2472 | 912.0083 | 615.1974 | 118.4697 | 49.9966 | 33.3619 | 95.0427 | 34.3237 | 120.4337 | 90.6046 | 59.4928 | 35.7909 | 25.8261 | 58.1768 | 1004.5189 | 992.3625 | 997.2212 | 1036.8213 | 1063.1008 | 1055.5898 | 1048.5885 | 1064.456 | 1047.4032 | 970.5107 | 825.3703 | 986.4847 | 809.2156 | 812.5947 | 816.9156 | 981.3146 | 931.1551 | 962.0338 | 998.1378 | 1046.7774 | 1037.7596 |  | 764.2159 |  | 817.5942 | 855.362 | 593.4764 | 767.4616 |  | 510.9932 | 716.3665 | 680.8731 | 894.7841 | 958.986 | 981.7608 | 970.4423 | 58.4425 | 393.1317 | 84.8441 | 624.0859 | 38.4034 | 69.6839 | 63.2815 | 109.5679 | 106.206 |  |  | 4.3037 | -3.1621 | -61.9024 | 5.0413 | 12.7876 | -197.6817 | 44.1256 | -3.0395 | 19.592 | 50.4671 | 46.7173 | 0.0078197 | 0.0011089 | 0.00092982 | 1010.2792 | 1004.9943 | 981.4084 | 960.5842 | 833.8271 | 157.7053 | 62.0945 | 560.2022 | 117.3402 | 73.8677 | 48.4473 | 34.2651 | 31.4529 | 54.4873 | 599.655 |  | 667.9697 | 414.5877 | 323.8145 | 1012.7231 | 704.6859 | 998.9885 | 1020.3189 | 1008.5716 | 1001.5464 | 1040.8558 | 1030.3879 | 1031.6603 | 967.4086 | 899.766 | 1079.3845 | 1050.1576 | 1086.7327 | 1075.2127 | 157.628 | 63.9354 | 728.5851 | 1070.2003 | 1085.8695 | 727.2276 | 1020.3837 | 999.2752 | 988.3931 | 1033.105 | 943.5388 | 1010.5405 | 901.3684 | 914.3456 | 1041.5742 | 1043.215 | 684.7323 | 677.861 | 1025.6746 |  | 1357.1368 | 743.6717 | 1025.0554 | 1120.878 | 1144.6867 | 730.9756 |  | 740.5752 |  |  | 860.6104 | 897.9406 | 884.6121 | [5 empty] | 931.3741 | 1168.5719 | 1065.9169 | 1063.9673 | 1226.6374 | 973.1733 | 1030.7222 | 1041.8205 | 1061.1289 | 1333.4575 | 360.2148 | 1239.1157 | 1189.9751 | 1135.4386 | 1108.6041 | 1106.2943 | 1016.9715 | 1034.015 | 1087.76 | 1170.1995 | 1132.9514 | 1116.634 | 879.6123 | 1006.4445 | 997.6451 | 1047.8162 | 1152.0321 | 1139.5933 |  | 1118.6358 | 1029.8524 | 991.8811 | 1064.7926 | 1041.9423 |  | 1119.0594 | 953.1706 | 0.9398 | 19.0418 | 1.6865 | 1.4587 | -15.0394 | 3.0747 | 8592.61 | 1.03 | 4.7732 | -3.8982 | -17.2477 | 4.9221 | 8.8281 | -34.7102 | 16.3991 | 409.741 | 168.8647 | 229.7945 | 200.9121 | 55.9174 |  | 189.8635
42838.556 | 11730 | 1054.2709 | 912.2989 | 615.5947 | 118.5224 | 50.0207 | 33.3758 | 95.129 | 34.3241 | 120.4724 | 90.6231 | 59.5025 | 35.7953 | 25.8282 | 58.1799 | 1004.6166 | 992.5616 | 997.35 | 1036.7304 | 1063.1985 | 1057.0374 | 1048.602 | 1062.9669 | 1047.4296 | 970.0808 | 847.0428 | 986.4472 | 809.1918 | 812.5687 | 816.865 | 980.0474 | 931.0641 | 962.6123 | 998.2697 | 1045.3499 | 1037.7846 |  | 764.2083 |  | 817.585 | 855.3559 | 593.5305 | 767.676 |  | 511.1231 | 718.0205 | 677.9758 | 893.9611 | 958.5911 | 982.0688 | 970.8087 | 57.8745 | 393.1011 | 85.0436 | 623.9552 | 38.3952 | 69.9248 | 63.2848 | 109.5241 | 106.2371 |  |  | 4.257 | -3.538 | -62.6371 | 5.0532 | 12.7889 | -197.6166 | 43.5454 | -2.8378 | 19.499 | 50.2369 | 46.615 | 0.0079182 | 0.0011992 | 0.00090354 | 1009.6574 | 1004.873 | 981.5745 | 960.6178 | 834.153 | 157.8997 | 62.1259 | 561.0311 | 117.3965 | 73.8956 | 48.4518 | 34.2677 | 31.4567 | 54.4934 | 786.1139 |  | 657.2673 | 409.0594 | 312.0254 | 1014.3932 | 703.7109 | 998.9114 | 1020.697 | 1009.5499 | 801.9808 | 1038.989 | 1031.7302 | 1031.601 | 967.3469 | 899.7015 | 1076.5391 | 1050.327 | 1086.7007 | 1075.1204 | 148.3697 | 65.7571 | 728.6485 | 1070.8523 | 1088.7915 | 727.3333 | 1021.5515 | 998.2318 | 988.5247 | 1033.2382 | 943.5275 | 1006.1699 | 901.7932 | 914.2038 | 1047.3107 | 1045.8637 | 684.8172 | 677.9391 | 1029.9594 |  | 1353.4632 | 743.6712 | 1025.1194 | 1120.7445 | 1144.2414 | 731.0354 |  | 740.5704 |  |  | 860.9386 | 898.1417 | 884.8176 | [5 empty] | 931.4724 | 1179.0288 | 1065.6654 | 1063.808 | 1227.6482 | 973.3022 | 1030.65 | 1042.8248 | 1061.1147 |  | 364.4468 | 1239.5563 | 1189.6468 | 1136.0943 | 1109.1495 | 1106.2408 | 1017.5446 | 1034.1231 | 1087.5489 | 1170.6477 | 1133.5161 | 1116.739 | 879.8645 | 1005.1259 | 1004.2884 | 1048.0106 | 1152.0244 | 1139.4397 |  | 1118.7111 | 1030.4028 | 989.7153 | 1066.1077 | 1042.0057 |  | 1119.91 | 953.1822 | 0.78379 | 19.0425 | 1.6864 | 1.4577 | -14.7901 | 3.0747 | 8624.48 | 0.93 | 4.7472 | -4.1268 | -17.3643 | 4.932 | 8.8297 | -34.7087 | 16.2929 | 405.922 | 168.8983 | 229.4981 | 181.1869 | 56.7918 |  | 188.1954
42838.5561 | 11731 | 1053.5708 | 912.4166 | 616.021 | 118.5779 | 50.0394 | 33.381 | 95.2069 | 34.3094 | 120.4964 | 90.6357 | 59.5108 | 35.804 | 25.8303 | 58.1892 | 1004.9663 | 992.9492 | 997.6766 | 1036.6546 | 1063.4569 | 1058.8909 | 1048.6335 | 1061.4219 | 1047.5135 | 970.4235 | 758.6482 | 986.3888 | 809.1616 | 812.5535 | 816.8269 | 979.502 | 926.877 | 963.1654 | 998.7991 | 1040.1049 | 1037.8285 |  | 764.2107 |  | 817.5933 | 855.3452 | 593.6394 | 769.2102 |  | 510.0603 | 719.28 | 675.4929 | 897.9025 | 957.9997 | 982.3204 | 971.6194 | 57.9268 | 392.9269 | 87.09 | 623.9879 | 38.3835 | 70.0585 | 63.2801 | 109.5543 | 106.2774 |  |  | 4.2524 | -2.7435 | -62.2408 | 4.6162 | 12.7495 | -197.6298 | 43.5197 | -2.7149 | 19.8536 | 50.1098 | 46.5475 | 0.0079823 | 0.0010727 | 0.00091832 | 1011.2634 | 1004.8788 | 981.7277 | 960.6956 | 834.4121 | 158.0858 | 62.1498 | 561.8461 | 117.4457 | 73.9241 | 48.4644 | 34.2706 | 31.4578 | 54.4966 | 776.147 |  | 649.2415 | 426.6967 | 321.6801 | 1014.3429 | 702.5898 | 1000.9231 | 1022.1452 | 1011.7054 | 645.4348 | 1039.5663 | 1031.4869 | 1031.5433 | 967.2809 | 899.6313 | 1077.9274 | 1050.3827 | 1086.6617 | 1074.9742 | 165.6206 | 59.6641 | 728.7361 | 1072.1169 | 1090.4696 | 727.4111 | 1019.8097 | 997.1055 | 989.2601 | 1033.2458 | 943.532 | 1005.7706 | 904.7605 | 914.0875 | 1051.772 | 1050.7075 | 684.8986 | 678.0135 | 1033.0461 |  | 1352.0037 | 743.6643 | 1025.1325 | 1119.9603 | 1143.9089 | 731.0872 |  | 740.5812 |  |  | 861.3383 | 898.6607 | 885.0863 | [5 empty] | 931.5362 | 1187.9948 | 1065.6367 | 1063.8068 | 1228.4234 | 973.4104 | 1030.7435 | 1043.5467 | 1061.2339 |  | 367.2599 | 1237.9275 | 1189.5612 | 1136.0466 | 1109.4596 | 1106.478 | 1016.9671 | 1034.1812 | 1087.1777 | 1170.5675 | 1133.7377 | 1116.8417 | 880.3515 | 1003.4493 | 1019.6052 | 1047.7012 | 1151.9246 | 1139.3542 |  | 1118.0026 | 1030.9125 | 988.7834 | 1065.5487 | 1042.1581 |  | 1120.4672 | 953.1811 | 0.66507 | 19.0398 | 1.6877 | 1.4603 | -14.7528 | 3.0746 | 8722.55 | 0.4 | 4.7445 | -3.6364 | -17.3203 | 4.7169 | 8.8169 | -34.7133 | 16.2897 | 404.373 | 168.9053 | 229.296 | 182.2644 | 57.3224 |  | 189.0134
42838.5561 | 11732 | 1053.1049 | 912.5257 | 616.4627 | 118.6254 | 50.0531 | 33.3888 | 95.2776 | 34.3099 | 120.5315 | 90.6565 | 59.5142 | 35.8095 | 25.8309 | 58.1995 | 1005.5141 | 993.156 | 997.9149 | 1036.5947 | 1063.6648 | 1060.7004 | 1048.4878 | 1059.9718 | 1047.5672 | 971.058 | 758.4241 | 986.3433 | 809.1466 | 812.5296 | 816.7894 | 980.4052 | 928.2681 | 963.089 | 999.4685 | 1038.5841 | 1037.8146 |  | 764.2136 |  | 817.6 | 855.2135 | 593.8615 | 768.9611 |  | 509.219 | 719.7284 | 673.3256 | 899.3324 | 957.7613 | 982.5239 | 971.8105 | 58.8888 | 392.8814 | 88.2249 | 624.1215 | 38.3717 | 70.0646 | 63.2744 | 109.5148 | 106.3021 |  |  | 4.1525 | -2.7126 | -61.9405 | 5.0624 | 13.0728 | -197.6015 | 44.0612 | -2.6374 | 19.7068 | 50.3605 | 46.5069 | 0.0078542 | 0.0010842 | 0.00091339 | 1010.9673 | 1004.6151 | 981.6566 | 960.7477 | 834.9141 | 158.3025 | 62.1711 | 562.714 | 117.5196 | 73.9615 | 48.4789 | 34.2859 | 31.4676 | 54.5229 | 659.309 |  | 594.5515 | 430.4259 | 324.4687 | 1014.9656 | 701.0473 | 1003.8336 | 1023.7228 | 1013.8491 | 640.66 | 1039.9046 | 1030.1195 | 1031.4661 | 967.1842 | 899.5448 | 1076.5759 | 1050.432 | 1086.6122 | 1074.7144 | 154.7042 | 65.3955 | 728.8079 | 1072.9663 | 1089.7862 | 727.4517 | 1016.6307 | 997.3834 | 990.3343 | 1033.2193 | 943.5399 | 1006.2164 | 904.9917 | 914.1058 | 1054.601 | 1038.8013 | 684.964 | 678.0601 | 1033.7141 |  | 1353.4822 | 743.6713 | 1025.1647 | 1118.9426 | 1143.6552 | 731.1142 |  | 740.5973 |  |  | 861.6091 | 899.0753 | 885.3959 | [5 empty] | 931.5608 | 1183.0067 | 1065.699 | 1063.967 | 1229.1021 | 973.4597 | 1030.684 | 1042.4535 | 1061.3508 |  | 369.8026 | 1235.577 | 1189.8975 | 1136.4238 | 1109.8952 | 1107.0593 | 1017.0963 | 1034.2398 | 1089.2518 | 1170.5041 | 1134.3725 | 1116.9576 | 878.2441 | 1000.8291 | 988.6616 | 1047.1619 | 1151.8667 | 1139.5227 |  | 1119.8755 | 1031.7201 | 989.8615 | 1063.7505 | 1042.3968 |  | 1120.8466 | 953.1856 | 0.83146 | 19.0426 | 1.6882 | 1.4619 | -14.821 | 3.0747 | 8835.46 | 1.1 | 4.6884 | -3.6167 | -17.2823 | 4.9407 | 8.9287 | -34.7137 | 16.3921 | 405.8367 | 168.922 | 229.1536 | 195.6172 | 62.9034 |  | 188.2282
42838.5561 | 11733 | 1052.3971 | 912.5859 | 616.9103 | 118.6803 | 50.0746 | 33.3955 | 95.3618 | 34.308 | 120.5676 | 90.6782 | 59.5245 | 35.8136 | 25.8427 | 58.2091 | 1004.7509 | 992.9839 | 997.4299 | 1036.7216 | 1063.4394 | 1061.9958 | 1048.3536 | 1058.4557 | 1047.7009 | 971.1527 | 757.9447 | 986.2283 | 809.143 | 812.5123 | 816.7498 | 980.6318 | 932.3418 | 959.6411 | 998.9201 | 1039.7664 | 1037.7951 |  | 764.2215 |  | 817.6013 | 855.0343 | 594.0493 | 768.5505 |  | 508.5159 | 720.165 | 673.3652 | 900.345 | 959.5809 | 982.7633 | 971.921 | 60.2173 | 392.8959 | 88.6902 | 624.3688 | 38.3641 | 69.9098 | 63.2757 | 109.4581 | 106.351 |  |  | 4.2741 | -2.7987 | -61.6639 | 5.4041 | 11.3584 | -197.6574 | 44.2327 | -2.9239 | 19.7588 | 50.7608 | 46.4308 | 0.0078542 | 0.0010251 | 0.00090846 | 1009.0252 | 1004.6217 | 981.6371 | 960.7892 | 835.0206 | 158.4929 | 62.201 | 563.514 | 117.5736 | 73.9831 | 48.4798 | 34.2839 | 31.4691 | 54.5164 | 456.3708 |  | 636.3137 | 419.6253 | 314.4823 | 1013.5717 | 700.1911 | 1005.8376 | 1023.9648 | 1014.5072 | 704.63 | 1034.1804 | 1029.0922 | 1031.4112 | 967.1028 | 899.4584 | 1076.0672 | 1050.3198 | 1086.5866 | 1073.9629 | 166.4219 | 63.3701 | 728.8494 | 1072.9432 | 1092.1466 | 727.4888 | 1016.1005 | 998.0738 | 989.2728 | 1033.3615 | 943.5259 | 1006.886 | 905.0516 | 913.9331 | 1058.3964 | 1037.2804 | 684.9976 | 678.0898 | 1034.7879 |  | 1353.2468 | 743.6725 | 1025.1645 | 1118.9893 | 1143.6561 | 731.1227 |  | 740.6099 |  |  | 861.748 | 899.5897 | 885.735 | [5 empty] | 931.6209 | 1178.1358 | 1065.4354 | 1063.5188 | 1228.5967 | 973.5563 | 1030.7126 | 1042.7447 | 1061.3116 | 1337.5951 | 369.429 | 1234.9634 | 1188.3119 | 1137.4657 | 1110.7746 | 1107.4768 | 1016.899 | 1034.3654 | 1089.2044 | 1170.4865 | 1135.8705 | 1117.4455 | 877.6311 | 1000.2631 | 1000.5511 | 1047.1019 | 1151.6548 | 1139.8987 |  | 1122.0052 | 1031.9904 | 989.9737 | 1064.3932 | 1042.4047 |  | 1121.1164 | 953.2038 | 0.66192 | 19.0422 | 1.6881 | 1.4617 | -14.812 | 3.0747 | 8910.68 | 1.12 | 4.7565 | -3.6744 | -17.2475 | 5.1059 | 8.3235 | -34.7219 | 16.4255 | 405.5706 | 168.9219 | 229.1528 | 217.3365 | 57.9888 |  | 187.9514
42838.5561 | 11734 | 1051.6827 | 912.5976 | 617.3536 | 118.7234 | 50.0944 | 33.4011 | 95.438 | 34.3039 | 120.5958 | 90.6915 | 59.5237 | 35.8163 | 25.8394 | 58.2131 | 1003.7071 | 993.3085 | 996.7584 | 1036.8425 | 1063.3588 | 1062.352 | 1048.4189 | 1056.1983 | 1047.8568 | 971.1455 | 757.5627 | 986.1355 | 809.1152 | 812.479 | 816.7081 | 983.7649 | 932.7092 | 957.6461 | 997.7218 | 1035.4326 | 1037.8976 |  | 764.2265 |  | 817.6062 | 854.9089 | 593.9985 | 768.9904 |  | 509.5291 | 720.9955 | 672.6375 | 897.3902 | 958.9789 | 982.638 | 971.9325 | 59.4086 | 392.9052 | 87.3523 | 624.4576 | 38.3724 | 69.7012 | 63.2847 | 109.4612 | 106.4046 |  |  | 4.1907 | -2.1574 | -61.7907 | 5.2989 | 11.8354 | -197.5687 | 43.8969 | -2.4705 | 18.9247 | 49.5796 | 46.6676 | 0.0078131 | 0.0010662 | 0.00091668 | 1009.5468 | 1004.6969 | 981.649 | 960.8472 | 835.1163 | 158.688 | 62.236 | 564.2848 | 117.6131 | 74.009 | 48.4842 | 34.2946 | 31.4743 | 54.5309 |  |  | 609.4834 | 406.3623 | 297.8215 | 1013.3252 | 699.054 | 1004.664 | 1021.9653 | 1013.1831 | 884.3779 | 1033.0485 | 1029.651 | 1031.3484 | 967.0201 | 899.3708 | 1076.0476 | 1050.2915 | 1086.5448 | 1074.1522 | 165.4541 | 74.8607 | 728.8582 | 1073.5214 | 1094.8368 | 727.509 | 1011.965 | 999.2552 | 988.0631 | 1033.4488 | 943.5164 | 1010.9836 | 908.166 | 913.8338 | 1059.9301 | 1038.5265 | 685.0489 | 678.1076 | 1036.2421 |  | 1355.3173 | 743.6698 | 1025.166 | 1118.9803 | 1143.1155 | 731.1087 |  | 740.6151 |  |  | 862.012 | 899.5868 | 886.1397 | [5 empty] | 931.6752 | 1159.5445 | 1065.2449 | 1063.0832 | 1228.2071 | 973.9828 | 1031.1821 | 1043.1991 | 1061.3166 |  | 367.6644 | 1233.9674 | 1186.9766 | 1138.1942 | 1111.2029 | 1107.5306 | 1017.0958 | 1034.4329 | 1087.6906 | 1170.7533 | 1136.7251 | 1117.8344 | 877.639 | 1000.0766 | 987.2545 | 1046.5776 | 1151.5403 | 1139.9582 |  | 1120.0887 | 1031.9684 | 990.2154 | 1065.2139 | 1042.2328 |  | 1120.7744 | 953.2003 | 0.80086 | 19.041 | 1.6881 | 1.4606 | -14.8362 | 3.0746 | 8986.78 | 0.62 | 4.7097 | -3.2274 | -17.2724 | 5.0581 | 8.4961 | -34.7124 | 16.3622 | 407.6119 | 168.9227 | 228.7896 |  | 60.6062 |  | 187.9347
42838.5561 | 11735 | 1050.4468 | 912.4701 | 617.802 | 118.7816 | 50.1324 | 33.4064 | 95.5176 | 34.2943 | 120.6286 | 90.714 | 59.5358 | 35.829 | 25.8378 | 58.2182 | 1003.6246 | 992.4454 | 996.9894 | 1036.8223 | 1063.7164 | 1062.6995 | 1048.4081 | 1053.4766 | 1047.9471 | 970.4252 | 757.377 | 986.0849 | 809.0794 | 812.4671 | 816.6797 | 982.8469 | 927.9843 | 963.2514 | 997.5849 | 1034.8066 | 1037.9084 |  | 764.2224 |  | 817.5961 | 854.8763 | 594.0709 | 767.0568 |  | 509.6766 | 721.7699 | 673.6808 | 898.2483 | 959.6544 | 983.07 | 971.9836 | 57.2981 | 392.7888 | 85.2757 | 624.1564 | 38.3792 | 69.5326 | 63.267 | 109.5573 | 106.44 |  |  | 4.2091 | -2.3663 | -62.2238 | 5.3495 | 13.5893 | -197.6265 | 43.6505 | -2.7353 | 18.7093 | 50.0806 | 46.5669 | 0.0078936 | 0.0011187 | 0.00089861 | 1009.5742 | 1004.5915 | 981.5748 | 960.9141 | 835.2233 | 158.8863 | 62.2733 | 565.075 | 117.6776 | 74.039 | 48.4987 | 34.3021 | 31.4815 | 54.5443 | 688.6351 |  | 586.3429 | 441.1811 | 346.3126 | 1014.032 | 698.6225 | 1004.4863 | 1021.2667 | 1012.6037 | 901.4884 | 1033.7643 | 1028.5122 | 1031.2816 | 966.9234 | 899.2895 | 1075.8347 | 1050.3391 | 1086.5044 | 1074.0959 | 153.9242 | 61.1218 | 728.8783 | 1073.8879 | 1088.7269 | 727.5052 | 1018.6782 | 999.9054 | 987.4113 | 1033.4913 | 943.5082 | 1007.2584 | 913.6581 | 913.7386 | 1062.3013 | 1041.8241 | 685.0534 | 678.1093 | 1036.6914 |  | 1355.6796 | 743.6777 | 1025.2105 | 1117.5309 | 1142.7727 | 731.1195 |  | 740.6283 |  |  | 862.2765 | 899.7518 | 886.5842 | [5 empty] | 931.8474 | 1156.9883 | 1064.806 | 1062.7357 | 1229.8519 | 974.1974 | 1031.1344 | 1045.2758 | 1061.3659 | 1251.1051 | 366.7073 | 1234.6836 | 1184.9691 | 1138.485 | 1110.4886 | 1108.0129 | 1020.3906 | 1034.46 | 1086.3942 | 1170.7447 | 1137.1719 | 1118.0776 | 877.5732 | 1003.259 | 985.215 | 1046.4018 | 1151.6151 | 1139.9447 |  | 1119.8481 | 1031.989 | 989.7883 | 1067.1555 | 1042.0583 |  | 1120.2063 | 953.2019 | 0.92514 | 19.0433 | 1.6872 | 1.4604 | -14.8929 | 3.0746 | 9046.96 | 1.12 | 4.72 | -3.3814 | -17.3396 | 5.0842 | 9.1054 | -34.7234 | 16.319 | 407.9644 | 168.9458 | 228.5995 | 191.803 | 63.0395 |  | 187.8118
42838.5561 | 11736 | 1049.7607 | 912.344 | 618.2937 | 118.8425 | 50.1504 | 33.4081 | 95.6137 | 34.3007 | 120.6704 | 90.727 | 59.5466 | 35.826 | 25.8501 | 58.2348 | 1003.9222 | 992.2358 | 996.3617 | 1036.8982 | 1063.4048 | 1062.887 | 1048.3697 | 1051.5298 | 1048.0002 | 969.5437 | 758.6947 | 986.0392 | 809.0692 | 812.4534 | 816.6441 | 982.4726 | 927.9179 | 965.2985 | 997.2476 | 1039.1761 | 1037.9303 |  | 764.2209 |  | 817.6179 | 854.9894 | 594.0524 | 766.9721 |  | 510.8643 | 722.7797 | 677.2481 | 903.8594 | 960.2071 | 984.0154 | 971.8688 | 55.3588 | 392.4996 | 83.7925 | 623.9481 | 38.3696 | 69.4072 | 63.2731 | 109.5569 | 106.5 |  |  | 4.2859 | -2.8855 | -62.3545 | 4.72 | 14.0558 | -197.5352 | 43.0821 | -2.9153 | 19.3587 | 51.4766 | 46.5692 | 0.0077392 | 0.0011385 | 0.00089039 | 1010.0456 | 1004.6995 | 981.5926 | 960.9782 | 835.4319 | 159.0806 | 62.2969 | 565.8678 | 117.7376 | 74.0619 | 48.5161 | 34.3063 | 31.4849 | 54.5576 | 716.6487 |  | 596.4127 | 418.7047 | 332.0937 | 1013.3709 | 697.7348 | 1004.177 | 1022.814 | 1013.9803 | 917.8375 | 1031.9798 | 1028.1909 | 1031.2271 | 966.8253 | 899.2211 | 1075.8623 | 1050.228 | 1086.4431 | 1074.6135 | 140.8818 | 49.0665 | 728.8779 | 1073.3742 | 1087.9395 | 727.4929 | 1013.8485 | 999.4366 | 986.4826 | 1033.5685 | 943.4968 | 1003.9948 | 913.4831 | 913.6083 | 1064.3226 | 1037.5127 | 685.0748 | 678.1141 | 1038.3981 |  | 1356.7836 | 743.6726 | 1025.2296 | 1116.9729 | 1142.5623 | 731.1221 |  | 740.6205 |  |  | 862.5272 | 899.9341 | 887.0454 | [5 empty] | 932.0156 | 1166.1244 | 1064.5345 | 1062.8336 | 1231.0083 | 974.1955 | 1031.052 | 1046.5015 | 1061.3716 | 1126.6496 | 366.8326 | 1234.5651 | 1184.5493 | 1138.6412 | 1109.9047 | 1107.9164 | 1020.1364 | 1034.5077 | 1084.8242 | 1171.0599 | 1137.1276 | 1118.1878 | 879.5027 | 1003.8131 | 1015.0859 | 1046.7168 | 1151.622 | 1139.8981 |  | 1119.8177 | 1032.4909 | 987.9397 | 1066.7328 | 1042.3882 |  | 1120.3507 | 953.2133 | 0.87246 | 19.0364 | 1.6883 | 1.461 | -14.8773 | 3.0746 | 9099.45 | 1.15 | 4.7628 | -3.7358 | -17.3666 | 4.7781 | 9.2639 | -34.7284 | 16.2185 | 409.0308 | 168.956 | 228.4738 | 188.2974 | 61.6375 |  | 187.8136
42838.5561 | 11737 | 1050.2036 | 912.4243 | 618.7085 | 118.8837 | 50.1741 | 33.4064 | 95.6786 | 34.3026 | 120.6982 | 90.7553 | 59.5562 | 35.8287 | 25.851 | 58.2428 | 1003.4641 | 991.6604 | 995.5584 | 1036.7011 | 1063.0559 | 1063.4624 | 1048.3145 | 1049.3409 | 1047.9946 | 969.6168 | 758.8196 | 985.9735 | 809.0542 | 812.4245 | 816.6403 | 982.9818 | 928.8568 | 969.2706 | 996.7691 | 1039.5481 | 1037.9345 |  | 764.2107 |  | 817.5993 | 855.1312 | 594.1078 | 767.9284 |  | 513.0563 | 723.3354 | 676.7841 | 901.3381 | 960.0425 | 983.666 | 971.895 | 54.3798 | 392.4871 | 83.5462 | 624.0327 | 38.3787 | 69.5451 | 63.268 | 109.5572 | 106.5433 |  |  | 4.2432 | -1.7309 | -62.1357 | 4.8291 | 13.059 | -197.639 | 43.4613 | -3.0343 | 19.7709 | 52.1511 | 46.5961 | 0.007754 | 0.0010777 | 0.00089861 | 1010.6294 | 1004.6877 | 981.4116 | 960.9845 | 835.9952 | 159.2697 | 62.3107 | 566.6791 | 117.7867 | 74.0871 | 48.5293 | 34.3095 | 31.4812 | 54.5672 | 861.8739 |  | 593.1236 | 402.4642 | 296.5324 | 1011.2618 | 695.1829 | 1003.9307 | 1027.7874 | 1018.729 | 1001.0932 | 1036.617 | 1028.5468 | 1031.1626 | 966.7318 | 899.1418 | 1075.8482 | 1050.3554 | 1086.3908 | 1076.288 | 148.5842 | 45.9263 | 728.8847 | 1072.304 | 1086.5463 | 727.5321 | 1014.7847 | 999.423 | 986.1812 | 1033.3538 | 943.494 | 1007.5236 | 914.0348 | 913.534 | 1067.263 | 1041.1492 | 685.1169 | 678.1853 | 1041.0554 |  | 1351.2148 | 743.6601 | 1025.2445 | 1117.0252 | 1142.6282 | 731.1596 |  | 740.6207 |  |  | 862.6566 | 900.5147 | 887.4239 | [5 empty] | 932.0754 | 1172.7652 | 1064.2781 | 1063.1846 | 1231.9548 | 974.208 | 1031.2864 | 1043.2178 | 1061.4334 | 1116.9133 | 369.5176 | 1233.1172 | 1185.4449 | 1137.9895 | 1109.5724 | 1107.8449 | 1016.9552 | 1034.5541 | 1084.4321 | 1171.31 | 1136.6439 | 1118.3571 | 881.02 | 1003.6219 | 1006.2927 | 1046.9107 | 1151.3518 | 1139.845 |  | 1115.44 | 1032.7216 | 990.0795 | 1066.7623 | 1042.5675 |  | 1119.722 | 953.2073 | 0.72202 | 19.042 | 1.6892 | 1.4613 | -14.7906 | 3.0746 | 9134.92 | 0.97 | 4.739 | -2.8943 | -17.341 | 4.8343 | 8.9281 | -34.7327 | 16.2875 | 403.3611 | 168.9641 | 228.5166 | 170.9108 | 61.1918 |  | 187.7588
42838.5561 | 11738 | 1050.5248 | 912.5694 | 619.0425 | 118.9371 | 50.1829 | 33.403 | 95.7558 | 34.2789 | 120.7261 | 90.7583 | 59.5574 | 35.8328 | 25.8426 | 58.2425 | 1002.4911 | 990.6462 | 995.4747 | 1036.5297 | 1063.1136 | 1062.9352 | 1048.3584 | 1047.3872 | 1048.0331 | 969.2048 | 758.2406 | 985.8528 | 809.0158 | 812.3979 | 816.6444 | 986.3769 | 934.309 | 971.633 | 996.241 | 1039.9884 | 1037.9274 |  | 764.2211 |  | 817.6228 | 855.2191 | 594.157 | 766.7221 |  | 514.1777 | 724.6672 | 674.7875 | 895.7169 | 959.578 | 983.3382 | 971.8309 | 54.1194 | 392.5897 | 83.7427 | 624.3384 | 38.3745 | 69.8302 | 63.2607 | 109.6149 | 106.5653 |  |  | 4.2123 | -0.48107 | -62.0706 | 5.7859 | 14.1892 | -197.5838 | 44.3043 | -2.5073 | 19.9888 | 51.6239 | 46.6796 | 0.0076932 | 0.0010415 | 0.00091011 | 1009.0423 | 1004.4155 | 981.2736 | 960.9787 | 836.4179 | 159.4541 | 62.3417 | 567.5117 | 117.8352 | 74.1183 | 48.5265 | 34.3031 | 31.4824 | 54.5674 | 653.6657 |  | 620.0767 | 438.8825 | 319.7804 | 1010.5013 | 692.8747 | 1005.8824 | 1029.0167 | 1020.0854 | 1044.566 | 1035.4285 | 1027.4718 | 1031.0954 | 966.6254 | 899.064 | 1075.6667 | 1050.1897 | 1086.3474 | 1075.7508 | 165.9723 | 88.4052 | 728.9522 | 1071.6806 | 1088.408 | 727.5942 | 1015.4338 | 999.4113 | 985.5412 | 1033.4501 | 943.4933 | 1013.582 | 914.7643 | 913.6505 | 1070.2456 | 1044.1289 | 685.1419 | 678.1866 | 1045.0043 |  | 1343.4459 | 743.6624 | 1025.3341 | 1116.2343 | 1142.149 | 731.1688 |  | 740.6312 |  |  | 862.8513 | 900.7878 | 887.7547 | [5 empty] | 932.0096 | 1173.2055 | 1064.3426 | 1063.2642 | 1230.0927 | 974.1146 | 1031.2039 | 1043.6564 | 1061.3009 | 1127.5353 | 365.9285 | 1234.1885 | 1185.8776 | 1138.4026 | 1109.1251 | 1108.0765 | 1015.2343 | 1034.6834 | 1083.5622 | 1171.1808 | 1137.5283 | 1118.6007 | 879.2372 | 1003.2274 | 1014.887 | 1046.7044 | 1151.1452 | 1139.9589 |  | 1116.9068 | 1032.5649 | 991.1644 | 1065.6313 | 1042.6404 |  | 1119.4858 | 953.1926 | 0.6558 | 19.0393 | 1.6886 | 1.461 | -14.7133 | 3.0746 | 9176.43 | 0.75 | 4.7217 | -1.5269 | -17.3435 | 5.2951 | 9.3052 | -34.7234 | 16.4426 | 395.5378 | 169.0111 | 228.2169 | 193.5954 | 57.467 |  | 187.6677
42838.5561 | 11739 | 1050.6485 | 912.7306 | 619.4393 | 119.0027 | 50.2074 | 33.4111 | 95.8341 | 34.2843 | 120.7706 | 90.7807 | 59.5686 | 35.8438 | 25.8549 | 58.2563 | 1001.5933 | 990.7136 | 995.191 | 1036.5205 | 1062.9488 | 1062.1272 | 1048.3656 | 1044.5007 | 1048.1322 | 968.4908 | 758.2511 | 985.7928 | 808.9808 | 812.3669 | 816.6052 | 988.8882 | 939.7718 | 971.2375 | 995.9917 | 1042.5431 | 1037.9296 |  | 764.2176 |  | 817.6161 | 855.2907 | 594.2696 | 765.1736 |  | 515.3087 | 726.4606 | 672.4941 | 896.4777 | 961.3937 | 984.561 | 971.9948 | 55.2643 | 392.5154 | 87.9844 | 624.8446 | 38.3644 | 70.1031 | 63.2603 | 109.7105 | 106.6098 |  |  | 4.2097 | -2.6719 | -62.3013 | 6.0684 | 14.3055 | -197.6364 | 43.6459 | -2.6604 | 20.5133 | 53.2887 | 46.539 | 0.007795 | 0.0011352 | 0.00088875 | 1010.0147 | 1004.8097 | 981.1984 | 960.9989 | 836.8808 | 159.6581 | 62.3708 | 568.3959 | 117.8923 | 74.1323 | 48.5261 | 34.3031 | 31.4932 | 54.5612 | 538.965 |  | 687.4684 | 469.3715 | 335.0321 | 1011.7603 | 694.4605 | 1004.6089 | 1026.8237 | 1018.0277 | 1046.6216 | 1037.592 | 1029.0072 | 1031.032 | 966.5348 | 898.9823 | 1075.5014 | 1050.3919 | 1086.3321 | 1075.7425 | 165.8577 | 67.6483 | 728.9737 | 1071.9872 | 1092.3844 | 727.5979 | 1012.5257 | 998.4687 | 984.733 | 1033.5487 | 943.4849 | 1014.5143 | 910.8199 | 913.6449 | 1072.5779 | 1037.7947 | 685.1703 | 678.2037 | 1046.9033 |  | 1341.1833 | 743.6668 | 1025.4303 | 1114.1605 | 1141.8246 | 731.1789 |  | 740.6333 |  |  | 863.0035 | 902.0379 | 888.0792 | [5 empty] | 932.0801 | 1204.929 | 1064.2737 | 1063.0362 | 1230.2275 | 974.2764 | 1031.2985 | 1087.4974 | 1061.4631 | 1153.2814 | 368.8584 | 1233.5607 | 1186.7951 | 1138.6051 | 1108.7007 | 1108.2669 | 1013.3886 | 1034.6986 | 1085.4748 | 1172.3852 | 1137.6071 | 1118.7605 | 877.4835 | 1001.762 | 1013.6429 | 1046.6072 | 1151.0881 | 1140.1117 |  | 1115.4428 | 1032.542 | 992.0482 | 1064.3817 | 1042.8074 |  | 1119.7448 | 953.1869 | 0.90307 | 19.0468 | 1.6887 | 1.4611 | -14.8036 | 3.0746 | 9208.92 | 1.14 | 4.7202 | -3.6016 | -17.3913 | 5.4278 | 9.3478 | -34.7449 | 16.3279 | 393.2588 | 169.0614 | 228.057 | 207.0847 | 50.4802 |  | 187.5713
42838.5562 | 11740 | 1051.0894 | 912.889 | 619.8368 | 119.0625 | 50.2244 | 33.4208 | 95.9126 | 34.2766 | 120.7986 | 90.7976 | 59.5755 | 35.8475 | 25.8529 | 58.2617 | 1001.8473 | 990.2837 | 994.6909 | 1036.595 | 1062.9276 | 1061.2247 | 1048.3922 | 1041.9549 | 1048.2409 | 968.0956 | 758.3107 | 985.6879 | 808.9561 | 812.3524 | 816.5902 | 989.665 | 942.8359 | 971.8468 | 995.413 | 1045.475 | 1037.969 |  | 764.1927 |  | 817.5977 | 855.3845 | 594.2894 | 765.372 |  | 517.4115 | 727.8623 | 670.8647 | 896.8387 | 962.5692 | 985.4386 | 972.4398 | 56.9342 | 392.6608 | 93.9773 | 625.6647 | 38.3723 | 70.2889 | 63.2464 | 109.7686 | 106.6342 |  |  | 4.1755 | -3.2088 | -62.6384 | 6.3589 | 14.1216 | -197.6074 | 43.6229 | -2.9048 | 20.5125 | 51.5597 | 46.5824 | 0.007795 | 0.0012058 | 0.00086575 | 1010.5183 | 1005.2497 | 981.2615 | 961.0911 | 837.1823 | 159.8661 | 62.3961 | 569.2611 | 117.9486 | 74.1658 | 48.539 | 34.3045 | 31.4905 | 54.5802 | 621.359 |  | 686.2197 | 446.2736 | 339.0852 | 1013.6711 | 694.5939 | 1003.6387 | 1025.0886 | 1016.2717 | 1046.6015 | 1039.3075 | 1027.4362 | 1030.9641 | 966.4428 | 898.911 | 1075.4643 | 1050.6777 | 1086.3101 | 1075.5031 | 155.3596 | 61.9659 | 728.9915 | 1072.7866 | 1086.9793 | 727.6027 | 1014.7604 | 997.535 | 983.8367 | 1033.6027 | 943.4653 | 1013.5939 | 914.1092 | 913.6177 | 1074.2813 | 1032.4908 | 685.1428 | 678.2007 | 1048.0887 |  | 1340.3502 | 743.6595 | 1025.5035 | 1113.7036 | 1141.797 | 731.174 |  | 740.6362 |  |  | 863.0995 | 902.2087 | 888.36 | [5 empty] | 932.248 | 1213.223 | 1064.1047 | 1062.5846 | 1229.8003 | 974.6307 | 1030.6483 | 1084.8983 | 1061.4752 |  | 371.2062 | 1233.4674 | 1185.8511 | 1138.9952 | 1109.5315 | 1108.5985 | 1025.3173 | 1034.773 | 1086.398 | 1172.4885 | 1138.0245 | 1118.9381 | 877.8084 | 1000.5238 | 1014.1907 | 1046.5986 | 1150.9818 | 1139.785 |  | 1116.2471 | 1032.6126 | 992.3972 | 1064.6412 | 1043.0046 |  | 1120.3062 | 953.1934 | 0.79288 | 19.0349 | 1.6884 | 1.4605 | -14.7398 | 3.0746 | 9225.56 | 0.68 | 4.7009 | -3.9496 | -17.4505 | 5.56 | 9.2907 | -34.7545 | 16.3292 | 392.4085 | 169.1 | 228.0512 | 199.0635 | 50.6612 |  | 187.5563
42838.5562 | 11741 | 1052.2638 | 913.2261 | 620.249 | 119.1204 | 50.2547 | 33.4288 | 95.9868 | 34.2714 | 120.8319 | 90.8229 | 59.584 | 35.8521 | 25.859 | 58.2739 | 1001.8053 | 990.2544 | 994.8459 | 1036.6469 | 1063.0645 | 1061.8273 | 1048.3966 | 1040.1472 | 1048.3191 | 968.9518 | 757.4834 | 985.5962 | 808.944 | 812.3433 | 816.5373 | 990.5337 | 938.7691 | 972.8206 | 995.0945 | 1047.6781 | 1037.9481 |  | 764.2006 |  | 817.6062 | 855.5037 | 594.2744 | 765.0179 |  | 518.8115 | 728.6061 | 668.1272 | 894.4929 | 962.3797 | 985.0837 | 972.5696 | 57.8907 | 392.7458 | 96.136 | 626.3367 | 38.3631 | 70.3264 | 63.2383 | 109.7263 | 106.6751 |  |  | 4.0093 | -1.1954 | -62.2527 | 4.7548 | 13.3356 | -197.5831 | 43.4061 | -2.6571 | 20.1402 | 51.9978 | 46.6046 | 0.0077227 | 0.0010399 | 0.00087889 | 1011.9214 | 1005.5366 | 981.395 | 961.1968 | 837.1475 | 160.0574 | 62.4377 | 569.9166 | 117.9981 | 74.1965 | 48.5492 | 34.3195 | 31.4985 | 54.5994 | 791.3003 |  | 659.215 | 422.9651 | 317.4288 | 1014.8199 | 694.021 | 1003.4063 | 1023.6485 | 1014.6471 | 1043.0454 | 1038.2065 | 1024.8513 | 1030.9152 | 966.3556 | 898.835 | 1075.4109 | 1050.7993 | 1086.2776 | 1075.579 | 165.1729 | 78.3054 | 728.9935 | 1073.7438 | 1083.89 | 727.6122 | 1019.1822 | 996.8247 | 983.0638 | 1033.5588 | 943.4696 | 1015.0147 | 920.3989 | 913.5844 | 1075.8774 | 1026.7637 | 685.1368 | 678.2465 | 1050.2202 |  | 1337.7894 | 743.6416 | 1025.547 | 1113.6509 | 1141.8873 | 731.1753 |  | 740.6188 |  |  | 863.2438 | 902.4238 | 888.6483 | [5 empty] | 932.5707 | 1220.3236 | 1063.9424 | 1062.4957 | 1228.2815 | 974.8863 | 1031.1146 | 1090.937 | 1062.8222 |  | 372.656 | 1233.5483 | 1185.2983 | 1139.0126 | 1111.0104 | 1109.2763 | 1025.6567 | 1034.8246 | 1088.3426 | 1172.2593 | 1137.7851 | 1119.1136 | 879.1089 | 999.7722 | 988.5587 | 1046.861 | 1150.7235 | 1139.5026 |  | 1117.2476 | 1033.1659 | 995.3871 | 1065.1269 | 1043.008 |  | 1119.9981 | 953.2114 | 0.89138 | 19.0394 | 1.6875 | 1.4604 | -14.9221 | 3.0746 | 9186.53 | 0.76 | 4.6063 | -2.4116 | -17.4031 | 4.8097 | 9.0272 | -34.7474 | 16.2863 | 389.8442 | 169.1233 | 228.1132 | 180.8647 | 53.4804 |  | 187.523
42838.5562 | 11742 | 1053.9049 | 913.7474 | 620.6791 | 119.1776 | 50.2608 | 33.4245 | 96.0601 | 34.2737 | 120.8588 | 90.8348 | 59.5947 | 35.8514 | 25.856 | 58.2904 | 1000.2906 | 990.2198 | 994.2245 | 1036.4833 | 1062.8564 | 1061.5697 | 1048.418 | 1038.4193 | 1048.3326 | 971.5421 | 757.1274 | 985.5321 | 809.0192 | 812.4833 | 816.5013 | 990.5818 | 936.423 | 973.0198 | 994.7938 | 1047.498 | 1037.9211 |  | 764.2193 |  | 817.6064 | 855.6105 | 594.3439 | 765.1001 |  | 519.1628 | 729.307 | 666.0075 | 889.8404 | 961.5424 | 984.731 | 972.4299 | 58.2405 | 392.7002 | 95.0185 | 626.6856 | 38.3623 | 70.3344 | 63.2246 | 109.7824 | 106.6979 |  |  | 4.1499 | -2.4688 | -62.2159 | 4.8876 | 13.0945 | -197.5404 | 43.4494 | -3.3214 | 20.0567 | 52.7883 | 46.6659 | 0.0077227 | 0.001053 | 0.00089532 | 1012.8851 | 1005.755 | 981.3897 | 961.3041 | 837.3249 | 160.2503 | 62.4825 | 570.5556 | 118.0551 | 74.2353 | 48.5636 | 34.3204 | 31.5031 | 54.6043 | 467.4001 |  | 699.3945 | 399.7732 | 283.4715 | 1015.0888 | 694.2727 | 1004.6103 | 1023.3186 | 1013.7142 | 1013.7007 | 1035.5348 | 1026.5409 | 1030.8334 | 966.2682 | 898.7455 | 1075.3018 | 1050.6568 | 1086.2246 | 1075.1625 | 153.7538 | 58.1394 | 729.0406 | 1073.663 | 1087.8817 | 727.4398 | 1009.7533 | 997.5314 | 983.1529 | 1034.8712 | 943.4677 | 1016.355 | 921.9486 | 913.5607 | 1077.6138 | 1042.9517 | 685.1172 | 678.0833 | 1052.7324 |  | 1333.7 | 743.6395 | 1022.6098 | 1114.102 | 1141.512 | 730.181 |  | 741.0064 |  |  | 863.3345 | 902.4806 | 888.8648 | [5 empty] | 932.6679 | 1231.2326 | 1063.9473 | 1062.5811 | 1229.015 | 974.9764 | 1031.5106 | 1088.0286 | 1067.549 | 1145.4915 | 372.8448 | 1235.7544 | 1184.0059 | 1139.0902 | 1112.7883 | 1110.2859 | 1025.9996 | 1034.8831 | 1091.9417 | 1171.977 | 1138.0678 | 1119.3459 | 878.4443 | 998.1721 | 991.2084 | 1047.3979 | 1150.4685 | 1139.0882 |  | 1118.1877 | 1033.0267 | 994.2634 | 1065.0916 | 1042.8441 |  | 1120.6457 | 953.2111 | 0.73612 | 19.0555 | 1.6887 | 1.4608 | -14.781 | 3.0746 | 9142.33 | 1.15 | 4.6863 | -3.4669 | -17.4041 | 4.8781 | 8.944 | -34.7388 | 16.2922 | 385.7982 | 167.5876 | 227.8492 | 217.0138 | 49.0957 |  | 187.4708
42838.5562 | 11743 | 1055.9666 | 914.3991 | 621.1053 | 119.238 | 50.2925 | 33.4255 | 96.1348 | 34.2601 | 120.9188 | 90.8342 | 59.596 | 35.857 | 25.8655 | 58.284 | 998.7423 | 988.6493 | 993.0102 | 1036.411 | 1062.7813 | 1060.727 | 1048.4341 | 1037.3428 | 1048.3548 | 967.6234 | 757.1388 | 985.5397 | 809.2627 | 812.8852 | 816.5476 | 987.2272 | 935.1229 | 974.036 | 992.9824 | 1045.661 | 1037.8591 |  | 764.2298 |  | 817.5682 | 855.6619 | 594.3373 | 766.505 |  | 519.6347 | 729.4872 | 665.2471 | 888.9792 | 961.4356 | 984.7038 | 972.3387 | 58.5539 | 392.7579 | 93.0811 | 627.0618 | 38.3502 | 70.1848 | 63.202 | 109.8747 | 106.7242 |  |  | 4.2025 | -3.5163 | -63.26 | 5.0019 | 13.6813 | -197.6304 | 43.1682 | -2.9272 | 20.3029 | 52.7208 | 46.6567 | 0.0079084 | 0.0012534 | 0.00087889 | 1011.397 | 1005.6498 | 981.4553 | 961.3996 | 837.1623 | 160.4326 | 62.5153 | 571.2316 | 118.1134 | 74.2655 | 48.5706 | 34.3295 | 31.514 | 54.6151 | 817.5275 |  | 686.6742 | 416.5755 | 307.0929 | 1014.9392 | 693.2986 | 1004.3018 | 1022.4579 | 1012.6 | 1018.7937 | 1033.3704 | 1027.3005 | 1030.766 | 966.18 | 898.6628 | 1075.2644 | 1050.7565 | 1086.1812 | 1075.1867 | 157.3347 | 70.0842 | 728.7941 | 1072.3104 | 1080.8303 | 721.734 | 1009.6678 | 995.2969 | 979.7218 | 1035.0132 | 943.4372 | 1012.1323 | 914.8221 | 913.4495 | 1078.3061 | 1049.7231 | 684.8942 | 674.1458 | 1053.6343 |  | 1334.5255 | 743.6482 | 1020.6718 | 1113.2085 | 1140.7519 | 728.961 |  | 742.5275 |  |  | 863.6571 | 901.6983 | 888.5401 | [5 empty] | 932.5583 | 1235.2115 | 1063.8198 | 1062.509 | 1231.7736 | 974.7959 | 1031.271 | 1089.3267 | 1065.9214 | 1352.7734 | 372.1617 | 1236.8705 | 1185.2931 | 1139.6145 | 1114.9629 | 1110.8972 | 1022.6799 | 1034.9391 | 1093.8991 | 1171.9647 | 1138.5688 | 1119.3877 | 878.3158 | 996.968 | 1041.5881 | 1046.9646 | 1150.4776 | 1138.9477 |  | 1119.5514 | 1032.673 | 993.591 | 1065.7925 | 1043.1357 |  | 1122.1009 | 953.1895 | 0.39164 | 19.0061 | 1.6897 | 1.4632 | -14.8176 | 3.0746 | 9073.23 | 0.78 | 4.716 | -4.1379 | -17.5511 | 4.9352 | 9.1421 | -34.7463 | 16.2392 | 386.5734 | 166.5794 | 227.3652 | 178.0217 | 50.201 |  | 187.4483
42838.5562 | 11744 | 1054.3389 | 914.5335 | 621.5383 | 119.3096 | 50.3089 | 33.4335 | 96.2238 | 34.2734 | 120.9369 | 90.8822 | 59.6101 | 35.8675 | 25.8653 | 58.3002 | 999.1782 | 988.483 | 993.4392 | 1036.6105 | 1063.0268 | 1060.1479 | 1048.4359 | 1035.3126 | 1048.4062 | 963.9608 | 757.0605 | 985.4312 | 809.4725 | 813.1885 | 816.6199 | 983.1358 | 935.6369 | 974.8578 | 993.7268 | 1047.1785 | 1037.8496 |  | 764.2234 |  | 817.6345 | 855.6684 | 594.3671 | 767.0031 |  | 520.7149 | 729.1607 | 665.8183 | 886.9067 | 960.3429 | 984.4354 | 972.3959 | 58.7905 | 392.6842 | 93.0503 | 627.4526 | 38.357 | 70.05 | 63.1922 | 109.9253 | 106.7459 |  |  | 4.1755 | -3.3546 | -62.0299 | 4.9027 | 13.5032 | -197.5805 | 43.7767 | -2.8496 | 19.8491 | 51.1926 | 46.7763 | 0.0078082 | 0.0011204 | 0.00089532 | 1011.2946 | 1004.9515 | 981.5587 | 961.447 | 837.1091 | 160.5666 | 62.5152 | 571.9172 | 118.1733 | 74.2816 | 48.5713 | 34.3359 | 31.5137 | 54.6297 | 530.0308 |  | 730.8638 | 426.8573 | 300.702 | 1015.3325 | 693.0715 | 1003.871 | 1021.5751 | 1011.4984 | 1020.2656 | 1032.9546 | 1027.7549 | 1030.7145 | 966.1055 | 898.5958 | 1075.2206 | 1050.6866 | 1086.1619 | 1076.0054 | 147.1598 | 62.4571 | 723.516 | 1062.2918 | 1085.3435 | 719.4798 | 1005.292 | 995.4155 | 974.5648 | 1035.9949 | 943.4012 | 1005.2051 | 914.8688 | 913.3104 | 1077.7778 | 1060.7853 | 685.4751 | 671.3721 | 1053.8314 |  | 1340.4633 | 743.6362 | 1023.5962 | 1110.3316 | 1140.2671 | 729.7102 |  | 742.7306 |  |  | 863.4623 | 899.3695 | 887.6531 | [5 empty] | 932.6132 | 1241.0694 | 1063.8379 | 1062.3109 | 1233.0661 | 974.6488 | 1031.006 | 1090.5137 | 1064.916 |  | 363.8771 | 1236.9326 | 1185.6427 | 1139.7135 | 1117.5072 | 1111.2411 | 1015.2504 | 1035.0187 | 1092.7503 | 1171.9936 | 1138.5973 | 1119.6073 | 879.8099 | 994.9968 | 1027.7668 | 1047.5446 | 1150.3549 | 1139.0632 |  | 1118.5212 | 1032.0893 | 993.5877 | 1066.8334 | 1043.4003 |  | 1122.5966 | 953.1827 | 0.38664 | 19.0404 | 1.6896 | 1.464 | -14.9972 | 3.0746 | 8958.07 | 0.58 | 4.701 | -4.041 | -17.3768 | 4.8852 | 9.0814 | -34.7382 | 16.3515 | 392.3598 | 168.1023 | 227.121 | 210.2002 | 45.2194 |  | 187.4
42838.5562 | 11745 | 1052.8778 | 914.5801 | 621.941 | 119.3623 | 50.3337 | 33.4383 | 96.2969 | 34.259 | 120.9635 | 90.8954 | 59.6152 | 35.8642 | 25.8602 | 58.3011 | 1001.4746 | 989.115 | 994.799 | 1036.8526 | 1063.0955 | 1060.4035 | 1048.4691 | 1032.8083 | 1048.4663 | 960.3738 | 756.9762 | 985.2859 | 809.6428 | 813.415 | 816.6737 | 981.3325 | 935.1626 | 975.9911 | 994.4581 | 1047.5675 | 1037.8235 |  | 764.2283 |  | 817.6268 | 855.6846 | 594.4178 | 768.2731 |  | 520.5714 | 727.8596 | 666.3303 | 886.9637 | 959.2789 | 984.3631 | 972.4691 | 60.0802 | 392.5365 | 91.888 | 627.742 | 38.3449 | 69.8891 | 63.1641 | 109.9388 | 106.562 |  |  | 4.1046 | -3.9539 | -62.7278 | 4.4591 | 12.7488 | -197.6074 | 44.0073 | -2.7602 | 19.8427 | 50.5044 | 46.4921 | 0.007708 | 0.0010497 | 0.00093311 | 1011.0175 | 1004.9516 | 981.6387 | 961.4971 | 837.1001 | 160.724 | 62.5381 | 572.6132 | 118.2162 | 74.3077 | 48.5715 | 34.3275 | 31.5102 | 54.6255 | 715.5389 |  | 722.3546 | 421.3477 | 301.2989 | 1014.6892 | 692.4374 | 1002.9322 | 1020.5301 | 1010.2944 | 1020.9969 | 1030.0447 | 1024.5151 | 1030.6529 | 966.007 | 898.5145 | 1075.1617 | 1050.7114 | 1086.0975 | 1076.8157 | 160.1924 | 59.7982 | 722.3027 | 1060.7456 | 1078.6067 | 718.9747 | 1008.7712 | 994.5136 | 969.6022 | 1036.7787 | 943.3773 | 1004.2291 | 915.7971 | 913.2115 | 1077.4377 | 1056.1246 | 685.4379 | 671.2574 | 1050.2908 |  | 1341.0817 | 743.6232 | 1023.738 | 1107.8656 | 1140.2128 | 730.0365 |  | 742.2741 |  |  | 862.4939 | 899.0379 | 887.789 | [5 empty] | 932.748 | 1242.2006 | 1063.4106 | 1061.6592 | 1233.1147 | 974.6502 | 1030.6772 | 1091.1579 | 1065.5978 |  | 351.9797 | 1237.1659 | 1185.1798 | 1139.6133 | 1120.2407 | 1111.5443 | 1022.8451 | 1035.1443 | 1091.8603 | 1171.994 | 1138.7162 | 1119.766 | 877.9858 | 992.761 | 1022.9147 | 1048.6369 | 1150.0552 | 1138.9917 |  | 1117.8711 | 1031.9652 | 992.2492 | 1067.0027 | 1043.4701 |  | 1122.2778 | 953.1819 | 0.43691 | 19.0146 | 1.6899 | 1.4647 | -14.8686 | 3.0746 | 8954.59 | 1.22 | 4.661 | -4.3843 | -17.4629 | 4.656 | 8.8239 | -34.7396 | 16.394 | 393.065 | 168.1768 | 227.1533 | 189.2048 | 45.9648 |  | 187.3431
42838.5562 | 11746 | 1053.2495 | 914.8431 | 622.3471 | 119.4305 | 50.3442 | 33.4415 | 96.3647 | 34.2599 | 120.991 | 90.9073 | 59.6198 | 35.8692 | 25.8594 | 58.3142 | 1002.3561 | 989.875 | 995.1327 | 1036.9555 | 1063.0283 | 1060.7747 | 1048.5012 | 1031.5626 | 1048.5185 | 956.9895 | 757.0102 | 985.1746 | 809.7714 | 813.5946 | 816.7176 | 980.8272 | 935.8616 | 976.5772 | 994.2662 | 1047.6523 | 1037.8262 |  | 764.236 |  | 817.6407 | 855.6365 | 594.5516 | 766.5819 |  | 520.3061 | 724.0324 | 674.2181 | 892.1987 | 959.7165 | 984.0686 | 972.2268 | 61.7734 | 392.5094 | 90.0053 | 627.889 | 38.3505 | 69.7467 | 63.1474 | 109.9308 | 106.5423 |  |  | 4.0809 | -5.9884 | -62.6206 | 3.919 | 14.3515 | -197.6337 | 44.1243 | -2.9508 | 20.6477 | 53.3718 | 46.722 | 0.0076505 | 0.0010777 | 0.00094132 | 1010.4494 | 1005.3537 | 981.8923 | 961.5827 | 836.8075 | 160.9092 | 62.5753 | 573.3601 | 118.2838 | 74.3379 | 48.5987 | 34.3368 | 31.512 | 54.6356 | 169.4663 |  | 706.1511 | 399.6437 | 287.9892 | 1014.3606 | 691.2712 | 1001.2318 | 1018.7161 | 1008.2203 | 1040.1343 | 1023.2912 | 1023.6252 | 1030.5756 | 965.9244 | 898.4241 | 1075.1784 | 1050.6244 | 1086.0494 | 1076.3928 | 161.7277 | 65.336 | 722.1271 | 1060.5108 | 1077.4707 | 718.8405 | 1007.5872 | 994.7194 | 965.3314 | 1037.3978 | 943.345 | 1004.0289 | 920.8326 | 913.136 | 1076.6796 | 1064.6784 | 685.4169 | 671.2279 | 1046.6319 |  | 1341.6763 | 743.6225 | 1023.7558 | 1106.5064 | 1140.274 | 730.1878 |  | 742.0386 |  |  | 862.388 | 898.8538 | 887.9815 | [5 empty] | 932.9448 | 1243.5603 | 1062.7316 | 1060.8606 | 1234.8888 | 974.7344 | 1030.3291 | 1091.0867 | 1064.7275 | 1360.1302 | 344.3226 | 1236.999 | 1184.6718 | 1139.6953 | 1122.2249 | 1111.9095 | 1028.9722 | 1035.2032 | 1091.9779 | 1172.178 | 1139.1448 | 1119.7863 | 875.0484 | 989.4132 | 1016.5371 | 1048.6716 | 1150.0963 | 1139.1415 |  | 1117.2757 | 1032.4578 | 991.5129 | 1065.8522 | 1043.4308 |  | 1122.2779 | 953.1821 | 0.39591 | 19.0525 | 1.6902 | 1.4649 | -14.8042 | 3.0746 | 8969.19 | 1.44 | 4.6476 | -5.3853 | -17.4146 | 4.3565 | 9.361 | -34.7378 | 16.4139 | 393.7507 | 168.1861 | 227.2319 | 249.6839 | 47.3979 |  | 187.3646
42838.5562 | 11747 | 1053.1864 | 915.0278 | 622.7605 | 119.5015 | 50.371 | 33.4442 | 96.4473 | 34.2575 | 121.03 | 90.9346 | 59.6285 | 35.8764 | 25.8635 | 58.3204 | 1001.1321 | 989.8209 | 995.2384 | 1037.0192 | 1063.0311 | 1060.9876 | 1048.525 | 1030.0793 | 1048.5357 | 953.85 | 757.202 | 985.0924 | 809.8882 | 813.7257 | 816.7832 | 978.8391 | 939.9841 | 976.9554 | 993.4935 | 1048.0806 | 1037.8187 |  | 764.2415 |  | 817.6389 | 855.5556 | 594.5747 | 766.7803 |  | 520.9365 | 722.2957 | 670.681 | 890.6212 | 958.5075 | 985.0583 | 971.8986 | 62.8958 | 392.6628 | 88.4628 | 628.1158 | 38.364 | 69.6623 | 63.1342 | 109.9693 | 106.5868 |  |  | 4.2524 | -4.3127 | -62.4413 | 4.2147 | 14.2017 | -197.5864 | 43.847 | -2.8115 | 20.2568 | 53.6116 | 46.6836 | 0.0077392 | 0.0011335 | 0.00092161 | 1011.226 | 1005.2515 | 981.8587 | 961.6397 | 837.0115 | 161.1023 | 62.604 | 574.1377 | 118.3438 | 74.3749 | 48.6026 | 34.3508 | 31.5295 | 54.6517 | 482.2041 |  | 673.1634 | 405.6435 | 298.753 | 1014.4006 | 689.7586 | 1000.3389 | 1017.2907 | 1006.4594 | 1044.8252 | 1023.8528 | 1023.2545 | 1030.507 | 965.8398 | 898.3543 | 1075.1154 | 1050.5005 | 1086.0144 | 1076.4013 | 140.0638 | 70.3575 | 722.0863 | 1060.1368 | 1078.5275 | 718.828 | 1007.5273 | 994.4153 | 961.2204 | 1037.7997 | 943.3192 | 1000.8617 | 922.4297 | 913.0259 | 1076.4246 | 1069.193 | 685.3936 | 671.2029 | 1044.9312 |  | 1340.9989 | 743.621 | 1023.7754 | 1088.2736 | 1140.3722 | 730.278 |  | 741.9183 |  |  | 862.1736 | 898.8928 | 888.1303 | [5 empty] | 933.1624 | 1244.8309 | 1061.9894 | 1060.0758 | 1235.3444 | 974.7668 | 1029.9276 | 1090.4721 | 1063.0752 |  | 342.7033 | 1236.2404 | 1184.2949 | 1139.9257 | 1123.3561 | 1112.8125 | 1029.3124 | 1035.246 | 1092.2497 | 1172.3809 | 1139.483 | 1119.9245 | 874.9637 | 988.3497 | 1035.0231 | 1048.42 | 1150.1481 | 1139.3449 |  | 1117.3816 | 1033.0304 | 992.8406 | 1066.8849 | 1043.1431 |  | 1122.2039 | 953.1861 | 0.52687 | 19.0335 | 1.6899 | 1.4655 | -14.7941 | 3.0746 | 8987.56 | 1.1 | 4.7444 | -4.5662 | -17.3745 | 4.514 | 9.3157 | -34.7474 | 16.3687 | 393.1326 | 168.1963 | 227.804 | 214.9591 | 50.5881 |  | 187.3276
42838.5563 | 11748 | 1052.9534 | 915.1706 | 623.1514 | 119.5626 | 50.3869 | 33.4406 | 96.5119 | 34.2406 | 121.057 | 90.9393 | 59.6305 | 35.8748 | 25.8615 | 58.3242 | 1001.334 | 989.5221 | 995.0479 | 1037.1345 | 1063.1239 | 1061.2367 | 1048.5192 | 1027.7289 | 1048.5582 | 950.9415 | 757.5242 | 984.9746 | 809.9692 | 813.8192 | 816.8376 | 979.3291 | 939.004 | 977.3306 | 993.6969 | 1048.1856 | 1037.824 |  | 764.2401 |  | 817.6448 | 855.5908 | 594.6105 | 768.0557 |  | 520.1703 | 722.5364 | 670.2424 | 892.4755 | 959.4454 | 986.9123 | 971.9995 | 62.7479 | 392.7257 | 87.0468 | 628.6523 | 38.3679 | 69.6306 | 63.1282 | 110.0988 | 106.5901 |  |  | 4.0717 | -3.2712 | -62.5057 | 4.5189 | 14.3055 | -197.6396 | 43.2819 | -3.2682 | 20.2093 | 52.8015 | 46.8449 | 0.0077901 | 0.0011072 | 0.00088054 | 1010.4418 | 1005.0318 | 981.841 | 961.7259 | 836.9878 | 161.2775 | 62.6264 | 574.7925 | 118.3934 | 74.3968 | 48.6006 | 34.3475 | 31.5262 | 54.6487 | 741.5096 |  | 700.7299 | 463.9731 | 347.4197 | 1012.3548 | 689.8661 | 999.8254 | 1016.5201 | 1005.126 | 1049.048 | 1022.6621 | 1022.2861 | 1030.4499 | 965.7698 | 898.2857 | 1075.1028 | 1050.4749 | 1085.9809 | 1077.0968 | 127.0103 | 57.9194 | 722.0409 | 1060.683 | 1080.8465 | 718.8226 | 1001.8556 | 993.9728 | 957.8886 | 1038.0593 | 943.2843 | 1001.096 | 915.5677 | 912.9609 | 1076.6738 | 1074.3889 | 685.3954 | 671.1838 | 1044.3169 |  | 1339.1251 | 743.616 | 1023.8131 | 1081.2888 | 1140.5444 | 730.3655 |  | 741.8121 |  |  | 862.1296 | 898.9209 | 888.2516 | [5 empty] | 933.3659 | 1245.0253 | 1061.2763 | 1059.6089 | 1234.4211 | 974.4916 | 1029.3757 | 1091.6574 | 1062.9414 | 1361.8982 | 337.4043 | 1237.4992 | 1184.358 | 1139.7304 | 1124.716 | 1113.7958 | 1019.4109 | 1035.2911 | 1093.2844 | 1172.553 | 1139.5651 | 1119.9607 | 877.2584 | 990.1916 | 1031.0774 | 1048.4381 | 1150.0671 | 1139.3665 |  | 1117.6915 | 1033.2864 | 993.9941 | 1068.4166 | 1042.9652 |  | 1111.3594 | 953.2288 | 0.49552 | 19.0454 | 1.6896 | 1.4633 | -14.8562 | 3.0746 | 9012.2 | 0.61 | 4.6427 | -3.9772 | -17.3855 | 4.6746 | 9.3565 | -34.7776 | 16.2748 | 391.3133 | 168.2162 | 228.1131 | 184.932 | 47.5589 |  | 187.3009
42838.5563 | 11749 | 1054.6738 | 915.7157 | 623.5575 | 119.6224 | 50.4117 | 33.4542 | 96.5862 | 34.2386 | 121.0881 | 90.9611 | 59.637 | 35.8805 | 25.8657 | 58.3343 | 1002.7032 | 990.4938 | 995.874 | 1037.3618 | 1063.3055 | 1061.6311 | 1048.5317 | 1026.1101 | 1048.5836 | 948.2877 | 757.4094 | 984.8408 | 810.0388 | 813.8828 | 816.8889 | 979.7476 | 939.805 | 977.2946 | 994.5857 | 1047.8914 | 1037.8381 |  | 764.2364 |  | 817.6525 | 855.6621 | 594.621 | 767.2635 |  | 518.0379 | 722.5466 | 672.4571 | 896.0589 | 959.3103 | 986.9259 | 972.3795 | 61.7551 | 392.7293 | 87.5875 | 628.8559 | 38.3452 | 69.6633 | 63.117 | 110.2497 | 106.5859 |  |  | 4.2077 | -5.5172 | -61.9143 | 5.021 | 16.0062 | -197.6074 | 44.4292 | -2.2326 | 20.3471 | 52.1816 | 46.7739 | 0.0076455 | 0.0011204 | 0.00092325 | 1010.2546 | 1005.4989 | 981.8504 | 961.7986 | 837.1791 | 161.4706 | 62.6545 | 575.4562 | 118.4497 | 74.4274 | 48.6126 | 34.3474 | 31.5344 | 54.6619 | 720.2035 |  | 657.5108 | 442.5858 | 353.4551 | 1009.7092 | 689.8187 | 996.8977 | 1014.5455 | 1002.8929 | 1049.1397 | 1022.0226 | 1021.4857 | 1030.3914 | 965.6939 | 898.209 | 1075.0227 | 1050.4666 | 1085.9327 | 1077.3092 | 141.8786 | 68.7174 | 722.0217 | 1061.6645 | 1082.528 | 718.8043 | 1002.8845 | 994.5451 | 954.9251 | 1038.1568 | 943.2484 | 998.9409 | 915.8863 | 913.4428 | 1077.2864 | 1072.4298 | 685.3677 | 671.1583 | 1046.004 |  | 1337.29 | 743.6094 | 1023.8696 | 1082.6495 | 1140.7112 | 730.41 |  | 741.7647 |  |  | 862.1353 | 898.8116 | 888.3367 | [5 empty] | 933.463 | 1245.6747 | 1061.0069 | 1059.1315 | 1232.458 | 974.223 | 1028.6635 | 1092.5391 | 1062.9689 |  | 322.4997 | 1236.9999 | 1184.7688 | 1139.9085 | 1126.1581 | 1114.1641 | 1020.8056 | 1035.3929 | 1091.8879 | 1172.5038 | 1139.9217 | 1119.9383 | 878.7458 | 990.9925 | 1014.819 | 1048.5296 | 1150.1529 | 1139.616 |  | 1117.5916 | 1033.4879 | 994.2484 | 1067.6779 | 1043.1951 |  | 1107.0993 | 953.2661 | 0.40203 | 19.0374 | 1.6884 | 1.4632 | -14.8832 | 3.0746 | 8979.38 | 0.86 | 4.7197 | -5.1652 | -17.3032 | 4.9275 | 9.8971 | -34.775 | 16.4892 | 389.4742 | 168.2459 | 228.1869 | 185.7347 | 52.3462 |  | 187.2483
42838.5563 | 11750 | 1056.4495 | 916.2923 | 624.0016 | 119.7008 | 50.4274 | 33.4576 | 96.667 | 34.2438 | 121.1262 | 90.9851 | 59.6453 | 35.8949 | 25.8756 | 58.3411 | 1002.7123 | 990.8393 | 995.4349 | 1037.294 | 1063.1264 | 1062.7817 | 1048.5473 | 1025.1997 | 1048.5753 | 945.8636 | 757.3497 | 984.7142 | 810.0969 | 813.9431 | 816.9275 | 979.3216 | 926.3199 | 968.0484 | 994.4201 | 1048.3607 | 1037.8588 |  | 764.2462 |  | 817.6609 | 855.7213 | 594.8822 | 775.2673 |  | 516.5845 | 722.1846 | 676.8666 | 898.4634 | 957.542 | 986.591 | 972.4456 | 61.2744 | 392.9912 | 90.8495 | 629.1578 | 38.3475 | 69.8046 | 63.1264 | 110.3935 | 106.6117 |  |  | 4.1256 | -5.4719 | -62.2678 | 5.3831 | 15.9654 | -197.589 | 43.8943 | -2.9981 | 20.8439 | 52.199 | 46.8586 | 0.0076718 | 0.0010908 | 0.00087396 | 1010.5686 | 1005.7614 | 981.8132 | 961.8823 | 837.2743 | 161.6437 | 62.6734 | 576.0905 | 118.5085 | 74.458 | 48.629 | 34.3579 | 31.536 | 54.683 | 600.707 |  | 679.9899 | 444.556 | 356.965 | 1006.7936 | 690.1625 | 994.32 | 1012.8433 | 1000.9433 | 1048.6883 | 1024.7569 | 1018.625 | 1030.3234 | 965.6157 | 898.1216 | 1074.9539 | 1050.4298 | 1085.9048 | 1076.1695 | 136.3016 | 54.5317 | 721.998 | 1061.783 | 1075.637 | 718.7724 | 1006.9634 | 997.1682 | 952.7834 | 1038.2323 | 943.2146 | 998.4037 | 914.8635 | 914.8763 | 1077.0928 | 1073.5266 | 685.3592 | 671.0537 | 1043.31 |  | 1336.3834 | 743.6066 | 1023.9765 | 1085.6123 | 1140.9045 | 730.4456 |  | 741.7321 |  |  | 862.1972 | 898.9424 | 888.4381 | [5 empty] | 933.7018 | 1246.7336 | 1060.7418 | 1058.8547 | 1230.2922 | 973.9218 | 1028.1454 | 1092.5659 | 1065.1196 |  | 306.9497 | 1234.9984 | 1186.0731 | 1140.116 | 1127.7497 | 1114.6116 | 1018.7647 | 1035.4461 | 1086.9936 | 1172.3726 | 1141.1039 | 1120.1459 | 876.3188 | 990.6885 | 1045.8088 | 1048.5278 | 1150.2916 | 1140.2348 |  | 1120.122 | 1034.4237 | 996.0446 | 1066.5685 | 1043.3048 |  | 1115.7732 | 953.2538 | 0.44729 | 19.0473 | 1.6889 | 1.4616 | -14.7832 | 3.0745 | 8926.77 | 0.53 | 4.6735 | -5.143 | -17.3494 | 5.1011 | 9.8832 | -34.7687 | 16.3875 | 388.6658 | 168.3019 | 228.2339 | 197.2968 | 49.9564 |  | 187.2398
42838.5563 | 11751 | 1056.1476 | 916.5903 | 624.4351 | 119.7616 | 50.4468 | 33.458 | 96.7274 | 34.2347 | 121.1587 | 90.9931 | 59.6491 | 35.8945 | 25.8622 | 58.3474 | 1000.8315 | 989.8868 | 993.6016 | 1037.1062 | 1062.8366 | 1063.4782 | 1048.4988 | 1023.3606 | 1048.534 | 943.6451 | 757.4222 | 984.61 | 810.1496 | 813.9762 | 816.9702 | 980.9049 | 927.3989 | 963.692 | 993.541 | 1048.8052 | 1037.8846 |  | 764.2338 |  | 817.644 | 855.5899 | 594.6776 | 775.2135 |  | 517.5631 | 722.029 | 675.5851 | 897.2272 | 955.0906 | 986.3835 | 972.6597 | 60.4373 | 393.2277 | 94.5477 | 629.7481 | 38.3545 | 69.9902 | 63.1306 | 110.5259 | 106.6217 |  |  | 4.1545 | -3.2699 | -62.0805 | 4.7778 | 16.4169 | -197.6002 | 43.2773 | -3.0192 | 19.4953 | 50.8223 | 46.6911 | 0.0078082 | 0.0010793 | 0.00087068 | 1011.9542 | 1006.2087 | 981.924 | 962.0057 | 837.2297 | 161.8112 | 62.6949 | 576.7183 | 118.5571 | 74.4745 | 48.632 | 34.3621 | 31.5374 | 54.6845 | 848.5685 |  | 627.2251 | 414.8652 | 346.5977 | 1004.2042 | 688.664 | 994.0979 | 1012.0328 | 999.9957 | 1047.9812 | 1020.6101 | 1017.1098 | 1030.2575 | 965.5368 | 898.034 | 1074.892 | 1050.1966 | 1085.8363 | 1076.723 | 138.2564 | 43.9511 | 721.9384 | 1062.248 | 1077.5455 | 718.6943 | 1012.7086 | 999.4949 | 950.5161 | 1038.1047 | 943.1804 | 999.7872 | 914.8936 | 915.0576 | 1075.682 | 1068.4987 | 685.3385 | 670.9395 | 1036.7491 |  | 1336.0275 | 743.5996 | 1024.022 | 1090.042 | 1141.0851 | 730.4572 |  | 741.7003 |  |  | 862.1029 | 898.8198 | 888.5417 | [5 empty] | 934.0399 | 1247.0013 | 1060.5555 | 1058.4637 | 1231.3038 | 973.8707 | 1028.1529 | 1091.1132 | 1064.7735 |  | 306.7473 | 1233.3291 | 1185.9339 | 1140.8245 | 1128.4501 | 1115.0395 | 1019.4499 | 1035.5176 | 1085.5957 | 1173.0629 | 1142.3338 | 1120.6895 | 875.7165 | 991.6232 | 1002.4015 | 1048.2611 | 1150.2886 | 1140.8781 |  | 1120.9149 | 1034.1344 | 996.4124 | 1066.7749 | 1043.3391 |  | 1120.4245 | 953.2634 | 0.43932 | 19.0381 | 1.6898 | 1.462 | -14.8159 | 3.0745 | 8923.71 | 1.03 | 4.6899 | -3.9754 | -17.3219 | 4.8054 | 10.0211 | -34.7669 | 16.2705 | 388.5017 | 168.3259 | 228.2316 | 168.2412 | 55.3495 |  | 187.1883
42838.5563 | 11752 | 1054.9167 | 916.6833 | 624.8537 | 119.8297 | 50.4678 | 33.4646 | 96.7933 | 34.227 | 121.1962 | 91.0236 | 59.6571 | 35.8952 | 25.869 | 58.3631 | 1002.0907 | 990.1358 | 993.9555 | 1037.1016 | 1062.8359 | 1063.5038 | 1048.4778 | 1021.0949 | 1048.5235 | 940.2228 | 757.6614 | 984.4989 | 810.1753 | 813.9954 | 816.9898 | 980.281 | 930.3523 | 967.2325 | 994.3733 | 1048.863 | 1037.947 |  | 764.2304 |  | 817.6393 | 855.4439 | 594.6231 | 777.3259 |  | 517.2825 | 722.0831 | 674.601 | 899.6094 | 955.6012 | 986.2575 | 972.9668 | 59.8654 | 393.201 | 95.5752 | 629.8004 | 38.3344 | 70.1495 | 63.1289 | 110.6269 | 106.6336 |  |  | 4.1105 | -3.3343 | -62.0141 | 5.6446 | 13.7496 | -197.5825 | 44.0809 | -2.6919 | 19.5037 | 51.1898 | 46.9117 | 0.0077753 | 0.001035 | 0.00088711 | 1012.9365 | 1006.6683 | 981.9183 | 962.1123 | 838.249 | 161.9869 | 62.7242 | 577.3279 | 118.6176 | 74.509 | 48.6479 | 34.3692 | 31.5425 | 54.6922 | 778.3201 |  | 585.2923 | 374.3039 | 319.0834 | 1001.7 | 686.1205 | 994.5977 | 1012.1544 | 1000.2824 | 1047.8004 | 1021.7455 | 1016.583 | 1030.1998 | 965.45 | 897.9727 | 1074.8661 | 1050.1103 | 1085.7796 | 1075.8461 | 136.8035 | 51.7318 | 721.8705 | 1062.3208 | 1078.9723 | 718.6351 | 1010.5636 | 999.0575 | 948.3061 | 1038.0021 | 943.1494 | 999.5375 | 912.6342 | 914.6486 | 1073.998 | 1065.0714 | 685.3397 | 670.8794 | 1028.3751 |  | 1336.4119 | 743.5908 | 1023.9505 | 1096.1596 | 1141.4996 | 730.4867 |  | 741.6604 |  |  | 861.8002 | 898.2499 | 888.6721 | [5 empty] | 934.162 | 1246.8819 | 1060.449 | 1058.1706 | 1232.5562 | 974.1992 | 1028.5053 | 1092.564 | 1064.8783 |  | 304.6534 | 1234.1528 | 1184.8523 | 1140.8476 | 1128.7662 | 1115.3599 | 1017.6994 | 1035.5293 | 1085.3229 | 1173.5733 | 1142.0708 | 1120.9837 | 877.6616 | 992.3409 | 1029.45 | 1048.7991 | 1150.2606 | 1140.9119 |  | 1118.2115 | 1034.0845 | 998.666 | 1067.974 | 1043.1081 |  | 1121.6661 | 953.2721 | 0.38552 | 19.0431 | 1.6902 | 1.4623 | -14.8071 | 3.0745 | 8914.99 | 0.89 | 4.665 | -4.0145 | -17.3131 | 5.2233 | 9.1706 | -34.7636 | 16.4201 | 389.1084 | 168.2887 | 228.3393 | 174.5881 | 59.2149 |  | 187.1976
42838.5563 | 11753 | 1054.7293 | 916.8786 | 625.2584 | 119.9082 | 50.4909 | 33.4629 | 96.8759 | 34.224 | 121.2289 | 91.0411 | 59.664 | 35.9053 | 25.8785 | 58.3702 | 1003.1289 | 990.6059 | 995.3662 | 1037.1512 | 1062.8069 | 1063.0127 | 1048.5467 | 1019.8563 | 1048.5298 | 885.9337 | 754.9004 | 984.8393 | 810.2242 | 814.0274 | 817.0212 | 980.9707 | 933.415 | 963.0064 | 994.3079 | 1049.6114 | 1037.9466 |  | 764.229 |  | 817.6553 | 855.4225 | 594.6294 | 773.7224 |  | 518.6114 | 722.6246 | 674.3123 | 904.1842 | 957.3869 | 987.9333 | 973.1968 | 59.9998 | 393.0151 | 94.135 | 629.684 | 38.3067 | 70.2727 | 63.1274 | 110.7455 | 106.6483 |  |  | 4.1815 | -2.8013 | -61.7119 | 5.9285 | 13.7792 | -197.5838 | 43.5861 | -2.7491 | 20.1523 | 52.91 | 46.9192 | 0.0078476 | 0.0012304 | 0.00093968 | 1013.5493 | 1006.7108 | 982.0041 | 962.1976 | 838.9767 | 162.1423 | 62.7443 | 577.9408 | 118.6739 | 74.5357 | 48.6467 | 34.3662 | 31.5386 | 54.6939 | 538.994 |  | 567.9985 | 372.1405 | 319.6618 | 999.7147 | 684.1872 | 995.0244 | 1012.0332 | 1000.4683 | 1048.3772 | 1021.0092 | 1014.9494 | 1030.1442 | 965.3706 | 897.8999 | 1074.8279 | 1050.1868 | 1085.6173 | 1075.288 | 137.4313 | 46.6633 | 721.8277 | 1061.7537 | 1083.9739 | 718.6058 | 1009.8377 | 998.0467 | 947.2302 | 996.1513 | 943.12 | 999.6741 | 910.9485 | 914.1617 | 1073.5799 | 1062.0525 | 685.3022 | 670.8836 | 987.7796 |  | 1334.8153 | 743.5783 | 1024.015 | 1096.9447 | 1141.773 | 730.4975 |  | 741.6298 |  |  | 861.6093 | 898.1938 | 888.6935 | [5 empty] | 934.1853 | 1247.3338 | 1060.0369 | 1057.9865 | 1231.8508 | 974.2806 | 1028.8924 | 1091.4824 | 1064.6591 |  | 309.6683 | 1234.4165 | 1187.1946 | 1140.3663 | 1128.5518 | 1115.3867 | 1020.8284 | 1035.6086 | 1086.2857 | 1173.9329 | 1141.9827 | 1121.0238 | 878.0489 | 993.9897 | 1033.9555 | 1048.6396 | 1150.1832 | 1141.0125 |  | 1115.441 | 1033.9562 | 997.7912 | 1067.9975 | 1043.1133 |  | 1122.9352 | 953.2783 | 0.49497 | 19.0431 | 1.6905 | 1.4643 | -14.9485 | 3.0746 | 8965.53 | 0.54 | 4.7052 | -3.6807 | -17.2755 | 5.3545 | 9.1865 | -34.7868 | 16.3385 | 388.684 | 168.3228 | 228.5007 | 200.0286 | 60.5357 |  | 187.1908
42838.5563 | 11754 | 1054.7807 | 917.0855 | 625.6576 | 119.994 | 50.5215 | 33.4714 | 96.9491 | 34.2301 | 121.2675 | 91.058 | 59.6833 | 35.9119 | 25.8835 | 58.3811 | 1001.8967 | 990.7993 | 994.6739 | 1037.2331 | 1062.9264 | 1063.0255 | 1048.5924 | 1019.3233 | 1048.5661 | 883.8032 | 750.5265 | 984.5879 | 810.2691 | 814.0456 | 817.0112 | 982.2923 | 942.4987 | 967.4933 | 993.5427 | 1050.0939 | 1037.9576 |  | 764.2408 |  | 817.6649 | 855.5015 | 594.658 | 766.6502 |  | 519.7379 | 723.851 | 677.5337 | 904.0798 | 958.4715 | 988.4366 | 973.4114 | 60.2569 | 392.8566 | 90.9688 | 629.4532 | 38.3201 | 70.272 | 63.1207 | 110.9461 | 106.6483 |  |  | 4.1749 | -0.8392 | -61.8604 | 5.1826 | 13.0406 | -197.6068 | 44.2097 | -2.774 | 19.4735 | 51.0967 | 46.8015 | 0.007887 | 0.0012699 | 0.00088382 | 1012.9623 | 1007.0582 | 982.4094 | 962.3689 | 837.9227 | 162.3185 | 62.7786 | 578.7834 | 118.7304 | 74.5663 | 48.6574 | 34.3637 | 31.5533 | 54.7123 | 773.7776 |  | 570.2543 | 392.119 | 324.46 | 999.136 | 682.346 | 995.3179 | 1012.1187 | 1000.6141 | 1049.0916 | 1019.2584 | 1015.8851 | 1030.0718 | 965.2916 | 897.8133 | 1074.8118 | 1050.1366 | 1085.5911 | 1076.94 | 149.0161 | 70.7297 | 721.8231 | 1061.3545 | 1080.3103 | 718.6169 | 1010.398 | 998.6621 | 950.0211 | 759.108 | 943.1065 | 1001.2758 | 910.6323 | 913.8981 | 1073.4675 | 1067.0064 | 685.2417 | 670.8902 | 867.4924 |  | 1337.6925 | 743.5626 | 1024.097 | 1098.5098 | 1142.0236 | 730.4733 |  | 741.5767 |  |  | 861.6 | 898.0224 | 888.6585 | [5 empty] | 934.4157 | 1246.9963 | 1060.0062 | 1058.2891 | 1231.3432 | 974.3214 | 1029.4072 | 1090.4888 | 1066.2621 |  | 307.3873 | 1234.3931 | 1186.6354 | 1140.7442 | 1129.1698 | 1115.5234 | 1028.5296 | 1035.6472 | 1086.55 | 1174.736 | 1142.4444 | 1121.252 | 877.221 | 995.7255 | 1012.7936 | 1048.6009 | 1149.5713 | 1141.2079 |  | 1119.9015 | 1033.9773 | 995.6367 | 1068.1692 | 1043.12 |  | 1122.655 | 953.281 | 0.47289 | 19.0431 | 1.6918 | 1.4655 | -14.885 | 3.0745 | 9030.61 | 0.6 | 4.7015 | -2.0158 | -17.307 | 5.0094 | 8.9387 | -34.7958 | 16.4583 | 394.8254 | 168.3661 | 228.6252 | 173.6067 | 59.7151 |  | 187.1355
42838.5563 | 11755 | 1056.0782 | 917.4633 | 626.065 | 120.068 | 50.5326 | 33.4781 | 97.0146 | 34.2203 | 121.2949 | 91.0722 | 59.6866 | 35.9088 | 25.8812 | 58.3865 | 1001.2973 | 990.7715 | 994.2619 | 1037.2851 | 1062.7351 | 1062.945 | 1048.6553 | 1018.6497 | 1048.6273 | 884.5565 | 750.3921 | 984.1192 | 810.2987 | 814.0472 | 817.08 | 981.0968 | 948.1749 | 972.2303 | 992.8173 | 1050.6246 | 1038.0082 |  | 764.2434 |  | 817.6003 | 855.5803 | 594.7522 | 767.178 |  | 519.1293 | 725.6727 | 681.9131 | 904.9277 | 958.9773 | 989.0837 | 973.3061 | 59.6467 | 392.7437 | 87.3457 | 628.977 | 38.3275 | 70.1845 | 63.1089 | 111.0946 | 106.6625 |  |  | 4.2064 | -1.7368 | -62.2027 | 4.8869 | 12.7988 | -197.6521 | 43.6774 | -2.6656 | 19.1131 | 50.8913 | 46.882 | 0.007933 | 0.0011812 | 0.00089696 | 1013.4551 | 1007.039 | 982.5226 | 962.5343 | 836.4834 | 162.4793 | 62.8254 | 579.6363 | 118.7993 | 74.6032 | 48.6758 | 34.3796 | 31.5661 | 54.7262 | 826.311 |  | 601.9321 | 407.6223 | 323.9953 | 999.0637 | 681.6461 | 998.9089 | 1016.1776 | 1004.2472 | 1050.1441 | 1017.9262 | 1017.6404 | 1030.0145 | 965.236 | 897.7319 | 1074.7764 | 1050.2217 | 1085.6572 | 1078.2946 | 156.8791 | 64.0088 | 721.8248 | 1060.2465 | 1076.7495 | 718.6047 | 1007.1195 | 1000.5193 | 953.1512 | 759.3299 | 943.0816 | 998.3591 | 912.3295 | 913.6304 | 1073.6944 | 1066.9511 | 685.197 | 670.8858 | 845.2821 |  | 1335.7468 | 743.5521 | 1024.1075 | 1101.9489 | 1142.3509 | 730.449 |  | 741.5621 |  |  | 861.4007 | 897.6282 | 888.6717 | [5 empty] | 934.6094 | 1246.0991 | 1060.923 | 1059.4236 | 1232.211 | 974.6209 | 1030.3815 | 1092.3268 | 1066.707 |  | 309.9486 | 1233.9391 | 1184.9311 | 1140.7217 | 1128.9358 | 1116.2025 | 1016.3733 | 1035.7563 | 1088.8134 | 1175.4065 | 1142.1436 | 1121.2276 | 879.2633 | 995.5459 | 1027.4724 | 1049.0187 | 1149.7835 | 1141.2471 |  | 1117.624 | 1033.7702 | 993.9634 | 1067.8513 | 1043.2332 |  | 1121.7893 | 953.2953 | 0.51704 | 19.0402 | 1.6918 | 1.465 | -14.7839 | 3.0745 | 9060.35 | 0.34 | 4.7194 | -2.9026 | -17.3706 | 4.8689 | 8.8577 | -34.8087 | 16.3631 | 393.5472 | 168.3718 | 228.7492 | 167.7279 | 55.9793 |  | 187.0772
42838.5563 | 11756 | 1057.4753 | 917.8844 | 626.4677 | 120.1492 | 50.553 | 33.4831 | 97.0715 | 34.2145 | 121.3199 | 91.0906 | 59.6895 | 35.9141 | 25.8834 | 58.3983 | 1000.1509 | 989.6645 | 994.1029 | 1037.2895 | 1062.5045 | 1063.0674 | 1048.706 | 1017.5066 | 1048.6392 | 884.8479 | 750.4287 | 983.7997 | 810.3077 | 814.0442 | 817.1026 | 979.9536 | 959.1947 | 971.4536 | 992.52 | 1051.6571 | 1038.0457 |  | 764.2369 |  | 817.6511 | 855.4342 | 594.8996 | 769.111 |  | 518.6578 | 725.3003 | 678.8704 | 897.7127 | 958.8997 | 988.1514 | 972.9496 | 58.1746 | 392.8273 | 85.1354 | 628.5019 | 38.3183 | 70.1433 | 63.0895 | 111.2257 | 106.6869 |  |  | 4.2314 | -2.2395 | -61.8525 | 5.3548 | 13.2804 | -197.6252 | 44.3352 | -3.0927 | 19.8145 | 51.7752 | 46.8237 | 0.0078772 | 0.0011943 | 0.00092325 | 1013.9116 | 1007.29 | 982.8103 | 962.7196 | 835.7715 | 162.6445 | 62.8453 | 580.4557 | 118.8426 | 74.6324 | 48.6782 | 34.3777 | 31.5698 | 54.7296 | 753.5615 |  | 673.3079 | 397.3795 | 310.9337 | 999.5082 | 681.503 | 1010.7056 | 1026.2897 | 1012.8775 | 1051.7272 | 1022.3504 | 1019.4985 | 1029.9439 | 965.1729 | 897.653 | 1074.793 | 1050.1818 | 1085.6234 | 1075.1716 | 168.6643 | 67.5494 | 721.7656 | 1059.9793 | 1076.4484 | 718.5496 | 1008.0603 | 1000.0156 | 955.5997 | 757.8352 | 943.0499 | 998.7532 | 910.1595 | 913.2983 | 1071.1611 | 1064.0484 | 685.1538 | 670.8406 | 845.4001 |  | 1335.7102 | 743.5278 | 1024.1258 | 1103.868 | 1142.366 | 730.4265 |  | 741.5275 |  |  | 861.0278 | 897.3858 | 888.6081 | [5 empty] | 934.9599 | 1245.5973 | 1061.7505 | 1060.5056 | 1233.3638 | 975.2534 | 1031.4175 | 1101.5857 | 1066.5655 |  | 311.5628 | 1234.7387 | 1184.6587 | 1140.0673 | 1128.3984 | 1116.4061 | 1017.621 | 1035.8206 | 1090.0798 | 1176.233 | 1141.6364 | 1121.0777 | 879.0041 | 994.755 | 996.1553 | 1049.512 | 1149.7646 | 1141.3801 |  | 1116.7389 | 1034.2096 | 992.9634 | 1068.8608 | 1043.2807 |  | 1115.019 | 953.3076 | 0.39405 | 19.0444 | 1.6915 | 1.4656 | -14.8352 | 3.0744 | 9088.76 | 0.97 | 4.7334 | -3.2954 | -17.3184 | 5.0957 | 9.0195 | -34.7935 | 16.4798 | 393.5083 | 168.3821 | 228.706 | 176.0683 | 48.0045 |  | 187.1737
42838.5564 | 11757 | 1056.8605 | 918.0484 | 626.8915 | 120.2152 | 50.5768 | 33.4825 | 97.1435 | 34.2135 | 121.3511 | 91.1037 | 59.6892 | 35.9196 | 25.879 | 58.408 | 999.7909 | 988.5572 | 993.7395 | 1037.2089 | 1062.2221 | 1062.7413 | 1048.7862 | 1013.7834 | 1048.65 | 884.8135 | 750.3464 | 983.514 | 810.3165 | 814.0389 | 817.1047 | 981.2415 | 939.143 | 969.7991 | 992.0518 | 1052.2808 | 1038.0587 |  | 764.2323 |  | 817.6866 | 855.0175 | 594.9664 | 770.1361 |  | 519.2527 | 724.5258 | 676.2629 | 890.8823 | 958.8405 | 987.3104 | 972.9577 | 57.347 | 393.1249 | 85.2657 | 628.0428 | 38.3284 | 70.1323 | 63.0736 | 111.2765 | 106.7165 |  |  | 4.2767 | -0.28328 | -62.2855 | 5.0887 | 12.1035 | -197.6114 | 43.8529 | -3.5619 | 19.7318 | 52.1553 | 46.9351 | 0.0079544 | 0.0011877 | 0.00095775 | 1014.3483 | 1007.2148 | 982.9133 | 962.8927 | 835.7726 | 162.7995 | 62.8629 | 581.2531 | 118.9011 | 74.6587 | 48.6898 | 34.3771 | 31.5657 | 54.742 | 789.6863 |  | 659.6252 | 413.768 | 310.6835 | 1000.6559 | 681.6148 | 1013.297 | 1029.2898 | 1015.9597 | 1052.2822 | 1024.8914 | 1020.9694 | 1029.886 | 965.0988 | 897.5846 | 1074.6895 | 1050.0962 | 1085.592 | 1075.4565 | 161.6634 | 63.6478 | 721.7249 | 1060.1559 | 1083.8747 | 718.5226 | 1012.1597 | 999.4173 | 957.6951 | 755.6329 | 943.0226 | 999.0108 | 903.2475 | 912.9512 | 1072.2644 | 1066.4895 | 685.1257 | 670.8103 | 845.4227 |  | 1332.3691 | 743.5159 | 1024.1273 | 1105.4033 | 1142.3422 | 730.4098 |  | 741.5029 |  |  | 860.7473 | 897.0429 | 888.4913 | [5 empty] | 935.1661 | 1245.289 | 1062.3772 | 1061.5813 | 1234.6037 | 975.7295 | 1031.8718 | 1104.4204 | 1066.7466 |  | 309.1478 | 1235.4787 | 1184.0157 | 1140.3521 | 1128.3541 | 1116.2458 | 1018.1187 | 1035.9076 | 1089.8921 | 1176.3936 | 1142.1954 | 1121.0812 | 878.2398 | 995.1625 | 987.7224 | 1049.4313 | 1150.088 | 1141.7338 |  | 1118.1135 | 1036.3015 | 992.9357 | 1070.6831 | 1043.3521 |  | 1115.2887 | 953.3508 | 0.47901 | 19.0418 | 1.6911 | 1.4667 | -14.8347 | 3.0745 | 9098.82 | 0.65 | 4.7587 | -1.1716 | -17.3722 | 4.9655 | 8.6077 | -34.7806 | 16.3844 | 390.2691 | 168.3832 | 228.6474 | 172.7192 | 49.5593 |  | 187.1054
42838.5564 | 11758 | 1054.5095 | 917.8456 | 627.3315 | 120.2943 | 50.6033 | 33.4901 | 97.2188 | 34.2126 | 121.3809 | 91.1215 | 59.7042 | 35.9236 | 25.8898 | 58.4084 | 999.6524 | 988.101 | 992.6681 | 1037.2279 | 1062.4417 | 1062.5128 | 1048.813 | 1007.047 | 1048.6464 | 884.4618 | 750.3531 | 983.346 | 810.3215 | 814.025 | 817.0893 | 978.3384 | 949.1469 | 968.4208 | 991.2238 | 1053.5905 | 1038.0669 |  | 764.2314 |  | 817.6783 | 854.7147 | 594.9027 | 773.7839 |  | 519.7987 | 724.2663 | 673.251 | 881.5725 | 957.4 | 986.4844 | 972.9189 | 57.4107 | 393.5594 | 86.0575 | 627.6398 | 38.3052 | 70.0791 | 63.0379 | 111.3222 | 106.729 |  |  | 4.1598 | -1.3728 | -61.6159 | 4.9277 | 13.4086 | -197.5693 | 43.5874 | -3.284 | 19.2215 | 51.2417 | 46.9351 | 0.0078591 | 0.0010678 | 0.00091503 | 1013.8186 | 1007.2247 | 982.9567 | 963.0902 | 836.0427 | 162.9625 | 62.8931 | 582.0301 | 118.963 | 74.698 | 48.706 | 34.3921 | 31.5761 | 54.7543 | 831.1545 |  | 663.0005 | 460.1805 | 334.034 | 1001.4272 | 681.6261 | 1014.8076 | 1032.9617 | 1019.4463 | 1059.7341 | 1030.5909 | 1020.6124 | 1029.8221 | 965.0189 | 897.5066 | 1074.6111 | 1050.1026 | 1085.5201 | 1075.8166 | 158.8263 | 67.8006 | 721.7064 | 1059.8568 | 1080.0119 | 718.5248 | 1006.7057 | 998.5548 | 959.1925 | 755.4683 | 943.0151 | 997.0526 | 900.6163 | 912.6684 | 1074.0525 | 1067.2648 | 685.1207 | 670.7996 | 845.2811 |  | 1328.7644 | 743.4854 | 1024.1383 | 1105.8718 | 1142.6696 | 730.396 |  | 741.4901 |  |  | 860.7366 | 896.7863 | 888.3069 | [5 empty] | 935.3153 | 1245.0046 | 1062.7761 | 1062.1292 | 1234.6328 | 976.4667 | 1031.9705 | 1103.0879 | 1066.9624 | 1339.2495 | 305.4534 | 1235.0823 | 1186.2893 | 1140.3886 | 1128.1111 | 1116.3429 | 1015.1487 | 1035.9579 | 1089.355 | 1176.5781 | 1142.1391 | 1120.987 | 876.4236 | 994.1178 | 988.8321 | 1050.1761 | 1150.2603 | 1141.8093 |  | 1116.2008 | 1036.6693 | 993.14 | 1070.3798 | 1043.4884 |  | 1117.8179 | 953.3668 | 0.32375 | 19.0403 | 1.6909 | 1.4666 | -14.6704 | 3.0744 | 9063.31 | 0.79 | 4.6931 | -2.5787 | -17.2763 | 4.8857 | 9.0569 | -34.7655 | 16.3294 | 386.8009 | 168.3898 | 228.8542 | 168.5591 | 49.1878 |  | 187.0497
42838.5564 | 11759 | 1053.2183 | 917.594 | 627.7375 | 120.3727 | 50.6217 | 33.4883 | 97.282 | 34.2118 | 121.4235 | 91.1427 | 59.7009 | 35.9382 | 25.8909 | 58.4149 | 999.9333 | 988.5682 | 992.4692 | 1037.287 | 1062.6072 | 1062.1788 | 1048.7792 | 1003.3692 | 1048.6379 | 883.8831 | 750.4356 | 983.2078 | 810.3353 | 814.0142 | 817.0675 | 977.8343 | 940.7185 | 968.1697 | 991.3989 | 1054.8921 | 1038.0825 |  | 764.2367 |  | 817.6633 | 854.6205 | 594.8805 | 773.2462 |  | 518.0409 | 724.9357 | 672.3639 | 879.6046 | 956.1969 | 985.9464 | 972.4478 | 57.1455 | 393.7292 | 86.5374 | 627.4256 | 38.3006 | 69.9944 | 63.0196 | 111.4025 | 106.7424 |  |  | 4.2478 | -3.1726 | -61.4247 | 5.5532 | 13.7194 | -197.6009 | 43.3325 | -4.1132 | 18.8767 | 50.8588 | 46.79 | 0.0078985 | 0.0011204 | 0.00089696 | 1012.8445 | 1007.1566 | 982.9349 | 963.2622 | 836.7693 | 163.1145 | 62.916 | 582.7554 | 119.0171 | 74.7215 | 48.7059 | 34.3969 | 31.5671 | 54.761 | 791.3797 |  | 677.5829 | 477.7889 | 334.0055 | 1002.2746 | 681.9123 | 1015.8613 | 1035.1216 | 1021.5516 | 1067.0232 | 1031.2913 | 1020.1272 | 1029.7573 | 964.93 | 897.4329 | 1074.6118 | 1050.2228 | 1085.4856 | 1075.7655 | 133.7118 | 55.4949 | 721.6864 | 1059.0711 | 1074.1076 | 718.5033 | 1008.3565 | 997.3856 | 960.4454 | 758.6487 | 942.9961 | 995.1653 | 894.5764 | 912.4267 | 1077.8964 | 1070.3029 | 685.1599 | 670.7318 | 845.2193 |  | 1324.9454 | 743.4715 | 1024.1766 | 1107.6373 | 1143.0674 | 730.4166 |  | 741.4749 |  |  | 860.8104 | 896.7282 | 888.0961 | [5 empty] | 935.3558 | 1244.6166 | 1062.8094 | 1062.0793 | 1235.8308 | 976.5251 | 1031.8686 | 1101.1556 | 1067.3555 |  | 300.4725 | 1235.4829 | 1187.4531 | 1139.9673 | 1127.3684 | 1117.0561 | 1016.474 | 1036.0264 | 1087.7573 | 1176.4634 | 1141.5376 | 1120.8412 | 876.0522 | 993.4826 | 992.9643 | 1050.7663 | 1150.4099 | 1141.7106 |  | 1112.4117 | 1037.0996 | 991.2991 | 1069.623 | 1043.3151 |  | 1122.5086 | 953.3546 | 0.48031 | 19.0424 | 1.6914 | 1.4666 | -14.8283 | 3.0745 | 9005.87 | 1.31 | 4.7425 | -3.9216 | -17.2553 | 5.1883 | 9.1593 | -34.7609 | 16.2781 | 383.1487 | 168.4103 | 229.0723 | 173.4711 | 47.6558 |  | 187.0515
42838.5564 | 11760 | 1052.2028 | 917.3544 | 628.1229 | 120.4462 | 50.6444 | 33.4904 | 97.352 | 34.2004 | 121.4539 | 91.1582 | 59.7183 | 35.9345 | 25.8912 | 58.4255 | 999.7531 | 988.8607 | 992.3239 | 1037.2966 | 1062.5064 | 1061.9118 | 1048.7603 | 1000.2006 | 1048.6169 | 883.0682 | 750.4099 | 983.0717 | 810.3373 | 813.9942 | 817.0611 | 976.9495 | 940.168 | 967.3646 | 991.056 | 1054.4142 | 1038.1615 |  | 764.2371 |  | 817.6785 | 854.725 | 594.8477 | 773.9875 |  | 518.2416 | 726.0219 | 673.726 | 882.1526 | 956.4403 | 985.7789 | 972.0742 | 56.89 | 393.7 | 87.2781 | 626.9581 | 38.3222 | 69.8136 | 62.9839 | 111.426 | 106.7587 |  |  | 4.3503 | -2.3243 | -62.4616 | 4.925 | 12.1311 | -197.6094 | 43.2444 | -3.7873 | 19.4453 | 52.7235 | 46.7688 | 0.0078213 | 0.00099717 | 0.00089039 | 1012.6963 | 1006.8453 | 982.8695 | 963.4153 | 837.4435 | 163.2651 | 62.9443 | 583.4648 | 119.0672 | 74.7444 | 48.7208 | 34.4033 | 31.574 | 54.7671 | 771.808 |  | 641.4537 | 441.5759 | 321.7002 | 1001.6291 | 680.9853 | 1015.4901 | 1034.4565 | 1021.2822 | 1067.7933 | 1032.6932 | 1020.8592 | 1029.6904 | 964.8496 | 897.3577 | 1074.5416 | 1050.1426 | 1085.4514 | 1075.5539 | 145.9309 | 47.9034 | 721.6479 | 1057.6289 | 1072.4865 | 718.4691 | 1009.0462 | 996.911 | 961.3542 | 758.8196 | 942.9657 | 992.6773 | 896.2452 | 912.2082 | 1080.4969 | 1073.0229 | 685.1726 | 670.6979 | 845.3662 |  | 1321.4582 | 743.468 | 1024.2288 | 1109.3239 | 1143.379 | 730.436 |  | 741.4501 |  |  | 860.8464 | 896.6723 | 887.9034 | [5 empty] | 935.2222 | 1244.5476 | 1062.6023 | 1062.0404 | 1238.413 | 976.1506 | 1031.4256 | 1098.8972 | 1067.854 | 1128.2922 | 292.8449 | 1234.6641 | 1186.6135 | 1139.1242 | 1126.3566 | 1117.404 | 1016.7939 | 1036.1268 | 1085.2185 | 1175.8896 | 1140.2712 | 1120.4058 | 878.4118 | 993.4981 | 981.2114 | 1051.2691 | 1150.3076 | 1141.88 |  | 1109.5978 | 1038.2401 | 990.1404 | 1068.3249 | 1043.108 |  | 1122.7174 | 953.3488 | 0.37755 | 19.0439 | 1.6914 | 1.468 | -14.6957 | 3.0745 | 8935.82 | 1.06 | 4.7994 | -3.3584 | -17.4098 | 4.8887 | 8.6123 | -34.7593 | 16.2604 | 379.8303 | 168.4376 | 229.235 | 175.2705 | 51.3843 |  | 187.0165
42838.5564 | 11761 | 1051.9074 | 917.3135 | 628.4968 | 120.5253 | 50.6625 | 33.5082 | 97.4153 | 34.1965 | 121.4863 | 91.1754 | 59.7297 | 35.9404 | 25.8892 | 58.4325 | 999.0395 | 988.0944 | 992.1057 | 1037.1834 | 1062.1647 | 1062.012 | 1048.7982 | 997.7094 | 1048.5971 | 882.2265 | 750.4864 | 982.9738 | 810.3312 | 813.9719 | 817.0507 | 974.9422 | 940.3078 | 967.1774 | 990.3726 | 1052.4522 | 1038.15 |  | 764.2408 |  | 817.689 | 854.8753 | 594.9581 | 778.2249 |  | 517.6868 | 727.1319 | 676.9195 | 888.6822 | 955.4118 | 985.532 | 971.9551 | 56.8527 | 393.6565 | 86.4367 | 626.7908 | 38.3401 | 69.6173 | 62.9491 | 111.4428 | 106.765 |  |  | 4.1585 | -1.7894 | -62.4018 | 5.7438 | 13.4421 | -197.6272 | 43.086 | -3.9772 | 19.7113 | 52.3855 | 46.8449 | 0.0078098 | 0.0010678 | 0.00094296 | 1014.1007 | 1006.5321 | 982.7263 | 963.56 | 838.5183 | 163.4252 | 62.9826 | 584.1862 | 119.135 | 74.7748 | 48.725 | 34.4172 | 31.5876 | 54.7814 | 832.9867 |  | 590.6809 | 393.1943 | 296.2641 | 999.9391 | 678.4967 | 1016.2331 | 1035.344 | 1022.0585 | 1069.3254 | 1039.054 | 1021.9366 | 1029.6219 | 964.7541 | 897.2893 | 1074.5075 | 1050.037 | 1085.4084 | 1074.916 | 132.4099 | 48.2062 | 721.638 | 1056.3833 | 1071.5863 | 718.4699 | 1008.8705 | 996.2579 | 961.8864 | 758.8641 | 942.9491 | 991.3026 | 894.9851 | 911.8844 | 1081.7274 | 1070.6736 | 685.2039 | 670.6636 | 845.62 |  | 1318.0772 | 743.4588 | 1024.1855 | 1111.2298 | 1143.7575 | 730.4321 |  | 741.4511 |  |  | 860.7281 | 896.3974 | 887.7403 | [5 empty] | 935.0811 | 1245.7461 | 1062.78 | 1062.4509 | 1239.8855 | 976.0961 | 1030.914 | 1098.0449 | 1067.4045 | 1153.9356 | 282.0614 | 1233.0713 | 1185.9054 | 1138.2892 | 1125.6057 | 1116.8113 | 1016.5321 | 1036.1977 | 1084.5482 | 1175.1919 | 1139.7487 | 1120.0654 | 880.4373 | 994.6878 | 994.4837 | 1051.4808 | 1150.1307 | 1141.7774 |  | 1112.6973 | 1039.1721 | 987.8277 | 1068.4234 | 1043.2612 |  | 1122.3355 | 953.3556 | 0.52984 | 19.0412 | 1.6911 | 1.4682 | -14.8405 | 3.0745 | 8824.33 | 0.62 | 4.6923 | -2.9484 | -17.4111 | 5.2824 | 9.0648 | -34.7575 | 16.2291 | 376.63 | 168.4152 | 229.4366 | 167.4926 | 56.2609 |  | 187.0143
42838.5564 | 11762 | 1052.6027 | 917.4648 | 628.8711 | 120.6093 | 50.6814 | 33.5061 | 97.4673 | 34.1912 | 121.521 | 91.1927 | 59.7362 | 35.9529 | 25.8952 | 58.4405 | 999.3684 | 987.5142 | 991.9277 | 1037.132 | 1062.2492 | 1062.8941 | 1048.8326 | 995.8802 | 1048.6019 | 881.3748 | 750.4777 | 982.9217 | 810.326 | 813.9588 | 817.0336 | 974.3867 | 952.9839 | 969.1416 | 990.5553 | 1050.5236 | 1038.1397 |  | 764.2323 |  | 817.6815 | 854.9818 | 595.028 | 781.439 |  | 518.0951 | 726.4728 | 673.5836 | 889.0292 | 954.3329 | 984.964 | 971.3493 | 56.7799 | 393.6318 | 87.3855 | 626.8297 | 38.3077 | 69.4478 | 62.9108 | 111.4525 | 106.7972 |  |  | 4.1999 | -1.108 | -61.796 | 4.8698 | 12.9861 | -197.6002 | 43.6814 | -3.1072 | 19.4478 | 51.8002 | 46.727 | 0.0077819 | 0.00099717 | 0.00090846 | 1013.0614 | 1006.1701 | 982.7175 | 963.7027 | 838.7827 | 163.569 | 63.0101 | 584.9035 | 119.1943 | 74.8086 | 48.7283 | 34.4166 | 31.5898 | 54.7945 | 859.2024 |  | 599.1031 | 380.9381 | 283.4237 | 997.9425 | 676.2607 | 1018.1995 | 1037.4397 | 1023.7882 | 1071.6519 | 1039.359 | 1023.8466 | 1029.5623 | 964.6533 | 897.212 | 1074.4304 | 1049.8831 | 1085.3707 | 1074.86 | 147.8523 | 62.3963 | 721.6468 | 1055.6938 | 1071.1205 | 718.4964 | 1008.5281 | 995.2274 | 962.8627 | 758.9449 | 942.937 | 990.1655 | 896.9905 | 911.6858 | 1081.8251 | 1063.3093 | 685.2237 | 670.741 | 845.7488 |  | 1316.5778 | 743.4526 | 1024.1595 | 1113.3008 | 1142.5473 | 730.4802 |  | 741.3934 |  |  | 860.5375 | 895.9298 | 887.5866 | [5 empty] | 935.0009 | 1247.5504 | 1063.0173 | 1062.7693 | 1239.8932 | 976.0117 | 1030.7607 | 1098.7535 | 1067.5761 | 1160.5646 | 273.2052 | 1232.8722 | 1186.1573 | 1138.0554 | 1125.3966 | 1116.0222 | 1018.224 | 1036.2821 | 1083.0944 | 1175.0836 | 1139.8442 | 1119.9915 | 881.2504 | 996.3311 | 1023.8941 | 1051.9707 | 1149.9127 | 1141.3986 |  | 1114.7998 | 1040.6236 | 986.9088 | 1068.5456 | 1043.4675 |  | 1122.458 | 953.3512 | 0.52372 | 19.0421 | 1.6909 | 1.468 | -14.8668 | 3.0745 | 8825.55 | 0.62 | 4.7156 | -2.3192 | -17.3207 | 4.8623 | 8.9077 | -34.7473 | 16.3371 | 375.2166 | 168.4018 | 228.5657 | 163.4258 | 54.6411 |  | 186.9709
42838.5564 | 11763 | 1054.1238 | 917.8084 | 629.2464 | 120.6891 | 50.6984 | 33.5094 | 97.5254 | 34.1867 | 121.5486 | 91.2036 | 59.7357 | 35.9487 | 25.8899 | 58.4467 | 999.1382 | 987.1437 | 991.9008 | 1037.1095 | 1062.7028 | 1063.3199 | 1048.8364 | 994.8249 | 1048.6206 | 880.4812 | 750.3936 | 982.8194 | 810.3046 | 813.9056 | 817.0337 | 973.2666 | 954.7363 | 972.0621 | 990.8803 | 1050.7598 | 1038.1332 |  | 764.2503 |  | 817.6789 | 855.0457 | 595.1016 | 779.8674 |  | 518.5688 | 725.8833 | 668.7273 | 884.4071 | 953.5047 | 984.3349 | 970.6666 | 56.5394 | 393.6534 | 91.8504 | 626.9098 | 38.2969 | 69.2721 | 62.878 | 111.4531 | 106.8122 |  |  | 4.215 | -1.7395 | -62.4005 | 5.0295 | 12.4098 | -197.5969 | 43.9817 | -3.3615 | 18.9119 | 51.7007 | 46.8259 | 0.0078657 | 0.0011713 | 0.00092818 | 1011.2216 | 1005.9815 | 982.608 | 963.8616 | 839.2807 | 163.683 | 63.016 | 585.565 | 119.2396 | 74.8299 | 48.7354 | 34.4175 | 31.5855 | 54.7917 | 609.7847 |  | 654.6056 | 397.4781 | 303.7249 | 997.1628 | 675.4636 | 1019.7904 | 1038.976 | 1025.1738 | 1072.8249 | 1034.0708 | 1026.0858 | 1029.4905 | 964.5686 | 897.1332 | 1074.3745 | 1049.8339 | 1085.3601 | 1074.8005 | 144.0077 | 51.5075 | 721.6573 | 1055.2852 | 1069.4337 | 718.6382 | 1008.0312 | 995.4763 | 963.1376 | 758.9317 | 942.9139 | 988.0154 | 895.7566 | 911.6075 | 1082.6322 | 1072.2792 | 684.9172 | 672.594 | 845.7859 |  | 1314.1605 | 743.4625 | 1024.4017 | 1115.7269 | 1139.9358 | 730.4237 |  | 737.2507 |  |  | 860.1946 | 895.551 | 887.4104 | [5 empty] | 934.9828 | 1249.9571 | 1063.2006 | 1062.8671 | 1239.3444 | 976.4506 | 1031.5961 | 1099.0392 | 1068.5386 |  | 268.0772 | 1233.2205 | 1186.3892 | 1137.5324 | 1125.1695 | 1115.4143 | 1017.535 | 1036.3723 | 1083.7943 | 1174.8096 | 1138.8958 | 1119.7289 | 882.4371 | 997.536 | 1020.6863 | 1052.741 | 1149.808 | 1141.0984 |  | 1111.3285 | 1042.7915 | 987.2313 | 1068.6057 | 1043.5249 |  | 1121.9983 | 953.2974 | 0.73667 | 19.0424 | 1.6914 | 1.4686 | -14.8133 | 3.0745 | 8816.86 | 0.65 | 4.724 | -2.9051 | -17.4001 | 4.9399 | 8.7056 | -34.7383 | 16.3891 | 372.9508 | 168.5282 | 226.7499 | 190.6894 | 48.2311 |  | 186.94
42838.5564 | 11764 | 1053.9808 | 918.0104 | 629.6479 | 120.7768 | 50.7266 | 33.5128 | 97.5833 | 34.1815 | 121.5817 | 91.2288 | 59.7412 | 35.9513 | 25.8954 | 58.457 | 1000.0654 | 987.5662 | 992.9431 | 1037.188 | 1063.3729 | 1063.4215 | 1048.8576 | 993.6163 | 1048.6434 | 880.1163 | 750.4604 | 982.6872 | 810.2956 | 813.8925 | 817.0322 | 971.9115 | 944.2671 | 972.9343 | 991.6008 | 1052.3577 | 1038.1429 |  | 764.2466 |  | 817.6812 | 855.1308 | 595.1681 | 771.5296 |  | 517.8984 | 725.595 | 668.39 | 886.9219 | 955.2564 | 984.1919 | 970.4608 | 56.252 | 393.7154 | 91.8799 | 626.8869 | 38.2961 | 69.1168 | 62.8474 | 111.4124 | 106.8419 |  |  | 4.3024 | -2.6266 | -62.6062 | 5.3351 | 13.6307 | -197.6107 | 43.4961 | -3.6802 | 19.2696 | 52.3205 | 46.8426 | 0.0079412 | 0.0011302 | 0.00088875 | 1011.6281 | 1006.1002 | 982.5488 | 964.0354 | 840.0736 | 163.8119 | 63.0383 | 586.207 | 119.2975 | 74.8493 | 48.7384 | 34.4226 | 31.593 | 54.7945 | 799.7416 |  | 607.4886 | 383.7406 | 295.8921 | 996.8441 | 673.6706 | 1019.3793 | 1038.0705 | 1024.0425 | 1073.1736 | 1026.7511 | 1025.5003 | 1029.4355 | 964.4708 | 897.0527 | 1074.301 | 1049.8421 | 1085.3017 | 1074.5936 | 143.7514 | 52.9557 | 723.2957 | 1057.38 | 1070.1669 | 720.954 | 1009.3196 | 998.8297 | 962.8653 | 758.8042 | 942.8965 | 988.0089 | 896.9399 | 911.5132 | 1083.5012 | 1081.2434 | 684.285 | 677.3115 | 844.613 |  | 1306.2806 | 743.4591 | 1025.9641 | 1119.0436 | 1142.0845 | 730.9756 |  | 738.3677 |  |  | 859.8748 | 897.1233 | 888.1421 | [5 empty] | 935.2488 | 1251.1997 | 1063.6779 | 1062.9738 | 1239.1385 | 976.8196 | 1032.2075 | 1098.6393 | 1068.0044 |  | 265.9379 | 1233.7431 | 1185.5533 | 1136.7173 | 1125.0015 | 1114.6317 | 1018.4706 | 1036.5087 | 1086.2615 | 1174.4266 | 1138.8545 | 1119.7694 | 882.4309 | 996.2791 | 1019.207 | 1053.9209 | 1149.7503 | 1140.9932 |  | 1114.656 | 1045.4645 | 985.8098 | 1067.8678 | 1043.55 |  | 1122.4747 | 953.3186 | 0.76543 | 19.0404 | 1.6914 | 1.4688 | -14.7559 | 3.0745 | 8800.7 | 0.75 | 4.7728 | -3.5693 | -17.4262 | 5.087 | 9.1233 | -34.7375 | 16.2974 | 365.6702 | 169.3473 | 228.0957 | 169.3995 | 52.9209 |  | 186.9029
42838.5564 | 11765 | 1053.1412 | 918.0845 | 630.0983 | 120.8766 | 50.7485 | 33.5294 | 97.6563 | 34.1854 | 121.6191 | 91.2508 | 59.7535 | 35.9695 | 25.9053 | 58.4729 | 1001.8121 | 988.484 | 995.3344 | 1037.3836 | 1063.6329 | 1063.4634 | 1048.8729 | 992.5529 | 1048.6485 | 878.8108 | 750.3527 | 982.5376 | 810.2823 | 813.8664 | 817.0409 | 970.2708 | 942.321 | 973.3744 | 992.0822 | 1052.0107 | 1038.1513 |  | 764.258 |  | 817.6976 | 855.1937 | 595.2581 | 776.3112 |  | 516.7228 | 724.4123 | 667.7119 | 886.633 | 955.9878 | 983.983 | 970.359 | 56.1378 | 393.695 | 90.2477 | 626.7927 | 38.3136 | 68.9336 | 62.8008 | 111.3492 | 106.8448 |  |  | 4.1696 | -3.3474 | -61.7914 | 5.636 | 14.46 | -197.6114 | 43.866 | -3.675 | 19.3112 | 51.5499 | 46.6516 | 0.00791 | 0.0012584 | 0.00091996 | 1011.208 | 1006.2892 | 982.6123 | 964.2201 | 840.7679 | 163.9764 | 63.0856 | 586.8706 | 119.3647 | 74.8904 | 48.7554 | 34.4316 | 31.6008 | 54.8158 | 858.1872 |  | 593.5066 | 354.1093 | 284.8501 | 995.8211 | 671.4514 | 1016.0005 | 1034.5983 | 1020.7401 | 1072.5981 | 1022.9335 | 1023.031 | 1029.3781 | 964.3673 | 896.989 | 1074.2871 | 1049.831 | 1085.2632 | 1074.6265 | 134.2839 | 38.9566 | 727.7191 | 1064.8404 | 1077.6766 | 726.6402 | 1011.4136 | 1003.708 | 962.566 | 759.1659 | 942.8812 | 987.0602 | 897.3375 | 911.4369 | 1083.1767 | 1092.0641 | 684.5608 | 677.6086 | 844.0479 |  | 1300.8904 | 743.4529 | 1026.2512 | 1121.0672 | 1142.9153 | 730.8694 |  | 739.7654 |  |  | 859.8563 | 897.3666 | 888.2422 | [5 empty] | 935.3065 | 1251.2963 | 1063.6009 | 1062.6536 | 1239.1867 | 976.6703 | 1032.1028 | 1099.125 | 1067.4614 | 1312.0656 | 264.2611 | 1233.1429 | 1185.5058 | 1136.8096 | 1124.9453 | 1114.0429 | 1019.522 | 1036.5735 | 1085.1961 | 1174.3116 | 1139.387 | 1119.8407 | 880.0483 | 995.0785 | 1028.3064 | 1054.0921 | 1149.7699 | 1140.7088 |  | 1116.0904 | 1047.4939 | 983.8475 | 1068.4178 | 1043.4938 |  | 1123.1108 | 953.3066 | 0.82905 | 19.0417 | 1.6914 | 1.468 | -14.6594 | 3.0745 | 8836.09 | 0.97 | 4.6986 | -4.0271 | -17.3022 | 5.2255 | 9.396 | -34.7347 | 16.3652 | 360.7441 | 169.4982 | 228.5971 | 162.3172 | 53.8022 |  | 186.8939
42838.5565 | 11766 | 1053.2865 | 918.2082 | 630.4631 | 120.9545 | 50.7671 | 33.5206 | 97.7025 | 34.1714 | 121.6481 | 91.2621 | 59.7484 | 35.9677 | 25.8961 | 58.4737 | 1001.9842 | 989.6166 | 995.7129 | 1037.5194 | 1063.8244 | 1063.7147 | 1048.7919 | 991.5648 | 1050.8377 | 877.9515 | 750.2535 | 982.3859 | 810.2644 | 813.8355 | 817.045 | 971.177 | 952.8173 | 973.3097 | 991.5753 | 1052.7659 | 1038.0523 |  | 764.2311 |  | 817.7099 | 855.2093 | 595.2851 | 774.2536 |  | 516.143 | 724.8374 | 671.8746 | 894.3067 | 955.9333 | 983.9516 | 970.1351 | 55.448 | 393.5235 | 88.5862 | 626.6445 | 38.3132 | 68.7435 | 62.7688 | 111.2421 | 106.8602 |  |  | 4.2064 | -1.7355 | -61.9327 | 4.6944 | 12.6963 | -197.6429 | 44.077 | -2.8536 | 19.471 | 52.3433 | 46.6395 | 0.007979 | 0.0011516 | 0.00092818 | 1010.2759 | 1006.2366 | 982.6219 | 964.3715 | 840.9043 | 164.0828 | 63.1166 | 587.5089 | 119.4232 | 74.9162 | 48.7701 | 34.434 | 31.608 | 54.8227 | 830.5983 |  | 545.2359 | 326.2294 | 267.5754 | 994.5094 | 667.8872 | 1011.5479 | 1030.2044 | 1016.412 | 1071.527 | 1021.8447 | 1021.4153 | 1029.3013 | 964.2685 | 896.916 | 1074.2633 | 1049.7082 | 1085.2175 | 1075.1575 | 152.9701 | 38.5098 | 728.1985 | 1066.4011 | 1079.6231 | 726.9017 | 1012.0437 | 1002.5891 | 962.4084 | 758.8938 | 942.8503 | 988.8058 | 896.9606 | 911.3562 | 1082.5744 | 1096.4104 | 684.6567 | 677.6652 | 843.9512 |  | 1298.032 | 743.4378 | 1026.2432 | 1123.1013 | 1143.162 | 730.7793 |  | 739.9566 |  |  | 859.4202 | 896.9701 | 887.9614 | [5 empty] | 935.3071 | 1252.7971 | 1063.0742 | 1062.087 | 1239.6883 | 976.6856 | 1031.6774 | 1099.3832 | 1067.4495 | 1132.4174 | 261.2247 | 1231.9797 | 1184.2148 | 1136.5196 | 1125.1603 | 1114.4285 | 1020.2984 | 1036.6133 | 1083.9468 | 1174.0084 | 1139.1328 | 1119.7038 | 876.7137 | 992.2966 | 1017.9196 | 1054.6545 | 1149.5451 | 1140.1303 |  | 1113.7208 | 1048.1688 | 985.5124 | 1069.1172 | 1043.4631 |  | 1123.7039 | 953.3267 | 0.64856 | 19.0417 | 1.6919 | 1.4676 | -14.7238 | 3.0745 | 8908.99 | 0.3 | 4.7193 | -2.9003 | -17.3256 | 4.77 | 8.8042 | -34.737 | 16.4043 | 358.1459 | 169.4944 | 228.7064 | 164.63 | 58.0921 |  | 186.8653
42838.5565 | 11767 | 1051.8921 | 918.0871 | 630.848 | 121.0466 | 50.7922 | 33.5258 | 97.77 | 34.17 | 121.682 | 91.2856 | 59.7562 | 35.968 | 25.9025 | 58.4824 | 1003.474 | 991.2341 | 997.8716 | 1037.5752 | 1063.9557 | 1064.3074 | 1048.8095 | 990.8379 | 1051.7984 | 877.1358 | 750.3007 | 982.2688 | 810.2388 | 813.7923 | 816.9889 | 970.4243 | 947.3328 | 973.6642 | 993.2203 | 1052.3565 | 1037.9728 |  | 764.1919 |  | 817.6914 | 855.1455 | 595.3959 | 772.2664 |  | 516.7315 | 725.6058 | 673.6723 | 896.4827 | 956.8942 | 984.0794 | 970.0255 | 55.1831 | 393.4178 | 88.0532 | 626.6981 | 38.2845 | 68.5225 | 62.7226 | 111.1052 | 106.8833 |  |  | 4.2886 | 0.95144 | -62.1948 | 5.9193 | 11.7086 | -197.5706 | 44.3221 | -3.3418 | 19.5498 | 53.2474 | 46.7796 | 0.0078542 | 0.0012255 | 0.0009446 | 1009.7224 | 1006.3545 | 982.7373 | 964.5044 | 840.7617 | 164.1775 | 63.13 | 588.1106 | 119.4778 | 74.9451 | 48.7753 | 34.4298 | 31.6066 | 54.8236 | 805.4418 |  | 574.4727 | 337.2677 | 249.7332 | 996.0512 | 665.256 | 1008.0242 | 1027.2101 | 1013.4288 | 1070.7581 | 1018.2762 | 1019.7231 | 1029.2298 | 964.1782 | 896.8251 | 1074.167 | 1049.5702 | 1085.1785 | 1075.3027 | 160.8615 | 71.0568 | 728.3344 | 1066.9135 | 1082.8904 | 726.9973 | 1016.1817 | 1001.1807 | 962.291 | 758.9267 | 942.8186 | 986.8412 | 892.8581 | 911.3408 | 1081.1875 | 1099.1732 | 685.1967 | 676.432 | 843.8174 |  | 1295.0096 | 743.437 | 1026.3018 | 1127.927 | 1143.6118 | 730.7524 |  | 740.0524 |  |  | 858.9045 | 896.5784 | 887.6103 | [5 empty] | 935.4268 | 1255.9779 | 1062.578 | 1061.5085 | 1240.9659 | 976.1708 | 1030.6726 | 1099.7982 | 1067.1629 | 1121.2481 | 259.2265 | 1232.1284 | 1183.2476 | 1136.3769 | 1124.8369 | 1115.1146 | 1018.7402 | 1036.6376 | 1083.6681 | 1173.4141 | 1138.9619 | 1119.4838 | 876.167 | 991.5409 | 1013.883 | 1054.0805 | 1148.9632 | 1140.0453 |  | 1112.7265 | 1048.6492 | 987.0951 | 1068.3334 | 1043.6261 |  | 1123.7635 | 953.3306 | 0.77693 | 19.0435 | 1.6918 | 1.4674 | -14.9466 | 3.0745 | 8972.83 | 1 | 4.765 | 2.1483 | -17.369 | 5.3583 | 8.4553 | -34.7325 | 16.4507 | 355.4147 | 169.5252 | 228.8748 | 168.3101 | 54.056 |  | 186.8052
42838.5565 | 11768 | 1050.5362 | 917.8911 | 631.2118 | 121.139 | 50.8148 | 33.5355 | 97.8403 | 34.176 | 121.7247 | 91.3038 | 59.7696 | 35.981 | 25.9076 | 58.4963 | 1003.7598 | 991.3874 | 997.1563 | 1037.5867 | 1063.9552 | 1064.5836 | 1048.7847 | 990.1028 | 1052.5926 | 879.9116 | 750.2142 | 982.2639 | 810.2042 | 813.742 | 816.978 | 968.9368 | 970.0863 | 973.79 | 993.5767 | 1051.6143 | 1037.9237 |  | 764.2569 |  | 817.6992 | 855.0936 | 595.5428 | 771.9637 |  | 517.7552 | 726.6922 | 670.8203 | 896.0124 | 958.3746 | 984.1556 | 970.2832 | 55.537 | 393.3031 | 87.0833 | 626.7094 | 38.2988 | 68.4104 | 62.6979 | 110.9496 | 106.9022 |  |  | 4.0632 | -2.6003 | -61.7841 | 5.4599 | 12.5997 | -197.5568 | 44.0007 | -3.3326 | 20.2626 | 52.4367 | 46.7482 | 0.0078575 | 0.0012042 | 0.00096268 | 1009.6592 | 1006.0625 | 982.7922 | 964.5328 | 841.0146 | 164.3203 | 63.1677 | 588.7452 | 119.5494 | 75.0294 | 48.7807 | 34.4392 | 31.6139 | 54.8416 | 710.083 |  | 625.9557 | 410.1435 | 273.0947 | 998.615 | 665.5024 | 1007.2639 | 1026.8394 | 1012.9364 | 1070.483 | 1019.2646 | 1014.1784 | 1029.1682 | 964.1061 | 896.7507 | 1074.1085 | 1049.4357 | 1085.1305 | 1074.6233 | 150.837 | 66.8588 | 727.047 | 1065.0211 | 1083.5326 | 725.2003 | 1015.9553 | 998.559 | 961.7923 | 758.7873 | 942.7906 | 983.6319 | 890.7988 | 911.3519 | 1079.2419 | 1093.6713 | 685.9896 | 673.2883 | 843.7181 |  | 1298.3068 | 743.4405 | 1022.0829 | 1130.1516 | 1142.3598 | 728.9339 |  | 741.8349 |  |  | 858.3531 | 895.8724 | 887.0848 | [5 empty] | 935.1871 | 1257.564 | 1061.881 | 1060.7271 | 1241.5176 | 975.7184 | 1029.976 | 1103.5362 | 1066.1179 |  | 258.8951 | 1231.2315 | 1183.9011 | 1136.3545 | 1123.9041 | 1114.2667 | 1016.8059 | 1036.7201 | 1082.5049 | 1172.5519 | 1138.9007 | 1119.3872 | 879.8279 | 990.6747 | 971.9679 | 1053.6658 | 1148.778 | 1140.1102 |  | 1112.107 | 1054.0901 | 987.3815 | 1068.6805 | 1043.9095 |  | 1123.4423 | 953.3253 | 0.33711 | 19.0425 | 1.6917 | 1.4671 | -14.7643 | 3.0745 | 9031.77 | 0.86 | 4.6381 | -3.5534 | -17.3209 | 5.149 | 8.7714 | -34.7323 | 16.3915 | 358.4018 | 167.3186 | 227.9718 | 180.3828 | 48.4092 |  | 186.79
42838.5565 | 11769 | 1050.5515 | 917.9247 | 631.5642 | 121.2299 | 50.8361 | 33.5408 | 97.8974 | 34.1714 | 121.7558 | 91.3246 | 59.774 | 35.9806 | 25.9106 | 58.5027 | 1003.3613 | 991.0878 | 996.0564 | 1037.5558 | 1064.1073 | 1064.6202 | 1048.5658 | 989.6115 | 1054.1346 | 883.0703 | 750.2612 | 982.1034 | 810.1688 | 813.6856 | 816.9646 | 968.5683 | 959.8178 | 974.0049 | 993.1635 | 1051.2567 | 1037.8426 |  | 764.2603 |  | 817.7176 | 855.0135 | 595.7385 | 772.4062 |  | 517.3205 | 728.1067 | 671.8465 | 899.9663 | 958.9389 | 984.8087 | 970.4642 | 56.1731 | 393.2132 | 85.8066 | 627.0513 | 38.3096 | 68.3004 | 62.6738 | 110.8242 | 106.9033 |  |  | 4.0862 | -4.5526 | -61.9432 | 5.4777 | 15.1171 | -197.5904 | 44.1545 | -2.6814 | 20.0721 | 51.3323 | 46.8082 | 0.0078723 | 0.00115 | 0.00093311 | 1009.5807 | 1005.3163 | 982.4932 | 964.316 | 841.4952 | 164.3312 | 63.2077 | 589.4202 | 119.6039 | 75.0845 | 48.8026 | 34.4365 | 31.6199 | 54.8428 | 714.4853 |  | 611.352 | 438.5869 | 281.4006 | 1000.3622 | 666.1131 | 1008.5501 | 1028.1551 | 1014.1776 | 1070.8103 | 1017.274 | 1011.9526 | 1029.1099 | 964.0196 | 896.6871 | 1074.0476 | 1049.3201 | 1085.0558 | 1074.6291 | 149.1262 | 55.1772 | 723.747 | 1059.7876 | 1083.0261 | 720.8043 | 1008.6392 | 994.6337 | 960.8084 | 758.3998 | 942.7372 | 983.4366 | 888.1928 | 911.2591 | 1076.8941 | 1095.6789 | 684.8599 | 673.0158 | 844.1022 |  | 1301.5918 | 743.43 | 1024.8652 | 1131.7491 | 1142.6218 | 729.5508 |  | 741.3321 |  |  | 857.009 | 893.4712 | 885.3768 | [5 empty] | 934.7956 | 1258.1357 | 1061.1844 | 1059.9497 | 1241.9003 | 975.7445 | 1030.1044 | 1104.4175 | 1066.7906 |  | 256.1179 | 1230.2701 | 1183.1452 | 1135.8176 | 1123.0797 | 1114.7855 | 1016.642 | 1036.7513 | 1081.0744 | 1172.2357 | 1138.1746 | 1119.2023 | 877.8854 | 989.9706 | 1016.3009 | 1055.7288 | 1148.2854 | 1139.6254 |  | 1109.3631 | 1054.3646 | 989.825 | 1068.2339 | 1044.0382 |  | 1123.4213 | 953.3261 | 0.50777 | 19.041 | 1.6907 | 1.4676 | -14.7667 | 3.0745 | 9101.5 | 0.81 | 4.6512 | -4.7051 | -17.3555 | 5.161 | 9.6102 | -34.7443 | 16.4243 | 361.3828 | 168.7718 | 228.1032 | 180.9046 | 50.2144 |  | 186.7544
42838.5565 | 11770 | 1050.9866 | 918.1176 | 631.939 | 121.321 | 50.8521 | 33.5407 | 97.942 | 34.1636 | 121.7898 | 91.341 | 59.7857 | 35.9798 | 25.9158 | 58.5096 | 1002.1587 | 990.7232 | 995.5697 | 1037.3925 | 1063.8534 | 1064.4785 | 1048.4944 | 989.0821 | 1055.7834 | 885.1369 | 750.0412 | 981.9808 | 810.1377 | 813.6451 | 816.9681 | 971.1936 | 955.873 | 974.3698 | 992.5452 | 1053.493 | 1037.751 |  | 764.2745 |  | 817.7331 | 854.9475 | 595.8753 | 770.398 |  | 517.1876 | 728.2556 | 676.5449 | 895.5219 | 959.5926 | 984.4957 | 970.4782 | 57.0698 | 393.2456 | 85.4347 | 627.1627 | 38.3399 | 68.1966 | 62.6411 | 110.7032 | 106.9232 |  |  | 4.2787 | -1.7447 | -62.2711 | 5.3187 | 13.5755 | -197.5812 | 44.0402 | -2.2392 | 19.4819 | 50.6563 | 46.7751 | 0.0078443 | 0.00103 | 0.00089532 | 1010.1208 | 1005.516 | 982.3471 | 964.3489 | 841.7262 | 164.4094 | 63.2256 | 590.0616 | 119.6578 | 75.1083 | 48.8028 | 34.4371 | 31.6244 | 54.8488 | 681.2641 |  | 624.0648 | 391.5459 | 278.9547 | 1002.0332 | 666.2404 | 1007.2869 | 1026.8712 | 1013.0389 | 1070.6273 | 1020.7727 | 1010.5384 | 1029.0362 | 963.9282 | 896.5923 | 1073.9615 | 1049.0762 | 1085.0047 | 1074.7967 | 162.889 | 75.4634 | 723.266 | 1060.365 | 1088.1776 | 720.6371 | 1006.6126 | 995.3174 | 959.9405 | 758.2276 | 942.7059 | 985.2058 | 887.5381 | 911.1705 | 1075.4849 | 1101.8514 | 684.8303 | 672.8605 | 844 |  | 1301.8332 | 743.4178 | 1024.9904 | 1133 | 1142.7373 | 729.6528 |  | 741.208 |  |  | 856.3914 | 893.0026 | 884.8863 | [5 empty] | 934.7668 | 1258.3826 | 1060.5238 | 1059.3321 | 1241.878 | 975.7324 | 1030.3255 | 1105.9701 | 1066.8074 | 1306.4146 | 252.2896 | 1229.2584 | 1183.6003 | 1135.525 | 1122.5091 | 1115.5777 | 1020.9214 | 1036.7693 | 1080.7734 | 1173.2834 | 1138.3126 | 1119.2259 | 880.3845 | 990.5924 | 985.8864 | 1056.4796 | 1147.977 | 1139.5906 |  | 1111.8056 | 1055.0525 | 989.9619 | 1067.8656 | 1044.2542 |  | 1122.561 | 953.3273 | 0.50851 | 19.0426 | 1.691 | 1.468 | -14.7969 | 3.0745 | 9188.86 | 0.55 | 4.7595 | -2.913 | -17.4026 | 5.086 | 9.1059 | -34.7391 | 16.401 | 361.6062 | 168.8377 | 228.1461 | 185.5658 | 48.8399 |  | 186.6996
42838.5565 | 11771 | 1051.2132 | 918.2875 | 632.307 | 121.4193 | 50.8739 | 33.54 | 98.0006 | 34.1657 | 121.8178 | 91.3643 | 59.7938 | 35.9937 | 25.9173 | 58.5208 | 1001.5315 | 990.4449 | 995.4483 | 1037.3315 | 1063.2851 | 1065.0603 | 1048.4964 | 987.7906 | 1056.4427 | 886.3476 | 750.1003 | 981.8591 | 810.1018 | 813.5988 | 816.9372 | 972.3494 | 954.7321 | 974.479 | 992.2839 | 1055.9048 | 1037.7121 |  | 764.2729 |  | 817.7321 | 854.735 | 596.1409 | 772.7934 |  | 518.0574 | 726.1653 | 675.8418 | 885.8475 | 956.9002 | 983.8459 | 970.2001 | 57.7001 | 393.1141 | 84.9372 | 626.7736 | 38.3516 | 68.0411 | 62.6181 | 110.5826 | 106.9376 |  |  | 4.3523 | -0.99888 | -62.0411 | 4.9448 | 11.5016 | -197.5746 | 44.2031 | -2.1688 | 19.7388 | 51.3205 | 46.7985 | 0.0077835 | 0.0011417 | 0.00091011 | 1010.5622 | 1005.5807 | 982.3973 | 964.4712 | 841.6736 | 164.5006 | 63.2471 | 590.6977 | 119.7159 | 75.1344 | 48.8099 | 34.4401 | 31.6282 | 54.8639 | 641.6319 |  | 710.087 | 388.0207 | 278.2266 | 1004.4539 | 668.5 | 1005.23 | 1024.7872 | 1011.3967 | 1070.1635 | 1028.0282 | 1007.789 | 1028.9834 | 963.8781 | 896.5301 | 1073.932 | 1048.8633 | 1084.9791 | 1074.8683 | 162.878 | 83.7103 | 723.097 | 1061.4145 | 1090.4731 | 720.4543 | 1007.4521 | 995.8028 | 959.068 | 758.2748 | 942.667 | 985.3802 | 885.9693 | 911.1566 | 1074.0699 | 1104.8154 | 684.805 | 672.718 | 843.9336 |  | 1301.8675 | 743.414 | 1024.9801 | 1135.7782 | 1142.9288 | 729.6905 |  | 741.1467 |  |  | 855.7708 | 892.4916 | 884.3597 | [5 empty] | 934.8607 | 1259.7583 | 1060.2336 | 1059.2061 | 1241.7074 | 975.6525 | 1030.2708 | 1106.5455 | 1066.9857 |  | 246.2231 | 1230.6794 | 1183.6247 | 1135.4974 | 1122.5265 | 1115.7091 | 1020.8413 | 1036.8764 | 1083.1031 | 1173.5541 | 1137.9028 | 1119.0374 | 879.4547 | 990.2328 | 995.334 | 1056.468 | 1147.9701 | 1139.761 |  | 1111.261 | 1055.6452 | 989.7803 | 1068.2064 | 1044.556 |  | 1120.6256 | 953.3105 | 0.17312 | 19.0422 | 1.6919 | 1.469 | -14.5845 | 3.0745 | 9271.03 | 0.64 | 4.8002 | -2.2018 | -17.3523 | 4.8988 | 8.3794 | -34.7296 | 16.4271 | 361.6394 | 168.8324 | 228.1975 | 191.38 | 39.9593 |  | 186.6804
42838.5565 | 11772 | 1050.7905 | 918.3987 | 632.6767 | 121.5184 | 50.9015 | 33.5518 | 98.0655 | 34.169 | 121.859 | 91.3822 | 59.7927 | 36.0009 | 25.922 | 58.5326 | 1001.7244 | 990.0421 | 994.8724 | 1037.1976 | 1063.0245 | 1064.9876 | 1048.5154 | 986.7609 | 1057.0882 | 886.9504 | 750.1791 | 981.7247 | 810.067 | 813.5511 | 816.903 | 973.1106 | 943.8693 | 974.6337 | 991.7775 | 1056.6656 | 1037.6763 |  | 764.268 |  | 817.7504 | 854.502 | 596.427 | 769.633 |  | 517.9429 | 725.3954 | 675.8835 | 889.5588 | 957.2785 | 983.7656 | 970.2052 | 57.3331 | 392.9303 | 83.9128 | 626.4442 | 38.3606 | 67.8857 | 62.5912 | 110.4512 | 106.9494 |  |  | 4.0343 | -0.97391 | -62.0365 | 5.4783 | 11.7205 | -197.6186 | 44.3004 | -2.6656 | 19.5741 | 51.194 | 46.6664 | 0.0080168 | 0.0012173 | 0.00095118 | 1010.5122 | 1005.539 | 982.4653 | 964.6036 | 841.859 | 164.5934 | 63.2746 | 591.3065 | 119.7689 | 75.1539 | 48.8168 | 34.4411 | 31.6272 | 54.871 | 788.5096 |  | 687.6897 | 419.2434 | 296.0051 | 1004.341 | 670.7264 | 1003.564 | 1023.2121 | 1010.0423 | 1069.7996 | 1028.8905 | 1007.8431 | 1028.9099 | 963.7978 | 896.4457 | 1073.8481 | 1048.768 | 1084.9368 | 1073.5083 | 151.742 | 65.9734 | 722.9619 | 1061.2115 | 1081.0308 | 720.3211 | 1007.9185 | 995.1024 | 958.239 | 758.4535 | 942.6235 | 986.8221 | 884.3652 | 911.128 | 1072.9889 | 1113.0984 | 684.7493 | 672.6712 | 843.7207 |  | 1304.4539 | 743.4043 | 1024.9672 | 1137.9335 | 1142.7835 | 729.6796 |  | 741.0902 |  |  | 854.9711 | 891.9111 | 883.8265 | [5 empty] | 935.0258 | 1259.6443 | 1060.192 | 1059.3704 | 1241.1084 | 975.6566 | 1030.1245 | 1107.3003 | 1066.9906 |  | 243.1822 | 1233.2037 | 1181.8585 | 1135.4422 | 1123.1792 | 1115.6243 | 1019.936 | 1036.9551 | 1084.8775 | 1173.7253 | 1137.6415 | 1118.8945 | 878.4618 | 990.7457 | 1006.5517 | 1055.8336 | 1147.9649 | 1140.1928 |  | 1110.7457 | 1056.8088 | 989.0604 | 1068.4337 | 1044.8442 |  | 1123.196 | 953.3132 | 0.31095 | 19.0418 | 1.6928 | 1.47 | -14.6927 | 3.0745 | 9344.12 | 0.87 | 4.6214 | -2.1733 | -17.345 | 5.1544 | 8.4585 | -34.7323 | 16.4446 | 364.0147 | 168.8259 | 228.04 | 174.9943 | 43.1184 |  | 186.6693
42838.5565 | 11773 | 1051.8766 | 918.6381 | 633.0145 | 121.6116 | 50.9235 | 33.5646 | 98.1098 | 34.1604 | 121.8866 | 91.4062 | 59.8092 | 35.9925 | 25.9183 | 58.5378 | 1000.973 | 989.132 | 993.9311 | 1037.0205 | 1062.7732 | 1064.9919 | 1048.5822 | 986.0027 | 1057.544 | 887.2328 | 750.2699 | 981.5877 | 810.0227 | 813.5042 | 816.8716 | 974.9313 | 945.2593 | 974.6009 | 991.1229 | 1057.4058 | 1037.6531 |  | 764.2819 |  | 817.7758 | 854.291 | 596.4902 | 771.4265 |  | 518.1928 | 725.5575 | 675.6237 | 891.0031 | 959.3167 | 983.7141 | 970.2079 | 56.4358 | 392.763 | 83.3875 | 626.3152 | 38.3712 | 67.7692 | 62.5778 | 110.2937 | 106.9662 |  |  | 4.4036 | -1.6225 | -62.2185 | 5.5868 | 12.0037 | -197.641 | 44.2715 | -2.5703 | 19.9779 | 52.2743 | 46.7437 | 0.0079314 | 0.0013011 | 0.00092325 | 1011.874 | 1005.6037 | 982.5631 | 964.7554 | 842.1341 | 164.693 | 63.3035 | 591.917 | 119.8341 | 75.1826 | 48.8233 | 34.4535 | 31.6318 | 54.889 | 421.6886 |  | 660.8237 | 400.5669 | 296.2528 | 1003.0332 | 671.9773 | 1004.165 | 1024.2245 | 1010.865 | 1070.188 | 1026.9884 | 1006.5629 | 1028.8396 | 963.7101 | 896.3795 | 1073.8781 | 1048.9474 | 1084.9076 | 1071.9825 | 155.4748 | 72.6391 | 722.9006 | 1061.5594 | 1081.1569 | 720.2818 | 1009.0826 | 994.0616 | 957.533 | 758.3367 | 942.5821 | 986.6996 | 882.1706 | 911.0582 | 1072.0027 | 1117.7882 | 684.6613 | 672.7738 | 843.3728 |  | 1310.7043 | 743.3873 | 1025.0528 | 1138.0705 | 1142.9581 | 729.656 |  | 741.0221 |  |  | 854.3599 | 891.4865 | 883.2859 | [5 empty] | 935.1924 | 1259.7497 | 1060.2957 | 1059.546 | 1241.2561 | 975.6435 | 1030.1449 | 1107.7012 | 1067.7367 |  | 240.9978 | 1233.7015 | 1180.9352 | 1135.1638 | 1121.0427 | 1115.3708 | 1020.9404 | 1036.9964 | 1086.0648 | 1173.4298 | 1137.2749 | 1118.7707 | 879.2189 | 991.5355 | 1009.2234 | 1056.7351 | 1147.7005 | 1140.2536 |  | 1110.2921 | 1059.8634 | 987.4583 | 1068.8712 | 1045.0566 |  | 1123.408 | 953.3108 | 0.29926 | 19.0421 | 1.6935 | 1.4704 | -14.6603 | 3.0745 | 9454.04 | 0.93 | 4.8282 | -2.8053 | -17.3718 | 5.2055 | 8.5599 | -34.7336 | 16.4389 | 369.7971 | 168.8712 | 228.1535 | 214.9895 | 46.4815 |  | 186.7292
42838.5566 | 11774 | 1051.917 | 918.8007 | 633.3471 | 121.7039 | 50.9414 | 33.5623 | 98.166 | 34.151 | 121.9294 | 91.4221 | 59.8194 | 36.0063 | 25.9272 | 58.553 | 1000.8494 | 988.7223 | 993.8273 | 1036.8274 | 1062.5252 | 1065.1954 | 1048.6867 | 985.9746 | 1057.8482 | 887.3659 | 750.2504 | 981.4774 | 809.985 | 813.461 | 816.8464 | 974.735 | 954.3039 | 974.5719 | 991.0795 | 1058.3559 | 1037.6645 |  | 764.2839 |  | 817.7813 | 854.0123 | 596.5885 | 771.0115 |  | 519.4419 | 725.5234 | 672.8484 | 888.7288 | 959.9513 | 983.8964 | 970.1245 | 55.1015 | 392.6963 | 83.6758 | 626.4305 | 38.3745 | 67.6797 | 62.5498 | 110.0642 | 106.9611 |  |  | 4.284 | -1.4148 | -61.9511 | 5.596 | 11.2598 | -197.6364 | 44.4877 | -2.7412 | 19.6337 | 51.317 | 46.9855 | 0.0080184 | 0.0012091 | 0.00089861 | 1012.6445 | 1005.881 | 982.7779 | 964.9768 | 841.9337 | 164.7907 | 63.3336 | 592.5021 | 119.8881 | 75.2032 | 48.8224 | 34.4516 | 31.63 | 54.8919 | 435.7148 |  | 673.7332 | 419.7386 | 315.3182 | 1002.4723 | 674.069 | 1007.7176 | 1028.3253 | 1014.9641 | 1071.5116 | 1028.406 | 1007.265 | 1028.7798 | 963.5924 | 896.3009 | 1073.7389 | 1048.879 | 1084.863 | 1071.6455 | 159.2124 | 75.4729 | 722.9405 | 1062.446 | 1081.255 | 720.4117 | 1008.677 | 993.6307 | 956.9379 | 758.4319 | 942.5353 | 985.2479 | 880.4989 | 910.9362 | 1071.1048 | 1102.9225 | 684.6261 | 672.7228 | 843.0218 |  | 1311.4465 | 743.3573 | 1025.1607 | 1138.4632 | 1143.3395 | 729.622 |  | 740.9695 |  |  | 853.7467 | 891.2693 | 882.7195 | [5 empty] | 935.5648 | 1259.974 | 1060.5522 | 1059.9408 | 1241.405 | 975.6941 | 1030.3782 | 1107.2863 | 1068.397 |  | 238.2824 | 1232.9806 | 1180.9786 | 1135.0152 | 1118.163 | 1114.8883 | 1019.9141 | 1037.0635 | 1086.3094 | 1173.2869 | 1137.2949 | 1118.6906 | 879.7221 | 991.8169 | 985.7936 | 1055.7305 | 1147.5594 | 1140.2238 |  | 1111.6877 | 1061.8312 | 985.4231 | 1068.8384 | 1045.1358 |  | 1123.1571 | 953.3072 | 0.4907 | 19.0412 | 1.6935 | 1.4696 | -14.8226 | 3.0745 | 9549.64 | 0.66 | 4.7621 | -2.6196 | -17.3342 | 5.2097 | 8.291 | -34.7357 | 16.4802 | 370.4968 | 168.9286 | 228.399 | 213.1044 | 45.6814 |  | 186.6575
42838.5566 | 11775 | 1051.0777 | 918.8014 | 633.6779 | 121.7941 | 50.9688 | 33.5618 | 98.2024 | 34.1437 | 121.9657 | 91.4448 | 59.8189 | 36.01 | 25.9288 | 58.5581 | 999.8697 | 988.3621 | 993.16 | 1036.7454 | 1062.343 | 1065.3453 | 1048.8848 | 985.458 | 1058.1718 | 887.2322 | 750.3356 | 981.3584 | 809.9596 | 813.4147 | 816.7873 | 974.2205 | 941.7713 | 974.5068 | 989.8247 | 1058.6189 | 1037.7652 |  | 764.273 |  | 817.7894 | 853.9719 | 596.7165 | 773.6954 |  | 521.0897 | 724.5063 | 670.7847 | 885.6189 | 959.4177 | 983.7829 | 970.1464 | 55.0575 | 392.6998 | 83.0865 | 626.5038 | 38.4094 | 67.6057 | 62.5268 | 109.9254 | 106.9691 |  |  | 4.3779 | -1.2683 | -61.8499 | 5.663 | 11.865 | -197.57 | 44.4187 | -2.824 | 20.0081 | 51.9327 | 46.9346 | 0.0079182 | 0.0011582 | 0.00088875 | 1011.7922 | 1005.9108 | 982.6982 | 965.135 | 842.171 | 164.8969 | 63.3511 | 593.0837 | 119.9531 | 75.2354 | 48.8442 | 34.4658 | 31.6438 | 54.9069 | 469.1083 |  | 652.9159 | 423.3182 | 350.837 | 1003.0526 | 675.8273 | 1013.712 | 1034.6141 | 1021.3642 | 1073.2283 | 1021.4108 | 1009.357 | 1028.7053 | 963.4827 | 896.2072 | 1073.6993 | 1048.8741 | 1084.7955 | 1071.6018 | 169.3756 | 76.5664 | 722.9332 | 1063.1141 | 1079.1652 | 720.9764 | 1004.8538 | 993.8556 | 956.2481 | 758.4765 | 942.483 | 985.0351 | 879.9806 | 910.8428 | 1070.8257 | 1092.9837 | 684.5931 | 673.1485 | 842.5337 |  | 1309.6061 | 743.3343 | 1024.1161 | 1140.2057 | 1143.2379 | 729.4372 |  | 740.5357 |  |  | 853.1634 | 890.6757 | 882.2034 | [5 empty] | 935.8428 | 1260.6796 | 1060.8871 | 1060.4482 | 1241.5604 | 975.7994 | 1030.6756 | 1107.7076 | 1068.3662 |  | 237.5342 | 1232.8306 | 1181.0086 | 1134.8896 | 1116.561 | 1114.4237 | 1018.8537 | 1037.1151 | 1085.3829 | 1173.3082 | 1137.0769 | 1118.6191 | 879.0945 | 991.0523 | 980.4882 | 1054.7021 | 1147.5951 | 1140.3219 |  | 1112.9529 | 1063.1787 | 984.836 | 1068.0809 | 1045.0225 |  | 1123.1758 | 953.3138 | 0.71775 | 19.0406 | 1.6933 | 1.4691 | -14.925 | 3.0745 | 9615.09 | 0.37 | 4.814 | -2.479 | -17.3112 | 5.2382 | 8.5105 | -34.7283 | 16.4667 | 368.8013 | 168.3824 | 228.2823 | 209.7319 | 48.5297 |  | 186.6357
42838.5566 | 11776 | 1050.2431 | 918.7237 | 634.002 | 121.8996 | 50.984 | 33.5675 | 98.248 | 34.1456 | 122.0007 | 91.458 | 59.8306 | 36.015 | 25.9261 | 58.5658 | 998.3628 | 988.0655 | 992.3381 | 1036.7898 | 1062.2541 | 1065.5251 | 1049.1889 | 985.0128 | 1058.3677 | 887.061 | 750.3366 | 981.2244 | 809.9272 | 813.3735 | 816.7443 | 974.8192 | 938.9976 | 974.5291 | 988.987 | 1058.8897 | 1037.8561 |  | 764.2812 |  | 817.8077 | 854.0345 | 596.8024 | 770.4628 |  | 522.7517 | 724.2775 | 670.0802 | 885.274 | 957.5081 | 983.0279 | 970.01 | 55.1223 | 392.703 | 84.7673 | 626.3483 | 38.4296 | 67.4988 | 62.4971 | 109.9107 | 106.9639 |  |  | 4.3175 | -2.848 | -61.704 | 5.1248 | 13.6616 | -197.589 | 44.1716 | -2.7313 | 19.2729 | 50.5141 | 46.814 | 0.0081104 | 0.0011368 | 0.00090518 | 1010.4754 | 1006.5475 | 982.8611 | 965.1905 | 842.3495 | 165.045 | 63.3781 | 593.7278 | 120.0115 | 75.2609 | 48.8464 | 34.4645 | 31.6392 | 54.903 | 300.8354 |  | 675.5154 | 451.9006 | 367.4934 | 1004.8732 | 678.2933 | 1016.3904 | 1038.0007 | 1024.7477 | 1074.4228 | 1017.8145 | 1010.5478 | 1028.6492 | 963.3863 | 896.1408 | 1073.6553 | 1048.8426 | 1084.7727 | 1072.6825 | 166.3855 | 69.6073 | 723.3179 | 1063.788 | 1078.3106 | 721.7397 | 1004.7057 | 994.9674 | 955.9608 | 758.8305 | 942.4435 | 985.7094 | 879.8095 | 910.7613 | 1070.1096 | 1093.6994 | 684.519 | 673.8946 | 841.9873 |  | 1306.3574 | 743.3049 | 1023.5153 | 1142.4119 | 1143.6577 | 729.3619 |  | 740.7467 |  |  | 852.6624 | 890.2515 | 881.6981 | [5 empty] | 935.9977 | 1262.097 | 1061.3355 | 1061.0034 | 1242.0385 | 975.9895 | 1031.0439 | 1108.3787 | 1068.2337 | 1367.1014 | 236.4878 | 1232.2572 | 1181.0465 | 1134.6066 | 1115.7353 | 1113.8348 | 1020.0752 | 1037.1801 | 1084.2757 | 1173.8626 | 1136.7831 | 1118.6357 | 877.904 | 988.879 | 1001.5012 | 1055.6381 | 1147.6462 | 1140.4667 |  | 1115.5435 | 1064.4996 | 983.1368 | 1067.948 | 1044.9935 |  | 1122.9382 | 953.3253 | 0.4063 | 19.041 | 1.693 | 1.4697 | -14.7426 | 3.0745 | 9620.87 | 0.81 | 4.7805 | -3.7143 | -17.2888 | 4.9825 | 9.1294 | -34.7195 | 16.4159 | 365.8138 | 168.0692 | 228.5033 | 229.4913 | 46.7725 |  | 186.58
42838.5566 | 11777 | 1049.7436 | 918.6534 | 634.3275 | 121.9996 | 51.0126 | 33.583 | 98.3117 | 34.1529 | 122.0303 | 91.485 | 59.8439 | 36.0267 | 25.932 | 58.584 | 997.7473 | 987.6375 | 992.7124 | 1036.8972 | 1062.2376 | 1065.607 | 1049.4229 | 984.6808 | 1058.5281 | 886.9442 | 750.2962 | 981.0783 | 809.8838 | 813.3204 | 816.7171 | 975.2951 | 943.7072 | 974.5182 | 989.3051 | 1058.9162 | 1037.9381 |  | 764.291 |  | 817.8347 | 854.0856 | 596.8571 | 770.8975 |  | 523.0174 | 723.1566 | 667.5433 | 885.0046 | 957.662 | 982.9831 | 969.8317 | 55.3956 | 392.589 | 87.5823 | 626.0755 | 38.4175 | 67.4806 | 62.4822 | 109.7933 | 106.9733 |  |  | 4.3326 | -3.0465 | -62.0161 | 5.5861 | 14.1452 | -197.5976 | 43.8798 | -3.2938 | 20.3017 | 52.7973 | 46.8695 | 0.0079396 | 0.0011368 | 0.00089039 | 1010.5061 | 1006.6006 | 982.9764 | 965.2251 | 842.7299 | 165.1491 | 63.4168 | 594.3225 | 120.0726 | 75.2858 | 48.8579 | 34.4639 | 31.6422 | 54.9236 |  |  | 648.6143 | 460.7848 | 375.6366 | 1006.6037 | 679.8636 | 1016.2148 | 1038.5842 | 1025.4892 | 1074.5075 | 1017.0764 | 1010.3402 | 1028.581 | 963.2692 | 896.0694 | 1073.693 | 1048.7033 | 1084.7082 | 1074.4642 | 142.8018 | 68.1472 | 723.8685 | 1063.3294 | 1077.1325 | 721.5402 | 1006.3083 | 995.0427 | 956.1773 | 758.6615 | 942.4124 | 985.4596 | 879.0981 | 910.7278 | 1069.1336 | 1090.8468 | 684.41 | 673.7719 | 841.7934 |  | 1309.1094 | 743.2876 | 1025.4455 | 1145.0261 | 1143.7002 | 729.4052 |  | 740.7394 |  |  | 851.9843 | 889.8401 | 881.154 | [5 empty] | 936.0855 | 1263.3016 | 1061.6953 | 1061.1273 | 1242.3294 | 976.1582 | 1031.0116 | 1108.7627 | 1067.7917 | 1278.9902 | 233.9324 | 1231.3705 | 1180.328 | 1134.5083 | 1115.8212 | 1113.0469 | 1022.4749 | 1037.28 | 1084.9427 | 1174.4037 | 1136.8006 | 1118.5727 | 877.3226 | 988.9472 | 1013.4998 | 1056.1 | 1147.6347 | 1140.4137 |  | 1118.2092 | 1065.4475 | 983.7022 | 1068.9439 | 1044.9641 |  | 1122.7712 | 953.342 | 0.60701 | 19.0411 | 1.693 | 1.4691 | -14.6807 | 3.0745 | 9585.4 | 0.73 | 4.7888 | -3.8394 | -17.3227 | 5.199 | 9.2894 | -34.7197 | 16.3613 | 368.3616 | 169.0799 | 228.4592 |  | 50.2434 |  | 186.5525
42838.5566 | 11778 | 1049.2823 | 918.5434 | 634.655 | 122.0958 | 51.0285 | 33.5808 | 98.3419 | 34.1438 | 122.0544 | 91.4979 | 59.8451 | 36.0212 | 25.9326 | 58.5853 | 997.6195 | 987.0815 | 993.4369 | 1036.9714 | 1062.1219 | 1065.5356 | 1049.5652 | 983.6568 | 1058.6207 | 886.6627 | 750.3033 | 980.9588 | 809.868 | 813.2794 | 816.6839 | 977.1926 | 958.4289 | 974.4578 | 988.821 | 1058.9536 | 1037.9539 |  | 764.2857 |  | 817.8386 | 854.1385 | 596.8183 | 770.686 |  | 523.0439 | 724.0282 | 665.0726 | 879.7322 | 956.9518 | 982.9711 | 969.8526 | 56.7679 | 392.545 | 86.0742 | 625.9294 | 38.3966 | 67.4955 | 62.4535 | 109.6859 | 106.9975 |  |  | 4.2695 | -2.8158 | -62.0148 | 5.2963 | 12.8724 | -197.6127 | 44.0513 | -2.527 | 20.1029 | 51.8375 | 46.9336 | 0.0080595 | 0.0012452 | 0.00087232 | 1010.6286 | 1006.4089 | 982.8329 | 965.2797 | 843.3539 | 165.2697 | 63.4453 | 594.8848 | 120.1372 | 75.3135 | 48.8684 | 34.4711 | 31.6532 | 54.9251 | 819.6714 |  | 636.5673 | 453.4775 | 370.5359 | 1007.249 | 680.7098 | 1013.7794 | 1036.5088 | 1023.5817 | 1073.8505 | 1010.6291 | 1005.9487 | 1028.5062 | 963.1485 | 895.9991 | 1073.6924 | 1052.6951 | 1084.5877 | 1076.3028 | 163.6624 | 57.383 | 723.7307 | 1061.6126 | 1073.9074 | 721.3988 | 1007.1778 | 994.3615 | 956.3011 | 758.598 | 942.3705 | 988.2157 | 877.9171 | 910.6872 | 1069.8421 | 1084.923 | 684.3997 | 673.6689 | 841.4988 |  | 1307.2393 | 743.2618 | 1025.4454 | 1154.5438 | 1143.8746 | 729.3414 |  | 740.7176 |  |  | 851.3551 | 888.7451 | 880.5928 | [5 empty] | 936.0616 | 1264.9049 | 1061.8103 | 1060.926 | 1243.0058 | 976.3561 | 1030.8924 | 1108.7108 | 1067.5334 | 1175.9304 | 227.8109 | 1232.2101 | 1179.8099 | 1134.3902 | 1115.9938 | 1112.447 | 1022.3181 | 1037.3594 | 1084.9729 | 1174.8181 | 1136.6389 | 1118.3619 | 878.4774 | 991.0015 | 1014.2597 | 1056.5211 | 1147.5523 | 1140.4945 |  | 1115.4 | 1066.5565 | 985.4295 | 1069.9545 | 1044.8966 |  | 1123.2321 | 953.3747 | 0.55247 | 19.043 | 1.6917 | 1.4684 | -14.7531 | 3.0745 | 9533.31 | 0.96 | 4.7538 | -3.6928 | -17.3301 | 5.0645 | 8.8616 | -34.7208 | 16.3931 | 366.6407 | 169.0806 | 228.3122 | 173.2347 | 51.8424 |  | 186.5011
42838.5566 | 11779 | 1049.8218 | 918.7131 | 634.9608 | 122.1992 | 51.0427 | 33.5781 | 98.3895 | 34.1374 | 122.0952 | 91.5096 | 59.8515 | 36.0302 | 25.9296 | 58.5849 | 997.407 | 988.4304 | 993.0362 | 1037.0506 | 1062.0374 | 1065.4453 | 1049.5795 | 982.181 | 1058.7145 | 886.2996 | 750.4662 | 980.8274 | 809.831 | 813.2384 | 816.6475 | 978.1479 | 942.3454 | 974.3059 | 988.3967 | 1059.1605 | 1037.9801 |  | 764.2685 |  | 817.8414 | 854.2119 | 596.977 | 773.3259 |  | 521.7735 | 724.8502 | 663.5383 | 878.2794 | 955.9163 | 982.5663 | 970.0591 | 58.1985 | 392.6689 | 84.728 | 625.8462 | 38.3998 | 67.6988 | 62.4432 | 109.6397 | 107.0394 |  |  | 4.2965 | -1.6994 | -62.7245 | 5.0584 | 13.4309 | -197.589 | 44.215 | -2.7727 | 19.3811 | 49.6585 | 46.7614 | 0.007979 | 0.0012107 | 0.00089204 | 1012.5355 | 1006.1826 | 982.8042 | 965.3613 | 843.597 | 165.3665 | 63.4727 | 595.4306 | 120.1955 | 75.3313 | 48.8715 | 34.4703 | 31.6591 | 54.9333 | 785.4357 |  | 614.0388 | 428.2453 | 343.6379 | 1009.0766 | 680.3845 | 1011.3203 | 1034.7997 | 1021.5304 | 1073.2979 | 1004.2882 | 1002.66 | 1028.4378 | 963.0481 | 895.9267 | 1073.6163 | 1054.0165 | 1084.1842 | 1089.4387 | 151.0928 | 48.5389 | 723.6267 | 1059.9549 | 1070.7196 | 721.3735 | 1010.1098 | 993.9269 | 956.7594 | 758.7123 | 942.3319 | 989.0114 | 879.0274 | 910.5417 | 1071.2699 | 1083.21 | 684.4018 | 673.6543 | 841.352 |  | 1305.0136 | 743.223 | 1025.5224 | 1160.5364 | 1144.2827 | 729.3246 |  | 740.654 |  |  | 850.9226 | 887.7503 | 880.1017 | [5 empty] | 936.1618 | 1265.9444 | 1061.9217 | 1060.9487 | 1243.1168 | 976.7395 | 1030.3798 | 1108.5043 | 1067.5318 | 1160.1871 | 219.2396 | 1231.9516 | 1179.7986 | 1133.8408 | 1117.1192 | 1112.0762 | 1021.7955 | 1037.4656 | 1081.9988 | 1174.4531 | 1135.7881 | 1118.0275 | 878.8193 | 991.0138 | 980.2797 | 1055.949 | 1147.5995 | 1140.4384 |  | 1109.8144 | 1068.878 | 985.3776 | 1069.7218 | 1044.8431 |  | 1113.482 | 953.3955 | 0.43691 | 19.0428 | 1.6906 | 1.4686 | -14.7548 | 3.0745 | 9463.46 | 1.16 | 4.7686 | -2.87 | -17.4362 | 4.9515 | 9.0504 | -34.7132 | 16.4209 | 364.5947 | 169.122 | 228.4206 | 178.1137 | 54.2454 |  | 186.0919
42838.5566 | 11780 | 1049.3349 | 918.6717 | 635.2804 | 122.3023 | 51.068 | 33.5797 | 98.4374 | 34.1301 | 122.1209 | 91.5345 | 59.8485 | 36.0305 | 25.9306 | 58.599 | 997.0224 | 987.2776 | 992.939 | 1037.0453 | 1061.9115 | 1065.476 | 1049.628 | 979.3613 | 1058.8214 | 885.7936 | 750.6311 | 980.7081 | 809.7993 | 813.1914 | 816.5932 | 978.4626 | 940.863 | 974.3522 | 987.5672 | 1059.296 | 1037.9464 |  | 764.2814 |  | 817.8602 | 854.2928 | 597.0224 | 770.5386 |  | 520.4198 | 725.2772 | 664.1116 | 881.1821 | 956.1045 | 982.1409 | 970.2357 | 59.6407 | 392.7085 | 84.8613 | 625.6926 | 38.4146 | 68.0894 | 62.4216 | 109.6932 | 107.0711 |  |  | 4.3924 | -1.8696 | -62.1166 | 5.663 | 11.8269 | -197.6042 | 44.2018 | -3.0435 | 19.8413 | 52.2038 | 46.8185 | 0.0079659 | 0.00126 | 0.00091832 | 1012.7953 | 1005.9814 | 982.7433 | 965.4262 | 843.6936 | 165.463 | 63.4996 | 595.9651 | 120.2594 | 75.3619 | 48.888 | 34.4787 | 31.6651 | 54.9495 | 762.3219 |  | 590.2364 | 408.4925 | 322.7223 | 1010.6045 | 679.5266 | 1009.5216 | 1033.4277 | 1019.8052 | 1072.7681 | 996.0819 | 1002.9215 | 1028.3686 | 962.9465 | 895.8454 | 1073.5731 | 1054.0302 | 1084.3814 | 1085.9899 | 166.7412 | 66.2954 | 723.6199 | 1058.9125 | 1072.4042 | 721.3393 | 1010.1003 | 993.6449 | 957.1331 | 758.6069 | 942.2808 | 988.4911 | 880.8197 | 910.5182 | 1073.9127 | 1082.8696 | 684.392 | 673.4312 | 841.2753 |  | 1297.5134 | 743.2126 | 1025.502 | 1160.7577 | 1144.4134 | 729.2806 |  | 740.7538 |  |  | 850.9358 | 887.2299 | 879.6577 | [5 empty] | 936.2071 | 1266.3719 | 1062.1516 | 1061.1205 | 1243.2078 | 976.7776 | 1030.2908 | 1109.2391 | 1067.9157 | 1165.9092 | 202.2668 | 1229.592 | 1179.8148 | 1132.9399 | 1117.8107 | 1111.6789 | 1024.3352 | 1037.5005 | 1081.3412 | 1173.8445 | 1135.1033 | 1117.8514 | 877.7566 | 988.0701 | 1013.88 | 1057.8622 | 1147.5761 | 1140.1856 |  | 1107.9891 | 1070.7278 | 986.8731 | 1068.4392 | 1044.9875 |  | 1121.6508 | 953.409 | 0.48773 | 19.0418 | 1.6919 | 1.4696 | -14.8304 | 3.0746 | 9397.43 | 0.98 | 4.8215 | -3.0109 | -17.3552 | 5.2402 | 8.4913 | -34.7086 | 16.4157 | 357.7499 | 169.1116 | 228.5025 | 181.5835 | 56.6263 |  | 186.1626
42838.5566 | 11781 | 1048.3338 | 918.5039 | 635.5589 | 122.4168 | 51.0897 | 33.5898 | 98.4852 | 34.1326 | 122.1644 | 91.5562 | 59.8634 | 36.0351 | 25.9326 | 58.6033 | 997.9221 | 987.3904 | 992.7727 | 1037.2169 | 1062.0245 | 1065.8475 | 1049.6395 | 977.862 | 1058.8751 | 885.4547 | 750.6087 | 980.5475 | 809.7619 | 813.1456 | 816.5492 | 978.4562 | 951.4877 | 974.3474 | 987.9996 | 1060.0391 | 1037.9604 |  | 764.2842 |  | 817.9035 | 854.3572 | 597.0901 | 772.5132 |  | 520.6919 | 725.433 | 663.439 | 884.2684 | 956.8588 | 982.5322 | 970.9565 | 61.2123 | 392.8318 | 84.8582 | 625.4024 | 38.4104 | 68.4865 | 62.403 | 109.6371 | 107.0814 |  |  | 4.2958 | -1.4753 | -62.0233 | 5.3219 | 12.1154 | -197.589 | 43.6702 | -3.2426 | 20.2383 | 52.6129 | 46.8476 | 0.0079412 | 0.0011877 | 0.00088875 | 1010.7798 | 1005.9044 | 982.6459 | 965.4779 | 843.7487 | 165.5524 | 63.5176 | 596.4883 | 120.3239 | 75.4016 | 48.8977 | 34.4898 | 31.6659 | 54.9621 | 808.3099 |  | 648.3633 | 404.5631 | 323.0762 | 1012.253 | 680.1124 | 1008.2253 | 1032.1291 | 1018.2374 | 1072.2262 | 989.4982 | 1004.751 | 1028.3038 | 962.8656 | 895.775 | 1072.6435 | 1053.4611 | 1084.2205 | 1081.0815 | 148.4676 | 58.7642 | 723.4377 | 1058.0555 | 1072.5304 | 720.9824 | 1004.1158 | 992.79 | 957.114 | 758.6409 | 942.2351 | 987.0383 | 879.636 | 910.4598 | 1077.8354 | 1089.3916 | 684.3903 | 673.2062 | 841.6347 |  | 1289.178 | 743.1949 | 1025.4854 | 1161.5573 | 1144.2301 | 729.2843 |  | 740.7588 |  |  | 850.8561 | 887.0349 | 879.2538 | [5 empty] | 936.3043 | 1266.0823 | 1062.2887 | 1061.5619 | 1242.9147 | 976.923 | 1030.2751 | 1110.1756 | 1067.0304 | 1164.0393 | 181.8749 | 1230.6338 | 1180.6099 | 1132.7869 | 1118.8855 | 1112.054 | 1028.3785 | 1037.5802 | 1083.4255 | 1173.6021 | 1135.6288 | 1117.7689 | 877.9997 | 985.6716 | 1014.7947 | 1055.8363 | 1147.5266 | 1139.6091 |  | 1114.3709 | 1072.7497 | 986.1698 | 1067.0369 | 1044.9747 |  | 1123.4733 | 953.4089 | 0.3935 | 19.0425 | 1.6922 | 1.4702 | -14.7109 | 3.0745 | 9358.06 | 0.97 | 4.7681 | -2.6748 | -17.3435 | 5.0804 | 8.5956 | -34.7127 | 16.3192 | 350.2413 | 169.1034 | 228.3568 | 177.4494 | 50.3478 |  | 185.7587
42838.5566 | 11782 | 1048.5318 | 918.4673 | 635.7801 | 122.5277 | 51.1087 | 33.5979 | 98.5294 | 34.1315 | 122.1912 | 91.57 | 59.8734 | 36.0464 | 25.9343 | 58.6138 | 999.4438 | 988.4052 | 993.9033 | 1037.4648 | 1062.3187 | 1065.9869 | 1049.6673 | 976.0201 | 1058.9101 | 885.4212 | 750.5957 | 980.3148 | 809.7198 | 813.0998 | 816.5044 | 979.6923 | 970.6035 | 974.4671 | 988.6693 | 1060.4767 | 1037.9946 |  | 764.2949 |  | 817.8457 | 854.3993 | 597.1502 | 778.1466 |  | 521.684 | 725.6612 | 663.3367 | 886.9304 | 958.4648 | 983.0865 | 971.4473 | 61.9574 | 392.8622 | 85.2003 | 625.4105 | 38.4263 | 68.6578 | 62.3929 | 109.6037 | 107.0961 |  |  | 4.2472 | -1.5022 | -61.3281 | 4.7207 | 12.6555 | -197.5851 | 43.7905 | -2.5171 | 20.5035 | 52.409 | 46.8895 | 0.0081252 | 0.0012304 | 0.00093968 | 1011.5438 | 1005.9811 | 982.6625 | 965.5554 | 843.726 | 165.6538 | 63.5405 | 597.0086 | 120.3787 | 75.4274 | 48.9034 | 34.4914 | 31.6687 | 54.965 | 742.8823 |  | 688.9762 | 390.7498 | 310.9343 | 1012.0748 | 680.0356 | 1006.5613 | 1030.4176 | 1016.7392 | 1071.3934 | 990.6866 | 1006.0057 | 1028.242 | 962.7806 | 895.701 | 1073.5535 | 1053.6484 | 1084.2534 | 1086.7525 | 164.6975 | 71.8024 | 723.2445 | 1057.1792 | 1070.0514 | 720.9021 | 1000.6744 | 993.267 | 956.9949 | 758.6425 | 942.1945 | 987.888 | 879.717 | 910.4062 | 1081.9864 | 1093.0213 | 684.3702 | 673.1762 | 842.028 |  | 1275.5238 | 743.1637 | 1025.5287 | 1160.2559 | 1144.4353 | 729.3119 |  | 740.6909 |  |  | 850.7455 | 887.3376 | 878.9554 | [5 empty] | 936.4878 | 1266.6045 | 1062.6338 | 1061.6705 | 1243.7477 | 977.0311 | 1030.2023 | 1109.9206 | 1067.7695 | 1155.4393 | 168.3404 | 1235.594 | 1179.9843 | 1132.6505 | 1119.4492 | 1111.7422 | 1027.9245 | 1037.6309 | 1087.0687 | 1173.2227 | 1135.0674 | 1117.6033 | 879.0962 | 985.6027 | 1008.7356 | 1055.7606 | 1147.5948 | 1140.0168 |  | 1110.2236 | 1072.8424 | 985.7928 | 1068.9536 | 1045.0854 |  | 1123.2757 | 953.4064 | 0.54023 | 19.0447 | 1.6937 | 1.4713 | -14.8006 | 3.0745 | 9274.03 | 0.81 | 4.7409 | -2.6995 | -17.248 | 4.7853 | 8.787 | -34.72 | 16.3453 | 338.1957 | 169.127 | 228.5312 | 184.6135 | 45.8117 |  | 186.13
42838.5567 | 11783 | 1048.9109 | 918.5288 | 635.9646 | 122.6284 | 51.1266 | 33.5872 | 98.5636 | 34.1234 | 122.2237 | 91.5834 | 59.8731 | 36.0453 | 25.9378 | 58.6164 | 1000.2854 | 988.9857 | 994.4973 | 1037.5625 | 1062.3669 | 1065.9078 | 1049.7834 | 975.4324 | 1058.9349 | 885.4306 | 750.7064 | 980.1146 | 809.6941 | 813.0557 | 816.4824 | 982.0095 | 951.1956 | 974.5382 | 989.2903 | 1060.5964 | 1038.0583 |  | 764.3041 |  | 817.8543 | 854.458 | 597.237 | 779.792 |  | 520.6946 | 727.2224 | 665.8009 | 884.3158 | 960.0253 | 983.0852 | 971.7165 | 61.4469 | 392.8098 | 87.9738 | 625.5436 | 38.4327 | 68.5329 | 62.3779 | 109.6026 | 107.0906 |  |  | 4.3168 | -3.5005 | -61.5206 | 5.548 | 13.4382 | -197.6061 | 44.3037 | -2.9436 | 20.0811 | 51.1091 | 46.7145 | 0.0080102 | 0.0011417 | 0.00092982 | 1011.3999 | 1005.6416 | 982.5741 | 965.6376 | 843.9131 | 165.7667 | 63.5768 | 597.5278 | 120.4433 | 75.4547 | 48.9164 | 34.496 | 31.6782 | 54.9762 | 686.8972 |  | 706.5199 | 394.1235 | 313.6903 | 1012.7513 | 680.9001 | 1005.1588 | 1028.9258 | 1015.3629 | 1070.4182 | 991.5725 | 1006.9304 | 1028.1735 | 962.7073 | 895.6208 | 1084.3455 | 1053.4357 | 1083.9713 | 1089.6099 | 154.1301 | 70.4012 | 723.2363 | 1056.6579 | 1068.5931 | 720.9616 | 1000.1873 | 994.2383 | 956.5874 | 758.8496 | 942.158 | 987.9536 | 880.3943 | 910.4027 | 1085.5909 | 1094.9371 | 684.3884 | 673.1533 | 842.0688 |  | 1268.6239 | 743.1467 | 1025.5631 | 1159.6806 | 1144.7591 | 729.3125 |  | 740.6806 |  |  | 850.8235 | 887.6103 | 878.7659 | [5 empty] | 936.4656 | 1267.5955 | 1062.152 | 1060.7301 | 1244.1284 | 977.1365 | 1030.1313 | 1109.3281 | 1067.2718 | 1165.9668 | 167.7553 | 1237.9322 | 1178.7622 | 1132.3527 | 1120.9441 | 1111.6818 | 1033.242 | 1037.6876 | 1086.3778 | 1172.872 | 1135.4075 | 1117.5736 | 881.8932 | 985.5734 | 980.2624 | 1055.8126 | 1147.512 | 1140.0433 |  | 1111.6749 | 1072.9989 | 985.2693 | 1069.8486 | 1045.1348 |  | 1123.4758 | 953.3998 | 0.55303 | 19.0432 | 1.6933 | 1.4717 | -14.8182 | 3.0745 | 9201.87 | 1.44 | 4.7796 | -4.124 | -17.2885 | 5.1918 | 9.0547 | -34.7218 | 16.4408 | 332.2291 | 169.1455 | 228.7655 | 191.2353 | 44.1285 |  | 192.4007
42838.5567 | 11784 | 1049.2621 | 918.6396 | 636.1716 | 122.7405 | 51.151 | 33.592 | 98.6105 | 34.1238 | 122.2571 | 91.6084 | 59.8809 | 36.0485 | 25.9403 | 58.6235 | 1000.4679 | 989.423 | 994.6306 | 1037.5675 | 1062.2268 | 1065.5827 | 1049.8706 | 974.6821 | 1058.9866 | 884.435 | 750.7922 | 979.9129 | 809.6497 | 813.0136 | 816.4662 | 981.6119 | 956.9932 | 974.6808 | 989.5143 | 1060.6543 | 1038.1078 |  | 764.3026 |  | 817.8625 | 854.4381 | 597.3595 | 818.5955 |  | 519.2729 | 727.3479 | 673.2605 | 885.246 | 960.7951 | 983.3317 | 971.5241 | 60.4224 | 392.7216 | 89.0568 | 625.4437 | 38.4054 | 68.2784 | 62.3526 | 109.6462 | 107.0942 |  |  | 4.2675 | -1.6475 | -61.6895 | 5.0611 | 12.3592 | -197.6475 | 44.052 | -3.3188 | 20.0388 | 52.1782 | 46.7739 | 0.0080037 | 0.0012009 | 0.00090682 | 1012.4036 | 1005.5237 | 982.6397 | 965.6537 | 843.6359 | 165.8742 | 63.6082 | 597.9714 | 120.5024 | 75.491 | 48.9284 | 34.5101 | 31.6828 | 54.9945 | 842.3569 |  | 679.1799 | 431.2337 | 333.8448 | 1011.443 | 681.6097 | 1003.6926 | 1027.316 | 1014.3849 | 1069.5087 | 992.1459 | 1006.133 | 1028.0855 | 962.6371 | 895.5394 | 1098.2514 | 1053.5845 | 1084.0318 | 1084.1954 | 143.3704 | 71.9635 | 723.2225 | 1056.4441 | 1069.1525 | 720.906 | 1000.9474 | 994.3163 | 956.0597 | 758.7241 | 942.1128 | 986.9463 | 881.2194 | 910.4188 | 1088.2008 | 1099.5031 | 684.4059 | 673.0502 | 842.5918 |  | 1266.9527 | 743.1453 | 1025.5998 | 1159.9492 | 1144.6752 | 729.3036 |  | 740.7494 |  |  | 850.8092 | 887.8474 | 878.6554 | [5 empty] | 936.4852 | 1267.1753 | 1061.9528 | 1060.3119 | 1243.7849 | 977.3223 | 1030.1848 | 1109.5599 | 1067.1641 | 1164.3671 | 171.9821 | 1236.8817 | 1178.6675 | 1132.2126 | 1119.1811 | 1112.1319 | 1031.0199 | 1037.7511 | 1084.6166 | 1172.7556 | 1135.0988 | 1117.3173 | 882.964 | 985.5442 | 1010.3426 | 1056.6273 | 1147.4869 | 1140.1282 |  | 1109.5615 | 1074.4532 | 985.8399 | 1069.2199 | 1045.0703 |  | 1122.9082 | 953.3812 | 0.57937 | 19.0442 | 1.6931 | 1.4712 | -14.7929 | 3.0745 | 9134.14 | 0.8 | 4.7522 | -2.8293 | -17.3133 | 4.959 | 8.6844 | -34.7289 | 16.3956 | 330.7812 | 169.1648 | 228.7014 | 173.1866 | 47.385 |  | 200.9491
42838.5567 | 11785 | 1048.2386 | 918.5767 | 636.4497 | 122.85 | 51.1747 | 33.5986 | 98.6488 | 34.1271 | 122.2869 | 91.624 | 59.8904 | 36.055 | 25.9383 | 58.6283 | 1000.5459 | 990.0343 | 995.1315 | 1037.5711 | 1062.1856 | 1065.5595 | 1049.9783 | 974.2847 | 1059.0723 | 884.181 | 750.608 | 979.7389 | 809.6219 | 812.9704 | 816.4653 | 982.2966 | 955.4005 | 974.7769 | 989.8551 | 1060.6896 | 1038.1352 |  | 764.3088 |  | 817.8785 | 854.35 | 597.3864 | 842.6557 |  | 519.461 | 727.3284 | 675.9934 | 883.8441 | 961.0152 | 983.1197 | 971.1418 | 59.6731 | 392.7318 | 90.0925 | 625.249 | 38.4056 | 68.0111 | 62.338 | 109.6858 | 107.1214 |  |  | 4.1742 | -1.8807 | -61.7966 | 5.065 | 13.0636 | -197.5693 | 43.8798 | -3.1302 | 19.6703 | 51.664 | 46.9506 | 0.0079593 | 0.0011812 | 0.00092489 | 1011.1385 | 1005.2477 | 982.6101 | 965.674 | 843.7819 | 165.9808 | 63.6288 | 598.1833 | 120.5611 | 75.5129 | 48.9343 | 34.5042 | 31.6806 | 54.9925 | 904.7466 |  | 672.1554 | 438.312 | 342.0646 | 1009.2143 | 682.1328 | 1004.2868 | 1028.3089 | 1015.8666 | 1069.4746 | 994.9286 | 1007.4922 | 1028.0381 | 962.5744 | 895.478 | 1076.2823 | 1053.7176 | 1084.054 | 1089.9216 | 133.4916 | 51.6015 | 723.1444 | 1056.9147 | 1072.6289 | 720.7642 | 1004.5918 | 994.3281 | 955.5444 | 758.5895 | 942.0618 | 988.247 | 880.6046 | 911.012 | 1087.8996 | 1099.3407 | 684.4258 | 672.9634 | 844.2497 |  | 1265.6695 | 743.1382 | 1025.579 | 1160.118 | 1144.7792 | 729.2966 |  | 740.7113 |  |  | 850.4711 | 887.9904 | 878.6866 | [5 empty] | 936.4104 | 1267.0578 | 1061.5424 | 1059.5459 | 1244.4915 | 977.3732 | 1029.7709 | 1109.48 | 1066.923 | 1152.0292 | 171.4446 | 1237.4806 | 1179.4443 | 1131.9142 | 1118.2559 | 1111.7144 | 1033.0125 | 1037.784 | 1086.5538 | 1172.512 | 1135.4493 | 1117.0531 | 884.1404 | 985.2813 | 996.0231 | 1054.5649 | 1147.2533 | 1140.2621 |  | 1109.9209 | 1075.6155 | 986.32 | 1069.7136 | 1044.9949 |  | 1122.0734 | 953.3791 | 0.62408 | 19.0429 | 1.6935 | 1.471 | -14.7472 | 3.0745 | 9081.62 | 0.63 | 4.6999 | -3.023 | -17.3282 | 4.9609 | 8.9277 | -34.7191 | 16.3622 | 329.6377 | 169.154 | 228.7669 | 164.9381 | 48.327 |  | 187.6339
42838.5567 | 11786 | 1048.5864 | 918.6364 | 636.741 | 122.9509 | 51.1943 | 33.6007 | 98.6839 | 34.1171 | 122.3177 | 91.6367 | 59.9034 | 36.0607 | 25.9474 | 58.6349 | 1001.0574 | 990.1378 | 995.0394 | 1037.5773 | 1062.0965 | 1065.8815 | 1050.1601 | 973.5502 | 1059.0949 | 883.8175 | 750.4706 | 979.5452 | 809.5818 | 812.9143 | 816.4217 | 984.7342 | 942.9289 | 974.8142 | 990.9075 | 1060.8294 | 1038.1744 |  | 764.3585 |  | 817.8839 | 854.276 | 597.4277 | 843.0658 |  | 518.2604 | 727.5445 | 673.9013 | 880.6725 | 958.6255 | 982.8813 | 970.8306 | 59.3521 | 392.6044 | 88.8838 | 625.0911 | 38.4 | 67.8592 | 62.3035 | 109.654 | 107.1269 |  |  | 4.4331 | -3.0195 | -61.7165 | 5.3896 | 12.9841 | -197.5798 | 43.9048 | -3.5678 | 20.2799 | 52.5825 | 46.7407 | 0.008117 | 0.0011483 | 0.00090846 | 1011.4063 | 1004.8865 | 982.5056 | 965.719 | 843.8056 | 166.0993 | 63.6566 | 597.9776 | 120.6283 | 75.544 | 48.942 | 34.5088 | 31.6872 | 55.0067 | 826.1555 |  | 636.5113 | 403.31 | 329.9687 | 1006.7031 | 680.576 | 1006.6988 | 1030.5989 | 1018.4749 | 1070.0903 | 995.4828 | 1009.3629 | 1027.9649 | 962.5062 | 895.4068 | 1076.2168 | 1052.9595 | 1084.1065 | 1091.3147 | 156.1616 | 47.4648 | 723.0805 | 1058.3818 | 1078.7013 | 720.7122 | 1008.8413 | 993.4552 | 955.2672 | 758.6166 | 942.0183 | 992.4325 | 878.2267 | 911.3998 | 1085.9108 | 1101.018 | 684.4629 | 672.9815 | 845.2054 |  | 1275.911 | 743.1247 | 1025.6045 | 1159.273 | 1144.6069 | 729.312 |  | 740.6918 |  |  | 849.7704 | 888.4683 | 878.778 | [5 empty] | 936.3766 | 1267.0479 | 1060.9146 | 1059.194 | 1244.7676 | 977.4335 | 1029.5317 | 1108.8652 | 1067.1342 | 1119.1108 | 156.6689 | 1238.8046 | 1179.5687 | 1131.9288 | 1120.58 | 1110.9175 | 1034.0153 | 1037.8134 | 1086.9964 | 1172.1409 | 1135.8057 | 1116.9049 | 883.0843 | 985.198 | 983.2592 | 1054.3426 | 1147.0878 | 1140.5022 |  | 1110.3245 | 1076.3613 | 987.5787 | 1069.766 | 1045.0179 |  | 1122.6033 | 953.3594 | 0.50535 | 19.0446 | 1.6935 | 1.4719 | -14.8408 | 3.0745 | 9057.49 | 0.73 | 4.8434 | -3.8308 | -17.3188 | 5.118 | 8.8996 | -34.7167 | 16.3653 | 338.4445 | 169.1678 | 228.6742 | 172.1939 | 51.8074 |  | 187.5569
42838.5567 | 11787 | 1049.0126 | 918.8104 | 637.0594 | 123.0826 | 51.2306 | 33.6109 | 98.7297 | 34.1222 | 122.3639 | 91.6661 | 59.9105 | 36.0768 | 25.9506 | 58.647 | 1000.7976 | 989.688 | 994.7757 | 1037.5239 | 1061.9722 | 1066.5756 | 1050.4763 | 972.5307 | 1059.087 | 883.4418 | 750.5752 | 979.3491 | 809.5499 | 812.8738 | 816.3854 | 986.015 | 942.5284 | 974.7255 | 989.0256 | 1060.7826 | 1038.2571 |  | 764.3029 |  | 817.9003 | 854.2041 | 597.4843 | 843.7877 |  | 519.123 | 726.6723 | 673.3779 | 877.0126 | 957.6057 | 982.9049 | 970.6307 | 59.2091 | 392.4003 | 87.1171 | 624.7923 | 38.4123 | 67.8239 | 62.2845 | 109.5214 | 107.1385 |  |  | 4.3076 | -1.1546 | -61.84 | 4.5787 | 12.2816 | -197.5864 | 43.7123 | -2.8016 | 20.1101 | 52.7864 | 46.9449 | 0.0079478 | 0.0011582 | 0.00094625 | 1011.6247 | 1004.8249 | 982.5794 | 965.7951 | 843.4235 | 166.233 | 63.6915 | 598.027 | 120.6903 | 75.5755 | 48.9522 | 34.5219 | 31.6937 | 55.0195 | 804.2643 |  | 585.6291 | 368.8552 | 300.6046 | 1006.3157 | 678.4667 | 1009.0344 | 1033.0566 | 1021.2668 | 1070.796 | 995.1187 | 1010.0758 | 1027.9092 | 962.457 | 895.3342 | 1075.491 | 1052.9507 | 1084.0175 | 1085.8044 | 164.0427 | 76.1046 | 723.0862 | 1059.8492 | 1082.3983 | 720.7443 | 1008.4355 | 992.4879 | 954.9846 | 758.6192 | 941.9725 | 994.6047 | 875.5756 | 910.8981 | 1084.6818 | 1103.7134 | 684.5186 | 672.9786 | 846.3322 |  | 1273.0235 | 743.1221 | 1025.6599 | 1159.0045 | 1145.2691 | 729.3582 |  | 740.6907 |  |  | 849.2053 | 888.7284 | 878.9109 | [5 empty] | 936.4519 | 1267.0906 | 1060.6285 | 1059.3527 | 1245.1239 | 977.6373 | 1030.0423 | 1108.5576 | 1067.3112 | 1125.6288 | 159.1075 | 1237.8934 | 1180.2995 | 1131.974 | 1119.6728 | 1110.2047 | 1037.1125 | 1037.8661 | 1087.0372 | 1171.6891 | 1136.6089 | 1116.9247 | 880.773 | 985.0586 | 1011.5638 | 1054.2906 | 1146.8897 | 1140.2778 |  | 1114.9879 | 1077.5639 | 987.5329 | 1070.092 | 1045.2171 |  | 1121.9085 | 953.3523 | 0.6033 | 19.0429 | 1.6936 | 1.4722 | -14.8233 | 3.0746 | 9051.67 | 0.8 | 4.7743 | -2.3678 | -17.3286 | 4.7152 | 8.6556 | -34.7176 | 16.3295 | 335.9055 | 169.197 | 229.1283 | 174.3991 | 56.813 |  | 187.2857
42838.5567 | 11788 | 1048.9274 | 918.9091 | 637.3242 | 123.1915 | 51.2424 | 33.6158 | 98.7594 | 34.114 | 122.3917 | 91.6752 | 59.9184 | 36.0685 | 25.9466 | 58.6646 | 1000.1274 | 989.2988 | 994.025 | 1037.4628 | 1061.791 | 1066.7931 | 1050.9726 | 972.4733 | 1059.0594 | 883.0908 | 750.6372 | 979.2217 | 809.5146 | 812.8276 | 816.3611 | 984.7853 | 950.3569 | 974.5819 | 988.9018 | 1061.0817 | 1038.376 |  | 764.3086 |  | 817.9007 | 854.1022 | 597.6496 | 843.6887 |  | 520.6925 | 726.1335 | 671.8487 | 874.0412 | 956.8214 | 983.2492 | 970.3978 | 59.9583 | 392.0672 | 84.0378 | 624.6035 | 38.4258 | 67.9484 | 62.2658 | 109.4178 | 107.1633 |  |  | 4.3103 | -3.1332 | -61.2512 | 5.159 | 14.4449 | -197.6107 | 43.7169 | -2.6551 | 19.6286 | 51.6827 | 46.8214 | 0.007938 | 0.0012091 | 0.00090189 | 1011.3022 | 1005.3296 | 982.7449 | 965.8649 | 843.0846 | 166.3642 | 63.718 | 598.2993 | 120.754 | 75.5957 | 48.9574 | 34.5218 | 31.6969 | 55.0213 | 686.0341 |  | 676.2893 | 406.8334 | 326.6768 | 1007.6784 | 679.0376 | 1010.3023 | 1034.5065 | 1022.8644 | 1070.9593 | 995.7251 | 1009.2281 | 1027.8446 | 962.3906 | 895.2565 | 1074.1266 | 1052.8316 | 1084.0067 | 1082.8045 | 146.7446 | 45.7346 | 723.0941 | 1060.6221 | 1081.9077 | 720.7295 | 1007.2504 | 991.6688 | 954.8177 | 758.6765 | 941.9275 | 993.5582 | 874.2529 | 910.6187 | 1083.9025 | 1104.391 | 684.5641 | 672.9521 | 845.4697 |  | 1270.8126 | 743.1241 | 1025.68 | 1159.7352 | 1145.4201 | 729.3984 |  | 740.6918 |  |  | 848.8404 | 888.7539 | 879.0477 | [5 empty] | 936.6611 | 1266.5872 | 1060.5376 | 1059.2402 | 1245.0341 | 977.488 | 1030.3374 | 1108.6568 | 1066.9828 | 1124.9747 | 165.869 | 1236.4714 | 1180.7761 | 1132.2566 | 1119.8264 | 1109.842 | 1037.47 | 1037.8737 | 1088.2333 | 1171.9986 | 1137.0193 | 1117.0549 | 881.044 | 987.3537 | 1017.7563 | 1053.8439 | 1147.0076 | 1140.108 |  | 1116.7984 | 1079.1028 | 985.6798 | 1070.1733 | 1045.4359 |  | 1123.7214 | 953.3475 | 0.31948 | 19.0429 | 1.6938 | 1.4718 | -14.7612 | 3.0746 | 9034.25 | 0.9 | 4.7757 | -3.8995 | -17.2412 | 5.0037 | 9.3883 | -34.7245 | 16.3326 | 334.0185 | 169.2074 | 229.21 | 188.3356 | 46.9147 |  | 186.5732
42838.5567 | 11789 | 1048.8146 | 919.0354 | 637.594 | 123.2966 | 51.2618 | 33.6071 | 98.7923 | 34.1057 | 122.4222 | 91.6985 | 59.9178 | 36.0713 | 25.9522 | 58.6706 | 999.6544 | 989.0199 | 994.0042 | 1037.4031 | 1061.5678 | 1067.1161 | 1051.2948 | 971.8837 | 1059.0273 | 882.8798 | 750.6286 | 979.1148 | 809.481 | 812.7794 | 816.3262 | 984.2026 | 947.1225 | 974.5607 | 988.4635 | 1061.501 | 1038.4894 |  | 764.3228 |  | 817.9215 | 854.0081 | 597.7065 | 843.3565 |  | 520.3559 | 726.5977 | 670.9665 | 874.0453 | 957.3622 | 983.1795 | 970.1797 | 60.4377 | 391.971 | 81.8097 | 624.5894 | 38.3987 | 68.109 | 62.2455 | 109.3166 | 107.1714 |  |  | 4.4036 | -3.0872 | -62.2021 | 5.6512 | 13.5163 | -197.6528 | 44.5481 | -2.709 | 20.0274 | 50.9244 | 46.9306 | 0.0079872 | 0.001168 | 0.00091832 | 1011.2528 | 1006.1258 | 982.8594 | 965.9297 | 843.2094 | 166.4958 | 63.7396 | 598.6304 | 120.816 | 75.6248 | 48.9685 | 34.5329 | 31.6947 | 55.0326 | 834.3086 |  | 629.9262 | 385.3668 | 312.456 | 1007.1979 | 676.9078 | 1009.4799 | 1033.8584 | 1022.4211 | 1070.4624 | 999.7688 | 1007.909 | 1027.7745 | 962.33 | 895.1948 | 1073.6259 | 1053.0378 | 1083.7046 | 1082.2676 | 151.6065 | 55.7707 | 723.0951 | 1061.139 | 1079.5532 | 720.7151 | 1009.4569 | 991.3971 | 954.8457 | 758.6995 | 941.8821 | 989.7239 | 873.6029 | 910.4589 | 1084.0315 | 1102.2559 | 684.5819 | 672.9221 | 847.6996 |  | 1276.2621 | 743.1192 | 1025.7346 | 1159.589 | 1145.6741 | 729.3926 |  | 740.6798 |  |  | 848.6681 | 888.798 | 879.2038 | [5 empty] | 937.0272 | 1265.9896 | 1060.7279 | 1058.9167 | 1245.0625 | 977.5577 | 1030.4042 | 1108.4235 | 1067.2162 | 1124.9285 | 174.671 | 1236.6103 | 1180.1901 | 1132.4777 | 1121.2148 | 1109.9809 | 1039.2462 | 1037.97 | 1090.4966 | 1172.4048 | 1136.9275 | 1117.121 | 881.0275 | 988.9593 | 1040.3479 | 1051.9697 | 1147.0876 | 1139.7825 |  | 1115.2933 | 1080.6867 | 984.9997 | 1069.3334 | 1045.456 |  | 1123.4068 | 953.3625 | 0.47289 | 19.0439 | 1.6929 | 1.4727 | -14.764 | 3.0745 | 9078.46 | 0.78 | 4.827 | -3.8716 | -17.3786 | 5.2382 | 9.0813 | -34.7272 | 16.4867 | 338.681 | 169.2363 | 229.3856 | 171.5784 | 51.4139 |  | 186.2967
42838.5567 | 11790 | 1050.7403 | 919.497 | 637.7434 | 123.4197 | 51.2888 | 33.6199 | 98.8306 | 34.1114 | 122.4615 | 91.7166 | 59.9253 | 36.0827 | 25.9554 | 58.6789 | 998.5137 | 988.2041 | 992.617 | 1037.3132 | 1061.3427 | 1067.3386 | 1051.3664 | 970.6358 | 1059.0268 | 882.0065 | 749.4105 | 978.9858 | 809.4433 | 812.7423 | 816.2688 | 983.5231 | 954.3172 | 974.498 | 988.08 | 1061.9652 | 1038.5238 |  | 764.33 |  | 817.9386 | 853.962 | 597.8124 | 843.2051 |  | 522.619 | 727.0251 | 669.3889 | 878.9177 | 957.4565 | 983.0412 | 969.698 | 60.5039 | 391.9174 | 80.2691 | 624.2514 | 38.3993 | 68.2273 | 62.2356 | 109.2586 | 107.1996 |  |  | 4.3398 | -2.1948 | -61.955 | 5.2628 | 12.9742 | -197.5292 | 44.1276 | -2.5388 | 20.2727 | 51.382 | 46.9718 | 0.0080891 | 0.0011467 | 0.00095118 | 1013.5367 | 1006.2175 | 983.0334 | 966.0582 | 843.5427 | 166.6377 | 63.7706 | 598.9604 | 120.8898 | 75.6876 | 48.992 | 34.5385 | 31.7133 | 55.0563 | 792.1365 |  | 592.6881 | 389.3053 | 306.8727 | 1007.3772 | 675.8906 | 1009.124 | 1033.9477 | 1022.4474 | 1070.3407 | 991.8925 | 1006.9013 | 1027.7066 | 962.2693 | 895.1204 | 1074.1522 | 1052.5447 | 1083.8908 | 1083.2023 | 158.6145 | 60.5715 | 723.0844 | 1062.3635 | 1078.3956 | 720.7718 | 1009.6088 | 992.0462 | 954.8315 | 758.7906 | 941.8392 | 986.5117 | 873.246 | 910.3522 | 1085.3157 | 1100.3119 | 684.5496 | 672.9869 | 848.5275 |  | 1282.7995 | 743.1139 | 1025.7907 | 1159.7685 | 1145.8896 | 729.3887 |  | 740.646 |  |  | 848.5912 | 888.7376 | 879.3617 | [5 empty] | 937.4135 | 1265.5666 | 1060.6945 | 1058.5997 | 1245.3785 | 977.7077 | 1030.4386 | 1108.2727 | 1067.2035 | 1146.634 | 178.7091 | 1237.9566 | 1180.1577 | 1132.4906 | 1121.4172 | 1110.2752 | 1044.8507 | 1038.0275 | 1092.6655 | 1172.9914 | 1136.8759 | 1117.1861 | 880.4998 | 989.9473 | 1038.8105 | 1052.3966 | 1147.0121 | 1139.4381 |  | 1113.8767 | 1082.2514 | 985.8463 | 1069.2984 | 1045.5373 |  | 1117.8287 | 953.4535 | 0.55989 | 19.0432 | 1.6924 | 1.4725 | -14.8346 | 3.0745 | 9112.43 | 0.75 | 4.7918 | -3.2652 | -17.3477 | 5.0561 | 8.8968 | -34.7145 | 16.4078 | 344.3897 | 169.2658 | 229.5262 | 176.3694 | 55.2409 |  | 186.5771
42838.5567 | 11791 | 1052.4707 | 920.0325 | 637.7394 | 123.5274 | 51.3061 | 33.6248 | 98.8607 | 34.106 | 122.4957 | 91.7353 | 59.932 | 36.0802 | 25.9558 | 58.6837 | 997.6528 | 987.6544 | 992.2809 | 1037.2449 | 1061.148 | 1067.3803 | 1051.3815 | 969.2475 | 1059.0282 | 882.8401 | 748.3168 | 978.8605 | 809.4073 | 812.71 | 816.2075 | 984.1362 | 953.0049 | 974.5087 | 988.6207 | 1062.0255 | 1038.5409 |  | 764.3429 |  | 817.9584 | 853.9191 | 598.0271 | 843.2259 |  | 523.9891 | 727.9172 | 665.1628 | 874.8287 | 955.9867 | 982.5742 | 969.4732 | 60.7882 | 391.9181 | 79.7449 | 623.8225 | 38.3744 | 68.3218 | 62.2169 | 109.2901 | 107.2241 |  |  | 4.5501 | -2.139 | -62.4853 | 5.2562 | 11.8913 | -197.6377 | 44.0382 | -3.1591 | 19.8222 | 52.1484 | 47.1268 | 0.0081269 | 0.0012403 | 0.00093639 | 1012.9059 | 1006.5413 | 983.2071 | 966.165 | 843.856 | 166.7656 | 63.7898 | 599.2976 | 120.9381 | 75.6947 | 48.9833 | 34.5256 | 31.7037 | 55.046 | 820.6331 |  | 546.3959 | 371.8526 | 316.0864 | 1006.9507 | 674.7028 | 1009.9965 | 1035.0196 | 1023.6642 | 1071.0297 | 988.4054 | 1006.1456 | 1027.6475 | 962.1909 | 895.0451 | 1074.0753 | 1052.3753 | 1083.7982 | 1085.7811 | 161.9381 | 63.3226 | 723.1414 | 1063.7921 | 1079.0269 | 720.8989 | 1010.8585 | 992.8592 | 955.3947 | 758.8955 | 941.7857 | 986.3488 | 873.1331 | 910.2854 | 1087.5566 | 1099.5817 | 684.4888 | 673.1309 | 848.6156 |  | 1281.6343 | 743.118 | 1025.848 | 1160.21 | 1145.9988 | 729.387 |  | 740.5371 |  |  | 848.534 | 888.5003 | 879.4884 | [5 empty] | 937.7214 | 1264.9542 | 1060.5855 | 1058.8304 | 1245.4421 | 977.8407 | 1030.3641 | 1108.5246 | 1067.0245 |  | 181.2474 | 1239.5824 | 1180.3935 | 1132.7205 | 1122.6097 | 1110.2913 | 1047.1876 | 1038.0609 | 1094.0828 | 1173.4174 | 1137.8186 | 1117.643 | 879.0431 | 989.5395 | 1032.1067 | 1053.9623 | 1146.8725 | 1139.28 |  | 1119.304 | 1083.2072 | 986.761 | 1069.4839 | 1045.511 |  | 1121.3426 | 953.5152 | 0.41539 | 19.044 | 1.6929 | 1.4718 | -14.7385 | 3.0745 | 9186.94 | 0.57 | 4.9064 | -3.2248 | -17.4296 | 5.0552 | 8.5159 | -34.7175 | 16.3881 | 343.3605 | 169.2958 | 229.5878 | 172.9528 | 60.0227 |  | 186.4607
42838.5568 | 11792 | 1052.0969 | 920.2726 | 637.785 | 123.6252 | 51.3155 | 33.6285 | 98.902 | 34.108 | 122.5328 | 91.7564 | 59.9389 | 36.0899 | 25.9588 | 58.689 | 998.0956 | 988.3459 | 993.3545 | 1037.4031 | 1061.1302 | 1067.1826 | 1051.4054 | 968.0735 | 1059.086 | 883.8975 | 747.2075 | 978.7603 | 809.3635 | 812.6717 | 816.1663 | 984.0013 | 950.5582 | 974.6006 | 989.0575 | 1062.2172 | 1038.5605 |  | 764.3498 |  | 817.9814 | 853.7972 | 598.0779 | 842.6546 |  | 523.7259 | 727.3939 | 662.7164 | 878.5272 | 955.8747 | 982.3957 | 969.3455 | 60.245 | 391.9012 | 78.7743 | 623.2557 | 38.3567 | 68.3703 | 62.2046 | 109.3238 | 107.2332 |  |  | 4.5002 | -1.8262 | -61.7979 | 5.4093 | 12.5346 | -197.6324 | 44.2012 | -2.6499 | 19.9958 | 50.6708 | 46.9289 | 0.008099 | 0.001168 | 0.00090846 | 1014.2978 | 1006.4248 | 983.251 | 966.2165 | 844.7156 | 166.8951 | 63.8304 | 599.5486 | 121.0105 | 75.7135 | 49.001 | 34.5283 | 31.7154 | 55.0607 | 814.9157 |  | 630.464 | 404.6531 | 316.9275 | 1007.6911 | 674.8051 | 1011.1084 | 1036.066 | 1024.7577 | 1071.398 | 990.6302 | 1006.2393 | 1027.5954 | 962.1021 | 894.9727 | 1073.2684 | 1052.813 | 1083.8262 | 1078.167 | 167.1804 | 83.5011 | 723.262 | 1064.302 | 1080.5622 | 721.2088 | 1013.2206 | 993.1941 | 956.117 | 758.8182 | 941.7461 | 986.3063 | 871.7149 | 910.2321 | 1090.5184 | 1102.3102 | 684.7148 | 671.6894 | 847.2986 |  | 1280.746 | 743.0982 | 1025.662 | 1160.4115 | 1145.2762 | 729.384 |  | 740.5572 |  |  | 848.5433 | 887.7447 | 879.5902 | [5 empty] | 938.0543 | 1264.2966 | 1060.6786 | 1059.2767 | 1244.82 | 978.0374 | 1030.3981 | 1108.4918 | 1067.3277 |  | 185.1058 | 1239.7861 | 1180.3184 | 1133.2801 | 1123.8719 | 1110.046 | 1045.4509 | 1038.149 | 1095.269 | 1173.68 | 1139.0297 | 1118.0251 | 877.6512 | 987.5073 | 979.465 | 1053.3547 | 1146.7803 | 1139.1667 |  | 1122.4027 | 1085.2117 | 986.8574 | 1070.3106 | 1045.5063 |  | 1125.5271 | 953.5329 | 0.35547 | 19.0427 | 1.6938 | 1.4731 | -14.7565 | 3.0745 | 9290.54 | 0.73 | 4.8793 | -2.9789 | -17.3289 | 5.1269 | 8.7426 | -34.7146 | 16.4172 | 342.6158 | 169.1987 | 229.094 | 174.0229 | 50.713 |  | 186.2027
42838.5568 | 11793 | 1051.1717 | 920.2608 | 637.8578 | 123.7722 | 51.3433 | 33.6447 | 98.9425 | 34.1076 | 122.5702 | 91.7816 | 59.9529 | 36.0963 | 25.9616 | 58.7078 | 997.6799 | 988.4737 | 992.7758 | 1037.4966 | 1060.9838 | 1067.0115 | 1051.4264 | 966.2793 | 1059.1189 | 884.3464 | 746.2787 | 978.6417 | 809.3299 | 812.6245 | 816.1235 | 983.097 | 946.5157 | 974.7877 | 988.9351 | 1062.0826 | 1038.5409 |  | 764.3431 |  | 818.0057 | 853.5997 | 598.2124 | 839.5001 |  | 522.7358 | 726.1941 | 658.6378 | 884.8536 | 956.057 | 982.4127 | 969.506 | 60.0583 | 391.912 | 77.3716 | 622.9243 | 38.3625 | 68.4473 | 62.1933 | 109.2101 | 107.265 |  |  | 4.6191 | -2.6699 | -62.2494 | 5.1918 | 12.5852 | -197.6134 | 44.1368 | -3.1769 | 20.003 | 51.2459 | 46.8282 | 0.0079889 | 0.0011286 | 0.00094132 | 1014.7401 | 1005.9066 | 983.2039 | 966.2329 | 845.2445 | 167.0111 | 63.8574 | 599.8456 | 121.0798 | 75.7596 | 49.0101 | 34.5421 | 31.7273 | 55.0753 | 772.0749 |  | 691.8217 | 456.6701 | 355.1586 | 1009.2237 | 676.4607 | 1010.4895 | 1035.8967 | 1024.7756 | 1071.2343 | 992.9456 | 1006.1312 | 1027.5124 | 962.0186 | 894.9021 | 1073.0135 | 1052.2561 | 1083.863 | 1078.6889 | 150.6595 | 53.9244 | 722.3236 | 1062.6156 | 1078.2381 | 719.8517 | 1009.6584 | 992.031 | 956.2101 | 758.5735 | 941.7074 | 986.9655 | 870.4619 | 910.2113 | 1093.1888 | 1108.1854 | 684.8888 | 670.5674 | 848.4756 |  | 1278.4723 | 743.0849 | 1025.3437 | 1159.5886 | 1144.9929 | 729.5642 |  | 741.3939 |  |  | 848.6161 | 887.3979 | 879.465 | [5 empty] | 937.7091 | 1263.417 | 1060.4828 | 1059.3743 | 1244.1905 | 977.7808 | 1030.356 | 1108.6895 | 1067.2437 |  | 189.2815 | 1238.7506 | 1180.1596 | 1133.7615 | 1125.1921 | 1109.9027 | 1050.4603 | 1038.2672 | 1092.2294 | 1173.5888 | 1139.7963 | 1118.3875 | 878.0957 | 984.7704 | 963.6954 | 1051.9661 | 1146.8017 | 1138.8351 |  | 1120.7888 | 1086.9666 | 986.3523 | 1071.6435 | 1045.3841 |  | 1125.4394 | 953.5379 | 0.46139 | 19.0442 | 1.6952 | 1.4735 | -14.8503 | 3.0745 | 9374.97 | 0.56 | 4.9433 | -3.5998 | -17.3817 | 5.0198 | 8.7603 | -34.7132 | 16.4054 | 340.5894 | 169.0321 | 228.9257 | 179.6849 | 44.4001 |  | 186.04
42838.5568 | 11794 | 1050.819 | 920.2202 | 637.9678 | 123.8898 | 51.3762 | 33.6429 | 98.9763 | 34.1119 | 122.6049 | 91.7921 | 59.9612 | 36.103 | 25.9588 | 58.7093 | 997.5323 | 988.2774 | 993.6748 | 1037.5875 | 1061.0153 | 1066.6894 | 1051.4204 | 965.19 | 1059.1446 | 884.3022 | 745.5929 | 978.5283 | 809.2797 | 812.5863 | 816.0818 | 984.5872 | 947.3873 | 974.854 | 989.122 | 1063.119 | 1038.5454 |  | 764.3336 |  | 817.9947 | 853.4654 | 598.286 | 838.2977 |  | 521.8582 | 724.419 | 661.5951 | 889.2231 | 955.71 | 982.3359 | 969.6921 | 59.2157 | 391.7123 | 77.748 | 623.0382 | 38.3499 | 68.4721 | 62.1873 | 109.1465 | 107.2922 |  |  | 4.374 | -2.3328 | -62.4866 | 5.2635 | 13.4822 | -197.5976 | 44.2176 | -3.0671 | 19.8024 | 50.7801 | 46.7058 | 0.0079002 | 0.0012272 | 0.00094132 | 1010.8985 | 1005.6842 | 983.0995 | 966.258 | 845.7158 | 167.1291 | 63.8784 | 600.1364 | 121.1376 | 75.7821 | 49.0111 | 34.5396 | 31.7243 | 55.0778 | 867.9634 |  | 648.3707 | 432.971 | 330.766 | 1008.4509 | 675.7586 | 1010.0126 | 1035.7387 | 1024.6267 | 1070.979 | 991.7475 | 1005.5565 | 1027.4436 | 961.9293 | 894.8202 | 1073.0149 | 1046.366 | 1084.0628 | 1071.358 | 141.9486 | 54.281 | 721.5346 | 1061.1358 | 1074.2545 | 718.5313 | 1006.6684 | 990.7866 | 956.0623 | 758.5499 | 941.6581 | 986.9143 | 871.0597 | 910.1624 | 1095.8392 | 1110.1464 | 684.871 | 670.7066 | 849.1903 |  | 1276.1791 | 743.0734 | 1025.4882 | 1159.1863 | 1144.92 | 729.6789 |  | 741.2021 |  |  | 848.64 | 887.5241 | 879.5065 | [5 empty] | 937.4655 | 1262.7946 | 1060.32 | 1059.2975 | 1244.869 | 978.5489 | 1030.6462 | 1108.7299 | 1067.1796 |  | 195.7108 | 1234.6839 | 1180.5623 | 1133.8281 | 1125.616 | 1109.3307 | 1052.0468 | 1038.3829 | 1090.4982 | 1173.3055 | 1139.3375 | 1118.8132 | 879.7482 | 982.056 | 964.7562 | 1052.8463 | 1146.8668 | 1138.8379 |  | 1117.1406 | 1088.5482 | 984.7002 | 1071.454 | 1045.7235 |  | 1125.5596 | 953.6002 | 0.37272 | 19.0449 | 1.6954 | 1.4738 | -14.7941 | 3.0745 | 9401.77 | 0.72 | 4.8102 | -3.3619 | -17.3993 | 5.0498 | 9.0668 | -34.7107 | 16.4199 | 338.5673 | 169.1082 | 228.8877 | 168.5755 | 49.0137 |  | 186.2445
42838.5568 | 11795 | 1051.5955 | 920.3891 | 638.1512 | 124.0058 | 51.3975 | 33.6457 | 99.0005 | 34.0964 | 122.6414 | 91.8207 | 59.9616 | 36.1043 | 25.963 | 58.7192 | 998.8056 | 989.4715 | 993.7567 | 1037.7168 | 1058.9168 | 1076.7644 | 1051.4714 | 964.7432 | 1059.0795 | 884.4178 | 745.0351 | 978.4236 | 809.2468 | 812.5383 | 816.0547 | 984.3857 | 959.1989 | 974.8057 | 990.8225 | 1072.5839 | 1038.4188 |  | 764.3312 |  | 818.0191 | 853.4103 | 598.3105 | 838.8504 |  | 522.8979 | 723.0654 | 662.5096 | 890.6592 | 955.8884 | 982.1607 | 969.6192 | 58.1529 | 391.4264 | 80.3468 | 622.999 | 38.3413 | 68.546 | 62.1862 | 109.1008 | 107.315 |  |  | 4.3727 | -0.39434 | -62.2717 | 6.0106 | 11.704 | -197.5667 | 44.2564 | -2.8733 | 19.8215 | 52.5154 | 46.8541 | 0.0078493 | 0.0010284 | 0.00093475 | 1010.771 | 1005.4137 | 983.0257 | 966.3067 | 845.9355 | 167.2704 | 63.9089 | 600.3946 | 121.2054 | 75.8166 | 49.0227 | 34.5493 | 31.7321 | 55.0925 | 703.6506 |  | 651.6006 | 429.3153 | 334.1634 | 1007.5885 | 675.3871 | 1010.1679 | 1036.2315 | 1024.99 | 1070.8486 | 991.3349 | 1004.7858 | 1027.372 | 961.8433 | 894.7479 | 1072.9934 | 1046.8188 | 1084.0081 | 1071.6764 | 170.2778 | 80.5602 | 721.5448 | 1061.1784 | 1073.8664 | 718.4859 | 1005.0688 | 990.0594 | 955.7625 | 758.6275 | 941.6204 | 988.5976 | 871.4925 | 910.0625 | 1097.1906 | 1100.9608 | 684.8826 | 670.7228 | 848.3688 |  | 1274.6972 | 743.064 | 1025.5084 | 1158.6471 | 1145.2191 | 729.7264 |  | 741.1328 |  |  | 848.5299 | 887.9639 | 879.5911 | [5 empty] | 937.4372 | 1228.9378 | 1059.8661 | 1059.1628 | 1245.5628 | 978.2285 | 1030.7995 | 1109.9899 | 1067.2366 |  | 201.6576 | 1233.5812 | 1180.4137 | 1133.4324 | 1125.4556 | 1109.4066 | 1049.3224 | 1038.4077 | 1090.0603 | 1172.8222 | 1138.9679 | 1118.8327 | 877.7109 | 980.2141 | 958.0128 | 1053.1215 | 1146.8349 | 1139 |  | 1114.267 | 1089.9107 | 983.6009 | 1071.1746 | 1045.949 |  | 1125.5009 | 953.6167 | 0.22896 | 19.044 | 1.6956 | 1.475 | -14.7328 | 3.0745 | 9362.68 | 0.87 | 4.8095 | -1.3813 | -17.3576 | 5.3927 | 8.4471 | -34.7056 | 16.4259 | 337.3008 | 169.1191 | 229.1045 | 186.3254 | 48.5416 |  | 186.2231
42838.5568 | 11796 | 1051.405 | 920.5233 | 638.3558 | 124.1228 | 51.4166 | 33.6504 | 99.0421 | 34.1004 | 122.6702 | 91.8335 | 59.97 | 36.1053 | 25.9632 | 58.7208 | 1001.6149 | 990.4117 | 996.3366 | 1037.7128 | 1058.6891 | 1076.9426 | 1051.4114 | 963.7988 | 1059.0764 | 883.9568 | 744.9022 | 978.3465 | 809.2055 | 812.5088 | 816.0268 | 985.9282 | 948.2658 | 974.7776 | 993.3361 | 1077.5947 | 1038.3795 |  | 764.3467 |  | 818.0324 | 853.407 | 598.4236 | 839.3439 |  | 524.3818 | 721.587 | 660.5325 | 892.3665 | 956.8561 | 982.5426 | 969.2199 | 58.1327 | 391.4331 | 85.3431 | 623.4147 | 38.3711 | 68.601 | 62.1756 | 109.1668 | 107.3272 |  |  | 4.3806 | -0.65718 | -62.3046 | 5.1281 | 12.3546 | -197.6134 | 44.5028 | -2.705 | 19.8004 | 51.2003 | 46.8501 | 0.0078164 | 0.0011319 | 0.00093639 | 1013.3405 | 1005.2862 | 982.9854 | 966.3907 | 845.8272 | 167.414 | 63.9415 | 600.5706 | 121.2727 | 75.8559 | 49.0387 | 34.562 | 31.7312 | 55.1128 | 636.8977 |  | 698.17 | 474.2729 | 338.3221 | 1009.3088 | 676.9983 | 1011.1486 | 1037.3727 | 1025.9385 | 1071.1615 | 994.4298 | 1005.5397 | 1027.3147 | 961.7587 | 894.6757 | 1072.9253 | 1046.6197 | 1083.9584 | 1070.9535 | 163.0412 | 78.1022 | 721.5264 | 1061.0286 | 1073.0728 | 718.452 | 1003.2933 | 989.8988 | 955.5498 | 758.6511 | 941.5811 | 990.4652 | 872.4212 | 910.0456 | 1095.8944 | 1093.3295 | 684.9016 | 670.6253 | 850.2739 |  | 1278.7529 | 743.0652 | 1025.5515 | 1158.9883 | 1145.2423 | 729.7712 |  | 741.1441 |  |  | 848.1804 | 888.4952 | 879.6269 | [5 empty] | 937.509 | 1220.326 | 1059.625 | 1059.4744 | 1244.9418 | 978.0105 | 1031.0495 | 1110.135 | 1067.1732 |  | 209.6946 | 1234.3053 | 1181.2955 | 1133.346 | 1125.0489 | 1110.0937 | 1049.6734 | 1038.4393 | 1088.3711 | 1172.4279 | 1139.0505 | 1118.6058 | 877.1002 | 980.6 | 957.4558 | 1054.601 | 1147.0231 | 1138.4788 |  | 1116.538 | 1090.4082 | 982.7114 | 1071.7547 | 1045.9763 |  | 1116.4685 | 953.5908 | 0.45638 | 19.0444 | 1.6951 | 1.477 | -14.7003 | 3.0745 | 9298.37 | 1.1 | 4.8137 | -1.7818 | -17.3493 | 4.9774 | 8.6801 | -34.715 | 16.4741 | 340.785 | 169.1417 | 229.1107 | 194.7548 | 43.8589 |  | 186.2037
42838.5568 | 11797 | 1049.7684 | 920.3447 | 638.5742 | 124.2288 | 51.4385 | 33.6574 | 99.0572 | 34.0991 | 122.7032 | 91.8474 | 59.979 | 36.1076 | 25.9594 | 58.7362 | 1002.7184 | 989.4853 | 1000.3784 | 1037.9052 | 1058.5345 | 1077.655 | 1050.7043 | 961.1799 | 1059.177 | 883.6875 | 745.2205 | 978.2524 | 809.1655 | 812.4661 | 815.968 | 987.4681 | 965.5968 | 974.754 | 994.5712 | 1072.4255 | 1038.2194 |  | 764.3544 |  | 818.0474 | 853.4302 | 598.5159 | 840.0246 |  | 523.5232 | 720.496 | 659.9607 | 892.2325 | 956.2745 | 981.9462 | 969.016 | 58.1444 | 391.4085 | 89.4766 | 623.7801 | 38.3906 | 68.6643 | 62.1744 | 109.2191 | 107.3474 |  |  | 4.4627 | -2.4833 | -62.1291 | 5.4415 | 13.1149 | -197.5812 | 44.2938 | -2.8614 | 20.0126 | 52.1111 | 46.8706 | 0.0077507 | 0.0010678 | 0.00096103 | 1011.6727 | 1005.2037 | 982.874 | 966.4065 | 846.1174 | 167.5326 | 63.9712 | 600.6653 | 121.3279 | 75.8719 | 49.0364 | 34.5516 | 31.7375 | 55.1005 | 729.1784 |  | 680.0044 | 473.1281 | 360.7074 | 1011.1828 | 678.6682 | 1012.0719 | 1037.8389 | 1026.6663 | 1071.4788 | 994.4753 | 1007.282 | 1027.2595 | 961.6771 | 894.6182 | 1072.8671 | 1046.2325 | 1083.9208 | 1069.2955 | 158.4753 | 60.1266 | 721.4519 | 1060.6305 | 1072.1561 | 718.3449 | 1005.2703 | 990.2236 | 955.8225 | 758.7841 | 941.5414 | 990.9269 | 874.3031 | 910.0924 | 1091.5411 | 1095.8521 | 684.8937 | 670.5297 | 850.4686 |  | 1286.4302 | 743.0475 | 1025.7206 | 1159.2313 | 1145.1092 | 729.7897 |  | 741.1308 |  |  | 847.5587 | 888.4779 | 879.6542 | [5 empty] | 937.3677 | 1218.5064 | 1059.8349 | 1060.058 | 1243.9776 | 977.6424 | 1030.849 | 1110.4891 | 1067.0448 |  | 213.007 | 1235.6132 | 1181.9687 | 1133.1606 | 1125.5047 | 1109.8811 | 1051.087 | 1038.4914 | 1086.7485 | 1172.3545 | 1139.1477 | 1118.4454 | 879.9576 | 979.0748 | 964.4407 | 1056.4139 | 1146.5381 | 1137.9423 |  | 1114.2333 | 1091.2126 | 983.2443 | 1071.8802 | 1045.9702 |  | 1104.5742 | 953.6011 | 0.35436 | 19.0448 | 1.6955 | 1.4776 | -14.6717 | 3.0746 | 9241.33 | 0.81 | 4.8585 | -3.4618 | -17.3153 | 5.1244 | 8.941 | -34.7039 | 16.4315 | 347.5493 | 169.2309 | 229.0141 | 185.608 | 46.3886 |  | 186.2159
42838.5568 | 11798 | 1048.2935 | 920.0723 | 638.7983 | 124.3467 | 51.4572 | 33.6516 | 99.0878 | 34.0889 | 122.7327 | 91.8695 | 59.9809 | 36.1147 | 25.9668 | 58.7429 | 1002.9847 | 990.3971 | 999.5906 | 1037.9096 | 1057.2775 | 1078.6823 | 1050.5718 | 959.4118 | 1059.244 | 883.3674 | 745.5999 | 978.1797 | 809.1401 | 812.4299 | 815.9046 | 989.2518 | 977.5466 | 974.8217 | 993.5724 | 1065.7363 | 1038.1599 |  | 764.3604 |  | 818.0468 | 853.4428 | 598.7059 | 840.5745 |  | 522.7854 | 719.1069 | 661.297 | 888.9207 | 955.15 | 981.5196 | 968.7803 | 58.2586 | 391.4002 | 95.8092 | 624.1336 | 38.3888 | 68.66 | 62.173 | 109.2148 | 107.3562 |  |  | 4.4844 | -2.0752 | -62.3125 | 5.6117 | 13.3389 | -197.5825 | 43.9449 | -3.4226 | 20.6933 | 53.5935 | 46.7877 | 0.0078805 | 0.0011286 | 0.00090682 | 1010.2655 | 1005.0788 | 982.825 | 966.377 | 846.3579 | 167.6786 | 63.9982 | 600.7799 | 121.4001 | 75.9038 | 49.0504 | 34.5565 | 31.7366 | 55.1079 | 672.2905 |  | 678.101 | 494.6638 | 357.8179 | 1012.3074 | 679.9837 | 1011.6789 | 1036.5587 | 1026.2318 | 1071.0594 | 993.1309 | 1008.4961 | 1027.1675 | 961.5766 | 894.5227 | 1072.6653 | 1046.3664 | 1083.8543 | 1069.3809 | 163.2162 | 71.1519 | 721.3829 | 1059.9235 | 1070.8635 | 718.2631 | 1009.3329 | 992.2254 | 956.1172 | 758.745 | 941.5058 | 992.3716 | 876.639 | 910.1153 | 1088.1058 | 1100.8088 | 684.8737 | 670.5136 | 850.5789 |  | 1282.3128 | 743.0252 | 1025.7847 | 1158.0163 | 1145.0387 | 729.7948 |  | 741.0746 |  |  | 846.9794 | 888.1276 | 879.6312 | [5 empty] | 937.2829 | 1217.8713 | 1059.8004 | 1059.8137 | 1243.8055 | 977.4931 | 1030.6889 | 1110.3466 | 1067.7212 |  | 217.7605 | 1234.4402 | 1181.9458 | 1132.9366 | 1125.2866 | 1109.3711 | 1052.8935 | 1038.5719 | 1084.994 | 1172.2197 | 1139.1522 | 1118.3522 | 878.9994 | 979.3977 | 963.5117 | 1056.0297 | 1146.4877 | 1137.7852 |  | 1114.267 | 1092.2522 | 981.526 | 1072.302 | 1045.9919 |  | 1124.941 | 953.6324 | 0.57455 | 19.0443 | 1.6953 | 1.4778 | -14.7999 | 3.0745 | 9197.66 | 1.05 | 4.8702 | -3.1624 | -17.3287 | 5.2003 | 9.0155 | -34.6981 | 16.3639 | 343.9036 | 169.2651 | 229.0003 | 192.5949 | 47.0041 |  | 186.0963
42838.5568 | 11799 | 1048.0891 | 919.9493 | 639.0188 | 124.4676 | 51.473 | 33.6587 | 99.1252 | 34.0834 | 122.7709 | 91.8929 | 59.987 | 36.1221 | 25.9792 | 58.7495 | 1000.5193 | 989.5301 | 997.1217 | 1037.7466 | 1055.7057 | 1078.8642 | 1050.5064 | 958.3224 | 1059.2456 | 883.0339 | 745.9385 | 978.0831 | 809.0953 | 812.3951 | 815.8512 | 990.5198 | 962.6746 | 974.8675 | 991.9298 | 1062.0547 | 1038.1233 |  | 764.37 |  | 818.0569 | 853.4948 | 598.8089 | 840.4663 |  | 522.1627 | 719.9626 | 661.0921 | 883.868 | 953.5346 | 980.708 | 968.4654 | 57.9696 | 391.3406 | 96.99 | 624.7467 | 38.4061 | 68.5892 | 62.1728 | 109.2494 | 107.3372 |  |  | 4.3996 | -1.1119 | -62.2888 | 5.6288 | 12.9453 | -197.5923 | 44.1019 | -2.6006 | 19.9478 | 52.5452 | 46.9249 | 0.0079823 | 0.001196 | 0.0009446 | 1012.0435 | 1004.8624 | 982.6729 | 966.4165 | 847.0986 | 167.8341 | 64.0306 | 600.904 | 121.4755 | 75.9368 | 49.0684 | 34.5694 | 31.7516 | 55.1283 | 531.001 |  | 699.0168 | 485.2137 | 349.7484 | 1013.3879 | 680.95 | 1009.8076 | 1033.8065 | 1024.2543 | 1070.2106 | 1008.5572 | 1012.5808 | 1027.095 | 961.4919 | 894.4433 | 1072.7112 | 1046.0757 | 1083.8062 | 1071.3163 | 159.3205 | 53.4845 | 721.3535 | 1059.2699 | 1069.2793 | 718.2366 | 1010.158 | 994.6493 | 956.0987 | 758.8561 | 941.4667 | 991.0758 | 877.9981 | 910.1362 | 1087.569 | 1101.6462 | 684.8737 | 670.5182 | 849.4268 |  | 1279.143 | 743.0084 | 1025.7363 | 1156.7571 | 1145.3985 | 729.7933 |  | 741.0371 |  |  | 846.508 | 887.8643 | 879.6037 | [5 empty] | 937.1579 | 1217.8929 | 1059.7462 | 1059.802 | 1243.6802 | 977.1545 | 1030.4609 | 1110.0402 | 1068.7473 | 1119.9151 | 196.9127 | 1233.0937 | 1181.7362 | 1132.9099 | 1125.329 | 1108.7656 | 1059.6755 | 1038.634 | 1085.1745 | 1172.197 | 1139.73 | 1118.5965 | 879.5689 | 978.7154 | 963.8389 | 1056.7075 | 1146.4666 | 1137.1753 |  | 1118.0178 | 1093.1066 | 980.6353 | 1071.6622 | 1045.8298 |  | 1125.8362 | 953.6377 | 0.50424 | 19.0442 | 1.6941 | 1.4769 | -14.7084 | 3.0745 | 9138.93 | 0.75 | 4.8238 | -2.3158 | -17.3329 | 5.2104 | 8.8787 | -34.6878 | 16.3878 | 341.1503 | 169.2402 | 229.2781 | 208.935 | 44.9775 |  | 186.0692
42838.5569 | 11800 | 1049.5246 | 920.1235 | 639.2472 | 124.5938 | 51.504 | 33.6708 | 99.1647 | 34.0879 | 122.8077 | 91.9142 | 59.9998 | 36.1356 | 25.9789 | 58.7663 | 999.5378 | 988.2804 | 995.676 | 1037.4973 | 1053.8812 | 1078.7549 | 1050.4491 | 956.567 | 1059.2702 | 882.767 | 746.0018 | 977.9738 | 809.0668 | 812.3511 | 815.7942 | 989.0076 | 956.3796 | 974.8941 | 990.8644 | 1061.8783 | 1038.0769 |  | 764.3722 |  | 818.0639 | 853.514 | 599.0786 | 842.2539 |  | 520.1321 | 718.5016 | 663.3258 | 884.0481 | 952.7337 | 979.9554 | 968.1661 | 57.6265 | 391.3109 | 95.3983 | 624.9747 | 38.4036 | 68.4872 | 62.1607 | 109.2472 | 107.2605 |  |  | 4.6046 | -1.083 | -62.158 | 6.3799 | 12.6437 | -197.5838 | 44.6651 | -2.5296 | 19.3003 | 51.8083 | 47.0645 | 0.0078509 | 0.001145 | 0.00094789 | 1011.2292 | 1004.9212 | 982.6482 | 966.4665 | 847.2395 | 167.9702 | 64.0639 | 601.0324 | 121.5326 | 75.9643 | 49.0649 | 34.5665 | 31.7503 | 55.1287 | 523.1903 |  | 686.5976 | 460.8663 | 343.7491 | 1014.2437 | 681.4551 | 1006.7447 | 1030.1158 | 1021.3405 | 1069.1881 | 1020.2274 | 1011.5224 | 1027.0407 | 961.4218 | 894.3857 | 1072.8089 | 1046.3524 | 1083.7824 | 1070.8276 | 163.1623 | 77.4312 | 721.3411 | 1058.8875 | 1071.959 | 718.2376 | 1006.2457 | 995.2436 | 955.7631 | 758.8228 | 941.4281 | 990.2577 | 878.0923 | 910.1756 | 1086.3142 | 1096.8966 | 684.8784 | 670.5292 | 848.4183 |  | 1278.0116 | 742.9962 | 1025.77 | 1156.2058 | 1145.3389 | 729.7833 |  | 741.019 |  |  | 846.2947 | 887.7897 | 879.5445 | [5 empty] | 937.1646 | 1217.7324 | 1059.5763 | 1059.6752 | 1243.8059 | 976.9562 | 1029.9711 | 1110.0509 | 1071.761 | 1118.1842 | 144.8733 | 1234.2481 | 1181.8252 | 1132.9248 | 1125.9125 | 1108.1056 | 1057.2686 | 1038.6557 | 1084.4428 | 1172.8259 | 1140.2884 | 1118.8863 | 879.103 | 978.5578 | 963.5882 | 1058.7662 | 1146.3093 | 1137.0567 |  | 1119.7308 | 1093.8415 | 979.2091 | 1071.1664 | 1045.6536 |  | 1125.9969 | 953.6328 | 0.52687 | 19.0448 | 1.6941 | 1.4761 | -14.7461 | 3.0745 | 9106.94 | 1 | 4.9348 | -2.2838 | -17.302 | 5.5431 | 8.772 | -34.6766 | 16.4871 | 340.1881 | 169.2582 | 229.2532 | 210.3117 | 46.5131 |  | 186.1396
42838.5569 | 11801 | 1050.1817 | 920.4018 | 639.4926 | 124.7121 | 51.5234 | 33.6745 | 99.1916 | 34.0835 | 122.8431 | 91.9318 | 60.0148 | 36.1372 | 25.9845 | 58.7671 | 998.2311 | 987.578 | 995.5403 | 1037.361 | 1053.5594 | 1078.4024 | 1050.4053 | 954.3706 | 1059.2642 | 882.461 | 746.0309 | 977.8793 | 809.0527 | 812.3171 | 815.7689 | 987.7305 | 952.6947 | 975.0517 | 990.0629 | 1061.9956 | 1038.0597 |  | 764.3917 |  | 818.0814 | 853.4577 | 599.303 | 843.2105 |  | 519.7979 | 718.5158 | 663.3088 | 888.1282 | 952.7166 | 979.6653 | 968.1435 | 57.9404 | 391.302 | 94.2902 | 625.0863 | 38.4002 | 68.3717 | 62.1468 | 109.1668 | 107.3086 |  |  | 4.3208 | -2.1981 | -62.0542 | 5.7813 | 13.2305 | -197.5752 | 44.1585 | -3.2393 | 19.4889 | 52.4593 | 46.9804 | 0.0077573 | 0.001122 | 0.00088875 | 1008.5466 | 1005.099 | 982.6813 | 966.5004 | 847.1163 | 168.1133 | 64.0945 | 601.1579 | 121.6001 | 75.9909 | 49.0821 | 34.5686 | 31.7592 | 55.1385 | 678.9895 |  | 737.9169 | 435.9109 | 314.7563 | 1015.042 | 682.7003 | 1003.8676 | 1026.6943 | 1018.5185 | 1068.0118 | 1021.7026 | 1010.1804 | 1026.9826 | 961.3512 | 894.3235 | 1072.7492 | 1046.1871 | 1083.7405 | 1070.0448 | 137.009 | 54.0762 | 721.2977 | 1058.7586 | 1076.4814 | 718.1641 | 1006.9677 | 995.1951 | 955.0891 | 758.7354 | 941.3904 | 988.2832 | 878.2842 | 910.5073 | 1086.7063 | 1091.3197 | 684.84 | 670.596 | 847.9907 |  | 1273.1916 | 742.9851 | 1025.7493 | 1156.9591 | 1145.1581 | 729.7455 |  | 740.9711 |  |  | 846.0673 | 887.3585 | 879.4948 | [5 empty] | 937.1954 | 1217.7593 | 1059.62 | 1059.282 | 1242.7951 | 976.6278 | 1029.3289 | 1109.8291 | 1075.5114 | 1118.6972 | 79.7927 | 1238.0432 | 1181.4726 | 1132.9051 | 1126.8038 | 1107.4746 | 1056.5106 | 1038.6873 | 1083.1702 | 1173.6195 | 1140.3414 | 1119.0604 | 877.2653 | 977.5934 | 963.763 | 1057.738 | 1146.3783 | 1136.9271 |  | 1117.9351 | 1094.4276 | 978.1149 | 1071.1298 | 1045.4723 |  | 1126.1345 | 953.6512 | 0.3666 | 19.0442 | 1.6951 | 1.4776 | -14.6479 | 3.0744 | 9110.72 | 1.07 | 4.7802 | -3.2537 | -17.2876 | 5.2767 | 8.9722 | -34.6718 | 16.3915 | 336.005 | 169.2476 | 229.1102 | 193.476 | 41.1955 |  | 186.1267
42838.5569 | 11802 | 1050.721 | 920.7132 | 639.7654 | 124.8556 | 51.5589 | 33.6799 | 99.2279 | 34.0919 | 122.8956 | 91.9571 | 60.0171 | 36.1462 | 25.9868 | 58.7887 | 997.3766 | 987.1099 | 994.7531 | 1037.3086 | 1052.9341 | 1078.1479 | 1050.3879 | 952.7998 | 1059.2565 | 881.9343 | 746.0225 | 977.779 | 809.0078 | 812.2756 | 815.7277 | 989.7993 | 954.8582 | 975.1312 | 988.9575 | 1061.2482 | 1038.0639 |  | 764.3913 |  | 818.0729 | 853.4248 | 599.3821 | 843.6822 |  | 520.4527 | 718.8054 | 665.2928 | 892.066 | 954.9116 | 981.2068 | 968.5221 | 58.4355 | 391.4432 | 92.4112 | 625.008 | 38.4381 | 68.2415 | 62.1418 | 109.0866 | 107.3224 |  |  | 4.2294 | -2.9387 | -61.3583 | 5.0998 | 14.0788 | -197.6475 | 44.1571 | -3.4404 | 19.6921 | 51.9128 | 46.889 | 0.0077622 | 0.0011138 | 0.00092653 | 1007.7358 | 1005.2473 | 982.7549 | 966.4821 | 846.9718 | 168.249 | 64.1213 | 601.2592 | 121.6695 | 76.0343 | 49.0927 | 34.5829 | 31.7594 | 55.1546 | 814.0078 |  | 636.1382 | 433.0869 | 305.5481 | 1012.6045 | 681.3044 | 1001.4119 | 1024.1648 | 1016.466 | 1067.1119 | 1024.8386 | 1008.5084 | 1026.9259 | 961.2797 | 894.2535 | 1072.5245 | 1046.1593 | 1083.7014 | 1070.1079 | 132.3309 | 39.6128 | 721.3184 | 1059.6041 | 1078.0635 | 718.2208 | 1008.7006 | 995.2623 | 954.4136 | 758.7586 | 941.3487 | 987.0436 | 881.3221 | 910.6187 | 1090.2242 | 1091.6079 | 684.8149 | 670.6208 | 848.2624 |  | 1268.035 | 742.9562 | 1025.7323 | 1157.5998 | 1144.2334 | 729.697 |  | 740.9133 |  |  | 846.0043 | 886.7642 | 879.401 | [5 empty] | 937.2607 | 1217.2955 | 1059.6521 | 1058.8821 | 1242.9477 | 976.4957 | 1029.4011 | 1109.567 | 1076.3255 | 1118.9979 | 10.5539 | 1241.6571 | 1181.9567 | 1132.9548 | 1127.7765 | 1107.0904 | 1060.5139 | 1038.7551 | 1085.2931 | 1173.5217 | 1141.0624 | 1119.4049 | 876.3087 | 977.6979 | 961.509 | 1057.938 | 1146.2901 | 1135.3537 |  | 1118.7714 | 1094.9468 | 977.9443 | 1071.98 | 1045.2893 |  | 1125.8563 | 953.6839 | 0.38497 | 19.0448 | 1.6959 | 1.4784 | -14.7431 | 3.0745 | 9089.88 | 0.76 | 4.7293 | -3.7626 | -17.1929 | 4.9567 | 9.2611 | -34.6995 | 16.4013 | 331.5514 | 169.2395 | 228.469 | 177.0247 | 52.0732 |  | 185.9944
42838.5569 | 11803 | 1050.7173 | 920.857 | 640.0052 | 124.9565 | 51.5743 | 33.6851 | 99.2449 | 34.0883 | 122.9189 | 91.9756 | 60.0235 | 36.1471 | 25.983 | 58.7902 | 996.5802 | 986.7378 | 992.7736 | 1037.2715 | 1052.4925 | 1077.7507 | 1050.3611 | 950.8105 | 1059.2694 | 881.5773 | 746.0657 | 977.6959 | 808.9735 | 812.2467 | 815.6963 | 990.581 | 982.1594 | 975.1489 | 988.0004 | 1060.3007 | 1038.0372 |  | 764.405 |  | 818.0907 | 853.463 | 599.6302 | 844.0326 |  | 521.256 | 718.68 | 669.3815 | 890.7482 | 957.3428 | 985.3808 | 968.8947 | 59.0569 | 391.6736 | 90.6598 | 625.1924 | 38.4591 | 68.1194 | 62.1274 | 108.9538 | 107.3198 |  |  | 4.445 | -1.3741 | -61.3248 | 5.776 | 12.2862 | -197.5864 | 44.5166 | -3.1381 | 18.5933 | 49.6218 | 46.9249 | 0.0079117 | 0.0011187 | 0.00093311 | 1008.8312 | 1005.089 | 982.7804 | 966.4752 | 847.1878 | 168.3721 | 64.1517 | 601.3985 | 121.7349 | 76.0668 | 49.0944 | 34.5956 | 31.7644 | 55.1789 | 901.833 |  | 576.6342 | 394.9338 | 289.5055 | 1009.091 | 678.9833 | 1002.0088 | 1025.0066 | 1017.3025 | 1067.0967 | 1022.5481 | 1008.356 | 1026.8562 | 961.2011 | 894.1754 | 1072.4221 | 1047.241 | 1083.6632 | 1070.2777 | 158.3588 | 56.5777 | 721.3232 | 1060.4688 | 1079.2097 | 718.2699 | 1007.92 | 995.821 | 954.1112 | 758.4789 | 941.3014 | 984.7418 | 880.4834 | 910.5966 | 1090.9673 | 1091.7386 | 684.8052 | 670.5969 | 848.4334 |  | 1267.2251 | 742.9425 | 1025.6725 | 1156.9179 | 1144.8497 | 729.6867 |  | 740.9078 |  |  | 846.0358 | 886.9029 | 879.2281 | [5 empty] | 937.3556 | 1216.4384 | 1059.5309 | 1058.6593 | 1243.7048 | 976.3565 | 1029.1509 | 1109.4287 | 1076.9064 | 1120.1288 |  | 1242.0549 | 1182.2114 | 1133.1171 | 1128.3561 | 1107.035 | 1060.7598 | 1038.8181 | 1084.1838 | 1173.3736 | 1141.7843 | 1119.6393 | 876.6216 | 979.7509 | 961.1837 | 1060.5255 | 1145.9991 | 1132.283 |  | 1120.4243 | 1095.4247 | 978.2095 | 1072.2519 | 1045.3181 |  | 1125.6362 | 953.7137 | 0.55433 | 19.0443 | 1.6958 | 1.4791 | -14.7794 | 3.0744 | 9061.84 | 1.2 | 4.8482 | -2.5727 | -17.1871 | 5.2747 | 8.6658 | -34.7518 | 16.4953 | 330.8523 | 169.2086 | 228.9033 | 165.1891 | 57.9708 |  | 185.9303
42838.5569 | 11804 | 1049.5971 | 920.803 | 640.251 | 125.0676 | 51.5891 | 33.6835 | 99.2646 | 34.0718 | 122.9451 | 91.9866 | 60.0255 | 36.1429 | 25.9847 | 58.7903 | 995.2924 | 986.5179 | 990.9542 | 1037.2285 | 1053.3233 | 1077.368 | 1050.3112 | 949.0308 | 1059.2685 | 881.0979 | 746.135 | 977.6161 | 808.9455 | 812.2027 | 815.6408 | 990.2885 | 966.1575 | 975.2506 | 987.1447 | 1061.1711 | 1038.0184 |  | 764.4037 |  | 818.1062 | 853.424 | 599.7899 | 843.8863 |  | 518.4616 | 719.3886 | 675.657 | 893.5861 | 957.5926 | 985.5217 | 969.2084 | 58.3985 | 391.8459 | 89.8863 | 625.2061 | 38.4584 | 68.004 | 62.1115 | 108.8886 | 107.3171 |  |  | 4.2669 | -0.099289 | -61.5811 | 5.8489 | 11.7954 | -197.5733 | 44.6151 | -3.3589 | 19.1441 | 50.6011 | 47.0072 | 0.0077852 | 0.0012206 | 0.00091339 | 1008.9487 | 1005.0022 | 982.8653 | 966.5441 | 847.2584 | 168.4852 | 64.1712 | 601.5566 | 121.7933 | 76.094 | 49.1052 | 34.5961 | 31.7702 | 55.1839 | 865.0484 |  | 592.3337 | 375.0866 | 285.4338 | 1007.8355 | 677.9459 | 1005.7845 | 1029.6824 | 1021.7169 | 1068.5947 | 1019.3819 | 1008.1608 | 1026.7782 | 961.122 | 894.0922 | 1072.4449 | 1047.2538 | 1083.6202 | 1070.1461 | 162.6649 | 61.8924 | 721.3046 | 1060.2282 | 1076.0108 | 718.2794 | 1007.7716 | 995.9374 | 954.3561 | 758.4551 | 941.2661 | 980.9131 | 877.4194 | 910.5391 | 1089.4997 | 1090.3873 | 684.819 | 670.6067 | 848.6439 |  | 1271.2601 | 742.9206 | 1025.6638 | 1156.7884 | 1145.5521 | 729.6945 |  | 740.8921 |  |  | 845.6371 | 886.6233 | 879.0822 | [5 empty] | 937.5623 | 1216.231 | 1059.435 | 1058.5129 | 1244.2918 | 976.2201 | 1028.715 | 1109.3035 | 1076.8738 | 1118.1229 |  | 1239.5424 | 1182.6353 | 1133.2077 | 1128.5037 | 1106.6695 | 1056.8209 | 1038.9092 | 1081.5051 | 1173.0782 | 1141.886 | 1119.7668 | 874.8697 | 981.4569 | 962.794 | 1061.9276 | 1145.5427 | 1129.5979 |  | 1119.496 | 1095.9276 | 978.4214 | 1072.6473 | 1045.3469 |  | 1125.5142 | 953.7271 | 0.46677 | 19.0446 | 1.6963 | 1.4792 | -14.8196 | 3.0745 | 9078.43 | 1.13 | 4.75 | -0.69182 | -17.2292 | 5.3098 | 8.4914 | -34.7526 | 16.5145 | 334.3165 | 169.2046 | 229.3809 | 168.5374 | 55.9084 |  | 185.9472
42838.5569 | 11805 | 1048.4407 | 920.7579 | 640.5042 | 125.1895 | 51.6116 | 33.6785 | 99.2909 | 34.069 | 122.9797 | 92.0003 | 60.0286 | 36.142 | 25.9791 | 58.7912 | 994.1781 | 986.0221 | 990.4259 | 1037.1948 | 1053.8588 | 1077.1655 | 1050.242 | 947.4671 | 1059.2843 | 880.7634 | 746.2 | 977.544 | 808.9049 | 812.1566 | 815.6069 | 990.1008 | 965.4977 | 975.2026 | 986.6675 | 1060.8313 | 1038.0035 |  | 764.4103 |  | 818.1079 | 853.3011 | 599.9631 | 844.3727 |  | 518.239 | 720.4719 | 677.7966 | 888.6577 | 958.2728 | 985.4482 | 969.5857 | 58.194 | 391.9791 | 88.8139 | 625.1275 | 38.4457 | 67.9162 | 62.0954 | 108.845 | 107.3312 |  |  | 4.3293 | -2.2178 | -61.7815 | 5.3239 | 13.5091 | -197.5982 | 44.029 | -3.7229 | 19.2215 | 50.5611 | 46.8048 | 0.0078361 | 0.0012124 | 0.00090354 | 1007.8561 | 1005.2871 | 982.6557 | 966.5986 | 847.8695 | 168.6098 | 64.1951 | 601.7229 | 121.8687 | 76.1284 | 49.1135 | 34.6036 | 31.7676 | 55.1909 | 745.2497 |  | 602.2705 | 362.8687 | 280.867 | 1008.2822 | 677.0262 | 1009.2319 | 1033.0838 | 1024.9064 | 1069.053 | 1022.7951 | 1006.3542 | 1026.7127 | 961.0681 | 894.0414 | 1072.3427 | 1047.3089 | 1083.5817 | 1069.2569 | 162.2451 | 55.9217 | 721.2918 | 1060.1747 | 1075.7361 | 718.2778 | 1008.925 | 995.1994 | 954.9873 | 758.6132 | 941.23 | 976.858 | 879.5806 | 910.5123 | 1087.3729 | 1088.0482 | 684.8257 | 670.6232 | 848.2039 |  | 1275.0284 | 742.9088 | 1025.7351 | 1156.9364 | 1145.6772 | 729.6911 |  | 740.9068 |  |  | 845.169 | 886.2575 | 879.02 | [5 empty] | 937.618 | 1216.4696 | 1059.3694 | 1058.37 | 1244.4002 | 975.9634 | 1028.3572 | 1109.2308 | 1076.8008 | 1120.0218 |  | 1236.5733 | 1182.8818 | 1133.1475 | 1128.0144 | 1105.8763 | 1053.3911 | 1038.9945 | 1079.3476 | 1172.6071 | 1141.9935 | 1120.2174 | 872.7429 | 984.1884 | 962.4519 | 1063.0355 | 1145.0864 | 1126.8769 |  | 1118.6219 | 1096.5152 | 979.0466 | 1073.4208 | 1045.2009 |  | 1125.249 | 953.7316 | 0.3525 | 19.0453 | 1.696 | 1.4785 | -14.6985 | 3.0744 | 9101.17 | 0.79 | 4.7846 | -3.2715 | -17.2666 | 5.0687 | 9.0871 | -34.7538 | 16.4051 | 337.5932 | 169.2423 | 229.4613 | 182.1111 | 54.523 |  | 185.9126
42838.5569 | 11806 | 1046.8711 | 920.5682 | 640.763 | 125.3139 | 51.6281 | 33.6834 | 99.3256 | 34.0662 | 123.014 | 92.021 | 60.0397 | 36.1447 | 25.9795 | 58.8054 | 994.2517 | 985.6263 | 989.9672 | 1037.027 | 1053.8514 | 1076.5216 | 1050.177 | 945.4028 | 1059.2777 | 880.369 | 746.2587 | 977.4678 | 808.8679 | 812.1179 | 815.571 | 987.7869 | 946.9643 | 975.2288 | 986.2393 | 1061.3239 | 1037.9777 |  | 764.42 |  | 818.126 | 853.1848 | 600.0749 | 844.5061 |  | 517.3551 | 721.7817 | 678.6716 | 888.4479 | 957.9909 | 985.069 | 969.8592 | 57.4408 | 391.8844 | 87.3623 | 625.0978 | 38.4481 | 67.9137 | 62.0931 | 108.8321 | 107.3594 |  |  | 4.372 | -2.3249 | -61.9169 | 5.5631 | 13.8035 | -197.6272 | 44.3569 | -3.3096 | 18.2561 | 49.0986 | 46.9214 | 0.0078328 | 0.0010465 | 0.00088382 | 1007.5583 | 1005.2801 | 982.4359 | 966.6578 | 848.4009 | 168.7431 | 64.2301 | 601.9027 | 121.9413 | 76.1573 | 49.1221 | 34.6088 | 31.7797 | 55.1959 | 812.4911 |  | 590.6915 | 357.3116 | 274.5643 | 1009.4336 | 675.4418 | 1010.561 | 1034.937 | 1026.4399 | 1069.6519 | 1003.0889 | 1003.9587 | 1026.6468 | 960.9858 | 893.9726 | 1072.2941 | 1047.217 | 1083.5384 | 1069.2004 | 152.6292 | 49.5992 | 721.2869 | 1060.6575 | 1075.1634 | 718.2729 | 1011.5128 | 995.1802 | 955.426 | 758.4957 | 941.2013 | 973.5622 | 879.0065 | 910.4911 | 1086.2505 | 1088.1721 | 684.8521 | 670.6327 | 847.479 |  | 1276.099 | 742.8908 | 1025.8175 | 1157.1536 | 1145.2485 | 729.6924 |  | 740.9067 |  |  | 844.7518 | 886.0992 | 879.0678 | [5 empty] | 937.5987 | 1216.4659 | 1059.272 | 1058.308 | 1244.3188 | 975.7941 | 1028.1353 | 1109.1831 | 1076.6139 | 1123.7509 |  | 1234.6112 | 1182.9901 | 1133.1156 | 1127.903 | 1105.2832 | 1053.6004 | 1039.0149 | 1077.9406 | 1172.8139 | 1141.9384 | 1120.4225 | 873.2089 | 985.4453 | 961.6825 | 1063.1584 | 1144.7947 | 1125.019 |  | 1115.7788 | 1096.9757 | 979.5981 | 1073.7807 | 1044.996 |  | 1125.6453 | 953.717 | 0.53726 | 19.0444 | 1.6952 | 1.4776 | -14.7174 | 3.0744 | 9177.12 | 0.96 | 4.808 | -3.3517 | -17.2969 | 5.1847 | 9.1842 | -34.7511 | 16.4636 | 338.545 | 169.2861 | 229.1659 | 175.318 | 55.326 |  | 185.8859
42838.5569 | 11807 | 1046.4574 | 920.4666 | 641.0188 | 125.4402 | 51.657 | 33.6998 | 99.3601 | 34.0744 | 123.0515 | 92.0441 | 60.0486 | 36.1574 | 25.9876 | 58.8175 | 993.7925 | 985.4822 | 991.0045 | 1036.8866 | 1054.807 | 1076.098 | 1050.1211 | 944.5234 | 1059.2545 | 880.0278 | 746.3415 | 977.3719 | 808.8287 | 812.0758 | 815.5313 | 986.2577 | 955.7253 | 975.3278 | 985.9094 | 1061.6299 | 1037.947 |  | 764.4219 |  | 818.1407 | 853.0306 | 600.2197 | 844.6697 |  | 516.7247 | 724.3648 | 681.6331 | 888.0759 | 957.8176 | 984.2858 | 969.9849 | 56.9604 | 392.0359 | 87.2004 | 625.0016 | 38.4247 | 67.9048 | 62.0896 | 108.823 | 107.3816 |  |  | 4.2399 | -1.1651 | -61.7204 | 5.2148 | 13.333 | -197.6048 | 45.2874 | -2.3338 | 18.9312 | 49.3551 | 46.9506 | 0.007795 | 0.0011237 | 0.00092818 | 1007.801 | 1005.6202 | 982.3962 | 966.7946 | 849.0246 | 168.8626 | 64.2543 | 602.2194 | 122.0053 | 76.1847 | 49.1353 | 34.604 | 31.7909 | 55.2048 | 793.4144 |  | 646.0845 | 387.5107 | 298.1147 | 1010.4933 | 675.1681 | 1010.4252 | 1034.511 | 1025.7212 | 1069.9769 | 1018.4456 | 1006.2357 | 1026.5773 | 960.9033 | 893.9126 | 1072.3091 | 1047.2132 | 1083.5019 | 1070.5196 | 170.8881 | 80.3106 | 721.2877 | 1060.9448 | 1074.5115 | 718.2702 | 1009.5631 | 995.1342 | 955.492 | 758.5926 | 941.1733 | 971.5722 | 878.5966 | 910.5186 | 1084.5659 | 1089.1351 | 684.8832 | 670.6334 | 846.67 |  | 1278.1668 | 742.8785 | 1025.8829 | 1156.8927 | 1145.189 | 729.7073 |  | 740.8969 |  |  | 844.4963 | 886.1355 | 879.1797 | [5 empty] | 937.6675 | 1216.0325 | 1059.2925 | 1058.405 | 1244.6535 | 975.7719 | 1027.9896 | 1109.0277 | 1076.6051 | 1124.3272 |  | 1233.5991 | 1183.3998 | 1133.0513 | 1128.3924 | 1105.6878 | 1054.784 | 1038.9799 | 1078.2662 | 1173.1964 | 1141.2729 | 1120.2246 | 874.7245 | 984.1249 | 963.7085 | 1061.8669 | 1144.7282 | 1123.7006 |  | 1114.6241 | 1097.3584 | 978.3217 | 1072.46 | 1044.9774 |  | 1125.9307 | 953.7111 | 0.31633 | 19.0444 | 1.6959 | 1.4776 | -14.7379 | 3.0744 | 9209.89 | 0.81 | 4.7348 | -2.3758 | -17.2918 | 5.0263 | 9.0235 | -34.7383 | 16.6302 | 340.3723 | 169.3207 | 229.1329 | 178.0631 | 49.0878 |  | 185.858
42838.5569 | 11808 | 1049.0769 | 920.8647 | 641.2727 | 125.5698 | 51.6849 | 33.698 | 99.3923 | 34.0732 | 123.0824 | 92.0594 | 60.0473 | 36.1554 | 25.9888 | 58.8189 | 993.7495 | 985.812 | 990.2749 | 1036.77 | 1055.7843 | 1075.8898 | 1050.042 | 943.7234 | 1059.2817 | 879.6615 | 746.4176 | 977.2886 | 808.8023 | 812.0398 | 815.4949 | 985.1346 | 955.3318 | 975.4143 | 986.0559 | 1063.364 | 1037.9367 |  | 764.426 |  | 818.1463 | 852.7456 | 600.4445 | 846.0041 |  | 516.502 | 725.7898 | 682.9823 | 885.8565 | 956.752 | 983.515 | 970.146 | 57.3514 | 392.3066 | 86.9424 | 624.8803 | 38.3837 | 67.9064 | 62.0789 | 108.8164 | 107.4031 |  |  | 4.4607 | -0.055921 | -61.8683 | 5.3791 | 11.9025 | -197.5628 | 45.0784 | -2.0177 | 19.5389 | 50.8216 | 47.0667 | 0.007726 | 0.0011795 | 0.00090354 | 1008.8643 | 1005.9892 | 982.4646 | 966.9597 | 849.8202 | 168.9729 | 64.2766 | 602.5925 | 122.0691 | 76.2053 | 49.1407 | 34.6024 | 31.7871 | 55.2097 | 813.0282 |  | 700.6112 | 407.2384 | 313.1847 | 1012.6371 | 677.8213 | 1010.4203 | 1035.2687 | 1026.4306 | 1070.6899 | 1031.7412 | 1008.0116 | 1026.5003 | 960.8372 | 893.8322 | 1072.2395 | 1047.1673 | 1083.4447 | 1069.5219 | 141.6143 | 82.4 | 721.2899 | 1061.2965 | 1075.9701 | 718.2833 | 1011.1277 | 996.0926 | 955.0825 | 758.5338 | 941.1293 | 971.715 | 877.3491 | 910.6701 | 1083.8405 | 1088.4932 | 684.8789 | 670.5981 | 846.4069 |  | 1277.346 | 742.8763 | 1025.9376 | 1158.2845 | 1145.8223 | 729.7076 |  | 740.8831 |  |  | 844.0551 | 886.1437 | 879.3046 | [5 empty] | 937.767 | 1217.5841 | 1059.5622 | 1058.8778 | 1243.6435 | 975.771 | 1028.2767 | 1108.8007 | 1076.669 | 1124.5587 |  | 1233.0617 | 1183.6196 | 1132.9472 | 1128.1889 | 1106.561 | 1058.6085 | 1039.0169 | 1078.4817 | 1173.5209 | 1140.7915 | 1120.0901 | 874.2235 | 981.1659 | 964.4972 | 1063.4311 | 1144.6223 | 1123.052 |  | 1114.9428 | 1097.6424 | 977.9308 | 1070.8351 | 1044.903 |  | 1126.1752 | 953.7002 | 0.26068 | 19.0458 | 1.6971 | 1.4791 | -14.6157 | 3.0745 | 9341.4 | 0.4 | 4.8564 | -0.52086 | -17.3249 | 5.1085 | 8.5231 | -34.724 | 16.5867 | 339.6624 | 169.3495 | 229.522 | 177.153 | 43.8395 |  | 185.8453
42838.557 | 11809 | 1050.5191 | 921.2121 | 641.5293 | 125.7116 | 51.7034 | 33.7025 | 99.4209 | 34.066 | 123.1244 | 92.0781 | 60.0596 | 36.166 | 25.9903 | 58.8251 | 992.8219 | 984.5394 | 989.1246 | 1036.7079 | 1055.8945 | 1075.8634 | 1050.0077 | 943.0243 | 1059.3041 | 879.0833 | 746.6384 | 977.1897 | 808.7733 | 811.9984 | 815.4264 | 987.6407 | 957.4768 | 975.5507 | 986.3221 | 1062.2977 | 1037.929 |  | 764.4358 |  | 818.1597 | 852.4076 | 600.6969 | 846.2528 |  | 515.9315 | 725.8929 | 679.4026 | 887.914 | 956.5149 | 983.7367 | 970.8132 | 57.9268 | 392.4001 | 86.6213 | 624.4563 | 38.3756 | 67.9124 | 62.0723 | 108.8014 | 107.4354 |  |  | 4.6007 | -2.9117 | -61.9432 | 5.7129 | 12.8421 | -197.616 | 44.5238 | -2.7333 | 19.2497 | 50.8735 | 46.9633 | 0.0078312 | 0.0011105 | 0.00094953 | 1008.9276 | 1005.8919 | 982.6071 | 967.1293 | 850.1279 | 169.0867 | 64.3078 | 602.9809 | 122.1336 | 76.2337 | 49.1417 | 34.6061 | 31.7933 | 55.2175 | 866.3292 |  | 668.8747 | 398.2546 | 309.3817 | 1010.9008 | 680.1523 | 1014.248 | 1039.2158 | 1030.5501 | 1072.5661 | 1034.0056 | 1008.9566 | 1026.4502 | 960.7679 | 893.7661 | 1072.1242 | 1047.4797 | 1083.4042 | 1070.0341 | 141.0916 | 46.6063 | 721.2812 | 1061.3062 | 1076.1528 | 718.2766 | 1014.1788 | 996.6978 | 954.9633 | 758.5119 | 941.0877 | 971.127 | 875.748 | 910.7676 | 1084.4382 | 1109.4795 | 684.851 | 670.5499 | 845.6119 |  | 1274.3817 | 742.8612 | 1025.9466 | 1160.3291 | 1145.8999 | 729.69 |  | 740.8609 |  |  | 843.9567 | 886.3332 | 879.4235 | [5 empty] | 937.8442 | 1220.5801 | 1060.0948 | 1059.6368 | 1243.3518 | 976.4667 | 1029.4431 | 1108.5236 | 1077.0127 | 1125.0112 |  | 1232.4743 | 1184.0921 | 1133.0358 | 1127.6895 | 1106.3111 | 1058.2741 | 1039.1509 | 1077.6596 | 1173.8583 | 1140.9252 | 1119.861 | 875.0033 | 977.1707 | 964.0561 | 1061.3555 | 1144.7008 | 1121.9302 |  | 1116.6149 | 1098.1109 | 980.2746 | 1070.2606 | 1044.6634 |  | 1126.367 | 953.7278 | 0.44915 | 19.0471 | 1.697 | 1.4799 | -14.7201 | 3.0744 | 9422.49 | 0.4 | 4.9318 | -3.7587 | -17.3363 | 5.2649 | 8.8539 | -34.7317 | 16.4858 | 337.1034 | 169.3547 | 229.5176 | 170.2023 | 48.0811 |  | 185.7642
42838.557 | 11810 | 1052.0801 | 921.674 | 641.7793 | 125.8408 | 51.7303 | 33.7037 | 99.456 | 34.0708 | 123.1606 | 92.1003 | 60.0824 | 36.1722 | 25.9908 | 58.8417 | 993.8996 | 985.4948 | 991.7655 | 1036.7608 | 1056.0684 | 1075.4717 | 1049.9806 | 942.2031 | 1059.3481 | 878.6392 | 746.6794 | 977.1022 | 808.7389 | 811.9589 | 815.3965 | 989.0998 | 952.2172 | 975.491 | 986.7012 | 1061.022 | 1037.905 |  | 764.435 |  | 818.1635 | 852.2335 | 600.7496 | 846.4412 |  | 515.8205 | 726.5124 | 677.4724 | 893.3713 | 957.8825 | 984.7007 | 971.3751 | 58.3168 | 392.5435 | 86.6417 | 624.7003 | 38.3991 | 67.8434 | 62.0551 | 108.8061 | 107.4382 |  |  | 4.3011 | -2.0076 | -61.8623 | 5.5513 | 12.8513 | -197.5864 | 44.1453 | -2.9896 | 19.6856 | 51.0365 | 46.9804 | 0.0076209 | 0.0010645 | 0.00093639 | 1009.0306 | 1005.8957 | 982.6579 | 967.2779 | 850.6284 | 169.2002 | 64.3384 | 603.4072 | 122.205 | 76.2721 | 49.1541 | 34.6202 | 31.7973 | 55.2342 | 752.8094 |  | 554.7624 | 357.8159 | 296.5917 | 1008.4152 | 678.8773 | 1018.0569 | 1042.4718 | 1033.6388 | 1073.6787 | 1031.7365 | 1009.5779 | 1026.385 | 960.6857 | 893.688 | 1072.0298 | 1047.4232 | 1083.3784 | 1070.0411 | 167.6636 | 59.9817 | 721.2507 | 1060.9465 | 1077.3236 | 718.265 | 1013.3718 | 997.0865 | 955.1971 | 758.4936 | 941.0454 | 972.5617 | 875.5704 | 910.8212 | 1087.883 | 1134.8469 | 684.8405 | 670.5415 | 844.9732 |  | 1271.0176 | 742.8416 | 1025.9672 | 1162.9962 | 1146.0525 | 729.6593 |  | 740.8393 |  |  | 843.8442 | 886.5227 | 879.4907 | [5 empty] | 937.8468 | 1223.9181 | 1061.2034 | 1060.7413 | 1243.722 | 976.9415 | 1030.7767 | 1108.9392 | 1076.4615 | 1125.3711 |  | 1232.2424 | 1184.4562 | 1133.1463 | 1127.6586 | 1105.5492 | 1055.327 | 1039.1641 | 1077.9303 | 1174.4429 | 1140.8934 | 1119.8226 | 875.8883 | 977.5308 | 962.7858 | 1062.1101 | 1144.5015 | 1121.3756 |  | 1121.567 | 1098.5835 | 978.8218 | 1070.7247 | 1044.3161 |  | 1126.3879 | 953.7468 | 0.43691 | 19.0468 | 1.6965 | 1.4795 | -14.7591 | 3.0744 | 9522.3 | 0.72 | 4.7685 | -3.122 | -17.3303 | 5.1915 | 8.8605 | -34.7424 | 16.4219 | 334.2091 | 169.366 | 229.5466 | 181.3494 | 60.3685 |  | 185.7093
42838.557 | 11811 | 1053.4325 | 922.1862 | 642.0251 | 125.9709 | 51.7431 | 33.7131 | 99.4838 | 34.059 | 123.1873 | 92.1248 | 60.0763 | 36.1711 | 25.9925 | 58.8393 | 994.4089 | 985.078 | 992.0312 | 1036.9238 | 1055.4123 | 1075.6484 | 1049.9261 | 941.3885 | 1059.3491 | 878.2683 | 746.7136 | 977.018 | 808.6869 | 811.9174 | 815.3698 | 989.4008 | 962.1385 | 975.4894 | 986.2265 | 1060.2724 | 1037.8927 |  | 764.4343 |  | 818.177 | 852.06 | 600.8799 | 846.5691 |  | 515.5688 | 725.706 | 673.6688 | 895.6028 | 959.9923 | 984.7263 | 970.9361 | 60.1025 | 392.6751 | 85.6154 | 625.1633 | 38.4151 | 67.736 | 62.051 | 108.8419 | 107.4845 |  |  | 4.4384 | -1.8341 | -62.1337 | 5.1813 | 12.185 | -197.6101 | 44.2472 | -2.7504 | 19.7197 | 51.7559 | 46.9032 | 0.0076603 | 0.0010875 | 0.00092489 | 1011.1323 | 1006.0779 | 982.6603 | 967.4379 | 851.07 | 169.2939 | 64.3611 | 603.7841 | 122.2684 | 76.2967 | 49.1585 | 34.6231 | 31.7929 | 55.2376 | 422.5127 |  | 555.1831 | 370.2352 | 285.4327 | 1008.4164 | 678.3146 | 1019.2891 | 1043.5644 | 1034.3291 | 1074.4119 | 1031.3498 | 1010.9922 | 1026.3259 | 960.5964 | 893.6081 | 1071.9636 | 1047.6574 | 1083.344 | 1070.376 | 172.1843 | 71.5951 | 721.2348 | 1060.0567 | 1076.8832 | 718.269 | 1010.0082 | 996.9664 | 955.2622 | 758.6612 | 941.0023 | 970.9048 | 875.1386 | 910.8523 | 1089.6108 | 1158.2533 | 684.8383 | 670.5447 | 843.6131 |  | 1269.0043 | 742.8243 | 1025.9852 | 1164.1799 | 1146.1283 | 729.6628 |  | 740.8264 |  |  | 843.9093 | 886.5303 | 879.6053 | [5 empty] | 937.9628 | 1226.4907 | 1062.2837 | 1062.0156 | 1244.0486 | 978.6864 | 1032.5242 | 1108.9339 | 1076.6052 | 1118.255 |  | 1232.5268 | 1183.5029 | 1133.2538 | 1127.8318 | 1105.5231 | 1057.4887 | 1039.2187 | 1078.0973 | 1175.189 | 1140.7839 | 1119.7714 | 872.0239 | 977.0798 | 961.8669 | 1062.658 | 1144.4702 | 1120.8217 |  | 1120.5699 | 1099.1332 | 978.1724 | 1071.1888 | 1044.3408 |  | 1126.6294 | 953.7822 | 0.26625 | 19.0452 | 1.6955 | 1.4786 | -14.5919 | 3.0744 | 9579.27 | 1.02 | 4.8439 | -2.9828 | -17.3613 | 5.0135 | 8.6278 | -34.7449 | 16.441 | 332.513 | 169.376 | 229.5651 | 218.0497 | 60.1492 |  | 185.6616
42838.557 | 11812 | 1054.1298 | 922.639 | 642.2984 | 126.1023 | 51.7557 | 33.7065 | 99.5064 | 34.0623 | 123.2188 | 92.1405 | 60.0814 | 36.1786 | 25.9975 | 58.854 | 993.3965 | 985.3423 | 991.5158 | 1037.0031 | 1054.8338 | 1075.5435 | 1049.8932 | 939.7044 | 1059.3505 | 877.8618 | 746.867 | 976.9262 | 808.6661 | 811.8938 | 815.3411 | 988.4643 | 982.038 | 975.5594 | 985.8683 | 1059.7677 | 1037.9119 |  | 764.4395 |  | 818.1763 | 851.8893 | 600.9714 | 845.7374 |  | 516.3481 | 722.9752 | 671.0493 | 895.1991 | 960.2448 | 984.4225 | 970.5485 | 60.7703 | 392.6484 | 85.186 | 625.2537 | 38.4268 | 67.5837 | 62.0378 | 108.9504 | 107.584 |  |  | 4.3037 | -2.4748 | -62.4951 | 4.4453 | 12.3874 | -197.5766 | 44.7288 | -2.9751 | 19.471 | 52.5997 | 47.1131 | 0.0075273 | 0.0010875 | 0.00093968 | 1010.29 | 1006.3671 | 982.688 | 967.6438 | 851.5071 | 169.3853 | 64.382 | 604.0768 | 122.3281 | 76.3213 | 49.1606 | 34.6232 | 31.7967 | 55.2446 | 272.8907 |  | 578.2104 | 372.1427 | 293.1568 | 1008.8836 | 678.7737 | 1019.5287 | 1043.467 | 1033.6297 | 1074.6207 | 1035.9939 | 1013.0709 | 1026.2506 | 960.5088 | 893.536 | 1071.8281 | 1047.5058 | 1083.3057 | 1069.6016 | 148.5543 | 58.368 | 721.2344 | 1059.6207 | 1076.1255 | 718.2652 | 1007.5574 | 996.153 | 955.0677 | 758.6919 | 940.9745 | 968.7212 | 874.9791 | 910.8982 | 1090.7457 | 1172.9668 | 684.8401 | 670.5286 | 842.8051 |  | 1263.8363 | 742.8207 | 1025.9779 | 1164.659 | 1146.1758 | 729.6438 |  | 740.8247 |  |  | 843.9426 | 886.7828 | 879.7057 | [5 empty] | 937.9908 | 1228.1753 | 1063.0963 | 1062.5318 | 1244.8633 | 979.05 | 1033.037 | 1108.9788 | 1076.4683 | 1127.8584 |  | 1233.3645 | 1184.4659 | 1133.4483 | 1128.8486 | 1105.6125 | 1055.7723 | 1039.3605 | 1078.3807 | 1175.4201 | 1140.9852 | 1119.8461 | 868.182 | 975.6763 | 963.9789 | 1062.952 | 1144.5607 | 1120.9239 |  | 1121.043 | 1099.8083 | 980.0753 | 1072.805 | 1044.5028 |  | 1127.0676 | 953.8265 | 0.17257 | 19.0468 | 1.6965 | 1.4807 | -14.6958 | 3.0744 | 9588.11 | 0.81 | 4.7698 | -3.4601 | -17.3879 | 4.6374 | 8.6981 | -34.7377 | 16.5283 | 328.1146 | 169.3722 | 229.5838 | 234.9494 | 57.7314 |  | 185.6046
42838.557 | 11813 | 1055.2261 | 923.1577 | 642.5735 | 126.2395 | 51.7749 | 33.7036 | 99.5365 | 34.0626 | 123.2578 | 92.154 | 60.0864 | 36.1827 | 26.0018 | 58.8655 | 993.1219 | 985.1797 | 990.9384 | 1037.0827 | 1054.2746 | 1075.7342 | 1049.8938 | 937.6529 | 1059.3551 | 877.5527 | 746.8446 | 976.8515 | 808.6427 | 811.8585 | 815.3454 | 987.353 | 977.6507 | 975.5433 | 985.4265 | 1059.2484 | 1037.9005 |  | 764.4428 |  | 818.179 | 851.8488 | 601.0997 | 844.3682 |  | 517.7997 | 720.1561 | 668.8604 | 900.3415 | 961.101 | 984.3425 | 971.0484 | 61.1976 | 392.8198 | 84.8037 | 625.4826 | 38.4396 | 67.4581 | 62.0266 | 108.88 | 107.6635 |  |  | 4.3838 | -4.4685 | -62.4505 | 4.9704 | 13.7615 | -197.6107 | 44.6381 | -2.9962 | 19.1094 | 51.6233 | 46.9363 | 0.0075503 | 0.0010448 | 0.00093146 | 1009.8511 | 1005.8222 | 982.696 | 967.8348 | 851.9585 | 169.5187 | 64.4093 | 604.3873 | 122.4111 | 76.3701 | 49.1811 | 34.6233 | 31.7937 | 55.261 | 868.6276 |  | 562.078 | 372.9343 | 288.7029 | 1008.6806 | 678.1504 | 1018.349 | 1042.4172 | 1032.3397 | 1074.249 | 1039.0642 | 1013.4654 | 1026.1773 | 960.4316 | 893.4595 | 1071.7437 | 1047.6938 | 1083.2529 | 1070.2344 | 157.2678 | 67.1577 | 721.2214 | 1059.7916 | 1074.5832 | 718.2493 | 1004.5919 | 995.4504 | 954.7468 | 758.495 | 940.9346 | 966.8225 | 873.7273 | 910.8565 | 1091.4646 | 1179.5373 | 684.8426 | 670.5192 | 843.6708 |  | 1262.717 | 742.8021 | 1025.9979 | 1166.76 | 1145.9581 | 729.6262 |  | 740.8375 |  |  | 843.8769 | 887.0288 | 879.758 | [5 empty] | 938.0135 | 1233.0914 | 1063.3922 | 1062.492 | 1248.0838 | 978.5354 | 1032.5353 | 1109.1471 | 1076.5389 | 1128.0772 |  | 1232.7274 | 1184.8088 | 1133.4072 | 1129.2926 | 1105.4073 | 1054.6784 | 1039.472 | 1077.8242 | 1175.2791 | 1140.5623 | 1119.69 | 869.5517 | 976.9731 | 962.3572 | 1064.4373 | 1144.6887 | 1120.4602 |  | 1116.7908 | 1100.387 | 979.475 | 1073.1853 | 1044.4844 |  | 1127.2224 | 953.8753 | 0.50777 | 19.0461 | 1.6973 | 1.4823 | -14.7414 | 3.0744 | 9582.37 | 0.67 | 4.814 | -4.6429 | -17.3571 | 4.8967 | 9.1675 | -34.7396 | 16.511 | 327.1388 | 169.3832 | 229.3783 | 168.6369 | 59.3328 |  | 185.5381
42838.557 | 11814 | 1054.6227 | 923.3976 | 642.853 | 126.3702 | 51.7991 | 33.7129 | 99.5679 | 34.0531 | 123.2856 | 92.1754 | 60.0885 | 36.1808 | 25.9974 | 58.8646 | 992.8603 | 984.4448 | 990.0295 | 1037.0077 | 1054.0923 | 1075.8348 | 1049.8966 | 936.2064 | 1059.356 | 877.3283 | 746.8368 | 976.7756 | 808.6103 | 811.8396 | 815.3531 | 986.9893 | 978.3227 | 975.4533 | 984.9025 | 1058.5801 | 1037.8693 |  | 764.4471 |  | 818.1937 | 851.8506 | 601.3001 | 845.0725 |  | 517.3044 | 717.526 | 667.1367 | 902.1872 | 960.3632 | 983.7531 | 971.0307 | 61.4223 | 392.9545 | 84.4618 | 625.4125 | 38.4577 | 67.3742 | 62.0077 | 108.8344 | 107.7149 |  |  | 4.577 | -4.3745 | -62.0332 | 5.3338 | 13.7056 | -197.5996 | 44.2859 | -3.7137 | 20.1824 | 53.4643 | 46.9351 | 0.0075404 | 0.0011155 | 0.00095282 | 1009.6768 | 1005.6108 | 982.7891 | 967.9835 | 851.7815 | 169.6304 | 64.4391 | 604.76 | 122.4804 | 76.4032 | 49.1947 | 34.6303 | 31.8077 | 55.2687 | 750.8436 |  | 679.9089 | 421.2212 | 324.8117 | 1008.2898 | 679.4268 | 1018.8044 | 1043.9811 | 1033.3564 | 1074.7332 | 1027.1074 | 1013.9496 | 1026.1143 | 960.3494 | 893.3999 | 1071.7271 | 1047.9344 | 1083.2119 | 1071.3807 | 152.6825 | 67.7886 | 721.2105 | 1058.9766 | 1070.5373 | 718.2414 | 1003.3055 | 994.6337 | 954.4135 | 758.5218 | 940.8916 | 967.5788 | 873.5476 | 910.9324 | 1092.6544 | 1182.9408 | 684.8217 | 670.5049 | 843.9743 |  | 1264.3349 | 742.8006 | 1026.0332 | 1167.808 | 1146.2157 | 729.6095 |  | 740.8455 |  |  | 843.6972 | 887.0114 | 879.785 | [5 empty] | 938.1217 | 1237.7986 | 1063.3178 | 1062.2663 | 1249.8489 | 978.9194 | 1032.1992 | 1109.057 | 1076.6762 | 1128.5858 |  | 1232.2787 | 1184.6356 | 1132.9743 | 1129.0063 | 1104.9759 | 1059.8311 | 1039.5096 | 1077.3587 | 1175.0559 | 1139.3169 | 1119.2618 | 873.1799 | 980.7014 | 963.3433 | 1065.0727 | 1144.8633 | 1120.4214 |  | 1110.3757 | 1100.6701 | 980.9949 | 1073.7689 | 1044.4737 |  | 1121.3176 | 953.9243 | 0.1965 | 19.0467 | 1.6975 | 1.4818 | -14.6527 | 3.0744 | 9493.97 | 0.73 | 4.919 | -4.5877 | -17.2761 | 5.0658 | 9.1468 | -34.7305 | 16.4419 | 328.5069 | 169.4018 | 229.5234 | 181.494 | 46.632 |  | 185.4966
42838.557 | 11815 | 1052.7213 | 923.3428 | 643.1345 | 126.5116 | 51.8324 | 33.7248 | 99.5951 | 34.0512 | 123.3257 | 92.1932 | 60.0992 | 36.1877 | 25.9988 | 58.8761 | 992.3126 | 984.3525 | 989.4318 | 1037.0036 | 1054.5782 | 1076.0477 | 1049.8706 | 935.2148 | 1059.3618 | 877.092 | 746.6185 | 976.697 | 808.5692 | 811.7937 | 815.2859 | 987.2039 | 985.2035 | 975.5561 | 984.7164 | 1058.8051 | 1037.8629 |  | 764.4486 |  | 818.1892 | 851.8693 | 601.2897 | 846.3322 |  | 517.6393 | 715.8631 | 664.8871 | 898.2535 | 958.9244 | 982.9119 | 970.8515 | 61.7268 | 392.9043 | 83.4923 | 625.5499 | 38.4298 | 67.3855 | 61.9902 | 108.8241 | 107.765 |  |  | 4.9233 | -3.6937 | -62.6161 | 5.456 | 12.459 | -197.5858 | 44.1453 | -3.4719 | 19.6018 | 50.2818 | 46.9214 | 0.0075634 | 0.001012 | 0.00093311 | 1009.7918 | 1005.5424 | 982.771 | 968.0316 | 852.2563 | 169.7627 | 64.4691 | 605.2329 | 122.5469 | 76.4396 | 49.203 | 34.6343 | 31.8096 | 55.2833 | 857.3406 |  | 683.6806 | 436.854 | 352.3292 | 1007.9483 | 680.0456 | 1020.4492 | 1045.8011 | 1034.4998 | 1075.4426 | 1000.3959 | 1011.7626 | 1026.0519 | 960.2697 | 893.332 | 1071.7328 | 1048.4592 | 1083.172 | 1072.0356 | 153.3781 | 77.8466 | 721.1786 | 1057.1967 | 1067.8167 | 718.2331 | 1005.5867 | 994.2207 | 954.3557 | 758.5455 | 940.8337 | 965.9836 | 875.7036 | 910.9854 | 1092.675 | 1180.2204 | 684.7996 | 670.4842 | 843.9346 |  | 1262.017 | 742.7714 | 1026.079 | 1169.3441 | 1147.045 | 729.5698 |  | 740.7992 |  |  | 843.6295 | 886.5128 | 879.7591 | [5 empty] | 938.0785 | 1243.4316 | 1063.105 | 1061.9963 | 1251.4279 | 978.9619 | 1032.1027 | 1108.9131 | 1076.7596 | 1130.3095 |  | 1233.3399 | 1184.334 | 1132.2137 | 1128.451 | 1104.7288 | 1060.0598 | 1039.5508 | 1075.686 | 1174.7197 | 1138.2076 | 1118.7877 | 875.0251 | 982.0259 | 962.9736 | 1065.2208 | 1144.6462 | 1120.0566 |  | 1110.1901 | 1100.8731 | 982.4151 | 1073.0876 | 1044.4175 |  | 1111.3722 | 953.952 | 0.31448 | 19.046 | 1.6966 | 1.4815 | -14.6686 | 3.0743 | 9368.92 | 0.89 | 5.1015 | -4.2121 | -17.3425 | 5.1192 | 8.718 | -34.7176 | 16.4102 | 326.5372 | 169.4267 | 230.042 | 169.4601 | 46.4032 |  | 185.4817
42838.557 | 11816 | 1051.39 | 923.2835 | 643.4318 | 126.6551 | 51.8525 | 33.7316 | 99.6199 | 34.0505 | 123.3709 | 92.2214 | 60.1081 | 36.1976 | 26.0058 | 58.8939 | 991.5984 | 983.9413 | 989.662 | 1037.0717 | 1054.7069 | 1075.7994 | 1049.8461 | 933.9554 | 1059.3921 | 876.8896 | 746.5674 | 976.6322 | 808.549 | 811.7641 | 815.2756 | 986.7642 | 999.4953 | 975.543 | 983.9712 | 1058.6616 | 1037.8417 |  | 764.4365 |  | 818.1909 | 851.8226 | 601.39 | 848.4822 |  | 518.2294 | 715.2763 | 666.1113 | 889.9479 | 957.5838 | 982.4817 | 970.591 | 61.8162 | 392.9508 | 85.8276 | 625.9265 | 38.433 | 67.5019 | 61.9802 | 108.8505 | 107.8116 |  |  | 4.6684 | -2.7757 | -62.0043 | 5.9186 | 12.557 | -197.568 | 43.8844 | -3.351 | 19.8086 | 50.9943 | 46.9855 | 0.0075371 | 0.0010596 | 0.0009791 | 1009.217 | 1005.2621 | 982.753 | 968.0562 | 852.5577 | 169.893 | 64.4997 | 605.7325 | 122.6163 | 76.4734 | 49.2139 | 34.6433 | 31.8154 | 55.2942 | 798.3472 |  | 684.4546 | 435.4778 | 350.322 | 1006.6738 | 681.5892 | 1021.0568 | 1046.1712 | 1034.4931 | 1075.986 | 987.3401 | 1010.6582 | 1025.9872 | 960.192 | 893.2708 | 1071.6997 | 1048.2138 | 1083.1078 | 1070.9819 | 132.7667 | 60.1133 | 721.1648 | 1055.5193 | 1066.8305 | 718.2419 | 1006.8605 | 996.2738 | 954.6285 | 758.3725 | 940.7961 | 967.9624 | 874.2545 | 911.0559 | 1093.1321 | 1190.4569 | 684.806 | 670.4828 | 843.1026 |  | 1260.2129 | 742.7505 | 1026.0833 | 1170.7708 | 1147.767 | 729.5692 |  | 740.7744 |  |  | 843.7162 | 886.3821 | 879.7216 | [5 empty] | 938.0806 | 1245.6372 | 1063.024 | 1062.1452 | 1252.416 | 978.7479 | 1032.332 | 1109.2019 | 1076.9062 | 1137.0017 |  | 1233.5981 | 1184.2498 | 1131.7623 | 1128.6739 | 1104.0706 | 1059.8044 | 1039.6201 | 1077.0065 | 1174.3087 | 1137.8178 | 1118.4757 | 876.8493 | 982.7767 | 964.1227 | 1066.3562 | 1144.5521 | 1119.8781 |  | 1113.5565 | 1101.2969 | 981.9755 | 1072.3047 | 1044.311 |  | 1127.4221 | 953.9715 | 0.43023 | 19.0458 | 1.6974 | 1.484 | -14.6223 | 3.0744 | 9240.25 | 0.96 | 4.9676 | -3.6503 | -17.2524 | 5.3303 | 8.7507 | -34.7101 | 16.3589 | 325.0325 | 169.4295 | 230.4918 | 175.2665 | 46.7926 |  | 185.4918
42838.557 | 11817 | 1050.81 | 923.221 | 643.7217 | 126.7885 | 51.8743 | 33.7303 | 99.6534 | 34.0477 | 123.4081 | 92.2397 | 60.1274 | 36.2058 | 26.009 | 58.9001 | 991.5071 | 983.7489 | 989.5302 | 1037.2299 | 1054.6958 | 1075.7715 | 1049.8006 | 932.9358 | 1059.4589 | 876.7232 | 746.6251 | 976.561 | 808.5154 | 811.7228 | 815.2308 | 988.4029 | 1010.3291 | 975.7048 | 984.1021 | 1058.5675 | 1037.8199 |  | 764.4481 |  | 818.2003 | 851.7766 | 601.4483 | 849.1103 |  | 517.928 | 716.8761 | 665.8697 | 880.3889 | 956.7457 | 982.2681 | 970.3132 | 61.9455 | 392.9408 | 87.8082 | 626.3115 | 38.4246 | 67.6414 | 61.9726 | 108.8967 | 107.8577 |  |  | 4.6966 | -2.0693 | -61.932 | 4.5636 | 13.0827 | -197.6344 | 44.1637 | -3.6316 | 19.9522 | 52.572 | 47.0867 | 0.0077145 | 0.0010859 | 0.00096596 | 1008.1808 | 1005.0797 | 982.5981 | 968.0505 | 852.8032 | 169.9999 | 64.5196 | 606.2101 | 122.6692 | 76.485 | 49.2062 | 34.6373 | 31.8142 | 55.2902 | 895.6752 |  | 635.2233 | 416.8938 | 342.8437 | 1003.1082 | 681.3033 | 1020.4883 | 1045.2487 | 1033.3715 | 1075.8474 | 984.3566 | 1009.7992 | 1025.9041 | 960.1145 | 893.1836 | 1071.7431 | 1048.1302 | 1083.0501 | 1074.0843 | 155.177 | 53.9427 | 721.1609 | 1054.3979 | 1067.3462 | 718.2452 | 1006.9496 | 997.2077 | 955.0775 | 758.1155 | 940.7562 | 968.2258 | 874.5642 | 911.1156 | 1091.0588 | 1199.9633 | 684.7981 | 670.4747 | 842.8219 |  | 1257.8111 | 742.7448 | 1026.0651 | 1172.8622 | 1149.7188 | 729.5617 |  | 740.7523 |  |  | 843.6385 | 885.9913 | 879.6551 | [5 empty] | 938.0071 | 1246.7649 | 1063.1219 | 1062.176 | 1252.9373 | 978.7523 | 1032.7966 | 1109.2668 | 1077.0064 | 1154.4588 |  | 1234.708 | 1183.7665 | 1131.5418 | 1129.148 | 1103.1795 | 1065.0377 | 1039.6509 | 1077.9979 | 1173.9895 | 1137.6179 | 1118.2461 | 879.0896 | 983.3657 | 964.4189 | 1066.8678 | 1144.4343 | 1119.5089 |  | 1112.7 | 1101.7086 | 982.1928 | 1072.7043 | 1044.0637 |  | 1127.3648 | 953.9999 | 0.44117 | 19.0471 | 1.6988 | 1.4835 | -14.6873 | 3.0743 | 9118.45 | 1.03 | 4.9825 | -3.1543 | -17.2563 | 4.6843 | 8.9312 | -34.713 | 16.4094 | 323.0143 | 169.4202 | 231.7605 | 162.3679 | 52.1746 |  | 185.4308
42838.5571 | 11818 | 1051.2481 | 923.3183 | 643.9592 | 126.9366 | 51.8977 | 33.7366 | 99.6889 | 34.0501 | 123.4533 | 92.2596 | 60.1376 | 36.2179 | 26.0156 | 58.92 | 991.8676 | 983.9752 | 989.866 | 1037.4617 | 1054.6433 | 1075.9378 | 1049.7792 | 932.3942 | 1059.5182 | 876.5534 | 746.5839 | 976.5035 | 808.4724 | 811.686 | 815.1803 | 987.4697 | 1003.4824 | 975.8635 | 984.6289 | 1058.6114 | 1037.8198 |  | 764.449 |  | 818.217 | 851.6941 | 601.5258 | 848.3976 |  | 517.7106 | 718.7487 | 666.5571 | 875.9772 | 957.5814 | 982.6235 | 970.1423 | 62.4035 | 392.8426 | 90.0816 | 626.9084 | 38.4024 | 67.7539 | 61.9609 | 108.8923 | 107.9293 |  |  | 4.742 | -3.4263 | -62.3453 | 5.2207 | 13.1766 | -197.5969 | 44.6401 | -3.1269 | 19.326 | 51.2983 | 46.9615 | 0.0075585 | 0.0011138 | 0.00093146 | 1008.543 | 1004.9008 | 982.4531 | 968.023 | 853.3675 | 170.1169 | 64.5495 | 606.7015 | 122.7426 | 76.5163 | 49.2155 | 34.6464 | 31.823 | 55.3079 | 829.1169 |  | 649.9789 | 398.9088 | 332.0901 | 1001.1389 | 680.8294 | 1019.0832 | 1043.9634 | 1031.8589 | 1075.538 | 986.7207 | 1009.3978 | 1025.8325 | 960.0556 | 893.1144 | 1071.6149 | 1048.7657 | 1083.0002 | 1072.3962 | 159.1009 | 55.2103 | 721.1611 | 1054.6019 | 1069.8024 | 718.245 | 1009.6439 | 997.0004 | 955.5788 | 758.1097 | 940.7195 | 964.9505 | 876.6536 | 911.206 | 1087.397 | 1202.3941 | 684.7963 | 670.4788 | 842.4162 |  | 1258.371 | 742.7254 | 1026.0882 | 1176.186 | 1155.8479 | 729.5636 |  | 740.7328 |  |  | 843.5286 | 885.7768 | 879.5181 | [5 empty] | 937.8808 | 1249.1255 | 1062.8675 | 1061.8189 | 1253.8815 | 978.6526 | 1032.9718 | 1109.1201 | 1077.1274 | 1142.0825 |  | 1236.7544 | 1183.5485 | 1131.5596 | 1129.6748 | 1102.9702 | 1068.5512 | 1039.7025 | 1079.1605 | 1174.4079 | 1137.5915 | 1118.2114 | 880.1551 | 984.1638 | 965.854 | 1066.5025 | 1144.2081 | 1118.765 |  | 1114.4211 | 1102.0356 | 983.0247 | 1072.1276 | 1043.927 |  | 1127.4444 | 954.0416 | 0.56842 | 19.0472 | 1.6988 | 1.4834 | -14.7765 | 3.0743 | 9009.91 | 0.72 | 5.0064 | -4.0627 | -17.3302 | 5.015 | 8.9645 | -34.7146 | 16.5001 | 323.497 | 169.4328 | 235.8688 | 168.6182 | 50.389 |  | 185.4034
42838.5571 | 11819 | 1052.1498 | 923.6233 | 644.2132 | 127.0865 | 51.9202 | 33.742 | 99.7147 | 34.0446 | 123.48 | 92.2838 | 60.1387 | 36.2164 | 26.0109 | 58.9178 | 992.805 | 984.8712 | 990.497 | 1037.7238 | 1054.7515 | 1075.6117 | 1049.7833 | 930.399 | 1059.6142 | 876.3854 | 746.618 | 976.4367 | 808.4321 | 811.6588 | 815.1226 | 987.4518 | 1000.7167 | 976.0034 | 985.079 | 1058.4893 | 1037.7997 |  | 764.4511 |  | 818.2146 | 851.577 | 601.7079 | 846.7134 |  | 518.0554 | 720.5331 | 664.8566 | 873.0223 | 958.8872 | 984.7296 | 970.3983 | 62.5962 | 392.7672 | 90.9676 | 627.3198 | 38.3871 | 67.688 | 61.9455 | 108.8976 | 107.981 |  |  | 4.9306 | -3.4085 | -62.2566 | 5.7294 | 13.9671 | -197.6515 | 45.1875 | -2.7294 | 19.2793 | 52.1719 | 47.0455 | 0.0075273 | 0.001076 | 0.00095282 | 1008.4811 | 1005.1216 | 982.4468 | 968.0276 | 853.4717 | 170.2389 | 64.5742 | 607.1177 | 122.8072 | 76.5577 | 49.2301 | 34.6547 | 31.8268 | 55.3171 | 618.3304 |  | 613.1116 | 395.772 | 326.3309 | 1001.2117 | 680.0195 | 1017.5222 | 1042.6978 | 1030.2615 | 1075.0975 | 984.6967 | 1009.358 | 1025.773 | 960.0223 | 893.0537 | 1071.6562 | 1049.2259 | 1082.9518 | 1072.752 | 158.3845 | 65.3666 | 721.1757 | 1055.5311 | 1068.9131 | 718.2501 | 1010.9655 | 996.777 | 955.9879 | 757.9837 | 940.6803 | 963.1358 | 878.1094 | 911.3252 | 1083.5263 | 1203.6306 | 684.791 | 670.4814 | 842.5803 |  | 1258.1966 | 742.7125 | 1026.1552 | 1167.0161 | 1162.5119 | 729.565 |  | 740.734 |  |  | 843.2828 | 885.4796 | 879.3078 | [5 empty] | 937.9753 | 1251.3487 | 1062.3191 | 1061.1712 | 1254.8167 | 978.3994 | 1032.703 | 1109.0057 | 1077.4127 | 1141.6149 |  | 1239.8457 | 1183.5987 | 1131.7214 | 1129.9698 | 1103.2952 | 1068.3392 | 1039.7803 | 1081.9495 | 1176.5557 | 1137.3984 | 1118.2763 | 879.6871 | 984.4577 | 971.6408 | 1067.2222 | 1144.2732 | 1118.5468 |  | 1116.1156 | 1102.2674 | 983.3198 | 1071.4329 | 1043.8935 |  | 1127.6609 | 954.0819 | 0.33525 | 19.0454 | 1.6982 | 1.4819 | -14.6471 | 3.0743 | 8954.94 | 0.89 | 5.1049 | -4.0558 | -17.3334 | 5.2583 | 9.2372 | -34.7485 | 16.6148 | 323.3456 | 169.4683 | 240.7499 | 192.0812 | 54.2361 |  | 185.4175
42838.5571 | 11820 | 1052.2803 | 923.8477 | 644.4783 | 127.2206 | 51.942 | 33.7542 | 99.7403 | 34.0438 | 123.5137 | 92.303 | 60.1415 | 36.2179 | 26.0106 | 58.9157 | 993.7451 | 985.6309 | 991.6163 | 1037.9733 | 1055.0856 | 1075.758 | 1049.7619 | 928.0582 | 1059.7173 | 876.2219 | 746.552 | 976.3659 | 808.3922 | 811.6124 | 815.0691 | 987.5814 | 1005.7563 | 976.1756 | 985.9892 | 1058.6412 | 1037.8086 |  | 764.4596 |  | 818.2234 | 851.4731 | 601.8848 | 847.044 |  | 519.5138 | 722.4319 | 662.3031 | 868.2162 | 958.7867 | 986.7702 | 970.6791 | 61.6784 | 392.875 | 90.4054 | 627.5155 | 38.4047 | 67.528 | 61.9424 | 108.9127 | 108.0371 |  |  | 4.7499 | -2.7422 | -61.3866 | 5.0013 | 12.3447 | -197.5884 | 44.8399 | -2.4862 | 19.5889 | 51.458 | 47.2931 | 0.0076324 | 0.0010974 | 0.00093475 | 1010.9386 | 1005.4056 | 982.6274 | 968.1174 | 852.8743 | 170.3681 | 64.6031 | 607.5852 | 122.8942 | 76.5963 | 49.2472 | 34.658 | 31.8386 | 55.3288 | 60.3392 |  | 635.8485 | 390.4242 | 311.1586 | 1001.7671 | 679.62 | 1016.0926 | 1041.3158 | 1028.6382 | 1074.734 | 984.741 | 1009.913 | 1025.7076 | 959.968 | 892.9875 | 1071.5853 | 1049.7672 | 1082.8966 | 1079.3726 | 160.4295 | 62.1677 | 721.1733 | 1056.1035 | 1070.6804 | 718.2466 | 1009.0791 | 997.5109 | 956.2446 | 758.0046 | 940.6427 | 961.2921 | 880.4767 | 911.4678 | 1080.6248 | 1205.7901 | 684.775 | 670.4683 | 842.9347 |  | 1258.9236 | 742.6999 | 1026.2706 | 1140.4984 | 1164.5008 | 729.5594 |  | 740.7436 |  |  | 843.0416 | 885.1741 | 879.0543 | [5 empty] | 938.3162 | 1253.9757 | 1061.9841 | 1060.5409 | 1255.6328 | 978.2955 | 1032.5029 | 1109.0131 | 1077.5272 | 1162.2142 |  | 1241.8413 | 1183.5251 | 1131.9437 | 1130.3056 | 1103.497 | 1072.6889 | 1039.8447 | 1085.8846 | 1178.4359 | 1137.7417 | 1118.4921 | 879.3367 | 983.1261 | 1008.1114 | 1067.7363 | 1144.3879 | 1118.0922 |  | 1119.6116 | 1102.7044 | 981.2696 | 1072.2628 | 1043.7256 |  | 1127.8411 | 954.1219 | 0.52001 | 19.047 | 1.6981 | 1.4826 | -14.8067 | 3.0743 | 8949.25 | 0.99 | 5.0103 | -3.6413 | -17.2283 | 4.9175 | 8.6912 | -34.7712 | 16.5642 | 323.9484 | 169.5293 | 242.8793 | 254.4028 | 51.587 |  | 185.1925
42838.5571 | 11821 | 1051.7244 | 923.9556 | 644.7528 | 127.3525 | 51.9515 | 33.7472 | 99.7633 | 34.0356 | 123.5452 | 92.3178 | 60.1422 | 36.2133 | 26.0122 | 58.9247 | 995.38 | 987.0606 | 994.1165 | 1038.1046 | 1055.0736 | 1075.8745 | 1049.7294 | 926.2718 | 1059.8158 | 876.1202 | 746.3644 | 976.2774 | 808.3629 | 811.5808 | 815.043 | 987.3187 | 1006.9218 | 976.2607 | 987.0611 | 1058.9218 | 1037.8056 |  | 764.4665 |  | 818.2249 | 851.3944 | 602.0543 | 847.5576 |  | 521.4933 | 723.7817 | 658.3266 | 862.4764 | 958.3651 | 986.396 | 971.3529 | 60.2361 | 392.9298 | 89.4965 | 627.4748 | 38.4216 | 67.3882 | 61.9279 | 108.9997 | 108.0765 |  |  | 4.9792 | -3.007 | -61.7743 | 5.6032 | 13.151 | -197.5936 | 44.8281 | -3.2314 | 19.8946 | 52.4545 | 47.1086 | 0.0075585 | 0.0010054 | 0.00096432 | 1010.132 | 1005.6978 | 982.8719 | 968.2253 | 852.268 | 170.5016 | 64.6422 | 608.0826 | 122.9652 | 76.6284 | 49.256 | 34.669 | 31.8478 | 55.3471 | 350.1937 |  | 637.4002 | 392.481 | 299.6178 | 1002.9278 | 679.3969 | 1014.3967 | 1039.3684 | 1026.5237 | 1074.1815 | 986.9231 | 1009.8201 | 1025.6385 | 959.9109 | 892.9093 | 1071.5039 | 1051.6611 | 1082.5196 | 1080.9059 | 159.8523 | 72.2893 | 721.1514 | 1057.4178 | 1075.9934 | 718.2344 | 1007.7713 | 997.8034 | 956.306 | 757.9255 | 940.589 | 962.2087 | 881.0167 | 911.6181 | 1079.5952 | 1210.2841 | 684.7349 | 670.4423 | 842.6293 |  | 1258.3896 | 742.6871 | 1026.2704 | 1124.0487 | 1165.3555 | 729.5113 |  | 740.6936 |  |  | 842.7274 | 884.9455 | 878.7813 | [5 empty] | 938.7794 | 1268.7348 | 1061.5709 | 1059.8858 | 1256.5059 | 978.0598 | 1031.7474 | 1109.3217 | 1077.6664 |  |  | 1242.2695 | 1183.2022 | 1132.1661 | 1130.9856 | 1103.8069 | 1071.2035 | 1039.872 | 1087.0743 | 1179.195 | 1138.2831 | 1118.6575 | 879.4745 | 982.2148 | 1038.5547 | 1069.6845 | 1144.1996 | 1117.5568 |  | 1119.6432 | 1103.0228 | 979.8163 | 1072.6613 | 1043.658 |  | 1127.535 | 954.1826 | 0.42522 | 19.0459 | 1.6988 | 1.4842 | -14.7798 | 3.0743 | 8924.93 | 0.81 | 5.1298 | -3.8156 | -17.2943 | 5.2086 | 8.9692 | -34.7665 | 16.5596 | 323.5068 | 169.5296 | 243.9365 | 222.8719 | 51.346 |  | 185.1027
42838.5571 | 11822 | 1051.496 | 924.05 | 645.0309 | 127.4903 | 51.9811 | 33.7561 | 99.8098 | 34.0399 | 123.5809 | 92.3389 | 60.1546 | 36.2231 | 26.0188 | 58.9329 | 996.1459 | 986.7008 | 992.9548 | 1038.0363 | 1054.8242 | 1075.8172 | 1049.7426 | 920.1699 | 1059.8225 | 875.9142 | 746.6337 | 976.1777 | 808.3383 | 811.5544 | 815.0156 | 987.0443 | 999.8158 | 976.2795 | 987.0365 | 1058.9323 | 1037.79 |  | 764.4602 |  | 818.22 | 851.3146 | 602.1859 | 846.6479 |  | 520.8463 | 723.9509 | 657.6001 | 861.7678 | 959.7687 | 987.193 | 971.7739 | 59.7208 | 393.0448 | 89.4235 | 627.4722 | 38.4575 | 67.2818 | 61.9317 | 108.9655 | 108.1299 |  |  | 5.0259 | -0.5573 | -61.8472 | 5.3601 | 12.5267 | -197.5411 | 44.6033 | -2.8864 | 19.9394 | 52.0945 | 47.033 | 0.0073893 | 0.00098732 | 0.00092982 | 1009.9918 | 1006.087 | 983.0623 | 968.2641 | 851.7704 | 170.6184 | 64.6744 | 608.6603 | 123.0359 | 76.6565 | 49.2654 | 34.676 | 31.8418 | 55.3493 | 481.1499 |  | 653.667 | 470.7801 | 323.5894 | 1004.6092 | 680.2932 | 1012.634 | 1037.1846 | 1025.0838 | 1073.4906 | 988.1727 | 1010.2452 | 1025.5625 | 959.8323 | 892.8286 | 1071.4731 | 1052.6193 | 1082.7201 | 1076.5274 | 159.7753 | 63.8589 | 721.1354 | 1058.5271 | 1081.5533 | 718.2052 | 1005.1196 | 997.9351 | 955.826 | 757.9784 | 940.5517 | 962.7737 | 882.2504 | 911.7176 | 1078.6415 | 1213.6348 | 684.7034 | 670.4265 | 842.0408 |  | 1257.0937 | 742.6633 | 1026.2214 | 1117.8728 | 1166.1838 | 729.4726 |  | 740.6443 |  |  | 842.3594 | 884.6251 | 878.4748 | [5 empty] | 939.137 | 1274.0392 | 1060.616 | 1058.5565 | 1257.6936 | 977.2872 | 1030.8038 | 1109.5247 | 1077.496 |  |  | 1242.2169 | 1182.9975 | 1132.2518 | 1131.3257 | 1103.5342 | 1074.2751 | 1039.9211 | 1086.4237 | 1179.8142 | 1138.907 | 1118.8415 | 877.665 | 980.5083 | 1054.7649 | 1069.5064 | 1143.8681 | 1117.1842 |  | 1121.146 | 1103.3934 | 980.6907 | 1073.48 | 1043.6676 |  | 1127.6936 | 954.2227 | 0.45638 | 19.0461 | 1.6985 | 1.4844 | -14.7311 | 3.0744 | 8890.05 | 0.75 | 5.1537 | -1.6428 | -17.306 | 5.0947 | 8.7565 | -34.7728 | 16.5232 | 322.4326 | 169.5045 | 244.6908 | 209.302 | 49.8142 |  | 185.2065
42838.5571 | 11823 | 1052.3675 | 924.2765 | 645.3024 | 127.6446 | 51.9994 | 33.7424 | 99.8335 | 34.0337 | 123.603 | 92.3502 | 60.1608 | 36.2302 | 26.0146 | 58.9441 | 995.4239 | 986.3436 | 991.967 | 1038.0165 | 1054.6118 | 1075.0446 | 1049.7121 | 917.9162 | 1059.8447 | 876.0441 | 746.8896 | 976.0821 | 808.2976 | 811.5285 | 815.0679 | 987.6408 | 1015.9872 | 976.4188 | 986.5157 | 1058.856 | 1037.8098 |  | 764.4817 |  | 818.2381 | 851.1362 | 602.3726 | 846.512 |  | 519.9594 | 724.807 | 661.5832 | 872.3503 | 960.992 | 988.1239 | 972.4687 | 58.6712 | 393.2546 | 91.9083 | 627.257 | 38.4486 | 67.2373 | 61.9126 | 108.9804 | 108.1863 |  |  | 5.0055 | -1.7092 | -62.1015 | 5.1406 | 12.1706 | -197.6482 | 44.788 | -2.9226 | 19.658 | 53.2043 | 47.1101 | 0.0074993 | 0.0010448 | 0.00092653 | 1009.9613 | 1006.1253 | 983.1359 | 968.2033 | 851.538 | 170.7502 | 64.7033 | 609.1367 | 123.1064 | 76.6905 | 49.2745 | 34.6762 | 31.8484 | 55.3547 | 812.7001 |  | 597.7826 | 440.75 | 312.1671 | 1004.5172 | 679.3721 | 1011.7379 | 1035.835 | 1024.2585 | 1073.1133 | 989.5487 | 1009.5363 | 1025.4977 | 959.7652 | 892.7611 | 1071.4002 | 1052.8391 | 1082.5758 | 1075.0557 | 153.1319 | 51.3576 | 721.1083 | 1058.8713 | 1078.6118 | 718.193 | 1008.1647 | 997.7596 | 955.7792 | 758.2063 | 940.5077 | 963.284 | 883.4508 | 911.8118 | 1076.5255 | 1215.8294 | 684.6776 | 670.4075 | 841.6863 |  | 1259.0483 | 742.6415 | 1026.1476 | 1114.8311 | 1167.0614 | 729.4266 |  | 740.561 |  |  | 842.2224 | 884.3132 | 878.2552 | [5 empty] | 939.4521 | 1274.7421 | 1059.4148 | 1057.238 | 1258.826 | 977.3763 | 1030.9992 | 1109.5514 | 1077.4767 |  |  | 1240.3789 | 1183.1664 | 1132.419 | 1131.3599 | 1104.5659 | 1080.0476 | 1040.0008 | 1086.8019 | 1179.9141 | 1139.3796 | 1118.9148 | 875.823 | 981.2279 | 1019.8585 | 1070.9617 | 1143.7965 | 1116.9347 |  | 1120.3831 | 1103.6146 | 979.9574 | 1073.3374 | 1043.5636 |  | 1127.9649 | 954.2449 | 0.32987 | 19.0488 | 1.6972 | 1.4834 | -14.7435 | 3.0743 | 8878.71 | 0.52 | 5.1434 | -2.8782 | -17.349 | 4.9915 | 8.6343 | -34.7951 | 16.5635 | 324.0883 | 169.4663 | 245.3936 | 172.4094 | 55.7404 |  | 185.2052
42838.5571 | 11824 | 1051.9005 | 924.437 | 645.5909 | 127.8001 | 52.0265 | 33.7547 | 99.8736 | 34.0314 | 123.6624 | 92.3806 | 60.1746 | 36.2345 | 26.0189 | 58.9481 | 994.6116 | 985.6409 | 992.6298 | 1038.0233 | 1055.1438 | 1075.4492 | 1049.691 | 916.9265 | 1059.8389 | 875.9356 | 746.9 | 975.9683 | 808.2615 | 811.483 | 815.0625 | 987.5287 | 1012.6313 | 976.5023 | 986.5577 | 1059.4152 | 1037.796 |  | 764.4799 |  | 818.2366 | 851.019 | 602.5145 | 845.9856 |  | 519.5045 | 726.8123 | 666.6259 | 879.2921 | 963.7884 | 988.4514 | 973.0004 | 58.2846 | 393.4488 | 92.003 | 627.1687 | 38.4696 | 67.3324 | 61.9014 | 109.0401 | 108.2426 |  |  | 4.8793 | -5.2097 | -61.6383 | 5.9745 | 15.5304 | -197.5752 | 44.2794 | -3.0034 | 19.285 | 52.6557 | 47.0936 | 0.0076094 | 0.0011204 | 0.00096596 | 1009.2635 | 1006.1582 | 983.1732 | 968.1469 | 851.5399 | 170.8774 | 64.7262 | 609.6389 | 123.1743 | 76.7185 | 49.2801 | 34.6762 | 31.8509 | 55.3702 | 872.4028 |  | 553.1801 | 381.4684 | 282.1003 | 1002.2323 | 677.3927 | 1011.5587 | 1035.922 | 1024.2915 | 1073.1116 | 989.7449 | 1007.5298 | 1025.4345 | 959.6981 | 892.6919 | 1071.35 | 1052.526 | 1082.5259 | 1078.2052 | 141.8774 | 41.6131 | 721.0794 | 1059.2639 | 1077.6272 | 718.1555 | 1007.5303 | 996.9223 | 955.7897 | 757.8555 | 940.4383 | 960.8302 | 884.3247 | 911.8485 | 1072.8413 | 1199.0961 | 684.6598 | 670.3984 | 841.6822 |  | 1263.2501 | 742.622 | 1026.1493 | 1114.8667 | 1168.8724 | 729.4142 |  | 740.5268 |  |  | 841.9669 | 883.8027 | 878.0556 | [5 empty] | 939.7589 | 1275.7186 | 1058.4108 | 1056.3109 | 1259.538 | 977.2499 | 1031.0574 | 1109.4307 | 1077.3209 | 1160.799 |  | 1238.396 | 1182.5452 | 1132.4252 | 1131.6453 | 1105.4424 | 1081.621 | 1040.0282 | 1085.775 | 1179.8124 | 1139.7749 | 1119.0023 | 875.86 | 980.3275 | 998.4192 | 1071.7145 | 1143.7928 | 1116.6422 |  | 1119.6376 | 1103.6594 | 979.4456 | 1072.6181 | 1043.5179 |  | 1127.8434 | 954.2576 | 0.33896 | 19.0446 | 1.6978 | 1.4837 | -14.661 | 3.0743 | 8909.3 | 0.81 | 5.0781 | -5.03 | -17.3015 | 5.3865 | 9.7548 | -34.7932 | 16.4713 | 327.6471 | 169.4678 | 246.6723 | 164.4439 | 60.0895 |  | 185.0886
42838.5571 | 11825 | 1051.7994 | 924.5659 | 645.8368 | 127.9475 | 52.0522 | 33.7604 | 99.897 | 34.0379 | 123.6934 | 92.3981 | 60.1802 | 36.2384 | 26.0155 | 58.9583 | 994.9007 | 986.0474 | 992.9162 | 1037.9973 | 1054.4482 | 1075.7552 | 1049.6732 | 915.2658 | 1059.8027 | 875.5614 | 746.9207 | 975.8579 | 808.2265 | 811.4567 | 815.0248 | 987.8436 | 1012.8902 | 976.5976 | 986.4374 | 1059.4388 | 1037.7885 |  | 764.4814 |  | 818.2391 | 850.9173 | 602.6215 | 846.0081 |  | 519.7374 | 727.7994 | 673.4018 | 886.9935 | 964.6137 | 988.1927 | 973.027 | 58.2164 | 393.561 | 91.0901 | 627.1477 | 38.4696 | 67.601 | 61.9036 | 109.1217 | 108.3101 |  |  | 4.8951 | -4.2424 | -62.574 | 5.5191 | 15.1611 | -197.5844 | 44.5107 | -2.914 | 19.4945 | 52.1671 | 47.06 | 0.007588 | 0.0011105 | 0.00092161 | 1009.6362 | 1006.41 | 983.222 | 968.0887 | 851.7546 | 171.0024 | 64.7481 | 610.209 | 123.2437 | 76.748 | 49.2833 | 34.6785 | 31.8606 | 55.3728 | 879.6175 |  | 516.3019 | 362.6938 | 272.5146 | 1000.0463 | 674.3819 | 1012.0946 | 1036.8908 | 1024.9148 | 1073.2143 | 985.2082 | 1005.1693 | 1025.3703 | 959.6323 | 892.6184 | 1071.359 | 1052.6532 | 1082.3732 | 1074.5213 | 137.7726 | 37.4432 | 721.0608 | 1059.6775 | 1074.3159 | 718.1267 | 1004.9945 | 995.9805 | 955.9821 | 757.9167 | 940.3842 | 959.4896 | 885.103 | 912.0029 | 1072.0632 | 1170.6413 | 684.6732 | 670.3795 | 841.8306 |  | 1259.7359 | 742.5933 | 1026.166 | 1115.1963 | 1169.7636 | 729.3888 |  | 740.5156 |  |  | 841.6134 | 883.4505 | 877.7989 | [5 empty] | 939.9655 | 1273.2596 | 1057.7011 | 1055.5173 | 1259.6094 | 977.1567 | 1031.0975 | 1109.5344 | 1077.2864 | 1195.1816 |  | 1235.9307 | 1183.2363 | 1132.4806 | 1131.7647 | 1105.7107 | 1087.7528 | 1040.1088 | 1082.6315 | 1179.3518 | 1139.3398 | 1118.9805 | 877.7887 | 982.7628 | 971.2031 | 1065.1053 | 1143.7028 | 1116.5489 |  | 1115.9442 | 1107.38 | 980.2658 | 1072.341 | 1043.4365 |  | 1127.9085 | 954.2609 | 0.52687 | 19.048 | 1.6987 | 1.485 | -14.7957 | 3.0743 | 8950.65 | 0.61 | 5.0862 | -4.5413 | -17.4409 | 5.1797 | 9.6372 | -34.7904 | 16.5126 | 324.6647 | 169.4773 | 247.2946 | 162.3735 | 63.2689 |  | 185.1962
42838.5572 | 11826 | 1053.211 | 924.9902 | 646.0348 | 128.0935 | 52.0681 | 33.7677 | 99.9385 | 34.0303 | 123.724 | 92.4137 | 60.1802 | 36.2385 | 26.0187 | 58.9561 | 993.7299 | 984.8871 | 990.4496 | 1037.9079 | 1053.5631 | 1076.2115 | 1049.6447 | 913.8911 | 1059.7451 | 875.4093 | 746.8311 | 975.745 | 808.1987 | 811.4237 | 814.9752 | 987.0028 | 1016.9344 | 976.7191 | 984.9862 | 1059.3612 | 1037.7788 |  | 764.4722 |  | 818.2277 | 850.842 | 602.7952 | 846.633 |  | 519.8325 | 727.7698 | 677.77 | 890.1929 | 964.6771 | 987.5506 | 972.8619 | 57.547 | 393.6335 | 89.6843 | 626.9506 | 38.4611 | 67.951 | 61.8842 | 109.0813 | 108.3321 |  |  | 4.6796 | -1.8321 | -62.049 | 5.1123 | 13.9132 | -197.5733 | 44.4975 | -2.8168 | 20.2587 | 53.0103 | 47.1737 | 0.0073663 | 0.00089368 | 0.00092818 | 1010.2687 | 1006.6934 | 983.3404 | 968.0855 | 851.7165 | 171.1284 | 64.7695 | 610.8917 | 123.3073 | 76.783 | 49.2894 | 34.6803 | 31.8553 | 55.383 | 750.5417 |  | 492.5635 | 357.2619 | 288.1278 | 998.9805 | 671.1863 | 1012.4542 | 1037.4714 | 1025.1977 | 1073.68 | 984.6034 | 1004.223 | 1025.3162 | 959.5865 | 892.5514 | 1071.2872 | 1052.8374 | 1082.5549 | 1079.0875 | 156.6324 | 51.7004 | 721.0542 | 1060.3955 | 1074.5645 | 718.1474 | 1005.1433 | 995.579 | 955.9193 | 758.0808 | 940.3301 | 958.2547 | 884.1421 | 912.0985 | 1073.1036 | 1158.7846 | 684.73 | 670.4177 | 841.668 |  | 1257.1374 | 742.5698 | 1026.1781 | 1115.0418 | 1169.8299 | 729.4055 |  | 740.4863 |  |  | 841.3808 | 883.0767 | 877.4682 | [5 empty] | 940.3141 | 1238.3162 | 1057.6279 | 1055.7809 | 1259.5632 | 977.3163 | 1031.9215 | 1109.466 | 1077.3241 |  |  | 1233.7228 | 1183.0331 | 1132.5019 | 1131.6987 | 1105.6988 | 1080.5675 | 1040.0875 | 1080.1675 | 1179.0929 | 1139.3723 | 1119.0957 | 877.8566 | 983.269 | 1004.7234 | 1062.7082 | 1143.5995 | 1115.562 |  | 1117.0803 | 1110.3807 | 978.942 | 1071.6894 | 1043.4502 |  | 1127.9341 | 954.2561 | 0.33599 | 19.0452 | 1.6986 | 1.4846 | -14.7395 | 3.0743 | 8994.94 | 0.93 | 4.9729 | -2.9843 | -17.3674 | 4.9851 | 9.2297 | -34.7806 | 16.506 | 322.4798 | 169.4843 | 247.3459 | 176.0986 | 64.938 |  | 185.0278
42838.5572 | 11827 | 1053.8391 | 925.416 | 646.2659 | 128.2313 | 52.084 | 33.7685 | 99.9672 | 34.0321 | 123.7625 | 92.4326 | 60.1863 | 36.2481 | 26.0242 | 58.9752 | 993.1293 | 984.4465 | 990.6752 | 1037.8359 | 1053.948 | 1075.6175 | 1049.6437 | 912.8818 | 1059.7282 | 875.2067 | 746.9396 | 975.6319 | 808.1585 | 811.3916 | 814.9572 | 986.4119 | 1014.1112 | 976.7959 | 984.4694 | 1059.4047 | 1037.7802 |  | 764.4802 |  | 818.2251 | 850.7592 | 602.9718 | 846.523 |  | 519.4292 | 726.9551 | 676.8324 | 889.7783 | 963.913 | 987.0719 | 972.9834 | 57.6585 | 393.586 | 88.7107 | 626.8661 | 38.4863 | 68.2198 | 61.8558 | 109.0629 | 108.3717 |  |  | 4.878 | -0.97391 | -61.2998 | 5.5191 | 12.9775 | -197.6061 | 44.6454 | -2.962 | 19.796 | 50.8216 | 47.4092 | 0.0075782 | 0.0010432 | 0.00090682 | 1011.0767 | 1007.133 | 983.4875 | 968.1268 | 851.9584 | 171.2744 | 64.8163 | 611.7826 | 123.392 | 76.821 | 49.316 | 34.697 | 31.8634 | 55.4014 | 831.0553 |  | 511.7911 | 341.3662 | 279.7602 | 999.6409 | 669.1711 | 1014.5793 | 1039.9311 | 1027.4511 | 1074.9594 | 988.3388 | 1004.8078 | 1025.2403 | 959.5021 | 892.461 | 1071.2191 | 1052.5271 | 1082.414 | 1074.6366 | 169.2895 | 58.152 | 721.0815 | 1060.538 | 1076.9472 | 718.1947 | 1004.2848 | 995.0771 | 955.5718 | 758.0056 | 940.2952 | 961.0416 | 882.5639 | 912.1952 | 1071.8064 | 1142.9096 | 684.7625 | 670.4503 | 841.5353 |  | 1255.1497 | 742.5721 | 1026.2573 | 1114.3366 | 1170.7998 | 729.4277 |  | 740.4729 |  |  | 841.4981 | 883.2334 | 877.186 | [5 empty] | 940.6051 | 1233.8788 | 1062.4096 | 1057.0276 | 1260.3141 | 977.7537 | 1032.8408 | 1109.2556 | 1077.5908 | 1248.2265 |  | 1234.4529 | 1183.0266 | 1132.5605 | 1131.5322 | 1105.9593 | 1080.3569 | 1040.0843 | 1081.2827 | 1179.1439 | 1139.5298 | 1119.3809 | 877.8365 | 982.3726 | 1003.3455 | 1063.6695 | 1143.3928 | 1114.8585 |  | 1120.9962 | 1111.5972 | 979.3751 | 1071.3868 | 1043.4661 |  | 1127.5068 | 954.2744 | 0.57139 | 19.045 | 1.697 | 1.4836 | -14.7513 | 3.0743 | 9047.83 | 0.64 | 5.0772 | -2.175 | -17.2552 | 5.1775 | 8.9122 | -34.7769 | 16.5302 | 320.8158 | 169.5259 | 248.054 | 167.5346 | 62.194 |  | 185.112
42838.5572 | 11828 | 1054.6641 | 925.8465 | 646.5075 | 128.3696 | 52.1148 | 33.7714 | 99.9959 | 34.0294 | 123.7958 | 92.451 | 60.1938 | 36.2539 | 26.0255 | 58.9819 | 993.5898 | 984.1078 | 990.3967 | 1037.881 | 1053.0706 | 1076.0868 | 1049.7001 | 911.9468 | 1059.7961 | 875.0629 | 746.9256 | 975.545 | 808.1243 | 811.3714 | 814.9352 | 985.0933 | 1018.5423 | 976.8827 | 984.2201 | 1060.0003 | 1037.8092 |  | 764.4817 |  | 818.2262 | 850.6077 | 603.0655 | 846.393 |  | 519.4041 | 726.5551 | 671.1001 | 891.5729 | 963.271 | 986.5584 | 973.315 | 57.5368 | 393.4113 | 89.1462 | 626.7227 | 38.4916 | 68.3087 | 61.8053 | 108.8921 | 108.4246 |  |  | 4.7334 | -0.39302 | -61.7723 | 5.5381 | 13.1221 | -197.5858 | 44.5895 | -2.8365 | 19.3151 | 51.4139 | 47.554 | 0.0076258 | 0.0010695 | 0.00097089 | 1012.8444 | 1007.8002 | 983.7321 | 968.207 | 852.0314 | 171.4184 | 64.8325 | 612.7105 | 123.4644 | 76.8442 | 49.3161 | 34.6962 | 31.8604 | 55.3998 | 768.2302 |  | 529.3979 | 355.6716 | 267.1895 | 1001.3861 | 668.2256 | 1018.8447 | 1044.6607 | 1031.7849 | 1076.6572 | 992.1605 | 1027.1235 | 1025.177 | 959.4514 | 892.401 | 1071.234 | 1052.3983 | 1082.4339 | 1078.0301 | 173.091 | 64.3633 | 721.0959 | 1061.8857 | 1079.6239 | 718.2106 | 1000.6193 | 994.3919 | 956.1789 | 758.1207 | 940.2204 | 959.6265 | 879.5292 | 912.2711 | 1073.792 | 1133.9233 | 684.786 | 670.4563 | 841.6072 |  | 1252.2014 | 742.5589 | 1026.311 | 1116.2115 | 1164.9806 | 729.4222 |  | 740.4838 |  |  | 841.2537 | 882.926 | 876.9196 | [5 empty] | 941.0239 | 1228.4382 | 1075.864 | 1057.5145 | 1261.1259 | 978.4108 | 1033.5214 | 1109.2855 | 1077.9101 |  |  | 1236.3139 | 1183.5749 | 1132.793 | 1131.5985 | 1105.6322 | 1081.5237 | 1040.0834 | 1084.849 | 1179.8901 | 1139.8905 | 1119.7777 | 877.6335 | 982.5557 | 1004.7527 | 1064.1346 | 1143.316 | 1114.4643 |  | 1124.1183 | 1112.316 | 980.0191 | 1071.7251 | 1043.4851 |  | 1127.9816 | 954.2952 | 0.4907 | 19.0455 | 1.699 | 1.4856 | -14.7155 | 3.0742 | 9150.49 | 0.76 | 5.0013 | -1.3814 | -17.3181 | 5.1854 | 8.9599 | -34.768 | 16.5165 | 318.3519 | 169.5545 | 243.8908 | 175.5269 | 59.9535 |  | 185.0263
42838.5572 | 11829 | 1057.3212 | 926.5651 | 646.7702 | 128.524 | 52.1402 | 33.7781 | 100.0422 | 34.0196 | 123.8238 | 92.4717 | 60.1974 | 36.2608 | 26.0334 | 58.9902 | 994.0312 | 985.1381 | 991.1358 | 1038.0625 | 1053.1629 | 1075.9151 | 1049.757 | 911.2181 | 1059.8444 | 875.116 | 746.944 | 975.4378 | 808.0841 | 811.3376 | 814.9235 | 986.439 | 1027.0551 | 976.9633 | 984.8152 | 1059.7737 | 1037.8341 |  | 764.4886 |  | 818.228 | 850.3421 | 603.19 | 846.745 |  | 520.2646 | 726.1307 | 671.2846 | 889.3503 | 961.8151 | 986.4331 | 973.5033 | 57.6522 | 393.3667 | 91.0436 | 626.8026 | 38.4721 | 68.2563 | 61.7402 | 108.5614 | 108.4733 |  |  | 4.9831 | -1.7684 | -62.1186 | 5.1859 | 12.9328 | -197.5463 | 44.646 | -2.5033 | 19.4023 | 50.8202 | 47.3967 | 0.007662 | 0.0010892 | 0.00095939 | 1012.9557 | 1008.6694 | 983.9569 | 968.2349 | 852.3809 | 171.5412 | 64.8664 | 613.6381 | 123.5376 | 76.8781 | 49.3268 | 34.699 | 31.8637 | 55.4156 | 665.9896 |  | 559.81 | 370.2761 | 305.4389 | 1003.9704 | 668.2858 | 1022.1886 | 1047.3298 | 1034.553 | 1077.3814 | 991.0182 | 1059.0823 | 1025.1094 | 959.3839 | 892.3308 | 1071.0802 | 1052.3505 | 1082.4062 | 1075.3008 | 161.1096 | 62.316 | 721.1154 | 1063.0975 | 1078.7639 | 718.2256 | 1004.1439 | 994.8308 | 957.5342 | 758.1277 | 940.1544 | 960.5817 | 880.0723 | 912.3445 | 1073.69 | 1128.1182 | 684.8541 | 670.4508 | 841.6174 |  | 1250.2328 | 742.5436 | 1026.3025 | 1122.2903 | 1164.4041 | 729.4615 |  | 740.4881 |  |  | 840.9567 | 882.4182 | 876.6257 | [5 empty] | 941.4907 | 1224.0353 | 1080.8646 | 1057.5418 | 1261.6148 | 978.3152 | 1033.375 | 1109.2338 | 1077.8537 |  |  | 1238.5512 | 1183.672 | 1133.4655 | 1131.9048 | 1105.7174 | 1084.4163 | 1040.1279 | 1089.3896 | 1181.4124 | 1140.1537 | 1120.1634 | 877.9872 | 984.4915 | 1007.6905 | 1062.4477 | 1143.3964 | 1114.6899 |  | 1125.8283 | 1112.9437 | 981.1886 | 1071.1968 | 1043.5109 |  | 1128.1657 | 954.3247 | 0.29555 | 19.0488 | 1.6985 | 1.4848 | -14.8845 | 3.0743 | 9300.17 | 0.91 | 5.1315 | -2.9295 | -17.3629 | 5.0168 | 8.8946 | -34.7628 | 16.5262 | 316.7154 | 169.5504 | 243.3173 | 188.3913 | 56.5924 |  | 185.0131
42838.5572 | 11830 | 1059.4588 | 927.3783 | 647.0235 | 128.6806 | 52.1538 | 33.7814 | 100.0857 | 34.0209 | 123.8595 | 92.4943 | 60.2079 | 36.2644 | 26.0328 | 58.9925 | 993.689 | 985.3498 | 991.3685 | 1038.218 | 1053.4939 | 1076.515 | 1049.7853 | 910.6629 | 1059.8889 | 875.1181 | 746.9743 | 975.3209 | 808.0689 | 811.3111 | 814.8685 | 987.2688 | 1019.7036 | 976.9998 | 984.5335 | 1059.6938 | 1037.8472 |  | 764.4977 |  | 818.1737 | 850.1058 | 603.3855 | 847.6219 |  | 520.2882 | 726.0733 | 672.4071 | 889.8172 | 961.9072 | 987.3776 | 973.9247 | 57.7873 | 393.4439 | 92.7605 | 627.2018 | 38.4408 | 68.1063 | 61.6433 | 108.0998 | 108.519 |  |  | 4.8254 | -2.6903 | -62.0069 | 5.5789 | 12.622 | -197.5851 | 44.7439 | -3.5153 | 19.4529 | 51.1208 | 47.2674 | 0.0075322 | 0.0010662 | 0.00092818 | 1013.7363 | 1009.1255 | 984.2278 | 968.3616 | 852.656 | 171.6879 | 64.8915 | 614.5455 | 123.6128 | 76.9132 | 49.3332 | 34.7037 | 31.8751 | 55.4217 | 501.1871 |  | 584.1342 | 373.1023 | 319.3202 | 1005.3019 | 668.1682 | 1022.0425 | 1046.1617 | 1033.6686 | 1077.0509 | 992.8824 | 1059.9274 | 1025.041 | 959.3197 | 892.2688 | 1071.0263 | 1052.5244 | 1082.4804 | 1073.3735 | 146.582 | 71.162 | 721.1169 | 1063.4117 | 1077.0695 | 718.2336 | 1010.0905 | 995.2495 | 958.6649 | 757.9136 | 940.0916 | 959.174 | 878.3812 | 912.3249 | 1073.4148 | 1122.8125 | 684.8829 | 670.468 | 841.6779 |  | 1247.2477 | 742.5448 | 1026.3551 | 1127.6128 | 1165.3479 | 729.4839 |  | 740.4771 |  |  | 840.8565 | 882.1103 | 876.3732 | [5 empty] | 941.9839 | 1222.6328 | 1084.0028 | 1057.4026 | 1261.9275 | 978.0183 | 1032.894 | 1109.4652 | 1077.837 |  |  | 1240.1522 | 1183.1186 | 1134.0587 | 1132.3234 | 1105.4185 | 1090.399 | 1040.2582 | 1090.9669 | 1182.8903 | 1140.2712 | 1120.5853 | 880.003 | 986.9708 | 999.4822 | 1059.7074 | 1143.4041 | 1114.9664 |  | 1126.2799 | 1113.5983 | 982.051 | 1070.9325 | 1043.4618 |  | 1128.1188 | 954.3688 | 0.43264 | 19.0486 | 1.6977 | 1.4838 | -14.8145 | 3.0743 | 9410.48 | 0.77 | 5.0496 | -3.6133 | -17.3468 | 5.2032 | 8.7904 | -34.7793 | 16.5505 | 314.2443 | 169.578 | 243.8322 | 207.4807 | 53.8544 |  | 185.0355
42838.5572 | 11831 | 1058.0585 | 927.6187 | 647.3388 | 128.8384 | 52.1658 | 33.7766 | 100.1173 | 34.0267 | 123.8928 | 92.5043 | 60.2131 | 36.2629 | 26.0262 | 58.9973 | 993.3437 | 985.1346 | 991.5473 | 1038.3721 | 1053.1347 | 1078.0857 | 1049.8321 | 910.647 | 1059.9607 | 875.1211 | 746.9431 | 975.2156 | 808.0318 | 811.276 | 814.8326 | 987.9412 | 1028.3978 | 976.9986 | 984.3647 | 1060.7627 | 1037.8645 |  | 764.4988 |  | 818.1532 | 849.986 | 603.4172 | 846.4346 |  | 519.5698 | 725.8265 | 672.1739 | 893.7411 | 962.6501 | 988.4459 | 974.2681 | 56.9015 | 393.357 | 94.7618 | 627.6634 | 38.4425 | 67.9166 | 61.5486 | 107.5215 | 108.5608 |  |  | 4.7827 | -4.9665 | -62.1653 | 5.3942 | 16.3045 | -197.5549 | 44.2813 | -2.8871 | 20.3613 | 52.8105 | 47.319 | 0.0075601 | 0.0009676 | 0.00093968 | 1013.6691 | 1009.2729 | 984.3795 | 968.4442 | 853.2084 | 171.8317 | 64.9258 | 615.3497 | 123.6854 | 76.9419 | 49.3359 | 34.7029 | 31.8821 | 55.4322 | 650.1584 |  | 707.4412 | 406.503 | 319.211 | 1005.7384 | 670.3143 | 1019.9102 | 1043.3588 | 1031.1039 | 1075.9944 | 994.5256 | 1057.6018 | 1024.9796 | 959.2562 | 892.1826 | 1070.9814 | 1051.8112 | 1082.3113 | 1073.0959 | 167.3092 | 86.8267 | 721.152 | 1063.7868 | 1081.7448 | 718.2538 | 1014.784 | 995.5602 | 958.8362 | 758.2063 | 940.0452 | 960.7917 | 878.6994 | 912.4089 | 1073.6783 | 1118.7304 | 684.929 | 670.4826 | 841.6718 |  | 1246.5616 | 742.5299 | 1026.4487 | 1131.9621 | 1165.4429 | 729.5125 |  | 740.4729 |  |  | 840.6529 | 881.7978 | 876.1211 | [5 empty] | 942.3019 | 1221.9102 | 1086.7312 | 1057.297 | 1262.2562 | 978.104 | 1032.6696 | 1109.6928 | 1078.1647 |  |  | 1239.5629 | 1182.797 | 1134.4136 | 1132.6134 | 1105.0166 | 1089.4802 | 1040.3784 | 1090.3606 | 1183.6002 | 1140.0566 | 1120.8194 | 880.8628 | 986.4554 | 997.6738 | 1059.164 | 1143.3702 | 1115.5827 |  | 1122.2732 | 1113.9513 | 982.4121 | 1071.3335 | 1043.3534 |  | 1127.8555 | 954.3963 | 0.32561 | 19.0455 | 1.699 | 1.4862 | -14.6931 | 3.0743 | 9534.15 | 0.57 | 5.0271 | -4.9088 | -17.3667 | 5.1157 | 9.995 | -34.7913 | 16.4717 | 313.6789 | 169.6276 | 243.7781 | 191.1838 | 40.7995 |  | 185.0172
42838.5572 | 11832 | 1055.8323 | 927.5372 | 647.607 | 128.9983 | 52.1922 | 33.7887 | 100.1684 | 34.0242 | 123.938 | 92.5331 | 60.2309 | 36.2689 | 26.0337 | 59.0135 | 993.3427 | 985.1988 | 991.5421 | 1038.5047 | 1053.4161 | 1079.5228 | 1049.8813 | 911.263 | 1060.0067 | 875.0779 | 746.9489 | 975.1051 | 807.9764 | 811.2303 | 814.7633 | 988.5076 | 1026.3992 | 976.9941 | 984.8046 | 1061.8682 | 1037.8657 |  | 764.4923 |  | 818.1493 | 849.8526 | 603.4869 | 847.476 |  | 519.8574 | 725.693 | 669.6696 | 887.0554 | 960.463 | 988.4388 | 974.848 | 56.7821 | 393.358 | 92.4462 | 627.9286 | 38.4356 | 67.7298 | 61.4466 | 106.9059 | 108.6118 |  |  | 4.83 | -1.8774 | -62.118 | 5.431 | 14.3943 | -197.6081 | 44.556 | -3.3195 | 20.0215 | 51.0392 | 47.2462 | 0.0076258 | 0.0010777 | 0.00093803 | 1013.0188 | 1009.3654 | 984.3122 | 968.5309 | 854.236 | 171.9755 | 64.9557 | 616.1105 | 123.7583 | 76.9816 | 49.3562 | 34.7101 | 31.8811 | 55.4404 | 522.4293 |  | 711.8416 | 423.3102 | 337.4832 | 1006.9414 | 673.1718 | 1017.4698 | 1040.578 | 1028.5275 | 1075.0156 | 993.6933 | 1055.6005 | 1024.9069 | 959.1896 | 892.1156 | 1070.9892 | 1052.3912 | 1082.3488 | 1078.464 | 177.1913 | 75.7417 | 721.1614 | 1063.5223 | 1078.7633 | 718.2544 | 1010.834 | 995.7808 | 959.1887 | 758.198 | 939.9748 | 958.6929 | 878.9589 | 912.495 | 1074.8191 | 1116.3287 | 684.9819 | 670.4627 | 841.8137 |  | 1244.0596 | 742.5149 | 1026.5092 | 1135.2334 | 1166.8988 | 729.5603 |  | 740.4793 |  |  | 840.3657 | 881.3722 | 875.8726 | [5 empty] | 942.4415 | 1222.7236 | 1089.3315 | 1057.3081 | 1264.3078 | 978.1285 | 1032.3347 | 1109.8001 | 1078.6088 |  |  | 1237.9697 | 1183.2165 | 1134.5178 | 1132.9747 | 1104.6388 | 1084.6157 | 1040.4638 | 1089.024 | 1183.8609 | 1140.257 | 1120.9865 | 881.6698 | 985.8247 | 1019.2512 | 1060.1482 | 1143.2395 | 1115.5276 |  | 1120.9518 | 1114.1698 | 982.944 | 1072.4114 | 1043.3617 |  | 1127.6695 | 954.4508 | 0.33043 | 19.0479 | 1.6989 | 1.4863 | -14.6406 | 3.0743 | 9586.41 | 0.8 | 5.0517 | -3.0179 | -17.359 | 5.1328 | 9.3912 | -34.7959 | 16.5226 | 311.6188 | 169.6599 | 244.7123 | 206.081 | 41.1748 |  | 184.8726
42838.5572 | 11833 | 1056.6873 | 927.8571 | 647.8254 | 129.1474 | 52.2224 | 33.7994 | 100.2114 | 34.0109 | 123.9727 | 92.5516 | 60.2301 | 36.2734 | 26.0339 | 59.0207 | 993.6734 | 985.1989 | 991.3519 | 1038.5056 | 1053.5905 | 1080.0187 | 1049.9383 | 909.7828 | 1060.0435 | 875.0505 | 747.0016 | 975.0152 | 807.9481 | 811.2026 | 814.7125 | 987.9727 | 1018.478 | 977.0821 | 985.2871 | 1061.6177 | 1037.8774 |  | 764.5162 |  | 818.1566 | 849.8391 | 603.582 | 850.7484 |  | 520.2334 | 724.2622 | 673.7177 | 881.9053 | 960.2593 | 987.8915 | 975.1288 | 56.9728 | 393.2317 | 89.6396 | 627.9317 | 38.4425 | 67.5297 | 61.3348 | 106.2645 | 108.6633 |  |  | 4.6263 | -1.4227 | -61.5857 | 5.5414 | 12.5924 | -197.6344 | 44.6105 | -3.0711 | 19.3375 | 50.6467 | 47.3985 | 0.0075634 | 0.001127 | 0.00094953 | 1012.1864 | 1009.2976 | 984.0196 | 968.6715 | 855.4923 | 172.1281 | 64.9807 | 616.8809 | 123.8479 | 77.0184 | 49.3782 | 34.7293 | 31.8943 | 55.4591 | 578.6029 |  | 689.1222 | 392.7108 | 317.5264 | 1009.0889 | 675.5732 | 1015.4563 | 1038.7262 | 1026.4736 | 1074.606 | 990.2823 | 1052.9942 | 1024.8422 | 959.1193 | 892.0424 | 1070.9364 | 1052.5441 | 1082.3161 | 1078.723 | 172.6337 | 74.5442 | 721.155 | 1062.935 | 1080.946 | 718.2397 | 1006.2465 | 995.8916 | 958.6349 | 758.1944 | 939.9292 | 955.911 | 880.3106 | 912.52 | 1074.595 | 1123.327 | 685.0653 | 670.4853 | 841.9734 |  | 1242.6464 | 742.5146 | 1026.5236 | 1138.7571 | 1167.3232 | 729.6073 |  | 740.4748 |  |  | 840.0468 | 880.9313 | 875.5857 | [5 empty] | 942.4068 | 1221.1712 | 1090.5896 | 1057.4453 | 1266.7685 | 977.9293 | 1031.7486 | 1109.952 | 1078.6772 |  |  | 1236.9981 | 1183.3567 | 1134.5638 | 1133.4242 | 1105.0012 | 1089.8631 | 1040.5292 | 1087.5467 | 1183.7142 | 1140.1442 | 1121.078 | 882.4248 | 984.5951 | 1018.2171 | 1061.783 | 1143.069 | 1114.8814 |  | 1118.8366 | 1114.3073 | 982.9081 | 1072.3961 | 1043.3299 |  | 1128.2154 | 954.4869 | 0.50851 | 19.0474 | 1.6977 | 1.4849 | -14.8308 | 3.0743 | 9574.22 | 0.77 | 4.9439 | -2.6252 | -17.2721 | 5.181 | 8.7819 | -34.7907 | 16.5291 | 310.4572 | 169.6674 | 244.9137 | 201.1024 | 44.4293 |  | 184.8349
42838.5572 | 11834 | 1056.8171 | 928.0717 | 648.0547 | 129.2978 | 52.2411 | 33.7999 | 100.2576 | 34.0069 | 124.0059 | 92.5686 | 60.2327 | 36.2786 | 26.0346 | 59.0222 | 993.7214 | 985.2675 | 991.5563 | 1038.4239 | 1055.5033 | 1079.6208 | 1050.0112 | 908.1395 | 1060.089 | 875.0692 | 746.9469 | 974.9169 | 807.9301 | 811.1767 | 814.6986 | 987.5698 | 1018.0522 | 977.1173 | 984.8694 | 1061.5883 | 1037.9086 |  | 764.5096 |  | 818.1544 | 849.8314 | 603.6823 | 851.4964 |  | 521.7225 | 724.4945 | 673.7149 | 882.8366 | 961.1165 | 987.7012 | 975.4346 | 56.8675 | 393.2425 | 89.2621 | 628.0142 | 38.464 | 67.3153 | 61.22 | 105.6185 | 108.716 |  |  | 4.9207 | -0.47384 | -61.8998 | 5.2129 | 12.3809 | -197.6035 | 44.8307 | -3.3549 | 18.7292 | 50.1173 | 47.2664 | 0.0076899 | 0.0010908 | 0.00095118 | 1011.182 | 1009.2631 | 983.9997 | 968.9145 | 856.1455 | 172.259 | 65.0074 | 617.64 | 123.9134 | 77.0429 | 49.3728 | 34.7255 | 31.8953 | 55.4728 | 654.9172 |  | 671.2235 | 411.2874 | 319.8545 | 1011.3809 | 677.4383 | 1012.4694 | 1035.6087 | 1024.0658 | 1074.658 | 986.9421 | 1051.1735 | 1024.7751 | 959.0477 | 891.9725 | 1070.9113 | 1052.5749 | 1082.2787 | 1078.2569 | 161.6557 | 64.708 | 721.1681 | 1061.5424 | 1074.7965 | 718.2603 | 1005.854 | 995.6341 | 958.1447 | 758.2529 | 939.8564 | 955.5854 | 878.9901 | 912.6183 | 1074.0842 | 1137.827 | 685.1304 | 670.4507 | 842.0293 |  | 1241.3529 | 742.5102 | 1026.5546 | 1141.819 | 1167.2008 | 729.6445 |  | 740.4989 |  |  | 839.7829 | 880.5222 | 875.3172 | [5 empty] | 942.4453 | 1217.3769 | 1091.9812 | 1057.9512 | 1267.6852 | 977.7955 | 1031.4877 | 1109.8625 | 1078.5362 |  |  | 1237.0166 | 1183.9783 | 1134.6254 | 1133.3238 | 1105.6984 | 1096.4076 | 1040.5867 | 1086.5203 | 1183.4463 | 1140.0424 | 1121.1765 | 880.8754 | 982.3196 | 1006.3587 | 1060.5076 | 1143.0012 | 1114.8829 |  | 1118.0444 | 1114.4841 | 981.976 | 1072.133 | 1043.2561 |  | 1128.5313 | 954.5155 | 0.47976 | 19.0476 | 1.6996 | 1.4866 | -14.7162 | 3.0742 | 9514.19 | 1.07 | 5.0988 | -1.5152 | -17.3181 | 5.0257 | 8.7071 | -34.7853 | 16.5686 | 309.3994 | 169.6839 | 244.7423 | 193.9765 | 46.9875 |  | 184.8333
42838.5573 | 11835 | 1054.5032 | 927.8309 | 648.278 | 129.4568 | 52.2669 | 33.801 | 100.3127 | 34.0114 | 124.0435 | 92.5901 | 60.2478 | 36.2815 | 26.0384 | 59.0303 | 993.7449 | 985.0662 | 990.0058 | 1038.4368 | 1056.2047 | 1079.287 | 1050.1294 | 907.0393 | 1060.142 | 874.959 | 746.9698 | 974.8101 | 807.9076 | 811.1435 | 814.6872 | 987.3257 | 1001.1111 | 977.1339 | 984.9284 | 1061.212 | 1037.9464 |  | 764.4999 |  | 818.1441 | 849.7963 | 603.8538 | 851.2824 |  | 521.091 | 725.2499 | 673.8503 | 884.1477 | 962.6432 | 988.4153 | 975.8495 | 56.6879 | 393.3394 | 88.8384 | 627.729 | 38.4676 | 67.047 | 61.1209 | 104.9989 | 108.785 |  |  | 4.9759 | -1.75 | -62.4656 | 5.8726 | 12.714 | -197.6153 | 44.9996 | -3.1269 | 19.751 | 51.4802 | 47.3217 | 0.007708 | 0.0011434 | 0.00092489 | 1011.788 | 1009.1203 | 983.9442 | 969.1255 | 856.6368 | 172.4137 | 65.0404 | 618.3175 | 123.99 | 77.0715 | 49.3812 | 34.7178 | 31.8975 | 55.4752 |  |  | 586.4215 | 394.9042 | 332.9472 | 1012.2311 | 677.8348 | 1005.5963 | 1028.9308 | 1021.6152 | 1074.5285 | 984.6367 | 1050.0683 | 1024.7016 | 958.9905 | 891.9074 | 1070.8518 | 1052.5457 | 1082.2224 | 1078.843 | 160.309 | 67.9379 | 721.1889 | 1059.6845 | 1076.794 | 718.2847 | 1005.0661 | 996.0815 | 957.6335 | 758.1092 | 939.8063 | 955.9346 | 880.2671 | 912.7488 | 1073.3766 | 1164.3503 | 685.224 | 670.4941 | 842.0007 |  | 1240.9408 | 742.5092 | 1026.6331 | 1143.5963 | 1165.4753 | 729.6843 |  | 740.4938 |  |  | 839.5459 | 880.1306 | 875.0845 | [5 empty] | 942.4085 | 1217.0132 | 1094.8622 | 1058.945 | 1268.0411 | 978.3792 | 1031.4431 | 1109.6299 | 1078.6295 |  |  | 1237.0056 | 1183.8136 | 1134.8337 | 1133.9916 | 1106.0919 | 1088.3566 | 1040.6905 | 1085.8232 | 1183.1482 | 1140.3993 | 1121.4241 | 879.972 | 978.9007 | 1025.9985 | 1059.0113 | 1142.9223 | 1115.1362 |  | 1118.7663 | 1114.6721 | 981.7513 | 1142.5282 | 1043.1683 |  | 1128.9006 | 954.5151 | 0.33173 | 19.0471 | 1.6993 | 1.4859 | -14.7464 | 3.0743 | 9419.84 | 0.76 | 5.1273 | -2.913 | -17.4036 | 5.3362 | 8.826 | -34.7962 | 16.6045 | 309.0641 | 169.7252 | 243.4777 |  | 56.5313 |  | 184.7826
42838.5573 | 11836 | 1051.8342 | 927.3717 | 648.4982 | 129.6167 | 52.2911 | 33.8104 | 100.3647 | 34.0064 | 124.081 | 92.6101 | 60.2551 | 36.295 | 26.0417 | 59.0447 | 994.3496 | 985.076 | 992.6477 | 1038.3384 | 1056.237 | 1077.9156 | 1050.2771 | 906.4946 | 1060.1619 | 874.8764 | 747.0956 | 974.7107 | 807.8771 | 811.1253 | 814.6639 | 987.2657 | 964.9459 | 977.2717 | 985.3391 | 1060.7386 | 1037.9743 |  | 764.4952 |  | 818.1412 | 849.6719 | 604.0803 | 851.3874 |  | 519.789 | 725.1587 | 671.0923 | 877.9072 | 963.6679 | 988.2676 | 975.8315 | 56.2974 | 393.3216 | 87.6469 | 627.6514 | 38.4615 | 66.8146 | 61.0314 | 104.4415 | 108.8486 |  |  | 4.8517 | -1.2302 | -62.3788 | 5.1314 | 13.8042 | -197.543 | 44.694 | -3.1309 | 19.7896 | 51.6025 | 47.1839 | 0.0075371 | 0.0011023 | 0.00091832 | 1010.9948 | 1008.7764 | 983.831 | 969.2155 | 856.9022 | 172.5563 | 65.063 | 618.8882 | 124.0638 | 77.1108 | 49.3931 | 34.7252 | 31.8971 | 55.4849 |  |  | 618.2072 | 361.2313 | 306.9067 | 1013.4826 | 678.9126 | 1004.706 | 1025.9774 | 1021.8145 | 1074.8563 | 984.1643 | 1051.4324 | 1024.6352 | 958.9357 | 891.8363 | 1070.8146 | 1052.3993 | 1082.2524 | 1078.402 | 165.8111 | 78.7101 | 721.2312 | 1058.1358 | 1073.6588 | 718.303 | 1008.2972 | 996.0511 | 957.159 | 758.0992 | 939.7393 | 954.3284 | 878.578 | 912.7913 | 1072.8838 | 1179.2701 | 685.2793 | 670.5053 | 842.0707 |  | 1240.5741 | 742.5219 | 1026.6946 | 1143.5844 | 1162.6765 | 729.7193 |  | 740.4983 |  |  | 839.1879 | 879.6918 | 874.8326 | [5 empty] | 942.2908 | 1218.6329 | 1096.5243 | 1060.1918 | 1268.0219 | 978.6397 | 1031.381 | 1109.5215 | 1078.6556 |  |  | 1235.7141 | 1183.0533 | 1134.7679 | 1134.3799 | 1106.1921 | 1086.6831 | 1040.7584 | 1083.363 | 1183.2612 | 1140.6044 | 1121.4906 | 876.9338 | 976.8465 | 1006.7263 | 1059.8494 | 1142.8469 | 1114.8205 |  | 1117.6819 | 1114.8054 | 981.7114 | 1173.7685 | 1043.0882 |  | 1128.5888 | 954.5165 | 0.55377 | 19.0479 | 1.698 | 1.4832 | -14.7511 | 3.0742 | 9365.94 | 0.71 | 5.0628 | -2.4422 | -17.3907 | 4.9879 | 9.1961 | -34.7878 | 16.5471 | 308.7635 | 169.7571 | 241.5159 |  | 53.3299 |  | 184.7733
42838.5573 | 11837 | 1051.3913 | 927.0423 | 648.6773 | 129.7763 | 52.3063 | 33.8161 | 100.4188 | 34.008 | 124.1068 | 92.6258 | 60.2473 | 36.29 | 26.0367 | 59.0485 | 993.7235 | 985.3991 | 992.0593 | 1038.3247 | 1056.7305 | 1077.4157 | 1050.5899 | 904.5339 | 1060.1826 | 874.8846 | 747.1889 | 974.6205 | 807.8644 | 811.0924 | 814.6497 | 988.3831 | 950.0883 | 977.4099 | 984.7234 | 1061.3744 | 1038.0593 |  | 764.5012 |  | 818.1512 | 849.3999 | 604.2019 | 851.4174 |  | 518.2959 | 725.6226 | 671.658 | 874.4053 | 963.7369 | 987.9818 | 976.0998 | 55.6851 | 393.3218 | 88.3522 | 627.5156 | 38.4766 | 66.6078 | 60.9465 | 103.937 | 108.908 |  |  | 5.039 | -1.1934 | -62.0759 | 5.4875 | 12.9157 | -197.5674 | 44.8662 | -3.1966 | 19.4766 | 50.0613 | 47.3315 | 0.007657 | 0.0011105 | 0.00093311 | 1010.393 | 1008.7052 | 983.8348 | 969.3261 | 857.0216 | 172.7051 | 65.0837 | 619.5086 | 124.1361 | 77.1374 | 49.4015 | 34.7322 | 31.9038 | 55.489 | 719.1108 |  | 744.7125 | 428.0776 | 323.0497 | 1015.6463 | 681.286 | 1008.2743 | 1028.6342 | 1023.6189 | 1075.2902 | 983.1932 | 1052.7534 | 1024.5764 | 958.8865 | 891.7687 | 1070.7949 | 1052.7039 | 1082.1606 | 1077.619 | 171.0746 | 74.1813 | 721.2526 | 1056.8413 | 1073.3977 | 718.2866 | 1005.6128 | 995.9186 | 957.1027 | 758.2575 | 939.6742 | 957.7229 | 876.5374 | 912.9608 | 1073.4412 | 1173.2722 | 684.756 | 674.0946 | 841.3223 |  | 1239.0878 | 742.519 | 1026.9669 | 1143.4321 | 1161.6574 | 729.5262 |  | 739.8231 |  |  | 838.8592 | 879.2705 | 874.5525 | [5 empty] | 942.5164 | 1220.6358 | 1097.6203 | 1061.2659 | 1267.7485 | 978.7376 | 1031.3184 | 1109.6481 | 1078.5791 |  |  | 1233.5766 | 1183.5996 | 1134.5255 | 1132.8842 | 1106.5316 | 1087.7585 | 1040.7799 | 1080.8283 | 1183.2394 | 1140.6859 | 1121.5703 | 874.5876 | 975.8907 | 1010.5668 | 1060.2529 | 1142.7377 | 1114.7946 |  | 1118.2132 | 1114.8827 | 982.2369 | 1174.4228 | 1043.0528 |  | 1128.6452 | 954.5339 | 0.45954 | 19.0469 | 1.6996 | 1.4853 | -14.6545 | 3.0742 | 9338.62 | 0.88 | 5.1596 | -2.406 | -17.3525 | 5.1593 | 8.8942 | -34.786 | 16.577 | 307.5755 | 169.9004 | 240.8083 | 189.3785 | 40.0038 |  | 184.7837
42838.5573 | 11838 | 1051.9144 | 927.0181 | 648.8218 | 129.9314 | 52.3277 | 33.808 | 100.4643 | 34.0007 | 124.1483 | 92.6438 | 60.2678 | 36.2881 | 26.0439 | 59.0573 | 993.7058 | 985.7128 | 993.4178 | 1038.511 | 1057.3141 | 1077.5738 | 1050.6332 | 905.1873 | 1060.2478 | 875.0104 | 747.2477 | 974.5182 | 807.8414 | 811.0619 | 814.6178 | 989.0646 | 956.6019 | 977.4254 | 985.3148 | 1061.9643 | 1038.057 |  | 764.5033 |  | 818.1553 | 849.1645 | 604.2369 | 852.2546 |  | 517.6863 | 725.2075 | 673.5374 | 879.4055 | 964.459 | 987.2037 | 975.9947 | 55.4147 | 393.3238 | 88.9632 | 627.4052 | 38.4735 | 66.4039 | 60.8618 | 103.5344 | 108.9422 |  |  | 5.0075 | -1.6573 | -62.1265 | 5.6676 | 12.5938 | -197.5404 | 44.9608 | -2.7234 | 19.8972 | 51.8251 | 47.2268 | 0.0075798 | 0.001035 | 0.00093475 | 1010.18 | 1008.6209 | 983.7691 | 969.3962 | 857.6647 | 172.8607 | 65.1215 | 620.1394 | 124.2097 | 77.175 | 49.4156 | 34.7359 | 31.9182 | 55.4956 | 735.867 |  | 707.0746 | 406.0883 | 307.3974 | 1018.5847 | 683.3139 | 1011.1738 | 1031.8957 | 1025.0252 | 1075.4588 | 976.9618 | 1052.3076 | 1024.5119 | 958.8253 | 891.7054 | 1070.8039 | 1052.6951 | 1082.0783 | 1077.9569 | 181.9549 | 71.6195 | 723.8166 | 1059.7278 | 1076.702 | 721.9732 | 1009.4982 | 998.184 | 957.2617 | 758.3782 | 939.6262 | 961.5827 | 875.1053 | 913.1276 | 1071.4645 | 1169.8147 | 684.7439 | 673.796 | 840.8784 |  | 1237.2995 | 742.5129 | 1027.3045 | 1143.4709 | 1158.7168 | 729.1644 |  | 739.7247 |  |  | 838.5616 | 879.1871 | 874.5947 | [5 empty] | 942.3917 | 1225.3237 | 1099.9298 | 1061.8873 | 1267.432 | 978.4194 | 1030.8635 | 1109.4682 | 1078.9378 |  |  | 1232.2719 | 1183.082 | 1134.1212 | 1132.7716 | 1106.173 | 1090.0114 | 1040.7608 | 1082.0976 | 1182.6073 | 1140.1355 | 1121.4611 | 873.615 | 975.9906 | 1019.7982 | 1059.5446 | 1142.6782 | 1115.2741 |  | 1117.2842 | 1115.0661 | 982.2205 | 1174.2692 | 1043.0695 |  | 1129.1702 | 954.5498 | 0.63762 | 19.0479 | 1.6989 | 1.4855 | -14.65 | 3.0742 | 9315.62 | 0.7 | 5.1433 | -2.8347 | -17.356 | 5.2421 | 8.7799 | -34.7729 | 16.5894 | 306.138 | 170.0783 | 238.7616 | 189.2747 | 44.8122 |  | 184.7795
42838.5573 | 11839 | 1051.67 | 926.9432 | 648.8305 | 130.0876 | 52.3667 | 33.8184 | 100.5357 | 33.9974 | 124.1901 | 92.6673 | 60.2738 | 36.3027 | 26.0497 | 59.0622 | 993.8065 | 986.1107 | 991.944 | 1038.613 | 1057.701 | 1078.8726 | 1050.6367 | 906.0646 | 1060.3572 | 875.1672 | 747.3161 | 974.4167 | 807.8036 | 811.023 | 814.6037 | 992.063 | 950.3348 | 977.576 | 986.0108 | 1061.9937 | 1038.0451 |  | 764.5195 |  | 818.1424 | 849.0735 | 604.327 | 853.4128 |  | 517.9224 | 724.6413 | 671.2829 | 881.2473 | 963.7432 | 986.4507 | 975.5636 | 55.6663 | 393.3391 | 87.1485 | 627.2491 | 38.4419 | 66.2167 | 60.8075 | 103.1845 | 108.9973 |  |  | 5.0672 | -0.96537 | -62.685 | 5.1872 | 12.2415 | -197.5766 | 44.462 | -2.868 | 19.8195 | 51.5866 | 47.3401 | 0.0077047 | 0.001104 | 0.00090189 | 1010.0702 | 1008.3148 | 983.6628 | 969.403 | 858.0521 | 172.977 | 65.151 | 620.8359 | 124.2807 | 77.2023 | 49.4248 | 34.7458 | 31.9251 | 55.5064 |  |  | 676.6787 | 416.5513 | 324.4992 | 1021.6914 | 685.2455 | 1013.7525 | 1034.9741 | 1026.7687 | 1075.58 | 977.3727 | 1051.6863 | 1024.4478 | 958.767 | 891.6474 | 1070.808 | 1052.6401 | 1082.1172 | 1077.9608 | 162.3145 | 65.7565 | 723.5781 | 1058.3188 | 1076.934 | 721.61 | 1008.0571 | 997.6416 | 957.7857 | 758.4324 | 939.5601 | 963.1443 | 876.3648 | 914.5884 | 1070.85 | 1168.962 | 684.7023 | 673.869 | 840.8626 |  | 1237.9071 | 742.5031 | 1027.377 | 1144.5362 | 1155.0114 | 729.0371 |  | 739.7245 |  |  | 838.4743 | 878.9128 | 874.3173 | [5 empty] | 942.1736 | 1226.8098 | 1098.8599 | 1062.2119 | 1267.3686 | 978.5681 | 1030.8825 | 1109.1037 | 1079.057 |  |  | 1233.4686 | 1183.4047 | 1133.7705 | 1132.1956 | 1105.3532 | 1094.4417 | 1040.9001 | 1082.8043 | 1182.493 | 1139.6575 | 1121.3035 | 873.9428 | 973.3126 | 1008.609 | 1059.2448 | 1142.6828 | 1115.307 |  | 1114.8843 | 1115.329 | 981.7964 | 1174.1339 | 1042.9877 |  | 1129.328 | 954.5829 | 0.39776 | 19.047 | 1.6979 | 1.4848 | -14.7019 | 3.0743 | 9318.01 | 0.63 | 5.1739 | -2.1629 | -17.4289 | 5.0137 | 8.6537 | -34.7657 | 16.4922 | 306.6305 | 170.1168 | 236.1716 |  | 48.7887 |  | 184.7818
42838.5573 | 11840 | 1051.6903 | 926.9523 | 648.9374 | 130.2387 | 52.3918 | 33.8213 | 100.5892 | 33.996 | 124.2246 | 92.6945 | 60.2851 | 36.3051 | 26.0569 | 59.0735 | 995.2723 | 987.0876 | 993.522 | 1038.5725 | 1057.6048 | 1079.1941 | 1050.6313 | 906.3493 | 1060.3656 | 875.2495 | 747.3546 | 974.3144 | 807.7794 | 810.9934 | 814.5978 | 994.6262 | 937.3326 | 977.6699 | 986.3485 | 1061.9822 | 1038.0321 |  | 764.5065 |  | 818.1475 | 849.1203 | 604.3819 | 852.455 |  | 517.9945 | 723.4429 | 668.7067 | 885.0687 | 964.1965 | 986.2193 | 975.4286 | 55.6174 | 393.3241 | 85.2777 | 627.357 | 38.4103 | 66.0115 | 60.753 | 102.8923 | 109.0449 |  |  | 5.1507 | -0.79649 | -61.6422 | 5.6866 | 12.4196 | -197.593 | 44.7775 | -3.6566 | 20.3107 | 53.1555 | 47.3447 | 0.00768 | 0.0010087 | 0.00093803 | 1009.5318 | 1008.0158 | 983.5355 | 969.4536 | 858.4593 | 173.0651 | 65.1713 | 621.5974 | 124.3544 | 77.2404 | 49.4271 | 34.7505 | 31.9175 | 55.517 | 451.652 |  | 614.7895 | 444.9942 | 343.4613 | 1022.063 | 685.2743 | 1016.2309 | 1038.2313 | 1028.5681 | 1076.0737 | 980.1518 | 1052.4682 | 1024.3864 | 958.6902 | 891.5727 | 1070.667 | 1052.7444 | 1082.0792 | 1078.4275 | 165.5779 | 51.676 | 723.6381 | 1058.0764 | 1079.1184 | 721.6691 | 1011.3835 | 997.1821 | 958.2491 | 758.4206 | 939.508 | 963.9002 | 874.6722 | 914.0087 | 1071.4021 | 1157.5203 | 684.7245 | 673.9302 | 840.8533 |  | 1237.8337 | 742.4914 | 1027.4431 | 1145.7061 | 1152.3476 | 728.9792 |  | 739.7448 |  |  | 838.1767 | 878.4027 | 874.0777 | [5 empty] | 941.9724 | 1227.2524 | 1100.6142 | 1061.9726 | 1267.6385 | 978.3641 | 1030.6056 | 1108.9891 | 1079.0734 | 1155.5342 |  | 1233.6645 | 1183.7872 | 1133.2765 | 1131.4316 | 1104.8839 | 1095.6429 | 1040.9419 | 1082.5865 | 1182.4276 | 1138.6123 | 1121.1347 | 874.0947 | 972.2223 | 985.1981 | 1059.796 | 1142.6143 | 1115.4591 |  | 1112.3982 | 1115.415 | 980.2024 | 1174.3839 | 1042.9183 |  | 1129.4089 | 954.5975 | 0.54153 | 19.0474 | 1.6995 | 1.4878 | -14.6879 | 3.0742 | 9317.53 | 0.9 | 5.2163 | -1.9634 | -17.2729 | 5.2463 | 8.7156 | -34.764 | 16.5491 | 306.5713 | 170.1519 | 234.3101 | 222.9478 | 55.6742 |  | 184.6873
42838.5573 | 11841 | 1051.7152 | 927.0078 | 649.0485 | 130.3917 | 52.4109 | 33.8263 | 100.6479 | 34.002 | 124.261 | 92.7078 | 60.287 | 36.3072 | 26.0553 | 59.0818 | 995.0242 | 986.9631 | 993.1536 | 1038.512 | 1057.3472 | 1079.0304 | 1050.5885 | 905.6823 | 1060.3976 | 875.2256 | 747.3669 | 974.2238 | 807.7485 | 810.9623 | 814.5571 | 996.7076 | 936.9044 | 977.5768 | 986.029 | 1061.8625 | 1038.0269 |  | 764.5124 |  | 818.146 | 849.1775 | 604.5294 | 852.1673 |  | 517.3275 | 723.607 | 670.2126 | 893.5062 | 964.926 | 986.1404 | 975.0895 | 55.1627 | 393.5363 | 87.3552 | 627.5923 | 38.3929 | 65.7865 | 60.7089 | 102.6396 | 109.0863 |  |  | 5.2269 | -1.2749 | -61.6172 | 6.0067 | 13.5052 | -197.6239 | 45.0567 | -2.5158 | 19.371 | 50.0924 | 47.2629 | 0.0076669 | 0.001058 | 0.00094625 | 1008.6976 | 1007.6094 | 983.359 | 969.5011 | 858.7456 | 173.1537 | 65.1845 | 622.3084 | 124.4268 | 77.2615 | 49.4246 | 34.7482 | 31.9226 | 55.5276 | 760.6801 |  | 624.2086 | 439.2434 | 350.5915 | 1022.0001 | 685.1394 | 1019.4087 | 1042.1935 | 1031.4312 | 1076.9899 | 981.2818 | 1060.1708 | 1024.3101 | 958.6033 | 891.5002 | 1070.6377 | 1052.7573 | 1082.0499 | 1078.2896 | 164.5344 | 77.5353 | 723.6741 | 1058.7445 | 1081.1776 | 721.7568 | 1012.9574 | 998.0753 | 958.6748 | 758.3623 | 939.4438 | 962.5996 | 872.0052 | 913.7977 | 1071.3497 | 1159.8508 | 684.6993 | 674.1488 | 840.8718 |  | 1239.2278 | 742.4797 | 1027.5098 | 1145.7787 | 1148.7123 | 728.9311 |  | 739.6848 |  |  | 838.0165 | 878.025 | 873.8521 | [5 empty] | 941.8744 | 1228.0668 | 1098.6009 | 1062.2237 | 1268.2676 | 978.4709 | 1030.4447 | 1108.6428 | 1078.9315 | 1274.4855 |  | 1233.5803 | 1183.9817 | 1132.7891 | 1130.9396 | 1105.1266 | 1090.6297 | 1041.0024 | 1085.9086 | 1182.3187 | 1138.2841 | 1121.0938 | 873.4754 | 974.4007 | 992.1115 | 1060.6391 | 1142.7186 | 1115.3011 |  | 1112.5449 | 1115.6666 | 979.8444 | 1174.4291 | 1042.9401 |  | 1129.2326 | 954.6121 | 0.69512 | 19.047 | 1.6989 | 1.4881 | -14.734 | 3.0742 | 9334.03 | 1.15 | 5.2547 | -2.4842 | -17.2708 | 5.3923 | 9.0882 | -34.7656 | 16.6001 | 307.7017 | 170.1874 | 231.828 | 188.5733 | 54.5857 |  | 184.6742
42838.5573 | 11842 | 1051.6329 | 927.0442 | 649.1617 | 130.5548 | 52.4284 | 33.8332 | 100.7152 | 34.0087 | 124.302 | 92.7324 | 60.3026 | 36.3161 | 26.0546 | 59.0969 | 994.4972 | 986.8638 | 993.1977 | 1038.4291 | 1057.0099 | 1079.8734 | 1050.5552 | 904.0287 | 1060.3997 | 875.1392 | 747.3084 | 974.1267 | 807.7189 | 810.9377 | 814.563 | 997.5212 | 936.7102 | 977.64 | 985.5936 | 1062.0073 | 1038.0277 |  | 764.5086 |  | 818.1438 | 849.2426 | 604.8037 | 852.0371 |  | 516.8452 | 723.7678 | 673.542 | 894.4038 | 963.5482 | 985.691 | 975.4274 | 55.0458 | 393.6723 | 93.2574 | 627.9193 | 38.3757 | 65.6362 | 60.6713 | 102.4627 | 109.1775 |  |  | 5.1474 | -0.59804 | -62.0864 | 5.642 | 11.522 | -197.5877 | 44.5632 | -3.1729 | 19.7491 | 50.9205 | 47.2474 | 0.0078197 | 0.0012157 | 0.00094625 | 1008.6137 | 1008.0272 | 983.5725 | 969.5581 | 858.19 | 173.2683 | 65.2205 | 623.035 | 124.4904 | 77.2961 | 49.4355 | 34.746 | 31.9162 | 55.5243 | 728.5277 |  | 647.0166 | 426.4259 | 362.9579 | 1022.6401 | 686.3788 | 1023.4552 | 1047.2552 | 1035.1776 | 1078.0468 | 984.7275 | 1062.1858 | 1024.2508 | 958.5238 | 891.431 | 1070.6013 | 1052.6877 | 1081.9498 | 1078.1985 | 159.3885 | 55.5156 | 723.916 | 1059.9942 | 1081.3237 | 722.411 | 1012.8683 | 998.254 | 958.878 | 757.896 | 939.3799 | 961.9527 | 870.9087 | 913.6636 | 1070.9633 | 1158.2758 | 684.5979 | 675.412 | 840.8466 |  | 1240.5682 | 742.4713 | 1027.5957 | 1145.6491 | 1145.8956 | 728.8817 |  | 739.2969 |  |  | 837.8172 | 877.9067 | 873.7475 | [5 empty] | 942.0217 | 1227.6579 | 1100.5616 | 1062.7256 | 1268.9667 | 978.3634 | 1030.6111 | 1108.6139 | 1079.1314 |  |  | 1235.198 | 1183.7795 | 1132.3808 | 1130.3118 | 1105.552 | 1090.4769 | 1041.1005 | 1088.2102 | 1183.3291 | 1137.8669 | 1120.898 | 874.1775 | 977.3907 | 1024.73 | 1061.3683 | 1142.6357 | 1115.3194 |  | 1113.9811 | 1115.9617 | 980.2909 | 1174.4894 | 1042.9101 |  | 1129.5092 | 954.628 | 0.49256 | 19.0483 | 1.6986 | 1.4881 | -14.6897 | 3.0742 | 9357.73 | 0.73 | 5.2146 | -1.7016 | -17.3378 | 5.2265 | 8.393 | -34.7562 | 16.506 | 308.7926 | 170.2329 | 229.9225 | 192.5325 | 52.437 |  | 184.6556
42838.5573 | 11843 | 1051.8356 | 927.1013 | 649.2555 | 130.7156 | 52.4533 | 33.8386 | 100.7669 | 34.0053 | 124.3403 | 92.7535 | 60.3114 | 36.3269 | 26.0668 | 59.1124 | 995.1968 | 986.4041 | 993.259 | 1038.4249 | 1057.2599 | 1080.6212 | 1050.5169 | 902.835 | 1060.4532 | 875.0938 | 747.3545 | 974.0343 | 807.7041 | 810.9061 | 814.5402 | 999.8213 | 936.8097 | 977.6414 | 985.2865 | 1062.8602 | 1038.0229 |  | 764.5125 |  | 818.1428 | 849.2869 | 604.9113 | 852.5396 |  | 517.3092 | 723.1157 | 674.7322 | 892.5684 | 961.5818 | 985.424 | 975.7387 | 54.762 | 393.6463 | 98.8488 | 628.4082 | 38.3712 | 65.497 | 60.6361 | 102.2982 | 109.2536 |  |  | 5.0922 | -1.2683 | -62.6253 | 5.7431 | 12.2961 | -197.6324 | 44.6526 | -2.6269 | 19.3157 | 49.7351 | 47.2651 | 0.0076899 | 0.0011812 | 0.00095282 | 1008.7438 | 1007.986 | 983.6559 | 969.5308 | 857.8795 | 173.3808 | 65.2582 | 623.7045 | 124.5949 | 77.3334 | 49.4552 | 34.7636 | 31.9307 | 55.544 | 537.2208 |  | 613.203 | 390.0588 | 343.4026 | 1022.6793 | 685.7373 | 1025.3565 | 1049.3891 | 1036.128 | 1078.3245 | 983.5814 | 1065.4006 | 1024.187 | 958.4338 | 891.3744 | 1070.5231 | 1052.7013 | 1081.9388 | 1078.534 | 158.1144 | 68.2719 | 724.9971 | 1062.8561 | 1091.507 | 723.0017 | 1016.3011 | 998.5585 | 958.7715 | 757.7932 | 939.3271 | 963.6435 | 870.4998 | 913.7208 | 1069.2043 | 1157.4367 | 684.6139 | 675.1873 | 841.108 |  | 1247.2897 | 742.4637 | 1027.9162 | 1145.298 | 1142.9257 | 729.0391 |  | 739.4761 |  |  | 837.7153 | 878.2512 | 873.8361 | [5 empty] | 942.0696 | 1225.6056 | 1101.9749 | 1063.4132 | 1269.4276 | 978.5548 | 1031.1031 | 1108.7801 | 1079.0447 |  |  | 1241.3427 | 1183.8685 | 1131.9842 | 1129.7836 | 1105.7591 | 1097.3766 | 1041.1527 | 1090.3073 | 1183.1343 | 1137.0998 | 1120.6336 | 873.5907 | 976.0409 | 1018.9224 | 1062.9078 | 1142.833 | 1115.5799 |  | 1113.3953 | 1115.9351 | 979.0992 | 1174.6438 | 1042.8837 |  | 1129.2353 | 954.6226 | 0.87116 | 19.0473 | 1.7 | 1.4901 | -14.8134 | 3.0742 | 9385.62 | 0.58 | 5.1865 | -2.4772 | -17.4072 | 5.2714 | 8.6694 | -34.7565 | 16.5208 | 314.2948 | 170.402 | 227.931 | 213.8125 | 55.9944 |  | 184.6011
42838.5574 | 11844 | 1052.8969 | 927.3138 | 649.3458 | 130.8704 | 52.4638 | 33.8394 | 100.8168 | 33.9973 | 124.372 | 92.7723 | 60.3051 | 36.3241 | 26.0616 | 59.109 | 995.6021 | 986.0821 | 993.741 | 1038.5623 | 1057.6033 | 1081.524 | 1050.472 | 901.9604 | 1060.5366 | 875.0598 | 747.2486 | 973.9235 | 807.6869 | 810.8678 | 814.5351 | 1001.7048 | 936.4339 | 977.6712 | 985.5758 | 1063.0542 | 1038.0058 |  | 764.5139 |  | 818.1434 | 849.349 | 605.3918 | 853.2607 |  | 516.4158 | 722.3799 | 673.9523 | 888.443 | 960.5223 | 985.1369 | 975.5683 | 54.9035 | 393.5404 | 100.976 | 628.7429 | 38.3704 | 65.4574 | 60.5997 | 102.1364 | 109.3507 |  |  | 5.2427 | -1.3734 | -62.3072 | 5.1103 | 11.133 | -197.5713 | 44.491 | -3.1033 | 19.4881 | 51.0633 | 47.3332 | 0.007726 | 0.0010744 | 0.0009676 | 1008.7396 | 1008.009 | 983.7387 | 969.4716 | 857.6931 | 173.4669 | 65.282 | 624.4241 | 124.6673 | 77.3663 | 49.4623 | 34.753 | 31.9293 | 55.5537 | 824.8837 |  | 662.4202 | 384.7981 | 322.9537 | 1022.8062 | 685.9602 | 1025.54 | 1049.4386 | 1035.2134 | 1078.1669 | 983.0938 | 1066.374 | 1024.1223 | 958.3443 | 891.3005 | 1070.4637 | 1052.4846 | 1081.8914 | 1078.1248 | 174.9793 | 71.1074 | 724.9303 | 1064.4682 | 1086.8333 | 723.647 | 1015.8928 | 999.1395 | 958.6562 | 757.8013 | 939.2628 | 962.209 | 869.2105 | 913.656 | 1069.8353 | 1157.858 | 684.6017 | 676.0959 | 841.1742 |  | 1254.631 | 742.448 | 1028.0703 | 1144.214 | 1139.746 | 729.1586 |  | 739.3481 |  |  | 838.1161 | 878.0814 | 873.828 | [5 empty] | 942.1665 | 1221.6515 | 1102.649 | 1063.8758 | 1270.2878 | 978.438 | 1031.3224 | 1108.7004 | 1078.9865 | 1291.9781 |  | 1244.9729 | 1184.1179 | 1131.5511 | 1129.1202 | 1105.4228 | 1092.7036 | 1041.2153 | 1092.9457 | 1182.3595 | 1136.808 | 1120.5444 | 871.9607 | 974.672 | 1013.4603 | 1064.5191 | 1142.7605 | 1115.0459 |  | 1114.5663 | 1116.0283 | 977.7761 | 1175.4547 | 1042.8543 |  | 1129.5834 | 954.6553 | 0.61183 | 19.0472 | 1.6989 | 1.4886 | -14.7429 | 3.0742 | 9398.14 | 0.43 | 5.2625 | -2.5769 | -17.3565 | 4.9707 | 8.2483 | -34.7471 | 16.4889 | 320.3917 | 170.4837 | 225.8319 | 181.9267 | 50.5952 |  | 184.5782
42838.5574 | 11845 | 1053.7777 | 927.58 | 649.4688 | 131.04 | 52.4973 | 33.8484 | 100.8761 | 33.9972 | 124.4078 | 92.7964 | 60.318 | 36.3318 | 26.0713 | 59.1118 | 996.2421 | 987.0399 | 994.5516 | 1038.6473 | 1057.5641 | 1081.422 | 1050.3856 | 900.9564 | 1060.6247 | 875.0669 | 747.2714 | 973.8107 | 807.6694 | 810.8473 | 814.5155 | 1001.3797 | 935.8845 | 977.7892 | 985.7732 | 1063.3518 | 1038.0012 |  | 764.5096 |  | 818.126 | 849.3872 | 605.5484 | 853.1936 |  | 515.6389 | 722.0737 | 672.6999 | 887.2682 | 958.1832 | 984.8463 | 975.3433 | 55.0721 | 393.3014 | 99.4303 | 629.0089 | 38.3637 | 65.4562 | 60.5738 | 102.0044 | 109.4686 |  |  | 5.2335 | -2.0674 | -62.5457 | 5.1169 | 12.8303 | -197.5825 | 44.8879 | -3.4082 | 20.019 | 52.5286 | 47.3618 | 0.0077392 | 0.001145 | 0.00092982 | 1009.4996 | 1007.9524 | 983.7416 | 969.4338 | 857.7416 | 173.5553 | 65.3124 | 625.1748 | 124.735 | 77.3974 | 49.4681 | 34.7551 | 31.9319 | 55.5522 | 669.5479 |  | 696.6481 | 392.8054 | 330.4505 | 1023.9162 | 687.021 | 1024.981 | 1048.6008 | 1033.4633 | 1077.7691 | 984.0126 | 1066.9209 | 1024.0548 | 958.261 | 891.2256 | 1070.3184 | 1052.4822 | 1081.852 | 1078.3585 | 156.74 | 61.8304 | 725.8785 | 1066.1106 | 1082.6346 | 724.437 | 1012.9399 | 999.3665 | 958.5735 | 757.7672 | 939.2103 | 961.7217 | 867.9135 | 913.7121 | 1069.6421 | 1155.7812 | 684.6484 | 676.0219 | 841.1174 |  | 1262.2886 | 742.4393 | 1027.9332 | 1144.398 | 1136.0512 | 729.061 |  | 739.4835 |  |  | 838.4539 | 878.1787 | 873.8983 | [5 empty] | 942.3252 | 1219.1292 | 1102.3794 | 1063.9075 | 1270.8674 | 978.1967 | 1031.426 | 1108.569 | 1078.988 |  |  | 1248.754 | 1183.3485 | 1131.2111 | 1128.8649 | 1105.1331 | 1097.0923 | 1041.2312 | 1093.3196 | 1181.4459 | 1136.4308 | 1120.5515 | 871.1033 | 974.7881 | 1019.5864 | 1061.7907 | 1142.6337 | 1114.3635 |  | 1116.594 | 1116.1309 | 976.1704 | 1176.6008 | 1042.7971 |  | 1129.5378 | 954.6904 | 0.51945 | 19.0474 | 1.6997 | 1.4885 | -14.6107 | 3.0742 | 9354.48 | 0.89 | 5.2579 | -3.1611 | -17.3871 | 4.9732 | 8.8537 | -34.7441 | 16.5604 | 326.846 | 170.4116 | 223.3698 | 199.8582 | 47.1226 |  | 184.4877
42838.5574 | 11846 | 1054.8715 | 927.9773 | 649.623 | 131.2105 | 52.5244 | 33.8557 | 100.9349 | 33.9957 | 124.4507 | 92.8156 | 60.3259 | 36.3377 | 26.0679 | 59.1297 | 996.6647 | 987.3576 | 994.5731 | 1038.6228 | 1057.3964 | 1080.4713 | 1050.0031 | 900.2976 | 1060.6619 | 874.9977 | 747.4027 | 973.6924 | 807.6383 | 810.8154 | 814.4555 | 1001.0497 | 934.9439 | 977.8869 | 986.1043 | 1064.3008 | 1037.9572 |  | 764.5131 |  | 818.1303 | 849.4267 | 605.6227 | 852.3915 |  | 516.7503 | 722.4313 | 667.239 | 881.2048 | 958.1788 | 984.4106 | 975.6175 | 56.1551 | 392.9929 | 96.0065 | 628.8789 | 38.3534 | 65.4784 | 60.5443 | 101.8835 | 109.5472 |  |  | 5.2296 | -2.0871 | -62.9932 | 5.0512 | 11.8092 | -197.5542 | 44.468 | -2.8378 | 19.4953 | 51.7878 | 47.1251 | 0.0076209 | 0.00099225 | 0.00091339 | 1010.548 | 1007.6641 | 983.7049 | 969.4103 | 858.0401 | 173.6401 | 65.3278 | 625.9252 | 124.8161 | 77.4256 | 49.4747 | 34.7654 | 31.942 | 55.5614 | 776.6643 |  | 662.6672 | 405.8706 | 347.0509 | 1024.3755 | 687.2142 | 1023.0085 | 1046.3307 | 1031.5588 | 1077.0282 | 982.308 | 1064.9867 | 1023.9834 | 958.1714 | 891.1522 | 1070.2035 | 1052.4287 | 1081.8288 | 1077.147 | 171.7281 | 62.662 | 725.8251 | 1066.0621 | 1082.1179 | 724.3736 | 1013.7305 | 1001.5526 | 958.4031 | 757.8401 | 939.1481 | 961.1989 | 866.3716 | 913.6968 | 1068.7629 | 1167.109 | 684.6131 | 676.1636 | 841.0791 |  | 1270.254 | 742.4408 | 1028.0258 | 1144.1238 | 1133.7325 | 729.0499 |  | 739.415 |  |  | 838.3578 | 877.7007 | 873.7175 | [5 empty] | 942.3439 | 1216.7408 | 1101.2717 | 1063.4412 | 1271.4379 | 978.133 | 1031.2239 | 1108.5209 | 1079.289 |  |  | 1248.8324 | 1184.0864 | 1130.8216 | 1129.1044 | 1105.2944 | 1099.4556 | 1041.2776 | 1095.6511 | 1180.2524 | 1136.1374 | 1120.421 | 870.2918 | 976.3291 | 990.1104 | 1060.7746 | 1142.5086 | 1113.693 |  | 1116.9072 | 1116.3417 | 974.4037 | 1177.1187 | 1042.7565 |  | 1129.4964 | 954.7335 | 0.7721 | 19.0473 | 1.7002 | 1.4899 | -14.6905 | 3.0742 | 9310.15 | 1.05 | 5.2558 | -3.1767 | -17.4523 | 4.942 | 8.4926 | -34.7356 | 16.4799 | 333.6589 | 170.4604 | 221.845 | 188.2349 | 50.9585 |  | 184.455
42838.5574 | 11847 | 1057.051 | 928.5191 | 649.7834 | 131.3801 | 52.5442 | 33.8528 | 100.9852 | 33.9859 | 124.4859 | 92.8354 | 60.3284 | 36.3347 | 26.0654 | 59.1316 | 996.2797 | 986.9828 | 994.8024 | 1038.6355 | 1057.3711 | 1079.1874 | 1049.4681 | 899.4397 | 1060.6414 | 874.9602 | 747.4154 | 973.5858 | 807.6079 | 810.7894 | 814.4473 | 1000.5222 | 933.9217 | 977.9438 | 985.4726 | 1065.1344 | 1037.7668 |  | 764.5242 |  | 818.1374 | 849.4929 | 605.8913 | 851.7556 |  | 516.3039 | 719.9179 | 663.8767 | 883.542 | 958.1637 | 984.1488 | 975.7807 | 56.0926 | 392.7666 | 93.2455 | 628.5294 | 38.3524 | 65.519 | 60.5212 | 101.7882 | 109.6307 |  |  | 5.129 | -3.011 | -62.6062 | 4.9513 | 14.0769 | -197.5976 | 44.8083 | -3.1821 | 19.5126 | 50.834 | 47.4539 | 0.0075979 | 0.0010678 | 0.00095282 | 1012.3051 | 1007.5055 | 983.6418 | 969.4211 | 858.5994 | 173.7233 | 65.3539 | 626.6239 | 124.8937 | 77.4612 | 49.4814 | 34.767 | 31.9478 | 55.5738 | 691.5764 |  | 665.4143 | 386.411 | 333.4606 | 1026.3987 | 687.4457 | 1020.8656 | 1043.976 | 1029.4354 | 1076.0863 | 981.1143 | 1060.6226 | 1023.927 | 958.1134 | 891.1 | 1070.2062 | 1052.3366 | 1081.8206 | 1077.6601 | 165.8972 | 82.9765 | 725.9753 | 1066.3144 | 1082.6571 | 724.5523 | 1016.1557 | 1001.6925 | 958.1112 | 757.9204 | 939.0773 | 959.3617 | 865.8841 | 913.6295 | 1066.4762 | 1163.4976 | 684.5991 | 676.201 | 840.9518 |  | 1279.8849 | 742.4196 | 1028.0937 | 1144.541 | 1131.6567 | 729.0345 |  | 739.4294 |  |  | 838.1882 | 876.9558 | 873.4711 | [5 empty] | 942.3202 | 1217.3608 | 1099.9422 | 1062.9844 | 1271.9866 | 977.7468 | 1030.8854 | 1108.7003 | 1079.5994 |  |  | 1248.8006 | 1184.891 | 1130.5545 | 1129.1297 | 1105.8135 | 1095.1113 | 1041.3179 | 1095.833 | 1179.1107 | 1135.9257 | 1120.2853 | 871.403 | 977.2345 | 961.5754 | 1060.6531 | 1142.3378 | 1113.4974 |  | 1114.1201 | 1116.3546 | 974.5371 | 1177.5296 | 1042.6909 |  | 1129.8386 | 954.7789 | 0.86393 | 19.0477 | 1.6992 | 1.4882 | -14.7023 | 3.0741 | 9298.66 | 0.67 | 5.205 | -3.8107 | -17.3766 | 4.8867 | 9.2713 | -34.7358 | 16.5411 | 342.0361 | 170.4969 | 220.4677 | 198.9186 | 50.7255 |  | 184.4423
42838.5574 | 11848 | 1058.255 | 929.0853 | 649.9733 | 131.5433 | 52.5657 | 33.8613 | 101.0411 | 33.9928 | 124.5292 | 92.862 | 60.3392 | 36.3487 | 26.0729 | 59.144 | 995.4864 | 985.8385 | 993.3028 | 1038.4557 | 1057.6138 | 1077.2469 | 1049.1478 | 898.994 | 1060.5671 | 874.8862 | 747.4061 | 973.4721 | 807.576 | 810.7674 | 814.428 | 998.9202 | 933.9091 | 978.2827 | 984.6238 | 1063.9642 | 1037.6679 |  | 764.5278 |  | 818.1397 | 849.5469 | 606.033 | 851.0496 |  | 515.6429 | 718.0184 | 662.5531 | 882.0623 | 959.6982 | 983.8926 | 976.034 | 56.6616 | 392.6728 | 92.7237 | 628.2987 | 38.3508 | 65.5951 | 60.4891 | 101.7164 | 109.6991 |  |  | 5.1763 | -2.5707 | -62.1804 | 4.7246 | 13.0807 | -197.5864 | 44.0349 | -3.0849 | 19.5761 | 49.7311 | 47.2794 | 0.0076209 | 0.0010267 | 0.00091175 | 1012.4504 | 1007.3 | 983.6067 | 969.4927 | 858.9204 | 173.8171 | 65.3895 | 627.3094 | 124.9721 | 77.4932 | 49.4959 | 34.7745 | 31.9485 | 55.5807 | 603.9114 |  | 696.9557 | 408.6041 | 321.7964 | 1027.4772 | 689.4538 | 1018.2283 | 1041.4423 | 1026.9189 | 1075.2597 | 983.4041 | 1058.3161 | 1023.8634 | 958.0481 | 891.0299 | 1070.0278 | 1052.0891 | 1081.7659 | 1078.4753 | 166.7231 | 69.7114 | 726.0624 | 1066.9425 | 1091.4971 | 724.6163 | 1019.876 | 1001.1066 | 957.4964 | 757.9422 | 939.0062 | 956.6068 | 864.032 | 913.8353 | 1062.9193 | 1160.4331 | 684.5909 | 676.3343 | 869.8266 |  | 1290.8496 | 742.4069 | 1028.1099 | 1144.7466 | 1129.4395 | 729.0728 |  | 739.3 |  |  | 837.9533 | 876.1818 | 873.0967 | [5 empty] | 942.3842 | 1215.7714 | 1099.7842 | 1063.0268 | 1272.6823 | 977.6996 | 1031.077 | 1108.8452 | 1079.6855 |  |  | 1247.6117 | 1185.1342 | 1130.4892 | 1129.1507 | 1106.1421 | 1093.0036 | 1041.3251 | 1095.4372 | 1178.2391 | 1135.4811 | 1120.1566 | 874.05 | 977.1813 | 954.8669 | 1061.405 | 1142.1979 | 1113.637 |  | 1114.9669 | 1116.275 | 975.7554 | 1177.5025 | 1042.6676 |  | 1129.7644 | 954.8316 | 0.79362 | 19.0471 | 1.7008 | 1.4905 | -14.6025 | 3.0741 | 9266.57 | 0.55 | 5.2289 | -3.5178 | -17.3008 | 4.769 | 8.9363 | -34.7313 | 16.3961 | 350.9527 | 170.5058 | 219.0096 | 209.3165 | 47.849 |  | 184.3166
42838.5574 | 11849 | 1057.1075 | 929.3514 | 650.1571 | 131.7057 | 52.5859 | 33.8651 | 101.0866 | 33.988 | 124.557 | 92.878 | 60.3445 | 36.3498 | 26.0729 | 59.1522 | 995.121 | 984.9734 | 991.4821 | 1038.243 | 1057.9717 | 1076.1621 | 1048.9672 | 898.5708 | 1060.464 | 874.7588 | 747.4206 | 973.3644 | 807.5531 | 810.7352 | 814.3762 | 998.0883 | 934.4563 | 978.3461 | 983.7 | 1062.474 | 1037.583 |  | 764.533 |  | 818.1367 | 849.5856 | 606.1637 | 849.777 |  | 515.9871 | 717.4739 | 667.5028 | 886.3124 | 959.6173 | 984.3875 | 976.1 | 57.2347 | 392.5475 | 91.7095 | 628.1157 | 38.3448 | 65.6727 | 60.4751 | 101.667 | 109.7928 |  |  | 5.2841 | -1.5449 | -62.2001 | 5.6137 | 12.988 | -197.6127 | 44.1335 | -2.4258 | 19.4881 | 50.1981 | 47.3394 | 0.0076587 | 0.0011647 | 0.00094296 | 1014.6857 | 1007.4831 | 983.6555 | 969.6507 | 858.8598 | 173.9608 | 65.4263 | 628.029 | 125.0519 | 77.5242 | 49.5009 | 34.7805 | 31.9324 | 55.5913 | 493.0417 |  | 690.8397 | 386.4146 | 306.9626 | 1027.8235 | 690.3349 | 1016.4057 | 1040.0439 | 1025.5394 | 1074.9432 | 985.4432 | 1057.5137 | 1023.8061 | 957.9923 | 890.9595 | 1070.2617 | 1052.0305 | 1081.7829 | 1076.4597 | 152.1604 | 57.1036 | 726.3011 | 1067.9048 | 1085.1781 | 724.8356 | 1017.103 | 1001.0446 | 957.008 | 757.9192 | 938.9612 | 956.9152 | 864.4207 | 913.8007 | 1060.0783 | 1158.2447 | 684.5726 | 677.0425 | 888.7472 |  | 1297.2263 | 742.388 | 1028.0846 | 1145.2511 | 1128.0182 | 729.2896 |  | 739.1841 |  |  | 837.5146 | 875.6247 | 872.8268 | [5 empty] | 942.5468 | 1213.7232 | 1101.2784 | 1063.9156 | 1273.3847 | 977.8122 | 1031.2849 | 1108.9966 | 1079.9027 | 1149.6375 | 21.7654 | 1247.3158 | 1185.5747 | 1130.4511 | 1129.1273 | 1106.4696 | 1093.0435 | 1041.367 | 1094.6516 | 1178.1418 | 1135.049 | 1119.9332 | 875.1786 | 977.8794 | 976.312 | 1062.2213 | 1142.1195 | 1113.1588 |  | 1116.3755 | 1116.3524 | 978.2071 | 1177.57 | 1042.7324 |  | 1130.0333 | 954.8698 | 0.87246 | 19.0471 | 1.7011 | 1.4913 | -14.6665 | 3.0741 | 9260.58 | 0.8 | 5.2829 | -2.7263 | -17.2988 | 5.1969 | 8.9063 | -34.7404 | 16.4177 | 356.171 | 170.4929 | 218.068 | 221.8467 | 48.8049 |  | 184.5077
42838.5574 | 11850 | 1055.0946 | 929.3177 | 650.2883 | 131.8605 | 52.6051 | 33.8639 | 101.1384 | 33.9816 | 124.5875 | 92.8937 | 60.3487 | 36.3495 | 26.0749 | 59.1496 | 994.4003 | 984.2442 | 990.8872 | 1038.1206 | 1058.3911 | 1074.8136 | 1048.8145 | 897.9985 | 1060.4347 | 874.6604 | 747.4059 | 973.282 | 807.5146 | 810.7063 | 814.3052 | 997.0963 | 934.5561 | 978.2349 | 983.0601 | 1062.169 | 1037.5235 |  | 764.5298 |  | 818.1317 | 849.6145 | 606.3356 | 849.6395 |  | 515.7724 | 717.3596 | 673.0138 | 886.967 | 959.94 | 984.3692 | 976.2337 | 57.275 | 392.3577 | 89.8729 | 627.936 | 38.3571 | 65.6744 | 60.4528 | 101.6334 | 109.8729 |  |  | 5.0344 | -3.9086 | -63.3606 | 4.672 | 13.3895 | -197.5667 | 44.5573 | -3.3569 | 19.7549 | 52.5783 | 47.419 | 0.007731 | 0.001076 | 0.00095282 | 1012.0277 | 1007.5672 | 983.765 | 969.7705 | 858.9573 | 174.1272 | 65.4674 | 628.7689 | 125.1448 | 77.5759 | 49.5145 | 34.7848 | 31.9574 | 55.6111 | 797.6209 |  | 621.0593 | 371.6664 | 294.0578 | 1025.2947 | 689.2741 | 1018.065 | 1041.5036 | 1027.1731 | 1075.484 | 983.711 | 1058.3205 | 1023.7328 | 957.9285 | 890.8928 | 1070.5365 | 1052.0247 | 1081.7206 | 1077.0036 | 131.0787 | 49.3862 | 727.0654 | 1069.2735 | 1086.0664 | 725.8619 | 1015.0161 | 1000.8178 | 956.5643 | 758.0411 | 938.8865 | 956.5065 | 864.4635 | 913.7591 | 1057.9935 | 1162.4781 | 684.6319 | 677.1331 | 908.7885 |  | 1301.658 | 742.3794 | 1028.5392 | 1147.6545 | 1125.7495 | 729.2934 |  | 739.2251 |  |  | 837.8247 | 875.0967 | 872.5337 | [5 empty] | 942.6482 | 1212.0704 | 1101.74 | 1064.7577 | 1272.9903 | 977.8631 | 1031.2085 | 1108.803 | 1080.0543 | 1143.8479 | 55.5021 | 1244.6856 | 1185.6726 | 1130.2962 | 1129.0684 | 1107.0472 | 1089.591 | 1041.4281 | 1094.0405 | 1177.7175 | 1134.8307 | 1119.6635 | 877.0634 | 978.0332 | 990.2656 | 1062.7388 | 1142.0365 | 1113.069 |  | 1114.1809 | 1116.3238 | 979.9289 | 1177.3837 | 1042.7312 |  | 1130.0659 | 954.9394 | 0.85539 | 19.048 | 1.7002 | 1.4889 | -14.8125 | 3.0742 | 9292.21 | 1.13 | 5.1564 | -4.3362 | -17.4585 | 4.7408 | 9.0429 | -34.7361 | 16.4962 | 359.6464 | 170.7331 | 216.5261 | 186.4644 | 56.2256 |  | 184.6514
42838.5574 | 11851 | 1053.4628 | 929.1319 | 650.3937 | 132.039 | 52.6263 | 33.8663 | 101.1923 | 33.9781 | 124.6239 | 92.914 | 60.361 | 36.3521 | 26.073 | 59.156 | 993.9259 | 984.0792 | 991.4159 | 1038.1094 | 1058.6348 | 1074.4868 | 1048.6668 | 895.8934 | 1060.4177 | 874.5604 | 747.4754 | 973.2056 | 807.4798 | 810.6836 | 814.2945 | 995.7854 | 933.8473 | 978.2176 | 982.772 | 1061.9545 | 1037.4847 |  | 764.5219 |  | 818.1329 | 849.6569 | 606.4464 | 850.5402 |  | 516.0027 | 714.7032 | 676.2062 | 885.4209 | 959.6972 | 984.252 | 976.1316 | 57.081 | 392.1437 | 87.4059 | 627.7561 | 38.3793 | 65.5931 | 60.432 | 101.6003 | 109.9398 |  |  | 5.1461 | -2.7284 | -62.0621 | 5.1695 | 14.0052 | -197.6042 | 44.5159 | -2.5756 | 19.6023 | 52.5286 | 47.3177 | 0.0076669 | 0.0010366 | 0.00093146 | 1011.9752 | 1007.3833 | 983.6811 | 969.8255 | 859.4298 | 174.2688 | 65.488 | 629.4462 | 125.2225 | 77.6038 | 49.5283 | 34.7874 | 31.964 | 55.6202 | 815.3617 |  | 577.3188 | 357.7538 | 284.5387 | 1021.4346 | 687.5672 | 1021.0104 | 1044.4873 | 1030.6547 | 1076.7759 | 982.3966 | 1059.5566 | 1023.6664 | 957.8518 | 890.8131 | 1070.6328 | 1051.9208 | 1081.6469 | 1077.7492 | 146.1389 | 61.1174 | 727.2435 | 1069.3865 | 1083.5237 | 726.0123 | 1016.4993 | 1001.5795 | 956.5648 | 758.0453 | 938.8252 | 954.8305 | 864.9764 | 913.7595 | 1056.6257 | 1165.6961 | 684.6537 | 677.1954 | 916.6994 |  | 1304.5361 | 742.376 | 1028.5846 | 1146.78 | 1126.41 | 729.3091 |  | 739.2708 |  |  | 837.5371 | 874.7033 | 872.1546 | [5 empty] | 942.539 | 1211.5935 | 1104.0624 | 1065.2888 | 1271.954 | 977.893 | 1031.4826 | 1108.4083 | 1080.3408 |  | 86.2959 | 1242.2332 | 1185.9634 | 1130.1244 | 1129.3954 | 1107.5732 | 1089.2683 | 1041.4917 | 1092.0358 | 1177.2621 | 1134.6282 | 1119.6465 | 875.4005 | 977.7311 | 1027.9867 | 1066.3358 | 1142.1467 | 1113.3837 |  | 1114.9191 | 1116.1878 | 980.0732 | 1177.43 | 1042.7299 |  | 1111.1504 | 954.987 | 0.85966 | 19.0486 | 1.7018 | 1.4902 | -14.756 | 3.0742 | 9273.2 | 1.06 | 5.2133 | -3.618 | -17.2555 | 4.9801 | 9.248 | -34.7378 | 16.4878 | 362.063 | 170.7571 | 216.9792 | 182.1563 | 60.5518 |  | 184.6863
42838.5575 | 11852 | 1053.6375 | 929.1378 | 650.5598 | 132.2156 | 52.6562 | 33.8823 | 101.2582 | 33.9918 | 124.6682 | 92.9293 | 60.3633 | 36.3621 | 26.0809 | 59.1683 | 994.1035 | 984.6466 | 989.7427 | 1038.4212 | 1058.6813 | 1075.2097 | 1048.6038 | 894.8317 | 1060.4961 | 874.4442 | 747.4646 | 973.0859 | 807.4517 | 810.6493 | 814.2711 | 993.0482 | 932.7546 | 978.2673 | 983.0691 | 1062.5741 | 1037.4499 |  | 764.5249 |  | 818.1316 | 849.7017 | 606.584 | 849.7664 |  | 516.0988 | 713.7626 | 671.0248 | 882.8135 | 960.7754 | 984.2565 | 975.7774 | 58.215 | 392.2791 | 87.8052 | 627.5536 | 38.3841 | 65.51 | 60.4232 | 101.5651 | 110.0018 |  |  | 5.3446 | -3.1023 | -62.5641 | 5.4698 | 13.1457 | -197.6015 | 44.6467 | -2.9528 | 19.7113 | 51.7953 | 47.3532 | 0.0078082 | 0.001099 | 0.00097746 | 1012.2164 | 1007.226 | 983.5779 | 969.887 | 859.5805 | 174.4128 | 65.5164 | 630.1057 | 125.3038 | 77.6352 | 49.5291 | 34.7941 | 31.9666 | 55.6245 | 867.7343 |  | 629.9252 | 360.8728 | 274.2347 | 1018.6606 | 686.0358 | 1021.571 | 1045.0485 | 1032.2628 | 1077.0175 | 982.595 | 1059.4939 | 1023.6063 | 957.7749 | 890.7498 | 1070.5952 | 1052.0372 | 1081.6486 | 1078.4025 | 148.2946 | 73.5277 | 727.3485 | 1068.8246 | 1080.9707 | 726.1265 | 1013.8554 | 1001.5828 | 956.8608 | 757.9278 | 938.7559 | 952.6422 | 867.2779 | 913.7583 | 1056.0076 | 1180.8453 | 684.6834 | 677.2725 | 949.3016 |  | 1309.6701 | 742.3715 | 1028.6283 | 1144.2528 | 1128.3421 | 729.3257 |  | 739.2866 |  |  | 837.6478 | 874.4405 | 871.792 | [5 empty] | 942.5226 | 1211.4529 | 1104.1576 | 1065.8604 | 1270.9438 | 978.0622 | 1031.6778 | 1108.4655 | 1080.3016 |  | 114.9858 | 1240.9345 | 1186.0384 | 1129.9627 | 1129.1456 | 1107.7459 | 1095.0736 | 1041.5117 | 1089.6515 | 1177.3633 | 1134.8908 | 1119.6798 | 876.966 | 977.7508 | 1039.6773 | 1070.3237 | 1142.0715 | 1112.963 |  | 1118.3495 | 1116.1574 | 978.4638 | 1177.3751 | 1042.7906 |  | 1126.0788 | 955.0272 | 0.80086 | 19.0486 | 1.702 | 1.4916 | -14.6398 | 3.0742 | 9289.96 | 0.62 | 5.3128 | -3.8561 | -17.3169 | 5.1203 | 8.9598 | -34.7376 | 16.512 | 365.8949 | 170.7803 | 218.3068 | 174.6682 | 54.2293 |  | 184.6465
42838.5575 | 11853 | 1053.3587 | 929.1585 | 650.7365 | 132.3965 | 52.6752 | 33.8805 | 101.3131 | 33.9822 | 124.6986 | 92.9531 | 60.3679 | 36.3656 | 26.0709 | 59.1701 | 994.4173 | 985.1844 | 991.4003 | 1038.4401 | 1057.4171 | 1077.0164 | 1048.4877 | 894.601 | 1060.5426 | 874.4156 | 747.4842 | 972.9803 | 807.4156 | 810.6157 | 814.2735 | 991.8568 | 933.2172 | 978.2548 | 983.9263 | 1065.503 | 1037.438 |  | 764.5105 |  | 818.1225 | 849.7193 | 606.7649 | 850.3235 |  | 516.127 | 714.9339 | 667.9171 | 881.4134 | 959.4219 | 983.6397 | 975.4629 | 58.7471 | 392.1483 | 90.3751 | 626.9993 | 38.3879 | 65.5154 | 60.4118 | 101.5081 | 110.0565 |  |  | 5.1868 | -4.4349 | -61.9497 | 5.1143 | 15.4338 | -197.6311 | 44.5639 | -2.7156 | 20.1447 | 52.0716 | 47.3818 | 0.0076258 | 0.0011319 | 0.00095446 | 1012.5584 | 1007.4114 | 983.5804 | 969.961 | 859.5526 | 174.5575 | 65.5384 | 630.7029 | 125.3885 | 77.6687 | 49.5394 | 34.7997 | 31.9702 | 55.631 | 674.8649 |  | 720.5113 | 416.8173 | 292.314 | 1016.9146 | 687.2429 | 1020.8805 | 1045.7475 | 1033.4566 | 1077.1172 | 981.2743 | 1058.6823 | 1023.5358 | 957.6992 | 890.6878 | 1070.6673 | 1051.9021 | 1081.605 | 1078.7184 | 157.7745 | 77.5314 | 727.4721 | 1068.3417 | 1082.8009 | 726.235 | 1014.7777 | 1001.7837 | 957.2196 | 757.9218 | 938.6879 | 949.5077 | 867.5653 | 913.785 | 1055.3588 | 1187.2094 | 684.7166 | 677.393 | 961.7367 |  | 1314.0009 | 742.3626 | 1028.705 | 1146.5589 | 1128.0026 | 729.3682 |  | 739.2916 |  |  | 837.447 | 874.4136 | 871.4687 | [5 empty] | 942.6234 | 1211.1951 | 1102.2571 | 1066.3031 | 1270.7051 | 978.7156 | 1031.3905 | 1108.4965 | 1080.3031 |  | 144.263 | 1239.298 | 1186.21 | 1129.8114 | 1129.0651 | 1107.8812 | 1101.8807 | 1041.5464 | 1086.1145 | 1177.3308 | 1135.2855 | 1119.7301 | 877.7675 | 977.1875 | 977.8499 | 1067.9151 | 1142.1796 | 1113.2777 |  | 1120.2967 | 1116.2043 | 977.2996 | 1177.4399 | 1042.8615 |  | 1127.5122 | 955.0597 | 0.8706 | 19.048 | 1.7008 | 1.4908 | -14.6971 | 3.0742 | 9293.86 | 0.75 | 5.2338 | -4.6133 | -17.2418 | 4.954 | 9.7059 | -34.7317 | 16.4926 | 369.5808 | 170.8211 | 218.0215 | 195.0522 | 44.5404 |  | 184.6794
42838.5575 | 11854 | 1053.6462 | 929.2698 | 650.7437 | 132.5699 | 52.6999 | 33.8828 | 101.3657 | 33.9786 | 124.731 | 92.974 | 60.3754 | 36.3651 | 26.0802 | 59.1765 | 994.9216 | 986.127 | 992.2392 | 1038.4212 | 1057.093 | 1077.5484 | 1048.4212 | 893.6763 | 1060.5259 | 874.5206 | 747.6006 | 972.8511 | 807.3923 | 810.5802 | 814.2447 | 991.2705 | 933.8316 | 978.2328 | 984.5035 | 1066.1453 | 1037.4433 |  | 764.5145 |  | 818.1247 | 849.7091 | 606.9611 | 851.5593 |  | 515.2253 | 715.3551 | 667.9423 | 882.7862 | 957.9731 | 983.1211 | 975.2842 | 59.4948 | 391.8437 | 88.7359 | 626.7934 | 38.3792 | 65.5857 | 60.4005 | 101.4861 | 110.1088 |  |  | 5.0889 | -2.9584 | -62.3223 | 5.3686 | 13.8396 | -197.6127 | 45.0541 | -2.3975 | 20.3979 | 51.4345 | 47.4 | 0.0078148 | 0.0011023 | 0.00093146 | 1011.3033 | 1007.6773 | 983.5738 | 969.9971 | 859.8005 | 174.6984 | 65.5634 | 631.1791 | 125.4638 | 77.7003 | 49.5406 | 34.7998 | 31.9683 | 55.6402 | 672.5945 |  | 752.012 | 424.9135 | 315.2546 | 1016.486 | 688.8429 | 1021.761 | 1047.6583 | 1034.7462 | 1077.1772 | 981.034 | 1057.7016 | 1023.4749 | 957.6185 | 890.6134 | 1070.6385 | 1052.0279 | 1081.5694 | 1076.0095 | 158.8632 | 58.0848 | 727.6027 | 1068.2108 | 1085.1987 | 726.376 | 1016.6935 | 1001.4962 | 957.3861 | 757.9583 | 938.6282 | 947.7118 | 867.1022 | 913.8936 | 1054.7835 | 1190.1085 | 684.7793 | 677.5221 | 971.8945 |  | 1318.8068 | 742.3591 | 1028.9571 | 1146.0328 | 1127.812 | 729.4127 |  | 739.283 |  |  | 837.3415 | 874.2693 | 871.1013 | [5 empty] | 942.7621 | 1200.1711 | 1102.0059 | 1066.4692 | 1269.3525 | 978.8501 | 1031.6085 | 1108.8566 | 1080.8242 |  | 170.9633 | 1238.5233 | 1186.3033 | 1129.9014 | 1129.0453 | 1108.0029 | 1093.9665 | 1041.5253 | 1084.553 | 1177.8802 | 1135.5013 | 1119.7072 | 875.7022 | 978.0008 | 1029.922 | 1068.3718 | 1142.0387 | 1112.2466 |  | 1119.2938 | 1116.3349 | 977.4083 | 1177.392 | 1042.9465 |  | 1125.449 | 955.0958 | 0.65839 | 19.0475 | 1.7023 | 1.4918 | -14.5996 | 3.0742 | 9299.28 | 0.84 | 5.1841 | -3.7686 | -17.2973 | 5.0768 | 9.1891 | -34.7229 | 16.5797 | 373.8099 | 170.9544 | 217.9119 | 195.0483 | 41.5403 |  | 184.7379
42838.5575 | 11855 | 1053.6869 | 929.3185 | 650.8602 | 132.7398 | 52.7257 | 33.8792 | 101.4205 | 33.9825 | 124.7755 | 92.995 | 60.3878 | 36.3722 | 26.0819 | 59.1905 | 996.3227 | 986.1297 | 993.0336 | 1038.4654 | 1056.7245 | 1078.2465 | 1048.3985 | 891.4425 | 1060.5596 | 874.5432 | 747.7788 | 972.7769 | 807.3695 | 810.5688 | 814.2152 | 989.9984 | 933.7221 | 978.2644 | 985.315 | 1066.288 | 1037.4232 |  | 764.5189 |  | 818.1182 | 849.7238 | 607.3345 | 859.0899 |  | 515.5395 | 715.181 | 667.8937 | 887.8346 | 956.8126 | 983.3117 | 975.2209 | 59.7559 | 391.6939 | 86.8 | 626.9971 | 38.3754 | 65.6923 | 60.3932 | 101.501 | 110.1669 |  |  | 5.2585 | -2.6134 | -61.6323 | 5.3265 | 12.9933 | -197.5989 | 45.1816 | -2.5552 | 19.794 | 50.662 | 47.3304 | 0.0076784 | 0.001058 | 0.00093475 | 1010.6419 | 1007.9045 | 983.6018 | 970.0405 | 859.8025 | 174.8357 | 65.5997 | 631.6064 | 125.5477 | 77.7433 | 49.5536 | 34.8061 | 31.9694 | 55.6571 | 853.7467 |  | 696.8662 | 425.8891 | 314.2248 | 1015.6102 | 688.5826 | 1023.0279 | 1048.7252 | 1034.7118 | 1077.6273 | 982.6001 | 1058.7026 | 1023.4029 | 957.5204 | 890.5292 | 1070.6474 | 1051.7258 | 1081.5597 | 1077.1063 | 149.9645 | 63.4605 | 727.6663 | 1068.1371 | 1082.8617 | 726.5039 | 1012.6598 | 1001.7087 | 957.5449 | 758.0523 | 938.5563 | 946.17 | 867.5146 | 914.0191 | 1053.7202 | 1186.6757 | 684.8085 | 677.5595 | 973.557 |  | 1324.4909 | 742.3544 | 1028.8884 | 1143.5333 | 1127.6061 | 729.4521 |  | 739.2989 |  |  | 837.2207 | 874.0924 | 870.7719 | [5 empty] | 942.9528 | 1197.9451 | 1102.8383 | 1066.9562 | 1268.0598 | 979.055 | 1031.9911 | 1108.6641 | 1080.891 | 1216.1102 | 194.7396 | 1239.6087 | 1186.2739 | 1129.9171 | 1129.1804 | 1108.5773 | 1092.9945 | 1041.6925 | 1088.4345 | 1178.5841 | 1135.8637 | 1119.7686 | 872.7044 | 977.3983 | 1023.6565 | 1071.4517 | 1141.9203 | 1114.1903 |  | 1122.1445 | 1116.5373 | 978.0818 | 1177.4219 | 1042.9108 |  | 1126.2647 | 955.129 | 0.78565 | 19.0479 | 1.7021 | 1.4917 | -14.776 | 3.0741 | 9291.14 | 0.83 | 5.2697 | -3.5418 | -17.1998 | 5.0564 | 8.9043 | -34.7243 | 16.6044 | 379.1506 | 170.9182 | 217.8472 | 174.3974 | 47.5862 |  | 184.7126
42838.5575 | 11856 | 1054.0658 | 929.4581 | 651.0278 | 132.9099 | 52.7481 | 33.8892 | 101.4744 | 33.9834 | 124.8186 | 93.0232 | 60.3962 | 36.3789 | 26.0859 | 59.1993 | 996.659 | 986.8197 | 993.5381 | 1038.7024 | 1056.8265 | 1078.501 | 1048.3864 | 890.3846 | 1060.623 | 874.4759 | 747.7613 | 972.6919 | 807.3286 | 810.5497 | 814.1837 | 989.9563 | 933.0155 | 978.3471 | 985.7549 | 1066.3187 | 1037.3959 |  | 764.5204 |  | 818.1089 | 849.7514 | 607.3112 | 862.0015 |  | 516.6495 | 715.6382 | 663.4255 | 885.4707 | 958.3459 | 983.8872 | 975.4254 | 59.4186 | 391.6569 | 84.9888 | 626.8624 | 38.3659 | 65.8819 | 60.3854 | 101.5231 | 110.196 |  |  | 5.1231 | -3.5091 | -62.0279 | 5.0998 | 12.9289 | -197.5871 | 44.5862 | -2.4277 | 19.4498 | 51.0088 | 47.3223 | 0.0076028 | 0.001099 | 0.00093968 | 1011.237 | 1007.8223 | 983.6147 | 970.1169 | 859.8002 | 174.9915 | 65.6153 | 632.0299 | 125.6231 | 77.771 | 49.5635 | 34.8037 | 31.9893 | 55.6756 | 901.3677 |  | 670.7857 | 433.5541 | 320.7152 | 1013.905 | 688.3901 | 1024.1062 | 1049.4256 | 1034.3618 | 1077.7497 | 986.7836 | 1057.3175 | 1023.3305 | 957.4362 | 890.4644 | 1070.5292 | 1051.4661 | 1081.5289 | 1075.8476 | 159.4935 | 69.2513 | 727.8087 | 1067.6307 | 1081.9933 | 726.6343 | 1015.0979 | 1002.16 | 957.603 | 758.1043 | 938.485 | 945.5611 | 868.6921 | 913.9589 | 1052.9708 | 1181.548 | 684.8274 | 677.6599 | 975.8494 |  | 1328.8873 | 742.3506 | 1028.9546 | 1138.4662 | 1127.1085 | 729.4961 |  | 739.2914 |  |  | 837.0126 | 873.7876 | 870.387 | [5 empty] | 943.2051 | 1199.3656 | 1103.0395 | 1067.1314 | 1268.1899 | 978.9767 | 1032.2931 | 1108.8204 | 1080.9246 |  | 215.4759 | 1240.0274 | 1185.9329 | 1129.9827 | 1129.9229 | 1108.5485 | 1098.512 | 1041.6984 | 1090.6431 | 1179.044 | 1135.879 | 1119.8462 | 874.2601 | 974.6577 | 1010.6894 | 1073.5411 | 1141.9136 | 1113.0819 |  | 1121.2118 | 1116.4504 | 979.9364 | 1177.2688 | 1042.9272 |  | 1123.2571 | 955.1748 | 0.83573 | 19.0477 | 1.7013 | 1.4905 | -14.7517 | 3.0741 | 9282.74 | 0.89 | 5.2013 | -4.105 | -17.2589 | 4.9488 | 8.8843 | -34.7312 | 16.4984 | 383.2919 | 170.9533 | 217.6641 | 168.0905 | 50.4238 |  | 184.6793
42838.5575 | 11857 | 1054.4803 | 929.6328 | 651.2149 | 133.0772 | 52.7706 | 33.8949 | 101.517 | 33.9758 | 124.8514 | 93.0342 | 60.4021 | 36.3809 | 26.0872 | 59.1998 | 996.7284 | 987.9725 | 994.8901 | 1038.9691 | 1056.9178 | 1077.6681 | 1048.3593 | 887.7233 | 1060.7154 | 874.4942 | 747.707 | 972.5952 | 807.2999 | 810.5136 | 814.1323 | 988.7094 | 933.416 | 978.4645 | 986.1251 | 1066.382 | 1037.3907 |  | 764.5223 |  | 818.112 | 849.7871 | 607.441 | 861.989 |  | 517.5402 | 716.161 | 661.8678 | 878.4407 | 958.0234 | 983.9404 | 975.2745 | 59.025 | 391.6223 | 84.8689 | 626.6905 | 38.3541 | 66.0661 | 60.3822 | 101.5606 | 110.2208 |  |  | 5.1106 | -3.8803 | -62.4491 | 4.9822 | 14.366 | -197.5818 | 44.6217 | -3.2005 | 19.6253 | 53.1347 | 47.3509 | 0.0076291 | 0.0011697 | 0.00094625 | 1009.865 | 1007.9655 | 983.5444 | 970.0644 | 859.5461 | 175.1421 | 65.641 | 632.4384 | 125.7021 | 77.7979 | 49.5709 | 34.8087 | 31.9756 | 55.664 | 793.7697 |  | 680.446 | 437.2279 | 346.1854 | 1013.7834 | 688.7174 | 1024.0213 | 1048.893 | 1033.0778 | 1077.4057 | 989.2271 | 1056.0793 | 1023.272 | 957.3599 | 890.3971 | 1070.4283 | 1051.3389 | 1081.527 | 1076.1571 | 156.4447 | 72.436 | 727.9625 | 1067.8083 | 1083.7095 | 726.7798 | 1019.9691 | 1002.4168 | 957.8908 | 758.0397 | 938.4358 | 944.2913 | 869.9127 | 913.9526 | 1053.0094 | 1186.3097 | 684.8472 | 677.733 | 980.5174 |  | 1332.7045 | 742.3386 | 1029.0126 | 1143.3216 | 1126.0138 | 729.5273 |  | 739.2869 |  |  | 837.0188 | 873.7217 | 870.0301 | [5 empty] | 943.3759 | 1199.8886 | 1100.6423 | 1066.7175 | 1268.6157 | 978.981 | 1032.2013 | 1109.5055 | 1081.063 |  | 232.6338 | 1242.4545 | 1186.5127 | 1130.0554 | 1132.1755 | 1108.3911 | 1099.1342 | 1041.7293 | 1090.1501 | 1179.3119 | 1135.9197 | 1120.021 | 877.9311 | 973.8371 | 983.8934 | 1072.2466 | 1142.017 | 1112.1072 |  | 1121.7313 | 1116.4322 | 980.6983 | 1177.574 | 1042.9793 |  | 1111.1023 | 955.2255 | 0.81013 | 19.0465 | 1.7026 | 1.4934 | -14.6737 | 3.0741 | 9209.14 | 0.67 | 5.1949 | -4.3179 | -17.3219 | 4.8927 | 9.3652 | -34.7315 | 16.5053 | 386.8407 | 170.9843 | 216.818 | 179.9735 | 49.4528 |  | 184.6123
42838.5575 | 11858 | 1054.4817 | 929.7693 | 651.406 | 133.2432 | 52.7886 | 33.8988 | 101.5627 | 33.9689 | 124.8887 | 93.0541 | 60.4115 | 36.3898 | 26.0881 | 59.2103 | 996.7757 | 988.0819 | 994.0863 | 1039.1483 | 1056.8168 | 1077.3867 | 1048.3378 | 887.3162 | 1060.8122 | 874.4747 | 747.6371 | 972.5026 | 807.2527 | 810.4845 | 814.0486 | 988.3685 | 934.3506 | 978.5707 | 986.0833 | 1066.2507 | 1037.3908 |  | 764.5257 |  | 818.1115 | 849.8436 | 607.5678 | 865.7277 |  | 517.6866 | 716.2051 | 662.6296 | 878.5003 | 957.7716 | 984.5788 | 975.0828 | 59.3585 | 391.9014 | 84.0571 | 626.494 | 38.3614 | 66.2423 | 60.3777 | 101.5838 | 110.2891 |  |  | 5.1264 | -3.883 | -61.9708 | 5.3778 | 15.1657 | -197.6193 | 44.5632 | -2.868 | 20.3325 | 52.8796 | 47.2492 | 0.0077293 | 0.0011434 | 0.00094625 | 1009.6135 | 1008.0033 | 983.512 | 969.9638 | 859.5153 | 175.3005 | 65.683 | 632.7645 | 125.7963 | 77.8371 | 49.588 | 34.8152 | 31.994 | 55.6864 | 547.9224 |  | 700.0149 | 440.7411 | 365.0608 | 1014.3069 | 689.5353 | 1023.6871 | 1048.3743 | 1032.155 | 1076.9954 | 988.442 | 1055.9672 | 1023.2077 | 957.2685 | 890.3423 | 1070.3448 | 1051.353 | 1081.4642 | 1076.0824 | 152.9027 | 78.5517 | 728.0644 | 1068.2098 | 1082.6491 | 726.9005 | 1019.9694 | 1002.1224 | 957.9774 | 758.0877 | 938.3742 | 943.8294 | 871.9971 | 913.9186 | 1053.4345 | 1187.0238 | 684.8599 | 677.8428 | 985.4056 |  | 1338.3447 | 742.3374 | 1029.0706 | 1145.5403 | 1122.549 | 729.5709 |  | 739.3009 |  |  | 837.1055 | 873.7218 | 869.6966 | [5 empty] | 943.5147 | 1199.1991 | 1100.6859 | 1066.1271 | 1269.3033 | 979.0402 | 1031.7706 | 1109.5482 | 1081.0103 |  | 252.2135 | 1241.5405 | 1186.3532 | 1130.0225 | 1132.8445 | 1108.5692 | 1094.5314 | 1041.7716 | 1089.8726 | 1179.1974 | 1135.8587 | 1120.1365 | 878.6835 | 973.9391 | 1025.4906 | 1067.4763 | 1142.0148 | 1111.7727 |  | 1118.5801 | 1116.5019 | 978.7794 | 1177.5316 | 1042.9545 |  | 1117.9734 | 955.2451 | 0.88953 | 19.0461 | 1.7024 | 1.493 | -14.6483 | 3.0741 | 9114.5 | 0.92 | 5.2027 | -4.3194 | -17.2559 | 5.0833 | 9.6248 | -34.7436 | 16.4987 | 392.1869 | 171.015 | 214.5157 | 207.6013 | 47.5347 |  | 184.5662
42838.5575 | 11859 | 1054.6175 | 929.9311 | 651.6055 | 133.4224 | 52.8178 | 33.9084 | 101.6213 | 33.9738 | 124.9236 | 93.081 | 60.4257 | 36.3965 | 26.0867 | 59.2261 | 997.5379 | 988.1265 | 995.1376 | 1039.2432 | 1056.6334 | 1078.163 | 1048.3025 | 887.9698 | 1060.8837 | 874.3821 | 747.6418 | 972.4066 | 807.2183 | 810.4704 | 814.0204 | 988.4699 | 935.4912 | 978.6371 | 986.381 | 1066.1851 | 1037.3833 |  | 764.5082 |  | 818.1126 | 849.8971 | 607.7556 | 869.3494 |  | 516.3176 | 716.2026 | 664.4866 | 881.4378 | 958.4513 | 984.8466 | 974.9392 | 59.8289 | 392.1612 | 83.1399 | 626.5003 | 38.3615 | 66.3383 | 60.3823 | 101.5749 | 110.348 |  |  | 5.0429 | -2.0352 | -61.9162 | 5.5552 | 12.0385 | -197.5562 | 44.5981 | -2.9561 | 19.3229 | 48.9204 | 47.3287 | 0.0077523 | 0.0011943 | 0.00091996 | 1009.7147 | 1007.85 | 983.4246 | 970.0153 | 860.6145 | 175.4486 | 65.711 | 633.0229 | 125.8786 | 77.8733 | 49.5963 | 34.8163 | 32.0111 | 55.69 | 799.8292 |  | 735.6468 | 439.5763 | 357.058 | 1014.2952 | 691.3116 | 1024.5956 | 1049.19 | 1032.6626 | 1076.9315 | 991.8784 | 1055.1052 | 1023.1437 | 957.2006 | 890.2645 | 1070.3429 | 1051.6603 | 1081.4128 | 1077.6639 | 161.8195 | 88.6359 | 728.1969 | 1068.5502 | 1082.534 | 727.0509 | 1016.856 | 1001.7664 | 957.9174 | 758.0512 | 938.307 | 942.3651 | 874.6058 | 913.917 | 1053.9946 | 1189.4126 | 684.8919 | 678.0093 | 988.8971 |  | 1342.5462 | 742.3231 | 1029.1612 | 1144.8122 | 1120.5507 | 729.6823 |  | 739.2135 |  |  | 837.1827 | 873.8956 | 869.4001 | [5 empty] | 943.5429 | 1196.2652 | 1099.9746 | 1065.2831 | 1270.8908 | 979.1315 | 1031.2758 | 1109.4181 | 1081.0227 |  | 269.5079 | 1240.5299 | 1186.3809 | 1129.9451 | 1132.7201 | 1109.0264 | 1096.513 | 1041.8186 | 1088.8984 | 1179.2412 | 1135.5828 | 1120.1814 | 878.0694 | 975.0685 | 1040.9704 | 1068.6214 | 1141.8513 | 1111.7287 |  | 1117.8938 | 1116.5632 | 976.0157 | 1177.1997 | 1042.9508 |  | 1116.4502 | 955.302 | 0.99971 | 19.0458 | 1.7011 | 1.4929 | -14.7148 | 3.0741 | 9055.82 | 1.08 | 5.1601 | -3.1271 | -17.2482 | 5.1665 | 8.5762 | -34.7418 | 16.5069 | 396.2101 | 171.0633 | 213.2509 | 179.6047 | 44.1333 |  | 184.5212
42838.5575 | 11860 | 1055.8235 | 930.2517 | 651.8015 | 133.6066 | 52.8478 | 33.901 | 101.6632 | 33.9843 | 124.9675 | 93.0978 | 60.4287 | 36.4106 | 26.0981 | 59.2327 | 997.3058 | 988.4022 | 995.0895 | 1039.2913 | 1056.3872 | 1076.2853 | 1048.2945 | 885.4149 | 1060.9153 | 874.2927 | 747.626 | 972.3026 | 807.1905 | 810.4359 | 814.0003 | 987.7519 | 936.3698 | 978.6529 | 986.506 | 1065.6621 | 1037.4705 |  | 764.5174 |  | 818.1154 | 849.9408 | 607.9641 | 864.9321 |  | 516.3188 | 715.4458 | 662.5613 | 879.3561 | 958.668 | 984.3619 | 974.7725 | 60.0298 | 392.1218 | 83.9556 | 626.5919 | 38.374 | 66.2779 | 60.3788 | 101.5606 | 110.4011 |  |  | 5.0449 | -1.1776 | -61.7999 | 5.2391 | 12.8967 | -197.5779 | 44.7183 | -2.9653 | 19.701 | 50.0068 | 47.3888 | 0.0077852 | 0.0011927 | 0.00093639 | 1009.7871 | 1007.8982 | 983.3863 | 970.2395 | 861.8582 | 175.597 | 65.7343 | 633.2404 | 125.9579 | 77.8955 | 49.6006 | 34.8217 | 32.0013 | 55.7041 | 751.0505 |  | 775.7596 | 469.5217 | 378.1538 | 1014.2839 | 694.2111 | 1025.0697 | 1049.1241 | 1032.1416 | 1076.1645 | 997.7727 | 1053.1344 | 1023.0646 | 957.1118 | 890.1871 | 1070.3484 | 1051.5551 | 1081.3706 | 1077.2165 | 159.9353 | 80.9054 | 728.4371 | 1069.2194 | 1084.2506 | 727.4426 | 1019.7095 | 1003.4173 | 957.8271 | 758.0757 | 938.236 | 941.5591 | 876.6521 | 913.9546 | 1053.9239 | 1188.8014 | 684.9238 | 678.1891 | 989.9843 |  | 1346.599 | 742.3275 | 1029.2751 | 1143.9808 | 1119.6627 | 729.7335 |  | 739.2313 |  |  | 837.4161 | 873.8773 | 869.1534 | [5 empty] | 943.5187 | 1196.6574 | 1098.7407 | 1064.9343 | 1271.5966 | 978.6405 | 1030.7091 | 1109.3061 | 1081.0881 | 1298.3535 | 285.9377 | 1239.0024 | 1186.6822 | 1129.8229 | 1134.1392 | 1109.2748 | 1095.2362 | 1041.8818 | 1087.5256 | 1179.2933 | 1135.3966 | 1120.2586 | 877.297 | 975.0938 | 1025.7865 | 1070.2709 | 1141.8188 | 1111.1069 |  | 1117.5328 | 1116.7068 | 975.0148 | 1177.211 | 1042.9421 |  | 1116.1342 | 955.3728 | 1.0383 | 19.046 | 1.7031 | 1.495 | -14.7428 | 3.074 | 8952.45 | 0.85 | 5.1611 | -2.3778 | -17.2254 | 5.0154 | 8.8749 | -34.737 | 16.5259 | 400.1838 | 171.1234 | 212.7046 | 185.0178 | 40.5912 |  | 184.5368
42838.5576 | 11861 | 1057.0332 | 930.5496 | 652.005 | 133.793 | 52.8683 | 33.9225 | 101.7176 | 33.9771 | 125.0102 | 93.1294 | 60.4355 | 36.4112 | 26.104 | 59.2391 | 997.1119 | 988.3394 | 994.4973 | 1039.2706 | 1056.573 | 1073.8287 | 1048.3014 | 883.069 | 1060.939 | 874.1633 | 747.6194 | 972.1905 | 807.1534 | 810.4102 | 813.977 | 987.388 | 937.514 | 978.6566 | 985.3807 | 1064.6865 | 1037.4945 |  | 764.5123 |  | 818.0944 | 849.9848 | 608.071 | 864.9798 |  | 516.4947 | 714.9232 | 664.7429 | 880.1232 | 958.6107 | 984.2833 | 974.4876 | 59.9515 | 392.0709 | 83.5014 | 626.2889 | 38.3935 | 66.1814 | 60.37 | 101.553 | 110.4351 |  |  | 5.2125 | -1.9366 | -62.1699 | 5.4008 | 12.5938 | -197.5976 | 44.4528 | -2.7543 | 20.0562 | 51.9764 | 47.5276 | 0.0078098 | 0.0011385 | 0.00092982 | 1008.8394 | 1007.8803 | 983.3919 | 970.4898 | 862.1805 | 175.7403 | 65.7609 | 633.3594 | 126.0386 | 77.9309 | 49.6104 | 34.8296 | 32.0041 | 55.7161 | 749.1087 |  | 731.9418 | 445.2285 | 393.6257 | 1014.876 | 696.1492 | 1023.3072 | 1047.0306 | 1029.8051 | 1075.2267 | 998.6582 | 1051.9984 | 1023.0105 | 957.0247 | 890.121 | 1070.2926 | 1051.1471 | 1081.3697 | 1077.492 | 166.7321 | 61.8555 | 728.6545 | 1069.1262 | 1082.4407 | 727.532 | 1019.32 | 1005.3334 | 957.9078 | 758.1156 | 938.1741 | 940.8805 | 875.8497 | 913.9453 | 1054.926 | 1186.6915 | 684.9864 | 678.2477 | 992.8633 |  | 1351.4701 | 742.3184 | 1029.3057 | 1143.5699 | 1121.069 | 729.7465 |  | 739.2684 |  |  | 837.2725 | 873.8815 | 868.8588 | [5 empty] | 943.6014 | 1196.8396 | 1098.2376 | 1064.7728 | 1271.1252 | 978.1637 | 1030.2929 | 1109.4027 | 1081.1127 |  | 300.4088 | 1237.2888 | 1187.0151 | 1129.5145 | 1136.8029 | 1109.5864 | 1092.889 | 1041.9289 | 1086.1534 | 1179.3679 | 1135.5286 | 1120.3479 | 874.5241 | 974.5335 | 1002.4635 | 1068.1715 | 1141.5848 | 1110.529 |  | 1117.0917 | 1116.8476 | 974.6307 | 1177.3358 | 1042.9236 |  | 1116.0671 | 955.4169 | 0.65654 | 19.0461 | 1.7029 | 1.494 | -14.6301 | 3.0741 | 8976.3 | 0.68 | 5.246 | -3.0485 | -17.2724 | 5.0908 | 8.7697 | -34.7376 | 16.4763 | 404.9551 | 171.1398 | 213.6182 | 185.5861 | 46.0742 |  | 184.4969
42838.5576 | 11862 | 1058.3512 | 930.9054 | 652.2127 | 133.9692 | 52.8832 | 33.9185 | 101.7511 | 33.9678 | 125.0355 | 93.1433 | 60.4412 | 36.4086 | 26.0958 | 59.2416 | 996.8985 | 988.0356 | 995.6084 | 1039.2911 | 1057.0548 | 1074.2381 | 1048.3662 | 883.3492 | 1060.9807 | 874.1011 | 747.5945 | 972.0807 | 807.1173 | 810.392 | 813.9451 | 987.502 | 937.4883 | 978.6816 | 985.5986 | 1063.5274 | 1037.509 |  | 764.5244 |  | 818.1019 | 850.0111 | 608.139 | 866.4789 |  | 517.4152 | 714.7216 | 666.645 | 884.8953 | 958.7454 | 983.9308 | 974.1355 | 59.9048 | 391.9273 | 82.2182 | 625.985 | 38.4051 | 66.0509 | 60.3809 | 101.5687 | 110.4841 |  |  | 5.2105 | -1.6047 | -61.9077 | 5.433 | 13.2154 | -197.6088 | 44.6 | -3.2301 | 20.0947 | 52.4042 | 47.5047 | 0.0076537 | 0.001035 | 0.00090189 | 1008.4216 | 1007.9186 | 983.3958 | 970.6498 | 862.1092 | 175.8856 | 65.7913 | 633.4536 | 126.1168 | 77.9692 | 49.6192 | 34.8334 | 32.0083 | 55.729 | 571.1871 |  | 707.6767 | 435.6626 | 377.1333 | 1016.4186 | 696.9305 | 1021.6753 | 1045.3353 | 1027.8997 | 1074.806 | 999.6484 | 1050.4943 | 1022.9467 | 956.9288 | 890.0501 | 1070.3504 | 1051.1657 | 1081.3094 | 1077.1537 | 172.4031 | 66.5687 | 728.7208 | 1068.0782 | 1080.0636 | 727.5782 | 1014.6962 | 1006.156 | 958.2038 | 758.184 | 938.0927 | 940.0847 | 874.9364 | 913.9366 | 1055.7601 | 1181.7829 | 685.0283 | 678.277 | 994.528 |  | 1356.3217 | 742.3189 | 1029.3028 | 1135.4892 | 1120.3793 | 729.7478 |  | 739.2977 |  |  | 837.3561 | 874.1124 | 868.5583 | [5 empty] | 943.7245 | 1197.628 | 1099.6216 | 1065.3655 | 1270.7061 | 978.2088 | 1030.4884 | 1109.6514 | 1081.0585 |  | 312.0784 | 1237.9937 | 1187.4153 | 1129.2309 | 1137.8769 | 1109.7897 | 1095.9504 | 1041.9558 | 1085.3009 | 1179.6016 | 1135.609 | 1120.3139 | 873.8301 | 973.3375 | 981.0253 | 1066.7655 | 1141.303 | 1110.922 |  | 1118.7019 | 1116.911 | 972.8065 | 1177.4156 | 1042.9313 |  | 1116.9457 | 955.4405 | 0.83759 | 19.0458 | 1.7021 | 1.4936 | -14.6657 | 3.0741 | 9016.38 | 1.11 | 5.2449 | -2.7747 | -17.2341 | 5.1055 | 8.9823 | -34.7338 | 16.5012 | 409.7832 | 171.1383 | 213.3998 | 206.2755 | 49.0187 |  | 184.5397
42838.5576 | 11863 | 1058.0364 | 931.1883 | 652.4402 | 134.1393 | 52.9129 | 33.9196 | 101.7969 | 33.9725 | 125.0759 | 93.1692 | 60.4506 | 36.4113 | 26.099 | 59.2521 | 996.8348 | 988.1929 | 995.4787 | 1039.4164 | 1057.3825 | 1075.4386 | 1048.4561 | 882.4944 | 1061.0326 | 874.0992 | 747.5767 | 971.9827 | 807.0847 | 810.3732 | 813.9151 | 988.3465 | 936.9777 | 981.4054 | 985.5396 | 1063.8637 | 1037.4895 |  | 764.5201 |  | 818.087 | 850.036 | 608.2841 | 865.2678 |  | 517.2233 | 716.2878 | 665.9474 | 888.2612 | 958.9424 | 983.7032 | 974.0207 | 60.9199 | 391.9009 | 81.3818 | 625.8743 | 38.3815 | 65.9666 | 60.376 | 101.5738 | 110.5419 |  |  | 5.1008 | -2.8789 | -62.4071 | 4.9566 | 14.5513 | -197.5851 | 44.0625 | -2.7129 | 19.8946 | 50.7684 | 47.5403 | 0.0076455 | 0.0011204 | 0.00094953 | 1008.5425 | 1008.1835 | 983.364 | 970.7733 | 862.2425 | 176.0229 | 65.8173 | 633.6105 | 126.199 | 78.0005 | 49.6282 | 34.8415 | 32.0101 | 55.7412 | 517.3572 |  | 651.559 | 416.4659 | 363.6989 | 1017.8164 | 697.0094 | 1022.2649 | 1046.7815 | 1028.6167 | 1075.2651 | 1003.4693 | 1050.357 | 1022.8876 | 956.8523 | 889.9837 | 1070.3007 | 1051.2745 | 1081.2376 | 1077.2617 | 151.0403 | 56.1178 | 728.7486 | 1066.4593 | 1079.1414 | 727.6175 | 1011.907 | 1005.8054 | 958.2201 | 758.0841 | 938.0321 | 941.0952 | 874.6775 | 913.9144 | 1056.4042 | 1181.2809 | 685.0771 | 678.293 | 995.6593 |  | 1355.22 | 742.3135 | 1029.3532 | 1135.085 | 1119.3272 | 729.7652 |  | 739.3172 |  |  | 837.493 | 874.1562 | 868.2863 | [5 empty] | 943.8953 | 1199.719 | 1100.6737 | 1065.9147 | 1270.2422 | 978.8413 | 1031.1685 | 1109.5839 | 1080.9705 | 1311.3339 | 322.4278 | 1239.7908 | 1187.6743 | 1129.2321 | 1138.3194 | 1110.2321 | 1090.4068 | 1041.953 | 1085.6439 | 1179.7368 | 1135.5339 | 1120.3441 | 875.2474 | 973.1023 | 966.5568 | 1067.5395 | 1141.1911 | 1111.2354 |  | 1120.1348 | 1117.1117 | 971.9715 | 1177.5866 | 1042.9776 |  | 1123.9783 | 955.4819 | 0.86207 | 19.0465 | 1.7033 | 1.4954 | -14.583 | 3.0741 | 9116.59 | 1.04 | 5.1893 | -3.7194 | -17.3172 | 4.8804 | 9.4245 | -34.7285 | 16.4 | 408.6411 | 171.1651 | 212.7369 | 213.0929 | 55.2791 |  | 184.508
42838.5576 | 11864 | 1057.7742 | 931.4146 | 652.6521 | 134.3162 | 52.9411 | 33.9221 | 101.8432 | 33.9698 | 125.1184 | 93.1895 | 60.4582 | 36.4162 | 26.1092 | 59.265 | 997.4011 | 987.6591 | 994.1891 | 1039.5892 | 1057.4114 | 1076.9212 | 1048.5326 | 882.0903 | 1061.127 | 874.247 | 747.6094 | 971.8809 | 807.0619 | 810.347 | 813.9035 | 989.1228 | 934.9375 | 986.0573 | 985.105 | 1064.5055 | 1037.5003 |  | 764.5293 |  | 818.0631 | 850.0379 | 608.6026 | 863.5457 |  | 516.1773 | 717.8972 | 667.1401 | 892.2888 | 958.1692 | 983.1425 | 973.3733 | 62.3948 | 391.9611 | 81.8237 | 625.6055 | 38.3594 | 66.0528 | 60.3756 | 101.5666 | 110.5394 |  |  | 5.196 | -2.4603 | -61.9143 | 5.433 | 13.8048 | -197.6298 | 44.7163 | -1.9881 | 19.6901 | 49.8727 | 47.4092 | 0.0076439 | 0.0011056 | 0.00091339 | 1009.9508 | 1008.5774 | 983.433 | 970.8942 | 862.3714 | 176.1595 | 65.848 | 634.6924 | 126.2944 | 78.0437 | 49.6375 | 34.8478 | 32.0197 | 55.743 | 627.163 |  | 630.0762 | 403.4741 | 337.9183 | 1017.6104 | 695.8621 | 1023.8595 | 1048.2074 | 1029.3504 | 1075.6212 | 1005.8818 | 1049.566 | 1022.8019 | 956.7723 | 889.9107 | 1070.2095 | 1051.1568 | 1081.0172 | 1077.1258 | 142.6968 | 47.2982 | 728.7485 | 1065.6806 | 1078.9496 | 727.6119 | 1012.9114 | 1005.5503 | 958.1986 | 758.0747 | 937.9719 | 940.9413 | 873.972 | 913.9011 | 1056.9093 | 1177.4878 | 685.0766 | 678.3011 | 994.9837 |  | 1349.375 | 742.3133 | 1029.3368 | 1135.0807 | 1117.1227 | 729.7715 |  | 739.3171 |  |  | 837.7541 | 873.9965 | 868.0373 | [5 empty] | 944.0886 | 1201.2607 | 1100.6011 | 1065.7623 | 1269.3412 | 979.223 | 1031.5619 | 1109.3434 | 1081.0588 | 1315.0951 | 332.353 | 1239.6066 | 1187.2814 | 1129.4113 | 1138.434 | 1110.5499 | 1092.7624 | 1042.0149 | 1086.6429 | 1180.1506 | 1135.4673 | 1120.3962 | 873.8415 | 974.1746 | 966.9783 | 1066.7499 | 1141.241 | 1110.5664 |  | 1120.1028 | 1117.2903 | 973.1883 | 1177.5816 | 1042.9937 |  | 1127.0358 | 955.5135 | 0.83276 | 19.0483 | 1.7032 | 1.4941 | -14.7158 | 3.0741 | 9154.22 | 1.06 | 5.2376 | -3.4412 | -17.2627 | 5.1137 | 9.1776 | -34.7247 | 16.5175 | 402.8045 | 171.1564 | 211.329 | 200.7688 | 57.3015 |  | 184.4591
42838.5576 | 11865 | 1057.7244 | 931.5763 | 652.8672 | 134.4928 | 52.9631 | 33.9268 | 101.8799 | 33.9677 | 125.1523 | 93.2067 | 60.4677 | 36.4159 | 26.1094 | 59.273 | 997.2329 | 987.3625 | 993.8923 | 1039.6129 | 1057.2293 | 1077.4454 | 1048.518 | 881.1296 | 1061.1452 | 874.286 | 747.5975 | 971.7815 | 807.0282 | 810.3241 | 813.889 | 987.9789 | 933.0569 | 986.9619 | 985.0835 | 1064.7656 | 1037.4952 |  | 764.5304 |  | 818.0762 | 850.0071 | 608.8465 | 865.3361 |  | 517.0836 | 718.1574 | 671.1244 | 892.836 | 957.6777 | 983.0425 | 972.8738 | 62.195 | 391.983 | 81.9131 | 625.5058 | 38.3279 | 66.21 | 60.3733 | 101.5443 | 110.4967 |  |  | 5.1441 | -2.6443 | -61.8321 | 5.5605 | 13.9415 | -197.6055 | 44.761 | -3.1585 | 19.9441 | 51.561 | 47.3332 | 0.0076127 | 0.0010054 | 0.0009561 | 1010.4321 | 1008.2932 | 983.4387 | 971.1558 | 863.0104 | 176.2729 | 65.8812 | 635.2561 | 126.3866 | 78.0718 | 49.6517 | 34.8451 | 32.021 | 55.7483 | 812.1664 |  | 615.1015 | 402.4082 | 314.4295 | 1016.0724 | 694.2037 | 1024.6188 | 1049.4651 | 1029.9907 | 1076.2262 | 1011.7683 | 1049.774 | 1022.7467 | 956.6956 | 889.842 | 1070.2267 | 1050.7387 | 1081.1631 | 1077.0542 | 139.6257 | 62.6213 | 728.7494 | 1065.4113 | 1078.4516 | 727.6193 | 1014.6943 | 1005.4197 | 958.1979 | 758.0754 | 937.9114 | 938.6332 | 872.904 | 913.9548 | 1056.5951 | 1171.6806 | 685.0604 | 678.3173 | 991.5025 |  | 1352.4213 | 742.3115 | 1029.3505 | 1135.2948 | 1119.2381 | 729.7595 |  | 739.3377 |  |  | 838.3482 | 873.6616 | 867.8124 | [5 empty] | 944.2009 | 1200.0681 | 1100.6352 | 1066.1118 | 1267.6344 | 979.2543 | 1031.4254 | 1109.2832 | 1081.2042 | 1192.4995 | 339.7547 | 1239.4122 | 1187.2818 | 1129.5352 | 1141.1473 | 1110.4746 | 1096.6929 | 1042.0729 | 1087.3851 | 1180.6206 | 1135.5406 | 1120.4629 | 870.3468 | 973.9439 | 966.7411 | 1068.6154 | 1141.4159 | 1110.0532 |  | 1120.6588 | 1117.4398 | 974.6152 | 1177.5325 | 1042.9888 |  | 1119.6989 | 955.5443 | 0.66989 | 19.0461 | 1.702 | 1.4925 | -14.6301 | 3.0741 | 9188.7 | 0.62 | 5.2113 | -3.568 | -17.2535 | 5.174 | 9.2225 | -34.7212 | 16.5251 | 405.9453 | 171.1637 | 212.674 | 179.2933 | 58.4397 |  | 184.471
42838.5576 | 11866 | 1058.2294 | 931.8019 | 653.0698 | 134.6682 | 52.9827 | 33.9353 | 101.928 | 33.9707 | 125.1848 | 93.2317 | 60.4687 | 36.4253 | 26.1036 | 59.2692 | 997.5827 | 986.9543 | 994.7798 | 1039.6097 | 1057.6549 | 1077.7383 | 1048.4531 | 879.886 | 1061.1686 | 874.229 | 747.6482 | 971.6853 | 807.0219 | 810.2904 | 813.8635 | 985.5448 | 932.8975 | 986.7886 | 985.2287 | 1064.0524 | 1037.4764 |  | 764.5143 |  | 818.0958 | 850.0119 | 608.8562 | 868.3556 |  | 516.6167 | 718.2921 | 671.5092 | 890.8578 | 957.3127 | 982.9635 | 973.1461 | 60.2601 | 392.1107 | 81.0691 | 625.0687 | 38.3316 | 66.3777 | 60.3746 | 101.5266 | 110.3505 |  |  | 5.177 | -4.1675 | -62.254 | 5.4041 | 14.8293 | -197.5858 | 44.7163 | -2.7333 | 19.8094 | 51.5893 | 47.4042 | 0.0076439 | 0.0012058 | 0.00094953 | 1009.6101 | 1008.2652 | 983.5671 | 971.4452 | 863.1816 | 176.3632 | 65.909 | 635.5634 | 126.4819 | 78.1069 | 49.6668 | 34.8519 | 32.0312 | 55.7585 | 908.1772 |  | 578.8025 | 407.3075 | 328.1953 | 1012.3232 | 692.3345 | 1025.4377 | 1050.5534 | 1030.4914 | 1076.8846 | 1008.5926 | 1049.5656 | 1022.6914 | 956.6315 | 889.778 | 1070.1845 | 1050.5864 | 1081.1238 | 1076.899 | 146.1239 | 47.3332 | 728.7792 | 1065.1025 | 1078.8585 | 727.6411 | 1017.5233 | 1005.8214 | 958.1353 | 758.0999 | 937.8343 | 937.7169 | 873.2307 | 914.0032 | 1056.4846 | 1174.7888 | 685.0443 | 678.3127 | 991.0085 |  | 1357.4925 | 742.304 | 1029.3401 | 1134.6795 | 1120.8606 | 729.7263 |  | 739.3243 |  |  | 838.3232 | 873.3475 | 867.5661 | [5 empty] | 944.3952 | 1199.875 | 1101.4224 | 1066.8091 | 1266.8601 | 979.3653 | 1031.3767 | 1109.3775 | 1081.231 | 1121.7454 | 347.4891 | 1240.7844 | 1187.4501 | 1129.6699 | 1142.3102 | 1110.2023 | 1086.1459 | 1042.1262 | 1090.0695 | 1181.0913 | 1135.5792 | 1120.4501 | 870.3783 | 974.9416 | 963.0346 | 1067.0588 | 1141.3897 | 1110.0272 |  | 1121.3522 | 1117.6453 | 975.34 | 1177.5713 | 1043.0214 |  | 1124.982 | 955.5555 | 0.96781 | 19.0461 | 1.7039 | 1.4946 | -14.6878 | 3.0741 | 9106.84 | 0.83 | 5.2278 | -4.4796 | -17.3135 | 5.1011 | 9.5113 | -34.7184 | 16.5164 | 411.0635 | 171.1585 | 213.7313 | 166.3946 | 61.8826 |  | 184.4509
42838.5576 | 11867 | 1057.64 | 931.9016 | 653.2913 | 134.8425 | 52.9991 | 33.9329 | 101.9608 | 33.9586 | 125.2162 | 93.2397 | 60.4792 | 36.4354 | 26.1051 | 59.2773 | 997.5198 | 988.4609 | 995.645 | 1039.6821 | 1057.7614 | 1079.0595 | 1048.4657 | 877.7848 | 1061.1982 | 874.1805 | 747.6827 | 971.5918 | 806.9895 | 810.2672 | 813.8499 | 985.153 | 932.9086 | 986.3181 | 985.026 | 1064.2365 | 1037.4322 |  | 764.5135 |  | 818.0893 | 850.0153 | 608.9084 | 870.9062 |  | 516.1248 | 719.536 | 671.4979 | 894.0101 | 958.3084 | 983.1596 | 973.5331 | 58.557 | 392.0813 | 83.216 | 624.7359 | 38.335 | 66.6401 | 60.3787 | 101.5019 | 110.431 |  |  | 5.1678 | -3.3822 | -61.9931 | 5.1465 | 14.2037 | -197.5726 | 44.692 | -3.8018 | 19.7915 | 51.5369 | 47.3801 | 0.0076521 | 0.0010399 | 0.00091503 | 1009.2016 | 1008.2128 | 983.6368 | 971.6511 | 863.0525 | 176.4252 | 65.9311 | 635.7769 | 126.5611 | 78.1403 | 49.6684 | 34.855 | 32.0273 | 55.7628 | 900.4467 |  | 516.4505 | 377.7909 | 310.2996 | 1010.1348 | 689.6556 | 1027.4286 | 1053.8242 | 1033.2054 | 1077.7044 | 1008.2101 | 1050.923 | 1022.6339 | 956.5615 | 889.7155 | 1070.1305 | 1050.8084 | 1081.1409 | 1076.5503 | 155.9459 | 54.2141 | 728.7728 | 1064.5101 | 1079.0225 | 727.6247 | 1018.3686 | 1006.0467 | 958.0165 | 758.1464 | 937.7727 | 937.7655 | 874.1332 | 913.9626 | 1055.4244 | 1177.0268 | 685.0608 | 678.3316 | 992.1354 |  | 1365.9944 | 742.2946 | 1029.3365 | 1133.8025 | 1120.9561 | 729.7092 |  | 739.3373 |  |  | 838.9154 | 873.0558 | 867.3409 | [5 empty] | 944.5459 | 1199.7192 | 1102.36 | 1067.572 | 1265.934 | 979.4686 | 1031.6397 | 1109.2208 | 1081.2522 |  | 356.5316 | 1242.9437 | 1188.0653 | 1129.5651 | 1142.8371 | 1110.0259 | 1097.7805 | 1042.1894 | 1089.5734 | 1181.152 | 1135.5315 | 1120.3846 | 870.6505 | 975.6843 | 962.4113 | 1066.4531 | 1141.3909 | 1109.5317 |  | 1120.0038 | 1117.7428 | 976.3956 | 1177.6023 | 1043.081 |  | 1127.7547 | 955.5683 | 0.87116 | 19.0464 | 1.7039 | 1.4937 | -14.6714 | 3.074 | 9018.93 | 0.93 | 5.2232 | -4.0381 | -17.288 | 4.9811 | 9.3093 | -34.7199 | 16.5132 | 419.6946 | 171.1568 | 213.817 | 165.9589 | 67.9684 |  | 184.4294
42838.5576 | 11868 | 1057.2319 | 931.8572 | 653.4809 | 135.0364 | 53.0242 | 33.9401 | 102.0076 | 33.9551 | 125.266 | 93.2645 | 60.4804 | 36.4256 | 26.1044 | 59.2885 | 997.0234 | 988.0125 | 995.1514 | 1039.6984 | 1057.5061 | 1079.3169 | 1048.3857 | 874.6616 | 1061.2316 | 874.1511 | 747.7608 | 971.4925 | 806.9587 | 810.2394 | 813.8399 | 984.7637 | 933.0249 | 985.7516 | 984.5294 | 1064.5465 | 1037.4477 |  | 764.5247 |  | 818.0864 | 850.0369 | 608.8293 | 853.6607 |  | 516.3398 | 721.1322 | 670.9843 | 898.0101 | 958.8522 | 983.4048 | 973.4681 | 57.1751 | 392.0649 | 88.2786 | 624.7679 | 38.3219 | 66.8442 | 60.3769 | 101.4556 | 110.5002 |  |  | 5.2959 | -1.4569 | -61.8512 | 5.7431 | 12.3841 | -197.6462 | 44.8675 | -3.1427 | 20.0799 | 51.9592 | 47.4887 | 0.0076242 | 0.0010662 | 0.00094296 | 1008.9853 | 1008.2225 | 983.7009 | 971.7738 | 862.6999 | 176.5092 | 65.9629 | 635.9932 | 126.6555 | 78.181 | 49.6769 | 34.8615 | 32.0426 | 55.7813 | 858.6149 |  | 547.2742 | 387.5983 | 331.9884 | 1010.1575 | 687.9448 | 1030.2982 | 1057.4024 | 1036.3895 | 1078.7191 | 1012.5137 | 1052.7253 | 1022.5588 | 956.4905 | 889.6569 | 1070.134 | 1050.8533 | 1081.0603 | 1076.1564 | 159.3193 | 71.7016 | 728.7525 | 1064.1007 | 1078.8567 | 727.64 | 1020.1206 | 1005.2747 | 957.9726 | 758.1411 | 937.7135 | 937.7774 | 875.3145 | 913.8938 | 1053.3222 | 1171.1689 | 685.0786 | 678.3655 | 992.9232 |  | 1371.0833 | 742.2767 | 1029.3561 | 1133.9448 | 1120.6073 | 729.7155 |  | 739.3305 |  |  | 838.2363 | 872.4207 | 867.1245 | [5 empty] | 944.8845 | 1203.0695 | 1106.9155 | 1069.1507 | 1265.8156 | 979.733 | 1032.23 | 1109.0792 | 1081.1567 |  | 365.2083 | 1243.3241 | 1187.8528 | 1129.4185 | 1142.8769 | 1109.8961 | 1084.5496 | 1042.2624 | 1090.009 | 1181.3046 | 1135.0458 | 1120.2075 | 872.4049 | 971.2176 | 968.6865 | 1064.8847 | 1141.4962 | 1108.3972 |  | 1115.4756 | 1117.8528 | 975.9571 | 1177.5748 | 1043.1114 |  | 1127.5664 | 955.6109 | 0.72499 | 19.0466 | 1.7024 | 1.4933 | -14.6974 | 3.0741 | 8953.09 | 0.93 | 5.2875 | -2.6524 | -17.2821 | 5.2662 | 8.6934 | -34.7298 | 16.5472 | 424.9207 | 171.1676 | 213.5891 | 170.6202 | 64.0081 |  | 184.4423
42838.5577 | 11869 | 1057.2436 | 931.925 | 653.6796 | 135.2324 | 53.0511 | 33.9451 | 102.053 | 33.9587 | 125.3088 | 93.2878 | 60.4865 | 36.4372 | 26.1087 | 59.2996 | 997.6244 | 987.2025 | 995.0193 | 1039.7384 | 1057.4634 | 1080.7403 | 1048.3978 | 875.6296 | 1061.2576 | 874.1142 | 747.8212 | 971.391 | 806.9452 | 810.2116 | 813.8382 | 984.6837 | 933.4773 | 983.8212 | 984.2972 | 1065.1035 | 1037.4098 |  | 764.5236 |  | 818.0797 | 850.0651 | 608.9827 | 868.1422 |  | 517.5291 | 721.6977 | 669.5939 | 896.023 | 959.5214 | 982.9878 | 973.1394 | 56.334 | 391.9659 | 91.5244 | 625.0271 | 38.3077 | 66.9773 | 60.3813 | 101.4378 | 110.5761 |  |  | 5.3117 | -1.8794 | -62.8888 | 5.2004 | 13.2719 | -197.5851 | 44.5363 | -2.9942 | 19.7664 | 50.6024 | 47.4414 | 0.0075716 | 0.0010974 | 0.00090682 | 1009.3795 | 1008.4363 | 983.6723 | 971.849 | 863.1037 | 176.593 | 65.9832 | 636.1469 | 126.7409 | 78.2098 | 49.6861 | 34.8598 | 32.0384 | 55.7948 | 708.4206 |  | 578.1741 | 400.1196 | 326.276 | 1010.2232 | 687.7155 | 1031.9501 | 1059.289 | 1038.228 | 1079.4158 | 1017.1433 | 1053.5211 | 1022.4845 | 956.4217 | 889.5695 | 1070.0152 | 1050.3238 | 1081.0052 | 1076.2826 | 142.2258 | 58.5048 | 728.7762 | 1064.271 | 1081.3636 | 727.6789 | 1016.9526 | 1004.6729 | 957.9829 | 758.1607 | 937.6367 | 938.1187 | 876.4445 | 913.8014 | 1051.5997 | 1164.1243 | 685.1089 | 678.3929 | 994.6306 |  | 1377.9783 | 742.2654 | 1029.3748 | 1134.1791 | 1120.3245 | 729.7253 |  | 739.3303 |  |  | 837.7971 | 872.2495 | 866.9146 | [5 empty] | 944.9252 | 1211.4475 | 1107.1029 | 1070.1982 | 1265.4986 | 980.1285 | 1032.7038 | 1109.0417 | 1081.2598 |  | 372.0292 | 1244.0069 | 1187.3604 | 1129.3053 | 1142.7536 | 1110.1694 | 1088.8083 | 1042.3161 | 1089.5807 | 1181.8275 | 1135.1103 | 1120.1704 | 871.8095 | 967.9031 | 983.2125 | 1069.6923 | 1141.8468 | 1108.294 |  | 1118.1673 | 1118.0516 | 975.4275 | 1177.477 | 1043.1966 |  | 1126.8844 | 955.6137 | 0.78917 | 19.0475 | 1.7041 | 1.4959 | -14.6895 | 3.074 | 8930.36 | 0.83 | 5.2954 | -3.0134 | -17.4314 | 5.0126 | 8.9981 | -34.7186 | 16.4832 | 432.06 | 171.1779 | 213.4011 | 187.3473 | 60.5031 |  | 184.3702
42838.5577 | 11870 | 1057.4929 | 932.0002 | 653.8477 | 135.4076 | 53.0757 | 33.9521 | 102.1017 | 33.9609 | 125.34 | 93.3083 | 60.4993 | 36.4405 | 26.112 | 59.3123 | 997.5821 | 986.9045 | 994.4057 | 1039.742 | 1057.641 | 1081.159 | 1048.3909 | 875.6765 | 1061.311 | 874.0904 | 747.9259 | 971.2986 | 806.9088 | 810.1848 | 813.8162 | 984.7368 | 933.1856 | 980.3348 | 983.9699 | 1064.7721 | 1037.3968 |  | 764.52 |  | 818.0667 | 850.0455 | 609.2122 | 869.2111 |  | 517.6307 | 720.701 | 667.4134 | 892.6636 | 959.5859 | 982.524 | 972.7777 | 55.4233 | 391.7282 | 91.6494 | 625.1701 | 38.2656 | 67.0187 | 60.382 | 101.4347 | 110.6034 |  |  | 5.225 | -2.526 | -62.4406 | 5.7044 | 13.4434 | -197.6245 | 44.9056 | -2.3206 | 19.7569 | 51.1347 | 47.5167 | 0.0075979 | 0.001173 | 0.00092489 | 1010.1671 | 1008.9919 | 983.7297 | 971.9271 | 863.7283 | 176.6816 | 66.0082 | 636.2185 | 126.8248 | 78.2438 | 49.6996 | 34.8686 | 32.0393 | 55.7987 | 740.2472 |  | 598.9948 | 430.8276 | 306.1913 | 1009.6688 | 686.9137 | 1033.3262 | 1061.029 | 1039.2789 | 1079.4756 | 1015.4177 | 1052.8267 | 1022.4197 | 956.3721 | 889.496 | 1069.8908 | 1049.8557 | 1080.9726 | 1075.063 | 154.1916 | 69.1141 | 728.8155 | 1064.9599 | 1083.7665 | 727.7121 | 1012.9733 | 1004.3192 | 958.1103 | 758.1275 | 937.5768 | 938.1395 | 877.5073 | 913.8157 | 1049.0704 | 1164.0291 | 685.147 | 678.4027 | 994.036 |  | 1386.5629 | 742.2598 | 1029.3478 | 1136.1241 | 1120.2957 | 729.7138 |  | 739.3379 |  |  | 838.0109 | 872.081 | 866.7575 | [5 empty] | 944.98 | 1201.2651 | 1107.1382 | 1070.7031 | 1265.035 | 980.3887 | 1032.7883 | 1109.0095 | 1081.3499 |  | 378.262 | 1242.053 | 1187.8803 | 1129.1144 | 1143.8796 | 1109.9729 | 1093.2687 | 1042.3764 | 1090.3008 | 1182.1379 | 1135.5268 | 1120.2108 | 869.8125 | 967.2299 | 970.7338 | 1067.3213 | 1141.624 | 1107.6108 |  | 1123.5352 | 1118.2272 | 976.5783 | 1177.6045 | 1043.2384 |  | 1125.3441 | 955.5976 | 0.73111 | 19.0456 | 1.7039 | 1.4951 | -14.7218 | 3.074 | 8992.4 | 0.66 | 5.2519 | -3.4918 | -17.3605 | 5.2473 | 9.0544 | -34.7157 | 16.5484 | 441.1477 | 171.1637 | 213.3286 | 183.4838 | 57.9395 |  | 184.3323
42838.5577 | 11871 | 1058.8134 | 932.3112 | 654.0273 | 135.5911 | 53.1084 | 33.9573 | 102.1493 | 33.9666 | 125.3843 | 93.3352 | 60.5085 | 36.4509 | 26.1191 | 59.3168 | 997.565 | 986.6929 | 995.3494 | 1039.7799 | 1057.7332 | 1081.0099 | 1048.4021 | 873.9538 | 1061.3949 | 874.1801 | 747.9463 | 971.2057 | 806.8796 | 810.158 | 813.7988 | 983.2245 | 931.3793 | 978.7369 | 983.9691 | 1064.4594 | 1037.3919 |  | 764.5082 |  | 818.0654 | 850.0242 | 609.4533 | 870.3945 |  | 518.5056 | 720.3051 | 663.6623 | 891.9704 | 959.5626 | 982.4068 | 972.8482 | 55.7062 | 391.5169 | 91.0666 | 625.0354 | 38.237 | 66.923 | 60.3885 | 101.4642 | 110.6288 |  |  | 5.0955 | -2.8993 | -62.3361 | 4.8685 | 13.1595 | -197.595 | 44.6684 | -2.0828 | 19.8581 | 51.3709 | 47.49 | 0.0075667 | 0.0011023 | 0.00093968 | 1011.5235 | 1008.9404 | 983.7965 | 972.0315 | 863.7532 | 176.7801 | 66.0415 | 636.1856 | 126.9251 | 78.2862 | 49.7031 | 34.8727 | 32.0471 | 55.8101 | 729.0211 |  | 695.9688 | 447.4634 | 309.3782 | 1010.6419 | 687.7201 | 1033.9466 | 1061.3149 | 1039.7884 | 1079.7686 | 1014.1392 | 1053.5929 | 1022.3583 | 956.3237 | 889.434 | 1069.8355 | 1049.492 | 1080.8794 | 1074.5212 | 163.6994 | 85.7199 | 728.8258 | 1065.0565 | 1081.5573 | 727.7152 | 1009.7289 | 1006.1051 | 958.488 | 758.0668 | 937.5204 | 937.0114 | 878.8517 | 913.8716 | 1047.4168 | 1170.9748 | 685.1455 | 678.41 | 993.2297 |  | 1396.2183 | 742.2506 | 1029.3572 | 1137.6744 | 1119.8414 | 729.7049 |  | 739.3407 |  |  | 838.2505 | 872.2426 | 866.6238 | [5 empty] | 945.1712 | 1184.0914 | 1107.7685 | 1070.9003 | 1265.1286 | 980.4995 | 1032.8628 | 1109.092 | 1081.3579 | 1268.1519 | 382.8194 | 1241.8183 | 1188.3192 | 1129.079 | 1144.1707 | 1109.6357 | 1086.7943 | 1042.461 | 1093.0599 | 1182.2945 | 1135.2714 | 1120.1245 | 869.025 | 966.9216 | 979.2096 | 1068.3632 | 1141.5297 | 1108.7574 |  | 1119.2174 | 1118.3937 | 977.0223 | 1177.6511 | 1043.2902 |  | 1123.1531 | 955.6339 | 1.0157 | 19.0477 | 1.7027 | 1.4937 | -14.779 | 3.074 | 9039.16 | 1.09 | 5.1864 | -3.7401 | -17.3425 | 4.8466 | 8.9579 | -34.7115 | 16.5038 | 451.5378 | 171.169 | 212.9943 | 185.3057 | 47.4163 |  | 184.3155
42838.5577 | 11872 | 1060.1155 | 932.7407 | 654.2376 | 135.7763 | 53.1215 | 33.963 | 102.1924 | 33.9591 | 125.4186 | 93.3562 | 60.5182 | 36.4531 | 26.1204 | 59.3254 | 997.87 | 986.8338 | 995.2196 | 1039.8626 | 1057.9135 | 1080.9714 | 1048.4617 | 872.9332 | 1061.4765 | 874.2279 | 747.988 | 971.114 | 806.8499 | 810.129 | 813.7602 | 981.3052 | 930.616 | 978.8743 | 984.1074 | 1064.6451 | 1037.3968 |  | 764.5031 |  | 818.0629 | 850.0059 | 609.6886 | 869.7114 |  | 516.4092 | 720.3501 | 663.2196 | 892.0146 | 958.5852 | 982.445 | 973.2959 | 56.9643 | 391.4535 | 91.3584 | 625.0377 | 38.2365 | 66.7683 | 60.3957 | 101.4881 | 110.6149 |  |  | 5.2322 | -2.9604 | -62.4662 | 5.224 | 12.1417 | -197.6114 | 44.5442 | -2.9541 | 19.492 | 51.5603 | 47.3332 | 0.0076406 | 0.0011615 | 0.00088546 | 1010.5435 | 1008.629 | 983.8757 | 972.1127 | 863.542 | 176.892 | 66.0805 | 636.2238 | 127.0227 | 78.3211 | 49.7231 | 34.8832 | 32.0574 | 55.8219 | 836.6716 |  | 696.4286 | 470.6195 | 358.0924 | 1010.8419 | 688.819 | 1034.7596 | 1061.7107 | 1040.1349 | 1079.9195 | 1010.3788 | 1054.2591 | 1022.3 | 956.2628 | 889.3702 | 1069.8214 | 1049.5411 | 1080.7591 | 1074.3249 | 145.5876 | 54.3894 | 728.8309 | 1065.4118 | 1082.3553 | 727.6985 | 1010.0157 | 1008.3759 | 958.9496 | 758.0683 | 937.4543 | 935.5185 | 879.2839 | 913.9242 | 1046.3927 | 1175.7627 | 685.1273 | 678.4101 | 987.0109 |  |  | 742.2583 | 1029.3348 | 1139.0725 | 1118.7189 | 729.6746 |  | 739.3448 |  |  | 838.8659 | 872.3536 | 866.5428 | [5 empty] | 945.3625 | 1181.2839 | 1106.2127 | 1070.9195 | 1264.3686 | 980.6097 | 1032.9249 | 1109.0202 | 1081.3764 |  | 387.6098 | 1243.0429 | 1189.2525 | 1128.964 | 1144.1434 | 1109.7216 | 1080.9211 | 1042.5593 | 1096.2085 | 1182.5131 | 1135.0569 | 1120.0473 | 872.4908 | 966.6118 | 977.1479 | 1069.1553 | 1141.4291 | 1109.3426 |  | 1117.2975 | 1118.699 | 976.7968 | 1177.7929 | 1043.3123 |  | 1118.8874 | 955.6552 | 0.79418 | 19.0435 | 1.7041 | 1.4953 | -14.638 | 3.074 | 9086.82 | 0.73 | 5.2554 | -3.7794 | -17.361 | 5.0206 | 8.6046 | -34.7134 | 16.4811 |  | 171.1569 | 212.237 | 173.4628 | 47.7087 |  | 184.3128
42838.5577 | 11873 | 1060.4001 | 933.0654 | 654.4281 | 135.9564 | 53.1396 | 33.9591 | 102.2322 | 33.9574 | 125.4588 | 93.3734 | 60.5281 | 36.4601 | 26.1185 | 59.331 | 997.8947 | 987.3614 | 996.1977 | 1040.0511 | 1057.7127 | 1082.2466 | 1048.5438 | 871.6019 | 1061.5588 | 874.3117 | 748.0075 | 971.0203 | 806.8284 | 810.103 | 813.7129 | 980.1304 | 932.3443 | 979.0585 | 984.4106 | 1065.0835 | 1037.4084 |  | 764.5106 |  | 818.0603 | 850.0049 | 609.7877 | 869.6655 |  | 515.9427 | 719.7535 | 668.668 | 895.5494 | 957.5369 | 982.2967 | 973.3969 | 58.7834 | 391.5297 | 89.919 | 625.2389 | 38.2429 | 66.6018 | 60.3939 | 101.4885 | 110.6093 |  |  | 5.2269 | -4.1268 | -62.4222 | 5.3357 | 13.0754 | -197.5463 | 44.6572 | -2.6301 | 19.5414 | 51.5528 | 47.3407 | 0.007634 | 0.0010415 | 0.00093968 | 1010.2861 | 1008.4056 | 983.8634 | 972.1103 | 863.52 | 176.9955 | 66.1018 | 636.1907 | 127.1083 | 78.3469 | 49.7165 | 34.8701 | 32.0572 | 55.8242 | 712.2354 |  | 640.118 | 436.1972 | 338.2764 | 1010.3341 | 687.8631 | 1035.1781 | 1061.6564 | 1039.8539 | 1079.7934 | 1003.385 | 1054.6394 | 1022.2351 | 956.183 | 889.3005 | 1069.8235 | 1049.7224 | 1080.8121 | 1076.4875 | 160.9568 | 66.6807 | 728.818 | 1065.711 | 1083.3004 | 727.6661 | 1006.6779 | 1008.5117 | 959.3997 | 758.0888 | 937.3846 | 934.8625 | 879.1841 | 913.9824 | 1045.1888 | 1177.8113 | 685.1378 | 678.4105 | 980.5817 |  |  | 742.2472 | 1029.2883 | 1139.5416 | 1118.7601 | 729.6483 |  | 739.349 |  |  | 839.3954 | 872.3748 | 866.581 | [5 empty] | 945.4191 | 1179.5857 | 1104.2069 | 1070.6767 | 1263.6917 | 980.8196 | 1033.0949 | 1108.7389 | 1081.3251 |  | 392.3748 | 1244.6576 | 1188.6955 | 1128.6534 | 1144.1886 | 1110.0003 | 1090.6955 | 1042.5794 | 1096.5471 | 1182.1569 | 1134.9403 | 1119.9041 | 876.1532 | 965.7317 | 984.4626 | 1065.4938 | 1141.2006 | 1108.2914 |  | 1114.7107 | 1118.9627 | 976.9548 | 1177.7745 | 1043.2542 |  | 1120.0585 | 955.6606 | 0.85836 | 19.05 | 1.7041 | 1.4942 | -14.6024 | 3.074 | 9145.97 | 0.76 | 5.2526 | -4.4609 | -17.3496 | 5.0724 | 8.9288 | -34.7057 | 16.5011 |  | 171.1326 | 212.2503 | 186.9889 | 53.6666 |  | 184.2539
42838.5577 | 11874 | 1061.2124 | 933.5049 | 654.6425 | 136.1331 | 53.1669 | 33.9643 | 102.2679 | 33.9586 | 125.4921 | 93.3918 | 60.5333 | 36.4536 | 26.1165 | 59.3386 | 997.9496 | 987.5612 | 995.5954 | 1040.2328 | 1057.799 | 1082.925 | 1048.6703 | 870.5664 | 1061.6115 | 874.3889 | 748.036 | 970.9471 | 806.8049 | 810.0844 | 813.6755 | 981.1808 | 933.6192 | 979.159 | 984.8328 | 1065.4694 | 1037.4644 |  | 764.5101 |  | 818.0874 | 850.0222 | 609.9068 | 877.742 |  | 516.7455 | 719.7795 | 671.4391 | 894.9317 | 959.0249 | 982.6971 | 973.1151 | 60.3935 | 391.666 | 87.2881 | 625.3736 | 38.2299 | 66.5569 | 60.401 | 101.4522 | 110.6094 |  |  | 5.1862 | -1.0449 | -61.7513 | 5.7425 | 12.7889 | -197.6469 | 44.8695 | -2.9902 | 19.599 | 51.2133 | 47.4436 | 0.0076636 | 0.0010744 | 0.00091996 | 1010.1461 | 1008.1406 | 983.7788 | 972.1001 | 863.9315 | 177.101 | 66.1242 | 635.9591 | 127.1935 | 78.3899 | 49.7293 | 34.8772 | 32.0629 | 55.8385 | 664.8892 |  | 631.4726 | 456.8907 | 331.216 | 1011.0869 | 687.5526 | 1034.4395 | 1060.2622 | 1038.4567 | 1079.3306 | 998.672 | 1054.2756 | 1022.1628 | 956.1049 | 889.2206 | 1069.7526 | 1049.7757 | 1080.7831 | 1072.1049 | 163.1578 | 68.9323 | 728.796 | 1065.847 | 1081.7844 | 727.6411 | 1003.8517 | 1008.1103 | 959.8026 | 758.1676 | 937.3329 | 935.3171 | 878.9673 | 913.9695 | 1043.3895 | 1174.5638 | 685.1609 | 678.4178 | 979.2503 |  |  | 742.227 | 1029.2554 | 1137.9397 | 1118.9201 | 729.6239 |  | 739.3398 |  |  | 839.9955 | 872.3949 | 866.645 | [5 empty] | 945.3858 | 1180.5849 | 1103.82 | 1070.6026 | 1263.7579 | 980.8763 | 1033.1118 | 1108.4566 | 1081.3061 |  | 396.9113 | 1245.47 | 1188.6178 | 1128.3518 | 1144.4657 | 1110.3054 | 1089.8956 | 1042.5819 | 1095.6939 | 1182.036 | 1134.5878 | 1119.6969 | 877.0244 | 965.1647 | 981.806 | 1064.3968 | 1141.0809 | 1107.3929 |  | 1114.7037 | 1119.2482 | 976.8778 | 1177.8858 | 1043.237 |  | 1122.462 | 955.6759 | 0.73964 | 19.0502 | 1.7032 | 1.4937 | -14.6644 | 3.074 | 9180.23 | 1.04 | 5.232 | -2.2447 | -17.2564 | 5.2623 | 8.8319 | -34.72 | 16.5429 |  | 171.1158 | 212.3971 | 192.6945 | 54.5302 |  | 184.3347
42838.5577 | 11875 | 1061.1412 | 933.7362 | 654.8398 | 136.3397 | 53.1858 | 33.9754 | 102.3339 | 33.9528 | 125.5378 | 93.4134 | 60.5397 | 36.4642 | 26.122 | 59.3384 | 998.2309 | 987.9626 | 996.3916 | 1040.2813 | 1058.2709 | 1083.183 | 1048.9035 | 870.2714 | 1061.6277 | 874.3237 | 748.0517 | 970.8574 | 806.7694 | 810.0503 | 813.6472 | 981.1612 | 934.3528 | 979.0369 | 986.236 | 1065.3142 | 1037.5091 |  | 764.4948 |  | 818.0694 | 849.9971 | 609.9948 | 868.5318 |  | 517.8036 | 720.4107 | 669.8776 | 894.9532 | 960.5599 | 985.4573 | 972.884 | 60.7166 | 391.756 | 86.3881 | 625.346 | 38.2143 | 66.5718 | 60.4112 | 101.4081 | 110.6255 |  |  | 4.9562 | -2.1232 | -61.6461 | 5.4829 | 13.9921 | -197.5634 | 44.9109 | -2.9508 | 19.4626 | 52.3737 | 47.6585 | 0.0076948 | 0.0010497 | 0.0009561 | 1011.3638 | 1008.1392 | 983.734 | 972.1042 | 864.1247 | 177.2092 | 66.1506 | 635.7646 | 127.2795 | 78.4218 | 49.7407 | 34.8853 | 32.0646 | 55.8477 | 783.5748 |  | 649.1687 | 442.8926 | 319.9028 | 1012.6065 | 688.0916 | 1032.6491 | 1057.3737 | 1035.9386 | 1078.4009 | 995.9579 | 1050.1928 | 1022.0931 | 956.0482 | 889.157 | 1069.6698 | 1046.8027 | 1080.8757 | 1064.9942 | 153.9299 | 69.819 | 728.7723 | 1065.4465 | 1081.0213 | 727.62 | 1004.1759 | 1007.1032 | 959.9816 | 758.2272 | 937.274 | 935.9141 | 879.0613 | 913.9344 | 1040.9144 | 1178.4578 | 685.174 | 678.4257 | 976.9134 |  |  | 742.2112 | 1029.173 | 1136.7691 | 1117.8273 | 729.6328 |  | 739.3357 |  |  | 840.5939 | 872.3428 | 866.7019 | [5 empty] | 945.45 | 1183.4629 | 1103.2539 | 1069.9663 | 1264.6075 | 980.8512 | 1032.6354 | 1108.2951 | 1081.2593 |  | 400.7641 | 1246.1601 | 1188.7178 | 1128.2231 | 1144.3793 | 1110.399 | 1085.661 | 1042.6315 | 1096.017 | 1181.9587 | 1134.1353 | 1119.5443 | 877.7894 | 966.4777 | 971.9719 | 1065.163 | 1140.9708 | 1107.529 |  | 1113.4027 | 1119.6519 | 975.8321 | 1177.7927 | 1043.2667 |  | 1121.7635 | 955.723 | 0.66934 | 19.0455 | 1.704 | 1.4968 | -14.6104 | 3.0739 | 9175.39 | 0.68 | 5.1146 | -3.2008 | -17.2471 | 5.1436 | 9.2481 | -34.7508 | 16.5687 |  | 171.0727 | 211.7314 | 180.4074 | 52.7323 |  | 184.4845
42838.5577 | 11876 | 1060.052 | 933.8316 | 655.0352 | 136.5477 | 53.2256 | 33.988 | 102.3868 | 33.9604 | 125.579 | 93.4442 | 60.5483 | 36.4759 | 26.1317 | 59.3594 | 998.2032 | 988.1728 | 997.525 | 1040.3319 | 1058.7189 | 1083.0964 | 1049.1768 | 869.9399 | 1061.6152 | 874.2914 | 748.1012 | 970.7634 | 806.7426 | 810.0271 | 813.6299 | 981.8269 | 932.4433 | 979.2202 | 985.3676 | 1064.9141 | 1037.5983 |  | 764.511 |  | 818.0705 | 850.0186 | 610.1893 | 874.7494 |  | 517.4544 | 721.8861 | 666.7306 | 894.5991 | 959.9699 | 986.5747 | 972.6138 | 62.2981 | 392.1109 | 86.4729 | 625.6576 | 38.2008 | 66.6368 | 60.4154 | 101.4008 | 110.6446 |  |  | 4.8662 | -3.0097 | -61.608 | 5.6623 | 14.4672 | -197.5779 | 44.9338 | -2.935 | 19.9877 | 52.9729 | 47.65 | 0.0074583 | 0.00098896 | 0.00091832 | 1011.0136 | 1008.0115 | 983.7348 | 972.128 | 864.0262 | 177.3141 | 66.1747 | 635.6738 | 127.3678 | 78.4491 | 49.7509 | 34.8834 | 32.0701 | 55.8503 | 834.4831 |  | 645.9316 | 456.3627 | 331.6151 | 1012.8452 | 687.9471 | 1030.3322 | 1054.4086 | 1033.1457 | 1077.4037 | 1002.2542 | 1046.386 | 1022.031 | 955.9899 | 889.0893 | 1069.6948 | 1046.7101 | 1080.8299 | 1064.965 | 145.1329 | 53.2395 | 728.7775 | 1065.1188 | 1080.753 | 727.6237 | 1007.851 | 1006.1132 | 959.8918 | 758.1901 | 937.2125 | 936.2762 | 879.6531 | 913.9282 | 1038.4527 | 1182.1434 | 685.1856 | 678.4257 | 977.6445 |  |  | 742.2023 | 1029.1366 | 1135.3517 | 1116.5013 | 729.6191 |  | 739.3273 |  |  | 841.2197 | 872.2447 | 866.7376 | [5 empty] | 945.5815 | 1184.3298 | 1102.3313 | 1069.3395 | 1265.7625 | 980.6611 | 1031.9986 | 1108.2238 | 1081.2568 |  | 404.7175 | 1245.1802 | 1188.7444 | 1128.2548 | 1144.576 | 1110.4592 | 1090.7133 | 1042.6838 | 1095.118 | 1181.9137 | 1134.0521 | 1119.5128 | 877.0651 | 967.8026 | 967.4681 | 1065.1713 | 1140.8139 | 1108.7525 |  | 1116.5694 | 1119.9814 | 974.333 | 1177.5431 | 1043.3191 |  | 1121.6496 | 955.7685 | 1.0242 | 19.0481 | 1.7041 | 1.4972 | -14.6369 | 3.074 | 9176.86 | 0.67 | 5.0679 | -3.8137 | -17.2546 | 5.231 | 9.408 | -34.7675 | 16.5803 |  | 171.0537 | 210.9258 | 174.8925 | 53.0469 |  | 184.4997
42838.5577 | 11877 | 1060.1552 | 934.0796 | 655.2106 | 136.7187 | 53.2417 | 33.9825 | 102.419 | 33.9588 | 125.6179 | 93.4651 | 60.5535 | 36.4799 | 26.1294 | 59.365 | 997.5301 | 988.031 | 995.6632 | 1040.2756 | 1058.6146 | 1081.955 | 1049.3458 | 866.4428 | 1061.5753 | 874.1974 | 748.1095 | 970.6555 | 806.7219 | 809.9984 | 813.5788 | 981.9469 | 930.7426 | 979.1681 | 985.8699 | 1064.9415 | 1037.6533 |  | 764.5052 |  | 818.0671 | 850.0034 | 610.314 | 889.7651 |  | 518.4957 | 723.5586 | 663.1085 | 889.0923 | 960.3063 | 985.9743 | 972.509 | 62.7847 | 392.5263 | 87.5778 | 626.0476 | 38.1854 | 66.6563 | 60.4254 | 101.3842 | 110.649 |  |  | 5.1376 | -3.237 | -61.6619 | 5.4718 | 13.1786 | -197.5792 | 44.8478 | -2.9318 | 19.7049 | 51.5706 | 47.5757 | 0.0075963 | 0.0009791 | 0.0009446 | 1009.6743 | 1007.8159 | 983.648 | 972.1084 | 864.0058 | 177.4314 | 66.1933 | 635.6318 | 127.4541 | 78.4891 | 49.7618 | 34.8881 | 32.074 | 55.8687 | 908.9661 |  | 625.5165 | 422.785 | 319.601 | 1011.7069 | 686.8938 | 1028.2622 | 1052.1841 | 1030.5234 | 1076.4409 | 1063.9541 | 1044.2618 | 1021.9657 | 955.9373 | 889.0189 | 1069.6562 | 1046.6085 | 1080.7955 | 1064.9166 | 157.5269 | 68.4874 | 728.7845 | 1065.1637 | 1080.5553 | 727.6254 | 1014.3168 | 1006.3339 | 959.7379 | 758.1288 | 937.1354 | 936.1075 | 880.4852 | 913.9237 | 1036.4273 | 1175.4519 | 685.2059 | 678.4123 | 978.89 |  |  | 742.1954 | 1029.1568 | 1135.8408 | 1118.0105 | 729.6112 |  | 739.3287 |  |  | 842.1598 | 872.1811 | 866.7406 | [5 empty] | 945.7062 | 1184.1517 | 1099.1298 | 1068.5151 | 1266.9709 | 980.4905 | 1031.5361 | 1108.2032 | 1081.3096 |  | 408.7403 | 1244.2283 | 1188.9166 | 1128.2925 | 1145.1196 | 1110.6117 | 1092.7254 | 1042.7812 | 1093.5935 | 1181.5053 | 1133.9092 | 1119.4321 | 878.1358 | 967.0074 | 963.2867 | 1066.0527 | 1140.6453 | 1108.1142 |  | 1116.3982 | 1120.1287 | 971.7922 | 1177.556 | 1043.3559 |  | 1122.0925 | 955.8151 | 0.78991 | 19.0473 | 1.7033 | 1.4955 | -14.6578 | 3.074 | 9139.29 | 0.96 | 5.2072 | -3.9584 | -17.2767 | 5.1465 | 8.9771 | -34.7594 | 16.5604 |  | 171.0645 | 211.8742 | 165.9418 | 54.9864 |  | 184.4788
42838.5578 | 11878 | 1061.3234 | 934.5374 | 655.4004 | 136.9049 | 53.2721 | 33.9869 | 102.4685 | 33.9584 | 125.6477 | 93.4866 | 60.5599 | 36.4892 | 26.1313 | 59.3744 | 996.4966 | 987.295 | 993.725 | 1040.1729 | 1058.3289 | 1081.013 | 1049.4101 | 864.0338 | 1061.532 | 874.0708 | 748.1495 | 970.5512 | 806.7074 | 809.9708 | 813.5589 | 982.6961 | 930.0984 | 979.0163 | 984.7677 | 1064.9394 | 1037.6397 |  | 764.514 |  | 818.0621 | 849.9625 | 610.3987 | 897.8354 |  | 517.3848 | 724.9729 | 662.2667 | 887.8284 | 960.9296 | 985.4293 | 972.3742 | 62.3757 | 392.8154 | 89.1616 | 626.2089 | 38.188 | 66.6538 | 60.4323 | 101.3312 | 110.6477 |  |  | 5.0285 | -2.9755 | -62.2461 | 5.4494 | 13.2397 | -197.595 | 44.5514 | -3.784 | 19.003 | 51.5859 | 47.7609 | 0.0075075 | 0.0010054 | 0.00091668 | 1009.0886 | 1007.661 | 983.4875 | 972.0842 | 864.08 | 177.554 | 66.219 | 635.6638 | 127.542 | 78.5211 | 49.7724 | 34.8947 | 32.0768 | 55.8751 | 881.8687 |  | 668.2814 | 414.7392 | 305.4341 | 1011.1048 | 686.818 | 1026.9087 | 1050.5685 | 1028.6501 | 1075.5526 | 1084.8153 | 1042.9524 | 1021.8922 | 955.8629 | 888.943 | 1069.5925 | 1046.5515 | 1080.7796 | 1064.7848 | 163.1843 | 75.1201 | 728.7686 | 1065.3436 | 1081.763 | 727.6311 | 1016.1033 | 1006.5385 | 959.1225 | 758.0993 | 937.0621 | 936.5908 | 879.0996 | 913.9426 | 1034.8529 | 1168.3148 | 685.2438 | 678.4092 | 980.1377 |  |  | 742.1885 | 1029.1585 | 1137.9075 | 1119.198 | 729.6074 |  | 739.3474 |  |  | 842.8765 | 872.1433 | 866.7237 | [5 empty] | 945.7607 | 1183.9857 | 1096.104 | 1067.602 | 1268.5485 | 980.3763 | 1031.2987 | 1108.2072 | 1081.2142 | 1397.9429 | 412.9535 | 1244.619 | 1189.3443 | 1128.2681 | 1145.0856 | 1110.8956 | 1091.5812 | 1042.8414 | 1093.6984 | 1181.8655 | 1133.8118 | 1119.5 | 877.8942 | 967.0142 | 963.2687 | 1069.8437 | 1140.4259 | 1107.0817 |  | 1114.5514 | 1120.2618 | 970.148 | 1177.5054 | 1043.4091 |  | 1122.2265 | 955.8412 | 0.63502 | 19.0467 | 1.705 | 1.4976 | -14.5597 | 3.074 | 9082.37 | 1.22 | 5.1516 | -3.7979 | -17.3706 | 5.1397 | 8.9959 | -34.7532 | 16.5021 |  | 171.0656 | 212.5757 | 168.5963 | 50.2111 |  | 184.4457
42838.5578 | 11879 | 1062.9207 | 935.0821 | 655.587 | 137.0927 | 53.2889 | 33.9855 | 102.5115 | 33.9517 | 125.6758 | 93.5011 | 60.5613 | 36.4842 | 26.1296 | 59.3736 | 996.0341 | 987.9715 | 994.8182 | 1040.0883 | 1058.3755 | 1080.6994 | 1049.3751 | 864.065 | 1061.5018 | 874.0277 | 748.1646 | 970.4417 | 806.6709 | 809.9474 | 813.5352 | 984.6915 | 929.2603 | 978.98 | 984.4612 | 1064.6875 | 1037.6115 |  | 764.5079 |  | 818.0474 | 849.9213 | 610.6395 | 898.3761 |  | 516.9578 | 724.7756 | 667.8575 | 893.816 | 961.9068 | 985.2844 | 971.8397 | 60.8781 | 393.2444 | 89.5802 | 626.2529 | 38.1704 | 66.677 | 60.443 | 101.2735 | 110.6582 |  |  | 5.3216 | -2.9827 | -62.0766 | 5.2359 | 12.6792 | -197.6015 | 44.876 | -2.5119 | 19.0209 | 51.2847 | 47.6391 | 0.0076012 | 0.00096432 | 0.00092982 | 1008.7448 | 1008.0339 | 983.4199 | 972.0108 | 863.9558 | 177.6912 | 66.2548 | 635.8714 | 127.637 | 78.5607 | 49.7834 | 34.9048 | 32.0773 | 55.8941 | 751.4044 |  | 729.0403 | 446.917 | 324.829 | 1011.4518 | 688.0119 | 1025.4658 | 1048.361 | 1026.8553 | 1074.6722 | 1081.663 | 1041.3203 | 1021.8225 | 955.7813 | 888.8693 | 1069.5438 | 1046.5927 | 1080.7278 | 1064.832 | 159.6372 | 80.6736 | 728.7697 | 1065.1079 | 1080.1497 | 727.6288 | 1015.1787 | 1005.9374 | 958.3867 | 758.0953 | 937 | 938.0049 | 878.1454 | 913.972 | 1033.9111 | 1159.0255 | 685.2712 | 678.4285 | 983.8033 |  |  | 742.1915 | 1029.2792 | 1138.6864 | 1118.7841 | 729.621 |  | 739.3331 |  |  | 843.0319 | 872.2124 | 866.6433 | [5 empty] | 945.8883 | 1181.6746 | 1094.906 | 1067.0748 | 1270.8111 | 980.2731 | 1031.3787 | 1108.2422 | 1081.3158 |  | 417.7575 | 1243.8489 | 1189.3581 | 1128.2879 | 1145.1243 | 1111.1424 | 1093.4935 | 1042.8385 | 1093.5729 | 1182.2178 | 1133.9342 | 1119.6033 | 876.8963 | 968.1383 | 956.6454 | 1071.0957 | 1140.1015 | 1107.6888 |  | 1120.5602 | 1120.3907 | 969.3556 | 1177.5584 | 1043.4755 |  | 1122.2749 | 955.8832 | 0.85892 | 19.0476 | 1.7049 | 1.497 | -14.6331 | 3.0739 | 9094.08 | 1.12 | 5.2995 | -3.8021 | -17.3452 | 5.0374 | 8.8029 | -34.7518 | 16.5611 |  | 171.1293 | 212.2894 | 183.2977 | 43.8328 |  | 184.4163
42838.5578 | 11880 | 1062.9034 | 935.3559 | 655.6739 | 137.2904 | 53.3161 | 34 | 102.569 | 33.9554 | 125.7273 | 93.5296 | 60.5788 | 36.495 | 26.1418 | 59.3851 | 996.2624 | 987.1188 | 994.285 | 1040.0822 | 1058.6385 | 1080.8223 | 1049.3285 | 863.8862 | 1061.4739 | 873.9455 | 748.1849 | 970.3459 | 806.6467 | 809.9202 | 813.5239 | 984.9527 | 928.677 | 979.0137 | 985.2804 | 1064.0826 | 1037.6019 |  | 764.5073 |  | 818.0448 | 849.8915 | 611.0449 | 897.9387 |  | 517.586 | 722.9555 | 670.809 | 899.0748 | 961.8266 | 985.0807 | 971.5327 | 60.2944 | 393.7424 | 87.9581 | 626.436 | 38.152 | 66.6922 | 60.4563 | 101.2084 | 110.6624 |  |  | 5.1592 | -2.687 | -62.5149 | 5.8759 | 14.1866 | -197.549 | 45.6186 | -3.0835 | 19.1639 | 50.6765 | 47.6854 | 0.0074681 | 0.0010547 | 0.00094953 | 1010.0143 | 1008.0839 | 983.4364 | 971.9176 | 863.8816 | 177.8327 | 66.2878 | 636.2347 | 127.7427 | 78.6105 | 49.7903 | 34.9108 | 32.0981 | 55.9119 | 548.3108 |  | 706.3871 | 443.7702 | 309.1609 | 1011.5261 | 689.772 | 1023.8847 | 1046.5593 | 1025.579 | 1073.9868 | 1083.1245 | 1038.7102 | 1021.7654 | 955.7299 | 888.802 | 1069.5525 | 1046.6483 | 1080.7005 | 1064.7189 | 140.291 | 71.1558 | 728.8061 | 1064.6844 | 1079.536 | 727.6611 | 1015.7934 | 1005.6445 | 957.9869 | 758.0896 | 936.9403 | 937.1047 | 878.3789 | 914.0472 | 1033.4722 | 1146.0015 | 685.306 | 678.453 | 986.1512 |  |  | 742.1959 | 1029.3932 | 1143.7006 | 1119.8381 | 729.6369 |  | 739.3361 |  |  | 843.5978 | 872.2637 | 866.6165 | [5 empty] | 945.9902 | 1178.9963 | 1096.7923 | 1067.1515 | 1270.0281 | 980.3274 | 1031.4923 | 1108.1841 | 1081.4472 | 1291.5672 | 420.8948 | 1242.1575 | 1189.8038 | 1128.3931 | 1144.7219 | 1111.3395 | 1092.7293 | 1042.8684 | 1093.132 | 1181.744 | 1133.6792 | 1119.6042 | 875.5026 | 967.2211 | 958.825 | 1068.5428 | 1139.8925 | 1107.3737 |  | 1119.8175 | 1120.3953 | 967.0509 | 1177.5381 | 1043.5185 |  | 1121.6537 | 955.9286 | 0.70124 | 19.0477 | 1.7043 | 1.4959 | -14.5635 | 3.074 | 9139.63 | 0.69 | 5.2181 | -3.6054 | -17.3905 | 5.3316 | 9.3108 | -34.7444 | 16.6962 |  | 171.1895 | 212.8248 | 205.9076 | 46.9008 |  | 184.4244
42838.5578 | 11881 | 1061.6623 | 935.411 | 655.6545 | 137.4805 | 53.3344 | 34.0016 | 102.6074 | 33.9554 | 125.7567 | 93.5493 | 60.5821 | 36.4931 | 26.1402 | 59.3972 | 997.4437 | 987.915 | 994.9523 | 1040.211 | 1058.9966 | 1081.7913 | 1049.2856 | 862.8902 | 1061.5597 | 873.9876 | 748.2163 | 970.2536 | 806.6265 | 809.8906 | 813.4579 | 983.1212 | 929.0129 | 979.1721 | 986.58 | 1064.3208 | 1037.5907 |  | 764.4857 |  | 818.0414 | 849.844 | 611.2449 | 894.2624 |  | 517.8922 | 721.2471 | 668.3746 | 899.1946 | 960.868 | 984.762 | 971.3266 | 60.8092 | 394.249 | 86.9568 | 626.9881 | 38.1649 | 66.649 | 60.4669 | 101.1642 | 110.6723 |  |  | 5.3183 | -2.7718 | -62.3755 | 4.6366 | 13.8469 | -197.5529 | 45.5305 | -2.3936 | 20.1093 | 51.1594 | 47.5877 | 0.0076702 | 0.0010727 | 0.0009561 | 1010.8745 | 1007.7844 | 983.392 | 971.8327 | 864.1826 | 177.9522 | 66.3123 | 636.597 | 127.8281 | 78.6386 | 49.8007 | 34.9098 | 32.1025 | 55.9112 | 794.4036 |  | 718.7518 | 456.9315 | 302.3605 | 1010.8893 | 692.2532 | 1023.5811 | 1046.6384 | 1025.4481 | 1074.059 | 1079.6512 | 1038.3674 | 1021.7049 | 955.6759 | 888.7375 | 1069.5516 | 1046.6736 | 1080.6531 | 1064.5502 | 164.7895 | 80.77 | 728.8226 | 1064.2344 | 1080.6957 | 727.6609 | 1017.5832 | 1005.5224 | 958.0303 | 758.1341 | 936.8819 | 935.9468 | 879.6559 | 914.0716 | 1033.0682 | 1148.5659 | 685.3234 | 678.464 | 983.5482 |  |  | 742.1898 | 1029.4213 | 1157.5843 | 1122.9684 | 729.6283 |  | 739.354 |  |  | 844.0774 | 872.08 | 866.55 | [5 empty] | 946.0065 | 1180.8446 | 1097.6205 | 1067.6298 | 1267.7639 | 980.0481 | 1031.7832 | 1108.2393 | 1081.6027 | 1164.0249 | 425.1682 | 1240.3268 | 1189.5126 | 1128.4859 | 1144.6421 | 1111.3617 | 1099.0355 | 1042.9175 | 1092.5505 | 1181.2916 | 1133.7818 | 1119.7572 | 875.0554 | 964.6415 | 958.3516 | 1066.7269 | 1139.4623 | 1106.4388 |  | 1120.1905 | 1120.5985 | 965.3263 | 1177.5593 | 1043.5408 |  | 1108.1396 | 955.9576 | 0.799 | 19.0484 | 1.7059 | 1.498 | -14.6493 | 3.0739 | 9225.95 | 0.89 | 5.2977 | -3.6587 | -17.3562 | 4.732 | 9.1975 | -34.7403 | 16.678 |  | 171.2046 | 214.4515 | 178.1872 | 46.307 |  | 184.4286
42838.5578 | 11882 | 1061.117 | 935.5833 | 655.7636 | 137.7035 | 53.3644 | 33.9969 | 102.6611 | 33.9564 | 125.8012 | 93.5722 | 60.5984 | 36.5055 | 26.15 | 59.4068 | 998.4192 | 988.9014 | 995.6967 | 1040.2848 | 1059.1436 | 1081.816 | 1049.2745 | 860.8528 | 1061.6578 | 874.1957 | 748.2424 | 970.1627 | 806.5864 | 809.8672 | 813.405 | 983.1912 | 928.6146 | 979.2167 | 987.0173 | 1064.2603 | 1037.5731 |  | 764.4972 |  | 818.0422 | 849.7823 | 611.4374 | 902.9803 |  | 520.4016 | 720.9426 | 664.6588 | 890.7245 | 960.525 | 984.1678 | 971.8312 | 61.2587 | 394.6668 | 86.9344 | 627.4526 | 38.1601 | 66.6355 | 60.4767 | 101.1551 | 110.6862 |  |  | 5.3393 | -3.4361 | -61.5903 | 4.8422 | 13.9691 | -197.5634 | 45.0028 | -2.9469 | 19.7787 | 51.3073 | 47.5969 | 0.0075568 | 0.0010892 | 0.00098239 | 1009.7894 | 1007.5252 | 983.1412 | 971.7756 | 864.5976 | 178.0813 | 66.3399 | 636.9636 | 127.9136 | 78.6721 | 49.8051 | 34.9193 | 32.0936 | 55.9215 | 889.5863 |  | 687.784 | 475.173 | 323.9897 | 1010.7779 | 694.0106 | 1025.8864 | 1049.5815 | 1027.8868 | 1075.4442 | 1083.8306 | 1039.0941 | 1021.6452 | 955.6235 | 888.6768 | 1069.4933 | 1046.6666 | 1080.6279 | 1064.4648 | 155.6874 | 73.6569 | 728.8044 | 1063.4612 | 1080.7821 | 727.6245 | 1016.8957 | 1005.5537 | 958.3601 | 758.1198 | 936.8104 | 935.6885 | 879.9158 | 914.1046 | 1032.9146 | 1150.3287 | 685.3396 | 678.46 | 981.1533 |  |  | 742.1852 | 1029.4036 | 1175.8634 | 1124.1105 | 729.62 |  | 739.3537 |  |  | 844.8969 | 872.2784 | 866.5088 | [5 empty] | 946.007 | 1181.1084 | 1098.847 | 1068.4141 | 1265.0876 | 980.096 | 1032.0329 | 1108.169 | 1081.7253 | 1177.0924 | 428.9762 | 1238.6262 | 1189.4667 | 1128.539 | 1144.9344 | 1111.6072 | 1090.8697 | 1042.9641 | 1091.8218 | 1181.0914 | 1134.0716 | 1119.8615 | 872.7517 | 962.3391 | 960.3568 | 1068.0827 | 1139.2594 | 1106.6735 |  | 1122.416 | 1120.7071 | 965.3182 | 1177.6541 | 1043.5969 |  | 1118.0723 | 956.0099 | 0.87988 | 19.0486 | 1.7053 | 1.4988 | -14.6344 | 3.0739 | 9253.66 | 0.54 | 5.308 | -4.073 | -17.2439 | 4.8351 | 9.2358 | -34.733 | 16.5771 |  | 171.1953 | 214.6812 | 167.5455 | 50.3028 |  | 184.3974
42838.5578 | 11883 | 1060.4468 | 935.5796 | 655.8693 | 137.9071 | 53.3926 | 34.0155 | 102.705 | 33.9565 | 125.8434 | 93.5921 | 60.6056 | 36.508 | 26.1444 | 59.4194 | 997.7108 | 988.7705 | 997.2414 | 1040.3258 | 1059.4259 | 1081.4776 | 1049.2303 | 858.6034 | 1061.6644 | 874.3515 | 748.2635 | 970.0868 | 806.5783 | 809.8454 | 813.3835 | 983.8316 | 929.559 | 979.3943 | 987.262 | 1064.0054 | 1037.5731 |  | 764.5018 |  | 818.0228 | 849.7938 | 611.6013 | 908.6598 |  | 522.2539 | 721.6479 | 663.2029 | 883.914 | 961.9712 | 984.5139 | 972.3426 | 60.9347 | 395.0065 | 86.8439 | 627.7461 | 38.1891 | 66.6097 | 60.4862 | 101.132 | 110.639 |  |  | 5.0396 | -3.2028 | -61.4681 | 5.0827 | 14.2096 | -197.5798 | 45.4122 | -2.5618 | 19.4472 | 50.5002 | 47.5209 | 0.00768 | 0.0010399 | 0.00093968 | 1008.9838 | 1007.5048 | 982.8637 | 971.7307 | 865.0537 | 178.1975 | 66.3714 | 637.1839 | 128.0116 | 78.6938 | 49.8182 | 34.9191 | 32.1015 | 55.9204 | 919.6297 |  | 684.5407 | 443.6677 | 345.5428 | 1009.9728 | 694.7165 | 1030.7146 | 1055.2792 | 1032.1837 | 1076.7248 | 1082.6287 | 1040.6078 | 1021.5722 | 955.5334 | 888.5932 | 1069.4253 | 1046.6937 | 1080.5883 | 1064.4451 | 154.9645 | 62.7303 | 728.7704 | 1063.9866 | 1081.3074 | 727.6158 | 1018.4316 | 1005.4245 | 958.8205 | 758.063 | 936.7394 | 936.249 | 877.9612 | 914.2143 | 1032.7888 | 1151.0249 | 685.3065 | 678.5061 | 981.6687 |  |  | 742.1853 | 1029.3922 | 1188.2787 | 1125.4753 | 729.6142 |  | 739.3059 |  |  | 845.5286 | 872.1452 | 866.4439 | [5 empty] | 946.0089 | 1179.7369 | 1099.2517 | 1068.8004 | 1263.6002 | 980.0785 | 1032.0434 | 1108.0859 | 1081.8548 |  | 431.7463 | 1239.1173 | 1189.5803 | 1128.6295 | 1145.6159 | 1111.0295 | 1096.6278 | 1043.0662 | 1088.7274 | 1181.0005 | 1133.9952 | 1119.8808 | 876.0032 | 962.9278 | 962.5035 | 1068.5048 | 1139.2929 | 1107.2443 |  | 1123.0903 | 1120.7119 | 965.4448 | 1177.5908 | 1043.6239 |  | 1103.3394 | 956.0236 | 0.85892 | 19.0496 | 1.7036 | 1.498 | -14.6907 | 3.0739 | 9253.92 | 1.1 | 5.1569 | -3.9337 | -17.2329 | 4.9555 | 9.3162 | -34.7393 | 16.6547 |  | 171.1893 | 215.2199 | 163.7318 | 50.8866 |  | 184.3587
42838.5578 | 11884 | 1058.8387 | 935.2517 | 655.8867 | 138.1005 | 53.4155 | 34.0179 | 102.7521 | 33.9551 | 125.882 | 93.6151 | 60.6117 | 36.5157 | 26.1456 | 59.425 | 998.0586 | 988.4605 | 996.4727 | 1040.302 | 1059.2725 | 1081.7879 | 1049.2112 | 858.2352 | 1061.6602 | 874.3247 | 748.2839 | 969.9804 | 806.5442 | 809.822 | 813.3392 | 984.5282 | 930.3807 | 979.6008 | 987.4439 | 1063.934 | 1037.5749 |  | 764.4702 |  | 818.0152 | 849.8027 | 611.6841 | 913.0138 |  | 523.0728 | 722.5327 | 660.6717 | 880.3423 | 961.8996 | 985.6679 | 972.9006 | 59.6381 | 395.059 | 87.094 | 628.1433 | 38.2123 | 66.5445 | 60.5041 | 101.1202 | 110.6339 |  |  | 5.0804 | -2.8125 | -62.0674 | 5.0762 | 13.4414 | -197.6061 | 45.1008 | -2.5822 | 19.4537 | 51.1919 | 47.7724 | 0.0075092 | 0.0011582 | 0.00094132 | 1008.7839 | 1007.4916 | 982.7646 | 971.7161 | 865.1881 | 178.3025 | 66.3968 | 637.1024 | 128.0968 | 78.7228 | 49.823 | 34.9195 | 32.0993 | 55.9221 | 774.0204 |  | 670.9787 | 426.9861 | 353.4285 | 1010.4941 | 695.0048 | 1032.3601 | 1056.678 | 1033.2637 | 1076.9593 | 1064.5605 | 1038.4228 | 1021.5146 | 955.4842 | 888.5212 | 1069.4127 | 1046.5595 | 1080.5586 | 1064.5457 | 145.2898 | 77.44 | 728.8082 | 1064.9322 | 1081.9113 | 727.7035 | 1020.688 | 1005.1077 | 958.9416 | 758.1303 | 936.6801 | 937.174 | 876.7221 | 914.3109 | 1032.9499 | 1161.9246 | 685.272 | 678.5709 | 980.6618 |  |  | 742.1769 | 1029.484 | 1196.7322 | 1126.363 | 729.6387 |  | 739.2876 |  |  | 846.0225 | 872.0464 | 866.4557 | [5 empty] | 946.0039 | 1176.0563 | 1099.968 | 1069.5179 | 1264.4081 | 980.1613 | 1032.2617 | 1108.1346 | 1082.065 |  | 434.5057 | 1238.9563 | 1189.3125 | 1128.5039 | 1144.8664 | 1110.9769 | 1103.5426 | 1043.0983 | 1086.6043 | 1180.9161 | 1133.5526 | 1119.7488 | 874.2438 | 966.4926 | 961.3407 | 1068.6534 | 1139.3047 | 1107.5198 |  | 1117.7739 | 1120.7662 | 964.6403 | 1177.5739 | 1043.6705 |  | 1120.5491 | 956.047 | 0.83573 | 19.0495 | 1.7044 | 1.498 | -14.7031 | 3.0738 | 9223.63 | 1.02 | 5.1776 | -3.6879 | -17.3244 | 4.9545 | 9.0651 | -34.7575 | 16.6051 |  | 171.2381 | 215.5611 | 180.2184 | 52.4848 |  | 184.3487
42838.5578 | 11885 | 1057.3906 | 934.9063 | 655.9027 | 138.2945 | 53.4357 | 34.0174 | 102.7986 | 33.9514 | 125.9184 | 93.6351 | 60.6176 | 36.5183 | 26.1438 | 59.4321 | 999.0418 | 989.4202 | 997.4675 | 1040.3659 | 1059.1177 | 1082.2151 | 1049.1919 | 857.8056 | 1061.6986 | 874.3215 | 748.3505 | 969.8895 | 806.5122 | 809.7936 | 813.3157 | 984.0357 | 930.6047 | 979.7169 | 987.7647 | 1064.6157 | 1037.5612 |  | 764.4829 |  | 818.0098 | 849.7622 | 611.7592 | 920.5053 |  | 523.7302 | 722.9713 | 660.0464 | 884.488 | 962.3407 | 986.2338 | 973.248 | 59.1781 | 395.0161 | 87.1119 | 628.6719 | 38.2154 | 66.5634 | 60.5194 | 101.1347 | 110.6804 |  |  | 5.267 | -2.2435 | -61.5877 | 5.5342 | 14.8792 | -197.6206 | 45.7743 | -1.9573 | 20.1215 | 51.7628 | 47.6575 | 0.0075979 | 0.0010957 | 0.00090846 | 1009.0987 | 1007.3984 | 982.671 | 971.6994 | 865.8613 | 178.4197 | 66.4249 | 636.9904 | 128.1921 | 78.7641 | 49.8312 | 34.9236 | 32.1132 | 55.9376 | 818.0228 |  | 714.2328 | 470.2918 | 364.8448 | 1009.928 | 695.9515 | 1033.0353 | 1057.4773 | 1033.6866 | 1077.1783 | 1072.6143 | 1036.9616 | 1021.4436 | 955.4229 | 888.4477 | 1069.3406 | 1046.3777 | 1080.4986 | 1064.2228 | 151.6694 | 59.9191 | 728.8969 | 1065.0864 | 1081.0532 | 727.8006 | 1022.9176 | 1005.2158 | 958.8354 | 758.116 | 936.611 | 937.5321 | 877.4428 | 914.315 | 1033.6339 | 1164.7868 | 685.2481 | 678.5651 | 979.9929 |  |  | 742.1647 | 1029.6719 | 1189.8012 | 1126.4583 | 729.6209 |  | 739.3105 |  |  | 846.7278 | 872.0876 | 866.4371 | [5 empty] | 945.8116 | 1175.5905 | 1104.0536 | 1070.6739 | 1265.6111 | 980.2815 | 1032.8636 | 1108.249 | 1081.963 | 1136.9576 | 436.2442 | 1239.6774 | 1189.4659 | 1128.42 | 1144.3938 | 1111.0792 | 1099.0797 | 1043.1547 | 1087.7065 | 1180.677 | 1133.4996 | 1119.6669 | 876.4438 | 963.9011 | 962.7539 | 1070.7905 | 1139.2905 | 1107.305 |  | 1118.1901 | 1120.8162 | 963.8264 | 1177.6743 | 1043.692 |  | 1123.1499 | 956.096 | 1.004 | 19.0491 | 1.7054 | 1.4991 | -14.6691 | 3.0738 | 9190.95 | 1.06 | 5.2718 | -3.2944 | -17.2612 | 5.1743 | 9.5397 | -34.7666 | 16.7323 |  | 171.3379 | 215.8155 | 174.995 | 47.9791 |  | 184.316
42838.5578 | 11886 | 1056.9912 | 934.6869 | 655.8763 | 138.4916 | 53.4528 | 34.0124 | 102.8429 | 33.9462 | 125.9495 | 93.6547 | 60.6201 | 36.5167 | 26.1444 | 59.4342 | 998.4019 | 989.8242 | 997.6708 | 1040.4588 | 1059.0103 | 1081.411 | 1049.1477 | 857.623 | 1061.7885 | 874.3442 | 748.3577 | 969.7867 | 806.486 | 809.7613 | 813.2905 | 982.8409 | 929.7606 | 979.7488 | 987.218 | 1065.1713 | 1037.5539 |  | 764.4862 |  | 818.0056 | 849.7113 | 611.9137 | 917.7329 |  | 525.4245 | 723.167 | 665.2921 | 885.5364 | 961.9279 | 986.4755 | 973.3266 | 58.6483 | 395.0467 | 86.7394 | 628.7393 | 38.2285 | 66.5591 | 60.533 | 101.119 | 110.706 |  |  | 5.1763 | -0.945 | -62.068 | 5.2267 | 13.5315 | -197.5969 | 44.9759 | -2.9436 | 19.9581 | 52.5202 | 47.8038 | 0.0075552 | 0.00115 | 0.00091832 | 1008.6415 | 1007.4466 | 982.6101 | 971.7265 | 866.363 | 178.5358 | 66.4454 | 637.189 | 128.292 | 78.8002 | 49.8371 | 34.9314 | 32.1135 | 55.9472 | 886.7054 |  | 687.0973 | 478.862 | 346.6932 | 1009.7795 | 696.0502 | 1033.2076 | 1057.4635 | 1033.6814 | 1077.3596 | 1072.4259 | 1034.4087 | 1021.3811 | 955.3787 | 888.3867 | 1069.2745 | 1046.3163 | 1080.4782 | 1064.0974 | 153.5841 | 51.9524 | 728.9164 | 1064.9146 | 1079.6483 | 727.7772 | 1025.0317 | 1004.702 | 958.8832 | 758.0497 | 936.5438 | 936.7109 | 879.7438 | 914.3006 | 1034.2694 | 1158.6331 | 685.2115 | 678.532 | 982.8801 |  |  | 742.1517 | 1029.7311 | 1199.2166 | 1126.6291 | 729.5958 |  | 739.3083 |  |  | 847.4852 | 872.1437 | 866.4007 | [5 empty] | 945.7329 | 1171.5573 | 1106.4325 | 1072.3786 | 1266.0271 | 981.2299 | 1033.8739 | 1108.2217 | 1082.013 | 1365.8406 | 439.1776 | 1232.4367 | 1189.7341 | 1128.3312 | 1144.2221 | 1111.2199 | 1098.5779 | 1043.1959 | 1088.9773 | 1181.082 | 1133.5191 | 1119.6215 | 876.4271 | 961.2379 | 966.8727 | 1071.2005 | 1139.2948 | 1107.6471 |  | 1118.4486 | 1120.8559 | 964.5147 | 1177.7521 | 1043.7297 |  | 1122.8949 | 956.1456 | 0.76487 | 19.0498 | 1.7053 | 1.499 | -14.6587 | 3.0738 | 9203.73 | 0.63 | 5.2261 | -2.1384 | -17.33 | 5.029 | 9.0983 | -34.7678 | 16.5874 |  | 171.3695 | 215.6649 | 167.2759 | 51.0255 |  | 184.2814
42838.5579 | 11887 | 1058.5484 | 934.8714 | 655.8521 | 138.6844 | 53.4761 | 34.0167 | 102.8894 | 33.9458 | 125.9957 | 93.6776 | 60.6264 | 36.5197 | 26.1459 | 59.4432 | 998.4683 | 989.643 | 996.1508 | 1040.5886 | 1057.2138 | 1085.9915 | 1049.1035 | 857.1596 | 1061.9093 | 874.3707 | 748.3589 | 969.6802 | 806.468 | 809.7374 | 813.25 | 981.7457 | 929.4901 | 979.8937 | 986.9926 | 1070.1001 | 1037.5327 |  | 764.4809 |  | 818.0044 | 849.696 | 612.1187 | 914.4711 |  | 526.764 | 722.9276 | 666.244 | 885.7923 | 961.1582 | 986.1966 | 973.3233 | 58.0298 | 395.1302 | 86.957 | 628.8727 | 38.2335 | 66.5294 | 60.5477 | 101.0915 | 110.7353 |  |  | 5.1652 | -0.87206 | -61.5364 | 5.4396 | 12.1338 | -197.6278 | 45.0889 | -2.891 | 19.8024 | 52.2391 | 47.5877 | 0.0078049 | 0.0011105 | 0.00092489 | 1008.4961 | 1007.6366 | 982.7282 | 971.8349 | 864.2377 | 178.6424 | 66.4824 | 637.537 | 128.374 | 78.8412 | 49.847 | 34.9392 | 32.1179 | 55.9678 | 529.1924 |  | 660.9464 | 462.5606 | 320.7983 | 1009.7344 | 695.8389 | 1033.4673 | 1057.4189 | 1033.9718 | 1077.6659 | 1065.0753 | 1033.9682 | 1021.3113 | 955.3293 | 888.3164 | 1069.2081 | 1046.3425 | 1080.4527 | 1064.1943 | 157.2051 | 71.1257 | 728.8937 | 1064.7113 | 1079.1142 | 727.76 | 1025.396 | 1004.1743 | 958.9759 | 758.0652 | 936.4821 | 935.4987 | 880.7694 | 914.3151 | 1034.2123 | 1154.9064 | 685.1654 | 678.5214 | 984.1684 |  |  | 742.134 | 1029.7038 | 1207.8408 | 1126.0577 | 729.5741 |  | 739.2933 |  |  | 848.2317 | 872.0738 | 866.3916 | [5 empty] | 945.9479 | 1172.2442 | 1106.9899 | 1073.6704 | 1265.5199 | 982.1449 | 1034.8334 | 1108.1578 | 1082.2506 |  | 442.7544 | 1211.7993 | 1189.5778 | 1128.3324 | 1144.394 | 1111.2721 | 1093.379 | 1043.2452 | 1089.418 | 1182.1513 | 1133.6713 | 1119.6876 | 876.2418 | 960.3375 | 967.3307 | 1072.1857 | 1139.3416 | 1107.1403 |  | 1119.7727 | 1121.0374 | 964.6174 | 1177.8149 | 1043.7283 |  | 1123.5942 | 956.1734 | 0.89936 | 19.0486 | 1.7046 | 1.4981 | -14.6997 | 3.0738 | 9281.19 | 0.5 | 5.2204 | -2.0539 | -17.2536 | 5.1297 | 8.6146 | -34.7667 | 16.6064 |  | 171.3556 | 215.0543 | 206.9731 | 53.8641 |  | 184.2405
42838.5579 | 11888 | 1060.4261 | 935.3092 | 655.8699 | 138.8904 | 53.5026 | 34.0221 | 102.933 | 33.9446 | 126.0313 | 93.6936 | 60.6384 | 36.5246 | 26.1594 | 59.4512 | 998.4086 | 989.9911 | 996.2239 | 1040.6224 | 1054.7535 | 1091.994 | 1049.0689 | 855.2852 | 1062.0129 | 874.3858 | 748.4148 | 969.5817 | 806.4472 | 809.7112 | 813.2017 | 981.8926 | 931.4332 | 979.8976 | 986.752 | 1075.4665 | 1037.5215 |  | 764.4823 |  | 818.0016 | 849.695 | 612.2721 | 914.8414 |  | 526.0627 | 723.2087 | 666.7454 | 890.1227 | 961.714 | 986.5135 | 973.1306 | 57.7344 | 395.0271 | 86.7677 | 628.9833 | 38.2322 | 66.5019 | 60.5607 | 101.0859 | 110.6783 |  |  | 5.129 | -1.5883 | -61.5075 | 6.027 | 12.5432 | -197.6101 | 45.1954 | -2.6873 | 20.2459 | 54.5003 | 47.6408 | 0.0078657 | 0.001173 | 0.00096103 | 1008.7643 | 1007.5422 | 982.8028 | 971.8946 | 862.4158 | 178.741 | 66.4962 | 637.8653 | 128.471 | 78.8728 | 49.8637 | 34.9403 | 32.1209 | 55.9724 | 466.501 |  | 683.1953 | 448.5591 | 318.9825 | 1009.1255 | 696.6103 | 1035.4683 | 1059.6185 | 1036.2691 | 1078.5937 | 1052.9992 | 1035.1667 | 1021.2544 | 955.2837 | 888.2584 | 1069.2751 | 1046.3412 | 1080.4154 | 1064.258 | 153.4611 | 45.3825 | 728.8704 | 1065.3484 | 1080.1755 | 727.7567 | 1021.6101 | 1004.5672 | 959.0134 | 758.0122 | 936.4074 | 935.0315 | 879.7798 | 914.4966 | 1033.3212 | 1155.742 | 685.1263 | 678.5218 | 981.0116 |  |  | 742.1055 | 1029.6548 | 1208.5573 | 1125.256 | 729.5328 |  | 739.2492 |  |  | 848.9038 | 871.8996 | 866.4275 | [5 empty] | 946.1806 | 1170.7111 | 1106.94 | 1074.2899 | 1265.5833 | 982.7223 | 1035.5415 | 1108.1581 | 1082.4159 |  | 446.5474 | 1211.0397 | 1189.5478 | 1128.3424 | 1145.317 | 1110.849 | 1094.1471 | 1043.3294 | 1089.6589 | 1182.7593 | 1133.9352 | 1119.8154 | 874.1449 | 960.7833 | 974.7112 | 1070.4105 | 1139.4046 | 1107.8905 |  | 1121.1551 | 1121.3087 | 965.7628 | 1177.8204 | 1043.726 |  | 1113.5561 | 956.1893 | 0.81866 | 19.0488 | 1.7058 | 1.4998 | -14.533 | 3.0739 | 9346.12 | 0.56 | 5.202 | -2.7723 | -17.252 | 5.4004 | 8.7599 | -34.7695 | 16.628 |  | 171.3305 | 214.5145 | 213.5797 | 51.6371 |  | 184.2773
42838.5579 | 11889 | 1061.238 | 935.6657 | 655.9319 | 139.098 | 53.5286 | 34.024 | 102.9888 | 33.949 | 126.0729 | 93.7211 | 60.6465 | 36.5354 | 26.1662 | 59.4575 | 998.0796 | 990.5156 | 996.5232 | 1040.5759 | 1054.2264 | 1092.7687 | 1049.0142 | 852.6919 | 1062.1262 | 874.419 | 748.3508 | 969.4991 | 806.4279 | 809.6934 | 813.1537 | 982.6382 | 932.7238 | 980.0681 | 986.9504 | 1076.5927 | 1037.5071 |  | 764.4806 |  | 817.9931 | 849.6142 | 612.4824 | 912.9445 |  | 524.7498 | 722.3286 | 665.1299 | 888.4334 | 962.1643 | 987.473 | 972.6422 | 57.8935 | 395.0738 | 85.3604 | 629.2579 | 38.2212 | 66.449 | 60.5758 | 101.0733 | 110.7255 |  |  | 5.1671 | -2.6785 | -62.0529 | 5.3765 | 12.0917 | -197.5956 | 45.1146 | -2.774 | 18.5953 | 49.9881 | 47.7363 | 0.0078821 | 0.0011237 | 0.00096596 | 1009.1179 | 1007.6981 | 982.8495 | 971.8934 | 862.3827 | 178.8529 | 66.5192 | 638.2006 | 128.562 | 78.9069 | 49.8644 | 34.9506 | 32.1173 | 55.9806 | 790.028 |  | 676.8295 | 418.3466 | 312.9212 | 1007.7162 | 696.2419 | 1037.8681 | 1062.4221 | 1039.1107 | 1078.9559 | 1054.5204 | 1037.0114 | 1021.1832 | 955.2331 | 888.1901 | 1069.2011 | 1046.4351 | 1080.3652 | 1064.052 | 140.0274 | 50.3576 | 728.8793 | 1066.0351 | 1081.2838 | 727.7704 | 1014.4887 | 1004.6559 | 959.1584 | 757.9965 | 936.3437 | 934.8392 | 878.4704 | 914.6014 | 1031.6879 | 1156.6765 | 685.0913 | 678.5071 | 975.5558 |  |  | 742.1009 | 1029.667 | 1211.4796 | 1123.6551 | 729.5423 |  | 739.2732 |  |  | 849.2196 | 871.6364 | 866.4461 | [5 empty] | 946.3483 | 1166.6316 | 1107.0187 | 1074.7908 | 1266.008 | 983.1525 | 1036.0845 | 1108.0781 | 1082.3326 |  | 450.7457 | 1210.6348 | 1189.4409 | 1128.383 | 1146.2241 | 1110.6522 | 1099.2192 | 1043.3744 | 1087.6834 | 1184.1903 | 1134.1946 | 1119.9715 | 872.9142 | 960.1537 | 1012.3967 | 1069.8569 | 1139.4965 | 1108.6882 |  | 1122.2322 | 1121.5727 | 965.9966 | 1177.8384 | 1043.7707 |  | 1111.5546 | 956.2403 | 0.98691 | 19.0496 | 1.7058 | 1.4999 | -14.631 | 3.0738 | 9378.81 | 0.59 | 5.2212 | -3.5985 | -17.3206 | 5.0984 | 8.6041 | -34.7815 | 16.6195 |  | 171.3371 | 213.3976 | 176.8029 | 52.2273 |  | 184.2404
42838.5579 | 11890 | 1060.4726 | 935.7357 | 656.0265 | 139.3032 | 53.5547 | 34.0296 | 103.0368 | 33.9493 | 126.1106 | 93.7401 | 60.6502 | 36.5346 | 26.1532 | 59.4659 | 998.5087 | 991.532 | 995.8138 | 1040.6007 | 1053.521 | 1094.285 | 1048.9713 | 851.8556 | 1062.212 | 874.4668 | 748.2715 | 969.4033 | 806.3974 | 809.6704 | 813.1233 | 984.3063 | 933.5826 | 980.0895 | 987.2696 | 1075.6868 | 1037.511 |  | 764.4852 |  | 817.9905 | 849.5977 | 612.932 | 914.9697 |  | 523.5121 | 720.901 | 663.0694 | 893.2449 | 962.5342 | 987.685 | 972.4132 | 58.3499 | 395.089 | 85.0181 | 629.1579 | 38.2363 | 66.3665 | 60.5981 | 101.059 | 110.747 |  |  | 5.288 | -3.812 | -61.1809 | 5.705 | 13.7089 | -197.5969 | 44.9614 | -2.9304 | 19.5946 | 50.6695 | 47.7485 | 0.0076357 | 0.0012469 | 0.00093146 | 1010.5599 | 1007.7709 | 982.8845 | 971.922 | 863.3861 | 178.9795 | 66.5479 | 638.571 | 128.6597 | 78.9407 | 49.8734 | 34.9543 | 32.1247 | 55.9916 | 711.1716 |  | 577.4729 | 392.069 | 309.3513 | 1005.1219 | 694.0261 | 1038.9168 | 1063.7682 | 1039.6745 | 1078.6302 | 1056.6511 | 1037.1898 | 1021.1214 | 955.1805 | 888.1296 | 1069.0231 | 1046.3739 | 1080.3377 | 1064.0185 | 154.2331 | 64.035 | 728.8703 | 1065.9749 | 1080.8586 | 727.7849 | 1011.1362 | 1005.2402 | 959.5812 | 758.0166 | 936.2777 | 934.4716 | 878.0603 | 914.5182 | 1029.7635 | 1154.6361 | 685.0511 | 678.4761 | 974.2753 |  |  | 742.0827 | 1029.7185 | 1214.7763 | 1123.0083 | 729.5058 |  | 739.256 |  |  | 849.3482 | 871.4284 | 866.4225 | [5 empty] | 946.4429 | 1165.0825 | 1106.1914 | 1075.4057 | 1266.2571 | 983.4179 | 1036.3359 | 1108.0501 | 1082.1825 |  | 453.8032 | 1210.6778 | 1189.3825 | 1128.5116 | 1146.536 | 1110.56 | 1104.0651 | 1043.3829 | 1085.6638 | 1185.1509 | 1134.2499 | 1120.0505 | 874.7847 | 959.3423 | 1028.7108 | 1072.6478 | 1139.5492 | 1108.1088 |  | 1123.9975 | 1121.6686 | 965.5747 | 1177.8082 | 1043.8119 |  | 1125.7876 | 956.2907 | 1.0045 | 19.049 | 1.7055 | 1.5 | -14.7019 | 3.0738 | 9359.76 | 0.66 | 5.2818 | -4.2899 | -17.1862 | 5.2481 | 9.1621 | -34.7845 | 16.5927 |  | 171.3648 | 212.8886 | 184.0437 | 62.5645 |  | 184.1387
42838.5579 | 11891 | 1059.8245 | 935.7605 | 656.1358 | 139.5031 | 53.5814 | 34.0425 | 103.0791 | 33.9461 | 126.1434 | 93.7666 | 60.6553 | 36.5464 | 26.1609 | 59.4709 | 998.891 | 991.4025 | 996.7972 | 1041.7608 | 1056.8715 | 1084.1306 | 1048.9154 | 852.7003 | 1062.268 | 874.531 | 748.3055 | 969.3063 | 806.3841 | 809.6462 | 813.0984 | 983.5761 | 934.558 | 980.1699 | 987.923 | 1069.2452 | 1037.4959 |  | 764.4766 |  | 817.9777 | 849.5747 | 613.0204 | 911.8274 |  | 523.2856 | 721.0806 | 663.07 | 886.5713 | 962.8258 | 987.478 | 972.6678 | 58.9874 | 395.1666 | 85.525 | 629.0141 | 38.2408 | 66.4027 | 60.6185 | 101.0243 | 110.8158 |  |  | 5.2026 | -3.3645 | -61.2315 | 5.8535 | 14.5336 | -197.5654 | 44.6638 | -3.0527 | 19.7298 | 49.921 | 47.6403 | 0.0078197 | 0.0011549 | 0.0009446 | 1010.7512 | 1007.6017 | 982.9171 | 972.0093 | 864.6871 | 179.111 | 66.5747 | 638.9317 | 128.7564 | 78.9803 | 49.8844 | 34.9568 | 32.1287 | 55.9999 | 506.705 |  | 588.8265 | 412.4649 | 328.3427 | 1004.0298 | 692.7886 | 1038.458 | 1062.964 | 1039.0035 | 1077.9453 | 1055.3218 | 1036.6151 | 1021.0564 | 955.1339 | 888.0575 | 1068.9665 | 1046.2948 | 1080.2941 | 1064.2179 | 155.3822 | 74.4964 | 728.8235 | 1065.8081 | 1080.2846 | 727.7042 | 1015.3256 | 1006.7193 | 960.072 | 757.9977 | 936.1996 | 933.5127 | 877.147 | 914.5461 | 1028.3728 | 1154.2275 | 684.9843 | 678.4139 | 977.9391 |  |  | 742.0719 | 1029.6995 | 1226.5377 | 1121.8288 | 729.4215 |  | 739.2917 |  |  | 849.5005 | 871.4137 | 866.4318 | [5 empty] | 946.4069 | 1165.6577 | 1104.5067 | 1075.0395 | 1264.9802 | 983.3214 | 1035.9688 | 1107.9424 | 1082.2258 |  | 454.6335 | 1210.9349 | 1189.4543 | 1128.6605 | 1145.7883 | 1110.4179 | 1104.5561 | 1043.4899 | 1084.2682 | 1184.4719 | 1133.9688 | 1120.1241 | 877.5242 | 961.5337 | 1020.8043 | 1075.4859 | 1139.4821 | 1107.8164 |  | 1121.605 | 1121.8903 | 966.3958 | 1177.7118 | 1043.8487 |  | 1126.3572 | 956.338 | 0.93293 | 19.0493 | 1.7052 | 1.4986 | -14.5672 | 3.0738 | 9348.46 | 1.13 | 5.2389 | -4.0306 | -17.1948 | 5.3164 | 9.4329 | -34.7789 | 16.5363 |  | 171.355 | 211.802 | 206.1242 | 60.912 |  | 184.1006
42838.5579 | 11892 | 1060.2422 | 935.9353 | 656.2419 | 139.7074 | 53.6001 | 34.0433 | 103.1266 | 33.9374 | 126.1847 | 93.7826 | 60.663 | 36.5486 | 26.1564 | 59.4785 | 998.7082 | 990.8877 | 998.3464 | 1041.8463 | 1058.1758 | 1076.9514 | 1048.8654 | 853.1099 | 1062.3137 | 874.5813 | 748.3016 | 969.1921 | 806.3484 | 809.6133 | 813.059 | 983.2983 | 933.4754 | 981.3284 | 987.6445 | 1061.374 | 1037.474 |  | 764.4802 |  | 817.9713 | 849.5897 | 613.1011 | 911.3534 |  | 522.1979 | 722.6625 | 666.899 | 887.2057 | 962.1661 | 986.9179 | 972.7054 | 58.6746 | 395.0901 | 85.9225 | 628.929 | 38.2338 | 66.7016 | 60.6351 | 100.9787 | 110.8725 |  |  | 5.2158 | -2.685 | -61.976 | 6.259 | 12.9079 | -197.6272 | 45.0212 | -3.2708 | 19.2651 | 49.8692 | 47.6278 | 0.007708 | 0.0011072 | 0.00096432 | 1009.5277 | 1007.2909 | 982.9811 | 972.2031 | 865.4704 | 179.2451 | 66.6095 | 639.2796 | 128.8496 | 79.0087 | 49.8969 | 34.9519 | 32.1387 | 56.0142 | 838.3546 |  | 674.7034 | 418.8115 | 344.5309 | 1004.3485 | 693.6008 | 1037.387 | 1061.6918 | 1037.3248 | 1077.3257 | 1046.4196 | 1035.6279 | 1021.0016 | 955.0808 | 887.9793 | 1068.9419 | 1046.3107 | 1080.2564 | 1064.2742 | 143.9535 | 72.8909 | 728.7673 | 1065.7048 | 1080.3346 | 727.6917 | 1019.0902 | 1007.2212 | 960.4337 | 757.9811 | 936.1401 | 932.8082 | 875.8732 | 914.6127 | 1028.3185 | 1160.4873 | 684.942 | 678.3859 | 978.7424 |  |  | 742.0629 | 1029.6712 | 1230.7231 | 1121.6787 | 729.4668 |  | 739.2587 |  |  | 849.9306 | 871.5784 | 866.4292 | [5 empty] | 946.4351 | 1168.726 | 1102.817 | 1074.2148 | 1264.7149 | 983.6412 | 1035.4511 | 1107.9768 | 1082.5498 |  | 453.1471 | 1211.2489 | 1189.5042 | 1128.7638 | 1145.2258 | 1110.6926 | 1097.6504 | 1043.5257 | 1082.2828 | 1184.2098 | 1133.8849 | 1120.1707 | 875.746 | 963.5026 | 1038.8614 | 1077.99 | 1139.6283 | 1107.0694 |  | 1119.4008 | 1122.2584 | 967.5863 | 1177.6225 | 1043.8535 |  | 1125.9846 | 956.3631 | 1.0157 | 19.0496 | 1.7045 | 1.4985 | -14.7255 | 3.0738 | 9339.7 | 0.67 | 5.2454 | -3.6036 | -17.3128 | 5.5018 | 8.8877 | -34.7766 | 16.5986 |  | 171.3403 | 211.5892 | 169.4604 | 51.6266 |  | 184.0849
42838.5579 | 11893 | 1061.1265 | 936.2131 | 656.3578 | 139.9152 | 53.6298 | 34.0433 | 103.1727 | 33.9371 | 126.2199 | 93.8062 | 60.6701 | 36.5529 | 26.1565 | 59.4823 | 999.3382 | 991.0734 | 998.8167 | 1041.5284 | 1058.3548 | 1073.0002 | 1048.854 | 852.4351 | 1062.395 | 874.6489 | 748.2899 | 969.0952 | 806.335 | 809.5917 | 813.0437 | 983.8887 | 932.4222 | 983.0875 | 987.5843 | 1060.182 | 1037.4523 |  | 764.4765 |  | 817.9721 | 849.5905 | 613.2677 | 908.0846 |  | 521.7168 | 723.8531 | 671.6325 | 888.5209 | 961.4279 | 986.5788 | 972.4984 | 58.1254 | 394.9376 | 86.1388 | 628.5969 | 38.2465 | 67.2112 | 60.6524 | 100.9172 | 110.9137 |  |  | 5.06 | -3.0005 | -61.4037 | 5.6301 | 13.4014 | -197.5864 | 44.7886 | -3.6355 | 19.1587 | 50.2674 | 47.5551 | 0.0077326 | 0.0010629 | 0.00093311 | 1010.7517 | 1007.1927 | 983.0728 | 972.4132 | 865.8251 | 179.3834 | 66.6288 | 639.7725 | 128.9419 | 79.0423 | 49.9062 | 34.954 | 32.1338 | 56.0208 | 788.7189 |  | 679.3969 | 432.6409 | 355.0459 | 1004.6455 | 694.7698 | 1037.0595 | 1061.4159 | 1036.5781 | 1077.0378 | 1041.2198 | 1034.8744 | 1020.9205 | 955.0364 | 887.9083 | 1068.9463 | 1046.3695 | 1080.2124 | 1064.3535 | 148.5077 | 73.8994 | 728.75 | 1065.7112 | 1080.6313 | 727.7242 | 1019.3944 | 1006.4585 | 960.7425 | 757.9803 | 936.0824 | 933.537 | 875.3554 | 914.6639 | 1029.2748 | 1158.4426 | 684.9299 | 678.3397 | 973.6398 |  |  | 742.0533 | 1029.5792 | 1229.6666 | 1121.1134 | 729.406 |  | 739.2515 |  |  | 850.6065 | 871.8216 | 866.4688 | [5 empty] | 946.5352 | 1170.1234 | 1103.5699 | 1073.8313 | 1264.9789 | 984.1981 | 1035.3803 | 1108.0847 | 1082.6043 |  | 451.6911 | 1211.4893 | 1189.9061 | 1128.7529 | 1145.1494 | 1110.8514 | 1104.2293 | 1043.5681 | 1081.1595 | 1184.0378 | 1133.9395 | 1120.3221 | 872.6822 | 965.8612 | 1013.9815 | 1078.1561 | 1139.6636 | 1106.6084 |  | 1119.7666 | 1122.59 | 970.2429 | 1177.5026 | 1043.8514 |  | 1124.2166 | 956.3915 | 0.79047 | 19.048 | 1.7056 | 1.5005 | -14.6755 | 3.0737 | 9417.5 | 0.63 | 5.1665 | -3.8116 | -17.243 | 5.2212 | 9.0548 | -34.7683 | 16.5535 |  | 171.2919 | 211.2551 | 175.1489 | 51.475 |  | 184.0852
42838.5579 | 11894 | 1061.2241 | 936.4028 | 656.4788 | 140.1196 | 53.654 | 34.0476 | 103.2158 | 33.9438 | 126.2641 | 93.8317 | 60.6788 | 36.5578 | 26.1612 | 59.4958 | 999.5028 | 991.3917 | 997.8322 | 1041.5975 | 1058.2602 | 1074.9062 | 1048.8321 | 850.4901 | 1062.4495 | 874.7891 | 748.3016 | 968.9901 | 806.3109 | 809.5645 | 813.0179 | 984.6285 | 931.9629 | 983.1949 | 987.7977 | 1060.8374 | 1037.4444 |  | 764.4786 |  | 817.9786 | 849.5693 | 613.4956 | 908.8346 |  | 521.747 | 725.2154 | 677.3038 | 888.6556 | 961.6351 | 986.8006 | 972.3695 | 57.0581 | 394.7988 | 86.1156 | 628.1328 | 38.2427 | 67.6309 | 60.6733 | 100.8682 | 110.9591 |  |  | 5.3268 | -2.2704 | -61.9077 | 4.8521 | 13.383 | -197.5411 | 44.558 | -3.489 | 20.1184 | 51.3648 | 47.8038 | 0.0077113 | 0.0011812 | 0.00092489 | 1009.8047 | 1007.242 | 983.0915 | 972.5524 | 866.1018 | 179.5312 | 66.6628 | 640.2674 | 129.0484 | 79.0897 | 49.9182 | 34.9732 | 32.1468 | 56.0374 | 786.2395 |  | 634.2282 | 492.4762 | 360.2382 | 1005.2379 | 695.6413 | 1037.2466 | 1061.8707 | 1037.0212 | 1076.8648 | 1039.2755 | 1035.0173 | 1020.8526 | 954.9961 | 887.8493 | 1068.8883 | 1046.371 | 1080.1772 | 1064.0949 | 165.8085 | 60.4173 | 728.6593 | 1065.2283 | 1079.7883 | 727.6124 | 1015.3238 | 1006.2483 | 961.4343 | 758.0041 | 936.0011 | 934.0587 | 875.0802 | 914.7051 | 1030.4499 | 1153.3468 | 684.8967 | 678.2595 | 956.8211 |  |  | 742.0382 | 1029.5885 | 1228.0411 | 1118.5058 | 729.3662 |  | 739.2564 |  |  | 851.2663 | 871.9952 | 866.5407 | [5 empty] | 946.5778 | 1172.9409 | 1104.5191 | 1073.9336 | 1264.5434 | 984.5162 | 1035.8226 | 1108.0791 | 1082.6468 |  | 450.1209 | 1211.9056 | 1189.8674 | 1128.7693 | 1145.4699 | 1110.8214 | 1107.635 | 1043.6222 | 1081.1633 | 1183.6801 | 1133.8105 | 1120.5903 | 869.9987 | 963.7858 | 979.3692 | 1073.8913 | 1139.5657 | 1106.3429 |  | 1121.4841 | 1122.6723 | 969.5022 | 1177.4081 | 1043.9031 |  | 1113.6662 | 956.4336 | 0.92755 | 19.0492 | 1.812 | 1.5005 | -14.6985 | 3.0737 | 9435.05 | 1.34 | 5.3009 | -3.3179 | -17.3254 | 4.8504 | 9.0494 | -34.7674 | 16.5123 |  | 171.2973 | 209.6294 | 175.7708 | 56.7701 |  | 184.0589
42838.558 | 11895 | 1061.0705 | 936.6131 | 656.6104 | 140.3313 | 53.676 | 34.0527 | 103.2625 | 33.9463 | 126.3176 | 93.8638 | 60.6958 | 36.5663 | 26.1678 | 59.5144 | 1001.3829 | 991.7992 | 1000.1977 | 1041.3649 | 1058.4495 | 1072.7419 | 1048.8137 | 848.5758 | 1062.4199 | 874.8182 | 748.3433 | 968.8827 | 806.2766 | 809.5367 | 812.9908 | 984.8926 | 932.1048 | 983.2122 | 988.1447 | 1060.5335 | 1037.4266 |  | 764.475 |  | 817.9719 | 849.5126 | 613.6668 | 912.4093 |  | 521.3242 | 725.8392 | 680.5939 | 894.0542 | 962.179 | 986.714 | 972.0782 | 56.6942 | 394.8391 | 85.384 | 627.8777 | 38.2615 | 67.7242 | 60.6995 | 100.798 | 111.0109 |  |  | 5.3294 | -0.63024 | -61.7375 | 5.82 | 11.6416 | -197.616 | 45.2 | -1.768 | 19.765 | 49.8652 | 47.7004 | 0.0077885 | 0.0011549 | 0.00093311 | 1009.0277 | 1007.4951 | 983.0865 | 972.644 | 866.8735 | 179.6739 | 66.6907 | 640.6484 | 129.1365 | 79.1224 | 49.9205 | 34.972 | 32.1464 | 56.0387 | 587.145 |  | 668.693 | 454.0088 | 357.1238 | 1007.7809 | 695.9584 | 1037.1564 | 1061.6282 | 1037.2772 | 1076.6694 | 1049.2065 | 1037.3227 | 1020.7966 | 954.9837 | 887.7811 | 1068.8174 | 1046.3966 | 1080.1472 | 1064.0733 | 174.9994 | 83.8307 | 728.5656 | 1064.5648 | 1078.7933 | 727.5113 | 1009.6694 | 1006.2926 | 961.8987 | 758.0146 | 935.9233 | 933.6879 | 874.3991 | 914.7516 | 1031.5173 | 1157.8858 | 684.8573 | 678.209 | 945.0883 |  |  | 742.0225 | 1029.6378 | 1227.6083 | 1117.0288 | 729.3264 |  | 739.2291 |  |  | 851.9143 | 872.1516 | 866.686 | [5 empty] | 946.6043 | 1171.8953 | 1105.5478 | 1073.6833 | 1264.5887 | 985.0418 | 1036.3532 | 1108.0222 | 1082.4603 | 1197.1987 | 449.6075 | 1212.2634 | 1189.8177 | 1128.7072 | 1145.5979 | 1111.1749 | 1098.1161 | 1043.6724 | 1083.4629 | 1183.9665 | 1133.6434 | 1120.7568 | 870.2393 | 963.4686 | 999.9242 | 1071.6008 | 1139.5676 | 1106.3452 |  | 1122.8823 | 1122.65 | 968.0975 | 1177.0549 | 1043.9294 |  | 1115.4886 | 956.4472 | 1.0261 | 19.0506 | 1.8659 | 1.5004 | -14.7062 | 3.0737 | 9459.43 | 0.97 | 5.3021 | -1.7486 | -17.307 | 5.3139 | 8.4399 | -34.7728 | 16.6302 |  | 171.3237 | 208.699 | 199.3835 | 53.0413 |  | 184.0188
42838.558 | 11896 | 1061.2735 | 936.7731 | 656.7428 | 140.5365 | 53.69 | 34.05 | 103.2963 | 33.9287 | 126.3414 | 93.8606 | 60.6947 | 36.5616 | 26.1624 | 59.5083 | 1000.7946 | 991.7644 | 999.328 | 1040.9149 | 1058.1815 | 1072.8854 | 1048.797 | 848.7497 | 1062.3101 | 875.0058 | 748.2947 | 968.7787 | 806.2374 | 809.5134 | 812.9684 | 985.7597 | 932.9242 | 983.0629 | 986.0163 | 1059.9525 | 1037.4014 |  | 764.4717 |  | 817.973 | 849.4383 | 613.9201 | 914.0435 |  | 523.2202 | 725.1799 | 679.0072 | 895.5033 | 960.2026 | 987.0363 | 971.6319 | 57.2716 | 394.8802 | 84.5756 | 627.6426 | 38.2697 | 67.54 | 60.7189 | 100.7355 | 111.0402 |  |  | 5.221 | -1.3498 | -61.7454 | 5.134 | 12.5938 | -197.5687 | 45.041 | -3.0927 | 19.8832 | 51.0302 | 47.7913 | 0.0076669 | 0.0010695 | 0.00093311 | 1008.7297 | 1007.9068 | 983.0531 | 972.7912 | 867.3642 | 179.8138 | 66.7168 | 640.9086 | 129.2345 | 79.1532 | 49.9366 | 34.976 | 32.1549 | 56.0502 | 441.071 |  | 717.9045 | 442.7056 | 372.4219 | 1011.4697 | 698.0463 | 1036.6836 | 1061.3071 | 1036.9635 | 1076.6432 | 1055.8153 | 1038.0544 | 1020.7294 | 954.9508 | 887.722 | 1068.8361 | 1046.4747 | 1080.1193 | 1063.8065 | 151.1247 | 76.3916 | 728.5164 | 1064.3164 | 1078.969 | 727.4727 | 1009.031 | 1006.1348 | 961.6226 | 757.9939 | 935.851 | 933.1738 | 874.047 | 914.9245 | 1031.8108 | 1163.878 | 684.7712 | 678.1475 | 948.8969 |  |  | 742.0091 | 1029.7015 | 1232.0106 | 1116.4174 | 729.2745 |  | 739.1958 |  |  | 852.6316 | 872.5741 | 866.8369 | [5 empty] | 946.5891 | 1169.107 | 1106.3762 | 1074.3806 | 1261.7586 | 985.3032 | 1036.6875 | 1107.8827 | 1082.6716 | 1367.4922 | 450.1608 | 1212.51 | 1189.8894 | 1128.7537 | 1146.8651 | 1111.077 | 1104.9546 | 1043.7097 | 1086.9936 | 1185.0671 | 1133.6242 | 1120.75 | 869.7378 | 962.7515 | 1030.8774 | 1070.7827 | 1139.5963 | 1106.829 |  | 1121.7618 | 1122.8773 | 968.2971 | 1177.0631 | 1043.9824 |  | 1125.7251 | 956.4753 | 0.87617 | 19.051 | 1.777 | 1.4993 | -14.6551 | 3.0737 | 9550.36 | 0.79 | 5.2479 | -2.5582 | -17.3024 | 4.9892 | 8.7793 | -34.7731 | 16.6031 |  | 171.3578 | 208.1874 | 217.7898 | 48.2377 |  | 184.0369
42838.558 | 11897 | 1062.5983 | 937.1797 | 656.9268 | 140.7797 | 53.7365 | 34.0728 | 103.3458 | 33.9399 | 126.3961 | 93.8976 | 60.7093 | 36.574 | 26.1731 | 59.5242 | 999.6388 | 990.3254 | 998.3063 | 1040.6333 | 1057.9308 | 1075.1217 | 1048.7865 | 847.9411 | 1062.2429 | 875.0449 | 748.2698 | 968.7111 | 806.2214 | 809.4891 | 812.9196 | 984.0782 | 932.7691 | 982.7501 | 985.7169 | 1060.4265 | 1037.3703 |  | 764.4544 |  | 817.9338 | 849.3472 | 614.0084 | 912.5656 |  | 523.2108 | 725.3458 | 678.0685 | 896.5597 | 958.9754 | 987.9755 | 971.3323 | 57.8389 | 394.9373 | 83.5911 | 627.4372 | 38.2669 | 67.1981 | 60.7495 | 100.6892 | 111.0925 |  |  | 5.3971 | -2.6726 | -62.2441 | 5.3062 | 13.6011 | -197.5555 | 45.4615 | -2.987 | 20.6075 | 52.4663 | 47.7734 | 0.0077359 | 0.0011631 | 0.00091832 | 1009.2895 | 1007.991 | 983.0885 | 972.9788 | 868.1917 | 179.9708 | 66.7515 | 641.0357 | 129.3376 | 79.1934 | 49.9474 | 34.9864 | 32.1647 | 56.0707 | 651.9985 |  | 688.6951 | 460.0501 | 373.7526 | 1012.6003 | 699.1714 | 1038.1392 | 1064.1843 | 1039.2393 | 1077.6655 | 1037.0621 | 1036.2242 | 1020.6814 | 954.914 | 887.6479 | 1068.7974 | 1046.5638 | 1080.0843 | 1063.9898 | 153.8269 | 74.9251 | 728.4497 | 1064.114 | 1079.4797 | 727.4165 | 1011.9864 | 1006.4523 | 960.9867 | 757.9848 | 935.7832 | 932.1285 | 878.1614 | 914.9932 | 1031.3841 | 1163.1005 | 684.6819 | 678.1552 | 952.6875 |  |  | 741.9921 | 1029.8416 | 1230.6935 | 1115.7907 | 729.2742 |  | 739.1408 |  |  | 852.9823 | 872.5279 | 866.9628 | [5 empty] | 946.633 | 1164.7048 | 1106.5426 | 1074.8428 | 1261.4903 | 985.2799 | 1036.6266 | 1108.1999 | 1082.8148 |  | 449.5064 | 1212.4767 | 1189.9648 | 1128.8962 | 1146.6859 | 1111.163 | 1104.3531 | 1043.8461 | 1088.5903 | 1185.325 | 1133.5148 | 1120.7626 | 870.8858 | 961.9769 | 1033.2629 | 1066.4488 | 1139.5481 | 1106.4139 |  | 1119.6767 | 1123.2474 | 965.7382 | 1177.015 | 1044.0276 |  | 1126.0731 | 956.5112 | 0.98747 | 19.0509 | 1.7623 | 1.4981 | -14.6506 | 3.0738 | 9627.3 | 1.32 | 5.3355 | -3.6 | -17.3736 | 5.0726 | 9.1271 | -34.7849 | 16.6866 |  | 171.4325 | 207.8254 | 195.0233 | 51.8424 |  | 184.0096
42838.558 | 11898 | 1061.7725 | 937.2571 | 657.1032 | 140.9682 | 53.7473 | 34.0677 | 103.3897 | 33.9459 | 126.4275 | 93.9127 | 60.7111 | 36.571 | 26.1692 | 59.5299 | 999.4907 | 989.0608 | 996.4761 | 1040.4692 | 1057.5719 | 1077.3176 | 1048.8907 | 847.7626 | 1062.234 | 875.0324 | 748.2378 | 968.6273 | 806.1818 | 809.4512 | 812.9043 | 980.0731 | 930.2242 | 982.1604 | 984.3663 | 1059.0126 | 1037.3138 |  | 764.4586 |  | 817.9354 | 849.3098 | 614.1814 | 916.8054 |  | 521.564 | 724.5659 | 677.8659 | 900.1309 | 958.1497 | 986.9565 | 971.1568 | 57.5554 | 395.016 | 86.2655 | 627.3212 | 38.2353 | 66.7793 | 60.7718 | 100.6607 | 111.1195 |  |  | 5.2696 | -4.0256 | -61.7927 | 5.912 | 14.8641 | -197.5568 | 44.9838 | -2.8424 | 20.2965 | 52.1111 | 47.6261 | 0.007708 | 0.0010563 | 0.00093639 | 1009.2407 | 1007.8803 | 983.1749 | 973.1769 | 868.6147 | 180.1329 | 66.7749 | 641.23 | 129.4336 | 79.2267 | 49.9522 | 34.9796 | 32.1635 | 56.0765 | 703.0639 |  | 694.721 | 438.8061 | 344.5283 | 1012.6615 | 700.0417 | 1042.1262 | 1069.9481 | 1044.1695 | 1078.9819 | 1039.3931 | 1036.9379 | 1020.6111 | 954.8504 | 887.5877 | 1068.7707 | 1046.4865 | 1080.0397 | 1063.7368 | 163.6689 | 76.8496 | 728.5135 | 1063.9056 | 1078.9297 | 727.4149 | 1015.6302 | 1006.8651 | 960.7011 | 757.9895 | 935.717 | 930.104 | 880.3989 | 914.9695 | 1031.265 | 1163.0248 | 684.6396 | 678.1387 | 964.4973 |  |  | 741.9711 | 1029.8416 | 1228.1885 | 1114.8382 | 729.1926 |  | 739.1368 |  |  | 853.5791 | 872.542 | 867.2085 | [5 empty] | 946.6842 | 1162.5713 | 1106.4876 | 1075.2613 | 1261.1951 | 985.3175 | 1036.3838 | 1108.3389 | 1082.9298 |  | 448.4355 | 1212.5496 | 1190.0911 | 1128.8863 | 1146.7321 | 1111.0125 | 1109.8128 | 1043.8993 | 1087.4957 | 1185.1418 | 1133.7489 | 1120.6941 | 873.7312 | 964.557 | 1023.0304 | 1068.4846 | 1139.6091 | 1104.8062 |  | 1119.9348 | 1123.1473 | 965.719 | 1177.0354 | 1044.06 |  | 1126.5623 | 956.5243 | 0.99489 | 19.0493 | 1.7528 | 1.4986 | -14.5887 | 3.0738 | 9621.1 | 1.05 | 5.2721 | -4.4166 | -17.3037 | 5.3523 | 9.5376 | -34.771 | 16.592 |  | 171.4331 | 207.2903 | 189.3857 | 51.4512 |  | 184.0012
42838.558 | 11899 | 1060.8076 | 937.2143 | 657.2898 | 141.1807 | 53.7708 | 34.0673 | 103.4241 | 33.9382 | 126.4634 | 93.9409 | 60.7154 | 36.5809 | 26.1654 | 59.5267 | 998.9449 | 989.1553 | 995.7531 | 1040.365 | 1057.4187 | 1079.6254 | 1048.9469 | 848.1894 | 1062.2812 | 875.016 | 748.2737 | 968.5391 | 806.1688 | 809.4288 | 812.8881 | 978.5346 | 929.9464 | 981.5363 | 984.268 | 1059.4855 | 1037.2946 |  | 764.4558 |  | 817.9355 | 849.3021 | 614.3725 | 916.2767 |  | 522.6369 | 723.6998 | 675.128 | 895.2731 | 957.8589 | 985.7132 | 971.0373 | 56.2411 | 395.2258 | 88.7323 | 627.4153 | 38.223 | 66.5063 | 60.7951 | 100.645 | 111.1289 |  |  | 5.3078 | -2.3348 | -61.6599 | 5.8148 | 14.7097 | -197.5818 | 44.8346 | -2.4245 | 20.0863 | 52.0939 | 47.7679 | 0.0078328 | 0.0011237 | 0.00094132 | 1009.4368 | 1007.9753 | 983.2733 | 973.2988 | 868.5937 | 180.3091 | 66.8031 | 641.4683 | 129.5341 | 79.2593 | 49.9628 | 34.9806 | 32.1635 | 56.0863 | 604.1535 |  | 718.7464 | 431.0434 | 341.6588 | 1013.4864 | 700.9637 | 1043.8235 | 1070.9038 | 1044.94 | 1079.065 | 1040.5102 | 1038.3098 | 1020.5379 | 954.7963 | 887.5166 | 1068.7002 | 1046.4507 | 1080.0144 | 1063.8811 | 164.3269 | 80.4944 | 728.5031 | 1063.6666 | 1078.3546 | 727.3924 | 1017.656 | 1006.3497 | 960.4127 | 757.9459 | 935.6409 | 929.4774 | 880.0341 | 914.9577 | 1031.6969 | 1155.0369 | 684.6045 | 678.0226 | 977.7955 |  |  | 741.9467 | 1029.9161 | 1220.2727 | 1114.2934 | 729.1295 |  | 739.197 |  |  | 853.8442 | 872.5973 | 867.3832 | [5 empty] | 946.8156 | 1163.2447 | 1104.8724 | 1075.5814 | 1260.3757 | 985.4328 | 1036.2234 | 1108.4362 | 1083.1489 |  | 448.4208 | 1212.8181 | 1190.0716 | 1128.8786 | 1147.2619 | 1110.621 | 1104.522 | 1043.9593 | 1088.2027 | 1184.7679 | 1133.6577 | 1120.6477 | 874.2213 | 969.3506 | 1017.7702 | 1070.1222 | 1139.6121 | 1103.7828 |  | 1117.6792 | 1123.2659 | 967.2312 | 1177.129 | 1044.0657 |  | 1122.2045 | 956.5419 | 0.97207 | 19.0505 | 1.7454 | 1.501 | -14.6595 | 3.0738 | 9555.67 | 0.85 | 5.2911 | -3.3621 | -17.2776 | 5.3058 | 9.4833 | -34.756 | 16.5563 |  | 171.4732 | 207.1649 | 200.8655 | 49.0772 |  | 183.9566
42838.558 | 11900 | 1059.7445 | 937.1074 | 657.4956 | 141.3841 | 53.8043 | 34.0816 | 103.4721 | 33.9402 | 126.5137 | 93.9687 | 60.7261 | 36.5871 | 26.1744 | 59.5374 | 997.9611 | 989.8543 | 997.6327 | 1040.2544 | 1056.9194 | 1082.4754 | 1048.8484 | 847.0374 | 1062.2746 | 875.0439 | 748.2878 | 968.4448 | 806.1353 | 809.4035 | 812.8512 | 978.3524 | 932.7427 | 981.0775 | 984.1561 | 1060.3583 | 1037.2989 |  | 764.454 |  | 817.9267 | 849.2657 | 614.4964 | 914.6285 |  | 522.574 | 722.5058 | 675.5615 | 889.323 | 956.4513 | 984.5757 | 970.7565 | 54.6182 | 395.4451 | 87.5788 | 627.2023 | 38.2248 | 66.4006 | 60.8103 | 100.6222 | 111.0973 |  |  | 5.3551 | -2.9282 | -61.6383 | 5.3942 | 13.4763 | -197.5378 | 44.9128 | -3.1821 | 19.9958 | 52.5873 | 47.654 | 0.0077786 | 0.0011319 | 0.00088711 | 1009.3728 | 1007.6672 | 983.2672 | 973.385 | 868.7586 | 180.4898 | 66.8193 | 642.0559 | 129.6266 | 79.3005 | 49.973 | 34.9894 | 32.1685 | 56.0966 | 768.8346 |  | 775.5218 | 461.1973 | 362.723 | 1014.6715 | 703.0718 | 1041.902 | 1068.0937 | 1042.5436 | 1078.3203 | 1039.5331 | 1036.5798 | 1020.4781 | 954.7528 | 887.4553 | 1068.6066 | 1046.4651 | 1079.9822 | 1063.9886 | 167.5942 | 80.5501 | 728.3755 | 1063.1577 | 1079.3396 | 727.3304 | 1016.2622 | 1005.2002 | 960.2518 | 757.9395 | 935.5814 | 929.6156 | 880.3944 | 914.9794 | 1032.0246 | 1151.1001 | 684.5609 | 677.9479 | 969.8283 |  |  | 741.9168 | 1029.8894 | 1220.6128 | 1113.0311 | 729.0786 |  | 739.1436 |  |  | 854.1542 | 872.8233 | 867.4348 | [5 empty] | 946.842 | 1167.3576 | 1105.3095 | 1075.9606 | 1260.0762 | 985.5326 | 1036.1781 | 1108.1754 | 1083.7097 |  | 447.7904 | 1212.8272 | 1190.0033 | 1128.9229 | 1146.6466 | 1110.5226 | 1105.6737 | 1044.0256 | 1087.9084 | 1184.7933 | 1133.6708 | 1120.6782 | 874.5235 | 974.2221 | 1006.4294 | 1069.8341 | 1139.549 | 1104.5954 |  | 1118.7248 | 1123.4059 | 967.3532 | 1177.2566 | 1044.1024 |  | 1123.9627 | 956.5571 | 0.79956 | 19.0496 | 1.7383 | 1.5011 | -14.6602 | 3.0737 | 9470.82 | 0.7 | 5.3145 | -3.7629 | -17.2642 | 5.1072 | 9.0729 | -34.7364 | 16.5632 |  | 171.4599 | 206.3568 | 183.2725 | 43.4464 |  | 183.8997
42838.558 | 11901 | 1059.187 | 936.9759 | 657.6802 | 141.5934 | 53.8243 | 34.0797 | 103.5032 | 33.9325 | 126.5429 | 93.9839 | 60.7275 | 36.5763 | 26.1667 | 59.5416 | 998.3545 | 988.775 | 996.7658 | 1040.2912 | 1056.6522 | 1084.964 | 1048.8439 | 843.9038 | 1062.3061 | 875.1548 | 748.2657 | 968.3659 | 806.1185 | 809.3832 | 812.812 | 977.8397 | 933.2179 | 982.8675 | 983.3252 | 1060.6204 | 1037.3028 |  | 764.4504 |  | 817.9184 | 849.2766 | 614.6485 | 913.1938 |  | 522.6917 | 723.7324 | 673.2834 | 885.2544 | 955.069 | 984.0638 | 970.6154 | 53.8697 | 395.6925 | 90.9259 | 626.9341 | 38.2249 | 66.4634 | 60.8302 | 100.5807 | 111.2023 |  |  | 5.2756 | -2.1002 | -62.2343 | 5.5309 | 13.9796 | -197.6186 | 45.0449 | -2.9502 | 20.2274 | 53.4947 | 47.7587 | 0.0076521 | 0.0012189 | 0.00093803 | 1008.4048 | 1007.625 | 983.3219 | 973.4205 | 867.5235 | 180.6859 | 66.8534 | 641.4395 | 129.7366 | 79.3293 | 49.9886 | 34.9914 | 32.1734 | 56.1111 | 597.8356 |  | 802.9895 | 440.638 | 346.8592 | 1015.3684 | 705.122 | 1039.8999 | 1065.8998 | 1040.5941 | 1077.8576 | 1035.3294 | 1035.4339 | 1020.4134 | 954.6866 | 887.3804 | 1068.4922 | 1046.4693 | 1079.9432 | 1064.2302 | 153.8834 | 71.419 | 728.2917 | 1063.2041 | 1080.2998 | 727.2849 | 1015.3084 | 1005.0857 | 960.3649 | 757.9026 | 935.522 | 930.0471 | 880.4582 | 915.0149 | 1031.9739 | 1142.5616 | 684.5284 | 677.9233 | 956.3043 |  |  | 741.896 | 1029.9235 | 1218.4179 | 1113.7208 | 729.0646 |  | 739.1279 |  |  | 854.5189 | 872.9135 | 867.4722 | [5 empty] | 947.0049 | 1171.5029 | 1107.4335 | 1075.9565 | 1259.1478 | 985.8258 | 1036.4882 | 1108.1208 | 1083.8504 |  | 448.3896 | 1212.8902 | 1189.7856 | 1128.8094 | 1146.2154 | 1110.4407 | 1105.6563 | 1044.0673 | 1087.7676 | 1184.5236 | 1133.5153 | 1120.7216 | 874.8777 | 978.0385 | 983.104 | 1069.9641 | 1139.4401 | 1104.9129 |  | 1118.6957 | 1123.5444 | 967.0106 | 1177.1794 | 1044.1596 |  | 1125.0854 | 956.5833 | 0.86689 | 19.0495 | 1.7325 | 1.5009 | -14.7191 | 3.0738 | 9309.08 | 0.8 | 5.2748 | -3.1887 | -17.3582 | 5.1747 | 9.2389 | -34.7365 | 16.5842 |  | 171.4786 | 206.8539 | 202.6877 | 41.0562 |  | 183.8272
42838.558 | 11902 | 1059.6496 | 937.0109 | 657.8542 | 141.8052 | 53.8519 | 34.0836 | 103.5451 | 33.9373 | 126.5903 | 94.0111 | 60.7359 | 36.5878 | 26.1748 | 59.5532 | 998.2735 | 988.2539 | 995.5989 | 1040.3029 | 1056.7291 | 1086.1859 | 1048.7707 | 843.3092 | 1062.2808 | 875.2934 | 748.3016 | 968.2878 | 806.0983 | 809.3601 | 812.8173 | 977.9098 | 934.6038 | 984.3235 | 982.8135 | 1060.8338 | 1037.2921 |  | 764.4361 |  | 817.9014 | 849.2792 | 614.7845 | 912.4662 |  | 523.1049 | 724.6861 | 670.643 | 885.5788 | 955.2467 | 984.0649 | 970.2693 | 53.7512 | 396.0184 | 90.9168 | 626.9553 | 38.2225 | 66.6464 | 60.8534 | 100.5575 | 111.2324 |  |  | 5.2374 | -1.886 | -61.9813 | 5.9731 | 13.8922 | -197.6055 | 44.8261 | -2.8733 | 19.5132 | 51.767 | 47.6465 | 0.0076521 | 0.0010514 | 0.00091011 | 1008.2108 | 1007.5915 | 983.3327 | 973.365 | 866.7798 | 180.8653 | 66.8913 | 641.0673 | 129.835 | 79.3733 | 49.9951 | 34.9979 | 32.1886 | 56.117 | 791.3207 |  | 768.1276 | 461.9284 | 359.1415 | 1015.2769 | 705.1668 | 1039.3409 | 1065.4012 | 1040.5819 | 1077.958 | 1036.6144 | 1034.5459 | 1020.3351 | 954.6018 | 887.3062 | 1068.4297 | 1046.4958 | 1079.8924 | 1064.0582 | 139.6743 | 57.7716 | 728.2782 | 1063.8763 | 1079.9801 | 727.264 | 1015.262 | 1005.5986 | 960.6638 | 757.859 | 935.4566 | 930.3547 | 880.6621 | 915.0225 | 1032.0092 | 1141.7452 | 684.5032 | 677.899 | 953.0564 |  |  | 741.8772 | 1029.8804 | 1216.2353 | 1112.3378 | 729.0513 |  | 739.1141 |  |  | 854.9711 | 873.0549 | 867.5525 | [5 empty] | 947.1499 | 1172.4686 | 1106.5681 | 1076.0505 | 1260.2266 | 986.1852 | 1037.1255 | 1108.1281 | 1083.8219 |  | 450.8502 | 1213.1136 | 1189.4982 | 1128.7813 | 1145.9268 | 1110.8086 | 1108.7234 | 1044.0308 | 1088.2427 | 1184.6071 | 1133.3167 | 1120.7657 | 874.9288 | 981.1337 | 984.5858 | 1070.5037 | 1139.3783 | 1104.0109 |  | 1116.9056 | 1123.3854 | 967.7064 | 1177.123 | 1044.1789 |  | 1125.5289 | 956.6089 | 0.91346 | 19.0504 | 1.7277 | 1.5013 | -14.5678 | 3.0737 | 9188.48 | 0.85 | 5.2558 | -3.0232 | -17.3311 | 5.3802 | 9.21 | -34.7353 | 16.5439 |  | 171.4562 | 206.0407 | 181.1348 | 44.9442 |  | 183.796
42838.558 | 11903 | 1060.2428 | 937.0986 | 658.0426 | 142.0132 | 53.8666 | 34.083 | 103.5911 | 33.9372 | 126.6212 | 94.0336 | 60.7459 | 36.5992 | 26.1821 | 59.5606 | 997.903 | 988.1514 | 995.093 | 1040.249 | 1056.9742 | 1089.9747 | 1048.7255 | 842.9702 | 1062.282 | 875.4357 | 748.3595 | 968.1946 | 806.0624 | 809.3309 | 812.8504 | 978.1022 | 936.0552 | 984.4079 | 982.5693 | 1060.105 | 1037.2897 |  | 764.4356 |  | 817.9039 | 849.2765 | 615.0128 | 911.244 |  | 523.9937 | 725.4816 | 669.2308 | 882.1361 | 953.9542 | 983.3291 | 969.8033 | 53.5638 | 396.4482 | 88.229 | 626.9104 | 38.2364 | 66.887 | 60.8814 | 100.5553 | 111.2532 |  |  | 5.2972 | -3.2567 | -62.0582 | 5.3896 | 14.6788 | -197.6088 | 44.2301 | -3.2919 | 20.2383 | 52.19 | 47.7455 | 0.0076899 | 0.0011779 | 0.00091832 | 1009.1087 | 1007.4599 | 983.4224 | 973.3208 | 866.3989 | 181.0393 | 66.9212 | 641.1506 | 129.9349 | 79.413 | 50.0035 | 34.9974 | 32.1947 | 56.1192 | 649.1299 |  | 737.8301 | 462.0022 | 363.8686 | 1014.1552 | 704.6698 | 1039.9006 | 1066.658 | 1041.8456 | 1078.1645 | 1037.3359 | 1033.695 | 1020.2677 | 954.5383 | 887.2405 | 1068.371 | 1046.5485 | 1079.8635 | 1064.1555 | 137.9947 | 65.3033 | 728.2675 | 1063.9439 | 1080.1951 | 727.2714 | 1018.1092 | 1005.8823 | 961.2119 | 757.908 | 935.3935 | 931.3411 | 881.5927 | 915.0534 | 1032.8393 | 1151.7841 | 684.4821 | 677.8751 | 946.3675 |  |  | 741.8605 | 1030.0178 | 1214.8395 | 1110.9676 | 729.0702 |  | 739.087 |  |  | 855.3943 | 873.2878 | 867.6123 | [5 empty] | 947.2835 | 1168.353 | 1106.2475 | 1076.025 | 1260.5122 | 986.2728 | 1037.6606 | 1108.2271 | 1083.8137 | 1399.1813 | 452.8394 | 1213.1506 | 1189.3275 | 1128.7799 | 1146.2137 | 1111.3506 | 1109.501 | 1044.0966 | 1089.8888 | 1184.4505 | 1133.3055 | 1120.8919 | 875.3552 | 984.4594 | 995.7949 | 1076.7204 | 1139.3136 | 1102.9662 |  | 1117.6564 | 1123.4339 | 968.8277 | 1177.1288 | 1044.1961 |  | 1123.732 | 956.6547 | 0.96781 | 19.05 | 1.7228 | 1.5013 | -14.5946 | 3.0737 | 9055.27 | 0.79 | 5.2858 | -3.9743 | -17.3488 | 5.1127 | 9.4643 | -34.7254 | 16.4287 |  | 171.5295 | 205.2161 | 196.2657 | 48.1499 |  | 183.7595
42838.5581 | 11904 | 1059.4603 | 937.0954 | 658.2632 | 142.2418 | 53.8931 | 34.0904 | 103.6276 | 33.9361 | 126.672 | 94.0556 | 60.7579 | 36.6073 | 26.194 | 59.57 | 998.5581 | 988.102 | 994.6131 | 1040.344 | 1057.3405 | 1104.0899 | 1048.7643 | 842.3199 | 1062.3231 | 875.5407 | 748.369 | 968.092 | 806.0429 | 809.2999 | 812.835 | 978.1679 | 938.1551 | 984.3797 | 982.3307 | 1060.005 | 1037.2607 |  | 764.4312 |  | 817.8811 | 849.2227 | 615.117 | 911.0574 |  | 524.2564 | 725.9855 | 668.0019 | 879.5601 | 953.4431 | 982.9949 | 969.6212 | 53.6004 | 396.8132 | 86.3144 | 626.9278 | 38.2366 | 67.1571 | 60.9119 | 100.5543 | 111.27 |  |  | 5.0646 | -4.4356 | -62.1633 | 5.0098 | 16.6843 | -197.6009 | 45.0245 | -3.1 | 20.7952 | 53.5402 | 47.6351 | 0.0077063 | 0.001145 | 0.00097089 | 1009.0258 | 1006.98 | 983.391 | 973.2408 | 866.6584 | 181.2214 | 66.9422 | 641.4828 | 130.0367 | 79.4405 | 50.0081 | 35.0084 | 32.1911 | 56.1332 | 773.8532 |  | 690.5757 | 446.3213 | 355.4824 | 1012.1083 | 704.197 | 1038.3288 | 1064.8896 | 1040.4627 | 1077.6061 | 1032.7883 | 1032.6693 | 1020.2025 | 954.4894 | 887.1813 | 1068.4117 | 1046.5536 | 1079.8391 | 1064.0432 | 151.1952 | 51.9185 | 728.2729 | 1064.2297 | 1080.4928 | 727.2842 | 1018.7059 | 1006.2358 | 961.7601 | 757.8758 | 935.3228 | 931.5521 | 882.2348 | 915.1414 | 1034.1429 | 1154.9332 | 684.4857 | 677.87 | 934.1158 |  |  | 741.8535 | 1030.0554 | 1213.6376 | 1110.9955 | 729.0752 |  | 739.0658 |  |  | 855.7657 | 873.5714 | 867.6655 | [5 empty] | 947.2858 | 1165.8364 | 1106.103 | 1075.5627 | 1260.1602 | 986.4058 | 1037.6761 | 1108.2305 | 1084.1602 | 1153.5739 | 453.752 | 1213.2372 | 1189.632 | 1128.461 | 1146.9347 | 1111.6649 | 1109.6777 | 1044.1782 | 1090.308 | 1184.1732 | 1133.4404 | 1120.9459 | 873.3431 | 985.5964 | 1025.8363 | 1076.1838 | 1139.2932 | 1102.459 |  | 1119.2777 | 1123.5325 | 969.0295 | 1177.2077 | 1044.2369 |  | 1121.0331 | 956.6938 | 0.98005 | 19.0502 | 1.7196 | 1.5023 | -14.6082 | 3.0737 | 8999.93 | 0.73 | 5.1684 | -4.6393 | -17.3679 | 4.9305 | 10.0888 | -34.7201 | 16.5734 |  | 171.5496 | 205.267 | 181.1921 | 53.2477 |  | 183.7861
42838.5581 | 11905 | 1058.3288 | 936.9969 | 658.4337 | 142.4674 | 53.9238 | 34.0934 | 103.6687 | 33.9299 | 126.704 | 94.0654 | 60.7593 | 36.6049 | 26.1864 | 59.5746 | 998.8819 | 988.7289 | 994.6147 | 1040.4072 | 1057.4719 | 1115.595 | 1048.7504 | 842.2802 | 1062.2902 | 875.5767 | 748.3471 | 968.0085 | 806.0311 | 809.2866 | 812.8084 | 976.7528 | 942.9553 | 985.2248 | 982.6058 | 1059.9117 | 1037.2531 |  | 764.427 |  | 817.873 | 849.1925 | 615.1912 | 908.421 |  | 524.822 | 725.8478 | 666.1719 | 878.9768 | 953.3088 | 984.0953 | 969.619 | 53.8269 | 397.1209 | 86.9407 | 627.2231 | 38.234 | 67.3778 | 60.9315 | 100.5637 | 111.2795 |  |  | 5.2696 | -3.1155 | -62.1094 | 5.711 | 14.8654 | -197.6508 | 44.9476 | -2.3771 | 20.0665 | 52.9501 | 47.6523 | 0.007795 | 0.0012239 | 0.0009446 | 1008.8082 | 1006.7869 | 983.2855 | 973.1881 | 866.9869 | 181.3928 | 66.9573 | 641.8943 | 130.1289 | 79.4685 | 50.0133 | 35.0106 | 32.1867 | 56.1432 | 842.5757 |  | 639.973 | 428.775 | 341.1138 | 1011.0075 | 702.2434 | 1036.722 | 1063.2149 | 1039.2711 | 1077.1151 | 1027.174 | 1031.0594 | 1020.1395 | 954.4468 | 887.1165 | 1068.434 | 1046.5998 | 1079.8148 | 1064.0024 | 155.1982 | 47.0017 | 728.2824 | 1064.7185 | 1080.0222 | 727.3001 | 1018.3497 | 1007.1697 | 961.8282 | 757.8652 | 935.2665 | 930.5393 | 882.3658 | 916.6166 | 1034.7833 | 1146.7246 | 684.5093 | 677.8789 | 893.3506 |  |  | 741.8363 | 1030.1538 | 1215.1373 | 1111.203 | 729.0934 |  | 739.0644 |  |  | 856.2919 | 873.7855 | 867.7621 | [5 empty] | 947.3033 | 1166.7857 | 1105.2206 | 1075.344 | 1260.1236 | 986.4441 | 1037.147 | 1108.1403 | 1084.2804 |  | 453.9541 | 1213.6213 | 1189.532 | 1127.9804 | 1147.0533 | 1111.7686 | 1112.1025 | 1044.22 | 1089.2419 | 1183.8289 | 1133.3679 | 1120.7655 | 872.9116 | 986.3799 | 1011.1122 | 1069.1444 | 1139.1993 | 1101.435 |  | 1118.2665 | 1123.5233 | 967.4152 | 1177.2851 | 1044.3065 |  | 1115.8597 | 956.7149 | 0.90251 | 19.05 | 1.7183 | 1.505 | -14.6837 | 3.0737 | 8965.79 | 0.76 | 5.2719 | -3.8879 | -17.3591 | 5.2638 | 9.5272 | -34.7397 | 16.5665 |  | 171.6022 | 205.356 | 172.9047 | 58.2408 |  | 183.8
42838.5581 | 11906 | 1056.9515 | 936.7412 | 658.5095 | 142.6889 | 53.9465 | 34.0961 | 103.697 | 33.9247 | 126.7393 | 94.0941 | 60.7709 | 36.6072 | 26.1816 | 59.5757 | 998.4445 | 988.4782 | 995.7387 | 1040.2911 | 1057.3588 | 1122.8149 | 1048.4294 | 842.3799 | 1062.1626 | 875.6266 | 748.275 | 967.9267 | 806.0027 | 809.2685 | 812.7557 | 974.7553 | 951.3191 | 986.3543 | 983.0203 | 1060.1148 | 1037.2609 |  | 764.4406 |  | 817.8778 | 849.1695 | 615.4135 | 905.6644 |  | 523.8596 | 725.6857 | 664.7147 | 879.7157 | 953.7109 | 984.1051 | 969.6585 | 54.4632 | 397.4506 | 87.4535 | 627.3292 | 38.2315 | 67.4784 | 60.9553 | 100.5654 | 111.2993 |  |  | 5.2834 | -1.7441 | -61.7979 | 5.3042 | 14.3601 | -197.6298 | 45.1638 | -2.8174 | 19.8485 | 52.3102 | 47.6186 | 0.0078525 | 0.0011434 | 0.00087889 | 1007.4796 | 1006.6294 | 983.2336 | 973.164 | 867.0494 | 181.5782 | 66.9916 | 642.3785 | 130.2362 | 79.5181 | 50.0308 | 35.0151 | 32.1973 | 56.1553 | 835.0569 |  | 619.7148 | 394.1867 | 320.3204 | 1011.0873 | 699.7185 | 1036.7512 | 1063.5828 | 1039.7706 | 1077.1409 | 1026.8765 | 1031.3476 | 1020.0865 | 954.3918 | 887.0563 | 1068.3508 | 1046.516 | 1079.7845 | 1064.1888 | 169.2596 | 65.4625 | 728.274 | 1065.1702 | 1080.4021 | 727.2739 | 1012.6398 | 1007.0153 | 961.7291 | 757.8203 | 935.2038 | 929.7013 | 881.4568 | 916.2321 | 1034.701 | 1136.6402 | 684.5115 | 677.8588 | 911.0339 |  |  | 741.829 | 1030.1545 | 1215.6651 | 1110.9549 | 729.0512 |  | 739.0536 |  |  | 856.7117 | 873.8675 | 867.9123 | [5 empty] | 947.2747 | 1165.6545 | 1103.2545 | 1075.5501 | 1259.4591 | 986.256 | 1036.3748 | 1108.0411 | 1084.202 |  | 454.0722 | 1214.1049 | 1189.196 | 1127.4843 | 1146.414 | 1111.8443 | 1112.2877 | 1044.2383 | 1089.4864 | 1183.3125 | 1133.0481 | 1120.6072 | 874.3022 | 987.2264 | 991.6563 | 1070.0647 | 1139.1604 | 1100.4206 |  | 1116.1651 | 1123.4735 | 964.5877 | 1177.3237 | 1044.346 |  | 1120.2404 | 956.7139 | 0.94332 | 19.0496 | 1.7162 | 1.5054 | -14.7307 | 3.0737 | 8959.51 | 0.92 | 5.2786 | -2.9087 | -17.3141 | 5.0725 | 9.3639 | -34.738 | 16.6063 |  | 171.6028 | 205.1852 | 173.7872 | 59.6818 |  | 183.747
42838.5581 | 11907 | 1055.918 | 936.4617 | 658.4714 | 142.9156 | 53.9763 | 34.102 | 103.7551 | 33.9301 | 126.7822 | 94.1187 | 60.7765 | 36.6124 | 26.1903 | 59.589 | 998.3305 | 987.8769 | 995.4992 | 1040.1916 | 1057.156 | 1127.5156 | 1048.5681 | 841.4275 | 1061.9458 | 875.6563 | 748.2568 | 967.8553 | 805.9794 | 809.2399 | 812.7309 | 975.4029 | 951.3926 | 986.2705 | 982.388 | 1060.1524 | 1037.9613 |  | 764.4237 |  | 817.8587 | 849.1391 | 615.545 | 906.2233 |  | 524.807 | 725.903 | 663.6098 | 881.0345 | 954.452 | 983.7348 | 969.9195 | 55.8126 | 397.7475 | 87.4534 | 627.296 | 38.2379 | 67.4555 | 60.9797 | 100.5616 | 111.3217 |  |  | 5.2644 | -2.1593 | -61.7552 | 5.2451 | 13.9224 | -197.5503 | 44.7768 | -2.6597 | 19.3542 | 50.252 | 47.562 | 0.0077375 | 0.0012337 | 0.00092325 | 1006.3776 | 1006.3912 | 983.0763 | 973.0902 | 867.399 | 181.776 | 67.014 | 642.6259 | 130.3364 | 79.5522 | 50.0471 | 35.0154 | 32.2001 | 56.1653 | 875.807 |  | 625.7985 | 392.8032 | 315.7424 | 1011.1207 | 698.0206 | 1037.5773 | 1064.4598 | 1040.432 | 1077.303 | 1028.6539 | 1030.1927 | 1020.0051 | 954.3168 | 886.9736 | 1068.251 | 1046.5076 | 1079.7489 | 1064.0737 | 150.8526 | 65.7683 | 728.2637 | 1065.065 | 1080.4199 | 727.2536 | 1010.3171 | 1007.3299 | 961.3461 | 757.8039 | 935.1398 | 929.5569 | 880.8988 | 915.6606 | 1034.6979 | 1136.0115 | 684.4854 | 677.8411 | 952.0785 |  |  | 741.8213 | 1030.2334 | 1215.6857 | 1111.148 | 729.0352 |  | 739.033 |  |  | 857.0237 | 873.9628 | 868.0586 | [5 empty] | 947.0977 | 1160.0258 | 1103.0672 | 1076.0132 | 1259.1449 | 986.1047 | 1036.009 | 1108.0299 | 1084.0866 | 1336.7233 | 455.0655 | 1214.3931 | 1189.2173 | 1127.1693 | 1145.6603 | 1111.8416 | 1109.8264 | 1044.2993 | 1089.3487 | 1183.0368 | 1132.6681 | 1120.5201 | 874.4785 | 988.6701 | 996.9341 | 1070.9242 | 1139.1143 | 1099.9139 |  | 1117.8137 | 1123.4178 | 962.9089 | 1177.3351 | 1044.3467 |  | 1122.5354 | 956.6969 | 0.77823 | 19.0502 | 1.7148 | 1.5057 | -14.5579 | 3.0737 | 8951.12 | 0.76 | 5.269 | -3.2369 | -17.31 | 5.0447 | 9.2188 | -34.7259 | 16.5326 |  | 171.6448 | 205.3061 | 169.2793 | 58.4635 |  | 183.6927
42838.5581 | 11908 | 1055.3408 | 936.213 | 658.5294 | 143.1462 | 54.0057 | 34.1161 | 103.7813 | 33.9405 | 126.8273 | 94.1464 | 60.7878 | 36.6186 | 26.1964 | 59.5967 | 997.5656 | 987.3496 | 995.9226 | 1040.1446 | 1056.6989 | 1130.4559 | 1047.785 | 840.7528 | 1061.582 | 875.6903 | 748.2072 | 967.7706 | 805.9518 | 809.2158 | 812.7248 | 975.5591 | 951.0277 | 986.0249 | 982.4896 | 1060.24 | 1038.9043 |  | 764.4216 |  | 817.8511 | 849.1408 | 615.6374 | 905.8691 |  | 524.3906 | 726.7484 | 664.4411 | 878.7981 | 954.1048 | 983.2094 | 970.0033 | 57.6563 | 397.9369 | 86.5095 | 627.3344 | 38.2411 | 67.3534 | 61.0005 | 100.5507 | 111.3375 |  |  | 5.3465 | -1.4773 | -61.7013 | 5.3673 | 14.2234 | -197.5844 | 45.1665 | -3.234 | 20.3574 | 51.8643 | 47.6677 | 0.007726 | 0.0011664 | 0.00094789 | 1006.9339 | 1006.3436 | 982.9737 | 972.9875 | 867.7941 | 181.9887 | 67.0317 | 642.8505 | 130.4431 | 79.5824 | 50.0533 | 35.0216 | 32.2069 | 56.1758 | 768.8196 |  | 609.8653 | 405.983 | 329.4662 | 1009.4995 | 696.3692 | 1037.4075 | 1064.0986 | 1040.4585 | 1077.2022 | 1023.9909 | 1030.3598 | 1019.9355 | 954.2535 | 886.9088 | 1068.2349 | 1046.5197 | 1079.7016 | 1064.4875 | 145.9568 | 53.737 | 728.2386 | 1064.5256 | 1079.2543 | 727.2468 | 1007.5046 | 1007.3458 | 961.0759 | 757.8597 | 935.0755 | 930.205 | 881.7853 | 915.5631 | 1034.9627 | 1139.4329 | 684.4808 | 677.8278 | 975.7665 |  |  | 741.8031 | 1030.251 | 1215.9704 | 1110.512 | 728.9887 |  | 739.0161 |  |  | 857.4924 | 874.0963 | 868.1959 | [5 empty] | 946.9431 | 1157.4966 | 1105.4604 | 1076.3487 | 1259.55 | 986.1759 | 1036.5639 | 1108.0336 | 1084.0735 | 1182.8274 | 456.0984 | 1214.5004 | 1188.8248 | 1126.9426 | 1144.8666 | 1112.0908 | 1109.1108 | 1044.3036 | 1091.239 | 1183.3527 | 1132.2329 | 1120.403 | 874.0961 | 989.0759 | 1013.1975 | 1072.0373 | 1139.0912 | 1099.6039 |  | 1115.9789 | 1123.4957 | 962.3572 | 1177.2161 | 1044.3032 |  | 1123.0708 | 956.704 | 0.80939 | 19.0496 | 1.7136 | 1.5047 | -14.6874 | 3.0736 | 8959.77 | 1.06 | 5.31 | -2.6784 | -17.3098 | 5.1053 | 9.3159 | -34.7216 | 16.6009 |  | 171.6546 | 204.8982 | 180.2092 | 59.7082 |  | 183.672
42838.5581 | 11909 | 1054.7543 | 936.0857 | 658.6124 | 143.3254 | 53.9938 | 34.0381 | 103.7042 | 33.9352 | 126.8677 | 94.159 | 60.7942 | 36.6202 | 26.194 | 59.605 | 996.0543 | 986.8027 | 997.374 | 1040.2068 | 1056.4487 | 1135.9948 | 1047.463 | 841.3983 | 1061.5055 | 875.7667 | 748.1768 | 967.7085 | 805.9271 | 809.1898 | 812.6978 | 975.6698 | 944.3069 | 985.7391 | 982.1783 | 1060.2988 | 1039.6098 |  | 764.4232 |  | 817.8434 | 849.1618 | 615.7413 | 900.3367 |  | 521.565 | 726.6504 | 668.3819 | 884.9105 | 954.5648 | 983.4695 | 969.9565 | 58.2381 | 397.8967 | 83.7236 | 627.4474 | 38.2308 | 67.169 | 61.0165 | 100.4251 | 111.3492 |  |  | 5.5009 | -1.6632 | -61.3307 | 6.2603 | 13.1175 | -197.6061 | 44.6493 | -2.3042 | 19.8125 | 51.3847 | 47.7695 | 0.0076882 | 0.0011056 | 0.00093968 | 1009.5663 | 1006.0914 | 982.8525 | 972.9019 | 867.8881 | 182.2137 | 67.059 | 643.1756 | 130.5573 | 79.624 | 50.0636 | 35.0299 | 32.2152 | 56.1872 | 618.1916 |  | 590.2454 | 386.536 | 320.5088 | 1008.8781 | 694.48 | 1036.4794 | 1063.1171 | 1040.074 | 1076.9089 | 1018.0684 | 1030.3951 | 1019.8724 | 954.1933 | 886.8389 | 1068.2634 | 1046.6284 | 1079.6687 | 1064.6917 | 166.4064 | 73.4513 | 728.223 | 1064.5528 | 1080.5368 | 727.256 | 1011.3855 | 1006.4235 | 961.4877 | 757.895 | 935.0147 | 930.3788 | 882.0753 | 915.5327 | 1034.2883 | 1136.253 | 684.4753 | 677.9398 | 983.1078 |  |  | 741.7893 | 1030.3027 | 1216.7728 | 1111.4245 | 728.9446 |  | 738.8808 |  |  | 857.9505 | 874.2249 | 868.2843 | [5 empty] | 946.9641 | 1156.6001 | 1107.4187 | 1077.16 | 1261.0347 | 986.465 | 1037.8259 | 1107.8646 | 1084.0652 |  | 456.1057 | 1214.5403 | 1189.4638 | 1126.8106 | 1144.6724 | 1112.5662 | 1110.7338 | 1044.3593 | 1094.4126 | 1184.4371 | 1131.9768 | 1120.2574 | 874.8552 | 990.0615 | 1015.7852 | 1074.1893 | 1138.9664 | 1099.5873 |  | 1115.0837 | 1123.4519 | 962.2869 | 1177.3012 | 1044.2815 |  | 1122.7887 | 956.7337 | 0.85539 | 19.0503 | 1.7125 | 1.504 | -14.6314 | 3.0736 | 8964.8 | 0.73 | 5.386 | -2.8418 | -17.2569 | 5.5134 | 8.9473 | -34.7271 | 16.5073 |  | 171.6824 | 205.45 | 196.5794 | 61.289 |  | 183.6827
42838.5581 | 11910 | 1055.6135 | 936.0416 | 658.7237 | 143.5409 | 54.0153 | 34.0571 | 103.7698 | 33.9336 | 126.908 | 94.1856 | 60.8096 | 36.6254 | 26.1933 | 59.6156 | 996.8545 | 986.5999 | 995.05 | 1040.3095 | 1056.513 | 1146.5603 | 1047.354 | 841.3121 | 1061.6102 | 875.8459 | 748.1568 | 967.6208 | 805.8977 | 809.1644 | 812.6709 | 975.5763 | 941.1818 | 985.0814 | 982.6569 | 1060.5226 | 1039.7605 |  | 764.4124 |  | 817.8451 | 849.1119 | 615.8675 | 897.2996 |  | 520.7772 | 726.3685 | 672.2799 | 888.8734 | 955.3057 | 983.9814 | 970.2849 | 58.8562 | 397.8152 | 81.5687 | 627.2292 | 38.2247 | 66.9352 | 61.0394 | 99.9192 | 111.3539 |  |  | 5.2361 | -2.3131 | -62.0483 | 5.0926 | 14.3726 | -197.5785 | 44.4187 | -2.8496 | 20.7209 | 54.3198 | 47.8061 | 0.007777 | 0.0010235 | 0.00092489 | 1009.334 | 1006.398 | 982.8201 | 972.7145 | 867.0944 | 182.4263 | 67.1115 | 643.5365 | 130.6459 | 79.6549 | 50.0622 | 35.0245 | 32.2118 | 56.1964 | 459.4912 |  | 604.3787 | 376.7587 | 310.6121 | 1010.6761 | 693.9563 | 1035.6953 | 1063.4878 | 1039.7475 | 1077.2025 | 1021.3855 | 1030.3157 | 1019.8102 | 954.1323 | 886.7767 | 1068.2614 | 1046.6179 | 1079.6362 | 1064.2951 | 161.6298 | 70.4853 | 728.4067 | 1065.4629 | 1082.5552 | 727.3861 | 1012.5065 | 1006.2715 | 962.2 | 757.8779 | 934.9598 | 930.429 | 883.4565 | 915.505 | 1031.7658 | 1139.8111 | 684.477 | 678.0058 | 969.9576 |  |  | 741.7966 | 1030.3987 | 1216.2182 | 1111.1575 | 729.0031 |  | 738.9617 |  |  | 857.8618 | 874.0305 | 867.9683 | [5 empty] | 947.1365 | 1155.7332 | 1106.0919 | 1077.5892 | 1261.5283 | 987.1753 | 1038.6999 | 1107.7602 | 1084.0308 |  | 453.1941 | 1214.6036 | 1189.0933 | 1126.8198 | 1144.8668 | 1113.1345 | 1107.2764 | 1044.4327 | 1095.4373 | 1187.4976 | 1132.0612 | 1120.5851 | 873.6662 | 991.5394 | 1007.7973 | 1078.3947 | 1139.0123 | 1100.4647 |  | 1119.6233 | 1123.6479 | 963.9993 | 1177.3774 | 1044.3209 |  | 1124.2097 | 956.7741 | 0.99786 | 19.0513 | 1.7102 | 1.5041 | -14.7546 | 3.0737 | 8963.32 | 1 | 5.2547 | -3.3509 | -17.3551 | 4.972 | 9.3675 | -34.7318 | 16.468 |  | 171.7331 | 205.2973 | 215.2737 | 59.5529 |  | 183.6925
42838.5581 | 11911 | 1056.5837 | 936.0034 | 658.8745 | 143.7781 | 54.0475 | 34.0861 | 103.8611 | 33.935 | 126.9419 | 94.205 | 60.8175 | 36.6427 | 26.1931 | 59.622 | 999.2564 | 987.7131 | 997.7109 | 1040.5132 | 1056.3576 | 1152.2229 | 1048.4954 | 839.2123 | 1062.3007 | 875.9057 | 748.1549 | 967.5296 | 805.8677 | 809.1255 | 812.666 | 976.6379 | 941.2673 | 984.4986 | 983.2288 | 1060.6563 | 1037.7357 |  | 764.4219 |  | 817.8466 | 849.0679 | 615.9649 | 896.9238 |  | 521.5643 | 725.6092 | 671.9609 | 891.5861 | 956.7622 | 984.4824 | 970.7297 | 60.3761 | 397.8467 | 80.7808 | 626.9424 | 38.2132 | 66.7453 | 61.05 | 98.963 | 111.3624 |  |  | 5.2335 | -3.1831 | -62.0463 | 5.086 | 14.5848 | -197.5562 | 44.33 | -3.2557 | 20.1106 | 54.0138 | 47.8175 | 0.0077967 | 0.0012321 | 0.00093146 | 1008.5959 | 1006.8649 | 982.8102 | 972.5168 | 866.4964 | 182.5988 | 67.1391 | 643.809 | 130.7513 | 79.6935 | 50.0707 | 35.034 | 32.2115 | 56.2041 | 662.7563 |  | 624.8192 | 386.9781 | 336.3972 | 1011.051 | 693.6297 | 1035.8666 | 1064.5792 | 1040.1932 | 1077.8016 | 1020.5276 | 1031.8409 | 1019.7289 | 954.0607 | 886.7089 | 1068.2945 | 1046.6866 | 1079.6058 | 1064.3133 | 131.8451 | 46.3375 | 728.4942 | 1066.8679 | 1084.7636 | 727.4417 | 1010.7647 | 1006.9696 | 962.8441 | 757.8622 | 934.8799 | 931.4849 | 884.4182 | 915.4797 | 1027.2447 | 1145.3378 | 684.459 | 678.2575 | 885.642 |  |  | 741.7919 | 1030.4334 | 1215.5912 | 1110.2202 | 729.0708 |  | 738.8922 |  |  | 857.1719 | 873.2653 | 867.4677 | [5 empty] | 947.441 | 1151.1507 | 1103.7677 | 1077.5214 | 1260.8948 | 987.2382 | 1039.178 | 1107.6823 | 1084.0903 |  | 444.6063 | 1214.675 | 1189.5785 | 1126.9921 | 1145.435 | 1112.6344 | 1110.3963 | 1044.472 | 1094.0893 | 1188.4289 | 1132.2149 | 1121.0597 | 874.2855 | 991.4598 | 1026.1178 | 1076.4667 | 1139.1571 | 1100.1489 |  | 1120.9594 | 1124.0739 | 965.4695 | 1177.3018 | 1044.3495 |  | 1124.9635 | 956.8012 | 1.1863 | 19.0498 | 1.7092 | 1.5048 | -14.7432 | 3.0737 | 9022.81 | 0.89 | 5.2534 | -3.9294 | -17.3482 | 4.9669 | 9.4383 | -34.7367 | 16.4548 |  | 171.7516 | 204.7253 | 192.9103 | 57.1784 |  | 183.7111
42838.5581 | 11912 | 1055.3966 | 935.3627 | 659.0245 | 144.0475 | 54.0651 | 34.0753 | 103.8996 | 33.9343 | 126.9929 | 94.2311 | 60.8212 | 36.6471 | 26.2049 | 59.6352 | 999.3106 | 988.2163 | 996.0824 | 1040.4605 | 1056.4695 | 1152.0156 | 1048.5389 | 836.7021 | 1062.3988 | 875.9837 | 748.2328 | 967.4288 | 805.8406 | 809.1044 | 812.6411 | 977.5564 | 939.6407 | 984.8152 | 983.4248 | 1060.5715 | 1037.2281 |  | 764.4072 |  | 817.8485 | 849.02 | 616.1811 | 891.9748 |  | 521.3295 | 725.9888 | 670.7858 | 890.6715 | 957.8913 | 985.2604 | 970.9311 | 61.6542 | 397.978 | 81.3861 | 626.6039 | 38.2175 | 66.6223 | 61.0705 | 97.8355 | 111.3683 |  |  | 5.3137 | -3.7647 | -61.4543 | 5.18 | 14.0953 | -197.6048 | 44.8373 | -2.9646 | 19.8106 | 51.5748 | 47.7844 | 0.0077293 | 0.0010859 | 0.00092489 | 1008.3765 | 1007.0016 | 982.6717 | 972.3569 | 866.681 | 182.7843 | 67.1565 | 643.9643 | 130.8495 | 79.7337 | 50.0828 | 35.0371 | 32.2171 | 56.2139 | 849.4632 |  | 586.9839 | 381.3129 | 333.3652 | 1008.1754 | 691.4724 | 1035.8132 | 1064.3411 | 1040.327 | 1077.8276 | 1017.0842 | 1031.6016 | 1019.6579 | 953.9864 | 886.623 | 1068.1807 | 1046.5517 | 1079.5553 | 1066.7987 | 156.1175 | 72.2814 | 728.9159 | 1069.1893 | 1085.9926 | 727.9888 | 1012.3777 | 1007.9443 | 962.7979 | 757.8774 | 934.81 | 932.0473 | 884.1876 | 915.4613 | 1021.5795 | 1154.379 | 684.4953 | 678.6455 | 830.4036 |  |  | 741.8158 | 1030.5516 | 1214.7549 | 1111.8187 | 729.3173 |  | 738.7098 |  |  | 855.795 | 872.1362 | 866.72 | [5 empty] | 947.4944 | 1148.3486 | 1102.9786 | 1076.494 | 1260.9802 | 987.3465 | 1038.8904 | 1107.906 | 1084.1931 | 1223.5898 | 445.008 | 1214.7874 | 1189.671 | 1127.2282 | 1145.8968 | 1113.1028 | 1104.4702 | 1044.485 | 1092.5874 | 1187.6312 | 1132.4412 | 1121.4777 | 875.4277 | 991.5408 | 999.3765 | 1078.1232 | 1139.2825 | 1100.3035 |  | 1123.8801 | 1124.6543 | 964.146 | 1177.2427 | 1044.3749 |  | 1125.802 | 956.8387 | 0.9691 | 19.0497 | 1.7097 | 1.5061 | -14.633 | 3.0737 | 9092.84 | 0.6 | 5.2934 | -4.2741 | -17.2686 | 5.0135 | 9.2814 | -34.7518 | 16.5538 |  | 171.8137 | 205.7544 | 170.469 | 60.702 |  | 183.5766
42838.5582 | 11913 | 1049.8329 | 933.592 | 659.1701 | 144.2473 | 54.093 | 34.0894 | 103.9614 | 33.9326 | 127.0264 | 94.2592 | 60.828 | 36.6475 | 26.2064 | 59.6453 | 999.6966 | 988.9149 | 995.9397 | 1040.3636 | 1056.3032 | 1146.8049 | 1048.5801 | 836.1373 | 1062.4281 | 875.9082 | 748.2901 | 967.3485 | 805.8215 | 809.0778 | 812.6375 | 976.913 | 938.3884 | 984.7676 | 983.5742 | 1060.5206 | 1037.2049 |  | 764.4109 |  | 817.8395 | 848.9842 | 616.2528 | 890.012 |  | 521.0627 | 725.3432 | 670.1107 | 893.9911 | 957.8546 | 984.9009 | 970.8798 | 63.2121 | 398.145 | 81.766 | 626.2531 | 38.2058 | 66.5389 | 61.0937 | 96.8459 | 111.3679 |  |  | 5.294 | -3.8159 | -62.5411 | 4.9927 | 14.0374 | -197.5654 | 45.3156 | -3.3024 | 20.1036 | 52.3509 | 47.9342 | 0.0077556 | 0.001173 | 0.00091668 | 1007.888 | 1006.9173 | 982.5109 | 972.323 | 867.2217 | 182.9976 | 67.1778 | 644.2146 | 130.9596 | 79.7752 | 50.0955 | 35.0431 | 32.2318 | 56.2319 |  |  | 612.603 | 422.2871 | 353.0703 | 1008.0423 | 691.5369 | 1036.4331 | 1065.8646 | 1041.8543 | 1077.8581 | 1015.0546 | 1031.423 | 1019.5942 | 953.9498 | 886.5656 | 1068.1304 | 1046.5648 | 1079.5094 | 1074.0288 | 155.0985 | 76.7073 | 729.5781 | 1070.1773 | 1085.349 | 728.5508 | 1011.4387 | 1008.3806 | 962.4897 | 757.9187 | 934.7508 | 931.428 | 884.1104 | 915.4567 | 1007.2932 | 1162.05 | 684.5516 | 678.8089 | 855.8758 |  |  | 741.8439 | 1030.799 | 1216.6051 | 1113.1571 | 729.4103 |  | 738.8619 |  |  | 855.4442 | 871.0316 | 865.8918 | [5 empty] | 947.4653 | 1148.0909 | 1100.1176 | 1075.298 | 1264.0558 | 987.3121 | 1038.4162 | 1107.9229 | 1084.3672 |  | 444.0005 | 1215.0107 | 1190.0012 | 1127.3585 | 1146.2042 | 1113.1865 | 1105.2872 | 1044.613 | 1093.0963 | 1187.5734 | 1132.485 | 1121.7327 | 874.4408 | 991.1053 | 1007.0634 | 1083.1 | 1139.1495 | 1101.1709 |  | 1122.3726 | 1124.8663 | 964.778 | 1177.1514 | 1044.4553 |  | 1125.8088 | 956.8765 | 0.98561 | 19.051 | 1.7097 | 1.5053 | -14.5984 | 3.0736 | 9199.3 | 0.79 | 5.2836 | -4.3017 | -17.415 | 4.9205 | 9.261 | -34.7433 | 16.6395 |  | 171.9441 | 206.5477 |  | 57.8758 |  | 183.3468
42838.5582 | 11914 | 1045.8246 | 931.7934 | 659.2994 | 144.4743 | 54.1161 | 34.0805 | 104.0047 | 33.9272 | 127.068 | 94.2709 | 60.8329 | 36.643 | 26.2019 | 59.6472 | 999.9282 | 989.2389 | 999.0175 | 1040.14 | 1055.952 | 1147.9879 | 1048.5433 | 835.3101 | 1062.4166 | 875.8938 | 748.3228 | 967.2438 | 805.7914 | 809.052 | 812.607 | 976.6786 | 936.6056 | 985.1004 | 984.2102 | 1060.914 | 1037.1949 |  | 764.4093 |  | 817.8372 | 848.9366 | 616.467 | 889.5274 |  | 520.6781 | 726.339 | 669.8579 | 899.9255 | 958.1268 | 985.3554 | 970.9201 | 65.3961 | 398.3432 | 81.4759 | 625.7444 | 38.1952 | 66.3886 | 61.1155 | 96.352 | 111.3697 |  |  | 5.4556 | -3.9112 | -61.6606 | 5.2851 | 14.5993 | -197.6028 | 45.474 | -2.4521 | 20.5759 | 51.5127 | 47.8198 | 0.0078082 | 0.001127 | 0.0009446 | 1007.892 | 1006.6315 | 982.3354 | 972.3573 | 868.1424 | 183.2132 | 67.2048 | 644.5662 | 131.0648 | 79.8137 | 50.1076 | 35.0537 | 32.2353 | 56.2438 |  |  | 719.2486 | 462.3197 | 382.9869 | 1007.9894 | 693.1119 | 1037.0918 | 1067.2033 | 1042.8101 | 1077.6292 | 1016.6036 | 1030.6422 | 1019.5446 | 953.9239 | 886.5058 | 1068.0932 | 1046.5018 | 1079.4965 | 1074.0951 | 148.4183 | 79.3732 | 729.9948 | 1069.8638 | 1083.5319 | 728.8615 | 1014.3602 | 1009.4074 | 962.1175 | 757.9185 | 934.6851 | 932.3095 | 883.1569 | 915.4996 | 981.7248 | 1154.9194 | 684.6096 | 678.9018 | 831.2509 |  |  | 741.8405 | 1031.0401 | 1220.5392 | 1114.8126 | 729.4567 |  | 738.8395 |  |  | 853.7988 | 869.8436 | 864.192 | [5 empty] | 947.3135 | 1147.6045 | 1101.3664 | 1075.6504 | 1265.883 | 987.3496 | 1038.1843 | 1107.9189 | 1084.3815 |  | 443.1529 | 1215.3571 | 1190.0015 | 1127.2452 | 1146.4142 | 1113.0276 | 1111.5451 | 1044.6894 | 1093.451 | 1187.2738 | 1132.6102 | 1121.8463 | 872.3449 | 991.0491 | 1015.4754 | 1078.4617 | 1138.9513 | 1101.3573 |  | 1122.5345 | 1125.1291 | 966.0542 | 1177.3041 | 1044.4719 |  | 1124.1487 | 956.8777 | 0.8272 | 19.05 | 1.7091 | 1.5047 | -14.6339 | 3.0737 | 9244.85 | 0.59 | 5.3636 | -4.3572 | -17.3005 | 5.0651 | 9.4463 | -34.7529 | 16.6716 |  | 172.0721 | 207.4866 |  | 46.5227 |  | 183.3236
42838.5582 | 11915 | 1044.7181 | 930.4625 | 659.445 | 144.7114 | 54.142 | 34.0867 | 104.0652 | 33.9276 | 127.1059 | 94.293 | 60.8368 | 36.6496 | 26.201 | 59.6445 | 998.584 | 986.9765 | 997.0203 | 1040.1285 | 1055.9302 | 1149.1341 | 1048.5099 | 834.7548 | 1062.3741 | 875.891 | 748.3501 | 967.165 | 805.7732 | 809.0281 | 812.5779 | 976.705 | 935.1179 | 985.2866 | 982.688 | 1060.9129 | 1037.1815 |  | 764.408 |  | 817.8308 | 848.8858 | 616.7011 | 889.4377 |  | 519.7223 | 725.9389 | 671.1175 | 897.8165 | 959.7744 | 986.0114 | 971.0825 | 66.6355 | 398.5718 | 81.3541 | 625.3697 | 38.1801 | 66.2548 | 61.1436 | 96.3649 | 111.3526 |  |  | 5.223 | -2.3019 | -61.6199 | 5.201 | 13.0583 | -197.6219 | 44.5882 | -3.2807 | 19.6817 | 50.7835 | 47.6917 | 0.0076308 | 0.0011532 | 0.00093475 | 1006.8083 | 1006.3475 | 982.2813 | 972.4279 | 868.6687 | 183.4465 | 67.2453 | 644.88 | 131.1765 | 79.8538 | 50.1241 | 35.0566 | 32.242 | 56.2589 | 778.0262 |  | 708.2645 | 489.9308 | 406.5994 | 1007.2909 | 694.2502 | 1036.58 | 1066.7467 | 1042.4025 | 1077.1486 | 1019.3584 | 1029.4467 | 1019.4991 | 953.8976 | 886.4443 | 1068.0337 | 1046.5526 | 1079.4615 | 1074.0792 | 148.3491 | 61.7051 | 730.2288 | 1069.432 | 1082.9332 | 729.0831 | 1021.501 | 1009.6695 | 961.5898 | 757.9627 | 934.6155 | 932.1982 | 883.6638 | 915.5371 | 951.4352 | 1150.3982 | 684.6336 | 678.9206 | 818.9832 |  |  | 741.8263 | 1030.9711 | 1221.992 | 1116.1917 | 729.5549 |  | 738.8346 |  |  | 850.794 | 868.3578 | 862.3037 | [5 empty] | 947.196 | 1145.4252 | 1102.8219 | 1076.3186 | 1267.0207 | 987.5258 | 1038.3294 | 1107.854 | 1084.3689 |  | 442.4555 | 1215.6111 | 1189.2613 | 1126.9594 | 1147.0802 | 1112.5441 | 1114.6763 | 1044.7424 | 1093.991 | 1187.2909 | 1132.4266 | 1121.8219 | 873.3492 | 994.7255 | 1023.5186 | 1084.7674 | 1138.8724 | 1100.7303 |  | 1122.3759 | 1125.1336 | 966.4901 | 1177.3704 | 1044.5023 |  | 1122.5591 | 956.9 | 1.2223 | 19.0511 | 1.7083 | 1.5043 | -14.6749 | 3.0736 | 9268.04 | 0.67 | 5.2479 | -3.3421 | -17.2914 | 5.0236 | 8.9362 | -34.7636 | 16.5127 |  | 172.0359 | 208.3221 | 177.8866 | 48.103 |  | 183.2898
42838.5582 | 11916 | 1044.1654 | 929.4969 | 659.6213 | 144.9378 | 54.1706 | 34.0932 | 104.1217 | 33.9292 | 127.1457 | 94.3163 | 60.8472 | 36.6556 | 26.2111 | 59.6563 | 997.7737 | 982.8137 | 995.1002 | 1040.2567 | 1055.665 | 1153.9781 | 1048.5168 | 832.9699 | 1062.3302 | 875.8716 | 748.3734 | 967.0761 | 805.7443 | 808.9945 | 812.5473 | 975.7524 | 933.5667 | 985.2578 | 981.7834 | 1060.855 | 1037.229 |  | 764.4034 |  | 817.8172 | 848.8661 | 616.8359 | 891.5703 |  | 519.3399 | 725.4949 | 671.8813 | 895.0086 | 960.3752 | 985.7341 | 970.9096 | 65.5933 | 398.5444 | 82.2888 | 624.9015 | 38.1616 | 66.1665 | 61.1699 | 96.7014 | 111.336 |  |  | 5.3413 | -2.9045 | -61.405 | 5.4067 | 12.2823 | -197.5798 | 44.3753 | -2.6972 | 19.8952 | 52.1325 | 47.7118 | 0.0078065 | 0.0011532 | 0.00094953 | 1005.6583 | 1006.2283 | 982.262 | 972.5269 | 868.5047 | 183.6644 | 67.2636 | 645.1525 | 131.2691 | 79.8795 | 50.1256 | 35.0559 | 32.2319 | 56.2543 | 870.75 |  | 621.1573 | 442.1451 | 364.0163 | 1005.781 | 693.8216 | 1036.4879 | 1067.0771 | 1042.6938 | 1053.5121 | 1014.1081 | 1029.3539 | 1019.4205 | 953.8457 | 886.3696 | 1067.9822 | 1046.5717 | 1079.4137 | 1074.0468 | 167.5606 | 67.5825 | 730.3663 | 1068.7438 | 1081.5618 | 729.2041 | 1021.0709 | 1010.3817 | 961.4624 | 757.94 | 934.5578 | 931.6807 | 882.011 | 915.5562 | 922.3945 | 1151.3692 | 684.5794 | 679.07 | 817.775 |  |  | 741.799 | 1031.0509 | 1212.2977 | 1117.754 | 729.6029 |  | 738.7091 |  |  | 847.9563 | 866.5117 | 860.6427 | [5 empty] | 947.1601 | 1140.7071 | 1103.9904 | 1076.7872 | 1268.2784 | 987.4932 | 1038.4435 | 1107.858 | 1084.2725 |  | 442.0779 | 1215.9565 | 1188.271 | 1126.8243 | 1146.4062 | 1112.2834 | 1110.5146 | 1044.7589 | 1093.0953 | 1187.0682 | 1132.1381 | 1121.827 | 875.1632 | 996.2967 | 1011.7862 | 1080.6615 | 1138.8627 | 1102.1291 |  | 1120.1445 | 1125.0656 | 965.9551 | 1177.3951 | 1044.4967 |  | 1125.4814 | 956.8829 | 0.89695 | 19.0512 | 1.7087 | 1.5033 | -14.6544 | 3.0736 | 9251.55 | 1.06 | 5.3069 | -3.7533 | -17.2574 | 5.1208 | 8.6656 | -34.7561 | 16.4714 |  | 172.0791 | 209.5867 | 166.6985 | 57.646 |  | 183.2611
42838.5582 | 11917 | 1044.4129 | 928.9689 | 659.787 | 145.1672 | 54.2027 | 34.1098 | 104.1755 | 33.9324 | 127.1909 | 94.3441 | 60.858 | 36.6589 | 26.2166 | 59.6675 | 997.3741 | 982.8974 | 995.8263 | 1040.6169 | 1055.3149 | 1155.2399 | 1048.5393 | 832.4762 | 1062.3013 | 875.8588 | 748.3827 | 966.9841 | 805.7261 | 808.9702 | 812.5343 | 976.8594 | 934.4758 | 985.5233 | 981.6649 | 1060.7511 | 1037.2515 |  | 764.4017 |  | 817.8051 | 848.8469 | 617.0484 | 894.1146 |  | 519.3334 | 724.4774 | 673.6883 | 898.681 | 960.5002 | 985.1242 | 970.2108 | 64.0607 | 398.4346 | 86.0135 | 624.432 | 38.1607 | 66.0928 | 61.1935 | 97.1054 | 111.3297 |  |  | 5.2683 | -3.9651 | -61.9077 | 4.9172 | 14.0276 | -197.5785 | 45.407 | -2.5763 | 20.0131 | 51.899 | 47.7111 | 0.0076915 | 0.001127 | 0.00096268 | 1005.9867 | 1006.4238 | 982.1976 | 972.6054 | 868.8149 | 183.8735 | 67.282 | 645.5978 | 131.3695 | 79.9085 | 50.1267 | 35.0462 | 32.2336 | 56.2546 |  |  | 688.9527 | 437.3771 | 357.1583 | 1005.2637 | 694.9682 | 1036.7964 | 1067.2284 | 1042.8666 | 887.7253 | 1014.5238 | 1029.9634 | 1019.3439 | 953.7998 | 886.3018 | 1068.1627 | 1046.5672 | 1079.3873 | 1073.9815 | 156.8644 | 100.978 | 730.7103 | 1068.0051 | 1081.024 | 729.6082 | 1022.287 | 1010.4268 | 961.1977 | 757.9426 | 934.4957 | 931.8375 | 879.7003 | 915.5263 | 895.3468 | 1150.265 | 684.6623 | 679.1559 | 816.692 |  |  | 741.7739 | 1031.2365 | 1211.9393 | 1119.2851 | 729.8034 |  | 738.7433 |  |  | 846.7404 | 864.8377 | 858.9582 | [5 empty] | 947.0575 | 1138.4035 | 1103.5711 | 1076.8269 | 1269.2489 | 987.3587 | 1038.0166 | 1107.8362 | 1084.2102 |  | 442.1047 | 1216.2455 | 1188.2772 | 1126.5653 | 1146.2662 | 1111.6884 | 1112.9601 | 1044.8419 | 1090.8447 | 1186.1156 | 1132.0286 | 1122.0178 | 874.6094 | 995.8019 | 956.9107 | 1079.3627 | 1138.9307 | 1104.2609 |  | 1121.7289 | 1125.1355 | 965.4565 | 1177.3931 | 1044.503 |  | 1125.8968 | 956.8967 | 1.0314 | 19.0517 | 1.7089 | 1.502 | -14.6037 | 3.0736 | 9241.63 | 0.75 | 5.2705 | -4.3831 | -17.319 | 4.881 | 9.2586 | -34.7476 | 16.6577 |  | 172.1783 | 210.5751 |  | 50.4761 |  | 183.3667
42838.5582 | 11918 | 1046.1414 | 928.8886 | 659.9604 | 145.3889 | 54.2256 | 34.1179 | 104.2428 | 33.9264 | 127.2349 | 94.3652 | 60.8664 | 36.6677 | 26.2124 | 59.679 | 997.0465 | 983.0195 | 994.6554 | 1040.8314 | 1055.3272 | 1162.1828 | 1048.5146 | 833.431 | 1062.2798 | 875.8413 | 748.3691 | 966.8918 | 805.7047 | 808.945 | 812.5188 | 977.844 | 934.4524 | 985.882 | 980.589 | 1060.082 | 1037.232 |  | 764.3852 |  | 817.8078 | 848.801 | 617.3104 | 893.7164 |  | 519.151 | 722.5469 | 680.6774 | 902.2457 | 960.5141 | 984.8322 | 969.6223 | 63.1675 | 398.4398 | 87.6694 | 624.0288 | 38.1466 | 66.1308 | 61.2164 | 97.5178 | 111.2942 |  |  | 5.2854 | -5.2254 | -61.8361 | 4.9743 | 15.7624 | -197.6094 | 44.694 | -3.0665 | 20.9356 | 54.3253 | 47.8273 | 0.0077359 | 0.0011319 | 0.00096268 | 1005.9399 | 1006.3948 | 982.1621 | 972.7154 | 868.8641 | 184.0987 | 67.3181 | 646.0586 | 131.4757 | 79.9512 | 50.148 | 35.0567 | 32.2479 | 56.2767 | 407.6558 |  | 746.5231 | 509.5738 | 370.8341 | 1005.2092 | 697.7671 | 1036.8475 | 1067.2842 | 1042.8811 | 881.69 | 1013.0135 | 1028.4051 | 1019.2781 | 953.7734 | 886.2432 | 1068.607 | 1046.5329 | 1079.357 | 1073.9188 | 161.5702 | 56.6391 | 730.9022 | 1067.0434 | 1081.8906 | 729.7679 | 1017.4849 | 1009.0027 | 960.7669 | 757.9217 | 934.4257 | 934.231 | 881.8241 | 915.5732 | 870.2903 | 1148.5791 | 684.7312 | 679.2117 | 815.1501 |  |  | 741.7743 | 1031.3183 | 1210.4697 | 1119.9309 | 729.8382 |  | 738.7978 |  |  | 845.9818 | 863.8976 | 857.1158 | [5 empty] | 947.0346 | 1136.3316 | 1102.427 | 1076.7121 | 1269.291 | 987.1628 | 1037.6909 | 1107.8755 | 1084.058 |  | 442.9278 | 1216.5457 | 1188.5297 | 1126.0897 | 1146.8336 | 1111.0421 | 1116.1211 | 1044.9195 | 1093.4339 | 1185.3936 | 1132.057 | 1122.2034 | 872.7538 | 995.854 | 956.3441 | 1079.7988 | 1138.9591 | 1104.8127 |  | 1124.5889 | 1125.054 | 964.9528 | 1177.3153 | 1044.5007 |  | 1126.6294 | 956.8976 | 1.0138 | 19.0513 | 1.7087 | 1.5022 | -14.6102 | 3.0736 | 9215.77 | 0.89 | 5.279 | -5.0268 | -17.2922 | 4.9045 | 9.8133 | -34.7463 | 16.5245 |  | 172.2217 | 211.0296 | 217.8188 | 44.9689 |  | 183.6241
42838.5582 | 11919 | 1047.7664 | 929.0203 | 660.1065 | 145.6333 | 54.2462 | 34.1073 | 104.2989 | 33.922 | 127.266 | 94.381 | 60.865 | 36.6609 | 26.2049 | 59.6749 | 997.3175 | 982.8534 | 993.5468 | 1040.9875 | 1055.3061 | 1164.0097 | 1048.4955 | 833.134 | 1062.2792 | 875.859 | 748.2925 | 966.7941 | 805.667 | 808.9142 | 812.4713 | 979.4594 | 933.2205 | 985.6171 | 979.7654 | 1059.5848 | 1037.202 |  | 764.3851 |  | 817.7982 | 848.7866 | 617.3313 | 898.5012 |  | 518.6793 | 722.7412 | 680.8209 | 903.2574 | 961.3752 | 985.5747 | 969.5955 | 62.0821 | 398.3809 | 86.4198 | 623.8066 | 38.1563 | 66.2216 | 61.2404 | 97.9492 | 111.297 |  |  | 5.4701 | -4.4599 | -62.1258 | 4.9342 | 14.2635 | -197.5844 | 44.6901 | -2.7188 | 20.3163 | 52.9708 | 47.9267 | 0.0077392 | 0.0011434 | 0.00091996 | 1006.0488 | 1006.4648 | 982.2345 | 972.7911 | 868.6157 | 184.314 | 67.3369 | 646.5494 | 131.5773 | 79.9811 | 50.1513 | 35.0635 | 32.2513 | 56.2875 | 672.7471 |  | 670.9651 | 479.2576 | 364.1584 | 1005.5964 | 697.7983 | 1036.8043 | 1067.2804 | 1042.4072 | 878.3821 | 1013.8095 | 1026.4716 | 1019.2136 | 953.7505 | 886.1806 | 1068.4308 | 1046.4707 | 1079.3245 | 1073.9163 | 147.6061 | 63.0042 | 731.0449 | 1067.8562 | 1084.4867 | 729.9679 | 1020.0406 | 1007.4209 | 961.3329 | 757.8647 | 934.3535 | 935.3675 | 886.7463 | 915.6031 | 847.544 | 1141.7614 | 684.7737 | 679.3463 | 813.4585 |  |  | 741.7724 | 1031.4327 | 1213.8456 | 1121.0764 | 730.0007 |  | 738.7471 |  |  | 844.9911 | 862.882 | 855.313 | [5 empty] | 947.18 | 1140.0589 | 1101.865 | 1076.5396 | 1269.8036 | 986.7734 | 1037.4956 | 1107.821 | 1084.0348 |  | 443.0759 | 1216.8232 | 1188.6709 | 1125.6427 | 1147.8154 | 1110.3534 | 1118.3441 | 1044.9104 | 1098.2662 | 1185.2924 | 1132.0082 | 1122.4082 | 870.6554 | 996.8095 | 956.2169 | 1080.6064 | 1139.1128 | 1103.893 |  | 1125.6322 | 1124.8191 | 963.8471 | 1177.2793 | 1044.5067 |  | 1127.1355 | 956.8997 | 1.0053 | 19.0523 | 1.7075 | 1.5034 | -14.5734 | 3.0736 | 9179.02 | 0.94 | 5.3703 | -4.6445 | -17.3344 | 4.8852 | 9.3378 | -34.7543 | 16.5287 |  | 172.2826 | 211.6708 | 188.5908 | 53.3742 |  | 183.5228
42838.5582 | 11920 | 1048.3716 | 929.1848 | 660.2563 | 145.8639 | 54.2746 | 34.1172 | 104.3515 | 33.9143 | 127.3013 | 94.4007 | 60.8743 | 36.6675 | 26.2076 | 59.6815 | 996.9203 | 984.4931 | 993.6375 | 1041.2325 | 1055.101 | 1169.5548 | 1048.4569 | 832.7847 | 1062.2613 | 875.8777 | 748.2968 | 966.7187 | 805.6344 | 808.8971 | 812.4689 | 979.277 | 933.7206 | 985.0075 | 980.1703 | 1060.2504 | 1037.1988 |  | 764.3915 |  | 817.7941 | 848.7501 | 617.5475 | 899.2211 |  | 517.8089 | 723.5388 | 679.2348 | 899.408 | 961.5999 | 985.7048 | 969.7385 | 61.3579 | 398.24 | 84.9289 | 623.6366 | 38.1884 | 66.3237 | 61.2644 | 98.3537 | 111.2982 |  |  | 5.2913 | -2.9006 | -61.9859 | 5.3397 | 14.0493 | -197.618 | 44.989 | -3.2781 | 20.2825 | 52.8133 | 47.7615 | 0.0077868 | 0.0011072 | 0.00093639 | 1006.0553 | 1006.3432 | 982.2561 | 972.8182 | 868.5153 | 184.5312 | 67.367 | 647.1573 | 131.6871 | 80.0231 | 50.1672 | 35.0761 | 32.2581 | 56.3033 | 793.6291 |  | 669.2199 | 448.9369 | 349.8813 | 1005.1629 | 697.6049 | 1035.7655 | 1066.1209 | 1041.0643 | 875.1102 | 1012.3442 | 1024.3853 | 1019.1518 | 953.7046 | 886.119 | 1068.2146 | 1046.4973 | 1079.2816 | 1073.8616 | 166.4821 | 59.3713 | 731.2723 | 1068.7951 | 1086.0768 | 730.1687 | 1020.4345 | 1006.2355 | 961.6054 | 757.8456 | 934.2911 | 936.5301 | 887.0535 | 915.636 | 827.2703 | 1139.5908 | 684.8299 | 679.4228 | 812.0934 |  |  | 741.7666 | 1031.4685 | 1220.469 | 1121.1607 | 730.0828 |  | 738.7775 |  |  | 843.7844 | 860.9534 | 853.3572 | [5 empty] | 947.2645 | 1142.4162 | 1100.1461 | 1076.6205 | 1269.1191 | 986.6007 | 1037.1809 | 1107.8937 | 1084.0195 |  | 441.5596 | 1216.8348 | 1188.1568 | 1125.4882 | 1148.1357 | 1109.8459 | 1115.3366 | 1045.0072 | 1098.793 | 1184.9369 | 1131.9092 | 1122.6866 | 869.7037 | 997.2437 | 955.2648 | 1076.2847 | 1139.2598 | 1103.2932 |  | 1125.8092 | 1124.6354 | 963.6425 | 1177.2595 | 1044.5132 |  | 1127.5023 | 956.9318 | 0.96725 | 19.0525 | 1.7075 | 1.5044 | -14.5737 | 3.0736 | 9122.41 | 0.81 | 5.2819 | -3.747 | -17.3218 | 5.084 | 9.2679 | -34.7591 | 16.5847 |  | 172.3018 | 211.541 | 174.9058 | 53.5064 |  | 183.3999
42838.5583 | 11921 | 1047.8832 | 929.2193 | 660.429 | 146.0971 | 54.2973 | 34.1171 | 104.4075 | 33.9223 | 127.3515 | 94.4302 | 60.8874 | 36.6776 | 26.2175 | 59.6927 | 995.9762 | 983.6465 | 995.0929 | 1041.3976 | 1054.6226 | 1161.7226 | 1048.4335 | 832.709 | 1062.2273 | 875.8169 | 748.3422 | 966.6709 | 805.629 | 808.8952 | 812.4617 | 978.9443 | 934.5867 | 984.3718 | 980.6651 | 1060.4409 | 1037.1945 |  | 764.3781 |  | 817.7829 | 848.7214 | 617.6831 | 901.9976 |  | 516.5603 | 723.5375 | 679.1676 | 901.9714 | 962.7787 | 985.8963 | 970.2201 | 59.2772 | 398.1501 | 82.9962 | 623.4367 | 38.1797 | 66.4585 | 61.275 | 98.6782 | 111.2826 |  |  | 5.3754 | -2.4242 | -61.1993 | 5.5342 | 14.5782 | -197.5884 | 44.8977 | -2.4107 | 20.2646 | 53.2148 | 47.7747 | 0.0077474 | 0.0012436 | 0.00095282 | 1006.7529 | 1006.0653 | 982.1708 | 972.7732 | 869.0728 | 184.7494 | 67.387 | 647.7935 | 131.7901 | 80.0556 | 50.1736 | 35.0808 | 32.264 | 56.3097 |  |  | 682.3414 | 441.6119 | 348.9673 | 1005.851 | 696.9206 | 1035.1286 | 1065.573 | 1040.559 | 875.011 | 1008.5354 | 1023.2989 | 1019.0684 | 953.6567 | 886.041 | 1068.1526 | 1046.9235 | 1079.2449 | 1073.78 | 160.2825 | 66.0034 | 731.3998 | 1069.7696 | 1085.812 | 730.2412 | 1019.3123 | 1005.0363 | 961.2666 | 757.8348 | 934.225 | 936.8348 | 887.2731 | 915.6475 | 809.2337 | 1142.1917 | 684.8616 | 679.4424 | 810.4852 |  |  | 741.7464 | 1031.4539 | 1218.8089 | 1120.3852 | 730.0846 |  | 738.7946 |  |  | 842.722 | 859.1576 | 851.2601 | [5 empty] | 947.1442 | 1138.4934 | 1099.0482 | 1076.5924 | 1268.1405 | 986.5929 | 1036.9067 | 1107.6431 | 1084.0248 |  | 439.5317 | 1216.6146 | 1188.2206 | 1125.467 | 1147.9482 | 1109.3503 | 1115.2275 | 1045.083 | 1099.5266 | 1184.369 | 1131.7426 | 1122.8408 | 871.7249 | 998.6523 | 955.6133 | 1075.1278 | 1139.3149 | 1102.7653 |  | 1123.8349 | 1124.4979 | 964.8732 | 1177.165 | 1044.498 |  | 1116.8822 | 956.9757 | 0.96113 | 19.0519 | 1.7076 | 1.5046 | -14.5578 | 3.0736 | 9051.84 | 0.71 | 5.3237 | -3.4255 | -17.2115 | 5.1758 | 9.4415 | -34.7591 | 16.5691 |  | 172.2946 | 211.0892 |  | 51.8306 |  | 183.3665
42838.5583 | 11922 | 1046.8191 | 929.0511 | 660.6059 | 146.3131 | 54.3207 | 34.1187 | 104.467 | 33.9237 | 127.3891 | 94.4445 | 60.8932 | 36.671 | 26.2162 | 59.6989 | 996.3898 | 985.2993 | 998.137 | 1041.5811 | 1055.0621 | 1171.7352 | 1048.4237 | 832.8496 | 1062.2198 | 875.82 | 748.347 | 966.6172 | 805.5954 | 808.8591 | 812.4327 | 978.5827 | 935.92 | 982.7073 | 982.2112 | 1060.607 | 1037.2036 |  | 764.3654 |  | 817.7714 | 848.6683 | 617.9389 | 902.3359 |  | 516.4338 | 724.0773 | 684.4237 | 905.8375 | 963.2149 | 985.7709 | 970.1175 | 58.5047 | 398.0666 | 83.0377 | 623.1142 | 38.1583 | 66.6547 | 61.2993 | 98.8896 | 111.2679 |  |  | 5.1954 | -2.6266 | -61.8229 | 5.6879 | 13.6655 | -197.5982 | 45.0193 | -2.4981 | 20.3395 | 52.7027 | 47.7392 | 0.007887 | 0.0010941 | 0.00091175 | 1007.2315 | 1005.5679 | 982.0447 | 972.748 | 869.5112 | 184.9728 | 67.4153 | 648.4524 | 131.8813 | 80.089 | 50.1749 | 35.072 | 32.2573 | 56.3096 |  |  | 675.1071 | 433.3296 | 332.3065 | 1007.1685 | 696.1482 | 1033.9451 | 1064.6978 | 1039.6952 | 875.3197 | 1008.05 | 1021.534 | 1019.014 | 953.6269 | 885.9862 | 1068.0732 | 1046.7099 | 1079.2178 | 1073.6878 | 152.9352 | 59.9109 | 731.4703 | 1069.7248 | 1084.4648 | 730.3072 | 1015.1407 | 1004.704 | 961.1459 | 757.8519 | 934.1626 | 937.1014 | 888.0271 | 915.8152 | 792.7025 | 1139.9792 | 684.8763 | 679.4456 | 808.9255 |  |  | 741.7432 | 1031.5913 | 1217.4988 | 1120.4416 | 730.1026 |  | 738.8092 |  |  | 841.8706 | 857.3567 | 849.2875 | [5 empty] | 947.0039 | 1136.0478 | 1098.5753 | 1076.2681 | 1265.9335 | 986.6186 | 1036.6678 | 1107.6972 | 1084.1518 |  | 438.8187 | 1216.6008 | 1188.2045 | 1125.4179 | 1147.1741 | 1109.1411 | 1119.9519 | 1045.1825 | 1099.0641 | 1183.5478 | 1131.5163 | 1123.0089 | 871.1425 | 998.8196 | 956.3412 | 1077.0549 | 1139.3287 | 1103.3106 |  | 1120.267 | 1124.3723 | 964.9327 | 1177.1446 | 1044.509 |  | 1122.5326 | 957.006 | 0.996 | 19.0519 | 1.7077 | 1.5042 | -14.6593 | 3.0736 | 9009.73 | 0.94 | 5.2337 | -3.5666 | -17.3037 | 5.2486 | 9.1407 | -34.7582 | 16.5907 |  | 172.3677 | 211.1618 |  | 52.3889 |  | 183.3234
42838.5583 | 11923 | 1045.9934 | 928.8334 | 660.7362 | 146.5504 | 54.3504 | 34.1267 | 104.5295 | 33.9238 | 127.4344 | 94.4734 | 60.9004 | 36.6811 | 26.2263 | 59.7092 | 997.8826 | 989.3185 | 997.1232 | 1041.968 | 1054.9305 | 1162.22 | 1048.3719 | 832.799 | 1062.2274 | 875.8177 | 748.3259 | 966.5411 | 805.5699 | 808.842 | 812.4102 | 977.6589 | 937.2922 | 981.5631 | 982.6441 | 1060.7796 | 1037.2161 |  | 764.3655 |  | 817.7735 | 848.6174 | 618.1304 | 903.9248 |  | 515.407 | 724.6762 | 690.5631 | 909.1385 | 963.2467 | 985.6807 | 969.912 | 59.1036 | 397.8331 | 84.8719 | 622.6721 | 38.1569 | 66.8362 | 61.3149 | 99.0795 | 111.2853 |  |  | 5.2512 | -2.3604 | -61.7033 | 5.8746 | 12.7692 | -197.5963 | 44.7275 | -2.8818 | 20.4895 | 52.9398 | 47.7123 | 0.0078936 | 0.001237 | 0.00095939 | 1006.2728 | 1005.4999 | 981.9148 | 972.7374 | 869.5863 | 185.2175 | 67.4382 | 649.1922 | 131.9885 | 80.1417 | 50.1876 | 35.0872 | 32.2556 | 56.3342 | 442.5763 |  | 692.6546 | 444.9794 | 313.5782 | 1008.2776 | 695.1072 | 1032.5857 | 1063.7541 | 1038.5879 | 874.8376 | 1007.3712 | 1019.7065 | 1018.9522 | 953.5978 | 885.9267 | 1068.0009 | 1046.6569 | 1079.1898 | 1073.6338 | 159.8887 | 68.8001 | 731.4973 | 1068.7962 | 1083.3651 | 730.3016 | 1015.3531 | 1006.7336 | 961.1555 | 757.8584 | 934.088 | 936.6604 | 890.0593 | 915.8725 | 777.5633 | 1134.6277 | 684.8696 | 679.4588 | 807.4854 |  |  | 741.7344 | 1031.6874 | 1231.0858 | 1121.413 | 730.1033 |  | 738.8502 |  |  | 840.9131 | 855.5226 | 847.2878 | [5 empty] | 946.9331 | 1134.5859 | 1098.0778 | 1075.8079 | 1261.1942 | 986.4107 | 1036.3174 | 1107.6738 | 1084.2979 | 1198.187 | 439.7251 | 1216.6332 | 1188.0957 | 1125.2021 | 1147.4022 | 1108.902 | 1120.9977 | 1045.2193 | 1100.5199 | 1182.9726 | 1131.365 | 1123.3274 | 870.3801 | 998.5967 | 955.6102 | 1075.8871 | 1139.2844 | 1103.8024 |  | 1122.8062 | 1124.3386 | 963.664 | 1177.1803 | 1044.5163 |  | 1126.5448 | 957.0263 | 1.1618 | 19.0501 | 1.7077 | 1.5043 | -14.6995 | 3.0736 | 8955.45 | 1.05 | 5.2617 | -3.3821 | -17.2921 | 5.3356 | 8.8355 | -34.7568 | 16.5363 |  | 172.419 | 211.4082 | 215.7388 | 50.1088 |  | 183.2834
42838.5583 | 11924 | 1046.3247 | 928.8357 | 660.8101 | 146.7877 | 54.376 | 34.1243 | 104.5835 | 33.9239 | 127.4721 | 94.4985 | 60.9094 | 36.6963 | 26.2248 | 59.7165 | 997.3334 | 990.3724 | 997.0943 | 1042.7697 | 1055.5243 | 1194.1261 | 1048.374 | 833.1253 | 1062.241 | 875.7799 | 748.391 | 966.4629 | 805.5433 | 808.8129 | 812.3875 | 977.0747 | 938.5318 | 982.1048 | 982.2081 | 1060.4354 | 1037.203 |  | 764.3706 |  | 817.7663 | 848.5835 | 618.3474 | 903.211 |  | 514.356 | 724.1097 | 690.1435 | 911.3035 | 962.7211 | 985.5758 | 969.7693 | 60.1618 | 397.5319 | 85.5538 | 622.5925 | 38.1688 | 66.9172 | 61.3313 | 99.2496 | 111.2958 |  |  | 5.3616 | -1.5752 | -61.3899 | 5.8864 | 13.996 | -197.6186 | 44.9536 | -2.7708 | 20.6896 | 52.2279 | 47.6174 | 0.0080973 | 0.0011894 | 0.00094296 | 1007.0281 | 1005.1939 | 981.8681 | 972.6485 | 868.8865 | 185.4474 | 67.4846 | 649.9091 | 132.0856 | 80.1758 | 50.2107 | 35.0987 | 32.2676 | 56.3485 | 482.9742 |  | 755.0281 | 463.5537 | 319.4133 | 1010.393 | 695.4577 | 1031.4569 | 1061.8948 | 1037.117 | 874.8513 | 1006.4687 | 1016.7003 | 1018.8984 | 953.5704 | 885.8715 | 1067.9483 | 1046.6169 | 1079.1614 | 1073.6153 | 169.6173 | 82.5879 | 731.5113 | 1067.9193 | 1083.1717 | 730.3587 | 1014.6343 | 1007.0414 | 961.0514 | 757.8333 | 934.0202 | 936.414 | 889.6351 | 915.8848 | 763.8577 | 1137.612 | 684.8669 | 679.4474 | 806.0888 |  |  | 741.7254 | 1031.7849 | 1242.782 | 1122.0763 | 730.1345 |  | 738.8265 |  |  | 839.9497 | 853.7305 | 845.3543 | [5 empty] | 946.968 | 1129.1756 | 1098.3427 | 1075.9209 | 1258.4308 | 986.1624 | 1035.7647 | 1107.8716 | 1084.5887 | 1161.5924 | 440.1705 | 1216.6294 | 1188.2933 | 1125.0954 | 1146.6377 | 1108.3071 | 1117.8526 | 1045.2576 | 1102.6697 | 1185.1094 | 1131.0343 | 1123.3514 | 872.1842 | 997.2312 | 957.3394 | 1087.7165 | 1139.2394 | 1102.0457 |  | 1121.3175 | 1124.2577 | 963.9227 | 1177.1318 | 1044.5047 |  | 1126.9085 | 957.0464 | 1.2143 | 19.0512 | 1.7071 | 1.5055 | -14.617 | 3.0735 | 8983.09 | 0.63 | 5.3167 | -2.7621 | -17.2433 | 5.3394 | 9.2499 | -34.7573 | 16.5773 |  | 172.4711 | 211.5101 | 212.4972 | 43.2896 |  | 183.2536
42838.5583 | 11925 | 1047.4646 | 929.0282 | 660.8712 | 147.0267 | 54.4114 | 34.1528 | 104.646 | 33.9249 | 127.5146 | 94.5222 | 60.9202 | 36.7003 | 26.2308 | 59.7287 | 996.9468 | 990.9111 | 996.6744 | 1042.871 | 1056.2006 | 1198.6084 | 1048.381 | 832.6158 | 1062.2184 | 875.8015 | 748.3097 | 966.3742 | 805.5143 | 808.7866 | 812.3694 | 976.2596 | 938.5626 | 985.5832 | 981.283 | 1060.2168 | 1037.1992 |  | 764.3583 |  | 817.7393 | 848.5595 | 618.5735 | 900.6597 |  | 515.2425 | 724.0073 | 686.7111 | 907.8448 | 962.0771 | 985.2998 | 969.8773 | 61.2196 | 397.5097 | 84.8061 | 622.5881 | 38.156 | 66.8807 | 61.3479 | 99.3409 | 111.2892 |  |  | 5.3551 | -0.5711 | -61.8242 | 5.8969 | 13.6563 | -197.5621 | 44.8386 | -2.5099 | 20.0087 | 52.0511 | 47.9182 | 0.007869 | 0.001173 | 0.0009561 | 1007.6873 | 1005.1273 | 981.8054 | 972.5322 | 868.6271 | 185.6793 | 67.5129 | 650.6554 | 132.1682 | 80.2055 | 50.2165 | 35.1038 | 32.2713 | 56.3552 | 501.4342 |  | 773.2903 | 458.1382 | 313.3181 | 1012.7221 | 696.5276 | 1030.9963 | 1062.4406 | 1037.2731 | 874.9591 | 1008.2893 | 1015.8041 | 1018.8485 | 953.5587 | 885.8174 | 1067.882 | 1046.6068 | 1079.1279 | 1073.5566 | 161.5513 | 63.7292 | 731.5998 | 1067.6876 | 1083.9433 | 730.4335 | 1015.0421 | 1007.3323 | 960.9447 | 757.8281 | 933.9534 | 935.3945 | 889.5115 | 915.8782 | 752.0658 | 1136.8216 | 684.8932 | 679.4616 | 804.5672 |  |  | 741.7225 | 1031.6168 | 1249.1988 | 1122.6801 | 730.1566 |  | 738.8295 |  |  | 838.9718 | 851.9927 | 843.4637 | [5 empty] | 947.0098 | 1124.2217 | 1097.3528 | 1075.7915 | 1257.2123 | 985.9675 | 1035.2458 | 1108.1716 | 1084.9615 | 1132.5524 | 437.4114 | 1216.8211 | 1188.2774 | 1125.0215 | 1145.9622 | 1107.8988 | 1122.6048 | 1045.2674 | 1103.2532 | 1186.5181 | 1130.8164 | 1123.3988 | 873.6589 | 997.361 | 957.5195 | 1085.2316 | 1139.1151 | 1101.4038 |  | 1121.3752 | 1124.1159 | 962.9898 | 1176.9683 | 1044.542 |  | 1126.5345 | 957.0544 | 0.98506 | 19.0519 | 1.7078 | 1.5053 | -14.6444 | 3.0735 | 9024.22 | 0.76 | 5.3133 | -1.663 | -17.3033 | 5.3439 | 9.1359 | -34.7486 | 16.5543 |  | 172.3818 | 211.7208 | 211.8249 | 41.6002 |  | 183.2171
42838.5583 | 11926 | 1047.5723 | 929.2492 | 660.9409 | 147.262 | 54.4383 | 34.1482 | 104.7042 | 33.9303 | 127.5633 | 94.5518 | 60.9376 | 36.7069 | 26.2313 | 59.7353 | 995.8281 | 988.2052 | 995.0787 | 1043.0596 | 1055.2051 | 1146.7756 | 1048.3442 | 832.621 | 1062.1963 | 875.8024 | 748.358 | 966.3233 | 805.5057 | 808.7635 | 812.3441 | 975.6415 | 938.9056 | 989.7201 | 980.6092 | 1060.9498 | 1037.2069 |  | 764.3677 |  | 817.7359 | 848.4935 | 618.7959 | 899.8918 |  | 517.4329 | 723.8005 | 683.965 | 905.0365 | 961.7742 | 985.1639 | 970.0811 | 60.6661 | 397.3435 | 85.6314 | 622.5091 | 38.1616 | 66.7553 | 61.3566 | 99.4 | 111.3013 |  |  | 5.2644 | -0.92594 | -61.5522 | 5.6866 | 14.1097 | -197.5733 | 44.7459 | -2.7156 | 19.6915 | 51.0793 | 47.8267 | 0.0078788 | 0.0012107 | 0.00097582 | 1007.4845 | 1005.0136 | 981.6963 | 972.3874 | 868.58 | 185.9111 | 67.5518 | 651.4952 | 132.2486 | 80.2418 | 50.2249 | 35.0989 | 32.2773 | 56.3594 | 304.8289 |  | 764.164 | 433.6468 | 301.2344 | 1015.3108 | 696.3223 | 1031.6511 | 1063.2606 | 1037.8922 | 873.234 | 1007.7896 | 1014.1272 | 1018.7666 | 953.5332 | 885.7384 | 1067.8221 | 1046.4879 | 1079.0903 | 1073.4157 | 170.0738 | 71.1972 | 731.6433 | 1068.3211 | 1083.9136 | 730.4852 | 1012.8247 | 1006.67 | 960.7548 | 757.835 | 933.8853 | 934.741 | 889.022 | 915.93 | 742.3089 | 1134.3498 | 684.8734 | 679.4648 | 803.107 |  |  | 741.7104 | 1031.8213 | 1267.8339 | 1124.5319 | 730.1739 |  | 738.8294 |  |  | 838.0469 | 850.3183 | 841.8209 | [5 empty] | 946.9808 | 1119.339 | 1096.9411 | 1076.0432 | 1251.1711 | 985.9376 | 1035.4807 | 1108.2052 | 1084.9274 | 1132.5863 | 435.3973 | 1217.1183 | 1187.949 | 1125.1106 | 1145.5535 | 1107.7244 | 1119.5111 | 1045.2826 | 1103.9528 | 1185.6097 | 1130.7677 | 1123.7183 | 875.3182 | 998.6847 | 957.2751 | 1089.9516 | 1139.0785 | 1101.7572 |  | 1120.4869 | 1123.9475 | 963.7016 | 1176.9727 | 1044.575 |  | 1128.4007 | 957.0972 | 0.98691 | 19.0521 | 1.7081 | 1.506 | -14.5631 | 3.0735 | 9072.58 | 0.59 | 5.2681 | -2.1174 | -17.2634 | 5.2472 | 9.2858 | -34.7477 | 16.5363 |  | 172.4908 | 212.3991 | 235.2096 | 42.549 |  | 183.1866
42838.5583 | 11927 | 1047.6236 | 929.4321 | 661.0337 | 147.5054 | 54.4567 | 34.1466 | 104.7539 | 33.9229 | 127.6028 | 94.5659 | 60.934 | 36.7128 | 26.2362 | 59.7427 | 996.2001 | 988.6676 | 995.4567 | 1042.7356 | 1054.6335 | 1146.4515 | 1048.3286 | 832.6434 | 1062.2206 | 875.7915 | 748.394 | 966.2685 | 805.4655 | 808.7213 | 812.305 | 974.9526 | 940.0315 | 990.3034 | 980.4023 | 1061.6216 | 1037.2129 |  | 764.3598 |  | 817.7354 | 848.4821 | 618.6825 | 901.5154 |  | 517.9566 | 724.6979 | 683.4731 | 901.3497 | 961.6439 | 985.0141 | 970.4165 | 59.5497 | 397.0797 | 85.0279 | 622.212 | 38.1554 | 66.5774 | 61.3561 | 99.4778 | 111.2947 |  |  | 5.5009 | -1.079 | -62.185 | 5.544 | 13.1576 | -197.5792 | 44.51 | -2.8227 | 19.8363 | 52.1746 | 48.0137 | 0.0078476 | 0.0011253 | 0.00099717 | 1007.1693 | 1005.0372 | 981.5406 | 972.2259 | 868.7772 | 186.1397 | 67.5654 | 652.3415 | 132.3282 | 80.2685 | 50.2316 | 35.0912 | 32.2807 | 56.3629 | 588.4587 |  | 759.5517 | 442.8035 | 312.1221 | 1018.4341 | 697.3728 | 1032.2687 | 1063.4402 | 1038.1868 | 871.6222 | 1008.7474 | 1013.7618 | 1018.7124 | 953.5156 | 885.6858 | 1067.7931 | 1046.5556 | 1079.0594 | 1073.4079 | 166.2385 | 64.055 | 731.6866 | 1069.6419 | 1085.3998 | 730.5135 | 1015.4915 | 1005.99 | 960.9266 | 757.8135 | 933.8195 | 934.2537 | 890.059 | 916.0144 | 733.1694 | 1142.5186 | 684.8778 | 679.4156 | 801.8294 |  |  | 741.703 | 1031.7417 | 1270.1464 | 1130.9446 | 730.1337 |  | 738.8484 |  |  | 837.1557 | 848.7788 | 840.4001 | [5 empty] | 947.0679 | 1118.2151 | 1097.4856 | 1075.9736 | 1247.7608 | 986.0353 | 1036.0004 | 1107.9991 | 1084.8452 | 1171.9482 | 436.0828 | 1217.2419 | 1187.69 | 1125.2066 | 1145.3358 | 1108.0929 | 1119.9702 | 1045.3323 | 1107.6483 | 1186.0317 | 1130.7517 | 1123.8069 | 876.0007 | 998.7745 | 957.3471 | 1090.9566 | 1139.0832 | 1100.4544 |  | 1121.3327 | 1123.981 | 966.4989 | 1176.7868 | 1044.6008 |  | 1125.6846 | 957.1077 | 1.0327 | 19.0519 | 1.7081 | 1.5073 | -14.6097 | 3.0736 | 9144.47 | 0.65 | 5.3851 | -2.2868 | -17.3597 | 5.1834 | 8.9665 | -34.7461 | 16.4917 |  | 172.4487 | 216.5114 | 205.563 | 43.3956 |  | 183.1702
42838.5583 | 11928 | 1047.6633 | 929.5752 | 661.129 | 147.7413 | 54.4847 | 34.1566 | 104.8207 | 33.929 | 127.6478 | 94.5875 | 60.9467 | 36.713 | 26.2379 | 59.7568 | 995.8692 | 989.4147 | 993.7244 | 1043.1459 | 1054.2722 | 1122.4752 | 1048.3095 | 833.3212 | 1062.2668 | 875.9077 | 748.4634 | 966.206 | 805.4352 | 808.7065 | 812.3089 | 975.1397 | 940.2358 | 991.5007 | 979.6838 | 1061.3609 | 1037.2112 |  | 764.3366 |  | 817.7314 | 848.4736 | 618.8258 | 901.6844 |  | 519.1592 | 725.6496 | 682.2896 | 896.8485 | 960.4016 | 984.6878 | 970.7392 | 58.8661 | 396.8891 | 83.5732 | 621.7708 | 38.1547 | 66.4546 | 61.3656 | 99.517 | 111.2884 |  |  | 5.3846 | -1.5469 | -61.635 | 5.3495 | 13.0288 | -197.5831 | 45.1829 | -2.7865 | 19.6599 | 51.6405 | 48.0165 | 0.0078427 | 0.0012403 | 0.0009676 | 1006.5135 | 1005.2201 | 981.4374 | 972.1058 | 868.7112 | 186.3766 | 67.5929 | 653.1774 | 132.4148 | 80.3075 | 50.2421 | 35.099 | 32.2803 | 56.3756 | 522.697 |  | 675.0928 | 429.253 | 324.3133 | 1020.301 | 696.9137 | 1032.5745 | 1062.8352 | 1039.3818 | 870.8192 | 1008.7726 | 1014.4159 | 1018.6514 | 953.4925 | 885.6352 | 1067.7725 | 1046.6661 | 1079.0307 | 1073.2305 | 153.4565 | 66.4346 | 731.6749 | 1070.8919 | 1086.9483 | 730.5067 | 1018.2189 | 1006.8134 | 960.97 | 757.7964 | 933.7624 | 934.2295 | 890.8497 | 916.0235 | 725.7009 | 1151.495 | 684.8297 | 679.4123 | 800.5675 |  |  | 741.6909 | 1031.842 | 1257.9461 | 1138.3717 | 730.1306 |  | 738.8738 |  |  | 836.1661 | 847.3271 | 838.9287 | [5 empty] | 947.1504 | 1117.5616 | 1096.4173 | 1075.4109 | 1246.3595 | 986.0758 | 1036.3345 | 1107.8865 | 1084.9175 | 1267.5034 | 437.5593 | 1217.1672 | 1187.8571 | 1125.5797 | 1145.0423 | 1108.4823 | 1117.8457 | 1045.3973 | 1113.2556 | 1188.0079 | 1130.5226 | 1123.8262 | 877.6791 | 996.5383 | 958.3033 | 1097.685 | 1139.0821 | 1100.9432 |  | 1120.089 | 1124.1965 | 967.797 | 1176.8009 | 1044.6535 |  | 1113.0283 | 957.1403 | 1.2132 | 19.0526 | 1.7075 | 1.509 | -14.6816 | 3.0735 | 9162.72 | 0.73 | 5.3278 | -2.7393 | -17.291 | 5.0941 | 8.9214 | -34.742 | 16.6137 |  | 172.5024 | 221.7566 | 213.9916 | 52.6338 |  | 183.1633
42838.5583 | 11929 | 1048.3022 | 929.8666 | 661.1832 | 147.9641 | 54.5022 | 34.1549 | 104.8706 | 33.927 | 127.678 | 94.6066 | 60.949 | 36.7149 | 26.2321 | 59.7626 | 995.6365 | 990.958 | 995.3033 | 1044.0109 | 1054.0432 | 1122.2692 | 1048.3039 | 833.4866 | 1062.283 | 875.8908 | 748.486 | 966.1347 | 805.4154 | 808.678 | 812.2823 | 975.2941 | 938.4845 | 991.6114 | 980.0018 | 1061.9797 | 1037.2209 |  | 764.3413 |  | 817.7317 | 848.4484 | 619.0067 | 904.8785 |  | 520.3236 | 726.7329 | 677.5214 | 894.7391 | 959.9418 | 984.835 | 970.8968 | 57.6536 | 396.5021 | 83.1637 | 621.1871 | 38.1303 | 66.362 | 61.3698 | 99.5264 | 111.2779 |  |  | 5.3196 | -2.1324 | -60.8773 | 5.6209 | 13.2233 | -197.5693 | 45.3544 | -3.2183 | 20.2305 | 52.4463 | 47.9302 | 0.0077211 | 0.0011335 | 0.00093639 | 1007.8916 | 1005.3851 | 981.4744 | 972.0914 | 868.0633 | 186.6371 | 67.6289 | 653.94 | 132.5153 | 80.3525 | 50.2594 | 35.1038 | 32.295 | 56.3942 | 658.0415 |  | 634.6833 | 424.0257 | 349.2057 | 1019.7244 | 695.5762 | 1032.4485 | 1061.303 | 1039.7398 | 893.6366 | 1012.4795 | 1013.7379 | 1018.5915 | 953.458 | 885.5817 | 1067.818 | 1046.733 | 1079.0031 | 1065.4286 | 161.6713 | 52.5207 | 731.6851 | 1071.8713 | 1087.7398 | 730.5375 | 1019.2236 | 1007.4154 | 960.7807 | 757.7576 | 933.7047 | 935.5544 | 891.0993 | 916.0232 | 719.9029 | 1151.3395 | 684.8084 | 679.3755 | 799.3361 |  |  | 741.6744 | 1031.896 | 1240.9224 | 1143.4101 | 730.0954 |  | 738.8705 |  |  | 834.9215 | 846.0134 | 837.4705 | [5 empty] | 947.5402 | 1120.7195 | 1097.6668 | 1075.2968 | 1244.6772 | 986.0646 | 1036.5489 | 1108.0557 | 1085.2085 |  | 438.1601 | 1216.8321 | 1187.5696 | 1125.9184 | 1144.4589 | 1108.7643 | 1119.1267 | 1045.4926 | 1116.8976 | 1189.4454 | 1130.4868 | 1123.8726 | 879.1741 | 996.208 | 957.9193 | 1094.4824 | 1139.0458 | 1100.6726 |  | 1118.8349 | 1124.4744 | 968.7221 | 1176.683 | 1044.6776 |  | 1124.8603 | 957.1726 | 1.3685 | 19.0518 | 1.7085 | 1.5096 | -14.7393 | 3.0735 | 9125.9 | 1.11 | 5.2955 | -3.2179 | -17.1937 | 5.2245 | 8.9882 | -34.7428 | 16.6462 |  | 172.5316 | 225.6003 | 198.6064 | 56.6988 |  | 183.4061
42838.5584 | 11930 | 1047.995 | 929.9611 | 661.2571 | 148.1983 | 54.5306 | 34.1648 | 104.9165 | 33.9312 | 127.7227 | 94.6322 | 60.9605 | 36.7229 | 26.2403 | 59.7658 | 994.8761 | 990.4418 | 994.2703 | 1043.9624 | 1053.5856 | 1119.9915 | 1048.2904 | 833.1048 | 1062.2752 | 875.7112 | 748.4705 | 966.0617 | 805.3889 | 808.6577 | 812.2472 | 973.8472 | 937.4605 | 991.4394 | 978.8895 | 1062.9481 | 1037.217 |  | 764.3335 |  | 817.7244 | 848.4087 | 619.1489 | 903.939 |  | 520.0086 | 727.5795 | 679.1188 | 893.9993 | 960.9258 | 986.7391 | 970.9099 | 58.5994 | 396.226 | 83.0049 | 620.8066 | 38.1306 | 66.3291 | 61.379 | 99.5358 | 111.2471 |  |  | 5.2644 | -2.7705 | -61.6107 | 5.7819 | 13.126 | -197.5766 | 45.202 | -2.9009 | 20.2638 | 53.0634 | 47.8988 | 0.0078033 | 0.0012091 | 0.00095282 | 1008.1605 | 1005.5153 | 981.5716 | 972.0205 | 867.4757 | 186.91 | 67.6445 | 654.781 | 132.6074 | 80.3898 | 50.2681 | 35.1167 | 32.2977 | 56.4054 | 561.7665 |  | 620.901 | 388.1931 | 317.2702 | 1019.6784 | 694.0785 | 1031.5984 | 1060.7153 | 1038.9697 | 899.3775 | 1014.6543 | 1013.5326 | 1018.5361 | 953.4391 | 885.514 | 1067.836 | 1046.701 | 1078.981 | 1063.245 | 159.7662 | 70.5173 | 731.7183 | 1072.1424 | 1088.9292 | 730.5876 | 1014.904 | 1008.0023 | 960.5333 | 757.7665 | 933.6455 | 933.5102 | 892.1167 | 916.1158 | 714.9293 | 1142.0558 | 684.7959 | 679.3761 | 798.3878 |  |  | 741.6667 | 1032.072 | 1225.5821 | 1145.9995 | 730.0856 |  | 738.8522 |  |  | 834.1413 | 844.8084 | 836.1564 | [5 empty] | 947.8783 | 1122.6784 | 1099.6127 | 1075.5347 | 1242.3401 | 986.1057 | 1036.5344 | 1108.2171 | 1085.5775 |  | 433.9863 | 1216.9074 | 1187.2805 | 1125.9273 | 1144.7586 | 1108.7111 | 1118.5317 | 1045.5714 | 1117.5961 | 1189.2574 | 1130.8494 | 1124.2719 | 879.1378 | 995.4814 | 958.3942 | 1091.8879 | 1138.9229 | 1102.3839 |  | 1121.5016 | 1124.5759 | 969.2815 | 1176.4565 | 1044.7176 |  | 1125.3762 | 957.223 | 1.2065 | 19.0527 | 1.709 | 1.5092 | -14.5891 | 3.0735 | 9078.67 | 1.01 | 5.2679 | -3.6695 | -17.3043 | 5.301 | 8.9619 | -34.7697 | 16.6307 |  | 172.6254 | 227.7723 | 209.276 | 57.7557 |  | 183.4771
42838.5584 | 11931 | 1047.6913 | 929.9571 | 661.3522 | 148.436 | 54.5592 | 34.1593 | 104.9669 | 33.9252 | 127.761 | 94.6524 | 60.9622 | 36.7229 | 26.2378 | 59.7705 | 994.7223 | 990.9985 | 992.9762 | 1043.6622 | 1053.252 | 1114.3152 | 1048.2705 | 832.1301 | 1062.2656 | 875.5739 | 748.4537 | 965.975 | 805.3561 | 808.6352 | 812.1989 | 971.9677 | 937.9386 | 991.401 | 978.1929 | 1063.2601 | 1037.2039 |  | 764.3276 |  | 817.7084 | 848.3685 | 619.3727 | 885.4504 |  | 521.3932 | 728.2245 | 680.7253 | 883.8691 | 959.167 | 986.9021 | 970.9039 | 59.1384 | 395.9244 | 82.5133 | 620.7595 | 38.1519 | 66.3528 | 61.3832 | 99.5071 | 111.2425 |  |  | 5.4109 | -1.9793 | -61.0856 | 5.431 | 13.0833 | -197.6127 | 45.0732 | -2.665 | 19.2978 | 50.4234 | 48.0486 | 0.0077162 | 0.001173 | 0.00091832 | 1009.715 | 1005.6837 | 981.7053 | 971.9948 | 867.9897 | 187.1673 | 67.6824 | 655.7223 | 132.7098 | 80.4409 | 50.2746 | 35.1274 | 32.3125 | 56.4209 | 553.4011 |  | 649.3146 | 408.8052 | 298.16 | 1020.459 | 693.8166 | 1033.6011 | 1064.9335 | 1042.7322 | 897.1401 | 1014.2333 | 1014.493 | 1018.4702 | 953.4008 | 885.4515 | 1067.6904 | 1046.6464 | 1078.944 | 1063.3162 | 159.64 | 70.8488 | 731.7387 | 1072.1447 | 1088.4101 | 730.5793 | 1018.8292 | 1008.3001 | 960.9374 | 757.7679 | 933.5592 | 931.7566 | 892.5006 | 916.1851 | 710.493 | 1139.6796 | 684.7503 | 679.363 | 797.499 |  |  | 741.6649 | 1031.8903 | 1224.187 | 1146.8699 | 730.0289 |  | 738.8554 |  |  | 833.3283 | 843.6585 | 835.0139 | [5 empty] | 948.0704 | 1121.4196 | 1097.8695 | 1075.9281 | 1241.3993 | 985.9616 | 1036.5369 | 1108.5847 | 1085.8154 |  | 427.9336 | 1217.019 | 1187.5954 | 1125.736 | 1145.8456 | 1108.3736 | 1125.301 | 1045.5856 | 1116.4457 | 1188.9353 | 1131.1538 | 1124.5291 | 878.9222 | 993.3964 | 958.685 | 1093.0176 | 1138.8518 | 1103.1938 |  | 1124.758 | 1124.4828 | 968.781 | 1176.4982 | 1044.733 |  | 1124.867 | 957.2583 | 1.0248 | 19.0527 | 1.7091 | 1.5099 | -14.6015 | 3.0735 | 8971.97 | 0.84 | 5.3406 | -3.1026 | -17.2359 | 5.1393 | 8.9479 | -34.7751 | 16.6081 |  | 172.5288 | 228.4 | 210.6751 | 54.5158 |  | 183.3915
42838.5584 | 11932 | 1047.5857 | 929.9277 | 661.4731 | 148.6769 | 54.5873 | 34.171 | 105.0357 | 33.9298 | 127.8101 | 94.685 | 60.9854 | 36.7361 | 26.2464 | 59.7807 | 994.3811 | 990.4334 | 991.1798 | 1043.5761 | 1053.2706 | 1119.205 | 1048.2622 | 832.0731 | 1062.2694 | 875.4856 | 748.433 | 965.8917 | 805.3398 | 808.6142 | 812.1811 | 970.8643 | 937.1264 | 991.7229 | 977.5399 | 1061.6471 | 1037.1906 |  | 764.3164 |  | 817.6924 | 848.3186 | 619.5301 | 879.3429 |  | 521.0505 | 728.9051 | 679.45 | 875.5621 | 957.6008 | 985.5765 | 971.2242 | 57.9552 | 395.7538 | 83.5791 | 620.8417 | 38.18 | 66.3579 | 61.3729 | 99.4806 | 111.2316 |  |  | 5.3426 | -1.8617 | -62.0227 | 5.1577 | 13.2016 | -197.6048 | 44.6289 | -2.3443 | 19.5344 | 50.8202 | 47.9606 | 0.0077868 | 0.0012272 | 0.00096268 | 1009.8416 | 1005.7969 | 981.7084 | 971.9945 | 868.481 | 187.4112 | 67.7107 | 656.6829 | 132.7915 | 80.469 | 50.2779 | 35.117 | 32.3135 | 56.4258 | 475.9371 |  | 755.8197 | 450.3918 | 315.3159 | 1020.527 | 695.5208 | 1036.5136 | 1066.9957 | 1041.8835 | 895.7461 | 1010.62 | 1015.0984 | 1018.4048 | 953.3629 | 885.3837 | 1067.6286 | 1047.0249 | 1078.8997 | 1063.4783 | 143.3438 | 87.7842 | 731.6989 | 1072.6506 | 1088.3604 | 730.5082 | 1020.2348 | 1008.9421 | 961.2574 | 757.7959 | 933.4992 | 931.1107 | 891.6125 | 916.1924 | 707.2007 | 1145.1118 | 684.7314 | 679.2894 | 796.5533 |  |  | 741.6376 | 1032.0109 | 1214.5258 | 1147.0125 | 729.9326 |  | 738.883 |  |  | 832.5062 | 842.5285 | 833.7862 | [5 empty] | 948.1484 | 1121.4189 | 1098.8312 | 1076.4026 | 1240.832 | 985.9497 | 1036.7374 | 1108.7203 | 1085.7783 |  | 431.9148 | 1217.1195 | 1188.1791 | 1125.6678 | 1146.2387 | 1108.1786 | 1124.9588 | 1045.6157 | 1114.9995 | 1188.4663 | 1131.2678 | 1124.6065 | 879.249 | 994.2014 | 958.4338 | 1092.071 | 1138.7345 | 1102.2756 |  | 1123.5351 | 1124.4355 | 968.0803 | 1176.6941 | 1044.7229 |  | 1125.3557 | 957.2994 | 0.86764 | 19.0522 | 1.709 | 1.5105 | -14.549 | 3.0735 | 8827.31 | 0.91 | 5.3067 | -3.01 | -17.3735 | 5.01 | 8.9835 | -34.7561 | 16.5174 |  | 172.5937 | 228.765 | 219.3231 | 43.2216 |  | 183.3515
42838.5584 | 11933 | 1046.4099 | 929.6965 | 661.591 | 148.907 | 54.6017 | 34.1653 | 105.08 | 33.9227 | 127.8443 | 94.7009 | 60.976 | 36.7328 | 26.2371 | 59.7841 | 993.937 | 990.5026 | 991.8849 | 1043.6858 | 1053.5849 | 1123.6642 | 1048.2718 | 832.5024 | 1062.2729 | 875.5452 | 748.464 | 965.8066 | 805.3128 | 808.5844 | 812.174 | 970.5767 | 935.4097 | 992.1085 | 977.8898 | 1062.1781 | 1037.1809 |  | 764.313 |  | 817.6593 | 848.2442 | 619.8743 | 884.4465 |  | 522.4461 | 729.1639 | 677.9569 | 873.7727 | 956.2624 | 984.9546 | 971.3712 | 56.153 | 395.676 | 86.4229 | 620.9953 | 38.1782 | 66.3935 | 61.3694 | 99.4733 | 111.2193 |  |  | 5.3183 | -2.0023 | -62.2671 | 5.2963 | 13.9132 | -197.5871 | 44.7321 | -2.8411 | 19.6273 | 50.4138 | 47.8776 | 0.0078755 | 0.0011565 | 0.00093146 | 1007.7253 | 1005.7899 | 981.708 | 972.0254 | 869.0592 | 187.6682 | 67.7383 | 657.644 | 132.8854 | 80.5028 | 50.2894 | 35.119 | 32.3093 | 56.4318 | 536.5915 |  | 738.6393 | 474.105 | 349.1311 | 1019.8665 | 697.0432 | 1037.6061 | 1066.8828 | 1039.7294 | 895.9103 | 1010.2507 | 1015.498 | 1018.3479 | 953.3373 | 885.3329 | 1067.7006 | 1047.4717 | 1078.8701 | 1063.5141 | 159.1269 | 39.3195 | 731.6456 | 1073.0182 | 1089.2711 | 730.5054 | 1020.9496 | 1009.8336 | 961.2855 | 757.7343 | 933.4382 | 930.4293 | 887.732 | 916.377 | 704.6504 | 1148.543 | 684.637 | 679.2773 | 795.7587 |  |  | 741.6105 | 1032.0535 | 1211.1832 | 1147.7952 | 729.9027 |  | 738.888 |  |  | 831.7257 | 841.4304 | 832.5721 | [5 empty] | 948.1444 | 1119.967 | 1100.015 | 1076.9824 | 1240.162 | 986.1815 | 1036.7933 | 1108.8577 | 1085.6295 |  | 433.7921 | 1217.2446 | 1187.86 | 1125.6771 | 1146.1219 | 1108.2073 | 1122.8065 | 1045.6702 | 1114.5428 | 1187.634 | 1131.3138 | 1124.6467 | 880.0921 | 995.6141 | 958.8807 | 1092.4155 | 1138.7402 | 1101.4871 |  | 1122.323 | 1124.3667 | 967.9248 | 1176.7283 | 1044.7617 |  | 1125.0308 | 957.3348 | 1.0235 | 19.0536 | 1.7094 | 1.5113 | -14.6483 | 3.0735 | 8773.44 | 0.98 | 5.2946 | -3.122 | -17.41 | 5.0776 | 9.2202 | -34.746 | 16.5324 |  | 172.6172 | 229.3884 | 212.1863 | 45.6143 |  | 183.3919
42838.5584 | 11934 | 1045.3333 | 929.4975 | 661.7287 | 149.162 | 54.6292 | 34.184 | 105.1341 | 33.9219 | 127.8998 | 94.7257 | 60.9923 | 36.7368 | 26.2535 | 59.7953 | 994.0784 | 990.8283 | 993.1574 | 1044.0472 | 1053.9022 | 1121.9235 | 1048.2833 | 831.6844 | 1062.2712 | 875.7326 | 748.4663 | 965.7393 | 805.2757 | 808.5562 | 812.15 | 970.0811 | 934.1986 | 991.8076 | 978.4552 | 1062.3453 | 1037.158 |  | 764.3061 |  | 817.6549 | 848.1527 | 619.889 | 881.6128 |  | 522.5499 | 728.3446 | 674.8952 | 873.7361 | 955.3362 | 984.6291 | 971.5268 | 54.882 | 395.659 | 92.2408 | 621.5763 | 38.1985 | 66.385 | 61.3604 | 99.4634 | 111.2077 |  |  | 5.3965 | -1.6672 | -61.932 | 5.2733 | 12.5984 | -197.6127 | 45.4576 | -2.6131 | 19.9452 | 50.4767 | 47.8415 | 0.0078361 | 0.0011631 | 0.00093311 | 1006.7425 | 1005.5687 | 981.6728 | 972.0808 | 869.7823 | 187.9432 | 67.7646 | 658.5761 | 132.9853 | 80.5391 | 50.2951 | 35.1322 | 32.3037 | 56.4407 | 535.4131 |  | 659.332 | 417.1337 | 315.8522 | 1019.9401 | 695.0883 | 1039.0381 | 1069.349 | 1044.2406 | 895.8355 | 1010.9162 | 1015.0324 | 1018.2835 | 953.3018 | 885.2657 | 1067.7307 | 1047.3903 | 1078.8411 | 1063.6266 | 168.13 | 68.1573 | 731.628 | 1072.4564 | 1086.5039 | 730.3932 | 1016.2422 | 1009.1325 | 961.3513 | 757.6888 | 933.3717 | 929.4768 | 885.3921 | 916.3948 | 702.677 | 1151.1986 | 684.5517 | 679.2451 | 795.0331 |  |  | 741.5879 | 1032.221 | 1209.6226 | 1148.6188 | 729.8047 |  | 738.8779 |  |  | 830.9736 | 840.4333 | 831.3846 | [5 empty] | 948.0264 | 1118.5647 | 1099.8084 | 1077.39 | 1238.7765 | 986.3065 | 1036.538 | 1108.8165 | 1085.5693 |  | 435.5858 | 1217.1893 | 1187.8073 | 1125.6398 | 1146.0842 | 1108.1279 | 1121.0825 | 1045.7847 | 1112.9297 | 1186.8187 | 1131.237 | 1124.5527 | 880.0416 | 995.0204 | 959.4961 | 1100.6664 | 1138.827 | 1101.081 |  | 1119.7601 | 1124.2949 | 967.0184 | 1176.6486 | 1044.8266 |  | 1125.2379 | 957.3638 | 1.0958 | 19.0536 | 1.71 | 1.5112 | -14.5648 | 3.0735 | 8721.71 | 0.74 | 5.3333 | -2.8476 | -17.356 | 5.0645 | 8.7726 | -34.7437 | 16.6637 |  | 172.7069 | 229.991 | 212.3615 | 53.8053 |  | 183.406
42838.5584 | 11935 | 1044.7501 | 929.2829 | 661.8571 | 149.4046 | 54.6697 | 34.186 | 105.1856 | 33.9199 | 127.9322 | 94.7548 | 61.0053 | 36.7418 | 26.2503 | 59.8031 | 993.9389 | 990.6304 | 992.1418 | 1044.6384 | 1053.8601 | 1112.4391 | 1048.2754 | 830.0096 | 1062.3212 | 875.807 | 748.4317 | 965.6821 | 805.266 | 808.5318 | 812.1534 | 970.2021 | 933.6055 | 991.9723 | 977.7562 | 1061.979 | 1037.1659 |  | 764.3018 |  | 817.6448 | 848.1094 | 619.8663 | 877.7843 |  | 523.4255 | 728.4125 | 672.8686 | 879.0548 | 956.1275 | 985.6041 | 971.8301 | 54.8019 | 395.4491 | 100.3835 | 622.1938 | 38.2175 | 66.3803 | 61.3567 | 99.4997 | 111.2106 |  |  | 5.4379 | -1.6816 | -61.449 | 5.272 | 12.67 | -197.5549 | 44.8714 | -3.0027 | 19.4165 | 51.4691 | 47.8462 | 0.0076423 | 0.0011253 | 0.00097089 | 1005.46 | 1005.2283 | 981.6325 | 972.263 | 870.6379 | 188.2311 | 67.797 | 659.546 | 133.0956 | 80.5877 | 50.3191 | 35.1463 | 32.3216 | 56.4565 | 595.1146 |  | 667.9494 | 395.2912 | 319.7252 | 1019.6477 | 694.4243 | 1040.868 | 1072.2909 | 1047.7515 | 895.4226 | 1010.5778 | 1017.4348 | 1018.215 | 953.2402 | 885.1919 | 1067.7061 | 1047.2808 | 1078.7719 | 1063.6632 | 122.956 | 48.21 | 731.5729 | 1071.3104 | 1086.1287 | 730.35 | 1013.9694 | 1008.1096 | 961.2391 | 757.6912 | 933.3154 | 930.0884 | 886.4985 | 916.3997 | 701.7303 | 1145.9133 | 684.501 | 679.1525 | 794.2764 |  |  | 741.551 | 1032.2772 | 1211.9326 | 1148.1781 | 729.6437 |  | 738.8459 |  |  | 830.2798 | 839.4963 | 830.2642 | [5 empty] | 947.8996 | 1117.5981 | 1100.3712 | 1077.6583 | 1237.9462 | 986.0133 | 1036.0102 | 1108.6264 | 1085.4158 |  | 437.3212 | 1217.4018 | 1188.0114 | 1125.5457 | 1146.2847 | 1108.0827 | 1122.9021 | 1045.82 | 1114.7292 | 1186.6871 | 1131.0985 | 1124.4927 | 878.3123 | 991.3184 | 960.5121 | 1106.2901 | 1138.8451 | 1101.1627 |  | 1118.3805 | 1124.2928 | 965.5711 | 1176.474 | 1044.8317 |  | 1125.7874 | 957.3936 | 0.85706 | 19.053 | 1.7099 | 1.5114 | -14.4925 | 3.0734 | 8743.65 | 0.89 | 5.3537 | -2.86 | -17.2887 | 5.064 | 8.8009 | -34.7521 | 16.5624 |  | 172.7378 | 229.6275 | 205.5521 | 52.6375 |  | 183.3909
42838.5584 | 11936 | 1045.4239 | 929.2637 | 661.9687 | 149.6365 | 54.695 | 34.1838 | 105.2274 | 33.9159 | 127.972 | 94.7636 | 60.9985 | 36.7469 | 26.2419 | 59.7948 | 993.4883 | 990.0743 | 991.5586 | 1045.254 | 1053.6884 | 1122.1598 | 1048.2355 | 827.6461 | 1062.382 | 875.8815 | 748.5004 | 965.6059 | 805.2338 | 808.5066 | 812.1422 | 970.9225 | 933.8826 | 992.0515 | 977.1907 | 1064.0583 | 1037.1693 |  | 764.3062 |  | 817.6456 | 848.0584 | 620.0066 | 878.8447 |  | 524.9349 | 728.5134 | 672.4538 | 880.1981 | 957.5331 | 985.7338 | 972.3924 | 55.5588 | 395.15 | 103.3574 | 622.6538 | 38.2214 | 66.2898 | 61.3405 | 99.5367 | 111.2139 |  |  | 5.3689 | -3.6188 | -61.7158 | 5.8108 | 12.9 | -197.6068 | 45.2972 | -2.8398 | 19.7689 | 52.5921 | 47.7467 | 0.0077819 | 0.0011877 | 0.00094132 | 1005.8297 | 1005.3371 | 981.6396 | 972.4853 | 871.5477 | 188.5046 | 67.817 | 660.4796 | 133.1858 | 80.6139 | 50.3183 | 35.1435 | 32.3215 | 56.4721 | 917.2863 |  | 584.1069 | 370.7021 | 303.4347 | 1014.7349 | 691.9003 | 1042.4581 | 1074.1801 | 1049.0683 | 891.0806 | 1014.8924 | 1019.5402 | 1018.1591 | 953.1855 | 885.1365 | 1067.724 | 1047.2574 | 1078.7281 | 1063.662 | 155.4141 | 45.2984 | 731.4788 | 1070.3593 | 1084.841 | 730.2685 | 1020.1418 | 1007.2629 | 961.4424 | 757.5707 | 933.2387 | 930.6065 | 892.3115 | 916.4776 | 701.317 | 1142.1947 | 684.3653 | 679.0915 | 793.4779 |  |  | 741.5183 | 1032.3584 | 1215.086 | 1148.7261 | 729.5524 |  | 738.8417 |  |  | 829.6019 | 838.5985 | 829.2028 | [5 empty] | 947.779 | 1116.7134 | 1100.9394 | 1078.1041 | 1237.675 | 985.7465 | 1035.8064 | 1108.1978 | 1085.3729 |  | 438.0718 | 1217.741 | 1187.7302 | 1125.3332 | 1146.5858 | 1108.2455 | 1122.3592 | 1045.8358 | 1116.9433 | 1187.6542 | 1131.0377 | 1124.5278 | 878.9273 | 988.6512 | 956.8674 | 1100.585 | 1138.7932 | 1103.696 |  | 1120.3302 | 1123.9887 | 965.5613 | 1176.3672 | 1044.8543 |  | 1125.7299 | 957.4363 | 1.0235 | 19.0535 | 1.7101 | 1.5119 | -14.5637 | 3.0734 | 8770.38 | 1.06 | 5.3196 | -4.1958 | -17.3271 | 5.3168 | 8.8808 | -34.7585 | 16.6416 |  | 172.782 | 229.9122 | 166.8157 | 61.1564 |  | 183.4012
42838.5584 | 11937 | 1046.5634 | 929.4129 | 662.0995 | 149.8745 | 54.7197 | 34.1946 | 105.2777 | 33.9251 | 128.0154 | 94.7902 | 61.0084 | 36.7487 | 26.2455 | 59.8124 | 993.404 | 989.7175 | 992.5145 | 1045.8516 | 1054.0948 | 1115.5186 | 1048.2202 | 826.3247 | 1062.5312 | 876.0962 | 748.5311 | 965.5252 | 805.2037 | 808.4818 | 812.1143 | 971.3671 | 934.8763 | 991.174 | 977.8126 | 1064.7571 | 1037.162 |  | 764.3015 |  | 817.6443 | 847.9852 | 620.2231 | 881.3657 |  | 524.4811 | 727.921 | 669.7567 | 884.9994 | 959.7281 | 985.7766 | 972.4722 | 56.9224 | 394.9796 | 104.0711 | 622.633 | 38.2351 | 66.1981 | 61.326 | 99.5681 | 111.2209 |  |  | 5.4063 | -5.3122 | -62.1311 | 5.0453 | 15.6566 | -197.5641 | 44.903 | -3.6822 | 20.7729 | 54.0247 | 47.8375 | 0.007818 | 0.0011072 | 0.00094132 | 1005.4533 | 1005.6386 | 981.7303 | 972.7474 | 871.624 | 188.8009 | 67.853 | 661.4448 | 133.3012 | 80.6554 | 50.327 | 35.1456 | 32.3277 | 56.4821 | 905.4754 |  | 552.543 | 341.9445 | 289.2523 | 1011.3215 | 688.6201 | 1043.2982 | 1074.897 | 1049.6033 | 882.6431 | 1026.2855 | 1018.9941 | 1018.0854 | 953.1347 | 885.0702 | 1067.6659 | 1047.4492 | 1078.6878 | 1063.7329 | 136.2043 | 40.7251 | 731.3934 | 1069.2421 | 1083.6485 | 730.1867 | 1018.0056 | 1007.9213 | 962.0462 | 757.5813 | 933.172 | 930.5778 | 893.6297 | 916.3254 | 701.389 | 1157.7106 | 684.3474 | 679.0227 | 792.7632 |  |  | 741.4783 | 1032.5497 | 1216.17 | 1148.5418 | 729.4942 |  | 738.9092 |  |  | 828.9792 | 837.7283 | 828.2165 | [5 empty] | 947.8109 | 1116.6335 | 1102.8535 | 1078.4838 | 1238.1092 | 985.9013 | 1036.0332 | 1108.2138 | 1085.2807 |  | 438.644 | 1217.6744 | 1187.8653 | 1125.3589 | 1146.4685 | 1108.4749 | 1120.8819 | 1045.872 | 1120.1223 | 1189.6276 | 1130.8112 | 1124.449 | 881.3869 | 985.8869 | 960.4601 | 1101.8182 | 1138.848 | 1102.343 |  | 1120.1649 | 1123.9799 | 965.9995 | 1176.3637 | 1044.9003 |  | 1124.3504 | 957.4824 | 1.0767 | 19.0534 | 1.7101 | 1.5122 | -14.6351 | 3.0734 | 8864.06 | 0.76 | 5.3381 | -5.082 | -17.3802 | 4.9527 | 9.784 | -34.7553 | 16.5693 |  | 172.8849 | 229.7568 | 166.1016 | 63.6338 |  | 183.3659
42838.5584 | 11938 | 1048.2315 | 929.7561 | 662.2376 | 150.1173 | 54.7525 | 34.203 | 105.3256 | 33.9263 | 128.0556 | 94.8242 | 61.0276 | 36.7562 | 26.2544 | 59.8289 | 994.6213 | 990.5302 | 995.0415 | 1045.6712 | 1054.4661 | 1118.0453 | 1048.2306 | 823.1994 | 1062.6842 | 876.2139 | 748.5199 | 965.4446 | 805.1798 | 808.4561 | 812.0888 | 972.3981 | 937.4979 | 990.1901 | 979.131 | 1064.7872 | 1037.1621 |  | 764.2956 |  | 817.6358 | 847.8901 | 620.2847 | 880.4012 |  | 524.6922 | 728.1132 | 666.466 | 883.8273 | 960.9649 | 985.921 | 972.6054 | 58.7898 | 394.8641 | 107.448 | 622.7648 | 38.2468 | 66.0924 | 61.3094 | 99.6059 | 111.2397 |  |  | 5.3728 | -4.5841 | -61.9865 | 5.5624 | 15.4594 | -197.5588 | 44.8787 | -2.7892 | 19.8209 | 51.6225 | 47.8896 | 0.0077687 | 0.0011072 | 0.00092161 | 1006.5821 | 1005.7883 | 981.8205 | 972.8743 | 871.3243 | 189.0958 | 67.8812 | 662.3241 | 133.4028 | 80.6972 | 50.3391 | 35.1508 | 32.3293 | 56.4846 | 881.7107 |  | 531.4348 | 333.2797 | 280.1069 | 1007.7002 | 684.8697 | 1042.2804 | 1072.4542 | 1047.8255 | 881.1589 | 1027.9342 | 1018.3933 | 1018.0383 | 953.1137 | 885.0238 | 1067.6106 | 1047.5281 | 1078.6501 | 1063.8078 | 144.8958 | 44.1222 | 731.3222 | 1069.4825 | 1084.5704 | 730.0214 | 1013.9845 | 1007.7784 | 962.5783 | 757.5653 | 933.1125 | 931.1549 | 891.7033 | 916.41 | 701.3651 | 1153.796 | 684.2496 | 678.958 | 792.0834 |  |  | 741.4276 | 1032.4455 | 1218.2686 | 1149.0741 | 729.375 |  | 738.6666 |  |  | 828.2224 | 836.821 | 827.2193 | [5 empty] | 947.9111 | 1117.8967 | 1102.2048 | 1079.0967 | 1238.753 | 986.2305 | 1036.5007 | 1108.1915 | 1085.4801 |  | 438.9257 | 1217.4897 | 1187.8675 | 1125.539 | 1145.9369 | 1108.5686 | 1117.5542 | 1045.9038 | 1122.0558 | 1189.5194 | 1130.6159 | 1124.3128 | 884.0038 | 985.0848 | 961.2035 | 1102.0315 | 1138.9604 | 1102.1805 |  | 1118.9677 | 1124.269 | 965.3896 | 1176.3414 | 1044.9643 |  | 1125.5769 | 957.5711 | 1.1171 | 19.0534 | 1.7107 | 1.5124 | -14.5985 | 3.0734 | 8995.53 | 0.32 | 5.3215 | -4.7214 | -17.3616 | 5.2008 | 9.7227 | -34.7568 | 16.5658 |  | 172.8309 | 230.0604 | 166.6065 | 64.8101 |  | 183.332
42838.5585 | 11939 | 1049.094 | 930.1054 | 662.3561 | 150.3605 | 54.7723 | 34.2118 | 105.3782 | 33.9327 | 128.1165 | 94.8543 | 61.0394 | 36.7651 | 26.269 | 59.8339 | 995.3899 | 990.9941 | 993.6853 | 1047.4558 | 1054.8681 | 1112.1131 | 1048.2119 | 823.794 | 1062.7311 | 876.2989 | 748.4614 | 965.3582 | 805.1508 | 808.4268 | 812.0788 | 973.9232 | 940.0676 | 991.0874 | 979.3123 | 1064.5459 | 1037.1811 |  | 764.2948 |  | 817.6393 | 847.7612 | 620.4414 | 881.5488 |  | 522.9501 | 729.1082 | 669.1022 | 886.9849 | 962.2325 | 986.2524 | 972.7056 | 59.2831 | 394.7502 | 103.983 | 622.9028 | 38.2436 | 65.9721 | 61.2928 | 99.5994 | 111.2414 |  |  | 5.2716 | -1.3274 | -61.4175 | 5.4672 | 13.7325 | -197.5864 | 45.4162 | -2.6748 | 20.1439 | 52.8305 | 48.0017 | 0.0078575 | 0.0011335 | 0.00095282 | 1008.0064 | 1005.4006 | 981.9079 | 972.9474 | 871.8237 | 189.364 | 67.9044 | 663.0767 | 133.5106 | 80.7337 | 50.3463 | 35.1443 | 32.3329 | 56.495 | 519.0936 |  | 560.3591 | 375.7839 | 265.4166 | 1006.0036 | 681.9262 | 1040.6764 | 1069.1808 | 1045.2973 | 879.5185 | 1028.3202 | 1016.7422 | 1017.9825 | 953.0941 | 884.9645 | 1067.6127 | 1047.4082 | 1078.6132 | 1063.8712 | 157.9473 | 61.6123 | 731.1406 | 1069.1187 | 1084.4163 | 729.9346 | 1013.8213 | 1008.2498 | 962.78 | 757.5438 | 933.0542 | 934.9825 | 888.9913 | 916.5174 | 702.5809 | 1148.6808 | 684.2434 | 678.8801 | 791.3736 |  |  | 741.383 | 1032.4857 | 1225.4108 | 1149.6651 | 729.2309 |  | 738.9254 |  |  | 827.4092 | 836.0055 | 826.2613 | [5 empty] | 947.9244 | 1119.6008 | 1099.6735 | 1079.1077 | 1239.2248 | 986.338 | 1036.5889 | 1108.404 | 1085.8551 | 1266.1527 | 435.0225 | 1217.2536 | 1188.1785 | 1125.7312 | 1145.7824 | 1108.5966 | 1117.9511 | 1046.0044 | 1122.0524 | 1189.6019 | 1130.76 | 1124.2106 | 883.3913 | 986.7376 | 1011.1467 | 1095.5715 | 1139.3115 | 1103.22 |  | 1119.6497 | 1124.7843 | 965.6413 | 1176.4174 | 1045.0255 |  | 1114.2117 | 957.597 | 1.004 | 19.0541 | 1.7096 | 1.5121 | -14.6178 | 3.0734 | 9169.89 | 0.86 | 5.2711 | -2.5419 | -17.2903 | 5.1587 | 9.1648 | -34.7638 | 16.6669 |  | 172.8535 | 230.2642 | 205.9018 | 60.685 |  | 183.3315
42838.5585 | 11940 | 1049.066 | 930.3496 | 662.4447 | 150.5914 | 54.7826 | 34.2034 | 105.4199 | 33.9157 | 128.1431 | 94.8578 | 61.031 | 36.7578 | 26.2539 | 59.8361 | 995.9866 | 992.6944 | 994.4077 | 1047.6372 | 1055.2796 | 1103.6872 | 1048.2147 | 823.6799 | 1062.7171 | 876.3359 | 748.3914 | 965.2763 | 805.1349 | 808.406 | 812.0732 | 975.2828 | 940.2939 | 991.7969 | 979.3831 | 1063.4694 | 1037.1822 |  | 764.2868 |  | 817.6329 | 847.6206 | 620.4726 | 878.3614 |  | 522.0317 | 729.9314 | 668.0662 | 890.5106 | 963.9109 | 986.9302 | 972.8846 | 59.1811 | 394.8023 | 100.0702 | 622.7333 | 38.2436 | 65.9375 | 61.2713 | 99.6287 | 111.2562 |  |  | 5.4405 | -4.3344 | -61.5259 | 5.3206 | 14.1695 | -197.5936 | 45.4444 | -2.7898 | 19.9729 | 53.3558 | 47.9484 | 0.0077687 | 0.0011976 | 0.00092982 | 1006.7014 | 1005.1464 | 981.8698 | 972.9429 | 871.9232 | 189.6411 | 67.9301 | 663.8505 | 133.6199 | 80.7646 | 50.3529 | 35.147 | 32.3396 | 56.5031 | 902.2901 |  | 595.9975 | 396.5428 | 279.0138 | 1004.4118 | 680.1258 | 1037.4488 | 1064.3096 | 1041.5114 | 879.074 | 1028.5323 | 1015.0709 | 1017.8876 | 953.0698 | 884.8835 | 1067.5386 | 1047.3658 | 1078.5541 | 1063.84 | 120.0658 | 52.5871 | 731.083 | 1067.6591 | 1082.7994 | 729.4021 | 1014.1321 | 1008.095 | 962.5353 | 757.4847 | 932.9718 | 937.8281 | 888.9965 | 916.5057 | 704.4666 | 1141.2803 | 684.1608 | 678.7806 | 790.6058 |  |  | 741.3561 | 1032.9357 | 1230.4134 | 1148.0916 | 729.1444 |  | 738.9428 |  |  | 826.6989 | 835.0428 | 825.17 | [5 empty] | 947.964 | 1120.3561 | 1098.3348 | 1078.3481 | 1239.2219 | 986.4472 | 1036.307 | 1108.4035 | 1085.9193 | 1269.3537 | 432.9743 | 1217.4288 | 1187.874 | 1125.6432 | 1145.8856 | 1108.3913 | 1120.0005 | 1046.14 | 1125.7384 | 1191.2418 | 1130.8152 | 1124.2995 | 880.9414 | 987.2537 | 1013.2114 | 1091.9893 | 1139.5015 | 1104.9122 |  | 1117.205 | 1125.2181 | 964.0008 | 1176.3607 | 1045.0595 |  | 1118.7354 | 957.6419 | 1.1092 | 19.0542 | 1.7091 | 1.5096 | -14.5448 | 3.0734 | 9309.67 | 1.11 | 5.3548 | -4.5951 | -17.3127 | 5.0912 | 9.312 | -34.7738 | 16.6766 |  | 173.094 | 229.0554 | 162.3934 | 56.1704 |  | 183.2898
42838.5585 | 11941 | 1050.2709 | 930.7524 | 662.5328 | 150.8655 | 54.8229 | 34.212 | 105.4814 | 33.9171 | 128.1887 | 94.8976 | 61.0444 | 36.7673 | 26.2492 | 59.844 | 995.5225 | 993.4313 | 994.5988 | 1047.8228 | 1055.5372 | 1101.9604 | 1048.1748 | 823.134 | 1062.7478 | 876.3392 | 748.4157 | 965.1816 | 805.1153 | 808.3845 | 812.0579 | 974.3604 | 940.6556 | 992.306 | 978.8077 | 1063.9841 | 1037.1571 |  | 764.275 |  | 817.6228 | 847.5036 | 620.4074 | 876.0543 |  | 522.3908 | 730.5121 | 667.0259 | 895.2102 | 965.6668 | 987.4304 | 973.0559 | 59.7598 | 394.7721 | 99.3143 | 622.6491 | 38.2261 | 65.9143 | 61.2639 | 99.6866 | 111.269 |  |  | 5.3814 | -5.0888 | -61.8052 | 4.356 | 14.8299 | -197.6042 | 45.4707 | -2.8621 | 20.5222 | 52.5238 | 48.0297 | 0.0078328 | 0.0011532 | 0.0009446 | 1006.1929 | 1004.873 | 981.7687 | 972.9192 | 871.5765 | 189.9128 | 67.9618 | 664.6788 | 133.7346 | 80.8017 | 50.3725 | 35.1498 | 32.3408 | 56.5163 | 941.0899 |  | 592.4666 | 400.2079 | 304.8617 | 999.9152 | 677.9065 | 1034.2312 | 1060.3476 | 1037.6871 | 878.9554 | 1027.0011 | 1012.8781 | 1017.8478 | 953.0438 | 884.8329 | 1067.521 | 1047.3323 | 1078.526 | 1063.7031 | 130.543 | 60.9481 | 730.9536 | 1068.381 | 1084.4862 | 729.6003 | 1020.6268 | 1009.6212 | 962.4111 | 757.4191 | 932.9219 | 936.3438 | 892.7803 | 916.5536 | 706.3315 | 1131.4519 | 684.3229 | 678.903 | 790.0011 |  |  | 741.3129 | 1031.8507 | 1230.3932 | 1146.2632 | 729.0835 |  | 738.8263 |  |  | 826.0853 | 834.4785 | 824.3317 | [5 empty] | 947.8834 | 1121.5648 | 1094.3536 | 1077.3051 | 1239.0895 | 985.9337 | 1035.2027 | 1107.8799 | 1086.1489 |  | 431.4643 | 1217.533 | 1188.4635 | 1125.4125 | 1145.8931 | 1108.3009 | 1116.8358 | 1046.1523 | 1126.6688 | 1189.6117 | 1130.8279 | 1124.3627 | 881.2332 | 987.2122 | 1011.826 | 1087.6242 | 1139.4505 | 1103.494 |  | 1118.5894 | 1125.2881 | 961.1373 | 1176.1224 | 1045.0977 |  | 1126.3879 | 957.6823 | 1.0192 | 19.0538 | 1.7084 | 1.5098 | -14.6799 | 3.0734 | 9463.49 | 0.68 | 5.3256 | -4.9804 | -17.3569 | 4.6079 | 9.5284 | -34.7817 | 16.6847 |  | 172.5175 | 227.817 | 155.4673 | 55.8816 |  | 183.2834
42838.5585 | 11942 | 1051.6239 | 931.1623 | 662.6312 | 151.1207 | 54.859 | 34.2127 | 105.5318 | 33.9243 | 128.2363 | 94.9283 | 61.0557 | 36.778 | 26.2647 | 59.8576 | 995.7671 | 993.8831 | 994.599 | 1048.096 | 1055.9256 | 1097.9894 | 1048.1898 | 822.8578 | 1062.8101 | 876.4309 | 748.4545 | 965.0943 | 805.1012 | 808.3574 | 812.0574 | 972.9653 | 940.0261 | 992.0809 | 979.4158 | 1063.2717 | 1037.1569 |  | 764.2746 |  | 817.6239 | 847.4465 | 620.5038 | 875.884 |  | 522.5575 | 730.7481 | 666.8316 | 895.2962 | 966.4681 | 987.6665 | 973.2494 | 59.9431 | 394.8345 | 99.8652 | 623.0619 | 38.2085 | 65.8726 | 61.2482 | 99.7396 | 111.251 |  |  | 5.4458 | -6.2873 | -61.6429 | 4.6727 | 16.5358 | -197.6226 | 45.0508 | -3.2183 | 19.8139 | 51.476 | 48.1276 | 0.0078148 | 0.0012124 | 0.00098732 | 1005.4436 | 1004.7647 | 981.6335 | 972.8793 | 871.6924 | 190.1835 | 67.9821 | 665.488 | 133.8437 | 80.8411 | 50.3919 | 35.155 | 32.3497 | 56.5256 | 956.0231 |  | 575.4384 | 409.1523 | 304.9114 | 995.7378 | 676.0388 | 1031.1358 | 1056.8722 | 1034.5088 | 877.9381 | 1022.2005 | 1011.6789 | 1017.7973 | 953.0377 | 884.7826 | 1067.4539 | 1047.264 | 1078.5094 | 1063.5685 | 138.3885 | 45.2132 | 730.7724 | 1068.1077 | 1085.2899 | 729.7568 | 1021.7552 | 1009.4502 | 962.6708 | 757.4273 | 932.8467 | 934.6296 | 892.2109 | 916.5964 | 699.0596 | 1129.0095 | 684.0741 | 678.7949 | 789.2889 |  |  | 741.2903 | 1032.4438 | 1229.6474 | 1145.4925 | 729.135 |  | 738.7213 |  |  | 825.4886 | 833.8325 | 823.4767 | [5 empty] | 947.8374 | 1121.6787 | 1092.6207 | 1076.338 | 1239.1823 | 985.3774 | 1034.3346 | 1108.3444 | 1086.2361 |  | 429.5581 | 1217.833 | 1188.3813 | 1125.5264 | 1146.1832 | 1108.4062 | 1118.491 | 1046.2168 | 1127.0362 | 1189.6037 | 1130.9742 | 1124.6655 | 879.9096 | 988.3814 | 1014.6309 | 1087.005 | 1139.3233 | 1104.3623 |  | 1122.6268 | 1125.4932 | 964.0699 | 1175.852 | 1045.1403 |  | 1126.1047 | 957.7143 | 1.2162 | 19.0527 | 1.71 | 1.5102 | -14.6784 | 3.0734 | 9607.36 | 1.09 | 5.3574 | -5.5366 | -17.3362 | 4.7731 | 10.0625 | -34.7865 | 16.609 |  | 172.8338 | 227.3169 | 151.3987 | 57.2028 |  | 183.2487
42838.5585 | 11943 | 1052.4392 | 931.4944 | 662.6956 | 151.3593 | 54.871 | 34.214 | 105.5772 | 33.924 | 128.2715 | 94.9416 | 61.0606 | 36.7831 | 26.2635 | 59.8627 | 995.9498 | 992.876 | 995.0364 | 1048.0839 | 1055.6376 | 1100.1995 | 1048.1983 | 821.3422 | 1062.8272 | 876.6466 | 748.4324 | 965.0147 | 805.0699 | 808.332 | 812.0095 | 972.6655 | 940.1229 | 992.0272 | 979.7107 | 1064.4614 | 1037.1567 |  | 764.2662 |  | 817.6104 | 847.3734 | 620.5913 | 876.2291 |  | 522.363 | 729.5111 | 663.8542 | 891.8988 | 965.39 | 987.7452 | 973.1104 | 59.5986 | 394.9961 | 99.5167 | 623.5408 | 38.2047 | 65.8262 | 61.235 | 99.7489 | 111.2413 |  |  | 5.3754 | -3.9809 | -61.7947 | 4.6149 | 15.9339 | -197.6088 | 46.0726 | -2.9429 | 19.4601 | 51.8562 | 48.0943 | 0.0079265 | 0.0011385 | 0.00093968 | 1004.687 | 1004.7326 | 981.4917 | 972.8679 | 872.0912 | 190.4519 | 68.0144 | 666.2159 | 133.9694 | 80.8778 | 50.3932 | 35.1595 | 32.3533 | 56.5318 | 901.7343 |  | 543.2342 | 396.9321 | 303.8425 | 992.751 | 673.5095 | 1028.6007 | 1053.954 | 1032.2105 | 877.6151 | 1021.1206 | 1009.3537 | 1017.7312 | 953.0188 | 884.7276 | 1067.3916 | 1047.1103 | 1078.4685 | 1063.2275 | 153.5 | 64.5007 | 730.9403 | 1068.1786 | 1087.5487 | 729.6612 | 1019.0804 | 1010.0606 | 963.7529 | 757.4186 | 932.7593 | 934.4628 | 891.0446 | 916.5912 | 687.6639 | 1138.2897 | 684.0209 | 678.9075 | 788.8909 |  |  | 741.2497 | 1032.731 | 1229.4319 | 1144.3554 | 729.2401 |  | 738.5183 |  |  | 825.0575 | 833.1963 | 822.7653 | [5 empty] | 947.7302 | 1121.2306 | 1092.0929 | 1075.4494 | 1240.0693 | 985.0868 | 1033.9347 | 1108.5566 | 1086.4349 |  | 429.1507 | 1217.8813 | 1188.5766 | 1125.9092 | 1146.192 | 1108.6952 | 1118.6652 | 1046.2363 | 1125.2859 | 1189.9883 | 1131.0718 | 1124.9184 | 879.5618 | 988.5101 | 1029.007 | 1086.2348 | 1139.3286 | 1107.3748 |  | 1122.7073 | 1125.8009 | 965.4905 | 1175.877 | 1045.2085 |  | 1126.0063 | 957.7398 | 1.0737 | 19.0532 | 1.7104 | 1.5112 | -14.6178 | 3.0734 | 9679.43 | 0.79 | 5.3226 | -4.4028 | -17.3468 | 4.7405 | 9.878 | -34.7864 | 16.7969 |  | 172.9879 | 226.5558 | 155.7199 | 60.0114 |  | 183.2224
42838.5585 | 11944 | 1052.3227 | 931.7221 | 662.8407 | 151.5995 | 54.8955 | 34.2204 | 105.6243 | 33.9193 | 128.314 | 94.9654 | 61.064 | 36.783 | 26.2616 | 59.86 | 995.5476 | 992.504 | 994.9202 | 1047.9439 | 1055.405 | 1099.9139 | 1048.1973 | 819.6223 | 1062.824 | 876.7433 | 748.4078 | 964.9509 | 805.0429 | 808.3116 | 811.9717 | 972.2334 | 940.9458 | 991.2028 | 979.0543 | 1065.0005 | 1037.152 |  | 764.2637 |  | 817.5993 | 847.3012 | 620.7354 | 883.7703 |  | 521.628 | 728.2674 | 660.5901 | 886.5667 | 964.0877 | 987.5155 | 973.1695 | 58.9693 | 395.2626 | 98.1432 | 624.0754 | 38.1879 | 65.7152 | 61.2302 | 99.7861 | 111.2341 |  |  | 5.3465 | -4.2089 | -61.6074 | 5.3331 | 15.372 | -197.5601 | 45.2328 | -3.0382 | 19.1575 | 50.4671 | 47.9594 | 0.0077096 | 0.0011779 | 0.00093475 | 1005.1524 | 1004.7787 | 981.4606 | 972.9506 | 872.2004 | 190.7397 | 68.0545 | 667.0261 | 134.0822 | 80.9228 | 50.4085 | 35.167 | 32.3701 | 56.5507 | 897.8041 |  | 608.8186 | 420.9171 | 312.2846 | 992.0607 | 673.6558 | 1027.0658 | 1052.4156 | 1031.238 | 876.9603 | 1021.244 | 1007.9941 | 1017.6749 | 952.991 | 884.6621 | 1067.3827 | 1047.1121 | 1078.4232 | 1063.1609 | 139.8408 | 59.9328 | 731.1977 | 1069.3942 | 1085.4992 | 730.0286 | 1020.8772 | 1011.4025 | 963.7997 | 757.4549 | 932.7103 | 937.1702 | 889.5107 | 916.6203 | 680.6838 | 1140.0482 | 684.0499 | 678.8542 | 788.4679 |  |  | 741.2347 | 1032.783 | 1230.1622 | 1144.5079 | 729.2932 |  | 738.5419 |  |  | 824.5296 | 832.718 | 822.1601 | [5 empty] | 947.7225 | 1121.0994 | 1092.1953 | 1075.4276 | 1241.2003 | 984.8405 | 1033.3385 | 1108.6348 | 1086.6998 |  | 430.1973 | 1218.1888 | 1188.108 | 1126.1459 | 1146.0984 | 1108.9177 | 1114.7434 | 1046.2939 | 1123.7404 | 1192.0484 | 1131.1458 | 1125.1256 | 879.3935 | 987.6485 | 1025.7344 | 1085.1519 | 1139.2513 | 1108.8037 |  | 1121.1855 | 1126.1159 | 965.1255 | 1175.9921 | 1045.2521 |  | 1126.0283 | 957.8018 | 1.2212 | 19.0537 | 1.7108 | 1.5124 | -14.6481 | 3.0734 | 9730.15 | 0.93 | 5.3081 | -4.5244 | -17.3098 | 5.0929 | 9.7014 | -34.779 | 16.6416 |  | 173.016 | 226.6383 | 155.7625 | 52.7686 |  | 183.2191
42838.5585 | 11945 | 1053.0572 | 932.0784 | 663.0418 | 151.8436 | 54.9346 | 34.2304 | 105.6769 | 33.9202 | 128.3613 | 94.9965 | 61.0721 | 36.787 | 26.2658 | 59.8687 | 994.824 | 992.395 | 994.6114 | 1047.7461 | 1055.3698 | 1101.7128 | 1048.2089 | 818.3982 | 1062.822 | 876.7474 | 748.4566 | 964.8935 | 805.0252 | 808.2995 | 811.9383 | 970.8779 | 940.0533 | 989.6734 | 978.421 | 1064.8687 | 1037.1488 |  | 764.2519 |  | 817.5856 | 847.2028 | 620.7433 | 888.4773 |  | 520.7808 | 727.8493 | 658.9112 | 885.5569 | 964.7228 | 987.1961 | 973.2259 | 58.755 | 395.5356 | 94.721 | 624.2525 | 38.1854 | 65.5666 | 61.2201 | 99.8387 | 111.2235 |  |  | 5.3794 | -4.4231 | -61.5233 | 4.9526 | 15.8117 | -197.591 | 45.3465 | -2.6479 | 19.6311 | 51.2631 | 48.0052 | 0.0077983 | 0.001173 | 0.0009791 | 1004.8266 | 1004.8907 | 981.558 | 973.0288 | 872.6852 | 191.0312 | 68.0733 | 667.9666 | 134.2007 | 80.9635 | 50.411 | 35.1755 | 32.367 | 56.5624 | 950.6397 |  | 568.6348 | 412.5879 | 308.8536 | 990.6234 | 672.9304 | 1027.173 | 1053.979 | 1031.8342 | 876.9427 | 1022.1514 | 1007.4856 | 1017.6115 | 952.9749 | 884.6113 | 1067.3434 | 1047.0616 | 1078.4012 | 1063.4975 | 142.6709 | 67.5117 | 731.1795 | 1068.8176 | 1084.2455 | 729.9879 | 1024.0311 | 1012.3651 | 963.6848 | 757.4099 | 932.6383 | 935.4432 | 887.806 | 916.6632 | 675.8306 | 1143.1905 | 684.0132 | 678.8039 | 787.9523 |  |  | 741.2111 | 1032.9833 | 1229.3783 | 1143.7865 | 729.2639 |  | 738.5282 |  |  | 823.8639 | 832.0764 | 821.4481 | [5 empty] | 947.7963 | 1121.1871 | 1091.845 | 1075.4538 | 1242.6614 | 984.6518 | 1033.0744 | 1108.9876 | 1086.9722 |  | 431.4175 | 1218.411 | 1188.0677 | 1126.1914 | 1146.4114 | 1109.4965 | 1117.7993 | 1046.357 | 1122.4108 | 1192.3216 | 1131.2476 | 1125.0501 | 880.936 | 984.887 | 1011.6399 | 1082.0079 | 1139.0125 | 1109.7357 |  | 1118.2872 | 1126.2084 | 965.0672 | 1176.0154 | 1045.3044 |  | 1125.7289 | 957.8331 | 1.196 | 19.0538 | 1.7112 | 1.513 | -14.533 | 3.0734 | 9771.03 | 0.58 | 5.3243 | -4.6371 | -17.2943 | 4.9068 | 9.8379 | -34.7773 | 16.6603 |  | 173.1235 | 226.1742 | 149.0731 | 57.0134 |  | 183.1872
42838.5585 | 11946 | 1054.8638 | 932.6391 | 663.261 | 152.091 | 54.9614 | 34.2363 | 105.7216 | 33.9156 | 128.3993 | 95.0136 | 61.0764 | 36.7913 | 26.2726 | 59.8764 | 994.0824 | 991.6788 | 993.635 | 1047.571 | 1055.1462 | 1100.955 | 1048.204 | 818.3648 | 1062.8165 | 876.8341 | 748.4644 | 964.8303 | 805.0118 | 808.2746 | 811.9053 | 969.6618 | 939.5796 | 988.0893 | 977.5338 | 1064.5695 | 1037.1349 |  | 764.2469 |  | 817.5748 | 847.0726 | 620.841 | 885.0423 |  | 520.8371 | 728.492 | 659.4675 | 879.8944 | 963.2332 | 986.5588 | 973.0259 | 58.6211 | 395.7158 | 93.5123 | 624.4108 | 38.1743 | 65.3638 | 61.2136 | 99.8854 | 111.2081 |  |  | 5.564 | -3.1279 | -62.022 | 5.0913 | 15.7781 | -197.5752 | 44.7545 | -3.0369 | 19.7292 | 52.3301 | 48.1017 | 0.0076981 | 0.0011845 | 0.00096432 | 1005.6611 | 1005.2211 | 981.6416 | 973.1297 | 873.1019 | 191.3098 | 68.103 | 668.8573 | 134.3066 | 81.002 | 50.4266 | 35.182 | 32.3703 | 56.5838 | 834.1236 |  | 621.6659 | 403.0051 | 300.6887 | 990.7314 | 673.3383 | 1029.8247 | 1058.851 | 1035.0802 | 877.6754 | 1024.4487 | 1006.2877 | 1017.5519 | 952.9451 | 884.5433 | 1067.3373 | 1047.0899 | 1078.3689 | 1063.556 | 151.9193 | 53.9107 | 731.1585 | 1068.3804 | 1083.1613 | 729.9752 | 1024.0127 | 1012.7999 | 963.1462 | 757.3497 | 932.5723 | 933.0241 | 887.4033 | 916.6659 | 673.5345 | 1146.745 | 684.0263 | 678.8098 | 787.4301 |  |  | 741.1871 | 1032.9756 | 1229.9393 | 1143.1903 | 729.2518 |  | 738.5237 |  |  | 823.2063 | 831.4948 | 820.749 | [5 empty] | 947.8995 | 1120.9498 | 1094.0135 | 1076.311 | 1244.0447 | 984.6764 | 1033.5936 | 1109.1812 | 1086.9775 |  | 432.8513 | 1218.753 | 1188.834 | 1126.1711 | 1146.3901 | 1110.522 | 1120.7182 | 1046.4063 | 1122.55 | 1194.9019 | 1131.3114 | 1125.0935 | 881.1106 | 983.9287 | 994.2675 | 1081.5336 | 1138.7606 | 1108.7319 |  | 1118.7657 | 1126.249 | 963.5718 | 1176.0341 | 1045.3534 |  | 1126.1645 | 957.8714 | 0.99841 | 19.0534 | 1.7097 | 1.5107 | -14.4945 | 3.0734 | 9846.55 | 1.02 | 5.4149 | -3.9008 | -17.3699 | 4.9767 | 9.8249 | -34.7671 | 16.547 |  | 173.12 | 225.7577 | 162.0808 | 51.2448 |  | 183.1821
42838.5586 | 11947 | 1057.0393 | 933.4139 | 663.1741 | 152.3365 | 54.9859 | 34.247 | 105.7674 | 33.9288 | 128.4454 | 95.0405 | 61.0976 | 36.8024 | 26.2798 | 59.8868 | 993.6357 | 991.2214 | 992.9601 | 1047.3975 | 1055.0798 | 1097.0443 | 1048.199 | 818.7983 | 1062.7712 | 876.9808 | 748.4792 | 964.764 | 804.9881 | 808.2438 | 811.8652 | 968.2751 | 939.9146 | 986.2132 | 977.1959 | 1063.7673 | 1037.1429 |  | 764.2449 |  | 817.5619 | 846.9482 | 620.9072 | 883.4171 |  | 519.9077 | 727.9185 | 668.8917 | 887.47 | 961.5966 | 986.4452 | 973.0089 | 58.0171 | 395.7194 | 93.1461 | 624.7503 | 38.1618 | 65.2018 | 61.1976 | 99.9321 | 111.1837 |  |  | 5.4484 | -2.4412 | -61.6836 | 4.5459 | 13.4539 | -197.6015 | 45.8722 | -2.1465 | 19.678 | 51.2991 | 48.0149 | 0.00791 | 0.0010267 | 0.00091996 | 1005.6351 | 1005.4083 | 981.7287 | 973.1983 | 873.069 | 191.5957 | 68.1263 | 669.7802 | 134.426 | 81.0365 | 50.4304 | 35.1793 | 32.3712 | 56.5838 | 831.1293 |  | 649.3857 | 383.8961 | 286.8591 | 991.6985 | 672.4374 | 1035.6735 | 1068.6512 | 1042.4509 | 877.3419 | 1028.7014 | 1005.8413 | 1017.4965 | 952.9076 | 884.4924 | 1067.2495 | 1047.1613 | 1078.3186 | 1063.5408 | 154.2339 | 60.9219 | 731.142 | 1067.7236 | 1082.8768 | 729.942 | 1016.4818 | 1011.4622 | 963.5679 | 757.3679 | 932.5002 | 931.2742 | 887.4694 | 916.7297 | 671.9193 | 1140.5399 | 684.016 | 678.7925 | 786.9089 |  |  | 741.1543 | 1032.954 | 1229.4723 | 1142.9059 | 729.2214 |  | 738.5012 |  |  | 822.5137 | 830.9022 | 820.0335 | [5 empty] | 948.0207 | 1121.0405 | 1097.8826 | 1077.5844 | 1244.9535 | 985.0452 | 1034.6345 | 1109.0892 | 1087.0013 |  | 435.0521 | 1218.9891 | 1189.0602 | 1126.3087 | 1146.3854 | 1111.4709 | 1118.8428 | 1046.4316 | 1123.6095 | 1196.6696 | 1131.4538 | 1125.2462 | 881.5024 | 984.6935 | 982.452 | 1080.4941 | 1138.6203 | 1108.232 |  | 1120.6726 | 1126.2205 | 961.1409 | 1175.9834 | 1045.4263 |  | 1126.2715 | 957.9302 | 1.062 | 19.0527 | 1.7109 | 1.5106 | -14.4954 | 3.0734 | 9859.62 | 0.96 | 5.3582 | -3.4451 | -17.3174 | 4.7012 | 9.0721 | -34.7678 | 16.7516 |  | 173.1094 | 225.5795 | 162.9643 | 47.8917 |  | 183.1321
42838.5586 | 11948 | 1057.8143 | 933.9189 | 662.0259 | 152.5964 | 55.0059 | 34.2479 | 105.8138 | 33.9272 | 128.4859 | 95.0643 | 61.1048 | 36.8087 | 26.282 | 59.903 | 993.2279 | 991.4142 | 993.57 | 1047.3342 | 1055.4004 | 1093.0904 | 1048.2011 | 818.9402 | 1062.7507 | 877.2639 | 748.5031 | 964.7068 | 804.9649 | 808.2144 | 811.833 | 968.2602 | 940.1794 | 984.8195 | 977.5115 | 1063.1898 | 1037.1339 |  | 764.231 |  | 817.5434 | 846.7931 | 621.1398 | 875.9947 |  | 520.0341 | 728.0431 | 671.0157 | 889.9643 | 961.4465 | 986.6483 | 972.9967 | 57.5461 | 395.7378 | 94.8265 | 624.8706 | 38.1553 | 65.0866 | 61.1965 | 100.0117 | 111.1616 |  |  | 5.4891 | -3.4631 | -61.7427 | 5.2792 | 14.228 | -197.593 | 46.001 | -2.3798 | 20.1138 | 53.4905 | 48.1481 | 0.0077819 | 0.0011812 | 0.00096432 | 1006.8954 | 1005.5908 | 981.8218 | 973.2773 | 872.473 | 191.8875 | 68.1587 | 670.7267 | 134.5471 | 81.0784 | 50.4362 | 35.1876 | 32.3779 | 56.5981 | 866.5647 |  | 654.3505 | 374.0488 | 282.6561 | 991.5529 | 672.2373 | 1042.0974 | 1076.4473 | 1049.0058 | 876.6388 | 1028.9005 | 1007.01 | 1017.4539 | 952.8772 | 884.4419 | 1067.224 | 1047.1341 | 1078.2962 | 1063.6193 | 150.4607 | 72.404 | 731.1004 | 1068.0309 | 1083.6015 | 729.9135 | 1017.4814 | 1009.9509 | 964.7196 | 757.3574 | 932.4444 | 930.8111 | 887.4887 | 916.7306 | 671.0316 | 1133.2373 | 683.954 | 678.8096 | 786.3675 |  |  | 741.1454 | 1032.8996 | 1228.2488 | 1142.968 | 729.1727 |  | 738.4948 |  |  | 821.7239 | 830.325 | 819.3117 | [5 empty] | 948.3346 | 1121.0708 | 1100.8089 | 1079.3806 | 1245.8972 | 985.6894 | 1036.2267 | 1108.8961 | 1086.9788 |  | 436.5829 | 1219.1113 | 1189.4158 | 1126.53 | 1146.2505 | 1112.2981 | 1114.3926 | 1046.5182 | 1121.8621 | 1199.1623 | 1131.6588 | 1125.381 | 880.5481 | 983.5444 | 977.995 | 1083.9172 | 1138.6666 | 1107.853 |  | 1120.3477 | 1126.409 | 959.097 | 1175.8943 | 1045.5046 |  | 1126.0612 | 957.9603 | 1.2095 | 19.0541 | 1.7115 | 1.5128 | -14.6986 | 3.0734 | 9842.32 | 1.18 | 5.3781 | -4.1035 | -17.3268 | 5.0665 | 9.3302 | -34.7699 | 16.7765 |  | 173.0806 | 225.6552 | 158.944 | 47.2795 |  | 183.1153
42838.5586 | 11949 | 1057.7369 | 934.1538 | 660.3363 | 152.8336 | 55.039 | 34.2421 | 105.8599 | 33.9229 | 128.5323 | 95.0838 | 61.1081 | 36.8055 | 26.2787 | 59.9045 | 993.2504 | 991.8503 | 993.53 | 1047.3546 | 1055.6739 | 1089.2533 | 1048.2141 | 818.5312 | 1062.7295 | 877.4165 | 748.4585 | 964.6617 | 804.9286 | 808.1822 | 811.7919 | 967.5795 | 939.7684 | 986.0847 | 977.3793 | 1062.3081 | 1037.1282 |  | 764.2229 |  | 817.534 | 846.675 | 621.2437 | 876.9195 |  | 519.251 | 729.3835 | 666.2275 | 894.3033 | 962.5617 | 987.2825 | 973.0354 | 56.9028 | 395.6157 | 98.0643 | 624.805 | 38.1317 | 65.0046 | 61.1974 | 100.0986 | 111.1374 |  |  | 5.265 | -3.8698 | -62.1101 | 5.5861 | 13.084 | -197.5936 | 45.7171 | -2.6006 | 20.351 | 53.0531 | 48.147 | 0.0077671 | 0.0011105 | 0.00093475 | 1008.2454 | 1005.9032 | 982.0172 | 973.3126 | 871.804 | 192.181 | 68.1953 | 671.721 | 134.6744 | 81.1238 | 50.4596 | 35.2018 | 32.3863 | 56.6105 | 884.3274 |  | 631.0086 | 381.4223 | 291.6978 | 991.3939 | 672.8865 | 1047.2132 | 1083.3517 | 1054.1748 | 874.4972 | 1028.3172 | 1007.2145 | 1017.3768 | 952.8242 | 884.374 | 1067.2799 | 1047.1091 | 1078.2516 | 1063.5993 | 160.6432 | 74.0302 | 731.0511 | 1067.7876 | 1083.1327 | 729.8502 | 1026.0976 | 1008.8948 | 966.224 | 757.3616 | 932.3926 | 930.0165 | 890.4452 | 916.7406 | 670.7572 | 1139.2466 | 683.8689 | 678.9002 | 785.6909 |  |  | 741.109 | 1033.2889 | 1221.3344 | 1142.5843 | 729.1247 |  | 738.4547 |  |  | 820.9564 | 829.8123 | 818.6029 | [5 empty] | 948.7418 | 1120.9099 | 1103.6208 | 1080.782 | 1246.5821 | 986.4222 | 1037.4532 | 1108.8552 | 1086.9633 | 1243.5376 | 437.2195 | 1219.3623 | 1189.2237 | 1126.7662 | 1146.2614 | 1113.047 | 1114.5658 | 1046.5767 | 1119.3697 | 1203.8099 | 1131.826 | 1125.6044 | 878.9369 | 980.1393 | 1022.855 | 1083.0072 | 1138.728 | 1108.8051 |  | 1121.7853 | 1126.5666 | 957.3992 | 1175.8215 | 1045.56 |  | 1125.4093 | 957.9582 | 1.0639 | 19.058 | 1.7119 | 1.5141 | -14.4987 | 3.0734 | 9816.73 | 1.16 | 5.2671 | -4.3407 | -17.3899 | 5.2152 | 8.9495 | -34.7787 | 16.7289 |  | 173.2893 | 225.5896 | 156.8798 | 50.0697 |  | 183.1479
42838.5586 | 11950 | 1056.744 | 934.1511 | 654.016 | 153.1176 | 55.0723 | 34.2602 | 105.9096 | 33.9221 | 128.569 | 95.1036 | 61.114 | 36.8096 | 26.2759 | 59.9023 | 993.0447 | 991.5157 | 993.2932 | 1047.3633 | 1055.9619 | 1086.5951 | 1048.1962 | 816.9601 | 1062.7111 | 877.6239 | 748.3981 | 964.6221 | 804.9383 | 808.1803 | 811.7868 | 966.7486 | 937.9526 | 986.0971 | 976.3637 | 1060.5486 | 1037.125 |  | 764.2272 |  | 817.5403 | 846.5846 | 621.2532 | 874.9276 |  | 517.0137 | 728.5057 | 662.2786 | 897.5063 | 962.6927 | 987.6575 | 973.6547 | 56.9122 | 395.4599 | 100.6335 | 624.8876 | 38.1413 | 64.9896 | 61.1887 | 100.1533 | 111.1392 |  |  | 5.3393 | -2.6607 | -62.158 | 6.2104 | 11.8289 | -197.6015 | 45.3478 | -2.8904 | 20.5946 | 53.9065 | 47.904 | 0.0075141 | 0.0010382 | 0.00093639 | 1008.697 | 1006.3771 | 982.2464 | 973.3171 | 871.41 | 192.4775 | 68.2204 | 672.7463 | 134.7853 | 81.1561 | 50.4622 | 35.1996 | 32.3893 | 56.6223 | 902.2484 |  | 639.6001 | 376.006 | 302.2899 | 992.0404 | 673.6948 | 1050.0793 | 1086.3483 | 1056.6086 | 873.7791 | 1027.5054 | 1007.8101 | 1017.3165 | 952.7716 | 884.307 | 1067.2365 | 1046.9303 | 1078.2177 | 1064.8237 | 169.272 | 76.0933 | 731.0244 | 1067.3554 | 1083.4152 | 729.8163 | 1026.5209 | 1007.8139 | 966.2912 | 757.2957 | 932.329 | 929.1317 | 891.2927 | 916.7488 | 670.4439 | 1143.1065 | 683.7385 | 678.8331 | 785.1481 |  |  | 741.0938 | 1033.8474 | 1220.7028 | 1142.7534 | 727.9154 |  | 740.4884 |  |  | 820.2095 | 829.3249 | 817.9167 | [5 empty] | 949.1714 | 1120.8906 | 1103.8074 | 1081.6315 | 1246.5662 | 986.7932 | 1037.5951 | 1108.8004 | 1086.9267 | 1268.9107 | 439.2445 | 1219.5519 | 1189.0919 | 1127.0214 | 1146.999 | 1113.5514 | 1113.1452 | 1046.6179 | 1117.1279 | 1206.8347 | 1132.179 | 1125.9416 | 878.261 | 979.8507 | 1007.4452 | 1090.5551 | 1138.7512 | 1109.3191 |  | 1123.3293 | 1126.741 | 956.1912 | 1175.8211 | 1045.6521 |  | 1123.8167 | 957.9739 | 1.0785 | 19.0509 | 1.7107 | 1.5134 | -14.6028 | 3.0734 | 9777.25 | 0.77 | 5.3041 | -3.5977 | -17.389 | 5.4965 | 8.5107 | -34.7846 | 16.6636 |  | 173.5878 | 225.7207 | 155.2571 | 49.3603 |  | 183.089
42838.5586 | 11951 | 1056.0796 | 934.0079 | 648.4315 | 153.3981 | 55.116 | 34.2654 | 105.9512 | 33.9328 | 128.624 | 95.1371 | 61.1268 | 36.8181 | 26.2828 | 59.9212 | 993.0227 | 990.6452 | 990.5877 | 1047.2959 | 1055.2194 | 1093.7405 | 1048.1034 | 817.073 | 1062.6628 | 877.788 | 748.3965 | 964.5729 | 804.8883 | 808.1369 | 811.7753 | 967.0041 | 937.3325 | 986.318 | 976.1937 | 1063.107 | 1037.3595 |  | 764.2198 |  | 817.5436 | 846.4836 | 621.4059 | 875.7743 |  | 515.6866 | 726.8222 | 661.3318 | 894.8777 | 962.269 | 988.113 | 974.2454 | 57.3544 | 395.3299 | 103.9663 | 625.1354 | 38.1652 | 64.998 | 61.1855 | 100.2078 | 111.0709 |  |  | 5.2289 | -0.35162 | -61.9195 | 5.7813 | 13.5499 | -197.5772 | 45.6389 | -3.2413 | 20.601 | 54.9142 | 47.9851 | 0.007772 | 0.0012042 | 0.00096596 | 1010.0428 | 1006.1378 | 982.3561 | 973.2659 | 871.6009 | 192.722 | 68.2416 | 673.7475 | 134.9019 | 81.1836 | 50.4772 | 35.195 | 32.3871 | 56.6207 | 619.189 |  | 631.6998 | 381.9126 | 304.7262 | 993.7126 | 674.2757 | 1050.2345 | 1086.6069 | 1057.0583 | 874.1113 | 1023.8474 | 1008.1983 | 1017.2593 | 952.7203 | 884.2421 | 1067.2064 | 1046.9374 | 1078.1833 | 1067.8325 | 160.552 | 62.9985 | 730.7517 | 1066.6686 | 1082.5195 | 729.6864 | 1021.5715 | 1006.5272 | 966.2407 | 756.9747 | 932.2771 | 929.4776 | 887.6852 | 916.7777 | 669.1564 | 1149.8563 | 683.3759 | 677.9048 | 784.3866 |  |  | 741.0587 | 1033.2725 | 1221.2963 | 1142.4695 | 727.9277 |  | 739.3913 |  |  | 819.3944 | 827.6498 | 816.484 | [5 empty] | 949.3959 | 1120.6138 | 1103.6592 | 1082.0283 | 1247.2142 | 986.7734 | 1037.5472 | 1108.9135 | 1086.9879 | 1311.269 | 439.9488 | 1219.5855 | 1189.2538 | 1127.1564 | 1148.4524 | 1113.828 | 1117.9433 | 1046.7051 | 1111.9527 | 1208.402 | 1132.3783 | 1126.1101 | 879.9355 | 981.7261 | 1000.4785 | 1092.1639 | 1138.6585 | 1108.4071 |  | 1122.4085 | 1126.749 | 956.1993 | 1175.8605 | 1045.7332 |  | 1124.0169 | 957.9728 | 0.89082 | 19.0532 | 1.7105 | 1.5132 | -14.6386 | 3.0734 | 9709.33 | 0.71 | 5.2489 | -1.3068 | -17.341 | 5.2987 | 9.1104 | -34.7887 | 16.72 |  | 173.2819 | 225.5136 | 187.6636 | 50.4146 |  | 182.9881
42838.5586 | 11952 | 1054.1824 | 933.6209 | 643.7773 | 153.6055 | 55.1131 | 34.2587 | 105.9855 | 33.925 | 128.6596 | 95.1569 | 61.1333 | 36.8225 | 26.2777 | 59.9298 | 992.6936 | 989.591 | 989.6551 | 1047.1207 | 1055.9534 | 1092.6928 | 1047.4358 | 818.0026 | 1062.2584 | 877.861 | 748.3858 | 964.5152 | 804.8697 | 808.1074 | 811.7669 | 967.4765 | 937.7672 | 986.4088 | 976.0456 | 1063.7162 | 1038.1968 |  | 764.2095 |  | 817.5337 | 846.3977 | 621.5811 | 873.7014 |  | 514.5897 | 725.3783 | 660.9052 | 889.343 | 962.4155 | 988.0319 | 974.3501 | 58.0643 | 395.3575 | 105.0941 | 625.538 | 38.1534 | 64.9974 | 61.1805 | 100.2801 | 111.0209 |  |  | 5.4188 | -1.5075 | -61.8518 | 6.0862 | 12.3165 | -197.5976 | 46.1219 | -2.3942 | 19.6837 | 52.3247 | 48.0566 | 0.0075305 | 0.0011352 | 0.00094132 | 1008.7446 | 1006.1629 | 982.4285 | 973.3001 | 871.9534 | 193.0905 | 68.2652 | 674.8974 | 135.0225 | 81.2244 | 50.486 | 35.1997 | 32.4019 | 56.637 | 608.7544 |  | 623.991 | 392.2813 | 314.8281 | 995.0496 | 674.0885 | 1048.3213 | 1084.3495 | 1055.3986 | 874.8823 | 1023.3826 | 1007.1332 | 1017.2062 | 952.6986 | 884.1858 | 1067.183 | 1051.2711 | 1078.1694 | 1068.0645 | 155.881 | 58.5179 | 729.4515 | 1064.1476 | 1079.9546 | 729.0825 | 1019.8295 | 1006.9386 | 966.276 | 757.231 | 932.2197 | 929.6141 | 885.8122 | 916.815 | 671.3964 | 1153.4433 | 683.5707 | 679.1287 | 784.0135 |  |  | 741.0537 | 1032.9527 | 1223.3797 | 1142.8491 | 728.7525 |  | 738.2142 |  |  | 818.5521 | 828.0129 | 816.3281 | [5 empty] | 949.6585 | 1122.2224 | 1100.9584 | 1082.0296 | 1246.9511 | 986.4564 | 1037.2415 | 1108.9773 | 1087.1185 |  | 442.2812 | 1219.968 | 1188.904 | 1127.2405 | 1148.0119 | 1113.8217 | 1110.161 | 1046.8492 | 1110.9049 | 1208.4232 | 1132.4019 | 1126.4048 | 880.6135 | 983.0461 | 1006.7232 | 1091.8065 | 1138.4032 | 1108.1373 |  | 1118.3258 | 1126.6774 | 956.3024 | 1175.7579 | 1045.7605 |  | 1124.4147 | 957.9644 | 0.98079 | 19.0525 | 1.7114 | 1.5144 | -14.4994 | 3.0734 | 9600.41 | 0.87 | 5.3434 | -2.7038 | -17.319 | 5.4327 | 8.6856 | -34.7894 | 16.8077 |  | 173.1115 | 225.7106 | 189.589 | 51.2142 |  | 182.9682
42838.5586 | 11953 | 1052.0251 | 932.9784 | 639.8612 | 153.8507 | 55.1461 | 34.2714 | 106.0247 | 33.925 | 128.7021 | 95.1791 | 61.1377 | 36.828 | 26.2847 | 59.9333 | 992.1804 | 989.248 | 988.9064 | 1046.9969 | 1055.7907 | 1092.1671 | 1047.0962 | 817.9183 | 1061.9688 | 877.9804 | 748.3985 | 964.4545 | 804.8474 | 808.0859 | 811.7574 | 967.3078 | 938.327 | 986.2359 | 975.4647 | 1062.8256 | 1039.2046 |  | 764.196 |  | 817.5297 | 846.2915 | 621.6827 | 870.3151 |  | 513.3732 | 723.9577 | 660.9329 | 887.2782 | 961.9605 | 987.8018 | 974.3934 | 58.5041 | 395.2295 | 103.6572 | 625.7051 | 38.1587 | 65.0264 | 61.1787 | 100.3602 | 110.9999 |  |  | 5.3354 | -2.5405 | -61.9596 | 5.5532 | 12.2797 | -197.5785 | 45.3616 | -2.4626 | 19.6376 | 51.0696 | 48.0068 | 0.0075848 | 0.001076 | 0.00094953 | 1007.1018 | 1005.9075 | 982.3072 | 973.1544 | 872.2977 | 193.3952 | 68.2977 | 675.9379 | 135.1316 | 81.2598 | 50.4939 | 35.198 | 32.3961 | 56.637 | 809.428 |  | 625.7713 | 396.4611 | 325.5935 | 996.3414 | 673.3305 | 1046.2392 | 1082.7842 | 1054.4756 | 874.0274 | 1025.047 | 1005.9561 | 1017.1435 | 952.6662 | 884.1282 | 1067.0913 | 1055.1251 | 1078.1398 | 1068.0674 | 153.5045 | 62.8455 | 730.5505 | 1063.7251 | 1080.7286 | 729.3911 | 1020.7773 | 1006.6932 | 965.8295 | 757.2752 | 932.1645 | 929.1504 | 886.6367 | 916.7845 | 676.2429 | 1161.7681 | 683.5242 | 679.2094 | 783.6258 |  |  | 741.0482 | 1032.9067 | 1221.8076 | 1142.6213 | 728.9018 |  | 738.2442 |  |  | 817.9723 | 827.943 | 815.9012 | [5 empty] | 949.5791 | 1122.0381 | 1099.0612 | 1082.097 | 1245.5021 | 986.2534 | 1036.7393 | 1109.0128 | 1086.9479 |  | 442.497 | 1220.1207 | 1188.8665 | 1127.0206 | 1147.147 | 1114.3472 | 1116.2018 | 1046.9645 | 1107.4893 | 1206.9074 | 1132.1717 | 1126.2652 | 879.1925 | 984.0362 | 992.3611 | 1088.9173 | 1138.1888 | 1109.9547 |  | 1116.719 | 1126.6433 | 957.7562 | 1175.6252 | 1045.7874 |  | 1124.7214 | 957.932 | 1.2058 | 19.0524 | 1.7117 | 1.5158 | -14.6174 | 3.0734 | 9484.78 | 1.17 | 5.3021 | -3.5075 | -17.3218 | 5.1857 | 8.6718 | -34.7845 | 16.6671 |  | 173.0871 | 225.6013 | 168.034 | 50.7863 |  | 182.9156
42838.5586 | 11954 | 1051.0879 | 932.3306 | 636.8866 | 154.1066 | 55.1708 | 34.2755 | 106.0702 | 33.9223 | 128.7329 | 95.2036 | 61.1489 | 36.8333 | 26.2858 | 59.9394 | 991.9946 | 989.9158 | 990.9716 | 1046.7926 | 1055.4872 | 1089.6111 | 1046.9787 | 815.2356 | 1061.8814 | 878.0074 | 748.3309 | 964.3839 | 804.8241 | 808.0607 | 811.7581 | 967.7857 | 938.373 | 984.255 | 976.0741 | 1062.8814 | 1039.3896 |  | 764.196 |  | 817.5094 | 846.1792 | 621.7792 | 870.3915 |  | 512.3268 | 722.3318 | 664.7446 | 889.5114 | 961.416 | 987.6418 | 974.7444 | 58.5172 | 395.1266 | 100.3666 | 625.7236 | 38.1523 | 65.072 | 61.1655 | 100.4017 | 110.9861 |  |  | 5.3045 | -4.4139 | -61.6179 | 5.6065 | 13.95 | -197.614 | 45.1205 | -2.9298 | 19.9485 | 53.2631 | 48.1259 | 0.0076866 | 0.0010695 | 0.00091503 | 1006.7586 | 1005.4953 | 982.114 | 973.0354 | 872.6782 | 193.7131 | 68.3309 | 676.9943 | 135.2544 | 81.3056 | 50.4998 | 35.213 | 32.4047 | 56.6615 | 891.2198 |  | 588.6889 | 392.7756 | 320.5571 | 995.4064 | 672.6757 | 1046.636 | 1086.2806 | 1056.403 | 874.6921 | 1021.9666 | 1006.1929 | 1017.0798 | 952.6339 | 884.0411 | 1067.074 | 1057.2745 | 1078.112 | 1067.9152 | 113.0784 | 49.6181 | 730.6502 | 1062.1637 | 1076.8444 | 729.5363 | 1025.2504 | 1006.1863 | 966.2362 | 757.295 | 932.0952 | 929.5663 | 885.0843 | 916.7877 | 679.3452 | 1165.5964 | 683.2572 | 679.1617 | 783.1884 |  |  | 741.0419 | 1033.0037 | 1221.5555 | 1143.2735 | 729.0746 |  | 738.1893 |  |  | 817.2677 | 827.6251 | 815.3544 | [5 empty] | 949.5251 | 1121.4689 | 1100.3956 | 1082.3655 | 1242.3859 | 986.4316 | 1036.54 | 1109.0149 | 1086.8951 |  | 440.2231 | 1220.287 | 1188.9902 | 1126.8867 | 1146.2677 | 1114.1794 | 1109.2987 | 1046.9151 | 1104.8192 | 1203.6508 | 1131.9894 | 1126.2717 | 878.9946 | 984.8565 | 978.7589 | 1082.2728 | 1138.0057 | 1110.1025 |  | 1116.4396 | 1126.38 | 960.6707 | 1175.4649 | 1045.8081 |  | 1124.899 | 957.8574 | 1.2407 | 19.0541 | 1.7117 | 1.5153 | -14.6017 | 3.0733 | 9448.51 | 0.78 | 5.2867 | -4.6195 | -17.2599 | 5.2063 | 9.2422 | -34.7854 | 16.6217 |  | 173.139 | 226.0465 | 158.4088 | 54.708 |  | 182.9099
42838.5586 | 11955 | 1051.2487 | 931.969 | 634.6071 | 154.3581 | 55.1985 | 34.2735 | 106.1068 | 33.9141 | 128.7803 | 95.2189 | 61.1446 | 36.8322 | 26.2801 | 59.9486 | 991.3765 | 990.0857 | 990.6163 | 1046.6277 | 1055.3198 | 1088.2671 | 1047.1145 | 815.289 | 1061.9121 | 878.0451 | 748.3991 | 964.3189 | 804.7827 | 808.0249 | 811.684 | 968.617 | 938.002 | 983.5996 | 975.2039 | 1063.0533 | 1039.0851 |  | 764.1928 |  | 817.5106 | 846.1056 | 621.8021 | 881.5483 |  | 511.9957 | 722.1021 | 667.8286 | 887.1171 | 962.2139 | 987.3365 | 975.2673 | 57.5693 | 394.9121 | 98.0328 | 625.7011 | 38.1486 | 65.2223 | 61.1559 | 100.4469 | 110.9745 |  |  | 5.2762 | -3.5846 | -61.9491 | 5.9383 | 14.962 | -197.5706 | 44.5402 | -2.8969 | 19.8298 | 52.8126 | 47.8988 | 0.0076373 | 0.0011138 | 0.00092325 | 1007.4149 | 1005.1815 | 981.9226 | 972.9659 | 872.9676 | 194.042 | 68.3606 | 678.0637 | 135.3726 | 81.3482 | 50.5118 | 35.2306 | 32.4103 | 56.6762 | 958.1249 |  | 553.042 | 396.3982 | 307.7067 | 991.5619 | 671.1914 | 1048.0824 | 1087.9313 | 1057.2464 | 874.9422 | 1017.8868 | 1007.6871 | 1017.0163 | 952.5674 | 884.0091 | 1067.0545 | 1059.8666 | 1078.0744 | 1067.1667 | 139.6426 | 56.668 | 730.799 | 1060.3544 | 1075.8242 | 729.7273 | 1026.1315 | 1005.9262 | 965.8518 | 757.2988 | 932.0275 | 929.9795 | 884.7893 | 916.8238 | 680.3867 | 1166.4171 | 683.4995 | 679.5625 | 782.7072 |  |  | 741.0337 | 1032.8618 | 1222.4273 | 1143.9024 | 729.0652 |  | 738.2629 |  |  | 816.5279 | 827.2515 | 814.7558 | [5 empty] | 949.3445 | 1121.1083 | 1098.7145 | 1082.82 | 1238.9106 | 986.3046 | 1036.4585 | 1108.2697 | 1087.0171 |  | 441.7869 | 1220.3551 | 1189.2979 | 1126.8598 | 1145.9183 | 1113.3036 | 1110.6082 | 1046.9819 | 1108.3356 | 1199.8811 | 1131.746 | 1126.3491 | 882.0523 | 983.9595 | 1008.1317 | 1082.7457 | 1137.9319 | 1111.6917 |  | 1114.7601 | 1126.662 | 962.6111 | 1175.2751 | 1045.8178 |  | 1124.1054 | 957.8261 | 1.1568 | 19.0532 | 1.7104 | 1.5141 | -14.5427 | 3.0733 | 9395.76 | 0.9 | 5.2724 | -4.1625 | -17.3042 | 5.3575 | 9.5704 | -34.7774 | 16.5125 |  | 173.0636 | 226.4453 | 148.7758 | 58.2197 |  | 182.9195
42838.5587 | 11956 | 1050.8473 | 931.6975 | 632.9654 | 154.6441 | 55.2269 | 34.2964 | 106.1638 | 33.9276 | 128.8308 | 95.2504 | 61.1632 | 36.8396 | 26.2948 | 59.9576 | 990.4481 | 988.8371 | 990.0347 | 1046.8331 | 1054.8785 | 1086.1111 | 1047.2059 | 814.3263 | 1061.8913 | 878.0245 | 748.3992 | 964.2486 | 804.7681 | 807.9977 | 811.6708 | 969.0111 | 938.5537 | 985.4868 | 975.3695 | 1061.7289 | 1038.8981 |  | 764.1805 |  | 817.5007 | 846.0274 | 621.8635 | 868.742 |  | 510.7822 | 722.5049 | 667.0829 | 878.082 | 962.3036 | 986.8046 | 975.1603 | 56.4028 | 395.0445 | 93.8376 | 625.5227 | 38.1569 | 65.4169 | 61.1638 | 100.5283 | 110.9851 |  |  | 5.2677 | -2.8283 | -61.2236 | 6.0757 | 13.7036 | -197.6311 | 45.0955 | -2.8273 | 19.4255 | 53.7379 | 48.0531 | 0.0075437 | 0.0010892 | 0.00093146 | 1006.4692 | 1005.1304 | 981.7243 | 972.9274 | 873.3193 | 194.3676 | 68.3888 | 679.1093 | 135.4935 | 81.3862 | 50.5309 | 35.2281 | 32.4131 | 56.6809 | 934.0988 |  | 532.8133 | 383.5349 | 317.618 | 988.8118 | 669.6176 | 1048.5298 | 1087.7544 | 1058.2144 | 875.5854 | 1016.8843 | 1010.6325 | 1016.963 | 952.5205 | 883.9444 | 1067.0552 | 1062.104 | 1078.0413 | 1066.7965 | 135.2152 | 35.9317 | 730.8839 | 1058.9825 | 1074.4648 | 729.7116 | 1025.9702 | 1005.6179 | 965.4081 | 757.2839 | 931.9754 | 929.9207 | 883.2473 | 916.8733 | 680.0141 | 1168.7219 | 683.4872 | 679.6301 | 782.1892 |  |  | 741.0187 | 1032.8197 | 1219.8597 | 1144.3073 | 729.0731 |  | 738.2978 |  |  | 815.8488 | 826.9099 | 814.1918 | [5 empty] | 949.0956 | 1120.9532 | 1097.153 | 1082.8807 | 1235.8575 | 986.4725 | 1036.6168 | 1108.3883 | 1087.0345 |  | 442.5228 | 1220.3042 | 1189.9394 | 1126.7293 | 1145.2773 | 1112.9107 | 1114.4624 | 1047.0927 | 1106.7704 | 1196.1811 | 1131.587 | 1126.3417 | 882.7346 | 985.1433 | 982.386 | 1080.5907 | 1137.9789 | 1111.6845 |  | 1113.9569 | 1126.7437 | 962.4276 | 1175.147 | 1045.8368 |  | 1124.5135 | 957.8032 | 1.2396 | 19.0534 | 1.7116 | 1.5143 | -14.5906 | 3.0733 | 9374.87 | 0.88 | 5.2681 | -3.6981 | -17.206 | 5.4202 | 9.1572 | -34.7754 | 16.6116 |  | 173.0416 | 226.7893 | 149.8822 | 59.9926 |  | 182.9301
42838.5587 | 11957 | 1051.0813 | 931.5618 | 631.9147 | 154.884 | 55.2514 | 34.2805 | 106.1961 | 33.9171 | 128.8681 | 95.2703 | 61.1648 | 36.8426 | 26.3019 | 59.9607 | 989.3725 | 987.4846 | 990.995 | 1046.9244 | 1055.0172 | 1085.8044 | 1047.3084 | 814.0548 | 1061.9487 | 878.0522 | 748.435 | 964.1786 | 804.7585 | 807.9752 | 811.644 | 968.4588 | 939.3806 | 985.9596 | 975.7317 | 1061.8326 | 1038.6892 |  | 764.1807 |  | 817.4901 | 845.9565 | 621.9548 | 871.7223 |  | 511.0512 | 721.9107 | 669.8081 | 879.8934 | 961.885 | 986.5113 | 975.0638 | 56.4936 | 395.1491 | 91.4528 | 625.491 | 38.1716 | 65.624 | 61.1722 | 100.6159 | 110.9458 |  |  | 5.3354 | -1.8426 | -61.359 | 5.4974 | 13.2962 | -197.6061 | 45.0528 | -2.8214 | 19.7234 | 52.9024 | 48.0554 | 0.0078164 | 0.0011894 | 0.00090025 | 1005.5594 | 1005.0028 | 981.6213 | 972.8339 | 872.9167 | 194.6927 | 68.4261 | 679.9902 | 135.6046 | 81.4257 | 50.5349 | 35.2277 | 32.416 | 56.6899 | 944.8964 |  | 513.7913 | 355.638 | 285.9868 | 987.2603 | 667.2893 | 1049.8167 | 1091.7843 | 1060.1228 | 899.5684 | 1017.5886 | 1011.0073 | 1016.9152 | 952.4683 | 883.8917 | 1066.9985 | 1063.2026 | 1078.0252 | 1066.6372 | 149.3503 | 56.5727 | 730.8897 | 1057.8033 | 1073.786 | 729.7228 | 1027.3701 | 1005.1295 | 965.0099 | 757.2546 | 931.9101 | 929.6583 | 885.7275 | 916.9399 | 680.2545 | 1158.3103 | 683.4689 | 679.7 | 781.7153 |  |  | 741.0086 | 1032.79 | 1212.8148 | 1144.1649 | 729.0769 |  | 738.2885 |  |  | 815.1936 | 826.6557 | 813.6752 | [5 empty] | 948.96 | 1120.844 | 1097.0472 | 1082.7234 | 1232.6588 | 986.7146 | 1037.0223 | 1108.3552 | 1086.9715 | 1396.0143 | 440.8862 | 1220.3631 | 1189.8868 | 1126.4734 | 1144.5545 | 1112.491 | 1111.7501 | 1047.1339 | 1107.3954 | 1193.0853 | 1131.1433 | 1126.2838 | 880.2654 | 988.064 | 1030.2268 | 1080.3812 | 1137.9084 | 1112.6069 |  | 1113.9608 | 1126.6223 | 960.9102 | 1175.0841 | 1045.8531 |  | 1123.8484 | 957.8603 | 1.1299 | 19.0533 | 1.7119 | 1.514 | -14.6624 | 3.0733 | 9370.72 | 0.89 | 5.3018 | -2.9841 | -17.2199 | 5.1543 | 9.019 | -34.7692 | 16.6018 |  | 173.026 | 226.8891 | 147.8042 | 61.4066 |  | 182.9021
42838.5587 | 11958 | 1052.3299 | 931.7506 | 631.2006 | 155.1511 | 55.2803 | 34.2855 | 106.2392 | 33.9243 | 128.9088 | 95.2939 | 61.1713 | 36.8488 | 26.2995 | 59.9619 | 989.9113 | 987.3262 | 990.7172 | 1046.9781 | 1054.8798 | 1085.5377 | 1047.7006 | 811.7227 | 1062.156 | 878.0637 | 748.4264 | 964.1065 | 804.7349 | 807.9554 | 811.6163 | 967.857 | 939.7763 | 984.9935 | 975.3081 | 1063.8953 | 1037.7892 |  | 764.1647 |  | 817.4865 | 845.9108 | 622.0782 | 871.5857 |  | 513.88 | 721.5493 | 667.4813 | 869.9448 | 960.5805 | 986.2001 | 975.1483 | 56.0882 | 395.1371 | 89.647 | 625.2547 | 38.1842 | 65.7324 | 61.1717 | 100.6713 | 110.6216 |  |  | 5.3853 | -1.8564 | -61.104 | 5.8463 | 11.9465 | -197.5299 | 45.4543 | -2.895 | 19.2221 | 49.7103 | 48.0463 | 0.0076915 | 0.0010908 | 0.00093311 | 1004.5694 | 1004.7828 | 981.5356 | 972.6876 | 872.9243 | 195.0142 | 68.4574 | 680.8243 | 135.7255 | 81.461 | 50.5469 | 35.2256 | 32.422 | 56.6995 | 837.9894 |  | 538.6534 | 366.5574 | 274.0099 | 987.949 | 666.3872 | 1050.2836 | 1092.1221 | 1060.5502 | 909.8505 | 1021.0707 | 1009.711 | 1016.8461 | 952.4264 | 883.8263 | 1066.8836 | 1063.6794 | 1077.9812 | 1066.5678 | 149.5253 | 56.7732 | 730.8797 | 1056.9175 | 1073.9453 | 729.7149 | 1025.7753 | 1004.5312 | 964.7094 | 757.2188 | 931.851 | 928.9238 | 886.0278 | 917.0824 | 681.2886 | 1142.9159 | 683.4426 | 679.7611 | 781.2637 |  |  | 740.9953 | 1032.7536 | 1212.0537 | 1143.9725 | 729.0773 |  | 738.294 |  |  | 814.5632 | 826.4088 | 813.2085 | [5 empty] | 948.8667 | 1120.5158 | 1097.5591 | 1082.6299 | 1230.2981 | 986.5868 | 1036.9111 | 1108.1798 | 1086.7997 |  | 441.1899 | 1220.4372 | 1190.3414 | 1126.2606 | 1144.0168 | 1112.0045 | 1109.9402 | 1047.1602 | 1107.5018 | 1192.0945 | 1130.9265 | 1126.3895 | 879.5735 | 988.022 | 1024.2252 | 1085.9629 | 1137.7562 | 1112.5301 |  | 1114.7613 | 1126.4958 | 960.4934 | 1174.976 | 1045.872 |  | 1123.143 | 957.8407 | 1.1973 | 19.0539 | 1.712 | 1.5144 | -14.7082 | 3.0733 | 9346.21 | 0.61 | 5.3265 | -2.9947 | -17.181 | 5.3144 | 8.5479 | -34.7581 | 16.6735 |  | 173.007 | 226.7807 | 160.0723 | 58.374 |  | 182.8381
42838.5587 | 11959 | 1053.069 | 931.948 | 630.7682 | 155.4186 | 55.2975 | 34.294 | 106.27 | 33.9271 | 128.9527 | 95.3198 | 61.1873 | 36.8513 | 26.2987 | 59.9729 | 989.986 | 987.1325 | 990.9992 | 1046.9186 | 1054.6273 | 1080.4489 | 1047.9818 | 810.7268 | 1062.2674 | 877.8142 | 748.4228 | 964.0406 | 804.7005 | 807.9298 | 811.5784 | 967.6351 | 940.2596 | 983.1337 | 974.9625 | 1063.5573 | 1037.2937 |  | 764.1476 |  | 817.476 | 845.8819 | 622.2698 | 873.3613 |  | 515.3061 | 722.2921 | 669.4071 | 870.2619 | 959.6723 | 985.8097 | 975.3276 | 55.4869 | 394.915 | 88.7197 | 625.0642 | 38.1826 | 65.7651 | 61.1813 | 100.6877 | 110.5959 |  |  | 5.4576 | 0.36003 | -61.2269 | 5.799 | 10.8603 | -197.6022 | 45.6225 | -2.8989 | 19.4241 | 49.9128 | 48.1802 | 0.0077458 | 0.001122 | 0.00095118 | 1004.7629 | 1004.8554 | 981.48 | 972.5685 | 872.6685 | 195.3562 | 68.4728 | 681.3472 | 135.8297 | 81.4823 | 50.5471 | 35.2224 | 32.4161 | 56.7044 | 559.4981 |  | 545.6303 | 357.6067 | 273.4882 | 988.7191 | 665.5935 | 1049.2081 | 1089.7514 | 1059.2871 | 909.1849 | 1023.0888 | 1007.6128 | 1016.7899 | 952.3933 | 883.7685 | 1066.8578 | 1063.7997 | 1077.9472 | 1066.656 | 148.6762 | 62.2603 | 730.8653 | 1056.5881 | 1074.0364 | 729.7084 | 1023.4695 | 1003.7997 | 964.0416 | 757.2094 | 931.7818 | 928.2131 | 886.9003 | 917.0565 | 684.3991 | 1144.477 | 683.397 | 679.7642 | 780.7527 |  |  | 740.985 | 1032.7025 | 1212.0502 | 1143.7697 | 729.0564 |  | 738.3387 |  |  | 813.9704 | 826.2036 | 812.7708 | [5 empty] | 948.8742 | 1119.9554 | 1095.9713 | 1082.4362 | 1228.8477 | 986.4056 | 1036.5125 | 1108.1123 | 1086.7569 |  | 443.189 | 1220.5089 | 1190.3916 | 1126.1465 | 1143.7881 | 1111.4571 | 1109.4217 | 1047.162 | 1106.2625 | 1191.9962 | 1130.8989 | 1126.4303 | 878.2571 | 987.3782 | 1026.9357 | 1086.5359 | 1137.5859 | 1112.5426 |  | 1117.7859 | 1126.2994 | 960.7007 | 1174.8496 | 1045.8872 |  | 1123.8541 | 957.8292 | 1.0383 | 19.0529 | 1.7114 | 1.5145 | -14.5833 | 3.0733 | 9279.7 | 0.72 | 5.362 | 1.3193 | -17.2047 | 5.2948 | 8.1488 | -34.7591 | 16.7018 |  | 172.9801 | 226.6442 | 191.4519 | 57.3615 |  | 182.8209
42838.5587 | 11960 | 1052.5042 | 931.9426 | 630.5476 | 155.6839 | 55.3339 | 34.3003 | 106.3131 | 33.9253 | 128.9986 | 95.345 | 61.1914 | 36.8617 | 26.3026 | 59.9892 | 989.4162 | 985.9211 | 989.2735 | 1046.7962 | 1054.4723 | 1079.6389 | 1047.9293 | 809.6832 | 1062.1937 | 877.5884 | 748.4288 | 963.9726 | 804.6647 | 807.8976 | 811.5115 | 967.6192 | 940.6777 | 982.2237 | 973.9054 | 1062.1266 | 1037.2151 |  | 764.1379 |  | 817.471 | 845.8435 | 622.3826 | 870.4179 |  | 515.5 | 723.0518 | 668.8873 | 874.5818 | 959.9698 | 985.9977 | 975.389 | 55.7777 | 394.7206 | 87.273 | 624.9724 | 38.1928 | 65.6898 | 61.189 | 100.6729 | 110.3079 |  |  | 5.3833 | -0.78598 | -61.5745 | 6.1262 | 11.9774 | -197.5654 | 45.7309 | -2.6689 | 19.6734 | 50.8907 | 48.251 | 0.0075371 | 0.0011056 | 0.00093146 | 1005.9832 | 1004.5035 | 981.4627 | 972.4609 | 872.5736 | 195.7202 | 68.511 | 681.4403 | 135.9662 | 81.5346 | 50.5661 | 35.2279 | 32.4203 | 56.7101 | 909.0476 |  | 578.7953 | 359.7082 | 288.4561 | 989.4546 | 666.1385 | 1048.6724 | 1089.2759 | 1058.785 | 910.535 | 1028.6295 | 1007.1166 | 1016.729 | 952.344 | 883.7017 | 1066.8071 | 1063.8164 | 1077.8989 | 1066.4867 | 146.065 | 70.0184 | 730.8302 | 1056.7571 | 1074.5374 | 729.6686 | 1021.9183 | 1003.4051 | 963.5416 | 757.2353 | 931.7248 | 927.7789 | 886.782 | 917.0495 | 687.8868 | 1143.5976 | 683.3563 | 679.7132 | 780.3319 |  |  | 740.9891 | 1032.708 | 1210.8524 | 1144.2186 | 728.9715 |  | 738.3938 |  |  | 813.343 | 825.9493 | 812.3417 | [5 empty] | 948.869 | 1120.0425 | 1094.4328 | 1082.0364 | 1227.2424 | 986.2655 | 1036.1199 | 1107.8957 | 1086.7642 | 1170.1519 | 444.812 | 1220.7294 | 1190.4314 | 1125.9096 | 1143.7285 | 1110.9326 | 1112.0047 | 1047.1774 | 1103.9946 | 1191.281 | 1130.9903 | 1126.4959 | 876.416 | 987.5188 | 997.6515 | 1088.3992 | 1137.4538 | 1113.2886 |  | 1119.0056 | 1126.1206 | 958.7502 | 1174.9745 | 1045.8764 |  | 1125.4698 | 957.8258 | 1.0351 | 19.0525 | 1.7106 | 1.5135 | -14.5761 | 3.0732 | 9249.39 | 1.08 | 5.3252 | -1.95 | -17.26 | 5.4442 | 8.5583 | -34.7585 | 16.7229 |  | 172.9829 | 226.9798 | 153.0303 | 53.8394 |  | 182.7964
42838.5587 | 11961 | 1050.8187 | 931.7069 | 630.5025 | 155.9368 | 55.3553 | 34.296 | 106.3501 | 33.9274 | 129.0436 | 95.3665 | 61.195 | 36.868 | 26.3048 | 59.9928 | 989.5055 | 984.9179 | 987.763 | 1046.644 | 1054.1118 | 1080.9863 | 1048.0148 | 808.3891 | 1062.2522 | 877.4788 | 748.4231 | 963.9081 | 804.6425 | 807.8711 | 811.4478 | 967.7264 | 939.8923 | 983.0444 | 973.5866 | 1061.5074 | 1037.0363 |  | 764.1454 |  | 817.4644 | 845.7758 | 622.5111 | 869.2705 |  | 516.438 | 723.0288 | 668.2952 | 876.8644 | 961.8059 | 987.029 | 975.5056 | 56.1827 | 394.6128 | 85.8732 | 625.3759 | 38.2295 | 65.5772 | 61.2121 | 100.6856 | 110.301 |  |  | 5.3137 | -2.8717 | -61.4904 | 6.0402 | 13.8469 | -197.6285 | 45.1415 | -2.8273 | 19.6979 | 51.5589 | 48.0292 | 0.0077802 | 0.0012107 | 0.00088875 | 1005.2232 | 1004.2247 | 981.3514 | 972.3457 | 872.8031 | 196.0506 | 68.5439 | 681.7147 | 136.0812 | 81.5697 | 50.5734 | 35.2383 | 32.4325 | 56.7227 | 873.7876 |  | 606.4328 | 376.9104 | 308.3139 | 989.7976 | 667.6034 | 1047.6611 | 1087.0524 | 1056.8612 | 910.8508 | 1032.9015 | 1005.849 | 1016.6781 | 952.3064 | 883.6488 | 1066.8139 | 1063.8888 | 1077.8754 | 1066.2664 | 139.7826 | 83.9159 | 730.7185 | 1057.5399 | 1075.7257 | 729.5372 | 1022.1 | 1003.2911 | 963.1552 | 757.1411 | 931.6492 | 927.9874 | 887.5936 | 917.0707 | 692.751 | 1139.7263 | 683.32 | 679.7677 | 779.9248 |  |  | 740.9944 | 1032.7067 | 1208.3722 | 1144.7727 | 728.9633 |  | 738.3142 |  |  | 812.6485 | 825.7086 | 811.9403 | [5 empty] | 948.7895 | 1120.7483 | 1093.4691 | 1081.7943 | 1225.953 | 986.1298 | 1035.9224 | 1107.9574 | 1086.8661 | 1157.0323 | 445.2307 | 1220.8575 | 1190.2953 | 1125.6415 | 1143.7027 | 1110.2111 | 1110.6253 | 1047.2415 | 1102.8427 | 1190.8449 | 1131.2499 | 1126.8925 | 874.7366 | 988.0038 | 1013.6643 | 1088.9531 | 1137.3058 | 1114.1805 |  | 1122.1536 | 1126.1676 | 959.2907 | 1175.0342 | 1045.8865 |  | 1124.758 | 957.8311 | 0.95501 | 19.0529 | 1.7119 | 1.5141 | -14.5693 | 3.0732 | 9234.4 | 0.84 | 5.2905 | -3.7274 | -17.248 | 5.4058 | 9.2057 | -34.7783 | 16.6215 |  | 172.9821 | 227.4221 | 157.1428 | 51.2073 |  | 182.8065
42838.5587 | 11962 | 1048.6228 | 931.2531 | 630.6125 | 156.192 | 55.3837 | 34.3063 | 106.385 | 33.9125 | 129.0811 | 95.3887 | 61.2155 | 36.8679 | 26.3017 | 59.9997 | 990.0674 | 986.0776 | 987.796 | 1046.5193 | 1054.1918 | 1080.6122 | 1047.974 | 807.8723 | 1062.2466 | 877.4675 | 748.431 | 963.8284 | 804.6273 | 807.8466 | 811.4085 | 968.3057 | 940.1901 | 983.4417 | 974.0324 | 1061.4771 | 1037.0069 |  | 764.1405 |  | 817.4553 | 845.7123 | 622.6162 | 871.865 |  | 516.6246 | 723.2294 | 669.317 | 884.4582 | 963.906 | 987.2182 | 975.5595 | 57.0062 | 394.7198 | 85.1749 | 625.7597 | 38.2293 | 65.5165 | 61.2341 | 100.6909 | 110.3576 |  |  | 5.3998 | -3.0386 | -61.3215 | 6.1676 | 16.2486 | -197.5687 | 45.0469 | -3.445 | 19.3498 | 52.0752 | 48.0337 | 0.0077704 | 0.0010842 | 0.00096596 | 1006.1196 | 1004.2419 | 981.2746 | 972.2251 | 872.6292 | 196.3941 | 68.5696 | 682.1517 | 136.1932 | 81.6051 | 50.5856 | 35.2344 | 32.437 | 56.7338 | 880.9393 |  | 684.9461 | 430.5189 | 320.7873 | 989.0782 | 669.0909 | 1045.8093 | 1085.0913 | 1055.3413 | 909.9581 | 1027.922 | 1004.0132 | 1016.6245 | 952.2765 | 883.5999 | 1066.7863 | 1063.9373 | 1077.8451 | 1066.292 | 144.0325 | 46.1996 | 730.7075 | 1059.4372 | 1076.8921 | 729.5333 | 1020.1948 | 1003.3172 | 963.109 | 757.0937 | 931.585 | 928.3457 | 887.4936 | 917.081 | 696.4726 | 1139.943 | 683.2749 | 679.7821 | 779.5194 |  |  | 740.9856 | 1032.6914 | 1206.6005 | 1145.0461 | 728.9535 |  | 738.3164 |  |  | 811.8922 | 825.5562 | 811.601 | [5 empty] | 948.8261 | 1121.4837 | 1093.3273 | 1081.4594 | 1227.4886 | 985.9502 | 1035.9358 | 1108.3072 | 1087.2638 |  | 445.0533 | 1220.9684 | 1190.2894 | 1125.2994 | 1143.7698 | 1109.5156 | 1111.762 | 1047.3034 | 1103.1857 | 1190.7633 | 1131.5845 | 1127.3835 | 872.2019 | 987.2274 | 1020.8928 | 1089.4533 | 1137.115 | 1116.011 |  | 1125.3653 | 1126.0555 | 960.0128 | 1175.159 | 1045.9069 |  | 1124.8339 | 957.8311 | 0.98005 | 19.0535 | 1.7125 | 1.5143 | -14.4936 | 3.0732 | 9230.47 | 0.96 | 5.3331 | -3.8345 | -17.2261 | 5.4631 | 9.973 | -34.7756 | 16.6053 |  | 172.9742 | 227.6557 | 155.9399 | 42.9304 |  | 182.79
42838.5587 | 11963 | 1047.3436 | 930.807 | 630.8689 | 156.4916 | 55.4134 | 34.3215 | 106.4365 | 33.9176 | 129.1356 | 95.422 | 61.2249 | 36.8712 | 26.3201 | 60.0181 | 990.3037 | 986.2293 | 989.1816 | 1046.4578 | 1053.8304 | 1082.7633 | 1047.9869 | 806.4082 | 1062.2503 | 877.3718 | 748.4523 | 963.7599 | 804.6007 | 807.8294 | 811.3944 | 968.45 | 939.9658 | 983.4452 | 974.7899 | 1062.1014 | 1037.301 |  | 764.1334 |  | 817.4596 | 845.6373 | 622.3502 | 874.5271 |  | 515.9828 | 723.8212 | 671.8685 | 890.4097 | 964.5598 | 987.068 | 975.6376 | 57.4038 | 394.6491 | 85.9738 | 626.0601 | 38.2216 | 65.498 | 61.2546 | 100.6837 | 110.3913 |  |  | 5.2788 | -1.7191 | -61.5877 | 5.6249 | 12.1502 | -197.6068 | 45.4333 | -2.9022 | 19.6127 | 51.8113 | 47.9811 | 0.0077277 | 0.0011697 | 0.00093475 | 1007.5031 | 1004.372 | 981.2768 | 972.1817 | 872.8291 | 196.7441 | 68.5984 | 682.3129 | 136.3153 | 81.6515 | 50.5976 | 35.2447 | 32.4461 | 56.7527 | 803.7589 |  | 648.4238 | 401.2239 | 308.5142 | 989.2263 | 668.7519 | 1043.9428 | 1083.4097 | 1053.5123 | 909.7997 | 1017.8672 | 1001.3222 | 1016.5648 | 952.2404 | 883.5415 | 1066.6795 | 1063.9842 | 1077.8066 | 1066.2051 | 150.7061 | 83.0486 | 730.6823 | 1060.6533 | 1077.4495 | 729.5202 | 1020.5896 | 1003.2188 | 963.0102 | 756.9922 | 931.5163 | 928.93 | 886.5492 | 917.1001 | 700.2247 | 1140.628 | 683.2297 | 679.8063 | 779.1563 |  |  | 740.9639 | 1032.6436 | 1206.6646 | 1143.4841 | 728.9402 |  | 738.2936 |  |  | 811.1408 | 825.4369 | 811.2954 | [5 empty] | 948.8579 | 1122.2675 | 1092.7525 | 1081.0549 | 1231.3148 | 985.7636 | 1035.9716 | 1108.5029 | 1087.4937 |  | 443.3456 | 1221.0929 | 1190.3029 | 1125.0515 | 1144.0251 | 1108.98 | 1109.9896 | 1047.3871 | 1105.2492 | 1190.9699 | 1131.7048 | 1127.6001 | 872.4799 | 987.1373 | 1036.746 | 1089.2994 | 1136.8772 | 1116.3006 |  | 1123.5607 | 1125.9847 | 959.142 | 1175.2931 | 1045.9386 |  | 1126.9626 | 957.8083 | 1.0658 | 19.0531 | 1.7128 | 1.5151 | -14.6503 | 3.0732 | 9268.8 | 0.9 | 5.273 | -2.8851 | -17.2685 | 5.2187 | 8.6235 | -34.7769 | 16.6754 |  | 172.9493 | 226.6017 | 164.5995 | 46.8865 |  | 182.7311
42838.5587 | 11964 | 1047.1836 | 930.6199 | 631.1775 | 156.7576 | 55.4474 | 34.3322 | 106.4906 | 33.9289 | 129.1813 | 95.4439 | 61.2343 | 36.8803 | 26.3168 | 60.0219 | 990.3151 | 987.4184 | 989.8203 | 1046.5864 | 1053.4461 | 1083.9042 | 1047.9719 | 803.815 | 1062.278 | 877.3039 | 748.484 | 963.6986 | 804.578 | 807.8112 | 811.3873 | 968.7669 | 940.3011 | 984.1925 | 975.417 | 1063.6957 | 1036.9833 |  | 764.1251 |  | 817.438 | 845.5097 | 622.6074 | 873.7039 |  | 515.0589 | 724.8676 | 672.783 | 892.8716 | 965.8859 | 987.7428 | 975.3875 | 57.4374 | 394.427 | 86.3816 | 626.3855 | 38.2183 | 65.5626 | 61.2588 | 100.6744 | 110.3974 |  |  | 5.3124 | -2.6988 | -61.6363 | 5.337 | 13.3468 | -197.5831 | 45.1836 | -2.7839 | 19.6524 | 50.8795 | 48.0262 | 0.0077227 | 0.0010744 | 0.00097089 | 1009.2878 | 1004.2692 | 981.2686 | 972.1919 | 873.0673 | 197.0842 | 68.6203 | 682.5312 | 136.438 | 81.6803 | 50.6049 | 35.2504 | 32.452 | 56.7548 | 614.9529 |  | 702.2907 | 407.5912 | 333.9005 | 990.2787 | 671.1841 | 1041.6346 | 1079.836 | 1050.6645 | 908.9211 | 1013.1232 | 999.6635 | 1016.5036 | 952.2103 | 883.4804 | 1066.5427 | 1064.0191 | 1077.7655 | 1066.2867 | 151.0612 | 73.2445 | 730.6622 | 1061.8457 | 1078.6701 | 729.4971 | 1022.9699 | 1003.0409 | 962.9462 | 756.9546 | 931.4482 | 929.6609 | 886.9348 | 917.1162 | 705.425 | 1148.0269 | 683.1996 | 679.8241 | 778.8566 |  |  | 740.961 | 1032.6358 | 1207.0608 | 1142.2613 | 728.9441 |  | 738.2892 |  |  | 810.4582 | 825.3703 | 811.0197 | [5 empty] | 948.8474 | 1122.1508 | 1093.1662 | 1080.5716 | 1234.7981 | 985.5711 | 1035.8143 | 1108.4148 | 1087.451 |  | 441.6279 | 1221.378 | 1190.6025 | 1124.9936 | 1144.2704 | 1109.3448 | 1109.1552 | 1047.4379 | 1105.5315 | 1192.2772 | 1131.5588 | 1127.718 | 874.454 | 989.3257 | 1022.8144 | 1088.8992 | 1136.764 | 1116.2592 |  | 1122.2295 | 1125.9609 | 957.8386 | 1175.219 | 1045.9932 |  | 1127.9926 | 957.7766 | 1.1863 | 19.0531 | 1.7126 | 1.5139 | -14.6334 | 3.0732 | 9297.44 | 0.58 | 5.2897 | -3.6168 | -17.2844 | 5.0861 | 9.0405 | -34.7841 | 16.634 |  | 172.9452 | 225.7694 | 186.1756 | 41.6343 |  | 182.6504
42838.5588 | 11965 | 1047.1573 | 930.4628 | 631.5373 | 157.0216 | 55.4699 | 34.3284 | 106.5272 | 33.923 | 129.2188 | 95.4657 | 61.2418 | 36.878 | 26.3154 | 60.0219 | 990.9007 | 989.6993 | 991.3285 | 1046.6068 | 1053.3033 | 1083.9533 | 1047.9308 | 801.5543 | 1062.2915 | 877.2705 | 748.428 | 963.616 | 804.5391 | 807.7824 | 811.3617 | 969.0373 | 939.5383 | 986.8774 | 975.6473 | 1063.3112 | 1036.953 |  | 764.1201 |  | 817.4384 | 845.3757 | 622.8274 | 880.1177 |  | 514.7883 | 724.9924 | 673.974 | 896.7959 | 966.0498 | 987.6131 | 975.4635 | 57.0652 | 394.2301 | 86.1403 | 626.6643 | 38.2098 | 65.6124 | 61.2677 | 100.6707 | 110.4442 |  |  | 5.3478 | -3.6503 | -61.8216 | 5.6295 | 14.7353 | -197.5812 | 45.0791 | -2.9548 | 19.1748 | 49.429 | 48.0319 | 0.007662 | 0.0011894 | 0.00095939 | 1009.3136 | 1004.0628 | 981.2684 | 972.291 | 873.1851 | 197.4299 | 68.6558 | 683.0863 | 136.5466 | 81.7206 | 50.616 | 35.2567 | 32.4541 | 56.7684 | 816.955 |  | 706.417 | 412.7061 | 347.372 | 991.9619 | 673.5445 | 1039.6562 | 1077.5361 | 1049.1083 | 908.42 | 1008.7495 | 997.5235 | 1016.4562 | 952.1991 | 883.4245 | 1066.5256 | 1064.0573 | 1077.7427 | 1066.411 | 153.5672 | 83.2454 | 730.6506 | 1062.2736 | 1078.7704 | 729.4772 | 1019.7877 | 1002.6206 | 962.7613 | 756.9374 | 931.3834 | 931.5564 | 887.3761 | 917.2045 | 710.5396 | 1158.9123 | 683.1496 | 679.8092 | 778.5226 |  |  | 740.9547 | 1032.6518 | 1208.155 | 1141.4827 | 728.9312 |  | 738.2668 |  |  | 809.7536 | 825.236 | 810.7423 | [5 empty] | 948.8435 | 1121.7752 | 1091.9522 | 1080.3606 | 1237.65 | 985.0244 | 1035.6386 | 1108.3041 | 1087.5012 |  | 442.6994 | 1221.3897 | 1190.9949 | 1124.9615 | 1144.264 | 1109.6396 | 1111.9469 | 1047.4778 | 1104.3169 | 1192.2115 | 1131.4588 | 1127.8529 | 876.5103 | 989.7049 | 1003.1316 | 1088.9478 | 1136.7706 | 1116.6664 |  | 1121.2155 | 1126.0743 | 955.9937 | 1175.1837 | 1045.9809 |  | 1113.2481 | 957.776 | 1.2694 | 19.0568 | 1.7117 | 1.5136 | -14.6272 | 3.0731 | 9338.12 | 0.84 | 5.3073 | -4.2066 | -17.3114 | 5.2239 | 9.4987 | -34.7822 | 16.6139 |  | 172.9539 | 225.217 | 164.6894 | 41.8906 |  | 182.6372
42838.5588 | 11966 | 1047.0545 | 930.3989 | 632.0006 | 157.2868 | 55.499 | 34.332 | 106.5663 | 33.9273 | 129.2649 | 95.4866 | 61.2509 | 36.8882 | 26.3203 | 60.028 | 990.4246 | 990.3998 | 990.3372 | 1046.5566 | 1053.5082 | 1082.0657 | 1047.2887 | 800.6096 | 1061.8769 | 877.233 | 748.4115 | 963.5442 | 804.5206 | 807.7589 | 811.3331 | 969.8173 | 939.9163 | 986.7083 | 975.8106 | 1062.368 | 1037.7698 |  | 764.1163 |  | 817.4282 | 845.2756 | 623.0009 | 877.5037 |  | 515.4178 | 724.6453 | 675.5757 | 902.6481 | 963.9413 | 987.0073 | 975.0718 | 56.718 | 394.1278 | 86.7462 | 626.9091 | 38.1936 | 65.6936 | 61.2823 | 100.6715 | 110.4557 |  |  | 5.6836 | -1.589 | -61.631 | 5.2161 | 14.2457 | -197.6107 | 45.5331 | -2.5927 | 19.4613 | 49.9474 | 48.1842 | 0.0075979 | 0.0011401 | 0.00093146 | 1008.4713 | 1004.1451 | 981.241 | 972.3161 | 873.2741 | 197.7906 | 68.6889 | 683.9053 | 136.6768 | 81.7686 | 50.6341 | 35.2585 | 32.4667 | 56.7759 | 585.1824 |  | 745.449 | 446.4402 | 362.2483 | 993.4256 | 676.7529 | 1038.9052 | 1076.3694 | 1048.2667 | 908.3481 | 1010.1863 | 996.3941 | 1016.4003 | 952.1727 | 883.3637 | 1066.5072 | 1064.0659 | 1077.7041 | 1066.4842 | 161.3492 | 83.2993 | 730.6055 | 1062.2485 | 1079.0086 | 729.4414 | 1017.5504 | 1002.4911 | 962.4019 | 756.9186 | 931.3231 | 935.3792 | 889.1733 | 917.25 | 713.8964 | 1164.8696 | 683.0995 | 679.7795 | 778.1955 |  |  | 740.932 | 1032.6859 | 1207.148 | 1140.8561 | 728.8816 |  | 738.2641 |  |  | 808.9889 | 825.0681 | 810.4665 | [5 empty] | 948.8473 | 1120.7078 | 1092.2852 | 1080.3905 | 1239.7288 | 985.0102 | 1036.0636 | 1108.2397 | 1087.7587 |  | 446.7776 | 1221.5504 | 1190.9816 | 1124.8297 | 1144.2923 | 1109.009 | 1109.7827 | 1047.515 | 1104.9215 | 1191.8261 | 1131.4889 | 1128.1326 | 877.1377 | 987.8663 | 1005.1971 | 1084.9483 | 1136.8106 | 1116.0268 |  | 1121.9292 | 1125.9253 | 954.8004 | 1175.1833 | 1045.9821 |  | 1123.4738 | 957.7424 | 1.1446 | 19.0536 | 1.7135 | 1.5151 | -14.5928 | 3.0731 | 9379.73 | 1.26 | 5.4713 | -2.7749 | -17.2817 | 5.0276 | 9.3373 | -34.7764 | 16.6933 |  | 172.9727 | 224.8255 | 191.2779 | 38.5307 |  | 182.6246
42838.5588 | 11967 | 1047.2755 | 930.3877 | 632.4937 | 157.5479 | 55.5285 | 34.3447 | 106.6036 | 33.9298 | 129.3152 | 95.5166 | 61.258 | 36.8922 | 26.3214 | 60.0348 | 989.3882 | 989.3166 | 991.7087 | 1046.3988 | 1053.4432 | 1081.8945 | 1047.0776 | 799.7566 | 1061.8682 | 877.2198 | 748.3209 | 963.4816 | 804.4903 | 807.7385 | 811.3219 | 970.0233 | 940.1845 | 986.4761 | 975.1633 | 1061.7141 | 1038.2655 |  | 764.1092 |  | 817.4298 | 845.1674 | 623.1795 | 871.8351 |  | 515.8069 | 724.5939 | 675.8415 | 905.1872 | 963.022 | 986.5258 | 974.9203 | 56.5168 | 393.9602 | 87.0799 | 627.3353 | 38.2366 | 65.7952 | 61.3083 | 100.6876 | 110.4662 |  |  | 5.7539 | -2.6581 | -61.5916 | 5.498 | 13.1201 | -197.614 | 45.1402 | -2.7215 | 19.5529 | 50.5023 | 48.1521 | 0.007588 | 0.0011861 | 0.00093146 | 1006.192 | 1003.9794 | 981.1606 | 972.2892 | 873.1195 | 198.1659 | 68.728 | 684.7427 | 136.8052 | 81.8044 | 50.6406 | 35.2582 | 32.4595 | 56.7897 | 552.7154 |  | 824.8783 | 481.5915 | 389.3105 | 995.4483 | 681.499 | 1039.7547 | 1077.7175 | 1049.7421 | 908.5109 | 1013.0172 | 996.3401 | 1016.3401 | 952.1529 | 883.317 | 1066.4831 | 1064.1163 | 1077.6711 | 1066.4148 | 151.339 | 90.1185 | 730.5481 | 1062.6508 | 1080.7974 | 729.3758 | 1012.2471 | 1002.2187 | 962.3049 | 756.8854 | 931.2582 | 936.4888 | 889.3515 | 917.3325 | 716.5988 | 1167.0427 | 683.0193 | 679.7576 | 777.9136 |  |  | 740.9148 | 1032.6993 | 1207.6112 | 1140.4983 | 728.8582 |  | 738.256 |  |  | 808.2272 | 824.8481 | 810.1871 | [5 empty] | 948.9578 | 1120.1712 | 1093.6446 | 1080.9721 | 1240.2024 | 985.1834 | 1036.5522 | 1108.1887 | 1087.9602 |  | 449.928 | 1221.6746 | 1190.8798 | 1124.8093 | 1144.2945 | 1108.7817 | 1106.7675 | 1047.5692 | 1106.6967 | 1192.9795 | 1131.499 | 1128.5345 | 876.95 | 987.0004 | 996.0076 | 1083.728 | 1136.8959 | 1116.6566 |  | 1123.328 | 1125.891 | 954.8709 | 1175.2663 | 1046.0424 |  | 1115.9875 | 957.7461 | 1.1563 | 19.0531 | 1.7135 | 1.5167 | -14.623 | 3.0731 | 9393.78 | 0.68 | 5.505 | -3.5889 | -17.2758 | 5.1616 | 8.9591 | -34.77 | 16.618 |  | 172.9803 | 224.5733 | 196.0444 | 31.1621 |  | 182.6127
42838.5588 | 11968 | 1047.8067 | 930.4888 | 633.0262 | 157.803 | 55.5498 | 34.333 | 106.6324 | 33.9255 | 129.3493 | 95.5351 | 61.2583 | 36.8971 | 26.3164 | 60.0444 | 990.1909 | 990.8793 | 989.8115 | 1046.5525 | 1053.3234 | 1083.2274 | 1047.33 | 796.7531 | 1061.8716 | 877.3516 | 748.2213 | 963.4011 | 804.4638 | 807.716 | 811.2987 | 969.5859 | 939.7306 | 986.7126 | 975.2877 | 1061.7715 | 1037.9402 |  | 764.1038 |  | 817.4191 | 845.0849 | 623.3287 | 869.0271 |  | 516.2213 | 724.55 | 674.5262 | 907.7236 | 962.3129 | 986.5154 | 975.307 | 56.629 | 393.8326 | 87.7831 | 627.6115 | 38.2407 | 65.8596 | 61.3226 | 100.6616 | 110.4705 |  |  | 5.5903 | -2.7166 | -61.5298 | 6.0724 | 14.3292 | -197.612 | 45.1067 | -2.8306 | 19.471 | 52.0481 | 47.9955 | 0.0076915 | 0.001007 | 0.00096103 | 1005.9751 | 1003.8233 | 981.0978 | 972.2797 | 873.3934 | 198.524 | 68.7566 | 685.5862 | 136.9513 | 81.852 | 50.6548 | 35.2689 | 32.468 | 56.8027 |  |  | 820.33 | 485.9337 | 377.7688 | 997.7209 | 685.3268 | 1042.4654 | 1083.6836 | 1053.1728 | 908.3122 | 1013.5414 | 994.8195 | 1016.2768 | 952.128 | 883.2675 | 1066.411 | 1064.1974 | 1077.6331 | 1066.2338 | 155.7229 | 75.1444 | 730.5034 | 1063.6381 | 1082.5257 | 729.3368 | 1012.4341 | 1001.971 | 962.5424 | 756.8269 | 931.1858 | 935.9908 | 887.8411 | 917.4107 | 720.7926 | 1167.8003 | 682.9603 | 679.7241 | 777.6112 |  |  | 740.9052 | 1032.7226 | 1207.6255 | 1140.5862 | 728.8249 |  | 738.2234 |  |  | 807.4357 | 824.6382 | 809.9332 | [5 empty] | 949.0261 | 1119.8778 | 1092.8617 | 1081.3958 | 1240.4352 | 985.482 | 1036.8674 | 1107.9205 | 1088.1914 |  | 449.2759 | 1221.7677 | 1191.0664 | 1124.9474 | 1144.374 | 1107.4576 | 1107.394 | 1047.5768 | 1106.0659 | 1194.528 | 1131.4217 | 1128.7909 | 877.6671 | 987.2076 | 1011.0338 | 1084.2501 | 1136.9018 | 1116.6968 |  | 1124.4774 | 1125.8028 | 955.8688 | 1175.1408 | 1046.1059 |  | 1121.645 | 957.7333 | 1.1893 | 19.054 | 1.7138 | 1.5164 | -14.562 | 3.0732 | 9387.97 | 1.07 | 5.4261 | -3.6281 | -17.2667 | 5.4243 | 9.3628 | -34.7697 | 16.6117 |  | 172.993 | 224.6317 |  | 32.8527 |  | 182.5764
42838.5588 | 11969 | 1048.3197 | 930.636 | 633.6116 | 158.0707 | 55.5665 | 34.3328 | 106.6629 | 33.919 | 129.3875 | 95.5535 | 61.2595 | 36.8985 | 26.3127 | 60.0501 | 990.5795 | 992.1786 | 991.6071 | 1046.7249 | 1053.727 | 1082.5895 | 1047.578 | 795.8535 | 1062.0395 | 877.5775 | 748.2766 | 963.3439 | 804.423 | 807.6863 | 811.2806 | 969.438 | 939.5536 | 986.6796 | 975.2603 | 1061.711 | 1037.6278 |  | 764.099 |  | 817.4185 | 845.0243 | 623.6293 | 869.104 |  | 517.13 | 725.3809 | 678.0957 | 906.4663 | 964.1357 | 987.0149 | 975.7228 | 57.1226 | 393.9278 | 91.6731 | 627.6802 | 38.2448 | 65.886 | 61.3598 | 100.6577 | 110.4911 |  |  | 5.566 | -3.053 | -62.1633 | 6.0513 | 15.6658 | -197.5936 | 44.7637 | -2.8398 | 19.9388 | 53.7752 | 48.1309 | 0.0075437 | 0.0011056 | 0.00095775 | 1006.7956 | 1004.1066 | 981.0254 | 972.2866 | 873.9396 | 198.8829 | 68.7817 | 686.3751 | 137.0931 | 81.8881 | 50.6708 | 35.2753 | 32.4685 | 56.8107 |  |  | 768.9436 | 471.6401 | 362.4075 | 999.6545 | 687.389 | 1043.1896 | 1083.5401 | 1053.9894 | 908.1915 | 1016.3668 | 994.0464 | 1016.216 | 952.1138 | 883.1943 | 1066.3816 | 1064.2197 | 1077.5901 | 1066.1652 | 158.6281 | 61.6958 | 730.4664 | 1064.7693 | 1083.871 | 729.2999 | 1020.1979 | 1002.0473 | 963.0998 | 756.7395 | 931.1235 | 935.6369 | 888.1702 | 917.415 | 726.2302 | 1168.6156 | 682.9101 | 679.6994 | 777.2954 |  |  | 740.8734 | 1032.798 | 1209.478 | 1133.8762 | 728.8011 |  | 738.2156 |  |  | 806.6377 | 824.4563 | 809.6847 | [5 empty] | 949.0025 | 1119.4447 | 1093.4642 | 1081.4336 | 1241.9461 | 985.4095 | 1037.0188 | 1107.8119 | 1088.3626 | 1204.5804 | 448.3587 | 1221.8671 | 1191.4483 | 1125.2158 | 1144.3058 | 1108.4659 | 1105.5703 | 1047.6526 | 1105.3652 | 1195.8472 | 1131.3877 | 1128.8391 | 877.871 | 984.2009 | 1051.4808 | 1081.0852 | 1136.8307 | 1117.3142 |  | 1123.2214 | 1125.8708 | 957.8788 | 1175.1492 | 1046.1256 |  | 1127.2351 | 957.6779 | 1.0628 | 19.0526 | 1.7136 | 1.5156 | -14.4816 | 3.0731 | 9348.48 | 0.74 | 5.4143 | -3.8478 | -17.3626 | 5.4172 | 9.7917 | -34.775 | 16.5517 |  | 173.0341 | 220.1244 |  | 39.2046 |  | 182.5615
42838.5588 | 11970 | 1047.5832 | 930.601 | 634.2547 | 158.3413 | 55.6036 | 34.3479 | 106.6986 | 33.9172 | 129.4281 | 95.5828 | 61.2736 | 36.8974 | 26.3197 | 60.0503 | 991.1235 | 992.5553 | 992.4635 | 1046.7373 | 1053.8137 | 1084.0116 | 1047.7911 | 796.1278 | 1062.1959 | 877.6963 | 748.2674 | 963.2766 | 804.4148 | 807.6739 | 811.2734 | 969.9376 | 939.5829 | 985.1857 | 976.308 | 1061.7089 | 1037.0146 |  | 764.0818 |  | 817.4151 | 844.9735 | 623.9115 | 869.0685 |  | 519.1101 | 725.7313 | 678.6138 | 907.1945 | 964.1272 | 987.1892 | 975.82 | 57.4824 | 394.0664 | 91.9351 | 627.8337 | 38.2402 | 65.8783 | 61.3922 | 100.6418 | 110.4884 |  |  | 5.5719 | -1.3353 | -61.6159 | 5.7307 | 13.3278 | -197.6226 | 45.495 | -2.7556 | 19.3048 | 51.7414 | 48.1373 | 0.0076669 | 0.0011072 | 0.00092325 | 1007.7513 | 1004.3916 | 981.0401 | 972.3609 | 874.6231 | 199.2426 | 68.8093 | 687.1811 | 137.2322 | 81.9237 | 50.6751 | 35.2808 | 32.4703 | 56.8253 |  |  | 731.0854 | 452.0081 | 357.5426 | 1001.313 | 689.0404 | 1044.3948 | 1085.5378 | 1056.0482 | 908.4607 | 1018.7729 | 993.7184 | 1016.1612 | 952.1016 | 883.1376 | 1066.3392 | 1064.2397 | 1077.5604 | 1066.3399 | 150.6855 | 64.6129 | 730.4261 | 1066.512 | 1085.8176 | 729.2484 | 1022.5141 | 1002.6454 | 963.2014 | 756.7014 | 931.0599 | 936.1745 | 891.6672 | 917.4956 | 731.7089 | 1168.0169 | 682.8677 | 679.6941 | 777.0459 |  |  | 740.857 | 1032.886 | 1210.4048 | 1132.8477 | 728.7943 |  | 738.1987 |  |  | 805.9148 | 824.2887 | 809.4594 | [5 empty] | 949.0202 | 1119.2675 | 1092.9343 | 1081.5002 | 1242.8139 | 985.5153 | 1037.2852 | 1107.9561 | 1088.4587 |  | 452.6334 | 1222.24 | 1191.507 | 1125.3061 | 1143.6398 | 1108.0579 | 1104.1118 | 1047.6662 | 1103.6194 | 1196.4854 | 1131.378 | 1128.9153 | 875.96 | 982.1786 | 990.9958 | 1078.2754 | 1136.9593 | 1117.7224 |  | 1122.4747 | 1126.097 | 959.6134 | 1175.0821 | 1046.1622 |  | 1127.823 | 957.6635 | 1.2928 | 19.053 | 1.7116 | 1.5149 | -14.6126 | 3.0731 | 9330.46 | 0.52 | 5.4171 | -2.5452 | -17.289 | 5.2726 | 9.0321 | -34.78 | 16.6876 |  | 173.0814 | 219.421 |  | 43.9273 |  | 182.5323
42838.5588 | 11971 | 1046.6129 | 930.415 | 634.901 | 158.5884 | 55.6282 | 34.3434 | 106.7407 | 33.9174 | 129.4745 | 95.6072 | 61.2829 | 36.9058 | 26.33 | 60.0636 | 991.3435 | 992.5296 | 991.9938 | 1046.6622 | 1053.8692 | 1085.5266 | 1047.7578 | 795.4299 | 1062.1838 | 877.713 | 748.3153 | 963.1949 | 804.3978 | 807.6478 | 811.2425 | 971.0118 | 940.3561 | 986.005 | 976.9179 | 1062.0879 | 1037.002 |  | 764.0881 |  | 817.4225 | 844.8552 | 624.318 | 876.826 |  | 518.9452 | 726.3668 | 682.4571 | 904.8592 | 963.5875 | 986.7253 | 975.6594 | 57.9764 | 393.9742 | 92.9759 | 627.8118 | 38.2423 | 65.8366 | 61.4155 | 100.6294 | 110.467 |  |  | 5.5561 | -1.5745 | -61.928 | 5.0203 | 13.3987 | -197.6456 | 45.5364 | -2.826 | 19.4727 | 51.0938 | 48.0772 | 0.0076455 | 0.0011713 | 0.00091832 | 1006.9992 | 1004.6738 | 981.1614 | 972.4782 | 874.7428 | 199.5991 | 68.828 | 688.0395 | 137.3632 | 81.9593 | 50.6798 | 35.2726 | 32.4777 | 56.8342 |  |  | 681.3168 | 437.9077 | 361.402 | 1002.4547 | 689.7752 | 1045.5296 | 1088.0138 | 1057.9011 | 908.9449 | 1019.2503 | 993.9565 | 1016.1078 | 952.0908 | 883.082 | 1066.28 | 1064.2205 | 1077.5237 | 1067.2244 | 166.3305 | 68.5025 | 730.3985 | 1068.1753 | 1086.7637 | 729.2188 | 1020.6896 | 1003.547 | 963.1001 | 756.6514 | 930.996 | 937.4519 | 896.2324 | 917.571 | 736.6227 | 1166.9562 | 682.839 | 679.6889 | 776.8398 |  |  | 740.8535 | 1032.9469 | 1209.5736 | 1131.9906 | 728.7976 |  | 738.1756 |  |  | 805.2479 | 824.1582 | 809.2754 | [5 empty] | 949.2569 | 1119.2626 | 1094.9879 | 1082.1067 | 1242.6691 | 986.1765 | 1038.0332 | 1108.2191 | 1089.1364 | 1145.7706 | 452.3023 | 1222.3506 | 1191.599 | 1125.4511 | 1144.3399 | 1108.7503 | 1107.1043 | 1047.6361 | 1108.104 | 1197.8142 | 1131.6781 | 1128.9612 | 876.6492 | 981.0388 | 1058.5201 | 1077.066 | 1137.122 | 1118.0104 |  | 1123.2523 | 1126.2536 | 958.5537 | 1175.323 | 1046.1967 |  | 1128.2523 | 957.6783 | 1.1142 | 19.0533 | 1.7128 | 1.516 | -14.6039 | 3.0731 | 9331.95 | 1.07 | 5.4094 | -2.7646 | -17.3383 | 4.9366 | 9.0545 | -34.7756 | 16.6921 |  | 173.114 | 218.8805 |  | 49.6874 |  | 182.4739
42838.5588 | 11972 | 1045.9223 | 930.3033 | 635.5001 | 158.7869 | 55.6679 | 34.3568 | 106.7897 | 33.929 | 129.5229 | 95.6353 | 61.3024 | 36.918 | 26.331 | 60.0799 | 991.0415 | 992.2917 | 992.435 | 1046.5621 | 1054.6271 | 1087.3438 | 1047.7347 | 795.4265 | 1062.1271 | 877.5883 | 748.3432 | 963.133 | 804.3787 | 807.6246 | 811.2167 | 971.256 | 938.5386 | 985.6084 | 975.8559 | 1062.8078 | 1036.9928 |  | 764.0833 |  | 817.411 | 844.7394 | 624.5651 | 886.278 |  | 518.7016 | 726.5604 | 679.8704 | 897.1709 | 961.5848 | 986.3923 | 975.6181 | 58.5334 | 394.0512 | 90.2519 | 627.6735 | 38.2257 | 65.8259 | 61.458 | 100.6538 | 110.493 |  |  | 5.5226 | -2.2888 | -62.0345 | 5.6314 | 13.1286 | -197.5457 | 45.2933 | -3.1302 | 19.4901 | 51.0654 | 48.1137 | 0.007565 | 0.0010842 | 0.0009446 | 1006.3543 | 1004.6455 | 981.2866 | 972.5724 | 874.5158 | 199.9776 | 68.8689 | 688.8587 | 137.5052 | 82.0064 | 50.7017 | 35.2842 | 32.4879 | 56.8436 | 403.9277 |  | 651.2002 | 438.359 | 349.3782 | 1004.1069 | 690.669 | 1046.0746 | 1088.3157 | 1058.4078 | 908.8254 | 1017.5095 | 994.3907 | 1016.0607 | 952.0727 | 883.0387 | 1066.2547 | 1064.2599 | 1077.4983 | 1067.5502 | 151.4874 | 66.9445 | 730.3898 | 1069.1267 | 1087.0635 | 729.1989 | 1021.2791 | 1004.7543 | 962.7921 | 756.66 | 930.9287 | 938.3863 | 897.9833 | 917.6771 | 740.8023 | 1165.9058 | 682.8042 | 679.6526 | 776.6061 |  |  | 740.8252 | 1032.9104 | 1210.2554 | 1130.9651 | 728.7714 |  | 738.1538 |  |  | 804.6155 | 824.033 | 809.0979 | [5 empty] | 949.5494 | 1119.029 | 1093.7632 | 1082.6796 | 1243.0534 | 986.5703 | 1038.415 | 1108.2663 | 1089.3679 | 1143.4852 | 438.7844 | 1222.2199 | 1191.4554 | 1125.6251 | 1144.5392 | 1108.6393 | 1106.6589 | 1047.7187 | 1108.1727 | 1198.9871 | 1131.903 | 1129.155 | 877.2625 | 980.5173 | 1007.5216 | 1075.6505 | 1137.2823 | 1118.5605 |  | 1123.1819 | 1126.5258 | 959.3366 | 1175.2191 | 1046.2437 |  | 1129.712 | 957.689 | 1.0706 | 19.0535 | 1.7137 | 1.5181 | -14.6283 | 3.0731 | 9353.46 | 0.72 | 5.393 | -3.3336 | -17.3548 | 5.2289 | 8.9616 | -34.7622 | 16.6452 |  | 173.0953 | 218.1885 | 217.589 | 53.3143 |  | 182.4503
42838.5589 | 11973 | 1045.9555 | 930.3164 | 636.1315 | 158.932 | 55.703 | 34.3658 | 106.8244 | 33.9317 | 129.5713 | 95.6653 | 61.3058 | 36.9182 | 26.3311 | 60.083 | 990.8009 | 991.5346 | 992.9715 | 1046.574 | 1054.584 | 1088.0467 | 1047.7057 | 795.9513 | 1062.0626 | 877.5003 | 748.3362 | 963.0565 | 804.3463 | 807.6109 | 811.2147 | 971.0298 | 937.2852 | 986.0917 | 975.9255 | 1063.0247 | 1036.995 |  | 764.0633 |  | 817.4018 | 844.6426 | 624.7172 | 890.0225 |  | 518.2509 | 724.7628 | 678.2722 | 891.7831 | 961.4201 | 986.615 | 975.7872 | 58.5586 | 394.2392 | 87.7786 | 627.4553 | 38.2192 | 65.821 | 61.4892 | 100.7009 | 110.4828 |  |  | 5.568 | -2.1304 | -61.5154 | 5.4258 | 11.9491 | -197.5713 | 45.545 | -3.2169 | 20.0299 | 52.3958 | 48.0715 | 0.0075798 | 0.0011516 | 0.00098239 | 1006.0021 | 1004.5052 | 981.3639 | 972.6245 | 874.2821 | 200.3513 | 68.8997 | 689.7977 | 137.6338 | 82.0459 | 50.7071 | 35.2944 | 32.4969 | 56.8634 | 854.4241 |  | 585.0937 | 408.2772 | 321.2427 | 1003.4394 | 690.4401 | 1045.7101 | 1085.502 | 1055.9965 | 909.4126 | 1018.9589 | 994.1897 | 1015.9961 | 952.043 | 882.9742 | 1066.1399 | 1064.2671 | 1077.4595 | 1067.3166 | 163.9066 | 62.5323 | 730.3535 | 1068.6335 | 1084.8476 | 729.1558 | 1021.0512 | 1005.9327 | 962.5569 | 756.6346 | 930.8579 | 937.7266 | 895.3307 | 917.7866 | 744.1818 | 1160.5043 | 682.7817 | 679.6357 | 776.3658 |  |  | 740.7987 | 1032.9131 | 1208.479 | 1131.1251 | 728.7276 |  | 738.1628 |  |  | 803.966 | 823.8797 | 808.9384 | [5 empty] | 949.7016 | 1122.7134 | 1092.4532 | 1082.218 | 1244.7506 | 986.7 | 1038.4914 | 1108.2152 | 1089.422 | 1141.5091 | 432.2269 | 1222.2308 | 1190.704 | 1125.7404 | 1144.7384 | 1109.7826 | 1106.0024 | 1047.8146 | 1108.4099 | 1199.4032 | 1131.913 | 1129.2303 | 879.6023 | 980.5312 | 1003.346 | 1079.3457 | 1137.3269 | 1119.2117 |  | 1119.09 | 1126.6458 | 960.844 | 1175.1244 | 1046.2868 |  | 1129.8493 | 957.7065 | 1.1477 | 19.0539 | 1.7143 | 1.5175 | -14.6678 | 3.0731 | 9368.83 | 1.05 | 5.4151 | -3.2133 | -17.2665 | 5.1279 | 8.5503 | -34.7675 | 16.6929 |  | 173.0975 | 218.3428 | 167.1444 | 60.5875 |  | 182.3911
42838.5589 | 11974 | 1046.3552 | 930.4155 | 636.7793 | 159.0447 | 55.7206 | 34.3673 | 106.8628 | 33.9311 | 129.6126 | 95.6888 | 61.3134 | 36.9233 | 26.3338 | 60.0886 | 990.7673 | 991.4735 | 992.1937 | 1046.6592 | 1054.554 | 1087.6482 | 1047.6909 | 795.7856 | 1062.0026 | 877.4782 | 748.3385 | 962.9773 | 804.3177 | 807.5861 | 811.1807 | 970.6208 | 938.4511 | 987.0636 | 975.8902 | 1063.1876 | 1037.0059 |  | 764.0614 |  | 817.3927 | 844.5231 | 624.9217 | 895.2304 |  | 518.2079 | 723.457 | 677.0585 | 888.098 | 963.4987 | 987.2194 | 975.8488 | 59.197 | 394.3994 | 86.2504 | 627.4699 | 38.2215 | 65.8883 | 61.5201 | 100.7693 | 110.4718 |  |  | 5.5594 | -1.5187 | -62.233 | 6.0126 | 12.6253 | -197.5582 | 45.3143 | -3.0803 | 19.9779 | 51.9611 | 47.9491 | 0.0077474 | 0.0010563 | 0.0009446 | 1008.0461 | 1004.132 | 981.3754 | 972.6742 | 874.8122 | 200.7504 | 68.9308 | 690.9767 | 137.7731 | 82.0862 | 50.7164 | 35.3017 | 32.498 | 56.8766 | 863.9643 |  | 568.2896 | 406.7349 | 330.6692 | 1003.5723 | 689.9827 | 1044.576 | 1084.6721 | 1055.1299 | 909.9191 | 1017.5672 | 992.4277 | 1015.9428 | 952.0358 | 882.9187 | 1066.1321 | 1064.1893 | 1077.4385 | 1066.7003 | 158.2182 | 68.0644 | 730.3162 | 1068.0261 | 1083.2803 | 729.1146 | 1017.1278 | 1006.322 | 962.2315 | 756.6027 | 930.7898 | 936.7528 | 893.0128 | 917.826 | 747.8183 | 1144.7333 | 682.7755 | 679.6612 | 776.158 |  |  | 740.7982 | 1032.9133 | 1206.3234 | 1133.5305 | 728.7714 |  | 738.1322 |  |  | 803.3106 | 823.7451 | 808.7982 | [5 empty] | 949.7431 | 1130.0621 | 1090.5244 | 1081.5221 | 1248.5952 | 986.5663 | 1038.023 | 1108.2849 | 1089.5216 | 1139.7703 | 440.8686 | 1222.3193 | 1190.8152 | 1125.8182 | 1144.9456 | 1109.7308 | 1102.2466 | 1047.8638 | 1108.7754 | 1199.2277 | 1131.8591 | 1129.3794 | 879.8811 | 979.6643 | 1007.213 | 1079.8066 | 1137.3277 | 1117.8663 |  | 1118.1408 | 1126.5498 | 959.6881 | 1175.1085 | 1046.3206 |  | 1128.4672 | 957.7146 | 1.2266 | 19.0535 | 1.7148 | 1.5179 | -14.6619 | 3.0731 | 9379.4 | 0.96 | 5.4108 | -2.7112 | -17.3556 | 5.3946 | 8.791 | -34.7747 | 16.6546 |  | 173.0976 | 219.9841 | 166.1619 | 62.3111 |  | 182.4038
42838.5589 | 11975 | 1046.6023 | 930.4506 | 637.4335 | 159.1399 | 55.7428 | 34.372 | 106.8904 | 33.923 | 129.6514 | 95.7086 | 61.3181 | 36.9247 | 26.3307 | 60.0932 | 990.4264 | 991.6629 | 991.8107 | 1046.8162 | 1054.5638 | 1088.0617 | 1047.6596 | 794.7478 | 1061.9741 | 877.4767 | 748.3541 | 962.8964 | 804.2949 | 807.5633 | 811.1384 | 970.2258 | 940.7795 | 987.2313 | 975.2675 | 1063.6646 | 1036.9947 |  | 764.0517 |  | 817.3732 | 844.3778 | 625.1886 | 896.0772 |  | 517.5751 | 722.3084 | 678.3772 | 884.0437 | 964.6728 | 987.5863 | 975.8457 | 59.1731 | 394.6453 | 84.8167 | 627.8508 | 38.2061 | 66.041 | 61.5623 | 100.801 | 110.4741 |  |  | 5.5831 | -1.2604 | -61.6961 | 6.3339 | 13.4244 | -197.5588 | 46.0647 | -2.2944 | 20.4613 | 50.9458 | 48.1441 | 0.0076275 | 0.0011122 | 0.00096103 | 1006.8686 | 1003.6939 | 981.2751 | 972.6325 | 874.8249 | 201.1399 | 68.9536 | 692.0869 | 137.8832 | 82.1266 | 50.7242 | 35.2984 | 32.4946 | 56.8753 | 557.7532 |  | 633.7358 | 417.8902 | 347.9798 | 1005.3479 | 690.6743 | 1043.6198 | 1083.2233 | 1054.0239 | 909.0917 | 1012.9207 | 991.4849 | 1015.8787 | 952.0277 | 882.8658 | 1066.17 | 1064.0198 | 1077.4035 | 1065.6595 | 170.3388 | 94.3761 | 730.3212 | 1067.6369 | 1082.3487 | 729.1298 | 1017.7555 | 1005.869 | 961.9112 | 756.5789 | 930.7209 | 936.1972 | 891.0155 | 917.9073 | 751.7884 | 1131.7273 | 682.7747 | 679.6827 | 775.928 |  |  | 740.7882 | 1032.9018 | 1208.6718 | 1134.4809 | 728.8033 |  | 738.1139 |  |  | 802.7462 | 823.6591 | 808.6917 | [5 empty] | 949.7139 | 1129.0396 | 1089.5604 | 1081.2084 | 1249.7163 | 986.3602 | 1037.4415 | 1108.4548 | 1089.4728 | 1136.2338 | 447.5949 | 1222.4935 | 1191.1812 | 1125.7847 | 1144.8701 | 1110.0522 | 1098.9281 | 1047.8814 | 1109.3123 | 1198.6143 | 1131.7794 | 1129.5206 | 880.4151 | 980.8863 | 986.5321 | 1075.8338 | 1137.2536 | 1116.2478 |  | 1116.9331 | 1126.6445 | 957.5861 | 1174.9767 | 1046.3488 |  | 1120.755 | 957.7059 | 1.0402 | 19.0535 | 1.7135 | 1.5159 | -14.5719 | 3.0731 | 9358.11 | 0.85 | 5.4222 | -2.4685 | -17.2706 | 5.5337 | 9.0662 | -34.7798 | 16.7944 |  | 173.0918 | 220.5459 | 201.2224 | 55.2564 |  | 182.4543
42838.5589 | 11976 | 1046.0695 | 930.3954 | 638.0959 | 159.2293 | 55.7739 | 34.3788 | 106.9328 | 33.9243 | 129.702 | 95.7217 | 61.3228 | 36.9283 | 26.3441 | 60.1 | 990.3318 | 991.9545 | 991.8283 | 1046.9907 | 1054.5099 | 1087.3275 | 1047.6428 | 791.2712 | 1061.9714 | 877.564 | 748.3359 | 962.7991 | 804.2698 | 807.542 | 811.0943 | 969.598 | 941.4617 | 984.1081 | 975.5737 | 1063.8609 | 1037.0041 |  | 764.0535 |  | 817.3596 | 844.2745 | 625.4697 | 900.9769 |  | 516.2243 | 721.1081 | 676.8753 | 880.8222 | 966.0768 | 988.1074 | 976.2077 | 60.0798 | 394.8791 | 84.6838 | 627.8995 | 38.1923 | 66.1624 | 61.5987 | 100.8353 | 110.4698 |  |  | 5.587 | -2.5615 | -61.7217 | 6.2767 | 13.77 | -197.5897 | 45.6738 | -2.3364 | 20.1101 | 50.7304 | 48.079 | 0.007726 | 0.0010366 | 0.00096925 | 1007.3913 | 1003.5421 | 981.1981 | 972.638 | 875.0309 | 201.5192 | 68.9839 | 693.2298 | 138.0138 | 82.1683 | 50.7406 | 35.3092 | 32.4951 | 56.8896 | 418.2589 |  | 725.7608 | 477.5763 | 379.7882 | 1008.6308 | 694.0334 | 1043.7977 | 1083.9879 | 1054.8697 | 907.0272 | 1009.0536 | 990.8599 | 1015.8282 | 952.0221 | 882.8186 | 1066.1866 | 1063.6442 | 1077.3718 | 1064.3722 | 169.4967 | 80.2549 | 730.3225 | 1067.1821 | 1081.9663 | 729.1132 | 1015.1429 | 1005 | 962.0005 | 756.5634 | 930.6508 | 936.8096 | 889.2583 | 917.9908 | 755.7307 | 1130.8102 | 682.7619 | 679.6887 | 775.6732 |  |  | 740.775 | 1032.9509 | 1213.5372 | 1134.4492 | 728.7915 |  | 738.1068 |  |  | 802.1906 | 823.5053 | 808.5607 | [5 empty] | 949.6239 | 1129.4349 | 1089.1384 | 1081.005 | 1249.7135 | 986.2208 | 1037.2597 | 1108.4303 | 1089.352 | 1135.7988 | 452.3656 | 1222.6137 | 1191.5554 | 1125.6128 | 1144.6752 | 1110.1247 | 1098.2981 | 1047.8928 | 1108.8179 | 1197.6888 | 1131.5407 | 1129.3456 | 881.328 | 982.938 | 1014.9331 | 1076.191 | 1136.8734 | 1115.9931 |  | 1114.6616 | 1126.6121 | 956.6366 | 1174.9856 | 1046.3872 |  | 1121.6149 | 957.6863 | 0.91772 | 19.0526 | 1.7129 | 1.516 | -14.4659 | 3.073 | 9365.87 | 0.77 | 5.424 | -3.5169 | -17.2638 | 5.5053 | 9.1841 | -34.7897 | 16.7264 |  | 173.1183 | 220.3897 | 218.6486 | 46.0903 |  | 182.4996
42838.5589 | 11977 | 1044.9837 | 930.1632 | 638.7392 | 159.3106 | 55.8054 | 34.3734 | 106.9629 | 33.9268 | 129.738 | 95.7456 | 61.3301 | 36.9335 | 26.3312 | 60.1016 | 990.1449 | 992.098 | 990.8907 | 1047.0572 | 1054.4462 | 1085.9246 | 1047.6096 | 789.2631 | 1061.9534 | 877.5799 | 748.3731 | 962.691 | 804.2433 | 807.5127 | 811.0481 | 970.143 | 940.8877 | 982.5819 | 975.5695 | 1063.9987 | 1037.0017 |  | 764.0485 |  | 817.3497 | 844.2328 | 625.6651 | 906.6272 |  | 515.3408 | 720.9413 | 677.205 | 877.3635 | 966.4778 | 988.1314 | 976.6228 | 60.6056 | 395.1525 | 85.637 | 627.9278 | 38.2104 | 66.2596 | 61.6308 | 100.8427 | 110.4528 |  |  | 5.5745 | -1.5929 | -61.9353 | 6.0612 | 13.5098 | -197.5858 | 45.7605 | -2.4816 | 19.608 | 50.7102 | 48.0887 | 0.0076028 | 0.0010925 | 0.00094132 | 1005.7454 | 1003.4638 | 981.1309 | 972.6261 | 875.4761 | 201.8919 | 69.0181 | 694.3553 | 138.1404 | 82.2103 | 50.7535 | 35.3121 | 32.5079 | 56.9046 | 798.2689 |  | 692.9831 | 472.2729 | 361.2852 | 1011.4367 | 695.6132 | 1046.2205 | 1087.0575 | 1057.2731 | 905.7184 | 1012.4084 | 991.3635 | 1015.7738 | 952.0051 | 882.7699 | 1066.1282 | 1063.5716 | 1077.3494 | 1063.5472 | 169.6522 | 65.1837 | 730.2774 | 1066.4121 | 1081.6501 | 729.0527 | 1012.4817 | 1004.8798 | 962.4238 | 756.5675 | 930.579 | 938.0297 | 888.0209 | 918.0421 | 759.6597 | 1132.5992 | 682.7133 | 679.6326 | 775.4461 |  |  | 740.7772 | 1033.017 | 1213.3456 | 1134.1231 | 728.7545 |  | 738.1148 |  |  | 801.6015 | 823.296 | 808.4022 | [5 empty] | 949.513 | 1128.7227 | 1089.1458 | 1080.8396 | 1249.9336 | 986.2969 | 1037.5161 | 1108.3844 | 1089.3209 | 1157.9578 | 456.2433 | 1222.619 | 1191.5212 | 1125.4333 | 1144.5506 | 1110.3047 | 1099.3414 | 1047.9251 | 1108.0749 | 1196.0706 | 1131.2583 | 1129.1359 | 881.4129 | 985.2564 | 1017.201 | 1078.6354 | 1136.3131 | 1115.5277 |  | 1113.7557 | 1126.5043 | 958.0003 | 1175.0311 | 1046.4382 |  | 1128.9414 | 957.7014 | 0.97652 | 19.0554 | 1.7144 | 1.517 | -14.3635 | 3.0731 | 9327.45 | 0.96 | 5.4178 | -2.7732 | -17.2922 | 5.4095 | 9.097 | -34.7897 | 16.7424 |  | 173.1535 | 220.1798 | 178.0815 | 50.2328 |  | 182.4891
42838.5589 | 11978 | 1045.736 | 930.361 | 639.4521 | 159.4155 | 55.8424 | 34.3954 | 107.0076 | 33.9236 | 129.7916 | 95.7818 | 61.3476 | 36.9371 | 26.337 | 60.1103 | 990.3846 | 991.884 | 989.9194 | 1046.9574 | 1054.497 | 1084.8639 | 1047.3271 | 787.3505 | 1061.8259 | 877.6607 | 748.368 | 962.6003 | 804.2032 | 807.4862 | 811.0098 | 970.501 | 940.1549 | 982.4563 | 976.106 | 1063.6768 | 1037.6396 |  | 764.0335 |  | 817.3411 | 844.2137 | 625.84 | 924.9795 |  | 514.2729 | 719.8251 | 678.0496 | 875.6391 | 965.6503 | 987.942 | 976.6263 | 60.1274 | 395.3151 | 87.0368 | 627.6722 | 38.2243 | 66.2545 | 61.6616 | 100.8715 | 110.4396 |  |  | 5.8288 | -2.0187 | -61.8965 | 6.7019 | 11.9623 | -197.5805 | 45.1678 | -3.0888 | 19.4492 | 51.861 | 48.2482 | 0.0077129 | 0.0010399 | 0.00092982 | 1004.6275 | 1003.5668 | 981.0983 | 972.6272 | 875.5833 | 202.2613 | 69.038 | 695.4273 | 138.2465 | 82.2349 | 50.7569 | 35.3098 | 32.5084 | 56.9195 | 690.9656 |  | 658.9329 | 448.7597 | 352.0856 | 1012.798 | 696.0378 | 1048.5365 | 1089.905 | 1059.0671 | 906.062 | 1010.9484 | 992.1326 | 1015.7093 | 951.9552 | 882.7062 | 1066.0805 | 1063.523 | 1077.3018 | 1060.3628 | 166.6278 | 71.419 | 730.2142 | 1066.5277 | 1081.6023 | 728.9778 | 1013.1967 | 1005.8848 | 963.0686 | 756.5429 | 930.5016 | 938.9203 | 887.0172 | 918.1139 | 763.4794 | 1128.8685 | 682.6464 | 679.568 | 775.2553 |  |  | 740.7629 | 1033.019 | 1213.9737 | 1133.6745 | 728.7029 |  | 738.0927 |  |  | 801.053 | 823.0816 | 808.2414 | [5 empty] | 949.5027 | 1127.6004 | 1089.4548 | 1080.932 | 1250.1351 | 986.6226 | 1038.4141 | 1108.2991 | 1089.2936 | 1350.9001 | 459.5213 | 1222.5621 | 1191.6794 | 1125.3498 | 1144.5347 | 1110.6894 | 1100.1652 | 1047.9131 | 1106.4779 | 1195.0387 | 1131.107 | 1129.1138 | 881.8811 | 986.0499 | 1029.6558 | 1077.3957 | 1135.9472 | 1115.5282 |  | 1115.5277 | 1126.4114 | 959.3522 | 1175.1221 | 1046.4838 |  | 1128.8439 | 957.7229 | 1.0394 | 19.0536 | 1.7147 | 1.5194 | -14.5025 | 3.0731 | 9271.08 | 0.67 | 5.5399 | -3.1201 | -17.277 | 5.6851 | 8.5595 | -34.7866 | 16.6324 |  | 173.1549 | 219.8665 | 190.8109 | 54.151 |  | 182.5502
42838.5589 | 11979 | 1046.9481 | 930.6936 | 640.0873 | 159.5095 | 55.855 | 34.4016 | 107.0477 | 33.9245 | 129.8282 | 95.8162 | 61.3576 | 36.9335 | 26.347 | 60.1234 | 989.7479 | 991.1385 | 989.6462 | 1046.8713 | 1053.8734 | 1086.1088 | 1047.387 | 785.7392 | 1061.8335 | 877.7209 | 748.3658 | 962.5245 | 804.1592 | 807.4655 | 810.9835 | 970.9187 | 939.4876 | 982.1579 | 974.4803 | 1062.2184 | 1037.2111 |  | 764.0315 |  | 817.3352 | 844.1594 | 625.9712 | 951.1852 |  | 514.3964 | 719.4225 | 673.9686 | 872.3617 | 963.4217 | 986.7723 | 976.0967 | 60.32 | 395.4471 | 91.2088 | 627.6069 | 38.2213 | 66.1984 | 61.6955 | 100.8835 | 110.4455 |  |  | 5.6008 | -1.173 | -61.5916 | 4.9645 | 12.4919 | -197.6061 | 45.131 | -2.6702 | 19.3145 | 50.7931 | 48.2739 | 0.007588 | 0.0010957 | 0.00094296 | 1006.0536 | 1003.8806 | 981.1398 | 972.6299 | 875.4621 | 202.6517 | 69.0748 | 696.5383 | 138.3608 | 82.2804 | 50.771 | 35.3168 | 32.5202 | 56.9339 | 727.7707 |  | 611.7239 | 438.7275 | 357.9453 | 1013.8975 | 696.4679 | 1048.3868 | 1088.7624 | 1058.387 | 906.7243 | 1012.5828 | 992.1489 | 1015.6503 | 951.9074 | 882.642 | 1065.9405 | 1063.0915 | 1077.2676 | 1062.1813 | 168.5336 | 78.1041 | 730.1588 | 1067.1629 | 1084.0694 | 728.9317 | 1016.4132 | 1007.0919 | 963.4035 | 756.5035 | 930.4324 | 940.5323 | 886.0742 | 918.1545 | 767.7697 | 1124.7153 | 682.5827 | 679.5312 | 775.0182 |  |  | 740.7353 | 1032.9336 | 1214.9072 | 1132.011 | 728.6786 |  | 738.0304 |  |  | 800.5318 | 822.9024 | 808.1196 | [5 empty] | 949.5995 | 1128.3127 | 1089.7226 | 1080.9813 | 1250.6532 | 986.8701 | 1039.0641 | 1108.3504 | 1089.5105 | 1210.1262 | 463.1964 | 1222.6002 | 1191.731 | 1125.3718 | 1144.7594 | 1110.0897 | 1099.9287 | 1047.8735 | 1107.8803 | 1195.626 | 1131.1156 | 1129.3289 | 881.1197 | 986.0648 | 1050.7192 | 1077.5829 | 1135.7196 | 1116.2625 |  | 1119.7388 | 1126.3037 | 960.2749 | 1175.0993 | 1046.4951 |  | 1129.1297 | 957.7549 | 1.0181 | 19.0554 | 1.7149 | 1.5208 | -14.6092 | 3.073 | 9225.99 | 0.84 | 5.4304 | -2.3779 | -17.2309 | 4.892 | 8.7429 | -34.7728 | 16.6179 |  | 173.1102 | 218.7457 | 187.3746 | 59.5331 |  | 182.4196
42838.5589 | 11980 | 1048.527 | 931.117 | 640.7315 | 159.6274 | 55.8924 | 34.3985 | 107.0834 | 33.9287 | 129.8743 | 95.829 | 61.3625 | 36.9519 | 26.3494 | 60.134 | 988.5064 | 990.7314 | 989.591 | 1046.7059 | 1052.6962 | 1087.6794 | 1047.5275 | 785.4857 | 1061.8679 | 877.7743 | 748.365 | 962.4488 | 804.1464 | 807.4472 | 810.958 | 971.3674 | 938.656 | 981.2255 | 974.1952 | 1061.3756 | 1037.0788 |  | 764.0287 |  | 817.3415 | 844.1057 | 626.1355 | 968.8617 |  | 513.8307 | 719.7729 | 673.7215 | 872.921 | 961.8169 | 985.9137 | 975.5582 | 59.8417 | 395.5697 | 93.948 | 627.4388 | 38.2255 | 66.1478 | 61.7277 | 100.8916 | 110.4535 |  |  | 5.5463 | -1.5693 | -61.016 | 5.4402 | 12.6877 | -197.5989 | 45.1132 | -3.3543 | 19.6331 | 51.6585 | 48.2779 | 0.0076537 | 0.00099882 | 0.00097417 | 1006.4737 | 1004.0253 | 981.1745 | 972.5936 | 875.4729 | 203.0336 | 69.1034 | 697.7399 | 138.4684 | 82.3286 | 50.7826 | 35.3193 | 32.523 | 56.942 | 710.341 |  | 666.9351 | 416.2842 | 344.5634 | 1015.7275 | 698.0398 | 1047.3366 | 1087.1812 | 1057.08 | 907.7608 | 1014.985 | 992.4146 | 1015.5929 | 951.8677 | 882.5896 | 1065.8758 | 1063.0836 | 1077.2311 | 1062.1191 | 156.4148 | 72.8428 | 730.1189 | 1067.5827 | 1086.2661 | 728.9082 | 1018.3383 | 1007.7353 | 963.6215 | 756.4989 | 930.3622 | 940.4162 | 885.2251 | 918.159 | 772.7249 | 1124.996 | 682.5252 | 679.5057 | 774.8545 |  |  | 740.7194 | 1032.9168 | 1215.9961 | 1130.3015 | 728.6505 |  | 738.0009 |  |  | 800.1133 | 822.8193 | 808.0431 | [5 empty] | 949.7204 | 1129.3703 | 1088.8619 | 1081.0362 | 1250.8742 | 987.1417 | 1039.0612 | 1108.6484 | 1089.5663 | 1109.8215 | 465.0595 | 1222.5696 | 1191.6424 | 1125.4485 | 1145.3047 | 1110.0144 | 1097.0461 | 1047.9197 | 1110.0431 | 1196.7768 | 1131.2714 | 1129.6552 | 881.9132 | 987.1739 | 1066.9121 | 1079.785 | 1135.7229 | 1117.4889 |  | 1122.8165 | 1126.1859 | 961.4065 | 1175.0239 | 1046.526 |  | 1129.5078 | 957.7868 | 1.16 | 19.0544 | 1.7145 | 1.5201 | -14.5207 | 3.073 | 9212.52 | 1.1 | 5.4039 | -2.7509 | -17.1533 | 5.1219 | 8.8081 | -34.7603 | 16.609 |  | 173.1016 | 217.5943 | 190.4013 | 53.8989 |  | 182.3843
42838.5589 | 11981 | 1048.2307 | 931.2906 | 641.3548 | 159.7372 | 55.9211 | 34.3974 | 107.1162 | 33.926 | 129.915 | 95.848 | 61.3676 | 36.9554 | 26.3473 | 60.1418 | 989.0329 | 989.9278 | 987.6347 | 1046.5805 | 1052.1634 | 1086.7838 | 1047.5495 | 786.3055 | 1061.8897 | 877.9113 | 748.3723 | 962.3635 | 804.1302 | 807.4209 | 810.9547 | 971.3036 | 937.6391 | 981.1231 | 973.0579 | 1060.9814 | 1036.9498 |  | 764.0225 |  | 817.3466 | 844.0319 | 626.3025 | 981.4121 |  | 513.9338 | 720.1885 | 675.963 | 876.6241 | 960.7595 | 985.8122 | 975.1875 | 59.6422 | 395.5796 | 97.4377 | 627.5816 | 38.2282 | 66.1105 | 61.7725 | 100.8601 | 110.4513 |  |  | 5.6219 | -4.1208 | -61.2906 | 5.5519 | 14.5283 | -197.57 | 45.2585 | -3.169 | 19.8614 | 53.2874 | 48.2807 | 0.0074353 | 0.001122 | 0.00094953 | 1008.2814 | 1003.5402 | 981.1916 | 972.6918 | 876.3813 | 203.43 | 69.1295 | 699.091 | 138.5719 | 82.3666 | 50.7864 | 35.3258 | 32.5179 | 56.9519 | 709.7168 |  | 695.5404 | 404.649 | 318.0003 | 1016.436 | 698.8817 | 1046.6169 | 1085.3993 | 1056.1878 | 908.0476 | 1011.3339 | 991.622 | 1015.5437 | 951.8336 | 882.538 | 1065.7947 | 1063.3744 | 1077.2093 | 1060.2548 | 148.7084 | 70.1336 | 730.1156 | 1067.9451 | 1085.0967 | 728.9081 | 1018.5456 | 1007.5469 | 963.7752 | 756.4776 | 930.2931 | 938.1567 | 885.686 | 918.2042 | 777.9292 | 1122.5164 | 682.4888 | 679.5008 | 774.7686 |  |  | 740.7012 | 1032.972 | 1216.8107 | 1128.9998 | 728.667 |  | 737.9896 |  |  | 799.7277 | 822.7492 | 807.9941 | [5 empty] | 949.867 | 1131.1454 | 1086.8325 | 1080.7091 | 1250.7201 | 987.1139 | 1038.4119 | 1108.8409 | 1089.5864 | 1109.2375 | 468.0507 | 1222.5415 | 1191.4098 | 1125.694 | 1145.7355 | 1110.381 | 1096.6384 | 1047.9761 | 1110.2735 | 1197.0962 | 1131.632 | 1130.3411 | 883.6793 | 985.9122 | 1064.5039 | 1079.7679 | 1135.6746 | 1118.1174 |  | 1123.2329 | 1126.1105 | 964.1036 | 1175.034 | 1046.5672 |  | 1129.8465 | 957.792 | 1.1568 | 19.0541 | 1.713 | 1.5188 | -14.4549 | 3.073 | 9184.95 | 0.92 | 5.4405 | -4.4587 | -17.1954 | 5.1753 | 9.425 | -34.7563 | 16.635 |  | 173.1316 | 216.7205 | 190.8937 | 50.9892 |  | 182.3897
42838.559 | 11982 | 1047.0649 | 931.2146 | 641.9744 | 159.8539 | 55.9398 | 34.393 | 107.1463 | 33.9239 | 129.9568 | 95.8746 | 61.3727 | 36.9598 | 26.3534 | 60.1435 | 990.6326 | 991.9556 | 990.2499 | 1046.8086 | 1052.1138 | 1089.9906 | 1047.5561 | 787.1323 | 1061.9372 | 878.1037 | 748.3519 | 962.2832 | 804.0858 | 807.4003 | 810.933 | 970.5864 | 937.9607 | 981.8261 | 974.7757 | 1060.6298 | 1036.9349 |  | 764.0132 |  | 817.3465 | 843.9265 | 626.508 | 995.8813 |  | 515.2845 | 722.8395 | 677.0191 | 881.853 | 959.8991 | 986.1602 | 974.9268 | 59.6793 | 395.6466 | 95.742 | 627.7424 | 38.2058 | 66.107 | 61.806 | 100.8115 | 110.4483 |  |  | 5.5029 | -4.1977 | -61.8315 | 6.1157 | 15.7959 | -197.5766 | 46.0969 | -2.826 | 20.3735 | 54.031 | 48.1738 | 0.0076275 | 0.0010941 | 0.00094789 | 1008.3323 | 1003.4582 | 981.2134 | 972.8918 | 876.5036 | 203.8374 | 69.1519 | 700.3849 | 138.6903 | 82.403 | 50.8045 | 35.3218 | 32.5254 | 56.9542 | 714.893 |  | 659.5712 | 398.7797 | 308.867 | 1015.8915 | 698.2572 | 1044.6776 | 1081.8565 | 1054.1607 | 907.859 | 1010.1852 | 991.3365 | 1015.4835 | 951.8155 | 882.4816 | 1065.7485 | 1063.3257 | 1077.1689 | 1060.3408 | 158.0666 | 51.1315 | 730.1289 | 1068.1117 | 1084.3997 | 728.922 | 1017.0466 | 1006.96 | 964.0398 | 756.4457 | 930.2314 | 936.681 | 887.2922 | 918.2931 | 782.4791 | 1120.7455 | 682.4967 | 679.4853 | 774.6953 |  |  | 740.6815 | 1032.915 | 1217.5601 | 1128.2181 | 728.6781 |  | 738.0044 |  |  | 799.4059 | 822.7947 | 808.0075 | [5 empty] | 949.9584 | 1132.3437 | 1086.5709 | 1080.2556 | 1251.0538 | 986.6284 | 1038.0637 | 1109.0436 | 1089.7725 | 1108.9878 | 464.6385 | 1222.7164 | 1191.9936 | 1125.9289 | 1145.9646 | 1110.1265 | 1096.5318 | 1048.042 | 1109.7259 | 1196.2023 | 1131.7689 | 1130.6959 | 884.4252 | 983.3587 | 1061.5154 | 1082.0086 | 1135.5659 | 1118.1816 |  | 1122.2291 | 1126.078 | 974.7563 | 1174.9676 | 1046.5869 |  | 1130.3235 | 957.7966 | 1.308 | 19.0556 | 1.7127 | 1.5194 | -14.8021 | 3.073 | 9168.49 | 0.67 | 5.3826 | -4.5061 | -17.2941 | 5.439 | 9.8289 | -34.7617 | 16.7907 |  | 173.1017 | 216.1897 | 189.9934 | 54.7865 |  | 182.3608
42838.559 | 11983 | 1046.6812 | 931.1704 | 642.5797 | 159.9802 | 55.9563 | 34.3982 | 107.1753 | 33.9194 | 129.9978 | 95.8945 | 61.3801 | 36.9603 | 26.3502 | 60.1467 | 990.2687 | 992.3399 | 991.535 | 1046.9184 | 1052.3776 | 1088.5243 | 1047.5438 | 785.2243 | 1061.9547 | 878.2272 | 748.3666 | 962.216 | 804.0863 | 807.3872 | 810.8825 | 970.0241 | 938.918 | 981.7664 | 976.0546 | 1059.2897 | 1036.9343 |  | 764.0097 |  | 817.3387 | 843.778 | 626.8115 | 1010.1552 |  | 515.6459 | 723.9685 | 673.0234 | 878.8659 | 956.5561 | 985.7422 | 974.912 | 59.417 | 395.7789 | 93.3199 | 627.9457 | 38.205 | 66.166 | 61.8434 | 100.7513 | 110.4531 |  |  | 5.5101 | -2.5878 | -61.6297 | 5.8128 | 14.1393 | -197.5877 | 45.0699 | -2.387 | 20.3979 | 53.8644 | 48.2533 | 0.0075683 | 0.001058 | 0.00095939 | 1005.9639 | 1003.9226 | 981.3202 | 972.9785 | 876.6253 | 204.2276 | 69.1823 | 701.5371 | 138.7993 | 82.4508 | 50.816 | 35.33 | 32.5309 | 56.967 | 743.4656 |  | 651.3522 | 405.799 | 305.6705 | 1016.76 | 696.7646 | 1042.1369 | 1079.2715 | 1051.9908 | 909.6128 | 1009.3373 | 989.5355 | 1015.4275 | 951.8032 | 882.4238 | 1065.7211 | 1063.5439 | 1077.126 | 1060.7282 | 157.4493 | 68.9424 | 730.1184 | 1068.669 | 1085.2042 | 728.9003 | 1017.5667 | 1006.628 | 964.4064 | 756.425 | 930.1692 | 936.3269 | 888.5374 | 918.4061 | 786.4457 | 1128.4265 | 682.4758 | 679.4545 | 774.5816 |  |  | 740.681 | 1032.9049 | 1214.0758 | 1127.7141 | 728.6774 |  | 737.9985 |  |  | 798.9847 | 822.9813 | 808.0594 | [5 empty] | 949.98 | 1132.8387 | 1087.1373 | 1080.2531 | 1255.8222 | 986.4616 | 1037.7698 | 1109.139 | 1089.875 | 1110.0759 | 461.4737 | 1222.8368 | 1192.5052 | 1126.1052 | 1146.2721 | 1110.548 | 1097.9249 | 1048.097 | 1111.4335 | 1195.5796 | 1132.0482 | 1131.0236 | 883.0433 | 983.2634 | 1046.3883 | 1082.8312 | 1135.5891 | 1117.6085 |  | 1121.3907 | 1126.1048 | 986.8127 | 1174.8942 | 1046.6435 |  | 1121.6891 | 957.8416 | 0.996 | 19.054 | 1.7144 | 1.5205 | -14.5206 | 3.073 | 9158.38 | 1.1 | 5.386 | -3.54 | -17.2757 | 5.3056 | 9.2977 | -34.7569 | 16.5999 |  | 173.0964 | 215.9581 | 187.3375 | 55.2243 |  | 182.3344
42838.559 | 11984 | 1046.4086 | 931.1665 | 643.2088 | 160.1445 | 55.9956 | 34.4051 | 107.2188 | 33.9333 | 130.0522 | 95.9253 | 61.3996 | 36.9747 | 26.3574 | 60.1604 | 989.7992 | 990.8908 | 990.241 | 1046.976 | 1052.7087 | 1088.212 | 1047.5308 | 784.1483 | 1061.9365 | 878.1825 | 748.5401 | 962.1459 | 804.0633 | 807.3617 | 810.8477 | 970.2326 | 939.767 | 981.7405 | 974.9911 | 1058.1172 | 1036.9143 |  | 764.0048 |  | 817.3203 | 843.6229 | 627.0845 | 1003.9847 |  | 517.8586 | 724.6673 | 669.3885 | 880.6396 | 955.4961 | 987.7472 | 975.244 | 60.4252 | 395.884 | 93.8228 | 628.3192 | 38.1685 | 66.22 | 61.8705 | 100.7105 | 110.4276 |  |  | 5.5706 | -2.5911 | -61.1389 | 6.1538 | 13.7884 | -197.6081 | 45.4149 | -2.8496 | 19.7323 | 50.7746 | 48.2545 | 0.0075108 | 0.0010481 | 0.00091339 | 1006.0422 | 1003.9539 | 981.3732 | 973.0534 | 876.8745 | 204.635 | 69.2195 | 702.6051 | 138.9035 | 82.4918 | 50.828 | 35.3462 | 32.5388 | 56.9857 | 689.78 |  | 705.7584 | 429.793 | 316.5396 | 1017.2304 | 696.8447 | 1041.0642 | 1078.9498 | 1051.2791 | 909.6354 | 1013.0674 | 989.1004 | 1015.3743 | 951.7843 | 882.3713 | 1065.6799 | 1063.515 | 1077.0871 | 1060.2471 | 151.8656 | 63.3087 | 730.0798 | 1069.6119 | 1085.92 | 728.8716 | 1016.4887 | 1006.4759 | 964.0086 | 756.4055 | 930.0926 | 936.2719 | 890.5215 | 918.4684 | 790.4375 | 1128.5386 | 682.4265 | 679.4518 | 774.4433 |  |  | 740.672 | 1033.1415 | 1214.4458 | 1127.1387 | 728.7254 |  | 737.9246 |  |  | 798.4372 | 823.1602 | 808.0916 | [5 empty] | 950.1591 | 1132.6228 | 1087.3557 | 1080.5175 | 1259.5183 | 986.2622 | 1037.3629 | 1109.259 | 1090.0986 | 1109.9452 | 465.2511 | 1222.9797 | 1192.1552 | 1126.3715 | 1146.6358 | 1110.2947 | 1101.5631 | 1048.1664 | 1114.2713 | 1194.6612 | 1131.9364 | 1131.0445 | 884.5662 | 982.2104 | 1052.2394 | 1082.1918 | 1135.4282 | 1120.3285 |  | 1119.2629 | 1126.0231 | 997.6381 | 1174.8611 | 1046.6668 |  | 1122.1925 | 957.8365 | 1.1733 | 19.0546 | 1.7142 | 1.5221 | -14.5883 | 3.073 | 9131.11 | 0.91 | 5.4154 | -3.5435 | -17.2128 | 5.4609 | 9.1889 | -34.7864 | 16.6765 |  | 173.2228 | 215.5733 | 193.584 | 49.2046 |  | 182.3242
42838.559 | 11985 | 1045.0451 | 930.9772 | 643.8734 | 160.2953 | 56.0271 | 34.4079 | 107.2507 | 33.9204 | 130.0935 | 95.9518 | 61.3922 | 36.9748 | 26.3512 | 60.1503 | 988.5226 | 989.4416 | 990.1211 | 1046.9287 | 1053.5615 | 1091.054 | 1047.5337 | 782.3655 | 1061.8906 | 878.2265 | 748.5323 | 962.0689 | 804.0522 | 807.3282 | 810.7653 | 969.8826 | 940.2261 | 981.7297 | 974.9218 | 1058.0836 | 1036.8848 |  | 763.9886 |  | 817.3205 | 843.4883 | 627.2792 | 1009.0152 |  | 518.9557 | 725.1007 | 668.5128 | 879.6543 | 956.4142 | 990.521 | 975.3542 | 61.1429 | 395.9351 | 96.7912 | 628.7631 | 38.1725 | 66.2759 | 61.922 | 100.7204 | 110.4181 |  |  | 5.4004 | -2.7337 | -61.7769 | 5.6755 | 14.0092 | -197.5752 | 45.4372 | -2.7254 | 19.6549 | 50.8409 | 48.2922 | 0.0075404 | 0.0011549 | 0.00092818 | 1005.5919 | 1004.0138 | 981.4088 | 973.146 | 877.3068 | 205.0318 | 69.246 | 703.5843 | 138.998 | 82.5254 | 50.8357 | 35.3419 | 32.5404 | 56.9909 | 268.4367 |  | 689.5432 | 458.0668 | 363.8553 | 1017.1352 | 697.0589 | 1042.9583 | 1083.0622 | 1053.0203 | 909.6785 | 1010.5994 | 989.7455 | 1015.3298 | 951.7704 | 882.3204 | 1065.6408 | 1063.4282 | 1077.0663 | 1059.9239 | 170.7306 | 85.0113 | 730.098 | 1070.5954 | 1085.6246 | 728.9264 | 1012.7137 | 1006.3012 | 963.5128 | 756.3886 | 930.0235 | 935.9907 | 892.7235 | 918.5198 | 794.4062 | 1122.0784 | 682.3783 | 679.4648 | 774.3215 |  |  | 740.6478 | 1033.1841 | 1217.4994 | 1126.5023 | 728.7399 |  | 737.9021 |  |  | 797.8562 | 823.3036 | 808.1434 | [5 empty] | 950.1803 | 1132.2536 | 1087.8552 | 1080.9295 | 1261.0287 | 986.3811 | 1037.6721 | 1109.3282 | 1090.2213 | 1109.8605 | 466.2831 | 1223.1439 | 1192.0637 | 1126.3715 | 1146.5258 | 1111.3206 | 1099.0511 | 1048.2006 | 1116.0101 | 1194.0024 | 1132.158 | 1131.4234 | 882.8911 | 983.353 | 1008.5286 | 1080.6788 | 1135.2197 | 1119.5416 |  | 1120.9405 | 1126.0044 | 1006.8996 | 1174.7955 | 1046.7106 |  | 1130.759 | 957.8652 | 1.1533 | 19.0535 | 1.7145 | 1.5217 | -14.6866 | 3.073 | 9131.8 | 1.01 | 5.3319 | -3.6405 | -17.3061 | 5.2455 | 9.2724 | -34.8217 | 16.699 |  | 173.2462 | 215.0747 | 240.3429 | 51.0744 |  | 182.3108
42838.559 | 11986 | 1045.3298 | 931.0493 | 644.4935 | 160.4625 | 56.0591 | 34.4264 | 107.2919 | 33.9224 | 130.1465 | 95.9749 | 61.4054 | 36.9797 | 26.3598 | 60.1721 | 988.798 | 989.9933 | 988.4217 | 1046.8061 | 1053.5315 | 1091.045 | 1047.4903 | 780.5416 | 1061.9606 | 878.1894 | 748.5454 | 961.9931 | 804.0256 | 807.3077 | 810.7238 | 969.2076 | 940.6919 | 983.1196 | 973.8505 | 1058.6915 | 1036.8837 |  | 763.9878 |  | 817.3014 | 843.3985 | 627.614 | 1020.8317 |  | 519.9712 | 725.7396 | 668.2648 | 875.7625 | 953.5956 | 989.0536 | 975.3942 | 61.088 | 395.9242 | 98.7809 | 628.9954 | 38.1862 | 66.3491 | 61.9718 | 100.7921 | 110.4155 |  |  | 5.5759 | -2.4307 | -61.5831 | 6.0329 | 13.4237 | -197.5923 | 45.6797 | -2.32 | 19.601 | 50.2812 | 48.3689 | 0.0076012 | 0.0010054 | 0.00092489 | 1004.7465 | 1004.2483 | 981.3906 | 973.225 | 878.2194 | 205.4515 | 69.2762 | 704.5603 | 139.1023 | 82.5681 | 50.8452 | 35.3426 | 32.5449 | 56.9905 | 727.7398 |  | 760.5091 | 511.1086 | 384.7496 | 1018.477 | 699.4615 | 1044.7654 | 1086.7544 | 1054.6762 | 909.2468 | 1010.577 | 990.6975 | 1015.2749 | 951.764 | 882.2745 | 1065.5905 | 1063.4108 | 1077.045 | 1059.9321 | 165.2584 | 68.0909 | 730.1225 | 1070.6503 | 1085.7002 | 728.9817 | 1010.2382 | 1006.2606 | 963.3207 | 756.3649 | 929.9598 | 935.7853 | 893.0808 | 918.5894 | 798.2645 | 1119.1229 | 682.3415 | 679.432 | 774.2327 |  |  | 740.6199 | 1033.3067 | 1220.7338 | 1126.0333 | 728.705 |  | 737.8955 |  |  | 797.3832 | 823.4926 | 808.2122 | [5 empty] | 950.1119 | 1134.1083 | 1088.8835 | 1080.9405 | 1262.1934 | 986.4082 | 1037.869 | 1109.4128 | 1090.2574 | 1109.9833 | 466.8812 | 1223.3622 | 1192.4788 | 1126.3194 | 1146.643 | 1111.7218 | 1097.2321 | 1048.2085 | 1120.4706 | 1194.4965 | 1132.2224 | 1131.1351 | 883.4627 | 983.1893 | 994.9727 | 1079.3713 | 1135.0594 | 1119.3429 |  | 1120.6043 | 1125.9061 | 1015.1477 | 1174.8331 | 1046.7333 |  | 1128.8627 | 957.8589 | 1.119 | 19.0559 | 1.7146 | 1.5208 | -14.5916 | 3.073 | 9097.65 | 0.77 | 5.4177 | -3.434 | -17.2845 | 5.4099 | 9.0713 | -34.803 | 16.7337 |  | 173.3124 | 214.6803 | 190.1131 | 43.9558 |  | 182.2818
42838.559 | 11987 | 1045.7568 | 931.1804 | 645.0796 | 160.6434 | 56.0881 | 34.4371 | 107.3306 | 33.9251 | 130.19 | 96.0023 | 61.42 | 36.9838 | 26.3659 | 60.1807 | 989.7314 | 989.145 | 990.4491 | 1046.9051 | 1053.4537 | 1091.4066 | 1047.4695 | 781.0633 | 1062.0082 | 878.2232 | 748.6012 | 961.9283 | 803.9947 | 807.2866 | 810.6854 | 969.632 | 940.92 | 983.3948 | 974.8976 | 1059.4236 | 1036.8715 |  | 763.9769 |  | 817.284 | 843.333 | 627.8693 | 1026.1938 |  | 521.2232 | 724.1376 | 669.0744 | 881.8844 | 952.6248 | 987.8965 | 975.6427 | 60.7442 | 395.9402 | 99.6501 | 629.0772 | 38.1854 | 66.414 | 62.0317 | 100.8709 | 110.3147 |  |  | 5.7888 | -2.8395 | -61.5673 | 5.0157 | 14.2819 | -197.572 | 45.6363 | -2.958 | 19.9818 | 51.476 | 48.2922 | 0.0075305 | 0.0011417 | 0.00094789 | 1003.8233 | 1004.2537 | 981.3784 | 973.3554 | 878.4585 | 205.8865 | 69.3035 | 705.527 | 139.2038 | 82.6062 | 50.8582 | 35.3422 | 32.5507 | 57.0153 | 751.0406 |  | 687.4853 | 486.9302 | 372.0139 | 1017.7109 | 699.7687 | 1044.914 | 1086.8689 | 1053.9867 | 908.0695 | 1010.9717 | 990.1609 | 1015.2072 | 951.7251 | 882.2246 | 1065.5307 | 1063.39 | 1077.0066 | 1060.0006 | 142.0276 | 62.8024 | 730.0939 | 1069.6821 | 1085.1753 | 728.9447 | 1011.7204 | 1007.154 | 963.4234 | 756.3467 | 929.8969 | 936.4462 | 892.3952 | 918.6509 | 801.7567 | 1119.1996 | 682.2856 | 679.3894 | 774.188 |  |  | 740.6128 | 1033.2633 | 1221.3689 | 1126.379 | 728.6892 |  | 737.8922 |  |  | 796.8619 | 823.5861 | 808.2623 | [5 empty] | 950.0761 | 1134.8539 | 1088.8918 | 1081.1691 | 1261.9796 | 986.4842 | 1037.8982 | 1109.5726 | 1090.3832 | 1109.7553 | 468.6697 | 1223.2404 | 1192.6795 | 1126.3535 | 1146.2858 | 1111.7354 | 1097.3704 | 1048.2676 | 1121.1663 | 1194.43 | 1131.8068 | 1130.9574 | 884.4009 | 982.5967 | 1022.4026 | 1078.4932 | 1134.9662 | 1119.2193 |  | 1119.2677 | 1125.8188 | 1022.0218 | 1174.8535 | 1046.7862 |  | 1122.8466 | 957.8654 | 1.2425 | 19.0536 | 1.7137 | 1.5191 | -14.674 | 3.073 | 9027.54 | 0.74 | 5.52 | -3.7085 | -17.2684 | 4.9288 | 9.3524 | -34.7853 | 16.7181 |  | 173.2894 | 214.8871 | 187.0649 | 52.1678 |  | 182.2457
42838.559 | 11988 | 1045.6433 | 931.2788 | 645.7447 | 160.8243 | 56.1145 | 34.4378 | 107.3667 | 33.9251 | 130.2325 | 96.0222 | 61.4247 | 36.9854 | 26.3656 | 60.1946 | 989.4674 | 986.2695 | 991.167 | 1047.1434 | 1053.6971 | 1088.8957 | 1047.4546 | 782.2227 | 1062.0298 | 878.3573 | 748.6423 | 961.8534 | 803.963 | 807.2629 | 810.6479 | 969.69 | 941.6693 | 983.4688 | 974.9995 | 1058.9921 | 1036.8623 |  | 763.971 |  | 817.2812 | 843.2456 | 628.0309 | 1031.2622 |  | 521.483 | 722.7234 | 668.8471 | 885.4715 | 953.1072 | 988.2678 | 975.9096 | 59.946 | 395.8182 | 98.8026 | 629.1951 | 38.1694 | 66.4658 | 62.0991 | 100.9562 | 110.3223 |  |  | 5.8026 | -2.3985 | -61.3656 | 5.4553 | 13.379 | -197.6245 | 45.4425 | -2.5059 | 19.8234 | 51.1624 | 48.3316 | 0.0075568 | 0.00115 | 0.00095282 | 1006.5718 | 1004.3045 | 981.4924 | 973.4925 | 878.3076 | 206.3369 | 69.3333 | 706.4787 | 139.3039 | 82.6433 | 50.8618 | 35.3347 | 32.545 | 57.0182 | 709.4487 |  | 630.6681 | 461.7446 | 357.3487 | 1015.5854 | 699.4723 | 1043.0415 | 1086.0829 | 1052.6712 | 908.3399 | 1012.1553 | 988.71 | 1015.1561 | 951.6945 | 882.1658 | 1065.4917 | 1063.2787 | 1076.9821 | 1060.0202 | 164.0523 | 70.1738 | 730.0568 | 1069.1929 | 1084.1162 | 728.8993 | 1015.5591 | 1007.8415 | 963.7014 | 756.3191 | 929.8329 | 936.7122 | 891.5911 | 918.7012 | 804.8626 | 1118.3995 | 682.2401 | 679.3589 | 774.1584 |  |  | 740.5838 | 1033.2775 | 1222.6594 | 1126.2904 | 728.6566 |  | 737.8824 |  |  | 796.3848 | 823.623 | 808.3394 | [5 empty] | 950.3139 | 1134.7665 | 1090.2512 | 1081.6967 | 1261.9074 | 986.7734 | 1038.3887 | 1109.5481 | 1090.6495 | 1109.574 | 465.7407 | 1223.0582 | 1192.7718 | 1126.3197 | 1146.1472 | 1111.3093 | 1095.0484 | 1048.3129 | 1119.3014 | 1194.4305 | 1131.9076 | 1131.3868 | 884.1656 | 980.643 | 1019.988 | 1079.778 | 1134.9399 | 1119.2775 |  | 1120.4734 | 1125.9009 | 1028.6437 | 1174.7863 | 1046.8318 |  | 1125.1083 | 957.8744 | 1.0591 | 19.0544 | 1.714 | 1.5198 | -14.5209 | 3.073 | 8986.24 | 1.03 | 5.5265 | -3.406 | -17.2279 | 5.1366 | 9.0533 | -34.795 | 16.685 |  | 173.2978 | 214.7937 | 190.4156 | 58.386 |  | 182.2229
42838.559 | 11989 | 1045.6901 | 931.4108 | 646.5325 | 161.0022 | 56.1397 | 34.4294 | 107.393 | 33.9247 | 130.2716 | 96.0451 | 61.43 | 36.9917 | 26.3648 | 60.1962 | 989.3327 | 985.1404 | 990.7975 | 1047.1928 | 1053.967 | 1086.31 | 1047.4012 | 782.7899 | 1062.0452 | 878.4034 | 748.6624 | 961.7718 | 803.9332 | 807.2478 | 810.5853 | 969.4016 | 942.5099 | 983.2221 | 974.886 | 1058.3343 | 1036.8518 |  | 763.964 |  | 817.2929 | 843.127 | 628.2795 | 1032.2308 |  | 520.6522 | 721.6213 | 670.5518 | 890.0908 | 955.0524 | 989.0235 | 975.609 | 58.6012 | 395.6423 | 98.7439 | 629.1566 | 38.1675 | 66.6081 | 62.1709 | 101.0709 | 110.38 |  |  | 5.8334 | -2.5786 | -61.4891 | 5.751 | 13.4598 | -197.566 | 45.384 | -2.6091 | 19.3171 | 51.5224 | 48.271 | 0.0075289 | 0.0010612 | 0.00096925 | 1006.5059 | 1004.3138 | 981.6004 | 973.6081 | 877.8108 | 206.8479 | 69.3799 | 707.4728 | 139.4132 | 82.6906 | 50.8932 | 35.3644 | 32.5712 | 57.045 | 517.4655 |  | 641.2031 | 457.2764 | 354.4746 | 1015.3285 | 699.3466 | 1042.0547 | 1085.8197 | 1051.9405 | 908.7437 | 1010.9846 | 986.4323 | 1015.0963 | 951.6576 | 882.1071 | 1065.298 | 1063.2478 | 1076.9524 | 1059.8139 | 159.2525 | 75.5775 | 730.0239 | 1069.0822 | 1083.7374 | 728.8767 | 1015.3805 | 1007.7731 | 963.8636 | 756.3007 | 929.762 | 937.1523 | 890.2605 | 918.7597 | 807.3571 | 1118.9407 | 682.2017 | 679.3343 | 774.136 |  |  | 740.5662 | 1033.2893 | 1215.1714 | 1125.8609 | 728.6463 |  | 737.8681 |  |  | 795.9641 | 823.6824 | 808.4403 | [5 empty] | 950.5259 | 1134.6879 | 1090.302 | 1081.7277 | 1264.9767 | 987.062 | 1038.8961 | 1109.5871 | 1090.6577 | 1109.7811 | 458.6254 | 1223.0114 | 1192.7388 | 1126.4582 | 1146.1414 | 1111.3146 | 1092.9006 | 1048.3457 | 1118.4892 | 1194.278 | 1131.8268 | 1131.5129 | 885.3271 | 978.1202 | 1041.3937 | 1081.4074 | 1134.8885 | 1120.0834 |  | 1118.3686 | 1126.0208 | 1033.9879 | 1174.8643 | 1046.8594 |  | 1128.5013 | 957.8859 | 1.1355 | 19.0552 | 1.7155 | 1.521 | -14.4848 | 3.073 | 8940.64 | 0.8 | 5.541 | -3.5296 | -17.2356 | 5.2711 | 9.0834 | -34.8003 | 16.6793 |  | 173.3045 | 214.723 | 211.5939 | 57.1753 |  | 182.1178
42838.5591 | 11990 | 1046.6816 | 931.7025 | 647.3275 | 161.1993 | 56.1686 | 34.4364 | 107.4272 | 33.9288 | 130.3159 | 96.0763 | 61.4387 | 36.9992 | 26.3747 | 60.2022 | 989.3857 | 984.6648 | 991.8058 | 1047.2642 | 1053.9908 | 1085.5748 | 1047.3239 | 783.5067 | 1062.0952 | 878.4696 | 748.6544 | 961.6858 | 803.9134 | 807.2171 | 810.5345 | 969.82 | 942.0121 | 982.5774 | 975.325 | 1058.0599 | 1036.833 |  | 763.9569 |  | 817.2861 | 842.9569 | 628.5229 | 1033.4828 |  | 520.4196 | 720.9883 | 670.1905 | 893.2948 | 955.8472 | 988.1448 | 974.9786 | 56.952 | 395.5576 | 100.9425 | 629.1349 | 38.1592 | 66.8005 | 62.2343 | 101.18 | 110.385 |  |  | 6.0207 | -3.6122 | -61.5246 | 5.8765 | 14.7366 | -197.593 | 45.5713 | -2.8884 | 19.1748 | 50.8443 | 48.3455 | 0.0076472 | 0.0011927 | 0.00099882 | 1006.1078 | 1004.4708 | 981.6293 | 973.621 | 877.8382 | 207.3184 | 69.3999 | 708.3502 | 139.5142 | 82.7299 | 50.8917 | 35.3583 | 32.5609 | 57.0508 |  |  | 633.856 | 446.9994 | 342.3393 | 1014.5772 | 699.1564 | 1042.5765 | 1086.5181 | 1052.2649 | 909.1809 | 1010.3051 | 985.642 | 1015.0415 | 951.6313 | 882.0605 | 1064.566 | 1063.2275 | 1076.9145 | 1059.535 | 148.2732 | 76.9875 | 730.0195 | 1068.9763 | 1083.4649 | 728.8848 | 1014.0651 | 1007.3024 | 963.9424 | 756.3191 | 929.6918 | 938.2855 | 889.1322 | 918.9287 | 809.544 | 1114.9793 | 682.1638 | 679.3068 | 774.6479 |  |  | 740.5481 | 1033.3552 | 1214.2841 | 1124.9943 | 728.6588 |  | 737.8547 |  |  | 795.5558 | 823.768 | 808.5521 | [5 empty] | 950.7041 | 1134.6396 | 1090.6162 | 1082.1221 | 1266.938 | 987.2749 | 1039.6644 | 1109.614 | 1090.6824 | 1109.8874 | 464.4127 | 1223.294 | 1193.0413 | 1126.5266 | 1146.23 | 1111.293 | 1092.1357 | 1048.3687 | 1118.8132 | 1194.0421 | 1131.8883 | 1131.6404 | 884.8105 | 972.9432 | 1048.8061 | 1083.8712 | 1134.9803 | 1120.0073 |  | 1118.5872 | 1126.366 | 1038.9096 | 1175.043 | 1046.8857 |  | 1130.8719 | 957.8877 | 1.0841 | 19.0537 | 1.7158 | 1.5218 | -14.5657 | 3.0729 | 8942.67 | 0.89 | 5.6292 | -4.1762 | -17.2351 | 5.3266 | 9.5011 | -34.7905 | 16.7079 |  | 173.3402 | 214.1858 |  | 57.9308 |  | 181.7075
42838.5591 | 11991 | 1047.4232 | 932.0577 | 648.0835 | 161.3977 | 56.1969 | 34.4462 | 107.4689 | 33.9263 | 130.3578 | 96.0953 | 61.4492 | 36.9965 | 26.3691 | 60.2067 | 990.1939 | 983.8469 | 992.2414 | 1047.4692 | 1054.1587 | 1086.9383 | 1047.2901 | 784.1058 | 1062.1709 | 878.5129 | 748.6438 | 961.6077 | 803.9008 | 807.1885 | 810.5185 | 970.1564 | 940.3153 | 984.3504 | 976.3598 | 1057.9672 | 1036.8255 |  | 763.9507 |  | 817.2907 | 842.7881 | 628.7486 | 1034.4177 |  | 520.1182 | 720.0624 | 666.6377 | 892.9945 | 954.7479 | 986.8758 | 974.2932 | 56.1327 | 395.5639 | 102.0602 | 628.7959 | 38.1638 | 67.0175 | 62.3044 | 101.3223 | 110.3814 |  |  | 5.798 | -3.3093 | -62.2297 | 6.0172 | 14.2392 | -197.5542 | 45.5364 | -3.1335 | 20.0383 | 52.9792 | 48.4191 | 0.0076537 | 0.0011565 | 0.00097746 | 1006.4778 | 1004.514 | 981.7158 | 973.6741 | 877.7029 | 207.8118 | 69.4301 | 709.2219 | 139.611 | 82.7758 | 50.9008 | 35.3663 | 32.5624 | 57.0607 | 483.9452 |  | 709.5594 | 518.2732 | 347.7212 | 1013.2937 | 700.3364 | 1042.9416 | 1086.3837 | 1051.8809 | 909.5027 | 1010.5269 | 984.9375 | 1014.9861 | 951.5968 | 882.0099 | 1064.3127 | 1062.0602 | 1076.8708 | 1059.4389 | 150.4407 | 82.6305 | 730.0237 | 1069.3331 | 1086.4863 | 728.8969 | 1017.2984 | 1007.3192 | 964.527 | 756.3169 | 929.6302 | 939.4186 | 888.3055 | 919.0615 | 812.0819 | 1113.4828 | 682.1346 | 679.2762 | 774.5128 |  |  | 740.5363 | 1033.3873 | 1214.2895 | 1124.3908 | 728.6573 |  | 737.8416 |  |  | 795.1791 | 823.84 | 808.642 | [5 empty] | 950.936 | 1135.3664 | 1092.3372 | 1082.6569 | 1268.0954 | 987.4654 | 1040.2603 | 1109.6771 | 1090.7673 | 1110.1884 | 471.1042 | 1223.42 | 1193.1817 | 1126.5633 | 1146.601 | 1111.3524 | 1093.7399 | 1048.4173 | 1118.5012 | 1193.9263 | 1132.2803 | 1132.0118 | 882.0092 | 969.9155 | 1046.1759 | 1085.085 | 1135.1717 | 1119.8578 |  | 1121.1822 | 1126.8315 | 1043.4944 | 1174.9928 | 1046.928 |  | 1125.2522 | 957.9114 | 0.89695 | 19.0559 | 1.7164 | 1.5233 | -14.4717 | 3.0729 | 8965.45 | 0.68 | 5.524 | -3.9954 | -17.3255 | 5.3875 | 9.3347 | -34.7696 | 16.6931 |  | 173.3577 | 213.7951 | 214.1075 | 49.8969 |  | 181.5657
42838.5591 | 11992 | 1046.5947 | 932.0714 | 648.8345 | 161.6264 | 56.2176 | 34.4489 | 107.5028 | 33.916 | 130.4106 | 96.1147 | 61.456 | 37.0016 | 26.3754 | 60.2145 | 991.3198 | 985.2838 | 993.7912 | 1047.8063 | 1054.3465 | 1087.9604 | 1047.3032 | 784.6271 | 1062.2654 | 878.8029 | 748.6828 | 961.5416 | 803.8946 | 807.1725 | 810.4852 | 970.9099 | 938.7872 | 983.0798 | 976.9488 | 1058.0062 | 1036.7975 |  | 763.9308 |  | 817.2859 | 842.6409 | 628.9068 | 1038.4177 |  | 519.2481 | 719.2024 | 663.9987 | 892.9514 | 955.2577 | 986.5464 | 974.069 | 56.5221 | 395.6358 | 100.0774 | 628.5049 | 38.1763 | 67.1389 | 62.3582 | 101.4542 | 110.387 |  |  | 5.8157 | -3.6687 | -61.3432 | 5.8667 | 13.3968 | -197.591 | 45.0199 | -2.7865 | 20.3074 | 53.2748 | 48.3054 | 0.0077359 | 0.0012042 | 0.00096103 | 1007.4583 | 1004.4474 | 981.7921 | 973.7173 | 877.9042 | 208.3046 | 69.4572 | 710.1018 | 139.7135 | 82.8125 | 50.9109 | 35.3728 | 32.5681 | 57.0755 | 849.3189 |  | 700.9941 | 493.3034 | 326.3517 | 1011.5888 | 701.4368 | 1042.354 | 1085.7798 | 1051.0166 | 908.7302 | 1008.9817 | 985.3317 | 1014.9363 | 951.574 | 881.9662 | 1064.7589 | 1063.2631 | 1076.8548 | 1059.3116 | 151.7652 | 55.6847 | 730.0169 | 1069.5778 | 1087.9306 | 728.9016 | 1023.349 | 1009.3878 | 965.688 | 756.2807 | 929.556 | 940.3305 | 887.7995 | 919.0927 | 815.1178 | 1117.4612 | 682.1132 | 679.2546 | 774.1005 |  |  | 740.5148 | 1033.4233 | 1214.946 | 1124.6019 | 728.6705 |  | 737.8286 |  |  | 794.8544 | 823.8853 | 808.711 | [5 empty] | 951.0441 | 1135.9363 | 1092.5191 | 1082.9314 | 1270.1189 | 987.5377 | 1040.2451 | 1109.936 | 1090.8886 | 1110.3177 | 473.9629 | 1223.4196 | 1193.1878 | 1126.4448 | 1146.9374 | 1111.0017 | 1095.4817 | 1048.4878 | 1117.1558 | 1194.4243 | 1132.5695 | 1132.3282 | 879.7028 | 967.1955 | 1054.7941 | 1092.4814 | 1135.1613 | 1120.6765 |  | 1122.7692 | 1127.1151 | 1047.1158 | 1174.9093 | 1046.9811 |  | 1122.2773 | 957.9381 | 1.0889 | 19.0552 | 1.7161 | 1.5238 | -14.4707 | 3.0729 | 8985.47 | 0.9 | 5.5324 | -4.2049 | -17.1942 | 5.3174 | 9.0531 | -34.7683 | 16.596 |  | 173.3775 | 213.9135 | 172.4994 | 51.2015 |  | 181.8238
42838.5591 | 11993 | 1044.8409 | 931.8178 | 649.5427 | 161.8403 | 56.2504 | 34.4489 | 107.5424 | 33.9292 | 130.4521 | 96.1444 | 61.4686 | 37.0096 | 26.3733 | 60.2247 | 991.5696 | 984.5983 | 992.7498 | 1047.9937 | 1054.4977 | 1088.3245 | 1047.2937 | 786.2076 | 1062.3021 | 879.1054 | 748.7104 | 961.4886 | 803.8815 | 807.1612 | 810.4661 | 971.5542 | 940.0995 | 982.7547 | 976.9715 | 1058.0841 | 1036.7788 |  | 763.9356 |  | 817.2822 | 842.4747 | 629.0954 | 1039.8348 |  | 519.1878 | 719.6935 | 665.8776 | 893.3551 | 957.0073 | 986.9567 | 974.2227 | 57.0577 | 395.5693 | 99.6034 | 628.2752 | 38.1848 | 67.1816 | 62.4098 | 101.5874 | 110.3841 |  |  | 5.5818 | -3.0596 | -61.7224 | 5.5907 | 14.6545 | -197.5522 | 45.3018 | -2.9153 | 20.4035 | 52.3412 | 48.3717 | 0.007634 | 0.0011286 | 0.00094296 | 1007.248 | 1004.3338 | 981.8191 | 973.7017 | 877.9645 | 208.8015 | 69.496 | 710.976 | 139.8124 | 82.856 | 50.9306 | 35.3783 | 32.5784 | 57.0863 | 797.9486 |  | 620.235 | 442.4049 | 330.1061 | 1010.6156 | 700.3504 | 1041.5961 | 1084.9701 | 1050.1446 | 908.499 | 1009.5491 | 984.1494 | 1014.8906 | 951.5687 | 881.9181 | 1065.2868 | 1063.2719 | 1076.8102 | 1059.1855 | 146.181 | 49.2169 | 730.026 | 1069.1748 | 1084.5562 | 728.9126 | 1024.9015 | 1010.403 | 966.9056 | 756.2592 | 929.4902 | 941.23 | 887.1633 | 919.1586 | 818.8151 | 1113.2673 | 682.1053 | 679.2513 | 774.1062 |  |  | 740.5207 | 1033.4999 | 1215.3872 | 1124.122 | 728.6834 |  | 737.8267 |  |  | 794.5698 | 823.9272 | 808.7775 | [5 empty] | 951.1333 | 1136.7283 | 1090.5055 | 1083.0768 | 1270.1468 | 987.2947 | 1039.8805 | 1110.0743 | 1090.8779 | 1110.3037 | 470.2022 | 1223.5718 | 1193.5574 | 1126.292 | 1146.735 | 1110.8061 | 1095.8436 | 1048.601 | 1114.9495 | 1194.9619 | 1132.4053 | 1132.1279 | 878.8392 | 963.77 | 1063.0297 | 1099.6905 | 1135.0929 | 1121.2141 |  | 1119.4658 | 1127.1478 | 1050.2619 | 1174.8824 | 1047.0476 |  | 1125.1742 | 957.9461 | 1.0572 | 19.0546 | 1.7154 | 1.5218 | -14.4344 | 3.0728 | 8973.9 | 0.79 | 5.4199 | -3.841 | -17.2516 | 5.1921 | 9.4701 | -34.7706 | 16.6505 |  | 173.4182 | 213.5908 | 177.6316 | 59.8263 |  | 182.1289
42838.5591 | 11994 | 1043.8981 | 931.4842 | 650.165 | 162.0564 | 56.2637 | 34.4455 | 107.5628 | 33.9221 | 130.4934 | 96.1688 | 61.4637 | 37.001 | 26.3626 | 60.2251 | 991.5114 | 983.3816 | 990.3556 | 1047.8802 | 1054.4654 | 1088.1108 | 1047.2888 | 785.9954 | 1062.2975 | 879.5616 | 748.8228 | 961.4174 | 803.8392 | 807.1315 | 810.4574 | 972.3116 | 943.0697 | 982.7635 | 976.3409 | 1058.2961 | 1036.7893 |  | 763.9155 |  | 817.2677 | 842.2881 | 629.3142 | 1040.1018 |  | 518.9694 | 721.8708 | 668.9848 | 897.4297 | 959.336 | 987.0148 | 974.2816 | 57.8381 | 395.4084 | 98.9953 | 628.3908 | 38.1751 | 67.2763 | 62.4649 | 101.6806 | 110.3993 |  |  | 5.5141 | -2.0549 | -61.9813 | 5.7517 | 13.7404 | -197.5923 | 45.7966 | -2.3482 | 20.2914 | 52.071 | 48.3173 | 0.0076997 | 0.0012929 | 0.00095282 | 1007.7035 | 1004.4188 | 981.8958 | 973.743 | 878.0533 | 209.2861 | 69.5251 | 711.7562 | 139.9075 | 82.8858 | 50.9345 | 35.3736 | 32.5788 | 57.086 |  |  | 607.3528 | 436.6749 | 335.976 | 1010.4753 | 698.9115 | 1041.4011 | 1085.7045 | 1050.2983 | 908.8689 | 1007.8628 | 983.5818 | 1014.8323 | 951.5545 | 881.8704 | 1065.2589 | 1063.2788 | 1076.7783 | 1059.1737 | 168.6618 | 83.5587 | 730.0321 | 1068.4497 | 1081.8925 | 728.929 | 1021.5776 | 1009.5244 | 968.2939 | 756.2502 | 929.4326 | 942.4285 | 886.4041 | 919.2504 | 822.9654 | 1104.4836 | 682.0705 | 679.2433 | 774.1055 |  |  | 740.5062 | 1033.5387 | 1216.1733 | 1124.0374 | 728.685 |  | 737.8144 |  |  | 794.283 | 823.9649 | 808.8633 | [5 empty] | 951.2927 | 1138.8649 | 1089.2098 | 1083.0976 | 1268.9551 | 987.1016 | 1039.2687 | 1110.0227 | 1090.7606 | 1110.2833 | 468.4282 | 1223.9843 | 1193.6611 | 1126.1982 | 1145.8115 | 1110.233 | 1092.3243 | 1048.6502 | 1111.266 | 1194.4899 | 1131.7833 | 1131.6897 | 879.238 | 963.5146 | 1026.0696 | 1098.1945 | 1134.9688 | 1120.5381 |  | 1116.106 | 1127.0659 | 1053.5914 | 1174.8881 | 1047.1181 |  | 1114.8888 | 957.9697 | 0.83814 | 19.0564 | 1.7145 | 1.5203 | -14.3921 | 3.0729 | 8971.65 | 0.67 | 5.3869 | -3.1512 | -17.3067 | 5.2721 | 9.1702 | -34.7749 | 16.7416 |  | 173.4393 | 213.5143 |  | 60.7974 |  | 182.1133
42838.5591 | 11995 | 1042.2532 | 931.1035 | 650.7598 | 162.29 | 56.3053 | 34.4617 | 107.6074 | 33.9266 | 130.5469 | 96.2018 | 61.4753 | 37.0147 | 26.3757 | 60.2316 | 990.889 | 982.298 | 988.3978 | 1047.7999 | 1054.2333 | 1089.6762 | 1047.2553 | 785.2255 | 1062.2915 | 879.878 | 748.8231 | 961.3039 | 803.8099 | 807.095 | 810.4544 | 972.6383 | 945.3832 | 982.6705 | 976.2275 | 1058.9945 | 1036.7926 |  | 763.9136 |  | 817.2688 | 842.1411 | 629.5035 | 1040.1961 |  | 519.1915 | 721.1039 | 670.8938 | 899.1631 | 959.1384 | 987.0468 | 974.1952 | 57.8831 | 395.399 | 97.4907 | 628.4714 | 38.1819 | 67.3865 | 62.5038 | 101.7291 | 110.4101 |  |  | 5.6633 | -1.6718 | -62.0969 | 5.5854 | 13.2699 | -197.5358 | 45.4339 | -2.318 | 19.4581 | 50.2334 | 48.3368 | 0.007611 | 0.0010777 | 0.00097089 | 1006.5055 | 1004.3673 | 981.9541 | 973.7926 | 878.2837 | 209.7749 | 69.5543 | 712.4826 | 140.0058 | 82.9294 | 50.9418 | 35.3729 | 32.5789 | 57.0998 |  |  | 678.3714 | 447.9538 | 335.0841 | 1011.78 | 699.9028 | 1042.6892 | 1087.9112 | 1051.5863 | 908.8 | 1009.5345 | 982.1312 | 1014.7822 | 951.5435 | 881.8221 | 1065.185 | 1063.2985 | 1076.7467 | 1059.0942 | 158.9676 | 84.7537 | 730.0247 | 1067.9676 | 1081.1181 | 728.9364 | 1016.2478 | 1008.2925 | 969.2147 | 756.1952 | 929.3689 | 943.0138 | 884.8391 | 919.3235 | 826.3151 | 1102.6012 | 682.031 | 679.2254 | 774.1639 |  |  | 740.4894 | 1033.6302 | 1216.2136 | 1124.0886 | 728.6887 |  | 737.8012 |  |  | 793.9504 | 823.9652 | 808.96 | [5 empty] | 951.3351 | 1140.0085 | 1089.3985 | 1083.3375 | 1268.0172 | 987.1402 | 1039.1696 | 1109.9875 | 1090.7811 | 1110.2788 | 462.5895 | 1224.409 | 1194.0267 | 1125.8754 | 1145.0348 | 1110.4166 | 1094.2606 | 1048.627 | 1109.3571 | 1192.7422 | 1131.2899 | 1131.237 | 878.2844 | 962.2919 | 1066.575 | 1091.983 | 1134.9117 | 1118.6105 |  | 1116.1598 | 1127.0588 | 1056.8438 | 1174.5452 | 1047.1588 |  | 1124.8137 | 957.9661 | 1.1936 | 19.0546 | 1.7156 | 1.5214 | -14.5711 | 3.0728 | 8952.6 | 0.9 | 5.4593 | -2.8412 | -17.3161 | 5.1933 | 9.012 | -34.7704 | 16.6754 |  | 173.4886 | 213.5462 |  | 53.2234 |  | 182.0733
42838.5591 | 11996 | 1040.9615 | 930.7864 | 651.3075 | 162.5279 | 56.3396 | 34.478 | 107.6434 | 33.9358 | 130.6012 | 96.2215 | 61.4891 | 37.0299 | 26.3829 | 60.2498 | 991.2821 | 985.7029 | 992.5157 | 1047.7534 | 1053.9003 | 1088.7576 | 1047.2239 | 783.6031 | 1062.3213 | 879.9375 | 748.7828 | 961.2359 | 803.7839 | 807.0661 | 810.4013 | 972.3679 | 947.5664 | 982.1211 | 976.4444 | 1059.5173 | 1036.792 |  | 763.9037 |  | 817.2599 | 842.0318 | 629.6384 | 1040.3666 |  | 518.7833 | 720.2499 | 672.9908 | 899.2808 | 959.4313 | 986.4857 | 973.9874 | 57.5731 | 395.2511 | 95.097 | 628.2728 | 38.1982 | 67.577 | 62.5532 | 101.7806 | 110.4123 |  |  | 5.7598 | -0.69858 | -62.135 | 5.4015 | 12.5773 | -197.6456 | 46.0201 | -2.6242 | 19.2894 | 50.4159 | 48.4786 | 0.0076636 | 0.0011762 | 0.00093146 | 1005.0442 | 1004.2553 | 981.8656 | 973.8747 | 879.782 | 210.3333 | 69.5724 | 713.3919 | 140.115 | 82.9722 | 50.9643 | 35.383 | 32.5834 | 57.1182 | 450.7777 |  | 725.8038 | 463.8832 | 372.7912 | 1012.7375 | 702.4474 | 1043.9237 | 1090.0943 | 1052.382 | 909.4894 | 1008.1492 | 982.3877 | 1014.7372 | 951.5282 | 881.7683 | 1065.1574 | 1063.273 | 1076.7143 | 1058.9565 | 163.7629 | 84.5669 | 730.0339 | 1067.7382 | 1080.84 | 728.9352 | 1015.1697 | 1007.384 | 968.8268 | 756.1652 | 929.3017 | 942.9632 | 884.9004 | 919.4174 | 829.5925 | 1106.5664 | 682.0182 | 679.1996 | 774.2206 |  |  | 740.4878 | 1033.6745 | 1216.1279 | 1124.0206 | 728.7055 |  | 737.7971 |  |  | 793.6181 | 823.9657 | 809.04 | [5 empty] | 951.1093 | 1141.5654 | 1090.0129 | 1083.741 | 1267.5842 | 987.4225 | 1039.5087 | 1109.907 | 1090.6086 | 1110.2355 | 457.181 | 1224.5824 | 1194.0744 | 1125.5525 | 1144.9622 | 1110.4068 | 1094.5008 | 1048.7011 | 1108.7686 | 1192.3017 | 1131.3821 | 1131.3969 | 876.1581 | 959.4982 | 1060.8831 | 1090.183 | 1135.0458 | 1118.4032 |  | 1119.347 | 1127.0419 | 1060.5122 | 1174.4723 | 1047.1752 |  | 1130.5277 | 957.9531 | 1.3527 | 19.0562 | 1.716 | 1.5237 | -14.5329 | 3.0728 | 8955.73 | 0.53 | 5.5055 | -1.8359 | -17.314 | 5.1049 | 8.7717 | -34.7723 | 16.7789 |  | 173.5123 | 213.5047 | 217.4626 | 48.7697 |  | 182.0613
42838.5591 | 11997 | 1042.3272 | 930.8038 | 651.8106 | 162.7609 | 56.3664 | 34.4756 | 107.6784 | 33.9358 | 130.6457 | 96.2448 | 61.4996 | 37.0308 | 26.3806 | 60.2542 | 990.6936 | 983.39 | 989.9649 | 1047.7888 | 1053.6297 | 1089.5222 | 1047.2166 | 782.7794 | 1062.2702 | 879.9464 | 748.867 | 961.1743 | 803.7414 | 807.0429 | 810.3534 | 972.5793 | 948.9067 | 981.7437 | 976.799 | 1059.5679 | 1036.7902 |  | 763.898 |  | 817.2499 | 841.951 | 629.7907 | 1040.5669 |  | 517.3941 | 719.9369 | 671.9058 | 893.5095 | 960.0827 | 985.6378 | 973.7117 | 57.4627 | 394.9917 | 95.3098 | 628.0031 | 38.1926 | 67.6748 | 62.5916 | 101.808 | 110.41 |  |  | 5.5693 | -0.43376 | -62.0614 | 5.9837 | 11.8184 | -197.5404 | 46.3013 | -2.1491 | 19.2869 | 51.0054 | 48.5135 | 0.0076061 | 0.001145 | 0.00095939 | 1004.9186 | 1004.4821 | 981.8632 | 974.1076 | 881.0386 | 210.8637 | 69.6046 | 714.0902 | 140.226 | 83.0286 | 50.9708 | 35.395 | 32.5919 | 57.1331 | 502.0969 |  | 794.3443 | 463.2285 | 353.8256 | 1013.7425 | 706.0521 | 1043.925 | 1089.5036 | 1052.3561 | 908.098 | 1010.2322 | 981.2729 | 1014.687 | 951.5184 | 881.7212 | 1065.1154 | 1063.2635 | 1076.6996 | 1059.0828 | 153.4105 | 83.5568 | 730.0346 | 1068.1443 | 1084.4088 | 728.9366 | 1016.8368 | 1006.7751 | 968.4069 | 756.1732 | 929.2361 | 943.054 | 885.1482 | 919.5 | 833.0508 | 1111.3374 | 682.0118 | 679.1993 | 774.2973 |  |  | 740.4783 | 1033.6808 | 1216.341 | 1124.2945 | 728.7091 |  | 737.7853 |  |  | 793.2989 | 823.9411 | 809.1176 | [5 empty] | 950.9079 | 1143.5626 | 1091.778 | 1084.724 | 1266.4556 | 987.5907 | 1039.7297 | 1110.2656 | 1090.7019 | 1110.2045 | 462.4554 | 1224.6989 | 1194.2549 | 1125.5271 | 1144.8828 | 1109.6401 | 1095.6883 | 1048.6963 | 1108.7366 | 1192.5273 | 1131.4065 | 1131.7836 | 876.3962 | 956.4145 | 1023.5827 | 1096.0188 | 1135.1429 | 1118.11 |  | 1122.2837 | 1126.9167 | 1064.9545 | 1174.352 | 1047.2485 |  | 1131.867 | 957.9361 | 0.77767 | 19.0564 | 1.7171 | 1.5238 | -14.363 | 3.0729 | 8996.39 | 0.95 | 5.4135 | -1.4464 | -17.301 | 5.3721 | 8.5001 | -34.7513 | 16.8244 |  | 173.516 | 213.6758 | 212.3573 | 42.3179 |  | 182.0338
42838.5591 | 11998 | 1044.1448 | 930.9842 | 652.296 | 162.9961 | 56.389 | 34.4799 | 107.7117 | 33.9342 | 130.6751 | 96.2687 | 61.5082 | 37.0318 | 26.3861 | 60.2666 | 990.149 | 986.8494 | 993.205 | 1047.8615 | 1053.5463 | 1092.3435 | 1047.2807 | 782.1208 | 1062.1856 | 879.9926 | 748.8885 | 961.1222 | 803.7305 | 807.0186 | 810.3372 | 972.03 | 949.7562 | 981.2703 | 977.1328 | 1059.2817 | 1036.7824 |  | 763.8862 |  | 817.2375 | 841.8577 | 629.9887 | 1040.6911 |  | 516.6149 | 718.4792 | 669.8275 | 890.7925 | 958.8849 | 985.4518 | 973.5786 | 58.1619 | 395.043 | 95.1875 | 628.053 | 38.1999 | 67.697 | 62.6284 | 101.7777 | 110.4341 |  |  | 5.7434 | -0.69792 | -61.8328 | 5.8378 | 12.8993 | -197.6061 | 46.0713 | -2.7129 | 19.5177 | 50.6909 | 48.4821 | 0.0077047 | 0.0012436 | 0.0010169 | 1005.1832 | 1004.7557 | 981.9805 | 974.3911 | 881.8239 | 211.3606 | 69.6361 | 714.4329 | 140.3234 | 83.0639 | 50.9867 | 35.3904 | 32.5936 | 57.1415 |  |  | 768.1519 | 438.0218 | 338.9662 | 1013.7048 | 708.7515 | 1044.0551 | 1089.5641 | 1052.6466 | 908.0009 | 1008.7044 | 980.7138 | 1014.6353 | 951.4923 | 881.6611 | 1065.0889 | 1063.2684 | 1076.6626 | 1059.0754 | 169.5252 | 79.0561 | 730.0366 | 1068.8577 | 1085.3564 | 728.9431 | 1016.6318 | 1006.187 | 968.0922 | 756.1539 | 929.1784 | 943.4574 | 886.3526 | 919.7281 | 837.2247 | 1129.1785 | 682.009 | 679.1977 | 774.4001 |  |  | 740.4725 | 1033.6814 | 1216.939 | 1124.9607 | 728.7385 |  | 737.7846 |  |  | 792.9405 | 823.933 | 809.2223 | [5 empty] | 950.9354 | 1148.3425 | 1091.4064 | 1085.123 | 1264.0989 | 987.686 | 1039.7975 | 1110.2281 | 1090.8517 | 1110.3633 | 468.7621 | 1225.0223 | 1194.2822 | 1125.4727 | 1145.1632 | 1109.8733 | 1097.7343 | 1048.7415 | 1108.7635 | 1193.0344 | 1131.7221 | 1131.808 | 876.4951 | 954.614 | 1063.0155 | 1102.394 | 1135.3886 | 1119.3312 |  | 1120.698 | 1126.732 | 1065.5617 | 1174.4401 | 1047.2958 |  | 1131.1313 | 957.9788 | 1.0498 | 19.0559 | 1.717 | 1.5237 | -14.5099 | 3.0729 | 8990.61 | 0.78 | 5.4975 | -1.8333 | -17.2564 | 5.3023 | 8.8796 | -34.7545 | 16.7813 |  | 173.5164 | 214.0903 |  | 46.1053 |  | 182.0189
42838.5592 | 11999 | 1045.4041 | 931.3877 | 652.7531 | 163.2458 | 56.4208 | 34.4797 | 107.7488 | 33.9259 | 130.7253 | 96.2929 | 61.512 | 37.0361 | 26.3824 | 60.2659 | 989.7054 | 986.2029 | 993.4214 | 1047.9374 | 1053.3569 | 1093.5664 | 1047.2422 | 782.103 | 1062.1491 | 880.1815 | 748.9269 | 961.0809 | 803.7074 | 807.0007 | 810.338 | 972.1201 | 950.4247 | 981.1828 | 976.5496 | 1059.1229 | 1036.7808 |  | 763.8886 |  | 817.2475 | 841.7837 | 630.1617 | 1041.7656 |  | 517.0224 | 716.8018 | 666.045 | 886.2559 | 960.391 | 985.9585 | 973.4261 | 59.7652 | 395.014 | 93.7045 | 628.2797 | 38.1896 | 67.697 | 62.6585 | 101.7216 | 110.4297 |  |  | 5.4188 | -1.1691 | -61.9793 | 4.5255 | 12.3283 | -197.6035 | 45.9156 | -2.8976 | 19.5247 | 50.1035 | 48.5564 | 0.0076669 | 0.0010875 | 0.0010054 | 1005.5708 | 1004.7274 | 982.1031 | 974.6209 | 882.3608 | 211.8685 | 69.6665 | 714.8949 | 140.4299 | 83.1011 | 50.9924 | 35.4015 | 32.5978 | 57.1541 |  |  | 735.0449 | 421.5056 | 331.0412 | 1014.4463 | 710.6393 | 1045.946 | 1093.4342 | 1055.3371 | 907.4067 | 1006.3826 | 981.723 | 1014.5829 | 951.4657 | 881.6067 | 1065.0307 | 1063.2901 | 1076.6361 | 1059.2065 | 162.7363 | 73.2462 | 730.0327 | 1068.9295 | 1086.2035 | 728.8156 | 1015.7171 | 1005.5775 | 968.4018 | 756.1019 | 929.1129 | 944.4664 | 887.2477 | 919.8693 | 841.2095 | 1131.9529 | 681.9886 | 679.1965 | 774.4878 |  |  | 740.4677 | 1033.4614 | 1217.418 | 1125.3971 | 728.6791 |  | 737.7324 |  |  | 792.5955 | 823.9311 | 809.3438 | [5 empty] | 950.9196 | 1150.3834 | 1090.9153 | 1085.2734 | 1264.4706 | 987.7664 | 1039.8217 | 1110.3644 | 1091.0584 | 1110.4918 | 471.9483 | 1225.1833 | 1195.5236 | 1125.4203 | 1145.66 | 1109.9857 | 1094.3512 | 1048.8631 | 1106.9649 | 1193.4496 | 1131.641 | 1131.2298 | 877.7145 | 951.6591 | 1073.2573 | 1094.7524 | 1135.6509 | 1118.7668 |  | 1119.1291 | 1126.6771 | 1068.0043 | 1174.4947 | 1047.3854 |  | 1114.0577 | 958.0081 | 1.0878 | 19.0543 | 1.7168 | 1.5232 | -14.5045 | 3.0729 | 9013.9 | 0.89 | 5.3399 | -2.3708 | -17.2622 | 4.6645 | 8.6826 | -34.7613 | 16.7563 |  | 173.3991 | 214.3598 |  | 50.4001 |  | 181.982
42838.5592 | 12000 | 1045.7336 | 931.7155 | 653.2011 | 163.5184 | 56.4397 | 34.4865 | 107.7793 | 33.9207 | 130.7734 | 96.3183 | 61.5255 | 37.0345 | 26.3975 | 60.2739 | 989.5378 | 983.2215 | 992.9705 | 1047.984 | 1053.694 | 1097.2023 | 1047.2463 | 782.2575 | 1062.1483 | 880.2778 | 748.9598 | 961.0074 | 803.6826 | 806.9714 | 810.2883 | 974.2356 | 951.0002 | 981.2574 | 976.6812 | 1060.4807 | 1036.7705 |  | 763.8698 |  | 817.2193 | 841.7413 | 630.1864 | 1042.3776 |  | 517.7436 | 717.4529 | 664.6995 | 884.2239 | 961.192 | 986.9666 | 973.2438 | 59.0233 | 394.824 | 93.222 | 628.3499 | 38.2128 | 67.7883 | 62.6843 | 101.6644 | 110.3742 |  |  | 5.5837 | -2.8388 | -61.4832 | 4.7456 | 12.9046 | -197.5726 | 46.072 | -2.6768 | 19.8497 | 51.194 | 48.5696 | 0.0076915 | 0.0012124 | 0.00098896 | 1005.6037 | 1004.8335 | 982.2638 | 974.8011 | 882.2034 | 212.3753 | 69.7027 | 715.3866 | 140.5355 | 83.1494 | 51.0039 | 35.4062 | 32.6062 | 57.1725 |  |  | 723.7101 | 416.5072 | 331.4439 | 1015.5521 | 712.1937 | 1047.7772 | 1095.7668 | 1057.2656 | 907.4622 | 1007.9877 | 983.0468 | 1014.5329 | 951.4386 | 881.5513 | 1064.9654 | 1063.2341 | 1076.6107 | 1059.6215 | 162.4357 | 81.539 | 730.0458 | 1068.8721 | 1086.6869 | 728.8902 | 1017.2777 | 1005.1023 | 968.5992 | 756.0786 | 929.052 | 944.8878 | 886.6588 | 919.9075 | 845.0206 | 1130.623 | 681.9904 | 679.2087 | 774.5372 |  |  | 740.4583 | 1033.7059 | 1217.6884 | 1125.592 | 728.7811 |  | 737.7548 |  |  | 792.2455 | 824.0408 | 809.4909 | [5 empty] | 951.1154 | 1149.1216 | 1091.0762 | 1085.2718 | 1265.2831 | 987.6213 | 1039.5325 | 1110.3717 | 1091.1607 | 1110.5712 | 475.0204 | 1225.1481 | 1194.7094 | 1125.5844 | 1145.6953 | 1109.9905 | 1093.8141 | 1048.8553 | 1108.5033 | 1194.4183 | 1131.5974 | 1130.8811 | 880.8574 | 952.9666 | 1065.3937 | 1097.0766 | 1135.5979 | 1118.3243 |  | 1120.6982 | 1126.5762 | 1068.5773 | 1174.4857 | 1047.4354 |  | 1134.6948 | 957.9931 | 0.89379 | 19.0555 | 1.7159 | 1.5214 | -14.4679 | 3.0728 | 9042.47 | 0.85 | 5.4204 | -3.6956 | -17.1987 | 4.7782 | 8.8868 | -34.7725 | 16.7915 |  | 173.5299 | 214.4786 |  | 52.1687 |  | 181.9331
42838.5592 | 12001 | 1046.3635 | 931.9289 | 653.6043 | 163.7757 | 56.4808 | 34.4955 | 107.8206 | 33.9353 | 130.8248 | 96.3492 | 61.5411 | 37.0526 | 26.4009 | 60.2862 | 989.2235 | 983.3252 | 993.288 | 1047.9362 | 1054.1207 | 1101.3518 | 1047.2345 | 781.753 | 1062.1338 | 880.2598 | 748.9847 | 960.917 | 803.6575 | 806.9378 | 810.2625 | 972.834 | 949.212 | 981.854 | 976.7814 | 1061.5513 | 1036.7554 |  | 763.8736 |  | 817.2284 | 841.71 | 630.272 | 1042.709 |  | 516.9369 | 718.1771 | 666.8937 | 891.5338 | 960.9378 | 986.4612 | 973.3459 | 59.8515 | 394.7333 | 93.1716 | 628.5774 | 38.2295 | 67.9648 | 62.708 | 101.5882 | 110.2036 |  |  | 5.6258 | -1.8912 | -61.5068 | 5.9212 | 13.0879 | -197.5752 | 46.1449 | -2.0979 | 20.1319 | 52.941 | 48.5415 | 0.0076176 | 0.0011105 | 0.0010136 | 1006.0096 | 1004.9674 | 982.3637 | 974.9194 | 882.0069 | 212.8628 | 69.7317 | 715.9916 | 140.6358 | 83.1909 | 51.0132 | 35.4098 | 32.6077 | 57.1821 | 721.1395 |  | 717.577 | 422.5665 | 344.568 | 1017.3958 | 713.9194 | 1048.128 | 1095.8594 | 1057.5703 | 908.3088 | 1006.7763 | 982.7107 | 1014.477 | 951.4216 | 881.4945 | 1064.9504 | 1063.2797 | 1076.5748 | 1059.8743 | 168.5192 | 62.4039 | 730.0801 | 1068.9116 | 1089.4866 | 729.0013 | 1016.1478 | 1004.449 | 968.2828 | 756.0504 | 928.9854 | 945.0398 | 887.8518 | 920.0246 | 847.8205 | 1146.3298 | 681.9814 | 679.1944 | 774.6677 |  |  | 740.4594 | 1033.7791 | 1217.3919 | 1125.3547 | 728.7888 |  | 737.754 |  |  | 791.9599 | 824.2083 | 809.7157 | [5 empty] | 951.3035 | 1150.0832 | 1092.3053 | 1085.5952 | 1267.418 | 987.534 | 1039.5834 | 1110.2755 | 1091.0096 | 1110.542 | 478.7987 | 1225.3412 | 1194.7447 | 1125.8572 | 1145.5179 | 1109.7037 | 1093.3946 | 1048.9293 | 1106.7585 | 1195.4016 | 1131.6072 | 1130.9956 | 880.5351 | 953.8336 | 1050.3483 | 1096.376 | 1135.6545 | 1117.51 |  | 1120.8856 | 1126.6281 | 1069.4963 | 1174.4928 | 1047.5479 |  | 1130.1679 | 958.0023 | 0.96614 | 19.0555 | 1.7166 | 1.5228 | -14.5639 | 3.0728 | 9098.05 | 0.55 | 5.4407 | -3.0175 | -17.2083 | 5.3393 | 8.9479 | -34.7657 | 16.8015 |  | 173.569 | 214.333 | 190.1985 | 53.4173 |  | 181.9176
42838.5592 | 12002 | 1048.1495 | 932.4395 | 653.9732 | 164.0282 | 56.5075 | 34.4999 | 107.8566 | 33.9337 | 130.8605 | 96.3753 | 61.5419 | 37.0547 | 26.4055 | 60.2946 | 989.4227 | 982.9992 | 993.1273 | 1048.0204 | 1054.8747 | 1101.511 | 1047.2202 | 781.1819 | 1062.1598 | 880.2359 | 748.9969 | 960.8456 | 803.6382 | 806.9113 | 810.2362 | 972.2734 | 947.6693 | 983.1913 | 977.3922 | 1062.8384 | 1036.7368 |  | 763.868 |  | 817.2314 | 841.6406 | 630.5303 | 1042.9766 |  | 517.0817 | 718.2261 | 664.7141 | 896.3374 | 960.3857 | 986.002 | 973.6811 | 61.5734 | 394.6246 | 93.8082 | 628.5405 | 38.2188 | 68.2647 | 62.7332 | 101.5074 | 110.2163 |  |  | 5.8696 | -2.0943 | -61.4845 | 6.213 | 13.0163 | -197.6298 | 45.9905 | -2.8378 | 20.6125 | 53.0317 | 48.6177 | 0.0075864 | 0.0011253 | 0.00097417 | 1007.3431 | 1004.9394 | 982.4154 | 974.9541 | 881.5233 | 213.3387 | 69.7534 | 716.5962 | 140.7366 | 83.2326 | 51.0145 | 35.4149 | 32.611 | 57.1957 | 848.5604 |  | 652.052 | 394.9351 | 332.5906 | 1019.4179 | 713.9404 | 1047.7982 | 1094.5094 | 1056.6465 | 911.8372 | 999.2034 | 982.6806 | 1014.4256 | 951.3976 | 881.4381 | 1064.8998 | 1063.3831 | 1076.5313 | 1060.2772 | 168.393 | 69.4325 | 730.1152 | 1068.7854 | 1089.4502 | 729.0388 | 1018.3974 | 1003.7476 | 967.9014 | 756.0295 | 928.9283 | 945.3546 | 889.5809 | 920.0802 | 850.5369 | 1160.6454 | 681.9618 | 679.181 | 774.8371 |  |  | 740.4539 | 1033.8449 | 1218.9618 | 1125.494 | 728.8316 |  | 737.7461 |  |  | 791.654 | 824.2705 | 809.9124 | [5 empty] | 951.5558 | 1148.9988 | 1092.7776 | 1085.7551 | 1269.1272 | 987.7512 | 1039.7786 | 1110.3634 | 1090.9883 | 1110.5179 | 480.7178 | 1225.5134 | 1194.9984 | 1125.9678 | 1145.7885 | 1109.1738 | 1092.2513 | 1049.0203 | 1106.8561 | 1195.6226 | 1131.6777 | 1130.9739 | 881.5439 | 952.0013 | 1045.2412 | 1095.0997 | 1135.7735 | 1117.2498 |  | 1120.8594 | 1126.6551 | 1070.5538 | 1174.5058 | 1047.6398 |  | 1124.7475 | 957.9959 | 1.1281 | 19.0549 | 1.717 | 1.5245 | -14.5175 | 3.0728 | 9176.9 | 0.76 | 5.5573 | -3.1754 | -17.2056 | 5.4694 | 8.9217 | -34.7642 | 16.7703 |  | 173.6043 | 214.3797 | 177.2534 | 60.7048 |  | 181.8775
42838.5592 | 12003 | 1049.2231 | 932.94 | 654.3445 | 164.2863 | 56.5333 | 34.5031 | 107.8958 | 33.9356 | 130.9012 | 96.403 | 61.5457 | 37.052 | 26.4026 | 60.3025 | 990.3862 | 984.1845 | 993.1124 | 1048.1599 | 1055.3633 | 1098.6715 | 1047.186 | 780.7945 | 1062.2163 | 880.2534 | 749.0194 | 960.7824 | 803.6116 | 806.8884 | 810.2957 | 972.0554 | 947.5806 | 983.1251 | 977.9923 | 1061.9693 | 1036.7294 |  | 763.8645 |  | 817.2192 | 841.5713 | 630.804 | 1043.4459 |  | 518.3763 | 717.9329 | 660.4324 | 890.8293 | 960.33 | 985.4559 | 973.7592 | 62.4424 | 394.5951 | 94.1137 | 628.5988 | 38.2246 | 68.5375 | 62.757 | 101.4604 | 110.1743 |  |  | 5.7605 | -1.424 | -61.5443 | 6.5304 | 13.6116 | -197.612 | 45.4037 | -2.8266 | 20.0863 | 52.156 | 48.6678 | 0.0076817 | 0.0011434 | 0.00098239 | 1006.8766 | 1004.7309 | 982.5009 | 974.919 | 881.3727 | 213.8364 | 69.7893 | 717.0195 | 140.84 | 83.271 | 51.0295 | 35.4176 | 32.6225 | 57.2022 | 854.2253 |  | 609.4484 | 398.2746 | 318.5995 | 1019.6868 | 713.4327 | 1048.154 | 1093.8371 | 1056.832 | 924.0225 | 975.0082 | 982.0509 | 1014.3754 | 951.3801 | 881.3953 | 1064.8861 | 1063.4551 | 1076.4884 | 1060.462 | 140.1453 | 57.2677 | 730.1323 | 1068.5958 | 1089.0562 | 729.0629 | 1020.2073 | 1003.1825 | 967.7062 | 756.0118 | 928.8587 | 944.3824 | 891.1457 | 920.1143 | 853.2935 | 1157.6644 | 681.9443 | 679.1702 | 774.9815 |  |  | 740.448 | 1033.9619 | 1219.6321 | 1125.8496 | 728.8548 |  | 737.7418 |  |  | 791.2971 | 824.2964 | 810.0807 | [5 empty] | 951.6735 | 1148.4968 | 1093.0531 | 1085.9132 | 1270.3928 | 988.1553 | 1039.8806 | 1110.4932 | 1091.1006 | 1110.5954 | 480.9488 | 1225.8411 | 1195.2855 | 1125.9701 | 1145.78 | 1108.7409 | 1094.9267 | 1049.0616 | 1108.934 | 1195.4834 | 1131.801 | 1131.1241 | 879.6009 | 950.7024 | 1027.0693 | 1090.9527 | 1135.9966 | 1118.1904 |  | 1121.9883 | 1126.8701 | 1071.156 | 1174.5333 | 1047.728 |  | 1135.5623 | 958.0224 | 0.90307 | 19.0581 | 1.7175 | 1.5247 | -14.5074 | 3.0728 | 9266.83 | 0.73 | 5.5056 | -2.6181 | -17.2114 | 5.6065 | 9.1215 | -34.7551 | 16.6593 |  | 173.667 | 214.5917 | 176.7856 | 65.2715 |  | 181.8645
42838.5592 | 12004 | 1048.0281 | 933.0199 | 654.7106 | 164.5473 | 56.555 | 34.5069 | 107.9334 | 33.9347 | 130.9525 | 96.4267 | 61.5619 | 37.0577 | 26.4031 | 60.3104 | 990.6638 | 985.4935 | 992.7746 | 1048.1229 | 1055.7016 | 1097.9257 | 1047.1629 | 781.7101 | 1062.2417 | 880.1842 | 749.0437 | 960.7222 | 803.6005 | 806.8696 | 810.3523 | 971.3288 | 947.6289 | 983.7306 | 977.6825 | 1062.2736 | 1036.7192 |  | 763.8517 |  | 817.1997 | 841.5236 | 630.8891 | 1043.7226 |  | 518.7678 | 718.7217 | 660.0259 | 890.4812 | 960.4268 | 985.5896 | 973.7815 | 61.3256 | 394.6365 | 96.2878 | 628.2406 | 38.2473 | 68.72 | 62.7866 | 101.4097 | 110.2022 |  |  | 5.8959 | -1.2657 | -61.6613 | 5.9081 | 12.0799 | -197.6291 | 45.0686 | -3.0376 | 19.6132 | 51.3226 | 48.3991 | 0.0074911 | 0.0011253 | 0.00094953 | 1007.7488 | 1004.391 | 982.5092 | 974.9576 | 881.771 | 214.3405 | 69.8159 | 717.5661 | 140.9492 | 83.3191 | 51.0453 | 35.4166 | 32.6152 | 57.2065 | 919.1173 |  | 547.3715 | 369.6213 | 300.316 | 1016.702 | 711.8959 | 1049.1229 | 1096.1786 | 1057.6657 | 924.1176 | 968.3855 | 981.9205 | 1014.3279 | 951.3591 | 881.3551 | 1064.8643 | 1062.3077 | 1076.4494 | 1060.9408 | 142.2376 | 59.1001 | 730.1554 | 1068.8823 | 1090.9303 | 729.0832 | 1018.2469 | 1002.6034 | 967.5705 | 756.0314 | 928.8003 | 943.5377 | 891.3651 | 920.3504 | 856.3312 | 1150.7574 | 681.9285 | 679.1463 | 775.1076 |  |  | 740.4505 | 1033.9723 | 1223.0153 | 1126.5039 | 728.8623 |  | 737.748 |  |  | 790.9628 | 824.3565 | 810.2583 | [5 empty] | 951.6748 | 1149.2979 | 1092.1673 | 1085.9771 | 1273.1265 | 988.1759 | 1039.8455 | 1110.5387 | 1091.1731 | 1110.6803 | 482.6362 | 1226.1177 | 1195.1982 | 1125.9213 | 1145.7779 | 1107.8101 | 1096.5119 | 1049.1365 | 1111.2299 | 1195.1284 | 1132.1768 | 1131.2546 | 877.5114 | 951.0739 | 1019.8632 | 1091.0876 | 1136.0504 | 1118.8186 |  | 1123.4937 | 1126.9703 | 1072.9073 | 1174.5817 | 1047.8438 |  | 1131.8722 | 958.0563 | 1.0559 | 19.0549 | 1.7176 | 1.525 | -14.5809 | 3.0728 | 9391.46 | 1.02 | 5.57 | -2.4692 | -17.2346 | 5.3348 | 8.5934 | -34.7585 | 16.5986 |  | 173.6724 | 214.9226 | 167.786 | 71.6642 |  | 181.8388
42838.5592 | 12005 | 1046 | 932.8624 | 655.0636 | 164.8121 | 56.5898 | 34.5055 | 107.9608 | 33.9318 | 130.9973 | 96.4509 | 61.5659 | 37.0661 | 26.4107 | 60.3138 | 991.0035 | 985.3726 | 992.7062 | 1048.1303 | 1056.0806 | 1096.483 | 1047.1493 | 781.1055 | 1062.2153 | 880.1871 | 749.0816 | 960.6631 | 803.5835 | 806.8482 | 810.2962 | 971.7759 | 946.9257 | 983.7333 | 977.1484 | 1062.2365 | 1036.7087 |  | 763.8298 |  | 817.1904 | 841.472 | 630.9025 | 1043.7587 |  | 517.9167 | 718.6164 | 662.4371 | 896.4096 | 961.1752 | 986.7191 | 974.1715 | 60.3892 | 394.5098 | 95.8314 | 627.7097 | 38.2544 | 68.7769 | 62.8051 | 101.3497 | 110.2279 |  |  | 5.5305 | -2.3585 | -61.7749 | 5.9074 | 12.2317 | -197.5825 | 45.6435 | -3.1381 | 19.7497 | 50.9467 | 48.3682 | 0.007611 | 0.001173 | 0.00093311 | 1008.3677 | 1004.0684 | 982.439 | 974.9869 | 881.7797 | 214.81 | 69.8515 | 718.134 | 141.0591 | 83.3683 | 51.0649 | 35.4301 | 32.6332 | 57.233 | 937.5828 |  | 527.0118 | 382.3857 | 302.1174 | 1014.0664 | 710.2321 | 1050.1109 | 1098.768 | 1058.884 | 923.1725 | 966.4234 | 982.3405 | 1014.2745 | 951.3215 | 881.3134 | 1064.8342 | 1063.2749 | 1076.406 | 1061.2107 | 173.7777 | 77.4807 | 730.1554 | 1068.6 | 1089.5663 | 729.0772 | 1015.5836 | 1002.2518 | 967.6016 | 756.0067 | 928.7409 | 943.2706 | 890.3738 | 920.4241 | 860.528 | 1147.8744 | 681.892 | 679.1215 | 775.2744 |  |  | 740.4624 | 1033.9027 | 1224.4613 | 1126.9828 | 728.8509 |  | 737.758 |  |  | 790.6614 | 824.4984 | 810.4562 | [5 empty] | 951.6085 | 1152.4243 | 1090.0845 | 1085.6995 | 1275.5022 | 987.9744 | 1039.4173 | 1110.6459 | 1091.2017 | 1110.8826 | 486.2617 | 1226.1759 | 1194.9129 | 1125.7552 | 1145.8891 | 1106.8748 | 1094.0323 | 1049.1999 | 1113.1912 | 1194.5378 | 1132.2431 | 1131.3833 | 878.179 | 952.2662 | 1066.5561 | 1091.5629 | 1136.1238 | 1118.9138 |  | 1121.3204 | 1126.9817 | 1075.7789 | 1174.604 | 1047.9625 |  | 1131.8288 | 958.0918 | 1.3392 | 19.0569 | 1.7171 | 1.5248 | -14.5629 | 3.0727 | 9473.19 | 0.97 | 5.3945 | -3.3704 | -17.2496 | 5.3342 | 8.6511 | -34.7699 | 16.7117 |  | 173.6349 | 215.1936 | 164.1626 | 73.3818 |  | 181.8141
42838.5592 | 12006 | 1045.1287 | 932.766 | 655.3983 | 165.0933 | 56.6298 | 34.518 | 108.0026 | 33.9439 | 131.0522 | 96.4825 | 61.5851 | 37.0806 | 26.4129 | 60.3276 | 990.4164 | 983.0855 | 990.0235 | 1048.2789 | 1055.9735 | 1097.89 | 1047.1154 | 779.0142 | 1062.1341 | 880.311 | 749.1052 | 960.6169 | 803.5551 | 806.8255 | 810.2626 | 972.7571 | 946.2513 | 984.316 | 976.2873 | 1062.4252 | 1036.6846 |  | 763.825 |  | 817.2032 | 841.424 | 630.9424 | 1043.899 |  | 517.7309 | 719.3079 | 657.9618 | 893.3385 | 961.8651 | 986.8859 | 974.5924 | 60.0026 | 394.4787 | 96.2714 | 627.7751 | 38.252 | 68.6913 | 62.8365 | 101.3043 | 110.1746 |  |  | 5.6212 | -3.3711 | -61.6626 | 5.8082 | 13.2404 | -197.57 | 45.8012 | -2.6781 | 19.5216 | 51.492 | 48.4524 | 0.007616 | 0.0011565 | 0.00096596 | 1005.7767 | 1003.7457 | 982.3779 | 974.9757 | 881.6897 | 215.2416 | 69.8871 | 718.5902 | 141.1726 | 83.414 | 51.0867 | 35.4353 | 32.6435 | 57.2455 | 872.4158 |  | 623.84 | 412.3042 | 337.4751 | 1014.8021 | 710.7329 | 1051.3525 | 1100.222 | 1059.6227 | 925.0578 | 967.9838 | 988.9292 | 1014.2194 | 951.2891 | 881.2478 | 1064.7642 | 1063.6988 | 1076.3419 | 1064.3199 | 157.1188 | 85.1505 | 730.1685 | 1066.9659 | 1084.1972 | 729.1005 | 1014.7578 | 1001.7892 | 968.718 | 756.0106 | 928.6791 | 943.9532 | 889.2639 | 920.4338 | 864.9594 | 1145.3711 | 681.8815 | 679.1116 | 775.4447 |  |  | 740.4598 | 1033.8899 | 1224.3223 | 1128.1927 | 728.8775 |  | 737.7581 |  |  | 790.4248 | 824.7101 | 810.6931 | [5 empty] | 951.4437 | 1155.4494 | 1087.1838 | 1084.8924 | 1276.1329 | 987.6382 | 1038.8977 | 1110.6014 | 1091.0699 | 1111.1119 | 489.4729 | 1226.0919 | 1195.0095 | 1125.6168 | 1145.7025 | 1106.302 | 1091.7075 | 1049.2734 | 1113.1619 | 1193.9462 | 1132.0611 | 1131.6553 | 877.6167 | 952.6112 | 1011.8621 | 1092.5315 | 1136.0128 | 1119.5764 |  | 1117.9175 | 1126.7313 | 1076.9099 | 1174.6673 | 1048.0551 |  | 1137.0081 | 958.107 | 1.086 | 19.0571 | 1.716 | 1.5237 | -14.5145 | 3.0727 | 9535.1 | 0.62 | 5.4385 | -4.0309 | -17.2399 | 5.2911 | 9.0014 | -34.7711 | 16.7416 |  | 173.6281 | 215.9853 | 171.8413 | 62.7868 |  | 181.6878
42838.5592 | 12007 | 1043.7693 | 932.5251 | 655.6643 | 165.3854 | 56.651 | 34.5127 | 108.038 | 33.9351 | 131.0914 | 96.5011 | 61.5872 | 37.071 | 26.404 | 60.3295 | 990.3128 | 982.1892 | 988.6544 | 1048.2535 | 1055.9871 | 1096.7363 | 1047.0948 | 777.9795 | 1062.0273 | 880.2684 | 749.1153 | 960.5558 | 803.5215 | 806.781 | 810.1347 | 975.4451 | 947.6313 | 985.6731 | 975.5386 | 1061.7025 | 1036.695 |  | 763.8278 |  | 817.1919 | 841.3559 | 630.8743 | 1044.0687 |  | 517.6389 | 718.9077 | 656.2051 | 892.3861 | 963.3001 | 986.8909 | 974.8159 | 59.8576 | 394.5588 | 97.5484 | 628.054 | 38.2492 | 68.5389 | 62.8531 | 101.2709 | 110.2626 |  |  | 5.8472 | -2.3867 | -63.0031 | 5.2043 | 13.9251 | -197.572 | 46.2586 | -2.4678 | 19.2766 | 51.9218 | 48.433 | 0.0075979 | 0.0011007 | 0.00095282 | 1004.4097 | 1003.4158 | 982.2901 | 974.9643 | 881.845 | 215.5356 | 69.9074 | 718.9715 | 141.2833 | 83.4427 | 51.0907 | 35.4269 | 32.6416 | 57.2402 | 800.857 |  | 694.8751 | 428.8847 | 335.7676 | 1015.8406 | 712.4421 | 1050.3586 | 1097.5065 | 1058.1558 | 920.0529 | 978.5395 | 988.3943 | 1014.1768 | 951.2706 | 881.2077 | 1064.7002 | 1063.7262 | 1076.2985 | 1061.2971 | 159.0718 | 70.5842 | 730.201 | 1065.9372 | 1084.2578 | 729.1381 | 1016.8574 | 1001.3475 | 968.6726 | 755.9913 | 928.6146 | 944.1598 | 889.9419 | 920.4981 | 868.2945 | 1143.678 | 681.8671 | 679.0813 | 775.6659 |  |  | 740.4612 | 1033.965 | 1223.5151 | 1128.4245 | 728.8797 |  | 737.7511 |  |  | 790.1888 | 824.9269 | 810.9362 | [5 empty] | 951.2601 | 1156.3109 | 1085.4861 | 1083.9471 | 1275.7883 | 987.4234 | 1038.5451 | 1110.4613 | 1091.1089 | 1111.1675 | 490.7368 | 1226.0009 | 1195.34 | 1125.3818 | 1145.2849 | 1105.2286 | 1090.3248 | 1049.3494 | 1111.273 | 1193.6126 | 1131.9461 | 1132.0681 | 877.0109 | 953.0241 | 1021.7309 | 1086.6667 | 1135.7003 | 1121.0742 |  | 1116.6574 | 1126.3302 | 1076.8872 | 1174.5998 | 1048.1384 |  | 1122.1914 | 958.118 | 1.1227 | 19.0583 | 1.7164 | 1.5244 | -14.508 | 3.0727 | 9574.01 | 0.85 | 5.5464 | -3.3911 | -17.4227 | 5.0075 | 9.2312 | -34.7714 | 16.825 |  | 173.6682 | 216.1589 | 180.4115 | 55.4541 |  | 181.7351
42838.5593 | 12008 | 1042.2791 | 932.1894 | 655.9035 | 165.659 | 56.6804 | 34.5191 | 108.0749 | 33.941 | 131.1349 | 96.5242 | 61.5924 | 37.0817 | 26.4118 | 60.3355 | 989.6004 | 982.0954 | 989.1001 | 1048.1416 | 1056.0646 | 1095.7085 | 1047.054 | 777.587 | 1061.9613 | 880.2409 | 749.0961 | 960.48 | 803.498 | 806.7531 | 810.1569 | 973.528 | 948.153 | 987.4312 | 975.1401 | 1061.1776 | 1036.6803 |  | 763.8254 |  | 817.2016 | 841.2691 | 630.9324 | 1044.2477 |  | 517.771 | 717.6909 | 656.6992 | 891.5244 | 964.542 | 986.9411 | 974.6225 | 59.7515 | 394.686 | 96.7333 | 628.1217 | 38.2528 | 68.4226 | 62.8756 | 101.2192 | 110.3389 |  |  | 5.7106 | -2.3052 | -61.8959 | 5.2681 | 13.4454 | -197.566 | 46.4248 | -2.2109 | 19.9491 | 53.3971 | 48.4786 | 0.0075141 | 0.0011532 | 0.00095282 | 1004.348 | 1003.5105 | 982.242 | 974.9446 | 881.861 | 215.7577 | 69.9281 | 719.4221 | 141.3886 | 83.4762 | 51.095 | 35.4264 | 32.6424 | 57.2476 | 629.549 |  | 708.1743 | 449.0738 | 362.9413 | 1017.1232 | 714.1512 | 1048.6377 | 1095.5212 | 1056.0638 | 911.287 | 988.7095 | 987.3279 | 1014.1281 | 951.2345 | 881.1529 | 1064.6324 | 1063.7521 | 1076.234 | 1061.3549 | 169.8406 | 91.009 | 730.22 | 1065.1937 | 1084.2789 | 729.1619 | 1014.4286 | 1000.9289 | 968.6944 | 756.0226 | 928.5486 | 942.9214 | 893.211 | 920.5932 | 869.8156 | 1153.9989 | 681.8508 | 679.0425 | 775.8769 |  |  | 740.4531 | 1034.0815 | 1221.6429 | 1128.735 | 728.894 |  | 737.7493 |  |  | 789.9148 | 825.0891 | 811.1566 | [5 empty] | 951.193 | 1156.3778 | 1084.5387 | 1083.324 | 1275.2689 | 987.4854 | 1038.6453 | 1110.395 | 1091.2277 | 1111.1298 | 493.3261 | 1226.312 | 1195.1945 | 1125.2079 | 1144.8201 | 1104.0992 | 1091.6754 | 1049.3494 | 1110.5368 | 1193.7902 | 1131.5707 | 1131.9047 | 877.1971 | 950.3779 | 1069.7685 | 1088.3506 | 1135.4488 | 1122.0137 |  | 1115.7626 | 1125.9375 | 1078.0572 | 1174.7093 | 1048.2262 |  | 1129.3611 | 958.1334 | 1.2963 | 19.0547 | 1.7175 | 1.5255 | -14.6052 | 3.0727 | 9588.65 | 1.08 | 5.4813 | -3.3306 | -17.2584 | 5.0349 | 9.071 | -34.7716 | 16.8556 |  | 173.7307 | 216.4134 | 200.2121 | 54.5384 |  | 181.6949
42838.5593 | 12009 | 1041.8586 | 932.0057 | 656.1128 | 165.9447 | 56.7081 | 34.5252 | 108.1127 | 33.928 | 131.1831 | 96.5474 | 61.6027 | 37.0853 | 26.4129 | 60.3399 | 989.7487 | 982.9151 | 989.3161 | 1048.1802 | 1055.8459 | 1096.7921 | 1047.0216 | 776.7869 | 1061.9701 | 880.3332 | 749.0556 | 960.3945 | 803.4617 | 806.7272 | 810.1772 | 972.8833 | 949.0104 | 986.7333 | 975.7096 | 1060.4929 | 1036.6647 |  | 763.8082 |  | 817.1993 | 841.2498 | 631.0772 | 1044.2614 |  | 518.1023 | 715.8221 | 654.1538 | 892.2102 | 963.2297 | 986.5288 | 974.4982 | 59.9599 | 394.8762 | 94.4223 | 628.2601 | 38.2422 | 68.3343 | 62.8977 | 101.1464 | 110.3655 |  |  | 5.7382 | -4.5959 | -62.5733 | 5.6117 | 14.5487 | -197.6068 | 46.0871 | -3.2426 | 19.8561 | 52.1698 | 48.4547 | 0.0076373 | 0.001099 | 0.00096596 | 1004.0296 | 1003.7606 | 982.214 | 974.9413 | 881.7302 | 216.0395 | 69.9592 | 719.8839 | 141.4995 | 83.5246 | 51.108 | 35.4365 | 32.6581 | 57.2651 | 799.0102 |  | 739.6869 | 468.5925 | 401.3764 | 1019.1556 | 715.9992 | 1048.8111 | 1095.7032 | 1056.9439 | 920.9074 | 979.4639 | 985.8324 | 1014.0798 | 951.2044 | 881.106 | 1064.5978 | 1063.7356 | 1076.1871 | 1061.3512 | 158.9411 | 62.1838 | 730.2321 | 1064.6202 | 1083.2407 | 729.1629 | 1015.8592 | 1000.5273 | 968.5664 | 756.0056 | 928.4764 | 943.925 | 895.7999 | 920.7127 | 873.798 | 1166.3369 | 681.8047 | 678.9915 | 776.0971 |  |  | 740.4569 | 1034.1337 | 1220.3707 | 1129.1753 | 728.8851 |  | 737.749 |  |  | 789.5916 | 825.2023 | 811.3563 | [5 empty] | 951.2597 | 1157.2603 | 1084.6772 | 1083.0303 | 1271.5756 | 987.6091 | 1038.7278 | 1110.3171 | 1091.317 | 1111.1109 | 494.1471 | 1226.5119 | 1195.4055 | 1125.1312 | 1144.4754 | 1102.8491 | 1090.4069 | 1049.3692 | 1111.7966 | 1193.8474 | 1131.4442 | 1131.9251 | 876.7763 | 947.7939 | 1075.0594 | 1088.006 | 1135.2224 | 1122.2718 |  | 1117.9283 | 1125.741 | 1078.2293 | 1174.6895 | 1048.3518 |  | 1134.5217 | 958.1448 | 0.98932 | 19.0548 | 1.7178 | 1.5259 | -14.4991 | 3.0727 | 9581.83 | 1 | 5.4946 | -4.6984 | -17.3362 | 5.1917 | 9.4343 | -34.7695 | 16.7914 |  | 173.7585 | 216.7362 | 182.6014 | 51.6468 |  | 181.6752
42838.5593 | 12010 | 1042.5857 | 931.9908 | 656.324 | 166.2183 | 56.7338 | 34.5267 | 108.1503 | 33.9361 | 131.233 | 96.5776 | 61.6128 | 37.0961 | 26.4124 | 60.3516 | 990.3397 | 982.8824 | 988.6193 | 1048.2664 | 1055.5408 | 1104.1607 | 1047.0105 | 777.4845 | 1062.0042 | 880.357 | 749.0831 | 960.3238 | 803.4307 | 806.7041 | 810.1149 | 974.3698 | 949.3087 | 986.2055 | 976.0828 | 1059.2516 | 1036.6342 |  | 763.8067 |  | 817.2076 | 841.2699 | 631.0573 | 1044.2316 |  | 518.5 | 714.5112 | 658.8621 | 893.7462 | 963.2039 | 986.4768 | 974.6568 | 59.8462 | 394.8456 | 93.7619 | 628.3259 | 38.2236 | 68.3006 | 62.9188 | 101.0914 | 110.3788 |  |  | 5.6659 | -4.159 | -61.3294 | 6.6046 | 14.0802 | -197.5358 | 45.8499 | -3.1703 | 20.1075 | 52.1713 | 48.6581 | 0.0076406 | 0.0011861 | 0.0009906 | 1004.8278 | 1003.8424 | 982.1841 | 974.8967 | 881.4679 | 216.3577 | 69.9929 | 720.2652 | 141.6135 | 83.5663 | 51.1138 | 35.4404 | 32.6544 | 57.2781 | 893.5652 |  | 657.5503 | 438.9136 | 400.2787 | 1019.0314 | 715.2126 | 1050.9233 | 1100.0786 | 1059.664 | 916.5186 | 978.7812 | 986.4533 | 1014.027 | 951.1685 | 881.0542 | 1064.5604 | 1063.7619 | 1076.1274 | 1061.4256 | 160.6057 | 55.1928 | 730.2441 | 1064.8792 | 1086.5728 | 729.1687 | 1016.1085 | 1000.4534 | 968.4173 | 755.9882 | 928.4317 | 945.3526 | 896.2634 | 920.8354 | 877.0742 | 1175.6643 | 681.7849 | 678.9908 | 776.2457 |  |  | 740.4527 | 1034.159 | 1220.4659 | 1129.3513 | 728.8892 |  | 737.7437 |  |  | 789.3004 | 825.312 | 811.5678 | [5 empty] | 951.3957 | 1158.0445 | 1083.8304 | 1082.5056 | 1265.5348 | 987.4861 | 1038.7375 | 1110.2903 | 1091.7044 | 1111.0019 | 496.2106 | 1226.5708 | 1195.5781 | 1125.0785 | 1144.2735 | 1103.8962 | 1089.2799 | 1049.3884 | 1113.3166 | 1193.7776 | 1131.4897 | 1132.4018 | 875.9397 | 945.7175 | 1081.3399 | 1093.8363 | 1135.1664 | 1122.3407 |  | 1120.2854 | 1125.7753 | 1079.3272 | 1174.4488 | 1048.4553 |  | 1135.3499 | 958.149 | 1.3453 | 19.0611 | 1.7189 | 1.5262 | -14.6298 | 3.0727 | 9562.64 | 0.86 | 5.4597 | -4.4665 | -17.1516 | 5.6285 | 9.2809 | -34.7625 | 16.7478 |  | 173.7721 | 216.8486 | 172.0207 | 60.5133 |  | 181.6518
42838.5593 | 12011 | 1043.9642 | 932.2058 | 656.521 | 166.5034 | 56.7635 | 34.5376 | 108.1829 | 33.9389 | 131.2725 | 96.5994 | 61.6252 | 37.0981 | 26.4134 | 60.3581 | 991.6465 | 985.086 | 992.3787 | 1048.2956 | 1055.5124 | 1107.8802 | 1046.961 | 778.4982 | 1062.0297 | 880.31 | 749.1178 | 960.2505 | 803.4345 | 806.7006 | 810.0908 | 974.3588 | 948.1461 | 985.9617 | 976.7782 | 1058.7373 | 1036.6208 |  | 763.795 |  | 817.19 | 841.2764 | 631.0422 | 1044.1275 |  | 517.0851 | 714.8776 | 660.8188 | 891.4653 | 963.3548 | 986.541 | 974.953 | 59.5627 | 394.7192 | 92.7801 | 628.2732 | 38.2172 | 68.2614 | 62.9485 | 101.0721 | 110.3732 |  |  | 5.7684 | -1.9004 | -61.5358 | 6.1361 | 13.8863 | -197.5463 | 46.5412 | -2.7747 | 19.421 | 50.3336 | 48.6342 | 0.0076718 | 0.0012107 | 0.00098239 | 1006.5376 | 1003.7361 | 982.1829 | 974.8502 | 880.5118 | 216.741 | 70.0312 | 720.6463 | 141.7315 | 83.6027 | 51.1341 | 35.447 | 32.6549 | 57.2902 | 913.4974 |  | 599.2877 | 417.2182 | 365.7294 | 1019.144 | 713.9957 | 1051.5357 | 1102.0636 | 1060.7245 | 924.4768 | 970.2378 | 984.9635 | 1013.9655 | 951.1132 | 880.993 | 1064.5301 | 1063.8238 | 1076.0533 | 1061.5412 | 156.5017 | 67.2291 | 730.2568 | 1065.3363 | 1085.5502 | 729.1868 | 1011.4851 | 1001.2623 | 967.7576 | 755.9368 | 928.3558 | 945.6752 | 896.0205 | 920.9036 | 880.3421 | 1185.9251 | 681.7784 | 679.0053 | 776.3991 |  |  | 740.4511 | 1034.2204 | 1220.4134 | 1130.1378 | 728.903 |  | 737.7365 |  |  | 789.0126 | 825.5493 | 811.81 | [5 empty] | 951.5936 | 1159.8565 | 1082.7372 | 1082.2856 | 1258.476 | 987.3018 | 1038.5415 | 1110.5098 | 1092.077 | 1111.0233 | 497.5507 | 1226.5845 | 1195.7231 | 1125.1496 | 1144.496 | 1104.4355 | 1093.6945 | 1049.3624 | 1115.48 | 1193.9917 | 1131.8324 | 1132.8506 | 878.7693 | 945.8176 | 1088.2203 | 1091.8611 | 1134.8379 | 1122.9508 |  | 1122.4019 | 1125.6353 | 1080.3761 | 1174.4706 | 1048.4643 |  | 1135.6994 | 958.1864 | 1.1496 | 19.0598 | 1.7188 | 1.5264 | -14.6574 | 3.0727 | 9505.74 | 1.18 | 5.5088 | -3.0198 | -17.1836 | 5.4262 | 9.2171 | -34.7643 | 16.874 |  | 173.805 | 217.3644 | 169.8737 | 66.5857 |  | 181.6313
42838.5593 | 12012 | 1044.9951 | 932.5137 | 656.704 | 166.7837 | 56.7919 | 34.5458 | 108.2215 | 33.9394 | 131.3217 | 96.6248 | 61.6382 | 37.107 | 26.4207 | 60.3725 | 990.5133 | 983.3373 | 991.369 | 1048.2532 | 1055.2058 | 1110.9143 | 1046.9335 | 779.827 | 1061.9738 | 880.1709 | 749.1225 | 960.1431 | 803.3985 | 806.6759 | 810.0655 | 972.4216 | 946.2844 | 986.2672 | 976.9672 | 1058.2351 | 1036.6328 |  | 763.7978 |  | 817.1833 | 841.255 | 631.0366 | 1044.0275 |  | 515.4543 | 716.6124 | 662.1501 | 892.3755 | 963.5285 | 986.7765 | 975.1305 | 58.2416 | 394.5104 | 91.3462 | 628.1536 | 38.2348 | 68.2058 | 62.9778 | 101.065 | 110.2176 |  |  | 5.5811 | -2.045 | -61.7717 | 5.1734 | 13.5926 | -197.5739 | 46.2533 | -2.7938 | 19.5311 | 49.7703 | 48.5536 | 0.0076225 | 0.0011401 | 0.00095118 | 1007.5513 | 1003.9835 | 982.2375 | 974.7676 | 879.7664 | 217.1022 | 70.0528 | 720.9881 | 141.8524 | 83.6502 | 51.1412 | 35.4464 | 32.667 | 57.3037 | 842.9998 |  | 610.3172 | 430.5306 | 378.2983 | 1019.2964 | 713.9493 | 1052.181 | 1102.4917 | 1061.0897 | 925.5509 | 964.431 | 984.1223 | 1013.9209 | 951.0667 | 880.9443 | 1064.5005 | 1063.8886 | 1076.0097 | 1061.544 | 167.7238 | 78.1637 | 730.3027 | 1066.6921 | 1090.8293 | 729.2375 | 1013.5644 | 1001.7238 | 967.5346 | 755.9019 | 928.2806 | 943.8692 | 896.75 | 921.1633 | 884.2509 | 1188.1097 | 681.8045 | 679.0073 | 776.6121 |  |  | 740.4615 | 1034.2648 | 1221.5039 | 1131.3213 | 728.9511 |  | 737.742 |  |  | 788.8111 | 825.9049 | 812.1132 | [5 empty] | 951.8479 | 1163.1911 | 1082.3313 | 1082.0857 | 1253.3165 | 987.7188 | 1038.4749 | 1110.4885 | 1092.0762 | 1111.0418 | 499.347 | 1226.3414 | 1196.1986 | 1125.4446 | 1144.5174 | 1103.7907 | 1094.2077 | 1049.3782 | 1121.1757 | 1193.5884 | 1131.6996 | 1132.5694 | 883.5082 | 946.9518 | 1041.944 | 1095.2826 | 1134.5717 | 1123.0361 |  | 1121.7095 | 1125.6176 | 1082.3229 | 1174.5071 | 1048.531 |  | 1135.3617 | 958.2179 | 1.19 | 19.059 | 1.7176 | 1.5244 | -14.5401 | 3.0727 | 9482.46 | 0.7 | 5.4186 | -3.1353 | -17.2317 | 4.9868 | 9.1199 | -34.77 | 16.8233 |  | 173.8284 | 218.1097 | 177.7982 | 65.3449 |  | 181.6143
42838.5593 | 12013 | 1044.7586 | 932.6097 | 656.8756 | 167.0529 | 56.8069 | 34.5401 | 108.2512 | 33.9253 | 131.3604 | 96.6373 | 61.6312 | 37.0967 | 26.4128 | 60.3692 | 989.1781 | 982.7787 | 991.7395 | 1048.1614 | 1055.0164 | 1118.2508 | 1046.8886 | 780.6672 | 1061.8822 | 880.0529 | 749.1059 | 960.0649 | 803.3828 | 806.6476 | 810.012 | 973.243 | 946.6516 | 986.8386 | 975.9458 | 1058.1721 | 1036.6132 |  | 763.7856 |  | 817.1737 | 841.2198 | 631.0584 | 1043.9607 |  | 516.0862 | 716.5213 | 662.4489 | 894.3412 | 963.5258 | 987.2384 | 975.2852 | 57.729 | 394.3118 | 90.9945 | 628.0663 | 38.2446 | 68.1727 | 62.9921 | 101.0834 | 110.2983 |  |  | 5.4622 | -1.148 | -61.7901 | 5.4133 | 14.0309 | -197.6042 | 46.1305 | -2.1774 | 19.4901 | 50.9205 | 48.5644 | 0.0077244 | 0.0011845 | 0.0009446 | 1006.8355 | 1004.0837 | 982.318 | 974.6756 | 879.8438 | 217.4748 | 70.0782 | 721.4345 | 141.9476 | 83.6773 | 51.1433 | 35.4427 | 32.6623 | 57.3078 | 855.1911 |  | 618.8843 | 419.9442 | 392.8567 | 1020.2506 | 714.7785 | 1051.4492 | 1101.7731 | 1059.281 | 925.3405 | 962.9879 | 983.6009 | 1013.8673 | 951.025 | 880.898 | 1064.4383 | 1063.9023 | 1075.9899 | 1061.5616 | 164.2267 | 74.6425 | 730.3436 | 1067.8117 | 1091.0854 | 729.2648 | 1015.3284 | 1001.7049 | 966.8629 | 755.8701 | 928.2185 | 944.2853 | 894.9861 | 921.2262 | 888.1081 | 1186.5777 | 681.8053 | 679.0039 | 776.7965 |  |  | 740.4685 | 1034.3159 | 1222.2105 | 1132.3275 | 728.9632 |  | 737.7482 |  |  | 788.5373 | 826.2147 | 812.4045 | [5 empty] | 951.9122 | 1165.4674 | 1082.4402 | 1081.8248 | 1251.2462 | 987.5381 | 1038.0313 | 1110.6548 | 1092.3148 | 1111.3742 | 501.7373 | 1226.3312 | 1195.9327 | 1125.6899 | 1144.6572 | 1101.9532 | 1092.6716 | 1049.4331 | 1120.4795 | 1192.7002 | 1131.7236 | 1132.8347 | 883.8945 | 948.3852 | 1072.0801 | 1092.9526 | 1134.456 | 1123.3289 |  | 1121.3239 | 1125.6239 | 1081.4101 | 1174.4624 | 1048.6369 |  | 1134.8046 | 958.2469 | 0.99044 | 19.0452 | 1.7181 | 1.5249 | -14.5395 | 3.0726 | 9484.15 | 0.73 | 5.3604 | -2.349 | -17.2334 | 5.1009 | 9.2675 | -34.779 | 16.804 |  | 173.8556 | 218.7509 | 177.0174 | 64.6663 |  | 181.5784
42838.5593 | 12014 | 1044.4892 | 932.5997 | 657.0549 | 167.3653 | 56.8395 | 34.5388 | 108.2981 | 33.9339 | 131.4144 | 96.6703 | 61.6457 | 37.0995 | 26.4191 | 60.3744 | 988.4727 | 983.3116 | 991.2045 | 1048.0728 | 1054.7839 | 1120.3411 | 1046.8749 | 780.8508 | 1061.8834 | 880.1145 | 749.1597 | 960.0028 | 803.3615 | 806.6258 | 809.9472 | 973.0031 | 946.5723 | 986.9051 | 976.5722 | 1057.6313 | 1036.6007 |  | 763.7788 |  | 817.1699 | 841.1979 | 631.1641 | 1043.9351 |  | 515.3671 | 715.8135 | 663.2555 | 892.92 | 963.2466 | 987.7777 | 975.5253 | 57.8323 | 394.0933 | 90.6356 | 627.5714 | 38.2593 | 68.1795 | 63.0068 | 101.1003 | 110.3699 |  |  | 5.5713 | -2.3046 | -61.3577 | 6.1578 | 13.0899 | -197.5417 | 46.6095 | -2.6945 | 19.4945 | 50.4828 | 48.5342 | 0.0076225 | 0.0011187 | 0.001012 | 1006.2309 | 1004.1648 | 982.3472 | 974.6611 | 879.9578 | 217.8657 | 70.1044 | 721.9309 | 142.0672 | 83.7281 | 51.1638 | 35.4536 | 32.674 | 57.3213 |  |  | 631.3814 | 425.1958 | 386.149 | 1020.4969 | 715.4016 | 1050.6026 | 1100.2451 | 1058.3728 | 925.1887 | 963.1585 | 982.6609 | 1013.8194 | 950.9923 | 880.8571 | 1064.4114 | 1063.8371 | 1076.0035 | 1061.5267 | 173.6106 | 86.0572 | 730.3566 | 1068.1198 | 1088.5213 | 729.2887 | 1017.9254 | 1001.8683 | 966.6428 | 755.8874 | 928.1508 | 945.2221 | 893.1826 | 921.3058 | 892.2609 | 1185.202 | 681.7932 | 678.9724 | 776.9433 |  |  | 740.4902 | 1034.3282 | 1217.7219 | 1133.1711 | 728.9788 |  | 737.7623 |  |  | 788.3118 | 826.5331 | 812.6989 | [5 empty] | 952.0162 | 1166.1459 | 1081.151 | 1081.3728 | 1248.2885 | 987.3494 | 1037.6888 | 1110.8435 | 1092.3241 | 1111.591 | 503.982 | 1226.4958 | 1196.4038 | 1125.8993 | 1144.8602 | 1101.3095 | 1094.7663 | 1049.556 | 1119.0731 | 1192.408 | 1131.8718 | 1132.5752 | 882.9536 | 949.5029 | 1094.3558 | 1085.8955 | 1134.2588 | 1123.673 |  | 1119.9524 | 1125.4745 | 1082.3723 | 1174.4221 | 1048.7096 |  | 1135.288 | 958.2902 | 0.97207 | 19.053 | 1.7192 | 1.5266 | -14.4858 | 3.0726 | 9433.65 | 0.82 | 5.4135 | -3.327 | -17.1669 | 5.4384 | 8.9532 | -34.781 | 16.8947 |  | 173.8615 | 219.4307 |  | 63.4833 |  | 181.564
42838.5593 | 12015 | 1044.4331 | 932.1873 | 657.2289 | 167.6753 | 56.8704 | 34.5477 | 108.3571 | 33.9425 | 131.4601 | 96.6891 | 61.6513 | 37.1057 | 26.4217 | 60.3777 | 988.7907 | 982.5537 | 990.3055 | 1048.0363 | 1055.543 | 1125.5026 | 1046.8578 | 779.822 | 1061.8723 | 880.0826 | 749.1874 | 959.9272 | 803.3317 | 806.5895 | 809.7917 | 972.733 | 947.7534 | 986.7886 | 976.8163 | 1057.5282 | 1036.5825 |  | 763.7802 |  | 817.1773 | 841.1619 | 631.1872 | 1043.9076 |  | 514.8581 | 716.0812 | 663.1182 | 891.7939 | 963.4287 | 988.1133 | 975.9307 | 59.0385 | 393.9739 | 88.7765 | 627.1074 | 38.2541 | 68.1852 | 63.0304 | 101.1254 | 110.4105 |  |  | 5.9143 | -2.4748 | -61.4339 | 5.366 | 12.1311 | -197.5792 | 45.7822 | -2.8595 | 19.7497 | 52.7407 | 48.5638 | 0.0076291 | 0.0011171 | 0.00099225 | 1005.89 | 1004.2372 | 982.3038 | 974.6679 | 880.2936 | 218.2716 | 70.1366 | 722.451 | 142.1935 | 83.7734 | 51.1737 | 35.4617 | 32.6798 | 57.3335 | 395.2878 |  | 616.701 | 432.3431 | 389.8871 | 1021.1823 | 716.2365 | 1050.9619 | 1098.8746 | 1058.1572 | 925.378 | 969.201 | 982.4482 | 1013.7632 | 950.9413 | 880.7941 | 1064.456 | 1063.7829 | 1076.0057 | 1061.5162 | 170.2546 | 64.8579 | 730.3832 | 1067.6633 | 1090.5129 | 729.3273 | 1015.4375 | 1002.156 | 967.3741 | 755.8759 | 928.086 | 945.6744 | 890.6882 | 921.396 | 896.6408 | 1194.5193 | 681.7879 | 678.9703 | 777.1586 |  |  | 740.4862 | 1034.3604 | 1213.6573 | 1134.2498 | 729.0038 |  | 737.7587 |  |  | 788.1183 | 826.7967 | 812.9974 | [5 empty] | 952.084 | 1167.2106 | 1080.8283 | 1081.2305 | 1245.8795 | 987.1689 | 1037.131 | 1110.9209 | 1092.3744 | 1111.5902 | 506.6854 | 1226.7991 | 1196.2731 | 1125.9075 | 1144.4787 | 1099.5076 | 1094.9971 | 1049.6219 | 1118.0656 | 1191.5935 | 1131.6162 | 1132.0193 | 883.7235 | 949.2891 | 1084.3952 | 1086.2622 | 1134.0926 | 1122.6104 |  | 1118.2118 | 1125.3213 | 1083.5865 | 1174.4357 | 1048.7531 |  | 1135.1514 | 958.3099 | 1.1325 | 19.0558 | 1.7192 | 1.5279 | -14.6308 | 3.0726 | 9417.32 | 0.7 | 5.5773 | -3.4481 | -17.1799 | 5.0774 | 8.6203 | -34.7889 | 16.7463 |  | 173.8789 | 220.2548 | 228.679 | 65.3904 |  | 181.5897
42838.5594 | 12016 | 1043.9853 | 930.4922 | 657.3791 | 167.9754 | 56.9061 | 34.5611 | 108.3822 | 33.9427 | 131.5135 | 96.7193 | 61.6606 | 37.1129 | 26.4279 | 60.3838 | 988.8563 | 983.4694 | 990.9138 | 1048.0184 | 1056.321 | 1129.2246 | 1046.8491 | 778.7736 | 1061.8567 | 879.9901 | 749.2787 | 959.8601 | 803.3024 | 806.5654 | 809.593 | 972.5577 | 949.0097 | 987.263 | 976.3994 | 1057.2904 | 1036.5917 |  | 763.7639 |  | 817.1523 | 841.1316 | 631.2011 | 1043.836 |  | 513.8616 | 716.8996 | 663.9724 | 892.1125 | 964.8255 | 988.8731 | 976.3498 | 59.8205 | 393.938 | 89.7343 | 626.6871 | 38.2432 | 68.1882 | 63.0472 | 101.1636 | 110.449 |  |  | 5.6613 | -2.4426 | -61.9576 | 5.0013 | 13.2371 | -197.5582 | 45.8236 | -2.8154 | 19.6035 | 52.0725 | 48.5541 | 0.0076094 | 0.0011565 | 0.00094625 | 1005.089 | 1004.1857 | 982.2302 | 974.655 | 880.4976 | 218.6875 | 70.1669 | 722.9204 | 142.3132 | 83.8143 | 51.1833 | 35.4674 | 32.6853 | 57.3416 | 618.7856 |  | 601.6147 | 435.5143 | 369.0566 | 1021.4907 | 715.9701 | 1052.2381 | 1102.6161 | 1059.7687 | 925.0262 | 968.4314 | 981.8509 | 1013.715 | 950.9077 | 880.7462 | 1064.3673 | 1063.6039 | 1076.005 | 1061.3923 | 156.5048 | 79.1883 | 730.4187 | 1067.9148 | 1092.2029 | 729.3525 | 1018.6037 | 1002.7522 | 967.347 | 755.8741 | 928.0194 | 946.3003 | 889.0889 | 921.497 | 899.72 | 1196.2569 | 681.7839 | 678.9735 | 777.4234 |  |  | 740.5016 | 1034.3949 | 1213.1029 | 1135.0294 | 729.0331 |  | 737.8047 |  |  | 787.8901 | 827.0196 | 813.282 | [5 empty] | 952.0187 | 1170.0213 | 1082.1443 | 1081.4039 | 1244.6141 | 986.867 | 1036.6473 | 1111.0013 | 1092.4897 | 1111.7199 | 508.5333 | 1227.0083 | 1196.5194 | 1125.845 | 1144.285 | 1101.2184 | 1095.3145 | 1049.6254 | 1112.9095 | 1191.0636 | 1131.595 | 1132.007 | 883.4386 | 947.618 | 1094.4805 | 1087.2511 | 1133.9476 | 1122.0099 |  | 1119.9336 | 1125.1638 | 1084.9388 | 1174.4857 | 1048.8217 |  | 1134.4255 | 958.3546 | 1.1374 | 19.05 | 1.7193 | 1.5293 | -14.5461 | 3.0726 | 9384.23 | 1.27 | 5.4562 | -3.427 | -17.2601 | 4.9038 | 9.0073 | -34.7975 | 16.7589 |  | 173.8969 | 220.7851 | 204.0319 | 66.9786 |  | 181.5425
42838.5594 | 12017 | 1043.6801 | 929.8784 | 657.551 | 168.2661 | 56.9365 | 34.561 | 108.4242 | 33.9435 | 131.5537 | 96.7402 | 61.6681 | 37.1208 | 26.432 | 60.3988 | 988.2505 | 983.8218 | 990.8697 | 1048.0645 | 1057.071 | 1137.5919 | 1046.8664 | 778.0277 | 1061.8407 | 880.2349 | 749.31 | 959.7982 | 803.2838 | 806.5441 | 809.5032 | 973.5504 | 948.7951 | 989.5503 | 974.8625 | 1056.5248 | 1036.6663 |  | 763.7643 |  | 817.1529 | 841.1507 | 631.3308 | 1043.8033 |  | 513.0661 | 717.4331 | 665.838 | 890.9856 | 965.694 | 989.9698 | 976.5601 | 59.197 | 394.0397 | 92.3182 | 626.1704 | 38.265 | 68.3135 | 63.0656 | 101.2404 | 110.5065 |  |  | 5.6744 | -2.049 | -61.587 | 6.4173 | 13.1411 | -197.6265 | 46.1613 | -2.3285 | 19.1818 | 51.686 | 48.6227 | 0.0076078 | 0.0011286 | 0.0010038 | 1005.4167 | 1003.9959 | 982.2137 | 974.6395 | 880.6555 | 219.0945 | 70.2029 | 723.3461 | 142.4235 | 83.8522 | 51.1942 | 35.4651 | 32.689 | 57.3575 | 885.0361 |  | 638.6446 | 431.676 | 364.3113 | 1020.667 | 716.524 | 1051.3456 | 1100.3869 | 1058.4068 | 924.9706 | 968.0197 | 979.9088 | 1013.6665 | 950.869 | 880.6893 | 1064.347 | 1063.536 | 1075.999 | 1061.2782 | 166.1408 | 76.4017 | 730.4679 | 1068.7262 | 1095.3419 | 729.4128 | 1021.5411 | 1002.5817 | 967.6716 | 755.8597 | 927.9699 | 948.6278 | 889.7979 | 921.6679 | 902.6462 | 1192.6384 | 681.807 | 679.0201 | 777.6914 |  |  | 740.5086 | 1034.4832 | 1212.4004 | 1136.2583 | 729.0823 |  | 737.7632 |  |  | 787.6407 | 827.2412 | 813.556 | [5 empty] | 951.9774 | 1174.686 | 1084.541 | 1081.882 | 1247.672 | 986.953 | 1036.865 | 1111.0767 | 1092.8382 | 1112.0024 | 507.3744 | 1227.2825 | 1196.502 | 1125.7404 | 1144.1899 | 1097.9739 | 1092.0341 | 1049.6903 | 1109.2944 | 1191.2136 | 1131.8296 | 1132.7324 | 881.6464 | 947.9608 | 1089.9009 | 1086.702 | 1133.7962 | 1122.2536 |  | 1122.8807 | 1125.1739 | 1085.8433 | 1174.3892 | 1048.8784 |  | 1134.5643 | 958.3836 | 1.1795 | 19.0602 | 1.7189 | 1.53 | -14.5247 | 3.0725 | 9320.81 | 0.93 | 5.4623 | -3.1396 | -17.213 | 5.5564 | 8.9785 | -34.8186 | 16.8278 |  | 173.9439 | 221.6181 | 173.952 | 63.0474 |  | 181.5342
42838.5594 | 12018 | 1043.6816 | 929.5953 | 657.727 | 168.5653 | 56.9675 | 34.5626 | 108.4707 | 33.9458 | 131.6008 | 96.7672 | 61.6788 | 37.1246 | 26.4373 | 60.4082 | 988.3517 | 983.0963 | 989.7504 | 1048.1451 | 1057.3032 | 1153.2837 | 1046.8496 | 777.1449 | 1061.8363 | 880.2929 | 749.3241 | 959.7248 | 803.2598 | 806.5109 | 809.4958 | 973.1773 | 948.6617 | 990.4244 | 974.2867 | 1056.511 | 1036.6852 |  | 763.7649 |  | 817.1549 | 841.1426 | 631.3133 | 1043.7498 |  | 512.9464 | 717.1622 | 668.0546 | 890.8339 | 965.8086 | 989.6884 | 976.6174 | 59.8636 | 394.2578 | 93.2334 | 626.1959 | 38.2587 | 68.4881 | 63.0763 | 101.3014 | 110.5302 |  |  | 5.8847 | -3.1503 | -61.8525 | 6.4614 | 14.5152 | -197.5476 | 45.7953 | -2.8102 | 18.78 | 50.9377 | 48.8177 | 0.007547 | 0.0011023 | 0.0009791 | 1007.3259 | 1003.9905 | 982.2312 | 974.6402 | 881.0573 | 219.5549 | 70.2304 | 723.7723 | 142.5566 | 83.9027 | 51.2068 | 35.4834 | 32.6903 | 57.3778 | 721.0677 |  | 656.719 | 417.5424 | 349.2833 | 1021.6728 | 717.4871 | 1050.5385 | 1098.2244 | 1057.054 | 925.5079 | 972.3245 | 978.9733 | 1013.6083 | 950.8329 | 880.6452 | 1064.3798 | 1063.6892 | 1076.005 | 1062.1483 | 158.7286 | 78.558 | 730.5224 | 1068.1609 | 1089.9397 | 729.4727 | 1023.8877 | 1002.4613 | 968.0346 | 755.879 | 927.8969 | 947.6674 | 889.7351 | 921.9959 | 905.9626 | 1198.5221 | 681.8209 | 679.0246 | 777.9524 |  |  | 740.5096 | 1034.5385 | 1211.8811 | 1137.0691 | 729.1238 |  | 737.775 |  |  | 787.4083 | 827.4901 | 813.8501 | [5 empty] | 951.9959 | 1177.8079 | 1087.4336 | 1082.8466 | 1253.7433 | 987.546 | 1037.7244 | 1111.1788 | 1093.0192 | 1112.1304 | 501.6193 | 1227.5528 | 1197.0605 | 1125.7039 | 1144.3093 | 1095.6581 | 1092.64 | 1049.7162 | 1109.7695 | 1191.4639 | 1132.0305 | 1133.5509 | 880.7145 | 950.3923 | 1090.2729 | 1085.4078 | 1133.8744 | 1123.979 |  | 1125.5089 | 1125.3191 | 1084.2286 | 1174.3334 | 1048.9534 |  | 1134.8104 | 958.4033 | 0.97708 | 19.0564 | 1.7177 | 1.5287 | -14.4612 | 3.0726 | 9279.37 | 0.47 | 5.5625 | -3.8925 | -17.2477 | 5.5746 | 9.4352 | -34.8078 | 16.7591 |  | 173.9735 | 222.1703 | 192.7771 | 61.3581 |  | 181.5287
42838.5594 | 12019 | 1044.9591 | 929.7364 | 657.8821 | 168.8616 | 56.9965 | 34.5661 | 108.5063 | 33.938 | 131.6471 | 96.7939 | 61.6868 | 37.1315 | 26.4282 | 60.4193 | 988.7765 | 981.5284 | 990.8296 | 1048.1932 | 1056.2712 | 1170.4173 | 1046.8274 | 777.0607 | 1061.8173 | 880.213 | 749.34 | 959.6517 | 803.2335 | 806.4845 | 809.4624 | 971.5667 | 949.4277 | 990.5536 | 975.7645 | 1056.8687 | 1036.6806 |  | 763.7462 |  | 817.1404 | 841.1078 | 631.2715 | 1043.6976 |  | 513.2129 | 716.9453 | 667.4427 | 891.9204 | 964.0274 | 988.766 | 976.5292 | 60.642 | 394.5484 | 93.5237 | 626.3757 | 38.2722 | 68.5602 | 63.0847 | 101.3619 | 110.5695 |  |  | 5.9215 | -4.1038 | -61.2124 | 5.7188 | 15.7512 | -197.589 | 45.4793 | -2.5408 | 19.4984 | 51.3516 | 48.8486 | 0.0076948 | 0.001081 | 0.00097253 | 1007.228 | 1004.2535 | 982.2385 | 974.7459 | 881.9219 | 220.0054 | 70.2567 | 723.7402 | 142.6762 | 83.9451 | 51.2248 | 35.4805 | 32.701 | 57.3933 | 871.6559 |  | 664.4559 | 424.1726 | 365.8903 | 1022.5631 | 718.1143 | 1052.2583 | 1102.9424 | 1059.891 | 926.1156 | 967.821 | 978.9954 | 1013.5536 | 950.7935 | 880.5905 | 1064.4009 | 1063.7675 | 1076.0053 | 1061.5725 | 134.256 | 57.7853 | 730.5764 | 1067.7038 | 1088.8979 | 729.5304 | 1018.9313 | 1002.5111 | 967.6669 | 755.8591 | 927.8338 | 946.3669 | 890.4686 | 921.9969 | 909.9429 | 1199.9227 | 681.8584 | 679.0529 | 778.2586 |  |  | 740.5358 | 1034.5136 | 1212.6764 | 1137.6278 | 729.1841 |  | 737.7864 |  |  | 787.1874 | 827.7422 | 814.1488 | [5 empty] | 952.1503 | 1180.7723 | 1088.0813 | 1083.747 | 1259.0325 | 988.0408 | 1038.2351 | 1111.1789 | 1093.074 | 1112.1867 | 499.8756 | 1227.6855 | 1197.617 | 1125.7148 | 1144.2359 | 1095.4282 | 1095.1919 | 1049.7615 | 1111.1938 | 1192.1677 | 1132.3377 | 1134.3907 | 878.0296 | 952.6452 | 1092.3196 | 1079.9201 | 1134.1012 | 1126.4519 |  | 1128.7705 | 1125.4148 | 1083.8436 | 1174.3426 | 1049.0088 |  | 1134.9343 | 958.4345 | 1.0511 | 19.057 | 1.7173 | 1.5286 | -14.5232 | 3.0725 | 9240.54 | 0.96 | 5.5798 | -4.4422 | -17.1564 | 5.244 | 9.8251 | -34.7987 | 16.6951 |  | 173.9594 | 222.5194 | 176.5828 | 60.7066 |  | 181.5567
42838.5594 | 12020 | 1046.511 | 930.0822 | 658.0705 | 169.1612 | 57.0196 | 34.5673 | 108.5426 | 33.9416 | 131.6837 | 96.8205 | 61.6861 | 37.1333 | 26.4316 | 60.4176 | 989.0492 | 983.429 | 992.6082 | 1048.2246 | 1054.5592 | 1164.1828 | 1046.8253 | 777.2457 | 1061.8327 | 880.147 | 749.3345 | 959.5816 | 803.2064 | 806.4638 | 809.429 | 971.7461 | 949.8104 | 990.9977 | 977.2454 | 1057.6494 | 1036.6749 |  | 763.7404 |  | 817.1198 | 841.0577 | 631.3134 | 1043.6689 |  | 512.033 | 716.9944 | 664.8766 | 890.9591 | 962.8457 | 988.2584 | 976.46 | 60.9398 | 394.8271 | 92.3964 | 626.5221 | 38.2846 | 68.5282 | 63.0995 | 101.4132 | 110.6064 |  |  | 6.0536 | -4.8351 | -61.9051 | 5.6879 | 15.2807 | -197.5161 | 46.2428 | -2.5316 | 20.1799 | 51.6266 | 48.7966 | 0.0076932 | 0.0010777 | 0.00097253 | 1007.1267 | 1004.3084 | 982.3305 | 974.9409 | 881.9639 | 220.4505 | 70.2955 | 723.7824 | 142.7936 | 83.9783 | 51.2285 | 35.4779 | 32.7011 | 57.3885 | 905.5831 |  | 638.8683 | 393.5778 | 346.9243 | 1019.8465 | 716.6944 | 1054.0316 | 1106.1598 | 1061.637 | 926.3295 | 960.0341 | 978.6365 | 1013.5047 | 950.7426 | 880.5451 | 1064.353 | 1063.6147 | 1075.9816 | 1061.3337 | 137.2168 | 40.3755 | 730.6323 | 1066.9267 | 1086.4175 | 729.6044 | 1015.4069 | 1002.9617 | 967.0692 | 755.8402 | 927.7716 | 946.6448 | 890.91 | 922.0166 | 912.7853 | 1214.5786 | 681.882 | 679.0638 | 778.5837 |  |  | 740.5575 | 1034.5551 | 1212.4988 | 1138.3757 | 729.2382 |  | 737.8093 |  |  | 787.0264 | 828.0666 | 814.4827 | [5 empty] | 952.3297 | 1183.5942 | 1086.6761 | 1083.9598 | 1262.6766 | 988.1131 | 1038.2064 | 1111.1608 | 1093.0733 | 1112.2731 | 505.0859 | 1227.7934 | 1197.9147 | 1125.821 | 1143.4455 | 1089.6864 | 1095.2848 | 1049.8771 | 1112.2935 | 1192.8575 | 1132.7128 | 1134.6167 | 876.2398 | 951.9586 | 1092.5561 | 1076.4494 | 1134.3278 | 1127.6206 |  | 1129.4553 | 1125.5152 | 1083.5591 | 1174.4283 | 1049.0837 |  | 1134.6542 | 958.484 | 1.0932 | 19.056 | 1.7193 | 1.53 | -14.5018 | 3.0725 | 9191.31 | 0.93 | 5.6416 | -4.8219 | -17.2536 | 5.2299 | 9.6753 | -34.7853 | 16.8313 |  | 173.981 | 223.0217 | 171.1752 | 63.0789 |  | 181.536
42838.5594 | 12021 | 1046.8774 | 930.3046 | 658.2813 | 169.4623 | 57.0452 | 34.5781 | 108.575 | 33.942 | 131.7282 | 96.8553 | 61.6937 | 37.1365 | 26.4351 | 60.4243 | 989.9025 | 985.4987 | 992.5783 | 1048.2887 | 1053.3049 | 1160.3949 | 1046.816 | 777.4958 | 1061.8727 | 880.1201 | 749.3518 | 959.52 | 803.1816 | 806.4485 | 809.4338 | 971.8855 | 943.571 | 991.2001 | 977.6583 | 1057.9787 | 1036.6792 |  | 763.727 |  | 817.1177 | 841.0122 | 631.3809 | 1043.6392 |  | 512.5565 | 716.2035 | 661.6919 | 890.2117 | 962.7151 | 988.6776 | 976.6518 | 61.3056 | 394.9205 | 91.7602 | 626.6637 | 38.2967 | 68.4498 | 63.1022 | 101.4297 | 110.6298 |  |  | 5.9754 | -3.0202 | -62.1495 | 4.948 | 13.0682 | -197.5877 | 46.2547 | -2.7031 | 19.9254 | 51.1775 | 48.768 | 0.007565 | 0.001122 | 0.00097253 | 1007.9969 | 1004.175 | 982.5014 | 975.1225 | 882.0524 | 220.8969 | 70.3273 | 724.0834 | 142.904 | 84.018 | 51.2453 | 35.486 | 32.6995 | 57.4 | 906.2512 |  | 534.8666 | 363.8684 | 319.7056 | 1017.0392 | 713.6491 | 1054.2257 | 1105.415 | 1061.1473 | 926.4655 | 960.9443 | 977.9066 | 1013.4506 | 950.7212 | 880.513 | 1064.3619 | 1063.5942 | 1075.9696 | 1061.2925 | 178.8372 | 57.9452 | 730.6964 | 1066.521 | 1085.9548 | 729.6601 | 1015.54 | 1003.0556 | 967.0111 | 755.8292 | 927.7028 | 947.3423 | 891.4242 | 922.1367 | 915.4642 | 1218.6972 | 681.8921 | 679.0669 | 778.8327 |  |  | 740.5817 | 1034.636 | 1212.6079 | 1138.9807 | 729.2607 |  | 737.8325 |  |  | 786.8892 | 828.3841 | 814.8127 | [5 empty] | 952.5504 | 1185.8455 | 1085.3117 | 1083.6293 | 1265.6394 | 987.8727 | 1037.9914 | 1111.2221 | 1093.3526 | 1112.3547 | 509.7103 | 1227.9962 | 1198.1811 | 1125.8731 | 1143.6143 | 1083.8075 | 1094.9531 | 1049.927 | 1113.4542 | 1193.2013 | 1133.124 | 1134.7686 | 876.488 | 949.573 | 1086.2334 | 1081.8531 | 1134.5104 | 1127.7051 |  | 1128.9324 | 1125.6782 | 1082.4818 | 1174.5694 | 1049.1916 |  | 1132.4647 | 958.5228 | 1.1733 | 19.0548 | 1.7198 | 1.5309 | -14.5166 | 3.0726 | 9214.07 | 0.67 | 5.6051 | -3.8094 | -17.2807 | 4.876 | 8.949 | -34.7974 | 16.8362 |  | 174.0236 | 223.4217 | 169.4172 | 73.6295 |  | 181.5423
42838.5594 | 12022 | 1047.351 | 930.6435 | 658.4865 | 169.8016 | 57.0897 | 34.5873 | 108.6187 | 33.952 | 131.794 | 96.8857 | 61.7222 | 37.1434 | 26.4502 | 60.4392 | 990.1453 | 984.2585 | 991.223 | 1048.3358 | 1053.1303 | 1164.4375 | 1046.8199 | 776.4084 | 1061.9271 | 880.216 | 749.3344 | 959.4448 | 803.1521 | 806.4277 | 809.4369 | 969.8419 | 942.387 | 991.4092 | 978.099 | 1058.2912 | 1036.6696 |  | 763.7243 |  | 817.1275 | 840.9787 | 631.4358 | 1044.0085 |  | 512.5718 | 715.9107 | 661.817 | 888.9347 | 963.714 | 989.0274 | 977.1192 | 61.2108 | 394.9528 | 91.4104 | 626.7363 | 38.3122 | 68.3912 | 63.1084 | 101.445 | 110.6936 |  |  | 6.1206 | -2.666 | -61.974 | 5.4645 | 11.7829 | -197.6055 | 45.7914 | -2.6354 | 19.6516 | 50.706 | 48.5953 | 0.0075667 | 0.001099 | 0.0009561 | 1009.3441 | 1004.2665 | 982.6656 | 975.2734 | 881.8415 | 221.3532 | 70.3495 | 724.3951 | 143.016 | 84.0665 | 51.2576 | 35.4963 | 32.7034 | 57.4171 | 877.2016 |  | 544.9169 | 345.7753 | 297.0011 | 1017.4825 | 711.669 | 1053.2511 | 1102.8823 | 1059.7421 | 927.251 | 964.0453 | 977.242 | 1013.4068 | 950.6861 | 880.4714 | 1064.4005 | 1063.5676 | 1075.9549 | 1061.233 | 177.495 | 73.1085 | 730.7293 | 1065.7022 | 1083.5923 | 729.6876 | 1016.6096 | 1002.6522 | 967.6621 | 755.787 | 927.6334 | 948.0571 | 890.7114 | 922.2168 | 916.5776 | 1219.4197 | 681.9772 | 678.7142 | 779.1447 |  |  | 740.589 | 1034.5194 | 1211.9798 | 1139.5851 | 728.7717 |  | 738.2227 |  |  | 786.8157 | 828.6683 | 815.1285 | [5 empty] | 952.7793 | 1187.8444 | 1084.2273 | 1083.5065 | 1269.064 | 987.6663 | 1037.9017 | 1111.3912 | 1093.5032 | 1112.4184 | 513.455 | 1228.0689 | 1198.0589 | 1125.957 | 1143.0898 | 1081.7264 | 1095.7683 | 1050.0814 | 1116.1728 | 1193.3212 | 1133.1565 | 1134.8423 | 878.5914 | 948.5051 | 1090.3319 | 1084.2586 | 1134.5365 | 1128.2915 |  | 1126.8594 | 1125.7639 | 1082.4894 | 1174.6058 | 1049.2925 |  | 1131.9894 | 958.5509 | 1.0828 | 19.0598 | 1.7201 | 1.5311 | -14.5583 | 3.0725 | 9316.37 | 1.04 | 5.6728 | -3.5786 | -17.2537 | 5.1234 | 8.4987 | -34.8038 | 16.754 |  | 173.9611 | 223.8421 | 172.9102 | 71.8626 |  | 181.5659
42838.5594 | 12023 | 1047.7382 | 930.9426 | 658.6564 | 170.1119 | 57.1164 | 34.5943 | 108.664 | 33.9429 | 131.8415 | 96.8997 | 61.725 | 37.1583 | 26.4487 | 60.4398 | 989.2774 | 986.8774 | 992.7013 | 1048.3578 | 1053.1625 | 1160.187 | 1046.7892 | 775.7155 | 1061.9233 | 880.3269 | 749.2299 | 959.3602 | 803.1332 | 806.3864 | 809.416 | 970.2606 | 942.2861 | 991.5884 | 977.6011 | 1058.2994 | 1036.6675 |  | 763.7183 |  | 817.1186 | 840.9441 | 631.4158 | 1043.9419 |  | 511.9964 | 715.9908 | 665.8334 | 893.5931 | 964.3266 | 989.2193 | 977.3713 | 60.4761 | 395.1019 | 90.852 | 626.7915 | 38.2971 | 68.3061 | 63.0962 | 101.4835 | 110.7576 |  |  | 5.7914 | -1.4122 | -61.4155 | 5.1491 | 13.7076 | -197.614 | 46.4301 | -2.2181 | 19.4819 | 51.5528 | 48.6387 | 0.0075667 | 0.0011565 | 0.00094625 | 1008.1175 | 1004.4854 | 982.7562 | 975.3507 | 881.4408 | 221.8104 | 70.3868 | 724.614 | 143.1465 | 84.1195 | 51.2753 | 35.5083 | 32.7145 | 57.4428 | 767.1644 |  | 568.2807 | 375.702 | 293.621 | 1019.4948 | 710.6419 | 1052.5436 | 1101.7329 | 1059.3395 | 927.4781 | 964.9177 | 977.5962 | 1013.3618 | 950.6532 | 880.4355 | 1064.4419 | 1063.5698 | 1075.9488 | 1061.2342 | 172.51 | 75.6772 | 730.2418 | 1063.6278 | 1080.1225 | 729.0565 | 1017.0375 | 1001.6942 | 968.3798 | 755.7056 | 927.5696 | 947.1492 | 889.2244 | 922.3262 | 920.8667 | 1228.2708 | 681.9419 | 678.6926 | 779.2155 |  |  | 740.6071 | 1034.2927 | 1201.2055 | 1140.4489 | 728.8225 |  | 738.1559 |  |  | 786.6486 | 828.8699 | 815.3943 | [5 empty] | 952.9953 | 1189.5681 | 1082.555 | 1083.0744 | 1271.0666 | 987.5914 | 1037.6469 | 1111.5801 | 1093.5134 | 1112.5146 | 517.0412 | 1228.0395 | 1198.0142 | 1126.1199 | 1142.1692 | 1079.3682 | 1093.4154 | 1050.1031 | 1116.3035 | 1193.1471 | 1132.9384 | 1135.0096 | 879.8075 | 950.527 | 1091.1755 | 1086.2087 | 1134.3926 | 1128.8792 |  | 1123.257 | 1125.8481 | 1082.4997 | 1174.631 | 1049.371 |  | 1133.2055 | 958.5436 | 1.0713 | 19.0568 | 1.7205 | 1.5303 | -14.5061 | 3.0725 | 9488.71 | 0.53 | 5.5181 | -2.6046 | -17.1765 | 4.9735 | 9.1673 | -34.8072 | 16.8717 |  | 173.8393 | 224.7183 | 186.3436 | 68.9303 |  | 181.5895
42838.5594 | 12024 | 1048.4013 | 931.255 | 658.8645 | 170.4153 | 57.1378 | 34.5937 | 108.7025 | 33.9461 | 131.8792 | 96.9245 | 61.7314 | 37.1507 | 26.4501 | 60.4494 | 988.6893 | 985.899 | 991.6157 | 1048.2995 | 1052.985 | 1151.7474 | 1046.7597 | 775.1173 | 1061.9043 | 880.392 | 749.1764 | 959.2803 | 803.0999 | 806.3712 | 809.3858 | 970.1237 | 944.0052 | 991.6528 | 976.7783 | 1058.5245 | 1036.6671 |  | 763.7044 |  | 817.1062 | 840.8801 | 631.4124 | 1043.8996 |  | 512.6701 | 716.1406 | 666.3904 | 893.5518 | 965.2534 | 989.1612 | 977.5876 | 60.5437 | 395.3254 | 89.4575 | 627.0367 | 38.269 | 68.2069 | 63.0934 | 101.5854 | 110.7977 |  |  | 5.8321 | -2.3144 | -61.9497 | 6.0691 | 12.5589 | -197.6173 | 46.6581 | -2.3535 | 19.6959 | 53.0428 | 48.7279 | 0.0076423 | 0.0011302 | 0.00095446 | 1010.6308 | 1004.2718 | 982.8165 | 975.4123 | 881.7538 | 222.268 | 70.4217 | 724.5124 | 143.2703 | 84.1617 | 51.2879 | 35.5091 | 32.7225 | 57.4529 | 455.1936 |  | 575.036 | 373.7201 | 288.5919 | 1021.5033 | 710.2423 | 1051.7679 | 1100.4247 | 1058.1434 | 927.2698 | 957.7529 | 977.5664 | 1013.3079 | 950.6274 | 880.3938 | 1064.4984 | 1063.6769 | 1075.928 | 1061.3113 | 165.342 | 70.3135 | 730.1544 | 1062.4701 | 1078.695 | 728.9407 | 1012.7612 | 1001.2398 | 968.1063 | 755.6776 | 927.5006 | 946.6278 | 888.0933 | 922.4308 | 926.6238 | 1227.7861 | 681.9435 | 678.7139 | 779.475 |  |  | 740.6324 | 1034.2368 | 1201.4449 | 1140.8811 | 728.8435 |  | 738.0962 |  |  | 786.4768 | 829.156 | 815.7006 | [5 empty] | 953.047 | 1190.012 | 1080.9362 | 1082.5388 | 1272.2476 | 987.5071 | 1037.213 | 1111.5042 | 1093.61 | 1112.5594 | 517.58 | 1228.1816 | 1197.3996 | 1126.0905 | 1141.7547 | 1076.7388 | 1095.9453 | 1050.187 | 1112.6797 | 1192.319 | 1132.9651 | 1135.1049 | 880.4018 | 951.2385 | 1075.9064 | 1081.3075 | 1134.2626 | 1129.9153 |  | 1120.9549 | 1125.8814 | 1083.2067 | 1174.6181 | 1049.431 |  | 1134.1302 | 958.5738 | 0.9244 | 19.0584 | 1.7192 | 1.5308 | -14.5564 | 3.0725 | 9645.01 | 0.85 | 5.5373 | -3.3347 | -17.2524 | 5.4 | 8.7746 | -34.8067 | 16.9127 |  | 173.8087 | 225.0007 | 222.2164 | 68.0491 |  | 181.6196
42838.5595 | 12025 | 1048.1599 | 931.4126 | 659.1038 | 170.7339 | 57.1738 | 34.6044 | 108.7471 | 33.9504 | 131.9284 | 96.9537 | 61.738 | 37.1663 | 26.4572 | 60.4612 | 988.0326 | 984.5535 | 990.2368 | 1048.3022 | 1052.8673 | 1145.4987 | 1046.732 | 775.8835 | 1061.8988 | 880.4563 | 749.1449 | 959.2111 | 803.0749 | 806.3268 | 809.3607 | 970.4715 | 947.497 | 991.7032 | 976.251 | 1058.7588 | 1036.6595 |  | 763.6929 |  | 817.1017 | 840.8354 | 631.3879 | 1043.8643 |  | 513.4471 | 715.5702 | 664.1506 | 890.2462 | 964.6628 | 989.0809 | 977.902 | 60.2849 | 395.4746 | 88.6416 | 627.513 | 38.2525 | 68.2312 | 63.0984 | 101.6622 | 110.699 |  |  | 5.9406 | -1.7467 | -61.98 | 5.4415 | 13.3915 | -197.5437 | 46.2882 | -2.5441 | 19.8351 | 52.6744 | 48.6753 | 0.0075503 | 0.0011105 | 0.00096596 | 1008.5876 | 1003.9577 | 982.8113 | 975.4594 | 882.1628 | 222.7574 | 70.4516 | 722.1812 | 143.3878 | 84.1919 | 51.2953 | 35.5047 | 32.7323 | 57.457 | 642.8801 |  | 603.7773 | 380.7762 | 319.8469 | 1022.3101 | 709.9018 | 1049.455 | 1095.5701 | 1055.1339 | 926.5416 | 953.704 | 974.7509 | 1013.2436 | 950.578 | 880.3296 | 1064.5745 | 1063.6177 | 1075.8777 | 1061.3118 | 152.0288 | 66.1212 | 730.1472 | 1061.5038 | 1078.8838 | 728.907 | 1009.967 | 1000.6338 | 967.5534 | 755.656 | 927.4415 | 945.1105 | 889.4592 | 922.5235 | 931.6024 | 1230.834 | 681.9265 | 678.7136 | 779.7658 |  |  | 740.6455 | 1034.2324 | 1201.3903 | 1141.5678 | 728.8384 |  | 738.0678 |  |  | 786.2683 | 829.3611 | 815.9968 | [5 empty] | 952.9354 | 1189.1285 | 1081.6459 | 1082.6062 | 1273.8219 | 987.1978 | 1037.4039 | 1111.4695 | 1093.5792 | 1112.5948 | 517.9577 | 1228.6633 | 1198.1937 | 1125.8301 | 1141.4542 | 1074.7015 | 1097.4501 | 1050.2512 | 1109.3759 | 1191.0591 | 1132.9067 | 1135.6752 | 881.9875 | 949.6616 | 1047.8419 | 1084.9172 | 1134.1617 | 1130.2162 |  | 1120.3872 | 1125.8007 | 1083.356 | 1174.6319 | 1049.511 |  | 1134.0796 | 958.6004 | 1.1613 | 19.0575 | 1.7204 | 1.5311 | -14.5799 | 3.0725 | 9778.97 | 0.78 | 5.5885 | -2.8961 | -17.2516 | 5.1117 | 9.0605 | -34.7991 | 16.845 |  | 173.806 | 225.4619 | 201.8495 | 64.7444 |  | 181.663
42838.5595 | 12026 | 1047.1378 | 931.4279 | 659.3432 | 171.039 | 57.1925 | 34.6014 | 108.777 | 33.9435 | 131.9726 | 96.9691 | 61.7376 | 37.1643 | 26.448 | 60.4568 | 987.4536 | 983.0754 | 990.9543 | 1048.3152 | 1051.9357 | 1134.5857 | 1046.7069 | 776.9703 | 1061.9417 | 880.453 | 749.1528 | 959.1429 | 803.0331 | 806.3083 | 809.3435 | 970.0459 | 948.362 | 991.4962 | 976.1725 | 1058.6526 | 1036.6438 |  | 763.6885 |  | 817.114 | 840.7858 | 631.4056 | 1043.8306 |  | 512.8657 | 715.1044 | 662.526 | 882.2924 | 963.8394 | 988.7573 | 978.4362 | 59.5471 | 395.4377 | 87.7339 | 627.9837 | 38.2469 | 68.3975 | 63.1082 | 101.7905 | 110.7684 |  |  | 5.9668 | -1.357 | -61.5496 | 6.1683 | 13.5919 | -197.5674 | 45.9156 | -2.2766 | 19.658 | 50.0441 | 48.7256 | 0.0075897 | 0.0010612 | 0.0010169 | 1006.7355 | 1004.1197 | 982.8373 | 975.5054 | 882.3354 | 223.2451 | 70.4757 | 721.4577 | 143.5187 | 84.2385 | 51.3097 | 35.5023 | 32.7316 | 57.4694 | 884.5867 |  | 575.4102 | 363.3538 | 331.9617 | 1022.2431 | 709.1157 | 1045.3242 | 1089.7623 | 1051.1276 | 924.8493 | 953.8858 | 971.3433 | 1013.1916 | 950.5456 | 880.2916 | 1064.6779 | 1063.4265 | 1075.8648 | 1061.5462 | 152.1493 | 62.0672 | 730.1421 | 1059.9505 | 1077.8418 | 728.921 | 1014.4589 | 999.975 | 967.3861 | 755.6258 | 927.3793 | 944.8769 | 892.7418 | 922.6472 | 936.0921 | 1242.2815 | 681.9344 | 678.7198 | 780.1548 |  |  | 740.6721 | 1034.2725 | 1202.0656 | 1141.8966 | 728.8738 |  | 738.0706 |  |  | 786.0294 | 829.5855 | 816.2984 | [5 empty] | 952.8066 | 1188.0334 | 1081.681 | 1082.7687 | 1275.1311 | 987.4374 | 1038.216 | 1111.3569 | 1093.6401 | 1112.6555 | 523.9551 | 1228.9417 | 1197.7351 | 1125.4746 | 1140.9952 | 1073.2214 | 1096.961 | 1050.2793 | 1108.3629 | 1190.1448 | 1132.5899 | 1135.597 | 882.5338 | 946.4481 | 1087.0537 | 1086.1168 | 1134.2294 | 1130.7717 |  | 1120.9788 | 1125.6817 | 1085.048 | 1174.6003 | 1049.5645 |  | 1135.4671 | 958.5963 | 1.0804 | 19.0576 | 1.7214 | 1.5333 | -14.4852 | 3.0725 | 9859.51 | 0.8 | 5.6008 | -2.5521 | -17.1875 | 5.4411 | 9.1269 | -34.7967 | 16.7749 |  | 173.8267 | 225.6635 | 174.9527 | 67.6398 |  | 181.7155
42838.5595 | 12027 | 1046.9922 | 931.5502 | 659.5818 | 171.3566 | 57.2211 | 34.6073 | 108.8203 | 33.9505 | 132.0171 | 97.0052 | 61.7522 | 37.1676 | 26.452 | 60.4652 | 987.7293 | 983.1255 | 987.2501 | 1048.3714 | 1051.5741 | 1132.1065 | 1046.6704 | 776.8445 | 1062.005 | 880.7044 | 749.1484 | 959.0806 | 802.9991 | 806.277 | 809.3464 | 971.8287 | 947.1028 | 991.2215 | 977.2079 | 1058.3861 | 1036.6267 |  | 763.68 |  | 817.1127 | 840.7433 | 631.4657 | 1043.7849 |  | 511.9732 | 714.8571 | 666.7104 | 888.2395 | 963.5317 | 988.3766 | 978.6899 | 58.548 | 395.3532 | 86.3734 | 628.5226 | 38.2371 | 68.6509 | 63.1221 | 101.9293 | 110.8481 |  |  | 5.8794 | -2.8368 | -61.3472 | 5.6952 | 14.1774 | -197.6009 | 45.6481 | -2.6919 | 20.2389 | 52.1285 | 48.864 | 0.0075798 | 0.001104 | 0.00098075 | 1007.2724 | 1004.1409 | 982.925 | 975.5639 | 882.4362 | 223.7104 | 70.5003 | 721.39 | 143.6306 | 84.2843 | 51.3144 | 35.5061 | 32.732 | 57.4767 | 798.8758 |  | 626.3665 | 368.7775 | 311.4383 | 1023.1308 | 708.5235 | 1043.956 | 1089.4219 | 1050.9389 | 922.2259 | 956.0912 | 968.3527 | 1013.1347 | 950.5001 | 880.2453 | 1064.7199 | 1063.4399 | 1075.8443 | 1061.3535 | 164.5259 | 73.309 | 730.1769 | 1060.326 | 1081.1861 | 728.9516 | 1013.2505 | 999.8144 | 967.113 | 755.6068 | 927.3252 | 945.9882 | 894.449 | 922.7406 | 939.2181 | 1246.6043 | 681.9439 | 678.7718 | 780.4608 |  |  | 740.688 | 1034.2629 | 1202.2036 | 1142.2811 | 728.9184 |  | 738.0414 |  |  | 785.7684 | 829.7588 | 816.5768 | [5 empty] | 952.8253 | 1187.4138 | 1082.144 | 1082.952 | 1276.0339 | 987.6006 | 1038.633 | 1111.3991 | 1093.6803 | 1112.7718 | 528.8064 | 1229.0779 | 1198.2048 | 1125.1156 | 1140.9053 | 1071.5725 | 1096.4164 | 1050.2908 | 1110.8468 | 1189.9057 | 1132.7712 | 1136.5729 | 880.4243 | 946.7234 | 1092.0802 | 1083.8294 | 1134.5094 | 1130.6947 |  | 1123.3314 | 1126.1299 | 1085.9776 | 1174.5391 | 1049.6491 |  | 1135.5899 | 958.6169 | 0.86207 | 19.0566 | 1.7219 | 1.5327 | -14.4231 | 3.0725 | 9884.36 | 0.82 | 5.5597 | -3.6895 | -17.1571 | 5.2276 | 9.32 | -34.7944 | 16.7235 |  | 173.8211 | 225.9175 | 185.0128 | 61.785 |  | 181.7449
42838.5595 | 12028 | 1048.4339 | 931.9055 | 659.8247 | 171.6703 | 57.2449 | 34.6075 | 108.8502 | 33.9436 | 132.0603 | 97.019 | 61.7605 | 37.1681 | 26.4526 | 60.4732 | 988.109 | 983.005 | 987.9575 | 1048.386 | 1051.4212 | 1129.7122 | 1046.6391 | 777.1895 | 1062.0378 | 880.9815 | 749.1259 | 958.9986 | 802.9758 | 806.2527 | 809.3152 | 973.842 | 948.1159 | 991.0959 | 978.0255 | 1058.4271 | 1036.6203 |  | 763.6812 |  | 817.1208 | 840.684 | 631.4717 | 1043.7517 |  | 512.9817 | 715.1833 | 671.7353 | 893.2103 | 964.5514 | 988.5934 | 978.7029 | 58.4056 | 395.2982 | 86.485 | 628.7841 | 38.2438 | 69.0117 | 63.1313 | 102.0626 | 110.9112 |  |  | 5.8006 | -2.4018 | -61.3412 | 5.8562 | 14.3009 | -197.5772 | 46.3999 | -2.5007 | 19.6543 | 51.626 | 48.8492 | 0.0075946 | 0.0011007 | 0.00097253 | 1006.5476 | 1004.3257 | 982.9641 | 975.6106 | 882.2815 | 224.1824 | 70.5279 | 721.722 | 143.7574 | 84.3294 | 51.3285 | 35.5223 | 32.7376 | 57.5023 | 871.9553 |  | 648.935 | 376.3533 | 311.2371 | 1024.8651 | 708.5883 | 1045.4258 | 1094.0043 | 1052.9823 | 921.4072 | 956.1422 | 967.0828 | 1013.0982 | 950.4711 | 880.2076 | 1064.8231 | 1063.3422 | 1075.8288 | 1061.1691 | 161.6487 | 78.5359 | 730.2635 | 1059.9552 | 1079.0306 | 729.0615 | 1015.4888 | 999.6928 | 967.3428 | 755.6923 | 927.2568 | 947.5949 | 896.2737 | 922.8472 | 942.2588 | 1239.6981 | 681.9595 | 678.8226 | 780.7434 |  |  | 740.7073 | 1034.2822 | 1204.6576 | 1142.7713 | 728.9878 |  | 737.9781 |  |  | 785.5606 | 830.0409 | 816.9042 | [5 empty] | 952.9242 | 1185.6476 | 1081.3537 | 1082.7051 | 1276.5503 | 987.8275 | 1038.9007 | 1111.5218 | 1093.5941 | 1112.876 | 530.8852 | 1229.0986 | 1197.2659 | 1124.8992 | 1141.0664 | 1070.6697 | 1097.2869 | 1050.3491 | 1113.1426 | 1189.4902 | 1132.9614 | 1137.3225 | 877.4053 | 946.2918 | 1084.7114 | 1084.051 | 1134.7835 | 1131.7666 |  | 1125.0933 | 1126.3048 | 1085.5331 | 1174.5148 | 1049.7455 |  | 1132.2177 | 958.6574 | 1.1177 | 19.0571 | 1.7222 | 1.5321 | -14.5389 | 3.0725 | 9837.41 | 0.84 | 5.5222 | -3.3954 | -17.1591 | 5.3018 | 9.3613 | -34.7953 | 16.8621 |  | 173.8309 | 226.1784 | 177.9441 | 59.2985 |  | 181.8089
42838.5595 | 12029 | 1049.387 | 932.3374 | 660.0778 | 172.011 | 57.2694 | 34.6066 | 108.8785 | 33.9474 | 132.1114 | 97.0473 | 61.7689 | 37.1615 | 26.4576 | 60.4751 | 988.149 | 981.7372 | 987.9007 | 1048.3344 | 1050.8532 | 1128.023 | 1046.5849 | 777.2572 | 1061.9548 | 881.1927 | 749.1061 | 958.9283 | 802.9406 | 806.2355 | 809.2973 | 974.3132 | 948.5393 | 990.6422 | 977.7251 | 1058.4997 | 1036.614 |  | 763.6728 |  | 817.1289 | 840.6023 | 631.482 | 1043.7079 |  | 512.3786 | 718.0444 | 672.851 | 891.2932 | 964.154 | 988.5211 | 978.8328 | 58.0228 | 394.9785 | 86.8716 | 628.7821 | 38.2473 | 69.2195 | 63.1357 | 102.2191 | 110.989 |  |  | 5.9287 | -1.3255 | -61.6862 | 6.142 | 12.785 | -197.6068 | 46.4518 | -2.82 | 20.1196 | 52.0324 | 48.9098 | 0.0076061 | 0.0011253 | 0.00097089 | 1005.6125 | 1004.1434 | 982.9829 | 975.6079 | 882.2242 | 224.6528 | 70.5569 | 722.3586 | 143.8773 | 84.3662 | 51.3337 | 35.5288 | 32.7466 | 57.5094 | 790.4075 |  | 723.9673 | 433.0143 | 356.2732 | 1025.9435 | 710.5692 | 1047.0393 | 1096.7898 | 1055.1316 | 921.5541 | 958.0801 | 965.7448 | 1013.0424 | 950.444 | 880.1652 | 1064.8629 | 1062.7098 | 1075.7902 | 1061.1379 | 152.9454 | 82.6963 | 730.3497 | 1059.8511 | 1079.3486 | 729.2255 | 1011.2569 | 999.6792 | 967.8798 | 755.6998 | 927.1886 | 947.0533 | 894.8616 | 922.9913 | 945.401 | 1237.4489 | 681.9848 | 678.8916 | 781.1125 |  |  | 740.7233 | 1034.3311 | 1210.7239 | 1143.3248 | 729.1016 |  | 737.9883 |  |  | 785.4867 | 830.3496 | 817.2655 | [5 empty] | 952.9712 | 1185.5086 | 1080.6802 | 1082.7897 | 1277.7026 | 988.3524 | 1039.1999 | 1111.6048 | 1093.8468 | 1112.9464 | 527.0189 | 1229.1495 | 1197.6932 | 1124.7497 | 1141.3995 | 1070.2581 | 1095.8218 | 1050.4007 | 1115.9591 | 1189.0474 | 1132.9971 | 1137.7074 | 874.3431 | 946.5458 | 1094.1519 | 1088.3229 | 1134.7727 | 1132.2727 |  | 1125.3409 | 1126.2741 | 1085.6266 | 1174.3443 | 1049.8431 |  | 1120.0512 | 958.6931 | 0.99174 | 19.0578 | 1.7209 | 1.531 | -14.534 | 3.0725 | 9794.67 | 1.01 | 5.5828 | -2.526 | -17.2322 | 5.4375 | 8.851 | -34.7969 | 16.871 |  | 173.8566 | 226.3819 | 187.6603 | 51.608 |  | 181.8325
42838.5595 | 12030 | 1048.9735 | 932.467 | 660.3438 | 172.3448 | 57.3083 | 34.6261 | 108.9319 | 33.9514 | 132.1653 | 97.086 | 61.784 | 37.1837 | 26.4612 | 60.5047 | 986.8749 | 982.1438 | 986.0465 | 1048.2399 | 1050.4917 | 1129.1528 | 1046.5306 | 776.5251 | 1061.8491 | 881.3704 | 749.0655 | 958.8468 | 802.9136 | 806.1989 | 809.3118 | 969.4399 | 940.0336 | 990.4103 | 977.3061 | 1058.7298 | 1036.9325 |  | 763.6645 |  | 817.0892 | 840.554 | 631.4695 | 1043.3933 |  | 511.9418 | 720.4541 | 674.7225 | 893.6805 | 963.8926 | 988.984 | 979.4329 | 57.6935 | 394.8011 | 87.4544 | 628.6478 | 38.2384 | 69.3266 | 63.1468 | 102.3856 | 111.0436 |  |  | 5.7461 | -0.20508 | -61.9024 | 5.5408 | 13.1063 | -197.593 | 46.0693 | -3.0152 | 20.4197 | 52.8175 | 48.9904 | 0.0076423 | 0.001099 | 0.00097253 | 1005.4354 | 1003.9263 | 982.9768 | 975.642 | 883.4716 | 225.1269 | 70.5857 | 723.101 | 143.9964 | 84.4072 | 51.3475 | 35.5368 | 32.7502 | 57.5231 | 731.5169 |  | 720.7329 | 437.8801 | 350.0015 | 1026.3009 | 712.4915 | 1050.3649 | 1103.293 | 1059.8403 | 921.7269 | 956.7032 | 965.3825 | 1012.9933 | 950.4075 | 880.1116 | 1064.9329 | 1062.6703 | 1075.7647 | 1062.1929 | 152.7932 | 77.9124 | 730.499 | 1060.3142 | 1079.6173 | 729.3512 | 1012.3866 | 999.3852 | 968.1045 | 755.686 | 927.1171 | 944.0407 | 895.1361 | 923.2711 | 948.7802 | 1237.9315 | 682.0032 | 678.9452 | 781.4941 |  |  | 740.7498 | 1034.3775 | 1212.0398 | 1143.7119 | 729.1877 |  | 737.9927 |  |  | 785.4177 | 830.7405 | 817.6802 | [5 empty] | 952.9051 | 1184.5552 | 1081.0259 | 1083.0707 | 1277.9127 | 988.5256 | 1039.4002 | 1111.7353 | 1094.3537 | 1113.0168 | 528.3669 | 1229.2872 | 1197.9958 | 1124.79 | 1141.5401 | 1069.1699 | 1096.2993 | 1050.422 | 1114.3194 | 1188.6661 | 1133.0378 | 1137.6686 | 874.7494 | 944.7752 | 1094.267 | 1088.4063 | 1134.733 | 1132.4603 |  | 1125.1893 | 1126.2205 | 1085.9932 | 1174.2509 | 1049.926 |  | 1134.9917 | 958.734 | 1.3397 | 19.0572 | 1.7208 | 1.53 | -14.5179 | 3.0725 | 9759.58 | 0.64 | 5.4961 | -0.99481 | -17.2833 | 5.1708 | 8.9631 | -34.8021 | 16.8045 |  | 173.8807 | 226.6056 | 194.4212 | 52.5973 |  | 181.8432
42838.5595 | 12031 | 1046.7617 | 932.2162 | 660.5734 | 172.6563 | 57.3364 | 34.6299 | 108.9702 | 33.9534 | 132.2059 | 97.1127 | 61.7921 | 37.1871 | 26.4658 | 60.503 | 986.126 | 981.5757 | 985.5471 | 1048.143 | 1050.2087 | 1129.3574 | 1045.999 | 775.0586 | 1062.0134 | 881.5225 | 780.4792 | 958.7929 | 802.8954 | 806.1822 | 809.2831 | 966.1512 | 942.6356 | 990.2202 | 976.9417 | 1059.3897 | 1038.5065 |  | 763.6613 |  | 817.0947 | 840.521 | 631.4911 | 1043.314 |  | 511.5813 | 720.976 | 674.2598 | 897.131 | 964.1324 | 989.4712 | 979.6014 | 57.0334 | 394.7859 | 86.8189 | 628.6926 | 38.2079 | 69.3124 | 63.1526 | 102.5505 | 111.1089 |  |  | 5.9471 | -2.6758 | -61.6534 | 5.5171 | 14.822 | -197.5575 | 46.6647 | -2.7083 | 20.3817 | 52.6114 | 48.867 | 0.0075831 | 0.001214 | 0.00098732 | 1005.2737 | 1004.256 | 982.9523 | 975.7266 | 884.59 | 225.6001 | 70.6193 | 723.905 | 144.112 | 84.4541 | 51.3631 | 35.5448 | 32.7534 | 57.5355 | 343.8964 |  | 685.9961 | 431.8184 | 342.9122 | 1025.5331 | 712.9919 | 1052.9206 | 1107.5132 | 1062.192 | 921.4559 | 959.7339 | 964.7243 | 1012.9478 | 950.3788 | 880.0752 | 1064.9744 | 1063.6168 | 1075.7502 | 1063.6609 | 160.9114 | 73.0853 | 730.6471 | 1061.5253 | 1085.3818 | 729.5336 | 1015.6095 | 999.3544 | 968.3738 | 755.6509 | 927.0596 | 943.0085 | 894.2066 | 923.2999 | 953.4795 | 1236.4744 | 682.0514 | 679.0295 | 781.9039 |  |  | 740.7648 | 1034.4101 | 1212.4834 | 1144.4012 | 729.2974 |  | 737.9833 |  |  | 785.3747 | 831.1427 | 818.1136 | [5 empty] | 952.8886 | 1182.5917 | 1081.7253 | 1082.9063 | 1278.0989 | 988.7791 | 1039.3842 | 1111.9228 | 1094.817 | 1113.172 | 532.8041 | 1229.3759 | 1197.6993 | 1125.0083 | 1141.8005 | 1068.3819 | 1095.5941 | 1050.5076 | 1113.5579 | 1189.0593 | 1133.2819 | 1138.1147 | 875.9973 | 944.9919 | 1093.4085 | 1090.5757 | 1134.8187 | 1132.0567 |  | 1126.9686 | 1126.2422 | 1086.7434 | 1174.2841 | 1050.0468 |  | 1135.4667 | 958.763 | 1.0077 | 19.0573 | 1.7221 | 1.5318 | -14.4499 | 3.0725 | 9738.92 | 0.87 | 5.5914 | -3.5943 | -17.2531 | 5.1611 | 9.5336 | -34.8057 | 16.916 |  | 173.8977 | 227.0575 | 237.0231 | 56.6212 |  | 181.8261
42838.5595 | 12032 | 1045.1899 | 931.92 | 660.7901 | 172.9723 | 57.3589 | 34.6376 | 109.0008 | 33.9555 | 132.2438 | 97.1317 | 61.7959 | 37.1922 | 26.4646 | 60.5051 | 986.4115 | 982.2332 | 987.1616 | 1048.1811 | 1049.9212 | 1127.3829 | 1045.0974 | 773.8074 | 1062.1269 | 881.6894 | 828.9578 | 958.7298 | 802.875 | 806.1589 | 809.2492 | 966.7545 | 944.0847 | 989.7697 | 976.6663 | 1058.984 | 1039.2809 |  | 763.6541 |  | 817.0802 | 840.4544 | 631.5494 | 1043.2438 |  | 511.8548 | 720.6668 | 670.7292 | 898.7424 | 963.1453 | 989.6492 | 979.6307 | 56.4703 | 394.6977 | 86.019 | 629.1036 | 38.2257 | 69.2415 | 63.1442 | 102.7077 | 111.1617 |  |  | 5.6343 | -1.8788 | -61.934 | 6.2938 | 14.5434 | -197.5687 | 45.9806 | -2.2569 | 20.0408 | 51.3772 | 48.8371 | 0.0076587 | 0.0011598 | 0.0010005 | 1006.6426 | 1005.0652 | 983.0742 | 975.8794 | 885.1599 | 226.0668 | 70.6495 | 724.7991 | 144.2299 | 84.4898 | 51.3808 | 35.5356 | 32.7538 | 57.5377 | 852.809 |  | 681.5231 | 461.3032 | 356.2694 | 1024.7446 | 713.29 | 1052.8195 | 1105.0054 | 1061.8371 | 920.8133 | 961.4747 | 964.0058 | 1012.911 | 950.3453 | 880.0297 | 1064.9572 | 1062.4367 | 1075.7227 | 1063.7117 | 175.2272 | 75.8978 | 730.7853 | 1063.1035 | 1087.2197 | 729.6879 | 1011.1371 | 999.8615 | 968.1783 | 757.4974 | 927.0029 | 944.0769 | 894.8488 | 923.3595 | 956.2069 | 1230.5116 | 682.0918 | 679.06 | 782.3403 |  |  | 740.7823 | 1034.4233 | 1213.5937 | 1144.719 | 729.3578 |  | 738.0192 |  |  | 785.3178 | 831.4824 | 818.5266 | [5 empty] | 953.0904 | 1180.9941 | 1081.5681 | 1082.4165 | 1279.0339 | 988.7442 | 1038.9633 | 1112.1292 | 1095.0154 | 1113.3062 | 536.068 | 1229.2908 | 1197.6726 | 1125.3857 | 1142.2014 | 1067.8343 | 1099.1543 | 1050.6033 | 1115.1315 | 1190.0173 | 1133.5904 | 1138.4472 | 877.0733 | 945.6202 | 1089.5941 | 1092.2524 | 1134.8796 | 1132.958 |  | 1126.8406 | 1126.3573 | 1087.6126 | 1174.3364 | 1050.1531 |  | 1133.7411 | 958.78 | 0.92254 | 19.0562 | 1.7225 | 1.532 | -14.5231 | 3.0725 | 9641.11 | 0.79 | 5.4423 | -3.0113 | -17.2896 | 5.5116 | 9.4442 | -34.8091 | 16.7927 |  | 173.9043 | 227.2409 | 179.9983 | 57.2162 |  | 181.8149
42838.5595 | 12033 | 1045.3307 | 931.8529 | 660.9849 | 173.2887 | 57.3914 | 34.6405 | 109.0403 | 33.9561 | 132.2902 | 97.1623 | 61.8113 | 37.2018 | 26.4703 | 60.5188 | 986.2867 | 983.9951 | 987.299 | 1048.1963 | 1049.6714 | 1124.2237 | 1044.7629 | 774.3737 | 1062.1757 | 881.8087 | 828.4585 | 958.6511 | 802.8456 | 806.1311 | 809.223 | 967.5048 | 945.3417 | 989.5789 | 976.6007 | 1059.0736 | 1039.7589 |  | 763.6421 |  | 817.0695 | 840.4248 | 631.544 | 1043.1848 |  | 512.9001 | 720.1029 | 670.087 | 897.3449 | 962.7606 | 989.6658 | 979.7275 | 55.9621 | 394.5837 | 85.9775 | 629.3629 | 38.2331 | 69.129 | 63.1419 | 102.856 | 111.2295 |  |  | 5.7106 | -3.5406 | -61.3761 | 5.6209 | 14.7064 | -197.6258 | 45.8827 | -2.1787 | 20.1875 | 51.3281 | 48.9196 | 0.007657 | 0.0011664 | 0.00095282 | 1006.346 | 1005.1964 | 983.2622 | 976.0389 | 885.5486 | 226.5797 | 70.694 | 725.7352 | 144.3608 | 84.5328 | 51.3893 | 35.5455 | 32.761 | 57.5593 | 250.7442 |  | 655.485 | 456.2227 | 361.0843 | 1026.0857 | 713.5056 | 1050.2336 | 1099.6154 | 1058.4839 | 919.8358 | 962.0038 | 962.8009 | 1012.8604 | 950.3096 | 879.9651 | 1064.9529 | 1063.186 | 1075.6952 | 1062.0334 | 174.5057 | 68.5093 | 730.8802 | 1063.9201 | 1088.9482 | 729.7698 | 1007.6321 | 999.8759 | 967.9187 | 757.5168 | 926.9307 | 944.4492 | 893.1285 | 923.4927 | 958.3617 | 1236.1365 | 682.1252 | 679.0711 | 782.7482 |  |  | 740.8047 | 1034.4462 | 1208.4131 | 1145.0317 | 729.4264 |  | 738.0333 |  |  | 785.3072 | 831.8386 | 818.972 | [5 empty] | 953.3549 | 1179.2874 | 1080.7486 | 1082.1004 | 1279.9576 | 988.2516 | 1038.1728 | 1112.2111 | 1095.0041 | 1113.4193 | 538.9009 | 1229.4814 | 1198.2252 | 1125.6418 | 1142.3045 | 1068.959 | 1098.9857 | 1050.6457 | 1113.8262 | 1190.4473 | 1133.6617 | 1138.2502 | 878.5297 | 943.3488 | 1089.0653 | 1093.5537 | 1134.9807 | 1133.4207 |  | 1125.3746 | 1126.4361 | 1087.7668 | 1174.4307 | 1050.4411 |  | 1129.8913 | 958.7868 | 0.98932 | 19.0573 | 1.7224 | 1.5313 | -14.4313 | 3.0724 | 9564.41 | 0.75 | 5.4789 | -4.1327 | -17.2067 | 5.2072 | 9.4971 | -34.8144 | 16.775 |  | 173.9159 | 227.5956 | 247.7094 | 60.1803 |  | 181.859
42838.5596 | 12034 | 1045.6851 | 931.9083 | 661.157 | 173.6082 | 57.4263 | 34.6507 | 109.0869 | 33.9525 | 132.3431 | 97.1894 | 61.8186 | 37.2037 | 26.4761 | 60.5245 | 986.1207 | 984.1858 | 986.725 | 1048.1612 | 1049.4999 | 1121.0006 | 1045.1344 | 774.1453 | 1062.1507 | 881.8233 | 827.5455 | 958.5706 | 802.8211 | 806.094 | 809.0561 | 966.0135 | 945.7677 | 989.5887 | 976.8573 | 1059.0049 | 1040.1074 |  | 763.6419 |  | 817.0737 | 840.4261 | 631.5547 | 1043.1301 |  | 512.393 | 720.4982 | 672.0563 | 892.9193 | 963.208 | 989.9394 | 979.8892 | 56.3863 | 394.5359 | 86.2257 | 629.2669 | 38.2314 | 69.1311 | 63.1287 | 102.9784 | 111.3159 |  |  | 5.7658 | -3.6937 | -60.9299 | 6.2925 | 14.6032 | -197.5628 | 45.8735 | -2.5789 | 21.042 | 52.9238 | 49.0402 | 0.0076751 | 0.0011089 | 0.00094789 | 1006.4319 | 1004.7999 | 983.3349 | 976.1305 | 886.2943 | 227.0609 | 70.721 | 726.5721 | 144.4826 | 84.5817 | 51.3994 | 35.5479 | 32.7703 | 57.5597 | 500.5148 |  | 613.3031 | 431.191 | 352.0687 | 1027.1179 | 712.748 | 1047.4125 | 1095.2795 | 1055.7639 | 918.5822 | 960.2374 | 961.2231 | 1012.7883 | 950.2675 | 879.8984 | 1064.8709 | 1063.3211 | 1075.6685 | 1061.5339 | 150.2488 | 52.3284 | 730.9273 | 1064.2851 | 1086.2197 | 729.8164 | 1010.8593 | 1000.0959 | 967.4912 | 757.4955 | 926.8813 | 944.203 | 894.8487 | 923.5485 | 960.4439 | 1229.1097 | 682.1519 | 679.1065 | 783.1833 |  |  | 740.8304 | 1034.4647 | 1211.9088 | 1145.3222 | 730.0549 |  | 741.4191 |  |  | 785.3175 | 832.2074 | 819.4032 | [5 empty] | 953.4369 | 1177.7183 | 1080.3898 | 1081.9405 | 1280.1501 | 987.776 | 1037.25 | 1112.5219 | 1095.0598 | 1113.5472 | 542.0045 | 1229.8557 | 1198.5176 | 1125.629 | 1142.424 | 1069.0655 | 1100.4182 | 1050.7573 | 1112.5099 | 1190.3965 | 1133.7274 | 1138.2074 | 877.926 | 942.9282 | 1090.8052 | 1091.3796 | 1134.8678 | 1133.0177 |  | 1123.7706 | 1126.3957 | 1088.3673 | 1174.5429 | 1050.6842 |  | 1129.7342 | 958.7978 | 0.76839 | 19.0572 | 1.7222 | 1.5313 | -14.5095 | 3.0724 | 9454.27 | 0.65 | 5.5049 | -4.222 | -17.1474 | 5.5105 | 9.4647 | -34.8126 | 16.7751 |  | 173.9251 | 227.6946 | 220.5859 | 64.6181 |  | 181.8261
42838.5596 | 12035 | 1045.8997 | 931.967 | 661.2533 | 173.9343 | 57.4573 | 34.6586 | 109.1226 | 33.9577 | 132.3911 | 97.2171 | 61.8249 | 37.2072 | 26.4678 | 60.5286 | 985.5723 | 984.1175 | 987.8592 | 1048.1429 | 1049.8773 | 1116.1161 | 1045.5117 | 774.733 | 1062.0352 | 881.8239 | 826.4903 | 958.5028 | 802.7847 | 806.0653 | 808.9364 | 964.7208 | 948.4092 | 989.305 | 976.0234 | 1059.2216 | 1039.0799 |  | 763.6258 |  | 817.0619 | 840.4083 | 631.543 | 1043.0851 |  | 513.1442 | 721.0444 | 676.245 | 896.8613 | 964.3897 | 990.1887 | 979.9779 | 56.9674 | 394.7134 | 86.5755 | 629.2657 | 38.2314 | 69.1771 | 63.1087 | 103.0516 | 111.3642 |  |  | 5.9379 | -3.1378 | -61.4654 | 5.5887 | 14.2227 | -197.5792 | 45.3281 | -3.2222 | 19.924 | 51.6086 | 49.055 | 0.0075946 | 0.0011894 | 0.00096596 | 1006.9613 | 1004.0887 | 983.2896 | 976.1593 | 886.9703 | 227.5002 | 70.7544 | 727.3398 | 144.6096 | 84.6289 | 51.4123 | 35.5534 | 32.776 | 57.5815 | 902.6086 |  | 596.0426 | 432.4209 | 365.654 | 1025.2779 | 710.5139 | 1045.7714 | 1093.4959 | 1054.2493 | 917.1055 | 960.5669 | 960.1165 | 1012.7284 | 950.2104 | 879.8531 | 1064.9121 | 1063.3238 | 1075.633 | 1063.0947 | 151.9176 | 55.6778 | 730.9391 | 1064.9186 | 1078.5841 | 723.563 | 1008.1304 | 994.6469 | 967 | 757.0159 | 926.7938 | 942.9062 | 896.1615 | 923.6895 | 957.1301 | 1225.3221 | 682.2599 | 674.3424 | 782.8107 |  |  | 740.8513 | 1033.1967 | 1210.5293 | 1145.3607 | 726.3923 |  | 741.5697 |  |  | 784.9311 | 831.3449 | 819.042 | [5 empty] | 953.2028 | 1175.8699 | 1081.3852 | 1081.702 | 1281.0295 | 987.57 | 1037.165 | 1112.7668 | 1095.2772 | 1113.5486 | 534.453 | 1230.343 | 1198.6054 | 1125.5085 | 1141.6907 | 1067.5807 | 1101.5023 | 1050.8093 | 1111.2674 | 1190.1945 | 1133.805 | 1138.5179 | 877.5802 | 943.4186 | 1081.1269 | 1087.5383 | 1134.6179 | 1132.5033 |  | 1122.9545 | 1126.1377 | 1088.991 | 1174.4947 | 1050.57 |  | 1129.8475 | 958.8407 | 0.69568 | 19.0563 | 1.7208 | 1.5302 | -14.5177 | 3.0724 | 9346.04 | 0.66 | 5.5862 | -3.8924 | -17.2273 | 5.1947 | 9.3415 | -34.8175 | 16.6767 |  | 173.2472 | 227.7589 | 174.7889 | 65.8038 |  | 181.8062
42838.5596 | 12036 | 1045.6093 | 932.0168 | 661.2397 | 174.2616 | 57.4844 | 34.6519 | 109.162 | 33.9557 | 132.4361 | 97.231 | 61.8338 | 37.2071 | 26.4619 | 60.5242 | 985.6547 | 983.7064 | 988.5429 | 1048.1478 | 1050.9817 | 1113.7181 | 1044.7224 | 775.4385 | 1062.1963 | 881.8268 | 824.7858 | 958.4501 | 802.7396 | 806.0489 | 808.9102 | 965.1143 | 948.51 | 988.604 | 976.7854 | 1058.6373 | 1039.6278 |  | 763.6262 |  | 817.0667 | 840.3734 | 631.514 | 1043.0393 |  | 514.7274 | 720.7839 | 678.6187 | 901.0718 | 964.559 | 990.27 | 979.9685 | 57.3128 | 394.8575 | 86.4162 | 629.0929 | 38.2254 | 69.3153 | 63.0748 | 103.0802 | 111.4161 |  |  | 5.9176 | -4.1044 | -61.8025 | 6.1289 | 15.3891 | -197.6055 | 45.0712 | -2.7156 | 19.9357 | 52.1291 | 48.9315 | 0.0075618 | 0.0010727 | 0.00099717 | 1005.9273 | 1003.7143 | 983.2208 | 976.1706 | 887.2581 | 227.8557 | 70.7808 | 727.9736 | 144.7369 | 84.6647 | 51.4251 | 35.5456 | 32.7818 | 57.588 | 861.4205 |  | 634.8503 | 435.9055 | 351.1354 | 1024.224 | 709.1164 | 1044.7106 | 1091.8092 | 1053.3124 | 916.568 | 963.359 | 958.9461 | 1012.6835 | 950.1671 | 879.8114 | 1064.8903 | 1063.3746 | 1075.6 | 1062.2824 | 157.7829 | 54.7109 | 724.8135 | 1053.1461 | 1073.3813 | 721.4155 | 1008.631 | 992.0229 | 967.7799 | 756.8807 | 926.7334 | 944.5279 | 893.9587 | 923.753 | 957.0872 | 1223.0902 | 682.0345 | 674.5019 | 782.8242 |  |  | 740.8742 | 1032.8143 | 1217.2772 | 1145.2989 | 725.4211 |  | 739.8361 |  |  | 784.2998 | 830.8121 | 818.861 | [5 empty] | 953.0436 | 1173.7744 | 1081.1622 | 1081.7334 | 1282.5108 | 987.7996 | 1037.7984 | 1112.6825 | 1095.476 | 1113.63 | 531.9518 | 1230.549 | 1198.4833 | 1125.432 | 1139.8613 | 1066.0689 | 1098.0889 | 1050.7934 | 1110.8418 | 1190.0753 | 1133.8225 | 1138.7835 | 878.0126 | 941.8366 | 1087.873 | 1094.413 | 1134.3232 | 1132.1749 |  | 1124.8529 | 1125.9817 | 1090.2505 | 1174.4873 | 1050.6404 |  | 1131.0374 | 958.8748 | 0.6736 | 19.0566 | 1.7216 | 1.5316 | -14.4987 | 3.0724 | 9253.29 | 0.85 | 5.5765 | -4.4511 | -17.2722 | 5.4392 | 9.7174 | -34.8209 | 16.6299 |  | 173.0427 | 227.5297 | 178.7256 | 61.0355 |  | 181.8163
42838.5596 | 12037 | 1046.8548 | 932.363 | 661.1901 | 174.61 | 57.5155 | 34.6637 | 109.2122 | 33.9597 | 132.494 | 97.2623 | 61.8433 | 37.2063 | 26.4775 | 60.5451 | 985.487 | 985.5921 | 989.8193 | 1048.1685 | 1051.5359 | 1112.2428 | 1044.2085 | 773.9864 | 1062.4175 | 881.9063 | 823.0808 | 958.4002 | 802.7289 | 806.0215 | 808.8782 | 966.1288 | 949.6632 | 987.6319 | 976.2669 | 1058.5271 | 1040.8203 |  | 763.618 |  | 817.0542 | 840.3021 | 631.6056 | 1042.9808 |  | 515.1598 | 718.6651 | 683.7375 | 905.9292 | 964.8129 | 990.0115 | 979.8176 | 58.1873 | 395.1244 | 87.7394 | 628.9836 | 38.2305 | 69.4672 | 63.0385 | 103.1112 | 111.4812 |  |  | 5.8788 | -3.5373 | -61.4286 | 5.8976 | 13.8574 | -197.6055 | 45.9176 | -1.9796 | 19.6549 | 51.4594 | 48.856 | 0.0075223 | 0.0011319 | 0.00096432 | 1006.1492 | 1003.7736 | 983.3304 | 976.2868 | 887.623 | 228.3059 | 70.8167 | 728.5794 | 144.8597 | 84.7035 | 51.4339 | 35.5471 | 32.7898 | 57.5996 | 449.9324 |  | 666.7171 | 444.4268 | 335.0973 | 1024.1318 | 708.1856 | 1045.1524 | 1092.7033 | 1054.081 | 915.779 | 961.1351 | 958.7149 | 1012.6342 | 950.1235 | 879.7681 | 1064.8958 | 1063.283 | 1075.584 | 1061.4492 | 157.9772 | 76.3208 | 724.6806 | 1051.7336 | 1069.7907 | 721.5054 | 1009.2714 | 991.4679 | 968.4407 | 756.8817 | 926.6711 | 943.9377 | 893.7491 | 924.2291 | 958.8854 | 1225.0901 | 681.9941 | 674.6271 | 783.0639 |  |  | 740.8843 | 1032.835 | 1201.0941 | 1145.5069 | 725.5843 |  | 739.4316 |  |  | 783.876 | 831.0472 | 819.1404 | [5 empty] | 953.1038 | 1172.2848 | 1079.7365 | 1081.4277 | 1282.7331 | 988.1324 | 1038.1171 | 1112.6026 | 1095.7315 | 1113.5975 | 535.8714 | 1230.4262 | 1197.8711 | 1125.4315 | 1138.7846 | 1064.203 | 1098.3495 | 1050.8786 | 1113.234 | 1189.6779 | 1133.9267 | 1138.8657 | 877.0471 | 942.2807 | 1092.9118 | 1093.9687 | 1134.3122 | 1132.7889 |  | 1126.9853 | 1126.0152 | 1090.5074 | 1174.3742 | 1050.892 |  | 1115.3678 | 958.9421 | 0.7543 | 19.0569 | 1.7226 | 1.534 | -14.5546 | 3.0725 | 9181.84 | 0.79 | 5.5581 | -4.1278 | -17.2016 | 5.3299 | 9.2201 | -34.8174 | 16.7836 |  | 173.0535 | 228.1197 | 224.3906 | 57.1916 |  | 181.8426
42838.5596 | 12038 | 1047.1073 | 932.5961 | 661.0775 | 174.945 | 57.546 | 34.6669 | 109.2437 | 33.9465 | 132.542 | 97.289 | 61.844 | 37.2136 | 26.4734 | 60.5515 | 985.2114 | 983.2015 | 989.1725 | 1048.3366 | 1052.0504 | 1112.7344 | 1043.9229 | 773.0766 | 1062.6223 | 882.2536 | 821.4878 | 958.3616 | 802.7184 | 806.0018 | 808.859 | 964.831 | 951.062 | 986.5221 | 975.8243 | 1059.5892 | 1041.316 |  | 763.6001 |  | 817.0539 | 840.2382 | 631.6686 | 1042.9292 |  | 514.6339 | 718.4459 | 688.2409 | 909.2949 | 964.9893 | 989.7525 | 979.9157 | 59.07 | 395.5516 | 89.7949 | 629.1244 | 38.2374 | 69.5791 | 62.9887 | 103.1355 | 111.5251 |  |  | 5.8794 | -1.7237 | -61.8545 | 5.8654 | 13.7726 | -197.5674 | 46.1259 | -2.0078 | 19.9293 | 51.3474 | 48.9984 | 0.0076357 | 0.0011943 | 0.00096432 | 1005.7489 | 1003.7901 | 983.4525 | 976.4353 | 887.9514 | 228.7527 | 70.8566 | 729.0969 | 144.988 | 84.7527 | 51.4472 | 35.5599 | 32.797 | 57.6197 | 890.9165 |  | 682.8777 | 429.6086 | 346.7471 | 1024.4193 | 709.0294 | 1046.854 | 1095.3361 | 1056.2083 | 915.2603 | 959.4677 | 958.5162 | 1012.5902 | 950.0924 | 879.7312 | 1064.8774 | 1063.3996 | 1075.5485 | 1061.3773 | 161.859 | 76.3678 | 724.7431 | 1050.9638 | 1068.3647 | 721.6603 | 1010.1489 | 991.2257 | 968.7942 | 756.8633 | 926.6222 | 941.8121 | 898.1628 | 924.1809 | 959.6724 | 1234.0277 | 681.9389 | 674.8763 | 783.4001 |  |  | 740.9101 | 1032.9153 | 1186.3946 | 1145.7041 | 725.7134 |  | 739.1494 |  |  | 783.6437 | 831.4 | 819.4825 | [5 empty] | 953.1522 | 1171.1794 | 1080.1936 | 1081.1926 | 1281.4021 | 987.7505 | 1037.7271 | 1112.6709 | 1096.3709 | 1113.749 | 538.4129 | 1230.6526 | 1197.6632 | 1125.4494 | 1138.1688 | 1062.511 | 1098.7893 | 1050.945 | 1113.8599 | 1189.4972 | 1133.9049 | 1139.121 | 877.189 | 941.8264 | 1093.077 | 1097.131 | 1134.4118 | 1133.3252 |  | 1125.3582 | 1125.9888 | 1089.6669 | 1174.525 | 1051.4278 |  | 1118.9177 | 959.0054 | 0.84742 | 19.0579 | 1.7223 | 1.5355 | -14.5532 | 3.0725 | 9160.32 | 0.92 | 5.5584 | -2.8811 | -17.2592 | 5.3147 | 9.1909 | -34.8104 | 16.8199 |  | 173.0955 | 228.6612 | 175.5667 | 55.6708 |  | 181.8341
42838.5596 | 12039 | 1047.6193 | 932.8173 | 660.9197 | 175.2746 | 57.5686 | 34.6665 | 109.2747 | 33.9453 | 132.6018 | 97.3148 | 61.857 | 37.2222 | 26.4754 | 60.5543 | 985.4879 | 981.5273 | 988.0098 | 1048.4068 | 1052.1406 | 1112.1726 | 1043.7935 | 775.1432 | 1062.7883 | 882.364 | 819.9986 | 958.3208 | 802.6953 | 805.9776 | 808.844 | 962.3634 | 946.8774 | 987.1883 | 975.9053 | 1060.3274 | 1041.272 |  | 763.5949 |  | 817.051 | 840.2003 | 631.691 | 1042.8838 |  | 514.8732 | 719.1693 | 689.431 | 905.7293 | 964.8863 | 989.5779 | 979.7802 | 59.7401 | 396.0028 | 91.7404 | 628.889 | 38.2451 | 69.5951 | 62.9406 | 103.1395 | 111.6024 |  |  | 5.9557 | -3.5662 | -61.474 | 5.8082 | 15.1401 | -197.5766 | 46.3296 | -2.2608 | 20.3074 | 53.2016 | 48.9687 | 0.0074895 | 0.001122 | 0.00095446 | 1004.9535 | 1004.1303 | 983.6244 | 976.5591 | 887.9761 | 229.214 | 70.8787 | 729.5938 | 145.1032 | 84.781 | 51.446 | 35.5573 | 32.785 | 57.6287 | 911.8219 |  | 635.7735 | 431.9875 | 346.9322 | 1023.7473 | 709.0939 | 1048.0995 | 1098.0999 | 1057.3804 | 914.2224 | 962.149 | 958.4206 | 1012.5178 | 950.0471 | 879.6767 | 1064.8123 | 1063.1069 | 1075.5148 | 1062.2468 | 173.2225 | 67.6859 | 724.9974 | 1051.3457 | 1070.2309 | 722.5627 | 1009.4396 | 991.7067 | 969.5678 | 756.9526 | 926.5554 | 939.4266 | 901.2753 | 924.3272 | 958.8289 | 1239.9992 | 681.4551 | 677.2092 | 783.8578 |  |  | 740.9343 | 1034.095 | 1184.4704 | 1146.2808 | 727.3103 |  | 737.2695 |  |  | 783.5626 | 831.8739 | 820.5463 | [5 empty] | 953.3248 | 1169.8652 | 1079.8375 | 1081.3148 | 1279.6865 | 987.7278 | 1037.9378 | 1112.8004 | 1096.2979 | 1114.007 | 540.4732 | 1230.9452 | 1197.696 | 1125.4056 | 1137.4931 | 1061.6983 | 1097.9627 | 1051.0622 | 1113.7563 | 1189.5405 | 1134.0001 | 1140.5926 | 876.435 | 941.9743 | 1092.324 | 1095.2909 | 1134.6103 | 1134.5261 |  | 1122.5995 | 1125.8641 | 1090.7604 | 1174.4205 | 1051.7341 |  | 1122.0193 | 959.083 | 0.93182 | 19.0574 | 1.7224 | 1.5358 | -14.5616 | 3.0725 | 9195.94 | 1.19 | 5.5943 | -4.1457 | -17.2123 | 5.2907 | 9.6358 | -34.8088 | 16.8559 |  | 173.7246 | 229.1046 | 172.8366 | 60.9256 |  | 181.7728
42838.5596 | 12040 | 1047.2343 | 932.9138 | 660.7043 | 175.6068 | 57.6008 | 34.6677 | 109.3242 | 33.9585 | 132.6358 | 97.3265 | 61.8664 | 37.2277 | 26.4836 | 60.5646 | 986.3469 | 983.3258 | 989.682 | 1048.5605 | 1051.9217 | 1110.1087 | 1043.8063 | 776.1789 | 1062.8342 | 882.5705 | 818.1772 | 958.2592 | 802.6578 | 805.9462 | 808.8106 | 961.5748 | 949.2715 | 987.7767 | 976.0252 | 1060.1373 | 1040.9924 |  | 763.6136 |  | 817.0337 | 840.2189 | 631.665 | 1042.8589 |  | 514.7522 | 719.7223 | 686.9199 | 901.2897 | 965.6581 | 989.7415 | 979.9385 | 58.99 | 396.1252 | 90.6851 | 628.7002 | 38.2372 | 69.5711 | 62.8873 | 103.1076 | 111.6464 |  |  | 5.9274 | -2.3197 | -61.2966 | 5.4238 | 14.5428 | -197.6061 | 46.394 | -2.7248 | 19.3157 | 51.545 | 48.9756 | 0.0076817 | 0.0011598 | 0.00099389 | 1007.79 | 1004.415 | 983.7839 | 976.7368 | 887.3578 | 229.7702 | 70.919 | 730.2083 | 145.2437 | 84.8417 | 51.4767 | 35.575 | 32.8025 | 57.6421 | 664.4422 |  | 618.336 | 426.915 | 349.585 | 1024.9411 | 708.5673 | 1047.9138 | 1097.2055 | 1057.2479 | 913.8352 | 960.3878 | 957.982 | 1012.468 | 950.0067 | 879.636 | 1064.7943 | 1061.7057 | 1075.4786 | 1064.5459 | 176.2087 | 66.1839 | 727.9656 | 1058.217 | 1077.5071 | 727.4721 | 1009.2658 | 996.6695 | 969.3936 | 757.0768 | 926.5217 | 939.8299 | 903.0209 | 924.4578 | 963.3411 | 1231.8541 | 681.8456 | 678.3267 | 784.6508 |  |  | 740.942 | 1032.584 | 1185.629 | 1147.3304 | 728.8939 |  | 739.0694 |  |  | 783.9085 | 833.359 | 821.1598 | [5 empty] | 953.7623 | 1169.1266 | 1078.8313 | 1081.2087 | 1277.7271 | 987.7406 | 1037.9907 | 1112.5625 | 1096.2722 | 1114.0415 | 545.5884 | 1231.0673 | 1198.0462 | 1125.5483 | 1136.785 | 1060.6665 | 1098.6636 | 1051.0722 | 1114.896 | 1189.2957 | 1134.1258 | 1141.9 | 877.2606 | 940.5843 | 1090.4079 | 1095.7325 | 1134.7329 | 1136.8221 |  | 1121.8191 | 1125.895 | 1090.142 | 1174.4755 | 1051.952 |  | 1115.738 | 959.1404 | 0.91587 | 19.0571 | 1.7212 | 1.5364 | -14.4848 | 3.0725 | 9272.09 | 0.86 | 5.5809 | -3.3445 | -17.1922 | 5.1141 | 9.4444 | -34.8137 | 16.8687 |  | 172.9181 | 229.783 | 201.0472 | 62.6915 |  | 181.6987
42838.5596 | 12041 | 1045.994 | 932.776 | 660.504 | 175.9557 | 57.6389 | 34.6906 | 109.3732 | 33.9665 | 132.6928 | 97.355 | 61.8824 | 37.235 | 26.4861 | 60.5706 | 988.6811 | 985.8059 | 992.7105 | 1048.7236 | 1051.2138 | 1108.9317 | 1044.158 | 777.3983 | 1062.8473 | 882.8351 | 815.1302 | 958.1934 | 802.6328 | 805.9218 | 808.7885 | 961.0757 | 947.3647 | 988.1126 | 976.5528 | 1059.0844 | 1040.096 |  | 763.6051 |  | 817.061 | 840.248 | 631.6895 | 1042.8318 |  | 514.3956 | 720.5044 | 683.3823 | 900.6538 | 965.4204 | 990.014 | 980.2084 | 57.7297 | 396.052 | 90.2473 | 628.4621 | 38.2468 | 69.5029 | 62.8363 | 103.1036 | 111.7263 |  |  | 5.8249 | -1.0942 | -61.3445 | 5.9521 | 13.1188 | -197.5457 | 46.1469 | -2.596 | 19.5523 | 51.3025 | 49.1466 | 0.0074221 | 0.0010333 | 0.00097089 | 1008.1392 | 1004.5167 | 983.8773 | 976.781 | 886.7591 | 230.2271 | 70.9581 | 730.527 | 145.3743 | 84.8828 | 51.4793 | 35.5718 | 32.8039 | 57.6509 | 781.9904 |  | 639.8982 | 437.8999 | 361.389 | 1026.7857 | 708.9366 | 1047.9343 | 1098.0003 | 1057.5325 | 912.7896 | 956.364 | 957.0191 | 1012.4306 | 949.9732 | 879.5796 | 1064.8371 | 1061.8229 | 1075.4525 | 1064.364 | 160.289 | 72.2368 | 729.546 | 1061.1638 | 1081.5699 | 727.194 | 1005.6184 | 997.6373 | 969.7903 | 756.9923 | 926.4494 | 939.4463 | 909.0126 | 924.6007 | 967.0706 | 1218.7264 | 682.8646 | 676.2649 | 784.8728 |  |  | 740.9594 | 1030.2674 | 1188.903 | 1146.5258 | 726.5113 |  | 741.674 |  |  | 784.1577 | 833.1828 | 821.4971 | [5 empty] | 954.0152 | 1167.3013 | 1078.2247 | 1081.0248 | 1278.3541 | 987.8275 | 1037.7444 | 1112.7137 | 1096.0847 | 1114.2237 | 546.7669 | 1231.1123 | 1198.0699 | 1125.4334 | 1137.2428 | 1060.1348 | 1100.9111 | 1051.1094 | 1115.3592 | 1189.2605 | 1134.5279 | 1142.43 | 877.4576 | 941.5487 | 1096.6092 | 1102.0616 | 1134.4296 | 1138.3125 |  | 1125.7475 | 1125.8649 | 1088.0787 | 1174.4152 | 1052.0724 |  | 1120.5147 | 959.2495 | 0.45898 | 19.0557 | 1.7209 | 1.5354 | -14.4622 | 3.0724 | 9359.63 | 0.55 | 5.5324 | -2.2979 | -17.2057 | 5.3594 | 8.9711 | -34.8121 | 16.8255 |  | 171.6868 | 229.1471 | 189.1083 | 60.416 |  | 181.7281
42838.5597 | 12042 | 1045.573 | 932.7249 | 660.2698 | 176.2839 | 57.6695 | 34.6975 | 109.4102 | 33.9734 | 132.7333 | 97.3839 | 61.8945 | 37.2411 | 26.4938 | 60.5807 | 990.1328 | 987.1012 | 991.9523 | 1048.824 | 1051.3579 | 1115.6225 | 1043.9428 | 779.2472 | 1062.9992 | 882.8354 | 812.3283 | 958.1208 | 802.6046 | 805.8943 | 808.7725 | 961.3557 | 946.6952 | 988.1253 | 976.7814 | 1058.6921 | 1040.8904 |  | 763.5761 |  | 817.0583 | 840.2384 | 631.704 | 1042.7892 |  | 515.9256 | 721.1672 | 682.8908 | 896.6956 | 966.4579 | 989.9942 | 980.7139 | 56.979 | 395.9601 | 90.8652 | 628.2077 | 38.255 | 69.3781 | 62.7739 | 103.051 | 111.7701 |  |  | 5.821 | -2.7803 | -60.6598 | 6.192 | 14.0236 | -197.5562 | 45.8689 | -2.4212 | 19.3696 | 51.0793 | 49.0494 | 0.0075552 | 0.001127 | 0.00097253 | 1010.0261 | 1004.0645 | 983.9622 | 976.8106 | 886.7373 | 230.6161 | 70.9789 | 730.9059 | 145.5011 | 84.919 | 51.4916 | 35.5806 | 32.8072 | 57.6618 | 886.3965 |  | 663.2419 | 413.0482 | 356.4586 | 1026.6472 | 709.7196 | 1047.931 | 1098.2421 | 1057.5373 | 912.6417 | 953.8255 | 955.9841 | 1012.3737 | 949.9406 | 879.5213 | 1064.9171 | 1061.8257 | 1075.4277 | 1064.1828 | 163.2537 | 69.9113 | 725.9637 | 1051.3731 | 1071.3269 | 719.9866 | 1003.3687 | 990.7192 | 970.1516 | 756.4966 | 926.3834 | 940.8532 | 953.3897 | 924.6515 | 968.5689 | 1218.6227 | 682.0461 | 672.9158 | 784.6902 |  |  | 740.9701 | 1032.2993 | 1186.3716 | 1145.9509 | 724.9024 |  | 740.378 |  |  | 783.7232 | 832.5638 | 821.0445 | [5 empty] | 953.8131 | 1166.9179 | 1078.6707 | 1080.4332 | 1278.4406 | 987.8368 | 1037.93 | 1112.9731 | 1096.6239 | 1114.453 | 543.0161 | 1231.2167 | 1197.486 | 1125.4853 | 1136.9169 | 1060.2023 | 1100.8476 | 1051.1079 | 1117.2623 | 1189.1842 | 1135.0197 | 1142.7453 | 879.1326 | 942.1503 | 1094.2969 | 1103.5512 | 1134.406 | 1138.7551 |  | 1127.4727 | 1125.6549 | 1087.3484 | 1174.4043 | 1052.1607 |  | 1127.0804 | 959.3375 | 0.43932 | 19.056 | 1.7225 | 1.5364 | -14.5878 | 3.0725 | 9365.84 | 0.48 | 5.5305 | -3.6642 | -17.1151 | 5.4682 | 9.2752 | -34.8128 | 16.7746 |  | 172.7658 | 228.8287 | 177.4232 | 58.0777 |  | 181.7789
42838.5597 | 12043 | 1045.6202 | 932.7713 | 659.9969 | 176.6271 | 57.7041 | 34.6981 | 109.4511 | 33.9677 | 132.7903 | 97.4176 | 61.9049 | 37.2496 | 26.4841 | 60.587 | 990.506 | 984.3467 | 990.8693 | 1048.7978 | 1051.8505 | 1114.6114 | 1043.4674 | 779.4061 | 1063.1249 | 882.8046 | 808.9634 | 958.0623 | 802.5849 | 805.8638 | 808.7495 | 961.6265 | 945.834 | 988.2607 | 976.2797 | 1058.769 | 1041.8571 |  | 763.5662 |  | 817.0559 | 840.2137 | 631.7429 | 1042.7488 |  | 516.7784 | 721.2131 | 683.1505 | 895.5211 | 966.5938 | 989.6959 | 980.893 | 56.7795 | 395.9366 | 91.1248 | 628.0297 | 38.2546 | 69.163 | 62.7113 | 102.9812 | 111.8174 |  |  | 5.9511 | -3.766 | -61.8761 | 5.1774 | 13.791 | -197.6081 | 45.7815 | -2.205 | 19.8715 | 50.8735 | 49.0985 | 0.0075716 | 0.0011598 | 0.00093803 | 1009.0514 | 1004.1082 | 984.0131 | 976.9285 | 887.3898 | 231.034 | 71.0129 | 731.2803 | 145.6308 | 84.9663 | 51.5069 | 35.5866 | 32.8124 | 57.6793 | 724.2729 |  | 663.9241 | 407.8006 | 345.3117 | 1027.7215 | 710.4801 | 1047.1275 | 1096.8194 | 1056.507 | 912.954 | 952.1503 | 956.3531 | 1012.3268 | 949.9009 | 879.4751 | 1064.9804 | 1061.8412 | 1075.4119 | 1064.2152 | 173.9714 | 81.0985 | 723.527 | 1052.432 | 1082.371 | 719.8201 | 1006.8771 | 990.4945 | 969.8576 | 756.3828 | 926.3051 | 941.8631 | 949.658 | 924.7384 | 969.1999 | 1218.9719 | 681.9919 | 672.9756 | 785.0879 |  |  | 741.0027 | 1032.6196 | 1180.0586 | 1146.196 | 725.1888 |  | 739.8416 |  |  | 783.3216 | 832.8695 | 821.4408 | [5 empty] | 953.8037 | 1166.5997 | 1079.1285 | 1080.5222 | 1279.0099 | 987.8765 | 1037.6198 | 1112.9344 | 1096.8211 | 1114.7213 | 543.8658 | 1230.9966 | 1197.3118 | 1125.7154 | 1137.1335 | 1058.1497 | 1102.3816 | 1051.1497 | 1116.3121 | 1189.2896 | 1135.1407 | 1144.207 | 878.885 | 941.7997 | 1093.9736 | 1101.3263 | 1134.3923 | 1139.7986 |  | 1125.5513 | 1125.704 | 1088.1067 | 1174.3948 | 1052.312 |  | 1128.9692 | 959.4267 | 0.5495 | 19.0554 | 1.723 | 1.5385 | -14.4726 | 3.0724 | 9334.74 | 0.93 | 5.5919 | -4.2646 | -17.2863 | 5.0003 | 9.1969 | -34.8132 | 16.7567 |  | 172.9354 | 229.1698 | 196.0921 | 58.2504 |  | 181.8141
42838.5597 | 12044 | 1044.5905 | 932.5639 | 659.7142 | 176.9928 | 57.7355 | 34.7029 | 109.4943 | 33.9674 | 132.841 | 97.446 | 61.9049 | 37.2497 | 26.4877 | 60.5976 | 990.6544 | 981.9611 | 988.2496 | 1048.7515 | 1052.1365 | 1113.8652 | 1043.4126 | 781.144 | 1063.1801 | 882.9067 | 800.6389 | 957.9885 | 802.5699 | 805.8428 | 808.7283 | 961.1236 | 946.4313 | 988.2427 | 975.8631 | 1058.8742 | 1041.9513 |  | 763.5555 |  | 817.0349 | 840.1571 | 631.7582 | 1042.7549 |  | 516.8955 | 721.6597 | 681.9731 | 896.2977 | 964.9172 | 989.9412 | 981.3543 | 56.6994 | 395.9767 | 92.1938 | 628.1443 | 38.2417 | 68.9705 | 62.6451 | 102.9117 | 111.852 |  |  | 5.8525 | -3.306 | -61.0166 | 5.4402 | 14.2773 | -197.6009 | 46.1797 | -2.3318 | 19.3863 | 51.1642 | 48.9864 | 0.007685 | 0.001127 | 0.0010202 | 1006.8189 | 1004.2954 | 984.0846 | 977.1323 | 887.7333 | 231.4808 | 71.0441 | 731.4366 | 145.7602 | 85.0064 | 51.5211 | 35.5896 | 32.8176 | 57.6898 | 671.4685 |  | 753.3499 | 442.8021 | 364.6411 | 1029.3301 | 712.8358 | 1045.5652 | 1093.1063 | 1054.691 | 913.052 | 951.1715 | 955.5931 | 1012.27 | 949.8623 | 879.4096 | 1065.0098 | 1061.8774 | 1075.3762 | 1063.9648 | 167.5166 | 82.3405 | 723.4667 | 1053.3864 | 1081.6072 | 719.7517 | 1005.0286 | 990.9061 | 969.6472 | 756.2624 | 926.2598 | 941.6613 | 909.1635 | 924.9086 | 968.2631 | 1213.7821 | 681.9826 | 672.9447 | 785.449 |  |  | 741.0314 | 1032.6525 | 1176.813 | 1146.5482 | 725.297 |  | 739.7185 |  |  | 783.2025 | 833.1911 | 821.8094 | [5 empty] | 953.7839 | 1166.2895 | 1077.2781 | 1080.1491 | 1279.4976 | 987.5331 | 1037.1081 | 1113.0899 | 1096.9136 | 1114.9729 | 544.3642 | 1231.0362 | 1197.3855 | 1125.7836 | 1136.3527 | 1058.3362 | 1101.7986 | 1051.1909 | 1118.1815 | 1189.1396 | 1135.4203 | 1145.8427 | 878.5662 | 940.3359 | 1095.4972 | 1101.6065 | 1134.406 | 1141.8347 |  | 1126.223 | 1125.8055 | 1088.4339 | 1174.3109 | 1052.516 |  | 1129.9452 | 959.4516 | 0.58011 | 19.0567 | 1.7237 | 1.5384 | -14.4633 | 3.0724 | 9216.65 | 0.41 | 5.5453 | -3.9966 | -17.1696 | 5.1268 | 9.3585 | -34.816 | 16.831 |  | 172.9521 | 229.4981 | 202.9426 | 49.0862 |  | 181.8378
42838.5597 | 12045 | 1044.2614 | 932.46 | 659.4941 | 177.3365 | 57.756 | 34.7022 | 109.5369 | 33.9702 | 132.888 | 97.4707 | 61.9189 | 37.2487 | 26.4934 | 60.6018 | 990.6651 | 982.6971 | 988.0866 | 1048.7966 | 1052.0388 | 1113.4763 | 1043.4587 | 782.5618 | 1063.1969 | 883.1054 | 773.556 | 957.8967 | 802.5311 | 805.808 | 808.6958 | 959.6741 | 946.052 | 988.2574 | 975.8921 | 1059.1892 | 1041.8068 |  | 763.554 |  | 817.0444 | 840.1389 | 631.8165 | 1042.7252 |  | 516.0115 | 722.7218 | 680.8205 | 900.4253 | 966.6829 | 991.776 | 981.9824 | 56.84 | 396.1382 | 91.938 | 628.034 | 38.2501 | 68.8514 | 62.5833 | 102.8522 | 111.9016 |  |  | 5.9228 | -2.3893 | -61.378 | 5.5638 | 12.9775 | -197.5792 | 45.6994 | -2.705 | 18.7409 | 50.5403 | 49.0539 | 0.0075634 | 0.0011664 | 0.00098567 | 1006.109 | 1004.5891 | 984.1872 | 977.3133 | 888.1227 | 231.9149 | 71.0724 | 731.4325 | 145.8834 | 85.0495 | 51.5319 | 35.5889 | 32.8218 | 57.7024 | 743.495 |  | 751.3641 | 469.6659 | 375.8522 | 1030.3255 | 714.1935 | 1043.9146 | 1090.8139 | 1053.2254 | 912.8515 | 951.5064 | 955.0117 | 1012.2224 | 949.8186 | 879.3657 | 1065.2067 | 1061.9359 | 1075.349 | 1063.914 | 165.3888 | 52.6862 | 723.4134 | 1054.5567 | 1080.7981 | 719.6521 | 1005.1041 | 991.2204 | 970.4134 | 755.788 | 926.208 | 941.2006 | 904.1775 | 924.9922 | 968.6232 | 1209.6095 | 681.9858 | 672.8021 | 786.0164 |  |  | 741.0696 | 1032.6328 | 1167.7106 | 1147.0587 | 725.3245 |  | 739.7027 |  |  | 783.0715 | 833.4314 | 822.1547 | [5 empty] | 953.8596 | 1166.3756 | 1076.981 | 1080.0928 | 1277.5888 | 987.6992 | 1037.2098 | 1113.3165 | 1096.8449 | 1115.258 | 544.4148 | 1231.1184 | 1197.8394 | 1125.8589 | 1136.0981 | 1057.1033 | 1100.4175 | 1051.2343 | 1120.2019 | 1188.9072 | 1135.7237 | 1147.6627 | 877.7055 | 940.6119 | 1094.1804 | 1098.8351 | 1134.3982 | 1143.276 |  | 1126.1729 | 1125.8317 | 1088.0044 | 1174.3118 | 1053.0717 |  | 1130.5278 | 959.4728 | 0.52928 | 19.0567 | 1.7233 | 1.5367 | -14.474 | 3.0725 | 9149.17 | 0.82 | 5.5785 | -3.3994 | -17.2296 | 5.1874 | 8.9288 | -34.8394 | 16.7554 |  | 172.9406 | 230.0967 | 195.5497 | 49.7535 |  | 181.9518
42838.5597 | 12046 | 1044.5898 | 932.4378 | 659.2846 | 177.6828 | 57.7863 | 34.704 | 109.5679 | 33.9709 | 132.9404 | 97.4937 | 61.9313 | 37.2575 | 26.4964 | 60.6124 | 990.9301 | 985.5967 | 992.0525 | 1048.8021 | 1053.3704 | 1114.4175 | 1043.5149 | 783.1672 | 1063.1833 | 883.0543 | 748.9687 | 957.8342 | 802.501 | 805.7837 | 808.6745 | 959.6456 | 945.0369 | 989.2646 | 975.4896 | 1061.1074 | 1041.6284 |  | 763.5375 |  | 817.031 | 840.1234 | 631.8376 | 1042.6999 |  | 515.9331 | 724.437 | 681.528 | 902.5895 | 969.9802 | 991.8989 | 982.2529 | 57.0228 | 396.2767 | 90.7955 | 628.1269 | 38.2589 | 68.7577 | 62.5206 | 102.8215 | 111.9299 |  |  | 6.0069 | -2.9275 | -61.5502 | 5.7583 | 14.1156 | -197.5384 | 45.9557 | -2.7031 | 19.9215 | 51.908 | 48.9886 | 0.0075667 | 0.0010908 | 0.00098403 | 1005.5331 | 1004.6235 | 984.2753 | 977.4434 | 887.862 | 232.3536 | 71.1069 | 731.5916 | 146.0024 | 85.0909 | 51.5458 | 35.591 | 32.8349 | 57.7085 | 912.9933 |  | 666.1761 | 436.007 | 352.4574 | 1029.8052 | 713.0848 | 1043.8139 | 1091.2616 | 1053.4682 | 912.3468 | 949.3574 | 954.3223 | 1012.1546 | 949.7798 | 879.311 | 1065.3136 | 1061.9659 | 1075.3223 | 1064.0176 | 160.9094 | 51.1252 | 723.3087 | 1053.5322 | 1075.174 | 719.5857 | 1007.5982 | 991.3507 | 970.1831 | 754.8991 | 926.135 | 941.8274 | 903.5681 | 925.3503 | 964.1731 | 1218.4831 | 682.0048 | 672.7794 | 786.4468 |  |  | 741.086 | 1032.6272 | 1160.0738 | 1147.146 | 725.3814 |  | 739.695 |  |  | 782.9796 | 833.7494 | 822.5661 | [5 empty] | 954.0104 | 1168.887 | 1077.5379 | 1080.2805 | 1268.3552 | 988.2303 | 1037.8697 | 1113.476 | 1096.7715 | 1115.4518 | 545.6838 | 1231.3226 | 1198.2217 | 1125.8598 | 1136.1213 | 1055.3954 | 1100.6933 | 1051.3132 | 1120.1436 | 1189.3783 | 1135.8982 | 1148.0581 | 877.8544 | 942.7618 | 1094.667 | 1098.5049 | 1134.2835 | 1144.2365 |  | 1126.5257 | 1125.8372 | 1087.5823 | 1174.339 | 1053.6724 |  | 1131.9157 | 959.5671 | 0.52001 | 19.0575 | 1.7218 | 1.5346 | -14.5777 | 3.0725 | 9098.55 | 0.9 | 5.6179 | -3.7661 | -17.2686 | 5.2819 | 9.3126 | -34.8375 | 16.8031 |  | 172.9372 | 230.3679 | 176.3975 | 58.854 |  | 182.01
42838.5597 | 12047 | 1045.0185 | 932.5361 | 659.0892 | 178.0228 | 57.804 | 34.7078 | 109.5955 | 33.9653 | 132.9814 | 97.5202 | 61.9318 | 37.2578 | 26.4962 | 60.611 | 990.4069 | 984.8301 | 990.1542 | 1048.7648 | 1055.0934 | 1113.7365 | 1043.5001 | 783.5379 | 1063.1634 | 882.9906 | 748.9383 | 957.7859 | 802.4739 | 805.7736 | 808.6372 | 959.8051 | 943.8292 | 990.2695 | 975.2193 | 1063.2923 | 1041.7272 |  | 763.5411 |  | 817.0376 | 840.0939 | 631.9598 | 1042.6925 |  | 516.3752 | 725.642 | 681.8252 | 906.4712 | 969.7859 | 991.1271 | 982.0846 | 58.8077 | 396.3205 | 90.2662 | 628.3469 | 38.2611 | 68.6536 | 62.4659 | 102.7843 | 111.9738 |  |  | 5.7756 | -3.7555 | -61.6001 | 5.5953 | 15.3786 | -197.591 | 46.1712 | -2.7011 | 19.9413 | 51.9017 | 48.9916 | 0.0075338 | 0.0010875 | 0.00099225 | 1006.3195 | 1004.6508 | 984.3455 | 977.5166 | 887.4821 | 232.8147 | 71.1285 | 731.811 | 146.1362 | 85.1352 | 51.5467 | 35.5947 | 32.8278 | 57.7242 | 865.4263 |  | 616.938 | 403.0526 | 334.8219 | 1029.8849 | 711.4027 | 1044.2926 | 1092.0954 | 1053.9482 | 911.1731 | 945.3414 | 954.1827 | 1012.1012 | 949.7498 | 879.2507 | 1065.2712 | 1062.1864 | 1075.2975 | 1063.9029 | 166.3454 | 70.056 | 723.3156 | 1052.4733 | 1072.8142 | 719.6532 | 1002.2579 | 991.2335 | 970.3751 | 754.8959 | 926.0916 | 943.5886 | 903.7471 | 925.3807 | 966.6619 | 1231.3887 | 682.0131 | 672.8342 | 797.7523 |  |  | 741.1083 | 1032.6634 | 1155.4123 | 1147.5357 | 725.4628 |  | 739.6253 |  |  | 782.9413 | 834.1075 | 823.0225 | [5 empty] | 954.1914 | 1170.1673 | 1077.6316 | 1080.4585 | 1261.7499 | 988.7166 | 1038.117 | 1113.5388 | 1096.6911 | 1115.4988 | 547.5593 | 1231.4059 | 1198.7382 | 1125.985 | 1135.9508 | 1057.0059 | 1098.6501 | 1051.412 | 1120.3899 | 1189.81 | 1135.8596 | 1147.6249 | 879.2401 | 943.3347 | 1095.4773 | 1104.0239 | 1134.4211 | 1143.8974 |  | 1125.122 | 1125.7443 | 1088.7982 | 1174.2866 | 1053.6574 |  | 1134.7037 | 959.6584 | 0.46937 | 19.0571 | 1.7229 | 1.5348 | -14.5144 | 3.0725 | 9111.3 | 0.88 | 5.5085 | -4.2681 | -17.286 | 5.2097 | 9.7173 | -34.8315 | 16.8373 |  | 172.9558 | 230.7616 | 181.7316 | 63.773 |  | 181.9889
42838.5597 | 12048 | 1046.1653 | 932.8099 | 658.902 | 178.3816 | 57.8382 | 34.7169 | 109.639 | 33.9686 | 133.0371 | 97.5416 | 61.9418 | 37.2659 | 26.5007 | 60.6206 | 990.5299 | 981.7317 | 987.4988 | 1048.6588 | 1054.9286 | 1111.5457 | 1043.4509 | 783.349 | 1063.1536 | 882.9581 | 748.9608 | 957.7179 | 802.4613 | 805.7486 | 808.6214 | 960.4287 | 945.8225 | 990.5059 | 975.3783 | 1060.481 | 1041.7834 |  | 763.5354 |  | 817.0255 | 840.054 | 632.0085 | 1042.6906 |  | 517.7156 | 725.7438 | 679.6667 | 902.3687 | 968.3928 | 991.0361 | 982.1952 | 58.5499 | 396.3592 | 90.175 | 628.5389 | 38.254 | 68.5338 | 62.4157 | 102.7512 | 111.9897 |  |  | 5.8847 | -3.7647 | -61.3005 | 5.9902 | 15.0875 | -197.5996 | 46.325 | -3.0625 | 20.4543 | 51.7311 | 48.9584 | 0.007593 | 0.0011746 | 0.00099882 | 1005.2674 | 1004.5385 | 984.2984 | 977.5264 | 887.8761 | 233.2916 | 71.1735 | 732.0816 | 146.2808 | 85.192 | 51.5691 | 35.6197 | 32.8252 | 57.7467 | 788.8309 |  | 643.189 | 403.4564 | 339.7006 | 1030.369 | 711.0427 | 1045.8519 | 1095.6148 | 1056.5562 | 910.8644 | 942.351 | 953.7515 | 1012.0423 | 949.7345 | 879.2093 | 1065.2747 | 1062.4586 | 1075.2719 | 1064.0251 | 161.065 | 61.7188 | 723.4078 | 1051.2388 | 1070.2687 | 719.774 | 1000.82 | 990.8256 | 969.8577 | 754.8774 | 926.0161 | 944.0147 | 904.1825 | 925.4775 | 965.6967 | 1238.0064 | 682.0455 | 672.8544 | 814.873 |  |  | 741.1376 | 1032.6856 | 1148.5393 | 1148.1855 | 725.5737 |  | 739.5862 |  |  | 782.8882 | 834.471 | 823.459 | [5 empty] | 954.231 | 1171.0648 | 1076.7815 | 1079.7853 | 1255.9638 | 989.3934 | 1037.7676 | 1113.676 | 1096.5105 | 1115.5967 | 550.3039 | 1231.3399 | 1199.2188 | 1126.1946 | 1135.8707 | 1059.5986 | 1100.6503 | 1051.4778 | 1122.9613 | 1189.7376 | 1135.7683 | 1148.0874 | 879.2604 | 942.0157 | 1082.6242 | 1107.756 | 1134.445 | 1144.1699 |  | 1123.6294 | 1125.8113 | 1088.7263 | 1174.2163 | 1054.0306 |  | 1135.3018 | 959.7227 | 0.44117 | 19.0562 | 1.7235 | 1.5376 | -14.5874 | 3.0725 | 9209.35 | 0.85 | 5.5603 | -4.2736 | -17.2448 | 5.3907 | 9.6246 | -34.831 | 16.8648 |  | 172.9668 | 231.3935 | 190.539 | 60.7383 |  | 181.9875
42838.5597 | 12049 | 1048.0996 | 933.2199 | 658.7519 | 178.7371 | 57.8794 | 34.7248 | 109.6879 | 33.9737 | 133.0877 | 97.573 | 61.9566 | 37.2797 | 26.5097 | 60.6297 | 990.9507 | 981.3134 | 987.0227 | 1048.6098 | 1054.9785 | 1111.7468 | 1043.3927 | 783.403 | 1063.1508 | 882.9317 | 748.9789 | 957.6468 | 802.434 | 805.7146 | 808.604 | 961.2134 | 943.9274 | 990.5625 | 975.0923 | 1061.0085 | 1041.8279 |  | 763.5151 |  | 817.0264 | 840.014 | 631.9739 | 1042.6622 |  | 517.3751 | 725.6309 | 678.8739 | 902.3698 | 967.8515 | 990.6429 | 982.1048 | 59.281 | 396.4576 | 88.6293 | 628.8301 | 38.2413 | 68.4181 | 62.3543 | 102.7324 | 112.0141 |  |  | 6.1061 | -1.8242 | -61.6678 | 5.454 | 13.749 | -197.6015 | 46.2599 | -2.5395 | 20.0126 | 50.0683 | 49.0996 | 0.0076028 | 0.0011007 | 0.00103 | 1006.8987 | 1004.6015 | 984.3405 | 977.5154 | 887.5814 | 233.7431 | 71.2068 | 732.2169 | 146.3908 | 85.2383 | 51.5828 | 35.6225 | 32.8408 | 57.7652 | 732.1838 |  | 648.4554 | 415.2934 | 366.6573 | 1030.0828 | 710.7274 | 1047.3487 | 1098.5115 | 1057.5909 | 910.6005 | 942.3506 | 953.4239 | 1011.9954 | 949.7086 | 879.1441 | 1065.3077 | 1062.6207 | 1075.2363 | 1063.986 | 174.1481 | 71.5675 | 723.4824 | 1049.8035 | 1068.6375 | 719.8686 | 999.1349 | 990.9305 | 969.8479 | 754.8562 | 925.9569 | 944.2049 | 919.0821 | 925.5619 | 966.7489 | 1227.5855 | 682.0705 | 672.865 | 843.4208 |  |  | 741.1831 | 1032.6975 | 1148.5518 | 1149.0246 | 725.7056 |  | 739.5633 |  |  | 782.9231 | 834.919 | 823.9406 | [5 empty] | 954.3524 | 1170.9761 | 1076.2634 | 1078.8255 | 1252.2548 | 989.5198 | 1037.1059 | 1113.6688 | 1096.3687 | 1115.5563 | 552.312 | 1231.5758 | 1200.3103 | 1126.4016 | 1135.8684 | 1058.872 | 1100.0562 | 1051.4935 | 1124.1132 | 1189.364 | 1136.0036 | 1148.7477 | 878.7226 | 940.2353 | 1074.8903 | 1106.7818 | 1134.4008 | 1146.0598 |  | 1124.1379 | 1125.9709 | 1086.8678 | 1174.1437 | 1054.8822 |  | 1136.1118 | 959.8109 | 0.49868 | 19.0558 | 1.7236 | 1.5385 | -14.4206 | 3.0724 | 9379.75 | 0.83 | 5.6639 | -2.9747 | -17.2954 | 5.1435 | 9.1863 | -34.8257 | 16.8503 |  | 172.9719 | 231.9634 | 196.6576 | 60.05 |  | 182.0075
42838.5597 | 12050 | 1049.5711 | 933.6475 | 658.6443 | 179.0864 | 57.8913 | 34.7328 | 109.7228 | 33.9765 | 133.1307 | 97.5965 | 61.9679 | 37.2797 | 26.5063 | 60.6416 | 990.8806 | 981.4878 | 988.7399 | 1048.6215 | 1055.1508 | 1111.8986 | 1043.3398 | 783.5741 | 1063.1475 | 883.1235 | 748.9689 | 957.5726 | 802.4112 | 805.6961 | 808.5847 | 958.6079 | 943.0243 | 990.5405 | 975.2811 | 1061.0822 | 1041.8067 |  | 763.523 |  | 817.0365 | 840.0216 | 631.9525 | 1042.6678 |  | 517.3037 | 725.1828 | 676.7612 | 900.9777 | 967.576 | 990.2846 | 981.9252 | 61.4619 | 396.5482 | 86.9507 | 628.6131 | 38.2373 | 68.3333 | 62.2997 | 102.7082 | 112.0506 |  |  | 5.8426 | -1.9182 | -61.7953 | 5.4954 | 14.069 | -197.5818 | 46.394 | -2.3706 | 21.0101 | 54.4816 | 49.0195 | 0.0076094 | 0.001191 | 0.00097089 | 1009.2086 | 1004.6846 | 984.4315 | 977.5606 | 887.6464 | 234.1827 | 71.2348 | 732.0666 | 146.5053 | 85.2802 | 51.5958 | 35.6244 | 32.8472 | 57.7746 | 630.0063 |  | 679.0811 | 443.4228 | 381.8657 | 1029.9359 | 710.9912 | 1048.0731 | 1098.9753 | 1058.3827 | 910.5076 | 942.8637 | 953.0416 | 1011.9589 | 949.695 | 879.0955 | 1065.3062 | 1062.8346 | 1075.2171 | 1064.0442 | 168.5692 | 90.3874 | 723.5406 | 1049.0278 | 1069.404 | 720.0183 | 999.1617 | 990.8197 | 970.8379 | 754.8422 | 925.8962 | 941.9435 | 922.3868 | 925.6689 | 967.8306 | 1217.4162 | 682.1072 | 672.8978 | 891.8617 |  |  | 741.232 | 1032.6919 | 1150.9572 | 1148.5885 | 725.8058 |  | 739.5346 |  |  | 783.0833 | 835.4999 | 824.5075 | [5 empty] | 954.4973 | 1171.1166 | 1074.6869 | 1078.036 | 1248.9226 | 989.07 | 1036.147 | 1113.6284 | 1096.2056 | 1115.6526 | 552.5287 | 1231.6387 | 1200.6121 | 1126.6702 | 1135.9225 | 1056.6594 | 1100.0284 | 1051.5027 | 1123.1925 | 1189.0938 | 1136.2933 | 1149.1395 | 877.2857 | 937.1067 | 1085.1514 | 1105.8683 | 1134.2269 | 1146.9138 |  | 1124.647 | 1126.0315 | 1086.7421 | 1174.1503 | 1055.5552 |  | 1137.1127 | 959.8788 | 0.67973 | 19.0565 | 1.7238 | 1.5384 | -14.5148 | 3.0724 | 9529.55 | 0.86 | 5.5403 | -3.0496 | -17.3094 | 5.1618 | 9.2913 | -34.819 | 16.8723 |  | 172.9676 | 231.6 | 207.9206 | 56.7335 |  | 182.005
42838.5598 | 12051 | 1048.2641 | 933.6535 | 658.563 | 179.4738 | 57.9333 | 34.736 | 109.7676 | 33.9784 | 133.1856 | 97.6294 | 61.9722 | 37.2766 | 26.5057 | 60.6443 | 991.0432 | 981.1827 | 987.5408 | 1048.5997 | 1055.0832 | 1111.9024 | 1043.3188 | 782.9613 | 1063.143 | 883.0901 | 748.976 | 957.4895 | 802.3977 | 805.6745 | 808.5551 | 958.0721 | 943.8134 | 990.4391 | 975.1886 | 1061.5108 | 1041.7487 |  | 763.5108 |  | 817.018 | 840.011 | 631.9512 | 1042.6743 |  | 516.6021 | 724.3405 | 673.2539 | 894.8612 | 966.5069 | 990.1176 | 981.9026 | 62.9952 | 396.6132 | 87.8652 | 628.7447 | 38.2373 | 68.2862 | 62.2505 | 102.6395 | 112.0836 |  |  | 6.0142 | -2.6818 | -62.1692 | 5.6406 | 13.7871 | -197.5864 | 45.9274 | -2.3929 | 20.3043 | 52.4394 | 49.1352 | 0.0075568 | 0.0010925 | 0.00098239 | 1007.2909 | 1004.7275 | 984.4401 | 977.6266 | 888.4059 | 234.6196 | 71.2642 | 732.0534 | 146.6275 | 85.3157 | 51.5982 | 35.615 | 32.8437 | 57.7773 | 612.0939 |  | 728.7838 | 461.8707 | 367.4727 | 1030.1639 | 712.5916 | 1047.8234 | 1098.1515 | 1057.8282 | 910.7278 | 943.2085 | 952.9911 | 1011.9117 | 949.6728 | 879.0333 | 1065.2791 | 1063.1596 | 1075.1865 | 1063.9165 | 170.9042 | 72.2926 | 723.6299 | 1048.661 | 1070.111 | 720.1153 | 997.1634 | 990.5415 | 971.3655 | 754.7947 | 925.8163 | 940.7526 | 925.6754 | 925.8298 | 970.6216 | 1221.2039 | 682.1001 | 672.934 | 912.1952 |  |  | 741.2613 | 1032.6325 | 1121.7392 | 1147.5121 | 725.8833 |  | 739.5158 |  |  | 783.2701 | 836.0731 | 825.1007 | [5 empty] | 954.4625 | 1171.7325 | 1072.9776 | 1077.4791 | 1245.3134 | 988.5788 | 1035.5912 | 1113.6463 | 1096.2771 | 1115.7298 | 543.014 | 1231.4709 | 1200.3792 | 1126.8838 | 1135.9587 | 1060.1856 | 1100.3139 | 1051.5572 | 1121.4706 | 1188.8533 | 1136.3987 | 1148.9128 | 878.2299 | 934.717 | 1093.143 | 1105.4208 | 1133.8878 | 1147.4522 |  | 1124.9979 | 1125.8741 | 1087.9334 | 1174.2205 | 1055.7358 |  | 1137.6237 | 959.9383 | 0.57213 | 19.0574 | 1.7234 | 1.5366 | -14.5046 | 3.0723 | 9570.66 | 1.18 | 5.6209 | -3.6044 | -17.3544 | 5.2274 | 9.1971 | -34.8171 | 16.7861 |  | 172.9351 | 231.6809 | 210.0506 | 51.7356 |  | 181.9931
42838.5598 | 12052 | 1045.7314 | 933.2638 | 658.476 | 179.84 | 57.9579 | 34.738 | 109.8156 | 33.9786 | 133.2347 | 97.6537 | 61.9768 | 37.2837 | 26.5144 | 60.6517 | 990.7158 | 983.7829 | 990.4551 | 1048.6835 | 1055.2313 | 1112.2703 | 1043.2314 | 782.6054 | 1063.1802 | 883.0082 | 749.0024 | 957.421 | 802.3785 | 805.6581 | 808.5343 | 955.4732 | 944.621 | 990.3792 | 975.2274 | 1060.5046 | 1041.662 |  | 763.5058 |  | 817.0112 | 840.0192 | 631.8907 | 1042.7262 |  | 516.2015 | 722.773 | 680.2368 | 897.4939 | 966.1153 | 991.204 | 981.9871 | 63.7847 | 396.5524 | 89.4798 | 628.7641 | 38.2494 | 68.3041 | 62.2024 | 102.5814 | 112.1223 |  |  | 5.842 | -2.1843 | -61.9642 | 5.3016 | 14.4067 | -197.5871 | 46.5149 | -2.6525 | 20.385 | 52.4726 | 49.0499 | 0.0075568 | 0.001099 | 0.00097417 | 1006.6519 | 1004.5229 | 984.4447 | 977.6842 | 888.8768 | 235.0703 | 71.2956 | 732.2385 | 146.752 | 85.3524 | 51.6134 | 35.6138 | 32.8453 | 57.7796 | 612.4999 |  | 683.4819 | 440.551 | 352.986 | 1029.2534 | 712.925 | 1046.4926 | 1094.8113 | 1056.3565 | 910.7634 | 941.124 | 952.6875 | 1011.8551 | 949.6361 | 878.9736 | 1065.2957 | 1063.5678 | 1075.1466 | 1064.0883 | 159.9443 | 73.2907 | 723.6897 | 1048.5981 | 1070.1221 | 720.1926 | 1002.5242 | 990.5116 | 971.2902 | 754.7762 | 925.753 | 935.9754 | 953.1175 | 926.0824 | 976.7664 | 1228.188 | 682.1135 | 672.9741 | 949.2024 |  |  | 741.2981 | 1032.6522 | 1103.2461 | 1147.9776 | 725.9511 |  | 739.4751 |  |  | 783.3401 | 836.5308 | 825.6479 | [5 empty] | 954.514 | 1172.6339 | 1073.5524 | 1077.5107 | 1241.4747 | 988.2819 | 1035.5556 | 1113.5496 | 1096.288 | 1115.648 | 548.109 | 1231.4801 | 1200.8507 | 1127.0965 | 1135.8654 | 1059.1983 | 1098.2855 | 1051.5941 | 1121.0652 | 1188.54 | 1136.358 | 1148.2886 | 881.5021 | 936.0752 | 1093.6032 | 1105.8772 | 1133.6257 | 1147.7514 |  | 1123.3446 | 1125.7423 | 1087.8632 | 1174.2545 | 1055.9059 |  | 1138.2407 | 960.0345 | 0.50906 | 19.056 | 1.7222 | 1.5352 | -14.4194 | 3.0724 | 9581.65 | 1.36 | 5.5398 | -3.2504 | -17.3121 | 5.0639 | 9.4055 | -34.8322 | 16.9004 |  | 172.9445 | 232.5104 | 209.4477 | 56.8786 |  | 181.9978
42838.5598 | 12053 | 1044.8204 | 933.0344 | 658.3807 | 180.1936 | 57.9841 | 34.7362 | 109.8551 | 33.9731 | 133.29 | 97.6703 | 61.9893 | 37.2865 | 26.5107 | 60.6548 | 990.6168 | 982.7462 | 989.157 | 1048.9049 | 1055.5572 | 1111.1404 | 1043.1707 | 782.0236 | 1063.1969 | 882.9554 | 748.9523 | 957.3536 | 802.3387 | 805.6302 | 808.5578 | 953.2507 | 945.4983 | 989.6101 | 975.135 | 1061.4345 | 1041.5735 |  | 763.5027 |  | 817.0049 | 840.0473 | 631.9093 | 1042.7048 |  | 517.3097 | 721.6823 | 675.9012 | 893.7314 | 967.553 | 993.3154 | 982.0265 | 62.9831 | 396.5142 | 88.0297 | 628.5292 | 38.2327 | 68.451 | 62.1424 | 102.5281 | 112.1321 |  |  | 5.9872 | -3.2751 | -62.0904 | 6.0119 | 13.8962 | -197.612 | 46.1245 | -2.7405 | 20.0645 | 51.8906 | 48.9544 | 0.0075355 | 0.0010695 | 0.00095446 | 1006.4757 | 1004.3658 | 984.509 | 977.7308 | 889.2944 | 235.5246 | 71.3256 | 732.3985 | 146.8873 | 85.4012 | 51.619 | 35.6304 | 32.8588 | 57.799 | 877.1543 |  | 673.1208 | 443.0821 | 353.5716 | 1027.7272 | 713.1693 | 1044.1075 | 1091.0661 | 1053.3179 | 910.3669 | 940.0357 | 951.9064 | 1011.8026 | 949.6039 | 878.9234 | 1065.3878 | 1063.6135 | 1075.1236 | 1063.7842 | 170.603 | 64.7125 | 723.7574 | 1048.5274 | 1070.2548 | 720.285 | 1003.8898 | 991.3259 | 970.8145 | 754.8006 | 925.6868 | 932.9184 | 948.5665 | 926.5871 | 978.5381 | 1239.1109 | 682.1381 | 673.0097 | 975.2589 |  |  | 741.3341 | 1032.7534 | 1093.7432 | 1149.3683 | 726.0077 |  | 739.5232 |  |  | 783.3105 | 836.942 | 826.149 | [5 empty] | 954.5273 | 1172.4711 | 1074.9423 | 1077.8121 | 1237.9414 | 987.9508 | 1035.6341 | 1113.3292 | 1096.1029 | 1115.7458 | 555.2183 | 1231.6304 | 1200.7777 | 1127.3218 | 1135.7067 | 1055.8938 | 1098.7468 | 1051.6927 | 1120.6445 | 1188.191 | 1136.3226 | 1148.5418 | 883.9805 | 939.212 | 1090.9584 | 1109.9517 | 1133.6285 | 1147.221 |  | 1121.1562 | 1125.6345 | 1089.3779 | 1174.1589 | 1056.1431 |  | 1139.1421 | 960.1254 | 0.41186 | 19.0559 | 1.723 | 1.5356 | -14.4129 | 3.0723 | 9545.16 | 0.95 | 5.6083 | -3.9779 | -17.3202 | 5.3895 | 9.2451 | -34.8634 | 16.8434 |  | 172.9975 | 233.7196 | 179.1087 | 58.1102 |  | 182.0589
42838.5598 | 12054 | 1044.2177 | 932.84 | 658.2776 | 180.546 | 58.0057 | 34.7366 | 109.8967 | 33.9747 | 133.3347 | 97.6923 | 61.9918 | 37.2895 | 26.5077 | 60.6584 | 991.9737 | 981.5908 | 988.1606 | 1048.9449 | 1055.1267 | 1111.7422 | 1043.1482 | 781.7541 | 1063.1664 | 883.0253 | 749.0201 | 957.2919 | 802.3188 | 805.6102 | 808.5606 | 953.0287 | 945.0202 | 988.7564 | 975.3234 | 1061.0931 | 1041.6076 |  | 763.5065 |  | 817.0133 | 840.0563 | 631.9427 | 1042.7033 |  | 516.9041 | 720.8947 | 672.1587 | 897.2818 | 969.2266 | 993.9358 | 982.2412 | 62.6331 | 396.4088 | 88.1515 | 628.5206 | 38.2288 | 68.715 | 62.0883 | 102.5059 | 112.1593 |  |  | 6.093 | -3.4112 | -61.2966 | 5.6446 | 15.3668 | -197.6285 | 45.8742 | -2.4613 | 21.5382 | 55.5445 | 49.0647 | 0.0076373 | 0.0011615 | 0.00099882 | 1007.5534 | 1004.1749 | 984.537 | 977.7652 | 890.0485 | 235.9938 | 71.3557 | 732.8104 | 147.0202 | 85.4409 | 51.6378 | 35.6284 | 32.8677 | 57.8158 | 346.0595 |  | 637.7613 | 439.516 | 353.6373 | 1026.948 | 712.4055 | 1041.1606 | 1086.651 | 1050.2306 | 910.5056 | 938.2004 | 952.013 | 1011.7459 | 949.563 | 878.8633 | 1065.3862 | 1064.0453 | 1075.0689 | 1063.7025 | 166.1555 | 62.0868 | 723.8064 | 1047.9456 | 1068.5651 | 720.358 | 1002.9366 | 991.1685 | 970.1047 | 754.7291 | 925.6225 | 930.6213 | 922.9558 | 926.4299 | 978.6245 | 1236.7124 | 682.1659 | 673.0941 | 984.6939 |  |  | 741.3618 | 1032.7198 | 1082.9541 | 1151.9274 | 726.0813 |  | 739.511 |  |  | 783.335 | 837.3516 | 826.6184 | [5 empty] | 954.4896 | 1172.3111 | 1075.6212 | 1078.1216 | 1234.2384 | 987.6666 | 1036.0231 | 1113.1931 | 1096.0228 | 1115.91 | 558.7595 | 1231.6767 | 1200.9192 | 1127.3947 | 1135.6783 | 1054.8925 | 1103.3395 | 1051.6731 | 1121.6179 | 1188.0694 | 1136.4002 | 1148.5193 | 884.2356 | 942.4631 | 1086.8824 | 1102.0325 | 1133.4353 | 1146.801 |  | 1121.6482 | 1125.6516 | 1089.0901 | 1173.995 | 1056.3106 |  | 1137.6079 | 960.1862 | 0.70477 | 19.0553 | 1.724 | 1.5376 | -14.5544 | 3.0723 | 9508.36 | 1.06 | 5.6577 | -4.0581 | -17.2024 | 5.2202 | 9.7244 | -34.8734 | 16.8017 |  | 172.9788 | 235.7656 | 237.644 | 61.7881 |  | 182.0602
42838.5598 | 12055 | 1043.7976 | 932.7404 | 658.1883 | 180.9 | 58.0304 | 34.7343 | 109.921 | 33.9675 | 133.3783 | 97.7131 | 61.9875 | 37.287 | 26.5059 | 60.6631 | 991.7664 | 982.9436 | 989.4196 | 1049.0518 | 1055.3859 | 1111.5986 | 1043.1129 | 779.2518 | 1063.1652 | 883.1741 | 749.0073 | 957.2666 | 802.2793 | 805.5882 | 808.5113 | 951.7152 | 878.7703 | 988.4188 | 975.7672 | 1060.1317 | 1041.5328 |  | 763.4993 |  | 817.0078 | 839.9996 | 631.9375 | 1042.9056 |  | 517.1449 | 720.8152 | 672.3564 | 894.0755 | 967.7924 | 992.7865 | 982.1992 | 63.6753 | 396.5092 | 89.0029 | 628.841 | 38.2284 | 68.8874 | 62.0337 | 102.5034 | 112.1761 |  |  | 5.9327 | -4.3199 | -61.8893 | 5.5434 | 15.8787 | -197.5917 | 45.5673 | -2.7037 | 21.4709 | 54.9163 | 49.1379 | 0.0075388 | 0.0010662 | 0.00096925 | 1008.2084 | 1004.1573 | 984.5566 | 977.8022 | 890.684 | 236.4602 | 71.3942 | 733.1655 | 147.1465 | 85.4807 | 51.6493 | 35.6374 | 32.8691 | 57.8216 | 697.3418 |  | 641.3233 | 436.1011 | 321.3958 | 1026.8298 | 710.39 | 1039.1459 | 1082.7074 | 1047.508 | 911.0518 | 939.4085 | 952.1619 | 1011.7059 | 949.5362 | 878.8256 | 1065.3702 | 1064.8024 | 1075.0495 | 1063.9114 | 154.6167 | 43.3628 | 723.9162 | 1048.2068 | 1071.7359 | 720.5097 | 1002.5309 | 990.8355 | 970.4184 | 754.689 | 925.575 | 927.6513 | 932.8681 | 926.4278 | 982.5515 | 1237.0801 | 682.2028 | 673.1914 | 985.97 |  |  | 741.4008 | 1032.6931 | 1076.6955 | 1154.3958 | 726.1723 |  | 739.5105 |  |  | 783.3077 | 837.7255 | 827.0867 | [5 empty] | 954.4837 | 1171.7622 | 1077.6566 | 1078.6161 | 1233.0152 | 987.2064 | 1036.763 | 1113.1527 | 1095.9556 | 1116.2023 | 548.4731 | 1231.8037 | 1201.1294 | 1127.436 | 1135.5355 | 1057.4191 | 1100.8951 | 1051.6443 | 1121.1314 | 1187.6352 | 1136.5365 | 1149.4118 | 886.0238 | 946.7009 | 1078.7792 | 1100.5852 | 1133.2134 | 1146.982 |  | 1123.4099 | 1125.5245 | 1090.6146 | 1173.9045 | 1056.6799 |  | 1130.079 | 960.2801 | 0.5189 | 19.0561 | 1.7243 | 1.5387 | -14.491 | 3.0724 | 9458.02 | 1 | 5.5826 | -4.5666 | -17.2846 | 5.173 | 9.8805 | -34.8544 | 16.7378 |  | 172.9635 | 237.6325 | 198.5406 | 60.7321 |  | 182.0453
42838.5598 | 12056 | 1044.5151 | 932.8618 | 658.122 | 181.2741 | 58.0692 | 34.7422 | 109.9641 | 33.9731 | 133.4273 | 97.7452 | 62.0046 | 37.2938 | 26.5146 | 60.6849 | 992.5915 | 983.0156 | 989.0734 | 1049.1892 | 1055.6645 | 1111.9368 | 1043.1643 | 778.6735 | 1063.1961 | 883.2201 | 749.0084 | 957.2325 | 802.2606 | 805.5675 | 808.4646 | 948.1127 | 829.2291 | 987.8165 | 976.6935 | 1060.7377 | 1041.4799 |  | 763.4952 |  | 816.99 | 839.9247 | 631.9791 | 1043.0103 |  | 518.217 | 720.7651 | 671.7783 | 890.0655 | 966.8539 | 991.756 | 981.8594 | 65.2797 | 396.6581 | 87.791 | 629.056 | 38.2413 | 68.9632 | 61.973 | 102.5013 | 112.1929 |  |  | 5.8663 | -3.8389 | -61.4569 | 5.6807 | 14.8569 | -197.6212 | 46.2698 | -1.9619 | 20.2445 | 52.0129 | 48.9435 | 0.00757 | 0.0011762 | 0.00097746 | 1010.2579 | 1004.3946 | 984.6518 | 977.915 | 891.5454 | 236.8925 | 71.4172 | 733.1629 | 147.2876 | 85.5364 | 51.668 | 35.6376 | 32.8786 | 57.8462 | 416.5513 |  | 610.0705 | 419.4261 | 306.7851 | 1025.8792 | 707.0562 | 1039.0988 | 1084.0997 | 1047.2509 | 911.2596 | 941.7011 | 951.9328 | 1011.6575 | 949.5187 | 878.7768 | 1065.2843 | 1064.9885 | 1075.0322 | 1063.8982 | 151.6409 | 53.4732 | 724.063 | 1049.8747 | 1073.072 | 720.6681 | 1001.3519 | 990.8836 | 969.7714 | 754.7147 | 925.5199 | 922.969 | 926.818 | 926.6599 | 980.8141 | 1230.7538 | 682.2348 | 673.2516 | 989.2147 |  |  | 741.4362 | 1032.7252 | 1076.8062 | 1156.6695 | 726.2336 |  | 739.4994 |  |  | 783.4029 | 838.1118 | 827.5667 | [5 empty] | 954.6356 | 1171.704 | 1080.0683 | 1079.5075 | 1232.1176 | 987.5718 | 1037.4488 | 1112.7778 | 1095.8144 | 1116.2162 | 511.3907 | 1231.6864 | 1200.8725 | 1127.5699 | 1135.6982 | 1056.5892 | 1095.8471 | 1051.7877 | 1120.5948 | 1187.63 | 1136.7257 | 1149.2211 | 886.991 | 948.3982 | 1080.0286 | 1099.0384 | 1133.3093 | 1147.7888 |  | 1124.6385 | 1125.3947 | 1092.0279 | 1173.8854 | 1056.917 |  | 1138.3166 | 960.384 | 0.41539 | 19.0566 | 1.7246 | 1.539 | -14.5102 | 3.0723 | 9409.33 | 1.03 | 5.5512 | -4.3047 | -17.2237 | 5.2365 | 9.5534 | -34.8428 | 16.8595 |  | 172.9796 | 239.1963 | 229.1608 | 63.1185 |  | 181.9966
42838.5598 | 12057 | 1045.2418 | 932.9835 | 658.0784 | 181.6434 | 58.1057 | 34.7495 | 110.0134 | 33.9741 | 133.4812 | 97.7714 | 62.0178 | 37.2985 | 26.526 | 60.6863 | 992.8104 | 983.3554 | 988.073 | 1049.2793 | 1057.0283 | 1110.2608 | 1043.111 | 778.9369 | 1063.2249 | 883.2805 | 749.0511 | 957.1768 | 802.2391 | 805.5437 | 808.448 | 946.4523 | 922.4818 | 987.1844 | 977.4553 | 1062.3705 | 1041.4766 |  | 763.4884 |  | 816.9886 | 839.8768 | 631.9963 | 1042.9492 |  | 518.8129 | 718.6126 | 670.1293 | 894.2869 | 964.3592 | 990.736 | 981.4571 | 66.5156 | 396.6645 | 87.7942 | 628.9488 | 38.2576 | 68.9695 | 61.9236 | 102.4772 | 112.2277 |  |  | 5.936 | -3.0649 | -61.4668 | 5.9626 | 15.4305 | -197.591 | 45.8413 | -2.1196 | 21.4882 | 54.5659 | 49.1432 | 0.0075026 | 0.0010842 | 0.0010005 | 1010.4726 | 1004.7023 | 984.8131 | 978.1317 | 892.3478 | 237.3342 | 71.4612 | 733.0927 | 147.4269 | 85.5816 | 51.6843 | 35.6531 | 32.884 | 57.8594 | 851.7767 |  | 661.2284 | 414.343 | 290.5741 | 1025.2639 | 705.4643 | 1042.2949 | 1092.1915 | 1049.8163 | 911.0474 | 948.025 | 951.7213 | 1011.599 | 949.4965 | 878.7246 | 1065.2648 | 1065.2419 | 1075.0035 | 1063.6436 | 143.9812 | 76.1622 | 724.1607 | 1050.4757 | 1072.2742 | 720.8353 | 998.96 | 990.8205 | 969.459 | 754.7286 | 925.4544 | 920.6813 | 928.5184 | 926.891 | 982.4409 | 1224.3353 | 682.2126 | 673.2985 | 990.5044 |  |  | 741.4853 | 1032.8001 | 1076.6078 | 1158.764 | 726.3023 |  | 739.5153 |  |  | 783.5066 | 838.413 | 827.931 | [5 empty] | 954.8432 | 1170.8622 | 1081.5021 | 1080.7189 | 1230.627 | 987.3589 | 1037.6442 | 1112.6283 | 1095.938 | 1116.2623 | 517.4222 | 1231.6484 | 1201.8232 | 1127.7807 | 1135.7548 | 1055.8993 | 1096.879 | 1051.8299 | 1122.23 | 1187.5913 | 1136.5804 | 1149.2622 | 886.3677 | 948.2032 | 1095.6527 | 1098.548 | 1133.5867 | 1147.1794 |  | 1124.0616 | 1125.5828 | 1090.8973 | 1174.0474 | 1056.92 |  | 1126.8463 | 960.4746 | 0.55303 | 19.0564 | 1.7247 | 1.5397 | -14.4639 | 3.0724 | 9335.75 | 0.91 | 5.584 | -3.8422 | -17.2064 | 5.3591 | 9.7322 | -34.8261 | 16.7745 |  | 173.0182 | 240.6516 | 180.4284 | 56.9182 |  | 181.9925
42838.5598 | 12058 | 1044.4389 | 932.8507 | 658.0338 | 182.0315 | 58.1327 | 34.7614 | 110.0707 | 33.9819 | 133.5394 | 97.7963 | 62.0283 | 37.3065 | 26.5247 | 60.7007 | 993.1371 | 983.803 | 987.7338 | 1049.2936 | 1057.2867 | 1108.3565 | 1043.0899 | 779.0846 | 1063.2176 | 883.417 | 749.0486 | 957.1344 | 802.2155 | 805.5125 | 808.4246 | 944.1272 | 936.2876 | 985.44 | 977.586 | 1062.7648 | 1041.4898 |  | 763.4929 |  | 816.9911 | 839.8878 | 632.0229 | 1042.8715 |  | 521.0415 | 718.9135 | 668.8016 | 896.8734 | 963.8866 | 990.2424 | 981.3375 | 65.3231 | 396.6691 | 86.9907 | 628.9093 | 38.2617 | 68.9631 | 61.8666 | 102.4845 | 112.2566 |  |  | 5.9268 | -3.147 | -61.3767 | 4.9605 | 15.4746 | -197.5904 | 45.6862 | -2.6315 | 21.4388 | 55.5742 | 49.0808 | 0.0075716 | 0.001104 | 0.0010218 | 1010.4146 | 1004.7067 | 985.0008 | 978.4095 | 892.8961 | 237.7771 | 71.4941 | 733.0714 | 147.5612 | 85.6192 | 51.6928 | 35.6489 | 32.8894 | 57.8701 | 856.5453 |  | 651.173 | 444.2942 | 318.4159 | 1022.5679 | 704.0812 | 1046.4305 | 1101.462 | 1053.8339 | 910.6944 | 938.6177 | 952.8218 | 1011.558 | 949.4627 | 878.6771 | 1065.2587 | 1065.5684 | 1074.9639 | 1063.7421 | 146.2828 | 49.363 | 724.2688 | 1049.8746 | 1069.8825 | 720.9795 | 1001.1011 | 990.8197 | 969.632 | 754.7117 | 925.4118 | 917.9353 | 923.4318 | 927.0202 | 986.4201 | 1223.4001 | 682.1968 | 673.3625 | 991.0566 |  |  | 741.5103 | 1032.792 | 1074.6777 | 1160.2509 | 726.3762 |  | 739.4863 |  |  | 783.5262 | 838.5893 | 828.2503 | [5 empty] | 954.9458 | 1170.1232 | 1079.6718 | 1080.8956 | 1228.64 | 986.8517 | 1037.4048 | 1112.6959 | 1096.3508 | 1116.4675 | 531.6933 | 1231.6087 | 1201.7594 | 1127.4746 | 1135.5378 | 1054.523 | 1096.9585 | 1051.9109 | 1125.2533 | 1187.499 | 1136.4705 | 1148.993 | 885.4969 | 949.7974 | 1093.461 | 1099.1316 | 1133.5809 | 1147.6184 |  | 1125.2043 | 1125.7854 | 1090.7676 | 1174.0086 | 1056.9763 |  | 1126.9397 | 960.535 | 0.58864 | 19.0578 | 1.7235 | 1.5391 | -14.5059 | 3.0724 | 9290.9 | 0.84 | 5.5796 | -3.8939 | -17.1964 | 4.8888 | 9.7442 | -34.8192 | 16.7428 |  | 173.0132 | 241.7382 | 178.2646 | 57.5884 |  | 181.9862
42838.5598 | 12059 | 1044.111 | 932.8033 | 658.01 | 182.4305 | 58.163 | 34.7755 | 110.1209 | 33.9872 | 133.5935 | 97.8283 | 62.0443 | 37.3111 | 26.5265 | 60.7059 | 993.7882 | 984.1816 | 990.4811 | 1049.3654 | 1057.6425 | 1107.1864 | 1043.0672 | 780.1033 | 1063.2556 | 883.505 | 749.0378 | 957.0997 | 802.1889 | 805.4894 | 808.3982 | 944.2976 | 940.3442 | 985.3409 | 977.2529 | 1062.3559 | 1041.4449 |  | 763.4842 |  | 816.9779 | 839.9062 | 631.9808 | 1042.8074 |  | 521.0986 | 720.2318 | 668.4878 | 895.9587 | 963.3264 | 989.9768 | 981.158 | 63.5868 | 396.8527 | 85.4763 | 629.0345 | 38.2681 | 69.0318 | 61.8122 | 102.481 | 112.2768 |  |  | 5.6869 | -4.3784 | -61.8781 | 5.4271 | 14.2845 | -197.5542 | 45.6337 | -2.7261 | 21.1446 | 55.2037 | 49.0659 | 0.0075174 | 0.0010678 | 0.00096103 | 1008.052 | 1004.7629 | 985.127 | 978.6311 | 893.2393 | 238.217 | 71.5104 | 733.0783 | 147.6905 | 85.6588 | 51.696 | 35.6439 | 32.8847 | 57.8756 | 801.6717 |  | 627.3494 | 431.8213 | 323.0289 | 1020.2529 | 701.1637 | 1044.5672 | 1096.9574 | 1050.8521 | 910.3592 | 935.329 | 952.1052 | 1011.5196 | 949.4447 | 878.6436 | 1065.2646 | 1065.9979 | 1074.9425 | 1063.7494 | 160.8188 | 39.73 | 724.3729 | 1049.8357 | 1069.7263 | 721.1405 | 1002.8511 | 991.0071 | 969.7637 | 754.7173 | 925.3523 | 918.8732 | 914.1486 | 927.2351 | 994.0858 | 1224.2841 | 682.1973 | 673.4668 | 996.5263 |  |  | 741.5413 | 1032.748 | 1069.3948 | 1160.8734 | 726.4739 |  | 739.4997 |  |  | 783.5185 | 838.8276 | 828.6121 | [5 empty] | 954.9495 | 1169.5559 | 1078.7032 | 1080.7157 | 1227.293 | 986.5974 | 1037.2386 | 1113.0606 | 1096.441 | 1116.5949 | 536.8965 | 1231.743 | 1201.7595 | 1127.0767 | 1135.4119 | 1053.9107 | 1097.5909 | 1051.9361 | 1126.3179 | 1187.5289 | 1136.3376 | 1149.5593 | 885.1612 | 951.2552 | 1083.2588 | 1098.238 | 1133.6024 | 1148.338 |  | 1124.6054 | 1125.849 | 1090.8652 | 1173.9671 | 1057.0005 |  | 1126.9642 | 960.6164 | 0.55192 | 19.0572 | 1.7234 | 1.5393 | -14.4371 | 3.0723 | 9235.19 | 0.91 | 5.4655 | -4.596 | -17.278 | 5.1169 | 9.361 | -34.8124 | 16.7314 |  | 172.9889 | 242.3184 | 182.9654 | 59.2966 |  | 181.9894
42838.5599 | 12060 | 1044.14 | 932.7655 | 658.1014 | 182.7924 | 58.2 | 34.7769 | 110.1663 | 33.986 | 133.6405 | 97.8515 | 62.0437 | 37.3185 | 26.5311 | 60.7108 | 994.9872 | 984.5161 | 991.4813 | 1049.4808 | 1058.0824 | 1105.5329 | 1043.0372 | 781.0259 | 1063.3232 | 883.7106 | 749.0581 | 957.0493 | 802.1601 | 805.4624 | 808.36 | 945.8581 | 930.978 | 985.5846 | 977.5289 | 1061.7432 | 1041.4272 |  | 763.4754 |  | 816.9693 | 839.9463 | 631.9822 | 1042.7423 |  | 519.123 | 720.6885 | 667.9944 | 896.6868 | 962.8384 | 989.4828 | 980.8913 | 62.0136 | 396.9316 | 84.2346 | 628.9928 | 38.2876 | 69.1368 | 61.7534 | 102.464 | 112.3017 |  |  | 5.8748 | -3.7345 | -61.587 | 6.42 | 15.0566 | -197.5319 | 45.8985 | -2.4816 | 20.4946 | 53.4423 | 49.107 | 0.00757 | 0.0011565 | 0.00098075 | 1007.143 | 1004.7663 | 985.1832 | 978.7429 | 893.3289 | 238.6608 | 71.5401 | 733.1128 | 147.8291 | 85.6977 | 51.7082 | 35.6461 | 32.8949 | 57.89 | 591.7737 |  | 602.1633 | 399.3661 | 316.3391 | 1019.7352 | 697.8331 | 1040.6591 | 1090.0672 | 1047.0739 | 910.1146 | 934.7495 | 951.0034 | 1011.4706 | 949.4053 | 878.6003 | 1065.2432 | 1066.345 | 1074.9162 | 1063.5055 | 158.5056 | 59.9115 | 724.5011 | 1049.6484 | 1069.4152 | 721.2814 | 1004.7602 | 991.2653 | 970.6305 | 754.6926 | 925.3082 | 920.9877 | 913.5232 | 927.6476 | 994.7497 | 1227.9673 | 682.1836 | 673.489 | 1003.3614 |  |  | 741.5716 | 1032.8101 | 1064.8165 | 1161.6098 | 726.5668 |  | 739.5287 |  |  | 783.5428 | 839.0696 | 828.9739 | [5 empty] | 954.9598 | 1168.7644 | 1079.213 | 1080.6832 | 1225.6968 | 986.2919 | 1037.1541 | 1113.0211 | 1096.3744 | 1116.6313 | 538.2532 | 1231.6363 | 1202.5825 | 1126.8944 | 1134.9683 | 1053.3194 | 1095.874 | 1051.9855 | 1126.0382 | 1187.4878 | 1136.4373 | 1149.9767 | 884.8617 | 951.2411 | 1085.2483 | 1100.2348 | 1133.7359 | 1149.2335 |  | 1124.7218 | 1125.9156 | 1091.2475 | 1173.9439 | 1056.9622 |  | 1125.6435 | 960.6848 | 0.48217 | 19.0567 | 1.7245 | 1.5414 | -14.4643 | 3.0723 | 9216.46 | 0.81 | 5.555 | -4.2456 | -17.2413 | 5.5666 | 9.6088 | -34.8036 | 16.7766 |  | 173.0211 | 242.9589 | 205.976 | 61.0299 |  | 181.984
42838.5599 | 12061 | 1045.0738 | 933.0347 | 658.2379 | 183.1702 | 58.2192 | 34.7857 | 110.2169 | 33.9888 | 133.7013 | 97.8768 | 62.0581 | 37.3249 | 26.5361 | 60.7191 | 994.3455 | 984.5577 | 987.5438 | 1049.4716 | 1058.3819 | 1102.2152 | 1043.046 | 782.5413 | 1063.3574 | 883.9554 | 749.059 | 956.9793 | 802.128 | 805.4228 | 808.3401 | 948.1388 | 917.3769 | 985.7065 | 977.8257 | 1062.346 | 1041.3388 |  | 763.4535 |  | 816.9558 | 839.9918 | 631.9853 | 1042.6906 |  | 519.6355 | 720.873 | 668.7904 | 898.206 | 962.5626 | 989.6641 | 980.5358 | 62.7232 | 397.0704 | 82.3829 | 628.8148 | 38.3157 | 69.1968 | 61.6973 | 102.4421 | 112.3277 |  |  | 5.8913 | -2.5838 | -61.4332 | 5.9449 | 13.2397 | -197.6258 | 45.7191 | -2.0479 | 20.5966 | 53.9397 | 49.0076 | 0.0074944 | 0.0010645 | 0.00097582 | 1007.3878 | 1004.6586 | 985.2092 | 978.7482 | 892.6761 | 239.1145 | 71.5712 | 733.2167 | 147.9649 | 85.7358 | 51.7205 | 35.6465 | 32.9025 | 57.8916 | 728.2965 |  | 620.0384 | 404.3092 | 330.5399 | 1019.8651 | 695.9679 | 1038.197 | 1086.315 | 1044.2416 | 911.1687 | 933.6766 | 950.4668 | 1011.4162 | 949.3708 | 878.5476 | 1065.1485 | 1066.7506 | 1074.8796 | 1063.2793 | 157.6144 | 67.8276 | 724.5777 | 1048.6497 | 1067.6936 | 721.437 | 1006.8412 | 991.8344 | 971.368 | 754.6552 | 925.2589 | 923.9445 | 927.3843 | 927.6293 | 994.2828 | 1232.0609 | 682.179 | 673.5505 | 1006.6563 |  |  | 741.5951 | 1032.8546 | 1068.1307 | 1163.6292 | 726.6622 |  | 739.4791 |  |  | 783.5918 | 839.2302 | 829.32 | [5 empty] | 955.0589 | 1167.5218 | 1080.2838 | 1080.93 | 1224.2623 | 986.3004 | 1037.3727 | 1112.8376 | 1096.1551 | 1116.6136 | 544.1152 | 1231.7879 | 1202.6752 | 1126.8726 | 1134.6069 | 1054.1524 | 1094.6898 | 1052.0265 | 1126.1796 | 1187.1923 | 1136.3811 | 1149.558 | 883.582 | 952.0948 | 1079.9563 | 1105.515 | 1133.8809 | 1149.1004 |  | 1122.5443 | 1125.9486 | 1090.8013 | 1173.9458 | 1056.9221 |  | 1127.0263 | 960.7668 | 0.61925 | 19.0566 | 1.7248 | 1.5424 | -14.5147 | 3.0723 | 9218.05 | 0.55 | 5.5627 | -3.5318 | -17.2213 | 5.3572 | 9.0111 | -34.8144 | 16.745 |  | 173.0442 | 244.2785 | 190.8849 | 58.4504 |  | 181.9362
42838.5599 | 12062 | 1046.5925 | 933.4775 | 658.3858 | 183.5346 | 58.241 | 34.7796 | 110.2629 | 33.9911 | 133.7447 | 97.9043 | 62.0644 | 37.3274 | 26.5357 | 60.7245 | 994.1804 | 984.3866 | 990.3799 | 1049.4508 | 1058.1547 | 1100.3874 | 1043.0251 | 782.89 | 1063.3584 | 884.061 | 749.0599 | 956.9204 | 802.0993 | 805.3917 | 808.3453 | 949.2173 | 943.3287 | 985.8109 | 977.9638 | 1060.9255 | 1041.3176 |  | 763.4567 |  | 816.9586 | 840.0113 | 631.9546 | 1042.6452 |  | 520.317 | 721.5024 | 665.791 | 885.9596 | 960.7062 | 989.0743 | 980.0692 | 63.8422 | 397.2744 | 84.1143 | 628.5836 | 38.3316 | 69.1896 | 61.6399 | 102.4007 | 112.3581 |  |  | 5.9031 | -2.1291 | -61.2558 | 6.0868 | 15.4378 | -197.5871 | 46.1988 | -3.5048 | 21.0875 | 54.5271 | 49.2431 | 0.0076472 | 0.0011565 | 0.00096596 | 1007.0826 | 1004.3978 | 985.2683 | 978.7323 | 891.7642 | 239.6006 | 71.6086 | 733.3832 | 148.1224 | 85.7805 | 51.7329 | 35.6576 | 32.8983 | 57.9136 | 873.6925 |  | 642.6462 | 381.88 | 348.533 | 1019.5208 | 694.6676 | 1035.8199 | 1082.6421 | 1041.7377 | 911.618 | 932.7649 | 949.8244 | 1011.3735 | 949.3321 | 878.4917 | 1065.1075 | 1067.4765 | 1074.8549 | 1063.6227 | 149.3472 | 61.6925 | 724.7377 | 1048.1011 | 1065.8817 | 721.6215 | 1009.4654 | 992.7457 | 971.4646 | 754.6117 | 925.198 | 925.6738 | 955.9935 | 927.5788 | 997.52 | 1235.4321 | 682.1617 | 673.6431 | 1006.5781 |  |  | 741.631 | 1032.7983 | 1074.2329 | 1167.9671 | 726.7293 |  | 739.5041 |  |  | 783.5979 | 839.3786 | 829.6732 | [5 empty] | 955.2131 | 1168.901 | 1079.0505 | 1080.7607 | 1226.1001 | 986.2229 | 1037.4542 | 1112.5279 | 1095.99 | 1116.7289 | 544.6262 | 1232.1506 | 1202.7013 | 1126.7675 | 1134.2958 | 1056.0335 | 1097.8849 | 1052.0336 | 1124.1973 | 1186.929 | 1136.1645 | 1149.8188 | 880.9486 | 951.7544 | 1064.375 | 1107.8803 | 1133.9666 | 1148.9475 |  | 1121.9148 | 1126.056 | 1089.7129 | 1174.0132 | 1056.9237 |  | 1127.0098 | 960.8521 | 0.70848 | 19.0576 | 1.7252 | 1.5438 | -14.586 | 3.0723 | 9148.84 | 0.79 | 5.5683 | -3.207 | -17.2019 | 5.4225 | 9.7281 | -34.8028 | 16.8287 |  | 173.0132 | 247.1607 | 174.5228 | 55.526 |  | 181.9032
42838.5599 | 12063 | 1046.7413 | 933.6781 | 658.5572 | 183.8918 | 58.2743 | 34.7857 | 110.3331 | 33.9905 | 133.7926 | 97.9302 | 62.0735 | 37.3361 | 26.5367 | 60.7346 | 995.0582 | 985.2342 | 994.6612 | 1049.4727 | 1057.9394 | 1103.3026 | 1043.0783 | 782.2008 | 1063.3198 | 884.0869 | 749.1271 | 956.8687 | 802.0839 | 805.3698 | 808.3307 | 949.1335 | 942.2081 | 985.8295 | 977.7403 | 1059.9229 | 1041.1298 |  | 763.4511 |  | 816.9562 | 840.0053 | 631.9624 | 1042.5945 |  | 520.7102 | 722.1688 | 664.8488 | 880.8632 | 960.228 | 988.2278 | 979.9053 | 65.0842 | 397.4285 | 86.6414 | 628.3555 | 38.3443 | 69.1672 | 61.5811 | 102.3687 | 112.3832 |  |  | 5.7789 | -2.8073 | -61.5666 | 5.3403 | 14.684 | -197.6396 | 45.9373 | -2.4783 | 20.5248 | 52.888 | 49.111 | 0.0076094 | 0.0011615 | 0.00096268 | 1006.7338 | 1004.4879 | 985.3198 | 978.7549 | 891.4831 | 240.0535 | 71.6507 | 733.6148 | 148.2766 | 85.8433 | 51.7588 | 35.6712 | 32.9122 | 57.9382 | 876.4705 |  | 658.5225 | 390.4928 | 348.8598 | 1018.2181 | 693.1521 | 1033.799 | 1080.3014 | 1039.84 | 911.4115 | 931.7092 | 949.1079 | 1011.3162 | 949.2937 | 878.4376 | 1065.1434 | 1069.424 | 1074.8266 | 1063.7566 | 156.4069 | 61.7144 | 724.8954 | 1048.1151 | 1066.0988 | 721.7314 | 1010.7464 | 993.0049 | 971.0258 | 754.5857 | 925.1348 | 926.0606 | 954.7095 | 927.6045 | 1002.008 | 1236.0936 | 682.1748 | 673.7253 | 1005.8954 |  |  | 741.6518 | 1032.7512 | 1081.4955 | 1171.409 | 726.7929 |  | 739.4821 |  |  | 783.5055 | 839.6227 | 830.0587 | [5 empty] | 955.3256 | 1174.0996 | 1078.1531 | 1080.3744 | 1232.9041 | 986.1241 | 1037.7041 | 1112.5391 | 1095.7992 | 1116.8463 | 535.8332 | 1232.4136 | 1202.9651 | 1126.5554 | 1133.7982 | 1057.0902 | 1098.4896 | 1052.0478 | 1123.9668 | 1187.0918 | 1136.0858 | 1150.3592 | 879.2012 | 951.4971 | 1079.0911 | 1107.82 | 1133.9255 | 1149.4447 |  | 1123.9306 | 1126.0768 | 1088.1613 | 1173.9942 | 1056.9507 |  | 1122.1762 | 960.9446 | 0.48699 | 19.0568 | 1.7262 | 1.5442 | -14.4929 | 3.0723 | 9088.31 | 0.7 | 5.5093 | -3.6837 | -17.2513 | 5.0808 | 9.4845 | -34.7958 | 16.7754 |  | 172.9875 | 249.3994 | 173.4321 | 53.2828 |  | 181.92
42838.5599 | 12064 | 1045.7089 | 933.5978 | 658.662 | 184.2339 | 58.3006 | 34.7881 | 110.4018 | 33.9795 | 133.8335 | 97.9541 | 62.0784 | 37.3351 | 26.539 | 60.7398 | 995.3597 | 984.7546 | 993.7265 | 1049.4751 | 1058.4993 | 1105.8413 | 1043.1232 | 781.1867 | 1063.2745 | 884.2641 | 749.1328 | 956.8051 | 802.0649 | 805.3499 | 808.3563 | 951.1742 | 950.8362 | 985.7965 | 976.7672 | 1062.2913 | 1041.0257 |  | 763.4411 |  | 816.9604 | 839.9236 | 631.9266 | 1042.5324 |  | 520.5715 | 724.0379 | 664.3884 | 881.9958 | 960.3453 | 988.3291 | 980.0399 | 66.7064 | 397.5914 | 87.9868 | 628.2825 | 38.3311 | 69.0819 | 61.5184 | 102.3242 | 112.4036 |  |  | 5.8716 | -1.9018 | -61.8669 | 5.8706 | 13.7726 | -197.593 | 45.9944 | -2.4751 | 21.1934 | 54.0731 | 49.0505 | 0.0076817 | 0.0011122 | 0.00094953 | 1006.1358 | 1004.5291 | 985.2945 | 978.6651 | 890.9686 | 240.4808 | 71.6747 | 733.7981 | 148.4114 | 85.8818 | 51.7647 | 35.6696 | 32.9174 | 57.9469 | 890.9489 |  | 657.894 | 422.9924 | 351.9416 | 1016.5997 | 692.1768 | 1032.134 | 1077.7293 | 1038.1545 | 911.3263 | 929.3265 | 948.8143 | 1011.254 | 949.247 | 878.3927 | 1065.1938 | 1072.2901 | 1074.8022 | 1063.71 | 147.7654 | 67.9718 | 725.0318 | 1048.5673 | 1067.3477 | 721.9015 | 1011.0406 | 992.8783 | 971.2332 | 754.5984 | 925.0792 | 928.073 | 943.603 | 927.6588 | 993.0724 | 1236.9902 | 682.2338 | 673.7936 | 1006.8536 |  |  | 741.6878 | 1032.7922 | 1088.1634 | 1173.173 | 726.8425 |  | 739.5198 |  |  | 783.4006 | 839.9333 | 830.4672 | [5 empty] | 955.4442 | 1179.8764 | 1079.1573 | 1080.5676 | 1239.5625 | 986.3716 | 1038.0908 | 1112.6859 | 1095.741 | 1116.9248 | 538.1623 | 1232.1759 | 1203.608 | 1126.3476 | 1133.6356 | 1055.2692 | 1098.1447 | 1052.1428 | 1125.6348 | 1187.6662 | 1135.9696 | 1150.9413 | 879.7361 | 951.6391 | 1089.3131 | 1103.4524 | 1133.9705 | 1149.1107 |  | 1124.4896 | 1125.9604 | 1087.141 | 1173.9573 | 1057.0719 |  | 1126.1286 | 961.04 | 0.55006 | 19.0568 | 1.7252 | 1.5423 | -14.459 | 3.0723 | 9089.47 | 1 | 5.5534 | -3.0348 | -17.3095 | 5.3321 | 9.1858 | -34.7931 | 16.7865 |  | 173.0083 | 250.4714 | 170.8546 | 53.0449 |  | 181.9501
42838.5599 | 12065 | 1045.4787 | 933.5541 | 658.7151 | 184.584 | 58.3271 | 34.7839 | 110.5003 | 33.9888 | 133.8858 | 97.9847 | 62.0958 | 37.3322 | 26.5362 | 60.7429 | 995.5265 | 984.1008 | 990.4559 | 1049.4772 | 1058.6677 | 1107.6098 | 1043.3492 | 780.878 | 1063.1916 | 884.4765 | 749.1935 | 956.7391 | 802.0362 | 805.3339 | 808.3865 | 952.3469 | 952.8166 | 985.6938 | 976.8111 | 1063.4639 | 1040.7353 |  | 763.4348 |  | 816.9476 | 839.8721 | 631.9055 | 1042.473 |  | 520.8328 | 725.3056 | 666.2221 | 888.092 | 962.3172 | 988.7516 | 980.1526 | 67.8463 | 397.809 | 88.292 | 628.4215 | 38.3299 | 69.0692 | 61.4636 | 102.2712 | 112.4143 |  |  | 5.89 | -3.8238 | -61.447 | 5.6334 | 15.5035 | -197.543 | 46.1443 | -2.3693 | 21.0953 | 54.0089 | 49.0906 | 0.0076193 | 0.00098403 | 0.00096103 | 1006.4709 | 1004.2942 | 985.2116 | 978.4838 | 890.2277 | 240.9126 | 71.7059 | 733.9366 | 148.5643 | 85.9254 | 51.7857 | 35.6776 | 32.9175 | 57.9504 | 927.4606 |  | 636.0728 | 428.364 | 334.3253 | 1013.9914 | 691.2033 | 1030.3076 | 1075.3931 | 1036.5188 | 911.2656 | 928.152 | 948.5372 | 1011.2006 | 949.2237 | 878.3435 | 1065.1964 | 1072.2509 | 1074.7781 | 1063.6688 | 147.8464 | 58.7385 | 725.1327 | 1048.6718 | 1067.457 | 722.0137 | 1008.5927 | 992.2557 | 972.477 | 754.5833 | 925.0175 | 927.5865 | 916.708 | 927.7439 | 985.7983 | 1234.7653 | 682.2618 | 673.8027 | 1007.7488 |  |  | 741.7306 | 1032.9816 | 1090.54 | 1174.4407 | 726.8977 |  | 739.5588 |  |  | 783.3288 | 840.2435 | 830.8332 | [5 empty] | 955.6056 | 1185.544 | 1080.853 | 1081.1705 | 1245.3009 | 986.7105 | 1038.3773 | 1112.6495 | 1095.9598 | 1116.8993 | 549.5268 | 1232.0134 | 1203.5379 | 1126.1072 | 1133.3602 | 1055.5538 | 1101.0905 | 1052.1924 | 1125.8212 | 1188.2571 | 1135.805 | 1151.0065 | 879.3073 | 950.5345 | 1090.8435 | 1098.5049 | 1134.1343 | 1148.7401 |  | 1123.2717 | 1125.8338 | 1086.7279 | 1173.9166 | 1057.1367 |  | 1130.0116 | 961.1291 | 0.5636 | 19.0567 | 1.7241 | 1.5417 | -14.4877 | 3.0723 | 9113.68 | 0.66 | 5.5622 | -4.3061 | -17.2616 | 5.2266 | 9.7475 | -34.7945 | 16.8166 |  | 173.1081 | 251.3116 | 165.2427 | 55.1631 |  | 181.9527
42838.5599 | 12066 | 1046.6337 | 933.7553 | 658.8359 | 184.9741 | 58.372 | 34.7904 | 110.6106 | 33.9912 | 133.947 | 98.0074 | 62.0987 | 37.3437 | 26.536 | 60.7543 | 995.1985 | 983.4338 | 989.425 | 1049.4624 | 1058.1925 | 1111.7296 | 1043.2454 | 780.1091 | 1063.1947 | 884.401 | 749.2191 | 956.6561 | 802.0069 | 805.3049 | 808.3879 | 949.2926 | 938.6882 | 985.7684 | 977.0049 | 1065.6292 | 1040.5891 |  | 763.4288 |  | 816.9517 | 839.8419 | 631.8215 | 1042.4024 |  | 521.8198 | 725.7287 | 665.8203 | 890.6178 | 962.9747 | 988.4326 | 980.0712 | 67.3265 | 397.9219 | 89.0505 | 628.863 | 38.3212 | 69.0796 | 61.4048 | 102.129 | 112.4154 |  |  | 6.0529 | -4.0052 | -61.631 | 6.3648 | 16.7408 | -197.6245 | 46.4097 | -2.3298 | 21.6548 | 55.0468 | 49.2008 | 0.0075979 | 0.001104 | 0.00097746 | 1006.4007 | 1004.1183 | 985.1805 | 978.2728 | 890.093 | 241.3392 | 71.7288 | 733.9661 | 148.7044 | 85.9585 | 51.791 | 35.6802 | 32.9177 | 57.9546 | 936.995 |  | 607.9704 | 424.3428 | 320.7524 | 1012.6384 | 689.2823 | 1028.0018 | 1072.1539 | 1034.4919 | 910.5423 | 929.1368 | 947.5966 | 1011.1644 | 949.1963 | 878.2988 | 1065.234 | 1072.1582 | 1074.7437 | 1063.5073 | 171.6116 | 55.4072 | 725.1957 | 1049.1801 | 1069.6056 | 722.0954 | 1007.5009 | 991.8868 | 971.9919 | 754.5277 | 924.9461 | 923.4072 | 914.9137 | 927.9563 | 984.08 | 1233.4007 | 682.275 | 673.8009 | 992.989 |  |  | 741.7693 | 1033.0834 | 1088.277 | 1175.4349 | 726.9514 |  | 739.5907 |  |  | 783.3209 | 840.4928 | 831.16 | [5 empty] | 955.6732 | 1190.8038 | 1081.0779 | 1081.316 | 1250.5202 | 986.9512 | 1038.2553 | 1112.491 | 1095.9867 | 1116.957 | 551.3583 | 1231.9833 | 1203.2787 | 1125.8048 | 1132.9254 | 1053.2157 | 1100.7999 | 1052.2115 | 1124.1125 | 1188.6673 | 1135.8119 | 1151.9713 | 876.1792 | 946.5412 | 1057.6964 | 1098.5506 | 1134.2333 | 1148.2973 |  | 1125.5605 | 1125.7116 | 1086.695 | 1173.997 | 1057.1979 |  | 1130.4058 | 961.1952 | 0.48699 | 19.058 | 1.7245 | 1.5431 | -14.4598 | 3.0723 | 9192.59 | 0.87 | 5.6386 | -4.4079 | -17.2911 | 5.5567 | 10.1278 | -34.7973 | 16.8628 |  | 173.1613 | 252.0867 | 163.3796 | 57.6825 |  | 181.9786
42838.5599 | 12067 | 1046.2378 | 933.7787 | 658.9702 | 185.3415 | 58.4083 | 34.8069 | 110.7321 | 33.995 | 134.0063 | 98.0521 | 62.1156 | 37.3578 | 26.552 | 60.7719 | 995.1432 | 984.2999 | 992.0902 | 1049.438 | 1057.1481 | 1118.9534 | 1043.2871 | 779.4762 | 1063.1542 | 884.2782 | 749.2975 | 956.5654 | 801.9734 | 805.2786 | 808.3443 | 946.7178 | 943.5724 | 986.4213 | 976.3596 | 1063.4288 | 1040.5775 |  | 763.4189 |  | 816.9576 | 839.8061 | 631.8316 | 1042.3608 |  | 522.6154 | 725.0307 | 663.4501 | 886.7282 | 960.1256 | 987.2634 | 979.6005 | 67.1379 | 397.9409 | 90.3226 | 629.5409 | 38.3082 | 69.0443 | 61.3475 | 101.8808 | 112.4108 |  |  | 6.0431 | -2.9748 | -61.656 | 6.673 | 14.4948 | -197.5844 | 46.2468 | -1.931 | 20.6024 | 54.3668 | 49.0425 | 0.0076751 | 0.0010465 | 0.00096103 | 1007.9368 | 1004.1596 | 985.2399 | 978.2079 | 890.6499 | 241.7573 | 71.7658 | 733.9557 | 148.8462 | 86.0072 | 51.7986 | 35.6886 | 32.9207 | 57.9788 | 673.0411 |  | 619.8647 | 435.3647 | 317.2479 | 1013.3676 | 688.2862 | 1027.7773 | 1072.499 | 1034.2795 | 910.3389 | 923.8683 | 946.4893 | 1011.1096 | 949.1666 | 878.2484 | 1065.2585 | 1072.0734 | 1074.7098 | 1063.5332 | 170.1866 | 81.2858 | 725.2565 | 1049.7621 | 1070.9132 | 722.1704 | 1006.6517 | 991.911 | 971.7652 | 754.507 | 924.882 | 921.1028 | 916.7278 | 928.3043 | 982.5342 | 1241.2278 | 682.2702 | 673.8284 | 992.4432 |  |  | 741.7927 | 1033.0589 | 1086.6452 | 1175.8127 | 727.0179 |  | 739.6064 |  |  | 783.3057 | 840.608 | 831.3988 | [5 empty] | 955.7819 | 1195.3958 | 1079.6873 | 1081.254 | 1254.4705 | 986.7655 | 1037.8668 | 1112.6503 | 1096.1073 | 1117.0329 | 554.2084 | 1232.2728 | 1203.7301 | 1125.6803 | 1132.7568 | 1053.7096 | 1098.7477 | 1052.2432 | 1123.5937 | 1188.9203 | 1136.0514 | 1153.5901 | 874.5568 | 945.1671 | 1082.5256 | 1100.4445 | 1134.3143 | 1149.4801 |  | 1128.9676 | 1125.8309 | 1086.7837 | 1174.0192 | 1057.2496 |  | 1131.7142 | 961.2353 | 0.47734 | 19.0571 | 1.7252 | 1.5435 | -14.3688 | 3.0722 | 9271.62 | 0.99 | 5.6339 | -3.7975 | -17.2886 | 5.6876 | 9.4195 | -34.7776 | 16.8254 |  | 173.1476 | 252.4032 | 193.1407 | 56.0492 |  | 181.992
42838.56 | 12068 | 1045.667 | 933.6398 | 659.1565 | 185.701 | 58.4293 | 34.8061 | 110.8426 | 33.9884 | 134.0524 | 98.0696 | 62.1197 | 37.3547 | 26.5478 | 60.7748 | 995.1001 | 986.5065 | 991.9984 | 1049.5407 | 1056.6772 | 1119.9513 | 1043.1691 | 777.1729 | 1063.1693 | 884.3079 | 749.2959 | 956.4819 | 801.9128 | 805.2646 | 808.353 | 947.0001 | 943.9203 | 988.2951 | 975.7402 | 1062.272 | 1040.6241 |  | 763.4052 |  | 816.959 | 839.7616 | 631.8473 | 1042.2974 |  | 522.6743 | 724.993 | 662.3077 | 882.8899 | 959.5859 | 987.2543 | 979.3055 | 66.5402 | 398.0861 | 90.9511 | 629.8725 | 38.3159 | 68.979 | 61.3116 | 101.7385 | 112.4029 |  |  | 5.9576 | -2.6285 | -61.4628 | 5.3896 | 13.6747 | -197.5338 | 46.4787 | -1.9237 | 20.435 | 52.7795 | 49.1517 | 0.0076291 | 0.0011976 | 0.0009791 | 1007.6357 | 1004.1983 | 985.3379 | 978.2774 | 891.3429 | 242.1814 | 71.7915 | 734.0011 | 148.9885 | 86.0511 | 51.8096 | 35.683 | 32.9192 | 57.9839 | 291.6746 |  | 707.0861 | 500.4765 | 351.2172 | 1014.3905 | 690.6468 | 1027.7329 | 1073.4528 | 1034.5542 | 909.8082 | 920.7405 | 946.0047 | 1011.0501 | 949.1323 | 878.1849 | 1065.2259 | 1071.7033 | 1074.6963 | 1063.006 | 155.2397 | 92.2217 | 725.3416 | 1050.591 | 1072.4001 | 722.5655 | 1001.8519 | 993.2625 | 972.3322 | 754.6442 | 924.826 | 923.1356 | 917.7823 | 928.3948 | 981.1932 | 1239.6547 | 682.1476 | 675.6399 | 990.6607 |  |  | 741.8294 | 1033.5987 | 1086.6083 | 1175.8976 | 729.7151 |  | 736.679 |  |  | 783.2955 | 840.6611 | 831.5597 | [5 empty] | 955.8076 | 1199.72 | 1079.6639 | 1081.5936 | 1257.321 | 986.8874 | 1037.7545 | 1112.7054 | 1096.2804 | 1117.0251 | 556.4827 | 1232.0988 | 1203.6123 | 1125.5903 | 1132.6226 | 1052.5117 | 1100.9265 | 1052.3182 | 1124.4665 | 1188.7934 | 1136.0804 | 1153.988 | 876.8888 | 944.8762 | 1096.1746 | 1098.5689 | 1134.4276 | 1149.127 |  | 1129.4714 | 1126.1464 | 1086.1839 | 1174.1001 | 1057.4286 |  | 1132.2678 | 961.3631 | 1.0309 | 19.0568 | 1.7257 | 1.5438 | -14.4873 | 3.0722 | 9305.64 | 0.9 | 5.5939 | -3.5696 | -17.2611 | 5.1114 | 9.1492 | -34.773 | 16.8674 |  | 173.4346 | 252.4651 | 236.123 | 47.0978 |  | 181.9879
42838.56 | 12069 | 1045.5077 | 933.6149 | 659.3494 | 186.0582 | 58.4395 | 34.798 | 110.9379 | 33.9733 | 134.0879 | 98.0777 | 62.1191 | 37.3549 | 26.5414 | 60.77 | 994.4057 | 982.7815 | 988.9351 | 1049.5993 | 1057.0154 | 1119.0891 | 1043.0153 | 776.0703 | 1063.2443 | 884.3866 | 749.349 | 956.4486 | 801.9615 | 805.2565 | 808.3319 | 947.487 | 941.364 | 988.5273 | 976.0678 | 1063.5649 | 1041.0545 |  | 763.4047 |  | 816.9545 | 839.7154 | 631.8057 | 1042.2331 |  | 522.7449 | 725.6431 | 665.4038 | 887.9852 | 960.2979 | 988.2981 | 979.6234 | 65.2357 | 398.2654 | 93.6309 | 630.3829 | 38.3291 | 68.8988 | 61.3 | 101.6987 | 112.3946 |  |  | 6.0444 | -2.2264 | -61.7158 | 5.4744 | 14.1518 | -197.5687 | 46.0877 | -2.295 | 19.1812 | 49.4013 | 49.2072 | 0.007938 | 0.0012288 | 0.0009906 | 1007.3123 | 1004.8452 | 985.4964 | 978.4379 | 891.8511 | 242.7287 | 71.8274 | 734.1055 | 149.1471 | 86.084 | 51.8246 | 35.6865 | 32.9416 | 57.9888 | 897.7003 |  | 722.6994 | 491.0617 | 369.1172 | 1013.4877 | 693.2288 | 1027.6688 | 1073.6027 | 1034.3654 | 909.3643 | 920.7799 | 946.5404 | 1010.9984 | 949.0909 | 878.1313 | 1065.1879 | 1072.0338 | 1074.6745 | 1063.5265 | 156.4504 | 68.0633 | 727.6177 | 1055.2345 | 1077.4027 | 725.945 | 1006.6796 | 997.8271 | 972.1377 | 754.9219 | 924.7553 | 924.2168 | 920.1109 | 928.5227 | 983.2226 | 1239.6228 | 681.9865 | 679.2448 | 990.2253 |  |  | 741.8525 | 1034.957 | 1086.9844 | 1176.3999 | 730.7327 |  | 737.121 |  |  | 783.4883 | 842.3881 | 832.7432 | [5 empty] | 956.1847 | 1203.6661 | 1080.6837 | 1082.0363 | 1260.3666 | 986.928 | 1038.1526 | 1112.3644 | 1096.4112 | 1117.0307 | 561.0379 | 1232.0312 | 1202.3848 | 1125.5015 | 1132.5701 | 1049.0902 | 1100.0477 | 1052.4273 | 1127.1932 | 1188.9901 | 1136.2234 | 1154.2348 | 879.5532 | 945.6634 | 1092.1959 | 1100.2147 | 1134.6958 | 1150.1002 |  | 1128.753 | 1126.268 | 1086.5925 | 1174.2984 | 1057.9012 |  | 1109.9596 | 961.4877 | 1.2101 | 19.057 | 1.7258 | 1.5442 | -14.5094 | 3.0723 | 9295.92 | 0.8 | 5.6345 | -3.2863 | -17.3023 | 5.1531 | 9.3112 | -34.7905 | 16.8033 |  | 174.1602 | 252.8154 | 168.2499 | 46.1762 |  | 181.9518
42838.56 | 12070 | 1045.9817 | 933.8124 | 659.5594 | 186.4212 | 58.4636 | 34.8025 | 111.0399 | 33.9815 | 134.1403 | 98.0999 | 62.1256 | 37.3642 | 26.5455 | 60.7747 | 995.3939 | 984.631 | 990.3057 | 1049.7223 | 1057.3114 | 1120.0729 | 1042.8841 | 770.891 | 1063.3184 | 884.2238 | 749.3694 | 956.3993 | 801.9295 | 805.2353 | 808.2944 | 948.3573 | 943.4228 | 988.6437 | 976.5552 | 1063.0949 | 1041.3093 |  | 763.4023 |  | 816.9613 | 839.7037 | 631.8331 | 1042.1766 |  | 522.4092 | 725.5346 | 673.9351 | 891.7852 | 960.9308 | 989.1056 | 979.8217 | 64.3709 | 398.4738 | 99.092 | 630.5249 | 38.3441 | 68.7863 | 61.2978 | 101.8052 | 112.3527 |  |  | 6.2547 | -3.467 | -61.2177 | 5.0335 | 14.5506 | -197.5858 | 46.3276 | -2.2543 | 19.0472 | 51.3357 | 49.198 | 0.0077359 | 0.0011664 | 0.0009676 | 1008.5217 | 1004.9324 | 985.61 | 978.5143 | 891.7945 | 243.2125 | 71.8608 | 734.1886 | 149.3011 | 86.1251 | 51.8439 | 35.707 | 32.9395 | 58.0088 | 467.3244 |  | 658.6359 | 455.5387 | 333.8902 | 1012.1544 | 694.3256 | 1028.3718 | 1073.4118 | 1034.6862 | 909.1971 | 920.1901 | 946.5471 | 1010.9496 | 949.0587 | 878.0871 | 1065.1491 | 1072.3085 | 1074.6552 | 1063.7167 | 153.6976 | 75.0311 | 732.0654 | 1062.8852 | 1082.2707 | 731.3279 | 1010.691 | 1001.3402 | 971.1526 | 755.0083 | 924.7101 | 924.9527 | 923.2074 | 928.664 | 986.6859 | 1235.6694 | 682.1775 | 679.2455 | 998.4648 |  |  | 741.8548 | 1035.1245 | 1084.5173 | 1176.3793 | 730.5484 |  | 737.9531 |  |  | 783.8412 | 842.2687 | 832.8536 | [5 empty] | 956.3294 | 1207.5632 | 1081.9582 | 1082.6718 | 1263.1531 | 987.5353 | 1039.8681 | 1112.4917 | 1096.2658 | 1117.0625 | 555.7885 | 1231.6703 | 1203.6978 | 1125.5848 | 1132.1549 | 1050.7027 | 1101.3646 | 1052.508 | 1129.116 | 1189.3125 | 1136.1377 | 1153.4599 | 882.3413 | 945.5029 | 1092.7959 | 1100.949 | 1135.1347 | 1149.6208 |  | 1126.3705 | 1126.6046 | 1086.8407 | 1173.992 | 1058.0646 |  | 1120.5824 | 961.6243 | 0.98617 | 19.0566 | 1.7264 | 1.5438 | -14.3771 | 3.0722 | 9196.28 | 0.44 | 5.7315 | -4.1007 | -17.2314 | 4.941 | 9.4446 | -34.8031 | 16.8524 |  | 174.2498 | 252.8691 | 215.2782 | 53.6411 |  | 181.9243
42838.56 | 12071 | 1047.1714 | 934.1021 | 659.7494 | 186.7832 | 58.4951 | 34.8085 | 111.1416 | 33.9769 | 134.1897 | 98.1237 | 62.1358 | 37.366 | 26.5517 | 60.7856 | 995.686 | 984.5691 | 991.3803 | 1049.8401 | 1056.7724 | 1122.9671 | 1042.8529 | 773.1926 | 1063.3175 | 884.2076 | 749.3486 | 956.3494 | 801.9113 | 805.2091 | 808.306 | 949.8247 | 914.0971 | 988.7602 | 976.4739 | 1063.266 | 1041.2486 |  | 763.3949 |  | 816.9518 | 839.6867 | 631.8323 | 1042.1249 |  | 521.4295 | 726.0855 | 676.5739 | 890.1056 | 961.1589 | 989.2601 | 979.6228 | 63.6424 | 398.7086 | 102.2592 | 630.3226 | 38.3297 | 68.6945 | 61.3099 | 102.0198 | 112.3226 |  |  | 6.0516 | -2.1534 | -61.15 | 5.3554 | 13.6274 | -197.593 | 46.0174 | -2.4816 | 19.4498 | 52.8575 | 49.2461 | 0.0077589 | 0.001076 | 0.001007 | 1008.1749 | 1005.098 | 985.6871 | 978.6357 | 892.3517 | 243.6506 | 71.8921 | 734.3384 | 149.4544 | 86.1742 | 51.8592 | 35.6991 | 32.9427 | 58.015 | 759.7375 |  | 606.3186 | 419.2398 | 315.3036 | 1011.7345 | 694.8866 | 1028.223 | 1074.2637 | 1034.3004 | 908.6246 | 919.706 | 946.4442 | 1010.9111 | 949.0049 | 878.0291 | 1065.156 | 1072.2515 | 1074.6367 | 1063.3711 | 157.1208 | 50.9868 | 732.4714 | 1063.7268 | 1083.1565 | 731.5543 | 1010.9405 | 1001.9757 | 970.2309 | 755.0032 | 924.647 | 927.2125 | 934.2509 | 928.8294 | 988.8298 | 1236.8078 | 682.2091 | 679.1905 | 1003.9436 |  |  | 741.8602 | 1035.1852 | 1082.0427 | 1176.7527 | 730.5405 |  | 738.2448 |  |  | 783.8095 | 842.1197 | 832.8325 | [5 empty] | 956.4034 | 1210.391 | 1086.3742 | 1083.9441 | 1264.9275 | 988.4721 | 1041.1239 | 1112.5616 | 1096.4797 | 1117.163 | 552.142 | 1231.9642 | 1204.2664 | 1125.5081 | 1132.277 | 1051.0104 | 1101.5212 | 1052.5409 | 1130.9049 | 1189.4016 | 1136.0229 | 1153.2262 | 881.1588 | 946.5987 | 1090.0805 | 1094.71 | 1135.2659 | 1148.3141 |  | 1125.9146 | 1127.0445 | 1086.901 | 1174.0064 | 1058.0815 |  | 1125.3084 | 961.7398 | 0.97467 | 19.0575 | 1.7264 | 1.5451 | -14.4462 | 3.0723 | 9156.49 | 0.72 | 5.6378 | -3.2327 | -17.2266 | 5.098 | 9.1406 | -34.8059 | 16.7969 |  | 174.2822 | 253.2063 | 182.5391 | 59.6318 |  | 181.9379
42838.56 | 12072 | 1047.863 | 934.3592 | 659.9404 | 187.1595 | 58.5356 | 34.8161 | 111.2365 | 33.9784 | 134.2443 | 98.1586 | 62.141 | 37.3632 | 26.5496 | 60.7956 | 994.8674 | 983.9828 | 988.333 | 1049.9258 | 1057.1816 | 1124.839 | 1042.8969 | 776.0325 | 1063.3429 | 884.2997 | 749.2021 | 956.2879 | 801.8853 | 805.1842 | 808.2795 | 951.2231 | 900.9461 | 988.8373 | 977.3779 | 1065.3761 | 1041.1578 |  | 763.3927 |  | 816.9472 | 839.6601 | 631.8071 | 1042.1132 |  | 521.5539 | 725.5868 | 681.5722 | 890.6725 | 962.222 | 988.6779 | 979.1514 | 63.2055 | 399.1368 | 101.7307 | 629.712 | 38.3267 | 68.6415 | 61.3465 | 102.3154 | 112.3397 |  |  | 6.1752 | -2.6397 | -61.0593 | 5.6163 | 13.3527 | -197.5746 | 45.9576 | -2.6229 | 19.592 | 52.5202 | 49.19 | 0.0076768 | 0.0011861 | 0.00095775 | 1007.9312 | 1005.1893 | 985.7466 | 978.7358 | 893.0288 | 244.0763 | 71.9323 | 734.5941 | 149.6041 | 86.2119 | 51.8707 | 35.701 | 32.9546 | 58.0285 | 834.7975 |  | 555.8769 | 396.6687 | 308.1025 | 1010.5802 | 693.639 | 1027.2709 | 1073.069 | 1033.1646 | 908.0849 | 919.9331 | 944.9728 | 1010.8612 | 948.9821 | 877.9684 | 1065.0649 | 1072.3787 | 1074.6129 | 1063.5823 | 166.0073 | 54.7936 | 732.6632 | 1064.2949 | 1085.1857 | 731.6867 | 1013.9818 | 1002.1062 | 970.0398 | 754.9855 | 924.5886 | 928.7452 | 935.2895 | 929.1843 | 990.4303 | 1237.2165 | 682.1953 | 679.1535 | 1006.6056 |  |  | 741.8817 | 1035.1501 | 1080.5238 | 1176.744 | 730.5584 |  | 738.4592 |  |  | 783.7526 | 841.9778 | 832.8077 | [5 empty] | 956.4142 | 1212.4884 | 1086.6114 | 1084.7605 | 1266.7217 | 989.1183 | 1041.7018 | 1112.9805 | 1096.7895 | 1117.2061 | 554.474 | 1232.0768 | 1204.8096 | 1125.2326 | 1132.1378 | 1055.6604 | 1100.5828 | 1052.6354 | 1132.6178 | 1189.7594 | 1135.9349 | 1154.1699 | 877.788 | 947.3536 | 1089.3168 | 1097.3746 | 1135.5336 | 1148.2379 |  | 1126.9071 | 1127.2707 | 1086.4985 | 1174.1309 | 1058.0902 |  | 1127.5515 | 961.8616 | 0.92143 | 19.0572 | 1.7269 | 1.5448 | -14.441 | 3.0723 | 9149.1 | 0.89 | 5.6949 | -3.5782 | -17.2095 | 5.2194 | 9.0459 | -34.7963 | 16.7821 |  | 174.2628 | 253.2422 | 173.5163 | 64.8416 |  | 181.88
42838.56 | 12073 | 1048.1837 | 934.5162 | 660.0922 | 187.5645 | 58.5676 | 34.8267 | 111.3355 | 33.983 | 134.3012 | 98.1869 | 62.1581 | 37.3802 | 26.5655 | 60.8016 | 995.4015 | 985.1262 | 988.3469 | 1049.9957 | 1056.7972 | 1125.3317 | 1042.8817 | 777.0293 | 1063.382 | 884.3139 | 749.0453 | 956.2205 | 801.8657 | 805.1661 | 808.2565 | 950.1718 | 922.7674 | 988.9506 | 977.7508 | 1063.9358 | 1041.335 |  | 763.3956 |  | 816.9402 | 839.5981 | 631.8657 | 1042.0615 |  | 523.5098 | 724.5555 | 681.6288 | 890.4134 | 961.0919 | 987.7978 | 978.7055 | 62.5546 | 399.3932 | 97.0929 | 629.3751 | 38.3367 | 68.7046 | 61.3764 | 102.7408 | 112.3588 |  |  | 6.0937 | -3.789 | -61.6599 | 5.1143 | 14.5947 | -197.595 | 46.1909 | -2.7274 | 20.3216 | 53.7282 | 49.1649 | 0.0078164 | 0.001104 | 0.00096103 | 1008.1774 | 1005.4092 | 985.8178 | 978.7729 | 893.2578 | 244.4954 | 71.9637 | 734.1474 | 149.7599 | 86.2545 | 51.8822 | 35.7076 | 32.9534 | 58.0502 | 770.3851 |  | 548.6445 | 385.1734 | 313.1725 | 1010.6208 | 692.0577 | 1027.741 | 1074.1998 | 1033.8977 | 907.6292 | 915.9358 | 945.9981 | 1010.8098 | 948.9446 | 877.9366 | 1065.0684 | 1072.3347 | 1074.6033 | 1063.7757 | 164.6606 | 65.7377 | 732.7847 | 1064.5136 | 1084.9803 | 731.8067 | 1016.7618 | 1001.901 | 970.1624 | 754.9621 | 924.5255 | 926.4013 | 920.5934 | 929.5887 | 993.3171 | 1241.263 | 682.1776 | 679.1419 | 1009.0316 |  |  | 741.8995 | 1035.1397 | 1078.3409 | 1176.1078 | 730.6229 |  | 738.5612 |  |  | 783.6598 | 841.7985 | 832.7395 | [5 empty] | 956.628 | 1214.6324 | 1085.9261 | 1085.3433 | 1267.9231 | 989.0632 | 1041.6504 | 1113.2855 | 1097.4753 | 1117.1733 | 559.5776 | 1232.2609 | 1205.2258 | 1125.1683 | 1131.9496 | 1049.2073 | 1101.5099 | 1052.7205 | 1132.0868 | 1190.0716 | 1136.0124 | 1153.8586 | 877.2183 | 943.835 | 1080.9884 | 1095.4483 | 1135.6874 | 1148.1724 |  | 1129.1345 | 1127.5463 | 1086.8551 | 1174.2439 | 1058.3218 |  | 1131.181 | 961.9249 | 0.9704 | 19.0585 | 1.7264 | 1.5454 | -14.4789 | 3.0722 | 9136.37 | 0.55 | 5.6572 | -4.2848 | -17.285 | 4.9781 | 9.4539 | -34.7859 | 16.8188 |  | 174.2567 | 252.8457 | 180.6972 | 65.1463 |  | 181.8766
42838.56 | 12074 | 1049.7097 | 934.9455 | 660.2985 | 187.9665 | 58.5995 | 34.8361 | 111.412 | 33.9876 | 134.3564 | 98.2183 | 62.1683 | 37.3833 | 26.5716 | 60.8107 | 996.6038 | 986.1611 | 990.814 | 1050.0389 | 1056.5732 | 1126.6635 | 1042.854 | 776.378 | 1063.3887 | 884.3442 | 748.8928 | 956.1578 | 801.8574 | 805.1396 | 808.235 | 947.9417 | 918.9398 | 988.8421 | 978.1369 | 1063.8416 | 1041.35 |  | 763.3839 |  | 816.9421 | 839.5257 | 631.8953 | 1042.0079 |  | 524.3135 | 723.6922 | 677.9226 | 888.0855 | 960.2293 | 987.3005 | 978.793 | 62.3127 | 399.6338 | 97.8903 | 629.521 | 38.3279 | 68.9586 | 61.412 | 103.1909 | 112.3754 |  |  | 6.0996 | -4.1767 | -61.4135 | 5.1544 | 16.4405 | -197.5989 | 47.2167 | -2.0249 | 21.0895 | 52.4575 | 49.2008 | 0.0078345 | 0.0012518 | 0.00093639 | 1008.7876 | 1005.4745 | 985.9267 | 978.8049 | 893.4079 | 244.9135 | 71.9878 | 733.5625 | 149.9231 | 86.3013 | 51.8928 | 35.7144 | 32.9544 | 58.0635 | 796.0357 |  | 642.6981 | 379.1731 | 305.4588 | 1012.2436 | 692.1869 | 1029.8052 | 1077.1912 | 1035.8715 | 906.3111 | 918.2827 | 945.483 | 1010.7627 | 948.9128 | 877.8951 | 1065.1041 | 1072.1914 | 1074.5851 | 1063.6742 | 161.9685 | 74.6313 | 732.915 | 1064.8326 | 1084.5832 | 731.9495 | 1015.6415 | 1001.429 | 970.1475 | 754.9295 | 924.4607 | 923.1852 | 935.3142 | 929.6196 | 996.8637 | 1241.7524 | 682.1735 | 679.119 | 1011.6034 |  | 1394.308 | 741.9242 | 1035.1748 | 1075.954 | 1175.392 | 730.6875 |  | 738.6621 |  |  | 783.6697 | 841.6971 | 832.7246 | [5 empty] | 956.9126 | 1216.3158 | 1084.7578 | 1085.7848 | 1264.8599 | 988.9147 | 1041.6 | 1113.3352 | 1097.3962 | 1117.0737 | 557.6021 | 1232.1611 | 1206.1824 | 1125.2432 | 1132.1971 | 1050.3293 | 1102.3186 | 1052.7652 | 1132.886 | 1190.2341 | 1136.035 | 1153.8068 | 880.3343 | 944.9291 | 1094.6921 | 1096.3424 | 1135.7645 | 1146.3428 |  | 1128.5796 | 1127.9506 | 1087.4895 | 1174.3079 | 1058.5583 |  | 1132.2926 | 962.033 | 0.96113 | 19.0584 | 1.7253 | 1.5451 | -14.4739 | 3.0722 | 9128.71 | 1.1 | 5.6599 | -4.4967 | -17.243 | 4.9954 | 10.032 | -34.7794 | 17.0011 | 448.9621 | 174.2748 | 252.3983 | 178.8076 | 54.7365 |  | 181.8998
42838.56 | 12075 | 1049.1693 | 935.0563 | 660.5095 | 188.3334 | 58.6182 | 34.8298 | 111.4828 | 33.9872 | 134.4025 | 98.2429 | 62.1755 | 37.3914 | 26.5634 | 60.8111 | 997.0334 | 988.2906 | 992.2855 | 1049.9631 | 1056.1873 | 1128.4058 | 1042.7564 | 776.8093 | 1063.3972 | 884.4112 | 748.8344 | 956.0921 | 801.8336 | 805.111 | 808.3121 | 947.7556 | 908.3516 | 988.8974 | 976.7249 | 1064.2743 | 1041.447 |  | 763.3811 |  | 816.9541 | 839.4612 | 631.91 | 1041.9427 |  | 523.6477 | 722.5973 | 673.7906 | 883.6215 | 959.4656 | 987.2028 | 978.6151 | 62.1831 | 399.7291 | 100.3429 | 629.8764 | 38.3319 | 69.118 | 61.4544 | 103.6023 | 112.3882 |  |  | 6.1351 | -3.9112 | -61.3136 | 4.3442 | 16.0587 | -197.5877 | 47.4394 | -1.9461 | 20.2101 | 51.0109 | 49.1248 | 0.0077113 | 0.0011549 | 0.0009561 | 1008.4642 | 1005.199 | 986.0509 | 978.8696 | 893.817 | 245.3386 | 72.0296 | 733.6901 | 150.0729 | 86.3486 | 51.9107 | 35.7135 | 32.9633 | 58.0768 | 651.6517 |  | 676.3273 | 419.2967 | 318.9389 | 1013.2007 | 692.6923 | 1031.5407 | 1080.3487 | 1037.4701 | 906.4278 | 927.2972 | 944.5887 | 1010.7166 | 948.867 | 877.838 | 1065.1705 | 1072.2645 | 1074.542 | 1063.4276 | 153.3846 | 78.5083 | 733.0316 | 1064.3991 | 1084.7604 | 732.0531 | 1014.9992 | 1001.7374 | 970.0161 | 754.9122 | 924.403 | 921.9757 | 955.3722 | 929.772 | 999.7842 | 1238.3203 | 682.1442 | 679.0839 | 1012.5505 |  | 1390.1221 | 741.9504 | 1035.2944 | 1082.2539 | 1175.1847 | 730.7512 |  | 738.7366 |  |  | 783.803 | 841.7044 | 832.7338 | [5 empty] | 957.125 | 1217.2831 | 1085.0988 | 1086.4559 | 1258.084 | 988.9467 | 1041.5425 | 1113.2698 | 1097.3165 | 1117.1206 | 547.8485 | 1232.2532 | 1206.9506 | 1125.2633 | 1132.4487 | 1050.3407 | 1102.6053 | 1052.8454 | 1133.0473 | 1190.1128 | 1135.9204 | 1153.5763 | 881.1656 | 945.642 | 1092.9584 | 1097.0294 | 1135.9749 | 1146.4412 |  | 1126.1915 | 1128.518 | 1086.1319 | 1174.3792 | 1058.7266 |  | 1130.944 | 962.1083 | 1.0144 | 19.0588 | 1.7258 | 1.5434 | -14.4493 | 3.0722 | 9100.18 | 0.98 | 5.6765 | -4.3491 | -17.2195 | 4.5835 | 9.9145 | -34.7771 | 17.0405 | 444.4347 | 174.3382 | 252.0747 | 195.4182 | 51.1593 |  | 181.9446
42838.56 | 12076 | 1047.8779 | 935.0269 | 660.748 | 188.7194 | 58.648 | 34.8387 | 111.5505 | 33.9923 | 134.4599 | 98.2612 | 62.19 | 37.3929 | 26.5706 | 60.8225 | 996.6364 | 989.2871 | 992.0075 | 1049.9444 | 1056.2579 | 1129.7857 | 1042.6705 | 777.6584 | 1063.4187 | 884.4312 | 748.75 | 956.0407 | 801.805 | 805.0864 | 808.4035 | 947.1099 | 886.9519 | 989.189 | 976.2738 | 1065.0484 | 1041.6065 |  | 763.3779 |  | 816.9562 | 839.4735 | 631.7675 | 1041.8831 |  | 522.6443 | 721.7582 | 677.9213 | 886.9727 | 958.6077 | 987.1881 | 978.0498 | 60.6984 | 399.6627 | 99.0516 | 630.2909 | 38.3462 | 69.2205 | 61.4943 | 104.0597 | 112.4034 |  |  | 6.0523 | -2.6942 | -61.0942 | 6.0014 | 15.2347 | -197.5496 | 46.6207 | -2.385 | 20.1523 | 52.8706 | 49.1534 | 0.0077047 | 0.0011187 | 0.00093311 | 1008.7217 | 1004.9146 | 986.0597 | 978.8797 | 893.9267 | 245.7679 | 72.0615 | 733.9328 | 150.2233 | 86.3896 | 51.9183 | 35.7137 | 32.9726 | 58.0867 | 881.7803 |  | 683.1231 | 433.0008 | 348.4513 | 1012.6832 | 693.1375 | 1034.7871 | 1084.6788 | 1040.8657 | 906.9853 | 933.2884 | 943.1786 | 1010.6658 | 948.8419 | 877.786 | 1065.1596 | 1072.2682 | 1074.5228 | 1063.7242 | 154.4313 | 74.3543 | 733.1238 | 1063.8108 | 1084.3707 | 732.154 | 1017.6458 | 1002.926 | 970.0313 | 754.9014 | 924.3416 | 921.0097 | 948.2755 | 929.939 | 1001.7095 | 1230.5987 | 682.0994 | 679.0561 | 1007.6048 |  | 1383.2386 | 741.9706 | 1035.3057 | 1085.0919 | 1174.4919 | 730.8301 |  | 738.7918 |  |  | 783.8753 | 841.7221 | 832.729 | [5 empty] | 957.2523 | 1218.5391 | 1085.761 | 1087.0366 | 1257.5945 | 988.9199 | 1041.6796 | 1113.2329 | 1097.1182 | 1117.1938 | 536.5856 | 1232.1374 | 1207.1604 | 1125.0195 | 1132.2275 | 1050.2733 | 1102.5646 | 1052.9139 | 1132.6585 | 1189.9328 | 1135.696 | 1153.8703 | 877.8855 | 946.5113 | 1090.0672 | 1099.3835 | 1136.3495 | 1146.6975 |  | 1124.0688 | 1128.8562 | 1085.0602 | 1174.3799 | 1058.8226 |  | 1133.5491 | 962.182 | 0.95927 | 19.0581 | 1.7256 | 1.5431 | -14.3139 | 3.0722 | 9087.1 | 0.84 | 5.6383 | -3.6081 | -17.1814 | 5.385 | 9.6567 | -34.7735 | 16.8927 | 437.2417 | 174.3437 | 251.4996 | 169.5411 | 50.5448 |  | 181.9302
42838.5601 | 12077 | 1047.0371 | 934.9172 | 660.968 | 189.1069 | 58.678 | 34.8443 | 111.6166 | 33.9924 | 134.5046 | 98.2908 | 62.1973 | 37.3907 | 26.5648 | 60.8279 | 996.3881 | 986.9589 | 993.2744 | 1049.9916 | 1056.0933 | 1131.9419 | 1042.641 | 778.0063 | 1063.4246 | 884.2263 | 748.7331 | 956.0015 | 801.7726 | 805.0656 | 808.4098 | 948.2444 | 886.9098 | 989.2411 | 976.5656 | 1065.1321 | 1041.6203 |  | 763.37 |  | 816.9389 | 839.4855 | 631.7214 | 1041.8077 |  | 522.1636 | 720.7404 | 682.3435 | 887.8744 | 958.1339 | 987.1917 | 977.9169 | 58.741 | 399.5662 | 94.5521 | 630.8818 | 38.3604 | 69.1857 | 61.5417 | 104.5114 | 112.3977 |  |  | 6.0529 | -3.304 | -61.9497 | 5.4803 | 14.4265 | -197.618 | 45.3156 | -2.895 | 20.2165 | 54.3482 | 49.2284 | 0.0077063 | 0.0011483 | 0.00096432 | 1008.0968 | 1004.7939 | 986.0436 | 978.7588 | 893.8935 | 246.2207 | 72.0847 | 734.1415 | 150.3902 | 86.4449 | 51.9305 | 35.7308 | 32.9807 | 58.0981 | 905.6641 |  | 697.0195 | 445.3042 | 363.9197 | 1012.2169 | 694.349 | 1038.9366 | 1090.737 | 1044.837 | 906.7726 | 942.0209 | 944.0223 | 1010.6106 | 948.8097 | 877.7356 | 1065.1988 | 1072.2952 | 1074.493 | 1063.3954 | 138.1968 | 44.512 | 733.2167 | 1063.9753 | 1083.0066 | 732.2613 | 1017.6834 | 1004.1471 | 969.6611 | 754.9268 | 924.2769 | 923.4901 | 938.208 | 930.0546 | 1002.5865 | 1222.4466 | 682.0905 | 679.0406 | 1009.1161 |  | 1380.9422 | 741.9771 | 1035.2888 | 1079.7373 | 1174.3079 | 730.8704 |  | 738.8451 |  |  | 783.8316 | 841.7466 | 832.6965 | [5 empty] | 957.295 | 1219.9476 | 1085.5618 | 1087.6122 | 1257.7808 | 989.25 | 1041.8154 | 1113.4252 | 1096.8426 | 1117.2915 | 545.4345 | 1232.0935 | 1207.3616 | 1124.7075 | 1131.4575 | 1050.9377 | 1101.4286 | 1053.0462 | 1132.8046 | 1189.6978 | 1135.4931 | 1154.3398 | 876.3808 | 950.1646 | 1089.0118 | 1098.5897 | 1136.6027 | 1146.5054 |  | 1123.2531 | 1129.0654 | 1084.7671 | 1174.1793 | 1058.8718 |  | 1141.0371 | 962.2782 | 1.0389 | 19.0584 | 1.7248 | 1.5431 | -14.4237 | 3.0722 | 9061.3 | 0.76 | 5.6386 | -3.9936 | -17.2924 | 5.1433 | 9.397 | -34.7796 | 16.6546 | 434.774 | 174.3344 | 251.5166 | 166.6109 | 49.3837 |  | 181.9617
42838.5601 | 12078 | 1046.5782 | 934.8451 | 661.2417 | 189.491 | 58.7047 | 34.8515 | 111.6914 | 33.9919 | 134.5533 | 98.3174 | 62.2038 | 37.3995 | 26.5672 | 60.8385 | 996.6526 | 987.1374 | 993.4752 | 1050.0244 | 1055.9077 | 1133.2637 | 1042.613 | 778.0126 | 1063.4142 | 883.9897 | 748.6913 | 955.9572 | 801.7434 | 805.0439 | 808.2865 | 950.1754 | 895.8935 | 989.2872 | 976.2435 | 1065.3407 | 1041.6135 |  | 763.3628 |  | 816.9337 | 839.4844 | 631.6551 | 1041.7462 |  | 523.7768 | 720.618 | 681.171 | 890.3192 | 958.4909 | 987.0536 | 977.7897 | 56.5228 | 399.6554 | 92.2191 | 631.1152 | 38.3468 | 69.0831 | 61.5825 | 104.9599 | 112.3961 |  |  | 6.0161 | -2.5024 | -61.6941 | 5.8549 | 14.3923 | -197.595 | 46.1942 | -2.2595 | 20.0542 | 53.492 | 49.2284 | 0.0077392 | 0.0011352 | 0.0009791 | 1007.4743 | 1004.5225 | 986.0365 | 978.6698 | 893.9487 | 246.6461 | 72.1177 | 734.4806 | 150.5475 | 86.4923 | 51.9464 | 35.7448 | 32.9868 | 58.1217 | 935.7741 |  | 588.2869 | 435.1433 | 345.5972 | 1009.852 | 692.1064 | 1041.6223 | 1094.4534 | 1047.9492 | 907.0742 | 943.8005 | 944.532 | 1010.5652 | 948.7921 | 877.6953 | 1065.1898 | 1072.264 | 1074.4727 | 1063.265 | 143.8971 | 40.0752 | 733.3037 | 1064.4153 | 1083.9758 | 732.3394 | 1020.0036 | 1005.098 | 969.0509 | 754.8921 | 924.2199 | 928.4492 | 934.5126 | 929.9854 | 1003.6168 | 1219.6268 | 682.0913 | 679.036 | 1012.8481 |  | 1376.9115 | 742.0166 | 1035.2236 | 1076.3959 | 1175.0958 | 730.9314 |  | 738.9081 |  |  | 783.697 | 841.6921 | 832.6368 | [5 empty] | 957.2507 | 1221.3059 | 1084.4269 | 1087.5127 | 1258.5836 | 988.824 | 1041.9043 | 1113.3467 | 1096.6483 | 1117.3945 | 553.9325 | 1232.2038 | 1207.3511 | 1124.4438 | 1130.8259 | 1053.3095 | 1101.7252 | 1053.1321 | 1129.6613 | 1189.3387 | 1135.3445 | 1154.2619 | 877.6502 | 953.139 | 1065.6416 | 1098.3304 | 1136.7542 | 1145.97 |  | 1124.4415 | 1129.2228 | 1084.5369 | 1174.0693 | 1058.913 |  | 1130.7088 | 962.3788 | 0.84667 | 19.0576 | 1.7244 | 1.543 | -14.4212 | 3.0722 | 9061.86 | 0.84 | 5.6212 | -3.4752 | -17.2557 | 5.3158 | 9.3854 | -34.7757 | 16.8144 | 430.4363 | 174.2984 | 252.1737 | 161.8667 | 60.7569 |  | 181.9601
42838.5601 | 12079 | 1046.6434 | 934.8982 | 661.5331 | 189.8654 | 58.7291 | 34.8511 | 111.7495 | 33.9888 | 134.6014 | 98.3388 | 62.2117 | 37.4056 | 26.5678 | 60.8386 | 996.2361 | 988.782 | 992.7173 | 1050.0094 | 1055.9428 | 1133.9949 | 1042.5952 | 778.7184 | 1063.437 | 883.644 | 748.5624 | 955.8901 | 801.7057 | 805.0202 | 808.2123 | 950.6883 | 888.6485 | 989.3864 | 976.3356 | 1065.575 | 1041.5832 |  | 763.3594 |  | 816.9291 | 839.4814 | 631.6684 | 1041.6933 |  | 522.4859 | 720.5979 | 677.6891 | 890.9173 | 959.5918 | 986.8448 | 977.5821 | 55.7634 | 399.6686 | 90.9798 | 631.0919 | 38.356 | 68.9844 | 61.6054 | 105.3724 | 112.3912 |  |  | 5.9984 | -2.4997 | -60.9976 | 5.4455 | 14.0808 | -197.5963 | 45.798 | -2.5342 | 20.3266 | 53.2465 | 49.0791 | 0.0077737 | 0.0011385 | 0.00096268 | 1007.3241 | 1004.2498 | 985.9997 | 978.5731 | 894.0785 | 247.0595 | 72.1458 | 734.862 | 150.7049 | 86.5341 | 51.9586 | 35.7412 | 32.9846 | 58.1414 | 899.8536 |  | 531.9109 | 390.0968 | 319.1861 | 1008.3427 | 689.2056 | 1043.6708 | 1097.5604 | 1050.041 | 906.5434 | 947.7751 | 944.3511 | 1010.5175 | 948.777 | 877.6501 | 1065.0808 | 1072.4136 | 1074.4421 | 1063.3076 | 132.3761 | 47.9637 | 733.397 | 1063.9941 | 1082.6803 | 732.4343 | 1018.2218 | 1004.9214 | 968.4281 | 754.8462 | 924.1788 | 931.4103 | 934.2323 | 930.0107 | 1004.5372 | 1215.3349 | 682.106 | 679.0328 | 1016.8898 |  | 1374.7146 | 742.0466 | 1035.2482 | 1080.1304 | 1174.695 | 730.9886 |  | 738.9549 |  |  | 783.5334 | 841.6636 | 832.5954 | [5 empty] | 957.2283 | 1222.7106 | 1083.0826 | 1086.737 | 1259.1588 | 988.1223 | 1041.3931 | 1113.2075 | 1096.6524 | 1117.5105 | 559.742 | 1232.2769 | 1207.4036 | 1124.2755 | 1130.5042 | 1057.4209 | 1102.733 | 1053.1856 | 1126.9434 | 1188.901 | 1135.2614 | 1154.3264 | 879.2202 | 953.2166 | 1078.1688 | 1097.7861 | 1136.7441 | 1145.5129 |  | 1124.8954 | 1129.1958 | 1084.4082 | 1174.2525 | 1058.8561 |  | 1123.1751 | 962.4583 | 1.0351 | 19.058 | 1.7248 | 1.5444 | -14.3522 | 3.0722 | 9092.92 | 0.74 | 5.6127 | -3.4734 | -17.1578 | 5.1265 | 9.2825 | -34.7729 | 16.7407 | 428.029 | 174.3107 | 251.7828 | 164.9685 | 66.1096 |  | 181.8967
42838.5601 | 12080 | 1046.3658 | 934.8848 | 661.9484 | 190.29 | 58.7778 | 34.8641 | 111.8332 | 33.9932 | 134.6676 | 98.3749 | 62.2297 | 37.4127 | 26.583 | 60.8578 | 996.0182 | 988.7249 | 992.8363 | 1049.943 | 1056.0407 | 1133.7028 | 1042.5759 | 779.5619 | 1063.4209 | 883.2739 | 748.4544 | 955.8253 | 801.6873 | 804.9927 | 808.2406 | 950.3022 | 886.3224 | 989.4793 | 976.7991 | 1065.3965 | 1041.5008 |  | 763.3597 |  | 816.9589 | 839.4761 | 631.6676 | 1041.6338 |  | 521.1829 | 720.7131 | 675.3578 | 891.1779 | 959.17 | 986.8508 | 977.3004 | 54.701 | 399.8058 | 90.4665 | 630.9852 | 38.3614 | 68.92 | 61.6142 | 105.7581 | 112.3514 |  |  | 6.1784 | -3.5143 | -61.4602 | 5.3377 | 16.66 | -197.5365 | 45.7644 | -2.8352 | 20.7805 | 54.7766 | 49.2237 | 0.0077342 | 0.0011697 | 0.0009906 | 1007.4616 | 1004.1055 | 985.9646 | 978.5497 | 894.468 | 247.4769 | 72.177 | 734.9042 | 150.8527 | 86.5773 | 51.9677 | 35.7412 | 32.9875 | 58.1471 | 948.0094 |  | 511.1877 | 377.9584 | 304.1419 | 1005.0569 | 686.5057 | 1045.4949 | 1099.9043 | 1052.074 | 906.1879 | 953.6902 | 943.9874 | 1010.4525 | 948.747 | 877.6002 | 1065.0766 | 1072.1685 | 1074.4131 | 1063.1987 | 140.8533 | 47.6071 | 733.478 | 1063.1384 | 1080.0196 | 732.5224 | 1011.2675 | 1003.9627 | 967.6205 | 754.8072 | 924.1169 | 931.6129 | 930.846 | 930.089 | 1005.3816 | 1208.3297 | 682.1001 | 679.025 | 1016.697 |  | 1376.2008 | 742.0804 | 1035.2787 | 1081.9412 | 1174.9851 | 731.0207 |  | 739.0388 |  |  | 783.3428 | 841.528 | 832.5031 | [5 empty] | 957.1002 | 1224.0218 | 1082.123 | 1086.127 | 1259.1083 | 987.3636 | 1040.0942 | 1113.1625 | 1096.6374 | 1117.603 | 564.4942 | 1232.397 | 1207.4935 | 1124.0818 | 1130.4234 | 1056.5595 | 1101.668 | 1053.2585 | 1125.3234 | 1187.8799 | 1134.9436 | 1154.4484 | 879.2917 | 950.7845 | 1091.8455 | 1096.957 | 1136.5581 | 1144.6273 |  | 1123.9989 | 1129.089 | 1084.5145 | 1174.3244 | 1058.7679 |  | 1124.568 | 962.569 | 1.0235 | 19.0596 | 1.7253 | 1.5458 | -14.4942 | 3.0721 | 9138.2 | 0.83 | 5.6964 | -4.1186 | -17.2237 | 5.0758 | 10.0969 | -34.7677 | 16.7346 | 429.5859 | 174.3262 | 251.9403 | 157.6905 | 67.5687 |  | 181.8973
42838.5601 | 12081 | 1045.4902 | 934.6263 | 662.4529 | 190.6857 | 58.7943 | 34.8557 | 111.8903 | 33.9882 | 134.7072 | 98.3851 | 62.2189 | 37.4136 | 26.5688 | 60.8506 | 995.7726 | 985.9741 | 992.651 | 1049.7827 | 1055.9894 | 1133.8629 | 1042.5725 | 780.0598 | 1063.3175 | 882.9936 | 748.3186 | 955.7618 | 801.6495 | 804.9587 | 808.2422 | 950.7153 | 894.9459 | 989.554 | 975.7355 | 1065.6784 | 1041.4599 |  | 763.3532 |  | 816.9325 | 839.4284 | 631.5783 | 1041.5456 |  | 520.5228 | 721.9579 | 676.2061 | 895.2279 | 958.58 | 986.7064 | 977.013 | 53.9043 | 400.1237 | 89.1754 | 630.7629 | 38.3737 | 68.9231 | 61.6362 | 106.0907 | 112.3201 |  |  | 6.2008 | -5.0263 | -61.3872 | 5.4074 | 16.2999 | -197.5733 | 45.9386 | -2.8687 | 20.4113 | 53.2943 | 49.023 | 0.0078131 | 0.0011138 | 0.00099553 | 1006.6843 | 1004.0264 | 985.8514 | 978.5366 | 894.8449 | 247.8941 | 72.207 | 734.6401 | 150.9882 | 86.6209 | 51.9868 | 35.7428 | 32.9997 | 58.1589 | 887.0439 |  | 500.8925 | 377.2166 | 309.6362 | 1003.1089 | 683.5341 | 1047.1935 | 1101.7719 | 1053.9827 | 904.4481 | 959.853 | 943.979 | 1010.4041 | 948.7315 | 877.5477 | 1065.1071 | 1072.2701 | 1074.3986 | 1063.3992 | 139.5577 | 43.377 | 733.5324 | 1062.8014 | 1079.6591 | 732.5843 | 1011.1601 | 1002.9306 | 966.9056 | 754.7719 | 924.0584 | 933.0602 | 915.2773 | 930.1481 | 1008.1387 | 1207.6547 | 682.1092 | 679.0505 | 1015.7917 |  | 1371.1711 | 742.1066 | 1035.3298 | 1082.3744 | 1175.1775 | 731.0407 |  | 739.0824 |  |  | 783.118 | 841.2915 | 832.3625 | [5 empty] | 956.8067 | 1224.6708 | 1082.7417 | 1085.7427 | 1256.5221 | 986.7706 | 1038.9017 | 1113.3313 | 1096.9495 | 1117.4953 | 566.3872 | 1232.809 | 1206.8982 | 1123.6693 | 1129.9104 | 1054.7912 | 1102.9054 | 1053.3479 | 1124.2127 | 1187.0938 | 1134.5856 | 1154.7864 | 878.4139 | 949.6979 | 1094.0658 | 1100.9497 | 1136.3084 | 1144.2941 |  | 1123.6003 | 1129.0068 | 1084.6126 | 1174.3805 | 1058.5897 |  | 1128.5797 | 962.6564 | 1.0357 | 19.0581 | 1.7254 | 1.5465 | -14.4613 | 3.0722 | 9172.01 | 0.52 | 5.7067 | -4.9287 | -17.2243 | 5.112 | 9.9867 | -34.769 | 16.7655 | 424.3765 | 174.3528 | 252.0661 | 163.3274 | 67.7895 |  | 181.9092
42838.5601 | 12082 | 1044.9586 | 934.4542 | 663.0222 | 191.0806 | 58.8291 | 34.8631 | 111.9534 | 33.9915 | 134.7656 | 98.4291 | 62.2334 | 37.4148 | 26.5769 | 60.8625 | 995.0306 | 985.881 | 990.0145 | 1049.6438 | 1056.8096 | 1133.0497 | 1042.5572 | 780.0097 | 1063.2635 | 882.599 | 748.2109 | 955.7101 | 801.6084 | 804.9543 | 808.235 | 950.8758 | 897.3168 | 989.5769 | 974.6863 | 1065.9755 | 1041.4448 |  | 763.356 |  | 816.9268 | 839.3858 | 631.591 | 1041.4914 |  | 519.7265 | 723.1307 | 677.498 | 901.1373 | 960.1824 | 986.8341 | 976.9762 | 55.1271 | 400.3626 | 89.1477 | 630.5161 | 38.3747 | 68.9536 | 61.6471 | 106.4027 | 112.3077 |  |  | 5.9728 | -0.69069 | -61.727 | 5.9285 | 13.0031 | -197.5509 | 46.0069 | -2.5408 | 20.2093 | 53.3426 | 49.1065 | 0.0078607 | 0.0011746 | 0.00096103 | 1005.9994 | 1003.8978 | 985.7414 | 978.5733 | 895.3815 | 248.3074 | 72.2341 | 734.6774 | 151.1477 | 86.6622 | 51.9988 | 35.7599 | 33.0008 | 58.1783 | 739.7833 |  | 532.2128 | 374.2549 | 304.3492 | 1001.5981 | 681.0622 | 1046.9224 | 1099.6568 | 1053.2375 | 904.2537 | 960.2695 | 943.1886 | 1010.3623 | 948.7238 | 877.5057 | 1065.0979 | 1072.3054 | 1074.3695 | 1062.764 | 165.8156 | 68.7168 | 733.6074 | 1062.5246 | 1079.6817 | 732.6549 | 1016.7442 | 1001.935 | 966.2235 | 754.7392 | 924.0033 | 933.4603 | 910.8955 | 930.2761 | 1011.5161 | 1208.9872 | 682.1408 | 679.0951 | 1020.5259 |  | 1363.1282 | 742.1452 | 1035.4191 | 1079.9546 | 1176.1042 | 731.1178 |  | 739.1187 |  |  | 782.9377 | 841.1202 | 832.2377 | [5 empty] | 956.5192 | 1225.4221 | 1082.1234 | 1085.5339 | 1255.976 | 986.0501 | 1037.6225 | 1113.3953 | 1097.0962 | 1117.4706 | 569.3486 | 1233.2063 | 1206.6533 | 1123.2237 | 1129.3151 | 1058.0369 | 1100.4759 | 1053.3601 | 1123.7995 | 1186.316 | 1134.3533 | 1155.5303 | 876.7291 | 948.0151 | 1094.8657 | 1101.2342 | 1136.213 | 1144.5631 |  | 1121.9001 | 1128.9678 | 1084.3685 | 1174.4546 | 1058.4927 |  | 1135.5841 | 962.7537 | 1.0732 | 19.0592 | 1.7256 | 1.5474 | -14.5811 | 3.0721 | 9261.32 | 0.96 | 5.6007 | -1.8281 | -17.2821 | 5.3559 | 8.9202 | -34.7687 | 16.7788 | 415.9709 | 174.3996 | 252.7983 | 178.8108 | 63.5459 |  | 181.9215
42838.5601 | 12083 | 1045.4018 | 934.4634 | 663.6364 | 191.472 | 58.8618 | 34.8804 | 112.0203 | 33.999 | 134.8184 | 98.4529 | 62.2487 | 37.4208 | 26.5839 | 60.8825 | 994.7031 | 987.0946 | 988.9087 | 1049.5905 | 1057.2929 | 1133.5504 | 1042.5465 | 780.5892 | 1063.2519 | 882.3576 | 748.2818 | 955.658 | 801.5666 | 804.913 | 808.2099 | 950.4523 | 877.2023 | 989.6074 | 975.1683 | 1065.26 | 1041.4214 |  | 763.3525 |  | 816.9228 | 839.3393 | 631.5503 | 1041.4355 |  | 519.4019 | 722.5242 | 675.4414 | 893.0067 | 959.9991 | 986.4061 | 976.532 | 57.1666 | 400.5759 | 88.5675 | 630.6887 | 38.3742 | 69.0532 | 61.65 | 106.69 | 112.2829 |  |  | 6.1048 | -1.4273 | -61.2013 | 5.663 | 13.6708 | -197.5943 | 46.1659 | -2.4849 | 20.1126 | 52.149 | 49.0647 | 0.0076981 | 0.0012239 | 0.00098403 | 1005.6844 | 1003.8844 | 985.6683 | 978.6486 | 895.1583 | 248.7131 | 72.264 | 734.9121 | 151.3103 | 86.7079 | 52.0134 | 35.7435 | 33.0088 | 58.1644 | 706.432 |  | 612.4948 | 376.0396 | 305.9666 | 1002.9339 | 681.105 | 1045.8565 | 1097.2096 | 1051.7601 | 905.2003 | 959.4924 | 942.3359 | 1010.3118 | 948.6888 | 877.4564 | 1065.0396 | 1072.1898 | 1074.3323 | 1062.7382 | 151.2063 | 67.9128 | 733.6903 | 1062.0843 | 1079.2552 | 732.731 | 1017.4267 | 1000.9583 | 965.528 | 754.7125 | 923.9486 | 931.6801 | 911.0755 | 930.4129 | 1014.2175 | 1206.8326 | 682.1659 | 679.1135 | 1023.6487 |  | 1355.303 | 742.1917 | 1035.3935 | 1078.1226 | 1176.8966 | 731.1708 |  | 739.173 |  |  | 782.7829 | 840.9055 | 832.0872 | [5 empty] | 956.3541 | 1225.6162 | 1081.5939 | 1084.894 | 1253.5889 | 985.0727 | 1036.3634 | 1113.4725 | 1096.9836 | 1117.1613 | 572.6511 | 1233.1531 | 1206.6663 | 1122.8387 | 1128.5262 | 1054.9199 | 1100.9418 | 1053.3929 | 1123.3398 | 1185.7542 | 1134.0941 | 1154.8319 | 874.8097 | 949.4204 | 1088.6775 | 1097.3478 | 1136.0321 | 1144.7613 |  | 1121.4048 | 1128.8189 | 1084.3634 | 1174.5276 | 1058.5101 |  | 1141.8393 | 962.8506 | 1.1808 | 19.0586 | 1.7258 | 1.5478 | -14.6065 | 3.0721 | 9283.64 | 0.61 | 5.6623 | -2.6272 | -17.2031 | 5.233 | 9.1448 | -34.7667 | 16.8049 | 407.9472 | 174.3846 | 253.4186 | 183.2935 | 54.6388 |  | 181.8889
42838.5601 | 12084 | 1045.673 | 934.4822 | 664.2811 | 191.8712 | 58.8861 | 34.8811 | 112.0797 | 33.9997 | 134.8693 | 98.4737 | 62.2599 | 37.4244 | 26.583 | 60.8881 | 994.3286 | 987.7748 | 989.4095 | 1049.5893 | 1057.5227 | 1131.1101 | 1042.5078 | 782.6644 | 1063.2743 | 882.0586 | 748.3081 | 955.5987 | 801.5494 | 804.8832 | 808.1709 | 949.7014 | 854.2418 | 989.7819 | 975.2248 | 1066.1884 | 1041.4089 |  | 763.3533 |  | 816.92 | 839.3207 | 631.4653 | 1041.3791 |  | 518.712 | 721.9672 | 675.8397 | 894.6999 | 959.4511 | 986.1641 | 976.1699 | 59.1266 | 400.748 | 86.5171 | 630.6358 | 38.3871 | 69.1682 | 61.6415 | 106.961 | 112.2472 |  |  | 6.0043 | -0.88257 | -61.5108 | 5.2786 | 13.2489 | -197.6061 | 46.1489 | -2.8601 | 20.1126 | 52.615 | 48.94 | 0.0077605 | 0.001145 | 0.00097746 | 1006.7248 | 1003.4322 | 985.651 | 978.6762 | 894.814 | 249.1817 | 72.3172 | 735.2361 | 151.4963 | 86.7525 | 52.0295 | 35.7565 | 33.0219 | 58.2031 | 938.197 |  | 561.2223 | 365.3492 | 291.5149 | 1002.4378 | 680.6475 | 1043.1039 | 1092.4669 | 1048.709 | 904.9632 | 961.2977 | 941.6885 | 1010.2582 | 948.6549 | 877.4055 | 1065.004 | 1072.0562 | 1074.3014 | 1062.6247 | 162.9421 | 59.1132 | 733.7533 | 1061.4702 | 1078.9215 | 732.8055 | 1013.0616 | 1000.0292 | 965.3026 | 754.6953 | 923.893 | 930.8227 | 909.8323 | 930.5987 | 1015.0023 | 1204.4227 | 682.1766 | 679.1233 | 1021.3644 |  | 1354.3176 | 742.2355 | 1035.4188 | 1073.1191 | 1178.0227 | 731.2179 |  | 739.2348 |  |  | 782.6542 | 840.6233 | 831.9654 | [5 empty] | 956.2896 | 1226.059 | 1079.428 | 1083.908 | 1256.1686 | 984.1994 | 1035.034 | 1113.3961 | 1096.6958 | 1117.1346 | 574.756 | 1233.0089 | 1206.7586 | 1122.4005 | 1127.8538 | 1052.991 | 1099.6657 | 1053.4714 | 1125.4463 | 1185.0259 | 1133.5393 | 1154.121 | 873.1821 | 950.9848 | 1090.6708 | 1095.4882 | 1135.8451 | 1142.4347 |  | 1119.9226 | 1128.6598 | 1085.0505 | 1174.2811 | 1058.4835 |  | 1144.1383 | 962.9552 | 1.0199 | 19.0582 | 1.7267 | 1.547 | -14.3618 | 3.0721 | 9346.18 | 0.66 | 5.6153 | -2.0653 | -17.2417 | 5.0508 | 9.0017 | -34.7644 | 16.8002 | 407.0191 | 174.3969 | 254.3685 | 157.253 | 60.1948 |  | 181.8717
42838.5602 | 12085 | 1044.8515 | 934.3563 | 664.9524 | 192.2678 | 58.9249 | 34.888 | 112.1461 | 33.9958 | 134.922 | 98.5028 | 62.2696 | 37.4338 | 26.588 | 60.8919 | 995.443 | 990.1897 | 991.7136 | 1049.6302 | 1057.9702 | 1129.5472 | 1042.4805 | 781.387 | 1063.3307 | 881.7677 | 748.3729 | 955.5547 | 801.5207 | 804.8688 | 808.1434 | 950.696 | 858.0822 | 989.8295 | 974.807 | 1067.7749 | 1041.4016 |  | 763.3487 |  | 816.934 | 839.2964 | 631.3954 | 1041.3412 |  | 518.0627 | 722.5136 | 676.5558 | 900.7953 | 961.8516 | 986.7828 | 975.997 | 59.0929 | 400.8598 | 84.939 | 630.6248 | 38.409 | 69.3359 | 61.6272 | 107.1335 | 112.1895 |  |  | 6.072 | -2.1344 | -61.2545 | 4.8186 | 12.7666 | -197.5818 | 46.8244 | -2.5066 | 20.1593 | 53.0931 | 48.8829 | 0.0077589 | 0.001145 | 0.00096103 | 1005.7508 | 1002.9317 | 985.578 | 978.6262 | 894.3308 | 249.6089 | 72.3432 | 735.5069 | 151.6557 | 86.7958 | 52.0437 | 35.7615 | 33.0161 | 58.2097 | 910.4362 |  | 543.8978 | 353.77 | 271.6176 | 1003.2447 | 680.4041 | 1040.1547 | 1088.346 | 1045.3059 | 904.7563 | 962.5912 | 941.1502 | 1010.21 | 948.6206 | 877.3614 | 1064.9452 | 1071.9384 | 1074.2622 | 1062.457 | 167.3294 | 68.1297 | 733.8196 | 1061.3916 | 1078.7399 | 732.8761 | 1009.6328 | 999.2413 | 965.0371 | 754.6658 | 923.8313 | 931.5735 | 916.5429 | 930.7491 | 1014.1619 | 1207.2162 | 682.193 | 679.131 | 1011.6679 |  | 1357.217 | 742.2734 | 1035.316 | 1075.2033 | 1179.6487 | 731.2715 |  | 739.2988 |  |  | 782.5265 | 840.4192 | 831.84 | [5 empty] | 956.1365 | 1226.3578 | 1078.2691 | 1083.3803 | 1256.3842 | 984.0918 | 1034.5992 | 1113.3477 | 1096.5218 | 1117.0075 | 574.6202 | 1232.9878 | 1206.6264 | 1121.7671 | 1126.8881 | 1057.52 | 1097.5514 | 1053.4888 | 1127.5643 | 1184.2203 | 1133.2854 | 1153.5418 | 869.9147 | 948.8033 | 1091.823 | 1101.501 | 1135.8061 | 1141.5486 |  | 1120.0975 | 1128.2637 | 1084.2453 | 1174.1885 | 1058.4049 |  | 1142.5097 | 963.0836 | 1.1973 | 19.0598 | 1.7267 | 1.5477 | -14.5593 | 3.0721 | 9385.83 | 0.89 | 5.6468 | -3.2126 | -17.2105 | 4.8271 | 8.8385 | -34.7708 | 16.9269 | 410.2111 | 174.3408 | 255.4847 | 160.8074 | 62.0449 |  | 181.8429
42838.5602 | 12086 | 1044.1742 | 934.1962 | 665.6245 | 192.6701 | 58.9486 | 34.8929 | 112.2009 | 33.9954 | 134.9755 | 98.5259 | 62.2687 | 37.4396 | 26.591 | 60.8946 | 994.8095 | 989.3054 | 991.3058 | 1049.6265 | 1058.6112 | 1128.2673 | 1042.4423 | 779.2461 | 1063.3473 | 881.6484 | 748.3973 | 955.5132 | 801.4996 | 804.8477 | 808.1429 | 950.8444 | 865.6144 | 989.7764 | 973.9205 | 1068.7512 | 1041.3903 |  | 763.336 |  | 816.9184 | 839.212 | 631.3713 | 1041.1642 |  | 517.2898 | 723.2231 | 676.8124 | 898.5577 | 965.5943 | 987.5541 | 975.9138 | 58.8681 | 400.9666 | 84.1787 | 630.5946 | 38.4236 | 69.4854 | 61.6042 | 107.2572 | 112.1424 |  |  | 6.0431 | -2.7941 | -61.3268 | 5.4133 | 13.4487 | -197.5476 | 46.4577 | -2.8634 | 20.1492 | 52.8416 | 49.1392 | 0.0077096 | 0.0010826 | 0.00097253 | 1004.5614 | 1002.4386 | 985.5227 | 978.5326 | 893.7017 | 250.0367 | 72.3691 | 735.9046 | 151.8133 | 86.8416 | 52.0544 | 35.7689 | 33.0223 | 58.2262 | 744.7229 |  | 642.651 | 381.861 | 287.5557 | 1004.9542 | 680.9123 | 1038.0418 | 1085.596 | 1043.746 | 904.0623 | 971.6991 | 941.0546 | 1010.1726 | 948.5873 | 877.3029 | 1064.9144 | 1071.9144 | 1074.2425 | 1062.424 | 162.7775 | 62.3969 | 733.8711 | 1061.5549 | 1078.0465 | 732.9032 | 1010.3723 | 998.6189 | 965.0664 | 754.6404 | 923.7764 | 931.9882 | 932.1147 | 930.7679 | 1014.9331 | 1207.718 | 682.1727 | 679.2141 | 1013.1184 |  | 1354.5806 | 742.3154 | 1035.2812 | 1071.7265 | 1179.9445 | 731.2094 |  | 739.4987 |  |  | 782.311 | 840.2515 | 831.7278 | [5 empty] | 956.0999 | 1226.9348 | 1076.9461 | 1082.5563 | 1248.8759 | 983.7359 | 1034.177 | 1113.0348 | 1096.3952 | 1117.0583 | 573.7569 | 1233.0934 | 1206.8455 | 1121.5436 | 1126.6004 | 1053.0733 | 1099.2471 | 1053.484 | 1130.9478 | 1183.3623 | 1132.8149 | 1152.6629 | 869.7708 | 946.2251 | 1087.6291 | 1099.7944 | 1135.7162 | 1139.8711 |  | 1118.4251 | 1128.3419 | 1083.1012 | 1174.3344 | 1058.3987 |  | 1142.4206 | 963.2172 | 1.2431 | 19.0604 | 1.7277 | 1.5473 | -14.4913 | 3.0721 | 9376.53 | 0.9 | 5.6334 | -3.6771 | -17.2267 | 5.1181 | 9.0743 | -34.7784 | 16.8656 | 407.5127 | 174.3209 | 255.7953 | 180.2178 | 51.2288 |  | 181.8262
42838.5602 | 12087 | 1043.2384 | 934.0112 | 666.2576 | 193.0901 | 58.9884 | 34.8967 | 112.2658 | 34.0065 | 135.0417 | 98.5628 | 62.2914 | 37.4538 | 26.5901 | 60.9134 | 994.3401 | 989.163 | 991.1076 | 1049.7929 | 1059.1712 | 1127.0479 | 1042.3713 | 778.5595 | 1063.1697 | 881.5872 | 748.3662 | 955.4354 | 801.469 | 804.8064 | 808.1427 | 952.0003 | 872.21 | 989.8222 | 974.0062 | 1068.9507 | 1041.3928 |  | 763.3232 |  | 816.9227 | 839.1642 | 631.3453 | 1040.9046 |  | 515.6905 | 724.2866 | 679.5879 | 894.8135 | 966.1628 | 987.5141 | 975.98 | 59.1626 | 401.0802 | 85.2314 | 630.9025 | 38.4266 | 69.5952 | 61.5794 | 107.3629 | 112.1075 |  |  | 6.1114 | -2.8874 | -61.9543 | 5.6354 | 12.6923 | -197.6002 | 46.8073 | -2.7688 | 20.1157 | 52.8265 | 49.0801 | 0.0076603 | 0.0012485 | 0.00096432 | 1004.3594 | 1002.2741 | 985.452 | 978.3867 | 892.9403 | 250.454 | 72.4071 | 736.3502 | 151.9742 | 86.8884 | 52.0685 | 35.7816 | 33.0284 | 58.243 | 848.3268 |  | 599.8225 | 394.3657 | 317.7013 | 1004.6981 | 680.1362 | 1035.7445 | 1082.3537 | 1041.9916 | 904.2474 | 972.8072 | 940.3379 | 1010.1207 | 948.5541 | 877.2658 | 1064.8916 | 1071.8485 | 1074.2029 | 1062.3155 | 145.2229 | 45.7466 | 733.7264 | 1061.4161 | 1078.2745 | 732.3034 | 1010.1372 | 997.5399 | 965.6055 | 754.5632 | 923.7166 | 932.8679 | 940.5844 | 930.8346 | 1015.3978 | 1203.1764 | 682.2006 | 678.9097 | 1013.6145 |  | 1361.884 | 742.3458 | 1035.3733 | 1068.9298 | 1179.505 | 730.7175 |  | 740.0354 |  |  | 782.0412 | 839.8898 | 831.5098 | [5 empty] | 956.1612 | 1228.301 | 1077.3789 | 1081.6006 | 1244.703 | 983.2738 | 1033.6303 | 1112.9446 | 1096.2046 | 1117.0496 | 567.7984 | 1232.9799 | 1207.2141 | 1121.5037 | 1126.5132 | 1051.7138 | 1096.9134 | 1053.4322 | 1130.1092 | 1183.4047 | 1132.4357 | 1151.9788 | 871.9153 | 944.9694 | 1093.1453 | 1101.0864 | 1135.5793 | 1139.4966 |  | 1118.4718 | 1128.2915 | 1082.7227 | 1174.4408 | 1058.4902 |  | 1142.2189 | 963.307 | 0.92867 | 19.0605 | 1.7279 | 1.5479 | -14.4158 | 3.072 | 9381.7 | 0.88 | 5.6651 | -3.7399 | -17.3239 | 5.2248 | 8.8153 | -34.7825 | 16.9287 | 414.8935 | 174.3694 | 255.5551 | 168.5565 | 55.7486 |  | 181.8161
42838.5602 | 12088 | 1043.8807 | 934.0999 | 666.9051 | 193.513 | 59.0015 | 34.8927 | 112.3115 | 34.0041 | 135.0882 | 98.5776 | 62.2922 | 37.4477 | 26.5891 | 60.9073 | 994.8594 | 988.7085 | 991.6151 | 1049.9837 | 1059.8555 | 1125.776 | 1042.347 | 778.5581 | 1062.5917 | 881.4388 | 748.3637 | 955.368 | 801.4443 | 804.7924 | 808.1126 | 952.0902 | 834.8923 | 989.6532 | 974.9051 | 1068.7656 | 1041.4047 |  | 763.3105 |  | 816.9079 | 839.1016 | 631.3674 | 1040.8508 |  | 516.9287 | 725.0448 | 678.0955 | 894.3095 | 966.2554 | 987.6982 | 976.248 | 58.8764 | 400.957 | 89.1453 | 631.3144 | 38.4298 | 69.6283 | 61.5585 | 107.4429 | 112.0568 |  |  | 5.936 | -2.0562 | -61.2571 | 5.3955 | 12.9677 | -197.6042 | 46.5983 | -2.2766 | 19.9075 | 51.8643 | 49.2688 | 0.0077162 | 0.0011532 | 0.00097089 | 1004.091 | 1002.2441 | 985.432 | 978.2743 | 892.327 | 250.8701 | 72.4331 | 736.8119 | 152.1359 | 86.9236 | 52.0814 | 35.7775 | 33.0266 | 58.2464 | 904.6147 |  | 542.7863 | 394.745 | 303.5009 | 1003.8293 | 678.1109 | 1033.0017 | 1078.6992 | 1039.9497 | 903.7912 | 974.5894 | 939.29 | 1010.0733 | 948.5335 | 877.2302 | 1064.7809 | 1071.8401 | 1074.182 | 1062.4264 | 162.4421 | 65.8598 | 733.244 | 1061.6455 | 1080.3784 | 731.7193 | 1009.5 | 996.5111 | 965.5293 | 754.4845 | 923.6498 | 934.1762 | 943.4208 | 931.1409 | 1013.9643 | 1199.7038 | 682.2313 | 678.5483 | 1003.7446 |  | 1389.2728 | 742.3936 | 1034.8215 | 1067.3334 | 1179.362 | 730.7132 |  | 739.8135 |  |  | 781.7408 | 839.3465 | 831.2169 | [5 empty] | 956.4366 | 1224.7016 | 1075.4401 | 1080.2342 | 1237.6385 | 982.9085 | 1033.2154 | 1112.9226 | 1096.1758 | 1117.2112 | 558.9563 | 1232.7342 | 1207.4047 | 1121.7261 | 1126.6526 | 1049.5912 | 1095.8918 | 1053.4625 | 1131.2984 | 1183.5514 | 1132.4208 | 1152.284 | 874.4614 | 945.928 | 1091.0455 | 1100.4186 | 1135.7277 | 1138.7555 |  | 1122.3453 | 1128.4038 | 1083.3439 | 1174.5722 | 1058.6894 |  | 1142.0207 | 963.3548 | 1.1557 | 19.0588 | 1.7276 | 1.5493 | -14.4454 | 3.072 | 9387.71 | 0.52 | 5.5831 | -3.1572 | -17.2327 | 5.1144 | 8.9111 | -34.7854 | 16.8921 | 443.77 | 174.0726 | 255.496 | 161.7951 | 61.4642 |  | 181.7499
42838.5602 | 12089 | 1044.1422 | 934.2379 | 667.477 | 193.9268 | 59.0327 | 34.9074 | 112.3776 | 34.0065 | 135.1377 | 98.6078 | 62.3024 | 37.4528 | 26.6023 | 60.9156 | 994.8452 | 989.3504 | 991.3755 | 1050.0818 | 1059.5177 | 1126.5195 | 1042.3497 | 778.8695 | 1062.517 | 881.3281 | 748.3696 | 955.2885 | 801.4217 | 804.7665 | 808.0997 | 952.747 | 834.2608 | 989.7259 | 974.5394 | 1066.4232 | 1041.3342 |  | 763.3239 |  | 816.9239 | 839.0409 | 631.3781 | 1041.0247 |  | 517.9774 | 725.2816 | 675.5139 | 900.346 | 965.7002 | 988.5145 | 976.8112 | 58.2514 | 400.9719 | 90.3713 | 631.6749 | 38.4221 | 69.5705 | 61.5407 | 107.522 | 112.0366 |  |  | 5.8788 | -1.6514 | -61.1559 | 5.9646 | 12.6713 | -197.6324 | 46.6167 | -2.5782 | 19.6043 | 52.5328 | 49.186 | 0.0077096 | 0.0011335 | 0.00098732 | 1004.2373 | 1002.2594 | 985.416 | 978.1856 | 892.1424 | 251.2908 | 72.4675 | 737.2382 | 152.2899 | 86.959 | 52.0969 | 35.7713 | 33.0274 | 58.2572 | 902.6467 |  | 528.0222 | 379.7695 | 297.2222 | 1004.3828 | 677.2786 | 1029.9645 | 1075.2329 | 1037.8486 | 902.8995 | 976.8088 | 938.1806 | 1010.0227 | 948.5155 | 877.1819 | 1064.7177 | 1071.8153 | 1074.1516 | 1062.5661 | 183.4188 | 61.4557 | 732.9543 | 1062.5985 | 1082.1347 | 731.7105 | 1008.9274 | 996.123 | 965.039 | 754.4553 | 923.5955 | 934.3965 | 944.6432 | 931.341 | 1011.8176 | 1198.0309 | 682.2017 | 678.5475 | 994.2126 |  |  | 742.4329 | 1034.6619 | 1065.5732 | 1178.6422 | 730.7266 |  | 739.7393 |  |  | 781.5604 | 838.978 | 831.0683 | [5 empty] | 956.6716 | 1218.0901 | 1074.0145 | 1078.9114 | 1227.938 | 982.2725 | 1032.2236 | 1112.7621 | 1096.0871 | 1117.2993 | 558.908 | 1232.7144 | 1207.2254 | 1122.0623 | 1127.0391 | 1053.2541 | 1097.4729 | 1053.6537 | 1131.8429 | 1183.4751 | 1132.3998 | 1151.7242 | 874.7448 | 947.7543 | 1090.3893 | 1099.1572 | 1135.863 | 1138.3697 |  | 1122.4069 | 1128.551 | 1084.5519 | 1174.5092 | 1058.8272 |  | 1142.2243 | 963.4733 | 1.0541 | 19.0604 | 1.7278 | 1.5496 | -14.4715 | 3.072 | 9491.71 | 0.64 | 5.5561 | -2.8298 | -17.2205 | 5.3779 | 8.8115 | -34.7991 | 16.9009 |  | 173.9861 | 255.025 | 162.3368 | 62.85 |  | 181.7099
42838.5602 | 12090 | 1044.0577 | 934.3091 | 667.9897 | 194.3385 | 59.0669 | 34.9072 | 112.4251 | 34.0067 | 135.1848 | 98.6319 | 62.3088 | 37.4571 | 26.5943 | 60.9166 | 994.3178 | 988.7684 | 990.1198 | 1050.0163 | 1059.3335 | 1125.8468 | 1042.319 | 775.4641 | 1062.4289 | 881.1324 | 748.2746 | 955.2075 | 801.3972 | 804.7371 | 808.0827 | 951.5695 | 833.7025 | 989.6614 | 974.3346 | 1064.1968 | 1041.3336 |  | 763.3132 |  | 816.9149 | 838.9768 | 631.2592 | 1040.9646 |  | 518.0535 | 725.8432 | 673.3884 | 902.147 | 966.2443 | 988.735 | 977.3977 | 57.6271 | 400.9585 | 88.8596 | 631.8284 | 38.4322 | 69.3718 | 61.5116 | 107.5786 | 111.9868 |  |  | 5.8985 | -0.87535 | -61.4162 | 5.2786 | 13.607 | -197.6258 | 46.0293 | -3.1295 | 20.7458 | 54.1195 | 49.1449 | 0.0076373 | 0.0010941 | 0.00098567 | 1005.4043 | 1002.3305 | 985.4072 | 978.1656 | 892.8435 | 251.7017 | 72.5076 | 737.483 | 152.4514 | 87.0184 | 52.1007 | 35.7824 | 33.0376 | 58.2823 | 916.2038 |  | 545.8452 | 369.2416 | 290.3701 | 1005.8125 | 676.972 | 1028.0939 | 1074.1622 | 1037.4637 | 902.5009 | 979.0291 | 937.8032 | 1009.9872 | 948.5066 | 877.1452 | 1064.6896 | 1065.8523 | 1074.1395 | 1062.5683 | 166.0228 | 61.0339 | 732.9689 | 1063.1947 | 1083.0421 | 731.7689 | 1010.1415 | 996.0472 | 964.5325 | 754.4329 | 923.5347 | 935.2043 | 944.1792 | 931.2915 | 1009.9414 | 1196.4292 | 682.2027 | 678.5774 | 988.3129 |  |  | 742.4923 | 1034.6196 | 1064.0558 | 1177.4728 | 730.7868 |  | 739.7533 |  |  | 781.3842 | 838.7633 | 830.9348 | [5 empty] | 956.8019 | 1210.9678 | 1071.7902 | 1077.3905 | 1214.1425 | 981.553 | 1030.7736 | 1112.6603 | 1096.1401 | 1117.3923 | 557.3947 | 1232.615 | 1207.5862 | 1122.2366 | 1127.2957 | 1056.2997 | 1098.2492 | 1053.8652 | 1129.3983 | 1183.2314 | 1132.3692 | 1151.6194 | 873.8202 | 949.9197 | 1092.5264 | 1097.4418 | 1135.9663 | 1138.7436 |  | 1121.8568 | 1128.5972 | 1085.06 | 1174.4674 | 1058.8327 |  | 1142.7186 | 963.5846 | 0.95742 | 19.0605 | 1.7282 | 1.5486 | -14.4063 | 3.072 | 9601.98 | 0.72 | 5.5654 | -2.0608 | -17.2619 | 5.0606 | 9.1318 | -34.8016 | 16.7955 |  | 173.9618 | 254.2241 | 161.6665 | 60.7759 |  | 181.6938
42838.5602 | 12091 | 1043.9191 | 934.3187 | 668.5274 | 194.7462 | 59.1036 | 34.9077 | 112.4902 | 34.0064 | 135.2436 | 98.6595 | 62.3162 | 37.4652 | 26.595 | 60.9292 | 994.0792 | 987.292 | 989.4961 | 1049.697 | 1059.4833 | 1127.9044 | 1042.3282 | 773.3636 | 1062.3336 | 880.8896 | 748.2863 | 955.1431 | 801.3724 | 804.7172 | 808.0937 | 953.1986 | 835.5301 | 989.5855 | 973.4238 | 1064.2893 | 1041.3242 |  | 763.3104 |  | 816.9018 | 838.9368 | 631.2078 | 1040.9405 |  | 518.7454 | 726.082 | 673.0605 | 900.9554 | 967.4247 | 988.9787 | 977.827 | 57.3477 | 400.8849 | 88.4188 | 632.0413 | 38.4306 | 69.1563 | 61.4909 | 107.6167 | 111.9617 |  |  | 5.7802 | -1.8847 | -61.1586 | 5.8253 | 13.6747 | -197.5798 | 46.5628 | -2.2661 | 20.6304 | 52.6169 | 49.2197 | 0.0076423 | 0.001168 | 0.00098403 | 1005.585 | 1002.6137 | 985.3704 | 978.1814 | 893.6935 | 252.1186 | 72.5408 | 737.6353 | 152.6188 | 87.0682 | 52.1186 | 35.7858 | 33.0445 | 58.2939 | 860.4176 |  | 543.6522 | 367.2559 | 294.2823 | 1007.3172 | 676.4172 | 1027.7748 | 1073.6452 | 1037.8263 | 902.6131 | 982.3415 | 937.7438 | 1009.9236 | 948.4719 | 877.0983 | 1064.6277 | 1064.565 | 1074.1176 | 1062.4867 | 164.2402 | 73.4092 | 733.0371 | 1064.0304 | 1086.7511 | 731.8696 | 1009.046 | 996.0852 | 964.0692 | 754.4205 | 923.4701 | 937.7169 | 943.147 | 931.3146 | 1008.8944 | 1194.3263 | 682.2096 | 678.704 | 986.0035 |  |  | 742.5454 | 1034.6305 | 1062.8594 | 1177.4337 | 730.8553 |  | 739.7291 |  |  | 781.2444 | 838.5941 | 830.806 | [5 empty] | 956.6953 | 1204.6283 | 1070.3797 | 1075.8908 | 1202.3034 | 980.8732 | 1029.7367 | 1112.6587 | 1096.1521 | 1117.3261 | 555.706 | 1232.7569 | 1208.3741 | 1122.267 | 1127.3016 | 1058.7805 | 1099.4658 | 1053.9297 | 1125.644 | 1182.8567 | 1132.3236 | 1151.9204 | 871.4445 | 949.4788 | 1092.8153 | 1096.45 | 1135.8799 | 1138.48 |  | 1121.4658 | 1128.5504 | 1084.3713 | 1174.5715 | 1058.7417 |  | 1135.0034 | 963.728 | 0.83629 | 19.0596 | 1.7283 | 1.548 | -14.4774 | 3.072 | 9720.53 | 0.89 | 5.5094 | -3.0243 | -17.2278 | 5.3169 | 9.1554 | -34.8009 | 16.8942 |  | 173.9661 | 254.2291 | 168.7474 | 60.8501 |  | 181.6607
42838.5602 | 12092 | 1044.0167 | 934.3335 | 669.0746 | 195.1655 | 59.1287 | 34.918 | 112.55 | 34.0062 | 135.2979 | 98.6886 | 62.3269 | 37.4616 | 26.6038 | 60.9335 | 992.9469 | 987.5856 | 989.1461 | 1049.3889 | 1059.5838 | 1129.099 | 1042.2985 | 775.1212 | 1062.2436 | 880.6932 | 748.3677 | 955.0894 | 801.3439 | 804.6978 | 808.0864 | 953.0286 | 837.8381 | 989.496 | 971.7142 | 1065.3832 | 1041.3188 |  | 763.3018 |  | 816.8901 | 838.8705 | 631.2426 | 1040.8997 |  | 521.0113 | 725.8428 | 670.7357 | 901.9541 | 966.879 | 989.683 | 978.2545 | 56.909 | 400.5996 | 88.4106 | 632.1551 | 38.4252 | 68.9394 | 61.455 | 107.6359 | 111.9078 |  |  | 6.1167 | -2.6515 | -61.5929 | 5.5519 | 13.3107 | -197.5614 | 46.9032 | -1.6215 | 20.6902 | 52.2894 | 49.4742 | 0.0077047 | 0.0011483 | 0.0009791 | 1005.6487 | 1002.4096 | 985.2868 | 978.1498 | 894.9812 | 252.5285 | 72.5837 | 737.9478 | 152.7976 | 87.112 | 52.1371 | 35.808 | 33.0543 | 58.3153 | 786.6764 |  | 600.9912 | 404.768 | 325.3062 | 1009.0752 | 677.3862 | 1029.5708 | 1077.9764 | 1041.119 | 903.751 | 985.2678 | 938.9167 | 1009.886 | 948.4402 | 877.0615 | 1064.5543 | 1064.4072 | 1074.0853 | 1062.5227 | 172.6266 | 79.2666 | 733.1643 | 1064.3991 | 1085.8958 | 731.9871 | 1009.2192 | 996.1609 | 963.4765 | 754.3889 | 923.4085 | 938.334 | 942.7376 | 931.401 | 1008.3619 | 1191.6105 | 682.2435 | 678.717 | 973.456 |  |  | 742.5762 | 1034.5514 | 1061.4734 | 1177.174 | 730.9029 |  | 739.7753 |  |  | 781.1317 | 838.3873 | 830.6803 | [5 empty] | 956.5345 | 1199.5402 | 1071.8434 | 1075.8889 | 1195.6545 | 980.6547 | 1029.6677 | 1112.7325 | 1096.1229 | 1117.1251 | 554.6391 | 1233.1075 | 1208.7564 | 1122.1703 | 1127.2072 | 1057.108 | 1101.6541 | 1054.0088 | 1122.0426 | 1182.3892 | 1132.3687 | 1152.3528 | 868.3699 | 947.7687 | 1075.6476 | 1096.0987 | 1135.7816 | 1138.905 |  | 1123.1399 | 1128.3296 | 1084.3301 | 1174.7383 | 1058.6904 |  | 1135.5729 | 963.856 | 0.96428 | 19.0616 | 1.7284 | 1.5489 | -14.4972 | 3.072 | 9792.75 | 0.77 | 5.6674 | -3.5867 | -17.2868 | 5.19 | 9.0352 | -34.809 | 16.9606 |  | 173.923 | 254.0807 | 177.975 | 54.7752 |  | 181.6179
42838.5602 | 12093 | 1045.3397 | 934.6258 | 669.5641 | 195.5864 | 59.1582 | 34.923 | 112.6037 | 34.0042 | 135.3495 | 98.7159 | 62.3395 | 37.4656 | 26.6145 | 60.9486 | 991.601 | 987.1213 | 988.2196 | 1049.198 | 1059.7203 | 1130.1796 | 1042.2666 | 775.246 | 1062.1983 | 880.6256 | 748.3812 | 955.0398 | 801.3287 | 804.6759 | 808.0629 | 950.2005 | 839.3363 | 989.406 | 970.7995 | 1066.5228 | 1041.3084 |  | 763.2985 |  | 816.9004 | 838.8004 | 631.2253 | 1040.8424 |  | 521.9812 | 725.8283 | 666.4439 | 898.1845 | 965.8155 | 989.2346 | 978.2435 | 56.7416 | 400.5307 | 88.8521 | 632.292 | 38.4465 | 68.7638 | 61.4452 | 107.7862 | 111.8893 |  |  | 5.909 | -2.3749 | -61.6185 | 5.9639 | 13.151 | -197.6074 | 46.4275 | -2.1504 | 20.6094 | 51.6661 | 49.3581 | 0.00768 | 0.0011417 | 0.00093803 | 1006.6653 | 1002.6408 | 985.2331 | 978.1308 | 895.4519 | 252.9002 | 72.6097 | 738.347 | 152.9487 | 87.1539 | 52.154 | 35.8146 | 33.0606 | 58.3332 | 858.1299 |  | 662.3752 | 426.8433 | 355.4484 | 1011.2644 | 679.6252 | 1033.4034 | 1084.8602 | 1046.3257 | 903.114 | 988.7439 | 939.5997 | 1009.8501 | 948.434 | 877.0305 | 1064.4984 | 1064.3141 | 1074.0587 | 1062.5035 | 152.702 | 63.1459 | 733.2541 | 1063.5343 | 1082.8002 | 732.0871 | 1013.3153 | 996.3844 | 963.1564 | 754.3739 | 923.3623 | 935.6204 | 943.0247 | 931.6838 | 1006.9426 | 1189.167 | 682.2672 | 678.663 | 971.3463 |  |  | 742.6213 | 1034.4734 | 1061.7863 | 1177.4756 | 730.974 |  | 739.8164 |  |  | 780.9164 | 838.1945 | 830.5105 | [5 empty] | 956.5827 | 1195.3059 | 1076.361 | 1077.6996 | 1185.4996 | 980.8269 | 1030.6589 | 1112.7587 | 1096.0121 | 1116.9904 | 555.8909 | 1233.5216 | 1208.3819 | 1122.1899 | 1127.1405 | 1056.8655 | 1102.3793 | 1054.0216 | 1120.6176 | 1182.3142 | 1132.5821 | 1152.2085 | 869.0092 | 945.7727 | 1083.5209 | 1098.8007 | 1135.7712 | 1139.5533 |  | 1125.7543 | 1128.1078 | 1084.3937 | 1174.7729 | 1058.8308 |  | 1142.827 | 963.9506 | 1.0088 | 19.0599 | 1.7291 | 1.5498 | -14.4349 | 3.072 | 9880.39 | 0.64 | 5.5703 | -3.3944 | -17.2902 | 5.3791 | 8.9793 | -34.8068 | 16.8714 |  | 173.88 | 254.2891 | 171.3283 | 48.6412 |  | 181.5865
42838.5603 | 12094 | 1048.0979 | 935.2344 | 669.9846 | 195.9968 | 59.1893 | 34.9238 | 112.6518 | 34.0112 | 135.4076 | 98.7411 | 62.3518 | 37.4723 | 26.6079 | 60.9469 | 990.8227 | 986.9885 | 987.5496 | 1049.2317 | 1060.1504 | 1132.41 | 1042.2727 | 774.7623 | 1062.2087 | 880.6927 | 748.3848 | 954.9691 | 801.3007 | 804.6415 | 808.0207 | 946.8524 | 837.5238 | 989.879 | 971.2207 | 1068.5579 | 1041.2382 |  | 763.2816 |  | 816.8604 | 838.7585 | 631.1323 | 1040.7817 |  | 523.0139 | 725.9087 | 665.8064 | 900.7269 | 965.1012 | 988.7915 | 977.791 | 57.4632 | 400.4946 | 89.4284 | 632.161 | 38.4649 | 68.6132 | 61.4106 | 107.7779 | 111.8696 |  |  | 5.9925 | -2.9196 | -61.6527 | 5.5874 | 13.2213 | -197.5483 | 46.1607 | -1.8909 | 20.7536 | 52.7304 | 49.37 | 0.0076784 | 0.0011598 | 0.00095939 | 1007.4604 | 1003.1585 | 985.282 | 978.1312 | 895.6694 | 253.2618 | 72.6353 | 738.7044 | 153.095 | 87.1834 | 52.1597 | 35.8033 | 33.0632 | 58.3271 | 912.1678 |  | 567.585 | 408.4181 | 361.0089 | 1009.6972 | 679.6274 | 1037.0668 | 1090.9819 | 1050.3177 | 903.2551 | 991.8895 | 940.9195 | 1009.8007 | 948.4003 | 876.9793 | 1064.3587 | 1064.2472 | 1074.0211 | 1062.8241 | 123.3447 | 49.514 | 733.3091 | 1063.0949 | 1085.8801 | 732.1761 | 1013.4237 | 996.7229 | 963.8794 | 754.3607 | 923.315 | 934.5125 | 943.1814 | 931.9776 | 1004.9366 | 1186.4682 | 682.2612 | 678.6707 | 975.2879 |  |  | 742.6653 | 1034.4973 | 1061.6035 | 1177.0018 | 731.0136 |  | 739.8607 |  |  | 780.5822 | 837.9571 | 830.283 | [5 empty] | 956.8052 | 1190.1244 | 1082.8762 | 1079.9501 | 1173.7727 | 981.626 | 1032.3642 | 1112.8909 | 1096.1276 | 1116.9174 | 558.5349 | 1233.8058 | 1208.9898 | 1122.5527 | 1127.7741 | 1057.84 | 1100.4663 | 1053.9951 | 1121.7088 | 1182.9231 | 1132.8045 | 1152.2043 | 872.0875 | 943.9307 | 1094.8242 | 1102.7423 | 1136.0577 | 1139.5526 |  | 1128.223 | 1128.1974 | 1085.3352 | 1174.6507 | 1059.1292 |  | 1142.8669 | 964.0572 | 0.99118 | 19.0594 | 1.7295 | 1.55 | -14.3699 | 3.072 | 9986.26 | 0.86 | 5.6094 | -3.7638 | -17.2957 | 5.2068 | 9.0017 | -34.7955 | 16.8199 |  | 173.8916 | 253.9532 | 164.3982 | 59.1741 |  | 181.4979
42838.5603 | 12095 | 1049.1828 | 935.7801 | 670.4684 | 196.4521 | 59.2121 | 34.9378 | 112.7035 | 34.0185 | 135.4722 | 98.7668 | 62.3583 | 37.4825 | 26.6111 | 60.9575 | 991.8544 | 986.0193 | 989.1109 | 1049.265 | 1060.2833 | 1134.8574 | 1042.2343 | 774.17 | 1062.2529 | 880.859 | 748.4136 | 954.9147 | 801.2749 | 804.6163 | 807.9898 | 947.042 | 840.0687 | 989.9988 | 972.0045 | 1069.5063 | 1041.2473 |  | 763.2782 |  | 816.8944 | 838.6959 | 631.0946 | 1040.7259 |  | 521.6413 | 725.7113 | 669.4571 | 906.7336 | 964.243 | 989.3266 | 977.7466 | 58.0538 | 400.3503 | 89.7606 | 632.1978 | 38.4635 | 68.4633 | 61.384 | 107.9073 | 111.8581 |  |  | 6.0726 | -1.0199 | -61.2355 | 5.454 | 13.4933 | -197.6028 | 46.6299 | -2.4613 | 21.5112 | 54.425 | 49.2648 | 0.0076735 | 0.0011237 | 0.00098403 | 1008.6086 | 1003.6956 | 985.4071 | 978.167 | 895.8427 | 253.6251 | 72.6623 | 739.2024 | 153.243 | 87.225 | 52.1698 | 35.7964 | 33.0631 | 58.3281 | 951.8713 |  | 508.3908 | 379.9723 | 350.991 | 1005.628 | 677.922 | 1038.4825 | 1091.1529 | 1051.2918 | 903.886 | 995.8119 | 940.4812 | 1009.7593 | 948.3631 | 876.9245 | 1064.2563 | 1065.3049 | 1074.0037 | 1063.0003 | 170.8511 | 62.4946 | 733.3651 | 1063.8955 | 1087.4822 | 732.2505 | 1012.9064 | 997.3269 | 965.0771 | 754.322 | 923.2487 | 935.9434 | 943.2497 | 931.8879 | 1003.6817 | 1184.5799 | 682.2361 | 678.6688 | 976.3697 |  |  | 742.6949 | 1034.4767 | 1062.6535 | 1177.2175 | 731.0252 |  | 739.9053 |  |  | 780.2851 | 837.6769 | 830.086 | [5 empty] | 957.1147 | 1186.0314 | 1086.5415 | 1081.8267 | 1166.9277 | 982.9285 | 1033.935 | 1112.994 | 1096.3564 | 1116.9686 | 560.6999 | 1233.7721 | 1209.7307 | 1123.1168 | 1128.9258 | 1059.4056 | 1101.3064 | 1054.0952 | 1124.0594 | 1184.4684 | 1133.0921 | 1152.5711 | 874.1246 | 944.9526 | 1089.2922 | 1101.9744 | 1136.5341 | 1139.4427 |  | 1129.3831 | 1128.6335 | 1087.3554 | 1174.615 | 1059.3156 |  | 1143.4011 | 964.1873 | 0.85224 | 19.0596 | 1.7298 | 1.5504 | -14.3881 | 3.0719 | 10080.01 | 0.81 | 5.6467 | -2.2243 | -17.2354 | 5.1437 | 9.0957 | -34.8077 | 16.9087 |  | 173.8797 | 254.0792 | 157.5955 | 65.2281 |  | 181.4346
42838.5603 | 12096 | 1049.7851 | 936.2106 | 670.8438 | 196.8807 | 59.251 | 34.9387 | 112.7684 | 34.0087 | 135.512 | 98.793 | 62.3586 | 37.4892 | 26.6079 | 60.9694 | 991.7546 | 983.1779 | 988.2053 | 1049.2918 | 1059.9385 | 1131.14 | 1042.2111 | 773.8995 | 1062.2684 | 880.8001 | 748.374 | 954.8684 | 801.2542 | 804.5996 | 807.9616 | 946.8098 | 839.9022 | 989.9471 | 971.4117 | 1068.9201 | 1041.2497 |  | 763.2757 |  | 816.8974 | 838.666 | 631.0751 | 1040.6404 |  | 520.3653 | 725.2885 | 671.0176 | 911.6631 | 963.1179 | 989.6381 | 977.7774 | 57.7281 | 400.131 | 89.3255 | 632.4367 | 38.4647 | 68.3426 | 61.3612 | 107.8349 | 111.8757 |  |  | 5.9984 | -0.14529 | -61.47 | 6.1335 | 12.7567 | -197.5871 | 46.7468 | -1.8764 | 20.4088 | 51.7842 | 49.5079 | 0.0077014 | 0.0011204 | 0.00098403 | 1009.3347 | 1004.1335 | 985.5466 | 978.2024 | 895.9049 | 253.9836 | 72.6987 | 739.7524 | 153.3956 | 87.2676 | 52.1881 | 35.8045 | 33.0627 | 58.3311 | 818.4064 |  | 582.0306 | 418.6752 | 351.0788 | 1005.7685 | 678.0576 | 1038.939 | 1090.8699 | 1052.0189 | 903.4183 | 997.237 | 939.9137 | 1009.6968 | 948.3136 | 876.8713 | 1064.2024 | 1065.2584 | 1073.9658 | 1062.8851 | 167.1869 | 87.7361 | 733.4379 | 1064.8865 | 1086.9871 | 732.3283 | 1015.177 | 997.9587 | 965.6849 | 754.2774 | 923.1916 | 937.2802 | 943.0538 | 931.8686 | 1003.3869 | 1183.9326 | 682.2297 | 678.6777 | 976.0177 |  |  | 742.7366 | 1034.4971 | 1059.6365 | 1176.8897 | 731.1063 |  | 739.9369 |  |  | 780.0244 | 837.437 | 829.9017 | [5 empty] | 957.5511 | 1182.6791 | 1087.8941 | 1083.3566 | 1162.0168 | 983.7195 | 1034.9052 | 1113.0522 | 1096.3794 | 1117.0613 | 562.5061 | 1233.641 | 1210.3127 | 1123.7351 | 1129.7796 | 1062.0314 | 1100.294 | 1054.2551 | 1128.4389 | 1185.9994 | 1133.555 | 1153.1818 | 872.3312 | 946.0684 | 1077.2903 | 1110.8814 | 1136.9053 | 1140.161 |  | 1129.1577 | 1129.2106 | 1086.7838 | 1174.6157 | 1059.5188 |  | 1144.6875 | 964.3135 | 1.0969 | 19.0598 | 1.7287 | 1.5501 | -14.481 | 3.0719 | 10123.1 | 0.81 | 5.612 | -0.83935 | -17.2647 | 5.4536 | 8.8451 | -34.8106 | 16.932 |  | 173.8895 | 253.9272 | 172.5072 | 57.0875 |  | 181.407
42838.5603 | 12097 | 1050.3354 | 936.5683 | 671.18 | 197.2978 | 59.2785 | 34.9364 | 112.8179 | 34.0116 | 135.5651 | 98.8119 | 62.3681 | 37.4811 | 26.6042 | 60.9669 | 991.236 | 985.4228 | 988.7304 | 1049.3534 | 1060.3896 | 1130.2725 | 1042.1877 | 772.7894 | 1062.3043 | 881.082 | 748.3747 | 954.8082 | 801.2313 | 804.5665 | 807.933 | 947.029 | 837.4905 | 989.8323 | 971.1535 | 1069.2979 | 1041.3049 |  | 763.2645 |  | 816.8937 | 838.62 | 631.053 | 1040.4272 |  | 521.873 | 724.4065 | 670.102 | 908.5885 | 963.9091 | 989.8088 | 977.8183 | 57.4098 | 399.8323 | 93.4887 | 632.4797 | 38.4714 | 68.2857 | 61.3407 | 107.8064 | 111.9192 |  |  | 5.9918 | -1.5614 | -61.7993 | 5.6952 | 13.333 | -197.5812 | 46.6194 | -2.891 | 20.7721 | 53.3453 | 49.3581 | 0.0076455 | 0.0012042 | 0.001012 | 1009.3906 | 1004.1608 | 985.6424 | 978.2518 | 896.1715 | 254.3531 | 72.7272 | 739.3908 | 153.5423 | 87.3202 | 52.1933 | 35.8114 | 33.0702 | 58.3679 | 848.2994 |  | 604.1587 | 434.9366 | 363.7767 | 1005.711 | 679.6423 | 1040.1643 | 1093.2101 | 1053.7328 | 903.7088 | 1002.2386 | 939.6966 | 1009.6506 | 948.2779 | 876.8339 | 1064.1577 | 1064.7961 | 1073.9502 | 1062.7939 | 169.031 | 61.5484 | 733.5462 | 1064.8805 | 1087.1718 | 732.4435 | 1017.2885 | 998.3551 | 966.3801 | 754.2508 | 923.1433 | 937.8907 | 942.7946 | 931.9695 | 1003.2839 | 1183.241 | 682.227 | 678.7351 | 974.7835 |  |  | 742.8053 | 1034.4972 | 1055.3007 | 1176.9725 | 731.24 |  | 739.9638 |  |  | 779.7939 | 837.2826 | 829.7383 | [5 empty] | 957.9253 | 1180.0705 | 1087.9774 | 1084.2672 | 1160.3498 | 983.9845 | 1035.1924 | 1113.7956 | 1096.3942 | 1117.1547 | 564.5193 | 1233.7371 | 1210.9454 | 1124.1867 | 1130.2807 | 1062.4652 | 1103.5179 | 1054.3285 | 1129.0186 | 1186.389 | 1133.9372 | 1153.7293 | 873.2443 | 947.9874 | 1089.1286 | 1113.2295 | 1137.2961 | 1140.8031 |  | 1129.0435 | 1129.6688 | 1085.9255 | 1174.6657 | 1059.5883 |  | 1120.2745 | 964.404 | 1.0463 | 19.0596 | 1.728 | 1.5498 | -14.4419 | 3.0719 | 10163.3 | 1.17 | 5.6089 | -2.7504 | -17.3032 | 5.2528 | 9.0433 | -34.8124 | 16.91 |  | 173.8876 | 254.1072 | 169.152 | 55.1149 |  | 181.3841
42838.5603 | 12098 | 1050.1655 | 936.7438 | 671.4868 | 197.7196 | 59.3146 | 34.9422 | 112.8714 | 34.0116 | 135.6193 | 98.849 | 62.3776 | 37.489 | 26.6089 | 60.9767 | 991.1549 | 986.4854 | 988.3078 | 1049.5367 | 1060.309 | 1130.5523 | 1041.9929 | 773.6638 | 1060.6291 | 881.0849 | 748.3321 | 954.751 | 801.2082 | 804.535 | 807.8969 | 946.5308 | 836.0109 | 989.7373 | 970.8572 | 1069.6042 | 1041.3785 |  | 763.269 |  | 816.8908 | 838.5702 | 631.0324 | 1040.3241 |  | 523.1247 | 723.2155 | 667.1564 | 903.7243 | 962.0435 | 989.8962 | 978.0043 | 58.4075 | 399.6969 | 94.2603 | 632.5505 | 38.4676 | 68.2265 | 61.3184 | 107.7553 | 111.8796 |  |  | 6.0542 | -1.3104 | -61.4293 | 6.1696 | 13.9198 | -197.5713 | 46.9177 | -1.8547 | 20.6902 | 53.2784 | 49.2214 | 0.0077113 | 0.0011187 | 0.00095446 | 1009.8313 | 1003.8343 | 985.6454 | 978.2787 | 896.6466 | 254.7394 | 72.7672 | 737.1347 | 153.7177 | 87.3792 | 52.2248 | 35.8299 | 33.0866 | 58.3869 | 618.0626 |  | 615.896 | 430.2902 | 346.6338 | 1006.456 | 680.4318 | 1041.8421 | 1094.6797 | 1055.0753 | 903.8474 | 1009.8373 | 939.6952 | 1009.6021 | 948.239 | 876.7875 | 1064.1674 | 1064.6844 | 1073.8826 | 1062.9882 | 170.1386 | 91.3725 | 733.7472 | 1064.1304 | 1084.2447 | 732.6844 | 1016.1246 | 998.6008 | 966.3695 | 754.2428 | 923.0834 | 937.7789 | 942.602 | 932.0754 | 1003.4479 | 1182.1082 | 682.3094 | 678.6449 | 974.4661 |  |  | 742.8614 | 1034.4481 | 1054.7559 | 1176.7946 | 731.3068 |  | 740.3108 |  |  | 779.6062 | 837.1923 | 829.6307 | [5 empty] | 957.9738 | 1178.2055 | 1087.0276 | 1084.4859 | 1159.3861 | 983.9814 | 1034.5108 | 1114.1318 | 1096.5365 | 1117.2367 | 562.7654 | 1233.9461 | 1210.9078 | 1124.3507 | 1130.6944 | 1063.1594 | 1101.0678 | 1054.5005 | 1127.8291 | 1186.1343 | 1134.1761 | 1153.5708 | 874.4208 | 947.0533 | 1079.3511 | 1109.9316 | 1137.634 | 1141.0968 |  | 1125.6942 | 1129.8933 | 1085.4114 | 1174.6038 | 1059.5967 |  | 1144.2438 | 964.5076 | 0.76487 | 19.0587 | 1.7288 | 1.5504 | -14.3818 | 3.0719 | 10155.58 | 0.64 | 5.6379 | -2.5181 | -17.2411 | 5.4639 | 9.2405 | -34.8128 | 16.9646 |  | 173.8598 | 253.9943 | 195.1704 | 54.0536 |  | 181.3842
42838.5603 | 12099 | 1049.2872 | 936.7661 | 671.7808 | 198.1547 | 59.3465 | 34.956 | 112.9293 | 34.0204 | 135.6807 | 98.8827 | 62.3964 | 37.5017 | 26.6201 | 60.9969 | 990.2833 | 987.1019 | 988.7462 | 1049.6471 | 1060.4573 | 1128.3564 | 1041.9885 | 773.7688 | 1060.3572 | 881.0955 | 748.2489 | 954.7327 | 801.1974 | 804.5262 | 807.8665 | 946.6557 | 836.1266 | 989.5825 | 971.0821 | 1067.5457 | 1041.3471 |  | 763.2641 |  | 816.8958 | 838.4885 | 631.0188 | 1040.2672 |  | 522.2352 | 722.8386 | 665.5823 | 894.6703 | 962.4717 | 989.7739 | 978.2567 | 58.6402 | 399.4652 | 92.4099 | 632.3488 | 38.4528 | 68.1456 | 61.2927 | 107.6849 | 111.8864 |  |  | 5.9866 | -1.6751 | -60.9535 | 5.7957 | 13.8068 | -197.5549 | 46.6811 | -2.1544 | 20.5734 | 53.4441 | 49.3421 | 0.0076603 | 0.0011762 | 0.00097089 | 1008.3059 | 1003.4104 | 985.59 | 978.31 | 897.2618 | 255.1238 | 72.8018 | 737.4044 | 153.8739 | 87.4202 | 52.2313 | 35.8264 | 33.0835 | 58.3877 | 465.3545 |  | 662.083 | 442.6273 | 372.227 | 1007.6706 | 683.0963 | 1042.4894 | 1095.0715 | 1055.209 | 903.9566 | 1018.9041 | 939.7303 | 1009.5533 | 948.2043 | 876.7408 | 1064.1288 | 1065.3654 | 1073.8878 | 1063.0857 | 151.6356 | 79.6307 | 733.6016 | 1062.0184 | 1080.2934 | 732.4615 | 1015.8052 | 998.1812 | 966.2103 | 754.2156 | 923.0285 | 937.6203 | 942.7518 | 932.2165 | 1003.3185 | 1180.032 | 682.3029 | 678.5233 | 972.9392 |  |  | 742.9209 | 1034.3116 | 1051.3901 | 1177.054 | 731.1606 |  | 740.2533 |  |  | 779.3392 | 836.7863 | 829.3962 | [5 empty] | 957.7759 | 1176.198 | 1087.9961 | 1084.0915 | 1157.1691 | 983.7557 | 1033.9466 | 1113.9714 | 1096.4787 | 1116.9859 | 560.706 | 1234.2607 | 1210.6307 | 1124.4042 | 1130.752 | 1063.7423 | 1103.2058 | 1054.5194 | 1123.1019 | 1185.6507 | 1134.0432 | 1153.1608 | 878.7133 | 949.9366 | 1078.0076 | 1109.984 | 1137.6502 | 1140.719 |  | 1124.1316 | 1129.9363 | 1085.7869 | 1174.496 | 1059.5634 |  | 1138.5783 | 964.589 | 0.99229 | 19.0602 | 1.73 | 1.5512 | -14.4487 | 3.0718 | 10066.03 | 0.75 | 5.6062 | -2.8465 | -17.1709 | 5.2948 | 9.2024 | -34.8096 | 16.921 |  | 173.7851 | 254.2744 | 212.8509 | 49.7439 |  | 181.3595
42838.5603 | 12100 | 1049.0239 | 936.8076 | 672.0486 | 198.5858 | 59.3817 | 34.9676 | 112.9865 | 34.0245 | 135.7268 | 98.9035 | 62.4095 | 37.504 | 26.6299 | 60.9981 | 991.5528 | 986.8477 | 988.589 | 1049.7695 | 1060.4916 | 1129.4535 | 1041.884 | 774.7597 | 1059.3211 | 881.2204 | 748.2364 | 954.6551 | 801.1483 | 804.5005 | 807.8559 | 946.8014 | 838.5614 | 989.393 | 970.8405 | 1066.9623 | 1041.3674 |  | 763.2571 |  | 816.9028 | 838.4071 | 630.9456 | 1040.206 |  | 521.3366 | 723.5418 | 667.3759 | 895.4555 | 962.8425 | 990.2217 | 978.4155 | 57.9019 | 399.1597 | 89.7544 | 632.1637 | 38.4538 | 68.1387 | 61.2647 | 107.6504 | 111.9765 |  |  | 6.0096 | -2.0752 | -60.8773 | 5.8989 | 13.0281 | -197.5877 | 46.2231 | -1.9047 | 19.4266 | 50.2424 | 49.1626 | 0.0076209 | 0.0011927 | 0.0009906 | 1007.2729 | 1003.2965 | 985.5378 | 978.4141 | 897.2785 | 255.4641 | 72.8147 | 737.8037 | 154.0116 | 87.4505 | 52.2371 | 35.8242 | 33.0865 | 58.3863 | 772.1285 |  | 695.4104 | 453.5202 | 387.9556 | 1008.3062 | 685.9353 | 1042.4163 | 1095.089 | 1055.6667 | 901.5038 | 1026.1747 | 939.7464 | 1009.4976 | 948.1718 | 876.6914 | 1064.0532 | 1065.4587 | 1073.8725 | 1063.0917 | 151.0275 | 76.9116 | 733.4951 | 1059.101 | 1076.1571 | 732.3529 | 1017.0418 | 997.7082 | 966.6933 | 754.1915 | 922.9788 | 937.7135 | 943.0296 | 932.2998 | 1002.7002 | 1180.2893 | 682.28 | 678.5076 | 971.5756 |  |  | 742.9636 | 1034.2831 | 1049.109 | 1176.9299 | 731.1976 |  | 740.2241 |  |  | 779.0065 | 836.6659 | 829.2887 | [5 empty] | 957.6047 | 1174.8671 | 1085.599 | 1083.8584 | 1157.3207 | 983.5261 | 1033.4236 | 1114.1362 | 1096.9661 | 1116.8837 | 560.8367 | 1234.5838 | 1210.2312 | 1124.3698 | 1130.9473 | 1065.1775 | 1101.3127 | 1054.5883 | 1122.2482 | 1184.6953 | 1133.9707 | 1152.6984 | 880.7632 | 951.7663 | 1093.2059 | 1116.438 | 1137.6942 | 1140.0311 |  | 1125.49 | 1130.182 | 1084.9612 | 1174.5595 | 1059.5311 |  | 1145.038 | 964.64 | 0.97764 | 19.0628 | 1.7301 | 1.552 | -14.4555 | 3.0718 | 9907.52 | 0.96 | 5.617 | -3.1694 | -17.1662 | 5.3436 | 8.9407 | -34.8187 | 16.8408 |  | 173.7687 | 254.2485 | 179.1387 | 46.9219 |  | 181.3162
42838.5603 | 12101 | 1049.7258 | 936.9248 | 672.2757 | 199.0203 | 59.4131 | 34.969 | 113.0351 | 34.0194 | 135.7824 | 98.9318 | 62.4257 | 37.5042 | 26.6308 | 61.0083 | 991.2802 | 987.372 | 988.4973 | 1049.8246 | 1060.6103 | 1130.5823 | 1041.8605 | 775.2301 | 1059.1366 | 881.1354 | 748.2374 | 954.5985 | 801.1135 | 804.4771 | 807.8215 | 948.0003 | 843.2268 | 988.7685 | 970.869 | 1066.1304 | 1041.3105 |  | 763.249 |  | 816.8966 | 838.3409 | 630.9051 | 1040.1509 |  | 521.0461 | 724.1628 | 669.1864 | 895.8665 | 961.944 | 989.4609 | 978.1847 | 57.6226 | 398.9143 | 87.8626 | 631.8364 | 38.4531 | 68.1723 | 61.2425 | 107.6847 | 112.0397 |  |  | 6.0661 | -3.8514 | -61.7388 | 6.2984 | 14.3844 | -197.5798 | 45.8578 | -2.504 | 20.2074 | 51.8893 | 49.1003 | 0.007657 | 0.0012107 | 0.00099882 | 1006.8897 | 1003.0315 | 985.5357 | 978.4961 | 897.2804 | 255.8256 | 72.8567 | 738.405 | 154.141 | 87.4969 | 52.2573 | 35.841 | 33.0872 | 58.4135 | 793.7946 |  | 725.8681 | 447.6503 | 361.1626 | 1008.713 | 688.899 | 1043.7176 | 1097.43 | 1057.1033 | 892.6784 | 1049.5974 | 939.7351 | 1009.4429 | 948.1502 | 876.6449 | 1063.9947 | 1065.315 | 1073.8439 | 1063.1788 | 166.5061 | 72.144 | 733.5372 | 1057.0747 | 1072.8306 | 732.343 | 1015.6306 | 997.3232 | 966.4438 | 754.1545 | 922.9133 | 937.8868 | 943.4097 | 932.7812 | 1001.7454 | 1183.5206 | 682.2639 | 678.4884 | 969.6089 |  |  | 743.0183 | 1034.2277 | 1049.2986 | 1176.8388 | 731.205 |  | 740.2925 |  |  | 778.7682 | 836.5603 | 829.2213 | [5 empty] | 957.5011 | 1173.9397 | 1082.9034 | 1083.2643 | 1156.2383 | 983.2049 | 1032.6915 | 1113.8118 | 1096.5539 | 1116.8608 | 560.2284 | 1234.6888 | 1210.1318 | 1124.2893 | 1130.9094 | 1065.9667 | 1099.4628 | 1054.7291 | 1122.04 | 1184.2034 | 1133.7958 | 1152.2405 | 882.3816 | 952.4068 | 1090.4908 | 1120.0714 | 1137.8759 | 1139.9291 |  | 1122.0021 | 1130.5457 | 1083.7121 | 1174.6925 | 1059.5197 |  | 1145.1106 | 964.7351 | 0.93423 | 19.0585 | 1.7305 | 1.5521 | -14.5355 | 3.0717 | 9757.48 | 0.73 | 5.6432 | -4.3191 | -17.2927 | 5.5233 | 9.3918 | -34.8075 | 16.769 |  | 173.7376 | 254.1777 | 176.9707 | 44.4627 |  | 181.2804
42838.5603 | 12102 | 1049.5705 | 936.8632 | 672.4901 | 199.4593 | 59.4352 | 34.9677 | 113.0821 | 34.0136 | 135.8365 | 98.9575 | 62.4243 | 37.5128 | 26.6302 | 61.0038 | 991.2406 | 987.3421 | 987.7153 | 1049.8014 | 1060.8646 | 1131.9689 | 1041.8512 | 775.9419 | 1059.0057 | 881.101 | 748.2309 | 954.5511 | 801.0951 | 804.461 | 807.8024 | 946.1221 | 843.4538 | 988.2572 | 970.112 | 1065.3666 | 1041.2771 |  | 763.2447 |  | 816.8886 | 838.3488 | 630.8819 | 1040.0033 |  | 520.4009 | 723.237 | 668.6856 | 892.9555 | 962.9209 | 988.8113 | 978.2189 | 59.0228 | 398.7372 | 87.7538 | 631.2631 | 38.4736 | 68.2605 | 61.227 | 107.8516 | 112.1013 |  |  | 6.1265 | -3.6339 | -61.9464 | 5.9948 | 14.046 | -197.5674 | 45.9767 | -1.9717 | 20.2093 | 51.7116 | 49.0305 | 0.0077129 | 0.0011302 | 0.0009906 | 1006.1258 | 1002.7464 | 985.4454 | 978.5738 | 897.514 | 256.1924 | 72.9012 | 739.1037 | 154.2616 | 87.5434 | 52.2704 | 35.8455 | 33.0924 | 58.4328 | 801.503 |  | 680.9229 | 445.9926 | 373.9625 | 1011.094 | 691.3132 | 1043.6441 | 1096.2891 | 1056.418 | 888.6097 | 1060.8842 | 939.7862 | 1009.4043 | 948.123 | 876.5935 | 1063.9437 | 1065.3057 | 1073.8226 | 1063.2156 | 159.8523 | 68.29 | 733.5659 | 1055.1093 | 1069.5972 | 732.4031 | 1014.9378 | 998.1763 | 965.9926 | 754.1073 | 922.859 | 935.7272 | 943.3388 | 933.0314 | 1001.6627 | 1186.6231 | 682.2753 | 678.5111 | 965.5047 |  |  | 743.0755 | 1034.2072 | 1048.4125 | 1176.9235 | 731.2778 |  | 740.3028 |  |  | 778.5521 | 836.4122 | 829.1222 | [5 empty] | 957.2158 | 1172.9978 | 1082.6281 | 1082.6447 | 1155.4527 | 983.0781 | 1031.9819 | 1113.7187 | 1096.2855 | 1117.1199 | 561.1571 | 1235.0405 | 1210.6816 | 1123.8741 | 1130.1849 | 1066.9092 | 1100.176 | 1054.8437 | 1122.1797 | 1183.5633 | 1133.466 | 1152.9139 | 879.347 | 949.7396 | 1090.4996 | 1120.1231 | 1137.9438 | 1139.3922 |  | 1119.4156 | 1130.6285 | 1083.3332 | 1174.6111 | 1059.5516 |  | 1145.4933 | 964.7932 | 0.90307 | 19.0579 | 1.7309 | 1.5529 | -14.5012 | 3.0718 | 9582.26 | 0.85 | 5.6712 | -4.1934 | -17.3137 | 5.386 | 9.2783 | -34.7975 | 16.7864 |  | 173.725 | 254.2633 | 177.5195 | 50.2143 |  | 181.2504
42838.5604 | 12103 | 1048.4747 | 936.7744 | 672.7123 | 199.9046 | 59.4706 | 34.971 | 113.1318 | 34.0194 | 135.8864 | 98.9808 | 62.4307 | 37.5068 | 26.6239 | 61.0061 | 990.683 | 986.1692 | 987.1438 | 1049.7717 | 1061.1863 | 1124.6184 | 1041.8269 | 776.8022 | 1058.8851 | 881.2651 | 748.2062 | 954.4959 | 801.0724 | 804.4266 | 807.7637 | 945.8345 | 842.2704 | 987.9489 | 969.6906 | 1065.72 | 1041.2403 |  | 763.247 |  | 816.8854 | 838.3197 | 630.849 | 1038.1923 |  | 520.1693 | 723.3424 | 668.2093 | 893.5072 | 963.9234 | 988.7977 | 978.1676 | 60.099 | 398.6594 | 89.2554 | 630.6708 | 38.4767 | 68.3843 | 61.2024 | 107.8604 | 112.1708 |  |  | 6.1574 | -1.0232 | -61.1665 | 5.9869 | 12.9723 | -197.6219 | 46.3545 | -2.2201 | 20.4516 | 52.2674 | 49.2312 | 0.0076554 | 0.001099 | 0.00096268 | 1004.4239 | 1002.5196 | 985.3999 | 978.6161 | 897.0167 | 256.5536 | 72.9311 | 739.7904 | 154.3788 | 87.5869 | 52.2788 | 35.8355 | 33.0974 | 58.4337 | 613.7113 |  | 647.5879 | 417.34 | 359.574 | 1012.757 | 692.6065 | 1043.9198 | 1097.8318 | 1057.0129 | 887.1888 | 1069.2378 | 939.5812 | 1009.3612 | 948.1053 | 876.5569 | 1063.8927 | 1065.1943 | 1073.7861 | 1062.9436 | 173.7808 | 65.1336 | 733.6385 | 1053.6318 | 1068.1938 | 732.5089 | 1013.0142 | 998.892 | 965.9719 | 754.059 | 922.8067 | 933.9832 | 943.6273 | 933.0328 | 1001.0543 | 1188.6038 | 682.2986 | 678.4931 | 960.0224 |  |  | 743.14 | 1034.1351 | 1049.2179 | 1176.8705 | 731.3686 |  | 740.325 |  |  | 778.4463 | 836.3978 | 829.1081 | [5 empty] | 957.0703 | 1172.1622 | 1081.8925 | 1082.2046 | 1154.5864 | 982.8309 | 1031.4613 | 1113.7929 | 1096.1359 | 1117.0677 | 561.6876 | 1235.1877 | 1211.1563 | 1123.3121 | 1129.175 | 1069.4082 | 1098.1881 | 1054.8792 | 1121.0323 | 1183.0264 | 1133.1651 | 1152.5216 | 877.7696 | 945.9164 | 1090.8906 | 1120.6478 | 1137.8521 | 1138.5554 |  | 1118.0109 | 1130.2653 | 1082.9089 | 1174.653 | 1059.4135 |  | 1146.0853 | 964.7719 | 1.0932 | 19.0603 | 1.7309 | 1.553 | -14.5965 | 3.0717 | 9461.36 | 1.04 | 5.6854 | -2.2253 | -17.2052 | 5.3828 | 8.9165 | -34.8021 | 16.8552 |  | 173.6847 | 254.2028 | 199.3704 | 54.3255 |  | 181.2288
42838.5604 | 12104 | 1048.0994 | 936.7007 | 672.8848 | 200.3491 | 59.5007 | 34.9888 | 113.1857 | 34.0233 | 135.9478 | 99.0114 | 62.4439 | 37.5225 | 26.6345 | 61.0255 | 990.8398 | 985.7658 | 986.7493 | 1049.8937 | 1061.2958 | 1123.0581 | 1041.83 | 777.601 | 1058.7939 | 881.5546 | 748.2108 | 954.4414 | 801.0561 | 804.3979 | 807.7466 | 945.1295 | 842.8889 | 987.7165 | 969.8577 | 1064.5685 | 1041.2044 |  | 763.2326 |  | 816.8814 | 838.2761 | 630.8731 | 1038.4024 |  | 520.1418 | 723.8545 | 669.1813 | 895.4086 | 964.7294 | 988.9831 | 977.8396 | 61.3299 | 398.7307 | 88.9597 | 630.2518 | 38.4763 | 68.4255 | 61.1702 | 107.7794 | 112.223 |  |  | 6.0989 | -2.8414 | -61.5417 | 5.0499 | 12.0878 | -197.5739 | 46.1778 | -2.7425 | 20.7343 | 53.1221 | 49.0699 | 0.0076751 | 0.0010695 | 0.0009791 | 1003.7452 | 1002.2658 | 985.329 | 978.5447 | 896.3817 | 256.9163 | 72.9616 | 740.4502 | 154.4997 | 87.6262 | 52.2977 | 35.8411 | 33.099 | 58.4491 | 822.4405 |  | 626.2244 | 394.144 | 338.7675 | 1013.8052 | 693.2512 | 1043.3932 | 1096.7106 | 1055.997 | 887.2144 | 1070.2953 | 938.9023 | 1009.3315 | 948.0958 | 876.5176 | 1063.8331 | 1065.0156 | 1073.7719 | 1062.962 | 164.1773 | 66.6701 | 733.6743 | 1052.6895 | 1067.1826 | 732.6619 | 1012.4282 | 999.2298 | 966.8472 | 754.0215 | 922.7501 | 932.7157 | 944.25 | 933.0993 | 1000.1227 | 1189.9959 | 682.2835 | 678.5676 | 944.6906 |  |  | 743.1865 | 1034.1716 | 1051.151 | 1177.0347 | 731.457 |  | 740.321 |  |  | 778.3598 | 836.4756 | 829.1382 | [5 empty] | 956.9262 | 1171.2761 | 1081.7586 | 1082.2445 | 1153.1347 | 982.9154 | 1031.3259 | 1113.667 | 1095.9512 | 1116.8277 | 563.1037 | 1235.1938 | 1211.3208 | 1122.7577 | 1128.5854 | 1071.2065 | 1099.3795 | 1054.8934 | 1118.4529 | 1182.4161 | 1132.6247 | 1151.4126 | 875.6959 | 944.6279 | 1086.0194 | 1117.1813 | 1137.7109 | 1137.8472 |  | 1116.3709 | 1129.906 | 1081.3212 | 1174.7161 | 1059.1598 |  | 1139.9406 | 964.7886 | 1.0804 | 19.0611 | 1.7298 | 1.5505 | -14.516 | 3.0717 | 9435.19 | 0.96 | 5.6583 | -3.7092 | -17.2624 | 4.9449 | 8.6078 | -34.8004 | 16.8243 |  | 173.703 | 254.2672 | 176.8009 | 56.9027 |  | 181.1944
42838.5604 | 12105 | 1047.4779 | 936.5443 | 672.9672 | 200.7849 | 59.5221 | 34.9911 | 113.2379 | 34.0257 | 135.9986 | 99.0327 | 62.4528 | 37.5242 | 26.6317 | 61.0336 | 990.9414 | 986.1981 | 986.449 | 1049.9745 | 1061.3908 | 1120.8936 | 1041.8576 | 778.0302 | 1058.6928 | 881.685 | 748.1384 | 954.3724 | 801.0227 | 804.3709 | 807.7312 | 943.9046 | 840.8746 | 987.3818 | 969.844 | 1064.2425 | 1041.0591 |  | 763.2261 |  | 816.8793 | 838.2646 | 630.9069 | 1038.7958 |  | 519.7497 | 723.9915 | 670.0742 | 895.0702 | 963.8718 | 988.5228 | 977.6975 | 62.5264 | 398.9189 | 91.1849 | 630.0972 | 38.4692 | 68.438 | 61.1499 | 107.7398 | 112.2805 |  |  | 6.2757 | -3.2304 | -61.1257 | 5.364 | 12.4814 | -197.6088 | 46.3572 | -2.7701 | 20.1247 | 52.0462 | 49.3204 | 0.0075667 | 0.00115 | 0.00097746 | 1003.0173 | 1001.9772 | 985.2272 | 978.3995 | 895.9228 | 257.2893 | 73.0027 | 741.155 | 154.6328 | 87.6706 | 52.3166 | 35.8481 | 33.1168 | 58.4622 | 890.2742 |  | 604.8139 | 385.4417 | 322.7524 | 1014.4723 | 693.6372 | 1040.4683 | 1091.7059 | 1052.3854 | 887.6597 | 1071.4309 | 938.2139 | 1009.2701 | 948.063 | 876.4732 | 1063.7643 | 1063.8669 | 1073.7358 | 1063.0165 | 158.1242 | 73.7326 | 733.8858 | 1052.3027 | 1070.1634 | 732.8206 | 1010.4476 | 998.7149 | 967.2997 | 753.994 | 922.6982 | 931.958 | 944.4865 | 933.3271 | 1000.6068 | 1189.7211 | 682.2967 | 678.6305 | 933.1738 |  |  | 743.2367 | 1034.026 | 1050.8339 | 1177.3665 | 731.5261 |  | 740.3993 |  |  | 778.3412 | 836.562 | 829.2396 | [5 empty] | 956.7759 | 1170.4565 | 1081.8397 | 1082.5148 | 1152.1737 | 983.084 | 1031.4851 | 1113.4533 | 1095.9236 | 1116.7371 | 561.5548 | 1235.3971 | 1211.3576 | 1122.1843 | 1127.9662 | 1073.199 | 1100.6347 | 1054.8991 | 1115.8904 | 1181.8976 | 1132.0623 | 1150.9666 | 873.6641 | 941.5146 | 1068.5298 | 1116.1043 | 1137.6404 | 1137.2688 |  | 1116.8351 | 1129.592 | 1080.3041 | 1174.7064 | 1059.0626 |  | 1134.5591 | 964.8029 | 0.9819 | 19.0617 | 1.7302 | 1.5511 | -14.4845 | 3.0717 | 9467.27 | 0.68 | 5.7397 | -3.9553 | -17.2051 | 5.0967 | 8.7452 | -34.7971 | 16.8538 |  | 173.6237 | 254.5148 | 169.6606 | 59.4036 |  | 181.1537
42838.5604 | 12106 | 1046.1533 | 936.2561 | 673.005 | 201.2265 | 59.5521 | 34.9893 | 113.2832 | 34.0264 | 136.0481 | 99.0597 | 62.4615 | 37.5295 | 26.6363 | 61.0377 | 990.8663 | 986.6543 | 986.1331 | 1049.9271 | 1061.3477 | 1119.849 | 1041.9121 | 778.0072 | 1058.6171 | 881.5828 | 748.1205 | 954.2961 | 801.0013 | 804.3429 | 807.6676 | 943.6292 | 839.4169 | 986.9938 | 970.4144 | 1064.7069 | 1040.8501 |  | 763.2211 |  | 816.8759 | 838.2512 | 630.8986 | 1038.9309 |  | 518.9231 | 723.5273 | 672.2497 | 897.5198 | 962.8493 | 988.1638 | 977.3723 | 63.2253 | 399.107 | 90.8806 | 629.7749 | 38.4825 | 68.4086 | 61.1223 | 107.6893 | 112.3494 |  |  | 6.1449 | -3.7837 | -61.6028 | 5.5486 | 14.596 | -197.5549 | 47.1372 | -2.4028 | 20.4376 | 53.1124 | 49.4034 | 0.007685 | 0.0010957 | 0.00097582 | 1002.6492 | 1001.7671 | 985.0848 | 978.2452 | 895.8125 | 257.7082 | 73.0392 | 741.9161 | 154.7796 | 87.7158 | 52.3271 | 35.8546 | 33.1178 | 58.4863 | 779.89 |  | 607.0807 | 409.9142 | 321.6537 | 1015.19 | 694.4691 | 1037.4705 | 1086.5893 | 1049.2003 | 883.9321 | 1078.2741 | 937.7932 | 1009.2293 | 948.0343 | 876.4286 | 1063.6801 | 1062.8802 | 1073.7056 | 1063.1754 | 167.5205 | 72.2448 | 734.0522 | 1053.0703 | 1078.1785 | 732.9343 | 1009.337 | 997.9822 | 967.0005 | 753.9967 | 922.6429 | 932.9756 | 944.5136 | 933.3967 | 1001.5098 | 1188.8478 | 682.3273 | 678.6493 | 938.0244 |  |  | 743.2855 | 1033.931 | 1048.7833 | 1177.8526 | 731.5878 |  | 740.4515 |  |  | 778.2566 | 836.6729 | 829.3544 | [5 empty] | 956.608 | 1169.9062 | 1081.0042 | 1082.767 | 1151.2645 | 983.1157 | 1031.7394 | 1113.0675 | 1095.7126 | 1116.6865 | 561.278 | 1235.4864 | 1211.3725 | 1121.7798 | 1127.471 | 1075.3518 | 1098.845 | 1054.9 | 1118.9774 | 1181.2993 | 1131.7288 | 1150.9466 | 871.7985 | 939.2892 | 1059.1289 | 1119.0419 | 1137.5238 | 1136.464 |  | 1117.5154 | 1129.3918 | 1081.0655 | 1174.9744 | 1059.056 |  | 1142.8934 | 964.8728 | 0.72925 | 19.061 | 1.7315 | 1.5531 | -14.3762 | 3.0717 | 9543.9 | 0.7 | 5.6794 | -4.2796 | -17.2681 | 5.1825 | 9.4557 | -34.7874 | 16.9926 |  | 173.5716 | 254.9219 | 182.353 | 59.4149 |  | 181.1013
42838.5604 | 12107 | 1045.2118 | 936.0228 | 673.0362 | 201.6658 | 59.5822 | 34.9986 | 113.3388 | 34.0312 | 136.1026 | 99.0896 | 62.4655 | 37.5327 | 26.645 | 61.0438 | 992.165 | 987.8854 | 987.7944 | 1049.9092 | 1061.3238 | 1119.6776 | 1041.9387 | 777.254 | 1058.5692 | 881.5015 | 748.1235 | 954.2317 | 800.994 | 804.3205 | 807.594 | 943.1074 | 839.6686 | 986.1932 | 971.9976 | 1064.6385 | 1040.7159 |  | 763.2221 |  | 816.8867 | 838.2426 | 630.9235 | 1039.1617 |  | 519.2393 | 723.6355 | 671.6001 | 901.7301 | 963.0347 | 988.3827 | 977.1908 | 63.7361 | 399.33 | 88.229 | 629.4284 | 38.4789 | 68.3641 | 61.1034 | 107.6595 | 112.4255 |  |  | 5.9793 | -3.1496 | -61.7165 | 5.0282 | 13.9435 | -197.5733 | 46.2954 | -2.6334 | 20.3157 | 52.2756 | 49.4645 | 0.0076899 | 0.0011992 | 0.00094132 | 1003.0456 | 1001.6897 | 985.0122 | 978.1812 | 896.2724 | 258.1037 | 73.063 | 742.5341 | 154.9121 | 87.7583 | 52.3412 | 35.855 | 33.1228 | 58.4876 | 799.7773 |  | 559.3047 | 403.1266 | 321.5553 | 1014.8251 | 694.8916 | 1035.193 | 1083.5406 | 1046.7803 | 881.5184 | 1080.68 | 936.7096 | 1009.1849 | 948.0187 | 876.3818 | 1063.5652 | 1062.8639 | 1073.6745 | 1063.2609 | 155.5727 | 63.0118 | 734.1515 | 1054.7987 | 1079.5778 | 733.0492 | 1011.3412 | 997.8282 | 966.2771 | 753.9734 | 922.6012 | 932.4084 | 945.0768 | 933.41 | 1001.622 | 1188.6193 | 682.3426 | 678.6436 | 937.197 |  |  | 743.3286 | 1033.7972 | 1048.3177 | 1177.8061 | 731.637 |  | 740.492 |  |  | 778.0907 | 836.8329 | 829.4672 | [5 empty] | 956.4704 | 1169.1471 | 1079.9083 | 1082.4904 | 1149.487 | 983.326 | 1032.0457 | 1112.7319 | 1095.8293 | 1116.6139 | 563.6631 | 1235.4512 | 1210.9137 | 1121.632 | 1127.4393 | 1076.788 | 1099.2402 | 1054.8918 | 1120.5299 | 1181.2829 | 1131.6753 | 1151.4168 | 869.9496 | 939.0245 | 1059.5626 | 1120.8272 | 1137.3724 | 1136.2716 |  | 1121.1952 | 1129.2986 | 1082.0712 | 1175.0365 | 1059.2216 |  | 1146.3187 | 964.9879 | 0.89453 | 19.0609 | 1.7318 | 1.5548 | -14.3836 | 3.0717 | 9616.53 | 1.09 | 5.6021 | -3.9048 | -17.285 | 4.9337 | 9.2428 | -34.7921 | 16.8417 |  | 173.499 | 254.9014 | 179.9259 | 64.8571 |  | 181.0335
42838.5604 | 12108 | 1045.8518 | 936.1043 | 673.0963 | 202.1067 | 59.6203 | 34.9988 | 113.3911 | 34.0342 | 136.1604 | 99.1129 | 62.4815 | 37.5377 | 26.6405 | 61.0505 | 994.764 | 988.5348 | 990.664 | 1049.9696 | 1061.562 | 1118.6395 | 1041.9695 | 775.8856 | 1058.5674 | 881.4064 | 748.111 | 954.1717 | 800.9611 | 804.2936 | 807.5324 | 941.3482 | 840.0698 | 985.8727 | 972.7156 | 1064.9843 | 1040.5867 |  | 763.2161 |  | 816.8791 | 838.1999 | 630.8724 | 1039.5718 |  | 519.939 | 724.04 | 670.6504 | 904.7451 | 963.6854 | 988.3486 | 977.1034 | 64.0251 | 399.5032 | 86.8356 | 629.4287 | 38.4582 | 68.3108 | 61.0948 | 107.6449 | 112.4732 |  |  | 6.1351 | -4.8391 | -61.6166 | 5.5966 | 14.0125 | -197.5575 | 45.5371 | -2.7037 | 20.1573 | 50.8735 | 49.4463 | 0.0077014 | 0.0011155 | 0.00097089 | 1003.7712 | 1002.0635 | 984.9829 | 978.1592 | 896.1556 | 258.4857 | 73.0892 | 743.1099 | 155.0426 | 87.8039 | 52.3522 | 35.8578 | 33.1235 | 58.5118 | 822.6637 |  | 556.2922 | 415.7963 | 302.5924 | 1014.0994 | 694.5494 | 1034.3615 | 1083.6716 | 1046.5203 | 879.1104 | 1081.6727 | 936.3392 | 1009.1358 | 947.9916 | 876.3435 | 1063.5365 | 1062.508 | 1073.6459 | 1063.1226 | 163.5913 | 68.2206 | 734.2284 | 1055.5775 | 1077.106 | 733.1499 | 1011.0014 | 997.5767 | 965.9439 | 753.9601 | 922.5416 | 930.1586 | 946.3806 | 933.4179 | 1001.2034 | 1188.5438 | 682.2952 | 678.6768 | 931.439 |  |  | 743.3775 | 1033.7674 | 1046.1815 | 1178.3038 | 731.7352 |  | 740.5085 |  |  | 777.8654 | 836.9095 | 829.5472 | [5 empty] | 956.5578 | 1168.0658 | 1081.6565 | 1082.4456 | 1148.1095 | 983.4993 | 1032.3238 | 1112.5639 | 1095.9459 | 1116.4666 | 566.2151 | 1235.3981 | 1210.5129 | 1121.8586 | 1127.7931 | 1077.4365 | 1102.1874 | 1054.9818 | 1119.2546 | 1181.9107 | 1131.8946 | 1152.2446 | 870.3046 | 939.3598 | 1060.5032 | 1123.2006 | 1137.2895 | 1136.4778 |  | 1125.2841 | 1129.3057 | 1082.3378 | 1174.7202 | 1059.5069 |  | 1128.8465 | 965.1043 | 0.97281 | 19.0612 | 1.732 | 1.5564 | -14.4848 | 3.0717 | 9657.15 | 0.76 | 5.6745 | -4.841 | -17.2745 | 5.2062 | 9.2655 | -34.7902 | 16.7029 |  | 173.4817 | 255.3195 | 176.951 | 65.0835 |  | 181.021
42838.5604 | 12109 | 1047.2954 | 936.3863 | 673.198 | 202.5735 | 59.6579 | 35.0018 | 113.4403 | 34.0363 | 136.2156 | 99.1362 | 62.4778 | 37.5427 | 26.6375 | 61.0662 | 996.2172 | 989.5324 | 992.6304 | 1050.0424 | 1061.5095 | 1120.5426 | 1042.2363 | 774.6455 | 1058.5272 | 881.5915 | 748.1138 | 954.1223 | 800.9291 | 804.2696 | 807.4995 | 939.9427 | 840.5223 | 985.9125 | 973.4106 | 1066.2421 | 1039.971 |  | 763.2165 |  | 816.8827 | 838.1791 | 630.8744 | 1039.7589 |  | 520.5914 | 722.4109 | 672.4284 | 903.3755 | 963.5349 | 987.888 | 976.7698 | 63.9025 | 399.4969 | 87.3319 | 629.0721 | 38.4482 | 68.2999 | 61.0698 | 107.6173 | 112.5168 |  |  | 6.1574 | -3.2035 | -61.6297 | 5.5973 | 15.9306 | -197.5851 | 46.4873 | -2.1564 | 20.5767 | 53.4028 | 49.3433 | 0.0075552 | 0.0011319 | 0.00096925 | 1005.2056 | 1002.3598 | 985.0757 | 978.1994 | 896.5291 | 258.8723 | 73.1172 | 743.7327 | 155.1811 | 87.8369 | 52.3643 | 35.8583 | 33.1322 | 58.5264 | 592.7279 |  | 601.8278 | 422.1356 | 324.8729 | 1014.3121 | 695.0781 | 1033.8192 | 1082.834 | 1046.0645 | 880.0325 | 1077.8479 | 935.8107 | 1009.0837 | 947.9805 | 876.298 | 1063.6426 | 1061.9145 | 1073.6112 | 1063.077 | 158.4655 | 80.6886 | 734.3967 | 1056.7661 | 1077.4719 | 733.3387 | 1010.9553 | 997.5168 | 966.5928 | 753.9646 | 922.4951 | 928.1774 | 947.6247 | 933.5 | 1000.6442 | 1187.5458 | 682.3031 | 678.7032 | 944.434 |  |  | 743.4177 | 1033.7314 | 1043.5473 | 1179.665 | 731.8528 |  | 740.5729 |  |  | 777.6005 | 837.0459 | 829.6523 | [5 empty] | 956.7933 | 1167.1299 | 1082.2377 | 1082.2911 | 1147.9589 | 983.4392 | 1032.4382 | 1112.2251 | 1096.0589 | 1116.4745 | 566.393 | 1235.3253 | 1210.6595 | 1122.2612 | 1128.5289 | 1078.7052 | 1102.3951 | 1055.0529 | 1120.3629 | 1182.1221 | 1132.0316 | 1152.4171 | 870.8453 | 940.6137 | 1055.3587 | 1128.1438 | 1137.4195 | 1136.953 |  | 1125.127 | 1129.4224 | 1084.4791 | 1174.694 | 1059.7782 |  | 1138.8757 | 965.2103 | 0.83703 | 19.0602 | 1.7317 | 1.5575 | -14.3156 | 3.0717 | 9713.39 | 0.94 | 5.6847 | -3.9356 | -17.2622 | 5.2022 | 9.8775 | -34.7863 | 16.8732 |  | 173.4613 | 256.3758 | 202.626 | 60.1915 |  | 181.0827
42838.5604 | 12110 | 1048.1104 | 936.6388 | 673.3392 | 203.0576 | 59.6863 | 35.0168 | 113.5078 | 34.0376 | 136.2709 | 99.176 | 62.5002 | 37.5486 | 26.6522 | 61.0741 | 995.4692 | 989.6915 | 990.0728 | 1049.9646 | 1061.4877 | 1124.9699 | 1042.2839 | 775.5668 | 1058.4328 | 881.5635 | 748.1052 | 954.0755 | 800.9116 | 804.2571 | 807.4972 | 940.1488 | 842.3841 | 986.1094 | 973.5545 | 1067.6307 | 1039.882 |  | 763.2159 |  | 816.888 | 838.1161 | 630.8245 | 1039.7977 |  | 521.3464 | 722.2092 | 671.496 | 903.3074 | 963.3891 | 988.0441 | 977.0195 | 63.3682 | 399.6033 | 88.1804 | 629.0801 | 38.4528 | 68.3343 | 61.0568 | 107.5539 | 112.543 |  |  | 6.0838 | -2.2868 | -61.1441 | 5.4678 | 14.661 | -197.593 | 46.7803 | -2.4218 | 20.7139 | 52.7648 | 49.3221 | 0.0075683 | 0.0010514 | 0.00098239 | 1005.0536 | 1002.37 | 985.0959 | 978.2061 | 896.8439 | 259.2614 | 73.1483 | 744.3567 | 155.3224 | 87.8852 | 52.3806 | 35.867 | 33.1402 | 58.5384 | 498.1574 |  | 641.9985 | 471.4416 | 374.1698 | 1014.513 | 697.3321 | 1032.4329 | 1080.9357 | 1044.5537 | 878.5452 | 1078.2612 | 934.8665 | 1009.0359 | 947.9522 | 876.2568 | 1063.9337 | 1061.578 | 1073.5788 | 1062.9961 | 175.02 | 79.8294 | 734.5503 | 1058.4078 | 1080.0491 | 733.5405 | 1009.1038 | 997.3451 | 966.9892 | 753.9584 | 922.4357 | 926.0044 | 948.2251 | 933.658 | 999.3977 | 1187.1609 | 682.3164 | 678.7333 | 951.9761 |  |  | 743.4953 | 1033.8047 | 1041.7538 | 1180.2771 | 732.0086 |  | 740.617 |  |  | 777.3239 | 837.1726 | 829.7824 | [5 empty] | 957.0156 | 1166.5968 | 1079.6024 | 1081.1295 | 1147.6083 | 983.4385 | 1032.2625 | 1112.4496 | 1096.3474 | 1116.6024 | 565.9071 | 1235.3104 | 1211.1835 | 1122.4142 | 1128.9843 | 1079.7363 | 1101.5688 | 1055.0975 | 1120.6876 | 1181.96 | 1132.1433 | 1151.7825 | 871.3216 | 942.6702 | 1084.4293 | 1131.291 | 1137.4633 | 1137.0921 |  | 1123.4658 | 1129.4728 | 1086.3173 | 1174.8507 | 1059.9285 |  | 1145.4885 | 965.3456 | 1.0069 | 19.0606 | 1.7316 | 1.5576 | -14.3966 | 3.0716 | 9788.1 | 0.66 | 5.6506 | -3.3249 | -17.1923 | 5.1412 | 9.4763 | -34.7891 | 16.9274 |  | 173.4983 | 256.8686 | 213.2534 | 56.4442 |  | 181.2508
42838.5605 | 12111 | 1047.4375 | 936.5696 | 673.4053 | 203.5045 | 59.7166 | 35.0114 | 113.54 | 34.0341 | 136.3343 | 99.1941 | 62.5013 | 37.5442 | 26.659 | 61.0716 | 992.6469 | 987.8601 | 986.5153 | 1049.8563 | 1061.4402 | 1126.0743 | 1042.6474 | 776.0129 | 1058.2998 | 881.5058 | 748.0868 | 954 | 800.8769 | 804.2282 | 807.4785 | 937.3653 | 842.9496 | 986.0307 | 973.3567 | 1068.0913 | 1039.575 |  | 763.2147 |  | 816.8855 | 838.0742 | 630.8692 | 1039.7446 |  | 520.181 | 722.4346 | 674.7735 | 902.866 | 963.4862 | 988.2208 | 977.008 | 63.0744 | 399.5767 | 89.7484 | 629.0817 | 38.4546 | 68.3565 | 61.0367 | 107.505 | 112.5178 |  |  | 6.0943 | -2.9177 | -61.9504 | 5.429 | 15.7676 | -197.5805 | 46.6194 | -2.6433 | 20.0408 | 51.5637 | 49.5417 | 0.00757 | 0.0011335 | 0.00099717 | 1005.2056 | 1002.3239 | 985.0661 | 978.2308 | 897.3894 | 259.65 | 73.1817 | 744.9526 | 155.4726 | 87.9289 | 52.3949 | 35.8738 | 33.1421 | 58.5527 |  |  | 657.4815 | 467.4021 | 354.0958 | 1015.2944 | 698.5928 | 1030.4776 | 1077.6861 | 1042.0275 | 877.8913 | 1078.6814 | 934.3023 | 1009.0042 | 947.9368 | 876.212 | 1064.0206 | 1060.7401 | 1073.5634 | 1063.0436 | 164.1126 | 59.2743 | 734.7126 | 1060.1994 | 1081.8807 | 733.7141 | 1009.8638 | 998.2042 | 967.1224 | 753.9611 | 922.3773 | 924.0504 | 949.0881 | 933.6963 | 998.1807 | 1187.4787 | 682.3168 | 678.7397 | 957.9616 |  |  | 743.5352 | 1033.843 | 1039.9411 | 1181.0067 | 732.0608 |  | 740.6718 |  |  | 776.9977 | 837.1539 | 829.8443 | [5 empty] | 957.0771 | 1166.384 | 1077.201 | 1080.2234 | 1147.358 | 983.0505 | 1031.6939 | 1112.2266 | 1096.3678 | 1116.4348 | 568.8902 | 1235.3684 | 1210.8459 | 1122.5488 | 1129.3107 | 1080.337 | 1101.4598 | 1055.1367 | 1120.274 | 1181.6709 | 1132.1483 | 1151.9628 | 871.2361 | 944.0987 | 1094.1966 | 1131.845 | 1137.1078 | 1137.2217 |  | 1123.4382 | 1129.3471 | 1087.1996 | 1174.8693 | 1059.8915 |  | 1145.425 | 965.4657 | 1.0149 | 19.0607 | 1.7308 | 1.5569 | -14.2776 | 3.0716 | 9831.68 | 0.63 | 5.6555 | -3.756 | -17.3073 | 5.1235 | 9.8281 | -34.7905 | 16.8994 |  | 173.5176 | 257.4476 |  | 55.1258 |  | 181.299
42838.5605 | 12112 | 1046.515 | 936.4156 | 673.5168 | 203.9453 | 59.7433 | 35.0184 | 113.5839 | 34.0268 | 136.3794 | 99.2175 | 62.5073 | 37.5547 | 26.6535 | 61.0752 | 994.2203 | 986.7265 | 986.6921 | 1049.7775 | 1061.5907 | 1124.8757 | 1042.1263 | 775.873 | 1058.3193 | 881.5892 | 748.0037 | 953.9262 | 800.8832 | 804.199 | 807.4408 | 936.8698 | 842.7165 | 986.0375 | 973.3568 | 1067.0384 | 1039.7248 |  | 763.2114 |  | 816.8772 | 838.057 | 630.7871 | 1039.3276 |  | 519.3672 | 721.3553 | 674.3665 | 906.9853 | 964.9684 | 988.5514 | 976.7158 | 63.4668 | 399.4562 | 95.0403 | 629.5235 | 38.4485 | 68.4486 | 61.0197 | 107.4587 | 112.5185 |  |  | 5.9024 | -3.2193 | -61.3662 | 5.4849 | 14.713 | -197.5411 | 46.7889 | -2.3075 | 21.0537 | 53.0124 | 49.3336 | 0.0076488 | 0.001145 | 0.00099717 | 1005.2782 | 1002.1361 | 984.9977 | 978.3415 | 898.4613 | 260.0872 | 73.2109 | 745.4454 | 155.6086 | 87.9646 | 52.4055 | 35.8811 | 33.154 | 58.5719 |  |  | 677.8179 | 455.2193 | 326.5927 | 1014.6745 | 699.6425 | 1027.673 | 1073.6098 | 1038.4603 | 876.8635 | 1075.7541 | 933.9321 | 1008.9588 | 947.9313 | 876.1709 | 1063.4879 | 1059.7494 | 1073.5364 | 1063.0616 | 165.4806 | 79.1369 | 734.8397 | 1061.4155 | 1081.6361 | 733.8328 | 1010.3881 | 998.7057 | 967.8277 | 753.9416 | 922.3244 | 925.4056 | 949.7768 | 933.7132 | 997.9108 | 1187.6959 | 682.3062 | 678.727 | 963.1752 |  |  | 743.5725 | 1033.7706 | 1041.2 | 1181.2122 | 732.125 |  | 740.7249 |  |  | 776.6372 | 837.0319 | 829.8154 | [5 empty] | 956.9181 | 1166.1931 | 1078.1013 | 1079.5368 | 1147.3367 | 982.8757 | 1030.6756 | 1112.0941 | 1096.6789 | 1116.3054 | 569.6535 | 1235.7352 | 1211.093 | 1122.6144 | 1129.6797 | 1081.132 | 1101.9646 | 1055.2025 | 1121.2964 | 1180.9208 | 1132.1696 | 1152.4936 | 868.4016 | 946.463 | 1086.869 | 1149.3714 | 1136.8768 | 1138.049 |  | 1124.0527 | 1129.3395 | 1088.7542 | 1174.9852 | 1060.0121 |  | 1145.1543 | 965.5718 | 1.0572 | 19.0614 | 1.7303 | 1.5558 | -14.45 | 3.0716 | 9871.83 | 1.09 | 5.5656 | -3.9432 | -17.2161 | 5.147 | 9.495 | -34.7916 | 16.9323 |  | 173.4779 | 257.5617 |  | 53.2016 |  | 180.995
42838.5605 | 12113 | 1045.6469 | 936.0963 | 673.6051 | 204.401 | 59.7776 | 35.0276 | 113.6447 | 34.0324 | 136.4352 | 99.2426 | 62.5292 | 37.5631 | 26.6523 | 61.0918 | 993.1632 | 986.5617 | 985.1443 | 1049.6987 | 1061.419 | 1123.6776 | 1041.9412 | 775.0881 | 1058.3126 | 881.5664 | 747.9659 | 953.8633 | 800.8621 | 804.1822 | 807.3991 | 937.7013 | 890.7614 | 986.0295 | 972.605 | 1065.4722 | 1040.1271 |  | 763.2075 |  | 816.8748 | 838.0178 | 630.7851 | 1038.7721 |  | 518.0877 | 721.0674 | 674.089 | 904.8131 | 965.3482 | 988.1316 | 976.6205 | 63.5505 | 399.3353 | 101.3821 | 630.1689 | 38.4515 | 68.6084 | 61.0004 | 107.4278 | 112.4913 |  |  | 5.9806 | -3.0655 | -61.4733 | 5.2983 | 13.1201 | -197.6383 | 46.3644 | -2.0078 | 20.6767 | 53.89 | 49.3478 | 0.0076423 | 0.0011072 | 0.00098732 | 1004.2661 | 1001.9677 | 984.9938 | 978.4926 | 899.0423 | 260.5957 | 73.241 | 745.7788 | 155.7607 | 88.0108 | 52.4237 | 35.891 | 33.16 | 58.5822 |  |  | 704.5134 | 454.9147 | 344.1486 | 1015.1625 | 701.4717 | 1024.548 | 1070.1829 | 1035.358 | 876.4013 | 1070.3567 | 932.7302 | 1008.9255 | 947.9106 | 876.1397 | 1063.7273 | 1059.3515 | 1073.5049 | 1063.0937 | 168.7823 | 89.1861 | 734.9415 | 1061.505 | 1079.6239 | 733.9702 | 1014.2008 | 998.5996 | 967.0148 | 753.9128 | 922.2526 | 928.9852 | 950.2686 | 933.8889 | 999.915 | 1187.9039 | 682.281 | 678.7471 | 969.534 |  |  | 743.6173 | 1033.8422 | 1038.2525 | 1179.8137 | 732.2095 |  | 740.7747 |  |  | 776.2778 | 836.8871 | 829.7481 | [5 empty] | 956.9419 | 1166.2527 | 1076.8399 | 1078.348 | 1146.6454 | 982.6023 | 1029.81 | 1111.5147 | 1096.9521 | 1116.1491 | 571.942 | 1235.5863 | 1211.3346 | 1122.5498 | 1129.2826 | 1081.2326 | 1096.6047 | 1055.2555 | 1119.3284 | 1180.0053 | 1132.3071 | 1151.6955 | 870.2875 | 946.809 | 1092.3307 | 1136.8694 | 1136.5839 | 1138.0482 |  | 1125.6536 | 1129.0741 | 1089.0418 | 1175.0687 | 1060.2702 |  | 1144.0263 | 965.7021 | 0.91772 | 19.0603 | 1.7304 | 1.5569 | -14.35 | 3.0716 | 9928.73 | 0.92 | 5.6023 | -3.8473 | -17.2286 | 5.058 | 8.9648 | -34.7943 | 16.8525 |  | 173.5149 | 256.6305 |  | 50.8217 |  | 181.1304
42838.5605 | 12114 | 1044.3574 | 935.6805 | 673.6167 | 204.8458 | 59.8159 | 35.0307 | 113.6936 | 34.0452 | 136.4941 | 99.2727 | 62.5394 | 37.5673 | 26.6535 | 61.1012 | 994.2015 | 986.6639 | 986.4873 | 1049.61 | 1061.6319 | 1123.9093 | 1041.6669 | 773.2268 | 1058.2288 | 881.5567 | 748.0337 | 953.7965 | 800.852 | 804.1553 | 807.3766 | 939.0063 | 878.47 | 985.9692 | 972.0663 | 1065.8363 | 1040.8413 |  | 763.2064 |  | 816.8702 | 837.967 | 630.8177 | 1038.8948 |  | 518.2686 | 721.7178 | 672.7647 | 902.228 | 965.4032 | 987.9006 | 976.456 | 63.8723 | 399.2312 | 101.9808 | 630.4317 | 38.4397 | 68.7884 | 60.978 | 107.4586 | 112.4565 |  |  | 6.028 | -3.0681 | -61.6935 | 5.2654 | 14.9035 | -197.6173 | 47.0931 | -1.584 | 20.5234 | 52.7476 | 49.5183 | 0.007685 | 0.0011483 | 0.00095775 | 1003.9796 | 1001.9455 | 984.9841 | 978.6173 | 899.0624 | 261.0368 | 73.2813 | 746.0255 | 155.9043 | 88.0461 | 52.4432 | 35.8911 | 33.1576 | 58.6019 |  |  | 699.1565 | 462.0644 | 390.1513 | 1015.9936 | 703.1799 | 1021.6728 | 1066.8494 | 1032.5182 | 876.348 | 1066.8752 | 931.2965 | 1008.8656 | 947.8912 | 876.0733 | 1063.484 | 1059.1876 | 1073.48 | 1063.0007 | 173.7478 | 67.3544 | 735.0797 | 1062.4845 | 1082.4104 | 734.1359 | 1016.4876 | 998.571 | 966.0512 | 753.9038 | 922.1897 | 932.0629 | 950.0601 | 933.9447 | 1002.0793 | 1187.8269 | 682.2804 | 678.7259 | 971.8314 |  |  | 743.6661 | 1034.2264 | 1033.222 | 1181.0128 | 732.2823 |  | 740.8319 |  |  | 776.2024 | 836.9362 | 829.8284 | [5 empty] | 957.0055 | 1166.1379 | 1078.0948 | 1077.6757 | 1145.0953 | 982.2491 | 1029.4522 | 1111.5457 | 1096.538 | 1116.4502 | 573.7769 | 1235.7374 | 1211.2497 | 1122.5877 | 1129.4821 | 1082.4722 | 1103.2261 | 1055.3921 | 1118.3414 | 1179.584 | 1132.2323 | 1151.2585 | 871.842 | 946.0617 | 1087.598 | 1138.0204 | 1136.6995 | 1138.257 |  | 1125.2059 | 1128.9399 | 1089.6942 | 1175.0563 | 1060.3096 |  | 1144.6787 | 965.7706 | 0.73667 | 19.0614 | 1.7308 | 1.558 | -14.3688 | 3.0715 | 9889.76 | 0.77 | 5.6243 | -3.8502 | -17.2651 | 5.0439 | 9.5538 | -34.7893 | 16.9829 |  | 173.7189 | 257.6387 |  | 51.9663 |  | 180.9945
42838.5605 | 12115 | 1043.7805 | 935.416 | 673.5954 | 205.3053 | 59.8405 | 35.0364 | 113.737 | 34.044 | 136.5464 | 99.3021 | 62.54 | 37.5704 | 26.6581 | 61.1046 | 995.7067 | 985.4298 | 983.024 | 1049.5921 | 1061.6393 | 1123.6639 | 1041.6482 | 772.574 | 1058.0957 | 881.3884 | 748.0844 | 953.7301 | 800.8259 | 804.1459 | 807.3784 | 940.1471 | 842.7669 | 986.0005 | 971.9601 | 1066.9014 | 1040.8665 |  | 763.2092 |  | 816.863 | 837.896 | 630.7581 | 1039.0879 |  | 518.76 | 721.4774 | 669.9141 | 892.4459 | 960.2542 | 987.9488 | 976.3787 | 62.834 | 399.2919 | 103.419 | 630.3586 | 38.4422 | 69.0712 | 60.9641 | 107.576 | 112.4411 |  |  | 5.9005 | -4.3318 | -61.9603 | 5.475 | 14.2333 | -197.5982 | 47.3021 | -2.1472 | 19.7773 | 52.1891 | 49.548 | 0.0077211 | 0.0011204 | 0.00097746 | 1004.2561 | 1002.2655 | 985.015 | 978.696 | 898.9818 | 261.3914 | 73.3105 | 746.2889 | 156.0489 | 88.088 | 52.4471 | 35.8933 | 33.1575 | 58.6119 |  |  | 598.8443 | 427.3774 | 363.1054 | 1016.4848 | 702.8548 | 1019.9671 | 1064.504 | 1030.4382 | 876.4307 | 1064.9726 | 930.8931 | 1008.8212 | 947.8703 | 876.0347 | 1063.5865 | 1059.1579 | 1073.4435 | 1063.0381 | 164.2104 | 70.7227 | 735.194 | 1062.4357 | 1081.1495 | 734.2667 | 1019.728 | 998.5543 | 965.6841 | 753.9034 | 922.148 | 934.3169 | 950.2651 | 934.0347 | 1004.3679 | 1188.2452 | 682.2814 | 678.6498 | 973.3639 |  |  | 743.7051 | 1034.6141 | 1031.3809 | 1181.9883 | 732.2658 |  | 740.9205 |  |  | 776.1307 | 836.9881 | 829.8953 | [5 empty] | 957.0264 | 1166.0212 | 1077.0975 | 1077.6194 | 1144.8646 | 982.2563 | 1029.3789 | 1111.2314 | 1096.3547 | 1116.544 | 574.5776 | 1235.8077 | 1211.9071 | 1122.6073 | 1129.799 | 1083.212 | 1106.0086 | 1055.4548 | 1116.6899 | 1179.4486 | 1132.1609 | 1150.6451 | 872.8276 | 942.9023 | 1088.2464 | 1131.3424 | 1136.2045 | 1137.667 |  | 1123.8773 | 1128.7076 | 1089.9852 | 1175.2002 | 1060.3454 |  | 1145.1997 | 965.8588 | 0.77637 | 19.0617 | 1.731 | 1.5583 | -14.3351 | 3.0715 | 9783.19 | 0.67 | 5.5645 | -4.5744 | -17.3003 | 5.1427 | 9.3367 | -34.7883 | 17.0209 |  | 173.9251 | 258.398 |  | 63.0074 |  | 181.0518
42838.5605 | 12116 | 1043.6155 | 935.2368 | 673.6311 | 205.7487 | 59.8681 | 35.0301 | 113.7861 | 34.0392 | 136.5864 | 99.3255 | 62.5456 | 37.5845 | 26.6576 | 61.1034 | 997.0708 | 984.9862 | 985.5628 | 1049.5725 | 1061.582 | 1124.8081 | 1041.64 | 772.404 | 1057.9778 | 881.356 | 748.0072 | 953.6351 | 800.8015 | 804.1037 | 807.3463 | 940.3648 | 844.7073 | 986.0136 | 972.2561 | 1065.6989 | 1040.8843 |  | 763.195 |  | 816.8566 | 837.842 | 630.7851 | 1039.2129 |  | 518.7688 | 720.7822 | 667.3058 | 894.0524 | 961.0321 | 988.281 | 976.4296 | 61.4657 | 399.2994 | 104.4559 | 630.2969 | 38.4331 | 69.344 | 60.9409 | 107.5411 | 112.4216 |  |  | 5.7592 | -3.4742 | -61.0856 | 5.6006 | 14.0756 | -197.5621 | 47.3205 | -2.0512 | 20.5395 | 54.259 | 49.4628 | 0.0077178 | 0.0011467 | 0.00097253 | 1004.6781 | 1002.4801 | 985.0043 | 978.7214 | 898.7996 | 261.7327 | 73.3326 | 746.4909 | 156.1859 | 88.1193 | 52.4606 | 35.8965 | 33.1613 | 58.6137 |  |  | 573.8133 | 442.41 | 373.3714 | 1016.3812 | 702.8901 | 1019.5833 | 1065.7737 | 1030.6418 | 875.9314 | 1064.4438 | 930.1519 | 1008.7809 | 947.8636 | 875.9875 | 1063.5293 | 1059.1629 | 1073.4293 | 1062.9212 | 152.2309 | 67.6171 | 735.2454 | 1062.468 | 1079.1004 | 734.9444 | 1017.2576 | 999.3393 | 965.8314 | 753.8885 | 922.0793 | 933.9652 | 950.6534 | 934.1082 | 1006.01 | 1189.5003 | 682.2462 | 678.9736 | 969.0529 |  |  | 743.7569 | 1035.0358 | 1030.4047 | 1183.2611 | 733.0289 |  | 740.2559 |  |  | 776.0792 | 837.0808 | 830.0287 | [5 empty] | 956.9907 | 1165.7354 | 1077.5266 | 1077.5969 | 1144.9279 | 982.3641 | 1029.3342 | 1111.2818 | 1096.2174 | 1116.6601 | 571.811 | 1236.0988 | 1212.7706 | 1122.666 | 1130.0767 | 1083.7255 | 1103.7217 | 1055.4881 | 1118.9503 | 1179.5685 | 1132.1265 | 1150.3191 | 876.792 | 940.9221 | 1085.0012 | 1129.3697 | 1136.2023 | 1137.9572 |  | 1124.0415 | 1128.571 | 1089.6065 | 1175.3173 | 1060.4553 |  | 1145.0069 | 965.9735 | 0.98265 | 19.0604 | 1.7318 | 1.5578 | -14.4346 | 3.0715 | 9618.68 | 0.56 | 5.4974 | -4.0952 | -17.1718 | 5.1995 | 9.2861 | -34.7897 | 17.0264 |  | 174.1494 | 259.351 |  | 65.7999 |  | 181.0225
42838.5605 | 12117 | 1044.4904 | 935.2551 | 673.7557 | 206.2597 | 59.9022 | 35.0429 | 113.8322 | 34.0383 | 136.6558 | 99.3517 | 62.5615 | 37.5779 | 26.6691 | 61.1164 | 996.9027 | 984.8442 | 985.9816 | 1049.5687 | 1061.921 | 1122.8269 | 1039.395 | 771.6944 | 1057.8304 | 881.0656 | 748.0061 | 953.568 | 800.7827 | 804.079 | 807.3092 | 940.8964 | 932.4607 | 986.2678 | 971.9752 | 1066.3977 | 1040.7599 |  | 763.1896 |  | 816.8507 | 837.7447 | 630.7665 | 1039.2218 |  | 517.4395 | 720.2806 | 664.6078 | 894.4392 | 961.4184 | 988.2343 | 976.7442 | 60.2305 | 399.3052 | 99.1513 | 630.2816 | 38.4279 | 69.6491 | 60.9242 | 107.4773 | 112.4242 |  |  | 5.9557 | -4.065 | -61.4273 | 6.1322 | 14.1584 | -197.5759 | 46.9683 | -2.3804 | 20.0869 | 52.6253 | 49.353 | 0.0076439 | 0.0010957 | 0.00098075 | 1004.9198 | 1002.6808 | 985.0515 | 978.7178 | 899.2898 | 262.0757 | 73.3546 | 746.6434 | 156.3358 | 88.1567 | 52.4733 | 35.8976 | 33.1656 | 58.6299 | 832.3526 |  | 531.3254 | 432.1928 | 369.7873 | 1015.8394 | 702.3536 | 1021.8194 | 1070.054 | 1033.9403 | 875.8267 | 1065.4356 | 929.559 | 1008.7482 | 947.8467 | 875.9506 | 1063.6851 | 1058.9947 | 1073.4086 | 1062.8889 | 163.1715 | 52.2613 | 736.0769 | 1062.4841 | 1077.7461 | 735.6275 | 1013.8065 | 1000.4369 | 964.886 | 753.9201 | 922.0027 | 935.2791 | 950.2451 | 934.1133 | 1005.6648 | 1190.7063 | 682.2159 | 679.227 | 951.2075 |  |  | 743.7961 | 1034.9423 | 1030.6418 | 1184.189 | 733.0694 |  | 740.6192 |  |  | 776.0385 | 837.4184 | 830.278 | [5 empty] | 956.9378 | 1165.2877 | 1077.3779 | 1077.9533 | 1144.5315 | 982.2174 | 1029.1051 | 1110.9807 | 1096.2697 | 1116.6468 | 565.199 | 1236.4738 | 1212.5144 | 1122.7666 | 1130.3091 | 1085.1968 | 1104.6159 | 1055.511 | 1120.3341 | 1180.1207 | 1132.1286 | 1150.3903 | 880.8641 | 943.1277 | 1087.7816 | 1124.7978 | 1135.9862 | 1137.616 |  | 1124.7787 | 1128.7006 | 1090.2326 | 1175.4039 | 1060.5074 |  | 1142.0379 | 966.0809 | 0.96614 | 19.0609 | 1.7326 | 1.5574 | -14.3897 | 3.0714 | 9448.89 | 0.91 | 5.5903 | -4.4286 | -17.2154 | 5.4393 | 9.3132 | -34.7903 | 16.9626 |  | 174.0983 | 260.021 | 176.9113 | 70.3482 |  | 181.1121
42838.5605 | 12118 | 1045.8435 | 935.4496 | 673.9344 | 206.7302 | 59.9251 | 35.0429 | 113.8807 | 34.0405 | 136.7092 | 99.3806 | 62.5701 | 37.5824 | 26.6624 | 61.1236 | 996.0934 | 985.1757 | 987.7264 | 1049.4617 | 1062.2607 | 1120.2557 | 1035.4221 | 772.1231 | 1057.6551 | 880.8555 | 748.0347 | 953.5294 | 800.761 | 804.0653 | 807.2548 | 941.8648 | 921.8474 | 986.1984 | 970.8926 | 1064.4909 | 1040.9212 |  | 763.1959 |  | 816.8472 | 837.7011 | 630.8261 | 1039.221 |  | 516.8233 | 720.8769 | 665.6258 | 896.2065 | 960.9163 | 988.1064 | 977.0133 | 59.616 | 399.1586 | 94.3889 | 630.034 | 38.4084 | 69.9902 | 60.905 | 107.4381 | 112.4265 |  |  | 6.0516 | -3.8317 | -60.9614 | 5.3456 | 15.3911 | -197.5595 | 46.7153 | -2.6538 | 20.299 | 52.9627 | 49.3256 | 0.007639 | 0.0011795 | 0.0009676 | 1005.0011 | 1002.7672 | 985.0922 | 978.7657 | 899.4132 | 262.42 | 73.3884 | 746.8761 | 156.4834 | 88.1987 | 52.487 | 35.8928 | 33.1744 | 58.6417 | 897.0881 |  | 490.8916 | 393.6498 | 348.1282 | 1015.7622 | 700.6796 | 1025.4349 | 1073.8072 | 1036.3864 | 893.9223 | 1038.9784 | 928.8868 | 1008.6943 | 947.8275 | 875.9113 | 1063.7813 | 1058.9006 | 1073.3633 | 1063.015 | 149.0661 | 57.8161 | 736.5352 | 1063.5369 | 1082.3216 | 735.8809 | 1017.1336 | 1000.9914 | 964.0316 | 753.9454 | 921.947 | 936.1954 | 950.3864 | 934.1925 | 1004.7126 | 1189.6898 | 682.2187 | 679.2633 | 951.443 |  |  | 743.8204 | 1034.4343 | 1029.6564 | 1184.4733 | 733.1301 |  | 740.7679 |  |  | 775.5388 | 837.3649 | 830.0433 | [5 empty] | 956.9608 | 1164.7822 | 1079.07 | 1078.9732 | 1144.1883 | 982.391 | 1029.5045 | 1111.0828 | 1096.2816 | 1116.6805 | 567.9577 | 1236.6293 | 1212.5756 | 1122.8935 | 1130.24 | 1085.8906 | 1106.0141 | 1055.5696 | 1121.5379 | 1180.5185 | 1132.0917 | 1150.6795 | 880.2865 | 945.4367 | 1081.8961 | 1111.4149 | 1135.798 | 1137.7604 |  | 1123.3536 | 1128.8134 | 1090.7313 | 1175.361 | 1060.7133 |  | 1140.9215 | 966.1868 | 1.0522 | 19.0621 | 1.7332 | 1.5576 | -14.4419 | 3.0714 | 9279.78 | 0.92 | 5.635 | -4.3009 | -17.1551 | 5.08 | 9.7096 | -34.7871 | 16.916 |  | 173.8258 | 260.2559 | 169.6723 | 74.3033 |  | 181.1634
42838.5605 | 12119 | 1044.4744 | 935.3093 | 674.1431 | 207.1986 | 59.9582 | 35.0485 | 113.9328 | 34.0422 | 136.7703 | 99.4069 | 62.5827 | 37.5921 | 26.6739 | 61.1405 | 995.2484 | 985.4066 | 986.1083 | 1049.3688 | 1062.2454 | 1120.5838 | 1035.1495 | 770.8064 | 1057.5241 | 880.8601 | 748.0112 | 953.5044 | 800.7428 | 804.0405 | 807.2043 | 942.3337 | 844.9712 | 986.1739 | 970.3904 | 1065.1741 | 1041.1263 |  | 763.1917 |  | 816.846 | 837.6678 | 630.9083 | 1039.1854 |  | 516.1505 | 721.976 | 668.7976 | 890.2804 | 960.1233 | 987.834 | 977.1184 | 59.4796 | 399.1465 | 91.6113 | 629.8365 | 38.4099 | 70.2647 | 60.8738 | 107.4051 | 112.4244 |  |  | 5.9668 | -2.7803 | -61.564 | 4.8751 | 15.2676 | -197.568 | 47.013 | -2.046 | 20.1529 | 51.505 | 49.2581 | 0.0077178 | 0.001099 | 0.00098732 | 1006.1974 | 1002.7009 | 985.1449 | 978.842 | 898.7964 | 262.7725 | 73.4196 | 747.1551 | 156.6386 | 88.2492 | 52.5086 | 35.9104 | 33.1865 | 58.6643 | 922.9299 |  | 546.5534 | 383.6022 | 325.3825 | 1014.0394 | 699.354 | 1031.2734 | 1086.7526 | 1045.0779 | 899.9697 | 1033.4379 | 929.7348 | 1008.6457 | 947.8008 | 875.8683 | 1063.8311 | 1059.0507 | 1073.3389 | 1062.6902 | 159.2 | 61.5109 | 736.7212 | 1063.3068 | 1080.5338 | 736.0472 | 1021.2733 | 1001.2436 | 963.8012 | 753.946 | 921.8992 | 935.8205 | 950.1704 | 934.2358 | 1002.1965 | 1190.5037 | 682.1901 | 679.2817 | 953.9413 |  |  | 743.8671 | 1034.085 | 1028.5738 | 1185.0211 | 733.1996 |  | 740.8129 |  |  | 774.8171 | 836.7522 | 829.5938 | [5 empty] | 957.0723 | 1164.4283 | 1081.7461 | 1080.0073 | 1143.4501 | 983.0411 | 1030.6017 | 1111.0712 | 1096.2269 | 1116.7108 | 569.5541 | 1236.7086 | 1213.3979 | 1122.9297 | 1130.1636 | 1086.3071 | 1106.1203 | 1055.6336 | 1121.7038 | 1180.9767 | 1132.0479 | 1150.3776 | 878.8599 | 947.1254 | 1089.0966 | 1098.0541 | 1135.883 | 1137.6356 |  | 1121.7519 | 1128.7903 | 1090.245 | 1175.178 | 1060.6693 |  | 1144.7582 | 966.2739 | 1.1906 | 19.0607 | 1.7332 | 1.5579 | -14.4832 | 3.0714 | 9124.05 | 1.1 | 5.5953 | -3.6657 | -17.2492 | 4.854 | 9.6696 | -34.784 | 16.968 |  | 173.6378 | 260.6861 | 165.7746 | 67.6943 |  | 181.2008
42838.5606 | 12120 | 1044.6817 | 935.3307 | 674.3088 | 207.648 | 59.9892 | 35.0559 | 113.983 | 34.0449 | 136.8242 | 99.4339 | 62.5889 | 37.594 | 26.6783 | 61.1461 | 995.2703 | 985.2018 | 984.7283 | 1049.3821 | 1062.3474 | 1119.7774 | 1034.9997 | 767.4587 | 1057.4484 | 881.062 | 747.9567 | 953.4665 | 800.7291 | 804.0093 | 807.1621 | 941.7418 | 844.0139 | 986.1151 | 970.1792 | 1065.2111 | 1041.1585 |  | 763.1807 |  | 816.8496 | 837.6399 | 630.8963 | 1039.1498 |  | 516.6212 | 722.2086 | 671.0756 | 893.3376 | 959.3873 | 987.2997 | 977.3673 | 59.2646 | 399.0474 | 89.4411 | 629.6764 | 38.4238 | 70.3268 | 60.8583 | 107.3926 | 112.4265 |  |  | 6.1121 | -2.6923 | -61.0436 | 5.661 | 14.6453 | -197.5936 | 46.3112 | -2.4468 | 20.0081 | 53.7725 | 49.5256 | 0.0076308 | 0.0011401 | 0.00099389 | 1006.0355 | 1002.711 | 985.2538 | 978.8859 | 898.2415 | 263.1232 | 73.4558 | 747.534 | 156.7806 | 88.2889 | 52.5174 | 35.9258 | 33.182 | 58.6874 | 710.8016 |  | 540.1411 | 381.9216 | 315.3856 | 1012.8538 | 698.1209 | 1036.2462 | 1093.2089 | 1050.293 | 899.7379 | 1036.3983 | 930.1729 | 1008.6112 | 947.7738 | 875.8197 | 1063.7721 | 1058.8915 | 1073.3049 | 1062.6248 | 162.7498 | 58.7937 | 736.8926 | 1062.6006 | 1081.3757 | 736.2575 | 1020.09 | 1001.6282 | 964.8801 | 753.9066 | 921.849 | 933.6419 | 949.851 | 934.2495 | 998.302 | 1191.5838 | 682.1894 | 679.2698 | 961.3599 |  |  | 743.9059 | 1033.749 | 1028.4385 | 1186.3896 | 733.3219 |  | 740.8852 |  |  | 773.9784 | 835.9735 | 829.0494 | [5 empty] | 957.2323 | 1164.1554 | 1084.9826 | 1081.6379 | 1142.7954 | 983.9589 | 1031.8927 | 1110.9365 | 1096.1481 | 1116.5824 | 570.8107 | 1236.7588 | 1213.2959 | 1122.9148 | 1130.0459 | 1086.5956 | 1104.3919 | 1055.682 | 1119.7095 | 1181.6532 | 1131.8763 | 1150.2585 | 875.9711 | 949.5427 | 1088.3741 | 1102.9031 | 1136.0294 | 1137.1216 |  | 1120.5902 | 1128.9231 | 1089.8844 | 1175.0909 | 1060.5754 |  | 1144.8939 | 966.3766 | 1.163 | 19.0622 | 1.7333 | 1.5587 | -14.5674 | 3.0714 | 9061.8 | 0.94 | 5.6629 | -3.6076 | -17.1782 | 5.2312 | 9.4684 | -34.7789 | 16.8373 |  | 173.4572 | 261.6915 | 188.64 | 68.013 |  | 181.169
42838.5606 | 12121 | 1047.2476 | 935.861 | 674.4099 | 208.1266 | 60.0281 | 35.0624 | 114.0339 | 34.0514 | 136.88 | 99.4583 | 62.6016 | 37.6102 | 26.6826 | 61.1543 | 995.7615 | 985.6311 | 985.1711 | 1049.5409 | 1062.7336 | 1118.967 | 1034.8329 | 764.3808 | 1057.431 | 881.2486 | 747.9535 | 953.4089 | 800.7111 | 803.9834 | 807.1375 | 941.4306 | 842.9971 | 986.0523 | 970.8658 | 1065.2823 | 1041.158 |  | 763.1768 |  | 816.8456 | 837.6106 | 630.879 | 1039.0004 |  | 517.4406 | 722.2685 | 670.4898 | 896.0217 | 959.1047 | 986.6021 | 977.2815 | 59.1378 | 398.8723 | 87.7293 | 629.5302 | 38.413 | 70.2497 | 60.8415 | 107.3865 | 112.3534 |  |  | 6.0838 | -3.2311 | -61.7776 | 5.3942 | 15.0448 | -197.5713 | 47.0484 | -2.8982 | 20.5242 | 53.8568 | 49.5166 | 0.0076899 | 0.0011664 | 0.00097582 | 1007.2212 | 1002.8629 | 985.276 | 978.8439 | 897.7644 | 263.5097 | 73.4895 | 748.1687 | 156.9562 | 88.337 | 52.5376 | 35.9298 | 33.2034 | 58.7072 | 806.1626 |  | 537.8449 | 378.5133 | 302.0569 | 1012.9939 | 697.0177 | 1039.585 | 1095.6406 | 1052.5377 | 899.1549 | 1037.1699 | 930.7847 | 1008.5594 | 947.761 | 875.7798 | 1063.5741 | 1058.8711 | 1073.279 | 1062.8223 | 170.8621 | 75.6458 | 737.041 | 1063.1067 | 1083.2259 | 736.4018 | 1018.3224 | 1001.6908 | 965.6315 | 753.9047 | 921.7967 | 933.8288 | 950.8451 | 934.3235 | 994.8759 | 1193.1915 | 682.1604 | 679.228 | 959.4921 |  |  | 743.9473 | 1033.6971 | 1029.0716 | 1186.9256 | 733.3885 |  | 740.968 |  |  | 773.0936 | 835.1153 | 828.4178 | [5 empty] | 957.3789 | 1163.8468 | 1087.1074 | 1083.2482 | 1142.3399 | 984.8275 | 1032.9295 | 1110.9751 | 1096.1651 | 1116.4802 | 571.3198 | 1236.8458 | 1212.991 | 1122.8767 | 1129.9807 | 1086.947 | 1104.6258 | 1055.7059 | 1119.5173 | 1182.3559 | 1131.7602 | 1150.359 | 874.2192 | 950.6832 | 1083.4835 | 1108.2646 | 1136.6092 | 1136.9854 |  | 1122.7191 | 1129.1892 | 1088.8673 | 1174.8821 | 1060.5304 |  | 1145.5475 | 966.5128 | 1.1563 | 19.0623 | 1.7333 | 1.5588 | -14.4892 | 3.0715 | 9085.63 | 0.61 | 5.6497 | -3.9523 | -17.2817 | 5.1066 | 9.5941 | -34.7673 | 16.9661 |  | 173.4283 | 262.0671 | 178.1275 | 67.9167 |  | 181.0507
42838.5606 | 12122 | 1050.5758 | 936.6729 | 674.4835 | 208.5816 | 60.0494 | 35.0605 | 114.0793 | 34.0387 | 136.9243 | 99.4816 | 62.6081 | 37.6029 | 26.6749 | 61.1582 | 996.5876 | 986.6396 | 985.3775 | 1049.6237 | 1063.0369 | 1119.3062 | 1034.7713 | 762.3261 | 1057.359 | 881.2212 | 747.9342 | 953.3364 | 800.6907 | 803.9599 | 807.1287 | 942.1336 | 844.3141 | 985.8897 | 971.358 | 1066.0835 | 1041.0481 |  | 763.1759 |  | 816.8488 | 837.5823 | 630.9209 | 1038.8952 |  | 519.0688 | 722.9672 | 670.7021 | 901.6066 | 960.4869 | 986.7688 | 976.8532 | 60.3591 | 398.8966 | 87.0878 | 629.9271 | 38.4032 | 70.02 | 60.821 | 107.3962 | 112.2931 |  |  | 5.9997 | -3.31 | -61.2814 | 5.3883 | 13.931 | -197.5923 | 46.9834 | -2.6932 | 20.6324 | 52.8886 | 49.4827 | 0.0076193 | 0.0010925 | 0.00097253 | 1007.5663 | 1003.0438 | 985.3069 | 978.7999 | 897.8207 | 263.8597 | 73.5104 | 748.7188 | 157.1026 | 88.3602 | 52.5466 | 35.9311 | 33.194 | 58.7104 | 797.6864 |  | 610.9405 | 418.3923 | 322.5771 | 1013.1477 | 697.682 | 1041.0458 | 1096.6058 | 1053.4186 | 885.2956 | 1057.0769 | 930.9925 | 1008.504 | 947.7519 | 875.7343 | 1063.371 | 1058.8971 | 1073.2516 | 1063.0227 | 155.3433 | 61.4976 | 737.1263 | 1063.2901 | 1080.8009 | 736.4779 | 1020.1302 | 1001.8042 | 967.1081 | 753.8827 | 921.7337 | 934.7194 | 952.4619 | 934.3583 | 992.1794 | 1192.9095 | 682.1441 | 679.1977 | 959.1731 |  |  | 743.9818 | 1033.5023 | 1028.221 | 1187.3727 | 733.4541 |  | 741.0289 |  |  | 772.1919 | 834.295 | 827.7408 | [5 empty] | 957.5165 | 1163.8452 | 1090.1479 | 1083.9608 | 1142.2566 | 985.5379 | 1033.6442 | 1111.0167 | 1096.2697 | 1116.4221 | 572.0509 | 1236.8789 | 1212.3318 | 1122.9458 | 1130.1577 | 1087.5164 | 1105.2099 | 1055.7421 | 1121.8878 | 1182.6453 | 1131.7481 | 1150.7665 | 874.8797 | 947.7965 | 1083.8337 | 1110.2129 | 1137.0309 | 1136.8033 |  | 1124.3137 | 1129.6427 | 1087.6494 | 1174.6584 | 1060.6451 |  | 1145.7072 | 966.6141 | 1.0798 | 19.06 | 1.7334 | 1.5585 | -14.3703 | 3.0714 | 9167.52 | 0.53 | 5.6105 | -4.0016 | -17.2182 | 5.1056 | 9.2327 | -34.7715 | 16.9555 |  | 173.3234 | 262.4188 | 179.1606 | 60.0065 |  | 180.9295
42838.5606 | 12123 | 1052.0362 | 937.3225 | 674.5882 | 209.0516 | 60.0854 | 35.0637 | 114.1246 | 34.0455 | 136.9767 | 99.5147 | 62.6228 | 37.6113 | 26.6757 | 61.1639 | 996.4747 | 985.8372 | 984.924 | 1049.5785 | 1063.2573 | 1119.4636 | 1034.7113 | 761.1501 | 1057.2682 | 881.2182 | 747.9207 | 953.2736 | 800.6624 | 803.9421 | 807.1201 | 941.7042 | 843.5484 | 985.8156 | 971.4621 | 1067.3415 | 1040.986 |  | 763.1671 |  | 816.8577 | 837.5604 | 630.9239 | 1038.8745 |  | 518.2471 | 723.1629 | 667.3085 | 904.7198 | 960.8226 | 986.9482 | 976.7774 | 61.763 | 398.7758 | 87.2783 | 630.2807 | 38.4157 | 69.7952 | 60.7957 | 107.3655 | 112.3303 |  |  | 6.1449 | -3.856 | -61.0745 | 5.9902 | 15.0704 | -197.6278 | 47.0458 | -2.2608 | 20.7478 | 52.9266 | 49.5485 | 0.0077737 | 0.0011565 | 0.00096596 | 1008.099 | 1003.1412 | 985.3416 | 978.8175 | 897.9684 | 264.2167 | 73.5459 | 749.1679 | 157.2617 | 88.3948 | 52.567 | 35.9353 | 33.204 | 58.7195 | 820.2095 |  | 579.9766 | 402.5135 | 324.8885 | 1011.9256 | 696.8347 | 1041.4177 | 1096.2965 | 1053.1625 | 881.8206 | 1055.3486 | 931.199 | 1008.4547 | 947.7345 | 875.6771 | 1063.3037 | 1058.9503 | 1073.2221 | 1063.0275 | 161.2197 | 71.8601 | 737.242 | 1062.9371 | 1079.3647 | 736.5964 | 1018.248 | 1002.3746 | 966.8209 | 753.868 | 921.6869 | 934.6672 | 953.9158 | 934.4118 | 990.3827 | 1191.7864 | 682.1353 | 679.1935 | 960.6714 |  |  | 744.0196 | 1033.0406 | 1025.4374 | 1188.1934 | 733.5287 |  | 741.1011 |  |  | 771.302 | 833.4765 | 827.0731 | [5 empty] | 957.5803 | 1163.7804 | 1088.7435 | 1084.0404 | 1142.5896 | 985.6864 | 1033.5317 | 1111.2165 | 1096.5162 | 1116.3963 | 570.6958 | 1236.889 | 1212.5347 | 1123.03 | 1130.4406 | 1088.0708 | 1105.0023 | 1055.7974 | 1123.6359 | 1182.5705 | 1131.7417 | 1151.3355 | 875.9931 | 947.2755 | 1088.1238 | 1122.5322 | 1137.3699 | 1137.6898 |  | 1124.2158 | 1130.126 | 1087.1608 | 1174.6046 | 1060.8537 |  | 1138.2694 | 966.7322 | 1.2982 | 19.0617 | 1.7335 | 1.5586 | -14.4234 | 3.0714 | 9281.28 | 0.53 | 5.6779 | -4.3195 | -17.1907 | 5.3838 | 9.6036 | -34.7771 | 16.968 |  | 173.076 | 263.0994 | 175.9332 | 63.1771 |  | 180.8911
42838.5606 | 12124 | 1051.5635 | 937.6209 | 674.6973 | 209.5523 | 60.1146 | 35.0721 | 114.1795 | 34.055 | 137.0446 | 99.5401 | 62.6352 | 37.6231 | 26.6805 | 61.1705 | 996.4542 | 986.1527 | 987.8184 | 1049.6219 | 1063.4008 | 1120.0324 | 1034.725 | 760.4252 | 1056.9991 | 881.3726 | 747.9478 | 953.2193 | 800.6457 | 803.9165 | 807.0924 | 943.1181 | 843.0373 | 985.8652 | 970.741 | 1068.1316 | 1040.8262 |  | 763.1684 |  | 816.8315 | 837.499 | 630.915 | 1038.8329 |  | 517.8411 | 723.9442 | 663.7579 | 904.6428 | 961.4589 | 986.9584 | 976.7581 | 61.4246 | 398.572 | 87.228 | 630.4235 | 38.4094 | 69.658 | 60.7885 | 107.3612 | 112.3276 |  |  | 6.1239 | -2.8947 | -61.4924 | 5.5769 | 15.2038 | -197.5923 | 46.5359 | -2.247 | 20.3235 | 53.1506 | 49.5417 | 0.0076012 | 0.0011335 | 0.00093803 | 1006.7925 | 1002.9984 | 985.3808 | 978.8624 | 897.9558 | 264.5672 | 73.5722 | 749.469 | 157.4081 | 88.4284 | 52.5728 | 35.9283 | 33.2062 | 58.7192 | 926.446 |  | 619.506 | 416.3036 | 330.2231 | 1011.3962 | 697.1814 | 1039.1342 | 1092.8629 | 1051.0446 | 879.7476 | 1055.7719 | 930.0131 | 1008.4158 | 947.7252 | 875.6403 | 1063.3907 | 1058.9361 | 1073.1985 | 1062.9693 | 159.0738 | 66.249 | 737.3424 | 1062.4114 | 1077.9387 | 736.7119 | 1020.4791 | 1002.2533 | 967.1252 | 753.8563 | 921.6377 | 936.3772 | 955.2678 | 934.4705 | 989.3238 | 1190.5362 | 682.1402 | 679.1827 | 965.3292 |  |  | 744.0687 | 1032.7194 | 1023.2278 | 1188.8614 | 733.5851 |  | 741.1712 |  |  | 770.4934 | 832.674 | 826.3659 | [5 empty] | 957.66 | 1163.4358 | 1085.2378 | 1083.8473 | 1142.1979 | 985.5876 | 1032.858 | 1111.2714 | 1096.7433 | 1116.4018 | 569.3889 | 1237.031 | 1212.5199 | 1123.0289 | 1130.5055 | 1088.7183 | 1104.3815 | 1055.8747 | 1125.2511 | 1182.3894 | 1131.8668 | 1151.5997 | 873.0727 | 946.835 | 1086.0359 | 1130.8492 | 1137.4482 | 1138.5041 |  | 1124.1773 | 1130.5102 | 1088.0751 | 1174.626 | 1060.995 |  | 1133.7769 | 966.871 | 1.0743 | 19.0608 | 1.7336 | 1.5586 | -14.3596 | 3.0714 | 9380.02 | 0.85 | 5.6682 | -3.744 | -17.2562 | 5.1967 | 9.646 | -34.7741 | 16.8758 |  | 172.9034 | 263.6524 | 163.8157 | 58.8954 |  | 180.9422
42838.5606 | 12125 | 1050.1069 | 937.5802 | 674.6114 | 210.0436 | 60.1504 | 35.0816 | 114.2247 | 34.0518 | 137.0971 | 99.5699 | 62.6338 | 37.6254 | 26.685 | 61.174 | 995.7733 | 985.7587 | 987.9154 | 1049.5831 | 1063.2191 | 1121.2259 | 1034.766 | 759.7796 | 1056.775 | 881.4655 | 747.9287 | 953.1593 | 800.6118 | 803.8793 | 807.0734 | 942.366 | 845.8021 | 985.8792 | 970.7561 | 1069.4082 | 1040.8473 |  | 763.1717 |  | 816.8409 | 837.45 | 630.9411 | 1038.837 |  | 517.863 | 724.1907 | 663.0077 | 908.0242 | 962.2651 | 987.8072 | 977.0145 | 61.12 | 398.5803 | 87.3216 | 630.4098 | 38.42 | 69.6328 | 60.7714 | 107.3722 | 112.3218 |  |  | 5.9425 | -3.4854 | -61.0232 | 5.4527 | 15.1361 | -197.5726 | 46.7777 | -2.0808 | 20.5644 | 53.4857 | 49.4438 | 0.0076981 | 0.0011582 | 0.00098075 | 1006.7326 | 1002.7563 | 985.4415 | 978.8924 | 897.5176 | 264.9323 | 73.603 | 749.7155 | 157.5635 | 88.4562 | 52.5841 | 35.9318 | 33.2099 | 58.7351 | 874.1087 |  | 594.3219 | 442.3613 | 331.6284 | 1010.7489 | 697.4228 | 1036.5956 | 1088.0466 | 1048.0126 | 878.7796 | 1054.9404 | 929.3029 | 1008.3746 | 947.7111 | 875.5964 | 1063.3865 | 1058.9548 | 1073.1755 | 1062.8972 | 178.5865 | 88.7844 | 737.4104 | 1060.7153 | 1074.5964 | 736.7689 | 1019.6313 | 1001.8463 | 966.7172 | 753.8581 | 921.5914 | 936.2781 | 957.8924 | 934.5383 | 989.2433 | 1190.8993 | 682.1212 | 679.1662 | 968.8113 |  |  | 744.1118 | 1032.7693 | 1021.8047 | 1189.0687 | 733.6369 |  | 741.2233 |  |  | 769.6853 | 831.871 | 825.6671 | [5 empty] | 957.7267 | 1163.3283 | 1082.626 | 1083.0141 | 1141.9334 | 985.6396 | 1032.0897 | 1111.4618 | 1096.6726 | 1116.3667 | 568.4662 | 1237.0836 | 1212.3127 | 1122.9254 | 1130.3654 | 1089.234 | 1101.0357 | 1055.9748 | 1123.5236 | 1182.383 | 1131.741 | 1151.5949 | 867.374 | 944.8032 | 1088.8438 | 1121.6403 | 1137.3111 | 1138.66 |  | 1123.4221 | 1130.7525 | 1089.8537 | 1174.5707 | 1061.1031 |  | 1133.5298 | 966.9685 | 1.0479 | 19.0621 | 1.7338 | 1.5597 | -14.3212 | 3.0714 | 9448.53 | 0.49 | 5.5835 | -4.1088 | -17.1924 | 5.1392 | 9.6277 | -34.7841 | 16.9253 |  | 172.9288 | 263.8447 | 169.2481 | 61.7704 |  | 180.9418
42838.5606 | 12126 | 1048.5856 | 936.7274 | 674.5202 | 210.5222 | 60.1839 | 35.0955 | 114.2805 | 34.0488 | 137.1521 | 99.5899 | 62.6393 | 37.6195 | 26.6846 | 61.1802 | 996.037 | 986.4892 | 985.8356 | 1049.6113 | 1063.2945 | 1124.0504 | 1034.8532 | 758.7882 | 1056.6927 | 881.5837 | 747.8517 | 953.1137 | 800.5746 | 803.8539 | 807.0641 | 941.7573 | 847.9233 | 986.1735 | 971.0284 | 1070.2868 | 1040.5267 |  | 763.1759 |  | 816.8516 | 837.42 | 630.9883 | 1038.8495 |  | 517.7232 | 724.3479 | 668.116 | 912.4071 | 963.0127 | 988.9204 | 977.2676 | 62.0339 | 398.7016 | 86.793 | 630.4862 | 38.4253 | 69.757 | 60.763 | 107.3994 | 112.3425 |  |  | 5.9504 | -4.1911 | -61.3432 | 5.5355 | 14.7097 | -197.6252 | 46.3815 | -2.1077 | 20.0766 | 52.4123 | 49.1751 | 0.0076472 | 0.0011992 | 0.00093639 | 1006.2415 | 1002.4177 | 985.4207 | 978.8567 | 897.1704 | 265.302 | 73.6374 | 749.9424 | 157.7302 | 88.4949 | 52.6038 | 35.9447 | 33.201 | 58.7459 | 885.2365 |  | 611.4882 | 448.9085 | 335.9784 | 1011.4986 | 699.2275 | 1034.7122 | 1085.049 | 1045.7207 | 878.7134 | 1051.8892 | 928.9073 | 1008.3381 | 947.705 | 875.5549 | 1063.378 | 1058.9443 | 1073.164 | 1062.8128 | 148.1255 | 62.4031 | 737.4783 | 1059.6179 | 1073.9073 | 736.8536 | 1018.2522 | 1001.208 | 966.3226 | 753.848 | 921.5511 | 935.9963 | 960.8595 | 934.5677 | 989.6461 | 1190.4818 | 682.1174 | 679.158 | 970.6366 |  |  | 744.1582 | 1032.7656 | 1022.5871 | 1189.6598 | 733.6923 |  | 741.2781 |  |  | 768.9634 | 831.1289 | 825.001 | [5 empty] | 957.7332 | 1163.1963 | 1081.4009 | 1082.3967 | 1140.9633 | 985.3276 | 1031.3852 | 1111.0134 | 1096.7097 | 1116.2368 | 567.0933 | 1237.0581 | 1212.1769 | 1122.5823 | 1129.8156 | 1089.4532 | 1100.6241 | 1056.11 | 1120.5307 | 1182.0139 | 1131.4526 | 1150.8654 | 863.5094 | 945.4393 | 1090.6522 | 1133.4074 | 1137.1668 | 1137.8504 |  | 1121.1729 | 1131.0427 | 1089.6102 | 1174.6133 | 1061.0697 |  | 1133.3529 | 967.0525 | 1.1086 | 19.0606 | 1.7337 | 1.5602 | -14.4123 | 3.0713 | 9500.19 | 0.7 | 5.5872 | -4.506 | -17.2388 | 5.1785 | 9.4953 | -34.8041 | 16.8609 |  | 172.9255 | 264.2587 | 168.4552 | 60.4389 |  | 180.9393
42838.5606 | 12127 | 1047.402 | 935.365 | 674.6104 | 210.9928 | 60.1978 | 35.0927 | 114.3221 | 34.0517 | 137.2018 | 99.6149 | 62.6477 | 37.6278 | 26.6909 | 61.1889 | 996.0657 | 986.5533 | 986.6675 | 1049.4439 | 1063.0331 | 1122.8275 | 1035.3562 | 756.9608 | 1056.345 | 881.6968 | 747.8023 | 953.0657 | 800.532 | 803.8821 | 807.0005 | 940.6753 | 846.863 | 987.1898 | 970.7422 | 1069.6757 | 1038.7888 |  | 763.1638 |  | 816.8578 | 837.3595 | 630.9704 | 1038.7666 |  | 517.5585 | 723.2295 | 667.3564 | 912.2338 | 962.1512 | 988.9573 | 977.1164 | 60.9547 | 398.7943 | 85.9288 | 630.3975 | 38.4425 | 69.9902 | 60.7458 | 107.4175 | 112.4104 |  |  | 6.0858 | -3.3822 | -61.1612 | 5.6932 | 14.5572 | -197.5634 | 47.1023 | -2.6032 | 20.399 | 53.805 | 49.2352 | 0.0076768 | 0.0011516 | 0.0009791 | 1004.7453 | 1002.0893 | 985.353 | 978.8602 | 898.0453 | 265.6786 | 73.6732 | 750.2081 | 157.9037 | 88.5391 | 52.6167 | 35.9583 | 33.2105 | 58.7677 | 930.5694 |  | 576.2978 | 427.5826 | 319.5527 | 1009.62 | 698.4793 | 1033.2755 | 1083.3407 | 1044.464 | 879.8523 | 1049.8252 | 928.2786 | 1008.2923 | 947.6982 | 875.5291 | 1063.3282 | 1058.855 | 1073.1224 | 1062.7535 | 155.5928 | 69.2207 | 737.5479 | 1059.3246 | 1076.4244 | 736.9296 | 1016.3346 | 1000.7014 | 966.9484 | 753.8375 | 921.4833 | 935.188 | 963.6908 | 935.0363 | 989.8939 | 1189.3866 | 685.6496 | 677.4413 | 972.4836 |  |  | 744.1802 | 1033.3665 | 1021.5578 | 1190.1846 | 733.7721 |  | 741.1501 |  |  | 768.2147 | 830.3505 | 824.3013 | [5 empty] | 957.4119 | 1162.6083 | 1081.6223 | 1081.9335 | 1140.8928 | 984.9071 | 1030.5809 | 1110.8861 | 1096.724 | 1116.0855 | 567.2378 | 1237.2492 | 1211.6869 | 1122.0771 | 1128.894 | 1089.547 | 1100.8229 | 1056.145 | 1116.941 | 1181.2734 | 1130.9845 | 1150.0925 | 860.3707 | 945.6979 | 1076.5186 | 1131.7546 | 1136.7853 | 1137.0497 |  | 1117.708 | 1131.1835 | 1087.8994 | 1174.5482 | 1060.9304 |  | 1132.5202 | 967.1813 | 1.0223 | 19.0611 | 1.7337 | 1.5603 | -14.4589 | 3.0713 | 9537.46 | 0.73 | 5.6502 | -4.0456 | -17.2035 | 5.2488 | 9.4461 | -34.7991 | 16.9917 |  | 173.2454 | 264.6746 | 162.3081 | 64.1099 |  | 180.9127
42838.5606 | 12128 | 1046.0986 | 934.5413 | 674.8284 | 211.4771 | 60.23 | 35.0957 | 114.3779 | 34.0568 | 137.2612 | 99.6428 | 62.6688 | 37.6362 | 26.694 | 61.207 | 995.1898 | 986.3585 | 988.8142 | 1049.4215 | 1062.7637 | 1124.1348 | 1037.3194 | 754.8454 | 1055.9136 | 881.8048 | 747.7764 | 953.0266 | 800.5189 | 803.8071 | 806.9725 | 939.6188 | 847.5866 | 987.271 | 970.0042 | 1069.8043 | 1035.7962 |  | 763.1629 |  | 816.8517 | 837.3267 | 630.9298 | 1037.708 |  | 518.0702 | 722.3137 | 663.1405 | 909.7618 | 961.6982 | 988.6744 | 976.9566 | 59.8028 | 398.893 | 85.1778 | 630.3707 | 38.4643 | 70.2751 | 60.735 | 107.4592 | 112.3545 |  |  | 6.1541 | -2.524 | -61.8985 | 5.3338 | 13.3113 | -197.5384 | 46.6371 | -2.4928 | 20.442 | 52.2252 | 49.3341 | 0.0075979 | 0.0011976 | 0.00096103 | 1004.4513 | 1001.885 | 985.2442 | 978.8547 | 898.5732 | 266.0697 | 73.7012 | 750.4257 | 158.0755 | 88.5766 | 52.6451 | 35.9558 | 33.2178 | 58.7847 | 918.0131 |  | 589.9738 | 444.1323 | 329.5334 | 1008.5696 | 698.6882 | 1033.23 | 1082.8679 | 1044.6192 | 882.3595 | 1050.2169 | 927.3812 | 1008.2526 | 947.6996 | 875.482 | 1062.7985 | 1058.8066 | 1073.1162 | 1062.7235 | 179.487 | 70.5869 | 734.1797 | 1057.121 | 1074.2947 | 736.7898 | 1013.3754 | 999.8769 | 967.3429 | 753.8088 | 921.425 | 932.3169 | 965.5698 | 934.8064 | 990.0198 | 1188.2245 | 682.3063 | 679.0094 | 973.855 |  |  | 744.2211 | 1033.1235 | 1019.8475 | 1190.4348 | 733.8199 |  | 741.1176 |  |  | 767.4376 | 829.2357 | 823.5473 | [5 empty] | 957.2394 | 1162.5728 | 1081.607 | 1082.2393 | 1140.794 | 984.7469 | 1030.5789 | 1110.6233 | 1096.6094 | 1116.0045 | 567.1321 | 1237.5179 | 1211.4115 | 1121.5528 | 1128.0394 | 1089.4741 | 1101.0942 | 1056.1067 | 1113.3317 | 1180.5501 | 1130.4592 | 1149.587 | 859.772 | 942.2071 | 1089.4217 | 1128.7957 | 1136.6893 | 1135.3556 |  | 1117.4664 | 1131.0047 | 1086.3919 | 1174.4183 | 1060.8476 |  | 1123.7406 | 967.1867 | 1.0548 | 19.0603 | 1.734 | 1.5604 | -14.4681 | 3.0713 | 9594.77 | 0.31 | 5.6818 | -3.4932 | -17.2989 | 5.078 | 9.0319 | -34.793 | 16.9057 |  | 173.1146 | 264.907 | 163.0843 | 62.6571 |  | 180.6121
42838.5607 | 12129 | 1046.2145 | 934.1187 | 674.9885 | 211.947 | 60.2745 | 35.1017 | 114.4266 | 34.0553 | 137.3158 | 99.6654 | 62.6767 | 37.6376 | 26.6919 | 61.2075 | 995.0025 | 987.7539 | 985.8366 | 1049.6052 | 1063.4063 | 1124.6969 | 1037.3944 | 753.8865 | 1056.0165 | 882.0004 | 747.7065 | 952.9514 | 800.4908 | 803.7625 | 806.947 | 938.7182 | 848.2849 | 987.1998 | 970.5387 | 1070.3055 | 1035.7698 |  | 763.1628 |  | 816.8606 | 837.3023 | 630.9507 | 1036.9345 |  | 518.8291 | 722.3174 | 662.4949 | 904.3751 | 961.1659 | 987.7605 | 976.8212 | 58.8418 | 398.7983 | 85.2631 | 630.1544 | 38.4649 | 70.4949 | 60.7261 | 107.4992 | 112.327 |  |  | 6.0431 | -2.5431 | -61.2736 | 6.146 | 13.7463 | -197.5621 | 46.8513 | -2.0197 | 19.5862 | 51.8893 | 49.5154 | 0.0077342 | 0.0011434 | 0.00095775 | 1006.1954 | 1001.7382 | 985.2391 | 978.8271 | 898.6792 | 266.4713 | 73.7304 | 750.7267 | 158.2393 | 88.6111 | 52.6547 | 35.9478 | 33.223 | 58.792 | 700.9329 |  | 552.149 | 434.2253 | 325.2563 | 1010.179 | 698.2536 | 1035.0625 | 1088.262 | 1047.8966 | 883.4183 | 1050.1949 | 927.4851 | 1008.2095 | 947.6845 | 875.4395 | 1062.8459 | 1058.9545 | 1073.0807 | 1062.9476 | 169.4397 | 59.7605 | 737.3807 | 1057.9564 | 1074.5622 | 736.9982 | 1014.5897 | 1000.6347 | 968.2059 | 753.7997 | 921.375 | 931.9548 | 967.54 | 934.8405 | 991.031 | 1186.9353 | 682.0964 | 679.1567 | 975.2105 |  |  | 744.2737 | 1032.3866 | 1017.7029 | 1190.9852 | 733.8283 |  | 741.3707 |  |  | 766.9039 | 829.0231 | 823.0304 | [5 empty] | 957.2507 | 1162.557 | 1080.5924 | 1082.0001 | 1140.7961 | 984.8758 | 1031.2034 | 1110.6461 | 1096.6134 | 1115.995 | 570.9872 | 1237.9251 | 1211.8613 | 1121.1369 | 1127.4961 | 1089.7677 | 1101.5726 | 1056.0668 | 1112.9003 | 1180.2693 | 1130.1348 | 1149.6916 | 860.2646 | 941.4473 | 1085.505 | 1129.8153 | 1136.647 | 1132.7268 |  | 1120.1273 | 1130.7126 | 1087.4585 | 1174.2834 | 1060.9842 |  | 1144.9317 | 967.1718 | 1.1863 | 19.062 | 1.7346 | 1.5605 | -14.4577 | 3.0713 | 9647.83 | 0.71 | 5.6302 | -3.5064 | -17.2114 | 5.451 | 9.1749 | -34.7825 | 16.9383 |  | 172.7205 | 265.3735 | 188.1531 | 66.7211 |  | 180.6329
42838.5607 | 12130 | 1047.3636 | 934.0638 | 675.1211 | 212.4273 | 60.3032 | 35.102 | 114.4762 | 34.0654 | 137.3751 | 99.6996 | 62.6835 | 37.6428 | 26.6933 | 61.2154 | 995.5805 | 987.5747 | 988.8446 | 1049.7084 | 1063.3308 | 1124.3922 | 1035.433 | 752.8987 | 1056.2947 | 881.915 | 747.6716 | 952.9089 | 800.4653 | 803.7438 | 806.9455 | 938.7288 | 847.8705 | 987.0867 | 970.5647 | 1070.8199 | 1039.4129 |  | 763.1546 |  | 816.8552 | 837.2771 | 630.9627 | 1036.9418 |  | 518.4244 | 721.8524 | 664.4119 | 901.2615 | 960.5342 | 987.2972 | 976.6742 | 58.0742 | 398.5849 | 83.9939 | 630.0342 | 38.455 | 70.5992 | 60.7092 | 107.5317 | 112.2759 |  |  | 6.0786 | -2.8539 | -61.8229 | 6.0251 | 14.4718 | -197.5706 | 46.8375 | -2.1228 | 20.1036 | 52.2611 | 49.4914 | 0.0075486 | 0.0010941 | 0.00098239 | 1007.001 | 1001.7065 | 985.2399 | 978.8132 | 898.8483 | 266.843 | 73.7601 | 753.8293 | 158.4082 | 88.6489 | 52.6654 | 35.9533 | 33.2244 | 58.8025 | 436.7556 |  | 556.1256 | 431.2044 | 302.7261 | 1012.292 | 697.9487 | 1034.2631 | 1085.9652 | 1046.1148 | 887.3282 | 1046.0692 | 926.3125 | 1008.1735 | 947.6788 | 875.4036 | 1063.5005 | 1058.783 | 1073.0628 | 1062.8513 | 162.5782 | 80.9436 | 737.7128 | 1058.1786 | 1075.753 | 737.0959 | 1019.7243 | 1001.9328 | 966.777 | 753.7779 | 921.3185 | 932.2987 | 968.9642 | 934.8273 | 992.4179 | 1186.5315 | 682.1242 | 679.1563 | 976.8744 |  |  | 744.3252 | 1032.1399 | 1016.2927 | 1191.8094 | 733.8758 |  | 741.4678 |  |  | 766.3412 | 828.4845 | 822.4691 | [5 empty] | 957.2874 | 1162.557 | 1080.7258 | 1081.5882 | 1140.1094 | 985.0536 | 1031.6687 | 1110.3281 | 1096.9995 | 1115.9299 | 573.5122 | 1238.0144 | 1211.5023 | 1121.0154 | 1127.0906 | 1090.0881 | 1103.6512 | 1056.0485 | 1113.5114 | 1180.1652 | 1130.0177 | 1150.1043 | 862.1297 | 942.6568 | 1084.9991 | 1125.1617 | 1136.6044 | 1133.4113 |  | 1123.4754 | 1130.6401 | 1086.758 | 1174.237 | 1061.1166 |  | 1145.542 | 967.1716 | 1.0695 | 19.0615 | 1.735 | 1.5605 | -14.5104 | 3.0713 | 9697.54 | 0.48 | 5.6467 | -3.7136 | -17.2844 | 5.3958 | 9.4122 | -34.7769 | 16.9327 |  | 172.5877 | 266.0227 | 218.7564 | 66.182 |  | 181.008
42838.5607 | 12131 | 1048.6616 | 934.1513 | 675.1983 | 212.9101 | 60.339 | 35.1091 | 114.5338 | 34.0639 | 137.4354 | 99.7313 | 62.6986 | 37.6478 | 26.7022 | 61.2226 | 995.2046 | 986.9392 | 988.7324 | 1049.7218 | 1063.4989 | 1127.3346 | 1034.9479 | 752.3904 | 1056.2487 | 882.0517 | 747.6528 | 952.8692 | 800.4351 | 803.7201 | 806.9138 | 938.8739 | 846.1401 | 987.1126 | 970.0129 | 1068.271 | 1040.7167 |  | 763.1411 |  | 816.8399 | 837.2114 | 630.9752 | 1036.6872 |  | 519.4312 | 721.0396 | 666.5899 | 903.2762 | 959.0525 | 987.2677 | 976.577 | 58.0837 | 398.2946 | 82.8945 | 630.1218 | 38.4581 | 70.5815 | 60.6989 | 107.5277 | 112.2304 |  |  | 5.8466 | -2.0897 | -61.2335 | 5.7182 | 14.205 | -197.5746 | 47.0031 | -2.5611 | 21.6466 | 54.7871 | 49.5298 | 0.0075683 | 0.0010744 | 0.0009791 | 1004.7898 | 1001.7988 | 985.2879 | 978.7893 | 899.1025 | 267.216 | 73.799 | 757.4473 | 158.5778 | 88.6843 | 52.6809 | 35.9606 | 33.2306 | 58.8182 | 553.164 |  | 575.0131 | 432.7434 | 303.8364 | 1012.8538 | 697.9033 | 1029.679 | 1080.1779 | 1042.3984 | 890.3512 | 1039.8538 | 925.3102 | 1008.1268 | 947.6523 | 875.353 | 1063.8402 | 1058.7418 | 1073.0354 | 1062.8254 | 167.7012 | 57.9633 | 737.8037 | 1058.8418 | 1076.6398 | 737.1701 | 1017.7274 | 1002.8471 | 967.7747 | 753.7868 | 921.2718 | 932.2865 | 970.7738 | 935.0513 | 992.9222 | 1185.4141 | 682.1677 | 679.1712 | 977.5849 |  |  | 744.3745 | 1032.0434 | 1016.2979 | 1191.7845 | 733.9363 |  | 741.5359 |  |  | 765.8214 | 827.9463 | 821.962 | [5 empty] | 957.2115 | 1162.3204 | 1081.0376 | 1080.9989 | 1139.6296 | 985.2085 | 1031.6483 | 1110.4013 | 1097.4659 | 1115.7607 | 573.1509 | 1237.9544 | 1211.8574 | 1120.9764 | 1127.2234 | 1090.2685 | 1101.9001 | 1056.091 | 1118.1354 | 1180.2683 | 1129.8825 | 1149.921 | 864.8048 | 944.6055 | 1089.4601 | 1112.8237 | 1136.5591 | 1133.7164 |  | 1123.7067 | 1130.5305 | 1084.665 | 1174.1572 | 1061.3904 |  | 1145.6939 | 967.1449 | 1.0695 | 19.0616 | 1.7354 | 1.5606 | -14.4387 | 3.0713 | 9713.08 | 1.1 | 5.5379 | -3.1765 | -17.1948 | 5.2545 | 9.3249 | -34.7768 | 16.9624 |  | 172.535 | 266.0041 | 206.1553 | 64.0689 |  | 181.2022
42838.5607 | 12132 | 1048.1482 | 934.173 | 675.2887 | 213.4358 | 60.3726 | 35.1079 | 114.5821 | 34.0643 | 137.497 | 99.7507 | 62.6965 | 37.6525 | 26.7025 | 61.2264 | 995.4011 | 987.7573 | 989.173 | 1049.7816 | 1063.1457 | 1128.8428 | 1034.7765 | 751.3108 | 1056.2192 | 882.2385 | 747.6448 | 952.8044 | 800.4183 | 803.6911 | 806.8838 | 940.5061 | 847.2955 | 987.0495 | 970.5984 | 1067.7474 | 1041.0878 |  | 763.1458 |  | 816.8123 | 837.1796 | 630.9489 | 1035.7791 |  | 519.4836 | 721.3706 | 667.6767 | 905.4045 | 960.4621 | 988.2809 | 976.6918 | 59.0112 | 398.2394 | 82.0667 | 630.6692 | 38.447 | 70.4805 | 60.6995 | 107.5 | 112.1867 |  |  | 5.9879 | -2.4307 | -61.4622 | 5.0138 | 12.8014 | -197.5319 | 46.5858 | -2.3929 | 20.5068 | 52.306 | 49.5686 | 0.0075519 | 0.0011237 | 0.00093475 | 1004.8712 | 1001.9966 | 985.3548 | 978.8012 | 899.285 | 267.5836 | 73.8359 | 760.955 | 158.748 | 88.7137 | 52.6923 | 35.9662 | 33.2479 | 58.8384 | 890.4791 |  | 551.7708 | 431.7949 | 304.4485 | 1012.8218 | 696.8413 | 1025.0811 | 1075.6708 | 1038.9809 | 892.4699 | 1036.3864 | 924.7732 | 1008.0776 | 947.6362 | 875.3016 | 1063.915 | 1058.7118 | 1072.9995 | 1062.7991 | 140.9253 | 59.7694 | 737.8758 | 1058.879 | 1076.5759 | 737.2256 | 1015.2397 | 1002.7341 | 967.5233 | 753.7509 | 921.2271 | 932.9005 | 972.1112 | 935.0286 | 994.5438 | 1183.8232 | 682.1952 | 679.2079 | 976.7291 |  |  | 744.422 | 1032.0079 | 1015.833 | 1192.9928 | 733.9832 |  | 741.6016 |  |  | 765.3455 | 827.417 | 821.4972 | [5 empty] | 957.3397 | 1162.3234 | 1080.4263 | 1080.5987 | 1138.7799 | 984.9112 | 1031.137 | 1110.3299 | 1097.5649 | 1115.6426 | 572.3233 | 1237.7146 | 1212.0558 | 1121.0196 | 1127.2549 | 1090.5437 | 1099.1186 | 1056.0791 | 1119.5292 | 1180.5264 | 1129.8164 | 1149.846 | 866.317 | 946.9366 | 1084.9445 | 1116.9388 | 1136.4748 | 1134.0256 |  | 1125.0307 | 1130.3777 | 1084.4197 | 1174.1102 | 1061.8608 |  | 1140.4464 | 967.1002 | 0.96169 | 19.0604 | 1.7353 | 1.5623 | -14.2819 | 3.0713 | 9698.59 | 0.8 | 5.6043 | -3.4264 | -17.2297 | 4.921 | 8.8558 | -34.787 | 16.8937 |  | 172.5148 | 266.9132 | 168.6569 | 66.3133 |  | 181.2456
42838.5607 | 12133 | 1046.6281 | 934.626 | 675.3972 | 213.9161 | 60.3999 | 35.1151 | 114.6262 | 34.0554 | 137.5477 | 99.7707 | 62.7055 | 37.6523 | 26.6965 | 61.2288 | 996.4681 | 989.4735 | 992.2026 | 1049.8284 | 1063.2554 | 1126.3653 | 1034.7072 | 751.3526 | 1056.1687 | 882.2625 | 747.6577 | 952.7394 | 800.4031 | 803.6702 | 806.8676 | 940.0467 | 847.796 | 987.0188 | 971.4892 | 1067.8965 | 1041.0972 |  | 763.1414 |  | 816.8124 | 837.1265 | 630.8094 | 1035.7004 |  | 518.9011 | 721.1423 | 665.5293 | 903.292 | 961.5723 | 989.3649 | 977.0683 | 59.4869 | 398.1408 | 81.2365 | 630.9203 | 38.4588 | 70.3576 | 60.7188 | 107.4427 | 112.1528 |  |  | 6.0772 | -3.6957 | -61.8959 | 5.5644 | 14.5395 | -197.5779 | 46.1843 | -2.8246 | 20.6594 | 53.4911 | 49.4416 | 0.007657 | 0.0010448 | 0.00094625 | 1006.4149 | 1002.0909 | 985.4516 | 978.8317 | 899.6403 | 267.9584 | 73.8635 | 763.9619 | 158.9201 | 88.7457 | 52.6989 | 35.9651 | 33.2523 | 58.8455 | 925.7527 |  | 501.0363 | 423.5593 | 324.8882 | 1009.7762 | 695.3906 | 1020.6841 | 1071.4085 | 1035.6002 | 891.5649 | 1035.5345 | 924.1571 | 1008.0363 | 947.643 | 875.2583 | 1063.8337 | 1058.1253 | 1072.981 | 1062.5282 | 158.1521 | 55.6314 | 737.928 | 1059.5364 | 1075.9502 | 737.3089 | 1016.7669 | 1002.41 | 967.5452 | 753.7149 | 921.1699 | 932.9883 | 973.4759 | 935.2289 | 993.9986 | 1180.6892 | 682.2004 | 679.2097 | 971.2063 |  |  | 744.4906 | 1031.94 | 1015.4722 | 1193.888 | 734.0499 |  | 741.6742 |  |  | 764.8759 | 826.8847 | 821.0428 | [5 empty] | 957.5983 | 1162.2515 | 1081.4401 | 1080.1193 | 1137.8023 | 984.5725 | 1030.7316 | 1110.5327 | 1097.6124 | 1115.5929 | 573.546 | 1237.6626 | 1212.2949 | 1121.2086 | 1127.6045 | 1090.8278 | 1098.7334 | 1056.1059 | 1122.3348 | 1180.7625 | 1129.9191 | 1149.3353 | 867.2645 | 947.481 | 1086.382 | 1117.2486 | 1136.2828 | 1134.1227 |  | 1126.0533 | 1130.2245 | 1085.4202 | 1174.0698 | 1061.969 |  | 1130.3866 | 967.1112 | 1.0676 | 19.0614 | 1.7357 | 1.5632 | -14.3656 | 3.0712 | 9655.65 | 0.81 | 5.6459 | -4.2245 | -17.2884 | 5.1836 | 9.4419 | -34.806 | 16.828 |  | 172.4767 | 267.5885 | 162.9355 | 71.4896 |  | 181.2068
42838.5607 | 12134 | 1045.5853 | 934.9062 | 675.5186 | 214.3977 | 60.4327 | 35.1222 | 114.6838 | 34.0606 | 137.599 | 99.8017 | 62.719 | 37.6588 | 26.6969 | 61.2397 | 996.5234 | 989.443 | 992.0582 | 1049.8477 | 1063.1484 | 1125.0704 | 1034.8072 | 750.6175 | 1056.383 | 882.2286 | 747.6177 | 952.6735 | 800.3659 | 803.6389 | 806.8464 | 940.1662 | 846.3194 | 986.9558 | 970.8727 | 1069.0898 | 1040.9389 |  | 763.1435 |  | 816.8086 | 837.0736 | 630.6943 | 1035.5982 |  | 519.2352 | 720.6604 | 664.7154 | 894.2607 | 963.1192 | 989.1536 | 977.5518 | 60.0525 | 397.9779 | 80.5475 | 631.1627 | 38.4464 | 70.1538 | 60.6988 | 107.3703 | 112.116 |  |  | 6.1015 | -2.5208 | -61.9208 | 5.0065 | 14.6236 | -197.6364 | 46.5267 | -2.4363 | 20.2029 | 53.6067 | 49.3621 | 0.0075913 | 0.0010317 | 0.00096103 | 1006.4661 | 1002.0598 | 985.4332 | 978.8392 | 899.8007 | 268.3272 | 73.8879 | 766.1358 | 159.0935 | 88.7931 | 52.7206 | 35.9821 | 33.2511 | 58.873 | 801.3617 |  | 488.8732 | 421.3813 | 329.969 | 1008.1239 | 693.3753 | 1017.8705 | 1070.338 | 1033.7365 | 890.6074 | 1035.8772 | 923.8587 | 1007.9967 | 947.6381 | 875.2171 | 1063.5134 | 1057.957 | 1072.9464 | 1062.3495 | 171.9212 | 73.7145 | 737.9821 | 1062.0686 | 1080.176 | 737.3717 | 1018.3152 | 1002.4343 | 967.6071 | 753.6992 | 921.1134 | 934.1011 | 974.2673 | 935.2417 | 993.3033 | 1174.6039 | 682.2517 | 679.2256 | 971.81 |  |  | 744.5383 | 1031.5286 | 1013.8643 | 1195.4978 | 734.1066 |  | 741.704 |  |  | 764.3596 | 826.4728 | 820.5951 | [5 empty] | 957.7404 | 1161.9838 | 1081.2945 | 1079.4734 | 1137.0949 | 984.5378 | 1030.5887 | 1110.2185 | 1097.6135 | 1115.5959 | 576.0475 | 1237.6861 | 1212.2835 | 1121.5037 | 1127.8353 | 1091.1405 | 1099.553 | 1056.1144 | 1123.3065 | 1180.2517 | 1129.9036 | 1149.299 | 865.8513 | 947.3901 | 1085.221 | 1113.0469 | 1136.116 | 1133.4455 |  | 1124.2624 | 1130.0658 | 1085.3405 | 1174.1557 | 1062.022 |  | 1129.1442 | 967.1472 | 1.1717 | 19.0612 | 1.7359 | 1.5641 | -14.3857 | 3.0712 | 9660.02 | 0.96 | 5.6572 | -3.4881 | -17.2877 | 4.9157 | 9.4684 | -34.8083 | 16.8888 |  | 172.2567 | 268.8326 | 175.7833 | 72.2032 |  | 181.0293
42838.5607 | 12135 | 1044.6526 | 934.8957 | 675.6427 | 214.8737 | 60.4674 | 35.123 | 114.7344 | 34.0576 | 137.6534 | 99.8248 | 62.7274 | 37.6615 | 26.7015 | 61.2329 | 995.8482 | 989.2076 | 989.5459 | 1049.9063 | 1062.4492 | 1125.0626 | 1034.9554 | 750.946 | 1056.4397 | 882.107 | 747.5945 | 952.5987 | 800.3312 | 803.6168 | 806.8122 | 940.732 | 846.937 | 987.625 | 970.0669 | 1067.416 | 1040.6303 |  | 763.1335 |  | 816.818 | 837.0074 | 630.7502 | 1035.4908 |  | 519.964 | 721.1636 | 662.162 | 886.7106 | 962.2728 | 989.3468 | 978.2328 | 61.7437 | 397.6104 | 80.7201 | 631.1096 | 38.4333 | 70.048 | 60.6915 | 107.3081 | 112.0799 |  |  | 5.9616 | -2.3144 | -61.6875 | 5.684 | 13.7917 | -197.6311 | 46.4452 | -2.0545 | 20.8363 | 53.4483 | 49.4416 | 0.0077227 | 0.0011237 | 0.00094953 | 1009.1499 | 1001.808 | 985.3781 | 978.7954 | 900.0548 | 268.7283 | 73.9202 | 767.8334 | 159.2822 | 88.8467 | 52.7399 | 35.9889 | 33.26 | 58.9045 |  |  | 560.7257 | 423.5709 | 340.4185 | 1008.1662 | 693.5096 | 1016.0424 | 1068.053 | 1031.6629 | 889.5818 | 1036.0183 | 923.2813 | 1007.9588 | 947.6348 | 875.1936 | 1063.1386 | 1057.7297 | 1072.9161 | 1062.3049 | 171.0967 | 85.1699 | 738.0476 | 1063.5147 | 1082.0839 | 737.4447 | 1021.2855 | 1003.1405 | 967.0716 | 753.6877 | 921.0451 | 934.3229 | 974.836 | 935.3756 | 992.7577 | 1173.8394 | 682.2821 | 679.2517 | 973.676 |  |  | 744.5937 | 1031.2096 | 1013.6768 | 1196.6639 | 734.1886 |  | 741.759 |  |  | 763.8465 | 826.0352 | 820.1843 | [5 empty] | 957.7145 | 1161.7952 | 1079.7544 | 1078.6425 | 1136.9134 | 984.4698 | 1030.3984 | 1110.4665 | 1097.5554 | 1115.7447 | 578.7714 | 1237.6887 | 1212.0731 | 1121.5309 | 1127.5566 | 1091.4289 | 1100.9222 | 1056.1213 | 1121.1777 | 1179.2849 | 1129.7984 | 1149.6144 | 866.6758 | 949.3132 | 1080.5744 | 1114.9864 | 1135.9397 | 1134.7329 |  | 1123.652 | 1129.7236 | 1086.0281 | 1174.1571 | 1062.1027 |  | 1138.0808 | 967.1847 | 1.1874 | 19.0601 | 1.7357 | 1.5647 | -14.5015 | 3.0712 | 9639.68 | 0.56 | 5.5918 | -3.3431 | -17.2595 | 5.2391 | 9.1958 | -34.8105 | 16.8753 |  | 172.0857 | 269.709 |  | 64.262 |  | 180.8172
42838.5607 | 12136 | 1044.9746 | 934.9916 | 675.8098 | 215.3616 | 60.4943 | 35.1257 | 114.7847 | 34.0613 | 137.7076 | 99.8551 | 62.7339 | 37.6605 | 26.7027 | 61.2446 | 994.9834 | 988.8635 | 988.6637 | 1049.8527 | 1062.6298 | 1124.9788 | 1034.97 | 751.7288 | 1055.9011 | 881.8907 | 747.5638 | 952.5292 | 800.3079 | 803.5946 | 806.7932 | 940.797 | 848.3596 | 988.4415 | 969.3879 | 1068.4159 | 1040.7024 |  | 763.1254 |  | 816.8258 | 836.927 | 630.7909 | 1035.2163 |  | 520.5098 | 721.3351 | 660.54 | 883.7792 | 962.487 | 989.1159 | 978.3725 | 63.5629 | 397.4541 | 80.1967 | 630.7871 | 38.4538 | 69.9598 | 60.6809 | 107.2713 | 112.0563 |  |  | 6.2284 | -2.3565 | -61.8328 | 4.906 | 14.1485 | -197.57 | 46.641 | -2.4402 | 21.3485 | 55.1347 | 49.5468 | 0.0074993 | 0.001081 | 0.00097089 | 1005.9306 | 1001.637 | 985.2734 | 978.868 | 900.9497 | 269.1131 | 73.9647 | 768.9698 | 159.4612 | 88.8693 | 52.7581 | 35.9878 | 33.2626 | 58.9053 | 713.0697 |  | 650.5683 | 443.3103 | 342.1847 | 1009.7283 | 694.8742 | 1013.1865 | 1065.1188 | 1029.0163 | 890.4652 | 1030.5627 | 922.4599 | 1007.9198 | 947.6327 | 875.1499 | 1062.9197 | 1057.723 | 1072.8929 | 1062.3426 | 175.2591 | 70.6456 | 738.1397 | 1064.5185 | 1084.9414 | 737.4246 | 1022.1248 | 1002.8345 | 965.5659 | 753.65 | 920.9925 | 934.8679 | 976.4459 | 935.4815 | 992.4488 | 1172.0233 | 682.3121 | 679.2016 | 976.9318 |  |  | 744.6449 | 1031.0463 | 1013.3876 | 1197.6122 | 734.1665 |  | 741.8413 |  |  | 763.3206 | 825.5512 | 819.7734 | [5 empty] | 957.5691 | 1161.7782 | 1078.7366 | 1077.9369 | 1136.211 | 984.2679 | 1029.7161 | 1110.4434 | 1097.6024 | 1115.9976 | 581.0975 | 1237.5868 | 1211.8492 | 1121.53 | 1127.3057 | 1091.6999 | 1102.2408 | 1056.1731 | 1117.7503 | 1178.7668 | 1129.7232 | 1149.2092 | 868.8382 | 947.9981 | 1083.2956 | 1110.1 | 1136.0542 | 1134.6126 |  | 1122.7283 | 1129.3547 | 1087.626 | 1174.1486 | 1062.2558 |  | 1144.5217 | 967.2245 | 0.96855 | 19.0609 | 1.7354 | 1.565 | -14.3356 | 3.0712 | 9572.34 | 0.96 | 5.7155 | -3.3736 | -17.2813 | 4.8678 | 9.3132 | -34.8019 | 16.9093 |  | 171.9976 | 270.4269 | 186.5386 | 54.7113 |  | 180.6916
42838.5608 | 12137 | 1045.7301 | 935.2062 | 676.0703 | 215.8311 | 60.5236 | 35.1437 | 114.8375 | 34.0648 | 137.7622 | 99.8811 | 62.7418 | 37.6689 | 26.7111 | 61.2601 | 994.3705 | 988.6643 | 987.1185 | 1049.8884 | 1062.2621 | 1126.2428 | 1035.0751 | 752.2737 | 1055.5831 | 881.5165 | 747.5847 | 952.4576 | 800.2882 | 803.5733 | 806.7713 | 941.4458 | 853.018 | 988.348 | 969.4657 | 1067.6177 | 1040.5339 |  | 763.1338 |  | 816.8478 | 836.8888 | 630.8706 | 1035.1406 |  | 520.317 | 720.8345 | 658.5356 | 878.7684 | 961.7713 | 988.4679 | 978.4568 | 65.6618 | 397.5424 | 80.2279 | 630.6071 | 38.4573 | 69.8825 | 60.6662 | 107.2379 | 112.0101 |  |  | 6.1127 | -1.0482 | -60.9917 | 5.6656 | 14.0085 | -197.5969 | 47.2686 | -1.9987 | 21.2203 | 54.1505 | 49.5211 | 0.0076948 | 0.001145 | 0.0009446 | 1005.7495 | 1001.8464 | 985.2702 | 979.0434 | 901.8858 | 269.4796 | 73.9846 | 764.427 | 159.6297 | 88.8988 | 52.7683 | 35.9952 | 33.2658 | 58.9115 | 920.0552 |  | 617.7722 | 447.1839 | 328.3526 | 1012.5006 | 695.6509 | 1010.1296 | 1063.0815 | 1026.7983 | 889.8547 | 1030.1428 | 921.4445 | 1007.8849 | 947.6351 | 875.1101 | 1062.518 | 1057.6851 | 1072.8636 | 1062.3864 | 183.3327 | 71.8464 | 738.0593 | 1063.8135 | 1081.9752 | 737.5549 | 1023.4025 | 1002.4983 | 964.0481 | 753.6319 | 920.9296 | 935.7184 | 977.8631 | 935.5361 | 992.5123 | 1172.1819 | 682.3102 | 679.3165 | 978.8273 |  |  | 744.702 | 1030.773 | 1012.4509 | 1198.8537 | 734.2884 |  | 741.8396 |  |  | 762.8211 | 825.1407 | 819.3988 | [5 empty] | 957.5065 | 1161.6551 | 1077.2701 | 1077.5009 | 1135.72 | 983.7902 | 1028.8955 | 1110.2107 | 1097.6255 | 1116.2563 | 582.1246 | 1237.7183 | 1211.6601 | 1121.6674 | 1127.4359 | 1092.0618 | 1101.3614 | 1056.1907 | 1115.1876 | 1178.4674 | 1129.6558 | 1148.7601 | 871.1482 | 946.2062 | 1082.3603 | 1113.8609 | 1136.1289 | 1133.6008 |  | 1122.2845 | 1129.08 | 1087.9718 | 1174.3488 | 1062.4998 |  | 1144.3523 | 967.2088 | 0.99118 | 19.0567 | 1.7352 | 1.5637 | -14.4293 | 3.0712 | 9519.52 | 0.93 | 5.6621 | -2.2494 | -17.159 | 5.2297 | 9.2646 | -34.7953 | 17.0183 |  | 171.8509 | 271.3844 | 165.1801 | 58.6015 |  | 180.4621
42838.5608 | 12138 | 1047.0612 | 935.5824 | 676.3882 | 216.3035 | 60.5637 | 35.1476 | 114.8981 | 34.0747 | 137.8267 | 99.9092 | 62.7567 | 37.6862 | 26.7175 | 61.2721 | 993.9955 | 988.6018 | 986.7596 | 1049.7259 | 1062.1826 | 1126.7817 | 1035.4798 | 752.419 | 1055.4611 | 881.06 | 747.638 | 952.3825 | 800.2506 | 803.5415 | 806.7236 | 940.5017 | 941.6441 | 989.5376 | 969.3739 | 1069.3845 | 1039.8361 |  | 763.1413 |  | 816.8469 | 836.8529 | 630.8284 | 1034.6428 |  | 520.8506 | 720.6669 | 659.736 | 878.4519 | 962.5896 | 988.5773 | 978.4107 | 67.4126 | 397.8405 | 82.0386 | 630.5947 | 38.4465 | 69.8965 | 60.6548 | 107.2108 | 111.9635 |  |  | 6.0306 | -1.6672 | -62.118 | 5.8253 | 13.0583 | -197.5989 | 47.122 | -3.1999 | 20.8106 | 53.1913 | 49.5881 | 0.007639 | 0.0011664 | 0.0009676 | 1007.0694 | 1002.1043 | 985.3036 | 979.2181 | 901.8881 | 269.8318 | 74.0119 | 751.7765 | 159.7995 | 88.9291 | 52.7781 | 36.0041 | 33.2735 | 58.9187 | 600.6681 |  | 655.8937 | 424.8558 | 327.6255 | 1015.2037 | 696.5199 | 1009.3017 | 1063.5875 | 1026.863 | 888.3979 | 1030.0528 | 920.968 | 1007.8548 | 947.632 | 875.0657 | 1062.3459 | 1057.6817 | 1072.8341 | 1062.3533 | 168.6909 | 73.2325 | 738.2402 | 1064.3358 | 1081.2491 | 737.6482 | 1024.9106 | 1002.1809 | 962.6578 | 753.6324 | 920.8764 | 934.6753 | 978.8516 | 935.8162 | 992.8444 | 1171.8844 | 682.3697 | 679.3782 | 980.4777 |  |  | 744.7324 | 1030.4764 | 1012.3435 | 1199.4782 | 734.3371 |  | 741.8753 |  |  | 762.3584 | 824.7513 | 819.0355 | [5 empty] | 957.6029 | 1161.3288 | 1076.8654 | 1077.3862 | 1135.305 | 983.3929 | 1028.3634 | 1110.3492 | 1097.688 | 1116.3139 | 584.2156 | 1237.7298 | 1211.173 | 1121.7703 | 1127.7025 | 1092.5036 | 1100.6228 | 1056.1016 | 1113.1408 | 1178.6053 | 1129.6887 | 1148.5238 | 873.9618 | 947.0386 | 1086.0386 | 1113.6328 | 1135.9703 | 1132.883 |  | 1123.4572 | 1128.7508 | 1088.0378 | 1174.431 | 1062.6474 |  | 1132.6681 | 967.1768 | 1.062 | 19.0613 | 1.7359 | 1.5645 | -14.4667 | 3.0712 | 9436.77 | 0.82 | 5.6238 | -2.8367 | -17.3152 | 5.3025 | 8.9453 | -34.797 | 16.9927 |  | 171.6928 | 271.8567 | 202.2748 | 54.6418 |  | 180.3652
42838.5608 | 12139 | 1047.8142 | 935.8451 | 676.8189 | 216.8017 | 60.6041 | 35.1482 | 114.9487 | 34.0696 | 137.8789 | 99.9322 | 62.7638 | 37.6783 | 26.7128 | 61.2747 | 994.0912 | 988.3918 | 990.0199 | 1049.5168 | 1061.7497 | 1126.7069 | 1035.4296 | 750.7731 | 1055.5108 | 881.1471 | 747.6022 | 952.3357 | 800.2339 | 803.527 | 806.6872 | 940.8374 | 851.7899 | 989.7134 | 968.7469 | 1067.1723 | 1040.2227 |  | 763.1396 |  | 816.8412 | 836.8537 | 630.774 | 1034.6482 |  | 520.5004 | 720.2332 | 662.4048 | 878.994 | 962.2684 | 988.4562 | 978.5032 | 67.4997 | 397.9492 | 88.2139 | 630.6845 | 38.462 | 69.9516 | 60.6356 | 107.2037 | 111.9425 |  |  | 6.1633 | -3.2364 | -60.7275 | 5.0709 | 13.8403 | -197.5752 | 46.7048 | -2.55 | 20.7005 | 52.8892 | 49.4794 | 0.0076735 | 0.0010087 | 0.00097253 | 1006.448 | 1002.3039 | 985.3312 | 979.3212 | 901.5139 | 270.1953 | 74.045 | 753.2343 | 159.9816 | 88.9659 | 52.7969 | 35.9975 | 33.2744 | 58.9287 | 889.7398 |  | 654.71 | 434.0498 | 353.9358 | 1016.5462 | 698.2473 | 1008.5323 | 1062.3454 | 1025.7601 | 887.7062 | 1031.0133 | 920.9725 | 1007.812 | 947.6389 | 875.0325 | 1062.2833 | 1057.6821 | 1072.8058 | 1062.1754 | 162.841 | 61.9107 | 738.3016 | 1063.3848 | 1078.5695 | 737.7047 | 1021.4138 | 1001.7394 | 962.7709 | 753.5972 | 920.8171 | 935.1758 | 979.7241 | 935.8433 | 995.9578 | 1168.9353 | 682.39 | 679.4411 | 982.4352 |  |  | 744.7636 | 1030.3521 | 1012.8784 | 1201.1765 | 734.4057 |  | 741.9304 |  |  | 761.9268 | 824.4041 | 818.7099 | [5 empty] | 957.655 | 1161.415 | 1077.7772 | 1077.7219 | 1135.4758 | 983.3672 | 1028.5012 | 1110.2895 | 1097.7106 | 1116.348 | 585.3581 | 1237.9259 | 1211.1142 | 1122.0058 | 1128.0515 | 1092.7616 | 1100.8069 | 1056.1297 | 1113.349 | 1179.5727 | 1129.7226 | 1148.54 | 873.9708 | 945.7192 | 1080.4368 | 1113.9164 | 1135.9218 | 1132.0753 |  | 1123.5546 | 1128.5726 | 1088.0971 | 1174.2684 | 1062.7944 |  | 1139.1882 | 967.1656 | 0.88155 | 19.0627 | 1.7362 | 1.5649 | -14.3548 | 3.0712 | 9418.45 | 1.14 | 5.6853 | -3.9514 | -17.1166 | 4.9462 | 9.2088 | -34.7933 | 16.9165 |  | 171.626 | 273.1213 | 170.957 | 55.3234 |  | 180.3346
42838.5608 | 12140 | 1048.7756 | 936.2229 | 677.21 | 217.2691 | 60.6364 | 35.1546 | 115.0057 | 34.0797 | 137.9507 | 99.9672 | 62.7798 | 37.6919 | 26.7201 | 61.2913 | 994.4609 | 989.19 | 992.8037 | 1049.6656 | 1061.9197 | 1127.9193 | 1035.2039 | 749.7101 | 1055.5204 | 881.2532 | 747.5315 | 952.2944 | 800.2063 | 803.498 | 806.6498 | 941.0832 | 848.9119 | 990.716 | 969.5822 | 1067.9835 | 1040.6678 |  | 763.1267 |  | 816.8333 | 836.8162 | 630.8677 | 1033.9575 |  | 519.1123 | 721.344 | 665.5262 | 879.6236 | 961.7391 | 988.5477 | 978.8401 | 67.2719 | 397.9841 | 93.8327 | 630.7869 | 38.4575 | 69.9095 | 60.6223 | 107.2747 | 111.8998 |  |  | 6.1278 | -3.6858 | -62.114 | 3.8612 | 14.0999 | -197.658 | 47.5525 | -2.3344 | 21.0708 | 52.9398 | 49.5428 | 0.0076275 | 0.0010892 | 0.00095939 | 1006.3291 | 1002.5308 | 985.3358 | 979.3915 | 901.325 | 270.5623 | 74.0859 | 757.1447 | 160.1722 | 89.0034 | 52.8193 | 36.0058 | 33.2857 | 58.9504 | 927.7753 |  | 621.2449 | 419.5518 | 367.9692 | 1016.6176 | 697.9557 | 1007.3765 | 1061.4189 | 1024.9947 | 886.9424 | 1031.1831 | 921.1103 | 1007.779 | 947.6369 | 874.9996 | 1062.2016 | 1057.6663 | 1072.777 | 1062.0622 | 161.6648 | 57.6536 | 738.4315 | 1061.8622 | 1077.6656 | 737.8086 | 1019.3915 | 1001.4364 | 963.1436 | 753.5778 | 920.7547 | 936.1306 | 980.3767 | 935.9373 | 997.4285 | 1166.276 | 682.4515 | 679.4816 | 984.3723 |  |  | 744.8017 | 1030.5102 | 1013.5951 | 1200.4174 | 734.4459 |  | 741.9829 |  |  | 761.5648 | 824.2258 | 818.469 | [5 empty] | 957.6771 | 1161.1461 | 1080.1417 | 1078.6921 | 1135.8753 | 983.5917 | 1029.1713 | 1109.9479 | 1097.5734 | 1116.4055 | 572.7897 | 1238.0498 | 1211.0596 | 1122.2039 | 1128.0452 | 1093.0793 | 1101.2598 | 1056.1611 | 1113.7904 | 1179.8251 | 1129.7882 | 1148.5445 | 872.652 | 945.4228 | 1084.5582 | 1113.8951 | 1136.1871 | 1132.3629 |  | 1123.2369 | 1128.5633 | 1086.4967 | 1174.2846 | 1062.8284 |  | 1142.7071 | 967.1817 | 1.0871 | 19.0611 | 1.7363 | 1.5656 | -14.4378 | 3.0712 | 9413.77 | 0.37 | 5.6688 | -4.2193 | -17.3206 | 4.3184 | 9.2951 | -34.8018 | 17.0699 |  | 171.7088 | 272.529 | 166.7735 | 58.9488 |  | 180.2913
42838.5608 | 12141 | 1049.016 | 936.4445 | 677.5769 | 217.7247 | 60.6719 | 35.1619 | 115.059 | 34.0793 | 138.0047 | 99.9926 | 62.791 | 37.6928 | 26.7284 | 61.2947 | 995.1092 | 989.3665 | 993.895 | 1049.914 | 1062.4535 | 1126.4503 | 1035.1497 | 749.5744 | 1055.472 | 881.3071 | 747.5009 | 952.2783 | 800.1789 | 803.4746 | 806.607 | 941.3719 | 848.7252 | 994.4403 | 969.5506 | 1069.3306 | 1040.8183 |  | 763.1196 |  | 816.8149 | 836.7684 | 630.7763 | 1033.8285 |  | 518.7571 | 722.593 | 669.0667 | 877.9883 | 961.0662 | 988.6053 | 978.664 | 67.9573 | 398.157 | 94.3365 | 631.1085 | 38.4457 | 69.829 | 60.6218 | 107.2838 | 111.8564 |  |  | 6.0464 | -4.3719 | -61.7605 | 4.2916 | 16.0062 | -197.5923 | 47.082 | -2.5828 | 20.8075 | 55.21 | 49.6818 | 0.0076537 | 0.0010185 | 0.00096596 | 1005.8688 | 1002.4444 | 985.3144 | 979.4834 | 901.3242 | 270.9114 | 74.1091 | 760.8605 | 160.3479 | 89.0255 | 52.8295 | 36.0082 | 33.2848 | 58.9624 | 791.9694 |  | 587.0776 | 423.2495 | 365.4798 | 1015.6528 | 697.0563 | 1006.8272 | 1062.0518 | 1025.0242 | 885.9623 | 1032.4942 | 920.9082 | 1007.7371 | 947.6386 | 874.9625 | 1062.1455 | 1057.642 | 1072.739 | 1061.9063 | 151.8987 | 54.2485 | 738.5083 | 1060.8947 | 1075.0162 | 737.8716 | 1020.9972 | 1001.0873 | 963.7931 | 753.5223 | 920.6996 | 937.5217 | 980.6752 | 936.1102 | 999.9331 | 1168.5795 | 682.5017 | 679.4918 | 987.7024 |  |  | 744.8378 | 1030.2995 | 1015.352 | 1202.2531 | 734.487 |  | 742.0264 |  |  | 761.278 | 824.1458 | 818.2719 | [5 empty] | 957.7238 | 1160.7589 | 1080.6425 | 1079.4799 | 1135.3605 | 983.9818 | 1029.7881 | 1109.5903 | 1097.8866 | 1116.3364 | 539.6494 | 1238.2044 | 1210.7184 | 1122.3938 | 1128.1256 | 1093.2328 | 1102.889 | 1056.1598 | 1113.5292 | 1179.867 | 1129.8557 | 1148.639 | 873.4349 | 944.5877 | 1068.1907 | 1111.003 | 1136.4293 | 1132.308 |  | 1124.0022 | 1128.9297 | 1088.481 | 1174.0949 | 1062.8463 |  | 1144.2045 | 967.169 | 0.89268 | 19.0615 | 1.7367 | 1.5664 | -14.47 | 3.0712 | 9423.12 | 0.74 | 5.6309 | -4.598 | -17.2821 | 4.5556 | 9.9037 | -34.7968 | 16.9856 |  | 171.596 | 273.8658 | 181.2869 | 62.4587 |  | 180.2638
42838.5608 | 12142 | 1049.7916 | 936.7443 | 677.9119 | 218.1871 | 60.7001 | 35.1631 | 115.1161 | 34.0747 | 138.0537 | 100.014 | 62.7955 | 37.6918 | 26.7242 | 61.3008 | 995.3666 | 989.4415 | 994.7376 | 1050.0247 | 1062.1468 | 1126.2935 | 1035.2485 | 749.7775 | 1055.5388 | 881.4426 | 747.4678 | 952.2498 | 800.1589 | 803.4456 | 806.5247 | 942.0439 | 848.1284 | 994.7506 | 970.3384 | 1067.3153 | 1040.7634 |  | 763.1201 |  | 816.8111 | 836.7352 | 630.7785 | 1033.7904 |  | 518.3872 | 720.3717 | 671.7397 | 882.8496 | 961.4248 | 988.375 | 978.1962 | 66.3165 | 398.5614 | 93.8281 | 631.4759 | 38.4312 | 69.705 | 60.6148 | 107.1834 | 111.822 |  |  | 6.1995 | -3.7772 | -61.3905 | 4.7371 | 15.2294 | -197.5687 | 47.7115 | -3.0684 | 19.9203 | 54.2087 | 49.731 | 0.0074796 | 0.0011532 | 0.00096596 | 1005.4804 | 1002.4128 | 985.3829 | 979.5856 | 901.4152 | 271.2805 | 74.1428 | 764.276 | 160.5247 | 89.0645 | 52.8423 | 36.0186 | 33.2875 | 58.9859 | 889.6022 |  | 573.6588 | 409.561 | 344.8354 | 1013.9084 | 695.728 | 1007.0791 | 1063.4959 | 1025.9777 | 885.122 | 1032.8654 | 919.5717 | 1007.7071 | 947.6468 | 874.9307 | 1062.0789 | 1057.6374 | 1072.7083 | 1061.8885 | 151.639 | 62.6407 | 738.5725 | 1060.7313 | 1075.8288 | 737.9252 | 1024.0148 | 1000.6995 | 964.4841 | 753.5121 | 920.6624 | 937.5271 | 980.809 | 936.3417 | 999.4902 | 1170.0083 | 682.488 | 679.5828 | 986.44 |  |  | 744.8807 | 1030.4803 | 1016.9627 | 1202.6324 | 734.5961 |  | 742.0201 |  |  | 761.0223 | 823.9644 | 818.1106 | [5 empty] | 957.7735 | 1160.2153 | 1083.1015 | 1080.1971 | 1135.1908 | 984.4534 | 1030.4398 | 1109.086 | 1097.9002 | 1116.5215 | 507.129 | 1238.3145 | 1211.2961 | 1122.5963 | 1128.4034 | 1093.512 | 1101.1447 | 1056.1967 | 1112.9776 | 1179.6356 | 1129.9573 | 1149.2102 | 873.3975 | 941.4605 | 1084.3692 | 1113.7446 | 1136.6527 | 1131.132 |  | 1124.2973 | 1129.5461 | 1088.0151 | 1173.9966 | 1062.8309 |  | 1143.5487 | 967.1941 | 0.93664 | 19.0639 | 1.7372 | 1.5673 | -14.4498 | 3.0712 | 9387.89 | 0.57 | 5.7015 | -4.2691 | -17.211 | 4.7809 | 9.6596 | -34.7916 | 17.0973 |  | 171.6907 | 274.108 | 169.3998 | 63.5275 |  | 180.2265
42838.5608 | 12143 | 1050.9456 | 937.1303 | 678.265 | 218.6416 | 60.7254 | 35.1674 | 115.1727 | 34.0747 | 138.1108 | 100.0406 | 62.8011 | 37.6997 | 26.7274 | 61.302 | 996.2856 | 991.1148 | 996.2121 | 1050.1638 | 1062.3383 | 1124.8548 | 1035.4182 | 749.7149 | 1055.281 | 881.6589 | 747.4111 | 952.2224 | 800.1363 | 803.4287 | 806.4995 | 943.7357 | 849.1618 | 994.9023 | 970.8018 | 1067.025 | 1040.4837 |  | 763.1273 |  | 816.8209 | 836.7449 | 630.8515 | 1033.49 |  | 518.1743 | 719.2849 | 672.1297 | 881.5087 | 961.6453 | 988.417 | 978.003 | 64.1346 | 398.9267 | 93.0952 | 631.9841 | 38.42 | 69.5067 | 60.6064 | 107.1256 | 111.7514 |  |  | 5.8788 | -0.56321 | -61.7105 | 5.9035 | 12.4137 | -197.595 | 47.3691 | -3.0743 | 19.737 | 53.4311 | 49.6801 | 0.0076455 | 0.0011467 | 0.00095939 | 1005.5064 | 1002.6088 | 985.4661 | 979.6619 | 901.1747 | 271.6464 | 74.18 | 767.8041 | 160.5984 | 89.0972 | 52.8532 | 36.0226 | 33.296 | 59.0012 | 717.9729 |  | 611.804 | 445.3508 | 348.9223 | 1013.5716 | 694.8278 | 1007.6142 | 1064.4423 | 1026.6507 | 885.4485 | 1033.0146 | 919.9797 | 1007.6661 | 947.6469 | 874.8956 | 1062.0652 | 1057.6148 | 1072.6904 | 1061.9052 | 164.0037 | 74.0647 | 738.7259 | 1061.4438 | 1079.2648 | 738.1353 | 1025.8119 | 1002.3353 | 965.2492 | 753.5149 | 920.6233 | 938.4591 | 980.6363 | 936.5185 | 998.2824 | 1170.3491 | 682.5568 | 679.6209 | 982.1725 |  |  | 744.9348 | 1030.7789 | 1016.8821 | 1204.4923 | 734.6906 |  | 742.0848 |  |  | 760.7409 | 823.893 | 817.9801 | [5 empty] | 957.8291 | 1158.6692 | 1084.375 | 1081.2798 | 1134.722 | 984.8698 | 1031.2088 | 1108.5103 | 1098.1249 | 1116.6588 | 519.3804 | 1238.452 | 1211.0043 | 1122.8042 | 1128.6576 | 1093.9157 | 1102.4603 | 1056.2674 | 1114.6826 | 1180.7426 | 1130.1282 | 1149.5542 | 872.5591 | 940.5945 | 1083.8802 | 1114.3347 | 1136.9028 | 1130.7383 |  | 1126.9864 | 1130.2287 | 1088.9281 | 1174.2292 | 1063.0005 |  | 1142.0737 | 967.1985 | 1.1038 | 19.0628 | 1.7369 | 1.5669 | -14.4067 | 3.0712 | 9322.44 | 0.84 | 5.552 | -1.6476 | -17.2464 | 5.3342 | 8.7211 | -34.7945 | 17.0361 |  | 171.8476 | 275.5203 | 188.2695 | 59.0037 |  | 180.2183
42838.5608 | 12144 | 1053.2615 | 937.7958 | 678.597 | 219.0988 | 60.7596 | 35.1792 | 115.2291 | 34.0804 | 138.1676 | 100.0641 | 62.8176 | 37.7131 | 26.7263 | 61.3118 | 996.92 | 991.2143 | 996.7821 | 1050.2377 | 1062.6057 | 1122.5203 | 1035.6921 | 749.2242 | 1055.1503 | 881.6644 | 747.3306 | 952.1636 | 800.1186 | 803.4067 | 806.4873 | 944.7132 | 852.5337 | 995.0563 | 971.1358 | 1066.7813 | 1039.9415 |  | 763.112 |  | 816.8157 | 836.7102 | 630.63 | 1032.6652 |  | 518.9118 | 720.0967 | 670.1756 | 874.9465 | 961.7113 | 988.4507 | 977.6855 | 62.5846 | 399.2662 | 93.2895 | 632.3732 | 38.4078 | 69.3062 | 60.6089 | 107.1154 | 111.3719 |  |  | 6.0464 | -1.4681 | -61.9609 | 5.8233 | 13.7845 | -197.612 | 46.9354 | -2.8319 | 20.5831 | 55.367 | 49.6709 | 0.0079281 | 0.0011401 | 0.0010054 | 1007.6565 | 1003.1874 | 985.6494 | 979.7424 | 901.1288 | 271.9888 | 74.2075 | 772.9486 | 160.8404 | 89.125 | 52.8696 | 36.029 | 33.2918 | 59.0065 | 773.5064 |  | 654.3695 | 453.7104 | 360.0449 | 1014.5937 | 695.1347 | 1009.3736 | 1067.0329 | 1028.1967 | 885.9248 | 1032.7358 | 920.3877 | 1007.6407 | 947.6567 | 874.8748 | 1062.0004 | 1057.5891 | 1072.665 | 1061.9178 | 162.9875 | 66.2716 | 738.8199 | 1062.4224 | 1083.2797 | 738.245 | 1023.3543 | 1002.7363 | 965.1143 | 753.5167 | 920.5635 | 939.9596 | 980.6132 | 936.6524 | 998.1288 | 1173.0462 | 682.6066 | 679.6597 | 980.5684 |  | 1399.7275 | 744.9748 | 1030.4189 | 1017.8507 | 1203.762 | 734.7735 |  | 742.1431 |  |  | 760.4239 | 823.7683 | 817.842 | [5 empty] | 958.1132 | 1157.9949 | 1084.3888 | 1081.9169 | 1134.5624 | 985.2592 | 1031.4515 | 1108.6207 | 1098.4627 | 1116.8638 | 544.2935 | 1238.5853 | 1210.3387 | 1123.0691 | 1128.8405 | 1094.4105 | 1103.7014 | 1056.3417 | 1114.8671 | 1181.1858 | 1130.3523 | 1149.7611 | 872.8296 | 941.0858 | 1083.4233 | 1112.3757 | 1137.3069 | 1130.9212 |  | 1127.9965 | 1130.4721 | 1088.8059 | 1174.2074 | 1063.282 |  | 1135.751 | 967.2392 | 0.95927 | 19.063 | 1.7367 | 1.5674 | -14.4206 | 3.0711 | 9271.82 | 1 | 5.6306 | -2.6611 | -17.2884 | 5.3001 | 9.1902 | -34.7964 | 16.9581 | 455.7012 | 171.6555 | 274.9391 | 182.7071 | 54.3715 |  | 180.1811
42838.5608 | 12145 | 1054.8954 | 938.4137 | 678.9063 | 219.5734 | 60.7952 | 35.1895 | 115.2787 | 34.0852 | 138.2213 | 100.0866 | 62.8221 | 37.7158 | 26.7336 | 61.3188 | 997.5011 | 991.8154 | 998.5681 | 1050.2922 | 1062.8615 | 1121.3304 | 1035.6998 | 748.6777 | 1055.1585 | 881.421 | 747.2999 | 952.0846 | 800.0966 | 803.3872 | 806.4801 | 945.1234 | 853.595 | 995.3615 | 972.0558 | 1066.563 | 1039.0423 |  | 763.1169 |  | 816.8227 | 836.661 | 630.7336 | 1030.887 |  | 519.3911 | 721.6065 | 665.0509 | 870.5407 | 961.115 | 988.6435 | 977.4212 | 62.0376 | 399.7575 | 92.8897 | 633.1175 | 38.4186 | 69.1627 | 60.5933 | 107.099 | 111.0513 |  |  | 6.0234 | -4.6827 | -61.7533 | 5.0486 | 17.1824 | -197.5503 | 46.733 | -2.6492 | 20.3241 | 55.1651 | 49.4954 | 0.0077392 | 0.0010678 | 0.00098239 | 1007.7624 | 1003.3433 | 985.8337 | 979.9641 | 901.7702 | 272.3344 | 74.2424 | 774.2966 | 161.0636 | 89.1616 | 52.8908 | 36.0296 | 33.3008 | 59.0155 | 534.6825 |  | 657.3559 | 415.9385 | 370.428 | 1014.8587 | 694.6161 | 1011.3074 | 1070.224 | 1030.2055 | 886.3373 | 1032.1348 | 920.017 | 1007.6135 | 947.664 | 874.8466 | 1061.9135 | 1057.5968 | 1072.6367 | 1061.9651 | 169.1877 | 55.115 | 738.9402 | 1063.6942 | 1082.8435 | 738.3693 | 1024.2806 | 1003.3567 | 964.8284 | 753.5007 | 920.5155 | 940.4914 | 980.3611 | 936.7394 | 998.8058 | 1174.8458 | 682.6611 | 679.7041 | 978.8346 |  | 1397.5756 | 745.0173 | 1030.2586 | 1020.3015 | 1204.0533 | 734.8536 |  | 742.1959 |  |  | 760.0734 | 823.5888 | 817.7015 | [5 empty] | 958.3391 | 1157.4865 | 1084.5265 | 1081.8453 | 1134.4847 | 985.5925 | 1031.1155 | 1108.4712 | 1098.7359 | 1116.8883 | 558.2549 | 1238.3711 | 1210.6801 | 1123.3851 | 1129.1869 | 1094.7472 | 1105.1213 | 1056.3666 | 1117.7624 | 1181.4359 | 1130.6342 | 1149.6304 | 875.8115 | 942.3944 | 1084.0147 | 1114.3184 | 1137.6953 | 1131.1814 |  | 1127.9095 | 1130.801 | 1087.7624 | 1174.2284 | 1063.6245 |  | 1140.128 | 967.3439 | 1.2731 | 19.0626 | 1.737 | 1.5686 | -14.4783 | 3.0712 | 9233.32 | 0.82 | 5.6198 | -4.7563 | -17.2725 | 4.9387 | 10.2613 | -34.7936 | 16.9228 | 453.4091 | 171.5694 | 275.092 | 209.4009 | 53.8753 |  | 180.1305
42838.5609 | 12146 | 1053.936 | 938.5007 | 679.2656 | 220.0501 | 60.8358 | 35.1902 | 115.3487 | 34.0764 | 138.2803 | 100.1194 | 62.8323 | 37.7116 | 26.7311 | 61.3278 | 998.1561 | 992.1199 | 999.0329 | 1050.2934 | 1062.8713 | 1122.1657 | 1035.8803 | 747.9435 | 1055.2202 | 881.2776 | 747.3175 | 951.9865 | 800.0836 | 803.3672 | 806.4853 | 946.0945 | 854.524 | 994.6096 | 972.1519 | 1066.6054 | 1038.9739 |  | 763.1129 |  | 816.83 | 836.6087 | 630.4915 | 1029.3062 |  | 519.3831 | 722.2819 | 662.0192 | 874.6422 | 960.8504 | 988.6473 | 977.2142 | 60.4071 | 400.06 | 90.731 | 633.7885 | 38.4134 | 69.0849 | 60.5867 | 107.0779 | 110.8625 |  |  | 6.0897 | -3.7989 | -62.045 | 4.4046 | 17.461 | -197.5614 | 47.9066 | -3.1604 | 20.0131 | 54.4636 | 49.52 | 0.00768 | 0.0010695 | 0.00095282 | 1007.789 | 1003.2712 | 985.9465 | 980.202 | 901.8864 | 272.6827 | 74.2733 | 775.4635 | 161.2669 | 89.2022 | 52.8995 | 36.0344 | 33.3051 | 59.041 | 891.3532 |  | 581.7263 | 356.6302 | 339.7171 | 1015.3511 | 692.9387 | 1013.7867 | 1073.9613 | 1033.4067 | 886.2652 | 1032.2082 | 919.9492 | 1007.5845 | 947.6627 | 874.8033 | 1061.9287 | 1057.6142 | 1072.6225 | 1061.8126 | 148.7332 | 56.8478 | 739.0446 | 1064.0365 | 1081.4908 | 738.4822 | 1025.351 | 1004.2479 | 964.9455 | 753.4638 | 920.4459 | 940.4372 | 979.7846 | 936.8306 | 998.7553 | 1173.1051 | 682.7194 | 679.7581 | 979.5746 |  | 1393.5736 | 745.067 | 1030.3223 | 1023.3814 | 1203.156 | 734.9545 |  | 742.2509 |  |  | 759.7245 | 823.4603 | 817.5601 | [5 empty] | 958.6064 | 1157.0047 | 1085.3417 | 1082.2647 | 1134.3755 | 985.6021 | 1030.8967 | 1108.5178 | 1098.8851 | 1116.9929 | 567.5305 | 1238.4653 | 1211.1292 | 1123.6343 | 1129.5235 | 1095.0143 | 1105.4193 | 1056.4534 | 1116.1251 | 1181.8947 | 1130.8116 | 1149.4849 | 875.87 | 942.475 | 1082.3277 | 1115.0466 | 1137.901 | 1131.1026 |  | 1126.4729 | 1131.0071 | 1087.3938 | 1174.2564 | 1063.6546 |  | 1135.0239 | 967.391 | 1.1147 | 19.0623 | 1.7371 | 1.5685 | -14.3508 | 3.0712 | 9215.37 | 1.1 | 5.6507 | -4.2855 | -17.3191 | 4.6145 | 10.3442 | -34.7947 | 17.134 | 449.0597 | 171.6017 | 274.3262 | 170.0644 | 61.7483 |  | 180.1434
42838.5609 | 12147 | 1052.3179 | 938.384 | 679.6825 | 220.5382 | 60.8632 | 35.1952 | 115.3968 | 34.0758 | 138.3392 | 100.1482 | 62.8412 | 37.7215 | 26.7348 | 61.3299 | 998.0916 | 992.1155 | 998.7599 | 1050.3352 | 1062.924 | 1122.1753 | 1036.2186 | 745.4041 | 1055.2082 | 881.3111 | 747.3515 | 951.9062 | 800.0667 | 803.3517 | 806.4756 | 946.0129 | 851.9402 | 994.6023 | 972.0867 | 1066.5454 | 1038.8785 |  | 763.1155 |  | 816.8105 | 836.5875 | 630.4522 | 1028.808 |  | 519.3728 | 723.1022 | 659.3976 | 871.5279 | 960.9175 | 988.8144 | 977.344 | 58.6324 | 400.4889 | 91.3439 | 634.6491 | 38.3877 | 69.0706 | 60.5738 | 107.0885 | 110.6503 |  |  | 6.1068 | -2.9814 | -61.6258 | 4.5387 | 15.5107 | -197.5713 | 47.3133 | -3.2091 | 19.4118 | 52.5728 | 49.4959 | 0.0076472 | 0.0011582 | 0.0010005 | 1007.1806 | 1003.0651 | 986.048 | 980.3672 | 902.6135 | 273.0294 | 74.2976 | 776.6539 | 161.4567 | 89.2331 | 52.9081 | 36.0363 | 33.3172 | 59.0527 | 969.9692 |  | 598.5005 | 368.8062 | 301.6497 | 1015.0276 | 691.7081 | 1017.2524 | 1083.0079 | 1039.3522 | 885.9702 | 1034.7357 | 919.68 | 1007.5408 | 947.6662 | 874.7659 | 1061.8757 | 1057.5714 | 1072.5946 | 1061.5238 | 143.612 | 51.3339 | 739.1665 | 1063.6327 | 1080.455 | 738.6046 | 1024.4685 | 1005.0923 | 965.9956 | 753.4549 | 920.3784 | 939.278 | 978.8724 | 936.9826 | 999.9101 | 1172.0322 | 682.7791 | 679.7449 | 980.809 |  | 1387.5329 | 745.1214 | 1030.2983 | 1019.4291 | 1193.9664 | 735.0453 |  | 742.3585 |  |  | 759.4196 | 823.3424 | 817.4429 | [5 empty] | 958.6889 | 1156.3524 | 1085.8063 | 1082.7499 | 1134.5304 | 985.7089 | 1030.9714 | 1108.5682 | 1098.8074 | 1117.0375 | 574.8733 | 1238.7221 | 1211.6928 | 1123.6372 | 1129.2678 | 1095.2431 | 1108.1921 | 1056.5398 | 1116.313 | 1182.34 | 1130.7112 | 1149.4931 | 874.9393 | 943.345 | 1081.3711 | 1116.5249 | 1138.067 | 1130.5136 |  | 1124.4338 | 1130.9113 | 1089.6455 | 1174.2828 | 1063.7113 |  | 1144.9661 | 967.3732 | 1.1526 | 19.0611 | 1.7376 | 1.5684 | -14.4 | 3.0711 | 9252.65 | 0.57 | 5.6586 | -3.7981 | -17.2676 | 4.6861 | 9.75 | -34.7979 | 17.0287 | 442.5487 | 171.5875 | 267.5369 | 161.1364 | 59.4966 |  | 180.1213
42838.5609 | 12148 | 1051.7366 | 938.3818 | 680.0126 | 220.9905 | 60.8935 | 35.1941 | 115.4516 | 34.0794 | 138.4035 | 100.1752 | 62.8508 | 37.7232 | 26.7333 | 61.3425 | 998.0446 | 992.153 | 999.0564 | 1050.4388 | 1063.0497 | 1123.31 | 1036.6258 | 742.89 | 1055.2379 | 881.3743 | 747.2443 | 951.8416 | 800.0477 | 803.333 | 806.4563 | 946.1969 | 849.6645 | 994.6847 | 972.0012 | 1066.6291 | 1038.8347 |  | 763.1126 |  | 816.8103 | 836.6169 | 630.4094 | 1028.5828 |  | 518.8656 | 723.1145 | 661.0552 | 877.3586 | 960.6269 | 989.0194 | 977.4781 | 57.8416 | 400.7412 | 91.42 | 635.2351 | 38.3929 | 69.119 | 60.5646 | 107.0945 | 110.6661 |  |  | 6.0326 | -2.158 | -62.116 | 4.7272 | 15.2564 | -197.6035 | 47.3488 | -2.6729 | 18.7806 | 51.5167 | 49.4702 | 0.0075749 | 0.0011204 | 0.00095282 | 1008.031 | 1002.9252 | 986.0694 | 980.546 | 903.7338 | 273.3782 | 74.3188 | 777.7499 | 161.6277 | 89.2658 | 52.9237 | 36.0357 | 33.3225 | 59.0631 | 878.7764 |  | 606.0138 | 397.0181 | 320.7021 | 1013.1263 | 690.8369 | 1019.274 | 1085.5857 | 1041.2747 | 886.0454 | 1034.296 | 919.1272 | 1007.5084 | 947.6604 | 874.7369 | 1061.8038 | 1057.5454 | 1072.5656 | 1061.4594 | 149.9657 | 46.9359 | 739.2413 | 1062.2202 | 1078.1931 | 738.6801 | 1025.0055 | 1007.7422 | 965.8763 | 753.4113 | 920.3155 | 939.4221 | 978.1264 | 937.2844 | 1001.8127 | 1173.5208 | 682.8305 | 679.8447 | 985.982 |  | 1376.2764 | 745.1729 | 1030.4379 | 1012.926 | 1183.3438 | 735.0965 |  | 742.362 |  |  | 759.2158 | 823.285 | 817.3662 | [5 empty] | 958.604 | 1156.1056 | 1085.7806 | 1083.0586 | 1135.2433 | 985.8306 | 1031.0043 | 1108.5343 | 1098.6369 | 1117.2444 | 582.2693 | 1238.8874 | 1211.9414 | 1123.3491 | 1128.8253 | 1095.4406 | 1106.2901 | 1056.5359 | 1119.0303 | 1182.3844 | 1130.5206 | 1149.4128 | 873.7017 | 942.1351 | 1085.6817 | 1116.9645 | 1138.2688 | 1130.0788 |  | 1123.9164 | 1131.1856 | 1089.7527 | 1174.3164 | 1063.6608 |  | 1145.6052 | 967.3879 | 1.0836 | 19.0635 | 1.7369 | 1.5675 | -14.4174 | 3.0711 | 9331.43 | 0.93 | 5.6241 | -3.2313 | -17.3363 | 4.7825 | 9.6706 | -34.8035 | 17.0365 | 430.5182 | 171.6601 | 259.8968 | 170.1379 | 58.3877 |  | 180.0823
42838.5609 | 12149 | 1051.7997 | 938.4591 | 680.3808 | 221.4369 | 60.9245 | 35.1988 | 115.5098 | 34.0907 | 138.4569 | 100.206 | 62.8713 | 37.731 | 26.7423 | 61.3495 | 998.0934 | 992.0358 | 998.9793 | 1050.5735 | 1063.1728 | 1122.837 | 1037.0372 | 742.7953 | 1055.244 | 881.3891 | 747.2016 | 951.7814 | 800.0183 | 803.3136 | 806.4267 | 948.1794 | 848.7437 | 994.9137 | 972.1046 | 1066.6379 | 1038.9146 |  | 763.1117 |  | 816.814 | 836.6404 | 630.1979 | 1027.9804 |  | 518.3737 | 720.951 | 669.1185 | 882.869 | 960.6233 | 988.6143 | 977.281 | 58.1324 | 400.8302 | 92.6737 | 635.6053 | 38.3838 | 69.2756 | 60.5587 | 107.1039 | 110.6298 |  |  | 6.1495 | -2.6029 | -61.6921 | 5.0663 | 14.4626 | -197.5844 | 48.044 | -2.3134 | 19.592 | 51.9598 | 49.4423 | 0.0076291 | 0.0012452 | 0.00097582 | 1008.0475 | 1002.7639 | 986.1186 | 980.7563 | 904.302 | 273.7356 | 74.3642 | 778.9557 | 161.8047 | 89.3027 | 52.947 | 36.0443 | 33.3242 | 59.0909 | 843.826 |  | 567.0214 | 382.3015 | 317.245 | 1011.2232 | 689.6116 | 1021.3939 | 1088.3844 | 1043.5451 | 885.7035 | 1033.745 | 918.9916 | 1007.4731 | 947.6745 | 874.7101 | 1061.7432 | 1057.5739 | 1072.5413 | 1061.4135 | 159.5059 | 46.6627 | 739.3484 | 1059.9622 | 1074.1189 | 738.7992 | 1023.486 | 1009.0813 | 965.8325 | 753.41 | 920.2635 | 941.6748 | 977.5441 | 937.3481 | 1004.1007 | 1177.1514 | 682.9064 | 679.9046 | 991.5746 |  | 1365.682 | 745.2303 | 1030.2419 | 1009.5329 | 1177.9842 | 735.1983 |  | 742.4368 |  |  | 759.0911 | 823.3366 | 817.3729 | [5 empty] | 958.601 | 1156.0042 | 1087.7129 | 1083.5586 | 1135.7028 | 985.9977 | 1031.1216 | 1108.5053 | 1098.3911 | 1117.3929 | 588.2206 | 1238.9816 | 1212.5308 | 1122.9014 | 1128.1835 | 1095.6245 | 1105.0642 | 1056.6208 | 1120.5167 | 1182.2273 | 1130.2895 | 1149.1703 | 870.0925 | 942.1083 | 1084.1163 | 1114.5323 | 1138.483 | 1129.6005 |  | 1123.1491 | 1131.7474 | 1087.1005 | 1174.4192 | 1063.4587 |  | 1145.4009 | 967.4172 | 0.85836 | 19.0627 | 1.7374 | 1.5669 | -14.3122 | 3.0711 | 9386.42 | 0.72 | 5.6782 | -3.545 | -17.2583 | 4.9457 | 9.4141 | -34.7963 | 17.1584 | 419.3895 | 171.5546 | 256.107 | 172.8933 | 62.3356 |  | 180.0492
42838.5609 | 12150 | 1052.1617 | 938.5608 | 680.7126 | 221.8693 | 60.9532 | 35.2061 | 115.5673 | 34.0879 | 138.5102 | 100.2294 | 62.8685 | 37.7334 | 26.7413 | 61.3566 | 997.7617 | 990.9537 | 997.6987 | 1050.5715 | 1063.4813 | 1119.1873 | 1037.6179 | 741.5107 | 1055.1404 | 881.2815 | 747.1746 | 951.7312 | 799.9805 | 803.2794 | 806.3833 | 950.003 | 851.1838 | 996.5766 | 971.1445 | 1066.6042 | 1039.0184 |  | 763.1074 |  | 816.8062 | 836.6097 | 630.0668 | 1027.3451 |  | 517.69 | 718.6757 | 671.3855 | 886.2758 | 960.6267 | 988.9102 | 976.8565 | 58.0814 | 400.8146 | 93.2337 | 635.8276 | 38.3765 | 69.4073 | 60.5505 | 107.1253 | 110.5667 |  |  | 6.16 | -2.8335 | -60.8773 | 5.6735 | 13.2995 | -197.5398 | 46.689 | -2.5349 | 19.7331 | 52.0511 | 49.4924 | 0.007685 | 0.0011023 | 0.00098567 | 1007.5455 | 1002.5147 | 986.2153 | 980.8911 | 903.9184 | 274.1078 | 74.3911 | 780.5913 | 161.9683 | 89.3242 | 52.9591 | 36.0414 | 33.3276 | 59.0848 |  |  | 552.6717 | 383.9782 | 312.0119 | 1010.3917 | 688.548 | 1023.9046 | 1092.1624 | 1046.6842 | 885.9467 | 1036.0322 | 919.0785 | 1007.4457 | 947.6791 | 874.6773 | 1061.6454 | 1057.5907 | 1072.5207 | 1061.3736 | 161.7179 | 59.8615 | 739.4722 | 1057.9346 | 1071.6852 | 738.9172 | 1021.8353 | 1009.5578 | 965.2901 | 753.3646 | 920.2144 | 943.8132 | 977.5251 | 937.322 | 1004.0262 | 1180.0321 | 682.9444 | 679.94 | 995.7556 |  | 1358.2503 | 745.2787 | 1030.0281 | 1006.7925 | 1170.7364 | 735.2701 |  | 742.4957 |  |  | 758.9347 | 823.3585 | 817.4161 | [5 empty] | 958.6407 | 1156.1303 | 1089.629 | 1083.7773 | 1135.9609 | 986.2482 | 1031.4975 | 1108.6615 | 1098.5379 | 1117.2739 | 593.2068 | 1239.2251 | 1212.9686 | 1122.424 | 1127.2588 | 1095.8726 | 1106.8418 | 1056.6551 | 1120.1544 | 1181.8208 | 1130.0191 | 1148.861 | 868.1356 | 941.4842 | 1088.6678 | 1115.6575 | 1138.5643 | 1128.6635 |  | 1122.4346 | 1131.8619 | 1087.8138 | 1174.4678 | 1063.4275 |  | 1145.1288 | 967.4198 | 1.2034 | 19.0627 | 1.7378 | 1.568 | -14.4516 | 3.0711 | 9443.26 | 1.19 | 5.683 | -3.6945 | -17.1243 | 5.2277 | 9.0287 | -34.7964 | 16.9166 | 411.6985 | 171.44 | 250.9962 |  | 63.5969 |  | 179.9949
42838.5609 | 12151 | 1052.0165 | 938.602 | 680.9768 | 222.2999 | 60.993 | 35.2067 | 115.6204 | 34.087 | 138.567 | 100.2573 | 62.8812 | 37.736 | 26.7463 | 61.3623 | 996.9427 | 990.8331 | 996.7705 | 1050.5288 | 1064.0623 | 1119.9183 | 1039.7884 | 740.7509 | 1054.9913 | 881.2008 | 747.0346 | 951.6813 | 799.9482 | 803.2565 | 806.3585 | 950.7238 | 855.0852 | 998.4479 | 970.3331 | 1067.0529 | 1038.9458 |  | 763.0862 |  | 816.7997 | 836.5781 | 630.0985 | 1027.4385 |  | 516.9027 | 719.3612 | 672.7228 | 890.2495 | 962.2026 | 989.7907 | 976.6164 | 58.2092 | 400.9103 | 92.0977 | 635.9272 | 38.3879 | 69.4506 | 60.553 | 107.1582 | 110.4843 |  |  | 6.0976 | -4.2181 | -61.3774 | 5.4796 | 14.9015 | -197.6166 | 47.3534 | -3.2761 | 19.7267 | 52.7021 | 49.6075 | 0.007662 | 0.0012337 | 0.00099225 | 1008.5789 | 1002.405 | 986.2584 | 980.9179 | 903.9623 | 274.464 | 74.4158 | 782.2672 | 162.1125 | 89.3625 | 52.975 | 36.0529 | 33.3342 | 59.0928 | 500.8272 |  | 569.7632 | 377.6223 | 287.2941 | 1009.6433 | 687.4571 | 1025.6706 | 1092.5916 | 1047.3975 | 885.8243 | 1037.41 | 919.281 | 1007.4306 | 947.6875 | 874.654 | 1061.6168 | 1057.562 | 1072.486 | 1061.2577 | 174.6074 | 60.4186 | 739.5654 | 1057.049 | 1072.2338 | 739.02 | 1018.295 | 1008.0372 | 964.7253 | 753.3575 | 920.1554 | 944.0602 | 977.4869 | 937.5495 | 1004.6719 | 1181.6844 | 682.9571 | 679.9472 | 998.6588 |  | 1352.0476 | 745.3536 | 1029.6662 | 1004.8424 | 1172.8007 | 735.3473 |  | 742.5645 |  |  | 758.7334 | 823.3347 | 817.4588 | [5 empty] | 958.6128 | 1156.1223 | 1091.4861 | 1083.8715 | 1135.829 | 986.3187 | 1031.7369 | 1108.759 | 1098.5029 | 1117.1095 | 597.7141 | 1239.3601 | 1212.87 | 1122.0276 | 1126.799 | 1096.0244 | 1108.0819 | 1056.6256 | 1117.9566 | 1181.7263 | 1129.7616 | 1148.6933 | 870.1549 | 940.4316 | 1087.9418 | 1114.545 | 1138.5114 | 1127.6971 |  | 1123.4187 | 1131.5444 | 1087.1919 | 1174.5065 | 1063.5355 |  | 1139.0401 | 967.425 | 1.1275 | 19.0631 | 1.7378 | 1.569 | -14.4468 | 3.071 | 9521.96 | 0.78 | 5.6541 | -4.5091 | -17.2004 | 5.1394 | 9.5604 | -34.8153 | 17.0425 | 405.3721 | 171.2463 | 252.5201 | 210.0709 | 61.357 |  | 179.9819
42838.5609 | 12152 | 1051.7135 | 938.5304 | 681.2203 | 222.7279 | 61.0185 | 35.2041 | 115.6863 | 34.0826 | 138.6189 | 100.2835 | 62.8885 | 37.7365 | 26.7509 | 61.3709 | 996.2831 | 990.1658 | 996.2846 | 1050.4636 | 1063.8091 | 1120.2511 | 1040.7403 | 737.2752 | 1054.7832 | 881.0552 | 746.9586 | 951.6217 | 799.9254 | 803.2313 | 806.3123 | 950.4411 | 854.8621 | 998.7759 | 969.6854 | 1066.4336 | 1038.6241 |  | 763.0859 |  | 816.8164 | 836.5608 | 630.0919 | 1026.5394 |  | 515.259 | 719.09 | 672.1569 | 896.5939 | 963.0093 | 990.114 | 976.3867 | 58.3992 | 400.8089 | 90.7677 | 635.915 | 38.3904 | 69.4256 | 60.552 | 107.1477 | 110.3961 |  |  | 6.0253 | -3.6365 | -60.83 | 5.7044 | 14.8411 | -197.5555 | 46.4754 | -2.935 | 20.8939 | 54.2313 | 49.6796 | 0.0076833 | 0.0011647 | 0.00097417 | 1007.4523 | 1002.2702 | 986.2204 | 980.9354 | 904.3961 | 274.8499 | 74.4423 | 783.4803 | 162.2662 | 89.3944 | 52.993 | 36.0493 | 33.3384 | 59.1153 |  |  | 523.4941 | 367.836 | 287.6095 | 1010.8011 | 686.3138 | 1026.6043 | 1091.3191 | 1047.4074 | 885.3092 | 1044.1629 | 919.2296 | 1007.3868 | 947.6865 | 874.6169 | 1061.5986 | 1057.5155 | 1072.4631 | 1061.2081 | 176.966 | 66.3173 | 739.6705 | 1057.0879 | 1073.1111 | 739.1398 | 1023.3403 | 1006.844 | 964.7014 | 753.3163 | 920.098 | 942.8063 | 977.2558 | 937.6296 | 1008.4236 | 1182.1334 | 683.0627 | 679.719 | 1002.5559 |  | 1341.4076 | 745.4118 | 1029.7293 | 1003.0267 | 1172.9527 | 735.4397 |  | 742.6347 |  |  | 758.676 | 823.428 | 817.5616 | [5 empty] | 958.5627 | 1155.9643 | 1089.4613 | 1083.8054 | 1135.5979 | 986.4039 | 1031.7213 | 1108.5726 | 1098.2259 | 1117.1466 | 600.7447 | 1239.3914 | 1212.403 | 1121.7024 | 1126.7247 | 1096.0204 | 1106.6181 | 1056.639 | 1116.1859 | 1181.6794 | 1129.5186 | 1148.572 | 871.506 | 941.5473 | 1087.4545 | 1110.5649 | 1138.2586 | 1126.959 |  | 1123.4943 | 1131.0142 | 1086.2369 | 1174.5474 | 1063.8664 |  | 1131.199 | 967.3871 | 0.78379 | 19.0625 | 1.7374 | 1.5683 | -14.3309 | 3.071 | 9607.21 | 1.16 | 5.6203 | -4.1862 | -17.1212 | 5.243 | 9.5422 | -34.8144 | 16.886 | 394.711 | 171.278 | 252.679 |  | 66.1415 |  | 179.9729
42838.5609 | 12153 | 1051.5634 | 938.4565 | 681.4852 | 223.1627 | 61.0712 | 35.2266 | 115.7524 | 34.0955 | 138.683 | 100.3121 | 62.9136 | 37.7587 | 26.7531 | 61.3866 | 995.9205 | 989.8277 | 996.4676 | 1050.2994 | 1063.6315 | 1119.0959 | 1041.0253 | 736.2264 | 1054.5805 | 880.9615 | 746.9242 | 951.5571 | 799.9036 | 803.1972 | 806.2587 | 949.7489 | 852.2653 | 998.9388 | 969.5367 | 1066.0185 | 1038.0701 |  | 763.0791 |  | 816.8155 | 836.5093 | 630.0734 | 1026.1566 |  | 514.6477 | 718.919 | 670.8876 | 895.1385 | 964.5291 | 990.1298 | 976.5818 | 58.962 | 400.8504 | 89.8622 | 636.1504 | 38.3878 | 69.3574 | 60.5421 | 107.1617 | 104.6569 |  |  | 5.9859 | -7.8874 | -61.4878 | 4.0432 | 14.8838 | -197.5667 | 48.1189 | -0.56614 | 19.9958 | 51.6902 | 49.6034 | 0.0076028 | 0.0011927 | 0.00099882 | 1007.1638 | 1002.5981 | 986.2518 | 980.96 | 904.5618 | 275.2229 | 74.4736 | 784.3773 | 162.4201 | 89.4229 | 53.0079 | 36.0557 | 33.3372 | 59.1309 | 752.8369 |  | 541.3968 | 396.8355 | 321.793 | 1012.498 | 686.2332 | 1027.1056 | 1092.7433 | 1048.9504 | 886.3245 | 1048.1916 | 919.761 | 1007.3553 | 947.6811 | 874.5726 | 1061.6871 | 1057.4925 | 1072.4319 | 1061.1877 | 155.2487 | 64.2393 | 739.356 | 1056.4163 | 1072.8522 | 738.6273 | 1024.203 | 1005.9032 | 964.4052 | 753.2166 | 920.0294 | 941.4983 | 976.8141 | 937.7399 | 1008.6169 | 1181.6894 | 683.2011 | 678.7216 | 1006.2192 |  | 1350.1718 | 745.4969 | 1029.2352 | 1002.9684 | 1174.4966 | 734.2753 |  | 743.517 |  |  | 758.223 | 823.8619 | 817.3952 | [5 empty] | 958.5236 | 1155.7127 | 1088.4395 | 1083.7317 | 1135.64 | 986.3182 | 1031.6786 | 1109.0458 | 1097.9112 | 1117.1056 | 599.5089 | 1239.4662 | 1212.7778 | 1121.3933 | 1126.5137 | 1096.1868 | 1104.7471 | 1056.6324 | 1117.4824 | 1181.691 | 1129.3379 | 1148.5675 | 869.6875 | 944.0016 | 1085.0239 | 1109.1456 | 1138.0786 | 1125.4692 |  | 1124.4639 | 1130.9093 | 1087.5119 | 1174.5667 | 1063.9051 |  | 1139.8994 | 967.4078 | 0.96002 | 19.0633 | 1.7379 | 1.569 | -14.446 | 3.0711 | 9715.38 | 0.48 | 5.6018 | -6.1646 | -17.212 | 4.4137 | 9.5559 | -34.8156 | 17.182 | 403.287 | 171.0143 | 253.7841 | 183.7584 | 64.1272 |  | 180.0237
42838.5609 | 12154 | 1050.8105 | 938.2726 | 681.7748 | 223.5752 | 61.0885 | 35.2286 | 115.7868 | 34.0991 | 138.7399 | 100.337 | 62.9079 | 37.7568 | 26.751 | 61.387 | 996.0643 | 989.3786 | 996.7006 | 1050.1387 | 1063.4376 | 1120.5657 | 1041.085 | 736.8348 | 1054.4703 | 880.751 | 746.9326 | 951.4867 | 799.868 | 803.1724 | 806.2006 | 949.9193 | 849.2775 | 1001.3531 | 969.223 | 1065.8258 | 1037.9366 |  | 763.0897 |  | 816.8032 | 836.4148 | 630.3642 | 1025.5534 |  | 514.1969 | 716.692 | 669.5886 | 886.2807 | 961.412 | 988.4266 | 976.5935 | 58.717 | 400.8777 | 87.3503 | 636.1405 | 38.3792 | 69.168 | 60.5396 | 107.1633 | 104.7606 |  |  | 5.7671 | -8.4394 | -80.8326 | -35.6118 | 15.1591 | -197.6186 | 49.1026 | 12.3935 | 18.9837 | 43.2644 | 49.6108 | 0.007708 | 0.0012239 | 0.00098567 | 1006.2184 | 1002.9345 | 986.2988 | 981.031 | 904.8892 | 275.5814 | 74.5139 | 785.0679 | 162.5675 | 89.447 | 53.0239 | 36.0555 | 33.3463 | 59.14 | 916.2918 |  | 579.4279 | 401.6764 | 329.0034 | 1012.7528 | 686.0262 | 1026.6552 | 1089.1112 | 1046.7173 | 886.0736 | 1049.801 | 919.9802 | 1007.314 | 947.6762 | 874.5394 | 1061.6931 | 1057.5105 | 1072.4155 | 1061.3102 | 137.0886 | 70.7442 | 737.9166 | 1055.0459 | 1074.4441 | 736.6194 | 1021.1119 | 1004.9709 | 963.7999 | 753.0843 | 919.979 | 941.2861 | 976.4169 | 938.1032 | 1007.8693 | 1183.1233 | 682.9335 | 678.602 | 1006.8344 |  | 1352.2932 | 745.5735 | 1030.956 | 1007.5418 | 1175.8218 | 735.6409 |  | 742.1425 |  |  | 758.0775 | 823.1818 | 817.4137 | [5 empty] | 958.6276 | 1155.5706 | 1087.8997 | 1083.5522 | 1135.4493 | 986.5713 | 1031.694 | 1108.7446 | 1097.7418 | 1117.1257 | 596.179 | 1239.3667 | 1212.5373 | 1121.4629 | 1126.6512 | 1096.3709 | 1104.3014 | 1056.6147 | 1118.4273 | 1182.237 | 1129.2711 | 1148.516 | 869.2865 | 945.2423 | 1087.6032 | 1110.9576 | 1137.9042 | 1125.0411 |  | 1125.5091 | 1131.1686 | 1087.4071 | 1174.5202 | 1064.1624 |  | 1141.4415 | 967.4523 | 0.95445 | 19.0629 | 1.7372 | 1.5685 | -14.4498 | 3.071 | 9953.69 | 0.93 | 5.4983 | -6.3695 | -19.7126 | -13.0842 | 9.6374 | -34.7967 | 17.3451 | 405.391 | 171.9238 | 254.607 | 165.7478 | 59.8371 |  | 180.0237
42838.561 | 12155 | 1049.8285 | 938.0481 | 682.1698 | 223.9948 | 61.1245 | 35.2927 | 115.7809 | 34.1555 | 138.8263 | 100.3692 | 62.9255 | 37.7517 | 26.7557 | 61.3892 | 996.2795 | 989.2218 | 997.0536 | 1050.0895 | 1063.2866 | 1120.188 | 1040.9377 | 736.3519 | 1054.2264 | 880.6458 | 746.7881 | 951.415 | 799.8425 | 803.1452 | 806.1447 | 948.3933 | 848.4239 | 1002.7753 | 968.9959 | 1065.5611 | 1037.8407 |  | 763.1349 |  | 816.7881 | 836.2205 | 631.2881 | 1025.5224 |  | 509.1935 | 702.3883 | 659.6468 | 870.7979 | 944.307 | 974.8228 | 966.3461 | 58.4113 | 400.8673 | 83.1623 | 634.9671 | 38.3857 | 69.2516 | 60.525 | 107.1922 | 104.2111 |  |  | 5.1678 | -3.7423 | -67.1265 | -12.7323 | 2.8481 | -197.5904 | 34.0901 | 18.5382 | 14.3715 | 31.6017 | 49.1758 | 0.00757 | 0.0011664 | 0.00097582 | 1007.0095 | 1002.6882 | 986.3033 | 981.1447 | 905.0896 | 275.9385 | 74.6723 | 786.2824 | 162.6955 | 89.4749 | 53.0451 | 36.0709 | 33.3507 | 59.1547 | 938.9398 |  | 548.8655 | 399.1491 | 345.6799 | 1009.4911 | 684.8986 | 1027.2562 | 1090.8955 | 1047.9549 | 886.5472 | 1050.7839 | 920.202 | 1007.2623 | 947.6457 | 874.5044 | 1061.6037 | 1057.5148 | 1072.4168 | 1061.4119 | 72.4776 | 32.0407 | 738.2223 | 1057.3287 | 1075.8974 | 739.2012 | 1011.1568 | 1001.5793 | 963.6827 | 753.2706 | 919.9272 | 939.3716 | 974.0433 | 938.717 | 1000.3595 | 1186.6488 | 683.5573 | 673.6164 | 997.2769 |  | 1339.7442 | 745.6145 | 1029.786 | 1029.3552 | 1170.8152 | 735.8146 |  | 741.3759 |  |  | 758.166 | 823.5056 | 817.7854 | [5 empty] | 958.4795 | 1155.1914 | 1085.6166 | 1083.4105 | 1136.2109 | 986.4285 | 1031.1914 | 1108.4254 | 1097.851 | 1117.0475 | 600.8836 | 1239.8365 | 1213.1751 | 1121.4286 | 1126.8918 | 1096.3988 | 1103.4765 | 1056.5688 | 1119.2451 | 1181.9367 | 1128.9095 | 1147.9683 | 869.8821 | 945.9585 | 1089.8351 | 1106.0748 | 1138.1094 | 1124.7314 |  | 1118.6883 | 1131.3048 | 1087.498 | 1173.8727 | 1064.0125 |  | 1129.2983 | 967.3887 | 0.81792 | 19.0616 | 1.7382 | 1.5683 | -14.322 | 3.071 | 10111.69 | 0.47 | 5.2046 | -4.2108 | -17.8335 | -7.7668 | 4.1548 | -34.6061 | 14.3742 | 393.226 | 171.3024 | 250.4255 | 161.302 | 62.8824 |  | 179.9701
42838.561 | 12156 | 1047.7914 | 937.5374 | 682.5349 | 224.4103 | 61.1614 | 35.2337 | 115.9522 | 34.131 | 138.895 | 100.3955 | 62.9348 | 37.7614 | 26.7625 | 61.406 | 994.9281 | 986.7606 | 992.7102 | 1049.4388 | 1062.5931 | 1119.4381 | 1040.2938 | 735.1051 | 1053.6485 | 881.3599 | 746.6829 | 951.3764 | 799.8272 | 803.1036 | 805.9455 | 935.4687 | 870.5607 | 998.0985 | 965.3255 | 1064.0376 | 1036.9975 |  | 763.1 |  | 816.7798 | 835.8793 | 632.5242 | 1025.2159 |  | 500.7302 | 683.6065 | 646.319 | 854.1162 | 907.3058 | 950.1985 | 878.5797 | 57.438 | 400.621 | 81.3422 | 632.9646 | 38.4086 | 69.5357 | 60.524 | 107.2131 | 103.9564 |  |  | 4.8879 | 15.4704 | -60.6 | 4.3257 | -151.8803 | -197.1074 | 59.4607 | 18.5651 | 11.9832 | 28.4641 | 43.4737 | 0.0077096 | 0.0011549 | 0.00096432 | 1005.0408 | 1001.8992 | 986.276 | 981.3537 | 905.7323 | 276.3201 | 74.7346 | 787.8478 | 162.8472 | 89.5067 | 53.0486 | 36.0792 | 33.3467 | 59.1767 | 1005.6598 |  | 467.1132 | 341.0041 | 309.8595 | 998.7055 | 680.5447 | 1028.3269 | 1095.2023 | 1052.066 | 888.4563 | 1054.6374 | 922.0367 | 1007.3033 | 947.5783 | 874.4448 | 1061.4473 | 1057.5173 | 1072.4222 | 1061.5551 | 60.4956 | 22.9956 | 732.504 | 1045.9736 | 1058.9105 | 738.8094 | 939.7821 | 965.5862 | 963.6385 | 753.3063 | 919.8379 | 923.359 | 960.5823 | 936.6064 | 992.0279 | 1185.887 | 682.7234 | 676.3135 | 908.533 |  | 1384.8691 | 745.6635 | 1028.2795 | 1073.0578 | 1158.9035 | 735.189 |  | 740.3235 |  |  | 756.6473 | 822.2541 | 817.1088 | [5 empty] | 958.6056 | 1153.5545 | 1083.0166 | 1082.7204 | 1136.5359 | 986.7851 | 1030.8177 | 1107.8726 | 1097.5117 | 1116.9007 | 601.1243 | 1239.7446 | 1212.8558 | 1120.4528 | 1125.3756 | 1096.0668 | 1104.7674 | 1056.7695 | 1109.7223 | 1178.7417 | 1127.7417 | 1144.556 | 872.6725 | 943.0782 | 1086.8237 | 1111.7751 | 1137.8049 | 1123.7354 |  | 1100.9034 | 1131.6766 | 1083.1759 | 1173.3173 | 1064.0731 |  | 1140.0156 | 967.1646 | 1.1134 | 19.0605 | 1.7386 | 1.5681 | -14.3447 | 3.071 | 10278.75 | 0.78 | 5.0612 | 8.4785 | -16.7805 | 4.4833 | -30.0395 | -34.2211 | 18.7956 | 441.7221 | 170.5048 | 240.8471 | 147.5932 | 70.6198 |  | 179.8775
42838.561 | 12157 | 1043.4371 | 936.3108 | 682.8558 | 224.8159 | 61.1855 | 35.2376 | 115.9831 | 34.0913 | 138.9116 | 100.4161 | 62.9355 | 37.7596 | 26.7611 | 61.4044 | 970.9973 | 948.2628 | 939.8749 | 1043.6774 | 1054.494 | 1105.1614 | 1034.9534 | 730.6785 | 1047.665 | 875.0437 | 746.714 | 951.3887 | 799.7733 | 803.0152 | 805.5566 | 896.9298 | 884.4842 | 987.6859 | 917.3199 | 1045.7038 | 1035.8021 |  | 763.0841 |  | 816.7979 | 835.6661 | 633.2084 | 1024.8306 |  | 502.4257 | 667.2839 | 647.9986 | 831.3835 | 862.5091 | 927.7127 | 678.469 | 56.6097 | 399.7287 | 77.8638 | 629.9007 | 38.4257 | 69.6382 | 60.5322 | 107.2102 | 102.9608 |  |  | 3.4396 | 20.6294 | -62.7646 | -2.1324 | -169.61 | -197.1816 | 83.04 | 17.0899 | 13.0959 | 27.8179 | 40.6111 | 0.0077014 | 0.0012091 | 0.00096432 | 999.7622 | 999.8497 | 985.7075 | 981.2245 | 905.8 | 276.874 | 74.7688 | 789.6102 | 163.0169 | 89.5469 | 53.0614 | 36.0693 | 33.3556 | 59.1697 | 1109.2622 |  | 405.1729 | 313.3699 | 272.7824 | 984.8622 | 674.8738 | 1028.7492 | 1091.971 | 1049.9942 | 889.6887 | 1058.8517 | 924.077 | 1007.2176 | 947.531 | 874.3801 | 1061.3841 | 1057.4481 | 1072.3945 | 1061.5142 | 54.2467 | 22.2637 | 732.7434 | 1032.5115 | 1030.176 | 738.1976 | 861.3925 | 909.7791 | 956.6459 | 753.3355 | 919.7749 | 879.3656 | 933.398 | 929.9765 | 982.3007 | 1185.6946 | 682.3582 | 679.9583 | 881.7196 |  | 1351.9139 | 745.5574 | 1025.2403 | 1094.27 | 1152.2298 | 734.919 |  | 742.5437 |  |  | 754.8479 | 820.449 | 815.7795 | [5 empty] | 958.1192 | 1150.4081 | 1079.2155 | 1081.6122 | 1135.9481 | 986.2214 | 1029.823 | 1107.4802 | 1096.4693 | 1116.1307 | 603.1562 | 1238.4463 | 1213.4978 | 1116.5789 | 1120.37 | 1093.9527 | 1095.9422 | 1057.478 | 1085.7156 | 1146.0079 | 1120.3218 | 1128.4355 | 866.8541 | 937.2828 | 1080.9234 | 1112.1389 | 1136.8645 | 1117.7516 |  | 1026.0379 | 1131.4938 | 1065.6678 | 1172.6353 | 1063.2863 |  | 1138.0572 | 966.3235 | 1.1453 | 19.0626 | 1.7381 | 1.5687 | -14.3681 | 3.071 | 10371.97 | 0.71 | 4.2449 | 9.7068 | -16.9312 | -3.1208 | -31.4514 | -33.9115 | 22.0068 | 408.4866 | 168.9092 | 235.6583 | 128.1889 | 75.7662 |  | 179.8428
42838.561 | 12158 | 1033.8348 | 933.5976 | 683.1758 | 225.2344 | 61.226 | 35.2457 | 116.0513 | 34.0955 | 138.9702 | 100.4448 | 62.9468 | 37.7717 | 26.7624 | 61.4138 | 852.9579 | 832.8441 | 813.2973 | 1026.8071 | 1034.0675 | 1062.3458 | 1036.7212 | 725.7461 | 1036.4728 | 833.5479 | 746.6808 | 951.472 | 799.6955 | 802.9259 | 805.0516 | 862.0809 | 857.1858 | 984.2951 | 812.3595 | 1000.4276 | 1034.6498 |  | 763.0716 |  | 816.8149 | 835.5289 | 634.1649 | 1024.4089 |  | 525.2245 | 671.0933 | 661.2733 | 825.6722 | 853.1816 | 914.2413 | 605.8289 | 55.949 | 398.7659 | 74.9617 | 626.453 | 38.4479 | 69.6341 | 60.5406 | 107.26 | 101.9592 |  |  | 2.4368 | 11.1656 | -60.8694 | -1.4602 | -99.4892 | -197.4537 | 78.7366 | 22.7588 | 11.0524 | 23.6263 | 39.3011 | 0.0077737 | 0.0011812 | 0.00095775 | 990.3172 | 994.8582 | 984.2572 | 980.1838 | 901.1859 | 277.358 | 74.9035 | 790.8087 | 163.1653 | 89.5969 | 53.0802 | 36.0845 | 33.3643 | 59.2046 | 1143.0385 |  | 336.2718 | 281.9705 | 244.5482 | 968.8516 | 668.8214 | 1024.9532 | 1074.8207 | 1040.2219 | 889.7469 | 1053.6203 | 923.4586 | 1007.1609 | 947.3606 | 874.3332 | 1061.2802 | 1057.4428 | 1072.3801 | 1061.3849 | 34.3966 | 13.4434 | 739.061 | 1014.6872 | 1001.7912 | 738.5754 | 816.5569 | 886.5093 | 915.9517 | 753.4172 | 919.721 | 847.9912 | 911.7792 | 925.042 | 966.8814 | 1184.9485 | 682.2535 | 679.8139 | 865.4579 |  | 1353.6066 | 745.4648 | 1022.1939 | 1101.4586 | 1152.558 | 734.6199 |  | 742.2971 |  |  | 751.9134 | 818.3969 | 813.9101 | [5 empty] | 956.8546 | 1146.6512 | 1071.569 | 1078.6717 | 1132.7737 | 985.2384 | 1026.1912 | 1106.8164 | 1093.619 | 1114.4068 | 610.308 | 1231.1605 | 1214.3809 | 1107.8119 | 1109.1764 | 1088.2055 | 1088.762 | 1057.157 | 1051.6477 | 1094.0474 | 1110.0763 | 1113.985 | 856.2132 | 925.2927 | 1081.2084 | 1108.5616 | 1133.9174 | 1103.1068 |  | 992.9112 | 1124.8786 | 1046.2562 | 1171.939 | 1060.4178 |  | 1129.6357 | 965.4278 | 1.1655 | 19.0637 | 1.7376 | 1.5699 | -14.3785 | 3.0709 | 10362.68 | 0.88 | 3.5721 | 7.1557 | -16.7074 | -2.5877 | -23.9526 | -33.744 | 21.3085 | 410.6354 | 167.3202 | 235.6833 | 115.5645 | 81.591 |  | 179.7875
42838.561 | 12159 | 1020.927 | 929.5126 | 683.4583 | 225.6445 | 61.2539 | 35.24 | 116.099 | 34.091 | 139.0197 | 100.464 | 62.9493 | 37.769 | 26.7601 | 61.4143 | 758.8013 | 717.5013 | 692.5535 | 1008.3456 | 1009.6164 | 1036.6786 | 1037.1723 | 735.6997 | 1023.1779 | 797.5274 | 746.6177 | 951.5551 | 799.6511 | 802.8495 | 804.7409 | 834.3335 | 842.3185 | 985.3733 | 680.8981 | 952.053 | 1034.9791 | 1377.2564 | 763.0723 |  | 816.8572 | 835.3807 | 635.8169 | 1023.4083 |  | 547.8023 | 676.5719 | 672.263 | 818.1827 | 844.1466 | 899.8909 | 517.4547 | 54.4545 | 397.2817 | 71.5414 | 622.33 | 38.4654 | 69.4746 | 60.5562 | 107.2614 | 101.0059 |  |  | 0.90311 | 1.6046 | -62.1955 | 0.73855 | -84.2691 | -197.4695 | 77.5984 | 14.5771 | 10.8056 | 25.5898 | 35.3775 | 0.0076948 | 0.0012879 | 0.0010087 | 979.5506 | 989.9607 | 982.2425 | 978.2116 | 896.0433 | 277.7801 | 74.95 | 789.3651 | 163.3094 | 89.628 | 53.0955 | 36.0983 | 33.3719 | 59.2263 | 1153.1757 |  | 278.8215 | 252.8711 | 223.0019 | 951.7441 | 661.7615 | 1004.3339 | 1028.4943 | 1012.5686 | 886.3681 | 1032.9355 | 920.1232 | 1007.1151 | 947.1712 | 874.3027 | 1061.1383 | 1057.4621 | 1072.3538 | 1061.384 | 41.2386 | 14.6165 | 739.2556 | 995.982 | 975.5829 | 739.0976 | 784.0492 | 864.2697 | 848.3826 | 753.4629 | 919.6866 | 823.4869 | 896.0932 | 922.0308 | 945.586 | 1182.7889 | 681.8581 | 679.6459 | 841.2538 |  | 1364.6516 | 745.3626 | 1019.4823 | 1104.9962 | 1154.1112 | 734.4042 |  | 742.1946 |  |  | 749.8136 | 816.0957 | 811.5288 | [5 empty] | 954.9622 | 1143.9643 | 1060.8758 | 1073.211 | 1110.556 | 982.0309 | 1019.5702 | 1106.3161 | 1090.7293 | 1112.7291 | 619.2232 | 1221.3401 | 1205.7677 | 1097.5381 | 1096.907 | 1081.0692 | 1079.7925 | 1056.2927 | 1021.2271 | 1044.3672 | 1100.229 | 1101.1661 | 850.807 | 914.1582 | 1067.0248 | 1102.8732 | 1128.7049 | 1089.021 |  | 990.5863 | 1114.1821 | 1030.8549 | 1171.1448 | 1057.1803 |  | 1120.3999 | 964.6065 | 1.0988 | 19.062 | 1.7377 | 1.5704 | -14.2964 | 3.0709 | 10323.56 | 1.05 | 2.1743 | 2.7205 | -16.9373 | 1.8457 | -21.9108 | -33.5408 | 21.0257 | 422.5088 | 165.9152 | 236.6507 | 105.2559 | 85.8666 | 430.504 | 179.7071
42838.561 | 12160 | 1002.1522 | 923.5539 | 683.6793 | 226.0971 | 61.2905 | 35.2566 | 116.1665 | 34.1003 | 139.0834 | 100.4941 | 62.9751 | 37.7802 | 26.7675 | 61.4262 | 659.2248 | 559.7996 | 557.922 | 985.8452 | 979.6378 | 1006.1009 | 1037.4911 | 755.4764 | 1009.7248 | 775.7891 | 746.6066 | 951.7614 | 799.6373 | 802.8343 | 804.4577 | 808.9272 | 828.0046 | 985.4973 | 560.5081 | 856.6899 | 1035.4005 | 1342.8891 | 763.0905 |  | 816.9776 | 835.3537 | 637.6382 | 1022.9606 |  | 565.196 | 679.5536 | 678.8209 | 805.5657 | 829.9044 | 883.0235 | 423.5926 | 52.8766 | 395.5256 | 68.8074 | 617.5602 | 38.513 | 69.2285 | 60.5962 | 107.323 | 99.3743 |  |  | 2.0406 | -6.8439 | -62.503 | 5.1209 | -177.7444 | -196.9424 | 75.2591 | 9.9155 | 9.655 | 23.1876 | 32.6505 | 0.0076521 | 0.0012058 | 0.00097582 | 968.258 | 983.8728 | 979.9252 | 975.7544 | 891.1358 | 278.1466 | 74.927 | 786.1904 | 163.4451 | 89.6536 | 53.1039 | 36.0981 | 33.3737 | 59.2382 | 1081.3453 |  | 249.1426 | 238.417 | 215.0798 | 936.3626 | 654.5995 | 973.143 | 983.3714 | 979.6712 | 882.2839 | 1010.937 | 915.2401 | 1007.0652 | 947.0085 | 874.2213 | 1061.0398 | 1057.3839 | 1072.3237 | 1061.4212 | 54.8363 | 14.3696 | 739.1765 | 978.6498 | 957.3344 | 738.6286 | 755.8956 | 843.2467 | 792.5011 | 753.4993 | 919.6573 | 800.7077 | 880.7848 | 919.5438 | 921.6381 | 1178.3132 | 681.5194 | 679.3369 | 876.632 |  | 1389.6582 | 745.1894 | 1016.9451 | 1097.742 | 1156.6708 | 734.1883 |  | 742.2819 |  |  | 747.5542 | 813.19 | 808.6363 | [5 empty] | 952.7471 | 1138.9348 | 1040.1973 | 1063.6839 | 1067.7631 | 975.3059 | 1005.5171 | 1105.1653 | 1087.8074 | 1110.7178 | 626.9549 | 1211.1046 | 1167.0601 | 1086.4909 | 1083.9483 | 1075.0021 | 1071.6404 | 1055.4558 | 991.3415 | 993.2722 | 1089.5883 | 1087.6759 | 848.4541 | 901.7773 | 1075.5006 | 1096.9662 | 1122.2447 | 1075.5386 |  | 988.6315 | 1101.1128 | 1017.0123 | 1170.3761 | 1053.2649 |  | 1109.3688 | 963.6578 | 1.2683 | 19.0634 | 1.7373 | 1.5711 | -14.4455 | 3.0708 | 10197.02 | 0.9 | 3.2679 | -5.6273 | -17.0058 | 4.8676 | -31.592 | -33.2543 | 20.5569 | 447.7134 | 164.6104 | 238.6157 | 105.2366 | 87.0563 | 395.6015 | 179.6503
42838.561 | 12161 | 971.7089 | 914.4259 | 683.7889 | 226.5729 | 61.326 | 35.2641 | 116.2348 | 34.1102 | 139.1434 | 100.5306 | 62.9867 | 37.7827 | 26.7706 | 61.4411 | 554.9489 | 411.3747 | 435.9479 | 959.6795 | 955.7487 | 976.934 | 1037.2912 | 784.203 | 998.1095 | 761.8219 | 746.607 | 951.9499 | 799.6108 | 802.8372 | 804.294 | 786.6318 | 819.4008 | 983.5839 | 448.3897 | 727.7505 | 1035.5962 | 1307.4007 | 763.1007 |  | 817.0685 | 835.3477 | 639.1612 | 1022.3352 |  | 575.203 | 681.6228 | 678.9782 | 793.605 | 816.8447 | 870.1654 | 351.0503 | 52.3995 | 393.7399 | 65.2465 | 612.9853 | 38.5638 | 68.9144 | 60.6436 | 107.5352 | 98.0399 |  |  | 0.94713 | 7.2854 | -61.6369 | 6.7137 | -200.2348 | -197.1192 | 74.1939 | 16.5668 | 9.0973 | 20.5634 | 34.9139 | 0.0074648 | 0.0010793 | 0.00098896 | 953.908 | 976.7045 | 977.2021 | 972.8399 | 886.2181 | 278.5147 | 74.8934 | 782.4102 | 163.5929 | 89.6829 | 53.1218 | 36.107 | 33.3742 | 59.2549 | 996.9714 |  | 238.4904 | 226.9311 | 208.0459 | 921.9864 | 647.4615 | 939.5432 | 940.5303 | 943.1165 | 878.9008 | 987.3983 | 909.4274 | 1007.019 | 946.8195 | 874.162 | 1061.0134 | 1057.4046 | 1072.306 | 1061.5943 | 37.7777 | 20.1342 | 738.8257 | 959.071 | 931.606 | 738.2593 | 739.0446 | 825.4367 | 749.5637 | 753.5093 | 919.6842 | 784.1022 | 868.4714 | 918.5649 | 899.5364 | 1174.492 | 681.1437 | 679.0385 | 864.9126 |  |  | 745.0201 | 1015.5093 | 1094.9496 | 1158.5667 | 733.8644 |  | 742.293 |  |  | 745.7799 | 810.6925 | 806.0753 | [5 empty] | 949.7996 | 1135.3732 | 1006.8978 | 1049.046 | 1044.8724 | 965.9825 | 990.5962 | 1103.271 | 1084.9219 | 1107.7097 | 634.4047 | 1202.5329 | 1107.4255 | 1074.7962 | 1070.3821 | 1068.9961 | 1064.6732 | 1054.2126 | 962.616 | 927.5714 | 1078.8837 | 1074.8352 | 841.7462 | 891.1098 | 1071.9032 | 1089.8313 | 1113.5022 | 1062.709 |  | 990.2557 | 1086.9327 | 1004.4218 | 1169.4092 | 1049.1586 |  | 1099.4731 | 962.5366 | 1.2364 | 19.0624 | 1.7377 | 1.5715 | -14.3237 | 3.0709 | 10026.65 | 1.23 | 2.2262 | 5.8122 | -16.9059 | 5.5795 | -33.3442 | -33.0837 | 20.2971 |  | 163.8771 | 240.0053 | 107.3469 | 86.1688 | 361.7666 | 179.6305
42838.561 | 12162 | 932.0839 | 903.2973 | 683.7215 | 227.0314 | 61.3713 | 35.2685 | 116.2963 | 34.1118 | 139.2107 | 100.5528 | 62.9979 | 37.7949 | 26.7807 | 61.4431 | 455.9644 | 309.552 | 291.3439 | 931.7996 | 949.3896 | 962.8256 | 1036.6576 | 814.4849 | 992.3768 | 748.5173 | 746.553 | 952.1633 | 799.6401 | 802.9079 | 804.0256 | 761.552 | 813.2359 | 982.2833 | 298.0011 | 807.301 | 1035.6093 | 1282.0292 | 763.0719 |  | 817.1267 | 835.225 | 640.4867 | 1021.5907 |  | 586.6467 | 683.3968 | 685.1269 | 786.2071 | 808.4389 | 859.2503 | 310.0275 | 52.1099 | 391.5613 | 62.7488 | 607.7088 | 38.655 | 68.5819 | 60.7304 | 107.6354 | 96.6755 |  |  | 0.91757 | 10.498 | -60.9923 | 6.6513 | -51.2799 | -197.5424 | 72.9007 | 10.9064 | 10.6196 | 23.028 | 25.4315 | 0.0075158 | 0.0010152 | 0.00098403 | 939.3548 | 968.8824 | 970.9704 | 969.7187 | 881.3902 | 278.9596 | 74.9645 | 777.2645 | 163.7282 | 89.7134 | 53.1361 | 36.1063 | 33.3831 | 59.2724 | 1031.705 |  | 253.272 | 237.953 | 230.2771 | 907.8433 | 640.6511 | 909.1985 | 900.6404 | 909.3323 | 876.0139 | 964.713 | 902.7875 | 1006.9746 | 946.6455 | 874.1243 | 1060.8773 | 1057.8209 | 1072.2841 | 1061.7082 | 57.8112 | 23.8348 | 738.4459 | 940.9989 | 906.2418 | 737.9041 | 724.7659 | 810.5425 | 714.1409 | 753.529 | 919.6908 | 765.6579 | 856.3462 | 917.6616 | 879.1769 | 1172.3256 | 680.7686 | 678.6527 | 864.8994 |  |  | 744.8564 | 1013.9968 | 1095.9633 | 1159.4771 | 733.3948 |  | 742.1995 |  |  | 743.8319 | 808.0154 | 803.6124 | [5 empty] | 946.6011 | 1132.5046 | 977.1537 | 1034.5413 | 1031.5727 | 956.9783 | 977.4598 | 1101.149 | 1082.2919 | 1105.3501 | 641.4123 | 1195.1753 | 1047.3816 | 1062.9276 | 1057.4295 | 1063.0948 | 1058.0271 | 1053.179 | 932.1295 | 834.9118 | 1066.9266 | 1058.6668 | 836.3305 | 880.8178 | 1067.9911 | 1083.7474 | 1105.0511 | 1049.9863 |  | 987.901 | 1074.502 | 993.1698 | 1168.5805 | 1045.9099 |  | 1087.4404 | 961.5427 | 1.062 | 19.0623 | 1.7385 | 1.5725 | -14.3187 | 3.0709 | 9728.1 | 1.02 | 2.1909 | 6.9835 | -16.8329 | 5.5587 | -16.7935 | -32.9608 | 20.0232 |  | 163.1069 | 240.6091 | 96.5369 | 82.5778 | 338.9034 | 179.5503
42838.5611 | 12163 | 895.0528 | 891.5121 | 683.4803 | 227.4897 | 61.3928 | 35.261 | 116.3503 | 34.1033 | 139.2596 | 100.5791 | 63.0061 | 37.7959 | 26.7796 | 61.4479 | 390.701 | 176.5156 | 166.4652 | 903.1094 | 941.9444 | 951.4189 | 1036.2833 | 842.8817 | 981.4469 | 726.8423 | 746.3596 | 952.4028 | 799.73 | 803.0706 | 803.8132 | 742.4264 | 798.2507 | 977.5398 | 244.1562 | 930.5542 | 1035.3117 | 1261.3712 | 763.02 |  | 817.1463 | 835.1477 | 641.3843 | 1020.6051 |  | 596.3886 | 682.5803 | 685.5163 | 775.3094 | 795.0837 | 844.1926 | 297.9186 | 51.7824 | 389.7451 | 61.1756 | 603.4435 | 38.7464 | 68.3086 | 60.8558 | 107.5684 | 95.7396 |  |  | 3.2753 | 7.1632 | -61.1421 | 7.2256 | -43.6291 | -197.5614 | 71.7317 | 2.862 | 8.7088 | 19.7043 | 22.7987 | 0.0073811 | 0.0010382 | 0.00099717 | 925.4345 | 960.9891 | 966.7261 | 966.2749 | 877.0011 | 279.3373 | 74.9585 | 771.2231 | 163.8822 | 89.7493 | 53.1457 | 36.1046 | 33.3953 | 59.2884 | 1035.7433 |  | 264.0931 | 254.2627 | 236.7727 | 895.7006 | 634.4921 | 880.4977 | 862.1191 | 877.5747 | 876.089 | 941.8002 | 897.8515 | 1006.9234 | 946.4931 | 874.0671 | 1060.9528 | 1057.3147 | 1072.2893 | 1061.6914 | 35.2335 | 18.535 | 737.9906 | 921.2244 | 879.4367 | 737.5607 | 709.2869 | 796.7084 | 650.575 | 753.5473 | 919.7371 | 742.4445 | 843.3876 | 917.9905 | 860.2687 | 1168.7499 | 680.3488 | 678.3446 | 863.6061 |  |  | 744.6535 | 1012.512 | 1089.6823 | 1160.3116 | 732.9029 |  | 742.1349 |  |  | 741.1397 | 804.9629 | 800.8443 | [5 empty] | 943.0495 | 1127.993 | 952.5837 | 1021.5722 | 1018.0346 | 946.9757 | 964.9427 | 1098.999 | 1078.9807 | 1102.814 | 648.6849 | 1189.3935 | 988.5648 | 1048.8061 | 1042.3048 | 1054.7556 | 1047.8845 | 1051.8354 | 899.8619 | 757.9433 | 1052.0556 | 1036.47 | 831.3257 | 869.2889 | 1073.9297 | 1073.4714 | 1094.6182 | 1032.3901 |  | 1021.2074 | 1061.0823 | 981.7003 | 1167.8572 | 1042.0968 |  | 1070.5634 | 960.4635 | 1.0492 | 19.0629 | 1.7383 | 1.5726 | -14.3785 | 3.0709 | 9404.74 | 1 | 4.139 | 5.7662 | -16.8463 | 5.7912 | -15.3868 | -32.7425 | 19.7295 |  | 162.3544 | 241.3637 | 90.2722 | 79.636 | 321.0822 | 179.5935
42838.5611 | 12164 | 865.6637 | 880.2658 | 683.0564 | 227.9642 | 61.4133 | 35.2613 | 116.4048 | 34.103 | 139.322 | 100.6029 | 63.0072 | 37.8032 | 26.776 | 61.4553 | 358.9551 | 106.3069 | 121.8544 | 881.824 | 928.5166 | 926.6752 | 1036.2328 | 865.4462 | 964.4967 | 705.6131 | 746.2082 | 952.5703 | 799.7807 | 803.1899 | 803.7295 | 712.4729 | 755.8013 | 975.5713 | 228.2468 | 933.6889 | 1034.0407 | 1246.4592 | 762.9741 |  | 817.099 | 835.059 | 641.8412 | 1019.3533 |  | 602.3561 | 681.7315 | 683.3325 | 765.0162 | 782.6833 | 831.1464 | 290.5952 | 49.8731 | 387.7797 | 59.1119 | 598.5118 | 38.831 | 68.1175 | 60.9884 | 107.4145 | 94.5415 |  |  | 2.8902 | 3.4413 | -60.9378 | 6.9102 | -200.2841 | -197.1126 | 71.2914 | 4.3189 | 6.9473 | 13.8482 | 24.1283 | 0.0074057 | 0.0010038 | 0.00095446 | 912.9916 | 953.2721 | 964.0651 | 962.3136 | 872.294 | 279.731 | 74.9457 | 765.4575 | 164.0537 | 89.7924 | 53.1711 | 36.1197 | 33.4091 | 59.3062 | 1029.4429 |  | 263.6091 | 248.9449 | 232.0734 | 883.0176 | 628.0429 | 852.6841 | 821.8005 | 845.9721 | 871.8746 | 928.6903 | 891.9614 | 1006.8875 | 946.3384 | 874.0147 | 1061.0122 | 1057.2429 | 1072.3029 | 1061.8531 | 47.6061 | 17.15 | 737.6147 | 903.6354 | 861.0005 | 737.2878 | 697.7242 | 784.3632 | 547.4466 | 753.6308 | 919.8091 | 705.2277 | 825.1694 | 919.365 | 844.2377 | 1164.0944 | 679.9277 | 678.0234 | 853.8861 |  |  | 744.4654 | 1011.233 | 1082.6224 | 1161.9624 | 732.4659 |  | 742.0004 |  |  | 737.6165 | 802.0694 | 798.2426 | [5 empty] | 939.1958 | 1124.5553 | 928.3705 | 1008.8802 | 1008.4796 | 938.5638 | 954.3462 | 1096.6341 | 1075.0595 | 1099.2277 | 656.5847 | 1184.9596 | 937.5969 | 1033.4464 | 1025.8549 | 1044.9759 | 1035.7073 | 1050.0736 | 871.1025 | 711.9538 | 1037.3878 | 1017.7479 | 822.1286 | 855.8365 | 1073.9955 | 1064.5567 | 1081.3207 | 1013.2631 |  | 1049.48 | 1046.4905 | 969.2222 | 1167.6742 | 1037.8684 |  | 1057.8389 | 959.189 | 1.0027 | 19.0625 | 1.7379 | 1.5725 | -14.3713 | 3.0708 | 9055.34 | 0.64 | 3.8879 | 3.9948 | -16.8107 | 5.6609 | -32.7743 | -32.5137 | 19.5537 |  | 161.7085 | 242.7103 | 85.0438 | 77.8911 | 308.659 | 179.6227
42838.5611 | 12165 | 840.7287 | 869.5194 | 682.3612 | 228.4419 | 61.453 | 35.2768 | 116.4714 | 34.1118 | 139.3852 | 100.6283 | 63.0199 | 37.8121 | 26.7743 | 61.4637 | 345.3626 | 104.053 | 108.8932 | 860.2942 | 911.1343 | 887.3629 | 1035.6552 | 869.4515 | 947.3409 | 691.9304 | 746.1703 | 952.5737 | 799.8054 | 803.2293 | 803.699 | 679.4853 | 725.8245 | 975.0933 | 220.8701 | 912.706 | 1032.483 | 1238.0082 | 762.8916 |  | 817.0515 | 834.7532 | 641.5059 | 1018.3348 |  | 591.8911 | 670.143 | 674.6687 | 751.8255 | 770.8477 | 818.6633 | 284.0697 | 47.6911 | 385.2824 | 57.466 | 592.6123 | 38.887 | 68.0008 | 61.1199 | 107.3021 | 93.2324 |  |  | 3.5861 | 8.4452 | -60.6795 | 7.104 | -154.1336 | -197.2178 | 69.2071 | 2.7313 | 5.7402 | 12.6636 | 25.8106 | 0.0075223 | 0.0011105 | 0.00097089 | 900.4556 | 945.1553 | 960.4921 | 957.8205 | 867.5606 | 280.1252 | 74.9468 | 759.0078 | 164.2233 | 89.8285 | 53.1898 | 36.114 | 33.4068 | 59.3139 | 1014.5252 |  | 268.6688 | 238.0281 | 217.3179 | 870.9291 | 621.361 | 829.0231 | 792.4927 | 819.3144 | 863.5726 | 910.7591 | 871.233 | 1006.8408 | 946.1813 | 873.9649 | 1061.0147 | 1057.184 | 1072.2772 | 1061.6579 | 30.4168 | 20.5553 | 737.3295 | 886.934 | 842.2214 | 737.0845 | 684.1945 | 770.1171 | 501.6161 | 753.6525 | 919.8593 | 682.4215 | 806.2899 | 920.5272 | 830.9436 | 1161.1946 | 679.6256 | 677.7769 | 848.6825 |  |  | 744.2796 | 1010.5432 | 1074.323 | 1164.6622 | 732.0302 |  | 741.8426 |  |  | 735.7323 | 799.7652 | 796.2845 | [5 empty] | 935.5171 | 1122.4797 | 907.9256 | 997.2009 | 1003.5706 | 931.5544 | 944.7169 | 1094.3041 | 1071.6207 | 1094.9036 | 664.1646 | 1181.1941 | 912.9097 | 1019.5749 | 1010.884 | 1037.5406 | 1025.565 | 1048.6001 | 837.914 | 678.7236 | 1024.2978 | 1002.7816 | 811.6778 | 839.3862 | 1053.7123 | 1059.0493 | 1070.4527 | 998.3934 |  | 1041.7636 | 1033.8861 | 956.6958 | 1167.4419 | 1034.444 |  | 1048.5327 | 957.8954 | 1.0897 | 19.0634 | 1.7378 | 1.5737 | -14.3847 | 3.0708 | 8728.24 | 1.14 | 4.3307 | 6.2201 | -16.6729 | 5.7048 | -28.5884 | -32.3381 | 19.1565 |  | 161.3633 | 244.8308 | 81.1869 | 75.4896 | 301.7826 | 179.6295
42838.5611 | 12166 | 819.5309 | 859.5359 | 681.1957 | 228.925 | 61.4951 | 35.2837 | 116.5418 | 34.115 | 139.4338 | 100.6632 | 63.0305 | 37.8142 | 26.7821 | 61.4693 | 324.9407 | 103.3462 | 104.8343 | 821.4919 | 890.9745 | 851.0799 | 1035.2751 | 851.0359 | 937.6963 | 682.413 | 746.1159 | 952.481 | 799.836 | 803.2603 | 803.7037 | 663.2603 | 714.1966 | 982.2449 | 217.6922 | 886.2077 | 1030.6319 | 1230.8394 | 762.795 |  | 816.9661 | 834.4923 | 641.2961 | 1017.3255 |  | 579.5702 | 660.1944 | 664.5848 | 739.829 | 761.9626 | 808.5352 | 279.4444 | 46.3764 | 382.9995 | 57.5445 | 587.3251 | 38.9272 | 67.9185 | 61.2287 | 107.1785 | 91.8505 |  |  | 4.0461 | -29.7792 | -60.9345 | 6.3109 | -169.8078 | -197.0489 | 67.287 | 2.9882 | 6.0101 | 11.7162 | 26.718 | 0.0075815 | 0.00115 | 0.00098732 | 887.9428 | 937.1642 | 956.8463 | 953.4542 | 863.3875 | 280.5573 | 75.0035 | 753.613 | 164.3784 | 89.8504 | 53.2027 | 36.1244 | 33.4078 | 59.3309 | 978.1196 |  | 293.3822 | 246.6838 | 212.4489 | 858.3202 | 614.8953 | 798.0687 | 756.4803 | 782.7415 | 845.5045 | 882.0407 | 844.1451 | 1006.7749 | 945.991 | 873.9149 | 1060.979 | 1057.1875 | 1072.2283 | 1061.7161 | 47.8548 | 14.2612 | 737.0417 | 872.5092 | 827.4484 | 736.7977 | 670.4606 | 757.367 | 443.9833 | 753.7095 | 919.8703 | 663.3243 | 786.7733 | 923.7099 | 819.0628 | 1160.6597 | 679.3037 | 677.5422 | 842.071 |  |  | 744.0717 | 1009.6245 | 1071.3529 | 1166.3347 | 731.5195 |  | 741.765 |  |  | 735.2256 | 797.6687 | 794.6852 | [5 empty] | 931.5986 | 1121.7785 | 888.1617 | 985.9779 | 998.714 | 924.6274 | 934.3654 | 1091.7722 | 1068.7088 | 1091.2906 | 673.2717 | 1177.8986 | 900.1678 | 1007.216 | 996.9019 | 1031.9389 | 1017.3022 | 1047.2529 | 795.9391 | 660.6349 | 1012.074 | 989.0966 | 803.4699 | 820.6373 | 1049.9883 | 1051.8664 | 1063.1288 | 986.2296 |  | 1034.9342 | 1021.5143 | 940.2675 | 1166.8346 | 1031.0733 |  | 1039.1826 | 956.569 | 1.0902 | 19.0624 | 1.7385 | 1.5741 | -14.3498 | 3.0708 | 8323 | 0.71 | 4.6001 | -11.6184 | -16.6196 | 5.3485 | -29.8673 | -32.174 | 18.8011 |  | 160.9033 | 246.0892 | 79.6188 | 70.987 | 296.0406 | 179.6077
42838.5611 | 12167 | 803.5351 | 850.4326 | 679.8618 | 229.3922 | 61.5236 | 35.2892 | 116.6013 | 34.1132 | 139.4783 | 100.683 | 63.0356 | 37.8061 | 26.7825 | 61.471 | 308.2886 | 102.9513 | 104.3146 | 790.5784 | 867.354 | 825.1879 | 997.9944 | 834.8057 | 934.8697 | 674.6714 | 746.0836 | 952.3983 | 799.8817 | 803.3301 | 803.7312 | 636.9741 | 696.5765 | 983.6129 | 211.6266 | 859.7784 |  | 1219.2228 | 762.8518 |  | 817.0799 | 834.2404 | 641.2511 | 1012.811 |  | 566.6659 | 651.3786 | 655.0752 | 727.8426 | 747.3704 | 794.8851 | 273.7439 | 45.1348 | 380.4805 | 56.9473 | 581.2487 | 38.9497 | 67.8033 | 61.3867 | 107.0002 | 90.4328 |  |  | 4.3168 | -69.697 | -62.9781 | 7.6067 | -31.293 | -197.5766 | 64.2892 | 5.5799 | 5.712 | 11.3409 | 26.6375 | 0.00711 | 0.00088711 | 0.0009561 | 875.8337 | 929.2932 | 953.138 | 949.0945 | 859.2243 | 280.9106 | 75.0299 | 749.5019 | 164.5449 | 89.8882 | 53.2206 | 36.1342 | 33.4199 | 59.3544 | 983.7012 |  | 295.3887 | 241.6872 | 202.4844 | 847.899 | 608.592 | 772.4597 | 732.3868 | 755.0922 | 839.9739 | 870.3025 | 838.3964 | 1006.7283 | 945.8241 | 873.8634 | 1060.9249 | 1057.2546 | 1072.1962 | 1061.9062 | 46.6493 | 24.5666 | 736.7322 | 858.7537 | 812.5049 | 736.4627 | 655.3536 | 743.5706 | 375.214 | 753.7689 | 919.8578 | 631.4228 | 774.1892 | 922.0963 | 808.3829 | 1158.4599 | 678.9604 | 677.3718 | 835.9642 |  |  | 743.865 | 1008.1691 | 1068.6127 | 1166.402 | 731.092 |  | 741.5741 |  |  | 734.1299 | 795.518 | 792.992 | [5 empty] | 927.505 | 1119.9367 | 865.3431 | 974.8227 | 990.2572 | 917.17 | 924.2228 | 1089.1216 | 1065.5253 | 1087.8071 | 683.2333 | 1175.5421 | 891.5029 | 994.7563 | 983.3751 | 1023.9728 | 1008.2864 | 1045.9028 | 765.9494 | 936.0661 | 1000.1033 | 976.6505 | 794.7228 | 802.5161 | 1059.3593 | 1042.6168 | 1056.5695 | 973.8914 |  | 1025.8954 | 1007.2751 | 923.7042 | 1166.3206 | 1027.4425 |  | 1029.7486 | 955.0126 | 1.0548 | 19.0629 | 1.7382 | 1.5745 | -14.3639 | 3.0708 | 7927.92 | 0.75 | 4.7515 | -17.6903 | -16.816 | 5.8442 | -12.7404 | -32.0131 | 18.2612 |  | 160.1731 | 246.2128 | 74.4642 | 69.0731 | 286.9835 | 179.5717
42838.5611 | 12168 | 776.4622 | 840.2331 | 678.4735 | 229.8677 | 61.5587 | 35.2925 | 116.6779 | 34.1103 | 139.53 | 100.71 | 63.0474 | 37.8123 | 26.7874 | 61.4785 | 293.2003 | 102.6201 | 104.2127 | 739.0607 | 825.4352 | 662.096 | 955.3286 | 814.0099 | 927.7249 | 667.8066 | 746.0505 | 952.2562 | 799.9382 | 803.3924 | 803.762 | 613.69 | 681.6864 | 979.6915 | 207.7283 | 848.7854 |  | 1184.8002 | 763.0304 |  | 817.4545 | 833.9024 | 641.2164 | 1000.8309 |  | 557.4027 | 642.8819 | 645.1978 | 712.9759 | 731.5998 | 781.117 | 269.0694 | 44.6168 | 377.983 | 53.762 | 575.7057 | 38.95 | 67.6558 | 61.7017 | 106.7802 | 87.7661 |  |  | 4.5376 | -177.9424 | -59.9948 | 7.3741 | -8.7842 | -197.6337 | 65.7145 | 1.6661 | 4.8569 | 11.3692 | 26.7444 | 0.0074878 | 0.0010629 | 0.00096103 | 864.925 | 921.439 | 949.2753 | 944.7584 | 855.2821 | 281.1572 | 75.0424 | 745.9246 | 164.6991 | 89.9159 | 53.2304 | 36.1325 | 33.4121 | 59.3619 | 1120.3268 |  | 290.059 | 240.4991 | 221.0844 | 837.6697 | 602.6943 | 749.4132 | 705.4981 | 729.8725 | 835.9652 | 863.0258 | 835.4536 | 1006.6765 | 945.675 | 873.8153 | 1060.9055 | 1057.2471 | 1072.1728 | 1061.9988 | 24.4911 | 10.5257 | 736.5355 | 843.9249 | 794.9842 | 736.1104 | 637.4152 | 721.4004 | 353.9011 | 753.835 | 919.8096 | 610.1637 | 763.3141 | 921.7605 | 798.7462 | 1155.7072 | 678.6067 | 677.1703 | 830.3124 |  |  | 743.6448 | 1006.7714 | 1066.1992 | 1166.9398 | 730.7305 |  | 741.4053 |  |  | 732.927 | 793.3892 | 791.2695 | [5 empty] | 923.529 | 1117.4291 | 842.332 | 963.8189 | 982.6933 | 909.537 | 914.5898 | 1086.7067 | 1062.4352 | 1083.6835 | 693.4782 | 1173.4514 | 888.2672 | 983.5429 | 971.0869 | 1017.2132 | 1000.6462 | 1044.5563 | 744.246 | 1008.8309 | 989.0482 | 965.193 | 784.8236 | 786.5165 | 1060.5448 | 1032.6221 | 1050.5225 | 963.6833 |  | 1018.354 | 993.7382 | 910.553 | 1165.6026 | 1022.9239 |  | 1026.8957 | 953.3766 | 1.1924 | 19.064 | 1.7382 | 1.5745 | -14.5286 | 3.0707 | 7422.02 | 0.5 | 4.8716 | -28.136 | -16.3373 | 5.7277 | -6.7065 | -31.8107 | 18.3431 |  | 159.4746 | 246.6588 | 54.9228 | 68.1022 | 261.2953 | 179.5582
42838.5611 | 12169 | 748.8609 | 829.9413 | 677.0436 | 230.3482 | 61.6033 | 35.2991 | 116.7401 | 34.1134 | 139.593 | 100.7422 | 63.0613 | 37.8184 | 26.7917 | 61.4908 | 281.1983 | 102.4005 | 103.2007 | 719.9941 | 815.0343 | 819.0615 | 945.8529 | 886.9986 | 926.2028 | 662.9014 | 745.9508 | 952.0708 | 800.0252 | 803.4773 | 803.7756 | 594.8701 | 670.3242 | 977.3322 | 202.4423 | 815.2041 |  | 1194.9055 | 763.2113 |  | 817.6653 | 833.5871 | 640.6954 | 986.071 |  | 550.7303 | 636.271 | 636.8498 | 700.5998 | 719.6595 | 770.1525 | 265.06 | 44.0566 | 375.5798 | 50.5862 | 569.9535 | 38.9046 | 67.4512 | 62.3556 | 106.5841 | 84.8303 |  |  | 5.7526 | -72.5581 | -60.2393 | 7.1454 | -1.9627 | -197.5831 | 65.608 | 2.6031 | 4.2075 | 9.3746 | 26.6672 | 0.0082074 | 0.0012732 | 0.00093639 | 853.2906 | 913.0671 | 945.0826 | 940.409 | 851.4661 | 281.3707 | 75.0635 | 741.2735 | 164.8561 | 89.9432 | 53.2402 | 36.1407 | 33.4151 | 59.3712 | 1101.7582 |  | 263.3284 | 214.1738 | 199.3078 | 825.8808 | 595.912 | 729.9083 | 681.2695 | 706.2479 | 832.7734 | 858.1381 | 833.3126 | 1006.6255 | 945.514 | 873.7676 | 1060.8524 | 1057.1741 | 1072.1513 | 1062.9194 | 16.2498 | 7.3811 | 736.2577 | 828.6104 | 776.0014 | 735.6797 | 619.5 | 698.1836 | 351.6212 | 753.8777 | 919.7083 | 596.5062 | 754.3318 | 921.4075 | 790.2529 | 1154.8862 | 678.3174 | 676.9455 | 824.5928 |  |  | 743.4441 | 1005.8922 | 1065.7234 | 1168.4197 | 730.3278 |  | 741.2636 |  |  | 731.2989 | 791.0856 | 789.2596 | [5 empty] | 919.6046 | 1115.0664 | 826.4265 | 953.9217 | 976.8689 | 902.5254 | 906.28 | 1084.2568 | 1059.5864 | 1079.9753 | 702.0431 | 1171.7726 | 881.3108 | 972.6397 | 958.9287 | 1011.4979 | 992.9774 | 1043.2231 | 723.7326 | 994.4461 | 978.0915 | 953.6965 | 775.6192 | 771.6246 | 1064.2155 | 1026.1595 | 1045.0747 | 955.9785 |  | 1007.4717 | 981.2752 | 898.267 | 1165.2055 | 1019.2311 |  | 1022.2622 | 951.9727 | 1.1153 | 19.0641 | 1.738 | 1.5739 | -14.3636 | 3.0707 | 6973.89 | 0.8 | 5.4852 | -17.9016 | -16.3113 | 5.6178 | -3.1535 | -31.6408 | 18.2327 |  | 159.0381 | 247.7171 | 52.0692 | 69.2972 | 269.1629 | 179.5025
42838.5611 | 12170 | 729.7541 | 820.6815 | 675.5528 | 230.7838 | 61.6367 | 35.2963 | 116.8001 | 34.1192 | 139.6481 | 100.7658 | 63.0712 | 37.8228 | 26.7885 | 61.4974 | 270.5188 | 102.0957 | 103.0002 | 694.6479 | 777.2251 | 796.6692 | 940.807 | 885.6315 | 913.4968 | 657.8604 | 745.8496 | 951.8172 | 799.9667 | 803.4145 | 804.0278 | 574.9244 | 663.0734 | 975.7456 | 196.7823 | 774.751 |  | 1206.6055 | 763.3745 |  | 817.7606 | 833.2455 | 640.027 | 972.8957 |  | 540.8699 | 625.7625 | 627.4038 | 688.6325 | 707.1084 | 759.1362 | 261.3866 | 43.4896 | 372.7937 | 47.2472 | 563.355 | 38.861 | 67.2072 | 62.8226 | 106.4771 | 83.8683 |  |  | 5.3439 | -37.687 | -60.3799 | 7.4287 | 16.6206 | -197.5542 | 64.3582 | 3.1821 | 3.8396 | 8.9842 | 26.7856 | 0.0083306 | 0.0014227 | 0.00094953 | 842.0259 | 904.398 | 940.2149 | 934.5292 | 844.0631 | 281.5244 | 75.0842 | 724.9098 | 165.01 | 89.9679 | 53.2617 | 36.1453 | 33.4222 | 59.3758 | 1050.3225 |  | 233.6684 | 197.4034 | 179.7423 | 813.3456 | 588.9349 | 697.8262 | 649.779 | 669.2365 | 810.2614 | 821.9045 | 796.1234 | 1006.5797 | 945.331 | 873.7337 | 1060.8751 | 1057.1028 | 1072.1148 | 1064.0983 | 15.0295 | 11.126 | 735.8437 | 812.5006 | 750.8137 | 735.263 | 596.1527 | 684.517 | 345.686 | 753.8315 | 919.5945 | 584.4772 | 746.1677 | 921.5998 | 782.8595 | 1152.3824 | 678.0501 | 676.7884 | 818.5769 |  |  | 743.2252 | 1004.6472 | 1059.2109 | 1170.7755 | 729.92 |  | 741.0627 |  |  | 730.4343 | 789.2882 | 787.6107 | [5 empty] | 914.4019 | 1115.7814 | 808.2479 | 944.3592 | 980.5705 | 894.6732 | 897.9635 | 1081.5326 | 1056.456 | 1076.2058 | 710.6924 | 1170.4822 | 875.2574 | 961.508 | 945.9761 | 1005.1767 | 984.8957 | 1041.8591 | 705.619 | 999.6545 | 966.6134 | 941.5931 | 766.543 | 751.9282 | 1042.5062 | 1015.7519 | 1038.68 | 945.3821 |  | 1001.3935 | 964.7971 | 887.2968 | 1164.9082 | 1015.9711 |  | 1034.4463 | 950.5842 | 1.0535 | 19.0636 | 1.7384 | 1.5729 | -14.4014 | 3.0707 | 6560.58 | 0.88 | 5.2874 | -12.8269 | -16.2357 | 5.6948 | 9.1283 | -31.471 | 17.9626 |  | 158.4196 | 249.568 | 52.6816 | 70.7913 | 278.3505 | 179.4827
42838.5611 | 12171 | 711.5767 | 811.8261 | 674.1138 | 231.2192 | 61.6641 | 35.3028 | 116.8651 | 34.1189 | 139.7137 | 100.7955 | 63.0808 | 37.8262 | 26.7863 | 61.5001 | 260.7247 | 101.285 | 102.7918 | 662.1529 | 730.2234 | 767.7593 | 935.1959 | 882.1335 | 890.0919 | 653.2603 | 745.8126 | 951.7245 | 799.9517 | 803.3516 | 804.215 | 554.568 | 700.6732 | 974.5617 | 191.9933 | 706.6023 |  | 1219.3349 | 763.5609 |  | 817.8298 | 832.9526 | 640.0668 | 961.6608 |  | 528.6623 | 614.2676 | 614.0933 | 674.4792 | 696.2526 | 749.0664 | 258.4754 | 43.1599 | 370.2585 | 44.3947 | 557.5376 | 38.8094 | 66.9045 | 62.9193 | 106.4444 | 82.9347 |  |  | 5.66 | -19.8003 | -60.5231 | 7.2479 | 14.0512 | -197.5568 | 63.5033 | 2.4198 | 3.6274 | 7.5695 | 27.0921 | 0.0086378 | 0.0014703 | 0.00099882 | 825.9186 | 891.0616 | 933.7749 | 927.5624 | 835.481 | 281.6992 | 75.1397 | 710.9916 | 165.1724 | 90.0122 | 53.2823 | 36.1515 | 33.4369 | 59.4028 | 1037.1896 |  | 229.0831 | 194.4427 | 173.452 | 800.6861 | 582.0665 | 650.1985 | 610.4139 | 622.2299 | 792.4334 | 795.4342 | 771.9529 | 1006.519 | 945.1575 | 873.6602 | 1060.8703 | 1056.7876 | 1072.0784 | 1062.4959 | 13.3214 | 5.7467 | 735.5187 | 794.818 | 725.2442 | 734.9101 | 578.9282 | 676.581 | 343.0157 | 753.8215 | 919.5046 | 563.4394 | 737.3542 | 921.6985 | 776.1199 | 1149.6871 | 677.7526 | 676.5989 | 814.4057 |  |  | 743.0485 | 1002.7227 | 1061.4155 | 1173.3467 | 729.5801 |  | 740.889 |  |  | 729.678 | 787.5062 | 785.9379 | [5 empty] | 904.4181 | 1114.1546 | 786.2143 | 933.0196 | 970.5136 | 885.2404 | 888.2317 | 1078.5333 | 1053.4795 | 1072.6658 | 722.6553 | 1169.3149 | 870.0835 | 950.4255 | 933.6667 | 996.8881 | 977.0573 | 1040.2416 | 688.3557 | 987.795 | 954.2589 | 928.8513 | 756.0673 | 732.4148 | 1040.0372 | 1006.361 | 1032.6686 | 935.5013 |  | 994.1498 | 945.7902 | 876.273 | 1164.1039 | 1011.9896 |  | 1014.2414 | 949.1432 | 1.4089 | 19.0648 | 1.739 | 1.573 | -14.5547 | 3.0707 | 6152.04 | 0.78 | 5.442 | -9.2378 | -16.1507 | 5.5891 | 8.3521 | -31.3173 | 17.7556 |  | 157.4624 | 251.3384 | 49.1156 | 69.5514 | 288.492 | 179.5244
42838.5612 | 12172 | 691.7225 | 803.1801 | 672.8461 | 231.6563 | 61.6996 | 35.3168 | 116.9403 | 34.1213 | 139.7797 | 100.817 | 63.1008 | 37.8373 | 26.7932 | 61.5148 | 252.3 | 101.3441 | 102.1914 | 608.5965 | 694.7874 | 740.0837 | 920.9048 | 877.1954 | 869.031 | 649.4379 | 745.7846 | 951.5879 | 799.9495 | 803.3263 | 804.1897 | 532.9034 | 758.1311 | 973.5879 | 188.7886 | 651.9431 |  | 1230.9142 | 763.515 |  | 817.8578 | 832.6229 | 639.6644 | 952.3174 |  | 518.243 | 602.4367 | 603.9798 | 660.7221 | 682.1816 | 735.8306 | 254.2217 | 42.7829 | 367.2757 | 41.4549 | 550.8087 | 38.6589 | 66.5859 | 62.9388 | 106.4961 | 81.6925 |  |  | 5.3262 | -168.2243 | -59.9114 | 7.3281 | 15.3418 | -197.5536 | 63.0006 | 3.1459 | 3.6093 | 7.2074 | 27.0194 | 0.0088793 | 0.0015754 | 0.0009561 | 810.4628 | 879.7146 | 927.4992 | 921.0506 | 830.3934 | 281.8781 | 75.1792 | 689.6471 | 165.337 | 90.0425 | 53.2888 | 36.148 | 33.425 | 59.4024 | 1050.7558 |  | 202.0059 | 179.1061 | 162.8436 | 788.2782 | 575.0217 | 609.0912 | 578.1054 | 585.1608 | 781.5791 | 783.2027 | 758.8361 | 1006.4676 | 945.0019 | 873.6111 | 1060.789 | 1057.4473 | 1072.0388 | 1063.0369 | 14.1415 | 3.7721 | 735.2133 | 779.0647 | 706.7409 | 734.5635 | 568.1691 | 669.3684 | 341.8302 | 753.8072 | 919.4409 | 545.332 | 728.5799 | 920.4177 | 769.568 | 1148.2829 | 677.469 | 676.3794 | 811.0017 |  |  | 742.8472 | 1001.0967 | 1063.3203 | 1175.4879 | 729.1968 |  | 740.7242 |  |  | 728.8149 | 785.7106 | 784.2963 | [5 empty] | 897.4076 | 1112.6195 | 770.9887 | 924.3874 | 969.9337 | 876.5369 | 878.9901 | 1074.8288 | 1050.6589 | 1068.7781 | 736.0372 | 1168.0201 | 859.4237 | 939.3867 | 921.6212 | 988.1656 | 969.1457 | 1037.9803 | 674.4142 | 986.2345 | 942.0836 | 916.2389 | 746.1806 | 716.2502 | 1037.0912 | 997.2874 | 1025.8472 | 925.6101 |  | 982.0876 | 921.7217 | 865.278 | 1163.574 | 1006.6406 |  | 999.3151 | 947.6866 | 1.1453 | 19.0642 | 1.7395 | 1.5736 | -14.3292 | 3.0707 | 5832.69 | 0.75 | 5.279 | -26.7461 | -15.9614 | 5.5823 | 8.6706 | -31.1136 | 17.5704 |  | 156.6584 | 252.818 | 42.8048 | 70.7901 | 297.9061 | 179.4634
42838.5612 | 12173 | 670.5439 | 794.6349 | 671.5238 | 232.0926 | 61.7364 | 35.32 | 117.0042 | 34.1283 | 139.8345 | 100.8471 | 63.1057 | 37.8472 | 26.7964 | 61.5247 | 244.8864 | 101.6602 | 102.2039 | 627.2328 | 655.2471 | 708.8143 | 860.2177 | 872.6199 | 862.3069 | 646.4517 | 745.8273 | 951.5147 | 799.9782 | 803.3613 | 804.1657 | 511.8873 | 757.8749 | 971.2711 | 185.5351 | 627.7809 |  | 1241.4248 | 762.9931 |  | 817.8832 | 832.3803 | 639.7066 | 944.1025 |  | 508.1674 | 591.1158 | 594.7886 | 650.7357 | 670.9121 | 725.9537 | 250.3392 | 42.2621 | 364.5607 | 40.0586 | 544.9282 | 38.3773 | 65.9438 | 62.9241 | 106.7155 | 80.8306 |  |  | 5.5693 | -161.0867 | -60.0454 | 7.2473 | 10.9043 | -197.5996 | 61.6903 | 2.5473 | 3.039 | 6.698 | 26.896 | 0.0091503 | 0.0016198 | 0.0010267 | 792.9166 | 869.8185 | 921.0663 | 914.1696 | 822.0547 | 282.0993 | 75.2131 | 657.6121 | 165.5244 | 90.0711 | 53.3152 | 36.1649 | 33.4403 | 59.4306 | 1002.354 |  | 180.1307 | 159.2812 | 146.4454 | 777.0748 | 568.8266 | 570.5799 | 545.8001 | 549.9944 | 776.9657 | 776.3732 | 751.1937 | 1006.4137 | 944.8625 | 873.5585 | 1060.7249 | 1057.5186 | 1072.009 | 1063.6688 | 15.5918 | 7.6236 | 734.9055 | 765.0441 | 684.6342 | 734.2072 | 561.8982 | 661.5969 | 341.3219 | 753.8354 | 919.3699 | 519.0369 | 718.8607 | 919.8946 | 763.7419 | 1145.6309 | 677.1725 | 676.1546 | 806.898 |  |  | 742.6492 | 999.6955 | 1063.2365 | 1175.4099 | 728.8713 |  | 740.5424 |  |  | 727.7808 | 783.7962 | 782.5008 | [5 empty] | 885.3131 | 1110.4286 | 752.6671 | 915.1584 | 964.972 | 867.196 | 866.5907 | 1071.4981 | 1047.6049 | 1064.3502 | 748.4895 | 1166.7781 | 853.9756 | 927.3794 | 909.6988 | 977.9531 | 961.3303 | 1035.2374 | 661.0125 | 954.6417 | 929.5903 | 902.9213 | 735.3049 | 701.8402 | 1035.2425 | 988.9114 | 1018.0594 | 915.2724 |  | 969.5859 | 901.034 | 852.5491 | 1162.9754 | 1001.624 |  | 990.1598 | 946.1478 | 1.1954 | 19.0639 | 1.7402 | 1.5751 | -14.3784 | 3.0707 | 5435.53 | 1.14 | 5.3981 | -26.0028 | -15.8756 | 5.5154 | 7.274 | -30.9646 | 17.3014 |  | 155.9686 | 252.7644 | 43.9472 | 71.6844 | 306.6226 | 179.4096
42838.5612 | 12174 | 652.4455 | 786.3614 | 670.1202 | 232.5239 | 61.7721 | 35.3232 | 117.0633 | 34.1235 | 139.8967 | 100.8746 | 63.1093 | 37.8494 | 26.8018 | 61.5333 | 238.8494 | 101.3829 | 101.2702 | 728.905 | 596.633 | 670.7693 | 757.75 | 867.758 | 856.221 | 643.2564 | 745.8551 | 951.466 | 799.9601 | 803.3322 | 804.3117 | 455.1284 | 757.712 | 967.6717 | 172.9282 | 605.9899 |  | 1253.2382 | 762.1493 |  | 817.8721 | 832.1923 | 640.4093 | 936.8149 |  | 500.1683 | 582.4503 | 586.3676 | 641.8826 | 660.1405 | 715.8484 | 246.4582 | 40.8987 | 361.9572 | 39.9321 | 539.2022 | 38.2505 | 64.092 | 62.9614 | 107.1429 | 79.9564 |  |  | 7.1569 | -28.3349 | -68.3829 | 6.7761 | 11.9163 | -197.5588 | 61.8145 | 1.0918 | 2.9979 | 6.6428 | 26.956 | 0.0091668 | 0.0016231 | 0.00099553 | 771.6314 | 856.3092 | 912.2353 | 905.449 | 809.7005 | 282.3209 | 75.2697 | 646.5378 | 165.6851 | 90.0981 | 53.3185 | 36.1639 | 33.4344 | 59.4371 |  | 342.8149 | 176.1855 | 149.4082 | 128.9565 | 765.1785 | 561.9935 | 537.0277 | 518.1159 | 519.1681 | 774.7205 | 772.9197 | 748.7713 | 1006.3576 | 944.7427 | 873.5012 | 1060.7723 | 1056.9349 | 1071.9719 | 1063.4429 | 12.3711 | 6.9655 | 734.5719 | 748.7222 | 656.2753 | 733.8836 | 560.0247 | 655.5983 | 339.4401 | 753.8347 | 919.3039 | 477.8512 | 704.2522 | 919.2097 | 757.4653 | 1141.0961 | 676.8309 | 675.8782 | 802.9007 |  |  | 742.4665 | 998.4983 | 1054.1415 | 1174.5879 | 728.5861 |  | 740.3614 |  |  | 726.6535 | 781.8013 | 780.6299 | [5 empty] | 880.8045 | 1106.9124 | 730.8319 | 905.5832 | 956.175 | 858.3315 | 854.5344 | 1067.7598 | 1044.6671 | 1059.8426 | 760.6983 | 1165.3554 | 848.9777 | 916.048 | 898.973 | 968.4482 | 952.802 | 1032.6707 | 648.7775 | 916.8493 | 918.621 | 891.6823 | 723.7924 | 688.4188 | 1032.8346 | 982.2207 | 1009.9239 | 906.0006 |  | 959.1523 | 883.6268 | 841.6362 | 1162.5803 | 996.4084 |  | 982.661 | 944.614 | 1.0418 | 19.0647 | 1.7404 | 1.5762 | -14.3965 | 3.0707 | 5092.25 | 0.44 | 6.1197 | -10.8508 | -16.8568 | 5.3063 | 7.5655 | -30.8044 | 17.231 |  | 155.3812 | 252.428 |  | 70.4497 | 316.5714 | 179.4426
42838.5612 | 12175 | 636.0722 | 778.2248 | 668.651 | 232.9444 | 61.7991 | 35.3222 | 117.1224 | 34.1245 | 139.9426 | 100.8981 | 63.1133 | 37.8439 | 26.7978 | 61.5298 | 232.9706 | 101.1361 | 100.8606 | 733.6363 | 558.893 | 642.1271 | 751.9877 | 866.1719 | 851.1241 | 640.2805 | 745.8207 | 951.4338 | 799.9365 | 803.2834 | 804.4689 | 415.8873 | 758.093 | 965.5758 | 116.025 | 581.0619 |  | 1266.9171 | 761.6473 |  | 817.8649 | 831.8058 | 640.9911 | 931.0752 |  | 494.9887 | 579.2826 | 580.7449 | 631.6555 | 647.3504 | 702.889 | 242.3651 | 39.417 | 358.9007 | 39.9204 | 532.6831 | 38.2778 | 63.3072 | 63.085 | 107.4252 | 79.232 |  |  | 6.1765 | 13.7672 | -61.0291 | 6.4542 | 17.2363 | -197.5595 | 61.275 | 3.3917 | 3.2427 | 6.5052 | 25.9071 | 0.009244 | 0.0016297 | 0.0010054 | 755.8574 | 846.0133 | 905.7303 | 898.3379 | 806.131 | 282.5212 | 75.2573 | 646.3736 | 165.8535 | 90.1222 | 53.3283 | 36.164 | 33.4374 | 59.4457 |  |  | 173.3323 | 139.4945 | 114.5333 | 753.8424 | 555.4109 | 504.6192 | 492.2942 | 489.7012 | 773.2951 | 771.4697 | 748.8111 | 1006.2977 | 944.6002 | 873.4504 | 1060.788 | 1056.1428 | 1071.9332 | 1065.372 | 12.4462 | 5.8972 | 734.2564 | 735.3952 | 638.6472 | 733.5787 | 555.5458 | 650.4138 | 337.5628 | 753.8144 | 919.2652 | 448.1247 | 681.18 | 918.5095 | 750.9853 | 1136.8073 | 676.5283 | 675.6171 | 799.3246 |  |  | 742.2804 | 997.4052 | 1039.6802 | 1173.229 | 728.2843 |  | 740.2194 |  |  | 725.6081 | 780.0081 | 778.9191 | [5 empty] | 877.2944 | 1105.2642 | 708.7175 | 896.8944 | 954.5371 | 850.9702 | 847.1571 | 1063.9741 | 1042.2162 | 1055.2038 | 772.5898 | 1164.1043 | 845.9596 | 906.1147 | 889.5119 | 963.4693 | 945.2182 | 1030.4386 | 636.3444 | 898.7419 | 909.2236 | 881.839 | 712.8454 | 676.0297 | 1040.9499 | 976.4287 | 1003.594 | 898.2993 |  | 950.5682 | 868.4265 | 832.8019 | 1161.7909 | 992.7956 |  | 974.2664 | 943.2062 | 1.045 | 19.0637 | 1.7409 | 1.5761 | -14.3958 | 3.0707 | 4751.41 | 1.26 | 5.6855 | 7.5495 | -15.8952 | 5.1691 | 9.039 | -30.602 | 17.0429 |  | 154.8469 | 251.8581 |  | 69.1759 | 328.2929 | 179.3979
42838.5612 | 12176 | 625.0253 | 770.2365 | 667.0451 | 233.3991 | 61.8368 | 35.3378 | 117.2064 | 34.1241 | 140.0078 | 100.931 | 63.1277 | 37.8608 | 26.8112 | 61.5368 | 170.6809 | 104.6767 | 100.0756 | 732.3003 | 521.6887 | 621.5668 | 751.5972 | 866.0519 | 846.9363 | 637.7582 | 745.7359 | 951.4071 | 799.908 | 803.2404 | 804.5341 | 397.9631 | 757.6924 | 968.6584 | 99.4963 | 554.4516 |  | 1276.6736 | 761.5567 |  | 817.8102 | 831.2998 | 640.9616 | 927.1926 |  | 487.6952 | 578.6256 | 572.6876 | 618.5477 | 631.2324 | 686.6237 | 235.0956 | 37.5404 | 356.3051 | 39.9979 | 527.0997 | 38.2607 | 62.3045 | 63.3989 | 107.875 | 78.4321 |  |  | 6.2882 | 31.6006 | -61.7158 | 6.372 | 11.639 | -197.5897 | 60.9011 | 1.49 | 2.8498 | 6.3021 | 24.8888 | 0.0090731 | 0.0015804 | 0.00099389 | 748.1961 | 837.654 | 899.3842 | 891.6941 | 802.2897 | 282.7274 | 75.2772 | 657.3145 | 166.0206 | 90.1508 | 53.3417 | 36.1638 | 33.4472 | 59.4586 |  |  | 171.3555 | 135.5923 | 110.0571 | 743.0435 | 548.8602 | 482.6066 | 474.4717 | 469.1227 | 772.8674 | 771.8722 | 750.5529 | 1006.2356 | 944.4935 | 873.3976 | 1060.7925 | 1055.4843 | 1071.8984 | 1065.4812 | 8.7399 | 5.6383 | 733.9422 | 723.6162 | 624.6364 | 733.2629 | 545.9696 | 642.6669 | 336.0667 | 753.8087 | 919.2376 | 435.6762 | 660.9184 | 918.2874 | 744.9032 | 1137.3413 | 676.2496 | 675.4106 | 796.1842 |  |  | 742.1214 | 996.4182 | 1037.7604 | 1172.5187 | 728.0162 |  | 740.0276 |  |  | 724.7718 | 778.4338 | 777.2946 | [5 empty] | 873.6663 | 1105.8081 | 697.1513 | 889.3871 | 958.8342 | 844.1977 | 840.6305 | 1061.2561 | 1040.2911 | 1050.9071 | 816.4174 | 1162.9249 | 837.6874 | 897.271 | 880.8072 | 960.3178 | 939.8826 | 1028.5194 | 624.1774 | 886.9081 | 900.0509 | 871.9527 | 702.569 | 664.3138 | 1034.2472 | 975.1762 | 999.0482 | 891.8634 |  | 945.3232 | 854.8114 | 823.3629 | 1161.1015 | 989.8831 |  | 966.748 | 941.8565 | 0.99174 | 19.0654 | 1.7409 | 1.5754 | -14.4086 | 3.0707 | 4447.98 | 0.72 | 5.7369 | 11.4335 | -15.9782 | 5.1341 | 7.3656 | -30.3482 | 16.8486 |  | 154.3653 | 251.4046 |  | 67.8326 | 336.8316 | 179.3975
42838.5612 | 12177 | 621.5923 | 763.6487 | 665.5066 | 233.8111 | 61.8673 | 35.3339 | 117.2733 | 34.1308 | 140.0688 | 100.9574 | 63.1409 | 37.8638 | 26.8094 | 61.5551 | 103.5491 | 105.8779 | 98.4558 | 748.3855 | 429.7209 | 596.2177 | 750.5684 | 862.5426 | 847.2362 | 635.2132 | 745.7147 | 951.4306 | 799.8894 | 803.2287 | 804.4553 | 388.6187 | 757.8004 | 970.7577 | 96.2739 | 523.1701 |  | 1272.3957 | 761.6119 |  | 817.7307 | 830.7688 | 640.7099 | 922.229 |  | 479.5811 | 575.7893 | 561.7377 | 605.9669 | 617.2943 | 673.6531 | 230.1373 | 35.5963 | 353.2762 | 40.4757 | 520.5292 | 38.339 | 61.395 | 64.3391 | 108.134 | 77.6043 |  |  | 6.5556 | -3.2107 | -60.6638 | 6.7538 | 13.9001 | -197.6153 | 59.8997 | 3.023 | 3.0107 | 5.3857 | 23.7686 | 0.0088826 | 0.0015064 | 0.00099225 | 736.0736 | 828.1241 | 891.962 | 884.5449 | 796.6589 | 282.9251 | 75.2963 | 663.3738 | 166.1883 | 90.1801 | 53.3603 | 36.1653 | 33.4452 | 59.4609 |  |  | 162.0065 | 131.047 | 105.588 | 732.5249 | 542.3817 | 467.6579 | 463.3166 | 455.0415 | 772.8834 | 772.7402 | 752.4691 | 1006.188 | 944.3869 | 873.3544 | 1060.7313 | 1054.9699 | 1071.8459 | 1065.5947 | 9.4492 | 3.1347 | 733.639 | 702.1691 | 598.5886 | 732.9487 | 533.1225 | 632.6952 | 334.6368 | 753.7735 | 919.2059 | 427.7955 | 649.2638 | 918.6222 | 738.9216 | 1138.2471 | 675.9362 | 675.1723 | 792.3444 |  |  | 741.9362 | 995.3934 | 1042.6994 | 1170.6101 | 727.7301 |  | 739.8592 |  |  | 723.5166 | 776.6146 | 775.4722 | [5 empty] | 869.5539 | 1106.2769 | 692.3459 | 882.1745 | 964.9724 | 837.7306 | 834.9 | 1058.841 | 1038.406 | 1047.5268 | 905.5057 | 1161.6891 | 823.0967 | 888.7845 | 872.1477 | 956.6112 | 932.9006 | 1026.699 | 612.4689 | 889.3239 | 890.8592 | 861.8394 | 690.9836 | 652.4327 | 1036.3666 | 965.7938 | 994.4848 | 884.3393 |  | 939.3153 | 841.6112 | 812.9207 | 1160.599 | 986.4566 |  | 957.2267 | 940.3434 | 1.0253 | 19.0639 | 1.7411 | 1.5754 | -14.3492 | 3.0707 | 4214.48 | 0.8 | 5.8574 | -3.6384 | -15.815 | 5.2769 | 7.9948 | -30.1444 | 16.5962 |  | 153.867 | 249.9091 |  | 67.345 | 333.2538 | 179.3597
42838.5612 | 12178 | 617.3505 | 757.4735 | 663.8998 | 234.2105 | 61.9059 | 35.3378 | 117.338 | 34.136 | 140.1289 | 100.9816 | 63.146 | 37.863 | 26.8082 | 61.5593 | 102.8067 | 105.373 | 98.2222 | 764.123 | 419.7677 | 559.9032 | 743.8964 | 851.0087 | 846.8967 | 632.7626 | 745.7175 | 951.5213 | 799.8932 | 803.2349 | 804.5019 | 375.1057 | 757.8297 | 969.3294 | 98.4173 | 496.11 |  | 1273.8511 | 761.637 |  | 817.6368 | 830.3783 | 640.5965 | 916.4102 |  | 467.9437 | 568.8867 | 550.7862 | 593.7524 | 606.9236 | 664.839 | 228.0106 | 34.2382 | 350.5103 | 41.4173 | 514.666 | 38.2891 | 60.49 | 65.6018 | 108.4272 | 76.8299 |  |  | 6.9006 | 30.9803 | -61.8137 | 6.8116 | 12.9098 | -197.5917 | 60.5864 | 2.5966 | 2.9812 | 5.0118 | 22.9221 | 0.0084702 | 0.00149 | 0.00097746 | 722.7971 | 818.6094 | 883.3045 | 875.874 | 780.6138 | 283.1276 | 75.2982 | 661.4548 | 166.3666 | 90.2209 | 53.3811 | 36.1696 | 33.4467 | 59.4897 |  |  | 158.4571 | 124.6227 | 104.0903 | 722.1341 | 536.0116 | 452.8809 | 449.5984 | 439.8086 | 772.9192 | 773.2404 | 753.6209 | 1006.1375 | 944.283 | 873.3044 | 1060.6969 | 1054.4259 | 1071.8162 | 1065.8296 | 8.4121 | 2.9299 | 733.3607 | 674.088 | 570.8876 | 732.65 | 522.5513 | 623.6671 | 333.2705 | 753.7545 | 919.184 | 407.6786 | 638.0224 | 917.442 | 733.3339 | 1136.9347 | 675.633 | 674.9141 | 789.0996 |  |  | 741.7624 | 994.7095 | 1042.5099 | 1169.339 | 727.4443 |  | 739.7146 |  |  | 722.3747 | 774.7187 | 773.66 | [5 empty] | 865.2238 | 1105.8837 | 691.9465 | 875.5459 | 967.4376 | 831.0326 | 828.7419 | 1055.8676 | 1035.7363 | 1044.7738 | 930.1044 | 1160.552 | 817.5102 | 879.6883 | 862.8698 | 950.337 | 923.873 | 1024.2562 | 600.5138 | 894.9155 | 880.6492 | 849.8908 | 681.6677 | 640.9528 | 1035.7683 | 952.4932 | 989.2084 | 877.1915 | 1294.1197 | 930.1207 | 827.9558 | 801.5934 | 1159.9444 | 982.0809 |  | 943.2305 | 938.6669 | 0.83573 | 19.0599 | 1.7416 | 1.5749 | -14.2764 | 3.0707 | 3961.69 | 0.99 | 6.0097 | 11.2558 | -15.8992 | 5.2779 | 7.6688 | -30.002 | 16.6132 |  | 153.5364 | 249.0127 |  | 66.2571 | 334.6762 | 179.3337
42838.5612 | 12179 | 613.8416 | 751.6785 | 662.2642 | 234.6269 | 61.9464 | 35.3492 | 117.405 | 34.1406 | 140.1917 | 101.0091 | 63.1641 | 37.871 | 26.8135 | 61.5662 | 102.2843 | 105.6898 | 98.0168 | 774.6955 | 427.2987 | 523.535 | 824.0901 | 848.9301 | 844.8773 | 630.1637 | 745.7511 | 951.6224 | 799.8586 | 803.2146 | 804.6464 | 315.2597 | 757.8346 | 962.407 | 97.5154 | 466.0919 |  | 1280.3896 | 761.5699 |  | 817.5256 | 830.1927 | 640.8644 | 910.5813 |  | 458.2968 | 563.1724 | 540.0811 | 582.5708 | 595.8081 | 655.7986 | 224.9811 | 33.4268 | 347.8282 | 43.3955 | 509.0971 | 38.1915 | 59.5073 | 66.6545 | 108.7288 | 75.7544 |  |  | 6.8967 | 60.0124 | -61.2565 | 6.5271 | -2.1756 | -197.6232 | 59.876 | 0.64361 | 2.8171 | 5.3118 | 21.6916 | 0.0084012 | 0.0012764 | 0.0010087 | 714.9421 | 805.4619 | 876.2803 | 868.0467 | 776.3756 | 283.3584 | 75.3724 | 657.9546 | 166.5404 | 90.2486 | 53.3973 | 36.1671 | 33.4553 | 59.4969 |  |  | 151.6212 | 122.992 | 100.1392 | 712.1443 | 529.8696 | 438.8821 | 436.1896 | 426.3965 | 772.9691 | 773.4265 | 755.2603 | 1006.0882 | 944.1846 | 873.2659 | 1060.6865 | 1053.8931 | 1071.7885 | 1066.0182 | 6.998 | 1.5688 | 733.0605 | 656.9998 | 559.2045 | 732.3317 | 510.2801 | 598.4505 | 331.8924 | 753.7603 | 919.1881 | 318.9225 | 625.935 | 914.9988 | 727.6104 | 1135.0118 | 675.312 | 674.6577 | 785.5791 |  |  | 741.5967 | 995.5515 | 1050.8378 | 1166.7212 | 727.1878 |  | 739.5327 |  |  | 721.1596 | 772.8139 | 771.8372 | [5 empty] | 860.8819 | 1104.9502 | 690.1317 | 869.4286 | 966.2885 | 824.6509 | 822.4316 | 1052.6817 | 1032.6045 | 1039.7958 | 861.4889 | 1159.1414 | 812.5944 | 870.2828 | 852.9197 | 942.3 | 915.7 | 1021.7136 | 587.0554 | 896.4839 | 870.2261 | 837.8048 | 673.5259 | 627.0758 | 1035.0482 | 942.9193 | 982.46 | 870.2951 | 1037.3895 | 920.4342 | 813.3714 | 790.355 | 1159.896 | 977.9493 |  | 933.0112 | 937.025 | 1.0223 | 19.0653 | 1.7414 | 1.5756 | -14.3696 | 3.0707 | 3655.16 | 0.99 | 6.0083 | 15.6126 | -15.7736 | 5.1489 | -3.1329 | -29.8595 | 16.4357 |  | 153.954 | 246.9314 |  | 65.6046 | 340.545 | 179.3225
42838.5612 | 12180 | 610.391 | 746.0849 | 660.6207 | 235.0426 | 61.9838 | 35.3589 | 117.4733 | 34.1419 | 140.2478 | 101.0365 | 63.1768 | 37.8847 | 26.8134 | 61.58 | 101.53 | 104.3559 | 99.7743 | 772.6549 | 419.5336 | 495.9767 | 873.6802 | 847.9042 | 841.6099 | 627.0008 | 745.827 | 951.6929 | 799.8746 | 803.2261 | 804.5582 | 217.3785 | 757.9261 | 962.8709 | 97.8638 | 441.2895 |  | 1288.0158 | 761.4374 |  | 817.4018 | 829.7781 | 641.0432 | 904.0468 |  | 450.2667 | 558.6251 | 531.5496 | 572.7004 | 583.9597 | 644.2609 | 221.4276 | 32.9982 | 344.9499 | 42.0364 | 502.9817 | 38.1367 | 58.7864 | 67.389 | 109.0266 | 74.8086 |  |  | 7.793 | 14.699 | -60.6381 | 6.5744 | 6.0647 | -197.5444 | 60.1546 | 1.8704 | 2.9395 | 5.6339 | 21.054 | 0.0081072 | 0.0013323 | 0.00094789 | 685.7104 | 765.4993 | 862.338 | 858.5472 | 762.8465 | 283.5593 | 75.4286 | 651.1487 | 166.7281 | 90.2873 | 53.4183 | 36.1854 | 33.4678 | 59.5201 |  |  | 134.065 | 117.5834 | 98.4773 | 702.321 | 523.9233 | 425.7281 | 424.3602 | 414.1167 | 772.8191 | 773.6747 | 757.2713 | 1006.0375 | 944.0573 | 873.2119 | 1060.5629 | 1053.1707 | 1071.7543 | 1065.896 | 9.7594 | 1.1007 | 732.7701 | 644.3658 | 548.1795 | 732.0415 | 495.2478 | 559.4519 | 326.9583 | 753.7394 | 919.1961 | 210.3883 | 614.1958 | 913.6374 | 721.9868 | 1132.0031 | 675.0074 | 674.4273 | 781.5332 |  |  | 741.3981 | 995.2712 | 1043.7969 | 1164.0853 | 726.8872 |  | 739.3151 |  |  | 719.9381 | 771.0544 | 770.0915 | [5 empty] | 852.8712 | 1104.0963 | 684.4314 | 862.1937 | 965.8845 | 818.5048 | 816.6152 | 1048.9787 | 1030.2381 | 1033.3085 | 763.3027 | 1157.6395 | 805.9089 | 861.6448 | 843.1379 | 935.4503 | 908.2427 | 1019.5807 | 573.272 | 1064.7632 | 860.6784 | 827.2866 | 665.0107 | 609.592 | 1018.6604 | 939.7066 | 976.4029 | 863.1409 | 786.7033 | 911.34 | 799.7891 | 781.632 | 1160.1482 | 974.6528 |  | 926.0822 | 935.5285 | 0.87802 | 19.0636 | 1.7413 | 1.5752 | -14.3169 | 3.0706 | 3332.1 | 1.02 | 6.3866 | 7.7057 | -15.651 | 5.1535 | 5.1982 | -29.6675 | 16.3713 |  | 153.8219 | 245.274 |  | 66.2039 | 347.4713 | 179.256
42838.5613 | 12181 | 604.5224 | 740.4976 | 658.9328 | 235.4351 | 62.0125 | 35.3556 | 117.539 | 34.1323 | 140.3031 | 101.0624 | 63.1762 | 37.8782 | 26.8146 | 61.5765 | 101.2378 | 103.631 | 101.0902 | 780.9665 | 414.1894 | 475.4981 | 880.2475 | 644.9174 | 838.8665 | 621.4622 | 745.9055 | 951.5098 | 799.9486 | 803.3337 | 804.3922 | 176.1983 | 757.9733 | 963.7982 | 98.3171 | 419.6778 |  | 1297.3475 | 761.3124 |  | 817.2496 | 829.0405 | 640.5572 | 896.6503 |  | 444.8491 | 555.8012 | 524.7134 | 565.1386 | 574.2956 | 634.5136 | 218.7172 | 33.0523 | 342.5313 | 40.4546 | 498.0167 | 38.0497 | 58.3156 | 68.0608 | 109.2106 | 74.0003 |  |  | 7.4132 | -6.4989 | -60.7025 | 5.8963 | 5.1007 | -197.5582 | 59.8353 | 6.0175 | 2.9845 | 5.5426 | 21.2519 | 0.0080612 | 0.0013011 | 0.00099389 | 566.0503 | 601.0976 | 796.7595 | 830.6133 | 688.8965 | 283.6776 | 75.4011 | 636.1123 | 166.8982 | 90.3243 | 53.4333 | 36.1922 | 33.4633 | 59.5322 |  |  | 126.4925 | 109.7208 | 91.1659 | 692.8343 | 517.9876 | 415.2083 | 414.1872 | 403.5877 | 772.324 | 773.4934 | 757.6344 | 1005.9882 | 943.9551 | 873.1562 | 1060.0809 | 1052.2253 | 1071.71 | 1065.4059 | 7.2494 | 3.5121 | 732.4998 | 632.5928 | 532.2058 | 731.7841 | 487.2068 | 541.3462 | 320.5568 | 753.7358 | 919.1284 | 174.2486 | 606.0609 | 913.0334 | 717.3944 | 1129.8512 | 674.7377 | 674.2616 | 779.0692 |  |  | 741.2322 | 994.3015 | 1041.683 | 1162.7646 | 726.6543 |  | 739.1532 |  |  | 719.128 | 769.587 | 768.5709 | [5 empty] | 839.615 | 1102.8474 | 676.6773 | 854.6692 | 968.2154 | 812.3335 | 810.4886 | 1045.0685 | 1029.2487 | 1028.4803 | 670.1288 | 1156.297 | 799.7945 | 854.0127 | 834.0207 | 930.666 | 901.6175 | 1017.4613 | 563.0356 | 1327.1153 | 851.7747 | 817.7092 | 656.3913 | 600.2622 | 1024.6463 | 939.4307 | 971.6985 | 856.5367 | 751.999 | 907.5505 | 787.9236 | 774.9895 | 1161.1272 | 972.0051 |  | 927.752 | 933.9638 | 1.0327 | 19.0632 | 1.7412 | 1.5752 | -14.3543 | 3.0706 | 3044.86 | 0.82 | 6.2285 | -5.1151 | -15.6327 | 4.8721 | 4.7418 | -29.5105 | 16.2408 |  | 153.3513 | 244.4081 |  | 65.7116 | 356.0614 | 178.997
42838.5613 | 12182 | 589.8695 | 735.0571 | 657.1946 | 235.7989 | 62.0414 | 35.3559 | 117.6125 | 34.1436 | 140.3622 | 101.0824 | 63.1803 | 37.8838 | 26.8139 | 61.5854 | 101.8176 | 103.511 | 101.7782 | 778.0739 | 398.7547 | 451.2723 | 874.7243 | 702.7811 | 834.6433 | 615.1402 | 745.8959 | 951.1646 | 799.9984 | 803.3806 | 804.382 | 164.1043 | 757.7296 | 965.1203 | 97.8056 | 397.6061 |  | 1316.8818 | 761.193 |  | 817.0545 | 828.3696 | 639.5637 | 889.5895 |  | 436.3098 | 549.4335 | 515.6955 | 556.6676 | 566.1015 | 625.1736 | 216.2853 | 33.8556 | 339.7774 | 39.6216 | 492.5237 | 37.9623 | 57.8576 | 68.7637 | 109.3552 | 73.4107 |  |  | 6.8382 | -5.1223 | -60.6723 | 6.899 | -36.3883 | -197.614 | 60.0311 | 3.3148 | 3.1446 | 5.0905 | 20.9613 | 0.0079429 | 0.0012075 | 0.0009791 | 482.5569 | 543.8013 | 640.5056 | 792.7402 | 622.5666 | 283.8244 | 75.4456 | 613.0653 | 167.0766 | 90.3554 | 53.449 | 36.1967 | 33.4672 | 59.5532 |  |  | 130.462 | 103.9578 | 87.4378 | 683.7931 | 512.0824 | 404.6334 | 402.774 | 392.5257 | 770.87 | 771.8176 | 756.0037 | 1005.9398 | 943.8774 | 873.1135 | 1059.694 | 1052.1043 | 1071.6526 | 1066.3018 | 9.3002 | 2.092 | 732.2233 | 621.4929 | 516.3272 | 731.5245 | 483.61 | 538.2774 | 320.2679 | 753.7919 | 918.9239 | 156.9615 | 601.1961 | 912.3733 | 713.9235 | 1129.5817 | 674.5053 | 674.1162 | 776.6685 |  |  | 741.0747 | 993.5966 | 1044.0252 | 1162.6002 | 726.4638 |  | 738.9607 |  |  | 717.8714 | 767.9744 | 766.8406 | [5 empty] | 810.594 | 1101.5458 | 658.3866 | 846.2416 | 967.2613 | 801.561 | 796.2908 | 1042.1287 | 1028.2291 | 1024.7425 | 611.8258 | 1154.7374 | 790.9843 | 846.5685 | 825.1527 | 925.6367 | 895.7267 | 1011.4105 | 553.4056 | 1352.2187 | 843.0068 | 807.1476 | 646.8321 | 596.1709 | 1035.3273 | 923.4874 | 965.8455 | 849.81 | 768.6717 | 904.4784 | 775.8338 | 769.7634 | 1163.3784 | 963.3171 |  | 921.3476 | 932.4474 | 1.0817 | 19.0638 | 1.7415 | 1.5765 | -14.362 | 3.0706 | 2804.12 | 0.64 | 5.9821 | -4.5236 | -15.5687 | 5.2499 | -12.5998 | -29.3624 | 16.1835 |  | 153.0109 | 244.228 |  | 63.9587 | 374.2844 | 178.7535
42838.5613 | 12183 | 576.0333 | 729.2717 | 655.2773 | 236.1703 | 62.0645 | 35.3618 | 117.6825 | 34.1498 | 140.4438 | 101.1102 | 63.1954 | 37.8804 | 26.8141 | 61.5874 | 102.0688 | 103.0603 | 102.0131 | 769.8058 | 382.8433 | 421.8948 | 870.5004 | 644.8756 | 832.3812 | 609.419 | 745.8772 | 950.8632 | 800.1059 | 803.4979 | 804.1246 | 155.6383 | 757.5194 | 970.3676 | 97.7606 | 377.1628 |  | 1340.6144 | 761.0272 |  | 816.8414 | 827.7199 | 638.1359 | 882.8604 |  | 427.3725 | 542.4808 | 506.3356 | 548.5768 | 558.6415 | 616.166 | 215.1996 | 34.0585 | 337.0875 | 38.7923 | 487.5512 | 37.7166 | 57.5477 | 69.3431 | 109.5003 | 72.554 |  |  | 7.9119 | 0.61828 | -60.5507 | 7.0685 | 2.7502 | -197.6272 | 59.4173 | 9.1795 | 2.9222 | 5.4742 | 20.9408 | 0.0079429 | 0.0012567 | 0.00098403 | 362.0644 | 430.8489 | 495.4948 | 763.2532 | 551.4085 | 283.9222 | 75.454 | 598.6724 | 167.2503 | 90.3887 | 53.4649 | 36.195 | 33.485 | 59.5712 |  |  | 121.8411 | 100.2672 | 86.6344 | 674.8126 | 506.3017 | 391.6145 | 389.4194 | 379.617 | 769.1427 | 769.1406 | 753.0122 | 1005.8807 | 943.8018 | 873.0608 | 1059.3064 | 1051.5788 | 1071.5957 | 1066.3662 | 10.9318 | 4.108 | 731.9747 | 613.303 | 505.8836 | 731.3012 | 476.5821 | 534.5963 | 320.8512 | 753.8599 | 918.6587 | 145.06 | 597.2941 | 911.9051 | 710.5057 | 1127.5171 | 674.2687 | 673.9661 | 774.0005 |  |  | 740.8973 | 993.0132 | 1039.6741 | 1160.8914 | 726.2652 |  | 738.7531 |  |  | 715.8151 | 765.9885 | 764.7454 | [5 empty] | 786.6041 | 1097.9994 | 318.5226 | 806.0594 | 972.3081 | 783.3261 | 773.4871 | 1038.9163 | 1025.9847 | 1021.6887 | 573.8573 | 1153.1896 | 781.0631 | 839.0666 | 816.1564 | 920.3703 | 889.0891 | 1005.0054 | 545.9174 | 1256.6709 | 835.31 | 798.7976 | 637.5396 | 592.9364 | 1031.0114 | 919.9621 | 957.8544 | 843.0945 | 788.2687 | 901.9869 | 764.554 | 766.6373 | 1167.8603 | 954.7819 |  | 913.5011 | 930.9293 | 1.103 | 19.0648 | 1.742 | 1.5768 | -14.5115 | 3.0706 | 2544.58 | 1.15 | 6.4338 | 1.565 | -15.4872 | 5.2915 | 3.4465 | -29.2158 | 16.0196 |  | 152.7308 | 243.1564 |  | 63.6464 | 397.2572 | 178.5329
42838.5613 | 12184 | 532.7778 | 718.8145 | 653.4264 | 236.5314 | 62.1075 | 35.3759 | 117.7589 | 34.147 | 140.5127 | 101.148 | 63.2164 | 37.8949 | 26.8273 | 61.6062 | 102.6396 | 103.1971 | 102.5374 | 762.2373 | 370.2205 | 395.4814 | 847.6038 | 589.7936 | 830.3013 | 605.4743 | 745.8993 | 950.3722 | 800.2345 | 803.6882 | 803.9481 | 148.1248 | 757.2016 | 976.9785 | 99.6823 | 359.4068 |  | 1352.2618 | 760.8301 |  | 816.6781 | 827.195 | 637.4335 | 877.5447 |  | 418.4401 | 536.4853 | 497.135 | 538.9876 | 550.6785 | 609.0437 | 214.1974 | 34.2213 | 334.5494 | 38.1812 | 482.7712 | 37.6628 | 57.4613 | 69.69 | 109.7217 | 71.7523 |  |  | 7.8219 | 1.2859 | -60.4647 | 6.7078 | 33.0905 | -197.5233 | 59.0415 | 3.6203 | 2.3633 | 5.2101 | 20.4632 | 0.0080365 | 0.001329 | 0.001007 | 291.9122 | 346.9948 | 535.0625 | 701.5098 | 438.9665 | 283.9511 | 75.3731 | 556.2553 | 167.4185 | 90.4216 | 53.4743 | 36.1898 | 33.4868 | 59.5817 |  |  | 131.8893 | 95.5137 | 82.945 | 666.02 | 500.8183 | 377.4695 | 373.7997 | 364.9264 | 767.0036 | 765.4426 | 746.3058 | 1005.8413 | 943.7709 | 873.0157 | 1060.3091 | 1050.5062 | 1071.5657 | 1066.2837 | 8.3325 | 3.44 | 731.7902 | 608.1747 | 504.4968 | 731.0917 | 466.2201 | 529.2093 | 318.8241 | 753.9707 | 918.3444 | 136.5128 | 591.4601 | 911.3102 | 707.1479 | 1125.2235 | 674.0223 | 673.8081 | 771.4681 |  |  | 740.731 | 992.3335 | 1039.6374 | 1157.6507 | 726.0957 |  | 738.5774 |  |  | 714.3834 | 764.2785 | 762.9479 | [5 empty] | 739.5762 | 1083.3698 | 200.8116 | 766.3891 | 983.4999 | 769.2321 | 762.8991 | 1035.4453 | 1024.2175 | 1018.2196 | 549.4424 | 1151.6647 | 839.3939 | 831.8603 | 806.5597 | 915.9631 | 882.5494 | 1000.6822 | 540.407 | 1131.8924 | 827.8309 | 791.442 | 629.3628 | 590.4816 | 1016.575 | 901.9019 | 950.8186 | 836.8417 | 695.4295 | 902.3405 | 754.8962 | 764.1389 | 1174.6401 | 949.5182 |  | 907.9025 | 929.4336 | 0.996 | 19.0638 | 1.7424 | 1.5763 | -14.3369 | 3.0706 | 2282.06 | 0.73 | 6.3966 | 2.2486 | -15.4192 | 5.1357 | 11.907 | -29.091 | 15.9048 |  | 152.4039 | 240.9072 |  | 61.338 | 408.9509 | 179.1016
42838.5613 | 12185 | 512.0244 | 709.8225 | 651.5899 | 236.8694 | 62.1485 | 35.3824 | 117.826 | 34.1505 | 140.5657 | 101.1743 | 63.2235 | 37.8976 | 26.8282 | 61.6135 | 102.5308 | 103.0687 | 99.1873 | 739.0954 | 355.8101 | 392.314 | 838.2608 | 433.3331 | 827.9217 | 602.7166 | 745.8905 | 949.9149 | 800.3173 | 803.8168 | 803.9312 | 141.3456 | 756.768 | 980.1679 | 98.869 | 338.1777 |  | 1370.971 | 760.6174 |  | 816.4935 | 826.73 | 636.514 | 872.871 |  | 408.9404 | 530.6443 | 488.3392 | 531.8311 | 542.3646 | 601.4776 | 212.2054 | 34.7582 | 331.8055 | 38.4102 | 477.4569 | 37.6807 | 57.502 | 69.8003 | 109.8987 | 71.1197 |  |  | 8.2201 | -13.327 | -60.6033 | 6.7144 | 15.9404 | -197.5628 | 58.8135 | -0.87892 | 2.5947 | 4.7892 | 20.3157 | 0.0081926 | 0.0012732 | 0.00095446 | 249.2214 | 298.261 | 609.3683 | 612.8683 | 345.4564 | 284.015 | 75.3218 | 510.3721 | 167.5825 | 90.4535 | 53.4944 | 36.2007 | 33.4882 | 59.5948 |  |  | 121.6557 | 94.336 | 79.0035 | 657.3229 | 495.3681 | 356.7696 | 352.9704 | 346.2264 | 764.4717 | 760.8125 | 736.7291 | 1005.7842 | 943.694 | 872.9523 | 1060.5323 | 1049.7414 | 1071.531 | 1066.1251 | 10.8211 | 2.9976 | 731.5992 | 598.9582 | 496.474 | 730.9168 | 454.917 | 518.4611 | 316.0171 | 754.078 | 917.964 | 127.452 | 581.0172 | 910.8362 | 704.1266 | 1122.3865 | 673.8116 | 673.6557 | 769.0347 |  |  | 740.607 | 992.0554 | 1040.5822 | 1153.9415 | 725.964 |  | 738.4275 |  |  | 712.5483 | 762.3785 | 760.9423 | [5 empty] | 445.0319 | 1064.8973 | 159.3739 | 728.6436 | 991.1234 | 758.2815 | 755.4424 | 1032.4875 | 1021.6005 | 1014.6853 | 533.0751 | 1150.7763 | 847.8952 | 824.6293 | 797.4797 | 910.7045 | 875.8441 | 997.2951 | 525.2792 | 1100.361 | 820.0763 | 783.2697 | 621.372 | 588.0801 | 1006.9949 | 890.5235 | 943.7094 | 832.3983 | 783.0978 | 919.1614 | 745.4739 | 761.3761 | 1183.2336 | 944.5652 |  | 895.4445 | 927.8561 | 1.0205 | 19.0635 | 1.7422 | 1.577 | -14.4401 | 3.0705 | 2076.39 | 0.59 | 6.5574 | -7.2128 | -15.3811 | 5.1197 | 8.2287 | -28.9688 | 15.8058 |  | 152.2718 | 238.3234 |  | 61.3024 | 428.1391 | 179.2323
42838.5613 | 12186 | 516.8106 | 704.9249 | 649.7429 | 237.1845 | 62.1877 | 35.3869 | 117.8992 | 34.1561 | 140.6221 | 101.1988 | 63.2326 | 37.9092 | 26.8359 | 61.6226 | 102.6224 | 102.4511 | 101.4992 | 744.5166 | 347.1223 | 530.4505 | 821.0825 | 689.4352 | 825.7716 | 600.1763 | 745.892 | 949.445 | 800.5692 | 803.965 | 803.7746 | 133.7203 | 756.4427 | 982.5685 | 96.5 | 357.9183 |  | 1397.9626 | 760.4175 |  | 816.3231 | 826.2366 | 635.4381 | 868.1606 |  | 402.8383 | 525.2591 | 482.9883 | 525.1673 | 535.7997 | 594.9129 | 210.3536 | 34.8554 | 329.68 | 39.1114 | 473.027 | 37.6973 | 57.4736 | 69.7887 | 110.0125 | 70.6689 |  |  | 7.5104 | -6.0961 | -60.7367 | 6.8142 | 21.9005 | -197.5299 | 58.2615 | 11.0845 | 2.5715 | 5.6511 | 20.2905 | 0.0076176 | 0.0011286 | 0.00097253 | 220.09 | 269.2161 | 656.811 | 578.069 | 304.446 | 284.1533 | 75.367 | 495.3284 | 167.7553 | 90.4859 | 53.4991 | 36.2028 | 33.4923 | 59.607 |  |  | 120.5721 | 97.4734 | 81.7133 | 649.1438 | 490.1131 | 341.2928 | 334.9541 | 333.6009 | 762.9807 | 758.246 | 732.969 | 1005.7213 | 943.5933 | 872.8944 | 1060.3666 | 1049.5968 | 1071.4863 | 1065.8843 | 8.966 | 3.381 | 731.3747 | 588.7048 | 486.3511 | 730.7195 | 447.379 | 505.2217 | 313.396 | 754.1167 | 917.5757 | 121.5369 | 568.9782 | 910.5933 | 701.0755 | 1118.5657 | 673.6269 | 673.6195 | 766.0244 |  |  | 740.4738 | 991.5029 | 1035.2386 | 1151.3482 | 725.7753 |  | 738.2788 |  |  | 711.0286 | 760.6373 | 759.1547 | [5 empty] | 382.3866 | 1061.7006 | 140.8586 | 583.9767 | 991.2368 | 749.7464 | 748.2469 | 1028.9356 | 1018.6006 | 1010.6811 | 521.4794 | 1155.7868 | 859.1503 | 816.6286 | 788.2876 | 902.4432 | 867.1633 | 993.7417 | 393.7984 | 962.0738 | 810.2517 | 772.2959 | 614.4834 | 585.2423 | 1015.3905 | 885.9747 | 936.436 | 832.2202 | 805.4231 | 915.1392 | 736.5618 | 757.6385 | 1189.1561 | 935.0438 |  | 887.397 | 926.1962 | 0.96057 | 19.0636 | 1.7425 | 1.5772 | -14.3473 | 3.0705 | 1886.22 | 1.04 | 6.2675 | -4.8619 | -15.3464 | 5.1403 | 9.6088 | -28.8575 | 15.6723 |  | 152.0066 | 236.695 |  | 60.3034 | 456.9037 | 179.1453
42838.5613 | 12187 | 521.7601 | 700.7307 | 647.8911 | 237.4675 | 62.218 | 35.3894 | 117.973 | 34.1561 | 140.6748 | 101.2241 | 63.2446 | 37.9112 | 26.8327 | 61.6249 | 102.5552 | 102.4377 | 100.5795 | 772.6426 | 338.3886 | 551.6047 | 771.9765 | 572.1006 | 824.0074 | 597.279 | 745.9238 | 949.0075 | 800.6433 | 804.036 | 803.8427 | 130.8432 | 755.7041 | 982.7011 | 95.8198 | 339.7426 |  |  | 760.1907 |  | 816.1733 | 825.8344 | 635.3499 | 863.4936 |  | 394.4094 | 519.7398 | 474.39 | 516.2268 | 528.3193 | 586.793 | 208.4488 | 34.3208 | 327.365 | 39.5148 | 467.8562 | 37.597 | 57.436 | 69.7756 | 110.1381 | 70.1149 |  |  | 7.4256 | 6.0664 | -60.7623 | 6.7058 | 6.6902 | -197.6883 | 57.7509 | 11.1785 | 2.1261 | 5.461 | 20.0126 | 0.0071823 | 0.00103 | 0.00098896 | 200.0574 | 252.3338 | 676.4913 | 570.7734 | 289.8839 | 284.3203 | 75.4709 | 447.9785 | 167.9432 | 90.5207 | 53.5253 | 36.209 | 33.4909 | 59.6162 |  |  | 117.6352 | 95.3138 | 76.1037 | 641.2901 | 484.9088 | 326.1992 | 316.937 | 319.2776 | 760.8482 | 754.6148 | 730.1189 | 1005.6714 | 943.4928 | 872.8639 | 1060.3209 | 1048.9419 | 1071.3958 | 1065.6389 | 6.4235 | 2.396 | 731.2216 | 583.9097 | 487.5634 | 730.584 | 444.7925 | 499.0858 | 311.3914 | 754.1855 | 917.1858 | 119.9728 | 559.0769 | 910.1837 | 699.6704 | 1115.5423 | 673.4878 | 673.6072 | 763.8123 |  |  | 740.3456 | 992.0586 | 1034.5378 | 1147.7403 | 725.736 |  | 738.0165 |  |  | 709.7079 | 759.029 | 757.4543 | [5 empty] | 354.1384 | 1062.6964 | 130.0657 | 388.6648 | 994.9127 | 740.9252 | 742.1028 | 1022.9996 | 1015.7585 | 1005.3961 | 513.1099 | 1145.2079 | 988.7444 | 807.3605 | 778.7728 | 897.3586 | 860.9607 | 991.2838 | 221.9563 | 990.085 | 801.23 | 759.7406 | 606.7992 | 580.7575 | 1020.0519 | 883.6735 | 930.5013 | 824.9004 | 827.6992 | 908.2399 | 727.2683 | 752.0222 | 1194.578 | 930.6602 |  | 885.347 | 924.4709 | 1.0737 | 19.0638 | 1.7428 | 1.578 | -14.3552 | 3.0706 | 1706.25 | 0.77 | 6.2322 | 4.8333 | -15.2964 | 5.0816 | 5.2859 | -28.7337 | 15.5303 |  | 152.2807 | 234.258 |  | 59.532 |  | 179.1263
42838.5613 | 12188 | 523.0286 | 696.7929 | 646.0351 | 237.7323 | 62.2491 | 35.394 | 118.0398 | 34.1525 | 140.7318 | 101.2555 | 63.2557 | 37.9074 | 26.83 | 61.6262 | 102.3144 | 102.5155 | 99.5395 | 811.5354 | 333.8949 | 620.8156 | 757.3467 | 551.6593 | 822.1082 | 594.0533 | 745.9501 | 948.7496 | 800.7275 | 804.0998 | 804.0286 | 129.4467 | 755.1922 | 982.4682 | 97.732 | 293.5301 |  |  | 759.978 |  | 816.0246 | 825.5931 | 635.5202 | 859.1317 |  | 389.8189 | 521.069 | 468.2324 | 507.434 | 515.9666 | 574.619 | 206.3728 | 34.2845 | 325.2012 | 40.382 | 463.0646 | 37.495 | 57.3303 | 69.8676 | 110.3591 | 69.5079 |  |  | 6.5057 | 8.2198 | -60.786 | 6.4167 | 2.465 | -197.6107 | 58.6544 | 8.6742 | 2.5235 | 5.6179 | 18.4022 | 0.0071297 | 0.00097089 | 0.00099553 | 184.4406 | 236.5245 | 678.9304 | 554.8618 | 270.1202 | 284.4087 | 75.5839 | 418.454 | 168.0977 | 90.5517 | 53.5334 | 36.2122 | 33.4909 | 59.6212 |  |  | 114.5214 | 91.7209 | 71.7234 | 633.5003 | 479.9147 | 310.1085 | 300.1611 | 305.1213 | 758.8123 | 751.5332 | 727.9275 | 1005.6212 | 943.4069 | 872.8063 | 1060.4063 | 1048.3262 | 1071.3611 | 1065.3306 | 6.3982 | 1.5192 | 730.9904 | 568.2679 | 459.9819 | 730.3204 | 427.1501 | 489.011 | 309.755 | 754.4364 | 916.8588 | 118.4066 | 551.2754 | 909.8088 | 699.044 | 1112.3042 | 673.5142 | 673.6425 | 762.3543 |  |  | 740.2745 | 998.4364 | 1027.2416 | 1144.3622 | 725.5964 |  | 737.9631 |  |  | 706.7038 | 756.7963 | 755.1884 | [5 empty] | 333.3415 | 1060.9739 | 120.0554 | 250.2734 | 998.0392 | 731.9168 | 734.9694 | 1019.9884 | 1014.3113 | 1000.4755 | 512.9776 | 1125.9281 | 1033.4691 | 799.3253 | 768.4504 | 892.6513 | 854.8932 | 989.0362 | 140.5317 | 986.5831 | 793.2716 | 747.2584 | 597.373 | 573.8496 | 1003.1392 | 873.4547 | 925.828 | 817.768 | 858.9571 | 905.9105 | 718.4101 | 733.8319 | 1200.4271 | 927.1251 |  | 883.4431 | 922.4316 | 1.0836 | 19.0642 | 1.7432 | 1.5781 | -14.363 | 3.0705 | 1583.19 | 0.84 | 5.8339 | 5.6308 | -15.3122 | 4.975 | 3.1858 | -28.524 | 15.5402 |  | 155.4116 | 232.1768 |  | 58.8345 |  | 179.1831
42838.5614 | 12189 | 516.5343 | 693.5494 | 644.1309 | 238.0097 | 62.2902 | 35.404 | 118.112 | 34.1576 | 140.7934 | 101.2869 | 63.2646 | 37.9139 | 26.8387 | 61.6447 | 102.7611 | 102.6652 | 99.2509 | 857.9001 | 329.9398 | 676.6019 | 769.679 | 588.5708 | 820.1884 | 590.6225 | 746.0125 | 948.6339 | 800.8012 | 804.2235 | 804.4296 | 122.9344 | 754.7225 | 981.582 | 98.345 | 298.0906 |  |  | 759.7795 |  | 815.8531 | 825.2301 | 635.0263 | 855.0822 |  | 387.8195 | 522.7306 | 460.0175 | 495.0917 | 502.5589 | 560.2899 | 203.6375 | 34.3939 | 323.1683 | 40.025 | 458.5774 | 37.5527 | 57.2844 | 70.0809 | 110.5859 | 68.8365 |  |  | 8.3062 | -57.8624 | -60.7282 | 6.4167 | 5.2111 | -197.6357 | 57.7818 | 9.0922 | 2.5268 | 4.9109 | 17.9191 | 0.0071708 | 0.0010432 | 0.0009791 | 169.8752 | 220.7755 | 675.1862 | 535.8778 | 252.9223 | 284.41 | 75.5132 | 407.8044 | 168.2768 | 90.5901 | 53.5543 | 36.2167 | 33.5034 | 59.6462 |  |  | 109.6642 | 89.6134 | 69.2454 | 626.2193 | 475.1234 | 296.7964 | 287.7322 | 294.0711 | 756.8278 | 748.9773 | 725.7321 | 1005.5654 | 943.323 | 872.7364 | 1060.4253 | 1047.6551 | 1071.2949 | 1065.2358 | 9.4439 | 1.9992 | 730.6225 | 540.7037 | 411.6314 | 729.9116 | 404.7069 | 476.9763 | 308.6847 | 754.6702 | 916.6415 | 116.4384 | 544.3717 | 909.4361 | 697.7846 | 1107.8639 | 673.4333 | 673.5518 | 760.3639 |  |  | 740.1559 | 1001.3902 | 1020.0154 | 1141.2281 | 725.392 |  | 737.9028 |  |  | 702.6144 | 754.2551 | 752.9106 | [5 empty] | 321.4239 | 1057.5467 | 111.6982 | 183.7325 | 998.4042 | 723.5629 | 727.2928 | 1016.3168 | 1012.0236 | 995.4132 | 518.1271 | 1117.968 | 1040.6752 | 791.13 | 757.8616 | 887.181 | 847.2786 | 986.4443 | 118.1792 | 1054.6116 | 784.1774 | 732.9489 | 583.3865 | 559.9619 | 1000.8783 | 861.9848 | 920.0973 | 808.1193 | 896.1006 | 898.5881 | 709.9857 | 714.0455 | 1206.3059 | 923.1287 |  | 873.3286 | 920.3339 | 1.1759 | 19.0636 | 1.7432 | 1.579 | -14.4015 | 3.0705 | 1473.59 | 0.76 | 6.5931 | -14.9551 | -15.321 | 4.9802 | 4.5927 | -28.2837 | 15.2932 |  | 156.8791 | 230.2726 |  | 58.3822 |  | 179.1965
42838.5614 | 12190 | 496.8402 | 689.839 | 642.0759 | 238.2787 | 62.3165 | 35.4 | 118.1814 | 34.1593 | 140.8477 | 101.3099 | 63.2756 | 37.9113 | 26.8426 | 61.6474 | 103.1943 | 102.0018 | 102.3961 | 909.5615 | 326.8088 | 647.3701 | 764.7495 | 598.8337 | 818.5275 | 587.2136 | 746.0438 | 948.5802 | 800.933 | 804.3394 | 804.6431 | 114.379 | 754.3412 | 980.6986 | 99.0497 | 413.3926 |  |  | 759.5819 |  | 815.6743 | 824.7687 | 634.2656 | 850.9596 |  | 384.6728 | 519.6325 | 454.0893 | 486.5154 | 491.5513 | 549.5463 | 200.4802 | 34.6475 | 320.8268 | 39.0952 | 453.5989 | 37.6234 | 57.2743 | 70.2356 | 110.6736 | 68.3337 |  |  | 8.4573 | -83.988 | -60.3963 | 6.5744 | 6.9557 | -197.618 | 58.0538 | 6.5563 | 2.1158 | 4.8377 | 17.8618 | 0.0070607 | 0.00093475 | 0.00094953 | 161.1772 | 211.1345 | 670.3759 | 533.2685 | 254.5641 | 284.4153 | 75.5191 | 398.6403 | 168.4458 | 90.6218 | 53.5731 | 36.2255 | 33.5153 | 59.6625 |  |  | 113.3758 | 89.3553 | 70.2215 | 619.0003 | 470.353 | 285.1053 | 276.4669 | 283.8836 | 753.9259 | 744.9868 | 723.6778 | 1005.5147 | 943.2798 | 872.6948 | 1060.3379 | 1046.933 | 1071.291 | 1065.372 | 7.6989 | 1.3451 | 730.2934 | 525.002 | 392.2028 | 729.5245 | 395.8496 | 472.085 | 307.1605 | 754.7329 | 916.4826 | 114.9654 | 538.3854 | 909.0761 | 696.5605 | 1102.2074 | 673.1774 | 673.2593 | 757.8619 |  |  | 739.9265 | 997.4102 | 1011.1939 | 1139.0175 | 725.069 |  | 737.7367 |  |  | 699.0001 | 751.8738 | 750.4843 | [5 empty] | 347.3553 | 1053.146 | 103.5208 | 149.659 | 997.6396 | 703.4677 | 713.4811 | 1010.8926 | 1009.3518 | 989.5375 | 527.0967 | 1114.5982 | 1047.3261 | 781.0008 | 746.5531 | 881.6312 | 837.295 | 983.3077 | 110.1412 | 1075.1777 | 773.3894 | 716.7149 | 565.7872 | 546.001 | 995.535 | 854.1676 | 911.2145 | 794.7463 | 947.9657 | 888.6226 | 701.1512 | 688.7555 | 1209.1457 | 918.8904 |  | 871.7333 | 918.2414 | 1.0915 | 19.0633 | 1.7431 | 1.5794 | -14.3313 | 3.0705 | 1393.95 | 0.65 | 6.6535 | -17.9826 | -15.2493 | 5.0312 | 5.2718 | -28.0996 | 15.2301 |  | 154.9148 | 229.041 |  | 56.9907 |  | 179.1432
42838.5614 | 12191 | 482.4115 | 685.1365 | 640.0051 | 238.5298 | 62.3615 | 35.4067 | 118.2589 | 34.1532 | 140.8956 | 101.3377 | 63.2782 | 37.9221 | 26.8492 | 61.6551 | 103.1823 | 101.3944 | 102.5091 | 923.3404 | 323.6028 | 614.1371 | 759.5186 | 580.5133 | 816.7778 | 583.0698 | 746.0691 | 948.507 | 801.0542 | 804.3852 | 804.6869 | 107.5754 | 753.9222 | 980.1544 | 99.4981 | 397.1017 |  |  | 759.4392 |  | 815.5133 | 824.2994 | 630.8983 | 846.904 |  | 377.7173 | 512.7517 | 445.5103 | 477.7967 | 483.4776 | 540.8007 | 198.598 | 35.4309 | 318.8234 | 37.9119 | 449.4862 | 37.7029 | 57.2718 | 70.4004 | 110.6874 | 67.7233 |  |  | 7.8436 | 30.2463 | -80.1223 | -8.8777 | 6.4294 | -197.5963 | 74.7334 | 8.1466 | 2.419 | 4.5903 | 17.7801 | 0.0070081 | 0.0010235 | 0.001007 | 153.0291 | 204.8229 | 664.533 | 532.1377 | 255.8795 | 284.4294 | 75.521 | 387.7287 | 168.6154 | 90.653 | 53.5952 | 36.2316 | 33.52 | 59.6777 |  |  | 107.8745 | 91.434 | 70.629 | 611.9678 | 465.6496 | 275.651 | 267.2401 | 275.0581 | 751.7477 | 743.092 | 721.6939 | 1005.4645 | 943.2553 | 872.6244 | 1060.4154 | 1046.3134 | 1071.2283 | 1065.4063 | 7.3485 | 0.97024 | 729.9336 | 519.2868 | 389.1361 | 729.1768 | 388.1373 | 468.2008 | 303.0002 | 754.7103 | 916.3864 | 110.1879 | 533.3101 | 909.485 | 695.3585 | 1096.8048 | 672.9461 | 672.9956 | 755.5869 |  |  | 739.7761 | 997.5486 | 1004.3765 | 1137.2536 | 724.8238 |  | 737.5901 |  |  | 695.6222 | 749.3864 | 747.5685 | [5 empty] | 366.3855 | 1048.3964 | 98.2103 | 131.6011 | 996.189 | 674.7506 | 696.1684 | 1005.6786 | 1006.6315 | 982.8795 | 538.341 | 1111.5822 | 1048.7071 | 769.6341 | 734.41 | 875.8552 | 826.459 | 980.3205 | 106.2781 | 1078.1712 | 762.7169 | 701.9406 | 549.437 | 534.4453 | 990.3843 | 846.4631 | 900.0733 | 784.0963 | 986.1022 | 882.1112 | 691.9091 | 627.27 | 1209.5855 | 915.4775 |  | 866.4247 | 915.894 | 0.996 | 19.0639 | 1.7432 | 1.5818 | -14.3159 | 3.0705 | 1340.26 | 0.75 | 6.4077 | 10.7445 | -17.4875 | -5.821 | 5.0414 | -27.9483 | 17.1879 |  | 154.9872 | 228.0568 |  | 56.6451 |  | 179.1862
42838.5614 | 12192 | 471.1526 | 680.5814 | 638.024 | 238.7398 | 62.3962 | 35.4123 | 118.3255 | 34.157 | 140.9587 | 101.3659 | 63.2846 | 37.9142 | 26.8402 | 61.6575 | 103.0435 | 102.6479 | 102.9988 | 917.138 | 319.0468 | 578.0528 | 743.9498 | 507.4732 | 814.2232 | 535.9026 | 746.1726 | 948.3443 | 801.2032 | 804.5474 | 805.1344 | 100.2277 | 753.6111 | 980.4877 | 100.3542 | 379.0092 |  |  | 759.3378 |  | 815.3647 | 823.9133 | 621.35 | 842.9169 |  | 363.0562 | 496.5007 | 404.8272 | 389.6741 | 403.6543 | 490.083 | 183.0732 | 35.9638 | 316.4376 | 36.7054 | 444.8929 | 37.7873 | 57.3161 | 70.579 | 110.5812 | 67.2627 |  |  | 12.6609 | 113.9314 | -63.8238 | 4.9835 | 6.6863 | -197.614 | 67.3533 | 12.592 | 2.2627 | 4.4395 | 17.8229 | 0.0067387 | 0.00084768 | 0.0010185 | 145.068 | 197.3906 | 656.9197 | 516.6278 | 252.1728 | 284.4161 | 75.5368 | 389.7801 | 168.7819 | 90.6813 | 53.6015 | 36.2365 | 33.5205 | 59.6875 |  |  | 115.8565 | 92.9415 | 71.8446 | 605.4128 | 461.1303 | 266.8577 | 260.186 | 267.842 | 750.1957 | 742.0625 | 720.4823 | 1005.4218 | 943.2342 | 872.583 | 1060.2585 | 1047.6672 | 1071.011 | 1066.0592 | 7.158 | 1.0085 | 729.6155 | 511.9762 | 378.1314 | 728.8229 | 376.5504 | 462.044 | 277.8168 | 755.3298 | 916.3079 | 104.0176 | 528.2501 | 909.3524 | 693.7637 | 1091.9218 | 672.6887 | 672.6947 | 753.1459 |  |  | 739.6489 | 998.2966 | 998.5912 | 1134.9841 | 724.5969 |  | 737.4262 |  |  | 692.2644 | 746.8638 | 744.6965 | [5 empty] | 376.135 | 1043.7041 | 95.6463 | 121.5486 | 994.2924 | 664.6807 | 687.5981 | 1000.4621 | 1003.774 | 975.609 | 547.3032 | 1110.037 | 1046.8494 | 759.173 | 722.394 | 868.9187 | 815.1463 | 977.66 | 103.6629 | 1076.516 | 753.5266 | 690.8343 | 534.0197 | 522.3401 | 984.9809 | 840.738 | 889.4084 | 776.0832 | 1012.272 | 879.7759 | 682.7302 | 543.226 | 1209.0288 | 912.1966 |  | 848.4411 | 911.0345 | 1.0444 | 19.0637 | 1.7434 | 1.5832 | -14.4302 | 3.0705 | 1284.35 | 0.67 | 8.1426 | 20.6365 | -15.4456 | 4.316 | 4.9784 | -27.0648 | 15.8007 |  | 155.3599 | 226.7139 |  | 54.8465 |  | 179.0793
42838.5614 | 12193 | 463.7338 | 676.3036 | 636.0299 | 238.9147 | 62.4335 | 35.4177 | 118.3999 | 34.1608 | 141.0157 | 101.409 | 63.2938 | 37.9222 | 26.8451 | 61.6661 | 102.7735 | 103.3959 | 102.9089 | 921.936 | 312.4035 | 581.6383 | 734.0096 | 472.9575 | 807.2012 | 460.0351 | 746.7279 | 947.8013 | 801.6075 | 804.8843 | 805.3997 | 87.506 | 753.0703 | 980.8966 | 101.5788 | 329.805 |  |  | 759.2197 |  | 815.2124 | 823.4922 | 606.1009 | 838.5887 |  | 346.4384 | 479.7114 | 338.074 | 272.558 | 242.4768 | 403.7885 | 143.2305 | 36.0003 | 314.0966 | 36.0452 | 440.6005 | 37.8277 | 57.354 | 70.7527 | 110.3862 | 66.6123 |  |  | 14.0763 | 165.6858 | -60.966 | 5.2543 | 2.3165 | -197.5549 | 69.759 | 9.5968 | 2.4787 | 4.9896 | 17.4901 | 0.0065449 | 0.00079347 | 0.00098896 | 139.2532 | 192.8479 | 649.6062 | 509.342 | 250.589 | 284.3742 | 75.5895 | 401.3309 | 168.9441 | 90.7176 | 53.6162 | 36.2412 | 33.5379 | 59.6976 |  |  | 119.5265 | 93.4475 | 72.9485 | 599.1147 | 456.6104 | 257.368 | 253.4011 | 259.5179 | 748.9993 | 741.6252 | 719.8242 | 1005.3658 | 943.1762 | 872.5164 | 1060.1595 | 1048.7041 | 1070.7937 | 1066.5882 | 4.6384 | 0.22827 | 729.3692 | 504.2986 | 366.9769 | 728.4432 | 363.7394 | 455.8092 | 226.1218 | 756.2575 | 916.1052 | 101.6288 | 522.6058 | 908.7269 | 691.9641 | 1087.6528 | 672.3675 | 672.3215 | 750.1456 |  |  | 739.4984 | 995.7406 | 992.9437 | 1132.6194 | 724.3366 |  | 737.2987 |  |  | 688.9224 | 744.238 | 741.8247 | [5 empty] | 386.5757 | 1038.8685 | 95.5867 | 116.2451 | 990.7684 | 659.0479 | 683.1679 | 994.7984 | 1001.3214 | 969.5245 | 558.7015 | 1108.216 | 1042.1432 | 751.2963 | 712.0157 | 861.2923 | 804.3593 | 975.3925 | 102.922 | 1064.2996 | 745.088 | 680.5023 | 509.0664 | 509.7778 | 986.7055 | 824.3648 | 881.6464 | 768.5118 | 1030.3056 | 876.5589 | 673.8429 | 355.1001 | 1212.6139 | 909.2053 |  | 850.0029 | 904.3236 | 1.07 | 19.0639 | 1.7437 | 1.5833 | -14.3697 | 3.0705 | 1217.94 | 1.05 | 8.5868 | 24.6131 | -14.9303 | 4.3831 | 2.7597 | -25.485 | 15.144 |  | 154.1051 | 225.3113 |  | 53.5344 |  | 179.0086
42838.5614 | 12194 | 456.4945 | 672.16 | 634.0293 | 239.0743 | 62.4728 | 35.4304 | 118.4775 | 34.1678 | 141.0741 | 101.4419 | 63.3074 | 37.9318 | 26.8546 | 61.6764 | 104.1518 | 103.0075 | 103.7445 | 940.2216 | 305.3332 | 582.8297 | 734.7146 | 511.0109 | 800.1737 | 411.5427 | 747.4624 | 946.8132 | 802.1668 | 805.2481 | 805.3929 | 92.1487 | 752.4525 | 979.6691 | 100.7501 | 275.0589 |  |  | 759.0799 |  | 815.0422 | 822.6954 | 586.0527 | 834.686 |  | 336.3465 | 466.2192 | 299.8945 | 205.0582 | 180.1073 | 368.0663 | 134.3939 | 36.1808 | 311.8811 | 35.4684 | 436.3339 | 37.9184 | 57.4084 | 71.0018 | 110.0472 | 65.8165 |  |  | 9.4975 | 159.6851 | -61.1776 | 5.7307 | -1.1892 | -197.5713 | 68.5572 | 0.62981 | 2.33 | 5.0007 | 17.2872 | 0.0067322 | 0.00077704 | 0.0009561 | 134.2394 | 188.7488 | 642.0637 | 499.3208 | 247.4777 | 284.3314 | 75.6413 | 402.141 | 169.1286 | 90.7561 | 53.6374 | 36.2445 | 33.5364 | 59.724 |  |  | 113.8988 | 90.9985 | 72.3832 | 593.0501 | 452.271 | 244.6064 | 241.9134 | 248.8766 | 747.8375 | 741.454 | 720.9026 | 1005.3134 | 943.0971 | 872.461 | 1060.2905 | 1048.4906 | 1070.691 | 1066.6869 | 7.4806 | 0.37682 | 729.079 | 496.3414 | 357.6505 | 728.0366 | 350.9335 | 448.3145 | 170.5331 | 757.3117 | 915.7379 | 100.33 | 516.6343 | 908.2971 | 689.8428 | 1083.8514 | 672.0903 | 672.0794 | 747.2646 |  |  | 739.3698 | 996.3142 | 989.4455 | 1130.5559 | 724.0911 |  | 737.1002 |  |  | 685.6938 | 741.5965 | 738.9745 | [5 empty] | 385.3619 | 1034.328 | 96.9436 | 113.5563 | 987.1933 | 653.7766 | 678.7461 | 989.6963 | 999.2803 | 964.5201 | 567.8711 | 1105.7877 | 1031.5816 | 744.5901 | 703.2942 | 855.2557 | 794.3809 | 973.295 | 102.2808 | 1049.826 | 736.8471 | 668.8795 | 480.1732 | 496.6695 | 985.6889 | 822.6065 | 875.9242 | 760.3973 | 1045.23 | 871.0185 | 665.1745 | 164.3694 | 1210.059 | 906.0482 |  | 849.1295 | 899.3509 | 0.99786 | 19.064 | 1.7439 | 1.5837 | -14.2867 | 3.0705 | 1162.94 | 0.93 | 7.0533 | 23.9458 | -14.8216 | 4.5363 | -1.9244 | -24.8045 | 14.6115 |  | 154.3906 | 224.0539 |  | 53.2985 |  | 179.0799
42838.5614 | 12195 | 448.9327 | 668.2394 | 631.9823 | 239.2134 | 62.5037 | 35.4291 | 118.5508 | 34.1651 | 141.1388 | 101.4544 | 63.3133 | 37.9409 | 26.8521 | 61.6829 | 103.0168 | 102.8767 | 103.1881 | 972.0415 | 300.9547 | 574.4166 | 738.9011 | 480.3589 | 796.4838 | 380.1146 | 747.8412 | 945.8171 | 802.6787 | 805.5513 | 805.3894 | 96.3598 | 751.907 | 978.1412 | 100.8381 | 218.0199 |  |  | 758.9327 |  | 814.8331 | 821.1401 | 563.8248 | 831.6837 |  | 330.7344 | 454.826 | 284.85 | 198.8027 | 178.2947 | 378.0332 | 133.0714 | 36.2333 | 309.2628 | 34.6643 | 431.6768 | 37.9967 | 57.3649 | 71.4534 | 109.5969 | 65.3789 |  |  | 10.3551 | 29.3934 | -60.7807 | 6.3451 | -11.3653 | -188.601 | 68.6196 | 2.4165 | 2.4089 | 4.8154 | 17.2518 | 0.0065416 | 0.00076061 | 0.00099225 | 128.8145 | 185.2484 | 634.8473 | 486.8734 | 238.1086 | 284.2699 | 75.6187 | 395.299 | 169.2829 | 90.782 | 53.6465 | 36.2436 | 33.5421 | 59.7286 |  |  | 113.7411 | 90.4002 | 72.2746 | 586.819 | 448.0059 | 235.2656 | 232.5033 | 238.6572 | 746.9954 | 741.1913 | 718.1413 | 1005.2428 | 942.9637 | 872.3922 | 1060.3052 | 1047.7872 | 1070.5954 | 1066.559 | 7.7793 | 0.67943 | 728.823 | 488.7158 | 349.2202 | 727.8301 | 341.8106 | 440.7676 | 138.3859 | 758.1181 | 915.3182 | 99.7175 | 511.2839 | 907.7766 | 687.1759 | 1084.0399 | 671.8427 | 671.8429 | 744.4426 |  |  | 739.2109 | 993.0789 | 984.9818 | 1128.9065 | 723.8381 |  | 736.9542 |  |  | 683.504 | 739.3447 | 736.5739 | [5 empty] | 373.398 | 1031.157 | 97.0226 | 111.8059 | 985.5291 | 649.4874 | 673.8132 | 982.538 | 997.5092 | 960.525 | 582.1198 | 1104.3695 | 1013.4854 | 738.6334 | 695.8143 | 850.5153 | 786.4888 | 971.3607 | 101.1114 | 1019.7025 | 729.2445 | 659.9638 | 460.9784 | 476.977 | 990.2665 | 817.3834 | 870.7684 | 753.1843 | 1058.8827 | 866.8679 | 656.5083 | 109.5817 | 1206.098 | 903.305 |  | 841.9926 | 895.6739 | 0.92013 | 19.0627 | 1.7435 | 1.5844 | -14.2995 | 3.0704 | 1083.54 | 1.25 | 7.3648 | 10.1941 | -14.6591 | 4.7363 | -5.9953 | -24.4225 | 14.7314 |  | 152.8097 | 223.0993 |  | 52.4761 |  | 179.0918
42838.5614 | 12196 | 449.8109 | 664.587 | 629.9066 | 239.3222 | 62.5383 | 35.4379 | 118.6266 | 34.1659 | 141.179 | 101.4825 | 63.3304 | 37.9466 | 26.8515 | 61.6942 | 102.5806 | 102.6394 | 102.841 | 1044.2808 | 298.8716 | 497.8156 | 731.4941 | 504.8374 | 793.8558 | 341.1445 | 747.9331 | 945.0108 | 802.9972 | 805.7373 | 805.3286 | 93.9393 | 752.2671 | 977.5843 | 100.3829 | 236.3449 |  |  | 758.7973 |  | 814.6559 | 818.9749 | 541.7093 | 828.9645 |  | 328.4514 | 448.0711 | 280.7478 | 203.237 | 184.176 | 387.046 | 133.956 | 36.0707 | 307.1584 | 34.5734 | 427.9164 | 38.0673 | 57.2735 | 72.1343 | 109.1355 | 65.1614 |  |  | 10.5844 | 22.035 | -60.3332 | 6.6868 | -5.6576 | -169.0748 | 69.2222 | 1.3638 | 2.3799 | 4.1487 | 17.2626 | 0.0064874 | 0.00066205 | 0.0010333 | 126.1883 | 183.9348 | 629.0494 | 486.5321 | 242.9129 | 284.2182 | 75.7044 | 369.1291 | 169.4456 | 90.8249 | 53.6663 | 36.2515 | 33.5463 | 59.7403 |  |  | 119.3061 | 93.8052 | 71.3285 | 580.832 | 443.705 | 218.9439 | 213.4679 | 222.2648 | 746.3078 | 740.3244 | 712.8188 | 1005.1834 | 942.8423 | 872.3311 | 1060.1931 | 1047.2374 | 1070.4503 | 1066.6909 | 3.2799 | 0.55237 | 728.6697 | 486.1503 | 346.13 | 727.8002 | 339.8126 | 437.6053 | 125.0408 | 758.5233 | 914.9218 | 96.4824 | 506.4222 | 907.2574 | 684.2527 | 1083.4992 | 671.5193 | 671.5086 | 741.3704 |  |  | 738.9995 | 988.7134 | 984.9065 | 1126.4094 | 723.5284 |  | 736.8006 |  |  | 682.8278 | 737.6175 | 734.7923 | [5 empty] | 377.8241 | 1030.9964 | 96.5509 | 110.6333 | 984.7723 | 645.9966 | 669.5753 | 977.2755 | 996.0114 | 956.353 | 597.7836 | 1103.5555 | 1002.2666 | 733.544 | 689.446 | 846.4866 | 780.4275 | 969.5679 | 101.5087 | 1003.3769 | 722.5272 | 652.1373 | 449.8563 | 454.3466 | 999.917 | 814.6318 | 866.1148 | 747.3587 | 1076.0781 | 863.8675 | 648.2019 | 104.4142 | 1203.6139 | 901.0577 |  | 836.9011 | 892.3837 | 1.0327 | 19.0635 | 1.7436 | 1.5852 | -14.3537 | 3.0704 | 1008.38 | 0.89 | 7.4457 | 8.7853 | -14.5372 | 4.8396 | -4.2591 | -23.2832 | 14.8979 |  | 150.6946 | 221.4753 |  | 51.0173 |  | 179.0248
42838.5614 | 12197 | 451.0779 | 660.7912 | 627.7934 | 239.4156 | 62.5808 | 35.4476 | 118.6892 | 34.1712 | 141.2261 | 101.4986 | 63.3372 | 37.9402 | 26.86 | 61.6975 | 102.9463 | 102.4511 | 103.3797 | 1080.4885 | 297.0134 | 482.8699 | 726.1169 | 510.3368 | 791.4858 | 297.0704 | 747.8682 | 944.3588 | 803.1741 | 805.878 | 805.676 | 94.02 | 751.9128 | 976.9475 | 101.2643 | 245.7087 |  |  | 758.6462 |  | 814.4419 | 816.8483 | 521.5576 | 825.9054 |  | 322.6923 | 440.7286 | 279.2179 | 209.2651 | 192.1815 | 394.3961 | 135.4826 | 35.5887 | 304.8125 | 34.2034 | 423.7697 | 38.0606 | 57.1296 | 72.8912 | 108.7076 | 64.9859 |  |  | 9.3622 | 21.3141 | -60.2695 | 6.3089 | 4.7767 | -174.2128 | 69.1479 | 1.5084 | 2.2563 | 4.378 | 16.9841 | 0.006351 | 0.00076554 | 0.00099553 | 124.0124 | 184.3654 | 624.1743 | 485.0039 | 249.7078 | 284.0661 | 75.709 | 343.7033 | 169.604 | 90.8505 | 53.6812 | 36.2524 | 33.5497 | 59.7618 |  |  | 117.767 | 96.1422 | 70.9865 | 574.9995 | 439.4487 | 204.5307 | 193.7834 | 206.5716 | 745.6552 | 739.6366 | 711.8506 | 1005.126 | 942.7233 | 872.2705 | 1060.0057 | 1046.681 | 1070.3288 | 1066.9213 | 4.7691 | 0.17882 | 728.5433 | 487.0379 | 347.6804 | 727.699 | 341.9819 | 437.7095 | 117.4574 | 758.6042 | 914.5715 | 93.5819 | 501.9489 | 906.5949 | 681.2208 | 1078.2084 | 671.1131 | 671.0886 | 738.1232 |  |  | 738.779 | 987.6694 | 979.903 | 1124.9053 | 723.187 |  | 736.6187 |  |  | 682.5283 | 735.9343 | 733.1827 | [5 empty] | 389.6318 | 1030.1013 | 97.3542 | 109.8738 | 983.6318 | 641.4075 | 663.6862 | 974.3587 | 994.7154 | 952.8293 | 611.3816 | 1101.9295 | 1001.1316 | 729.1899 | 683.9293 | 842.7737 | 775.8362 | 967.7049 | 102.3671 | 1000.7629 | 716.4072 | 645.5706 | 443.5284 | 434.4331 | 1001.1617 | 811.0662 | 861.397 | 740.4549 | 1091.8047 | 861.0079 | 640.4742 | 103.7416 | 1201.3517 | 899.2212 |  | 840.2584 | 888.8692 | 1.0389 | 19.0647 | 1.7436 | 1.585 | -14.3263 | 3.0704 | 950.66 | 0.85 | 7.0038 | 8.5963 | -14.4553 | 4.6769 | 3.9352 | -23.7655 | 14.9726 |  | 150.1966 | 220.6388 |  | 50.3629 |  | 178.9124
42838.5615 | 12198 | 452.4474 | 656.2753 | 625.549 | 239.5037 | 62.6081 | 35.4413 | 118.7665 | 34.1734 | 141.2848 | 101.5269 | 63.3506 | 37.941 | 26.8515 | 61.7102 | 102.8797 | 102.1563 | 103.4064 | 1073.312 | 295.6075 | 469.163 | 734.1941 | 514.1107 | 791.4936 | 263.3241 | 747.7157 | 943.8987 | 803.1751 | 805.9251 | 805.7341 | 91.1871 | 751.5543 | 976.3701 | 101.1598 | 245.0248 | 305.1347 |  | 758.4568 |  | 814.1992 | 816.7402 | 498.7159 | 822.0805 |  | 315.4971 | 431.9329 | 275.8377 | 212.7604 | 199.5656 | 398.787 | 136.7663 | 35.002 | 302.6347 | 33.6086 | 419.9418 | 38.1413 | 56.8846 | 73.4665 | 108.3568 | 64.5113 |  |  | 13.6328 | 23.7507 | -60.6598 | 6.3562 | 4.092 | -190.1847 | 68.8746 | 0.54767 | 2.3312 | 4.0511 | 16.7725 | 0.0063609 | 0.00072611 | 0.0009906 | 122.4403 | 187.9104 | 619.6667 | 482.9932 | 259.8751 | 283.9154 | 75.7349 | 335.1504 | 169.7688 | 90.8845 | 53.7005 | 36.26 | 33.5524 | 59.7737 |  |  | 109.8636 | 94.0519 | 72.3171 | 569.3058 | 435.3031 | 196.06 | 180.9723 | 193.8934 | 744.9452 | 739.1062 | 711.5501 | 1005.0798 | 942.6097 | 872.2192 | 1059.9067 | 1046.0653 | 1070.6761 | 1083.9733 | 5.496 | 0.34106 | 728.3473 | 488.8571 | 353.0711 | 727.6073 | 344.5735 | 438.2411 | 111.6119 | 758.6469 | 914.2924 | 94.452 | 497.8994 | 905.7711 | 678.333 | 1075.387 | 670.7249 | 670.6879 | 735.2149 |  |  | 738.5862 | 985.6716 | 973.8968 | 1123.8898 | 722.8848 |  | 736.4224 |  |  | 682.5429 | 734.4802 | 731.9465 | [5 empty] | 400.2329 | 1031.3542 | 97.43 | 109.0352 | 987.2257 | 635.8871 | 658.7413 | 971.8261 | 993.779 | 950.1548 | 624.719 | 1098.9254 | 1003.1394 | 724.9542 | 678.6793 | 839.1286 | 771.7037 | 965.6811 | 103.0551 | 1001.5396 | 711.0719 | 640.3042 | 438.513 | 418.708 | 1000.4716 | 807.337 | 856.5307 | 734.1684 | 1102.2133 | 858.9921 | 633.164 | 103.6058 | 1196.4316 | 896.5814 |  | 841.0611 | 885.2453 | 0.91902 | 19.0638 | 1.7439 | 1.5851 | -14.3122 | 3.0704 | 914.8 | 0.7 | 8.4517 | 9.0183 | -14.4124 | 4.6654 | 3.6543 | -24.9126 | 14.992 |  | 149.2405 | 220.1488 |  | 50.4432 |  | 178.3828
42838.5615 | 12199 | 450.5975 | 652.2272 | 623.5246 | 239.5639 | 62.6477 | 35.4446 | 118.8479 | 34.1697 | 141.3332 | 101.5514 | 63.3639 | 37.9551 | 26.8596 | 61.7193 | 102.6198 | 101.5037 | 103.686 | 1090.6774 | 293.9396 | 469.1245 | 731.9781 | 545.5535 | 789.325 | 233.9065 | 747.4313 | 943.5664 | 803.1722 | 805.9272 | 805.8048 | 87.4773 | 751.2807 | 975.7272 | 101.1423 | 243.6401 | 325.4355 |  | 758.2867 |  | 813.9956 | 814.144 | 476.0059 | 818.0884 |  | 309.025 | 423.8507 | 271.3238 | 212.7598 | 204.5599 | 399.0793 | 136.3514 | 34.8353 | 300.5178 | 33.3448 | 416.3337 | 38.2473 | 56.5564 | 73.8499 | 108.0398 | 63.7353 |  |  | 10.4339 | 23.1048 | -60.2386 | 6.6697 | 6.5351 | -197.5877 | 67.8133 | -0.46363 | 2.4997 | 4.8154 | 16.9601 | 0.006333 | 0.00083947 | 0.001035 | 120.7361 | 192.1791 | 615.335 | 481.1853 | 269.1107 | 283.7664 | 75.7642 | 337.7739 | 169.9227 | 90.9213 | 53.7151 | 36.2613 | 33.566 | 59.7909 |  |  | 106.1207 | 92.286 | 73.1144 | 563.7499 | 431.2076 | 182.2475 | 160.7778 | 173.6848 | 743.2141 | 735.3222 | 701.9081 | 1005.0157 | 942.4465 | 872.1576 | 1059.855 | 1044.0161 | 1070.7119 | 1086.6447 | 6.9235 | 0.29218 | 728.1619 | 493.9798 | 361.1963 | 727.4346 | 345.2342 | 438.5007 | 106.066 | 758.3116 | 914.0706 | 91.8246 | 493.1657 | 905.0407 | 675.9236 | 1073.3137 | 670.355 | 670.3555 | 732.6128 |  |  | 738.4012 | 984.9183 | 978.5879 | 1123.5235 | 722.5968 |  | 736.2444 |  |  | 682.6587 | 732.9804 | 730.5611 | [5 empty] | 412.7696 | 1031.5659 | 97.3162 | 108.5041 | 989.1779 | 631.4509 | 654.9026 | 969.6465 | 992.6776 | 947.7962 | 637.8802 | 1094.79 | 1004.8865 | 720.7644 | 673.176 | 835.5966 | 766.9559 | 963.3471 | 103.6753 | 1000.7048 | 705.7119 | 633.5977 | 432.9529 | 406.0812 | 997.5372 | 809.0428 | 852.2486 | 727.7199 | 1111.9019 | 855.1148 | 623.2216 | 103.5299 | 1180.5776 | 894.5289 |  | 840.9746 | 881.7137 | 0.80141 | 19.0643 | 1.7436 | 1.5852 | -14.28 | 3.0704 | 849.91 | 0.66 | 7.3942 | 8.8437 | -14.2798 | 4.7516 | 4.6191 | -25.3984 | 14.8793 |  | 148.8842 | 219.7818 |  | 50.0766 |  | 178.2794
42838.5615 | 12200 | 455.8452 | 648.3828 | 621.504 | 239.6263 | 62.6907 | 35.4616 | 118.9272 | 34.1759 | 141.3936 | 101.5822 | 63.3742 | 37.9639 | 26.8689 | 61.73 | 102.9075 | 102.0535 | 103.2119 | 1080.4359 | 291.6738 | 464.7015 | 730.1651 | 599.606 | 786.3737 | 210.8018 | 747.1523 | 943.1889 | 803.1376 | 805.8889 | 805.8589 | 73.9498 | 750.7277 | 979.3217 | 101.8383 | 242.9161 | 101.3355 |  | 758.1051 |  | 813.7241 | 810.9991 | 453.9589 | 813.9028 |  | 302.6518 | 414.4432 | 267.2966 | 212.5352 | 207.282 | 396.3559 | 135.7961 | 34.4756 | 298.1199 | 34.3015 | 412.1275 | 38.2443 | 56.2244 | 74.1707 | 107.6642 | 62.8731 |  |  | 8.2641 | 22.0817 | -60.5271 | 6.6296 | 5.4719 | -197.6028 | 67.8061 | -0.37886 | 2.7313 | 4.9302 | 16.3105 | 0.0064069 | 0.00078033 | 0.0010087 | 119.1628 | 196.2903 | 611.4142 | 478.8092 | 278.821 | 283.5772 | 75.7792 | 336.5757 | 170.0678 | 90.9465 | 53.7233 | 36.2566 | 33.5568 | 59.8045 |  |  | 104.376 | 89.7349 | 70.2815 | 558.3264 | 427.3117 | 156.7148 | 140.3345 | 157.7385 | 741.293 | 732.5379 | 697.4133 | 1004.9557 | 942.2745 | 872.0991 | 1059.9014 | 1043.2318 | 1070.458 | 1080.1027 | 4.51 | 0.2258 | 727.9766 | 498.5717 | 370.0705 | 727.124 | 343.8271 | 438.1776 | 103.5791 | 757.6528 | 913.8781 | 64.0296 | 486.1591 | 906.9618 | 674.0369 | 1071.2212 | 670.0036 | 669.9862 | 729.977 |  |  | 738.1822 | 984.6781 | 965.2057 | 1124.9958 | 722.2336 |  | 736.0747 |  |  | 683.1259 | 731.8095 | 729.4023 | [5 empty] | 424.2923 | 1033.1178 | 96.7803 | 108.1477 | 991.4935 | 627.8978 | 651.1207 | 966.2716 | 991.6381 | 945.3697 | 650.0849 | 1091.5024 | 1004.8627 | 716.8624 | 667.93 | 832.1815 | 762.74 | 961.3299 | 104.3578 | 998.6045 | 701.5152 | 628.1256 | 426.6857 | 395.6302 | 996.5903 | 815.7629 | 848.612 | 723.9266 | 1124.9097 | 851.6651 | 613.09 | 103.4925 | 1156.5294 | 892.3643 |  | 839.5305 | 878.4291 | 0.98617 | 19.0676 | 1.7439 | 1.5853 | -14.3234 | 3.0704 | 842.4 | 0.58 | 6.5808 | 8.5871 | -14.217 | 4.7052 | 4.2181 | -25.3478 | 14.8484 |  | 148.7752 | 221.1057 |  | 49.5314 |  | 178.4873
42838.5615 | 12201 | 462.2006 | 644.8084 | 619.4909 | 239.6525 | 62.7166 | 35.4648 | 118.9974 | 34.1744 | 141.4383 | 101.6072 | 63.3787 | 37.962 | 26.87 | 61.7339 | 103.8636 | 102.0793 | 102.7469 | 1071.3846 | 290.1527 | 471.8243 | 722.3151 | 608.268 | 783.2716 | 190.702 | 746.9187 | 942.8407 | 803.082 | 805.8301 | 805.9636 | 62.3715 | 749.411 | 987.6071 | 101.6345 | 213.8955 |  |  | 757.9156 |  | 813.4449 | 808.84 | 432.4464 | 809.1653 |  | 298.5075 | 408.489 | 266.2159 | 213.694 | 210.3446 | 395.0989 | 135.6771 | 34.8531 | 296.1005 | 36.5025 | 408.7444 | 38.3167 | 55.9673 | 74.5464 | 107.2998 | 62.3732 |  |  | 8.2786 | 21.4029 | -60.5093 | 6.307 | 5.4943 | -197.6166 | 67.6878 | -2.2116 | 2.9088 | 5.3179 | 15.6717 | 0.0064512 | 0.00084439 | 0.0010152 | 117.5841 | 199.1189 | 607.4614 | 475.9242 | 289.9772 | 283.3128 | 75.8292 | 334.5837 | 170.2332 | 90.9976 | 53.7551 | 36.277 | 33.5673 | 59.8255 |  |  | 102.8309 | 86.5692 | 69.6702 | 553.2046 | 423.4939 | 146.5766 | 135.3854 | 153.2726 | 740.1371 | 732.0036 | 696.7382 | 1004.897 | 942.1289 | 872.0426 | 1059.9652 | 1043.1619 | 1069.9684 | 1067.1838 | 4.35 | 0.12556 | 727.7726 | 499.2686 | 372.3101 | 726.747 | 341.4827 | 437.0103 | 103.1276 | 757.0577 | 913.7164 | 66.7216 | 477.2511 | 908.9743 | 672.4303 | 1069.5996 | 669.6492 | 669.6034 | 728.0227 |  |  | 738.0341 | 985.0887 | 957.2609 | 1127.0383 | 721.9737 |  | 735.9312 |  |  | 683.5814 | 730.6931 | 728.3489 | [5 empty] | 436.0041 | 1035.2673 | 96.83 | 107.7206 | 991.539 | 624.3759 | 648.4582 | 963.2821 | 990.5912 | 942.9474 | 661.6818 | 1088.5737 | 1003.5343 | 713.2242 | 663.7239 | 829.5555 | 758.9771 | 959.5911 | 104.6847 | 998.9505 | 697.5435 | 622.2028 | 419.8936 | 385.6433 | 989.7215 | 799.9845 | 844.0742 | 719.5564 | 1138.817 | 848.6998 | 604.9335 | 103.5603 | 1131.3003 | 890.0906 |  | 840.9201 | 875.2709 | 0.82479 | 19.0653 | 1.744 | 1.5853 | -14.3635 | 3.0703 | 797.71 | 1.01 | 6.5869 | 8.4174 | -14.1532 | 4.5693 | 4.2227 | -25.3249 | 14.8215 |  | 148.9761 | 222.652 |  | 48.9837 |  | 178.8822
42838.5615 | 12202 | 468.9954 | 641.5608 | 617.4761 | 239.6561 | 62.7503 | 35.4695 | 119.0767 | 34.1754 | 141.4917 | 101.6339 | 63.3899 | 37.963 | 26.8677 | 61.7347 | 106.3529 | 101.5767 | 102.4494 | 1112.4622 | 285.717 | 489.8131 | 713.3875 | 635.1234 | 777.6041 | 172.7677 | 746.7213 | 942.4593 | 803.0448 | 805.7498 | 805.8468 | 76.5925 | 747.9765 | 988.2795 | 100.0069 | 121.5874 | 93.6881 |  | 757.733 |  | 813.1407 | 806.1439 | 410.0922 | 803.2375 |  | 292.1435 | 401.7994 | 263.1026 | 214.0769 | 212.4019 | 392.7516 | 135.8454 | 34.6688 | 293.8437 | 37.882 | 404.9021 | 38.3789 | 55.7373 | 75.0623 | 106.9863 | 61.8877 |  |  | 7.0991 | 19.0004 | -60.7715 | 6.418 | 3.446 | -197.5884 | 67.5137 | 0.59104 | 3.0178 | 5.2833 | 15.7923 | 0.0067962 | 0.00086739 | 0.00098732 | 115.7277 | 201.3595 | 604.074 | 472.5199 | 297.4848 | 283.0404 | 75.8685 | 335.3449 | 170.3605 | 91.027 | 53.7596 | 36.2676 | 33.5684 | 59.8372 |  |  | 95.6196 | 84.8114 | 69.6905 | 547.9991 | 419.759 | 143.6505 | 134.6269 | 151.318 | 739.391 | 731.7205 | 697.5439 | 1004.8286 | 941.9741 | 871.9889 | 1059.8683 | 1043.0473 | 1069.7801 | 1066.8472 | 9.069 | 0.095511 | 727.5234 | 495.4735 | 365.1967 | 726.294 | 339.8802 | 435.6191 | 102.8771 | 756.5157 | 913.5606 | 85.208 | 468.1655 | 909.648 | 671.0035 | 1069.6673 | 669.2832 | 669.2826 | 725.801 |  |  | 737.8718 | 985.2783 | 941.2512 | 1129.3677 | 721.7194 |  | 735.8073 |  |  | 683.9561 | 729.5823 | 727.3038 | [5 empty] | 443.4049 | 1037.8266 | 98.7843 | 107.488 | 997.4848 | 621.3876 | 645.24 | 960.7292 | 989.5142 | 940.6152 | 674.1968 | 1085.7535 | 1002.2729 | 709.1721 | 658.2581 | 826.3541 | 754.6567 | 957.7643 | 104.7112 | 1001.7551 | 693.2865 | 617.4757 | 412.8961 | 374.8649 | 989.0362 | 795.2099 | 840.2627 | 714.7631 | 1151.0644 | 844.3461 | 597.7437 | 103.6873 | 1107.1201 | 887.8652 |  | 840.5925 | 872.1792 | 0.9704 | 19.0668 | 1.7434 | 1.5848 | -14.2905 | 3.0703 | 793.71 | 0.64 | 6.0993 | 7.892 | -14.1141 | 4.5867 | 3.3384 | -25.2786 | 14.7764 |  | 149.0715 | 224.6153 |  | 49.0859 |  | 178.8369
42838.5615 | 12203 | 473.5079 | 638.4721 | 615.4618 | 239.6471 | 62.7974 | 35.4785 | 119.1541 | 34.1809 | 141.5401 | 101.6708 | 63.4029 | 37.9814 | 26.8791 | 61.7553 | 106.7613 | 101.2999 | 102.967 | 1170.4737 | 259.2042 | 505.859 | 709.6514 | 664.4425 | 770.5081 | 156.5593 | 746.5443 | 942.1472 | 802.9953 | 805.6397 | 805.8011 | 89.7261 | 746.2365 | 985.4844 | 100.968 | 103.356 | 112.6184 |  | 757.5111 |  | 812.8423 | 802.6538 | 389.0042 | 796.8228 |  | 285.045 | 395.2434 | 257.6703 | 212.434 | 211.5474 | 386.4121 | 133.9835 | 33.9064 | 291.7978 | 37.9039 | 401.4632 | 38.3918 | 55.504 | 75.7432 | 106.6873 | 61.406 |  |  | 9.468 | 111.7359 | -60.9588 | 6.2945 | 4.6827 | -197.5115 | 66.2178 | 0.78621 | 2.446 | 4.4699 | 15.6712 | 0.0070574 | 0.001035 | 0.00098239 | 114.6799 | 202.7627 | 601.2603 | 468.4974 | 306.8654 | 282.7813 | 75.9302 | 334.9121 | 170.5061 | 91.0749 | 53.7836 | 36.2822 | 33.5668 | 59.8517 |  |  | 88.9211 | 81.2632 | 65.1996 | 542.6868 | 416.2435 | 142.2577 | 133.7004 | 146.4585 | 737.6927 | 730.8642 | 697.1917 | 1004.7653 | 941.8284 | 871.933 | 1059.7889 | 1042.1818 | 1069.6919 | 1066.7019 | 7.0338 | 0.19708 | 727.3842 | 488.0692 | 358.5817 | 725.9306 | 339.3955 | 434.4297 | 102.6694 | 756.0376 | 913.4093 | 91.055 | 461.8569 | 905.5917 | 670.5145 | 1074.2924 | 668.9674 | 668.9979 | 724.1304 |  |  | 737.7363 | 985.5232 | 942.2596 | 1130.7017 | 721.5927 |  | 735.5826 |  |  | 684.3988 | 728.6449 | 726.3561 | [5 empty] | 451.2539 | 1040.0806 | 104.222 | 107.1527 | 1002.0742 | 618.3366 | 642.5112 | 957.9974 | 987.8167 | 936.4581 | 687.7052 | 1082.8966 | 1001.4685 | 704.4383 | 652.8739 | 821.614 | 750.6806 | 955.7892 | 104.5965 | 1005.0927 | 688.057 | 612.7771 | 405.7126 | 361.0443 | 987.0473 | 778.3298 | 836.7677 | 710.6879 | 1157.8068 | 839.9749 | 589.7046 | 103.8539 | 1086.9351 | 885.4768 |  | 832.8727 | 869.3511 | 0.91346 | 19.0642 | 1.743 | 1.5844 | -14.3338 | 3.0703 | 765.66 | 0.62 | 7.0436 | 19.0449 | -14.067 | 4.5203 | 3.873 | -25.1531 | 14.5641 |  | 149.1928 | 225.4602 |  | 49.1763 |  | 178.796
42838.5615 | 12204 | 475.4903 | 635.4001 | 613.4217 | 239.6299 | 62.8276 | 35.4714 | 119.2199 | 34.1708 | 141.5825 | 101.6869 | 63.4006 | 37.9872 | 26.874 | 61.747 | 107.6247 | 101.2904 | 102.7526 | 1210.8935 | 214.5656 | 511.0021 | 707.3022 | 680.7635 | 761.1165 | 141.333 | 746.3951 | 941.9394 | 803.0015 | 805.5906 | 805.813 | 94.1024 | 743.2544 | 983.3996 | 101.6289 | 108.9588 | 29.1006 |  | 757.3319 |  | 812.5975 | 798.645 | 370.4442 | 790.4146 |  | 279.7876 | 388.7509 | 254.7512 | 211.8059 | 212.1639 | 381.348 | 132.9023 | 33.7007 | 289.8692 | 36.749 | 398.28 | 38.4641 | 55.2942 | 76.5278 | 106.3668 | 60.9009 |  |  | 9.7196 | 31.8615 | -60.8261 | 6.1348 | 0.0389 | -186.1487 | 65.6902 | -0.13178 | 2.3127 | 4.7657 | 15.4219 | 0.0074073 | 0.0010185 | 0.00098403 | 113.9416 | 203.9389 | 598.8253 | 464.7423 | 312.9085 | 282.4931 | 75.9634 | 328.5422 | 170.6683 | 91.0961 | 53.795 | 36.2821 | 33.5764 | 59.8639 |  |  | 86.404 | 79.3838 | 62.9344 | 537.6266 | 412.6021 | 141.178 | 133.6711 | 138.2363 | 735.281 | 728.5488 | 692.7887 | 1004.7028 | 941.6707 | 871.877 | 1059.7067 | 1040.5327 | 1070.0816 | 1067.2617 | 3.4944 | 0.42627 | 727.2529 | 481.6743 | 359.4477 | 725.686 | 339.7876 | 433.2453 | 102.3161 | 755.7756 | 913.2504 | 90.5294 | 455.7562 | 899.4934 | 671.6382 | 1079.194 | 668.6645 | 668.6826 | 724.4947 |  |  | 737.6193 | 985.8476 | 955.46 | 1129.6362 | 721.4709 |  | 735.4457 |  |  | 684.6169 | 727.6495 | 725.3147 | [5 empty] | 455.6538 | 1041.104 | 110.1434 | 106.6871 | 999.0895 | 615.6668 | 639.1824 | 954.6112 | 986.0785 | 933.4049 | 699.3046 | 1080.072 | 1000.0924 | 698.1885 | 645.9873 | 817.6281 | 747.3585 | 953.6367 | 104.3978 | 1008.0284 | 682.2517 | 606.3043 | 397.5645 | 342.7986 | 979.8714 | 779.3538 | 833.1171 | 703.9289 | 1164.6569 | 836.2249 | 581.7799 | 104.0194 | 1071.7289 | 882.8445 |  | 828.5716 | 866.4963 | 1.0296 | 19.0639 | 1.7423 | 1.5834 | -14.3328 | 3.0702 | 747.91 | 0.67 | 7.1367 | 10.1204 | -13.9833 | 4.4408 | 0.35164 | -24.3249 | 14.4501 |  | 149.3519 | 224.3961 |  | 48.7829 |  | 178.734
42838.5615 | 12205 | 475.4159 | 632.02 | 611.2208 | 239.5864 | 62.8633 | 35.4866 | 119.2947 | 34.1828 | 141.6406 | 101.7119 | 63.423 | 37.9865 | 26.8732 | 61.752 | 107.5742 | 101.5339 | 102.8634 | 1233.7791 | 155.9468 | 513.0289 | 704.8683 | 679.1933 | 751.9161 | 125.8218 | 746.2498 | 941.7731 | 802.975 | 805.5513 | 805.79 | 94.5446 | 736.7133 | 981.9703 | 101.0886 | 107.8259 | 13.4643 |  | 757.131 |  | 812.2694 | 793.9949 | 349.3278 | 782.5046 |  | 275.7148 | 382.4288 | 255.5426 | 215.0666 | 214.6756 | 380.1085 | 133.2242 | 33.1728 | 287.7127 | 35.8632 | 394.5725 | 38.5095 | 55.1128 | 77.2421 | 105.9887 | 60.4555 |  |  | 9.1072 | -1.8827 | -61.0409 | 5.7031 | 1.637 | -170.0257 | 66.0286 | -1.0912 | 2.3927 | 4.9642 | 15.3995 | 0.0078936 | 0.0012814 | 0.001007 | 113.1893 | 204.75 | 596.7625 | 460.6719 | 316.5135 | 282.1991 | 75.976 | 321.4671 | 170.8213 | 91.1302 | 53.8089 | 36.2856 | 33.585 | 59.8807 |  |  | 85.5763 | 80.0631 | 63.5164 | 532.9618 | 409.0279 | 137.6216 | 132.2184 | 128.6988 | 733.68 | 725.6592 | 688.8062 | 1004.6442 | 941.525 | 871.823 | 1059.4903 | 1040.1723 | 1069.7576 | 1074.6298 | 4.5501 | 1.154 | 727.0358 | 477.0607 | 356.1994 | 725.3513 | 342.0709 | 432.5207 | 102.0501 | 755.5918 | 913.0804 | 92.992 | 447.4165 | 893.9412 | 673.1701 | 1080.6317 | 668.4178 | 668.3803 | 726.595 |  |  | 737.5004 | 986.0991 | 963.1592 | 1128.009 | 721.2629 |  | 735.3438 |  |  | 684.6858 | 726.6364 | 724.2221 | [5 empty] | 457.5644 | 1041.2145 | 113.771 | 106.2758 | 994.8036 | 613.0764 | 636.1582 | 951.7707 | 984.3389 | 930.7074 | 696.4952 | 1077.288 | 1000.7999 | 692.8683 | 639.2778 | 814.51 | 743.8394 | 951.5212 | 104.143 | 1011.6332 | 677.3975 | 600.5977 | 389.1897 | 318.6019 | 967.314 | 756.032 | 829.9127 | 695.5831 | 1175.8613 | 831.342 | 573.9806 | 104.1007 | 1058.6096 | 881.0334 |  | 818.147 | 863.6907 | 0.99044 | 19.066 | 1.7431 | 1.5837 | -14.3292 | 3.0702 | 718.38 | 0.9 | 6.9081 | -2.4483 | -13.9409 | 4.2612 | 2.279 | -23.2256 | 14.4736 |  | 149.476 | 223.1201 |  | 48.2184 |  | 178.4072
42838.5616 | 12206 | 475.4869 | 628.9089 | 609.1839 | 239.5261 | 62.8983 | 35.4937 | 119.3638 | 34.1864 | 141.6872 | 101.7463 | 63.4314 | 37.9998 | 26.8817 | 61.7677 | 107.38 | 101.5425 | 102.9099 | 1253.6835 | 113.2459 | 508.884 | 701.6645 | 692.3901 | 744.9316 | 112.6478 | 746.0408 | 941.6225 | 802.9029 | 805.4618 | 805.7513 | 94.8259 | 724.9031 | 981.5789 | 100.8779 | 107.5624 | 75.883 |  | 756.9413 |  | 811.9076 | 789.3905 | 331.5551 | 774.9144 |  | 272.1821 | 378.7906 | 256.9584 | 218.1343 | 217.2616 | 379.7836 | 133.3303 | 32.8955 | 285.8861 | 35.6542 | 391.6348 | 38.5198 | 54.794 | 77.8123 | 105.5817 | 59.9398 |  |  | 8.6696 | -14.0387 | -61.0087 | 5.4402 | 0.54357 | -163.2311 | 67.7154 | -1.0057 | 2.201 | 4.4237 | 15.3424 | 0.0080004 | 0.0012387 | 0.0010202 | 112.2729 | 205.0203 | 594.9329 | 456.4306 | 317.9173 | 281.8803 | 75.9933 | 315.3661 | 170.9677 | 91.1683 | 53.8278 | 36.2865 | 33.5917 | 59.9028 |  |  | 84.7965 | 77.0348 | 63.3098 | 528.2767 | 405.6388 | 133.8376 | 130.9244 | 122.7086 | 733.0726 | 725.5121 | 687.6029 | 1004.5793 | 941.3961 | 871.7666 | 1059.4653 | 1038.7008 | 1069.7532 | 1076.1841 | 3.449 | 0.94837 | 726.7754 | 475.6125 | 357.3738 | 725.0281 | 342.6329 | 431.4763 | 101.9171 | 755.4634 | 912.9219 | 96.0899 | 438.8064 | 889.2068 | 674.57 | 1079.4183 | 668.1499 | 668.1659 | 727.5621 |  |  | 737.3811 | 986.4729 | 960.0119 | 1127.1692 | 721.1129 |  | 735.2085 |  |  | 684.6902 | 725.6392 | 723.1891 | [5 empty] | 458.2101 | 1041.3235 | 116.2174 | 106.0068 | 994.9854 | 610.9129 | 633.498 | 949.6601 | 983.1189 | 928.3022 | 699.394 | 1074.5172 | 1001.3189 | 689.145 | 634.3069 | 812.5806 | 740.4883 | 949.497 | 104.0754 | 1015.5179 | 673.1306 | 595.4839 | 382.3874 | 287.5039 | 957.5915 | 740.4234 | 827.3546 | 690.7856 | 1187.8567 | 827.5271 | 566.7315 | 104.0914 | 1046.2022 | 879.6319 |  | 814.0339 | 861.1098 | 0.71831 | 19.0646 | 1.745 | 1.584 | -14.1976 | 3.0702 | 686.34 | 0.57 | 6.7399 | -6.6671 | -13.8985 | 4.1503 | 1.3129 | -22.7511 | 14.6536 |  | 149.6591 | 222.6607 |  | 47.6862 |  | 178.3499
42838.5616 | 12207 | 471.2665 | 625.8613 | 607.2029 | 239.4729 | 62.9369 | 35.495 | 119.4456 | 34.1902 | 141.7351 | 101.7692 | 63.442 | 37.9972 | 26.8776 | 61.77 | 107.5394 | 101.5436 | 102.4555 | 1241.8323 | 107.9595 | 514.8129 | 702.7395 | 653.2215 | 738.0132 | 106.5511 | 745.8874 | 941.5378 | 802.8353 | 805.3896 | 805.737 | 93.5232 | 680.4188 | 980.3773 | 98.701 | 107.709 | 133.6249 |  | 756.8148 |  | 811.4569 | 785.1809 | 315.7678 | 767.4054 |  | 267.5116 | 374.9934 | 256.0483 | 220.6958 | 219.8318 | 379.2668 | 134.6196 | 32.9799 | 283.8413 | 35.6848 | 388.3768 | 38.5104 | 53.6642 | 78.1654 | 105.1493 | 59.5167 |  |  | 9.1295 | -9.4034 | -60.8366 | 4.9783 | 0.1861 | -144.5684 | 68.3909 | -2.3496 | 2.412 | 4.5274 | 15.2908 | 0.0080694 | 0.0013635 | 0.00099389 | 111.465 | 204.6923 | 593.2564 | 451.7732 | 318.8073 | 281.5513 | 75.9974 | 304.3395 | 171.1059 | 91.2021 | 53.8441 | 36.2982 | 33.5969 | 59.9176 |  |  | 82.9489 | 74.4835 | 59.4012 | 523.6569 | 402.4163 | 131.2743 | 130.2794 | 117.7251 | 730.6875 | 722.1558 | 682.7432 | 1004.5242 | 941.2739 | 871.7112 | 1059.3557 | 1038.9927 | 1069.2395 | 1066.9727 | 4.8126 | 0.45518 | 726.5804 | 476.1208 | 365.3203 | 724.7605 | 341.3964 | 429.7484 | 101.854 | 755.3515 | 912.7465 | 95.143 | 419.4665 | 884.0693 | 676.7566 | 1079.8328 | 667.9339 | 668.0591 | 728.1588 |  |  | 737.2515 | 987.2686 | 945.6833 | 1128.0861 | 720.9798 |  | 735.0812 |  |  | 684.5634 | 724.6622 | 722.1548 | [5 empty] | 458.8749 | 1041.7241 | 118.5917 | 105.7351 | 993.4566 | 608.6882 | 630.8055 | 947.4288 | 982.1384 | 926.2373 | 721.2925 | 1071.8421 | 999.8354 | 685.9918 | 630.4074 | 810.9888 | 737.1841 | 947.566 | 104.1257 | 1018.6597 | 669.6955 | 590.8136 | 376.7135 | 257.0504 | 954.2498 | 733.7708 | 824.9018 | 686.2349 | 1200.6244 | 825.3457 | 560.1776 | 104.0413 | 1034.8264 | 877.9483 |  | 817.751 | 858.702 | 0.91401 | 19.0661 | 1.7454 | 1.585 | -14.2729 | 3.0702 | 661.95 | 0.41 | 6.9164 | -5.4406 | -13.8384 | 3.9586 | 0.76789 | -21.4026 | 14.7207 |  | 150.0458 | 223.6558 |  | 47.3065 |  | 178.5439
42838.5616 | 12208 | 466.5963 | 622.7534 | 605.2134 | 239.4241 | 62.9731 | 35.496 | 119.515 | 34.1894 | 141.7689 | 101.8021 | 63.4509 | 37.9986 | 26.8799 | 61.7774 | 105.6662 | 101.9007 | 102.6321 | 1211.5554 | 106.5535 | 522.0366 | 722.7604 | 599.5726 | 731.704 | 104.1341 | 745.774 | 941.4734 | 802.7639 | 805.3113 | 805.8504 | 92.671 | 495.2296 | 978.8722 | 97.8079 | 107.6443 | 111.9996 |  | 756.6641 |  | 810.8614 | 781.0958 | 303.3035 | 758.7135 |  | 262.9626 | 370.7435 | 253.0928 | 220.7657 | 220.7923 | 375.9765 | 134.372 | 32.4964 | 281.499 | 35.9532 | 385.3576 | 38.4971 | 52.6722 | 78.3046 | 104.627 | 59.1985 |  |  | 7.494 | 3.365 | -60.5238 | 4.5893 | -2.1473 | -164.1248 | 66.4689 | 0.89594 | 2.4229 | 3.8923 | 14.961 | 0.0083224 | 0.0013668 | 0.00098732 | 110.6885 | 204.4505 | 591.8544 | 447.0005 | 323.6105 | 281.1975 | 76.0321 | 283.9749 | 171.2564 | 91.2383 | 53.8631 | 36.3016 | 33.6023 | 59.9271 |  |  | 82.1252 | 74.4488 | 57.8782 | 519.0364 | 399.1548 | 128.6413 | 129.6562 | 114.1732 | 727.6723 | 718.6012 | 673.0608 | 1004.4559 | 941.1331 | 871.6511 | 1059.1841 | 1038.5866 | 1069.0844 | 1064.8506 | 14.0345 | 0.37815 | 726.391 | 472.0774 | 361.0914 | 724.5462 | 338.5008 | 427.216 | 101.8291 | 755.2482 | 912.5721 | 95.7954 | 356.8894 | 876.231 | 680.0294 | 1081.4593 | 667.8171 | 667.9302 | 730.4166 |  |  | 737.1547 | 987.7415 | 936.464 | 1129.1224 | 720.8548 |  | 734.9229 |  |  | 684.4353 | 723.7903 | 721.1603 | [5 empty] | 459.2914 | 1042.6719 | 120.323 | 105.469 | 997.824 | 605.9697 | 627.5021 | 945.4468 | 981.1912 | 924.0941 | 736.5455 | 1069.3216 | 997.8526 | 682.2639 | 625.7368 | 809.5076 | 733.8612 | 945.6684 | 104.0413 | 1021.6818 | 666.1117 | 585.9421 | 372.2428 | 232.8892 | 950.105 | 724.6872 | 822.6332 | 681.9833 | 1212.7769 | 822.6492 | 554.0597 | 103.9792 | 1024.9175 | 876.5353 |  | 839.268 | 856.3057 | 0.92867 | 19.0655 | 1.7452 | 1.5858 | -14.3268 | 3.0703 | 637.61 | 0.84 | 6.2666 | 3.2439 | -13.7574 | 3.7883 | -2.6018 | -22.7467 | 14.4757 |  | 150.2765 | 224.588 |  | 46.8092 |  | 178.506
42838.5616 | 12209 | 461.7937 | 619.6996 | 603.2425 | 239.3657 | 63.0163 | 35.5102 | 119.6046 | 34.1959 | 141.8105 | 101.8319 | 63.4639 | 38.0052 | 26.8853 | 61.7882 | 105.5025 | 101.6084 | 103.0617 | 1174.3243 | 106.1395 | 488.8906 | 717.5329 | 1309.6081 | 727.2984 | 103.1106 | 745.676 | 941.3535 | 802.746 | 805.2267 | 805.9753 | 92.0584 | 347.3789 | 978.7707 | 97.5998 | 107.5731 | 874.8508 |  | 756.457 |  | 810.3128 | 776.9154 | 292.8345 | 749.4803 |  | 258.6702 | 366.0569 | 249.6659 | 218.9266 | 219.8055 | 370.8773 | 131.9252 | 32.742 | 280.6003 | 34.0194 | 382.5893 | 38.4244 | 52.1473 | 78.2666 | 104.1048 | 58.9226 |  |  | 9.5245 | 1.1446 | -60.6421 | 4.7338 | -8.1448 | -172.3611 | 65.378 | -1.6103 | 2.5902 | 4.7657 | 14.8391 | 0.0084489 | 0.0014424 | 0.0010185 | 110.5825 | 204.7648 | 590.6451 | 442.5357 | 324.8828 | 280.795 | 76.0442 | 267.4075 | 171.4004 | 91.2774 | 53.8787 | 36.3038 | 33.6118 | 59.9397 |  |  | 86.5614 | 77.3032 | 58.3976 | 514.4864 | 395.7776 | 126.8479 | 129.2507 | 112.5871 | 725.8248 | 716.6132 | 666.3103 | 1004.3957 | 940.9958 | 871.5864 | 1059.0732 | 1037.9499 | 1068.9594 | 1064.215 | 5.5426 | 0.61381 | 726.1605 | 468.7343 | 359.0585 | 724.3194 | 337.3593 | 424.8764 | 101.7524 | 755.1211 | 912.3525 | 98.5084 | 331.1515 | 866.9498 | 683.144 | 1086.6079 | 667.6272 | 667.7025 | 733.4093 |  |  | 737.0824 | 988.0497 | 946.0482 | 1128.3196 | 720.8086 |  | 734.8253 |  |  | 684.2236 | 722.9677 | 720.2023 | [5 empty] | 458.0986 | 1043.8304 | 122.5755 | 105.2022 | 1002.7578 | 603.3076 | 623.46 | 943.2686 | 980.0168 | 921.7555 | 748.6254 | 1066.7761 | 996.9087 | 678.2911 | 620.6254 | 807.7102 | 730.9014 | 943.782 | 103.8303 | 1023.1966 | 662.4038 | 582.0973 | 368.0408 | 211.9983 | 943.6596 | 718.2117 | 820.0591 | 677.9313 | 1221.4827 | 821.2107 | 548.2141 | 103.9289 | 1015.5709 | 875.0106 |  | 826.3305 | 853.7735 | 1.0522 | 19.0664 | 1.7457 | 1.5871 | -14.3588 | 3.0702 | 618.58 | 0.96 | 7.0652 | 1.885 | -13.7207 | 3.8335 | -5.0473 | -23.2187 | 14.3 |  | 150.4272 | 223.7979 |  | 45.7101 |  | 178.4611
42838.5616 | 12210 | 460.8615 | 616.7658 | 601.2828 | 239.2897 | 63.0558 | 35.5182 | 119.6731 | 34.1986 | 141.8539 | 101.8531 | 63.4764 | 38.0108 | 26.8873 | 61.7917 | 105.9001 | 100.9581 | 102.7816 | 1148.9041 | 106.0509 | 446.5811 | 708.1911 |  | 723.3206 | 102.5963 | 745.6412 | 941.1658 | 802.7047 | 805.1613 | 806.0419 | 91.8148 | 399.6687 | 978.635 | 98.2598 | 107.6291 |  |  | 756.2434 |  | 809.7927 | 772.4081 | 284.0762 | 740.0721 |  | 255.391 | 360.9932 | 248.9115 | 219.8318 | 220.5283 | 366.2874 | 131.4665 | 32.506 | 279.851 | 34.3274 | 379.0375 | 38.312 | 51.6284 | 78.2238 | 103.6484 | 58.6433 |  |  | 9.8773 | -9.1865 | -60.4075 | 6.0093 | -4.5451 | -169.2621 | 64.8077 | -1.7529 | 2.626 | 4.5066 | 14.5252 | 0.0086772 | 0.0015031 | 0.0010152 | 110.1507 | 203.9626 | 589.3111 | 437.8892 | 326.0844 | 280.4133 | 76.041 | 264.6375 | 171.5259 | 91.3133 | 53.8918 | 36.2996 | 33.6108 | 59.9514 |  |  | 88.7867 | 79.0782 | 58.3912 | 510.1308 | 392.508 | 124.5828 | 128.0959 | 110.6123 | 722.6744 | 712.701 | 657.9601 | 1004.3251 | 940.8606 | 871.513 | 1059.055 | 1037.4853 | 1068.9406 | 1064.4839 | 3.2567 | -0.14015 | 725.939 | 465.2915 | 358.1116 | 724.0365 | 337.0946 | 422.8355 | 101.7103 | 755.0002 | 912.1207 | 94.3062 | 325.615 | 856.7107 | 685.5897 | 1085.7918 | 667.4131 | 667.4495 | 735.2813 |  |  | 736.982 | 988.3985 | 949.1696 | 1126.3226 | 720.6384 |  | 734.6783 |  |  | 683.5695 | 721.9303 | 719.1574 | [5 empty] | 456.8918 | 1044.6285 | 123.5391 | 105.0293 | 1006.7739 | 599.9093 | 619.1972 | 941.423 | 978.8752 | 919.3944 | 763.2012 | 1064.2457 | 996.2384 | 674.8523 | 616.1272 | 805.9926 | 728.3952 | 941.8018 | 103.7967 | 1024.1433 | 658.9935 | 579.2456 | 362.1173 | 193.3204 | 947.518 | 714.2787 | 817.5836 | 674.3208 | 1231.4003 | 819.62 | 543.1908 | 103.8885 | 1006.6187 | 873.0716 |  | 816.6009 | 851.3655 | 0.96428 | 19.0653 | 1.7456 | 1.5876 | -14.3231 | 3.0702 | 590.01 | 0.65 | 7.1951 | -5.3191 | -13.6397 | 4.302 | -3.757 | -22.9269 | 14.1866 |  | 150.5985 | 222.4116 |  | 44.8792 |  | 178.4434
42838.5616 | 12211 | 460.9779 | 613.9848 | 599.3531 | 239.1724 | 63.0145 | 35.4943 | 119.6762 | 34.1939 | 141.8921 | 101.8779 | 63.4781 | 38.0115 | 26.8916 | 61.7987 | 105.6737 | 100.8721 | 102.8336 | 1141.3043 | 106.0532 | 436.9388 | 702.6057 |  | 719.9133 | 102.3072 | 745.5321 | 940.9241 | 802.6744 | 805.1008 | 806.1152 | 86.6389 | 349.0253 | 977.2682 | 99.9074 | 107.6395 |  |  | 756.0417 |  | 809.1258 | 767.5694 | 276.8616 | 731.8682 |  | 253.1641 | 356.9124 | 247.9999 | 220.9476 | 221.4222 | 364.2207 | 132.4727 | 30.8692 | 278.5536 | 33.6991 | 376.0826 | 38.1505 | 51.3912 | 78.1735 | 103.2199 | 58.1552 |  |  | 7.1727 | 1.8024 | -60.4548 | 6.2938 | 2.5327 | -174.2713 | 64.7196 | -0.11798 | 2.3927 | 3.9276 | 14.683 | 0.0088201 | 0.0015574 | 0.0010038 | 109.7435 | 203.3395 | 587.9962 | 433.4106 | 325.7728 | 280.0298 | 76.0751 | 263.8031 | 171.6529 | 91.3511 | 53.9155 | 36.3139 | 33.6188 | 59.9738 |  |  | 83.2315 | 75.5444 | 58.1448 | 505.7875 | 389.3811 | 122.2477 | 126.9649 | 108.7508 | 720.3192 | 710.4818 | 653.2922 | 1004.2607 | 940.7259 | 871.4577 | 1058.9334 | 1036.142 | 1068.85 | 1064.5602 | 12.4656 | 0.11301 | 725.6969 | 460.9526 | 352.0186 | 723.7966 | 334.4171 | 420.4862 | 101.6902 | 755.6778 | 911.8953 | 94.9565 | 321.2805 | 843.2675 | 687.4085 | 1085.1358 | 667.2434 | 667.2274 | 736.4478 |  |  | 736.8899 | 988.1566 | 941.6957 | 1126.5826 | 720.5121 |  | 734.5817 |  |  | 682.8753 | 720.8984 | 718.1147 | [5 empty] | 453.0921 | 1045.2875 | 122.5191 | 104.766 | 1007.3365 | 595.6006 | 615.8314 | 939.3788 | 977.7905 | 917.1458 | 776.3775 | 1061.781 | 994.9115 | 672.0636 | 612.8084 | 804.558 | 726.1008 | 939.8552 | 103.7956 | 1023.5423 | 656.2222 | 576.4241 | 355.3305 | 177.4425 | 942.5473 | 717.9559 | 814.0853 | 671.2602 | 1239.8388 | 817.3287 | 537.8657 | 103.8432 | 997.6132 | 871.0715 |  | 806.4752 | 849.1205 | 0.93664 | 19.0655 | 1.7447 | 1.5864 | -14.2901 | 3.0702 | 584.1 | 1 | 6.1316 | 2.3485 | -13.6011 | 4.3885 | 2.8 | -23.2261 | 14.1541 |  | 150.4842 | 222.7881 |  | 44.9413 |  | 178.3727
42838.5616 | 12212 | 461.7679 | 610.9545 | 597.2727 | 239.1111 | 63.0951 | 35.5093 | 119.7967 | 34.1929 | 141.93 | 101.9112 | 63.4907 | 38.0161 | 26.8922 | 61.8048 | 106.8754 | 101.0019 | 102.815 | 1145.2487 | 106.0836 | 416.2049 | 697.3801 |  | 717.3433 | 102.0032 | 745.479 | 940.6895 | 802.6335 | 804.9614 | 806.2564 | 89.2445 | 406.2162 | 975.774 | 100.4359 | 107.1956 |  |  | 755.8145 |  | 808.8277 | 762.5535 | 271.2154 | 722.9071 |  | 248.2957 | 352.8211 | 243.6746 | 219.6616 | 220.5236 | 359.3085 | 131.5308 | 28.6264 | 276.7467 | 33.8717 | 373.0641 | 38.064 | 51.182 | 78.0882 | 102.7248 | 57.0436 |  |  | 9.8695 | 4.9855 | -60.5534 | 6.1111 | 0.37797 | -171.2716 | 64.0737 | -0.31118 | 2.3999 | 4.5066 | 14.9077 | 0.0090863 | 0.0017167 | 0.00097253 | 109.8082 | 202.0416 | 586.3918 | 428.6009 | 323.9197 | 279.6396 | 76.1214 | 258.0411 | 171.7795 | 91.3883 | 53.9363 | 36.3261 | 33.6299 | 59.9881 |  |  | 83.8842 | 75.1308 | 57.0927 | 501.3738 | 386.2971 | 118.851 | 125.1729 | 106.6126 | 717.969 | 708.271 | 644.3319 | 1004.1982 | 940.59 | 871.4043 | 1058.9001 | 1035.2594 | 1068.7419 | 1064.389 | 10.0463 | 0.4082 | 725.4604 | 455.3214 | 343.5044 | 723.5453 | 330.7124 | 416.8949 | 101.6726 | 755.5727 | 911.6467 | 99.5405 | 317.082 | 830.8278 | 688.6339 | 1087.3365 | 666.9981 | 666.9749 | 736.9258 |  |  | 736.8069 | 988.9213 | 943.4547 | 1126.2961 | 720.4272 |  | 734.5265 |  |  | 682.139 | 719.8777 | 717.1065 | [5 empty] | 448.0625 | 1045.7469 | 120.2297 | 104.6152 | 1007.9279 | 592.3985 | 613.2772 | 937.2782 | 976.7419 | 915.3168 | 788.2024 | 1059.3072 | 993.5027 | 669.2472 | 609.645 | 802.5653 | 723.4863 | 937.8791 | 103.5817 | 1022.6981 | 653.1041 | 572.9776 | 350.1954 | 163.8812 | 940.4787 | 731.3946 | 809.7767 | 667.8807 | 1242.5352 | 815.3879 | 531.4027 | 103.7983 | 988.7301 | 868.2442 |  | 803.069 | 846.8504 | 1.0218 | 19.0651 | 1.7436 | 1.585 | -14.4397 | 3.0702 | 563.33 | 1.09 | 7.1929 | 3.8931 | -13.5679 | 4.3103 | 1.0775 | -22.9364 | 14.0289 |  | 150.8561 | 222.5532 |  | 44.3241 |  | 178.3587
42838.5616 | 12213 | 457.7385 | 608.0056 | 595.2277 | 239.0656 | 63.1421 | 35.5211 | 119.8901 | 34.2068 | 141.9753 | 101.9424 | 63.5054 | 38.0279 | 26.9055 | 61.8131 | 106.8709 | 101.228 | 102.8195 | 1153.7171 | 106.1066 | 443.0148 | 690.855 |  | 714.421 | 102.0799 | 745.5911 | 940.3731 | 802.9005 | 804.8446 | 806.1994 | 90.7033 | 451.9705 | 972.3189 | 99.6099 | 107.1683 |  |  | 755.6168 |  | 808.7594 | 757.5003 | 266.5411 | 713.6089 |  | 244.1392 | 347.2163 | 240.6017 | 217.9135 | 220.0251 | 354.6486 | 131.6339 | 26.5162 | 275.5391 | 33.9449 | 370.0055 | 38.1598 | 50.8489 | 78.0968 | 102.1301 | 54.0074 |  |  | 9.0533 | -5.1019 | -60.7065 | 6.1328 | 4.5093 | -170.4245 | 64.0513 | -0.72516 | 2.5274 | 4.49 | 14.9398 | 0.009428 | 0.0017085 | 0.00099553 | 109.7061 | 200.4919 | 584.7312 | 424.3781 | 323.5531 | 279.2314 | 76.1502 | 256.4387 | 171.9054 | 91.4221 | 53.9513 | 36.3298 | 33.6313 | 60 |  |  | 90.9751 | 75.658 | 60.2607 | 497.2962 | 383.2708 | 115.2367 | 123.4607 | 104.2493 | 710.3107 | 701.3362 | 631.6456 | 1004.1232 | 940.4346 | 871.3247 | 1058.8137 | 1034.317 | 1068.6525 | 1064.3528 | 4.5696 | 0.087903 | 725.2241 | 448.8268 | 337.3843 | 723.2289 | 327.3505 | 412.9918 | 101.5803 | 755.2475 | 911.3898 | 99.2828 | 315.611 | 835.8762 | 689.9483 | 1091.45 | 666.7376 | 666.6238 | 736.9768 |  |  | 736.7177 | 989.599 | 942.2618 | 1125.942 | 720.2984 |  | 734.3641 |  |  | 681.104 | 718.64 | 715.9531 | [5 empty] | 443.9824 | 1046.3697 | 120.2546 | 104.4018 | 1003.8061 | 589.9076 | 610.7665 | 935.4292 | 975.1132 | 911.9726 | 799.6229 | 1056.8246 | 992.7491 | 665.9396 | 605.4375 | 799.8395 | 720.3975 | 935.7927 | 103.3951 | 1022.8143 | 649.8231 | 569.2902 | 344.3507 | 151.6937 | 941.2918 | 704.8208 | 806.6455 | 664.14 | 1250.6917 | 811.4956 | 525.7184 | 103.7434 | 979.7279 | 865.3487 |  | 800.8838 | 844.6084 | 0.79603 | 19.066 | 1.7447 | 1.5853 | -14.3101 | 3.0702 | 557.01 | 0.88 | 6.8889 | -3.9206 | -13.5241 | 4.2985 | 3.7079 | -22.7952 | 13.9747 |  | 151.1866 | 222.3564 |  | 43.0045 |  | 178.3109
42838.5616 | 12214 | 458.1655 | 605.3405 | 593.2944 | 238.9949 | 63.1855 | 35.5317 | 119.9752 | 34.2106 | 142.0024 | 101.9837 | 63.5186 | 38.0325 | 26.9007 | 61.8248 | 107.4198 | 101.13 | 102.4043 | 1168.9287 | 106.2138 | 438.3153 | 673.3937 |  | 712.4608 | 101.9145 | 745.5139 | 940.0289 | 802.8023 | 804.7115 | 806.4547 | 90.1141 | 444.8715 | 966.3186 | 100.794 | 107.0041 |  |  | 755.4379 |  | 808.2337 | 752.6351 | 262.3602 | 704.2852 |  | 240.6801 | 342.1399 | 237.8074 | 217.1067 | 219.4681 | 350.1494 | 131.4523 | 24.4599 | 274.3064 | 32.5348 | 367.2267 | 38.1864 | 50.7691 | 78.2282 | 101.4645 | 50.8998 |  |  | 9.9384 | -3.4046 | -60.3142 | 6.1243 | 1.9643 | -192.5634 | 63.5125 | -1.0412 | 2.3281 | 4.6648 | 14.7401 | 0.0093015 | 0.0016625 | 0.0010021 | 109.6331 | 199.6286 | 582.9783 | 420.4794 | 323.7033 | 278.8269 | 76.2056 | 247.0767 | 172.0384 | 91.4649 | 53.9618 | 36.3364 | 33.6299 | 60.0223 |  |  | 88.1386 | 74.0972 | 59.1904 | 493.1118 | 380.3778 | 112.9696 | 122.4503 | 103.1034 | 706.9324 | 696.4414 | 625.0745 | 1004.0395 | 940.2921 | 871.2499 | 1058.7372 | 1032.9354 | 1068.9292 | 1070.4925 | 5.9177 | 0.049673 | 724.9934 | 443.1361 | 330.5822 | 722.9518 | 324.8603 | 409.8859 | 101.4885 | 754.9209 | 911.1125 | 96.337 | 313.3097 | 867.0251 | 691.7964 | 1093.939 | 666.4777 | 666.2814 | 737.6863 |  |  | 736.6101 | 990.0949 | 939.0007 | 1125.6234 | 720.1574 |  | 734.2757 |  |  | 680.0543 | 717.4876 | 714.7828 | [5 empty] | 441.7164 | 1046.5768 | 119.1647 | 104.1159 | 997.045 | 587.3595 | 605.4409 | 933.683 | 973.7855 | 909.4431 | 811.1994 | 1054.313 | 992.5321 | 662.816 | 600.9251 | 798.0932 | 718.3062 | 933.8989 | 103.4199 | 1022.7623 | 646.79 | 564.8728 | 337.4385 | 139.1741 | 938.3078 | 694.0666 | 804.915 | 661.0952 | 1259.3954 | 807.8911 | 520.8279 | 103.7125 | 970.4148 | 863.2438 |  | 806.3059 | 842.5902 | 0.89936 | 19.063 | 1.7454 | 1.5859 | -14.3422 | 3.0702 | 551.65 | 0.82 | 7.2187 | -3.1896 | -13.4251 | 4.2779 | 2.4385 | -24.1436 | 13.8658 |  | 151.43 | 222.2403 |  | 42.8139 |  | 178.0973
42838.5617 | 12215 | 457.3812 | 602.7039 | 591.3578 | 238.9227 | 63.2274 | 35.5327 | 120.0543 | 34.2321 | 142.0365 | 101.9986 | 63.5285 | 38.0377 | 26.9 | 61.8338 | 106.6801 | 100.6315 | 102.723 | 1140.8873 | 106.2431 | 415.7503 | 646.1581 |  | 710.8194 | 101.8942 | 745.4419 | 939.6397 | 802.7108 | 804.5645 | 806.4062 | 90.3792 | 460.8585 | 963.1548 | 101.2926 | 106.8193 |  |  | 755.1716 |  | 807.4608 | 747.6111 | 252.9359 | 694.0007 |  | 235.9424 | 337.9702 | 233.9461 | 215.6071 | 218.8778 | 343.9843 | 129.3975 | 23.366 | 272.2327 | 30.9756 | 363.9108 | 38.1409 | 50.5727 | 78.3955 | 100.7871 | 49.3752 |  |  | 10.292 | -1.6087 | -60.9936 | 5.9909 | 5.6704 | -197.522 | 63.8496 | -0.7429 | 2.0358 | 3.6953 | 14.8374 | 0.0092933 | 0.0017184 | 0.001007 | 109.3287 | 199.4443 | 581.0655 | 416.6532 | 321.5714 | 278.3695 | 76.2083 | 238.3016 | 172.138 | 91.4852 | 53.9802 | 36.3314 | 33.636 | 60.0301 |  |  | 82.0213 | 72.1332 | 56.5426 | 488.9565 | 377.5687 | 109.615 | 120.214 | 100.1838 | 703.7262 | 693.5703 | 619.7575 | 1003.969 | 940.1382 | 871.1848 | 1058.6847 | 1030.8606 | 1069.6615 | 1084.2165 | 5.6405 | 0.39508 | 724.7407 | 440.3771 | 328.4785 | 722.7703 | 323.9127 | 407.7634 | 101.3892 | 754.7354 | 910.812 | 95.7255 | 309.9838 | 901.8637 | 694.4379 | 1090.4959 | 666.2406 | 666.1217 | 739.0466 |  |  | 736.5184 | 990.8271 | 934.8636 | 1124.9645 | 720.0667 |  | 734.1462 |  |  | 679.1627 | 716.4677 | 713.7176 | [5 empty] | 438.575 | 1046.6 | 118.5619 | 103.9672 | 992.8224 | 584.7435 | 603.2945 | 932.5871 | 972.5385 | 907.295 | 819.8201 | 1051.9541 | 991.713 | 659.6029 | 596.2929 | 796.5591 | 715.7939 | 932.134 | 103.4082 | 1023.1274 | 643.969 | 560.7676 | 332.7905 | 125.3018 | 933.7821 | 682.6488 | 802.5309 | 657.3968 | 1270.903 | 804.8719 | 516.2339 | 103.6747 | 961.7781 | 860.9167 |  | 803.7894 | 840.6063 | 0.83517 | 19.0657 | 1.7459 | 1.5865 | -14.2695 | 3.0702 | 548.3 | 0.89 | 7.3458 | -2.1851 | -13.4547 | 4.2167 | 4.1225 | -24.3313 | 13.8336 |  | 151.7879 | 221.9283 |  | 43.0047 |  | 177.6865
42838.5617 | 12216 | 455.3903 | 600.084 | 589.4452 | 238.8266 | 63.2593 | 35.5336 | 120.1287 | 34.2228 | 142.0688 | 102.0225 | 63.5368 | 38.0419 | 26.9035 | 61.8389 | 105.7328 | 99.7881 | 102.906 | 1151.6581 | 106.3186 | 391.664 | 630.6814 |  | 709.0104 | 102.0108 | 745.3098 | 939.1332 | 802.6367 | 804.4188 | 806.4555 | 90.3224 | 486.3588 | 967.0304 | 101.6707 | 106.6167 |  |  | 754.9341 |  | 806.7142 | 741.7725 | 236.5194 | 684.6089 |  | 231.9287 | 333.9789 | 231.6485 | 215.5656 | 219.0425 | 340.367 | 130.2639 | 22.4323 | 268.5696 | 28.3869 | 361.1906 | 38.0071 | 50.5524 | 78.5492 | 100.161 | 48.8849 |  |  | 10.3938 | -3.6799 | -61.5095 | 4.5163 | 5.9543 | -195.9239 | 63.7274 | 0.70801 | 2.0222 | 3.7872 | 14.5738 | 0.0097516 | 0.0019106 | 0.0010021 | 109.3899 | 198.4637 | 578.6929 | 411.9568 | 320.2599 | 277.8815 | 76.24 | 225.1079 | 172.2767 | 91.5373 | 54.0059 | 36.3387 | 33.6503 | 60.0559 |  |  | 80.9556 | 75.0387 | 57.3864 | 484.9629 | 374.7931 | 105.8244 | 118.5937 | 98.2575 | 700.554 | 691.4916 | 617.1175 | 1003.8843 | 939.974 | 871.1127 | 1058.4686 | 1029.9694 | 1069.5765 | 1083.7862 | 8.0469 | 0.40383 | 724.5773 | 437.9542 | 326.4821 | 722.6683 | 321.8278 | 405.3282 | 101.2967 | 754.5577 | 910.4653 | 95.2689 | 306.6606 | 907.4697 | 697.4576 | 1089.3613 | 666.1197 | 665.9831 | 740.528 |  |  | 736.4355 | 991.1406 | 930.1575 | 1125.4131 | 720.0607 |  | 734.0361 |  |  | 678.2816 | 715.557 | 712.7514 | [5 empty] | 434.9567 | 1046.6085 | 118.3955 | 102.8475 | 988.3958 | 582.2999 | 599.2834 | 931.0188 | 971.3979 | 905.5758 | 829.0215 | 1049.6708 | 990.7393 | 657.1787 | 593.0108 | 795.1558 | 713.3964 | 930.4496 | 103.2972 | 1022.7697 | 640.9072 | 557.009 | 327.3767 | 111.9772 | 927.7276 | 682.5679 | 799.2997 | 654.5354 | 1280.0233 | 801.3687 | 511.7709 | 103.6233 | 952.9152 | 858.8667 |  | 799.4239 | 838.6897 | 0.58623 | 19.0652 | 1.7467 | 1.5872 | -14.2374 | 3.0702 | 543.9 | 0.65 | 7.3822 | -3.294 | -13.4672 | 3.6492 | 4.2121 | -24.1615 | 13.7798 |  | 151.9426 | 222.3496 |  | 42.6424 |  | 177.5766
42838.5617 | 12217 | 453.5539 | 597.564 | 587.5439 | 238.7315 | 63.2965 | 35.5432 | 120.2181 | 34.2238 | 142.0882 | 102.0495 | 63.5399 | 38.0432 | 26.9063 | 61.8399 | 104.0409 | 98.5387 | 101.4443 | 1194.6698 | 106.4113 | 368.062 | 610.4875 |  | 707.8191 | 102.1577 | 745.2411 | 938.6119 | 802.5563 | 804.262 | 806.4739 | 86.9888 | 485.315 | 968.2957 | 101.6534 | 106.0738 |  |  | 754.5064 |  | 805.9838 | 735.3906 | 222.2675 | 675.7439 |  | 221.0027 | 329.3659 | 231.3646 | 217.4523 | 219.5657 | 338.0846 | 131.1977 | 20.9804 | 263.4639 | 29.6676 | 358.2558 | 37.8759 | 50.6386 | 78.7312 | 99.5599 | 48.9631 |  |  | 14.6822 | 8.6522 | -60.3983 | 1.7735 | 5.7092 | -195.2964 | 69.4114 | 3.3332 | 1.928 | 3.8674 | 14.5584 | 0.010923 | 0.0021816 | 0.0010267 | 109.3876 | 198.0309 | 576.3901 | 402.5904 | 316.663 | 277.4042 | 76.2769 | 201.992 | 172.3889 | 91.5657 | 54.0129 | 36.3446 | 33.6491 | 60.0681 |  |  | 82.9107 | 74.7364 | 59.5506 | 481.1276 | 371.9436 | 103.0235 | 117.1943 | 98.3493 | 695.7402 | 687.6727 | 614.8166 | 1003.8182 | 939.8118 | 871.0721 | 1058.385 | 1030.0828 | 1069.5031 | 1083.5893 | 8.1516 | 0.33231 | 724.4393 | 434.292 | 321.6042 | 722.5413 | 319.3878 | 403.108 | 101.2497 | 754.4335 | 910.0975 | 93.4417 | 303.173 | 929.9424 | 700.384 | 1095.7604 | 666.0036 | 665.7774 | 742.4459 |  |  | 736.3542 | 991.4734 | 941.1788 | 1123.8924 | 719.9877 |  | 733.9753 |  |  | 677.3373 | 714.6376 | 711.7764 | [5 empty] | 431.9291 | 1046.7626 | 118.5388 | 99.5135 | 990.3708 | 579.547 | 594.0667 | 929.5033 | 970.3593 | 904.1314 | 837.694 | 1047.4121 | 990.1781 | 654.4798 | 589.5927 | 794.0488 | 711.3004 | 928.6934 | 103.1958 | 1022.4343 | 638.2556 | 552.8918 | 321.7468 | 105.2005 | 928.4498 | 681.7115 | 796.156 | 652.2289 | 1287.7443 | 798.3472 | 508.0041 | 103.587 | 943.6975 | 857.0194 |  | 798.6366 | 836.7187 | 1.0149 | 19.0657 | 1.7459 | 1.5874 | -14.3241 | 3.0702 | 516.58 | 0.64 | 8.774 | 5.0317 | -13.2942 | 2.2781 | 4.1168 | -24.0779 | 14.3544 |  | 152.1066 | 221.0593 |  | 41.9339 |  | 177.5351
42838.5617 | 12218 | 451.053 | 595.1276 | 585.677 | 238.6532 | 63.3474 | 35.5493 | 120.3036 | 34.2262 | 142.121 | 102.069 | 63.5524 | 38.0498 | 26.912 | 61.8555 | 103.0684 | 96.7508 | 100.4707 | 1218.381 | 105.7382 | 418.7225 | 592.326 |  | 707.5403 | 102.1848 | 745.1722 | 937.9778 | 802.4941 | 804.1275 | 806.4912 | 85.8152 | 457.468 | 972.9438 | 102.8762 | 105.7198 |  |  | 754.0856 |  | 805.2336 | 728.2126 | 213.1187 | 642.1747 |  | 207.4095 | 326.3312 | 231.0304 | 218.708 | 218.603 | 336.0017 | 131.0369 | 20.3521 | 266.8608 | 30.277 | 355.179 | 37.8126 | 50.8 | 78.9868 | 99.037 | 49.102 |  |  | 12.6241 | -8.4315 | -60.7643 | 5.0998 | 1.7796 | -156.9169 | 63.8706 | 4.5515 | 2.035 | 3.6441 | 14.8947 | 0.01328 | 0.0030145 | 0.0010251 | 109.6663 | 197.2513 | 573.8975 | 379.5691 | 315.9819 | 276.9332 | 76.3244 | 175.7669 | 172.4818 | 91.5962 | 54.0251 | 36.3427 | 33.6484 | 60.0766 |  |  | 86.4245 | 75.4223 | 63.2438 | 477.2331 | 369.1043 | 100.1035 | 113.3842 | 98.0423 | 688.0004 | 684.0584 | 613.0631 | 1003.7224 | 939.5973 | 870.9676 | 1058.1419 | 1029.3049 | 1069.1838 | 1080.3162 | 4.5145 | 0.29731 | 724.2189 | 430.4992 | 315.1592 | 722.3298 | 317.3259 | 400.9377 | 101.2103 | 754.338 | 909.687 | 95.1704 | 300.4294 | 936.7637 | 702.1895 | 1099.0613 | 665.8225 | 665.4272 | 743.9389 |  |  | 736.2985 | 991.029 | 963.319 | 1120.1221 | 719.8951 |  | 733.8981 |  |  | 676.1671 | 713.5603 | 710.7054 | [5 empty] | 427.9867 | 1046.0119 | 117.1956 | 101.3365 | 998.524 | 576.2896 | 588.7846 | 928.1119 | 969.2517 | 902.5685 | 847.0548 | 1045.1364 | 989.5169 | 651.7355 | 585.7998 | 793.0126 | 709.0954 | 926.9538 | 103.0424 | 1021.2489 | 635.7143 | 549.4911 | 316.2996 | 104.8005 | 926.7956 | 667.791 | 794.1832 | 649.506 | 1296.9709 | 795.9842 | 504.1226 | 103.5075 | 934.1885 | 855.2659 |  | 796.5879 | 834.5081 | 0.65765 | 19.0649 | 1.7449 | 1.5865 | -14.201 | 3.0702 | 457.78 | 0.93 | 8.1359 | -4.9546 | -13.3008 | 3.8533 | 2.2945 | -21.5459 | 13.7461 |  | 151.8921 | 218.0174 |  | 41.0563 |  | 177.4891
42838.5617 | 12219 | 450.6859 | 592.6641 | 583.7701 | 238.559 | 63.3813 | 35.5535 | 120.3858 | 34.2261 | 142.1535 | 102.1043 | 63.5563 | 38.0526 | 26.9123 | 61.8613 | 102.1591 | 95.656 | 99.8149 | 1247.8911 | 104.9211 | 381.2562 | 578.5114 |  | 706.2589 | 102.2456 | 745.1687 | 937.2302 | 802.4684 | 804.031 | 806.513 | 77.6378 | 449.8444 | 972.2472 | 103.5526 | 104.7455 |  |  | 753.5318 |  | 804.3482 | 719.5808 | 206.2685 | 613.9277 |  | 193.0055 | 323.4311 | 231.1425 | 219.6982 | 217.1374 | 334.3718 | 130.0815 | 20.1598 | 269.0733 | 31.5407 | 352.6378 | 37.8119 | 50.9077 | 79.3376 | 98.5363 | 49.1638 |  |  | 12.2147 | 38.0095 | -60.5494 | 5.8443 | 5.9937 | -139.3292 | 63.1636 | 3.7445 | 1.828 | 3.4968 | 15.1502 | 0.013359 | 0.0029357 | 0.0010415 | 109.6517 | 196.8508 | 571.3446 | 377.3702 | 314.766 | 276.45 | 76.3953 | 174.2161 | 172.566 | 91.6391 | 54.0471 | 36.3498 | 33.6589 | 60.0966 |  |  | 84.6594 | 74.8094 | 62.5356 | 473.1683 | 366.2782 | 99.4771 | 103.5476 | 99.4809 | 685.6163 | 682.5884 | 611.3919 | 1003.6238 | 939.4179 | 870.8739 | 1058.1911 | 1028.8314 | 1068.5821 | 1072.2682 | 5.4331 | 0.047771 | 723.899 | 428.3278 | 309.5377 | 721.8762 | 316.0513 | 398.6493 | 101.1808 | 754.215 | 909.2645 | 91.3356 | 298.0836 | 940.5201 | 703.0925 | 1095.5579 | 665.5761 | 665.1601 | 744.0272 |  |  | 736.224 | 991.4871 | 975.5427 | 1116.0585 | 719.7936 |  | 733.7615 |  |  | 674.5363 | 712.1254 | 709.3691 | [5 empty] | 424.6125 | 1044.1793 | 116.5046 | 102.067 | 1002.2745 | 573.9332 | 586.3784 | 926.8541 | 968.0848 | 900.0375 | 855.8198 | 1042.962 | 987.6817 | 648.5127 | 581.9715 | 791.7189 | 706.3981 | 925.3546 | 102.9843 | 1019.5363 | 632.8432 | 546.1423 | 311.8152 | 104.7117 | 922.4895 | 655.4882 | 792.0663 | 647.2299 | 1305.2704 | 794.3569 | 500.4767 | 103.4293 | 924.3878 | 853.8241 |  | 819.7717 | 831.6637 | 0.73352 | 19.0649 | 1.7456 | 1.5863 | -14.3098 | 3.0701 | 410.53 | 1.06 | 8.003 | 10.4942 | -13.2451 | 4.115 | 4.2053 | -20.2754 | 13.6515 |  | 152.1169 | 215.0832 |  | 40.7697 |  | 177.7403
42838.5617 | 12220 | 451.1401 | 590.0415 | 581.7545 | 238.4856 | 63.4263 | 35.5625 | 120.4801 | 34.2291 | 142.186 | 102.1401 | 63.5741 | 38.0567 | 26.9086 | 61.8631 | 101.5125 | 96.1354 | 99.2755 | 1271.0591 | 105.2913 | 341.8478 | 554.2283 |  | 703.0665 | 102.4305 | 745.1022 | 936.466 | 802.4447 | 803.9441 | 806.4373 | 88.9524 | 432.9357 | 972.3704 | 103.0856 | 104.8226 |  |  | 752.65 |  | 803.2708 | 709.7744 | 201.872 | 607.9108 |  | 193.9791 | 319.0574 | 230.3889 | 220.0961 | 214.4149 | 330.8519 | 127.482 | 20.4895 | 269.4648 | 32.6297 | 349.5928 | 37.781 | 50.8807 | 79.7547 | 98.0402 | 49.2084 |  |  | 12.63 | -20.8628 | -60.5061 | 5.7885 | 5.0534 | -192.0417 | 63.2345 | 3.4955 | 2.1267 | 3.5134 | 15.5436 | 0.013377 | 0.0029915 | 0.0010267 | 109.7841 | 196.6563 | 568.7842 | 376.4595 | 312.6703 | 275.9933 | 76.4752 | 180.3013 | 172.6467 | 91.6855 | 54.0643 | 36.3577 | 33.6662 | 60.1124 |  |  | 77.6319 | 71.0469 | 58.6093 | 469.1034 | 363.521 | 99.7817 | 99.827 | 100.2666 | 684.6665 | 681.7887 | 610.4567 | 1003.5287 | 939.2544 | 870.78 | 1058.3842 | 1026.4307 | 1069.2976 | 1085.3632 | 4.9298 | 0.25338 | 723.5752 | 425.1734 | 303.9832 | 721.5842 | 307.5271 | 394.9756 | 101.211 | 754.0926 | 908.8627 | 90.4554 | 289.7279 | 947.5069 | 703.1546 | 1090.9221 | 665.36 | 664.9151 | 743.3067 |  |  | 736.0931 | 992.0684 | 978.8181 | 1111.3907 | 719.6051 |  | 733.6089 |  |  | 672.3299 | 710.4002 | 707.7031 | [5 empty] | 422.1313 | 1040.8496 | 117.8675 | 102.3474 | 1002.0095 | 572.3633 | 585.2687 | 925.5111 | 966.2643 | 897.1767 | 863.4766 | 1040.9706 | 984.9706 | 645.0078 | 578.2217 | 788.4403 | 702.9003 | 923.7555 | 102.8585 | 1016.8212 | 629.0734 | 542.6171 | 307.9034 | 104.6253 | 919.0761 | 651.4219 | 788.5552 | 644.4412 | 1310.9025 | 791.4317 | 496.8782 | 103.4801 | 915.3874 | 852.1983 |  | 823.3359 | 829.2872 | 0.83573 | 19.0652 | 1.7459 | 1.5873 | -14.3093 | 3.0701 | 375.65 | 0.88 | 8.1376 | -7.7462 | -13.1918 | 4.0802 | 3.8501 | -23.7347 | 13.6196 |  | 152.4036 | 212.0386 |  | 41.0818 |  | 177.4853
42838.5617 | 12221 | 448.2594 | 587.704 | 579.923 | 238.3876 | 63.4669 | 35.5614 | 120.5464 | 34.2281 | 142.2299 | 102.162 | 63.5875 | 38.0655 | 26.9184 | 61.873 | 100.9926 | 95.7305 | 98.9633 | 1274.408 | 105.3496 | 327.1219 | 529.1168 |  | 698.2944 | 102.6181 | 744.9193 | 935.6981 | 802.392 | 803.8406 | 806.2786 | 83.6233 | 418.508 | 971.7734 | 101.2423 | 104.3843 |  |  | 751.4029 |  | 802.3492 | 698.1267 | 202.7632 | 617.5748 |  | 195.1972 | 316.0281 | 230.3674 | 220.5721 | 214.7434 | 328.2666 | 128.9056 | 20.7301 | 269.9739 | 32.2887 | 346.9805 | 37.6898 | 50.8621 | 80.0523 | 97.577 | 49.3559 |  |  | 14.786 | 10.4343 | -60.5619 | 5.3278 | 4.5875 | -162.1699 | 63.5322 | 4.2216 | 1.9498 | 3.1721 | 15.1651 | 0.013243 | 0.0029882 | 0.00098239 | 106.504 | 191.3569 | 566.0968 | 375.0437 | 289.4161 | 275.5037 | 76.5369 | 185.3267 | 172.7302 | 91.7161 | 54.0818 | 36.3595 | 33.6755 | 60.1248 |  |  | 77.5599 | 70.5373 | 57.5493 | 465.2264 | 360.8903 | 100.016 | 99.7553 | 100.3234 | 683.5344 | 680.9913 | 610.4549 | 1003.4275 | 939.0803 | 870.6686 | 1058.1843 | 1025.0243 | 1069.2468 | 1086.3513 | 6.5661 | 0.25661 | 723.2618 | 421.7916 | 299.0863 | 721.2377 | 306.6399 | 391.6546 | 101.0934 | 752.5633 | 908.4611 | 102.3743 | 281.1725 | 947.4109 | 702.7839 | 1086.0652 | 665.1358 | 664.6378 | 742.1979 |  |  | 735.9436 | 993.1144 | 982.5487 | 1108.3643 | 719.2985 |  | 733.5469 |  |  | 670.1555 | 708.5668 | 705.9044 | [5 empty] | 413.8579 | 1037.5269 | 119.1273 | 102.4853 | 1000.6285 | 570.9113 | 584.5477 | 922.7005 | 962.9845 | 893.4875 | 869.9493 | 1039.2048 | 983.1609 | 641.1895 | 574.1485 | 783.8954 | 698.7199 | 922.0776 | 102.8295 | 1014.6348 | 624.0715 | 538.1751 | 304.0959 | 104.5515 | 916.5182 | 644.7567 | 784.9188 | 641.3803 | 1321.7281 | 782.9428 | 493.7712 | 103.4609 | 908.0192 | 850.0996 |  | 787.8575 | 827.3091 | 0.88711 | 19.0656 | 1.7461 | 1.5882 | -14.3943 | 3.0701 | 358.62 | 0.49 | 8.8042 | 5.4641 | -13.1641 | 3.9045 | 3.6605 | -21.7641 | 13.6223 |  | 152.9178 | 210.0351 |  | 40.6444 |  | 177.3453
42838.5617 | 12222 | 447.484 | 585.4481 | 578.0881 | 238.2964 | 63.5086 | 35.5792 | 120.6282 | 34.2413 | 142.2457 | 102.1892 | 63.6012 | 38.0744 | 26.9273 | 61.8875 | 101.1316 | 95.4249 | 97.4761 | 1229.4546 | 105.4511 | 320.6815 | 546.2532 |  | 692.3834 | 102.7507 | 744.8414 | 934.644 | 802.3274 | 803.8215 | 806.0528 | 83.5104 | 426.5556 | 970.4024 | 99.2606 | 104.7323 |  |  | 749.9884 |  | 801.4517 | 684.5967 | 192.5729 | 615.2783 |  | 196.9366 | 313.9659 | 231.3584 | 222.1731 | 215.9842 | 327.3827 | 130.1482 | 20.6 | 269.6599 | 32.4162 | 344.1178 | 37.3798 | 50.8998 | 80.1872 | 97.1311 | 49.337 |  |  | 9.742 | -16.4805 | -60.5185 | 4.5176 | 7.1003 | -131.179 | 65.3794 | 3.8681 | 1.7998 | 4.0595 | 14.7796 | 0.012809 | 0.0029012 | 0.0010317 | 100.6648 | 175.5387 | 562.084 | 372.4616 | 267.3645 | 274.9676 | 76.5597 | 189.4839 | 172.8101 | 91.7564 | 54.0962 | 36.3775 | 33.6821 | 60.1484 |  |  | 78.8233 | 70.0588 | 55.9168 | 461.3056 | 358.2739 | 99.4418 | 98.0491 | 98.8341 | 682.7973 | 680.799 | 611.29 | 1003.3174 | 938.9023 | 870.5531 | 1058.0011 | 1023.5615 | 1069.136 | 1087.2235 | 7.9145 | 0.23892 | 722.9215 | 419.196 | 301.1387 | 720.8707 | 301.9252 | 387.7945 | 100.9801 | 752.0609 | 908.0041 | 97.0179 | 273.7517 | 946.5307 | 702.184 | 1084.5089 | 664.8813 | 664.3508 | 741.2433 |  |  | 735.8003 | 993.5663 | 986.7883 | 1105.8488 | 719.0568 |  | 733.4465 |  |  | 668.3107 | 706.7889 | 704.1523 | [5 empty] | 401.5027 | 1034.875 | 119.7509 | 102.5588 | 997.7141 | 569.4413 | 583.5438 | 919.1737 | 959.7837 | 888.5594 | 876.6515 | 1037.3148 | 981.3198 | 636.8195 | 569.5085 | 780.815 | 695.6092 | 920.3176 | 102.8259 | 1012.77 | 619.1878 | 533.6036 | 300.3303 | 104.4855 | 913.9271 | 643.3589 | 782.9661 | 637.991 | 1332.8284 | 778.2536 | 491.1827 | 103.4326 | 900.9481 | 848.0539 |  | 787.4319 | 825.3069 | 0.99303 | 19.0638 | 1.7464 | 1.5889 | -14.3249 | 3.0702 | 336.64 | 1.12 | 7.1457 | -6.8551 | -13.1363 | 3.5891 | 4.5506 | -19.5599 | 13.8088 |  | 153.1426 | 208.3473 |  | 40.063 |  | 177.218
42838.5617 | 12223 | 445.8596 | 583.0771 | 576.2638 | 238.1946 | 63.5367 | 35.5875 | 120.7115 | 34.2358 | 142.2771 | 102.2192 | 63.6113 | 38.0773 | 26.9293 | 61.8957 | 101.1688 | 94.5077 | 96.3644 | 1175.0838 | 105.5723 | 312.7781 | 575.8984 |  | 685.9954 | 102.3414 | 744.7923 | 932.9775 | 802.3058 | 803.9511 | 805.8006 | 82.9633 | 440.3022 | 969.2496 | 96.7737 | 104.4857 |  |  | 748.4988 |  | 800.5432 | 669.92 | 176.7423 | 618.2799 |  | 197.685 | 311.7485 | 231.5035 | 223.8474 | 217.2982 | 325.5089 | 129.9423 | 20.7102 | 270.3219 | 33.513 | 341.4706 | 36.9688 | 51.0052 | 80.2924 | 96.6584 | 49.1873 |  |  | 7.4408 | -1.1382 | -60.6664 | 5.0308 | 5.4969 | -137.4722 | 65.5785 | 4.0586 | 1.7472 | 3.4396 | 14.3336 | 0.012993 | 0.0028387 | 0.0010366 | 88.5044 | 138.0746 | 556.5702 | 366.7887 | 247.628 | 274.4417 | 76.6355 | 191.4953 | 172.8998 | 91.799 | 54.1238 | 36.3874 | 33.6852 | 60.1713 |  |  | 81.8266 | 68.8552 | 56.2653 | 457.3776 | 355.653 | 98.9462 | 97.5324 | 98.0427 | 682.371 | 680.8803 | 612.9179 | 1003.1905 | 938.7212 | 870.449 | 1057.8989 | 1022.0164 | 1069.0468 | 1088.0435 | 4.3197 | 0.29541 | 722.5737 | 416.5213 | 304.9941 | 720.4933 | 297.7136 | 383.4865 | 100.9594 | 752.3179 | 907.4743 | 98.5428 | 298.5075 | 945.7752 | 701.2467 | 1078.0397 | 664.6091 | 663.9928 | 739.3939 |  |  | 735.6505 | 994.0118 | 985.0022 | 1102.8729 | 718.7645 |  | 733.2747 |  |  | 666.4884 | 704.9636 | 702.3604 | [5 empty] | 392.2778 | 1031.6499 | 118.8152 | 102.3994 | 993.8625 | 568.2085 | 581.8407 | 915.7216 | 957.7075 | 884.0524 | 884.3164 | 1035.3512 | 979.9577 | 632.4311 | 565.0523 | 778.5542 | 693.3033 | 917.7901 | 102.8817 | 1010.1986 | 615.347 | 529.9304 | 296.9476 | 104.423 | 909.688 | 640.5678 | 782.157 | 634.9053 | 1342.9256 | 778.2222 | 488.2208 | 103.3997 | 893.8305 | 846.1179 |  | 815.8564 | 823.2793 | 0.92625 | 19.066 | 1.7448 | 1.5876 | -14.4461 | 3.0701 | 319.42 | 0.74 | 6.2442 | -1.7981 | -13.1275 | 3.7803 | 3.9978 | -19.9924 | 13.8082 |  | 153.3646 | 206.55 |  | 39.2894 |  | 177.1377
42838.5618 | 12224 | 444.6276 | 580.652 | 574.4381 | 238.0795 | 63.5766 | 35.5927 | 120.7861 | 34.235 | 142.2963 | 102.2502 | 63.6145 | 38.071 | 26.9247 | 61.8969 | 100.8461 | 92.5012 | 95.3673 | 1123.5129 | 105.4457 | 268.5321 | 564.5885 | 1316.5614 | 680.0173 | 103.16 | 744.6096 | 930.5809 | 802.3947 | 804.1531 | 805.7314 | 80.8097 | 446.9527 | 967.8281 | 95.5699 | 104.7234 |  |  | 746.9487 |  | 799.8019 | 658.9816 | 167.5611 | 623.0544 |  | 198.9254 | 309.6633 | 231.1185 | 224.4056 | 217.6424 | 322.8974 | 129.6011 | 21.775 | 271.44 | 34.6432 | 338.8199 | 37.041 | 51.1277 | 80.4031 | 96.1866 | 48.9536 |  |  | 6.3986 | 0.96195 | -60.7229 | 4.8468 | 6.2697 | -124.9429 | 66.1922 | 5.1383 | 1.857 | 3.1708 | 14.1426 | 0.012888 | 0.0029192 | 0.0010087 | 95.4592 | 120.6858 | 551.9664 | 362.0363 | 241.545 | 273.8587 | 76.6378 | 195.9 | 172.9636 | 91.8303 | 54.1354 | 36.385 | 33.6901 | 60.1787 |  |  | 82.7288 | 67.9232 | 53.391 | 453.4223 | 353.1289 | 99.8308 | 97.7875 | 97.9764 | 681.8854 | 681.0244 | 615.8847 | 1003.0949 | 938.5765 | 870.3484 | 1057.8365 | 1020.5538 | 1068.938 | 1089.2842 | 6.4216 | 0.3072 | 722.2143 | 417.2736 | 308.0402 | 720.1298 | 293.8941 | 378.986 | 100.649 | 752.0942 | 906.8778 | 109.7704 | 308.0937 | 944.83 | 701.2708 | 1071.7364 | 664.3673 | 663.7189 | 737.9915 |  |  | 735.4854 | 994.8113 | 981.4685 | 1100.2229 | 718.5239 |  | 733.0918 |  |  | 664.7843 | 703.1544 | 700.6031 | [5 empty] | 389.3525 | 1027.659 | 118.0719 | 102.0731 | 989.3365 | 566.5501 | 580.2764 | 913.3781 | 956.2436 | 881.5927 | 892.6007 | 1033.5622 | 978.2877 | 629.2741 | 561.6381 | 776.6762 | 691.1883 | 914.583 | 102.7924 | 1005.0526 | 611.6738 | 525.5458 | 293.7102 | 104.3364 | 907.1177 | 638.8589 | 781.488 | 632.0015 | 1353.1691 | 785.6339 | 485.2197 | 103.3656 | 886.7843 | 843.9983 |  | 823.2307 | 821.4229 | 0.89453 | 19.0654 | 1.7452 | 1.5888 | -14.3785 | 3.0701 | 293.05 | 0.67 | 5.7902 | 1.6501 | -13.1102 | 3.7039 | 4.2602 | -19.0179 | 13.8424 |  | 153.7607 | 205.0132 |  | 38.7672 |  | 177.0681
42838.5618 | 12225 | 444.1058 | 578.2396 | 572.5811 | 237.9233 | 63.6202 | 35.5922 | 120.869 | 34.236 | 142.3234 | 102.2688 | 63.6218 | 38.084 | 26.9314 | 61.9111 | 99.0858 | 90.7758 | 95.3029 | 1082.2946 | 105.4186 | 228.8576 | 551.4403 | 1277.4679 | 674.209 | 103.907 | 744.5099 | 927.6193 | 802.5249 | 804.3964 | 805.9048 | 81.648 | 446.5409 | 966.4268 | 94.0008 | 105.002 |  |  | 745.202 |  | 798.9644 | 593.9821 | 168.7639 | 625.8278 |  | 200.0281 | 307.1593 | 230.0344 | 224.557 | 217.5486 | 319.0906 | 130.4136 | 22.3547 | 270.2626 | 34.5853 | 335.6509 | 37.6369 | 51.3045 | 80.5324 | 95.7206 | 48.6928 |  |  | 6.8047 | 14.4525 | -60.7978 | 4.2863 | 5.7742 | -109.4882 | 65.4858 | 5.2579 | 1.8799 | 3.0691 | 13.6989 | 0.012569 | 0.0027008 | 0.0010005 | 96.9406 | 110.9884 | 546.8904 | 357.9904 | 236.8978 | 273.2919 | 76.6666 | 202.1355 | 173.0339 | 91.8641 | 54.1474 | 36.38 | 33.6812 | 60.1896 |  |  | 81.8932 | 66.8475 | 53.2253 | 449.6223 | 350.5804 | 100.5907 | 98.6906 | 98.5906 | 681.5263 | 681.4193 | 615.5486 | 1002.9994 | 938.4436 | 870.2608 | 1057.6612 | 1019.0518 | 1068.8702 | 1089.1394 | 5.7297 | 0.41562 | 721.8967 | 415.1943 | 313.4878 | 719.7834 | 291.0603 | 373.6706 | 100.7977 | 751.8654 | 906.123 | 107.3766 | 264.6046 | 943.8151 | 700.8239 | 1066.2145 | 664.0389 | 663.3165 | 737.4151 |  |  | 735.3193 | 994.8581 | 977.644 | 1097.9253 | 718.2708 |  | 732.9133 |  |  | 662.9543 | 701.2718 | 698.7559 | [5 empty] | 387.1166 | 1023.5003 | 118.7492 | 101.9129 | 985.4502 | 564.7786 | 579.1052 | 908.8531 | 954.7564 | 880.4474 | 902.7209 | 1031.5744 | 976.4625 | 625.6748 | 558.5769 | 773.2325 | 688.7718 | 911.9464 | 102.5231 | 1000.4925 | 607.7515 | 520.9752 | 290.4894 | 104.321 | 908.1943 | 637.4721 | 780.5097 | 628.914 | 1362.3548 | 784.8696 | 481.899 | 103.3491 | 879.2495 | 842.3353 |  | 811.502 | 819.5129 | 0.71645 | 19.0639 | 1.7461 | 1.5905 | -14.3192 | 3.0701 | 279.06 | 0.79 | 5.9716 | 6.3822 | -13.09 | 3.4757 | 4.0753 | -17.746 | 13.7243 |  | 153.7882 | 203.7091 |  | 38.4358 |  | 176.9735
42838.5618 | 12226 | 441.3806 | 575.8129 | 570.7526 | 237.7372 | 63.6611 | 35.6042 | 120.9427 | 34.2442 | 142.3432 | 102.3039 | 63.6365 | 38.0856 | 26.9333 | 61.9151 | 94.193 | 88.8216 | 90.6034 | 1056.3988 | 105.5537 | 213.7135 | 548.0059 | 1131.3227 | 665.196 | 103.8173 | 744.4473 | 923.7603 | 802.7643 | 804.8181 | 805.8252 | 79.653 | 456.9667 | 964.9878 | 92.5915 | 104.7292 | 1381.4012 |  | 743.4395 |  | 797.862 | 438.8136 | 172.8458 | 625.5317 |  | 200.2438 | 305.0965 | 228.8691 | 224.8818 | 217.6078 | 316.8286 | 130.2547 | 22.5497 | 269.8728 | 33.6198 | 333.2259 | 38.1201 | 51.475 | 80.71 | 95.2533 | 48.4357 |  |  | 7.471 | 5.3443 | -60.7439 | 4.4171 | 6.4701 | -154.2345 | 64.3214 | 6.4519 | 1.6223 | 3.1121 | 12.9852 | 0.011973 | 0.0025825 | 0.00096103 | 96.0623 | 104.4407 | 541.1062 | 353.4434 | 225.1867 | 272.6857 | 76.6429 | 204.3422 | 173.1015 | 91.9045 | 54.1681 | 36.3871 | 33.6895 | 60.2045 |  |  | 81.7438 | 66.4826 | 55.1288 | 445.9282 | 348.0134 | 100.7075 | 98.5223 | 98.6197 | 681.3295 | 681.8676 | 615.1024 | 1002.9011 | 938.3025 | 870.1623 | 1057.5134 | 1017.5546 | 1068.7288 | 1087.8154 | 7.5907 | 0.29104 | 721.557 | 416.065 | 316.7112 | 719.4097 | 292.2946 | 370.4173 | 100.8773 | 751.8041 | 905.1092 | 101.6361 | 365.7435 | 943.1456 | 700.21 | 1061.3717 | 663.7226 | 662.9647 | 735.8139 |  |  | 735.1339 | 994.4101 | 973.502 | 1095.8919 | 717.9445 |  | 732.8342 |  |  | 661.1731 | 699.4377 | 696.9256 | [5 empty] | 380.7508 | 1019.5134 | 119.4576 | 101.7796 | 982.2122 | 563.3259 | 578.4033 | 906.4315 | 952.6607 | 877.1372 | 913.0301 | 1029.3885 | 974.84 | 621.6935 | 555.0761 | 769.7164 | 686.0269 | 909.8074 | 102.178 | 997.5396 | 604.1185 | 516.7463 | 287.3554 | 104.3529 | 903.6628 | 628.4006 | 779.8826 | 626.1786 | 1370.9879 | 780.3487 | 479.0335 | 103.3234 | 871.6625 | 840.8165 |  | 880.522 | 817.6199 | 0.82052 | 19.065 | 1.7468 | 1.5901 | -14.1998 | 3.0701 | 272.06 | 0.68 | 6.2569 | 3.8741 | -13.061 | 3.522 | 4.3057 | -21.0221 | 13.5757 |  | 153.5739 | 202.5817 |  | 38.0268 |  | 176.9272
42838.5618 | 12227 | 433.5768 | 573.2214 | 568.7793 | 237.5033 | 63.6995 | 35.6067 | 121.0216 | 34.2542 | 142.3622 | 102.3174 | 63.6367 | 38.0838 | 26.9331 | 61.9195 | 90.096 | 87.6062 | 89.4272 | 1089.0479 | 105.3575 | 186.854 | 539.0917 | 1065.8652 | 651.7731 | 104.4751 | 752.682 | 917.4601 | 802.993 | 805.4402 | 806.0176 | 84.5994 | 478.8441 | 965.8234 | 89.8088 | 105.0216 | 1342.2942 |  | 741.242 |  | 796.5397 | 236.6124 | 179.9064 | 627.4442 |  | 199.801 | 302.9952 | 227.7224 | 225.0984 | 209.1119 | 313.5778 | 129.6948 | 23.0022 | 268.9132 | 32.7549 | 330.6495 | 38.4208 | 51.5759 | 80.9728 | 94.797 | 48.1864 |  |  | 12.5222 | -8.5794 | -60.7623 | 3.2691 | 7.1075 | -194.5637 | 64.3635 | 5.1311 | 2.0043 | 3.0594 | 12.8022 | 0.01145 | 0.0023328 | 0.001007 | 95.5791 | 101.3105 | 535.4253 | 350.4298 | 217.8432 | 272.1021 | 76.6619 | 206.1481 | 173.1757 | 91.9406 | 54.187 | 36.392 | 33.6998 | 60.2146 |  |  | 79.4976 | 66.6413 | 54.0765 | 442.2565 | 345.5073 | 99.899 | 97.3074 | 97.4568 | 680.5671 | 682.1153 | 620.4922 | 1002.7922 | 938.1583 | 870.0597 | 1057.4604 | 1015.8847 | 1068.6674 | 1088.3518 | 6.2979 | 0.39184 | 721.1909 | 414.4686 | 313.2577 | 718.977 | 287.9129 | 366.7868 | 101.5204 | 750.3959 | 903.8307 | 104.5057 | 377.2787 | 942.3244 | 698.6695 | 1057.1719 | 663.4588 | 662.5681 | 733.8504 |  |  | 734.9551 | 993.6794 | 969.1256 | 1093.5189 | 717.5576 |  | 732.6353 |  |  | 659.2947 | 697.4898 | 694.9951 | [5 empty] | 374.4652 | 1015.7553 | 119.4651 | 101.882 | 978.7858 | 561.9195 | 576.9207 | 902.9458 | 950.2728 | 870.8243 | 922.3739 | 1027.3146 | 971.9913 | 618.0812 | 551.5245 | 766.6017 | 683.4511 | 907.9203 | 101.3294 | 993.386 | 599.8469 | 512.662 | 284.1546 | 104.3847 | 904.641 | 619.695 | 778.4194 | 623.3202 | 1377.689 | 776.8243 | 477.1791 | 103.3241 | 863.3454 | 838.9019 |  | 888.0625 | 815.9646 | 0.77581 | 19.0659 | 1.7472 | 1.5901 | -14.4014 | 3.0701 | 285.18 | 0.55 | 8.1013 | -4.8996 | -13.0392 | 3.0245 | 4.5003 | -23.546 | 13.5427 |  | 153.2213 | 201.2599 |  | 37.8625 |  | 176.8825
42838.5618 | 12228 | 427.4978 | 570.8557 | 566.9647 | 237.276 | 63.7406 | 35.6154 | 121.0925 | 34.2338 | 142.3827 | 102.3486 | 63.6493 | 38.096 | 26.9347 | 61.9235 | 90.5356 | 88.1094 | 89.0887 | 1115.3411 | 105.0075 | 178.1912 | 531.688 | 1012.0509 | 639.8232 | 104.4617 | 764.3915 | 907.5797 | 803.3957 | 805.9059 | 805.8396 | 89.0243 | 488.7868 | 965.1975 | 88.6943 | 104.7553 | 1319.6188 |  | 738.8016 |  | 795.094 | 140.6486 | 183.5086 | 625.502 |  | 199.9332 | 300.5587 | 226.6621 | 225.1506 | 209.5524 | 310.2768 | 128.2799 | 23.2743 | 266.0902 | 33.1742 | 328.1485 | 38.3421 | 51.7127 | 81.4458 | 94.3741 | 47.9306 |  |  | 10.5791 | 6.1689 | -60.7735 | 4.0189 | 6.8887 | -152.0792 | 64.5882 | 3.2773 | 1.719 | 2.9711 | 12.7422 | 0.010386 | 0.0019927 | 0.0010284 | 95.9478 | 100.3285 | 529.6519 | 347.541 | 213.0542 | 271.5224 | 76.6786 | 205.5522 | 173.2464 | 91.9827 | 54.2028 | 36.3911 | 33.7071 | 60.233 |  |  | 81.9 | 66.1045 | 53.6029 | 438.6528 | 342.9502 | 97.647 | 94.8912 | 95.4397 | 680.722 | 682.6396 | 622.5156 | 1002.6906 | 938.0098 | 869.9497 | 1057.3009 | 1014.229 | 1068.6285 | 1088.5539 | 5.5064 | 0.17254 | 720.7458 | 409.5367 | 306.0999 | 718.3888 | 283.7865 | 362.5183 | 100.2044 | 750.357 | 902.1316 | 106.3234 | 382.5685 | 941.5089 | 696.4129 | 1053.1001 | 663.1651 | 662.1882 | 731.3086 |  |  | 734.787 | 993.7446 | 965.7659 | 1091.59 | 717.2211 |  | 732.4962 |  |  | 656.9286 | 695.2967 | 692.8037 | [5 empty] | 367.0908 | 1011.8829 | 120.1879 | 102.2186 | 974.6683 | 559.9379 | 574.7101 | 897.6413 | 947.8945 | 865.915 | 931.7667 | 1025.3506 | 968.8142 | 613.9492 | 547.4998 | 761.4368 | 680.3392 | 906.0916 | 100.68 | 986.5737 | 594.4457 | 508.3223 | 280.5378 | 104.3933 | 901.1887 | 617.1833 | 776.8459 | 620.3046 | 1378.0476 | 772.7683 | 474.6302 | 103.2766 | 855.5368 | 836.3286 |  | 882.2543 | 814.1259 | 0.85224 | 19.0656 | 1.7461 | 1.5885 | -14.3834 | 3.0701 | 292.06 | 0.52 | 7.4456 | 4.1459 | -13.0128 | 3.3463 | 4.418 | -20.7585 | 13.5281 |  | 153.2579 | 200.1853 |  | 37.175 |  | 176.7873
42838.5618 | 12229 | 420.5555 | 568.5456 | 565.181 | 237.0214 | 63.7743 | 35.617 | 121.1674 | 34.2395 | 142.3992 | 102.3726 | 63.6589 | 38.0937 | 26.9344 | 61.9295 | 92.7209 | 89.1996 | 90.5399 | 1118.1984 | 104.898 | 170.9989 | 508.9526 | 1006.2262 | 631.7734 | 103.7249 | 765.8627 | 889.9819 | 803.2801 | 804.8967 | 804.8116 | 86.7439 | 486.4096 | 964.798 | 88.8173 | 104.6037 | 1341.9993 |  | 736.2834 |  | 794.2858 | 139.9668 | 189.7573 | 623.5546 |  | 200.2206 | 298.3555 | 226.0941 | 225.2546 | 210.122 | 307.9256 | 127.3802 | 23.494 | 260.5993 | 34.4882 | 325.7824 | 38.1285 | 51.8481 | 82.1439 | 94.0002 | 47.6583 |  |  | 10.0909 | 6.3155 | -60.6749 | 4.8646 | 4.4803 | -126.4425 | 65.5042 | 4.0192 | 1.7204 | 2.7762 | 12.3481 | 0.0099044 | 0.0018596 | 0.0010202 | 96.3843 | 99.8831 | 523.6996 | 344.722 | 212.226 | 270.9395 | 76.6945 | 203.7386 | 173.3086 | 92.0142 | 54.217 | 36.3966 | 33.7054 | 60.2491 |  |  | 79.7801 | 65.7996 | 53.9988 | 435.0857 | 340.7383 | 96.3713 | 93.5957 | 94.2246 | 681.6373 | 683.3318 | 624.4737 | 1002.59 | 937.863 | 869.8567 | 1057.2342 | 1012.85 | 1068.5774 | 1088.3288 | 6.4532 | 0.50539 | 720.2842 | 406.4314 | 300.8813 | 717.9323 | 279.549 | 358.3238 | 92.0595 | 749.9372 | 899.6701 | 106.555 | 386.1245 | 940.9572 | 694.573 | 1048.0883 | 662.8915 | 661.8255 | 728.6879 |  |  | 734.6263 | 994.5321 | 962.1527 | 1090.0408 | 716.9003 |  | 732.3774 |  |  | 655.0819 | 693.3435 | 690.8658 | [5 empty] | 367.6341 | 1008.2456 | 120.9076 | 102.0165 | 970.8072 | 558.4464 | 572.472 | 892.7243 | 943.7817 | 862.0878 | 941.0288 | 1023.3597 | 963.9625 | 608.9643 | 543.0826 | 753.7845 | 676.3297 | 904.2845 | 100.546 | 981.8137 | 588.301 | 504.4565 | 277.0217 | 104.4249 | 901.7916 | 615.1651 | 775.5342 | 617.5038 | 1382.6672 | 764.9567 | 471.8227 | 103.2744 | 848.1329 | 833.3538 |  | 876.2376 | 812.4305 | 0.95686 | 19.0662 | 1.7466 | 1.5896 | -14.45 | 3.07 | 289.76 | 0.68 | 7.2683 | 4.1868 | -12.9772 | 3.6745 | 3.5558 | -18.8899 | 13.5962 |  | 153.6477 | 199.3511 |  | 37.048 |  | 176.756
42838.5618 | 12230 | 415.0895 | 566.3762 | 563.4039 | 236.7283 | 63.807 | 35.627 | 121.2523 | 34.2514 | 142.4154 | 102.4042 | 63.6758 | 38.1047 | 26.9384 | 61.9408 | 93.3355 | 89.1471 | 89.9869 | 1109.8409 | 104.7428 | 157.2693 | 425.1634 | 972.4379 | 625.1667 | 103.1098 | 755.2219 | 856.9034 | 801.9572 | 802.5079 | 801.1189 | 85.8441 | 486.4005 | 964.662 | 88.3953 | 104.4625 |  |  | 733.7412 |  | 792.8584 | 145.8924 | 195.2713 | 622.0146 |  | 200.5338 | 296.1212 | 224.5827 | 224.9852 | 209.7833 | 306.2475 | 128.2617 | 23.6322 | 255.2497 | 33.9973 | 322.9153 | 38.0387 | 51.8446 | 82.9292 | 93.6438 | 47.4081 |  |  | 4.8419 | 9.3573 | -60.5507 | 4.1036 | 6.1796 | -116.1613 | 66.066 | 2.8798 | 1.6499 | 2.9233 | 11.7947 | 0.0094838 | 0.001743 | 0.00103 | 95.566 | 99.1503 | 517.3736 | 340.9085 | 215.5844 | 270.3616 | 76.755 | 200.6534 | 173.3819 | 92.0496 | 54.2303 | 36.394 | 33.7143 | 60.2668 |  |  | 84.3165 | 70.0092 | 59.6399 | 431.7608 | 338.3925 | 94.7041 | 92.2267 | 92.7907 | 682.5218 | 683.8599 | 626.1392 | 1002.4871 | 937.7084 | 869.7673 | 1057.1064 | 1011.3438 | 1068.4765 | 1088.6938 | 5.2168 | 0.44757 | 719.9328 | 404.6823 | 299.2038 | 717.541 | 276.2923 | 354.5327 | 91.9345 | 750.7076 | 897.2288 | 110.2027 | 401.9829 | 940.6073 | 692.7678 | 1044.2043 | 662.5828 | 661.4113 | 725.9359 |  |  | 734.4204 | 995.7445 | 958.3573 | 1088.2246 | 716.5353 |  | 732.1393 |  |  | 653.7887 | 691.5702 | 689.152 | [5 empty] | 366.5151 | 1004.8108 | 120.1602 | 101.773 | 966.9743 | 556.764 | 569.6862 | 888.962 | 939.0884 | 853.6833 | 950.1326 | 1021.2969 | 960.9049 | 604.5896 | 539.4804 | 748.4623 | 672.7769 | 902.5638 | 100.6671 | 978.8478 | 582.99 | 500.6892 | 274.0499 | 104.4008 | 898.9608 | 624.7747 | 774.1505 | 614.8851 | 1387.0054 | 758.5323 | 469.3379 | 103.2464 | 835.296 | 829.9705 |  | 871.3129 | 810.5571 | 0.72443 | 19.0656 | 1.7475 | 1.591 | -14.1677 | 3.0701 | 324.47 | 0.54 | 5.0261 | 5.0863 | -12.9386 | 3.3683 | 4.17 | -18.0795 | 13.6347 |  | 154.2481 | 198.3647 |  | 36.161 |  | 176.6741
42838.5618 | 12231 | 412.7709 | 564.1646 | 561.6441 | 236.3492 | 63.8484 | 35.6335 | 121.325 | 34.249 | 142.4271 | 102.4327 | 63.6808 | 38.1073 | 26.944 | 61.9521 | 92.7048 | 88.417 | 89.179 | 1061.8482 | 104.5902 | 137.6207 | 290.3344 | 1015.4402 | 619.3334 | 103.4117 | 748.1698 | 776.4174 | 799.8645 | 799.9951 | 796.744 | 80.3995 | 496.6034 | 964.6254 | 88.454 | 104.3445 |  |  | 731.0825 |  | 790.7809 | 160.5566 | 207.4191 | 617.1743 |  | 199.4153 | 294.2318 | 223.2415 | 224.3647 | 208.6478 | 304.3079 | 129.1079 | 23.329 | 253.6826 | 34.6012 | 320.6218 | 38.1902 | 51.8102 | 83.7834 | 93.2927 | 47.1439 |  |  | 7.0379 | 2.1842 | -60.8195 | 4.1036 | 5.2216 | -136.8275 | 66.0424 | 4.3557 | 1.6653 | 2.8928 | 11.5784 | 0.0091126 | 0.0016099 | 0.0010202 | 94.3726 | 98.3481 | 511.0208 | 326.3967 | 207.9191 | 269.7379 | 76.7913 | 196.9227 | 173.4476 | 92.0928 | 54.2514 | 36.3943 | 33.7205 | 60.2784 |  |  | 84.3261 | 71.4698 | 60.2095 | 428.2907 | 335.9992 | 95.1078 | 92.5467 | 93.0355 | 683.55 | 684.5215 | 627.6284 | 1002.4027 | 937.574 | 869.6736 | 1056.9675 | 1009.8468 | 1068.3663 | 1089.5846 | 6.5861 | 0.29541 | 719.5104 | 402.6075 | 294.3221 | 717.2062 | 273.2291 | 350.7103 | 93.7134 | 757.6652 | 894.5936 | 110.459 | 420.4605 | 940.1198 | 690.7434 | 1040.605 | 662.3091 | 661.0901 | 723.3636 |  |  | 734.2484 | 996.441 | 954.7514 | 1086.2613 | 716.2226 |  | 731.9351 |  |  | 652.2738 | 689.7289 | 687.3874 | [5 empty] | 363.2032 | 1002.0358 | 119.0282 | 101.5961 | 964.1278 | 554.6049 | 565.9832 | 886.7189 | 935.9414 | 845.6389 | 957.9704 | 1019.125 | 957.8684 | 600.6174 | 536.3785 | 743.5386 | 669.8432 | 900.7416 | 100.7286 | 977.1046 | 578.443 | 497.3035 | 271.583 | 104.4106 | 896.707 | 681.0683 | 772.4308 | 612.3971 | 1394.6125 | 755.1136 | 466.1511 | 103.2242 | 819.1277 | 827.5887 |  | 868.4688 | 809.0329 | 0.72443 | 19.0616 | 1.7475 | 1.5907 | -14.2461 | 3.0701 | 332.66 | 0.96 | 6.0473 | 2.4533 | -12.9457 | 3.3627 | 3.8267 | -19.5891 | 13.6094 |  | 154.5952 | 197.2892 |  | 35.7706 |  | 176.5714
42838.5619 | 12232 | 411.9009 | 561.9228 | 559.8954 | 235.9212 | 63.8992 | 35.6422 | 121.4042 | 34.2563 | 142.4516 | 102.4671 | 63.6999 | 38.0971 | 26.9515 | 61.9675 | 92.2665 | 88.5983 | 89.2398 | 1041.3588 | 104.488 | 129.8475 | 259.8597 | 1155.9127 | 614.073 | 103.538 | 768.6005 | 678.2505 | 796.9137 | 796.9642 | 792.9983 | 78.012 | 498.5854 | 964.3754 | 88.3023 | 104.2447 |  |  | 728.4751 |  | 788.9995 | 179.4855 | 215.6461 | 614.5304 |  | 198.6393 | 291.8569 | 222.1995 | 224.049 | 207.9992 | 302.0902 | 127.4075 | 22.9788 | 252.0952 | 35.1113 | 318.1518 | 38.2701 | 51.7871 | 84.5796 | 92.975 | 46.8863 |  |  | 5.9563 | -1.0337 | -60.5382 | 3.8375 | 5.6651 | -80.3826 | 68.1925 | 1.8277 | 1.6262 | 2.5735 | 11.3433 | 0.008646 | 0.0014703 | 0.00097582 | 93.9616 | 97.821 | 505.5967 | 256.1585 | 188.5102 | 269.1181 | 76.806 | 198.7983 | 173.4914 | 92.1261 | 54.2721 | 36.3979 | 33.7288 | 60.2933 |  |  | 83.2618 | 69.5013 | 57.3298 | 425.0092 | 333.7419 | 95.558 | 93.1539 | 93.3855 | 684.5479 | 685.1881 | 628.8473 | 1002.3055 | 937.4241 | 869.5924 | 1056.9969 | 1008.1421 | 1068.2882 | 1094.252 | 6.6262 | 0.50349 | 719.1242 | 394.976 | 284.4253 | 716.8522 | 265.1713 | 346.3089 | 94.6341 | 758.2539 | 890.8674 | 114.9852 | 437.3673 | 940.2966 | 688.3813 | 1037.193 | 662.0262 | 660.8403 | 720.8716 |  |  | 734.0641 | 996.411 | 951.875 | 1083.9936 | 715.9371 |  | 731.7599 |  |  | 650.8519 | 687.9207 | 685.6316 | [5 empty] | 353.1994 | 999.222 | 117.4094 | 101.3703 | 961.4046 | 552.3037 | 563.0622 | 884.9645 | 934.0019 | 840.7396 | 966.0471 | 1016.9794 | 954.9925 | 596.7308 | 533.088 | 740.5292 | 666.8702 | 899.2379 | 100.5669 | 976.811 | 574.6548 | 493.6993 | 268.8149 | 104.4074 | 893.4537 | 685.9792 | 771.3624 | 609.7127 | 1399.8381 | 751.4443 | 461.7971 | 103.1981 | 799.6415 | 825.8238 |  | 864.0467 | 807.4851 | 0.77878 | 19.0664 | 1.748 | 1.5908 | -14.3049 | 3.07 | 352.28 | 1.09 | 5.5535 | -1.6842 | -12.8887 | 3.245 | 3.9783 | -14.9855 | 13.8026 |  | 154.5856 | 196.0173 |  | 35.5229 |  | 176.4582
42838.5619 | 12233 | 410.2567 | 559.6997 | 558.1572 | 235.5658 | 63.9341 | 35.6513 | 121.4846 | 34.2534 | 142.4543 | 102.4836 | 63.7086 | 38.0978 | 26.9456 | 61.9606 | 92.5373 | 88.9702 | 89.6625 | 1047.4349 | 104.3202 | 123.4297 | 252.3552 | 1073.3747 | 608.8124 | 103.0446 | 808.3153 | 691.8397 | 793.9342 | 793.8462 | 789.6699 | 83.1068 | 505.4353 | 964.4502 | 87.9648 | 104.2101 |  |  | 726.0125 |  | 787.7044 | 194.232 | 215.4617 | 617.6758 |  | 197.9245 | 289.4081 | 221.6115 | 224.3961 | 208.0107 | 300.8137 | 127.5385 | 23.346 | 250.6256 | 35.3335 | 315.8513 | 38.3793 | 51.7762 | 85.2926 | 92.7425 | 46.6842 |  |  | -1.1727 | -7.3867 | -60.8313 | 3.0641 | 5.3931 | -130.7755 | 74.8852 | 3.4186 | 2.0638 | 3.6221 | 10.9185 | 0.0084784 | 0.0015261 | 0.00098732 | 92.6123 | 95.6936 | 499.0982 | 222.7794 | 153.1385 | 268.5213 | 76.8217 | 199.0238 | 173.5403 | 92.1676 | 54.2831 | 36.4101 | 33.7271 | 60.31 |  |  | 83.8292 | 74.209 | 58.3205 | 421.7294 | 331.4772 | 96.3377 | 93.7597 | 93.8175 | 686.2175 | 686.0161 | 626.7201 | 1002.2093 | 937.2964 | 869.5097 | 1056.865 | 1006.6442 | 1068.227 | 1093.7964 | 7.064 | 0.18452 | 718.8027 | 389.9161 | 281.37 | 716.5412 | 257.7276 | 342.2599 | 96.3166 | 790.4603 | 884.4888 | 105.733 | 473.9459 | 941.0306 | 685.1349 | 1036.9586 | 661.7061 | 660.5816 | 717.7515 |  |  | 733.8559 | 998.1189 | 952.155 | 1082.0521 | 715.6158 |  | 731.5605 |  |  | 649.2257 | 686.0419 | 683.8124 | [5 empty] | 333.8117 | 996.8385 | 116.9699 | 101.0294 | 960.5509 | 550.5443 | 561.754 | 881.2647 | 932.3647 | 836.8968 | 973.2004 | 1014.848 | 951.2526 | 593.1066 | 529.5628 | 738.2862 | 664.2955 | 897.9233 | 100.5242 | 975.3838 | 571.335 | 490.0364 | 266.1102 | 104.3881 | 890.9499 | 688.5294 | 770.5129 | 607.2243 |  | 747.9983 | 459.8144 | 103.1824 | 777.6916 | 824.4319 |  | 859.7991 | 806.0053 | 0.95315 | 19.0645 | 1.7466 | 1.5887 | -14.2941 | 3.0701 | 387.33 | 0.97 | -2.4603 | -4.4924 | -12.8918 | 2.8934 | 3.8773 | -19.0929 | 14.448 |  | 155.433 | 194.8573 |  | 35.0941 |  | 176.3968
42838.5619 | 12234 | 409.0189 | 557.405 | 556.3233 | 235.2606 | 63.9735 | 35.6589 | 121.5603 | 34.2553 | 142.4623 | 102.5037 | 63.7151 | 38.1089 | 26.9427 | 61.9753 | 92.5416 | 89.7969 | 90.1834 | 1038.4835 | 104.2519 | 121.6051 | 215.7218 | 1024.5369 | 603.6982 | 102.8662 | 805.0049 | 650.4484 | 791.1461 | 790.9993 | 786.8013 | 72.3553 | 518.1393 | 963.6051 | 87.795 | 104.016 |  |  | 723.7794 |  | 785.7389 | 204.0541 | 216.1224 | 619.9853 |  | 196.2557 | 286.5185 | 221.5227 | 225.3769 | 209.1883 | 299.6896 | 127.443 | 22.7434 | 249.4831 | 34.3917 | 313.8304 | 38.3615 | 51.669 | 85.857 | 92.5606 | 46.4681 |  |  | 2.7857 | -0.35425 | -60.9299 | 2.8111 | 6.9327 | -194.0557 | 76.0805 | 2.1169 | 1.6081 | 3.2826 | 10.819 | 0.0081712 | 0.0012699 | 0.0010087 | 92.2946 | 92.486 | 491.0744 | 149.035 | 104.1962 | 267.9123 | 76.8016 | 201.3208 | 173.588 | 92.1989 | 54.3011 | 36.4153 | 33.7277 | 60.3364 |  |  | 77.5135 | 70.976 | 55.4381 | 418.5369 | 329.2745 | 95.7607 | 93.4879 | 93.6012 | 686.6382 | 686.6093 | 625.8086 | 1002.117 | 937.1663 | 869.4226 | 1056.7974 | 1005.1054 | 1068.1247 | 1093.0061 | 5.9047 | 0.26726 | 718.562 | 384.7782 | 277.8129 | 716.3512 | 240.0033 | 339.214 | 96.5591 | 785.8479 | 878.3076 | 100.3494 | 504.4023 | 940.8032 | 682.6539 | 1035.0159 | 661.4927 | 660.3534 | 714.6654 |  |  | 733.6713 | 999.0386 | 944.3374 | 1082.2546 | 715.3019 |  | 731.3958 |  |  | 647.7595 | 684.2367 | 682.0193 | [5 empty] | 312.7968 | 996.5382 | 116.1271 | 100.8169 | 962.5633 | 548.8529 | 560.5462 | 878.6884 | 931.0687 | 834.0508 | 979.2647 | 1012.7617 | 947.3249 | 589.8783 | 526.3655 | 736.2997 | 662.068 | 896.672 | 100.4976 | 973.21 | 568.1458 | 486.2617 | 263.5978 | 104.3577 | 889.9128 | 678.5226 | 769.4583 | 605.3408 |  | 743.8874 | 457.5579 | 103.1866 | 756.2469 | 822.9865 |  | 869.4038 | 804.5593 | 0.84612 | 19.0662 | 1.7472 | 1.5889 | -14.382 | 3.07 | 347.43 | 0.93 | 3.7869 | -0.98127 | -12.8691 | 2.7642 | 4.3917 | -23.2352 | 14.5486 |  | 155.8927 | 195.1944 |  | 35.4412 |  | 176.3808
42838.5619 | 12235 | 408.3551 | 555.1646 | 554.5023 | 234.9047 | 64.0072 | 35.6532 | 121.6413 | 34.2556 | 142.4803 | 102.5421 | 63.7241 | 38.1224 | 26.9519 | 61.9789 | 92.1782 | 90.5122 | 89.2898 | 1055.4256 | 104.2181 | 131.6495 | 213.0313 | 940.4983 | 598.1269 | 102.9291 | 798.3724 | 634.3232 | 788.3508 | 788.4405 | 784.1483 | 80.1395 | 517.482 | 963.1387 | 88.2868 | 103.4245 |  |  | 721.947 |  | 783.038 | 208.7606 | 211.0452 | 616.3457 |  | 194.1521 | 282.9164 | 221.0438 | 225.522 | 209.6992 | 297.9049 | 127.5272 | 21.3391 | 247.2159 | 32.8806 | 311.5629 | 38.1234 | 51.6054 | 86.272 | 92.4141 | 46.233 |  |  | 6.047 | -4.3653 | -60.5008 | 0.045954 | 4.9403 | -197.5844 | 80.5344 | 5.179 | 1.7505 | 3.3911 | 10.7532 | 0.0076275 | 0.0012075 | 0.00099717 | 93.4574 | 92.0924 | 484.6971 | 141.3035 | 98.5898 | 267.3331 | 76.8562 | 205.0435 | 173.6294 | 92.2421 | 54.3178 | 36.4195 | 33.739 | 60.3464 |  |  | 74.5384 | 67.7494 | 51.6074 | 415.4369 | 327.1709 | 96.1952 | 94.0461 | 94.2126 | 687.2162 | 687.2104 | 625.6926 | 1002.0425 | 937.0622 | 869.3539 | 1056.824 | 1003.5702 | 1068.043 | 1092.1573 | 5.0807 | 0.32109 | 718.2896 | 378.3618 | 282.4804 | 716.0012 | 228.6513 | 335.0011 | 96.6962 | 784.0887 | 872.2224 | 104.3738 | 486.2455 | 941.0647 | 680.3155 | 1033.1764 | 661.2037 | 660.0186 | 712.4715 |  |  | 733.5179 | 999.7855 | 943.0998 | 1082.5568 | 715.0306 |  | 731.2066 |  |  | 646.4648 | 682.4999 | 680.2556 | [5 empty] | 306.0318 | 997.4155 | 115.9106 | 100.7626 | 963.6958 | 547.7117 | 559.8375 | 876.7454 | 929.5164 | 832.2757 | 984.406 | 1010.8483 | 943.5847 | 586.9631 | 523.5812 | 733.5223 | 659.9012 | 895.389 | 100.8185 | 971.8041 | 564.8896 | 482.4556 | 261.0463 | 104.3386 | 888.5997 | 673.3259 | 768.4434 | 602.4705 |  | 740.5939 | 454.4128 | 103.1807 | 735.6451 | 821.434 |  | 882.5727 | 803.0901 | 0.81366 | 19.0656 | 1.7482 | 1.5909 | -14.3458 | 3.07 | 338.89 | 0.9 | 5.5723 | -3.4335 | -12.7824 | 0.35228 | 3.7016 | -23.409 | 14.945 |  | 156.2668 | 195.4079 |  | 35.4343 |  | 176.4194
42838.5619 | 12236 | 408.5753 | 553.1989 | 552.7608 | 234.5273 | 64.0446 | 35.6488 | 121.72 | 34.252 | 142.4756 | 102.5594 | 63.723 | 38.1214 | 26.9463 | 61.9869 | 91.9926 | 91.2996 | 89.8728 | 1090.2542 | 104.0755 | 137.8088 | 228.1142 | 859.17 | 592.6234 | 102.7612 | 791.5366 | 629.3238 | 785.3633 | 785.5993 | 781.6973 | 80.9461 | 508.5435 | 963.6036 | 88.4137 | 102.2766 |  |  | 719.4225 |  | 779.8418 | 211.8549 | 194.4553 | 611.1324 |  | 192.3991 | 280.2128 | 220.8843 | 225.6637 | 210.168 | 296.2765 | 127.5616 | 21.1084 | 244.9751 | 32.7744 | 309.7529 | 37.8391 | 51.5143 | 86.4883 | 92.2452 | 45.9615 |  |  | 6.9571 | 0.70436 | -59.6906 | 3.1528 | 5.4391 | -197.5549 | 75.5351 | 5.3722 | 1.7511 | 2.2743 | 10.2946 | 0.006972 | 0.00093311 | 0.0010218 | 93.0365 | 91.8972 | 478.1251 | 137.9928 | 94.8027 | 266.7676 | 76.9248 | 206.8328 | 173.6577 | 92.2898 | 54.3428 | 36.4405 | 33.7473 | 60.3626 |  |  | 75.0778 | 65.1109 | 50.1447 | 412.2997 | 324.9891 | 96.8195 | 94.515 | 94.5067 | 687.6799 | 687.7735 | 626.5251 | 1001.9496 | 936.9523 | 869.2858 | 1056.7226 | 1002.0492 | 1067.9291 | 1091.0736 | 4.372 | 0.26536 | 717.9323 | 374.5455 | 284.5523 | 715.6364 | 229.0155 | 331.1338 | 97.1098 | 771.2149 | 866.573 | 99.9879 | 489.105 | 940.4455 | 677.68 | 1036.257 | 660.9835 | 659.739 | 710.0519 |  |  | 733.3267 | 1000.5543 | 946.2732 | 1082.1446 | 714.7349 |  | 731.0309 |  |  | 644.8902 | 680.6977 | 678.4029 | [5 empty] | 304.9437 | 997.9522 | 116.8432 | 100.7015 | 963.4847 | 546.6701 | 558.812 | 874.6966 | 927.4572 | 830.2324 | 990.0684 | 1008.9457 | 939.7183 | 583.7413 | 520.4185 | 729.6782 | 657.3767 | 894.1113 | 101.0937 | 969.2083 | 561.6859 | 478.9495 | 258.4122 | 104.3339 | 886.7079 | 666.7463 | 767.4955 | 599.3834 |  | 736.257 | 451.6934 | 103.1578 | 715.4085 | 819.6384 |  | 880.1967 | 801.4809 | 0.82237 | 19.0638 | 1.7488 | 1.592 | -14.2848 | 3.07 | 343.87 | 1.1 | 5.97 | 1.3758 | -12.6656 | 2.9109 | 3.8784 | -23.3738 | 14.4531 |  | 156.6534 | 195.0755 |  | 35.0255 |  | 176.3926
42838.5619 | 12237 | 407.7573 | 551.2781 | 551.055 | 234.1541 | 64.096 | 35.6738 | 121.802 | 34.265 | 142.4927 | 102.596 | 63.736 | 38.1386 | 26.9546 | 62.0013 | 92.1589 | 92.0764 | 90.4349 | 1115.5053 | 104.0791 | 153.6781 | 212.1365 | 758.9211 | 587.4763 | 102.8772 | 802.1196 | 622.9032 | 781.9943 | 781.8662 | 778.8763 | 76.5389 | 509.4864 | 963.2594 | 89.1994 | 100.802 |  |  | 716.8055 |  | 775.1437 | 196.4586 | 186.3948 | 606.4448 |  | 191.0167 | 277.6983 | 219.9957 | 225.6905 | 210.6063 | 294.3365 | 127.1296 | 21.0354 | 242.3106 | 34.6386 | 307.8493 | 37.5536 | 51.5553 | 86.6436 | 92.0914 | 45.719 |  |  | 1.9906 | -1.5673 | -57.6759 | 4.839 | 5.631 | -197.5378 | 68.8102 | 2.9553 | 1.5915 | 2.6738 | 9.832 | 0.0062755 | 0.00070147 | 0.0010267 | 93.7597 | 92.4151 | 471.8923 | 136.4846 | 92.4651 | 266.2377 | 77.052 | 207.6129 | 173.6778 | 92.3341 | 54.3635 | 36.4424 | 33.7469 | 60.3793 |  | 1116.0313 | 72.2885 | 64.5473 | 47.7659 | 409.2803 | 322.8818 | 96.5969 | 94.4677 | 94.4418 | 688.3796 | 688.4964 | 629.0607 | 1001.8505 | 936.8377 | 869.1747 | 1056.6847 | 1000.3769 | 1067.8127 | 1089.4587 | 3.2231 | 0.19822 | 717.6085 | 371.6916 | 282.1684 | 715.2362 | 224.1605 | 326.0552 | 96.3643 | 769.0006 | 857.9785 | 96.1776 | 544.2803 | 939.9648 | 674.1225 | 1034.57 | 660.7237 | 659.4514 | 706.854 |  |  | 733.1409 | 1001.6061 | 947.3284 | 1078.9307 | 714.4422 |  | 730.8259 |  |  | 643.0786 | 678.7286 | 676.2972 | [5 empty] | 303.4206 | 996.8058 | 117.3295 | 100.8857 | 961.5876 | 544.8754 | 556.3958 | 872.0508 | 925.5024 | 826.6012 | 994.5159 | 1007.0289 | 926.6751 | 579.9992 | 516.8288 | 727.3472 | 654.9726 | 892.8484 | 101.0744 | 967.0846 | 558.8825 | 475.445 | 255.407 | 104.3047 | 884.2093 | 658.9038 | 766.6196 | 596.7211 |  | 733.7258 | 449.8621 | 103.1224 | 697.8069 | 818.3131 |  | 878.2803 | 799.9687 | 0.78194 | 19.0626 | 1.7492 | 1.593 | -14.373 | 3.0699 | 343.53 | 0.98 | 3.1892 | -2.0477 | -12.4217 | 3.598 | 3.9395 | -23.333 | 13.7712 |  | 157.1814 | 193.1487 |  | 34.9995 |  | 176.4162
42838.5619 | 12238 | 406.5363 | 549.3075 | 549.3331 | 233.7309 | 64.1365 | 35.685 | 121.8809 | 34.2618 | 142.4914 | 102.62 | 63.7466 | 38.1455 | 26.9578 | 62.0067 | 92.4907 | 92.6951 | 91.4221 | 1152.3175 | 104.1973 | 166.4554 | 163.8843 | 692.4812 | 582.2568 | 102.2687 | 801.404 | 617.6615 | 778.5114 | 777.3392 | 775.953 | 75.5688 | 507.2069 | 963.4335 | 89.5665 | 99.4815 |  |  | 714.2461 |  | 769.7357 | 153.2747 | 173.6848 | 602.6831 |  | 190.187 | 276.0797 | 218.7212 | 225.3062 | 211.0051 | 292.7994 | 126.9014 | 21.555 | 239.7892 | 37.2295 | 305.8126 | 37.3415 | 51.5821 | 86.8623 | 91.986 | 45.4886 |  |  | -1.9573 | 0.82856 | -59.5933 | -2.07 | 6.6436 | -175.6572 | 79.7847 | 3.945 | 1.5608 | 2.5653 | 9.5403 | 0.0056331 | 0.00041563 | 0.00099882 | 92.283 | 90.9811 | 463.963 | 110.5051 | 86.7564 | 265.5323 | 76.9758 | 209.4786 | 173.7224 | 92.3673 | 54.3698 | 36.4448 | 33.7526 | 60.4038 |  | 703.2368 | 66.4241 | 62.98 | 47.2167 | 406.2297 | 320.7757 | 97.5442 | 95.4611 | 95.285 | 688.7663 | 689.105 | 631.1697 | 1001.7682 | 936.7332 | 869.0894 | 1056.5687 | 998.8381 | 1067.6107 | 1087.4673 | 3.6731 | 0.30226 | 717.3175 | 370.357 | 281.9178 | 714.9063 | 222.7578 | 322.1496 | 91.8806 | 764.637 | 844.3883 | 92.5563 | 539.3451 | 939.1451 | 670.9817 | 1031.8868 | 660.4689 | 659.1871 | 703.8776 |  |  | 732.9527 | 1001.3684 | 946.3678 | 1076.1494 | 714.1303 |  | 730.6406 |  |  | 641.3622 | 676.7035 | 674.0808 | [5 empty] | 277.5274 | 994.5037 | 117.5429 | 101.0019 | 960.3325 | 543.1933 | 555.3335 | 869.9014 | 924.0712 | 823.4081 | 1001.8374 | 1005.1685 | 918.5607 | 576.7324 | 513.304 | 726.021 | 652.5887 | 891.6517 | 101.0493 | 965.3841 | 556.3857 | 472.0007 | 252.4028 | 104.2687 | 882.3208 | 659.1761 | 765.6662 | 594.7716 |  | 725.1925 | 447.772 | 103.1054 | 685.0301 | 816.8938 |  | 875.5399 | 798.7048 | 0.82831 | 19.0655 | 1.7486 | 1.5916 | -14.3874 | 3.07 | 345.58 | 1 | -3.158 | 1.4866 | -12.6079 | -2.3498 | 4.2732 | -21.973 | 14.8087 |  | 157.0684 | 191.5438 |  | 35.3165 |  | 176.4063
42838.5619 | 12239 | 405.0719 | 547.387 | 547.6082 | 233.273 | 64.1685 | 35.6808 | 121.9525 | 34.2632 | 142.4894 | 102.6463 | 63.7604 | 38.1311 | 26.9586 | 62.0126 | 93.1949 | 93.301 | 92.8331 | 1191.2921 | 104.0449 | 168.6748 | 124.626 | 637.1251 | 576.826 | 100.7914 | 796.3081 | 619.7701 | 774.7002 | 771.6081 | 773.3622 | 78.792 | 513.1347 | 965.0566 | 89.8762 | 98.9479 |  |  | 699.7936 |  | 762.6198 | 117.5669 | 164.4838 | 598.4518 |  | 188.8805 | 273.4292 | 217.5894 | 224.8226 | 210.0057 | 290.8332 | 126.1668 | 22.1914 | 237.5706 | 38.6268 | 303.9874 | 37.5351 | 51.5964 | 87.2633 | 91.8819 | 45.2589 |  |  | 3.2109 | 2.3215 | -18.1766 | 1.027 | 3.563 | -193.9762 | 70.8676 | 7.5913 | 1.4973 | 3.1591 | 9.6851 | 0.0047592 | 0.00030227 | 0.00098403 | 89.6804 | 89.3535 | 456.3852 | 100.6834 | 87.2816 | 264.8883 | 76.9845 | 211.2509 | 173.7588 | 92.3975 | 54.387 | 36.4365 | 33.7592 | 60.4048 |  | 423.7238 | 68.3973 | 62.8962 | 46.6052 | 403.5151 | 318.7021 | 97.576 | 95.2028 | 94.8317 | 689.0199 | 689.5723 | 632.7429 | 1001.6745 | 936.6256 | 869.0162 | 1056.461 | 996.9869 | 1067.6549 | 1088.3361 | 4.2652 | 0.23778 | 717.0825 | 365.9928 | 276.0747 | 714.6256 | 220.2422 | 317.8956 | 90.269 | 760.0893 | 835.0377 | 90.1953 | 530.8612 | 938.6901 | 667.9784 | 1032.2392 | 660.2467 | 659.0569 | 700.8873 |  |  | 732.7739 | 1001.8587 | 946.887 | 1074.0965 | 713.8816 |  | 730.4526 |  |  | 639.3677 | 674.7238 | 671.9029 | [5 empty] | 261.4148 | 993.8601 | 118.0436 | 100.9832 | 959.5255 | 541.7169 | 553.7298 | 868.3625 | 923.2416 | 821.1592 | 1010.1429 | 1003.2861 | 916.3018 | 574.0495 | 509.8744 | 725.0303 | 650.3198 | 890.4982 | 101.3788 | 963.9145 | 553.5741 | 468.3339 | 249.7072 | 104.2084 | 881.8848 | 654.3788 | 764.4062 | 593.045 |  | 717.7433 | 445.84 | 103.0788 | 672.8711 | 814.3795 |  | 872.958 | 797.3817 | 0.60812 | 19.065 | 1.7485 | 1.5913 | -14.2863 | 3.07 | 371.41 | 0.89 | 4.0397 | 2.4824 | -6.9462 | 1.6511 | 3.124 | -23.0502 | 13.9323 |  | 157.3173 | 190.3312 |  | 34.7689 |  | 176.3218
42838.5619 | 12240 | 403.0123 | 545.5245 | 545.9221 | 232.825 | 64.2084 | 35.6894 | 122.0328 | 34.2804 | 142.4915 | 102.6659 | 63.7739 | 38.1329 | 26.9713 | 62.0057 | 95.2769 | 94.3007 | 93.2017 | 1194.848 | 104.0148 | 172.8906 | 112.1794 | 593.5359 | 570.7205 | 101.4583 | 789.1676 | 669.1924 | 768.0683 | 747.3948 | 768.3431 | 83.6048 | 511.0985 | 965.8453 | 90.6257 | 101.0929 |  |  | 704.296 |  | 763.5167 |  | 168.4914 | 593.7247 |  | 178.2387 | 268.1281 | 216.1462 | 223.5827 | 207.0378 | 287.8128 | 124.4688 | 22.5034 | 235.6787 | 37.3145 | 301.8717 | 37.8768 | 51.6031 | 87.7277 | 91.7698 | 45.0301 |  |  | 7.4335 | 4.4453 | 13.225 | 0.26937 | 3.5867 | -197.6081 | 64.3937 | 6.9381 | 1.612 | 3.5474 | 9.6141 | 0.0044142 | 6.243e-05 | 0.0009906 | 90.1457 | 86.6833 | 448.8665 | 103.3375 | 90.9988 | 264.3337 | 77.1163 | 212.9109 | 173.8525 | 92.4527 | 54.411 | 36.4522 | 33.7676 | 60.4228 |  | 404.5127 | 70.1107 | 64.8485 | 47.5322 | 400.6695 | 316.6489 | 97.3289 | 94.745 | 94.815 | 689.6135 | 690.1514 | 634.3273 | 1001.5846 | 936.5181 | 868.9424 | 1056.4137 | 995.2897 | 1067.5721 | 1087.8939 | 5.3249 | 0.2684 | 716.7975 | 361.9057 | 273.8025 | 714.3197 | 219.0114 | 314.2376 | 93.4553 | 738.932 | 811.0252 | 74.0439 | 528.9894 | 938.3003 | 664.1778 | 1031.2544 | 660.0894 | 658.8618 | 697.4263 |  |  | 732.6299 | 1002.521 | 946.3237 | 1070.9462 | 713.7082 |  | 730.2394 |  |  | 636.1774 | 672.5377 | 669.5376 | [5 empty] | 259.4139 | 992.7068 | 119.2565 | 101.0465 | 958.9022 | 540.2495 | 552.0225 | 866.5991 | 921.2656 | 817.9772 | 1017.0141 | 1001.3637 | 914.1918 | 570.6129 | 506.5947 | 719.381 | 647.0368 | 888.9444 | 96.1737 | 959.274 | 549.5649 | 464.4389 | 246.842 | 104.1613 | 880.2683 | 616.7514 | 762.1475 | 590.7931 |  | 636.268 | 443.1754 | 102.2619 | 660.3281 | 810.7908 |  | 870.9402 | 795.9428 | 0.79288 | 19.0653 | 1.7497 | 1.5922 | -14.3346 | 3.0699 | 366.03 | 0.42 | 6.1319 | 3.4184 | 5.8962 | 0.8415 | 3.1259 | -23.2026 | 13.2451 |  | 157.6513 | 188.5183 |  | 34.2543 |  | 176.3076
42838.562 | 12241 | 399.0531 | 543.7151 | 544.1859 | 232.3836 | 64.2535 | 35.693 | 122.1124 | 34.2848 | 142.493 | 102.6971 | 63.7803 | 38.1319 | 26.9631 | 62.0084 | 95.5205 | 95.1198 | 94.6688 | 1175.6652 | 104.0469 | 173.1229 |  | 566.5986 | 563.5519 | 102.2108 | 781.5165 | 642.7258 | 755.7702 | 706.4926 | 753.5415 | 84.4971 | 504.9914 | 965.852 | 91.9537 | 98.6727 |  |  | 694.3746 |  | 756.8417 |  | 171.3734 | 589.6865 |  | 172.0483 | 264.561 | 213.6986 | 221.7418 | 202.4986 | 284.73 | 121.4289 | 22.5692 | 234.6089 | 36.1447 | 300.0396 | 38.6365 | 51.6163 | 88.2408 | 91.6953 | 44.8034 |  |  | 5.5193 | 0.029503 | -59.0006 | 7.1073 | 3.7621 | -197.6337 | 56.5188 | 5.4018 | 1.7204 | 3.3531 | 9.1304 | 0.0039936 | 7.393e-05 | 0.00098567 | 92.2526 | 89.0429 | 441.4895 | 101.332 | 93.7349 | 263.7165 | 77.1119 | 207.7833 | 174.014 | 92.495 | 54.428 | 36.4575 | 33.7678 | 60.4444 |  | 330.838 | 73.9749 | 64.988 | 50.8145 | 398.069 | 314.7056 | 94.9156 | 92.3671 | 92.6659 | 689.8001 | 690.7092 | 637.6 | 1001.4834 | 936.3903 | 868.8559 | 1056.313 | 993.4954 | 1067.4897 | 1087.6592 | 4.9868 | 0.33745 | 716.4087 | 356.6875 | 273.5553 | 713.8355 | 215.7581 | 310.4381 | 86.1261 | 735.7117 | 635.4158 | 66.8329 | 550.1258 | 937.8975 | 660.4079 | 1029.2342 | 659.8841 | 658.6116 | 694.0642 |  |  | 732.491 | 1001.039 | 944.5687 | 1068.0615 | 713.5499 |  | 730.0405 |  |  | 630.4809 | 670.038 | 666.8115 | [5 empty] | 259.7055 | 990.0105 | 119.0449 | 100.8813 | 956.6581 | 538.4632 | 549.7877 | 862.4617 | 915.9155 | 807.6304 | 1022.976 | 999.8187 | 912.3621 | 565.1563 | 501.8106 | 709.3148 | 641.448 | 887.2172 | 93.3383 | 955.1736 | 543.5623 | 454.0693 | 244.2587 | 104.1723 | 877.8047 | 610.9506 | 759.9168 | 588.0211 |  | 611.8797 | 439.5661 | 101.6018 | 647.5696 | 806.357 |  | 867.727 | 793.9943 | 0.84853 | 19.0655 | 1.7495 | 1.5929 | -14.2954 | 3.0699 | 414.31 | 1.08 | 5.246 | 0.27757 | -12.4128 | 4.3082 | 3.1927 | -23.1402 | 12.3747 |  | 156.9174 | 186.9034 |  | 33.5191 |  | 176.2577
42838.562 | 12242 | 390.7471 | 541.8039 | 542.333 | 231.9313 | 64.2862 | 35.701 | 122.1939 | 34.2809 | 142.4835 | 102.7187 | 63.7939 | 38.1304 | 26.9658 | 62.0196 | 96.4615 | 96.0756 | 96.1793 | 1163.8202 | 103.9929 | 194.023 |  | 334.5106 | 555.9584 | 100.6105 | 777.7538 | 569.6354 | 742.7336 | 680.3954 | 734.0152 | 79.4316 | 486.3195 | 965.5498 | 93.8246 | 98.0832 |  |  | 653.4461 |  | 753.5199 |  | 175.1637 | 587.4188 |  | 171.669 | 261.2001 | 211.1732 | 219.4493 | 195.4534 | 280.9236 | 118.8243 | 22.1165 | 233.4743 | 37.0396 | 297.8589 | 39.4007 | 51.6738 | 88.7742 | 91.6183 | 44.574 |  |  | 3.4021 | 9.0478 | -57.6489 | 3.5871 | 4.5566 | -197.6127 | 58.1721 | 5.8335 | 1.5454 | 2.9344 | 8.6174 | 0.0034564 | -0.00023327 | 0.0010054 | 93.0684 | 91.4982 | 434.2591 | 99.9948 | 93.4368 | 263.0974 | 77.1431 | 204.7463 | 174.1158 | 92.5331 | 54.4465 | 36.4566 | 33.7738 | 60.4638 |  | 514.5129 | 79.0588 | 65.5041 | 53.3727 | 395.5973 | 312.7935 | 93.5024 | 91.3597 | 91.1901 | 690.483 | 691.4141 | 640.7859 | 1001.3969 | 936.2505 | 868.7727 | 1056.1969 | 991.4792 | 1067.3739 | 1087.5308 | 5.1578 | 0.39869 | 716.0292 | 357.0443 | 277.9319 | 713.4008 | 212.913 | 305.6033 | 83.2838 | 736.7268 | 251.3438 | 71.5724 | 539.5375 | 937.3744 | 656.936 | 1026.3119 | 659.6653 | 658.4213 | 690.8435 |  |  | 732.3296 | 1002.3594 | 942.2582 | 1065.618 | 713.3573 |  | 729.9056 |  |  | 621.3933 | 667.2962 | 663.7889 | [5 empty] | 261.1598 | 987.1877 | 116.9273 | 100.4585 | 953.536 | 536.9408 | 547.4475 | 855.6584 | 910.3276 | 793.3773 | 1028.2172 | 998.7714 | 909.7763 | 557.9647 | 492.1153 | 703.4058 | 635.5332 | 885.681 | 93.1168 | 953.207 | 537.6549 | 442.4491 | 239.0165 | 104.2266 | 875.5537 | 660.3328 | 758.5465 | 583.7347 |  | 604.3324 | 435.6743 | 100.2129 | 634.1401 | 800.6686 |  | 862.8901 | 791.9358 | 0.81737 | 19.0658 | 1.7492 | 1.5924 | -14.3847 | 3.0699 | 428.99 | 0.71 | 4.0794 | 4.8456 | -12.2314 | 3.0511 | 3.5016 | -23.0599 | 12.5115 |  | 157.5791 | 185.5663 |  | 32.654 |  | 176.1961
42838.562 | 12243 | 383.0422 | 540.0179 | 540.6687 | 231.5353 | 64.3243 | 35.7009 | 122.2768 | 34.2955 | 142.5184 | 102.7525 | 63.8096 | 38.1415 | 26.9755 | 62.0211 | 97.2633 | 96.5549 | 98.1976 | 1145.4188 | 104.0713 | 236.2089 |  | 231.877 | 547.4165 | 99.5707 | 766.9431 | 416.9371 | 723.7622 | 648.5771 | 712.8353 | 78.8373 | 483.3017 | 965.12 | 94.9265 | 49.135 |  |  | 602.6362 |  | 751.5426 |  | 171.8133 | 581.8452 |  | 171.1999 | 258.0628 | 208.9793 | 217.2579 | 190.4923 | 277.3552 | 116.6672 | 21.7837 | 232.1564 | 38.2982 | 295.7144 | 39.1677 | 51.7254 | 89.3386 | 91.5691 | 44.3184 |  |  | 4.5968 | 2.4116 | -48.4979 | -2.7415 | 5.6119 | -197.5647 | 62.678 | 4.8426 | 1.6659 | 3.8909 | 8.7917 | 0.0029899 | -0.00033677 | 0.00097582 | 92.2935 | 91.9202 | 427.0142 | 98.5066 | 92.071 | 262.5098 | 77.212 | 204.1773 | 174.2091 | 92.5683 | 54.4608 | 36.4611 | 33.7799 | 60.48 |  | 635.7103 | 85.3366 | 69.8807 | 56.0129 | 393.2184 | 310.8193 | 92.6954 | 90.807 | 90.8225 | 690.872 | 691.9445 | 641.9091 | 1001.3006 | 936.1328 | 868.7015 | 1056.0124 | 989.4461 | 1067.2934 | 1087.6474 | 6.2079 | 0.39869 | 715.7519 | 358.9675 | 287.3601 | 713.0981 | 209.7552 | 301.6224 | 88.9509 | 738.3547 | 101.2949 | 74.7387 | 527.4698 | 937.158 | 652.4547 | 1023.4504 | 659.5134 | 658.2201 | 687.2628 |  |  | 732.1919 | 1003.4273 | 939.5762 | 1063.4174 | 713.1364 |  | 729.7268 |  |  | 608.8569 | 664.533 | 660.6241 | [5 empty] | 260.6962 | 984.0867 | 116.8651 | 100.1083 | 950.4024 | 535.1227 | 545.3162 | 849.753 | 907.2609 | 782.5415 | 1026.9601 | 997.2726 | 905.4497 | 553.371 | 484.6873 | 700.9479 | 630.1596 | 883.7415 | 91.8752 | 952.1964 | 533.018 | 435.5384 | 233.3232 | 104.2361 | 871.5058 | 678.0456 | 757.4959 | 580.6773 |  | 602.6306 | 433.6146 | 101.6646 | 621.1833 | 798.0585 |  | 851.3763 | 789.9263 | 0.61183 | 19.0667 | 1.7489 | 1.5928 | -14.3217 | 3.0698 | 450.19 | 0.6 | 4.6917 | 2.4943 | -11.1857 | -2.6595 | 3.8735 | -22.9828 | 12.9451 |  | 158.1158 | 184.385 |  | 31.6476 |  | 176.0895
42838.562 | 12244 | 374.5274 | 538.2208 | 539.02 | 231.1569 | 64.3657 | 35.7076 | 122.3564 | 34.3001 | 142.4746 | 102.7644 | 63.8124 | 38.1506 | 26.9705 | 62.0296 | 98.3221 | 96.6714 | 97.9076 | 1117.0856 | 104.0991 | 310.617 |  | 48.508 | 539.4127 | 99.4673 | 761.9259 | 158.7136 | 707.4338 | 632.6681 | 700.7163 | 81.7637 | 475.3214 | 964.2879 | 93.8124 |  |  |  | 551.5465 |  | 749.7063 |  | 168.2581 | 574.3546 |  | 170.6953 | 255.4155 | 207.0386 | 215.3932 | 189.4924 | 274.4398 | 115.7227 | 21.3985 | 231.1043 | 38.7387 | 293.8863 | 38.6368 | 51.7449 | 89.8649 | 91.504 | 44.0805 |  |  | 6.8441 | 1.4614 | -27.5786 | 32.3879 | 5.1007 | -195.4488 | 59.0993 | 2.9277 | 1.5248 | 3.5875 | 8.3537 | 0.0027073 | -0.00045505 | 0.00099225 | 90.8264 | 91.3851 | 419.82 | 97.0863 | 91.841 | 261.9781 | 77.3325 | 205.489 | 174.2994 | 92.6089 | 54.4783 | 36.4686 | 33.7838 | 60.4884 |  |  | 89.2726 | 72.2393 | 55.1249 | 390.8811 | 308.96 | 91.7822 | 89.6434 | 89.5869 | 691.3033 | 692.5408 | 644.2162 | 1001.2011 | 936.0181 | 868.607 | 1055.8825 | 987.156 | 1067.2105 | 1087.3981 | 6.4066 | 0.38557 | 715.3827 | 357.3467 | 291.0851 | 712.7479 | 207.2432 | 298.3099 | 96.0841 | 741.3654 | 122.2529 | 75.4459 | 518.438 | 936.8978 | 647.8933 | 1020.4091 | 659.4223 | 658.0382 | 683.5129 |  |  | 732.0292 | 1001.6393 | 936.464 | 1061.1279 | 712.84 |  | 729.6067 |  |  | 594.4779 | 661.5126 | 657.1594 | [5 empty] | 257.0362 | 980.977 | 115.5213 | 99.9342 | 946.6954 | 533.4789 | 543.3751 | 844.9109 | 904.9575 | 771.7367 | 1036.9205 | 996.0909 | 901.0348 | 549.9804 | 479.4966 | 698.6818 | 626.2276 | 882.2047 | 88.0898 | 947.5718 | 529.0968 | 431.8223 | 228.8854 | 104.1835 | 868.7332 | 795.4713 | 756.3489 | 578.1322 |  | 602.454 | 431.7232 | 101.6724 | 607.2236 | 796.976 |  | 866.8888 | 788.6304 | 0.7721 | 19.0673 | 1.7483 | 1.592 | -14.3338 | 3.0699 | 451.18 | 0.72 | 5.6895 | 1.9368 | -8.414 | 9.1182 | 3.6831 | -22.7988 | 12.5368 |  | 157.2288 | 183.1712 |  | 30.92 |  | 176.0236
42838.562 | 12245 | 371.5319 | 536.5211 | 537.3708 | 230.794 | 64.4143 | 35.7146 | 122.4323 | 34.3122 | 142.47 | 102.7923 | 63.8228 | 38.1556 | 26.9777 | 62.0389 | 98.1725 | 96.5814 | 98.4992 | 1098.0179 | 104.2249 | 348.9986 |  |  | 530.8992 | 100.9678 | 759.9522 | 136.4287 | 696.2873 | 620.2155 | 691.0048 | 84.1793 | 456.223 | 963.1744 | 93.2679 |  |  | 1261.5616 | 497.6738 |  | 747.3792 |  | 170.7813 | 567.3125 |  | 170.4603 | 250.967 | 205.0993 | 213.7749 | 185.9155 | 271.5629 | 115.5536 | 21.4981 | 230.3159 | 38.048 | 291.7696 | 38.6728 | 51.7813 | 90.2924 | 91.448 | 43.8742 |  |  | 7.3139 | 0.47503 | 25.9717 | 20.1892 | 5.1348 | -177.386 | 65.5312 | 1.0602 | 1.5466 | 3.7857 | 8.2709 | 0.0020289 | -0.00060126 | 0.0010103 | 89.6874 | 91.4825 | 412.6923 | 97.2953 | 90.6532 | 261.3148 | 77.3274 | 207.5519 | 174.3703 | 92.6385 | 54.4891 | 36.4697 | 33.7904 | 60.5076 |  | 531.3125 | 89.3816 | 74.223 | 58.3047 | 388.503 | 307.0765 | 93.5398 | 91.9369 | 91.4452 | 691.6717 | 692.8158 | 646.6946 | 1001.1095 | 935.9162 | 868.5086 | 1055.8062 | 979.7532 | 1067.1166 | 1086.1132 | 5.9462 | 0.34619 | 714.8709 | 354.5986 | 283.2388 | 712.1587 | 202.7692 | 293.4588 | 96.7628 | 740.5627 | 122.0591 | 74.859 | 516.1913 | 937.0236 | 643.4483 | 1019.2251 | 659.3304 | 657.9223 | 680.1187 |  |  | 731.8883 | 1000.8701 | 936.8876 | 1059.293 | 712.547 |  | 729.4533 |  |  | 577.3447 | 657.558 | 653.367 | [5 empty] | 252.7409 | 978.4818 | 114.7117 | 99.9594 | 944.9935 | 531.7563 | 542.12 | 841.5588 | 903.1784 | 766.7218 | 1043.8167 | 995.4521 | 896.2543 | 546.9356 | 475.8616 | 695.2413 | 622.7325 | 880.9728 | 93.3748 | 938.162 | 525.9859 | 428.3566 | 225.8855 | 103.9554 | 866.3293 | 796.2271 | 755.4553 | 575.1113 |  | 599.9951 | 429.3905 | 100.5896 | 592.7217 | 795.2359 |  | 848.3549 | 787.3807 | 0.42225 | 19.0653 | 1.7481 | 1.5927 | -14.2176 | 3.0698 | 483.56 | 0.86 | 5.8522 | 1.0996 | 8.1308 | 7.1687 | 3.6857 | -21.6626 | 13.1666 |  | 156.8502 | 182.122 |  | 30.6148 | 333.8351 | 176.0165
42838.562 | 12246 | 372.3311 | 534.7134 | 535.7306 | 230.4343 | 64.4517 | 35.7229 | 122.5089 | 34.3084 | 142.455 | 102.8173 | 63.8273 | 38.1561 | 26.9717 | 62.0423 | 97.1385 | 96.4182 | 98.1494 | 1104.8109 | 104.3301 | 364.1761 |  |  | 522.2552 | 101.0794 | 745.9592 | 148.322 | 684.6427 | 610.1922 | 681.8768 | 88.1983 | 434.7099 | 962.0041 | 92.9147 |  |  |  | 436.4738 |  | 744.1978 |  | 172.0958 | 559.2242 |  | 170.1977 | 248.6339 | 204.5482 | 213.5606 | 186.4967 | 270.2677 | 116.8263 | 22.1146 | 229.6441 | 38.5928 | 290.0264 | 38.4105 | 51.7313 | 90.605 | 91.4081 | 43.6192 |  |  | 3.3627 | -0.11572 | -14.4698 | -5.9542 | 3.1668 | -184.2069 | 71.6469 | -1.4007 | 1.6435 | 3.8128 | 8.0942 | 0.0017167 | -0.00081975 | 0.0010169 | 88.9165 | 90.5595 | 405.3626 | 94.4397 | 88.0076 | 260.5912 | 77.2448 | 212.5057 | 174.4355 | 92.6912 | 54.5176 | 36.4768 | 33.8047 | 60.5202 |  | 666.4456 | 90.6902 | 74.886 | 56.6007 | 386.1119 | 305.1709 | 96.2555 | 94.2398 | 93.2314 | 692.2188 | 693.3104 | 649.777 | 1001.0116 | 935.8099 | 868.4216 | 1055.6541 | 916.4465 | 1066.8718 | 1084.1783 | 5.3289 | 0.2509 | 714.3598 | 351.13 | 274.5342 | 711.7004 | 199.8241 | 288.2795 | 98.1149 | 739.0052 | 123.746 | 81.1597 | 480.7788 | 936.8782 | 638.8286 | 1020.0553 | 659.1684 | 657.8381 | 676.5197 |  |  | 731.7253 | 1002.9371 | 925.8292 | 1060.2825 | 712.3839 |  | 729.2683 |  |  | 554.9343 | 651.4515 | 648.3335 | [5 empty] | 244.5465 | 978.5904 | 113.9771 | 99.9217 | 946.1956 | 529.9994 | 541.6804 | 838.0167 | 900.8653 | 762.0822 | 1049.3294 | 994.6496 | 889.5435 | 544.2219 | 472.7539 | 691.7783 | 619.4959 | 879.6999 | 92.4689 | 916.9861 | 523.367 | 425.5576 | 223.0167 | 103.9192 | 862.8615 | 784.0526 | 753.9393 | 571.516 |  | 596.8534 | 427.0493 | 100.8622 | 580.0471 | 793.507 |  | 841.6484 | 786.2491 | 0.76969 | 19.0656 | 1.7496 | 1.5947 | -14.3738 | 3.0698 | 516.39 | 0.58 | 3.9493 | -0.54152 | -6.0554 | -3.8844 | 2.891 | -22.0489 | 13.7509 |  | 157.884 | 182.9881 |  | 30.1737 |  | 175.9852
42838.562 | 12247 | 369.9914 | 532.9895 | 534.1062 | 230.0758 | 64.4875 | 35.7256 | 122.595 | 34.313 | 142.4416 | 102.849 | 63.8371 | 38.1664 | 26.9743 | 62.0208 | 97.3484 | 96.2343 | 97.5138 | 1117.1364 | 104.3725 | 389.5663 |  |  | 515.938 | 101.1452 | 732.8323 | 142.4858 | 672.1508 | 599.1981 | 670.5369 | 89.5834 | 421.4059 | 960.6783 | 92.0992 |  |  |  | 382.5459 |  | 740.3963 |  | 170.2959 | 553.7119 |  | 147.2583 | 245.7781 | 202.7837 | 212.9093 | 187.4882 | 269.2858 | 117.2239 | 22.9679 | 229.0663 | 37.4355 | 288.1534 | 38.1522 | 51.6723 | 90.8048 | 91.3672 | 43.3275 |  |  | -1.5676 | -2.7409 | -35.096 | -8.4795 | 3.9185 | -185.5665 | 70.6895 | -0.19487 | 1.7863 | 3.698 | 7.9947 | 0.0013931 | -0.00080825 | 0.0010038 | 88.2746 | 90.4061 | 398.5652 | 94.7108 | 88.9798 | 259.9747 | 77.2601 | 218.54 | 174.5075 | 92.7324 | 54.539 | 36.4842 | 33.8065 | 60.5448 |  | 1018.9412 | 89.9588 | 74.6883 | 55.9884 | 383.8557 | 303.2858 | 96.614 | 94.662 | 93.9671 | 692.9847 | 693.9547 | 651.8438 | 1000.9335 | 935.7228 | 868.3456 | 1055.6408 | 910.9479 | 1066.7144 | 1083.4296 | 4.9376 | 0.42627 | 713.9612 | 347.4777 | 268.6389 | 711.3728 | 197.9854 | 284.3491 | 99.4197 | 739.1357 | 126.7907 | 84.2121 | 473.0139 | 936.7124 | 632.8664 | 1020.5293 | 658.983 | 657.6956 | 671.2754 |  |  | 731.5148 | 1006.0832 | 905.8959 | 1066.509 | 712.0373 |  | 729.0469 |  |  | 529.6454 | 644.3548 | 639.9579 | [5 empty] | 235.7832 | 979.547 | 113.494 | 99.9339 | 947.4736 | 528.4059 | 541.8948 | 835.4706 | 899.7202 | 759.871 | 1055.8184 | 993.4434 | 881.8377 | 542.1094 | 470.026 | 690.2904 | 616.0164 | 878.5258 | 93.1323 | 904.7857 | 521.2912 | 424.7784 | 220.945 | 103.7399 | 859.1976 | 760.2871 | 752.643 | 569.4056 |  | 596.3923 | 425.5858 | 100.764 | 569.43 | 792.3154 |  | 839.4668 | 785.1738 | 0.47475 | 19.0658 | 1.75 | 1.5951 | -14.1161 | 3.0698 | 541.98 | 0.8 | -2.6804 | -2.6283 | -9.4048 | -4.6228 | 3.2129 | -22.1101 | 13.6464 |  | 159.4654 | 187.0864 |  | 29.9632 |  | 175.9985
42838.562 | 12248 | 371.2732 | 531.2572 | 532.4837 | 229.7419 | 64.5314 | 35.7398 | 122.6754 | 34.3199 | 142.4222 | 102.8731 | 63.8507 | 38.1719 | 26.9849 | 62.0079 | 97.0461 | 96.3201 | 97.2915 | 1137.4338 | 104.4168 | 396.7618 |  |  | 508.9723 | 101.1178 | 723.4707 | 136.8227 | 662.2421 | 592.355 | 665.9763 | 88.9955 | 409.3038 | 959.4284 | 91.7746 |  |  |  | 335.8949 |  | 735.3982 |  | 166.7249 | 548.6373 |  | 143.1201 | 243.0889 | 198.0341 | 208.9392 | 185.1752 | 265.4155 | 114.3327 | 23.0277 | 228.5589 | 35.3586 | 286.1458 | 37.787 | 51.5875 | 90.9612 | 91.2646 | 43.0195 |  |  | 4.6046 | -1.4161 | -49.2497 | -8.2219 | 4.1702 | -197.6265 | 62.0984 | -0.69165 | 1.6684 | 3.6234 | 7.9118 | 0.0012567 | -0.00099224 | 0.0010366 | 88.5477 | 90.7957 | 392.4602 | 95.3575 | 89.5272 | 259.3746 | 77.2751 | 231.4894 | 174.5647 | 92.7627 | 54.5511 | 36.4816 | 33.808 | 60.5605 |  | 1182.1368 | 94.1525 | 76.0817 | 62.8772 | 381.7824 | 301.431 | 97.6113 | 95.3253 | 94.8709 | 694.0844 | 694.6843 | 653.8749 | 1000.8323 | 935.626 | 868.2773 | 1055.4191 | 911.2998 | 1065.9276 | 1076.4995 | 5.5231 | 0.26403 | 713.5742 | 346.6314 | 264.9647 | 710.9763 | 197.3272 | 281.1097 | 100.2052 | 740.1567 | 129.189 | 89.5053 | 471.2788 | 936.6064 | 627.3033 | 1020.5098 | 658.8179 | 657.5997 | 666.1166 |  |  | 731.3155 | 1007.279 | 888.0826 | 1073.3661 | 711.7771 |  | 728.9003 |  |  | 482.9651 | 639.6964 | 618.9962 | [5 empty] | 228.5428 | 981.5874 | 114.8926 | 100.0389 | 954.1962 | 527.0299 | 541.6141 | 833.4017 | 899.0477 | 759.9325 | 1064.743 | 991.0891 | 876.0746 | 540.5821 | 467.96 | 689.4083 | 612.2118 | 877.3862 | 101.2239 | 915.9184 | 519.6378 | 424.5186 | 218.937 | 104.2131 | 854.0002 | 738.2659 | 751.3602 | 567.4899 |  | 596.3865 | 424.4095 | 102.5219 | 560.3378 | 791.4676 |  | 837.9967 | 784.1114 | 0.82479 | 19.0653 | 1.7501 | 1.5959 | -14.2306 | 3.0698 | 555.88 | 0.67 | 4.5828 | -1.8843 | -11.112 | -4.5402 | 3.3027 | -22.7357 | 12.7446 |  | 160.0727 | 191.5396 |  | 29.2109 |  | 176.0669
42838.562 | 12249 | 374.7634 | 529.2362 | 530.7577 | 229.3338 | 64.5721 | 35.7353 | 122.7537 | 34.2995 | 142.3779 | 102.8841 | 63.843 | 38.1705 | 26.9899 | 62.0141 | 97.6025 | 96.5062 | 97.3039 | 1150.9647 | 104.3918 | 395.3706 |  |  | 502.4694 | 101.1986 | 713.4535 | 131.362 | 654.7409 | 589.4134 | 664.4899 | 89.5907 | 393.801 | 958.0937 | 92.5172 |  |  | 122.8079 | 292.0478 |  | 728.4461 |  | 165.5569 | 541.8859 |  | 143.9318 | 240.336 | 194.391 | 205.4308 | 181.6272 | 260.7579 | 110.4789 | 22.9939 | 227.5026 | 35.1024 | 284.3642 | 37.4376 | 51.6078 | 91.0246 | 91.1188 | 42.8208 |  |  | 0.63435 | -1.7395 | -54.4665 | -10.7754 | 4.5349 | -197.5956 | 63.2437 | -0.93544 | 1.6268 | 3.141 | 7.8494 | 0.00095282 | -0.0010251 | 0.001012 | 89.2312 | 91.2344 | 386.9878 | 95.748 | 89.394 | 258.7715 | 77.2986 | 234.3014 | 174.6259 | 92.8034 | 54.5702 | 36.4863 | 33.8071 | 60.5727 |  | 1299.8474 | 91.4622 | 75.0861 | 60.9674 | 379.6853 | 299.6406 | 97.6837 | 95.9364 | 95.0386 | 694.7021 | 695.2624 | 655.9591 | 1000.7408 | 935.5248 | 868.2078 | 1055.3536 | 911.9459 | 1065.1184 | 1068.6776 | 4.6396 | 0.16379 | 713.1586 | 345.7945 | 261.6513 | 710.6826 | 198.0491 | 278.8026 | 100.4118 | 736.3293 | 123.538 | 92.3518 | 468.3041 | 936.3884 | 621.1232 | 1013.2836 | 658.6322 | 657.4501 | 660.5808 |  | 1012.2565 | 731.129 | 1007.7673 | 873.5164 | 1076.7859 | 711.5183 |  | 728.7157 |  |  | 312.6609 | 606.0162 | 587.726 | [5 empty] | 223.8785 | 982.3359 | 119.6608 | 102.6843 | 959.6451 | 533.9042 | 543.4393 | 831.8705 | 898.5455 | 760.7262 | 1070.1023 | 986.6716 | 874.5256 | 539.5009 | 466.4852 | 688.6974 | 608.149 | 876.2534 | 104.2031 | 924.017 | 518.5182 | 423.7795 | 216.1475 | 104.3461 | 849.1966 | 740.4563 | 750.2055 | 566.453 |  | 595.9287 | 423.3317 | 102.1593 | 552.4879 | 790.9887 |  | 835.8812 | 782.9725 | 0.53355 | 19.0668 | 1.7504 | 1.5964 | -14.1697 | 3.0698 | 565.11 | 0.94 | 1.6996 | -2.0828 | -11.6546 | -5.1838 | 3.4291 | -22.6354 | 12.8059 | 164.5595 | 160.3241 | 193.94 |  | 29.2343 | -10.2473 | 176.2475
42838.5621 | 12250 | 374.407 | 527.3736 | 529.1506 | 228.9726 | 64.6091 | 35.738 | 122.8335 | 34.2997 | 142.3635 | 102.9099 | 63.8459 | 38.1632 | 26.9818 | 62.0249 | 98.0599 | 96.7554 | 97.6432 | 1166.8248 | 104.4718 | 393.9832 |  |  | 496.3902 | 101.4009 | 701.1476 | 127.664 | 649.4678 | 588.3587 | 664.3565 | 91.6374 | 377.3121 | 956.8491 | 94.2156 |  |  | 318.3148 | 247.7583 |  | 720.4021 | 135.437 | 160.289 | 534.9315 |  | 143.7106 | 236.254 | 190.0115 | 200.7946 | 178.2104 | 255.349 | 108.5134 | 23.058 | 226.1648 | 35.7195 | 282.2666 | 37.5407 | 51.5479 | 91.0831 | 90.9397 | 42.6438 |  |  | 1.1844 | -1.4871 | -51.1908 | -6.0876 | 4.0158 | -197.5529 | 63.1018 | -1.1332 | 1.612 | 3.282 | 7.4738 | 0.0006144 | -0.0010793 | 0.00098567 | 89.6131 | 91.5496 | 381.8373 | 96.4125 | 92.0695 | 258.1419 | 77.2629 | 239.4823 | 174.6822 | 92.8489 | 54.5835 | 36.4879 | 33.8155 | 60.5836 |  | 1262.57 | 87.4247 | 72.7948 | 61.061 | 377.6643 | 297.7687 | 98.6858 | 97.1698 | 96.2456 | 695.2546 | 695.867 | 658.4096 | 1000.6569 | 935.4111 | 868.1177 | 1055.3763 | 909.0836 | 1065.0118 | 1068.4317 | 3.2826 | 0.2471 | 712.6533 | 349.2604 | 263.0012 | 710.3917 | 198.8159 | 277.1434 | 100.5918 | 727.6892 | 102.7133 | 92.5596 | 473.8387 | 935.8524 | 613.6577 | 958.1238 | 658.523 | 657.4738 | 654.1979 |  | 747.5368 | 730.9458 | 1013.1 | 831.6574 | 1073.9231 | 711.7331 |  | 728.5247 |  |  | 154.1705 | 471.342 | 553.4954 | [5 empty] | 222.0181 | 969.4929 | 121.7001 | 102.9429 | 956.5008 | 534.6649 | 543.3629 | 830.5041 | 898.0762 | 761.8499 | 1074.4077 | 982.1683 | 872.8223 | 538.6205 | 464.8374 | 688.0977 | 604.5614 | 875.1878 | 104.9737 | 927.9086 | 517.4573 | 422.6666 | 211.7934 | 104.3485 | 846.1858 | 751.5179 | 749.1652 | 565.3084 |  | 595.2515 | 422.3756 | 100.3638 | 545.1966 | 790.6257 |  | 840.1067 | 781.9202 | 0.48773 | 19.0666 | 1.75 | 1.5944 | -14.2891 | 3.0698 | 576.32 | 1.04 | 2.3222 | -1.9181 | -11.2537 | -3.8808 | 3.2105 | -22.518 | 12.7265 | 64.1321 | 163.0351 | 193.4311 |  | 29.3955 | 0.9219 | 176.267
42838.5621 | 12251 | 374.4489 | 525.7024 | 527.5941 | 228.6538 | 64.6531 | 35.7531 | 122.9338 | 34.3018 | 142.359 | 102.9384 | 63.8608 | 38.1787 | 26.9941 | 62.0505 | 98.4921 | 97.3091 | 98.8321 | 1158.8931 | 104.6722 | 383.9991 |  |  | 489.0991 | 101.1519 | 691.494 | 126.2148 | 646.1328 | 589.5708 | 664.8798 | 93.8095 | 363.6631 | 955.4361 | 96.2524 |  |  | 477.5189 | 212.8494 |  | 710.9349 | 137.7584 | 157.1038 | 529.3434 |  | 142.4877 | 232.7605 | 186.3095 | 197.3365 | 175.7047 | 250.5361 | 107.4945 | 23.2829 | 225.0664 | 35.9854 | 280.7709 | 38.2078 | 51.4272 | 91.1672 | 90.7631 | 42.509 |  |  | -0.75348 | -1.1126 | -53.4867 | -0.96601 | 3.8889 | -197.5306 | 61.6686 | -1.5604 | 1.5337 | 2.9392 | 7.4205 | 9.2e-05 | -0.0012222 | 0.0010169 | 90.1976 | 92.3369 | 376.0585 | 96.9018 | 93.4294 | 257.2179 | 76.291 | 248.0201 | 174.7321 | 92.8867 | 54.5975 | 36.4992 | 33.8226 | 60.5983 |  | 1289.6993 | 89.7901 | 71.6604 | 62.1132 | 375.6763 | 295.9949 | 99.7451 | 98.2668 | 97.0362 | 696.0065 | 696.5767 | 659.938 | 1000.5597 | 935.2876 | 868.0411 | 1055.0161 | 905.9885 | 1064.8708 | 1067.5231 | 2.9386 | 0.28476 | 722.2469 | 366.2851 | 290.073 | 718.6473 | 213.5383 | 276.3667 | 100.675 | 722.36 | 102.8856 | 93.7348 | 481.7743 | 935.5543 | 605.8825 | 928.14 | 658.3198 | 657.4864 | 636.9914 |  | 636.3921 | 730.8177 | 1024.6871 | 806.893 | 1072.6958 | 711.0745 |  | 729.0281 |  |  | 132.0559 | 305.6687 | 511.4679 | [5 empty] | 232.039 | 959.6547 | 118.9787 | 100.4638 | 943.6237 | 528.8672 | 541.3385 | 829.4234 | 897.6378 | 763.0689 | 1078.0956 | 978.8547 | 870.1086 | 537.8971 | 463.3387 | 687.5952 | 601.0336 | 874.1392 | 105.146 | 928.9721 | 516.3218 | 422.0391 | 207.469 | 104.283 | 841.7006 | 746.9208 | 747.926 | 563.5885 |  | 594.7014 | 421.6936 | 98.8621 | 538.0946 | 790.0184 |  | 843.2526 | 780.9332 | 0.66192 | 19.0666 | 1.7486 | 1.5929 | -14.3392 | 3.0698 | 564.45 | 1.01 | -1.8527 | -1.6534 | -11.4638 | -1.5406 | 3.145 | -22.414 | 12.5238 | 38.7872 | 169.0289 | 193.4054 |  | 28.8611 | 16.5648 | 176.0908
42838.5621 | 12252 | 374.0445 | 523.953 | 526.0363 | 228.3431 | 64.6969 | 35.7562 | 123.0197 | 34.2981 | 142.3427 | 102.9609 | 63.8715 | 38.1841 | 26.9971 | 62.0649 | 99.7175 | 98.34 | 100.1524 | 1153.4829 | 104.8848 | 380.1632 |  |  | 483.8046 | 101.1 | 710.3861 | 125.1654 | 643.3985 | 592.0587 | 665.7727 | 91.6659 | 339.1309 | 953.9533 | 97.6883 |  |  | 575.846 | 189.8371 |  | 701.3893 | 139.3439 | 155.2215 | 523.2324 |  | 139.3022 | 229.4937 | 182.1171 | 193.3779 | 172.982 | 245.4201 | 106.7132 | 23.4199 | 223.8738 | 36.6182 | 279.2179 | 38.3448 | 51.2886 | 91.3114 | 90.5069 | 42.3654 |  |  | 3.1058 | -0.55664 | -46.154 | 2.9918 | 4.5927 | -197.5647 | 58.893 | -1.377 | 1.403 | 3.6122 | 6.883 | 0.00012485 | -0.0012304 | 0.0010366 | 101.8764 | 118.9418 | 370.1659 | 153.8508 | 89.6324 | 255.0136 | 82.2951 | 249.4122 | 174.7746 | 92.9324 | 54.6263 | 36.5104 | 33.8333 | 60.622 |  | 1248.9052 | 90.2361 | 73.3335 | 61.8686 | 373.6206 | 294.2357 | 100.2685 | 98.5596 | 97.7942 | 696.5527 | 697.0633 | 662.0969 | 1000.4897 | 935.1814 | 867.9698 | 1054.4597 | 903.2569 | 1064.7322 | 1067.1106 | 2.524 | 0.30663 | 765.1487 | 425.304 | 383.8251 | 756.8114 | 273.1776 | 285.2067 | 100.8271 | 711.9751 | 102.9776 | 93.2178 | 473.6706 | 934.836 | 598.7326 | 915.5638 | 658.2746 | 657.5435 | 609.1473 |  | 605.6635 | 730.6913 | 1012.8047 | 799.1044 | 1070.7815 | 711.0174 |  | 728.745 |  |  | 125.8058 | 209.5346 | 424.7297 | [5 empty] | 243.5047 | 958.596 | 119.3325 | 99.9196 | 928.17 | 528.5371 | 540.9512 | 828.534 | 897.264 | 764.3195 | 1080.771 | 976.4493 | 867.1866 | 537.2136 | 462.2313 | 687.1979 | 597.3526 | 873.0128 | 102.9394 | 929.2474 | 515.1392 | 421.3364 | 203.1527 | 104.1923 | 837.5101 | 725.3449 | 746.6244 | 562.2677 |  | 594.7257 | 420.6875 | 96.7481 | 531.9893 | 789.2896 |  | 841.9633 | 779.9015 | 0.78917 | 19.0665 | 1.7498 | 1.594 | -14.2498 | 3.0698 | 562.97 | 0.62 | 3.7633 | -1.1657 | -10.6146 | 2.7025 | 3.401 | -22.3062 | 12.1787 | 33.7229 | 162.8915 | 192.5125 |  | 28.5428 | 30.9196 | 175.7913
42838.5621 | 12253 | 376.2034 | 522.2417 | 524.4949 | 228.0518 | 64.7435 | 35.7667 | 123.1029 | 34.3042 | 142.3198 | 102.9855 | 63.885 | 38.1818 | 27.0078 | 62.0748 | 99.8747 | 99.2808 | 100.8413 | 1151.6915 | 105.0713 | 391.1952 |  |  | 478.5351 | 100.8167 | 717.9944 | 124.2766 | 640.883 | 594.3333 | 665.9838 | 90.3169 | 317.2048 | 952.6719 | 99.0741 |  |  | 650.865 | 169.8302 |  | 691.5723 | 140.494 | 154.0818 | 517.1287 |  | 137.0855 | 226.1912 | 177.9551 | 189.6332 | 169.8829 | 240.6004 | 106.1321 | 22.9947 | 222.8127 | 38.1711 | 277.5934 | 38.6969 | 51.1073 | 91.4638 | 90.2405 | 42.2396 |  |  | 7.3488 | -2.3309 | -42.4426 | 5.4606 | 3.9165 | -197.5371 | 60.0574 | -0.88287 | 1.537 | 3.1272 | 6.3237 | -0.00034006 | -0.0014111 | 0.0010465 | 121.3422 | 120.396 | 367.5451 | 118.7008 | 97.9898 | 258.7449 | 78.927 | 255.0575 | 174.8308 | 92.977 | 54.6463 | 36.5106 | 33.8308 | 60.6413 |  | 1220.7737 | 89.1018 | 71.9216 | 60.5756 | 371.7503 | 292.4462 | 100.8142 | 99.3125 | 98.3205 | 697.1391 | 697.6172 | 663.4956 | 1000.3832 | 935.0745 | 867.893 | 1055.12 | 900.5937 | 1064.6137 | 1066.6393 | 1.7203 | 0.30663 | 746.4495 | 392.3557 | 318.7008 | 742.2439 | 243.972 | 312.2821 | 100.8743 | 692.5324 | 103.5951 | 95.6282 | 481.5712 | 934.1158 | 593.232 | 872.1712 | 658.3443 | 657.7432 | 578.6981 |  | 595.4329 | 730.6085 | 1012.6509 | 767.7538 | 1069.0047 | 710.8931 |  | 727.9179 |  |  | 116.0621 | 153.9209 | 244.3556 | [5 empty] | 240.4068 | 946.2031 | 123.1589 | 99.7611 | 903.8795 | 528.7762 | 540.3469 | 827.8615 | 897.0667 | 765.5737 | 1084.2122 | 974.8095 | 864.3545 | 536.5874 | 461.2681 | 686.8717 | 593.8418 | 872.0733 | 101.5856 | 932.8662 | 514.0624 | 420.5401 | 198.6847 | 104.1238 | 837.0954 | 706.9187 | 745.5489 | 560.6769 |  | 594.8678 | 419.3233 | 95.4944 | 527.503 | 788.5084 |  | 840.1291 | 778.9599 | 0.68214 | 19.0666 | 1.7504 | 1.5957 | -14.1699 | 3.0698 | 538.73 | 0.76 | 5.7895 | -2.3775 | -10.1453 | 3.639 | 3.126 | -22.2007 | 12.2413 | 32.737 | 162.8153 | 192.3577 |  | 28.3962 | 45.0481 | 176.1735
42838.5621 | 12254 | 380.1567 | 520.5696 | 522.9633 | 227.7736 | 64.7835 | 35.7725 | 123.1731 | 34.303 | 142.3002 | 103.0126 | 63.8943 | 38.1798 | 27.0071 | 62.0816 | 100.3301 | 99.8674 | 101.9352 | 1134.4396 | 105.1291 | 379.9102 |  |  | 472.6133 | 101.2795 | 721.2081 | 114.5651 | 633.7351 | 578.241 | 663.1 | 90.5488 | 296.7378 | 951.6874 | 99.5404 |  |  | 706.5505 | 153.1642 |  | 681.6394 | 141.4442 | 151.3059 | 511.9053 |  | 134.4213 | 223.2471 | 174.1075 | 186.1158 | 167.8664 | 236.3904 | 106.0571 | 22.2344 | 221.7444 | 38.2029 | 276.0407 | 39.416 | 50.9307 | 91.5222 | 90.0141 | 42.1329 |  |  | 7.22 | -2.3782 | -68.5767 | 10.0387 | 4.8306 | -197.5595 | 59.0842 | -0.81913 | 1.6614 | 3.4713 | 5.415 | -0.00044027 | -0.0013159 | 0.00099225 | 110.3597 | 109.6597 | 362.6852 | 108.9774 | 95.2506 | 257.3718 | 78.5432 | 260.5232 | 174.8797 | 93.0208 | 54.6605 | 36.5191 | 33.8456 | 60.6641 |  | 1286.9543 | 82.7983 | 72.0727 | 60.0212 | 369.9293 | 290.8147 | 100.7851 | 99.7569 | 98.4559 | 697.6426 | 698.0325 | 664.6749 | 1000.2979 | 934.9664 | 867.8093 | 1055.093 | 897.9066 | 1064.4956 | 1066.1019 | 1.6762 | 0.16132 | 738.4478 | 383.6587 | 312.7089 | 731.6145 | 232.096 | 306.048 | 100.8339 | 695.8437 | 103.9277 | 93.0673 | 510.0695 | 933.6803 | 588.172 | 824.5525 | 658.3665 | 657.9067 | 549.9945 |  | 603.0693 | 730.5708 | 1014.8525 | 741.9845 | 1067.065 | 710.7417 |  | 727.8488 |  |  | 110.8815 | 126.9307 | 130.0324 | [5 empty] | 235.765 | 936.4404 | 125.0296 | 99.7508 | 879.6199 | 529.3809 | 540.2341 | 827.2709 | 896.7549 | 766.7422 | 1088.4575 | 973.2535 | 861.3455 | 535.9955 | 460.5362 | 686.595 | 590.1045 | 871.1056 | 101.6159 | 935.9655 | 513.2441 | 419.5562 | 194.6336 | 104.0612 | 838.2827 | 728.5705 | 744.5129 | 559.0328 |  | 595.057 | 417.0572 | 96.0797 | 524.2843 | 787.805 |  | 839.3684 | 777.989 | 0.68455 | 19.0666 | 1.7507 | 1.5973 | -14.3088 | 3.0698 | 536.3 | 0.57 | 5.7297 | -2.3944 | -12.8579 | 4.9195 | 3.4575 | -22.1108 | 12.0918 | 34.8964 | 163.9417 | 191.9584 |  | 28.8487 | 57.6412 | 176.1733
42838.5621 | 12255 | 382.1344 | 518.9485 | 521.4232 | 227.5035 | 64.8325 | 35.7777 | 123.2423 | 34.3005 | 142.283 | 103.0433 | 63.902 | 38.189 | 27.0073 | 62.0897 | 101.0929 | 100.1508 | 102.9806 | 1122.9076 | 105.1612 | 377.7623 |  |  | 467.7176 | 100.9857 | 715.8565 | 111.427 | 629.3842 | 578.7424 | 661.9877 | 88.1454 | 409.1855 | 956.4286 | 99.8907 |  |  | 750.8746 | 141.4852 |  | 671.3181 | 142.2758 | 148.3911 | 506.9035 |  | 132.001 | 220.0094 | 170.6042 | 182.4631 | 166.3358 | 231.9482 | 106.8381 | 21.2384 | 220.4139 | 37.0066 | 274.1179 | 40.0371 | 50.7783 | 91.5747 | 89.7454 | 42.1155 |  |  | 5.4484 | -1.3859 | -45.6743 | 6.7584 | 4.5967 | -197.5831 | 62.2232 | -0.47217 | 1.7569 | 3.441 | 5.423 | -0.00047641 | -0.0014571 | 0.0010054 | 106.3906 | 103.8642 | 358.7524 | 105.1305 | 95.828 | 256.2121 | 78.5011 | 258.637 | 174.9149 | 93.048 | 54.677 | 36.5158 | 33.8314 | 60.6734 |  | 1293.1328 | 78.1592 | 70.2096 | 57.7543 | 368.0519 | 289.2151 | 100.7012 | 99.649 | 98.4493 | 698.1599 | 698.4573 | 666.0022 | 1000.1994 | 934.8271 | 867.7263 | 1054.9171 | 894.9331 | 1064.3521 | 1065.608 | 1.9489 | 0.33916 | 735.3186 | 378.2046 | 308.642 | 726.1021 | 227.1718 | 300.318 | 100.8247 | 698.2611 | 105.5901 | 94.4766 | 636.2827 | 933.7566 | 584.67 | 808.0231 | 658.4495 | 657.8787 | 486.4108 |  | 609.6659 | 730.502 | 1016.4564 | 736.4125 | 1061.2519 | 710.6292 |  | 727.7392 |  |  | 110.067 | 124.0787 | 139.2531 | [5 empty] | 233.4974 | 931.4964 | 126.1171 | 99.7612 | 862.0245 | 529.9876 | 540.4643 | 826.567 | 896.3734 | 767.896 | 1093.4773 | 971.8034 | 858.4681 | 535.5761 | 459.7779 | 686.3694 | 586.289 | 870.1416 | 103.0019 | 936.1544 | 512.6262 | 418.3778 | 190.9476 | 104.002 | 833.2113 | 753.5523 | 744.0093 | 557.5664 |  | 595.2408 | 414.57 | 97.1666 | 521.1903 | 787.1476 |  | 838.2375 | 776.944 | 0.7274 | 19.066 | 1.7512 | 1.5969 | -14.2946 | 3.0698 | 527.21 | 0.59 | 4.9744 | -1.8219 | -10.4592 | 4.0233 | 3.358 | -22.0156 | 12.3547 | 37.8638 | 164.7669 | 188.7985 |  | 29.1216 | 69.1253 | 176.0886
42838.5621 | 12256 | 371.7292 | 517.3034 | 519.832 | 227.2188 | 64.8706 | 35.7782 | 123.3148 | 34.3079 | 142.2597 | 103.0641 | 63.9211 | 38.1893 | 27.0106 | 62.1006 | 101.1278 | 100.2003 | 103.2655 | 1106.2153 | 105.1304 | 431.7745 |  |  | 463.8078 | 100.8002 | 717.4904 | 110.7862 | 626.4859 | 582.9729 | 661.1358 | 84.2782 | 387.012 | 955.7688 | 100.1902 |  |  | 785.3353 | 133.4402 |  | 660.928 | 142.127 | 145.4971 | 501.6054 |  | 130.6317 | 217.9573 | 168.8412 | 180.6729 | 165.8045 | 229.3379 | 107.2168 | 20.6325 | 219.3461 | 34.7955 | 272.5212 | 40.5835 | 50.6208 | 91.5904 | 89.4432 | 42.0469 |  |  | 7.7805 | -3.9769 | -62.3539 | 11.2209 | 2.7613 | -197.5608 | 53.6971 | 0.12318 | 1.9056 | 3.4182 | 6.0253 | -0.00049776 | -0.0014309 | 0.00103 | 103.7908 | 101.1766 | 355.1798 | 103.856 | 96.1933 | 255.2124 | 78.4597 | 249.4692 | 174.9583 | 93.0869 | 54.6874 | 36.5185 | 33.8346 | 60.6771 |  | 1231.5595 | 78.9033 | 69.6816 | 56.2666 | 366.1419 | 287.5911 | 100.315 | 98.928 | 98.1244 | 698.6359 | 698.6836 | 667.8653 | 1000.1101 | 934.7125 | 867.6588 | 1055.1315 | 891.7919 | 1064.1696 | 1065.2894 | 1.8866 | 0.4858 | 734.0686 | 374.0167 | 305.2702 | 722.947 | 224.9469 | 293.9258 | 100.9065 | 694.0119 | 105.3654 | 105.2647 | 713.3659 | 934.6355 | 581.1621 | 797.4362 | 658.4888 | 657.8765 | 406.6775 |  | 615.074 | 730.4442 | 1017.6325 | 735.3953 | 1058.0455 | 710.6175 |  | 727.6823 |  |  | 109.2293 | 123.2371 | 156.4403 | [5 empty] | 232.8554 | 928.6933 | 130.1469 | 99.8056 | 849.5165 | 530.3662 | 540.2854 | 825.6571 | 895.8988 | 768.9864 | 1098.0752 | 970.4802 | 855.6369 | 535.191 | 458.8863 | 686.2275 | 583.0961 | 869.1565 | 100.6728 | 934.4457 | 511.8657 | 417.8239 | 187.5143 | 103.9997 | 828.9683 | 714.9821 | 744.1484 | 555.8012 |  | 595.9369 | 412.0922 | 99.7213 | 517.624 | 786.4234 |  | 837.2768 | 775.9754 | 0.57084 | 19.0657 | 1.7501 | 1.5959 | -14.3253 | 3.0697 | 528.83 | 0.7 | 5.9417 | -3.0798 | -12.1951 | 5.1733 | 2.5959 | -21.9574 | 11.4474 | 41.0805 | 165.3741 | 187.0159 |  | 28.7933 | 79.0556 | 176.2174
42838.5621 | 12257 | 372.8257 | 515.7228 | 518.2303 | 226.9524 | 64.9053 | 35.7872 | 123.3938 | 34.2965 | 142.2271 | 103.0935 | 63.9311 | 38.1979 | 27.018 | 62.1042 | 101.7998 | 100.4177 | 103.3303 | 1105.369 | 105.0829 | 420.54 |  |  | 460.1926 | 100.4188 | 699.7103 | 110.7063 | 624.5246 | 586.8546 | 660.6229 | 92.1373 | 298.0061 | 952.0054 | 100.5964 |  |  | 805.508 | 128.3871 |  | 652.2799 | 142.0428 | 146.1427 | 496.1941 |  | 128.2409 | 215.0755 | 165.8831 | 178.1898 | 164.0464 | 226.0251 | 107.3315 | 20.3137 | 218.1062 | 33.0585 | 270.8213 | 40.884 | 50.5426 | 91.568 | 89.094 | 41.9618 |  |  | 7.6576 | -6.3241 | -53.4789 | 3.9354 | 15.7808 | -192.7435 | 57.7903 | -0.26715 | 1.9864 | 3.4098 | 6.7721 | -0.00042712 | -0.0014555 | 0.00099553 | 102.8409 | 100.2139 | 351.7508 | 102.9517 | 96.0752 | 254.4371 | 78.3927 | 256.3763 | 175.0132 | 93.1359 | 54.7145 | 36.5313 | 33.8602 | 60.7037 |  | 1266.7244 | 83.3444 | 71.4039 | 59.9728 | 364.266 | 285.9798 | 100.5123 | 99.2585 | 98.221 | 699.0414 | 699.1893 | 669.3635 | 1000.0172 | 934.5912 | 867.5796 | 1055.0013 | 888.8892 | 1064.159 | 1064.8686 | 1.5331 | 0.25395 | 732.1638 | 369.4962 | 302.5821 | 721.3999 | 224.1109 | 290.0908 | 100.8916 | 675.9353 | 104.098 | 109.4085 | 762.0438 | 935.222 | 563.0605 | 790.4034 | 658.5583 | 657.9017 | 324.5507 |  | 629.5498 | 730.4006 | 1019.146 | 735.2908 | 1057.7142 | 710.3151 |  | 727.5883 |  |  | 108.5924 | 121.6629 | 156.236 | [5 empty] | 233.2058 | 926.7084 | 135.4281 | 99.8629 | 837.7217 | 530.4941 | 540.038 | 824.8686 | 895.3374 | 769.9709 | 1102.6151 | 969.7324 | 852.8711 | 534.7158 | 457.8318 | 686.1153 | 579.668 | 868.13 | 98.6686 | 935.5998 | 510.9076 | 416.971 | 184.7773 | 103.9726 | 826.7177 | 712.4304 | 743.7009 | 554.4218 |  | 596.1852 | 408.9222 | 99.2566 | 514.6491 | 785.8196 |  | 835.3563 | 775.0423 | 0.74335 | 19.0658 | 1.7509 | 1.5966 | -14.256 | 3.0697 | 518.7 | 1.09 | 5.893 | -3.8724 | -11.2608 | 3.0547 | 6.1853 | -21.6164 | 11.8364 | 46.1215 | 166.1568 | 186.8325 |  | 28.0566 | 85.3491 | 176.1562
42838.5622 | 12258 | 378.174 | 514.1284 | 516.7141 | 226.7182 | 64.9466 | 35.7953 | 123.4683 | 34.3127 | 142.2035 | 103.1182 | 63.9523 | 38.2095 | 27.0136 | 62.1293 | 101.7719 | 100.4196 | 103.5227 | 1100.5048 | 105.0948 | 437.0289 |  |  | 456.5452 | 100.6567 | 688.3285 | 110.8996 | 622.9216 | 589.6409 | 660.0239 | 96.167 | 272.3581 | 950.6445 | 101.0511 |  |  | 815.0632 | 125.137 |  | 645.8028 | 142.1746 | 145.8354 | 490.1039 |  | 125.2928 | 211.8331 | 162.6132 | 175.4115 | 162.1911 | 222.5535 | 106.2451 | 20.5776 | 216.854 | 31.411 | 269.1133 | 41.291 | 50.5042 | 91.5238 | 88.3079 | 41.8709 |  |  | 5.8321 | -4.088 | -58.6195 | 7.7907 | 14.9239 | -196.8051 | 56.4905 | -0.87958 | 2.1582 | 4.3656 | 6.8743 | -0.0004107 | -0.0013356 | 0.0010382 | 102.3302 | 99.47 | 348.5085 | 102.2845 | 95.8954 | 253.7622 | 78.39 | 269.9105 | 175.0524 | 93.1753 | 54.7277 | 36.5351 | 33.8681 | 60.7244 |  | 1215.6586 | 81.603 | 70.4778 | 60.1266 | 362.4296 | 284.4624 | 100.6934 | 99.3991 | 98.2483 | 699.3908 | 699.5924 | 671.0734 | 999.9326 | 934.4719 | 867.5057 | 1054.8345 | 886.0281 | 1064.0678 | 1064.5693 | 1.7435 | 0.36369 | 730.2697 | 365.2922 | 299.9466 | 720.8153 | 223.3999 | 287.2283 | 100.9273 | 665.5916 | 103.7816 | 114.9185 | 867.0173 | 934.5646 | 410.5632 | 787.3972 | 658.6986 | 658.0927 | 220.3758 |  | 648.342 | 730.3852 | 1020.0778 | 735.2896 | 1058.6912 | 710.0482 |  | 727.2752 |  |  | 104.1694 | 115.9349 | 153.6613 | [5 empty] | 233.199 | 925.0296 | 139.5209 | 99.9551 | 829.7234 | 530.6107 | 539.3917 | 824.3363 | 894.8326 | 770.8874 | 1107.5614 | 969.2712 | 850.3065 | 534.2422 | 456.7208 | 685.9763 | 576.6966 | 867.2399 | 99.0387 | 931.856 | 510.0005 | 415.987 | 181.788 | 103.9434 | 819.1619 | 751.6308 | 743.5688 | 553.258 |  | 595.7771 | 406.5689 | 97.4767 | 511.7671 | 785.2949 |  | 835.6825 | 774.2054 | 0.78676 | 19.0668 | 1.751 | 1.5979 | -14.3032 | 3.0697 | 501.35 | 0.6 | 5.1412 | -3.103 | -11.7504 | 4.2837 | 5.994 | -21.7669 | 11.6618 | 52.7716 | 166.6397 | 187.3826 |  | 28.0216 | 88.5398 | 176.0713
42838.5622 | 12259 | 382.6668 | 512.516 | 515.1926 | 226.4875 | 64.9829 | 35.7918 | 123.5478 | 34.3049 | 142.1728 | 103.135 | 63.9584 | 38.207 | 27.0149 | 62.1394 | 101.8842 | 100.2539 | 103.4958 | 1118.488 | 105.0188 | 371.6606 |  |  | 452.7133 | 100.961 | 676.3896 | 110.8159 | 621.8055 | 591.8276 | 659.5112 | 98.5494 | 291.2785 | 947.8193 | 101.0717 |  |  | 820.832 | 123.138 |  | 639.7984 | 142.7366 | 148.0945 | 484.5077 |  | 123.1056 | 208.792 | 160.1943 | 173.1727 | 161.4041 | 219.6235 | 105.3723 | 20.2984 | 215.8711 | 30.0014 | 267.6128 | 41.5909 | 50.4804 | 91.4308 | 86.6363 | 41.7697 |  |  | 6.0904 | -7.7764 | -50.7577 | 9.2245 | 22.2606 | -197.5628 | 57.9658 | -0.78496 | 1.8542 | 3.3815 | 6.8493 | -0.00048462 | -0.0015393 | 0.0010333 | 102.1292 | 98.929 | 345.4577 | 102.0156 | 96.8439 | 253.0492 | 78.4095 | 280.8393 | 175.0734 | 93.2104 | 54.7373 | 36.5298 | 33.8587 | 60.7206 |  | 1239.259 | 76.6121 | 68.1811 | 57.1446 | 360.5674 | 282.9335 | 100.936 | 99.6038 | 98.2976 | 699.7891 | 699.9986 | 672.418 | 999.8537 | 934.3642 | 867.4329 | 1054.833 | 883.1778 | 1063.9809 | 1064.1223 | 1.8129 | 0.19575 | 728.7663 | 361.687 | 297.7513 | 720.5912 | 223.5874 | 284.5014 | 100.9798 | 640.782 | 103.9674 | 120.5529 | 1073.6622 | 933.5641 | 97.2948 | 786.4929 | 658.6054 | 657.9447 | 139.6384 |  | 667.5784 | 730.3373 | 1021.4777 | 735.468 | 1061.1254 | 710.3712 |  | 727.3206 |  |  | 88.816 | 104.5084 | 148.4949 | [5 empty] | 232.3925 | 923.4891 | 145.8938 | 99.986 | 824.1042 | 530.976 | 538.7936 | 823.6745 | 894.2809 | 771.7872 | 1112.8396 | 969.1487 | 847.7422 | 533.6815 | 455.6731 | 685.6095 | 573.6062 | 866.3043 | 98.6363 | 928.1064 | 509.3117 | 414.0717 | 179.0798 | 103.9097 | 814.9363 | 738.7778 | 742.657 | 551.7956 |  | 594.9041 | 403.6656 | 98.9664 | 509.0297 | 784.7645 |  | 832.8974 | 773.4092 | 0.65042 | 19.0684 | 1.7516 | 1.5995 | -14.3828 | 3.0697 | 482.11 | 0.87 | 5.2523 | -4.2663 | -10.8997 | 4.6466 | 7.2989 | -21.7442 | 11.7781 | 59.0708 | 167.3678 | 188.753 |  | 28.3464 | 90.555 | 176.0829
42838.5622 | 12260 | 385.7312 | 510.9589 | 513.6847 | 226.2574 | 65.0266 | 35.8015 | 123.6218 | 34.3098 | 142.1408 | 103.1697 | 63.9661 | 38.2151 | 27.0126 | 62.1594 | 102.0948 | 100.2549 | 103.5733 | 1138.6001 | 104.9304 | 418.481 |  |  | 447.9481 | 101.162 | 663.8244 | 110.7825 | 621.0464 | 593.4864 | 659.0857 | 97.6185 | 322.1937 | 944.466 | 101.106 |  |  | 823.5199 | 121.8422 |  | 633.7773 | 143.3982 | 155.185 | 478.6458 |  | 120.3424 | 205.6223 | 156.8342 | 170.4679 | 159.3462 | 216.0618 | 104.9189 | 19.7881 | 214.6954 | 28.8836 | 265.8553 | 42.0728 | 50.4428 | 91.2933 | 84.5779 | 41.624 |  |  | 8.617 | -5.4403 | -62.7337 | 8.3874 | 16.0844 | -197.5273 | 56.0424 | -0.45903 | 1.807 | 3.1991 | 6.9104 | -0.00056183 | -0.0014374 | 0.0010333 | 101.8706 | 98.547 | 342.2408 | 102.026 | 97.2345 | 252.1701 | 78.4165 | 293.9406 | 175.1191 | 93.2496 | 54.7677 | 36.5314 | 33.8664 | 60.7494 |  | 1245.3746 | 72.736 | 66.2484 | 55.2898 | 358.6647 | 281.3824 | 100.4658 | 99.5127 | 98.332 | 700.18 | 700.3449 | 673.9873 | 999.7571 | 934.2519 | 867.3653 | 1054.5689 | 880.0413 | 1063.8901 | 1063.432 | 1.987 | 0.2315 | 727.2612 | 358.6402 | 295.9964 | 719.8362 | 223.0476 | 282.173 | 100.9635 | 636.5361 | 104.057 | 124.5285 |  | 934.8026 | 92.6743 | 792.5773 | 658.4197 | 657.9008 | 133.374 |  | 665.0417 | 730.2118 | 1022.6135 | 734.657 | 1064.2138 | 710.3281 |  | 727.2385 |  |  | 85.9843 | 97.1599 | 147.3709 | [5 empty] | 231.4511 | 922.4631 | 150.7782 | 100.0037 | 819.7814 | 530.8831 | 538.6536 | 822.9357 | 893.7317 | 772.5495 | 1118.6237 | 969.2286 | 845.3746 | 533.1664 | 454.5561 | 685.4252 | 570.5029 | 865.3771 | 99.4268 | 920.2736 | 508.6029 | 410.7948 | 176.5897 | 103.8713 | 813.6216 | 727.2435 | 742.0768 | 550.2204 |  | 594.1227 | 401.8075 | 100.5502 | 506.3494 | 784.1005 |  | 831.7583 | 772.6018 | 0.60812 | 19.0675 | 1.752 | 1.5998 | -14.2971 | 3.0697 | 469.4 | 0.51 | 6.2461 | -3.5567 | -12.0776 | 4.4162 | 6.1818 | -21.6635 | 11.5392 | 58.6974 | 167.9625 | 190.531 |  | 28.5445 | 91.5936 | 175.9545
42838.5622 | 12261 | 387.9855 | 509.4299 | 512.1949 | 226.0332 | 65.0714 | 35.8076 | 123.6882 | 34.3141 | 142.1107 | 103.1858 | 63.9824 | 38.2187 | 27.0113 | 62.1789 | 102.5156 | 100.2107 | 103.5839 | 1164.4299 | 104.8383 | 417.5817 |  |  | 442.5531 | 101.4404 | 641.8814 | 110.7553 | 620.1538 | 594.7426 | 658.4604 | 95.2118 | 314.0663 | 937.7858 | 101.1062 |  |  | 824.5996 | 120.8421 |  | 627.83 | 144.2487 | 161.3974 | 472.1225 |  | 117.9212 | 203.0814 | 154.3861 | 168.664 | 157.5993 | 213.613 | 106.2574 | 19.9201 | 213.6838 | 30.3313 | 264.3954 | 42.5294 | 50.4325 | 91.1737 | 83.2356 | 41.4693 |  |  | 6.3053 | -1.7808 | -73.0694 | 7.4365 | 4.2425 | -197.5917 | 55.976 | -0.06936 | 2.2094 | 3.2363 | 6.8412 | -0.00051091 | -0.001467 | 0.0010366 | 101.6282 | 98.5372 | 339.314 | 101.8798 | 96.633 | 251.3565 | 78.4147 | 304.459 | 175.166 | 93.2973 | 54.7818 | 36.5477 | 33.8749 | 60.7734 |  | 1279.8791 | 73.8096 | 63.4574 | 52.405 | 356.7502 | 279.8035 | 99.9492 | 98.4565 | 97.5424 | 700.5793 | 700.734 | 674.9745 | 999.6735 | 934.1367 | 867.2751 | 1054.3866 | 877.0129 | 1063.749 | 1062.8934 | 2.2668 | 0.34486 | 725.884 | 357.1506 | 293.7635 | 719.4743 | 222.7914 | 280.4156 | 100.9366 | 665.1007 | 104.0296 | 118.4444 |  | 936.162 | 93.3247 | 802.4083 | 658.2606 | 657.8506 | 129.1297 |  | 670.0302 | 730.0881 | 1023.4359 | 734.1006 | 1066.3895 | 710.231 |  | 727.2066 |  |  | 84.0321 | 94.1858 | 145.161 | [5 empty] | 230.8456 | 922.5093 | 151.2397 | 99.9692 | 815.9416 | 531.1575 | 538.2869 | 822.378 | 893.2036 | 772.6911 | 1124.3621 | 969.5217 | 842.7286 | 532.5578 | 453.1004 | 685.3241 | 568.1229 | 864.5109 | 100.7697 | 912.1865 | 508.0763 | 408.9714 | 174.328 | 103.8477 | 814.9869 | 711.3256 | 741.7731 | 548.714 |  | 593.1806 | 400.0667 | 100.1904 | 503.4756 | 783.6612 |  | 830.6432 | 771.8252 | 0.64244 | 19.0668 | 1.7509 | 1.5981 | -14.2661 | 3.0697 | 445.25 | 0.59 | 5.3412 | -2.0295 | -13 | 4.1473 | 3.1669 | -21.6128 | 11.5034 | 59.8956 | 168.3949 | 191.7901 |  | 28.189 | 92.1282 | 175.8677
42838.5622 | 12262 | 389.5645 | 507.8369 | 510.7173 | 225.8231 | 65.1102 | 35.8056 | 123.7607 | 34.317 | 142.0748 | 103.2177 | 63.9986 | 38.2271 | 27.0162 | 62.1935 | 102.987 | 100.2149 | 103.6051 | 1191.5986 | 104.7943 | 422.3599 |  |  | 436.2647 | 101.4086 | 642.0063 | 110.7755 | 619.7579 | 595.67 | 658.1112 | 90.3574 | 308.8488 | 929.3212 | 101.115 |  |  | 827.431 | 119.9803 |  | 622.2909 | 145.7741 | 167.9093 | 464.7066 |  | 115.7895 | 199.876 | 151.9898 | 166.4266 | 156.2591 | 210.7091 | 107.2061 | 19.6977 | 212.6988 | 30.4595 | 262.8599 | 43.336 | 50.4227 | 91.1311 | 82.66 | 41.354 |  |  | 5.7809 | -1.3787 | -61.5358 | 5.6761 | 3.8206 | -197.5542 | 57.856 | -0.42486 | 2.2473 | 3.6911 | 5.9772 | -0.00053391 | -0.0014259 | 0.0010382 | 101.6996 | 98.2878 | 336.373 | 101.6993 | 95.9023 | 250.5869 | 78.4377 | 313.586 | 175.2012 | 93.3487 | 54.8036 | 36.5506 | 33.8794 | 60.788 |  | 1188.0223 | 72.2117 | 63.3369 | 52.1659 | 354.9391 | 278.2443 | 99.9886 | 98.4508 | 97.5666 | 700.9362 | 701.0997 | 675.6782 | 999.5818 | 934.0214 | 867.1971 | 1054.2558 | 874.1254 | 1063.6404 | 1062.4961 | 2.3136 | 0.34486 | 724.1974 | 357.1709 | 292.0475 | 718.8271 | 222.1531 | 278.8584 | 100.9774 | 622.2906 | 104.1011 | 99.7619 |  | 938.0251 | 93.4421 | 809.1427 | 658.2011 | 657.8192 | 127.5035 |  | 684.9876 | 729.9836 | 1023.8388 | 735.0468 | 1067.6331 | 710.1359 |  | 727.121 |  |  | 82.7988 | 94.3432 | 139.6924 | [5 empty] | 230.4693 | 923.052 | 152.858 | 99.9444 | 812.9073 | 531.1968 | 537.4759 | 821.9251 | 892.7424 | 773.0436 | 1131.2078 | 970.0518 | 839.9939 | 531.9895 | 451.3129 | 685.256 | 566.4406 | 863.6317 | 102.0065 | 908.7028 | 507.5252 | 408.0244 | 171.7714 | 103.8295 | 814.7002 | 708.3094 | 741.6353 | 547.4358 |  | 592.8953 | 398.431 | 99.4387 | 500.399 | 783.1552 |  | 829.25 | 771.1331 | 0.75986 | 19.0669 | 1.7514 | 1.5982 | -14.2583 | 3.0697 | 440.27 | 0.99 | 5.1133 | -1.7797 | -11.8898 | 3.6111 | 2.9963 | -21.5461 | 11.6601 | 63.271 | 168.6083 | 192.4772 |  | 28.1337 | 93.2657 | 175.8057
42838.5622 | 12263 | 390.897 | 506.1994 | 509.2338 | 225.5971 | 65.1477 | 35.8197 | 123.8462 | 34.3205 | 142.0456 | 103.2462 | 64.0036 | 38.2364 | 27.0142 | 62.2147 | 102.9551 | 100.2482 | 103.674 | 1221.1604 | 104.7116 | 406.5589 |  |  | 429.4928 | 101.5684 | 646.6936 | 110.7549 | 619.6625 | 596.2605 | 658.1649 | 87.6224 | 348.6907 | 917.1384 | 101.0769 |  |  | 830.8488 | 119.0049 |  | 616.4325 | 147.2518 | 172.0282 | 457.2458 |  | 114.0198 | 196.6701 | 149.7037 | 164.6821 | 155.6545 | 208.2154 | 106.0215 | 18.8603 | 211.287 | 28.954 | 261.3174 | 43.9653 | 50.3879 | 91.1579 | 82.5507 | 41.1442 |  |  | 7.697 | -1.2335 | -42.0838 | 5.3962 | 2.3092 | -197.572 | 57.49 | -0.19552 | 1.9914 | 3.7022 | 6.3237 | -0.00046655 | -0.0014539 | 0.0010202 | 101.4911 | 98.1796 | 333.5406 | 101.523 | 95.5397 | 249.8441 | 78.4667 | 320.301 | 175.236 | 93.3832 | 54.8161 | 36.5492 | 33.8887 | 60.8033 |  | 1086.0067 | 74.8741 | 64.6965 | 52.3233 | 353.1235 | 276.6493 | 100.0609 | 98.5762 | 97.6915 | 701.2744 | 701.526 | 676.4113 | 999.4835 | 933.9047 | 867.126 | 1054.1757 | 867.4616 | 1064.4102 | 1069.9481 | 1.9178 | 0.37492 | 722.461 | 358.0241 | 290.9141 | 718.1026 | 221.5303 | 277.0597 | 100.9744 | 567.3362 | 104.1346 | 89.8398 |  | 941.0108 | 91.3899 | 812.2937 | 658.1842 | 657.8372 | 124.8792 |  | 694.0712 | 729.9208 | 1023.9996 | 737.5815 | 1068.8381 | 710.0474 |  | 727.0448 |  |  | 79.3873 | 94.2406 | 127.6313 | [5 empty] | 229.7909 | 923.7442 | 157.1791 | 99.9123 | 811.1118 | 531.0772 | 536.6228 | 821.2842 | 892.2551 | 773.6233 | 1137.6279 | 970.5945 | 837.081 | 531.6122 | 450.17 | 685.2159 | 564.6958 | 862.7833 | 102.2885 | 905.7602 | 506.8318 | 407.6272 | 168.9476 | 103.812 | 815.1506 | 730.2207 | 741.5792 | 546.8419 |  | 592.6418 | 396.8341 | 98.8273 | 496.4819 | 782.6322 |  | 828.1306 | 770.3954 | 0.75003 | 19.0675 | 1.7519 | 1.5988 | -14.4043 | 3.0696 | 436.74 | 0.82 | 5.9003 | -1.6776 | -9.7992 | 3.5089 | 2.3235 | -21.4915 | 11.5931 | 65.4343 | 168.6941 | 193.0999 |  | 27.6003 | 94.6061 | 175.5539
42838.5622 | 12264 | 391.9147 | 504.4445 | 507.6502 | 225.349 | 65.2061 | 35.8225 | 123.9203 | 34.3217 | 141.9885 | 103.2708 | 64.017 | 38.2461 | 27.0241 | 62.2174 | 103.0518 | 100.2812 | 103.6744 | 1251.1602 | 104.6204 | 386.2648 |  |  | 422.9838 | 101.6179 | 632.6965 | 110.5758 | 619.8372 | 596.8172 | 658.5913 | 75.1802 | 381.5821 | 893.6641 | 101.0761 | 72.0818 |  | 830.4925 | 117.4861 |  | 609.9744 | 149.5758 | 176.882 | 451.3222 |  | 112.3982 | 194.2128 | 147.6383 | 163.0132 | 155.5066 | 205.8691 | 105.687 | 18.4148 | 210.5411 | 27.4937 | 259.8897 | 44.703 | 50.3279 | 91.1692 | 82.7191 | 41.5597 |  |  | 8.5447 | -1.062 | -44.4192 | 1.5251 | 1.6725 | -197.6127 | 62.7634 | -0.049644 | 1.9512 | 3.6137 | 6.8486 | -0.00067847 | -0.0014884 | 0.0010251 | 101.2575 | 98.2472 | 330.7299 | 101.1096 | 94.2579 | 249.1352 | 78.4852 | 326.2386 | 175.2685 | 93.4235 | 54.8397 | 36.5594 | 33.89 | 60.8161 |  | 1055.5162 | 76.0936 | 65.9357 | 54.1755 | 351.2799 | 275.0417 | 100.1123 | 98.4684 | 97.8498 | 701.5888 | 701.8715 | 677.1197 | 999.397 | 933.8022 | 867.0467 | 1054.2538 | 862.5549 | 1064.8095 | 1073.7297 | 1.8925 | 0.22199 | 721.1528 | 358.9169 | 287.8973 | 717.7362 | 221.2994 | 275.4526 | 100.9669 | 640.9556 | 104.1342 | 81.7329 |  | 941.1454 | 89.456 | 818.7208 | 658.1806 | 657.9037 | 123.1613 |  | 703.0958 | 729.8504 | 1024.8783 | 740.0257 | 1070.3112 | 710.01 |  | 726.9792 |  |  | 81.07 | 93.9551 | 116.361 | [5 empty] | 229.0162 | 924.536 | 158.0036 | 99.8399 | 810.0697 | 531.0696 | 535.8539 | 820.5827 | 891.7744 | 774.1138 | 1142.919 | 971.2712 | 834.1359 | 531.1873 | 449.4689 | 685.1645 | 562.3929 | 861.9309 | 101.0182 | 903.6769 | 506.2938 | 407.3442 | 166.3671 | 103.7969 | 813.8706 | 750.0893 | 741.5111 | 546.0764 |  | 592.5416 | 394.8164 | 99.0465 | 491.3727 | 781.975 |  | 827.0394 | 769.5545 | 0.62779 | 19.0665 | 1.752 | 1.5997 | -14.279 | 3.0697 | 424.42 | 1.33 | 6.2182 | -1.5526 | -10.0411 | 1.8606 | 1.9725 | -21.4413 | 12.0836 | 67.6108 | 169.1559 | 193.8817 |  | 27.2259 | 94.652 | 175.4925
42838.5622 | 12265 | 392.937 | 502.8608 | 506.2213 | 225.1192 | 65.2395 | 35.8278 | 123.9932 | 34.3217 | 141.9527 | 103.2907 | 64.0171 | 38.2483 | 27.0149 | 62.2291 | 103.0822 | 100.3327 | 103.8172 | 1283.6878 | 104.5666 | 381.028 |  |  | 416.1496 | 101.616 | 528.119 | 110.4419 | 619.8301 | 597.3246 | 658.6355 | 77.0509 | 426.2497 | 776.5785 | 101.045 | 81.5013 |  | 829.8237 | 115.6174 |  | 603.7888 | 154.7003 | 179.6463 | 443.9331 |  | 110.5565 | 192.004 | 145.2676 | 161.0163 | 154.4014 | 203.5843 | 104.9311 | 18.5932 | 208.7491 | 26.2134 | 258.1055 | 46.0808 | 50.2699 | 91.1628 | 82.9972 | 41.6975 |  |  | 6.8231 | 110.5906 | -50.485 | 3.8888 | 1.0824 | -197.4892 | 61.7968 | 0.10872 | 2.0216 | 3.9309 | 6.9132 | -0.0007064 | -0.0015754 | 0.0010267 | 100.723 | 97.8351 | 327.9179 | 101.0571 | 94.2875 | 248.4199 | 78.512 | 331.3811 | 175.3016 | 93.4659 | 54.8581 | 36.5621 | 33.8925 | 60.8329 |  | 1061.8291 | 74.2818 | 64.7807 | 51.5824 | 349.4505 | 273.4925 | 100.017 | 98.589 | 97.9854 | 701.9114 | 702.2328 | 677.8266 | 999.2926 | 933.6736 | 866.9673 | 1054.2271 | 861.1354 | 1063.4539 | 1061.4338 | 3.3908 | 0.32166 | 720.3921 | 360.135 | 284.1707 | 717.9285 | 221.865 | 274.225 | 100.9746 | 745.098 | 104.1462 | 72.3378 |  | 933.7893 | 87.7473 | 826.4626 | 658.1714 | 657.983 | 121.1839 |  | 714.6224 | 729.8018 | 1027.2655 | 742.6778 | 1071.4824 | 710.0619 |  | 726.9272 |  |  | 86.327 | 93.628 | 110.5167 | [5 empty] | 227.9532 | 925.7681 | 155.893 | 99.7333 | 809.0637 | 530.9359 | 534.8287 | 820.2287 | 891.2985 | 774.5558 | 1147.7147 | 972.2874 | 831.3588 | 530.7992 | 448.8504 | 685.09 | 559.9372 | 861.0875 | 99.9659 | 901.4588 | 505.8865 | 406.4343 | 163.8588 | 103.7843 | 811.4454 | 728.501 | 741.3418 | 545.2299 |  | 591.8467 | 393.7902 | 99.0441 | 486.1834 | 781.4387 |  | 825.2618 | 768.7604 | 0.76728 | 19.0687 | 1.7518 | 1.5996 | -14.3967 | 3.0696 | 416.17 | 0.93 | 5.5567 | 15.8061 | -10.6794 | 2.964 | 1.5831 | -21.3834 | 11.9616 | 70.4616 | 170.4109 | 194.4855 |  | 27.1974 | 94.635 | 175.8191
42838.5622 | 12266 | 394.0556 | 501.3237 | 504.7951 | 224.8988 | 65.285 | 35.8324 | 124.0661 | 34.3202 | 141.9207 | 103.3096 | 64.0323 | 38.2563 | 27.0192 | 62.2391 | 103.3076 | 100.4981 | 104.0867 | 1302.9188 | 104.487 | 396.0093 |  |  | 410.3055 | 101.667 | 558.6164 | 110.386 | 619.8553 | 597.7534 | 658.686 | 79.0468 | 521.9033 | 601.42 | 100.9767 | 83.4939 | 1183.005 | 826.4997 | 114.0339 |  | 597.456 |  | 169.9781 | 437.8434 |  | 107.0059 | 190.1594 | 143.1331 | 159.5043 | 153.4891 | 201.0922 | 104.5913 | 18.6436 | 207.9951 | 25.3358 | 256.6791 | 47.385 | 50.1972 | 91.1314 | 83.2654 | 41.6077 |  |  | 8.387 | 58.5595 | -50.7965 | 9.1917 | -20.1378 | -197.5614 | 64.3575 | -0.015476 | 2.2063 | 3.6103 | 7.0386 | -0.00087725 | -0.0015541 | 0.0010547 | 100.3509 | 95.992 | 324.3675 | 100.9021 | 94.8571 | 247.1914 | 78.2569 | 335.6056 | 175.322 | 93.5041 | 54.8679 | 36.5647 | 33.8942 | 60.848 |  | 1089.4699 | 75.327 | 64.345 | 51.1433 | 347.6995 | 271.9845 | 100.6112 | 98.8299 | 98.0081 | 702.2529 | 702.5567 | 678.5151 | 999.1917 | 933.5541 | 866.8846 | 1054.0776 | 862.0729 | 1063.2832 | 1060.5049 | 3.701 | 0.42703 | 719.5579 | 361.09 | 281.023 | 718.7907 | 223.1282 | 272.7931 | 100.9931 | 838.2131 | 104.193 | 74.7773 |  | 921.7042 | 87.0973 | 834.4316 | 658.1449 | 657.9525 | 119.4038 |  | 724.4588 | 729.7588 | 1035.5436 | 744.6637 | 1072.0037 | 709.9245 |  | 726.897 |  |  | 90.0576 | 93.4454 | 106.6782 | [5 empty] | 227.1486 | 926.7524 | 153.8848 | 99.6285 | 808.2773 | 530.5128 | 533.8759 | 819.9313 | 890.9487 | 774.8841 | 1152.8356 | 973.4196 | 828.3849 | 530.3023 | 447.6295 | 684.8005 | 558.3339 | 860.2414 | 100.9835 | 898.5273 | 505.0881 | 404.6477 | 161.6658 | 103.7641 | 805.5764 | 740.1538 | 740.9732 | 544.4786 |  | 590.6758 | 393.0917 | 98.4386 | 481.7904 | 780.9031 |  | 823.7188 | 767.9524 | 0.66693 | 19.0677 | 1.7509 | 1.5982 | -14.269 | 3.0696 | 412.54 | 0.77 | 6.1608 | 11.4789 | -10.691 | 4.5478 | -6.8104 | -21.3313 | 12.1749 | 72.9667 | 174.8104 | 194.7324 |  | 26.8581 | 93.7048 | 175.7615
42838.5623 | 12267 | 394.4771 | 499.8534 | 503.3775 | 224.672 | 65.3168 | 35.8313 | 124.1319 | 34.3216 | 141.877 | 103.3316 | 64.0398 | 38.2574 | 27.0154 | 62.252 | 103.2158 | 100.4273 | 104.5609 | 1319.6442 | 104.3924 | 385.5093 |  |  | 404.5956 | 101.6777 | 646.5309 | 110.4867 | 619.9117 | 598.0412 | 658.2433 | 86.8312 | 590.3154 | 300.0281 | 101.0175 | 84.3772 | 1316.1541 | 817.2211 | 112.4113 |  | 591.3376 |  | 168.0035 | 432.7161 |  | 104.1993 | 187.7471 | 140.9602 | 157.832 | 152.1856 | 198.2889 | 103.8377 | 18.5147 | 207.1462 | 24.8635 | 255.1204 | 48.0274 | 50.1273 | 91.0776 | 83.535 | 41.5305 |  |  | 6.7107 | -12.5339 | -54.27 | 10.64 | 14.4915 | -197.6048 | 78.6314 | 0.19349 | 1.9422 | 3.0235 | 7.1918 | -0.00080989 | -0.0015952 | 0.00099389 | 100.4387 | 97.3066 | 321.5037 | 100.6168 | 94.5559 | 246.3242 | 78.0293 | 338.628 | 175.3494 | 93.5414 | 54.8814 | 36.5647 | 33.9048 | 60.8641 |  | 1015.9251 | 76.2806 | 65.2882 | 54.4496 | 345.7855 | 270.5295 | 100.7615 | 99.0562 | 98.3998 | 702.5905 | 702.8426 | 679.1561 | 999.117 | 933.4496 | 866.8082 | 1054.0451 | 859.2023 | 1063.1727 | 1060.2404 | 4.9473 | 0.52669 | 717.7107 | 360.9447 | 277.0535 | 719.657 | 224.5058 | 270.3307 | 101.0179 | 839.5313 | 104.2627 | 83.2666 |  | 906.5891 | 86.459 | 842.1079 | 658.1452 | 657.9299 | 117.8544 |  | 733.5159 | 729.6873 | 1036.8419 | 755.6263 | 1068.0052 | 709.8943 |  | 726.8119 |  |  | 91.1114 | 93.0955 | 103.5431 | [5 empty] | 225.8732 | 926.9275 | 154.3671 | 99.5263 | 806.9008 | 530.1474 | 533.168 | 819.4289 | 890.4294 | 774.8159 | 1158.2287 | 975.1285 | 824.9374 | 529.5668 | 445.9331 | 683.9408 | 557.4638 | 859.3464 | 100.9222 | 896.459 | 504.0826 | 402.901 | 158.375 | 103.7603 | 802.3767 | 723.5251 | 740.8345 | 543.3663 |  | 590.1996 | 392.0038 | 97.4452 | 477.3445 | 780.4694 |  | 823.1416 | 767.2135 | 0.72202 | 19.0679 | 1.7511 | 1.5979 | -14.1948 | 3.0697 | 414.56 | 0.81 | 5.5096 | -5.2968 | -11.0217 | 4.8802 | 5.7602 | -21.2705 | 13.4177 | 75.3287 | 175.5094 | 192.1193 |  | 26.5372 | 90.8264 | 175.7507
42838.5623 | 12268 | 394.8175 | 498.4181 | 501.9695 | 224.4788 | 65.3674 | 35.8404 | 124.2178 | 34.3241 | 141.8337 | 103.3613 | 64.0537 | 38.2675 | 27.019 | 62.2666 | 102.6759 | 100.3621 | 105.0297 | 1327.6238 | 104.2298 | 375.2941 |  |  | 389.9109 | 101.548 | 704.1917 | 110.5062 | 619.9171 | 598.4276 | 657.8551 | 87.1936 | 647.988 | 185.2598 | 101.0559 | 90.5537 | 1221.6874 | 848.3958 | 111.0601 |  | 585.1641 | 135.0461 | 170.5195 | 427.6803 |  | 100.5809 | 184.4565 | 137.0279 | 153.837 | 146.2852 | 193.0937 | 104.1997 | 18.0471 | 206.2283 | 25.301 | 253.6073 | 48.6756 | 50.0609 | 90.9537 | 83.737 | 41.4228 |  |  | 6.3881 | 28.4176 | -58.8587 | 36.7268 | 26.1586 | -197.5588 | 65.5601 | 1.4814 | 1.4555 | 2.7388 | 7.85 | -0.00095117 | -0.0015212 | 0.0010366 | 100.4861 | 96.1743 | 319.3085 | 101.4336 | 94.4733 | 246.0902 | 78.4058 | 334.4639 | 175.3791 | 93.5883 | 54.9051 | 36.5794 | 33.9119 | 60.8875 |  | 882.0142 | 75.0675 | 66.1554 | 52.9285 | 343.8652 | 269.086 | 100.4081 | 98.808 | 98.3935 | 702.852 | 703.1161 | 679.717 | 999.0191 | 933.3369 | 866.728 | 1054.0002 | 856.3689 | 1063.0307 | 1059.7377 | 4.8515 | 0.34619 | 715.6868 | 359.0224 | 272.3878 | 718.672 | 222.894 | 267.6803 | 100.9832 | 918.0381 | 104.3279 | 90.0188 |  | 720.6478 | 85.2307 | 831.9523 | 658.1217 | 657.9244 | 116.8204 |  | 741.1065 | 729.6167 | 1032.7493 | 751.3359 | 1056.5684 | 709.92 |  | 726.7592 |  |  | 91.227 | 92.5997 | 100.1908 | [5 empty] | 224.0855 | 923.6377 | 159.9746 | 99.5635 | 798.9763 | 530.3178 | 532.7139 | 818.5826 | 889.8503 | 774.4972 | 1163.9846 | 976.9609 | 822.2871 | 528.6471 | 444.0253 | 682.9 | 556.7124 | 858.5398 | 99.1004 | 894.6799 | 502.4753 | 401.0137 | 155.7459 | 103.7657 | 804.2159 | 710.1463 | 739.9708 | 541.8099 |  | 589.3051 | 390.5551 | 97.2947 | 472.4054 | 779.8371 |  | 822.7409 | 765.9569 | 0.86318 | 19.0683 | 1.7517 | 1.5987 | -14.3732 | 3.0697 | 405.02 | 0.77 | 5.3744 | 7.9471 | -11.4372 | 9.0345 | 7.6963 | -21.1506 | 12.1841 | 77.3444 | 173.3208 | 185.7432 |  | 26.4592 | 101.3987 | 175.7396
42838.5623 | 12269 | 389.0711 | 496.932 | 500.5719 | 224.2759 | 65.4023 | 35.8468 | 124.2911 | 34.3269 | 141.7902 | 103.3829 | 64.0605 | 38.2722 | 27.0206 | 62.2748 | 102.8723 | 100.5233 | 105.37 | 1346.9887 | 104.2334 | 377.8161 |  |  | 284.6613 | 101.3936 | 724.2724 | 110.5839 | 619.9321 | 598.7371 | 657.5362 | 83.5858 | 686.9064 | 189.1127 | 101.0346 | 94.6866 | 715.9823 | 819.5003 | 110.0289 |  | 579.0701 | 155.6172 | 166.9764 | 422.9602 |  | 93.2562 | 177.9885 | 130.6108 | 143.7042 | 135.0017 | 188.0953 | 105.4974 | 17.6519 | 205.1114 | 26.1398 | 252.371 | 50.2237 | 50.0357 | 90.8123 | 83.8957 | 41.3431 |  |  | 8.0269 | 7.7375 | -54.2516 | 9.2962 | 13.0991 | -197.591 | 61.1291 | 1.9651 | 1.5837 | 2.3123 | 8.5098 | -0.00084932 | -0.0015952 | 0.0010333 | 99.9873 | 96.3121 | 317.1479 | 100.9422 | 93.9237 | 245.4147 | 78.3966 | 326.2769 | 175.4073 | 93.6294 | 54.9208 | 36.5875 | 33.9177 | 60.9062 |  | 1114.2638 | 74.2341 | 67.382 | 54.4029 | 342.0745 | 267.6041 | 99.8336 | 98.4214 | 98.1525 | 703.1461 | 703.3851 | 680.3531 | 998.9257 | 933.2281 | 866.6606 | 1053.8654 | 853.4382 | 1062.863 | 1059.2598 | 4.1823 | 0.10806 | 715.1132 | 355.7953 | 269.9987 | 718.7839 | 220.1185 | 266.3403 | 100.9671 | 1036.3393 | 104.4537 | 86.689 |  | 389.9863 | 83.7106 | 801.8621 | 658.1223 | 657.9418 | 114.6365 |  | 743.1542 | 729.5478 | 1032.7648 | 737.2731 | 1060.572 | 709.9572 |  | 726.6495 |  |  | 91.8494 | 92.5405 | 97.2997 | [5 empty] | 222.6296 | 878.2414 | 167.0219 | 99.5713 | 786.306 | 530.3892 | 532.1027 | 817.2672 | 887.8901 | 773.7655 | 1170.2898 | 978.7178 | 819.5716 | 526.746 | 441.5448 | 678.3273 | 554.9569 | 857.4567 | 102.3784 | 893.0945 | 499.357 | 397.5193 | 148.0315 | 103.7294 | 802.5835 | 744.2959 | 738.6137 | 539.9115 |  | 580.9325 | 389.1866 | 97.7759 | 467.6983 | 777.4936 |  | 820.8484 | 764.9225 | 0.64003 | 19.0685 | 1.7518 | 1.5984 | -14.314 | 3.0696 | 412.16 | 0.87 | 6.0234 | 4.1174 | -10.9026 | 4.5131 | 5.4169 | -21.0386 | 11.7019 | 77.948 | 173.331 | 188.3895 |  | 26.3338 | 91.8329 | 175.6777
42838.5623 | 12270 | 382.5387 | 495.6895 | 499.226 | 224.0773 | 65.4499 | 35.8566 | 124.3611 | 34.3289 | 141.7431 | 103.3999 | 64.0703 | 38.2912 | 27.0299 | 62.2775 | 103.4008 | 100.7459 | 104.5017 | 1367.1154 | 104.1486 | 370.495 |  |  | 268.4375 | 101.3206 | 746.6611 | 110.7081 | 620.1152 | 599.0416 | 657.6564 | 63.1154 | 717.4723 | 175.2645 | 101.3444 | 97.1227 | 521.251 | 785.5834 | 109.3594 |  | 573.2308 | 158.328 | 159.5958 | 418.4715 |  | 89.1246 | 173.3291 | 124.147 | 140.0797 | 131.0324 | 181.7426 | 106.0638 | 16.5098 | 203.9669 | 27.1288 | 250.9135 | 52.2047 | 50.092 | 90.6439 | 83.8982 | 41.2611 |  |  | 8.9002 | -3.0892 | -55.1072 | 8.8079 | 14.2556 | -197.549 | 54.4877 | -0.72056 | 1.4267 | 3.0443 | 7.7774 | -0.00092982 | -0.0016428 | 0.001053 | 97.9979 | 94.1634 | 314.0767 | 92.8414 | 87.6227 | 244.6691 | 78.2335 | 321.2341 | 175.4317 | 93.672 | 54.9372 | 36.5872 | 33.9175 | 60.9126 |  | 1133.3748 | 70.9756 | 63.2149 | 52.4733 | 340.3068 | 266.1502 | 100.08 | 98.2293 | 98.2048 | 703.4653 | 703.6685 | 680.896 | 998.8294 | 933.1124 | 866.5752 | 1053.7966 | 850.3431 | 1062.73 | 1058.6311 | 3.3589 | 0.2452 | 714.6977 | 351.7623 | 266.9 | 718.77 | 219.0273 | 264.93 | 100.9585 | 1133.9728 | 104.5358 | 74.1824 |  | 318.5426 | 82.5271 | 793.6638 | 658.1327 | 657.8744 | 113.1507 |  | 743.521 | 729.5172 | 1038.6992 | 750.7919 | 1057.8275 | 709.8145 |  | 726.588 |  |  | 92.5528 | 92.6791 | 96.2294 | [5 empty] | 220.9015 | 839.2501 | 95.738 | 98.7686 | 773.7249 | 520.4238 | 527.7896 | 813.9655 | 884.5242 | 765.4323 | 1177.5625 | 980.57 | 816.9329 | 523.7769 | 437.8808 | 672.7092 | 552.755 | 856.2675 | 103.2584 | 896.4989 | 495.5111 | 393.3309 | 144.8465 | 103.6963 | 799.8008 | 738.6926 | 737.408 | 537.513 |  | 575.1435 | 387.8237 | 98.8525 | 463.2542 | 773.435 |  | 819.2191 | 764.1153 | 0.66934 | 19.0683 | 1.7519 | 1.5981 | -14.2548 | 3.0696 | 396.79 | 0.91 | 6.343 | -2.5881 | -10.9313 | 4.3702 | 5.612 | -20.891 | 10.9716 | 78.0869 | 176.5147 | 186.4656 |  | 26.4824 | 81.4385 | 175.6568
42838.5623 | 12271 | 381.2705 | 494.3781 | 497.7277 | 223.8724 | 65.4951 | 35.8593 | 124.4494 | 34.3337 | 141.6993 | 103.4291 | 64.0836 | 38.2925 | 27.0357 | 62.2812 | 102.9647 | 100.8118 | 104.7725 | 1381.0796 | 104.0559 | 367.4882 | 157.8032 |  | 218.6551 | 101.2001 | 776.2819 | 111.0429 | 620.2889 | 599.3122 | 657.343 | 52.5458 | 684.1819 | 177.9088 | 101.3826 | 98.0893 | 16.4643 | 767.9431 | 108.8905 |  | 570.3415 | 157.0746 | 143.9658 | 413.8818 |  | 86.6074 | 169.265 | 121.04 | 136.3126 | 128.7347 | 178.8859 | 104.7254 | 15.5548 | 203.0467 | 26.6859 | 249.6804 | 53.8794 | 50.1683 | 90.4543 | 83.7914 | 41.1648 |  |  | 8.5381 | 10.1116 | -47.022 | 2.2171 | 14.6334 | -197.5785 | 70.4411 | -0.9315 | 1.3876 | 3.2883 | 7.4903 | -0.0010267 | -0.0015639 | 0.0010563 | 93.4635 | 84.4463 | 209.6852 | 77.7587 | 79.6942 | 244.1412 | 78.3347 | 311.5008 | 175.4533 | 93.7106 | 54.9558 | 36.5902 | 33.923 | 60.9271 |  | 1081.4318 | 71.2665 | 66.1001 | 50.8124 | 338.3614 | 264.7581 | 99.3728 | 97.4132 | 97.3222 | 703.7721 | 703.8956 | 681.3933 | 998.739 | 933.0054 | 866.5008 | 1053.8076 | 847.4365 | 1062.7796 | 1058.0152 | 2.686 | 0.24139 | 714.2368 | 347.7066 | 262.2894 | 717.3587 | 219.1892 | 262.9989 | 100.951 | 1173.3929 | 104.664 | 71.7073 |  | 269.774 | 81.7594 | 790.8758 | 658.1135 | 657.837 | 112.6804 |  | 743.6904 | 729.4824 | 1035.5831 | 764.5687 | 1052.071 | 709.6764 |  | 726.4991 |  |  | 92.5172 | 92.4681 | 96.3921 | [5 empty] | 102.4565 | 824.3199 | 87.0483 | 96.709 | 762.2007 | 501.2374 | 519.4724 | 810.5361 | 881.9322 | 758.8078 | 1184.3231 | 982.8709 | 814.2905 | 521.3601 | 434.3923 | 668.7438 | 551.4274 | 854.9678 | 102.2637 | 900.1273 | 492.4994 | 391.3402 | 144.3919 | 103.6682 | 805.004 | 748.2793 | 736.0018 | 536.0447 |  | 573.8618 | 386.1836 | 98.7174 | 459.0854 | 770.4261 |  | 817.2549 | 763.2572 | 0.67973 | 19.0684 | 1.7523 | 1.5978 | -14.2832 | 3.0696 | 379.63 | 0.72 | 6.2116 | 4.6611 | -10.0515 | 2.1826 | 5.668 | -20.8268 | 12.4356 | 78.145 | 174.8392 | 182.8646 |  | 26.246 | 76.4453 | 175.6801
42838.5623 | 12272 | 381.5368 | 493.0235 | 496.3453 | 223.6655 | 65.5349 | 35.8716 | 124.5166 | 34.3324 | 141.6474 | 103.4455 | 64.0904 | 38.2983 | 27.0268 | 62.2888 | 102.6595 | 100.7021 | 106.5191 |  | 103.9761 | 355.4947 | 441.4789 |  | 195.9607 | 101.0773 | 808.0687 | 111.3262 | 620.3603 | 599.4756 | 657.083 | 71.977 | 653.3937 | 175.567 | 101.8754 | 100.2857 |  | 751.3279 | 108.4118 |  | 572.5799 |  | 105.988 | 408.2739 |  | 80.6861 | 164.5755 | 117.8727 | 132.5076 | 128.76 | 175.8352 | 102.1543 | 14.75 | 202.0369 | 26.1282 | 248.2798 | 55.1683 | 50.2283 | 90.2646 | 83.7497 | 41.0301 |  |  | 8.9271 | 25.3403 | -48.8219 | 4.7982 | 12.3408 | -197.5187 | 73.295 | -1.7923 | 1.3364 | 3.094 | 7.401 | -0.001168 | -0.0016921 | 0.0010251 | 91.4234 | 79.3016 | 124.5282 | 76.0227 | 83.2521 | 243.5917 | 78.3957 | 297.5853 | 175.4698 | 93.7425 | 54.9728 | 36.5909 | 33.9234 | 60.9469 |  |  | 71.641 | 65.9187 | 50.7888 | 336.5289 | 263.4312 | 98.2782 | 96.3229 | 96.398 | 704.2295 | 704.1592 | 681.4862 | 998.6502 | 932.8908 | 866.4243 | 1053.6439 | 844.186 | 1062.7045 | 1057.7381 | 2.8149 | 0.25338 | 713.9218 | 344.0912 | 257.4469 | 716.9887 | 218.6272 | 260.7722 | 100.9442 | 1174.4695 | 104.9261 | 92.3606 |  | 251.8303 | 81.3809 | 792.489 | 658.0413 | 657.88 | 111.6158 |  | 734.91 | 729.402 | 1036.1001 | 773.4934 | 1050.8209 | 709.64 |  | 726.4279 |  |  | 93.9894 | 91.763 | 95.0041 | [5 empty] | 87.0464 | 820.7532 | 85.7927 | 95.4633 | 756.9813 | 476.3513 | 506.6403 | 807.5262 | 880.446 | 755.6786 | 1190.8575 | 985.0105 | 811.5171 | 519.5589 | 431.8846 | 666.4579 | 550.4242 | 854.0826 | 100.2842 | 897.1062 | 490.2754 | 389.8613 | 142.6874 | 103.6446 | 806.3299 | 748.7528 | 734.6244 | 534.8368 |  | 573.2721 | 384.0457 | 97.5755 | 454.9852 | 769.4418 |  | 803.7303 | 762.3337 | 0.86448 | 19.0674 | 1.7508 | 1.5964 | -14.2319 | 3.0696 | 361.88 | 1.01 | 6.3507 | 7.3396 | -10.1877 | 3.1938 | 5.1875 | -20.7533 | 12.6421 | 75.864 | 175.1188 | 181.9231 |  | 26.0103 | 71.988 | 175.5965
42838.5623 | 12273 | 380.9693 | 491.6133 | 494.9982 | 223.4865 | 65.5802 | 35.8802 | 124.5973 | 34.3423 | 141.6031 | 103.4724 | 64.0988 | 38.3108 | 27.0362 | 62.304 | 102.3124 | 99.784 | 106.517 |  | 103.9711 | 390.0159 | 671.645 |  | 165.2778 | 101.0673 | 828.7398 | 111.5051 | 620.4624 | 599.7646 | 656.8456 | 80.3339 | 664.3893 | 170.3901 | 102.6861 | 99.8456 |  | 734.6317 | 107.9461 |  | 574.9778 |  | 64.2668 | 402.4324 |  | 78.2832 | 162.2785 | 113.4588 | 128.6947 | 127.4649 | 171.8762 | 99.8392 | 14.4453 | 201.0243 | 25.7142 | 246.8114 | 55.4594 | 50.3015 | 90.1697 | 83.7414 | 40.9062 |  |  | 2.8212 | 16.4403 | -44.0151 | 6.19 | 7.8192 | -197.6239 | 71.1055 | -3.6684 | 1.5217 | 2.4443 | 7.7545 | -0.001012 | -0.0017216 | 0.0010202 | 92.7 | 81.3365 | 119.0304 | 79.6145 | 87.9705 | 242.8651 | 78.408 | 282.8648 | 175.5017 | 93.7839 | 54.9938 | 36.6036 | 33.9311 | 60.9664 |  |  | 71.7536 | 64.6257 | 49.3594 | 334.949 | 262.1185 | 96.9348 | 95.1891 | 95.7122 | 704.5491 | 704.3812 | 681.9081 | 998.5575 | 932.7664 | 866.3512 | 1053.5668 | 841.2592 | 1062.5946 | 1057.4374 | 2.5259 | 0.39812 | 713.5657 | 340.4559 | 255.1517 | 717.0943 | 217.1116 | 258.8538 | 100.9439 | 1173.5021 | 105.1113 | 97.6384 |  | 235.3983 | 81.5585 | 797.4773 | 658.0273 | 657.8987 | 110.7385 |  | 734.92 | 729.3147 | 1037.0966 | 778.4397 | 1048.4196 | 709.526 |  | 726.4235 |  |  | 92.1789 | 91.6339 | 94.2593 | [5 empty] | 91.29 | 823.3291 | 90.4322 | 94.4009 | 751.1393 | 465.6865 | 498.1796 | 806.3394 | 879.4628 | 754.4498 | 1196.4318 | 987.1698 | 808.842 | 517.9752 | 430.1349 | 665.0747 | 549.1504 | 853.0863 | 101.8955 | 892.8744 | 488.534 | 388.2036 | 141.4502 | 103.6308 | 809.0663 | 752.2931 | 733.0161 | 533.7035 |  | 573.2615 | 382.261 | 97.7316 | 450.4899 | 768.4425 |  | 800.0555 | 761.5902 | 0.63446 | 19.067 | 1.75 | 1.5969 | -14.2146 | 3.0697 | 360.15 | 0.26 | 3.5697 | 5.8963 | -9.6478 | 3.618 | 4.1109 | -20.6671 | 12.3968 | 75.8909 | 175.6567 | 180.4585 |  | 25.8061 | 67.7134 | 175.5618
42838.5623 | 12274 | 378.9685 | 490.1827 | 493.6623 | 223.3105 | 65.6198 | 35.8863 | 124.6671 | 34.3452 | 141.5573 | 103.4952 | 64.1044 | 38.3125 | 27.0321 | 62.3111 | 102.4482 | 100.0925 | 106.7069 |  | 103.4421 | 407.7854 | 755.3184 |  | 176.2235 | 100.9579 | 832.2202 | 111.8073 | 620.4093 | 600.1003 | 656.3283 | 82.3363 | 718.6827 | 171.7841 | 102.4952 | 98.1061 |  | 716.8973 | 107.5485 |  | 569.948 | 94.3614 | 69.1645 | 395.045 |  | 75.7303 | 159.8967 | 110.5765 | 125.3475 | 122.8715 | 166.9052 | 98.3448 | 13.995 | 200.1121 | 26.1661 | 245.6584 | 55.9402 | 50.4091 | 90.1424 | 83.6777 | 40.7507 |  |  | -20.0563 | 28.1606 | -50.694 | 6.19 | 4.939 | -197.5207 | 63.5447 | -10.7186 | 1.328 | 2.3346 | 8.7319 | -0.0012288 | -0.0016773 | 0.0010251 | 94.2535 | 83.7386 | 111.4104 | 81.536 | 90.8739 | 242.2786 | 78.4474 | 265.6069 | 175.5229 | 93.8279 | 55.009 | 36.5979 | 33.9324 | 60.9791 |  | 721.7562 | 75.1541 | 66.6931 | 54.5554 | 333.3169 | 260.7675 | 97.7893 | 95.5004 | 95.9668 | 704.9513 | 704.5816 | 681.8541 | 998.4532 | 932.6312 | 866.2757 | 1053.6198 | 833.189 | 1063.6824 | 1067.6256 | 2.2236 | 0.38633 | 713.344 | 342.9153 | 259.2847 | 720.0194 | 222.0666 | 258.1774 | 100.9148 | 1166.5966 | 105.2824 | 103.1039 |  | 218.0449 | 82.5181 | 807.9751 | 658.0581 | 657.9103 | 109.9751 |  | 738.1786 | 729.2381 | 1037.6154 | 792.2255 | 1049.0876 | 709.4173 |  | 726.3497 |  |  | 92.2224 | 91.2099 | 93.7421 | [5 empty] | 97.2238 | 828.4746 | 91.1542 | 93.9302 | 748.4634 | 459.5511 | 488.4689 | 805.2945 | 878.494 | 753.6965 | 1201.9034 | 989.2897 | 806.1175 | 516.491 | 428.7528 | 662.7125 | 547.5128 | 851.8148 | 102.774 | 884.8529 | 487.0096 | 385.5955 | 139.5672 | 103.6308 | 806.7934 | 751.6531 | 730.8355 | 531.3877 |  | 571.7209 | 381.5694 | 98.6492 | 445.1168 | 766.8599 |  | 798.2994 | 760.817 | 0.57826 | 19.0678 | 1.7507 | 1.5974 | -14.2569 | 3.0696 | 346.47 | 0.75 | -9.5151 | 7.6958 | -10.3255 | 3.6081 | 3.2489 | -20.546 | 11.6536 | 76.7634 | 175.9381 | 180.444 |  | 25.2314 | 63.4165 | 175.3083
42838.5623 | 12275 | 374.7085 | 488.7432 | 492.3293 | 223.1262 | 65.6607 | 35.8871 | 124.7404 | 34.3447 | 141.5131 | 103.5217 | 64.1146 | 38.3093 | 27.0387 | 62.3158 | 101.9777 | 100.0142 | 106.8016 |  | 102.7345 | 414.6423 | 762.3522 |  | 189.0214 | 100.8506 | 826.4831 | 112.2579 | 620.2305 | 600.4981 | 655.6021 | 89.2144 | 686.329 | 119.5492 | 102.2719 | 97.3351 | 12.0115 | 698.9504 | 107.1932 |  | 565.039 | 95.3226 | 73.2634 | 385.7856 |  | 71.9034 | 158.2538 | 104.251 | 119.8177 | 112.8232 | 146.2706 | 96.4489 | 13.1019 | 199.1318 | 25.3079 | 244.1804 | 57.0016 | 50.4675 | 90.182 | 83.5698 | 40.5973 |  |  | -27.0237 | 26.073 | -55.6184 | 7.472 | 5.031 | -197.5897 | 61.3164 | -7.7418 | 1.5645 | 3.0892 | 9.1886 | -0.001306 | -0.0016461 | 0.0010202 | 98.625 | 86.4061 | 104.9752 | 84.7026 | 92.7514 | 241.644 | 78.3928 | 252.3667 | 175.5329 | 93.8757 | 55.0324 | 36.6095 | 33.9497 | 60.9998 |  | 952.9999 | 76.2829 | 66.5722 | 54.841 | 331.7168 | 259.4712 | 97.1223 | 95.7746 | 95.5877 | 705.4431 | 704.6899 | 681.538 | 998.3621 | 932.5179 | 866.1898 | 1053.496 | 829.5492 | 1063.7113 | 1067.9746 | 2.1426 | 0.27905 | 713.8768 | 349.1251 | 265.7699 | 724.6583 | 227.8193 | 258.3113 | 100.8357 | 1142.2687 | 105.4408 | 106.3416 |  | 197.6469 | 83.8587 | 826.4648 | 658.0685 | 657.872 | 109.457 |  | 745.027 | 729.238 | 1038.9705 | 811.8919 | 1043.7401 | 709.2874 |  | 726.3054 |  |  | 92.7041 | 91.4082 | 93.618 | [5 empty] | 105.6145 | 831.0698 | 91.3005 | 93.7109 | 740.5804 | 450.4368 | 465.0873 | 803.1098 | 877.2159 | 752.4754 | 1207.0848 | 991.6366 | 803.3524 | 514.4108 | 427.0523 | 659.7328 | 545.3259 | 850.2215 | 102.8549 | 875.3438 | 484.5993 | 377.1953 | 136.0492 | 103.6181 | 809.6275 | 764.8095 | 722.9969 | 521.3536 |  | 567.7894 | 379.8724 | 96.3225 | 440.4361 | 763.473 |  | 796.057 | 759.8778 | 0.5892 | 19.0689 | 1.7513 | 1.5994 | -14.2356 | 3.0696 | 346.9 | 0.74 | -11.0405 | 7.391 | -10.7949 | 3.9567 | 3.2012 | -20.062 | 11.1758 | 78.591 | 176.6689 | 176.9626 |  | 24.9173 | 59.3313 | 175.2297
42838.5624 | 12276 | 369.2336 | 487.2931 | 491.011 | 222.9532 | 65.7022 | 35.889 | 124.8144 | 34.3519 | 141.4478 | 103.5403 | 64.129 | 38.3068 | 27.041 | 62.3261 | 103.2985 | 100.7115 | 106.6877 |  | 102.6644 | 407.951 | 715.0412 |  | 208.0592 | 100.7861 | 832.9057 | 112.6516 | 620.0887 | 600.7772 | 655.1984 | 90.1547 | 740.9504 | 83.8996 | 102.2653 | 98.0847 | 49.0062 | 681.1821 | 107.5114 |  | 561.2169 | 95.6129 | 83.5261 | 375.7911 |  | 69.7142 | 155.9452 | 97.7028 | 112.8201 | 100.9519 | 131.0536 | 95.89 | 12.4072 | 198.295 | 24.4914 | 242.9021 | 58.2799 | 50.515 | 90.2437 | 83.4497 | 40.4579 |  |  | -19.4044 | 7.9642 | -66.4306 | 7.5962 | 2.739 | -197.5522 | 52.2837 | -8.4614 | 1.2819 | 2.9835 | 8.2458 | -0.0012502 | -0.0017627 | 0.0010497 | 101.0551 | 88.6879 | 100.2356 | 87.8974 | 92.1199 | 241.0609 | 78.4038 | 245.2225 | 175.5466 | 93.9146 | 55.0489 | 36.6042 | 33.9429 | 61.0125 |  | 1030.5351 | 76.8984 | 66.0664 | 52.7983 | 330.19 | 258.1306 | 96.9605 | 95.6666 | 95.171 | 705.8071 | 704.7954 | 681.0614 | 998.2568 | 932.3828 | 866.1114 | 1053.4284 | 826.7223 | 1063.6193 | 1067.3481 | 1.6009 | 0.2315 | 714.8482 | 351.2933 | 269.4163 | 726.503 | 228.4037 | 257.4571 | 100.7862 | 1130.9471 | 105.6568 | 109.0009 |  | 192.2743 | 84.1021 | 835.8142 | 658.051 | 657.817 | 108.7035 |  | 765.3932 | 729.1769 | 1040.2856 | 821.4007 | 1036.5583 | 709.1262 |  | 726.2123 |  |  | 93.1608 | 92.0627 | 93.8211 | [5 empty] | 107.7239 | 831.9253 | 90.3429 | 93.4214 | 732.5318 | 438.3654 | 455.9772 | 799.2234 | 874.5724 | 751.5383 | 1212.7432 | 994.1716 | 800.4659 | 509.1002 | 423.929 | 656.5646 | 541.8485 | 848.2849 | 99.05 | 867.5425 | 480.814 | 345.926 | 128.6244 | 103.4533 | 802.5797 | 766.7515 | 706.5682 | 498.0668 |  | 561.1767 | 375.2261 | 94.0833 | 435.6592 | 760.7797 |  | 792.9826 | 758.663 | 0.75689 | 19.069 | 1.7523 | 1.5999 | -14.3142 | 3.0695 | 344.5 | 0.78 | -9.3535 | 4.0739 | -11.766 | 3.9787 | 2.3188 | -19.6928 | 10.131 | 84.2015 | 177.382 | 172.8094 |  | 24.6542 | 55.5138 | 175.2094
42838.5624 | 12277 | 364.2433 | 485.8672 | 489.6863 | 222.7958 | 65.7419 | 35.8959 | 124.8913 | 34.3451 | 141.3973 | 103.557 | 64.1348 | 38.3153 | 27.0359 | 62.3289 | 104.3751 | 100.9726 | 107.1538 |  | 102.8717 | 403.0886 | 623.148 |  | 216.1446 | 100.6791 | 843.6834 | 113.0322 | 619.7548 | 600.9521 | 654.2551 | 94.0251 | 736.2236 | 84.9624 | 102.1733 | 99.2433 | 15.254 | 666.9269 | 107.337 |  | 557.2031 | 95.7957 | 85.8465 | 365.7855 |  | 66.6204 | 153.904 | 87.9423 | 102.711 | 84.2558 | 121.9765 | 93.0095 | 12.1072 | 197.1899 | 23.9594 | 241.5617 | 59.9603 | 50.5745 | 90.2857 | 83.3421 | 40.3069 |  |  | -10.8632 | -9.1741 | -50.3904 | 6.3464 | 6.8387 | -197.5575 | 60.8071 | -0.98078 | 1.3171 | 2.4548 | 7.4314 | -0.0012584 | -0.0017627 | 0.0010054 | 100.7633 | 89.3102 | 98.6975 | 88.9764 | 88.119 | 240.5096 | 78.4475 | 236.0323 | 175.5628 | 93.9623 | 55.0684 | 36.6201 | 33.9553 | 61.0286 |  | 1062.0062 | 72.0426 | 65.6611 | 56.0796 | 328.5653 | 256.8131 | 95.4297 | 93.677 | 93.4448 | 706.0403 | 704.8269 | 680.3288 | 998.1652 | 932.2314 | 866.0345 | 1053.3965 | 824.2924 | 1063.5068 | 1066.6091 | 1.294 | 0.25281 | 715.2766 | 349.1532 | 271.2766 | 727.0186 | 228.5268 | 255.5906 | 100.775 | 1135.0315 | 105.7949 | 114.0215 |  | 185.3853 | 84.0202 | 837.947 | 658.0102 | 657.7447 | 108.0986 |  | 774.1772 | 729.1029 | 1043.7455 | 825.3102 | 1032.6641 | 709.0426 |  | 726.1629 |  |  | 92.7164 | 92.4692 | 94.3456 | [5 empty] | 104.2789 | 832.7005 | 88.9794 | 93.1904 | 726.2479 | 426.8923 | 451.7617 | 794.3899 | 870.021 | 747.4263 | 1218.2677 | 996.3958 | 797.2919 | 500.3961 | 417.8731 | 651.8178 | 537.7664 | 846.2268 | 92.1622 | 857.3389 | 476.6768 | 309.2603 | 108.9044 | 102.5096 | 799.902 | 764.7312 | 684.3083 | 452.6691 |  | 554.486 | 370.1867 | 90.0412 | 430.4828 | 759.3515 |  | 790.7441 | 757.7763 | 0.77025 | 19.0697 | 1.7531 | 1.6011 | -14.374 | 3.0696 | 345.46 | 0.93 | -6.9949 | -4.362 | -10.2231 | 3.628 | 3.6226 | -19.4707 | 10.8022 | 86.7223 | 179.2652 | 170.6172 |  | 25.0027 | 52.648 | 175.2121
42838.5624 | 12278 | 359.9048 | 484.5137 | 488.3215 | 222.6287 | 65.8011 | 35.9072 | 124.9804 | 34.3574 | 141.3447 | 103.5891 | 64.1514 | 38.3285 | 27.0481 | 62.3523 | 106.6214 | 100.9353 | 106.7701 |  | 103.0523 | 389.959 | 386.9046 |  | 196.1293 | 100.3986 | 825.0332 | 113.7144 | 619.106 | 600.9467 | 652.7834 | 92.8811 | 613.6388 | 85.9661 | 107.8406 | 100.0476 |  | 649.4162 | 106.9686 |  | 553.5572 | 95.9339 | 64.2712 | 354.3331 |  | 63.7585 | 152.3134 | 84.2882 | 99.6647 | 83.9297 | 121.4737 | 92.9075 | 11.477 | 196.285 | 23.0196 | 240.1654 | 59.6752 | 50.6419 | 90.2887 | 83.2189 | 40.1724 |  |  | -10.4091 | 7.1132 | -53.8278 | 7.0863 | 6.0009 | -197.5279 | 60.7782 | 0.2776 | 1.4722 | 2.7015 | 7.9347 | -0.0012419 | -0.0018021 | 0.0010185 | 97.1582 | 88.5768 | 98.4848 | 87.0772 | 85.0813 | 239.9147 | 78.5039 | 225.4605 | 175.5842 | 93.9994 | 55.0883 | 36.6303 | 33.96 | 61.052 |  | 1063.2044 | 68.6818 | 61.1801 | 51.8782 | 326.9156 | 255.5023 | 94.4921 | 93.0394 | 92.7966 | 706.0542 | 704.8068 | 680.3285 | 998.0746 | 932.0984 | 865.9636 | 1053.364 | 821.7002 | 1063.3745 | 1066.1287 | 1.6432 | 0.63188 | 714.9314 | 341.7285 | 265.8263 | 722.7544 | 215.2489 | 251.7078 | 100.5642 | 1107.0691 | 105.8854 | 113.2931 |  | 180.2071 | 84.164 | 836.708 | 657.9548 | 657.5843 | 107.4622 |  | 773.4982 | 729.0316 | 1051.3708 | 818.5471 | 1031.5657 | 708.9239 |  | 726.0776 |  |  | 92.8116 | 92.4982 | 94.2247 | [5 empty] | 100.0908 | 834.5926 | 88.4367 | 92.9455 | 722.4791 | 421.6343 | 451.1316 | 789.0366 | 866.1003 | 737.181 | 1223.2455 | 1000.0527 | 792.1126 | 495.6326 | 411.7646 | 649.0344 | 534.8121 | 844.082 | 91.4652 | 840.4391 | 474.4872 | 303.0977 | 91.5824 | 101.5577 | 796.5567 | 763.7671 | 653.6506 | 395.8211 |  | 554.364 | 367.6178 | 88.0635 | 423.6495 | 755.3925 |  | 800.6668 | 756.948 | 0.68399 | 19.0697 | 1.7532 | 1.6008 | -14.2251 | 3.0696 | 336.47 | 0.61 | -6.8417 | 3.8338 | -10.5463 | 3.8266 | 3.3913 | -19.4569 | 10.7928 | 86.5444 | 183.463 | 170.2206 |  | 25.1864 | 49.2713 | 175.2074
42838.5624 | 12279 | 352.4695 | 483.0315 | 486.9663 | 222.4547 | 65.8369 | 35.9036 | 125.0502 | 34.3633 | 141.2818 | 103.6104 | 64.1588 | 38.333 | 27.0487 | 62.3505 | 108.2773 | 100.5722 | 105.2777 |  | 103.1489 | 385.7841 | 254.8648 |  | 165.6875 | 100.2637 | 813.7598 | 114.6309 | 618.7531 | 600.8146 | 649.9477 | 91.3064 | 538.5488 | 80.3743 | 104.8821 | 100.5369 |  | 630.0653 | 106.9136 |  | 549.8846 | 96.1387 | 71.7713 | 343.1313 |  | 62.6955 | 151.6904 | 84.0507 | 99.1269 | 82.6115 | 123.7159 | 95.1466 | 11.3023 | 195.8917 | 22.329 | 238.9231 | 55.8866 | 50.752 | 90.2732 | 83.1109 | 40.0148 |  |  | -11.7122 | 5.8772 | -51.7421 | 6.671 | 4.5566 | -197.5877 | 61.1344 | 0.53979 | 1.105 | 2.092 | 8.1177 | -0.0011647 | -0.0016855 | 0.0010563 | 93.9588 | 87.7018 | 98.3762 | 87.1195 | 85.2094 | 239.2995 | 78.5612 | 219.1438 | 175.5913 | 94.0322 | 55.1042 | 36.6216 | 33.9606 | 61.0703 |  | 1073.2099 | 74.0195 | 63.981 | 53.8758 | 325.3316 | 254.1509 | 95.1677 | 93.6495 | 93.5288 | 705.5792 | 704.5059 | 680.4238 | 997.9589 | 931.9446 | 865.8728 | 1053.1743 | 818.9634 | 1063.1922 | 1064.8057 | 1.9261 | 0.34239 | 714.202 | 333.4131 | 253.7523 | 719.7709 | 196.0557 | 247.5415 | 100.488 | 1075.0173 | 106.0022 | 109.5025 |  | 176.628 | 83.9699 | 837.0623 | 657.8943 | 657.3878 | 106.6176 |  | 771.9759 | 728.9572 | 1056.4497 | 811.7419 | 1034.9158 | 708.7312 |  | 725.9702 |  |  | 92.846 | 92.4928 | 94.0618 | [5 empty] | 97.1932 | 837.9875 | 88.9872 | 92.7534 | 720.8654 | 418.8558 | 452.4526 | 784.6517 | 863.608 | 731.0292 | 1226.1661 | 1004.5849 | 786.8754 | 493.6469 | 408.5042 | 647.3135 | 532.4423 | 841.5826 | 93.5955 | 827.6057 | 472.8293 | 302.8724 | 86.2264 | 101.8382 | 789.6168 | 766.264 | 625.6868 | 364.9804 |  | 554.0592 | 366.7739 | 89.6823 | 416.2422 | 752.2959 |  | 804.7956 | 756.0538 | 0.5304 | 19.0667 | 1.7525 | 1.6006 | -14.0032 | 3.0696 | 341.05 | 0.84 | -7.2462 | 3.4823 | -10.3324 | 3.71 | 2.9635 | -19.515 | 10.855 | 86.1306 | 186.2982 | 172.1968 |  | 24.3981 | 45.7057 | 175.1384
42838.5624 | 12280 | 351.973 | 481.7216 | 485.6901 | 222.3064 | 65.8802 | 35.912 | 125.1377 | 34.3613 | 141.2252 | 103.6341 | 64.1642 | 38.3365 | 27.0508 | 62.3566 | 108.4155 | 100.4978 | 106.5304 |  | 103.1444 | 385.172 | 209.1458 |  | 162.536 | 100.2886 | 798.777 | 115.641 | 619.0021 | 600.6239 | 648.0315 | 91.2771 | 575.3845 | 80.1887 | 104.6473 | 100.8425 |  | 612.5807 | 106.8169 |  | 543.3887 | 96.2878 | 70.6161 | 332.9339 |  | 60.8788 | 150.1049 | 82.6524 | 98.6548 | 82.1672 | 125.5482 | 97.54 | 11.3726 | 195.0739 | 21.8641 | 237.5444 | 52.4442 | 50.8815 | 90.2152 | 83.0175 | 39.8714 |  |  | -11.9573 | 1.6434 | -56.5877 | 12.2677 | 4.8845 | -197.5667 | 60.8821 | 0.74875 | 0.84797 | 2.331 | 8.4562 | -0.00084439 | -0.0016609 | 0.00103 | 92.86 | 87.5145 | 98.0858 | 87.4786 | 85.7582 | 238.7015 | 78.5983 | 218.4322 | 175.5994 | 94.0833 | 55.1231 | 36.6274 | 33.9661 | 61.0874 |  | 966.5373 | 74.1602 | 66.1893 | 58.3399 | 323.6317 | 252.8578 | 95.6621 | 94.039 | 93.8688 | 705.3862 | 704.2437 | 680.6003 | 997.8524 | 931.7948 | 865.7935 | 1053.0998 | 816.5082 | 1063.0203 | 1063.1649 | 1.6367 | 0.32984 | 713.517 | 323.7505 | 241.0453 | 717.6554 | 184.4573 | 240.0366 | 100.5643 | 1049.7575 | 106.093 | 107.0392 |  | 175.475 | 83.473 | 843.0739 | 657.883 | 657.2084 | 105.8986 |  | 767.9599 | 728.833 | 1058.3886 | 816.0006 | 1040.2142 | 708.4449 |  | 725.9654 |  |  | 92.7747 | 92.3528 | 93.7942 | [5 empty] | 94.9311 | 841.6226 | 89.7159 | 92.7091 | 717.4467 | 416.4668 | 452.7941 | 781.5368 | 862.0026 | 728.1943 | 1229.9181 | 1007.6253 | 784.477 | 492.2605 | 407.0834 | 645.5425 | 530.5551 | 838.9039 | 86.4161 | 807.8804 | 471.1494 | 303.9112 | 81.4829 | 101.8887 | 791.391 | 767.9708 | 607.5767 | 350.3623 |  | 552.9784 | 365.4381 | 91.0354 | 410.4487 | 750.5134 |  | 799.9083 | 755.1818 | 0.40444 | 19.069 | 1.7518 | 1.5983 | -14.1397 | 3.0696 | 333.89 | 1.04 | -7.314 | 1.838 | -10.7852 | 5.0217 | 3.0754 | -19.559 | 10.8576 | 85.0052 | 187.3914 | 174.9315 |  | 24.1959 | 42.6651 | 175.1425
42838.5624 | 12281 | 349.5406 | 480.4538 | 484.4186 | 222.1543 | 65.9301 | 35.9203 | 125.2121 | 34.376 | 141.1735 | 103.6595 | 64.179 | 38.3422 | 27.0507 | 62.3665 | 108.9068 | 100.8407 | 106.0756 |  | 103.2945 | 436.89 | 131.4309 |  | 194.7712 | 100.2834 | 748.8157 | 116.7087 | 619.3223 | 599.998 | 649.8084 | 90.0144 | 540.4343 | 80.5553 | 105.2493 | 102.8723 |  | 597.3857 | 106.6031 |  | 539.4553 | 96.4592 | 62.9252 | 322.5899 |  | 57.5829 | 148.2453 | 81.9126 | 97.9417 | 84.4872 | 126.2239 | 97.9696 | 11.1587 | 194.1602 | 21.637 | 236.2974 | 50.2623 | 51.0207 | 90.1404 | 82.9195 | 39.6327 |  |  | -11.0347 | 7.1145 | -54.0308 | 22.2598 | 4.6335 | -197.6055 | 61.4912 | 1.8954 | 1.1338 | 1.9647 | 8.5584 | -0.00091996 | -0.0015409 | 0.0009906 | 91.2393 | 86.6423 | 96.3158 | 85.2141 | 83.1676 | 238.1595 | 78.6461 | 226.7535 | 175.6145 | 94.1279 | 55.1482 | 36.6366 | 33.9796 | 61.101 |  | 1028.1566 | 71.1034 | 63.3626 | 53.2187 | 322.171 | 251.5083 | 95.1777 | 93.4097 | 93.4201 | 705.2857 | 704.0898 | 680.8265 | 997.756 | 931.6561 | 865.7155 | 1053.0463 | 814.9911 | 1062.6605 | 1058.0751 | 1.1016 | 0.35437 | 712.8163 | 315.842 | 231.0826 | 716.0613 | 177.9371 | 231.379 | 100.4535 | 993.4695 | 106.2114 | 101.6165 |  | 181.9409 | 83.8332 | 848.6789 | 657.8514 | 657.0562 | 105.5186 |  | 767.2666 | 728.726 | 1060.9756 | 819.1909 | 1038.9252 | 708.1884 |  | 725.7522 |  |  | 92.6741 | 92.2063 | 93.5439 | [5 empty] | 92.4654 | 844.7459 | 91.1449 | 92.7609 | 714.1602 | 415.2904 | 451.9485 | 779.1342 | 860.7193 | 726.7391 | 1234.0195 | 1011.1065 | 783.3716 | 491.0078 | 406.137 | 643.9344 | 529.2256 | 835.9939 | 83.491 | 780.7097 | 469.3065 | 305.128 | 78.3997 | 101.7777 | 794.2635 | 768.1839 | 595.2609 | 342.8878 |  | 553.2402 | 364.7209 | 91.087 | 405.3742 | 748.7614 |  | 796.4177 | 754.4369 | 0.64485 | 19.0693 | 1.7512 | 1.5992 | -14.255 | 3.0695 | 325.8 | 0.99 | -7.033 | 3.8158 | -10.5156 | 6.7495 | 2.9978 | -19.5775 | 10.921 | 84.8192 | 188.8555 | 174.1458 |  | 24.3412 | 40.1966 | 175.2541
42838.5624 | 12282 | 344.131 | 479.4604 | 483.153 | 222.0075 | 65.9696 | 35.9276 | 125.2833 | 34.3721 | 141.1133 | 103.6765 | 64.1859 | 38.3436 | 27.0512 | 62.3694 | 109.7456 | 100.9095 | 106.272 |  | 103.4036 | 444.8541 | 74.6966 |  | 192.3539 | 100.3977 | 671.081 | 118.1894 | 619.2297 | 599.2224 | 651.8891 | 87.4608 | 522.9039 | 82.0512 | 105.7136 | 105.3911 |  | 582.8516 | 106.2817 |  | 542.2964 | 96.6228 | 56.3693 | 315.0856 |  | 53.5581 | 144.5863 | 78.9899 | 95.4724 | 86.8054 | 125.9079 | 98.4924 | 11.5092 | 193.317 | 21.4691 | 235.0404 | 47.9943 | 51.1331 | 90.0833 | 82.8191 | 38.6545 |  |  | -9.915 | -2.1725 | -56.3846 | 29.5564 | 5.6776 | -197.6153 | 58.4829 | -1.4348 | 1.2062 | 2.002 | 7.4818 | -0.0010465 | -0.0016543 | 0.001007 | 89.4513 | 85.3114 | 94.2195 | 84.9319 | 83.3339 | 237.4365 | 78.6784 | 224.6263 | 175.6093 | 94.1609 | 55.1543 | 36.6355 | 33.9796 | 61.1088 |  | 1092.864 | 70.9905 | 63.6169 | 55.1496 | 320.7273 | 250.2082 | 94.8871 | 93.1227 | 93.1565 | 705.3777 | 704.0066 | 680.9874 | 997.6677 | 931.5297 | 865.64 | 1052.9352 | 815.0618 | 1061.983 | 1053.6483 | 1.0186 | 0.37929 | 712.1583 | 309.2778 | 224.3674 | 714.921 | 173.9615 | 225.4225 | 100.4876 | 899.7923 | 106.3077 | 99.9607 |  | 168.5542 | 84.3736 | 854.4976 | 657.6025 | 656.8862 | 105.3944 |  | 768.6654 | 728.5436 | 1059.6041 | 824.0794 | 1038.9425 | 707.9694 |  | 725.6089 |  |  | 92.7032 | 92.0347 | 93.481 | [5 empty] | 90.9662 | 848.0234 | 91.457 | 92.8804 | 711.1749 | 413.4349 | 450.4945 | 777.2798 | 859.6559 | 725.841 | 1237.2649 | 1015.4352 | 760.5428 | 489.7813 | 405.0932 | 642.7275 | 528.1894 | 833.1169 | 83.6113 | 764.424 | 466.7327 | 305.0103 | 74.2984 | 101.3357 | 791.6453 | 767.7597 | 585.5732 | 337.4073 |  | 553.4625 | 364.9818 | 91.3516 | 400.6057 | 744.5587 |  | 792.6197 | 753.6842 | 0.59477 | 19.0698 | 1.7529 | 1.5988 | -14.2672 | 3.0695 | 327.13 | 0.95 | -6.6741 | -2.0994 | -10.6954 | 7.7436 | 3.3172 | -19.5702 | 10.6463 | 85.2195 | 188.0849 | 174.0193 |  | 24.1669 | 37.8805 | 175.3152
42838.5624 | 12283 | 340.7412 | 478.6277 | 481.9353 | 221.8544 | 66.0104 | 35.9293 | 125.3553 | 34.3739 | 141.0593 | 103.6932 | 64.1927 | 38.3455 | 27.0587 | 62.3736 | 111.0163 | 101.0892 | 106.8165 |  | 103.2445 | 395.5639 | 72.6377 |  | 202.4781 | 101.5985 | 583.1517 | 119.9914 | 618.4632 | 598.6876 | 648.9243 | 90.5654 | 476.489 | 82.9517 | 105.3505 | 102.8697 |  | 568.5309 | 106.016 |  | 539.0671 | 96.8064 | 52.3683 | 310.0758 |  | 49.365 | 140.0871 | 71.4368 | 86.3859 | 85.2952 | 120.4965 | 96.2654 | 12.2791 | 192.4054 | 21.1697 | 233.8338 | 46.4559 | 51.2512 | 90.0545 | 82.7402 | 38.4429 |  |  | 1.3171 | -0.019121 | -55.8589 | 19.3796 | 5.2005 | -197.5693 | 56.505 | 4.5679 | 1.1338 | 2.4976 | 6.2396 | -0.0010941 | -0.0016494 | 0.0010333 | 89.3976 | 85.7206 | 93.5312 | 85.5341 | 83.8235 | 236.8171 | 78.693 | 228.5323 | 175.6247 | 94.1972 | 55.1714 | 36.6421 | 33.9822 | 61.1303 |  | 1077.9465 | 70.0373 | 65.7506 | 55.7224 | 319.2559 | 248.9531 | 94.6141 | 92.8476 | 92.7905 | 705.5713 | 704.0736 | 681.2441 | 997.586 | 931.4077 | 865.5755 | 1052.7845 | 814.044 | 1061.6898 | 1053.3513 | 1.4332 | 0.1908 | 711.7785 | 304.8164 | 222.8013 | 714.2173 | 173.139 | 222.7995 | 100.2079 | 788.8794 | 106.3649 | 99.33 |  | 141.5645 | 85.7265 | 857.5376 | 657.2927 | 656.5935 | 105.1834 |  | 768.8686 | 728.3409 | 1055.0832 | 829.4802 | 1035.9962 | 707.6151 |  | 725.4757 |  |  | 92.7214 | 92.408 | 93.5202 | [5 empty] | 90.8594 | 850.58 | 90.6765 | 92.8429 | 707.6548 | 401.554 | 440.7293 | 776.4975 | 858.0862 | 724.8783 | 1237.5929 | 1019.8969 | 680.405 | 486.1517 | 402.6309 | 641.2864 | 525.4438 | 830.0711 | 80.5766 | 757.6118 | 463.3109 | 294.5536 | 70.3647 | 101.7869 | 790.6485 | 768.0277 | 568.6756 | 311.0625 |  | 551.9001 | 364.909 | 91.0529 | 395.2436 | 738.268 |  | 790.5179 | 752.8 | 0.5892 | 19.0694 | 1.7531 | 1.6003 | -14.2818 | 3.0694 | 306.68 | 0.97 | 2.4286 | -0.19589 | -10.588 | 6.2365 | 3.1532 | -19.4348 | 10.3935 | 85.2832 | 185.55 | 172.2831 |  | 24.0927 | 35.6352 | 175.2396
42838.5625 | 12284 | 335.9705 | 477.7914 | 480.7817 | 221.6845 | 66.061 | 35.9322 | 125.4301 | 34.3798 | 140.995 | 103.7167 | 64.201 | 38.3562 | 27.0628 | 62.3843 | 111.7013 | 101.4612 | 109.3752 |  | 103.2338 | 381.0663 | 78.4844 |  | 219.7817 | 102.3149 | 534.5717 | 121.7724 | 617.6153 | 602.8919 | 645.5001 | 82.2266 | 464.3847 | 83.9831 | 104.5708 | 95.6183 |  | 554.7344 | 105.9047 |  | 536.137 | 96.9467 | 49.9331 | 303.6036 |  | 45.5868 | 136.5495 | 65.1469 | 79.2102 | 83.0774 | 118.1348 | 94.0399 | 12.5089 | 191.5207 | 20.918 | 232.83 | 45.0652 | 51.3785 | 90.0125 | 82.7036 | 38.3312 |  |  | 4.8925 | -6.8492 | -53.425 | 11.0454 | 6.1126 | -197.5851 | 54.5251 | 14.0481 | 1.2325 | 2.0207 | 6.728 | -0.00090846 | -0.0017019 | 0.0010251 | 89.8418 | 85.9645 | 92.7869 | 85.3864 | 83.3069 | 236.2681 | 78.7203 | 236.2279 | 175.6299 | 94.2346 | 55.1977 | 36.6417 | 33.9816 | 61.1523 |  | 1103.5656 | 68.2934 | 63.2576 | 55.5316 | 317.9017 | 247.7588 | 94.3718 | 92.6176 | 92.6232 | 705.6976 | 704.1897 | 681.6831 | 997.4716 | 931.3109 | 865.505 | 1052.7262 | 844.7507 | 1061.5693 | 1052.9877 | 1.7578 | 0.22903 | 711.3585 | 303.391 | 224.4129 | 714.5522 | 173.3945 | 221.5129 | 99.4027 | 701.9448 | 106.431 | 102.2058 |  | 146.2697 | 86.5617 | 863.1241 | 657.0179 | 656.2141 | 105.078 |  | 771.116 | 728.1002 | 1053.6741 | 833.8742 | 1036.114 | 707.2102 |  | 725.3451 |  |  | 92.6609 | 92.322 | 93.4368 | [5 empty] | 91.7844 | 853.4727 | 87.8171 | 92.5568 | 705.371 | 383.8599 | 431.8588 | 772.3411 | 856.7749 | 723.471 | 1240.7227 | 1024.0923 | 636.1561 | 483.1583 | 400.028 | 639.2927 | 522.4403 | 827.1028 | 88.15 | 751.73 | 460.5543 | 289.5271 | 65.6969 | 103.0807 | 786.9892 | 768.2373 | 523.9077 | 294.2421 |  | 549.8988 | 364.5918 | 90.9207 | 386.7276 | 737.3876 |  | 794.3098 | 752.1166 | 0.74038 | 19.0691 | 1.7534 | 1.6003 | -14.3748 | 3.0695 | 283.88 | 0.79 | 4.672 | -3.6916 | -10.3103 | 4.688 | 3.4082 | -19.3772 | 10.1792 | 85.9271 | 184.7699 | 172.2243 |  | 24.1153 | 33.6114 | 175.2173
42838.5625 | 12285 | 332.3933 | 476.3887 | 479.6414 | 221.5433 | 66.1056 | 35.9392 | 125.4999 | 34.3888 | 140.9392 | 103.7421 | 64.2159 | 38.3719 | 27.0703 | 62.3976 | 113.0572 | 101.1817 | 110.2477 |  | 103.1477 | 401.8992 | 76.4921 |  | 213.7464 | 102.3724 | 465.4105 | 123.8068 | 617.0442 | 604.4635 | 642.1898 | 85.365 | 447.6894 | 84.9331 | 103.4025 | 80.8745 |  | 537.5181 | 105.8593 |  | 532.2455 | 96.4649 | 42.7917 | 295.2182 |  | 42.3794 | 131.7719 | 60.9052 | 75.0142 | 76.8988 | 115.4028 | 90.964 | 11.2804 | 190.5062 | 20.7508 | 231.5478 | 44.2476 | 51.4495 | 89.9338 | 82.6792 | 38.3014 |  |  | 8.1958 | -6.7224 | -55.7157 | 10.4376 | 5.4778 | -197.566 | 54.2892 | 5.6935 | 1.2677 | 2.0228 | 6.2653 | -0.0010974 | -0.0016165 | 0.0010152 | 90.8628 | 86.2315 | 92.2381 | 86.2023 | 85.3395 | 235.7636 | 78.7494 | 239.7704 | 175.6358 | 94.2765 | 55.2134 | 36.6445 | 33.9977 | 61.1708 |  | 1106.1006 | 66.9816 | 61.8282 | 50.124 | 316.3966 | 246.5888 | 94.7207 | 92.9857 | 92.9478 | 705.6675 | 704.2102 | 680.8787 | 997.3816 | 931.2222 | 865.4508 | 1052.7013 | 846.337 | 1061.5259 | 1052.7428 | 3.8312 | 0.32794 | 712.0866 | 310.023 | 230.8751 | 724.5752 | 180.1133 | 223.7272 | 98.9585 | 624.6084 | 106.4939 | 104.5217 |  | 168.1526 | 85.3623 | 867.8896 | 656.7474 | 655.8511 | 104.9507 |  | 769.6381 | 727.8978 | 1054.9046 | 846.6749 | 1025.1371 | 706.8334 |  | 725.2232 |  |  | 92.5553 | 92.4681 | 93.2367 | [5 empty] | 97.2724 | 855.995 | 88.2924 | 91.6548 | 702.7639 | 374.8422 | 428.1241 | 769.2374 | 855.5071 | 721.5648 | 1243.8367 | 1028.7486 | 611.9699 | 481.2881 | 397.7615 | 635.115 | 520.5376 | 824.0661 | 98.7943 | 742.2955 | 457.8093 | 288.9693 | 63.0167 | 103.9761 | 775.8681 | 767.6883 | 494.4187 | 283.1832 |  | 548.0354 | 365.5482 | 93.3019 | 373.2675 | 736.6404 |  | 785.5517 | 751.3099 | 0.59477 | 19.0702 | 1.7535 | 1.6008 | -14.1793 | 3.0695 | 281 | 0.92 | 6.0361 | -3.6359 | -10.4675 | 4.5306 | 3.2151 | -19.3085 | 10.1216 | 85.5087 | 185.4625 | 166.0463 |  | 24.0937 | 31.2187 | 175.2102
42838.5625 | 12286 | 308.4997 | 466.022 | 478.4625 | 221.3925 | 66.1544 | 35.9451 | 125.5809 | 34.3884 | 140.875 | 103.7636 | 64.2216 | 38.3625 | 27.0647 | 62.4015 | 113.0171 | 100.6062 | 108.3248 |  | 103.0836 | 384.2619 | 84.7105 |  | 201.07 | 102.7136 | 382.6108 | 125.8545 | 616.4419 | 605.0344 | 641.2106 | 83.6898 | 427.3463 | 87.0004 | 101.0821 | 181.9288 |  | 517.2846 | 105.4451 |  | 521.4757 | 96.4995 | 14.8867 | 286.9106 |  | 40.5271 | 130.3069 | 57.7867 | 70.8598 | 72.4409 | 112.7061 | 88.6875 | 10.5587 | 189.6839 | 20.8421 | 230.3713 | 43.747 | 51.5258 | 89.8715 | 82.6888 | 38.2913 |  |  | 4.8057 | -3.5958 | -55.3865 | 9.4151 | 6.593 | -197.5759 | 57.7608 | 7.9521 | 1.0531 | 1.8764 | 6.2357 | -0.00095282 | -0.0016379 | 0.0010202 | 93.5698 | 87.5878 | 92.4153 | 88.0103 | 86.442 | 235.4243 | 78.814 | 231.9715 | 175.6476 | 94.3225 | 55.2334 | 36.6555 | 34.0032 | 61.183 |  | 1120.701 | 68.1642 | 62.6132 | 50.2951 | 314.9076 | 245.3858 | 94.6694 | 93.3383 | 92.7491 | 705.4203 | 704.1134 | 679.0983 | 997.2783 | 931.1219 | 865.3409 | 1052.6162 | 847.0679 | 1061.497 | 1052.4453 | 3.4199 | 0.52042 | 714.4746 | 316.3247 | 237.343 | 735.8208 | 187.2819 | 227.4713 | 98.0016 | 536.067 | 106.5649 | 110.342 |  | 191.0462 | 84.7054 | 850.6069 | 656.4807 | 655.5545 | 104.5161 |  | 773.0281 | 727.6941 | 1055.0134 | 833.9994 | 1019.8125 | 706.6175 |  | 725.0816 |  |  | 92.8476 | 92.3683 | 93.035 | [5 empty] | 98.8309 | 854.6736 | 87.4486 | 90.1414 | 689.2471 | 369.7986 | 422.1723 | 765.9236 | 853.6956 | 718.8917 | 1246.7579 | 1033.449 | 432.9894 | 479.4581 | 396.1089 | 631.0641 | 519.0603 | 820.9962 | 96.5481 | 732.3188 | 455.5819 | 288.5095 | 63.134 | 104.4921 | 774.5094 | 766.6667 | 479.0265 | 277.7193 |  | 544.0201 | 366.7057 | 95.2915 | 361.1994 | 735.5242 |  | 778.1805 | 750.4289 | 0.66451 | 19.0706 | 1.7545 | 1.6007 | -14.3166 | 3.0695 | 262.48 | 0.71 | 4.6196 | -2.6544 | -10.4176 | 4.2952 | 3.515 | -19.2418 | 10.4039 | 86.491 | 185.529 | 163.6241 |  | 23.7905 | 28.5326 | 175.1712
42838.5625 | 12287 | 288.452 | 463.1329 | 477.4684 | 221.2431 | 66.1909 | 35.9419 | 125.6449 | 34.3884 | 140.8053 | 103.7712 | 64.2263 | 38.3697 | 27.062 | 62.4069 | 112.2552 | 99.9346 | 108.419 |  | 103.1342 | 323.0147 | 128.5613 |  | 186.5356 | 102.9818 | 351.0753 | 128.3589 | 615.7849 | 605.7782 | 640.6085 | 78.355 | 433.896 | 88.1607 | 100.1832 | 65.3832 |  | 498.2295 | 105.5189 |  | 516.4194 | 96.7279 | 19.6792 | 278.0534 |  | 39.2094 | 128.0906 | 55.2466 | 67.5262 | 70.9464 | 110.6039 | 88.0011 | 10.9877 | 188.7288 | 20.7987 | 229.259 | 43.7367 | 51.638 | 89.8359 | 82.5848 | 38.2508 |  |  | 4.0829 | -6.9734 | -87.0056 | 8.6962 | 7.2205 | -197.5805 | 59.5987 | 3.32 | 1.2697 | 1.8002 | 6.6953 | -0.0010514 | -0.0016116 | 0.0010038 | 94.5315 | 88.4437 | 87.9638 | 86.4721 | 84.7081 | 235.3214 | 78.8951 | 231.419 | 175.6507 | 94.3597 | 55.2487 | 36.6593 | 34.0056 | 61.2011 |  | 1130.8918 | 68.5909 | 61.7224 | 53.4053 | 313.5088 | 244.1491 | 95.1394 | 93.3329 | 92.7678 | 705.3619 | 703.8034 | 678.4308 | 997.1896 | 931.0632 | 865.2657 | 1052.4986 | 850.3427 | 1061.4785 | 1052.4002 | 3.2223 | 0.27791 | 717.6267 | 317.4402 | 242.1878 | 739.5938 | 190.4675 | 229.595 | 96.1421 | 471.0719 | 106.6162 | 107.2303 |  | 200.8544 | 84.5216 | 841.4455 | 656.1828 | 655.2128 | 103.762 |  | 778.1859 | 727.5057 | 1055.5792 | 836.9471 | 1022.9563 | 706.3692 |  | 724.8857 |  |  | 92.996 | 92.4368 | 93.0131 | [5 empty] | 96.6034 | 849.8516 | 87.005 | 89.9811 | 681.0838 | 361.996 | 396.2534 | 763.8822 | 851.7684 | 716.9224 | 1246.5361 | 1038.0801 | 707.6037 | 477.6737 | 394.3271 | 626.252 | 517.314 | 818.3013 | 96.2738 | 725.2013 | 452.8357 | 287.5677 | 63.5947 | 104.6286 | 775.4363 | 765.7878 | 468.535 | 273.6356 |  | 540.0676 | 365.205 | 97.3221 | 352.9689 | 734.1173 |  | 776.7148 | 749.5949 | 0.78138 | 19.0685 | 1.7537 | 1.6008 | -14.228 | 3.0695 | 247.94 | 0.65 | 4.2566 | -3.6863 | -13.021 | 4.1166 | 3.6684 | -19.1896 | 10.5393 | 88.0046 | 185.8508 | 165.1763 |  | 23.5667 | 26.191 | 175.107
42838.5625 | 12288 | 274.0318 | 457.5472 | 476.5055 | 221.1081 | 66.2531 | 35.9639 | 125.7216 | 34.4027 | 140.7583 | 103.8061 | 64.2549 | 38.3887 | 27.0822 | 62.4226 | 109.761 | 99.1787 | 107.1296 |  | 102.9523 | 281.5524 | 282.0151 |  | 170.4138 | 103.9329 | 320.3107 | 132.8126 | 615.4261 | 606.617 | 640.2368 | 75.0078 | 425.1142 | 88.2137 | 98.6535 |  |  | 477.9861 | 105.5465 |  | 510.4992 | 96.8856 | 27.0114 | 270.9707 |  | 37.0347 | 116.7565 | 56.8055 | 64.5277 | 69.7637 | 104.5684 | 89.6379 | 9.1646 | 187.7243 | 20.815 | 228.0531 | 44.6563 | 51.7678 | 89.8042 | 82.3511 | 38.2176 |  |  | 5.1829 | -6.6573 | -72.2421 | 14.2804 | 6.1527 | -197.5726 | -76.6089 | -1.5426 | 1.4543 | 1.9821 | 6.1865 | -0.0012107 | -0.0017561 | 0.0010333 | 89.3694 | 78.9316 | 73.1258 | 74.5553 | 75.7455 | 234.801 | 78.9889 | 233.9573 | 175.6544 | 94.4047 | 55.2677 | 36.6688 | 34.0138 | 61.2239 |  | 1136.4962 | 66.6492 | 59.2528 | 53.1041 | 312.1604 | 242.9214 | 94.7995 | 93.3182 | 92.883 | 703.8038 | 702.7642 | 678.153 | 997.0855 | 930.9833 | 865.1699 | 1052.4259 | 851.5785 | 1061.4233 | 1052.3406 | 2.2411 | 0.26593 | 719.6824 | 316.6613 | 247.1763 | 737.5322 | 190.0491 | 228.1189 | 94.9212 | 421.4048 | 106.6422 | 103.0492 |  | 201.0512 | 84.6796 | 842.1368 | 655.9261 | 654.8085 | 103.6935 |  | 783.2707 | 727.3705 | 1055.5892 | 842.994 | 1021.1721 | 705.9807 |  | 724.7238 |  |  | 93.007 | 92.4202 | 92.7906 | [5 empty] | 84.7935 | 847.7146 | 85.4897 | 89.8035 | 674.6096 | 350.4148 | 397.4239 | 761.1756 | 848.9259 | 714.0878 | 1246.8342 | 1042.3798 | 1110.6165 | 475.6033 | 391.8866 | 618.5101 | 515.5905 | 815.4999 | 97.2981 | 731.5458 | 449.4595 | 284.7816 | 70.7591 | 104.6392 | 772.4342 | 764.2831 | 459.0536 | 268.2911 |  | 533.1437 | 364.419 | 100.5029 | 347.5169 | 732.1462 |  | 788.4294 | 748.66 | 0.62537 | 19.0687 | 1.7528 | 1.6005 | -14.2223 | 3.0695 | 257.15 | 1.11 | 4.7949 | -3.5506 | -11.6961 | 5.2002 | 3.3596 | -19.0377 | -11.8547 | 89.4976 | 185.8601 | 164.0796 |  | 23.6076 | 23.7996 | 175.0682
42838.5625 | 12289 | 271.4788 | 457.2965 | 475.5277 | 220.9649 | 66.3008 | 35.9761 | 125.7852 | 34.4074 | 140.6952 | 103.8274 | 64.2623 | 38.3941 | 27.0831 | 62.4293 | 108.6839 | 99.215 | 105.6226 |  | 102.7462 | 230.3567 | 366.9896 |  | 137.0058 | 104.8479 | 263.4902 | 139.3543 | 615.1265 | 607.75 | 639.0177 | 76.616 | 418.4458 | 87.2347 | 96.8801 |  |  | 461.5122 | 105.4556 |  | 503.2262 | 97.1196 | 15.714 | 264.7567 |  | 36.5403 | 99.487 | 67.584 | 68.5321 | 70.8044 | 96.0386 | 90.5893 | 8.3318 | 186.8949 | 22.2037 | 226.9154 | 45.8691 | 51.8842 | 89.733 | 82.1229 | 38.1812 |  |  | 3.3068 | -5.9529 | -46.6869 | 7.3307 | 3.9645 | -197.5444 | -203.0071 | -1.605 | 1.6081 | 2.2232 | 6.0784 | -0.0012469 | -0.0017331 | 0.0010284 | 79.0883 | 70.1821 | 73.2575 | 72.7752 | 66.7447 | 234.2068 | 79.0911 | 235.2645 | 175.65 | 94.4398 | 55.2908 | 36.6691 | 34.0169 | 61.2344 |  | 1138.6518 | 64.183 | 57.7699 | 49.6545 | 310.8795 | 241.7666 | 94.7852 | 93.5896 | 93.013 | 702.8884 | 701.9618 | 678.378 | 996.9801 | 930.8931 | 865.0786 | 1052.3807 | 849.9304 | 1061.3287 | 1052.1517 | 1.2207 | 0.18376 | 718.9672 | 310.6622 | 247.1227 | 730.3749 | 185.5933 | 224.0121 | 94.3506 | 364.2706 | 106.6819 | 105.4886 |  | 203.089 | 84.1256 | 827.7408 | 655.5407 | 654.4391 | 103.7384 |  | 786.7532 | 727.2038 | 1055.9981 | 831.4777 | 1020.3708 | 705.7012 |  | 724.5576 |  |  | 92.774 | 92.1953 | 92.7534 | [5 empty] | 80.7396 | 843.7177 | 84.0645 | 89.1574 | 669.7749 | 338.6494 | 393.6337 | 757.2548 | 845.6906 | 711.0506 | 1249.3421 | 1047.2082 | 1342.0352 | 473.4575 | 389.1652 | 612.4606 | 513.4454 | 812.9175 | 98.302 | 727.6588 | 446.5398 | 282.7083 | 77.7105 | 104.6176 | 777.5609 | 763.0998 | 450.4352 | 264.111 |  | 527.1151 | 363.299 | 100.3062 | 343.7102 | 730.9306 |  | 793.2446 | 747.9018 | 0.65042 | 19.0686 | 1.7523 | 1.6013 | -14.2578 | 3.0695 | 260.58 | 0.99 | 3.8275 | -3.2823 | -9.1919 | 3.6424 | 2.6662 | -18.8202 | -19.0786 | 90.5289 | 186.0937 | 163.9835 |  | 23.7174 | 21.9825 | 175.0483
42838.5625 | 12290 | 278.5463 | 458.955 | 474.5576 | 220.8236 | 66.3463 | 35.9763 | 125.8485 | 34.405 | 140.6216 | 103.8413 | 64.2672 | 38.3927 | 27.0811 | 62.435 | 107.4443 | 98.6945 | 104.5583 |  | 102.5128 | 133.2863 | 168.2374 |  | 122.2658 | 105.2442 | 229.6045 | 145.1593 | 614.6484 | 608.016 | 638.4313 | 80.3458 | 401.9769 | 87.7914 | 95.2971 | 0.2719 |  | 447.2615 | 105.3454 |  | 493.7415 | 97.3923 |  | 258.7431 |  | 38.4039 | 87.6635 | 70.0918 | 70.4075 | 74.3933 | 90.2758 | 92.8241 | 8.242 | 185.893 | 23.7131 | 225.5876 | 46.6737 | 51.9574 | 89.6207 | 81.9345 | 38.1235 |  |  | 4.5258 | -4.6163 | -54.4704 | 8.1705 | 2.5215 | -197.6534 | -143.3022 | -1.3251 | 1.2864 | 2.3572 | 5.948 | -0.0010957 | -0.0017085 | 0.001012 | 77.7668 | 68.5184 | 73.2291 | 64.128 | 73.7339 | 233.4874 | 79.0461 | 222.3421 | 175.6523 | 94.4815 | 55.3036 | 36.6764 | 34.0188 | 61.2482 |  | 1144.2583 | 59.3086 | 55.3543 | 45.6326 | 309.6189 | 240.6525 | 95.0762 | 93.4599 | 92.9501 | 702.743 | 701.9532 | 678.9086 | 996.8711 | 930.7662 | 865.009 | 1052.3443 | 847.4225 | 1061.2026 | 1051.7421 | 0.6366 | 0.23265 | 716.7333 | 297.2184 | 234.0474 | 723.9491 | 177.2076 | 217.4652 | 94.4717 | 323.8094 | 106.7638 | 108.9061 |  | 204.9984 | 82.6472 | 808.2569 | 655.146 | 654.1427 | 103.5534 |  | 788.8342 | 727.0425 | 1052.588 | 815.6099 | 1025.1387 | 705.598 |  | 724.4203 |  |  | 92.5336 | 91.6201 | 92.0876 | [5 empty] | 84.8798 | 838.9861 | 86.037 | 89.023 | 669.3751 | 332.4867 | 391.9319 | 754.7175 | 842.8217 | 708.7687 | 1253.4024 | 1052.16 | 1369.0841 | 471.6356 | 387.0783 | 610.0612 | 511.3108 | 810.5554 | 98.9823 | 707.0793 | 443.94 | 282.4057 | 74.1926 | 104.5452 | 776.5795 | 762.2197 | 443.603 | 261.2274 |  | 525.5202 | 362.0243 | 95.7522 | 341.2803 | 729.897 |  | 796.7705 | 747.2048 | 0.76227 | 19.0701 | 1.7538 | 1.6024 | -14.2849 | 3.0695 | 289.59 | 0.92 | 4.4762 | -2.8442 | -9.7699 | 3.7838 | 2.1096 | -18.6779 | -15.9038 | 91.1555 | 184.1945 | 166.9101 |  | 24.1009 | 20.509 | 175.0395
42838.5625 | 12291 | 284.7657 | 459.6848 | 473.5766 | 220.6888 | 66.397 | 35.9806 | 125.916 | 34.4088 | 140.5607 | 103.8593 | 64.2772 | 38.4045 | 27.0878 | 62.438 | 106.0508 | 98.1532 | 103.4267 |  | 102.3171 | 73.9148 | 166.873 |  | 89.3322 | 104.6326 | 203.1566 | 149.6921 | 614.3461 | 607.3922 | 638.9892 | 82.9004 | 396.82 | 89.3593 | 94.2248 | 34.5631 |  | 430.8395 | 105.2201 |  | 475.0778 | 97.6608 |  | 252.3027 |  | 37.7931 | 84.1723 | 63.6815 | 66.2462 | 75.3214 | 88.8478 | 93.6911 | 6.6831 | 184.9714 | 24.183 | 224.3905 | 46.3989 | 51.9919 | 89.4682 | 81.7363 | 38.0549 |  |  | 5.6265 | -4.1576 | -62.9183 | 8.413 | 3.4677 | -197.5503 | 4.8662 | -0.25466 | 1.1632 | 2.4831 | 5.8508 | -0.0014292 | -0.0017923 | 0.0010235 | 84.7125 | 77.4394 | 74.7073 | 65.8886 | 78.8503 | 232.2388 | 78.3552 | 214.3756 | 175.6651 | 94.5237 | 55.3233 | 36.6846 | 34.0221 | 61.2724 |  | 1124.9134 | 59.7397 | 55.8574 | 47.5613 | 308.2305 | 239.5912 | 94.7176 | 92.9276 | 93.1132 | 702.6826 | 702.0719 | 679.7391 | 996.7677 | 930.6451 | 864.9473 | 1052.2607 | 846.1908 | 1061.0727 | 1051.3427 | 0.80371 | 0.4432 | 713.3872 | 283.7517 | 221.6604 | 716.4857 | 165.992 | 207.2163 | 94.8604 | 286.2563 | 106.847 | 109.4753 |  | 201.6832 | 81.7539 | 801.3825 | 654.8885 | 653.8136 | 103.3082 |  | 790.9805 | 726.8627 | 1083.5161 | 805.9274 | 1029.0713 | 705.6019 |  | 724.2565 |  |  | 91.4934 | 90.8888 | 91.0349 | [5 empty] | 86.3836 | 837.1288 | 86.5017 | 89.0132 | 670.8966 | 326.7373 | 392.0444 | 753.4041 | 841.3571 | 707.5194 | 1257.6839 | 1057.0321 | 1385.2732 | 470.3961 | 385.5019 | 609.4202 | 509.8373 | 808.335 | 98.3817 | 676.9178 | 442.2173 | 283.4565 | 71.9845 | 104.281 | 761.46 | 761.4602 | 437.9959 | 258.954 |  | 525.2299 | 361.005 | 91.0793 | 339.2188 | 728.3779 |  | 796.8234 | 746.4921 | 0.66748 | 19.0699 | 1.7544 | 1.6031 | -14.1388 | 3.0695 | 321.22 | 0.84 | 4.9925 | -2.6861 | -10.4493 | 3.821 | 2.4691 | -18.6363 | 2.9249 | 91.8067 | 201.9839 | 169.249 |  | 23.9025 | 18.886 | 175.0041
42838.5625 | 12292 | 289.0762 | 459.8112 | 472.5529 | 220.547 | 66.4347 | 35.9882 | 125.9854 | 34.412 | 140.4959 | 103.8814 | 64.2812 | 38.4126 | 27.0867 | 62.4387 | 105.2348 | 98.0117 | 102.5662 |  | 102.1503 | 100.2786 | 168.7315 |  | 52.963 | 104.3702 | 192.6826 | 153.0769 | 614.0454 | 606.8341 | 638.4264 | 83.4867 | 392.1827 | 90.5592 | 93.8493 | 16.4878 |  | 415.2906 | 104.7288 |  | 470.5986 | 97.961 |  | 244.2629 |  | 36.1009 | 83.1238 | 57.7652 | 60.9506 | 73.4056 | 88.4526 | 92.2255 | 5.1021 | 184.0747 | 24.8753 | 223.1129 | 46.524 | 52.042 | 89.3315 | 81.495 | 38.0028 |  |  | 5.2342 | -3.0143 | -59.6387 | 7.7079 | 3.7411 | -197.5562 | 68.2805 | 0.6331 | 1.2895 | 2.2336 | 5.6359 | -0.0015081 | -0.0017841 | 0.00099553 | 83.5623 | 78.5731 | 76.524 | 69.1102 | 78.1608 | 230.8533 | 77.8979 | 210.2338 | 175.6704 | 94.5646 | 55.3473 | 36.6889 | 34.027 | 61.2921 |  | 1108.151 | 60.6721 | 59.2465 | 54.6997 | 306.8876 | 238.426 | 94.8521 | 92.5601 | 93.4993 | 702.7722 | 702.2218 | 680.3124 | 996.6726 | 930.5408 | 864.8722 | 1052.1393 | 844.8657 | 1060.9571 | 1050.7859 | 0.58981 | 0.28343 | 708.0843 | 268.8302 | 208.4245 | 709.9308 | 149.3332 | 187.7944 | 95.2999 | 252.675 | 107.158 | 108.0139 |  | 196.6259 | 81.2759 | 803.854 | 654.5666 | 653.5629 | 102.9537 |  | 792.3744 | 726.7058 | 1085.5494 | 809.7393 | 1029.0513 | 705.6337 |  | 723.9897 |  |  | 90.423 | 90.2813 | 90.0252 | [5 empty] | 82.4973 | 835.9383 | 86.9463 | 89.0942 | 671.1584 | 320.6598 | 391.3372 | 752.4102 | 840.4483 | 706.8446 | 1262.1632 | 1061.7749 |  | 469.4594 | 384.4871 | 608.9643 | 508.2107 | 806.1519 | 91.9082 | 637.8459 | 441.1222 | 284.6506 | 71.8577 | 104.1252 | 762.1128 | 760.7636 | 432.5848 | 256.7576 |  | 525.3462 | 360.0904 | 90.341 | 339.0731 | 725.3823 |  | 793.7915 | 745.9572 | 0.55618 | 19.0691 | 1.7551 | 1.6038 | -14.2874 | 3.0695 | 317.56 | 0.6 | 4.8138 | -2.2838 | -10.1583 | 3.652 | 2.5632 | -18.6264 | 10.9504 | 92.237 | 203.1988 | 169.1325 |  | 23.6339 | 17.4872 | 174.9521
42838.5626 | 12293 | 294.9392 | 459.4876 | 471.396 | 220.4175 | 66.498 | 35.9982 | 126.068 | 34.4218 | 140.423 | 103.9058 | 64.2888 | 38.4218 | 27.0874 | 62.4577 | 104.6454 | 98.2313 | 102.0305 |  | 102.0153 | 120.5705 | 297.657 |  | 63.8798 | 104.2996 | 209.6607 | 155.4258 | 613.9928 | 606.3193 | 637.32 | 85.0779 | 398.8265 | 91.2751 | 95.4489 | 2.1539 |  | 395.2149 | 104.293 |  | 458.321 | 98.2069 |  | 196.6449 |  | 36.4817 | 79.6225 | 59.5154 | 59.1761 | 76.7308 | 87.98 | 92.2332 | 3.51 | 183.1815 | 26.1059 | 221.6955 | 47.1203 | 52.0746 | 89.1835 | 81.2302 | 37.9104 |  |  | 3.8936 | -3.2554 | -50.9568 | 7.8577 | 5.1605 | -197.5503 | 81.8933 | -1.2699 | 1.2453 | 1.942 | 4.8387 | -0.0018153 | -0.0019401 | 0.0010382 | 82.8148 | 79.2878 | 78.0557 | 72.6712 | 78.3783 | 230.0536 | 78.4898 | 205.5777 | 175.6687 | 94.6018 | 55.3657 | 36.6958 | 34.0369 | 61.3112 |  | 1086.0299 | 61.5953 | 57.6119 | 50.8706 | 305.4664 | 237.2651 | 93.9352 | 92.3177 | 93.1783 | 702.9975 | 702.4241 | 680.6191 | 996.5736 | 930.42 | 864.7926 | 1052.0384 | 839.6971 | 1061.989 | 1059.282 | 0.27447 | 0.34543 | 705.3539 | 255.231 | 198.1047 | 707.126 | 139.6981 | 173.7257 | 95.7317 | 271.8176 | 107.3456 | 107.9816 |  | 191.0653 | 81.5546 | 805.4109 | 654.1984 | 653.2479 | 102.7892 |  | 798.595 | 726.5319 | 1081.4975 | 810.7916 | 1025.2429 | 705.5232 |  | 723.7686 |  |  | 90.8681 | 90.2666 | 90.1486 | [5 empty] | 82.9264 | 834.0533 | 86.19 | 89.0524 | 672.6179 | 309.8848 | 389.6982 | 750.7613 | 839.6974 | 706.7388 | 1266.2814 | 1066.5693 |  | 468.6049 | 383.6401 | 608.5832 | 506.5643 | 804.2376 | 88.8742 | 595.2734 | 439.2757 | 261.1934 | 69.2803 | 104.2845 | 763.7816 | 760.0695 | 427.6762 | 254.2337 |  | 523.2683 | 359.3066 | 91.5021 | 339.914 | 725.8343 |  | 792.1048 | 745.3358 | 0.66136 | 19.0713 | 1.755 | 1.6044 | -14.2939 | 3.0695 | 336.41 | 0.59 | 4.1493 | -2.3617 | -9.3436 | 3.6691 | 3.0085 | -18.6139 | 11.9846 | 94.1361 | 200.7963 | 167.0985 |  | 23.3672 | 16.8304 | 174.66
42838.5626 | 12294 | 298.0774 | 458.8107 | 470.2816 | 220.2821 | 66.5471 | 36.0084 | 126.1349 | 34.4254 | 140.3608 | 103.9219 | 64.3069 | 38.424 | 27.0987 | 62.4728 | 104.2853 | 98.602 | 101.9374 |  | 101.8603 | 130.3573 | 358.7607 |  | 69.0879 | 104.3988 | 181.0982 | 157.5498 | 615.0563 | 606.1644 | 636.3397 | 85.2353 | 380.7881 | 92.5718 | 97.2855 | 9.9217 |  | 381.9792 | 103.7169 |  | 444.6523 | 98.4563 |  | 174.0129 |  | 35.9576 | 77.336 | 57.8943 | 58.8648 | 69.8236 | 82.3766 | 90.1978 | 3.6611 | 182.3792 | 27.7809 | 220.5206 | 48.0661 | 52.0893 | 89.0662 | 80.9576 | 37.8163 |  |  | 2.7174 | -7.9906 | -58.2094 | 7.8348 | 4.845 | -197.5733 | 47.0149 | -3.6894 | 1.3364 | 1.8797 | 3.9809 | -0.0020256 | -0.0019303 | 0.0010284 | 84.2726 | 81.6637 | 79.0106 | 73.9833 | 80.2879 | 228.8776 | 78.6637 | 202.6476 | 175.6661 | 94.6453 | 55.3851 | 36.7055 | 34.0418 | 61.327 |  | 1077.7687 | 60.4058 | 57.7403 | 50.6453 | 304.0831 | 236.0965 | 94.6762 | 92.5026 | 93.543 | 703.24 | 702.5963 | 681.2125 | 996.4938 | 930.2937 | 864.7145 | 1051.9185 | 837.776 | 1062.0857 | 1060.6031 | 0.078259 | 0.23835 | 704.944 | 250.0046 | 196.0293 | 706.2316 | 138.8598 | 170.5162 | 96.0098 | 263.4626 | 107.4789 | 108.797 |  | 183.2026 | 81.0659 | 801.3725 | 653.7785 | 652.7152 | 102.713 |  | 796.8966 | 726.3271 | 1071.1193 | 802.4928 | 1022.3109 | 705.2331 |  | 723.6059 |  |  | 91.3029 | 91.1282 | 90.6656 | [5 empty] | 83.8688 | 832.8481 | 85.3326 | 88.4457 | 675.4201 | 295.6375 | 385.8644 | 748.6115 | 831.3168 | 706.4526 | 1271.2061 | 1071.7368 |  | 443.3659 | 376.0108 | 601.4403 | 504.0086 | 802.2085 | 92.2442 | 555.0664 | 430.9522 | 174.7004 | 68.931 | 104.4403 | 767.8973 | 759.0438 | 415.7072 | 196.494 |  | 520.7203 | 357.8933 | 93.0504 | 338.75 | 718.7961 |  | 784.05 | 744.5859 | 0.66136 | 19.0702 | 1.7555 | 1.6044 | -14.2293 | 3.0695 | 350.58 | 0.92 | 3.4645 | -3.688 | -9.954 | 3.6519 | 2.8924 | -18.47 | 9.0099 | 93.618 | 194.7294 | 165.797 |  | 23.3344 | 16.2214 | 174.5567
42838.5626 | 12295 | 301.3404 | 458.005 | 469.1468 | 220.1587 | 66.5968 | 36.0241 | 126.214 | 34.4334 | 140.3076 | 103.9428 | 64.3162 | 38.4411 | 27.0984 | 62.4848 | 105.239 | 99.08 | 102.9578 |  | 101.7414 | 111.8797 | 330.2856 |  | 76.3378 | 104.2626 | 39.4111 | 161.4787 | 615.3627 | 605.5019 | 635.3182 | 86.1488 | 372.2283 | 92.9269 | 98.7201 | 38.4144 |  | 369.7285 | 103.2289 |  | 429.9853 | 98.6286 |  | 153.2788 |  | 34.37 | 76.1884 | 51.7814 | 54.4098 | 63.2669 | 76.1659 | 86.1421 | 2.8457 | 181.5116 | 29.69 | 219.14 | 47.623 | 52.1218 | 88.9626 | 80.78 | 37.6992 |  |  | 2.8699 | -3.9605 | -51.8538 | 8.4314 | 4.9456 | -197.5378 | 54.8142 | -3.2229 | 1.2409 | 2.036 | 4.0455 | -0.0022671 | -0.0020256 | 0.001007 | 85.2001 | 83.0506 | 79.5751 | 75.5369 | 82.2796 | 227.2943 | 78.6851 | 202.633 | 175.6485 | 94.6783 | 55.398 | 36.6948 | 34.0374 | 61.3395 |  | 1027.063 | 57.9903 | 54.0698 | 50.7021 | 302.602 | 235.0284 | 94.6647 | 92.2091 | 93.2985 | 703.4747 | 702.7906 | 681.6653 | 996.403 | 930.1712 | 864.6485 | 1051.8156 | 837.3625 | 1061.9876 | 1060.4287 | 0.90339 | 0.36236 | 704.3453 | 249.128 | 196.817 | 705.7548 | 137.9004 | 169.7456 | 96.2991 |  | 107.7367 | 109.0198 |  | 176.7867 | 79.7733 | 797.7024 | 653.3054 | 652.1156 | 102.3352 |  | 791.8784 | 726.0915 | 1066.6123 | 790.468 | 1023.0658 | 704.8253 |  | 723.4475 |  |  | 90.095 | 90.5019 | 89.5426 | [5 empty] | 84.792 | 834.4446 | 86.0445 | 88.1736 | 679.404 | 286.2501 | 382.7442 | 742.7625 | 815.8263 | 673.8808 | 1276.2169 | 1076.9403 |  | 393.9951 | 353.0507 | 596.8112 | 501.2332 | 800.4946 | 95.8542 | 518.0868 | 422.6896 | 128.4752 | 66.383 | 104.4303 | 786.2935 | 756.2992 | 372.8206 | 133.8308 |  | 519.7122 | 355.3461 | 94.6981 | 333.6637 | 705.5981 |  | 774.9729 | 743.6605 | 0.62463 | 19.069 | 1.7552 | 1.6042 | -14.3136 | 3.0696 | 340.39 | 1.15 | 3.5584 | -2.5922 | -9.3795 | 3.7822 | 2.8966 | -18.3063 | 9.6432 | 92.1044 | 192.1402 | 166.5246 |  | 23.4523 | 15.6975 | 174.5044
42838.5626 | 12296 | 305.3417 | 457.091 | 467.9802 | 220.0393 | 66.6362 | 36.0194 | 126.2793 | 34.4309 | 140.2369 | 103.9578 | 64.321 | 38.4532 | 27.098 | 62.4915 | 105.8877 | 99.8647 | 103.772 |  | 101.6424 | 106.7441 | 304.5642 |  | 81.8122 | 104.3406 |  | 166.828 | 613.4303 | 603.8155 | 632.8375 | 87.1003 | 372.8314 | 93.5072 | 99.5313 | 27.0288 |  | 357.3186 | 103.3728 |  | 409.8854 | 98.8465 |  | 152.3363 |  | 33.505 | 76.9437 | 49.2667 | 52.6601 | 67.3364 | 73.0137 | 83.9506 | 2.6025 | 180.7001 | 30.1331 | 217.9154 | 46.8275 | 52.12 | 88.8821 | 80.6776 | 37.5567 |  |  | 2.4224 | -4.6301 | -49.594 | 9.3645 | 4.6939 | -197.5904 | 59.9759 | -3.1762 | 1.1568 | 1.7712 | 3.895 | -0.002387 | -0.0020732 | 0.0010021 | 86.9866 | 83.6178 | 80.0403 | 77.0639 | 82.9402 | 225.4192 | 78.6708 | 206.1118 | 175.6472 | 94.7158 | 55.428 | 36.7086 | 34.0499 | 61.355 |  | 985.1017 | 59.9597 | 54.7436 | 48.7545 | 301.2269 | 233.9363 | 94.7931 | 91.8676 | 92.4251 | 703.5622 | 702.9451 | 682.2564 | 996.3033 | 930.0552 | 864.5779 | 1051.7209 | 836.4291 | 1061.8974 | 1059.9148 | 1.3218 | 0.53354 | 703.748 | 248.8409 | 198.5283 | 705.3539 | 137.5231 | 169.7733 | 96.6448 |  | 110.1333 | 108.4435 |  | 170.1413 | 78.8512 | 797.9156 | 652.8177 | 651.5784 | 101.4977 |  | 793.1571 | 725.9189 | 1066.2964 | 782.4492 | 1027.8047 | 704.591 |  | 723.2903 |  |  | 88.7024 | 87.3246 | 87.5855 | [5 empty] | 85.655 | 839.4439 | 86.8626 | 88.2543 | 685.7515 | 282.5288 | 381.9831 | 735.7968 | 803.4758 | 629.5763 | 1280.9912 | 1081.3916 |  | 371.0672 | 339.3389 | 597.2818 | 498.8581 | 798.6592 | 99.1444 | 484.0823 | 418.6578 | 124.7677 | 67.2454 | 104.3807 | 798.916 | 753.4452 | 329.9935 | 118.1348 |  | 515.0722 | 353.1724 | 95.5215 | 324.7786 | 700.9739 |  | 783.026 | 742.4713 | 0.58493 | 19.067 | 1.7542 | 1.6033 | -14.262 | 3.0695 | 341.7 | 0.73 | 3.2647 | -2.8058 | -9.1828 | 3.9903 | 2.8092 | -18.226 | 10.0414 | 92.5142 | 191.964 | 169.2325 |  | 23.0797 | 14.6525 | 174.4661
42838.5626 | 12297 | 308.2408 | 456.0536 | 466.8088 | 219.9067 | 66.6899 | 36.024 | 126.3496 | 34.4364 | 140.1617 | 103.9642 | 64.3258 | 38.468 | 27.1001 | 62.5023 | 106.1308 | 100.4606 | 104.8864 |  | 101.4758 | 130.8856 | 304.1786 |  | 71.2253 | 104.4828 |  | 170.7838 | 612.9508 | 602.6439 | 631.9018 | 87.2461 | 372.8645 | 93.8987 | 100.3804 | 2.6533 |  | 345.7832 | 103.2478 |  | 384.0214 | 99.0336 |  | 151.8818 |  | 33.0511 | 75.6491 | 47.3009 | 50.1829 | 61.5617 | 70.1338 | 82.3698 | 3.3888 | 179.889 | 29.7509 | 216.7307 | 46.5004 | 52.1482 | 88.8435 | 80.5095 | 37.4252 |  |  | 0.39056 | -4.5867 | -51.104 | 8.8303 | 4.3759 | -197.6357 | 75.4582 | -3.0139 | 0.94274 | 1.9737 | 4.0912 | -0.0025775 | -0.0021406 | 0.0010038 | 87.25 | 83.5919 | 80.4253 | 78.5263 | 83.6728 | 223.3152 | 78.6729 | 208.546 | 175.6471 | 94.7615 | 55.4339 | 36.7128 | 34.0553 | 61.3791 |  | 989.2124 | 65.8854 | 58.374 | 53.1294 | 299.8777 | 232.7714 | 94.9444 | 91.6335 | 92.1311 | 703.6474 | 703.0483 | 682.8035 | 996.2158 | 929.9435 | 864.4989 | 1051.5852 | 837.0077 | 1061.8053 | 1059.3599 | 1.5803 | 0.67943 | 703.2589 | 248.8688 | 200.3116 | 705.0643 | 136.9103 | 170.4611 | 96.7909 |  | 113.7281 | 108.5099 |  | 165.2962 | 78.1042 | 798.5615 | 652.4301 | 650.9962 | 101.1604 |  | 793.417 | 725.6728 | 1067.9693 | 777.1763 | 1029.2598 | 704.3886 |  | 723.0833 |  |  | 87.6277 | 85.8096 | 86.1898 | [5 empty] | 86.5034 | 846.3963 | 86.8142 | 88.3026 | 691.5047 | 281.5606 | 381.1868 | 729.1719 | 794.6671 | 609.6226 | 1285.0841 | 1085.4177 |  | 366.428 | 335.8755 | 598.6056 | 496.6055 | 796.8404 | 100.2087 | 453.5662 | 415.9438 | 124.4721 | 65.4854 | 104.3348 | 797.2806 | 751.6172 | 306.6877 | 115.3387 |  | 496.4588 | 351.8409 | 96.4124 | 315.9328 | 700.298 |  | 805.2153 | 741.3501 | 0.72128 | 19.067 | 1.7541 | 1.6033 | -14.1824 | 3.0695 | 350.26 | 1.12 | 1.3102 | -2.7874 | -9.3043 | 3.8676 | 2.701 | -18.1521 | 11.2162 | 92.6023 | 192.9308 | 170.1473 |  | 22.2575 | 13.7068 | 174.4062
42838.5626 | 12298 | 309.3135 | 455.0287 | 465.6389 | 219.7855 | 66.7262 | 36.0263 | 126.4129 | 34.5092 | 140.0772 | 103.9813 | 64.3346 | 38.4725 | 27.1064 | 62.5196 | 105.9554 | 100.9793 | 105.4932 |  | 101.3957 | 137.2274 | 276.0169 |  | 42.3087 | 104.8503 |  | 172.7751 | 613.1052 | 602.2822 | 631.3269 | 87.7295 | 373.7779 | 95.9363 | 101.0072 |  |  | 336.3663 | 102.9134 |  | 359.3591 | 99.2198 |  | 139.2971 |  | 32.7938 | 75.8331 | 46.2937 | 49.0564 | 56.0261 | 69.2857 | 80.4418 | 3.9729 | 178.9255 | 27.9938 | 215.5138 | 46.4133 | 52.1888 | 88.8027 | 80.2786 | 37.3166 |  |  | 1.5891 | -2.6588 | -55.899 | 7.4089 | 6.0535 | -197.568 | 75.3669 | -2.3088 | 1.2632 | 2.5922 | 4.3274 | -0.0024593 | -0.0021028 | 0.001012 | 87.5941 | 83.8792 | 80.7554 | 79.6097 | 83.6585 | 221.332 | 78.6952 | 207.4583 | 175.6485 | 94.795 | 55.4554 | 36.7067 | 34.055 | 61.3967 |  | 982.4138 | 68.3604 | 57.4154 | 54.1348 | 298.6273 | 231.6598 | 94.6216 | 91.996 | 92.289 | 703.7563 | 703.1272 | 683.28 | 996.1361 | 929.8033 | 864.3424 | 1051.5015 | 839.6281 | 1061.6977 | 1058.6767 | 1.1916 | 0.27411 | 703.0046 | 250.3896 | 203.6303 | 705.0457 | 138.0805 | 171.5016 | 96.9111 |  | 115.5431 | 109.3079 |  | 161.8184 | 77.4324 | 795.9208 | 651.9916 | 650.4063 | 100.6118 |  | 793.5163 | 725.4857 | 1070.9551 | 775.1747 | 1022.0382 | 704.252 |  | 723.0323 |  |  | 86.9535 | 84.445 | 85.3978 | [5 empty] | 86.6409 | 852.1208 | 87.6536 | 88.3549 | 689.5759 | 283.817 | 379.7528 | 724.2207 | 787.3021 | 602.9957 | 1289.5248 | 1090.0387 |  | 365.3505 | 334.7614 | 598.2688 | 494.4278 | 794.893 | 100.1647 | 426.0822 | 413.6452 | 124.5761 | 62.3456 | 104.2876 | 815.0088 | 750.2584 | 294.5068 | 114.1115 |  | 474.4234 | 350.5734 | 95.7703 | 307.8083 | 699.5159 |  | 809.9491 | 740.3668 | 0.8118 | 19.079 | 1.755 | 1.6038 | -14.1653 | 3.0696 | 349.12 | 0.79 | 2.6421 | -2.1228 | -9.7335 | 3.5436 | 3.1729 | -18.1265 | 11.1956 | 92.6476 | 194.6578 | 166.4139 |  | 21.8265 | 13.2999 | 174.3787
42838.5626 | 12299 | 312.5639 | 453.9912 | 464.4552 | 219.6598 | 66.7746 | 36.0291 | 126.4746 | 34.4516 | 140.0159 | 103.9929 | 64.3282 | 38.4835 | 27.0989 | 62.5281 | 105.7744 | 101.1343 | 105.9947 |  | 101.4023 | 134.2737 | 318.512 |  | 34.4857 | 104.9645 |  | 173.7562 | 611.0229 | 600.653 | 628.1829 | 89.4876 | 366.8699 | 100.1488 | 101.3174 | 54.0937 |  | 326.5609 | 102.5202 |  | 307.5019 | 99.4338 |  | 123.7299 |  | 32.1178 | 76.9715 | 45.7247 | 47.4007 | 53.5536 | 69.2432 | 79.4459 | 4.6229 | 178.1112 | 26.0258 | 214.537 | 46.1707 | 52.2445 | 88.7669 | 79.9945 | 37.2431 |  |  | 3.2569 | -5.3477 | -56.4976 | 7.6061 | 4.803 | -197.5752 | 76.6351 | -2.5342 | 1.1204 | 2.2406 | 4.304 | -0.0025085 | -0.0021816 | 0.0010267 | 87.874 | 84.222 | 81.01 | 80.7026 | 83.661 | 219.3595 | 78.7316 | 206.0427 | 175.6371 | 94.8376 | 55.4795 | 36.7185 | 34.0684 | 61.4045 |  | 983.4627 | 68.7565 | 55.4241 | 53.0101 | 297.3355 | 230.5416 | 95.0975 | 92.3859 | 93.2544 | 703.8817 | 703.2131 | 683.3345 | 996.0647 | 929.6828 | 863.814 | 1051.4789 | 838.5376 | 1061.5701 | 1057.7049 | 0.77717 | 0.34543 | 702.92 | 254.2655 | 208.534 | 704.9843 | 138.0255 | 172.7405 | 97.5737 |  | 116.2989 | 109.3054 |  | 157.0219 | 76.782 | 798.9115 | 651.5784 | 650.0187 | 99.4319 |  | 794.428 | 725.3425 | 1072.3459 | 793.2073 | 1029.785 | 704.4144 |  | 722.837 |  |  | 86.6824 | 83.6613 | 84.1724 | [5 empty] | 87.1826 | 856.1816 | 87.96 | 88.4051 | 693.5394 | 284.7602 | 379.297 | 721.3471 | 781.2696 | 599.8116 | 1291.7869 | 1094.4418 |  | 365.5141 | 334.4935 | 600.9195 | 492.1107 | 792.8255 | 101.1945 | 400.3162 | 411.5131 | 125.1518 | 60.6175 | 104.2355 | 817.993 | 749.1897 | 287.2781 | 113.0402 |  | 460.9835 | 349.394 | 96.4877 | 300.7523 | 699.1283 |  | 809.3019 | 739.488 | 0.75615 | 19.0654 | 1.7552 | 1.6042 | -14.2629 | 3.0696 | 343.06 | 0.83 | 3.7758 | -3.0155 | -9.8015 | 3.5963 | 2.8261 | -18.1257 | 11.2887 | 92.9569 | 195.4676 | 169.9799 |  | 21.6257 | 12.9684 | 174.3932
42838.5626 | 12300 | 315.1045 | 452.821 | 463.2055 | 219.5467 | 66.8391 | 36.0554 | 126.5594 | 34.4572 | 139.9636 | 104.0113 | 64.3481 | 38.5019 | 27.1218 | 62.5478 | 105.7198 | 101.3484 | 105.8718 |  | 101.3157 | 145.3029 | 288.6207 |  | 27.0027 | 105.1697 |  | 174.5484 | 605.2339 | 594.419 | 639.1047 | 89.9401 | 365.2616 | 105.2795 | 101.7798 | 9.3878 |  | 317.242 | 101.9177 |  | 190.6655 | 99.6159 |  |  |  | 30.2107 | 78.6718 | 44.7927 | 44.7643 | 56.3183 | 68.8514 | 78.3702 | 5.1661 | 177.1212 | 24.2501 | 213.315 | 46.0311 | 52.3009 | 88.703 | 79.5621 | 37.1485 |  |  | 0.12705 | -3.6536 | -58.0517 | 7.4635 | 4.9462 | -197.5706 | 67.4427 | -2.7156 | 1.285 | 2.2599 | 4.1575 | -0.0028075 | -0.0021997 | 0.001035 | 88.2002 | 84.6032 | 81.2746 | 81.583 | 83.9092 | 217.4207 | 78.7619 | 209.2777 | 175.639 | 94.8764 | 55.5011 | 36.7256 | 34.0745 | 61.426 |  | 988.7894 | 67.3366 | 55.6096 | 53.3851 | 295.8873 | 229.4014 | 96.521 | 93.8458 | 94.7749 | 703.9983 | 703.3057 | 683.4061 | 995.9893 | 929.5735 | 863.7386 | 1051.4589 | 838.0875 | 1061.4605 | 1056.5849 | 1.1877 | 0.35171 | 702.5771 | 257.5111 | 213.3816 | 704.7894 | 135.5562 | 174.0074 | 98.5488 |  | 117.0515 | 106.7934 |  | 153.4096 | 76.2706 | 805.0058 | 651.2035 | 649.7091 | 98.9606 |  | 798.0625 | 725.1734 | 1074.8425 | 819.5604 | 1033.2049 | 704.5221 |  | 722.5695 |  |  | 86.5119 | 83.4331 | 83.67 | [5 empty] | 87.2617 | 865.8737 | 87.9976 | 88.4642 | 702.2907 | 282.5669 | 378.4111 | 718.7158 | 775.6501 | 598.1973 | 1293.5888 | 1099.1072 |  | 365.8042 | 334.1846 | 599.7968 | 489.6604 | 790.7072 | 100.4518 | 375.2737 | 409.0078 | 126.0548 | 57.3166 | 104.1748 | 794.265 | 748.1286 | 282.0043 | 111.3196 |  | 469.6023 | 347.7979 | 96.1285 | 294.1985 | 697.9757 |  | 806.4291 | 738.6226 | 0.71942 | 19.0719 | 1.7557 | 1.6051 | -14.2187 | 3.0695 | 343.87 | 0.51 | 0.75027 | -2.4986 | -9.9595 | 3.5711 | 2.8663 | -18.1152 | 10.584 | 94.0791 | 196.9247 | 171.0652 |  | 21.6238 |  | 174.4132
42838.5627 | 12301 | 318.5794 | 451.7046 | 461.9225 | 219.4226 | 66.8815 | 36.0511 | 126.6174 | 34.4688 | 139.8768 | 103.9423 | 64.3935 | 38.4902 | 27.1128 | 62.545 | 105.7709 | 101.5286 | 105.8911 |  | 101.266 | 152.5652 | 292.4705 |  | 15.2482 | 105.197 |  | 174.7733 | 599.6727 | 595.5388 | 623.3929 | 88.9471 | 353.0195 | 107.481 | 102.0411 |  |  | 297.3311 | 101.5583 |  | 138.273 | 99.7972 |  |  |  | 30.0785 | 80.2211 | 45.2064 | 45.2105 | 52.9575 | 68.6333 | 77.0436 | 5.8983 | 176.293 | 23.8546 | 212.2005 | 46.5323 | 52.3713 | 88.6255 | 79.1561 | 37.0767 |  |  | 0.67509 | -4.4862 | -57.9223 | 7.4326 | 4.5993 | -197.5713 | 52.0287 | -2.3252 | 1.187 | 1.9938 | 3.8254 | -0.0028272 | -0.0023278 | 0.00097582 | 88.5329 | 84.9093 | 81.5406 | 82.2143 | 85 | 215.5069 | 78.7882 | 213.1793 | 175.629 | 94.9156 | 55.5152 | 36.7297 | 34.0787 | 61.4445 |  | 1047.5136 | 65.4226 | 56.2974 | 52.7938 | 294.5932 | 228.2867 | 96.7784 | 93.7118 | 95.5869 | 704.1849 | 703.4133 | 683.6703 | 995.8889 | 929.4667 | 863.6598 | 1051.3804 | 837.1509 | 1061.352 | 1055.6644 | 0.84834 | 0.33174 | 702.2353 | 260.7153 | 219.6025 | 704.5943 | 133.4976 | 175.2939 | 99.3543 |  | 116.815 | 105.5808 |  | 150.4049 | 76.1268 | 810.6552 | 650.877 | 649.4287 | 98.6173 |  | 798.6812 | 725.0087 | 1077.2492 | 844.9512 | 1038.4134 | 704.5546 |  | 722.3838 |  |  | 86.0298 | 82.5103 | 83.0457 | [5 empty] | 87.8623 | 878.016 | 88.6559 | 88.5318 | 711.0915 | 282.2452 | 377.6389 | 716.0449 | 770.7128 | 597.6356 | 1294.9464 | 1103.5525 |  | 366.1605 | 333.8968 | 598.4642 | 487.9315 | 788.3299 | 100.2577 | 353.25 | 406.735 | 127.1781 | 56.2462 | 104.1498 | 787.7629 | 747.1563 | 278.6385 | 110.3382 |  | 477.1797 | 346.7287 | 94.7942 | 288.5983 | 696.5777 |  | 803.6832 | 737.8797 | 0.63075 | 19.0686 | 1.756 | 1.6053 | -14.164 | 3.0695 | 334.14 | 0.48 | 1.7145 | -2.7747 | -9.9702 | 3.5715 | 2.763 | -18.1094 | 9.2932 | 94.2784 | 198.3367 | 173.154 |  | 21.6807 |  | 174.3952
42838.5627 | 12302 | 321.8229 | 450.687 | 460.7254 | 219.3152 | 66.9283 | 36.0617 | 126.6843 | 34.5878 | 139.8505 | 104.0139 | 64.3923 | 38.5073 | 27.1146 | 62.5607 | 105.8174 | 101.6858 | 106.2461 |  | 101.2116 | 158.8342 | 295.7454 |  | 21.4802 | 105.0591 |  | 174.8747 | 594.1306 | 592.5962 | 611.0215 | 87.2748 | 353.4605 | 107.9415 | 102.1081 | 18.9835 |  | 227.8865 | 101.0548 |  | 132.9376 | 99.915 |  |  |  | 29.3117 | 81.2619 | 45.5342 | 45.7495 | 52.0529 | 68.892 | 77.0508 | 6.1886 | 175.4817 | 24.3384 | 211.0711 | 46.8399 | 52.4362 | 88.5667 | 78.7701 | 36.9862 |  |  | 3.9291 | -4.6229 | -57.6778 | 7.3439 | 5.0185 | -197.5943 | 55.5594 | -1.9513 | 1.114 | 2.3289 | 3.5634 | -0.0031344 | -0.0023705 | 0.00099389 | 88.8574 | 85.073 | 81.7697 | 82.7642 | 85.6209 | 213.6359 | 78.814 | 216.3443 | 175.6161 | 94.9571 | 55.5297 | 36.7305 | 34.0835 | 61.4625 |  | 1053.4132 | 62.4699 | 58.2911 | 55.9502 | 293.3387 | 227.1788 | 96.8803 | 93.611 | 95.2187 | 704.2515 | 703.505 | 684.1467 | 995.7911 | 929.3569 | 863.5992 | 1051.4405 | 835.044 | 1061.234 | 1055.1603 | 1.7177 | 0.46963 | 701.9783 | 264.5494 | 223.8709 | 704.3893 | 132.1652 | 176.4829 | 99.8149 |  | 115.6511 | 104.6743 |  | 149.1046 | 76.025 | 816.594 | 650.5908 | 649.194 | 98.2934 |  | 794.9167 | 724.8751 | 1079.5789 | 865.1607 | 1043.9254 | 704.6151 |  | 722.2483 |  |  | 85.3004 | 81.8606 | 82.4855 | [5 empty] | 87.7428 | 890.3497 | 88.4713 | 88.5795 | 720.1073 | 282.7397 | 376.8566 | 714.0815 | 766.3004 | 597.6097 | 1295.7059 | 1107.9648 |  | 366.7121 | 333.7747 | 597.1434 | 486.216 | 786.505 | 100.7075 | 332.7452 | 404.8647 | 128.4844 | 54.8385 | 104.1235 | 788.7422 | 746.3179 | 276.0807 | 109.6038 |  | 478.043 | 345.997 | 93.8182 | 282.684 | 695.6015 |  | 801.9298 | 737.222 | 0.81681 | 19.0687 | 1.7561 | 1.6049 | -14.2326 | 3.0695 | 341.23 | 0.76 | 4.1076 | -2.8208 | -9.9638 | 3.5554 | 2.8873 | -18.1173 | 9.607 | 93.1371 | 199.7097 | 175.584 |  | 21.8541 |  | 174.4426
42838.5627 | 12303 | 324.1459 | 449.7135 | 459.5355 | 219.2067 | 66.9856 | 36.0716 | 126.7597 | 34.5078 | 139.7453 | 104.0195 | 64.3803 | 38.5264 | 27.1228 | 62.5822 | 105.6782 | 101.8581 | 106.8045 |  | 101.1395 | 137.3074 | 285.7814 |  | 22.506 | 105.0148 |  | 175.0276 | 588.843 | 587.6833 | 606.758 | 83.569 | 351.7792 | 108.2473 | 102.3135 | 84.0776 |  | 171.7531 | 100.2231 |  | 120.759 | 100.0142 |  |  |  | 28.4755 | 82.0069 | 45.6454 | 45.6714 | 51.3565 | 68.9053 | 76.4945 | 5.7348 | 174.6218 | 23.2401 | 209.8676 | 47.4531 | 52.4848 | 88.4695 | 78.4221 | 36.8968 |  |  | 8.4415 | -4.314 | -58.6582 | 7.7947 | 4.9646 | -197.5956 | 63.3127 | -2.2378 | 1.064 | 2.1361 | 3.4181 | -0.0031525 | -0.0023673 | 0.0010481 | 89.1901 | 85.5105 | 81.9969 | 83.3808 | 86.2597 | 211.7938 | 78.8373 | 224.7273 | 175.6017 | 94.9952 | 55.5517 | 36.7372 | 34.085 | 61.4806 |  | 1087.6847 | 63.5015 | 58.0007 | 53.3799 | 292.0445 | 226.0711 | 97.4467 | 94.4264 | 94.9887 | 704.3886 | 703.5734 | 684.36 | 995.6675 | 929.2387 | 863.5069 | 1051.4775 | 832.1131 | 1061.1082 | 1054.6827 | 1.8368 | 0.59745 | 701.8047 | 267.7255 | 226.6169 | 704.2649 | 133.7514 | 177.5339 | 100.083 |  | 115.1539 | 101.7266 |  | 149.7419 | 75.9808 | 823.1314 | 650.2595 | 648.9876 | 98.0284 |  | 791.1363 | 724.7522 | 1081.9681 | 878.8753 | 1048.9216 | 704.6896 |  | 722.1067 |  |  | 84.979 | 81.9873 | 82.1434 | [5 empty] | 88.095 | 902.1135 | 89.6432 | 88.7 | 728.5113 | 283.3632 | 375.8008 | 712.0421 | 762.1299 | 597.9719 | 1297.161 | 1112.2127 |  | 367.4896 | 333.75 | 595.8049 | 484.2112 | 784.6721 | 99.203 | 312.9944 | 403.4987 | 130.4823 | 53.9547 | 104.0906 | 790.425 | 745.6744 | 273.8813 | 108.4681 |  | 477.4874 | 345.0696 | 94.2311 | 278.3294 | 694.5789 |  | 800.7339 | 736.5788 | 0.48699 | 19.0694 | 1.7567 | 1.6048 | -14.2292 | 3.0696 | 317.89 | 0.56 | 6.0062 | -2.7278 | -10.0587 | 3.6667 | 2.8718 | -18.1177 | 10.2556 | 92.0003 | 201.1243 | 177.9455 |  | 21.585 |  | 174.4764
42838.5627 | 12304 | 326.8893 | 448.7951 | 458.3363 | 219.0963 | 67.0297 | 36.0848 | 126.8282 | 34.4525 | 139.6372 | 104.0509 | 64.3749 | 38.5341 | 27.1215 | 62.5915 | 105.429 | 101.963 | 107.4862 |  | 101.0887 | 154.1694 | 248.9258 |  | 26.0525 | 105.0837 |  | 175.2171 | 585.9387 | 585.1968 | 603.7055 | 79.1234 | 361.5292 | 113.0738 | 102.2541 | 124.8871 |  | 196.3181 | 100.4563 |  | 113.6224 | 100.1069 |  |  |  | 27.4202 | 82.9638 | 45.5886 | 46.1529 | 54.6313 | 68.8086 | 75.5806 | 5.7461 | 173.8454 | 22.1691 | 208.8204 | 48.4042 | 52.5122 | 88.3441 | 78.0995 | 36.8158 |  |  | 11.1581 | -3.7864 | -59.5434 | 7.9254 | 4.2957 | -197.5522 | 68.0643 | -1.8482 | 1.3255 | 2.1348 | 3.3204 | -0.0033119 | -0.0024034 | 0.0010202 | 88.9651 | 86.2627 | 82.2003 | 83.8824 | 86.0073 | 209.8605 | 78.8717 | 232.2493 | 175.6027 | 95.0344 | 55.5751 | 36.7468 | 34.0839 | 61.4992 |  | 1141.2794 | 66.6311 | 58.191 | 54.7179 | 290.8512 | 224.9945 | 97.2577 | 94.1055 | 94.7304 | 704.4102 | 703.6255 | 684.6227 | 995.5699 | 929.128 | 863.4305 | 1051.4137 | 829.1968 | 1060.9791 | 1054.2518 | 1.0654 | 0.47515 | 701.7228 | 269.5752 | 227.5785 | 704.1973 | 133.843 | 178.3644 | 100.2717 |  | 114.995 | 101.1208 |  | 148.8817 | 75.8868 | 830.9706 | 649.9725 | 648.7867 | 97.7158 |  | 784.5891 | 724.5914 | 1084.8252 | 887.8396 | 1054.2241 | 704.7715 |  | 721.9435 |  |  | 84.5882 | 80.9532 | 81.7718 | [5 empty] | 87.7939 | 913.5621 | 90.294 | 88.8057 | 737.0906 | 282.9039 | 374.9587 | 710.0103 | 758.0683 | 598.5413 | 1299.3077 | 1116.7981 |  | 368.3753 | 333.664 | 594.687 | 482.4304 | 782.8208 | 97.565 | 293.9381 | 402.0475 | 132.6676 | 53.312 | 104.0685 | 797.4661 | 744.9609 | 271.3664 | 107.8134 |  | 477.4736 | 343.8011 | 93.7769 | 275.4449 | 693.7659 |  | 799.6204 | 736.0606 | 0.8131 | 19.0688 | 1.7558 | 1.6043 | -14.3163 | 3.0695 | 313.11 | 0.75 | 6.8933 | -2.559 | -10.1479 | 3.7023 | 2.671 | -18.1132 | 10.632 | 90.0535 | 202.8257 | 180.6395 |  | 21.0874 |  | 174.4529
42838.5627 | 12305 | 328.9865 | 447.8154 | 457.1327 | 218.985 | 67.062 | 36.0909 | 126.8948 | 34.46 | 139.5777 | 103.9961 | 64.3954 | 38.5271 | 27.1204 | 62.6037 | 105.2685 | 101.9159 | 108.2542 |  | 101.0575 | 186.9683 | 223.3543 |  | 30.1081 | 105.1828 |  | 176.347 | 585.0392 | 581.6528 | 601.9846 | 76.419 | 361.6726 | 117.8936 | 102.1376 | 113.2535 |  | 255.6264 | 100.2145 |  | 108.5874 | 100.1952 |  |  |  | 26.8474 | 83.8789 | 45.7532 | 47.0165 | 56.2327 | 68.6393 | 75.3648 | 5.3975 | 173.1347 | 21.138 | 207.6493 | 49.151 | 52.5172 | 88.2265 | 77.7896 | 36.7229 |  |  | 7.3626 | -1.9445 | -57.5464 | 7.6061 | 3.6353 | -197.5365 | 69.2327 | -1.657 | 1.3574 | 1.8873 | 3.0442 | -0.0031295 | -0.0024165 | 0.0010465 | 89.0365 | 86.5331 | 82.3188 | 84.3539 | 86.4999 | 208.1386 | 78.8943 | 235.6934 | 175.5788 | 95.0644 | 55.5881 | 36.7396 | 34.0933 | 61.5182 |  | 1151.1271 | 68.0169 | 58.3469 | 52.1363 | 289.6809 | 223.9718 | 96.6813 | 93.6625 | 94.3754 | 704.4899 | 703.6568 | 684.8189 | 995.4627 | 929.0147 | 863.3576 | 1051.2329 | 826.3526 | 1060.8464 | 1053.9384 | 0.60161 | 0.3656 | 701.662 | 272.131 | 227.8483 | 704.1502 | 133.2148 | 179.1568 | 100.3511 |  | 114.9895 | 100.8104 |  | 146.6015 | 75.5281 | 842.7341 | 649.784 | 648.5455 | 97.4089 |  | 777.4087 | 724.4493 | 1087.6507 | 895.2365 | 1058.5418 | 704.7954 |  | 721.8065 |  |  | 84.2326 | 80.402 | 81.4505 | [5 empty] | 88.151 | 924.3768 | 90.2707 | 88.8938 | 745.4599 | 283.0205 | 373.9542 | 707.7526 | 754.5414 | 599.1968 | 1301.7138 | 1121.6563 |  | 369.2269 | 333.5377 | 593.7861 | 480.5733 | 781.2538 | 96.7843 | 275.5409 | 400.6474 | 134.9447 | 52.4524 | 104.0399 | 797.2524 | 744.3245 | 268.6964 | 107.1873 |  | 478.5434 | 342.4692 | 93.2129 | 272.9802 | 692.9586 |  | 803.0801 | 735.3874 | 0.59662 | 19.0693 | 1.7553 | 1.6023 | -14.1722 | 3.0695 | 296.9 | 0.88 | 5.594 | -1.8362 | -9.9891 | 3.6316 | 2.4565 | -18.108 | 10.7202 | 87.9549 | 204.518 | 182.8554 |  | 20.7912 |  | 174.3613
42838.5627 | 12306 | 330.4002 | 446.807 | 455.9438 | 218.8747 | 67.1102 | 36.0966 | 126.9634 | 34.46 | 139.4995 | 104.0739 | 64.4054 | 38.5304 | 27.1189 | 62.6089 | 105.2172 | 101.9343 | 108.5726 |  | 101.0898 | 204.2606 | 221.7651 |  | 10.3298 | 105.2201 |  | 178.358 | 582.5627 | 579.753 | 599.846 | 77.419 | 360.5518 | 118.6418 | 102.2224 | 110.8263 |  | 297.0916 | 99.5793 |  | 102.3623 | 100.2333 |  |  |  | 27.1286 | 84.5905 | 46.2606 | 48.1528 | 53.6958 | 68.8295 | 75.0747 | 4.6731 | 172.4769 | 20.2859 | 206.5782 | 50.5652 | 52.5258 | 88.128 | 77.4618 | 36.6234 |  |  | 6.6056 | -3.5209 | -64.9192 | 8.1206 | 4.3088 | -197.5733 | 60.8525 | -1.6845 | 1.3819 | 2.0836 | 2.8538 | -0.0029784 | -0.0022243 | 0.0010399 | 89.5002 | 86.7742 | 82.4825 | 84.7209 | 87.3479 | 206.5382 | 78.9272 | 238.4426 | 175.5804 | 95.1124 | 55.6067 | 36.7463 | 34.1022 | 61.5324 |  | 1261.1685 | 66.7042 | 56.8925 | 47.2593 | 288.4799 | 223.0011 | 96.5334 | 93.5404 | 94.5349 | 704.5943 | 703.6722 | 684.9297 | 995.3685 | 928.9088 | 863.2877 | 1050.9198 | 823.3885 | 1060.7525 | 1053.6303 | 0.58981 | 0.29484 | 701.6738 | 272.4732 | 227.2776 | 704.1583 | 131.2921 | 179.867 | 100.3632 |  | 115.3986 | 97.8906 |  | 144.436 | 75.5811 | 847.8825 | 649.5042 | 648.3473 | 97.1448 |  | 775.5603 | 724.3404 | 1090.2762 | 904.6567 | 1062.8707 | 704.8991 |  | 721.7088 |  |  | 84.0051 | 80.1823 | 81.2166 | [5 empty] | 88.8601 | 934.5534 | 89.9526 | 88.9844 | 753.2644 | 283.0735 | 372.8993 | 705.1542 | 751.209 | 599.8757 | 1303.674 | 1126.553 |  | 369.9532 | 333.3925 | 593.1759 | 478.8525 | 779.9619 | 97.4932 | 257.8602 | 399.164 | 137.3475 | 52.3419 | 104.0158 | 809.7925 | 743.8393 | 265.9562 | 106.5303 |  | 479.6406 | 341.3197 | 93.3751 | 270.5571 | 692.2201 |  | 802.8862 | 734.7768 | 0.66637 | 19.0697 | 1.7545 | 1.6032 | -14.3092 | 3.0695 | 299.83 | 0.74 | 5.2921 | -2.4733 | -10.6203 | 3.7562 | 2.6751 | -18.1147 | 10.0532 | 87.4261 | 206.0988 | 185.0439 |  | 20.8022 |  | 174.1963
42838.5627 | 12307 | 329.3647 | 445.7827 | 454.742 | 218.7675 | 67.1574 | 36.1116 | 127.0287 | 34.4656 | 139.4305 | 104.1055 | 64.4141 | 38.5365 | 27.1293 | 62.6222 | 105.0986 | 102.05 | 108.7629 |  | 101.0557 | 219.164 | 214.5676 |  |  | 105.2273 |  | 180.2736 | 581.8823 | 577.1371 | 596.4215 | 72.8463 | 366.0863 | 118.9576 | 102.2159 | 119.9689 |  | 316.8875 | 99.3461 |  | 73.1161 | 100.3274 |  |  |  | 28.9064 | 85.3452 | 46.9712 | 49.3765 | 53.7368 | 69.4897 | 75.685 | 3.911 | 171.7162 | 19.4739 | 205.5565 | 52.7878 | 52.5387 | 88.0402 | 77.1397 | 36.5294 |  |  | 4.7111 | -3.6287 | -54.2089 | 7.656 | 5.6191 | -197.5746 | 60.6429 | -1.766 | 1.5332 | 2.0635 | 2.6743 | -0.003118 | -0.0023081 | 0.0010481 | 89.9326 | 87.1459 | 82.6451 | 84.9989 | 88.3055 | 205.0323 | 78.9546 | 241.0494 | 175.5589 | 95.146 | 55.6224 | 36.7463 | 34.1032 | 61.5453 |  | 1267.6625 | 65.4387 | 57.7182 | 48.7077 | 287.2477 | 221.9771 | 97.1501 | 94.4935 | 95.6264 | 704.6335 | 703.6952 | 685.2492 | 995.2454 | 928.7893 | 863.199 | 1050.7625 | 820.4261 | 1060.6223 | 1053.2198 | 0.43705 | 0.35609 | 701.7649 | 273.5896 | 226.3542 | 704.3434 | 128.3905 | 180.4128 | 100.3947 |  | 115.7684 | 96.4968 |  | 143.3506 | 75.6889 | 849.3871 | 649.275 | 648.18 | 96.9506 |  | 772.9861 | 724.2206 | 1093.4596 | 914.0155 | 1067.8207 | 704.9028 |  | 721.5176 |  |  | 83.8207 | 79.9871 | 81.027 | [5 empty] | 89.2589 | 944.0704 | 90.0877 | 89.1447 | 760.4043 | 282.1079 | 371.4335 | 702.6617 | 748.047 | 600.5674 | 1304.5614 | 1131.6471 |  | 370.6533 | 333.1907 | 592.7789 | 477.2535 | 778.4072 | 97.7013 | 240.6767 | 397.7731 | 139.876 | 51.5614 | 103.9916 | 820.956 | 743.3785 | 263.1884 | 106.302 |  | 480.3921 | 340.2866 | 93.4173 | 268.5287 | 691.7171 |  | 802.5432 | 734.291 | 0.68288 | 19.0692 | 1.7548 | 1.6037 | -14.2061 | 3.0695 | 311 | 0.72 | 4.4605 | -2.5135 | -9.715 | 3.651 | 3.0579 | -18.1322 | 10.0456 | 86.6891 | 208.0269 | 187.6136 |  | 20.8008 |  | 174.1205
42838.5627 | 12308 | 327.376 | 444.7132 | 453.449 | 218.6628 | 67.1949 | 36.1138 | 127.1002 | 34.4723 | 139.3881 | 104.0239 | 64.4734 | 38.55 | 27.1259 | 62.6123 | 104.9107 | 102.1116 | 108.7093 |  | 101.0291 | 227.5863 | 214.1998 |  |  | 105.2861 |  | 181.0547 | 580.8618 | 572.8281 | 595.9872 | 71.1322 | 378.0289 | 120.0117 | 102.2294 | 136.4015 |  | 325.6651 | 99.3017 |  |  | 100.465 |  |  |  | 29.2234 | 85.4902 | 47.1787 | 50.1111 | 54.3073 | 69.9341 | 76.0616 | 3.5297 | 170.8943 | 19.2889 | 204.4972 | 55.0999 | 52.5473 | 87.9593 | 76.7971 | 36.4442 |  |  | -0.46172 | -3.444 | -59.3364 | 8.2021 | 4.483 | -197.5595 | 56.003 | -2.0249 | 1.2685 | 1.2474 | 2.4906 | -0.0032116 | -0.0023853 | 0.0010267 | 90.0915 | 87.0093 | 82.8087 | 85.2899 | 87.9114 | 203.5843 | 78.9881 | 247.7078 | 175.554 | 95.1806 | 55.6475 | 36.7661 | 34.1064 | 61.5668 |  | 1054.8367 | 65.1274 | 56.1667 | 51.4547 | 286.0303 | 220.9959 | 97.599 | 94.1289 | 95.9986 | 704.691 | 703.7419 | 685.4679 | 995.1469 | 928.6878 | 863.1207 | 1050.9944 | 820.0732 | 1060.4984 | 1052.9924 | 0.072361 | 0.36369 | 701.8411 | 274.2843 | 226.5017 | 704.5342 | 126.6845 | 180.6317 | 100.3685 |  | 115.5601 | 95.6594 |  | 142.6834 | 75.6228 | 852.1004 | 649.115 | 648.0152 | 96.6962 |  | 773.3305 | 724.1397 | 1096.0886 | 922.3617 | 1070.57 | 704.9383 |  | 721.4236 |  |  | 83.6616 | 79.5299 | 80.8219 | [5 empty] | 89.5241 | 952.8527 | 90.1137 | 89.2757 | 767.1852 | 280.826 | 369.6 | 700.3933 | 745.1245 | 601.2768 | 1305.5632 | 1136.7915 |  | 371.5188 | 332.9563 | 592.3853 | 475.4837 | 776.6768 | 97.9393 | 224.4667 | 396.5746 | 142.438 | 51.2301 | 103.9784 | 820.1862 | 742.9 | 260.5101 | 105.784 |  | 480.8246 | 339.2068 | 93.1311 | 266.4634 | 690.9048 |  | 801.8795 | 733.7949 | 0.74521 | 19.0691 | 1.7554 | 1.6045 | -14.1987 | 3.0695 | 311.05 | 0.66 | -1.3961 | -2.4492 | -10.1662 | 3.7797 | 2.7331 | -18.1433 | 9.6599 | 86.7952 | 209.6284 | 188.9664 |  | 20.6994 |  | 174.2554
42838.5627 | 12309 | 328.9412 | 443.7494 | 452.2709 | 218.5516 | 67.2411 | 36.1219 | 127.1572 | 34.5045 | 139.4701 | 104.2054 | 64.4768 | 38.5564 | 27.1223 | 62.6229 | 104.8508 | 102.1482 | 108.7183 |  | 100.9794 | 222.1036 | 221.5216 |  |  | 105.1868 |  | 181.0775 | 579.4274 | 569.9808 | 593.4778 | 70.4987 | 386.7154 | 121.4015 | 102.2151 | 112.8091 |  | 321.0149 | 99.3183 |  |  | 100.6011 |  |  |  | 28.3495 | 85.5426 | 47.3769 | 50.7895 | 54.6754 | 70.167 | 75.6141 | 3.5241 | 170.2429 | 19.7802 | 203.6486 | 59.7512 | 52.5545 | 87.8722 | 76.4247 | 36.3467 |  |  | -4.4097 | -3.3671 | -56.932 | 7.7053 | 4.1518 | -197.4964 | 52.9323 | -1.8843 | 1.1395 | 1.9336 | 2.351 | -0.0032149 | -0.0023952 | 0.0010021 | 90.3761 | 87.3226 | 82.9299 | 85.6724 | 88.2216 | 202.1527 | 78.9908 | 253.4472 | 175.5397 | 95.2194 | 55.6622 | 36.7659 | 34.1109 | 61.581 |  | 944.3452 | 64.1964 | 55.413 | 47.8175 | 284.8269 | 220.0338 | 97.1833 | 93.9765 | 95.4581 | 704.7004 | 703.7863 | 685.6566 | 995.0482 | 928.582 | 863.0352 | 1050.8631 | 817.73 | 1060.3789 | 1052.5523 | -0.20367 | 0.29731 | 701.9463 | 274.6102 | 226.8808 | 704.6882 | 125.4105 | 180.8545 | 100.3995 |  | 114.7587 | 97.089 |  | 143.8592 | 75.6343 | 855.9032 | 648.9758 | 647.8401 | 96.451 |  | 766.9966 | 724.0642 | 1098.6038 | 929.3783 | 1073.4142 | 704.9676 |  | 721.305 |  |  | 83.4907 | 79.2871 | 80.5878 | [5 empty] | 90.8168 | 960.8791 | 90.147 | 89.4116 | 772.4917 | 279.9429 | 368.0068 | 698.4701 | 742.4753 | 602.0117 | 1306.9853 | 1142.6256 |  | 372.414 | 332.5283 | 592.1623 | 473.7961 | 774.9642 | 98.1948 | 209.1185 | 395.4303 | 145.1574 | 50.9168 | 103.9577 | 823.7926 | 742.4549 | 257.8734 | 105.593 |  | 481.2544 | 338.2047 | 93.1164 | 263.8227 | 690.135 |  | 800.7468 | 733.2891 | 0.90604 | 19.0701 | 1.7559 | 1.6055 | -14.2995 | 3.0695 | 289.87 | 0.8 | -4.3081 | -2.4219 | -9.9588 | 3.6637 | 2.6311 | -18.1466 | 9.3945 | 84.9947 | 211.1688 | 190.4205 |  | 20.6697 |  | 174.1948
42838.5628 | 12310 | 329.8987 | 442.7528 | 451.1049 | 218.4355 | 67.2846 | 36.1343 | 127.2144 | 34.5768 | 139.2654 | 104.1155 | 64.4667 | 38.5528 | 27.1291 | 62.6351 | 104.8754 | 102.1701 | 108.7745 |  | 100.9167 | 234.1491 | 236.9787 |  |  | 105.2396 |  | 180.871 | 578.2106 | 568.2052 | 589.6198 | 72.8249 | 394.0625 | 122.8114 | 102.2517 | 84.6137 |  | 313.8679 | 99.3581 |  |  | 100.7078 |  |  |  | 28.3596 | 85.9009 | 47.7533 | 51.716 | 55.4057 | 70.7803 | 75.3199 | 3.5423 | 169.4221 | 21.1212 | 202.6881 | 64.521 | 52.5401 | 87.784 | 75.9933 | 36.2729 |  |  | -6.9889 | -2.4176 | -58.0603 | 7.9143 | 5.4023 | -197.5128 | 54.0408 | -1.8922 | 0.90304 | 2.4237 | 2.2361 | -0.0033431 | -0.0024593 | 0.00098896 | 91.5587 | 88.6031 | 83.0777 | 86.0123 | 89.5779 | 200.8119 | 79.033 | 259.8685 | 175.5238 | 95.2622 | 55.6785 | 36.7702 | 34.1231 | 61.602 |  | 749.9003 | 64.1058 | 53.7929 | 46.6446 | 283.6091 | 219.0881 | 96.4876 | 93.7649 | 94.6101 | 704.7009 | 703.7717 | 685.7519 | 994.9393 | 928.4774 | 862.9562 | 1048.151 | 815.369 | 1060.2587 | 1051.9935 | -0.15687 | 0.43521 | 702.0275 | 276.3815 | 226.4303 | 704.7188 | 125.6615 | 181.0126 | 100.3858 |  | 113.4956 | 97.0169 |  | 144.3202 | 75.57 | 858.1449 | 648.7498 | 647.6813 | 96.1663 |  | 757.0604 | 723.9336 | 1101.9476 | 937.7243 | 1076.8696 | 704.9507 |  | 721.1963 |  |  | 83.2789 | 80.5469 | 80.5441 | [5 empty] | 91.6037 | 968.3267 | 90.3675 | 89.5603 | 778.3948 | 278.7713 | 366.5036 | 696.6213 | 739.6851 | 602.7366 | 1310.2752 | 1150.1454 |  | 373.332 | 332.0859 | 591.8656 | 472.071 | 773.3892 | 98.8065 | 194.8046 | 394.3567 | 147.748 | 50.4573 | 103.9361 | 822.4504 | 742.024 | 255.2101 | 105.399 |  | 481.6156 | 337.196 | 92.763 | 261.8848 | 689.6805 |  | 799.9442 | 732.7849 | 0.81551 | 19.0695 | 1.7555 | 1.6062 | -14.3722 | 3.0695 | 305.71 | 0.85 | -5.4115 | -2.0532 | -10.062 | 3.7149 | 3.0039 | -18.1635 | 9.5009 | 82.2267 | 213.23 | 192.2055 |  | 20.549 |  | 172.7117
42838.5628 | 12311 | 329.0812 | 441.7661 | 449.9422 | 218.3188 | 67.3193 | 36.1415 | 127.2797 | 34.5526 | 139.1847 | 104.133 | 64.4658 | 38.5646 | 27.128 | 62.6454 | 104.7275 | 102.2338 | 108.7657 |  | 100.8451 | 250.4171 | 237.3722 |  |  | 105.0352 |  | 180.6088 | 577.3896 | 566.4523 | 585.3532 | 73.8113 | 398.6819 | 167.4702 | 102.1554 | 85.799 |  | 306.1733 | 99.3984 |  |  | 100.7773 |  |  |  | 29.539 | 86.2709 | 48.1624 | 52.6611 | 56.2209 | 71.7368 | 75.0776 | 3.8831 | 168.6112 | 21.7491 | 201.8013 | 68.3534 | 52.5356 | 87.6765 | 75.5459 | 36.2153 |  |  | -4.6232 | -3.1542 | -58.2173 | 7.84 | 4.9357 | -197.5286 | 52.3133 | -1.7273 | 1.3057 | 2.7672 | 2.168 | -0.0033989 | -0.0024395 | 0.0010202 | 92.0392 | 88.9858 | 83.2994 | 86.3849 | 90.3623 | 199.3984 | 79.0785 | 267.6071 | 175.5117 | 95.2973 | 55.7019 | 36.7743 | 34.137 | 61.6181 |  | 951.4082 | 65.5796 | 55.1221 | 46.8659 | 282.3768 | 218.0943 | 96.1027 | 93.0917 | 94.5753 | 704.7162 | 703.7724 | 685.7803 | 994.8409 | 928.376 | 862.883 | 1044.6893 | 813.0104 | 1060.1414 | 1051.4087 | 0.98891 | 0.45328 | 702.0436 | 279.002 | 226.3863 | 704.8156 | 126.5086 | 180.9595 | 100.4143 |  | 112.0552 | 99.1071 |  | 144.3993 | 75.4868 | 860.0743 | 648.6299 | 647.5112 | 95.815 |  | 747.1345 | 723.8429 | 1104.3761 | 939.011 | 1078.6418 | 704.9395 |  | 721.0739 |  |  | 83.0861 | 79.1907 | 80.1777 | [5 empty] | 91.2939 | 975.5049 | 89.9174 | 89.6947 | 785.0617 | 277.0265 | 364.8543 | 694.6873 | 736.9792 | 603.4627 | 1313.9766 | 1159.4898 |  | 374.2512 | 331.7473 | 591.6629 | 470.5262 | 771.9071 | 95.2543 | 181.4655 | 393.413 | 150.2236 | 49.3741 | 103.9174 | 822.6452 | 741.6309 | 252.5301 | 104.9529 |  | 482.194 | 336.2501 | 92.2563 | 260.5247 | 689.0089 |  | 798.2236 | 732.2645 | 0.61239 | 19.0707 | 1.7554 | 1.6051 | -14.0351 | 3.0695 | 291.73 | 0.81 | -4.3905 | -2.3465 | -10.0808 | 3.6994 | 2.8753 | -18.1895 | 9.3608 | 79.5346 | 214.7359 | 193.2098 |  | 20.2481 |  | 170.8278
42838.5628 | 12312 | 328.4295 | 440.8352 | 448.7985 | 218.2142 | 67.3554 | 36.1424 | 127.3461 | 34.5076 | 139.1567 | 104.1621 | 64.4657 | 38.5685 | 27.1293 | 62.6523 | 104.5913 | 102.2882 | 108.8927 |  | 100.9002 | 249.9533 | 235.1834 |  |  | 105.0354 |  | 180.2678 | 576.0792 | 564.5505 | 580.1117 | 74.5791 | 406.5479 | 264.5346 | 102.0944 | 85.3913 |  | 298.5583 | 99.4316 |  |  | 100.8229 |  |  |  | 28.8493 | 86.3775 | 48.2577 | 53.2907 | 56.6831 | 72.2901 | 75.1285 | 4.2159 | 167.833 | 22.6135 | 200.8953 | 71.6906 | 52.5206 | 87.5414 | 75.1024 | 36.1452 |  |  | -2.1919 | -4.0499 | -57.1456 | 7.6402 | 5.1532 | -197.5411 | 47.5249 | -1.8258 | 1.3557 | 2.2626 | 1.9102 | -0.0035484 | -0.0025151 | 0.001007 | 91.497 | 88.8287 | 83.4918 | 86.8569 | 89.834 | 198.0586 | 79.1313 | 273.2269 | 175.5038 | 95.3362 | 55.7191 | 36.7859 | 34.1314 | 61.6409 |  | 1313.8449 | 65.357 | 54.7145 | 50.17 | 281.1359 | 217.0874 | 95.2424 | 91.4015 | 93.8447 | 704.7718 | 703.7918 | 685.6287 | 994.7312 | 928.2877 | 862.7957 | 1037.5456 | 810.6952 | 1060.0349 | 1050.8263 | 1.0375 | 0.36122 | 702.0905 | 281.7861 | 228.2132 | 704.9188 | 123.8908 | 180.8501 | 100.3982 |  | 111.5076 | 97.5137 |  | 145.1456 | 75.4171 | 860.5492 | 648.4474 | 647.3538 | 95.4886 |  | 735.9044 | 723.7659 | 1105.769 | 938.6327 | 1077.7165 | 704.9643 |  | 720.9747 |  |  | 82.8877 | 78.4194 | 79.8701 | [5 empty] | 90.8437 | 982.2059 | 90.3618 | 89.8377 | 791.2392 | 275.0001 | 363.0973 | 692.883 | 734.4658 | 604.2031 | 1317.4415 | 1169.3449 |  | 375.0593 | 331.3994 | 591.5736 | 469.3563 | 770.4775 | 91.0095 | 169.3999 | 392.632 | 152.7963 | 50.1355 | 103.9116 | 822.123 | 741.2974 | 249.8498 | 104.5371 |  | 482.6248 | 335.6268 | 91.4434 | 259.7451 | 688.3654 |  | 796.9318 | 731.7547 | 0.62537 | 19.0688 | 1.7555 | 1.604 | -14.16 | 3.0695 | 268.56 | 0.54 | -3.0138 | -2.6592 | -9.9891 | 3.6525 | 2.9403 | -18.2046 | 8.9292 | 76.5709 | 215.6037 | 192.6769 |  | 20.1339 |  | 166.9675
42838.5628 | 12313 | 330.2503 | 439.985 | 447.6569 | 218.0931 | 67.393 | 36.1442 | 127.3865 | 34.4787 | 138.9768 | 104.1858 | 64.4669 | 38.5668 | 27.1307 | 62.6537 | 104.5717 | 102.3158 | 108.8321 |  | 100.904 | 261.9295 | 224.4704 |  |  | 104.9829 |  | 180.7964 | 575.092 | 562.6365 | 576.1058 | 73.564 | 414.0946 | 566.1036 | 102.1007 | 75.8959 |  | 290.9993 | 99.4508 |  |  | 100.9085 |  |  |  | 28.3342 | 86.7664 | 48.5583 | 54.1103 | 57.3271 | 72.9909 | 75.1553 | 3.8781 | 166.9616 | 22.4454 | 199.8719 | 73.7282 | 52.5104 | 87.4344 | 74.6647 | 36.0706 |  |  | -13.2124 | -3.7095 | -57.6279 | 7.7086 | 4.6466 | -197.5444 | 44.6552 | -2.1925 | 1.2241 | 2.2888 | 1.7477 | -0.0036092 | -0.002387 | 0.0010235 | 91.6461 | 88.7241 | 83.6487 | 87.1529 | 89.4546 | 196.834 | 79.1801 | 276.9665 | 175.4885 | 95.382 | 55.7422 | 36.7902 | 34.1341 | 61.6612 |  | 1180.1183 | 63.2125 | 53.6846 | 45.9882 | 280.0026 | 216.1486 | 95.7309 | 91.7156 | 94.2447 | 704.6818 | 703.7588 | 685.7871 | 994.6164 | 928.1778 | 862.7009 | 1031.5616 | 810.1562 | 1059.9158 | 1050.223 | 0.66885 | 0.19137 | 702.2116 | 283.5903 | 231.3724 | 705.1082 | 124.7092 | 180.7137 | 100.4105 |  | 111.9079 | 97.3874 |  | 145.7348 | 75.0844 | 861.6407 | 648.3078 | 647.2001 | 95.1249 |  | 722.7711 | 723.6792 | 1106.6269 | 940.484 | 1077.2401 | 704.9664 |  | 720.8738 |  |  | 82.6812 | 78.4567 | 79.6165 | [5 empty] | 90.1559 | 988.1372 | 90.8114 | 90.0079 | 796.8193 | 274.3924 | 361.6955 | 691.265 | 732.2519 | 604.864 | 1320.0951 | 1179.2772 |  | 376.3057 | 331.1836 | 591.3427 | 467.8886 | 769.1137 | 92.6157 | 157.9998 | 392.2233 | 155.5 | 50.8727 | 103.8957 | 821.3877 | 740.9981 | 247.2136 | 104.5123 |  | 483.0266 | 334.8426 | 91.6248 | 258.8831 | 688.1072 |  | 796.9749 | 731.2134 | 0.60089 | 19.0696 | 1.7563 | 1.6055 | -14.2254 | 3.0695 | 251.25 | 1.03 | -7.3821 | -2.5464 | -10.0365 | 3.6708 | 2.7949 | -18.2232 | 8.6642 | 73.2152 | 216.1406 | 192.346 |  | 20.2429 |  | 163.783
42838.5628 | 12314 | 332.9189 | 439.117 | 446.5214 | 217.9627 | 67.44 | 36.1632 | 127.4462 | 34.4937 | 138.8668 | 104.2106 | 64.4736 | 38.5614 | 27.1452 | 62.6564 | 104.5221 | 102.265 | 109.3558 |  | 100.8927 | 262.993 | 223.0536 |  |  | 104.9247 |  | 180.7378 | 573.5631 | 560.761 | 572.6694 | 73.8841 | 416.9259 | 670.8857 | 102.1062 | 97.6084 |  | 283.4294 | 99.4594 |  |  | 101.0222 |  |  |  | 27.5473 | 87.5719 | 48.7715 | 54.685 | 57.8401 | 73.6205 | 75.5006 | 3.8377 | 166.2692 | 22.0845 | 198.9417 | 75.4147 | 52.5193 | 87.3368 | 74.2454 | 36.0035 |  |  | -10.2442 | -3.3941 | -58.3599 | 7.6941 | 4.9653 | -197.5233 | 43.939 | -1.724 | 1.335 | 2.0782 | 1.7639 | -0.0037653 | -0.002548 | 0.0010038 | 91.7394 | 88.9265 | 83.807 | 87.3938 | 89.4888 | 195.588 | 79.2075 | 280.7489 | 175.4706 | 95.412 | 55.7497 | 36.7867 | 34.135 | 61.6733 |  | 916.38 | 61.8274 | 52.9876 | 43.0196 | 278.9148 | 215.2651 | 96.096 | 91.9986 | 94.3717 | 704.7045 | 703.7483 | 685.9264 | 994.5142 | 928.0788 | 862.6097 | 1019.4307 | 808.5639 | 1059.7948 | 1049.717 | 0.41818 | 0.412 | 702.4209 | 284.2669 | 234.5592 | 705.3581 | 124.6175 | 180.5517 | 100.3871 |  | 111.9179 | 94.0261 |  | 145.3429 | 74.938 | 873.0963 | 648.2016 | 647.0701 | 94.6983 |  | 709.9201 | 723.6005 | 1107.7822 | 944.9353 | 1073.3161 | 704.9751 |  | 720.7704 |  |  | 82.4554 | 78.8929 | 79.4167 | [5 empty] | 90.9391 | 992.8667 | 90.4683 | 90.1244 | 802.4792 | 274.0658 | 360.2227 | 689.3362 | 729.9098 | 605.5503 | 1321.8788 | 1188.857 |  | 377.5559 | 331.031 | 591.5296 | 466.4213 | 767.7268 | 92.0835 | 146.8638 | 391.553 | 158.1085 | 49.8101 | 103.8724 | 821.5724 | 740.7176 | 244.5788 | 104.5278 |  | 483.5494 | 334.2366 | 90.113 | 257.4998 | 687.7821 |  | 794.9775 | 730.701 | 0.73779 | 19.0696 | 1.7571 | 1.6069 | -14.3144 | 3.0695 | 238.46 | 1.01 | -6.487 | -2.4384 | -10.1114 | 3.6714 | 2.8918 | -18.2388 | 8.6023 | 70.0462 | 216.864 | 189.9313 |  | 20.2752 |  | 157.4342
42838.5628 | 12315 | 335.7856 | 438.1139 | 445.2813 | 217.8495 | 67.4811 | 36.1608 | 127.5126 | 34.5025 | 138.8043 | 104.2329 | 64.5018 | 38.5603 | 27.1394 | 62.6776 | 104.478 | 102.3004 | 109.1953 |  | 100.7763 | 256.5369 | 217.888 |  |  | 104.9753 |  | 180.9374 | 572.7679 | 559.2204 | 568.5539 | 69.9946 | 422.669 | 676.6468 | 101.9853 | 123.2101 |  | 275.6966 | 99.4995 |  |  | 101.1777 |  |  |  | 27.0591 | 87.4318 | 48.9257 | 55.3569 | 58.2086 | 74.0261 | 76.0259 | 3.9701 | 165.4587 | 21.682 | 197.9086 | 76.2251 | 52.5431 | 87.2244 | 73.8337 | 35.9647 |  |  | -7.4193 | -4.1636 | -58.8462 | 7.5561 | 5.2038 | -197.547 | 47.2456 | -1.0925 | 1.0805 | 2.1686 | 1.7295 | -0.0034761 | -0.0024412 | 0.0010333 | 92.0358 | 89.2946 | 83.9573 | 87.7631 | 89.5217 | 194.4186 | 79.2464 | 283.9033 | 175.4563 | 95.45 | 55.7836 | 36.8004 | 34.1491 | 61.6927 |  | 1096.3998 | 62.1968 | 55.4266 | 45.4923 | 277.8122 | 214.3295 | 95.1583 | 90.5786 | 93.2554 | 704.7127 | 703.7318 | 685.9226 | 994.4208 | 927.9923 | 862.5336 | 1018.2894 | 806.9421 | 1059.7024 | 1049.3079 | 1.1179 | 0.54724 | 702.6378 | 285.1571 | 238.2684 | 705.7006 | 125.3791 | 180.3052 | 100.3779 |  | 111.7858 | 96.0058 |  | 147.3511 | 74.876 | 894.4547 | 648.0814 | 646.9536 | 94.5164 |  | 698.893 | 723.515 | 1108.8344 | 949.2489 | 1047.8218 | 705.029 |  | 720.6711 |  |  | 82.2546 | 78.0167 | 79.0454 | [5 empty] | 91.2377 | 994.6903 | 90.3095 | 90.1919 | 807.9496 | 274.1545 | 358.9347 | 687.5321 | 727.8682 | 606.2205 | 1324.5873 | 1195.7873 |  | 378.4377 | 330.8851 | 591.9871 | 464.9284 | 766.4116 | 92.4201 | 136.9051 | 390.871 | 160.5286 | 49.1018 | 103.846 | 820.3028 | 740.4306 | 242.0713 | 103.8232 |  | 483.8177 | 333.855 | 89.9671 | 255.7231 | 687.5281 |  | 793.4156 | 730.1762 | 0.72814 | 19.0684 | 1.7574 | 1.6065 | -14.2333 | 3.0694 | 246.26 | 0.5 | -5.5072 | -2.7002 | -10.1514 | 3.6376 | 2.9621 | -18.2506 | 8.9253 | 67.4086 | 217.5248 | 175.3844 |  | 20.1055 |  | 156.8556
42838.5628 | 12316 | 337.5134 | 437.1668 | 444.1324 | 217.7432 | 67.5267 | 36.1838 | 127.5838 | 34.5191 | 138.7288 | 104.259 | 64.5128 | 38.565 | 27.15 | 62.6882 | 104.5161 | 102.3014 | 109.2688 |  | 100.7708 | 259.7135 | 142.5147 |  |  | 104.9344 |  | 181.4276 | 571.3973 | 557.1624 | 565.5909 | 69.7265 | 425.6226 | 678.1087 | 101.9308 | 126.2713 |  | 269.4856 | 99.501 |  |  | 101.2041 |  |  |  | 27.1413 | 87.3858 | 48.9731 | 55.735 | 58.5096 | 74.4168 | 76.3488 | 4.0352 | 164.7593 | 21.3397 | 196.9675 | 76.8349 | 52.5675 | 87.0885 | 73.3891 | 35.9053 |  |  | -11.5604 | -6.3984 | -57.9229 | 7.6416 | 5.6816 | -197.5352 | 46.8461 | -1.4907 | 1.1006 | 2.4099 | 1.6764 | -0.0038753 | -0.0025792 | 0.0010087 | 91.9853 | 89.3685 | 84.1104 | 88.0213 | 89.8195 | 193.294 | 79.2809 | 284.9312 | 175.4503 | 95.4876 | 55.8078 | 36.8072 | 34.1523 | 61.7147 |  | 1328.3036 | 62.7305 | 56.1324 | 50.7241 | 276.6728 | 213.4306 | 94.0701 | 89.4352 | 92.561 | 704.764 | 703.7093 | 685.9866 | 994.3148 | 927.9009 | 862.4518 | 1018.487 | 807.4986 | 1059.5906 | 1049.0969 | 1.4973 | 0.41257 | 702.8975 | 286.1207 | 240.4 | 705.9736 | 125.0436 | 180.1262 | 100.3475 |  | 111.7343 | 97.6805 |  | 150.298 | 74.4612 | 912.1456 | 647.9127 | 646.8093 | 94.2653 |  | 686.6342 | 723.4395 | 1110.19 | 953.9664 | 1015.3402 | 705.0452 |  | 720.5622 |  |  | 81.962 | 77.9501 | 78.8136 | [5 empty] | 91.1189 | 997.8625 | 89.391 | 90.2553 | 813.5622 | 274.4286 | 357.5984 | 686.0701 | 726.0593 | 606.8616 | 1327.3912 | 1200.9772 |  | 379.4513 | 330.7145 | 592.2747 | 463.8022 | 765.1875 | 88.4144 | 127.5494 | 390.0288 | 162.6854 | 49.0401 | 103.8355 | 819.0055 | 740.1488 | 239.8771 | 102.9801 |  | 484.0677 | 333.4346 | 90.1848 | 253.3577 | 686.8991 |  | 791.9949 | 729.7292 | 0.64003 | 19.0686 | 1.7571 | 1.6064 | -14.0869 | 3.0694 | 256.32 | 0.73 | -6.8623 | -3.3472 | -10.0709 | 3.6579 | 3.0968 | -18.2603 | 8.8925 | 64.5694 | 218.3772 | 157.9863 |  | 19.9228 |  | 156.9635
42838.5628 | 12317 | 339.5413 | 436.2166 | 443.0095 | 217.6203 | 67.5618 | 36.1814 | 127.6337 | 34.5366 | 138.7015 | 104.2588 | 64.5284 | 38.5693 | 27.1421 | 62.6928 | 104.4936 | 102.2832 | 109.4242 |  | 100.8163 | 258.3175 | 196.584 |  |  | 104.7815 |  | 182.218 | 570.2832 | 555.4453 | 562.1662 | 71.3907 | 428.7516 | 676.6169 | 101.9314 | 120.2896 |  | 262.4655 | 99.5129 |  |  | 101.2343 |  |  |  | 26.5618 | 87.6032 | 48.9795 | 56.0519 | 58.8729 | 74.8416 | 76.3322 | 4.2628 | 164.0782 | 20.7633 | 196.0667 | 76.9109 | 52.61 | 86.9497 | 72.9708 | 35.8466 |  |  | -14.6679 | -5.9627 | -58.0557 | 7.9925 | 3.9264 | -197.543 | 51.1219 | -1.2798 | 0.95753 | 2.2529 | 1.6134 | -0.0032445 | -0.0023607 | 0.0009791 | 92.0079 | 89.5072 | 84.2812 | 88.2882 | 89.746 | 192.1254 | 79.3083 | 285.5953 | 175.4324 | 95.5268 | 55.8256 | 36.808 | 34.1623 | 61.7361 |  |  | 63.0742 | 55.4997 | 51.8639 | 275.515 | 212.5673 | 94.535 | 89.5346 | 91.8533 | 704.7161 | 703.6993 | 686.1158 | 994.2217 | 927.7897 | 862.3646 | 1017.3181 | 805.7743 | 1059.4649 | 1048.8353 | 0.83733 | 0.52974 | 703.0475 | 286.1903 | 242.2561 | 706.1599 | 124.6908 | 179.7944 | 100.3305 |  | 111.6935 | 97.2812 |  | 152.3668 | 73.9943 | 925.2057 | 647.7886 | 646.6982 | 93.8804 |  | 672.0145 | 723.3528 | 1114.3791 | 956.1858 | 1018.0862 | 705.0206 |  | 720.4792 |  |  | 81.8159 | 77.386 | 78.4718 | [5 empty] | 91.2741 | 1001.3939 | 89.901 | 90.3602 | 818.3033 | 274.7439 | 356.5793 | 684.682 | 724.2558 | 607.6184 | 1330.2602 | 1203.8581 |  | 380.289 | 330.5282 | 592.2733 | 462.596 | 763.9445 | 90.9338 | 119.4833 | 389.4068 | 164.8493 | 48.9457 | 103.8188 | 816.6829 | 739.9474 | 237.9716 | 101.9599 |  | 484.8817 | 332.922 | 89.8286 | 251.8261 | 686.4676 |  | 790.3603 | 729.3239 | 0.62964 | 19.0694 | 1.7571 | 1.6057 | -14.2765 | 3.0694 | 264.24 | 1.1 | -7.7139 | -3.2322 | -10.0854 | 3.7421 | 2.576 | -18.2718 | 9.2951 | 61.3087 | 221.0225 | 159.3375 |  | 19.7662 |  | 156.3678
42838.5628 | 12318 | 341.5994 | 435.2656 | 441.8981 | 217.4977 | 67.5993 | 36.1873 | 127.6882 | 34.5353 | 138.6499 | 104.2628 | 64.533 | 38.5613 | 27.1396 | 62.6913 | 104.5125 | 102.3409 | 109.5563 |  | 100.9002 | 264.0763 | 268.8388 |  |  | 104.6965 |  | 183.4864 | 568.2853 | 553.6945 | 558.3076 | 71.5958 | 431.6371 | 677.4123 | 101.9057 | 113.5785 |  | 256.9977 | 99.5277 |  |  | 101.2916 |  |  |  | 26.0326 | 88.0995 | 49.1318 | 56.6989 | 59.2949 | 75.1248 | 76.1835 | 5.1276 | 163.3485 | 19.8815 | 195.106 | 77.1327 | 52.6461 | 86.7938 | 72.5461 | 35.7749 |  |  | -8.7565 | -1.838 | -58.952 | 7.7782 | 4.7393 | -197.5818 | 51.3466 | -1.3172 | 1.0523 | 2.5951 | 1.5877 | -0.0037965 | -0.0026498 | 0.0010152 | 91.7101 | 89.8186 | 84.4272 | 88.7303 | 89.2243 | 190.9781 | 79.3293 | 288.3 | 175.4112 | 95.5646 | 55.8417 | 36.8185 | 34.1695 | 61.7493 |  |  | 65.9181 | 57.9391 | 50.2048 | 274.3042 | 211.7414 | 93.4802 | 88.8678 | 91.5874 | 704.5879 | 703.6553 | 686.0623 | 994.1223 | 927.7038 | 862.2869 | 1017.6902 | 803.0853 | 1059.3441 | 1048.1956 | 0.30553 | 0.47591 | 703.2135 | 286.727 | 243.9136 | 706.3714 | 123.7787 | 179.4443 | 100.3481 |  | 111.6517 | 95.5328 |  | 154.043 | 73.6162 | 935.1234 | 647.6944 | 646.579 | 93.5335 |  | 660.665 | 723.2909 | 1116.3945 | 957.8421 | 1024.266 | 705.0372 |  | 720.3792 |  |  | 81.678 | 78.1415 | 78.1781 | [5 empty] | 91.63 | 1005.5833 | 90 | 90.4352 | 822.9022 | 274.4018 | 355.3698 | 683.4617 | 722.7322 | 608.3841 | 1333.2342 | 1205.2682 |  | 381.2671 | 330.3469 | 592.9293 | 461.2105 | 762.7415 | 90.572 | 113.9478 | 388.7842 | 167.1946 | 48.179 | 103.7978 | 817.2237 | 739.745 | 236.2105 | 101.3997 |  | 486.359 | 332.3753 | 89.0908 | 250.0444 | 686.2244 |  | 789.7083 | 728.8727 | 0.7005 | 19.067 | 1.7574 | 1.605 | -14.2981 | 3.0694 | 259.92 | 0.79 | -5.9464 | -1.7957 | -10.17 | 3.6941 | 2.8313 | -18.2811 | 9.3193 | 58.8685 | 222.3039 | 162.5023 |  | 19.337 |  | 156.5774
42838.5629 | 12319 | 343.1493 | 434.3121 | 440.7786 | 217.3816 | 67.6438 | 36.1935 | 127.7501 | 34.516 | 138.4732 | 104.2752 | 64.5267 | 38.5611 | 27.1391 | 62.7029 | 104.5341 | 102.4072 | 109.4894 |  | 100.9434 | 263.9006 | 313.9374 |  |  | 104.5619 |  | 185.3491 | 566.1128 | 551.9698 | 555.3595 | 70.3149 | 432.3992 | 682.4167 | 101.837 | 111.7411 |  | 252.8902 | 99.5355 |  |  | 101.3983 |  |  |  | 25.7701 | 88.4854 | 49.3759 | 57.5036 | 59.9127 | 75.715 | 77.0427 | 5.1157 | 162.7627 | 19.4443 | 194.2322 | 77.3899 | 52.655 | 86.6229 | 72.1565 | 35.7115 |  |  | -18.3793 | -3.9408 | -58.9513 | 7.7796 | 4.7846 | -197.5739 | 55.516 | -1.8179 | 0.82812 | 2.0526 | 1.5722 | -0.0038556 | -0.0025726 | 0.0010152 | 92.2209 | 89.8131 | 84.5782 | 88.841 | 89.9532 | 189.7938 | 79.3559 | 290.556 | 175.3988 | 95.5977 | 55.8604 | 36.8155 | 34.1717 | 61.7719 |  |  | 64.8064 | 56.5834 | 51.4187 | 273.2184 | 210.8777 | 93.169 | 87.8778 | 90.9264 | 704.7064 | 703.647 | 686.0217 | 994.0097 | 927.616 | 862.2064 | 1017.2707 | 798.6774 | 1059.2412 | 1047.5803 | -0.043043 | 0.36864 | 703.5371 | 286.7273 | 244.5655 | 706.7182 | 122.4916 | 179.006 | 100.3557 |  | 111.6317 | 94.0414 |  | 155.8447 | 73.3527 | 939.4735 | 647.6448 | 646.4653 | 93.1808 |  | 644.82 | 723.2198 | 1117.2316 | 958.2221 | 1027.5395 | 705.1276 |  | 720.2966 |  |  | 81.398 | 76.9568 | 77.7599 | [5 empty] | 91.8868 | 1011.3979 | 90.9584 | 90.5188 | 827.1412 | 274.1233 | 353.9461 | 682.2732 | 721.2651 | 609.156 | 1335.3606 | 1204.7978 |  | 382.1508 | 330.087 | 593.6455 | 460.0519 | 761.5561 | 92.7638 | 108.4076 | 388.1945 | 169.59 | 48.0975 | 103.7828 | 815.3625 | 739.5018 | 234.5368 | 101.1163 |  | 487.9143 | 331.9931 | 88.2253 | 248.0496 | 685.8352 |  | 788.8072 | 728.3887 | 0.71163 | 19.0683 | 1.7575 | 1.6046 | -14.2474 | 3.0694 | 254.36 | 0.86 | -8.5996 | -2.6308 | -10.1753 | 3.6964 | 2.8472 | -18.2962 | 9.6985 | 55.5855 | 222.839 | 164.2102 |  | 19.3423 |  | 156.3783
42838.5629 | 12320 | 344.2584 | 433.3244 | 439.671 | 217.2603 | 67.6806 | 36.1981 | 127.7964 | 34.5725 | 138.396 | 104.3002 | 64.5333 | 38.562 | 27.1497 | 62.7091 | 104.5432 | 102.4019 | 109.3645 |  | 100.8454 | 268.7415 | 341.7527 |  |  | 104.3615 |  | 187.3828 | 564.0717 | 550.4233 | 553.6044 | 71.9251 | 435.882 | 683.152 | 101.7621 | 114.3412 |  | 249.5656 | 99.541 |  |  | 101.4889 |  |  |  | 26.2762 | 88.6017 | 50.0339 | 58.8741 | 60.8362 | 76.4168 | 77.8791 | 5.1713 | 162.1445 | 19.2089 | 193.2463 | 77.0327 | 52.6627 | 86.4318 | 71.7595 | 35.6565 |  |  | -10.5044 | -8.0589 | -58.3474 | 7.8262 | 5.7532 | -197.5214 | 57.6523 | -1.8035 | 0.94663 | 2.2448 | 1.6517 | -0.003946 | -0.0025825 | 0.0010185 | 92.5576 | 89.9955 | 84.7209 | 89.0489 | 90.6598 | 188.7147 | 79.3877 | 291.775 | 175.3775 | 95.6314 | 55.8804 | 36.8189 | 34.1773 | 61.7886 |  |  | 61.7755 | 55.7011 | 46.5254 | 272.2025 | 209.9249 | 92.1517 | 87.3648 | 90.4666 | 704.6848 | 703.5865 | 686.0353 | 993.9111 | 927.5324 | 862.1333 | 1016.6231 | 792.3932 | 1059.1265 | 1047.1525 | -0.2593 | 0.26156 | 703.9079 | 287.1814 | 244.6038 | 707.1064 | 126.4475 | 178.5595 | 100.3889 |  | 111.6143 | 93.6542 |  | 160.0372 | 73.0968 | 942.7921 | 647.5647 | 646.4158 | 92.7522 |  | 628.1322 | 723.169 | 1119.6644 | 958.3958 | 1032.337 | 705.2465 |  | 720.2178 |  |  | 81.1191 | 76.8976 | 77.3682 | [5 empty] | 91.9359 | 1017.0997 | 91.1703 | 90.6062 | 830.4765 | 274.5023 | 352.4689 | 681.3672 | 719.6445 | 609.9874 | 1337.1164 | 1203.619 |  | 383.1028 | 329.8825 | 594.6464 | 459.0316 | 760.3921 | 92.1018 | 99.5734 | 387.5683 | 171.9024 | 47.7171 | 103.7665 | 814.3567 | 739.2612 | 232.891 | 100.6477 |  | 489.319 | 331.7362 | 87.176 | 246.4059 | 685.5116 |  | 788.6339 | 727.8883 | 0.75003 | 19.0685 | 1.7563 | 1.6046 | -14.2205 | 3.0694 | 262.52 | 0.84 | -6.4944 | -3.7628 | -10.1247 | 3.7081 | 3.1253 | -18.3121 | 9.8933 | 52.285 | 224.3949 | 166.7462 |  | 19.5488 |  | 156.0568
42838.5629 | 12321 | 345.0762 | 432.3146 | 438.6003 | 217.1477 | 67.7213 | 36.2151 | 127.8578 | 34.5505 | 138.3378 | 104.3253 | 64.5545 | 38.5691 | 27.1523 | 62.7161 | 104.5824 | 102.4286 | 109.0837 |  | 100.7675 | 275.301 | 295.2997 |  |  | 104.3184 |  | 188.9051 | 562.1401 | 548.4499 | 552.7839 | 71.7851 | 436.6798 | 681.0149 | 101.645 | 120.2512 |  | 246.7823 | 99.549 |  |  | 101.5575 |  |  |  | 26.738 | 88.5956 | 50.2148 | 59.4723 | 61.5623 | 77.2254 | 78.0654 | 5.3664 | 161.5743 | 19.0121 | 192.4038 | 77.1425 | 52.6877 | 86.2536 | 71.3742 | 35.6011 |  |  | -9.1205 | -3.214 | -59.1248 | 7.8834 | 5.104 | -197.5917 | 60.5903 | -1.7089 | 1.2325 | 2.0429 | 1.5523 | -0.004015 | -0.002502 | 0.0010169 | 92.3763 | 89.8769 | 84.8614 | 89.1001 | 90.3678 | 187.6376 | 79.4125 | 290.4377 | 175.3621 | 95.6725 | 55.9015 | 36.8256 | 34.1785 | 61.8022 |  |  | 58.1737 | 53.8931 | 47.8667 | 271.0964 | 208.9108 | 91.8757 | 87.765 | 90.7227 | 704.6093 | 703.5145 | 686.1774 | 993.7926 | 927.4372 | 862.0461 | 1016.939 | 781.2412 | 1058.974 | 1046.5271 | -0.42641 | 0.19575 | 704.3594 | 287.5703 | 243.9085 | 707.6476 | 120.693 | 178.1374 | 100.3779 |  | 111.6125 | 93.0157 |  | 164.0828 | 73.0709 | 944.3522 | 647.6317 | 646.413 | 92.2866 |  | 611.3001 | 723.1381 | 1121.5924 | 963.3093 | 1034.7637 | 705.3782 |  | 720.19 |  |  | 80.8196 | 76.6485 | 76.8844 | [5 empty] | 91.0523 | 1018.3854 | 88.9088 | 90.6825 | 832.6505 | 274.9062 | 351.0025 | 680.3713 | 718.0467 | 610.9091 | 1338.7539 | 1202.2933 |  | 383.9837 | 329.692 | 595.7305 | 458.2004 | 759.2522 | 90.1222 | 90.2266 | 386.7855 | 174.0812 | 47.4139 | 103.7515 | 816.7166 | 739.0284 | 231.2859 | 100.1707 |  | 490.6329 | 331.5099 | 87.0455 | 245.0417 | 685.216 |  | 788.5683 | 727.3899 | 0.68956 | 19.0711 | 1.7557 | 1.6042 | -14.2409 | 3.0694 | 242.79 | 0.77 | -6.0485 | -2.3763 | -10.1919 | 3.7216 | 2.947 | -18.3366 | 10.154 | 49.1128 | 225.6333 | 167.9051 |  | 19.8105 |  | 156.2367
42838.5629 | 12322 | 345.5149 | 431.2432 | 437.4513 | 217.0234 | 67.7647 | 36.2179 | 127.9213 | 34.5495 | 138.223 | 104.3105 | 64.6218 | 38.5648 | 27.1473 | 62.7249 | 104.6029 | 102.477 | 108.2693 |  | 100.778 | 276.6148 | 272.7944 |  |  | 104.4133 |  | 189.8921 | 560.7444 | 545.9078 | 552.6415 | 69.8474 | 443.2868 | 691.9424 | 101.5899 | 124.0385 |  | 243.7541 | 99.5436 |  |  | 101.5909 |  |  |  | 26.4989 | 88.802 | 50.385 | 59.6875 | 61.974 | 77.3833 | 77.3093 | 5.5165 | 160.8937 | 19.3525 | 191.5583 | 76.9092 | 52.702 | 86.0551 | 70.9791 | 35.5494 |  |  | -10.4735 | -4.5887 | -60.4233 | 7.4214 | 5.5219 | -197.5759 | 59.4141 | -2.0052 | 1.1095 | 2.1071 | 1.5511 | -0.0039969 | -0.0026498 | 0.0010448 | 92.1896 | 89.557 | 85.0073 | 89.1982 | 89.8223 | 186.6211 | 79.4336 | 288.6982 | 175.3332 | 95.6998 | 55.9136 | 36.825 | 34.1768 | 61.8159 |  |  | 57.3623 | 51.8371 | 46.9751 | 269.9679 | 207.9967 | 92.1393 | 88.6526 | 91.7376 | 704.6359 | 703.5104 | 686.3323 | 993.6922 | 927.3506 | 861.9689 | 1017.053 | 772.0282 | 1058.8265 | 1046.5083 | -0.35721 | 0.44947 | 704.8826 | 287.0112 | 243.2778 | 708.1698 | 120.0724 | 177.9647 | 100.3733 |  | 111.6151 | 91.3903 |  | 167.9526 | 73.0502 | 943.2132 | 647.5469 | 646.3828 | 91.886 |  | 595.6369 | 723.1252 | 1124.292 | 974.241 | 1036.4823 | 705.5468 |  | 720.1565 |  |  | 80.4687 | 75.9539 | 76.3316 | [5 empty] | 90.3516 | 1017.9991 | 87.9588 | 90.7644 | 833.7382 | 274.5047 | 349.6805 | 679.2114 | 716.573 | 611.8633 | 1341.2795 | 1200.4651 |  | 384.9256 | 329.4349 | 596.8065 | 457.564 | 758.1212 | 88.6408 | 80.8067 | 386.1006 | 176.2279 | 47.3998 | 103.736 | 819.4146 | 738.8379 | 229.7096 | 100.1153 |  | 491.3761 | 331.3689 | 85.6564 | 243.9174 | 684.7742 |  | 788.1277 | 726.9234 | 0.64374 | 19.0691 | 1.7568 | 1.6076 | -14.1901 | 3.0694 | 248.28 | 0.78 | -6.4811 | -2.8401 | -10.3061 | 3.6119 | 3.066 | -18.34 | 10.0572 | 46.2956 | 227.3747 | 168.523 |  | 19.7759 |  | 156.296
42838.5629 | 12323 | 345.8484 | 430.1939 | 436.3289 | 216.8837 | 67.8043 | 36.2215 | 127.9736 | 34.5452 | 138.1563 | 104.3535 | 64.5757 | 38.567 | 27.1499 | 62.7302 | 104.6215 | 102.5084 | 108.7457 |  | 100.7373 | 275.2072 | 262.1452 |  |  | 104.4436 |  | 190.5204 | 559.8799 | 543.8256 | 551.2488 | 67.8464 | 449.4155 | 690.5593 | 101.4692 | 122.9498 |  | 240.8601 | 99.5249 |  |  | 101.6397 |  |  |  | 26.6289 | 88.4574 | 50.1956 | 59.819 | 62.1883 | 77.6396 | 77.2939 | 5.5361 | 160.1458 | 19.2495 | 190.5794 | 76.5526 | 52.8301 | 85.8705 | 70.5941 | 35.5022 |  |  | -5.4374 | -4.7819 | -57.7107 | 7.8249 | 5.2038 | -197.5608 | 63.1011 | -1.8252 | 1.0223 | 2.139 | 1.5516 | -0.0039525 | -0.0025118 | 0.0010021 | 91.5969 | 89.2257 | 85.1385 | 89.3478 | 90.2184 | 185.6557 | 79.465 | 286.8345 | 175.3215 | 95.7333 | 55.9305 | 36.8239 | 34.1907 | 61.8354 |  |  | 56.0493 | 54.0627 | 49.2735 | 268.9351 | 207.0414 | 92.7689 | 88.929 | 91.3611 | 704.628 | 703.4956 | 686.4956 | 993.5837 | 927.2791 | 861.8862 | 1017.356 | 768.8265 | 1058.7018 | 1045.905 | -0.53002 | 0.30796 | 705.3525 | 287.1876 | 243.6894 | 708.7157 | 120.0107 | 177.8076 | 100.3856 |  | 111.5931 | 88.644 |  | 172.9945 | 72.594 | 941.6205 | 647.5179 | 646.3691 | 91.4294 |  | 580.0595 | 723.1159 | 1128.644 | 993.1005 | 1045.2009 | 705.6997 |  | 720.0487 |  |  | 80.0599 | 75.18 | 75.7837 | [5 empty] | 90.4706 | 1017.5385 | 89.7064 | 90.8963 | 834.9353 | 274.5255 | 348.2906 | 678.2183 | 715.1084 | 612.8762 | 1344.9447 | 1198.6058 |  | 385.8748 | 329.2762 | 597.9273 | 456.8508 | 756.9893 | 88.7551 | 71.8434 | 385.6249 | 178.3546 | 47.3787 | 103.724 | 818.9894 | 738.6747 | 228.1663 | 100.1313 |  | 492.7354 | 331.2596 | 85.93 | 242.882 | 684.5389 |  | 787.3157 | 726.4606 | 0.76172 | 19.0698 | 1.7573 | 1.6086 | -14.1274 | 3.0694 | 255.15 | 0.95 | -4.6659 | -2.8979 | -10.0673 | 3.707 | 2.9775 | -18.346 | 10.3683 | 43.6204 | 230.202 | 172.7274 |  | 19.7916 |  | 156.4687
42838.5629 | 12324 | 346.2278 | 429.2167 | 435.271 | 216.7546 | 67.841 | 36.2288 | 128.0191 | 34.5761 | 138.0732 | 104.3657 | 64.5914 | 38.5735 | 27.1561 | 62.7507 | 104.5845 | 102.505 | 109.3204 |  | 100.7374 | 274.0704 | 325.3065 |  |  | 104.3565 |  | 191.0326 | 558.9541 | 540.3651 | 553.4799 | 64.6934 | 450.9719 | 690.0712 | 101.3437 | 120.1359 |  | 238.068 | 99.52 |  |  | 101.7032 |  |  |  | 26.8091 | 87.9913 | 50.0561 | 59.8271 | 62.3928 | 77.924 | 76.781 | 5.5405 | 159.5342 | 19.0698 | 189.7853 | 76.5162 | 52.7619 | 85.6882 | 70.2341 | 35.4491 |  |  | -4.9853 | -4.3107 | -58.467 | 7.7309 | 5.3221 | -197.5943 | 57.3514 | -1.7115 | 1.0869 | 1.9129 | 1.6169 | -0.0040478 | -0.002727 | 0.0010169 | 91.7727 | 89.445 | 85.279 | 89.5 | 90.2806 | 184.6972 | 79.5044 | 281.1823 | 175.3099 | 95.7726 | 55.9518 | 36.8368 | 34.1959 | 61.853 |  |  | 56.5778 | 54.0302 | 49.291 | 267.8165 | 206.1443 | 91.7714 | 88.0014 | 90.3853 | 704.4314 | 703.458 | 686.4788 | 993.4802 | 927.2013 | 861.8112 | 1017.2688 | 767.0646 | 1058.5894 | 1045.3897 | 0.012005 | 0.67695 | 705.909 | 288.1283 | 245.6981 | 709.4786 | 120.2158 | 177.3834 | 100.4297 |  | 111.6163 | 84.1209 |  | 174.9113 | 72.3816 | 942.8606 | 647.5363 | 646.4073 | 90.9065 |  | 561.8039 | 723.1426 | 1130.486 | 1015.2182 | 1051.2107 | 705.915 |  | 720.0279 |  |  | 79.7359 | 74.5493 | 75.2058 | [5 empty] | 90.8773 | 1016.3317 | 90.9071 | 91.015 | 835.6041 | 274.7123 | 347.0092 | 677.1337 | 714.0427 | 613.9054 | 1347.657 | 1196.4261 |  | 386.8411 | 329.2391 | 598.8924 | 455.9414 | 755.892 | 87.1914 | 63.4348 | 385.3833 | 180.5502 | 47.5692 | 103.7059 | 818.4163 | 738.4982 | 226.6416 | 100.2084 |  | 492.7817 | 331.3033 | 87.3645 | 241.8601 | 684.1836 |  | 786.3737 | 725.9934 | 0.72016 | 19.0688 | 1.7576 | 1.6088 | -14.2437 | 3.0695 | 233.83 | 1.14 | -4.4737 | -2.7497 | -10.1265 | 3.6823 | 3.0124 | -18.355 | 9.8887 | 40.6376 | 231.4054 | 175.4246 |  | 19.6107 |  | 156.4381
42838.5629 | 12325 | 346.1385 | 428.249 | 434.2097 | 216.6507 | 67.8783 | 36.2347 | 128.0768 | 34.6001 | 137.9905 | 104.4037 | 64.611 | 38.5671 | 27.1579 | 62.7594 | 104.5738 | 102.501 | 109.3571 |  | 100.8511 | 263.3943 | 297.8881 |  |  | 104.3544 |  | 182.11 | 557.825 | 538.1877 | 553.3169 | 66.0454 | 454.4931 | 694.2155 | 101.2811 | 113.477 |  | 235.7227 | 99.5346 |  |  | 101.7835 |  |  |  | 27.0004 | 88.0149 | 50.2638 | 60.3893 | 62.8847 | 78.3432 | 77.8666 | 5.4761 | 158.8224 | 18.9735 | 188.9137 | 75.9208 | 52.7599 | 85.5224 | 69.8823 | 35.3977 |  |  | -3.6829 | -4.8759 | -59.2943 | 7.9149 | 4.2983 | -197.549 | 57.2797 | -1.5268 | 1.1613 | 1.6275 | 1.9113 | -0.0040823 | -0.0025956 | 0.0010038 | 92.4746 | 89.9917 | 85.4317 | 89.6651 | 89.7512 | 183.6859 | 79.5408 | 279.0146 | 175.2875 | 95.8073 | 55.9677 | 36.8334 | 34.1979 | 61.8678 |  |  | 56.2203 | 54.1856 | 47.5312 | 266.7527 | 205.2696 | 92.2107 | 87.8947 | 91.0834 | 704.4757 | 703.4201 | 686.4364 | 993.3834 | 927.1371 | 861.7347 | 1017.1683 | 765.3883 | 1058.4976 | 1044.5693 | -0.10772 | 0.23341 | 706.487 | 288.6803 | 249.6988 | 710.2937 | 120.98 | 177.0252 | 100.4276 |  | 111.6312 | 89.8351 |  | 177.1783 | 72.1433 | 941.1894 | 647.5499 | 646.4222 | 90.5121 |  | 546.1732 | 723.1664 | 1130.2652 | 1028.3333 | 1055.6975 | 706.0832 |  | 720.0138 |  |  | 79.4011 | 73.9493 | 74.6637 | [5 empty] | 91.3427 | 1013.3422 | 91.3207 | 91.0787 | 835.7948 | 274.581 | 345.9547 | 676.0021 | 713.2123 | 614.9416 | 1349.9286 | 1194.4732 |  | 387.9487 | 329.3116 | 600.0525 | 454.8926 | 754.819 | 86.1499 | 55.7666 | 385.4316 | 182.8315 | 47.7384 | 103.6836 | 817.8047 | 738.3219 | 225.1763 | 100.2576 |  | 493.8973 | 331.4037 | 88.2828 | 240.6266 | 684.0725 |  | 785.6014 | 725.5583 | 0.66693 | 19.07 | 1.7577 | 1.6075 | -14.2908 | 3.0695 | 234.39 | 1.05 | -3.8448 | -2.9245 | -10.1983 | 3.726 | 2.7088 | -18.3638 | 9.8884 | 38.208 | 231.2602 | 177.5607 |  | 19.5315 |  | 156.4092
42838.5629 | 12326 | 346.0337 | 427.2898 | 433.1398 | 216.5314 | 67.912 | 36.2382 | 128.1316 | 34.56 | 138.1024 | 104.4146 | 64.6102 | 38.5573 | 27.1523 | 62.7512 | 104.5444 | 102.4826 | 109.5164 |  | 100.7554 | 266.7142 | 310.3228 |  |  | 104.4363 |  | 173.6221 | 556.6702 | 536.7525 | 550.4759 | 67.4437 | 461.2686 | 697.0825 | 101.2341 | 115.6599 |  | 234.3433 | 99.5209 |  |  | 101.839 |  |  |  | 27.3071 | 88.1526 | 50.4955 | 60.9841 | 63.5493 | 78.5869 | 77.8265 | 5.5187 | 158.1525 | 18.5448 | 188.0749 | 76.1414 | 52.7781 | 85.3224 | 69.5352 | 35.339 |  |  | -2.1794 | -4.1202 | -59.5736 | 8.0542 | 4.4922 | -197.5628 | 56.4886 | -1.4684 | 1.2031 | 1.5742 | 1.8158 | -0.0039181 | -0.0026777 | 0.0009791 | 92.4366 | 89.7519 | 85.5789 | 89.8688 | 90.5077 | 182.6197 | 79.5818 | 281.8427 | 175.2654 | 95.8378 | 55.9895 | 36.8381 | 34.1926 | 61.8865 |  | 862.1945 | 53.9606 | 51.4426 | 49.98 | 265.7808 | 204.4176 | 93.7973 | 89.8108 | 92.0255 | 704.4414 | 703.3635 | 686.5233 | 993.2646 | 927.0676 | 861.6525 | 1017.096 | 763.5471 | 1058.3781 | 1043.8374 | -0.32988 | 0.27411 | 707.05 | 289.9617 | 255.0008 | 711.0606 | 122.4878 | 176.4723 | 100.4456 |  | 111.6477 | 88.4265 |  | 178.8414 | 72.0736 | 941.8017 | 647.5941 | 646.4525 | 90.2068 |  | 531.0442 | 723.1853 | 1131.5247 | 1037.8074 | 1059.1706 | 706.2799 |  | 719.9811 |  |  | 79.0721 | 73.5841 | 74.2134 | [5 empty] | 90.9443 | 1009.7038 | 90.468 | 91.1341 | 835.9836 | 273.2373 | 344.6807 | 674.7619 | 712.3732 | 616.0315 | 1353.459 | 1192.3304 |  | 389.0151 | 329.3571 | 601.551 | 453.9835 | 753.744 | 88.0017 | 48.6252 | 385.2534 | 185.2442 | 47.5311 | 103.6695 | 817.2093 | 738.1712 | 223.8096 | 100.685 |  | 495.1266 | 331.5275 | 88.8494 | 239.407 | 684.0073 |  | 785.0399 | 725.0812 | 0.62463 | 19.0674 | 1.7566 | 1.6061 | -14.209 | 3.0695 | 242.38 | 0.62 | -2.9526 | -2.6888 | -10.2242 | 3.7594 | 2.7702 | -18.3708 | 9.8233 | 35.9607 | 232.0853 | 179.2496 |  | 19.6668 |  | 156.3923
42838.563 | 12327 | 345.7774 | 426.3203 | 432.0821 | 216.4106 | 67.9495 | 36.2474 | 128.1801 | 34.569 | 137.9541 | 104.4005 | 64.6142 | 38.5728 | 27.1521 | 62.7664 | 104.5771 | 102.5072 | 109.6811 |  | 100.7326 | 203.9048 | 372.6649 |  |  | 104.4276 |  | 168.6187 | 555.4642 | 535.2654 | 548.3537 | 69.3478 | 462.2142 | 701.8658 | 101.2053 | 119.2037 |  | 233.2331 | 99.5013 |  |  | 101.9417 |  |  |  | 27.5318 | 88.2517 | 50.5488 | 61.2556 | 63.9719 | 78.774 | 77.6124 | 5.7723 | 157.4946 | 18.3202 | 187.1714 | 76.092 | 52.796 | 85.1109 | 69.2216 | 35.3048 |  |  | -1.1839 | -5.7262 | -58.6458 | 7.3649 | 5.2084 | -197.5542 | 49.874 | -1.5834 | 1.0313 | 1.9254 | 1.7118 | -0.0041447 | -0.0025693 | 0.0010005 | 91.7619 | 89.5891 | 85.6827 | 89.8316 | 90.0041 | 181.7047 | 79.6313 | 281.4943 | 175.2459 | 95.8838 | 56.0161 | 36.8519 | 34.2147 | 61.9061 |  | 190.9915 | 51.9983 | 48.9738 | 43.0406 | 264.8279 | 203.6458 | 93.5888 | 88.735 | 91.1789 | 703.7227 | 703.2054 | 687.0259 | 993.1532 | 926.9885 | 861.5628 | 1016.9759 | 761.7087 | 1058.2516 | 1043.0784 | -0.29292 | 0.45214 | 707.6387 | 291.1805 | 258.1449 | 711.7403 | 123.3639 | 176.03 | 100.4487 |  | 111.6747 | 85.2425 |  | 181.0287 | 71.8365 | 941.3829 | 647.6137 | 646.4652 | 89.8648 |  | 513.3063 | 723.2325 | 1134.7156 | 1047.8257 | 1037.8526 | 706.5047 |  | 719.9899 |  |  | 78.8953 | 73.7967 | 73.8488 | [5 empty] | 90.7718 | 1006.0797 | 91.1506 | 91.21 | 836.5398 | 271.6361 | 343.1973 | 673.3257 | 711.6997 | 617.2309 | 1358.7406 | 1191.0144 |  | 389.9613 | 329.2753 | 602.8187 | 453.2006 | 752.662 | 89.7199 | 42.2746 | 385.0524 | 187.2211 | 47.2994 | 103.681 | 816.3984 | 738.0508 | 222.4683 | 101.3216 |  | 496.0234 | 331.5124 | 88.3585 | 238.4299 | 683.2682 |  | 785.1212 | 724.6119 | 0.65227 | 19.0683 | 1.7585 | 1.6084 | -14.3126 | 3.0695 | 238.86 | 0.78 | -2.1733 | -3.1703 | -10.1457 | 3.5954 | 2.9836 | -18.3753 | 9.2327 | 33.4534 | 234.1853 | 167.2162 |  | 19.78 |  | 156.3515
42838.563 | 12328 | 345.5139 | 425.3626 | 431.0381 | 216.2989 | 67.9935 | 36.2508 | 128.2337 | 34.5812 | 137.743 | 104.4095 | 64.6294 | 38.5764 | 27.1584 | 62.787 | 104.5234 | 102.4064 | 109.6219 |  | 100.7383 | 227.1354 | 345.9492 |  |  | 104.4608 |  | 165.0353 | 554.8426 | 533.7489 | 546.2387 | 68.0915 | 465.7123 | 705.7523 | 101.227 | 119.2212 |  | 232.5785 | 99.4827 |  |  | 101.9966 |  |  |  | 27.4799 | 87.8703 | 51.0222 | 61.9172 | 64.9883 | 79.1004 | 77.0931 | 6.0587 | 156.8454 | 18.0021 | 186.109 | 75.7569 | 52.8398 | 84.8789 | 68.8971 | 35.2777 |  |  | 1.1778 | -5.0408 | -61.0607 | 7.2151 | 4.5592 | -197.5956 | 51.8507 | -1.9395 | 0.78005 | 1.664 | 1.5665 | -0.004102 | -0.002589 | 0.0010136 | 92.1116 | 89.4016 | 85.7643 | 89.7976 | 90.1606 | 180.7973 | 79.6575 | 279.4458 | 175.2219 | 95.9156 | 56.032 | 36.8519 | 34.2135 | 61.9319 |  |  | 52.7207 | 51.7007 | 41.7331 | 263.8819 | 202.8687 | 92.3969 | 87.7196 | 90.7309 | 703.6995 | 703.1615 | 686.7776 | 993.0646 | 926.9305 | 861.5057 | 1016.9018 | 760.0864 | 1058.1603 | 1042.6479 | -0.39928 | 0.30169 | 708.1819 | 293.0047 | 264.2385 | 712.5302 | 118.1707 | 175.4765 | 100.4652 |  | 111.7025 | 88.7455 |  | 182.3034 | 71.5302 | 938.2101 | 647.7086 | 646.486 | 89.582 |  | 496.2888 | 723.2888 | 1135.7783 | 1052.0056 | 1043.3603 | 706.7022 |  | 719.999 |  |  | 78.5638 | 72.932 | 73.4223 | [5 empty] | 90.842 | 1002.5125 | 92.0549 | 91.3063 | 837.2323 | 269.9704 | 341.6168 | 671.8712 | 710.0983 | 618.548 | 1363.0111 | 1189.1993 |  | 390.9106 | 329.0013 | 604.0374 | 452.5256 | 751.6205 | 86.3243 | 36.1501 | 384.5585 | 189.1349 | 49.0536 | 103.6657 | 815.243 | 737.8885 | 221.096 | 102.3222 |  | 496.3046 | 331.6823 | 88.8234 | 237.4151 | 683.2518 |  | 785.2823 | 724.2899 | 0.62408 | 19.068 | 1.759 | 1.6081 | -14.2024 | 3.0695 | 240.17 | 0.67 | 2.1649 | -2.9729 | -10.347 | 3.5568 | 2.7928 | -18.3858 | 9.4182 | 31.1711 | 234.8866 | 170.0855 |  | 19.5944 |  | 156.3253
42838.563 | 12329 | 345.0242 | 424.3769 | 429.9641 | 216.1917 | 68.034 | 36.2567 | 128.2874 | 34.5749 | 137.673 | 104.4225 | 64.642 | 38.5709 | 27.1536 | 62.7861 | 104.5906 | 102.3297 | 109.5874 |  | 100.7203 | 242.0888 | 343.5594 |  |  | 104.4781 |  | 162.7768 | 553.9636 | 532.2814 | 545.0707 | 67.4221 | 469.8919 | 710.6912 | 101.212 | 120.2136 |  | 232.9528 | 99.4793 |  |  | 102.0599 |  |  |  | 27.3632 | 87.5278 | 50.8969 | 62.1127 | 65.3057 | 79.162 | 76.6744 | 6.2965 | 156.3292 | 17.7122 | 185.1964 | 75.6406 | 52.9268 | 84.6638 | 68.5775 | 35.2351 |  |  | 2.6937 | -6.5817 | -71.5876 | 7.7579 | 4.7655 | -197.5476 | 54.6335 | -1.6576 | 0.95052 | 1.3193 | 1.5025 | -0.0040659 | -0.0026547 | 0.001012 | 91.9022 | 89.1763 | 85.8775 | 89.8114 | 90.4361 | 179.897 | 79.6857 | 277.2677 | 175.1991 | 95.9467 | 56.0515 | 36.8583 | 34.2208 | 61.9494 |  |  | 54.3027 | 50.9124 | 40.4716 | 262.9148 | 202.0784 | 91.9084 | 87.3718 | 90.5998 | 703.5072 | 703.0965 | 686.6818 | 992.9624 | 926.8647 | 861.4284 | 1016.8137 | 758.5124 | 1058.0491 | 1042.208 | -0.33696 | 0.36807 | 708.7241 | 294.9827 | 267.3021 | 713.0929 | 119.15 | 175.0881 | 100.4646 |  | 111.7205 | 86.6616 |  | 186.715 | 71.64 | 935.7943 | 647.6468 | 646.4677 | 89.2636 |  | 480.5641 | 723.3191 | 1136.491 | 1056.4012 | 1049.9061 | 706.8555 |  | 720.0265 |  |  | 78.2621 | 72.4729 | 73.0579 | [5 empty] | 90.4473 | 999.8274 | 92.1833 | 91.4283 | 839.2272 | 268.2458 | 339.8267 | 669.8811 | 708.5274 | 620.042 | 1363.3275 | 1186.0174 |  | 391.7306 | 328.738 | 605.7649 | 451.9888 | 750.5468 | 87.6484 | 30.042 | 384.2425 | 191.5693 | 48.3141 | 103.6441 | 814.2822 | 737.7429 | 219.71 | 104.0724 |  | 495.9165 | 331.7541 | 89.1356 | 236.7129 | 682.3685 |  | 784.8532 | 724.0592 | 0.69252 | 19.0681 | 1.7584 | 1.6067 | -14.2201 | 3.0694 | 224.74 | 0.59 | 3.2718 | -3.3954 | -11.1981 | 3.6864 | 2.8555 | -18.3851 | 9.6685 | 29.1677 | 235.358 | 173.5581 |  | 19.3115 |  | 156.2922
42838.563 | 12330 | 344.6213 | 423.3452 | 428.8385 | 216.0753 | 68.0764 | 36.2722 | 128.3477 | 34.5723 | 137.6073 | 104.4321 | 64.6603 | 38.5686 | 27.1599 | 62.793 | 104.6267 | 102.3384 | 109.5676 |  | 100.7328 | 263.4282 | 347.6249 |  |  | 104.4675 |  | 161.2918 | 552.9722 | 531.0164 | 543.4314 | 67.1063 | 476.7783 | 714.5049 | 101.1157 | 119.3875 |  | 235.2645 | 99.4657 |  |  | 102.1428 |  |  |  | 28.4083 | 87.3794 | 51.3051 | 62.7514 | 65.9238 | 79.7143 | 76.8715 | 6.9121 | 155.7322 | 17.4589 | 184.2083 | 75.3909 | 52.8636 | 84.4828 | 68.2909 | 35.1943 |  |  | -4.4484 | -5.7919 | -51.5765 | 7.9872 | 5.5909 | -197.5812 | 55.5673 | -1.9415 | 0.80632 | 1.6896 | 1.2926 | -0.0041316 | -0.0026416 | 0.0010038 | 91.8649 | 89.1885 | 85.9884 | 89.8964 | 89.8492 | 178.9849 | 79.7234 | 275.6372 | 175.1819 | 95.9832 | 56.0659 | 36.8613 | 34.2246 | 61.9644 |  |  | 58.964 | 50.5968 | 41.8249 | 261.819 | 201.2427 | 92.1086 | 87.2846 | 90.3766 | 703.4507 | 703.0244 | 686.7671 | 992.8556 | 926.7885 | 861.344 | 1016.4746 | 758.3658 | 1057.9334 | 1041.5613 | -0.63304 | 0.61742 | 709.1748 | 296.3301 | 270.722 | 713.5306 | 122.6946 | 174.6648 | 100.5085 |  | 111.7716 | 85.6155 |  | 191.1115 | 71.6674 | 932.3257 | 647.6902 | 646.4571 | 88.9449 |  | 463.7008 | 723.3573 | 1138.2328 | 1061.0881 | 1066.0374 | 707.0135 |  | 720.0297 |  |  | 77.9583 | 72.6137 | 72.7413 | [5 empty] | 90.8637 | 998.6082 | 92.223 | 91.5445 | 842.2127 | 267.8211 | 338.6537 | 668.2817 | 707.2695 | 621.3921 | 1365.6803 | 1182.9715 |  | 392.6055 | 328.876 | 607.4602 | 451.7036 | 749.5294 | 86.7658 | 24.3688 | 383.9433 | 193.5274 | 47.6206 | 103.6451 | 814.1598 | 737.6005 | 218.4052 | 106.4726 |  | 496.4947 | 331.6339 | 86.1513 | 236.2881 | 682.2684 |  | 783.9019 | 723.6974 | 0.64374 | 19.0682 | 1.7577 | 1.6066 | -14.2632 | 3.0694 | 222.56 | 1.16 | -4.2002 | -3.1845 | -9.5031 | 3.7397 | 3.0954 | -18.4011 | 9.7584 | 27.1247 | 236.5138 | 182.5054 |  | 18.6804 |  | 156.1357
42838.563 | 12331 | 344.7 | 422.3785 | 427.8201 | 215.9626 | 68.1088 | 36.2705 | 128.3886 | 34.5866 | 137.672 | 104.4375 | 64.7075 | 38.5639 | 27.1604 | 62.7967 | 104.6082 | 102.3304 | 109.6167 |  | 100.7281 | 260.8054 | 348.2915 |  |  | 104.3879 |  | 160.1607 | 551.8064 | 529.7078 | 541.9177 | 66.5959 | 481.0172 | 716.3812 | 101.0561 | 118.3843 |  | 237.4061 | 99.4632 |  |  | 102.199 |  |  |  | 29.9967 | 87.4801 | 52 | 63.7512 | 66.9039 | 80.6565 | 77.8042 | 7.0678 | 155.1959 | 18.2602 | 183.3463 | 75.4452 | 52.8526 | 84.3202 | 68.0086 | 35.1648 |  |  | -4.1173 | -7.0319 | -55.2228 | 7.8972 | 4.96 | -197.5582 | 55.9143 | -1.7693 | 0.92795 | 1.8369 | 1.3486 | -0.0041858 | -0.00264 | 0.00098075 | 91.9709 | 89.3712 | 86.0822 | 89.9967 | 90.5801 | 178.0777 | 79.7641 | 273.6278 | 175.1562 | 96.0164 | 56.0919 | 36.8734 | 34.2316 | 61.9802 |  |  | 61.5606 | 53.8304 | 44.1464 | 260.6904 | 200.4253 | 91.9256 | 86.4824 | 89.6265 | 703.3391 | 702.9285 | 686.8978 | 992.7623 | 926.7126 | 861.2456 | 1016.3068 | 758.7239 | 1057.8095 | 1040.9646 | -0.62793 | 0.38005 | 709.5567 | 296.8152 | 273.3278 | 713.9974 | 119.3 | 174.2419 | 100.5179 |  | 111.8566 | 86.405 |  | 195.1043 | 71.1605 | 931.2621 | 647.6516 | 646.4539 | 88.6291 |  | 445.6357 | 723.3989 | 1141.6596 | 1066.8266 | 1069.1413 | 707.1963 |  | 720.0655 |  |  | 77.7702 | 72.2928 | 72.3567 | [5 empty] | 91.5254 | 998.4164 | 92.0232 | 91.6407 | 845.9003 | 268.0687 | 337.8189 | 667.2756 | 706.1774 | 622.7441 | 1369.3796 | 1181.5329 |  | 393.3111 | 328.9171 | 608.9034 | 451.2745 | 748.5299 | 86.3209 | 19.0039 | 383.7825 | 195.4853 | 46.9479 | 103.6437 | 814.6127 | 737.4852 | 217.0725 | 108.819 |  | 497.3202 | 331.5602 | 86.5799 | 235.5365 | 682.25 |  | 784.0049 | 723.2321 | 0.79715 | 19.0701 | 1.759 | 1.6087 | -14.2819 | 3.0695 | 216.13 | 1.02 | -4.0371 | -3.5094 | -9.8346 | 3.7191 | 2.9194 | -18.4246 | 9.8019 | 25.0518 | 238.801 | 184.1288 |  | 18.2813 |  | 156.066
42838.563 | 12332 | 344.6578 | 421.443 | 426.8064 | 215.8373 | 68.1548 | 36.2723 | 128.4185 | 34.5919 | 137.4947 | 104.447 | 64.6787 | 38.5757 | 27.1674 | 62.8121 | 104.6307 | 102.3019 | 109.6314 |  | 100.721 | 257.9652 | 360.883 |  |  | 104.2326 |  | 159.4095 | 551.0128 | 528.4059 | 541.0035 | 68.6021 | 520.5862 | 717.3645 | 100.9865 | 118.2136 |  | 238.5211 | 99.4478 |  |  | 102.2795 |  |  |  | 29.6706 | 85.8724 | 52.3944 | 64.2085 | 67.2431 | 81.1503 | 77.7043 | 7.6206 | 154.6482 | 19.3537 | 182.5489 | 75.2126 | 52.8149 | 84.1612 | 67.7351 | 35.1301 |  |  | -2.3049 | -7.0279 | -58.6622 | 7.8078 | 5.2413 | -197.5588 | 58.4691 | -0.68836 | 1.0204 | 1.8722 | 1.4224 | -0.0040495 | -0.0027254 | 0.0010054 | 92.3749 | 90.1948 | 86.2129 | 90.2653 | 91.1655 | 177.2249 | 79.7963 | 274.1853 | 175.1208 | 96.0463 | 56.1107 | 36.8699 | 34.2335 | 61.9956 |  |  | 61.8817 | 55.6655 | 48.4442 | 259.6331 | 199.6335 | 91.6661 | 86.4978 | 89.7269 | 703.2579 | 702.8525 | 686.9818 | 992.6591 | 926.6515 | 861.1629 | 1016.1979 | 758.5555 | 1057.7119 | 1040.7743 | -0.52609 | 0.2859 | 710.0031 | 297.9294 | 275.3281 | 714.3475 | 119.4417 | 173.7085 | 100.534 |  | 111.9382 | 86.0799 |  | 200.5791 | 71.011 | 933.8405 | 647.677 | 646.4807 | 88.3222 |  | 429.7018 | 723.4831 | 1144.7761 | 1071.4832 | 1067.491 | 707.3773 |  | 720.0752 |  |  | 77.5498 | 71.578 | 71.9383 | [5 empty] | 92.0568 | 999.0141 | 88.4636 | 91.6529 | 849.768 | 267.7622 | 336.7579 | 666.427 | 705.0183 | 624.1169 | 1373.6859 | 1181.0732 |  | 394.0807 | 328.8615 | 610.2834 | 450.7041 | 747.4638 | 82.5737 | 14.0153 | 383.519 | 196.8859 | 47.0471 | 103.6333 | 814.286 | 737.3617 | 215.0896 | 111.0205 |  | 498.0231 | 331.59 | 87.0044 | 234.6694 | 681.9674 |  | 784.2599 | 722.5814 | 0.64615 | 19.0704 | 1.7581 | 1.6074 | -14.2806 | 3.0695 | 202.21 | 0.74 | -3.0189 | -3.5006 | -10.1136 | 3.6897 | 3.0031 | -18.4375 | 10.0303 | 23.3197 | 240.8935 | 183.0501 |  | 18.1387 |  | 156.0154
42838.563 | 12333 | 343.9493 | 420.5619 | 425.7918 | 215.7027 | 68.1942 | 36.2743 | 128.4601 | 34.6174 | 137.5381 | 104.4453 | 64.6786 | 38.577 | 27.1633 | 62.8244 | 104.6236 | 102.2617 | 109.7264 |  | 100.7158 | 254.6527 | 362.9896 |  |  | 104 |  | 158.8654 | 550.0021 | 527.0465 | 539.6889 | 67.9182 | 577.5258 | 718.6416 | 100.9876 | 119.8222 |  | 238.8611 | 99.4475 |  |  | 102.352 |  |  |  | 29.892 | 81.9169 | 52.3886 | 64.1402 | 66.4703 | 81.4681 | 77.9259 | 7.7914 | 154.0195 | 21.0342 | 181.687 | 75.0703 | 52.7818 | 84.0067 | 67.4758 | 35.1055 |  |  | 3.7655 | -5.5442 | -59.0446 | 7.4431 | 4.4468 | -197.5292 | 57.7811 | -1.126 | 0.99722 | 1.8294 | 1.3424 | -0.0041612 | -0.0025923 | 0.0010481 | 91.7832 | 89.1249 | 86.044 | 89.0674 | 89.2341 | 176.3574 | 79.8276 | 273.906 | 175.1052 | 96.0921 | 56.1308 | 36.8801 | 34.2451 | 62.019 |  |  | 60.5834 | 53.7568 | 47.1305 | 258.6384 | 198.8619 | 91.9382 | 86.9652 | 89.9602 | 703.2231 | 702.8273 | 686.9241 | 992.5548 | 926.5911 | 861.0857 | 1016.0434 | 758.3036 | 1057.6031 | 1040.4167 | 0.81787 | 0.2859 | 710.4602 | 298.7423 | 277.4184 | 714.9093 | 116.3946 | 172.9202 | 100.5332 |  | 112.0181 | 87.3087 |  | 206.6116 | 71.1332 | 936.4405 | 647.7844 | 646.4768 | 88.0959 |  | 413.5159 | 723.5383 | 1148.2018 | 1074.7386 | 1064.7808 | 707.5728 |  | 720.1043 |  |  | 77.2009 | 70.938 | 71.5256 | [5 empty] | 89.7902 | 999.4184 | 86.8354 | 91.3531 | 853.4451 | 264.8933 | 330.8308 | 665.1024 | 703.9704 | 625.3992 | 1377.3923 | 1180.4126 |  | 394.6466 | 328.5746 | 611.4785 | 450.4455 | 746.3909 | 86.4801 | 9.3152 | 382.9188 | 197.2179 | 47.8798 | 103.6248 | 813.8779 | 737.2102 | 212.0167 | 112.3496 |  | 498.4548 | 331.5503 | 87.3922 | 233.4259 | 681.3287 |  | 784.5173 | 721.9921 | 0.75003 | 19.0698 | 1.758 | 1.6071 | -14.2711 | 3.0694 | 191.34 | 0.67 | 3.8555 | -3.092 | -10.0905 | 3.5826 | 2.7674 | -18.4443 | 9.9756 | 21.6451 | 243.2101 | 181.4078 |  | 18.1787 |  | 155.9459
42838.563 | 12334 | 342.3979 | 419.664 | 424.7948 | 215.585 | 68.2306 | 36.2747 | 128.507 | 34.6125 | 137.3019 | 104.4616 | 64.6881 | 38.5849 | 27.1616 | 62.8332 | 104.6268 | 102.2424 | 109.8177 |  | 100.7076 | 251.7986 | 352.3913 |  |  | 103.9007 |  | 158.4068 | 548.7496 | 525.6868 | 538.4893 | 66.2174 | 576.5251 | 717.346 | 100.9876 | 120.3129 |  | 238.5678 | 99.4445 |  |  | 102.4084 |  |  |  | 29.7224 | 82.8027 | 51.8334 | 64.0703 | 66.0739 | 81.2719 | 77.2848 | 7.8105 | 153.4521 | 23.0369 | 180.9856 | 74.884 | 52.6973 | 83.8549 | 67.2318 | 35.0534 |  |  | -4.3716 | -5.7741 | -59.3265 | 7.3564 | 5.0685 | -197.5706 | 60.8433 | -1.6412 | 0.97737 | 1.8577 | 1.2572 | -0.0040232 | -0.0025513 | 0.00097417 | 89.4927 | 86.8311 | 83.4422 | 85.3327 | 86.365 | 175.4569 | 79.7815 | 268.7162 | 175.0699 | 96.1176 | 56.1513 | 36.8776 | 34.2355 | 62.0274 |  |  | 60.6637 | 52.0911 | 49.5118 | 257.6221 | 198.0483 | 93.3249 | 88.4856 | 91.736 | 703.2409 | 702.7957 | 686.7086 | 992.4592 | 926.5251 | 861.0132 | 1015.934 | 758.0403 | 1057.4823 | 1039.9893 | 1.1023 | 0.33859 | 710.8984 | 299.3393 | 279.7556 | 715.3229 | 115.5575 | 172.2394 | 100.5521 |  | 112.0616 | 87.2334 |  | 204.5914 | 71.5753 | 945.0572 | 647.8087 | 646.2601 | 87.9791 |  | 393.1682 | 723.6153 | 1157.1125 | 1072.9616 | 1061.2566 | 707.6842 |  | 720.1238 |  |  | 76.8817 | 71.1501 | 71.2362 | [5 empty] | 89.2916 | 999.7662 | 88.8802 | 91.0515 | 856.5258 | 260.0573 | 316.3375 | 663.7457 | 702.6764 | 626.3613 | 1381.9784 | 1179.6868 |  | 394.7638 | 328.0327 | 611.5011 | 449.613 | 745.4537 | 88.2752 | 4.5789 | 381.8701 | 193.9123 | 48.4192 | 103.6267 | 813.4587 | 737.048 | 210.7457 | 112.0441 |  | 497.6891 | 331.5685 | 88.2981 | 232.1316 | 680.9301 |  | 785.0671 | 721.4362 | 0.55618 | 19.07 | 1.7592 | 1.6078 | -14.0837 | 3.0694 | 173.13 | 0.56 | -4.1511 | -3.1594 | -10.1272 | 3.5661 | 2.9537 | -18.4412 | 10.2337 | 19.6541 | 249.3134 | 179.4525 |  | 18.0601 |  | 155.9016
42838.563 | 12335 | 340.2802 | 418.7767 | 423.8141 | 215.4724 | 68.2616 | 36.2789 | 128.5537 | 34.6085 | 137.1518 | 104.4794 | 64.6956 | 38.5908 | 27.1615 | 62.8395 | 104.633 | 102.2216 | 109.849 |  | 100.6993 | 251.3562 | 352.1177 |  |  | 103.9325 |  | 158.1871 | 547.3695 | 524.3676 | 537.491 | 65.9924 | 575.5182 | 715.2764 | 100.9381 | 119.4836 |  | 237.7481 | 99.4209 |  |  | 102.4656 |  |  |  | 29.5456 | 83.8489 | 51.5329 | 63.8808 | 65.5217 | 81.0828 | 76.2495 | 7.4744 | 152.7471 | 23.593 | 180.1762 | 74.789 | 52.6437 | 83.7337 | 67.007 | 35.0183 |  |  | 2.0393 | -4.9304 | -59.3272 | 6.7591 | 3.7667 | -197.6094 | 58.1406 | -1.1727 | 1.0632 | 1.5763 | 1.2028 | -0.0040314 | -0.0026433 | 0.0010415 | 88.557 | 85.9541 | 82.7163 | 85.178 | 85.8918 | 174.4566 | 79.5941 | 265.2722 | 175.0471 | 96.1498 | 56.162 | 36.8872 | 34.2467 | 62.0504 |  |  | 59.4297 | 50.4019 | 45.6633 | 256.5592 | 197.2794 | 93.0247 | 87.2469 | 92.3755 | 703.1565 | 702.7067 | 686.3956 | 992.349 | 926.4394 | 860.9224 | 1015.7662 | 757.5493 | 1057.383 | 1039.398 | 1.3192 | 0.30606 | 711.2591 | 299.0223 | 273.3463 | 716.3986 | 113.5188 | 171.4721 | 100.5484 |  | 112.1476 | 86.5334 |  | 202.4387 | 71.4342 | 951.2289 | 647.7592 | 646.419 | 87.8625 |  | 375.1922 | 723.6702 | 1159.3903 | 1067.112 | 1060.8847 | 707.8123 |  | 720.2393 |  |  | 76.5331 | 70.7684 | 70.7893 | [5 empty] | 89.8705 | 1001.1416 | 88.3194 | 90.8234 | 858.1706 | 255.5653 | 308.5141 | 662.0411 | 701.0208 | 627.0085 | 1388.9115 | 1179.5309 |  | 394.2087 | 326.4865 | 609.3295 | 448.3448 | 744.324 | 88.8683 |  | 379.5423 | 183.6278 | 47.5094 | 103.6157 | 812.973 | 736.8838 | 209.3688 | 110.9242 |  | 493.1993 | 331.5771 | 87.8831 | 230.902 | 680.4667 |  | 784.795 | 720.8295 | 0.67064 | 19.0704 | 1.759 | 1.6064 | -14.1914 | 3.0694 | 173.63 | 0.82 | 2.8335 | -2.9238 | -10.1421 | 3.4233 | 2.5456 | -18.4381 | 10.0012 | 17.9998 | 250.8902 | 179.4044 |  | 18.0935 |  | 155.8318
42838.5631 | 12336 | 337.786 | 417.9562 | 422.8315 | 215.3508 | 68.2976 | 36.286 | 128.6062 | 34.648 | 137.0568 | 104.4898 | 64.7099 | 38.5909 | 27.1663 | 62.8397 | 104.6414 | 102.2105 | 109.811 |  | 100.6892 | 252.9165 | 351.3501 |  |  | 103.9632 |  | 158.224 | 547.7906 | 523.0547 | 537.4945 | 66.771 | 574.9628 | 722.0226 | 100.9249 | 129.4888 |  | 236.5799 | 99.4148 |  |  | 102.5283 |  |  |  | 29.786 | 84.3014 | 51.5242 | 62.5287 | 64.4287 | 80.7992 | 74.5264 | 7.7611 | 152.0828 | 24.0599 | 179.465 | 74.3686 | 52.6318 | 83.6021 | 66.7727 | 34.9657 |  |  | 7.7733 | -0.8852 | -59.4777 | 6.7512 | 4.2201 | -197.5647 | 54.1578 | -1.3954 | 1.0358 | 1.9441 | 1.2703 | -0.0038934 | -0.002543 | 0.0010317 | 88.2605 | 85.6722 | 84.2437 | 86.034 | 85.0798 | 174.003 | 79.809 | 258.4522 | 175.0275 | 96.1864 | 56.1806 | 36.8922 | 34.2458 | 62.0705 |  |  | 58.2679 | 48.9439 | 43.654 | 255.5518 | 196.4467 | 91.8231 | 86.1901 | 90.9148 | 703.1602 | 702.6842 | 686.4288 | 992.2418 | 926.3385 | 860.8494 | 1015.5707 | 756.143 | 1057.0468 | 1037.2435 | 1.3477 | 0.23778 | 711.608 | 295.0814 | 265.0557 | 715.8518 | 115.5803 | 170.281 | 100.2901 |  | 112.2102 | 95.7914 |  | 200.9846 | 71.3115 | 971.9666 | 647.7316 | 646.3312 | 87.8425 |  | 356.942 | 723.7382 | 1152.1961 | 1044.9184 | 1054.3378 | 707.8794 |  | 720.2467 |  |  | 76.217 | 70.1966 | 70.3973 | [5 empty] | 89.5145 | 1003.8798 | 88.545 | 90.8627 | 854.7008 | 252.7704 | 307.9537 | 660.1331 | 698.9374 | 626.7974 | 1393.8313 | 1180.6196 |  | 392.857 | 324.2537 | 602.6132 | 447.2441 | 743.1564 | 91.3998 |  | 376.7204 | 169.5549 | 46.7217 | 103.6 | 812.5002 | 736.6317 | 207.9668 | 109.8433 |  | 482.4438 | 331.4871 | 87.7358 | 229.6515 | 679.9539 |  | 783.6895 | 720.2542 | 0.71033 | 19.07 | 1.759 | 1.6064 | -14.2226 | 3.0695 | 170.02 | 0.38 | 5.532 | -1.2396 | -10.1614 | 3.4235 | 2.6934 | -18.4286 | 9.6487 | 16.4121 | 245.9277 | 176.3397 |  | 18.1105 |  | 155.7913
42838.5631 | 12337 | 335.7776 | 417.0751 | 421.7466 | 215.2313 | 68.3497 | 36.2908 | 128.6693 | 34.5518 | 136.9758 | 104.502 | 64.7225 | 38.5956 | 27.1621 | 62.8629 | 104.7995 | 102.2271 | 109.6053 |  | 100.6504 | 250.5718 | 348.856 |  |  | 104.0251 |  | 158.5549 | 547.3996 | 521.7252 | 537.1328 | 68.9369 | 576.6632 | 683.2598 | 101.0296 | 131.6453 |  | 234.6226 | 99.4082 |  |  | 102.4972 |  |  |  | 30.0924 | 84.7635 | 50.9566 | 61.5039 | 61.288 | 78.2542 | 73.1243 | 8.1508 | 151.4271 | 26.055 | 178.8104 | 74.3163 | 52.6434 | 83.4782 | 66.5567 | 34.8921 |  |  | -8.2196 | -6.9661 | -62.273 | 6.4121 | 5.3859 | -197.5338 | 10.706 | -0.012848 | 0.94604 | 1.3718 | 1.3035 | -0.0039164 | -0.0025759 | 0.00103 | 88.3472 | 86.2052 | 84.9459 | 86.6588 | 85.5183 | 173.185 | 79.8816 | 248.9072 | 174.9977 | 96.2123 | 56.2018 | 36.8948 | 34.2529 | 62.0869 |  |  | 55.8111 | 49.5644 | 43.1392 | 254.549 | 195.611 | 92.5859 | 87.7948 | 91.5674 | 703.133 | 702.5911 | 686.2801 | 992.1452 | 926.2296 | 860.7682 | 1015.7062 | 756.1588 | 1056.0034 | 1030.4741 | 1.6192 | 0.45898 | 711.8896 | 287.0813 | 254.6952 | 716.1449 | 119.623 | 169.8074 | 100.4141 |  | 112.2786 | 89.8685 |  | 198.4981 | 71.0145 | 919.7767 | 647.6449 | 646.3995 | 87.4294 |  | 336.7704 | 723.7611 | 1153.6982 | 1011.5784 | 1046.5851 | 708.1019 |  | 720.1938 |  |  | 76.143 | 69.8492 | 70.1436 | [5 empty] | 90.1266 | 987.8993 | 88.5368 | 91.0115 | 836.7197 | 250.7272 | 308.4039 | 658.0302 | 696.6901 | 625.5137 | 1398.6739 | 1182.5442 |  | 391.3418 | 322.3397 | 594.79 | 446.4211 | 741.9787 | 92.2767 |  | 373.7971 | 158.7422 | 46.7987 | 103.5907 | 812.013 | 736.2022 | 206.468 | 110.1184 |  | 475.9368 | 330.8089 | 88.3463 | 228.2993 | 678.8639 |  | 781.9144 | 719.6375 | 0.64671 | 19.0719 | 1.7603 | 1.6083 | -14.212 | 3.0694 | 151.93 | 0.74 | -5.6874 | -3.4798 | -10.4041 | 3.3385 | 3.0318 | -18.3608 | 4.2745 | 14.7726 | 246.9569 | 172.9731 |  | 18.2711 |  | 156.0489
42838.5631 | 12338 | 333.8767 | 416.2378 | 420.7711 | 215.1188 | 68.3991 | 36.3042 | 128.7316 | 34.5996 | 136.9039 | 104.5207 | 64.7396 | 38.6125 | 27.1786 | 62.8703 | 104.947 | 102.2895 | 109.736 |  | 100.6887 | 244.7838 | 353.3839 |  |  | 104.0977 |  | 158.8708 | 545.9226 | 520.4591 | 535.9784 | 78.1718 | 547.2136 | 676.4272 | 101.186 | 142.812 |  | 232.6708 | 99.3941 |  |  | 102.5523 |  |  |  | 30.2679 | 84.4553 | 49.7787 | 59.5642 | 56.3895 | 73.1646 | 72.7877 | 8.3383 | 150.6777 | 27.2019 | 178.0974 | 74.2311 | 52.6717 | 83.3441 | 66.351 | 34.847 |  |  | 2.1247 | -6.2111 | -66.0199 | 7.5699 | 4.87 | -197.549 | 25.2598 | -1.2226 | 1.1447 | 2.2668 | 1.5568 | -0.0039788 | -0.0025397 | 0.0010152 | 88.708 | 86.1746 | 85.1905 | 86.2923 | 85.7417 | 172.4183 | 79.9124 | 240.5624 | 174.9727 | 96.2544 | 56.2247 | 36.9058 | 34.2615 | 62.1137 |  |  | 56.9566 | 49.4455 | 44.0279 | 253.4988 | 194.8028 | 94.1201 | 89.4773 | 92.1915 | 703.0509 | 702.4879 | 685.903 | 992.0484 | 926.1264 | 860.6866 | 1015.3741 | 756.2179 | 1055.8574 | 1030.1811 | 2.9044 | 0.51281 | 712.7607 | 282.0444 | 243.7995 | 717.1194 | 119.5699 | 169.7298 | 100.5129 |  | 112.3597 | 97.227 |  | 197.3241 | 70.7224 | 900.1395 | 647.5563 | 646.3347 | 87.054 |  | 329.0637 | 723.7786 | 1154.0319 | 1003.9457 | 1034.0146 | 708.2824 |  | 720.2498 |  |  | 76.2125 | 69.6243 | 70.0282 | [5 empty] | 90.0513 | 962.8799 | 88.2309 | 91.102 | 820.6729 | 248.3854 | 308.9097 | 656.1798 | 694.6895 | 623.4144 |  | 1184.9082 |  | 390.0054 | 320.573 | 589.1183 | 445.546 | 740.7995 | 92.3192 |  | 370.6142 | 150.0634 | 48.2268 | 103.578 | 811.501 | 735.647 | 205.139 | 111.1845 |  | 475.0825 | 329.3366 | 89.1509 | 228.0884 | 676.905 |  | 779.9496 | 718.8908 | 0.69568 | 19.0714 | 1.7591 | 1.6072 | -14.1997 | 3.0695 | 147.19 | 0.98 | 2.8895 | -3.2844 | -10.708 | 3.6259 | 2.862 | -18.228 | 6.518 | 14.1799 | 247.1856 | 166.3757 |  | 18.0351 |  | 155.8866
42838.5631 | 12339 | 332.4201 | 415.3002 | 419.8035 | 214.9913 | 68.4346 | 36.3016 | 128.7624 | 34.6018 | 136.8423 | 104.5283 | 64.7461 | 38.6057 | 27.1666 | 62.8714 | 105.1921 | 102.5234 | 107.5874 |  | 100.7393 | 238.9188 | 356.5131 |  |  | 104.1084 |  | 158.8815 | 544.5132 | 519.1928 | 534.6171 | 84.8912 | 505.2122 | 692.421 | 101.3989 | 188.2182 |  | 231.9866 | 99.3967 |  |  | 102.721 |  |  |  | 30.0818 | 82.8883 | 48.8656 | 57.8765 | 54.5103 | 69.5819 | 73.5894 | 8.5829 | 150.0606 | 27.254 | 177.4141 | 74.1546 | 52.6704 | 83.2587 | 66.0701 | 34.8083 |  |  | 15.0127 | -7.6574 | -52.6371 | 6.5954 | 4.5894 | -197.5943 | 35.6232 | 0.26314 | 0.75689 | 1.6399 | 1.7009 | -0.0040298 | -0.0026317 | 0.0010432 | 89.343 | 86.6583 | 85.3646 | 86.3954 | 86.8821 | 171.6861 | 79.9289 | 232.7522 | 174.9489 | 96.2866 | 56.2393 | 36.8985 | 34.2686 | 62.1233 |  |  | 58.3523 | 48.8517 | 43.6241 | 252.4253 | 194.0234 | 93.6198 | 88.841 | 91.7937 | 702.9383 | 702.3816 | 685.6999 | 991.9496 | 926.0263 | 860.6195 | 1014.8989 | 754.9236 | 1055.7865 | 1029.8935 | 3.2366 | 0.29484 | 712.9729 | 274.9916 | 232.1425 | 717.1388 | 123.8622 | 169.264 | 100.533 |  | 112.4124 | 101.6241 |  | 197.6452 | 70.4631 | 891.452 | 647.4186 | 646.1859 | 87.0034 |  | 314.8731 | 723.7719 | 1155.6434 | 1006.5635 | 1040.8273 | 708.2838 |  | 720.3171 |  |  | 76.1482 | 70.247 | 69.9914 | [5 empty] | 89.9355 | 946.6413 | 87.1071 | 90.9628 | 815.4904 | 246.9666 | 309.2767 | 654.5432 | 692.5793 | 620.9874 |  | 1188.413 |  | 388.6152 | 318.646 | 583.4274 | 444.3711 | 739.6928 | 93.426 |  | 367.0687 | 131.3015 | 49.4877 | 103.5647 | 810.9863 | 735.062 | 203.6981 | 110.3323 |  | 465.8795 | 327.6935 | 90.2782 | 227.3419 | 672.8515 |  | 777.5903 | 717.9103 | 0.63576 | 19.0713 | 1.7588 | 1.6074 | -14.1812 | 3.0694 | 137.81 | 0.74 | 7.6743 | -3.6388 | -9.5403 | 3.377 | 2.7639 | -18.1356 | 7.7004 | 13.1086 | 248.2949 | 169.9704 |  | 17.7754 |  | 155.651
42838.5631 | 12340 | 330.4302 | 414.3173 | 418.8388 | 214.8697 | 68.475 | 36.3049 | 128.8065 | 34.6016 | 136.7372 | 104.5486 | 64.7579 | 38.6158 | 27.1654 | 62.8827 | 105.1287 | 102.5608 | 106.8144 |  | 100.7333 | 233.749 | 308.5267 |  |  | 104.1189 |  | 158.5522 | 543.1553 | 517.9206 | 533.5924 | 80.6465 | 575.3628 | 761.394 | 101.3887 | 186.8229 |  | 231.5757 | 99.3862 |  |  | 102.8313 |  |  |  | 29.5819 | 80.5768 | 47.9493 | 55.9981 | 53.958 | 65.3016 | 74.4628 | 8.7948 | 149.5309 | 26.5343 | 176.6126 | 73.8501 | 52.686 | 83.1888 | 65.7877 | 34.7843 |  |  | 43.3383 | -4.199 | -58.4184 | 6.2012 | 4.4251 | -197.5608 | 30.1317 | -1.009 | 0.84407 | 1.4058 | 2.2231 | -0.0040265 | -0.0026367 | 0.00098896 | 89.3903 | 86.8444 | 85.4681 | 86.7538 | 86.8613 | 170.9505 | 79.9383 | 230.8323 | 174.9308 | 96.3112 | 56.2622 | 36.9122 | 34.2794 | 62.1423 |  |  | 59.7597 | 48.91 | 44.5203 | 251.4463 | 193.2429 | 93.9718 | 88.4493 | 91.6123 | 702.8226 | 702.285 | 685.716 | 991.8476 | 925.9073 | 860.5332 | 1014.6642 | 753.592 | 1055.6735 | 1029.5456 | 2.1595 | 0.3481 | 712.8829 | 268.8115 | 217.4291 | 716.9703 | 125.9612 | 168.5128 | 100.5429 |  | 112.5028 | 101.1024 |  | 199.0837 | 70.0424 | 887.8683 | 647.292 | 646.0041 | 87.0953 |  | 297.635 | 723.7812 | 1158.5782 | 1009.8306 | 1042.5213 | 708.2504 |  | 720.381 |  |  | 75.8293 | 69.7941 | 69.7723 | [5 empty] | 89.1099 | 936.2664 | 84.7605 | 90.8138 | 812.7435 | 245.9455 | 309.3497 | 652.0918 | 689.049 | 617.0017 |  | 1192.859 |  | 385.9993 | 315.3206 | 576.1326 | 442.0575 | 738.532 | 96.3852 |  | 359.9646 | 110.4611 | 51.3336 | 103.5494 | 810.4846 | 734.4124 | 201.9314 | 111.604 |  | 442.6066 | 326.8344 | 91.1209 | 225.387 | 670.289 |  | 773.9122 | 716.5604 | 0.689 | 19.0714 | 1.7601 | 1.6084 | -14.2307 | 3.0694 | 152.87 | 0.99 | 13.0308 | -2.6858 | -10.0179 | 3.2639 | 2.697 | -18.0205 | 7.0376 | 11.8666 | 250.3236 | 170.8 |  | 17.5143 |  | 155.5404
42838.5631 | 12341 | 328.0643 | 413.3289 | 417.8916 | 214.7597 | 68.5163 | 36.3127 | 128.8503 | 34.6137 | 136.6608 | 104.5576 | 64.7953 | 38.6219 | 27.1691 | 62.8888 | 105.6744 | 102.1523 | 109.7327 |  | 100.7373 | 231.8682 | 343.8106 |  |  | 104.1597 |  | 158.3954 | 541.9633 | 516.5662 | 532.2571 | 75.3185 | 582.4506 | 688.5489 | 101.4169 | 232.439 |  | 230.5626 | 99.3787 |  |  | 102.9093 |  |  |  | 28.4898 | 77.846 | 45.3617 | 53.2536 | 51.2503 | 62.6429 | 75.015 | 9.1292 | 149.4362 | 27.0284 | 175.9019 | 73.8477 | 52.6983 | 83.0823 | 65.5511 | 34.7473 |  |  | 13.5296 | -6.8893 | -58.2666 | 5.7011 | 4.7084 | -197.5923 | 40.5226 | -1.835 | 1.026 | 1.0434 | 2.9619 | -0.003969 | -0.0026285 | 0.0010038 | 87.9935 | 85.6222 | 85.4622 | 86.3677 | 85.6811 | 170.1908 | 79.9459 | 240.636 | 174.9015 | 96.346 | 56.2855 | 36.9212 | 34.2806 | 62.1671 |  |  | 57.8792 | 48.7008 | 41.3915 | 250.4616 | 192.4855 | 93.2659 | 88.5888 | 92.4498 | 702.6479 | 702.2058 | 685.5011 | 991.7438 | 925.7856 | 860.4541 | 1014.5965 | 752.5748 | 1055.5302 | 1029.079 | 1.1385 | 0.35057 | 712.7951 | 257.5552 | 192.1927 | 716.8607 | 127.6097 | 166.9686 | 100.5692 |  | 112.5582 | 91.7871 | 1231.4977 | 194.6033 | 69.7198 | 889.9402 | 647.1814 | 645.9044 | 87.102 |  | 278.863 | 723.8051 | 1161.5418 | 1014.823 | 1040.9038 | 708.2745 |  | 720.3895 |  |  | 75.6756 | 69.2459 | 69.5606 | [5 empty] | 88.8569 | 929.0587 | 82.4236 | 90.657 | 812.2729 | 245.7277 | 309.501 | 647.6906 | 682.9581 | 610.981 |  | 1197.7351 |  | 379.0911 | 301.677 | 564.1895 | 439.4443 | 737.231 | 96.6873 |  | 349.9261 | 103.1979 | 54.1407 | 103.5463 | 809.9333 | 733.6535 | 200.1057 | 112.2218 |  | 425.9313 | 326.2908 | 91.995 | 223.7654 | 664.0522 |  | 771.7612 | 715.9211 | 0.6558 | 19.0704 | 1.7596 | 1.6077 | -14.266 | 3.0694 | 154.29 | 0.89 | 7.2747 | -3.4269 | -9.9662 | 3.1174 | 2.771 | -17.951 | 8.1293 | 10.5915 | 252.384 | 169.7824 |  | 17.6217 |  | 155.5187
42838.5631 | 12342 | 324.6998 | 412.3617 | 416.9388 | 214.641 | 68.5577 | 36.3131 | 128.9076 | 34.6214 | 136.5715 | 104.5523 | 64.8038 | 38.627 | 27.1822 | 62.9025 | 105.5307 | 102.3704 | 108.8167 |  | 100.7353 | 254.2083 | 350.6 |  |  | 104.1858 |  | 158.5032 | 540.6863 | 515.0613 | 531.1082 | 73.3593 | 536.4096 | 818.8247 | 101.4863 | 235.7154 |  | 229.5154 | 99.368 |  |  | 102.9738 |  |  |  | 27.3425 | 75.3638 | 43.3102 | 50.4757 | 48.3821 | 60.6778 | 74.3972 | 9.3366 | 148.9314 | 28.6672 | 175.2471 | 73.6574 | 52.7198 | 82.973 | 65.3661 | 34.7226 |  |  | -28.2012 | -1.9096 | -58.0767 | 6.6224 | 4.343 | -197.6015 | 53.2004 | 0.21977 | 0.95694 | 1.376 | 3.4136 | -0.0041135 | -0.0026925 | 0.0010366 | 87.9939 | 83.3323 | 85.4611 | 82.7598 | 83.4192 | 169.4851 | 79.969 | 249.0365 | 174.8666 | 96.3845 | 56.2999 | 36.9146 | 34.2745 | 62.1775 |  |  | 51.6653 | 46.5693 | 40.2264 | 249.3754 | 191.7293 | 93.1828 | 88.5061 | 91.9935 | 702.5484 | 702.1342 | 685.4635 | 991.647 | 925.6855 | 860.3916 | 1014.5178 | 751.93 | 1055.447 | 1028.7822 | 0.58667 | 0.2315 | 712.8199 | 230.483 | 145.7763 | 716.6842 | 125.4244 | 164.0525 | 100.5611 |  | 112.4455 | 99.9298 | 1294.0225 | 203.738 | 69.6588 | 896.7777 | 647.1411 | 645.8134 | 87.0401 |  | 261.585 | 723.818 | 1163.0672 | 1018.6262 | 1041.1108 | 708.3298 |  | 720.4065 |  |  | 75.4912 | 69.0036 | 69.4499 | [5 empty] | 87.3884 | 924.353 | 81.2657 | 90.5112 | 811.0145 | 244.93 | 309.0654 | 643.6279 | 675.8835 | 603.137 |  | 1203.5871 |  | 373.2046 | 280.1012 | 551.8047 | 437.0978 | 735.6687 | 99.1926 |  | 341.2626 | 100.0116 | 59.2681 | 103.5529 | 809.4047 | 732.7148 | 197.4917 | 111.9502 |  | 412.9724 | 321.9615 | 92.1136 | 222.0155 | 659.7964 |  | 767.9868 | 715.1724 | 0.69568 | 19.0703 | 1.7587 | 1.6057 | -14.2246 | 3.0694 | 144.56 | 1.08 | -10.4954 | -1.7978 | -9.9147 | 3.348 | 2.6535 | -17.8988 | 9.2872 | 9.4844 | 253.4493 | 169.7891 |  | 18.2108 |  | 155.4866
42838.5631 | 12343 | 321.9341 | 411.4197 | 415.9948 | 214.5304 | 68.5962 | 36.3218 | 128.9355 | 34.6263 | 136.5517 | 104.5704 | 64.8029 | 38.6252 | 27.1809 | 62.9076 | 105.5062 | 101.938 | 109.4528 |  | 100.8597 | 346.7048 | 316.2676 |  |  | 104.3005 |  | 158.6012 | 538.9007 | 513.5443 | 529.2601 | 76.2397 | 529.32 | 966.2048 | 102.1377 | 310.8722 |  | 228.2129 | 99.3718 |  |  | 102.9832 |  |  |  | 27.2495 | 73.2674 | 41.9854 | 48.5377 | 47.3684 | 57.9121 | 73.2985 | 9.2829 | 148.1511 | 28.2561 | 174.5057 | 73.255 | 52.7559 | 82.872 | 65.1999 | 34.6802 |  |  | -1.7135 | -6.8387 | -57.3342 | 6.6526 | 4.5342 | -197.5976 | 48.7826 | -1.8127 | 0.79795 | 1.2799 | 3.5605 | -0.0040593 | -0.0027106 | 0.0010415 | 86.4279 | 83.8023 | 84.911 | 81.2567 | 81.4226 | 168.8289 | 79.9919 | 252.2406 | 174.8411 | 96.4134 | 56.3164 | 36.9259 | 34.2927 | 62.1975 |  |  | 48.5249 | 45.3889 | 36.4696 | 248.3427 | 190.962 | 94.6231 | 89.8454 | 93.2269 | 702.4527 | 702.0482 | 685.4421 | 991.5423 | 925.5686 | 860.3068 | 1014.3689 | 751.1105 | 1055.3681 | 1028.4459 | 0.1508 | 0.28666 | 712.783 | 212.8624 | 132.875 | 716.8762 | 123.2548 | 161.2235 | 100.575 |  | 112.5018 | 94.2523 | 1377.4855 | 205.0156 | 70.1479 | 903.0656 | 647.1284 | 645.8099 | 87.0872 |  | 245.629 | 723.8292 | 1166.3794 | 1023.0059 | 1041.1466 | 708.3987 |  | 720.4487 |  |  | 75.2624 | 68.912 | 69.352 | [5 empty] | 82.4523 | 921.9327 | 83.8085 | 90.3466 | 811.6438 | 240.9454 | 307.2141 | 640.0981 | 669.5673 | 596.4128 |  | 1209.7707 |  | 369.082 | 265.9667 | 541.5847 | 434.8974 | 734.1125 | 99.3633 |  | 335.8425 | 96.8427 | 60.7609 | 103.5423 | 808.8552 | 731.5111 | 194.7387 | 110.1334 |  | 412.7759 | 321.2258 | 91.5922 | 219.6373 | 662.6879 |  | 764.0115 | 714.6276 | 0.6033 | 19.0707 | 1.7601 | 1.6091 | -14.2575 | 3.0695 | 127.66 | 1.01 | -2.5841 | -3.392 | -9.8214 | 3.3455 | 2.7001 | -17.8243 | 8.8563 | 8.5108 | 255.7742 | 169.6868 |  | 18.4571 |  | 155.4198
42838.5631 | 12344 | 312.6105 | 410.5476 | 415.0118 | 214.4085 | 68.6497 | 36.3291 | 128.9943 | 34.6305 | 136.4077 | 104.5936 | 64.8171 | 38.6346 | 27.1832 | 62.9162 | 105.413 | 101.9102 | 109.5668 |  | 100.807 | 366.0177 | 326.5959 |  |  | 104.3441 |  | 158.8337 | 537.8015 | 512.1754 | 528.3577 | 75.3421 | 512.0836 | 724.1689 | 101.881 | 362.7713 |  | 226.4389 | 99.3708 |  |  | 103.0613 |  |  |  | 27.6759 | 71.8408 | 41.3939 | 47.6561 | 46.4143 | 56.7653 | 73.0613 | 10.1423 | 147.6035 | 26.7231 | 173.8391 | 73.0785 | 52.7804 | 82.7829 | 64.9697 | 34.6156 |  |  | 5.5568 | -6.2683 | -58.559 | 6.7965 | 4.7103 | -197.6147 | 45.8709 | -0.42157 | 0.92678 | 1.3573 | 3.461 | -0.0040675 | -0.002635 | 0.0010547 | 83.9143 | 82.2201 | 84.08 | 80.3182 | 79.9801 | 168.1477 | 80.0046 | 255.2554 | 174.8073 | 96.4353 | 56.3375 | 36.9264 | 34.2864 | 62.2156 |  |  | 46.9756 | 44.6906 | 34.9889 | 247.3777 | 190.1519 | 94.0864 | 89.7223 | 92.7077 | 702.3919 | 701.9621 | 685.359 | 991.4409 | 925.4486 | 860.2266 | 1014.1192 | 750.111 | 1055.2505 | 1028.1822 | 0.24399 | 0.32794 | 712.9512 | 209.4179 | 127.2067 | 717.1844 | 124.6691 | 158.853 | 100.5521 |  | 112.5216 | 95.4098 | 1223.3577 | 207.4377 | 69.9098 | 908.587 | 647.0695 | 645.7571 | 87.2368 |  | 224.2983 | 723.8679 | 1172.0514 | 1027.3048 | 1040.6951 | 708.5528 |  | 720.4565 |  |  | 75.2863 | 68.9375 | 69.3356 | [5 empty] | 83.5023 | 922.065 | 81.3087 | 90.1442 | 811.3846 | 232.0927 | 304.4877 | 637.9151 | 663.2232 | 591.7874 |  | 1216.5021 |  | 365.8467 | 254.2239 | 531.6507 | 432.9386 | 732.7009 | 96.3669 |  | 329.8115 | 94.754 | 59.7065 | 103.5291 | 808.2822 | 730.4927 | 192.7541 | 109.9186 |  | 411.0072 | 320.7836 | 90.4277 | 216.8406 | 661.7844 |  | 759.875 | 713.641 | 0.69623 | 19.0704 | 1.7596 | 1.6101 | -14.272 | 3.0695 | 115.88 | 0.69 | 4.6509 | -3.2407 | -9.9053 | 3.3745 | 2.7472 | -17.7942 | 8.5731 | 7.2792 | 259.7908 | 169.3226 |  | 18.5209 |  | 155.2993
42838.5632 | 12345 | 307.3107 | 409.6535 | 414.0684 | 214.2833 | 68.684 | 36.3203 | 129.0395 | 34.6237 | 136.3391 | 104.5803 | 64.8353 | 38.6451 | 27.1871 | 62.9233 | 105.5662 | 101.9282 | 109.7315 |  | 100.1225 | 358.0507 | 341.832 |  |  | 104.4944 |  | 158.6789 | 536.6732 | 510.6022 | 527.4733 | 70.3066 | 511.4129 | 768.5489 | 101.8863 | 353.3958 |  | 226.6564 | 99.3698 |  |  | 103.0426 | 3.3201 |  |  | 27.1855 | 71.3409 | 39.964 | 45.8163 | 43.9619 | 54.7202 | 73.4903 | 10.1354 | 147.0132 | 25.1615 | 172.9223 | 72.8129 | 52.8043 | 82.7138 | 64.6617 | 34.5518 |  |  | 1.2855 | -3.4828 | -58.8974 | 6.7926 | 4.157 | -197.5325 | 51.5845 | -0.7337 | 0.95169 | 2.2993 | 3.4976 | -0.0041103 | -0.0026252 | 0.0010284 | 84.4288 | 82.768 | 84.2724 | 81.3883 | 81.5831 | 167.5032 | 80.0325 | 259.6361 | 174.7816 | 96.4737 | 56.3588 | 36.9226 | 34.2916 | 62.2352 |  |  | 45.8706 | 43.8025 | 35.3619 | 246.3667 | 189.372 | 94.7193 | 90.1064 | 93.2137 | 702.2728 | 701.8986 | 685.3008 | 991.3241 | 925.3168 | 860.1502 | 1013.9911 | 748.8904 | 1055.1373 | 1027.9044 | -0.31239 | 0.33231 | 713.252 | 205.7459 | 133.1879 | 717.5693 | 123.8873 | 156.9173 | 100.266 |  | 112.5445 | 81.4821 | 1144.4064 | 214.548 | 69.7061 | 912.3341 | 646.9959 | 645.6286 | 86.9787 |  | 203.1351 | 723.8831 | 1178.2731 | 1031.3539 | 1040.0452 | 708.6159 |  | 720.5047 |  |  | 75.1907 | 68.8473 | 69.278 | [5 empty] | 84.8336 | 923.5054 | 83.8991 | 89.8682 | 811.9172 | 229.7363 | 303.3327 | 635.0368 | 657.4136 | 588.5599 |  | 1224.5398 |  | 363.0596 | 244.4068 | 522.3552 | 431.1801 | 731.326 | 94.5457 |  | 325.296 | 94.775 | 59.3259 | 103.5205 | 807.7393 | 729.0265 | 190.5437 | 109.8562 |  | 405.0717 | 318.5568 | 92.1217 | 214.8615 | 660.5191 |  | 756.5298 | 712.6327 | 0.84556 | 19.0713 | 1.7591 | 1.6097 | -14.2175 | 3.0694 | 101.43 | 0.91 | 2.2358 | -2.4139 | -9.9267 | 3.3711 | 2.5728 | -17.7352 | 9.0631 | 6.1443 | 264.2501 | 168.858 |  | 18.5395 |  | 155.2415
42838.5632 | 12346 | 308.1038 | 408.6612 | 413.1995 | 214.1558 | 68.7166 | 36.3285 | 129.0833 | 34.6303 | 136.2444 | 104.5309 | 64.8512 | 38.6558 | 27.1897 | 62.9249 | 105.2054 | 101.7222 | 109.9119 |  | 99.0354 | 359.9632 | 374.7283 |  |  | 104.4596 |  | 158.3564 | 535.2758 | 508.5587 | 526.5939 | 69.9595 | 519.9065 | 780.4185 | 101.8788 | 360.9607 |  | 226.8112 | 99.352 |  |  | 103.038 | 1.3413 |  |  | 27.1044 | 71.0579 | 40.4684 | 45.2538 | 44.0467 | 52.7616 | 71.9538 | 10.7496 | 146.4055 | 24.9944 | 172.169 | 72.5568 | 52.8217 | 82.6667 | 64.4235 | 34.4782 |  |  | 20.108 | -5.303 | -58.9881 | 6.1 | 5.4647 | -197.5575 | 54.2741 | -1.5571 | 0.98574 | 2.0538 | 3.707 | -0.0041398 | -0.0025792 | 0.0010366 | 85.811 | 83.6107 | 82.9814 | 81.6865 | 82.406 | 166.8961 | 80.0649 | 263.12 | 174.7513 | 96.509 | 56.3773 | 36.9424 | 34.298 | 62.2557 |  |  | 45.4856 | 43.9372 | 36.4287 | 245.3671 | 188.6763 | 94.5591 | 90.522 | 92.8176 | 702.2024 | 701.8151 | 685.3736 | 991.2311 | 925.1948 | 860.0754 | 1013.7988 | 747.8582 | 1055.0528 | 1027.6189 | -0.21526 | 0.37434 | 713.4903 | 201.9731 | 137.5681 | 717.854 | 124.6278 | 154.7392 | 100.3296 |  | 112.578 | 72.0932 | 1181.2944 | 214.7299 | 69.6134 | 917.8896 | 646.8786 | 645.493 | 86.8722 |  | 183.4887 | 723.94 | 1182.7998 | 1032.2704 | 1039.8269 | 708.6911 |  | 720.5335 |  |  | 75.1053 | 68.8839 | 69.1105 | [5 empty] | 86.2557 | 925.4036 | 83.861 | 89.6539 | 813.7937 | 229.8338 | 302.5644 | 632.6576 | 653.2055 | 586.163 |  | 1232.9606 |  | 360.791 | 234.9145 | 515.5629 | 429.6423 | 729.9678 | 97.4671 |  | 317.711 | 94.7334 | 58.1737 | 103.5279 | 807.1896 | 727.8379 | 189.0257 | 109.5101 |  | 405.2356 | 316.7779 | 93.1417 | 213.2669 | 659.1415 |  | 753.8577 | 711.7975 | 0.76172 | 19.0708 | 1.759 | 1.6105 | -14.1318 | 3.0694 | 109.73 | 1.1 | 8.8374 | -2.9774 | -9.9302 | 3.1933 | 2.941 | -17.6833 | 9.2686 | 5.1491 | 267.5281 | 168.7144 |  | 18.4893 |  | 155.1511
42838.5632 | 12347 | 307.044 | 407.5422 | 412.3508 | 214.0302 | 68.7603 | 36.3318 | 129.1195 | 34.6335 | 136.1617 | 104.6181 | 64.8586 | 38.6573 | 27.1801 | 62.939 | 104.3385 | 100.9531 | 108.3333 |  | 99.3828 | 357.1218 | 441.1036 |  |  | 104.3732 |  | 158.2445 | 533.6249 | 506.1526 | 525.6742 | 69.2101 | 532.1617 | 761.5154 | 102.186 | 356.4917 | 13.5112 | 227.225 | 99.3588 |  |  | 102.7046 | 0.1624 |  |  | 26.4436 | 69.9445 | 39.218 | 44.9305 | 45.0262 | 51.519 | 71.4757 | 11.4585 | 145.7899 | 25.7767 | 171.5236 | 72.5209 | 52.8203 | 82.6203 | 64.2337 | 34.4065 |  |  | 12.791 | -1.9254 | -61.8078 | 8.6745 | 4.937 | -197.5713 | 7.3166 | -4.5811 | 0.87287 | 1.4664 | 3.6006 | -0.0039953 | -0.002612 | 0.0009791 | 86.5072 | 83.965 | 83.0518 | 81.829 | 83.5956 | 166.2877 | 80.0778 | 260.97 | 174.7338 | 96.54 | 56.3985 | 36.9433 | 34.308 | 62.2705 |  |  | 43.9582 | 42.2982 | 36.3469 | 244.3514 | 187.9335 | 93.771 | 89.8779 | 92.1199 | 702.1676 | 701.7188 | 685.1076 | 991.1366 | 925.0482 | 859.9965 | 1013.5774 | 746.7698 | 1054.9687 | 1027.307 | -0.20563 | 0.38804 | 713.6636 | 198.1604 | 142.693 | 718.0901 | 121.9114 | 153.2032 | 100.2132 |  | 112.6111 | 78.3005 | 1213.2744 | 213.3458 | 69.5594 | 916.7996 | 646.7453 | 645.3419 | 86.8096 |  | 163.7616 | 723.957 | 1182.4438 | 1035.3945 | 1039.2685 | 708.7465 |  | 720.5605 |  |  | 75.004 | 68.8582 | 68.9915 | [5 empty] | 86.291 | 927.7563 | 85.9173 | 89.4438 | 814.7732 | 232.7956 | 301.2019 | 630.2933 | 649.1755 | 583.4505 |  | 1242.4088 |  | 357.7118 | 219.7387 | 504.4859 | 427.7894 | 728.5283 | 98.9723 |  | 302.3699 | 95.3231 | 56.267 | 103.525 | 806.5934 | 726.6418 | 187.3156 | 109.0549 |  | 401.8556 | 316.2425 | 93.4696 | 211.7186 | 657.7428 |  | 749.8205 | 710.8485 | 0.67064 | 19.0705 | 1.7595 | 1.6122 | -14.2152 | 3.0694 | 118.3 | 0.63 | 7.0444 | -1.7912 | -10.1484 | 3.8019 | 2.7901 | -17.6502 | 3.3966 | 4.2037 | 267.2686 | 168.3256 |  | 18.56 |  | 155.0466
42838.5632 | 12348 | 303.5893 | 406.6375 | 411.4926 | 213.9251 | 68.8086 | 36.3334 | 129.1815 | 34.6484 | 136.0759 | 104.625 | 64.8787 | 38.6646 | 27.1855 | 62.949 | 103.0655 | 100.0379 | 106.7996 |  | 99.6351 | 349.5202 | 365.014 |  |  | 104.2921 |  | 157.9827 | 532.2794 | 504.3333 | 524.2774 | 69.0526 | 562.5957 | 740.144 | 102.5822 | 353.3502 | 29.7859 | 227.4763 | 99.3636 |  |  | 102.122 |  |  |  | 24.8586 | 68.1462 | 37.3962 | 44.1387 | 42.7518 | 51.0676 | 71.2199 | 11.9478 | 145.1957 | 25.8911 | 170.7899 | 71.9499 | 52.8202 | 82.578 | 64.0374 | 34.3334 |  |  | 7.5242 | 5.3843 | -68.0031 | 4.4013 | 4.7255 | -197.5851 | -11.8219 | -3.5889 | 0.92152 | 1.8466 | 3.7721 | -0.0043862 | -0.0026827 | 0.00098075 | 87.0545 | 84.1745 | 83.6112 | 82.707 | 83.3003 | 165.6142 | 80.1116 | 243.3546 | 174.6965 | 96.5732 | 56.4236 | 36.946 | 34.319 | 62.2964 |  |  | 43.9433 | 42.1078 | 36.9988 | 243.3556 | 187.1671 | 91.7864 | 87.4936 | 89.8005 | 702.167 | 701.6482 | 685.1655 | 991.0356 | 924.8955 | 859.9192 | 1013.4237 | 745.7302 | 1054.8927 | 1026.7234 | -0.66351 | 0.34981 | 713.8421 | 194.614 | 145.5625 | 718.2271 | 122.3899 | 151.4602 | 99.3713 |  | 112.6127 | 78.8373 | 1228.4445 | 224.6652 | 69.7311 | 911.389 | 646.55 | 645.1032 | 86.5279 |  | 144.4987 | 723.9424 | 1181.7471 | 1040.6825 | 1040.0214 | 708.7719 |  | 720.5682 |  |  | 74.9035 | 68.7128 | 68.8635 | [5 empty] | 86.437 | 931.4432 | 83.7003 | 89.0835 | 817.1725 | 235.0471 | 298.0449 | 627.6116 | 645.1039 | 580.3613 |  | 1250.9323 |  | 349.8296 | 200.6151 | 496.4434 | 426.2562 | 727.0133 | 98.9399 |  | 285.3108 | 95.0481 | 54.6173 | 103.523 | 806.0201 | 725.4248 | 185.1492 | 109.9635 |  | 397.8254 | 315.1709 | 92.9284 | 210.6379 | 655.5854 |  | 746.1578 | 709.7665 | 0.72016 | 19.0693 | 1.7588 | 1.6111 | -14.1392 | 3.0694 | 138.21 | 0.77 | 5.3981 | 2.9874 | -10.6169 | 2.701 | 2.7278 | -17.6385 | -4.3145 | 3.3355 | 266.7627 | 168.586 |  | 18.4595 |  | 154.9843
42838.5632 | 12349 | 294.6024 | 406.1852 | 410.6259 | 213.822 | 68.846 | 36.3419 | 129.2157 | 34.6561 | 135.9851 | 104.6354 | 64.8873 | 38.6706 | 27.1951 | 62.9525 | 103.6279 | 99.0802 | 105.8029 |  | 99.8147 | 334.9921 | 244.0269 |  |  | 104.3935 |  | 157.2946 | 530.9914 | 502.4107 | 522.8497 | 71.2514 | 576.102 | 730.8671 | 103.4525 | 352.193 | 40.4466 | 227.6742 | 99.3543 |  |  | 101.7943 | 6.7305 |  |  | 24.2722 | 66.6837 | 35.9622 | 42.1602 | 44.6002 | 50.4037 | 69.7075 | 12.301 | 144.6337 | 25.6023 | 170.1736 | 71.4406 | 52.8254 | 82.5131 | 63.8691 | 34.2427 |  |  | 7.6865 | -10.9562 | -58.4578 | 4.7844 | 3.3541 | -197.5358 | 8.1538 | -3.2406 | 1.0095 | 2.2806 | 3.8934 | -0.004268 | -0.0026531 | 0.00099225 | 87.2071 | 84.7308 | 83.9526 | 83.118 | 83.9682 | 165.0002 | 80.1273 | 229.7726 | 174.6629 | 96.5963 | 56.4343 | 36.952 | 34.3121 | 62.3052 |  |  | 45.6294 | 42.6192 | 36.0786 | 242.4972 | 186.4037 | 89.7456 | 86.1132 | 88.5199 | 702.2912 | 701.62 | 685.2818 | 990.9402 | 924.7602 | 859.8539 | 1013.2712 | 744.5012 | 1054.7961 | 1026.0919 | -0.77616 | 0.39755 | 713.988 | 191.0919 | 145.9348 | 718.3703 | 120.728 | 150.2553 | 94.2068 |  | 112.6585 | 79.2975 | 1268.2801 | 237.0048 | 69.7964 | 906.4219 | 646.404 | 644.8816 | 86.24 |  | 127.0558 | 723.944 | 1192.6103 | 1047.6104 | 1043.7625 | 708.8648 |  | 720.5972 |  |  | 74.6512 | 68.6597 | 68.6331 | [5 empty] | 87.0946 | 936.6344 | 82.1333 | 88.1661 | 821.5199 | 235.1521 | 294.6089 | 625.4446 | 642.5134 | 577.9727 |  | 1259.2055 |  | 339.0396 | 186.2527 | 494.7782 | 424.9431 | 725.3959 | 95.47 |  | 272.0776 | 94.2233 | 53.7803 | 103.5176 | 805.4911 | 724.3623 | 183.0972 | 109.665 |  | 398.7441 | 313.1575 | 91.9148 | 210.3768 | 653.8423 |  | 743.4276 | 708.5529 | 0.80401 | 19.0733 | 1.7578 | 1.6101 | -14.2591 | 3.0694 | 162.89 | 0.96 | 5.4512 | -4.2524 | -9.8225 | 2.8101 | 2.2958 | -17.6183 | 3.5795 | 2.5883 | 274.7373 | 170.427 |  | 18.1705 |  | 154.924
42838.5632 | 12350 | 280.0232 | 405.0704 | 409.7705 | 213.6877 | 68.8831 | 36.3515 | 129.2592 | 34.6548 | 135.8856 | 104.643 | 64.8981 | 38.6675 | 27.1962 | 62.9624 | 104.1517 | 97.6767 | 105.3554 |  | 98.9116 | 339.7438 | 271.0518 |  |  | 104.6513 |  | 156.5357 | 529.7694 | 500.5297 | 521.6168 | 73.6638 | 558.2169 | 733.8377 | 104.2755 | 355.6708 | 45.3521 | 227.3348 | 99.3362 |  |  | 101.5533 | 12.2593 |  |  | 23.4811 | 65.2637 | 34.0004 | 39.7296 | 43.4194 | 46.9784 | 73.2697 | 12.2231 | 143.9736 | 25.0587 | 169.4535 | 71.1206 | 52.827 | 82.4266 | 63.7196 | 34.1489 |  |  | 3.23 | -9.9547 | -52.5083 | 5.1103 | 4.1584 | -197.5706 | 19.1854 | -2.7701 | 1.0972 | 1.351 | 3.7624 | -0.0043517 | -0.0027862 | 0.001012 | 87.089 | 84.6794 | 84.1564 | 83.5529 | 83.7316 | 164.4214 | 80.1607 | 225.8299 | 174.6396 | 96.6366 | 56.4645 | 36.9586 | 34.3279 | 62.3304 |  |  | 50.57 | 44.3523 | 37.5229 | 241.6969 | 185.6176 | 89.1843 | 85.0449 | 87.6058 | 702.2438 | 701.5211 | 685.1089 | 990.8078 | 924.6002 | 859.7686 | 1012.9996 | 743.4005 | 1054.6778 | 1025.4352 | -0.78658 | 0.56987 | 714.1767 | 187.8194 | 145.0074 | 718.6013 | 112.1429 | 149.5345 | 88.2436 |  | 112.69 | 79.3227 | 1335.3803 | 248.2291 | 69.8884 | 903.0228 | 646.2673 | 644.7235 | 86.0242 |  | 108.5025 | 723.9751 | 1194.103 | 1053.1949 | 1048.0774 | 708.9752 |  | 720.6153 |  |  | 74.391 | 68.3385 | 68.3517 | [5 empty] | 86.6708 | 942.3927 | 80.9174 | 87.1738 | 826.5429 | 234.5095 | 291.1177 | 623.7878 | 641.3756 | 575.9894 |  | 1266.8618 |  | 334.0552 | 178.5232 | 494.1074 | 423.6503 | 723.7907 | 91.3723 |  | 264.0675 | 92.7631 | 53.5084 | 103.4962 | 804.9739 | 723.4256 | 181.5078 | 108.6621 |  | 399.993 | 310.9037 | 91.6679 | 211.0477 | 652.8617 |  | 741.4537 | 706.719 | 0.69382 | 19.0692 | 1.7596 | 1.6109 | -14.2464 | 3.0694 | 204.37 | 0.84 | 3.5309 | -4.0449 | -9.2898 | 2.8981 | 2.5427 | -17.5263 | 5.4615 | 1.8274 | 275.8456 | 172.6378 |  | 17.5169 |  | 154.8036
42838.5632 | 12351 | 272.2576 | 404.368 | 408.9265 | 213.5537 | 68.9292 | 36.3525 | 129.283 | 34.6683 | 135.8265 | 104.6547 | 64.9216 | 38.6666 | 27.194 | 62.9764 | 103.152 | 96.4523 | 103.6389 |  | 97.297 | 366.0281 | 394.371 |  |  | 104.977 |  | 155.8983 | 528.4962 | 498.4814 | 520.7742 | 68.4825 | 538.0316 | 725.9674 | 103.323 | 364.3411 | 53.6019 | 229.9876 | 99.326 |  |  | 101.5041 | 1.8505 |  |  | 22.8865 | 62.8361 | 33.0695 | 38.3334 | 40.5877 | 45.312 | 73.4508 | 12.0267 | 143.4737 | 25.6991 | 168.8259 | 70.7296 | 52.8328 | 82.3743 | 63.5595 | 34.066 |  |  | 14.2025 | -4.3134 | -58.0524 | 5.5624 | 3.9645 | -197.5746 | 29.8951 | -1.9211 | 1.0338 | 1.4555 | 3.3758 | -0.0044043 | -0.0027665 | 0.00099389 | 86.4238 | 84.225 | 84.2444 | 83.7558 | 83.2497 | 163.8504 | 80.1813 | 221.8902 | 174.6082 | 96.6628 | 56.4778 | 36.9611 | 34.3266 | 62.3452 |  |  | 50.243 | 45.0746 | 40.4732 | 240.9357 | 184.7899 | 89.1101 | 85.2996 | 87.6909 | 702.2512 | 701.4372 | 684.923 | 990.7078 | 924.468 | 859.6987 | 1012.9 | 742.552 | 1054.5454 | 1024.826 | -0.94406 | 0.2627 | 714.408 | 184.2861 | 143.9253 | 718.8618 | 111.831 | 149.0986 | 89.6252 |  | 112.7073 | 78.5166 |  | 278.1139 | 69.8888 | 906.6119 | 646.2183 | 644.5826 | 85.7292 |  | 90.9948 | 724.0044 | 1193.6901 | 1057.2686 | 1048.7587 | 709.073 |  | 720.6607 |  |  | 74.1618 | 67.9481 | 68.0964 | [5 empty] | 86.1889 | 948.0066 | 81.5772 | 86.4463 | 831.2995 | 234.3711 | 287.5563 | 622.6419 | 640.2164 | 574.4468 |  | 1274.2424 | 1387.4 | 331.6041 | 172.2326 | 493.6022 | 422.0713 | 722.2624 | 89.5653 |  | 259.012 | 91.0309 | 53.1875 | 103.5273 | 804.4633 | 722.6392 | 179.9604 | 107.2592 |  | 399.9339 | 308.3763 | 91.2876 | 211.6239 | 652.1165 |  | 740.0286 | 704.6461 | 0.71831 | 19.0707 | 1.7594 | 1.6107 | -14.2721 | 3.0694 | 241.31 | 0.92 | 7.4001 | -2.653 | -9.7328 | 3.0127 | 2.4762 | -17.4808 | 6.7998 | 1.1432 | 275.5376 | 172.9002 |  | 17.4432 |  | 154.7697
42838.5632 | 12352 | 271.2279 | 403.5169 | 408.047 | 213.4172 | 68.9772 | 36.357 | 129.3528 | 34.6819 | 135.7432 | 104.6719 | 64.9323 | 38.685 | 27.1999 | 62.9903 | 102.1152 | 96.006 | 102.7837 |  | 97.0417 | 380.8115 | 451.1419 |  |  | 105.0537 |  | 155.5071 | 526.9098 | 495.8965 | 519.6549 | 70.7879 | 517.5781 | 933.6911 | 100.428 | 379.8939 | 63.3847 | 229.556 | 99.3102 |  |  | 101.6524 | 3.1775 |  |  | 23.6301 | 61.6095 | 33.2015 | 37.7078 | 39.0574 | 44.4126 | 72.0559 | 11.6677 | 142.9932 | 27.5895 | 168.2242 | 70.4918 | 52.8155 | 82.3619 | 63.4057 | 33.9802 |  |  | 13.6531 | -5.391 | -105.6322 | 5.8535 | 3.8318 | -197.593 | 30.7066 | -1.6747 | 0.73451 | 2.018 | 3.4027 | -0.0044635 | -0.0028075 | 0.00098567 | 85.6675 | 83.8058 | 84.2921 | 83.9043 | 82.8526 | 163.2795 | 80.207 | 219.5907 | 174.5727 | 96.6891 | 56.496 | 36.9655 | 34.3283 | 62.3611 |  |  | 54.0222 | 48.3254 | 43.8047 | 240.1346 | 184.0347 | 88.8775 | 85.0079 | 87.5066 | 702.1994 | 701.3262 | 684.7808 | 990.6009 | 924.3369 | 859.6193 | 1012.7203 | 742.0354 | 1054.4519 | 1024.2385 | -0.94976 | 0.43521 | 714.597 | 180.8627 | 142.7106 | 719.0845 | 112.5744 | 148.7697 | 90.2495 |  | 112.726 | 79.1547 |  | 272.4164 | 69.731 | 909.9464 | 646.1141 | 644.4639 | 85.4795 |  | 74.8331 | 724.0439 | 1194.4931 | 1060.055 | 1050.8495 | 709.1514 |  | 720.6703 |  |  | 73.9412 | 67.542 | 67.8488 | [5 empty] | 84.8415 | 953.2478 | 82.1948 | 86.9697 | 835.4934 | 233.8146 | 285.6527 | 621.5539 | 638.7444 | 573.3097 |  | 1282.256 | 1360.31 | 330.107 | 165.9883 | 493.0748 | 420.0663 | 720.8513 | 91.0431 |  | 255.5011 | 89.7942 | 52.9717 | 103.4784 | 804.0025 | 721.9021 | 178.5608 | 106.421 |  | 399.0779 | 305.8235 | 91.1948 | 212.3495 | 651.4922 |  | 738.6624 | 703.2966 | 0.73426 | 19.0714 | 1.7588 | 1.6092 | -14.1695 | 3.0695 | 256.47 | 1.08 | 7.2505 | -2.9605 | -13.1048 | 3.0849 | 2.431 | -17.4569 | 6.8817 | 0.53568 | 276.1341 | 173.9789 |  | 16.923 |  | 154.6943
42838.5633 | 12353 | 270.3346 | 402.6376 | 407.2531 | 213.2806 | 69.0144 | 36.3602 | 129.3841 | 34.6771 | 135.6537 | 104.6745 | 64.9388 | 38.6858 | 27.1958 | 62.9923 | 102.0047 | 95.6194 | 102.4695 |  | 97.9615 | 386.8805 | 438.4695 |  |  | 105.0831 |  | 155.3302 | 525.4318 | 494.1537 | 518.1816 | 72.6245 | 504.3473 | 1005.877 | 99.188 | 395.3191 | 83.5761 | 222.7529 | 99.2661 |  |  | 101.786 | 3.1976 |  |  | 23.5447 | 60.5449 | 32.3579 | 37.4885 | 37.4685 | 45.3639 | 70.2046 | 11.5983 | 142.3651 | 27.6408 | 167.5067 | 70.5772 | 52.8182 | 82.3409 | 63.2994 | 33.8743 |  |  | 11.7245 | -5.9647 | -76.0153 | 5.5033 | 3.3422 | -197.5726 | 31.3545 | -2.0414 | 1.0215 | 1.7788 | 3.2536 | -0.0042844 | -0.0027106 | 0.00103 | 85.7966 | 83.4261 | 84.3137 | 83.9804 | 82.7717 | 162.7286 | 80.2356 | 212.257 | 174.5362 | 96.7232 | 56.5107 | 36.9638 | 34.3307 | 62.3778 |  |  | 53.8942 | 49.5967 | 46.2637 | 239.3233 | 183.2804 | 88.1299 | 84.0423 | 86.5959 | 702.1595 | 701.2029 | 684.558 | 990.5004 | 924.1897 | 859.5404 | 1012.639 | 741.7494 | 1054.3516 | 1023.7248 | -0.94662 | 0.29484 | 714.7589 | 177.7624 | 141.2945 | 719.2169 | 114.6718 | 148.4036 | 89.7541 |  | 112.7313 | 78.4654 |  | 257.3649 | 69.7231 | 916.2104 | 645.9748 | 644.3412 | 85.386 |  | 60.998 | 724.0963 | 1189.8675 | 1059.3765 | 1051.3237 | 709.2266 |  | 720.7116 |  |  | 73.6985 | 67.3715 | 67.6441 | [5 empty] | 84.9681 | 957.8772 | 81.282 | 87.5335 | 839.0631 | 233.4497 | 284.4248 | 620.5493 | 637.2345 | 572.4414 |  | 1288.5853 | 1333.8966 | 328.7462 | 161.0107 | 492.4979 | 417.9894 | 719.4745 | 90.7612 |  | 253.112 | 91.7919 | 54.0011 | 103.4545 | 803.4219 | 721.1452 | 177.183 | 106.9666 |  | 394.6716 | 303.8308 | 90.3326 | 213.0833 | 650.7807 |  | 737.2414 | 702.4541 | 0.69252 | 19.0707 | 1.7601 | 1.6104 | -14.1475 | 3.0694 | 259.16 | 0.73 | 6.7126 | -3.1091 | -11.0992 | 2.9864 | 2.2738 | -17.4821 | 6.9644 | 0.029423 | 272.7034 | 174.2607 |  | 16.8371 |  | 154.6672
42838.5633 | 12354 | 272.2554 | 401.7756 | 406.4757 | 213.1525 | 69.0498 | 36.3706 | 129.4217 | 34.6855 | 135.5462 | 104.6779 | 64.9437 | 38.6851 | 27.1989 | 62.9937 | 103.0094 | 94.7977 | 103.1743 |  | 98.2608 | 396.5213 | 439.4796 |  |  | 105.2606 |  | 155.2514 | 523.5451 | 492.192 | 516.7205 | 67.4599 | 500.7732 | 1040.8754 | 96.1595 | 409.1631 | 93.7327 | 227.9396 | 99.2708 |  |  | 101.9028 | 4.1596 |  |  | 22.5356 | 58.9406 | 31.313 | 36.2992 | 37.413 | 44.187 | 68.5759 | 11.767 | 141.8491 | 26.7824 | 166.9203 | 70.4559 | 52.8203 | 82.3242 | 63.1995 | 33.7724 |  |  | 22.5426 | -9.9179 | -39.7392 | 5.6459 | 4.6703 | -197.5266 | 33.1412 | -2.3404 | 1.0396 | 1.7754 | 3.174 | -0.0042121 | -0.0027073 | 0.0010005 | 85.6368 | 83.3915 | 84.344 | 84.0761 | 82.6526 | 162.1924 | 80.2641 | 200.6774 | 174.5049 | 96.7518 | 56.536 | 36.981 | 34.3382 | 62.4008 |  |  | 52.9396 | 48.1292 | 43.83 | 238.5535 | 182.5648 | 88.2312 | 84.2509 | 86.8709 | 702.2727 | 701.1352 | 684.4845 | 990.3999 | 924.044 | 859.4676 | 1012.5539 | 741.2134 | 1054.2671 | 1023.2125 | -1.0127 | 0.14306 | 714.826 | 175.3888 | 139.745 | 719.2915 | 115.4944 | 148.1523 | 90.6196 |  | 112.7447 | 76.7441 |  | 247.415 | 69.6768 | 918.9937 | 645.8761 | 644.1521 | 85.0629 |  | 44.0274 | 724.1136 | 1194.3291 | 1058.6353 | 1053.0961 | 709.3067 |  | 720.718 |  |  | 73.4757 | 67.0971 | 67.4852 | [5 empty] | 85.2638 | 962.2181 | 81.1257 | 87.0818 | 842.8714 | 231.9855 | 282.3764 | 619.668 | 636.4896 | 571.7055 |  | 1295.7707 | 1309.1781 | 327.5032 | 157.0901 | 492.0697 | 416.367 | 718.1541 | 91.3207 |  | 251.2578 | 92.1082 | 52.9463 | 103.4452 | 802.8357 | 720.4862 | 175.7546 | 107.8432 |  | 384.0464 | 301.8853 | 89.3431 | 213.4318 | 650.1986 |  | 736.1042 | 701.749 | 0.61128 | 19.0711 | 1.7603 | 1.6103 | -14.1295 | 3.0695 | 264 | 0.63 | 9.2992 | -3.9995 | -8.0058 | 3.0176 | 2.6829 | -17.4478 | 7.1468 | -0.56603 | 276.01 | 175.2663 |  | 16.8482 |  | 154.638
42838.5633 | 12355 | 271.7813 | 401.1708 | 405.7377 | 213.0317 | 69.0911 | 36.3678 | 129.4529 | 34.6829 | 135.4649 | 104.6753 | 64.9567 | 38.6865 | 27.1929 | 62.9991 | 103.387 | 94.0158 | 101.8042 |  | 98.7402 | 461.5453 | 421.5484 |  |  | 105.9134 |  | 155.2211 | 522.1173 | 490.0583 | 515.5205 | 64.3063 | 513.0679 | 1034.3383 | 93.1064 | 389.9268 | 94.0909 | 229.1577 | 99.2681 |  |  | 102.0763 | 2.9805 |  |  | 22.7157 | 57.9942 | 30.4945 | 35.0291 | 37.6713 | 42.9187 | 67.8732 | 11.4634 | 141.0101 | 25.1617 | 166.1884 | 70.3214 | 52.8222 | 82.2857 | 63.1111 | 33.6956 |  |  | 22.2094 | -8.3034 | -43.1326 | 5.7484 | 3.5676 | -197.5588 | 37.4999 | -2.0887 | 1.0805 | 1.6821 | 2.9465 | -0.0041891 | -0.0026071 | 0.00103 | 84.689 | 83.3355 | 84.329 | 84.1232 | 82.2442 | 161.6411 | 80.2893 | 186.3753 | 174.4809 | 96.7833 | 56.5536 | 36.9849 | 34.3454 | 62.4173 |  |  | 53.2812 | 46.9177 | 40.7263 | 237.7374 | 181.8382 | 88.1958 | 84.1193 | 87.1745 | 702.255 | 700.9891 | 684.3815 | 990.2876 | 923.9 | 859.3856 | 1012.3753 | 740.8051 | 1054.1544 | 1022.7052 | -0.93954 | 0.32984 | 714.9518 | 173.0286 | 138.6087 | 719.4558 | 118.9231 | 147.9946 | 91.6205 |  | 112.765 | 71.6344 |  | 242.2547 | 69.6754 | 920.278 | 645.7207 | 643.9676 | 84.9673 |  | 26.0981 | 724.1775 | 1195.7833 | 1056.0719 | 1054.2686 | 709.3654 |  | 720.7714 |  |  | 73.3531 | 66.9131 | 67.3322 | [5 empty] | 85.0788 | 965.915 | 80.6389 | 85.862 | 847.1523 | 230.6737 | 280.5964 | 618.9922 | 636.194 | 571.1232 |  | 1303.3657 | 1283.6717 | 326.3499 | 153.4767 | 491.8265 | 414.8633 | 716.8956 | 90.0355 |  | 249.8827 | 91.7301 | 51.7109 | 103.4378 | 802.2346 | 719.9376 | 174.3696 | 108.7651 |  | 372.0627 | 299.8777 | 88.8921 | 214.2046 | 649.7104 |  | 735.7119 | 701.165 | 0.66637 | 19.0696 | 1.7597 | 1.6092 | -14.0857 | 3.0694 | 289.98 | 1.18 | 9.2232 | -3.6543 | -8.3287 | 3.0405 | 2.3402 | -17.4143 | 7.587 | -1.1806 | 277.0925 | 175.9913 |  | 16.714 |  | 154.5611
42838.5633 | 12356 | 271.044 | 400.4519 | 405.0387 | 212.9016 | 69.1313 | 36.3679 | 129.4931 | 34.6963 | 135.3918 | 104.6842 | 64.9707 | 38.693 | 27.1945 | 63.006 | 100.9368 | 92.4135 | 100.7835 |  | 99.2173 | 463.0879 | 429.4654 |  |  | 106.192 |  | 155.3192 | 520.2474 | 488.245 | 514.3041 | 58.9224 | 497.3224 | 1050.1228 | 90.8792 | 360.8329 | 103.9467 | 229.0837 | 99.2644 |  |  | 102.2082 | 4.122 |  |  | 22.3153 | 57.5292 | 29.281 | 33.9508 | 37.1657 | 41.8662 | 66.9 | 12.2684 | 140.9251 | 25.0751 | 165.4848 | 69.6683 | 52.8079 | 82.2575 | 63.0067 | 33.5958 |  |  | 20.6849 | -4.429 | -48.3205 | 5.9311 | 4.5263 | -197.5628 | 35.3879 | -2.2365 | 0.95169 | 1.0844 | 2.8789 | -0.0042581 | -0.0026268 | 0.00099717 | 85.3025 | 83.3063 | 84.3656 | 84.1106 | 82.4712 | 161.0984 | 80.3365 | 173.1785 | 174.4646 | 96.8254 | 56.5808 | 36.9859 | 34.3576 | 62.4506 |  |  | 49.2695 | 46.6485 | 41.1157 | 236.9435 | 181.0429 | 87.7634 | 83.6262 | 86.491 | 702.2101 | 700.8251 | 683.979 | 990.1896 | 923.787 | 859.3128 | 1011.8644 | 740.3956 | 1054.0836 | 1022.3161 | -1.1027 | 0.33669 | 715.0755 | 171.089 | 137.3701 | 719.5144 | 118.6949 | 148.0246 | 92.5583 |  | 112.805 | 73.2341 | 1382.9064 | 239.4406 | 69.673 | 921.4177 | 645.5916 | 643.7773 | 84.7868 |  | 9.9651 | 724.193 | 1197.0072 | 1056.3393 | 1055.7806 | 709.41 |  | 720.7972 |  |  | 73.13 | 66.7458 | 67.185 | [5 empty] | 85.5701 | 969.9712 | 80.558 | 85.5414 | 849.6444 | 229.3222 | 278.7262 | 618.2884 | 636.0577 | 570.6614 |  | 1310.2002 | 1258.003 | 325.1882 | 149.6228 | 491.594 | 413.528 | 715.655 | 88.815 |  | 248.6454 | 92.1173 | 51.5409 | 103.4451 | 801.6502 | 719.395 | 173.0997 | 109.6065 |  | 362.6208 | 297.8408 | 88.4903 | 215.6706 | 649.3071 |  | 735.0044 | 700.5339 | 0.58493 | 19.0705 | 1.7601 | 1.6106 | -14.1823 | 3.0695 | 279.52 | 0.71 | 8.8942 | -2.667 | -8.8092 | 3.0863 | 2.6315 | -17.3855 | 7.358 | -1.7141 | 278.007 | 176.8293 |  | 17.0544 |  | 154.3117
42838.5633 | 12357 | 270.6077 | 399.6726 | 404.3424 | 212.7847 | 69.1764 | 36.3791 | 129.5488 | 34.7188 | 135.3221 | 104.7038 | 64.9885 | 38.7075 | 27.2017 | 63.017 | 99.3282 | 91.1235 | 98.9242 |  | 99.6211 | 451.6353 | 434.7111 |  |  | 106.4828 |  | 155.1431 | 519.4304 | 487.3531 | 512.904 | 58.9424 | 497.6841 | 1026.6031 | 89.3847 | 358.9751 | 127.9547 | 227.6996 | 99.2577 |  |  | 102.2955 | 4.6924 |  |  | 21.6421 | 57.8736 | 28.5145 | 32.9504 | 38.7849 | 40.139 | 66.5285 | 12.2212 | 140.2832 | 24.3423 | 164.8427 | 69.6429 | 52.7997 | 82.2357 | 62.9192 | 33.4995 |  |  | 7.4329 | -129.1378 | -65.5396 | 5.8949 | 4.1104 | -197.5766 | 34.5882 | -2.847 | 0.58759 | 1.3856 | 2.6942 | -0.0042532 | -0.0026597 | 0.00103 | 84.9709 | 83.1742 | 84.3387 | 84.1817 | 81.748 | 160.593 | 80.3649 | 164.884 | 174.4209 | 96.8517 | 56.6016 | 36.9883 | 34.3668 | 62.4617 |  |  | 48.1396 | 45.422 | 40.3083 | 236.1899 | 180.3139 | 87.1458 | 83.0895 | 86.0398 | 702.1811 | 700.6541 | 683.7861 | 990.0886 | 923.6849 | 859.2372 | 1011.2038 | 739.8961 | 1054.0342 | 1022.0409 | -0.98161 | 0.2102 | 715.232 | 169.7362 | 136.7053 | 719.7072 | 118.7922 | 148.2888 | 93.0991 |  | 112.7885 | 77.7688 |  | 236.6085 | 69.5354 | 923.2219 | 645.4488 | 643.59 | 84.5718 |  |  | 724.2244 | 1199.9208 | 1052.6644 | 1058.5263 | 709.4818 |  | 720.8239 |  |  | 73.023 | 66.8941 | 67.087 | [5 empty] | 84.6513 | 974.1723 | 80.245 | 84.3749 | 852.4333 | 228.3895 | 276.615 | 617.6734 | 636.2189 | 570.2201 |  | 1315.6553 | 1233.4855 | 324.0225 | 145.9929 | 491.344 | 412.3516 | 714.4431 | 93.5628 |  | 247.1419 | 89.8852 | 50.8656 | 103.4248 | 801.0492 | 718.8411 | 171.793 | 109.352 |  | 354.8817 | 295.7857 | 88.4612 | 217.1857 | 649.13 |  | 734.4909 | 699.9168 | 0.643 | 19.0699 | 1.761 | 1.6124 | -14.1478 | 3.0694 | 286.04 | 0.74 | 5.3269 | -14.4086 | -10.2647 | 3.0785 | 2.5008 | -17.3383 | 7.2544 |  | 280.193 | 178.4737 |  | 17.0835 |  | 153.9833
42838.5633 | 12358 | 265.5537 | 398.7307 | 403.6442 | 212.6648 | 69.2125 | 36.3793 | 129.5928 | 34.7255 | 135.2555 | 104.7095 | 65.0021 | 38.702 | 27.2052 | 63.0247 | 99.1097 | 89.7124 | 99.249 |  | 99.8246 | 437.7623 | 441.4072 |  |  | 106.708 |  | 154.8687 | 517.6156 | 485.9736 | 512.0133 | 62.6193 | 512.2363 | 1043.8985 | 88.0714 | 359.7969 | 126.187 | 225.7992 | 99.2541 |  |  | 102.3633 | 5.1941 |  |  | 21.0567 | 57.8123 | 27.9014 | 31.9302 | 37.6261 | 38.6321 | 67.3662 | 12.1573 | 139.6217 | 23.6074 | 164.1329 | 69.7508 | 52.791 | 82.2279 | 62.8461 | 33.4156 |  |  | 2.5709 | -34.2411 | -57.1791 | 5.799 | 3.4605 | -197.566 | 40.9714 | -3.349 | 0.93067 | 1.3049 | 2.6232 | -0.0041431 | -0.0026695 | 0.0010169 | 84.6737 | 82.6429 | 84.3162 | 84.1019 | 81.6316 | 160.0883 | 80.3908 | 161.2035 | 174.391 | 96.8766 | 56.6209 | 36.9872 | 34.371 | 62.4751 |  |  | 47.1638 | 44.0575 | 35.5604 | 235.4554 | 179.6418 | 87.6602 | 83.3926 | 86.5355 | 702.0532 | 700.4596 | 683.6433 | 989.9887 | 923.5714 | 859.1599 | 1010.5777 | 739.1716 | 1053.9457 | 1021.8981 | -1.0697 | 0.28913 | 715.4991 | 168.6342 | 136.7529 | 720.05 | 117.6102 | 148.4956 | 93.5659 |  | 112.8004 | 63.4326 |  | 233.9165 | 69.045 | 919.8079 | 645.3506 | 643.4917 | 84.2688 |  |  | 724.2528 | 1203.3586 | 1049.2975 | 1059.6722 | 709.5754 |  | 720.8728 |  |  | 72.8585 | 66.7444 | 67.1968 | [5 empty] | 84.5315 | 977.8586 | 80.5491 | 84.8446 | 853.8088 | 227.2804 | 273.5542 | 617.0761 | 636.0501 | 569.9258 |  | 1320.4105 | 1208.3802 | 322.6506 | 142.3983 | 489.7143 | 411.052 | 713.1972 | 95.8037 |  | 245.9497 | 88.936 | 50.8731 | 103.4356 | 800.4286 | 718.0477 | 170.5309 | 107.4097 |  | 348.0736 | 293.6788 | 88.795 | 219.4355 | 648.7514 |  | 733.9038 | 699.3417 | 0.6558 | 19.0717 | 1.7599 | 1.6123 | -14.1886 | 3.0694 | 267.91 | 0.86 | 3.131 | -7.4187 | -9.5868 | 3.053 | 2.2891 | -17.2961 | 7.8765 |  | 282.7888 | 179.2136 |  | 17.1031 |  | 153.6692
42838.5633 | 12359 | 265.5063 | 397.7724 | 402.8578 | 212.5411 | 69.2639 | 36.3928 | 129.6232 | 34.7324 | 135.1686 | 104.7179 | 65.0171 | 38.71 | 27.2131 | 63.0315 | 99.6177 | 88.3933 | 98.7043 |  | 99.5203 | 405.5613 | 458.0717 |  |  | 106.6771 |  | 154.1681 | 514.9816 | 484.4425 | 510.2682 | 67.4898 | 501.2192 | 1090.1359 | 86.905 | 381.0471 | 95.0704 | 223.0406 | 99.2502 |  |  | 102.3832 | 4.8231 |  |  | 20.513 | 57.4755 | 27.2191 | 30.7797 | 36.2926 | 37.2078 | 66.6967 | 12.2703 | 139.0744 | 22.9703 | 163.5168 | 69.9559 | 52.7907 | 82.2258 | 62.7954 | 33.3363 |  |  | -4.798 | 23.5582 | -64.3416 | 6.2051 | 2.9374 | -197.5766 | 40.9879 | -2.4698 | 0.90751 | 1.2612 | 2.4632 | -0.0040938 | -0.0025989 | 0.00098075 | 84.3283 | 82.3926 | 84.2858 | 84.0491 | 81.4003 | 159.5803 | 80.4162 | 159.3548 | 174.3619 | 96.906 | 56.6306 | 36.9912 | 34.3672 | 62.4952 |  |  | 45.1857 | 42.7829 | 37.7313 | 234.8297 | 178.9421 | 87.3913 | 82.757 | 86.1112 | 701.8946 | 700.2407 | 682.9373 | 989.8646 | 923.4273 | 859.0847 | 1010.509 | 738.2205 | 1053.9029 | 1021.5638 | -1.0911 | 0.24082 | 715.7525 | 167.6881 | 136.1951 | 720.3253 | 117.7766 | 148.5743 | 89.9881 |  | 112.8175 | 32.9229 |  | 231.6817 | 68.6676 | 925.6423 | 645.3583 | 643.43 | 84.0019 |  |  | 724.3058 | 1206.9276 | 1051.6888 | 1060.1473 | 709.6862 |  | 720.911 |  |  | 72.6854 | 66.485 | 67.111 | [5 empty] | 84.3923 | 981.9796 | 80.2067 | 84.7133 | 855.836 | 226.8665 | 271.9738 | 616.4554 | 635.7167 | 569.6721 |  | 1324.0886 | 1182.562 | 321.2826 | 140.0016 | 488.7531 | 409.8072 | 712.0058 | 93.9949 |  | 244.9919 | 88.4263 | 50.0201 | 103.4295 | 799.817 | 717.2799 | 169.3651 | 107.1608 |  | 341.7419 | 291.5185 | 88.7447 | 220.2864 | 648.4336 |  | 733.5383 | 698.8393 | 0.67546 | 19.0696 | 1.76 | 1.6129 | -14.166 | 3.0695 | 284.59 | 0.74 | -4.2726 | 6.1504 | -10.1644 | 3.1565 | 2.1042 | -17.257 | 7.8601 |  | 285.5014 | 179.4156 |  | 17.2304 |  | 153.6437
42838.5633 | 12360 | 265.8407 | 396.9264 | 402.1292 | 212.4141 | 69.3165 | 36.3895 | 129.6621 | 34.7423 | 135.0655 | 104.7269 | 65.031 | 38.7254 | 27.209 | 63.0456 | 98.0284 | 86.9046 | 96.7129 |  | 98.4282 | 351.1444 | 475.6286 |  |  | 106.6628 |  | 153.3154 | 513.8552 | 483.1027 | 508.5663 | 74.8679 | 478.5795 | 1074.6224 | 85.3953 | 342.1859 | 91.7458 | 220.337 | 99.2799 |  |  | 102.4742 | 5.7603 |  |  | 19.6812 | 57.5119 | 26.4982 | 29.9009 | 35.6409 | 35.7598 | 65.2107 | 12.5686 | 138.4087 | 21.9161 | 162.7554 | 70.377 | 52.8036 | 82.2214 | 62.7243 | 33.2618 |  |  | -18.493 | -7.9761 | -70.3641 | 6.418 | 3.5814 | -197.5982 | 40.9636 | -2.776 | 0.79095 | 1.4754 | 2.3066 | -0.0041365 | -0.0027385 | 0.0010415 | 84.3483 | 82.501 | 84.2793 | 84.0789 | 81.5456 | 159.1004 | 80.4537 | 158.2305 | 174.3291 | 96.9378 | 56.6496 | 37.0023 | 34.375 | 62.5128 |  |  | 42.7651 | 41.0646 | 39.2791 | 234.1525 | 178.2341 | 86.219 | 81.4177 | 84.7921 | 701.6292 | 700.0149 | 681.2311 | 989.7539 | 923.2921 | 858.9964 | 1010.4683 | 737.4992 | 1053.7933 | 1021.1039 | -0.87152 | 0.13127 | 715.9782 | 165.7302 | 134.5871 | 720.501 | 118.7146 | 148.6864 | 86.673 |  | 112.7547 | 52.8865 |  | 232.447 | 68.4552 | 930.7605 | 645.3105 | 643.3694 | 83.7329 |  |  | 724.355 | 1209.3795 | 1054.1786 | 1064.1451 | 709.829 |  | 720.9501 |  |  | 72.4388 | 66.0745 | 66.8564 | [5 empty] | 84.3943 | 987.4037 | 78.9055 | 84.477 | 858.1198 | 226.4635 | 270.2471 | 615.9632 | 635.6227 | 569.4957 |  | 1327.3699 | 1160.6744 | 320.1384 | 139.2128 | 488.1491 | 408.5434 | 710.78 | 94.0126 |  | 244.5482 | 86.6799 | 48.8745 | 103.4153 | 799.1869 | 716.5705 | 168.1757 | 106.3051 |  | 333.67 | 289.2856 | 87.769 | 221.5234 | 647.9067 |  | 733.0359 | 698.2133 | 0.76227 | 19.071 | 1.7607 | 1.6146 | -14.1583 | 3.0694 | 285.21 | 0.91 | -8.3791 | -3.5789 | -10.63 | 3.2104 | 2.318 | -17.2177 | 7.8394 |  | 287.3757 | 181.6162 |  | 17.4059 |  | 153.6358
42838.5633 | 12361 | 266.1833 | 395.9593 | 401.4013 | 212.293 | 69.3499 | 36.4 | 129.6908 | 34.7392 | 134.9812 | 104.7317 | 65.0329 | 38.7256 | 27.2079 | 63.0503 | 95.2259 | 85.8921 | 94.936 |  | 98.2547 | 213.1174 | 478.3461 |  |  | 106.6108 |  | 152.6692 | 512.0544 | 481.3641 | 507.6578 | 73.8185 | 442.4401 | 1085.115 | 83.2745 | 118.0236 | 99.6809 | 217.6901 | 99.2924 |  |  | 102.5551 | 7.7191 |  |  | 19.3363 | 57.4974 | 26.1023 | 29.6211 | 35.531 | 35.8548 | 64.941 | 13.6985 | 137.901 | 21.3118 | 161.9559 | 71.1438 | 52.8105 | 82.1962 | 62.6405 | 33.1896 |  |  | -16.8922 | 15.8653 | -57.2724 | 6.2807 | 3.8673 | -197.6147 | 36.413 | -2.1044 | 0.89467 | 1.085 | 2.1149 | -0.0043337 | -0.0026547 | 0.0010152 | 84.1553 | 83.8029 | 84.225 | 83.8948 | 80.8084 | 158.6222 | 80.4873 | 155.5506 | 174.2948 | 96.9636 | 56.6705 | 37.0005 | 34.3721 | 62.5257 |  |  | 44.4722 | 40.4185 | 36.1025 | 233.4362 | 177.5595 | 85.6309 | 81.1439 | 84.4183 | 701.4892 | 699.845 | 681.1303 | 989.6497 | 923.1677 | 858.9228 | 1010.3701 | 736.3998 | 1053.6752 | 1020.3719 | -0.99125 | 0.2665 | 716.1354 | 164.1106 | 133.309 | 720.6742 | 117.1073 | 148.9687 | 87.2861 |  | 112.6065 | 70.4195 |  | 244.8025 | 68.3725 | 925.0013 | 645.2681 | 643.2736 | 83.4755 |  |  | 724.4376 | 1209.8205 | 1058.0246 | 1068.2683 | 709.9262 |  | 720.9882 |  |  | 72.2076 | 65.8434 | 66.6287 | [5 empty] | 83.598 | 993.5031 | 77.7375 | 84.2013 | 861.6445 | 226.0359 | 267.6339 | 615.3293 | 635.6085 | 569.5032 |  | 1331.302 | 1137.8508 | 318.9591 | 138.0773 | 487.5517 | 407.19 | 709.5594 | 90.1243 |  | 244.0708 | 86.6497 | 48.0852 | 103.4163 | 798.5839 | 715.8186 | 166.574 | 105.1565 |  | 323.215 | 286.9738 | 87.5051 | 222.903 | 647.4458 |  | 732.7723 | 697.5811 | 0.74817 | 19.0705 | 1.7599 | 1.6134 | -14.116 | 3.0695 | 278.54 | 0.45 | -8.0036 | 5.0475 | -9.5901 | 3.1758 | 2.4091 | -17.221 | 7.3923 |  | 287.7117 | 183.8707 |  | 17.1272 |  | 153.6063
42838.5634 | 12362 | 267.2116 | 394.9482 | 400.6804 | 212.1741 | 69.395 | 36.3935 | 129.709 | 34.7389 | 134.881 | 104.7348 | 65.0467 | 38.7301 | 27.2077 | 63.0602 | 93.1894 | 84.7578 | 94.4842 |  | 98.4959 | 199.3074 | 479.6648 |  |  | 106.6348 |  | 140.0072 | 509.5153 | 479.3418 | 506.969 | 75.1618 | 384.2932 | 1041.2203 | 82.441 | 132.448 | 106.6964 | 214.5585 | 99.2773 |  |  | 102.7622 | 4.81 |  |  | 19.4362 | 57.4821 | 26.8931 | 30.6235 | 37.6815 | 36.9215 | 65.8528 | 13.5885 | 137.4201 | 20.5584 | 161.2365 | 71.4233 | 52.8094 | 82.1744 | 62.5591 | 33.1417 |  |  | -0.96901 | -26.6711 | -63.6832 | 6.5514 | 3.9409 | -197.5575 | 33.0026 | -2.0808 | 0.87482 | 1.2744 | 1.9863 | -0.0045916 | -0.0028535 | 0.0010038 | 83.6602 | 82.744 | 84.1767 | 83.8809 | 80.4463 | 158.1675 | 80.5204 | 154.4127 | 174.2733 | 97.0021 | 56.6994 | 37.0193 | 34.3896 | 62.5576 |  |  | 44.4201 | 44.1916 | 35.0938 | 232.7121 | 176.8722 | 86.3755 | 81.7596 | 84.9773 | 701.3904 | 699.6966 | 681.318 | 989.5477 | 923.0522 | 858.8532 | 1010.3174 | 735.1806 | 1053.5844 | 1019.6921 | -0.94583 | 0.44072 | 716.2046 | 162.4122 | 132.2904 | 720.7106 | 116.7741 | 149.3679 | 86.4641 |  | 112.6215 | 105.996 |  | 266.0949 | 67.9892 | 923.4978 | 645.1782 | 643.1812 | 83.2123 |  |  | 724.4885 | 1210.6558 | 1060.4988 | 1067.6011 | 710.0196 |  | 721.0469 |  |  | 72.0718 | 66.0998 | 66.4542 | [5 empty] | 83.1632 | 999.4083 | 78.45 | 84.2416 | 865.8797 | 225.8912 | 265.9788 | 614.7066 | 635.7095 | 569.5327 |  | 1335.3378 | 1115.5134 | 317.6331 | 137.5447 | 487.021 | 406.0016 | 708.408 | 89.188 |  | 243.7109 | 87.6353 | 47.7591 | 103.4084 | 797.9739 | 715.1603 | 164.9395 | 106.3203 |  | 313.666 | 284.5378 | 87.9514 | 224.3092 | 646.9258 |  | 732.4962 | 696.9608 | 0.76543 | 19.0705 | 1.7604 | 1.6138 | -14.1597 | 3.0694 | 276.5 | 1.07 | -1.9161 | -6.5442 | -10.1123 | 3.2434 | 2.4361 | -17.2482 | 7.0497 |  | 288.3518 | 183.4185 |  | 17.0424 |  | 153.5984
42838.5634 | 12363 | 265.7821 | 393.8301 | 399.9559 | 212.0684 | 69.4267 | 36.3979 | 129.7395 | 34.7383 | 134.7867 | 104.7339 | 65.0602 | 38.7294 | 27.2049 | 63.0603 | 93.0655 | 84.285 | 93.4361 |  | 98.5614 | 185.3658 | 480.6584 |  |  | 106.8286 |  | 118.073 | 507.3142 | 476.8908 | 505.6694 | 71.932 | 355.3888 | 855.7528 | 81.8926 | 116.485 | 125.5943 | 211.2528 | 99.2652 |  |  | 103.1737 |  |  |  | 20.0368 | 57.4605 | 27.482 | 30.9545 | 38.6056 | 38.1316 | 65.9201 | 13.6211 | 136.7968 | 19.7605 | 160.2427 | 71.9921 | 52.792 | 82.1787 | 62.4809 | 33.0779 |  |  | 1.875 | -45.9923 | -70.74 | 6.4443 | 4.3194 | -197.5858 | -16.3435 | -1.4874 | 0.50177 | 0.93708 | 1.8576 | -0.0049317 | -0.002888 | 0.00103 | 82.9966 | 81.9641 | 84.1138 | 83.7259 | 80.1878 | 157.6541 | 80.5336 | 156.9966 | 174.2233 | 97.0277 | 56.7092 | 37.0121 | 34.3756 | 62.5658 |  |  | 43.7166 | 42.4085 | 37.3676 | 231.9292 | 176.2131 | 86.605 | 81.9717 | 85.0687 | 701.2776 | 699.5656 | 681.5319 | 989.4572 | 922.9451 | 858.7813 | 1010.2821 | 733.9958 | 1053.5131 | 1019.2443 | -0.86424 | 0.31671 | 716.4129 | 160.9547 | 131.7249 | 720.864 | 116.3288 | 149.8297 | 85.8032 |  | 112.6619 | 86.1422 |  | 265.8893 | 67.6514 | 932.0738 | 645.1383 | 643.0735 | 82.9831 |  |  | 724.5297 | 1212.9585 | 1061.5773 | 1067.3397 | 710.1392 |  | 721.0989 |  |  | 71.8424 | 65.7085 | 66.214 | [5 empty] | 83.0829 | 1004.5871 | 78.5117 | 84.0249 | 869.5858 | 226.1664 | 264.442 | 614.2083 | 635.9207 | 569.5674 |  | 1339.4184 | 1093.0638 | 316.478 | 136.9212 | 486.3625 | 404.8771 | 707.3079 | 87.29 |  | 243.2787 | 87.4821 | 47.2918 | 103.409 | 797.3876 | 714.5616 | 163.4454 | 106.7201 |  | 302.1253 | 282.2295 | 87.6781 | 225.711 | 646.4369 |  | 732.2687 | 696.3698 | 0.63446 | 19.0711 | 1.7613 | 1.6151 | -14.1506 | 3.0694 | 268.18 | 0.92 | 2.6631 | -8.5935 | -10.6576 | 3.2167 | 2.5554 | -17.2831 | -4.9707 |  | 290.1248 | 183.2384 |  | 17.0338 |  | 153.593
42838.5634 | 12364 | 264.4997 | 392.7553 | 399.2353 | 211.9597 | 69.4784 | 36.4146 | 129.7816 | 34.7583 | 134.7203 | 104.7516 | 65.0757 | 38.7463 | 27.2184 | 63.0764 | 92.122 | 84.091 | 94.7142 |  | 98.8023 | 185.3411 | 482.6661 |  |  | 107.0671 |  | 113.4491 | 505.6713 | 474.3132 | 504.3736 | 72.2694 | 421.6053 | 758.3633 | 81.7728 | 111.2002 | 147.813 | 208.5091 | 99.2631 |  |  | 103.5012 |  |  |  | 20.7801 | 57.0438 | 27.6178 | 30.6333 | 39.9825 | 37.3454 | 64.8009 | 13.2473 | 136.3436 | 19.6879 | 159.4668 | 72.6873 | 52.7699 | 82.2275 | 62.4175 | 33.0387 |  |  | -6.7332 | -0.18406 | -55.9588 | 6.3162 | 4.1505 | -197.5358 | -4.4905 | -1.8672 | 0.35563 | 1.53 | 1.912 | -0.0049054 | -0.0029554 | 0.0010333 | 83.4186 | 82.0546 | 84.1092 | 83.724 | 80.6165 | 157.1999 | 80.5706 | 160.3167 | 174.2003 | 97.0646 | 56.7404 | 37.0197 | 34.3886 | 62.5943 |  |  | 49.3072 | 44.1131 | 35.3114 | 231.1827 | 175.5299 | 87.427 | 82.6034 | 85.7682 | 701.0918 | 699.3769 | 681.5283 | 989.3278 | 922.825 | 858.6941 | 1010.2188 | 733.0644 | 1053.3621 | 1018.7539 | -0.68416 | 0.46393 | 716.68 | 159.7558 | 131.3521 | 721.1544 | 119.375 | 150.3775 | 86.2636 |  | 112.7122 | 65.9836 |  | 257.1906 | 67.4148 | 940.267 | 645.1061 | 642.9866 | 82.6955 |  |  | 724.585 | 1216.1994 | 1064.3085 | 1067.7328 | 710.2557 |  | 721.1634 |  |  | 71.6128 | 65.2287 | 65.9656 | [5 empty] | 83.552 | 1009.4351 | 78.4417 | 83.6265 | 873.149 | 226.2751 | 262.6267 | 613.9239 | 636.0484 | 569.6364 |  | 1344.0927 | 1071.3558 | 315.3287 | 136.0251 | 485.9285 | 403.6844 | 706.2907 | 86.755 |  | 242.9568 | 87.5616 | 47.7519 | 103.4126 | 796.7869 | 713.9756 | 162.1762 | 106.7719 |  | 291.438 | 280.536 | 86.7631 | 226.9543 | 646.2244 |  | 731.9822 | 695.8223 | 0.67175 | 19.0736 | 1.7605 | 1.6133 | -14.0812 | 3.0695 | 280 | 0.99 | -5.0424 | -0.54328 | -9.473 | 3.1826 | 2.5017 | -17.2591 | -2.6022 |  | 292.6336 | 183.3883 |  | 16.3226 |  | 153.5745
42838.5634 | 12365 | 264.6973 | 391.8001 | 398.5053 | 211.8531 | 69.5233 | 36.4219 | 129.8046 | 34.7649 | 134.6497 | 104.7635 | 65.0993 | 38.7536 | 27.2187 | 63.0899 | 92.0397 | 83.7062 | 94.2949 |  | 99.1104 | 182.3627 | 493.4428 |  |  | 107.2312 |  | 113.16 | 504.2458 | 471.9424 | 503.7295 | 67.2478 | 365.1202 | 757.1555 | 81.6512 | 103.1551 | 145.9356 | 206.1206 | 99.2806 |  |  | 103.7559 |  |  |  | 22.618 | 56.7618 | 29.7113 | 32.5898 | 40.9091 | 37.401 | 63.6693 | 12.5267 | 135.7356 | 19.7693 | 158.7027 | 72.8488 | 52.7275 | 82.2757 | 62.3423 | 32.9889 |  |  | 17.9244 | -81.9082 | -60.809 | 6.1138 | 3.057 | -197.5687 | 122.4854 | -1.7595 | 0.55295 | 1.8375 | 1.729 | -0.0051682 | -0.0029636 | 0.0010366 | 83.4981 | 82.1609 | 84.0562 | 83.758 | 80.5019 | 156.7628 | 80.6015 | 158.5501 | 174.1715 | 97.0977 | 56.7574 | 37.0282 | 34.392 | 62.6152 |  |  | 46.5531 | 42.2434 | 37.2427 | 230.4628 | 174.8654 | 86.3967 | 81.8668 | 85.1414 | 700.984 | 699.2312 | 681.2768 | 989.2229 | 922.6971 | 858.6117 | 1010.2871 | 732.065 | 1053.237 | 1018.4929 | -0.7276 | 0.33916 | 717.0143 | 158.8669 | 130.9267 | 721.4952 | 119.6348 | 150.7341 | 85.2307 |  | 112.757 | 87.6804 |  | 249.5957 | 67.2788 | 942.0898 | 645.0624 | 642.9338 | 82.5613 |  |  | 724.6566 | 1218.4994 | 1063.4575 | 1069.4581 | 710.3728 |  | 721.2138 |  |  | 71.4693 | 65.1007 | 65.7435 | [5 empty] | 83.5973 | 1013.8393 | 78.2557 | 83.4192 | 876.3455 | 225.8538 | 260.9741 | 613.6066 | 636.2729 | 569.7948 |  | 1349.2458 | 1050.2885 | 314.2363 | 135.2969 | 485.5294 | 402.3558 | 705.2458 | 88.3949 |  | 242.678 | 86.6599 | 48.1191 | 103.4047 | 796.1708 | 713.452 | 160.9972 | 106.0165 |  | 284.6548 | 278.7641 | 86.5192 | 227.6667 | 646.0753 |  | 731.7 | 695.1655 | 0.64003 | 19.071 | 1.761 | 1.6136 | -14.0945 | 3.0695 | 267.93 | 0.83 | 8.2237 | -11.4559 | -9.8707 | 3.1298 | 2.1473 | -17.2621 | 13.5918 |  | 294.4228 | 184.4051 |  | 16.5412 |  | 153.6164
42838.5634 | 12366 | 264.4 | 390.6107 | 397.7249 | 211.73 | 69.5597 | 36.4238 | 129.8508 | 34.7776 | 134.5613 | 104.766 | 65.1046 | 38.7645 | 27.2296 | 63.0951 | 91.3436 | 82.9556 | 93.3685 |  | 99.1539 | 251.8336 | 490.7637 |  |  | 106.7138 |  | 112.9086 | 502.2684 | 469.3092 | 503.0931 | 63.3328 | 325.3798 | 750.549 | 81.9031 | 265.337 | 154.0105 | 203.8541 | 99.2735 |  |  | 103.9946 |  |  |  | 22.4716 | 56.4441 | 30.599 | 34.2647 | 40.6565 | 37.4488 | 62.1163 | 12.1113 | 135.1607 | 20.9788 | 157.9914 | 73.1652 | 52.6661 | 82.3027 | 62.2822 | 32.9423 |  |  | 12.0018 | -31.7394 | -55.7978 | 5.8641 | 2.6227 | -197.5404 | 134.4804 | 2.2273 | 0.75105 | 1.1106 | 1.7655 | -0.0053851 | -0.0029932 | 0.00099225 | 83.264 | 82.2362 | 84.0003 | 83.7116 | 80.2257 | 156.3244 | 80.6239 | 153.38 | 174.1405 | 97.1235 | 56.773 | 37.0302 | 34.4078 | 62.6311 |  |  | 46.7002 | 41.5686 | 38.3082 | 229.7292 | 174.2335 | 86.2616 | 81.4369 | 84.7395 | 700.8342 | 699.0912 | 680.4229 | 989.1131 | 922.5643 | 858.5417 | 1010.3291 | 731.05 | 1053.1281 | 1018.288 | -0.61751 | 0.41315 | 717.2634 | 158.1483 | 130.6351 | 721.6907 | 117.4676 | 150.868 | 84.8305 |  | 112.7684 | 108.624 |  | 245.5686 | 67.1721 | 941.3421 | 645.0608 | 642.8687 | 82.3574 |  |  | 724.7025 | 1219.2415 | 1060.7877 | 1069.0146 | 710.4499 |  | 721.248 |  |  | 71.3451 | 65.0443 | 65.5749 | [5 empty] | 83.5489 | 1017.7653 | 78.6387 | 83.4772 | 879.7844 | 224.1869 | 259.1596 | 613.2702 | 636.4427 | 569.9799 |  | 1354.3228 | 1029.1285 | 313.2255 | 134.7573 | 484.8862 | 400.9663 | 704.1652 | 89.6349 |  | 242.2723 | 85.68 | 48.1755 | 103.4081 | 795.6216 | 712.9749 | 159.853 | 104.7945 |  | 278.6238 | 277.2541 | 85.554 | 228.0426 | 645.9574 |  | 731.458 | 694.5993 | 0.79715 | 19.072 | 1.7621 | 1.6144 | -14.2418 | 3.0695 | 277.34 | 0.9 | 6.7265 | -7.1278 | -9.4507 | 3.0638 | 1.989 | -17.2621 | 14.2428 |  | 295.0012 | 184.2236 |  | 16.4418 |  | 153.6434
42838.5634 | 12367 | 262.3949 | 389.272 | 396.9386 | 211.6061 | 69.5816 | 36.4235 | 129.8482 | 34.7675 | 134.4564 | 104.7633 | 65.1058 | 38.7584 | 27.2149 | 63.0945 | 89.7386 | 82.3906 | 93.2723 |  | 98.7029 | 259.7263 | 492.317 |  |  | 106.4983 |  | 112.7117 | 500.8431 | 467.5958 | 502.3478 | 58.665 | 161.2137 | 795.984 | 81.9106 | 332.5165 | 162.8699 | 201.5377 | 99.2801 |  |  | 104.2518 |  |  |  | 22.1337 | 56.0154 | 30.1766 | 34.5252 | 39.2181 | 37.3709 | 60.8036 | 11.9575 | 134.6701 | 20.9175 | 157.3826 | 73.7418 | 52.6088 | 82.3106 | 62.2266 | 32.9032 |  |  | -9.8565 | -62.2099 | -60.7222 | 6.1676 | 2.8711 | -197.5562 | 124.7294 | 6.7436 | 0.86704 | 1.3552 | 1.6523 | -0.0054853 | -0.0030523 | 0.0010267 | 83.5642 | 82.0217 | 83.9275 | 82.5381 | 79.6433 | 155.8878 | 80.6459 | 148.2277 | 174.0999 | 97.1561 | 56.7942 | 37.0294 | 34.4071 | 62.6469 |  |  | 47.9989 | 41.1721 | 37.0077 | 228.9296 | 173.6059 | 84.6358 | 80.0589 | 83.2856 | 700.7107 | 698.9324 | 679.4823 | 989.02 | 922.4438 | 858.4706 | 1010.2146 | 729.932 | 1053.0007 | 1017.9133 | -0.62262 | 0.40934 | 717.3794 | 157.5877 | 131.2257 | 721.7925 | 116.1519 | 150.9073 | 85.3776 |  | 112.81 | 97.8573 |  | 248.3457 | 67.3412 | 951.6573 | 645.0784 | 642.8679 | 82.3796 |  |  | 724.748 | 1221.3568 | 1051.664 | 1067.6874 | 710.4778 |  | 721.294 |  |  | 71.21 | 64.9571 | 65.3303 | [5 empty] | 82.7644 | 1019.2081 | 78.0598 | 83.3658 | 884.4937 | 222.7673 | 258.0271 | 612.9458 | 635.8408 | 570.1954 |  | 1359.8406 | 1008.3352 | 311.8578 | 133.9423 | 483.9144 | 399.5244 | 703.0794 | 91.1731 |  | 241.0953 | 84.18 | 47.7149 | 103.3993 | 795.088 | 712.4658 | 158.9759 | 103.9258 |  | 271.5523 | 275.5146 | 85.0524 | 228.3701 | 645.7182 |  | 730.7613 | 694.0974 | 0.64188 | 19.071 | 1.7613 | 1.6136 | -14.1646 | 3.0695 | 258.68 | 0.58 | -6.0928 | -9.9725 | -9.8525 | 3.14 | 2.0808 | -17.2607 | 13.715 |  | 296.6567 | 183.7135 |  | 16.2151 |  | 153.5957
42838.5634 | 12368 | 250.8121 | 383.0084 | 396.2109 | 211.4865 | 69.6419 | 36.4296 | 129.8769 | 34.7789 | 134.379 | 104.7761 | 65.1242 | 38.772 | 27.2207 | 63.1063 | 89.5175 | 81.7037 | 90.6517 |  | 98.6128 | 181.6417 | 515.6016 |  |  | 106.6896 |  | 112.593 | 499.8402 | 465.5522 | 500.6826 | 67.2985 | 150.184 | 1008.2163 | 79.9823 | 223.2649 | 157.4722 | 199.7711 | 99.2805 |  |  | 104.4913 |  |  |  | 21.3299 | 55.4511 | 29.4279 | 34.3796 | 37.1686 | 37.6102 | 61.4617 | 12.0418 | 134.1145 | 20.1375 | 156.6414 | 74.4404 | 52.5413 | 82.301 | 62.1691 | 32.855 |  |  | 28.2115 | -24.4586 | -60.9857 | 6.4036 | 33.2883 | -197.5746 | 106.6364 | 2.9317 | 0.77032 | 1.5938 | 1.5665 | -0.005643 | -0.0031854 | 0.001053 | 82.6537 | 80.2928 | 83.4293 | 79.4975 | 76.5189 | 155.4244 | 80.686 | 145.2737 | 174.0763 | 97.1881 | 56.8159 | 37.0336 | 34.4138 | 62.6628 |  |  | 48.6734 | 41.8554 | 36.3027 | 228.105 | 172.9821 | 84.6265 | 79.9421 | 83.2649 | 700.5957 | 698.7963 | 678.5438 | 988.9179 | 922.3386 | 858.3931 | 1010.1796 | 728.97 | 1052.869 | 1017.6402 | -0.47497 | 0.30911 | 717.3666 | 156.7444 | 130.9119 | 722.117 | 116.7001 | 150.48 | 86.0165 |  | 112.8689 | 83.8273 |  | 257.3977 | 67.9053 | 964.4599 | 645.0136 | 642.7425 | 83.1861 |  |  | 724.7652 | 1223.8576 | 1034.5528 | 1050.8073 | 710.3946 |  | 721.3637 |  |  | 71.8582 | 65.1703 | 65.1955 | [5 empty] | 77.3374 | 1017.2478 | 78.0064 | 82.9701 | 885.4142 | 219.2143 | 257.5931 | 612.3486 | 633.2727 | 569.9167 |  | 1364.9985 | 987.7757 | 309.9455 | 130.4087 | 477.9501 | 397.7835 | 702.0093 | 92.6848 |  | 237.2831 | 84.8921 | 47.0605 | 103.3775 | 794.4884 | 711.8581 | 156.9721 | 103.4482 |  | 260.441 | 272.8364 | 85.6813 | 228.3029 | 643.833 |  | 729.1445 | 693.4858 | 0.5764 | 19.0717 | 1.7606 | 1.6128 | -14.0903 | 3.0695 | 217.88 | 0.99 | 10.2968 | -6.2477 | -9.8654 | 3.1968 | 7.088 | -17.2681 | 12.6862 |  | 298.6238 | 174.6639 |  | 16.0582 |  | 153.5855
42838.5634 | 12369 | 229.2631 | 371.9297 | 395.5246 | 211.3847 | 69.692 | 36.4321 | 129.9239 | 34.7939 | 134.2988 | 104.7848 | 65.1455 | 38.7856 | 27.2344 | 63.1315 | 88.4765 | 80.4921 | 89.3827 |  | 99.0114 | 147.9075 | 526.2616 |  |  | 106.7638 |  | 112.6989 | 498.4969 | 463.3915 | 499.3988 | 87.8855 | 275.826 |  | 78.5699 | 205.4212 | 163.247 | 198.3715 | 99.2663 |  |  | 104.6957 |  |  |  | 21.559 | 53.9483 | 29.4028 | 35.4488 | 38.4516 | 39.0117 | 63.0977 | 11.7897 | 133.6616 | 20.6952 | 156.0179 | 74.4902 | 52.479 | 82.2854 | 62.1229 | 32.8113 |  |  | 44.4016 | 14.7062 | -79.0577 | 12.9103 | 2.6069 | -197.5154 | -16.6077 | 3.2175 | 0.87735 | 1.9441 | 1.6523 | -0.0058976 | -0.0032149 | 0.0010333 | 78.1216 | 77.6394 | 81.7936 | 76.6713 | 75.2504 | 155.0415 | 80.7037 | 143.5313 | 174.0466 | 97.2243 | 56.8373 | 37.0382 | 34.4133 | 62.6726 |  |  | 45.4678 | 41.0593 | 35.5359 | 227.3087 | 172.2982 | 85.4361 | 80.2351 | 83.8135 | 700.478 | 698.5716 | 678.3124 | 988.8076 | 922.2374 | 858.3084 | 1010.3184 | 727.9577 | 1052.8098 | 1017.1994 | -0.68042 | 0.35742 | 717.2918 | 156.8849 | 129.8158 | 723.4485 | 120.2909 | 149.5659 | 84.5912 |  | 112.9973 | 68.0457 |  | 265.4843 | 68.0919 | 970.047 | 644.6982 | 642.3034 | 83.2688 |  |  | 724.7614 | 1228.0769 | 1018.3481 | 1029.5792 | 710.3303 |  | 721.3905 |  |  | 72.2733 | 65.1422 | 65.5078 | [5 empty] | 79.4513 | 1013.5932 | 77.7608 | 83.4453 | 883.2092 | 212.0289 | 253.4583 | 610.8826 | 630.012 | 568.1892 |  | 1369.8208 | 966.1763 | 308.2094 | 127.8581 | 469.1017 | 396.1591 | 700.8558 | 97.16 |  | 235.9175 | 86.6371 | 46.578 | 103.3609 | 793.8591 | 710.4861 | 153.1337 | 104.196 |  | 249.0183 | 271.9827 | 85.6828 | 228.0495 | 641.5905 |  | 726.9956 | 692.8745 | 0.54691 | 19.0706 | 1.7623 | 1.6143 | -14.1764 | 3.0695 | 224.96 | 1.04 | 12.9071 | 4.8334 | -11.2067 | 4.5287 | 1.988 | -17.3044 | -5.0178 |  | 301.965 | 163.617 |  | 16.3247 |  | 153.6682
42838.5634 | 12370 | 213.1378 | 367.3037 | 394.8563 | 211.2698 | 69.7239 | 36.43 | 129.9597 | 34.8021 | 134.2312 | 104.786 | 65.1532 | 38.7887 | 27.2384 | 63.1381 | 87.4874 | 79.4419 | 89.4068 |  | 99.4243 | 116.7929 | 506.4968 |  |  | 106.8941 |  | 112.7896 | 496.9597 | 461.8104 | 498.4741 | 73.9753 | 255.2152 |  | 77.4837 | 186.4234 | 173.2078 | 197.6951 | 99.2649 |  |  | 104.7955 |  |  |  | 21.8569 | 54.1251 | 37.5893 | 44.9459 | 46.3533 | 43.5972 | 67.0947 | 11.5394 | 133.1408 | 20.9164 | 155.4159 | 74.8094 | 52.4223 | 82.2617 | 62.0751 | 32.7545 |  |  | 23.1754 | 1.1144 | -66.3301 | 65.7102 | 2.9749 | -197.5785 | -44.0626 | 6.0911 | 0.55626 | 2.1963 | 1.7816 | -0.0061112 | -0.0032527 | 0.001007 | 78.7154 | 77.8742 | 81.8168 | 77.6315 | 76.1676 | 154.5743 | 80.7145 | 147.6108 | 174.0126 | 97.2535 | 56.8673 | 37.0507 | 34.4289 | 62.7048 |  |  | 45.786 | 40.5351 | 35.9383 | 226.5836 | 171.6422 | 85.6582 | 80.3836 | 83.7792 | 700.3818 | 698.4389 | 678.6147 | 988.7026 | 922.1361 | 858.2287 | 1010.4541 | 727.0033 | 1052.7508 | 1016.9444 | -0.58448 | 0.39375 | 717.3557 | 157.9931 | 129.7788 | 724.5893 | 121.5728 | 149.3471 | 83.6721 |  | 113.1818 | 67.4627 |  | 267.2181 | 67.9369 | 970.9097 | 644.4143 | 641.9482 | 83.2761 |  |  | 724.7693 | 1228.6947 | 984.9723 | 1029.1006 | 710.3225 |  | 721.4311 |  |  | 71.646 | 65.0831 | 65.5116 | [5 empty] | 80.836 | 1010.9852 | 77.8572 | 83.5273 | 880.0922 | 209.5966 | 251.6543 | 609.7126 | 627.3567 | 567.0683 |  | 1374.8246 | 944.491 | 306.2582 | 125.2184 | 463.607 | 394.2652 | 699.5271 | 98.3895 |  | 234.6955 | 86.9367 | 46.8185 | 103.3315 | 793.2331 | 709.1871 | 148.7102 | 104.5869 |  | 238.4382 | 272.4139 | 86.4468 | 227.3204 | 637.6919 |  | 724.6465 | 691.7191 | 0.53355 | 19.0711 | 1.7627 | 1.6143 | -14.1086 | 3.0695 | 224.73 | 0.64 | 9.3193 | 1.3309 | -10.2678 | 10.2197 | 2.1392 | -17.4338 | -8.233 |  | 302.4564 | 164.291 |  | 16.2033 |  | 153.7441
42838.5635 | 12371 | 201.2989 | 363.2322 | 394.2045 | 211.1639 | 69.7689 | 36.4403 | 129.9877 | 34.8105 | 134.1586 | 104.8005 | 65.1625 | 38.7914 | 27.2364 | 63.1488 | 85.6574 | 78.8374 | 87.6881 |  | 99.5645 | 120.6644 | 511.1862 |  |  | 107.1245 |  | 112.9656 | 492.9214 | 461.795 | 500.0229 | 69.307 | 107.8907 |  | 77.0106 | 178.9879 | 173.4816 | 197.4405 | 99.2569 |  |  | 105.1203 |  |  |  | 22.4153 | 55.8018 | 40.7809 | 49.117 | 50.5715 | 60.6789 | 70.4844 | 10.7797 | 132.6758 | 20.3664 | 154.8081 | 74.8612 | 52.3786 | 82.2552 | 62.0105 | 32.7253 |  |  | 42.6484 | 15.2181 | -46.844 | 60.8706 | 5.2104 | -197.5424 | 3.8418 | 2.632 | 0.48114 | 1.4293 | 1.9868 | -0.0064266 | -0.0034696 | 0.001012 | 78.8118 | 77.6877 | 81.2304 | 77.9073 | 74.9501 | 154.1624 | 80.7403 | 150.4741 | 173.9785 | 97.2809 | 56.8925 | 37.0473 | 34.4318 | 62.7263 |  |  | 43.9029 | 39.8728 | 34.2845 | 225.9256 | 170.9633 | 85.1658 | 79.9443 | 83.2008 | 700.299 | 698.2953 | 678.8802 | 988.5994 | 922.0268 | 858.1584 | 1010.4234 | 726.1514 | 1052.6838 | 1016.6691 | -0.55538 | 0.29788 | 717.3392 | 154.2505 | 125.5692 | 723.9125 | 119.0995 | 149.3609 | 85.0665 |  | 113.2671 | 68.9105 |  | 266.7766 | 68.2664 | 970.1933 | 644.2724 | 641.7615 | 83.9109 |  |  | 724.7709 | 1227.0888 | 974.0075 | 1027.4025 | 710.3458 |  | 721.4538 |  |  | 72.2156 | 65.4129 | 65.6574 | [5 empty] | 75.6321 | 1007.4871 | 77.6897 | 83.6955 | 876.5642 | 210.5897 | 251.6855 | 607.9065 | 622.0044 | 559.0176 |  | 1380.6066 | 922.4836 | 303.1976 | 122.3283 | 459.6711 | 392.0943 | 698.1774 | 96.0106 |  | 232.259 | 86.1131 | 47.4861 | 103.3292 | 792.6385 | 708.2218 | 144.4469 | 104.4633 |  | 224.7557 | 272.3317 | 87.1669 | 227.2179 | 636.1759 |  | 722.4485 | 690.9137 | 0.70236 | 19.0721 | 1.7625 | 1.6128 | -14.0947 | 3.0695 | 196.88 | 0.82 | 12.6548 | 4.9308 | -8.6509 | 9.8614 | 2.9065 | -17.8961 | 2.4957 |  | 301.1799 | 163.6995 |  | 16.3236 |  | 153.7362
42838.5635 | 12372 | 187.1433 | 362.2509 | 393.5325 | 211.0468 | 69.8046 | 36.4417 | 130.0099 | 34.8144 | 134.08 | 104.8091 | 65.1759 | 38.7997 | 27.2416 | 63.1497 | 84.9439 | 78.715 | 86.5406 |  | 99.4865 | 141.2819 | 475.6969 |  |  | 107.053 |  | 113.303 | 487.7259 | 460.7467 | 505.7406 | 70.211 | 102.9794 |  | 77.2685 | 159.0665 | 172.9683 | 198.1184 | 99.2502 |  |  | 105.507 |  |  |  | 22.2732 | 55.4914 | 41.1559 | 49.1492 | 57.7215 | 79.8387 | 74.3984 | 10.8797 | 132.2377 | 19.889 | 154.1568 | 74.6446 | 52.3306 | 82.2358 | 61.9384 | 32.6686 |  |  | 33.6564 | 33.1219 | -58.8389 | 42.7197 | 3.4296 | -192.2986 | 55.6902 | 6.3145 | 0.83707 | 1.1085 | 2.2567 | -0.0066319 | -0.0034745 | 0.0010497 | 75.1318 | 75.6008 | 78.2871 | 75.1056 | 72.1398 | 153.75 | 80.7695 | 155.7338 | 173.9544 | 97.3167 | 56.9035 | 37.0675 | 34.4355 | 62.7491 |  |  | 42.595 | 40.5261 | 36.0568 | 225.2685 | 170.3497 | 84.5255 | 79.4486 | 82.614 | 700.2058 | 698.1506 | 679.0944 | 988.4886 | 921.9212 | 858.0825 | 1010.4176 | 725.2679 | 1052.5949 | 1016.0284 | 0.060762 | 0.23835 | 717.3216 | 148.3953 | 121.6577 | 723.3746 | 115.6797 | 149.3875 | 87.7746 |  | 113.027 | 70.2304 |  | 265.2218 | 68.6134 | 969.8287 | 644.031 | 641.4229 | 84.084 |  |  | 724.7455 | 1236.3278 | 970.8155 | 1016.4782 | 710.3267 |  | 721.4601 |  |  | 72.9358 | 66.07 | 66.1497 | [5 empty] | 76.0762 | 1002.5811 | 76.8804 | 83.9485 | 872.6971 | 204.8442 | 248.5927 | 606.1409 | 617.0804 | 549.5429 |  | 1387.1235 | 900.5303 | 296.7543 | 119.7643 | 453.7691 | 389.4096 | 696.807 | 94.1083 |  | 228.35 | 85.1448 | 48.8983 | 103.2903 | 791.9791 | 707.3033 | 139.7232 | 104.1407 |  | 203.0543 | 272.3718 | 86.3353 | 226.5173 | 634.9519 |  | 722.6566 | 690.2016 | 0.60089 | 19.0716 | 1.7616 | 1.6123 | -14.1605 | 3.0695 | 195.66 | 1.17 | 11.2834 | 7.2709 | -9.6908 | 8.2574 | 2.4248 | -18.1566 | 9.7709 |  | 308.5782 | 158.1028 |  | 16.3886 |  | 153.751
42838.5635 | 12373 | 181.6359 | 358.2395 | 392.8438 | 210.9457 | 69.8483 | 36.4404 | 130.0381 | 34.8289 | 133.9888 | 104.7993 | 65.1911 | 38.8053 | 27.239 | 63.1538 | 85.2688 | 78.5116 | 86.2597 |  | 99.5836 | 119.6421 | 478.1003 |  |  | 107.3667 |  | 113.0821 | 480.9193 | 458.8041 | 507.4696 | 74.6528 | 107.8099 |  | 77.694 | 195.4568 | 160.4587 | 199.1909 | 99.2549 |  |  | 105.8388 |  |  |  | 21.7437 | 52.8493 | 37.8099 | 45.8495 | 53.4482 | 76.4475 | 77.8835 | 11.8235 | 131.7248 | 19.5787 | 153.3841 | 74.4013 | 52.3037 | 82.2375 | 61.883 | 32.626 |  |  | 13.3817 | 17.6882 | -61.2769 | 46.0894 | 1.1343 | -175.9423 | 107.9999 | 0.62193 | 0.72556 | 0.9461 | 2.4626 | -0.0066911 | -0.0034827 | 0.0010267 | 75.9253 | 75.1134 | 77.2224 | 75.6885 | 72.4792 | 153.2484 | 80.7905 | 164.9825 | 173.9089 | 97.3444 | 56.9176 | 37.0683 | 34.4374 | 62.7629 |  |  | 45.2029 | 40.1865 | 37.8564 | 224.5255 | 169.7358 | 85.0348 | 80.1154 | 83.2254 | 700.1094 | 697.932 | 679.2322 | 988.3737 | 921.8282 | 857.9985 | 1010.4029 | 724.094 | 1052.498 | 1015.5578 | 0.30808 | 0.41391 | 717.3795 | 143.2496 | 120.8895 | 723.1903 | 115.3292 | 149.6112 | 91.341 |  | 112.5233 | 70.6082 |  | 263.6014 | 68.7202 | 966.8327 | 643.8576 | 641.2174 | 84.2089 |  |  | 724.7282 | 1243.0021 | 967.3507 | 1005.7561 | 710.3718 |  | 721.4739 |  |  | 72.3578 | 65.8529 | 66.1827 | [5 empty] | 76.1923 | 997.3732 | 76.308 | 84.1081 | 868.4667 | 193.3009 | 241.2879 | 603.9536 | 611.1694 | 543.3799 |  | 1392.282 | 880.8713 | 292.6969 | 115.7306 | 447.3732 | 386.9192 | 695.5593 | 94.3247 |  | 225.2329 | 85.3798 | 50.5898 | 103.2919 | 791.3744 | 705.9629 | 134.4389 | 104.1528 |  | 185.2966 | 272.6046 | 87.2993 | 220.0701 | 633.2237 |  | 719.6152 | 689.0723 | 0.57826 | 19.0713 | 1.7635 | 1.6143 | -14.1026 | 3.0695 | 191.19 | 0.84 | 7.1227 | 5.292 | -9.8497 | 8.5423 | 1.3878 | -17.2837 | 13.5414 |  | 314.005 | 152.7501 |  | 16.0185 |  | 153.7567
42838.5635 | 12374 | 182.1717 | 356.7716 | 392.0852 | 210.8387 | 69.9002 | 36.4499 | 130.0835 | 34.8479 | 133.8964 | 104.8165 | 65.212 | 38.8164 | 27.2473 | 63.1667 | 85.4046 | 78.1229 | 86.7631 |  | 99.7478 | 96.0355 | 490.2456 |  |  | 107.4382 |  | 112.8158 | 474.4742 | 457.2774 | 512.0874 | 74.0472 | 96.1191 |  | 77.7906 | 155.4846 | 135.9874 | 201.5825 | 99.2503 |  |  | 106.0026 |  |  |  | 21.6317 | 52.99 | 37.2512 | 45.6912 | 50.0167 | 71.949 | 80.6003 | 11.3085 | 131.2526 | 19.2674 | 152.8055 | 74.4841 | 52.2712 | 82.2933 | 61.8375 | 32.577 |  |  | 24.7236 | -12.8657 | -56.2164 | 39.3172 | 0.52254 | -186.4805 | 104.257 | 0.65281 | 0.8178 | 1.4513 | 2.6232 | -0.0067979 | -0.0036191 | 0.001007 | 74.9416 | 73.4669 | 74.7789 | 75.3862 | 71.2868 | 152.7407 | 80.8174 | 169.333 | 173.8728 | 97.3741 | 56.9387 | 37.0698 | 34.4414 | 62.7747 |  |  | 46.9012 | 40.5653 | 33.4287 | 223.837 | 169.0825 | 86.8406 | 81.1423 | 84.5597 | 699.8694 | 697.6825 | 679.5098 | 988.2485 | 921.7342 | 857.9231 | 1009.9864 | 722.5686 | 1052.3843 | 1015.0494 | -0.20681 | 0.37111 | 717.4322 | 138.7992 | 112.5423 | 723.1982 | 114.7039 | 149.5254 | 93.3862 |  | 112.4685 | 71.3887 |  | 260.008 | 68.8539 | 958.0716 | 643.7998 | 641.197 | 84.312 |  |  | 724.7148 | 1245.1912 | 949.5023 | 992.9971 | 710.3055 |  | 721.4234 |  |  | 72.0811 | 66.0357 | 66.2431 | [5 empty] | 73.5617 | 992.8544 | 75.7712 | 83.1873 | 862.8117 | 189.4153 | 235.9709 | 601.553 | 605.7399 | 539.1396 |  | 1397.8996 | 861.6313 | 290.369 | 112.0327 | 442.5229 | 385.1708 | 694.1752 | 96.9972 |  | 224.156 | 86.4292 | 51.9088 | 103.2582 | 790.7742 | 704.4223 | 128.4248 | 104.843 |  | 175.126 | 271.6089 | 87.9916 | 213.9087 | 631.7375 |  | 716.4254 | 687.7692 | 0.53411 | 19.0722 | 1.7638 | 1.6149 | -14.2028 | 3.0695 | 171.34 | 0.72 | 9.7101 | -4.5143 | -9.4363 | 7.8915 | 0.93583 | -17.6789 | 13.2188 |  | 315.8003 | 146.9284 |  | 15.7443 |  | 153.5596
42838.5635 | 12375 | 186.8856 | 358.6154 | 391.3524 | 210.7195 | 69.9337 | 36.4446 | 130.1096 | 34.8461 | 133.8148 | 104.818 | 65.2147 | 38.8285 | 27.2454 | 63.1882 | 84.5962 | 77.815 | 87.3113 |  | 99.9279 | 54.7397 | 497.9049 |  |  | 107.3212 |  | 112.3633 | 468.8298 | 454.0523 | 518.5991 | 70.8105 | 101.318 |  | 77.6071 | 131.4619 | 131.4369 | 205.3074 | 99.2461 |  |  | 106.2456 |  |  |  | 20.8601 | 51.0433 | 34.7559 | 42.8675 | 44.7387 | 65.1669 | 79.7825 | 11.6558 | 130.7122 | 18.8506 | 152.1636 | 74.2383 | 52.2511 | 82.3671 | 61.8043 | 32.5014 |  |  | 11.8474 | -8.0944 | -63.1496 | 26.4633 | 2.1141 | -196.2433 | 100.6599 | 1.285 | 0.80943 | 1.4458 | 2.5187 | -0.0069375 | -0.0036322 | 0.0010038 | 74.2209 | 72.1076 | 73.6097 | 72.5547 | 70.9025 | 152.3269 | 80.8491 | 168.2621 | 173.8434 | 97.3991 | 56.9583 | 37.0679 | 34.4432 | 62.7921 |  |  | 47.0537 | 41.1067 | 33.9853 | 223.1453 | 168.3686 | 85.106 | 80.8343 | 84.0288 | 699.4398 | 697.5015 | 679.9037 | 988.1547 | 921.6414 | 857.8484 | 1009.7709 | 720.9603 | 1052.2738 | 1014.5554 | -0.43546 | 0.31158 | 717.2861 | 134.3467 | 103.9631 | 722.983 | 117.5356 | 148.8012 | 94.7582 |  | 114.0611 | 71.8967 |  | 257.7832 | 69.0411 | 951.716 | 643.8394 | 641.2465 | 84.8042 |  |  | 724.6677 | 1243.7729 | 929.0928 | 1002.0867 | 710.1664 |  | 721.4785 |  |  | 72.6412 | 66.5403 | 66.3907 | [5 empty] | 74.2702 | 989.5945 | 74.257 | 81.7125 | 859.1307 | 185.3506 | 231.9296 | 598.8999 | 602.9913 | 536.1673 |  |  | 841.1595 | 288.9013 | 108.907 | 441.9466 | 383.5094 | 692.9442 | 98.4779 |  | 223.0901 | 85.7262 | 52.3978 | 103.2141 | 790.1491 | 703.298 | 123.7375 | 105.3404 |  | 170.845 | 269.6688 | 89.0619 | 209.5977 | 630.399 |  | 713.8364 | 686.5711 | 0.73853 | 19.0725 | 1.7635 | 1.6149 | -14.1493 | 3.0695 | 159.16 | 0.78 | 6.7495 | -3.5699 | -9.9714 | 6.4549 | 1.8638 | -17.9567 | 12.8605 |  | 314.6378 | 151.9775 |  | 15.6341 |  | 153.464
42838.5635 | 12376 | 189.6109 | 357.7758 | 390.6087 | 210.6003 | 69.973 | 36.4486 | 130.1491 | 34.8555 | 133.7361 | 104.8227 | 65.2263 | 38.8383 | 27.2501 | 63.204 | 83.4607 | 77.7273 | 87.7861 |  | 100.05 | 46.5541 | 495.8216 |  |  | 107.3145 |  | 111.878 | 463.3678 | 448.5525 | 527.9815 | 73.3557 | 108.171 |  | 77.4001 | 114.5869 | 123.6641 | 210.2784 | 99.2303 |  |  | 106.312 |  |  |  | 20.4461 | 49.2823 | 35.2035 | 42.5474 | 42.9692 | 58.9013 | 77.5861 | 10.7075 | 130.1344 | 18.2518 | 151.56 | 74.3475 | 52.2216 | 82.4359 | 61.7732 | 32.4257 |  |  | 12.8797 | -4.5926 | -65.6394 | 21.3326 | 1.8801 | -197.589 | 87.3737 | -0.60162 | 1.0011 | 1.1811 | 2.6274 | -0.0068192 | -0.0034285 | 0.0010267 | 75.1972 | 72.3604 | 73.1124 | 73.2979 | 72.7271 | 151.8911 | 80.9148 | 163.7726 | 173.8051 | 97.434 | 56.971 | 37.0715 | 34.4491 | 62.8133 |  |  | 44.8579 | 41.1717 | 34.7438 | 222.4702 | 167.7353 | 84.34 | 80.2833 | 83.051 | 699.1722 | 697.3531 | 680.1073 | 988.0435 | 921.5194 | 857.7675 | 1009.651 | 719.3432 | 1052.1939 | 1014.1458 | -0.90651 | 0.25965 | 717.5497 | 131.3066 | 103.8917 | 727.0902 | 119.0893 | 148.9763 | 95.9843 |  | 125.0313 | 73.3847 |  | 255.4015 | 69.3218 | 952.8106 | 643.8372 | 641.2848 | 85.1817 |  |  | 724.6137 | 1240.8928 | 930.6143 | 1001.0901 | 710.1429 |  | 721.4504 |  |  | 73.7652 | 67.0761 | 66.6925 | [5 empty] | 77.5796 | 986.0773 | 74.7217 | 81.1369 | 856.6793 | 176.3192 | 227.2067 | 596.6468 | 599.3178 | 533.7692 |  |  | 821.1296 | 286.9973 | 106.5845 | 440.885 | 381.1903 | 691.771 | 99.5426 |  | 221.3382 | 85.5999 | 52.3388 | 103.1975 | 789.4998 | 702.7591 | 120.1466 | 106.2855 |  | 171.9196 | 267.5055 | 90.4187 | 205.7917 | 629.6785 |  | 711.5162 | 685.6951 | 0.59959 | 19.0717 | 1.762 | 1.6143 | -14.1083 | 3.0695 | 135.82 | 1.22 | 7.079 | -2.6817 | -10.1384 | 5.7797 | 1.7413 | -17.8505 | 11.8703 |  | 312.2858 | 151.4394 |  | 15.7954 |  | 153.4147
42838.5635 | 12377 | 183.0298 | 352.1642 | 389.8763 | 210.4968 | 70.0201 | 36.4601 | 130.1986 | 34.8727 | 133.6545 | 104.8371 | 65.2474 | 38.8519 | 27.2566 | 63.2128 | 82.9502 | 77.9411 | 88.1073 |  | 100.0453 | 49.2696 | 507.7556 |  |  | 107.2816 |  | 111.2873 | 459.8969 | 443.2147 | 534.8698 | 77.334 | 119.5261 |  | 76.6512 | 108.9744 | 120.4442 | 216.2914 | 99.2274 |  |  | 106.3137 |  |  |  | 20.1368 | 48.0719 | 38.6225 | 41.7222 | 42.9971 | 55.2036 | 76.4771 | 9.7855 | 129.6084 | 17.5523 | 150.9287 | 74.1615 | 52.1674 | 82.5195 | 61.7385 | 32.3602 |  |  | 3.8306 | 8.2941 | -64.0946 | 23.0582 | 4.6591 | -197.5917 | 60.7986 | 0.21189 | 0.88766 | 1.3193 | 2.6256 | -0.0067913 | -0.003486 | 0.001007 | 77.5065 | 72.6853 | 73.6357 | 73.2638 | 71.7981 | 151.2098 | 80.8677 | 157.8724 | 173.7846 | 97.466 | 57.0063 | 37.0809 | 34.4567 | 62.8281 |  |  | 41.4136 | 38.3607 | 35.5333 | 221.7323 | 167.179 | 84.2729 | 80.2678 | 83.0432 | 698.9654 | 697.2289 | 680.0957 | 987.9337 | 921.4 | 857.6914 | 1009.5944 | 717.8286 | 1052.0394 | 1013.7543 | 0.18639 | 0.29484 | 718.8007 | 136.2355 | 109.8724 | 734.7432 | 122.76 | 150.494 | 96.8785 |  | 214.5327 | 76.4557 |  | 253.2856 | 70.4477 | 952.8824 | 643.7677 | 641.3871 | 85.0152 |  |  | 724.5099 | 1246.141 | 931.9588 | 992.0493 | 709.7367 |  | 721.4084 |  |  | 73.1877 | 66.9652 | 66.7758 | [5 empty] | 79.541 | 981.4897 | 75.1997 | 81.1349 | 852.8895 | 161.633 | 221.1291 | 593.9438 | 594.3263 | 531.7832 |  |  | 801.4482 | 284.2962 | 104.0825 | 437.3826 | 378.4281 | 690.6273 | 98.1911 |  | 218.0368 | 85.3784 | 53.2618 | 103.1912 | 788.8342 | 702.1285 | 117.1208 | 105.721 |  | 170.6054 | 265.759 | 91.424 | 201.8084 | 629.4688 |  | 709.0267 | 684.8352 | 0.59235 | 19.0727 | 1.7633 | 1.6166 | -14.1616 | 3.0695 | 145.83 | 1.05 | 3.8771 | 3.5971 | -9.9995 | 5.9977 | 2.7258 | -17.751 | 9.8466 |  | 316.5871 | 146.9535 |  | 16.1055 |  | 153.3969
42838.5635 | 12378 | 178.1164 | 347.9862 | 389.1846 | 210.3842 | 70.0681 | 36.4664 | 130.2295 | 34.8818 | 133.5689 | 104.8392 | 65.2582 | 38.852 | 27.2601 | 63.2122 | 80.6733 | 78.2148 | 88.6656 |  | 100.0749 | 80.3032 | 518.0947 |  |  | 107.2562 |  | 110.8361 | 455.8579 | 438.4707 | 530.7991 | 79.1728 | 124.0074 |  | 75.4469 | 75.2023 | 133.9461 | 222.6495 | 99.2368 |  |  | 106.4367 |  |  |  | 19.8044 | 46.0014 | 35.9659 | 39.0791 | 39.9273 | 52.3547 | 77.0393 | 9.4136 | 129.0645 | 16.9644 | 150.1773 | 73.8791 | 52.1002 | 82.6262 | 61.6924 | 32.2881 |  |  | 2.8219 | -14.5703 | -62.022 | 21.1637 | 1.9255 | -197.6239 | 39.0855 | -1.1937 | 0.82481 | 2.378 | 2.7697 | -0.0060717 | -0.0033299 | 0.001012 | 77.4047 | 73.0741 | 73.3864 | 74.546 | 72.7824 | 150.4532 | 80.9028 | 153.739 | 173.7481 | 97.5056 | 57.0326 | 37.0954 | 34.4671 | 62.8692 |  |  | 46.6557 | 37.5553 | 30.2594 | 220.951 | 166.5715 | 84.0153 | 80.3153 | 83.6062 | 698.7381 | 697.1132 | 680.2118 | 987.8212 | 921.2622 | 857.6021 | 1009.5464 | 716.0613 | 1051.8737 | 1012.9285 | -0.052677 | 0.64443 | 720.5555 | 141.6858 | 114.249 | 738.4015 | 125.3839 | 151.8474 | 97.475 |  | 399.6448 | 77.1886 |  | 251.2479 | 70.9514 | 948.978 | 643.8113 | 641.4901 | 85.3522 |  |  | 724.4926 | 1253.8441 | 925.0772 | 979.4785 | 709.564 |  | 721.3887 |  |  | 73.4957 | 67.1118 | 67.2144 | [5 empty] | 80.3661 | 976.3326 | 75.197 | 80.8273 | 846.5376 | 136.532 | 200.7354 | 591.5042 | 589.2592 | 529.6102 |  |  | 783.0602 | 280.7808 | 100.7828 | 432.6859 | 375.6169 | 689.3615 | 96.3209 |  | 214.2993 | 86.709 | 54.615 | 103.1811 | 788.3522 | 701.2028 | 114.3664 | 105.0778 |  | 168.5775 | 264.2505 | 91.4325 | 198.2519 | 628.9426 |  | 706.4308 | 683.9475 | 0.7875 | 19.0714 | 1.7637 | 1.6174 | -14.0955 | 3.0696 | 130.2 | 0.7 | 3.3193 | -4.7523 | -9.8048 | 5.7274 | 1.7447 | -17.6752 | 7.8606 |  | 322.9751 | 141.1069 |  | 15.4438 |  | 153.3955
42838.5636 | 12379 | 174.088 | 341.7389 | 388.4988 | 210.2856 | 70.1065 | 36.4784 | 130.2623 | 34.8907 | 133.4844 | 104.8421 | 65.2745 | 38.8574 | 27.2583 | 63.2205 | 80.3149 | 78.682 | 88.184 |  | 100.0927 | 91.8614 | 509.4799 |  |  | 107.2289 |  | 110.4242 | 450.161 | 433.7864 | 522.2001 | 76.8585 | 129.4343 | 1376.488 | 75.2479 | 52.5747 | 133.1289 | 229.201 | 99.2315 |  |  | 106.6233 |  |  |  | 19.9737 | 46.007 | 34.805 | 38.972 | 39.4507 | 50.4107 | 76.9104 | 8.8541 | 128.5894 | 17.21 | 149.5704 | 73.4577 | 52.0303 | 82.75 | 61.626 | 32.2193 |  |  | 5.0423 | 7.4286 | -62.7343 | 16.8504 | 2.3414 | -197.5227 | 29.7735 | -7.0335 | 0.79406 | 2.074 | 2.7897 | -0.0070229 | -0.0036683 | 0.0010317 | 78.5811 | 73.8119 | 73.173 | 75.1717 | 73.0106 | 149.7639 | 80.9477 | 148.5691 | 173.6956 | 97.5323 | 57.0419 | 37.0847 | 34.4603 | 62.8694 |  |  | 46.4622 | 45.5916 | 29.7097 | 220.197 | 166.0096 | 84.2857 | 80.4727 | 83.3017 | 698.611 | 697.0245 | 680.2832 | 987.7275 | 921.1455 | 857.5404 | 1009.3985 | 714.3269 | 1051.751 | 1011.9826 | -0.81175 | 0.21838 | 722.2967 | 145.843 | 118.8603 | 737.7259 | 126.43 | 151.5757 | 97.8869 |  | 325.467 | 74.9954 |  | 249.1367 | 69.8823 | 940.3794 | 643.8293 | 641.5728 | 85.0965 |  |  | 724.4921 | 1258.6355 | 911.8605 | 972.0223 | 709.2228 |  | 721.3405 |  |  | 73.9612 | 67.619 | 67.8794 | [5 empty] | 79.6213 | 970.8243 | 74.8855 | 80.3331 | 838.8167 | 108.0448 | 178.7939 | 589.4527 | 585.6068 | 527.7018 |  |  | 765.702 | 276.7169 | 97.0084 | 429.7512 | 373.5019 | 688.022 | 96.2242 |  | 210.7329 | 87.5016 | 55.0196 | 103.1632 | 787.9405 | 700.4338 | 112.244 | 106.2117 |  | 169.18 | 262.1591 | 91.8863 | 195.7436 | 628.2119 |  | 704.0614 | 683.0271 | 0.58623 | 19.0724 | 1.7631 | 1.6164 | -14.0463 | 3.0696 | 134.26 | 0.75 | 4.4133 | 3.3933 | -9.861 | 5.1106 | 1.9182 | -17.6179 | 6.8401 |  | 326.9956 | 137.9728 |  | 15.392 |  | 153.3469
42838.5636 | 12380 | 168.7534 | 337.5236 | 387.824 | 210.1795 | 70.1486 | 36.4733 | 130.2744 | 34.906 | 133.3993 | 104.8364 | 65.2851 | 38.8647 | 27.2541 | 63.219 | 81.6397 | 79.2449 | 87.7666 |  | 100.0592 | 89.8287 | 515.1583 |  |  | 107.107 |  | 110.2248 | 443.4318 | 430.8438 | 516.0262 | 75.2576 | 149.8483 | 1369.404 | 75.4181 | 39.0631 | 119.5724 | 233.7599 | 99.2203 |  |  | 106.6118 |  |  |  | 20.2202 | 46.4177 | 37.809 | 40.255 | 44.3576 | 48.4517 | 75.1499 | 8.545 | 128.1326 | 18.3321 | 148.8809 | 72.8354 | 51.9626 | 82.8486 | 61.5708 | 32.1655 |  |  | 15.8939 | 10.0334 | -61.7243 | 17.7559 | 2.4696 | -187.1981 | 37.2377 | -4.9307 | 0.87229 | 1.66 | 2.6102 | -0.0073548 | -0.0037209 | 0.00096103 | 79.0033 | 74.04 | 74.0648 | 75.4745 | 73.1123 | 149.0468 | 81.0072 | 143.7539 | 173.6582 | 97.5546 | 57.0593 | 37.0869 | 34.4648 | 62.8879 |  |  | 40.3158 | 38.963 | 32.7917 | 219.4618 | 165.4421 | 84.4488 | 80.6283 | 83.2348 | 698.5415 | 696.8999 | 680.2383 | 987.6152 | 920.9957 | 857.4539 | 1009.2052 | 712.4468 | 1051.6008 | 1012.2077 | -0.057198 | 0.30911 | 723.0112 | 145.0195 | 122.4002 | 733.5939 | 123.4133 | 149.025 | 98.1175 |  | 128.7702 | 73.5035 |  | 248.4679 | 69.3767 | 918.4425 | 643.7795 | 641.5064 | 84.5647 |  |  | 724.4789 | 1259.9302 | 886.6931 | 970.6427 | 709.0747 |  | 721.3505 |  |  | 72.5332 | 67.1699 | 67.8601 | [5 empty] | 78.7735 | 967.6768 | 74.3367 | 79.8214 | 833.0168 | 94.3278 | 174.7931 | 587.6509 | 583.9438 | 526.412 |  |  | 748.4032 | 273.4229 | 93.7371 | 428.5146 | 371.293 | 686.7305 | 95.4653 |  | 207.6784 | 86.8791 | 54.4238 | 103.1514 | 787.3767 | 699.8034 | 110.7187 | 106.693 |  | 168.3126 | 259.6998 | 92.6972 | 194.2989 | 627.1063 |  | 701.7401 | 682.2866 | 0.64615 | 19.0722 | 1.7614 | 1.6148 | -14.1599 | 3.0696 | 142.06 | 0.73 | 7.8049 | 3.9461 | -9.7876 | 5.2495 | 1.964 | -17.0992 | 7.6264 |  | 328.0886 | 138.0304 |  | 16.001 |  | 153.2428
42838.5636 | 12381 | 167.2886 | 336.7929 | 387.0181 | 210.0365 | 70.1962 | 36.479 | 130.3049 | 34.9069 | 133.309 | 104.8512 | 65.3027 | 38.867 | 27.2579 | 63.2285 | 82.6754 | 80.0021 | 86.6605 |  | 100.122 | 106.7018 | 517.1196 |  |  | 107.1428 |  | 110.2559 | 435.2375 | 427.4028 | 510.719 | 74.0357 | 150.6793 | 1358.7525 | 75.4615 | 6.9498 | 119.3725 | 238.7591 | 99.2142 |  |  | 106.7133 |  |  |  | 20.2283 | 46.5917 | 38.3508 | 39.6056 | 45.5466 | 48.2646 | 75.6075 | 8.4011 | 127.6458 | 19.0158 | 148.2105 | 72.879 | 51.9067 | 82.9433 | 61.5231 | 32.1167 |  |  | 4.9516 | 4.605 | -64.6761 | 12.2394 | 1.7757 | -166.8282 | 69.9857 | -3.6842 | 0.81839 | 1.3145 | 2.5227 | -0.0074336 | -0.0036996 | 0.0009676 | 78.9805 | 73.8567 | 74.4907 | 74.8083 | 74.0545 | 148.3425 | 81.0664 | 139.8402 | 173.6242 | 97.5871 | 57.081 | 37.1019 | 34.4727 | 62.9096 |  |  | 39.5205 | 37.0604 | 29.634 | 218.6846 | 164.8603 | 84.7398 | 80.7523 | 83.4963 | 698.3978 | 696.7975 | 680.3003 | 987.4939 | 920.8839 | 857.3793 | 1009.0336 | 710.5043 | 1051.4613 | 1011.8112 | 0.87744 | 0.28343 | 722.6592 | 141.894 | 124.3372 | 729.9201 | 117.177 | 146.5464 | 98.1107 |  | 316.2463 | 74.5832 |  | 249.4395 | 68.7658 | 893.6653 | 643.6898 | 641.345 | 83.9167 |  |  | 724.5543 | 1269.3134 | 857.1743 | 986.3573 | 709.2738 |  | 721.3663 |  |  | 71.4104 | 66.433 | 67.4988 | [5 empty] | 78.2558 | 968.2348 | 74.7703 | 79.623 | 831.1327 | 94.2933 | 175.4303 | 586.2271 | 582.7165 | 524.497 |  |  | 731.7418 | 270.9074 | 91.5898 | 426.735 | 368.6451 | 685.4951 | 95.6623 |  | 205.6997 | 85.6416 | 53.9865 | 103.1408 | 786.7851 | 699.375 | 109.1876 | 105.5849 |  | 165.0187 | 256.629 | 92.8482 | 192.5939 | 625.8942 |  | 699.3583 | 681.627 | 0.61424 | 19.0718 | 1.7636 | 1.6168 | -14.1881 | 3.0696 | 150.51 | 0.98 | 4.3417 | 2.6741 | -10.0216 | 4.3596 | 1.6649 | -16.1374 | 10.4521 |  | 336.086 | 146.2759 |  | 16.0136 |  | 153.167
42838.5636 | 12382 | 168.6332 | 332.0861 | 386.2571 | 209.8729 | 70.241 | 36.4864 | 130.3254 | 34.9174 | 133.2207 | 104.8526 | 65.3101 | 38.8796 | 27.2561 | 63.2433 | 82.532 | 80.7494 | 87.5011 |  | 100.15 | 98.5919 | 565.0319 |  |  | 107.1834 |  | 110.0879 | 427.2243 | 424.5349 | 508.0768 | 73.3945 | 153.8422 | 1357.8012 | 75.3668 |  | 119.5208 | 240.423 | 99.1985 |  |  | 106.7662 |  |  |  | 19.9581 | 46.8823 | 48.8781 | 43.9279 | 56.1561 | 50.859 | 75.7676 | 7.7426 | 127.2681 | 19.0738 | 147.5849 | 72.7801 | 51.8636 | 83.0428 | 61.4737 | 32.0594 |  |  | 23.274 | 24.8199 | -87.9492 | 8.095 | 4.2385 | -155.6342 | 68.4349 | -2.8812 | 0.63507 | 1.441 | 2.2418 | -0.0073958 | -0.0037127 | 0.00098896 | 79.517 | 74.9716 | 74.9488 | 75.1136 | 74.9144 | 147.6538 | 81.1195 | 138.9306 | 173.5847 | 97.6172 | 57.1024 | 37.1044 | 34.4795 | 62.9291 |  |  | 42.3751 | 44.4911 | 33.0332 | 217.8202 | 164.3115 | 84.9613 | 81.1624 | 84.2913 | 698.1653 | 696.7063 | 680.3533 | 987.3949 | 920.772 | 857.3162 | 1009.0221 | 708.7695 | 1051.3092 | 1011.6331 | -0.038521 | 0.37492 | 722.1367 | 139.8855 | 126.4779 | 727.7557 | 112.8061 | 144.7719 | 97.9989 |  | 529.1552 | 75.0166 |  | 251.9788 | 68.1691 | 887.4202 | 643.6829 | 641.3101 | 83.4323 |  |  | 724.5852 | 1274.7615 | 837.6464 | 994.5039 | 709.5031 |  | 721.3604 |  |  | 70.8013 | 65.7993 | 66.9664 | [5 empty] | 77.9818 | 970.8569 | 75.5158 | 79.4198 | 831.9182 | 94.8627 | 175.5382 | 584.5532 | 580.7416 | 520.5842 |  |  | 715.775 | 269.0898 | 89.6776 | 425.3035 | 365.8791 | 684.2944 | 95.6786 |  | 205.0952 | 84.3338 | 53.5352 | 103.1206 | 786.1804 | 699.1739 | 108.0509 | 104.925 |  | 163.0144 | 253.5135 | 93.0231 | 191.925 | 625.0626 |  | 697.2126 | 680.9066 | 0.75559 | 19.0718 | 1.7635 | 1.6167 | -13.996 | 3.0695 | 166.43 | 0.79 | 9.397 | 6.211 | -11.6918 | 3.5471 | 2.5826 | -15.6494 | 10.3773 |  | 340.7951 | 150.7722 |  | 15.625 |  | 153.1661
42838.5636 | 12383 | 172.3177 | 331.9497 | 385.4852 | 209.7335 | 70.2928 | 36.5046 | 130.3603 | 34.9393 | 133.1414 | 104.8607 | 65.3372 | 38.8842 | 27.2678 | 63.2535 | 82.3446 | 81.4207 | 87.8191 |  | 100.236 | 113.158 | 588.8958 |  |  | 107.195 |  | 109.9947 | 420.6965 | 421.6017 | 506.9676 | 75.0674 | 158.1024 | 1360.0595 | 75.6072 | 79.2323 | 118.9664 | 241.3353 | 99.2058 |  |  | 106.8068 |  |  |  | 23.1255 | 45.3076 | 59.1571 | 56.3692 | 66.8527 | 57.0577 | 77.806 | 6.8899 | 126.7459 | 18.1074 | 146.8499 | 73.1304 | 51.8027 | 83.1336 | 61.4122 | 32.016 |  |  | -3.2393 | 16.2944 | -42.7659 | 19.0136 | 4.2674 | -139.9758 | 64.6296 | -2.0565 | 0.95247 | 1.1956 | 2.0668 | -0.0070607 | -0.0036815 | 0.00099553 | 79.9841 | 75.2677 | 75.3423 | 75.3961 | 75.294 | 146.9956 | 81.1556 | 140.9057 | 173.5405 | 97.6443 | 57.1123 | 37.1095 | 34.4804 | 62.9459 |  |  | 44.5053 | 42.8249 | 35.7988 | 217.0895 | 163.6992 | 85.7961 | 81.8272 | 85.1194 | 697.8773 | 696.5836 | 680.4413 | 987.2685 | 920.6527 | 857.2436 | 1008.9444 | 706.8179 | 1051.1267 | 1011.0852 | 0.0082694 | 0.34543 | 721.6401 | 140.1441 | 129.6274 | 726.4019 | 113.3993 | 143.5017 | 98.019 |  | 542.4962 | 75.058 |  | 257.01 | 67.8268 | 889.5605 | 643.7472 | 641.3093 | 82.9877 |  |  | 724.6344 | 1275.589 | 821.542 | 999.911 | 709.7487 |  | 721.3845 |  |  | 70.3923 | 65.335 | 66.454 | [5 empty] | 77.3255 | 974.8166 | 76.2239 | 79.3815 | 833.8944 | 96.8681 | 173.3659 | 582.8212 | 579.3463 | 516.7625 |  |  | 698.5247 | 267.9038 | 88.4161 | 424.6989 | 363.5087 | 683.1675 | 93.8967 |  | 204.9507 | 83.3191 | 55.0994 | 103.1198 | 785.6106 | 698.8926 | 107.2258 | 104.344 |  | 163.6331 | 250.9949 | 92.9056 | 192.896 | 624.3488 |  | 695.6392 | 680.2306 | 0.67602 | 19.0717 | 1.7633 | 1.6148 | -14.1264 | 3.0695 | 188.82 | 0.48 | -3.5033 | 5.0201 | -8.1328 | 5.4228 | 2.616 | -14.9826 | 10.1807 |  | 341.5134 | 153.8839 |  | 15.3087 |  | 153.1421
42838.5636 | 12384 | 175.7574 | 334.4655 | 384.7252 | 209.5776 | 70.3275 | 36.4992 | 130.3878 | 34.9428 | 133.0505 | 104.8646 | 65.339 | 38.8857 | 27.263 | 63.2702 | 81.3509 | 82.2392 | 88.9408 |  | 100.417 | 181.9774 | 556.3121 |  |  | 107.1869 |  | 110.1664 | 414.8065 | 418.2151 | 503.6337 | 75.5454 | 161.7916 | 1355.5667 | 76.0253 | 253.4443 | 124.7289 | 241.1243 | 99.2274 |  |  | 106.8367 |  |  |  | 25.6017 | 44.357 | 59.3772 | 58.1289 | 67.8847 | 57.7086 | 78.8106 | 6.4083 | 126.2908 | 17.2909 | 146.1353 | 73.3783 | 51.757 | 83.2217 | 61.3408 | 31.9345 |  |  | 5.2729 | 16.8352 | -55.4614 | 22.6836 | 5.0271 | -127.0963 | 73.6222 | -1.8883 | 0.8826 | 1.2814 | 1.8788 | -0.0071001 | -0.0035944 | 0.0010005 | 79.5308 | 75.6461 | 75.6871 | 75.7712 | 75.373 | 146.3827 | 81.197 | 140.9933 | 173.5071 | 97.6738 | 57.1428 | 37.1089 | 34.4853 | 62.9713 |  |  | 38.8882 | 40.9483 | 38.11 | 216.3201 | 163.114 | 86.2332 | 82.0493 | 85.3997 | 697.6859 | 696.4627 | 680.4485 | 987.1543 | 920.5545 | 857.1569 | 1008.9654 | 705.1496 | 1050.9712 | 1010.696 | 2.6413 | 0.39317 | 721.1958 | 142.8503 | 135.755 | 725.4057 | 112.8792 | 142.5891 | 98.2326 |  | 532.854 | 75.595 |  | 263.525 | 67.6336 | 887.6892 | 643.7707 | 641.3049 | 82.5973 |  |  | 724.7285 | 1279.5907 | 808.1937 | 1005.119 | 709.9334 |  | 721.4128 |  |  | 70.1254 | 64.961 | 65.9868 | [5 empty] | 76.5205 | 979.2675 | 76.9971 | 79.4033 | 836.848 | 97.5443 | 168.8362 | 581.4328 | 578.4333 | 514.3813 |  |  | 682.3888 | 267.0772 | 87.6506 | 424.1108 | 361.271 | 681.9374 | 92.7759 |  | 204.823 | 82.7623 | 59.2186 | 103.1158 | 785.068 | 698.3474 | 106.6446 | 104.3887 |  | 164.5296 | 249.1314 | 93.1065 | 194.9619 | 624.0964 |  | 694.1234 | 679.4564 | 0.73426 | 19.072 | 1.7627 | 1.615 | -14.107 | 3.0695 | 208.18 | 0.91 | 4.4601 | 5.0951 | -9.2478 | 5.9142 | 2.8421 | -14.2907 | 10.8766 |  | 345.0065 | 156.8514 |  | 15.8568 |  | 153.1635
42838.5636 | 12385 | 179.861 | 337.4258 | 383.9469 | 209.4343 | 70.371 | 36.5029 | 130.4107 | 34.9512 | 132.967 | 104.8722 | 65.3521 | 38.8942 | 27.2611 | 63.2777 | 82.6221 | 82.9649 | 89.8461 |  | 100.5141 | 136.5195 | 549.8736 |  |  | 106.946 |  | 110.1431 | 408.3945 | 414.2063 | 501.4275 | 76.1421 | 161.7621 | 1357.8866 | 76.518 | 279.5839 | 125.8238 | 239.5633 | 99.2331 |  |  | 106.8531 |  |  |  | 25.7134 | 43.9029 | 51.434 | 50.4777 | 60.5572 | 54.8773 | 77.358 | 6.0983 | 125.8972 | 16.6514 | 145.2653 | 73.5849 | 51.6951 | 83.3029 | 61.2537 | 31.935 |  |  | 16.4426 | 17.5443 | -57.0654 | 28.4859 | 5.3425 | -112.2291 | 74.9765 | -1.5472 | 0.66777 | 1.4851 | 1.8811 | -0.007565 | -0.0037653 | 0.0010021 | 78.5371 | 75.2692 | 75.9822 | 75.6693 | 74.9289 | 145.7169 | 81.229 | 142.4115 | 173.4589 | 97.7113 | 57.1562 | 37.114 | 34.4932 | 62.9889 |  |  | 46.0115 | 40.59 | 36.1412 | 215.5275 | 162.532 | 86.845 | 82.4777 | 85.7323 | 697.4191 | 696.3347 | 680.4713 | 987.0408 | 920.4605 | 857.0812 | 1008.9538 | 703.5642 | 1050.7789 | 1010.1651 | 2.9484 | 0.43692 | 720.8127 | 145.2744 | 140.0817 | 724.648 | 111.8754 | 141.9891 | 98.5468 |  | 560.5898 | 77.2128 |  | 268.2144 | 67.3775 | 885.6339 | 643.7959 | 641.3514 | 82.3481 |  |  | 724.7929 | 1280.343 | 800.55 | 1010.1814 | 710.1192 |  | 721.4396 |  |  | 70.0427 | 64.6698 | 65.5913 | [5 empty] | 75.8514 | 983.8412 | 78.4939 | 79.5513 | 840.8914 | 97.7917 | 162.2093 | 579.9713 | 578.03 | 513.1687 |  |  | 667.8987 | 266.3504 | 87.5083 | 423.5324 | 359.1661 | 680.7009 | 93.0332 |  | 204.6708 | 83.4652 | 63.6711 | 103.1084 | 784.5303 | 697.749 | 106.1177 | 104.4461 |  | 164.6676 | 247.278 | 91.2508 | 197.3856 | 623.9788 |  | 692.6699 | 678.6942 | 0.67787 | 19.0739 | 1.7644 | 1.6164 | -14.1382 | 3.0695 | 250.2 | 0.7 | 7.8647 | 5.1976 | -9.3739 | 6.6229 | 2.9174 | -13.3713 | 10.9291 |  | 345.6648 | 159.6167 |  | 14.9897 |  | 153.1724
42838.5636 | 12386 | 185.3996 | 339.7114 | 383.126 | 209.303 | 70.4121 | 36.5134 | 130.4456 | 34.9683 | 132.8785 | 104.8692 | 65.3687 | 38.9006 | 27.2623 | 63.2807 | 82.0739 | 83.5274 | 90.832 |  | 100.5201 | 141.4293 | 544.1926 |  |  | 106.6291 |  | 109.9219 | 402.4037 | 410.4237 | 497.6571 | 79.9311 | 168.5139 | 1366.3012 | 78.0431 | 159.9304 | 120.129 | 236.9467 | 99.2288 |  |  | 106.7864 |  |  |  | 25.4952 | 42.9997 | 44.4996 | 43.4227 | 50.3324 | 51.2152 | 74.8229 | 6.1009 | 125.7395 | 15.9252 | 144.3566 | 73.8846 | 51.6245 | 83.3561 | 61.1725 | 31.8398 |  |  | 10.382 | 7.6429 | -65.6841 | 24.9257 | 4.9758 | -171.9175 | 65.9254 | -0.99129 | 1.2409 | 1.7561 | 1.897 | -0.0076012 | -0.0037948 | 0.00097582 | 78.2273 | 74.4291 | 76.1342 | 74.9569 | 75.2148 | 144.8702 | 81.0252 | 144.9756 | 173.4201 | 97.7347 | 57.1745 | 37.1203 | 34.4977 | 63.0091 |  |  | 49.4442 | 39.8558 | 36.1908 | 214.7489 | 161.9355 | 87.0709 | 82.7009 | 86.017 | 697.14 | 696.2107 | 680.5412 | 986.9355 | 920.3714 | 857.0059 | 1008.934 | 702.1369 | 1050.6855 | 1009.5753 | 2.4048 | 0.47401 | 720.5414 | 146.0134 | 140.972 | 724.1773 | 112.8958 | 141.7523 | 99.0538 |  | 600.3849 | 78.6737 |  | 269.3304 | 67.1857 | 887.5526 | 643.9065 | 641.4799 | 82.136 |  |  | 724.8396 | 1280.1874 | 794.3855 | 1013.996 | 710.3479 |  | 721.4664 |  |  | 69.9484 | 64.3239 | 65.282 | [5 empty] | 75.9077 | 988.9207 | 79.0449 | 79.5875 | 845.2437 | 95.9461 | 154.7328 | 578.5777 | 578.0159 | 513.1142 |  |  | 653.087 | 265.7402 | 88.6248 | 422.7691 | 357.5725 | 679.4491 | 93.8757 |  | 204.6129 | 84.7533 | 61.4083 | 103.1024 | 784.0448 | 697.0741 | 105.7703 | 105.3239 |  | 165.5223 | 245.2886 | 91.0814 | 201.4488 | 623.7194 |  | 691.4596 | 677.9154 | 0.62222 | 19.0733 | 1.7643 | 1.6156 | -14.0995 | 3.0695 | 289.44 | 0.74 | 6.2342 | 3.4256 | -10.0425 | 6.1864 | 2.7997 | -16.4568 | 10.1909 |  | 345.5268 | 161.7307 |  | 14.5308 |  | 153.1787
42838.5636 | 12387 | 191.3541 | 341.4525 | 382.319 | 209.1802 | 70.4645 | 36.5277 | 130.4888 | 34.9895 | 132.793 | 104.8719 | 65.3829 | 38.9125 | 27.2781 | 63.2956 | 81.9239 | 83.9656 | 92.2402 |  | 100.505 | 98.1407 | 536.5511 |  |  | 106.5808 |  | 109.8811 | 396.715 | 406.7914 | 494.7076 | 83.8462 | 176.77 | 1372.1881 | 79.7237 | 104.1195 | 111.8148 | 234.5016 | 99.2417 |  |  | 106.7188 |  |  |  | 25.061 | 42.4777 | 40.6986 | 39.4334 | 45.1513 | 47.827 | 71.9769 | 6.3395 | 125.6652 | 15.4113 | 143.5608 | 74.1042 | 51.546 | 83.395 | 61.0617 | 31.7876 |  |  | 12.6004 | 8.2796 | -62.024 | 21.3017 | 4.8398 | -197.5884 | 54.6638 | -1.4138 | 1.5127 | 2.2827 | 1.8793 | -0.0073926 | -0.003762 | 0.00097582 | 77.2611 | 72.1692 | 76.0295 | 72.155 | 74.7125 | 143.4887 | 80.4104 | 148.5203 | 173.3769 | 97.7653 | 57.2013 | 37.1199 | 34.5059 | 63.0276 |  |  | 47.3831 | 40.6992 | 32.6014 | 214.0397 | 161.3015 | 86.865 | 82.5257 | 85.8627 | 696.935 | 696.082 | 680.3795 | 986.8246 | 920.2802 | 856.9222 | 1008.8455 | 700.9327 | 1050.5856 | 1008.9904 | 1.3601 | 0.28666 | 720.1621 | 146.3592 | 140.9292 | 723.953 | 112.4528 | 142.1205 | 99.845 |  | 638.5158 | 78.483 |  | 269.9379 | 67.142 | 896.9339 | 644.0331 | 641.7262 | 81.9446 |  |  | 724.8464 | 1286.127 | 788.6988 | 1021.2577 | 710.9494 |  | 721.6018 |  |  | 69.9399 | 64.1327 | 65.0062 | [5 empty] | 77.8479 | 993.9556 | 78.8441 | 79.4913 | 849.8162 | 95.5798 | 148.1959 | 577.5919 | 578.142 | 513.5217 |  |  | 639.3632 | 265.2295 | 89.4752 | 422.3651 | 356.3412 | 678.2954 | 92.9591 |  | 204.6689 | 86.0789 | 58.606 | 103.0955 | 783.6024 | 696.6517 | 105.5822 | 106.1835 |  | 165.5834 | 243.5695 | 90.3202 | 204.2643 | 623.2436 |  | 690.4579 | 677.1808 | 0.50165 | 19.0754 | 1.7635 | 1.6131 | -14.0273 | 3.0696 | 335.62 | 0.85 | 6.8549 | 3.5625 | -9.7507 | 5.7143 | 2.7467 | -17.5503 | 9.2311 |  | 350.7696 | 165.6323 |  | 14.6776 |  | 153.1502
42838.5637 | 12388 | 197.8503 | 342.8604 | 381.4523 | 209.0438 | 70.5079 | 36.5264 | 130.5244 | 35.0015 | 132.7031 | 104.8839 | 65.3972 | 38.9128 | 27.2795 | 63.3076 | 83.6956 | 84.8309 | 94.0203 |  | 100.4808 | 108.5587 | 532.3454 |  |  | 106.6609 |  | 109.8612 | 392.0515 | 403.0532 | 495.14 | 82.1637 | 190.6905 | 1380.7426 | 80.8445 | 104.1749 | 113.3275 | 231.3936 | 99.2276 |  |  | 106.6357 |  |  |  | 25.0282 | 41.9381 | 38.7727 | 37.6703 | 42.1758 | 45.5085 | 69.4892 | 6.2336 | 125.2415 | 15.915 | 142.7894 | 74.1639 | 51.4399 | 83.4231 | 60.9317 | 31.7633 |  |  | 24.7755 | 5.0334 | -65.5934 | 20.3489 | 4.5658 | -197.637 | 48.2536 | -1.3724 | 0.97348 | 1.4941 | 1.8976 | -0.0074648 | -0.0037094 | 0.00096103 | 75.9476 | 71.551 | 76.3303 | 72.5013 | 74.6503 | 142.9687 | 80.5992 | 153.6728 | 173.3351 | 97.8039 | 57.2248 | 37.1234 | 34.5139 | 63.0474 |  |  | 48.3305 | 42.2039 | 34.1501 | 213.2692 | 160.6722 | 87.3049 | 82.7865 | 86.1338 | 696.805 | 695.9784 | 680.3407 | 986.6981 | 920.1786 | 856.8379 | 1008.5015 | 699.3558 | 1050.4412 | 1008.3519 | 3.5844 | 0.36369 | 719.5391 | 147.9509 | 138.8585 | 723.6209 | 110.0526 | 142.0565 | 100.3758 |  | 668.7705 | 77.3842 |  | 272.2574 | 67.0103 | 919.66 | 644.2038 | 642.0083 | 81.7131 |  |  | 724.9219 | 1290.4934 | 789.0088 | 1032.2347 | 711.5906 |  | 721.6347 |  |  | 69.9317 | 64.1417 | 64.8516 | [5 empty] | 80.2607 | 997.5309 | 80.033 | 79.579 | 854.8547 | 95.2391 | 142.6332 | 576.8604 | 578.899 | 514.202 |  |  | 626.4398 | 264.8544 | 89.9015 | 422.2918 | 354.9473 | 677.1072 | 91.1478 |  | 204.6571 | 85.2952 | 56.8993 | 103.0919 | 783.2219 | 696.3823 | 105.7023 | 105.9024 |  | 165.4946 | 241.9424 | 90.3369 | 206.2609 | 622.8415 |  | 689.6391 | 676.4687 | 0.75615 | 19.0758 | 1.7625 | 1.6135 | -14.2877 | 3.0696 | 339.63 | 0.82 | 9.6148 | 2.7753 | -10.0187 | 5.5802 | 2.6582 | -17.489 | 8.6416 |  | 354.659 | 171.397 |  | 14.4907 |  | 152.9941
42838.5637 | 12389 | 201.5908 | 343.9014 | 380.5756 | 208.914 | 70.5535 | 36.5338 | 130.5616 | 35.0124 | 132.6171 | 104.8915 | 65.4084 | 38.9182 | 27.2806 | 63.3268 | 84.4118 | 85.9988 | 95.2789 |  | 100.4882 | 120.5581 | 541.584 |  |  | 106.5739 |  | 109.8847 | 389.3063 | 399.1587 | 495.8786 | 75.0417 | 203.6989 | 1382.2378 | 81.9619 | 104.908 | 92.8492 | 228.4224 | 99.2485 |  |  | 106.6432 |  |  |  | 26.734 | 43.0466 | 41.0907 | 39.6712 | 42.8415 | 45.1443 | 68.9736 | 6.2143 | 124.2879 | 16.0329 | 142.0997 | 73.9882 | 51.3327 | 83.429 | 60.775 | 31.7286 |  |  | 39.5415 | 0.92384 | -57.3999 | 23.3834 | 4.9292 | -197.5904 | 56.5655 | -0.34798 | 0.85886 | 1.8728 | 1.7106 | -0.0075273 | -0.0037653 | 0.00095775 | 77.2673 | 74.5755 | 76.9066 | 75.2443 | 75.4003 | 142.8601 | 80.9966 | 159.8713 | 173.2898 | 97.8328 | 57.244 | 37.1363 | 34.5173 | 63.0553 |  |  | 52.4521 | 44.6474 | 38.3404 | 212.4645 | 160.1278 | 87.3567 | 82.6601 | 86.1372 | 696.7745 | 695.9276 | 680.2215 | 986.5907 | 920.0913 | 856.7689 | 1008.546 | 697.9492 | 1050.2889 | 1007.7053 | 2.9451 | 0.64062 | 718.9753 | 148.4816 | 138.3639 | 723.173 | 106.1048 | 140.9143 | 100.5016 |  | 659.9798 | 75.6084 |  | 272.6621 | 66.8074 | 927.5599 | 644.3832 | 642.1948 | 81.5179 |  |  | 724.9952 | 1290.3896 | 784.0208 | 1031.3643 | 711.7585 |  | 721.6324 |  |  | 70.0209 | 64.186 | 64.7292 | [5 empty] | 79.607 | 999.3015 | 79.7045 | 79.5769 | 858.6967 | 96.6499 | 138.3131 | 576.3328 | 579.4693 | 515.0506 |  |  | 614.5306 | 264.4288 | 89.2187 | 422.334 | 353.4778 | 675.9286 | 89.2043 |  | 204.5921 | 85.0488 | 55.4899 | 103.0976 | 782.7638 | 696.1885 | 105.6222 | 105.369 |  | 166.5146 | 240.5665 | 90.7448 | 208.2865 | 622.7742 |  | 689.0957 | 675.7915 | 0.65709 | 19.0738 | 1.7638 | 1.6158 | -14.131 | 3.0696 | 324.66 | 1.31 | 12.1525 | 1.1911 | -9.3886 | 5.9924 | 2.7604 | -17.4769 | 9.351 |  | 354.5641 | 171.0727 |  | 13.9622 |  | 153.0345
42838.5637 | 12390 | 207.0807 | 344.659 | 379.7448 | 208.7717 | 70.5973 | 36.5383 | 130.5865 | 35.0161 | 132.5231 | 104.8911 | 65.4197 | 38.9244 | 27.279 | 63.3296 | 85.3518 | 86.8816 | 96.1719 |  | 100.4275 | 136.879 | 542.9818 |  |  | 106.5275 |  | 109.824 | 391.103 | 395.6782 | 496.6261 | 70.6056 | 211.623 | 1372.919 | 82.6882 | 108.658 | 95.3189 | 226.5843 | 99.239 |  |  | 106.6385 |  |  |  | 27.6586 | 43.6176 | 39.795 | 39.1159 | 42.3422 | 44.7738 | 68.7147 | 6.22 | 123.6731 | 15.8557 | 141.3512 | 74.5708 | 51.2447 | 83.4563 | 60.6122 | 31.7126 |  |  | 28.594 | -3.0609 | -60.4673 | 24.4618 | 4.4363 | -197.543 | 57.0622 | -0.11338 | 0.82812 | 1.6122 | 1.741 | -0.0074747 | -0.0037603 | 0.00098403 | 78.7103 | 76.5865 | 77.1367 | 76.6497 | 76.8033 | 142.6974 | 81.2296 | 163.6185 | 173.2378 | 97.8593 | 57.2634 | 37.1342 | 34.5128 | 63.076 |  |  | 56.2262 | 48.0603 | 40.3017 | 211.6702 | 159.4951 | 87.0069 | 82.1529 | 85.8225 | 696.6667 | 695.8468 | 680.0813 | 986.4795 | 920.0042 | 856.6906 | 1008.5876 | 697.6759 | 1050.1723 | 1007.0804 | 2.686 | 0.84052 | 718.8285 | 147.0012 | 139.116 | 723.0545 | 104.5621 | 140.0068 | 100.5492 |  | 640.7591 | 80.9724 |  | 270.7575 | 66.9181 | 891.7727 | 644.5554 | 642.4448 | 81.601 |  |  | 725.0805 | 1290.357 | 759.8666 | 1031.7859 | 711.8666 |  | 721.5702 |  |  | 69.9743 | 64.1968 | 64.5089 | [5 empty] | 79.8122 | 1002.319 | 78.824 | 79.3609 | 853.1916 | 96.9062 | 135.2593 | 575.9654 | 579.7072 | 515.9605 |  |  | 603.3063 | 264.0591 | 88.921 | 422.0998 | 352.0807 | 674.7626 | 89.2883 |  | 204.6046 | 85.3121 | 54.9216 | 103.0994 | 782.2298 | 695.969 | 105.4788 | 104.837 |  | 167.5862 | 239.2509 | 90.7419 | 209.7621 | 622.4283 |  | 688.545 | 675.1097 | 0.78565 | 19.0731 | 1.7635 | 1.616 | -14.2303 | 3.0697 | 330.94 | 1.18 | 10.3392 | -2.17 | -9.6449 | 6.1345 | 2.6172 | -17.4646 | 9.3865 |  | 354.5326 | 171.9677 |  | 13.4609 |  | 153.0729
42838.5637 | 12391 | 211.9943 | 345.1579 | 378.9165 | 208.6497 | 70.6398 | 36.5425 | 130.6209 | 35.0314 | 132.4403 | 104.8887 | 65.4254 | 38.9359 | 27.2796 | 63.3285 | 85.5483 | 87.5408 | 96.9528 |  | 100.4496 | 153.8014 | 543.0979 |  |  | 106.5391 |  | 109.7552 | 389.6486 | 392.2909 | 494.9159 | 68.7143 | 225.8947 | 1371.5171 | 83.3477 | 117.7366 | 114.3209 | 225.0791 | 99.2375 |  |  | 106.6138 |  |  |  | 28.2166 | 43.7349 | 37.5859 | 37.3256 | 40.9468 | 42.2244 | 66.7583 | 6.059 | 123.1145 | 15.393 | 140.6634 | 74.8046 | 51.1811 | 83.4445 | 60.4042 | 31.6857 |  |  | 10.2092 | -6.0869 | -63.9395 | 24.126 | 4.2274 | -197.5976 | 29.9135 | 0.24146 | 0.99158 | 1.3519 | 1.6769 | -0.0072513 | -0.0036289 | 0.00099225 | 79.3384 | 76.8874 | 77.2881 | 77.0496 | 77.2699 | 142.2986 | 81.2625 | 166.6642 | 173.1996 | 97.8931 | 57.2832 | 37.1454 | 34.527 | 63.1071 |  |  | 59.7987 | 57.5558 | 45.2087 | 210.925 | 158.9193 | 87.0542 | 82.0463 | 85.9788 | 696.5855 | 695.7219 | 679.928 | 986.361 | 919.9 | 856.6075 | 1008.7814 | 698.3454 | 1050.0381 | 1006.4957 | 1.351 | 0.39508 | 719.2677 | 146.0019 | 140.0244 | 723.3439 | 105.2986 | 139.7783 | 100.5726 |  | 677.42 | 81.7476 |  | 272.3027 | 67.7818 | 859.6038 | 644.7187 | 642.7757 | 81.2764 |  |  | 725.1484 | 1292.8805 | 721.9402 | 1032.9135 | 712.0279 |  | 721.5837 |  |  | 70.084 | 64.3997 | 64.3709 | [5 empty] | 79.3623 | 993.575 | 79.6834 | 79.4454 | 833.2224 | 96.3166 | 130.3182 | 575.5674 | 579.8514 | 516.8926 |  |  | 592.3884 | 263.7194 | 89.2503 | 421.1168 | 350.6654 | 673.6251 | 89.0865 |  | 204.7057 | 84.7039 | 55.0929 | 103.0826 | 781.6885 | 695.6798 | 105.3695 | 104.8488 |  | 167.9354 | 237.9378 | 90.8493 | 210.9791 | 622.1323 |  | 687.9648 | 674.4604 | 0.71274 | 19.0736 | 1.7631 | 1.6156 | -14.0912 | 3.0697 | 358.78 | 0.95 | 6.1711 | -3.0607 | -9.9198 | 6.0934 | 2.5446 | -17.3969 | 6.7688 |  | 356.7935 | 173.6216 |  | 12.9895 |  | 153.1871
42838.5637 | 12392 | 216.9663 | 345.5083 | 378.0844 | 208.5271 | 70.6862 | 36.5425 | 130.6457 | 35.0471 | 132.3477 | 104.8918 | 65.4413 | 38.9353 | 27.2769 | 63.3406 | 85.7679 | 88.2972 | 98.048 |  | 100.5611 | 148.4689 | 534.5156 |  |  | 106.5884 |  | 109.6699 | 386.4389 | 388.9269 | 492.5135 | 65.3257 | 239.3832 | 1370.7936 | 84.4357 | 118.1194 | 127.0522 | 223.6012 | 99.2418 |  |  | 106.5806 |  |  |  | 27.6524 | 42.9799 | 36.0902 | 36.3629 | 40.1196 | 40.189 | 64.9992 | 6.0685 | 122.6675 | 15.2115 | 140.0007 | 75.0546 | 51.1299 | 83.4253 | 60.1691 | 31.6471 |  |  | 3.1051 | -12.9544 | -58.0162 | 27.0265 | 2.2547 | -196.6914 | 26.137 | 1.5347 | 1.005 | 1.5377 | 1.5917 | -0.0073958 | -0.0037538 | 0.0010038 | 79.81 | 76.8029 | 77.3984 | 77.1633 | 77.375 | 141.7755 | 81.2532 | 173.5975 | 173.1359 | 97.9205 | 57.3066 | 37.1593 | 34.5287 | 63.1322 |  |  | 57.8062 | 52.6434 | 46.637 | 210.2487 | 158.3511 | 87.4591 | 82.5528 | 86.4699 | 696.5928 | 695.6058 | 679.7443 | 986.2506 | 919.7834 | 856.5252 | 1008.4643 | 697.7407 | 1049.9099 | 1005.9437 | 1.4501 | 0.46963 | 719.7306 | 145.5618 | 141.4723 | 723.6518 | 105.6587 | 139.6713 | 100.6461 |  | 715.9954 | 78.1397 |  | 275.826 | 68.1875 | 852.452 | 644.8572 | 642.9452 | 82.8474 |  |  | 725.164 | 1293.4328 | 713.3215 | 1024.6213 | 712.0481 |  | 721.6554 |  |  | 70.1049 | 64.4923 | 63.52 | [5 empty] | 79.0175 | 964.7904 | 80.962 | 79.7358 | 818.0745 | 95.5376 | 126.4241 | 575.1355 | 580.0518 | 517.8522 |  |  | 581.9022 | 263.4873 | 89.5529 | 420.6391 | 349.5283 | 672.5478 | 88.0603 |  | 204.9863 | 83.7132 | 54.0763 | 103.071 | 781.0867 | 695.4053 | 105.1457 | 104.3288 |  | 168.8397 | 236.8778 | 90.2738 | 211.9105 | 622.0788 |  | 687.5327 | 673.9048 | 0.73111 | 19.0725 | 1.7622 | 1.6158 | -14.1971 | 3.0697 | 363.47 | 0.87 | 3.398 | -4.4597 | -9.4379 | 6.4416 | 1.8523 | -17.3008 | 6.3067 |  | 357.2898 | 169.4804 |  | 13.1373 |  | 153.0422
42838.5637 | 12393 | 222.4712 | 345.7421 | 377.2573 | 208.4017 | 70.7308 | 36.5466 | 130.6836 | 35.0665 | 132.2568 | 104.9086 | 65.4604 | 38.9449 | 27.2827 | 63.3574 | 86.5538 | 88.4381 | 97.7636 |  | 100.625 | 150.0557 | 539.655 |  |  | 106.6807 |  | 109.4968 | 383.6393 | 385.7065 | 490.5788 | 60.6249 | 248.8869 | 1374.8443 | 85.7455 | 115.898 | 131.8317 | 222.002 | 99.2536 |  |  | 106.6143 |  |  |  | 26.3177 | 42.9487 | 36.1152 | 35.8594 | 40.1278 | 39.1463 | 64.3698 | 5.6929 | 122.1487 | 16.0223 | 139.2592 | 75.2061 | 51.0805 | 83.4226 | 59.8558 | 31.6384 |  |  | 11.5254 | 7.0317 | -62.1245 | 22.2801 | 3.8094 | -197.5733 | 48.4882 | 0.65676 | 0.98769 | 1.9225 | 1.4658 | -0.0073235 | -0.0037406 | 0.0010054 | 79.7692 | 77.0143 | 77.4625 | 77.4364 | 77.658 | 141.3279 | 81.2376 | 179.7212 | 173.0765 | 97.9498 | 57.3212 | 37.1658 | 34.5334 | 63.1385 |  |  | 62.0232 | 50.7875 | 47.5045 | 209.5986 | 157.7809 | 87.6826 | 82.7058 | 86.6198 | 696.4965 | 695.4921 | 679.6081 | 986.1417 | 919.6796 | 856.4419 | 1008.2188 | 696.6708 | 1049.78 | 1005.3362 | 1.1657 | 0.37682 | 719.7873 | 145.5145 | 142.0801 | 723.6587 | 105.9966 | 139.4443 | 100.6244 |  | 722.9928 | 75.0988 |  | 278.3959 | 68.1827 | 847.6361 | 644.8569 | 642.9873 | 86.7108 |  |  | 725.1483 | 1296.3917 | 710.7687 | 1014.6248 | 711.991 |  | 721.6744 |  |  | 70.0777 | 64.5953 | 61.615 | [5 empty] | 79.3392 | 944.7493 | 80.895 | 79.7664 | 810.0943 | 93.5658 | 122.9079 | 574.7481 | 580.5831 | 518.8606 |  |  | 572.4631 | 263.4829 | 89.6103 | 420.7331 | 348.598 | 671.4974 | 86.5144 |  | 205.4458 | 82.9253 | 52.1752 | 103.0617 | 780.4895 | 695.1305 | 105.003 | 103.7326 |  | 169.4619 | 235.8752 | 90.9971 | 212.5995 | 621.8769 |  | 687.3159 | 673.2639 | 0.602 | 19.0739 | 1.7645 | 1.6176 | -14.0792 | 3.0697 | 378.83 | 0.87 | 6.5383 | 3.2856 | -9.7658 | 5.8484 | 2.4037 | -17.3107 | 8.5757 |  | 359.9598 | 164.3751 |  | 12.595 |  | 152.9351
42838.5637 | 12394 | 227.3403 | 345.8652 | 376.4195 | 208.2875 | 70.7708 | 36.5519 | 130.7146 | 35.0838 | 132.1735 | 104.9069 | 65.4775 | 38.9551 | 27.2808 | 63.3633 | 86.7296 | 88.6915 | 98.1412 |  | 100.7077 | 162.3085 | 534.438 |  |  | 106.688 |  | 109.325 | 381.4004 | 382.4888 | 489.1188 | 50.7401 | 257.4137 | 1377.5947 | 87.0949 | 116.0378 | 132.1815 | 220.172 | 99.2697 |  |  | 106.6132 |  |  |  | 24.9274 | 42.3797 | 35.7295 | 35.5981 | 40.2538 | 39.1829 | 64.4497 | 5.9277 | 121.7747 | 17.2715 | 138.6807 | 75.2643 | 51.0102 | 83.4087 | 59.5932 | 31.6234 |  |  | -1.5414 | -5.3634 | -60.6355 | 17.5371 | -0.27652 | -192.6751 | 65.7927 | 1.1562 | 0.88377 | 2.13 | 1.407 | -0.007363 | -0.0036897 | 0.0010005 | 80.1002 | 77.196 | 77.5308 | 77.6354 | 78.4346 | 140.901 | 81.2442 | 182.5402 | 173.0242 | 97.9729 | 57.3411 | 37.1595 | 34.5366 | 63.1579 |  |  | 56.613 | 48.2832 | 44.9762 | 208.9059 | 157.1687 | 87.7339 | 82.8255 | 86.6172 | 696.3717 | 695.3919 | 679.5788 | 986.0396 | 919.5694 | 856.3609 | 1008.2395 | 695.698 | 1049.6337 | 1004.6926 | 0.10932 | 0.24406 | 719.5936 | 145.7062 | 142.918 | 723.3865 | 107.1598 | 139.0667 | 100.5828 |  | 721.4797 | 73.9009 |  | 280.8201 | 68.2216 | 841.9509 | 644.8842 | 643.0093 | 88.9371 |  |  | 725.1018 | 1301.2841 | 712.0185 | 1019.7934 | 711.8609 |  | 721.705 |  |  | 70.204 | 64.9424 | 61.1712 | [5 empty] | 79.9637 | 931.3241 | 81.0241 | 79.7394 | 805.0654 | 92.418 | 119.7269 | 574.4683 | 581.2741 | 519.9874 |  |  | 563.5234 | 263.5935 | 89.5184 | 421.1137 | 347.7472 | 670.4033 | 83.2839 |  | 205.9748 | 83.2765 | 50.9636 | 103.0666 | 779.8827 | 694.8296 | 104.8329 | 103.9591 |  | 169.7659 | 234.8215 | 91.2033 | 213.2742 | 621.5739 |  | 687.14 | 672.6475 | 0.57325 | 19.0732 | 1.764 | 1.6174 | -14.0773 | 3.0697 | 379.27 | 0.51 | -2.3888 | -2.8669 | -9.6394 | 5.184 | -0.64764 | -17.0958 | 9.99 |  | 364.4074 | 167.0025 |  | 13.1171 |  | 152.9634
42838.5637 | 12395 | 231.3798 | 345.8861 | 375.5725 | 208.1599 | 70.8141 | 36.5559 | 130.7495 | 35.1008 | 132.0868 | 104.9144 | 65.4909 | 38.9542 | 27.2882 | 63.375 | 87.1418 | 89.1757 | 98.5123 |  | 100.7456 | 167.3749 | 523.293 |  |  | 106.6985 |  | 109.2004 | 378.8576 | 379.2664 | 488.1303 | 48.9208 | 260.8769 | 1377.9084 | 89.1682 | 113.4906 | 121.3454 | 218.2848 | 99.2666 |  |  | 106.6533 |  |  |  | 24.0457 | 41.0269 | 35.2726 | 34.9104 | 40.198 | 37.9989 | 63.8239 | 6.0993 | 121.3177 | 17.8061 | 138.0611 | 75.404 | 50.9285 | 83.3454 | 59.4202 | 31.624 |  |  | -16.6287 | -2.5352 | -62.8086 | 6.4068 | 2.6306 | -197.5089 | 55.0199 | 1.423 | 0.91452 | 1.727 | 1.2641 | -0.0072726 | -0.0036946 | 0.00098567 | 80.6251 | 77.514 | 77.6159 | 77.8946 | 78.5443 | 140.4931 | 81.2546 | 183.1759 | 172.9718 | 98.0012 | 57.3623 | 37.1637 | 34.542 | 63.1774 |  |  | 52.9671 | 45.2619 | 40.1167 | 208.1894 | 156.5208 | 87.9786 | 83.0005 | 86.936 | 696.2167 | 695.2444 | 679.5273 | 985.9314 | 919.4658 | 856.2817 | 1008.0674 | 694.7361 | 1049.5356 | 1004.318 | -0.40577 | -0.047329 | 719.3286 | 145.4363 | 143.5109 | 722.9384 | 108.0624 | 138.6783 | 100.5779 |  | 719.0837 | 73.4063 |  | 282.7342 | 68.6075 | 841.0852 | 644.9179 | 643.0046 | 89.7999 |  |  | 725.0353 | 1304.7072 | 714.1251 | 1022.4556 | 711.7004 |  | 721.7026 |  |  | 70.3063 | 65.8045 | 61.7903 | [5 empty] | 79.8374 | 921.576 | 81.3837 | 79.7437 | 801.493 | 93.1427 | 117.022 | 574.1896 | 582.0413 | 521.1082 |  |  | 554.7824 | 263.6941 | 89.7592 | 421.2974 | 346.9825 | 669.321 | 82.986 |  | 206.49 | 83.0345 | 50.4962 | 103.0658 | 779.2648 | 694.5851 | 104.6182 | 103.8924 |  | 170.1331 | 233.9468 | 91.2035 | 213.7983 | 621.3118 |  | 687.016 | 672.0257 | 0.66804 | 19.0734 | 1.7629 | 1.6166 | -14.1647 | 3.0697 | 390.4 | 0.91 | -7.841 | -1.9668 | -9.7896 | 3.1266 | 1.9938 | -17.276 | 9.1182 |  | 367.5442 | 168.327 |  | 13.4385 |  | 152.8869
42838.5638 | 12396 | 235.258 | 345.8113 | 374.6789 | 208.0125 | 70.858 | 36.5614 | 130.7627 | 35.1132 | 131.9871 | 104.9132 | 65.5004 | 38.9651 | 27.2835 | 63.3886 | 87.8489 | 90.0704 | 98.9233 |  | 100.7852 | 174.8075 | 527.6546 |  |  | 106.649 |  | 109.1227 | 375.7572 | 376.1056 | 486.7855 | 45.639 | 267.9561 | 1376.533 | 92.1351 | 111.0473 | 124.6799 | 216.2417 | 99.2732 |  |  | 106.6992 |  |  |  | 23.5276 | 40.3308 | 34.913 | 34.516 | 40.1719 | 36.6918 | 63.0336 | 5.9793 | 120.8494 | 17.8588 | 137.4514 | 75.249 | 50.8493 | 83.2493 | 59.2972 | 31.6119 |  |  | 5.2026 | 1.0145 | -58.5091 | 6.0973 | 1.4326 | -197.6009 | 40.5266 | 1.3566 | 0.98963 | 1.5917 | 1.4 | -0.0050006 | -0.0030178 | 0.0010235 | 81.2008 | 77.6114 | 77.7018 | 78.0765 | 78.6339 | 140.0991 | 81.2703 | 183.068 | 172.9112 | 98.0339 | 57.3779 | 37.1702 | 34.5443 | 63.1959 |  |  | 50.1797 | 44.9254 | 33.2668 | 207.4626 | 155.9037 | 89.0461 | 83.8843 | 87.5353 | 696.1729 | 695.1317 | 679.3933 | 985.8313 | 919.3516 | 856.212 | 1008.0978 | 693.7714 | 1049.399 | 1003.9882 | 1.2052 | 0.2646 | 718.9564 | 146.0271 | 144.0432 | 722.6266 | 107.8318 | 138.2892 | 100.5613 |  | 717.778 | 70.8849 |  | 283.7041 | 68.9754 | 844.6139 | 644.9179 | 642.9524 | 90.656 |  |  | 724.9469 | 1306.6705 | 715.5002 | 1022.7556 | 711.5648 |  | 721.7373 |  |  | 70.3821 | 65.9131 | 62.2619 | [5 empty] | 80.2628 | 915.3503 | 81.4272 | 79.7392 | 798.6741 | 93.8085 | 114.5961 | 573.9557 | 582.8487 | 522.204 |  |  | 546.2895 | 263.7656 | 89.2148 | 421.2733 | 346.2316 | 668.2438 | 83.5066 |  | 206.9155 | 82.3584 | 49.6698 | 103.0739 | 778.6971 | 694.4066 | 104.216 | 102.7885 |  | 170.6601 | 233.0672 | 91.3053 | 214.2523 | 621.0002 |  | 687.001 | 671.3807 | 0.61851 | 19.0727 | 1.7629 | 1.6173 | -14.1294 | 3.0697 | 391.18 | 0.8 | 4.3819 | 1.2428 | -9.4381 | 3.0468 | 1.4683 | -17.2437 | 7.8092 |  | 369.3536 | 168.4452 |  | 13.6686 |  | 152.9114
42838.5638 | 12397 | 237.9859 | 345.6494 | 373.8506 | 207.9092 | 70.9092 | 36.5703 | 130.8028 | 35.1353 | 131.8904 | 104.9183 | 65.5151 | 38.9701 | 27.2979 | 63.3879 | 89.1486 | 91.1142 | 100.0991 |  | 100.892 | 195.5449 | 574.6326 |  |  | 106.6339 |  | 109.0644 | 373.09 | 373.1001 | 484.9714 | 48.944 | 275.015 | 1377.2246 | 93.6859 | 109.0474 | 161.4056 | 213.7511 | 99.2872 |  |  | 106.812 |  |  |  | 23.4368 | 39.9085 | 34.5466 | 34.3742 | 40.1633 | 36.0821 | 61.8322 | 5.8626 | 120.4555 | 17.5959 | 136.8679 | 75.0953 | 50.7912 | 83.1561 | 59.1873 | 31.6102 |  |  | 5.4471 | 0.069587 | -64.6748 | 6.9923 | 2.3303 | -197.5588 | 49.0251 | 2.1806 | 1.2685 | 1.9378 | 1.2995 | -0.0051058 | -0.002911 | 0.00099389 | 81.467 | 77.8391 | 77.7762 | 78.3561 | 78.9539 | 139.7216 | 81.2905 | 184.5165 | 172.8522 | 98.0674 | 57.4058 | 37.1791 | 34.554 | 63.2209 |  |  | 49.0484 | 44.2854 | 33.1193 | 206.6076 | 155.2961 | 89.0512 | 83.9767 | 87.7525 | 696.0073 | 694.9873 | 679.2696 | 985.6997 | 919.2331 | 856.1298 | 1008.2696 | 692.6833 | 1049.2902 | 1003.4912 | 0.58785 | 0.10806 | 718.5606 | 147.0284 | 145.1317 | 722.3599 | 106.014 | 137.86 | 100.5687 |  | 722.7117 | 71.9181 |  | 285.8742 | 68.997 | 845.8475 | 644.875 | 642.9405 | 91.1691 |  |  | 724.8474 | 1310.0234 | 716.4047 | 1027.8692 | 711.3813 |  | 721.6973 |  |  | 70.3305 | 66.0821 | 62.5178 | [5 empty] | 80.4177 | 911.5299 | 81.1492 | 79.7241 | 795.6992 | 93.4513 | 112.3207 | 573.8698 | 583.576 | 523.3165 |  |  | 538.5208 | 263.8625 | 89.0762 | 421.467 | 345.5345 | 667.0898 | 84.665 |  | 207.6156 | 82.4173 | 48.6971 | 103.0726 | 778.1423 | 694.2289 | 103.8952 | 103.3458 |  | 170.9297 | 232.2279 | 91.6103 | 214.6116 | 620.7443 |  | 686.9567 | 670.7724 | 0.62704 | 19.0733 | 1.7645 | 1.619 | -14.1099 | 3.0698 | 387.24 | 0.74 | 4.4783 | 0.32527 | -9.9162 | 3.2605 | 1.8707 | -17.2249 | 8.5806 |  | 372.4574 | 171.1011 |  | 13.7159 |  | 153.012
42838.5638 | 12398 | 238.7266 | 345.3639 | 373.0131 | 207.7766 | 70.9446 | 36.5657 | 130.8271 | 35.1491 | 131.8016 | 104.9111 | 65.5279 | 38.9775 | 27.2952 | 63.3946 | 92.0251 | 92.2419 | 100.7275 |  | 100.9603 | 189.4475 | 568.1247 |  |  | 106.6406 |  | 108.9813 | 370.8562 | 370.3481 | 482.6008 | 47.8676 | 283.9665 | 1377.0815 | 94.5429 | 108.2198 | 151.8363 | 210.7632 | 99.28 |  |  | 106.836 |  |  |  | 23.904 | 39.455 | 34.9461 | 34.7694 | 41.8093 | 35.6224 | 61.9279 | 5.9593 | 120.0485 | 17.3342 | 136.1888 | 75.0275 | 50.7422 | 83.049 | 59.0762 | 31.5937 |  |  | 17.3593 | 0.66494 | -58.9743 | 5.6413 | 2.1022 | -197.5917 | 47.8114 | 1.279 | 1.1325 | 2.1168 | 1.1113 | -0.0057498 | -0.0031985 | 0.0009906 | 81.1497 | 77.6617 | 77.85 | 78.496 | 78.7194 | 139.3325 | 81.2956 | 189.5636 | 172.7849 | 98.0817 | 57.4164 | 37.1703 | 34.5456 | 63.2393 |  |  | 47.8312 | 42.5051 | 34.0191 | 205.7987 | 154.715 | 88.6084 | 83.5677 | 87.4717 | 695.7662 | 694.847 | 679.2438 | 985.5851 | 919.1131 | 856.053 | 1008.3164 | 691.6284 | 1049.2073 | 1003.0541 | 0.43175 | 0.16512 | 718.3316 | 148.1757 | 146.5265 | 722.1602 | 103.4631 | 137.3874 | 100.5885 |  | 713.043 | 74.4753 |  | 286.4485 | 68.742 | 848.263 | 644.8442 | 643.0113 | 91.653 |  |  | 724.7339 | 1284.6644 | 717.6612 | 1033.7138 | 711.2232 |  | 721.623 |  |  | 70.2493 | 66.5217 | 62.7242 | [5 empty] | 79.7173 | 908.7807 | 81.3204 | 79.7335 | 792.6539 | 92.4932 | 110.3099 | 573.6828 | 583.6121 | 524.4801 |  |  | 531.055 | 264.1293 | 88.7369 | 421.4605 | 344.6796 | 665.9784 | 84.0773 |  | 208.1726 | 80.7412 | 47.9426 | 103.0659 | 777.5856 | 694.0689 | 103.4737 | 102.9898 |  | 170.6272 | 231.3386 | 91.5364 | 214.7882 | 620.5282 |  | 686.9172 | 670.132 | 0.66507 | 19.0742 | 1.7645 | 1.6187 | -14.0602 | 3.0698 | 380.09 | 0.63 | 7.9822 | 1.0047 | -9.4623 | 2.9265 | 1.7755 | -17.2136 | 8.4674 |  | 349.4763 | 174.1674 |  | 13.7762 |  | 153.0477
42838.5638 | 12399 | 238.9891 | 345.0524 | 372.1766 | 207.6494 | 70.9911 | 36.5662 | 130.8494 | 35.165 | 131.7123 | 104.9138 | 65.5352 | 38.9768 | 27.2904 | 63.4038 | 90.5961 | 92.9909 | 101.2511 |  | 100.9759 | 189.5524 | 559.6282 |  |  | 106.601 |  | 108.7166 | 368.6633 | 367.7186 | 479.0945 | 48.6817 | 293.1174 | 1382.7313 | 94.6264 | 107.0871 | 144.6238 | 207.6368 | 99.2706 |  |  | 106.8287 |  |  |  | 23.8076 | 38.715 | 36.6251 | 36.3347 | 46.2088 | 37.2638 | 63.0116 | 5.8788 | 119.6228 | 17.0706 | 135.6863 | 75.0448 | 50.7235 | 82.9405 | 58.9528 | 31.5866 |  |  | 8.4705 | -3.5386 | -63.0287 | 7.7888 | 2.8776 | -197.5969 | 48.0453 | 1.2344 | 0.87229 | 1.7547 | 1.1662 | -0.0054705 | -0.0030211 | 0.00095939 | 80.8876 | 77.641 | 77.9671 | 78.5724 | 78.4438 | 138.9318 | 81.3156 | 196.9483 | 172.7239 | 98.1216 | 57.4378 | 37.1771 | 34.5633 | 63.2642 |  |  | 47.261 | 41.8349 | 31.9749 | 204.9149 | 154.1359 | 88.8913 | 83.6989 | 87.7299 | 695.5292 | 694.6944 | 679.1691 | 985.4684 | 919.0036 | 855.9642 | 1008.303 | 690.6189 | 1049.0944 | 1002.4838 | 3.4873 | 0.44263 | 718.1775 | 149.3278 | 147.7054 | 721.9629 | 104.0902 | 136.8466 | 100.5816 |  | 710.1397 | 76.2938 |  | 286.9495 | 68.6516 | 850.9383 | 644.8512 | 643.0572 | 91.6625 |  |  | 724.6033 | 1276.3186 | 719.2799 | 1035.4241 | 711.0905 |  | 721.5487 |  |  | 70.1795 | 65.5923 | 62.7522 | [5 empty] | 79.8734 | 906.7441 | 81.1091 | 79.7325 | 789.9711 | 91.9422 | 108.4667 | 573.3271 | 583.9883 | 525.5998 |  |  | 523.5091 | 264.2657 | 88.208 | 421.2288 | 343.8656 | 664.8418 | 82.0723 |  | 208.6073 | 79.9429 | 47.5568 | 103.0831 | 777.0168 | 694.0014 | 103.1241 | 102.2973 |  | 169.7716 | 230.3609 | 91.4557 | 214.9372 | 620.6495 |  | 686.9458 | 669.4929 | 0.65042 | 19.073 | 1.7634 | 1.6183 | -14.1207 | 3.0698 | 370.73 | 0.85 | 5.5629 | -2.3151 | -9.7706 | 3.4347 | 2.0828 | -17.2595 | 8.5107 |  | 342.1496 | 175.0374 |  | 13.765 |  | 153.0568
42838.5638 | 12400 | 239.2677 | 344.7546 | 371.3636 | 207.5383 | 71.0415 | 36.5825 | 130.8795 | 35.1876 | 131.6303 | 104.9253 | 65.5605 | 38.9847 | 27.2964 | 63.4171 | 91.4346 | 93.6381 | 101.9048 |  | 101.0085 | 195.169 | 558.7439 |  |  | 107.2332 |  | 108.7415 | 366.8105 | 365.3669 | 477.7516 | 52.7102 | 300.366 | 1387.3879 | 94.8923 | 106.9639 | 161.0282 | 204.3367 | 99.2865 |  |  | 106.8626 |  |  |  | 23.1543 | 37.5389 | 35.7828 | 36.2646 | 44.4515 | 38.2602 | 63.3718 | 6.1166 | 119.1119 | 16.608 | 135.1286 | 75.0261 | 50.7335 | 82.8537 | 58.8392 | 31.5775 |  |  | 7.9329 | 0.88047 | -69.8956 | 14.7765 | 4.8733 | -197.6074 | 65.3748 | 0.55819 | 0.95363 | 2.1894 | 1.0478 | -0.0049744 | -0.0029685 | 0.0009906 | 81.1417 | 77.9168 | 78.0574 | 78.7574 | 78.9878 | 138.5172 | 81.3596 | 201.1169 | 172.6525 | 98.1475 | 57.4582 | 37.1868 | 34.5643 | 63.2801 |  |  | 51.2323 | 42.0663 | 32.4305 | 204.1296 | 153.5783 | 88.7379 | 83.5174 | 87.953 | 695.4213 | 694.5602 | 678.9761 | 985.3688 | 918.8947 | 855.8993 | 1008.2161 | 689.6085 | 1048.9354 | 1001.921 | 5.6222 | 0.60487 | 718.0055 | 150.5373 | 148.3581 | 721.7568 | 103.6818 | 136.2888 | 100.5622 |  | 714.4493 | 73.3346 |  | 289.1779 | 68.5817 | 851.3299 | 644.9084 | 643.0483 | 91.5456 |  |  | 724.4836 | 1316.265 | 721.2585 | 1040.8388 | 710.9077 |  | 721.5238 |  |  | 70.0629 | 66.1743 | 62.7924 | [5 empty] | 80.4198 | 904.648 | 80.0535 | 79.732 | 787.9259 | 91.3363 | 106.8099 | 572.9909 | 584.3843 | 526.6796 |  |  | 516.4718 | 264.3572 | 87.6901 | 421.0406 | 342.9265 | 663.7738 | 82.6786 |  | 209.0774 | 80.5331 | 49.0591 | 103.0771 | 776.4298 | 693.8849 | 102.8542 | 100.9172 |  | 169.6876 | 229.6081 | 92.0056 | 214.9666 | 620.6989 |  | 687.0305 | 668.9103 | 0.6864 | 19.0728 | 1.7627 | 1.6188 | -14.1087 | 3.0697 | 365.8 | 0.69 | 5.3787 | 1.1526 | -10.2696 | 4.7219 | 2.7148 | -17.2876 | 9.9435 |  | 378.2914 | 177.9017 |  | 13.2519 |  | 153.0286
42838.5638 | 12401 | 240.4022 | 344.4186 | 370.5492 | 207.4175 | 71.0852 | 36.5917 | 130.9024 | 35.2047 | 131.543 | 104.9265 | 65.577 | 39.0018 | 27.2999 | 63.4263 | 92.1155 | 94.1852 | 102.6716 |  | 101.0074 | 204.723 | 569.1747 |  |  | 106.4024 |  | 108.6117 | 367.2048 | 363.0287 | 477.5624 | 52.3676 | 308.5717 | 1387.1312 | 95.3315 | 111.2525 | 154.1892 | 200.854 | 99.2766 |  |  | 106.8444 |  |  |  | 23.1119 | 36.8025 | 37.4673 | 38.334 | 44.9176 | 38.5078 | 64.4698 | 6.6258 | 118.7501 | 15.684 | 134.4856 | 74.9487 | 50.751 | 82.7657 | 58.7234 | 31.5468 |  |  | 13.6847 | -5.5855 | -46.867 | 13.5313 | 3.0117 | -197.5733 | 54.7163 | 1.0537 | 1.0864 | 2.2945 | 0.90093 | -0.0064644 | -0.0033726 | 0.00098403 | 81.5003 | 78.0719 | 78.1268 | 78.9778 | 79.0087 | 138.131 | 81.3871 | 204.3537 | 172.5915 | 98.1727 | 57.4816 | 37.1904 | 34.5742 | 63.3032 |  |  | 54.1867 | 46.1981 | 36.4739 | 203.3632 | 153.0234 | 89.5721 | 84.4376 | 88.0625 | 695.324 | 694.4394 | 678.7327 | 985.2574 | 918.7786 | 855.8142 | 1008.1427 | 688.5802 | 1048.7786 | 1001.4469 | 4.3028 | 0.3907 | 717.7753 | 151.6575 | 149.0227 | 721.5199 | 105.1065 | 135.8293 | 100.5907 |  | 714.7117 | 71.0675 |  | 289.9013 | 68.238 | 850.3124 | 644.8411 | 643.0823 | 91.0006 |  |  | 724.388 | 1319.185 | 723.0746 | 1039.6556 | 710.7349 |  | 721.4383 |  |  | 70.159 | 66.2957 | 62.845 | [5 empty] | 80.5072 | 903.0591 | 81.7909 | 79.7698 | 787.7745 | 91.9319 | 106.0671 | 572.9398 | 584.9458 | 527.7687 |  |  | 509.6664 | 264.5086 | 87.8585 | 420.9128 | 341.9864 | 662.8061 | 84.3501 |  | 209.6406 | 80.2668 | 49.9429 | 103.0929 | 775.813 | 693.7908 | 103.0548 | 100.6759 |  | 170.0952 | 229.1021 | 91.7382 | 214.7292 | 620.3999 |  | 687.0355 | 668.3562 | 0.62352 | 19.0729 | 1.7636 | 1.6202 | -14.0671 | 3.0697 | 370.33 | 0.87 | 7.0635 | -2.8997 | -8.3994 | 4.5132 | 2.1351 | -17.293 | 9.1005 |  | 381.0417 | 177.2105 |  | 12.8522 |  | 153.0047
42838.5638 | 12402 | 239.7028 | 344.0271 | 369.7187 | 207.2824 | 71.1161 | 36.5889 | 130.9263 | 35.2251 | 131.4448 | 104.9269 | 65.5813 | 39.0003 | 27.3001 | 63.4334 | 92.9366 | 94.9271 | 102.0611 |  | 101.1085 | 183.4695 | 544.2518 |  |  | 106.361 |  | 108.4556 | 366.2603 | 360.58 | 476.5321 | 50.0601 | 314.0778 | 1373.3739 | 95.4647 | 111.7971 | 130.0287 | 197.3542 | 99.2839 |  |  | 106.9333 |  |  |  | 23.5637 | 37.5666 | 36.3257 | 37.5662 | 43.7555 | 39.0714 | 65.1522 | 6.8403 | 118.4649 | 15.707 | 133.9497 | 74.9351 | 50.7793 | 82.6714 | 58.5999 | 31.515 |  |  | 33.4993 | -3.3632 | -59.5907 | 9.6661 | 1.8328 | -197.5943 | 54.0434 | 1.8612 | 1.1338 | 2.5156 | 1.0204 | -0.006604 | -0.0034597 | 0.0010021 | 81.6673 | 78.089 | 78.2044 | 79.0547 | 79.1936 | 137.7571 | 81.4263 | 207.863 | 172.5269 | 98.2045 | 57.5035 | 37.1968 | 34.5776 | 63.3169 |  |  | 52.5314 | 45.3257 | 40.0608 | 202.4995 | 152.4581 | 88.18 | 82.088 | 86.7865 | 695.1818 | 694.3163 | 678.4133 | 985.1221 | 918.6508 | 855.7353 | 1008.1032 | 687.4621 | 1048.6281 | 1000.9308 | 2.9016 | 0.13127 | 717.6313 | 152.8323 | 150.3919 | 721.3599 | 105.18 | 135.5257 | 100.5906 |  | 724.3814 | 72.7379 |  | 291.1861 | 67.7854 | 854.0635 | 644.7963 | 643.0901 | 90.0656 |  |  | 724.2639 | 1322.1084 | 723.9509 | 1036.557 | 710.6388 |  | 721.3785 |  |  | 69.9749 | 66.0191 | 62.9402 | [5 empty] | 80.6238 | 902.2383 | 81.2351 | 79.8179 | 787.8231 | 89.6009 | 105.0037 | 572.7451 | 585.4585 | 528.8447 |  |  | 503.7516 | 264.6011 | 87.5018 | 420.8138 | 341.1834 | 661.8379 | 84.29 |  | 210.1259 | 79.5631 | 50.4609 | 103.0957 | 775.2016 | 693.6994 | 103.1986 | 101.8997 |  | 169.3297 | 228.7045 | 92.1098 | 214.6892 | 620.2164 |  | 687.0701 | 667.7471 | 0.69865 | 19.0721 | 1.7643 | 1.6203 | -14.0477 | 3.0698 | 387.56 | 0.73 | 11.0439 | -2.2528 | -9.4828 | 3.8192 | 1.6671 | -17.3095 | 9.0525 |  | 383.8107 | 175.5156 |  | 12.9634 |  | 152.9991
42838.5638 | 12403 | 238.837 | 343.5391 | 368.827 | 207.1497 | 71.1598 | 36.5867 | 130.934 | 35.245 | 131.3512 | 104.9236 | 65.589 | 38.9976 | 27.2973 | 63.4337 | 94.0177 | 95.5363 | 101.9768 |  | 101.1489 | 182.2736 | 544.697 |  |  | 106.3337 |  | 108.2822 | 364.9441 | 358.143 | 476.0097 | 52.9506 | 323.1128 | 1370.0061 | 95.8796 | 110.4654 | 133.4773 | 193.3115 | 99.276 |  |  | 106.8698 |  |  |  | 23.6099 | 37.4514 | 35.7455 | 36.8604 | 43.1338 | 37.9246 | 65.0625 | 6.9347 | 118.1377 | 15.3887 | 133.2809 | 74.8274 | 50.8047 | 82.5844 | 58.4618 | 31.4747 |  |  | 24.6795 | -6.1428 | -67.1166 | -12.8782 | 2.8468 | -197.5831 | 56.0726 | 1.4965 | 1.2702 | 1.7884 | 1.0428 | -0.0063083 | -0.0033414 | 0.00098075 | 81.4491 | 77.0898 | 77.9909 | 78.3559 | 79.3846 | 137.1761 | 81.3595 | 210.5745 | 172.454 | 98.2287 | 57.5186 | 37.196 | 34.5733 | 63.3331 |  |  | 49.4764 | 43.9235 | 37.3021 | 201.6699 | 151.941 | 87.2889 | 81.6456 | 86.7608 | 695.0214 | 694.199 | 678.2887 | 985.0192 | 918.5379 | 855.66 | 1008.085 | 686.4724 | 1048.5255 | 1000.3741 | 1.4668 | 0.46279 | 717.5148 | 153.4375 | 151.0563 | 721.2172 | 104.8839 | 135.2273 | 100.5751 |  | 722.2489 | 73.0501 |  | 291.2455 | 67.2654 | 860.3407 | 644.8148 | 643.0853 | 89.7274 |  |  | 724.154 | 1286.1782 | 725.7571 | 1035.372 | 710.5326 |  | 721.3541 |  |  | 69.8342 | 65.883 | 62.8633 | [5 empty] | 81.7265 | 901.9781 | 81.0804 | 79.8289 | 787.5181 | 89.8295 | 104.5937 | 572.6602 | 585.9296 | 529.8931 |  |  | 497.8872 | 264.7693 | 87.6074 | 420.705 | 340.4918 | 660.872 | 83.9256 |  | 210.7097 | 79.7788 | 50.7003 | 103.0882 | 774.6207 | 693.5998 | 102.9857 | 101.6613 |  | 169.6053 | 228.2438 | 93.1953 | 214.7545 | 619.8504 |  | 687.0989 | 667.1134 | 0.51815 | 19.0731 | 1.7643 | 1.6186 | -14.0131 | 3.0698 | 378.73 | 0.87 | 9.4759 | -3.044 | -10.062 | -4.4075 | 2.0738 | -17.2772 | 9.204 |  | 350.8343 | 174.8295 |  | 13.2364 |  | 153.0053
42838.5638 | 12404 | 239.7886 | 343.0868 | 367.9903 | 207.025 | 71.2021 | 36.6026 | 130.9683 | 35.2539 | 131.2534 | 104.932 | 65.597 | 39.0015 | 27.2943 | 63.4447 | 94.3534 | 96.4658 | 102.2401 |  | 101.1433 | 184.5699 | 547.0307 |  |  | 106.289 |  | 108.1404 | 364.3079 | 355.6751 | 475.8639 | 45.5084 | 335.2979 | 1369.7632 | 96.8165 | 111.1685 | 146.0831 | 188.7008 | 99.2665 |  |  | 106.9413 |  |  |  | 23.9444 | 37.4858 | 35.6742 | 37.0738 | 43.4091 | 36.3173 | 65.3748 | 6.8514 | 117.6937 | 15.2255 | 132.809 | 74.7994 | 50.81 | 82.5124 | 58.3444 | 31.4556 |  |  | 37.1601 | -1.2742 | -52.0726 | -18.6391 | 1.7251 | -197.5516 | 61.2652 | 0.73626 | 1.0972 | 1.758 | 1.0959 | -0.006144 | -0.0033579 | 0.00098403 | 80.8903 | 75.4616 | 77.975 | 76.5472 | 79.72 | 136.4258 | 81.1506 | 212.285 | 172.3811 | 98.249 | 57.5318 | 37.1998 | 34.5782 | 63.3467 |  |  | 49.2911 | 43.4378 | 34.0538 | 200.9052 | 151.4073 | 88.0071 | 81.7325 | 87.4436 | 694.9042 | 694.0817 | 678.2133 | 984.9127 | 918.4301 | 855.5831 | 1008.1601 | 685.4772 | 1048.3788 | 1000.0764 | 1.1041 | 0.34619 | 717.3771 | 155.876 | 153.3627 | 721.5712 | 105.9359 | 135.6108 | 100.5723 |  | 718.8575 | 72.2948 |  | 291.6847 | 66.7763 | 870.7431 | 644.7989 | 643.1271 | 90.4829 |  |  | 724.0505 | 1332.0092 | 743.2387 | 1034.0214 | 710.5745 |  | 721.1902 |  |  | 69.6436 | 65.4251 | 62.5956 | [5 empty] | 84.6638 | 901.3298 | 81.3065 | 79.7946 | 786.5171 | 91.9039 | 104.1686 | 572.516 | 586.2553 | 530.8962 |  |  | 492.5464 | 265.0544 | 87.7811 | 420.805 | 339.9161 | 659.8668 | 85.4697 |  | 211.262 | 78.7105 | 49.5643 | 103.0865 | 774.0361 | 693.4584 | 102.8673 | 101.3397 |  | 170.0261 | 227.5778 | 93.0541 | 214.9731 | 619.3839 |  | 687.1357 | 666.5227 | 0.59477 | 19.074 | 1.7631 | 1.6182 | -14.177 | 3.0697 | 383.12 | 1.07 | 11.6265 | -1.3865 | -8.8633 | -5.3028 | 1.6102 | -17.2312 | 9.5958 |  | 393.2928 | 173.6212 |  | 13.1884 |  | 153.0515
42838.5639 | 12405 | 240.9088 | 342.6446 | 367.1657 | 206.9033 | 71.2588 | 36.6059 | 130.994 | 35.271 | 131.1676 | 104.9387 | 65.6159 | 39.015 | 27.2979 | 63.4511 | 94.2978 | 97.5588 | 102.7516 |  | 101.1504 | 184.3166 | 543.901 |  |  | 106.1776 |  | 107.9987 | 364.1136 | 353.2381 | 475.0946 | 43.589 | 347.8067 | 1376.8211 | 97.336 | 110.0057 | 144.6856 | 183.6537 | 99.2649 |  |  | 106.9377 |  |  |  | 24.1443 | 38.3823 | 35.6735 | 37.3506 | 43.6241 | 34.9346 | 65.7853 | 6.496 | 117.2847 | 14.6657 | 132.152 | 74.7106 | 50.8021 | 82.5009 | 58.2292 | 31.4413 |  |  | 40.1888 | -1.1822 | -61.0948 | -15.0559 | 1.9702 | -197.5982 | 64.6178 | 0.70275 | 1.0511 | 2.1409 | 1.1639 | -0.0071281 | -0.0035977 | 0.00094625 | 80.6878 | 75.6254 | 78.4964 | 76.5261 | 80.3075 | 136.0549 | 81.2178 | 213.5109 | 172.3159 | 98.2919 | 57.5603 | 37.2029 | 34.5899 | 63.3728 |  |  | 47.937 | 43.1001 | 33.0413 | 200.0307 | 150.8484 | 88.2064 | 81.6502 | 87.1542 | 694.8573 | 693.963 | 677.9649 | 984.7939 | 918.318 | 855.5054 | 1008.0821 | 684.4864 | 1048.179 | 999.5347 | 2.7858 | 0.37377 | 717.5931 | 159.5396 | 153.0339 | 722.5085 | 106.0949 | 137.4606 | 100.5681 |  | 717.5642 | 73.7164 |  | 291.8403 | 66.4294 | 883.1861 | 644.7672 | 643.1574 | 91.2583 |  |  | 723.9176 | 1334.9379 | 775.0074 | 1027.0236 | 710.5969 |  | 721.0737 |  |  | 69.4075 | 65.5297 | 62.3385 | [5 empty] | 85.7948 | 899.9574 | 81.2767 | 79.8805 | 784.0216 | 93.4285 | 102.9478 | 572.1586 | 586.6226 | 531.921 |  |  | 487.3565 | 265.2935 | 87.3238 | 420.943 | 339.319 | 658.8485 | 85.0019 |  | 211.7968 | 78.9271 | 48.8679 | 103.0826 | 773.4413 | 693.338 | 102.8453 | 101.7031 |  | 171.0163 | 227.1866 | 92.9852 | 215.0233 | 618.8334 |  | 687.213 | 666.0311 | 0.45527 | 19.0731 | 1.7646 | 1.6199 | -14.1313 | 3.0698 | 374.67 | 0.73 | 12.0848 | -1.3374 | -9.6144 | -4.7728 | 1.7169 | -17.1947 | 9.8328 |  | 396.1325 | 169.0278 |  | 13.2671 |  | 153.0272
42838.5639 | 12406 | 242.5493 | 342.1949 | 366.3509 | 206.7825 | 71.3101 | 36.6191 | 131.0269 | 35.2955 | 131.0846 | 104.9378 | 65.639 | 39.0242 | 27.3089 | 63.4641 | 94.8364 | 98.4328 | 102.6155 |  | 101.135 | 178.0194 | 537.1471 |  |  | 106.2103 |  | 107.8697 | 363.1189 | 350.757 | 474.1347 | 45.8294 | 356.7221 | 1377.7162 | 97.7617 | 108.724 | 133.1112 | 177.9899 | 99.2742 |  |  | 106.911 |  |  |  | 23.8356 | 39.1785 | 35.5246 | 37.59 | 43.5806 | 33.59 | 65.3565 | 6.1187 | 116.8711 | 15.359 | 131.4955 | 74.6524 | 50.7676 | 82.4735 | 58.1347 | 31.4066 |  |  | 17.2554 | -2.1028 | -59.3765 | -17.7139 | 2.4295 | -197.6048 | 50.2926 | -0.30855 | 0.95947 | 1.8999 | 1.0553 | -0.0072989 | -0.0036749 | 0.001007 | 82.4053 | 78.7807 | 78.9485 | 79.2911 | 80.8213 | 136.2073 | 81.5053 | 215.1558 | 172.2583 | 98.3153 | 57.5917 | 37.218 | 34.5985 | 63.3894 |  |  | 46.2077 | 44.5946 | 33.0556 | 199.2174 | 150.2919 | 89.4241 | 82.6639 | 88.1742 | 694.683 | 693.794 | 677.8116 | 984.6861 | 918.1971 | 855.4125 | 1007.9545 | 683.4094 | 1048.1171 | 999.0579 | 1.8899 | 0.22903 | 717.3498 | 159.7181 | 151.9282 | 722.4291 | 105.3112 | 136.9441 | 100.5596 |  | 712.8245 | 72.2055 |  | 292.1703 | 66.0282 | 880.9664 | 644.7167 | 643.1939 | 91.1555 |  |  | 723.8052 | 1337.7697 | 788.6782 | 1020.5583 | 710.3413 |  | 721.0139 |  |  | 69.2303 | 65.6021 | 62.326 | [5 empty] | 85.6492 | 892.8301 | 80.9151 | 79.9051 | 777.2569 | 93.8427 | 101.9189 | 571.9341 | 587.1851 | 533.0307 |  |  | 482.0078 | 265.6057 | 87.6282 | 421.1407 | 338.6537 | 657.8641 | 84.5742 |  | 212.5322 | 80.6921 | 48.6301 | 103.0772 | 772.8348 | 693.2577 | 102.6282 | 102.4717 |  | 171.9107 | 226.6634 | 92.0267 | 214.8108 | 618.4699 |  | 687.2712 | 665.5103 | 0.58549 | 19.073 | 1.7649 | 1.62 | -14.0978 | 3.0698 | 377.18 | 0.77 | 7.9136 | -1.786 | -9.4903 | -5.1836 | 1.9024 | -17.1574 | 8.6557 |  | 398.8921 | 165.2696 |  | 13.3878 |  | 152.976
42838.5639 | 12407 | 243.3427 | 341.7285 | 365.5417 | 206.6524 | 71.3523 | 36.6207 | 131.0419 | 35.3098 | 130.9893 | 104.9366 | 65.642 | 39.0247 | 27.3114 | 63.4717 | 95.1332 | 99.0749 | 102.6478 |  | 101.139 | 166.0832 | 593.1876 |  |  | 106.2497 |  | 107.7632 | 362.1007 | 348.3105 | 473.0879 | 44.5231 | 366.2112 | 1377.0508 | 97.9322 | 107.0893 | 133.9873 | 171.9582 | 99.2905 |  |  | 106.9219 |  |  |  | 23.9186 | 39.425 | 35.4483 | 38.1681 | 43.7016 | 33.2494 | 64.888 | 5.9536 | 116.308 | 15.4255 | 130.9055 | 74.3763 | 50.7074 | 82.4107 | 58.0307 | 31.3761 |  |  | 9.054 | -2.0963 | -63.5327 | -15.28 | 3.6491 | -197.5483 | 56.2408 | -0.23692 | 1.2107 | 1.9842 | 1.1313 | -0.0073876 | -0.0037357 | 0.00096596 | 83.3743 | 80.0637 | 79.2128 | 80.5716 | 80.904 | 136.0856 | 81.6293 | 214.4209 | 172.1823 | 98.346 | 57.6103 | 37.2224 | 34.6007 | 63.4179 |  |  | 44.9866 | 42.1135 | 33.7639 | 198.3573 | 149.7795 | 87.8114 | 81.9837 | 88.1694 | 694.5556 | 693.656 | 677.6347 | 984.5625 | 918.0854 | 855.3375 | 1007.9668 | 682.3627 | 1047.9654 | 998.5895 | 1.5518 | 0.44453 | 717.3529 | 159.1693 | 152.9328 | 722.2951 | 102.5061 | 136.1473 | 100.6271 |  | 711.6291 | 68.0974 |  | 292.4065 | 65.4668 | 826.1907 | 644.7347 | 643.2842 | 89.8338 |  |  | 723.6687 | 1337.7617 | 745.8136 | 968.6997 | 710.2171 |  | 720.875 |  |  | 68.7949 | 65.1322 | 62.2259 | [5 empty] | 85.456 | 820.056 | 80.8646 | 79.9159 | 758.6417 | 93.378 | 101.3235 | 571.7106 | 587.8279 | 534.1752 |  |  | 476.9066 | 266.1401 | 88.1964 | 421.3852 | 338.0307 | 656.9308 | 83.8259 |  | 213.36 | 81.6533 | 47.9407 | 103.0787 | 772.231 | 693.2521 | 102.8791 | 103.4271 |  | 172.7955 | 226.012 | 92.6686 | 214.6493 | 618.2576 |  | 687.2777 | 665.021 | 0.63261 | 19.0731 | 1.7649 | 1.6194 | -14.1099 | 3.0697 | 361.02 | 0.74 | 5.7283 | -1.7839 | -9.8207 | -4.8162 | 2.3303 | -17.1454 | 9.1482 |  | 398.8881 | 141.0438 |  | 13.4577 |  | 152.9953
42838.5639 | 12408 | 242.6555 | 341.2647 | 364.7307 | 206.5283 | 71.403 | 36.6243 | 131.0638 | 35.323 | 130.8963 | 104.9471 | 65.6538 | 39.0257 | 27.3046 | 63.4767 | 95.2596 | 99.2808 | 102.9182 |  | 101.1166 | 160.2603 | 620.7853 |  |  | 106.1965 |  | 107.6759 | 360.0544 | 345.8829 | 471.325 | 44.4411 | 375.5572 | 1379.9353 | 97.7757 | 107.5309 | 130.0037 | 165.6756 | 99.2957 |  |  | 106.9007 |  |  |  | 24.5611 | 39.5622 | 35.357 | 38.4272 | 43.9638 | 32.7078 | 63.3577 | 6.4766 | 116.1464 | 15.2227 | 130.1263 | 74.2614 | 50.6597 | 82.3203 | 57.8973 | 31.3437 |  |  | 17.6451 | -4.703 | -58.3796 | -15.6939 | 3.5794 | -197.5575 | 64.6776 | -0.43997 | 0.95247 | 1.908 | 0.9077 | -0.0073088 | -0.0036683 | 0.00098896 | 83.6654 | 80.1616 | 79.3413 | 80.8376 | 81.0286 | 135.8186 | 81.6259 | 212.5003 | 172.1056 | 98.3791 | 57.6296 | 37.2231 | 34.6049 | 63.4342 |  |  | 44.1366 | 42.187 | 33.8143 | 197.5924 | 149.2298 | 87.3319 | 82.0381 | 88.2163 | 694.4042 | 693.4859 | 677.3962 | 984.4539 | 917.9708 | 855.2522 | 1007.8881 | 681.4098 | 1047.8235 | 998.0494 | 0.55816 | -0.0003494 | 717.6915 | 159.3743 | 153.7905 | 722.4041 | 102.1284 | 135.6134 | 100.6192 |  | 710.2299 | 69.9161 |  | 292.683 | 64.9007 | 762.8999 | 644.7899 | 643.3351 | 85.7607 |  |  | 723.5644 | 1337.9942 | 698.3037 | 959.0437 | 710.247 |  | 720.7248 |  |  | 68.3864 | 64.7008 | 62.1492 | [5 empty] | 85.3097 | 617.0017 | 80.8053 | 80.0073 | 731.1109 | 93.1397 | 101.3888 | 571.4622 | 588.1732 | 535.2899 |  |  | 472.1148 | 266.6048 | 88.3208 | 421.691 | 337.4637 | 656.0672 | 83.5289 |  | 214.0738 | 81.1599 | 48.1417 | 103.0853 | 771.6628 | 693.2138 | 103.3409 | 103.042 |  | 173.855 | 225.4825 | 93.6829 | 214.5567 | 617.9244 |  | 687.272 | 664.5407 | 0.6174 | 19.0732 | 1.7646 | 1.6183 | -14.1416 | 3.0697 | 385.07 | 0.62 | 7.9874 | -2.6726 | -9.4161 | -4.8821 | 2.3059 | -17.1306 | 9.8017 |  | 399.118 | 137.9498 |  | 13.4817 |  | 152.9705
42838.5639 | 12409 | 242.1969 | 340.8158 | 363.9117 | 206.4158 | 71.4535 | 36.6349 | 131.0896 | 35.3552 | 130.8243 | 104.9446 | 65.6805 | 39.0483 | 27.3107 | 63.497 | 95.4452 | 99.4153 | 103.1971 |  | 101.0958 | 155.3117 | 596.7524 |  |  | 106.1628 |  | 107.6052 | 359.6974 | 343.6988 | 470.1743 | 48.5452 | 385.5378 | 1384.6125 | 97.7151 | 106.7884 | 136.0492 | 158.7308 | 99.289 |  |  | 106.8684 |  |  |  | 25.1246 | 39.79 | 35.5432 | 38.8007 | 44.2096 | 32.3153 | 62.9278 | 6.4384 | 115.5841 | 15.6652 | 129.4453 | 73.906 | 50.6143 | 82.2232 | 57.6477 | 31.2986 |  |  | 9.0533 | -0.84775 | -58.5735 | -7.6495 | 2.7436 | -197.5923 | 63.6465 | 0.35711 | 1.2973 | 2.0885 | 0.84433 | -0.0073564 | -0.0037061 | 0.00097746 | 83.6128 | 79.8921 | 79.4279 | 80.7856 | 81.1579 | 135.4647 | 81.6189 | 212.1756 | 172.0437 | 98.402 | 57.6436 | 37.2275 | 34.6071 | 63.4535 |  |  | 45.6613 | 41.1834 | 35.2381 | 196.8656 | 147.9517 | 87.6151 | 82.2268 | 88.1011 | 694.3313 | 693.323 | 677.2219 | 984.3377 | 917.8629 | 855.1684 | 1007.8387 | 680.4309 | 1047.6635 | 997.5998 | 3.8467 | 0.92707 | 717.9499 | 160.35 | 153.9601 | 722.6517 | 104.8704 | 135.1739 | 100.5902 |  | 714.1052 | 74.9736 |  | 293.1963 | 64.5008 | 723.3191 | 644.9079 | 643.395 | 82.4935 |  |  | 723.5094 | 1340.2906 | 682.1271 | 988.4442 | 710.2197 |  | 720.6641 |  |  | 68.2226 | 63.9335 | 62.0962 | [5 empty] | 85.0362 | 375.1263 | 80.3046 | 80.0781 | 704.4991 | 90.3343 | 100.7986 | 571.2655 | 588.2247 | 536.3354 |  |  | 467.5896 | 266.9201 | 88.1847 | 421.8561 | 336.8992 | 655.2659 | 82.3686 |  | 214.6659 | 79.7418 | 48.1059 | 103.0867 | 771.0792 | 693.1158 | 103.4681 | 102.0816 |  | 174.9598 | 225.0356 | 93.4117 | 214.3415 | 617.5868 |  | 687.271 | 664.0453 | 0.64615 | 19.0757 | 1.764 | 1.6184 | -14.1391 | 3.0697 | 390.15 | 0.62 | 5.7169 | -1.1351 | -9.4351 | -3.4097 | 2.0175 | -17.1212 | 9.7171 |  | 401.3661 | 152.1443 |  | 13.1485 |  | 152.9581
42838.5639 | 12410 | 240.0104 | 340.1648 | 363.0585 | 206.2754 | 71.4779 | 36.6327 | 131.1029 | 35.3597 | 130.7089 | 104.9359 | 65.6873 | 39.0378 | 27.307 | 63.4942 | 96.3611 | 99.6075 | 103.1972 |  | 101.0874 | 150.9321 | 588.0738 |  |  | 106.2415 |  | 107.5203 | 359.3447 | 341.6979 | 469.0022 | 49.1932 | 393.7113 | 1389.6665 | 97.8515 | 108.6615 | 136.1467 | 151.7302 | 99.2774 |  |  | 106.8333 |  |  |  | 25.2455 | 40.6125 | 35.5867 | 39.2897 | 44.3195 | 32.6915 | 63.0226 | 6.0602 | 115.2147 | 15.3048 | 128.8197 | 73.7591 | 50.5041 | 82.154 | 57.4264 | 31.2507 |  |  | 5.8269 | 2.4569 | -59.3784 | 4.908 | 2.9118 | -197.5187 | 37.7877 | 0.7251 | 1.228 | 2.0373 | 0.79972 | -0.0068143 | -0.0035254 | 0.00098403 | 83.9369 | 80.0639 | 79.4457 | 80.9407 | 81.2942 | 135.1568 | 81.621 | 213.5686 | 171.9673 | 98.43 | 57.6652 | 37.2268 | 34.6184 | 63.4734 |  |  | 51.4964 | 45.0819 | 34.3368 | 196.1608 | 143.0264 | 88.848 | 82.7686 | 87.9309 | 694.3364 | 693.21 | 677.0899 | 984.2158 | 917.7495 | 855.0791 | 1007.8412 | 679.408 | 1047.5873 | 997.1727 | 5.7732 | 1.0322 | 717.9018 | 160.7661 | 153.4335 | 722.6298 | 105.9607 | 134.6387 | 100.5574 |  | 713.8568 | 75.4019 |  | 293.6941 | 64.026 | 698.3842 | 644.9677 | 643.4206 | 80.6571 |  |  | 723.4341 | 1343.3827 | 674.9953 | 988.2216 | 710.0688 |  | 720.6626 |  |  | 67.9093 | 63.9656 | 62.1225 | [5 empty] | 85.2405 | 238.4802 | 79.5275 | 80.1012 | 685.2807 | 87.8121 | 99.9947 | 571.2279 | 588.3081 | 537.3597 |  |  | 463.5648 | 267.1996 | 87.6225 | 421.4918 | 336.1748 | 654.432 | 83.5692 |  | 215.1679 | 79.4535 | 48.2176 | 103.0651 | 770.4849 | 692.9595 | 102.8612 | 100.925 |  | 176.3533 | 224.625 | 92.5522 | 214.6511 | 617.3753 |  | 687.2277 | 663.4831 | 0.70903 | 19.0752 | 1.7658 | 1.6194 | -14.0991 | 3.0697 | 408.17 | 0.29 | 4.5828 | 1.9349 | -9.5122 | 2.7348 | 2.0797 | -17.1285 | 7.4919 |  | 404.408 | 152.2349 |  | 11.871 |  | 152.9713
42838.5639 | 12411 | 239.3102 | 339.5693 | 362.2176 | 206.1262 | 71.5267 | 36.6203 | 131.0931 | 35.3752 | 130.615 | 104.9422 | 65.7085 | 39.0516 | 27.3033 | 63.5003 | 96.5969 | 99.8719 | 103.3123 |  | 101.1242 | 149.5362 | 601.2408 |  |  | 106.1522 |  | 107.4243 | 358.9382 | 339.886 | 468.4656 | 49.1262 | 394.9089 | 1382.0318 | 98.1058 | 102.9076 | 141.9051 | 147.4709 | 99.2883 |  |  | 106.5084 |  |  |  | 24.8001 | 41.9003 | 35.6475 | 40.1429 | 45.0252 | 32.9951 | 63.3937 | 6.1363 | 114.7762 | 14.1798 | 128.1239 | 73.5147 | 50.1816 | 82.0724 | 57.1851 | 31.2253 |  |  | 4.7203 | 4.0373 | -58.0951 | 17.93 | 3.2384 | -174.1754 | 27.8107 | -0.091044 | 1.3043 | 1.9848 | 1.5356 | -0.0065991 | -0.0035057 | 0.00097253 | 84.1251 | 80.077 | 79.469 | 81.0713 | 81.0446 | 134.8612 | 81.6331 | 215.5978 | 171.898 | 98.4616 | 57.6889 | 37.2344 | 34.6221 | 63.4952 |  |  | 54.0546 | 50.1086 | 42.912 | 195.4108 | 139.057 | 88.0868 | 82.2919 | 87.2463 | 694.2542 | 693.0679 | 676.7668 | 984.0949 | 917.622 | 854.9871 | 1007.6972 | 678.336 | 1047.46 | 996.6916 | 3.3053 | 0.5655 | 717.7476 | 161.3451 | 152.6084 | 722.4422 | 102.385 | 133.9769 | 100.5582 |  | 709.8201 | 70.51 |  | 292.698 | 63.7002 | 682.0593 | 644.949 | 643.4832 | 78.8807 |  |  | 723.3232 | 1347.9943 | 671.6884 | 987.8138 | 709.9427 |  | 720.4852 |  |  | 67.7103 | 63.9334 | 61.9935 | [5 empty] | 84.6314 | 201.8752 | 79.426 | 80.1522 | 671.3937 | 87.022 | 99.9642 | 571.0839 | 588.4754 | 538.3855 |  |  | 460.0131 | 267.4038 | 87.3294 | 421.0349 | 335.3637 | 653.6087 | 84.2442 |  | 215.649 | 79.4832 | 47.6493 | 103.0615 | 769.9082 | 692.8484 | 102.4489 | 101.3131 |  | 177.9905 | 224.3172 | 90.8662 | 215.5102 | 617.0963 |  | 687.2496 | 662.9656 | 0.72258 | 19.0733 | 1.7661 | 1.6197 | -14.1279 | 3.0698 | 426.74 | 0.91 | 4.1233 | 2.4854 | -9.4282 | 5.2378 | 2.1943 | -16.0925 | 6.4304 |  | 408.9764 | 152.1299 |  | 11.0817 |  | 152.912
42838.5639 | 12412 | 240.2095 | 339.0555 | 361.4145 | 205.9902 | 71.5739 | 36.6099 | 131.0753 | 35.4005 | 130.526 | 104.9413 | 65.7108 | 39.0542 | 27.3077 | 63.5058 | 96.5069 | 100.4656 | 103.7165 |  | 101.1272 | 145.8125 | 585.9771 |  |  | 106.0916 |  | 107.3237 | 358.176 | 338.1037 | 468.0205 | 47.5631 | 401.2157 | 1375.1404 | 98.373 | 102.3206 | 165.3545 | 148.3596 | 99.2841 |  |  | 106.0993 |  |  |  | 22.7517 | 42.0574 | 35.3506 | 40.5912 | 45.9876 | 34.3034 | 63.4164 | 5.4415 | 114.364 | 13.6056 | 127.581 | 73.2429 | 49.978 | 81.8514 | 57.1567 | 31.2205 |  |  | 5.8742 | -5.8405 | -59.341 | 16.1933 | 4.0315 | -197.614 | 35.3255 | 0.46422 | 1.1395 | 1.9053 | 1.6946 | -0.0068439 | -0.0035451 | 0.00098732 | 83.6166 | 80.004 | 79.4777 | 81.2439 | 80.9756 | 134.5362 | 81.6407 | 218.1485 | 171.8353 | 98.4799 | 57.7025 | 37.2345 | 34.6248 | 63.5108 |  |  | 50.152 | 45.1337 | 43.74 | 194.6212 | 136.937 | 87.7002 | 82.022 | 87.143 | 694.0937 | 692.9298 | 676.5676 | 983.9734 | 917.5151 | 854.9083 | 1007.755 | 677.3821 | 1047.2986 | 996.2231 | 1.1812 | 0.52536 | 717.5415 | 161.7512 | 152.7036 | 722.2294 | 101.2338 | 133.4709 | 100.5881 |  | 705.2369 | 71.6319 |  | 290.2449 | 63.3592 | 669.5721 | 644.9171 | 643.5185 | 77.5663 |  |  | 723.2166 | 1351.4776 | 669.1248 | 987.1034 | 709.8326 |  | 720.4567 |  |  | 67.5831 | 63.4237 | 61.7633 | [5 empty] | 84.5843 | 193.6347 | 80.2274 | 80.2043 | 660.9438 | 87.4528 | 100.088 | 570.8505 | 588.7975 | 539.4121 |  |  | 456.2924 | 267.5584 | 87.408 | 421.0281 | 334.5609 | 652.7186 | 82.4116 |  | 216.1185 | 79.5889 | 47.1494 | 103.065 | 769.3389 | 692.8235 | 102.9539 | 102.6303 |  | 179.8818 | 223.9837 | 91.3947 | 216.3136 | 617.1033 |  | 687.3233 | 662.4201 | 0.66266 | 19.075 | 1.7661 | 1.6196 | -14.1722 | 3.0697 | 422.14 | 0.66 | 4.5983 | -2.9901 | -9.5311 | 4.9789 | 2.4535 | -17.1777 | 7.2627 |  | 412.4528 | 151.8586 |  | 11.2463 |  | 152.9541
42838.5639 | 12413 | 240.4557 | 338.5858 | 360.6196 | 205.8508 | 71.6208 | 36.5854 | 131.0912 | 35.4326 | 130.4391 | 104.9527 | 65.7373 | 39.063 | 27.3118 | 63.5133 | 96.5044 | 100.26 | 103.4345 |  | 101.1539 | 144.4217 | 579.7129 |  |  | 105.9546 |  | 107.2218 | 357.6599 | 336.3899 | 467.2168 | 47.8524 | 411.7925 | 1369.5118 | 98.2416 | 101.9523 | 140.076 | 144.7022 | 99.2793 |  |  | 105.9055 |  |  |  | 23.3218 | 42.3246 | 35.4403 | 40.8083 | 46.0473 | 34.6732 | 63.0443 | 5.9236 | 113.7465 | 14.2286 | 126.9264 | 73.0806 | 49.6717 | 81.4826 | 57.1894 | 31.2176 |  |  | 11.256 | -3.1201 | -61.4562 | 16.7078 | 4.3042 | -196.2328 | 40.9051 | -0.50043 | 0.84913 | 1.7091 | 1.4413 | -0.007064 | -0.0036421 | 0.00098896 | 83.6445 | 80.1637 | 79.4818 | 81.2876 | 81.2532 | 134.2379 | 81.661 | 218.4929 | 171.7676 | 98.5156 | 57.7254 | 37.2448 | 34.6297 | 63.5291 |  |  | 49.1882 | 42.9833 | 36.9181 | 193.8585 | 135.7915 | 87.8454 | 82.1279 | 87.4386 | 693.9917 | 692.8118 | 676.4369 | 983.871 | 917.4121 | 854.8389 | 1007.6053 | 676.4949 | 1047.1455 | 995.8472 | 2.0985 | 0.49094 | 717.473 | 162.6948 | 154.1195 | 722.1793 | 103.9744 | 133.0514 | 100.5744 |  | 704.0845 | 70.6462 |  | 289.08 | 63.0456 | 661.7467 | 644.9694 | 643.5444 | 76.9259 |  |  | 723.1177 | 1350.6753 | 667.6686 | 997.9485 | 709.7534 |  | 720.3489 |  |  | 67.3853 | 63.1662 | 61.5984 | [5 empty] | 84.3066 | 154.2502 | 80.997 | 80.2334 | 652.7675 | 88.5336 | 99.9939 | 570.5402 | 589.1575 | 540.4661 |  |  | 452.1035 | 267.7656 | 87.2127 | 421.0828 | 333.762 | 651.8745 | 81.3398 |  | 216.478 | 78.25 | 47.0965 | 103.0659 | 768.7647 | 692.7707 | 103.1713 | 102.2001 |  | 181.7076 | 223.6359 | 92.8742 | 216.9066 | 617.025 |  | 687.4398 | 661.8906 | 0.67305 | 19.0743 | 1.7655 | 1.6194 | -14.1573 | 3.0697 | 412.28 | 0.56 | 6.3618 | -2.1864 | -9.7036 | 5.0595 | 2.5367 | -17.1279 | 7.82 |  | 411.6536 | 157.1875 |  | 11.2083 |  | 152.8891
42838.564 | 12414 | 241.8719 | 338.0637 | 359.842 | 205.7112 | 71.6628 | 36.6202 | 131.1484 | 35.4487 | 130.3544 | 104.9542 | 65.7512 | 39.0693 | 27.3199 | 63.5291 | 96.3136 | 100.5332 | 103.3293 |  | 101.0969 | 131.117 | 572.0569 |  |  | 105.9808 |  | 107.1775 | 357.5487 | 334.8266 | 467.1372 | 48.6443 | 419.5846 | 1377.1008 | 98.3026 | 101.9033 | 134.3084 | 290.6722 | 99.2806 |  |  | 105.6456 |  |  |  | 21.1636 | 42.996 | 34.1573 | 41.0506 | 45.96 | 34.3347 | 62.8376 | 6.2752 | 113.178 | 15.1146 | 126.4292 | 63.5671 | 54.743 | 61.6448 | 60.5165 | 35.7006 |  |  | 7.4256 | -0.54416 | -58.7088 | 18.1482 | 2.7554 | -196.0041 | 42.1713 | -0.85001 | 0.84602 | 1.962 | 1.4424 | -0.0068439 | -0.0035599 | 0.0010251 | 83.4817 | 80.035 | 79.4903 | 81.2394 | 81.4465 | 133.901 | 81.6708 | 217.6626 | 171.6867 | 98.5353 | 57.7507 | 37.2452 | 34.6326 | 63.5435 |  |  | 51.7181 | 43.0722 | 36.7883 | 193.0672 | 135.0309 | 88.4358 | 82.5275 | 87.4437 | 693.8347 | 692.6719 | 676.3252 | 983.7523 | 917.2993 | 854.7504 | 1007.5918 | 675.6119 | 1047.0542 | 995.431 | 3.2587 | 0.67011 | 717.4125 | 164.2315 | 155.2304 | 722.0693 | 102.4467 | 132.6251 | 100.5574 |  | 704.8233 | 71.8826 |  | 288.4838 | 62.724 | 656.0258 | 645.0018 | 643.6148 | 76.5676 |  |  | 722.9934 | 1353.6257 | 666.8804 | 996.6874 | 709.6792 |  | 720.2094 |  |  | 67.333 | 63.0202 | 61.1827 | [5 empty] | 84.1705 | 123.2434 | 81.3188 | 80.2993 | 646.5668 | 88.4539 | 100.0228 | 570.2685 | 589.4362 | 541.4886 |  |  | 448.7786 | 267.9667 | 87.0957 | 420.9266 | 333.0346 | 651.0425 | 79.1955 |  | 216.8674 | 77.6863 | 47.4548 | 103.0462 | 768.1748 | 692.7319 | 102.9783 | 102.065 |  | 183.3298 | 223.11 | 90.5149 | 216.869 | 617.2067 |  | 687.4676 | 661.4124 | 0.64615 | 19.0749 | 1.7637 | 1.619 | -14.1881 | 3.0698 | 414.64 | 1.25 | 5.1669 | -0.91406 | -9.4943 | 5.2787 | 2.0285 | -17.1085 | 7.9357 |  | 414.6119 | 156.5878 |  | 10.8309 |  | 152.8938
42838.564 | 12415 | 242.375 | 337.5898 | 359.077 | 205.5553 | 71.6959 | 36.6492 | 131.1825 | 35.4647 | 130.2521 | 104.9471 | 65.7609 | 39.0724 | 27.309 | 63.5319 | 96.7518 | 100.8985 | 103.5605 |  | 101.1111 | 133.2542 | 573.0006 |  |  | 106.0027 |  | 107.1391 | 357.7547 | 333.2878 | 467.4631 | 49.6697 | 444.9744 | 1388.938 | 98.4011 | 101.5862 | 127.8898 |  | 99.2842 |  |  | 105.2207 |  |  |  | 19.3577 | 41.8576 | 32.4206 | 41.1797 | 46.1328 | 33.594 | 62.7111 | 6.9107 | 112.7733 | 15.751 | 125.8509 | 92.1126 | 62.3098 | 51.5288 | 47.2271 | 51.7459 |  |  | 9.3983 | -4.0223 | -60.3582 | 23.9722 | 4.2701 | -190.119 | 50.6554 | -0.0779 | 0.73374 | 1.2281 | 1.1976 | -0.0071067 | -0.0036651 | 0.0010875 | 83.2447 | 80.1932 | 79.5093 | 81.358 | 81.6113 | 133.6162 | 81.6989 | 214.8839 | 171.6272 | 98.5761 | 57.7755 | 37.262 | 34.64 | 63.5745 |  |  | 53.5121 | 43.4222 | 37.14 | 192.1691 | 134.4704 | 89.4714 | 83.7294 | 87.9026 | 693.7089 | 692.5511 | 676.2453 | 983.6488 | 917.1909 | 854.6669 | 1007.041 | 674.7179 | 1046.9686 | 995.0593 | 1.8809 | 0.62179 | 717.3399 | 165.0894 | 155.3121 | 721.9299 | 100.2694 | 132.2444 | 100.556 |  | 704.3323 | 76.0687 |  | 376.132 | 62.4532 | 651.9141 | 645.0487 | 643.6493 | 76.3242 |  |  | 722.8951 | 1355.6249 | 665.9011 | 995.633 | 709.5926 |  | 720.1301 |  |  | 67.0355 | 62.5644 | 61.081 | [5 empty] | 84.6562 | 121.1101 | 80.2573 | 80.1785 | 641.0941 | 87.3512 | 99.4648 | 570.0931 | 589.7333 | 542.5752 |  |  | 444.588 | 268.2391 | 87.6093 | 420.8549 | 332.3955 | 650.3021 | 81.2226 |  | 217.3789 | 78.4688 | 47.2621 | 103.0586 | 767.5487 | 692.7973 | 102.8399 | 102.4839 |  | 184.532 | 222.8427 | 91.1688 | 217.1165 | 617.26 |  | 687.5212 | 660.9558 | 0.54338 | 19.0733 | 1.7656 | 1.6202 | -14.0061 | 3.0698 | 412.78 | 0.61 | 5.8142 | -2.4806 | -9.6094 | 6.0559 | 2.5222 | -16.8294 | 8.687 |  | 416.6259 | 156.0966 |  | 10.5607 |  | 152.6266
42838.564 | 12416 | 244.0669 | 337.0674 | 358.3175 | 205.4129 | 71.7397 | 36.6698 | 131.2023 | 35.4806 | 130.158 | 104.94 | 65.7684 | 39.0697 | 27.3053 | 63.5347 | 97.5154 | 101.0384 | 103.4048 |  | 101.0786 | 133.2037 | 560.185 |  |  | 105.9959 |  | 107.0286 | 357.019 | 331.8637 | 466.3487 | 50.8104 | 476.0226 |  | 98.4389 | 101.5466 | 129.8757 |  | 99.2778 |  |  | 104.8931 |  |  |  | 20.6213 | 40.4029 | 31.4666 | 41.5506 | 46.6247 | 33.5933 | 61.3888 | 9.2914 | 112.3404 | 16.0225 | 125.1896 | 158.3545 | 66.7844 | 53.196 | 48.4599 | 53.3685 | 1080.0317 | 696.8757 | 12.1326 | -7.0141 | -61.9616 | 25.9278 | 3.8239 | -197.6015 | 41.5359 | 0.46816 | 0.50489 | 1.4721 | 1.0764 | -0.0071346 | -0.0035961 | 0.00089204 | 83.943 | 80.363 | 79.5307 | 81.5867 | 81.7722 | 133.3408 | 81.7166 | 214.8569 | 171.5562 | 98.6009 | 57.7944 | 37.2554 | 34.6383 | 63.5943 |  |  | 50.1641 | 43.4079 | 35.1617 | 191.2847 | 134.0281 | 90.1066 | 84.415 | 88.9805 | 693.5384 | 692.381 | 676.2225 | 983.4994 | 917.0652 | 854.5781 | 1007.0557 | 673.7104 | 1046.6451 | 994.5035 | 0.99147 | 0.27848 | 717.2858 | 166.0446 | 155.388 | 721.9216 | 101.7231 | 131.9342 | 100.5442 |  | 699.7572 | 74.5807 |  | 383.4109 | 62.244 | 649.7469 | 645.1009 | 643.6693 | 75.9623 |  |  | 722.8296 | 1356.1856 | 664.9155 | 998.4325 | 709.4793 |  | 720.0948 |  |  | 66.8018 | 62.0314 | 60.9004 | [5 empty] | 84.9402 | 120.7027 | 79.8682 | 80.1713 | 637.2106 | 88.02 | 98.7562 | 569.9631 | 589.9828 | 543.6299 |  |  | 441.042 | 268.443 | 88.0659 | 421.1549 | 331.8243 | 649.5496 | 83.2372 |  | 217.8402 | 78.5761 | 46.8696 | 103.0457 | 766.9553 | 692.8055 | 103.2815 | 101.8112 |  | 184.9432 | 222.7153 | 92.7569 | 217.5009 | 617.2236 |  | 687.503 | 660.561 | 0.72387 | 19.0745 | 1.7662 | 1.6206 | -14.1281 | 3.0698 | 394.9 | 0.93 | 6.601 | -3.2682 | -9.7137 | 6.2835 | 2.3868 | -17.1573 | 7.8662 |  | 417.193 | 157.5029 |  | 10.8768 |  | 152.6494
42838.564 | 12417 | 243.3572 | 336.5631 | 357.5289 | 205.2565 | 71.791 | 36.6803 | 131.2204 | 35.4984 | 130.0834 | 104.9393 | 65.7852 | 39.0832 | 27.313 | 63.5397 | 97.5065 | 101.2179 | 103.5561 |  | 101.1887 | 131.0512 | 562.0377 |  |  | 105.9615 |  | 106.9213 | 356.3103 | 330.545 | 464.6325 | 50.7483 | 486.4706 |  | 98.4641 | 101.436 | 134.3814 |  | 99.2806 |  |  | 105.0303 |  |  |  | 21.2043 | 39.9498 | 31.3893 | 41.6907 | 46.9811 | 34.0761 | 60.3118 | 10.9298 | 111.9039 | 15.5669 | 124.5986 | 155.3254 | 66.9505 | 53.5552 | 44.3437 | 51.0439 | 64.7708 | 238.1912 | 22.8462 | -4.1537 | -58.4401 | 36.97 | 3.1162 | -197.5982 | 48.5953 | -0.46494 | 0.66913 | 1.4886 | 0.99693 | -0.0070706 | -0.0036503 | 0.00084604 | 84.1638 | 80.4339 | 79.547 | 81.6164 | 81.7174 | 133.0663 | 81.7414 | 216.1966 | 171.4926 | 98.6225 | 57.8109 | 37.2627 | 34.6524 | 63.6141 |  |  | 43.3351 | 36.3623 | 30.9468 | 190.4547 | 133.3555 | 89.4811 | 83.4735 | 89.0197 | 693.3376 | 692.2133 | 676.1126 | 983.3861 | 916.9513 | 854.4981 | 1007.272 | 672.8053 | 1046.5312 | 994.1289 | 2.4101 | 0.35247 | 717.254 | 166.6545 | 155.4286 | 721.8859 | 100.4143 | 131.6202 | 100.5351 |  | 698.5246 | 71.564 |  | 355.4337 | 61.8884 | 647.7217 | 645.1745 | 643.724 | 75.5254 |  |  | 722.7309 | 1358.163 | 664.2611 | 1000.603 | 709.3953 |  | 720.0188 |  |  | 66.4481 | 61.6754 | 60.6611 | [5 empty] | 84.843 | 121.4465 | 79.3799 | 80.1986 | 636.1504 | 88.0933 | 98.1306 | 570.2217 | 589.7039 | 544.7198 |  |  | 437.5852 | 268.6777 | 88.2841 | 421.4709 | 331.1491 | 648.7856 | 83.005 |  | 218.3043 | 77.7202 | 46.6446 | 103.0458 | 766.3877 | 692.7457 | 103.2865 | 101.8382 |  | 185.4127 | 222.6783 | 93.3992 | 217.6644 | 617.1457 |  | 687.4858 | 660.1214 | 0.64114 | 19.0742 | 1.7663 | 1.6211 | -14.0983 | 3.0698 | 394.66 | 0.81 | 9.0477 | -2.5132 | -9.4268 | 7.4978 | 2.1563 | -17.1707 | 8.5152 |  | 419.1941 | 158.5961 |  | 11.5505 |  | 152.7688
42838.564 | 12418 | 244.344 | 336.0358 | 356.6904 | 205.0926 | 71.8376 | 36.6814 | 131.2427 | 35.5182 | 129.9752 | 104.9477 | 65.7922 | 39.0858 | 27.3173 | 63.5531 | 97.6727 | 101.4089 | 103.5627 |  | 101.2112 | 123.7839 | 564.3571 |  |  | 105.8437 |  | 106.8366 | 355.5498 | 329.2911 | 463.4431 | 47.6622 | 492.9869 |  | 98.6465 | 101.2961 | 132.2723 |  | 99.2785 |  |  | 105.2072 |  |  |  | 22.2264 | 40.0702 | 31.4905 | 41.7717 | 46.9886 | 33.8538 | 59.8231 | 12.3065 | 112.0148 | 15.608 | 123.8447 | 146.3806 | 66.9168 | 55.0625 | 43.895 | 50.7547 | 159.0589 | 278.7377 | 13.5776 | -0.85103 | -59.4054 | 48.4616 | 4.2504 | -197.5687 | 45.1159 | 0.71261 | 0.81586 | 1.4333 | 1.0518 | -0.0070032 | -0.0036043 | 0.00071461 | 83.9139 | 80.4583 | 79.5659 | 81.6948 | 81.7184 | 132.8036 | 81.7636 | 217.0751 | 171.4181 | 98.6483 | 57.8269 | 37.2595 | 34.6515 | 63.6305 |  |  | 43.8863 | 32.0482 | 28.5513 | 189.7586 | 132.7464 | 89.3075 | 82.7912 | 88.3108 | 693.2048 | 692.0672 | 676.0696 | 983.273 | 916.8382 | 854.4205 | 1007.176 | 671.9334 | 1046.4107 | 993.7396 | 4.1648 | 0.98413 | 717.2562 | 166.7464 | 156.0676 | 721.8903 | 101.5322 | 131.3493 | 100.5353 |  | 694.8239 | 66.4782 |  | 349.5473 | 61.4756 | 644.7243 | 645.2378 | 643.7763 | 75.1566 |  |  | 722.6006 | 1360.0899 | 664.5264 | 1003.9532 | 709.3025 |  | 719.9316 |  |  | 66.1396 | 61.2749 | 60.405 | [5 empty] | 84.5616 | 122.6055 | 79.9261 | 80.2932 | 634.4599 | 86.2065 | 97.8266 | 570.0275 | 589.8456 | 545.7629 |  |  | 434.3409 | 268.8665 | 88.5551 | 421.5931 | 330.4705 | 647.895 | 81.3414 |  | 218.6897 | 77.9317 | 47.8848 | 103.026 | 765.8123 | 692.7125 | 102.9292 | 101.2841 |  | 185.5566 | 222.6486 | 93.9963 | 217.788 | 616.8969 |  | 687.4649 | 659.6892 | 0.6289 | 19.0744 | 1.7659 | 1.6206 | -14.1177 | 3.0699 | 380.09 | 1.02 | 6.9693 | -1.1378 | -9.5062 | 8.586 | 2.5174 | -17.1632 | 8.2017 |  | 421.1518 | 160.2583 |  | 11.4124 |  | 152.7312
42838.564 | 12419 | 245.2987 | 335.5403 | 355.8919 | 204.9473 | 71.8857 | 36.6802 | 131.2526 | 35.5273 | 129.8917 | 104.9511 | 65.8106 | 39.0858 | 27.3186 | 63.5686 | 98.0694 | 101.4775 | 103.5141 |  | 101.2107 | 114.8407 | 567.129 |  |  | 105.7106 |  | 106.7551 | 354.7232 | 328.0508 | 462.8765 | 48.2144 | 503.1264 |  | 98.6305 | 101.3141 | 134.5918 |  | 99.28 |  |  | 105.2938 |  |  |  | 22.6514 | 39.4302 | 31.5746 | 41.8471 | 47.0733 | 33.5311 | 59.8539 | 13.03 | 112.0285 | 15.7851 | 123.2446 | 148.0969 | 69.0457 | 57.7118 | 46.0817 | 52.8709 | 347.727 | 137.0302 | -9.8368 | -5.0921 | -59.0032 | 52.516 | 3.7404 | -197.543 | 35.4589 | -0.19027 | 0.70688 | 1.273 | 1.1405 | -0.0071215 | -0.0036141 | 0.00073269 | 84.2946 | 80.6422 | 79.612 | 81.7397 | 81.9927 | 132.5522 | 81.7964 | 218.2978 | 171.3563 | 98.6807 | 57.8512 | 37.2719 | 34.6615 | 63.6554 |  |  | 52.8061 | 37.8515 | 28.2787 | 188.9996 | 132.1633 | 89.2118 | 82.9705 | 88.0243 | 693.123 | 691.9212 | 675.9828 | 983.155 | 916.7294 | 854.3399 | 1007.1168 | 671.0634 | 1046.2709 | 993.3121 | 2.1017 | 0.69635 | 717.3028 | 168.0584 | 157.6427 | 721.9216 | 100.5714 | 131.0706 | 100.5239 |  | 692.2841 | 70.4174 |  | 341.9025 | 61.249 | 644.8122 | 645.2843 | 643.8074 | 74.8624 |  |  | 722.5701 | 1360.5806 | 668.1372 | 1006.9935 | 709.2512 |  | 719.8653 |  |  | 65.7308 | 60.7359 | 60.1337 | [5 empty] | 85.1027 | 125.119 | 81.4645 | 80.3837 | 634.0119 | 85.3277 | 96.7998 | 569.8399 | 589.8515 | 546.738 |  |  | 431.2076 | 269.1085 | 89.041 | 421.5485 | 329.8131 | 647.1146 | 80.097 |  | 219.0742 | 78.1489 | 47.9496 | 103.009 | 765.2215 | 692.6702 | 102.4152 | 100.5123 |  | 185.5167 | 222.6512 | 94.3095 | 217.6574 | 616.6989 |  | 687.4313 | 659.2743 | 0.66934 | 19.0754 | 1.7649 | 1.6205 | -14.1235 | 3.0699 | 373.68 | 0.99 | -5.9298 | -2.7803 | -9.4642 | 8.9288 | 2.3603 | -17.1531 | 7.2673 |  | 421.6513 | 161.6838 |  | 10.3477 |  | 152.7133
42838.564 | 12420 | 246.0036 | 335.021 | 355.0865 | 204.7909 | 71.9304 | 36.6827 | 131.258 | 35.5488 | 129.808 | 104.9457 | 65.822 | 39.091 | 27.3111 | 63.5741 | 97.6852 | 101.5527 | 103.6816 |  | 101.2143 | 102.5575 | 553.7893 |  |  | 105.6575 |  | 106.6903 | 354.4299 | 326.7983 | 462.6445 | 50.4272 | 505.8744 |  | 98.7482 | 101.6162 | 134.618 |  | 99.271 |  |  | 105.4014 |  |  |  | 23.0431 | 38.5919 | 31.6853 | 41.847 | 47.2934 | 32.8524 | 59.8258 | 13.9235 | 111.6581 | 16.473 | 122.6133 | 148.6964 | 67.8615 | 56.1523 | 45.2929 | 51.5733 | 14.7057 | 467.1842 | 12.7608 | -1.3892 | -58.7351 | 56.7735 | 2.0615 | -197.5588 | 39.2222 | 0.66004 | 0.76195 | 1.342 | 1.1789 | -0.0071428 | -0.00367 | 0.00061769 | 84.4243 | 80.7635 | 79.6597 | 81.8953 | 81.9729 | 132.2983 | 81.8025 | 218.3808 | 171.2799 | 98.6966 | 57.8671 | 37.2726 | 34.6593 | 63.6727 |  |  | 46.7611 | 42.407 | 35.7365 | 188.1401 | 131.684 | 87.9024 | 81.0415 | 86.812 | 693.0346 | 691.7863 | 675.8357 | 983.031 | 916.6187 | 854.2491 | 1007.0628 | 670.1556 | 1046.1269 | 992.7891 | 2.8765 | -0.073767 | 717.28 | 168.7627 | 157.8569 | 721.8982 | 101.832 | 130.9392 | 100.5146 |  | 692.3573 | 74.2269 |  | 325.0474 | 60.8786 | 642.3665 | 645.3681 | 643.8525 | 74.5857 |  |  | 722.5061 | 1361.7975 | 670.7712 | 997.9969 | 709.1725 |  | 719.7907 |  |  | 65.4683 | 59.9646 | 59.8695 | [5 empty] | 85.1825 | 127.6469 | 82.1203 | 80.4898 | 633.893 | 85.8254 | 97.2179 | 569.7209 | 590.1121 | 547.6492 |  |  | 428.0617 | 269.3392 | 89.5767 | 421.2348 | 329.095 | 646.3056 | 79.9702 |  | 219.4852 | 78.2433 | 47.7183 | 103.0085 | 764.653 | 692.6198 | 101.923 | 100.1266 |  | 185.7622 | 222.743 | 94.4312 | 217.6562 | 616.5298 |  | 687.4307 | 658.8929 | 0.69939 | 19.0737 | 1.7659 | 1.6227 | -14.1179 | 3.0698 | 361.93 | 0.9 | 6.7528 | -1.4503 | -9.43 | 9.2712 | 1.7503 | -17.1347 | 7.6348 |  | 422.8917 | 157.1251 |  | 10.9588 |  | 152.7006
42838.564 | 12421 | 247.3414 | 334.5159 | 354.2893 | 204.6453 | 71.9748 | 36.6905 | 131.2809 | 35.5705 | 129.7159 | 104.9438 | 65.8305 | 39.0991 | 27.3133 | 63.5786 | 97.7761 | 101.6867 | 104.0584 |  | 101.2516 | 89.75 | 534.9277 |  |  | 105.6452 |  | 106.6395 | 353.9822 | 325.6084 | 462.1809 | 52.165 | 508.6776 |  | 98.791 | 102.0125 | 136.5579 |  | 99.2676 |  |  | 105.4677 |  |  |  | 23.6826 | 38.8693 | 31.8651 | 41.8592 | 47.5319 | 33.0294 | 59.7535 | 14.6451 | 111.2121 | 17.3668 | 122.0142 | 150.2228 | 66.3036 | 54.723 | 42.4358 | 49.756 | 175.8288 | 108.8627 | 21.5227 | -40.8365 | -58.2942 | 61.4285 | 2.7015 | -197.6429 | 34.7709 | 0.83483 | 0.75631 | 1.6068 | 1.1936 | -0.0071379 | -0.0036191 | 0.00059469 | 84.3246 | 80.7101 | 79.6724 | 81.9973 | 81.8359 | 132.0368 | 81.8213 | 214.4942 | 171.2089 | 98.7207 | 57.8822 | 37.2775 | 34.6613 | 63.6888 |  |  | 38.7862 | 36.915 | 40.3871 | 187.1762 | 131.2535 | 86.674 | 80.2438 | 85.5211 | 692.9157 | 691.6629 | 675.6493 | 982.9049 | 916.507 | 854.1567 | 1006.8004 | 669.2732 | 1045.9871 | 992.2476 | 3.8921 | -0.02926 | 717.2822 | 169.529 | 157.6556 | 721.9519 | 102.7012 | 130.9219 | 100.5101 |  | 690.759 | 72.3565 |  | 316.567 | 60.6101 | 643.5143 | 645.4136 | 643.8922 | 74.2732 |  |  | 722.3995 | 1365.5174 | 673.1064 | 1002.4551 | 709.0902 |  | 719.7405 |  |  | 65.1548 | 59.5261 | 59.614 | [5 empty] | 85.8262 | 129.7279 | 81.7603 | 80.5508 | 634.0252 | 87.1812 | 97.3268 | 569.5688 | 590.2049 | 548.5879 |  |  | 425.5931 | 269.6227 | 90.146 | 421.0924 | 328.3947 | 645.5597 | 81.2067 |  | 219.9885 | 78.3855 | 47.7336 | 103.0086 | 764.078 | 692.5545 | 101.5964 | 99.6878 |  | 188.1739 | 222.7196 | 94.3207 | 217.5642 | 616.2585 |  | 687.4331 | 658.3696 | 0.73723 | 19.0747 | 1.7665 | 1.6237 | -14.1066 | 3.0698 | 345.11 | 1.05 | 8.7671 | -7.8665 | -9.3988 | 9.6481 | 2.0043 | -17.1433 | 7.1906 |  | 426.6977 | 159.2719 |  | 11.7907 |  | 152.5836
42838.5641 | 12422 | 248.6644 | 334.0042 | 353.4929 | 204.4929 | 72.0181 | 36.6954 | 131.295 | 35.5924 | 129.6233 | 104.9407 | 65.8473 | 39.105 | 27.3126 | 63.5856 | 97.8584 | 101.784 | 104.2122 |  | 101.2709 | 79.1361 | 532.0602 |  |  | 105.5541 |  | 106.5905 | 352.5787 | 324.3619 | 460.3097 | 51.365 | 513.911 |  | 98.8756 | 101.9046 | 140.7573 |  | 99.2408 |  |  | 105.4872 |  |  |  | 24.0633 | 38.7991 | 32.8193 | 42.7078 | 47.6703 | 33.1012 | 59.1834 | 15.1962 | 110.8816 | 17.6458 | 121.5208 | 152.4205 | 64.2332 | 49.4037 | 39.4844 | 48.087 | 72.6945 | 186.4079 | 23.408 | 23.8815 | -58.3777 | 61.0789 | 4.3719 | -197.5785 | 43.4218 | 0.34725 | 0.74911 | 1.4742 | 1.1754 | -0.0072381 | -0.0036026 | 0.00055362 | 84.0788 | 80.7507 | 79.6944 | 81.9904 | 81.9604 | 131.8022 | 81.8583 | 214.2847 | 171.1461 | 98.7634 | 57.9155 | 37.2856 | 34.6686 | 63.71 |  |  | 40.772 | 31.3173 | 32.0497 | 186.3387 | 130.8393 | 87.0016 | 80.0713 | 86.2313 | 692.7152 | 691.5293 | 675.3734 | 982.8033 | 916.3992 | 854.0828 | 1006.7815 | 668.4363 | 1045.8702 | 991.8709 | 4.8651 | 0.69635 | 717.2541 | 170.2084 | 157.5976 | 721.9374 | 104.8845 | 130.8741 | 100.4928 |  | 690.7688 | 70.1685 |  | 311.9028 | 60.3948 | 644.6833 | 645.4864 | 643.9635 | 73.8884 |  |  | 722.3464 | 1369.1586 | 674.8922 | 996.4184 | 709.0197 |  | 719.6393 |  |  | 65.0067 | 59.1663 | 59.3906 | [5 empty] | 86.4232 | 130.1404 | 80.7309 | 80.5118 | 634.2206 | 89.0025 | 97.0348 | 569.3684 | 590.1608 | 549.4951 |  |  | 422.5843 | 270.0026 | 90.8986 | 420.9231 | 327.7441 | 644.797 | 83.0197 |  | 220.4986 | 78.3261 | 48.3018 | 103.0029 | 763.4925 | 692.4856 | 101.3903 | 100.235 | 502.6326 | 193.313 | 222.5691 | 94.5198 | 217.3587 | 615.0017 |  | 687.4209 | 657.8564 | 0.7734 | 19.0739 | 1.7659 | 1.6241 | -14.1266 | 3.0699 | 341.93 | 1.07 | 9.1314 | 6.0151 | -9.4044 | 9.6195 | 2.55 | -17.1426 | 8.0364 |  | 430.4463 | 156.2329 |  | 11.5178 |  | 152.5845
42838.5641 | 12423 | 250.4017 | 333.5079 | 352.7039 | 204.3456 | 72.0635 | 36.712 | 131.3112 | 35.6162 | 129.541 | 104.9479 | 65.8611 | 39.1193 | 27.3156 | 63.5956 | 97.8933 | 101.8856 | 104.2295 |  | 101.2524 | 70.3698 | 532.1761 |  |  | 105.5267 |  | 106.5319 | 352.1963 | 323.2524 | 459.4433 | 49.6342 | 520.5071 |  | 98.9785 | 101.6337 | 142.4954 |  | 99.2345 |  |  | 105.5294 |  |  |  | 24.1789 | 37.747 | 32.0185 | 42.497 | 48.1699 | 33.1869 | 58.7727 | 15.048 | 110.4827 | 17.3857 | 120.9156 | 152.687 | 62.5449 | 34.3772 | 28.3902 | 47.4348 | 51.0536 | 53.4563 | 9.1598 | -4.9455 | -59.9928 | 57.2348 | 2.8934 | -197.5476 | 66.708 | 0.13172 | 0.77927 | 1.5272 | 1.1233 | -0.0072973 | -0.0036585 | 0.00053226 | 84.1335 | 80.9574 | 79.7252 | 82.0688 | 82.107 | 131.5658 | 81.8837 | 214.4813 | 171.0738 | 98.7878 | 57.9323 | 37.2899 | 34.6802 | 63.7268 |  |  | 39.6971 | 37.0426 | 28.6305 | 185.5464 | 130.3858 | 87.0433 | 80.4832 | 86.7385 | 692.5762 | 691.4091 | 675.0715 | 982.6925 | 916.2901 | 854.1957 | 1006.7637 | 667.6064 | 1045.7489 | 991.5334 | 5.5439 | 0.48276 | 717.2059 | 170.3266 | 158.2434 | 721.9181 | 103.1829 | 130.8884 | 100.4876 |  | 683.1089 | 73.152 |  | 307.2281 | 60.1507 | 647.3561 | 645.5407 | 644.0054 | 73.6218 |  |  | 722.2661 | 1371.9655 | 676.0127 | 997.889 | 708.9314 |  | 719.5632 |  |  | 64.8036 | 58.5335 | 59.1494 | [5 empty] | 86.7045 | 130.4301 | 79.6374 | 80.4407 | 634.3488 | 89.7913 | 97.2784 | 569.4533 | 590.4402 | 550.3685 |  |  | 419.5526 | 270.3172 | 91.6075 | 420.848 | 327.1832 | 644.0777 | 84.6192 |  | 220.9226 | 79.0614 | 48.1145 | 102.9978 | 762.9124 | 692.3995 | 101.6922 | 100.8528 | 1235.4305 | 198.3016 | 222.4907 | 94.4115 | 217.0978 | 613.5681 |  | 687.4259 | 657.4359 | 0.70607 | 19.0735 | 1.7649 | 1.6227 | -14.1546 | 3.0698 | 343.35 | 0.74 | 5.7087 | -2.7326 | -9.5175 | 9.2962 | 2.0748 | -17.1436 | 9.9622 |  | 433.3536 | 156.9263 |  | 11.58 |  | 152.5849
42838.5641 | 12424 | 251.49 | 333.0195 | 351.9151 | 204.2012 | 72.113 | 36.7244 | 131.3262 | 35.6341 | 129.4553 | 104.9456 | 65.8772 | 39.1224 | 27.3179 | 63.6015 | 98.4688 | 102.0051 | 104.5793 |  | 101.268 | 64.8341 | 531.5547 |  |  | 105.4249 |  | 106.4688 | 353.3689 | 322.2467 | 459.8181 | 48.3332 | 526.1942 |  | 99.0707 | 101.45 | 143.2875 |  | 99.2443 |  |  | 105.5778 |  |  |  | 24.0884 | 36.9518 | 32.0404 | 42.6703 | 48.6118 | 33.7213 | 58.1188 | 14.9061 | 110.0927 | 17.4756 | 120.4071 | 144.9601 | 62.4335 | 28.2976 | 26.8882 | 46.3058 | 57.666 | 32.5689 | -8.1579 | -1.0317 | -61.2026 | 60.0111 | 2.9296 | -197.5634 | 64.2485 | 0.31374 | 0.72089 | 1.6393 | 1.1829 | -0.0071609 | -0.0036223 | 0.00054376 | 84.2717 | 80.9449 | 79.7608 | 82.1271 | 82.2861 | 131.331 | 81.9141 | 215.0973 | 171.0158 | 98.8109 | 57.9557 | 37.2985 | 34.6869 | 63.7498 |  |  | 49.1155 | 32.0432 | 28.9077 | 184.8028 | 129.994 | 87.266 | 81.502 | 87.6464 | 692.7596 | 691.2734 | 674.5314 | 982.5748 | 916.1724 | 853.9983 | 1006.7585 | 666.7934 | 1045.597 | 991.2098 | 4.4738 | 0.99535 | 717.1702 | 171.0145 | 159.0941 | 721.9234 | 101.0999 | 131.0256 | 100.4879 |  | 681.6426 | 71.7124 |  | 304.8242 | 59.751 | 659.2534 | 645.6208 | 644.1072 | 73.0945 |  |  | 722.1427 | 1373.8907 | 677.9111 | 981.0196 | 708.8725 |  | 719.4789 |  |  | 64.6084 | 58.5149 | 59.0103 | [5 empty] | 86.6884 | 131.3242 | 79.6052 | 80.3968 | 634.7985 | 89.7015 | 97.3966 | 569.5467 | 590.4533 | 551.2937 |  |  | 416.8346 | 270.556 | 92.6332 | 420.9356 | 326.4852 | 643.415 | 82.857 |  | 221.4753 | 80.065 | 48.1413 | 102.996 | 762.3399 | 692.3232 | 102.4201 | 101.5879 |  | 203.2207 | 222.5029 | 94.3927 | 216.8844 | 612.9909 |  | 687.4004 | 657.0291 | 0.65654 | 19.077 | 1.7657 | 1.623 | -14.1235 | 3.0698 | 321.63 | 0.84 | -5.3889 | -1.2465 | -9.6007 | 9.5068 | 2.0895 | -17.1593 | 9.7854 |  | 435.358 | 148.7037 |  | 10.4842 |  | 152.5913
42838.5641 | 12425 | 252.7873 | 332.4799 | 351.0695 | 204.0287 | 72.1571 | 36.7255 | 131.3437 | 35.6453 | 129.3491 | 104.9391 | 65.8823 | 39.1191 | 27.3134 | 63.6106 | 99.1638 | 102.0822 | 104.6662 |  | 101.2922 | 55.933 | 531.2 |  |  | 105.3801 |  | 106.4243 | 353.4703 | 321.2938 | 459.6034 | 49.8747 | 531.4934 |  | 99.1577 | 101.2466 | 144.0751 |  | 99.2306 |  |  | 105.5745 |  |  |  | 24.5424 | 36.6586 | 33.1566 | 43.0464 | 49.1091 | 34.5742 | 59.0184 | 14.7158 | 109.7266 | 17.6875 | 119.8947 | 137.2435 | 62.7422 | 27.0782 | 27.5768 | 46.2551 | 30.8857 | 55.507 | 10.3669 | -4.0164 | -59.9712 | 64.7213 | 5.0764 | -197.6068 | 55.3478 | -0.57928 | 0.81527 | 1.253 | 1.1719 | -0.0072529 | -0.0036651 | 0.00065876 | 84.048 | 80.8227 | 79.7776 | 82.0829 | 81.9606 | 131.0657 | 81.9379 | 215.9407 | 170.9536 | 98.8384 | 57.9703 | 37.3014 | 34.687 | 63.771 |  |  | 48.5277 | 37.0856 | 33.0215 | 184.0568 | 129.6009 | 88.6462 | 82.4826 | 87.9835 | 692.6933 | 691.1095 | 674.3117 | 982.4616 | 916.0471 | 853.8284 | 1006.693 | 665.8938 | 1045.4771 | 990.7828 | 4.0333 | 0.50273 | 717.2215 | 171.714 | 159.393 | 722.0102 | 101.3929 | 130.9869 | 100.511 |  | 680.3565 | 73.5683 |  | 301.2734 | 59.3295 | 669.2524 | 645.7066 | 644.1889 | 72.6833 |  |  | 722.0927 | 1375.1123 | 682.163 | 978.2802 | 708.815 |  | 719.4174 |  |  | 64.2796 | 58.8015 | 58.8577 | [5 empty] | 86.7609 | 131.0135 | 79.8287 | 80.4334 | 636.1237 | 87.8356 | 97.0704 | 569.3701 | 590.5301 | 552.2424 |  |  | 413.725 | 270.8709 | 93.7236 | 420.933 | 325.6186 | 642.7399 | 83.0194 |  | 222.1655 | 80.0997 | 48.6802 | 102.9912 | 761.7562 | 692.2676 | 103.3511 | 101.8178 | 1305.7442 | 208.4157 | 222.5945 | 94.6803 | 216.5349 | 612.6937 |  | 687.3448 | 656.6197 | 0.59161 | 19.0757 | 1.7666 | 1.6238 | -14.219 | 3.0699 | 309.47 | 0.53 | 6.0739 | -2.4583 | -9.4992 | 9.8682 | 2.7544 | -17.185 | 9.0949 |  | 436.6326 | 147.2878 |  | 10.5 |  | 152.5702
42838.5641 | 12426 | 253.77 | 331.9881 | 350.2795 | 203.8993 | 72.2218 | 36.7433 | 131.3681 | 35.6742 | 129.2714 | 104.945 | 65.9093 | 39.1393 | 27.3372 | 63.6211 | 99.6106 | 102.0858 | 104.6108 |  | 101.2466 | 46.6888 | 532.4986 |  |  | 105.3271 |  | 106.3795 | 352.9115 | 320.3259 | 459.0426 | 54.3704 | 534.5403 |  | 99.1425 | 101.1387 | 146.5434 |  | 99.2321 |  |  | 105.5777 |  |  |  | 24.7718 | 37.3445 | 32.4473 | 43.2399 | 49.3389 | 35.0058 | 60.0938 | 14.4835 | 109.3673 | 17.5561 | 119.316 | 118.6396 | 62.5599 | 30.8336 | 27.3426 | 45.8471 | 49.0994 | 53.075 | 22.1391 | -4.7214 | -59.1504 | 66.3766 | 4.025 | -197.6567 | 65.129 | -0.29804 | 0.85361 | 1.4823 | 1.1856 | -0.0073055 | -0.0036339 | 0.00080497 | 83.9975 | 80.8592 | 79.7923 | 82.1598 | 81.8191 | 130.7986 | 81.9604 | 214.9269 | 170.88 | 98.8613 | 57.9891 | 37.3017 | 34.691 | 63.7842 |  |  | 47.3137 | 36.2327 | 31.3866 | 183.3284 | 129.1739 | 89.6842 | 83.6928 | 88.4424 | 692.5521 | 690.9596 | 674.2861 | 982.3378 | 915.9354 | 853.765 | 1006.6258 | 664.8746 | 1045.378 | 990.3588 | 3.583 | 0.23778 | 717.2365 | 172.7733 | 159.6582 | 722.06 | 105.3046 | 130.9213 | 100.5086 |  | 675.1603 | 71.369 |  | 298.8105 | 59.1173 | 674.5855 | 645.8108 | 644.2923 | 72.3177 |  |  | 722.0672 | 1375.3946 | 687.1412 | 978.3934 | 708.7832 |  | 719.3546 |  |  | 63.9739 | 56.813 | 58.5839 | [5 empty] | 86.9299 | 131.2902 | 79.4018 | 80.4781 | 638.5865 | 86.1359 | 97.0915 | 569.1127 | 590.3568 | 553.1791 |  |  | 411.3975 | 271.2445 | 94.5458 | 420.832 | 324.7983 | 642.0305 | 84.0419 |  | 222.7822 | 79.9762 | 49.3439 | 102.9866 | 761.1818 | 692.1787 | 103.5251 | 100.8651 | 558.8368 | 213.2698 | 222.3245 | 94.8926 | 216.188 | 612.4939 |  | 687.3232 | 656.2301 | 0.54691 | 19.0746 | 1.7662 | 1.6237 | -14.0847 | 3.0699 | 285.57 | 0.74 | 8.8728 | -2.6683 | -9.4444 | 10.0046 | 2.4543 | -17.1992 | 9.8728 |  | 436.9279 | 147.203 |  | 10.5811 |  | 152.5482
42838.5641 | 12427 | 254.6118 | 331.5129 | 349.5 | 203.744 | 72.2677 | 36.7381 | 131.3802 | 35.6758 | 129.1843 | 104.9363 | 65.9138 | 39.1384 | 27.3291 | 63.6348 | 98.666 | 102.1398 | 104.8451 |  | 101.257 | 37.477 | 534.4522 |  |  | 105.3557 |  | 106.3271 | 352.2067 | 319.3497 | 457.8405 | 50.857 | 538.962 |  | 99.1934 | 101.0408 | 151.4287 |  | 99.231 |  |  | 105.5932 |  |  |  | 26.0292 | 38.441 | 32.525 | 43.5347 | 49.5253 | 34.605 | 60.6091 | 14.5134 | 109.0836 | 17.6109 | 118.7809 | 89.4376 | 62.1301 | 27.8708 | 26.9095 | 45.2758 | 48.2657 | 29.3809 | 0.40764 | -4.8608 | -61.9287 | 65.4375 | 1.1672 | -197.5785 | 58.1984 | 0.59302 | 0.79854 | 1.7354 | 1.2761 | -0.007156 | -0.0036733 | 0.00093968 | 84.4772 | 80.9686 | 79.8341 | 82.2209 | 82.2041 | 130.5408 | 81.9738 | 213.5262 | 170.8109 | 98.8811 | 58.0061 | 37.3009 | 34.684 | 63.8017 |  |  | 41.1264 | 33.7949 | 31.4754 | 182.5141 | 128.7799 | 88.5852 | 81.958 | 87.0424 | 692.4165 | 690.7826 | 674.3514 | 982.2272 | 915.829 | 853.6763 | 1006.5255 | 664.0317 | 1045.2554 | 989.9818 | 5.4622 | 0.23074 | 717.2619 | 173.3898 | 160.0228 | 722.107 | 101.6136 | 130.7384 | 100.4785 |  | 670.653 | 70.2298 |  | 299.8357 | 58.9584 | 693.2954 | 645.9275 | 644.3906 | 71.9782 |  |  | 722.0176 | 1375.4561 | 691.7603 | 1000.031 | 708.751 |  | 719.3069 |  |  | 63.746 | 56.8696 | 58.3553 | [5 empty] | 87.4035 | 132.2043 | 78.6909 | 80.5 | 640.427 | 86.4486 | 96.593 | 568.887 | 590.4564 | 554.0458 |  |  | 409.4199 | 271.621 | 95.4946 | 420.7015 | 324.0916 | 641.3307 | 84.3465 |  | 223.4342 | 80.518 | 49.8292 | 102.9865 | 760.6083 | 692.0492 | 102.661 | 100.2362 | 457.0512 | 217.8283 | 222.1908 | 94.5972 | 215.9626 | 612.3694 |  | 687.2614 | 655.8503 | 0.49868 | 19.0755 | 1.7662 | 1.6237 | -14.0809 | 3.0699 | 271.16 | 0.65 | 1.203 | -2.7121 | -9.6807 | 9.9511 | 1.3208 | -17.1846 | 9.3266 |  | 436.9935 | 157.5485 |  | 11.219 |  | 152.5081
42838.5641 | 12428 | 255.1101 | 331.0445 | 348.7372 | 203.5966 | 72.3154 | 36.7501 | 131.4023 | 35.6944 | 129.0949 | 104.9378 | 65.9282 | 39.1443 | 27.3308 | 63.6377 | 98.7962 | 102.1423 | 105.2125 |  | 101.2444 | 32.7629 | 536.1465 |  |  | 105.2733 |  | 106.2742 | 351.7414 | 318.3876 | 456.8027 | 48.642 | 543.2775 |  | 99.2607 | 100.9981 | 152.5297 |  | 99.2348 |  |  | 105.5973 |  |  |  | 26.2491 | 39.5404 | 32.7752 | 43.9313 | 49.7184 | 34.7162 | 60.544 | 14.076 | 108.7611 | 17.8091 | 118.2546 | 39.867 | 61.3333 | 30.0833 | 28.8939 | 44.2001 | 28.6055 | 50.5596 | 3.4534 | -1.518 | -62.8815 | 63.2329 | 3.3777 | -197.5614 | 56.8592 | 0.79541 | 0.84797 | 1.5812 | 1.1771 | -0.0072693 | -0.0037193 | 0.00099717 | 84.4276 | 81.0997 | 79.8914 | 82.3944 | 81.7888 | 130.3122 | 82.0023 | 215.6491 | 170.7529 | 98.9152 | 58.0301 | 37.315 | 34.7009 | 63.8367 |  |  | 45.6604 | 37.0804 | 31.1288 | 181.7503 | 128.3691 | 88.6522 | 82.2694 | 87.4265 | 692.3293 | 690.6016 | 674.5091 | 982.1061 | 915.7198 | 853.5909 | 1006.3884 | 663.1492 | 1045.1361 | 989.57 | 4.2472 | 0.30036 | 717.3183 | 174.4695 | 161.1126 | 722.2005 | 98.675 | 130.5414 | 100.5061 |  | 668.5725 | 67.9516 |  | 297.8913 | 58.6662 | 699.4579 | 646.0588 | 644.5032 | 71.598 |  |  | 721.9495 | 1376.6712 | 696.7221 | 1032.7545 | 708.7239 |  | 719.2169 |  |  | 63.5413 | 55.7127 | 58.1612 | [5 empty] | 87.9366 | 132.9621 | 78.7241 | 80.591 | 642.6494 | 85.8715 | 96.9203 | 568.6106 | 590.6574 | 554.8442 |  |  | 407.129 | 272.0276 | 96.599 | 420.4202 | 323.5342 | 640.6595 | 83.8795 |  | 224.1408 | 80.795 | 49.7205 | 102.9842 | 760.0294 | 691.9461 | 102.272 | 100.1349 | 473.2267 | 222.7617 | 222.1119 | 94.6875 | 215.8473 | 612.1567 |  | 687.1381 | 655.4104 | 0.67546 | 19.0735 | 1.7653 | 1.6233 | -14.0747 | 3.0699 | 276.56 | 0.8 | 3.4989 | -1.5183 | -9.7721 | 9.7993 | 2.2473 | -17.187 | 9.2204 |  | 438.2654 | 174.2373 |  | 10.6635 |  | 152.4506
42838.5641 | 12429 | 256.0153 | 330.5444 | 347.9727 | 203.4481 | 72.3542 | 36.7507 | 131.4076 | 35.7076 | 129.0122 | 104.938 | 65.9366 | 39.149 | 27.3384 | 63.6488 | 98.7494 | 101.9731 | 104.7961 |  | 101.2485 | 26.1602 | 540.1021 |  |  | 105.1824 |  | 106.242 | 350.9515 | 317.6702 | 455.8395 | 47.7036 | 547.8423 |  | 99.2963 | 101.0083 | 153.8474 |  | 99.2326 |  |  | 105.5924 |  |  |  | 26.4245 | 39.1817 | 32.8775 | 43.9632 | 50.0453 | 34.9196 | 60.8183 | 13.6022 | 108.4842 | 18.0487 | 117.7766 | 39.2251 | 60.4376 | 30.6788 | 27.5794 | 43.2671 | 116.7831 | 56.0715 | 5.7828 | -4.0026 | -59.5723 | 62.5574 | 1.1422 | -195.5848 | 62.6024 | 0.92289 | 0.75884 | 1.5688 | 1.1263 | -0.0071921 | -0.0037028 | 0.00099225 | 84.1297 | 81.0013 | 79.9268 | 82.3922 | 82.1043 | 130.0682 | 82.0256 | 218.6377 | 170.6796 | 98.9398 | 58.0457 | 37.305 | 34.6972 | 63.8417 |  |  | 41.8943 | 39.3277 | 36.2719 | 180.9672 | 127.9669 | 89.8345 | 83.2408 | 88.1038 | 692.1711 | 690.4665 | 674.5529 | 981.9968 | 915.6089 | 853.5087 | 1006.2578 | 662.322 | 1045.0021 | 989.0886 | 5.0607 | 0.89701 | 717.3182 | 175.5034 | 162.8206 | 722.1707 | 98.6359 | 130.5545 | 100.4999 |  | 662.0993 | 70.2206 |  | 297.7831 | 58.6372 | 701.372 | 646.1536 | 644.6102 | 71.3604 |  |  | 721.8826 | 1379.0598 | 701.585 | 1032.8696 | 708.6867 |  | 719.1735 |  |  | 63.5538 | 55.7593 | 57.9069 | [5 empty] | 88.1138 | 133.7765 | 78.2646 | 80.6184 | 645.9501 | 85.3713 | 96.5681 | 568.4106 | 590.8697 | 555.6212 |  |  | 404.5846 | 272.5252 | 97.8592 | 420.2989 | 322.7656 | 640.0479 | 80.9738 |  | 224.8902 | 81.2752 | 50.2599 | 102.9807 | 759.4605 | 691.8754 | 103.0731 | 100.0667 | 577.8889 | 227.1999 | 221.9507 | 95.2896 | 215.7096 | 612.0262 |  | 687.0127 | 655.0087 | 0.58178 | 19.0749 | 1.7657 | 1.6237 | -14.0937 | 3.0699 | 274.46 | 0.64 | 4.5248 | -2.464 | -9.506 | 9.7412 | 1.3073 | -17.1064 | 9.678 |  | 440.7716 | 174.1636 |  | 11.0314 |  | 152.3984
42838.5641 | 12430 | 256.7461 | 330.0274 | 347.2146 | 203.3117 | 72.4012 | 36.7587 | 131.4194 | 35.7248 | 128.9287 | 104.935 | 65.9526 | 39.1532 | 27.3354 | 63.661 | 98.8497 | 102.0833 | 105.1491 |  | 101.2699 | 22.5853 | 548.4503 |  |  | 105.226 |  | 106.2191 | 350.1664 | 316.958 | 455.3596 | 50.8182 | 552.4242 |  | 99.3733 | 100.9993 | 155.6222 |  | 99.2196 |  |  | 105.5845 |  |  |  | 26.5441 | 38.7327 | 32.9829 | 44.107 | 50.4926 | 34.6531 | 60.7183 | 13.5952 | 108.1863 | 17.8871 | 117.2589 | 39.9954 | 59.5756 | 38.6956 | 28.5091 | 42.3519 | 51.131 | 101.1318 | 18.0256 | -2.7468 | -58.8843 | 66.83 | 2.3756 | -195.5454 | 85.0087 | 0.26774 | 0.62807 | 1.3995 | 1.0891 | -0.0073334 | -0.0035944 | 0.0010005 | 84.2122 | 81.1385 | 79.95 | 82.4151 | 82.0043 | 129.8634 | 82.0586 | 219.1783 | 170.6155 | 98.9719 | 58.0779 | 37.3202 | 34.7149 | 63.8711 |  |  | 51.6829 | 39.1679 | 34.1977 | 180.2006 | 127.5643 | 89.063 | 82.7755 | 87.7051 | 691.9821 | 690.3028 | 674.5087 | 981.8741 | 915.467 | 853.406 | 1006.2416 | 661.3906 | 1044.8674 | 988.7065 | 3.6324 | 1.2485 | 717.2036 | 176.9098 | 164.8771 | 721.9848 | 98.0996 | 130.3394 | 100.4688 |  | 664.104 | 71.382 |  | 297.0466 | 58.5352 | 714.8156 | 646.1657 | 644.674 | 71.1595 |  |  | 721.8127 | 1380.8135 | 705.995 | 1025.273 | 708.5956 |  | 719.1238 |  |  | 63.6927 | 56.2635 | 57.7455 | [5 empty] | 88.433 | 136.1836 | 79.3 | 80.6825 | 647.6002 | 87.6978 | 96.766 | 568.2114 | 590.6845 | 556.4568 |  |  | 401.8017 | 272.8952 | 98.999 | 420.1192 | 321.9478 | 639.4011 | 81.4713 |  | 225.4724 | 82.0331 | 50.1232 | 102.978 | 758.8791 | 691.7829 | 103.5745 | 100.4272 | 465.1286 | 231.9613 | 221.7226 | 93.8038 | 215.4578 | 611.8779 |  | 686.9418 | 654.6245 | 0.64856 | 19.0757 | 1.7671 | 1.6257 | -14.1138 | 3.07 | 277.64 | 0.78 | 7.986 | -2.0397 | -9.4441 | 10.0612 | 1.8845 | -17.0973 | 11.2729 |  | 442.619 | 170.0253 |  | 9.8932 |  | 152.4008
42838.5642 | 12431 | 256.9536 | 329.4963 | 346.474 | 203.1786 | 72.454 | 36.7699 | 131.4511 | 35.7429 | 128.8375 | 104.9366 | 65.9649 | 39.1646 | 27.3409 | 63.6676 | 98.6966 | 102.1592 | 105.3053 |  | 101.2396 | 15.619 | 545.3685 |  |  | 105.1844 |  | 106.17 | 350.5858 | 316.1173 | 454.6039 | 49.7786 | 555.6826 |  | 99.5115 | 101.0563 | 157.1307 |  | 99.2137 |  |  | 105.6001 |  |  |  | 26.7895 | 38.781 | 32.9201 | 44.2525 | 50.5975 | 34.5454 | 60.3917 | 13.3035 | 107.8217 | 17.3654 | 116.6697 | 40.9639 | 58.5505 | 49.6611 | 29.157 | 41.1986 | 110.7497 | 176.8413 | -3.9234 | -2.1153 | -59.2858 | 64.9355 | 3.6603 | -194.6425 | 88.9495 | 0.2684 | 0.74541 | 1.4257 | 1.0204 | -0.0071773 | -0.0036256 | 0.00099225 | 84.072 | 81.0905 | 79.9726 | 82.5179 | 81.8521 | 129.6526 | 82.086 | 219.7238 | 170.5492 | 98.9942 | 58.1018 | 37.3293 | 34.7143 | 63.8902 |  |  | 49.2334 | 42.1972 | 32.865 | 179.4238 | 127.1074 | 88.3004 | 82.4834 | 87.2129 | 691.8467 | 690.1823 | 674.4128 | 981.7645 | 915.3552 | 853.3373 | 1006.1606 | 660.5372 | 1044.751 | 988.2641 | 3.0196 | 0.62503 | 717.0376 | 178.1849 | 166.2258 | 721.8004 | 101.0221 | 130.1727 | 100.4847 |  | 661.9905 | 72.8469 |  | 295.1172 | 58.4265 | 724.2476 | 646.2856 | 644.7383 | 70.8344 |  |  | 721.7186 | 1383.649 | 708.3904 | 1015.3662 | 708.4575 |  | 719.0502 |  |  | 63.5899 | 56.9783 | 57.5399 | [5 empty] | 88.619 | 139.0509 | 80.4627 | 80.7236 | 648.432 | 89.2466 | 96.36 | 567.942 | 591.0554 | 557.347 |  |  | 399.4168 | 273.112 | 100.0501 | 419.9713 | 321.1641 | 638.831 | 83.0871 |  | 225.8631 | 82.8782 | 50.0163 | 102.9934 | 758.3011 | 691.6908 | 103.8947 | 101.0655 | 463.526 | 236.6043 | 221.5528 | 93.6638 | 215.0928 | 611.7799 |  | 686.8674 | 654.258 | 0.66563 | 19.0746 | 1.7667 | 1.6248 | -13.961 | 3.07 | 269.68 | 0.9 | -3.7238 | -1.7901 | -9.477 | 9.9183 | 2.3388 | -17.0548 | 11.5292 |  | 445.6176 | 164.8212 |  | 10.1079 |  | 152.3724
42838.5642 | 12432 | 257.3725 | 328.9579 | 345.6701 | 203.0192 | 72.5002 | 36.7748 | 131.4556 | 35.7479 | 128.7492 | 104.9239 | 65.9805 | 39.1656 | 27.3322 | 63.6762 | 99.3746 | 102.2146 | 105.7581 |  | 101.2022 | 10.5418 | 537.0274 |  |  | 105.0926 |  | 106.1186 | 349.9564 | 315.251 | 453.6166 | 52.4281 | 559.5045 |  | 99.6042 | 101.0121 | 158.1568 |  | 99.2137 |  |  | 105.5825 |  |  |  | 27.0682 | 39.2564 | 33.2172 | 44.6245 | 50.8455 | 33.8772 | 59.548 | 12.8192 | 107.4928 | 16.7772 | 116.0938 | 42.1367 | 57.2675 | 71.2188 | 36.8141 | 39.7542 | 450.7363 | 339.2849 | 2.8653 | -3.8508 | -59.7839 | 59.0931 | 3.1116 | -191.42 | 63.9311 | 1.0786 | 0.8178 | 1.5516 | 1.033 | -0.0073728 | -0.0036453 | 0.0010218 | 83.8128 | 81.0391 | 79.9947 | 82.4089 | 81.5213 | 129.4491 | 82.1149 | 221.3165 | 170.4925 | 99.028 | 58.1233 | 37.3412 | 34.726 | 63.9116 |  |  | 51.1179 | 38.6456 | 35.1482 | 178.666 | 126.707 | 88.115 | 81.6234 | 86.4408 | 691.688 | 690.0518 | 674.2384 | 981.6513 | 915.2385 | 853.2628 | 1006.0098 | 659.7807 | 1044.6386 | 987.855 | 2.9237 | 0.57995 | 716.9633 | 179.1111 | 167.6264 | 721.7174 | 103.5942 | 129.9956 | 100.4848 |  | 658.08 | 77.0557 |  | 294.7165 | 58.2802 | 716.8553 | 646.2701 | 644.7772 | 70.6043 |  |  | 721.6236 | 1388.734 | 710.9075 | 1006.0807 | 708.3681 |  | 719.0383 |  |  | 63.4252 | 56.0224 | 57.418 | [5 empty] | 88.3589 | 136.3248 | 78.756 | 80.6921 | 650.935 | 87.4634 | 96.6942 | 567.6843 | 591.1842 | 558.2122 |  |  | 396.9214 | 273.2378 | 101.1843 | 420.003 | 320.4205 | 638.25 | 84.0437 |  | 226.3025 | 83.6746 | 50.6325 | 102.9818 | 757.7101 | 691.6203 | 103.9537 | 101.4836 | 458.9348 | 240.8127 | 221.5464 | 93.9551 | 214.7921 | 611.567 |  | 686.6746 | 653.8126 | 0.61925 | 19.0752 | 1.7665 | 1.6248 | -14.1474 | 3.07 | 268.14 | 0.63 | 3.1801 | -2.4171 | -9.524 | 9.4688 | 2.154 | -16.8946 | 9.7636 |  | 451.0307 | 160.0366 |  | 9.8482 |  | 152.3079
42838.5642 | 12433 | 257.7291 | 328.3877 | 344.8769 | 202.885 | 72.5326 | 36.7877 | 131.4781 | 35.7666 | 128.6609 | 104.9189 | 65.9869 | 39.1823 | 27.3379 | 63.6774 | 99.359 | 102.2052 | 105.7284 |  | 101.1828 | 6.1674 | 527.8204 |  |  | 105.0905 |  | 106.0613 | 349.4758 | 314.4038 | 452.8319 | 51.9767 | 562.2931 |  | 99.6228 | 100.9814 | 159.1645 |  | 99.2034 |  |  | 105.5719 |  |  |  | 27.3976 | 39.623 | 33.4606 | 45.2799 | 51.1544 | 34.786 | 58.9851 | 12.6598 | 107.2248 | 16.1947 | 115.3733 | 43.4011 | 55.6136 | 87.9281 | 57.3181 | 38 | 1009.9046 | 1193.8432 | 5.5377 | 0.37252 | -59.5184 | 59.4519 | 2.0004 | -193.8639 | 88.5499 | 0.43925 | 0.57105 | 1.6206 | 1.136 | -0.0073088 | -0.0035944 | 0.00099717 | 83.9233 | 81.2085 | 80.017 | 82.4817 | 81.6833 | 129.2369 | 82.1354 | 221.9884 | 170.4357 | 99.0544 | 58.136 | 37.3398 | 34.7292 | 63.9322 |  |  | 47.2041 | 38.8191 | 35.7633 | 177.8807 | 126.2872 | 87.253 | 80.8555 | 85.78 | 691.5244 | 689.9169 | 674.1147 | 981.5379 | 915.1212 | 853.1857 | 1005.8911 | 659.0901 | 1044.5463 | 987.4871 | 3.1336 | 0.38119 | 716.851 | 179.7856 | 169.1212 | 721.5661 | 101.3063 | 129.545 | 100.443 |  | 655.8454 | 74.396 |  | 293.7891 | 58.1881 | 724.4475 | 646.3693 | 644.8064 | 70.3522 |  |  | 721.5324 | 1391.2734 | 712.7049 | 1010.0415 | 708.2847 |  | 718.9928 |  |  | 63.253 | 56.8272 | 57.2853 | [5 empty] | 88.2924 | 135.8865 | 78.4051 | 80.6929 | 653.2688 | 86.8965 | 96.4183 | 567.3966 | 591.2117 | 558.9925 |  |  | 395.1097 | 273.4253 | 102.3312 | 420.0081 | 319.8193 | 637.7101 | 82.6751 |  | 226.7479 | 84.4937 | 50.3793 | 102.9851 | 757.1434 | 691.5919 | 104.0773 | 101.2795 | 459.1389 | 244.8784 | 221.6983 | 94.6701 | 214.3558 | 611.3636 |  | 686.5699 | 653.4024 | 0.68158 | 19.0743 | 1.7657 | 1.6233 | -14.1307 | 3.07 | 285.84 | 0.84 | 4.4187 | 0.75224 | -9.5084 | 9.5031 | 1.7296 | -17.0273 | 11.5078 |  | 453.7533 | 161.9859 |  | 10.2304 |  | 152.2586
42838.5642 | 12434 | 256.3628 | 327.857 | 344.1353 | 202.7569 | 72.5887 | 36.7906 | 131.5032 | 35.7793 | 128.585 | 104.923 | 65.9957 | 39.1817 | 27.3374 | 63.7018 | 99.2999 | 102.2387 | 105.758 |  | 101.1927 | 2.2334 | 530.2571 |  |  | 105.0362 |  | 106.0155 | 348.909 | 313.5466 | 451.9855 | 52.5783 | 566.0746 |  | 99.7255 | 100.946 | 159.156 |  | 99.1976 |  |  | 105.5856 |  |  |  | 27.6598 | 39.6767 | 33.6285 | 45.6582 | 51.4445 | 35.1041 | 58.2442 | 12.5191 | 106.7878 | 15.7869 | 114.8321 | 44.8382 | 52.9397 | 84.572 | 59.8657 | 34.8684 |  |  | 21.4702 | -1.9517 | -61.9267 | 63.2881 | 0.73676 | -190.9568 | 83.822 | 1.0031 | 0.71077 | 1.7312 | 1.1285 | -0.0073153 | -0.0036683 | 0.0011105 | 84.2914 | 81.2081 | 80.0565 | 82.5309 | 82.4042 | 129.0308 | 82.1526 | 219.9964 | 170.3733 | 99.0761 | 58.1601 | 37.342 | 34.7323 | 63.9538 |  |  | 45.4531 | 39.2095 | 38.656 | 177.0782 | 125.8858 | 86.6037 | 79.8806 | 85.6194 | 691.4083 | 689.7905 | 673.9928 | 981.4263 | 914.9938 | 853.1018 | 1005.6462 | 658.286 | 1044.3924 | 987.097 | 1.4301 | 0.14192 | 716.7444 | 181.05 | 169.9505 | 721.4087 | 101.934 | 129.2362 | 100.4182 |  | 652.6789 | 80.1121 |  | 292.4627 | 57.958 | 721.9642 | 646.4044 | 644.8159 | 70.0717 |  |  | 721.4971 | 1392.9619 | 714.3323 | 1013.6633 | 708.2046 |  | 718.8335 |  |  | 63.1096 | 55.988 | 57.0879 | [5 empty] | 88.6959 | 137.0706 | 78.441 | 80.6828 | 655.2925 | 87.2581 | 95.5729 | 567.1169 | 591.1622 | 559.7774 |  |  | 393.2436 | 273.6656 | 103.5671 | 420.1356 | 319.1188 | 637.1541 | 81.7824 |  | 227.2761 | 85.5091 | 49.9956 | 102.9802 | 756.5917 | 691.5514 | 104.4553 | 101.3479 | 458.5976 | 248.7814 | 221.8014 | 94.4928 | 213.7189 | 611.2882 |  | 686.381 | 652.9961 | 0.59235 | 19.074 | 1.7671 | 1.6247 | -14.0763 | 3.07 | 299.84 | 0.85 | 8.6955 | -1.722 | -9.6997 | 9.8057 | 1.0502 | -16.9079 | 11.2021 |  | 455.5696 | 163.7843 |  | 10.3745 |  | 152.1464
42838.5642 | 12435 | 255.7479 | 327.3218 | 343.4051 | 202.6274 | 72.657 | 36.7981 | 131.5157 | 35.7952 | 128.5022 | 104.9165 | 66.0143 | 39.1895 | 27.3446 | 63.7154 | 99.8201 | 102.26 | 105.8639 |  | 101.1617 |  | 528.139 |  |  | 104.9358 |  | 105.9647 | 348.2025 | 312.7387 | 450.947 | 55.1531 | 570.1008 |  | 99.7692 | 100.9405 | 158.4471 |  | 99.1944 |  |  | 105.5938 |  |  |  | 27.7616 | 39.4677 | 33.8061 | 46.0925 | 51.3557 | 34.6475 | 57.9807 | 12.7285 | 106.4748 | 15.6267 | 114.2573 | 47.0073 | 49.3172 | 80.717 | 56.0746 | 31.4341 |  |  | 30.6369 | -4.5867 | -60.4857 | 71.8516 | 0.92075 | -179.0374 | 72.3671 | 1.2475 | 0.72478 | 1.3 | 1.1113 | -0.007317 | -0.003693 | 0.0011122 | 84.2186 | 81.4249 | 80.0868 | 82.5752 | 82.3841 | 128.8182 | 82.1808 | 216.5307 | 170.3002 | 99.095 | 58.1767 | 37.3479 | 34.7348 | 63.9712 |  |  | 43.8743 | 35.7836 | 37.3635 | 176.3295 | 125.522 | 87.4455 | 80.536 | 86.3515 | 691.2262 | 689.6978 | 673.8516 | 981.2951 | 914.8585 | 853.0644 | 1005.6205 | 657.3657 | 1044.2466 | 986.695 | 1.2881 | 0.27164 | 716.6389 | 181.7754 | 170.9764 | 721.2853 | 99.6095 | 129.0638 | 100.4036 |  | 653.5814 | 72.2635 |  | 292.9109 | 57.9347 | 721.3373 | 646.4314 | 644.8351 | 69.8219 |  |  | 721.3965 | 1393.4742 | 715.9988 | 1012.6454 | 708.0871 |  | 718.7443 |  |  | 62.873 | 54.9076 | 56.8741 | [5 empty] | 88.8588 | 139.0415 | 77.8491 | 80.727 | 658.1436 | 87.2635 | 95.3092 | 566.8958 | 590.8411 | 560.5625 |  |  | 391.2578 | 273.9036 | 104.7473 | 420.1868 | 318.4662 | 636.5918 | 79.805 |  | 227.7082 | 86.4522 | 49.5193 | 102.9755 | 756.0313 | 691.4761 | 104.9604 | 100.9034 | 458.4809 | 252.6962 | 221.9593 | 94.2362 | 213.1409 | 611.0865 |  | 686.2111 | 652.5398 | 0.59773 | 19.0753 | 1.768 | 1.6269 | -14.1307 | 3.07 | 304.65 | 0.8 | 10.3798 | -2.6389 | -9.583 | 10.4446 | 1.1732 | -16.3596 | 10.4009 |  | 456.1243 | 163.2183 |  | 10.5043 |  | 152.1447
42838.5642 | 12436 | 255.9355 | 326.8011 | 342.6816 | 202.5181 | 72.7313 | 36.8184 | 131.5362 | 35.8129 | 128.4245 | 104.925 | 66.0357 | 39.2014 | 27.354 | 63.7297 | 99.9258 | 102.3034 | 105.8928 |  | 101.1166 |  | 530.7088 |  |  | 104.886 |  | 105.9087 | 347.7374 | 311.9734 | 449.47 | 53.8158 | 572.2606 |  | 99.8044 | 101.0171 | 159.682 |  | 99.1933 |  |  | 105.5696 |  |  |  | 27.9412 | 40.2294 | 33.9311 | 46.1434 | 51.3462 | 33.295 | 56.8291 | 13.2945 | 106.041 | 15.8105 | 113.5813 | 49.6746 | 48.6216 | 80.1313 | 55.613 | 31.1428 |  |  | 20.0679 | -4.9199 | -57.5615 | 69.9243 | 2.3809 | -153.5551 | 94.1098 | 0.39391 | 0.63449 | 1.2025 | 1.0004 | -0.0073811 | -0.0037258 | 0.0010875 | 84.5128 | 81.3759 | 80.1314 | 82.702 | 82.473 | 128.5984 | 82.2038 | 212.3673 | 170.2382 | 99.1226 | 58.1972 | 37.3533 | 34.742 | 63.9965 |  |  | 42.7368 | 32.7971 | 32.5337 | 175.6119 | 125.0986 | 88.5993 | 81.943 | 86.9423 | 691.0827 | 689.5638 | 673.7046 | 981.1817 | 914.7419 | 852.9273 | 1005.6463 | 656.5855 | 1044.1291 | 986.2933 | 0.49151 | 0.0007918 | 716.5135 | 181.9497 | 170.8123 | 721.0584 | 99.0856 | 128.8156 | 100.4001 |  | 652.2026 | 74.8211 |  | 292.8584 | 57.6919 | 732.407 | 646.4452 | 644.8685 | 69.6789 |  |  | 721.2836 | 1393.6611 | 717.5972 | 1009.9016 | 707.9729 |  | 718.6619 |  |  | 62.7793 | 55.4379 | 56.767 | [5 empty] | 89.1406 | 144.1203 | 78.7373 | 80.7909 | 659.9639 | 87.5661 | 95.2177 | 566.7161 | 591.0491 | 561.3204 |  |  | 389.7127 | 274.1319 | 105.9134 | 420.1927 | 317.8257 | 636.0204 | 77.0854 |  | 228.2313 | 87.3948 | 48.674 | 102.9606 | 755.4609 | 691.392 | 104.9668 | 100.8094 | 458.7024 | 257.0597 | 222.2785 | 93.9279 | 212.5163 | 610.8286 |  | 686.0706 | 652.0499 | 0.73055 | 19.0751 | 1.7674 | 1.6273 | -14.1056 | 3.0701 | 295.12 | 1.05 | 8.3921 | -2.7364 | -9.3598 | 10.3161 | 1.8824 | -15.1173 | 11.8348 |  | 456.3289 | 161.7791 |  | 10.5776 |  | 152.1688
42838.5642 | 12437 | 256.4168 | 326.2625 | 341.9673 | 202.4008 | 72.7647 | 36.8215 | 131.5414 | 35.82 | 128.3459 | 104.9241 | 66.0459 | 39.2079 | 27.3577 | 63.7371 | 99.8937 | 102.3763 | 105.9741 |  | 101.1005 |  | 531.3513 |  |  | 104.9308 |  | 105.8472 | 347.2941 | 311.2281 | 448.3524 | 50.3026 | 574.3108 |  | 99.8791 | 101.1657 | 161.8452 |  | 99.1983 |  |  | 105.5441 |  |  |  | 28.1175 | 40.4199 | 34.068 | 46.4239 | 51.6181 | 32.9865 | 55.8788 | 13.827 | 105.6037 | 15.9967 | 113.033 | 53.0248 | 48.6564 | 80.0764 | 55.575 | 31.1501 |  |  | -5.6516 | -6.1086 | -62.3407 | 66.0329 | 0.57642 | -141.8702 | 103.6721 | 0.95048 | 0.69598 | 1.0076 | 1.0485 | -0.0072989 | -0.0036339 | 0.0010481 | 84.3672 | 81.3439 | 80.1793 | 82.8038 | 82.2084 | 128.3517 | 82.216 | 206.7266 | 170.1767 | 99.1468 | 58.2148 | 37.3581 | 34.7407 | 64.0102 |  |  | 42.0309 | 36.6323 | 30.3963 | 174.9491 | 124.7416 | 89.7061 | 83.6928 | 87.613 | 690.9586 | 689.4288 | 673.5717 | 981.0707 | 914.6245 | 852.8873 | 1005.6394 | 655.7122 | 1044.0146 | 985.9139 | 0.41169 | 0.18015 | 716.3077 | 181.6659 | 170.7935 | 720.8419 | 97.2343 | 128.7719 | 100.3832 |  | 649.4723 | 71.5943 |  | 292.15 | 57.5657 | 737.263 | 646.4436 | 644.8894 | 69.497 |  |  | 721.1618 | 1394.8215 | 718.3015 | 1007.0377 | 707.8364 |  | 718.5733 |  |  | 62.7625 | 56.2601 | 56.6621 | [5 empty] | 89.5558 | 160.6581 | 79.8845 | 80.8704 | 660.086 | 87.8189 | 95.2465 | 566.5387 | 591.2248 | 562.065 |  |  | 388.5964 | 274.3763 | 107.0287 | 420.183 | 317.0997 | 635.5028 | 77.3914 |  | 228.704 | 88.2881 | 47.9492 | 102.9578 | 754.8878 | 691.3134 | 104.9215 | 100.7009 | 458.7564 | 261.6956 | 222.6081 | 94.057 | 211.968 | 610.6676 |  | 685.9595 | 651.6347 | 0.62111 | 19.0753 | 1.7668 | 1.6261 | -14.0705 | 3.0701 | 298.14 | 0.54 | -4.4501 | -3.05 | -9.7436 | 10.028 | 0.92575 | -14.5235 | 12.4153 |  | 457.5844 | 160.3127 |  | 10.6112 |  | 152.1759
42838.5642 | 12438 | 256.9979 | 325.7317 | 341.2428 | 202.2641 | 72.795 | 36.8209 | 131.5404 | 35.82 | 128.2432 | 104.9052 | 66.0523 | 39.2088 | 27.3499 | 63.7346 | 100.1188 | 102.4423 | 106.3751 |  | 101.0666 |  | 597.8962 |  |  | 104.9045 |  | 105.8055 | 347.0482 | 310.5075 | 447.577 | 48.7257 | 578.0055 |  | 99.9532 | 101.198 | 161.689 |  | 99.1988 |  |  | 105.5027 |  |  |  | 28.4736 | 39.9513 | 34.1183 | 46.8355 | 52.0012 | 32.8787 | 55.6114 | 14.7113 | 105.0793 | 16.4371 | 112.2818 | 57.6582 | 48.6233 | 80.0257 | 55.5544 | 31.1499 |  |  | 6.9164 | -4.4941 | -64.9988 | 67.2886 | 2.5911 | -157.0325 | 74.1492 | 0.41165 | 0.69735 | 1.2591 | 0.83965 | -0.0072414 | -0.0036946 | 0.0010563 | 84.1644 | 81.2983 | 80.2115 | 82.8994 | 82.3021 | 128.1034 | 82.2396 | 205.6993 | 170.1134 | 99.1748 | 58.2404 | 37.3611 | 34.7473 | 64.0334 |  |  | 42.2658 | 37.778 | 35.4097 | 174.2505 | 124.3718 | 91.0781 | 84.728 | 88.171 | 690.8099 | 689.2915 | 673.4594 | 980.9455 | 914.5057 | 852.7885 | 1005.4971 | 654.6802 | 1043.9148 | 985.6412 | 0.065873 | 0.24957 | 716.1266 | 181.8403 | 171.2851 | 720.665 | 99.7144 | 128.7096 | 100.3951 |  | 644.9249 | 75.0584 |  | 292.0035 | 57.4583 | 746.4197 | 646.4717 | 644.9227 | 69.2536 |  |  | 721.0426 | 1395.5262 | 718.3438 | 1011.6414 | 707.7189 |  | 718.4896 |  |  | 62.6667 | 55.9693 | 56.5118 | [5 empty] | 89.8755 | 183.5237 | 80.1646 | 80.931 | 660.3808 | 87.6649 | 95.3715 | 566.3487 | 591.3278 | 562.7579 |  |  | 387.1059 | 274.576 | 108.0566 | 420.0181 | 316.4268 | 634.9841 | 79.4629 |  | 229.0142 | 89.2285 | 48.2774 | 102.9655 | 754.3218 | 691.2431 | 104.7908 | 99.8683 | 458.9046 | 266.0483 | 222.841 | 93.765 | 211.5107 | 610.2965 |  | 685.7989 | 651.3082 | 0.68529 | 19.078 | 1.766 | 1.6244 | -14.0976 | 3.0701 | 306.89 | 0.58 | 4.9203 | -2.6141 | -9.9417 | 10.1153 | 1.9624 | -15.2772 | 10.4979 |  | 458.3494 | 162.6418 |  | 10.5388 |  | 152.112
42838.5642 | 12439 | 256.2811 | 325.21 | 340.5274 | 202.1469 | 72.8453 | 36.8266 | 131.5709 | 35.8423 | 128.1694 | 104.9129 | 66.0638 | 39.216 | 27.3581 | 63.7574 | 100.2236 | 102.4432 | 106.2806 |  | 101.0496 |  | 612.2929 |  |  | 104.8507 |  | 105.7816 | 346.7226 | 309.765 | 446.6849 | 49.5609 | 580.6115 |  | 99.9694 | 101.1079 | 163.2264 |  | 99.1955 |  |  | 105.4798 |  |  |  | 28.8341 | 39.9974 | 34.3072 | 47.2929 | 52.4264 | 33.8814 | 55.074 | 14.9439 | 104.646 | 16.6209 | 111.7694 | 58.8628 | 48.5394 | 80.015 | 55.5424 | 31.1498 |  |  | 23.0637 | 0.019647 | -57.0056 | 57.8209 | 2.8152 | -175.8385 | 64.0415 | 0.4675 | 0.59479 | 1.4293 | 0.8511 | -0.0072529 | -0.0036634 | 0.0010925 | 84.0042 | 81.2429 | 80.2347 | 82.9139 | 82.248 | 127.8535 | 82.2603 | 208.983 | 170.0451 | 99.1969 | 58.2573 | 37.3639 | 34.7515 | 64.0478 |  |  | 39.8638 | 36.0197 | 32.2751 | 173.482 | 123.979 | 90.2846 | 83.9574 | 88.7073 | 690.6584 | 689.1299 | 673.3401 | 980.8208 | 914.3759 | 852.7138 | 1005.531 | 653.3987 | 1043.7643 | 985.3039 | 0.85679 | 0.18643 | 716.0177 | 183.0912 | 173.2426 | 720.5008 | 97.1196 | 128.4666 | 100.3865 |  | 641.1537 | 72.4924 |  | 292.0448 | 57.4018 | 745.8748 | 646.4971 | 644.9405 | 69.0596 |  |  | 720.9402 | 1398.4499 | 718.7232 | 1013.9314 | 707.6263 |  | 718.3994 |  |  | 62.5363 | 55.3908 | 56.359 | [5 empty] | 89.9803 | 196.7223 | 78.6459 | 80.9292 | 661.2437 | 86.9988 | 95.4407 | 566.1528 | 591.3174 | 563.3712 |  |  | 385.7564 | 274.8224 | 109.0758 | 419.7582 | 315.8912 | 634.3771 | 79.0415 |  | 229.3796 | 90.1483 | 48.3878 | 102.9633 | 753.7779 | 691.1834 | 104.2765 | 98.5905 | 459.1816 | 270.2985 | 222.993 | 92.9387 | 210.9436 | 609.8624 |  | 685.6164 | 650.9492 | 0.5304 | 19.0734 | 1.7671 | 1.6262 | -14.0743 | 3.0701 | 296.42 | 0.67 | 8.9794 | 0.17286 | -9.3111 | 9.3774 | 2.0489 | -16.1926 | 9.7721 |  | 461.5227 | 163.7994 |  | 10.7564 |  | 152.1384
42838.5643 | 12440 | 254.5251 | 324.6299 | 339.7387 | 202.0064 | 72.8785 | 36.8321 | 131.5775 | 35.8391 | 128.0758 | 104.8996 | 66.0698 | 39.2181 | 27.3463 | 63.7521 | 100.5127 | 102.442 | 106.0502 |  | 101.04 |  | 596.5861 |  |  | 104.9056 |  | 105.7296 | 346.3571 | 309.0564 | 445.6351 | 48.3147 | 582.7733 |  | 100.0725 | 101.0157 | 169.1661 |  | 99.1985 |  |  | 105.4611 |  |  |  | 28.9704 | 39.5907 | 34.4022 | 47.4322 | 52.4585 | 33.4896 | 54.3359 | 14.8908 | 104.2614 | 16.7277 | 111.2437 | 60.6498 | 48.4477 | 79.9719 | 55.5035 | 31.1271 |  |  | 7.5098 | -3.5938 | -59.0703 | 62.7184 | 1.8499 | -197.5818 | 82.6911 | 1.3303 | 0.62223 | 1.4001 | 0.90371 | -0.0073071 | -0.00367 | 0.0010875 | 84.1247 | 81.3755 | 80.2588 | 82.9827 | 82.2899 | 127.6187 | 82.2788 | 211.2821 | 169.9867 | 99.2244 | 58.2782 | 37.3685 | 34.7562 | 64.0665 |  |  | 42.5201 | 34.0715 | 29.9996 | 172.6754 | 123.5934 | 88.1817 | 81.8656 | 88.3624 | 690.5056 | 688.9737 | 673.1632 | 980.6899 | 914.2484 | 852.6041 | 1005.4981 | 652.3334 | 1043.6302 | 985.0026 | 3.0766 | 0.70016 | 715.9443 | 183.9281 | 174.4786 | 720.4195 | 96.7471 | 128.3161 | 100.3964 |  | 639.9189 | 67.9275 |  | 291.6576 | 57.1533 | 744.8465 | 646.5123 | 644.9353 | 68.8363 |  |  | 720.828 |  | 719.1637 | 1019.2783 | 707.5376 |  | 718.3048 |  |  | 62.3619 | 55.2363 | 56.2177 | [5 empty] | 89.7786 | 204.3865 | 78.18 | 80.8614 | 662.6009 | 85.8214 | 95.4489 | 566.0555 | 591.4586 | 563.9786 |  |  | 384.6748 | 275.0962 | 109.9893 | 419.6097 | 315.4442 | 633.8107 | 80.4593 |  | 229.846 | 91.1603 | 47.9663 | 102.9586 | 753.249 | 691.1255 | 103.9393 | 98.4697 | 459.5302 | 274.3443 | 223.2088 | 92.432 | 209.848 | 609.731 |  | 685.4642 | 650.604 | 0.52075 | 19.0769 | 1.7672 | 1.6279 | -14.049 | 3.0701 | 285.86 | 0.54 | 5.1201 | -2.3364 | -9.472 | 9.7602 | 1.6598 | -17.1536 | 11.0971 |  |  | 166.5374 |  | 10.413 |  | 152.1302
42838.5643 | 12441 | 253.9018 | 324.1163 | 339.0461 | 201.8787 | 72.9279 | 36.8372 | 131.5867 | 35.8581 | 127.9985 | 104.8958 | 66.0955 | 39.221 | 27.3543 | 63.7665 | 100.363 | 102.5 | 106.4554 |  | 101.0269 |  | 586.6069 |  |  | 105.004 |  | 105.7011 | 345.5591 | 308.3888 | 444.8691 | 48.6887 | 585.6438 |  | 100.0765 | 100.9128 | 173.213 | 330.7792 | 99.1851 |  |  | 105.4288 |  |  |  | 29.3788 | 39.6796 | 34.7786 | 47.858 | 52.9718 | 33.4703 | 54.8189 | 14.62 | 103.907 | 16.923 | 110.7035 | 61.9054 | 48.3519 | 79.9131 | 55.4659 | 31.1288 |  |  | -8.9319 | -5.5809 | -59.8601 | 60.2811 | 2.5313 | -197.6015 | 67.0504 | 1.0826 | 0.76779 | 1.7209 | 0.92436 | -0.0072759 | -0.00367 | 0.0010826 | 84.2619 | 81.5747 | 80.2791 | 82.9903 | 82.6338 | 127.3818 | 82.3052 | 212.9429 | 169.9185 | 99.2487 | 58.3032 | 37.3743 | 34.7541 | 64.0873 |  |  | 42.9077 | 39.5131 | 29.8965 | 171.952 | 123.1757 | 87.7993 | 81.4459 | 87.7851 | 690.3558 | 688.8511 | 673.055 | 980.5756 | 914.1336 | 852.5264 | 1005.3889 | 651.4866 | 1043.5105 | 984.6672 | 3.7419 | 0.51604 | 715.8993 | 184.4489 | 175.4634 | 720.3325 | 98.0863 | 128.1272 | 100.3999 |  | 642.6875 | 70.6287 |  | 292.4693 | 57.0686 | 746.6804 | 646.4653 | 644.94 | 68.6199 |  |  | 720.7228 |  | 720.5788 | 998.2186 | 707.4227 |  | 718.2064 |  |  | 62.2231 | 55.4936 | 56.0971 | [5 empty] | 89.7592 | 210.8131 | 78.4257 | 80.8095 | 664.8892 | 85.8449 | 94.6208 | 565.8115 | 591.629 | 564.6064 |  |  | 383.4324 | 275.3816 | 110.8025 | 419.6413 | 314.9677 | 633.2521 | 80.9066 |  | 230.2398 | 92.2247 | 47.9028 | 102.9557 | 752.696 | 691.0624 | 104.2424 | 99.3695 | 459.7752 | 278.1761 | 223.4861 | 91.8161 | 209.0405 | 609.6761 |  | 685.2876 | 650.2196 | 0.62537 | 19.0763 | 1.7675 | 1.6281 | -14.0629 | 3.0701 | 281.33 | 0.81 | -5.5809 | -2.9119 | -9.5365 | 9.57 | 1.9415 | -17.1539 | 9.9924 |  |  | 155.8511 |  | 10.3176 |  | 152.0848
42838.5643 | 12442 | 252.2351 | 323.5922 | 338.3554 | 201.7647 | 72.9782 | 36.8458 | 131.6077 | 35.8689 | 127.9198 | 104.9003 | 66.109 | 39.2368 | 27.3631 | 63.774 | 100.3417 | 102.4674 | 106.2942 |  | 100.9917 |  | 586.4524 |  |  | 105.0088 |  | 105.7097 | 344.6111 | 307.7535 | 444.1415 | 55.2342 | 589.7316 |  | 100.0911 | 100.8541 | 172.9343 | 744.3931 | 99.1921 |  |  | 105.4201 |  |  |  | 29.6856 | 40.3853 | 35.9092 | 48.432 | 53.1897 | 35.3687 | 55.9025 | 14.8493 | 103.725 | 16.4203 | 110.2456 | 62.6949 | 48.2235 | 79.8536 | 55.4034 | 31.1464 |  |  | 14.9555 | -7.1278 | -57.4616 | 64.2278 | 2.3579 | -197.6055 | 78.6018 | 0.88609 | 0.88319 | 1.5468 | 0.85909 | -0.007202 | -0.0037143 | 0.0010744 | 84.4879 | 81.6342 | 80.3075 | 83.0339 | 82.9259 | 127.1607 | 82.3202 | 211.5072 | 169.8522 | 99.2675 | 58.3164 | 37.364 | 34.7562 | 64.0965 |  |  | 45.4735 | 39.0987 | 32.7232 | 171.2091 | 122.7991 | 88.0072 | 81.2341 | 87.1446 | 690.2159 | 688.7165 | 672.9653 | 980.4616 | 914.0072 | 852.4544 | 1005.3032 | 650.527 | 1043.3873 | 984.9157 | 3.8707 | 0.7479 | 715.7592 | 185.078 | 176.7656 | 720.1332 | 100.0136 | 127.7614 | 100.3943 |  | 638.271 | 74.3018 |  | 293.7092 | 56.7688 | 753.3305 | 646.4942 | 644.915 | 68.4557 |  |  | 720.6485 |  | 722.0236 | 1000.555 | 707.3033 |  | 718.1146 |  |  | 62.1911 | 55.9219 | 56.0145 | [5 empty] | 89.8023 | 216.2443 | 78.5919 | 80.8311 | 664.6092 | 88.0687 | 94.5245 | 565.5947 | 591.9123 | 565.2308 |  |  | 382.2965 | 275.6176 | 111.5554 | 419.5309 | 314.4331 | 632.6642 | 81.1669 |  | 230.5638 | 93.2552 | 48.1309 | 102.9525 | 752.1002 | 690.9899 | 104.7258 | 100.6982 | 459.878 | 282.5016 | 223.8601 | 93.0261 | 208.254 | 609.5911 |  | 685.1627 | 649.8674 | 0.55006 | 19.0737 | 1.7666 | 1.6277 | -14.1681 | 3.0702 | 266.6 | 0.6 | 7.218 | -3.2945 | -9.354 | 9.8894 | 1.8796 | -17.2071 | 10.8524 |  |  | 156.9678 |  | 9.9853 |  | 152.0348
42838.5643 | 12443 | 251.1485 | 323.0585 | 337.6568 | 201.6379 | 73.0096 | 36.8571 | 131.6246 | 35.874 | 127.8357 | 104.8907 | 66.1122 | 39.2385 | 27.3575 | 63.7915 | 100.0842 | 102.4351 | 106.0894 |  | 101.0014 |  | 579.9648 |  |  | 104.9831 |  | 105.6925 | 344.2781 | 306.9964 | 442.9649 | 55.3851 | 591.8592 |  | 100.0986 | 100.7568 | 174.0025 | 854.865 | 99.1866 |  |  | 105.3909 |  |  |  | 29.6665 | 39.5944 | 35.3911 | 48.598 | 53.7287 | 37.3891 | 58.6445 | 14.9021 | 103.4009 | 16.3391 | 109.6012 | 63.7544 | 48.0893 | 79.8223 | 55.369 | 31.184 |  |  | 31.3118 | -6.4043 | -59.2799 | 69.1161 | 1.5214 | -197.5818 | 106.2533 | 1.4243 | 0.68372 | 1.3863 | 0.7933 | -0.007358 | -0.0036831 | 0.0010941 | 83.9439 | 81.5377 | 80.3624 | 83.0842 | 82.2325 | 126.9463 | 82.3483 | 212.7098 | 169.7959 | 99.3009 | 58.3368 | 37.376 | 34.7705 | 64.1325 |  |  | 46.2712 | 39.8845 | 35.0344 | 170.4897 | 122.5996 | 88.6522 | 81.8461 | 87.1875 | 690.0694 | 688.5856 | 672.7813 | 980.3517 | 913.8823 | 852.3785 | 1005.1927 | 649.5453 | 1043.279 | 984.8681 | 2.3551 | 0.31786 | 715.5897 | 186.1362 | 178.7821 | 719.9801 | 104.479 | 127.4562 | 100.3898 |  | 636.1318 | 70.9567 |  | 293.1484 | 56.8049 | 752.8675 | 646.4826 | 644.8886 | 68.2827 |  |  | 720.5349 |  | 722.0574 | 1001.8016 | 707.1713 |  | 718.0225 |  |  | 62.0398 | 55.0323 | 55.8584 | [5 empty] | 90.1551 | 222.764 | 78.3363 | 80.8567 | 665.4466 | 88.7228 | 94.2887 | 565.3894 | 591.8944 | 565.8338 |  |  | 380.7778 | 275.8518 | 112.3942 | 419.4169 | 313.8421 | 632.0659 | 81.0539 |  | 230.9899 | 94.3865 | 48.5214 | 102.9511 | 751.5258 | 690.903 | 105.0106 | 101.7228 | 460.0595 | 286.16 | 224.2022 | 93.177 | 206.3148 | 609.4199 |  | 684.9748 | 649.5243 | 0.49126 | 19.0836 | 1.7661 | 1.6278 | -14.0617 | 3.0701 | 271.89 | 0.98 | 10.4355 | -3.1189 | -9.4889 | 10.2459 | 1.5147 | -17.2623 | 12.6589 |  |  | 157.5866 |  | 9.8717 |  | 151.9808
42838.5643 | 12444 | 251.3459 | 322.5184 | 336.9643 | 201.5203 | 73.046 | 36.8599 | 131.6368 | 35.8837 | 127.7588 | 104.8876 | 66.1317 | 39.249 | 27.3622 | 63.7997 | 100.3369 | 102.451 | 106.2346 |  | 101.0034 |  | 576.7582 |  |  | 104.9243 |  | 105.6059 | 344.2592 | 306.319 | 442.3883 | 51.0145 | 595.272 |  | 100.1286 | 100.6318 | 175.7257 | 913.8033 | 99.1862 |  |  | 105.3802 |  |  |  | 29.5795 | 38.7767 | 35.2843 | 48.6638 | 53.9454 | 37.3421 | 59.9511 | 14.6698 | 102.8802 | 16.7449 | 109.1427 | 66.2738 | 47.9759 | 79.7942 | 55.3083 | 31.2026 |  |  | 27.4565 | -1.6961 | -65.489 | 68.5299 | 1.4859 | -197.5674 | 107.1411 | 1.3605 | 0.69345 | 1.4223 | 0.88148 | -0.0071987 | -0.0036289 | 0.001053 | 83.9318 | 81.4363 | 80.3879 | 83.226 | 82.8512 | 126.7125 | 82.3675 | 209.4755 | 169.7357 | 99.3314 | 58.3664 | 37.384 | 34.7729 | 64.1525 |  |  | 41.3474 | 36.8598 | 31.6942 | 169.7833 | 122.0443 | 89.9645 | 82.1903 | 88.1727 | 689.9448 | 688.4253 | 672.6365 | 980.2248 | 913.7415 | 852.3366 | 1005.1361 | 648.4582 | 1043.1817 | 984.2666 | 1.2136 | 0.43958 | 715.4343 | 187.1415 | 180.6682 | 719.7883 | 102.6185 | 127.2011 | 100.3793 |  | 633.2265 | 73.3941 |  | 292.8431 | 56.7206 | 742.0909 | 646.4519 | 644.8661 | 68.1318 |  |  | 720.3724 |  | 722.0504 | 999.4049 | 707.043 |  | 717.9163 |  |  | 61.9553 | 55.066 | 55.7229 | [5 empty] | 90.6372 | 229.2147 | 78.4256 | 80.8671 | 665.8824 | 88.577 | 94.7786 | 565.1756 | 592.1247 | 566.4086 |  |  | 379.6049 | 276.1895 | 113.5019 | 419.3389 | 313.2701 | 631.4842 | 81.7566 |  | 231.6992 | 95.8387 | 49.1 | 102.955 | 750.9169 | 690.8182 | 105.0411 | 102.1096 | 460.3627 | 289.4574 | 224.6647 | 93.5442 | 203.0235 | 609.2636 |  | 684.8057 | 649.0823 | 0.5623 | 19.0637 | 1.7672 | 1.6284 | -14.0693 | 3.0701 | 251.18 | 0.62 | 9.768 | -1.6029 | -9.9604 | 10.189 | 1.4969 | -17.2604 | 12.7107 |  |  | 156.3968 |  | 10.3493 |  | 151.9691
42838.5643 | 12445 | 251.9143 | 322.0137 | 336.2922 | 201.4034 | 73.102 | 36.8696 | 131.6565 | 35.895 | 127.685 | 104.8886 | 66.1537 | 39.2611 | 27.3766 | 63.8163 | 100.2034 | 102.4654 | 106.4467 |  | 100.9933 |  | 573.4843 |  |  | 104.9259 |  | 105.5504 | 343.3896 | 305.6639 | 441.1771 | 51.1052 | 599.5762 |  | 100.1672 | 100.5212 | 176.2089 | 951.0143 | 99.1946 |  |  | 105.3914 |  |  |  | 29.5038 | 37.9154 | 35.5077 | 49.0013 | 54.3406 | 37.5163 | 60.0261 | 14.4528 | 102.5446 | 17.3428 | 108.6624 | 67.2033 | 47.8996 | 79.7501 | 55.2581 | 31.2339 |  |  | 22.3928 | -2.4715 | -59.8121 | 67.4818 | 1.8177 | -197.5542 | 85.9569 | 0.80724 | 0.85244 | 1.3766 | 0.99346 | -0.0072578 | -0.0036322 | 0.0010793 | 83.996 | 81.5147 | 80.4276 | 83.2383 | 83.2775 | 126.4939 | 82.3948 | 206.9242 | 169.6802 | 99.3502 | 58.391 | 37.39 | 34.7786 | 64.1754 |  |  | 43.0228 | 35.9446 | 29.6641 | 169.0823 | 121.672 | 87.7135 | 80.3532 | 88.3922 | 689.7636 | 688.2624 | 672.487 | 980.102 | 913.6233 | 852.2114 | 1004.6657 | 647.3216 | 1043.0643 | 983.7569 | 1.5836 | 0.71518 | 715.2274 | 187.9967 | 181.8707 | 719.5986 | 104.1326 | 127.0438 | 100.3781 |  | 629.4565 | 73.7848 |  | 292.4961 | 56.6532 | 731.2493 | 646.4773 | 644.8434 | 67.9454 |  |  | 720.2719 |  | 721.7562 | 997.8299 | 706.9227 |  | 717.8081 |  |  | 61.8852 | 54.8042 | 55.5941 | [5 empty] | 90.9734 | 233.6082 | 79.4333 | 80.9569 | 668.0832 | 88.4537 | 94.2786 | 565.0004 | 591.9083 | 566.8785 |  |  | 378.1981 | 276.569 | 114.7694 | 419.1561 | 312.7092 | 630.9924 | 81.9288 |  | 232.1515 | 96.9284 | 50.4894 | 102.9647 | 750.3525 | 690.7495 | 104.8439 | 101.8956 | 460.7855 | 292.8954 | 224.8304 | 94.4756 | 199.1745 | 609.0112 |  | 684.5587 | 648.6487 | 0.82534 | 19.1163 | 1.7677 | 1.6282 | -14.0788 | 3.0702 | 246.16 | 0.97 | 8.8139 | -1.9323 | -9.5058 | 10.0969 | 1.6561 | -17.2646 | 11.3882 |  |  | 155.6265 |  | 10.1166 |  | 151.7474
42838.5643 | 12446 | 252.5658 | 321.489 | 335.6114 | 201.2623 | 73.1349 | 36.8631 | 131.6582 | 35.9043 | 127.6006 | 104.8725 | 66.1606 | 39.2583 | 27.3733 | 63.8171 | 100.3211 | 102.4368 | 106.3948 |  | 100.9738 |  | 571.2371 |  |  | 104.9884 |  | 105.5107 | 342.6045 | 305.0334 | 439.9011 | 48.8148 | 601.6032 |  | 100.2281 | 100.4556 | 179.2323 | 978.0599 | 99.1924 |  |  | 105.4169 |  |  |  | 29.501 | 37.7339 | 35.3692 | 49.3104 | 54.4913 | 36.9996 | 60.5612 | 14.2852 | 102.3195 | 17.3564 | 108.039 | 67.0498 | 47.8958 | 79.7076 | 55.222 | 31.2667 |  |  | 15.6186 | -3.0432 | -59.5618 | 68.913 | 2.2409 | -197.568 | 101.2625 | 0.04958 | 1.2031 | 2.0794 | 0.95058 | -0.0072217 | -0.0037209 | 0.0010547 | 84.3519 | 81.7004 | 80.4526 | 83.3177 | 83.3808 | 126.2864 | 82.4103 | 206.0197 | 169.6152 | 99.3752 | 58.406 | 37.388 | 34.7761 | 64.1904 |  |  | 51.4236 | 41.8501 | 31.3876 | 168.4277 | 121.4218 | 86.9448 | 79.5548 | 87.8097 | 689.6292 | 688.0607 | 672.3292 | 979.9807 | 913.4914 | 852.121 | 1004.747 | 646.0387 | 1042.9218 | 983.3708 | 3.122 | 1.7423 | 715.0734 | 188.7845 | 183.0025 | 719.3677 | 101.15 | 126.8995 | 100.3805 |  | 625.1819 | 69.8221 |  | 292.8036 | 56.4784 | 734.9059 | 646.4849 | 644.801 | 67.7513 |  |  | 720.1669 |  | 721.2649 | 999.3062 | 706.7975 |  | 717.7165 |  |  | 61.7102 | 54.674 | 55.4647 | [5 empty] | 90.9057 | 237.1544 | 78.8903 | 80.9859 | 669.0805 | 88.4222 | 93.6019 | 564.8606 | 590.5281 | 567.4044 |  |  | 377.022 | 276.8306 | 115.9267 | 419.2553 | 312.1502 | 630.5952 | 78.4838 |  | 232.5374 | 97.9045 | 50.2916 | 102.956 | 749.7851 | 690.7297 | 104.5482 | 102.8743 | 461.3338 | 296.6624 | 225.0771 | 93.23 | 196.0516 | 608.6406 |  | 684.3443 | 648.1485 | 0.62166 | 19.0938 | 1.7678 | 1.6264 | -14.1204 | 3.0702 | 241.07 | 0.44 | 7.3544 | -2.1435 | -9.4831 | 10.2004 | 1.8372 | -17.2509 | 12.3503 |  |  | 156.3698 |  | 9.1519 |  | 151.7989
42838.5643 | 12447 | 253.8987 | 320.9219 | 334.8611 | 201.1275 | 73.1737 | 36.8777 | 131.6772 | 35.9094 | 127.5166 | 104.8701 | 66.1657 | 39.2602 | 27.369 | 63.8226 | 100.5306 | 102.4904 | 106.7138 |  | 100.9872 |  | 572.168 |  |  | 105.0222 |  | 105.4775 | 342.3952 | 304.3807 | 438.7577 | 50.2857 | 605.3439 |  | 100.2745 | 100.2712 | 181.0169 | 1002.1909 | 99.1877 |  |  | 105.4048 |  |  |  | 29.5378 | 37.0628 | 35.2262 | 49.3344 | 54.4993 | 35.8715 | 60.3015 | 14.1715 | 102.1302 | 17.9518 | 107.8489 | 66.9063 | 47.8359 | 79.6666 | 55.1684 | 31.3023 |  |  | 7.8101 | -3.1963 | -57.9847 | 71.4876 | 2.76 | -197.5864 | 114.7498 | 0.60747 | 0.86976 | 1.5917 | 1.0353 | -0.0073006 | -0.0037357 | 0.0010169 | 84.2815 | 81.6526 | 80.4685 | 83.3934 | 83.678 | 126.093 | 82.432 | 205.5577 | 169.5553 | 99.4007 | 58.431 | 37.3952 | 34.7804 | 64.2052 |  |  | 55.7812 | 51.0496 | 40.4497 | 167.7879 | 121.0385 | 87.4273 | 80.1285 | 86.9848 | 689.4965 | 687.9204 | 672.1677 | 979.8744 | 913.375 | 852.0315 | 1004.7256 | 643.5614 | 1042.8421 | 982.9848 | 2.8051 | 0.42456 | 714.8821 | 189.6736 | 183.5044 | 719.1745 | 100.8148 | 126.7445 | 100.3764 |  | 618.7838 | 70.6293 |  | 292.5081 | 56.1879 | 739.6113 | 646.4575 | 644.7802 | 67.5369 |  |  | 720.0677 |  | 719.7062 | 1002.7449 | 706.6602 |  | 717.6097 |  |  | 61.4362 | 54.3476 | 55.3137 | [5 empty] | 90.5163 | 240.4845 | 78.9048 | 80.9574 | 667.7099 | 89.1301 | 94.0249 | 564.5583 | 589.6582 | 567.9262 |  |  | 376.1641 | 277.0781 | 117.0268 | 419.31 | 311.5675 | 630.2471 | 76.5396 |  | 232.9255 | 98.8912 | 49.709 | 102.951 | 749.2309 | 690.7184 | 103.909 | 103.3794 | 461.8582 | 300.0068 | 225.4212 | 91.6481 | 192.0358 | 608.2614 |  | 684.107 | 647.6761 | 0.54579 | 19.0728 | 1.7672 | 1.6257 | -14.0643 | 3.0702 | 242.19 | 0.85 | 5.1964 | -2.1944 | -9.3466 | 10.378 | 2.0352 | -17.2203 | 13.1231 |  |  | 158.122 |  | 8.6198 |  | 151.7989
42838.5644 | 12448 | 254.5261 | 320.4262 | 334.1705 | 201.0056 | 73.2343 | 36.8787 | 131.6928 | 35.9092 | 127.4352 | 104.8683 | 66.1816 | 39.2668 | 27.3705 | 63.8321 | 101.0284 | 102.529 | 107.0587 |  | 100.9847 |  | 572.8239 |  |  | 105.0027 |  | 105.4159 | 342.1541 | 303.693 | 437.4835 | 49.0844 | 607.3617 |  | 100.2912 | 100.2035 | 180.477 | 1016.4339 | 99.1813 |  |  | 105.3998 | 0.035883 |  |  | 29.9271 | 37.5186 | 35.2755 | 49.4509 | 54.487 | 34.8816 | 60.753 | 14.1986 | 101.3588 | 18.9343 | 107.6107 | 66.7073 | 47.7611 | 79.6248 | 55.1223 | 31.3232 |  |  | 14.8984 | -3.2042 | -59.4875 | 68.591 | 3.4467 | -197.612 | 101.0161 | 0.65873 | 0.9729 | 1.389 | 1.0067 | -0.0072069 | -0.0036716 | 0.00099389 | 84.3064 | 81.7883 | 80.4681 | 83.3832 | 84.41 | 125.8978 | 82.4525 | 204.427 | 169.4972 | 99.4221 | 58.4519 | 37.402 | 34.7914 | 64.2253 |  |  | 51.5279 | 44.0103 | 41.6341 | 167.14 | 120.7231 | 87.566 | 80.4508 | 86.5063 | 689.3875 | 687.7588 | 672.0028 | 979.7637 | 913.2571 | 851.9576 | 1004.7026 | 642.178 | 1042.6978 | 982.4286 | 2.3977 | 0.88313 | 714.7945 | 190.6433 | 184.8349 | 719.1481 | 101.7958 | 126.6225 | 100.393 |  | 616.9861 | 70.8517 |  | 292.6386 | 55.9431 | 744.9927 | 646.4673 | 644.8185 | 67.3317 |  |  | 719.9882 |  | 718.1633 | 1007.8496 | 706.5614 |  | 717.5026 |  |  | 61.1367 | 53.9496 | 55.1787 | [5 empty] | 89.7518 | 243.8045 | 78.94 | 80.9168 | 667.637 | 87.9245 | 94.0976 | 564.346 | 589.6182 | 568.3988 |  |  | 375.7319 | 277.3183 | 118.1383 | 419.2559 | 310.9953 | 629.8144 | 77.6111 | 0.6146 | 233.321 | 99.8936 | 49.5415 | 102.9377 | 748.6752 | 690.6881 | 103.8853 | 104.333 | 462.4131 | 303.5963 | 225.6369 | 91.1283 | 187.7432 | 607.98 |  | 683.8802 | 647.2112 | 0.65524 | 19.0712 | 1.7689 | 1.6266 | -14.1036 | 3.0702 | 237.11 | 0.92 | 7.1707 | -2.1987 | -9.4739 | 10.173 | 2.2707 | -17.1938 | 12.2931 |  |  | 160.7258 |  | 9.053 |  | 151.8028
42838.5644 | 12449 | 254.8947 | 319.9429 | 333.4923 | 200.8804 | 73.2849 | 36.8919 | 131.7043 | 35.9199 | 127.3527 | 104.8606 | 66.1962 | 39.2752 | 27.3793 | 63.8406 | 100.67 | 102.5389 | 107.2738 |  | 100.9707 |  | 569.1682 |  |  | 104.9443 |  | 105.3679 | 341.913 | 303.0084 | 436.5811 | 48.1308 | 611.0103 |  | 100.3305 | 99.772 | 174.2166 | 1030.8149 | 99.179 |  |  | 105.3889 | 0.27608 |  |  | 30.0684 | 38.8353 | 35.5838 | 49.7521 | 54.2955 | 33.9846 | 59.6934 | 13.9694 | 100.9895 | 18.8416 | 107.0538 | 66.5369 | 47.7072 | 79.6054 | 55.1009 | 31.3432 |  |  | 17.3264 | -2.7245 | -60.1466 | 62.9431 | 3.153 | -197.5332 | 69.0316 | 0.84009 | 0.60569 | 1.6351 | 0.97176 | -0.0072956 | -0.0037275 | 0.0010218 | 84.6748 | 81.8585 | 80.4792 | 83.2852 | 84.6593 | 125.7069 | 82.4716 | 205.6343 | 169.4422 | 99.4512 | 58.4778 | 37.4069 | 34.8017 | 64.249 |  |  | 50.509 | 45.1305 | 39.7231 | 166.515 | 120.3659 | 88.0723 | 81.0535 | 87.2911 | 689.2194 | 687.6075 | 671.8277 | 979.6383 | 913.1137 | 851.8569 | 1004.5912 | 641.5374 | 1042.5537 | 982.0161 | 1.7468 | 0.90824 | 714.78 | 191.6277 | 186.3248 | 719.0946 | 99.6918 | 126.4554 | 100.4139 |  | 616.0723 | 69.6275 |  | 292.3567 | 55.8687 | 737.9592 | 646.5149 | 644.8756 | 67.135 |  |  | 719.8746 |  | 717.979 | 1009.714 | 706.4964 |  | 717.4072 |  |  | 60.9586 | 54.2316 | 55.0539 | [5 empty] | 88.6904 | 246.8648 | 78.4667 | 80.8817 | 668.5345 | 86.3948 | 94.1003 | 564.1507 | 589.6468 | 568.8508 |  |  | 375.0789 | 277.5805 | 119.2696 | 419.2809 | 310.4272 | 629.2615 | 77.9258 | 1.8099 | 233.8 | 100.9356 | 49.3134 | 102.9276 | 748.1148 | 690.6409 | 104.24 | 104.9329 | 462.5216 | 306.7855 | 225.879 | 90.3024 | 184.989 | 607.5048 |  | 683.6226 | 646.6351 | 0.58122 | 19.078 | 1.7684 | 1.628 | -14.0769 | 3.0703 | 240.51 | 0.36 | 7.728 | -2.0318 | -9.5464 | 9.7658 | 2.1687 | -17.1653 | 10.1474 |  |  | 161.6734 |  | 9.1215 |  | 151.7585
42838.5644 | 12450 | 255.0081 | 319.4592 | 332.8244 | 200.7586 | 73.3312 | 36.8946 | 131.7243 | 35.9251 | 127.2706 | 104.8575 | 66.2062 | 39.2821 | 27.3821 | 63.8522 | 100.9143 | 102.5706 | 107.485 |  | 100.9579 |  | 566.574 |  |  | 104.9071 |  | 105.3243 | 341.2327 | 302.2981 | 435.8827 | 46.5339 | 617.7792 |  | 100.4006 | 99.6228 | 169.4328 | 1037.9776 | 99.1859 |  |  | 105.4003 | 1.2729 |  |  | 30.1943 | 39.672 | 35.8654 | 50.4006 | 54.7961 | 33.7632 | 59.0559 | 13.33 | 100.6368 | 20.2229 | 106.5135 | 66.3474 | 47.6648 | 79.5499 | 55.085 | 31.3519 |  |  | 11.2671 | -4.2937 | -62.6765 | 62.4996 | -1.3943 | -197.5844 | 36.6877 | 1.5169 | 0.75183 | 1.2799 | 0.89173 | -0.0072628 | -0.0036306 | 0.0010103 | 84.4954 | 81.8991 | 80.5181 | 83.3144 | 85.036 | 125.5178 | 82.5 | 206.3636 | 169.3881 | 99.4848 | 58.4965 | 37.4114 | 34.8091 | 64.275 |  |  | 54.3536 | 47.1414 | 41.65 | 165.8022 | 120.0293 | 87.0838 | 80.3985 | 86.8807 | 689.0884 | 687.4854 | 671.6309 | 979.5292 | 912.994 | 851.798 | 1004.3392 | 641.045 | 1042.4308 | 981.7156 | 1.4177 | 0.97347 | 714.7206 | 192.5076 | 187.48 | 719.0109 | 98.5035 | 126.2138 | 100.4211 |  | 614.5558 | 69.9535 |  | 292.4954 | 55.7037 | 740.7537 | 646.5457 | 644.9362 | 66.9442 |  |  | 719.8053 |  | 717.6736 | 1010.8551 | 706.444 |  | 717.3029 |  |  | 60.8292 | 53.9408 | 54.9376 | [5 empty] | 88.7988 | 250.2481 | 78.3235 | 80.8942 | 669.4926 | 86.6569 | 93.8115 | 563.9659 | 589.7142 | 569.2978 |  |  | 374.1606 | 277.91 | 120.4909 | 419.2393 | 309.8618 | 628.7226 | 76.7632 | 3.5616 | 234.3561 | 101.943 | 48.3885 | 102.9214 | 747.5496 | 690.5998 | 104.544 | 105.8523 | 462.5922 | 310.0968 | 226.1284 | 89.4004 | 182.2396 | 607.1435 |  | 683.4198 | 646.2213 | 0.41483 | 19.0729 | 1.7682 | 1.6273 | -14.0757 | 3.0703 | 259.1 | 1.01 | 6.2288 | -2.5541 | -9.7582 | 9.7444 | -1.4416 | -17.1613 | 7.3949 |  |  | 162.2608 |  | 8.6523 |  | 151.6406
42838.5644 | 12451 | 255.1804 | 318.9631 | 332.1612 | 200.6357 | 73.361 | 36.9014 | 131.7395 | 35.9287 | 127.1874 | 104.8478 | 66.2109 | 39.2833 | 27.3799 | 63.8619 | 101.1038 | 102.5735 | 107.5016 |  | 100.9477 |  | 566.4024 |  |  | 104.9072 |  | 105.2884 | 340.6791 | 301.5849 | 435.3723 | 45.1333 | 623.4432 |  | 100.4345 | 99.5402 | 166.8411 | 1044.2831 | 99.18 |  |  | 105.3974 | 2.2506 |  |  | 30.3536 | 40.4384 | 35.9818 | 50.5701 | 54.9403 | 34.0125 | 59.9567 | 12.7163 | 100.2381 | 21.8884 | 106.0851 | 66.1581 | 47.683 | 79.505 | 55.062 | 31.3479 |  |  | 13.3331 | 0.41063 | -58.998 | 62.4444 | 2.4078 | -197.5483 | 52.0432 | 1.8915 | 0.47998 | 1.4796 | 0.89867 | -0.007294 | -0.0036519 | 0.001053 | 84.345 | 81.9066 | 80.5225 | 83.3379 | 85.7337 | 125.3079 | 82.5271 | 206.4833 | 169.3286 | 99.5007 | 58.5085 | 37.4248 | 34.8107 | 64.2916 |  |  | 52.8843 | 48.3565 | 40.089 | 165.1697 | 119.7797 | 86.7263 | 79.7889 | 86.3865 | 688.9247 | 687.3656 | 671.4266 | 979.4078 | 912.8656 | 851.721 | 1003.7923 | 640.5681 | 1042.293 | 981.4223 | 0.44806 | 0.14192 | 714.6546 | 193.1549 | 188.2587 | 718.937 | 100.277 | 126.0876 | 100.4289 |  | 612.0496 | 70.3514 |  | 292.7627 | 55.5661 | 739.5381 | 646.5301 | 644.9394 | 66.7369 |  |  | 719.6696 |  | 718.3557 | 1010.0896 | 706.3408 |  | 717.2012 |  |  | 60.6691 | 53.1401 | 54.79 | [5 empty] | 89.5169 | 254.2447 | 78.5844 | 80.9135 | 671.6059 | 87.1864 | 93.9381 | 563.7847 | 589.8259 | 569.714 |  |  | 373.0245 | 278.235 | 121.6226 | 419.0357 | 309.2343 | 628.2373 | 76.527 | 5.497 | 234.7935 | 102.9993 | 47.3774 | 102.9262 | 746.9796 | 690.5584 | 104.5015 | 106.6345 | 462.7428 | 312.7946 | 226.3678 | 89.5048 | 175.2971 | 606.8624 |  | 683.2416 | 645.9038 | 0.6161 | 19.0797 | 1.7673 | 1.6264 | -14.2615 | 3.0703 | 260.24 | 0.88 | 6.7734 | 0.79081 | -9.4791 | 9.752 | 1.8952 | -17.1667 | 8.8112 |  |  | 161.8533 |  | 8.7844 |  | 151.3751
42838.5644 | 12452 | 255.6345 | 318.4731 | 331.5064 | 200.5122 | 73.4049 | 36.9177 | 131.7539 | 35.9407 | 127.121 | 104.8514 | 66.2347 | 39.2913 | 27.3834 | 63.8685 | 101.7896 | 102.563 | 107.3125 |  | 100.9528 |  | 566.7427 |  |  | 104.9233 |  | 105.2531 | 340.4267 | 300.8684 | 434.902 | 44.4899 | 626.5184 |  | 100.4571 | 99.4568 | 166.3667 | 1064.8008 | 99.1782 |  |  | 105.3594 | 3.7136 |  |  | 30.2856 | 39.9331 | 36.1562 | 50.7925 | 54.9698 | 33.4314 | 59.5827 | 12.5123 | 99.9029 | 22.4544 | 105.7279 | 65.9394 | 47.6951 | 79.4627 | 55.0289 | 31.3227 |  |  | 1.417 | -5.6197 | -63.8284 | 59.9 | 4.1873 | -197.5969 | 80.7066 | 0.4721 | 0.61192 | 1.304 | 0.94954 | -0.0073137 | -0.0036601 | 0.0010103 | 84.2247 | 81.5531 | 80.5498 | 83.2744 | 86.6239 | 125.1149 | 82.5376 | 208.415 | 169.2596 | 99.5177 | 58.5259 | 37.4242 | 34.8068 | 64.3059 |  |  | 48.8071 | 43.5795 | 36.0883 | 164.4952 | 119.4999 | 86.6112 | 78.9385 | 85.9883 | 688.8013 | 687.2675 | 671.2659 | 979.2978 | 912.7452 | 851.6531 | 1003.6348 | 640.1032 | 1042.1579 | 981.0711 | 0.87822 | 0.07535 | 714.5545 | 193.6201 | 188.9867 | 718.8029 | 100.6763 | 125.9529 | 100.423 |  | 609.0486 | 69.4983 |  | 292.8011 | 55.6837 | 739.4582 | 646.5311 | 644.9438 | 66.62 |  |  | 719.5675 |  | 719.3909 | 1008.2968 | 706.2457 |  | 717.1002 |  |  | 60.6187 | 52.5894 | 54.6308 | [5 empty] | 90.3989 | 257.3683 | 78.6803 | 80.9005 | 674.1264 | 87.2072 | 93.6725 | 563.5421 | 590.1145 | 570.133 |  |  | 372.0302 | 278.4658 | 122.6497 | 419.0032 | 308.668 | 627.7318 | 77.2416 | 6.4553 | 235.1007 | 104.0495 | 46.482 | 102.9399 | 746.4191 | 690.5305 | 104.2302 | 107.6278 | 462.8481 | 315.2353 | 226.5376 | 90.8857 | 165.5045 | 606.6598 |  | 683.0565 | 645.5634 | 0.53114 | 19.0727 | 1.7694 | 1.628 | -14.035 | 3.0703 | 265.58 | 0.78 | 2.2074 | -2.9232 | -9.8515 | 9.5436 | 2.4969 | -17.1526 | 10.9621 |  |  | 160.9174 |  | 9.2025 |  | 151.3062
42838.5644 | 12453 | 256.3255 | 317.9854 | 330.8456 | 200.3969 | 73.4561 | 36.9272 | 131.7616 | 35.9551 | 127.0444 | 104.8467 | 66.2493 | 39.3009 | 27.3834 | 63.877 | 101.364 | 102.5869 | 107.4514 |  | 100.9527 |  | 569.2436 |  |  | 104.9328 |  | 105.2196 | 340.2516 | 300.1497 | 433.9546 | 43.1309 | 628.9491 |  | 100.5398 | 99.5737 | 166.7392 | 1080.6271 | 99.1671 |  |  | 105.3497 | 4.2235 |  |  | 30.0947 | 39.0993 | 36.2392 | 51.0523 | 55.1277 | 34.8675 | 60.6358 | 13.0744 | 99.5085 | 22.9662 | 105.3047 | 65.78 | 47.7395 | 79.4338 | 55.0063 | 31.3055 |  |  | 13.8338 | -2.501 | -55.3037 | 58.9051 | 4.4284 | -197.5345 | 50.4753 | -0.28818 | 0.65103 | 1.385 | 0.99519 | -0.0073071 | -0.0037242 | 0.001058 | 83.7541 | 81.6038 | 80.5685 | 83.308 | 87.2545 | 124.9376 | 82.5526 | 208.2649 | 169.1919 | 99.5414 | 58.5419 | 37.4191 | 34.8147 | 64.3214 |  |  | 46.4712 | 41.2977 | 32.5378 | 163.8075 | 119.0583 | 87.0452 | 79.2389 | 86.0701 | 688.6335 | 687.1308 | 671.153 | 979.1721 | 912.6152 | 851.6047 | 1003.5245 | 639.612 | 1042.0142 | 980.6746 | 1.6379 | 0.020953 | 714.442 | 194.0691 | 189.5959 | 718.6807 | 100.1984 | 125.8688 | 100.4291 |  | 603.917 | 67.611 |  | 291.9787 | 55.7928 | 739.3518 | 646.5169 | 644.9744 | 66.479 |  |  | 719.4479 |  | 720.2286 | 1008.7334 | 706.1396 |  | 717.0014 |  |  | 60.5623 | 52.7042 | 54.5357 | [5 empty] | 90.8122 | 260.8052 | 78.0273 | 80.8653 | 673.5388 | 87.1617 | 93.3455 | 563.2587 | 590.481 | 570.5391 |  |  | 371.3694 | 278.627 | 123.5914 | 419.0758 | 308.1333 | 627.144 | 77.1728 | 7.2727 | 235.3392 | 105.0159 | 46.3954 | 102.9314 | 745.8651 | 690.519 | 104.2979 | 108.826 | 463.0525 | 317.3716 | 226.5628 | 91.8749 | 158.7695 | 606.5183 |  | 682.8592 | 645.1649 | 0.5189 | 19.0784 | 1.7693 | 1.6277 | -14.0643 | 3.0703 | 257.51 | 0.55 | 6.8926 | -1.9475 | -9.1579 | 9.4514 | 2.5738 | -17.19 | 8.6895 |  |  | 161.1147 |  | 9.4069 |  | 151.2621
42838.5644 | 12454 | 257.0185 | 317.4936 | 330.1559 | 200.2546 | 73.4965 | 36.9253 | 131.7759 | 35.9593 | 126.9682 | 104.8335 | 66.262 | 39.3037 | 27.3935 | 63.8803 | 101.634 | 102.6102 | 107.5229 |  | 100.9595 |  | 570.0637 |  |  | 105.023 |  | 105.1754 | 340.1381 | 299.4128 | 433.1629 | 46.1265 | 631.3081 |  | 100.5429 | 99.596 | 157.4579 | 1095.9031 | 99.1762 |  |  | 105.3327 | 5.7655 |  |  | 29.9582 | 38.5776 | 36.1058 | 51.0389 | 55.0179 | 34.6881 | 61.4586 | 13.2362 | 99.1758 | 23.1522 | 104.9139 | 65.6278 | 47.7996 | 79.4043 | 54.9899 | 31.2746 |  |  | 21.7606 | -3.2758 | -58.9763 | 64.8323 | 3.0498 | -197.5943 | 38.182 | -0.099584 | 0.72556 | 1.4754 | 0.89225 | -0.0072381 | -0.0035862 | 0.0010415 | 83.759 | 81.6808 | 80.5963 | 83.334 | 87.6676 | 124.7625 | 82.583 | 207.9144 | 169.1431 | 99.5768 | 58.5776 | 37.4282 | 34.825 | 64.3511 |  |  | 46.2687 | 39.8999 | 31.1746 | 163.1624 | 118.7579 | 86.6086 | 79.2989 | 85.8187 | 688.4938 | 686.9698 | 671.0902 | 979.0494 | 912.4776 | 851.5218 | 1003.3485 | 639.1034 | 1041.8789 | 980.2461 | 0.88452 | 0.2627 | 714.4024 | 194.5818 | 190.2749 | 718.6487 | 98.9278 | 125.8982 | 100.4393 |  | 601.3759 | 68.2624 |  | 298.6803 | 55.6546 | 741.6916 | 646.5327 | 645.0345 | 66.254 |  |  | 719.3382 |  | 720.9297 | 1011.2626 | 706.0701 |  | 716.901 |  |  | 60.2244 | 53.1304 | 54.4104 | [5 empty] | 90.986 | 264.3886 | 77.5115 | 80.8899 | 671.24 | 86.0256 | 93.4723 | 562.9328 | 590.3402 | 570.9197 |  |  | 370.6383 | 278.8201 | 124.5254 | 419.0978 | 307.624 | 626.5917 | 75.8014 | 8.0023 | 235.6903 | 105.9832 | 47.3232 | 102.9318 | 745.3139 | 690.4729 | 104.3387 | 109.474 | 463.2635 | 320.1277 | 226.6286 | 92.6844 | 151.8886 | 606.2233 |  | 682.6049 | 644.8325 | 0.57084 | 19.0732 | 1.7685 | 1.6267 | -14.1239 | 3.0704 | 251.53 | 0.65 | 8.6398 | -2.227 | -9.4492 | 9.9072 | 2.1353 | -17.1876 | 7.5554 |  |  | 162.3774 |  | 9.3919 |  | 151.186
42838.5644 | 12455 | 257.3799 | 316.9743 | 329.4536 | 200.1313 | 73.5447 | 36.9333 | 131.7833 | 35.9639 | 126.8914 | 104.8315 | 66.2669 | 39.3051 | 27.3921 | 63.8918 | 101.199 | 102.6148 | 107.5218 |  | 100.9648 |  | 570.3576 |  |  | 104.9743 |  | 105.127 | 340.0212 | 298.6293 | 432.9258 | 49.2634 | 641.1647 |  | 100.5723 | 99.582 | 145.5933 | 1103.1515 | 99.1676 |  |  | 105.3102 | 6.8037 |  |  | 29.8649 | 38.6035 | 36.1241 | 51.1751 | 54.8908 | 34.328 | 60.4772 | 13.2947 | 98.8242 | 23.101 | 104.5324 | 65.4646 | 47.8885 | 79.3762 | 54.9956 | 31.2639 |  |  | 12.5801 | -4.1432 | -60.8491 | 64.4985 | 1.2618 | -196.3234 | 30.6186 | 0.19612 | 0.65745 | 0.8991 | 0.92384 | -0.0072168 | -0.003647 | 0.0010563 | 84.0864 | 81.7988 | 80.6291 | 83.462 | 88.4235 | 124.5892 | 82.5997 | 209.6105 | 169.0863 | 99.5983 | 58.598 | 37.432 | 34.8237 | 64.3729 |  |  | 50.6942 | 40.5281 | 30.723 | 162.6057 | 118.4182 | 86.0176 | 78.7576 | 85.1054 | 688.3381 | 686.8341 | 671.0545 | 978.9345 | 912.363 | 851.4104 | 1003.3199 | 638.6306 | 1041.7033 | 979.8329 | 1.7688 | 1.2749 | 714.4849 | 195.2891 | 190.3766 | 718.7914 | 99.149 | 125.7794 | 100.4494 |  | 604.0103 | 68.7385 |  | 323.3094 | 55.2707 | 752.6462 | 646.6903 | 645.1641 | 66.0042 |  |  | 719.2776 |  | 719.999 | 1005.2911 | 706.059 |  | 716.8133 |  |  | 59.794 | 53.1535 | 54.2313 | [5 empty] | 90.9715 | 267.2083 | 77.3595 | 80.9522 | 665.0632 | 84.8359 | 93.5984 | 562.7184 | 590.0662 | 571.2664 |  |  | 369.7378 | 279.0422 | 125.4986 | 418.9188 | 307.2041 | 625.922 | 75.3603 | 8.786 | 235.9923 | 106.8578 | 48.2388 | 102.9249 | 744.7704 | 690.4487 | 103.7713 | 110.0652 | 463.9325 | 322.7623 | 226.6278 | 93.3047 | 144.3247 | 606.0958 |  | 682.372 | 644.5546 | 0.59773 | 19.0774 | 1.7688 | 1.6271 | -14.0725 | 3.0704 | 270.23 | 0.76 | 6.568 | -2.5046 | -9.5984 | 9.8821 | 1.3727 | -17.1222 | 6.7619 |  |  | 159.3876 |  | 8.8578 |  | 151.1832
42838.5644 | 12456 | 257.746 | 316.4983 | 328.797 | 200.004 | 73.5868 | 36.9379 | 131.7929 | 35.962 | 126.8138 | 104.8236 | 66.279 | 39.3165 | 27.3881 | 63.8947 | 100.9225 | 102.576 | 107.3049 |  | 100.9209 |  | 573.2668 |  |  | 104.9539 |  | 105.0596 | 339.627 | 297.8161 | 432.0865 | 47.8712 | 645.5298 |  | 100.5571 | 99.5622 | 149.7618 | 1111.9104 | 99.176 |  |  | 105.3127 | 7.4583 |  |  | 29.8071 | 38.5892 | 36.5975 | 51.5452 | 55.3274 | 35.2059 | 59.5002 | 13.3795 | 98.4367 | 23.388 | 104.1209 | 65.3401 | 47.9392 | 79.3335 | 54.9943 | 31.2414 |  |  | 7.0347 | -2.2513 | -61.3058 | 63.2513 | 2.2462 | -189.3114 | 44.0717 | 0.2868 | 0.7421 | 1.4989 | 0.91742 | -0.0072463 | -0.0036782 | 0.0010465 | 83.9393 | 81.7179 | 80.6603 | 83.5679 | 89.1162 | 124.4167 | 82.6218 | 210.2421 | 169.0242 | 99.6204 | 58.6127 | 37.4373 | 34.8318 | 64.3922 |  |  | 56.7195 | 45.4125 | 38.2955 | 162.0836 | 118.1261 | 85.1186 | 78.1018 | 84.5325 | 688.1725 | 686.7028 | 670.9565 | 978.8172 | 912.2475 | 851.3436 | 1003.2927 | 638.1783 | 1041.566 | 979.4162 | 0.72468 | 0.53221 | 714.6106 | 195.7385 | 190.3357 | 718.9283 | 99.7875 | 125.4975 | 100.4467 |  | 602.6012 | 67.3553 |  | 322.2333 | 54.9327 | 761.8887 | 646.8629 | 645.3144 | 65.7868 |  |  | 719.2322 |  | 719.141 | 1002.1317 | 706.0844 |  | 716.7538 |  |  | 59.4894 | 52.9751 | 54.1103 | [5 empty] | 91.0643 | 269.3319 | 76.5659 | 80.9243 | 658.1738 | 85.7113 | 93.7872 | 562.4366 | 590.116 | 571.5443 |  |  | 368.5571 | 279.2244 | 126.4035 | 418.7257 | 306.7852 | 625.4637 | 76.2023 | 9.613 | 236.2894 | 107.7351 | 48.5281 | 102.9215 | 744.2206 | 690.3953 | 103.4067 | 110.7548 | 463.4687 | 324.7761 | 226.8184 | 93.2876 | 133.8221 | 605.9236 |  | 682.0922 | 644.1623 | 0.55674 | 19.0758 | 1.7704 | 1.6287 | -14.067 | 3.0704 | 260.91 | 1.1 | 4.9086 | -1.8462 | -9.6341 | 9.7858 | 1.8341 | -16.8376 | 8.1241 |  |  | 157.832 |  | 8.1519 |  | 151.1812
42838.5645 | 12457 | 257.5944 | 316.0312 | 328.148 | 199.8865 | 73.6297 | 36.947 | 131.8049 | 35.9747 | 126.7388 | 104.8202 | 66.2976 | 39.3135 | 27.4008 | 63.9084 | 101.161 | 102.6368 | 108.0731 |  | 100.9028 |  | 574.4404 |  |  | 105.0323 |  | 105.0328 | 339.254 | 296.9396 | 431.3939 | 47.9408 | 644.4473 |  | 100.582 | 99.437 | 157.0705 | 1119.2311 | 99.1796 |  |  | 105.2953 | 6.8899 |  |  | 29.8321 | 39.6233 | 36.6451 | 51.6882 | 55.3994 | 35.9021 | 59.5755 | 13.521 | 98.1487 | 22.7399 | 103.7744 | 65.2204 | 48.0263 | 79.3 | 54.9776 | 31.2141 |  |  | 11.114 | -1.9727 | -59.9291 | 61.1564 | 3.0919 | -186.5968 | 48.0236 | 0.9196 | 0.74347 | 1.0401 | 0.89294 | -0.0072168 | -0.0036453 | 0.0011056 | 84.0001 | 81.7902 | 80.6942 | 83.6503 | 89.4961 | 124.2499 | 82.6359 | 209.4846 | 168.9689 | 99.6407 | 58.6392 | 37.4453 | 34.8338 | 64.4038 |  |  | 50.7855 | 41.9536 | 40.6311 | 161.5073 | 117.8326 | 86.6148 | 79.0534 | 85.9754 | 688.0757 | 686.5487 | 670.8694 | 978.7081 | 912.1291 | 851.2705 | 1003.1552 | 637.7576 | 1041.4237 | 979.0302 | 0.81138 | 0.035218 | 714.7329 | 195.9407 | 190.4712 | 719.0561 | 100.0019 | 125.2962 | 100.4567 |  | 602.7281 | 71.3981 |  | 310.1414 | 54.6225 | 767.8938 | 647.0032 | 645.4551 | 65.5637 |  |  | 719.1893 |  | 718.1405 | 1001.4672 | 706.0938 |  | 716.6798 |  |  | 59.2575 | 52.0309 | 53.9168 | [5 empty] | 90.6987 | 271.7075 | 76.4388 | 80.8753 | 651.7089 | 85.8195 | 93.9705 | 562.2071 | 589.8865 | 571.8351 |  |  | 368.201 | 279.4784 | 127.2174 | 418.5014 | 306.2226 | 625.0615 | 75.6092 | 10.3402 | 236.4837 | 108.5604 | 48.6448 | 102.9131 | 743.6821 | 690.3298 | 103.1634 | 111.4719 | 463.4748 | 326.7341 | 227.0398 | 92.9015 | 104.7551 | 605.7836 |  | 681.8886 | 643.8106 | 0.52372 | 19.0756 | 1.7696 | 1.6276 | -14.051 | 3.0704 | 276.16 | 1.34 | 6.1668 | -1.7311 | -9.5411 | 9.6384 | 2.1542 | -16.7354 | 8.49 |  |  | 157.5289 |  | 8.7747 |  | 151.1233
42838.5645 | 12458 | 257.0882 | 315.5527 | 327.5028 | 199.7726 | 73.6783 | 36.9558 | 131.8184 | 35.9924 | 126.6673 | 104.814 | 66.3105 | 39.3231 | 27.4066 | 63.9225 | 101.2659 | 102.6535 | 107.924 |  | 100.9436 |  | 572.9304 |  |  | 105.0165 |  | 105.0017 | 338.8799 | 296.046 | 430.4358 | 48.2616 | 643.859 |  | 100.5694 | 99.3329 | 159.4562 | 1132.5025 | 99.1826 |  |  | 105.2599 | 6.7586 |  |  | 29.9995 | 40.1564 | 37.0489 | 52.0838 | 55.5701 | 36.3658 | 59.8819 | 13.6547 | 97.8647 | 22.1842 | 103.301 | 65.1084 | 48.1575 | 79.3003 | 54.9762 | 31.1989 |  |  | 5.4017 | -3.1582 | -59.3942 | 58.135 | 2.8809 | -180.0013 | 32.1037 | 1.0109 | 0.62612 | 1.2606 | 0.83791 | -0.0072283 | -0.0036076 | 0.0010497 | 84.1337 | 81.8181 | 80.7399 | 83.8777 | 89.8875 | 124.0726 | 82.6713 | 208.5355 | 168.9144 | 99.6734 | 58.6658 | 37.4543 | 34.8421 | 64.4375 |  |  | 49.3098 | 40.2214 | 33.7523 | 160.977 | 117.5736 | 87.19 | 79.641 | 86.598 | 687.814 | 686.4271 | 670.718 | 978.5703 | 911.9942 | 851.1984 | 1003.1783 | 637.2798 | 1041.2981 | 978.6637 | 1.5952 | 0.64937 | 714.8363 | 196.1177 | 190.7468 | 719.1654 | 101.5681 | 124.9624 | 100.4636 |  | 598.9305 | 73.9435 |  | 303.5647 | 54.288 | 771.7886 | 647.1483 | 645.5718 | 65.3178 |  |  | 719.1337 |  | 717.3191 | 1002.1799 | 706.1065 |  | 716.6115 |  |  | 59.0015 | 52.4125 | 53.7616 | [5 empty] | 90.3465 | 275.2843 | 76.2182 | 80.7825 | 646.1902 | 85.8149 | 93.9236 | 561.9599 | 589.5207 | 572.1246 |  |  | 367.8973 | 279.6483 | 127.8974 | 418.4616 | 305.6057 | 624.6591 | 75.8095 | 10.9385 | 236.7109 | 109.4544 | 47.6498 | 102.9111 | 743.096 | 690.2969 | 103.0997 | 112.5962 | 485.8639 | 330.0024 | 227.0855 | 92.9494 | 90.755 | 605.54 |  | 681.6176 | 643.4663 | 0.41483 | 19.077 | 1.769 | 1.6267 | -14.1165 | 3.0704 | 266.08 | 0.72 | 4.2963 | -2.1921 | -9.5066 | 9.4053 | 2.081 | -16.4493 | 6.9468 |  |  | 157.9066 |  | 8.9063 |  | 151.145
42838.5645 | 12459 | 256.7061 | 315.0723 | 326.8565 | 199.6459 | 73.7178 | 36.9682 | 131.8283 | 36.0003 | 126.5927 | 104.8104 | 66.3226 | 39.3297 | 27.4109 | 63.9361 | 101.1627 | 102.5857 | 107.5808 |  | 100.9446 |  | 571.958 |  |  | 105.0005 |  | 104.9896 | 338.4211 | 295.1752 | 428.5984 | 47.7719 | 643.08 |  | 100.5427 | 99.3537 | 160.8608 | 1143.8917 | 99.1821 |  |  | 105.2067 | 7.4196 |  |  | 30.369 | 40.9304 | 37.2917 | 52.5255 | 55.8575 | 35.6615 | 59.8485 | 13.8008 | 97.5312 | 21.581 | 102.8843 | 64.9881 | 48.2884 | 79.3033 | 54.9728 | 31.1801 |  |  | 10.8019 | -3.0215 | -63.1279 | 59.3362 | 2.8303 | -178.3579 | 46.8474 | 0.31966 | 0.73568 | 1.2136 | 0.87524 | -0.0072414 | -0.0037538 | 0.0010136 | 84.1367 | 81.8516 | 80.7382 | 83.7726 | 89.6115 | 123.9015 | 82.6934 | 206.7164 | 168.8565 | 99.6937 | 58.6786 | 37.4518 | 34.843 | 64.4513 |  |  | 48.8813 | 43.631 | 35.2575 | 160.5041 | 117.1777 | 86.5092 | 79.655 | 86.3888 | 687.6656 | 686.2417 | 670.5739 | 978.4531 | 911.8744 | 851.1234 | 1003.0998 | 636.7901 | 1041.1642 | 978.244 | 0.88923 | 0.58299 | 714.9041 | 196.1227 | 190.9947 | 719.1984 | 102.2524 | 124.5857 | 100.4576 |  | 596.5054 | 70.4654 |  | 300.1931 | 54.0533 | 776.9643 | 647.2499 | 645.6915 | 65.1007 |  |  | 719.1337 |  | 717.5021 | 1001.8133 | 706.0965 |  | 716.553 |  |  | 58.8536 | 52.1104 | 53.6236 | [5 empty] | 90.0688 | 279.0878 | 75.8682 | 80.7814 | 643.4099 | 86.9224 | 94.3677 | 561.7489 | 589.2271 | 572.4108 |  |  | 367.1047 | 279.8767 | 128.6306 | 418.4722 | 305.1112 | 624.2248 | 74.4784 | 11.6843 | 237.0274 | 110.4841 | 46.8628 | 102.8982 | 742.527 | 690.3269 | 103.3239 | 113.6957 | 947.6275 | 332.3723 | 227.3138 | 93.2752 | 81.5687 | 605.2691 |  | 681.3427 | 643.0395 | 0.45286 | 19.0755 | 1.7699 | 1.6284 | -14.023 | 3.0704 | 247.57 | 0.61 | 6.0675 | -2.1468 | -9.8129 | 9.5137 | 2.0603 | -16.3554 | 8.3822 |  |  | 157.7189 |  | 8.9046 |  | 151.1175
42838.5645 | 12460 | 256.427 | 314.5915 | 326.2133 | 199.5191 | 73.7555 | 36.9617 | 131.841 | 35.9947 | 126.5108 | 104.7996 | 66.3317 | 39.3336 | 27.4088 | 63.9279 | 101.0788 | 102.5799 | 107.5504 |  | 100.9429 |  | 572.3182 |  |  | 105.1427 |  | 104.9742 | 337.9808 | 294.2128 | 427.61 | 47.7354 | 643.1923 |  | 100.561 | 99.3778 | 159.2235 | 1152.496 | 99.172 |  |  | 105.1821 | 7.9612 |  |  | 30.4978 | 41.0348 | 37.4262 | 52.8172 | 55.9455 | 35.3548 | 60.4226 | 13.9303 | 97.169 | 21.223 | 102.4698 | 64.8398 | 48.3994 | 79.2992 | 54.9778 | 31.1687 |  |  | 10.1822 | -3.2672 | -59.4008 | 59.7811 | 3.7142 | -195.9706 | 51.2599 | 0.68304 | 0.71272 | 1.2384 | 0.98721 | -0.0072775 | -0.0036322 | 0.00103 | 84.6309 | 81.9548 | 80.7649 | 83.8656 | 89.5788 | 123.739 | 82.7045 | 204.6536 | 168.794 | 99.7153 | 58.6981 | 37.4618 | 34.8463 | 64.4779 |  |  | 50.2895 | 41.773 | 37.2797 | 160.0497 | 116.8436 | 87.3993 | 80.1112 | 86.4352 | 687.524 | 686.1716 | 670.4722 | 978.3385 | 911.7584 | 851.0233 | 1003.0204 | 636.3119 | 1041.0161 | 977.8758 | 1.68 | 0.46526 | 714.9249 | 196.4286 | 191.1157 | 719.2265 | 101.8414 | 124.1567 | 100.453 |  | 594.5949 | 71.5429 |  | 301.5599 | 53.8201 | 782.1631 | 647.3448 | 645.8123 | 64.8702 |  |  | 719.0817 |  | 717.5604 | 1003.5334 | 706.0614 |  | 716.497 |  |  | 58.7099 | 51.5593 | 53.4657 | [5 empty] | 90.3071 | 282.5305 | 77.6834 | 80.7003 | 638.9434 | 86.4249 | 94.44 | 561.4994 | 589.0184 | 572.6737 |  |  | 366.4008 | 280.0477 | 129.3026 | 418.5004 | 304.6372 | 623.6743 | 76.5142 | 12.5042 | 237.2444 | 111.4366 | 47.3106 | 102.9204 | 741.9917 | 690.2486 | 103.6629 | 114.4925 | 1357.2897 | 334.9683 | 227.6413 | 92.7434 | 73.8249 | 605.1537 |  | 680.9979 | 642.6329 | 0.63687 | 19.0748 | 1.7693 | 1.6277 | -14.1666 | 3.0705 | 239.48 | 0.82 | 5.8867 | -2.2328 | -9.5204 | 9.5508 | 2.359 | -17.1354 | 8.7637 |  |  | 158.5752 |  | 8.7065 |  | 151.088
42838.5645 | 12461 | 255.9948 | 314.0964 | 325.5545 | 199.3828 | 73.8027 | 36.9627 | 131.8348 | 35.985 | 126.4275 | 104.793 | 66.331 | 39.3318 | 27.4084 | 63.9336 | 101.1673 | 102.5806 | 107.6968 |  | 100.9338 |  | 580.1487 |  |  | 105.2567 |  | 104.9178 | 337.794 | 293.2322 | 427.0165 | 45.5811 | 647.8915 |  | 100.5806 | 99.4674 | 155.3032 | 1160.4939 | 99.1815 |  |  | 105.2054 | 10.2108 |  |  | 30.5237 | 40.2583 | 36.9276 | 52.4975 | 55.774 | 34.1159 | 59.4652 | 14.0665 | 96.7285 | 21.2492 | 102.0166 | 64.7163 | 48.4314 | 79.294 | 54.9941 | 31.1509 |  |  | 9.9588 | -4.3265 | -60.5816 | 71.9108 | -2.1151 | -197.4195 | -1.6872 | 9.4628 | 0.58895 | 1.0898 | 0.81847 | -0.0071264 | -0.0036799 | 0.0010317 | 84.7207 | 81.994 | 80.7843 | 83.8751 | 89.6873 | 123.5743 | 82.7146 | 203.6537 | 168.7339 | 99.7323 | 58.707 | 37.4611 | 34.8483 | 64.4924 |  |  | 49.0435 | 41.0123 | 35.6388 | 159.6227 | 116.5314 | 87.4954 | 80.3933 | 86.9012 | 687.3699 | 686.0332 | 670.2715 | 978.2212 | 911.6433 | 850.9142 | 1002.9553 | 635.8192 | 1040.8952 | 977.3707 | 4.4906 | 0.41828 | 714.986 | 196.6026 | 191.033 | 719.3404 | 101.4512 | 123.793 | 100.4513 |  | 591.6487 | 69.7547 |  | 312.0045 | 53.8351 | 785.5742 | 647.4789 | 645.9181 | 64.604 |  |  | 719.0425 |  | 718.3736 | 1007.7585 | 706.0473 |  | 716.4321 |  |  | 58.3653 | 52.5433 | 53.3101 | [5 empty] | 90.5173 | 286.975 | 77.0913 | 80.7405 | 637.3331 | 84.641 | 94.0074 | 561.1896 | 589.1883 | 572.8874 |  |  | 366.271 | 280.1849 | 129.9449 | 418.3181 | 304.1945 | 623.1323 | 78.0891 | 13.412 | 237.4537 | 112.4335 | 46.5127 | 102.918 | 741.4328 | 690.1539 | 103.5579 | 114.8116 |  | 337.4139 | 227.99 | 91.4557 | 67.2517 | 604.9857 |  | 680.6737 | 642.205 | 0.4907 | 19.0758 | 1.7689 | 1.6261 | -14.0281 | 3.0705 | 220.45 | 0.72 | 5.8193 | -2.5662 | -9.6027 | 10.4621 | -1.7766 | -17.164 | -1.5868 |  |  | 160.6739 |  | 8.8061 |  | 151.0696
42838.5645 | 12462 | 255.5684 | 313.5931 | 324.8692 | 199.2501 | 73.8522 | 36.9785 | 131.8616 | 36.0033 | 126.3593 | 104.7865 | 66.3455 | 39.3371 | 27.4115 | 63.9412 | 101.3493 | 102.6207 | 108.1903 |  | 100.9295 |  | 589.8283 |  |  | 105.2822 |  | 104.8073 | 336.4071 | 292.2078 | 425.6473 | 44.3764 | 649.7116 |  | 100.5981 | 99.4981 | 157.5741 | 1171.8688 | 99.1855 |  |  | 105.1784 | 8.9137 |  |  | 30.5423 | 39.7928 | 33.2457 | 49.0119 | 56.4742 | 34.8152 | 58.0113 | 14.119 | 96.3022 | 21.1673 | 101.6528 | 64.6136 | 48.4797 | 79.2816 | 55.0146 | 31.1287 |  |  | 11.894 | 3.2638 | -61.8735 | 71.6591 | 1.1291 | -197.6127 | 6.1614 | 3.0309 | 0.58759 | 1.4272 | 0.74313 | -0.0071905 | -0.0036174 | 0.0010514 | 84.4491 | 81.9926 | 80.8123 | 83.8819 | 89.4182 | 123.4388 | 82.7552 | 206.033 | 168.6855 | 99.7647 | 58.7302 | 37.4715 | 34.8599 | 64.5144 |  |  | 54.3052 | 41.11 | 33.019 | 159.2535 | 116.2038 | 87.947 | 80.4477 | 86.9234 | 687.2342 | 685.8593 | 670.1328 | 978.1045 | 911.5221 | 850.8359 | 1002.7576 | 635.3089 | 1040.7723 | 977.0796 | 3.7205 | 0.6469 | 714.9995 | 196.3323 | 189.5536 | 719.3433 | 100.0032 | 123.4938 | 100.4462 |  | 586.6541 | 72.9306 |  | 315.9188 | 54.8565 | 783.5697 | 647.5573 | 645.934 | 65.0622 |  |  | 719.0264 |  | 735.9885 | 1003.4556 | 705.94 |  | 716.3648 |  |  | 58.8154 | 52.6351 | 53.1112 | [5 empty] | 90.8051 | 291.1485 | 78.5072 | 80.8485 | 640.9505 | 84.432 | 93.728 | 560.9493 | 589.0715 | 573.0256 |  |  | 366.3827 | 280.0771 | 129.9387 | 418.0065 | 303.2611 | 622.6288 | 78.6035 | 14.5692 | 236.9919 | 110.2045 | 45.9946 | 102.8991 | 740.8863 | 690.0777 | 103.5473 | 115.6267 |  | 339.2905 | 228.3744 | 91.0045 | 59.1082 | 605.1625 |  | 680.2722 | 641.2427 | 0.59903 | 19.0743 | 1.7703 | 1.6277 | -13.9743 | 3.0705 | 204.62 | 0.92 | 6.3534 | 2.2272 | -9.6973 | 10.436 | 1.2995 | -17.192 | 3.0357 |  |  | 158.0245 |  | 8.1807 |  | 150.979
42838.5645 | 12463 | 234.8198 | 307.736 | 324.2314 | 199.1389 | 73.8921 | 36.9843 | 131.8737 | 36.0049 | 126.2834 | 104.7786 | 66.3666 | 39.3476 | 27.4208 | 63.9511 | 101.7359 | 102.6097 | 108.4546 |  | 100.9675 |  | 584.616 |  |  | 105.2713 |  | 104.7434 | 335.3053 | 291.4738 | 424.4425 | 49.9889 | 651.2587 |  | 100.5283 | 99.4808 | 160.6538 | 1181.3009 | 99.193 |  |  | 105.2275 | 9.8761 |  |  | 30.9893 | 40.2176 | 32.2224 | 45.8279 | 54.1537 | 38.7505 | 58.1643 | 13.9332 | 95.7503 | 20.5332 | 101.2001 | 64.4675 | 48.5635 | 79.2635 | 55.047 | 31.0873 |  |  | 7.0761 | 11.6743 | -56.3853 | 76.6755 | 3.3067 | -194.768 | 32.1661 | 2.6662 | 0.71642 | 1.2931 | 0.6098 | -0.0071478 | -0.0037094 | 0.0010448 | 84.2591 | 81.8883 | 80.8119 | 83.8662 | 89.0292 | 123.2868 | 82.7771 | 209.4114 | 168.6387 | 99.7934 | 58.7599 | 37.4682 | 34.866 | 64.539 |  |  | 49.5221 | 41.7397 | 34.3912 | 158.7154 | 115.8727 | 86.7506 | 78.7109 | 85.3033 | 686.8508 | 685.6093 | 669.5311 | 977.9812 | 911.3958 | 850.7471 | 1002.7376 | 634.7472 | 1040.6382 | 976.7465 | 1.6009 | 0.29731 | 714.8135 | 195.48 | 185.7207 | 719.1901 | 99.8964 | 123.1678 | 100.4308 |  | 584.2036 | 75.4043 |  | 327.4262 | 55.8559 | 775.9946 | 647.4662 | 645.7524 | 65.596 |  |  | 718.9638 |  | 753.7809 | 996.4435 | 705.6926 |  | 716.2805 |  |  | 60.0782 | 52.4826 | 53.0397 | [5 empty] | 90.5383 | 294.8581 | 79.1057 | 81.0035 | 642.5111 | 85.1572 | 93.4592 | 560.683 | 587.8666 | 572.4885 |  |  | 366.3356 | 276.9305 | 124.7714 | 416.0005 | 300.4645 | 622.1883 | 77.675 | 15.6047 | 235.7614 | 100.7744 | 47.0085 | 102.8816 | 740.3409 | 689.9676 | 103.6344 | 113.8585 |  | 336.4484 | 227.8224 | 91.0366 | 50.0286 | 605.2007 |  | 679.2046 | 640.4342 | 0.65338 | 19.0767 | 1.7695 | 1.6273 | -14.0787 | 3.0705 | 184.68 | 1.06 | 4.8962 | 4.2151 | -9.2635 | 10.8025 | 2.2381 | -17.1765 | 6.9803 |  |  | 154.0539 |  | 8.6709 |  | 150.9783
42838.5645 | 12464 | 176.5456 | 289.8216 | 323.6336 | 199.0202 | 73.9467 | 36.9995 | 131.8902 | 36.0223 | 126.2175 | 104.7788 | 66.3879 | 39.3562 | 27.4311 | 63.9619 | 102.0194 | 102.5499 | 108.619 |  | 101.0136 |  | 584.2934 |  |  | 105.2415 |  | 104.7456 | 334.759 | 290.8628 | 423.2836 | 54.3182 | 659.0427 |  | 100.4069 | 99.4823 | 169.6946 | 1189.593 | 99.1908 |  |  | 105.2346 | 10.6336 |  |  | 31.1642 | 41.9975 | 37.1941 | 50.9903 | 54.5535 | 43.5705 | 58.6045 | 14.2613 | 95.4083 | 20.1914 | 100.8387 | 64.3322 | 48.6314 | 79.237 | 55.101 | 31.0337 |  |  | 21.1626 | 3.8106 | -58.5597 | 78.0095 | 5.9884 | -183.2409 | 43.8266 | 0.56739 | 0.76721 | 1.3254 | 0.74365 | -0.0072118 | -0.0035911 | 0.0010612 | 84.2676 | 81.7901 | 80.7683 | 83.6019 | 88.641 | 123.107 | 82.7872 | 108.7984 | 168.5821 | 99.8142 | 58.7837 | 37.4785 | 34.8691 | 64.5615 |  |  | 45.5224 | 39.6793 | 33.2582 | 158.1653 | 115.5184 | 85.1426 | 77.8073 | 83.8995 | 684.7006 | 684.5669 | 667.2782 | 977.8527 | 911.2761 | 850.6552 | 1002.6637 | 634.3519 | 1040.502 | 976.519 | 0.91892 | 0.097413 | 714.584 | 193.4623 | 182.101 | 719.0686 | 101.4572 | 122.8271 | 100.4153 |  | 577.4283 | 75.8118 |  | 361.8398 | 54.65 | 769.0914 | 647.3079 | 645.5688 | 64.9128 |  |  | 718.8644 |  | 749.4399 | 994.273 | 705.5347 |  | 716.2218 |  |  | 59.7057 | 52.3178 | 53.1607 | [5 empty] | 89.3657 | 300.1286 | 78.3875 | 80.9683 | 641.0895 | 86.04 | 93.0053 | 559.9892 | 586.073 | 570.4992 |  |  | 366.0948 | 271.7529 | 114.0386 | 411.5704 | 297.2882 | 621.7027 | 76.0847 | 16.6093 | 235.766 | 93.9021 | 50.0675 | 102.8796 | 739.805 | 689.7696 | 102.6206 | 108.4882 |  | 325.2462 | 225.0333 | 91.4925 | 39.4157 | 603.3886 |  | 677.5657 | 639.9899 | 0.61128 | 19.0769 | 1.7683 | 1.6258 | -14.1584 | 3.0705 | 200.64 | 0.84 | 8.4604 | 2.415 | -9.4672 | 10.9269 | 3.035 | -16.7887 | 8.2106 |  |  | 153.1093 |  | 9.0712 |  | 150.9478
42838.5645 | 12465 | 175.9601 | 284.2031 | 323.045 | 198.8959 | 73.9949 | 37.0063 | 131.898 | 36.0295 | 126.1509 | 104.7777 | 66.3982 | 39.3655 | 27.4295 | 63.9777 | 102.3075 | 102.4915 | 108.8528 |  | 101.0104 |  | 581.4338 |  |  | 105.2747 |  | 104.7337 | 334.2938 | 290.1794 | 422.0551 | 55.9582 | 656.6306 |  | 100.2706 | 99.5313 | 170.6936 | 1194.9652 | 99.1833 |  |  | 105.2201 | 11.4959 |  |  | 29.2809 | 41.8929 | 37.2924 | 50.0159 | 55.8092 | 46.328 | 59.1981 | 14.0446 | 95.1398 | 20.2715 | 100.5009 | 64.2549 | 48.7109 | 79.1785 | 55.1484 | 31.0259 |  |  | -17.2642 | -1.7762 | -60.8708 | 68.5687 | 2.1397 | -189.4671 | 112.1851 | 21.438 | 0.84602 | 1.5163 | 0.80597 | -0.007156 | -0.0036979 | 0.001053 | 84.0681 | 81.6598 | 80.7413 | 83.429 | 87.4128 | 122.9224 | 82.7874 | 51.3443 | 168.5249 | 99.8388 | 58.8106 | 37.4709 | 34.8751 | 64.5738 |  |  | 41.925 | 36.3081 | 31.9904 | 157.6429 | 115.1793 | 86.1377 | 79.2377 | 84.3458 | 683.7487 | 684.026 | 667.0959 | 977.722 | 911.1705 | 850.5679 | 1002.5286 | 633.4306 | 1040.3921 | 976.2854 | 2.1658 | 0.15428 | 714.5876 | 191.697 | 180.3447 | 719.0341 | 102.5045 | 122.6326 | 100.4906 |  | 572.4561 | 79.0275 |  | 355.8556 | 54.1449 | 767.8881 | 647.2896 | 645.4709 | 64.3893 |  |  | 718.7825 |  | 741.6964 | 1001.815 | 705.4722 |  | 716.1657 |  |  | 59.0279 | 51.9001 | 53.044 | [5 empty] | 87.7585 | 304.3259 | 76.7001 | 80.8654 | 641.5923 | 85.9576 | 92.4469 | 558.984 | 584.7012 | 568.4276 |  |  | 366.0119 | 271.1531 | 107.1205 | 409.2967 | 296.0214 | 621.055 | 75.5239 | 17.4565 | 236.4184 | 90.2982 | 52.6875 | 102.8811 | 739.2768 | 689.5129 | 101.1487 | 105.4844 |  | 318.0143 | 222.5379 | 92.3329 | 28.132 | 601.7363 |  | 676.2494 | 639.5089 | 0.46436 | 19.075 | 1.7701 | 1.627 | -14.0132 | 3.0705 | 200.83 | 0.93 | -7.6348 | -1.6486 | -9.6506 | 10.2427 | 1.8221 | -17.1457 | 13.1933 |  |  | 157.0477 |  | 9.4288 |  | 150.8869
42838.5646 | 12466 | 173.8219 | 280.904 | 322.4365 | 198.764 | 74.0333 | 37.0022 | 131.907 | 36.0275 | 126.0749 | 104.7704 | 66.4078 | 39.3682 | 27.4307 | 63.9848 | 101.5887 | 102.288 | 108.197 |  | 101.0077 |  | 579.7711 |  |  | 105.1932 |  | 104.7353 | 333.9849 | 289.4962 | 420.9004 | 60.921 | 655.9235 |  | 100.1512 | 99.5891 | 169.7929 | 1200.657 | 99.1759 |  |  | 105.184 | 11.0423 |  |  | 28.6196 | 42.269 | 35.8134 | 46.1075 | 52.7427 | 46.7861 | 60.7798 | 13.7152 | 94.8027 | 20.5178 | 100.1167 | 64.1076 | 48.7921 | 79.1326 | 55.1552 | 31.0128 |  |  | 7.4427 | -1.8715 | -60.3812 | 65.1622 | 3.747 | -188.3513 | 98.3745 | 24.077 | 0.59537 | 1.6731 | 0.9787 | -0.007202 | -0.00367 | 0.0010563 | 83.1819 | 81.4322 | 80.7407 | 83.3349 | 85.495 | 122.7776 | 82.8227 | 67.1758 | 168.4684 | 99.8646 | 58.8356 | 37.4853 | 34.8825 | 64.6018 |  |  | 44.9312 | 36.4748 | 29.4367 | 157.1041 | 114.8447 | 84.134 | 76.7887 | 82.3021 | 683.3644 | 683.3442 | 664.5221 | 977.3333 | 910.6728 | 849.9781 | 1002.4594 | 633.0527 | 1040.2442 | 976.1865 | 2.2053 | 0.33364 | 714.6745 | 191.629 | 180.7657 | 719.0777 | 102.6503 | 122.5448 | 100.4842 |  | 571.116 | 79.2397 |  | 345.1288 | 54.0019 | 765.3525 | 647.2808 | 645.4467 | 64.0678 |  |  | 718.7078 |  | 739.1539 | 1009.2621 | 705.4241 |  | 716.1198 |  |  | 58.5331 | 51.9969 | 52.9096 | [5 empty] | 85.8137 | 308.1722 | 77.1461 | 80.6076 | 645.2409 | 86.8687 | 92.6808 | 558.3142 | 583.9128 | 566.92 |  |  | 366.0922 | 271.0879 | 102.9248 | 408.8341 | 295.3233 | 620.3328 | 75.8832 | 18.1599 | 236.8048 | 87.012 | 52.6234 | 102.8732 | 738.7408 | 689.2784 | 100.2182 | 103.9768 |  | 317.5995 | 221.8195 | 92.5126 | 14.2643 | 600.6049 |  | 674.9957 | 639.0103 | 0.45286 | 19.0753 | 1.7703 | 1.6274 | -14.009 | 3.0705 | 212.44 | 0.84 | 5.0087 | -1.6932 | -9.6175 | 9.991 | 2.4129 | -17.1074 | 12.3635 |  |  | 160.8565 |  | 9.0531 |  | 150.8551
42838.5646 | 12467 | 172.2699 | 279.7229 | 321.8164 | 198.6455 | 74.0722 | 37.0183 | 131.9237 | 36.0348 | 126.0067 | 104.7615 | 66.428 | 39.3703 | 27.4374 | 63.9931 | 101.0672 | 102.295 | 107.8585 |  | 101.0145 |  | 577.7187 |  |  | 105.2478 |  | 104.8146 | 334.314 | 288.7751 | 420.3215 | 60.3402 | 652.8945 |  | 100.2994 | 99.6235 | 167.1484 | 1208.3087 | 99.1765 |  |  | 105.215 | 11.7035 |  |  | 28.3212 | 41.9568 | 34.7998 | 43.9601 | 51.2583 | 47.5158 | 62.5112 | 13.7913 | 94.5496 | 20.788 | 99.7753 | 64.0186 | 48.9 | 79.1102 | 55.187 | 30.9877 |  |  | 11.942 | -4.935 | -58.6313 | 67.0882 | 4.5737 | -177.9439 | 96.4616 | 0.74218 | 0.65881 | 1.3663 | 1.0089 | -0.0070147 | -0.003601 | 0.0010333 | 82.0118 | 80.8255 | 80.6867 | 82.9993 | 84.0391 | 122.627 | 82.8355 | 71.709 | 168.4108 | 99.8909 | 58.855 | 37.4932 | 34.887 | 64.6272 |  |  | 45.2972 | 37.2718 | 29.4959 | 156.5801 | 114.5045 | 88.9513 | 82.4403 | 81.8663 | 682.2954 | 682.8445 | 666.278 | 976.4403 | 908.7193 | 849.3477 | 1002.415 | 634.409 | 1040.1535 | 976.0058 | 1.4397 | 0.33669 | 714.7258 | 191.883 | 181.5735 | 719.0491 | 104.1066 | 122.4676 | 100.4829 |  | 573.8321 | 76.1633 |  | 361.9472 | 53.9612 | 761.7269 | 647.2764 | 645.3844 | 63.8029 |  |  | 718.6667 |  | 734.9826 | 1013.9196 | 705.3421 |  | 716.0716 |  |  | 58.3901 | 52.2642 | 52.7967 | [5 empty] | 84.0776 | 312.0905 | 76.4194 | 80.3776 | 647.881 | 87.3553 | 92.7203 | 557.5763 | 583.2704 | 565.6926 |  |  | 366.4243 | 269.9793 | 99.6657 | 408.1347 | 293.5854 | 619.6691 | 77.8513 | 18.8332 | 236.9763 | 85.0821 | 52.1103 | 102.8621 | 738.2282 | 688.997 | 99.7551 | 103.2458 |  | 319.9274 | 221.5505 | 93.1654 | 0.73309 | 599.7402 |  | 673.5797 | 638.5115 | 0.58623 | 19.0762 | 1.7698 | 1.6266 | -13.955 | 3.0705 | 230.91 | 1.01 | 6.3419 | -2.7481 | -9.4724 | 10.1326 | 2.6689 | -16.647 | 12.2566 |  |  | 163.3417 |  | 8.9701 |  | 150.838
42838.5646 | 12468 | 172.8891 | 278.8799 | 321.1865 | 198.5278 | 74.1101 | 37.0274 | 131.9236 | 36.0318 | 125.928 | 104.7575 | 66.4367 | 39.3717 | 27.4424 | 63.9928 | 101.2962 | 102.4441 | 108.0605 |  | 100.9818 |  | 585.613 |  |  | 105.2559 |  | 104.8964 | 334.3342 | 288.0587 | 419.8628 | 54.8319 | 664.7046 |  | 100.3572 | 99.6604 | 164.1991 | 1217.1065 | 99.1595 |  |  | 105.2247 | 11.3377 |  |  | 27.924 | 41.3033 | 33.2288 | 41.6042 | 49.1116 | 46.9966 | 63.6298 | 14.1407 | 94.294 | 20.4641 | 99.3546 | 63.8978 | 48.9856 | 79.1035 | 55.1938 | 30.9357 |  |  | 8.2576 | -5.8109 | -59.4599 | 62.6586 | 4.9219 | -183.2422 | 46.4676 | -0.41369 | 0.75748 | 1.1521 | 1.1263 | -0.006995 | -0.0035616 | 0.0010399 | 81.3164 | 80.3345 | 80.6535 | 82.7526 | 83.0514 | 122.461 | 82.8469 | 71.2085 | 168.3543 | 99.9172 | 58.8717 | 37.5006 | 34.8806 | 64.6424 |  |  | 44.552 | 38.1087 | 31.3861 | 156.1231 | 114.1942 | 91.9186 | 84.4694 | 85.277 | 681.8051 | 682.7817 | 666.9324 | 975.9224 | 907.2338 | 849.0951 | 1002.2928 | 635.6433 | 1039.9967 | 975.8512 | 2.7701 | 0.72659 | 714.7443 | 191.5792 | 180.4575 | 719.0836 | 105.8489 | 122.4097 | 100.4831 |  | 578.1456 | 71.121 |  | 414.3359 | 53.7138 | 765.9739 | 647.2178 | 645.2642 | 63.4333 |  |  | 718.6091 |  | 726.3516 | 1020.6927 | 705.3402 |  | 715.9972 |  |  | 58.0174 | 51.9458 | 52.6615 | [5 empty] | 83.2873 | 316.1267 | 76.1763 | 80.3036 | 643.2318 | 87.6017 | 92.2672 | 556.8284 | 582.6028 | 564.409 |  |  | 367.0137 | 269.121 | 97.2969 | 407.642 | 292.2127 | 619.001 | 78.7784 | 19.5619 | 237.2719 | 83.7328 | 52.2546 | 102.8505 | 737.7143 | 688.7676 | 99.8087 | 103.0175 |  | 322.5081 | 221.2614 | 93.5297 |  | 599.0157 |  | 672.2195 | 638.0287 | 0.648 | 19.0762 | 1.7698 | 1.6262 | -14.0806 | 3.0705 | 230.02 | 1.2 | 5.2719 | -2.979 | -9.5292 | 9.7822 | 2.7664 | -16.8793 | 8.4999 |  |  | 167.0707 |  | 9.0144 |  | 150.7814
42838.5646 | 12469 | 175.689 | 276.0714 | 320.5071 | 198.4001 | 74.1574 | 37.0348 | 131.943 | 36.0443 | 125.8593 | 104.7542 | 66.4468 | 39.378 | 27.4401 | 64.0015 | 101.3792 | 102.4635 | 108.1728 |  | 100.9518 |  | 595.6318 |  |  | 105.2493 |  | 104.8797 | 334.1086 | 287.3911 | 418.9609 | 53.1715 | 669.0338 |  | 100.3577 | 99.7257 | 171.7627 | 1220.3199 | 99.1779 |  |  | 105.2126 | 10.4817 |  |  | 26.6357 | 41.6458 | 31.9176 | 40.0899 | 46.2494 | 46.4323 | 64.0978 | 14.1374 | 94.0059 | 19.857 | 98.9961 | 63.7865 | 49.0504 | 79.0862 | 55.2225 | 30.904 |  |  | 8.2365 | -4.7136 | -59.4428 | 70.1957 | 3.9192 | -172.2224 | 36.6378 | -2.8503 | 0.6664 | 1.2266 | 1.1754 | -0.0069457 | -0.0035993 | 0.0010382 | 80.998 | 79.8974 | 80.641 | 82.6738 | 82.5927 | 122.3109 | 82.8707 | 69.2217 | 168.3034 | 99.9434 | 58.8941 | 37.511 | 34.8955 | 64.6653 |  |  | 52.8373 | 42.6328 | 32.6036 | 155.6926 | 113.9208 | 85.3758 | 74.1078 | 77.6498 | 683.3738 | 683.0707 | 663.8453 | 975.6666 | 906.3942 | 849.0255 | 1002.3168 | 636.0899 | 1039.8147 | 975.7052 | 1.3218 | 0.78346 | 714.957 | 190.2575 | 177.4544 | 719.2707 | 106.8868 | 122.3949 | 100.4804 |  | 578.0534 | 67.94 |  | 400.2961 | 53.4542 | 772.4172 | 647.2305 | 645.1895 | 63.137 |  |  | 718.5596 |  | 722.7773 | 1027.5478 | 705.379 |  | 715.9583 |  |  | 57.5687 | 52.5191 | 52.6264 | [5 empty] | 83.4244 | 319.473 | 76.7999 | 80.4482 | 635.7743 | 88.1439 | 92.4366 | 556.073 | 581.9686 | 563.1756 |  |  | 367.2702 | 268.9579 | 95.165 | 407.2102 | 291.6272 | 618.2835 | 79.5133 | 20.38 | 237.3052 | 82.4249 | 51.6822 | 102.8491 | 737.1992 | 688.6111 | 99.8851 | 102.4383 |  | 323.0816 | 220.4792 | 92.6837 |  | 598.4488 |  | 670.979 | 637.5319 | 0.6174 | 19.076 | 1.7712 | 1.628 | -14.0794 | 3.0705 | 252.37 | 0.5 | 5.2617 | -2.6845 | -9.533 | 10.3595 | 2.4664 | -16.3495 | 7.5409 |  |  | 170.7547 |  | 8.0598 |  | 150.7974
42838.5646 | 12470 | 179.3927 | 275.4536 | 319.8759 | 198.278 | 74.1984 | 37.0385 | 131.9455 | 36.0471 | 125.7889 | 104.7376 | 66.4636 | 39.3805 | 27.4505 | 64.0108 | 101.5814 | 102.5052 | 108.4222 |  | 100.9716 |  | 594.597 |  |  | 105.2043 |  | 104.8775 | 333.5379 | 286.8377 | 417.8571 | 47.6156 | 665.2438 |  | 100.3571 | 99.7556 | 174.6687 | 1232.8694 | 99.177 |  |  | 105.1699 | 11.8042 |  |  | 25.3971 | 41.7743 | 31.0648 | 39.2603 | 43.1459 | 45.897 | 64.5687 | 14.1493 | 93.7461 | 19.1395 | 98.6454 | 63.6709 | 49.0971 | 79.028 | 55.2365 | 30.8528 |  |  | 12.8179 | 0.82264 | -59.9337 | 72.4292 | 2.5583 | -182.2204 | 43.1702 | -2.9732 | 0.6376 | 1.1666 | 1.132 | -0.0069046 | -0.0036026 | 0.0010382 | 80.547 | 79.6424 | 80.6101 | 82.5141 | 82.4421 | 122.1707 | 82.8877 | 61.7795 | 168.2459 | 99.9615 | 58.9086 | 37.5055 | 34.898 | 64.6839 |  |  | 50.7471 | 46.1523 | 37.849 | 155.2006 | 113.7096 | 85.4809 | 71.1351 | 73.7167 | 684.1233 | 683.0559 | 662.8562 | 975.3982 | 905.5114 | 848.8643 | 1002.2542 | 636.1045 | 1039.7666 | 975.5166 | 0.0023714 | 0.42323 | 715.2132 | 187.0612 | 171.3378 | 719.4708 | 108.5079 | 122.455 | 100.4886 |  | 567.9035 | 65.1731 |  | 377.1812 | 53.3129 | 777.3735 | 647.2616 | 645.1956 | 62.8686 |  |  | 718.5387 |  | 720.4974 | 1033.444 | 705.4448 |  | 715.918 |  |  | 57.2825 | 52.1046 | 52.5196 | [5 empty] | 83.3474 | 322.8251 | 76.5237 | 78.7044 | 627.9168 | 88.4836 | 92.574 | 555.4381 | 581.5169 | 562.2528 |  |  | 367.6284 | 269.0389 | 93.4897 | 407.3357 | 291.2113 | 617.6265 | 81.4403 | 21.1695 | 237.2626 | 82.2912 | 51.1466 | 102.8379 | 736.702 | 688.4628 | 100.3608 | 102.0997 |  | 325.3144 | 219.1802 | 90.8251 |  | 598.1732 |  | 669.9949 | 637.0861 | 0.59106 | 19.0756 | 1.7711 | 1.6275 | -14.1777 | 3.0706 | 255.82 | 0.49 | 6.5587 | 1.1217 | -9.5743 | 10.5251 | 1.991 | -16.8032 | 8.1787 |  |  | 173.9446 |  | 8.2658 |  | 150.7715
42838.5646 | 12471 | 180.8123 | 275.1711 | 319.2608 | 198.1719 | 74.251 | 37.0545 | 131.9587 | 36.061 | 125.7254 | 104.7437 | 66.4781 | 39.3947 | 27.4547 | 64.031 | 101.4855 | 102.4685 | 108.322 |  | 100.9825 |  | 624.0916 |  | 6.3033 | 105.173 |  | 104.8013 | 332.9151 | 286.3774 | 416.7048 | 45.4764 | 666.5337 |  | 100.347 | 99.8637 | 174.0699 | 1239.9809 | 99.1783 |  |  | 105.1645 | 13.1967 |  |  | 24.5751 | 42.675 | 30.3456 | 39.0273 | 41.3518 | 45.4808 | 66.0945 | 13.9979 | 93.4733 | 18.3364 | 98.2079 | 63.4694 | 49.1841 | 78.9509 | 55.251 | 30.7889 |  |  | 13.9357 | -2.9761 | -61.1487 | 73.9866 | 2.0865 | -197.5043 | 52.239 | -1.1759 | 0.61717 | 0.884 | 1.1086 | -0.006834 | -0.0035369 | 0.001053 | 80.2221 | 79.4675 | 80.5754 | 82.371 | 82.246 | 122.0196 | 82.9115 | 66.3028 | 168.1914 | 99.9869 | 58.9299 | 37.5164 | 34.9056 | 64.7024 |  |  | 48.5813 | 42.6836 | 36.5086 | 154.6944 | 113.3507 | 86.0462 | 70.7953 | 69.0441 | 685.9256 | 683.2861 | 660.8929 | 975.0934 | 904.6051 | 848.5602 | 1002.1185 | 636.0097 | 1039.6517 | 975.2033 | 0.69539 | 0.15619 | 715.486 | 181.8157 | 163.3709 | 719.7666 | 110.6553 | 122.5654 | 100.4942 |  | 553.5219 | 66.6871 |  | 383.3203 | 53.1763 | 780.1697 | 647.3538 | 645.3227 | 62.5889 |  |  | 718.515 |  | 718.8713 | 1040.0181 | 705.5378 |  | 715.887 |  |  | 56.9967 | 52.2615 | 52.3733 | [5 empty] | 82.9883 | 326.7584 | 75.2575 | 78.2799 | 622.3845 | 88.2501 | 92.1319 | 554.8487 | 581.3798 | 561.6811 |  |  | 367.9467 | 269.1376 | 92.7779 | 407.6105 | 290.7913 | 616.9991 | 80.9541 | 21.9282 | 237.2595 | 81.4146 | 49.8829 | 102.8313 | 736.2045 | 688.2868 | 100.7939 | 102.5265 |  | 326.0075 | 219.0628 | 89.3187 |  | 598.0298 |  | 669.2514 | 636.5752 | 0.52557 | 19.0778 | 1.7699 | 1.6263 | -13.9883 | 3.0706 | 275.5 | 0.89 | 6.833 | -2.1366 | -9.6846 | 10.6529 | 1.7969 | -17.4823 | 8.991 |  |  | 177.5234 |  | 8.4619 |  | 150.7125
42838.5646 | 12472 | 182.0116 | 274.6347 | 318.6368 | 198.0426 | 74.2936 | 37.0572 | 131.9645 | 36.0615 | 125.6503 | 104.7297 | 66.4848 | 39.3996 | 27.456 | 64.0373 | 101.9385 | 102.4996 | 108.8185 |  | 101.0282 |  | 626.1684 |  | 9.3738 | 105.124 |  | 104.7612 | 331.8725 | 285.7032 | 415.4406 | 46.5737 | 667.1713 |  | 100.3092 | 99.9444 | 174.2512 | 1245.1934 | 99.1841 |  |  | 105.171 | 11.7981 |  |  | 24.2121 | 43.4817 | 30.9833 | 39.2441 | 41.9167 | 45.8 | 66.5024 | 13.9812 | 93.176 | 18.086 | 97.8169 | 63.2894 | 49.2113 | 78.8921 | 55.2729 | 30.7279 |  |  | 13.9745 | -5.1354 | -70.163 | 75.3094 | 2.6956 | -197.6094 | 42.5012 | -1.2331 | 0.4685 | 0.991 | 1.1662 | -0.006857 | -0.0034991 | 0.0010662 | 80.3155 | 79.1439 | 80.5534 | 82.1845 | 81.9254 | 121.8692 | 82.9344 | 66.1002 | 168.1353 | 99.9991 | 58.9552 | 37.5246 | 34.9117 | 64.7267 |  |  | 47.4103 | 40.9153 | 32.0131 | 154.1729 | 113.0592 | 85.2447 | 71.9182 | 69.9539 | 686.362 | 683.0361 | 659.8373 | 974.7706 | 903.4861 | 848.2854 | 1002.1189 | 636.0167 | 1039.4997 | 974.8594 | 0.86839 | 0.3869 | 715.7904 | 177.586 | 158.081 | 720.1211 | 111.8816 | 122.5814 | 100.4925 |  | 547.7128 | 68.7155 |  | 380.5012 | 53.0812 | 780.0777 | 647.5415 | 645.5323 | 62.352 |  |  | 718.509 |  | 719.347 | 1043.7046 | 705.6036 |  | 715.851 |  |  | 56.7837 | 51.574 | 52.2039 | [5 empty] | 82.6767 | 331.9433 | 75.6317 | 78.163 | 619.3585 | 88.0504 | 92.041 | 554.248 | 580.9322 | 561.3094 |  |  | 367.9924 | 268.7956 | 92.2138 | 407.7212 | 290.2745 | 616.3721 | 78.4241 | 22.7132 | 237.1897 | 81.0344 | 49.0269 | 102.8096 | 735.6873 | 688.0506 | 101.364 | 102.2714 |  | 327.6933 | 217.6123 | 87.826 |  | 597.5857 |  | 668.5653 | 636.2174 | 0.65097 | 19.076 | 1.7708 | 1.628 | -14.2538 | 3.0706 | 277.04 | 0.95 | 6.8362 | -2.8102 | -10.3872 | 10.7614 | 2.0434 | -17.4957 | 8.1139 |  |  | 179.5139 |  | 8.5558 |  | 150.7223
42838.5646 | 12473 | 184.2628 | 274.3456 | 318.0158 | 197.9216 | 74.3281 | 37.0629 | 131.9805 | 36.0601 | 125.579 | 104.7181 | 66.4952 | 39.406 | 27.4541 | 64.0381 | 101.8202 | 102.4335 | 109.0247 |  | 101.0297 |  | 611.8442 |  | 11.4321 | 105.2296 |  | 104.7217 | 331.2275 | 285.3009 | 413.5026 | 46.2154 | 666.3851 |  | 100.2506 | 99.9537 | 174.3881 | 1250.6395 | 99.1809 |  |  | 105.1983 | 11.6264 |  |  | 23.6238 | 42.4241 | 29.625 | 37.6839 | 42.6278 | 46.0457 | 67.0689 | 14.1272 | 92.8859 | 17.8991 | 97.3935 | 63.1172 | 49.2661 | 78.8343 | 55.3018 | 30.6636 |  |  | 10.1914 | -1.4608 | -59.6019 | 73.9262 | 4.0177 | -197.6114 | 42.8922 | -0.85067 | 0.6485 | 0.83281 | 1.1856 | -0.0068504 | -0.0035501 | 0.0010925 | 80.5869 | 79.3852 | 80.548 | 82.191 | 81.617 | 121.7086 | 82.9523 | 65.1262 | 168.0635 | 100.032 | 58.9803 | 37.5352 | 34.9123 | 64.747 |  |  | 46.1309 | 41.328 | 32.8134 | 153.6493 | 112.7891 | 84.1319 | 73.6159 | 67.8339 | 686.2645 | 682.6739 | 659.6383 | 974.5074 | 902.3775 | 848.2003 | 1002.8829 | 636.8589 | 1039.3478 | 974.6303 | 0.12289 | 0.2433 | 716.0361 | 174.1816 | 154.2223 | 720.3812 | 111.3995 | 122.5027 | 100.5097 |  | 542.6921 | 71.9187 |  | 398.0136 | 52.9705 | 781.0483 | 647.7265 | 645.7405 | 62.1554 |  |  | 718.5309 |  | 719.2801 | 1047.5655 | 705.6698 |  | 715.8346 |  |  | 56.7469 | 51.8057 | 52.0723 | [5 empty] | 82.3997 | 339.1508 | 76.5923 | 78.7764 | 616.3333 | 88.9655 | 93.2287 | 553.7226 | 579.9288 | 561.1073 |  |  | 368.3134 | 268.2994 | 91.4541 | 407.3115 | 289.6251 | 615.7513 | 76.5348 | 23.5145 | 236.6546 | 80.01 | 48.3347 | 102.8229 | 735.1442 | 687.8093 | 101.6327 | 100.6564 |  | 325.9479 | 215.7417 | 87.4431 |  | 597.115 |  | 667.7905 | 635.734 | 0.53652 | 19.0774 | 1.7707 | 1.628 | -14.0816 | 3.0706 | 262.79 | 0.97 | 5.8298 | -1.4963 | -9.5576 | 10.6443 | 2.4957 | -17.5026 | 8.1543 |  |  | 181.6314 |  | 8.6644 |  | 151.1096
42838.5647 | 12474 | 186.5563 | 273.915 | 317.3948 | 197.8002 | 74.3626 | 37.0728 | 131.9907 | 36.0628 | 125.5105 | 104.7101 | 66.509 | 39.4072 | 27.4581 | 64.0459 | 102.0618 | 102.4248 | 108.7301 |  | 101.0588 |  | 624.9825 |  | 15.1522 | 105.2104 |  | 104.794 | 331.0972 | 284.6051 | 412.4387 | 48.3191 | 677.945 |  | 100.2103 | 99.9871 | 175.4792 | 1255.4543 | 99.1897 |  |  | 105.2384 | 13.3056 |  |  | 23.136 | 41.3477 | 29.2035 | 36.8012 | 41.9622 | 44.0982 | 65.679 | 14.2524 | 92.6267 | 17.5444 | 97.0006 | 62.9969 | 49.3056 | 78.7505 | 55.3521 | 30.5941 |  |  | 8.4921 | 0.17998 | -53.7233 | 73.0962 | 3.8751 | -197.5976 | 47.7043 | -0.86052 | 0.62671 | 0.9482 | 1.1263 | -0.0068701 | -0.0035484 | 0.0010842 | 81.1671 | 79.566 | 80.5612 | 82.1843 | 81.4887 | 121.5482 | 82.9631 | 66.8255 | 167.9939 | 100.0499 | 58.9979 | 37.527 | 34.9166 | 64.7698 |  |  | 43.7637 | 40.5197 | 34.2665 | 153.1259 | 112.4634 | 81.7956 | 71.6589 | 67.9567 | 686.2389 | 682.2306 | 659.3394 | 974.3272 | 901.5454 | 848.1919 | 1002.7846 | 636.2747 | 1039.2986 | 974.3973 | 0.36569 | 0.07535 | 716.2182 | 170.8638 | 151.6339 | 720.5789 | 111.3153 | 122.4243 | 100.5153 |  | 543.1579 | 74.4124 |  | 479.0406 | 52.7097 | 780.2776 | 647.8798 | 645.9572 | 61.9177 |  |  | 718.5437 |  | 718.7912 | 1051.7359 | 705.7571 |  | 715.8127 |  |  | 56.6617 | 51.6623 | 51.9598 | [5 empty] | 82.2335 | 345.6733 | 76.6574 | 79.1136 | 615.1693 | 88.226 | 92.3451 | 553.0445 | 578.8562 | 560.4209 |  |  | 368.5094 | 267.4976 | 90.7728 | 406.7306 | 288.6716 | 615.1961 | 75.6694 | 24.3927 | 236.2259 | 79.6183 | 49.6596 | 102.8239 | 734.6184 | 687.5866 | 101.4597 | 100.3826 |  | 326.5933 | 213.9929 | 87.9732 |  | 596.4692 |  | 666.9821 | 635.2814 | 0.56175 | 19.0774 | 1.7695 | 1.6267 | -14.2213 | 3.0707 | 259.53 | 0.62 | 5.3175 | 0.52431 | -9.0585 | 10.5663 | 2.4435 | -17.4485 | 8.5732 |  |  | 183.9501 |  | 8.887 |  | 151.067
42838.5647 | 12475 | 188.2033 | 273.6245 | 316.7969 | 197.6804 | 74.4215 | 37.0923 | 131.9996 | 36.0775 | 125.4594 | 104.7129 | 66.5314 | 39.4195 | 27.4788 | 64.0628 | 101.8224 | 102.3629 | 108.748 |  | 101.0575 |  | 652.7478 |  | 24.0102 | 105.1048 |  | 104.7378 | 330.3344 | 284.084 | 410.9277 | 51.0322 | 692.1594 |  | 100.1597 | 100.0729 | 176.0828 | 1260.5955 | 99.1847 |  |  | 105.273 | 13.9343 |  |  | 22.6804 | 40.873 | 30.3609 | 37.2994 | 41.7461 | 43.368 | 64.3122 | 14.585 | 92.3848 | 17.8816 | 96.6272 | 62.8762 | 49.365 | 78.6815 | 55.4078 | 30.5576 |  |  | 7.2397 | 0.8601 | -59.9383 | 74.9375 | 3.2101 | -197.6337 | 65.608 | 1.3513 | 0.66329 | 0.82714 | 1.1021 | -0.0068274 | -0.0034219 | 0.0010842 | 80.5782 | 79.1972 | 80.5539 | 82.0419 | 81.2582 | 121.4081 | 82.984 | 67.1215 | 167.9244 | 100.0704 | 59.0226 | 37.5331 | 34.9263 | 64.7934 |  |  | 41.2441 | 38.7652 | 33.4777 | 152.6196 | 112.1492 | 75.5354 | 69.0471 | 67.2705 | 686.0617 | 681.9175 | 659.2706 | 974.1194 | 900.7969 | 848.1296 | 1002.7355 | 635.57 | 1039.2243 | 974.1327 | 0.57625 | 0.32984 | 716.3931 | 168.2051 | 149.6574 | 720.7838 | 111.3288 | 122.3355 | 100.5183 |  | 546.2857 | 71.592 |  | 542.6853 | 52.4007 | 773.9266 | 648.0897 | 646.1801 | 61.6604 |  |  | 718.5639 |  | 720.8392 | 1055.7685 | 705.8397 |  | 715.8069 |  |  | 56.4615 | 51.3546 | 51.8167 | [5 empty] | 81.8049 | 355.0848 | 76.7886 | 79.3648 | 614.5785 | 87.7551 | 91.6947 | 552.463 | 578.0203 | 559.7065 |  |  | 368.3892 | 267.1011 | 90.3204 | 405.9497 | 287.6601 | 614.609 | 75.5467 | 25.2649 | 235.6995 | 78.2085 | 49.1516 | 102.833 | 734.0894 | 687.4403 | 101.4436 | 99.3926 |  | 327.831 | 213.6822 | 88.8296 |  | 595.8697 |  | 666.0125 | 634.8791 | 0.56286 | 19.0769 | 1.7716 | 1.6283 | -13.9281 | 3.0706 | 247.21 | 0.64 | 4.9043 | 1.1453 | -9.5609 | 10.6905 | 2.2214 | -17.43 | 10.0426 |  |  | 186.1419 |  | 9.128 |  | 151.0499
42838.5647 | 12476 | 187.8943 | 272.7484 | 316.1493 | 197.5424 | 74.4634 | 37.0902 | 132.0098 | 36.0776 | 125.3676 | 104.7044 | 66.5439 | 39.4174 | 27.4717 | 64.059 | 101.4842 | 102.3224 | 108.5549 |  | 101.0731 |  | 671.3617 |  | 30.5184 | 105.0849 |  | 104.7405 | 329.7934 | 283.3258 | 409.1964 | 55.1214 | 698.9972 |  | 100.0996 | 100.9234 | 181.0226 | 1261.4941 | 99.2004 |  |  | 105.2336 | 15.8932 |  |  | 22.4233 | 41.1257 | 29.353 | 36.6979 | 42.7384 | 43.0756 | 63.7674 | 15.0363 | 92.083 | 18.1377 | 96.1656 | 62.8095 | 49.3816 | 78.5948 | 55.4535 | 30.4984 |  |  | 8.0105 | -4.0288 | -64.6045 | 74.6496 | 4.2563 | -197.5437 | 85.5732 | -0.89798 | 0.60627 | 0.95365 | 1.0129 | -0.0068044 | -0.0035599 | 0.0010366 | 79.947 | 78.9253 | 80.5085 | 82.1006 | 81.0821 | 121.2762 | 83.0041 | 66.9846 | 167.8524 | 100.0944 | 59.0386 | 37.5414 | 34.9293 | 64.8088 |  |  | 41.55 | 37.6291 | 31.953 | 152.203 | 111.8355 | 67.6096 | 65.0966 | 65.0877 | 685.7907 | 681.7286 | 658.9432 | 973.8256 | 899.7167 | 847.8501 | 1002.7114 | 634.9809 | 1039.1247 | 973.8905 | 0.91184 | 0.50406 | 716.5636 | 165.7068 | 145.946 | 720.9295 | 110.9936 | 122.1589 | 100.5147 |  | 547.759 | 71.2881 |  | 523.7952 | 52.2024 | 771.724 | 648.3 | 646.3548 | 61.4568 |  |  | 718.5814 |  | 722.6613 | 1055.3971 | 705.9072 |  | 715.8006 |  |  | 56.2758 | 51.2962 | 51.6813 | [5 empty] | 81.5251 | 367.96 | 76.6706 | 79.3445 | 615.3312 | 87.8702 | 91.3367 | 551.8072 | 576.4684 | 558.8451 |  |  | 368.4437 | 266.6837 | 89.6329 | 405.3484 | 286.3356 | 614.0625 | 75.7427 | 26.036 | 235.4723 | 76.8061 | 48.5288 | 102.83 | 733.5643 | 687.2636 | 101.0076 | 98.2563 |  | 328.4235 | 213.3747 | 89.7846 |  | 595.5047 |  | 665.1074 | 634.4221 | 0.52557 | 19.0778 | 1.7705 | 1.6288 | -14.0103 | 3.0707 | 211.45 | 1.03 | 5.1523 | -2.4798 | -9.9301 | 10.6742 | 2.5567 | -17.418 | 11.464 |  |  | 185.8834 |  | 9.0551 |  | 151.0446
42838.5647 | 12477 | 188.5633 | 272.246 | 315.5041 | 197.4032 | 74.5061 | 37.0939 | 132.0059 | 36.0848 | 125.2938 | 104.6897 | 66.5483 | 39.4177 | 27.4709 | 64.0617 | 101.7346 | 102.2627 | 108.6493 |  | 101.0633 | 12.6778 | 656.8679 |  | 24.7443 | 104.9936 |  | 104.6891 | 329.1211 | 282.6711 | 408.2803 | 52.4067 | 689.49 |  | 100.0841 | 101.4092 | 172.523 | 1270.274 | 99.2143 |  |  | 105.2007 | 16.4352 |  |  | 22.5946 | 41.1349 | 29.5791 | 37.1432 | 45.6359 | 42.7831 | 63.2019 | 15.457 | 91.8562 | 18.5037 | 95.7925 | 62.7268 | 49.4054 | 78.5266 | 55.4968 | 30.4346 |  |  | 6.9742 | -3.8402 | -60.3418 | 77.9792 | 4.4606 | -197.5812 | 40.9675 | -1.5538 | 0.38832 | 1.0338 | 1.0547 | -0.0067666 | -0.0034515 | 0.0010842 | 79.8916 | 78.6784 | 80.4773 | 82.0224 | 80.8927 | 121.1434 | 83.0197 | 70.0379 | 167.7701 | 100.1206 | 59.0625 | 37.5395 | 34.935 | 64.8351 |  |  | 42.3701 | 37.1943 | 31.5788 | 151.7072 | 111.4634 | 63.3122 | 64.6064 | 61.8986 | 690.3866 | 659.8942 | 500.6546 | 973.3753 | 897.0048 | 847.1643 | 1002.4493 | 634.4107 | 1039.1635 | 973.9301 | 0.85542 | -0.027928 | 716.6534 | 163.4409 | 141.7101 | 720.9479 | 111.358 | 122.0247 | 100.505 |  | 547.6603 | 72.6043 |  | 468.8249 | 52.0551 | 775.7462 | 648.4167 | 646.4453 | 61.2608 |  |  | 718.5743 |  | 723.6703 | 1057.5718 | 705.933 |  | 715.7804 |  |  | 56.2239 | 51.3618 | 51.5703 | [5 empty] | 81.6279 | 386.1013 | 76.8193 | 79.5 | 616.3863 | 88.5141 | 91.6316 | 551.1023 | 575.9304 | 558.1855 |  |  | 368.7378 | 265.9629 | 88.905 | 404.7027 | 284.995 | 613.5202 | 75.8602 | 26.7753 | 235.266 | 76.4593 | 48.9535 | 102.8285 | 733.0334 | 687.0971 | 100.426 | 97.2269 |  | 327.8033 | 213.1591 | 90.7057 |  | 595.2379 |  | 664.1584 | 633.6824 | 0.64856 | 19.0766 | 1.77 | 1.6283 | -14.0779 | 3.0706 | 176.93 | 0.35 | 4.8042 | -2.4211 | -9.5971 | 10.9098 | 2.6162 | -17.4115 | 7.9284 |  |  | 187.0752 |  | 8.9178 |  | 150.9128
42838.5647 | 12478 | 188.8004 | 271.763 | 314.9103 | 197.287 | 74.5416 | 37.1004 | 132.0254 | 36.0855 | 125.234 | 104.6852 | 66.5618 | 39.4346 | 27.4782 | 64.0775 | 101.9607 | 102.2575 | 108.9702 |  | 101.0736 | 30.6078 | 643.3199 |  | 20.5111 | 104.8936 |  | 104.6864 | 328.9763 | 282.114 | 407.8013 | 51.8326 | 680.6631 |  | 100.0601 | 101.7444 | 164.3509 | 1273.3293 | 99.2074 |  |  | 105.1704 | 17.8906 |  |  | 22.7305 | 40.5863 | 30.3503 | 37.6307 | 49.1132 | 48.8657 | 63.0142 | 15.4176 | 91.6246 | 18.1766 | 95.3609 | 62.6983 | 49.4308 | 78.4701 | 55.5364 | 30.3923 |  |  | 8.801 | 1.8911 | -55.6138 | 86.5257 | 3.5131 | -197.5187 | 11.0102 | -4.0797 | 0.42938 | 0.97169 | 1.0146 | -0.0066878 | -0.0035287 | 0.0011056 | 79.3929 | 78.5033 | 80.4239 | 81.8274 | 80.5035 | 121.0059 | 83.0352 | 70.0558 | 167.6578 | 100.1433 | 59.0787 | 37.5372 | 34.9393 | 64.8449 |  |  | 39.6306 | 35.8797 | 31.8145 | 151.2212 | 111.1733 | 62.8341 | 64.028 | 64.7398 | 762.0744 | 534.5061 |  | 972.7754 | 892.3959 | 846.4289 | 1001.9305 | 634.102 | 1039.043 | 973.6723 | 1.6709 | 0.41448 | 716.6917 | 161.42 | 138.9035 | 720.9625 | 112.5531 | 122.0761 | 100.5075 |  | 546.769 | 73.927 |  | 477.0355 | 51.7971 | 777.2275 | 648.4974 | 646.4823 | 61.0196 |  |  | 718.5682 |  | 723.3924 | 1062.1865 | 705.9793 |  | 715.7826 |  |  | 56.1274 | 50.9817 | 51.4441 | [5 empty] | 81.1317 | 407.4627 | 77.1128 | 79.5863 | 617.0557 | 88.4839 | 91.6762 | 550.9102 | 575.6732 | 557.6426 |  |  | 368.9982 | 265.8616 | 88.5285 | 404.4747 | 284.1981 | 612.9087 | 75.1307 | 27.4658 | 235.1335 | 76.2625 | 49.2011 | 102.8274 | 732.5158 | 686.9209 | 99.8829 | 97.1747 |  | 328.9162 | 213.4529 | 91.6343 |  | 594.9565 |  | 663.39 | 632.9353 | 0.55006 | 19.0781 | 1.7716 | 1.6306 | -13.9954 | 3.0707 | 180.25 | 0.36 | 5.395 | 1.6975 | -9.2054 | 11.4821 | 2.344 | -17.5756 | 4.1496 |  |  | 189.6903 |  | 9.1862 |  | 150.6614
42838.5647 | 12479 | 188.0013 | 270.8631 | 314.3162 | 197.1617 | 74.5786 | 37.1011 | 132.022 | 36.0881 | 125.1683 | 104.6715 | 66.5747 | 39.4339 | 27.4781 | 64.0822 | 101.7565 | 102.2233 | 108.7358 |  | 101.0863 | 39.9914 | 674.1921 |  | 28.8234 | 104.7885 |  | 104.6812 | 328.4782 | 281.5003 | 406.4833 | 56.2 | 680.8494 |  | 100.0146 | 101.8566 | 168.9394 | 1279.5297 | 99.2057 |  |  | 105.1134 | 19.4686 |  |  | 22.3929 | 39.6458 | 29.8353 | 36.6224 | 47.7486 | 51.9938 | 64.6096 | 15.4422 | 91.4077 | 17.8819 | 94.9663 | 62.6887 | 49.4906 | 78.4003 | 55.5638 | 30.3439 |  |  | 6.988 | -2.5365 | -64.2201 | 90.6044 | 3.0143 | -197.6068 | 54.5429 | -3.4489 | 0.5403 | 1.0892 | 1.0558 | -0.0066237 | -0.0033332 | 0.001127 | 78.8732 | 78.1889 | 80.3815 | 81.7332 | 80.2866 | 120.8781 | 83.0619 | 69.8925 | 167.5416 | 100.1657 | 59.1067 | 37.5475 | 34.9421 | 64.8692 |  |  | 46.5086 | 37.0178 | 30.0996 | 150.774 | 110.894 | 63.7722 | 65.2742 | 68.0614 | 989.2109 | 517.2594 |  | 972.0595 | 886.4282 | 845.8166 | 1001.6761 | 633.9461 | 1038.9775 | 973.2968 | 0.94487 | 0.85118 | 716.8077 | 160.4079 | 137.403 | 721.0735 | 113.9198 | 122.2657 | 100.5124 |  | 547.2115 | 72.5573 |  | 494.0117 | 51.6177 | 779.3903 | 648.5752 | 646.5293 | 60.8108 |  |  | 718.5619 |  | 724.1231 | 1066.2271 | 706.0246 |  | 715.776 |  |  | 55.9044 | 50.5855 | 51.3009 | [5 empty] | 80.5384 | 429.9959 | 77.459 | 79.6025 | 618.8799 | 88.3167 | 91.3861 | 551.1162 | 575.268 | 557.3094 |  |  | 369.2627 | 265.8727 | 88.4241 | 404.2454 | 283.651 | 612.2832 | 75.8952 | 28.2292 | 235.0177 | 76.7804 | 49.6487 | 102.8193 | 732.003 | 686.8051 | 99.959 | 98.0206 |  | 330.5755 | 213.7349 | 91.8383 |  | 594.6506 |  | 662.764 | 632.4596 | 0.66693 | 19.0773 | 1.771 | 1.6307 | -14.0602 | 3.0707 | 175.28 | 0.85 | 4.8026 | -1.963 | -9.8772 | 11.732 | 2.1817 | -17.6647 | 9.2805 |  |  | 191.9742 |  | 8.3873 |  | 150.5452
42838.5647 | 12480 | 189.3916 | 269.9392 | 313.7102 | 197.038 | 74.6324 | 37.1155 | 132.0364 | 36.0915 | 125.1003 | 104.6677 | 66.5903 | 39.4366 | 27.4836 | 64.0911 | 102.0129 | 102.2275 | 108.5076 |  | 101.1058 | 45.8683 | 690.4202 |  | 36.6143 | 104.6532 |  | 104.6502 | 327.8371 | 280.7611 | 405.3104 | 57.2096 | 681.8574 |  | 99.9889 | 101.972 | 174.2918 | 1297.1704 | 99.202 |  |  | 105.0392 | 22.1595 |  |  | 22.088 | 38.7952 | 30.1576 | 36.1439 | 47.2295 | 52.0735 | 65.8532 | 15.5582 | 91.243 | 17.6872 | 94.5861 | 62.7094 | 49.5783 | 78.312 | 55.6015 | 30.3149 |  |  | 10.7388 | -1.9162 | -57.6371 | 89.8711 | 4.2497 | -197.5614 | 80.7986 | -3.9431 | 0.67419 | 0.79483 | 1.0787 | -0.0067042 | -0.0035501 | 0.0010481 | 78.8518 | 78.0746 | 80.3592 | 81.5212 | 80.0036 | 120.7307 | 83.0713 | 71.8871 | 167.3919 | 100.1879 | 59.121 | 37.5594 | 34.9473 | 64.8888 |  |  | 44.9397 | 41.2233 | 35.1361 | 150.2734 | 110.592 | 64.2331 | 66.8948 | 69.6937 |  | 1016.6238 |  | 971.3818 | 881.2888 | 845.6493 | 1001.514 | 633.6574 | 1038.7423 | 973.252 | 2.1005 | 0.32984 | 717.0242 | 159.6902 | 135.9887 | 721.2424 | 114.9546 | 122.4438 | 100.5389 |  | 546.4429 | 72.7442 |  | 476.2662 | 51.6298 | 777.7776 | 648.6741 | 646.5872 | 60.6352 |  |  | 718.5557 |  | 726.7879 | 1067.9543 | 706.0705 |  | 715.7773 |  |  | 55.7804 | 50.4735 | 51.1821 | [5 empty] | 80.4318 | 453.4151 | 77.3681 | 79.6076 | 621.2317 | 88.6428 | 91.0573 | 550.7565 | 574.9692 | 557.1326 |  |  | 369.5226 | 265.9081 | 88.6896 | 403.871 | 283.0914 | 611.6533 | 77.0846 | 29.0133 | 234.9207 | 77.4723 | 49.3748 | 102.8062 | 731.4965 | 686.7081 | 100.6519 | 99.5768 |  | 331.953 | 214.1785 | 91.6223 |  | 594.4006 |  | 662.2387 | 632.0552 | 0.643 | 19.0766 | 1.7698 | 1.6296 | -14.0653 | 3.0707 | 200.18 | 0.87 | 5.9485 | -1.7038 | -9.3445 | 11.6685 | 2.5908 | -17.6648 | 11.2969 |  |  | 192.8912 |  | 8.5242 |  | 150.4658
42838.5647 | 12481 | 190.0511 | 268.1882 | 313.1179 | 196.9191 | 74.6654 | 37.1235 | 132.0387 | 36.1014 | 125.0348 | 104.6627 | 66.6057 | 39.4433 | 27.4878 | 64.1021 | 102.1467 | 102.277 | 108.6637 |  | 101.1307 | 45.3516 | 685.2322 |  | 35.9812 | 104.5712 |  | 104.6551 | 327.3541 | 279.9388 | 404.6323 | 55.4625 | 680.932 |  | 99.9296 | 101.9746 | 172.8421 | 1294.9343 | 99.2028 |  |  | 105.0253 | 23.4112 |  |  | 22.2552 | 38.8813 | 29.4045 | 35.7141 | 47.346 | 52.0035 | 67.2164 | 15.8205 | 90.9764 | 17.4203 | 94.0884 | 62.7587 | 49.6868 | 78.2076 | 55.625 | 30.2865 |  |  | 8.272 | -2.5753 | -60.5356 | 94.4604 | 4.3903 | -197.5706 | 98.6531 | -3.8221 | 0.59985 | 0.97988 | 1.1325 | -0.0064742 | -0.0034844 | 0.0010892 | 79.125 | 78.4005 | 80.3329 | 81.5524 | 80.0764 | 120.5972 | 83.0873 | 72.9034 | 167.2247 | 100.2068 | 59.1353 | 37.5545 | 34.9449 | 64.9039 |  |  | 44.5484 | 37.6632 | 32.9052 | 149.8016 | 110.339 | 65.2046 | 70.1161 | 70.2965 |  | 1229.4919 |  | 970.8027 | 877.6036 | 845.603 | 1001.3493 | 633.2155 | 1038.4221 | 973.1774 | 2.219 | 0.50463 | 717.2331 | 159.22 | 134.6422 | 721.404 | 114.873 | 122.5452 | 100.546 |  | 545.1857 | 72.788 |  | 488.9974 | 51.6408 | 773.0598 | 648.7708 | 646.6585 | 60.4433 |  |  | 718.5308 |  | 731.3065 | 1064.893 | 706.067 |  | 715.7565 |  |  | 55.7419 | 50.3981 | 51.0749 | [5 empty] | 80.7633 | 478.4176 | 77.498 | 79.5685 | 624.1173 | 88.8509 | 90.85 | 550.2904 | 574.954 | 557.0936 |  |  | 369.7104 | 265.9469 | 89.0671 | 403.4412 | 282.4136 | 611.0651 | 76.5132 | 29.8101 | 234.8858 | 77.9425 | 48.8443 | 102.79 | 730.9807 | 686.5707 | 101.2946 | 100.7631 |  | 333.2843 | 214.6461 | 91.7475 |  | 594.2483 |  | 661.7437 | 631.7189 | 0.42949 | 19.0772 | 1.7711 | 1.6304 | -13.9174 | 3.0707 | 188.67 | 0.86 | 5.2182 | -1.9755 | -9.5779 | 11.9644 | 2.6331 | -17.6633 | 12.4815 |  |  | 191.0117 |  | 8.5364 |  | 150.3859
42838.5647 | 12482 | 190.1521 | 266.8977 | 312.5249 | 196.7985 | 74.711 | 37.1331 | 132.0507 | 36.1118 | 124.9754 | 104.6539 | 66.619 | 39.4562 | 27.4944 | 64.1091 | 102.2332 | 102.3069 | 108.71 |  | 101.1781 | 43.5409 | 696.9855 |  | 41.4721 | 104.5531 |  | 104.6645 | 326.6595 | 278.9776 | 404.1651 | 55.4917 | 685.5372 |  | 99.8884 | 101.9514 | 168.119 | 1302.6957 | 99.2084 |  |  | 105.0293 | 25.1247 |  |  | 22.0349 | 39.294 | 28.8882 | 34.7445 | 46.2238 | 51.3778 | 67.5148 | 16.0002 | 90.7305 | 17.5717 | 93.6616 | 62.7081 | 49.7663 | 78.1104 | 55.6599 | 30.2642 |  |  | 12.4427 | -1.0613 | -59.9994 | 104.8914 | 2.8001 | -197.2086 | 101.4478 | -3.5113 | 0.56521 | 1.0904 | 0.99519 | -0.0065629 | -0.0034811 | 0.0011155 | 80.3369 | 78.6994 | 80.3425 | 81.5871 | 80.0873 | 120.4705 | 83.1032 | 73.8628 | 167.0525 | 100.2283 | 59.1578 | 37.5653 | 34.9495 | 64.931 |  |  | 46.6122 | 37.7376 | 32.1522 | 149.3982 | 109.9451 | 65.7575 | 72.8934 | 71.2111 |  | 1228.9181 |  | 970.3188 | 874.3306 | 845.3793 | 1001.3448 | 632.6369 | 1038.301 | 972.7997 | 1.818 | 0.71271 | 717.3923 | 159.2896 | 134.2416 | 721.5563 | 114.724 | 122.5622 | 100.5425 |  | 545.6592 | 72.228 |  | 527.1717 | 51.6074 | 773.2948 | 648.8684 | 646.8178 | 60.2697 |  |  | 718.5122 |  | 734.0074 | 1064.7438 | 706.1374 |  | 715.7207 |  |  | 55.6771 | 50.3052 | 50.966 | [5 empty] | 81.0827 | 503.6229 | 77.6459 | 79.5098 | 626.9769 | 89.1105 | 91.0794 | 549.8708 | 574.7931 | 557.111 |  |  | 369.9585 | 266.0167 | 89.4964 | 403.0724 | 281.7444 | 610.4544 | 74.7715 | 30.6417 | 234.8188 | 78.1571 | 49.7827 | 102.7701 | 730.479 | 686.469 | 101.5271 | 101.1322 |  | 334.4878 | 214.9964 | 92.5197 |  | 594.1047 |  | 661.2483 | 631.4132 | 0.53782 | 19.077 | 1.7715 | 1.6302 | -14.1282 | 3.0706 | 212.78 | 0.98 | 6.3976 | -1.269 | -9.5417 | 12.616 | 2.1008 | -17.6301 | 12.6449 |  |  | 190.8515 |  | 8.2583 |  | 150.3942
42838.5648 | 12483 | 190.7436 | 266.4134 | 311.9383 | 196.6874 | 74.7525 | 37.1342 | 132.0517 | 36.1134 | 124.9095 | 104.6506 | 66.6306 | 39.4486 | 27.4988 | 64.1183 | 102.2691 | 102.3269 | 108.8567 |  | 101.1879 | 46.4437 | 716.5414 |  | 48.8542 | 104.6064 |  | 104.6861 | 326.3188 | 278.1881 | 403.7208 | 54.4099 | 693.0167 |  | 99.8715 | 101.875 | 168.4621 | 1296.0314 | 99.2083 |  |  | 104.9976 | 25.4448 |  |  | 21.8641 | 39.6387 | 29.0798 | 33.9151 | 44.1372 | 50.5631 | 67.4187 | 16.2298 | 90.4775 | 17.7301 | 93.2541 | 62.6656 | 49.8812 | 78.0152 | 55.6916 | 30.246 |  |  | 5.6015 | -2.8855 | -61.9977 | 118.3433 | 4.9186 | -190.1144 | 100.6888 | -3.5567 | 0.65103 | 1.2432 | 1.136 | -0.0066681 | -0.0035123 | 0.0010448 | 80.3499 | 78.7257 | 80.3352 | 81.5603 | 80.0658 | 120.3514 | 83.1323 | 75.1752 | 166.8627 | 100.2562 | 59.1817 | 37.5782 | 34.9661 | 64.958 |  |  | 47.2154 | 44.9389 | 40.8199 | 148.9563 | 109.6359 | 66.4851 | 73.7818 | 71.2335 |  | 1132.555 |  | 969.9982 | 871.7907 | 845.1252 | 1001.2108 | 632.0613 | 1038.0355 | 972.4054 | 2.002 | 0.41505 | 717.7101 | 159.8399 | 135.5645 | 721.8969 | 115.4817 | 122.7153 | 100.5384 |  | 548.2645 | 70.8595 |  | 542.6642 | 51.6617 | 773.0238 | 649.0009 | 647.0181 | 60.0807 |  |  | 718.4938 |  | 735.9754 | 1067.0492 | 706.2577 |  | 715.6864 |  |  | 55.6511 | 50.2658 | 50.9389 | [5 empty] | 81.038 | 528.4228 | 78.0749 | 79.5163 | 629.6661 | 90.1233 | 91.6195 | 549.4407 | 574.6463 | 557.1416 |  |  | 370.1854 | 266.0607 | 90.0373 | 402.7673 | 281.1493 | 609.8476 | 75.4699 | 31.5855 | 234.6419 | 78.5105 | 50.4562 | 102.7749 | 729.9699 | 686.3268 | 101.0577 | 100.2952 |  | 335.6625 | 215.2796 | 92.8345 |  | 593.7016 |  | 660.816 | 631.0035 | 0.54394 | 19.0782 | 1.7712 | 1.6287 | -14.0218 | 3.0707 | 227.6 | 0.84 | 4.2911 | -2.0936 | -9.7047 | 13.408 | 2.7808 | -17.2884 | 12.5817 |  |  | 192.1162 |  | 8.1529 |  | 150.3385
42838.5648 | 12484 | 191.1929 | 266.1446 | 311.3054 | 196.5396 | 74.7962 | 37.1441 | 132.065 | 36.1144 | 124.8351 | 104.6402 | 66.6384 | 39.4589 | 27.4968 | 64.1319 | 102.201 | 102.3248 | 108.8319 |  | 101.208 | 43.5843 | 747.5808 |  | 54.8807 | 104.6209 |  | 104.603 | 325.7905 | 277.5409 | 403.407 | 51.8799 | 697.9708 |  | 99.7935 | 101.7744 | 178.5719 | 1294.2561 | 99.219 |  |  | 105.0024 | 26.3061 |  |  | 21.9185 | 39.7023 | 29.019 | 33.2781 | 42.9675 | 49.328 | 66.7219 | 16.7287 | 90.2546 | 17.3575 | 92.9136 | 62.5789 | 49.9197 | 77.911 | 55.7214 | 30.2312 |  |  | 11.6259 | -4.6722 | -58.3783 | 117.4614 | 4.481 | -178.0826 | 112.2725 | -2.092 | 0.71914 | 1.3655 | 1.0049 | -0.0065761 | -0.0035386 | 0.0010859 | 79.9305 | 78.5121 | 80.3249 | 81.5583 | 80.0404 | 120.2385 | 83.1524 | 75.422 | 166.6476 | 100.2823 | 59.2147 | 37.58 | 34.9712 | 64.9807 |  |  | 48.3009 | 39.9947 | 38.4154 | 148.4698 | 109.54 | 66.6517 | 74.6795 | 71.1849 |  | 1152.3886 |  | 969.7253 | 869.2686 | 844.9722 | 1001.0533 | 631.4825 | 1037.7601 | 971.9672 | 3.2909 | 0.70092 | 718.0131 | 160.4382 | 136.3231 | 722.2082 | 115.5398 | 122.815 | 100.5199 |  | 524.9026 | 69.4111 |  | 523.6774 | 51.726 | 769.0016 | 649.1537 | 647.1852 | 59.8895 |  |  | 718.4773 |  | 738.9078 | 1068.1637 | 706.27 |  | 715.6959 |  |  | 55.5957 | 50.2384 | 50.8791 | [5 empty] | 80.8447 | 553.0833 | 78.7419 | 79.5524 | 632.107 | 90.6485 | 92.1707 | 549.2245 | 574.6611 | 557.1999 |  |  | 370.4995 | 266.0823 | 90.777 | 402.6278 | 280.6441 | 609.2669 | 75.4166 | 32.4576 | 234.5497 | 78.6805 | 50.1429 | 102.7735 | 729.4526 | 686.2099 | 100.8248 | 100.3167 |  | 337.1729 | 215.79 | 93.0175 |  | 593.273 |  | 660.4258 | 630.617 | 0.63446 | 19.0776 | 1.7721 | 1.63 | -13.9934 | 3.0707 | 248.45 | 1.07 | 6.1806 | -2.6644 | -9.4181 | 13.3593 | 2.6491 | -16.7004 | 13.2603 |  |  | 192.6749 |  | 8.0204 |  | 150.2724
42838.5648 | 12485 | 191.1842 | 266.002 | 310.7107 | 196.439 | 74.8324 | 37.1434 | 132.065 | 36.1087 | 124.7636 | 104.6329 | 66.6515 | 39.4645 | 27.4987 | 64.1411 | 102.4243 | 102.3223 | 108.9716 |  | 101.2288 | 44.9417 | 743.6 |  | 57.1159 | 104.8393 |  | 104.4346 | 325.4305 | 276.816 | 403.2367 | 50.8805 | 693.9583 |  | 99.7342 | 101.8193 | 164.7461 | 1297.5028 | 99.2248 |  |  | 104.9937 | 25.1136 |  |  | 22.6109 | 39.744 | 29.2255 | 33.7754 | 42.8431 | 48.8705 | 66.7334 | 16.5898 | 90.0282 | 18.0706 | 92.6018 | 62.4676 | 49.9922 | 77.7974 | 55.738 | 30.2132 |  |  | 16.7948 | -3.3842 | -59.3265 | 98.823 | 4.8043 | -163.4834 | 123.8377 | -2.4501 | 0.68256 | 1.2862 | 1.1108 | -0.0066106 | -0.0034252 | 0.001058 | 80.1402 | 78.4743 | 80.2972 | 81.5024 | 80.2045 | 120.1087 | 83.1545 | 74.7884 | 166.4229 | 100.2982 | 59.2304 | 37.5821 | 34.9711 | 64.9887 |  |  | 49.7687 | 39.9003 | 36.4205 | 148.1228 | 109.0694 | 66.5016 | 74.4587 | 69.9405 |  | 1279.5022 |  | 969.4837 | 866.9069 | 844.9326 | 1000.8765 | 630.7383 | 1037.5059 | 971.7292 | 3.2107 | 0.52346 | 718.1269 | 160.4449 | 135.2425 | 722.2873 | 114.7664 | 122.6083 | 100.5047 |  | 480.4517 | 71.7651 |  | 487.8433 | 51.7513 | 764.0614 | 649.2839 | 647.3252 | 59.7128 |  |  | 718.4724 |  | 743.9059 | 1068.7746 | 706.2569 |  | 715.6761 |  |  | 55.4759 | 50.2288 | 50.7871 | [5 empty] | 81.0581 | 577.2575 | 79.3698 | 79.5827 | 635.4922 | 91.1008 | 92.503 | 548.9692 | 574.1773 | 557.2839 |  |  | 370.9581 | 266.1774 | 91.5677 | 402.2665 | 280.112 | 608.7649 | 74.9935 | 33.3036 | 234.5429 | 77.7935 | 48.9119 | 102.7429 | 728.92 | 686.0707 | 101.3985 | 101.0134 |  | 338.7819 | 216.2437 | 93.4719 |  | 593.1214 |  | 660.0035 | 630.2525 | 0.57084 | 19.0795 | 1.7712 | 1.628 | -14.0293 | 3.0707 | 261.13 | 1.19 | 7.4277 | -2.2677 | -9.4949 | 12.2545 | 2.7411 | -15.9899 | 13.9167 |  |  | 192.8876 |  | 7.7991 |  | 150.1912
42838.5648 | 12486 | 188.9707 | 265.7658 | 310.123 | 196.3207 | 74.8702 | 37.1546 | 132.0866 | 36.1114 | 124.7104 | 104.6184 | 66.6586 | 39.4691 | 27.5063 | 64.1447 | 102.4331 | 102.313 | 109.1078 |  | 101.2429 | 42.7153 | 705.2102 |  | 49.0497 | 104.865 |  | 104.368 | 325.0544 | 276.0932 | 402.6928 | 51.0337 | 685.6996 | 1395.2936 | 99.6885 | 101.8393 | 160.1352 | 1300.0463 | 99.2264 |  |  | 104.9233 | 25.0927 |  |  | 22.2979 | 39.9979 | 29.2559 | 33.2796 | 42.6309 | 48.6677 | 67.0902 | 16.3171 | 89.7734 | 19.6371 | 92.2821 | 62.4505 | 50.0788 | 77.6829 | 55.7524 | 30.1946 |  |  | 14.6027 | -1.2282 | -61.3511 | 94.9177 | 1.4701 | -178.7942 | 123.0939 | -3.6027 | 0.95363 | 1.1956 | 1.1936 | -0.0064874 | -0.0034121 | 0.0010235 | 80.88 | 78.8979 | 80.2767 | 81.568 | 80.3813 | 119.996 | 83.1881 | 74.5362 | 166.1824 | 100.3282 | 59.2581 | 37.5892 | 34.9729 | 65.0165 |  |  | 47.7349 | 42.1254 | 34.3817 | 147.7251 | 108.8579 | 65.7936 | 72.3107 | 68.914 |  |  |  | 969.226 | 864.6675 | 844.9231 | 1000.6163 | 629.7697 | 1037.2156 | 971.6584 | 1.1676 | 0.5868 | 718.1506 | 160.335 | 134.2152 | 722.2542 | 114.2889 | 122.3257 | 100.5028 |  | 446.143 | 73.0678 |  | 455.6779 | 51.8282 | 761.2798 | 649.3829 | 647.4189 | 59.5627 |  |  | 718.4523 |  | 747.3707 | 1065.2005 | 706.2599 |  | 715.6667 |  |  | 55.4772 | 50.1254 | 50.7181 | [5 empty] | 82.2315 | 599.6963 | 80.4438 | 79.6184 | 638.5584 | 91.2876 | 92.964 | 548.6313 | 573.7337 | 557.3515 |  |  | 371.4991 | 266.1532 | 92.3522 | 402.063 | 279.5881 | 608.2827 | 73.5582 | 34.1327 | 234.435 | 77.2091 | 48.5013 | 102.756 | 728.429 | 685.9271 | 102.1743 | 99.9332 | 1229.0733 | 339.4943 | 216.3313 | 93.3605 |  | 592.9887 |  | 659.6911 | 629.93 | 0.57696 | 19.0769 | 1.7718 | 1.6282 | -13.9189 | 3.0708 | 266.89 | 0.82 | 6.9232 | -1.3667 | -9.6595 | 12.0148 | 1.5158 | -16.7166 | 13.8704 |  |  | 190.7411 |  | 7.9989 |  | 150.0639
42838.5648 | 12487 | 187.6947 | 264.9427 | 309.5368 | 196.1947 | 74.9188 | 37.1665 | 132.0934 | 36.124 | 124.6463 | 104.6164 | 66.6746 | 39.4716 | 27.5143 | 64.1472 | 102.6 | 102.3094 | 109.1146 |  | 101.2755 | 37.7575 | 684.6171 |  | 49.9299 | 104.8871 |  | 104.321 | 324.6087 | 275.3832 | 402.184 | 51.4971 | 682.9655 | 1387.3775 | 99.7342 | 101.8326 | 157.185 | 1303.0738 | 99.231 |  |  | 104.8783 | 25.524 |  |  | 22.0886 | 39.9698 | 29.4819 | 32.1035 | 42.2775 | 47.607 | 68.1762 | 16.4677 | 89.5303 | 20.908 | 92.0033 | 62.3611 | 50.1377 | 77.5912 | 55.7765 | 30.1624 |  |  | 12.2443 | -1.3899 | -60.8694 | 90.2134 | 2.0602 | -197.595 | 112.4157 | -4.0101 | 0.91394 | 1.1874 | 1.2926 | -0.0066106 | -0.0035731 | 0.0010382 | 81.5218 | 79.0264 | 80.2682 | 81.5983 | 80.6668 | 119.8689 | 83.2015 | 74.0797 | 165.8992 | 100.3403 | 59.2747 | 37.592 | 34.9758 | 65.0341 |  |  | 46.7642 | 39.6774 | 40.6479 | 147.3304 | 108.6567 | 65.5094 | 70.7471 | 68.6232 |  |  |  | 968.9349 | 862.364 | 844.9412 | 1000.5608 | 628.6683 | 1036.9582 | 971.4707 | 0.22591 | 0.085431 | 718.1272 | 160.8026 | 134.8519 | 722.1946 | 114.129 | 122.1335 | 100.5011 |  | 428.4299 | 73.5348 |  | 431.5164 | 51.8458 | 761.4968 | 649.4482 | 647.4789 | 59.4081 |  |  | 718.4153 |  | 749.3558 | 1063.7091 | 706.2316 |  | 715.6614 |  |  | 55.4195 | 50.6638 | 50.6388 | [5 empty] | 83.0858 | 622.4641 | 81.8442 | 79.6374 | 642.3047 | 90.8515 | 92.9169 | 548.2031 | 573.7834 | 557.4545 |  |  | 372.0325 | 266.2595 | 93.5945 | 401.9431 | 279.1269 | 607.7529 | 73.845 | 34.9072 | 234.3822 | 77.1498 | 48.4585 | 102.7577 | 727.8692 | 685.7715 | 102.6163 | 99.8044 |  | 340.9414 | 216.6399 | 92.2839 |  | 592.7976 |  | 659.2967 | 629.533 | 0.61795 | 19.077 | 1.7724 | 1.6289 | -13.9988 | 3.0708 | 246.9 | 0.93 | 6.3371 | -1.4538 | -9.621 | 11.7127 | 1.7915 | -17.5446 | 13.2333 |  |  | 189.835 |  | 8.0819 |  | 150.0416
42838.5648 | 12488 | 188.2464 | 263.8549 | 308.9528 | 196.072 | 74.9546 | 37.1746 | 132.1 | 36.1189 | 124.5763 | 104.6 | 66.682 | 39.4682 | 27.5077 | 64.1479 | 102.6076 | 102.3528 | 109.289 |  | 101.3236 | 39.5675 | 688.7226 |  | 41.9902 | 104.842 |  | 104.3378 | 324.2894 | 274.7841 | 401.7349 | 49.8714 | 683.4059 | 1381.7158 | 99.7225 | 101.9023 | 157.2677 | 1304.3668 | 99.2255 |  |  | 104.8569 | 26.4069 |  |  | 21.6974 | 38.9824 | 29.5354 | 30.2021 | 40.0775 | 45.1656 | 66.5599 | 16.5301 | 89.2748 | 21.6363 | 91.6773 | 62.2714 | 50.1313 | 77.4975 | 55.7823 | 30.1321 |  |  | 14.625 | -0.79846 | -60.2899 | 95.5643 | 1.2257 | -197.5904 | 114.7873 | -2.063 | 0.7242 | 0.8819 | 1.2108 | -0.006535 | -0.0034269 | 0.0010202 | 81.0289 | 78.8904 | 80.2401 | 81.5722 | 81.6104 | 119.7368 | 83.2161 | 75.0964 | 165.6086 | 100.3643 | 59.2929 | 37.5975 | 34.9798 | 65.0494 |  |  | 44.4638 | 37.2285 | 36.4195 | 146.8855 | 108.2949 | 65.1085 | 69.997 | 68.9104 |  |  |  | 968.6608 | 860.4665 | 844.9769 | 1000.4653 | 627.7582 | 1036.6589 | 971.2495 | -0.31632 | 0.10369 | 718.1167 | 162.2037 | 137.3404 | 722.2271 | 114.1127 | 121.8676 | 100.4763 |  | 425.0826 | 73.5462 |  | 416.0571 | 51.7129 | 761.758 | 649.5099 | 647.5517 | 59.2268 |  |  | 718.3503 |  | 751.2976 | 1062.3037 | 706.2105 |  | 715.6209 |  |  | 55.3676 | 51.1506 | 50.5901 | [5 empty] | 84.0348 | 642.9548 | 82.5866 | 79.6382 | 645.5159 | 90.7123 | 92.3951 | 547.744 | 573.8535 | 557.552 |  |  | 372.7742 | 266.3157 | 94.9301 | 401.6764 | 278.6352 | 607.3327 | 73.8177 | 35.7703 | 234.2884 | 76.9947 | 47.2189 | 102.7414 | 727.3653 | 685.7184 | 103.0723 | 99.452 | 1357.3204 | 342.1811 | 216.6723 | 92.71 |  | 592.5949 |  | 658.9312 | 629.0893 | 0.62834 | 19.0772 | 1.7718 | 1.6269 | -14.1013 | 3.0707 | 256.33 | 0.74 | 6.9236 | -1.1002 | -9.56 | 12.0361 | 1.3765 | -17.4775 | 13.3212 |  |  | 188.9817 |  | 8.2927 |  | 150.0003
42838.5648 | 12489 | 189.4964 | 263.0617 | 308.3632 | 195.9601 | 74.9877 | 37.1743 | 132.1057 | 36.1223 | 124.5076 | 104.5905 | 66.6898 | 39.4767 | 27.5057 | 64.1661 | 102.6526 | 102.3935 | 109.2871 |  | 101.3393 | 39.9253 | 707.6714 |  | 46.2974 | 104.8597 |  | 104.2703 | 323.6384 | 274.0697 | 401.3741 | 48.4541 | 685.4907 | 1373.8329 | 99.7135 | 101.9498 | 149.6535 | 1309.1973 | 99.226 |  |  | 104.8347 | 26.5087 |  |  | 21.5711 | 38.1511 | 30.2967 | 30.3637 | 39.3252 | 43.5346 | 64.3048 | 16.4771 | 89.0001 | 21.261 | 91.3418 | 62.2574 | 50.2606 | 77.402 | 55.7889 | 30.082 |  |  | 5.0843 | -4.523 | -60.8708 | 102.6855 | 0.51137 | -197.5812 | 129.4968 | -0.96106 | 0.5691 | 1.0042 | 1.1193 | -0.0065909 | -0.0034712 | 0.0010202 | 81.4088 | 78.8631 | 80.2242 | 81.5715 | 81.5427 | 119.6465 | 83.239 | 75.6024 | 165.323 | 100.3937 | 59.3171 | 37.6093 | 35.0016 | 65.0815 |  |  | 43.2936 | 39.159 | 32.6074 | 146.4623 | 108.0779 | 65.842 | 70.1893 | 68.7466 | 1347.004 |  |  | 968.3539 | 858.5404 | 844.9873 | 1000.3749 | 626.8691 | 1036.4363 | 970.9421 | 0.064497 | 0.21325 | 718.1036 | 163.8714 | 139.9882 | 722.2149 | 114.0326 | 121.5309 | 100.4596 |  | 423.7423 | 72.7859 |  | 401.5562 | 51.6457 | 764.1405 | 649.5805 | 647.6346 | 59.1315 |  |  | 718.299 |  | 753.3187 | 1061.2877 | 706.1728 |  | 715.6013 |  |  | 55.2601 | 50.365 | 50.5335 | [5 empty] | 84.295 | 662.2746 | 83.0739 | 79.6379 | 649.1662 | 90.4086 | 92.0711 | 547.3255 | 573.5886 | 557.6175 |  |  | 373.4619 | 266.3396 | 96.1858 | 401.3607 | 278.2062 | 606.8249 | 74.0738 | 36.5951 | 234.0671 | 77.0958 | 47.6754 | 102.7284 | 726.8488 | 685.6873 | 103.192 | 98.7227 |  | 343.1086 | 216.8798 | 92.0854 |  | 592.3239 |  | 658.593 | 628.673 | 0.64726 | 19.0784 | 1.7724 | 1.6294 | -14.0822 | 3.0708 | 268.86 | 0.57 | 4.0812 | -2.615 | -9.5932 | 12.4598 | 0.88684 | -17.4322 | 14.1127 |  |  | 188.3491 |  | 8.3959 |  | 149.964
42838.5648 | 12490 | 190.4468 | 263.0151 | 307.7884 | 195.8351 | 75.0355 | 37.1785 | 132.1084 | 36.1289 | 124.4484 | 104.5854 | 66.7104 | 39.4879 | 27.5115 | 64.1751 | 102.8445 | 102.3995 | 109.8489 |  | 101.3598 | 33.5938 | 683.7251 |  | 42.8801 | 104.8357 |  | 104.2246 | 322.6885 | 273.3947 | 400.5286 | 49.3541 | 685.3698 | 1367.2955 | 99.7051 | 101.7378 | 140.8015 | 1312.7432 | 99.2416 |  |  | 104.8317 | 26.9387 |  |  | 21.6105 | 37.0499 | 31.6573 | 32.1503 | 42.7013 | 43.6044 | 64.0704 | 16.1022 | 88.7182 | 20.8151 | 91.0037 | 62.2136 | 50.3445 | 77.3181 | 55.8204 | 30.0324 |  |  | 1.9814 | -6.4168 | -61.2709 | 106.8424 | 0.80576 | -197.614 | 131.8381 | -0.053588 | 0.46908 | 0.86596 | 1.0667 | -0.0065284 | -0.0034876 | 0.0010005 | 81.3431 | 79.036 | 80.2063 | 81.6486 | 81.5565 | 119.5354 | 83.2506 | 75.2477 | 165.0276 | 100.416 | 59.34 | 37.6112 | 34.9996 | 65.0973 |  |  | 42.9647 | 39.0754 | 32.5678 | 145.9728 | 107.697 | 67.5546 | 71.6127 | 69.0526 | 1343.966 |  |  | 967.9896 | 856.6068 | 844.9655 | 1000.2748 | 625.9252 | 1036.2212 | 970.6678 | 0.83871 | 0.14496 | 718.0552 | 164.6032 | 141.4738 | 722.0922 | 113.0728 | 121.1576 | 100.4584 |  | 419.508 | 69.9011 |  | 385.0955 | 51.6134 | 771.536 | 649.6315 | 647.6783 | 59.0737 |  |  | 718.2521 |  | 755.3819 | 1059.2043 | 706.101 |  | 715.5864 |  |  | 55.3407 | 50.2846 | 50.4267 | [5 empty] | 84.558 | 680.5516 | 83.5199 | 79.674 | 654.7345 | 90.3373 | 92.2404 | 547.0404 | 573.2855 | 557.7196 |  |  | 374.2635 | 266.3524 | 97.3864 | 401.1552 | 277.7663 | 606.2709 | 72.5066 | 37.3444 | 233.8693 | 77.602 | 46.4739 | 102.7368 | 726.3493 | 685.712 | 103.0697 | 98.2105 |  | 344.3162 | 217.1997 | 92.2628 |  | 591.8495 |  | 658.2772 | 628.3645 | 0.74947 | 19.0752 | 1.7723 | 1.6308 | -14.0037 | 3.0708 | 266.77 | 0.85 | 2.5461 | -3.1092 | -9.6076 | 12.687 | 1.1133 | -17.4356 | 14.2413 |  |  | 187.1138 |  | 8.3853 |  | 149.922
42838.5648 | 12491 | 190.8906 | 262.3649 | 307.1586 | 195.7078 | 75.0771 | 37.1881 | 132.1238 | 36.1345 | 124.3839 | 104.5806 | 66.7187 | 39.4922 | 27.5295 | 64.1857 | 103.1239 | 102.3875 | 109.973 |  | 101.4031 | 31.2579 | 678.4188 |  | 38.7082 | 104.8281 |  | 104.1783 | 321.7204 | 272.7298 | 399.1963 | 48.696 | 689.2256 | 1366.0249 | 99.6944 | 101.9927 | 136.3442 | 1325.9172 | 99.2476 |  |  | 104.8407 | 26.7789 |  |  | 22.4101 | 36.1815 | 33.2969 | 34.9429 | 45.2931 | 44.8792 | 65.4387 | 16.3114 | 88.4416 | 20.7681 | 90.5922 | 62.1419 | 50.4119 | 77.2181 | 55.8405 | 29.974 |  |  | 10.3787 | -3.7055 | -63.283 | 74.3303 | -0.27126 | -197.5976 | 121.9663 | 0.089664 | 0.55237 | 0.99645 | 1.0428 | -0.0066582 | -0.0035468 | 0.00095446 | 81.8197 | 79.1392 | 80.1799 | 81.6783 | 81.5806 | 119.4109 | 83.2638 | 74.6064 | 164.7163 | 100.4276 | 59.3467 | 37.6092 | 34.9958 | 65.1145 |  |  | 43.4767 | 37.1043 | 34.6765 | 145.4508 | 107.498 | 68.7626 | 74.0848 | 69.9285 |  |  |  | 967.5689 | 854.8351 | 844.992 | 1000.2099 | 624.8907 | 1035.9547 | 970.3079 | 1.2097 | 0.56493 | 717.9072 | 165.3571 | 142.2226 | 721.9076 | 112.3206 | 120.7724 | 100.4558 |  | 413.2123 | 70.7512 |  | 374.7887 | 51.5435 | 778.1973 | 649.6267 | 647.6622 | 58.9613 |  |  | 718.1829 |  | 758.2367 | 1058.4552 | 706.0084 |  | 715.5303 |  |  | 55.4045 | 50.3371 | 50.3721 | [5 empty] | 84.6637 | 697.0448 | 84.6804 | 79.7497 | 659.2182 | 90.6346 | 92.1209 | 546.8068 | 573.1067 | 557.7929 |  |  | 374.2922 | 266.3565 | 98.4886 | 400.9914 | 277.3233 | 605.7612 | 73.784 | 37.99 | 233.7008 | 77.9591 | 47.0794 | 102.7456 | 725.8409 | 685.7483 | 103.2669 | 97.7659 |  | 345.1588 | 217.4727 | 91.7753 |  | 591.4705 |  | 657.9853 | 628.035 | 0.59161 | 19.0784 | 1.771 | 1.6302 | -14.0274 | 3.0708 | 252.9 | 0.79 | 5.8215 | -2.3594 | -9.7504 | 10.5672 | -0.64728 | -17.4699 | 13.7253 |  |  | 186.6122 |  | 8.3038 |  | 149.8997
42838.5649 | 12492 | 191.4934 | 261.7276 | 306.5735 | 195.5942 | 75.1278 | 37.2058 | 132.131 | 36.1339 | 124.3187 | 104.5703 | 66.7391 | 39.501 | 27.5334 | 64.1982 | 103.0666 | 102.4199 | 109.9983 |  | 101.4038 | 36.4747 | 671.6527 |  | 35.7911 | 104.8053 |  | 104.137 | 321.2316 | 272.0791 | 398.7525 | 49.5264 | 693.0735 | 1362.6952 | 99.715 | 102.0812 | 139.0464 | 1333.8 | 99.2491 |  |  | 104.89 | 24.0508 |  |  | 22.5282 | 36.0599 | 32.7163 | 35.1886 | 43.8353 | 44.8206 | 65.8885 | 16.76 | 88.192 | 21.0259 | 90.2588 | 62.094 | 50.4781 | 77.1259 | 55.8643 | 29.918 |  |  | 14.42 | -2.6712 | -62.3506 | 25.8207 | 1.7474 | -197.5936 | 99.2011 | 0.23094 | 0.50819 | 0.78707 | 1.1051 | -0.0066369 | -0.0034416 | 0.0010727 | 82.0865 | 79.3628 | 80.165 | 81.6578 | 81.7281 | 119.3004 | 83.2786 | 76.2714 | 164.4008 | 100.453 | 59.3738 | 37.6214 | 35.0076 | 65.1389 |  |  | 45.2084 | 39.6024 | 33.1859 | 144.923 | 107.3632 | 68.878 | 76.132 | 70.0977 | 1367.9651 |  |  | 967.1185 | 853.1142 | 844.8788 | 1000.1104 | 623.8085 | 1035.6558 | 969.8134 | 0.22453 | 0.25033 | 717.6641 | 165.6658 | 142.4317 | 721.6349 | 112.816 | 120.4704 | 100.445 |  | 408.8856 | 70.897 |  | 365.9133 | 51.5181 | 781.6133 | 649.5972 | 647.6026 | 58.8532 |  |  | 718.089 |  | 760.7462 | 1055.9319 | 705.8702 |  | 715.4708 |  |  | 55.4402 | 50.5627 | 50.3368 | [5 empty] | 84.9293 | 711.6119 | 85.2717 | 79.7213 | 661.7052 | 90.964 | 91.9293 | 546.5352 | 573.2294 | 557.8331 |  |  | 375.0602 | 266.3897 | 99.596 | 400.7788 | 276.9387 | 605.2058 | 75.0171 | 38.5861 | 233.6146 | 78.4991 | 49.1074 | 102.7671 | 725.3427 | 685.712 | 103.3103 | 97.2073 |  | 345.9767 | 217.7937 | 92.68 |  | 591.4097 |  | 657.7123 | 627.6606 | 0.63316 | 19.0771 | 1.7732 | 1.6328 | -14.0332 | 3.0708 | 259.75 | 0.84 | 6.8597 | -2.0029 | -9.6764 | 6.227 | 1.6427 | -17.4682 | 12.3771 |  |  | 185.1249 |  | 8.0948 |  | 149.8641
42838.5649 | 12493 | 192.4936 | 261.0176 | 305.9932 | 195.4744 | 75.1696 | 37.2057 | 132.1356 | 36.1386 | 124.2523 | 104.565 | 66.7467 | 39.5084 | 27.5314 | 64.2055 | 103.0497 | 102.4429 | 109.9638 |  | 101.3846 | 36.5962 | 670.5988 |  | 34.1411 | 104.8341 |  | 104.0938 | 320.5605 | 271.4808 | 398.039 | 51.0114 | 696.196 | 1355.5908 | 99.7403 | 102.101 | 151.9326 | 1377.4058 | 99.2467 |  |  | 104.8892 | 25.1567 |  |  | 21.9904 | 35.339 | 31.8823 | 33.3401 | 41.9657 | 44.1085 | 64.5708 | 16.9582 | 87.9251 | 20.7625 | 89.8823 | 62.0516 | 50.51 | 77.037 | 55.8923 | 29.8737 |  |  | 10.5423 | -8.6385 | -56.8045 | 19.5281 | 0.12893 | -197.5792 | 80.2643 | 0.10281 | 0.54147 | 0.76777 | 1.1669 | -0.0064594 | -0.0033989 | 0.0011072 | 82.4079 | 79.5323 | 80.1821 | 81.7363 | 82.3273 | 119.1863 | 83.3049 | 75.9224 | 164.0736 | 100.4817 | 59.3988 | 37.6268 | 35.0135 | 65.1663 |  |  | 42.0577 | 38.1391 | 36.4045 | 144.3581 | 106.7923 | 69.5774 | 76.3611 | 70.1394 | 1362.1907 |  |  | 966.6706 | 851.7278 | 844.8215 | 1000.0245 | 622.8745 | 1035.4167 | 969.5176 | 0.31654 | 0.27791 | 717.4174 | 166.2163 | 143.2782 | 721.3416 | 113.751 | 120.2128 | 100.4465 |  | 404.2806 | 68.6449 |  | 356.9053 | 51.4859 | 782.3586 | 649.5531 | 647.5231 | 58.7667 |  |  | 717.9956 |  | 762.433 | 1054.8539 | 705.7488 |  | 715.4508 |  |  | 55.4567 | 50.7246 | 50.2945 | [5 empty] | 85.5971 | 724.8464 | 86.4222 | 79.6462 | 663.0864 | 91.1349 | 92.0778 | 546.1386 | 573.0417 | 557.8591 |  |  | 375.6429 | 266.4755 | 100.8513 | 400.5384 | 276.5779 | 604.6594 | 75.7606 | 39.2954 | 233.6291 | 79.0295 | 50.4284 | 102.7639 | 724.8406 | 685.7035 | 102.799 | 96.9732 |  | 346.6615 | 218.1332 | 93.267 |  | 591.3513 |  | 657.3721 | 627.3417 | 0.53355 | 19.0776 | 1.7724 | 1.6315 | -14.0258 | 3.0708 | 271.53 | 0.49 | 5.8622 | -3.5975 | -9.2253 | 5.409 | 0.4457 | -17.4479 | 11.1208 |  |  | 184.4748 |  | 8.3743 |  | 149.8297
42838.5649 | 12494 | 192.9706 | 260.5282 | 305.4095 | 195.3618 | 75.2081 | 37.2163 | 132.1379 | 36.1404 | 124.1944 | 104.5455 | 66.7601 | 39.5115 | 27.5361 | 64.2167 | 103.1016 | 102.4286 | 109.8595 |  | 101.379 | 35.9097 | 670.7075 |  | 34.049 | 104.8636 |  | 104.028 | 320.0109 | 270.9066 | 397.533 | 52.3657 | 700.5416 | 1355.5162 | 99.7721 | 102.0928 | 166.3534 |  | 99.2361 |  |  | 104.8774 | 25.9682 |  |  | 21.7804 | 34.6869 | 33.6203 | 34.3493 | 42.3368 | 43.8043 | 62.8522 | 17.1861 | 87.6739 | 20.9618 | 89.5269 | 62.0119 | 50.5397 | 76.9154 | 55.9198 | 29.8174 |  |  | 10.6889 | -2.7448 | -74.7254 | 14.3717 | 1.1481 | -197.6055 | 77.1194 | 0.38668 | 0.62612 | 0.82651 | 0.99467 | -0.006604 | -0.0034531 | 0.0011122 | 81.931 | 79.3135 | 80.1705 | 81.689 | 82.5826 | 119.0609 | 83.3137 | 75.6795 | 163.7275 | 100.4959 | 59.4229 | 37.6253 | 35.0137 | 65.1778 |  |  | 40.7971 | 36.6582 | 32.6989 | 143.8199 | 106.612 | 69.7727 | 77.0984 | 70.2792 | 1361.3787 |  |  | 966.2485 | 850.5724 | 844.7606 | 1000.0073 | 622.0059 | 1035.1911 | 969.2651 | 0.35094 | 0.2258 | 717.1965 | 167.8514 | 145.6167 | 721.1167 | 114.1664 | 119.9807 | 100.451 |  | 400.0292 | 70.9451 |  | 349.127 | 51.4479 | 783.2818 | 649.5045 | 647.4911 | 58.6741 |  |  | 717.8891 |  | 762.9885 | 1054.8073 | 705.6202 |  | 715.3635 |  |  | 55.4722 | 50.4879 | 50.2646 | [5 empty] | 86.0233 | 737.0088 | 86.653 | 79.6032 | 664.2447 | 91.2992 | 92.2197 | 545.7826 | 572.5826 | 557.8777 |  |  | 376.2285 | 266.53 | 102.1751 | 400.2215 | 276.2241 | 604.0977 | 76.2592 | 40.0285 | 233.6243 | 79.5204 | 50.0295 | 102.7585 | 724.3331 | 685.6451 | 102.0507 | 96.3172 |  | 347.5603 | 218.5486 | 93.605 |  | 591.1045 |  | 656.9398 | 627.0416 | 0.55748 | 19.0775 | 1.7721 | 1.6296 | -14.0551 | 3.0708 | 285.17 | 0.73 | 5.9005 | -2.0257 | -10.5697 | 4.6353 | 1.3294 | -17.4407 | 10.8955 |  |  | 184.4333 |  | 8.4921 |  | 149.8282
42838.5649 | 12495 | 193.3999 | 260.2729 | 304.8498 | 195.2464 | 75.253 | 37.2246 | 132.1526 | 36.1495 | 124.1317 | 104.5446 | 66.7684 | 39.5196 | 27.5438 | 64.2281 | 103.1091 | 102.4346 | 109.9801 |  | 101.3766 | 26.6614 | 667.359 |  | 31.8803 | 104.8902 |  | 103.9886 | 319.4438 | 270.3313 | 397.0377 | 51.6636 | 703.5852 | 1357.1374 | 99.7886 | 101.7241 | 165.4971 | 1359.1168 | 99.2341 |  |  | 104.8602 | 26.9645 |  |  | 21.8833 | 33.9377 | 32.8281 | 33.5077 | 43.7993 | 43.3565 | 61.1575 | 16.8205 | 87.4736 | 20.7457 | 89.2239 | 61.9091 | 50.611 | 76.8023 | 55.9619 | 29.7745 |  |  | 10.2125 | -3.7325 | -78.877 | 20.7208 | 0.445 | -197.595 | 78.9192 | -0.00036 | 0.51462 | 0.82106 | 0.98374 | -0.0067453 | -0.0035583 | 0.0011483 | 80.9254 | 78.9542 | 80.1441 | 81.6803 | 84.0383 | 118.9347 | 83.3227 | 76.029 | 163.3514 | 100.5233 | 59.4372 | 37.6325 | 35.0146 | 65.2019 |  |  | 39.4808 | 35.8197 | 33.8067 | 143.2996 | 106.4499 | 70.102 | 76.6418 | 70.6913 | 1369.5589 |  |  | 965.7928 | 849.4743 | 844.6863 | 999.9231 | 621.2002 | 1034.9544 | 969.0605 | 1.0829 | 0.18072 | 716.9945 | 169.8416 | 147.9132 | 720.9677 | 113.9778 | 119.7835 | 100.4474 |  | 398.2683 | 73.5905 |  | 342.6475 | 51.3394 | 783.734 | 649.4566 | 647.4662 | 58.552 |  |  | 717.773 |  | 762.9179 | 1055.8195 | 705.4806 |  | 715.2729 |  |  | 55.4154 | 50.2895 | 50.2102 | [5 empty] | 85.9153 | 748.3378 | 87.7945 | 79.6235 | 665.6784 | 91.5391 | 92.9328 | 545.5368 | 572.2283 | 557.9155 |  |  | 377.0193 | 266.5379 | 103.4727 | 399.8948 | 275.8631 | 603.3506 | 77.6475 | 40.7938 | 233.6126 | 80.0875 | 50.0935 | 102.7498 | 723.8261 | 685.5819 | 101.2923 | 95.6905 |  | 348.5051 | 219.0083 | 93.7622 |  | 590.8675 |  | 656.5107 | 626.7233 | 0.65951 | 19.0778 | 1.7732 | 1.6317 | -14.0287 | 3.0708 | 278.04 | 0.7 | 5.7654 | -2.3594 | -10.8461 | 5.5591 | 0.82706 | -17.4279 | 11.0141 |  |  | 185.0017 |  | 8.6183 |  | 149.7922
42838.5649 | 12496 | 193.0633 | 260.0671 | 304.2697 | 195.1429 | 75.2985 | 37.2331 | 132.1598 | 36.1525 | 124.0751 | 104.536 | 66.7784 | 39.5206 | 27.5414 | 64.23 | 102.8267 | 102.4296 | 110.044 |  | 101.3583 | 23.8226 | 663.5455 |  | 31.0654 | 104.8951 |  | 103.9834 | 319.0849 | 269.7672 | 396.7896 | 53.329 | 706.0788 | 1358.7628 | 99.8136 | 101.7412 | 167.2848 | 1342.1037 | 99.2235 |  |  | 104.8238 | 27.1568 |  |  | 25.7387 | 33.5362 | 32.1559 | 34.2953 | 47.2107 | 43.3376 | 59.415 | 16.3014 | 87.1956 | 20.0951 | 88.8339 | 61.8256 | 50.6406 | 76.7006 | 55.9911 | 29.751 |  |  | 10.6659 | -1.4306 | -64.6584 | 18.5812 | -0.3534 | -197.662 | 86.3019 | 0.158 | 0.50566 | 0.80784 | 1.053 | -0.0066286 | -0.0033759 | 0.0011467 | 81.1146 | 78.9232 | 80.1381 | 81.6879 | 84.6259 | 118.8332 | 83.3426 | 76.6076 | 163.0147 | 100.5461 | 59.4622 | 37.6362 | 35.023 | 65.2234 |  |  | 39.8126 | 34.8439 | 30.4754 | 142.8361 | 106.195 | 71.151 | 78.7083 | 71.0945 |  |  |  | 965.2768 | 848.1333 | 844.5762 | 999.7278 | 620.204 | 1034.7641 | 968.6253 | 2.0124 | 0.34543 | 716.8399 | 170.9746 | 149.1915 | 720.7673 | 113.7673 | 119.5502 | 100.4549 |  | 397.412 | 74.434 |  | 338.3466 | 51.1431 | 782.1571 | 649.4249 | 647.4408 | 58.4522 |  |  | 717.6796 |  | 763.0677 | 1055.582 | 705.3753 |  | 715.2073 |  |  | 55.3267 | 50.1259 | 50.1508 | [5 empty] | 85.7189 | 759.0138 | 89.0723 | 79.6343 | 665.1996 | 91.6273 | 93.6747 | 545.182 | 571.7944 | 557.9403 |  |  | 377.8675 | 266.5627 | 104.7127 | 399.6791 | 275.5205 | 602.6833 | 77.5559 | 41.5599 | 233.6025 | 80.8273 | 50.4643 | 102.7304 | 723.329 | 685.5523 | 100.6714 | 95.3668 |  | 349.1686 | 219.4046 | 93.781 |  | 590.6557 |  | 656.1144 | 626.4367 | 0.62834 | 19.0784 | 1.7733 | 1.6322 | -14.076 | 3.0709 | 274.31 | 0.62 | 5.8909 | -1.4597 | -9.8136 | 5.2608 | -0.73701 | -17.4304 | 11.5174 |  |  | 184.8645 |  | 8.55 |  | 149.7075
42838.5649 | 12497 | 192.4797 | 259.2781 | 303.7125 | 195.0212 | 75.3474 | 37.2526 | 132.1641 | 36.1658 | 124.019 | 104.5356 | 66.7998 | 39.532 | 27.5542 | 64.2454 | 102.5838 | 102.4159 | 109.9516 |  | 101.3413 | 28.2145 | 661.0473 |  | 30.221 | 104.8784 |  | 103.9619 | 318.5945 | 269.2204 | 396.414 | 54.3306 | 710.3465 | 1361.3886 | 99.7947 | 102.0261 | 175.3765 | 1339.8208 | 99.2198 |  |  | 104.8215 | 27.5736 |  |  | 25.039 | 33.1918 | 32.108 | 33.0919 | 44.799 | 42.6258 | 58.0645 | 15.9277 | 86.9962 | 19.3306 | 88.4827 | 61.724 | 50.6825 | 76.5899 | 56.0201 | 29.7119 |  |  | 12.5623 | -3.3461 | -54.866 | 17.9175 | -0.091864 | -197.5733 | 68.7602 | 1.3533 | 0.56463 | 0.74784 | 1.1073 | -0.0066089 | -0.0035731 | 0.0011943 | 81.334 | 79.1273 | 80.1289 | 81.6007 | 84.3938 | 118.7127 | 83.3671 | 77.4002 | 162.6577 | 100.5634 | 59.4824 | 37.6359 | 35.0337 | 65.2423 |  |  | 39.4338 | 34.4147 | 29.0822 | 142.4078 | 105.7874 | 71.7561 | 77.9 | 71.0538 |  |  |  | 964.8323 | 846.9413 | 844.4806 | 999.668 | 619.2932 | 1034.5958 | 968.356 | 1.5278 | 0.8236 | 716.7036 | 171.519 | 150.2163 | 720.6234 | 113.686 | 119.2546 | 100.4567 |  | 396.8712 | 75.1463 |  | 341.799 | 51.0187 | 782.8958 | 649.4135 | 647.4284 | 58.3676 |  |  | 717.5901 |  | 763.0372 | 1056.0025 | 705.2816 |  | 715.1325 |  |  | 55.1649 | 50.0399 | 50.0858 | [5 empty] | 85.1364 | 768.8483 | 88.9441 | 79.6254 | 666.1233 | 91.3757 | 93.7738 | 544.8218 | 571.5929 | 557.9599 |  |  | 378.5176 | 266.5928 | 105.8923 | 399.4616 | 275.1848 | 602.2022 | 78.0186 | 42.4118 | 233.4805 | 81.6068 | 50.4689 | 102.6845 | 722.826 | 685.5054 | 100.1936 | 95.5656 |  | 349.1654 | 219.8679 | 93.4217 |  | 590.3712 |  | 655.7244 | 626.0438 | 0.65227 | 19.0793 | 1.7717 | 1.6301 | -14.1283 | 3.0708 | 277.17 | 0.87 | 6.3914 | -2.2312 | -9.0349 | 5.1631 | -0.37534 | -17.4069 | 10.2689 |  |  | 185.1008 |  | 8.5417 |  | 149.6853
42838.5649 | 12498 | 193.4329 | 258.7199 | 303.104 | 194.8943 | 75.3938 | 37.255 | 132.1779 | 36.159 | 123.949 | 104.5193 | 66.8083 | 39.5316 | 27.5596 | 64.2481 | 102.3841 | 102.4105 | 109.799 |  | 101.3332 | 23.9706 | 660.8554 |  | 28.0832 | 104.7907 |  | 103.9225 | 317.965 | 268.685 | 395.7851 | 56.263 | 714.9598 | 1359.2555 | 99.7727 | 101.8532 | 186.7205 | 1343.5804 | 99.2164 |  |  | 104.8149 | 28.103 |  |  | 23.7156 | 33.3826 | 32.0223 | 32.619 | 42.2998 | 41.1687 | 56.6687 | 15.6896 | 86.7546 | 18.8409 | 88.0664 | 61.6953 | 50.7164 | 76.4845 | 56.0286 | 29.6404 |  |  | 14.3438 | 0.28907 | -56.5515 | 17.2131 | 3.5026 | -197.5674 | 74.0244 | 2.0682 | 0.50819 | 0.7235 | 1.1388 | -0.0066615 | -0.003486 | 0.0011697 | 81.4594 | 79.3044 | 80.1158 | 81.6071 | 84.0261 | 118.6046 | 83.3875 | 76.6423 | 162.305 | 100.589 | 59.5059 | 37.6445 | 35.0346 | 65.2635 |  |  | 43.8251 | 38.0116 | 31.7693 | 141.9886 | 105.5224 | 71.3654 | 76.7727 | 71.1961 |  |  |  | 964.3979 | 845.9091 | 844.3759 | 999.5378 | 618.3601 | 1034.4099 | 968.0419 | 0.69676 | 0.70149 | 716.5561 | 171.9007 | 151.0918 | 720.488 | 115.5978 | 119.0678 | 100.4314 |  | 394.255 | 75.4986 |  | 338.7563 | 51.1515 | 784.6921 | 649.3753 | 647.3813 | 58.3292 |  |  | 717.4771 |  | 765.5534 | 1055.5183 | 705.1561 |  | 715.0424 |  |  | 55.196 | 49.971 | 50.0172 | [5 empty] | 84.458 | 777.4774 | 89.6911 | 79.6181 | 668.6034 | 91.3849 | 93.3818 | 544.5306 | 571.5709 | 557.9632 |  |  | 379.3028 | 266.6277 | 107.046 | 399.109 | 274.7817 | 601.7848 | 77.6251 | 43.2494 | 233.4274 | 82.4282 | 50.0625 | 102.6922 | 722.3284 | 685.3889 | 100.103 | 96.0019 |  | 349.1353 | 220.4421 | 91.9901 |  | 590.1397 |  | 655.3079 | 625.6164 | 0.56416 | 19.0773 | 1.7731 | 1.6322 | -14.0037 | 3.0708 | 277.55 | 0.68 | 6.8264 | 0.656 | -9.1755 | 5.0621 | 2.3123 | -17.3664 | 10.6302 |  |  | 184.7598 |  | 8.0211 |  | 149.6295